14:14 | 2913 |  |  | -67.1255 | -64.3253 | -87.6501 | -48.1472 | -52.7793 | -78.831 | -76.9393 | 3.3562 | 27.8477 | 13.3528 | 5.0598 |  |  |  | -67.8412 | -72.2321 | -77.2205 | -29.595 |  | -85.8823 | -76.4387 | 25.8896 | 35.8899 | 24.7884 | 6.0743 | 78.7102 | 214.6283 | 205.05 | 103.3148 | 100.2488 | 110.1283 | 165.4895 | 84.1541 | 125.1725 | 81.2725 | 103.4708 | 254.5674 | 771.5259 | 104.434 | 53.0916 | 73.1649 | 95.6045 | 129.239 | 864.0009 | 280.7628 | 501.1542 | 434.4517 | 899.3462 | 98.9887 | 73.4388 | 100.4613 | 231.2522 | 668.4214 | 133.1267 | 99.1014 | 134.5395 | 312.1537 | 753.6364 | 98.6634 | 35.7476 | 54.4668 | 81.3159 | 110.9515 | 945.6225 | 946.1542 | 959.0505 | 942.4373 | 78.2963 | 99.049 | 120.2232 | 259.1901 | 668.5165 | 60.3178 | 90.1878 | 144.1851 | 354.9863 | 736.3633 | 43.3439 | 57.8876 | 76.7296 | 93.7689 | 121.3241 | 839.6543 |  | 913.2262 | 578.1625 |  | 49.9241 | 102.7874 | 119.2283 | 258.5458 | 704.994 | 57.2704 | 97.621 | 125.0084 | 331.2375 | 800.1003 | 31.6627 | 33.3919 | 46.9212 | 75.7096 | 130.7416 | 941.3203 | 921.2846 | 965.4595 | 913.6474 | 60.1375 | 100.7614 | 128.644 | 253.5902 | 675.1877 | 915.3267 | 993.4021 |  |  | 999.3754 | 1015.2588 | 871.579 | 957.7089 | 864.6571 | 957.4471 | 918.9143 | 898.9398 | 812.6415 | 791.4098 | 889.0244 | 858.3016 | 828.2165 | 996.2252 | 1000.5148 | 963.5909 | 999.3522 | 988.5772 | 211.7476 |  | 297.8714 | 85.4908 | 240.098 | 301.7937 | 167.2513 | 101.981 | 112.9073 | 116.3599 | 96.5875 | 262.3195 | 723.5885 | 233.3441 | 94.9001 | 96.0371 | 92.3046 | 102.5223 | 846.8793 | 886.2491 | 885.4787 | 873.9491 | 910.7448 | 99.5549 | 100.8854 | 113.0217 | 99.0314 | 620.4057 | 120.8205 | 98.2205 | 290.1924 | 725.7644 | 99.3124 | 34.0148 | 49.5209 | 77.9827 | 116.0194 | 922.3263 | 892.6608 | 903.7252 | 745.5186 | 98.8647 | 73.7942 | 107.8591 | 204.5115 | 652.8155 | 41.3269 | 65.747 | 102.9044 | 222.1914 | 699.222 | 29.783 | 33.2342 | 45.1303 | 73.2858 | 120.3132 | 832.536 | 820.4718 | 879.4986 | 925.741 | 898.9419 | 41.8445 | 66.7521 | 104.8545 | 190.3213 | 634.2425 | 46.585 | 73.5984 | 104.4136 | 212.6558 | 763.2855 | 31.5985 | 35.3833 | 51.4299 | 80.3186 | 140.3072 | 921.413 | 903.9048 | 929.6381 | 889.7603 | 47.5239 | 108.4139 | 78.4241 | 247.079 | 704.0156 | 898.9748 | 947.2547 | 998.2865 |  | 1017.2687 | 1029.5281 | 1016.5943 | 876.9673 |  | 843.3196 |  | 1049.5902 | 998.8231 | 1001.6667 | 43.105 | 52.4188 | 74.4766 | 918.981 | 696.3336 | 589.423 | 649.1999 | 227.6807 | 303.3855 | 299.0199 | 221.7116 | -0.0092049 | -0.072061 | 0.011764 | 0.078873 | 0.01492 | -0.0049072 | 0.087205 | -0.0012578 | -0.095044 | -227.6431 | 18.0455 | -228.1631 | 17.2262 | -223.6583 | 19.4129 | -223.6675 | 15.6986 | -47.4547 | 17.3432 | -47.5501 | 17.1605 | 3699.9158 | 3949.8394 | 1016.0132 | 301.2027 | -265.5023 | 642.8783
14:14 | 2914 |  |  | -67.0057 | -64.285 | -87.4693 | -48.0586 | -52.7073 | -78.7066 | -76.8926 | 3.3536 | 27.874 | 13.3614 | 5.0593 |  |  |  | -67.6812 | -72.0452 | -77.168 | -29.5271 |  | -85.8428 | -76.298 | 25.8948 | 35.9763 | 24.8192 | 6.09 | 79.729 | 214.7147 | 205.1847 | 103.4295 | 100.3709 | 110.1712 | 165.5242 | 84.1726 | 125.2629 | 81.3157 | 103.4775 | 254.6831 | 771.6854 | 104.4578 | 53.1291 | 73.3439 | 95.6225 | 129.3089 | 863.858 | 281.0807 | 501.8533 | 434.9989 | 899.1321 | 98.9765 | 73.4895 | 100.4765 | 231.3819 | 668.5299 | 133.1152 | 99.1115 | 134.5713 | 312.2823 | 753.7812 | 98.7184 | 35.752 | 54.454 | 81.33 | 111.0027 | 945.2387 | 945.8565 | 958.4919 | 942.0196 | 78.2792 | 99.0553 | 120.2561 | 259.3275 | 668.6995 | 60.335 | 90.1974 | 144.2532 | 355.1394 | 736.5114 | 43.4225 | 57.8787 | 76.7555 | 93.795 | 121.3829 | 839.8918 |  | 913.558 | 578.9501 |  | 49.9585 | 102.799 | 119.245 | 258.7174 | 705.1927 | 57.2625 | 97.6386 | 125.0302 | 331.4214 | 800.2648 | 31.6957 | 33.4036 | 46.9353 | 75.7545 | 130.8075 | 943.1925 | 923.1484 | 966.7406 | 916.9026 | 60.1477 | 100.7927 | 128.6825 | 253.6967 | 675.3855 | 915.8653 | 991.4833 |  |  | 999.2809 | 1015.2878 | 871.7817 | 957.8859 | 864.8737 | 957.6506 | 913.9314 | 890.6084 | 811.2653 | 786.781 | 881.9975 | 856.7609 | 817.1388 | 994.2509 | 1000.4453 | 963.624 | 999.3721 | 988.5899 | 211.8374 |  | 297.9605 | 85.5306 | 240.043 | 301.6615 | 167.3403 | 102.0168 | 112.9345 | 116.4311 | 96.6094 | 262.4619 | 723.7875 | 233.4536 | 94.9133 | 96.0313 | 92.3208 | 102.5295 | 846.8293 | 886.4585 | 885.5716 | 873.3563 | 910.7594 | 99.5316 | 100.8413 | 113.0574 | 99.0275 | 620.5349 | 120.8574 | 98.2151 | 290.3693 | 725.9883 | 99.3256 | 34.034 | 49.5481 | 78.0083 | 116.0615 | 922.918 | 892.8532 | 904.0006 | 745.6038 | 98.8865 | 73.8372 | 107.8609 | 204.6264 | 652.9323 | 41.3488 | 65.7418 | 102.9273 | 222.2896 | 699.313 | 29.762 | 33.2144 | 45.1339 | 73.3239 | 120.3671 | 832.844 | 821.158 | 878.8341 | 925.1577 | 898.3794 | 41.8621 | 66.7691 | 104.8212 | 190.3918 | 634.3547 | 46.6066 | 73.6351 | 104.4605 | 212.7725 | 763.4851 | 31.541 | 35.3914 | 51.4438 | 80.3557 | 140.3702 | 922.44 | 905.96 | 932.0088 | 891.867 | 47.5545 | 108.4411 | 78.4654 | 247.1896 | 704.2158 | 898.8549 | 947.6763 | 998.2768 |  | 1017.9229 | 1029.7099 | 1016.3143 | 877.0422 |  | 842.9303 |  | 1049.8256 | 999.0744 | 1001.8017 | 43.1084 | 52.4317 | 74.4734 | 918.5787 | 696.4631 | 589.5621 | 649.3442 | 227.9468 | 303.6652 | 299.2582 | 221.8778 | -0.0089648 | -0.072229 | 0.011186 | 0.07825 | 0.015181 | -0.0047126 | 0.085034 | -0.0022959 | -0.10182 | -227.6277 | 18.0434 | -228.0647 | 17.2036 | -223.5598 | 19.4252 | -223.6645 | 15.7397 | -47.2793 | 17.3638 | -47.3409 | 17.1523 | 3753.6983 | 3950.9315 | 1016.1522 | 301.4617 | -265.1062 | 643.0126
14:14 | 2915 |  |  | -66.9688 | -64.3122 | -87.1881 | -47.9389 | -52.6534 | -78.6467 | -76.7515 | 3.3484 | 27.8968 | 13.3709 | 5.0579 |  |  |  | -67.6577 | -71.9108 | -77.0338 | -29.4082 |  | -85.7025 | -76.2899 | 25.9183 | 36.0757 | 24.8556 | 6.1133 | 79.5334 | 214.8002 | 205.318 | 103.514 | 100.4623 | 110.205 | 165.5656 | 84.149 | 125.3524 | 81.391 | 103.5263 | 254.829 | 771.8833 | 104.5017 | 53.1682 | 73.5673 | 95.6417 | 129.3691 | 863.7577 | 281.404 | 503.1542 | 435.6017 | 898.941 | 99.0179 | 73.5135 | 100.4841 | 231.5119 | 668.6733 | 133.1433 | 99.1096 | 134.5975 | 312.4221 | 753.9137 | 98.6694 | 35.7353 | 54.4491 | 81.3442 | 111.0686 | 944.9171 | 945.6021 | 957.9951 | 941.6696 | 78.2978 | 99.0744 | 120.2812 | 259.4663 | 668.8897 | 60.4074 | 90.1734 | 144.3251 | 355.2991 | 736.7314 | 43.4469 | 57.9816 | 76.8115 | 93.7941 | 121.4083 | 850.2621 |  | 913.9113 | 578.7464 |  | 50.0121 | 102.8301 | 119.2609 | 258.8755 | 705.3455 | 57.2397 | 97.627 | 125.0704 | 331.5724 | 800.4524 | 31.7211 | 33.4038 | 46.9492 | 75.7983 | 130.8626 | 944.2378 | 924.5409 | 967.4835 | 919.0906 | 60.2307 | 100.8233 | 128.7244 | 253.7981 | 675.5799 | 916.5446 | 991.0116 |  |  | 999.1451 | 1015.2871 | 871.9912 | 958.0824 | 865.0342 | 957.7331 | 914.8293 | 876.1513 | 811.7741 | 789.9123 | 872.0034 | 860.4369 | 814.2167 | 988.3707 | 1000.4841 | 963.6644 | 999.5508 | 988.6702 | 211.9237 |  | 298.0526 | 85.5672 | 239.9456 | 301.4975 | 167.127 | 102.0526 | 112.9275 | 116.4656 | 96.6177 | 262.5665 | 723.9738 | 233.5666 | 94.9007 | 96.0354 | 92.3342 | 102.5356 | 846.6167 | 886.6129 | 885.72 | 872.9165 | 910.7036 | 99.4887 | 100.835 | 113.0717 | 98.944 | 620.6371 | 120.853 | 98.2248 | 290.5567 | 726.2199 | 99.3295 | 34.0609 | 49.5828 | 78.0509 | 116.111 | 923.4385 | 893.0106 | 904.2581 | 745.7042 | 98.9017 | 73.8842 | 107.9131 | 204.7361 | 653.0847 | 41.3587 | 65.7764 | 102.9609 | 222.4409 | 699.4282 | 29.7215 | 33.2303 | 45.1689 | 73.3699 | 120.4264 | 825.4522 | 818.5778 | 878.1948 | 924.3807 | 897.7941 | 41.8647 | 66.7919 | 104.8533 | 190.4735 | 634.4828 | 46.6108 | 73.6765 | 104.4841 | 212.8792 | 763.7149 | 31.5832 | 35.3971 | 51.4894 | 80.407 | 140.4322 | 923.0331 | 907.1234 | 933.0974 | 893.0789 | 47.5401 | 108.484 | 78.4943 | 247.3013 | 704.4096 | 898.629 | 947.9403 | 997.4882 |  | 1018.5355 | 1029.8906 | 1016.1048 | 877.209 |  | 842.5237 |  | 1050.0829 | 999.3003 | 1001.9397 | 43.1215 | 52.4226 | 74.4764 | 917.8649 | 696.5326 | 589.7086 | 649.4813 | 228.0446 | 303.8806 | 299.4314 | 222.0602 | -0.0091214 | -0.072148 | 0.011591 | 0.078703 | 0.014277 | -0.0051984 | 0.08395 | -0.0064339 | -0.080377 | -227.4677 | 18.0229 | -227.9908 | 17.2036 | -223.4768 | 19.4252 | -223.4952 | 15.6924 | -46.9901 | 17.3309 | -47.1193 | 17.1564 | 3729.5044 | 3950.6747 | 1016.2858 | 301.656 | -264.7387 | 643.1206
14:14 | 2916 |  |  | -66.8794 | -64.3044 | -87.2423 | -47.9717 | -52.6204 | -78.5871 | -76.6263 | 3.3447 | 27.9083 | 13.3815 | 5.0577 |  |  |  | -67.4989 | -71.7582 | -76.8981 | -29.4318 |  | -85.5139 | -76.0998 | 25.9282 | 36.1574 | 24.9077 | 6.1663 | 82.0468 | 214.8931 | 205.4356 | 103.5316 | 100.4914 | 110.2201 | 165.5955 | 84.124 | 125.4527 | 81.4755 | 103.5704 | 255.0079 | 772.1044 | 104.5434 | 53.2254 | 73.7649 | 95.6625 | 129.4178 | 863.6912 | 281.1974 | 503.6866 | 435.6006 | 898.904 | 99.0145 | 73.5272 | 100.5031 | 231.6358 | 668.8211 | 133.1882 | 99.1173 | 134.6225 | 312.5643 | 754.0556 | 98.6396 | 35.7597 | 54.4675 | 81.3641 | 111.1385 | 944.6851 | 945.4322 | 957.6258 | 941.4357 | 78.3001 | 99.0671 | 120.3203 | 259.595 | 669.0561 | 60.3681 | 90.2072 | 144.3755 | 355.4477 | 736.918 | 43.4871 | 58.0393 | 76.8828 | 93.8225 | 121.4267 | 873.6614 |  | 914.2637 | 578.3456 |  | 50.0311 | 102.8156 | 119.2976 | 259.0071 | 705.4881 | 57.3424 | 97.6163 | 125.1107 | 331.6891 | 800.6567 | 31.7295 | 33.4131 | 46.9632 | 75.8401 | 130.9065 | 944.8461 | 925.2925 | 967.9031 | 920.2257 | 60.3248 | 100.821 | 128.7604 | 253.9031 | 675.7735 | 917.0229 | 991.7754 |  |  | 999.0016 | 1015.1826 | 872.2324 | 958.3302 | 865.1145 | 957.6857 | 915.3634 | 867.8688 | 827.0977 | 819.7516 | 875.8828 | 860.4313 | 815.6795 | 975.4935 | 1000.7794 | 963.7231 | 999.9607 | 988.8821 | 212.017 |  | 298.1427 | 85.6084 | 239.7552 | 301.2928 | 166.5882 | 102.0836 | 112.9121 | 116.5136 | 96.6301 | 262.685 | 724.1551 | 233.6763 | 94.8817 | 96.062 | 92.3507 | 102.5456 | 846.4262 | 886.743 | 885.8881 | 872.479 | 910.6086 | 99.5322 | 100.9022 | 113.0912 | 98.9642 | 620.7718 | 120.828 | 98.2325 | 290.7173 | 726.4233 | 99.326 | 34.0702 | 49.5973 | 78.0877 | 116.1272 | 923.8952 | 893.1493 | 904.5147 | 745.8083 | 98.8815 | 73.9189 | 107.9777 | 204.8199 | 653.2375 | 41.3934 | 65.8285 | 102.9926 | 222.5621 | 699.5365 | 29.6583 | 33.2579 | 45.1912 | 73.4118 | 120.4764 | 805.5748 | 805.5876 | 877.5517 | 923.6748 | 897.257 | 41.8503 | 66.8106 | 104.8764 | 190.5623 | 634.6119 | 46.6313 | 73.7087 | 104.5049 | 212.9729 | 763.978 | 31.6184 | 35.4224 | 51.5044 | 80.451 | 140.4851 | 923.3877 | 907.741 | 933.7261 | 893.7845 | 47.5386 | 108.5309 | 78.5288 | 247.4254 | 704.6146 | 898.5105 | 948.1277 | 997.3407 |  | 1019.0885 | 1030.1088 | 1015.9767 | 877.4142 |  | 842.1895 |  | 1050.3251 | 999.6581 | 1002.0984 | 43.1358 | 52.4318 | 74.5095 | 917.6657 | 696.6012 | 589.875 | 649.6113 | 228.1618 | 303.9933 | 299.5643 | 222.1084 | -0.0092336 | -0.07201 | 0.011616 | 0.079166 | 0.014799 | -0.0047495 | 0.081463 | -0.0081438 | -0.10149 | -227.5139 | 18.0393 | -227.9293 | 17.1831 | -223.366 | 19.4191 | -223.3814 | 15.7458 | -46.8485 | 17.3617 | -46.907 | 17.1461 | 3654.1001 | 3952.9277 | 1016.43 | 301.7788 | -264.4297 | 643.2381
14:14 | 2917 |  |  | -66.7887 | -64.1257 | -87.2025 | -47.8269 | -52.5002 | -78.6128 | -76.5551 | 3.3444 | 27.9202 | 13.3881 | 5.0581 |  |  |  | -67.4742 | -71.5867 | -76.8344 | -29.3631 |  | -85.4983 | -75.9796 | 25.9341 | 36.2518 | 24.9815 | 6.178 | 81.4965 | 214.9909 | 205.5248 | 103.5059 | 100.474 | 110.2129 | 165.6236 | 84.1057 | 125.5557 | 81.5416 | 103.5863 | 255.1678 | 772.3469 | 104.5378 | 53.2857 | 73.9942 | 95.6788 | 129.4572 | 863.7227 | 280.5733 | 503.5596 | 435.0132 | 898.9611 | 99.0036 | 73.5544 | 100.5162 | 231.7659 | 668.9654 | 133.2451 | 99.1307 | 134.6411 | 312.6987 | 754.2071 | 98.617 | 35.8189 | 54.4551 | 81.3633 | 111.2024 | 944.5141 | 945.2286 | 957.2793 | 941.2366 | 78.3165 | 99.053 | 120.3569 | 259.7464 | 669.2111 | 60.3293 | 90.237 | 144.3918 | 355.5621 | 737.0838 | 43.6258 | 57.9727 | 76.8673 | 93.8595 | 121.4221 | 863.1867 |  | 914.3548 | 577.8058 |  | 50.0389 | 102.8172 | 119.3637 | 259.1674 | 705.6773 | 57.3845 | 97.6417 | 125.1797 | 331.8629 | 800.8449 | 31.7544 | 33.4454 | 47.0104 | 75.8952 | 130.9852 | 945.356 | 925.7623 | 968.207 | 920.9304 | 60.3066 | 100.8319 | 128.8284 | 254.0115 | 675.9546 | 917.1987 | 992.0261 |  |  | 998.8718 | 1015.0352 | 872.4822 | 958.5979 | 865.1256 | 957.56 | 900.1997 | 862.3645 | 843.1422 | 837.4254 | 870.3268 | 861.6643 | 829.4135 | 958.3535 | 1001.3476 | 963.8185 | 1000.5297 | 989.2128 | 212.1102 |  | 298.2348 | 85.6529 | 239.6989 | 301.1333 | 166.325 | 102.1293 | 112.9046 | 116.5785 | 96.6498 | 262.816 | 724.3456 | 233.7811 | 94.9027 | 96.0649 | 92.3625 | 102.5443 | 846.1206 | 886.8476 | 886.0382 | 871.9027 | 910.4893 | 99.5559 | 100.9052 | 113.1062 | 98.9997 | 620.9016 | 120.8485 | 98.2286 | 290.865 | 726.6174 | 99.3406 | 34.0905 | 49.6171 | 78.113 | 116.1595 | 924.2614 | 893.3021 | 904.7773 | 745.8924 | 98.8576 | 73.9685 | 107.9666 | 204.9189 | 653.3569 | 41.42 | 65.8621 | 103.0199 | 222.6686 | 699.6167 | 29.6601 | 33.276 | 45.1892 | 73.4552 | 120.5154 | 786.4617 | 794.7217 | 876.8603 | 923.1197 | 896.7108 | 41.8736 | 66.8495 | 104.8952 | 190.6519 | 634.7265 | 46.6495 | 73.7542 | 104.5449 | 213.0669 | 764.2706 | 31.5861 | 35.4463 | 51.5241 | 80.4812 | 140.5625 | 923.4931 | 908.121 | 933.9085 | 894.0032 | 47.5706 | 108.5773 | 78.5622 | 247.5498 | 704.8225 | 898.5074 | 948.6183 | 996.1871 |  | 1019.5746 | 1030.3424 | 1015.8904 | 877.6566 |  | 841.9159 |  | 1050.5534 | 1000.0175 | 1002.3219 | 43.1646 | 52.4686 | 74.5312 | 917.2344 | 696.7419 | 590.0382 | 649.7883 | 228.3336 | 304.2117 | 299.7699 | 222.2502 | -0.0093094 | -0.07135 | 0.01117 | 0.07875 | 0.015213 | -0.0046348 | 0.080756 | 0.0017776 | -0.072839 | -227.3477 | 17.9818 | -227.8093 | 17.1585 | -223.2675 | 19.4006 | -223.3137 | 15.7253 | -46.5624 | 17.3124 | -46.6639 | 17.14 | 3694.2694 | 3949.1701 | 1016.5759 | 301.9908 | -264.1045 | 643.39
14:14 | 2918 |  |  | -66.7221 | -64.0384 | -87.0873 | -47.8463 | -52.367 | -78.517 | -76.3799 | 3.3377 | 27.9441 | 13.3987 | 5.058 |  |  |  | -67.4482 | -71.3488 | -76.8203 | -29.3703 |  | -85.3687 | -75.8882 | 25.9571 | 36.3462 | 25.0254 | 6.1449 | 80.6363 | 215.1307 | 205.618 | 103.5535 | 100.5069 | 110.2255 | 165.6616 | 84.0916 | 125.6512 | 81.5821 | 103.5984 | 255.2879 | 772.5617 | 104.5222 | 53.3438 | 74.2496 | 95.7064 | 129.5107 | 863.8712 | 280.1839 | 504.0565 | 434.6952 | 899.0344 | 98.9892 | 73.5607 | 100.5191 | 231.8993 | 669.1329 | 133.2673 | 99.1207 | 134.7054 | 312.8359 | 754.3681 | 98.6105 | 35.8574 | 54.4809 | 81.3693 | 111.2465 | 944.3803 | 945.0075 | 957.0318 | 941.1313 | 78.2849 | 99.0653 | 120.4041 | 259.8686 | 669.3726 | 60.3251 | 90.2815 | 144.4221 | 355.678 | 737.257 | 43.5601 | 57.8652 | 76.857 | 93.8875 | 121.4473 | 863.7831 |  | 914.3429 | 577.5072 |  | 50.0862 | 102.8016 | 119.4386 | 259.359 | 705.89 | 57.3524 | 97.6705 | 125.2397 | 332.0457 | 801.0304 | 31.7875 | 33.4732 | 47.0499 | 75.9446 | 131.0733 | 945.8324 | 926.239 | 968.4649 | 921.4901 | 60.3153 | 100.8709 | 128.8924 | 254.1234 | 676.1471 | 917.3126 | 992.4718 |  |  | 998.7815 | 1014.8271 | 872.6815 | 958.7928 | 865.0996 | 957.3942 | 890.8779 | 858.0855 | 847.3849 | 839.7748 | 846.6646 | 863.0384 | 840.3652 | 955.1008 | 1002.01 | 963.9361 | 1001.0654 | 989.55 | 212.1968 |  | 298.3596 | 85.6887 | 239.579 | 300.9913 | 166.1256 | 102.1746 | 112.9054 | 116.6516 | 96.6526 | 262.928 | 724.5261 | 233.8826 | 94.9227 | 96.0587 | 92.3694 | 102.5462 | 845.7275 | 886.9042 | 886.0978 | 871.0027 | 910.3662 | 99.5543 | 100.9046 | 113.1329 | 98.9854 | 621.0314 | 120.892 | 98.2406 | 291.0245 | 726.8225 | 99.3404 | 34.0952 | 49.6251 | 78.1286 | 116.2008 | 924.5486 | 893.4406 | 905.016 | 745.9849 | 98.8633 | 74.0134 | 107.9608 | 205.0287 | 653.492 | 41.4043 | 65.8615 | 103.0549 | 222.8484 | 699.7104 | 29.722 | 33.284 | 45.1991 | 73.4901 | 120.5549 | 784.2765 | 798.8187 | 876.1233 | 922.9213 | 896.1864 | 41.9109 | 66.8781 | 104.9302 | 190.7313 | 634.8435 | 46.6942 | 73.8088 | 104.5896 | 213.1809 | 764.5911 | 31.6426 | 35.4659 | 51.5292 | 80.5056 | 140.6414 | 923.5196 | 908.197 | 933.873 | 893.9633 | 47.6418 | 108.6055 | 78.6086 | 247.6583 | 705.0181 | 898.5024 | 949.4436 | 994.4738 |  | 1020.0013 | 1030.5323 | 1015.8242 | 877.9156 |  | 841.6626 |  | 1050.7448 | 1000.2973 | 1002.6153 | 43.1799 | 52.477 | 74.5409 | 916.721 | 696.9955 | 590.2019 | 649.9678 | 228.5353 | 304.5058 | 300.0285 | 222.4314 | -0.0095678 | -0.071788 | 0.010793 | 0.079002 | 0.014816 | -0.0050118 | 0.067017 | -0.016555 | -0.089291 | -227.32 | 18.0249 | -227.8062 | 17.1708 | -223.2214 | 19.3903 | -223.2368 | 15.7191 | -46.3962 | 17.3699 | -46.4978 | 17.1708 | 3707.4716 | 3951.3776 | 1016.703 | 302.2672 | -263.7607 | 643.5987
14:15 | 2919 |  |  | -66.5365 | -63.7325 | -86.9187 | -47.8003 | -52.3361 | -78.5106 | -76.3175 | 3.3365 | 27.9583 | 13.4021 | 5.0584 |  |  |  | -67.4106 | -71.1742 | -76.5662 | -29.1925 |  | -85.2668 | -75.7202 | 25.9733 | 36.4448 | 25.0748 | 6.1545 | 82.1661 | 215.2815 | 205.7158 | 103.6511 | 100.5674 | 110.2522 | 165.7045 | 84.0918 | 125.749 | 81.6061 | 103.5627 | 255.3954 | 772.7527 | 104.5291 | 53.392 | 74.5535 | 95.7452 | 129.5774 | 864.0547 | 279.9039 | 503.4611 | 434.4107 | 899.224 | 98.9844 | 73.5874 | 100.5531 | 232.0255 | 669.2674 | 133.2791 | 99.1264 | 134.7693 | 312.9516 | 754.532 | 98.6106 | 35.8266 | 54.5259 | 81.4173 | 111.2871 | 944.367 | 944.8466 | 956.9277 | 941.1762 | 78.2757 | 99.0619 | 120.4526 | 259.9822 | 669.5525 | 60.3309 | 90.3346 | 144.4786 | 355.8542 | 737.4352 | 43.4775 | 57.9268 | 76.9757 | 93.9224 | 121.5625 | 886.4541 |  | 914.27 | 577.5198 |  | 50.1231 | 102.8051 | 119.464 | 259.4706 | 706.0018 | 57.3476 | 97.6932 | 125.2648 | 332.196 | 801.2188 | 31.7975 | 33.481 | 47.0625 | 75.9774 | 131.1277 | 946.1568 | 926.4385 | 968.7016 | 921.8865 | 60.3644 | 100.8735 | 128.912 | 254.2372 | 676.3422 | 917.4253 | 993.4649 |  |  | 998.7701 | 1014.5675 | 872.8305 | 958.8913 | 865.0501 | 957.2018 | 894.6305 | 845.3002 | 850.2081 | 845.2325 | 821.6884 | 863.6191 | 841.3341 | 955.4163 | 1002.6493 | 964.0737 | 1001.5176 | 989.8338 | 212.3072 |  | 298.5071 | 85.7352 | 239.4669 | 300.8612 | 166.0534 | 102.2097 | 112.8985 | 116.7725 | 96.6648 | 263.0507 | 724.6932 | 233.9983 | 94.9399 | 96.0798 | 92.3956 | 102.5681 | 845.599 | 886.8772 | 886.1539 | 870.4705 | 910.2215 | 99.6406 | 100.9039 | 113.1781 | 98.9929 | 621.178 | 120.9409 | 98.2473 | 291.1867 | 727.0319 | 99.3141 | 34.0905 | 49.6089 | 78.1359 | 116.2166 | 924.8034 | 893.5481 | 905.2228 | 746.1007 | 98.871 | 74.0547 | 108.0079 | 205.1255 | 653.6353 | 41.4126 | 65.8809 | 103.0767 | 222.9793 | 699.8206 | 29.6846 | 33.3167 | 45.2015 | 73.5566 | 120.612 | 794.3604 | 805.6574 | 875.4812 | 922.9357 | 895.718 | 41.9299 | 66.8915 | 104.9281 | 190.8109 | 634.9415 | 46.7455 | 73.8404 | 104.6234 | 213.2989 | 764.926 | 31.6539 | 35.4889 | 51.5276 | 80.5464 | 140.7062 | 923.4988 | 908.3262 | 933.8069 | 893.9776 | 47.6299 | 108.6379 | 78.6595 | 247.7771 | 705.2297 | 898.5709 | 950.3298 | 994.7829 |  | 1020.3567 | 1030.6747 | 1015.7689 | 878.2215 |  | 841.3829 |  | 1050.8842 | 1000.5815 | 1002.9693 | 43.1907 | 52.4611 | 74.5407 | 916.9426 | 697.1847 | 590.3588 | 650.0335 | 228.6032 | 304.6136 | 300.1933 | 222.4633 | -0.0088734 | -0.07157 | 0.011651 | 0.079373 | 0.015062 | -0.0045281 | 0.08345 | 0.0063868 | -0.069424 | -227.1846 | 17.9798 | -227.637 | 17.1256 | -223.0675 | 19.417 | -223.1537 | 15.7089 | -46.1316 | 17.3309 | -46.2239 | 17.1523 | 3612.1148 | 3953.2907 | 1016.8216 | 302.4034 | -263.2448 | 643.7717
14:15 | 2920 |  |  | -66.4234 | -63.6307 | -86.7008 | -47.7221 | -52.268 | -78.386 | -76.215 | 3.3429 | 27.9566 | 13.4105 | 5.0601 |  |  |  | -67.274 | -71.2746 | -76.2987 | -29.1076 |  | -85.1322 | -75.7362 | 26.0003 | 36.5377 | 25.1164 | 6.1681 | 79.5099 | 215.4007 | 205.8226 | 103.7598 | 100.6257 | 110.2865 | 165.7512 | 84.1175 | 125.8266 | 81.6644 | 103.5653 | 255.5182 | 772.963 | 104.5642 | 53.4289 | 74.8812 | 95.7759 | 129.6283 | 864.2337 | 279.893 | 503.1079 | 434.2198 | 899.4795 | 98.9693 | 73.6314 | 100.5837 | 232.1589 | 669.3948 | 133.3556 | 99.1545 | 134.7936 | 313.076 | 754.6806 | 98.6012 | 35.7977 | 54.5282 | 81.4361 | 111.3362 | 944.4158 | 944.7373 | 956.8294 | 941.2416 | 78.3236 | 99.0615 | 120.4894 | 260.1294 | 669.7164 | 60.3755 | 90.3891 | 144.5323 | 356.0348 | 737.6218 | 43.4891 | 58.019 | 77.0961 | 93.951 | 121.6404 | 887.638 |  | 914.1821 | 577.5661 |  | 50.1403 | 102.8157 | 119.4539 | 259.5751 | 706.1005 | 57.4475 | 97.7228 | 125.3026 | 332.359 | 801.3808 | 31.7817 | 33.4803 | 47.0717 | 76.0205 | 131.1673 | 946.4151 | 926.6369 | 968.965 | 922.2074 | 60.4345 | 100.834 | 128.9031 | 254.3271 | 676.5276 | 917.5391 | 993.4325 |  |  | 998.8461 | 1014.2838 | 872.9702 | 958.9606 | 864.9814 | 957.012 | 897.5223 | 839.2624 | 846.0025 | 847.3301 | 812.3547 | 865.5569 | 835.8889 | 955.1317 | 1003.2342 | 964.2287 | 1001.9603 | 990.0791 | 212.4187 |  | 298.6516 | 85.7789 | 239.5207 | 300.74 | 166.0182 | 102.242 | 112.878 | 116.861 | 96.6813 | 263.1806 | 724.8674 | 234.1143 | 94.9812 | 96.0969 | 92.4133 | 102.5758 | 845.4984 | 886.7747 | 886.2228 | 870.4842 | 910.0196 | 99.6387 | 100.895 | 113.1986 | 99.0325 | 621.311 | 120.9795 | 98.2457 | 291.3572 | 727.2196 | 99.291 | 34.1047 | 49.6434 | 78.1581 | 116.2513 | 925.2071 | 893.6603 | 905.4183 | 746.1978 | 98.8637 | 74.0979 | 108.0321 | 205.2154 | 653.7786 | 41.4608 | 65.9073 | 103.0894 | 223.1359 | 699.9301 | 29.7958 | 33.3451 | 45.2359 | 73.5929 | 120.6696 | 804.455 | 810.1895 | 874.8655 | 922.8642 | 895.2581 | 41.9627 | 66.927 | 104.9229 | 190.9008 | 635.0402 | 46.7801 | 73.8792 | 104.6264 | 213.3989 | 765.2821 | 31.6381 | 35.495 | 51.5458 | 80.5816 | 140.77 | 923.3239 | 908.4087 | 933.7025 | 894.0022 | 47.6136 | 108.6773 | 78.6991 | 247.8974 | 705.4384 | 898.8277 | 951.1208 | 995.2867 |  | 1020.6222 | 1030.8687 | 1015.7513 | 878.5871 |  | 841.1112 |  | 1051.0029 | 1000.8916 | 1003.3894 | 43.2214 | 52.4951 | 74.549 | 917.8021 | 697.4118 | 590.5276 | 650.157 | 228.8226 | 304.8717 | 300.3808 | 222.6476 | -0.0090169 | -0.07185 | 0.01146 | 0.078873 | 0.014967 | -0.0047898 | 0.093164 | -0.0075115 | -0.089081 | -227.1692 | 18.0064 | -227.6062 | 17.1379 | -223.0521 | 19.4047 | -223.006 | 15.7232 | -45.9254 | 17.3494 | -46.0331 | 17.1605 | 3787.6956 | 3951.7629 | 1016.957 | 302.6263 | -262.8508 | 643.9697
14:15 | 2921 |  |  | -66.2353 | -63.5493 | -86.3863 | -47.6825 | -52.2607 | -78.297 | -76.1576 | 3.3427 | 27.973 | 13.4152 | 5.0584 |  |  |  | -67.1892 | -71.4885 | -76.124 | -29.0463 |  | -85.0518 | -75.5022 | 26.0229 | 36.6346 | 25.1604 | 6.1784 | 78.6464 | 215.4995 | 205.9426 | 103.8445 | 100.6787 | 110.3294 | 165.7976 | 84.1584 | 125.878 | 81.7071 | 103.5956 | 255.6222 | 773.1412 | 104.6054 | 53.4851 | 75.2139 | 95.7831 | 129.683 | 864.4173 | 280.0344 | 503.7035 | 436.3773 | 899.8177 | 98.9475 | 73.6713 | 100.6021 | 232.3112 | 669.5485 | 133.427 | 99.1707 | 134.8527 | 313.2259 | 754.8305 | 98.5833 | 35.8024 | 54.5494 | 81.4395 | 111.3838 | 944.5236 | 944.643 | 956.8861 | 941.4243 | 78.3462 | 99.068 | 120.5397 | 260.2597 | 669.8749 | 60.3915 | 90.4153 | 144.602 | 356.1849 | 737.8175 | 43.5083 | 57.9963 | 77.132 | 93.9576 | 121.653 | 891.4188 |  | 914.1973 | 577.6201 |  | 50.1422 | 102.799 | 119.4577 | 259.7275 | 706.2469 | 57.5329 | 97.7512 | 125.3496 | 332.5238 | 801.5352 | 31.7568 | 33.5019 | 47.1016 | 76.0597 | 131.235 | 946.9755 | 927.2862 | 969.1287 | 922.7565 | 60.4699 | 100.839 | 128.9225 | 254.4246 | 676.7381 | 917.6117 | 991.8504 |  |  | 999.0023 | 1013.9778 | 873.0648 | 959.012 | 864.8966 | 956.8429 | 905.8136 | 850.9089 | 839.255 | 849.4572 | 811.2979 | 868.2968 | 837.1804 | 955.2702 | 1003.7378 | 964.3674 | 1002.3749 | 990.3051 | 212.517 |  | 298.7675 | 85.8108 | 239.4388 | 300.5598 | 165.8534 | 102.2738 | 112.879 | 116.9077 | 96.6899 | 263.3416 | 725.0377 | 234.2337 | 95.0079 | 96.0924 | 92.4152 | 102.5696 | 845.7482 | 886.6605 | 886.2409 | 871.3634 | 909.7506 | 99.6251 | 100.9211 | 113.228 | 99.03 | 621.4437 | 121.0202 | 98.2428 | 291.5184 | 727.4128 | 99.3022 | 34.1209 | 49.6744 | 78.1854 | 116.2861 | 925.638 | 893.8103 | 905.6171 | 746.2876 | 98.8728 | 74.1374 | 108.0229 | 205.3049 | 653.9086 | 41.5 | 65.911 | 103.0868 | 223.2685 | 700.0297 | 29.9438 | 33.3365 | 45.2843 | 73.6024 | 120.7271 | 800.8529 | 808.4406 | 874.2424 | 922.4963 | 894.8593 | 42.0063 | 66.9656 | 104.9679 | 190.9724 | 635.1472 | 46.8208 | 73.9232 | 104.6409 | 213.5121 | 765.671 | 31.6618 | 35.4915 | 51.5825 | 80.6151 | 140.8395 | 923.2556 | 908.2832 | 933.4788 | 893.8307 | 47.6228 | 108.7085 | 78.7554 | 248.01 | 705.6447 | 899.0671 | 951.8084 | 995.1128 |  | 1020.806 | 1031.0817 | 1015.8194 | 878.9608 |  | 840.835 |  | 1051.1111 | 1001.1347 | 1003.9103 | 43.2418 | 52.5259 | 74.5542 | 918.0358 | 697.6104 | 590.6715 | 650.2939 | 229.0323 | 305.146 | 300.712 | 222.8779 | -0.0090535 | -0.072311 | 0.011353 | 0.078885 | 0.014743 | -0.0048964 | 0.097096 | -0.0013795 | -0.089252 | -227.0492 | 17.9674 | -227.4339 | 17.0722 | -222.886 | 19.3924 | -222.9475 | 15.7417 | -45.7162 | 17.335 | -45.7777 | 17.1359 | 3785.6483 | 3951.7558 | 1017.1054 | 302.929 | -262.4912 | 644.1409
14:15 | 2922 |  |  | -66.131 | -63.4814 | -86.2716 | -47.6289 | -52.2172 | -78.2629 | -76.0279 | 3.3403 | 27.9929 | 13.4303 | 5.0591 |  |  |  | -67.0803 | -71.5075 | -75.9377 | -28.9828 |  | -84.9416 | -75.5033 | 26.0409 | 36.7343 | 25.1973 | 6.2001 | 82.5124 | 215.5831 | 206.014 | 103.7807 | 100.6528 | 110.3165 | 165.8405 | 84.183 | 125.9805 | 81.7798 | 103.603 | 255.7589 | 773.3196 | 104.5941 | 53.528 | 75.6072 | 95.7695 | 129.7404 | 864.5945 | 279.8558 | 504.4517 | 437.0219 | 900.2053 | 99.1579 | 73.7241 | 100.6003 | 232.4484 | 669.67 | 133.4598 | 99.1805 | 134.906 | 313.3699 | 755.0149 | 98.6143 | 35.8632 | 54.5371 | 81.4396 | 111.4431 | 944.7384 | 944.5242 | 956.9497 | 941.6782 | 78.3658 | 99.0781 | 120.5869 | 260.3975 | 670.0419 | 60.3958 | 90.4304 | 144.664 | 356.3469 | 737.9986 | 43.561 | 57.9642 | 77.1629 | 93.946 | 121.6648 | 893.1418 |  | 914.3424 | 577.6581 |  | 50.1661 | 102.8067 | 119.5064 | 259.8655 | 706.367 | 57.5385 | 97.7573 | 125.3987 | 332.6694 | 801.711 | 31.7599 | 33.5244 | 47.1426 | 76.0945 | 131.3039 | 947.8974 | 928.1607 | 969.2827 | 923.7779 | 60.4871 | 100.8684 | 128.9656 | 254.5285 | 676.9431 | 917.4725 | 989.7811 |  |  | 999.2279 | 1013.6734 | 873.1339 | 959.0825 | 864.8307 | 956.6986 | 905.6423 | 858.058 | 813.2741 | 857.1223 | 817.9033 | 867.0506 | 845.2617 | 961.9464 | 1004.1929 | 964.5017 | 1002.7826 | 990.5351 | 212.6131 |  | 298.8671 | 85.8477 | 239.2703 | 300.3635 | 165.765 | 102.2969 | 112.8849 | 116.9484 | 96.6911 | 263.4461 | 725.1844 | 234.3505 | 94.9989 | 96.105 | 92.4311 | 102.5772 | 846.0017 | 886.5832 | 886.2168 | 872.1418 | 909.4839 | 99.6538 | 100.9379 | 113.2456 | 99.0041 | 621.5694 | 121.086 | 98.2324 | 291.6763 | 727.633 | 99.3328 | 34.1284 | 49.6979 | 78.2148 | 116.3171 | 925.8676 | 893.9455 | 905.7834 | 746.3964 | 98.8934 | 74.1815 | 108.0809 | 205.4103 | 654.0129 | 41.5537 | 65.9387 | 103.1155 | 223.3362 | 700.1323 | 29.8551 | 33.3394 | 45.2953 | 73.6461 | 120.7788 | 802.0614 | 809.7068 | 873.6585 | 922.0714 | 894.46 | 42.0507 | 67.0021 | 104.9902 | 191.0562 | 635.2616 | 46.857 | 73.9753 | 104.689 | 213.6365 | 766.0586 | 31.6629 | 35.5026 | 51.6062 | 80.6603 | 140.905 | 923.0015 | 908.3744 | 933.4063 | 893.8213 | 47.6396 | 108.745 | 78.8115 | 248.1256 | 705.858 | 899.1428 | 952.6164 | 994.9043 |  | 1020.9548 | 1031.2993 | 1015.9474 | 879.3268 |  | 840.5301 |  | 1051.2218 | 1001.3147 | 1004.4859 | 43.2844 | 52.5472 | 74.5657 | 917.5235 | 697.7981 | 590.8458 | 650.4232 | 229.0824 | 305.2632 | 300.7514 | 222.9637 | -0.0091971 | -0.072027 | 0.011959 | 0.078879 | 0.015209 | -0.005205 | 0.095131 | -0.0023881 | -0.083385 | -226.9815 | 17.9674 | -227.4123 | 17.1215 | -222.846 | 19.417 | -222.8706 | 15.7273 | -45.4823 | 17.3432 | -45.6085 | 17.1646 | 3827.6248 | 3949.9758 | 1017.2657 | 303.0073 | -262.1922 | 644.322
14:15 | 2923 |  |  | -65.9233 | -63.5066 | -86.1878 | -47.5807 | -52.1624 | -78.1583 | -75.8645 | 3.3406 | 28.005 | 13.4345 | 5.0607 |  |  |  | -66.8646 | -71.5172 | -75.8026 | -28.8628 |  | -84.7951 | -75.3282 | 26.0643 | 36.8267 | 25.2351 | 6.2183 | 81.1753 | 215.6616 | 206.0545 | 103.6826 | 100.5969 | 110.2785 | 165.8751 | 84.1956 | 126.0929 | 81.8681 | 103.6319 | 255.9435 | 773.518 | 104.5981 | 53.5637 | 75.9505 | 95.7765 | 129.7979 | 864.7751 | 279.7401 | 504.7477 | 437.5092 | 900.5473 | 99.3733 | 73.7501 | 100.5943 | 232.5622 | 669.7856 | 133.5167 | 99.1606 | 134.9273 | 313.507 | 755.1832 | 98.6145 | 35.89 | 54.5717 | 81.4952 | 111.518 | 944.9414 | 944.4436 | 956.9133 | 941.9189 | 78.384 | 99.0746 | 120.619 | 260.5462 | 670.2024 | 60.4077 | 90.4746 | 144.7033 | 356.5126 | 738.163 | 43.5771 | 57.9669 | 77.2281 | 93.9568 | 121.7318 | 894.2615 |  | 914.5047 | 577.5312 |  | 50.1766 | 102.8428 | 119.5714 | 260.0144 | 706.4943 | 57.5706 | 97.7396 | 125.4495 | 332.8253 | 801.8971 | 31.7781 | 33.5418 | 47.1847 | 76.1491 | 131.3746 | 948.743 | 929.3021 | 969.4676 | 925.3205 | 60.5375 | 100.8805 | 129.026 | 254.6275 | 677.1248 | 917.3621 | 989.0639 |  |  | 999.5249 | 1013.3526 | 873.2272 | 959.1967 | 864.8157 | 956.5848 | 899.6427 | 861.2978 | 790.9508 | 846.3735 | 831.3282 | 857.7562 | 847.0139 | 969.9644 | 1004.6899 | 964.6449 | 1003.2255 | 990.7827 | 212.7041 |  | 298.988 | 85.8835 | 239.1664 | 300.0678 | 165.5528 | 102.3233 | 112.8854 | 116.9763 | 96.6967 | 263.5433 | 725.3206 | 234.4578 | 94.9763 | 96.1365 | 92.4517 | 102.5928 | 845.5492 | 886.5499 | 886.2175 | 871.3858 | 909.2169 | 99.6258 | 100.9315 | 113.2698 | 98.9825 | 621.6989 | 121.1395 | 98.2464 | 291.8492 | 727.8548 | 99.3291 | 34.1312 | 49.7254 | 78.2384 | 116.3611 | 925.9544 | 894.0536 | 905.9129 | 746.5124 | 98.8998 | 74.2289 | 108.1292 | 205.5202 | 654.1385 | 41.5368 | 65.9634 | 103.1666 | 223.4952 | 700.2759 | 29.8161 | 33.3562 | 45.2821 | 73.6894 | 120.8357 | 815.934 | 817.2253 | 873.051 | 921.6063 | 894.0093 | 42.0791 | 67.0317 | 105.0272 | 191.1554 | 635.3948 | 46.8684 | 74.0105 | 104.7095 | 213.7451 | 766.424 | 31.6527 | 35.5119 | 51.6339 | 80.7055 | 140.9607 | 922.8085 | 908.3254 | 933.3115 | 893.84 | 47.7065 | 108.7728 | 78.8515 | 248.2381 | 706.0589 | 899.0899 | 953.531 | 993.6201 |  | 1021.0947 | 1031.5214 | 1016.0885 | 879.655 | 1000.1383 | 840.1918 |  | 1051.3213 | 1001.4644 | 1005.0765 | 43.2849 | 52.5845 | 74.569 | 916.9793 | 698.0408 | 591.0234 | 650.5354 | 229.2479 | 305.4768 | 301.0068 | 223.1934 | -0.0094241 | -0.071868 | 0.011215 | 0.079043 | 0.014961 | -0.004612 | 0.088984 | 0.0062176 | -0.098003 | -226.92 | 17.9613 | -227.3077 | 17.0558 | -222.6429 | 19.3944 | -222.7475 | 15.7335 | -45.2946 | 17.3474 | -45.3839 | 17.1338 | 3771.0622 | 3950.1805 | 1017.4305 | 303.2418 | -261.7662 | 644.5321
14:15 | 2924 |  |  | -65.7742 | -63.671 | -86.1204 | -47.5769 | -52.0968 | -78.0463 | -75.6953 | 3.3384 | 28.0135 | 13.4405 | 5.0616 |  |  |  | -66.7638 | -71.4574 | -75.7246 | -28.8839 |  | -84.789 | -75.1455 | 26.0756 | 36.9179 | 25.2794 | 6.248 | 81.2771 | 215.7748 | 206.1147 | 103.6543 | 100.576 | 110.2783 | 165.9119 | 84.2274 | 126.1727 | 81.9022 | 103.6364 | 256.0666 | 773.6965 | 104.6266 | 53.5992 | 76.1853 | 95.809 | 129.8608 | 864.9594 | 280.0828 | 504.4487 | 439.0701 | 900.9184 | 99.3821 | 73.7534 | 100.6118 | 232.6889 | 669.9563 | 133.6099 | 99.1556 | 134.9674 | 313.6293 | 755.3331 | 98.5977 | 35.8619 | 54.6338 | 81.5471 | 111.58 | 945.1633 | 944.3798 | 956.9813 | 942.184 | 78.4482 | 99.0673 | 120.6551 | 260.6864 | 670.3519 | 60.4128 | 90.5225 | 144.7632 | 356.6759 | 738.3395 | 43.5534 | 58.0195 | 77.3078 | 93.9956 | 121.85 | 894.745 |  | 914.4418 | 577.4229 |  | 50.2117 | 102.8505 | 119.6089 | 260.1598 | 706.6202 | 57.5965 | 97.7465 | 125.4974 | 332.9846 | 802.0846 | 31.8074 | 33.5378 | 47.1856 | 76.198 | 131.4069 | 949.1272 | 930.1101 | 969.4823 | 926.4042 | 60.6128 | 100.9089 | 129.0825 | 254.7444 | 677.3153 | 917.5322 | 989.5199 |  |  | 999.887 | 1013.0556 | 873.3167 | 959.2995 | 864.8367 | 956.4878 | 899.0334 | 864.9079 | 791.2522 | 830.0597 | 822.2006 | 850.9061 | 844.3122 | 977.528 | 1005.2372 | 964.7803 | 1003.6975 | 991.051 | 212.7918 |  | 299.1022 | 85.9146 | 239.0867 | 299.754 | 165.2821 | 102.3579 | 112.8844 | 117.0023 | 96.7187 | 263.672 | 725.4629 | 234.5662 | 94.9478 | 96.146 | 92.4565 | 102.6073 | 845.0452 | 886.4666 | 886.2421 | 870.0894 | 908.9084 | 99.5796 | 100.9264 | 113.303 | 98.9465 | 621.832 | 121.1638 | 98.2585 | 292.0076 | 728.0489 | 99.3305 | 34.1529 | 49.7446 | 78.2781 | 116.3989 | 925.9422 | 894.1562 | 906.0188 | 746.6272 | 98.903 | 74.2881 | 108.1381 | 205.6437 | 654.2841 | 41.5542 | 65.9837 | 103.1848 | 223.6123 | 700.397 | 29.6421 | 33.3628 | 45.2876 | 73.7103 | 120.89 | 817.3085 | 816.6531 | 872.4873 | 920.79 | 893.5745 | 42.0656 | 67.0513 | 105.045 | 191.2287 | 635.4837 | 46.8707 | 74.0503 | 104.7256 | 213.8503 | 766.7874 | 31.651 | 35.5307 | 51.6504 | 80.7347 | 141.0204 | 922.8117 | 908.274 | 933.0877 | 893.7821 | 47.7376 | 108.8003 | 78.8814 | 248.3667 | 706.2798 | 898.9791 | 954.7137 | 991.7995 |  | 1021.2358 | 1031.6833 | 1016.1924 | 879.9104 | 1001.0671 | 839.8168 |  | 1051.3981 | 1001.6458 | 1005.6632 | 43.2994 | 52.618 | 74.5753 | 916.7881 | 698.3532 | 591.1876 | 650.6213 | 229.4218 | 305.6802 | 301.1907 | 223.3296 | -0.0092337 | -0.071933 | 0.011901 | 0.080072 | 0.015101 | -0.0043007 | 0.086536 | 0.0027432 | -0.074881 | -226.8215 | 17.9284 | -227.2308 | 17.0681 | -222.6275 | 19.415 | -222.6644 | 15.7335 | -45.0239 | 17.3166 | -45.1346 | 17.1461 | 3689.5945 | 3951.0044 | 1017.5951 | 303.4355 | -261.5235 | 644.7704
14:15 | 2925 |  |  | -65.5049 | -63.5428 | -85.9197 | -47.4656 | -52.0059 | -77.9807 | -75.5323 | 3.3393 | 28.0158 | 13.4532 | 5.0611 |  |  |  | -66.6815 | -71.4775 | -75.6635 | -28.8982 |  | -84.6388 | -75.0338 | 26.0918 | 37.0211 | 25.3103 | 6.2774 | 78.2241 | 215.903 | 206.2026 | 103.6314 | 100.5726 | 110.2941 | 165.9499 | 84.2753 | 126.2412 | 81.9391 | 103.6484 | 256.1854 | 773.8775 | 104.6482 | 53.6615 | 76.3734 | 95.8469 | 129.9193 | 865.0848 | 280.5988 | 504.2964 | 436.9513 | 901.2506 | 99.3928 | 73.7892 | 100.6055 | 232.8208 | 670.1259 | 133.6416 | 99.181 | 135.0073 | 313.745 | 755.5025 | 98.6029 | 35.8593 | 54.6354 | 81.5637 | 111.6303 | 945.3673 | 944.2421 | 957.0789 | 942.3982 | 78.4561 | 99.0764 | 120.6931 | 260.8109 | 670.502 | 60.4255 | 90.5599 | 144.8234 | 356.825 | 738.5137 | 43.5488 | 58.0573 | 77.3765 | 94.0135 | 121.9087 | 894.6044 |  | 914.2524 | 577.5399 |  | 50.2706 | 102.848 | 119.6406 | 260.3138 | 706.749 | 57.5981 | 97.7794 | 125.5267 | 333.1299 | 802.2741 | 31.814 | 33.5534 | 47.2059 | 76.2381 | 131.4832 | 949.2073 | 930.1755 | 969.4149 | 926.7325 | 60.6463 | 100.9081 | 129.116 | 254.8513 | 677.5212 | 917.5811 | 989.0618 |  |  | 1000.2987 | 1012.7287 | 873.3495 | 959.3025 | 864.872 | 956.416 | 895.3122 | 869.164 | 801.4254 | 833.5573 | 807.544 | 844.6045 | 838.716 | 991.5949 | 1005.7408 | 964.9274 | 1004.1551 | 991.3148 | 212.8889 |  | 299.1855 | 85.9484 | 238.8949 | 299.5182 | 165.2348 | 102.3936 | 112.8648 | 117.0331 | 96.7311 | 263.7761 | 725.6134 | 234.6747 | 94.828 | 96.1477 | 92.468 | 102.6146 | 844.4942 | 886.2808 | 886.2081 | 868.8275 | 908.5905 | 99.5704 | 100.9278 | 113.326 | 98.9596 | 621.9627 | 121.1958 | 98.2607 | 292.1619 | 728.2303 | 99.3143 | 34.1708 | 49.7661 | 78.3132 | 116.4265 | 925.8247 | 894.2158 | 906.0788 | 746.7247 | 98.8937 | 74.3279 | 108.1522 | 205.7277 | 654.4479 | 41.6312 | 66.027 | 103.231 | 223.7178 | 700.4988 | 29.5112 | 33.3833 | 45.3415 | 73.7345 | 120.9392 | 791.2052 | 802.6598 | 871.9327 | 920.0116 | 893.1566 | 42.0363 | 67.0761 | 105.0286 | 191.3264 | 635.5652 | 46.8793 | 74.0838 | 104.7573 | 213.9613 | 767.1523 | 31.6703 | 35.5411 | 51.6681 | 80.7655 | 141.1029 | 922.5475 | 908.3959 | 932.8463 | 893.7136 | 47.7253 | 108.8448 | 78.9234 | 248.4852 | 706.4787 | 898.9936 | 955.81 | 991.6058 |  | 1021.3746 | 1031.8105 | 1016.2866 | 880.143 | 1002.017 | 839.4334 |  | 1051.4427 | 1001.6735 | 1006.2707 | 43.3192 | 52.6142 | 74.5936 | 916.4565 | 698.6732 | 591.3508 | 650.7444 | 229.5814 | 305.9641 | 301.4191 | 223.4883 | -0.0089387 | -0.071644 | 0.011869 | 0.079479 | 0.01523 | -0.0050615 | 0.088859 | -4.5783e-05 | -0.10153 | -226.7662 | 17.9428 | -227.1723 | 17.0743 | -222.5321 | 19.3944 | -222.5413 | 15.715 | -44.8546 | 17.3576 | -44.9531 | 17.1708 | 3811.4261 | 3954.082 | 1017.7358 | 303.6916 | -261.1036 | 645.012
14:15 | 2926 |  |  | -65.3125 | -63.3977 | -85.7335 | -47.4353 | -51.9283 | -77.8199 | -75.4407 | 3.347 | 27.9965 | 13.4749 | 5.0612 |  |  |  | -66.5631 | -71.3082 | -75.4666 | -28.7568 |  | -84.5677 | -74.9856 | 26.0952 | 37.1084 | 25.3702 | 6.3039 | 78.4385 | 216.0082 | 206.3135 | 103.6194 | 100.5907 | 110.3139 | 165.987 | 84.2948 | 126.2958 | 81.9849 | 103.6499 | 256.3415 | 774.0599 | 104.67 | 53.7466 | 76.7005 | 95.8885 | 129.9743 | 865.1591 | 281.083 | 504.4628 | 435.6217 | 901.4996 | 99.3681 | 73.829 | 100.6366 | 232.9526 | 670.2765 | 133.6954 | 99.1973 | 135.0318 | 313.8866 | 755.6534 | 98.6249 | 35.8746 | 54.6516 | 81.5764 | 111.6813 | 945.4742 | 944.0593 | 957.1025 | 942.5117 | 78.4664 | 99.0826 | 120.7334 | 260.9525 | 670.6617 | 60.4246 | 90.5782 | 144.8546 | 356.9544 | 738.6711 | 43.5666 | 58.0488 | 77.4315 | 94.0003 | 121.9055 | 894.582 |  | 914.1417 | 577.7274 |  | 50.2846 | 102.8447 | 119.6728 | 260.4652 | 706.8929 | 57.582 | 97.7965 | 125.5825 | 333.3005 | 802.461 | 31.8152 | 33.5856 | 47.2501 | 76.2938 | 131.567 | 949.4124 | 930.3464 | 969.4298 | 927.0492 | 60.7059 | 100.9139 | 129.1391 | 254.9425 | 677.7106 | 917.3605 | 988.0602 |  |  | 1000.7618 | 1012.4194 | 873.3793 | 959.3229 | 864.9042 | 956.3814 | 889.413 | 865.8335 | 816.722 | 839.7179 | 810.303 | 837.1537 | 833.7425 | 1003.3688 | 1006.0758 | 965.0707 | 1004.4736 | 991.5185 | 212.9924 |  | 299.3206 | 85.9907 | 238.5768 | 299.0978 | 165.1403 | 102.4358 | 112.8587 | 117.1022 | 96.731 | 263.894 | 725.7697 | 234.7839 | 94.7399 | 96.1486 | 92.4793 | 102.613 | 844.0196 | 886.0495 | 886.1326 | 867.8557 | 908.2269 | 99.6182 | 100.9219 | 113.3557 | 98.9855 | 622.0858 | 121.2375 | 98.2647 | 292.3012 | 728.4322 | 99.2913 | 34.1697 | 49.7804 | 78.3307 | 116.4497 | 925.6113 | 894.2494 | 906.0993 | 746.8142 | 98.8942 | 74.3767 | 108.1652 | 205.7988 | 654.5709 | 41.637 | 66.0589 | 103.2831 | 223.9108 | 700.6432 | 29.6808 | 33.4101 | 45.3591 | 73.785 | 121.001 | 784.0573 | 800.4475 | 871.3536 | 919.4813 | 892.6642 | 42.0448 | 67.0973 | 105.0299 | 191.4246 | 635.6796 | 46.9075 | 74.1019 | 104.7851 | 214.0734 | 767.5113 | 31.6974 | 35.5495 | 51.6904 | 80.806 | 141.179 | 922.1865 | 908.334 | 932.4821 | 893.5359 | 47.7493 | 108.8944 | 78.9706 | 248.6048 | 706.6668 | 898.9518 | 955.9455 | 990.8762 |  | 1021.4896 | 1031.9489 | 1016.4065 | 880.3778 | 1002.9741 | 838.973 |  | 1051.4382 | 1001.7417 | 1006.8023 | 43.314 | 52.5999 | 74.6116 | 915.6487 | 698.9711 | 591.5199 | 650.8417 | 229.6918 | 306.1403 | 301.593 | 223.6021 | -0.0092778 | -0.072372 | 0.010656 | 0.078643 | 0.015155 | -0.0051714 | 0.085744 | -0.0013147 | -0.092691 | -226.6554 | 17.9079 | -227.0369 | 17.025 | -222.3998 | 19.417 | -222.5044 | 15.7253 | -44.5992 | 17.3186 | -44.6823 | 17.1359 | 3701.3092 | 3952.3505 | 1017.876 | 303.8666 | -260.6148 | 645.2455
14:15 | 2927 |  |  | -65.1769 | -63.3453 | -85.4307 | -47.4435 | -51.9094 | -77.7723 | -75.3312 | 3.3426 | 28.0083 | 13.4823 | 5.0596 |  |  |  | -66.4025 | -71.2729 | -75.295 | -28.6694 |  | -84.3651 | -74.9186 | 26.112 | 37.2047 | 25.4113 | 6.3224 | 79.2039 | 216.1052 | 206.4428 | 103.6218 | 100.62 | 110.344 | 166.0237 | 84.2786 | 126.3544 | 82.0619 | 103.6646 | 256.4983 | 774.2557 | 104.685 | 53.8019 | 77.3256 | 95.9272 | 130.0233 | 865.1707 | 281.5848 | 504.7573 | 436.2276 | 901.7103 | 99.2053 | 73.8599 | 100.6922 | 233.0774 | 670.4367 | 133.7693 | 99.1974 | 135.0681 | 314.0305 | 755.8182 | 98.6587 | 35.8797 | 54.6868 | 81.5945 | 111.7431 | 945.5585 | 943.8665 | 957.1592 | 942.5675 | 78.4992 | 99.0851 | 120.7816 | 261.0947 | 670.821 | 60.3711 | 90.5938 | 144.9091 | 357.1081 | 738.8485 | 43.5478 | 58.0663 | 77.5109 | 94.019 | 121.9689 | 894.7445 |  | 914.1766 | 577.9366 |  | 50.2906 | 102.8194 | 119.7059 | 260.5998 | 707.0107 | 57.5519 | 97.8171 | 125.6264 | 333.4843 | 802.6573 | 31.8688 | 33.5628 | 47.2166 | 76.3509 | 131.5677 | 949.8812 | 931.0202 | 969.4098 | 927.605 | 60.7881 | 100.8977 | 129.1254 | 255.0313 | 677.9037 | 917.1577 | 988.0674 |  |  | 1001.2676 | 1012.1007 | 873.4239 | 959.3888 | 864.9353 | 956.367 | 895.5402 | 856.0733 | 814.0396 | 840.1364 | 824.9779 | 835.1826 | 815.9703 | 1004.2006 | 1006.2174 | 965.2001 | 1004.6139 | 991.6467 | 213.0962 |  | 299.4847 | 86.0381 | 238.2731 | 298.6624 | 164.8017 | 102.4772 | 112.884 | 117.1949 | 96.7521 | 264.0469 | 725.9248 | 234.9024 | 94.7672 | 96.1525 | 92.4907 | 102.6237 | 843.9264 | 885.7976 | 886.0491 | 867.4718 | 907.8606 | 99.6564 | 100.9362 | 113.3998 | 98.9962 | 622.2159 | 121.2757 | 98.2571 | 292.4516 | 728.6528 | 99.3236 | 34.178 | 49.7855 | 78.346 | 116.4825 | 925.3845 | 894.2984 | 906.1082 | 746.9117 | 98.8992 | 74.4319 | 108.2079 | 205.9084 | 654.6971 | 41.6337 | 66.081 | 103.3152 | 224.0345 | 700.7912 | 29.7734 | 33.4153 | 45.3738 | 73.82 | 121.0494 | 797.9974 | 808.6537 | 870.7981 | 918.8387 | 892.1534 | 42.1023 | 67.1273 | 105.0189 | 191.5168 | 635.7945 | 46.9381 | 74.1491 | 104.7994 | 214.1861 | 767.8466 | 31.7237 | 35.5649 | 51.7192 | 80.8514 | 141.2391 | 921.9022 | 908.1617 | 932.0996 | 893.43 | 47.7731 | 108.924 | 79.0007 | 248.7209 | 706.8849 | 898.7027 | 955.5435 | 990.672 |  | 1021.5772 | 1032.079 | 1016.4538 | 880.5435 | 1003.7698 | 838.5158 |  | 1051.4185 | 1001.7667 | 1007.287 | 43.3313 | 52.6266 | 74.6288 | 915.0221 | 699.3248 | 591.6809 | 650.9199 | 229.843 | 306.2785 | 301.7899 | 223.7218 | -0.0087298 | -0.071901 | 0.011327 | 0.079238 | 0.015391 | -0.0046187 | 0.10129 | -0.0028688 | -0.0876 | -226.5477 | 17.9038 | -227.0031 | 17.025 | -222.3721 | 19.4047 | -222.3321 | 15.7089 | -44.3777 | 17.3371 | -44.5008 | 17.1728 | 3712.5453 | 3951.547 | 1017.9938 | 304.0342 | -260.1998 | 645.5028
14:15 | 2928 |  |  | -65.0012 | -63.3345 | -85.3901 | -47.4725 | -51.8122 | -77.6782 | -75.3464 | 3.3337 | 28.0368 | 13.4964 | 5.0602 |  |  |  | -66.3925 | -71.1613 | -75.3672 | -28.7289 |  | -84.2584 | -74.7436 | 26.1157 | 37.3012 | 25.4532 | 6.3541 | 78.587 | 216.2092 | 206.5818 | 103.631 | 100.6459 | 110.3765 | 166.0686 | 84.2773 | 126.4185 | 82.1522 | 103.7018 | 256.6261 | 774.4742 | 104.6951 | 53.8574 | 78.0576 | 95.9673 | 130.0858 | 865.1158 | 281.9693 | 505.0604 | 436.6704 | 901.8673 | 99.0599 | 73.8956 | 100.7064 | 233.2065 | 670.6035 | 133.8075 | 99.1996 | 135.1261 | 314.1646 | 756.0056 | 98.6624 | 35.9182 | 54.6936 | 81.6223 | 111.8024 | 945.6537 | 943.6269 | 957.173 | 942.6135 | 78.5137 | 99.0761 | 120.8296 | 261.2139 | 670.9758 | 60.2875 | 90.6425 | 144.9479 | 357.2737 | 739.016 | 43.497 | 58.0643 | 77.5813 | 94.0338 | 122.055 | 894.8491 |  | 914.3834 | 578.2639 |  | 50.3294 | 102.802 | 119.7391 | 260.718 | 707.1137 | 57.6007 | 97.8161 | 125.6479 | 333.6324 | 802.8128 | 31.8924 | 33.5479 | 47.1926 | 76.3944 | 131.5982 | 950.4734 | 931.8485 | 969.3204 | 928.4977 | 60.8244 | 100.8535 | 129.1208 | 255.1159 | 678.1033 | 916.9788 | 987.8255 |  |  | 1001.7852 | 1011.7902 | 873.4404 | 959.425 | 864.9398 | 956.343 | 907.9724 | 853.5073 | 805.5724 | 841.1479 | 850.1236 | 837.4612 | 808.4589 | 1007.0671 | 1006.2621 | 965.3304 | 1004.6762 | 991.7387 | 213.2001 |  | 299.6361 | 86.0798 | 238.2856 | 298.4951 | 164.4568 | 102.5048 | 112.8967 | 117.2619 | 96.7491 | 264.2142 | 726.0798 | 235.0137 | 94.7621 | 96.16 | 92.5076 | 102.636 | 844.1739 | 885.5366 | 885.9306 | 868.0859 | 907.5162 | 99.6865 | 100.9631 | 113.4372 | 99.0032 | 622.3491 | 121.3106 | 98.257 | 292.6414 | 728.873 | 99.3543 | 34.1875 | 49.804 | 78.3601 | 116.5253 | 925.2001 | 894.3426 | 906.1138 | 747.047 | 98.8916 | 74.4636 | 108.205 | 206.0122 | 654.8484 | 41.6275 | 66.0896 | 103.3287 | 224.0542 | 700.9034 | 29.7086 | 33.441 | 45.4137 | 73.8719 | 121.0856 | 793.5818 | 805.9024 | 870.1595 | 918.2537 | 891.6926 | 42.1544 | 67.1618 | 105.0138 | 191.6123 | 635.8995 | 46.9381 | 74.1917 | 104.8063 | 214.3109 | 768.1526 | 31.724 | 35.5709 | 51.7612 | 80.8974 | 141.3104 | 921.5997 | 908.0314 | 931.6911 | 893.2265 | 47.8849 | 108.9418 | 79.0343 | 248.8234 | 707.0972 | 898.4704 | 955.173 | 991.5411 |  | 1021.6253 | 1032.1268 | 1016.3779 | 880.5575 | 1004.2839 | 838.1125 |  | 1051.3566 | 1001.7497 | 1007.6457 | 43.3658 | 52.639 | 74.6272 | 914.9094 | 699.6198 | 591.8415 | 651.026 | 230.0084 | 306.492 | 301.9747 | 223.86 | -0.0090979 | -0.071859 | 0.011519 | 0.078932 | 0.01505 | -0.0048475 | 0.080317 | -0.0059576 | -0.091676 | -226.5138 | 17.8791 | -226.8585 | 16.9716 | -222.2152 | 19.4006 | -222.2798 | 15.754 | -44.1838 | 17.3412 | -44.2361 | 17.1297 | 3830.9409 | 3953.8427 | 1018.0572 | 304.2334 | -260.0061 | 645.7306
14:15 | 2929 |  |  | -64.897 | -63.3079 | -85.2241 | -47.3151 | -51.7418 | -77.6443 | -75.1668 | 3.3184 | 28.0609 | 13.5002 | 5.0613 |  |  |  | -66.2577 | -70.7966 | -75.1667 | -28.6602 |  | -84.1708 | -74.7902 | 26.1253 | 37.4006 | 25.5009 | 6.3373 | 77.2697 | 216.29 | 206.7083 | 103.6358 | 100.6688 | 110.3935 | 166.1119 | 84.2358 | 126.4952 | 82.254 | 103.7406 | 256.7435 | 774.6856 | 104.7088 | 53.8966 | 78.7968 | 96.0039 | 130.1525 | 865.0519 | 282.2449 | 505.5623 | 437.0655 | 901.9716 | 99.1962 | 73.9209 | 100.7139 | 233.3418 | 670.771 | 133.8836 | 99.1978 | 135.1838 | 314.3006 | 756.1854 | 98.6749 | 36.0207 | 54.6558 | 81.605 | 111.8449 | 945.7913 | 943.3657 | 957.1264 | 942.6945 | 78.5637 | 99.0775 | 120.8655 | 261.3541 | 671.1209 | 60.2631 | 90.6885 | 144.9876 | 357.4263 | 739.1612 | 43.53 | 58.0378 | 77.6308 | 94.0199 | 122.0919 | 894.7573 |  | 914.3693 | 578.3091 |  | 50.3414 | 102.8058 | 119.7839 | 260.8573 | 707.2573 | 57.7231 | 97.8216 | 125.7022 | 333.783 | 802.9496 | 31.8553 | 33.5759 | 47.2402 | 76.4296 | 131.6763 | 951.2524 | 932.6397 | 969.2238 | 929.559 | 60.8676 | 100.8412 | 129.161 | 255.2092 | 678.2786 | 916.858 | 987.9629 |  |  | 1002.2796 | 1011.5007 | 873.4725 | 959.4637 | 864.9221 | 956.3192 | 915.9801 | 853.3542 | 798.0619 | 852.9852 | 858.4057 | 843.127 | 772.8829 | 997.2753 | 1006.2637 | 965.4474 | 1004.7015 | 991.8098 | 213.309 |  | 299.7546 | 86.1138 | 238.5074 | 298.4234 | 164.4725 | 102.5319 | 112.9048 | 117.295 | 96.7489 | 264.3006 | 726.22 | 235.1135 | 94.8159 | 96.1617 | 92.5128 | 102.6298 | 844.2429 | 885.266 | 885.8385 | 868.102 | 907.1656 | 99.6681 | 100.9296 | 113.4248 | 99.0109 | 622.4506 | 121.3339 | 98.2724 | 292.8109 | 729.0623 | 99.3613 | 34.19 | 49.8284 | 78.3864 | 116.5583 | 925.0448 | 894.3663 | 906.1249 | 747.1745 | 98.9005 | 74.4995 | 108.2054 | 206.1099 | 654.978 | 41.6181 | 66.1339 | 103.3628 | 224.2454 | 701.0486 | 29.7275 | 33.4617 | 45.3931 | 73.8982 | 121.1336 | 792.2888 | 804.5342 | 869.4901 | 917.9273 | 891.1938 | 42.1931 | 67.2196 | 105.0552 | 191.7244 | 636.0263 | 46.9898 | 74.2313 | 104.8377 | 214.431 | 768.4527 | 31.7418 | 35.5905 | 51.7951 | 80.9521 | 141.3851 | 921.2197 | 907.7527 | 931.4012 | 893.1308 | 47.9143 | 108.9737 | 79.0687 | 248.9416 | 707.3006 | 898.2612 | 955.1534 | 991.4528 |  | 1021.6297 | 1032.1746 | 1016.2845 | 880.4557 | 1004.6001 | 837.6863 |  | 1051.2643 | 1001.7363 | 1007.905 | 43.3924 | 52.6442 | 74.6271 | 914.743 | 699.8254 | 592.0036 | 651.1364 | 230.2025 | 306.7575 | 302.2272 | 224.0386 | -0.0091763 | -0.070351 | 0.011303 | 0.079308 | 0.015438 | -0.0043839 | 0.079646 | 0.0020964 | -0.09199 | -226.4184 | 17.8627 | -226.7785 | 17.0065 | -222.1936 | 19.4047 | -222.1906 | 15.7294 | -43.95 | 17.3309 | -44.0331 | 17.1749 | 3822.6833 | 3951.5468 | 1018.0968 | 304.4923 | -259.5418 | 645.9145
14:15 | 2930 |  |  | -64.6535 | -63.2904 | -85.1803 | -47.2414 | -51.7271 | -77.5411 | -75.1365 | 3.3058 | 28.0966 | 13.5026 | 5.0618 |  |  |  | -66.1254 | -70.4827 | -74.7743 | -28.5995 |  | -84.0781 | -74.6792 | 26.1375 | 37.5048 | 25.538 | 6.3325 | 77.6432 | 216.3697 | 206.8168 | 103.6381 | 100.6777 | 110.4093 | 166.1351 | 84.1703 | 126.5631 | 82.2875 | 103.7456 | 256.8684 | 774.851 | 104.723 | 53.9311 | 79.5961 | 96.0234 | 130.2006 | 865.0062 | 282.3438 | 506.2909 | 437.3127 | 902.0532 | 99.306 | 73.9333 | 100.7173 | 233.4663 | 670.944 | 133.9533 | 99.1982 | 135.2238 | 314.4253 | 756.3571 | 98.6721 | 36.0055 | 54.6711 | 81.6346 | 111.8912 | 945.8612 | 943.0732 | 957.0857 | 942.7529 | 78.5924 | 99.0756 | 120.8954 | 261.4996 | 671.2722 | 60.2822 | 90.7031 | 145.0523 | 357.5874 | 739.331 | 43.5565 | 58.049 | 77.6935 | 94.0437 | 122.1298 | 894.7795 |  | 914.4636 | 578.756 |  | 50.3248 | 102.8257 | 119.8207 | 261.0255 | 707.3965 | 57.7509 | 97.8456 | 125.7487 | 333.9415 | 803.0922 | 31.8609 | 33.5986 | 47.2985 | 76.4691 | 131.7494 | 952.2377 | 933.5763 | 969.139 | 930.7976 | 60.9324 | 100.845 | 129.224 | 255.316 | 678.4578 | 916.9267 | 989.6202 |  |  | 1002.7401 | 1011.2129 | 873.5091 | 959.4919 | 864.9011 | 956.3072 | 929.9061 | 833.0566 | 811.405 | 862.8585 | 848.576 | 851.702 | 757.4117 | 991.9346 | 1006.2142 | 965.5547 | 1004.6722 | 991.8441 | 213.4098 |  | 299.8674 | 86.147 | 238.5342 | 298.2136 | 164.5371 | 102.5567 | 112.9132 | 117.3165 | 96.7837 | 264.4017 | 726.3409 | 235.2267 | 94.9115 | 96.1708 | 92.529 | 102.6266 | 843.7715 | 884.9746 | 885.7667 | 867.3106 | 906.8623 | 99.6502 | 100.929 | 113.4461 | 99.0148 | 622.5767 | 121.3612 | 98.2728 | 292.9729 | 729.2391 | 99.3608 | 34.1982 | 49.8321 | 78.4124 | 116.5817 | 924.9253 | 894.4113 | 906.1542 | 747.2843 | 98.8931 | 74.5476 | 108.2268 | 206.2184 | 655.1247 | 41.6087 | 66.1672 | 103.4024 | 224.4449 | 701.204 | 29.7343 | 33.4514 | 45.3972 | 73.8995 | 121.1869 | 793.0663 | 805.6976 | 868.8369 | 917.4786 | 890.6845 | 42.2072 | 67.2666 | 105.1182 | 191.8187 | 636.1255 | 47.0351 | 74.2641 | 104.8585 | 214.5194 | 768.7269 | 31.7593 | 35.6003 | 51.8305 | 81.002 | 141.4482 | 920.8247 | 907.3657 | 931.1388 | 893.1599 | 47.8323 | 109.0097 | 79.1056 | 249.0668 | 707.5014 | 897.95 | 955.317 | 992.6133 |  | 1021.574 | 1032.1832 | 1016.1577 | 880.3226 | 1004.8939 | 837.2353 |  | 1051.1343 | 1001.6969 | 1008.058 | 43.3902 | 52.669 | 74.6413 | 914.2765 | 700.0868 | 592.1863 | 651.2184 | 230.4195 | 307.0868 | 302.494 | 224.198 | -0.007996 | -0.069087 | 0.011708 | 0.079885 | 0.015138 | -0.0048468 | 0.09831 | -0.0011378 | -0.11284 | -226.4092 | 17.8771 | -226.6985 | 16.9655 | -222.0029 | 19.3842 | -222.089 | 15.7438 | -43.7407 | 17.3474 | -43.8238 | 17.14 | 3810.4883 | 3951.887 | 1018.0946 | 304.7904 | -259.0528 | 646.1366
14:15 | 2931 |  |  | -64.6801 | -63.2579 | -85.3329 | -47.2712 | -51.6235 | -77.3548 | -74.9411 | 3.2963 | 28.1241 | 13.5108 | 5.0649 |  |  |  | -66.2613 | -70.329 | -74.6601 | -28.4906 |  | -83.901 | -74.4694 | 26.1583 | 37.6116 | 25.5794 | 6.3743 | 78.4991 | 216.4637 | 206.9355 | 103.6382 | 100.6854 | 110.4323 | 166.167 | 84.1475 | 126.6152 | 82.3046 | 103.7241 | 257.0098 | 775.028 | 104.719 | 54.0082 | 80.3443 | 96.041 | 130.2641 | 864.9277 | 282.4494 | 506.668 | 437.6139 | 902.0757 | 99.2653 | 73.9482 | 100.7449 | 233.5939 | 671.1368 | 133.9687 | 99.2297 | 135.264 | 314.5498 | 756.5148 | 98.6575 | 35.9755 | 54.6835 | 81.6345 | 111.9435 | 945.8647 | 942.6915 | 956.9699 | 942.6667 | 78.5712 | 99.0747 | 120.9377 | 261.6207 | 671.425 | 60.3322 | 90.7244 | 145.1038 | 357.7382 | 739.4976 | 43.5911 | 58.0279 | 77.7234 | 94.0442 | 122.1405 | 895.2362 |  | 914.8383 | 579.1062 |  | 50.3917 | 102.8394 | 119.8594 | 261.194 | 707.5504 | 57.7811 | 97.8671 | 125.7983 | 334.1051 | 803.2183 | 31.9187 | 33.6174 | 47.3383 | 76.5099 | 131.8103 | 953.1329 | 934.6997 | 969.1648 | 932.2863 | 60.9679 | 100.8737 | 129.2718 | 255.4273 | 678.6498 | 917.5994 | 992.0347 |  |  | 1003.1587 | 1010.9688 | 873.4871 | 959.4948 | 864.8762 | 956.3145 | 935.6924 | 822.4111 | 836.1636 | 853.2732 | 845.5409 | 858.3108 | 801.6258 | 1021.3456 | 1006.1418 | 965.6497 | 1004.6073 | 991.879 | 213.5163 |  | 300.0222 | 86.1808 | 238.3776 | 297.9095 | 164.4005 | 102.5879 | 112.9172 | 117.3542 | 96.7984 | 264.5243 | 726.4636 | 235.3454 | 94.9428 | 96.1757 | 92.5484 | 102.6482 | 844.0948 | 884.7768 | 885.6933 | 868.2562 | 906.5984 | 99.6531 | 100.955 | 113.4821 | 99.011 | 622.7077 | 121.3923 | 98.2712 | 293.1334 | 729.4389 | 99.3705 | 34.2128 | 49.8491 | 78.4301 | 116.6116 | 924.7993 | 894.4507 | 906.178 | 747.4125 | 98.8887 | 74.5915 | 108.2519 | 206.3151 | 655.2588 | 41.6495 | 66.1858 | 103.4293 | 224.5116 | 701.3471 | 29.6751 | 33.4444 | 45.435 | 73.9269 | 121.2345 | 783.4641 | 800.4462 | 868.1756 | 916.8722 | 890.2193 | 42.2156 | 67.2797 | 105.0897 | 191.8842 | 636.1941 | 47.0383 | 74.2909 | 104.8698 | 214.6291 | 768.9846 | 31.7611 | 35.6058 | 51.8629 | 81.0432 | 141.51 | 920.9275 | 906.9487 | 931.1679 | 893.2959 | 47.8315 | 109.0482 | 79.1428 | 249.2011 | 707.7044 | 897.7136 | 955.1704 | 993.4366 |  | 1021.4496 | 1032.1137 | 1015.9381 | 880.2191 | 1005.2169 | 836.8237 |  | 1050.9891 | 1001.6353 | 1008.0604 | 43.4209 | 52.6832 | 74.66 | 914.0919 | 700.2415 | 592.3149 | 651.3611 | 230.6378 | 307.3419 | 302.8052 | 224.4027 | -0.0075443 | -0.068559 | 0.011525 | 0.079532 | 0.015027 | -0.0047019 | 0.086821 | -0.0019879 | -0.094833 | -226.2461 | 17.8114 | -226.5785 | 16.9572 | -221.9382 | 19.4293 | -222.0121 | 15.7397 | -43.5192 | 17.3268 | -43.5623 | 17.1441 | 3836.5363 | 3952.6265 | 1018.0392 | 305.0735 | -258.7719 | 646.2782
14:15 | 2932 |  |  | -64.6238 | -63.2371 | -85.4309 | -47.2133 | -51.5901 | -77.3234 | -74.7933 | 3.2966 | 28.1321 | 13.5136 | 5.0657 |  |  |  | -66.2365 | -70.2199 | -74.5541 | -28.4266 |  | -83.8553 | -74.2941 | 26.1774 | 37.7247 | 25.6202 | 6.4 | 80.4211 | 216.5514 | 207.0579 | 103.6391 | 100.7133 | 110.4652 | 166.2109 | 84.1392 | 126.6642 | 82.3778 | 103.7375 | 257.1498 | 775.2215 | 104.7574 | 54.0765 | 81.008 | 96.074 | 130.3364 | 864.799 | 282.8746 | 506.7284 | 438.0779 | 902.0671 | 99.2613 | 73.9854 | 100.7789 | 233.7212 | 671.3006 | 133.9676 | 99.2571 | 135.3038 | 314.6988 | 756.6817 | 98.6406 | 36.0235 | 54.6328 | 81.6108 | 111.9966 | 945.8172 | 942.3273 | 956.8131 | 942.5703 | 78.5599 | 99.0995 | 120.9898 | 261.7377 | 671.5853 | 60.3832 | 90.7567 | 145.1509 | 357.8845 | 739.6551 | 43.6439 | 58.0377 | 77.7815 | 94.0448 | 122.1591 | 896.7164 |  | 915.0562 | 578.7379 |  | 50.4731 | 102.8285 | 119.9063 | 261.3379 | 707.6918 | 57.7783 | 97.8952 | 125.8563 | 334.2892 | 803.3522 | 31.895 | 33.6601 | 47.383 | 76.544 | 131.8864 | 953.8462 | 935.4053 | 969.2651 | 933.3169 | 60.9406 | 100.9372 | 129.3339 | 255.5426 | 678.8488 | 918.7208 | 992.9993 |  |  | 1003.5216 | 1010.7183 | 873.4466 | 959.5131 | 864.862 | 956.3519 | 911.0364 | 837.8801 | 845.7616 | 848.6758 | 818.0373 | 861.6557 | 822.8154 | 1039.7336 | 1006.1358 | 965.7341 | 1004.5447 | 991.968 | 213.65 |  | 300.2067 | 86.2221 | 238.1356 | 297.5925 | 164.4388 | 102.6319 | 112.9571 | 117.4204 | 96.7993 | 264.6234 | 726.5929 | 235.4656 | 94.9682 | 96.1805 | 92.5633 | 102.6707 | 844.7904 | 884.7245 | 885.6572 | 869.4182 | 906.4305 | 99.6628 | 100.9636 | 113.5071 | 99.0265 | 622.8207 | 121.406 | 98.2853 | 293.3076 | 729.6554 | 99.3857 | 34.2269 | 49.8822 | 78.4544 | 116.6476 | 924.6177 | 894.4697 | 906.1956 | 747.5123 | 98.8862 | 74.6342 | 108.325 | 206.4131 | 655.3853 | 41.7265 | 66.229 | 103.4695 | 224.5911 | 701.5116 | 29.8018 | 33.4511 | 45.4701 | 73.9653 | 121.2874 | 772.5778 | 792.9215 | 867.5422 | 916.396 | 889.7856 | 42.239 | 67.3168 | 105.0468 | 191.9747 | 636.2884 | 47.074 | 74.328 | 104.893 | 214.7501 | 769.247 | 31.7879 | 35.6232 | 51.8732 | 81.0686 | 141.5832 | 921.4033 | 907.0442 | 931.5338 | 893.6434 | 47.8638 | 109.0711 | 79.1768 | 249.3199 | 707.8965 | 897.6856 | 954.6715 | 993.0926 |  | 1021.2768 | 1032.0572 | 1015.6904 | 880.1252 | 1005.4582 | 836.4673 |  | 1050.8379 | 1001.5905 | 1007.9399 | 43.4428 | 52.689 | 74.6567 | 914.697 | 700.3335 | 592.4788 | 651.4736 | 230.7883 | 307.5579 | 302.9929 | 224.5114 | -0.0070404 | -0.068448 | 0.010948 | 0.07949 | 0.014734 | -0.0047395 | 0.096226 | 0.00080114 | -0.10583 | -226.2461 | 17.8648 | -226.5754 | 16.9655 | -221.8982 | 19.378 | -221.8367 | 15.713 | -43.2823 | 17.3823 | -43.4361 | 17.1605 | 3869.6474 | 3953.5142 | 1017.9541 | 305.2754 | -258.5395 | 646.4062
14:15 | 2933 |  |  | -64.5404 | -63.3372 | -85.5076 | -47.1166 | -51.4433 | -77.1879 | -74.6458 | 3.2929 | 28.1482 | 13.5302 | 5.0662 |  |  |  | -66.152 | -70.2205 | -74.257 | -28.3984 |  | -83.6706 | -74.3095 | 26.1901 | 37.8247 | 25.6567 | 6.4284 | 77.5126 | 216.6407 | 207.1775 | 103.653 | 100.7392 | 110.4949 | 166.2475 | 84.1424 | 126.7365 | 82.4558 | 103.7514 | 257.2998 | 775.3753 | 104.7899 | 54.1103 | 81.5575 | 96.0841 | 130.3873 | 864.7219 | 283.3741 | 507.1875 | 438.5096 | 902.0894 | 99.3068 | 74.0232 | 100.8057 | 233.8432 | 671.452 | 133.9804 | 99.2595 | 135.3413 | 314.8405 | 756.8534 | 98.6093 | 35.9914 | 54.6997 | 81.6998 | 112.0644 | 945.7111 | 942.0153 | 956.6947 | 942.5501 | 78.5527 | 99.1003 | 121.0222 | 261.8819 | 671.7609 | 60.3907 | 90.8023 | 145.1943 | 358.0347 | 739.8183 | 43.6637 | 58.0752 | 77.8571 | 94.0459 | 122.2175 | 896.1885 |  | 914.9436 | 571.2311 |  | 50.4997 | 102.8374 | 119.9347 | 261.4787 | 707.8013 | 57.7363 | 97.9112 | 125.9035 | 334.4386 | 803.5295 | 31.8772 | 33.6766 | 47.3965 | 76.5955 | 131.9528 | 954.44 | 935.3995 | 969.4544 | 933.7736 | 60.9495 | 100.9652 | 129.3711 | 255.6581 | 679.0475 | 919.8475 | 990.9612 |  |  | 1003.8504 | 1010.4938 | 873.4762 | 959.6419 | 864.8709 | 956.4021 | 890.9327 | 851.8189 | 848.9903 | 831.7106 | 782.4568 | 863.6495 | 829.5448 | 1044.4665 | 1006.2421 | 965.8261 | 1004.5336 | 992.0956 | 213.7943 |  | 300.425 | 86.2664 | 238.1286 | 297.2667 | 164.292 | 102.6716 | 113.0132 | 117.4976 | 96.8079 | 264.7539 | 726.7269 | 235.58 | 94.9949 | 96.1937 | 92.5757 | 102.68 | 844.9515 | 884.7059 | 885.6084 | 869.5142 | 906.4153 | 99.6773 | 100.9737 | 113.5402 | 99.0423 | 622.9391 | 121.4349 | 98.2797 | 293.4862 | 729.8417 | 99.405 | 34.242 | 49.8995 | 78.4937 | 116.6875 | 924.4733 | 894.4894 | 906.1965 | 747.5997 | 98.8848 | 74.6819 | 108.3891 | 206.517 | 655.5083 | 41.7701 | 66.2585 | 103.4884 | 224.7454 | 701.6654 | 29.8743 | 33.4565 | 45.5079 | 73.9913 | 121.3382 | 780.0936 | 796.9305 | 866.8295 | 916.44 | 889.3697 | 42.2614 | 67.3624 | 105.0926 | 192.0623 | 636.3799 | 47.1127 | 74.3709 | 104.9224 | 214.8536 | 769.4927 | 31.7859 | 35.6519 | 51.8616 | 81.0903 | 141.6437 | 921.6687 | 907.6427 | 931.7576 | 893.9338 | 47.8659 | 109.1138 | 79.2092 | 249.4353 | 708.0762 | 897.5989 | 953.7725 | 994.2148 |  | 1021.0848 | 1031.9899 | 1015.4376 | 879.9958 | 1005.5117 | 836.1264 |  | 1050.6884 | 1001.6125 | 1007.6797 | 43.4468 | 52.6747 | 74.6721 | 914.9611 | 700.3866 | 592.6515 | 651.5925 | 230.9317 | 307.7528 | 303.2017 | 224.6341 | -0.007359 | -0.068831 | 0.011449 | 0.079778 | 0.014863 | -0.0050588 | 0.097145 | -0.009156 | -0.10198 | -226.1169 | 17.7929 | -226.4092 | 16.9162 | -221.7198 | 19.417 | -221.8428 | 15.7417 | -43.0823 | 17.3309 | -43.1253 | 17.1338 | 3863.4719 | 3953.6347 | 1017.8546 | 305.4772 | -258.236 | 646.519
14:15 | 2934 |  |  | -64.3509 | -63.3614 | -85.1531 | -47.044 | -51.2989 | -77.1266 | -74.5049 | 3.2943 | 28.1506 | 13.556 | 5.0643 |  |  |  | -66.0951 | -70.2165 | -74.0632 | -28.3022 |  | -83.5568 | -74.1502 | 26.1929 | 37.9422 | 25.6951 | 6.4626 | 75.3786 | 216.7364 | 207.3005 | 103.6649 | 100.7486 | 110.513 | 166.2794 | 84.1337 | 126.8157 | 82.534 | 103.7869 | 257.4584 | 775.5175 | 104.8068 | 54.1479 | 81.8248 | 96.1141 | 130.4535 | 864.5902 | 283.8072 | 507.8026 | 439.0112 | 901.9804 | 99.307 | 74.0655 | 100.8271 | 233.9714 | 671.613 | 134.0285 | 99.2592 | 135.3698 | 314.9613 | 757.0318 | 98.6141 | 35.9764 | 54.7764 | 81.7583 | 112.1254 | 945.7154 | 941.7037 | 956.644 | 942.5537 | 78.5648 | 99.0824 | 121.049 | 262.0285 | 671.912 | 60.376 | 90.8324 | 145.2392 | 358.1831 | 739.9662 | 43.6645 | 58.0589 | 77.8858 | 94.0237 | 122.2475 | 865.8942 |  | 914.6033 | 562.5677 |  | 50.4958 | 102.8554 | 119.9668 | 261.6339 | 707.9303 | 57.8311 | 97.9164 | 125.9335 | 334.5639 | 803.7354 | 31.9117 | 33.6629 | 47.3892 | 76.6534 | 132.0064 | 955.2054 | 935.4061 | 969.7688 | 934.3127 | 60.9733 | 100.96 | 129.3956 | 255.7565 | 679.2222 | 920.6055 | 988.6247 |  |  | 1004.1525 | 1010.2862 | 873.4972 | 959.8022 | 864.8941 | 956.4373 | 896.2254 | 862.3232 | 846.5567 | 810.9614 | 796.3204 | 867.7582 | 830.4307 | 1052.5521 | 1006.3812 | 965.911 | 1004.5762 | 992.2166 | 213.9436 |  | 300.6426 | 86.3012 | 238.106 | 296.908 | 163.9534 | 102.7047 | 113.1127 | 117.5401 | 96.8124 | 264.8589 | 726.8454 | 235.6858 | 95.0175 | 96.1919 | 92.5894 | 102.6783 | 845.3347 | 884.6899 | 885.6031 | 869.6859 | 906.4665 | 99.6655 | 100.9433 | 113.5522 | 99.0184 | 623.0445 | 121.4855 | 98.2673 | 293.657 | 730.017 | 99.4246 | 34.2578 | 49.9226 | 78.5246 | 116.7154 | 924.2534 | 894.4989 | 906.1346 | 747.7039 | 98.9049 | 74.7259 | 108.3946 | 206.6252 | 655.6302 | 41.7888 | 66.2825 | 103.4811 | 224.8434 | 701.8037 | 29.8502 | 33.4415 | 45.5415 | 74.0311 | 121.3925 | 790.5834 | 802.8979 | 866.1216 | 916.9695 | 889.0103 | 42.2885 | 67.3954 | 105.0949 | 192.1435 | 636.4545 | 47.144 | 74.4119 | 104.9601 | 214.9656 | 769.7049 | 31.7688 | 35.6884 | 51.8728 | 81.1348 | 141.6973 | 921.6512 | 907.9856 | 931.8866 | 894.0231 | 47.8867 | 109.1843 | 79.24 | 249.5504 | 708.2747 | 897.3385 | 952.7432 | 997.287 |  | 1020.9488 | 1031.9592 | 1015.2009 | 879.8848 | 1005.2901 | 835.8692 |  | 1050.5594 | 1001.5398 | 1007.3527 | 43.4674 | 52.703 | 74.6851 | 914.6327 | 700.3834 | 592.8346 | 651.734 | 231.1374 | 308.0164 | 303.4292 | 224.8342 | -0.00797 | -0.068346 | 0.010696 | 0.079318 | 0.014749 | -0.0050849 | 0.088591 | -0.0080123 | -0.1095 | -225.9907 | 17.7867 | -226.4154 | 16.9634 | -221.7351 | 19.4006 | -221.7044 | 15.7315 | -42.7992 | 17.3391 | -42.9838 | 17.1646 | 3804.476 | 3954.3613 | 1017.7499 | 305.7228 | -257.7671 | 646.609
14:15 | 2935 |  |  | -64.2225 | -63.3042 | -85.054 | -46.9642 | -51.3517 | -76.9343 | -74.4301 | 3.2947 | 28.1658 | 13.5724 | 5.0643 |  |  |  | -65.9784 | -70.0588 | -73.8783 | -28.2078 |  | -83.4872 | -73.9794 | 26.2095 | 38.0319 | 25.7281 | 6.4762 | 76.8529 | 216.8357 | 207.3993 | 103.672 | 100.7661 | 110.5286 | 166.3154 | 84.1502 | 126.8933 | 82.6109 | 103.842 | 257.5985 | 775.6576 | 104.8396 | 54.2084 | 82.0116 | 96.1593 | 130.521 | 864.3936 | 284.1413 | 508.0085 | 439.5602 | 901.7836 | 99.2663 | 74.1158 | 100.8237 | 234.0935 | 671.7659 | 134.0886 | 99.2635 | 135.3923 | 315.0934 | 757.2075 | 98.6419 | 35.9969 | 54.7704 | 81.7558 | 112.1772 | 945.7409 | 941.3261 | 956.5568 | 942.5407 | 78.5961 | 99.0913 | 121.0948 | 262.1643 | 672.0533 | 60.351 | 90.8501 | 145.2901 | 358.3322 | 740.1238 | 43.6696 | 58.0964 | 77.9606 | 94.0266 | 122.3019 | 837.0447 |  | 914.398 | 560.8661 |  | 50.522 | 102.8349 | 119.9995 | 261.7491 | 708.0315 | 57.8975 | 97.9178 | 125.9771 | 334.7321 | 803.8817 | 31.911 | 33.6813 | 47.4138 | 76.7085 | 132.0509 | 956.6348 | 936.4969 | 970.0058 | 935.8074 | 61.0381 | 100.9385 | 129.4143 | 255.8496 | 679.3946 | 920.7011 | 987.193 |  |  | 1004.4025 | 1010.0211 | 873.4982 | 959.9148 | 864.8893 | 956.4236 | 900.7356 | 865.6537 | 838.8504 | 781.4756 | 815.6092 | 874.2038 | 833.2279 | 1068.749 | 1006.4371 | 965.9988 | 1004.6029 | 992.296 | 214.0744 |  | 300.8438 | 86.3342 | 238.048 | 296.6584 | 163.8245 | 102.7298 | 113.235 | 117.6107 | 96.8331 | 264.986 | 726.9506 | 235.8004 | 95.0268 | 96.2004 | 92.6035 | 102.6774 | 845.7461 | 884.7213 | 885.6468 | 869.971 | 906.5764 | 99.7025 | 100.9287 | 113.5848 | 99.0417 | 623.1649 | 121.5447 | 98.3083 | 293.8078 | 730.224 | 99.46 | 34.2735 | 49.9535 | 78.5484 | 116.7456 | 923.8888 | 894.5081 | 906.0563 | 747.8233 | 98.911 | 74.7619 | 108.4078 | 206.7239 | 655.7525 | 41.8023 | 66.2703 | 103.4693 | 224.8965 | 701.9512 | 29.8643 | 33.4682 | 45.5584 | 74.113 | 121.4549 | 790.3271 | 802.8427 | 865.4889 | 917.9549 | 888.7065 | 42.2977 | 67.4064 | 105.026 | 192.2072 | 636.5306 | 47.1305 | 74.4444 | 104.9933 | 215.0778 | 769.8791 | 31.7396 | 35.7056 | 51.9014 | 81.1738 | 141.7683 | 921.2815 | 907.9133 | 931.8708 | 893.7913 | 47.9571 | 109.2223 | 79.2763 | 249.6617 | 708.4776 | 897.1722 | 951.6347 | 999.0931 |  | 1020.8976 | 1032.0137 | 1014.9579 | 879.8103 | 1004.8345 | 835.6878 |  | 1050.4646 | 1001.4099 | 1006.9699 | 43.511 | 52.7275 | 74.7047 | 914.2575 | 700.3513 | 593.0171 | 651.8568 | 231.4064 | 308.4113 | 303.7494 | 225.106 | -0.0071735 | -0.067022 | 0.011779 | 0.079861 | 0.015512 | -0.0048938 | 0.093208 | 0.0008676 | -0.10926 | -226 | 17.7642 | -226.2615 | 16.8854 | -221.5382 | 19.3698 | -221.6182 | 15.754 | -42.6792 | 17.3474 | -42.6915 | 17.1297 | 3827.7746 | 3953.9283 | 1017.6422 | 306.0803 | -257.3553 | 646.6842
14:15 | 2936 |  |  | -64.0581 | -63.1757 | -85.0752 | -46.8919 | -51.2787 | -76.7861 | -74.3701 | 3.2986 | 28.1707 | 13.5863 | 5.0643 |  |  |  | -65.8864 | -69.8572 | -73.8288 | -28.0786 |  | -83.1978 | -73.7933 | 26.2213 | 38.1078 | 25.7682 | 6.5069 | 75.8201 | 216.922 | 207.4962 | 103.6672 | 100.7884 | 110.5455 | 166.3513 | 84.2034 | 126.9837 | 82.6574 | 103.8366 | 257.7184 | 775.7974 | 104.8267 | 54.2644 | 82.4961 | 96.1543 | 130.5692 | 864.1891 | 284.4452 | 508.3114 | 440.0564 | 901.614 | 99.299 | 74.1358 | 100.8444 | 234.2096 | 671.9246 | 134.1488 | 99.2689 | 135.4364 | 315.2361 | 757.3755 | 98.6389 | 36.0095 | 54.7796 | 81.7693 | 112.2333 | 945.7423 | 940.8941 | 956.4793 | 942.4973 | 78.6085 | 99.098 | 121.1412 | 262.2953 | 672.2141 | 60.309 | 90.8739 | 145.3195 | 358.4744 | 740.2826 | 43.6657 | 58.126 | 78.0763 | 94.0422 | 122.3799 | 836.3755 |  | 914.2112 | 560.1373 |  | 50.5495 | 102.8231 | 120.0199 | 261.8751 | 708.1487 | 57.9246 | 97.8922 | 126.024 | 334.882 | 804.0323 | 31.9319 | 33.6903 | 47.4276 | 76.7607 | 132.0988 | 958.7188 | 938.4421 | 970.2032 | 938.6819 | 61.0851 | 100.9145 | 129.4323 | 255.9467 | 679.5658 | 920.3716 | 986.5112 |  |  | 1004.6258 | 1009.7161 | 873.5063 | 959.9661 | 864.8359 | 956.3425 | 903.9455 | 862.1699 | 838.2616 | 758.5709 | 805.041 | 876.8389 | 837.0684 | 1078.8525 | 1006.438 | 966.0853 | 1004.6233 | 992.351 | 214.2006 |  | 301.044 | 86.3761 | 238.0633 | 296.6136 | 163.9951 | 102.7564 | 113.2839 | 117.7128 | 96.8393 | 265.1077 | 727.0673 | 235.9181 | 95.0185 | 96.2129 | 92.616 | 102.6887 | 846.1971 | 884.8434 | 885.6738 | 871.1154 | 906.7278 | 99.7702 | 100.931 | 113.6159 | 99.1258 | 623.2905 | 121.5903 | 98.3217 | 293.9359 | 730.3511 | 99.4913 | 34.24 | 49.9627 | 78.5712 | 116.7785 | 923.5139 | 894.4842 | 905.941 | 747.9275 | 98.8996 | 74.8022 | 108.4311 | 206.8128 | 655.8557 | 41.8171 | 66.2979 | 103.5383 | 225.1032 | 702.1316 | 29.7797 | 33.5064 | 45.5665 | 74.1338 | 121.4944 | 792.4142 | 803.6071 | 864.7503 | 919.356 | 888.4033 | 42.3139 | 67.4405 | 105.0384 | 192.3056 | 636.6344 | 47.1325 | 74.4838 | 105.0424 | 215.2063 | 770.0349 | 31.7901 | 35.6931 | 51.9407 | 81.2122 | 141.8392 | 921.3156 | 907.4951 | 932.1489 | 893.7565 | 47.9926 | 109.2418 | 79.3198 | 249.7766 | 708.6546 | 897.3431 | 950.57 | 998.9645 |  | 1020.9455 | 1032.177 | 1014.7008 | 879.7145 | 1004.2298 | 835.6129 |  | 1050.3533 | 1001.3211 | 1006.5416 | 43.5314 | 52.7304 | 74.7157 | 913.8253 | 700.2682 | 593.2396 | 651.9417 | 231.5495 | 308.6004 | 303.966 | 225.2081 | -0.006923 | -0.066946 | 0.01158 | 0.080031 | 0.014922 | -0.0045281 | 0.081543 | 0.0038088 | -0.079443 | -225.8676 | 17.7231 | -226.1446 | 16.8956 | -221.5321 | 19.417 | -221.569 | 15.7417 | -42.3745 | 17.3001 | -42.473 | 17.1543 | 3776.8705 | 3951.4078 | 1017.5476 | 306.2832 | -256.8834 | 646.7539
14:15 | 2937 |  |  | -63.8727 | -63.0588 | -84.8894 | -46.885 | -51.1857 | -76.6678 | -74.2681 | 3.3654 | 28.0594 | 13.5901 | 5.0628 |  |  |  | -65.7779 | -69.8263 | -73.7367 | -27.9987 |  | -83.223 | -73.8437 | 26.2326 | 38.1904 | 25.8033 | 6.5351 | 76.9989 | 217.0084 | 207.6244 | 103.6814 | 100.82 | 110.5809 | 166.3901 | 84.2605 | 127.0476 | 82.7005 | 103.8152 | 257.8319 | 775.943 | 104.8372 | 54.3453 | 83.1115 | 96.1598 | 130.6267 | 863.9099 | 284.696 | 508.6521 | 440.3668 | 901.4668 | 99.3023 | 74.1385 | 100.8618 | 234.3315 | 672.0958 | 134.1645 | 99.2656 | 135.4819 | 315.3694 | 757.5566 | 98.6312 | 36.0398 | 54.8136 | 81.8076 | 112.2902 | 945.7937 | 940.5038 | 956.4718 | 942.5194 | 78.6235 | 99.0958 | 121.1902 | 262.4109 | 672.375 | 60.2953 | 90.9017 | 145.3717 | 358.6357 | 740.4281 | 43.6426 | 58.1263 | 78.1647 | 94.056 | 122.4228 | 835.8352 |  | 914.2164 | 561.5499 |  | 50.5441 | 102.8391 | 120.0542 | 262.0623 | 708.3149 | 57.9279 | 97.8742 | 126.0588 | 335.0322 | 804.1977 | 31.9634 | 33.6803 | 47.4379 | 76.8057 | 132.1538 | 960.7972 | 940.5478 | 970.4428 | 942.4968 | 61.1762 | 100.8916 | 129.4308 | 256.0398 | 679.7647 | 919.9237 | 986.6098 |  |  | 1004.8557 | 1009.4562 | 873.5155 | 959.9165 | 864.7362 | 956.1921 | 904.9721 | 860.6127 | 835.0326 | 768.4034 | 795.7974 | 872.9015 | 841.8804 | 1067.6733 | 1006.4344 | 966.1545 | 1004.6403 | 992.3954 | 214.3253 |  |  | 86.4104 | 237.8109 | 296.5695 | 164.177 | 102.7838 | 113.2834 | 117.7101 | 96.8403 | 265.2484 | 727.2001 | 236.0267 | 94.899 | 96.217 | 92.6354 | 102.7015 | 846.5597 | 885.0469 | 885.6412 | 872.6206 | 906.9634 | 99.7289 | 100.965 | 113.6519 | 99.1113 | 623.4003 | 121.6053 | 98.2951 | 294.0915 | 730.4909 | 99.5031 | 34.2375 | 49.9688 | 78.5805 | 116.8095 | 923.096 | 894.4396 | 905.7698 | 748.0009 | 98.91 | 74.8509 | 108.4525 | 206.897 | 655.9836 | 41.8085 | 66.361 | 103.6192 | 225.2992 | 702.2984 | 29.8466 | 33.5145 | 45.5793 | 74.1367 | 121.5392 | 796.97 | 806.4254 | 864.1562 | 920.3891 | 888.1714 | 42.3214 | 67.4761 | 105.0918 | 192.4025 | 636.7495 | 47.1986 | 74.517 | 105.1098 | 215.3194 | 770.1828 | 31.8276 | 35.6976 | 51.963 | 81.2636 | 141.8945 | 922.0354 | 907.6351 | 933.4364 | 894.5781 | 47.9391 | 109.2854 | 79.3694 | 249.9047 | 708.843 | 897.5642 | 950.0659 | 998.4701 |  | 1021.0931 | 1032.4423 | 1014.4074 | 879.5771 | 1003.5569 | 835.7219 |  | 1050.2353 | 1001.3018 | 1006.1187 | 43.5454 | 52.7564 | 74.7254 | 913.5728 | 700.2843 | 593.4106 | 652.0714 | 231.7617 | 308.8019 | 304.2169 | 225.3782 | -0.0067846 | -0.06725 | 0.011389 | 0.079672 | 0.01485 | -0.0049072 | 0.082199 | -0.0014488 | -0.098432 | -225.8307 | 17.7477 | -226.0984 | 16.8628 | -221.3536 | 19.3595 | -221.3997 | 15.7602 | -42.2238 | 17.3535 | -42.3038 | 17.1338 | 3739.6298 | 3955.2644 | 1017.4888 | 306.5094 | -256.5701 | 646.8474
14:15 | 2938 |  |  | -63.6795 | -62.7582 | -84.981 | -46.6878 | -51.1093 | -76.6301 | -74.0978 | 3.5657 | 27.6825 | 13.6129 | 5.0633 |  |  |  | -65.738 | -69.579 | -73.7118 | -27.8986 |  | -83.1038 | -73.6937 | 26.2339 | 38.2726 | 25.8388 | 6.5739 | 78.4573 | 217.1123 | 207.743 | 103.7163 | 100.8523 | 110.6193 | 166.4337 | 84.3485 | 127.0904 | 82.7854 | 103.8412 | 257.9605 | 776.0815 | 104.8399 | 54.4476 | 83.6585 | 96.2211 | 130.679 | 863.6381 | 284.6898 | 509.0844 | 440.3121 | 901.4274 | 99.2906 | 74.1647 | 100.8832 | 234.4615 | 672.2671 | 134.1858 | 99.2778 | 135.5182 | 315.4882 | 757.7397 | 98.6053 | 36.083 | 54.8262 | 81.8364 | 112.3384 | 945.8702 | 940.1582 | 956.4888 | 942.5624 | 78.6244 | 99.1051 | 121.2391 | 262.5283 | 672.5302 | 60.3082 | 90.945 | 145.4245 | 358.7975 | 740.5678 | 43.6431 | 58.14 | 78.2135 | 94.0397 | 122.4266 | 835.9125 |  | 914.3465 | 566.4898 |  | 50.5523 | 102.8413 | 120.1064 | 262.2092 | 708.4428 | 57.9337 | 97.8763 | 126.0978 | 335.2003 | 804.3534 | 31.9654 | 33.7005 | 47.4798 | 76.8521 | 132.2093 | 962.3167 | 942.4281 | 970.524 | 946.103 | 61.3009 | 100.8868 | 129.4409 | 256.1375 | 679.9713 | 919.4384 | 986.0245 |  |  | 1005.082 | 1009.2149 | 873.5333 | 959.7814 | 864.5891 | 955.9724 | 913.0153 | 860.1265 | 831.1726 | 783.3458 | 788.1207 | 865.3761 | 847.228 | 1057.3558 | 1006.3642 | 966.2131 | 1004.5768 | 992.3955 | 214.4435 |  |  | 86.446 | 237.5435 | 296.4668 | 164.1133 | 102.8082 | 113.2902 | 117.6817 | 96.8591 | 265.3693 | 727.3334 | 236.1371 | 94.8164 | 96.2319 | 92.6488 | 102.7056 | 846.8934 | 885.3889 | 885.6927 | 873.6008 | 907.2565 | 99.6642 | 100.9668 | 113.6747 | 99.0341 | 623.5079 | 121.6414 | 98.2889 | 294.2401 | 730.7265 | 99.5285 | 34.3093 | 49.9891 | 78.6152 | 116.8556 | 922.6516 | 894.3963 | 905.6091 | 748.044 | 98.9242 | 74.9049 | 108.4475 | 206.961 | 656.1081 | 41.8032 | 66.3796 | 103.6266 | 225.3672 | 702.4229 | 29.7985 | 33.5291 | 45.5849 | 74.1826 | 121.5989 | 796.1724 | 805.2086 | 863.6977 | 920.9124 | 888.0042 | 42.3479 | 67.4836 | 105.1079 | 192.4704 | 636.852 | 47.2375 | 74.5482 | 105.1692 | 215.4218 | 770.3295 | 31.8036 | 35.7209 | 51.9644 | 81.3139 | 141.9466 | 922.5786 | 908.6087 | 935.2299 | 895.9218 | 47.9318 | 109.3312 | 79.4023 | 250.0395 | 709.0414 | 897.411 | 950.239 | 997.1334 |  | 1021.2931 | 1032.6057 | 1014.0233 | 879.2844 | 1002.9574 | 835.9035 |  | 1050.1016 | 1001.2047 | 1005.7177 | 43.56 | 52.752 | 74.734 | 914.1086 | 700.3973 | 593.569 | 652.2203 | 231.9158 | 309.0947 | 304.4463 | 225.5957 | -0.0068943 | -0.067521 | 0.011701 | 0.080077 | 0.015349 | -0.0048293 | 0.092747 | 0.0011444 | -0.080475 | -225.7384 | 17.6861 | -225.9538 | 16.8484 | -221.2428 | 19.3801 | -221.3905 | 15.7561 | -41.9745 | 17.3063 | -41.9991 | 17.0969 | 3776.1264 | 3953.3612 | 1017.4054 | 306.7705 | -256.1006 | 646.9832
14:15 | 2939 |  |  | -63.5749 | -62.6214 | -84.7546 | -46.6403 | -51.0756 | -76.4769 | -73.9786 | 3.5605 | 27.7269 | 13.6375 | 5.0618 |  |  |  | -65.567 | -69.362 | -73.6224 | -27.832 |  | -83.021 | -73.5382 | 26.2583 | 38.3678 | 25.8751 | 6.6002 | 79.1317 | 217.2204 | 207.8422 | 103.7451 | 100.8787 | 110.6515 | 166.4722 | 84.4412 | 127.1728 | 82.841 | 103.8421 | 258.1147 | 776.2156 | 104.8499 | 54.5185 | 84.1487 | 96.2632 | 130.7312 | 863.445 | 284.5284 | 509.8112 | 440.0641 | 901.4067 | 99.317 | 74.2058 | 100.9441 | 234.6002 | 672.4248 | 134.2698 | 99.285 | 135.5707 | 315.6251 | 757.8983 | 98.5935 | 36.0858 | 54.837 | 81.8589 | 112.3846 | 945.9021 | 939.8096 | 956.5361 | 942.5457 | 78.6744 | 99.1056 | 121.2806 | 262.6677 | 672.6885 | 60.2699 | 90.9713 | 145.4626 | 358.9468 | 740.7093 | 43.6443 | 58.1403 | 78.2636 | 94.0479 | 122.4799 | 836.3107 |  | 914.5151 | 565.8414 |  | 50.586 | 102.8429 | 120.1323 | 262.3407 | 708.5534 | 58.0207 | 97.885 | 126.1407 | 335.3498 | 804.5184 | 31.9657 | 33.7173 | 47.5025 | 76.8929 | 132.2744 | 963.2237 | 943.5592 | 970.4981 | 948.6861 | 61.3325 | 100.9268 | 129.5148 | 256.2401 | 680.1644 | 918.8306 | 985.0471 |  |  | 1005.3059 | 1008.9101 | 873.524 | 959.6121 | 864.442 | 955.7727 | 926.6899 | 857.1506 | 829.9715 | 803.723 | 801.1978 | 859.8052 | 845.0271 | 1043.8018 | 1006.2434 | 966.262 | 1004.4629 | 992.3586 | 214.579 |  |  | 86.4947 | 237.5211 | 296.4404 | 163.915 | 102.8391 | 113.331 | 117.7268 | 96.872 | 265.4863 | 727.48 | 236.2625 | 94.8939 | 96.2406 | 92.6525 | 102.708 | 847.4044 | 885.7889 | 885.7672 | 874.147 | 907.5482 | 99.6926 | 100.9449 | 113.6955 | 99.0319 | 623.6292 | 121.6849 | 98.281 | 294.3757 | 730.9542 | 99.5492 | 34.3379 | 50.018 | 78.6483 | 116.8868 | 922.2872 | 894.3571 | 905.4686 | 748.0551 | 98.9059 | 74.9568 | 108.4557 | 207.0416 | 656.2273 | 41.8565 | 66.402 | 103.6473 | 225.3846 | 702.5357 | 29.691 | 33.5318 | 45.5984 | 74.2188 | 121.6484 | 784.1087 | 797.9753 | 863.1544 | 921.5777 | 887.8667 | 42.3661 | 67.5032 | 105.1358 | 192.5588 | 636.9663 | 47.2537 | 74.5918 | 105.2374 | 215.5634 | 770.4858 | 31.8349 | 35.744 | 52.0081 | 81.3496 | 142.0206 | 922.6574 | 909.573 | 936.2291 | 896.716 | 48.0409 | 109.3513 | 79.4449 | 250.1524 | 709.2298 | 897.2509 | 950.5408 | 996.4377 |  | 1021.5508 | 1032.728 | 1013.6129 | 878.9216 | 1002.5184 | 836.1988 |  | 1049.959 | 1001.1054 | 1005.3224 | 43.5822 | 52.8017 | 74.7364 | 914.9364 | 700.5381 | 593.7325 | 652.3626 | 232.098 | 309.3525 | 304.6773 | 225.7407 | -0.0061186 | -0.066809 | 0.011752 | 0.079996 | 0.015206 | -0.004404 | 0.089908 | -0.0024808 | -0.090224 | -225.6676 | 17.7108 | -225.9692 | 16.8751 | -221.1967 | 19.3328 | -221.1751 | 15.7376 | -41.7253 | 17.3556 | -41.8545 | 17.14 | 3767.5318 | 3953.9847 | 1017.3118 | 307.0149 | -255.6195 | 647.1353
14:15 | 2940 |  |  | -63.5011 | -62.4835 | -84.771 | -46.6096 | -51.0106 | -76.4689 | -73.879 | 3.5589 | 27.7455 | 13.6338 | 5.0626 |  |  |  | -65.5302 | -69.1714 | -73.4518 | -27.8096 |  | -82.8928 | -73.5239 | 26.2825 | 38.4548 | 25.9096 | 6.6265 | 78.9519 | 217.307 | 207.9539 | 103.7979 | 100.9495 | 110.6889 | 166.4971 | 84.4765 | 127.2504 | 82.8916 | 103.8488 | 258.2713 | 776.3642 | 104.8754 | 54.5867 | 84.5802 | 96.2534 | 130.7996 | 863.3547 | 284.5577 | 510.2062 | 440.2224 | 901.3093 | 99.2808 | 74.2509 | 100.9715 | 234.7302 | 672.5719 | 134.3121 | 99.2794 | 135.6097 | 315.7661 | 758.0626 | 98.6352 | 36.0748 | 54.8533 | 81.871 | 112.4472 | 945.8724 | 939.3722 | 956.4987 | 942.3997 | 78.7088 | 99.106 | 121.3203 | 262.8145 | 672.8501 | 60.216 | 90.9785 | 145.5366 | 359.098 | 740.8617 | 43.6353 | 58.1448 | 78.3164 | 94.0766 | 122.5683 | 836.6971 |  | 914.6967 | 561.6211 |  | 50.6229 | 102.825 | 120.1415 | 262.4886 | 708.6791 | 58.0464 | 97.9219 | 126.1891 | 335.4974 | 804.6665 | 31.9736 | 33.7358 | 47.5342 | 76.9274 | 132.343 | 963.7935 | 944.1154 | 970.4264 | 950.358 | 61.3419 | 100.9453 | 129.5617 | 256.3465 | 680.3583 | 918.2193 | 984.4411 |  |  | 1005.5209 | 1008.6278 | 873.4895 | 959.4371 | 864.3537 | 955.6434 | 908.5593 | 856.2246 | 824.5276 | 812.9624 | 842.2493 | 859.0097 | 837.0109 | 1022.476 | 1006.1603 | 966.3121 | 1004.4084 | 992.3495 | 214.7104 |  |  | 86.537 | 237.636 | 296.3122 | 163.6878 | 102.8743 | 113.4003 | 117.7804 | 96.884 | 265.6259 | 727.6421 | 236.3861 | 94.9621 | 96.2459 | 92.6655 | 102.7169 | 847.515 | 886.1194 | 885.8317 | 873.935 | 907.8948 | 99.6799 | 100.9601 | 113.7275 | 99.0393 | 623.7536 | 121.7247 | 98.2883 | 294.5292 | 731.1764 | 99.5903 | 34.3417 | 50.0507 | 78.672 | 116.9191 | 922.0173 | 894.3651 | 905.3638 | 748.0656 | 98.8967 | 75.0033 | 108.4802 | 207.1722 | 656.365 | 41.8814 | 66.4249 | 103.6517 | 225.5316 | 702.6574 | 29.841 | 33.5245 | 45.6012 | 74.2516 | 121.6993 | 771.9323 | 791.73 | 862.7069 | 921.6557 | 887.7808 | 42.4073 | 67.5418 | 105.1882 | 192.639 | 637.0938 | 47.2829 | 74.6251 | 105.3026 | 215.6955 | 770.6492 | 31.8499 | 35.7618 | 52.0181 | 81.3754 | 142.0894 | 922.6581 | 909.9683 | 936.8486 | 897.2379 | 48.087 | 109.3776 | 79.4881 | 250.2666 | 709.4217 | 897.2439 | 950.588 | 996.2608 |  | 1021.8602 | 1032.8783 | 1013.1733 | 878.5867 | 1002.2271 | 836.5007 |  | 1049.7953 | 1000.9579 | 1004.9587 | 43.6075 | 52.8371 | 74.7552 | 915.9602 | 700.7054 | 593.9043 | 652.4791 | 232.2853 | 309.5544 | 304.9058 | 225.8814 | -0.0070041 | -0.067456 | 0.010934 | 0.079348 | 0.015008 | -0.0045885 | 0.097134 | 0.0074109 | -0.0794 | -225.6492 | 17.6697 | -225.8092 | 16.8176 | -221.0643 | 19.3575 | -221.1567 | 15.793 | -41.5407 | 17.3412 | -41.5622 | 17.101 | 3761.8434 | 3952.6221 | 1017.2215 | 307.2301 | -255.331 | 647.3048
14:15 | 2941 |  |  | -63.3502 | -62.2085 | -84.832 | -46.5158 | -50.9578 | -76.2661 | -73.7416 | 3.5511 | 27.7848 | 13.6533 | 5.0624 |  |  |  | -65.4478 | -68.9908 | -73.2804 | -27.6849 |  | -82.7406 | -73.3608 | 26.3072 | 38.5389 | 25.9475 | 6.6561 | 75.6991 | 217.383 | 208.0697 | 103.8376 | 101.0063 | 110.7197 | 166.5187 | 84.483 | 127.2942 | 82.9579 | 103.8532 | 258.3917 | 776.5172 | 104.8929 | 54.6659 | 84.9706 | 96.2504 | 130.855 | 863.314 | 284.8524 | 510.566 | 440.8248 | 901.1648 | 99.2634 | 74.2808 | 100.9569 | 234.8638 | 672.7223 | 134.353 | 99.2883 | 135.641 | 315.8897 | 758.2386 | 98.6277 | 36.1064 | 54.8691 | 81.8753 | 112.4991 | 945.7634 | 938.8723 | 956.3611 | 942.1478 | 78.7189 | 99.1104 | 121.3557 | 262.9478 | 673.003 | 60.2138 | 91.0158 | 145.587 | 359.2495 | 741.0123 | 43.627 | 58.1468 | 78.3641 | 94.0761 | 122.6075 | 863.3038 |  | 914.9446 | 561.3907 |  | 50.6596 | 102.7977 | 120.1847 | 262.6279 | 708.7977 | 58.0338 | 97.9631 | 126.2301 | 335.6679 | 804.8153 | 31.9917 | 33.7481 | 47.5438 | 76.9761 | 132.394 | 964.2931 | 944.6036 | 970.3157 | 951.7996 | 61.4333 | 100.9194 | 129.5491 | 256.4346 | 680.5428 | 917.6055 | 983.7742 |  |  | 1005.7333 | 1008.4552 | 873.4642 | 959.282 | 864.3342 | 955.5899 | 875.6778 | 858.4503 | 824.3395 | 817.5837 | 870.5913 | 856.4631 | 824.7334 | 1003.2415 | 1006.1243 | 966.3618 | 1004.4084 | 992.3921 | 214.8164 |  |  | 86.5667 | 237.7738 | 296.0936 | 163.6973 | 102.9094 | 113.4475 | 117.8345 | 96.8847 | 265.7165 | 727.794 | 236.4892 | 94.9912 | 96.2562 | 92.6853 | 102.7311 | 847.3063 | 886.4008 | 885.9824 | 873.2675 | 908.2264 | 99.6496 | 100.9516 | 113.7408 | 99.0325 | 623.864 | 121.7679 | 98.2837 | 294.694 | 731.3792 | 99.6454 | 34.3478 | 50.0612 | 78.7095 | 116.952 | 921.7927 | 894.3724 | 905.2664 | 748.0973 | 98.8891 | 75.0389 | 108.5019 | 207.2962 | 656.4935 | 41.8701 | 66.4599 | 103.6759 | 225.7623 | 702.794 | 29.915 | 33.5348 | 45.6261 | 74.2925 | 121.736 | 767.1333 | 788.7912 | 862.3381 | 920.6371 | 887.6381 | 42.4366 | 67.5934 | 105.2391 | 192.7309 | 637.2863 | 47.3237 | 74.6546 | 105.3346 | 215.7857 | 770.8167 | 31.8546 | 35.7608 | 52.0229 | 81.4198 | 142.1458 | 922.4436 | 910.2329 | 937.4083 | 897.8378 | 48.0451 | 109.42 | 79.5262 | 250.3838 | 709.6093 | 896.8788 | 950.8144 | 995.8445 |  | 1022.2398 | 1033.0098 | 1012.7278 | 878.2992 | 1002.0147 | 836.7258 |  | 1049.6046 | 1000.8314 | 1004.6045 | 43.6193 | 52.8422 | 74.7621 | 916.2472 | 700.9202 | 594.0686 | 652.645 | 232.6196 | 309.9583 | 305.1921 | 226.1278 | -0.0041445 | -0.064813 | 0.011494 | 0.080161 | 0.014598 | -0.0047328 | 0.086713 | 0.003726 | -0.10148 | -225.4215 | 17.6286 | -225.7661 | 16.8607 | -221.0397 | 19.3636 | -220.9936 | 15.7232 | -41.196 | 17.3145 | -41.396 | 17.1585 | 3716.443 | 3953.8665 | 1017.1508 | 307.5752 | -254.8132 | 647.4944
14:15 | 2942 |  |  | -63.2974 | -62.0011 | -84.8306 | -46.4658 | -50.9115 | -76.0833 | -73.7289 | 3.5521 | 27.8042 | 13.6629 | 5.0617 |  |  |  | -65.4065 | -68.9263 | -73.032 | -27.6952 |  | -82.5672 | -73.1993 | 26.3228 | 38.6195 | 25.9877 | 6.6738 | 74.9658 | 217.4571 | 208.2047 | 103.8899 | 101.0687 | 110.7621 | 166.5597 | 84.45 | 127.3607 | 83.0172 | 103.871 | 258.5146 | 776.6672 | 104.9422 | 54.7512 | 85.327 | 96.2672 | 130.9171 | 863.2337 | 285.1796 | 511.1199 | 441.362 | 901.0286 | 99.3027 | 74.2946 | 100.9694 | 234.9961 | 672.8753 | 134.4099 | 99.2965 | 135.6919 | 316.0218 | 758.4064 | 98.5943 | 36.1139 | 54.8932 | 81.9023 | 112.5417 | 945.6854 | 938.5389 | 956.4417 | 942.0574 | 78.7253 | 99.1064 | 121.3836 | 263.0766 | 673.1533 | 60.2231 | 91.0681 | 145.6205 | 359.4057 | 741.1692 | 43.6605 | 58.161 | 78.4457 | 94.0896 | 122.6222 | 863.9056 |  | 915.2461 | 561.3278 |  | 50.6833 | 102.8018 | 120.2322 | 262.7805 | 708.9254 | 58.0642 | 97.9881 | 126.2672 | 335.8411 | 804.9501 | 32.0147 | 33.7536 | 47.5552 | 77.0344 | 132.4489 | 964.7566 | 945.0049 | 970.1517 | 953.1982 | 61.4504 | 100.932 | 129.5733 | 256.5246 | 680.727 | 916.9489 | 983.0167 |  |  | 1005.9396 | 1008.3035 | 873.4578 | 959.126 | 864.3726 | 955.6213 | 874.7734 | 862.1492 | 826.1314 | 808.0239 | 876.5341 | 849.4247 | 818.6639 | 1002.3308 | 1006.084 | 966.4099 | 1004.4315 | 992.4364 | 214.9344 |  |  | 86.6004 | 237.8583 | 295.9411 | 163.7136 | 102.9323 | 113.454 | 117.8804 | 96.8912 | 265.8201 | 727.9447 | 236.5928 | 95.0066 | 96.2619 | 92.6938 | 102.7415 | 847.2716 | 886.6046 | 886.1288 | 872.8306 | 908.4754 | 99.6452 | 100.9625 | 113.7603 | 99.0401 | 623.9742 | 121.7951 | 98.2833 | 294.839 | 731.565 | 99.7187 | 34.3597 | 50.0773 | 78.7375 | 116.9803 | 921.5655 | 894.3612 | 905.1486 | 748.1387 | 98.8877 | 75.0841 | 108.5557 | 207.3731 | 656.6162 | 41.9009 | 66.4916 | 103.745 | 225.8328 | 702.9121 | 29.8907 | 33.5639 | 45.6735 | 74.3247 | 121.7629 | 766.7521 | 789.0676 | 861.9825 | 919.7409 | 887.4439 | 42.4369 | 67.6332 | 105.2212 | 192.8302 | 637.4387 | 47.3455 | 74.6902 | 105.3742 | 215.8888 | 770.9862 | 31.8833 | 35.7719 | 52.0568 | 81.4624 | 142.2162 | 922.2705 | 910.3843 | 937.4604 | 897.9988 | 48.0946 | 109.4543 | 79.5776 | 250.5052 | 709.8011 | 896.2719 | 951.5645 | 995.0672 |  | 1022.6685 | 1033.0422 | 1012.299 | 878.0405 | 1001.8993 | 836.9009 |  | 1049.3838 | 1000.6934 | 1004.2102 | 43.6348 | 52.8348 | 74.7664 | 916.114 | 701.172 | 594.2657 | 652.847 | 232.8471 | 310.267 | 305.5214 | 226.3917 | -0.0052573 | -0.062555 | 0.011062 | 0.079954 | 0.014803 | -0.0051655 | 0.082485 | -0.0019262 | -0.084024 | -225.4646 | 17.6677 | -225.6923 | 16.8053 | -220.9013 | 19.3493 | -220.9751 | 15.7828 | -41.0945 | 17.3638 | -41.1745 | 17.1236 | 3815.4281 | 3952.5509 | 1017.0675 | 307.8942 | -254.4435 | 647.7188
14:15 | 2943 |  |  | -63.1775 | -61.8697 | -84.8477 | -46.3569 | -50.8835 | -76.0345 | -73.6915 | 3.5457 | 27.8354 | 13.6692 | 5.0647 |  |  |  | -65.2602 | -68.7995 | -72.8476 | -27.6032 |  | -82.5073 | -73.0226 | 26.3429 | 38.7067 | 26.0278 | 6.6953 | 73.3242 | 217.5163 | 208.34 | 103.9619 | 101.1579 | 110.8075 | 166.6046 | 84.4016 | 127.4112 | 83.0988 | 103.953 | 258.6699 | 776.8432 | 104.9762 | 54.8212 | 85.6318 | 96.2889 | 130.9894 | 863.1674 | 285.3332 | 511.7762 | 441.6611 | 900.9042 | 99.3069 | 74.3075 | 100.9752 | 235.1199 | 673.0271 | 134.4778 | 99.3108 | 135.7403 | 316.1536 | 758.5657 | 98.6074 | 36.1109 | 54.9115 | 81.9334 | 112.5887 | 945.8191 | 938.4509 | 956.7489 | 942.2111 | 78.7472 | 99.1107 | 121.4324 | 263.2011 | 673.3003 | 60.1816 | 91.0833 | 145.6631 | 359.5427 | 741.3191 | 43.7072 | 58.1966 | 78.5174 | 94.1044 | 122.6451 | 838.1153 |  | 915.3593 | 560.9301 |  | 50.6954 | 102.7958 | 120.2737 | 262.9061 | 709.0308 | 58.0754 | 98.0099 | 126.3156 | 335.9976 | 805.0576 | 32.01 | 33.7769 | 47.6189 | 77.0806 | 132.519 | 965.0708 | 945.3214 | 969.8939 | 954.3472 | 61.4222 | 100.9643 | 129.6459 | 256.6456 | 680.9264 | 916.3796 | 982.4016 |  |  | 1006.1028 | 1008.1316 | 873.4704 | 958.9624 | 864.4546 | 955.6831 | 894.5263 | 864.2759 | 829.7291 | 802.9217 | 856.1268 | 836.0528 | 827.0356 | 993.6457 | 1005.9998 | 966.4666 | 1004.444 | 992.4734 | 215.0676 |  |  | 86.6388 | 237.7659 | 295.7 | 163.6132 | 102.9548 | 113.4655 | 117.9333 | 96.8927 | 265.962 | 728.1075 | 236.7044 | 95.0202 | 96.256 | 92.7025 | 102.7455 | 847.3038 | 886.6559 | 886.2464 | 872.5202 | 908.637 | 99.6534 | 100.9698 | 113.7788 | 99.0561 | 624.0829 | 121.8331 | 98.2999 | 294.9908 | 731.7411 | 99.7889 | 34.3671 | 50.0896 | 78.7566 | 117.0116 | 921.275 | 894.3313 | 904.9906 | 748.187 | 98.8969 | 75.1303 | 108.581 | 207.4377 | 656.7472 | 41.9136 | 66.5111 | 103.778 | 225.8786 | 703.0511 | 29.908 | 33.5864 | 45.7093 | 74.3552 | 121.8119 | 768.9354 | 791.46 | 861.5415 | 920.5087 | 887.2278 | 42.475 | 67.6501 | 105.1512 | 192.9059 | 637.5273 | 47.3651 | 74.7264 | 105.4319 | 216.0071 | 771.1515 | 31.8814 | 35.802 | 52.0615 | 81.5017 | 142.2813 | 922.4728 | 910.4852 | 937.9333 | 898.4705 | 48.1002 | 109.5113 | 79.6063 | 250.6372 | 709.9983 | 896.046 | 952.2658 | 994.7497 |  | 1023.1225 | 1032.9436 | 1011.8871 | 877.778 | 1001.952 | 837.042 |  | 1049.1219 | 1000.5658 | 1003.8602 | 43.6568 | 52.8567 | 74.7808 | 915.5281 | 701.4208 | 594.449 | 653.0173 | 233.0653 | 310.5781 | 305.7618 | 226.554 | -0.0056517 | -0.062942 | 0.011089 | 0.080259 | 0.014645 | -0.0053727 | 0.094833 | 0.00042214 | -0.09121 | -225.2553 | 17.5629 | -225.5046 | 16.8053 | -220.8336 | 19.4027 | -220.8643 | 15.7376 | -40.7653 | 17.3001 | -40.876 | 17.14 | 3796.2186 | 3954.245 | 1016.9669 | 308.1699 | -254.0705 | 647.9349
14:15 | 2944 |  |  | -63.1033 | -61.743 | -84.8737 | -46.2997 | -50.7916 | -75.9961 | -73.5678 | 3.5511 | 27.8368 | 13.6975 | 5.0646 |  |  |  | -65.2595 | -68.8043 | -72.4973 | -27.5375 |  | -82.4103 | -72.9803 | 26.3482 | 38.7784 | 26.0757 | 6.7395 | 74.3355 | 217.581 | 208.4627 | 104.0338 | 101.2331 | 110.8476 | 166.6366 | 84.3986 | 127.4516 | 83.1549 | 103.9542 | 258.8074 | 777.0047 | 104.9592 | 54.8973 | 85.8652 | 96.2832 | 131.0441 | 863.1557 | 285.3276 | 512.1111 | 441.708 | 900.8096 | 99.3019 | 74.3387 | 100.9734 | 235.2455 | 673.1768 | 134.5296 | 99.3262 | 135.7893 | 316.2818 | 758.7314 | 98.6402 | 36.1321 | 54.91 | 81.9348 | 112.637 | 946.0321 | 938.3816 | 957.0745 | 942.387 | 78.7824 | 99.1227 | 121.4869 | 263.3389 | 673.4541 | 60.1292 | 91.093 | 145.725 | 359.686 | 741.4568 | 43.7174 | 58.1877 | 78.5497 | 94.0923 | 122.6597 | 838.15 |  | 915.3946 | 560.5769 |  | 50.7425 | 102.7619 | 120.2934 | 263.0802 | 709.1861 | 58.0691 | 98.0269 | 126.3658 | 336.1524 | 805.177 | 32.0044 | 33.7843 | 47.6368 | 77.123 | 132.5684 | 965.2851 | 945.5506 | 969.6039 | 955.3374 | 61.5068 | 100.959 | 129.682 | 256.7633 | 681.1221 | 915.8375 | 981.4989 |  |  | 1006.2104 | 1007.9813 | 873.4742 | 958.7618 | 864.5832 | 955.7509 | 915.6312 | 862.1413 | 819.8719 | 809.121 | 825.382 | 832.8395 | 836.7109 | 973.5435 | 1005.8112 | 966.5159 | 1004.3468 | 992.4605 | 215.19 |  |  | 86.6761 | 237.6161 | 295.4714 | 163.7243 | 102.9928 | 113.4792 | 118.008 | 96.9065 | 266.106 | 728.2658 | 236.8151 | 95.0372 | 96.252 | 92.7153 | 102.7468 | 847.4906 | 886.6417 | 886.3498 | 872.526 | 908.7574 | 99.667 | 100.9565 | 113.7994 | 99.081 | 624.1933 | 121.8729 | 98.2992 | 295.1413 | 731.8257 | 99.8174 | 34.3852 | 50.1087 | 78.7699 | 117.0555 | 920.8891 | 894.2663 | 904.7936 | 748.2325 | 98.9038 | 75.1594 | 108.5701 | 207.507 | 656.8561 | 41.9486 | 66.5252 | 103.7855 | 225.9894 | 703.1755 | 29.9297 | 33.6148 | 45.7276 | 74.4106 | 121.8474 | 773.3085 | 794.7368 | 861.0125 | 922.8201 | 887.0788 | 42.5128 | 67.6622 | 105.157 | 192.9809 | 637.6469 | 47.3579 | 74.76 | 105.4901 | 216.1152 | 771.3346 | 31.8839 | 35.8192 | 52.0941 | 81.5447 | 142.3461 | 922.7322 | 910.9486 | 938.8988 | 899.3394 | 48.1399 | 109.5633 | 79.6429 | 250.7526 | 710.1845 | 896.594 | 952.938 | 995.5106 |  | 1023.5999 | 1032.7758 | 1011.4753 | 877.6718 | 1002.2004 | 837.295 |  | 1048.8435 | 1000.5129 | 1003.5503 | 43.6789 | 52.8694 | 74.8 | 914.7238 | 701.6605 | 594.5933 | 653.1668 | 233.1856 | 310.8098 | 306.052 | 226.6994 | -0.0049355 | -0.062463 | 0.012814 | 0.081278 | 0.015049 | -0.0045362 | 0.090741 | -0.0035621 | -0.098039 | -225.2953 | 17.6245 | -225.5322 | 16.7807 | -220.7259 | 19.3554 | -220.7259 | 15.7705 | -40.6268 | 17.3494 | -40.7191 | 17.1379 | 3802.7253 | 3954.1284 | 1016.8687 | 308.4309 | -253.7593 | 648.1269
14:15 | 2945 |  |  | -63.0314 | -61.6902 | -84.8026 | -46.1546 | -50.7775 | -75.8923 | -73.3934 | 3.546 | 27.8621 | 13.7115 | 5.0645 |  |  |  | -65.2327 | -68.7729 | -72.3513 | -27.5256 |  | -82.362 | -72.906 | 26.3666 | 38.8698 | 26.1247 | 6.7587 | 79.7651 | 217.6566 | 208.5907 | 104.0972 | 101.2971 | 110.8847 | 166.6774 | 84.4074 | 127.512 | 83.2161 | 103.9282 | 258.9292 | 777.1485 | 104.9686 | 55.0235 | 86.0272 | 96.2596 | 131.1017 | 863.181 | 285.4499 | 511.8786 | 441.6763 | 900.8308 | 99.2877 | 74.3728 | 101.0002 | 235.3769 | 673.3321 | 134.5505 | 99.3238 | 135.8239 | 316.4169 | 758.8921 | 98.6742 | 36.1356 | 54.9135 | 81.9433 | 112.6911 | 946.2767 | 938.2968 | 957.4512 | 942.5829 | 78.7791 | 99.1244 | 121.5155 | 263.4737 | 673.6146 | 60.111 | 91.1376 | 145.7674 | 359.8515 | 741.6078 | 43.6999 | 58.1739 | 78.5964 | 94.0784 | 122.7115 | 838.9678 |  | 915.5358 | 558.6869 |  | 50.7655 | 102.7913 | 120.315 | 263.2291 | 709.309 | 58.0681 | 98.0367 | 126.4118 | 336.2992 | 805.3043 | 32.0261 | 33.7903 | 47.639 | 77.1724 | 132.628 | 965.6028 | 945.6222 | 969.3038 | 956.342 | 61.5405 | 100.9985 | 129.7278 | 256.8645 | 681.2913 | 915.3323 | 980.7889 |  |  | 1006.259 | 1007.8917 | 873.473 | 958.5379 | 864.7546 | 955.8595 | 924.7361 | 863.5037 | 812.1313 | 819.7579 | 806.5883 | 845.7825 | 837.4274 | 965.2967 | 1005.5212 | 966.5584 | 1004.1055 | 992.3668 | 215.3342 |  |  | 86.7111 | 237.4652 | 295.2597 | 163.8441 | 103.0245 | 113.5166 | 118.0476 | 96.9083 | 266.198 | 728.433 | 236.9332 | 95.0412 | 96.2613 | 92.7226 | 102.7435 | 847.8092 | 886.6838 | 886.405 | 874.4561 | 908.8832 | 99.672 | 100.9512 | 113.829 | 99.0683 | 624.3138 | 121.914 | 98.3023 | 295.2731 | 731.7504 | 99.8705 | 34.3966 | 50.1292 | 78.7988 | 117.0843 | 920.4389 | 894.1983 | 904.5863 | 748.2836 | 98.9086 | 75.2081 | 108.5681 | 207.6057 | 656.9592 | 42.0087 | 66.5439 | 103.8205 | 226.0713 | 703.2684 | 29.8379 | 33.6393 | 45.7435 | 74.4681 | 121.8811 | 787.8401 | 801.4841 | 860.5349 | 924.412 | 887.0466 | 42.5319 | 67.6972 | 105.1815 | 193.0768 | 637.7433 | 47.3749 | 74.8045 | 105.5352 | 216.2337 | 771.5213 | 31.9257 | 35.8145 | 52.1304 | 81.5884 | 142.4124 | 922.9397 | 911.4732 | 939.7248 | 900.081 | 48.2094 | 109.5762 | 79.6832 | 250.8632 | 710.3733 | 897.2061 | 953.6466 | 995.2985 |  | 1024.0591 | 1032.5891 | 1011.0404 | 877.7064 | 1002.6187 | 837.5206 |  | 1048.5394 | 1000.4124 | 1003.2162 | 43.7074 | 52.9058 | 74.806 | 914.4939 | 701.864 | 594.7555 | 653.2659 | 233.4531 | 311.0694 | 306.2318 | 226.837 | -0.005391 | -0.062765 | 0.01144 | 0.079877 | 0.015071 | -0.0045503 | 0.10483 | -0.0012455 | -0.093816 | -225.1845 | 17.5424 | -225.3076 | 16.7232 | -220.5782 | 19.3677 | -220.732 | 15.8013 | -40.3714 | 17.3104 | -40.3868 | 17.1092 | 3756.6658 | 3952.7676 | 1016.7509 | 308.6506 | -253.4677 | 648.3098
14:15 | 2946 |  |  | -63.0137 | -61.6691 | -84.6883 | -46.1348 | -50.7782 | -75.8463 | -73.2929 | 3.5376 | 27.8902 | 13.7247 | 5.0639 |  |  |  | -65.1918 | -68.7198 | -72.1836 | -27.5072 |  | -82.1323 | -72.6764 | 26.3801 | 38.9606 | 26.1692 | 6.7962 | 80.7563 | 217.7358 | 208.6937 | 104.1341 | 101.3361 | 110.8918 | 166.721 | 84.3988 | 127.5732 | 83.2973 | 103.9583 | 259.0715 | 777.2888 | 105.0036 | 55.1409 | 86.2324 | 96.2533 | 131.1701 | 863.2168 | 285.6772 | 511.912 | 441.7972 | 900.8819 | 99.2891 | 74.4 | 101.0277 | 235.5127 | 673.4887 | 134.622 | 99.3243 | 135.8655 | 316.5466 | 759.0425 | 98.6619 | 36.1221 | 54.9842 | 82.0115 | 112.7463 | 946.5383 | 938.2356 | 957.829 | 942.8126 | 78.8274 | 99.1073 | 121.5448 | 263.5961 | 673.7654 | 60.0944 | 91.1797 | 145.8121 | 360.0078 | 741.7574 | 43.7111 | 58.26 | 78.7338 | 94.1191 | 122.8357 | 839.5184 |  | 915.7008 | 558.5856 |  | 50.7517 | 102.8221 | 120.3635 | 263.3141 | 709.3882 | 58.0982 | 98.0538 | 126.4638 | 336.4652 | 805.4214 | 32.027 | 33.8157 | 47.6879 | 77.2198 | 132.7124 | 965.9785 | 945.6558 | 968.9132 | 957.6815 | 61.5787 | 101.0032 | 129.7714 | 256.965 | 681.4601 | 914.924 | 981.1966 |  |  | 1006.2437 | 1007.785 | 873.5048 | 958.3505 | 864.9518 | 955.9922 | 925.5447 | 864.1552 | 822.3753 | 830.2378 | 796.6883 | 849.0532 | 834.3724 | 972.0437 | 1005.263 | 966.5842 | 1003.8873 | 992.2577 | 215.4789 |  |  | 86.7434 | 237.4889 | 295.0541 | 163.7425 | 103.0628 | 113.5844 | 118.0764 | 96.9097 | 266.316 | 728.6082 | 237.0506 | 95.0447 | 96.2749 | 92.7371 | 102.7552 | 848.1959 | 886.7545 | 886.4917 | 877.106 | 909.0166 | 99.6678 | 100.9596 | 113.85 | 99.0718 | 624.4438 | 121.957 | 98.3103 | 295.4419 | 731.7305 | 99.926 | 34.4028 | 50.1425 | 78.8253 | 117.1219 | 919.9667 | 894.1249 | 904.3639 | 748.36 | 98.9 | 75.2575 | 108.5856 | 207.7136 | 657.0917 | 42.0359 | 66.5737 | 103.8806 | 226.1863 | 703.3928 | 29.7317 | 33.6341 | 45.7641 | 74.4917 | 121.9276 | 798.3278 | 807.1385 | 860.1546 | 924.2701 | 887.0259 | 42.5127 | 67.7357 | 105.154 | 193.1945 | 637.8528 | 47.4343 | 74.8505 | 105.5798 | 216.3545 | 771.7082 | 31.9499 | 35.8249 | 52.1446 | 81.6396 | 142.4696 | 922.9917 | 911.7773 | 940.4365 | 900.7311 | 48.2591 | 109.5877 | 79.7318 | 250.9788 | 710.5631 | 897.1054 | 953.897 | 994.3898 |  | 1024.492 | 1032.3928 | 1010.6033 | 877.7716 | 1003.1075 | 837.7966 |  | 1048.1988 | 1000.3848 | 1002.8739 | 43.7382 | 52.9344 | 74.8187 | 914.3771 | 702.0811 | 594.9083 | 653.4806 | 233.5599 | 311.2697 | 306.4113 | 226.9784 | -0.0056572 | -0.062306 | 0.011573 | 0.080176 | 0.014782 | -0.0046985 | 0.096575 | -0.0025973 | -0.069031 | -225.0984 | 17.5917 | -225.3107 | 16.7663 | -220.5659 | 19.3493 | -220.5382 | 15.7664 | -40.1345 | 17.3494 | -40.2883 | 17.1646 | 3773.3037 | 3955.0403 | 1016.6218 | 308.8405 | -253.1503 | 648.4947
14:15 | 2947 |  |  | -62.7711 | -61.7265 | -84.682 | -46.0798 | -50.6771 | -75.7093 | -73.1475 | 3.5304 | 27.9251 | 13.7392 | 5.0647 |  |  |  | -64.9981 | -68.7817 | -72.0632 | -27.4135 |  | -82.1643 | -72.6856 | 26.3888 | 39.0544 | 26.2174 | 6.8137 | 78.8543 | 217.8198 | 208.774 | 104.1528 | 101.3518 | 110.8903 | 166.7536 | 84.3892 | 127.6481 | 83.3329 | 103.9634 | 259.1847 | 777.3978 | 105.0038 | 55.2494 | 86.5035 | 96.2432 | 131.2204 | 863.2703 | 285.7113 | 512.2288 | 441.8493 | 900.91 | 99.3027 | 74.4284 | 101.0534 | 235.6307 | 673.6477 | 134.6751 | 99.3419 | 135.9135 | 316.6739 | 759.2057 | 98.6325 | 36.1499 | 55.0288 | 82.044 | 112.8031 | 946.8049 | 938.1716 | 958.1856 | 943.0311 | 78.8377 | 99.1069 | 121.5924 | 263.7249 | 673.9043 | 60.0559 | 91.1971 | 145.8559 | 360.1528 | 741.8753 | 43.6563 | 58.3006 | 78.8207 | 94.1323 | 122.8855 | 839.257 |  | 915.7854 | 560.1783 |  | 50.755 | 102.8097 | 120.374 | 263.4639 | 709.5235 | 58.1132 | 98.0578 | 126.5169 | 336.6297 | 805.5145 | 32.0266 | 33.8388 | 47.7283 | 77.2619 | 132.772 | 966.2563 | 945.6216 | 968.5049 | 958.7487 | 61.6439 | 100.9875 | 129.8077 | 257.0683 | 681.6166 | 914.5807 | 982.1381 |  |  | 1006.1754 | 1007.6648 | 873.5206 | 958.1494 | 865.1872 | 956.1367 | 933.3003 | 857.4398 | 823.2466 | 826.162 | 804.8037 | 841.9117 | 838.1939 | 995.8107 | 1005.1753 | 966.6116 | 1003.8605 | 992.2086 | 215.6106 |  |  | 86.7848 | 237.5098 | 295.0334 | 163.5506 | 103.1153 | 113.608 | 118.1294 | 96.9326 | 266.521 | 728.7784 | 237.178 | 95.057 | 96.2829 | 92.7644 | 102.7791 | 848.4801 | 886.7935 | 886.5651 | 878.0418 | 909.152 | 99.6679 | 101.0248 | 113.9411 | 99.0895 | 624.5941 | 121.9743 | 98.302 | 295.6224 | 731.8922 | 99.9988 | 34.4174 | 50.1745 | 78.8418 | 117.1627 | 919.4684 | 894.0438 | 904.1223 | 748.4078 | 98.8887 | 75.3163 | 108.6009 | 207.7995 | 657.2064 | 42.024 | 66.6024 | 103.9179 | 226.3475 | 703.544 | 29.7476 | 33.6264 | 45.7634 | 74.4996 | 121.9772 | 785.9699 | 799.4806 | 859.9098 | 923.0063 | 887.0079 | 42.5021 | 67.7746 | 105.1869 | 193.3083 | 637.9849 | 47.4631 | 74.8817 | 105.6242 | 216.4633 | 771.9194 | 31.9644 | 35.8293 | 52.1817 | 81.6693 | 142.5301 | 922.7942 | 912.0975 | 940.8829 | 901.1204 | 48.3068 | 109.5962 | 79.7907 | 251.0856 | 710.7517 | 896.5888 | 953.6646 | 994.5627 |  | 1024.8894 | 1032.0228 | 1010.1351 | 877.7971 | 1003.5645 | 838.175 |  | 1047.8318 | 1000.4328 | 1002.5133 | 43.752 | 52.9371 | 74.8333 | 913.9029 | 702.3073 | 595.0607 | 653.6177 | 233.7754 | 311.4934 | 306.7135 | 227.1995 | -0.0053827 | -0.062277 | 0.011591 | 0.080506 | 0.014936 | -0.0048924 | 0.077839 | -0.008626 | -0.071918 | -225.0491 | 17.5691 | -225.1845 | 16.6862 | -220.3597 | 19.3246 | -220.4889 | 15.8013 | -39.9345 | 17.3391 | -39.9775 | 17.101 | 3812.894 | 3954.8031 | 1016.4582 | 309.1035 | -252.8699 | 648.684
14:15 | 2948 |  |  | -62.5651 | -61.7501 | -84.6038 | -46.0375 | -50.5301 | -75.4496 | -72.9648 | 3.5196 | 27.9619 | 13.7459 | 5.0649 |  |  |  | -65.0128 | -68.7565 | -72.0661 | -27.3339 |  | -81.9874 | -72.5613 | 26.3993 | 39.1417 | 26.2561 | 6.8402 | 77.0929 | 217.9203 | 208.8575 | 104.1337 | 101.3448 | 110.8948 | 166.7796 | 84.386 | 127.7156 | 83.3747 | 103.969 | 259.3002 | 777.508 | 105.009 | 55.3766 | 86.7654 | 96.224 | 131.2682 | 863.337 | 285.4648 | 512.6417 | 441.7183 | 900.949 | 99.3083 | 74.4478 | 101.0858 | 235.7414 | 673.8109 | 134.681 | 99.3607 | 135.9558 | 316.8035 | 759.379 | 98.6547 | 36.1916 | 55.0007 | 82.0336 | 112.8486 | 947.1885 | 938.1465 | 958.6609 | 943.3464 | 78.8215 | 99.1132 | 121.6292 | 263.856 | 674.0616 | 60.0536 | 91.2129 | 145.8835 | 360.3096 | 741.9834 | 43.5953 | 58.3068 | 78.8804 | 94.1353 | 122.9271 | 863.7751 |  | 915.8 | 559.8016 |  | 50.8121 | 102.8152 | 120.3899 | 263.629 | 709.651 | 58.0973 | 98.0694 | 126.5621 | 336.7799 | 805.6372 | 32.0662 | 33.8418 | 47.733 | 77.3082 | 132.8153 | 966.5437 | 945.4944 | 968.1697 | 959.402 | 61.6868 | 100.9897 | 129.8272 | 257.1712 | 681.7875 | 914.3576 | 982.8093 |  |  | 1006.073 | 1007.5857 | 873.5022 | 957.9087 | 865.4196 | 956.2817 | 936.5653 | 851.9612 | 815.402 | 832.5139 | 814.5807 | 835.7765 | 842.9221 | 1031.4102 | 1005.2032 | 966.6635 | 1003.9443 | 992.2124 | 215.7464 |  |  | 86.8298 | 237.4419 | 295.0773 | 163.3191 | 103.1566 | 113.6129 | 118.1586 | 96.9499 | 266.6367 | 728.9425 | 237.3007 | 95.0417 | 96.2862 | 92.7795 | 102.7854 | 848.6262 | 886.8186 | 886.661 | 878.97 | 909.2605 | 99.6357 | 101.0302 | 113.972 | 99.0654 | 624.7039 | 122.0092 | 98.3153 | 295.7842 | 732.1007 | 100.0974 | 34.4337 | 50.1905 | 78.8714 | 117.1843 | 918.957 | 893.9521 | 903.8648 | 748.4408 | 98.8905 | 75.3748 | 108.6235 | 207.8923 | 657.3118 | 41.9855 | 66.6313 | 103.95 | 226.4557 | 703.6957 | 29.815 | 33.639 | 45.7679 | 74.5343 | 122.0408 | 773.2498 | 793.1125 | 859.7054 | 922.0347 | 886.9395 | 42.5672 | 67.8049 | 105.2472 | 193.3933 | 638.102 | 47.4743 | 74.9195 | 105.6645 | 216.5541 | 772.1331 | 31.9324 | 35.8373 | 52.1998 | 81.7035 | 142.591 | 922.963 | 912.2678 | 941.1461 | 901.4081 | 48.2533 | 109.6227 | 79.826 | 251.2087 | 710.9386 | 896.0824 | 954.0726 | 995.1346 |  | 1025.2339 | 1031.5929 | 1009.6478 | 877.8799 | 1003.9738 | 838.4451 |  | 1047.4609 | 1000.4613 | 1002.106 | 43.7872 | 52.9462 | 74.86 | 913.2216 | 702.5571 | 595.1966 | 653.7568 | 233.9732 | 311.767 | 306.9245 | 227.347 | -0.0053408 | -0.062101 | 0.011517 | 0.080554 | 0.014766 | -0.0047086 | 0.084511 | -0.0069172 | -0.081858 | -224.9722 | 17.5527 | -225.1507 | 16.7478 | -220.4089 | 19.3575 | -220.3905 | 15.7787 | -39.6945 | 17.3248 | -39.8083 | 17.1605 | 3925.6939 | 3955.7185 | 1016.2702 | 309.3457 | -252.4857 | 648.8768
14:15 | 2949 |  |  | -62.1786 | -61.4793 | -84.3242 | -45.871 | -50.5056 | -75.3971 | -72.8706 | 3.5203 | 27.9722 | 13.7576 | 5.0677 |  |  |  | -65.0558 | -68.6984 | -71.8504 | -27.3013 |  | -81.8544 | -72.4578 | 26.4205 | 39.2415 | 26.306 | 6.8768 | 78.0451 | 218.0153 | 208.9386 | 104.1139 | 101.3465 | 110.8981 | 166.81 | 84.3846 | 127.7778 | 83.4494 | 103.9628 | 259.4446 | 777.6283 | 105.0156 | 55.4722 | 87.0447 | 96.2197 | 131.3317 | 863.4098 | 285.2242 | 513.2484 | 441.7299 | 900.9773 | 99.3301 | 74.4777 | 101.1079 | 235.8787 | 673.9494 | 134.8263 | 99.3944 | 136.0005 | 316.9413 | 759.5349 | 98.6866 | 36.1847 | 54.9964 | 82.052 | 112.8856 | 947.6274 | 938.0957 | 959.1882 | 943.7044 | 78.9422 | 99.1215 | 121.6711 | 263.9889 | 674.2279 | 60.1013 | 91.2484 | 145.9429 | 360.4785 | 742.1192 | 43.6169 | 58.312 | 78.9148 | 94.1559 | 122.9718 | 865.5518 |  | 915.8999 | 559.7726 |  | 50.8316 | 102.8082 | 120.4232 | 263.7653 | 709.7842 | 58.1511 | 98.0813 | 126.5898 | 336.9322 | 805.7772 | 32.1107 | 33.8466 | 47.7377 | 77.364 | 132.8743 | 966.8589 | 945.4552 | 967.91 | 960.1533 | 61.7333 | 100.9905 | 129.8531 | 257.2747 | 681.9498 | 914.5 | 984.2189 |  |  | 1005.9656 | 1007.5115 | 873.4678 | 957.6611 | 865.6311 | 956.3821 | 939.6907 | 859.319 | 813.5688 | 849.7099 | 830.875 | 821.2186 | 838.4523 | 1057.4084 | 1005.2204 | 966.7282 | 1004.0079 | 992.2144 | 215.8632 |  |  | 86.8696 | 237.4963 | 295.0539 | 163.2375 | 103.1901 | 113.6035 | 118.2023 | 96.951 | 266.686 | 729.0997 | 237.3967 | 95.0429 | 96.2877 | 92.7844 | 102.7871 | 848.7835 | 886.9239 | 886.8062 | 880.3451 | 909.3629 | 99.6409 | 100.9695 | 113.9266 | 99.0401 | 624.799 | 122.0518 | 98.3388 | 295.9355 | 732.3087 | 100.1596 | 34.4582 | 50.2025 | 78.9007 | 117.23 | 918.4606 | 893.8518 | 903.6055 | 748.472 | 98.8874 | 75.4054 | 108.6339 | 207.9779 | 657.4478 | 42.019 | 66.6607 | 103.9641 | 226.502 | 703.8128 | 29.918 | 33.6622 | 45.8144 | 74.5745 | 122.0927 | 770.3732 | 795.3729 | 859.425 | 922.0003 | 886.824 | 42.615 | 67.8221 | 105.2209 | 193.4706 | 638.2046 | 47.4851 | 74.9542 | 105.7012 | 216.642 | 772.3586 | 31.9071 | 35.8527 | 52.1904 | 81.7429 | 142.6435 | 923.3205 | 912.6917 | 941.8698 | 902.1137 | 48.221 | 109.6732 | 79.8593 | 251.3385 | 711.1097 | 896.1156 | 954.6917 | 994.6622 |  | 1025.5104 | 1031.1324 | 1009.1486 | 878.0009 | 1004.3836 | 838.5779 |  | 1047.0787 | 1000.4319 | 1001.6682 | 43.8139 | 52.9608 | 74.857 | 913.1854 | 702.7561 | 595.3315 | 653.8947 | 234.1434 | 312.0237 | 307.1816 | 227.4744 | -0.00509 | -0.062275 | 0.011346 | 0.080666 | 0.01443 | -0.0046925 | 0.086596 | -0.0040206 | -0.087076 | -224.9138 | 17.5465 | -225.0338 | 16.6944 | -220.2089 | 19.3 | -220.2366 | 15.7787 | -39.5129 | 17.3432 | -39.5868 | 17.1359 | 3770.7083 | 3954.586 | 1016.0559 | 309.6027 | -251.9534 | 649.0438
14:15 | 2950 |  |  | -61.9779 | -61.5474 | -84.4232 | -45.909 | -50.4858 | -75.2732 | -72.8347 | 3.5122 | 28.008 | 13.762 | 5.068 |  |  |  | -64.8619 | -68.6091 | -71.5403 | -27.2317 |  | -81.6377 | -72.323 | 26.4364 | 39.3408 | 26.3473 | 6.9021 | 80.0782 | 218.0858 | 209.018 | 104.0692 | 101.3201 | 110.8905 | 166.85 | 84.3963 | 127.8242 | 83.5493 | 103.9801 | 259.6004 | 777.7597 | 105.0652 | 55.5904 | 87.2991 | 96.1954 | 131.3834 | 863.521 | 285.3622 | 513.8042 | 442.0451 | 901.0013 | 99.3375 | 74.5244 | 101.1272 | 236.0202 | 674.0759 | 134.9518 | 99.3937 | 136.0289 | 317.0847 | 759.687 | 98.713 | 36.1595 | 55.0649 | 82.1168 | 112.9504 | 948.0179 | 938.0375 | 959.6605 | 943.9923 | 79.0311 | 99.1325 | 121.7174 | 264.1433 | 674.386 | 60.1249 | 91.2845 | 145.9896 | 360.6368 | 742.2862 | 43.6555 | 58.3319 | 78.9677 | 94.1581 | 122.9791 | 841.5939 |  | 915.9871 | 560.1557 |  | 50.7915 | 102.8119 | 120.4606 | 263.904 | 709.9081 | 58.1609 | 98.0822 | 126.6295 | 337.097 | 805.8817 | 32.1399 | 33.8621 | 47.7519 | 77.4084 | 132.9285 | 967.1265 | 945.3211 | 967.6651 | 960.544 | 61.7814 | 100.9842 | 129.8647 | 257.3754 | 682.0915 | 915.1114 | 986.5225 |  |  | 1005.8626 | 1007.4312 | 873.436 | 957.4435 | 865.8429 | 956.4701 | 946.8095 | 870.4706 | 807.3525 | 863.0476 | 837.0307 | 816.4042 | 836.1549 | 1056.1863 | 1005.2344 | 966.8022 | 1004.0584 | 992.2107 | 215.9683 |  |  | 86.9017 | 237.5991 | 294.8999 | 163.1084 | 103.226 | 113.591 | 118.2664 | 96.9419 | 266.8117 | 729.2644 | 237.501 | 95.0509 | 96.2869 | 92.7907 | 102.7911 | 848.6873 | 887.1396 | 886.8922 | 881.2445 | 909.4823 | 99.7189 | 100.9635 | 113.9532 | 99.0601 | 624.9227 | 122.0652 | 98.3391 | 296.0881 | 732.4961 | 100.2092 | 34.4596 | 50.2129 | 78.9169 | 117.2567 | 918.0047 | 893.7457 | 903.3399 | 748.4798 | 98.872 | 75.4382 | 108.6586 | 208.0578 | 657.5603 | 42.0861 | 66.6798 | 103.9851 | 226.6204 | 703.9423 | 30.0208 | 33.6656 | 45.845 | 74.6042 | 122.1304 | 768.139 | 797.9823 | 859.1423 | 922.2444 | 886.669 | 42.6153 | 67.8554 | 105.1933 | 193.5726 | 638.3071 | 47.5155 | 74.9958 | 105.7313 | 216.7639 | 772.6047 | 31.9364 | 35.8601 | 52.2273 | 81.788 | 142.7113 | 923.2745 | 913.3165 | 942.397 | 902.7204 | 48.2639 | 109.7105 | 79.8877 | 251.4646 | 711.296 | 896.842 | 954.4749 | 993.4743 |  | 1025.7157 | 1030.6196 | 1008.6647 | 878.0789 | 1004.7215 | 838.7059 |  | 1046.7001 | 1000.4397 | 1001.1623 | 43.8186 | 52.9858 | 74.8656 | 913.7647 | 702.9259 | 595.4917 | 654.0234 | 234.2931 | 312.2212 | 307.3581 | 227.61 | -0.004889 | -0.062143 | 0.011499 | 0.080442 | 0.015099 | -0.0047502 | 0.083426 | -0.01001 | -0.099405 | -224.7845 | 17.5157 | -224.9507 | 16.6739 | -220.132 | 19.3595 | -220.2089 | 15.791 | -39.2237 | 17.3083 | -39.3344 | 17.1502 | 3677.2616 | 3955.2189 | 1015.8245 | 309.7896 | -251.5965 | 649.2088
14:15 | 2951 |  |  | -61.7715 | -61.4456 | -84.3561 | -45.729 | -50.3604 | -75.2274 | -72.685 | 3.5169 | 28.0002 | 13.7918 | 5.0667 |  |  |  | -64.7379 | -68.5743 | -71.4041 | -27.1907 |  | -81.52 | -72.1031 | 26.4279 | 39.4199 | 26.3899 | 6.9324 | 77.0923 | 218.1581 | 209.1067 | 104.0088 | 101.2763 | 110.8908 | 166.8864 | 84.4454 | 127.8591 | 83.6487 | 104.0299 | 259.7345 | 777.8871 | 105.092 | 55.7368 | 87.5029 | 96.1662 | 131.4233 | 863.6242 | 285.7427 | 514.3195 | 442.5226 | 901.0293 | 99.3327 | 74.5683 | 101.1419 | 236.1404 | 674.2053 | 134.8891 | 99.3826 | 136.0444 | 317.2124 | 759.8517 | 98.7405 | 36.1684 | 55.1149 | 82.1571 | 113.014 | 948.3915 | 937.978 | 960.068 | 944.1472 | 78.9794 | 99.1135 | 121.7496 | 264.3082 | 674.5345 | 60.1264 | 91.2927 | 146.0455 | 360.7848 | 742.4589 | 43.7509 | 58.3803 | 79.0613 | 94.1877 | 123.0084 | 841.0811 |  | 916.0481 | 560.4188 |  | 50.8339 | 102.807 | 120.5169 | 264.0556 | 710.0338 | 58.1869 | 98.0898 | 126.6791 | 337.2612 | 805.991 | 32.1538 | 33.878 | 47.7788 | 77.4606 | 132.9818 | 967.3485 | 945.0296 | 967.4671 | 960.4456 | 61.808 | 100.988 | 129.8899 | 257.4751 | 682.2241 | 915.6922 | 988.3107 |  |  | 1005.7664 | 1007.3561 | 873.3931 | 957.2941 | 866.0618 | 956.5927 | 947.3054 | 874.1452 | 801.4466 | 864.2669 | 826.6152 | 831.2737 | 828.8958 | 1033.4347 | 1005.314 | 966.8801 | 1004.1933 | 992.2358 | 216.0827 |  |  | 86.9454 | 237.5532 | 294.6234 | 162.9393 | 103.2602 | 113.6097 | 118.3025 | 96.9489 | 266.9207 | 729.4222 | 237.6431 | 95.038 | 96.2807 | 92.791 | 102.7811 | 848.7975 | 887.4019 | 886.986 | 882.2611 | 909.5874 | 99.7179 | 100.9642 | 113.9815 | 99.0801 | 625.0437 | 122.0815 | 98.3395 | 296.2453 | 732.6703 | 100.3008 | 34.4559 | 50.2338 | 78.9446 | 117.2806 | 917.6553 | 893.6451 | 903.0867 | 748.4991 | 98.874 | 75.4823 | 108.6872 | 208.1296 | 657.651 | 42.111 | 66.7127 | 103.9929 | 226.736 | 704.0864 | 30.0615 | 33.6687 | 45.8822 | 74.6322 | 122.166 | 763.4154 | 795.9962 | 858.9452 | 921.3272 | 886.5015 | 42.6518 | 67.9111 | 105.2149 | 193.6842 | 638.4172 | 47.5742 | 75.0328 | 105.7774 | 216.889 | 772.8405 | 31.9559 | 35.8962 | 52.2425 | 81.8324 | 142.7818 | 923.0754 | 913.3803 | 942.3235 | 902.8614 | 48.3119 | 109.738 | 79.9232 | 251.583 | 711.4702 | 897.3038 | 953.9043 | 992.6347 |  | 1025.8538 | 1030.191 | 1008.2385 | 878.1191 | 1004.903 | 838.8129 |  | 1046.3383 | 1000.4311 | 1000.6314 | 43.831 | 53.0028 | 74.873 | 914.7201 | 703.1701 | 595.6173 | 654.1555 | 234.5251 | 312.5058 | 307.6715 | 227.7919 | -0.0050038 | -0.062098 | 0.011597 | 0.080307 | 0.015124 | -0.0048173 | 0.092495 | 0.0082335 | -0.082515 | -224.7076 | 17.4993 | -224.8738 | 16.6759 | -220.0643 | 19.3411 | -220.0735 | 15.7787 | -39.0114 | 17.3248 | -39.1037 | 17.1461 | 3773.6338 | 3952.5697 | 1015.6008 | 310.0887 | -251.1315 | 649.3937
14:15 | 2952 |  |  | -61.6875 | -61.1156 | -84.1477 | -45.7263 | -50.3125 | -75.0931 | -72.6558 | 3.5292 | 27.9923 | 13.797 | 5.067 |  |  |  | -64.7257 | -68.503 | -71.3197 | -27.1471 |  | -81.4329 | -72.0337 | 26.4286 | 39.5069 | 26.4291 | 7.0256 | 78.0314 | 218.2516 | 209.2054 | 103.9876 | 101.2609 | 110.9074 | 166.9209 | 84.4688 | 127.9095 | 83.7182 | 104.0285 | 259.8469 | 777.9991 | 105.0677 | 55.8625 | 87.6951 | 96.1863 | 131.4903 | 863.6666 | 286.1538 | 514.6089 | 442.9889 | 901.037 | 99.3044 | 74.5962 | 101.1458 | 236.2678 | 674.3618 | 134.8385 | 99.3942 | 136.0862 | 317.345 | 760.006 | 98.6779 | 36.2366 | 55.093 | 82.1287 | 113.0561 | 948.6107 | 937.8325 | 960.2908 | 944.2313 | 78.8942 | 99.1135 | 121.8029 | 264.4318 | 674.6809 | 60.0866 | 91.3171 | 146.0974 | 360.9209 | 742.6006 | 43.8152 | 58.41 | 79.1386 | 94.2188 | 123.0857 | 841.3547 |  | 916.2527 | 559.5801 |  | 50.9484 | 102.8036 | 120.5586 | 264.2043 | 710.1632 | 58.3336 | 98.1015 | 126.7286 | 337.4252 | 806.0947 | 32.1424 | 33.8989 | 47.812 | 77.5259 | 133.0493 | 967.416 | 944.9224 | 967.434 | 960.5547 | 61.85 | 101.0012 | 129.9421 | 257.573 | 682.3654 | 916.0483 | 989.3549 |  |  | 1005.6833 | 1007.3106 | 873.34 | 957.2474 | 866.2919 | 956.7604 | 945.1698 | 875.6136 | 804.2638 | 842.8242 | 832.6267 | 839.7937 | 808.3501 | 1041.7089 | 1005.4965 | 966.9731 | 1004.4161 | 992.3049 | 216.2171 |  |  | 86.9794 | 237.4374 | 294.5718 | 163.031 | 103.292 | 113.6271 | 118.357 | 96.9732 | 267.0741 | 729.5726 | 237.7888 | 95.0412 | 96.2793 | 92.8086 | 102.7919 | 849.2166 | 887.6664 | 887.0702 | 883.4663 | 909.7507 | 99.7158 | 101.0034 | 114.0479 | 99.0709 | 625.1749 | 122.1236 | 98.3416 | 296.3902 | 732.8366 | 100.388 | 34.4593 | 50.25 | 78.965 | 117.3186 | 917.4064 | 893.5637 | 902.8688 | 748.5123 | 98.8913 | 75.5317 | 108.6737 | 208.1888 | 657.745 | 42.1073 | 66.7634 | 104.0017 | 226.8192 | 704.23 | 30.0637 | 33.6828 | 45.9155 | 74.675 | 122.2106 | 765.9264 | 796.1623 | 858.7386 | 920.0146 | 886.3111 | 42.6934 | 67.948 | 105.24 | 193.7667 | 638.5502 | 47.6196 | 75.0532 | 105.8244 | 216.9933 | 773.0595 | 31.9611 | 35.9271 | 52.2313 | 81.8743 | 142.8427 | 922.8072 | 913.2692 | 942.0986 | 902.8285 | 48.3415 | 109.7859 | 79.9649 | 251.6954 | 711.6344 | 897.2634 | 953.5952 | 991.8151 |  | 1025.9355 | 1029.7683 | 1007.8887 | 878.0953 | 1004.9293 | 838.8794 |  | 1046.0058 | 1000.4039 | 1000.0649 | 43.8522 | 53.0093 | 74.8929 | 916.0949 | 703.5244 | 595.7344 | 654.3032 | 234.644 | 312.6628 | 307.8348 | 227.9051 | -0.0049938 | -0.06191 | 0.01151 | 0.080659 | 0.014388 | -0.0050205 | 0.082392 | -0.0066903 | -0.077376 | -224.6614 | 17.4911 | -224.7599 | 16.6205 | -219.9258 | 19.3164 | -219.9812 | 15.8197 | -38.799 | 17.3104 | -38.8606 | 17.1215 | 3662.4604 | 3953.721 | 1015.3826 | 310.2488 | -250.7702 | 649.6294
14:15 | 2953 |  |  | -61.6909 | -60.7298 | -84.1462 | -45.6442 | -50.2291 | -74.8897 | -72.531 | 3.532 | 28.0032 | 13.8086 | 5.0683 |  |  |  | -64.5913 | -68.5231 | -71.1604 | -27.0598 |  | -81.4718 | -71.9447 | 26.4317 | 39.598 | 26.4796 | 7.0759 | 78.7009 | 218.3602 | 209.311 | 103.9959 | 101.2681 | 110.9276 | 166.9639 | 84.4709 | 127.9719 | 83.8096 | 104.0357 | 259.9995 | 778.1525 | 105.0764 | 55.9739 | 87.8683 | 96.1765 | 131.5618 | 863.6844 | 286.6689 | 514.7412 | 443.5538 | 901.0231 | 99.3118 | 74.6227 | 101.1864 | 236.411 | 674.5339 | 134.9024 | 99.4059 | 136.151 | 317.4831 | 760.1652 | 98.6124 | 36.2176 | 55.1186 | 82.1597 | 113.1027 | 948.7209 | 937.6671 | 960.4187 | 944.3295 | 78.8981 | 99.1402 | 121.8602 | 264.5493 | 674.8539 | 60.0559 | 91.3647 | 146.1307 | 361.0669 | 742.7268 | 43.7999 | 58.4404 | 79.2197 | 94.2178 | 123.1722 | 859.1381 |  | 916.2294 | 559.463 |  | 50.976 | 102.8047 | 120.5943 | 264.3477 | 710.2824 | 58.4204 | 98.1157 | 126.7811 | 337.5789 | 806.1927 | 32.1273 | 33.9135 | 47.8338 | 77.5675 | 133.1087 | 967.432 | 944.568 | 967.2699 | 960.2951 | 61.9283 | 100.9923 | 129.9829 | 257.6767 | 682.5157 | 916.4217 | 990.7181 |  |  | 1005.6075 | 1007.2737 | 873.3322 | 957.3761 | 866.4998 | 956.9306 | 941.076 | 872.5312 | 816.0408 | 813.0344 | 839.7404 | 844.8641 | 812.4241 | 1066.1233 | 1005.6595 | 967.0874 | 1004.5875 | 992.383 | 216.3626 |  |  | 87.0139 | 237.4763 | 294.5283 | 163.2591 | 103.3338 | 113.6488 | 118.4045 | 96.9825 | 267.2159 | 729.711 | 237.8894 | 95.0386 | 96.2936 | 92.8383 | 102.8086 | 849.6558 | 887.9547 | 887.1798 | 884.6671 | 909.9711 | 99.7321 | 101.0063 | 114.0644 | 99.0545 | 625.2742 | 122.1619 | 98.3366 | 296.5414 | 733.0243 | 100.4578 | 34.4755 | 50.2621 | 78.9855 | 117.3565 | 917.2544 | 893.5079 | 902.6936 | 748.5253 | 98.8982 | 75.568 | 108.7247 | 208.244 | 657.8278 | 42.1286 | 66.783 | 104.0266 | 226.902 | 704.3599 | 29.936 | 33.7122 | 45.9114 | 74.7182 | 122.2407 | 765.2211 | 799.8403 | 858.4652 | 919.5324 | 886.0663 | 42.7233 | 67.9642 | 105.2284 | 193.8456 | 638.6616 | 47.6323 | 75.0955 | 105.8662 | 217.0898 | 773.2718 | 31.9636 | 35.9341 | 52.2549 | 81.9151 | 142.9022 | 922.4274 | 913.2208 | 941.7257 | 902.7273 | 48.3229 | 109.844 | 79.9953 | 251.8129 | 711.8064 | 897.4664 | 953.7114 | 990.5655 |  | 1025.9755 | 1029.3551 | 1007.6182 | 878.0397 | 1004.8365 | 838.843 |  | 1045.7351 | 1000.3407 | 999.4695 | 43.8784 | 53.0247 | 74.9127 | 916.9158 | 703.87 | 595.8249 | 654.4537 | 234.8179 | 312.9561 | 308.0662 | 228.0416 | -0.0051003 | -0.061587 | 0.011478 | 0.080261 | 0.014536 | -0.0047019 | 0.086154 | -0.011011 | -0.08405 | -224.5722 | 17.4808 | -224.6645 | 16.6308 | -219.8551 | 19.3082 | -219.9074 | 15.8156 | -38.5806 | 17.3268 | -38.6544 | 17.1441 | 3593.508 | 3954.5895 | 1015.1719 | 310.5111 | -250.3836 | 649.8474
14:15 | 2954 |  |  | -61.7021 | -60.4722 | -84.0936 | -45.6988 | -50.234 | -74.6822 | -72.3246 | 3.5286 | 28.0154 | 13.8109 | 5.0694 |  |  |  | -64.5314 | -68.5458 | -71.0877 | -27.0293 |  | -81.3559 | -71.902 | 26.4451 | 39.6826 | 26.5267 | 7.0798 | 77.8822 | 218.4636 | 209.4203 | 103.9992 | 101.2762 | 110.9499 | 166.9923 | 84.4723 | 128.0262 | 83.8851 | 104.0755 | 260.153 | 778.3034 | 105.0983 | 56.0914 | 88.0411 | 96.1445 | 131.6171 | 863.5937 | 287.1784 | 515.1963 | 444.2683 | 900.9017 | 99.3507 | 74.6539 | 101.221 | 236.5337 | 674.6857 | 134.9812 | 99.4246 | 136.2029 | 317.6044 | 760.3226 | 98.6434 | 36.1837 | 55.1351 | 82.1958 | 113.1527 | 948.793 | 937.4931 | 960.5132 | 944.3353 | 78.9559 | 99.1554 | 121.8963 | 264.6704 | 675.0203 | 60.0906 | 91.3896 | 146.1927 | 361.2268 | 742.8641 | 43.7875 | 58.4573 | 79.2601 | 94.1968 | 123.199 | 875.3048 |  | 915.916 | 560.2159 |  | 50.9662 | 102.8 | 120.6154 | 264.4956 | 710.4135 | 58.4064 | 98.1142 | 126.8253 | 337.718 | 806.304 | 32.1316 | 33.9206 | 47.8602 | 77.6016 | 133.1724 | 967.5656 | 944.0511 | 967.1296 | 959.8936 | 61.9609 | 100.9999 | 130.0303 | 257.7783 | 682.6521 | 916.8107 | 991.4822 |  |  | 1005.5539 | 1007.1998 | 873.364 | 957.6431 | 866.6486 | 957.0447 | 926.5386 | 869.094 | 827.0043 | 801.1203 | 844.5367 | 846.6523 | 828.4497 | 1070.0298 | 1005.6824 | 967.1971 | 1004.6061 | 992.431 | 216.5009 |  |  | 87.0503 | 237.6626 | 294.2823 | 163.2814 | 103.3834 | 113.6341 | 118.4328 | 96.982 | 267.2913 | 729.8273 | 237.9819 | 95.0264 | 96.3083 | 92.8516 | 102.8084 | 850.3327 | 888.3155 | 887.3288 | 886.4785 | 910.2386 | 99.7293 | 100.9631 | 114.0508 | 99.0575 | 625.3779 | 122.1975 | 98.3323 | 296.6773 | 733.1814 | 100.5183 | 34.4861 | 50.298 | 79.0209 | 117.3848 | 917.221 | 893.4752 | 902.5678 | 748.5539 | 98.8888 | 75.5953 | 108.7885 | 208.3123 | 657.907 | 42.1409 | 66.8126 | 104.0369 | 227.0525 | 704.501 | 29.9404 | 33.7488 | 45.9175 | 74.7426 | 122.2839 | 760.3215 | 794.4529 | 858.2123 | 918.9514 | 885.8442 | 42.7394 | 67.9987 | 105.2494 | 193.9492 | 638.7664 | 47.6561 | 75.1437 | 105.9187 | 217.2098 | 773.4963 | 31.9861 | 35.9385 | 52.2928 | 81.9453 | 142.9595 | 921.9717 | 913.0876 | 941.2559 | 902.5813 | 48.3371 | 109.8799 | 80.0354 | 251.9252 | 711.9542 | 897.9658 | 953.555 | 989.2317 |  | 1026.0252 | 1029.0349 | 1007.442 | 878.0404 | 1004.7445 | 838.632 |  | 1045.5623 | 1000.2918 | 998.8714 | 43.9208 | 53.0829 | 74.944 | 917.5286 | 704.2689 | 595.9712 | 654.5495 | 234.9265 | 313.167 | 308.2547 | 228.2369 | -0.0048791 | -0.061979 | 0.011483 | 0.080888 | 0.014597 | -0.0049065 | 0.087434 | -0.00096832 | -0.099415 | -224.4984 | 17.4726 | -224.5937 | 16.5979 | -219.7289 | 19.2753 | -219.7597 | 15.8136 | -38.3375 | 17.3268 | -38.4113 | 17.1256 | 3574.2953 | 3953.2299 | 1014.9977 | 310.7108 | -250.0979 | 650.12
14:15 | 2955 |  |  | -61.5922 | -60.2037 | -83.9303 | -45.5451 | -50.0585 | -74.5933 | -72.1837 | 3.5251 | 28.0371 | 13.8167 | 5.0688 |  |  |  | -64.4739 | -68.3881 | -70.918 | -27.0434 |  | -81.2338 | -71.8723 | 26.4591 | 39.7568 | 26.5589 | 7.0994 | 79.8153 | 218.5747 | 209.5378 | 104.0047 | 101.2875 | 110.9818 | 167.0166 | 84.4594 | 128.1025 | 83.951 | 104.103 | 260.2755 | 778.4001 | 105.1384 | 56.2442 | 88.2168 | 96.1368 | 131.6643 | 863.4352 | 287.6332 | 515.7641 | 444.9253 | 900.7 | 99.3367 | 74.687 | 101.2399 | 236.653 | 674.8216 | 135.0329 | 99.417 | 136.2296 | 317.7307 | 760.4713 | 98.6525 | 36.2385 | 55.098 | 82.1896 | 113.2003 | 948.6767 | 937.2237 | 960.3543 | 944.1645 | 78.9745 | 99.1491 | 121.9281 | 264.7889 | 675.1789 | 60.1011 | 91.4155 | 146.2524 | 361.3758 | 743.0079 | 43.7852 | 58.4173 | 79.2913 | 94.1931 | 123.2136 | 872.9037 |  | 915.6005 | 558.5393 |  | 50.9944 | 102.7939 | 120.6479 | 264.6387 | 710.563 | 58.4145 | 98.1084 | 126.8804 | 337.8608 | 806.415 | 32.1262 | 33.9321 | 47.8892 | 77.6232 | 133.2376 | 967.6083 | 943.9315 | 967.2054 | 959.9551 | 61.9608 | 101.0278 | 130.0792 | 257.87 | 682.7958 | 916.9988 | 991.1563 |  |  | 1005.5259 | 1007.1491 | 873.39 | 957.8926 | 866.71 | 957.0755 | 917.0088 | 864.0075 | 824.4444 | 801.7187 | 872.2348 | 850.5488 | 819.4788 | 1082.4567 | 1005.6116 | 967.2827 | 1004.5329 | 992.4468 | 216.65 |  |  | 87.0931 | 237.7314 | 294.0744 | 163.2541 | 103.435 | 113.5903 | 118.4768 | 97.0066 | 267.4133 | 729.9615 | 238.0994 | 95.0193 | 96.3025 | 92.8562 | 102.814 | 850.9708 | 888.7462 | 887.4934 | 887.3686 | 910.5731 | 99.7277 | 100.9691 | 114.0738 | 99.0855 | 625.5042 | 122.2298 | 98.3365 | 296.8187 | 733.3215 | 100.5795 | 34.4886 | 50.3176 | 79.0475 | 117.408 | 917.2716 | 893.4634 | 902.4733 | 748.5453 | 98.8978 | 75.6385 | 108.8003 | 208.4109 | 658.0025 | 42.1629 | 66.8405 | 104.0787 | 227.245 | 704.6679 | 30.0845 | 33.743 | 45.9254 | 74.7775 | 122.3522 | 763.1744 | 791.0899 | 857.9698 | 918.513 | 885.6203 | 42.7622 | 68.0396 | 105.3039 | 194.0457 | 638.8821 | 47.683 | 75.1754 | 105.9594 | 217.3335 | 773.7159 | 32.0021 | 35.944 | 52.3335 | 81.9875 | 143.0219 | 921.5644 | 912.829 | 940.7286 | 902.3182 | 48.4177 | 109.9025 | 80.09 | 252.0416 | 712.1107 | 898.5134 | 953.1323 | 988.5741 |  | 1026.1215 | 1028.808 | 1007.3543 | 878.0454 | 1004.6595 | 838.4485 |  | 1045.4504 | 1000.2047 | 998.2812 | 43.9678 | 53.0804 | 74.9462 | 918.2056 | 704.6767 | 596.0911 | 654.7238 | 235.1173 | 313.4055 | 308.4798 | 228.3422 | -0.0047901 | -0.061897 | 0.011924 | 0.081194 | 0.014754 | -0.0049105 | 0.076564 | -0.011479 | -0.095045 | -224.3999 | 17.4603 | -224.5107 | 16.6061 | -219.6458 | 19.2959 | -219.7289 | 15.83 | -38.1313 | 17.3207 | -38.239 | 17.1441 | 3563.7572 | 3954.1893 | 1014.8619 | 310.9426 | -249.6109 | 650.3839
14:15 | 2956 |  |  | -61.4645 | -59.9751 | -83.6182 | -45.4776 | -49.993 | -74.3937 | -72.1322 | 3.5197 | 28.068 | 13.8252 | 5.0695 |  |  |  | -64.2662 | -68.1875 | -70.686 | -26.9801 |  | -81.0447 | -71.7638 | 26.4728 | 39.8424 | 26.599 | 7.104 | 80.5256 | 218.6874 | 209.6589 | 104.0301 | 101.3131 | 111.0178 | 167.0596 | 84.4706 | 128.1911 | 84.0199 | 104.0964 | 260.39 | 778.4924 | 105.1666 | 56.4046 | 88.3801 | 96.1379 | 131.7237 | 863.2676 | 288.0188 | 516.2682 | 445.3617 | 900.6176 | 99.3311 | 74.7188 | 101.2631 | 236.7901 | 674.9721 | 135.0651 | 99.4181 | 136.2579 | 317.8673 | 760.6319 | 98.6401 | 36.2199 | 55.1528 | 82.2183 | 113.2538 | 948.4399 | 936.9264 | 960.0787 | 943.9473 | 78.955 | 99.1421 | 121.966 | 264.9267 | 675.3431 | 60.1173 | 91.4636 | 146.2836 | 361.533 | 743.1578 | 43.8624 | 58.4387 | 79.3757 | 94.214 | 123.2681 | 873.3819 |  | 915.4263 | 558.6671 |  | 51.0353 | 102.7959 | 120.693 | 264.7749 | 710.6941 | 58.4111 | 98.1241 | 126.921 | 338.017 | 806.5395 | 32.1327 | 33.9527 | 47.9176 | 77.6714 | 133.2983 | 967.7362 | 943.818 | 967.2623 | 960.0422 | 62.0551 | 101.0323 | 130.106 | 257.9721 | 682.9367 | 917.2393 | 990.4066 |  |  | 1005.5275 | 1007.135 | 873.3931 | 958.0597 | 866.68 | 957.0293 | 913.0494 | 854.9402 | 825.6816 | 804.2853 | 889.4881 | 853.6601 | 821.7197 | 1083.1684 | 1005.6836 | 967.3581 | 1004.5584 | 992.5316 | 216.8228 |  |  | 87.1424 | 237.7816 | 293.9727 | 163.4684 | 103.4794 | 113.566 | 118.5496 | 97.015 | 267.5297 | 730.113 | 238.2217 | 95.0225 | 96.3019 | 92.8688 | 102.8326 | 851.3627 | 889.1606 | 887.6681 | 887.2567 | 910.9588 | 99.751 | 100.9799 | 114.1047 | 99.0927 | 625.6327 | 122.2612 | 98.3439 | 296.9696 | 733.476 | 100.6396 | 34.5027 | 50.3097 | 79.0708 | 117.44 | 917.3695 | 893.4539 | 902.3899 | 748.5451 | 98.9047 | 75.691 | 108.8253 | 208.5056 | 658.1211 | 42.2191 | 66.8659 | 104.1114 | 227.343 | 704.8103 | 29.9488 | 33.7401 | 45.9432 | 74.8174 | 122.4086 | 768.1492 | 794.2475 | 857.6498 | 918.0005 | 885.3344 | 42.7938 | 68.0862 | 105.3224 | 194.1516 | 638.9887 | 47.7088 | 75.2121 | 105.9952 | 217.4474 | 773.9284 | 31.9988 | 35.9703 | 52.3565 | 82.0298 | 143.089 | 921.1915 | 912.5923 | 940.2778 | 902.0979 | 48.4151 | 109.942 | 80.1375 | 252.1555 | 712.2545 | 898.6729 | 952.9035 | 989.397 |  | 1026.2599 | 1028.6335 | 1007.3505 | 878.0768 | 1004.483 | 838.2607 |  | 1045.4054 | 1000.094 | 997.6659 | 43.9657 | 53.1095 | 74.9333 | 918.9134 | 704.9776 | 596.195 | 654.8578 | 235.3064 | 313.6457 | 308.7287 | 228.564 | -0.0042932 | -0.061842 | 0.011534 | 0.080814 | 0.014964 | -0.004928 | 0.084364 | -0.016629 | -0.086902 | -224.3199 | 17.4418 | -224.3999 | 16.5877 | -219.5166 | 19.2548 | -219.572 | 15.828 | -37.8759 | 17.3186 | -37.9498 | 17.1194 | 3542.0294 | 3954.0587 | 1014.759 | 311.1872 | -248.9948 | 650.5863
14:15 | 2957 |  |  | -61.4258 | -59.9149 | -83.3977 | -45.4733 | -49.9075 | -74.2973 | -72.0302 | 3.5245 | 28.0792 | 13.8335 | 5.068 |  |  |  | -64.3154 | -68.1262 | -70.4773 | -26.8894 |  | -80.9531 | -71.563 | 26.4767 | 39.9294 | 26.6444 | 7.1347 | 80.7004 | 218.8142 | 209.7756 | 104.0598 | 101.3424 | 111.0463 | 167.103 | 84.5198 | 128.263 | 84.1017 | 104.1341 | 260.5623 | 778.6255 | 105.181 | 56.5466 | 88.5459 | 96.1488 | 131.7879 | 863.061 | 288.156 | 516.5134 | 445.5609 | 900.6036 | 99.3947 | 74.7385 | 101.2894 | 236.9173 | 675.1391 | 135.1037 | 99.4347 | 136.2995 | 318.0181 | 760.7932 | 98.6339 | 36.2821 | 55.1579 | 82.2121 | 113.3072 | 948.2589 | 936.6312 | 959.8455 | 943.7912 | 78.9404 | 99.1489 | 121.9869 | 265.0691 | 675.5107 | 60.136 | 91.5006 | 146.3234 | 361.6944 | 743.2919 | 43.8955 | 58.531 | 79.4974 | 94.2321 | 123.344 | 873.3056 |  | 915.253 | 560.3491 |  | 51.075 | 102.8029 | 120.7228 | 264.9111 | 710.7993 | 58.3848 | 98.1388 | 126.9534 | 338.187 | 806.6945 | 32.1812 | 33.9696 | 47.9373 | 77.7329 | 133.3519 | 968.0302 | 943.9544 | 967.4421 | 960.471 | 62.1206 | 101.0341 | 130.1328 | 258.0823 | 683.0843 | 917.4305 | 988.6293 |  |  | 1005.5505 | 1007.1027 | 873.4129 | 958.1935 | 866.5396 | 956.865 | 910.3763 | 850.2893 | 832.8473 | 809.2809 | 850.2527 | 853.5052 | 834.6867 | 1076.6807 | 1006.0027 | 967.4311 | 1004.7393 | 992.7366 | 216.9844 |  |  | 87.1801 | 237.8527 | 293.9766 | 163.8168 | 103.5222 | 113.5578 | 118.5862 | 97.0207 | 267.6454 | 730.2592 | 238.3349 | 95.0348 | 96.3026 | 92.8851 | 102.8398 | 851.3445 | 889.5044 | 887.8581 | 887.8408 | 911.3494 | 99.7415 | 100.9783 | 114.1438 | 99.0521 | 625.7695 | 122.2866 | 98.3411 | 297.1211 | 733.5979 | 100.6846 | 34.5067 | 50.349 | 79.1077 | 117.4841 | 917.4906 | 893.4463 | 902.3398 | 748.6023 | 98.8931 | 75.7467 | 108.8436 | 208.6032 | 658.2345 | 42.2145 | 66.9029 | 104.1554 | 227.4802 | 704.9552 | 29.9652 | 33.7577 | 45.9623 | 74.843 | 122.4576 | 765.6985 | 792.5942 | 857.2973 | 917.1979 | 884.9933 | 42.8199 | 68.1083 | 105.3224 | 194.2454 | 639.1084 | 47.7424 | 75.2609 | 106.0454 | 217.5708 | 774.1466 | 32.0236 | 35.9897 | 52.366 | 82.0596 | 143.1617 | 920.7285 | 912.346 | 939.9701 | 901.9123 | 48.42 | 109.9759 | 80.1735 | 252.2661 | 712.3916 | 898.3238 | 952.9078 | 989.8839 |  | 1026.4565 | 1028.5174 | 1007.4226 | 878.0486 | 1004.2676 | 838.0498 |  | 1045.4226 | 999.9985 | 997.1264 | 43.9742 | 53.1281 | 74.9513 | 919.4411 | 705.2112 | 596.3117 | 654.9782 | 235.4642 | 313.8826 | 308.9143 | 228.7465 | -0.0046809 | -0.061892 | 0.011164 | 0.080846 | 0.014234 | -0.0050379 | 0.090307 | -0.0001369 | -0.085984 | -224.2707 | 17.4315 | -224.3414 | 16.5835 | -219.4674 | 19.2877 | -219.5166 | 15.8588 | -37.6759 | 17.3248 | -37.7559 | 17.1359 | 3652.4921 | 3955.2713 | 1014.6997 | 311.3985 | -248.6313 | 650.7614
14:15 | 2958 |  |  | -61.3839 | -59.985 | -83.1976 | -45.419 | -49.8046 | -74.2022 | -71.9051 | 3.5211 | 28.0989 | 13.8428 | 5.0715 |  |  |  | -64.2573 | -67.9652 | -70.3343 | -26.8325 |  | -80.8031 | -71.4728 | 26.4865 | 40.0177 | 26.6843 | 7.1551 | 81.8933 | 218.932 | 209.8886 | 104.094 | 101.397 | 111.0777 | 167.1452 | 84.5657 | 128.321 | 84.1417 | 104.1493 | 260.7261 | 778.7468 | 105.2017 | 56.7099 | 88.6557 | 96.1453 | 131.8409 | 862.8811 | 288.2236 | 516.7749 | 445.6539 | 900.5958 | 99.3894 | 74.7457 | 101.3007 | 237.0394 | 675.2902 | 135.1288 | 99.4211 | 136.341 | 318.1525 | 760.9386 | 98.6346 | 36.2961 | 55.1629 | 82.2521 | 113.3675 | 948.1033 | 936.3213 | 959.6164 | 943.6479 | 78.9517 | 99.1431 | 122.0283 | 265.2084 | 675.6749 | 60.115 | 91.5199 | 146.375 | 361.8351 | 743.4182 | 43.8352 | 58.5729 | 79.5697 | 94.2215 | 123.3684 | 875.3668 |  | 915.1021 | 560.5511 |  | 51.0995 | 102.8018 | 120.7533 | 265.0505 | 710.9116 | 58.3699 | 98.1551 | 127.0052 | 338.3712 | 806.8192 | 32.2219 | 33.9834 | 47.9615 | 77.7693 | 133.4155 | 968.3347 | 944.7176 | 967.6685 | 961.466 | 62.1721 | 101.0321 | 130.1594 | 258.1891 | 683.2378 | 917.2788 | 987.712 |  |  | 1005.5778 | 1007.069 | 873.4795 | 958.3069 | 866.2752 | 956.566 | 911.8706 | 848.7758 | 841.5543 | 812.9141 | 827.7454 | 858.7946 | 832.8754 | 1077.6004 | 1006.4497 | 967.5116 | 1005.0259 | 992.9915 | 217.1305 |  |  | 87.2228 | 237.7998 | 293.918 | 163.8127 | 103.5704 | 113.5526 | 118.6029 | 97.035 | 267.7793 | 730.4027 | 238.4525 | 95.0446 | 96.3006 | 92.8978 | 102.8356 | 851.5274 | 889.834 | 888.0617 | 889.0623 | 911.7027 | 99.7156 | 100.9845 | 114.1617 | 99.0338 | 625.8939 | 122.2937 | 98.3289 | 297.2916 | 733.7405 | 100.7228 | 34.5223 | 50.3883 | 79.1323 | 117.5233 | 917.5876 | 893.4493 | 902.336 | 748.6678 | 98.8892 | 75.8018 | 108.8365 | 208.7095 | 658.344 | 42.2214 | 66.9284 | 104.1947 | 227.6177 | 705.0858 | 30.0523 | 33.7647 | 45.9667 | 74.8667 | 122.4996 | 762.1121 | 790.5589 | 856.9688 | 916.3421 | 884.6302 | 42.8364 | 68.1325 | 105.3258 | 194.3275 | 639.2059 | 47.7599 | 75.2957 | 106.0821 | 217.6764 | 774.3726 | 32.0716 | 35.9873 | 52.4146 | 82.0988 | 143.2322 | 920.2655 | 911.9957 | 939.6352 | 901.6785 | 48.4905 | 110.0144 | 80.2152 | 252.3775 | 712.5396 | 897.8014 | 952.7962 | 989.3637 |  | 1026.7137 | 1028.4541 | 1007.5368 | 877.9588 | 1004.1336 | 837.8637 |  | 1045.4876 | 999.9056 | 996.6131 | 44.0055 | 53.1403 | 74.9826 | 919.2821 | 705.4011 | 596.4741 | 655.1314 | 235.628 | 314.0932 | 309.0991 | 228.8429 | -0.004416 | -0.061495 | 0.011692 | 0.080925 | 0.014725 | -0.0045576 | 0.10247 | 0.0009307 | -0.081902 | -224.1106 | 17.4315 | -224.2491 | 16.5569 | -219.3504 | 19.2404 | -219.3504 | 15.8259 | -37.3959 | 17.3289 | -37.5282 | 17.1338 | 3625.7466 | 3953.3029 | 1014.6697 | 311.5961 | -248.2688 | 650.9376
14:15 | 2959 |  |  | -61.2417 | -59.8784 | -83.0195 | -45.421 | -49.8116 | -74.1814 | -71.7803 | 3.5152 | 28.1271 | 13.8599 | 5.0683 |  |  |  | -64.1793 | -67.7495 | -70.2075 | -26.769 |  | -80.6987 | -71.4089 | 26.4874 | 40.0909 | 26.7236 | 7.1869 | 80.8728 | 219.0309 | 210.0035 | 104.1368 | 101.4643 | 111.114 | 167.1811 | 84.6487 | 128.3812 | 84.1339 | 104.122 | 260.815 | 778.8475 | 105.212 | 56.899 | 88.7147 | 96.1459 | 131.8946 | 862.7078 | 288.2182 | 517.4046 | 445.7063 | 900.5579 | 99.3633 | 74.7795 | 101.3097 | 237.1739 | 675.4254 | 135.1451 | 99.4139 | 136.3836 | 318.2665 | 761.0949 | 98.6323 | 36.2412 | 55.2386 | 82.3355 | 113.4247 | 947.8899 | 935.9895 | 959.3484 | 943.4754 | 78.9719 | 99.1308 | 122.087 | 265.3438 | 675.8335 | 60.1012 | 91.5517 | 146.4335 | 361.9821 | 743.5596 | 43.7844 | 58.6209 | 79.6454 | 94.215 | 123.4197 | 875.1223 |  | 914.9088 | 560.7765 |  | 51.1055 | 102.8061 | 120.788 | 265.1938 | 711.0246 | 58.4561 | 98.1782 | 127.0707 | 338.5392 | 806.9478 | 32.2434 | 33.9946 | 47.9797 | 77.8166 | 133.4678 | 968.3962 | 945.3257 | 967.7326 | 962.1528 | 62.2233 | 101.0609 | 130.1979 | 258.2934 | 683.4012 | 917.2318 | 987.5245 |  |  | 1005.6318 | 1007.0359 | 873.5511 | 958.3392 | 865.947 | 956.191 | 912.388 | 848.0536 | 847.3195 | 810.2651 | 850.0626 | 864.5818 | 812.6488 | 1060.8971 | 1006.8702 | 967.6038 | 1005.3361 | 993.2157 | 217.2671 |  |  | 87.262 | 237.6913 | 293.7128 | 163.4988 | 103.6233 | 113.5581 | 118.6493 | 97.0402 | 267.9171 | 730.5409 | 238.591 | 95.0577 | 96.3038 | 92.9118 | 102.8562 | 851.8724 | 890.2032 | 888.2691 | 889.6418 | 911.9849 | 99.7397 | 100.9986 | 114.1973 | 99.0428 | 626.0173 | 122.3234 | 98.3334 | 297.4551 | 733.8851 | 100.7857 | 34.5431 | 50.3826 | 79.1382 | 117.5527 | 917.6053 | 893.4481 | 902.3347 | 748.7318 | 98.895 | 75.8406 | 108.8871 | 208.804 | 658.4738 | 42.2826 | 66.9612 | 104.2256 | 227.8008 | 705.2257 | 29.9386 | 33.7762 | 45.9626 | 74.9021 | 122.551 | 760.8654 | 789.9506 | 856.612 | 915.2024 | 884.1915 | 42.8304 | 68.1614 | 105.3752 | 194.4158 | 639.3112 | 47.7756 | 75.3219 | 106.1024 | 217.7661 | 774.6023 | 32.053 | 35.9944 | 52.4208 | 82.1429 | 143.2783 | 919.8803 | 911.7264 | 939.2566 | 901.5264 | 48.5107 | 110.062 | 80.2488 | 252.5078 | 712.6913 | 897.1581 | 952.906 | 988.338 |  | 1027.0314 | 1028.4247 | 1007.6731 | 878.0114 | 1004.116 | 837.6021 |  | 1045.5559 | 999.7783 | 996.126 | 44.0341 | 53.1728 | 75 | 918.7428 | 705.6117 | 596.6811 | 655.3492 | 235.8204 | 314.3913 | 309.354 | 228.9808 | -0.0050145 | -0.061489 | 0.01142 | 0.08083 | 0.014928 | -0.0047824 | 0.09003 | 0.002481 | -0.083194 | -224.1014 | 17.4192 | -224.1199 | 16.5404 | -219.252 | 19.2774 | -219.3412 | 15.8567 | -37.2267 | 17.3227 | -37.2821 | 17.1133 | 3622.7189 | 3955.7071 | 1014.6571 | 311.8727 | -247.904 | 651.1464
14:15 | 2960 |  |  | -61.2321 | -59.605 | -82.8159 | -45.2778 | -49.778 | -74.1385 | -71.6634 | 3.5069 | 28.1629 | 13.8752 | 5.0686 |  |  |  | -64.1937 | -67.4347 | -69.9248 | -26.678 |  | -80.5837 | -71.291 | 26.4907 | 40.1688 | 26.7721 | 7.2018 | 81.4203 | 219.129 | 210.1337 | 104.1785 | 101.5132 | 111.1484 | 167.2209 | 84.7626 | 128.4759 | 84.1831 | 104.1279 | 260.9365 | 778.986 | 105.2282 | 57.0769 | 88.8298 | 96.1514 | 131.9538 | 862.5871 | 288.1601 | 517.9315 | 445.7865 | 900.4862 | 99.3975 | 74.8329 | 101.3412 | 237.3071 | 675.5693 | 135.2699 | 99.4346 | 136.4198 | 318.4031 | 761.2612 | 98.6456 | 36.2834 | 55.2374 | 82.3409 | 113.4687 | 947.6626 | 935.6562 | 959.0479 | 943.2417 | 79.0475 | 99.1303 | 122.1302 | 265.483 | 676.0047 | 60.0087 | 91.5785 | 146.4898 | 362.117 | 743.6867 | 43.7508 | 58.6233 | 79.7472 | 94.2232 | 123.4936 | 872.1522 |  | 914.8329 | 560.7096 |  | 51.1047 | 102.7829 | 120.8139 | 265.362 | 711.1744 | 58.5539 | 98.1672 | 127.1283 | 338.6823 | 807.0864 | 32.239 | 34.0062 | 47.9952 | 77.8671 | 133.5108 | 968.4373 | 944.9846 | 967.5698 | 961.7391 | 62.1767 | 101.0982 | 130.2652 | 258.399 | 683.5568 | 917.1916 | 987.1129 |  |  | 1005.7124 | 1006.9901 | 873.592 | 958.3456 | 865.5957 | 955.7808 | 919.5861 | 850.0562 | 845.8404 | 818.3538 | 862.0682 | 869.0085 | 789.1012 | 1039.9544 | 1007.1464 | 967.7036 | 1005.5393 | 993.3578 | 217.3752 |  |  | 87.3041 | 237.4563 | 293.4642 | 163.2627 | 103.6769 | 113.569 | 118.6973 | 97.0557 | 268.0323 | 730.669 | 238.7142 | 95.0599 | 96.3161 | 92.9216 | 102.8578 | 851.6778 | 890.5462 | 888.5041 | 887.7599 | 912.1812 | 99.7392 | 100.9809 | 114.2106 | 99.0429 | 626.1484 | 122.3798 | 98.3541 | 297.609 | 734.0274 | 100.8621 | 34.5485 | 50.3887 | 79.1623 | 117.5787 | 917.5245 | 893.439 | 902.3054 | 748.8057 | 98.9024 | 75.8774 | 108.932 | 208.9026 | 658.5964 | 42.3532 | 66.9983 | 104.2756 | 227.9178 | 705.3636 | 29.9026 | 33.7807 | 45.9993 | 74.9311 | 122.6036 | 758.6585 | 791.9073 | 856.163 | 914.0805 | 883.6814 | 42.859 | 68.205 | 105.3895 | 194.5221 | 639.4023 | 47.8236 | 75.3634 | 106.1559 | 217.8828 | 774.8424 | 32.0341 | 36.0109 | 52.3919 | 82.1675 | 143.329 | 919.4737 | 911.5578 | 938.8988 | 901.4177 | 48.5243 | 110.1073 | 80.2767 | 252.6396 | 712.8459 | 896.4088 | 953.6951 | 987.5829 |  | 1027.4112 | 1028.4604 | 1007.7711 | 878.0719 | 1004.148 | 837.3063 |  | 1045.6138 | 999.6723 | 995.6599 | 44.0698 | 53.2156 | 75.0097 | 917.9722 | 705.8928 | 596.8393 | 655.5271 | 235.9847 | 314.5526 | 309.5653 | 229.1513 | -0.004889 | -0.061486 | 0.011172 | 0.080842 | 0.014701 | -0.0048441 | 0.098252 | -0.0026577 | -0.099739 | -223.9691 | 17.3679 | -224.0522 | 16.5425 | -219.1566 | 19.261 | -219.1812 | 15.8218 | -36.9497 | 17.294 | -37.0728 | 17.1338 | 3652.1366 | 3953.2756 | 1014.6614 | 312.0589 | -247.385 | 651.366
14:15 | 2961 |  |  | -61.2277 | -59.482 | -82.5722 | -45.2161 | -49.6863 | -74.1374 | -71.5799 | 3.5064 | 28.1763 | 13.886 | 5.0671 |  |  |  | -64.314 | -67.2638 | -69.9933 | -26.7215 |  | -80.4459 | -71.2173 | 26.4892 | 40.2519 | 26.8156 | 7.1784 | 79.8519 | 219.2146 | 210.2559 | 104.2029 | 101.5387 | 111.1736 | 167.2674 | 84.8094 | 128.562 | 84.2617 | 104.1746 | 261.0849 | 779.1559 | 105.231 | 57.2345 | 88.9718 | 96.1428 | 132.004 | 862.5363 | 288.1672 | 518.3498 | 445.9064 | 900.4677 | 99.396 | 74.8713 | 101.3479 | 237.4381 | 675.7179 | 135.3753 | 99.4643 | 136.4627 | 318.5392 | 761.4199 | 98.6938 | 36.3281 | 55.2349 | 82.3251 | 113.5228 | 947.4667 | 935.3808 | 958.8192 | 943.0259 | 79.1177 | 99.1333 | 122.1908 | 265.6028 | 676.1828 | 59.9612 | 91.6105 | 146.5405 | 362.2804 | 743.8279 | 43.8008 | 58.6206 | 79.8219 | 94.2441 | 123.5418 | 873.2937 |  | 914.9675 | 561.1568 |  | 51.1537 | 102.7761 | 120.8451 | 265.5313 | 711.3048 | 58.5552 | 98.1666 | 127.1721 | 338.8489 | 807.2053 | 32.239 | 34.0261 | 48.0201 | 77.9151 | 133.5766 | 968.702 | 944.7076 | 967.5589 | 961.7411 | 62.2355 | 101.0631 | 130.2618 | 258.4923 | 683.7176 | 917.0768 | 986.9201 |  |  | 1005.8022 | 1006.9296 | 873.6073 | 958.3723 | 865.2246 | 955.3372 | 930.16 | 852.3841 | 835.4683 | 816.8507 | 875.2758 | 869.9021 | 792.4206 | 1043.1716 | 1007.2879 | 967.8073 | 1005.6383 | 993.4325 | 217.4748 |  |  | 87.3426 | 237.5216 | 293.3801 | 163.0551 | 103.721 | 113.5455 | 118.7547 | 97.0723 | 268.1618 | 730.8074 | 238.8183 | 95.0432 | 96.3255 | 92.9337 | 102.8553 | 851.3028 | 890.8033 | 888.7066 | 885.8168 | 912.3117 | 99.7356 | 100.9648 | 114.2253 | 99.0571 | 626.2931 | 122.4205 | 98.36 | 297.7497 | 734.1839 | 100.89 | 34.5685 | 50.4132 | 79.1906 | 117.6077 | 917.3782 | 893.4138 | 902.2545 | 748.8519 | 98.9084 | 75.9264 | 108.9211 | 208.9904 | 658.6945 | 42.3889 | 67.0078 | 104.2903 | 227.9685 | 705.487 | 29.9514 | 33.7932 | 46.0601 | 74.9677 | 122.6556 | 757.8695 | 791.4565 | 855.6933 | 912.6974 | 883.1861 | 42.8945 | 68.241 | 105.3521 | 194.6207 | 639.4693 | 47.848 | 75.3911 | 106.207 | 218.0033 | 775.0721 | 32.0505 | 36.0182 | 52.4191 | 82.2039 | 143.3924 | 919.0426 | 911.2836 | 938.5042 | 901.1792 | 48.602 | 110.1343 | 80.33 | 252.7398 | 712.9736 | 895.7428 | 954.9667 | 987.0825 |  | 1027.8283 | 1028.4735 | 1007.8029 | 878.2045 | 1004.4041 | 837.0023 |  | 1045.6666 | 999.5787 | 995.2436 | 44.0823 | 53.1903 | 75.0213 | 917.5714 | 706.175 | 596.953 | 655.6897 | 236.1463 | 314.781 | 309.8012 | 229.2981 | -0.0045573 | -0.061722 | 0.011924 | 0.081177 | 0.014422 | -0.0043242 | 0.10193 | -0.0044658 | -0.087715 | -224.006 | 17.4213 | -223.9814 | 16.4891 | -219.0212 | 19.2507 | -219.1289 | 15.8937 | -36.7928 | 17.333 | -36.8482 | 17.1071 | 3755.9944 | 3954.4116 | 1014.6657 | 312.2911 | -247.1572 | 651.564
14:15 | 2962 |  |  | -61.1772 | -59.5149 | -82.386 | -45.1658 | -49.5709 | -73.8928 | -71.3362 | 3.5136 | 28.1703 | 13.9055 | 5.0675 |  |  |  | -64.3024 | -67.1457 | -69.8017 | -26.5939 |  | -80.3403 | -71.1427 | 26.4832 | 40.3162 | 26.8711 | 7.201 | 79.738 | 219.2878 | 210.3678 | 104.2395 | 101.5746 | 111.1962 | 167.306 | 84.8232 | 128.642 | 84.3292 | 104.2009 | 261.2021 | 779.3268 | 105.2293 | 57.4048 | 89.1206 | 96.1564 | 132.0657 | 862.5412 | 288.3758 | 518.7147 | 446.2178 | 900.4491 | 99.395 | 74.8902 | 101.3803 | 237.5755 | 675.8795 | 135.4176 | 99.471 | 136.5201 | 318.6746 | 761.5846 | 98.7006 | 36.3676 | 55.2355 | 82.3442 | 113.5763 | 947.2546 | 935.1028 | 958.6297 | 942.8173 | 79.1335 | 99.1403 | 122.2351 | 265.7284 | 676.3545 | 60.0476 | 91.6585 | 146.5826 | 362.4523 | 743.9675 | 43.8137 | 58.6544 | 79.8969 | 94.2517 | 123.5831 | 874.0854 |  | 914.9316 | 561.9714 |  | 51.1797 | 102.797 | 120.8983 | 265.665 | 711.381 | 58.5597 | 98.1915 | 127.2237 | 339.023 | 807.3413 | 32.2796 | 34.043 | 48.051 | 77.9689 | 133.6338 | 968.7282 | 945.061 | 967.739 | 962.3068 | 62.3244 | 101.0613 | 130.2789 | 258.5884 | 683.8812 | 917.0768 | 986.3354 |  |  | 1005.8982 | 1006.9199 | 873.6391 | 958.4187 | 864.9005 | 954.9413 | 936.3752 | 854.8865 | 831.8115 | 783.2225 | 890.1225 | 867.647 | 807.0601 | 1044.6179 | 1007.3264 | 967.9006 | 1005.69 | 993.4762 | 217.5876 |  |  | 87.3746 | 237.7333 | 293.3532 | 162.8528 | 103.7552 | 113.4879 | 118.7847 | 97.0899 | 268.2984 | 730.9613 | 238.9252 | 95.0489 | 96.3199 | 92.9449 | 102.8778 | 851.4285 | 891.0442 | 888.8668 | 886.5099 | 912.3708 | 99.7522 | 100.9776 | 114.2639 | 99.0347 | 626.4208 | 122.4365 | 98.3589 | 297.908 | 734.328 | 100.9339 | 34.5822 | 50.4302 | 79.2181 | 117.6467 | 917.2081 | 893.3611 | 902.1799 | 748.8939 | 98.9119 | 75.9826 | 108.9249 | 209.0779 | 658.8067 | 42.3436 | 67.0121 | 104.2948 | 228.0715 | 705.6266 | 30.0887 | 33.8226 | 46.0983 | 75.027 | 122.7152 | 754.4055 | 787.2008 | 855.2983 | 911.1839 | 882.6398 | 42.8997 | 68.2536 | 105.3387 | 194.7132 | 639.5481 | 47.8487 | 75.4202 | 106.2363 | 218.1042 | 775.2786 | 32.0362 | 36.0245 | 52.4509 | 82.2572 | 143.4477 | 918.6994 | 910.9919 | 938.1097 | 900.9717 | 48.6338 | 110.1363 | 80.3759 | 252.8444 | 713.111 | 895.2406 | 955.6541 | 986.4713 |  | 1028.2504 | 1028.439 | 1007.7587 | 878.5369 | 1004.9996 | 836.6357 |  | 1045.6964 | 999.535 | 994.8421 | 44.1101 | 53.2005 | 75.0374 | 917.447 | 706.4775 | 597.0783 | 655.9131 | 236.3766 | 315.0683 | 310.1089 | 229.5651 | -0.0049626 | -0.061993 | 0.011166 | 0.081111 | 0.014373 | -0.0048957 | 0.073539 | -0.002522 | -0.082939 | -223.7414 | 17.3494 | -223.8399 | 16.4768 | -218.935 | 19.2651 | -219.015 | 15.869 | -36.4882 | 17.2837 | -36.5497 | 17.1112 | 3725.468 | 3955.3595 | 1014.6675 | 312.5886 | -246.7112 | 651.7779
14:15 | 2963 |  |  | -61.1392 | -59.4539 | -82.2996 | -44.9418 | -49.5345 | -73.8726 | -71.3343 | 3.5072 | 28.1838 | 13.9169 | 5.0658 |  |  |  | -64.3308 | -67.0841 | -69.8355 | -26.568 |  | -80.2591 | -71.0304 | 26.48 | 40.4002 | 26.916 | 7.2227 | 77.2273 | 219.3554 | 210.5032 | 104.3162 | 101.6612 | 111.2379 | 167.3444 | 84.8552 | 128.7252 | 84.4112 | 104.2303 | 261.3593 | 779.5225 | 105.2737 | 57.5892 | 89.2775 | 96.1723 | 132.1438 | 862.5736 | 288.6668 | 519.3423 | 446.5843 | 900.3833 | 99.4119 | 74.9045 | 101.4193 | 237.7114 | 676.0326 | 135.413 | 99.4756 | 136.5569 | 318.8169 | 761.748 | 98.6895 | 36.3689 | 55.2613 | 82.3894 | 113.6349 | 946.9329 | 934.7186 | 958.2913 | 942.5003 | 79.1176 | 99.1602 | 122.2657 | 265.8716 | 676.5184 | 60.0884 | 91.6875 | 146.6271 | 362.6019 | 744.109 | 43.8549 | 58.7242 | 79.9711 | 94.2434 | 123.6336 | 874.0406 |  | 915.0502 | 562.4902 |  | 51.1985 | 102.7948 | 120.9455 | 265.7952 | 711.4627 | 58.6173 | 98.1972 | 127.2673 | 339.1754 | 807.4822 | 32.2941 | 34.0514 | 48.0827 | 78.0356 | 133.692 | 968.7701 | 944.9193 | 967.7194 | 962.3541 | 62.3727 | 101.0722 | 130.3232 | 258.7015 | 684.0462 | 917.0018 | 986.0869 |  |  | 1005.9939 | 1006.9283 | 873.6873 | 958.4379 | 864.6904 | 954.672 | 929.369 | 857.3995 | 817.5068 | 752.4434 | 894.9124 | 864.2492 | 812.491 | 1028.009 | 1007.2897 | 967.9779 | 1005.6978 | 993.5205 | 217.6978 |  |  | 87.4126 | 237.9342 | 293.2863 | 162.6334 | 103.7955 | 113.4312 | 118.7525 | 97.0975 | 268.4411 | 731.1149 | 239.0495 | 95.045 | 96.3299 | 92.9644 | 102.8843 | 852.0315 | 891.3698 | 889.029 | 888.1072 | 912.4486 | 99.7201 | 100.9943 | 114.2973 | 99.0175 | 626.5435 | 122.4569 | 98.3524 | 298.072 | 734.4444 | 101.0105 | 34.5813 | 50.453 | 79.2505 | 117.6788 | 917.0154 | 893.2956 | 902.0966 | 748.9336 | 98.9182 | 76.0405 | 108.9258 | 209.1736 | 658.9364 | 42.3261 | 67.0541 | 104.3483 | 228.2075 | 705.7646 | 30.1439 | 33.8281 | 46.09 | 75.0589 | 122.7674 | 753.5647 | 786.9471 | 854.904 | 909.9673 | 882.0288 | 42.9269 | 68.296 | 105.3937 | 194.8232 | 639.6448 | 47.8749 | 75.4716 | 106.2685 | 218.2134 | 775.4916 | 32.039 | 36.0365 | 52.4736 | 82.3072 | 143.5045 | 918.3901 | 910.7975 | 937.7401 | 900.8279 | 48.5972 | 110.1468 | 80.4078 | 252.9656 | 713.2664 | 894.7286 | 955.9252 | 986.6674 |  | 1028.6553 | 1028.3694 | 1007.6436 | 878.9748 | 1005.6637 | 836.1803 |  | 1045.6953 | 999.485 | 994.4747 | 44.1265 | 53.2241 | 75.048 | 917.6781 | 706.7441 | 597.2303 | 656.0793 | 236.4909 | 315.2424 | 310.2048 | 229.5611 | -0.0049004 | -0.061801 | 0.011202 | 0.081445 | 0.014578 | -0.005117 | 0.091857 | -0.0033039 | -0.10116 | -223.8491 | 17.4233 | -223.8891 | 16.4891 | -218.8704 | 19.1953 | -218.8642 | 15.8896 | -36.3128 | 17.3494 | -36.4328 | 17.1379 | 3703.5041 | 3954.8819 | 1014.6557 | 312.7236 | -246.5051 | 651.9872
14:15 | 2964 |  |  | -60.9738 | -59.4672 | -82.3577 | -44.9804 | -49.5012 | -74.0283 | -71.242 | 3.5 | 28.2161 | 13.9291 | 5.0662 |  |  |  | -64.1501 | -66.9914 | -69.5288 | -26.4596 |  | -80.1383 | -70.9481 | 26.4813 | 40.4776 | 26.9562 | 7.2468 | 77.8889 | 219.4297 | 210.6463 | 104.388 | 101.7569 | 111.2898 | 167.3884 | 84.9114 | 128.7858 | 84.4954 | 104.2441 | 261.5234 | 779.6888 | 105.314 | 57.7659 | 89.4238 | 96.1709 | 132.2044 | 862.6223 | 288.8389 | 520.3272 | 446.9534 | 900.2869 | 99.3966 | 74.9365 | 101.4293 | 237.8501 | 676.1679 | 135.3952 | 99.4995 | 136.5926 | 318.9482 | 761.893 | 98.6564 | 36.3408 | 55.3205 | 82.4265 | 113.6893 | 946.527 | 934.2989 | 957.9116 | 942.1243 | 79.0822 | 99.1672 | 122.3019 | 266.0033 | 676.6844 | 60.0729 | 91.7146 | 146.687 | 362.7703 | 744.2706 | 43.8665 | 58.8021 | 80.0337 | 94.2656 | 123.6846 | 874.6606 |  | 915.3627 | 562.8241 |  | 51.2269 | 102.7841 | 120.9858 | 265.9254 | 711.5485 | 58.6384 | 98.1922 | 127.3114 | 339.3337 | 807.6248 | 32.2824 | 34.0582 | 48.1062 | 78.0834 | 133.7506 | 968.9354 | 944.855 | 967.7218 | 962.5354 | 62.4099 | 101.065 | 130.3444 | 258.8049 | 684.2221 | 916.805 | 986.1837 |  |  | 1006.0687 | 1006.9442 | 873.7516 | 958.4426 | 864.5863 | 954.492 | 888.0106 | 856.5397 | 802.2693 | 764.41 | 887.3471 | 857.4682 | 809.6093 | 1007.5532 | 1007.1694 | 968.0512 | 1005.6067 | 993.5537 | 217.7964 |  |  | 87.4565 | 238.1792 | 293.1797 | 162.3109 | 103.8459 | 113.4177 | 118.7415 | 97.0984 | 268.5653 | 731.2738 | 239.1736 | 95.0262 | 96.3412 | 92.9802 | 102.8795 | 852.529 | 891.7126 | 889.1784 | 888.5173 | 912.5852 | 99.7315 | 100.982 | 114.3061 | 99.0353 | 626.6762 | 122.4798 | 98.3456 | 298.2347 | 734.5695 | 101.0742 | 34.5929 | 50.4861 | 79.282 | 117.7248 | 916.8377 | 893.244 | 902.0315 | 748.9572 | 98.9275 | 76.08 | 108.9689 | 209.2626 | 659.0449 | 42.3397 | 67.1133 | 104.4368 | 228.3658 | 705.9157 | 30.1445 | 33.8361 | 46.0757 | 75.119 | 122.8111 | 752.6997 | 786.7738 | 854.4311 | 908.8654 | 881.3821 | 42.9706 | 68.3395 | 105.4366 | 194.9254 | 639.7533 | 47.9208 | 75.5128 | 106.2939 | 218.3389 | 775.7097 | 32.0848 | 36.0483 | 52.5262 | 82.3702 | 143.5857 | 918.1304 | 910.5556 | 937.3994 | 900.6097 | 48.5671 | 110.195 | 80.4423 | 253.1023 | 713.426 | 894.162 | 956.4166 | 988.2133 |  | 1029.0526 | 1028.3252 | 1007.4807 | 879.351 | 1006.2325 | 835.6788 |  | 1045.7004 | 999.4831 | 994.1691 | 44.1539 | 53.257 | 75.053 | 917.5461 | 706.9585 | 597.3827 | 656.2092 | 236.639 | 315.477 | 310.4968 | 229.7217 | -0.0049966 | -0.06165 | 0.011202 | 0.081287 | 0.014456 | -0.0051647 | 0.10221 | 0.009151 | -0.082099 | -223.6829 | 17.3432 | -223.6645 | 16.4316 | -218.735 | 19.2096 | -218.8335 | 15.906 | -36.0574 | 17.296 | -36.0789 | 17.103 | 3721.6108 | 3956.1434 | 1014.653 | 312.9869 | -246.2301 | 652.1706
14:15 | 2965 |  |  | -60.723 | -59.5837 | -82.3188 | -44.8174 | -49.3966 | -73.9299 | -71.0859 | 3.4936 | 28.2295 | 13.9359 | 5.0638 |  |  |  | -64.0386 | -66.8981 | -69.4009 | -26.4593 |  | -80.0335 | -70.8623 | 26.4757 | 40.5612 | 27.0034 | 7.281 | 78.9371 | 219.5121 | 210.7943 | 104.4593 | 101.8557 | 111.3351 | 167.4313 | 84.9711 | 128.8443 | 84.5421 | 104.23 | 261.6606 | 779.8258 | 105.3381 | 57.945 | 89.5704 | 96.1752 | 132.2608 | 862.6743 | 289.2883 | 520.6395 | 447.54 | 900.1819 | 99.3655 | 74.9657 | 101.4556 | 237.9864 | 676.3093 | 135.4856 | 99.5029 | 136.6415 | 319.0768 | 762.0368 | 98.6546 | 36.3252 | 55.3569 | 82.4725 | 113.7407 | 946.2138 | 933.9504 | 957.6776 | 941.8012 | 79.122 | 99.1584 | 122.3367 | 266.1376 | 676.8516 | 60.0325 | 91.751 | 146.7401 | 362.9168 | 744.398 | 43.8314 | 58.8572 | 80.137 | 94.281 | 123.6957 | 875.7162 |  | 915.4708 | 562.7206 |  | 51.2374 | 102.7861 | 121.0114 | 266.056 | 711.6396 | 58.6278 | 98.1981 | 127.361 | 339.4942 | 807.7843 | 32.295 | 34.0624 | 48.1271 | 78.1138 | 133.8029 | 969.0907 | 944.9922 | 967.6633 | 962.4478 | 62.459 | 101.0838 | 130.3801 | 258.8939 | 684.3715 | 916.9102 | 986.719 |  |  | 1006.1145 | 1006.9867 | 873.8083 | 958.4242 | 864.5646 | 954.3634 | 880.8747 | 846.8884 | 788.3999 | 784.1731 | 877.7316 | 844.3833 | 815.9753 | 994.7208 | 1006.9752 | 968.1142 | 1005.4271 | 993.5541 | 217.8721 |  |  | 87.4925 | 238.6968 | 293.155 | 162.1309 | 103.8894 | 113.4281 | 118.7594 | 97.1054 | 268.6306 | 731.4389 | 239.2735 | 95.0369 | 96.3451 | 92.9847 | 102.8851 | 852.4032 | 892.0279 | 889.3586 | 888.2604 | 912.7467 | 99.7597 | 100.9539 | 114.2985 | 99.0543 | 626.8123 | 122.5154 | 98.365 | 298.3911 | 734.7263 | 101.1352 | 34.6161 | 50.5051 | 79.3049 | 117.7706 | 916.6764 | 893.2077 | 901.9672 | 748.9922 | 98.9309 | 76.121 | 109.0385 | 209.3573 | 659.1447 | 42.3939 | 67.1172 | 104.4457 | 228.4674 | 706.0505 | 30.1276 | 33.8545 | 46.1173 | 75.1746 | 122.8631 | 754.454 | 786.6058 | 853.8786 | 907.8973 | 880.7255 | 42.9928 | 68.3712 | 105.431 | 195.0245 | 639.8201 | 47.9423 | 75.5498 | 106.3346 | 218.4631 | 775.9386 | 32.0961 | 36.0743 | 52.5742 | 82.4216 | 143.6643 | 917.9984 | 910.2676 | 937.1522 | 900.3952 | 48.6011 | 110.2495 | 80.4681 | 253.2405 | 713.5997 | 893.6198 | 956.8118 | 990.0795 |  | 1029.4561 | 1028.2839 | 1007.2907 | 879.6517 | 1006.7819 | 835.1778 |  | 1045.6955 | 999.5765 | 993.9601 | 44.1787 | 53.2674 | 75.0589 | 916.7289 | 707.1695 | 597.4968 | 656.3705 | 236.8283 | 315.7436 | 310.722 | 229.9097 | -0.0048736 | -0.061606 | 0.011209 | 0.080853 | 0.014366 | -0.0049467 | 0.096608 | 0.00076252 | -0.085007 | -223.5045 | 17.3371 | -223.6399 | 16.485 | -218.7566 | 19.2199 | -218.6796 | 15.8567 | -35.7589 | 17.3042 | -35.9466 | 17.1667 | 3787.9961 | 3956.0382 | 1014.6705 | 313.2328 | -245.8644 | 652.3332
14:15 | 2966 |  |  | -60.4875 | -59.5898 | -82.2375 | -44.8202 | -49.3695 | -73.7165 | -70.9598 | 3.4943 | 28.2256 | 13.9307 | 5.065 |  |  |  | -64.1934 | -66.6384 | -69.1104 | -26.3255 |  | -79.9064 | -70.5968 | 26.476 | 40.6384 | 27.0463 | 7.3155 | 78.7411 | 219.5941 | 210.9335 | 104.5485 | 101.9426 | 111.3736 | 167.4809 | 85.037 | 128.9197 | 84.6224 | 104.2998 | 261.8264 | 780.0193 | 105.3547 | 58.1032 | 89.7056 | 96.1915 | 132.3305 | 862.747 | 289.8787 | 521.0922 | 448.1861 | 900.1271 | 99.3505 | 75.0038 | 101.496 | 238.1215 | 676.4581 | 135.5556 | 99.5197 | 136.6818 | 319.2101 | 762.1994 | 98.722 | 36.3831 | 55.3372 | 82.4722 | 113.7864 | 946.0821 | 933.8152 | 957.564 | 941.6682 | 79.1624 | 99.159 | 122.3772 | 266.2727 | 677.0177 | 60.017 | 91.7829 | 146.7725 | 363.0568 | 744.5398 | 43.8493 | 58.8881 | 80.1841 | 94.2495 | 123.7107 | 876.4198 |  | 915.6128 | 562.9146 |  | 51.2668 | 102.7702 | 121.0432 | 266.1981 | 711.7533 | 58.704 | 98.1981 | 127.4056 | 339.6422 | 807.9357 | 32.3144 | 34.0708 | 48.1376 | 78.1655 | 133.8542 | 969.5181 | 944.7656 | 967.7153 | 962.5748 | 62.5381 | 101.0711 | 130.4049 | 258.9962 | 684.5308 | 917.1886 | 989.8071 |  |  | 1006.1217 | 1006.9708 | 873.847 | 958.3731 | 864.596 | 954.2719 | 912.8345 | 842.7109 | 782.7118 | 793.3766 | 879.5251 | 838.8935 | 797.3338 | 992.9537 | 1006.7694 | 968.1705 | 1005.2874 | 993.5541 | 217.9366 |  |  | 87.525 | 239.4282 | 293.2323 | 162.1331 | 103.9261 | 113.3981 | 118.7524 | 97.1038 | 268.7405 | 731.6046 | 239.3813 | 95.0081 | 96.3542 | 92.999 | 102.8955 | 852.1846 | 892.2926 | 889.5195 | 887.9212 | 912.8765 | 99.7143 | 100.9924 | 114.3473 | 99.0633 | 626.9742 | 122.5452 | 98.3641 | 298.5418 | 734.8815 | 101.1925 | 34.6435 | 50.5319 | 79.3303 | 117.8006 | 916.5419 | 893.1579 | 901.8764 | 749.0138 | 98.9272 | 76.1674 | 109.0634 | 209.4511 | 659.2399 | 42.4296 | 67.1318 | 104.4559 | 228.5907 | 706.1925 | 30.073 | 33.8511 | 46.1579 | 75.1783 | 122.9126 | 758.0966 | 786.7132 | 853.2516 | 907.0273 | 880.0717 | 42.9959 | 68.3996 | 105.4565 | 195.1251 | 639.8846 | 47.9515 | 75.5806 | 106.3808 | 218.5734 | 776.1582 | 32.1002 | 36.0892 | 52.6014 | 82.4741 | 143.7306 | 917.9024 | 909.9936 | 937.0994 | 900.3579 | 48.6595 | 110.2953 | 80.493 | 253.3573 | 713.7575 | 893.1039 | 957.3039 | 990.2667 |  | 1029.8605 | 1028.2112 | 1007.0736 | 879.9134 | 1007.2933 | 834.6446 |  | 1045.6847 | 999.7197 | 993.7753 | 44.2178 | 53.277 | 75.0631 | 915.4949 | 707.3471 | 597.6226 | 656.4061 | 237.0406 | 315.9916 | 310.9785 | 230.0421 | -0.0047867 | -0.061654 | 0.011581 | 0.081472 | 0.014613 | -0.0048811 | 0.078309 | -0.004788 | -0.10756 | -223.5537 | 17.3679 | -223.5045 | 16.4172 | -218.5319 | 19.1953 | -218.6212 | 15.908 | -35.6297 | 17.335 | -35.682 | 17.1194 | 3693.0112 | 3955.3914 | 1014.6772 | 313.4851 | -245.3855 | 652.4849
14:15 | 2967 |  |  | -60.3151 | -59.3274 | -82.1349 | -44.6071 | -49.2895 | -73.4921 | -70.6741 | 3.4926 | 28.2421 | 13.9304 | 5.0635 |  |  |  | -64.0626 | -66.2645 | -69.0066 | -26.2544 |  | -79.8559 | -70.4957 | 26.4688 | 40.7033 | 27.0834 | 7.3452 | 79.0571 | 219.6667 | 211.0329 | 104.592 | 101.9784 | 111.3922 | 167.5206 | 85.0625 | 129.0101 | 84.7171 | 104.341 | 261.9514 | 780.1859 | 105.369 | 58.2544 | 89.8111 | 96.2062 | 132.4079 | 862.87 | 290.09 | 521.6378 | 448.5475 | 900.1471 | 99.3649 | 75.049 | 101.5342 | 238.2548 | 676.6027 | 135.5982 | 99.5344 | 136.718 | 319.3456 | 762.3556 | 98.7242 | 36.4213 | 55.3299 | 82.4751 | 113.8323 | 945.9983 | 933.8408 | 957.536 | 941.6177 | 79.1696 | 99.1667 | 122.4191 | 266.4073 | 677.1837 | 60.0224 | 91.8111 | 146.825 | 363.2027 | 744.6951 | 43.8874 | 58.9017 | 80.2249 | 94.2196 | 123.7535 | 876.6269 |  | 915.6389 | 561.8065 |  | 51.2934 | 102.7459 | 121.081 | 266.3469 | 711.9 | 58.7509 | 98.2113 | 127.4372 | 339.7846 | 808.0778 | 32.3424 | 34.0807 | 48.1505 | 78.2259 | 133.9057 | 969.9608 | 944.9214 | 967.9033 | 963.1998 | 62.5446 | 101.0843 | 130.4592 | 259.097 | 684.6865 | 917.419 | 992.1733 |  |  | 1006.0788 | 1006.9443 | 873.9415 | 958.4028 | 864.6822 | 954.2583 | 911.8216 | 848.6468 | 810.3087 | 801.3621 | 884.5096 | 845.1776 | 763.7158 | 1001.754 | 1006.6591 | 968.2387 | 1005.3047 | 993.6455 | 218.0148 |  |  | 87.5524 | 239.6781 | 293.062 | 161.9435 | 103.9526 | 113.3348 | 118.7814 | 97.1043 | 268.8814 | 731.7757 | 239.5308 | 94.9962 | 96.3655 | 93.0214 | 102.9014 | 851.9697 | 892.3833 | 889.6528 | 887.0283 | 912.8976 | 99.737 | 101.049 | 114.4166 | 99.0861 | 627.1072 | 122.5544 | 98.3609 | 298.7058 | 735.0306 | 101.244 | 34.6457 | 50.5494 | 79.36 | 117.832 | 916.3349 | 893.0752 | 901.7472 | 749.0514 | 98.9204 | 76.2038 | 109.0671 | 209.5451 | 659.3367 | 42.4166 | 67.1699 | 104.5218 | 228.6721 | 706.3411 | 30.0702 | 33.8721 | 46.1752 | 75.2127 | 122.9628 | 775.6289 | 796.5184 | 852.5883 | 906.7016 | 879.3592 | 43.0139 | 68.4311 | 105.4599 | 195.2303 | 639.9536 | 47.9987 | 75.6147 | 106.421 | 218.6833 | 776.3812 | 32.1287 | 36.1083 | 52.6119 | 82.5317 | 143.7942 | 917.8074 | 909.8352 | 937.1865 | 900.4776 | 48.6679 | 110.334 | 80.5298 | 253.4702 | 713.8872 | 892.5943 | 957.5614 | 989.9087 |  | 1030.2461 | 1028.1658 | 1006.8058 | 880.1902 | 1007.7563 | 834.1409 |  | 1045.6668 | 999.8838 | 993.6101 | 44.2193 | 53.2849 | 75.074 | 914.2147 | 707.4453 | 597.8001 | 656.5163 | 237.23 | 316.202 | 311.1686 | 230.1528 | -0.0043581 | -0.061634 | 0.01222 | 0.081766 | 0.014851 | -0.0047569 | 0.10484 | -0.0081185 | -0.10303 | -223.3998 | 17.3022 | -223.3691 | 16.4131 | -218.4888 | 19.2548 | -218.5627 | 15.8937 | -35.3189 | 17.2755 | -35.4205 | 17.1256 | 3653.1349 | 3955.0426 | 1014.6752 | 313.6853 | -244.734 | 652.6227
14:15 | 2968 |  |  | -60.1969 | -58.9602 | -82.1063 | -44.6483 | -49.2322 | -73.4123 | -70.7227 | 3.4874 | 28.2155 | 13.9329 | 5.0583 |  |  |  | -64.0229 | -66.1566 | -69.0215 | -26.2318 |  | -79.6482 | -70.4722 | 26.4587 | 40.7675 | 27.1216 | 7.3734 | 77.9738 | 219.734 | 211.1211 | 104.5752 | 101.9697 | 111.3756 | 167.5545 | 85.0388 | 129.1014 | 84.7999 | 104.3312 | 262.0707 | 780.3532 | 105.3994 | 58.4305 | 89.9442 | 96.2128 | 132.4597 | 862.9902 | 290.1874 | 521.4549 | 448.7369 | 900.1825 | 99.3809 | 75.0826 | 101.534 | 238.3851 | 676.7382 | 135.7292 | 99.5282 | 136.7408 | 319.4849 | 762.5109 | 98.7024 | 36.4085 | 55.3569 | 82.5023 | 113.8976 | 945.9151 | 933.655 | 957.5135 | 941.463 | 79.2463 | 99.1768 | 122.4532 | 266.5423 | 677.346 | 59.9844 | 91.8369 | 146.9047 | 363.3516 | 744.8321 | 43.9495 | 58.9564 | 80.3489 | 94.2236 | 123.7953 | 877.3555 |  | 915.6123 | 560.9772 |  | 51.3352 | 102.7409 | 121.1095 | 266.4886 | 712.0283 | 58.8196 | 98.2513 | 127.4797 | 339.9461 | 808.2011 | 32.3671 | 34.1032 | 48.1763 | 78.2791 | 133.979 | 970.3399 | 945.2058 | 967.9659 | 963.4936 | 62.5788 | 101.0964 | 130.502 | 259.1996 | 684.8478 | 917.7213 | 991.8524 |  |  | 1006.0041 | 1006.9348 | 874.0649 | 958.4812 | 864.8472 | 954.3685 | 918.3351 | 853.5719 | 833.7569 | 796.4814 | 879.0943 | 854.17 | 758.3454 | 1009.3484 | 1006.7033 | 968.3203 | 1005.4656 | 993.8526 | 218.1145 |  |  | 87.591 | 239.3913 | 292.8597 | 161.7379 | 103.9794 | 113.2984 | 118.8176 | 97.1159 | 269.0197 | 731.9594 | 239.6736 | 95.0534 | 96.3794 | 93.0386 | 102.9133 | 851.5657 | 892.3764 | 889.7671 | 886.1387 | 912.8144 | 99.7622 | 101.0439 | 114.4453 | 99.0579 | 627.2122 | 122.5833 | 98.3737 | 298.8572 | 735.1636 | 101.2979 | 34.6377 | 50.5479 | 79.382 | 117.851 | 915.9828 | 892.966 | 901.5808 | 749.1007 | 98.909 | 76.2475 | 109.0796 | 209.6427 | 659.4579 | 42.4439 | 67.1892 | 104.5373 | 228.7364 | 706.4747 | 30.0717 | 33.9125 | 46.1758 | 75.2644 | 123.0173 | 795.6592 | 807.6346 | 851.962 | 906.5 | 878.6456 | 43.0356 | 68.4648 | 105.4606 | 195.3346 | 640.0049 | 48.0437 | 75.6514 | 106.457 | 218.8053 | 776.6074 | 32.1564 | 36.1305 | 52.6312 | 82.5595 | 143.8525 | 917.7017 | 909.8607 | 937.3234 | 900.5995 | 48.6957 | 110.3529 | 80.5803 | 253.6001 | 714.0225 | 892.087 | 957.4305 | 990.6116 |  | 1030.5795 | 1028.0911 | 1006.479 | 880.5307 | 1008.1612 | 833.6786 |  | 1045.6853 | 1000.125 | 993.4808 | 44.2314 | 53.326 | 75.0814 | 913.5586 | 707.5441 | 597.9466 | 656.6893 | 237.343 | 316.3516 | 311.3315 | 230.2675 | -0.0044998 | -0.061878 | 0.01128 | 0.081119 | 0.015181 | -0.0046891 | 0.093568 | -0.0024868 | -0.081732 | -223.3629 | 17.3412 | -223.366 | 16.4152 | -218.3258 | 19.1891 | -218.375 | 15.8875 | -35.1497 | 17.333 | -35.2604 | 17.1359 | 3773.8509 | 3956.7159 | 1014.6725 | 313.8415 | -244.4496 | 652.7454
14:15 | 2969 |  |  | -60.1204 | -58.4189 | -82.4967 | -44.6672 | -49.2341 | -73.4405 | -70.825 | 3.46 | 26.9673 | 13.8285 | 4.8848 |  |  |  | -64.0242 | -66.3548 | -69.1918 | -26.3149 |  | -79.7997 | -70.5863 | 26.4088 | 40.7969 | 27.1351 | 7.3928 | 78.1355 | 219.7959 | 211.2107 | 104.5461 | 101.9588 | 111.3422 | 167.5906 | 85.0153 | 129.1829 | 84.8809 | 104.3513 | 262.2197 | 780.547 | 105.3947 | 58.6025 | 90.095 | 96.2162 | 132.5024 | 863.0676 | 290.472 | 521.5821 | 449.1057 | 900.1524 | 99.3707 | 75.1181 | 101.591 | 238.502 | 676.8904 | 135.7382 | 99.5286 | 136.782 | 319.6199 | 762.6698 | 98.7066 | 36.4343 | 55.3509 | 82.5051 | 113.9571 | 945.8155 | 933.5084 | 957.4327 | 941.2697 | 79.2309 | 99.1661 | 122.48 | 266.6698 | 677.5021 | 59.9128 | 91.9092 | 146.9487 | 363.5095 | 744.9564 | 43.9383 | 58.9831 | 80.4412 | 94.2507 | 123.8156 | 878.3346 |  | 915.6495 | 561.1046 |  | 51.3877 | 102.718 | 121.1622 | 266.6132 | 712.1342 | 58.8215 | 98.2615 | 127.5313 | 340.1129 | 808.2876 | 32.3702 | 34.1222 | 48.2125 | 78.3277 | 134.038 | 970.8569 | 945.3804 | 968.0516 | 964.0429 | 62.6755 | 101.0778 | 130.5284 | 259.3185 | 685.0162 | 918.0344 | 990.7789 |  |  | 1005.9019 | 1006.9335 | 874.1943 | 958.5693 | 865.0371 | 954.5295 | 929.2805 | 856.1594 | 836.4842 | 816.2553 | 865.1807 | 861.949 | 783.1171 | 1000.4562 | 1006.8007 | 968.3952 | 1005.6246 | 994.0648 | 218.2203 |  |  | 87.629 | 238.7567 | 292.6704 | 161.6411 | 104.0222 | 113.281 | 118.8026 | 97.1281 | 269.1497 | 732.139 | 239.7796 | 95.0912 | 96.3927 | 93.0421 | 102.9142 | 851.3656 | 892.3601 | 889.836 | 885.7385 | 912.6374 | 99.744 | 101.0001 | 114.4464 | 98.9975 | 627.3336 | 122.6137 | 98.3662 | 299.0092 | 735.2833 | 101.3613 | 34.6634 | 50.582 | 79.4162 | 117.8749 | 915.583 | 892.85 | 901.3812 | 749.13 | 98.8993 | 76.3003 | 109.0848 | 209.7414 | 659.5782 | 42.4951 | 67.2065 | 104.5459 | 228.9128 | 706.6193 | 29.9512 | 33.9211 | 46.1825 | 75.2778 | 123.0683 | 800.8564 | 809.8694 | 851.3707 | 905.9575 | 877.9732 | 43.0484 | 68.5062 | 105.5097 | 195.4516 | 640.0799 | 48.0532 | 75.6881 | 106.4841 | 218.9182 | 776.8497 | 32.1759 | 36.135 | 52.6705 | 82.5889 | 143.9178 | 917.7034 | 909.8064 | 937.4645 | 900.6384 | 48.7394 | 110.3864 | 80.6079 | 253.721 | 714.1669 | 891.6074 | 957.0876 | 991.9288 |  | 1030.8355 | 1028.0024 | 1006.0745 | 880.7215 | 1008.3795 | 833.1918 |  | 1045.7383 | 1000.3275 | 993.3162 | 44.2458 | 53.3281 | 75.0967 | 913.3599 | 707.564 | 598.0596 | 656.8176 | 237.4967 | 316.6067 | 311.5577 | 230.3945 | -0.0051243 | -0.061948 | 0.012036 | 0.081729 | 0.014819 | -0.004728 | 0.096716 | 0.012425 | -0.10116 | -223.3014 | 17.2899 | -223.206 | 16.3413 | -218.1873 | 19.1378 | -218.3442 | 15.9306 | -34.9497 | 17.257 | -34.9343 | 17.0373 | 3725.2589 | 3953.6776 | 1014.6412 | 314.0822 | -244.6423 | 652.8118
14:15 | 2970 |  |  | -59.7774 | -58.1474 | -82.3294 | -44.6157 | -49.1453 | -73.3352 | -70.6929 | 3.4521 | 26.9657 | 13.8745 | 4.8499 |  |  |  | -63.8356 | -66.5785 | -69.1352 | -26.2685 |  | -79.7352 | -70.4347 | 26.4135 | 40.8838 | 27.1673 | 7.4149 | 80.3428 | 219.8594 | 211.3055 | 104.5579 | 101.9837 | 111.3498 | 167.6142 | 85.0249 | 129.2662 | 84.9161 | 104.3566 | 262.3307 | 780.7041 | 105.3549 | 58.766 | 90.1876 | 96.2232 | 132.5729 | 863.1391 | 290.7829 | 522.316 | 449.5311 | 900.0712 | 99.3947 | 75.1347 | 101.6583 | 238.6244 | 677.0516 | 135.6766 | 99.5468 | 136.8375 | 319.7545 | 762.8282 | 98.6977 | 36.4741 | 55.3623 | 82.5296 | 114.0028 | 945.6988 | 933.5225 | 957.3658 | 941.1035 | 79.1645 | 99.1602 | 122.5325 | 266.7979 | 677.6541 | 59.8725 | 91.9487 | 146.9752 | 363.6641 | 745.0781 | 43.8912 | 59.0349 | 80.5253 | 94.2626 | 123.8953 | 878.2645 |  | 915.6162 | 561.4884 |  | 51.4349 | 102.7242 | 121.1994 | 266.7418 | 712.2469 | 58.7488 | 98.2647 | 127.5736 | 340.2625 | 808.4232 | 32.3764 | 34.1268 | 48.2314 | 78.3704 | 134.0763 | 971.4229 | 945.4657 | 968.094 | 964.5504 | 62.697 | 101.101 | 130.5872 | 259.4165 | 685.1581 | 918.4005 | 988.8451 |  |  | 1005.7617 | 1006.9272 | 874.345 | 958.6498 | 865.2244 | 954.666 | 923.0559 | 855.7285 | 831.9912 | 844.6218 | 821.5184 | 862.0355 | 820.2 | 982.7679 | 1006.8689 | 968.4599 | 1005.7211 | 994.2636 | 218.316 |  |  | 87.6545 | 238.1851 | 292.4445 | 161.4601 | 104.0646 | 113.2969 | 118.8138 | 97.1386 | 269.236 | 732.3119 | 239.8864 | 95.0966 | 96.4057 | 93.0529 | 102.928 | 851.76 | 892.3314 | 889.8579 | 885.3165 | 912.407 | 99.7578 | 100.98 | 114.4511 | 99.0157 | 627.4657 | 122.6741 | 98.3532 | 299.1589 | 735.4399 | 101.429 | 34.6741 | 50.6052 | 79.44 | 117.9148 | 915.1597 | 892.7147 | 901.1657 | 749.1555 | 98.8982 | 76.3433 | 109.1166 | 209.8067 | 659.6854 | 42.5311 | 67.2255 | 104.5404 | 229.0165 | 706.7553 | 29.857 | 33.9073 | 46.243 | 75.2983 | 123.131 | 802.4057 | 810.2767 | 850.7033 | 905.6207 | 877.3023 | 43.0336 | 68.5443 | 105.4799 | 195.5609 | 640.1371 | 48.0561 | 75.7267 | 106.5175 | 219.0131 | 777.1166 | 32.0681 | 36.1654 | 52.659 | 82.6224 | 143.9747 | 917.7888 | 909.7975 | 937.6271 | 900.6734 | 48.7402 | 110.4361 | 80.6302 | 253.8366 | 714.3068 | 891.2692 | 956.4868 | 992.3755 |  | 1031.0034 | 1027.979 | 1005.6229 | 880.7907 | 1008.4448 | 832.7746 |  | 1045.8553 | 1000.5348 | 993.1412 | 44.2749 | 53.321 | 75.1202 | 913.1463 | 707.5607 | 598.2845 | 656.9842 | 237.7871 | 316.8588 | 311.7898 | 230.5913 | -0.0047583 | -0.061502 | 0.011678 | 0.081636 | 0.014736 | -0.0040551 | 0.079932 | -0.0098869 | -0.098669 | -223.1475 | 17.2734 | -223.1598 | 16.3618 | -218.1719 | 19.109 | -218.1196 | 15.9121 | -34.6112 | 17.2632 | -34.7558 | 17.0989 | 3763.2076 | 3957.0093 | 1014.6032 | 314.3243 | -244.2093 | 652.9226
14:15 | 2971 |  |  | -59.404 | -57.8187 | -82.4437 | -44.571 | -49.0624 | -73.2014 | -70.5204 | 3.4472 | 26.9778 | 13.8996 | 4.8403 |  |  |  | -63.8071 | -66.4761 | -68.9931 | -26.2348 |  | -79.6494 | -70.2948 | 26.4182 | 40.9641 | 27.2044 | 7.4437 | 80.4135 | 219.9294 | 211.4158 | 104.6079 | 102.0204 | 111.3758 | 167.6427 | 85.0374 | 129.3237 | 84.9398 | 104.3582 | 262.4595 | 780.8593 | 105.3322 | 58.9474 | 90.2789 | 96.2276 | 132.6381 | 863.215 | 291.0208 | 523.2098 | 449.9017 | 900.0416 | 99.384 | 75.1443 | 101.6574 | 238.7493 | 677.2059 | 135.6968 | 99.5394 | 136.8852 | 319.8938 | 762.9962 | 98.682 | 36.517 | 55.4196 | 82.5641 | 114.0534 | 945.6124 | 933.5064 | 957.2813 | 941.0143 | 79.1585 | 99.1829 | 122.5957 | 266.9296 | 677.8184 | 59.8634 | 91.9439 | 147.0186 | 363.8111 | 745.2072 | 43.9265 | 59.1042 | 80.6097 | 94.265 | 123.9517 | 878.6896 |  | 915.6766 | 562.4495 |  | 51.4594 | 102.7658 | 121.223 | 266.9284 | 712.4082 | 58.8377 | 98.2653 | 127.6189 | 340.4271 | 808.5883 | 32.3842 | 34.1445 | 48.2441 | 78.4169 | 134.1457 | 971.7865 | 945.354 | 968.0985 | 964.2997 | 62.6811 | 101.1544 | 130.6565 | 259.5233 | 685.3136 | 918.8699 | 987.8506 |  |  | 1005.5977 | 1006.948 | 874.4703 | 958.6988 | 865.4023 | 954.7498 | 916.7246 | 854.185 | 824.8722 | 853.7006 | 762.9384 | 861.1774 | 817.7356 | 983.7602 | 1006.9877 | 968.5229 | 1005.8585 | 994.4994 | 218.4047 |  |  | 87.6871 | 237.7866 | 292.1866 | 161.1462 | 104.1059 | 113.3597 | 118.8992 | 97.1483 | 269.3665 | 732.5029 | 240.02 | 95.0962 | 96.4149 | 93.0732 | 102.949 | 852.2552 | 892.3041 | 889.8523 | 884.959 | 912.1426 | 99.7749 | 101.0021 | 114.4902 | 99.0631 | 627.6158 | 122.7393 | 98.3436 | 299.2904 | 735.6218 | 101.4846 | 34.6698 | 50.5973 | 79.4556 | 117.9491 | 914.7609 | 892.5834 | 900.9541 | 749.1785 | 98.8975 | 76.3843 | 109.1305 | 209.8749 | 659.7769 | 42.5139 | 67.2596 | 104.5565 | 229.0607 | 706.9016 | 29.9226 | 33.916 | 46.2659 | 75.3617 | 123.1928 | 801.2618 | 809.0228 | 850.0039 | 905.5221 | 876.6693 | 43.051 | 68.5644 | 105.4154 | 195.6406 | 640.1683 | 48.0822 | 75.7618 | 106.5626 | 219.1254 | 777.373 | 32.0675 | 36.1978 | 52.6564 | 82.6698 | 144.0379 | 917.7546 | 909.9177 | 937.8171 | 900.7657 | 48.7824 | 110.4971 | 80.6697 | 253.9545 | 714.4542 | 891.1649 | 956.1079 | 992.4047 |  | 1031.0866 | 1027.999 | 1005.1615 | 880.8548 | 1008.3592 | 832.4545 |  | 1046.0085 | 1000.734 | 992.9282 | 44.2845 | 53.3471 | 75.1236 | 912.3565 | 707.5867 | 598.4262 | 657.0341 | 237.8709 | 317.0841 | 311.985 | 230.7353 | -0.005386 | -0.061908 | 0.010765 | 0.081192 | 0.014703 | -0.0047575 | 0.10374 | 0.01227 | -0.10434 | -223.1414 | 17.2755 | -223.0491 | 16.3125 | -217.9781 | 19.109 | -218.1073 | 15.9696 | -34.4204 | 17.3022 | -34.4758 | 17.0845 | 3731.2525 | 3954.2302 | 1014.5579 | 314.5345 | -243.7431 | 653.0064
14:15 | 2972 |  |  | -58.9994 | -57.5597 | -82.5491 | -44.5503 | -49.0113 | -73.0588 | -70.3913 | 3.4463 | 26.9903 | 13.9257 | 4.837 |  |  |  | -63.738 | -66.2536 | -68.8088 | -26.2015 |  | -79.4507 | -70.1459 | 26.4321 | 41.0452 | 27.2379 | 7.4797 | 81.5481 | 220.0131 | 211.5364 | 104.667 | 102.0733 | 111.4106 | 167.6883 | 85.0136 | 129.3954 | 85.0093 | 104.3821 | 262.616 | 781.046 | 105.3384 | 59.1257 | 90.3774 | 96.2368 | 132.6854 | 863.261 | 290.9782 | 523.2629 | 449.9924 | 900.1184 | 99.3762 | 75.1793 | 101.6929 | 238.876 | 677.3507 | 135.7616 | 99.5444 | 136.9205 | 320.0136 | 763.1484 | 98.6625 | 36.4986 | 55.4333 | 82.5804 | 114.1031 | 945.5667 | 933.5183 | 957.1664 | 940.9878 | 79.1712 | 99.1881 | 122.6161 | 267.0628 | 677.9855 | 59.8943 | 91.9816 | 147.0732 | 363.9687 | 745.344 | 43.9199 | 59.1503 | 80.7027 | 94.279 | 123.9803 | 879.3636 |  | 915.6807 | 562.3115 |  | 51.458 | 102.7791 | 121.2536 | 267.078 | 712.5379 | 58.9314 | 98.2457 | 127.686 | 340.5796 | 808.7478 | 32.4025 | 34.1677 | 48.2835 | 78.4637 | 134.2232 | 971.9663 | 945.1951 | 968.2066 | 964.2164 | 62.7379 | 101.1744 | 130.6705 | 259.6405 | 685.4824 | 919.1414 | 988.2563 |  |  | 1005.4317 | 1006.9623 | 874.5639 | 958.6694 | 865.5382 | 954.7488 | 917.2209 | 854.1803 | 816.4259 | 855.1166 | 743.6251 | 862.7717 | 798.5651 | 985.5108 | 1007.2597 | 968.589 | 1006.0697 | 994.7673 | 218.487 |  |  | 87.7226 | 237.7873 | 291.952 | 160.7682 | 104.1552 | 113.4163 | 118.9921 | 97.1525 | 269.5398 | 732.703 | 240.1642 | 95.1073 | 96.4093 | 93.0801 | 102.9428 | 852.1802 | 892.2001 | 889.8415 | 885.0313 | 911.8051 | 99.7738 | 101.0502 | 114.5605 | 99.0668 | 627.7718 | 122.7557 | 98.3356 | 299.4325 | 735.7884 | 101.5317 | 34.6706 | 50.6021 | 79.4726 | 117.9698 | 914.3511 | 892.4633 | 900.7258 | 749.207 | 98.9044 | 76.4284 | 109.12 | 209.9788 | 659.873 | 42.5589 | 67.3126 | 104.6193 | 229.2248 | 707.0581 | 29.9363 | 33.9554 | 46.2469 | 75.407 | 123.2395 | 798.7845 | 807.1989 | 849.3967 | 905.1333 | 876.0909 | 43.1019 | 68.5913 | 105.4743 | 195.7286 | 640.2396 | 48.1176 | 75.8031 | 106.6009 | 219.2419 | 777.6271 | 32.1729 | 36.2151 | 52.69 | 82.734 | 144.1083 | 917.5667 | 909.949 | 937.9398 | 900.8207 | 48.8198 | 110.5647 | 80.7191 | 254.0764 | 714.6078 | 890.9155 | 956.9046 | 992.1146 |  | 1031.0996 | 1027.993 | 1004.6625 | 880.9244 | 1008.2005 | 832.1634 |  | 1046.1924 | 1000.9337 | 992.7329 | 44.304 | 53.3867 | 75.1446 | 911.2294 | 707.6418 | 598.535 | 657.1049 | 238.0124 | 317.3213 | 312.2239 | 230.8739 | -0.0045916 | -0.062076 | 0.011514 | 0.081582 | 0.014671 | -0.0048528 | 0.087551 | 0.010358 | -0.1039 | -222.9414 | 17.2201 | -222.966 | 16.3454 | -217.9904 | 19.1501 | -217.9534 | 15.9286 | -34.0912 | 17.2693 | -34.2543 | 17.1441 | 3718.8129 | 3955.5697 | 1014.501 | 314.7726 | -243.2155 | 653.0884
14:15 | 2973 |  |  | -58.7501 | -57.2396 | -82.4861 | -44.4779 | -48.9146 | -72.8199 | -70.2106 | 3.4425 | 26.997 | 13.9561 | 4.8323 |  |  |  | -63.6173 | -66.1926 | -68.6534 | -26.0475 |  | -79.4099 | -70.18 | 26.4286 | 41.1108 | 27.2841 | 7.509 | 81.6955 | 220.0907 | 211.6247 | 104.6327 | 102.0495 | 111.401 | 167.722 | 85.018 | 129.4767 | 85.1019 | 104.3965 | 262.7463 | 781.2245 | 105.3537 | 59.3129 | 90.4964 | 96.2603 | 132.7407 | 863.3055 | 290.6547 | 523.2489 | 449.8139 | 900.2258 | 99.3946 | 75.2142 | 101.6642 | 239.0072 | 677.4754 | 135.846 | 99.5716 | 136.9553 | 320.1454 | 763.2879 | 98.6615 | 36.4486 | 55.4593 | 82.6203 | 114.1565 | 945.677 | 933.627 | 957.2689 | 941.0934 | 79.2211 | 99.1902 | 122.655 | 267.2043 | 678.1349 | 59.9096 | 92.0034 | 147.1249 | 364.1224 | 745.4808 | 43.871 | 59.2322 | 80.8173 | 94.2924 | 124.0655 | 878.7361 |  | 915.5797 | 562.407 |  | 51.469 | 102.7827 | 121.2837 | 267.1681 | 712.6106 | 58.8909 | 98.2631 | 127.7429 | 340.7343 | 808.8966 | 32.4296 | 34.1741 | 48.3121 | 78.5118 | 134.2654 | 972.1569 | 945.1709 | 968.3819 | 964.7621 | 62.8323 | 101.1706 | 130.695 | 259.7387 | 685.631 | 919.1768 | 988.1499 |  |  | 1005.2744 | 1006.8863 | 874.6361 | 958.5443 | 865.6137 | 954.6836 | 924.7997 | 859.6421 | 823.4437 | 850.1716 | 759.963 | 862.9722 | 801.9714 | 984.7678 | 1007.6647 | 968.6597 | 1006.3044 | 995.0531 | 218.5807 |  |  | 87.7689 | 238.1165 | 291.8592 | 160.4952 | 104.1988 | 113.4263 | 119.0929 | 97.1634 | 269.6035 | 732.8702 | 240.2694 | 95.0786 | 96.416 | 93.0942 | 102.9562 | 851.9673 | 892.0379 | 889.8217 | 885.0907 | 911.4005 | 99.784 | 101.0203 | 114.551 | 99.1171 | 627.887 | 122.7728 | 98.3467 | 299.5813 | 735.9589 | 101.5911 | 34.6782 | 50.6189 | 79.4976 | 118.0029 | 913.9005 | 892.3257 | 900.4861 | 749.2152 | 98.904 | 76.4676 | 109.1263 | 210.075 | 659.9861 | 42.5996 | 67.3566 | 104.645 | 229.3179 | 707.201 | 29.9826 | 33.9548 | 46.2908 | 75.4375 | 123.2816 | 796.5072 | 805.9781 | 848.7761 | 904.5771 | 875.5194 | 43.1399 | 68.6161 | 105.5247 | 195.827 | 640.2975 | 48.1459 | 75.8472 | 106.6315 | 219.3509 | 777.8815 | 32.2037 | 36.2209 | 52.7159 | 82.7606 | 144.1663 | 917.2552 | 909.8819 | 937.9663 | 900.7571 | 48.8428 | 110.5864 | 80.7653 | 254.1925 | 714.746 | 890.4423 | 958.2753 | 992.3165 |  | 1031.0406 | 1028.036 | 1004.1296 | 881.103 | 1008.2002 | 831.8841 |  | 1046.3541 | 1001.1679 | 992.5072 | 44.354 | 53.384 | 75.17 | 910.2255 | 707.7334 | 598.6811 | 657.2376 | 238.1345 | 317.5039 | 312.3789 | 231.0163 | -0.0041841 | -0.061556 | 0.011335 | 0.081265 | 0.01442 | -0.004938 | 0.095344 | -0.0061427 | -0.10379 | -222.9167 | 17.2611 | -222.889 | 16.2981 | -217.8088 | 19.0967 | -217.8119 | 15.947 | -33.8973 | 17.3166 | -34.0173 | 17.1174 | 3774.6497 | 3957.1381 | 1014.4245 | 314.9414 | -242.6998 | 653.2073
14:15 | 2974 |  |  | -58.8455 | -56.958 | -82.2404 | -44.3755 | -48.8822 | -72.5623 | -70.1381 | 3.4373 | 26.9992 | 13.9791 | 4.8262 |  |  |  | -63.5106 | -66.2663 | -68.3258 | -26.0365 |  | -79.3249 | -69.9105 | 26.4235 | 41.1825 | 27.3342 | 7.5364 | 82.4727 | 220.1531 | 211.6685 | 104.5428 | 101.9643 | 111.3421 | 167.7522 | 85.0416 | 129.5188 | 85.1899 | 104.447 | 262.8841 | 781.3919 | 105.3427 | 59.4953 | 90.6259 | 96.277 | 132.8025 | 863.4134 | 290.4183 | 523.6539 | 449.6283 | 900.3545 | 99.3868 | 75.2643 | 101.6839 | 239.1483 | 677.6111 | 135.9088 | 99.5672 | 137.0237 | 320.2886 | 763.4322 | 98.6694 | 36.4623 | 55.5268 | 82.6803 | 114.2203 | 945.9429 | 933.7728 | 957.4269 | 941.2744 | 79.2568 | 99.1875 | 122.7003 | 267.3385 | 678.2906 | 59.9029 | 92.0379 | 147.1687 | 364.2772 | 745.6348 | 43.9602 | 59.2819 | 80.8913 | 94.3114 | 124.1031 | 878.1824 |  | 915.373 | 561.1924 |  | 51.5021 | 102.7833 | 121.3342 | 267.312 | 712.733 | 58.8897 | 98.3035 | 127.79 | 340.9036 | 809.0219 | 32.4469 | 34.1917 | 48.3425 | 78.56 | 134.3216 | 972.3147 | 945.0716 | 968.5217 | 964.8568 | 62.924 | 101.1532 | 130.7262 | 259.8319 | 685.803 | 919.1436 | 986.9642 |  |  | 1005.1512 | 1006.8383 | 874.7078 | 958.4101 | 865.6482 | 954.5762 | 924.6447 | 864.0165 | 835.6549 | 848.6828 | 754.4593 | 863.6 | 810.0717 | 1018.1169 | 1008.0815 | 968.735 | 1006.5345 | 995.3099 | 218.6711 |  |  | 87.8163 | 238.223 | 291.7755 | 160.2767 | 104.2318 | 113.4069 | 119.1843 | 97.1789 | 269.6989 | 733.036 | 240.3679 | 95.0421 | 96.4284 | 93.1144 | 102.9765 | 851.658 | 891.918 | 889.809 | 885.0252 | 910.9408 | 99.7938 | 100.9722 | 114.5461 | 99.1315 | 628.0073 | 122.7949 | 98.3736 | 299.7232 | 736.1286 | 101.6332 | 34.699 | 50.6563 | 79.5246 | 118.0477 | 913.4226 | 892.179 | 900.2314 | 749.2166 | 98.8945 | 76.5191 | 109.1472 | 210.1636 | 660.1173 | 42.56 | 67.3832 | 104.6815 | 229.4288 | 707.3539 | 30.0985 | 33.956 | 46.3123 | 75.4541 | 123.3266 | 794.6093 | 804.8213 | 848.1118 | 904.0339 | 874.928 | 43.1625 | 68.659 | 105.5421 | 195.9355 | 640.3378 | 48.1717 | 75.8867 | 106.6667 | 219.4543 | 778.1495 | 32.2349 | 36.2256 | 52.7293 | 82.7673 | 144.2246 | 917.042 | 909.6421 | 938.0261 | 900.6847 | 48.879 | 110.6016 | 80.806 | 254.296 | 714.8722 | 890.015 | 959.0344 | 992.0462 |  | 1030.9014 | 1028.1517 | 1003.5399 | 881.3885 | 1008.4664 | 831.672 |  | 1046.5035 | 1001.2961 | 992.2306 | 44.3719 | 53.3645 | 75.1839 | 909.2393 | 707.8092 | 598.8177 | 657.4369 | 238.3029 | 317.7652 | 312.5906 | 231.2064 | -0.0043436 | -0.061474 | 0.011503 | 0.081923 | 0.014029 | -0.0052392 | 0.093486 | 0.00050225 | -0.0991 | -222.8275 | 17.2016 | -222.729 | 16.2715 | -217.7442 | 19.1583 | -217.8057 | 16.0292 | -33.6635 | 17.2693 | -33.7219 | 17.0989 | 3783.3862 | 3955.7245 | 1014.3266 | 315.1779 | -242.213 | 653.3134
14:15 | 2975 |  |  | -59.0057 | -56.7172 | -82.1644 | -44.3726 | -48.8348 | -72.3799 | -70.1109 | 3.4306 | 27.0172 | 14.0018 | 4.8248 |  |  |  | -63.5406 | -66.108 | -68.2343 | -25.9614 |  | -79.0695 | -69.7644 | 26.4303 | 41.255 | 27.3788 | 7.5825 | 81.6279 | 220.2366 | 211.7277 | 104.5327 | 101.9485 | 111.3301 | 167.7862 | 84.9985 | 129.565 | 85.2577 | 104.464 | 263.0164 | 781.5618 | 105.3412 | 59.6752 | 90.6983 | 96.2979 | 132.8786 | 863.5464 | 290.3684 | 523.5847 | 449.4493 | 900.586 | 99.3851 | 75.3091 | 101.7707 | 239.2982 | 677.7606 | 135.9739 | 99.5636 | 137.0736 | 320.4199 | 763.6154 | 98.6676 | 36.5024 | 55.5384 | 82.7028 | 114.2699 | 946.0534 | 933.8108 | 957.4494 | 941.4194 | 79.3058 | 99.1795 | 122.7351 | 267.4725 | 678.4359 | 59.8974 | 92.0861 | 147.2125 | 364.4304 | 745.7864 | 43.9936 | 59.313 | 80.9893 | 94.317 | 124.1343 | 879.0415 |  | 915.0448 | 559.1599 |  | 51.5459 | 102.7656 | 121.3721 | 267.4562 | 712.8504 | 58.9407 | 98.3084 | 127.8426 | 341.0588 | 809.1501 | 32.4449 | 34.22 | 48.3866 | 78.6047 | 134.4003 | 972.6373 | 944.8232 | 968.6027 | 964.5769 | 62.9528 | 101.1492 | 130.7405 | 259.946 | 685.9881 | 918.8261 | 985.7007 |  |  | 1005.0897 | 1006.7512 | 874.7679 | 958.2702 | 865.676 | 954.4709 | 913.7787 | 862.6296 | 839.6465 | 835.2118 | 732.89 | 863.1484 | 822.1719 | 1063.8217 | 1008.5096 | 968.8343 | 1006.7969 | 995.5404 | 218.7603 |  |  | 87.8512 | 238.4337 | 291.5828 | 159.959 | 104.2643 | 113.4033 | 119.2199 | 97.1916 | 269.8396 | 733.2168 | 240.4959 | 95.0523 | 96.4213 | 93.1253 | 102.9844 | 851.2989 | 891.7773 | 889.7077 | 884.1557 | 910.4716 | 99.7553 | 101.0097 | 114.5922 | 99.0754 | 628.1524 | 122.8098 | 98.3784 | 299.8731 | 736.2817 | 101.6735 | 34.7102 | 50.6964 | 79.5535 | 118.0793 | 912.9105 | 892.0145 | 899.9442 | 749.2313 | 98.8931 | 76.5659 | 109.1934 | 210.2704 | 660.2197 | 42.5403 | 67.427 | 104.7455 | 229.6543 | 707.5195 | 30.086 | 33.9623 | 46.2863 | 75.4637 | 123.379 | 793.1845 | 803.8019 | 847.5345 | 903.3331 | 874.3171 | 43.1475 | 68.7096 | 105.598 | 196.0475 | 640.3854 | 48.1856 | 75.9224 | 106.7016 | 219.5527 | 778.4118 | 32.2136 | 36.2404 | 52.7446 | 82.8047 | 144.2808 | 916.8789 | 909.5011 | 938.0433 | 900.5802 | 48.8413 | 110.6562 | 80.8393 | 254.4214 | 715.0134 | 889.625 | 959.3709 | 991.3362 |  | 1030.6754 | 1028.2418 | 1002.9127 | 881.7447 | 1008.8835 | 831.4559 |  | 1046.6273 | 1001.3712 | 991.9567 | 44.3885 | 53.4015 | 75.1942 | 908.3287 | 707.9344 | 598.9671 | 657.5326 | 238.4912 | 318.033 | 312.8752 | 231.3758 | -0.0043055 | -0.061026 | 0.012204 | 0.082485 | 0.014971 | -0.0043274 | 0.086887 | 0.004357 | -0.089571 | -222.7383 | 17.2385 | -222.7013 | 16.2715 | -217.6273 | 19.0803 | -217.5965 | 15.9696 | -33.4173 | 17.2919 | -33.5312 | 17.1236 | 3768.8373 | 3956.9728 | 1014.2033 | 315.4541 | -241.8791 | 653.4507
14:15 | 2976 |  |  | -59.075 | -56.5117 | -82.0039 | -44.274 | -48.7899 | -72.328 | -69.9021 | 3.4252 | 27.0344 | 14.0227 | 4.8259 |  |  |  | -63.5611 | -65.9908 | -68.2011 | -25.8563 |  | -78.9871 | -69.6155 | 26.4346 | 41.3284 | 27.4202 | 7.6117 | 80.1909 | 220.3513 | 211.8092 | 104.54 | 101.9585 | 111.3336 | 167.816 | 84.9335 | 129.6526 | 85.318 | 104.4473 | 263.1505 | 781.7121 | 105.3567 | 59.8809 | 90.7908 | 96.3218 | 132.9643 | 863.6959 | 290.4293 | 523.4539 | 449.4408 | 900.8231 | 99.4123 | 75.3374 | 101.7952 | 239.4361 | 677.9132 | 135.9981 | 99.5829 | 137.097 | 320.5403 | 763.7797 | 98.6735 | 36.5326 | 55.5194 | 82.7136 | 114.3171 | 946.0843 | 933.803 | 957.4552 | 941.5408 | 79.31 | 99.1747 | 122.7791 | 267.6113 | 678.5885 | 59.8524 | 92.1164 | 147.2601 | 364.5783 | 745.9175 | 43.922 | 59.3478 | 81.0787 | 94.3159 | 124.1893 | 880.0083 |  | 914.8102 | 560.7967 |  | 51.5836 | 102.754 | 121.3669 | 267.5801 | 712.944 | 58.9473 | 98.295 | 127.8648 | 341.209 | 809.3039 | 32.441 | 34.2318 | 48.3998 | 78.6564 | 134.453 | 973.1372 | 945.1718 | 968.7316 | 965.3347 | 62.95 | 101.1987 | 130.8124 | 260.0709 | 686.1437 | 918.4226 | 984.5354 |  |  | 1005.1016 | 1006.6097 | 874.7939 | 958.1213 | 865.6949 | 954.4384 | 907.9627 | 856.9221 | 837.0721 | 821.3919 | 744.8118 | 846.8595 | 828.1747 | 1085.6431 | 1008.9396 | 968.9561 | 1007.0777 | 995.7529 | 218.8586 |  |  | 87.8868 | 238.42 | 291.4053 | 159.8759 | 104.2988 | 113.4053 | 119.261 | 97.1855 | 269.9401 | 733.3914 | 240.6373 | 95.0498 | 96.4165 | 93.1381 | 102.9974 | 850.9768 | 891.4983 | 889.5438 | 882.6066 | 909.9651 | 99.7339 | 101.0512 | 114.6327 | 99.0581 | 628.2779 | 122.8259 | 98.3777 | 300.0344 | 736.4046 | 101.7373 | 34.7212 | 50.7117 | 79.5955 | 118.1099 | 912.4052 | 891.8428 | 899.645 | 749.2327 | 98.8942 | 76.6097 | 109.2276 | 210.3547 | 660.3189 | 42.5542 | 67.4199 | 104.7614 | 229.7504 | 707.6663 | 30.116 | 33.9591 | 46.3282 | 75.5134 | 123.4369 | 790.2088 | 801.9288 | 847.0034 | 902.6509 | 873.7518 | 43.1861 | 68.7238 | 105.5688 | 196.1314 | 640.4114 | 48.2192 | 75.9735 | 106.7443 | 219.6645 | 778.6572 | 32.2153 | 36.2506 | 52.7767 | 82.8601 | 144.3402 | 916.8436 | 909.2981 | 938.2343 | 900.621 | 48.8714 | 110.684 | 80.8772 | 254.5402 | 715.18 | 889.1933 | 959.5358 | 992.6997 |  | 1030.3793 | 1028.3616 | 1002.2986 | 881.9924 | 1009.3223 | 831.1811 |  | 1046.7111 | 1001.4076 | 991.6629 | 44.4 | 53.4193 | 75.1874 | 908.0362 | 708.0431 | 599.117 | 657.5723 | 238.6346 | 318.2255 | 313.0311 | 231.4377 | -0.0047688 | -0.061135 | 0.011737 | 0.081647 | 0.014937 | -0.005193 | 0.082436 | -0.0046567 | -0.077839 | -222.7106 | 17.2467 | -222.5475 | 16.2242 | -217.4888 | 19.1111 | -217.5842 | 16.0374 | -33.2481 | 17.3001 | -33.2481 | 17.0907 | 3775.2282 | 3954.3712 | 1014.0666 | 315.6283 | -241.529 | 653.5801
14:15 | 2977 |  |  | -58.997 | -56.4795 | -81.9379 | -44.2255 | -48.7028 | -72.1955 | -69.964 | 3.4145 | 27.0519 | 14.0599 | 4.8246 |  |  |  | -63.4923 | -65.8585 | -68.0233 | -25.7593 |  | -78.793 | -69.4543 | 26.43 | 41.395 | 27.4647 | 7.6347 | 77.6627 | 220.4713 | 211.9031 | 104.5389 | 101.9633 | 111.3441 | 167.8542 | 84.9055 | 129.7375 | 85.3902 | 104.4889 | 263.2746 | 781.8423 | 105.3499 | 60.0854 | 90.927 | 96.3305 | 133.0244 | 863.8449 | 290.8023 | 523.5458 | 449.7864 | 900.9766 | 99.4269 | 75.363 | 101.8152 | 239.5598 | 678.0662 | 136.0365 | 99.5811 | 137.1203 | 320.6656 | 763.9237 | 98.6473 | 36.5588 | 55.495 | 82.7172 | 114.3641 | 946.1773 | 933.7503 | 957.4643 | 941.559 | 79.2933 | 99.1705 | 122.8173 | 267.7419 | 678.7532 | 59.829 | 92.1289 | 147.2907 | 364.7197 | 746.0389 | 43.9438 | 59.3976 | 81.1622 | 94.3233 | 124.2348 | 880.4585 |  | 914.4875 | 562.9061 |  | 51.5962 | 102.7795 | 121.3814 | 267.7406 | 713.0754 | 58.9945 | 98.2914 | 127.9012 | 341.3627 | 809.4472 | 32.4388 | 34.255 | 48.4312 | 78.7051 | 134.5211 | 973.5814 | 945.3368 | 968.818 | 966.3298 | 62.9911 | 101.2172 | 130.8676 | 260.1728 | 686.3066 | 918.1626 | 983.4683 |  |  | 1005.1815 | 1006.5092 | 874.805 | 957.9922 | 865.7071 | 954.4799 | 915.876 | 849.3006 | 834.0123 | 816.6112 | 758.182 | 831.4762 | 812.9154 | 1058.7579 | 1009.1735 | 969.0722 | 1007.2459 | 995.8767 | 218.9469 |  |  | 87.9233 | 237.8807 | 291.1697 | 159.9535 | 104.3347 | 113.42 | 119.3081 | 97.1981 | 270.0589 | 733.5511 | 240.7599 | 95.0252 | 96.4164 | 93.1544 | 103.0071 | 850.3455 | 891.1286 | 889.3918 | 881.3732 | 909.423 | 99.7417 | 101.042 | 114.66 | 99.0351 | 628.4021 | 122.8471 | 98.383 | 300.1822 | 736.5332 | 101.81 | 34.7444 | 50.7165 | 79.6242 | 118.1455 | 911.931 | 891.6654 | 899.3563 | 749.252 | 98.8988 | 76.6657 | 109.2323 | 210.4353 | 660.444 | 42.5808 | 67.4137 | 104.7579 | 229.8357 | 707.8194 | 30.131 | 33.9956 | 46.3803 | 75.5777 | 123.483 | 782.4162 | 797.335 | 846.5235 | 901.9474 | 873.2017 | 43.2429 | 68.7411 | 105.546 | 196.2174 | 640.4598 | 48.2646 | 76.0287 | 106.7888 | 219.7797 | 778.8934 | 32.2654 | 36.2555 | 52.8128 | 82.9058 | 144.4098 | 917.1177 | 909.1798 | 938.9333 | 901.2489 | 48.8658 | 110.7118 | 80.9203 | 254.6482 | 715.354 | 888.7354 | 959.7029 | 993.3772 |  | 1030.0168 | 1028.5481 | 1001.7023 | 882.1006 | 1009.7452 | 830.9513 |  | 1046.7772 | 1001.4504 | 991.331 | 44.4164 | 53.4364 | 75.2016 | 907.9859 | 708.1284 | 599.245 | 657.7077 | 238.7947 | 318.413 | 313.2816 | 231.6621 | -0.0047091 | -0.061254 | 0.011209 | 0.082076 | 0.014671 | -0.0048528 | 0.08102 | 0.0046292 | -0.099224 | -222.5444 | 17.2242 | -222.4675 | 16.2509 | -217.4242 | 19.1049 | -217.4642 | 15.9758 | -32.9219 | 17.2816 | -33.0327 | 17.1277 | 3852.6042 | 3955.939 | 1013.9396 | 315.8473 | -241.1649 | 653.6867
14:15 | 2978 |  |  | -58.9068 | -56.5939 | -82.0644 | -44.1109 | -48.744 | -72.0696 | -69.8613 | 3.4113 | 27.0669 | 14.0908 | 4.8255 |  |  |  | -63.4307 | -65.7368 | -67.8231 | -25.7125 |  | -78.7041 | -69.4019 | 26.4279 | 41.4683 | 27.5111 | 7.664 | 81.0295 | 220.5822 | 212.0081 | 104.545 | 101.9749 | 111.3731 | 167.8983 | 84.8989 | 129.7836 | 85.4559 | 104.5539 | 263.432 | 781.9825 | 105.3768 | 60.2832 | 91.0313 | 96.3281 | 133.0703 | 863.8769 | 291.3697 | 523.6828 | 450.2846 | 901.0723 | 99.4106 | 75.38 | 101.8353 | 239.6711 | 678.2062 | 136.099 | 99.575 | 137.1534 | 320.8063 | 764.0932 | 98.641 | 36.5826 | 55.5209 | 82.7461 | 114.4183 | 946.1425 | 933.6346 | 957.3407 | 941.4864 | 79.3193 | 99.1699 | 122.8497 | 267.8708 | 678.9049 | 59.8241 | 92.1619 | 147.329 | 364.8722 | 746.1737 | 43.9978 | 59.4696 | 81.2756 | 94.3399 | 124.2789 | 881.1389 |  | 914.0621 | 562.4301 |  | 51.5983 | 102.7799 | 121.4492 | 267.8937 | 713.2053 | 59.0479 | 98.3035 | 127.9613 | 341.5154 | 809.5698 | 32.4375 | 34.2785 | 48.4616 | 78.7448 | 134.584 | 973.9661 | 945.0912 | 968.6723 | 966.5189 | 63.0514 | 101.172 | 130.8737 | 260.2693 | 686.4696 | 917.9192 | 982.7683 |  |  | 1005.3215 | 1006.4225 | 874.8076 | 957.8957 | 865.743 | 954.56 | 915.062 | 849.902 | 823.7317 | 819.4569 | 781.8483 | 836.8741 | 803.2833 | 1017.7289 | 1009.1253 | 969.1721 | 1007.2178 | 995.8868 | 219.0589 |  |  | 87.9597 | 237.342 | 290.777 | 159.8808 | 104.3776 | 113.4723 | 119.3439 | 97.2338 | 270.1867 | 733.7108 | 240.8653 | 95.0184 | 96.4196 | 93.1708 | 103.0148 | 850.127 | 890.7243 | 889.2459 | 880.9952 | 908.8831 | 99.7157 | 101.0245 | 114.6641 | 99.0232 | 628.5297 | 122.8402 | 98.385 | 300.3203 | 736.6833 | 101.8689 | 34.7531 | 50.7445 | 79.651 | 118.1803 | 911.5083 | 891.4856 | 899.0791 | 749.247 | 98.8926 | 76.7229 | 109.2575 | 210.5453 | 660.5612 | 42.6285 | 67.457 | 104.8024 | 229.9668 | 707.9935 | 30.0199 | 34.0185 | 46.4056 | 75.623 | 123.5332 | 784.4682 | 798.6126 | 845.9392 | 901.5445 | 872.5689 | 43.2296 | 68.771 | 105.6128 | 196.3198 | 640.5177 | 48.2975 | 76.0717 | 106.8208 | 219.8776 | 779.1022 | 32.2877 | 36.2733 | 52.8259 | 82.9444 | 144.477 | 917.2868 | 909.5638 | 939.8343 | 902.1477 | 48.8149 | 110.7433 | 80.9525 | 254.7561 | 715.517 | 888.3463 | 959.7846 | 992.3569 |  | 1029.5824 | 1028.6804 | 1001.0679 | 882.2464 | 1010.1707 | 830.7387 |  | 1046.8161 | 1001.4978 | 991.0438 | 44.4363 | 53.4605 | 75.2155 | 907.84 | 708.1885 | 599.4109 | 657.7833 | 238.9854 | 318.655 | 313.4612 | 231.7878 | -0.0044763 | -0.061126 | 0.011537 | 0.082106 | 0.014572 | -0.0045248 | 0.080266 | -0.0010068 | -0.09886 | -222.5075 | 17.2796 | -222.449 | 16.2489 | -217.2919 | 19.0803 | -217.3319 | 16.0374 | -32.7465 | 17.3371 | -32.8511 | 17.1133 | 3732.4115 | 3954.9515 | 1013.804 | 316.0581 | -240.948 | 653.7997
14:16 | 2979 |  |  | -58.734 | -56.6046 | -82.0371 | -44.04 | -48.7316 | -71.9546 | -69.7132 | 3.4039 | 27.0957 | 14.1107 | 4.8257 |  |  |  | -63.3428 | -65.7036 | -67.6319 | -25.718 |  | -78.669 | -69.3275 | 26.4311 | 41.5473 | 27.5468 | 7.6873 | 81.6762 | 220.6848 | 212.1173 | 104.5367 | 101.9795 | 111.3908 | 167.9338 | 84.9174 | 129.8349 | 85.5234 | 104.5654 | 263.5744 | 782.0948 | 105.4132 | 60.4882 | 91.0878 | 96.3341 | 133.1238 | 863.8683 | 291.762 | 524.007 | 450.8405 | 901.1672 | 99.4107 | 75.3945 | 101.8639 | 239.7892 | 678.3695 | 136.1508 | 99.5978 | 137.2085 | 320.9317 | 764.2372 | 98.7133 | 36.5886 | 55.5462 | 82.7744 | 114.4723 | 946.1602 | 933.5612 | 957.3143 | 941.4984 | 79.3473 | 99.1661 | 122.8869 | 268.0111 | 679.0537 | 59.8168 | 92.2041 | 147.3783 | 365.0217 | 746.3216 | 43.9773 | 59.5087 | 81.3676 | 94.3654 | 124.3461 | 881.3394 |  | 913.875 | 561.2824 |  | 51.5977 | 102.7663 | 121.5025 | 268.0135 | 713.3134 | 59.0407 | 98.3131 | 128.0102 | 341.682 | 809.6775 | 32.4591 | 34.2864 | 48.4751 | 78.7814 | 134.6168 | 974.4592 | 945.0226 | 968.5695 | 966.9641 | 63.103 | 101.1486 | 130.8962 | 260.3669 | 686.6306 | 917.6389 | 982.6136 |  |  | 1005.5031 | 1006.367 | 874.7757 | 957.7891 | 865.8212 | 954.6887 | 917.1151 | 860.1406 | 815.7875 | 833.9942 | 796.4737 | 845.3706 | 814.5431 | 991.1507 | 1008.9559 | 969.2476 | 1007.0779 | 995.8157 | 219.195 |  |  | 87.9991 | 237.095 | 290.4885 | 159.8317 | 104.422 | 113.5306 | 119.4066 | 97.2241 | 270.2981 | 733.8723 | 240.9728 | 95.0385 | 96.415 | 93.1785 | 103.0151 | 850.4422 | 890.3129 | 889.0869 | 880.9279 | 908.3685 | 99.7127 | 101.024 | 114.6908 | 99.0392 | 628.6539 | 122.8627 | 98.3789 | 300.4851 | 736.819 | 101.9164 | 34.7642 | 50.7678 | 79.6802 | 118.2146 | 911.1725 | 891.3324 | 898.818 | 749.1991 | 98.8834 | 76.7767 | 109.3173 | 210.6488 | 660.6842 | 42.6638 | 67.475 | 104.8313 | 230.0643 | 708.1491 | 29.9778 | 34.0111 | 46.3947 | 75.6475 | 123.5866 | 794.9521 | 804.641 | 845.2163 | 901.644 | 871.9368 | 43.2103 | 68.8022 | 105.6218 | 196.4255 | 640.5562 | 48.3207 | 76.1218 | 106.856 | 219.9824 | 779.2851 | 32.2746 | 36.2788 | 52.8512 | 82.9822 | 144.5383 | 917.2929 | 909.898 | 940.3256 | 902.6076 | 48.8893 | 110.7618 | 80.9963 | 254.868 | 715.6555 | 888.192 | 959.3661 | 991.9197 |  | 1029.0914 | 1028.6937 | 1000.4082 | 882.3981 | 1010.5343 | 830.4944 |  | 1046.792 | 1001.5196 | 990.7304 | 44.4801 | 53.4627 | 75.2297 | 908.026 | 708.3057 | 599.5489 | 657.8987 | 239.1048 | 318.8651 | 313.6838 | 231.9243 | -0.0044747 | -0.06124 | 0.011018 | 0.081451 | 0.014089 | -0.0049728 | 0.10116 | -0.0052547 | -0.095676 | -222.3844 | 17.2283 | -222.2675 | 16.1996 | -217.1688 | 19.0618 | -217.2611 | 16.0169 | -32.4696 | 17.2919 | -32.528 | 17.1092 | 3706.1472 | 3953.9157 | 1013.6382 | 316.2744 | -240.6624 | 653.9273
14:16 | 2980 |  |  | -58.5494 | -56.5126 | -82.1072 | -43.974 | -48.514 | -71.8413 | -69.6082 | 3.3933 | 27.1203 | 14.1316 | 4.8252 |  |  |  | -63.1686 | -65.5074 | -67.4087 | -25.6347 |  | -78.4614 | -69.158 | 26.4341 | 41.6155 | 27.5897 | 7.716 | 79.7311 | 220.772 | 212.235 | 104.5316 | 101.9863 | 111.4027 | 167.967 | 84.9663 | 129.9025 | 85.6016 | 104.5721 | 263.7012 | 782.1948 | 105.4307 | 60.7016 | 91.1824 | 96.3511 | 133.1833 | 863.7722 | 292.0363 | 525.4316 | 451.3787 | 901.1445 | 99.4182 | 75.4265 | 101.9006 | 239.9311 | 678.5396 | 136.2226 | 99.6217 | 137.2604 | 321.0597 | 764.3863 | 98.7335 | 36.5972 | 55.5549 | 82.7777 | 114.5136 | 946.2533 | 933.4705 | 957.4518 | 941.5232 | 79.4076 | 99.1774 | 122.9402 | 268.1595 | 679.204 | 59.8231 | 92.2308 | 147.428 | 365.1759 | 746.4522 | 44.0079 | 59.5493 | 81.4513 | 94.3701 | 124.4088 | 881.2619 |  | 914.1644 | 565.4295 |  | 51.6104 | 102.7817 | 121.5442 | 268.1539 | 713.4365 | 59.1033 | 98.3244 | 128.0563 | 341.8437 | 809.7894 | 32.4567 | 34.2991 | 48.4895 | 78.8249 | 134.6655 | 974.7386 | 944.9599 | 968.4946 | 967.4422 | 63.1468 | 101.19 | 130.9638 | 260.4733 | 686.7932 | 917.5756 | 983.4162 |  |  | 1005.6972 | 1006.3312 | 874.7508 | 957.7178 | 865.9092 | 954.8647 | 929.7503 | 869.9622 | 818.9729 | 826.071 | 806.1896 | 845.7812 | 835.9958 | 970.8082 | 1008.8417 | 969.312 | 1006.9844 | 995.7497 | 219.3247 |  |  | 88.0413 | 237.0623 | 290.1306 | 159.7394 | 104.467 | 113.5756 | 119.5104 | 97.2219 | 270.4012 | 734.0063 | 241.0896 | 95.0513 | 96.4091 | 93.1866 | 103.0141 | 850.4644 | 889.883 | 888.9324 | 880.0137 | 907.9202 | 99.7949 | 101.0147 | 114.7183 | 99.0408 | 628.7731 | 122.9161 | 98.3753 | 300.649 | 736.949 | 101.9632 | 34.7826 | 50.772 | 79.7052 | 118.2502 | 910.9332 | 891.2034 | 898.5855 | 749.1353 | 98.8777 | 76.8167 | 109.3572 | 210.7606 | 660.7925 | 42.6486 | 67.4799 | 104.8458 | 230.2128 | 708.3065 | 29.9816 | 34.0401 | 46.366 | 75.7001 | 123.6405 | 798.3133 | 806.2355 | 844.6471 | 902.1221 | 871.4551 | 43.27 | 68.863 | 105.6673 | 196.5408 | 640.6005 | 48.3321 | 76.1587 | 106.9001 | 220.0904 | 779.4567 | 32.2563 | 36.2884 | 52.8814 | 83.0274 | 144.5994 | 917.4028 | 909.9732 | 940.5655 | 902.807 | 48.9595 | 110.8109 | 81.0404 | 254.9911 | 715.7904 | 888.5224 | 958.7543 | 992.3173 |  | 1028.5604 | 1028.6332 | 999.794 | 882.4797 | 1010.7513 | 830.2414 |  | 1046.7239 | 1001.4948 | 990.3733 | 44.4679 | 53.5045 | 75.2397 | 908.2967 | 708.4662 | 599.7346 | 657.9646 | 239.267 | 319.0821 | 313.8598 | 232.0562 | -0.0042626 | -0.061512 | 0.011584 | 0.082499 | 0.01446 | -0.0043363 | 0.084596 | 0.0059181 | -0.088251 | -222.3167 | 17.2467 | -222.249 | 16.2448 | -217.1196 | 19.0988 | -217.138 | 16.0066 | -32.248 | 17.3124 | -32.3557 | 17.142 | 3747.6977 | 3955.4299 | 1013.451 | 316.471 | -240.1336 | 654.1004
14:16 | 2981 |  |  | -58.5644 | -56.2568 | -81.8682 | -43.8748 | -48.5466 | -71.7827 | -69.5906 | 3.3779 | 27.166 | 14.1618 | 4.8254 |  |  |  | -63.0113 | -65.2952 | -67.2848 | -25.5892 |  | -78.4495 | -69.1158 | 26.4352 | 41.6864 | 27.6355 | 7.7447 | 82.083 | 220.8571 | 212.3667 | 104.5432 | 102.0062 | 111.4375 | 168.0071 | 85.0324 | 129.9833 | 85.659 | 104.5862 | 263.8454 | 782.326 | 105.4598 | 60.8982 | 91.3163 | 96.371 | 133.2441 | 863.6258 | 292.1506 | 527.2802 | 451.6367 | 901.0723 | 99.4299 | 75.477 | 101.931 | 240.0753 | 678.6866 | 136.291 | 99.648 | 137.3142 | 321.1945 | 764.5464 | 98.7002 | 36.6158 | 55.567 | 82.8052 | 114.56 | 946.2315 | 933.3849 | 957.4847 | 941.4676 | 79.4602 | 99.188 | 122.9909 | 268.2843 | 679.355 | 59.8394 | 92.2595 | 147.4833 | 365.3468 | 746.5945 | 44.026 | 59.5771 | 81.5266 | 94.3691 | 124.4525 | 881.4054 |  | 914.8162 | 568.2991 |  | 51.6633 | 102.7747 | 121.5908 | 268.3074 | 713.5681 | 59.1011 | 98.3352 | 128.1018 | 341.9877 | 809.9291 | 32.4645 | 34.2963 | 48.4777 | 78.8809 | 134.7077 | 974.9286 | 944.7216 | 968.3262 | 967.1767 | 63.2339 | 101.1874 | 130.9791 | 260.5705 | 686.9431 | 917.6889 | 984.9123 |  |  | 1005.9105 | 1006.3269 | 874.771 | 957.718 | 866.0536 | 955.0914 | 934.3625 | 872.8831 | 800.7646 | 823.5789 | 828.4795 | 841.4654 | 842.7528 | 987.9098 | 1008.8011 | 969.377 | 1006.9178 | 995.7123 | 219.4265 |  |  | 88.0739 | 236.81 | 289.7326 | 159.623 | 104.5087 | 113.6114 | 119.6082 | 97.2233 | 270.5008 | 734.1292 | 241.2138 | 95.0383 | 96.4168 | 93.1968 | 103.0217 | 850.0142 | 889.3416 | 888.7871 | 878.9069 | 907.4743 | 99.8625 | 101.0145 | 114.7429 | 99.0312 | 628.8962 | 122.9482 | 98.3794 | 300.7854 | 736.9788 | 101.9946 | 34.7777 | 50.7877 | 79.7239 | 118.2768 | 910.7341 | 891.0727 | 898.3496 | 749.0736 | 98.8778 | 76.8421 | 109.3809 | 210.907 | 660.8933 | 42.7307 | 67.5179 | 104.8725 | 230.3174 | 708.4507 | 30.0548 | 34.0574 | 46.4027 | 75.7419 | 123.698 | 794.544 | 803.7679 | 844.1015 | 902.8536 | 871.0887 | 43.3066 | 68.9268 | 105.7132 | 196.6532 | 640.6365 | 48.3571 | 76.1834 | 106.9316 | 220.1931 | 779.6267 | 32.2618 | 36.3101 | 52.9162 | 83.0798 | 144.6629 | 917.5954 | 910.0831 | 940.8433 | 903.0596 | 48.9958 | 110.8476 | 81.0726 | 255.0998 | 715.9427 | 889.1002 | 958.4318 | 992.1748 |  | 1028.0192 | 1028.5853 | 999.2443 | 882.4547 | 1010.7781 | 829.9984 |  | 1046.6089 | 1001.5118 | 990.0012 | 44.4637 | 53.5427 | 75.2385 | 908.1038 | 708.6431 | 599.9164 | 658.0641 | 239.4596 | 319.3141 | 314.1136 | 232.2198 | -0.0044426 | -0.061251 | 0.011359 | 0.081876 | 0.014537 | -0.0048911 | 0.097347 | -0.01211 | -0.091103 | -222.2829 | 17.2385 | -222.1075 | 16.1873 | -216.9626 | 19.0803 | -217.0149 | 16.0004 | -31.9988 | 17.294 | -32.085 | 17.103 | 3772.7609 | 3955.8208 | 1013.276 | 316.7139 | -239.769 | 654.2798
14:16 | 2982 |  |  | -58.5497 | -55.8572 | -81.6387 | -43.8356 | -48.5073 | -71.6659 | -69.5002 | 3.3562 | 27.2274 | 14.1907 | 4.8246 |  |  |  | -62.8593 | -65.1991 | -67.1591 | -25.4913 |  | -78.3442 | -69.0496 | 26.4384 | 41.7565 | 27.6724 | 7.7652 | 81.38 | 220.9577 | 212.4997 | 104.5791 | 102.0539 | 111.4847 | 168.0416 | 85.0696 | 130.0632 | 85.7399 | 104.6105 | 263.9714 | 782.443 | 105.4816 | 61.0928 | 91.4207 | 96.3828 | 133.3071 | 863.5692 | 292.1599 | 528.5123 | 451.824 | 901.0879 | 99.4204 | 75.5189 | 101.9601 | 240.2093 | 678.8238 | 136.2982 | 99.6589 | 137.3613 | 321.3235 | 764.7007 | 98.7004 | 36.6189 | 55.5855 | 82.8402 | 114.6159 | 946.3226 | 933.4237 | 957.5387 | 941.5135 | 79.435 | 99.1989 | 123.0368 | 268.4064 | 679.5081 | 59.8287 | 92.2769 | 147.5361 | 365.4848 | 746.7261 | 44.0194 | 59.5886 | 81.559 | 94.3802 | 124.475 | 881.6649 |  | 915.1676 | 566.2325 |  | 51.6914 | 102.7542 | 121.6394 | 268.4598 | 713.7146 | 59.1122 | 98.3462 | 128.1425 | 342.1462 | 810.0635 | 32.5079 | 34.295 | 48.4934 | 78.9361 | 134.7642 | 975.0263 | 944.5898 | 968.2013 | 966.9938 | 63.2929 | 101.1893 | 130.994 | 260.6652 | 687.0981 | 917.8783 | 986.0333 |  |  | 1006.1275 | 1006.3735 | 874.8252 | 957.7649 | 866.2954 | 955.3623 | 921.3065 | 873.9712 | 784.8447 | 835.4882 | 828.3801 | 838.8289 | 840.9319 | 1018.2656 | 1008.8226 | 969.4407 | 1006.9353 | 995.7102 | 219.5241 |  |  | 88.1057 | 236.3185 | 289.3117 | 159.4836 | 104.5575 | 113.6632 | 119.683 | 97.2281 | 270.627 | 734.2611 | 241.3386 | 95.0227 | 96.4272 | 93.2066 | 103.0327 | 849.4629 | 888.7259 | 888.6141 | 877.9104 | 906.9893 | 99.8556 | 101.0215 | 114.7782 | 99.0619 | 629.0212 | 123.0035 | 98.3878 | 300.9533 | 737.0005 | 102.0837 | 34.7994 | 50.8221 | 79.7594 | 118.3108 | 910.5607 | 890.9427 | 898.1304 | 749.013 | 98.9009 | 76.9013 | 109.383 | 211.0034 | 661.0029 | 42.7939 | 67.5589 | 104.8922 | 230.4448 | 708.6173 | 30.2079 | 34.0411 | 46.4489 | 75.7607 | 123.7536 | 781.3592 | 797.5846 | 843.613 | 904.2485 | 870.9144 | 43.3283 | 68.9471 | 105.6752 | 196.745 | 640.6645 | 48.3943 | 76.2271 | 106.9531 | 220.2844 | 779.8074 | 32.298 | 36.319 | 52.9323 | 83.1172 | 144.7348 | 917.6703 | 910.3192 | 941.0029 | 903.3057 | 49.0162 | 110.8772 | 81.0963 | 255.2234 | 716.1042 | 890.0365 | 958.7495 | 991.5587 |  | 1027.467 | 1028.5152 | 998.7668 | 882.4516 | 1010.7083 | 829.7926 |  | 1046.4658 | 1001.5319 | 989.607 | 44.4766 | 53.5555 | 75.239 | 908.061 | 708.7865 | 600.038 | 658.1449 | 239.5645 | 319.5471 | 314.3111 | 232.3535 | -0.0046021 | -0.061075 | 0.011479 | 0.081782 | 0.014497 | -0.0048401 | 0.088243 | -0.0060853 | -0.098575 | -222.1598 | 17.2591 | -222.0521 | 16.216 | -216.9257 | 19.1255 | -216.9626 | 16.0292 | -31.8019 | 17.3001 | -31.8665 | 17.1174 | 3731.1345 | 3956.588 | 1013.1068 | 316.9291 | -239.2972 | 654.4122
14:16 | 2983 |  |  | -58.4653 | -55.5999 | -81.3719 | -43.7219 | -48.4451 | -71.6073 | -69.4572 | 3.3488 | 27.259 | 14.2062 | 4.8271 |  |  |  | -62.8309 | -64.9277 | -66.9547 | -25.3612 |  | -78.1591 | -68.9001 | 26.4367 | 41.8283 | 27.7366 | 7.7507 | 78.6975 | 221.0511 | 212.623 | 104.63 | 102.1194 | 111.5222 | 168.0711 | 85.0795 | 130.1128 | 85.8069 | 104.6278 | 264.0982 | 782.5617 | 105.4887 | 61.2876 | 91.5086 | 96.396 | 133.3732 | 863.5516 | 292.4033 | 529.5177 | 452.2072 | 901.078 | 99.3924 | 75.5549 | 101.9912 | 240.3404 | 678.9583 | 136.266 | 99.65 | 137.3927 | 321.4515 | 764.8644 | 98.6853 | 36.6434 | 55.5851 | 82.8477 | 114.6639 | 946.5131 | 933.4805 | 957.6938 | 941.6315 | 79.3608 | 99.2055 | 123.0693 | 268.5445 | 679.6646 | 59.7952 | 92.3073 | 147.5861 | 365.6319 | 746.8549 | 44.1073 | 59.7288 | 81.6912 | 94.3842 | 124.4949 | 882.2194 |  | 915.079 | 566.2019 |  | 51.7277 | 102.7437 | 121.6683 | 268.5815 | 713.8141 | 59.2208 | 98.371 | 128.1855 | 342.3045 | 810.1846 | 32.5257 | 34.3331 | 48.5502 | 78.9815 | 134.8487 | 975.0964 | 944.451 | 968.0364 | 966.5352 | 63.3701 | 101.1998 | 131.0428 | 260.7736 | 687.2615 | 918.1727 | 986.1965 |  |  | 1006.3279 | 1006.4341 | 874.8719 | 957.7945 | 866.5683 | 955.6133 | 911.6075 | 873.2639 | 800.6084 | 822.6882 | 793.3688 | 841.7431 | 825.5131 | 1032.3512 | 1008.9743 | 969.5175 | 1007.0995 | 995.7803 | 219.6215 |  |  | 88.1494 | 236.1204 | 288.9792 | 159.2047 | 104.611 | 113.6867 | 119.737 | 97.2488 | 270.7663 | 734.3853 | 241.456 | 95.024 | 96.4289 | 93.2191 | 103.0382 | 849.1827 | 888.1078 | 888.3961 | 876.8297 | 906.4508 | 99.806 | 101.0253 | 114.7861 | 99.0799 | 629.1333 | 123.0479 | 98.3928 | 301.1482 | 737.1066 | 102.164 | 34.833 | 50.8534 | 79.802 | 118.3621 | 910.4538 | 890.8268 | 897.9498 | 748.9525 | 98.9108 | 76.9698 | 109.3773 | 211.0675 | 661.1287 | 42.7459 | 67.5858 | 104.912 | 230.6058 | 708.7993 | 30.2993 | 34.0488 | 46.4831 | 75.7983 | 123.7978 | 780.7387 | 797.9306 | 843.1739 | 906.7784 | 870.92 | 43.3789 | 68.9747 | 105.6873 | 196.8361 | 640.7104 | 48.424 | 76.2658 | 106.9815 | 220.363 | 779.9834 | 32.325 | 36.3308 | 52.9294 | 83.1473 | 144.7992 | 917.6301 | 910.4212 | 941.054 | 903.4052 | 49.0198 | 110.9257 | 81.1414 | 255.3464 | 716.2563 | 891.781 | 959.348 | 991.3611 |  | 1026.8918 | 1028.3624 | 998.3565 | 882.5373 | 1010.7463 | 829.5924 |  | 1046.3021 | 1001.552 | 989.2276 | 44.511 | 53.5722 | 75.2477 | 908.0456 | 709.0807 | 600.1688 | 658.2857 | 239.7263 | 319.7827 | 314.5191 | 232.5568 | -0.0048108 | -0.061264 | 0.011436 | 0.08214 | 0.01485 | -0.0043671 | 0.10027 | -0.0020694 | -0.096666 | -222.0305 | 17.2344 | -221.929 | 16.1873 | -216.778 | 19.0885 | -216.8211 | 16.0086 | -31.5403 | 17.2919 | -31.6111 | 17.1153 | 3636.9568 | 3955.7483 | 1012.9318 | 317.1509 | -238.7407 | 654.6247
14:16 | 2984 |  |  | -58.5007 | -55.4951 | -81.2907 | -43.7273 | -48.3806 | -71.5131 | -69.3172 | 3.3351 | 27.2866 | 14.2217 | 4.828 |  |  |  | -62.8216 | -64.769 | -66.8784 | -25.3325 |  | -78.0687 | -68.8247 | 26.4378 | 41.8923 | 27.7921 | 7.7004 | 76.1951 | 221.1413 | 212.7251 | 104.66 | 102.1576 | 111.5499 | 168.0993 | 85.1 | 130.1987 | 85.9097 | 104.6583 | 264.2482 | 782.7246 | 105.4977 | 61.4753 | 91.5734 | 96.4067 | 133.4349 | 863.5403 | 292.7216 | 530.4023 | 452.5074 | 901.0811 | 99.3843 | 75.5744 | 102.0028 | 240.4619 | 679.0974 | 136.3027 | 99.6406 | 137.4218 | 321.5761 | 765.0097 | 98.6359 | 36.6366 | 55.6142 | 82.8801 | 114.7201 | 946.7255 | 933.5671 | 957.8873 | 941.7819 | 79.3785 | 99.194 | 123.1092 | 268.682 | 679.8236 | 59.77 | 92.336 | 147.6364 | 365.7984 | 746.9919 | 44.0762 | 59.8413 | 81.8721 | 94.4158 | 124.5992 | 882.9608 |  | 914.7706 | 572.3066 |  | 51.7444 | 102.7443 | 121.6696 | 268.7292 | 713.9346 | 59.2371 | 98.3805 | 128.2407 | 342.4582 | 810.2846 | 32.549 | 34.3548 | 48.5751 | 79.0244 | 134.9039 | 975.3112 | 944.2946 | 968.0151 | 966.2948 | 63.3962 | 101.1712 | 131.0583 | 260.8696 | 687.4224 | 918.6277 | 986.3429 |  |  | 1006.5114 | 1006.4833 | 874.9089 | 957.7968 | 866.8336 | 955.8231 | 920.7085 | 874.7368 | 816.0913 | 804.7639 | 763.3637 | 847.8912 | 811.2979 | 1023.6713 | 1009.1365 | 969.5971 | 1007.2266 | 995.8599 | 219.6997 |  |  | 88.1875 | 236.1228 | 288.9316 | 159.0036 | 104.6511 | 113.6703 | 119.801 | 97.2519 | 270.8783 | 734.4892 | 241.5771 | 95.0532 | 96.4285 | 93.2346 | 103.044 | 848.6759 | 887.4488 | 888.1739 | 875.6975 | 905.8111 | 99.7815 | 101.007 | 114.7994 | 99.0822 | 629.2385 | 123.0549 | 98.3871 | 301.318 | 737.2104 | 102.197 | 34.8292 | 50.8586 | 79.8191 | 118.3901 | 910.4166 | 890.72 | 897.7813 | 748.9223 | 98.9093 | 76.9969 | 109.392 | 211.1534 | 661.2363 | 42.7522 | 67.6253 | 104.9316 | 230.701 | 708.9438 | 30.2714 | 34.0775 | 46.5069 | 75.8227 | 123.8441 | 786.8273 | 802.7916 | 842.8314 | 909.4801 | 871.0429 | 43.3923 | 69.0262 | 105.7222 | 196.938 | 640.7628 | 48.4562 | 76.2936 | 107.0189 | 220.4658 | 780.1586 | 32.3069 | 36.3383 | 52.9462 | 83.1889 | 144.8442 | 917.7103 | 910.3407 | 941.0576 | 903.369 | 49.0085 | 110.979 | 81.1842 | 255.4792 | 716.4158 | 893.5415 | 959.4359 | 991.7138 |  | 1026.2614 | 1028.1949 | 998.055 | 882.689 | 1010.8549 | 829.5429 |  | 1046.119 | 1001.513 | 988.8071 | 44.526 | 53.5608 | 75.2604 | 907.5538 | 709.3013 | 600.2767 | 658.4053 | 239.9288 | 320.0253 | 314.7341 | 232.709 | -0.004351 | -0.061187 | 0.011779 | 0.081829 | 0.014464 | -0.0049636 | 0.09625 | -0.0038559 | -0.10228 | -221.9998 | 17.2509 | -221.8828 | 16.2119 | -216.7195 | 19.1275 | -216.7657 | 16.0189 | -31.3126 | 17.3124 | -31.4049 | 17.1215 | 3602.3397 | 3956.4289 | 1012.7431 | 317.3797 | -238.4759 | 654.789
14:16 | 2985 |  |  | -58.5309 | -55.4347 | -81.0367 | -43.7007 | -48.3112 | -71.4301 | -69.1733 | 3.3264 | 27.3152 | 14.2528 | 4.8267 |  |  |  | -62.6081 | -64.5428 | -66.8128 | -25.2098 |  | -77.8599 | -68.6881 | 26.4308 | 41.9563 | 27.8351 | 7.7055 | 75.2431 | 221.2484 | 212.8214 | 104.6694 | 102.1746 | 111.5706 | 168.1269 | 85.1569 | 130.3193 | 86.0194 | 104.6874 | 264.3897 | 782.8595 | 105.4995 | 61.6683 | 91.6378 | 96.4148 | 133.4984 | 863.5395 | 292.654 | 531.1878 | 452.4174 | 901.129 | 99.4073 | 75.5824 | 101.9741 | 240.5913 | 679.2396 | 136.3537 | 99.6642 | 137.451 | 321.7051 | 765.157 | 98.6665 | 36.6342 | 55.6433 | 82.9172 | 114.7718 | 946.9238 | 933.6646 | 958.0588 | 941.9229 | 79.401 | 99.1982 | 123.1571 | 268.8132 | 679.9793 | 59.7033 | 92.357 | 147.6853 | 365.9577 | 747.1133 | 44.0018 | 59.8578 | 81.9718 | 94.4549 | 124.6622 | 883.3165 |  | 914.7085 | 576.7014 |  | 51.7369 | 102.7539 | 121.6893 | 268.8955 | 714.0961 | 59.2814 | 98.3873 | 128.2994 | 342.6062 | 810.3945 | 32.5675 | 34.3409 | 48.562 | 79.0749 | 134.9264 | 975.6108 | 944.2516 | 968.1431 | 966.3622 | 63.3671 | 101.1795 | 131.0906 | 260.9628 | 687.5566 | 919.1085 | 986.7743 |  |  | 1006.6749 | 1006.5508 | 874.9382 | 957.7869 | 867.0816 | 956.0122 | 924.444 | 878.0305 | 821.522 | 794.0787 | 783.1856 | 850.0426 | 825.003 | 1021.015 | 1009.1195 | 969.665 | 1007.1709 | 995.8684 | 219.7894 |  |  | 88.2247 | 235.9637 | 288.8862 | 158.8787 | 104.6926 | 113.653 | 119.8785 | 97.2583 | 270.9934 | 734.5796 | 241.7016 | 95.089 | 96.4278 | 93.2466 | 103.0544 | 847.9792 | 886.7358 | 887.9438 | 874.6525 | 905.099 | 99.8076 | 100.9855 | 114.8269 | 99.1087 | 629.3413 | 123.0783 | 98.3621 | 301.4736 | 737.3377 | 102.2551 | 34.829 | 50.8711 | 79.8375 | 118.4168 | 910.4015 | 890.6198 | 897.6126 | 748.9157 | 98.9038 | 77.0385 | 109.4233 | 211.2462 | 661.3232 | 42.7855 | 67.6587 | 104.9868 | 230.8639 | 709.1159 | 30.1659 | 34.0952 | 46.4962 | 75.8504 | 123.8951 | 796.6147 | 808.1062 | 842.7028 | 911.4298 | 871.3485 | 43.4197 | 69.0497 | 105.731 | 197.0275 | 640.8376 | 48.483 | 76.3358 | 107.0497 | 220.5767 | 780.3465 | 32.2972 | 36.3471 | 52.9629 | 83.23 | 144.8996 | 917.6982 | 910.2717 | 941.1311 | 903.3077 | 49.1508 | 111.005 | 81.2219 | 255.6055 | 716.577 | 894.7288 | 959.4704 | 991.7607 |  | 1025.5455 | 1028.0205 | 997.8603 | 882.8455 | 1010.9066 | 829.6736 |  | 1045.937 | 1001.5027 | 988.3739 | 44.5339 | 53.5812 | 75.272 | 906.8312 | 709.5004 | 600.3966 | 658.4989 | 240.0502 | 320.2086 | 314.8752 | 232.8304 | -0.0040796 | -0.061219 | 0.011955 | 0.082593 | 0.014992 | -0.004716 | 0.083021 | -0.0012039 | -0.098622 | -221.8921 | 17.2426 | -221.7628 | 16.1832 | -216.5688 | 19.0988 | -216.6365 | 15.9943 | -31.0449 | 17.296 | -31.1434 | 17.1092 | 3705.5779 | 3956.663 | 1012.5582 | 317.5419 | -238.0017 | 654.9485
14:16 | 2986 |  |  | -58.6337 | -55.4252 | -80.7474 | -43.5812 | -48.2434 | -71.4044 | -69.1005 | 3.3186 | 27.3473 | 14.2842 | 4.8265 |  |  |  | -62.5867 | -64.4582 | -66.9132 | -25.1989 |  | -77.8612 | -68.5608 | 26.4176 | 42.0122 | 27.8832 | 7.7626 | 77.7112 | 221.3622 | 212.9343 | 104.6772 | 102.1922 | 111.5932 | 168.1581 | 85.227 | 130.3958 | 86.0523 | 104.6938 | 264.512 | 782.9612 | 105.5073 | 61.8832 | 91.7278 | 96.4317 | 133.5792 | 863.603 | 292.4909 | 532.9974 | 452.2122 | 901.1951 | 99.413 | 75.6101 | 102.0015 | 240.7323 | 679.3951 | 136.4344 | 99.6698 | 137.4904 | 321.8389 | 765.3134 | 98.6897 | 36.658 | 55.6473 | 82.9405 | 114.817 | 947.1289 | 933.6267 | 958.307 | 942.0573 | 79.3965 | 99.192 | 123.1865 | 268.9425 | 680.1255 | 59.7016 | 92.3934 | 147.7215 | 366.0993 | 747.2276 | 44.0121 | 59.8725 | 82.0304 | 94.4569 | 124.6628 | 883.5142 |  | 915.0702 | 571.7782 |  | 51.7881 | 102.7568 | 121.7396 | 269.0403 | 714.2358 | 59.3437 | 98.4188 | 128.3397 | 342.7569 | 810.5275 | 32.588 | 34.3498 | 48.5863 | 79.1257 | 134.9839 | 976.1026 | 944.3529 | 968.2625 | 966.7828 | 63.4043 | 101.2134 | 131.1454 | 261.0622 | 687.6969 | 919.3344 | 986.9818 |  |  | 1006.8288 | 1006.6171 | 874.9742 | 957.7779 | 867.3114 | 956.2042 | 926.3027 | 872.2251 | 821.721 | 783.5274 | 817.8461 | 849.7296 | 839.7731 | 1045.997 | 1008.9848 | 969.7202 | 1006.9822 | 995.8077 | 219.883 |  |  | 88.2657 | 235.8822 | 288.5817 | 158.6313 | 104.7372 | 113.6396 | 119.9237 | 97.2626 | 271.1169 | 734.662 | 241.8294 | 95.1005 | 96.4291 | 93.2513 | 103.0524 | 847.3021 | 885.9781 | 887.6457 | 873.9194 | 904.3423 | 99.7796 | 101.0056 | 114.8653 | 99.1362 | 629.4568 | 123.1135 | 98.3619 | 301.6543 | 737.4701 | 102.3272 | 34.8537 | 50.9047 | 79.8684 | 118.4696 | 910.4017 | 890.5051 | 897.4476 | 748.9415 | 98.8976 | 77.0857 | 109.477 | 211.3551 | 661.4344 | 42.8035 | 67.6986 | 105.0327 | 230.986 | 709.2932 | 30.2101 | 34.0922 | 46.5386 | 75.8712 | 123.9553 | 809.3975 | 813.1031 | 842.6621 | 913.1725 | 871.8019 | 43.4549 | 69.0758 | 105.7489 | 197.1163 | 640.9142 | 48.4937 | 76.375 | 107.0767 | 220.6727 | 780.5389 | 32.3139 | 36.3447 | 53.0029 | 83.2668 | 144.9639 | 917.5064 | 910.2251 | 941.1262 | 903.3116 | 49.1953 | 111.0027 | 81.269 | 255.7002 | 716.7088 | 895.9561 | 959.8541 | 990.4463 |  | 1024.7334 | 1027.8865 | 997.7899 | 882.9742 | 1010.9054 | 829.8014 |  | 1045.7772 | 1001.47 | 987.9701 | 44.5642 | 53.613 | 75.2812 | 906.6399 | 709.7546 | 600.5241 | 658.655 | 240.2534 | 320.4799 | 315.1467 | 233.0617 | -0.0043068 | -0.061349 | 0.011541 | 0.082481 | 0.014789 | -0.0047321 | 0.078838 | 0.007309 | -0.096886 | -221.8552 | 17.2734 | -221.6675 | 16.175 | -216.5257 | 19.1008 | -216.5903 | 16.0538 | -30.8511 | 17.3104 | -30.9188 | 17.0989 | 3723.9258 | 3954.979 | 1012.3841 | 317.8133 | -237.8144 | 655.1394
14:16 | 2987 |  |  | -58.6063 | -55.2876 | -80.6136 | -43.5492 | -48.0093 | -71.2469 | -68.9206 | 3.3112 | 27.359 | 14.2886 | 4.8298 |  |  |  | -62.6253 | -64.1072 | -66.7805 | -25.1039 |  | -77.7679 | -68.4944 | 26.4158 | 42.0851 | 27.9223 | 7.7495 | 79.4741 | 221.4576 | 213.0631 | 104.7869 | 102.3145 | 111.642 | 168.2029 | 85.253 | 130.4485 | 86.1321 | 104.738 | 264.6648 | 783.0769 | 105.5343 | 62.1043 | 91.8214 | 96.436 | 133.6248 | 863.7319 | 292.4229 | 535.5005 | 452.1227 | 901.3205 | 99.3921 | 75.6334 | 102.0652 | 240.8749 | 679.5585 | 136.4927 | 99.6677 | 137.5406 | 321.9661 | 765.4636 | 98.6929 | 36.6613 | 55.6896 | 82.9648 | 114.8682 | 947.4373 | 933.7053 | 958.6571 | 942.2991 | 79.439 | 99.181 | 123.2281 | 269.0755 | 680.267 | 59.7307 | 92.4199 | 147.7705 | 366.2426 | 747.3438 | 44.0059 | 59.9359 | 82.1011 | 94.4597 | 124.7166 | 883.8065 |  | 915.3853 | 566.7062 |  | 51.8222 | 102.7591 | 121.7698 | 269.1945 | 714.3921 | 59.3265 | 98.4356 | 128.373 | 342.9314 | 810.629 | 32.5928 | 34.3829 | 48.6418 | 79.1606 | 135.0711 | 975.973 | 944.5934 | 968.3338 | 966.8524 | 63.4895 | 101.2053 | 131.1674 | 261.1682 | 687.8597 | 919.8447 | 988.5539 |  |  | 1006.9731 | 1006.6914 | 875.0282 | 957.795 | 867.5243 | 956.401 | 934.5059 | 873.5152 | 815.2584 | 787.0662 | 847.044 | 845.7182 | 849.0915 | 1070.4927 | 1008.8105 | 969.7603 | 1006.7446 | 995.7114 | 219.9709 |  |  | 88.307 | 235.9091 | 288.1414 | 158.2687 | 104.7794 | 113.6295 | 119.9862 | 97.2724 | 271.2671 | 734.7351 | 241.945 | 95.0701 | 96.4331 | 93.2662 | 103.0478 | 846.8514 | 885.2256 | 887.3388 | 873.7458 | 903.5235 | 99.756 | 101.0268 | 114.9009 | 99.1321 | 629.5799 | 123.145 | 98.3876 | 301.8188 | 737.5634 | 102.3741 | 34.8735 | 50.9231 | 79.8923 | 118.5079 | 910.4845 | 890.3829 | 897.2997 | 748.9557 | 98.9109 | 77.1332 | 109.4562 | 211.4499 | 661.529 | 42.8068 | 67.7085 | 105.0267 | 230.9631 | 709.4301 | 30.3235 | 34.1005 | 46.5807 | 75.9208 | 124.0145 | 809.3329 | 813.2686 | 842.6353 | 915.1492 | 872.3066 | 43.4892 | 69.1089 | 105.7761 | 197.2002 | 640.9782 | 48.5164 | 76.4017 | 107.1188 | 220.7691 | 780.731 | 32.326 | 36.3554 | 53.0536 | 83.3152 | 145.0315 | 917.4206 | 909.9933 | 941.0078 | 903.3172 | 49.1232 | 111.0513 | 81.2985 | 255.8268 | 716.8581 | 897.6592 | 960.1533 | 988.2352 |  | 1023.8176 | 1027.7984 | 997.825 | 883.1552 | 1010.912 | 830.0258 |  | 1045.6155 | 1001.4945 | 987.669 | 44.6026 | 53.6205 | 75.2805 | 907.0539 | 710.0708 | 600.6573 | 658.8037 | 240.3469 | 320.6529 | 315.2983 | 233.1558 | -0.0044376 | -0.061169 | 0.011316 | 0.082064 | 0.01438 | -0.0046992 | 0.10578 | -0.0025528 | -0.086363 | -221.7013 | 17.2385 | -221.5813 | 16.1852 | -216.4088 | 19.0639 | -216.4211 | 16.0025 | -30.5864 | 17.2858 | -30.6603 | 17.1338 | 3745.6743 | 3956.5851 | 1012.2356 | 317.9756 | -237.3338 | 655.3641
14:16 | 2988 |  |  | -58.3338 | -55.1513 | -80.4177 | -43.356 | -48.0269 | -71.2028 | -68.8302 | 3.3053 | 27.3787 | 14.2986 | 4.8314 |  |  |  | -62.517 | -63.7406 | -66.7835 | -25.0876 |  | -77.5493 | -68.3359 | 26.4152 | 42.1534 | 27.9649 | 7.7722 | 79.8301 | 221.538 | 213.2065 | 104.9123 | 102.4494 | 111.6969 | 168.246 | 85.2749 | 130.5122 | 86.1956 | 104.7466 | 264.7982 | 783.1711 | 105.5641 | 62.3025 | 91.8996 | 96.4642 | 133.6813 | 863.8896 | 292.4865 | 537.1059 | 452.2649 | 901.4263 | 99.3979 | 75.6744 | 102.1001 | 241.0264 | 679.7029 | 136.5119 | 99.6861 | 137.6028 | 322.097 | 765.6194 | 98.6983 | 36.6793 | 55.7154 | 82.983 | 114.9168 | 947.7479 | 933.9458 | 959.0133 | 942.585 | 79.4789 | 99.1886 | 123.2823 | 269.2108 | 680.419 | 59.7314 | 92.4462 | 147.8238 | 366.3957 | 747.473 | 44.0156 | 60.0319 | 82.2114 | 94.4727 | 124.7795 | 883.6515 |  | 915.398 | 563.7514 |  | 51.819 | 102.757 | 121.7949 | 269.3208 | 714.5288 | 59.2929 | 98.4349 | 128.4118 | 343.1032 | 810.7063 | 32.5879 | 34.4018 | 48.6629 | 79.1981 | 135.134 | 975.4849 | 943.9894 | 968.2276 | 965.2617 | 63.4922 | 101.2401 | 131.2209 | 261.2779 | 688.0008 | 920.271 | 990.4018 |  |  | 1007.1274 | 1006.7443 | 875.049 | 957.7524 | 867.7413 | 956.6088 | 937.1946 | 882.1465 | 799.3447 | 809.4163 | 860.8965 | 835.7465 | 859.7146 | 1072.4816 | 1008.7516 | 969.8019 | 1006.6521 | 995.6608 | 220.0649 |  |  | 88.3462 | 235.9288 | 287.7179 | 158.0407 | 104.8226 | 113.5992 | 120.0722 | 97.2887 | 271.3896 | 734.7839 | 242.0548 | 95.0329 | 96.4378 | 93.288 | 103.047 | 846.6856 | 884.5415 | 887.0185 | 874.0878 | 902.7073 | 99.8001 | 101.0062 | 114.902 | 99.1358 | 629.6788 | 123.1753 | 98.3962 | 301.9554 | 737.6456 | 102.4267 | 34.8856 | 50.9342 | 79.9173 | 118.5351 | 910.687 | 890.3 | 897.1882 | 748.9265 | 98.9087 | 77.1901 | 109.4333 | 211.5036 | 661.6063 | 42.8154 | 67.7289 | 105.0536 | 231.0686 | 709.5981 | 30.3094 | 34.1169 | 46.5595 | 75.9688 | 124.0563 | 803.967 | 809.0129 | 842.5972 | 916.1071 | 872.7583 | 43.5034 | 69.1122 | 105.7786 | 197.2634 | 641.0911 | 48.5411 | 76.4367 | 107.1479 | 220.8733 | 780.8749 | 32.3281 | 36.3826 | 53.0512 | 83.3435 | 145.0939 | 917.2137 | 909.9199 | 940.8542 | 903.4526 | 49.1468 | 111.106 | 81.3328 | 255.9522 | 717.0136 | 899.1813 | 959.9619 | 985.8988 |  | 1022.8092 | 1027.7492 | 998.0022 | 883.3827 | 1010.9814 | 830.3638 |  | 1045.4566 | 1001.4628 | 987.4364 | 44.636 | 53.6412 | 75.2943 | 907.6017 | 710.3689 | 600.808 | 658.941 | 240.5169 | 320.8967 | 315.5274 | 233.3272 | -0.0049158 | -0.061329 | 0.011375 | 0.082703 | 0.014959 | -0.0042397 | 0.10728 | 0.0067839 | -0.089657 | -221.6521 | 17.2816 | -221.5444 | 16.177 | -216.2611 | 19.0721 | -216.3503 | 16.0415 | -30.4203 | 17.3104 | -30.4911 | 17.1215 | 3824.5383 | 3955.3325 | 1012.0985 | 318.212 | -236.7998 | 655.5884
14:16 | 2989 |  |  | -58.1192 | -55.0457 | -80.3852 | -43.2802 | -47.9823 | -71.0473 | -68.6644 | 3.2946 | 27.4216 | 14.3218 | 4.8329 |  |  |  | -62.4972 | -63.4125 | -66.6721 | -24.9946 |  | -77.4275 | -68.2336 | 26.4101 | 42.2191 | 27.9955 | 7.7868 | 79.8266 | 221.6118 | 213.328 | 104.9449 | 102.4878 | 111.7177 | 168.2764 | 85.2863 | 130.5829 | 86.2559 | 104.7658 | 264.9641 | 783.3006 | 105.5793 | 62.4898 | 91.9762 | 96.4827 | 133.7656 | 864.1098 | 292.6817 | 540.5497 | 452.4119 | 901.5681 | 99.4143 | 75.7258 | 102.1524 | 241.1788 | 679.8329 | 136.5402 | 99.6952 | 137.6358 | 322.2307 | 765.7742 | 98.6741 | 36.6722 | 55.7445 | 83.0176 | 114.968 | 947.9866 | 934.0441 | 959.3571 | 942.782 | 79.4741 | 99.1974 | 123.3144 | 269.3534 | 680.5728 | 59.721 | 92.4876 | 147.8664 | 366.544 | 747.5981 | 44.0197 | 60.0629 | 82.2671 | 94.4612 | 124.7914 | 883.4976 |  | 915.4243 | 564.1721 |  | 51.824 | 102.7506 | 121.8299 | 269.4581 | 714.6701 | 59.245 | 98.4325 | 128.4485 | 343.2421 | 810.8066 | 32.5995 | 34.4068 | 48.6748 | 79.234 | 135.185 | 975.5597 | 942.9176 | 968.1149 | 964.0151 | 63.4947 | 101.2711 | 131.2654 | 261.3708 | 688.132 | 920.5035 | 990.0147 |  |  | 1007.3015 | 1006.7712 | 875.0791 | 957.7106 | 867.9884 | 956.8486 | 933.0088 | 876.7259 | 792.8802 | 825.1423 | 851.6251 | 826.013 | 860.0022 | 1064.6163 | 1008.8765 | 969.8678 | 1006.7465 | 995.7056 | 220.1633 |  |  | 88.3794 | 235.8886 | 287.3812 | 158.0085 | 104.8664 | 113.5595 | 120.1852 | 97.302 | 271.4883 | 734.8237 | 242.1828 | 95.0356 | 96.4406 | 93.2977 | 103.0601 | 846.4705 | 883.9102 | 886.6965 | 874.4876 | 901.9474 | 99.8301 | 100.9845 | 114.9227 | 99.2132 | 629.7881 | 123.2006 | 98.3877 | 302.1196 | 737.7359 | 102.5209 | 34.904 | 50.9564 | 79.9449 | 118.5747 | 911.0083 | 890.2338 | 897.1149 | 748.9329 | 98.8921 | 77.2189 | 109.4888 | 211.5595 | 661.6734 | 42.8577 | 67.773 | 105.1083 | 231.1768 | 709.7626 | 30.2254 | 34.1508 | 46.5848 | 76.0001 | 124.1062 | 801.6597 | 807.1652 | 842.5476 | 916.5329 | 873.1366 | 43.5246 | 69.1286 | 105.7428 | 197.3494 | 641.2083 | 48.5618 | 76.4813 | 107.1804 | 220.9724 | 780.9698 | 32.3526 | 36.39 | 53.0781 | 83.3881 | 145.1596 | 916.8076 | 909.966 | 940.5077 | 903.6366 | 49.169 | 111.1246 | 81.3774 | 256.0639 | 717.1486 | 900.3017 | 959.2671 | 983.9115 |  | 1021.721 | 1027.7293 | 998.3596 | 883.5871 | 1010.9915 | 830.7268 |  | 1045.292 | 1001.2974 | 987.215 | 44.6538 | 53.6369 | 75.3096 | 908.5825 | 710.7003 | 600.9204 | 659.0685 | 240.7115 | 321.1138 | 315.7954 | 233.4558 | -0.0043068 | -0.060833 | 0.011775 | 0.082646 | 0.014275 | -0.0049904 | 0.1052 | -0.0082062 | -0.076419 | -221.4674 | 17.2283 | -221.3782 | 16.1626 | -216.1995 | 19.0782 | -216.2241 | 16.0107 | -30.091 | 17.2652 | -30.1895 | 17.1092 | 3870.5795 | 3957.575 | 1011.9609 | 318.4546 | -236.3285 | 655.8103
14:16 | 2990 |  |  | -57.9347 | -55.1589 | -80.4838 | -43.2006 | -47.9317 | -70.8396 | -68.4968 | 3.2812 | 27.4577 | 14.3293 | 4.8354 |  |  |  | -62.4698 | -63.3064 | -66.527 | -24.9472 |  | -77.3234 | -68.111 | 26.4026 | 42.2774 | 28.0298 | 7.8066 | 78.9217 | 221.7179 | 213.3986 | 104.9367 | 102.4781 | 111.7161 | 168.2998 | 85.2837 | 130.6456 | 86.3681 | 104.8066 | 265.1382 | 783.4402 | 105.5955 | 62.7084 | 92.0307 | 96.4528 | 133.8011 | 864.3522 | 292.7351 | 543.7051 | 452.4571 | 901.739 | 99.4121 | 75.7417 | 102.168 | 241.2935 | 679.9606 | 136.5707 | 99.673 | 137.64 | 322.3649 | 765.9276 | 98.679 | 36.6864 | 55.7763 | 83.0349 | 115.027 | 948.2396 | 934.1688 | 959.6786 | 942.9863 | 79.4881 | 99.2087 | 123.348 | 269.5003 | 680.7137 | 59.6539 | 92.5038 | 147.9127 | 366.6883 | 747.7173 | 44.0923 | 60.139 | 82.3545 | 94.4665 | 124.8539 | 883.4933 |  | 915.4664 | 568.4973 |  | 51.8889 | 102.7691 | 121.8603 | 269.6002 | 714.8051 | 59.3379 | 98.4494 | 128.4977 | 343.383 | 810.9386 | 32.6264 | 34.4216 | 48.7085 | 79.281 | 135.2412 | 975.6933 | 942.4935 | 968.1287 | 963.9407 | 63.5676 | 101.2384 | 131.2878 | 261.4694 | 688.2828 | 920.7642 | 990.3269 |  |  | 1007.4786 | 1006.8002 | 875.1107 | 957.7417 | 868.2341 | 957.0793 | 937.8204 | 873.0983 | 797.9719 | 821.5232 | 835.8955 | 827.8039 | 855.0329 | 1072.1262 | 1009.0284 | 969.9451 | 1006.859 | 995.7712 | 220.2629 |  |  | 88.4145 | 235.7819 | 287.0369 | 157.9865 | 104.9085 | 113.5191 | 120.2624 | 97.3115 | 271.5959 | 734.8458 | 242.3112 | 95.0215 | 96.4469 | 93.3169 | 103.0764 | 846.0805 | 883.3303 | 886.361 | 874.6737 | 901.2861 | 99.7997 | 101.0048 | 114.9635 | 99.2818 | 629.9136 | 123.2349 | 98.3694 | 302.2705 | 737.8207 | 102.5947 | 34.9215 | 50.9809 | 79.9713 | 118.5995 | 911.3938 | 890.1696 | 897.0783 | 748.9486 | 98.8972 | 77.2552 | 109.4781 | 211.6411 | 661.7212 | 42.9043 | 67.8073 | 105.1436 | 231.1944 | 709.9082 | 30.201 | 34.1713 | 46.6297 | 76.0359 | 124.1622 | 810.9196 | 813.0519 | 842.4543 | 917.388 | 873.4674 | 43.5624 | 69.1634 | 105.7352 | 197.4484 | 641.3102 | 48.5845 | 76.5123 | 107.2338 | 221.0835 | 781.0275 | 32.3731 | 36.3894 | 53.1039 | 83.4427 | 145.2379 | 916.3163 | 909.7683 | 939.989 | 903.5711 | 49.2372 | 111.1321 | 81.419 | 256.1764 | 717.2908 | 901.3208 | 958.4955 | 981.8993 |  | 1020.5777 | 1027.757 | 998.8544 | 883.6615 | 1010.738 | 831.0681 |  | 1045.1556 | 1001.1706 | 987.0162 | 44.6674 | 53.6613 | 75.326 | 909.6519 | 711.0858 | 601.0332 | 659.1674 | 240.8543 | 321.2868 | 315.9399 | 233.5429 | -0.0045786 | -0.061591 | 0.011667 | 0.082252 | 0.014941 | -0.0046757 | 0.092199 | 0.0066602 | -0.09619 | -221.4551 | 17.296 | -221.3751 | 16.1811 | -216.1687 | 19.0659 | -216.1318 | 16.0292 | -29.8787 | 17.3104 | -30.0018 | 17.1297 | 3879.337 | 3955.1038 | 1011.8513 | 318.6134 | -236.0193 | 656.0595
14:16 | 2991 |  |  | -57.8245 | -55.0647 | -80.6317 | -43.1197 | -47.7772 | -70.7608 | -68.3693 | 3.2717 | 27.4921 | 14.3428 | 4.8354 |  |  |  | -62.1957 | -63.341 | -66.598 | -24.8763 |  | -77.2793 | -67.9847 | 26.3971 | 42.343 | 28.0656 | 7.8286 | 77.6736 | 221.8652 | 213.4757 | 104.943 | 102.476 | 111.7268 | 168.3324 | 85.2887 | 130.6904 | 86.4549 | 104.8658 | 265.2463 | 783.559 | 105.609 | 62.9472 | 92.1077 | 96.4651 | 133.8471 | 864.577 | 292.9451 | 546.472 | 452.7513 | 901.882 | 99.3939 | 75.7659 | 102.1771 | 241.4201 | 680.119 | 136.5876 | 99.6688 | 137.6764 | 322.4926 | 766.0833 | 98.6888 | 36.7061 | 55.7784 | 83.0457 | 115.0808 | 948.5606 | 934.4149 | 960.0329 | 943.2866 | 79.4935 | 99.2029 | 123.3809 | 269.6345 | 680.8764 | 59.6158 | 92.522 | 147.9433 | 366.8385 | 747.8506 | 44.1118 | 60.2438 | 82.4983 | 94.4725 | 124.9147 | 882.9688 |  | 915.2196 | 569.7772 |  | 51.9391 | 102.7688 | 121.8914 | 269.7188 | 714.9078 | 59.4357 | 98.4748 | 128.5643 | 343.5534 | 811.0728 | 32.6453 | 34.4403 | 48.7359 | 79.3269 | 135.2926 | 975.8342 | 942.3615 | 968.1037 | 964.036 | 63.5849 | 101.2252 | 131.3323 | 261.5716 | 688.4404 | 920.7684 | 991.2781 |  |  | 1007.649 | 1006.8373 | 875.1186 | 957.7389 | 868.4245 | 957.2535 | 943.7944 | 876.0372 | 800.0704 | 821.9056 | 833.0002 | 838.8598 | 858.2503 | 1089.858 | 1009.0987 | 970.0215 | 1006.9072 | 995.7995 | 220.3854 |  |  | 88.4513 | 235.5429 | 286.7391 | 158.0646 | 104.9433 | 113.46 | 120.3312 | 97.3211 | 271.715 | 734.8566 | 242.4404 | 94.9866 | 96.4503 | 93.333 | 103.0906 | 845.9591 | 882.9411 | 886.0529 | 875.5191 | 900.775 | 99.7424 | 101.0194 | 115.0017 | 99.2357 | 630.0325 | 123.2548 | 98.3779 | 302.4099 | 737.8794 | 102.6606 | 34.923 | 51.0106 | 79.9928 | 118.6276 | 911.8206 | 890.1398 | 897.0787 | 748.9467 | 98.8883 | 77.3059 | 109.5032 | 211.7082 | 661.8073 | 42.9263 | 67.8216 | 105.1654 | 231.4616 | 710.1143 | 30.2687 | 34.162 | 46.6235 | 76.0775 | 124.2141 | 818.3024 | 817.0319 | 842.4324 | 918.7774 | 873.8725 | 43.5727 | 69.2012 | 105.7947 | 197.5471 | 641.4341 | 48.6326 | 76.5496 | 107.269 | 221.1943 | 781.034 | 32.3749 | 36.4145 | 53.0989 | 83.4759 | 145.2979 | 915.7744 | 909.4718 | 939.348 | 903.4655 | 49.2254 | 111.1701 | 81.455 | 256.2975 | 717.4542 | 902.2477 | 958.2195 | 980.0073 |  | 1019.4402 | 1027.8158 | 999.4444 | 883.6437 | 1010.3217 | 831.411 |  | 1045.0458 | 1001.0129 | 986.8871 | 44.6895 | 53.6772 | 75.3329 | 910.5401 | 711.4848 | 601.1457 | 659.3158 | 241.0591 | 321.5324 | 316.201 | 233.6821 | -0.0039905 | -0.061113 | 0.011553 | 0.082241 | 0.015032 | -0.0043678 | 0.083734 | 0.00055331 | -0.080653 | -221.3321 | 17.2344 | -221.1444 | 16.1154 | -215.9687 | 19.0865 | -216.0672 | 16.0435 | -29.6541 | 17.2529 | -29.6572 | 17.0681 | 3773.5495 | 3955.2134 | 1011.7666 | 318.8667 | -235.7469 | 656.3152
14:16 | 2992 |  |  | -57.8265 | -54.9946 | -80.7301 | -43.0599 | -47.7572 | -70.5205 | -68.2729 | 3.2716 | 27.5001 | 14.3717 | 4.8323 |  |  |  | -62.0819 | -63.4342 | -66.3831 | -24.8469 |  | -77.1385 | -67.8908 | 26.382 | 42.399 | 28.1142 | 7.8667 | 77.1343 | 221.9948 | 213.5926 | 104.9743 | 102.5107 | 111.7503 | 168.3673 | 85.281 | 130.7455 | 86.5343 | 104.9043 | 265.3613 | 783.6892 | 105.6193 | 63.1627 | 92.1868 | 96.4992 | 133.8954 | 864.7392 | 293.2398 | 552.1003 | 452.9676 | 902.0567 | 99.4121 | 75.7988 | 102.1932 | 241.5538 | 680.2817 | 136.6707 | 99.6911 | 137.7302 | 322.6131 | 766.225 | 98.7184 | 36.6824 | 55.7983 | 83.0889 | 115.1274 | 948.9726 | 934.6562 | 960.5116 | 943.6671 | 79.5687 | 99.1948 | 123.4221 | 269.7558 | 681.0251 | 59.5485 | 92.5621 | 147.9592 | 366.9806 | 747.9718 | 44.0658 | 60.2802 | 82.5942 | 94.4762 | 124.957 | 882.6654 |  | 914.9939 | 570.1005 |  | 51.9172 | 102.7434 | 121.916 | 269.856 | 715.0503 | 59.4176 | 98.4728 | 128.6273 | 343.7081 | 811.2117 | 32.6677 | 34.4461 | 48.7497 | 79.3629 | 135.3492 | 976.0621 | 942.3553 | 968.1177 | 964.3519 | 63.6636 | 101.2164 | 131.3412 | 261.6666 | 688.6029 | 920.8139 | 990.6502 |  |  | 1007.818 | 1006.9481 | 875.1295 | 957.7207 | 868.571 | 957.4097 | 948.6426 | 875.3585 | 812.0176 | 837.496 | 839.5868 | 852.1625 | 861.2523 | 1097.3512 | 1009.0309 | 970.0919 | 1006.8255 | 995.7647 | 220.5202 |  |  | 88.4796 | 235.1036 | 286.4534 | 158.2261 | 104.9809 | 113.4052 | 120.4176 | 97.3233 | 271.8685 | 734.8948 | 242.5668 | 94.9399 | 96.4364 | 93.3333 | 103.102 | 846.3421 | 882.7958 | 885.8348 | 876.7835 | 900.4276 | 99.6625 | 101.0418 | 115.0406 | 99.1068 | 630.1235 | 123.2773 | 98.4007 | 302.5613 | 737.928 | 102.7453 | 34.9359 | 51.043 | 80.0044 | 118.6592 | 912.2363 | 890.1111 | 897.071 | 748.9948 | 98.8614 | 77.3388 | 109.5739 | 211.8093 | 661.9043 | 42.9401 | 67.8165 | 105.1682 | 231.6265 | 710.2909 | 30.2967 | 34.1551 | 46.6503 | 76.1389 | 124.264 | 816.9469 | 816.2739 | 842.4533 | 920.5357 | 874.3133 | 43.5967 | 69.2424 | 105.7675 | 197.6548 | 641.5365 | 48.6838 | 76.5904 | 107.2996 | 221.2966 | 781.0192 | 32.3933 | 36.4522 | 53.1288 | 83.5163 | 145.3578 | 915.2658 | 909.1256 | 938.6611 | 903.3734 | 49.19 | 111.2379 | 81.4793 | 256.4308 | 717.6103 | 903.3032 | 958.9842 | 978.8155 |  | 1018.3422 | 1027.8977 | 1000.0804 | 883.5516 | 1009.9571 | 831.7268 |  | 1044.9601 | 1000.8903 | 986.7486 | 44.7116 | 53.6822 | 75.3445 | 911.4224 | 711.8324 | 601.2796 | 659.4854 | 241.2621 | 321.8025 | 316.4798 | 233.9103 | -0.0036944 | -0.06112 | 0.012227 | 0.083143 | 0.01462 | -0.0045388 | 0.075299 | -0.0020898 | -0.1057 | -221.2213 | 17.2447 | -221.1536 | 16.1791 | -215.9472 | 19.0967 | -215.9472 | 16.023 | -29.3802 | 17.2837 | -29.5033 | 17.1359 | 3686.0503 | 3954.0524 | 1011.7107 | 319.1411 | -235.4811 | 656.556
14:16 | 2993 |  |  | -57.8665 | -54.9075 | -80.7425 | -43.0576 | -47.658 | -70.3953 | -68.1987 | 3.2758 | 27.5059 | 14.3827 | 4.8315 |  |  |  | -62.0391 | -63.4812 | -66.1131 | -24.7722 |  | -77.0076 | -67.8374 | 26.3755 | 42.4647 | 28.1587 | 7.8807 | 77.9112 | 222.0922 | 213.684 | 104.9549 | 102.4959 | 111.75 | 168.3949 | 85.2782 | 130.8032 | 86.6 | 104.9019 | 265.5005 | 783.8034 | 105.6276 | 63.3749 | 92.2457 | 96.52 | 133.945 | 864.879 | 293.4114 | 558.5352 | 453.1108 | 902.177 | 99.4153 | 75.8202 | 102.2112 | 241.6711 | 680.4272 | 136.8112 | 99.6739 | 137.7814 | 322.7514 | 766.3641 | 98.7284 | 36.7233 | 55.8067 | 83.1008 | 115.1849 | 949.3411 | 934.8389 | 960.8688 | 943.9378 | 79.6666 | 99.1979 | 123.4608 | 269.9049 | 681.1741 | 59.5482 | 92.6008 | 148.0144 | 367.1392 | 748.0985 | 44.099 | 60.3053 | 82.6578 | 94.4963 | 125.024 | 882.7211 |  | 914.9716 | 570.4528 |  | 51.9515 | 102.7519 | 121.945 | 270.011 | 715.2163 | 59.4817 | 98.4824 | 128.6674 | 343.8566 | 811.3438 | 32.6851 | 34.4609 | 48.773 | 79.4086 | 135.4094 | 975.8671 | 942.6012 | 968.1606 | 964.8045 | 63.7177 | 101.2202 | 131.3609 | 261.7695 | 688.7772 | 920.7705 | 988.5655 |  |  | 1007.9682 | 1007.0867 | 875.1989 | 957.8011 | 868.7036 | 957.5862 | 944.78 | 876.5083 | 827.4151 | 844.0904 | 846.6818 | 862.8578 | 853.1766 | 1087.771 | 1008.8175 | 970.1539 | 1006.6056 | 995.6558 | 220.6432 |  |  | 88.5156 | 234.8721 | 286.1057 | 158.2679 | 105.0291 | 113.3636 | 120.5004 | 97.3192 | 271.9739 | 734.9112 | 242.672 | 94.9045 | 96.4392 | 93.3492 | 103.1013 | 846.6079 | 882.7282 | 885.6194 | 876.9616 | 900.2927 | 99.6 | 101.0211 | 115.0404 | 99.0677 | 630.1881 | 123.3148 | 98.4154 | 302.7414 | 737.9689 | 102.821 | 34.9443 | 51.0346 | 80.0332 | 118.6828 | 912.5647 | 890.068 | 897.0582 | 749.0356 | 98.8605 | 77.3696 | 109.5953 | 211.9324 | 662.003 | 42.9553 | 67.8504 | 105.1985 | 231.6271 | 710.4325 | 30.313 | 34.1768 | 46.7198 | 76.1631 | 124.3193 | 811.599 | 813.7732 | 842.3424 | 921.4542 | 874.6917 | 43.6308 | 69.2768 | 105.7099 | 197.7571 | 641.6492 | 48.6883 | 76.6201 | 107.332 | 221.4075 | 781.0065 | 32.4056 | 36.461 | 53.1438 | 83.5562 | 145.4254 | 914.7877 | 908.7883 | 938.0631 | 903.2025 | 49.2612 | 111.2851 | 81.5178 | 256.5477 | 717.7397 | 904.2956 | 959.8345 | 978.4876 |  | 1017.3115 | 1028.0171 | 1000.7245 | 883.4993 | 1009.8311 | 831.9765 |  | 1044.9099 | 1000.8085 | 986.6078 | 44.7345 | 53.7304 | 75.3606 | 911.8075 | 712.0722 | 601.439 | 659.6488 | 241.3615 | 322.0155 | 316.6275 | 234.0347 | -0.0040589 | -0.061476 | 0.011553 | 0.082564 | 0.014475 | -0.0048602 | 0.093164 | -0.0087527 | -0.078967 | -221.2213 | 17.2775 | -221.0428 | 16.099 | -215.741 | 19.0269 | -215.8426 | 16.062 | -29.1956 | 17.296 | -29.2418 | 17.064 | 3668.4571 | 3956.3029 | 1011.6793 | 319.3215 | -235.223 | 656.7556
14:16 | 2994 |  |  | -57.9252 | -54.8377 | -80.6691 | -42.9696 | -47.5661 | -70.3497 | -68.1612 | 3.2665 | 27.5351 | 14.4053 | 4.8331 |  |  |  | -61.967 | -63.3609 | -66.0291 | -24.7601 |  | -76.9305 | -67.6221 | 26.3734 | 42.5319 | 28.1928 | 7.8878 | 76.5135 | 222.1786 | 213.7545 | 104.9237 | 102.4696 | 111.756 | 168.4222 | 85.2917 | 130.8624 | 86.6409 | 104.871 | 265.5899 | 783.88 | 105.6423 | 63.6033 | 92.3257 | 96.5371 | 134.0047 | 865.0563 | 293.8172 | 567.3264 | 453.6821 | 902.1861 | 99.4015 | 75.8494 | 102.235 | 241.8042 | 680.5883 | 136.8034 | 99.6866 | 137.845 | 322.8798 | 766.5231 | 98.7487 | 36.7625 | 55.8297 | 83.1125 | 115.2347 | 949.5508 | 934.9772 | 961.0678 | 944.0661 | 79.5905 | 99.2151 | 123.5184 | 270.039 | 681.3334 | 59.5556 | 92.6584 | 148.089 | 367.3123 | 748.2365 | 44.0575 | 60.3619 | 82.7472 | 94.5101 | 125.0327 | 882.5967 |  | 914.8861 | 577.2975 |  | 51.987 | 102.7413 | 121.9719 | 270.1513 | 715.3652 | 59.5046 | 98.4957 | 128.7056 | 344.0214 | 811.435 | 32.6509 | 34.4927 | 48.8187 | 79.4496 | 135.4768 | 975.652 | 942.4626 | 968.022 | 964.6461 | 63.7678 | 101.1957 | 131.3895 | 261.8765 | 688.9446 | 920.6211 | 987.2346 |  |  | 1008.0802 | 1007.2243 | 875.3038 | 957.9069 | 868.8344 | 957.8077 | 933.7205 | 874.3131 | 838.1313 | 837.2665 | 854.4098 | 866.2652 | 841.7341 | 1056.7355 | 1008.5061 | 970.1991 | 1006.2877 | 995.4795 | 220.7673 |  |  | 88.5533 | 234.8463 | 285.9109 | 158.2084 | 105.0692 | 113.3321 | 120.5523 | 97.3194 | 272.1146 | 734.9149 | 242.79 | 94.8261 | 96.4314 | 93.3649 | 103.1029 | 846.7289 | 882.6682 | 885.3899 | 877.2009 | 900.278 | 99.551 | 101.032 | 115.0951 | 99.1083 | 630.2914 | 123.3441 | 98.4047 | 302.9129 | 738.0273 | 102.8931 | 34.9475 | 51.0237 | 80.0681 | 118.7223 | 912.7883 | 890.0272 | 897.0407 | 749.0553 | 98.8829 | 77.4322 | 109.6087 | 212.0452 | 662.1037 | 42.9694 | 67.893 | 105.2455 | 231.7529 | 710.6022 | 30.3285 | 34.2035 | 46.7488 | 76.1634 | 124.3788 | 800.0013 | 806.7137 | 842.3083 | 920.7884 | 875.0628 | 43.644 | 69.313 | 105.7157 | 197.8619 | 641.795 | 48.7139 | 76.6727 | 107.3518 | 221.5203 | 781.0067 | 32.4367 | 36.467 | 53.1778 | 83.6041 | 145.4905 | 914.3805 | 908.4734 | 937.5559 | 903.0725 | 49.2636 | 111.3131 | 81.5526 | 256.6589 | 717.8726 | 904.7799 | 960.807 | 979.3821 |  | 1016.3828 | 1028.1367 | 1001.3409 | 883.553 | 1009.9442 | 832.2782 |  | 1044.8562 | 1000.797 | 986.4828 | 44.7489 | 53.7305 | 75.3673 | 911.5671 | 712.1676 | 601.5927 | 659.8014 | 241.5294 | 322.2727 | 316.8143 | 234.1604 | -0.0040746 | -0.060855 | 0.011654 | 0.082875 | 0.014577 | -0.0050641 | 0.093558 | -0.011983 | -0.082527 | -221.0643 | 17.2344 | -220.9013 | 16.1154 | -215.7133 | 19.0782 | -215.7564 | 16.0353 | -28.8848 | 17.2611 | -28.9802 | 17.101 | 3744.832 | 3955.9506 | 1011.6626 | 319.5435 | -234.9445 | 656.8801
14:16 | 2995 |  |  | -57.8825 | -54.6407 | -80.347 | -42.9946 | -47.6975 | -70.3053 | -68.1383 | 3.267 | 27.5464 | 14.4229 | 4.8328 |  |  |  | -61.8805 | -63.0793 | -65.8431 | -24.7689 |  | -76.7757 | -67.5296 | 26.3644 | 42.5917 | 28.2294 | 7.9155 | 78.7834 | 222.2763 | 213.8486 | 104.9067 | 102.4705 | 111.7806 | 168.466 | 85.3558 | 130.9327 | 86.7052 | 104.8736 | 265.7063 | 783.9655 | 105.662 | 63.8309 | 92.3962 | 96.5658 | 134.0841 | 865.1647 | 294.3241 | 579.8927 | 454.4395 | 902.1567 | 99.4096 | 75.8994 | 102.2603 | 241.9391 | 680.7354 | 136.8157 | 99.7122 | 137.89 | 322.9951 | 766.6613 | 98.721 | 36.7338 | 55.8885 | 83.1761 | 115.2813 | 949.6819 | 935.0745 | 961.2445 | 944.1442 | 79.5688 | 99.2077 | 123.5628 | 270.1492 | 681.4928 | 59.5309 | 92.6841 | 148.1422 | 367.4602 | 748.3669 | 44.0668 | 60.382 | 82.8005 | 94.5037 | 125.063 | 882.9569 |  | 915.0272 | 585.965 |  | 52.0033 | 102.7214 | 122.024 | 270.299 | 715.5478 | 59.4617 | 98.5101 | 128.751 | 344.1829 | 811.5597 | 32.6593 | 34.5022 | 48.8426 | 79.5013 | 135.5238 | 975.5728 | 942.2209 | 967.8389 | 964.3443 | 63.8624 | 101.1873 | 131.4104 | 261.9787 | 689.1118 | 920.6063 | 988.2547 |  |  | 1008.1499 | 1007.4008 | 875.412 | 958.0045 | 868.9846 | 958.0542 | 931.5018 | 868.3991 | 845.5105 | 840.407 | 858.1658 | 859.3669 | 835.9389 | 1012.2142 | 1008.2043 | 970.2368 | 1005.9912 | 995.2858 | 220.9051 |  |  | 88.5872 | 234.7106 | 285.6713 | 158.1138 | 105.1217 | 113.3076 | 120.5576 | 97.3409 | 272.2268 | 734.9213 | 242.9087 | 94.6969 | 96.4142 | 93.3726 | 103.1128 | 846.6834 | 882.683 | 885.2217 | 877.5162 | 900.2618 | 99.4907 | 101.0281 | 115.1129 | 99.0716 | 630.3965 | 123.3784 | 98.4042 | 303.0503 | 738.1119 | 102.958 | 34.9497 | 51.048 | 80.0951 | 118.749 | 912.9467 | 889.9841 | 896.9949 | 749.0722 | 98.8995 | 77.487 | 109.6397 | 212.1961 | 662.1882 | 42.9569 | 67.923 | 105.2753 | 231.84 | 710.7519 | 30.2655 | 34.1968 | 46.7584 | 76.2004 | 124.4159 | 795.0179 | 803.6955 | 842.3951 | 920.5235 | 875.4245 | 43.6606 | 69.3489 | 105.7233 | 197.9695 | 641.9299 | 48.7579 | 76.7222 | 107.3789 | 221.6251 | 781.0285 | 32.4323 | 36.4882 | 53.2068 | 83.6539 | 145.5495 | 914.0894 | 908.1205 | 937.1203 | 902.9607 | 49.2568 | 111.3366 | 81.5785 | 256.7788 | 718.0161 | 905.4099 | 962.5154 | 980.1789 |  | 1015.5366 | 1028.2223 | 1001.9405 | 883.6919 | 1010.2766 | 832.6313 |  | 1044.8075 | 1000.8546 | 986.3544 | 44.7537 | 53.7366 | 75.3689 | 911.5408 | 712.2831 | 601.7488 | 659.9053 | 241.6568 | 322.4422 | 317.0539 | 234.2746 | -0.0046441 | -0.06111 | 0.011647 | 0.083003 | 0.014059 | -0.0050239 | 0.095918 | -0.0070781 | -0.074181 | -221.0028 | 17.296 | -220.932 | 16.1318 | -215.5995 | 19.0125 | -215.5564 | 16.0025 | -28.6818 | 17.3104 | -28.7987 | 17.1133 | 3760.9075 | 3957.8254 | 1011.6583 | 319.748 | -234.5649 | 657.0159
14:16 | 2996 |  |  | -57.7809 | -54.6685 | -80.1107 | -42.9518 | -47.5179 | -70.1134 | -67.8888 | 3.2645 | 27.5723 | 14.4391 | 4.8329 |  |  |  | -61.9275 | -62.8536 | -65.5445 | -24.6432 |  | -76.7069 | -67.4824 | 26.3599 | 42.6687 | 28.2639 | 7.9435 | 79.621 | 222.3673 | 213.9532 | 104.8992 | 102.4784 | 111.803 | 168.5155 | 85.4057 | 130.967 | 86.783 | 104.9281 | 265.8885 | 784.0862 | 105.6911 | 64.0779 | 92.456 | 96.5765 | 134.1733 | 865.1984 | 294.8517 | 606.5074 | 455.0533 | 902.179 | 99.3935 | 75.9375 | 102.314 | 242.0646 | 680.8679 | 136.8876 | 99.6877 | 137.9122 | 323.1313 | 766.7951 | 98.7175 | 36.7393 | 55.881 | 83.1862 | 115.3316 | 949.755 | 935.1233 | 961.325 | 944.1236 | 79.6075 | 99.2042 | 123.5851 | 270.2839 | 681.654 | 59.5474 | 92.6839 | 148.1986 | 367.612 | 748.4906 | 44.1196 | 60.4351 | 82.8791 | 94.5224 | 125.1174 | 883.7805 |  | 915.304 | 578.4349 |  | 52.0207 | 102.7211 | 122.0689 | 270.4438 | 715.7253 | 59.4852 | 98.5238 | 128.771 | 344.3268 | 811.7067 | 32.6953 | 34.5002 | 48.8501 | 79.5559 | 135.5644 | 975.4766 | 942.0689 | 967.7279 | 964.1543 | 63.8385 | 101.2722 | 131.5018 | 262.0856 | 689.2694 | 920.7266 | 990.2292 |  |  | 1008.1779 | 1007.6445 | 875.4991 | 958.0683 | 869.1824 | 958.3069 | 932.8014 | 857.7358 | 845.3608 | 852.2085 | 846.4138 | 848.5882 | 844.6973 | 988.7983 | 1008.0045 | 970.2791 | 1005.8106 | 995.1405 | 221.0547 |  |  | 88.6257 | 234.4258 | 285.4374 | 158.1992 | 105.181 | 113.3047 | 120.599 | 97.3611 | 272.3095 | 734.9211 | 243.0305 | 94.709 | 96.4157 | 93.3855 | 103.1271 | 846.6327 | 882.7085 | 885.1115 | 877.3806 | 900.2563 | 99.4492 | 101.0092 | 115.1112 | 99.0336 | 630.4963 | 123.4165 | 98.3967 | 303.2036 | 738.1539 | 103.0154 | 34.9628 | 51.073 | 80.113 | 118.7812 | 913.0174 | 889.9356 | 896.9173 | 749.0853 | 98.8952 | 77.521 | 109.6546 | 212.2717 | 662.2691 | 42.9793 | 67.9478 | 105.3061 | 231.919 | 710.9028 | 30.179 | 34.193 | 46.7659 | 76.2608 | 124.4655 | 803.8144 | 809.3317 | 842.4264 | 922.018 | 875.8015 | 43.6838 | 69.3828 | 105.7474 | 198.0726 | 642.0701 | 48.7811 | 76.7598 | 107.4093 | 221.7238 | 781.0874 | 32.4209 | 36.4934 | 53.2708 | 83.705 | 145.6243 | 913.818 | 907.8113 | 936.7437 | 902.8604 | 49.2969 | 111.391 | 81.627 | 256.9015 | 718.1555 | 906.5229 | 964.6028 | 979.0277 |  | 1014.7578 | 1028.2564 | 1002.5191 | 883.9686 | 1010.8682 | 833.0239 |  | 1044.7796 | 1000.8293 | 986.1851 | 44.7907 | 53.7453 | 75.3965 | 911.5076 | 712.4651 | 601.8948 | 660.0936 | 241.8634 | 322.7129 | 317.2903 | 234.4376 | -0.0040224 | -0.060804 | 0.011027 | 0.082552 | 0.014582 | -0.0043309 | 0.099051 | 0.013137 | -0.092583 | -220.9105 | 17.2509 | -220.7536 | 16.0928 | -215.4456 | 19.0659 | -215.5718 | 16.0579 | -28.4171 | 17.2673 | -28.5033 | 17.0845 | 3710.0074 | 3955.8148 | 1011.6437 | 320.0016 | -234.057 | 657.1799
14:16 | 2997 |  |  | -57.7929 | -54.7994 | -80.055 | -42.9941 | -47.4635 | -69.9607 | -67.6747 | 3.2637 | 27.5896 | 14.4609 | 4.8301 |  |  |  | -61.9112 | -62.6282 | -65.3963 | -24.5819 |  | -76.6277 | -67.3002 | 26.356 | 42.7384 | 28.2965 | 7.9632 | 78.872 | 222.4555 | 214.0769 | 104.9206 | 102.5219 | 111.8471 | 168.5449 | 85.4036 | 130.992 | 86.8779 | 104.9638 | 266.0349 | 784.1983 | 105.7339 | 64.345 | 92.5162 | 96.5774 | 134.2229 | 865.1712 | 295.3533 | 650.2209 | 455.4735 | 902.2012 | 99.3636 | 75.9582 | 102.3522 | 242.1941 | 681.0283 | 136.9509 | 99.7029 | 137.9557 | 323.2722 | 766.9482 | 98.7343 | 36.7642 | 55.8645 | 83.1946 | 115.3751 | 949.8483 | 935.1645 | 961.4362 | 944.1252 | 79.6592 | 99.2207 | 123.6369 | 270.4211 | 681.816 | 59.5407 | 92.7211 | 148.2432 | 367.7593 | 748.6185 | 44.1084 | 60.5335 | 83.0165 | 94.5573 | 125.1501 | 884.6635 |  | 915.355 | 577.0512 |  | 52.0241 | 102.7167 | 122.1056 | 270.5719 | 715.8599 | 59.6003 | 98.5256 | 128.8213 | 344.4815 | 811.8405 | 32.7192 | 34.5162 | 48.8595 | 79.6039 | 135.6317 | 975.3199 | 941.905 | 967.5879 | 964.0643 | 63.8348 | 101.281 | 131.5522 | 262.1815 | 689.4248 | 920.8339 | 991.6665 |  |  | 1008.184 | 1007.9036 | 875.5697 | 958.0777 | 869.4285 | 958.5924 | 934.0089 | 862.7539 | 822.6678 | 856.2896 | 837.2417 | 840.8845 | 847.1027 | 1010.1311 | 1007.8883 | 970.3214 | 1005.7271 | 995.0421 | 221.1757 |  |  | 88.6545 | 234.1508 | 285.1557 | 158.1153 | 105.2238 | 113.3229 | 120.6601 | 97.3731 | 272.4522 | 734.9292 | 243.1636 | 94.8053 | 96.409 | 93.3921 | 103.1269 | 846.543 | 882.6795 | 884.9636 | 877.045 | 900.2263 | 99.4421 | 101.0203 | 115.1447 | 99.0334 | 630.5916 | 123.4401 | 98.3981 | 303.3792 | 738.1937 | 103.0847 | 34.9914 | 51.1111 | 80.1484 | 118.8349 | 912.9805 | 889.8558 | 896.8285 | 749.1304 | 98.893 | 77.583 | 109.6667 | 212.3069 | 662.3485 | 43.0744 | 67.9555 | 105.3393 | 232.0974 | 711.0824 | 30.195 | 34.2191 | 46.7735 | 76.3154 | 124.5178 | 810.4637 | 813.3276 | 842.3941 | 924.1184 | 876.2504 | 43.6896 | 69.4156 | 105.7589 | 198.1661 | 642.2244 | 48.806 | 76.7846 | 107.4357 | 221.8338 | 781.166 | 32.4359 | 36.5088 | 53.2845 | 83.744 | 145.6788 | 913.554 | 907.6014 | 936.3522 | 902.9218 | 49.3319 | 111.4465 | 81.663 | 257.0217 | 718.2825 | 907.767 | 966.0749 | 977.7372 |  | 1014.029 | 1028.2747 | 1003.0959 | 884.3773 | 1011.6443 | 833.3912 |  | 1044.7485 | 1000.8664 | 986.0621 | 44.82 | 53.7681 | 75.4021 | 911.4309 | 712.656 | 602.0385 | 660.256 | 242.0467 | 322.9242 | 317.5371 | 234.5713 | -0.0039519 | -0.061062 | 0.011753 | 0.082904 | 0.014091 | -0.0049649 | 0.10544 | -0.0023773 | -0.10375 | -220.732 | 17.2385 | -220.7043 | 16.1359 | -215.4333 | 19.0618 | -215.3656 | 15.9922 | -28.1033 | 17.2652 | -28.2941 | 17.1194 | 3727.9728 | 3957.6705 | 1011.6455 | 320.2306 | -233.7557 | 657.3473
14:16 | 2998 |  |  | -57.5744 | -54.8765 | -79.9127 | -42.8715 | -47.5006 | -69.9438 | -67.6814 | 3.2645 | 27.6103 | 14.4806 | 4.8302 |  |  |  | -61.8349 | -62.4562 | -65.3925 | -24.4944 |  | -76.5373 | -67.2614 | 26.3472 | 42.7919 | 28.3304 | 7.9891 | 78.4317 | 222.541 | 214.223 | 104.9689 | 102.584 | 111.8871 | 168.575 | 85.3556 | 131.038 | 86.9692 | 104.983 | 266.1639 | 784.3177 | 105.7414 | 64.621 | 92.5875 | 96.5951 | 134.2536 | 865.1185 | 295.5866 | 690.8742 | 455.763 | 902.1727 | 99.3515 | 75.9773 | 102.3605 | 242.323 | 681.1885 | 136.9997 | 99.7366 | 137.9947 | 323.3975 | 767.0958 | 98.6895 | 36.774 | 55.8708 | 83.216 | 115.425 | 949.9668 | 935.1922 | 961.5714 | 944.1411 | 79.6755 | 99.2224 | 123.6808 | 270.5519 | 681.99 | 59.5302 | 92.739 | 148.3014 | 367.9026 | 748.753 | 44.1171 | 60.5768 | 83.069 | 94.5589 | 125.2196 | 885.1166 |  | 915.2801 | 580.5072 |  | 52.053 | 102.7179 | 122.1474 | 270.7031 | 716.0041 | 59.6287 | 98.5314 | 128.8886 | 344.6523 | 811.9653 | 32.7112 | 34.5344 | 48.8786 | 79.6461 | 135.6888 | 975.3425 | 941.7046 | 967.4499 | 964.0979 | 63.924 | 101.2299 | 131.539 | 262.2703 | 689.5985 | 920.9938 | 991.2297 |  |  | 1008.1664 | 1008.1946 | 875.6941 | 958.1322 | 869.6718 | 958.8711 | 929.3807 | 883.2192 | 769.0801 | 852.9274 | 852.814 | 832.7191 | 822.8462 | 1050.4304 | 1007.7937 | 970.3642 | 1005.6952 | 994.9677 | 221.2708 |  |  | 88.6888 | 234.0458 | 284.9505 | 157.8402 | 105.2691 | 113.3252 | 120.7045 | 97.3855 | 272.5578 | 734.9265 | 243.278 | 94.8186 | 96.4067 | 93.4095 | 103.1328 | 846.0085 | 882.5624 | 884.8104 | 875.7324 | 900.107 | 99.4152 | 100.9977 | 115.1404 | 99.0377 | 630.6761 | 123.4661 | 98.4266 | 303.531 | 738.2384 | 103.1505 | 35.0065 | 51.1268 | 80.1606 | 118.8728 | 912.9536 | 889.7658 | 896.7487 | 749.1589 | 98.889 | 77.63 | 109.7025 | 212.3893 | 662.4403 | 43.0807 | 67.9961 | 105.379 | 232.2695 | 711.261 | 30.2973 | 34.2336 | 46.7792 | 76.37 | 124.5491 | 820.3508 | 818.6439 | 842.4244 | 926.3192 | 876.7273 | 43.6694 | 69.4564 | 105.8001 | 198.267 | 642.3884 | 48.8352 | 76.8108 | 107.4591 | 221.9348 | 781.272 | 32.433 | 36.5402 | 53.2482 | 83.7732 | 145.7232 | 913.3209 | 907.4605 | 935.9968 | 902.9651 | 49.3524 | 111.4847 | 81.6861 | 257.143 | 718.4104 | 909.4093 | 966.5758 | 977.8866 |  | 1013.3303 | 1028.2928 | 1003.7274 | 884.819 | 1012.5038 | 833.8226 |  | 1044.7365 | 1000.8884 | 985.939 | 44.8344 | 53.7762 | 75.4239 | 911.292 | 712.8206 | 602.2153 | 660.431 | 242.1791 | 323.1495 | 317.7487 | 234.7455 | -0.0040119 | -0.061382 | 0.011553 | 0.082681 | 0.014686 | -0.0048367 | 0.10165 | -0.0047427 | -0.091562 | -220.732 | 17.2693 | -220.5443 | 16.0928 | -215.2549 | 19.0474 | -215.3287 | 16.0477 | -27.9802 | 17.3001 | -28.0171 | 17.0866 | 3782.4954 | 3958.4482 | 1011.6594 | 320.4491 | -233.5013 | 657.518
14:16 | 2999 |  |  | -57.4476 | -55.0372 | -79.8921 | -42.8275 | -47.3371 | -69.8415 | -67.5123 | 3.2769 | 27.6136 | 14.5046 | 4.8319 |  |  |  | -61.7754 | -62.2773 | -65.1467 | -24.4083 |  | -76.4169 | -67.1071 | 26.3158 | 42.8367 | 28.369 | 8.0282 | 80.4479 | 222.6177 | 214.3316 | 104.9869 | 102.5994 | 111.9074 | 168.6038 | 85.3038 | 131.0643 | 87.0384 | 104.9818 | 266.2951 | 784.4336 | 105.7575 | 64.903 | 92.6647 | 96.6119 | 134.3141 | 865.0634 | 295.8386 | 712.5614 | 456.1102 | 902.1045 | 99.3418 | 76.0069 | 102.376 | 242.4454 | 681.3424 | 136.9849 | 99.7001 | 138.0251 | 323.5299 | 767.2445 | 98.7078 | 36.8137 | 55.8819 | 83.2311 | 115.4869 | 950.036 | 935.1731 | 961.6745 | 944.1396 | 79.6275 | 99.2189 | 123.7236 | 270.6868 | 682.1476 | 59.5143 | 92.7509 | 148.3557 | 368.0483 | 748.8941 | 44.1472 | 60.6319 | 83.1107 | 94.573 | 125.2508 | 885.3876 |  | 915.4031 | 575.583 |  | 52.0846 | 102.7109 | 122.199 | 270.8287 | 716.1591 | 59.6346 | 98.5416 | 128.933 | 344.7954 | 812.0959 | 32.681 | 34.5499 | 48.9071 | 79.7014 | 135.7299 | 975.6871 | 941.7289 | 967.4011 | 964.6855 | 63.9988 | 101.2154 | 131.5605 | 262.3743 | 689.7736 | 921.0285 | 989.8857 |  |  | 1008.1428 | 1008.578 | 875.8592 | 958.273 | 869.8762 | 959.0868 | 924.6474 | 895.0242 | 760.4796 | 845.9127 | 873.5418 | 834.1517 | 824.4019 | 1053.7761 | 1007.666 | 970.4088 | 1005.6508 | 994.8898 | 221.3754 |  |  | 88.7365 | 234.0429 | 284.8092 | 157.6022 | 105.3076 | 113.3215 | 120.7659 | 97.3864 | 272.6649 | 734.9275 | 243.4049 | 94.8142 | 96.4008 | 93.4185 | 103.1521 | 845.3315 | 882.3077 | 884.6512 | 874.6504 | 899.8762 | 99.4048 | 101.0237 | 115.1746 | 99.075 | 630.7755 | 123.4962 | 98.426 | 303.6741 | 738.2568 | 103.2206 | 35.0158 | 51.1274 | 80.1803 | 118.8976 | 913.0237 | 889.6961 | 896.6962 | 749.1686 | 98.8887 | 77.6739 | 109.7111 | 212.4738 | 662.5126 | 43.0424 | 68.037 | 105.4138 | 232.303 | 711.4108 | 30.1031 | 34.2305 | 46.7885 | 76.4332 | 124.5936 | 829.5918 | 822.8216 | 842.5397 | 928.1284 | 877.2613 | 43.7046 | 69.4827 | 105.8267 | 198.358 | 642.5525 | 48.8658 | 76.847 | 107.4919 | 222.0381 | 781.4307 | 32.4511 | 36.545 | 53.2773 | 83.817 | 145.7985 | 912.921 | 907.2718 | 935.6992 | 902.9302 | 49.3763 | 111.5101 | 81.7255 | 257.2649 | 718.5418 | 911.4098 | 967.235 | 976.9042 |  | 1012.6481 | 1028.3696 | 1004.4237 | 885.2543 | 1013.3711 | 834.3447 |  | 1044.7401 | 1000.9622 | 985.9237 | 44.8415 | 53.8157 | 75.4252 | 911.4647 | 712.9641 | 602.3574 | 660.5348 | 242.3695 | 323.3529 | 317.9115 | 234.8763 | -0.0037705 | -0.060812 | 0.011283 | 0.082495 | 0.015576 | -0.0042872 | 0.10813 | 0.0046785 | -0.084753 | -220.5505 | 17.2057 | -220.4212 | 16.1072 | -215.2118 | 19.0906 | -215.2518 | 16.0169 | -27.6602 | 17.2344 | -27.731 | 17.1051 | 3799.6693 | 3957.0758 | 1011.7235 | 320.6322 | -233.1081 | 657.6608
14:16 | 3000 |  |  | -57.2793 | -55.0608 | -79.7881 | -42.7486 | -47.3571 | -69.7419 | -67.4084 | 3.3104 | 27.5651 | 14.5188 | 4.8301 |  |  |  | -61.7658 | -62.1382 | -64.9866 | -24.3007 |  | -76.302 | -67.039 | 26.2747 | 42.8651 | 28.4058 | 8.0629 | 76.3331 | 222.6914 | 214.435 | 104.9689 | 102.5924 | 111.9189 | 168.6289 | 85.3321 | 131.1044 | 87.1306 | 105.0173 | 266.4299 | 784.5713 | 105.7753 | 65.1669 | 92.7206 | 96.6401 | 134.4078 | 865.0013 | 296.1711 | 718.0496 | 456.5148 | 901.9992 | 99.3439 | 76.0331 | 102.3966 | 242.5693 | 681.5045 | 136.9997 | 99.7039 | 138.0756 | 323.6598 | 767.3871 | 98.7179 | 36.848 | 55.8868 | 83.2654 | 115.5307 | 950.0966 | 935.1804 | 961.812 | 944.1984 | 79.637 | 99.2172 | 123.771 | 270.8342 | 682.3034 | 59.506 | 92.8004 | 148.3845 | 368.1933 | 749.0229 | 44.1709 | 60.6649 | 83.1952 | 94.582 | 125.2613 | 885.9965 |  | 916.0486 | 572.5004 |  | 52.1313 | 102.7022 | 122.2414 | 270.9562 | 716.3324 | 59.6082 | 98.553 | 128.9757 | 344.9432 | 812.251 | 32.7319 | 34.5491 | 48.9142 | 79.7515 | 135.7769 | 975.2877 | 942.292 | 967.3452 | 965.6878 | 64.001 | 101.2164 | 131.5979 | 262.4729 | 689.9358 | 920.8083 | 989.1878 |  |  | 1008.1089 | 1008.9322 | 875.9976 | 958.3794 | 870.0426 | 959.2599 | 926.3161 | 894.6542 | 803.0468 | 823.9452 | 872.1846 | 848.5043 | 845.5059 | 1039.7013 | 1007.4959 | 970.458 | 1005.6012 | 994.8152 | 221.5037 |  |  | 88.7816 | 234.0216 | 284.6482 | 157.3752 | 105.3507 | 113.3208 | 120.818 | 97.3859 | 272.8346 | 734.9469 | 243.5503 | 94.8361 | 96.3898 | 93.4218 | 103.1605 | 844.6173 | 881.9369 | 884.4146 | 873.7908 | 899.5374 | 99.4161 | 101.0879 | 115.2558 | 99.0784 | 630.8917 | 123.5307 | 98.4219 | 303.8507 | 738.2702 | 103.2863 | 35.0229 | 51.1598 | 80.2348 | 118.9257 | 913.1841 | 889.6496 | 896.6747 | 749.1777 | 98.8731 | 77.7349 | 109.7167 | 212.5499 | 662.6021 | 43.0994 | 68.0429 | 105.4578 | 232.3952 | 711.5836 | 29.9791 | 34.2491 | 46.8235 | 76.4673 | 124.6459 | 825.7183 | 820.9587 | 842.6671 | 929.5913 | 877.8638 | 43.7488 | 69.4973 | 105.8196 | 198.4484 | 642.7223 | 48.8886 | 76.8784 | 107.5328 | 222.1489 | 781.6028 | 32.4788 | 36.5531 | 53.2993 | 83.859 | 145.8589 | 912.432 | 906.9359 | 935.2792 | 902.8437 | 49.4427 | 111.5214 | 81.7769 | 257.369 | 718.6427 | 913.2946 | 967.951 | 975.164 |  | 1011.9652 | 1028.3991 | 1005.1452 | 885.7161 | 1014.2742 | 834.8988 |  | 1044.7547 | 1001.0535 | 985.9335 | 44.8625 | 53.8038 | 75.4177 | 912.0209 | 713.1365 | 602.495 | 660.6605 | 242.5505 | 323.6526 | 318.218 | 235.0441 | -0.0042985 | -0.061307 | 0.012254 | 0.083135 | 0.014467 | -0.004722 | 0.098179 | 0.011291 | -0.098841 | -220.5351 | 17.2509 | -220.3966 | 16.0805 | -215.0487 | 19.0105 | -215.0918 | 16.062 | -27.4509 | 17.2652 | -27.5556 | 17.0763 | 3804.869 | 3956.3541 | 1011.7865 | 320.9353 | -232.7749 | 657.8157
14:16 | 3001 |  |  | -57.1487 | -54.8835 | -79.6021 | -42.7349 | -47.272 | -69.5975 | -67.3037 | 3.3231 | 27.5601 | 14.5402 | 4.8289 |  |  |  | -61.7786 | -62.0586 | -64.9782 | -24.2655 |  | -76.1202 | -66.9305 | 26.2525 | 42.9109 | 28.4435 | 8.0833 | 75.6569 | 222.7766 | 214.5621 | 104.9623 | 102.6037 | 111.9411 | 168.6606 | 85.3811 | 131.1689 | 87.2344 | 105.0587 | 266.5562 | 784.7017 | 105.7857 | 65.4651 | 92.7787 | 96.6627 | 134.4587 | 864.8817 | 296.2955 | 718.5111 | 456.7413 | 901.8878 | 99.3739 | 76.0458 | 102.396 | 242.6841 | 681.6638 | 137.0418 | 99.7607 | 138.1211 | 323.7789 | 767.5271 | 98.7301 | 36.8229 | 55.9046 | 83.2684 | 115.5656 | 950.2063 | 935.1557 | 961.9983 | 944.2575 | 79.6604 | 99.2342 | 123.8236 | 270.961 | 682.4595 | 59.4741 | 92.8322 | 148.4257 | 368.3415 | 749.1444 | 44.1723 | 60.7396 | 83.2965 | 94.6005 | 125.3545 | 886.7571 |  | 916.5744 | 570.3388 |  | 52.1666 | 102.7023 | 122.245 | 271.1036 | 716.5083 | 59.598 | 98.5707 | 129.0268 | 345.1055 | 812.4174 | 32.7804 | 34.5571 | 48.9341 | 79.7921 | 135.8522 | 974.3566 | 942.1027 | 967.0086 | 964.9443 | 64.0548 | 101.226 | 131.6279 | 262.5723 | 690.0998 | 920.4588 | 988.7433 |  |  | 1008.0497 | 1009.2531 | 876.0795 | 958.4028 | 870.1878 | 959.4289 | 925.902 | 859.3913 | 815.6792 | 817.2411 | 857.1216 | 861.0718 | 859.2816 | 1052.9585 | 1007.3236 | 970.4948 | 1005.5519 | 994.7499 | 221.634 |  |  | 88.8177 | 233.919 | 284.689 | 157.2782 | 105.4066 | 113.3206 | 120.8058 | 97.3815 | 272.9479 | 734.9396 | 243.6691 | 94.8528 | 96.3891 | 93.4426 | 103.1628 | 844.2322 | 881.5165 | 884.1925 | 872.7723 | 899.0697 | 99.3969 | 101.0701 | 115.2845 | 99.0474 | 630.9772 | 123.5774 | 98.4019 | 304.0272 | 738.298 | 103.3369 | 35.0374 | 51.1972 | 80.2548 | 118.9585 | 913.4479 | 889.6254 | 896.6825 | 749.1884 | 98.8493 | 77.7643 | 109.7398 | 212.6176 | 662.6868 | 43.1485 | 68.0666 | 105.4969 | 232.5404 | 711.7744 | 30.1695 | 34.2607 | 46.8509 | 76.4945 | 124.6788 | 820.903 | 819.9746 | 842.7703 | 931.6624 | 878.533 | 43.7719 | 69.5353 | 105.8582 | 198.5384 | 642.9874 | 48.9079 | 76.9124 | 107.583 | 222.2521 | 781.8043 | 32.4744 | 36.5726 | 53.3203 | 83.9035 | 145.9223 | 912.081 | 906.6761 | 934.9384 | 902.8358 | 49.4536 | 111.5718 | 81.8083 | 257.4687 | 718.7369 | 915.209 | 968.882 | 974.9389 |  | 1011.2505 | 1028.345 | 1005.9048 | 886.169 | 1015.2419 | 835.6137 |  | 1044.7828 | 1001.2103 | 986.022 | 44.8936 | 53.8192 | 75.4296 | 912.7598 | 713.2924 | 602.6417 | 660.8488 | 242.6949 | 323.7587 | 318.3305 | 235.1406 | -0.0037141 | -0.060406 | 0.011429 | 0.082581 | 0.014397 | -0.0047502 | 0.092865 | 0.0092772 | -0.099643 | -220.4582 | 17.2303 | -220.2274 | 16.0456 | -214.9256 | 19.0474 | -215.0856 | 16.0908 | -27.2232 | 17.2467 | -27.2386 | 17.0599 | 3758.5308 | 3956.6448 | 1011.8523 | 321.0446 | -232.4022 | 657.967
14:16 | 3002 |  |  | -57.0243 | -54.5567 | -79.5178 | -42.612 | -47.1561 | -69.4928 | -67.1753 | 3.326 | 27.5764 | 14.567 | 4.8293 |  |  |  | -61.6192 | -61.8305 | -64.6806 | -24.167 |  | -75.9864 | -66.783 | 26.2331 | 42.9642 | 28.4858 | 8.1163 | 78.1239 | 222.8783 | 214.7009 | 104.9916 | 102.6767 | 111.9977 | 168.7006 | 85.3964 | 131.1735 | 87.296 | 105.0699 | 266.6753 | 784.8141 | 105.8411 | 65.7693 | 92.8498 | 96.6894 | 134.4892 | 864.7792 | 296.1482 | 718.9253 | 456.71 | 901.8549 | 99.3653 | 76.0635 | 102.391 | 242.7977 | 681.8049 | 137.0855 | 99.746 | 138.1486 | 323.925 | 767.6664 | 98.7231 | 36.8079 | 55.9315 | 83.2647 | 115.6101 | 950.3747 | 935.1108 | 962.22 | 944.4051 | 79.6589 | 99.2457 | 123.8638 | 271.0791 | 682.6231 | 59.4528 | 92.8636 | 148.4694 | 368.4943 | 749.2807 | 44.1437 | 60.8652 | 83.404 | 94.6281 | 125.4048 | 886.9675 |  | 916.6854 | 569.291 |  | 52.1859 | 102.727 | 122.2717 | 271.2491 | 716.6488 | 59.6901 | 98.5884 | 129.0872 | 345.2736 | 812.5735 | 32.771 | 34.5899 | 48.9748 | 79.8464 | 135.9232 | 974.3404 | 941.1607 | 966.5154 | 963.2677 | 64.1693 | 101.2286 | 131.66 | 262.6887 | 690.2829 | 920.1211 | 987.7729 |  |  | 1007.9875 | 1009.5408 | 876.1421 | 958.4287 | 870.3624 | 959.599 | 935.4609 | 819.704 | 822.6004 | 836.0857 | 862.2274 | 866.291 | 860.6349 | 1067.6682 | 1007.1542 | 970.5198 | 1005.5065 | 994.6898 | 221.7375 |  |  | 88.8461 | 233.901 | 284.6609 | 157.2728 | 105.4504 | 113.301 | 120.8616 | 97.4067 | 273.0259 | 734.9118 | 243.7763 | 94.8611 | 96.3954 | 93.4548 | 103.1613 | 844.2334 | 881.0951 | 883.9959 | 872.3135 | 898.546 | 99.4176 | 101.0005 | 115.2527 | 99.048 | 631.0474 | 123.5948 | 98.4026 | 304.174 | 738.3298 | 103.3814 | 35.0496 | 51.218 | 80.2821 | 118.9955 | 913.828 | 889.6213 | 896.7307 | 749.2222 | 98.8461 | 77.8019 | 109.7771 | 212.7246 | 662.7339 | 43.1356 | 68.1286 | 105.5343 | 232.6854 | 711.9552 | 30.2309 | 34.2732 | 46.8412 | 76.5457 | 124.6991 | 827.8534 | 823.7947 | 842.9945 | 934.1146 | 879.324 | 43.7954 | 69.5818 | 105.8881 | 198.6319 | 643.2787 | 48.9279 | 76.9482 | 107.6138 | 222.3493 | 782.014 | 32.4704 | 36.5731 | 53.3291 | 83.9303 | 145.9868 | 911.7663 | 906.4661 | 934.7209 | 902.7788 | 49.4887 | 111.6038 | 81.8428 | 257.5863 | 718.8567 | 917.4063 | 970.1487 | 974.8976 |  | 1010.5196 | 1028.3503 | 1006.7401 | 886.6858 | 1016.2871 | 836.3996 |  | 1044.8306 | 1001.3792 | 986.132 | 44.9123 | 53.8294 | 75.4602 | 913.508 | 713.4119 | 602.7987 | 660.9766 | 242.8621 | 324.0163 | 318.552 | 235.3098 | -0.004271 | -0.061062 | 0.011081 | 0.082245 | 0.014548 | -0.0049568 | 0.094239 | 0.0036076 | -0.07962 | -220.2797 | 17.2591 | -220.2151 | 16.0908 | -214.8948 | 18.9961 | -214.8518 | 16.0333 | -26.8971 | 17.2734 | -27.0602 | 17.1174 | 3651.7569 | 3957.3994 | 1011.935 | 321.2842 | -231.7805 | 658.1053
14:16 | 3003 |  |  | -56.8082 | -54.3999 | -79.3693 | -42.451 | -47.017 | -69.4506 | -67.1074 | 3.3314 | 27.5764 | 14.5761 | 4.8309 |  |  |  | -61.5859 | -61.7056 | -64.7263 | -24.1534 |  | -75.9183 | -66.6846 | 26.2098 | 43.0215 | 28.522 | 8.1583 | 76.6799 | 222.9684 | 214.8247 | 105.0533 | 102.747 | 112.0314 | 168.7429 | 85.4068 | 131.1403 | 87.3489 | 105.078 | 266.7991 | 784.9597 | 105.8645 | 66.0756 | 92.9081 | 96.6966 | 134.5542 | 864.7888 | 295.9826 | 719.1496 | 456.6501 | 901.9101 | 99.3254 | 76.101 | 102.458 | 242.9413 | 681.9529 | 137.1816 | 99.7491 | 138.1881 | 324.0836 | 767.8029 | 98.742 | 36.8536 | 55.9206 | 83.2839 | 115.663 | 950.5918 | 935.2557 | 962.5539 | 944.722 | 79.7039 | 99.2446 | 123.9025 | 271.2192 | 682.7903 | 59.4542 | 92.9031 | 148.5252 | 368.6477 | 749.4287 | 44.1359 | 60.9318 | 83.458 | 94.6494 | 125.4113 | 886.6306 |  | 916.7223 | 569.0512 |  | 52.1958 | 102.7101 | 122.3234 | 271.3582 | 716.7717 | 59.7369 | 98.5817 | 129.1394 | 345.4098 | 812.7064 | 32.7671 | 34.6092 | 48.9981 | 79.8869 | 135.9742 | 974.2923 | 941.1411 | 966.391 | 963.3622 | 64.1711 | 101.2606 | 131.726 | 262.7855 | 690.4331 | 919.9959 | 987.9468 |  |  | 1007.9118 | 1009.8018 | 876.194 | 958.4384 | 870.5752 | 959.7641 | 939.7296 | 818.064 | 838.2199 | 843.0908 | 864.8423 | 869.1275 | 821.3736 | 1038.4591 | 1006.9766 | 970.541 | 1005.49 | 994.6387 | 221.8281 |  |  | 88.8776 | 233.9771 | 284.4152 | 157.2245 | 105.4935 | 113.2542 | 120.955 | 97.4233 | 273.1531 | 734.9032 | 243.9035 | 94.8928 | 96.4008 | 93.4671 | 103.167 | 844.2386 | 880.7323 | 883.743 | 871.8879 | 898.0501 | 99.4063 | 101.0154 | 115.2816 | 99.043 | 631.1506 | 123.5947 | 98.4197 | 304.3214 | 738.3359 | 103.4488 | 35.0492 | 51.2324 | 80.3111 | 119.0269 | 914.2377 | 889.6336 | 896.8015 | 749.3015 | 98.8568 | 77.8536 | 109.809 | 212.8469 | 662.8328 | 43.1553 | 68.1564 | 105.5618 | 232.8033 | 712.1475 | 30.2623 | 34.2912 | 46.8465 | 76.6016 | 124.7327 | 841.347 | 828.4726 | 843.421 | 936.8467 | 880.2781 | 43.82 | 69.6163 | 105.8724 | 198.7527 | 643.4828 | 48.9539 | 76.9852 | 107.631 | 222.4363 | 782.2136 | 32.4945 | 36.5853 | 53.3381 | 83.9608 | 146.0382 | 911.5606 | 906.2015 | 934.4453 | 902.6974 | 49.5526 | 111.6322 | 81.887 | 257.7122 | 718.9679 | 919.7332 | 971.1761 | 975.5638 |  | 1009.7843 | 1028.3314 | 1007.6538 | 887.225 | 1017.3434 | 837.276 |  | 1044.858 | 1001.4196 | 986.2565 | 44.9279 | 53.8463 | 75.4625 | 913.6438 | 713.493 | 602.9517 | 661.1112 | 242.9548 | 324.1894 | 318.717 | 235.3698 | -0.004191 | -0.061407 | 0.011485 | 0.082566 | 0.014071 | -0.0050673 | 0.091324 | -0.00086209 | -0.084681 | -220.2951 | 17.2899 | -220.0643 | 16.0661 | -214.7133 | 18.9838 | -214.8056 | 16.0928 | -26.7494 | 17.2899 | -26.7863 | 17.062 | 3673.1119 | 3955.6094 | 1012.0022 | 321.4532 | -231.4133 | 658.2224
14:16 | 3004 |  |  | -56.7237 | -54.2662 | -79.2946 | -42.4442 | -47.0134 | -69.477 | -66.9199 | 3.3663 | 27.514 | 14.5746 | 4.8325 |  |  |  | -61.5464 | -61.5829 | -64.6898 | -24.1146 |  | -75.7782 | -66.5666 | 26.1851 | 43.0715 | 28.5647 | 8.189 | 75.1196 | 223.0662 | 214.9009 | 105.1025 | 102.7578 | 112.0376 | 168.7632 | 85.4205 | 131.1313 | 87.4229 | 105.085 | 266.9353 | 785.0963 | 105.8485 | 66.4264 | 92.9796 | 96.7144 | 134.6348 | 864.8444 | 295.9269 | 719.2394 | 456.623 | 902.0033 | 99.22 | 76.1425 | 102.5093 | 243.0825 | 682.0989 | 137.2446 | 99.7891 | 138.2253 | 324.2087 | 767.9418 | 98.7496 | 36.8864 | 55.9141 | 83.2889 | 115.7121 | 951.0123 | 935.5247 | 963.0799 | 945.209 | 79.7272 | 99.2447 | 123.9518 | 271.357 | 682.9562 | 59.451 | 92.9312 | 148.5931 | 368.8068 | 749.5732 | 44.1843 | 60.9782 | 83.5288 | 94.6658 | 125.4538 | 886.2566 |  | 916.7178 | 567.0866 |  | 52.2389 | 102.6775 | 122.3362 | 271.5036 | 716.9302 | 59.7994 | 98.582 | 129.1756 | 345.5403 | 812.8351 | 32.8058 | 34.615 | 49.0153 | 79.9344 | 136.0334 | 974.5159 | 941.1084 | 966.359 | 963.8955 | 64.1408 | 101.2691 | 131.769 | 262.878 | 690.5776 | 920.1846 | 990.1486 |  |  | 1007.8249 | 1010.0783 | 876.259 | 958.4722 | 870.7736 | 959.9148 | 927.7227 | 837.983 | 836.7553 | 833.091 | 858.5345 | 867.1974 | 797.9501 | 993.2647 | 1006.8308 | 970.5665 | 1005.4678 | 994.5769 | 221.9308 |  |  | 88.9135 | 233.8954 | 284.0979 | 157.0606 | 105.5416 | 113.2097 | 121.0053 | 97.4226 | 273.2657 | 734.8948 | 244.0266 | 94.9289 | 96.395 | 93.478 | 103.1847 | 843.8225 | 880.3569 | 883.4763 | 870.9635 | 897.5633 | 99.3681 | 101.0205 | 115.3151 | 99.0503 | 631.2431 | 123.6141 | 98.4191 | 304.4801 | 738.3502 | 103.5158 | 35.0652 | 51.2486 | 80.3361 | 119.0543 | 914.6263 | 889.6437 | 896.884 | 749.4099 | 98.8639 | 77.8899 | 109.8021 | 212.9153 | 662.9323 | 43.2075 | 68.1608 | 105.5585 | 232.8485 | 712.346 | 30.3398 | 34.2953 | 46.9158 | 76.642 | 124.768 | 846.7787 | 831.5839 | 843.8028 | 940.4028 | 881.3318 | 43.8677 | 69.6526 | 105.8564 | 198.8634 | 643.6744 | 48.9974 | 77.0206 | 107.6631 | 222.5424 | 782.436 | 32.5202 | 36.6097 | 53.3915 | 84.0149 | 146.1159 | 911.5197 | 906.0297 | 934.2392 | 902.6566 | 49.5368 | 111.6887 | 81.9252 | 257.8248 | 719.0527 | 922.3374 | 972.0643 | 978.5442 |  | 1009.0384 | 1028.2513 | 1008.6274 | 887.7846 | 1018.3949 | 838.2732 |  | 1044.872 | 1001.4988 | 986.4012 | 44.9327 | 53.8816 | 75.4763 | 913.7237 | 713.5419 | 603.072 | 661.311 | 243.1744 | 324.4878 | 318.9897 | 235.5425 | -0.0037874 | -0.061297 | 0.011074 | 0.082528 | 0.014933 | -0.0048005 | 0.079507 | -0.0021864 | -0.090818 | -220.0951 | 17.2283 | -219.9597 | 16.101 | -214.6948 | 18.9797 | -214.6702 | 16.0661 | -26.3986 | 17.2221 | -26.5309 | 17.1215 | 3620.8414 | 3957.0375 | 1012.074 | 321.7387 | -231.1252 | 658.307
14:16 | 3005 |  |  | -56.7723 | -54.1253 | -79.1588 | -42.3443 | -46.9914 | -69.287 | -66.7375 | 3.3961 | 27.4815 | 14.5954 | 4.8336 |  |  |  | -61.4801 | -61.4142 | -64.6489 | -24.1527 |  | -75.6878 | -66.4689 | 26.1731 | 43.1351 | 28.6053 | 8.2099 | 73.511 | 223.1771 | 214.9789 | 105.1137 | 102.7564 | 112.05 | 168.7805 | 85.4551 | 131.1468 | 87.5238 | 105.1262 | 267.096 | 785.2543 | 105.8765 | 66.7561 | 93.0605 | 96.7584 | 134.7028 | 864.9587 | 296.1116 | 719.4689 | 456.8131 | 902.0306 | 98.9241 | 76.1829 | 102.4825 | 243.1989 | 682.2232 | 137.2468 | 99.7819 | 138.2603 | 324.3273 | 768.0729 | 98.6867 | 36.8699 | 55.9567 | 83.3204 | 115.7598 | 951.548 | 935.772 | 963.6767 | 945.7524 | 79.6895 | 99.2417 | 123.9771 | 271.4873 | 683.1311 | 59.4496 | 92.9566 | 148.6504 | 368.9592 | 749.6979 | 44.2264 | 61.0068 | 83.6051 | 94.6442 | 125.4926 | 877.3631 |  | 916.7723 | 565.4467 |  | 52.266 | 102.7003 | 122.3503 | 271.6651 | 717.0954 | 59.7986 | 98.5884 | 129.2058 | 345.7129 | 812.9584 | 32.8366 | 34.6154 | 49.0263 | 79.9916 | 136.0846 | 975.116 | 941.3795 | 966.308 | 964.306 | 64.1995 | 101.2143 | 131.7476 | 262.9826 | 690.7535 | 920.5306 | 991.5946 |  |  | 1007.74 | 1010.2998 | 876.3221 | 958.5163 | 870.9514 | 960.0716 | 923.1732 | 858.3928 | 832.2917 | 838.7263 | 863.4268 | 862.7172 | 817.8041 | 961.5252 | 1006.7032 | 970.5886 | 1005.3921 | 994.4954 | 222.0403 |  |  | 88.9542 | 233.6364 | 283.9696 | 157.0583 | 105.5881 | 113.1586 | 121.1009 | 97.4254 | 273.3903 | 734.8823 | 244.1419 | 94.9139 | 96.3945 | 93.489 | 103.1899 | 843.2218 | 879.8561 | 883.2228 | 870.278 | 897.0575 | 99.3584 | 101.0163 | 115.3417 | 99.0686 | 631.3311 | 123.648 | 98.426 | 304.6396 | 738.3784 | 103.5647 | 35.0848 | 51.2467 | 80.3546 | 119.0953 | 915.0177 | 889.6617 | 896.9814 | 749.47 | 98.8559 | 77.9377 | 109.8041 | 212.9844 | 662.9973 | 43.2187 | 68.1963 | 105.5694 | 232.9483 | 712.5606 | 30.3611 | 34.3001 | 46.9701 | 76.6681 | 124.8097 | 850.5384 | 832.6579 | 844.0891 | 943.6553 | 882.3911 | 43.8975 | 69.6927 | 105.8778 | 198.9645 | 643.9033 | 49.04 | 77.0666 | 107.701 | 222.6633 | 782.6688 | 32.5505 | 36.6171 | 53.4528 | 84.0712 | 146.2129 | 911.4089 | 905.6962 | 934.2342 | 902.5124 | 49.5316 | 111.722 | 81.9619 | 257.9445 | 719.149 | 925.1106 | 973.0684 | 981.5665 |  | 1008.2652 | 1028.1858 | 1009.6183 | 888.4478 | 1019.4155 | 839.3565 |  | 1044.8766 | 1001.5544 | 986.5898 | 44.9475 | 53.8947 | 75.4962 | 913.8191 | 713.5559 | 603.2116 | 661.4614 | 243.2633 | 324.6823 | 319.1188 | 235.6354 | -0.0043684 | -0.061421 | 0.011425 | 0.082554 | 0.014105 | -0.0050801 | 0.084438 | -0.0099075 | -0.094915 | -220.0428 | 17.2858 | -219.9566 | 16.0969 | -214.5533 | 18.9674 | -214.5348 | 16.0743 | -26.2078 | 17.2755 | -26.3278 | 17.0948 | 3643.6989 | 3958.0558 | 1012.1412 | 321.9005 | -230.7808 | 658.3837
14:16 | 3006 |  |  | -56.6871 | -54.0198 | -79.0919 | -42.2918 | -46.8644 | -69.0525 | -66.5472 | 3.4034 | 27.4938 | 14.6185 | 4.8341 |  |  |  | -61.327 | -61.2358 | -64.5286 | -24.0467 |  | -75.6687 | -66.3848 | 26.1684 | 43.1993 | 28.6426 | 8.2465 | 74.3326 | 223.267 | 215.075 | 105.0937 | 102.7554 | 112.065 | 168.8194 | 85.4945 | 131.1649 | 87.5966 | 105.1613 | 267.2204 | 785.3784 | 105.9142 | 67.0619 | 93.1127 | 96.7754 | 134.7488 | 865.1078 | 296.337 | 719.7905 | 457.1249 | 902.0384 | 98.6301 | 76.2243 | 102.528 | 243.3273 | 682.3624 | 137.3256 | 99.7847 | 138.3067 | 324.4666 | 768.2146 | 98.7028 | 36.8597 | 56.0301 | 83.3946 | 115.8198 | 952.0489 | 936.066 | 964.2704 | 946.1884 | 79.7406 | 99.2266 | 124.009 | 271.6245 | 683.2944 | 59.4562 | 92.9737 | 148.6938 | 369.0968 | 749.8297 | 44.2092 | 61.029 | 83.6581 | 94.64 | 125.5093 | 866.9791 |  | 916.5619 | 566.7847 |  | 52.2595 | 102.7053 | 122.4022 | 271.8029 | 717.2498 | 59.794 | 98.6121 | 129.2565 | 345.896 | 813.099 | 32.8074 | 34.6323 | 49.0591 | 80.0414 | 136.1328 | 975.281 | 942.0248 | 966.3755 | 964.9536 | 64.2534 | 101.2247 | 131.7968 | 263.0837 | 690.9118 | 920.7233 | 990.9749 |  |  | 1007.6674 | 1010.5217 | 876.3497 | 958.528 | 871.14 | 960.2685 | 931.2331 | 868.4873 | 835.5353 | 855.9283 | 862.4744 | 859.3815 | 840.5672 | 947.5212 | 1006.5056 | 970.6043 | 1005.213 | 994.3784 | 222.1427 |  |  | 89.0025 | 233.5944 | 283.7815 | 157.0187 | 105.6349 | 113.0942 | 121.2323 | 97.4421 | 273.5233 | 734.8672 | 244.2648 | 94.8872 | 96.4074 | 93.5009 | 103.1968 | 843.0979 | 879.3241 | 882.9752 | 870.5466 | 896.5122 | 99.3551 | 101.0289 | 115.3701 | 99.0647 | 631.4327 | 123.6896 | 98.446 | 304.8106 | 738.387 | 103.6366 | 35.0983 | 51.2578 | 80.3782 | 119.1385 | 915.4172 | 889.6817 | 897.0956 | 749.5388 | 98.8584 | 78.0012 | 109.8756 | 213.0759 | 663.0773 | 43.231 | 68.2334 | 105.5981 | 233.0987 | 712.7931 | 30.308 | 34.3231 | 46.9543 | 76.7223 | 124.8562 | 853.1078 | 833.7413 | 844.4459 | 945.0205 | 883.4241 | 43.9224 | 69.7315 | 105.9359 | 199.0714 | 644.1571 | 49.0573 | 77.1127 | 107.7374 | 222.7612 | 782.8913 | 32.5532 | 36.6282 | 53.4571 | 84.1087 | 146.2703 | 911.3044 | 905.2888 | 934.3513 | 902.4716 | 49.5625 | 111.7619 | 81.9851 | 258.0784 | 719.2575 | 927.0788 | 974.422 | 981.6911 |  | 1007.4443 | 1028.1379 | 1010.6265 | 889.1482 | 1020.2504 | 840.5483 |  | 1044.871 | 1001.6154 | 986.7937 | 44.9511 | 53.8992 | 75.4869 | 913.9161 | 713.5986 | 603.3445 | 661.5592 | 243.5094 | 324.882 | 319.3498 | 235.7769 | -0.0040897 | -0.060906 | 0.011993 | 0.083434 | 0.014606 | -0.0047019 | 0.097977 | -0.0057119 | -0.097553 | -219.8704 | 17.2057 | -219.7443 | 16.0456 | -214.4148 | 19.0084 | -214.5041 | 16.0846 | -25.9032 | 17.2057 | -25.974 | 17.064 | 3710.7116 | 3955.8864 | 1012.2097 | 322.1159 | -230.3239 | 658.4715
14:16 | 3007 |  |  | -56.4577 | -53.8671 | -78.9315 | -42.1828 | -46.6978 | -68.9793 | -66.5556 | 3.4186 | 27.4938 | 14.6394 | 4.8349 |  |  |  | -61.152 | -61.2151 | -64.6189 | -24.0158 |  | -75.5055 | -66.19 | 26.1606 | 43.2609 | 28.6804 | 8.2771 | 75.0507 | 223.3543 | 215.1792 | 105.0873 | 102.7716 | 112.0914 | 168.8577 | 85.5039 | 131.1701 | 87.6483 | 105.1816 | 267.3595 | 785.4732 | 105.9411 | 67.3643 | 93.1632 | 96.7832 | 134.8065 | 865.2339 | 296.5437 | 720.044 | 457.392 | 902.1517 | 98.4659 | 76.2442 | 102.582 | 243.4583 | 682.513 | 137.3787 | 99.7943 | 138.3485 | 324.6034 | 768.3611 | 98.7445 | 36.879 | 56.0558 | 83.4325 | 115.8832 | 952.5063 | 936.3708 | 964.7964 | 946.6147 | 79.788 | 99.2278 | 124.0701 | 271.7575 | 683.452 | 59.46 | 92.9937 | 148.7399 | 369.2375 | 749.9662 | 44.1725 | 61.1228 | 83.7547 | 94.6551 | 125.5519 | 867.1718 |  | 916.5008 | 568.7826 |  | 52.3191 | 102.7162 | 122.4348 | 271.9428 | 717.4049 | 59.8504 | 98.6486 | 129.3273 | 346.0648 | 813.2497 | 32.7893 | 34.6579 | 49.1108 | 80.078 | 136.1965 | 975.4528 | 942.199 | 966.389 | 965.5126 | 64.3437 | 101.27 | 131.8633 | 263.1975 | 691.0796 | 920.8947 | 989.706 |  |  | 1007.6177 | 1010.7488 | 876.3761 | 958.5823 | 871.3671 | 960.5278 | 944.9562 | 868.2373 | 835.7404 | 863.2313 | 860.6222 | 852.7776 | 857.8777 | 954.376 | 1006.2474 | 970.613 | 1005.0021 | 994.2288 | 222.2527 |  |  | 89.0455 | 233.6226 | 283.4804 | 156.9004 | 105.6838 | 113.0218 | 121.3755 | 97.472 | 273.659 | 734.8541 | 244.394 | 94.9067 | 96.4218 | 93.5212 | 103.2169 | 843.2468 | 878.8782 | 882.6809 | 871.52 | 895.9911 | 99.3765 | 101.048 | 115.399 | 99.0618 | 631.5348 | 123.7298 | 98.4535 | 304.9649 | 738.3823 | 103.7077 | 35.1085 | 51.2767 | 80.4102 | 119.1722 | 915.8715 | 889.7057 | 897.233 | 749.6141 | 98.8825 | 78.0416 | 109.9017 | 213.1408 | 663.1422 | 43.2975 | 68.2488 | 105.6401 | 233.2516 | 713.0187 | 30.1736 | 34.3678 | 46.9493 | 76.812 | 124.8835 | 849.2064 | 834.1801 | 844.8866 | 944.9407 | 884.4624 | 43.9274 | 69.7714 | 105.9738 | 199.1807 | 644.4173 | 49.0851 | 77.1443 | 107.7614 | 222.855 | 783.1037 | 32.5545 | 36.6396 | 53.4634 | 84.1431 | 146.3173 | 911.2774 | 905.1447 | 934.4698 | 902.541 | 49.6272 | 111.7777 | 82.0377 | 258.1869 | 719.3499 | 928.2144 | 975.2128 | 979.4831 |  | 1006.6037 | 1028.058 | 1011.6152 | 889.9188 | 1020.8152 | 841.796 |  | 1044.8811 | 1001.6588 | 987.0581 | 44.974 | 53.9242 | 75.4893 | 914.8619 | 713.6084 | 603.4957 | 661.7607 | 243.6644 | 325.1356 | 319.5684 | 235.9669 | -0.0039722 | -0.061235 | 0.011595 | 0.083129 | 0.015027 | -0.0047019 | 0.092208 | 0.011285 | -0.091589 | -219.8243 | 17.2591 | -219.732 | 16.1154 | -214.381 | 18.9817 | -214.3625 | 16.0682 | -25.6786 | 17.2591 | -25.8078 | 17.1174 | 3731.0007 | 3957.0064 | 1012.2802 | 322.352 | -229.9107 | 658.5521
14:16 | 3008 |  |  | -56.4352 | -53.8245 | -78.9194 | -42.1858 | -46.7481 | -68.8563 | -66.5644 | 3.4319 | 27.4731 | 14.645 | 4.8355 |  |  |  | -61.0232 | -61.0756 | -64.3162 | -23.905 |  | -75.3367 | -66.0171 | 26.1416 | 43.3078 | 28.7178 | 8.3005 | 76.7875 | 223.4501 | 215.3028 | 105.1196 | 102.8114 | 112.1348 | 168.8947 | 85.5114 | 131.1487 | 87.7336 | 105.2182 | 267.471 | 785.5555 | 105.9746 | 67.7071 | 93.2206 | 96.826 | 134.8911 | 865.3254 | 296.7941 | 720.2799 | 457.6996 | 902.2848 | 98.3244 | 76.2708 | 102.6047 | 243.594 | 682.6684 | 137.3631 | 99.7925 | 138.4064 | 324.7312 | 768.5142 | 98.7793 | 36.9132 | 56.0491 | 83.4437 | 115.9342 | 952.8515 | 936.6091 | 965.1648 | 946.9554 | 79.781 | 99.234 | 124.1254 | 271.8852 | 683.6213 | 59.3855 | 93.016 | 148.7879 | 369.3884 | 750.1041 | 44.2293 | 61.2444 | 83.8371 | 94.6679 | 125.617 | 871.2004 |  | 916.6345 | 567.4296 |  | 52.3358 | 102.7228 | 122.4605 | 272.0487 | 717.5268 | 59.8924 | 98.672 | 129.3772 | 346.2116 | 813.3796 | 32.8129 | 34.674 | 49.1335 | 80.1126 | 136.2542 | 975.3561 | 942.3976 | 966.3902 | 965.7913 | 64.4101 | 101.2771 | 131.8789 | 263.3097 | 691.2471 | 920.9993 | 988.6207 |  |  | 1007.5948 | 1010.9333 | 876.4322 | 958.7082 | 871.6246 | 960.8308 | 944.2202 | 873.9177 | 819.1143 | 868.3853 | 871.2303 | 835.4062 | 861.5589 | 971.7426 | 1006.0528 | 970.6149 | 1004.85 | 994.099 | 222.3777 |  |  | 89.0842 | 233.3906 | 283.2674 | 156.8381 | 105.7328 | 112.926 | 121.4646 | 97.4917 | 273.7903 | 734.8453 | 244.5155 | 94.937 | 96.4248 | 93.5395 | 103.2235 | 843.2438 | 878.64 | 882.3901 | 872.8822 | 895.5636 | 99.3361 | 101.047 | 115.4299 | 99.0597 | 631.6211 | 123.7737 | 98.4374 | 305.1384 | 738.4192 | 103.7649 | 35.1304 | 51.3095 | 80.4463 | 119.2099 | 916.5006 | 889.7856 | 897.4321 | 749.6433 | 98.9021 | 78.0849 | 109.8895 | 213.2186 | 663.1805 | 43.3617 | 68.2566 | 105.6862 | 233.4047 | 713.2222 | 30.1295 | 34.3799 | 46.9544 | 76.846 | 124.9091 | 847.34 | 833.1856 | 845.3265 | 944.7339 | 885.4215 | 43.9163 | 69.7927 | 105.9638 | 199.2831 | 644.6692 | 49.1055 | 77.1672 | 107.7808 | 222.9541 | 783.3007 | 32.5553 | 36.657 | 53.4891 | 84.197 | 146.358 | 911.1937 | 905.2008 | 934.5607 | 902.7847 | 49.6277 | 111.8312 | 82.0746 | 258.3186 | 719.4432 | 929.2401 | 975.4135 | 977.1774 |  | 1005.7556 | 1028.0358 | 1012.6819 | 890.7273 | 1021.2262 | 842.952 |  | 1044.9051 | 1001.6626 | 987.4389 | 45.0025 | 53.9533 | 75.4966 | 916.7136 | 713.6357 | 603.6395 | 661.963 | 243.8125 | 325.3821 | 319.8011 | 236.1429 | -0.0039017 | -0.060906 | 0.012274 | 0.083552 | 0.01484 | -0.0047019 | 0.091398 | 0.0080382 | -0.10724 | -219.7781 | 17.2385 | -219.5443 | 16.023 | -214.1533 | 18.9674 | -214.2579 | 16.1236 | -25.454 | 17.2324 | -25.4724 | 17.0455 | 3750.2852 | 3957.9088 | 1012.376 | 322.5916 | -229.5623 | 658.6376
14:16 | 3009 |  |  | -56.4893 | -53.783 | -78.8165 | -42.2451 | -46.534 | -68.7863 | -66.4604 | 3.4359 | 27.4625 | 14.6548 | 4.833 |  |  |  | -60.8349 | -60.7955 | -63.966 | -23.7824 |  | -75.1685 | -65.9731 | 26.1304 | 43.365 | 28.7682 | 8.3334 | 79.5076 | 223.5441 | 215.4253 | 105.1408 | 102.846 | 112.1683 | 168.9322 | 85.5208 | 131.1487 | 87.8243 | 105.2694 | 267.6069 | 785.6614 | 105.9802 | 68.0261 | 93.2719 | 96.8744 | 134.9587 | 865.364 | 297.0616 | 720.5778 | 458.1238 | 902.3536 | 98.2291 | 76.3069 | 102.636 | 243.717 | 682.8158 | 137.3749 | 99.7926 | 138.4451 | 324.8538 | 768.6705 | 98.7731 | 36.9486 | 56.0463 | 83.4537 | 115.9792 | 953.1119 | 936.8005 | 965.3608 | 947.1101 | 79.7639 | 99.232 | 124.1639 | 272.017 | 683.7838 | 59.3194 | 93.05 | 148.8239 | 369.5462 | 750.2328 | 44.2371 | 61.2873 | 83.9233 | 94.6722 | 125.6377 | 875.3584 |  | 916.4886 | 565.9633 |  | 52.3432 | 102.6963 | 122.5005 | 272.187 | 717.7 | 59.8752 | 98.6998 | 129.4048 | 346.3584 | 813.5068 | 32.8278 | 34.7034 | 49.1747 | 80.1623 | 136.3365 | 974.9095 | 942.2975 | 966.3104 | 965.2354 | 64.3778 | 101.3101 | 131.9395 | 263.4114 | 691.3868 | 920.8773 | 987.8131 |  |  | 1007.5845 | 1011.1158 | 876.4404 | 958.7697 | 871.9232 | 961.1866 | 931.2825 | 884.4459 | 795.7803 | 869.4764 | 865.069 | 822.1332 | 859.179 | 980.0153 | 1005.9604 | 970.6211 | 1004.7627 | 994.0158 | 222.4993 |  |  | 89.1229 | 233.1363 | 283.0927 | 156.8147 | 105.7718 | 112.8367 | 121.4984 | 97.5064 | 273.9095 | 734.8221 | 244.6321 | 94.9282 | 96.438 | 93.5506 | 103.2256 | 843.5718 | 878.6289 | 882.17 | 874.3122 | 895.3196 | 99.2726 | 101.0068 | 115.438 | 99.0393 | 631.6869 | 123.8047 | 98.4348 | 305.3227 | 738.4823 | 103.8127 | 35.161 | 51.3616 | 80.4849 | 119.2612 | 917.3044 | 889.9114 | 897.6947 | 749.69 | 98.8988 | 78.1484 | 109.9211 | 213.3008 | 663.2441 | 43.3667 | 68.3065 | 105.7152 | 233.4921 | 713.4335 | 30.1409 | 34.3723 | 46.9941 | 76.8427 | 124.9511 | 844.7671 | 832.1487 | 845.7716 | 944.5853 | 886.1879 | 43.9341 | 69.8367 | 105.9785 | 199.3925 | 644.9299 | 49.1187 | 77.2042 | 107.8193 | 223.0611 | 783.4921 | 32.5515 | 36.6846 | 53.5068 | 84.2364 | 146.4237 | 911.0127 | 905.3052 | 934.6038 | 903.1456 | 49.5806 | 111.9102 | 82.0921 | 258.456 | 719.5461 | 930.4284 | 975.6353 | 975.6763 |  | 1004.9179 | 1027.9586 | 1013.8448 | 891.3917 | 1021.5824 | 843.9537 |  | 1044.9268 | 1001.6322 | 987.9775 | 45.0178 | 53.959 | 75.5242 | 919.2786 | 713.7407 | 603.8093 | 662.1699 | 243.9818 | 325.5337 | 320.0019 | 236.2562 | -0.0037401 | -0.061304 | 0.011615 | 0.083405 | 0.014791 | -0.0042826 | 0.091482 | -0.0050017 | -0.095883 | -219.6027 | 17.2385 | -219.5166 | 16.1072 | -214.144 | 18.9961 | -214.1687 | 16.1195 | -25.1616 | 17.2262 | -25.2786 | 17.103 | 3689.2418 | 3958.1977 | 1012.4948 | 322.7678 | -229.0905 | 658.775
14:16 | 3010 |  |  | -56.4763 | -53.6552 | -78.6868 | -42.126 | -46.4932 | -68.7213 | -66.45 | 3.4286 | 27.4843 | 14.6713 | 4.8322 |  |  |  | -60.9913 | -60.6573 | -63.6711 | -23.8017 |  | -75.0471 | -65.8739 | 26.1192 | 43.42 | 28.8061 | 8.3564 | 80.696 | 223.6496 | 215.5303 | 105.1413 | 102.8602 | 112.2001 | 168.965 | 85.4936 | 131.177 | 87.9105 | 105.3089 | 267.7992 | 785.805 | 105.9837 | 68.3269 | 93.3204 | 96.8826 | 135.011 | 865.3735 | 297.5182 | 720.9135 | 458.6594 | 902.4064 | 98.1724 | 76.3408 | 102.6718 | 243.8361 | 682.9669 | 137.4317 | 99.8016 | 138.4772 | 324.979 | 768.7999 | 98.6986 | 36.9385 | 56.074 | 83.4899 | 116.0266 | 953.2555 | 936.9017 | 965.4438 | 947.186 | 79.7909 | 99.2294 | 124.2021 | 272.1455 | 683.9417 | 59.3165 | 93.0913 | 148.8571 | 369.7023 | 750.3567 | 44.1804 | 61.3023 | 84.0318 | 94.7068 | 125.6981 | 881.3171 |  | 916.5009 | 565.3626 |  | 52.3543 | 102.7036 | 122.5219 | 272.3474 | 717.8993 | 59.8926 | 98.7249 | 129.4652 | 346.5181 | 813.6575 | 32.8216 | 34.7152 | 49.193 | 80.2162 | 136.3901 | 974.2762 | 941.9312 | 966.1202 | 963.9615 | 64.4119 | 101.3122 | 132.0052 | 263.5235 | 691.5382 | 920.6141 | 986.9997 |  |  | 1007.5865 | 1011.2892 | 876.4076 | 958.7947 | 872.255 | 961.5575 | 925.5419 | 882.6206 | 788.2153 | 862.4995 | 847.5783 | 827.7496 | 860.6373 | 967.6666 | 1006.0794 | 970.6303 | 1004.8268 | 994.0228 | 222.6177 |  |  | 89.1661 | 233.0129 | 282.8591 | 156.8878 | 105.8177 | 112.7698 | 121.597 | 97.5071 | 274.0206 | 734.8019 | 244.7505 | 94.9288 | 96.4543 | 93.566 | 103.238 | 843.9462 | 878.7754 | 881.9935 | 875.1598 | 895.2861 | 99.2566 | 101.0024 | 115.4585 | 99.0443 | 631.7613 | 123.841 | 98.4402 | 305.4893 | 738.5101 | 103.8744 | 35.1628 | 51.3787 | 80.5108 | 119.2827 | 918.2058 | 890.0485 | 898.0064 | 749.7809 | 98.9083 | 78.1893 | 109.9652 | 213.3952 | 663.3371 | 43.3526 | 68.3497 | 105.7337 | 233.5711 | 713.6792 | 30.2273 | 34.3641 | 47.0252 | 76.9278 | 124.9863 | 827.1835 | 826.2648 | 846.0803 | 944.0491 | 886.8064 | 43.9741 | 69.8767 | 105.9926 | 199.4998 | 645.217 | 49.1394 | 77.2583 | 107.8489 | 223.1706 | 783.668 | 32.5657 | 36.7029 | 53.5383 | 84.2864 | 146.5119 | 910.8144 | 905.2877 | 934.4957 | 903.2751 | 49.5874 | 111.9338 | 82.1312 | 258.5517 | 719.6463 | 931.5132 | 975.7561 | 974.9105 |  | 1004.1327 | 1027.8136 | 1015.0647 | 891.9267 | 1021.8928 | 844.8564 |  | 1044.9202 | 1001.6323 | 988.6814 | 45.0492 | 53.9803 | 75.5387 | 922.2997 | 713.8383 | 603.9597 | 662.3481 | 244.1391 | 325.784 | 320.1947 | 236.3951 | -0.0037881 | -0.061165 | 0.010813 | 0.083196 | 0.014444 | -0.004451 | 0.093834 | -0.0082509 | -0.092709 | -219.5874 | 17.2816 | -219.412 | 16.0394 | -213.9348 | 18.8832 | -213.9625 | 16.1277 | -24.9585 | 17.2796 | -25.0139 | 17.0578 | 3774.3675 | 3957.0121 | 1012.6401 | 322.9893 | -228.7954 | 658.899
14:16 | 3011 |  |  | -56.4729 | -53.6832 | -78.5025 | -42.0311 | -46.4751 | -68.6607 | -66.3245 | 3.4311 | 27.4906 | 14.6884 | 4.8297 |  |  |  | -60.8187 | -60.6565 | -63.5644 | -23.6837 |  | -74.9913 | -65.8543 | 26.102 | 43.4679 | 28.8433 | 8.3809 | 78.5671 | 223.7413 | 215.6225 | 105.153 | 102.8791 | 112.2304 | 168.9987 | 85.4709 | 131.1577 | 87.9773 | 105.3086 | 267.9296 | 785.9117 | 106.0217 | 68.6545 | 93.3715 | 96.9079 | 135.0678 | 865.3501 | 297.8829 | 721.2691 | 459.0673 | 902.4875 | 98.1062 | 76.3835 | 102.7047 | 243.978 | 683.1125 | 137.505 | 99.822 | 138.5314 | 325.1047 | 768.9313 | 98.6497 | 36.9382 | 56.1215 | 83.5213 | 116.0806 | 953.3393 | 936.9597 | 965.4115 | 947.218 | 79.827 | 99.2198 | 124.2626 | 272.2771 | 684.1132 | 59.295 | 93.1298 | 148.9027 | 369.8487 | 750.4959 | 44.1648 | 61.3318 | 84.0969 | 94.7657 | 125.7777 | 884.4112 |  | 916.924 | 564.5932 |  | 52.3728 | 102.7168 | 122.5726 | 272.4772 | 718.0486 | 59.9498 | 98.7367 | 129.5189 | 346.6748 | 813.8103 | 32.8332 | 34.732 | 49.2151 | 80.264 | 136.4494 | 973.6905 | 941.3307 | 965.9467 | 962.6874 | 64.491 | 101.3202 | 132.0327 | 263.6358 | 691.7013 | 920.2829 | 986.396 |  |  | 1007.6269 | 1011.4509 | 876.4181 | 958.8756 | 872.5791 | 961.8822 | 927.6257 | 881.942 | 795.5556 | 851.6125 | 845.3074 | 837.5881 | 863.757 | 955.7975 | 1006.4739 | 970.6702 | 1005.0572 | 994.14 | 222.7576 |  |  | 89.2105 | 232.9066 | 282.4196 | 157.0397 | 105.8782 | 112.7157 | 121.6883 | 97.5052 | 274.1383 | 734.8146 | 244.8876 | 94.938 | 96.4545 | 93.577 | 103.2424 | 844.0189 | 879.0052 | 881.8883 | 875.1321 | 895.3981 | 99.241 | 101.0362 | 115.4902 | 99.0538 | 631.8657 | 123.8902 | 98.4317 | 305.663 | 738.542 | 103.922 | 35.1563 | 51.3845 | 80.5306 | 119.2906 | 919.1647 | 890.2224 | 898.373 | 749.8831 | 98.9135 | 78.2307 | 109.9968 | 213.4835 | 663.4235 | 43.3476 | 68.3565 | 105.7571 | 233.7327 | 713.9346 | 30.3029 | 34.3759 | 47.0334 | 76.9654 | 125.0249 | 816.0437 | 822.514 | 846.3506 | 943.7703 | 887.4009 | 44.0317 | 69.8964 | 105.9819 | 199.5893 | 645.4939 | 49.1631 | 77.2954 | 107.8801 | 223.286 | 783.8419 | 32.5739 | 36.7056 | 53.5851 | 84.3363 | 146.5766 | 910.6334 | 905.137 | 934.2852 | 903.2528 | 49.6221 | 111.9524 | 82.1777 | 258.6508 | 719.7269 | 932.2858 | 976.1899 | 974.707 |  | 1003.4517 | 1027.7387 | 1016.4316 | 892.4066 | 1022.2468 | 845.699 |  | 1044.8927 | 1001.5518 | 989.542 | 45.0564 | 53.9736 | 75.5501 | 925.1722 | 713.9003 | 604.109 | 662.557 | 244.3193 | 326.0198 | 320.4383 | 236.5811 | -0.0038818 | -0.061031 | 0.011611 | 0.083415 | 0.014864 | -0.0043792 | 0.093702 | 0.0058791 | -0.1066 | -219.4366 | 17.2529 | -219.2827 | 16.0682 | -213.8979 | 18.9715 | -213.9686 | 16.1421 | -24.6755 | 17.2447 | -24.7339 | 17.0825 | 3772.8378 | 3957.4686 | 1012.8358 | 323.2291 | -228.5157 | 659.0046
14:16 | 3012 |  |  | -56.3814 | -53.6527 | -78.1536 | -41.9608 | -46.4634 | -68.5159 | -66.2526 | 3.4306 | 27.4941 | 14.6949 | 4.8264 |  |  |  | -60.6439 | -60.7442 | -63.5072 | -23.6987 |  | -74.9027 | -65.7449 | 26.0816 | 43.5136 | 28.8738 | 8.3926 | 79.2031 | 223.8434 | 215.7072 | 105.1792 | 102.9074 | 112.2489 | 169.0355 | 85.4708 | 131.117 | 88.0498 | 105.3141 | 268.0337 | 786.04 | 106.0497 | 68.9928 | 93.4185 | 96.9356 | 135.1121 | 865.3328 | 297.9413 | 721.6031 | 459.1541 | 902.5991 | 98.045 | 76.4087 | 102.7234 | 244.1176 | 683.2605 | 137.5218 | 99.8257 | 138.5724 | 325.2415 | 769.0822 | 98.6798 | 36.951 | 56.1496 | 83.5518 | 116.1392 | 953.308 | 936.979 | 965.3067 | 947.2109 | 79.8078 | 99.2304 | 124.3246 | 272.4106 | 684.2965 | 59.2965 | 93.164 | 148.9587 | 369.9952 | 750.6312 | 44.2254 | 61.3989 | 84.1569 | 94.767 | 125.8309 | 883.9243 |  | 917.0374 | 566.1662 |  | 52.4323 | 102.7113 | 122.6248 | 272.6216 | 718.2048 | 59.9431 | 98.727 | 129.5592 | 346.8219 | 813.9338 | 32.8551 | 34.754 | 49.2367 | 80.3187 | 136.5111 | 973.249 | 940.6907 | 965.7708 | 961.833 | 64.5232 | 101.3268 | 132.0426 | 263.7316 | 691.865 | 920.0654 | 985.6545 |  |  | 1007.6971 | 1011.6209 | 876.4314 | 958.9434 | 872.8719 | 962.1402 | 933.8054 | 894.4179 | 803.9211 | 843.8921 | 826.3343 | 841.1404 | 864.5629 | 960.1988 | 1006.965 | 970.7432 | 1005.3621 | 994.3334 | 222.8935 |  |  | 89.2387 | 232.6921 | 281.9048 | 157.1067 | 105.9302 | 112.6647 | 121.7449 | 97.506 | 274.2775 | 734.8271 | 245.022 | 94.9284 | 96.4508 | 93.5877 | 103.2423 | 844.1678 | 879.2408 | 881.8261 | 874.8179 | 895.6382 | 99.2299 | 101.0557 | 115.5361 | 98.9959 | 631.9551 | 123.9207 | 98.4383 | 305.8196 | 738.5757 | 103.9506 | 35.1641 | 51.3941 | 80.5603 | 119.3297 | 920.1438 | 890.429 | 898.7806 | 749.9484 | 98.8942 | 78.2725 | 110.0054 | 213.5636 | 663.5089 | 43.3526 | 68.3483 | 105.7765 | 233.8562 | 714.1666 | 30.277 | 34.4075 | 47.0785 | 76.9889 | 125.0742 | 827.3574 | 825.4866 | 846.6446 | 945.2329 | 888.0408 | 44.0747 | 69.9348 | 105.9858 | 199.6844 | 645.7562 | 49.1984 | 77.3315 | 107.9168 | 223.4144 | 784.0316 | 32.6211 | 36.7037 | 53.6161 | 84.3666 | 146.6435 | 910.4782 | 904.9247 | 934.1205 | 903.19 | 49.7447 | 111.9733 | 82.2237 | 258.7649 | 719.8173 | 933.6014 | 977.4179 | 974.804 |  | 1002.8859 | 1027.6617 | 1017.8759 | 892.8684 | 1022.7149 | 846.4944 |  | 1044.8621 | 1001.4711 | 990.5043 | 45.0846 | 54.0103 | 75.5746 | 926.9334 | 713.9538 | 604.2859 | 662.7336 | 244.4395 | 326.2136 | 320.5681 | 236.6535 | -0.0043131 | -0.061402 | 0.011202 | 0.082832 | 0.014461 | -0.0049997 | 0.092429 | -0.0036857 | -0.10889 | -219.3412 | 17.2837 | -219.2735 | 16.0949 | -213.7717 | 18.9017 | -213.7348 | 16.0949 | -24.4047 | 17.2632 | -24.5524 | 17.1236 | 3838.4756 | 3955.0459 | 1013.0724 | 323.3908 | -228.1866 | 659.1199
14:16 | 3013 |  |  | -56.3055 | -53.745 | -77.9813 | -41.928 | -46.4251 | -68.4204 | -65.9155 | 3.4295 | 27.4977 | 14.7137 | 4.8217 |  |  |  | -60.457 | -60.6148 | -63.4274 | -23.5479 |  | -74.8447 | -65.6067 | 26.0636 | 43.5621 | 28.8997 | 8.3969 | 81.4616 | 223.9649 | 215.8153 | 105.2213 | 102.9539 | 112.2758 | 169.0708 | 85.4558 | 131.0612 | 88.1301 | 105.3497 | 268.1444 | 786.1623 | 106.0646 | 69.4005 | 93.4647 | 96.9502 | 135.165 | 865.334 | 297.8965 | 721.8036 | 459.1326 | 902.7567 | 97.9776 | 76.4415 | 102.7541 | 244.2377 | 683.3901 | 137.5306 | 99.8154 | 138.6105 | 325.3793 | 769.2337 | 98.6719 | 36.9543 | 56.1713 | 83.5872 | 116.1876 | 953.215 | 936.886 | 965.1906 | 947.2065 | 79.8189 | 99.2379 | 124.3455 | 272.5501 | 684.4698 | 59.2987 | 93.1904 | 149.0139 | 370.1479 | 750.7546 | 44.2722 | 61.5137 | 84.284 | 94.7907 | 125.9093 | 884.2042 |  | 917.2964 | 567.0504 |  | 52.4615 | 102.705 | 122.644 | 272.7556 | 718.3501 | 60.0098 | 98.71 | 129.6066 | 346.9762 | 814.0613 | 32.8535 | 34.7657 | 49.2407 | 80.3724 | 136.5478 | 973.0146 | 940.2479 | 965.5827 | 961.3525 | 64.5113 | 101.3057 | 132.0911 | 263.8351 | 692.0206 | 919.8049 | 984.7525 |  |  | 1007.815 | 1011.7642 | 876.4201 | 958.9857 | 873.0884 | 962.2624 | 944.0074 | 906.6918 | 801.2693 | 842.8243 | 801.4014 | 839.556 | 847.7164 | 962.0503 | 1007.5237 | 970.8279 | 1005.7521 | 994.6197 | 223.0075 |  |  | 89.2681 | 232.6786 | 281.5992 | 156.983 | 105.9764 | 112.6135 | 121.8019 | 97.5251 | 274.4265 | 734.8479 | 245.1438 | 94.9039 | 96.4633 | 93.606 | 103.2609 | 844.384 | 879.4705 | 881.7439 | 874.8652 | 895.9321 | 99.2286 | 101.0698 | 115.5871 | 99.0104 | 632.0367 | 123.9543 | 98.4479 | 305.981 | 738.6091 | 104.0149 | 35.1801 | 51.4148 | 80.5906 | 119.3712 | 921.1167 | 890.6528 | 899.214 | 750.0171 | 98.8984 | 78.3287 | 110.0158 | 213.6688 | 663.6009 | 43.3672 | 68.4061 | 105.812 | 234.02 | 714.4244 | 30.277 | 34.4093 | 47.0916 | 77.0728 | 125.1067 | 834.5888 | 831.5394 | 846.8321 | 947.0925 | 888.5911 | 44.0771 | 69.9945 | 105.999 | 199.7923 | 646.0482 | 49.2142 | 77.3716 | 107.9369 | 223.5259 | 784.2094 | 32.6286 | 36.7227 | 53.6131 | 84.3948 | 146.6992 | 910.3512 | 904.8161 | 934.0586 | 903.2328 | 49.7302 | 112.0135 | 82.2464 | 258.882 | 719.9356 | 935.3216 | 979.1499 | 975.0802 |  | 1002.4634 | 1027.5905 | 1019.3543 | 893.4002 | 1023.4026 | 847.3047 |  | 1044.8013 | 1001.3776 | 991.5627 | 45.1202 | 54.0296 | 75.5863 | 927.2842 | 714.0254 | 604.42 | 662.9387 | 244.6155 | 326.4706 | 320.8397 | 236.8217 | -0.0039814 | -0.060958 | 0.011135 | 0.082908 | 0.014299 | -0.0048555 | 0.086816 | -0.016089 | -0.097012 | -219.332 | 17.2652 | -219.1104 | 16.0579 | -213.6579 | 18.9571 | -213.7502 | 16.1647 | -24.1954 | 17.2652 | -24.2478 | 17.0928 | 3746.3342 | 3957.5294 | 1013.3411 | 323.6552 | -227.7658 | 659.2227
14:16 | 3014 |  |  | -56.2519 | -53.8134 | -78.0441 | -41.821 | -46.3945 | -68.4837 | -65.9878 | 3.4131 | 27.5333 | 14.7342 | 4.8186 |  |  |  | -60.5362 | -60.7018 | -63.4082 | -23.535 |  | -74.7049 | -65.6097 | 26.0467 | 43.6089 | 28.9199 | 8.4185 | 80.0474 | 224.0975 | 215.9309 | 105.242 | 102.9899 | 112.3027 | 169.101 | 85.4601 | 130.9764 | 88.1835 | 105.355 | 268.247 | 786.2867 | 106.0956 | 69.8577 | 93.5118 | 96.9793 | 135.2362 | 865.3623 | 297.8933 | 721.8207 | 459.1953 | 902.9505 | 97.9338 | 76.4821 | 102.7734 | 244.3679 | 683.5321 | 137.5639 | 99.8243 | 138.6531 | 325.5014 | 769.3743 | 98.6216 | 36.9598 | 56.1987 | 83.6113 | 116.2436 | 953.2544 | 936.8881 | 965.1434 | 947.3193 | 79.8223 | 99.2443 | 124.3846 | 272.6801 | 684.6303 | 59.2846 | 93.2181 | 149.0502 | 370.294 | 750.8903 | 44.2163 | 61.6083 | 84.3928 | 94.8255 | 125.9545 | 883.4463 |  | 917.6745 | 566.6705 |  | 52.5006 | 102.6977 | 122.6585 | 272.8756 | 718.4703 | 60.0892 | 98.699 | 129.6568 | 347.1353 | 814.192 | 32.8644 | 34.7722 | 49.2733 | 80.4064 | 136.6129 | 972.7252 | 940.0977 | 965.3972 | 961.0608 | 64.5729 | 101.3284 | 132.1609 | 263.9423 | 692.175 | 919.3985 | 983.9157 |  |  | 1007.998 | 1011.8449 | 876.4183 | 958.9976 | 873.2224 | 962.2646 | 945.7419 | 908.5536 | 786.8689 | 846.9958 | 793.0254 | 841.1384 | 822.7443 | 956.0855 | 1008.2437 | 970.9361 | 1006.2169 | 994.983 | 223.1205 |  |  | 89.3109 | 232.7604 | 281.5203 | 156.8429 | 106.0298 | 112.5753 | 121.8526 | 97.5418 | 274.5259 | 734.8883 | 245.2654 | 94.8482 | 96.4864 | 93.6185 | 103.2704 | 844.5925 | 879.733 | 881.7234 | 875.231 | 896.1737 | 99.2117 | 101.0619 | 115.5877 | 99.0629 | 632.1201 | 123.9922 | 98.4412 | 306.1719 | 738.6637 | 104.0782 | 35.1954 | 51.4304 | 80.6133 | 119.4044 | 922.0615 | 890.8755 | 899.6528 | 750.1043 | 98.9054 | 78.3944 | 110.0467 | 213.757 | 663.6903 | 43.399 | 68.4463 | 105.8353 | 234.0918 | 714.6627 | 30.3767 | 34.4321 | 47.1111 | 77.1099 | 125.1412 | 835.1412 | 836.0589 | 846.984 | 947.3017 | 889.0655 | 44.1019 | 70.0465 | 105.975 | 199.9039 | 646.3482 | 49.2501 | 77.4118 | 107.9868 | 223.6496 | 784.396 | 32.6423 | 36.7355 | 53.6453 | 84.4311 | 146.7738 | 910.2593 | 904.6821 | 933.9817 | 903.2697 | 49.7093 | 112.046 | 82.2853 | 258.9966 | 720.042 | 936.2122 | 980.4815 | 975.8954 |  | 1002.1829 | 1027.4534 | 1020.8446 | 894.0527 | 1024.3683 | 848.1931 |  | 1044.7172 | 1001.1892 | 992.6538 | 45.1425 | 54.0402 | 75.5828 | 927.0373 | 714.039 | 604.5388 | 663.1555 | 244.7812 | 326.71 | 321.1018 | 236.9775 | -0.0038316 | -0.06104 | 0.012202 | 0.083592 | 0.014069 | -0.0049146 | 0.08295 | -0.0085774 | -0.094157 | -219.0981 | 17.2344 | -219.015 | 16.0887 | -213.6086 | 18.9345 | -213.5502 | 16.1134 | -23.8477 | 17.2406 | -24.0108 | 17.1194 | 3801.1931 | 3957.639 | 1013.6105 | 323.9059 | -227.7877 | 659.2889
14:16 | 3015 |  |  | -56.1234 | -53.786 | -77.9087 | -41.7543 | -46.2708 | -68.3889 | -65.7805 | 3.4058 | 27.5362 | 14.7463 | 4.8139 |  |  |  | -60.5353 | -60.7867 | -63.3706 | -23.4422 |  | -74.6066 | -65.4853 | 26.03 | 43.6593 | 28.9462 | 8.4565 | 80.981 | 224.2385 | 216.0504 | 105.2574 | 103.0172 | 112.3397 | 169.1402 | 85.4936 | 130.8817 | 88.2662 | 105.3933 | 268.4009 | 786.4601 | 106.1198 | 70.3596 | 93.5626 | 96.9956 | 135.3034 | 865.4634 | 298.1091 | 721.8047 | 459.5095 | 903.1198 | 97.8917 | 76.5104 | 102.7927 | 244.5082 | 683.6943 | 137.656 | 99.8452 | 138.685 | 325.6348 | 769.4999 | 98.6993 | 36.9535 | 56.2195 | 83.6192 | 116.2934 | 953.3053 | 936.9799 | 965.0788 | 947.435 | 79.8783 | 99.2635 | 124.4403 | 272.8064 | 684.8164 | 59.247 | 93.2433 | 149.1011 | 370.4512 | 751.0216 | 44.2498 | 61.648 | 84.4165 | 94.7993 | 125.9668 | 882.6134 |  | 917.0739 | 565.4582 |  | 52.4907 | 102.7088 | 122.6654 | 273.0148 | 718.6138 | 60.086 | 98.7083 | 129.7002 | 347.2968 | 814.32 | 32.8962 | 34.7782 | 49.2853 | 80.4513 | 136.6704 | 972.7276 | 939.9069 | 965.2212 | 960.7056 | 64.6647 | 101.3245 | 132.179 | 264.0463 | 692.3322 | 919.2502 | 983.7879 |  |  | 1008.2236 | 1011.8456 | 876.3901 | 958.9302 | 873.2739 | 962.1691 | 916.6498 | 902.6626 | 790.3863 | 841.6099 | 815.4965 | 847.2233 | 822.3752 | 952.7596 | 1008.9416 | 971.0631 | 1006.6288 | 995.3149 | 223.2395 |  |  | 89.3491 | 232.4757 | 281.4903 | 156.7267 | 106.083 | 112.5283 | 121.9216 | 97.5457 | 274.6198 | 734.935 | 245.3954 | 94.7695 | 96.4875 | 93.6244 | 103.2741 | 844.6406 | 880.0105 | 881.7628 | 875.0361 | 896.3646 | 99.129 | 101.0408 | 115.6014 | 99.0584 | 632.2055 | 124.0179 | 98.4401 | 306.3498 | 738.725 | 104.1047 | 35.1969 | 51.4399 | 80.6369 | 119.4252 | 922.9742 | 891.0993 | 900.0898 | 750.2056 | 98.8863 | 78.4291 | 110.0641 | 213.8616 | 663.7709 | 43.4557 | 68.4407 | 105.848 | 234.1448 | 714.8946 | 30.4479 | 34.4762 | 47.1513 | 77.1087 | 125.1974 | 840.0773 | 839.3392 | 847.1878 | 947.3965 | 889.6012 | 44.1557 | 70.0665 | 105.982 | 199.9844 | 646.6427 | 49.2964 | 77.4517 | 108.02 | 223.7774 | 784.5772 | 32.6815 | 36.7318 | 53.6688 | 84.4798 | 146.8411 | 910.1202 | 904.4883 | 933.8861 | 903.2277 | 49.7522 | 112.0518 | 82.3313 | 259.1109 | 720.1305 | 936.9615 | 980.8833 | 978.177 |  | 1001.997 | 1027.2723 | 1022.3333 | 894.7649 | 1025.4883 | 849.0548 |  | 1044.5977 | 1001.0225 | 993.7362 | 45.1724 | 54.0623 | 75.5831 | 927.7656 | 714.02 | 604.6518 | 663.3358 | 244.9787 | 326.8966 | 321.3025 | 237.1189 | -0.003435 | -0.060968 | 0.011706 | 0.083421 | 0.014184 | -0.0049883 | 0.094284 | 0.0043536 | -0.082469 | -219.1227 | 17.3042 | -218.9381 | 16.0702 | -213.4548 | 18.9242 | -213.5163 | 16.1832 | -23.7185 | 17.294 | -23.7862 | 17.0928 | 3761.5625 | 3956.8092 | 1013.8785 | 324.0996 | -227.4718 | 659.3359
14:16 | 3016 |  |  | -56.044 | -53.745 | -77.7682 | -41.6503 | -46.2575 | -68.4045 | -65.7313 | 3.3992 | 27.5592 | 14.7563 | 4.8119 |  |  |  | -60.4564 | -60.6147 | -63.1292 | -23.44 |  | -74.5187 | -65.4991 | 26.0064 | 43.6984 | 28.9657 | 8.4699 | 80.0816 | 224.3449 | 216.189 | 105.2893 | 103.0555 | 112.3767 | 169.1841 | 85.5733 | 130.7074 | 88.3488 | 105.4574 | 268.5798 | 786.6131 | 106.1619 | 70.8908 | 93.6203 | 97.0039 | 135.3605 | 865.575 | 298.5169 | 721.9069 | 459.9532 | 903.3145 | 97.8004 | 76.5325 | 102.815 | 244.6386 | 683.8389 | 137.7377 | 99.8581 | 138.7149 | 325.7685 | 769.6245 | 98.7532 | 36.9906 | 56.2044 | 83.6156 | 116.3331 | 953.2597 | 936.9336 | 964.841 | 947.4059 | 79.932 | 99.261 | 124.4878 | 272.9403 | 684.9971 | 59.2271 | 93.2716 | 149.1604 | 370.6136 | 751.1597 | 44.3051 | 61.6961 | 84.4425 | 94.7928 | 125.972 | 882.2881 |  | 916.7647 | 582.1667 |  | 52.4863 | 102.7123 | 122.7115 | 273.1595 | 718.7748 | 60.1177 | 98.7095 | 129.7393 | 347.4473 | 814.4518 | 32.9196 | 34.7957 | 49.3071 | 80.5123 | 136.7354 | 973.1029 | 940.0272 | 965.2386 | 961.2708 | 64.6739 | 101.3287 | 132.1858 | 264.1382 | 692.4862 | 919.248 | 984.0799 |  |  | 1008.4899 | 1011.8151 | 876.3263 | 958.776 | 873.243 | 961.9722 | 903.4819 | 890.914 | 809.1224 | 827.2224 | 850.3046 | 854.4564 | 849.8474 | 957.9491 | 1009.478 | 971.193 | 1006.9505 | 995.5952 | 223.3673 |  |  | 89.384 | 232.0582 | 281.3643 | 156.6703 | 106.1289 | 112.5011 | 122.0121 | 97.5544 | 274.773 | 734.9988 | 245.5219 | 94.7776 | 96.4779 | 93.6378 | 103.2893 | 844.592 | 880.252 | 881.7826 | 874.6662 | 896.5424 | 99.0934 | 101.0467 | 115.6425 | 99.0454 | 632.2917 | 124.0466 | 98.4405 | 306.5391 | 738.7975 | 104.1418 | 35.2006 | 51.4567 | 80.6582 | 119.4653 | 923.8551 | 891.3348 | 900.5401 | 750.3537 | 98.8904 | 78.465 | 110.0848 | 213.9799 | 663.877 | 43.473 | 68.482 | 105.885 | 234.2747 | 715.1488 | 30.4075 | 34.4778 | 47.1821 | 77.1552 | 125.2465 | 846.5789 | 844.1467 | 847.3457 | 948.1831 | 890.0934 | 44.1688 | 70.0776 | 106.0252 | 200.0396 | 646.9475 | 49.3051 | 77.4887 | 108.0335 | 223.8891 | 784.745 | 32.6583 | 36.7543 | 53.6851 | 84.5329 | 146.8788 | 909.9551 | 904.1825 | 933.8844 | 903.1429 | 49.7594 | 112.0977 | 82.3709 | 259.2239 | 720.2169 | 938.3781 | 980.8391 | 978.7504 |  | 1001.886 | 1027.1287 | 1023.8327 | 895.4439 | 1026.509 | 849.8577 |  | 1044.4714 | 1000.863 | 994.814 | 45.1941 | 54.0821 | 75.6021 | 929.9442 | 714.0127 | 604.7553 | 663.5153 | 245.2318 | 327.2278 | 321.6145 | 237.3331 | -0.0031829 | -0.060977 | 0.011682 | 0.083577 | 0.014968 | -0.0046395 | 0.093589 | -0.0010993 | -0.10513 | -218.9289 | 17.2385 | -218.7442 | 16.0579 | -213.3378 | 18.953 | -213.4178 | 16.1565 | -23.4077 | 17.2201 | -23.46 | 17.101 | 3696.8972 | 3957.1519 | 1014.1626 | 324.4211 | -227.1777 | 659.384
14:16 | 3017 |  |  | -55.8602 | -53.8463 | -77.6361 | -41.6077 | -46.1701 | -68.3733 | -65.5972 | 3.3938 | 27.5752 | 14.7708 | 4.8091 |  |  |  | -60.5392 | -60.5852 | -63.0347 | -23.4291 |  | -74.5076 | -65.3708 | 25.9795 | 43.7311 | 28.9908 | 8.4894 | 79.5583 | 224.4273 | 216.321 | 105.3109 | 103.0927 | 112.4041 | 169.2183 | 85.5986 | 130.4982 | 88.4056 | 105.4821 | 268.7111 | 786.747 | 106.1857 | 71.3139 | 93.6709 | 97.0386 | 135.4279 | 865.6347 | 298.8255 | 722.0357 | 460.2924 | 903.5304 | 97.7564 | 76.5622 | 102.8375 | 244.7735 | 684.0007 | 137.7596 | 99.8612 | 138.756 | 325.8971 | 769.763 | 98.7252 | 37.0546 | 56.1871 | 83.6468 | 116.3894 | 953.1699 | 936.8677 | 964.6508 | 947.4033 | 79.8836 | 99.2515 | 124.5247 | 273.0733 | 685.1571 | 59.2266 | 93.2945 | 149.2199 | 370.7663 | 751.2941 | 44.2975 | 61.7761 | 84.5295 | 94.8343 | 126.0117 | 881.7082 |  | 916.9333 | 590.7155 |  | 52.5323 | 102.6943 | 122.741 | 273.3118 | 718.9266 | 60.133 | 98.6896 | 129.7665 | 347.6005 | 814.5601 | 32.9207 | 34.8124 | 49.3393 | 80.5587 | 136.8014 | 973.2561 | 940.6236 | 965.2868 | 962.2066 | 64.7238 | 101.3351 | 132.2235 | 264.2396 | 692.6381 | 919.2229 | 984.1712 |  |  | 1008.7994 | 1011.8025 | 876.3153 | 958.6899 | 873.176 | 961.7518 | 913.6145 | 871.4264 | 822.2075 | 824.9481 | 873.002 | 858.9772 | 872.0261 | 962.2146 | 1009.9469 | 971.3184 | 1007.2549 | 995.8891 | 223.5095 |  |  | 89.4184 | 232.0469 | 281.2648 | 156.9152 | 106.1804 | 112.5098 | 122.1206 | 97.5573 | 274.8913 | 735.0739 | 245.6447 | 94.8568 | 96.4813 | 93.6562 | 103.2879 | 844.7717 | 880.4771 | 881.809 | 875.2401 | 896.7354 | 99.1212 | 101.0349 | 115.6709 | 99.0187 | 632.3762 | 124.0807 | 98.4474 | 306.7245 | 738.8854 | 104.1695 | 35.2147 | 51.4715 | 80.6779 | 119.5103 | 924.7081 | 891.5641 | 900.9942 | 750.4979 | 98.8899 | 78.5065 | 110.1044 | 214.0612 | 663.9793 | 43.4563 | 68.4842 | 105.905 | 234.4488 | 715.4064 | 30.421 | 34.4931 | 47.1883 | 77.2302 | 125.3017 | 848.382 | 847.6438 | 847.4375 | 949.3493 | 890.5795 | 44.1757 | 70.0944 | 106.0477 | 200.1261 | 647.2593 | 49.3179 | 77.5287 | 108.0723 | 224.0159 | 784.9238 | 32.6445 | 36.7815 | 53.7178 | 84.5686 | 146.9416 | 909.9411 | 903.8635 | 933.8946 | 903.0913 | 49.8103 | 112.173 | 82.4019 | 259.3513 | 720.3101 | 939.8729 | 981.3325 | 977.8794 |  | 1001.8381 | 1027.0151 | 1025.3426 | 896.0749 | 1027.3216 | 850.6671 |  | 1044.3078 | 1000.6732 | 995.8959 | 45.1942 | 54.0656 | 75.601 | 932.1666 | 714.0082 | 604.8861 | 663.7044 | 245.3223 | 327.4144 | 321.7442 | 237.4531 | -0.0034629 | -0.061151 | 0.011962 | 0.083876 | 0.015183 | -0.0043805 | 0.092816 | 0.0067817 | -0.08989 | -218.9104 | 17.3391 | -218.8027 | 16.099 | -213.2517 | 18.9181 | -213.2825 | 16.1688 | -23.2016 | 17.3042 | -23.3339 | 17.1379 | 3799.7172 | 3956.8499 | 1014.4593 | 324.5793 | -226.9673 | 659.4471
14:16 | 3018 |  |  | -55.6144 | -53.9446 | -77.5485 | -41.5212 | -46.2377 | -68.2506 | -65.5088 | 3.3977 | 27.5707 | 14.785 | 4.8018 |  |  |  | -60.4105 | -60.2615 | -62.8886 | -23.3657 |  | -74.3154 | -65.1414 | 25.9501 | 43.7593 | 29.0131 | 8.5044 | 80.2081 | 224.4974 | 216.4125 | 105.3281 | 103.1217 | 112.4247 | 169.2461 | 85.5579 | 130.3192 | 88.468 | 105.5048 | 268.8683 | 786.9213 | 106.1749 | 71.6541 | 93.7129 | 97.0738 | 135.4782 | 865.633 | 299.0203 | 722.1268 | 460.593 | 903.7827 | 97.7554 | 76.5719 | 102.8308 | 244.8959 | 684.1804 | 137.7847 | 99.8554 | 138.7928 | 326.0345 | 769.8998 | 98.7008 | 37.0862 | 56.1843 | 83.67 | 116.4483 | 953.0664 | 936.8446 | 964.4785 | 947.4341 | 79.8887 | 99.2449 | 124.5457 | 273.1974 | 685.3253 | 59.2339 | 93.3258 | 149.2658 | 370.9067 | 751.3958 | 44.2911 | 61.8009 | 84.6202 | 94.8802 | 126.0897 | 881.3307 |  | 916.8463 | 614.5748 |  | 52.5383 | 102.6833 | 122.7779 | 273.4539 | 719.0586 | 60.1879 | 98.6977 | 129.8119 | 347.7469 | 814.6855 | 32.9299 | 34.8267 | 49.3512 | 80.5982 | 136.8488 | 973.229 | 940.9561 | 965.1726 | 962.192 | 64.7612 | 101.3544 | 132.2911 | 264.343 | 692.766 | 919.2975 | 984.5682 |  |  | 1009.1128 | 1011.7631 | 876.3011 | 958.6348 | 873.1 | 961.5354 | 916.8353 | 857.6211 | 831.8161 | 830.999 | 886.6262 | 851.6558 | 876.8373 | 968.1301 | 1010.377 | 971.4392 | 1007.5462 | 996.2042 | 223.6516 |  |  | 89.4595 | 232.2733 | 281.2469 | 157.2138 | 106.2327 | 112.5174 | 122.2006 | 97.567 | 274.9917 | 735.1509 | 245.7732 | 94.9047 | 96.4827 | 93.664 | 103.2897 | 845.141 | 880.6835 | 881.8267 | 875.9507 | 896.9673 | 99.1398 | 101.0434 | 115.6992 | 99.0361 | 632.4752 | 124.1115 | 98.4535 | 306.8954 | 738.9982 | 104.1807 | 35.2262 | 51.4816 | 80.709 | 119.5361 | 925.5811 | 891.8145 | 901.4632 | 750.6135 | 98.8861 | 78.5386 | 110.1215 | 214.1798 | 664.0626 | 43.4938 | 68.5157 | 105.9313 | 234.5878 | 715.6729 | 30.3721 | 34.5231 | 47.1933 | 77.2465 | 125.362 | 845.8665 | 850.0665 | 847.5698 | 951.0328 | 891.1219 | 44.1733 | 70.1279 | 106.0697 | 200.2321 | 647.5808 | 49.3356 | 77.5597 | 108.1052 | 224.1409 | 785.1055 | 32.6634 | 36.7912 | 53.7305 | 84.5963 | 147.0162 | 909.939 | 903.8027 | 933.9758 | 903.115 | 49.8528 | 112.2258 | 82.4294 | 259.4681 | 720.3975 | 941.3865 | 982.2682 | 978.3468 |  | 1001.8362 | 1026.8718 | 1026.8725 | 896.6862 | 1028.0516 | 851.5253 |  | 1044.1234 | 1000.5133 | 997.0082 | 45.221 | 54.0703 | 75.6132 | 933.5314 | 714.0017 | 605.0194 | 663.8588 | 245.4609 | 327.601 | 321.9369 | 237.5656 | -0.0037615 | -0.061009 | 0.0111 | 0.082951 | 0.014468 | -0.0046106 | 0.092474 | 0.0028782 | -0.072967 | -218.7658 | 17.3022 | -218.5781 | 16.0292 | -213.0609 | 18.9366 | -213.2117 | 16.1873 | -22.9923 | 17.2611 | -22.9985 | 17.0825 | 3717.9001 | 3958.308 | 1014.7627 | 324.7689 | -226.5027 | 659.5105
14:16 | 3019 |  |  | -55.4611 | -53.8491 | -77.3863 | -41.5512 | -46.1358 | -67.9247 | -65.315 | 3.4 | 27.5681 | 14.8072 | 4.7974 |  |  |  | -60.3521 | -60.1477 | -62.7697 | -23.299 |  | -74.305 | -65.0843 | 25.9209 | 43.7913 | 29.0415 | 8.5263 | 81.807 | 224.5713 | 216.4935 | 105.3547 | 103.1375 | 112.4457 | 169.2751 | 85.547 | 130.1119 | 88.5116 | 105.52 | 269.0015 | 787.0898 | 106.205 | 72.0426 | 93.7455 | 97.1 | 135.5358 | 865.6438 | 298.9778 | 722.1184 | 460.5929 | 904.1364 | 97.7531 | 76.6025 | 102.8616 | 245.0323 | 684.3428 | 137.8276 | 99.8556 | 138.8304 | 326.1733 | 770.0394 | 98.6799 | 37.087 | 56.2187 | 83.7143 | 116.5011 | 952.9967 | 936.803 | 964.3266 | 947.4886 | 79.9316 | 99.2437 | 124.5946 | 273.3221 | 685.4987 | 59.2477 | 93.3685 | 149.2976 | 371.0475 | 751.5074 | 44.2992 | 61.8302 | 84.6794 | 94.9219 | 126.1581 | 880.9079 |  | 916.3975 | 678.0186 |  | 52.5573 | 102.685 | 122.8372 | 273.589 | 719.1781 | 60.2828 | 98.7095 | 129.8902 | 347.897 | 814.8142 | 32.9363 | 34.8428 | 49.3841 | 80.6476 | 136.9059 | 973.0194 | 940.9962 | 965.0758 | 961.9821 | 64.809 | 101.3657 | 132.3229 | 264.4419 | 692.8987 | 919.3175 | 983.9289 |  |  | 1009.4207 | 1011.7062 | 876.2769 | 958.5642 | 872.9936 | 961.282 | 923.297 | 825.1864 | 834.533 | 826.107 | 867.4097 | 843.3023 | 874.196 | 998.542 | 1010.8331 | 971.5587 | 1007.8397 | 996.512 | 223.7888 |  |  | 89.5046 | 232.4459 | 281.0959 | 157.1834 | 106.277 | 112.5344 | 122.2471 | 97.5783 | 275.101 | 735.2328 | 245.8949 | 94.9107 | 96.4699 | 93.6692 | 103.3 | 845.4755 | 880.8742 | 881.8569 | 876.1042 | 897.2324 | 99.1261 | 101.0677 | 115.7187 | 99.0784 | 632.5638 | 124.1413 | 98.4544 | 307.0837 | 739.0991 | 104.2261 | 35.2555 | 51.5047 | 80.7464 | 119.5765 | 926.4498 | 892.0782 | 901.9337 | 750.7195 | 98.8912 | 78.5901 | 110.1463 | 214.2876 | 664.175 | 43.5167 | 68.5744 | 105.9847 | 234.6127 | 715.9311 | 30.2678 | 34.518 | 47.2303 | 77.2573 | 125.3989 | 844.4664 | 851.1282 | 847.6826 | 952.6328 | 891.6316 | 44.1903 | 70.1737 | 106.1038 | 200.3324 | 647.9125 | 49.3557 | 77.5986 | 108.1153 | 224.2382 | 785.2903 | 32.704 | 36.8227 | 53.7505 | 84.6456 | 147.0789 | 909.9814 | 903.7005 | 934.2203 | 903.183 | 49.8712 | 112.2584 | 82.4781 | 259.584 | 720.4951 | 942.931 | 983.3206 | 978.9911 |  | 1001.8719 | 1026.7047 | 1028.4058 | 897.2944 | 1028.8207 | 852.4961 |  | 1043.924 | 1000.2688 | 998.1196 | 45.2391 | 54.0857 | 75.623 | 933.9505 | 713.9852 | 605.1376 | 664.0225 | 245.6117 | 327.8299 | 322.1732 | 237.7583 | -0.0038737 | -0.060981 | 0.011643 | 0.083897 | 0.014286 | -0.004394 | 0.07909 | 0.0032709 | -0.085838 | -218.6273 | 17.3556 | -218.5812 | 16.1236 | -213.1163 | 18.916 | -213.0301 | 16.1688 | -22.6846 | 17.2734 | -22.8692 | 17.14 | 3741.4088 | 3956.1827 | 1015.0527 | 325.0015 | -226.0743 | 659.5614
14:16 | 3020 |  |  | -55.3355 | -53.7214 | -77.4061 | -41.4888 | -46.0641 | -67.7491 | -65.267 | 3.3932 | 27.5886 | 14.8195 | 4.7946 |  |  |  | -60.5054 | -60.2121 | -62.6126 | -23.2469 |  | -74.2234 | -65.0431 | 25.8971 | 43.8279 | 29.0647 | 8.5519 | 79.8575 | 224.6882 | 216.5856 | 105.397 | 103.1681 | 112.4743 | 169.3042 | 85.5458 | 129.879 | 88.5762 | 105.563 | 269.125 | 787.2478 | 106.2553 | 72.4859 | 93.7934 | 97.1193 | 135.603 | 865.68 | 298.8466 | 722.0551 | 460.5028 | 904.4322 | 97.7555 | 76.6579 | 102.902 | 245.1794 | 684.4917 | 137.8517 | 99.873 | 138.862 | 326.3 | 770.1805 | 98.6992 | 37.0624 | 56.2603 | 83.7385 | 116.5511 | 952.978 | 936.7378 | 964.2645 | 947.5761 | 79.9223 | 99.2602 | 124.6469 | 273.4814 | 685.6775 | 59.2447 | 93.4028 | 149.3575 | 371.2094 | 751.6429 | 44.2693 | 61.9071 | 84.7441 | 94.9327 | 126.2211 | 879.5127 |  | 915.7583 | 705.2721 |  | 52.6223 | 102.6936 | 122.8738 | 273.7081 | 719.2804 | 60.2353 | 98.6863 | 129.9451 | 348.0605 | 814.9019 | 32.9348 | 34.8671 | 49.4361 | 80.6979 | 136.9709 | 972.8111 | 940.8915 | 964.955 | 961.6261 | 64.8734 | 101.3357 | 132.3463 | 264.5443 | 693.0482 | 919.2757 | 982.4242 |  |  | 1009.7366 | 1011.6343 | 876.2783 | 958.5255 | 872.8693 | 961.0125 | 927.964 | 818.8118 | 820.7193 | 822.8894 | 840.8483 | 840.616 | 874.7791 | 1026.1404 | 1011.3598 | 971.6741 | 1008.1689 | 996.7871 | 223.9202 |  |  | 89.5423 | 232.5051 | 280.9064 | 156.9896 | 106.3173 | 112.5568 | 122.3394 | 97.5944 | 275.2216 | 735.3204 | 246.0157 | 94.8997 | 96.4681 | 93.6859 | 103.3101 | 845.5336 | 881.05 | 881.9318 | 876.004 | 897.5063 | 99.1208 | 101.0715 | 115.7361 | 99.0646 | 632.6456 | 124.1711 | 98.4491 | 307.2556 | 739.1824 | 104.2795 | 35.2622 | 51.5327 | 80.7669 | 119.6138 | 927.2532 | 892.3391 | 902.3856 | 750.8336 | 98.8743 | 78.6442 | 110.1392 | 214.3563 | 664.2817 | 43.5265 | 68.6072 | 106.0414 | 234.7324 | 716.2047 | 30.1798 | 34.5139 | 47.2406 | 77.3065 | 125.4447 | 844.5503 | 851.5017 | 847.8038 | 953.1723 | 892.1513 | 44.2126 | 70.217 | 106.1587 | 200.432 | 648.2481 | 49.4077 | 77.6394 | 108.1492 | 224.3441 | 785.4691 | 32.735 | 36.8485 | 53.7729 | 84.688 | 147.1436 | 910.0562 | 903.6215 | 934.4558 | 903.3358 | 49.8674 | 112.3111 | 82.5101 | 259.7152 | 720.6015 | 943.9455 | 984.3395 | 979.576 |  | 1001.9469 | 1026.5173 | 1029.9275 | 897.9434 | 1029.6524 | 853.5254 |  | 1043.7252 | 1000.0553 | 999.2348 | 45.2612 | 54.1213 | 75.6347 | 933.6077 | 714.0199 | 605.2721 | 664.2001 | 245.7877 | 328.0976 | 322.4065 | 237.9822 | -0.0035626 | -0.060773 | 0.011534 | 0.083416 | 0.014992 | -0.0045281 | 0.10047 | -0.0082695 | -0.1095 | -218.6027 | 17.3864 | -218.455 | 16.0805 | -212.9071 | 18.8729 | -212.9594 | 16.1975 | -22.5062 | 17.3042 | -22.6077 | 17.1153 | 3726.3901 | 3957.464 | 1015.3472 | 325.2521 | -225.8627 | 659.646
14:16 | 3021 |  |  | -55.3243 | -53.5159 | -77.3351 | -41.3759 | -46.0429 | -67.6345 | -65.1683 | 3.3983 | 27.5827 | 14.8275 | 4.7945 |  |  |  | -60.473 | -59.9595 | -62.822 | -23.1466 |  | -74.0212 | -64.9432 | 25.8783 | 43.8685 | 29.0902 | 8.5588 | 78.2084 | 224.8238 | 216.6875 | 105.4331 | 103.2064 | 112.504 | 169.3384 | 85.5379 | 129.6376 | 88.6722 | 105.5899 | 269.2577 | 787.391 | 106.3202 | 72.9402 | 93.8411 | 97.1412 | 135.6598 | 865.7126 | 299.0851 | 722.0104 | 460.8534 | 904.5637 | 97.7504 | 76.6804 | 102.9581 | 245.3144 | 684.666 | 137.9297 | 99.8757 | 138.8912 | 326.4239 | 770.2926 | 98.6777 | 37.0283 | 56.3017 | 83.7616 | 116.6102 | 952.9334 | 936.6082 | 964.142 | 947.5744 | 79.9841 | 99.2658 | 124.6854 | 273.6328 | 685.848 | 59.2402 | 93.4213 | 149.4158 | 371.3703 | 751.7644 | 44.3276 | 61.9918 | 84.8083 | 94.9331 | 126.269 | 878.3552 |  | 915.3106 | 703.2671 |  | 52.6494 | 102.7027 | 122.906 | 273.819 | 719.3668 | 60.1241 | 98.6776 | 129.9771 | 348.2185 | 814.9912 | 32.9626 | 34.8728 | 49.4539 | 80.7418 | 137.0246 | 972.7515 | 940.7474 | 964.8134 | 960.9372 | 64.8265 | 101.3728 | 132.4067 | 264.6453 | 693.1864 | 919.4065 | 982.2189 |  |  | 1010.0555 | 1011.5072 | 876.268 | 958.4739 | 872.7442 | 960.7427 | 930.9438 | 830.8642 | 810.3848 | 827.8064 | 844.5347 | 835.8702 | 856.7417 | 1048.0365 | 1011.8345 | 971.8014 | 1008.4503 | 997.0039 | 224.0349 |  |  | 89.5718 | 232.3482 | 280.7829 | 156.9773 | 106.3584 | 112.5824 | 122.4371 | 97.6031 | 275.3663 | 735.4163 | 246.1441 | 94.9137 | 96.4777 | 93.6967 | 103.325 | 845.1599 | 881.1522 | 881.995 | 875.985 | 897.7481 | 99.1535 | 101.0839 | 115.7731 | 99.0378 | 632.7463 | 124.1913 | 98.4469 | 307.4249 | 739.2873 | 104.2964 | 35.2717 | 51.5461 | 80.7929 | 119.6399 | 927.9817 | 892.6048 | 902.8355 | 750.9771 | 98.8662 | 78.6944 | 110.1422 | 214.4693 | 664.3706 | 43.5638 | 68.6352 | 106.0844 | 234.9287 | 716.4921 | 30.237 | 34.5454 | 47.224 | 77.3842 | 125.4856 | 845.3562 | 850.4998 | 848.0429 | 952.1746 | 892.6508 | 44.2133 | 70.2537 | 106.202 | 200.5409 | 648.5953 | 49.4422 | 77.6752 | 108.1887 | 224.4699 | 785.6447 | 32.7262 | 36.853 | 53.7888 | 84.7252 | 147.2177 | 910.0341 | 903.5919 | 934.5821 | 903.4046 | 49.8815 | 112.3565 | 82.5365 | 259.8306 | 720.6749 | 944.1448 | 984.8376 | 979.55 |  | 1002.0312 | 1026.3353 | 1031.4072 | 898.6426 | 1030.5499 | 854.5741 |  | 1043.5094 | 999.8511 | 1000.2867 | 45.2991 | 54.1318 | 75.6534 | 933.206 | 714.0559 | 605.4071 | 664.5583 | 245.9711 | 328.337 | 322.6245 | 238.1172 | -0.0036387 | -0.060981 | 0.011199 | 0.083333 | 0.014661 | -0.0047227 | 0.092485 | 0.0036051 | -0.084884 | -218.3781 | 17.3494 | -218.3473 | 16.1092 | -212.8732 | 18.9448 | -212.9163 | 16.1606 | -22.1954 | 17.2488 | -22.3061 | 17.1379 | 3661.5105 | 3959.1972 | 1015.6229 | 325.4807 | -225.5287 | 659.7315
14:16 | 3022 |  |  | -55.3845 | -53.2942 | -77.3256 | -41.2961 | -45.9296 | -67.5401 | -65.0766 | 3.4031 | 27.5792 | 14.8336 | 4.7926 |  |  |  | -60.5336 | -59.751 | -62.5133 | -23.2163 |  | -74.0406 | -65.0117 | 25.8576 | 43.9057 | 29.111 | 8.5646 | 77.4073 | 224.9364 | 216.8021 | 105.4413 | 103.2291 | 112.531 | 169.3803 | 85.524 | 129.432 | 88.7333 | 105.5872 | 269.3709 | 787.4972 | 106.3463 | 73.3556 | 93.8767 | 97.1625 | 135.7283 | 865.7317 | 299.6163 | 722.0218 | 461.5019 | 904.5828 | 97.767 | 76.7181 | 103.014 | 245.4481 | 684.829 | 137.9607 | 99.8924 | 138.935 | 326.5592 | 770.4091 | 98.6785 | 37.094 | 56.2957 | 83.7734 | 116.6617 | 952.8204 | 936.4328 | 963.8559 | 947.4277 | 80.0071 | 99.2546 | 124.7323 | 273.7646 | 686.0117 | 59.2138 | 93.4408 | 149.4621 | 371.5215 | 751.8826 | 44.4649 | 62.0568 | 84.8794 | 94.9475 | 126.318 | 879.3914 |  | 914.9472 | 715.9624 |  | 52.6637 | 102.7028 | 122.9286 | 273.9714 | 719.4834 | 60.1833 | 98.708 | 130.0273 | 348.3876 | 815.0843 | 32.967 | 34.8782 | 49.4521 | 80.7873 | 137.0622 | 972.6459 | 940.6955 | 964.7512 | 960.7105 | 64.8908 | 101.3616 | 132.4256 | 264.7508 | 693.3376 | 919.6645 | 983.0037 |  |  | 1010.4007 | 1011.3144 | 876.2606 | 958.4172 | 872.6064 | 960.4938 | 930.9605 | 831.3553 | 820.7659 | 810.8139 | 854.4546 | 837.3426 | 838.8797 | 1040.9474 | 1012.1225 | 971.9263 | 1008.6087 | 997.1433 | 224.1621 |  |  | 89.6005 | 232.4184 | 280.7033 | 157.1557 | 106.4066 | 112.6141 | 122.4588 | 97.5952 | 275.4743 | 735.5103 | 246.2591 | 94.9181 | 96.4863 | 93.7079 | 103.3319 | 844.8779 | 881.1133 | 882.0501 | 876.6316 | 897.8878 | 99.1352 | 101.059 | 115.7905 | 99.0568 | 632.8336 | 124.213 | 98.4446 | 307.5768 | 739.3833 | 104.332 | 35.2796 | 51.5741 | 80.8253 | 119.6777 | 928.6136 | 892.8417 | 903.2645 | 751.1376 | 98.863 | 78.7342 | 110.1712 | 214.5526 | 664.4783 | 43.584 | 68.6292 | 106.1175 | 235.1381 | 716.7862 | 30.3831 | 34.5732 | 47.2194 | 77.4397 | 125.5159 | 845.8389 | 848.2301 | 848.3388 | 950.8732 | 893.0754 | 44.2532 | 70.2913 | 106.2087 | 200.6573 | 648.9398 | 49.4794 | 77.7169 | 108.2228 | 224.5798 | 785.8116 | 32.717 | 36.8628 | 53.8033 | 84.7662 | 147.2722 | 910.0312 | 903.4402 | 934.6953 | 903.4351 | 49.9283 | 112.3723 | 82.5828 | 259.943 | 720.7507 | 944.1924 | 984.481 | 980.1637 |  | 1002.0902 | 1026.1553 | 1032.8375 | 899.3478 | 1031.4194 | 855.5939 |  | 1043.2779 | 999.6907 | 1001.2553 | 45.3382 | 54.1815 | 75.6593 | 933.0189 | 714.0877 | 605.5725 | 664.793 | 246.1051 | 328.5235 | 322.811 | 238.2234 | -0.0033126 | -0.061097 | 0.011452 | 0.083679 | 0.014378 | -0.0048434 | 0.098766 | -0.007571 | -0.10587 | -218.375 | 17.4151 | -218.3073 | 16.1175 | -212.7594 | 18.9037 | -212.7286 | 16.1565 | -22.0046 | 17.2899 | -22.1246 | 17.1441 | 3665.4845 | 3958.3295 | 1015.8777 | 325.6673 | -225.274 | 659.8301
14:16 | 3023 |  |  | -55.5115 | -52.9258 | -77.4642 | -41.2963 | -45.986 | -67.6084 | -65.1998 | 3.4026 | 27.5879 | 14.838 | 4.7922 |  |  |  | -60.2698 | -59.6832 | -62.3852 | -23.1087 |  | -73.9235 | -64.8195 | 25.8328 | 43.9311 | 29.1292 | 8.5851 | 78.251 | 225.0367 | 216.9197 | 105.4453 | 103.2444 | 112.5546 | 169.417 | 85.5289 | 129.2072 | 88.783 | 105.6491 | 269.528 | 787.5995 | 106.3775 | 73.7227 | 93.9275 | 97.1655 | 135.7867 | 865.748 | 300.1956 | 722.2496 | 462.0599 | 904.6585 | 97.7491 | 76.7484 | 103.0576 | 245.5736 | 684.9855 | 137.9243 | 99.91 | 138.9795 | 326.6935 | 770.5473 | 98.7119 | 37.1366 | 56.2776 | 83.7689 | 116.7096 | 952.7118 | 936.2868 | 963.632 | 947.3719 | 79.9443 | 99.2553 | 124.7837 | 273.8935 | 686.1822 | 59.1994 | 93.4787 | 149.5137 | 371.6703 | 752.0076 | 44.4422 | 62.1149 | 84.9622 | 94.9699 | 126.3562 | 880.5195 |  | 914.5849 | 732.56 |  | 52.699 | 102.6919 | 122.9561 | 274.1329 | 719.618 | 60.3049 | 98.7195 | 130.0954 | 348.5487 | 815.1819 | 32.9503 | 34.8841 | 49.4711 | 80.8252 | 137.1103 | 972.6005 | 940.603 | 964.6932 | 960.4822 | 64.9923 | 101.3201 | 132.4418 | 264.8488 | 693.4937 | 919.9796 | 984.4093 |  |  | 1010.7701 | 1011.1732 | 876.295 | 958.3888 | 872.4583 | 960.2978 | 933.1877 | 846.444 | 830.3616 | 751.972 | 851.6325 | 845.6144 | 841.3577 | 996.5508 | 1012.2302 | 972.0303 | 1008.6735 | 997.2233 | 224.2982 |  |  | 89.631 | 232.5773 | 280.4452 | 157.1517 | 106.4577 | 112.6411 | 122.4808 | 97.5951 | 275.5735 | 735.6004 | 246.3645 | 94.8921 | 96.4892 | 93.7217 | 103.3389 | 845.1458 | 881.0874 | 882.0779 | 878.6854 | 897.9366 | 99.1392 | 101.0444 | 115.8074 | 99.0191 | 632.9148 | 124.2499 | 98.4472 | 307.7298 | 739.5094 | 104.3831 | 35.2694 | 51.5922 | 80.8391 | 119.7131 | 929.1755 | 893.0769 | 903.6775 | 751.2662 | 98.8446 | 78.764 | 110.1855 | 214.6352 | 664.5647 | 43.619 | 68.6329 | 106.1506 | 235.3042 | 717.0859 | 30.2341 | 34.5766 | 47.2367 | 77.4515 | 125.5818 | 841.2658 | 844.5716 | 848.5126 | 949.5828 | 893.3167 | 44.2544 | 70.3348 | 106.1988 | 200.7752 | 649.269 | 49.5234 | 77.7523 | 108.262 | 224.6768 | 785.9588 | 32.7426 | 36.8668 | 53.8134 | 84.7968 | 147.3214 | 910.0796 | 903.2898 | 934.7663 | 903.4469 | 50.0038 | 112.4092 | 82.6325 | 260.0636 | 720.8472 | 944.1968 | 983.6673 | 979.8943 |  | 1002.1358 | 1025.9633 | 1034.1631 | 900.0061 | 1032.0487 | 856.4065 |  | 1043.0466 | 999.4742 | 1002.1871 | 45.3701 | 54.2319 | 75.6657 | 933.3341 | 714.1522 | 605.7369 | 664.9422 | 246.2953 | 328.8125 | 323.0444 | 238.377 | -0.0033069 | -0.061053 | 0.011436 | 0.083316 | 0.014194 | -0.0049307 | 0.10017 | -0.0044563 | -0.085551 | -218.255 | 17.3946 | -218.1258 | 16.0743 | -212.6055 | 18.9468 | -212.7347 | 16.214 | -21.7831 | 17.257 | -21.8077 | 17.0825 | 3699.0169 | 3957.0495 | 1016.1142 | 325.9284 | -225.0546 | 659.9446
14:16 | 3024 |  |  | -55.4629 | -52.4598 | -77.2785 | -41.1739 | -45.8636 | -67.3495 | -64.8977 | 3.4031 | 27.5936 | 14.838 | 4.7876 |  |  |  | -60.1673 | -59.6204 | -62.4555 | -23.0899 |  | -73.821 | -64.6577 | 25.8023 | 43.9575 | 29.1554 | 8.6064 | 79.4946 | 225.1183 | 217.0401 | 105.4559 | 103.2616 | 112.5834 | 169.4484 | 85.5351 | 128.9218 | 88.8509 | 105.6946 | 269.6604 | 787.6844 | 106.4316 | 74.0863 | 93.9579 | 97.1973 | 135.8298 | 865.6771 | 300.576 | 722.5413 | 462.6134 | 904.6606 | 97.681 | 76.7767 | 103.0834 | 245.702 | 685.16 | 137.9703 | 99.9016 | 139.0273 | 326.8194 | 770.6659 | 98.6874 | 37.1045 | 56.3289 | 83.8177 | 116.7693 | 952.5835 | 936.1424 | 963.4612 | 947.3312 | 79.9496 | 99.2512 | 124.8225 | 274.0224 | 686.3599 | 59.1941 | 93.5125 | 149.5636 | 371.8135 | 752.117 | 44.4056 | 62.1403 | 84.9807 | 94.9566 | 126.3643 | 878.5922 |  | 914.5008 | 735.1337 |  | 52.7099 | 102.6645 | 122.9995 | 274.2526 | 719.7065 | 60.3066 | 98.6966 | 130.1423 | 348.6875 | 815.2792 | 32.9414 | 34.8923 | 49.5071 | 80.8579 | 137.1749 | 972.7162 | 940.5052 | 964.7145 | 960.2535 | 64.9917 | 101.332 | 132.4885 | 264.9595 | 693.6368 | 924.4765 | 985.6389 |  |  | 1011.1382 | 1011.0367 | 876.3395 | 958.3994 | 872.2949 | 960.0794 | 937.0387 | 855.9174 | 829.4622 | 712.9655 | 853.1266 | 847.271 | 848.8208 | 986.1582 | 1012.2167 | 972.1216 | 1008.6826 | 997.2562 | 224.459 |  |  | 89.6718 | 232.5648 | 280.3282 | 157.2127 | 106.5209 | 112.6604 | 122.5257 | 97.6186 | 275.7241 | 735.705 | 246.4899 | 94.8982 | 96.4837 | 93.7317 | 103.3543 | 846.0895 | 881.2114 | 882.0596 | 881.7823 | 898.0456 | 99.1319 | 101.0668 | 115.8546 | 99.0175 | 633.0194 | 124.2828 | 98.4551 | 307.9267 | 739.6585 | 104.4336 | 35.3024 | 51.6174 | 80.871 | 119.7563 | 929.7756 | 893.3621 | 904.1163 | 751.3888 | 98.8559 | 78.8277 | 110.2225 | 214.7379 | 664.6561 | 43.6311 | 68.6946 | 106.1801 | 235.2921 | 717.3255 | 30.2591 | 34.5926 | 47.3023 | 77.4419 | 125.6529 | 835.3577 | 840.3555 | 848.5757 | 948.4324 | 893.394 | 44.2586 | 70.3845 | 106.2157 | 200.8774 | 649.6063 | 49.5482 | 77.7766 | 108.2904 | 224.786 | 786.0833 | 32.7368 | 36.8833 | 53.8285 | 84.8397 | 147.3798 | 910.0055 | 903.261 | 934.7941 | 903.5389 | 50.017 | 112.4553 | 82.6659 | 260.1914 | 720.958 | 944.3637 | 982.7106 | 978.0145 |  | 1002.1893 | 1025.8061 | 1035.398 | 900.541 | 1032.3266 | 857.0242 |  | 1042.8089 | 999.2807 | 1003.0849 | 45.4131 | 54.2338 | 75.6759 | 934.7226 | 714.2638 | 605.9236 | 664.8887 | 246.4123 | 328.9603 | 323.2484 | 238.5227 | -0.003785 | -0.061385 | 0.011942 | 0.083891 | 0.014585 | -0.0044932 | 0.099862 | -0.012588 | -0.094148 | -218.1042 | 17.4254 | -218.0827 | 16.1277 | -212.5778 | 18.9017 | -212.5378 | 16.1708 | -21.4907 | 17.2611 | -21.62 | 17.14 | 3706.4626 | 3958.0399 | 1016.3428 | 326.1043 | -224.4893 | 660.0937
14:16 | 3025 |  |  | -56.2177 | -52.9861 | -77.4502 | -41.4505 | -46.0776 | -67.7153 | -65.2666 | 3.3491 | 27.3023 | 14.6331 | 4.4749 |  |  |  | -61.0905 | -60.5907 | -62.7423 | -23.4642 |  | -74.1916 | -65.1182 | 22.2653 | 40.3978 | 29.0033 | 8.6306 | 76.8588 | 225.2025 | 217.1675 | 105.4681 | 103.2894 | 112.6103 | 169.485 | 85.5395 | 128.6393 | 88.9119 | 105.7248 | 269.7868 | 787.756 | 106.4777 | 74.4601 | 93.9822 | 97.2487 | 135.8911 | 865.503 | 300.911 | 722.7235 | 463.3157 | 904.5034 | 97.6361 | 76.812 | 103.0961 | 245.827 | 685.3333 | 138.0441 | 99.9044 | 139.0595 | 326.9501 | 770.7957 | 98.7102 | 37.1115 | 56.3676 | 83.8484 | 116.8216 | 952.3626 | 935.9701 | 963.2088 | 947.1295 | 79.9869 | 99.2365 | 124.8567 | 274.1661 | 686.5316 | 59.1884 | 93.5372 | 149.6094 | 371.9662 | 752.2268 | 44.4542 | 62.1984 | 85.0457 | 94.9807 | 126.4107 | 875.2899 |  | 914.2583 | 728.1218 |  | 52.7186 | 102.664 | 123.0364 | 274.3796 | 719.8013 | 60.3027 | 98.6835 | 130.183 | 348.8291 | 815.377 | 32.975 | 34.9171 | 49.529 | 80.9128 | 137.2331 | 972.7539 | 940.554 | 964.7824 | 960.4079 | 65.0101 | 101.3426 | 132.5446 | 265.0645 | 693.7539 | 929.9115 | 985.7137 |  |  | 1011.4888 | 1010.8413 | 876.3788 | 958.4045 | 872.1287 | 959.8439 | 938.6808 | 865.742 | 826.7703 | 720.6065 | 860.9631 | 844.0478 | 862.1588 | 986.9301 | 1012.0968 | 972.1919 | 1008.6573 | 997.2737 | 224.6623 |  |  | 89.7144 | 232.4181 | 280.3775 | 157.4429 | 106.5811 | 112.679 | 122.5985 | 97.6377 | 275.8633 | 735.801 | 246.6164 | 94.9182 | 96.4758 | 93.7402 | 103.3647 | 847.4425 | 881.4979 | 882.0586 | 884.957 | 898.311 | 99.1108 | 101.0668 | 115.8791 | 99.0375 | 633.1204 | 124.3048 | 98.4464 | 308.1211 | 739.7711 | 104.4899 | 35.3205 | 51.6481 | 80.9197 | 119.797 | 930.455 | 893.6753 | 904.5754 | 751.5299 | 98.8783 | 78.8939 | 110.2726 | 214.8269 | 664.7733 | 43.6312 | 68.7423 | 106.1956 | 235.3642 | 717.5995 | 30.4864 | 34.5938 | 47.3165 | 77.4626 | 125.7101 | 825.7979 | 833.38 | 848.5758 | 948.3784 | 893.4755 | 44.3288 | 70.418 | 106.2253 | 200.9658 | 649.9379 | 49.5781 | 77.8176 | 108.3239 | 224.9021 | 786.1584 | 32.7443 | 36.8871 | 53.8873 | 84.8946 | 147.4452 | 909.7365 | 903.2401 | 934.7142 | 903.5988 | 50.0201 | 112.4964 | 82.6921 | 260.316 | 721.0548 | 945.1855 | 981.7595 | 976.6841 |  | 1002.2216 | 1025.6566 | 1036.5834 | 900.8656 | 1032.2817 | 857.5187 |  | 1042.5662 | 999.1288 | 1003.941 | 45.4262 | 54.1995 | 75.6855 | 936.4086 | 714.4275 | 606.1113 | 664.9497 | 246.5984 | 329.2421 | 323.4674 | 238.6866 | -0.0035419 | -0.060842 | 0.011507 | 0.084327 | 0.014499 | -0.0051185 | 0.096548 | -0.0020694 | -0.092182 | -218.1165 | 17.5013 | -217.9996 | 16.0682 | -212.3716 | 18.875 | -212.4978 | 16.2345 | -21.3461 | 17.3042 | -21.3707 | 17.0886 | 3830.012 | 3957.2776 | 1016.5535 | 326.3548 | -226.3084 | 660.2694
14:16 | 3026 |  |  | -57.8161 | -54.3693 | -78.1415 | -41.9941 | -46.9287 | -69.0149 | -66.3443 | 3.0335 | 26.8404 | 14.1356 | 3.586 |  |  |  | -64.2206 | -63.6692 | -62.5739 | -24.409 |  | -75.4576 | -66.7795 | 8.7595 | 26.5189 | 28.2915 | 8.5322 | 78.5451 | 225.3163 | 217.2997 | 105.4791 | 103.3244 | 112.6394 | 169.5328 | 85.5613 | 128.3447 | 88.9738 | 105.7762 | 269.9314 | 787.8124 | 106.5282 | 74.8759 | 94.0082 | 97.2667 | 135.9649 | 865.4717 | 301.4383 | 723.004 | 463.9756 | 904.3363 | 97.6093 | 76.8426 | 103.1359 | 245.9602 | 685.4799 | 138.1268 | 99.9326 | 139.0899 | 327.0897 | 770.9415 | 98.7367 | 37.1348 | 56.3704 | 83.8795 | 116.8824 | 952.1204 | 935.7934 | 962.9916 | 946.9193 | 80.0242 | 99.2544 | 124.9157 | 274.2859 | 686.6936 | 59.1834 | 93.579 | 149.6448 | 372.1215 | 752.3419 | 44.4146 | 62.3133 | 85.1506 | 95.0354 | 126.4834 | 872.3444 |  | 913.7341 | 733.025 |  | 52.7344 | 102.6906 | 123.0711 | 274.5288 | 719.9105 | 60.3349 | 98.7069 | 130.2317 | 348.9969 | 815.4914 | 33.0117 | 34.933 | 49.5414 | 80.9724 | 137.2761 | 972.3787 | 940.6121 | 964.7693 | 960.3456 | 65.0557 | 101.3446 | 132.5708 | 265.1568 | 693.8834 | 923.78 | 985.5831 |  |  | 1011.8108 | 1010.6765 | 876.4174 | 958.3499 | 871.9883 | 959.6429 | 946.4716 | 870.6865 | 833.1867 | 744.6161 | 868.9041 | 844.1536 | 867.9359 | 969.0293 | 1011.9118 | 972.2437 | 1008.5775 | 997.3039 | 224.8497 |  |  | 89.7534 | 232.071 | 280.0782 | 157.4907 | 106.6361 | 112.6914 | 122.6693 | 97.6382 | 275.9408 | 735.9009 | 246.7456 | 94.9261 | 96.4778 | 93.7581 | 103.3706 | 848.3545 | 882.0359 | 882.1597 | 886.38 | 898.7765 | 99.1146 | 101.0431 | 115.8763 | 99.0759 | 633.215 | 124.3373 | 98.4481 | 308.307 | 739.889 | 104.5319 | 35.3105 | 51.6483 | 80.9351 | 119.8146 | 931.1871 | 894.0034 | 905.0532 | 751.6507 | 98.8706 | 78.9388 | 110.2772 | 214.9186 | 664.8928 | 43.641 | 68.7633 | 106.224 | 235.4793 | 717.9001 | 30.4854 | 34.5905 | 47.3253 | 77.4859 | 125.7747 | 814.2534 | 824.7185 | 848.6193 | 949.0341 | 893.5434 | 44.3417 | 70.444 | 106.2428 | 201.0704 | 650.2708 | 49.61 | 77.8537 | 108.3356 | 225.0038 | 786.1779 | 32.7841 | 36.8674 | 53.9012 | 84.9316 | 147.5013 | 909.4745 | 903.0538 | 934.5257 | 903.5539 | 50.0736 | 112.5254 | 82.7283 | 260.4471 | 721.1361 | 946.4726 | 981.3124 | 975.5993 |  | 1002.2719 | 1025.5462 | 1037.7171 | 901.0093 | 1032.0415 | 858.0337 |  | 1042.3455 | 999.0297 | 1004.7498 | 45.4598 | 54.2173 | 75.6915 | 937.597 | 714.5956 | 606.3028 | 665.0923 | 246.783 | 329.4922 | 323.6686 | 238.8425 | -0.0035966 | -0.060829 | 0.01157 | 0.083663 | 0.014865 | -0.0046563 | 0.094677 | -0.0038034 | -0.087287 | -217.8642 | 17.0127 | -217.7596 | 15.4851 | -212.3009 | 18.4335 | -212.3624 | 16.292 | -20.903 | 16.6308 | -20.9769 | 16.524 | 3787.0704 | 3956.7186 | 1016.7684 | 326.5804 | -231.5156 | 660.4492
14:16 | 3027 |  |  | -57.5657 | -54.0761 | -77.8784 | -41.844 | -46.8458 | -68.7479 | -66.1382 | 2.9832 | 27.097 | 14.2934 | 3.5766 |  |  |  | -64.0471 | -63.5953 | -62.1436 | -24.2432 |  | -75.0741 | -66.3508 | 8.7022 | 26.4652 | 28.3547 | 8.4922 | 76.8073 | 225.4698 | 217.4296 | 105.502 | 103.3551 | 112.6855 | 169.5767 | 85.5821 | 128.0437 | 88.9874 | 105.775 | 270.0508 | 787.8478 | 106.5799 | 75.5061 | 94.0304 | 97.254 | 136.0223 | 865.3821 | 302.0055 | 723.4006 | 464.548 | 904.111 | 97.583 | 76.8754 | 103.1638 | 246.0817 | 685.6321 | 138.1587 | 99.9383 | 139.1505 | 327.231 | 771.0717 | 98.7113 | 37.1775 | 56.355 | 83.8834 | 116.9335 | 951.892 | 935.5954 | 962.7539 | 946.6775 | 80.0254 | 99.2621 | 124.9617 | 274.4134 | 686.8644 | 59.168 | 93.613 | 149.6911 | 372.2733 | 752.4662 | 44.3772 | 62.3851 | 85.2039 | 95.0563 | 126.5405 | 871.1141 |  | 913.4187 | 747.3589 |  | 52.7691 | 102.6822 | 123.117 | 274.6771 | 720.0196 | 60.3845 | 98.7169 | 130.2795 | 349.1521 | 815.5965 | 33.0343 | 34.9241 | 49.5521 | 81.0186 | 137.3139 | 972.333 | 940.3233 | 964.6483 | 959.6318 | 65.1365 | 101.3485 | 132.6053 | 265.2653 | 694.0342 | 917.6613 | 985.7348 |  |  | 1012.0897 | 1010.5212 | 876.4164 | 958.2607 | 871.8506 | 959.4117 | 949.7459 | 878.9548 | 841.0251 | 779.9828 | 877.1643 | 847.952 | 870.9907 | 962.7597 | 1011.7026 | 972.2809 | 1008.4321 | 997.3138 | 224.9896 |  |  | 89.7896 | 231.8074 | 279.7864 | 157.3623 | 106.7008 | 112.7216 | 122.7302 | 97.6369 | 276.0535 | 736.0001 | 246.8727 | 94.9396 | 96.4813 | 93.7721 | 103.3778 | 848.5845 | 882.6465 | 882.3247 | 885.8003 | 899.4066 | 99.1232 | 101.0357 | 115.9155 | 99.0734 | 633.32 | 124.3631 | 98.4545 | 308.4872 | 740.022 | 104.5887 | 35.3269 | 51.6628 | 80.9611 | 119.8494 | 931.9034 | 894.3461 | 905.5417 | 751.8197 | 98.8703 | 78.9845 | 110.283 | 215.0461 | 664.9963 | 43.6468 | 68.7739 | 106.2503 | 235.5478 | 718.1499 | 30.5074 | 34.592 | 47.3726 | 77.5384 | 125.8362 | 808.1561 | 821.6191 | 848.6248 | 949.2084 | 893.5443 | 44.3614 | 70.472 | 106.2332 | 201.1557 | 650.6566 | 49.6278 | 77.8804 | 108.3626 | 225.1157 | 786.1973 | 32.8683 | 36.8798 | 53.9141 | 84.9725 | 147.5641 | 909.1852 | 902.8775 | 934.2787 | 903.478 | 50.1138 | 112.5648 | 82.7751 | 260.5743 | 721.2341 | 947.5406 | 980.9581 | 974.5447 |  | 1002.4154 | 1025.4571 | 1038.8199 | 901.1295 | 1031.7782 | 858.6021 |  | 1042.1444 | 998.9595 | 1005.4869 | 45.4767 | 54.2626 | 75.6858 | 937.9343 | 714.6824 | 606.9499 | 665.2289 | 246.9071 | 329.7 | 323.8977 | 239.0369 | -0.0033434 | -0.06095 | 0.011307 | 0.084292 | 0.014977 | -0.0043329 | 0.083605 | 0.014279 | -0.092163 | -217.8396 | 17.0455 | -217.6303 | 15.4974 | -212.0824 | 18.2569 | -212.0578 | 16.4275 | -20.3953 | 16.8936 | -20.5184 | 16.7129 | 3740.9768 | 3956.64 | 1016.9868 | 326.7989 | -230.5651 | 660.8161
14:16 | 3028 |  |  | -57.3196 | -54.108 | -77.7385 | -41.6678 | -46.6691 | -68.4881 | -65.8661 | 2.9503 | 27.2426 | 14.3846 | 3.573 |  |  |  | -63.8691 | -63.3395 | -61.8146 | -23.987 |  | -74.7685 | -66.1391 | 8.6916 | 26.4774 | 28.4096 | 8.4846 | 76.9921 | 225.6034 | 217.5589 | 105.5271 | 103.3809 | 112.7271 | 169.6082 | 85.6239 | 127.7915 | 88.9673 | 105.7536 | 270.1523 | 787.8583 | 106.631 | 76.3421 | 94.07 | 97.2742 | 136.0725 | 865.1007 | 302.431 | 723.7876 | 465.0433 | 903.855 | 97.5846 | 76.9065 | 103.2084 | 246.1945 | 685.812 | 138.2264 | 99.9407 | 139.2042 | 327.3574 | 771.2144 | 98.7049 | 37.1932 | 56.3698 | 83.8902 | 116.9653 | 951.6279 | 935.3781 | 962.5724 | 946.3903 | 80.0315 | 99.255 | 124.9992 | 274.5565 | 687.0356 | 59.1731 | 93.6178 | 149.7628 | 372.4202 | 752.5857 | 44.4111 | 62.4259 | 85.2813 | 95.0794 | 126.5588 | 870.8115 |  | 913.3358 | 751.9086 |  | 52.8069 | 102.6628 | 123.1625 | 274.8196 | 720.1444 | 60.4383 | 98.7146 | 130.3134 | 349.2927 | 815.697 | 33.0511 | 34.9281 | 49.5788 | 81.0574 | 137.3701 | 972.3991 | 940.2034 | 964.653 | 959.4264 | 65.2112 | 101.3217 | 132.6385 | 265.3767 | 694.1885 | 919.156 | 986.9096 |  |  | 1012.3092 | 1010.397 | 876.4018 | 958.1848 | 871.7072 | 959.149 | 946.3265 | 872.7821 | 834.5191 | 766.9185 | 893.4483 | 849.9462 | 864.82 | 962.1741 | 1011.4338 | 972.3044 | 1008.2232 | 997.2651 | 225.1051 |  |  | 89.8264 | 231.7154 | 279.73 | 157.2268 | 106.7754 | 112.7673 | 122.7962 | 97.6405 | 276.1874 | 736.1044 | 246.9971 | 94.9451 | 96.4838 | 93.7833 | 103.38 | 848.6955 | 883.1123 | 882.536 | 885.8417 | 900.0377 | 99.1299 | 101.032 | 115.9454 | 99.0503 | 633.428 | 124.381 | 98.4476 | 308.6586 | 740.154 | 104.6219 | 35.3389 | 51.6757 | 80.9866 | 119.8789 | 932.5424 | 894.6523 | 906.0167 | 752.0726 | 98.8758 | 79.0152 | 110.2998 | 215.1865 | 665.1045 | 43.6667 | 68.7832 | 106.2509 | 235.6584 | 718.4314 | 30.573 | 34.5803 | 47.4114 | 77.6068 | 125.8681 | 803.2472 | 821.2523 | 848.6211 | 949.0791 | 893.6359 | 44.4197 | 70.5091 | 106.2013 | 201.2392 | 651.0387 | 49.6476 | 77.9142 | 108.4008 | 225.2364 | 786.2196 | 32.945 | 36.9091 | 54.0026 | 85.0414 | 147.6587 | 908.8339 | 902.682 | 933.9466 | 903.3315 | 50.113 | 112.6057 | 82.8077 | 260.6792 | 721.3341 | 947.9297 | 980.3859 | 973.6972 |  | 1002.6358 | 1025.3773 | 1039.9204 | 901.2396 | 1031.5157 | 859.2826 |  | 1041.9442 | 998.8856 | 1006.193 | 45.5002 | 54.2112 | 75.7234 | 937.6826 | 714.8009 | 607.1196 | 665.3911 | 247.0918 | 329.9287 | 324.1475 | 239.1447 | -0.0033333 | -0.061099 | 0.011573 | 0.083991 | 0.014427 | -0.0044644 | 0.095822 | -0.001073 | -0.10048 | -217.6396 | 17.0496 | -217.3011 | 15.5282 | -211.8547 | 18.3391 | -211.9562 | 16.524 | -19.9184 | 17.0168 | -19.9984 | 16.8566 | 3741.5616 | 3957.8738 | 1017.2078 | 327.0381 | -229.7325 | 660.9602
14:16 | 3029 |  |  | -57.1582 | -54.2321 | -77.5004 | -41.592 | -46.5359 | -68.2771 | -65.6672 | 2.9301 | 27.3411 | 14.4567 | 3.5725 |  |  |  | -63.6491 | -63.1101 | -61.3456 | -23.7996 |  | -74.5462 | -65.9253 | 8.6891 | 26.4886 | 28.4587 | 8.5088 | 78.0936 | 225.6501 | 217.6797 | 105.5384 | 103.4073 | 112.7531 | 169.6325 | 85.665 | 127.5434 | 88.9921 | 105.7849 | 270.2712 | 787.8797 | 106.6924 | 77.2366 | 94.1225 | 97.3025 | 136.1163 | 864.8366 | 302.6647 | 724.2739 | 465.3969 | 903.6443 | 97.593 | 76.9422 | 103.2331 | 246.323 | 685.9874 | 138.2821 | 99.9668 | 139.2276 | 327.4772 | 771.347 | 98.707 | 37.1694 | 56.4156 | 83.9146 | 116.9993 | 951.3272 | 935.1734 | 962.3949 | 946.0657 | 80.0523 | 99.2718 | 125.0505 | 274.698 | 687.1882 | 59.2104 | 93.6512 | 149.8092 | 372.5611 | 752.6945 | 44.3455 | 62.4778 | 85.3467 | 95.1213 | 126.5811 | 867.0631 |  | 913.2948 | 752.3478 |  | 52.8321 | 102.6627 | 123.2007 | 274.9533 | 720.2439 | 60.4721 | 98.7414 | 130.3445 | 349.4428 | 815.7894 | 33.0568 | 34.9553 | 49.6016 | 81.099 | 137.4432 | 972.463 | 940.0991 | 964.7194 | 959.4115 | 65.1894 | 101.3365 | 132.6928 | 265.4778 | 694.3253 | 906.4175 | 987.4997 |  |  | 1012.4574 | 1010.3319 | 876.4045 | 958.0908 | 871.5979 | 958.9275 | 944.7949 | 864.6284 | 817.5163 | 745.2823 | 906.2972 | 851.4073 | 840.7884 | 959.3423 | 1011.1063 | 972.3113 | 1007.9824 | 997.1735 | 225.2063 |  |  | 89.8712 | 231.6967 | 279.7012 | 157.1615 | 106.8413 | 112.7497 | 122.8496 | 97.6537 | 276.3074 | 736.2069 | 247.1232 | 94.8954 | 96.4926 | 93.7936 | 103.387 | 848.7239 | 883.4684 | 882.7942 | 886.4632 | 900.5314 | 99.0889 | 101.0204 | 115.953 | 99.0621 | 633.5242 | 124.4197 | 98.4481 | 308.8346 | 740.2719 | 104.6497 | 35.3424 | 51.6927 | 80.9983 | 119.9107 | 933.1332 | 894.9474 | 906.4929 | 752.317 | 98.8648 | 79.0636 | 110.2872 | 215.2451 | 665.2477 | 43.6944 | 68.797 | 106.2565 | 235.8264 | 718.7293 | 30.6104 | 34.5639 | 47.4455 | 77.6381 | 125.9031 | 801.5228 | 823.103 | 848.6929 | 949.9937 | 893.7879 | 44.4367 | 70.5724 | 106.2115 | 201.3613 | 651.3715 | 49.6669 | 77.9551 | 108.4208 | 225.3479 | 786.2184 | 32.942 | 36.9292 | 54.0178 | 85.0815 | 147.7137 | 908.5063 | 902.4135 | 933.6009 | 903.2347 | 50.1203 | 112.6238 | 82.8268 | 260.7781 | 721.4221 | 948.5556 | 979.6013 | 972.8389 |  | 1002.8776 | 1025.3288 | 1041.0141 | 901.3171 | 1031.1895 | 860.0168 |  | 1041.7625 | 998.7807 | 1006.8346 | 45.5394 | 54.2403 | 75.7476 | 937.5177 | 714.9792 | 607.1831 | 665.5641 | 247.2863 | 330.1751 | 324.3938 | 239.3185 | -0.0038348 | -0.061524 | 0.011166 | 0.083791 | 0.0147 | -0.004567 | 0.10247 | 0.0053063 | -0.10393 | -217.4488 | 17.1667 | -217.298 | 15.6863 | -211.8209 | 18.3493 | -211.7716 | 16.5527 | -19.5276 | 17.1153 | -19.7245 | 17.0004 | 3706.3362 | 3956.7059 | 1017.4235 | 327.2844 | -229.0016 | 661.0811
14:16 | 3030 |  |  | -57.0263 | -54.3836 | -77.3038 | -41.4926 | -46.4667 | -68.0761 | -65.4034 | 2.9133 | 27.4241 | 14.5191 | 3.5732 |  |  |  | -63.596 | -63.0165 | -61.1915 | -23.7855 |  | -74.3891 | -65.695 | 8.6748 | 26.5017 | 28.5155 | 8.5366 | 76.4744 | 225.6674 | 217.7948 | 105.5697 | 103.4458 | 112.7812 | 169.6544 | 85.6949 | 127.294 | 89.0341 | 105.8401 | 270.436 | 787.9489 | 106.7889 | 78.1077 | 94.174 | 97.2939 | 136.1469 | 864.5944 | 302.7383 | 724.7746 | 465.6488 | 903.4086 | 97.5666 | 76.9774 | 103.2669 | 246.4416 | 686.1294 | 138.3562 | 99.9683 | 139.2428 | 327.6145 | 771.4452 | 98.7118 | 37.1476 | 56.4619 | 83.9601 | 117.0517 | 951.0143 | 935.0487 | 962.135 | 945.7637 | 80.1259 | 99.2754 | 125.0752 | 274.8391 | 687.3406 | 59.2064 | 93.6774 | 149.8649 | 372.7123 | 752.7995 | 44.3232 | 62.55 | 85.3667 | 95.1523 | 126.6556 | 861.7932 |  | 913.0851 | 754.2846 |  | 52.8322 | 102.6637 | 123.2236 | 275.1174 | 720.3688 | 60.4781 | 98.7751 | 130.4018 | 349.6038 | 815.8773 | 33.079 | 34.9818 | 49.6283 | 81.1461 | 137.5139 | 973.0736 | 939.9854 | 964.7797 | 959.3853 | 65.1983 | 101.3731 | 132.7635 | 265.5765 | 694.4448 | 907.0159 | 987.5054 |  |  | 1012.5297 | 1010.2817 | 876.4282 | 957.9958 | 871.5326 | 958.7359 | 935.1909 | 861.0181 | 814.3009 | 771.6509 | 905.7587 | 855.5789 | 796.4225 | 957.2497 | 1010.844 | 972.2992 | 1007.782 | 997.1033 | 225.3124 |  |  | 89.9153 | 231.7405 | 279.6725 | 156.985 | 106.8963 | 112.7339 | 122.8998 | 97.6668 | 276.4523 | 736.3023 | 247.2597 | 94.8638 | 96.5024 | 93.8015 | 103.3963 | 848.3471 | 883.77 | 882.9978 | 886.4332 | 900.8728 | 99.0652 | 101.0341 | 116.0018 | 99.0639 | 633.6335 | 124.4574 | 98.4481 | 309.0072 | 740.3857 | 104.6966 | 35.3521 | 51.7191 | 81.0212 | 119.9542 | 933.7074 | 895.2556 | 906.9739 | 752.5159 | 98.8598 | 79.1172 | 110.287 | 215.2568 | 665.3631 | 43.7302 | 68.8459 | 106.3126 | 236.0098 | 719.0154 | 30.5927 | 34.5843 | 47.4774 | 77.6488 | 125.9686 | 803.6281 | 825.6348 | 848.6465 | 950.9951 | 893.8457 | 44.457 | 70.6161 | 106.2738 | 201.4657 | 651.7294 | 49.7004 | 78.0066 | 108.4391 | 225.4517 | 786.2277 | 32.9369 | 36.9594 | 54.0159 | 85.1107 | 147.7631 | 908.1963 | 902.2239 | 933.2645 | 903.1958 | 50.1403 | 112.6692 | 82.8667 | 260.8964 | 721.5272 | 949.6298 | 978.4906 | 972.233 |  | 1003.1232 | 1025.3132 | 1042.126 | 901.3813 | 1030.7528 | 860.7241 |  | 1041.6008 | 998.7841 | 1007.4588 | 45.5307 | 54.2667 | 75.7507 | 937.7429 | 715.1555 | 607.2154 | 665.7501 | 247.4301 | 330.4006 | 324.6058 | 239.4262 | -0.0036622 | -0.060864 | 0.011573 | 0.084508 | 0.014871 | -0.0045583 | 0.096394 | -0.0030302 | -0.1054 | -217.3503 | 17.2447 | -217.0765 | 15.6596 | -211.5747 | 18.3411 | -211.6362 | 16.602 | -19.2907 | 17.1646 | -19.343 | 16.9757 | 3712.2528 | 3958.2967 | 1017.6522 | 327.5032 | -228.5478 | 661.1854
14:16 | 3031 |  |  | -56.8585 | -54.3476 | -77.1219 | -41.2614 | -46.2999 | -67.9933 | -65.2548 | 2.8951 | 27.5003 | 14.5734 | 3.5719 |  |  |  | -63.4973 | -62.7667 | -61.1105 | -23.6654 |  | -74.1507 | -65.5615 | 8.6715 | 26.5195 | 28.5734 | 8.5995 | 76.9685 | 225.7251 | 217.9325 | 105.6346 | 103.5196 | 112.8373 | 169.6877 | 85.8 | 127.0529 | 89.0889 | 105.8987 | 270.5999 | 788.0364 | 106.8741 | 78.9301 | 94.2176 | 97.2837 | 136.1977 | 864.4363 | 302.9809 | 725.2165 | 466.0321 | 903.1014 | 97.5219 | 77.0088 | 103.2683 | 246.5535 | 686.2512 | 138.4212 | 99.9833 | 139.2718 | 327.7552 | 771.558 | 98.748 | 37.1959 | 56.4538 | 83.9826 | 117.1189 | 950.7792 | 934.9744 | 961.8638 | 945.4711 | 80.1629 | 99.2675 | 125.1098 | 274.9732 | 687.5036 | 59.1447 | 93.7025 | 149.9351 | 372.8641 | 752.9221 | 44.3459 | 62.64 | 85.4468 | 95.1868 | 126.7111 | 860.3057 |  | 912.579 | 755.9243 |  | 52.8445 | 102.6343 | 123.2482 | 275.2456 | 720.4797 | 60.5067 | 98.8118 | 130.4663 | 349.7684 | 815.9888 | 33.0831 | 35.0033 | 49.663 | 81.1899 | 137.5583 | 973.5244 | 940.3747 | 964.8858 | 960.0654 | 65.3588 | 101.3204 | 132.7661 | 265.6785 | 694.5951 | 919.8687 | 988.4664 |  |  | 1012.5257 | 1010.2354 | 876.4555 | 957.9179 | 871.4699 | 958.5339 | 930.1436 | 853.4054 | 823.3869 | 788.1416 | 901.5454 | 855.7974 | 750.2615 | 965.6471 | 1010.6069 | 972.2797 | 1007.5741 | 997.0364 | 225.4324 |  |  | 89.9521 | 231.9795 | 279.5463 | 156.7039 | 106.9406 | 112.7557 | 122.9905 | 97.6674 | 276.563 | 736.4066 | 247.3854 | 94.8769 | 96.5048 | 93.8134 | 103.4087 | 848.1171 | 884.0304 | 883.168 | 886.7316 | 901.0778 | 99.1368 | 101.0524 | 116.0361 | 99.0893 | 633.739 | 124.4787 | 98.4628 | 309.174 | 740.53 | 104.7354 | 35.3587 | 51.7364 | 81.047 | 119.9831 | 934.297 | 895.5731 | 907.4675 | 752.7274 | 98.8645 | 79.1526 | 110.3214 | 215.2974 | 665.4395 | 43.7573 | 68.9024 | 106.3664 | 235.9936 | 719.2499 | 30.6005 | 34.6302 | 47.496 | 77.7169 | 126.0169 | 802.6012 | 825.0435 | 848.6378 | 951.671 | 893.8377 | 44.4767 | 70.6095 | 106.2916 | 201.5439 | 652.0788 | 49.7328 | 78.0413 | 108.4669 | 225.5693 | 786.2493 | 32.917 | 36.9821 | 54.0284 | 85.1383 | 147.821 | 907.8723 | 902.0264 | 932.9337 | 903.1241 | 50.1652 | 112.7157 | 82.8992 | 261.0299 | 721.6359 | 950.695 | 977.6404 | 972.0903 |  | 1003.3396 | 1025.3023 | 1043.2716 | 901.3413 | 1030.1613 | 861.4479 |  | 1041.4774 | 998.8662 | 1008.0681 | 45.5802 | 54.2938 | 75.7611 | 938.9045 | 715.3235 | 607.3092 | 665.8838 | 247.6387 | 330.6436 | 324.8561 | 239.5853 | -0.003691 | -0.061009 | 0.011989 | 0.084267 | 0.014515 | -0.004822 | 0.10396 | -0.006096 | -0.08933 | -217.1288 | 17.2878 | -216.9319 | 15.791 | -211.5285 | 18.3966 | -211.587 | 16.6328 | -18.9276 | 17.1379 | -18.9983 | 17.0353 | 3751.1167 | 3956.2854 | 1017.8858 | 327.7498 | -227.9668 | 661.3164
14:16 | 3032 |  |  | -56.558 | -54.3012 | -76.9406 | -41.2364 | -46.3067 | -68.0959 | -65.2354 | 2.8741 | 27.6035 | 14.6242 | 3.5754 |  |  |  | -63.2653 | -62.4361 | -60.8962 | -23.5726 |  | -73.9866 | -65.416 | 8.6587 | 26.5328 | 28.6356 | 8.6272 | 77.5403 | 225.8002 | 218.065 | 105.7165 | 103.6163 | 112.9031 | 169.7193 | 85.8874 | 126.8553 | 89.1502 | 105.9332 | 270.7376 | 788.1078 | 106.9373 | 79.69 | 94.2777 | 97.2968 | 136.2576 | 864.3488 | 303.3893 | 725.6219 | 466.5323 | 902.7885 | 97.495 | 77.029 | 103.2645 | 246.6705 | 686.3851 | 138.4303 | 99.9945 | 139.3207 | 327.8839 | 771.6922 | 98.7423 | 37.265 | 56.4277 | 83.9705 | 117.1551 | 950.5222 | 934.8313 | 961.5351 | 945.0841 | 80.1543 | 99.2622 | 125.1631 | 275.1089 | 687.6698 | 59.1002 | 93.7554 | 149.9787 | 373.0135 | 753.0355 | 44.3755 | 62.7175 | 85.5382 | 95.2153 | 126.7371 | 863.4108 |  | 912.0158 | 755.6968 |  | 52.8981 | 102.6347 | 123.2708 | 275.3619 | 720.5653 | 60.5176 | 98.8275 | 130.5138 | 349.9294 | 816.088 | 33.0844 | 35.027 | 49.6927 | 81.2392 | 137.615 | 973.1711 | 940.6149 | 964.932 | 960.3666 | 65.4254 | 101.2842 | 132.7814 | 265.7827 | 694.7411 | 907.5173 | 989.9088 |  |  | 1012.4491 | 1010.2388 | 876.5009 | 957.8654 | 871.3638 | 958.3087 | 927.7194 | 858.3662 | 833.1787 | 801.3662 | 895.8457 | 856.2826 | 762.9589 | 970.4269 | 1010.2919 | 972.2572 | 1007.2823 | 996.9143 | 225.5496 |  |  | 89.9825 | 232.1876 | 279.4595 | 156.7289 | 106.9848 | 112.7753 | 123.1174 | 97.6816 | 276.6585 | 736.4969 | 247.4792 | 94.8989 | 96.4988 | 93.8229 | 103.4182 | 848.1836 | 884.2735 | 883.3222 | 887.2009 | 901.1955 | 99.1927 | 101.0338 | 116.0339 | 99.0715 | 633.8349 | 124.4978 | 98.4735 | 309.3339 | 740.68 | 104.7756 | 35.365 | 51.7627 | 81.0745 | 120.0149 | 934.9027 | 895.907 | 907.9823 | 752.9126 | 98.8669 | 79.1964 | 110.3132 | 215.3838 | 665.5153 | 43.7776 | 68.8891 | 106.3756 | 236.0374 | 719.4896 | 30.6064 | 34.6844 | 47.4938 | 77.8121 | 126.042 | 801.8529 | 823.8568 | 848.6919 | 952.2621 | 893.7131 | 44.496 | 70.6312 | 106.2547 | 201.6437 | 652.4014 | 49.7363 | 78.0719 | 108.5098 | 225.7222 | 786.2816 | 32.9289 | 36.9779 | 54.0421 | 85.1626 | 147.872 | 907.5225 | 901.7532 | 932.6004 | 902.9768 | 50.2401 | 112.7185 | 82.9455 | 261.1099 | 721.6861 | 951.4461 | 977.1369 | 971.6583 |  | 1003.4961 | 1025.2607 | 1044.4248 | 901.2472 | 1029.5074 | 862.1735 |  | 1041.3802 | 998.9389 | 1008.6468 | 45.6023 | 54.3198 | 75.7703 | 940.076 | 715.4835 | 607.4249 | 666.0329 | 247.7655 | 330.8441 | 325.0002 | 239.7196 | -0.0036703 | -0.061055 | 0.011236 | 0.084167 | 0.014162 | -0.0046844 | 0.090413 | 0.0077885 | -0.10746 | -217.0149 | 17.3823 | -216.8857 | 15.83 | -211.3162 | 18.335 | -211.3408 | 16.6226 | -18.6229 | 17.1646 | -18.7491 | 17.0394 | 3756.5258 | 3956.6148 | 1018.1044 | 327.9222 | -227.4741 | 661.4542
14:16 | 3033 |  |  | -56.4479 | -54.2941 | -76.6371 | -41.162 | -46.1564 | -67.9594 | -65.0147 | 2.8607 | 27.6679 | 14.6655 | 3.5775 |  |  |  | -63.2167 | -62.3479 | -60.7267 | -23.4877 |  | -73.7785 | -65.1545 | 8.6498 | 26.5516 | 28.7005 | 8.6766 | 76.8691 | 225.8539 | 218.1681 | 105.7638 | 103.6767 | 112.9315 | 169.7528 | 85.926 | 126.7043 | 89.1541 | 105.9365 | 270.8386 | 788.1444 | 106.985 | 80.3549 | 94.3536 | 97.3387 | 136.3109 | 864.2462 | 303.6647 | 726.0189 | 466.911 | 902.4632 | 97.4728 | 77.0484 | 103.3094 | 246.7918 | 686.5337 | 138.4713 | 99.9725 | 139.3636 | 328.0103 | 771.8199 | 98.7286 | 37.2455 | 56.4756 | 84.0335 | 117.1941 | 950.2096 | 934.6672 | 961.2734 | 944.7306 | 80.162 | 99.2509 | 125.204 | 275.2444 | 687.8239 | 59.0873 | 93.765 | 150.025 | 373.1604 | 753.1445 | 44.4196 | 62.7835 | 85.5937 | 95.2306 | 126.8017 | 864.2839 |  | 911.8572 | 755.6189 |  | 52.9053 | 102.6552 | 123.3165 | 275.5093 | 720.6623 | 60.5342 | 98.8384 | 130.5495 | 350.0839 | 816.1876 | 33.0899 | 35.044 | 49.7262 | 81.2828 | 137.6927 | 972.5188 | 940.1525 | 964.7473 | 959.6939 | 65.3891 | 101.2941 | 132.8224 | 265.8819 | 694.8841 | 900.3463 | 991.6258 |  |  | 1012.3139 | 1010.2838 | 876.5976 | 957.8797 | 871.2169 | 958.0652 | 921.4416 | 869.8562 | 847.7938 | 818.4222 | 888.3402 | 860.6383 | 803.8506 | 960.7233 | 1009.9298 | 972.2364 | 1006.9436 | 996.755 | 225.6628 |  |  | 90.0187 | 232.2098 | 279.3928 | 156.8138 | 107.0391 | 112.7894 | 123.1829 | 97.6989 | 276.7905 | 736.5861 | 247.5944 | 94.9295 | 96.5054 | 93.8427 | 103.4243 | 848.032 | 884.5227 | 883.4391 | 886.7006 | 901.3039 | 99.1583 | 101.0276 | 116.0593 | 99.0764 | 633.9497 | 124.5345 | 98.4763 | 309.4832 | 740.8118 | 104.8271 | 35.3682 | 51.7754 | 81.0987 | 120.0429 | 935.4622 | 896.2243 | 908.4802 | 753.0697 | 98.8655 | 79.2468 | 110.3106 | 215.4564 | 665.6132 | 43.7975 | 68.9058 | 106.3911 | 236.1618 | 719.7495 | 30.6378 | 34.7148 | 47.5114 | 77.833 | 126.0886 | 804.2118 | 823.4629 | 848.764 | 952.6036 | 893.6233 | 44.5175 | 70.7155 | 106.2347 | 201.775 | 652.7346 | 49.7637 | 78.1032 | 108.5331 | 225.8402 | 786.3287 | 32.9489 | 36.9944 | 54.0576 | 85.209 | 147.9279 | 907.1752 | 901.5033 | 932.245 | 902.9329 | 50.2765 | 112.7752 | 82.9858 | 261.237 | 721.7694 | 952.4027 | 976.6794 | 970.7151 |  | 1003.6034 | 1025.3099 | 1045.6384 | 901.1404 | 1028.8229 | 862.9658 |  | 1041.3165 | 999.0848 | 1009.2051 | 45.6179 | 54.3245 | 75.7783 | 941.2277 | 715.6368 | 607.5219 | 666.145 | 247.9926 | 331.1232 | 325.2314 | 239.8944 | -0.0030322 | -0.061 | 0.011689 | 0.084657 | 0.014653 | -0.004608 | 0.10961 | -0.0076693 | -0.098173 | -216.9165 | 17.4315 | -216.7288 | 15.869 | -211.1839 | 18.374 | -211.347 | 16.6944 | -18.3768 | 17.181 | -18.4168 | 17.0004 | 3722.0083 | 3957.5078 | 1018.3445 | 328.1773 | -226.9151 | 661.5793
14:16 | 3034 |  |  | -56.2689 | -54.2489 | -76.3057 | -41.0635 | -46.0852 | -67.8289 | -64.828 | 2.8577 | 27.7111 | 14.697 | 3.5797 |  |  |  | -63.1237 | -62.3075 | -60.5805 | -23.4036 |  | -73.6189 | -65.0715 | 8.6501 | 26.5834 | 28.7747 | 8.7144 | 76.3698 | 225.901 | 218.269 | 105.7689 | 103.6885 | 112.9362 | 169.7918 | 85.9639 | 126.5613 | 89.1621 | 105.9234 | 270.9177 | 788.1807 | 107.0306 | 81.0098 | 94.4447 | 97.3575 | 136.3695 | 864.1164 | 303.9691 | 726.5369 | 467.2647 | 902.0984 | 97.4611 | 77.073 | 103.3487 | 246.9209 | 686.6803 | 138.5552 | 99.9946 | 139.4031 | 328.1272 | 771.9442 | 98.7391 | 37.2078 | 56.538 | 84.0858 | 117.2464 | 949.9604 | 934.5139 | 961.112 | 944.4721 | 80.1907 | 99.2686 | 125.2587 | 275.3646 | 687.9672 | 59.0906 | 93.7785 | 150.0754 | 373.3046 | 753.2587 | 44.3884 | 62.8254 | 85.6301 | 95.2465 | 126.875 | 863.6377 |  | 911.7251 | 756.1105 |  | 52.8972 | 102.6605 | 123.3697 | 275.6635 | 720.7829 | 60.6016 | 98.8444 | 130.6042 | 350.2201 | 816.292 | 33.085 | 35.0437 | 49.7525 | 81.3101 | 137.7507 | 972.3202 | 939.3528 | 964.4972 | 958.8557 | 65.3785 | 101.3212 | 132.8928 | 265.9792 | 695.041 | 903.8376 | 993.0606 |  |  | 1012.11 | 1010.3212 | 876.7315 | 958.009 | 871.0477 | 957.8552 | 922.6994 | 868.1126 | 858.9087 | 819.5896 | 885.9164 | 861.9517 | 820.4673 | 950.807 | 1009.5614 | 972.222 | 1006.6261 | 996.5839 | 225.7859 |  |  | 90.0506 | 232.0678 | 279.3207 | 156.7758 | 107.0901 | 112.7827 | 123.2287 | 97.6861 | 276.9184 | 736.6838 | 247.722 | 94.9496 | 96.5083 | 93.8617 | 103.4319 | 848.1934 | 884.7378 | 883.5116 | 886.666 | 901.4252 | 99.136 | 101.0358 | 116.0944 | 99.0398 | 634.0729 | 124.5858 | 98.4817 | 309.6443 | 740.9572 | 104.8852 | 35.3861 | 51.7969 | 81.1288 | 120.0851 | 935.9796 | 896.5761 | 908.9588 | 753.2411 | 98.8785 | 79.3046 | 110.3567 | 215.5369 | 665.7346 | 43.8351 | 68.9607 | 106.4205 | 236.2749 | 719.9914 | 30.6932 | 34.707 | 47.5324 | 77.8767 | 126.1539 | 813.2747 | 824.3626 | 848.8615 | 952.7688 | 893.5847 | 44.5501 | 70.7623 | 106.2657 | 201.8754 | 653.0888 | 49.7947 | 78.1408 | 108.545 | 225.9243 | 786.3947 | 32.9441 | 37.0132 | 54.0794 | 85.2475 | 147.9805 | 906.7994 | 901.2683 | 931.8791 | 902.9323 | 50.2417 | 112.8402 | 83.0028 | 261.3796 | 721.8902 | 953.4195 | 976.277 | 969.9685 |  | 1003.6644 | 1025.3855 | 1046.8846 | 901.0438 | 1028.1391 | 863.7652 |  | 1041.2997 | 999.3562 | 1009.7645 | 45.6424 | 54.3611 | 75.7759 | 941.9109 | 715.8052 | 607.6036 | 666.2224 | 248.1066 | 331.3266 | 325.4057 | 240.0319 | -0.0031011 | -0.060956 | 0.011546 | 0.084008 | 0.014659 | -0.0047495 | 0.10315 | 0.0046966 | -0.080734 | -216.6426 | 17.4849 | -216.6549 | 15.945 | -211.1285 | 18.3391 | -211.1039 | 16.6308 | -18.0075 | 17.1728 | -18.1245 | 17.0435 | 3774.7924 | 3957.9512 | 1018.5983 | 328.3662 | -226.4204 | 661.7044
14:16 | 3035 |  |  | -56.2129 | -54.1801 | -76.2522 | -40.9143 | -45.9417 | -67.6512 | -64.6748 | 2.8472 | 27.7678 | 14.7326 | 3.5819 |  |  |  | -63.0955 | -62.1561 | -60.2188 | -23.4145 |  | -73.5356 | -64.9624 | 8.652 | 26.6187 | 28.84 | 8.7626 | 75.133 | 225.9747 | 218.3583 | 105.7669 | 103.681 | 112.9424 | 169.8177 | 85.9722 | 126.474 | 89.2209 | 105.9413 | 271.0398 | 788.2497 | 107.1107 | 81.6944 | 94.5405 | 97.3847 | 136.4238 | 863.9473 | 304.3534 | 727.105 | 467.6962 | 901.6663 | 97.4904 | 77.1048 | 103.3733 | 247.0529 | 686.8177 | 138.6849 | 100.0275 | 139.4451 | 328.2564 | 772.0763 | 98.7362 | 37.2091 | 56.5697 | 84.107 | 117.3056 | 949.6901 | 934.3551 | 960.8829 | 944.1758 | 80.2547 | 99.2944 | 125.3054 | 275.4759 | 688.1418 | 59.1107 | 93.8098 | 150.1234 | 373.4628 | 753.3773 | 44.367 | 62.837 | 85.6597 | 95.2369 | 126.8994 | 864.978 |  | 911.4265 | 757.2709 |  | 52.9309 | 102.6849 | 123.3952 | 275.8296 | 720.9159 | 60.6229 | 98.8587 | 130.6625 | 350.3811 | 816.385 | 33.0904 | 35.0534 | 49.7737 | 81.3504 | 137.794 | 972.7083 | 938.9132 | 964.4636 | 958.6687 | 65.4044 | 101.3272 | 132.9555 | 266.0855 | 695.1906 | 904.4178 | 992.7846 |  |  | 1011.8475 | 1010.3781 | 876.8744 | 958.1775 | 870.8713 | 957.7002 | 930.3869 | 863.2191 | 860.08 | 817.9687 | 889.8944 | 861.3375 | 829.9763 | 948.1107 | 1009.2229 | 972.2047 | 1006.3265 | 996.4099 | 225.9042 |  |  | 90.0875 | 231.8227 | 279.4483 | 156.813 | 107.1389 | 112.7788 | 123.288 | 97.6945 | 277.0401 | 736.7618 | 247.8332 | 94.975 | 96.5098 | 93.8693 | 103.4377 | 849.1007 | 884.9331 | 883.5587 | 887.9293 | 901.5672 | 99.1357 | 101.0325 | 116.1129 | 99.0162 | 634.1811 | 124.6297 | 98.4774 | 309.8323 | 741.1137 | 104.9333 | 35.4107 | 51.8265 | 81.1641 | 120.1299 | 936.4865 | 896.9505 | 909.4409 | 753.4089 | 98.8836 | 79.3537 | 110.3752 | 215.6358 | 665.8659 | 43.8578 | 68.9774 | 106.4452 | 236.4312 | 720.2565 | 30.6221 | 34.6913 | 47.539 | 77.9062 | 126.2222 | 821.3563 | 826.8429 | 848.9304 | 952.4683 | 893.0485 | 44.5557 | 70.7832 | 106.3046 | 201.9621 | 653.4523 | 49.8301 | 78.1812 | 108.5826 | 226.0389 | 786.5043 | 32.9386 | 37.0165 | 54.0864 | 85.2756 | 148.0351 | 906.5405 | 900.9697 | 931.5182 | 902.7718 | 50.2985 | 112.853 | 83.0598 | 261.4852 | 721.9566 | 953.6985 | 976.2184 | 970.0897 |  | 1003.6909 | 1025.4336 | 1048.0942 | 900.9926 | 1027.5237 | 864.5314 |  | 1041.3172 | 999.5565 | 1010.3577 | 45.6259 | 54.3641 | 75.7742 | 941.6889 | 715.952 | 607.6872 | 666.3619 | 248.331 | 331.6271 | 325.6726 | 240.2318 | -0.0026534 | -0.06072 | 0.0112 | 0.084311 | 0.015052 | -0.0044872 | 0.079013 | 0.007997 | -0.099175 | -216.6457 | 17.6122 | -216.5811 | 15.9881 | -210.9593 | 18.3144 | -211.0147 | 16.6924 | -17.786 | 17.2385 | -17.8691 | 17.0291 | 3699.1882 | 3958.2748 | 1018.8345 | 328.6498 | -225.963 | 661.8196
14:16 | 3036 |  |  | -56.1152 | -54.2077 | -76.1677 | -40.9389 | -45.8774 | -67.4596 | -64.5294 | 2.8406 | 27.814 | 14.7647 | 3.5815 |  |  |  | -63.0579 | -61.9025 | -59.7914 | -23.35 |  | -73.3506 | -64.8327 | 8.6518 | 26.6588 | 28.9088 | 8.8272 | 77.3546 | 226.0551 | 218.4475 | 105.7664 | 103.6815 | 112.956 | 169.8452 | 85.9883 | 126.3577 | 89.3242 | 106.0477 | 271.2246 | 788.3742 | 107.2072 | 82.3238 | 94.6115 | 97.418 | 136.4703 | 863.7477 | 304.8118 | 727.6599 | 468.1563 | 901.2096 | 97.4622 | 77.127 | 103.3515 | 247.1512 | 686.9261 | 138.7334 | 100.0105 | 139.4652 | 328.4043 | 772.1913 | 98.8001 | 37.2232 | 56.5839 | 84.1433 | 117.3747 | 949.2947 | 934.1457 | 960.4973 | 943.7607 | 80.2766 | 99.2949 | 125.3262 | 275.6153 | 688.3183 | 59.0977 | 93.824 | 150.1862 | 373.6177 | 753.5145 | 44.3976 | 62.9282 | 85.7205 | 95.2401 | 126.8958 | 868.3092 |  | 911.273 | 759.4815 |  | 52.9529 | 102.6758 | 123.426 | 275.976 | 721.0435 | 60.5802 | 98.878 | 130.6967 | 350.5517 | 816.5205 | 33.1247 | 35.0638 | 49.7732 | 81.4086 | 137.8304 | 973.0205 | 939.2002 | 964.5792 | 959.1409 | 65.5226 | 101.31 | 132.9572 | 266.1854 | 695.3505 | 907.1288 | 990.9504 |  |  | 1011.551 | 1010.5176 | 877.0552 | 958.3574 | 870.6761 | 957.5594 | 934.8227 | 850.1727 | 856.1079 | 829.5287 | 886.5926 | 859.5786 | 815.4503 | 953.7935 | 1008.8807 | 972.1801 | 1005.989 | 996.2302 | 226.0191 |  |  | 90.1279 | 231.7226 | 279.512 | 156.8752 | 107.191 | 112.7774 | 123.3419 | 97.7163 | 277.163 | 736.8414 | 247.9519 | 94.9902 | 96.531 | 93.8829 | 103.4491 | 849.9568 | 885.2487 | 883.6344 | 888.8957 | 901.7348 | 99.0934 | 101.0228 | 116.1361 | 99.0443 | 634.288 | 124.6553 | 98.4729 | 310.0206 | 741.2765 | 104.9644 | 35.4322 | 51.8404 | 81.1902 | 120.1652 | 936.9587 | 897.3103 | 909.9361 | 753.6026 | 98.8737 | 79.3962 | 110.3853 | 215.7206 | 665.9896 | 43.8714 | 69.0022 | 106.4709 | 236.5209 | 720.5009 | 30.5282 | 34.6652 | 47.5627 | 77.904 | 126.2918 | 820.0231 | 828.7614 | 848.9533 | 951.7641 | 892.2502 | 44.5367 | 70.8068 | 106.3292 | 202.057 | 653.8106 | 49.8718 | 78.2132 | 108.6182 | 226.1504 | 786.6677 | 32.933 | 37.0491 | 54.0808 | 85.3182 | 148.0817 | 906.451 | 900.7325 | 931.2901 | 902.6866 | 50.3068 | 112.9069 | 83.1083 | 261.6113 | 722.0142 | 953.5642 | 976.7084 | 971.2681 |  | 1003.6997 | 1025.5318 | 1049.2645 | 900.9753 | 1027.0366 | 865.2584 |  | 1041.402 | 999.8128 | 1010.9892 | 45.6469 | 54.3684 | 75.8045 | 941.3588 | 716.0635 | 607.8215 | 666.4596 | 248.5055 | 331.8508 | 325.9018 | 240.3328 | -0.0033235 | -0.061052 | 0.011112 | 0.083919 | 0.014322 | -0.0049728 | 0.095729 | -0.009789 | -0.087663 | -216.3411 | 17.5978 | -216.378 | 16.0435 | -210.867 | 18.335 | -210.9008 | 16.6636 | -17.3921 | 17.1523 | -17.4937 | 17.0353 | 3748.8363 | 3957.1034 | 1019.0961 | 328.8763 | -225.4743 | 661.9425
14:16 | 3037 |  |  | -56.0479 | -54.0037 | -76.095 | -40.8016 | -45.8222 | -67.1501 | -64.2899 | 2.8406 | 27.8523 | 14.7993 | 3.583 |  |  |  | -62.9453 | -61.6531 | -59.7389 | -23.2558 |  | -73.1671 | -64.5851 | 8.6538 | 26.6958 | 28.9729 | 8.895 | 78.3372 | 226.1226 | 218.5474 | 105.7622 | 103.6926 | 112.9718 | 169.8732 | 85.9841 | 126.229 | 89.4073 | 106.1018 | 271.3784 | 788.4845 | 107.2801 | 82.8404 | 94.6794 | 97.4096 | 136.5208 | 863.5131 | 305.2151 | 728.2771 | 468.5778 | 900.7722 | 97.4186 | 77.1534 | 103.3671 | 247.2738 | 687.0551 | 138.6659 | 100.0149 | 139.4906 | 328.537 | 772.3061 | 98.7952 | 37.2686 | 56.5574 | 84.1388 | 117.4219 | 948.9035 | 933.8917 | 959.9867 | 943.2653 | 80.2036 | 99.2903 | 125.3559 | 275.7562 | 688.4663 | 59.0773 | 93.8578 | 150.2328 | 373.7602 | 753.6469 | 44.4526 | 63.035 | 85.7922 | 95.2379 | 126.9236 | 868.2297 |  | 911.0477 | 760.1134 |  | 52.9568 | 102.6448 | 123.4582 | 276.0886 | 721.1531 | 60.646 | 98.8786 | 130.7273 | 350.687 | 816.676 | 33.1489 | 35.0691 | 49.7791 | 81.4523 | 137.8841 | 972.9511 | 939.5108 | 964.601 | 959.4181 | 65.531 | 101.3063 | 132.9866 | 266.2824 | 695.4999 | 908.1532 | 989.0098 |  |  | 1011.2023 | 1010.6969 | 877.2378 | 958.5283 | 870.4532 | 957.4205 | 925.2947 | 848.8765 | 853.3877 | 838.5138 | 883.0756 | 856.283 | 776.5051 | 974.1373 | 1008.5458 | 972.1533 | 1005.676 | 996.0581 | 226.1479 |  |  | 90.1718 | 231.6365 | 279.3136 | 156.8367 | 107.2526 | 112.7785 | 123.4262 | 97.7216 | 277.2909 | 736.9392 | 248.0826 | 95.0039 | 96.5501 | 93.8996 | 103.4588 | 849.9019 | 885.6443 | 883.7485 | 888.5891 | 901.9337 | 99.0739 | 101.0304 | 116.1653 | 99.0345 | 634.4009 | 124.6918 | 98.4841 | 310.189 | 741.4247 | 104.9923 | 35.4459 | 51.8614 | 81.2138 | 120.1969 | 937.3856 | 897.668 | 910.4305 | 753.8295 | 98.8739 | 79.4452 | 110.4203 | 215.8006 | 666.129 | 43.9146 | 69.0376 | 106.5307 | 236.665 | 720.731 | 30.3741 | 34.6895 | 47.5547 | 77.9309 | 126.3643 | 824.0016 | 834.0992 | 848.9582 | 950.7789 | 891.5853 | 44.519 | 70.8205 | 106.3436 | 202.1472 | 654.1759 | 49.8992 | 78.2673 | 108.635 | 226.2484 | 786.8485 | 32.9366 | 37.0699 | 54.1183 | 85.3695 | 148.1301 | 906.6192 | 900.5724 | 931.3062 | 902.7015 | 50.3262 | 112.9653 | 83.1447 | 261.7369 | 722.1069 | 953.4283 | 977.2034 | 974.8582 |  | 1003.7055 | 1025.6654 | 1050.3931 | 901.0688 | 1026.7676 | 865.8241 |  | 1041.5452 | 1000.0729 | 1011.5997 | 45.6667 | 54.3947 | 75.8154 | 941.1307 | 716.0638 | 607.9589 | 666.552 | 248.6493 | 332.052 | 326.1178 | 240.5316 | -0.0033831 | -0.060769 | 0.011101 | 0.084102 | 0.014518 | -0.0046086 | 0.10196 | -0.017977 | -0.076203 | -216.2857 | 17.7169 | -216.3841 | 16.1483 | -210.7562 | 18.3144 | -210.7408 | 16.6657 | -17.1367 | 17.2221 | -17.3121 | 17.0784 | 3798.8621 | 3958.9196 | 1019.3601 | 329.0849 | -224.8667 | 662.0113
14:16 | 3038 |  |  | -55.7659 | -53.7642 | -76.1099 | -40.6878 | -45.7178 | -66.9409 | -64.1441 | 2.8423 | 27.881 | 14.825 | 3.5836 |  |  |  | -62.8038 | -61.7241 | -59.4727 | -23.1918 |  | -73.1017 | -64.4802 | 8.6543 | 26.7288 | 29.04 | 8.952 | 78.9568 | 226.1999 | 218.65 | 105.7771 | 103.7054 | 112.9983 | 169.8991 | 85.9649 | 126.1491 | 89.4636 | 106.1375 | 271.5178 | 788.5685 | 107.3476 | 83.2795 | 94.7399 | 97.4257 | 136.5754 | 863.2328 | 305.4203 | 728.8996 | 468.9087 | 900.3696 | 97.4298 | 77.1947 | 103.4496 | 247.4214 | 687.2171 | 138.7188 | 100.0279 | 139.5491 | 328.6694 | 772.4388 | 98.7402 | 37.3328 | 56.5585 | 84.1534 | 117.4808 | 948.5048 | 933.6406 | 959.4707 | 942.7812 | 80.2466 | 99.2889 | 125.409 | 275.8758 | 688.6179 | 59.0538 | 93.8966 | 150.2788 | 373.9115 | 753.7613 | 44.4455 | 63.0991 | 85.85 | 95.2623 | 127.0209 | 867.7637 |  | 910.7348 | 759.6962 |  | 53.0033 | 102.6388 | 123.4818 | 276.2144 | 721.2326 | 60.7159 | 98.8863 | 130.7744 | 350.837 | 816.8078 | 33.1587 | 35.0798 | 49.8029 | 81.4868 | 137.9458 | 973.6259 | 939.3481 | 964.5109 | 959.2426 | 65.5197 | 101.3126 | 133.049 | 266.3817 | 695.6433 | 911.7561 | 987.5761 |  |  | 1010.8118 | 1010.8883 | 877.3771 | 958.6278 | 870.2441 | 957.2807 | 915.7343 | 866.6746 | 853.4956 | 850.6064 | 898.9417 | 853.0206 | 775.1166 | 991.4421 | 1008.288 | 972.1265 | 1005.4723 | 995.9384 | 226.272 |  |  | 90.2097 | 231.5155 | 279.0716 | 156.6126 | 107.3096 | 112.7589 | 123.5154 | 97.7179 | 277.4154 | 737.0255 | 248.2122 | 95.0133 | 96.558 | 93.9074 | 103.4627 | 849.5824 | 886.0002 | 883.9021 | 888.4651 | 902.1434 | 99.0878 | 101.0356 | 116.2165 | 99.0154 | 634.5148 | 124.7224 | 98.4903 | 310.3676 | 741.5759 | 105.05 | 35.4557 | 51.879 | 81.2454 | 120.2281 | 937.9058 | 898.0213 | 910.9075 | 754.0891 | 98.8748 | 79.4928 | 110.451 | 215.8894 | 666.276 | 43.9506 | 69.0677 | 106.5573 | 236.8709 | 720.9816 | 30.5332 | 34.746 | 47.5468 | 77.9656 | 126.4207 | 827.4996 | 836.5152 | 848.9175 | 949.7402 | 890.8896 | 44.5521 | 70.8851 | 106.3944 | 202.2631 | 654.5222 | 49.9047 | 78.311 | 108.6707 | 226.3667 | 787.046 | 32.9534 | 37.0814 | 54.1549 | 85.4094 | 148.2 | 906.868 | 900.5478 | 931.5559 | 902.7415 | 50.3592 | 113.003 | 83.1832 | 261.8504 | 722.2024 | 953.3428 | 977.8374 | 979.3462 |  | 1003.7065 | 1025.7958 | 1051.4725 | 901.3024 | 1026.6724 | 866.2014 |  | 1041.7207 | 1000.3267 | 1012.1858 | 45.7033 | 54.4238 | 75.8322 | 941.194 | 715.9734 | 608.0492 | 666.6458 | 248.8454 | 332.3663 | 326.3628 | 240.6832 | -0.0030116 | -0.060764 | 0.011825 | 0.084415 | 0.014511 | -0.0046818 | 0.10388 | -0.0044288 | -0.092019 | -216.1349 | 17.719 | -216.1626 | 16.1175 | -210.5223 | 18.3247 | -210.6454 | 16.6924 | -16.8598 | 17.179 | -16.8875 | 17.0106 | 3822.6296 | 3959.6036 | 1019.6135 | 329.3645 | -224.3715 | 662.0113
14:17 | 3039 |  |  | -55.475 | -53.5964 | -75.9341 | -40.6082 | -45.6149 | -66.7276 | -64.0763 | 2.838 | 27.9293 | 14.8651 | 3.5874 |  |  |  | -62.6133 | -61.7275 | -59.3273 | -22.9848 |  | -72.8439 | -64.2969 | 8.6446 | 26.7462 | 29.0959 | 8.9905 | 78.179 | 226.2761 | 218.7617 | 105.8078 | 103.7379 | 113.0293 | 169.9277 | 85.9355 | 126.0554 | 89.5027 | 106.1676 | 271.6504 | 788.6522 | 107.4071 | 83.6844 | 94.8067 | 97.4605 | 136.6184 | 862.9835 | 305.3562 | 729.4212 | 469.0353 | 900.0333 | 97.4304 | 77.2324 | 103.5097 | 247.5508 | 687.3404 | 138.7831 | 100.012 | 139.6072 | 328.8007 | 772.5622 | 98.7397 | 37.3078 | 56.6108 | 84.1972 | 117.534 | 948.0288 | 933.3823 | 959.0699 | 942.2944 | 80.284 | 99.2881 | 125.4618 | 275.9997 | 688.7752 | 59.0267 | 93.9186 | 150.3335 | 374.0592 | 753.8848 | 44.439 | 63.1523 | 85.9171 | 95.2809 | 127.0656 | 867.6991 |  | 910.4605 | 758.6574 |  | 53.0566 | 102.6448 | 123.5306 | 276.3608 | 721.3493 | 60.7192 | 98.8967 | 130.8462 | 351.0057 | 816.9589 | 33.1754 | 35.0872 | 49.8158 | 81.5345 | 137.9889 | 974.3191 | 939.9084 | 964.7245 | 960.4273 | 65.5734 | 101.3291 | 133.0943 | 266.4835 | 695.7978 | 917.9094 | 987.9482 |  |  | 1010.3949 | 1011.0529 | 877.4775 | 958.6389 | 870.0438 | 957.123 | 928.8678 | 857.8892 | 853.5619 | 826.6914 | 915.6167 | 852.7473 | 772.8266 | 1001.3949 | 1008.1197 | 972.1053 | 1005.3552 | 995.879 | 226.403 |  |  | 90.2416 | 231.4949 | 279.0056 | 156.5053 | 107.3681 | 112.7535 | 123.5769 | 97.7204 | 277.5287 | 737.1113 | 248.3361 | 95.0239 | 96.567 | 93.9133 | 103.4704 | 849.4741 | 886.3419 | 884.0636 | 888.925 | 902.3307 | 99.0891 | 101.0322 | 116.2514 | 99.0082 | 634.6312 | 124.7384 | 98.4848 | 310.5543 | 741.7669 | 105.1058 | 35.472 | 51.8925 | 81.2811 | 120.2823 | 938.519 | 898.3518 | 911.3817 | 754.3093 | 98.8773 | 79.5329 | 110.4838 | 215.9813 | 666.3933 | 43.9465 | 69.1106 | 106.5663 | 236.8889 | 721.18 | 30.7197 | 34.7505 | 47.5969 | 77.9641 | 126.4657 | 831.7096 | 840.8251 | 848.7558 | 948.6038 | 890.2593 | 44.5982 | 70.9334 | 106.4155 | 202.3639 | 654.8624 | 49.9228 | 78.3366 | 108.708 | 226.4884 | 787.2663 | 32.9713 | 37.0992 | 54.1942 | 85.456 | 148.2889 | 907.0852 | 900.5265 | 931.9801 | 902.7994 | 50.3213 | 113.0475 | 83.2088 | 261.9537 | 722.2783 | 953.1366 | 978.7001 | 981.4466 |  | 1003.6872 | 1025.9341 | 1052.4627 | 901.6175 | 1026.7119 | 866.5068 |  | 1041.8967 | 1000.6172 | 1012.7379 | 45.7247 | 54.4657 | 75.8342 | 941.7444 | 715.8434 | 608.1793 | 666.7525 | 249.0232 | 332.5569 | 326.5399 | 240.8105 | -0.0030164 | -0.060635 | 0.012126 | 0.084863 | 0.015113 | -0.0044744 | 0.10145 | 0.0038215 | -0.082446 | -215.9226 | 17.7785 | -216.098 | 16.253 | -210.55 | 18.3555 | -210.5562 | 16.678 | -16.5152 | 17.1708 | -16.6629 | 17.064 | 3774.0995 | 3959.108 | 1019.8479 | 329.5484 | -223.7479 | 662.0113
14:17 | 3040 |  |  | -55.2306 | -53.3947 | -75.9963 | -40.4386 | -45.516 | -66.5903 | -63.9708 | 2.8421 | 27.9474 | 14.8889 | 3.5894 |  |  |  | -62.2986 | -61.63 | -59.0056 | -23.0025 |  | -72.677 | -64.2577 | 8.5902 | 26.7159 | 29.1512 | 9.0464 | 81.1697 | 226.3641 | 218.8693 | 105.8485 | 103.7904 | 113.0554 | 169.9613 | 85.9 | 125.9809 | 89.5716 | 106.1916 | 271.7924 | 788.7499 | 107.4749 | 84.0374 | 94.8756 | 97.4658 | 136.6793 | 862.7697 | 305.2124 | 729.8195 | 469.0735 | 899.7615 | 97.4294 | 77.2665 | 103.5491 | 247.6841 | 687.4393 | 138.8045 | 100.0083 | 139.6531 | 328.9351 | 772.6895 | 98.7408 | 37.2798 | 56.6748 | 84.2521 | 117.5886 | 947.6208 | 933.1205 | 958.6141 | 941.8399 | 80.2498 | 99.289 | 125.491 | 276.14 | 688.9302 | 59.0061 | 93.9384 | 150.3884 | 374.2089 | 754.0228 | 44.4434 | 63.2044 | 85.9864 | 95.2744 | 127.0726 | 864.1017 |  | 910.2581 | 757.9715 |  | 53.064 | 102.6518 | 123.5706 | 276.4984 | 721.4796 | 60.7661 | 98.8942 | 130.8818 | 351.1638 | 817.0999 | 33.1769 | 35.1125 | 49.8764 | 81.5813 | 138.0764 | 974.6897 | 940.5544 | 964.9482 | 961.1849 | 65.6191 | 101.3158 | 133.1231 | 266.5861 | 695.9556 | 921.1761 | 990.3006 |  |  | 1009.96 | 1011.1947 | 877.52 | 958.5535 | 869.8115 | 956.9305 | 940.8406 | 848.6474 | 854.8707 | 772.3939 | 920.4104 | 861.1685 | 778.3999 | 1012.6821 | 1008.0419 | 972.086 | 1005.2866 | 995.8397 | 226.5334 |  |  | 90.2801 | 231.5705 | 278.9366 | 156.8356 | 107.4291 | 112.7679 | 123.6689 | 97.7334 | 277.6205 | 737.1946 | 248.4472 | 95.0195 | 96.5856 | 93.9253 | 103.4764 | 849.5297 | 886.7238 | 884.2083 | 889.2319 | 902.5168 | 99.121 | 101.0155 | 116.2483 | 99.0369 | 634.7378 | 124.7644 | 98.4849 | 310.7367 | 741.9359 | 105.1407 | 35.4857 | 51.9091 | 81.3087 | 120.318 | 939.092 | 898.6758 | 911.8506 | 754.4563 | 98.8856 | 79.5753 | 110.5547 | 216.0597 | 666.5044 | 43.9269 | 69.1261 | 106.6191 | 236.8792 | 721.3523 | 30.409 | 34.7613 | 47.6323 | 78.0041 | 126.524 | 844.1418 | 850.5054 | 848.4499 | 947.4451 | 889.7239 | 44.6027 | 70.9461 | 106.3799 | 202.4548 | 655.2134 | 49.9665 | 78.3803 | 108.7451 | 226.6146 | 787.5118 | 32.9711 | 37.1182 | 54.2081 | 85.5007 | 148.3544 | 907.5049 | 900.3691 | 932.4651 | 902.8303 | 50.3781 | 113.0754 | 83.243 | 262.0788 | 722.35 | 952.9674 | 979.5488 | 982.1237 |  | 1003.6491 | 1026.0716 | 1053.3807 | 902.0516 | 1026.9711 | 866.7443 |  | 1042.053 | 1000.8627 | 1013.3095 | 45.7414 | 54.4673 | 75.8526 | 942.0993 | 715.7344 | 608.2716 | 666.8685 | 249.2261 | 332.8279 | 326.8181 | 240.9643 | -0.0027737 | -0.060859 | 0.011899 | 0.084727 | 0.015214 | -0.0047958 | 0.10108 | -0.0023221 | -0.083334 | -215.8241 | 17.8545 | -215.9533 | 16.2365 | -210.3039 | 18.2754 | -210.3654 | 16.6965 | -16.2844 | 17.1913 | -16.3521 | 17.0106 | 3811.7975 | 3958.2087 | 1020.0602 | 329.823 | -223.2026 | 662.003
14:17 | 3041 |  |  | -55.117 | -53.1707 | -75.8864 | -40.3311 | -45.5081 | -66.4504 | -63.8601 | 2.8415 | 27.9776 | 14.9163 | 3.5922 |  |  |  | -62.222 | -61.3815 | -58.8647 | -22.9839 |  | -72.4766 | -63.9681 | 8.5371 | 26.6899 | 29.2095 | 9.0805 | 81.3154 | 226.4444 | 218.9625 | 105.8903 | 103.8313 | 113.0861 | 169.9935 | 85.8848 | 125.9495 | 89.6291 | 106.2231 | 271.9353 | 788.8453 | 107.5637 | 84.368 | 94.934 | 97.4705 | 136.7533 | 862.6235 | 305.2893 | 730.2782 | 469.2864 | 899.4915 | 97.4329 | 77.3038 | 103.5746 | 247.8158 | 687.5491 | 138.8726 | 100.0401 | 139.6963 | 329.0649 | 772.8278 | 98.7353 | 37.3492 | 56.6601 | 84.2724 | 117.6306 | 947.2205 | 932.8639 | 958.0604 | 941.4578 | 80.2863 | 99.296 | 125.534 | 276.2648 | 689.0657 | 58.9982 | 93.9756 | 150.4425 | 374.3669 | 754.143 | 44.4427 | 63.2563 | 86.0102 | 95.2934 | 127.1025 | 869.1343 |  | 910.0093 | 757.7794 |  | 53.0786 | 102.6309 | 123.6081 | 276.6401 | 721.5975 | 60.7762 | 98.8868 | 130.9139 | 351.3191 | 817.2373 | 33.1942 | 35.1322 | 49.91 | 81.6223 | 138.1403 | 975.1079 | 940.6218 | 965.0977 | 960.9352 | 65.6649 | 101.3114 | 133.1591 | 266.6882 | 696.1262 | 923.402 | 991.9775 |  |  | 1009.5317 | 1011.3298 | 877.5602 | 958.4915 | 869.5862 | 956.741 | 935.8311 | 848.7844 | 858.0656 | 758.0643 | 901.1108 | 872.0489 | 815.5583 | 1002.2758 | 1008.0923 | 972.064 | 1005.3104 | 995.8635 | 226.6788 |  |  | 90.3218 | 231.5368 | 278.9338 | 156.6045 | 107.4972 | 112.7759 | 123.7896 | 97.7361 | 277.7369 | 737.2777 | 248.5657 | 95.0089 | 96.5946 | 93.9386 | 103.4791 | 850.1073 | 887.1344 | 884.3431 | 889.8608 | 902.7366 | 99.1486 | 101.007 | 116.2544 | 99.0513 | 634.8571 | 124.793 | 98.4946 | 310.9248 | 742.0846 | 105.1592 | 35.5064 | 51.9272 | 81.3171 | 120.3334 | 939.6178 | 899.0272 | 912.3033 | 754.5807 | 98.8625 | 79.6069 | 110.5516 | 216.1434 | 666.6274 | 43.9435 | 69.1666 | 106.689 | 237.0639 | 721.5737 | 30.3798 | 34.7802 | 47.6391 | 78.0785 | 126.575 | 846.0948 | 852.9083 | 848.0396 | 945.6413 | 889.2159 | 44.5932 | 70.9671 | 106.4654 | 202.557 | 655.6489 | 49.9998 | 78.4317 | 108.789 | 226.7573 | 787.7666 | 32.9764 | 37.1259 | 54.2212 | 85.5284 | 148.4038 | 907.7931 | 900.4306 | 933.0063 | 902.9523 | 50.4576 | 113.11 | 83.2893 | 262.205 | 722.4149 | 952.4246 | 980.9434 | 981.9626 |  | 1003.6087 | 1026.2422 | 1054.2426 | 902.4918 | 1027.3268 | 866.9564 |  | 1042.2004 | 1001.0816 | 1013.9593 | 45.7379 | 54.4735 | 75.8739 | 942.1952 | 715.6937 | 608.3885 | 666.9792 | 249.3312 | 332.9807 | 326.9409 | 241.1089 | -0.003102 | -0.061083 | 0.011051 | 0.084206 | 0.014404 | -0.0047991 | 0.10094 | 1.546e-05 | -0.10681 | -215.7133 | 17.8956 | -215.821 | 16.3002 | -210.2239 | 18.3411 | -210.3439 | 16.7478 | -15.9859 | 17.1667 | -16.0167 | 17.0147 | 3799.8825 | 3956.1732 | 1020.2745 | 329.9608 | -222.6662 | 662.0411
14:17 | 3042 |  |  | -55.0413 | -52.9248 | -75.7401 | -40.2714 | -45.4146 | -66.3301 | -63.7631 | 2.8395 | 28.0135 | 14.9481 | 3.5962 |  |  |  | -62.1358 | -61.1938 | -58.6869 | -22.9252 |  | -72.3579 | -63.7878 | 8.5111 | 26.7046 | 29.2683 | 9.1324 | 79.9101 | 226.5193 | 219.0636 | 105.9163 | 103.858 | 113.1087 | 170.0246 | 85.8854 | 125.915 | 89.6616 | 106.2547 | 272.0625 | 788.9204 | 107.6161 | 84.6633 | 95.003 | 97.4918 | 136.8189 | 862.5843 | 305.5711 | 730.8717 | 469.5764 | 899.2761 | 97.4235 | 77.3359 | 103.5839 | 247.9562 | 687.6711 | 138.8583 | 100.0482 | 139.7384 | 329.1905 | 772.9398 | 98.7538 | 37.3603 | 56.6477 | 84.2992 | 117.6809 | 946.7944 | 932.6354 | 957.6053 | 941.124 | 80.245 | 99.2916 | 125.5844 | 276.3878 | 689.2097 | 59.0376 | 93.996 | 150.4771 | 374.5096 | 754.2655 | 44.535 | 63.2845 | 86.036 | 95.3191 | 127.1164 | 871.6915 |  | 909.8711 | 757.8785 |  | 53.1291 | 102.6178 | 123.6475 | 276.7949 | 721.7312 | 60.7694 | 98.8756 | 131.0081 | 351.4698 | 817.4017 | 33.2071 | 35.1333 | 49.901 | 81.6597 | 138.1706 | 975.3781 | 940.6287 | 965.2413 | 960.8868 | 65.6604 | 101.3316 | 133.2005 | 266.7889 | 696.2824 | 925.3053 | 993.2596 |  |  | 1009.113 | 1011.4262 | 877.6501 | 958.5341 | 869.3999 | 956.5692 | 931.9902 | 854.9384 | 864.3937 | 758.4699 | 878.0743 | 877.8153 | 827.9769 | 984.4168 | 1008.2942 | 972.053 | 1005.4962 | 996.0069 | 226.84 |  |  | 90.3559 | 231.6105 | 279.0099 | 156.7106 | 107.5601 | 112.7767 | 123.8391 | 97.732 | 277.8572 | 737.3613 | 248.6901 | 95.0063 | 96.5989 | 93.9536 | 103.4961 | 850.801 | 887.5741 | 884.5245 | 890.9144 | 903.0355 | 99.1359 | 101.028 | 116.2935 | 99.0307 | 634.9812 | 124.836 | 98.4929 | 311.0904 | 742.2272 | 105.1837 | 35.5044 | 51.9458 | 81.3328 | 120.37 | 940.0756 | 899.4015 | 912.7569 | 754.6922 | 98.8527 | 79.6455 | 110.4938 | 216.2178 | 666.7527 | 43.9818 | 69.2166 | 106.7198 | 237.1966 | 721.7889 | 30.5548 | 34.7909 | 47.6747 | 78.1185 | 126.6242 | 841.9053 | 853.7265 | 847.7142 | 943.7532 | 888.7167 | 44.6168 | 71.002 | 106.5057 | 202.6501 | 656.069 | 50.0142 | 78.4762 | 108.8123 | 226.875 | 788.0168 | 33.0046 | 37.1164 | 54.2614 | 85.5678 | 148.4704 | 907.863 | 900.5866 | 933.4403 | 903.0128 | 50.5782 | 113.1414 | 83.3426 | 262.3159 | 722.4775 | 951.7506 | 982.0858 | 981.3344 |  | 1003.5905 | 1026.487 | 1055.0026 | 902.8905 | 1027.6223 | 867.0462 |  | 1042.3328 | 1001.2945 | 1014.5742 | 45.754 | 54.4821 | 75.887 | 942.9338 | 715.7254 | 608.5554 | 667.0891 | 249.5502 | 333.2852 | 327.2402 | 241.3172 | -0.0026619 | -0.060669 | 0.011424 | 0.084621 | 0.014228 | -0.004826 | 0.10029 | 0.0017235 | -0.11692 | -215.4856 | 17.9592 | -215.7718 | 16.3803 | -210.0823 | 18.2816 | -210.11 | 16.6698 | -15.6105 | 17.1851 | -15.7582 | 17.0414 | 3804.7419 | 3955.0755 | 1020.4776 | 330.2627 | -222.1718 | 662.1404
14:17 | 3043 |  |  | -54.8358 | -52.7174 | -75.8784 | -40.1733 | -45.3476 | -66.0382 | -63.6296 | 2.8472 | 28.0206 | 14.9747 | 3.5996 |  |  |  | -62.0684 | -60.9721 | -58.4152 | -22.8412 |  | -72.2112 | -63.5622 | 8.4992 | 26.7282 | 29.3179 | 9.1791 | 80.36 | 226.6132 | 219.1774 | 105.9485 | 103.9016 | 113.1318 | 170.0645 | 85.9415 | 125.877 | 89.7316 | 106.3391 | 272.2142 | 789.034 | 107.6917 | 84.9124 | 95.0514 | 97.5111 | 136.889 | 862.5619 | 305.4727 | 731.2536 | 469.5335 | 899.1222 | 97.4093 | 77.3653 | 103.5985 | 248.0931 | 687.7818 | 138.9596 | 100.028 | 139.794 | 329.318 | 773.0487 | 98.7257 | 37.3731 | 56.6789 | 84.3614 | 117.7586 | 946.5083 | 932.4286 | 957.2817 | 940.9074 | 80.2762 | 99.2839 | 125.6364 | 276.5232 | 689.3754 | 59.0361 | 94.0221 | 150.513 | 374.6583 | 754.3913 | 44.5435 | 63.3508 | 86.1078 | 95.3457 | 127.1968 | 865.9348 |  | 909.9174 | 758.4137 |  | 53.1287 | 102.6348 | 123.6668 | 276.9256 | 721.8181 | 60.8087 | 98.8901 | 131.0806 | 351.6179 | 817.556 | 33.2276 | 35.14 | 49.9076 | 81.6972 | 138.226 | 975.9515 | 940.582 | 965.4357 | 961.2283 | 65.7107 | 101.3397 | 133.2406 | 266.8988 | 696.4445 | 926.4812 | 996.4994 |  |  | 1008.7268 | 1011.495 | 877.7772 | 958.6499 | 869.2527 | 956.3805 | 928.8709 | 867.8277 | 866.8853 | 781.8312 | 860.0559 | 879.3778 | 835.5192 | 975.6223 | 1008.6107 | 972.066 | 1005.8102 | 996.1923 | 227.0008 |  |  | 90.3884 | 231.9072 | 278.9578 | 157.3813 | 107.6148 | 112.7608 | 123.8381 | 97.7355 | 277.9591 | 737.4495 | 248.8084 | 95.0029 | 96.6086 | 93.9648 | 103.5045 | 851.717 | 888.0615 | 884.7547 | 892.697 | 903.4445 | 99.1038 | 101.0321 | 116.3313 | 99.0382 | 635.0994 | 124.8768 | 98.4761 | 311.2694 | 742.3869 | 105.2353 | 35.4991 | 51.9616 | 81.3566 | 120.4057 | 940.5041 | 899.7711 | 913.2155 | 754.8375 | 98.8652 | 79.6994 | 110.5347 | 216.2992 | 666.891 | 43.9927 | 69.2392 | 106.727 | 237.2664 | 722.0115 | 30.6018 | 34.737 | 47.6975 | 78.1556 | 126.6844 | 836.5686 | 846.6332 | 847.3502 | 942.5522 | 888.2026 | 44.645 | 71.0545 | 106.4554 | 202.7565 | 656.376 | 50.0453 | 78.5116 | 108.8286 | 226.9959 | 788.2704 | 33.0338 | 37.1225 | 54.2966 | 85.6236 | 148.5268 | 907.9151 | 900.6487 | 933.7397 | 903.0701 | 50.5928 | 113.1525 | 83.3853 | 262.4171 | 722.5463 | 951.394 | 982.624 | 980.8076 |  | 1003.6041 | 1026.787 | 1055.6362 | 903.3824 | 1027.9282 | 867.065 |  | 1042.4716 | 1001.5598 | 1015.2148 | 45.7915 | 54.4919 | 75.9009 | 943.9761 | 715.8239 | 608.7256 | 667.2025 | 249.7301 | 333.5052 | 327.4519 | 241.4721 | -0.0031542 | -0.060829 | 0.011069 | 0.084647 | 0.014493 | -0.0047575 | 0.09187 | 0.00029103 | -0.10186 | -215.461 | 18.0311 | -215.6241 | 16.3905 | -209.9469 | 18.2877 | -210.0423 | 16.7293 | -15.4351 | 17.2139 | -15.4321 | 17.025 | 3825.4931 | 3958.0055 | 1020.6869 | 330.4786 | -221.6072 | 662.2748
14:17 | 3044 |  |  | -54.5523 | -52.3899 | -75.4764 | -39.9481 | -45.3112 | -65.9484 | -63.5291 | 2.8579 | 28.0168 | 14.9952 | 3.6002 |  |  |  | -61.9768 | -60.9692 | -58.1393 | -22.7223 |  | -71.9939 | -63.3923 | 8.4861 | 26.7531 | 29.3738 | 9.2382 | 81.0704 | 226.6876 | 219.2986 | 105.9903 | 103.959 | 113.1639 | 170.0985 | 86.019 | 125.8401 | 89.7921 | 106.3571 | 272.3492 | 789.1575 | 107.8084 | 85.1399 | 95.0912 | 97.5289 | 136.9557 | 862.589 | 305.2684 | 731.4218 | 469.483 | 898.9843 | 97.3977 | 77.3739 | 103.6173 | 248.204 | 687.8722 | 139.1048 | 100.055 | 139.8271 | 329.4332 | 773.1722 | 98.7337 | 37.3897 | 56.6851 | 84.3681 | 117.801 | 946.2811 | 932.1894 | 957.0134 | 940.7093 | 80.3718 | 99.2842 | 125.6764 | 276.6618 | 689.5203 | 58.9648 | 94.0706 | 150.548 | 374.8089 | 754.5134 | 44.4647 | 63.4543 | 86.2164 | 95.3886 | 127.3125 | 863.3251 |  | 909.8433 | 761.4402 |  | 53.1291 | 102.6383 | 123.6865 | 277.0331 | 721.884 | 60.841 | 98.9286 | 131.0818 | 351.7721 | 817.6783 | 33.2744 | 35.1514 | 49.9274 | 81.7466 | 138.2844 | 976.6331 | 940.8649 | 965.7533 | 961.8179 | 65.7485 | 101.3482 | 133.3028 | 267.0083 | 696.6226 | 927.2992 | 999.8767 |  |  | 1008.4022 | 1011.5875 | 877.8963 | 958.7516 | 869.1207 | 956.157 | 924.2503 | 869.8039 | 862.3505 | 818.5953 | 823.4753 | 878.0522 | 845.1252 | 989.6802 | 1008.9799 | 972.09 | 1006.2025 | 996.3779 | 227.1671 |  |  | 90.4243 | 232.0704 | 278.8401 | 157.3167 | 107.6703 | 112.7379 | 123.8685 | 97.7456 | 278.0902 | 737.5471 | 248.9256 | 94.9841 | 96.6194 | 93.9721 | 103.5053 | 852.804 | 888.591 | 884.9867 | 893.8974 | 903.9562 | 99.1199 | 101.0317 | 116.3481 | 99.0844 | 635.2178 | 124.9103 | 98.4764 | 311.453 | 742.5969 | 105.2901 | 35.5301 | 51.9831 | 81.3788 | 120.4376 | 940.8821 | 900.1262 | 913.6825 | 755.0041 | 98.8618 | 79.7574 | 110.5879 | 216.3868 | 667.0376 | 44.0095 | 69.2558 | 106.7384 | 237.3871 | 722.241 | 30.7101 | 34.6795 | 47.7245 | 78.18 | 126.7498 | 841.4147 | 842.5751 | 846.8628 | 941.9907 | 887.6584 | 44.6722 | 71.0951 | 106.4452 | 202.8699 | 656.686 | 50.0903 | 78.5672 | 108.8484 | 227.1298 | 788.5183 | 33.0573 | 37.1338 | 54.3136 | 85.6627 | 148.5709 | 907.9056 | 900.6617 | 933.9762 | 903.1777 | 50.5525 | 113.1971 | 83.413 | 262.5285 | 722.6348 | 951.1395 | 982.6569 | 980.1928 |  | 1003.6721 | 1027.1442 | 1056.145 | 903.8611 | 1028.2201 | 867.0525 |  | 1042.6199 | 1001.8446 | 1015.8438 | 45.829 | 54.5051 | 75.9082 | 944.6714 | 715.9437 | 608.9185 | 667.3198 | 249.8992 | 333.6883 | 327.5929 | 241.6128 | -0.0028488 | -0.060759 | 0.011116 | 0.084788 | 0.014376 | -0.0050392 | 0.092394 | -0.0072974 | -0.099235 | -215.2272 | 18.029 | -215.5041 | 16.4891 | -209.9131 | 18.3247 | -209.9038 | 16.6759 | -15.0043 | 17.1543 | -15.1336 | 17.0496 | 3748.6952 | 3955.9646 | 1020.9074 | 330.6406 | -220.9048 | 662.4311
14:17 | 3045 |  |  | -54.3907 | -52.194 | -75.5599 | -39.9134 | -45.1431 | -65.745 | -63.3221 | 2.8597 | 28.0398 | 15.0259 | 3.6021 |  |  |  | -61.7833 | -60.8804 | -57.8922 | -22.6042 |  | -71.8767 | -63.2167 | 8.4714 | 26.7724 | 29.4245 | 9.2789 | 79.6183 | 226.7926 | 219.4275 | 106.1128 | 104.0835 | 113.2155 | 170.1271 | 86.0626 | 125.7914 | 89.8822 | 106.3695 | 272.5049 | 789.3078 | 107.8862 | 85.3023 | 95.1343 | 97.5511 | 136.9965 | 862.7 | 305.4097 | 731.5353 | 469.5876 | 898.9541 | 97.3813 | 77.4192 | 103.7032 | 248.3522 | 687.9953 | 139.1038 | 100.0801 | 139.8528 | 329.5665 | 773.2917 | 98.7786 | 37.3919 | 56.6965 | 84.3804 | 117.844 | 946.0942 | 931.9967 | 956.7991 | 940.5683 | 80.3701 | 99.2865 | 125.7071 | 276.8089 | 689.6524 | 58.9451 | 94.0947 | 150.6061 | 374.9551 | 754.6398 | 44.4798 | 63.5227 | 86.274 | 95.4347 | 127.3789 | 862.4247 |  | 909.7872 | 766.119 |  | 53.1843 | 102.6513 | 123.7151 | 277.1744 | 722.0011 | 60.8825 | 98.9425 | 131.1124 | 351.9462 | 817.7847 | 33.2806 | 35.1761 | 49.9647 | 81.7941 | 138.3385 | 977.1274 | 941.3658 | 965.9702 | 962.0801 | 65.7845 | 101.3426 | 133.3313 | 267.1143 | 696.7977 | 928.0015 | 1000.7946 |  |  | 1008.1462 | 1011.6117 | 878.0485 | 958.8636 | 868.9965 | 955.9109 | 925.9339 | 863.224 | 859.5394 | 825.3218 | 809.101 | 876.7837 | 842.3145 | 1015.9173 | 1009.3609 | 972.1163 | 1006.6675 | 996.571 | 227.3171 |  |  | 90.4657 | 231.9232 | 278.8111 | 156.842 | 107.7304 | 112.7175 | 123.8952 | 97.7525 | 278.2621 | 737.659 | 249.0754 | 94.9663 | 96.6394 | 93.9851 | 103.5161 | 853.413 | 889.1401 | 885.2681 | 892.9533 | 904.5411 | 99.1099 | 101.0831 | 116.4297 | 99.0995 | 635.3686 | 124.9409 | 98.4873 | 311.6106 | 742.7782 | 105.3546 | 35.5586 | 52.0032 | 81.4229 | 120.4835 | 941.204 | 900.4941 | 914.1623 | 755.1597 | 98.8862 | 79.8236 | 110.6046 | 216.4676 | 667.1628 | 44.0315 | 69.275 | 106.7388 | 237.4917 | 722.4555 | 30.7782 | 34.6898 | 47.7715 | 78.2012 | 126.8046 | 852.848 | 841.7239 | 846.3851 | 942.1271 | 887.1513 | 44.7394 | 71.1159 | 106.4696 | 202.9618 | 657.0151 | 50.1192 | 78.6453 | 108.8851 | 227.2488 | 788.7426 | 33.0933 | 37.1524 | 54.3111 | 85.6937 | 148.6367 | 907.8185 | 900.6007 | 934.0812 | 903.1116 | 50.6372 | 113.2348 | 83.439 | 262.6451 | 722.7381 | 951.5947 | 981.6492 | 979.6454 |  | 1003.8368 | 1027.551 | 1056.5726 | 904.3795 | 1028.4211 | 866.9336 |  | 1042.8192 | 1002.1042 | 1016.485 | 45.8565 | 54.5314 | 75.9163 | 944.7631 | 716.1208 | 609.0818 | 667.3955 | 250.065 | 334.0184 | 327.876 | 241.7948 | -0.0026092 | -0.060718 | 0.012063 | 0.085221 | 0.014934 | -0.004608 | 0.1037 | 0.0014019 | -0.11249 | -215.101 | 18.1194 | -215.4672 | 16.5404 | -209.7315 | 18.2754 | -209.7131 | 16.6903 | -14.7859 | 17.2118 | -14.9213 | 17.0578 | 3733.1141 | 3955.9721 | 1021.1408 | 330.9472 | -220.3565 | 662.6013
14:17 | 3046 |  |  | -54.2475 | -51.7797 | -75.5695 | -39.9577 | -45.078 | -65.6005 | -63.2691 | 2.8458 | 28.102 | 15.0691 | 3.6007 |  |  |  | -61.6418 | -60.8503 | -57.7316 | -22.5935 |  | -71.8178 | -63.1828 | 8.4546 | 26.7938 | 29.4694 | 9.3319 | 82.3303 | 226.9096 | 219.5393 | 106.2386 | 104.1901 | 113.254 | 170.1541 | 86.0632 | 125.7394 | 89.9475 | 106.4126 | 272.6318 | 789.4643 | 107.9725 | 85.4411 | 95.182 | 97.567 | 137.0381 | 862.8562 | 305.3416 | 731.6924 | 469.6145 | 898.9981 | 97.3744 | 77.4681 | 103.7785 | 248.5098 | 688.1337 | 139.0307 | 100.0725 | 139.9005 | 329.7034 | 773.4093 | 98.7303 | 37.404 | 56.7111 | 84.4346 | 117.9048 | 945.9536 | 931.9129 | 956.6848 | 940.4987 | 80.2786 | 99.2848 | 125.7592 | 276.941 | 689.7986 | 58.98 | 94.1243 | 150.6752 | 375.104 | 754.7838 | 44.4972 | 63.5679 | 86.2924 | 95.4502 | 127.3874 | 861.9821 |  | 909.7345 | 768.4212 |  | 53.2078 | 102.656 | 123.7593 | 277.3132 | 722.1026 | 60.8654 | 98.9416 | 131.1758 | 352.1023 | 817.9238 | 33.2699 | 35.2007 | 49.9893 | 81.8293 | 138.4018 | 977.3662 | 941.7259 | 966.1115 | 962.2597 | 65.8665 | 101.3215 | 133.3326 | 267.2175 | 696.9806 | 928.7747 | 998.9884 |  |  | 1007.9652 | 1011.5619 | 878.2421 | 959.0581 | 868.8844 | 955.6739 | 931.4679 | 863.1827 | 854.7691 | 816.9559 | 811.9866 | 876.3943 | 820.9656 | 1004.9669 | 1009.7263 | 972.1613 | 1007.1083 | 996.7501 | 227.4248 |  |  | 90.5071 | 231.7174 | 278.7996 | 156.4593 | 107.7894 | 112.713 | 123.913 | 97.7521 | 278.4031 | 737.7663 | 249.2069 | 94.9623 | 96.657 | 94.0049 | 103.5329 | 853.341 | 889.6472 | 885.5422 | 892.0162 | 905.0905 | 99.0831 | 101.093 | 116.4714 | 99.0895 | 635.4941 | 124.978 | 98.4928 | 311.7951 | 742.9251 | 105.427 | 35.5679 | 52.0225 | 81.4672 | 120.5292 | 941.5044 | 900.8711 | 914.6178 | 755.2993 | 98.8849 | 79.8788 | 110.5983 | 216.5612 | 667.2831 | 44.0619 | 69.3061 | 106.7509 | 237.5597 | 722.6538 | 30.7519 | 34.7065 | 47.7921 | 78.2233 | 126.8607 | 851.4554 | 836.2126 | 845.8928 | 942.536 | 886.661 | 44.7745 | 71.1587 | 106.5087 | 203.0775 | 657.3191 | 50.1464 | 78.7079 | 108.9168 | 227.3606 | 788.9385 | 33.0835 | 37.1853 | 54.3171 | 85.7252 | 148.7033 | 907.7671 | 900.5019 | 934.1404 | 903.0649 | 50.6165 | 113.2641 | 83.4721 | 262.7688 | 722.8514 | 952.3736 | 980.2932 | 979.4731 |  | 1004.0935 | 1028.0101 | 1056.9269 | 904.7441 | 1028.2908 | 866.9926 |  | 1043.108 | 1002.2956 | 1017.0819 | 45.8668 | 54.5509 | 75.9338 | 944.1686 | 716.2849 | 609.2492 | 667.4658 | 250.3234 | 334.2976 | 328.2031 | 241.9869 | -0.0030679 | -0.061168 | 0.011132 | 0.084994 | 0.01425 | -0.0049762 | 0.11211 | 0.0083893 | -0.081368 | -214.9441 | 18.1153 | -215.2825 | 16.5569 | -209.6054 | 18.3432 | -209.6977 | 16.717 | -14.4782 | 17.1687 | -14.5336 | 17.025 | 3739.7946 | 3959.8654 | 1021.3804 | 331.2503 | -219.9959 | 662.7671
14:17 | 3047 |  |  | -53.9795 | -51.2758 | -75.4392 | -39.7855 | -45.0031 | -65.3845 | -63.0881 | 2.8452 | 28.135 | 15.1019 | 3.6007 |  |  |  | -61.5571 | -60.637 | -57.6336 | -22.4858 |  | -71.6478 | -63.1154 | 8.4304 | 26.8055 | 29.5108 | 9.3793 | 79.5544 | 226.9639 | 219.622 | 106.2889 | 104.2228 | 113.2776 | 170.1829 | 86.0494 | 125.7074 | 90.0034 | 106.4295 | 272.7282 | 789.6068 | 108.0338 | 85.6059 | 95.2392 | 97.5664 | 137.0902 | 863.0543 | 305.2871 | 731.832 | 469.7239 | 899.0914 | 97.377 | 77.4994 | 103.7545 | 248.6269 | 688.225 | 139.0501 | 100.0851 | 139.9483 | 329.8324 | 773.5313 | 98.7137 | 37.4575 | 56.6768 | 84.4283 | 117.9466 | 945.8643 | 931.82 | 956.6246 | 940.4479 | 80.2821 | 99.2923 | 125.803 | 277.0803 | 689.9327 | 58.981 | 94.1492 | 150.7224 | 375.2423 | 754.9226 | 44.5577 | 63.6348 | 86.3374 | 95.4642 | 127.4404 | 863.3106 |  | 909.7275 | 765.7507 |  | 53.2244 | 102.6382 | 123.792 | 277.437 | 722.2023 | 60.8841 | 98.9464 | 131.2344 | 352.2379 | 818.0992 | 33.2946 | 35.2115 | 50.0031 | 81.876 | 138.4643 | 977.9642 | 941.805 | 966.1468 | 962.2681 | 65.9177 | 101.3253 | 133.4014 | 267.3177 | 697.1716 | 929.5599 | 996.7247 |  |  | 1007.8622 | 1011.5609 | 878.4738 | 959.3448 | 868.7925 | 955.4865 | 930.1632 | 869.4529 | 847.8472 | 821.341 | 795.7539 | 871.7538 | 830.1186 | 975.2215 | 1010.0528 | 972.2263 | 1007.4489 | 996.897 | 227.5142 |  |  | 90.5457 | 231.4814 | 278.774 | 156.2887 | 107.8515 | 112.7219 | 123.9704 | 97.7743 | 278.5025 | 737.8616 | 249.2985 | 94.9522 | 96.6661 | 94.0198 | 103.5348 | 852.4991 | 890.0078 | 885.7896 | 889.9664 | 905.5172 | 99.0968 | 101.0349 | 116.4462 | 99.0819 | 635.5939 | 125.0252 | 98.4835 | 311.9868 | 743.0897 | 105.4676 | 35.5687 | 52.0427 | 81.4858 | 120.5565 | 941.7039 | 901.2435 | 915.0236 | 755.4412 | 98.874 | 79.9155 | 110.6216 | 216.6519 | 667.4398 | 44.1343 | 69.323 | 106.7528 | 237.6601 | 722.8728 | 30.6661 | 34.7294 | 47.805 | 78.2705 | 126.9116 | 844.9959 | 842.2693 | 845.3606 | 942.6244 | 886.1542 | 44.7753 | 71.1916 | 106.5135 | 203.1736 | 657.6174 | 50.1728 | 78.7391 | 108.9391 | 227.4672 | 789.1354 | 33.062 | 37.212 | 54.341 | 85.7727 | 148.7595 | 907.9344 | 900.4428 | 934.2514 | 903.0927 | 50.5616 | 113.3092 | 83.51 | 262.8792 | 722.9475 | 952.4092 | 979.2843 | 981.4124 |  | 1004.3991 | 1028.4772 | 1057.1834 | 904.8483 | 1027.8376 | 867.3106 |  | 1043.467 | 1002.5404 | 1017.5632 | 45.8748 | 54.5554 | 75.9444 | 942.8488 | 716.4016 | 609.4109 | 667.5508 | 250.4833 | 334.5387 | 328.4174 | 242.1508 | -0.0024716 | -0.060898 | 0.011402 | 0.085255 | 0.014372 | -0.0044718 | 0.097049 | -0.00018143 | -0.094205 | -214.7502 | 18.1604 | -215.1902 | 16.6431 | -209.5438 | 18.2939 | -209.4854 | 16.6698 | -14.1089 | 17.1626 | -14.2966 | 17.0702 | 3669.6443 | 3958.7205 | 1021.6317 | 331.478 | -219.3097 | 662.9062
14:17 | 3048 |  |  | -53.694 | -50.7656 | -75.2639 | -39.7057 | -44.907 | -65.2739 | -63.0296 | 2.8431 | 28.1666 | 15.1298 | 3.6005 |  |  |  | -61.4761 | -60.3796 | -57.3516 | -22.3645 |  | -71.47 | -62.9745 | 8.4033 | 26.8237 | 29.5607 | 9.4173 | 81.6647 | 226.9817 | 219.7258 | 106.3453 | 104.2817 | 113.3163 | 170.2245 | 86.0571 | 125.6936 | 90.0585 | 106.4712 | 272.8523 | 789.7648 | 108.0999 | 85.7872 | 95.2807 | 97.5758 | 137.141 | 863.3261 | 305.3818 | 731.8774 | 469.7397 | 899.2936 | 97.3748 | 77.5337 | 103.7651 | 248.7572 | 688.3313 | 139.0876 | 100.0988 | 139.9816 | 329.9671 | 773.6571 | 98.7137 | 37.4593 | 56.6941 | 84.458 | 117.9905 | 945.8443 | 931.7869 | 956.6799 | 940.5131 | 80.2997 | 99.3095 | 125.8541 | 277.222 | 690.0656 | 58.9478 | 94.1733 | 150.7592 | 375.3946 | 755.0612 | 44.5632 | 63.6606 | 86.3791 | 95.4984 | 127.4703 | 864.8583 |  | 910.0104 | 765.8474 |  | 53.241 | 102.632 | 123.8205 | 277.5778 | 722.3329 | 60.9346 | 98.9644 | 131.2859 | 352.3934 | 818.2622 | 33.3095 | 35.2245 | 50.0265 | 81.9163 | 138.5213 | 978.6585 | 942.3247 | 966.3273 | 962.9428 | 65.9509 | 101.343 | 133.4855 | 267.4183 | 697.3561 | 930.1991 | 995.3151 |  |  | 1007.8229 | 1011.515 | 878.6792 | 959.6102 | 868.7651 | 955.379 | 924.6606 | 872.7239 | 848.2884 | 840.6703 | 799.1987 | 864.6893 | 855.4125 | 965.0517 | 1010.3568 | 972.3008 | 1007.7446 | 997.019 | 227.6136 |  |  | 90.5912 | 231.288 | 278.8094 | 156.1189 | 107.9143 | 112.7338 | 124.0464 | 97.8134 | 278.6159 | 737.9647 | 249.4118 | 94.9436 | 96.6682 | 94.0264 | 103.5416 | 851.3131 | 890.1556 | 886.0388 | 885.8557 | 905.7433 | 99.0917 | 101.0037 | 116.4595 | 99.0501 | 635.7157 | 125.0576 | 98.4813 | 312.1425 | 743.2751 | 105.4924 | 35.5835 | 52.0696 | 81.5028 | 120.5825 | 941.7384 | 901.5847 | 915.3506 | 755.6022 | 98.8843 | 79.9506 | 110.6637 | 216.743 | 667.6146 | 44.1205 | 69.3407 | 106.7387 | 237.7725 | 723.0961 | 30.6662 | 34.7352 | 47.8309 | 78.3333 | 126.9543 | 846.1406 | 849.9817 | 844.8933 | 942.0262 | 885.6716 | 44.7855 | 71.2189 | 106.5129 | 203.2563 | 657.9049 | 50.2031 | 78.7651 | 108.9757 | 227.584 | 789.3444 | 33.0729 | 37.2168 | 54.3466 | 85.8088 | 148.8084 | 908.2428 | 900.4701 | 934.563 | 903.1416 | 50.5987 | 113.3409 | 83.5502 | 262.9864 | 723.0508 | 951.8955 | 978.5907 | 983.6409 |  | 1004.7054 | 1028.9281 | 1057.3539 | 904.8885 | 1027.3587 | 867.5644 |  | 1043.9136 | 1002.8 | 1018.0079 | 45.8844 | 54.5651 | 75.9459 | 941.1377 | 716.4371 | 609.583 | 667.5822 | 250.6297 | 334.7142 | 328.5786 | 242.2697 | -0.0030307 | -0.060886 | 0.011616 | 0.085113 | 0.014822 | -0.0048669 | 0.099815 | 0.014721 | -0.093137 | -214.7194 | 18.2467 | -215.0733 | 16.6513 | -209.3315 | 18.298 | -209.4207 | 16.7396 | -13.912 | 17.2077 | -13.9551 | 17.0188 | 3749.7933 | 3956.6226 | 1021.8809 | 331.6464 | -218.5968 | 663.01
14:17 | 3049 |  |  | -53.6121 | -50.3332 | -75.2809 | -39.6294 | -44.9497 | -65.203 | -62.9913 | 2.8417 | 28.1979 | 15.1594 | 3.6033 |  |  |  | -61.4836 | -60.2155 | -57.1554 | -22.2696 |  | -71.2634 | -62.8354 | 8.3824 | 26.8386 | 29.6064 | 9.4573 | 79.6824 | 227.0382 | 219.8292 | 106.3621 | 104.3017 | 113.3345 | 170.2649 | 86.0842 | 125.6921 | 90.1312 | 106.535 | 273.0114 | 789.9196 | 108.2123 | 85.9613 | 95.3209 | 97.5843 | 137.2087 | 863.5963 | 305.5549 | 731.968 | 470.0737 | 899.5168 | 97.3996 | 77.5474 | 103.8125 | 248.8907 | 688.459 | 139.1149 | 100.099 | 140.0111 | 330.0907 | 773.7794 | 98.6805 | 37.399 | 56.7942 | 84.5691 | 118.0693 | 945.844 | 931.8159 | 956.8066 | 940.6164 | 80.2715 | 99.3 | 125.8923 | 277.3412 | 690.2049 | 58.9421 | 94.2098 | 150.8049 | 375.5521 | 755.1999 | 44.5224 | 63.6854 | 86.4446 | 95.5254 | 127.4871 | 867.3167 |  | 910.1389 | 767.7161 |  | 53.262 | 102.6596 | 123.8402 | 277.7144 | 722.4429 | 60.9836 | 98.9826 | 131.3311 | 352.5572 | 818.4231 | 33.3083 | 35.2449 | 50.0821 | 81.9503 | 138.5989 | 978.9443 | 942.9998 | 966.6783 | 963.8549 | 65.9688 | 101.3597 | 133.5291 | 267.5226 | 697.5427 | 930.4782 | 995.1896 |  |  | 1007.8295 | 1011.4373 | 878.8701 | 959.8807 | 868.8477 | 955.3654 | 923.8565 | 872.3496 | 848.4976 | 855.8973 | 830.222 | 864.1434 | 866.404 | 960.5842 | 1010.7097 | 972.3891 | 1008.0415 | 997.1581 | 227.7056 |  |  | 90.6264 | 231.4314 | 278.8811 | 156.0458 | 107.9692 | 112.7444 | 124.1223 | 97.8228 | 278.7419 | 738.0711 | 249.5471 | 94.9298 | 96.6815 | 94.0429 | 103.5587 | 850.4706 | 890.1395 | 886.2547 | 881.1415 | 905.7378 | 99.0785 | 101.0145 | 116.4947 | 99.0509 | 635.8526 | 125.0775 | 98.4943 | 312.2898 | 743.4402 | 105.5481 | 35.594 | 52.0985 | 81.5357 | 120.6092 | 941.5503 | 901.8478 | 915.5792 | 755.759 | 98.8833 | 80.0042 | 110.7044 | 216.8366 | 667.7771 | 44.125 | 69.3534 | 106.7662 | 237.8676 | 723.2935 | 30.7509 | 34.7381 | 47.8552 | 78.3701 | 127.0099 | 853.1909 | 852.4715 | 844.5668 | 941.512 | 885.2401 | 44.7816 | 71.265 | 106.5172 | 203.3734 | 658.1843 | 50.2409 | 78.7955 | 109.0027 | 227.6942 | 789.561 | 33.0819 | 37.2207 | 54.3815 | 85.8432 | 148.8565 | 908.4653 | 900.6211 | 934.9964 | 903.2477 | 50.6344 | 113.3747 | 83.5919 | 263.1062 | 723.1684 | 951.4678 | 978.0526 | 985.4192 |  | 1004.9716 | 1029.2897 | 1057.4017 | 904.868 | 1026.8503 | 867.6885 |  | 1044.392 | 1003.0954 | 1018.3704 | 45.922 | 54.5782 | 75.9694 | 939.2813 | 716.4726 | 609.7682 | 667.718 | 250.8056 | 334.967 | 328.8242 | 242.4184 | -0.0030363 | -0.060648 | 0.010579 | 0.08456 | 0.014632 | -0.0049205 | 0.088496 | 0.0049702 | -0.096096 | -214.4487 | 18.2138 | -214.9041 | 16.7067 | -209.23 | 18.3165 | -209.3161 | 16.715 | -13.5274 | 17.1461 | -13.6166 | 17.0373 | 3711.396 | 3957.1441 | 1022.0984 | 331.8956 | -218.1668 | 663.1204
14:17 | 3050 |  |  | -53.394 | -49.964 | -75.3749 | -39.4965 | -44.821 | -65.0675 | -62.963 | 2.8399 | 28.2244 | 15.1906 | 3.6026 |  |  |  | -61.3805 | -60.1987 | -57.2106 | -22.1765 |  | -71.0655 | -62.7093 | 8.3656 | 26.8618 | 29.6616 | 9.4889 | 81.5931 | 227.1418 | 219.8906 | 106.3214 | 104.2581 | 113.3209 | 170.289 | 86.1178 | 125.6562 | 90.1831 | 106.5462 | 273.1366 | 790.0618 | 108.3038 | 86.1019 | 95.3646 | 97.5968 | 137.2683 | 863.8261 | 305.8268 | 731.9082 | 470.47 | 899.7443 | 97.4041 | 77.5863 | 103.83 | 249.0195 | 688.5653 | 139.1936 | 100.0728 | 140.0625 | 330.2155 | 773.9006 | 98.683 | 37.4585 | 56.8008 | 84.5841 | 118.1254 | 945.95 | 931.9035 | 956.9451 | 940.7562 | 80.3066 | 99.2994 | 125.9212 | 277.482 | 690.3372 | 58.9721 | 94.2391 | 150.8649 | 375.7124 | 755.3486 | 44.6 | 63.7684 | 86.5105 | 95.5431 | 127.5778 | 869.8058 |  | 909.9674 | 762.8656 |  | 53.2982 | 102.6762 | 123.8835 | 277.8515 | 722.565 | 61.0635 | 98.9897 | 131.3912 | 352.7116 | 818.6049 | 33.3141 | 35.2747 | 50.1342 | 81.9929 | 138.6711 | 979.0934 | 943.2935 | 966.831 | 964.1056 | 66.035 | 101.3655 | 133.5435 | 267.6274 | 697.7352 | 930.4754 | 994.2771 |  |  | 1007.8756 | 1011.4193 | 879.0703 | 960.1189 | 869.0364 | 955.4494 | 919.561 | 873.5895 | 843.1777 | 856.6045 | 842.8233 | 867.5789 | 863.106 | 952.0296 | 1011.1061 | 972.4908 | 1008.374 | 997.3364 | 227.7991 |  |  | 90.6604 | 231.7051 | 278.8674 | 155.8408 | 108.0299 | 112.7382 | 124.2106 | 97.8141 | 278.8584 | 738.1793 | 249.6796 | 94.9331 | 96.6881 | 94.0564 | 103.5719 | 849.9637 | 889.9875 | 886.3849 | 877.6589 | 905.569 | 99.0783 | 101.0433 | 116.5391 | 99.0461 | 635.9944 | 125.112 | 98.5146 | 312.4544 | 743.6049 | 105.6306 | 35.5985 | 52.1233 | 81.5759 | 120.647 | 941.1915 | 902.0506 | 915.7384 | 755.9097 | 98.8779 | 80.0696 | 110.7261 | 216.9372 | 667.9255 | 44.1474 | 69.3604 | 106.8046 | 237.9854 | 723.5274 | 30.7552 | 34.7297 | 47.8763 | 78.4104 | 127.061 | 857.7394 | 853.4491 | 844.2252 | 941.8946 | 884.8507 | 44.8067 | 71.2941 | 106.5183 | 203.4767 | 658.4856 | 50.2806 | 78.8265 | 109.0332 | 227.809 | 789.7822 | 33.1192 | 37.2467 | 54.439 | 85.9065 | 148.9221 | 908.5439 | 900.723 | 935.3373 | 903.276 | 50.6575 | 113.4134 | 83.625 | 263.2289 | 723.2974 | 951.451 | 977.7777 | 986.2366 |  | 1005.1629 | 1029.6844 | 1057.306 | 904.8667 | 1026.3072 | 867.7366 |  | 1044.8849 | 1003.4589 | 1018.5906 | 45.9542 | 54.614 | 75.9886 | 937.7141 | 716.5196 | 609.9529 | 667.843 | 250.9173 | 335.1228 | 328.9807 | 242.4793 | -0.0027851 | -0.06076 | 0.011206 | 0.085172 | 0.014856 | -0.0046918 | 0.085872 | -0.0092203 | -0.10113 | -214.424 | 18.3329 | -214.9071 | 16.7642 | -209.1038 | 18.261 | -209.1438 | 16.7273 | -13.3151 | 17.2201 | -13.4197 | 17.0435 | 3698.4281 | 3958.6749 | 1022.2978 | 332.0518 | -217.7466 | 663.2363
14:17 | 3051 |  |  | -53.171 | -49.8608 | -75.3485 | -39.4578 | -44.7715 | -64.8945 | -62.7089 | 2.8387 | 28.2575 | 15.218 | 3.607 |  |  |  | -61.2116 | -60.1895 | -57.088 | -22.167 |  | -70.936 | -62.6139 | 8.3548 | 26.8853 | 29.719 | 9.5279 | 80.3892 | 227.2329 | 219.9657 | 106.3026 | 104.2407 | 113.3218 | 170.3157 | 86.1251 | 125.5989 | 90.2486 | 106.5776 | 273.2579 | 790.2105 | 108.4147 | 86.2876 | 95.4006 | 97.6212 | 137.3205 | 864.1048 | 305.9002 | 731.8275 | 470.4389 | 900.0754 | 97.3757 | 77.6176 | 103.8561 | 249.1373 | 688.6855 | 139.2157 | 100.0932 | 140.1258 | 330.3385 | 774.0256 | 98.6988 | 37.471 | 56.7759 | 84.5523 | 118.1437 | 946.1004 | 932.0061 | 957.0979 | 940.8684 | 80.3236 | 99.3121 | 125.9758 | 277.6037 | 690.4947 | 58.9668 | 94.2588 | 150.931 | 375.8675 | 755.5107 | 44.6427 | 63.8681 | 86.5612 | 95.545 | 127.6063 | 869.1927 |  | 909.7873 | 755.5212 |  | 53.335 | 102.663 | 123.9375 | 277.9898 | 722.6997 | 61.0699 | 98.9936 | 131.4365 | 352.8663 | 818.7828 | 33.3544 | 35.2909 | 50.1524 | 82.0483 | 138.7239 | 978.9476 | 943.5498 | 966.8873 | 964.1009 | 66.1131 | 101.3548 | 133.5586 | 267.7259 | 697.9363 | 930.3805 | 992.6263 |  |  | 1007.9415 | 1011.4135 | 879.2314 | 960.2676 | 869.2827 | 955.5701 | 920.0463 | 879.9595 | 841.3052 | 841.467 | 831.2952 | 867.6042 | 853.2155 | 948.0192 | 1011.5404 | 972.5977 | 1008.7626 | 997.5515 | 227.8973 |  |  | 90.6975 | 232.0188 | 278.7847 | 155.618 | 108.0786 | 112.7278 | 124.2695 | 97.8164 | 278.98 | 738.2802 | 249.7965 | 94.9745 | 96.6957 | 94.0646 | 103.5849 | 849.5921 | 889.7367 | 886.4261 | 876.5053 | 905.2754 | 99.0945 | 101.0601 | 116.5878 | 99.0125 | 636.1292 | 125.1496 | 98.5146 | 312.6276 | 743.7754 | 105.6757 | 35.6241 | 52.1455 | 81.6036 | 120.6856 | 940.7447 | 902.2564 | 915.8543 | 756.0459 | 98.876 | 80.1174 | 110.7101 | 217.0347 | 668.0868 | 44.1519 | 69.3829 | 106.8425 | 238.1129 | 723.7376 | 30.7484 | 34.7532 | 47.9076 | 78.4599 | 127.1206 | 853.8631 | 851.6611 | 843.7379 | 941.9931 | 884.4036 | 44.8477 | 71.3295 | 106.5055 | 203.5856 | 658.778 | 50.304 | 78.8659 | 109.058 | 227.9359 | 790.0046 | 33.1595 | 37.2567 | 54.4761 | 85.9529 | 148.9944 | 908.6409 | 900.6427 | 935.653 | 903.2577 | 50.6499 | 113.4538 | 83.6473 | 263.3472 | 723.4349 | 951.3477 | 978.5457 | 985.3127 |  | 1005.2559 | 1030.1231 | 1057.0718 | 904.8923 | 1025.8756 | 867.7836 |  | 1045.3417 | 1003.801 | 1018.6702 | 45.9632 | 54.6414 | 75.992 | 936.3658 | 716.5733 | 610.1179 | 667.901 | 251.1343 | 335.4219 | 329.2377 | 242.6751 | -0.0026365 | -0.060773 | 0.0114 | 0.085201 | 0.014326 | -0.0045201 | 0.088983 | -0.001615 | -0.10068 | -214.2671 | 18.335 | -214.6856 | 16.7375 | -208.9161 | 18.2857 | -209.0577 | 16.756 | -13.0258 | 17.1749 | -13.0443 | 17.0086 | 3681.0273 | 3957.2738 | 1022.4523 | 332.3298 | -217.3257 | 663.3456
14:17 | 3052 |  |  | -53.0181 | -49.8005 | -75.1598 | -39.2854 | -44.6607 | -64.7871 | -62.572 | 2.842 | 28.2681 | 15.2371 | 3.6064 |  |  |  | -61.2267 | -60.1501 | -57.0918 | -22.0497 |  | -70.7983 | -62.3323 | 8.3486 | 26.9202 | 29.7646 | 9.5704 | 82.1688 | 227.3178 | 220.0806 | 106.3161 | 104.2716 | 113.351 | 170.3573 | 86.1274 | 125.5689 | 90.3195 | 106.6172 | 273.3927 | 790.3744 | 108.524 | 86.512 | 95.4247 | 97.6552 | 137.3712 | 864.3956 | 306.0324 | 731.845 | 470.4198 | 900.4834 | 97.3378 | 77.6298 | 103.8795 | 249.2508 | 688.8235 | 139.2441 | 100.1482 | 140.1698 | 330.4661 | 774.1581 | 98.6595 | 37.4564 | 56.7846 | 84.5546 | 118.1918 | 946.1588 | 932.0237 | 957.2222 | 940.9257 | 80.3193 | 99.3073 | 126.0261 | 277.7149 | 690.6406 | 58.9395 | 94.2884 | 150.9938 | 376.0114 | 755.6501 | 44.6677 | 63.9562 | 86.6268 | 95.561 | 127.6248 | 870.4298 |  | 909.7055 | 748.9844 |  | 53.362 | 102.6427 | 123.961 | 278.1183 | 722.8114 | 61.1207 | 99.0009 | 131.4876 | 353.0222 | 818.9615 | 33.368 | 35.2967 | 50.1506 | 82.0909 | 138.7717 | 978.9604 | 943.4991 | 966.8853 | 963.6753 | 66.1638 | 101.345 | 133.5884 | 267.8273 | 698.1306 | 930.3523 | 992.8599 |  |  | 1008.022 | 1011.4002 | 879.3498 | 960.3642 | 869.5702 | 955.7121 | 923.4566 | 887.6816 | 841.8992 | 825.2038 | 818.7546 | 864.5612 | 807.1949 | 950.4299 | 1012.0147 | 972.7019 | 1009.1817 | 997.7981 | 227.9913 |  |  | 90.7373 | 232.208 | 278.6737 | 155.376 | 108.1222 | 112.7233 | 124.3018 | 97.8198 | 279.0961 | 738.3708 | 249.9164 | 95.0192 | 96.7158 | 94.0778 | 103.5963 | 849.3674 | 889.441 | 886.4339 | 878.1133 | 904.9002 | 99.1098 | 101.0606 | 116.6091 | 99.0106 | 636.2594 | 125.1744 | 98.5083 | 312.8169 | 743.9362 | 105.6944 | 35.6415 | 52.1619 | 81.624 | 120.7145 | 940.3899 | 902.4511 | 915.9536 | 756.1723 | 98.8781 | 80.1702 | 110.7392 | 217.1147 | 668.2631 | 44.2257 | 69.3884 | 106.8817 | 238.3154 | 723.9457 | 30.7233 | 34.8211 | 47.9149 | 78.5144 | 127.1873 | 847.0104 | 850.8507 | 843.2921 | 941.433 | 883.9589 | 44.8385 | 71.3592 | 106.471 | 203.6904 | 659.0525 | 50.3123 | 78.9131 | 109.0814 | 228.0573 | 790.2327 | 33.135 | 37.2623 | 54.4713 | 85.9828 | 149.0434 | 908.8063 | 900.5918 | 936.0363 | 903.3567 | 50.654 | 113.4902 | 83.691 | 263.4689 | 723.5569 | 950.9426 | 979.6 | 986.2489 |  | 1005.2436 | 1030.4685 | 1056.6869 | 905.0133 | 1025.7277 | 867.8807 |  | 1045.7698 | 1004.001 | 1018.6231 | 45.9677 | 54.6402 | 75.9926 | 935.1299 | 716.6548 | 610.2203 | 667.9792 | 251.3085 | 335.6459 | 329.447 | 242.8722 | -0.0028723 | -0.061087 | 0.011396 | 0.084976 | 0.014422 | -0.0044054 | 0.096683 | -0.0026202 | -0.08092 | -214.1133 | 18.3801 | -214.6733 | 16.8546 | -208.9161 | 18.2569 | -208.8607 | 16.6965 | -12.6627 | 17.1749 | -12.8381 | 17.0537 | 3716.4622 | 3956.5214 | 1022.5269 | 332.5464 | -216.8798 | 663.4375
14:17 | 3053 |  |  | -52.9957 | -49.708 | -75.0584 | -39.2242 | -44.6196 | -64.5813 | -62.4282 | 2.8399 | 28.2863 | 15.2616 | 3.6086 |  |  |  | -61.021 | -59.9477 | -56.8832 | -22.0281 |  | -70.6049 | -62.2775 | 8.3367 | 26.946 | 29.816 | 9.6164 | 80.0364 | 227.4076 | 220.1923 | 106.3316 | 104.2987 | 113.3699 | 170.3939 | 86.1444 | 125.567 | 90.3391 | 106.5875 | 273.478 | 790.5233 | 108.616 | 86.7175 | 95.4814 | 97.6839 | 137.4088 | 864.6243 | 306.247 | 731.8726 | 470.5509 | 900.9073 | 97.3374 | 77.6405 | 103.8986 | 249.39 | 688.9635 | 139.3131 | 100.1523 | 140.2073 | 330.6014 | 774.2852 | 98.6571 | 37.4627 | 56.8219 | 84.6122 | 118.258 | 946.1534 | 932.1184 | 957.3623 | 941.0189 | 80.335 | 99.319 | 126.0613 | 277.8538 | 690.7665 | 58.9195 | 94.3125 | 151.0445 | 376.1514 | 755.7624 | 44.6529 | 63.9953 | 86.6923 | 95.6229 | 127.7116 | 872.7907 |  | 909.5943 | 742.8377 |  | 53.372 | 102.6187 | 123.9789 | 278.2772 | 722.9561 | 61.1221 | 99.0163 | 131.5329 | 353.1838 | 819.109 | 33.363 | 35.318 | 50.1723 | 82.1273 | 138.8355 | 979.2048 | 943.5383 | 966.9526 | 963.6658 | 66.2014 | 101.3632 | 133.6247 | 267.9267 | 698.3162 | 930.0974 | 993.0333 |  |  | 1008.1379 | 1011.4033 | 879.4029 | 960.3429 | 869.867 | 955.8514 | 921.6434 | 887.8976 | 822.1423 | 819.7099 | 795.802 | 861.0311 | 796.1278 | 946.1827 | 1012.5205 | 972.7954 | 1009.6124 | 998.0684 | 228.0895 |  |  | 90.7837 | 232.339 | 278.7943 | 155.0872 | 108.1722 | 112.708 | 124.3731 | 97.8211 | 279.1847 | 738.4594 | 250.0338 | 95.0568 | 96.7193 | 94.0882 | 103.6072 | 849.1856 | 889.0914 | 886.4281 | 880.1482 | 904.4684 | 99.1034 | 101.0426 | 116.5991 | 99.0338 | 636.374 | 125.201 | 98.5108 | 312.992 | 744.1116 | 105.7391 | 35.661 | 52.1917 | 81.6608 | 120.758 | 940.0088 | 902.597 | 916.0181 | 756.3152 | 98.8763 | 80.2169 | 110.7702 | 217.2135 | 668.4227 | 44.2564 | 69.4249 | 106.9092 | 238.5475 | 724.1842 | 30.7369 | 34.8672 | 47.9152 | 78.5647 | 127.2411 | 845.6488 | 851.572 | 843.0611 | 941.3824 | 883.6892 | 44.8569 | 71.4091 | 106.5398 | 203.7991 | 659.3469 | 50.3346 | 78.9701 | 109.1175 | 228.1644 | 790.4758 | 33.1119 | 37.2884 | 54.4668 | 86.0239 | 149.0922 | 908.926 | 900.6414 | 936.4313 | 903.4671 | 50.7133 | 113.5404 | 83.7336 | 263.606 | 723.6892 | 950.689 | 980.0824 | 986.1697 |  | 1005.1395 | 1030.8121 | 1056.2173 | 905.2816 | 1025.8901 | 867.908 |  | 1046.1461 | 1004.2622 | 1018.5102 | 45.9952 | 54.6387 | 76.0127 | 933.825 | 716.7578 | 610.3856 | 668.0181 | 251.4389 | 335.8694 | 329.6858 | 243.0282 | -0.0025972 | -0.060807 | 0.011955 | 0.085619 | 0.014528 | -0.0047623 | 0.085824 | -0.011798 | -0.092975 | -214.0425 | 18.413 | -214.5225 | 16.8381 | -208.7161 | 18.2405 | -208.7684 | 16.7478 | -12.4166 | 17.1975 | -12.4966 | 17.0291 | 3617.3839 | 3957.87 | 1022.5786 | 332.7776 | -216.4133 | 663.5717
14:17 | 3054 |  |  | -52.9215 | -49.5924 | -74.8228 | -39.1602 | -44.5746 | -64.6024 | -62.379 | 2.8358 | 28.3099 | 15.282 | 3.6129 |  |  |  | -61.0742 | -59.8618 | -56.8234 | -22.02 |  | -70.3737 | -62.1289 | 8.3328 | 26.9777 | 29.858 | 9.6555 | 81.0422 | 227.521 | 220.2873 | 106.3412 | 104.306 | 113.3884 | 170.4249 | 86.1323 | 125.3083 | 90.4095 | 106.6104 | 273.6272 | 790.6874 | 108.7285 | 86.8792 | 95.5419 | 97.7142 | 137.4745 | 864.8154 | 306.4545 | 731.9272 | 470.8528 | 901.2406 | 97.3563 | 77.6844 | 103.9357 | 249.5269 | 689.1083 | 139.4045 | 100.1385 | 140.2511 | 330.7248 | 774.4098 | 98.7164 | 37.4567 | 56.8655 | 84.6596 | 118.3187 | 946.2475 | 932.3016 | 957.5946 | 941.1522 | 80.432 | 99.3245 | 126.0979 | 277.9887 | 690.9057 | 58.9258 | 94.3333 | 151.08 | 376.2975 | 755.8851 | 44.6063 | 64.0128 | 86.7205 | 95.6702 | 127.7474 | 872.7838 |  | 909.1863 | 733.3082 |  | 53.3671 | 102.626 | 124.0033 | 278.4234 | 723.0988 | 61.094 | 99.0196 | 131.5575 | 353.3243 | 819.2757 | 33.3886 | 35.3198 | 50.1717 | 82.1785 | 138.8675 | 978.8937 | 943.8784 | 967.0528 | 964.0883 | 66.19 | 101.4059 | 133.6734 | 268.0267 | 698.5108 | 929.723 | 991.928 |  |  | 1008.2882 | 1011.4322 | 879.4968 | 960.3471 | 870.1199 | 955.9237 | 916.7436 | 878.6364 | 818.285 | 818.5311 | 805.5403 | 861.188 | 834.0104 | 933.0547 | 1013.0336 | 972.9016 | 1010.0161 | 998.3434 | 228.179 |  |  | 90.8213 | 232.4609 | 278.9812 | 154.8216 | 108.2172 | 112.689 | 124.4204 | 97.8289 | 279.3098 | 738.5451 | 250.1393 | 95.0882 | 96.7225 | 94.1037 | 103.6135 | 848.7806 | 888.6314 | 886.3584 | 879.8768 | 903.9865 | 99.1177 | 101.0471 | 116.6257 | 99.0698 | 636.4992 | 125.2266 | 98.4953 | 313.1376 | 744.2836 | 105.7745 | 35.6724 | 52.1966 | 81.6803 | 120.7945 | 939.3893 | 902.7063 | 916.0265 | 756.4728 | 98.872 | 80.2456 | 110.7944 | 217.3016 | 668.5739 | 44.2613 | 69.4863 | 106.9377 | 238.5957 | 724.3905 | 30.8306 | 34.8614 | 47.936 | 78.6013 | 127.2867 | 848.5983 | 852.9727 | 842.829 | 942.3664 | 883.5143 | 44.9244 | 71.4742 | 106.5924 | 203.916 | 659.6427 | 50.3839 | 79.0269 | 109.1524 | 228.2766 | 790.7339 | 33.1237 | 37.3076 | 54.5017 | 86.0804 | 149.1511 | 908.9999 | 900.66 | 936.7519 | 903.6366 | 50.7317 | 113.5797 | 83.7599 | 263.7193 | 723.8039 | 951.3427 | 980.5384 | 983.6764 |  | 1004.9569 | 1031.0841 | 1055.6456 | 905.53 | 1026.1872 | 867.8636 |  | 1046.4973 | 1004.5868 | 1018.2955 | 46.0116 | 54.6578 | 76.0221 | 933.0865 | 716.8688 | 610.5639 | 668.1021 | 251.6644 | 336.1652 | 329.9538 | 243.2463 | -0.0027851 | -0.060666 | 0.011721 | 0.085337 | 0.014575 | -0.0048562 | 0.097264 | -0.0035876 | -0.11005 | -213.8056 | 18.4027 | -214.3964 | 16.8915 | -208.6546 | 18.296 | -208.6884 | 16.7191 | -12.0042 | 17.1482 | -12.1612 | 17.0517 | 3636.6242 | 3959.5912 | 1022.5983 | 333.0595 | -216.1005 | 663.7164
14:17 | 3055 |  |  | -52.7653 | -49.3664 | -74.6699 | -39.0903 | -44.4077 | -64.5417 | -62.2999 | 2.84 | 28.3326 | 15.312 | 3.6159 |  |  |  | -61.0305 | -59.8218 | -56.7893 | -21.8807 |  | -70.2359 | -62.0068 | 8.2865 | 26.9801 | 29.9159 | 9.7152 | 77.3181 | 227.6379 | 220.3985 | 106.3697 | 104.3331 | 113.4267 | 170.4531 | 86.1077 | 123.9462 | 90.4991 | 106.6798 | 273.8188 | 790.8616 | 108.8319 | 87.0279 | 95.5617 | 97.7294 | 137.5392 | 864.9698 | 306.7431 | 731.9202 | 471.1412 | 901.5188 | 97.349 | 77.7451 | 103.9539 | 249.646 | 689.2152 | 139.5137 | 100.1366 | 140.2773 | 330.8535 | 774.5382 | 98.6927 | 37.4765 | 56.9051 | 84.6916 | 118.3775 | 946.4284 | 932.3707 | 957.8588 | 941.317 | 80.5218 | 99.3227 | 126.1396 | 278.1195 | 691.0371 | 58.9278 | 94.3608 | 151.1331 | 376.4523 | 756.0414 | 44.5683 | 64.1003 | 86.7825 | 95.7314 | 127.8071 | 872.4363 |  | 908.9973 | 719.5721 |  | 53.4128 | 102.6169 | 124.0425 | 278.547 | 723.2014 | 61.1597 | 99.0367 | 131.5981 | 353.4877 | 819.4347 | 33.3892 | 35.3263 | 50.1918 | 82.2182 | 138.9177 | 978.5254 | 943.7674 | 966.7852 | 963.4099 | 66.2164 | 101.3956 | 133.7246 | 268.1302 | 698.7181 | 929.7525 | 991.8678 |  |  | 1008.4618 | 1011.4303 | 879.6181 | 960.3977 | 870.3237 | 955.9424 | 914.9453 | 871.7783 | 842.8694 | 817.4681 | 852.9816 | 864.1114 | 797.0323 | 920.9618 | 1013.5131 | 973.0185 | 1010.3627 | 998.61 | 228.2683 |  |  | 90.8482 | 232.3122 | 278.9724 | 154.612 | 108.2653 | 112.6739 | 124.457 | 97.8237 | 279.4228 | 738.6165 | 250.2352 | 95.1115 | 96.7424 | 94.1229 | 103.6225 | 847.9223 | 888.1016 | 886.2422 | 878.3845 | 903.4362 | 99.109 | 101.0185 | 116.6359 | 99.1074 | 636.6311 | 125.264 | 98.5039 | 313.2908 | 744.4508 | 105.818 | 35.6701 | 52.2078 | 81.7033 | 120.8388 | 938.7408 | 902.8189 | 916.0201 | 756.6172 | 98.8751 | 80.3006 | 110.8138 | 217.3841 | 668.7102 | 44.2688 | 69.5044 | 106.9703 | 238.5952 | 724.588 | 30.8643 | 34.8387 | 47.971 | 78.6544 | 127.3327 | 850.671 | 855.1582 | 842.5741 | 943.7523 | 883.3236 | 44.9689 | 71.5118 | 106.5667 | 204.0154 | 659.9146 | 50.4187 | 79.0795 | 109.1921 | 228.411 | 790.9909 | 33.1581 | 37.3264 | 54.5536 | 86.1403 | 149.227 | 909.1356 | 900.7548 | 937.0124 | 903.8609 | 50.7335 | 113.5974 | 83.7985 | 263.8082 | 723.9053 | 952.7956 | 980.8311 | 983.1711 |  | 1004.6979 | 1031.335 | 1055.0353 | 905.7482 | 1026.535 | 867.9142 |  | 1046.7953 | 1004.721 | 1018.0551 | 46.0131 | 54.6726 | 76.0319 | 933.1484 | 717.017 | 610.7455 | 668.2183 | 251.8617 | 336.3976 | 330.123 | 243.3097 | -0.0025032 | -0.060243 | 0.01137 | 0.085431 | 0.014318 | -0.0048092 | 0.1068 | -0.0064039 | -0.10943 | -213.7594 | 18.4807 | -214.3379 | 16.9182 | -208.4946 | 18.2405 | -208.5007 | 16.7108 | -11.7919 | 17.1934 | -11.9273 | 17.0537 | 3657.2825 | 3956.5796 | 1022.5665 | 333.2603 | -215.6719 | 663.8813
14:17 | 3056 |  |  | -52.888 | -49.2329 | -74.4915 | -38.9974 | -44.3046 | -64.369 | -62.1938 | 2.8441 | 28.3523 | 15.3406 | 3.6161 |  |  |  | -61.0147 | -59.6821 | -56.6404 | -21.781 |  | -70.1104 | -61.9043 | 8.2397 | 26.9806 | 29.9664 | 9.7527 | 78.1091 | 227.7353 | 220.5076 | 106.4142 | 104.3712 | 113.4717 | 170.4827 | 86.1046 | 120.5429 | 90.5476 | 106.7334 | 273.9464 | 791.0198 | 108.9284 | 87.2635 | 95.6036 | 97.7322 | 137.5884 | 865.0871 | 306.913 | 731.9245 | 471.1949 | 901.8244 | 97.3498 | 77.7893 | 103.9995 | 249.7852 | 689.3377 | 139.5556 | 100.1458 | 140.3056 | 330.9912 | 774.6833 | 98.6643 | 37.5247 | 56.9075 | 84.738 | 118.427 | 946.609 | 932.408 | 958.1583 | 941.5327 | 80.4905 | 99.3182 | 126.179 | 278.2672 | 691.1708 | 58.9145 | 94.3913 | 151.1982 | 376.5965 | 756.1825 | 44.5543 | 64.207 | 86.8573 | 95.7989 | 127.8841 | 871.8236 |  | 908.8706 | 703.4696 |  | 53.4471 | 102.6114 | 124.0862 | 278.6778 | 723.3184 | 61.1827 | 99.0409 | 131.6592 | 353.6646 | 819.5385 | 33.395 | 35.3465 | 50.2517 | 82.243 | 138.985 | 979.0385 | 943.3552 | 966.6902 | 963.1417 | 66.2548 | 101.3784 | 133.7759 | 268.2418 | 698.9211 | 930.0382 | 994.1317 |  |  | 1008.6665 | 1011.3211 | 879.731 | 960.4385 | 870.4992 | 955.9631 | 918.7312 | 876.4858 | 854.3501 | 815.5269 | 869.9182 | 866.7034 | 737.5815 | 917.5792 | 1013.9159 | 973.1246 | 1010.6181 | 998.8447 | 228.3541 |  |  | 90.8856 | 232.3544 | 278.8773 | 154.404 | 108.3107 | 112.6619 | 124.5686 | 97.8214 | 279.5274 | 738.6942 | 250.3603 | 95.1359 | 96.7671 | 94.1354 | 103.6285 | 847.2056 | 887.5605 | 886.0838 | 876.727 | 902.8019 | 99.1108 | 101.0095 | 116.6622 | 99.0619 | 636.7564 | 125.3079 | 98.5086 | 313.4489 | 744.6088 | 105.8661 | 35.701 | 52.253 | 81.7402 | 120.8945 | 938.1438 | 902.9405 | 915.9983 | 756.7586 | 98.8814 | 80.357 | 110.7925 | 217.4862 | 668.8716 | 44.2749 | 69.519 | 107.0008 | 238.7634 | 724.7804 | 30.8181 | 34.8549 | 47.9652 | 78.708 | 127.3825 | 845.6024 | 856.7003 | 842.3668 | 946.2191 | 883.223 | 44.9852 | 71.5291 | 106.5734 | 204.1025 | 660.2069 | 50.4178 | 79.125 | 109.2111 | 228.5305 | 791.2301 | 33.1812 | 37.3419 | 54.5861 | 86.1794 | 149.2865 | 909.2125 | 900.9091 | 937.2013 | 903.9681 | 50.8325 | 113.6501 | 83.8353 | 263.9153 | 724.0513 | 954.5873 | 981.2361 | 982.7466 |  | 1004.3648 | 1031.6031 | 1054.4693 | 905.9909 | 1026.9108 | 868.1631 |  | 1047.0515 | 1004.8467 | 1017.7832 | 46.0265 | 54.6682 | 76.04 | 934.3908 | 717.1393 | 610.9063 | 668.3394 | 252.0103 | 336.6349 | 330.4106 | 243.4844 | -0.0026591 | -0.060177 | 0.011802 | 0.08592 | 0.014347 | -0.0049401 | 0.097012 | 0.0011092 | -0.087057 | -213.584 | 18.4787 | -214.1133 | 16.8895 | -208.3438 | 18.2795 | -208.4422 | 16.7663 | -11.5088 | 17.1502 | -11.5211 | 17.0004 | 3617.0996 | 3957.9192 | 1022.5133 | 333.5227 | -215.283 | 664.0228
14:17 | 3057 |  |  | -52.8506 | -49.0818 | -74.2973 | -38.8596 | -44.2825 | -64.2025 | -61.9912 | 2.8581 | 28.3523 | 15.3732 | 3.6203 |  |  |  | -60.9348 | -59.5985 | -56.4546 | -21.7698 |  | -70.0115 | -61.7493 | 8.2252 | 27.0057 | 30.0076 | 9.82 | 80.7265 | 227.8432 | 220.6073 | 106.4682 | 104.4226 | 113.522 | 170.5242 | 86.1054 | 116.9592 | 90.5831 | 106.7757 | 274.0517 | 791.1739 | 109.0164 | 87.2931 | 95.6268 | 97.7583 | 137.6493 | 865.1952 | 307.0503 | 731.9258 | 471.2174 | 902.1254 | 97.3592 | 77.8027 | 104.0396 | 249.9173 | 689.4873 | 139.5302 | 100.0954 | 140.363 | 331.1268 | 774.8322 | 98.734 | 37.5649 | 56.917 | 84.7746 | 118.4811 | 946.7971 | 932.5079 | 958.4747 | 941.7773 | 80.438 | 99.3076 | 126.229 | 278.4143 | 691.3105 | 58.9165 | 94.4222 | 151.2476 | 376.7407 | 756.3222 | 44.6144 | 64.2386 | 86.8451 | 95.8204 | 127.9078 | 871.3638 |  | 908.8311 | 695.3513 |  | 53.4021 | 102.618 | 124.1252 | 278.809 | 723.4427 | 61.2126 | 99.0287 | 131.7385 | 353.7956 | 819.7113 | 33.4017 | 35.3563 | 50.2832 | 82.2701 | 139.0473 | 979.2781 | 943.7322 | 966.9066 | 963.7605 | 66.2865 | 101.3629 | 133.7959 | 268.3465 | 699.1081 | 930.481 | 995.7593 |  |  | 1008.893 | 1011.2574 | 879.8244 | 960.4909 | 870.6629 | 956.0004 | 912.3965 | 880.7218 | 851.7463 | 808.8884 | 888.0637 | 865.0482 | 718.3325 | 917.8737 | 1014.2205 | 973.2249 | 1010.779 | 999.0333 | 228.4389 |  |  | 90.9293 | 232.5808 | 278.6484 | 154.1323 | 108.3658 | 112.6526 | 124.6663 | 97.8357 | 279.6673 | 738.7728 | 250.4983 | 95.1477 | 96.7789 | 94.1433 | 103.633 | 846.9153 | 887.0554 | 885.8995 | 876.2983 | 902.1434 | 99.1196 | 101.0433 | 116.7078 | 99.0062 | 636.8812 | 125.3418 | 98.4981 | 313.6086 | 744.7688 | 105.9004 | 35.7194 | 52.2785 | 81.7652 | 120.9339 | 937.675 | 903.0652 | 915.9704 | 756.858 | 98.8763 | 80.4196 | 110.8003 | 217.5739 | 669.0318 | 44.285 | 69.5703 | 107.0265 | 239.0069 | 724.9872 | 30.845 | 34.9199 | 47.914 | 78.7469 | 127.4302 | 841.6764 | 855.5994 | 842.1377 | 949.5495 | 883.1916 | 44.9983 | 71.5618 | 106.6581 | 204.2107 | 660.5356 | 50.4423 | 79.1769 | 109.2246 | 228.6485 | 791.4543 | 33.1806 | 37.3484 | 54.5956 | 86.2035 | 149.3264 | 909.0322 | 900.9507 | 937.1825 | 903.9599 | 50.928 | 113.7038 | 83.8659 | 264.0212 | 724.2163 | 956.6776 | 981.8596 | 981.1901 |  | 1003.9604 | 1031.8022 | 1053.9853 | 906.25 | 1027.2871 | 868.6614 |  | 1047.2751 | 1004.9626 | 1017.5429 | 46.0427 | 54.7171 | 76.0503 | 936.785 | 717.2941 | 611.0359 | 668.4501 | 252.2101 | 336.8771 | 330.6103 | 243.6076 | -0.0023541 | -0.060569 | 0.011355 | 0.085584 | 0.014372 | -0.0045657 | 0.095047 | -0.0056235 | -0.1119 | -213.4579 | 18.5115 | -214.1071 | 16.9531 | -208.2638 | 18.2508 | -208.2761 | 16.7334 | -11.1581 | 17.1667 | -11.3088 | 17.0578 | 3629.7775 | 3955.3222 | 1022.4599 | 333.7437 | -214.8252 | 664.165
14:17 | 3058 |  |  | -52.9959 | -49.2393 | -74.055 | -38.8046 | -44.1704 | -63.9974 | -61.8203 | 2.8729 | 28.3397 | 15.3869 | 3.626 |  |  |  | -60.7389 | -59.3527 | -56.0424 | -21.6469 |  | -69.8954 | -61.5236 | 8.2256 | 27.0458 | 30.0535 | 9.8581 | 78.2298 | 227.9514 | 220.7072 | 106.512 | 104.4623 | 113.5586 | 170.5535 | 86.1485 | 114.918 | 90.6429 | 106.7765 | 274.1958 | 791.3013 | 109.1185 | 87.2197 | 95.6561 | 97.803 | 137.6979 | 865.271 | 307.3115 | 731.8855 | 471.4979 | 902.3757 | 97.3627 | 77.8142 | 104.048 | 250.029 | 689.6201 | 139.5346 | 100.0794 | 140.407 | 331.2493 | 774.9697 | 98.724 | 37.551 | 56.9578 | 84.8172 | 118.5432 | 946.849 | 932.4288 | 958.6491 | 941.885 | 80.4249 | 99.3083 | 126.282 | 278.5396 | 691.4466 | 58.8923 | 94.4579 | 151.3025 | 376.8995 | 756.4455 | 44.6228 | 64.3277 | 86.9279 | 95.8453 | 127.9941 | 871.4663 |  | 909.0446 | 702.0286 |  | 53.4319 | 102.6219 | 124.1369 | 278.939 | 723.5517 | 61.185 | 99.0387 | 131.8015 | 353.9509 | 819.9128 | 33.434 | 35.3702 | 50.2876 | 82.3184 | 139.118 | 978.8252 | 943.9755 | 966.8431 | 963.4789 | 66.3327 | 101.3418 | 133.8171 | 268.4511 | 699.2782 | 930.8549 | 995.4563 |  |  | 1009.1387 | 1011.2263 | 879.8794 | 960.5494 | 870.8592 | 956.0999 | 902.1713 | 862.8879 | 850.1111 | 788.9546 | 890.9191 | 860.6678 | 729.779 | 916.9934 | 1014.4676 | 973.3159 | 1010.8631 | 999.1605 | 228.5386 |  |  | 90.9727 | 232.7575 | 278.441 | 153.9074 | 108.4227 | 112.6601 | 124.7752 | 97.853 | 279.8076 | 738.8344 | 250.6182 | 95.1611 | 96.7908 | 94.1616 | 103.6439 | 846.8537 | 886.663 | 885.7347 | 876.7719 | 901.5254 | 99.1942 | 101.054 | 116.7355 | 99.0423 | 637.0123 | 125.3776 | 98.5124 | 313.7946 | 744.932 | 105.9303 | 35.7175 | 52.2854 | 81.7854 | 120.9542 | 937.3823 | 903.2212 | 915.9734 | 756.9413 | 98.8746 | 80.4629 | 110.868 | 217.656 | 669.1812 | 44.3225 | 69.6105 | 107.1325 | 239.148 | 725.1971 | 30.8732 | 34.9933 | 47.9407 | 78.8273 | 127.4914 | 855.0463 | 850.052 | 841.965 | 951.3388 | 883.2012 | 45.0166 | 71.6026 | 106.7642 | 204.3406 | 660.8795 | 50.5051 | 79.2278 | 109.2607 | 228.7675 | 791.6495 | 33.1943 | 37.346 | 54.6074 | 86.2376 | 149.3738 | 908.7918 | 900.7816 | 937.0458 | 903.8897 | 50.9995 | 113.7289 | 83.9165 | 264.1392 | 724.3564 | 958.6316 | 982.0342 | 980.1797 |  | 1003.4982 | 1032.016 | 1053.7018 | 906.5497 | 1027.6285 | 869.4795 |  | 1047.4633 | 1005.0779 | 1017.3591 | 46.077 | 54.724 | 76.0609 | 938.4582 | 717.4352 | 611.1776 | 668.5443 | 252.3584 | 337.0712 | 330.7979 | 243.755 | -0.0023277 | -0.060735 | 0.011242 | 0.085684 | 0.014467 | -0.004938 | 0.093104 | 0.00068407 | -0.097496 | -213.3563 | 18.5567 | -213.9533 | 16.9121 | -208.0607 | 18.2159 | -208.1499 | 16.7704 | -10.9396 | 17.1934 | -10.9734 | 17.0004 | 3691.6369 | 3958.809 | 1022.4352 | 333.9346 | -214.2848 | 664.3064
14:17 | 3059 |  |  | -52.9133 | -49.098 | -73.7285 | -38.6127 | -44.0819 | -63.7983 | -61.6999 | 2.8763 | 28.3506 | 15.4101 | 3.6289 |  |  |  | -60.6314 | -59.1467 | -55.8658 | -21.6113 |  | -69.7425 | -61.332 | 8.2279 | 27.0832 | 30.0957 | 9.9065 | 78.3185 | 228.0551 | 220.836 | 106.5928 | 104.542 | 113.6079 | 170.5946 | 86.246 | 114.0051 | 90.6937 | 106.8026 | 274.3516 | 791.434 | 109.2223 | 87.3021 | 95.6878 | 97.8365 | 137.7389 | 865.3212 | 307.5751 | 731.9284 | 471.8551 | 902.6007 | 97.3543 | 77.8573 | 104.069 | 250.1561 | 689.7699 | 139.5883 | 100.1341 | 140.4467 | 331.3806 | 775.0985 | 98.695 | 37.5341 | 56.9815 | 84.8456 | 118.5963 | 946.9361 | 932.4425 | 958.8211 | 942.0411 | 80.4415 | 99.31 | 126.3368 | 278.6623 | 691.5885 | 58.8776 | 94.4882 | 151.3522 | 377.061 | 756.56 | 44.5818 | 64.4151 | 87.0287 | 95.8833 | 128.0555 | 871.9219 |  | 909.0451 | 707.189 |  | 53.4763 | 102.6371 | 124.1713 | 279.0685 | 723.6844 | 61.2416 | 99.0499 | 131.8191 | 354.1018 | 820.0729 | 33.4735 | 35.3786 | 50.2825 | 82.3747 | 139.1501 | 978.4925 | 943.543 | 966.579 | 962.7846 | 66.3678 | 101.3605 | 133.8714 | 268.5542 | 699.4531 | 930.6788 | 994.4579 |  |  | 1009.4233 | 1011.1556 | 879.9649 | 960.6566 | 871.094 | 956.2828 | 904.1043 | 850.7026 | 851.9892 | 786.8189 | 858.2376 | 858.1782 | 760.1399 | 924.6732 | 1014.5976 | 973.4002 | 1010.8433 | 999.2039 | 228.6468 |  |  | 91.0127 | 232.7647 | 278.2226 | 153.7093 | 108.4704 | 112.657 | 124.8226 | 97.868 | 279.9593 | 738.9157 | 250.7624 | 95.1875 | 96.8044 | 94.1756 | 103.6556 | 847.1684 | 886.3745 | 885.5313 | 878.0453 | 900.9529 | 99.1837 | 101.0797 | 116.8055 | 99.0527 | 637.163 | 125.4017 | 98.5074 | 313.9802 | 745.0932 | 105.9833 | 35.7335 | 52.2994 | 81.8107 | 120.9818 | 937.1875 | 903.4066 | 915.9956 | 757.0548 | 98.8765 | 80.4887 | 110.8935 | 217.7361 | 669.3382 | 44.3601 | 69.6096 | 107.1753 | 239.1726 | 725.3933 | 30.8729 | 34.9739 | 48.0401 | 78.8692 | 127.5579 | 876.9672 | 844.7269 | 841.9066 | 950.9085 | 883.203 | 45.0612 | 71.6592 | 106.7298 | 204.4569 | 661.1597 | 50.5183 | 79.2655 | 109.2917 | 228.8811 | 791.7933 | 33.2143 | 37.3446 | 54.6354 | 86.2856 | 149.4318 | 908.565 | 900.5976 | 936.89 | 903.8226 | 51.0281 | 113.7279 | 83.9764 | 264.2472 | 724.472 | 959.5996 | 981.5765 | 979.1127 |  | 1002.996 | 1032.2081 | 1053.573 | 906.8867 | 1027.7975 | 870.4465 |  | 1047.6369 | 1005.1047 | 1017.2781 | 46.0706 | 54.7516 | 76.0655 | 940.3405 | 717.5588 | 611.3432 | 668.6642 | 252.5548 | 337.3823 | 331.1099 | 243.9568 | -0.0019589 | -0.06033 | 0.011611 | 0.086156 | 0.014785 | -0.0047093 | 0.09334 | -0.00095293 | -0.069707 | -213.2086 | 18.5506 | -213.8394 | 16.9634 | -207.9899 | 18.261 | -208.0545 | 16.7704 | -10.598 | 17.1667 | -10.6719 | 17.0353 | 3634.2372 | 3958.3312 | 1022.422 | 334.2461 | -213.6787 | 664.451
14:17 | 3060 |  |  | -52.7583 | -49.1052 | -73.5717 | -38.5733 | -43.9764 | -63.6341 | -61.7121 | 2.8764 | 28.3787 | 15.4378 | 3.6301 |  |  |  | -60.4315 | -58.8885 | -55.7128 | -21.4735 |  | -69.6242 | -61.2589 | 8.2361 | 27.1223 | 30.1278 | 9.9431 | 77.5209 | 228.1357 | 220.9854 | 106.6947 | 104.6495 | 113.6618 | 170.6368 | 86.3123 | 113.9544 | 90.7694 | 106.8866 | 274.4981 | 791.5905 | 109.3132 | 87.4115 | 95.7181 | 97.8339 | 137.7882 | 865.412 | 307.8643 | 731.97 | 472.3322 | 902.8195 | 97.3617 | 77.9031 | 104.0736 | 250.3062 | 689.9384 | 139.6945 | 100.1649 | 140.5028 | 331.5219 | 775.2446 | 98.7177 | 37.5869 | 56.9781 | 84.8711 | 118.6479 | 947.1135 | 932.7488 | 959.0752 | 942.3472 | 80.5045 | 99.3299 | 126.4028 | 278.7903 | 691.7373 | 58.9003 | 94.5007 | 151.3962 | 377.2041 | 756.7002 | 44.5522 | 64.4736 | 87.0416 | 95.9107 | 128.0872 | 869.7564 |  | 908.8271 | 708.0165 |  | 53.4857 | 102.628 | 124.2228 | 279.2018 | 723.8237 | 61.3437 | 99.053 | 131.8601 | 354.2459 | 820.2377 | 33.4668 | 35.3842 | 50.2865 | 82.4107 | 139.1851 | 978.5401 | 943.2181 | 966.4257 | 962.5647 | 66.3937 | 101.3849 | 133.9119 | 268.652 | 699.6341 | 930.3068 | 992.901 |  |  | 1009.7358 | 1011.1088 | 880.0611 | 960.788 | 871.3105 | 956.4506 | 912.0184 | 863.7207 | 849.1288 | 814.4122 | 847.3853 | 855.6237 | 789.6014 | 959.431 | 1014.5846 | 973.4789 | 1010.7173 | 999.1784 | 228.7577 |  |  | 91.0524 | 232.4538 | 277.8841 | 153.4274 | 108.5216 | 112.6097 | 124.7919 | 97.869 | 280.0649 | 738.9831 | 250.8842 | 95.176 | 96.8177 | 94.1934 | 103.6699 | 847.855 | 886.2294 | 885.3266 | 879.9983 | 900.4981 | 99.0668 | 101.0597 | 116.8389 | 99.0409 | 637.2745 | 125.4315 | 98.5198 | 314.1607 | 745.2399 | 106.0565 | 35.7596 | 52.3435 | 81.8604 | 121.032 | 937.0534 | 903.6002 | 916.0376 | 757.1631 | 98.886 | 80.5436 | 110.8899 | 217.8266 | 669.4849 | 44.3749 | 69.6433 | 107.1321 | 239.2534 | 725.6367 | 30.8387 | 34.9174 | 48.078 | 78.8587 | 127.6276 | 885.4841 | 846.0537 | 841.8904 | 950.0325 | 883.1439 | 45.0792 | 71.6954 | 106.6666 | 204.546 | 661.4626 | 50.5286 | 79.3268 | 109.3197 | 228.9991 | 791.8856 | 33.1992 | 37.3481 | 54.6648 | 86.3423 | 149.4907 | 908.4069 | 900.5132 | 936.6659 | 903.8446 | 51.0126 | 113.7942 | 84.0187 | 264.3763 | 724.6079 | 959.8921 | 980.7639 | 977.9298 |  | 1002.5066 | 1032.3741 | 1053.5642 | 907.1961 | 1027.736 | 871.365 |  | 1047.8226 | 1005.0616 | 1017.3533 | 46.0914 | 54.7744 | 76.0871 | 941.4992 | 717.7471 | 611.5023 | 668.7839 | 252.7017 | 337.6018 | 331.2227 | 244.1064 | -0.0027722 | -0.060745 | 0.011289 | 0.085677 | 0.014986 | -0.0040686 | 0.094762 | -0.0073801 | -0.10955 | -213.0824 | 18.5916 | -213.7594 | 16.9798 | -207.8607 | 18.2159 | -207.8453 | 16.7396 | -10.2749 | 17.181 | -10.4011 | 17.0394 | 3658.0542 | 3961.2487 | 1022.4409 | 334.4122 | -213.2161 | 664.6247
14:17 | 3061 |  |  | -52.5351 | -49.1022 | -73.6564 | -38.4894 | -43.8726 | -63.5061 | -61.6113 | 2.8876 | 28.3967 | 15.4656 | 3.6341 |  |  |  | -60.2794 | -58.5898 | -55.6592 | -21.4895 |  | -69.4564 | -61.2094 | 8.2433 | 27.1634 | 30.161 | 9.9941 | 75.7831 | 228.2011 | 221.0856 | 106.679 | 104.6598 | 113.6699 | 170.6681 | 86.3167 | 114.3323 | 90.8423 | 106.9059 | 274.627 | 791.7064 | 109.4191 | 87.5418 | 95.766 | 97.8539 | 137.8476 | 865.4902 | 308.2101 | 731.9123 | 472.8618 | 902.9641 | 97.368 | 77.9274 | 104.1222 | 250.4511 | 690.1001 | 139.7751 | 100.1796 | 140.536 | 331.6581 | 775.392 | 98.7859 | 37.5943 | 57.0146 | 84.9108 | 118.7121 | 947.3033 | 933.0547 | 959.3578 | 942.6388 | 80.5714 | 99.3448 | 126.4342 | 278.9375 | 691.8933 | 58.8956 | 94.5225 | 151.4594 | 377.3444 | 756.8414 | 44.6201 | 64.582 | 87.0444 | 95.9013 | 128.1312 | 866.1152 |  | 908.3936 | 708.4423 |  | 53.544 | 102.6084 | 124.2512 | 279.3297 | 723.9459 | 61.3049 | 99.054 | 131.9266 | 354.4109 | 820.392 | 33.5113 | 35.3937 | 50.3071 | 82.455 | 139.2509 | 978.8857 | 943.2123 | 966.4229 | 962.6482 | 66.438 | 101.4 | 133.9441 | 268.7615 | 699.8232 | 930.5443 | 993.7387 |  |  | 1010.0537 | 1011.039 | 880.103 | 960.852 | 871.5191 | 956.6189 | 918.2237 | 871.615 | 850.3645 | 844.2323 | 866.7831 | 858.0866 | 778.0996 | 990.0338 | 1014.4748 | 973.5417 | 1010.5334 | 999.1215 | 228.8563 |  |  | 91.0954 | 232.2166 | 277.3527 | 153.2242 | 108.5764 | 112.5683 | 124.8479 | 97.8655 | 280.15 | 739.0377 | 250.9865 | 95.0762 | 96.8181 | 94.2075 | 103.6736 | 848.2838 | 886.2655 | 885.1385 | 881.2409 | 900.184 | 99.1053 | 101.0169 | 116.8296 | 99.0957 | 637.356 | 125.4729 | 98.5269 | 314.3442 | 745.3819 | 106.1006 | 35.7726 | 52.3664 | 81.8859 | 121.0694 | 936.9889 | 903.7898 | 916.1016 | 757.296 | 98.8967 | 80.589 | 110.9612 | 217.9424 | 669.6454 | 44.3911 | 69.6848 | 107.1649 | 239.3775 | 725.8626 | 30.8413 | 34.9247 | 48.0757 | 78.8978 | 127.6902 | 890.7255 | 852.5044 | 841.7272 | 949.5225 | 882.9405 | 45.0887 | 71.7104 | 106.672 | 204.638 | 661.816 | 50.5839 | 79.3823 | 109.3498 | 229.1186 | 791.9503 | 33.1787 | 37.373 | 54.6719 | 86.3818 | 149.5346 | 908.5224 | 900.4148 | 936.5391 | 903.9681 | 51.0829 | 113.8805 | 84.0572 | 264.5175 | 724.7549 | 960.2349 | 980.1849 | 979.1466 |  | 1002.0658 | 1032.5584 | 1053.6736 | 907.3787 | 1027.5048 | 872.1714 |  | 1048.0001 | 1005.0136 | 1017.5854 | 46.1115 | 54.7843 | 76.098 | 941.6954 | 717.9142 | 611.6497 | 668.9051 | 252.8919 | 337.9038 | 331.5121 | 244.3424 | -0.0023243 | -0.060016 | 0.011083 | 0.085674 | 0.014584 | -0.0043932 | 0.10476 | 0.0066601 | -0.088296 | -212.9717 | 18.6286 | -213.6456 | 16.9819 | -207.7407 | 18.2241 | -207.7745 | 16.7991 | -10.0165 | 17.181 | -10.0996 | 17.0209 | 3655.4955 | 3958.4442 | 1022.4987 | 334.708 | -212.837 | 664.782
14:17 | 3062 |  |  | -52.3057 | -48.9811 | -73.6824 | -38.3873 | -43.8516 | -63.4731 | -61.4183 | 2.8997 | 28.3994 | 15.4908 | 3.6348 |  |  |  | -60.2329 | -58.5124 | -55.6449 | -21.4176 |  | -69.2939 | -61.0397 | 8.2448 | 27.2052 | 30.1948 | 10.0285 | 76.3807 | 228.285 | 221.1655 | 106.6182 | 104.6309 | 113.6805 | 170.701 | 86.3302 | 114.9243 | 90.862 | 106.8951 | 274.7429 | 791.7938 | 109.4928 | 87.6759 | 95.7943 | 97.902 | 137.9108 | 865.515 | 308.4785 | 731.9475 | 473.285 | 903.0725 | 97.3414 | 77.9628 | 104.1799 | 250.5838 | 690.2484 | 139.7835 | 100.1892 | 140.5774 | 331.7947 | 775.523 | 98.818 | 37.616 | 56.9955 | 84.9056 | 118.7758 | 947.4954 | 933.2364 | 959.5303 | 942.8076 | 80.5235 | 99.3417 | 126.4574 | 279.0775 | 692.0448 | 58.9048 | 94.5465 | 151.5181 | 377.4838 | 756.9881 | 44.7533 | 64.676 | 87.0971 | 95.9108 | 128.1344 | 865.5894 |  | 908.0133 | 711.6413 |  | 53.6015 | 102.5971 | 124.2895 | 279.4503 | 724.0721 | 61.3994 | 99.0704 | 131.9801 | 354.5561 | 820.5588 | 33.5585 | 35.4048 | 50.3346 | 82.5164 | 139.308 | 979.3247 | 943.3997 | 966.4204 | 962.8638 | 66.4961 | 101.4107 | 133.9965 | 268.8698 | 700.0156 | 931.2831 | 995.4876 |  |  | 1010.3627 | 1011.0054 | 880.1428 | 960.8871 | 871.7538 | 956.8617 | 920.5971 | 875.1045 | 850.0939 | 855.207 | 886.7778 | 861.7596 | 784.2528 | 995.4581 | 1014.2845 | 973.5819 | 1010.3319 | 999.04 | 228.9697 |  |  | 91.1261 | 232.0742 | 277.1277 | 153.2086 | 108.6376 | 112.5595 | 124.9277 | 97.8723 | 280.2657 | 739.1135 | 251.1069 | 94.9739 | 96.8263 | 94.2072 | 103.6738 | 848.5697 | 886.422 | 884.9602 | 882.1744 | 899.9647 | 99.167 | 101.0312 | 116.8658 | 99.1077 | 637.4741 | 125.4924 | 98.5313 | 314.4989 | 745.5364 | 106.1352 | 35.7753 | 52.3663 | 81.8913 | 121.0964 | 936.9483 | 903.9579 | 916.1773 | 757.4266 | 98.89 | 80.6295 | 111.0206 | 218.0544 | 669.7981 | 44.4573 | 69.708 | 107.2151 | 239.5246 | 726.061 | 30.8357 | 34.9363 | 48.0773 | 78.9502 | 127.7301 | 892.6028 | 855.8261 | 841.4014 | 948.3531 | 882.5001 | 45.0882 | 71.7423 | 106.7059 | 204.7395 | 662.1588 | 50.6202 | 79.4192 | 109.3617 | 229.232 | 791.9872 | 33.2012 | 37.4109 | 54.7035 | 86.4301 | 149.5925 | 908.8408 | 900.4291 | 936.6376 | 904.0845 | 51.0989 | 113.9013 | 84.1028 | 264.6161 | 724.8879 | 960.3605 | 980.0021 | 982.7912 |  | 1001.6965 | 1032.6891 | 1053.8953 | 907.4482 | 1027.2041 | 872.801 |  | 1048.1754 | 1004.9987 | 1017.9234 | 46.1401 | 54.8211 | 76.1009 | 941.5089 | 717.9865 | 611.8748 | 669.0641 | 252.9787 | 338.0934 | 331.6719 | 244.4761 | -0.002705 | -0.060291 | 0.010628 | 0.085335 | 0.014097 | -0.0047542 | 0.091785 | -0.0020892 | -0.096898 | -212.7994 | 18.6224 | -213.4763 | 16.9819 | -207.5837 | 18.2179 | -207.6545 | 16.7724 | -9.678 | 17.1585 | -9.7919 | 17.0188 | 3640.7975 | 3960.1255 | 1022.5933 | 334.8826 | -212.4723 | 664.9307
14:17 | 3063 |  |  | -52.0946 | -48.8254 | -73.4214 | -38.2805 | -43.7904 | -63.3682 | -61.297 | 2.9032 | 28.4189 | 15.5231 | 3.638 |  |  |  | -60.1861 | -58.3541 | -55.7198 | -21.3386 |  | -69.0745 | -60.877 | 8.2412 | 27.2325 | 30.2308 | 10.0449 | 75.0551 | 228.373 | 221.2792 | 106.605 | 104.6369 | 113.7194 | 170.732 | 86.3601 | 115.5079 | 90.8984 | 106.946 | 274.8833 | 791.9188 | 109.5651 | 87.7997 | 95.8195 | 97.9321 | 137.9563 | 865.5696 | 308.851 | 732.2132 | 473.8359 | 903.1258 | 97.3221 | 77.9861 | 104.1941 | 250.719 | 690.4106 | 139.8323 | 100.2148 | 140.6433 | 331.9138 | 775.6527 | 98.7509 | 37.6545 | 56.9728 | 84.9496 | 118.8231 | 947.6038 | 933.3075 | 959.6236 | 942.83 | 80.479 | 99.3253 | 126.5249 | 279.1894 | 692.1837 | 58.8931 | 94.5824 | 151.554 | 377.6351 | 757.1178 | 44.7238 | 64.7267 | 87.1695 | 95.9336 | 128.1634 | 867.9419 |  | 907.7314 | 703.8153 |  | 53.5977 | 102.6006 | 124.3175 | 279.5868 | 724.2253 | 61.4992 | 99.0722 | 132.0345 | 354.7111 | 820.6999 | 33.551 | 35.4357 | 50.3813 | 82.5581 | 139.3843 | 979.8512 | 943.4671 | 966.4943 | 963.127 | 66.5063 | 101.4216 | 134.0405 | 268.972 | 700.1984 | 932.0657 | 995.2796 |  |  | 1010.6455 | 1011.057 | 880.2212 | 960.9264 | 871.9857 | 957.1143 | 917.4259 | 884.0308 | 847.149 | 835.6047 | 896.5384 | 861.0372 | 829.6613 | 983.782 | 1014.0157 | 973.6064 | 1010.1229 | 998.9354 | 229.0953 |  |  | 91.1679 | 231.8586 | 277.1489 | 153.2436 | 108.6886 | 112.5535 | 124.9638 | 97.9003 | 280.3815 | 739.1872 | 251.2225 | 94.9856 | 96.8476 | 94.2164 | 103.6887 | 848.8786 | 886.6699 | 884.8408 | 883.1303 | 899.826 | 99.1568 | 101.0244 | 116.8908 | 99.0736 | 637.5908 | 125.5208 | 98.527 | 314.6776 | 745.6943 | 106.1733 | 35.79 | 52.3754 | 81.9059 | 121.1357 | 937.1414 | 904.1252 | 916.2876 | 757.5122 | 98.8894 | 80.6911 | 110.9889 | 218.1471 | 669.9509 | 44.4488 | 69.7332 | 107.2338 | 239.5801 | 726.2425 | 30.7626 | 34.9295 | 48.1097 | 78.9799 | 127.7894 | 893.0742 | 857.8857 | 841.0201 | 947.0246 | 882.0283 | 45.0837 | 71.7753 | 106.6712 | 204.8406 | 662.495 | 50.6441 | 79.4766 | 109.3796 | 229.3428 | 792.0017 | 33.2577 | 37.4327 | 54.7398 | 86.5006 | 149.6422 | 909.167 | 900.5352 | 936.9087 | 904.1557 | 51.0929 | 113.9403 | 84.135 | 264.7346 | 725.0151 | 960.3026 | 979.9675 | 985.0923 |  | 1001.4293 | 1032.7888 | 1054.1614 | 907.5367 | 1026.8778 | 873.2537 |  | 1048.3271 | 1004.8998 | 1018.2871 | 46.1698 | 54.8065 | 76.1108 | 941.5054 | 718.0374 | 612.0666 | 669.1907 | 253.1995 | 338.3628 | 331.9283 | 244.6452 | -0.0023282 | -0.06007 | 0.01138 | 0.085936 | 0.014234 | -0.0047985 | 0.10854 | -0.0099149 | -0.095198 | -212.7286 | 18.6737 | -213.3902 | 17.0065 | -207.4822 | 18.2036 | -207.5222 | 16.793 | -9.4134 | 17.1872 | -9.5026 | 17.027 | 3636.877 | 3960.7575 | 1022.6995 | 335.1456 | -211.9883 | 665.052
14:17 | 3064 |  |  | -52.0902 | -48.7153 | -73.348 | -38.3312 | -43.6179 | -63.3557 | -61.1255 | 2.8981 | 28.4629 | 15.5543 | 3.642 |  |  |  | -60.2223 | -58.3826 | -55.3888 | -21.2922 |  | -68.9783 | -60.7785 | 8.2328 | 27.2514 | 30.2718 | 10.1394 | 77.0567 | 228.4537 | 221.3987 | 106.6024 | 104.6484 | 113.7434 | 170.7651 | 86.3429 | 116.0313 | 90.9626 | 106.9854 | 275.0356 | 792.0211 | 109.6575 | 87.8899 | 95.8283 | 97.9444 | 138.0117 | 865.5533 | 309.2377 | 732.4358 | 474.4023 | 903.0141 | 97.3394 | 78.0092 | 104.2277 | 250.8429 | 690.5653 | 139.89 | 100.2015 | 140.693 | 332.0429 | 775.7954 | 98.7505 | 37.6408 | 57.0405 | 85.0231 | 118.8738 | 947.6074 | 933.3556 | 959.6638 | 942.8634 | 80.5603 | 99.316 | 126.5762 | 279.3205 | 692.3362 | 58.8585 | 94.6169 | 151.609 | 377.7962 | 757.2363 | 44.6589 | 64.7678 | 87.1959 | 95.9428 | 128.2738 | 866.1629 |  | 907.4102 | 635.4458 |  | 53.5781 | 102.5988 | 124.3431 | 279.7496 | 724.4028 | 61.4374 | 99.0616 | 132.0883 | 354.8936 | 820.7966 | 33.5368 | 35.4734 | 50.4357 | 82.5901 | 139.4626 | 980.2486 | 943.8363 | 966.696 | 963.7419 | 66.5683 | 101.4194 | 134.063 | 269.0871 | 700.396 | 932.7859 | 995.2502 |  |  | 1010.8628 | 1011.1357 | 880.2862 | 960.9094 | 872.1526 | 957.2888 | 918.8199 | 892.2915 | 840.5386 | 821.7819 | 896.4197 | 860.244 | 852.5067 | 963.1635 | 1013.659 | 973.6304 | 1009.9049 | 998.8185 | 229.2299 |  |  | 91.2193 | 231.5575 | 276.974 | 153.4195 | 108.7459 | 112.5705 | 124.9994 | 97.9081 | 280.5185 | 739.285 | 251.3442 | 94.9336 | 96.8586 | 94.2309 | 103.6952 | 848.8286 | 886.904 | 884.7533 | 883.0913 | 899.7635 | 99.1228 | 101.0025 | 116.8951 | 99.056 | 637.7042 | 125.5536 | 98.5099 | 314.8686 | 745.8573 | 106.2196 | 35.8041 | 52.3928 | 81.9296 | 121.1685 | 937.5543 | 904.3222 | 916.4312 | 757.5628 | 98.8838 | 80.748 | 110.9722 | 218.2451 | 670.0905 | 44.4024 | 69.7457 | 107.2303 | 239.6534 | 726.4352 | 30.7293 | 34.92 | 48.1297 | 78.9919 | 127.8416 | 897.6868 | 861.1076 | 840.6216 | 946.0657 | 881.5856 | 45.1114 | 71.82 | 106.6563 | 204.9456 | 662.816 | 50.6707 | 79.5422 | 109.4307 | 229.4787 | 792.0297 | 33.2836 | 37.4609 | 54.7555 | 86.5459 | 149.6937 | 909.4476 | 900.5202 | 937.2722 | 904.2807 | 51.0815 | 113.9886 | 84.1426 | 264.8675 | 725.1316 | 960.4584 | 980.1709 | 986.0891 |  | 1001.2511 | 1032.9334 | 1054.4801 | 907.73 | 1026.4643 | 873.5787 |  | 1048.4624 | 1004.8638 | 1018.6681 | 46.1798 | 54.7985 | 76.1269 | 942.5591 | 718.0302 | 612.2705 | 669.3334 | 253.4039 | 338.6164 | 332.2174 | 244.8563 | -0.0025396 | -0.060681 | 0.011029 | 0.086336 | 0.014422 | -0.0049863 | 0.11187 | -0.015595 | -0.093862 | -212.5255 | 18.6696 | -213.2455 | 17.0127 | -207.3283 | 18.1851 | -207.4053 | 16.795 | -9.078 | 17.1667 | -9.1888 | 17.0188 | 3736.0547 | 3959.8049 | 1022.8322 | 335.4169 | -211.688 | 665.1504
14:17 | 3065 |  |  | -52.0072 | -48.4079 | -73.2386 | -38.3471 | -43.6492 | -63.2135 | -60.9266 | 2.9074 | 28.4803 | 15.5816 | 3.6441 |  |  |  | -60.1416 | -58.4099 | -55.0742 | -21.2577 |  | -68.7744 | -60.6186 | 8.2045 | 27.2551 | 30.3039 | 10.1536 | 77.0828 | 228.5309 | 221.4927 | 106.5904 | 104.6483 | 113.7629 | 170.7945 | 86.2921 | 116.4396 | 91.0202 | 106.9754 | 275.1519 | 792.1006 | 109.7324 | 87.9682 | 95.8528 | 97.9721 | 138.0959 | 865.4492 | 309.5721 | 732.6984 | 474.8614 | 902.857 | 97.3534 | 78.0456 | 104.2476 | 250.9655 | 690.7085 | 139.8928 | 100.1789 | 140.7356 | 332.1756 | 775.9336 | 98.7671 | 37.6405 | 57.0623 | 85.0345 | 118.9268 | 947.5483 | 933.3907 | 959.6201 | 942.9059 | 80.5663 | 99.3295 | 126.6049 | 279.4573 | 692.4865 | 58.8458 | 94.6419 | 151.6571 | 377.9423 | 757.3573 | 44.5899 | 64.818 | 87.2328 | 95.9664 | 128.3543 | 861.7135 |  | 907.2305 | 580.0145 |  | 53.6025 | 102.5904 | 124.3781 | 279.8992 | 724.5671 | 61.4044 | 99.0925 | 132.1525 | 355.0681 | 820.9328 | 33.527 | 35.4956 | 50.4686 | 82.6277 | 139.5237 | 980.5472 | 944.4403 | 966.7696 | 964.28 | 66.5912 | 101.4253 | 134.1189 | 269.2004 | 700.5904 | 933.295 | 994.4385 |  |  | 1011.0188 | 1011.224 | 880.3057 | 960.8478 | 872.2361 | 957.3692 | 924.8388 | 894.7702 | 840.1694 | 830.1673 | 894.6206 | 860.8697 | 830.1608 | 957.7583 | 1013.2334 | 973.6453 | 1009.6612 | 998.6757 | 229.3691 |  |  | 91.2526 | 231.4588 | 276.8362 | 153.8459 | 108.8062 | 112.548 | 125.063 | 97.903 | 280.6443 | 739.3891 | 251.4623 | 94.8471 | 96.87 | 94.2413 | 103.6947 | 849.1809 | 887.154 | 884.718 | 883.2831 | 899.8774 | 99.1205 | 101.0058 | 116.9132 | 99.0352 | 637.813 | 125.5947 | 98.5378 | 315.0372 | 746.0278 | 106.2665 | 35.8096 | 52.41 | 81.9645 | 121.1943 | 937.9483 | 904.5564 | 916.6136 | 757.6286 | 98.8822 | 80.7965 | 111.0182 | 218.3539 | 670.2489 | 44.4775 | 69.7752 | 107.2579 | 239.8017 | 726.644 | 30.756 | 34.9628 | 48.1228 | 79.0252 | 127.8821 | 899.1121 | 858.6577 | 840.2495 | 945.152 | 881.1826 | 45.1173 | 71.8499 | 106.7089 | 205.0498 | 663.1574 | 50.6931 | 79.6037 | 109.4618 | 229.5989 | 792.0664 | 33.2596 | 37.457 | 54.7668 | 86.5583 | 149.7344 | 909.7576 | 900.4924 | 937.7866 | 904.525 | 51.0807 | 114.0233 | 84.1773 | 264.9789 | 725.2435 | 960.9672 | 980.1798 | 987.6279 |  | 1001.1502 | 1033.1482 | 1054.8869 | 907.9941 | 1026.0396 | 873.7877 |  | 1048.5904 | 1004.8181 | 1019.0494 | 46.2242 | 54.8282 | 76.1504 | 944.1949 | 718.0443 | 612.4359 | 669.453 | 253.5683 | 338.8161 | 332.4241 | 244.9441 | -0.0023521 | -0.060579 | 0.011262 | 0.086117 | 0.014657 | -0.0045885 | 0.090366 | -0.0017536 | -0.11131 | -212.5163 | 18.7066 | -213.1871 | 17.0229 | -207.2545 | 18.1933 | -207.2791 | 16.8074 | -8.8103 | 17.1749 | -8.8995 | 17.0332 | 3813.2853 | 3959.3149 | 1022.9858 | 335.6201 | -211.22 | 665.2401
14:17 | 3066 |  |  | -51.753 | -48.2096 | -73.0806 | -38.2419 | -43.5337 | -63.1331 | -60.7817 | 2.9143 | 28.5077 | 15.6123 | 3.6457 |  |  |  | -60.0238 | -58.3206 | -54.9416 | -21.1865 |  | -68.6494 | -60.3904 | 8.1998 | 27.2828 | 30.3464 | 10.1877 | 77.0155 | 228.6202 | 221.6023 | 106.5933 | 104.6649 | 113.8114 | 170.8251 | 86.3156 | 116.6916 | 91.0725 | 106.995 | 275.2511 | 792.2056 | 109.8142 | 88.0916 | 95.8809 | 97.9849 | 138.148 | 865.3368 | 309.9471 | 733.1508 | 475.3114 | 902.7178 | 97.3471 | 78.0754 | 104.2788 | 251.0963 | 690.8708 | 139.9135 | 100.1976 | 140.7776 | 332.2951 | 776.0551 | 98.7619 | 37.6527 | 57.0539 | 85.0682 | 118.9742 | 947.5347 | 933.4102 | 959.6751 | 942.9171 | 80.5209 | 99.3232 | 126.6533 | 279.5817 | 692.627 | 58.8182 | 94.6774 | 151.6907 | 378.0978 | 757.4911 | 44.5866 | 64.8924 | 87.2898 | 96.0064 | 128.3714 | 861.5469 |  | 907.3085 | 580.611 |  | 53.6413 | 102.6001 | 124.4019 | 280.0275 | 724.6985 | 61.4476 | 99.1056 | 132.2092 | 355.2041 | 821.1026 | 33.557 | 35.5091 | 50.4921 | 82.6689 | 139.5835 | 980.5702 | 944.8645 | 966.8121 | 964.4307 | 66.5581 | 101.4594 | 134.1882 | 269.2993 | 700.7701 | 933.601 | 992.1767 |  |  | 1011.124 | 1011.3358 | 880.3044 | 960.784 | 872.2622 | 957.3714 | 931.4433 | 888.7657 | 842.3902 | 835.5195 | 903.3863 | 862.6552 | 815.5235 | 991.5129 | 1012.8042 | 973.6334 | 1009.4022 | 998.5163 | 229.5321 |  |  | 91.2957 | 231.3622 | 276.6437 | 154.1595 | 108.8668 | 112.4773 | 125.1543 | 97.909 | 280.7633 | 739.4916 | 251.5863 | 94.8791 | 96.8864 | 94.2534 | 103.7111 | 850.1417 | 887.5248 | 884.7305 | 884.7175 | 900.1831 | 99.1642 | 101.0179 | 116.9385 | 99.0474 | 637.9139 | 125.6321 | 98.5374 | 315.2148 | 746.1961 | 106.2964 | 35.8186 | 52.4286 | 81.9883 | 121.2407 | 938.4117 | 904.8054 | 916.8396 | 757.7412 | 98.8797 | 80.843 | 111.0286 | 218.441 | 670.4339 | 44.5458 | 69.8169 | 107.345 | 239.9721 | 726.8702 | 30.817 | 35.0016 | 48.1537 | 79.095 | 127.9375 | 898.9535 | 853.4605 | 839.9745 | 943.9048 | 880.8339 | 45.1639 | 71.9025 | 106.7374 | 205.1796 | 663.507 | 50.7152 | 79.6699 | 109.484 | 229.7176 | 792.1213 | 33.2741 | 37.4611 | 54.7713 | 86.5915 | 149.7781 | 910.0649 | 900.6548 | 938.4452 | 904.7629 | 51.1575 | 114.0314 | 84.236 | 265.0693 | 725.3346 | 961.1507 | 980.1425 | 989.2706 |  | 1001.1618 | 1033.4546 | 1055.3039 | 908.2228 | 1025.675 | 873.9847 |  | 1048.7099 | 1004.8162 | 1019.4844 | 46.2379 | 54.8502 | 76.1856 | 945.7996 | 718.0468 | 612.6416 | 669.5641 | 253.7751 | 339.1069 | 332.6736 | 245.1274 | -0.0021397 | -0.060195 | 0.010961 | 0.086131 | 0.01442 | -0.0049615 | 0.092293 | 0.0039304 | -0.10251 | -212.3655 | 18.6881 | -213.0209 | 16.9942 | -207.0483 | 18.1707 | -207.1591 | 16.8135 | -8.5057 | 17.1728 | -8.5703 | 17.0065 | 3894.5991 | 3960.808 | 1023.1738 | 335.8902 | -210.6738 | 665.3442
14:17 | 3067 |  |  | -51.4648 | -48.0906 | -72.9568 | -38.15 | -43.4584 | -63.0059 | -60.5983 | 2.9075 | 28.5584 | 15.6437 | 3.645 |  |  |  | -59.8172 | -58.222 | -54.5832 | -20.9933 |  | -68.4753 | -60.3998 | 8.2014 | 27.3165 | 30.3834 | 10.2233 | 78.2867 | 228.716 | 221.7271 | 106.6123 | 104.6904 | 113.8667 | 170.8493 | 86.3955 | 116.8423 | 91.1316 | 107.057 | 275.4071 | 792.3068 | 109.8661 | 88.262 | 95.8833 | 97.9776 | 138.1652 | 865.1951 | 310.2669 | 733.5959 | 475.751 | 902.5196 | 97.3183 | 78.1082 | 104.3111 | 251.2204 | 691.0218 | 139.9641 | 100.2154 | 140.8154 | 332.4237 | 776.183 | 98.7703 | 37.6896 | 57.0721 | 85.0927 | 119.0317 | 947.5265 | 933.4623 | 959.7843 | 942.8479 | 80.5403 | 99.3175 | 126.6966 | 279.7355 | 692.7699 | 58.8289 | 94.6954 | 151.7561 | 378.2518 | 757.6303 | 44.6708 | 64.966 | 87.3225 | 96.0419 | 128.4053 | 864.9995 |  | 907.793 | 581.8082 |  | 53.6623 | 102.5993 | 124.4247 | 280.1713 | 724.8266 | 61.5143 | 99.098 | 132.2433 | 355.3458 | 821.2793 | 33.596 | 35.5203 | 50.5169 | 82.7138 | 139.6413 | 980.6179 | 944.9592 | 966.9315 | 964.6018 | 66.6625 | 101.4635 | 134.2007 | 269.3994 | 700.9642 | 933.8362 | 991.2889 |  |  | 1011.1648 | 1011.5596 | 880.3382 | 960.7401 | 872.2917 | 957.3881 | 935.1718 | 882.8993 | 836.8292 | 809.5462 | 912.7126 | 860.1153 | 830.1661 | 1050.4731 | 1012.4358 | 973.615 | 1009.1322 | 998.3568 | 229.7148 |  |  | 91.3374 | 231.0058 | 276.3151 | 154.7134 | 108.9299 | 112.4512 | 125.1945 | 97.9302 | 280.8861 | 739.6108 | 251.7159 | 94.9381 | 96.9032 | 94.2686 | 103.7267 | 850.7413 | 887.9782 | 884.8187 | 885.6348 | 900.6294 | 99.1391 | 101.0183 | 116.9635 | 99.077 | 638.021 | 125.65 | 98.5248 | 315.3891 | 746.3653 | 106.334 | 35.8291 | 52.448 | 82.009 | 121.2872 | 938.9459 | 905.0723 | 917.0915 | 757.8269 | 98.8592 | 80.8889 | 111.023 | 218.4904 | 670.5644 | 44.5426 | 69.8466 | 107.3873 | 240.0722 | 727.0943 | 30.7634 | 34.9904 | 48.1683 | 79.1436 | 127.9777 | 898.6295 | 851.7154 | 839.745 | 942.525 | 880.4047 | 45.2097 | 71.9434 | 106.7232 | 205.2787 | 663.8344 | 50.7452 | 79.7447 | 109.5266 | 229.8497 | 792.2062 | 33.3234 | 37.4975 | 54.7934 | 86.6432 | 149.8525 | 910.3168 | 900.9065 | 939.0962 | 904.9506 | 51.1613 | 114.0447 | 84.2535 | 265.1727 | 725.4441 | 960.7556 | 980.7094 | 989.947 |  | 1001.2814 | 1033.7091 | 1055.7292 | 908.3995 | 1025.3022 | 874.1278 |  | 1048.7884 | 1004.8396 | 1019.8845 | 46.2548 | 54.8794 | 76.1799 | 947.0963 | 718.0172 | 612.8415 | 669.6767 | 253.9622 | 339.3668 | 332.856 | 245.3009 | -0.0024298 | -0.060221 | 0.010835 | 0.086283 | 0.014437 | -0.0044537 | 0.077254 | -0.0048704 | -0.086534 | -212.2609 | 18.7333 | -212.9594 | 17.0578 | -206.9991 | 18.181 | -207.033 | 16.8197 | -8.2195 | 17.1872 | -8.3056 | 17.0435 | 3806.5688 | 3959.6588 | 1023.3696 | 336.1114 | -210.0647 | 665.4293
14:17 | 3068 |  |  | -51.2894 | -47.7744 | -72.9418 | -38.0929 | -43.3412 | -62.8995 | -60.3818 | 2.9055 | 28.581 | 15.675 | 3.6462 |  |  |  | -59.7562 | -58.2048 | -54.1038 | -20.9807 |  | -68.3405 | -60.0851 | 8.1901 | 27.3441 | 30.4328 | 10.2916 | 79.8115 | 228.8013 | 221.8481 | 106.6596 | 104.731 | 113.9058 | 170.8823 | 86.4818 | 116.9706 | 91.1802 | 107.0783 | 275.5377 | 792.4088 | 109.9282 | 88.4164 | 95.8976 | 98.0094 | 138.1924 | 865.0665 | 310.6189 | 734.0751 | 476.1841 | 902.3476 | 97.2749 | 78.1364 | 104.3197 | 251.355 | 691.1611 | 139.978 | 100.2406 | 140.8667 | 332.5638 | 776.3249 | 98.7301 | 37.7113 | 57.0913 | 85.1175 | 119.0841 | 947.4631 | 933.4839 | 959.7719 | 942.7646 | 80.5326 | 99.3368 | 126.7466 | 279.8616 | 692.9194 | 58.8402 | 94.6998 | 151.8155 | 378.3944 | 757.7538 | 44.6752 | 65.0312 | 87.3505 | 96.071 | 128.415 | 864.7707 |  | 908.27 | 587.0841 |  | 53.7018 | 102.5958 | 124.4725 | 280.3105 | 724.949 | 61.5354 | 99.1214 | 132.2875 | 355.5016 | 821.4488 | 33.6089 | 35.5294 | 50.5309 | 82.7648 | 139.7045 | 980.6853 | 945.1029 | 967.049 | 964.7158 | 66.7445 | 101.4483 | 134.2212 | 269.5026 | 701.1657 | 933.816 | 991.8347 |  |  | 1011.1471 | 1011.7788 | 880.3869 | 960.6893 | 872.3975 | 957.4938 | 929.3827 | 880.5891 | 839.138 | 777.4807 | 909.7164 | 862.2013 | 832.7282 | 1078.2294 | 1012.1526 | 973.601 | 1008.8637 | 998.2119 | 229.8713 |  |  | 91.3736 | 230.7887 | 276.0251 | 154.6806 | 108.9975 | 112.4617 | 125.2245 | 97.9525 | 280.9968 | 739.7366 | 251.8362 | 94.9627 | 96.9084 | 94.284 | 103.7385 | 850.7156 | 888.4272 | 884.9781 | 884.8448 | 901.1613 | 99.1106 | 101.0212 | 116.9851 | 99.0808 | 638.1221 | 125.6734 | 98.5135 | 315.549 | 746.5504 | 106.3914 | 35.8411 | 52.4804 | 82.0366 | 121.314 | 939.4698 | 905.3809 | 917.3818 | 757.8979 | 98.8599 | 80.9296 | 111.0595 | 218.5539 | 670.67 | 44.5703 | 69.8809 | 107.3838 | 240.1195 | 727.2745 | 30.7578 | 35.0002 | 48.1996 | 79.1772 | 128.011 | 898.7015 | 851.3856 | 839.2601 | 941.5007 | 879.8018 | 45.2096 | 71.9552 | 106.7211 | 205.3535 | 664.2078 | 50.7714 | 79.8357 | 109.5383 | 229.9445 | 792.3067 | 33.3356 | 37.5226 | 54.8411 | 86.6984 | 149.921 | 910.4784 | 901.0693 | 939.6361 | 905.1292 | 51.1342 | 114.0953 | 84.2813 | 265.294 | 725.578 | 960.5037 | 982.1882 | 989.1824 |  | 1001.4996 | 1033.9575 | 1056.2011 | 908.6316 | 1025.1252 | 874.0689 |  | 1048.8498 | 1004.8693 | 1020.2968 | 46.2518 | 54.8684 | 76.1887 | 947.09 | 718.0172 | 613.0552 | 669.8524 | 254.0674 | 339.5558 | 333.0871 | 245.4493 | -0.0025296 | -0.060242 | 0.011179 | 0.086129 | 0.015041 | -0.0045073 | 0.0963 | 0.0082918 | -0.11893 | -212.1593 | 18.7374 | -212.8578 | 17.0312 | -206.7991 | 18.142 | -206.8699 | 16.8525 | -7.9487 | 17.181 | -7.9979 | 17.025 | 3900.5116 | 3960.6429 | 1023.575 | 336.3215 | -209.4576 | 665.5362
14:17 | 3069 |  |  | -51.1122 | -47.581 | -72.9895 | -38.045 | -43.3025 | -62.7794 | -60.2576 | 2.903 | 28.6102 | 15.703 | 3.6475 |  |  |  | -59.7836 | -58.1945 | -54.083 | -20.9722 |  | -68.2715 | -59.9912 | 8.1837 | 27.372 | 30.4821 | 10.21 | 80.6226 | 228.8767 | 221.9849 | 106.744 | 104.8168 | 113.957 | 170.9104 | 86.5308 | 117.0653 | 91.2194 | 107.0765 | 275.6333 | 792.4984 | 110.0368 | 88.5582 | 95.9407 | 98.0755 | 138.2532 | 864.9477 | 310.8778 | 734.3799 | 476.5381 | 902.1888 | 97.2549 | 78.1642 | 104.3402 | 251.4883 | 691.3135 | 140.0802 | 100.2456 | 140.9044 | 332.6987 | 776.4648 | 98.6954 | 37.7066 | 57.1095 | 85.152 | 119.1253 | 947.4485 | 933.5389 | 959.7845 | 942.7021 | 80.5748 | 99.3313 | 126.7948 | 279.9841 | 693.0842 | 58.8127 | 94.7264 | 151.8759 | 378.544 | 757.884 | 44.672 | 65.1422 | 87.4404 | 96.1039 | 128.4398 | 861.5113 |  | 908.3245 | 587.914 |  | 53.6909 | 102.613 | 124.5237 | 280.4249 | 725.0555 | 61.5289 | 99.1452 | 132.3574 | 355.6555 | 821.5874 | 33.6091 | 35.5547 | 50.5622 | 82.808 | 139.7558 | 980.7857 | 945.2687 | 967.083 | 964.6671 | 66.7608 | 101.4463 | 134.2769 | 269.6109 | 701.3608 | 933.2913 | 991.9135 |  |  | 1011.0708 | 1011.9757 | 880.4505 | 960.6711 | 872.5706 | 957.6564 | 923.8687 | 884.4153 | 839.578 | 768.9721 | 902.5681 | 868.418 | 830.2893 | 1064.4011 | 1011.9853 | 973.5833 | 1008.6944 | 998.1283 | 230.0126 |  |  | 91.4213 | 230.9456 | 275.8255 | 154.1269 | 109.0653 | 112.4937 | 125.3024 | 97.9503 | 281.1253 | 739.8616 | 251.9662 | 94.9467 | 96.9259 | 94.3009 | 103.7494 | 850.4796 | 888.7647 | 885.1285 | 881.4931 | 901.6532 | 99.1619 | 101.0483 | 117.031 | 99.0746 | 638.2422 | 125.7136 | 98.5088 | 315.694 | 746.7209 | 106.4603 | 35.842 | 52.5149 | 82.0593 | 121.3464 | 940.0925 | 905.6844 | 917.6895 | 758.0012 | 98.8728 | 80.9738 | 111.0929 | 218.6682 | 670.7977 | 44.6247 | 69.912 | 107.3944 | 240.231 | 727.4656 | 30.7719 | 34.9981 | 48.2192 | 79.211 | 128.0629 | 898.5861 | 851.8496 | 838.5941 | 940.2417 | 879.0694 | 45.2198 | 71.9883 | 106.7447 | 205.4405 | 664.5997 | 50.7908 | 79.9652 | 109.55 | 230.0477 | 792.4316 | 33.3336 | 37.5398 | 54.8492 | 86.7219 | 149.9788 | 910.5519 | 901.1009 | 940.1081 | 905.3013 | 51.1344 | 114.1534 | 84.329 | 265.4183 | 725.7101 | 960.1866 | 983.5653 | 988.9318 |  | 1001.8046 | 1034.2949 | 1056.7267 | 909.0514 | 1025.337 | 873.9114 |  | 1048.8647 | 1004.9045 | 1020.6884 | 46.2705 | 54.9173 | 76.1957 | 946.1794 | 718.0914 | 613.2322 | 669.9688 | 254.3073 | 339.7782 | 333.2607 | 245.5545 | -0.0022682 | -0.06022 | 0.010831 | 0.086065 | 0.014692 | -0.0047153 | 0.099362 | -0.014376 | -0.08372 | -211.9624 | 18.7312 | -212.7255 | 17.0661 | -206.756 | 18.1769 | -206.7868 | 16.8505 | -7.5764 | 17.1626 | -7.6964 | 17.0353 | 3859.7973 | 3959.3901 | 1023.7913 | 336.5195 | -209.209 | 665.6618
14:17 | 3070 |  |  | -51.2288 | -47.401 | -72.8514 | -37.9378 | -43.2069 | -62.4392 | -59.9844 | 2.9115 | 28.6093 | 15.7272 | 3.6457 |  |  |  | -59.9016 | -58.0708 | -53.9153 | -20.8966 |  | -68.1487 | -59.8534 | 8.1644 | 27.3888 | 30.5146 | 10.1839 | 81.1137 | 228.9658 | 222.1283 | 106.847 | 104.9466 | 114.0253 | 170.944 | 86.5107 | 117.142 | 91.2873 | 107.1094 | 275.7626 | 792.6171 | 110.1337 | 88.6784 | 95.9818 | 98.1057 | 138.3398 | 864.8254 | 310.8825 | 734.7014 | 476.6228 | 902.0773 | 97.2511 | 78.1756 | 104.369 | 251.6078 | 691.4688 | 140.1911 | 100.2338 | 140.9359 | 332.8308 | 776.6067 | 98.7652 | 37.7308 | 57.0985 | 85.1619 | 119.1806 | 947.5722 | 933.6377 | 959.931 | 942.7209 | 80.6559 | 99.3185 | 126.8285 | 280.1308 | 693.2385 | 58.8046 | 94.7667 | 151.9362 | 378.6942 | 758.0244 | 44.7387 | 65.2177 | 87.4861 | 96.1149 | 128.5071 | 859.6944 |  | 908.1248 | 585.1206 |  | 53.6766 | 102.6113 | 124.5522 | 280.5587 | 725.1969 | 61.5585 | 99.1596 | 132.3986 | 355.8182 | 821.7198 | 33.628 | 35.5659 | 50.5798 | 82.8438 | 139.8137 | 981.0245 | 945.5061 | 967.1082 | 964.8941 | 66.8103 | 101.4328 | 134.3081 | 269.7098 | 701.5541 | 933.1796 | 991.8953 |  |  | 1010.9561 | 1012.2594 | 880.5717 | 960.7775 | 872.7667 | 957.8263 | 929.195 | 888.05 | 822.2215 | 777.3292 | 887.8674 | 870.543 | 833.9121 | 1045.9896 | 1011.9543 | 973.5757 | 1008.7389 | 998.133 | 230.1274 |  |  | 91.4687 | 231.2129 | 275.8708 | 154.2707 | 109.1204 | 112.5419 | 125.3824 | 97.9486 | 281.25 | 739.9789 | 252.0987 | 94.9452 | 96.9368 | 94.3096 | 103.7481 | 850.2554 | 888.9592 | 885.2716 | 878.2295 | 902.0056 | 99.2083 | 101.0582 | 117.0649 | 99.0497 | 638.3519 | 125.7503 | 98.5247 | 315.8523 | 746.9009 | 106.4977 | 35.8504 | 52.5322 | 82.0831 | 121.3683 | 940.4894 | 905.9194 | 917.9444 | 758.1179 | 98.8627 | 81.0277 | 111.1196 | 218.7632 | 670.9394 | 44.6634 | 69.9065 | 107.4158 | 240.3834 | 727.6592 | 30.7174 | 35.0285 | 48.21 | 79.2481 | 128.1255 | 897.0133 | 851.5162 | 837.9432 | 938.4422 | 878.3067 | 45.2192 | 72.0283 | 106.7738 | 205.5511 | 664.9312 | 50.8274 | 80.1273 | 109.6009 | 230.1804 | 792.5909 | 33.3406 | 37.5302 | 54.8483 | 86.7376 | 150.0186 | 910.7203 | 901.1382 | 940.6226 | 905.4427 | 51.1902 | 114.1961 | 84.379 | 265.5387 | 725.8267 | 959.4595 | 984.2487 | 989.656 |  | 1002.1565 | 1034.6085 | 1057.1902 | 909.6029 | 1025.8613 | 873.7038 |  | 1048.861 | 1005.0269 | 1021.0472 | 46.2974 | 54.9271 | 76.2171 | 944.9678 | 718.1958 | 613.4326 | 670.1084 | 254.4847 | 340.0905 | 333.553 | 245.7294 | -0.0019982 | -0.060155 | 0.011548 | 0.086538 | 0.01491 | -0.0039269 | 0.10098 | -0.0018446 | -0.10442 | -211.8732 | 18.7703 | -212.627 | 17.0681 | -206.6237 | 18.1502 | -206.6206 | 16.8197 | -7.2871 | 17.1913 | -7.4441 | 17.0476 | 3762.8997 | 3963.3614 | 1024.0132 | 336.8218 | -208.7508 | 665.8142
14:17 | 3071 |  |  | -51.3082 | -47.4575 | -72.7888 | -37.8869 | -43.1582 | -62.3682 | -59.932 | 2.9107 | 28.6283 | 15.7538 | 3.6448 |  |  |  | -59.8159 | -57.9221 | -53.7917 | -20.7998 |  | -67.9223 | -59.6689 | 8.1493 | 27.4058 | 30.4508 | 10.2 | 77.6028 | 229.0682 | 222.2496 | 106.897 | 105.0185 | 114.0528 | 170.9775 | 86.4855 | 117.2452 | 91.3646 | 107.1482 | 275.9019 | 792.7788 | 110.2029 | 88.7768 | 96.0017 | 98.1031 | 138.4043 | 864.8047 | 310.7585 | 735.0929 | 476.6086 | 902.0086 | 97.2687 | 78.2112 | 104.4184 | 251.7492 | 691.5982 | 140.225 | 100.2395 | 140.9716 | 332.9618 | 776.7382 | 98.8099 | 37.7234 | 57.1373 | 85.2105 | 119.2507 | 947.7443 | 933.7528 | 960.1149 | 942.8641 | 80.6755 | 99.331 | 126.8768 | 280.2629 | 693.3786 | 58.8247 | 94.7877 | 151.9737 | 378.8344 | 758.1524 | 44.8089 | 65.2539 | 87.4932 | 96.1094 | 128.5456 | 858.4588 |  | 907.8282 | 588.0801 |  | 53.7238 | 102.5951 | 124.5719 | 280.7172 | 725.3604 | 61.6467 | 99.168 | 132.4493 | 355.9729 | 821.8919 | 33.6571 | 35.5708 | 50.5663 | 82.8945 | 139.8617 | 980.8745 | 945.9309 | 967.0813 | 965.0431 | 66.8257 | 101.433 | 134.3535 | 269.8107 | 701.7499 | 933.3575 | 991.6663 |  |  | 1010.8189 | 1012.5256 | 880.7112 | 960.9368 | 872.9783 | 957.982 | 938.9508 | 865.7496 | 823.8115 | 786.5873 | 836.1895 | 873.8472 | 849.5946 | 1017.1097 | 1012.029 | 973.5937 | 1008.9542 | 998.2093 | 230.2437 |  |  | 91.507 | 231.6047 | 276.1865 | 154.5843 | 109.1756 | 112.5929 | 125.4647 | 97.9507 | 281.3607 | 740.1016 | 252.2253 | 94.989 | 96.9454 | 94.3246 | 103.7601 | 850.1821 | 888.977 | 885.4268 | 877.5316 | 902.1714 | 99.2313 | 101.0702 | 117.09 | 99.0488 | 638.4552 | 125.7807 | 98.5263 | 316.0246 | 747.0973 | 106.5464 | 35.8816 | 52.5365 | 82.1069 | 121.4053 | 940.4982 | 906.1137 | 918.1629 | 758.2372 | 98.8558 | 81.0805 | 111.1273 | 218.8412 | 671.0764 | 44.6361 | 69.8989 | 107.4202 | 240.5406 | 727.8681 | 30.7717 | 35.0979 | 48.2305 | 79.3074 | 128.1892 | 896.2844 | 852.7826 | 837.3324 | 936.967 | 877.5825 | 45.2538 | 72.0852 | 106.7958 | 205.6882 | 665.2288 | 50.8716 | 80.2798 | 109.641 | 230.3058 | 792.7537 | 33.3692 | 37.5221 | 54.9003 | 86.803 | 150.0694 | 910.91 | 901.2164 | 941.1451 | 905.5737 | 51.2933 | 114.2299 | 84.4416 | 265.6567 | 725.948 | 958.9949 | 984.4216 | 989.9882 |  | 1002.5243 | 1034.8262 | 1057.5219 | 910.1367 | 1026.5103 | 873.5169 |  | 1048.8334 | 1005.1516 | 1021.3577 | 46.3305 | 54.966 | 76.2274 | 943.3378 | 718.3083 | 613.5892 | 670.3101 | 254.6113 | 340.2669 | 333.7425 | 245.873 | -0.0019057 | -0.059312 | 0.01091 | 0.086117 | 0.014283 | -0.0047294 | 0.08927 | 0.0062653 | -0.10096 | -211.7839 | 18.7723 | -212.464 | 17.0537 | -206.4883 | 18.1707 | -206.5683 | 16.8689 | -7.0287 | 17.1831 | -7.0594 | 17.0024 | 3788.1893 | 3961.1574 | 1024.195 | 337.0047 | -208.4461 | 665.9488
14:17 | 3072 |  |  | -51.2914 | -47.3929 | -72.5296 | -37.7913 | -43.1133 | -62.3336 | -59.8677 | 2.9002 | 28.6694 | 15.7806 | 3.6472 |  |  |  | -59.8047 | -57.927 | -53.5646 | -20.8284 |  | -67.8074 | -59.5934 | 8.135 | 27.4257 | 30.3413 | 10.2217 | 79.6773 | 229.1521 | 222.3555 | 106.9308 | 105.0609 | 114.0788 | 171.0012 | 86.4586 | 117.3063 | 91.4175 | 107.1741 | 276.0515 | 792.9303 | 110.2499 | 88.893 | 96.0267 | 98.1229 | 138.4475 | 864.9142 | 310.5248 | 735.3378 | 476.6102 | 901.9195 | 97.271 | 78.2618 | 104.4138 | 251.876 | 691.711 | 140.2603 | 100.2498 | 141.0066 | 333.0885 | 776.8484 | 98.7756 | 37.772 | 57.1782 | 85.2564 | 119.3111 | 947.983 | 933.9231 | 960.3498 | 943.0308 | 80.6403 | 99.3417 | 126.9124 | 280.4021 | 693.5268 | 58.8066 | 94.8105 | 152.0308 | 378.9811 | 758.2907 | 44.7702 | 65.3169 | 87.5682 | 96.1333 | 128.5797 | 858.7162 |  | 907.6926 | 588.6823 |  | 53.7696 | 102.5739 | 124.608 | 280.8657 | 725.5085 | 61.7136 | 99.1861 | 132.5084 | 356.1276 | 822.0466 | 33.6498 | 35.6002 | 50.6019 | 82.9351 | 139.9235 | 980.7671 | 945.9917 | 966.956 | 964.9007 | 66.908 | 101.4184 | 134.3781 | 269.915 | 701.959 | 933.1621 | 990.8056 |  |  | 1010.663 | 1012.7272 | 880.8355 | 961.0333 | 873.1759 | 958.075 | 928.5699 | 854.3388 | 835.8892 | 802.9192 | 791.886 | 876.3338 | 849.7107 | 1026.4814 | 1012.1386 | 973.6288 | 1009.2312 | 998.3283 | 230.3495 |  |  | 91.5401 | 231.8966 | 276.4821 | 154.5772 | 109.2278 | 112.6278 | 125.5045 | 97.9468 | 281.5139 | 740.2371 | 252.3633 | 95.0551 | 96.9557 | 94.3335 | 103.7675 | 850.0628 | 888.8354 | 885.5034 | 877.8884 | 902.1571 | 99.1861 | 101.1202 | 117.1565 | 99.0594 | 638.5874 | 125.8267 | 98.5313 | 316.1836 | 747.2569 | 106.5785 | 35.8784 | 52.55 | 82.1318 | 121.4377 | 940.3444 | 906.301 | 918.3495 | 758.3275 | 98.8662 | 81.1243 | 111.1113 | 218.9234 | 671.2215 | 44.6198 | 69.958 | 107.4678 | 240.7043 | 728.1156 | 30.9002 | 35.0923 | 48.2691 | 79.3353 | 128.2413 | 896.6628 | 855.7717 | 836.7145 | 935.4606 | 876.8946 | 45.2815 | 72.1501 | 106.8249 | 205.7987 | 665.5359 | 50.9031 | 80.4118 | 109.6582 | 230.4238 | 792.908 | 33.3964 | 37.5189 | 54.9332 | 86.8543 | 150.1204 | 911.0563 | 901.3261 | 941.6388 | 905.7612 | 51.3109 | 114.2484 | 84.4964 | 265.7617 | 726.0753 | 958.3518 | 984.0943 | 990.4218 |  | 1002.8671 | 1035.0651 | 1057.7345 | 910.5809 | 1027.0954 | 873.3759 |  | 1048.7899 | 1005.2859 | 1021.609 | 46.3791 | 54.9648 | 76.2435 | 941.3923 | 718.437 | 613.7584 | 670.4651 | 254.792 | 340.4971 | 333.9722 | 246.0625 | -0.0024236 | -0.060588 | 0.011071 | 0.086503 | 0.014168 | -0.0049668 | 0.094968 | -0.0073402 | -0.091976 | -211.5993 | 18.76 | -212.3501 | 17.0907 | -206.4052 | 18.1851 | -206.4145 | 16.8423 | -6.681 | 17.1482 | -6.7917 | 17.0496 | 3835.3426 | 3961.3477 | 1024.3427 | 337.2346 | -208.1536 | 666.0977
14:17 | 3073 |  |  | -51.1846 | -47.1824 | -72.4435 | -37.635 | -43.0213 | -62.2051 | -59.7616 | 2.9016 | 28.6884 | 15.8066 | 3.6471 |  |  |  | -59.7683 | -57.8646 | -53.3406 | -20.804 |  | -67.6492 | -59.4509 | 8.1021 | 27.4269 | 30.3296 | 10.254 | 81.1735 | 229.2393 | 222.4445 | 106.9575 | 105.0833 | 114.11 | 171.0229 | 86.4122 | 117.2969 | 91.4622 | 107.2113 | 276.1947 | 793.0937 | 110.3153 | 89.0303 | 96.0535 | 98.1355 | 138.4976 | 865.1248 | 310.3138 | 735.5993 | 476.4709 | 901.9679 | 97.2439 | 78.2894 | 104.457 | 252.0071 | 691.8588 | 140.2923 | 100.2424 | 141.0573 | 333.2082 | 776.9772 | 98.7578 | 37.7808 | 57.1705 | 85.2865 | 119.3544 | 948.2025 | 934.0836 | 960.5759 | 943.2193 | 80.6123 | 99.3357 | 126.9568 | 280.5378 | 693.6765 | 58.7915 | 94.8521 | 152.0949 | 379.1323 | 758.4377 | 44.7063 | 65.3645 | 87.5919 | 96.1664 | 128.6349 | 859.9264 |  | 907.7151 | 586.1576 |  | 53.8059 | 102.5519 | 124.6619 | 280.9858 | 725.6244 | 61.6497 | 99.1938 | 132.5468 | 356.2843 | 822.1691 | 33.667 | 35.6054 | 50.6306 | 82.9683 | 139.9804 | 980.9169 | 946.0389 | 966.9338 | 964.8762 | 66.9571 | 101.4197 | 134.3917 | 270.0144 | 702.1546 | 932.9172 | 990.4445 |  |  | 1010.5164 | 1012.9226 | 880.945 | 961.1156 | 873.3493 | 958.0825 | 915.1034 | 868.07 | 815.8065 | 805.4436 | 799.7894 | 874.7658 | 833.3225 | 1075.97 | 1012.3414 | 973.6804 | 1009.6385 | 998.5555 | 230.4228 |  |  | 91.5816 | 231.8542 | 276.5877 | 154.2737 | 109.2807 | 112.6539 | 125.5363 | 97.9663 | 281.6544 | 740.3464 | 252.4884 | 95.1192 | 96.9624 | 94.3393 | 103.7649 | 849.5866 | 888.6163 | 885.4849 | 878.1021 | 901.9962 | 99.1268 | 101.1163 | 117.1929 | 99.0474 | 638.68 | 125.8556 | 98.5421 | 316.3514 | 747.4284 | 106.5982 | 35.8969 | 52.5914 | 82.1699 | 121.4704 | 939.9836 | 906.4545 | 918.447 | 758.4088 | 98.8708 | 81.1639 | 111.1554 | 219.0126 | 671.3658 | 44.6361 | 70.0293 | 107.5235 | 240.7638 | 728.319 | 30.894 | 35.0797 | 48.2755 | 79.3518 | 128.298 | 893.804 | 856.3824 | 836.0947 | 933.1434 | 876.1929 | 45.322 | 72.1747 | 106.8158 | 205.8853 | 665.8094 | 50.9088 | 80.5287 | 109.6904 | 230.5572 | 793.0963 | 33.4046 | 37.5454 | 54.9548 | 86.8948 | 150.1874 | 911.1535 | 901.4101 | 942.1065 | 905.9241 | 51.3383 | 114.2705 | 84.5233 | 265.8791 | 726.2092 | 956.8694 | 983.9714 | 991.6294 |  | 1003.154 | 1035.3008 | 1057.7645 | 910.8574 | 1027.5743 | 873.196 |  | 1048.7194 | 1005.4161 | 1021.7316 | 46.4008 | 55.0002 | 76.2386 | 939.4766 | 718.5403 | 614.0472 | 670.5817 | 255.0836 | 340.8612 | 334.2892 | 246.2786 | -0.0022831 | -0.059825 | 0.011217 | 0.086367 | 0.014768 | -0.0047757 | 0.092769 | -0.0061952 | -0.093021 | -211.5532 | 18.8401 | -212.2886 | 17.0948 | -206.2114 | 18.1317 | -206.2914 | 16.8669 | -6.4533 | 17.2139 | -6.5363 | 17.0229 | 3670.386 | 3960.8079 | 1024.4407 | 337.5752 | -207.6933 | 666.2938
14:17 | 3074 |  |  | -51.1197 | -46.7903 | -72.2426 | -37.6444 | -42.7945 | -62.0768 | -59.6438 | 2.9037 | 28.708 | 15.8326 | 3.6473 |  |  |  | -59.7005 | -57.64 | -53.2706 | -20.7805 |  | -67.4769 | -59.2919 | 8.0707 | 27.4223 | 30.3351 | 10.2964 | 80.8741 | 229.3419 | 222.5244 | 106.9569 | 105.083 | 114.1267 | 171.0546 | 86.3709 | 117.2971 | 91.5372 | 107.2654 | 276.3349 | 793.2647 | 110.3956 | 89.1647 | 96.0737 | 98.149 | 138.5643 | 865.3939 | 310.2084 | 735.7752 | 476.3771 | 902.1329 | 97.2458 | 78.3235 | 104.5448 | 252.1619 | 692.0028 | 140.3551 | 100.2497 | 141.1145 | 333.3215 | 777.1208 | 98.7721 | 37.7059 | 57.1949 | 85.3286 | 119.3912 | 948.3923 | 934.2251 | 960.7786 | 943.4157 | 80.6477 | 99.3337 | 127.0216 | 280.6565 | 693.8145 | 58.8152 | 94.8615 | 152.1413 | 379.2775 | 758.5554 | 44.735 | 65.4006 | 87.5669 | 96.193 | 128.6571 | 863.2269 |  | 907.6228 | 585.3146 |  | 53.807 | 102.5674 | 124.6953 | 281.1148 | 725.7497 | 61.6522 | 99.1915 | 132.5932 | 356.4343 | 822.3038 | 33.6914 | 35.6125 | 50.6524 | 83.0109 | 140.0265 | 981.0548 | 946.3403 | 966.9151 | 965.02 | 66.9327 | 101.455 | 134.4526 | 270.1222 | 702.3357 | 932.9372 | 991.7205 |  |  | 1010.3918 | 1013.1001 | 881.0048 | 961.1647 | 873.4968 | 958.0489 | 913.968 | 872.9694 | 810.8949 | 806.6736 | 810.6756 | 871.8273 | 817.1998 | 1053.5167 | 1012.7419 | 973.7539 | 1010.2212 | 998.9198 | 230.5273 |  |  | 91.6176 | 231.7204 | 276.4453 | 153.9877 | 109.3303 | 112.6584 | 125.5994 | 97.9848 | 281.7402 | 740.4304 | 252.5912 | 95.1809 | 96.9754 | 94.3602 | 103.7822 | 849.3439 | 888.3954 | 885.4435 | 877.9899 | 901.7627 | 99.1328 | 101.0814 | 117.1947 | 99.0606 | 638.764 | 125.8902 | 98.5487 | 316.529 | 747.6193 | 106.6432 | 35.9408 | 52.6114 | 82.1984 | 121.5349 | 939.8571 | 906.5354 | 918.4561 | 758.5107 | 98.8781 | 81.2139 | 111.2413 | 219.1165 | 671.5052 | 44.6535 | 70.0612 | 107.5309 | 240.8115 | 728.5088 | 30.845 | 35.1045 | 48.281 | 79.3982 | 128.3564 | 890.4102 | 857.6767 | 835.6431 | 931.667 | 875.5893 | 45.3549 | 72.1956 | 106.7503 | 205.9692 | 666.0579 | 50.9264 | 80.6085 | 109.7093 | 230.6783 | 793.2858 | 33.413 | 37.5937 | 54.988 | 86.943 | 150.2656 | 911.145 | 901.3215 | 942.4295 | 906.0051 | 51.3522 | 114.3215 | 84.5317 | 266.0031 | 726.3677 | 955.7785 | 983.9652 | 992.6442 |  | 1003.3483 | 1035.5181 | 1057.6336 | 911.0193 | 1027.9339 | 872.9153 |  | 1048.6324 | 1005.5377 | 1021.773 | 46.4569 | 55.021 | 76.2573 | 938.1964 | 718.7056 | 614.2902 | 670.7168 | 255.2333 | 341.0539 | 334.5016 | 246.4676 | -0.0024495 | -0.060055 | 0.010647 | 0.08648 | 0.014656 | -0.0050862 | 0.10159 | -0.0047679 | -0.086024 | -211.4424 | 18.7908 | -212.1101 | 17.0702 | -206.0514 | 18.1522 | -206.2175 | 16.8833 | -6.124 | 17.181 | -6.1948 | 16.9921 | 3670.1487 | 3960.2368 | 1024.4919 | 337.7777 | -207.1418 | 666.4979
14:17 | 3075 |  |  | -50.9379 | -46.5174 | -72.1957 | -37.5673 | -42.7386 | -62.0474 | -59.5867 | 2.8968 | 28.7556 | 15.8624 | 3.6487 |  |  |  | -59.4429 | -57.6033 | -53.0571 | -20.6088 |  | -67.3884 | -59.276 | 8.0631 | 27.439 | 30.3407 | 10.3388 | 79.563 | 229.4171 | 222.5978 | 106.9583 | 105.0914 | 114.1434 | 171.0915 | 86.3621 | 117.3182 | 91.5886 | 107.2838 | 276.4588 | 793.4214 | 110.4614 | 89.302 | 96.098 | 98.1587 | 138.601 | 865.6744 | 310.3602 | 735.9836 | 476.4678 | 902.3399 | 97.2526 | 78.346 | 104.5447 | 252.2878 | 692.1114 | 140.4367 | 100.2725 | 141.1703 | 333.45 | 777.2593 | 98.7786 | 37.7542 | 57.193 | 85.3574 | 119.4468 | 948.5566 | 934.3683 | 960.8961 | 943.5578 | 80.7279 | 99.3404 | 127.0766 | 280.777 | 693.9665 | 58.8 | 94.8771 | 152.1845 | 379.4245 | 758.6785 | 44.7588 | 65.4973 | 87.6433 | 96.2417 | 128.7067 | 862.0676 |  | 907.1257 | 583.6706 |  | 53.82 | 102.5735 | 124.7179 | 281.2498 | 725.8823 | 61.7201 | 99.206 | 132.6481 | 356.5798 | 822.4305 | 33.6951 | 35.6284 | 50.6915 | 83.0536 | 140.091 | 981.0006 | 946.5862 | 966.8337 | 965.2101 | 67.0019 | 101.4539 | 134.5001 | 270.2322 | 702.532 | 933.0986 | 992.882 |  |  | 1010.2968 | 1013.2121 | 881.0437 | 961.2055 | 873.6104 | 957.9709 | 913.033 | 877.1603 | 829.4557 | 835.4522 | 815.3926 | 870.8456 | 789.627 | 1001.4515 | 1013.2589 | 973.8382 | 1010.8429 | 999.3236 | 230.6746 |  |  | 91.6669 | 231.5833 | 276.1218 | 153.8685 | 109.3886 | 112.6446 | 125.6778 | 97.9787 | 281.8413 | 740.5367 | 252.7115 | 95.2463 | 96.9861 | 94.3738 | 103.8065 | 849.7483 | 888.2377 | 885.4023 | 878.741 | 901.5769 | 99.1443 | 101.0691 | 117.2083 | 99.0902 | 638.8783 | 125.9174 | 98.5379 | 316.6957 | 747.7842 | 106.6804 | 35.935 | 52.6223 | 82.2199 | 121.5607 | 939.6858 | 906.6052 | 918.4454 | 758.6037 | 98.8844 | 81.2654 | 111.2633 | 219.2022 | 671.6575 | 44.6945 | 70.069 | 107.5288 | 240.9836 | 728.7104 | 30.8489 | 35.133 | 48.3387 | 79.4562 | 128.4053 | 891.8481 | 861.5196 | 835.2663 | 932.4731 | 875.1539 | 45.3674 | 72.2477 | 106.781 | 206.0659 | 666.3301 | 50.97 | 80.6816 | 109.7215 | 230.7842 | 793.4722 | 33.4187 | 37.5958 | 55.0231 | 86.9928 | 150.317 | 911.4966 | 901.0752 | 942.9283 | 906.3246 | 51.3737 | 114.3746 | 84.5723 | 266.1307 | 726.5314 | 956.3046 | 983.6154 | 992.3261 |  | 1003.4367 | 1035.6444 | 1057.3578 | 911.0488 | 1028.1695 | 872.5244 |  | 1048.5266 | 1005.7122 | 1021.6904 | 46.4914 | 55.0079 | 76.2836 | 938.0413 | 718.8622 | 614.4975 | 670.8445 | 255.3382 | 341.3499 | 334.7216 | 246.6323 | -0.0024375 | -0.059809 | 0.011202 | 0.087218 | 0.014662 | -0.0043671 | 0.096548 | -0.0035493 | -0.10168 | -211.2516 | 18.8175 | -212.0763 | 17.1441 | -206.0514 | 18.1502 | -206.0083 | 16.832 | -5.7732 | 17.1893 | -5.9394 | 17.0537 | 3655.9512 | 3960.3078 | 1024.4846 | 338.0358 | -206.6902 | 666.6798
14:17 | 3076 |  |  | -50.7902 | -46.4629 | -72.0948 | -37.4759 | -42.6816 | -61.983 | -59.4443 | 2.8938 | 28.7846 | 15.8953 | 3.6497 |  |  |  | -59.4098 | -57.2844 | -52.9592 | -20.5188 |  | -67.2057 | -59.0974 | 8.0588 | 27.4594 | 30.3552 | 10.3649 | 79.3495 | 229.4908 | 222.6672 | 106.9293 | 105.0734 | 114.1522 | 171.1167 | 86.3634 | 117.2896 | 91.6064 | 107.3068 | 276.5608 | 793.5704 | 110.5094 | 89.4279 | 96.1237 | 98.1553 | 138.6292 | 865.9166 | 310.7339 | 736.2842 | 476.7094 | 902.5437 | 97.2446 | 78.3623 | 104.5533 | 252.4091 | 692.2428 | 140.4435 | 100.2742 | 141.2284 | 333.5725 | 777.3924 | 98.7534 | 37.7789 | 57.213 | 85.3912 | 119.5106 | 948.6372 | 934.4925 | 960.9402 | 943.6292 | 80.7119 | 99.341 | 127.1215 | 280.9056 | 694.1312 | 58.7681 | 94.9183 | 152.2459 | 379.5671 | 758.8224 | 44.7465 | 65.6389 | 87.7694 | 96.3147 | 128.8218 | 860.647 |  | 906.3736 | 581.6285 |  | 53.8546 | 102.5721 | 124.7445 | 281.3652 | 725.9691 | 61.7831 | 99.2337 | 132.7018 | 356.727 | 822.5675 | 33.6944 | 35.649 | 50.7129 | 83.1014 | 140.1504 | 980.9299 | 946.6375 | 966.7232 | 964.9968 | 67.0358 | 101.4545 | 134.5409 | 270.3365 | 702.7238 | 933.006 | 993.1823 |  |  | 1010.2474 | 1013.2642 | 881.1076 | 961.3447 | 873.6961 | 957.8409 | 913.7561 | 879.9181 | 838.1902 | 830.1606 | 799.8773 | 868.6459 | 789.747 | 989.0444 | 1013.7911 | 973.9369 | 1011.4169 | 999.7069 | 230.8179 |  |  | 91.7172 | 231.5529 | 275.7534 | 153.9057 | 109.4539 | 112.6297 | 125.7486 | 97.9894 | 281.9684 | 740.6378 | 252.844 | 95.3034 | 97.0049 | 94.3819 | 103.8182 | 850.1111 | 888.1956 | 885.3908 | 879.5494 | 901.5117 | 99.1535 | 101.0664 | 117.2418 | 99.0618 | 638.9913 | 125.9329 | 98.5348 | 316.8686 | 747.9548 | 106.7549 | 35.9257 | 52.6425 | 82.252 | 121.5879 | 939.2234 | 906.7259 | 918.4584 | 758.7242 | 98.8753 | 81.3317 | 111.2668 | 219.3012 | 671.824 | 44.6857 | 70.0838 | 107.5533 | 241.1739 | 728.9039 | 30.7678 | 35.1645 | 48.3692 | 79.5006 | 128.4528 | 893.7324 | 864.9863 | 834.8042 | 933.598 | 874.714 | 45.409 | 72.2895 | 106.8746 | 206.1825 | 666.597 | 50.9956 | 80.7579 | 109.7424 | 230.891 | 793.6637 | 33.4334 | 37.6005 | 55.0553 | 87.0477 | 150.3736 | 912.3006 | 901.3432 | 943.9736 | 907.1585 | 51.3945 | 114.4024 | 84.5881 | 266.2588 | 726.6972 | 957.2147 | 982.8619 | 991.2527 |  | 1003.4279 | 1035.6437 | 1056.9287 | 911.0067 | 1028.2552 | 872.2616 |  | 1048.4337 | 1005.8771 | 1021.5595 | 46.4777 | 55.0697 | 76.2932 | 938.3518 | 719.025 | 614.711 | 670.9867 | 255.5162 | 341.575 | 334.9481 | 246.793 | -0.0016005 | -0.059792 | 0.011689 | 0.086945 | 0.014601 | -0.0042094 | 0.10519 | -0.0086282 | -0.094708 | -211.1931 | 18.8606 | -211.947 | 17.1092 | -205.8421 | 18.1029 | -205.8914 | 16.8751 | -5.5517 | 17.2098 | -5.6532 | 17.0229 | 3700.2614 | 3960.7682 | 1024.4228 | 338.2616 | -206.2224 | 666.868
14:17 | 3077 |  |  | -50.5439 | -46.358 | -71.6459 | -37.3552 | -42.5846 | -61.8741 | -59.1764 | 2.888 | 28.83 | 15.9186 | 3.6506 |  |  |  | -59.3338 | -57.0916 | -52.8031 | -20.447 |  | -67.1653 | -58.8463 | 8.0635 | 27.4888 | 30.3802 | 10.3859 | 78.2024 | 229.5968 | 222.7506 | 106.9188 | 105.067 | 114.1687 | 171.1392 | 86.3697 | 117.2651 | 91.6395 | 107.3494 | 276.6944 | 793.7206 | 110.5611 | 89.5162 | 96.151 | 98.1808 | 138.6977 | 866.0668 | 311.155 | 736.5756 | 477.1561 | 902.6676 | 97.2484 | 78.4116 | 104.5993 | 252.5423 | 692.3815 | 140.4385 | 100.2506 | 141.2621 | 333.695 | 777.5268 | 98.6971 | 37.7936 | 57.2693 | 85.4367 | 119.5748 | 948.6125 | 934.5132 | 960.8712 | 943.6126 | 80.6593 | 99.3391 | 127.1602 | 281.0362 | 694.2919 | 58.7709 | 94.947 | 152.2991 | 379.7104 | 758.9605 | 44.7623 | 65.7049 | 87.8143 | 96.3527 | 128.8922 | 861.3845 |  | 905.7931 | 581.606 |  | 53.8321 | 102.5791 | 124.7891 | 281.4848 | 726.0676 | 61.7674 | 99.2502 | 132.7436 | 356.8661 | 822.6956 | 33.6864 | 35.6657 | 50.7241 | 83.1375 | 140.1987 | 980.916 | 946.6384 | 966.625 | 964.8618 | 67.0354 | 101.4718 | 134.5822 | 270.4443 | 702.899 | 932.7207 | 993.3673 |  |  | 1010.2451 | 1013.2546 | 881.1734 | 961.5735 | 873.7439 | 957.6803 | 908.1668 | 873.8358 | 841.0067 | 801.6379 | 772.4306 | 866.3752 | 815.8675 | 1004.6153 | 1014.2278 | 974.036 | 1011.8805 | 1000.0194 | 230.9407 |  |  | 91.7476 | 231.4786 | 275.4897 | 153.9283 | 109.5019 | 112.6057 | 125.8023 | 97.997 | 282.0883 | 740.7189 | 252.9641 | 95.3411 | 97.0238 | 94.3915 | 103.8287 | 850.5141 | 888.2586 | 885.394 | 880.1212 | 901.5576 | 99.1493 | 101.0834 | 117.2832 | 99.0681 | 639.1143 | 125.9636 | 98.545 | 317.0481 | 748.123 | 106.8214 | 35.953 | 52.6534 | 82.2749 | 121.6426 | 938.8775 | 906.8534 | 918.4806 | 758.8441 | 98.8668 | 81.3885 | 111.2989 | 219.4009 | 671.9847 | 44.7127 | 70.1164 | 107.5993 | 241.2375 | 729.099 | 30.7788 | 35.1788 | 48.4095 | 79.5133 | 128.5097 | 893.1409 | 864.6741 | 834.278 | 933.6979 | 874.1859 | 45.4046 | 72.3282 | 106.8518 | 206.2959 | 666.8442 | 51.0011 | 80.8112 | 109.7693 | 231.0081 | 793.8412 | 33.4124 | 37.6326 | 55.0633 | 87.091 | 150.4344 | 912.9395 | 902.1164 | 945.1405 | 908.2771 | 51.397 | 114.4348 | 84.6173 | 266.3835 | 726.8623 | 957.5921 | 982.0081 | 989.288 |  | 1003.3357 | 1035.6424 | 1056.4707 | 911.0074 | 1028.1785 | 872.2506 |  | 1048.319 | 1005.8948 | 1021.3035 | 46.4737 | 55.0777 | 76.2974 | 938.7825 | 719.1787 | 614.9153 | 671.0627 | 255.7226 | 341.8351 | 335.193 | 246.9535 | -0.0019287 | -0.060328 | 0.011193 | 0.087041 | 0.014632 | -0.0044698 | 0.098098 | -0.0073849 | -0.099205 | -211.0147 | 18.8175 | -211.8024 | 17.1215 | -205.759 | 18.1728 | -205.8267 | 16.871 | -5.1855 | 17.1461 | -5.2901 | 17.0209 | 3747.2912 | 3961.3073 | 1024.3082 | 338.514 | -205.5676 | 667.047
14:17 | 3078 |  |  | -50.3772 | -46.1031 | -71.3691 | -37.3909 | -42.4827 | -61.6695 | -58.9865 | 2.8824 | 28.8766 | 15.946 | 3.649 |  |  |  | -59.2313 | -57.0653 | -52.56 | -20.4578 |  | -66.9894 | -58.6357 | 8.0677 | 27.5209 | 30.3996 | 10.4303 | 79.5842 | 229.704 | 222.8507 | 106.9315 | 105.0786 | 114.1942 | 171.1674 | 86.3767 | 117.2891 | 91.6753 | 107.3659 | 276.8446 | 793.8574 | 110.6333 | 89.6518 | 96.1753 | 98.2023 | 138.7768 | 866.1694 | 311.6639 | 736.9317 | 477.6949 | 902.7836 | 97.2809 | 78.477 | 104.6446 | 252.6788 | 692.5065 | 140.5234 | 100.2673 | 141.2918 | 333.8389 | 777.6598 | 98.7391 | 37.8436 | 57.2743 | 85.4655 | 119.639 | 948.4602 | 934.4278 | 960.6468 | 943.4883 | 80.7006 | 99.3324 | 127.1926 | 281.192 | 694.4382 | 58.7946 | 94.9605 | 152.3595 | 379.8619 | 759.0901 | 44.7316 | 65.7223 | 87.7986 | 96.3521 | 128.9104 | 859.107 |  | 905.318 | 582.4174 |  | 53.8158 | 102.5677 | 124.8235 | 281.6339 | 726.1975 | 61.7525 | 99.2853 | 132.7906 | 357.0277 | 822.8029 | 33.6865 | 35.6712 | 50.7437 | 83.1747 | 140.255 | 980.7111 | 946.6604 | 966.546 | 964.7959 | 67.1187 | 101.456 | 134.6017 | 270.5481 | 703.0953 | 932.3891 | 993.4996 |  |  | 1010.2997 | 1013.2488 | 881.2075 | 961.8094 | 873.7471 | 957.472 | 907.2845 | 866.8129 | 843.1541 | 805.1025 | 775.1629 | 867.9225 | 818.7168 | 1013.6041 | 1014.4435 | 974.1363 | 1012.1455 | 1000.2198 | 231.0562 |  |  | 91.7895 | 231.5169 | 275.518 | 153.8865 | 109.5611 | 112.5801 | 125.8607 | 98.0115 | 282.2582 | 740.8199 | 253.0843 | 95.382 | 97.0449 | 94.4068 | 103.834 | 851.0301 | 888.4022 | 885.3728 | 880.6159 | 901.6948 | 99.1742 | 101.1231 | 117.3564 | 99.1359 | 639.258 | 125.9849 | 98.5438 | 317.2063 | 748.2824 | 106.8667 | 35.973 | 52.6697 | 82.2999 | 121.6734 | 938.5614 | 906.9703 | 918.4992 | 758.9234 | 98.8601 | 81.4388 | 111.3117 | 219.4738 | 672.1181 | 44.7633 | 70.1387 | 107.6156 | 241.3005 | 729.3207 | 31.0601 | 35.1859 | 48.44 | 79.5603 | 128.5712 | 892.8402 | 863.2652 | 833.7023 | 933.331 | 873.5698 | 45.4204 | 72.3534 | 106.7986 | 206.3868 | 667.1016 | 51.0363 | 80.8697 | 109.795 | 231.1266 | 794.0164 | 33.4378 | 37.6452 | 55.0905 | 87.1224 | 150.494 | 913.3514 | 902.8576 | 945.9144 | 909.1579 | 51.4402 | 114.4874 | 84.6661 | 266.4922 | 726.9979 | 957.742 | 981.6233 | 988.4711 |  | 1003.1886 | 1035.6277 | 1056.1053 | 910.9133 | 1027.9495 | 872.3872 |  | 1048.2407 | 1005.9205 | 1021.0324 | 46.4659 | 55.075 | 76.2996 | 938.7013 | 719.3399 | 615.0693 | 671.1544 | 255.9392 | 342.1034 | 335.4701 | 247.1027 | -0.001436 | -0.059863 | 0.011548 | 0.087486 | 0.015046 | -0.0043033 | 0.10442 | -0.013308 | -0.10277 | -210.8547 | 18.8709 | -211.7285 | 17.1564 | -205.6914 | 18.1379 | -205.6329 | 16.8299 | -4.8901 | 17.1913 | -5.0348 | 17.062 | 3804.0012 | 3962.6394 | 1024.208 | 338.7867 | -204.9956 | 667.2046
14:17 | 3079 |  |  | -50.2516 | -45.9354 | -71.1958 | -37.2815 | -42.5128 | -61.5606 | -58.9101 | 2.8803 | 28.9105 | 15.9803 | 3.6461 |  |  |  | -59.1586 | -57.0541 | -52.4162 | -20.4057 |  | -66.7659 | -58.4271 | 8.0673 | 27.5464 | 30.4196 | 10.4368 | 78.9205 | 229.7773 | 222.9743 | 106.9435 | 105.1 | 114.2391 | 171.2068 | 86.3858 | 117.2532 | 91.7322 | 107.3976 | 276.9695 | 793.9907 | 110.7057 | 89.7924 | 96.1971 | 98.2242 | 138.8528 | 866.2063 | 312.2204 | 737.3529 | 478.2866 | 902.8535 | 97.2815 | 78.5086 | 104.6531 | 252.815 | 692.6379 | 140.5677 | 100.327 | 141.3339 | 333.9743 | 777.8006 | 98.7986 | 37.868 | 57.2304 | 85.4619 | 119.6877 | 948.2154 | 934.2623 | 960.3185 | 943.2541 | 80.7027 | 99.3356 | 127.2296 | 281.3419 | 694.5793 | 58.7941 | 94.9821 | 152.4103 | 380.0171 | 759.2232 | 44.7176 | 65.8318 | 87.8858 | 96.4049 | 128.9505 | 856.7717 |  | 904.7853 | 585.232 |  | 53.8383 | 102.5693 | 124.8474 | 281.7727 | 726.2899 | 61.8455 | 99.313 | 132.8453 | 357.1904 | 822.9311 | 33.6929 | 35.6904 | 50.7697 | 83.2208 | 140.3093 | 980.6992 | 946.5501 | 966.5185 | 964.5778 | 67.1804 | 101.4516 | 134.6407 | 270.6456 | 703.2883 | 932.2905 | 994.0291 |  |  | 1010.396 | 1013.2266 | 881.269 | 962.1118 | 873.7054 | 957.1982 | 909.6787 | 866.4005 | 836.4474 | 831.0501 | 790.6055 | 867.1118 | 819.0851 | 1023.5744 | 1014.4755 | 974.2297 | 1012.2502 | 1000.3578 | 231.1616 |  |  | 91.8408 | 231.6196 | 275.615 | 153.6895 | 109.6243 | 112.549 | 125.9056 | 98.0233 | 282.4175 | 740.9175 | 253.2215 | 95.3774 | 97.0629 | 94.427 | 103.8355 | 851.4253 | 888.5842 | 885.3504 | 881.0152 | 901.8654 | 99.1776 | 101.1057 | 117.3937 | 99.1009 | 639.3907 | 126.0065 | 98.5335 | 317.3743 | 748.4395 | 106.9296 | 35.9698 | 52.6943 | 82.3268 | 121.7007 | 938.861 | 907.1145 | 918.5433 | 759.0007 | 98.8562 | 81.4895 | 111.3182 | 219.5562 | 672.2616 | 44.7901 | 70.1788 | 107.6072 | 241.4275 | 729.5431 | 31.2426 | 35.1964 | 48.4691 | 79.6385 | 128.623 | 893.418 | 860.9296 | 833.1816 | 932.3644 | 872.9597 | 45.4838 | 72.3719 | 106.83 | 206.4724 | 667.3612 | 51.0796 | 80.9379 | 109.8257 | 231.2406 | 794.2099 | 33.4798 | 37.6699 | 55.1255 | 87.1643 | 150.5724 | 913.5423 | 903.431 | 946.3331 | 909.6552 | 51.4234 | 114.5584 | 84.683 | 266.6069 | 727.1093 | 957.4063 | 981.733 | 989.0951 |  | 1003.0191 | 1035.5877 | 1055.7809 | 910.779 | 1027.7075 | 872.5703 |  | 1048.183 | 1005.9605 | 1020.7363 | 46.4781 | 55.0927 | 76.3177 | 938.1219 | 719.4281 | 615.1947 | 671.2891 | 256.1202 | 342.367 | 335.6691 | 247.2659 | -0.0019 | -0.059855 | 0.010754 | 0.086835 | 0.014801 | -0.0046288 | 0.097681 | -0.0051306 | -0.097382 | -210.8393 | 18.875 | -211.547 | 17.0928 | -205.4421 | 18.1379 | -205.5837 | 16.9018 | -4.6655 | 17.1831 | -4.6686 | 17.0004 | 3818.726 | 3962.003 | 1024.1113 | 339.0181 | -204.5626 | 667.3114
14:17 | 3080 |  |  | -50.053 | -45.8583 | -71.3107 | -37.1075 | -42.4554 | -61.559 | -58.8602 | 2.8765 | 28.9573 | 16.0102 | 3.6453 |  |  |  | -59.1774 | -56.9367 | -52.2579 | -20.3557 |  | -66.5871 | -58.4033 | 8.0685 | 27.5717 | 30.4296 | 10.464 | 77.9644 | 229.8661 | 223.0927 | 106.9635 | 105.1279 | 114.2768 | 171.2316 | 86.3949 | 117.2257 | 91.777 | 107.3995 | 277.0752 | 794.1033 | 110.7305 | 89.8875 | 96.2271 | 98.2258 | 138.8951 | 866.1145 | 312.6812 | 737.7236 | 478.7846 | 902.8638 | 97.2785 | 78.5309 | 104.6433 | 252.948 | 692.775 | 140.6128 | 100.3365 | 141.3675 | 334.0943 | 777.9531 | 98.7162 | 37.8408 | 57.2688 | 85.5094 | 119.7407 | 947.9569 | 934.0871 | 959.9966 | 942.9501 | 80.7186 | 99.344 | 127.2817 | 281.4736 | 694.733 | 58.7961 | 95.0228 | 152.4407 | 380.1638 | 759.355 | 44.7808 | 65.9343 | 87.967 | 96.4169 | 129.0026 | 855.1947 |  | 904.2941 | 588.3558 |  | 53.8923 | 102.5817 | 124.8902 | 281.9051 | 726.3806 | 61.8903 | 99.2976 | 132.9035 | 357.3383 | 823.0306 | 33.7216 | 35.7006 | 50.7829 | 83.2756 | 140.3568 | 980.7474 | 946.5257 | 966.546 | 964.7274 | 67.1653 | 101.5185 | 134.7244 | 270.7447 | 703.4414 | 932.6088 | 995.174 |  |  | 1010.5094 | 1013.1135 | 881.3575 | 962.457 | 873.6421 | 956.9321 | 910.2901 | 866.2055 | 827.0252 | 843.5026 | 808.4601 | 861.1576 | 796.8347 | 1039.4853 | 1014.4838 | 974.2967 | 1012.292 | 1000.4898 | 231.2825 |  |  | 91.8911 | 231.6717 | 275.6146 | 153.6195 | 109.6801 | 112.5277 | 125.9472 | 98.0216 | 282.5328 | 740.9933 | 253.368 | 95.3615 | 97.0717 | 94.4426 | 103.8381 | 851.7646 | 888.803 | 885.4043 | 881.3138 | 901.9856 | 99.1614 | 101.0918 | 117.4136 | 99.0401 | 639.5006 | 126.0379 | 98.5475 | 317.5224 | 748.5972 | 106.9338 | 35.9767 | 52.7164 | 82.3469 | 121.7397 | 939.361 | 907.2805 | 918.6143 | 759.0707 | 98.8553 | 81.5327 | 111.3321 | 219.6565 | 672.3991 | 44.8499 | 70.18 | 107.6065 | 241.5556 | 729.7386 | 31.1124 | 35.2465 | 48.499 | 79.7008 | 128.6807 | 893.1404 | 858.4294 | 832.6736 | 931.2592 | 872.3815 | 45.5158 | 72.3792 | 106.8142 | 206.5483 | 667.6099 | 51.1093 | 81.0171 | 109.8658 | 231.3608 | 794.4015 | 33.4629 | 37.6948 | 55.1187 | 87.2012 | 150.6304 | 913.7152 | 903.4236 | 946.5412 | 909.8128 | 51.4301 | 114.6058 | 84.7276 | 266.7181 | 727.2222 | 957.0268 | 981.7534 | 989.5726 |  | 1002.8307 | 1035.4315 | 1055.4338 | 910.7558 | 1027.5694 | 872.6659 |  | 1048.1679 | 1006.0144 | 1020.4219 | 46.4964 | 55.107 | 76.3563 | 937.7499 | 719.5435 | 615.3448 | 671.4251 | 256.3168 | 342.6121 | 335.9212 | 247.4704 | -0.0017648 | -0.059828 | 0.010442 | 0.086775 | 0.014493 | -0.0047294 | 0.11038 | -0.0016581 | -0.096715 | -210.6639 | 18.8442 | -211.4485 | 17.1482 | -205.3836 | 18.1625 | -205.4483 | 16.8669 | -4.324 | 17.1523 | -4.4193 | 17.0496 | 3723.4034 | 3963.3211 | 1023.9904 | 339.2666 | -204.2767 | 667.4442
14:17 | 3081 |  |  | -49.9849 | -45.9967 | -71.2786 | -37.1238 | -42.4221 | -61.6081 | -58.8107 | 2.9062 | 28.9177 | 15.9982 | 3.6538 |  |  |  | -59.2352 | -56.866 | -52.4317 | -20.4402 |  | -66.8187 | -58.4567 | 8.0728 | 27.4882 | 29.7805 | 10.3338 | 78.6034 | 229.9774 | 223.194 | 106.9825 | 105.1617 | 114.3165 | 171.2572 | 86.4014 | 117.2588 | 91.7936 | 107.39 | 277.1788 | 794.1772 | 110.7591 | 90.0217 | 96.241 | 98.2263 | 138.9585 | 865.9675 | 312.9338 | 738.0118 | 479.1233 | 902.8818 | 97.3146 | 78.5702 | 104.6863 | 253.0811 | 692.9084 | 140.7068 | 100.3196 | 141.4051 | 334.2232 | 778.0863 | 98.6969 | 37.8225 | 57.3466 | 85.5877 | 119.8057 | 947.5944 | 933.8584 | 959.5392 | 942.5914 | 80.7698 | 99.3464 | 127.3375 | 281.6044 | 694.8916 | 58.7821 | 95.0581 | 152.4996 | 380.3195 | 759.4801 | 44.8053 | 65.9454 | 87.9857 | 96.4462 | 129.0745 | 855.7449 |  | 903.8105 | 590.2436 |  | 53.9435 | 102.5779 | 124.9088 | 282.071 | 726.5139 | 61.9045 | 99.3093 | 132.9518 | 357.5089 | 823.1318 | 33.735 | 35.7128 | 50.8126 | 83.3188 | 140.4233 | 980.9138 | 946.5882 | 966.5083 | 964.8914 | 67.1656 | 101.5431 | 134.7821 | 270.8474 | 703.6029 | 932.8459 | 995.0586 |  |  | 1010.6256 | 1012.9324 | 881.4112 | 962.7542 | 873.5447 | 956.681 | 917.9666 | 860.856 | 831.1991 | 843.5868 | 817.9319 | 856.3435 | 772.9872 | 1028.8465 | 1014.5378 | 974.3441 | 1012.296 | 1000.6112 | 231.4059 |  |  | 91.9428 | 231.8168 | 275.6418 | 153.7001 | 109.7396 | 112.4889 | 125.9874 | 98.0245 | 282.6369 | 741.0519 | 253.4807 | 95.3885 | 97.0796 | 94.455 | 103.8402 | 851.8276 | 889.0085 | 885.4587 | 881.1554 | 902.0679 | 99.1744 | 101.0902 | 117.4236 | 99.0447 | 639.5894 | 126.0693 | 98.5529 | 317.6602 | 748.7592 | 106.948 | 36.0003 | 52.7385 | 82.378 | 121.7909 | 939.3008 | 907.4325 | 918.678 | 759.1341 | 98.8616 | 81.5813 | 111.3452 | 219.7396 | 672.5426 | 44.8569 | 70.1806 | 107.6411 | 241.6915 | 729.9477 | 30.9872 | 35.3038 | 48.5126 | 79.7553 | 128.7398 | 890.7293 | 856.4128 | 832.0895 | 930.4172 | 871.706 | 45.511 | 72.4181 | 106.7892 | 206.6498 | 667.8698 | 51.1603 | 81.1283 | 109.8971 | 231.4887 | 794.561 | 33.4558 | 37.703 | 55.1057 | 87.2354 | 150.6594 | 913.8708 | 903.4404 | 946.8492 | 910.0348 | 51.4442 | 114.6198 | 84.7724 | 266.8262 | 727.3638 | 956.7689 | 981.5608 | 992.8781 |  | 1002.6146 | 1035.2169 | 1055.1097 | 910.7977 | 1027.4327 | 872.7026 |  | 1048.179 | 1006.1211 | 1020.0837 | 46.5412 | 55.1374 | 76.3566 | 937.0003 | 719.6655 | 615.5409 | 671.5269 | 256.5223 | 342.9406 | 336.2091 | 247.6296 | -0.0018308 | -0.059851 | 0.010545 | 0.087532 | 0.014655 | -0.0043698 | 0.093841 | -0.00078813 | -0.074363 | -210.6393 | 18.9386 | -211.4055 | 17.1153 | -205.2175 | 18.1091 | -205.279 | 16.8956 | -4.1086 | 17.2077 | -4.167 | 17.0229 | 3880.1333 | 3960.1178 | 1023.8604 | 339.5749 | -204.442 | 667.6032
14:17 | 3082 |  |  | -49.9792 | -46.2487 | -71.6456 | -37.2497 | -42.5486 | -61.7051 | -59.0508 | 2.9559 | 28.8648 | 15.9989 | 3.652 |  |  |  | -59.3247 | -56.6323 | -53.0538 | -20.4993 |  | -67.1695 | -58.7063 | 8.169 | 27.3038 | 28.1258 | 10.0005 | 79.383 | 230.0626 | 223.2971 | 107.0081 | 105.1992 | 114.3603 | 171.2928 | 86.4138 | 117.245 | 91.8303 | 107.4264 | 277.3088 | 794.2547 | 110.8138 | 90.1637 | 96.2548 | 98.2631 | 139.0073 | 865.811 | 313.1729 | 738.2662 | 479.5502 | 902.865 | 97.3161 | 78.583 | 104.7437 | 253.2101 | 693.0576 | 140.7393 | 100.3391 | 141.4564 | 334.3524 | 778.215 | 98.7487 | 37.8763 | 57.3289 | 85.5852 | 119.8556 | 947.143 | 933.5518 | 958.8849 | 942.1256 | 80.7465 | 99.3545 | 127.3898 | 281.727 | 695.04 | 58.7767 | 95.0795 | 152.5574 | 380.4776 | 759.608 | 44.7841 | 65.965 | 88.0135 | 96.5115 | 129.1378 | 855.7746 |  | 903.2703 | 590.9756 |  | 53.9656 | 102.5725 | 124.9444 | 282.2472 | 726.6428 | 61.9541 | 99.3399 | 132.9706 | 357.664 | 823.2781 | 33.7182 | 35.741 | 50.8603 | 83.3485 | 140.4979 | 981.2368 | 946.7057 | 966.4364 | 964.9419 | 67.2421 | 101.4822 | 134.7682 | 270.9541 | 703.7918 | 932.799 | 995.2487 |  |  | 1010.7395 | 1012.7713 | 881.4172 | 962.9771 | 873.4051 | 956.3887 | 921.5255 | 861.1744 | 839.416 | 848.1565 | 806.311 | 859.1063 | 802.4134 | 1025.5351 | 1014.5907 | 974.3967 | 1012.2372 | 1000.7238 | 231.5118 |  |  | 91.9922 | 231.7781 | 275.6884 | 153.7956 | 109.8007 | 112.4539 | 126.0282 | 98.0313 | 282.7301 | 741.1088 | 253.5852 | 95.4234 | 97.0875 | 94.4652 | 103.8502 | 851.5458 | 889.1301 | 885.5041 | 880.597 | 902.098 | 99.1619 | 101.0498 | 117.4059 | 99.0672 | 639.6823 | 126.1055 | 98.5405 | 317.8178 | 748.9185 | 107.011 | 36.0215 | 52.7676 | 82.4195 | 121.8323 | 939.0584 | 907.5684 | 918.7188 | 759.2073 | 98.882 | 81.6305 | 111.3717 | 219.8112 | 672.6833 | 44.8504 | 70.2269 | 107.6729 | 241.7508 | 730.1419 | 30.9547 | 35.3171 | 48.5325 | 79.7983 | 128.7938 | 887.8801 | 852.6844 | 831.5009 | 929.2226 | 871.0013 | 45.5083 | 72.4732 | 106.8182 | 206.7726 | 668.1391 | 51.1997 | 81.2469 | 109.9405 | 231.628 | 794.7056 | 33.4678 | 37.7209 | 55.1329 | 87.2821 | 150.7086 | 914.3431 | 903.4914 | 947.4037 | 910.4786 | 51.4984 | 114.6479 | 84.8034 | 266.9436 | 727.5146 | 956.2641 | 981.3111 | 996.2889 |  | 1002.3604 | 1035.0546 | 1054.7292 | 910.8777 | 1027.2098 | 872.6821 |  | 1048.223 | 1006.0598 | 1019.7245 | 46.5603 | 55.1773 | 76.3516 | 936.127 | 719.7641 | 615.7165 | 671.6869 | 256.614 | 343.0776 | 336.3582 | 247.7202 | -0.0016067 | -0.05956 | 0.010363 | 0.086779 | 0.01428 | -0.0050426 | 0.082708 | -0.0055375 | -0.08054 | -210.4731 | 18.7661 | -211.187 | 17.0065 | -205.1006 | 18.1625 | -205.1959 | 16.8012 | -3.7332 | 17.0209 | -3.7516 | 16.8895 | 3829.4716 | 3963.6203 | 1023.7078 | 339.7179 | -205.1441 | 667.7403
14:17 | 3083 |  |  | -49.7308 | -46.4076 | -71.529 | -37.1428 | -42.5586 | -61.5345 | -58.9548 | 2.9597 | 28.9133 | 16.0431 | 3.648 |  |  |  | -59.1894 | -56.3149 | -52.9387 | -20.3512 |  | -67.0676 | -58.4934 | 8.2366 | 27.3365 | 27.9117 | 9.9627 | 78.3536 | 230.1502 | 223.4197 | 107.0497 | 105.2307 | 114.3894 | 171.3283 | 86.4251 | 117.2073 | 91.8884 | 107.4726 | 277.4758 | 794.3394 | 110.9041 | 90.2863 | 96.2823 | 98.2748 | 139.0341 | 865.6479 | 313.5328 | 738.5959 | 480.0669 | 902.7805 | 97.2858 | 78.5992 | 104.77 | 253.3473 | 693.2098 | 140.8135 | 100.3683 | 141.5263 | 334.4799 | 778.3489 | 98.7511 | 37.895 | 57.3071 | 85.6104 | 119.9073 | 946.6375 | 933.2451 | 958.2549 | 941.6296 | 80.7593 | 99.3417 | 127.4286 | 281.85 | 695.1815 | 58.7873 | 95.1075 | 152.6047 | 380.6199 | 759.7355 | 44.7724 | 66.0546 | 88.0418 | 96.516 | 129.1392 | 853.8719 |  | 902.7192 | 591.5143 |  | 53.9399 | 102.5961 | 124.9982 | 282.391 | 726.7176 | 61.938 | 99.3342 | 133.0118 | 357.806 | 823.4171 | 33.7178 | 35.7594 | 50.8892 | 83.3869 | 140.5623 | 981.3072 | 946.9146 | 966.4297 | 965.1651 | 67.3465 | 101.4639 | 134.7746 | 271.0566 | 703.9822 | 932.6634 | 997.4219 |  |  | 1010.8536 | 1012.5954 | 881.4233 | 963.122 | 873.2354 | 956.0794 | 923.9479 | 867.21 | 840.5196 | 845.9533 | 783.1605 | 864.7562 | 837.926 | 1048.3748 | 1014.5566 | 974.4401 | 1012.0868 | 1000.7998 | 231.6329 |  |  | 92.0313 | 231.525 | 275.5464 | 153.7647 | 109.8687 | 112.4434 | 126.0852 | 98.0286 | 282.8449 | 741.1862 | 253.7194 | 95.4494 | 97.1124 | 94.4736 | 103.8649 | 851.3051 | 889.2142 | 885.5825 | 880.3269 | 902.0403 | 99.1594 | 101.0585 | 117.471 | 99.0739 | 639.8075 | 126.156 | 98.5598 | 317.9788 | 749.0557 | 107.0411 | 36.0376 | 52.7783 | 82.4498 | 121.8611 | 938.7888 | 907.652 | 918.7368 | 759.3175 | 98.8864 | 81.6844 | 111.4298 | 219.9028 | 672.8521 | 44.8687 | 70.2795 | 107.7136 | 241.8668 | 730.3232 | 30.9899 | 35.3252 | 48.5365 | 79.831 | 128.8414 | 885.6899 | 851.1861 | 830.9686 | 927.9613 | 870.3542 | 45.5199 | 72.4971 | 106.8437 | 206.8765 | 668.4124 | 51.2219 | 81.3253 | 109.9604 | 231.7443 | 794.8118 | 33.4614 | 37.6966 | 55.1678 | 87.3201 | 150.7607 | 915.5158 | 903.9451 | 949.0046 | 911.8345 | 51.6223 | 114.7145 | 84.8648 | 267.0693 | 727.6508 | 955.8256 | 980.8886 | 996.3946 |  | 1002.061 | 1034.8208 | 1054.308 | 911.0488 | 1026.8887 | 872.4898 |  | 1048.3083 | 1006.0385 | 1019.3862 | 46.5921 | 55.1842 | 76.3616 | 936.2897 | 719.8164 | 615.9153 | 671.7798 | 256.8321 | 343.3671 | 336.5929 | 247.9767 | -0.001759 | -0.059949 | 0.010871 | 0.087611 | 0.014941 | -0.0047931 | 0.10006 | 0.0067557 | -0.10635 | -210.3285 | 18.7969 | -211.1931 | 17.0578 | -205.0298 | 18.1461 | -204.9621 | 16.7375 | -3.3701 | 17.1092 | -3.5178 | 16.9675 | 3838.4234 | 3961.003 | 1023.5465 | 339.98 | -204.664 | 667.8659
14:17 | 3084 |  |  | -49.6071 | -46.3556 | -71.2652 | -37.1559 | -42.4445 | -61.4056 | -58.7917 | 2.97 | 28.945 | 16.084 | 3.6443 |  |  |  | -59.0288 | -56.1995 | -52.7515 | -20.3262 |  | -66.8547 | -58.4066 | 8.2863 | 27.3715 | 27.7555 | 9.9339 | 77.2972 | 230.2384 | 223.537 | 107.0841 | 105.2619 | 114.4239 | 171.3563 | 86.4362 | 117.1844 | 91.9514 | 107.521 | 277.6358 | 794.3941 | 110.978 | 90.3837 | 96.3102 | 98.2818 | 139.1039 | 865.4608 | 313.9304 | 738.8733 | 480.5816 | 902.558 | 97.2685 | 78.6452 | 104.7821 | 253.4837 | 693.337 | 140.9054 | 100.379 | 141.5799 | 334.5991 | 778.4809 | 98.7449 | 37.8609 | 57.3433 | 85.6728 | 119.9578 | 946.1352 | 932.9371 | 957.6888 | 941.1667 | 80.8042 | 99.3446 | 127.4811 | 281.9806 | 695.3202 | 58.7628 | 95.1267 | 152.6677 | 380.7615 | 759.8703 | 44.7808 | 66.205 | 88.1183 | 96.533 | 129.1964 | 854.8477 |  | 902.1348 | 593.5177 |  | 53.9447 | 102.5936 | 125.0265 | 282.5085 | 726.7595 | 61.9509 | 99.3259 | 133.0781 | 357.9624 | 823.5543 | 33.7371 | 35.7757 | 50.9131 | 83.4325 | 140.6278 | 981.2688 | 947.024 | 966.4046 | 965.2782 | 67.3618 | 101.487 | 134.8366 | 271.1617 | 704.1511 | 932.5115 | 998.5511 |  |  | 1010.9536 | 1012.3472 | 881.4205 | 963.1842 | 873.0256 | 955.724 | 931.9044 | 869.0705 | 838.5906 | 825.3774 | 765.3342 | 861.1061 | 834.2405 | 1069.9805 | 1014.3858 | 974.4553 | 1011.8208 | 1000.7949 | 231.763 |  |  | 92.0639 | 231.4288 | 275.3019 | 153.4069 | 109.9381 | 112.4262 | 126.1388 | 98.0428 | 282.9583 | 741.2533 | 253.8421 | 95.471 | 97.1345 | 94.4848 | 103.8738 | 851.3575 | 889.3042 | 885.5898 | 880.7134 | 901.9684 | 99.1884 | 101.0479 | 117.5014 | 99.0596 | 639.9333 | 126.1728 | 98.5668 | 318.1539 | 749.1817 | 107.0731 | 36.0469 | 52.7917 | 82.4717 | 121.8935 | 938.7068 | 907.7313 | 918.7607 | 759.4382 | 98.8901 | 81.7469 | 111.4876 | 220.0038 | 673.0307 | 44.8759 | 70.2977 | 107.7385 | 242.0385 | 730.5194 | 31.114 | 35.3423 | 48.5459 | 79.8711 | 128.8948 | 884.4804 | 852.6775 | 830.4682 | 927.0645 | 869.685 | 45.5503 | 72.5297 | 106.8735 | 206.9795 | 668.6701 | 51.2415 | 81.3616 | 109.976 | 231.8676 | 794.8978 | 33.4755 | 37.6951 | 55.2282 | 87.367 | 150.8397 | 916.8786 | 905.3509 | 951.4612 | 913.9712 | 51.6959 | 114.7596 | 84.928 | 267.183 | 727.7705 | 955.7076 | 980.3154 | 995.6901 |  | 1001.7448 | 1034.5594 | 1053.9186 | 911.4808 | 1026.485 | 872.2723 |  | 1048.4107 | 1006.0794 | 1019.0858 | 46.6144 | 55.1802 | 76.373 | 937.5193 | 719.8871 | 616.099 | 671.896 | 257.0527 | 343.6913 | 336.9185 | 248.1658 | -0.0017915 | -0.06012 | 0.011427 | 0.088067 | 0.014857 | -0.0046355 | 0.10389 | -0.0093024 | -0.09843 | -210.2423 | 18.7518 | -210.9377 | 16.9798 | -204.7805 | 18.1687 | -204.8852 | 16.7827 | -3.087 | 17.1256 | -3.0839 | 16.9449 | 3838.0285 | 3960.9879 | 1023.3874 | 340.3049 | -204.1779 | 667.9931
14:17 | 3085 |  |  | -50.3335 | -46.8129 | -72.8177 | -37.9952 | -42.9256 | -62.2052 | -59.8858 | 3.1235 | 28.3067 | 15.7245 | 3.6441 |  |  |  | -59.8173 | -55.7912 | -55.296 | -20.5963 |  | -68.4552 | -59.291 | 9.1031 | 26.8869 | 22.1698 | 5.4129 | 75.2897 | 230.3202 | 223.653 | 107.1017 | 105.2898 | 114.4642 | 171.3842 | 86.4559 | 117.1299 | 91.9762 | 107.5336 | 277.7479 | 794.4144 | 111.0143 | 90.5138 | 96.324 | 98.3049 | 139.1867 | 865.2218 | 314.3554 | 739.1191 | 481.0418 | 902.2448 | 97.2399 | 78.6904 | 104.8306 | 253.6246 | 693.4764 | 140.8965 | 100.3918 | 141.613 | 334.7171 | 778.6299 | 98.7847 | 37.8912 | 57.3629 | 85.694 | 120.0238 | 945.8233 | 932.6599 | 957.3184 | 940.821 | 80.7728 | 99.3674 | 127.528 | 282.1329 | 695.4583 | 58.7775 | 95.1378 | 152.7261 | 380.9016 | 760.0123 | 44.824 | 66.2978 | 88.14 | 96.5204 | 129.2349 | 854.1997 |  | 901.596 | 594.5082 |  | 53.9971 | 102.5648 | 125.066 | 282.6311 | 726.8158 | 62.0048 | 99.3446 | 133.1215 | 358.1182 | 823.6895 | 33.7734 | 35.7725 | 50.9194 | 83.4797 | 140.6625 | 981.2514 | 947.0508 | 966.3339 | 965.2402 | 67.3754 | 101.4904 | 134.8704 | 271.268 | 704.3169 | 932.5077 | 999.4502 |  |  | 1011.027 | 1012.0685 | 881.4092 | 963.2567 | 872.7738 | 955.3028 | 930.8397 | 866.056 | 834.8667 | 805.8501 | 786.8173 | 859.286 | 828.9415 | 1082.453 | 1014.0684 | 974.4588 | 1011.4493 | 1000.7091 | 231.8884 |  |  | 92.1077 | 231.185 | 275.1493 | 153.2472 | 110.0095 | 112.407 | 126.1893 | 98.0656 | 283.0781 | 741.3161 | 253.9538 | 95.5022 | 97.1344 | 94.5018 | 103.8765 | 851.3218 | 889.4095 | 885.5668 | 881.0074 | 901.9494 | 99.1977 | 101.0349 | 117.4978 | 99.0501 | 640.0428 | 126.1691 | 98.5647 | 318.3252 | 749.3329 | 107.1104 | 36.0474 | 52.8068 | 82.491 | 121.9411 | 938.8155 | 907.8543 | 918.8069 | 759.5115 | 98.8787 | 81.8022 | 111.5078 | 220.0755 | 673.1686 | 44.9417 | 70.2884 | 107.7315 | 242.2444 | 730.7467 | 31.1466 | 35.3333 | 48.5774 | 79.9156 | 128.9464 | 882.9825 | 849.918 | 829.8324 | 925.9691 | 868.905 | 45.6016 | 72.5694 | 106.904 | 207.0988 | 668.9081 | 51.2709 | 81.3834 | 110.008 | 231.9911 | 794.9837 | 33.3093 | 37.7445 | 55.2507 | 87.4043 | 150.9039 | 918.1101 | 906.9788 | 953.3984 | 915.6764 | 51.6541 | 114.774 | 84.9435 | 267.2891 | 727.891 | 955.4801 | 979.5167 | 994.6363 |  | 1001.4488 | 1034.3632 | 1053.5416 | 911.639 | 1026.0724 | 872.0583 |  | 1048.554 | 1006.107 | 1018.8473 | 46.6403 | 55.2176 | 76.3862 | 938.6464 | 720.0249 | 616.2595 | 671.9543 | 257.1939 | 343.8604 | 337.0577 | 248.2209 | -0.0017289 | -0.059783 | 0.011155 | 0.08725 | 0.014344 | -0.0048823 | 0.10901 | 0.0026143 | -0.096917 | -210.0269 | 18.569 | -210.8516 | 16.871 | -204.7959 | 18.1748 | -204.7559 | 16.524 | -2.6377 | 16.832 | -2.8224 | 16.7252 | 3986.7845 | 3961.9862 | 1023.2447 | 340.4591 | -207.6669 | 668.1422
14:17 | 3086 |  |  | -50.444 | -46.923 | -73.1046 | -38.1409 | -42.9787 | -62.1823 | -59.9624 | 3.1077 | 28.3479 | 15.7502 | 3.6078 |  |  |  | -59.8969 | -55.2995 | -56.1143 | -20.5666 |  | -68.8103 | -59.2598 | 9.4805 | 26.6312 | 19.5868 | 3.3303 | 75.9769 | 230.3859 | 223.7788 | 107.1253 | 105.3132 | 114.5036 | 171.4156 | 86.4747 | 117.1091 | 92.0086 | 107.5392 | 277.8559 | 794.4317 | 111.0365 | 90.6758 | 96.3159 | 98.3277 | 139.2145 | 864.8184 | 314.6993 | 739.4275 | 481.376 | 901.9553 | 97.2453 | 78.7294 | 104.897 | 253.7661 | 693.6179 | 140.9334 | 100.4004 | 141.6648 | 334.8518 | 778.7828 | 98.758 | 37.9399 | 57.3597 | 85.7035 | 120.0814 | 945.5496 | 932.3853 | 956.9877 | 940.4774 | 80.7651 | 99.3724 | 127.5739 | 282.2624 | 695.581 | 58.8013 | 95.1818 | 152.76 | 381.0467 | 760.1377 | 44.8341 | 66.3752 | 88.1701 | 96.5092 | 129.2579 | 851.239 |  | 901.1375 | 593.5376 |  | 54.0458 | 102.5656 | 125.101 | 282.77 | 726.8866 | 62.0051 | 99.3493 | 133.1818 | 358.2809 | 823.8111 | 33.7961 | 35.7795 | 50.9409 | 83.5217 | 140.6986 | 981.3353 | 947.0497 | 966.3589 | 965.2235 | 67.4107 | 101.5435 | 134.9243 | 271.3775 | 704.4909 | 932.63 | 1000.7878 |  |  | 1011.0745 | 1011.7828 | 881.3809 | 963.359 | 872.5121 | 954.889 | 886.4182 | 855.7466 | 832.4583 | 807.2381 | 818.8635 | 864.7351 | 840.0669 | 1088.2388 | 1013.6289 | 974.4454 | 1011.0178 | 1000.5764 | 232.0187 |  |  | 92.1598 | 230.8906 | 274.8892 | 153.2823 | 110.0747 | 112.413 | 126.2472 | 98.0674 | 283.1949 | 741.379 | 254.0667 | 95.5299 | 97.1521 | 94.5238 | 103.8835 | 851.3478 | 889.509 | 885.6063 | 881.2672 | 901.9509 | 99.2083 | 101.0325 | 117.5134 | 99.0919 | 640.153 | 126.2094 | 98.5773 | 318.5014 | 749.5008 | 107.1659 | 36.0582 | 52.8147 | 82.5144 | 121.991 | 939.0037 | 908.0072 | 918.8855 | 759.5687 | 98.8732 | 81.8532 | 111.5161 | 220.1324 | 673.2904 | 44.9534 | 70.3412 | 107.7864 | 242.375 | 730.954 | 31.1381 | 35.3184 | 48.5867 | 79.9531 | 128.9878 | 882.0295 | 848.6692 | 829.0664 | 924.5289 | 868.0297 | 45.6511 | 72.6141 | 106.9356 | 207.2 | 669.1531 | 51.2926 | 81.4209 | 110.0418 | 232.1064 | 795.0708 | 33.0948 | 37.7621 | 55.2492 | 87.4336 | 150.9585 | 919.1504 | 908.3266 | 954.8183 | 916.8948 | 51.6572 | 114.8063 | 84.9491 | 267.4069 | 728.0143 | 954.8922 | 978.3218 | 995.3523 |  | 1001.196 | 1034.1739 | 1053.1929 | 911.4313 | 1025.6165 | 871.8681 |  | 1048.7296 | 1006.0933 | 1018.6877 | 46.6589 | 55.2413 | 76.4232 | 939.4885 | 720.1046 | 616.527 | 672.1731 | 257.3748 | 344.1489 | 337.3614 | 248.42 | -0.001853 | -0.060019 | 0.010777 | 0.087494 | 0.014707 | -0.0045114 | 0.099779 | 0.013391 | -0.08932 | -210.0146 | 18.2754 | -210.6054 | 16.5035 | -204.5128 | 18.298 | -204.5467 | 16.4049 | -2.2347 | 16.7622 | -2.2993 | 16.5918 | 3860.4791 | 3963.5768 | 1023.1163 | 340.7552 | -208.105 | 668.3158
14:17 | 3087 |  |  | -50.2743 | -46.7912 | -72.775 | -38.0584 | -42.8142 | -61.8723 | -59.7659 | 3.0887 | 28.4962 | 15.8414 | 3.594 |  |  |  | -59.559 | -54.8472 | -55.874 | -20.425 |  | -68.5036 | -58.9738 | 9.5357 | 26.6148 | 19.4295 | 3.3011 | 74.4829 | 230.4329 | 223.8965 | 107.1507 | 105.3456 | 114.5349 | 171.4498 | 86.4809 | 117.1306 | 92.0498 | 107.5852 | 277.9982 | 794.4582 | 111.0551 | 90.7914 | 96.3271 | 98.3288 | 139.1769 | 864.3769 | 315.1178 | 739.8009 | 481.7178 | 901.6027 | 97.3492 | 78.7539 | 104.9203 | 253.8909 | 693.7404 | 141.0136 | 100.3921 | 141.7108 | 334.9844 | 778.917 | 98.7352 | 37.958 | 57.3652 | 85.7362 | 120.1239 | 945.1254 | 932.0457 | 956.4154 | 939.9531 | 80.8156 | 99.3664 | 127.6256 | 282.3894 | 695.6974 | 58.7844 | 95.2154 | 152.8054 | 381.1978 | 760.2396 | 44.822 | 66.4568 | 88.2363 | 96.5772 | 129.3483 | 852.0027 |  | 900.5632 | 592.5915 |  | 54.0779 | 102.5774 | 125.1217 | 282.9417 | 726.9807 | 62.0172 | 99.3464 | 133.2435 | 358.4422 | 823.9387 | 33.7992 | 35.8076 | 50.9735 | 83.5533 | 140.768 | 981.4235 | 947.0981 | 966.414 | 965.3589 | 67.457 | 101.5239 | 134.9483 | 271.475 | 704.6714 | 932.8417 | 1000.9229 |  |  | 1011.0852 | 1011.4792 | 881.3022 | 963.3881 | 872.2911 | 954.5068 | 846.8439 | 851.1612 | 838.1467 | 827.5523 | 823.2731 | 857.2256 | 840.8676 | 1082.0277 | 1013.1056 | 974.4187 | 1010.5222 | 1000.3976 | 232.1552 |  |  | 92.2095 | 230.6716 | 274.7961 | 153.1952 | 110.1443 | 112.427 | 126.3359 | 98.0827 | 283.3167 | 741.4414 | 254.1859 | 95.5406 | 97.1706 | 94.5405 | 103.8944 | 851.1489 | 889.6488 | 885.6558 | 881.1293 | 901.9322 | 99.2159 | 101.0202 | 117.5315 | 99.0997 | 640.2782 | 126.2619 | 98.5776 | 318.6575 | 749.6193 | 107.2022 | 36.0618 | 52.8385 | 82.541 | 122.0188 | 939.1435 | 908.1519 | 918.9617 | 759.6574 | 98.8771 | 81.902 | 111.5145 | 220.2137 | 673.422 | 44.9527 | 70.4211 | 107.8649 | 242.4522 | 731.1369 | 31.159 | 35.3454 | 48.5988 | 80.0095 | 129.0377 | 880.9244 | 849.5589 | 828.2798 | 922.6571 | 867.1394 | 45.676 | 72.6551 | 106.9967 | 207.287 | 669.4158 | 51.3003 | 81.4845 | 110.0745 | 232.2293 | 795.1563 | 33.0714 | 37.7818 | 55.2757 | 87.4854 | 151.0111 | 919.813 | 909.3827 | 956.0121 | 917.8766 | 51.7009 | 114.833 | 84.9771 | 267.5097 | 728.1326 | 953.9471 | 976.8829 | 996.9055 |  | 1000.9936 | 1034.04 | 1052.8929 | 911.3011 | 1024.9908 | 871.6416 |  | 1048.9365 | 1006.0203 | 1018.6099 | 46.6734 | 55.2501 | 76.4267 | 939.5289 | 720.1008 | 616.651 | 672.2632 | 257.5954 | 344.4389 | 337.6451 | 248.5901 | -0.0020457 | -0.059984 | 0.010867 | 0.08726 | 0.014795 | -0.0045389 | 0.10555 | -0.0012255 | -0.10179 | -209.8177 | 18.1933 | -210.2977 | 16.4645 | -204.3313 | 18.413 | -204.4421 | 16.4172 | -1.7054 | 16.8915 | -1.7669 | 16.7663 | 3818.3197 | 3960.9315 | 1023.0072 | 341.042 | -207.1602 | 668.3759
14:17 | 3088 |  |  | -50.1075 | -46.9253 | -72.4512 | -37.96 | -42.6632 | -61.7625 | -59.5367 | 3.0741 | 28.6005 | 15.9032 | 3.5868 |  |  |  | -59.2985 | -54.586 | -55.5814 | -20.3606 |  | -68.2844 | -58.8464 | 9.582 | 26.6152 | 19.3364 | 3.2934 | 74.6923 | 230.5139 | 224.0188 | 107.1832 | 105.3796 | 114.5711 | 171.4841 | 86.5004 | 117.1073 | 92.0899 | 107.6025 | 278.1259 | 794.4611 | 111.1055 | 90.911 | 96.352 | 98.3285 | 139.1603 | 864.0609 | 315.6024 | 740.1855 | 482.1165 | 901.1049 | 97.4528 | 78.7733 | 104.9321 | 254.0095 | 693.844 | 141.0236 | 100.3745 | 141.7308 | 335.1142 | 779.0359 | 98.7393 | 37.9612 | 57.3831 | 85.777 | 120.1801 | 944.5895 | 931.6525 | 955.7094 | 939.3407 | 80.7936 | 99.3493 | 127.6676 | 282.5213 | 695.8043 | 58.7586 | 95.2394 | 152.8666 | 381.3486 | 760.3603 | 44.8441 | 66.5356 | 88.2744 | 96.6537 | 129.4006 | 852.5661 |  | 899.8833 | 592.6349 |  | 54.0266 | 102.5792 | 125.1724 | 283.0867 | 727.0406 | 62.0606 | 99.3582 | 133.2962 | 358.5968 | 824.1034 | 33.8068 | 35.8227 | 50.9993 | 83.5893 | 140.8299 | 981.4427 | 947.155 | 966.3912 | 965.5399 | 67.5291 | 101.4579 | 134.9475 | 271.5696 | 704.8395 | 932.937 | 1000.7238 |  |  | 1011.0533 | 1011.188 | 881.2264 | 963.3767 | 872.0976 | 954.1353 | 849.1213 | 859.8811 | 845.8332 | 838.8464 | 819.457 | 835.8937 | 827.0843 | 1031.4192 | 1012.4892 | 974.3689 | 1009.9264 | 1000.1477 | 232.2998 |  |  | 92.2606 | 230.3887 | 274.7911 | 153.0202 | 110.2166 | 112.4348 | 126.3792 | 98.0961 | 283.4506 | 741.517 | 254.3095 | 95.5577 | 97.1775 | 94.549 | 103.9137 | 851.4924 | 889.8581 | 885.6755 | 881.9384 | 901.9736 | 99.1864 | 101.0476 | 117.5777 | 99.076 | 640.4044 | 126.2944 | 98.5636 | 318.8246 | 749.7375 | 107.2216 | 36.0721 | 52.8663 | 82.5639 | 122.0527 | 939.0817 | 908.2326 | 918.9997 | 759.8087 | 98.8702 | 81.9613 | 111.5377 | 220.2884 | 673.5774 | 44.9489 | 70.4304 | 107.881 | 242.5472 | 731.2994 | 31.091 | 35.3667 | 48.6093 | 80.0506 | 129.0928 | 878.1867 | 847.7371 | 827.6181 | 920.4324 | 866.3054 | 45.6839 | 72.694 | 107.0175 | 207.401 | 669.652 | 51.318 | 81.5607 | 110.0958 | 232.3478 | 795.2407 | 33.1028 | 37.8032 | 55.3062 | 87.5288 | 151.055 | 920.2167 | 910.0579 | 956.939 | 918.5569 | 51.7742 | 114.8894 | 85.0201 | 267.6323 | 728.269 | 952.7421 | 975.1577 | 995.4457 |  | 1000.8721 | 1033.8685 | 1052.5802 | 911.133 | 1024.2185 | 871.2739 |  | 1049.181 | 1006.0384 | 1018.5925 | 46.7166 | 55.2736 | 76.4552 | 939.2568 | 720.1382 | 616.7368 | 672.3362 | 257.7448 | 344.6277 | 337.727 | 248.6867 | -0.0015985 | -0.059886 | 0.0107 | 0.087167 | 0.014755 | -0.0048695 | 0.096218 | -0.0052344 | -0.097699 | -209.7469 | 18.2426 | -210.2423 | 16.5137 | -204.1928 | 18.4068 | -204.1867 | 16.4398 | -1.3762 | 17.0455 | -1.4685 | 16.8997 | 3856.0391 | 3961.1819 | 1022.9217 | 341.1773 | -206.5091 | 668.4375
14:17 | 3089 |  |  | -49.9523 | -47.1111 | -72.4009 | -37.7611 | -42.5006 | -61.5221 | -59.3576 | 3.068 | 28.6806 | 15.9586 | 3.5822 |  |  |  | -59.093 | -54.34 | -55.3756 | -20.2689 |  | -68.1222 | -58.6182 | 9.6238 | 26.6216 | 19.2666 | 3.2921 | 74.1646 | 230.6166 | 224.127 | 107.2271 | 105.4102 | 114.6123 | 171.5123 | 86.5248 | 117.0715 | 92.1392 | 107.628 | 278.2493 | 794.4443 | 111.1699 | 91.0478 | 96.3846 | 98.3702 | 139.1649 | 863.7203 | 315.9949 | 740.5302 | 482.5058 | 900.5595 | 97.4873 | 78.8035 | 104.9728 | 254.1391 | 693.9742 | 141.0196 | 100.398 | 141.7759 | 335.2381 | 779.1607 | 98.6966 | 37.9465 | 57.437 | 85.8078 | 120.2275 | 944.1167 | 931.3168 | 955.1446 | 938.8036 | 80.7335 | 99.3522 | 127.725 | 282.6536 | 695.8902 | 58.7682 | 95.2737 | 152.9191 | 381.4966 | 760.5063 | 44.8967 | 66.6407 | 88.3211 | 96.6834 | 129.4192 | 851.055 |  | 899.2157 | 592.881 |  | 54.0682 | 102.562 | 125.2252 | 283.1833 | 727.0463 | 62.0922 | 99.3568 | 133.3445 | 358.7411 | 824.2616 | 33.8211 | 35.8443 | 51.0388 | 83.631 | 140.8956 | 981.2875 | 947.1956 | 966.3713 | 965.6452 | 67.5414 | 101.4678 | 134.9969 | 271.6833 | 704.992 | 932.8161 | 999.4835 |  |  | 1010.9689 | 1010.9122 | 881.1327 | 963.2813 | 871.8725 | 953.7179 | 861.8966 | 866.7091 | 843.6566 | 838.39 | 829.9798 | 832.8739 | 821.8533 | 991.5616 | 1011.7855 | 974.2949 | 1009.253 | 999.8442 | 232.4461 |  |  | 92.3044 | 230.3292 | 274.7975 | 152.9058 | 110.2764 | 112.4651 | 126.4219 | 98.0914 | 283.5542 | 741.5951 | 254.4271 | 95.6009 | 97.1928 | 94.5633 | 103.9328 | 852.6213 | 890.2096 | 885.7355 | 883.7434 | 902.1326 | 99.2193 | 101.0565 | 117.6017 | 99.1094 | 640.5146 | 126.3243 | 98.5478 | 319.0086 | 749.9141 | 107.2837 | 36.0904 | 52.8841 | 82.5878 | 122.085 | 938.6881 | 908.2833 | 919.0013 | 760.0047 | 98.8683 | 82.0154 | 111.5619 | 220.3568 | 673.7041 | 44.957 | 70.4119 | 107.8835 | 242.6507 | 731.457 | 30.8938 | 35.3571 | 48.5907 | 80.0894 | 129.1422 | 875.8392 | 846.6116 | 826.9682 | 918.4122 | 865.4795 | 45.6889 | 72.7305 | 107.0266 | 207.5068 | 669.8604 | 51.3316 | 81.6529 | 110.106 | 232.462 | 795.3232 | 33.1111 | 37.8103 | 55.3266 | 87.5617 | 151.1175 | 920.8382 | 910.5212 | 957.8011 | 919.2857 | 51.7534 | 114.9478 | 85.0585 | 267.762 | 728.4295 | 951.6681 | 973.5061 | 993.0479 |  | 1000.8753 | 1033.6781 | 1052.2248 | 910.8539 | 1023.2709 | 870.9219 |  | 1049.469 | 1005.9817 | 1018.6143 | 46.7386 | 55.3136 | 76.4566 | 938.9109 | 720.3375 | 616.8313 | 672.4355 | 257.9224 | 344.866 | 338.0508 | 248.8692 | -0.0016837 | -0.060078 | 0.010851 | 0.087869 | 0.014878 | -0.0049534 | 0.092153 | 0.0016092 | -0.10333 | -209.6669 | 18.1974 | -209.9777 | 16.4049 | -203.9497 | 18.4274 | -204.0636 | 16.4912 | -0.9915 | 17.0578 | -1.0161 | 16.8689 | 3791.3211 | 3962.7907 | 1022.8405 | 341.4584 | -205.9271 | 668.5844
14:17 | 3090 |  |  | -49.728 | -47.1555 | -72.2224 | -37.6447 | -42.4695 | -61.5762 | -59.3543 | 3.0634 | 28.7331 | 16.0007 | 3.5775 |  |  |  | -58.9197 | -54.0005 | -55.3705 | -20.1411 |  | -67.8184 | -58.4318 | 9.653 | 26.6222 | 19.2064 | 3.292 | 70.9782 | 230.7081 | 224.2311 | 107.2774 | 105.4477 | 114.6464 | 171.5473 | 86.5448 | 117.0574 | 92.1601 | 107.6554 | 278.3599 | 794.4239 | 111.2173 | 91.1916 | 96.4034 | 98.4042 | 139.1608 | 863.3081 | 316.3444 | 740.9243 | 482.8652 | 900.0028 | 97.4769 | 78.8227 | 105.0209 | 254.28 | 694.134 | 141.0885 | 100.4363 | 141.8399 | 335.369 | 779.3046 | 98.7414 | 37.9803 | 57.45 | 85.8326 | 120.2771 | 943.7978 | 931.0671 | 954.7932 | 938.4133 | 80.7799 | 99.374 | 127.7951 | 282.7941 | 696.0051 | 58.7918 | 95.2863 | 152.9753 | 381.6349 | 760.6227 | 44.956 | 66.7436 | 88.3501 | 96.6728 | 129.4353 | 850.1602 |  | 898.6522 | 593.5824 |  | 54.1384 | 102.5444 | 125.2558 | 283.3156 | 727.0934 | 62.0592 | 99.3589 | 133.3952 | 358.9025 | 824.4105 | 33.875 | 35.8546 | 51.0445 | 83.672 | 140.9524 | 981.0689 | 947.1841 | 966.3395 | 965.5746 | 67.5675 | 101.492 | 135.0369 | 271.7895 | 705.1497 | 932.5362 | 996.9847 |  |  | 1010.8256 | 1010.593 | 881.0109 | 963.0455 | 871.6034 | 953.2293 | 876.9254 | 858.0527 | 838.4036 | 847.6692 | 857.2562 | 847.7011 | 830.7497 | 1000.3977 | 1011.0734 | 974.2132 | 1008.6151 | 999.5411 | 232.589 |  |  | 92.3433 | 230.2782 | 274.7236 | 152.8467 | 110.336 | 112.5018 | 126.5281 | 98.094 | 283.69 | 741.6867 | 254.5626 | 95.6253 | 97.1937 | 94.5751 | 103.9439 | 853.2531 | 890.7034 | 885.8262 | 885.3086 | 902.3983 | 99.2479 | 101.0535 | 117.6342 | 99.1497 | 640.6371 | 126.3502 | 98.5312 | 319.1836 | 750.0794 | 107.317 | 36.1028 | 52.8988 | 82.6156 | 122.1143 | 937.952 | 908.338 | 918.9626 | 760.1984 | 98.8567 | 82.0534 | 111.5851 | 220.428 | 673.8217 | 45.0032 | 70.4418 | 107.9048 | 242.7295 | 731.641 | 30.7984 | 35.3161 | 48.6312 | 80.1398 | 129.1829 | 874.0357 | 847.5018 | 826.2865 | 916.648 | 864.6356 | 45.6867 | 72.7609 | 107.0206 | 207.6016 | 670.0676 | 51.3648 | 81.7426 | 110.1317 | 232.5787 | 795.4049 | 33.0784 | 37.8253 | 55.3104 | 87.5808 | 151.1611 | 921.4151 | 911.2311 | 958.7213 | 920.1475 | 51.7343 | 114.9913 | 85.095 | 267.8822 | 728.5632 | 950.6353 | 972.3197 | 993.7667 |  | 1001.0277 | 1033.5565 | 1051.8218 | 910.432 | 1022.1965 | 870.5318 |  | 1049.7928 | 1005.9273 | 1018.656 | 46.736 | 55.3084 | 76.4642 | 938.4139 | 720.6082 | 616.9436 | 672.476 | 258.1148 | 345.1208 | 338.2569 | 249.0252 | -0.0014065 | -0.059902 | 0.010941 | 0.087447 | 0.014848 | -0.0045114 | 0.08972 | -0.010143 | -0.10048 | -209.5192 | 18.1994 | -209.9346 | 16.4829 | -203.9559 | 18.4315 | -203.8913 | 16.4747 | -0.5977 | 17.0989 | -0.77 | 16.9716 | 3708.1462 | 3961.7206 | 1022.7751 | 341.6889 | -205.4498 | 668.7759
14:17 | 3091 |  |  | -49.4118 | -47.2674 | -72.1231 | -37.506 | -42.3566 | -61.4313 | -59.1987 | 3.0566 | 28.7951 | 16.0284 | 3.5781 |  |  |  | -58.8114 | -53.734 | -55.0839 | -20.0421 |  | -67.8399 | -58.3491 | 9.6765 | 26.6168 | 19.1465 | 3.2967 | 76.8972 | 230.7928 | 224.3336 | 107.3149 | 105.4775 | 114.68 | 171.569 | 86.5601 | 117.0437 | 92.1844 | 107.6586 | 278.4684 | 794.3853 | 111.2485 | 91.316 | 96.4124 | 98.4142 | 139.1694 | 862.8507 | 316.5844 | 741.2937 | 483.1399 | 899.459 | 97.4412 | 78.8452 | 105.0486 | 254.415 | 694.2532 | 141.1984 | 100.4626 | 141.9026 | 335.5119 | 779.4361 | 98.8091 | 38.0022 | 57.4711 | 85.8617 | 120.3247 | 943.666 | 930.9006 | 954.673 | 938.1962 | 80.8496 | 99.3842 | 127.8558 | 282.9239 | 696.1355 | 58.7835 | 95.3183 | 153.0224 | 381.7853 | 760.731 | 44.9475 | 66.7906 | 88.3487 | 96.6621 | 129.4447 | 849.9928 |  | 898.2736 | 594.3914 |  | 54.1268 | 102.5356 | 125.2952 | 283.4735 | 727.1646 | 62.0974 | 99.4011 | 133.4459 | 359.0894 | 824.5661 | 33.9077 | 35.8589 | 51.0457 | 83.7242 | 140.992 | 981.0008 | 947.148 | 966.2879 | 965.5455 | 67.6486 | 101.509 | 135.0704 | 271.8899 | 705.3183 | 932.1708 | 995.0469 |  |  | 1010.6143 | 1010.2328 | 880.8664 | 962.7817 | 871.2924 | 952.725 | 890.3687 | 845.828 | 837.3856 | 857.0505 | 879.192 | 855.04 | 835.3168 | 1007.9197 | 1010.4076 | 974.1098 | 1008.0775 | 999.2482 | 232.7314 |  |  | 92.3824 | 230.1425 | 274.4811 | 152.8017 | 110.3913 | 112.5183 | 126.576 | 98.1025 | 283.8514 | 741.7942 | 254.7019 | 95.6227 | 97.2053 | 94.5895 | 103.9555 | 853.8097 | 891.3055 | 885.936 | 887.0784 | 902.7748 | 99.2396 | 101.1028 | 117.7045 | 99.1168 | 640.7661 | 126.3666 | 98.5475 | 319.3331 | 750.2436 | 107.3288 | 36.1082 | 52.9155 | 82.6404 | 122.1535 | 937.0415 | 908.3635 | 918.8956 | 760.3598 | 98.8576 | 82.1085 | 111.6256 | 220.4982 | 673.9386 | 45.0357 | 70.5107 | 107.9434 | 242.8361 | 731.8008 | 30.8879 | 35.3171 | 48.7031 | 80.1743 | 129.2277 | 871.9692 | 849.4067 | 825.6761 | 914.7887 | 863.7932 | 45.7133 | 72.801 | 107.0139 | 207.7125 | 670.2816 | 51.4208 | 81.8281 | 110.1832 | 232.7114 | 795.5104 | 33.0918 | 37.8397 | 55.3152 | 87.6024 | 151.2186 | 922.0529 | 911.7348 | 959.573 | 920.7854 | 51.8248 | 115.0205 | 85.1462 | 267.9807 | 728.6597 | 949.378 | 971.7228 | 994.2774 |  | 1001.331 | 1033.4499 | 1051.3571 | 909.9937 | 1021.0654 | 869.9371 |  | 1050.146 | 1005.7686 | 1018.7203 | 46.7569 | 55.3235 | 76.4871 | 938.0121 | 720.8303 | 617.057 | 672.5611 | 258.2959 | 345.4153 | 338.4598 | 249.1437 | -0.0020362 | -0.060359 | 0.010593 | 0.087352 | 0.014667 | -0.0043665 | 0.09916 | 0.00012953 | -0.088205 | -209.4331 | 18.1871 | -209.7746 | 16.4008 | -203.6974 | 18.4007 | -203.759 | 16.5055 | -0.2961 | 17.1215 | -0.4038 | 16.949 | 3721.0329 | 3962.7999 | 1022.7025 | 341.9375 | -204.9466 | 668.9437
14:17 | 3092 |  |  | -49.1369 | -47.074 | -72.0632 | -37.4807 | -42.2925 | -61.2513 | -59.0015 | 3.054 | 28.8296 | 16.0581 | 3.5774 |  |  |  | -58.7035 | -53.5143 | -55.1076 | -19.9976 |  | -67.6931 | -58.2229 | 9.6972 | 26.6072 | 19.0942 | 3.3022 | 77.6092 | 230.879 | 224.4329 | 107.3397 | 105.5159 | 114.7168 | 171.5767 | 86.565 | 117.0174 | 92.2266 | 107.6899 | 278.6075 | 794.3783 | 111.3074 | 91.3925 | 96.4504 | 98.4197 | 139.2055 | 862.4002 | 316.7814 | 741.6383 | 483.3469 | 898.9659 | 97.413 | 78.8802 | 105.0775 | 254.5445 | 694.3568 | 141.1983 | 100.4803 | 141.961 | 335.6386 | 779.5461 | 98.7728 | 37.9719 | 57.5145 | 85.8784 | 120.3704 | 943.606 | 930.7434 | 954.5677 | 937.9864 | 80.8232 | 99.3986 | 127.8939 | 283.0507 | 696.2541 | 58.8061 | 95.3566 | 153.0712 | 381.9401 | 760.8467 | 44.9792 | 66.8326 | 88.3674 | 96.6855 | 129.4722 | 849.626 |  | 898.103 | 594.1673 |  | 54.1799 | 102.5351 | 125.3527 | 283.6203 | 727.2174 | 62.2066 | 99.4481 | 133.497 | 359.2447 | 824.7202 | 33.9008 | 35.871 | 51.0694 | 83.7663 | 141.052 | 980.8103 | 947.177 | 966.2765 | 965.7129 | 67.6347 | 101.5368 | 135.1331 | 272.0033 | 705.4962 | 931.9539 | 994.1759 |  |  | 1010.3284 | 1009.9331 | 880.7403 | 962.5592 | 870.9926 | 952.2522 | 894.0065 | 803.0517 | 837.9571 | 869.1759 | 884.4276 | 862.7172 | 835.1484 | 1019.9822 | 1009.8282 | 974.0006 | 1007.6556 | 998.9826 | 232.8834 |  |  | 92.4268 | 230.0054 | 274.3241 | 152.789 | 110.4619 | 112.5422 | 126.6598 | 98.1174 | 283.9519 | 741.9057 | 254.8193 | 95.5209 | 97.2289 | 94.6125 | 103.9685 | 854.2548 | 891.9671 | 886.0879 | 887.9017 | 903.2634 | 99.2791 | 101.0838 | 117.7224 | 99.0745 | 640.8772 | 126.396 | 98.5727 | 319.4883 | 750.3968 | 107.3674 | 36.118 | 52.9371 | 82.6584 | 122.1943 | 936.0949 | 908.3724 | 918.8265 | 760.4712 | 98.855 | 82.1594 | 111.6578 | 220.5767 | 674.0722 | 45.0859 | 70.5406 | 107.9641 | 242.941 | 731.9313 | 30.9498 | 35.3701 | 48.7235 | 80.2485 | 129.2827 | 869.7604 | 848.8229 | 825.0488 | 912.9331 | 862.9474 | 45.7639 | 72.8534 | 107.0138 | 207.8332 | 670.4624 | 51.4498 | 81.9193 | 110.2214 | 232.8439 | 795.6155 | 33.111 | 37.8622 | 55.3495 | 87.6573 | 151.2977 | 923.0761 | 912.3501 | 960.6736 | 921.7373 | 51.8141 | 115.0371 | 85.1893 | 268.0913 | 728.7965 | 948.0767 | 971.0482 | 993.8192 |  | 1001.7744 | 1033.3619 | 1050.8506 | 909.6478 | 1020.0232 | 869.3521 |  | 1050.4852 | 1005.6554 | 1018.7519 | 46.7784 | 55.361 | 76.5033 | 938.0237 | 721.0513 | 617.1635 | 672.6257 | 258.5119 | 345.6498 | 338.7522 | 249.3484 | -0.0014154 | -0.059462 | 0.012153 | 0.089337 | 0.015138 | -0.0043302 | 0.096022 | -0.0035251 | -0.080107 | -209.2392 | 18.1255 | -209.6146 | 16.4213 | -203.6451 | 18.4541 | -203.6451 | 16.4891 | 0.11 | 17.0743 | -0.0376 | 16.9778 | 3627.2706 | 3963.774 | 1022.6426 | 342.201 | -204.4617 | 669.1074
14:17 | 3093 |  |  | -48.7484 | -46.9787 | -72.1084 | -37.4799 | -42.0867 | -61.0771 | -58.7876 | 3.0541 | 28.8641 | 16.0788 | 3.5773 |  |  |  | -58.6434 | -53.3352 | -54.9168 | -20.0812 |  | -67.4873 | -58.0044 | 9.7343 | 26.6167 | 19.046 | 3.3005 | 74.1518 | 230.9638 | 224.5397 | 107.3724 | 105.5562 | 114.7412 | 171.5947 | 86.5695 | 116.9979 | 92.26 | 107.7 | 278.7405 | 794.3724 | 111.3686 | 91.4869 | 96.4599 | 98.4217 | 139.2327 | 861.9905 | 316.9972 | 741.9606 | 483.5801 | 898.4796 | 97.3883 | 78.9122 | 105.1046 | 254.6761 | 694.4799 | 141.1912 | 100.4852 | 142.0068 | 335.7621 | 779.6617 | 98.7198 | 37.9739 | 57.5314 | 85.9018 | 120.4316 | 943.4444 | 930.5333 | 954.3561 | 937.6955 | 80.7893 | 99.4161 | 127.9293 | 283.165 | 696.3645 | 58.7761 | 95.3824 | 153.1232 | 382.0799 | 760.949 | 44.9321 | 66.9807 | 88.4667 | 96.7244 | 129.5454 | 849.3282 |  | 897.7417 | 593.4675 |  | 54.1934 | 102.5373 | 125.3984 | 283.7385 | 727.2262 | 62.2352 | 99.4661 | 133.5531 | 359.3823 | 824.8813 | 33.8964 | 35.8999 | 51.1169 | 83.7963 | 141.1396 | 980.661 | 947.133 | 966.2506 | 965.5674 | 67.6675 | 101.5545 | 135.1883 | 272.1231 | 705.6568 | 931.9077 | 994.269 |  |  | 1010.0075 | 1009.6794 | 880.6628 | 962.3325 | 870.7746 | 951.9077 | 887.502 | 774.7758 | 842.2136 | 880.5724 | 880.871 | 872.4388 | 832.2551 | 1020.8481 | 1009.3619 | 973.8909 | 1007.3443 | 998.7585 | 233.0267 |  |  | 92.4781 | 230.1087 | 274.2436 | 152.8095 | 110.5293 | 112.5686 | 126.7522 | 98.128 | 284.0716 | 742.0284 | 254.9359 | 95.3424 | 97.2469 | 94.6261 | 103.9749 | 854.397 | 892.5703 | 886.1941 | 887.4993 | 903.8137 | 99.3087 | 101.0654 | 117.7474 | 99.0479 | 640.9922 | 126.4487 | 98.5469 | 319.6486 | 750.5342 | 107.4228 | 36.127 | 52.9684 | 82.6899 | 122.2329 | 935.2437 | 908.3911 | 918.7704 | 760.5226 | 98.8539 | 82.2207 | 111.668 | 220.6609 | 674.2464 | 45.1418 | 70.537 | 107.9798 | 243.0822 | 732.0839 | 31.0285 | 35.3995 | 48.7102 | 80.3227 | 129.34 | 867.8016 | 847.2314 | 824.3439 | 911.0898 | 862.0129 | 45.7785 | 72.8922 | 107.0252 | 207.9461 | 670.6471 | 51.4805 | 82.0215 | 110.2459 | 232.9567 | 795.7249 | 33.1166 | 37.867 | 55.4188 | 87.729 | 151.379 | 923.8861 | 913.3766 | 961.7472 | 922.7762 | 51.8172 | 115.0873 | 85.2332 | 268.2158 | 728.9474 | 946.7419 | 970.2734 | 994.1289 |  | 1002.343 | 1033.2547 | 1050.2578 | 909.2609 | 1019.0971 | 868.7971 |  | 1050.8024 | 1005.4836 | 1018.7791 | 46.7932 | 55.3806 | 76.507 | 937.9484 | 721.2416 | 617.2543 | 672.7261 | 258.6976 | 345.9013 | 338.9604 | 249.4251 | -0.0018717 | -0.060031 | 0.010734 | 0.087798 | 0.014644 | -0.0046482 | 0.096586 | -0.00025233 | -0.098747 | -209.113 | 18.1645 | -209.51 | 16.3864 | -203.4389 | 18.4089 | -203.4543 | 16.5117 | 0.3778 | 17.1379 | 0.267 | 16.988 | 3630.5125 | 3963.7843 | 1022.5759 | 342.4308 | -203.9205 | 669.2479
14:17 | 3094 |  |  | -48.4406 | -46.8599 | -72.0436 | -37.3745 | -42.0262 | -61.0723 | -58.7433 | 3.0457 | 28.9123 | 16.0918 | 3.5781 |  |  |  | -58.5274 | -53.0882 | -54.7262 | -20.0648 |  | -67.3218 | -58.0271 | 9.7709 | 26.6289 | 19.0033 | 3.3023 | 71.9309 | 231.0552 | 224.6512 | 107.4086 | 105.5835 | 114.7752 | 171.6235 | 86.5826 | 117.02 | 92.2786 | 107.7464 | 278.8795 | 794.3599 | 111.4295 | 91.6419 | 96.4705 | 98.4568 | 139.2896 | 861.5727 | 317.1844 | 742.2545 | 483.7825 | 897.9918 | 97.3876 | 78.9513 | 105.1422 | 254.822 | 694.5846 | 141.3115 | 100.4872 | 142.0413 | 335.8912 | 779.7675 | 98.7303 | 37.9741 | 57.5857 | 85.9837 | 120.5008 | 943.3557 | 930.4435 | 954.3398 | 937.5781 | 80.8446 | 99.4176 | 127.9491 | 283.2976 | 696.4621 | 58.7259 | 95.4089 | 153.1761 | 382.2315 | 761.0543 | 44.9173 | 67.0576 | 88.5155 | 96.7156 | 129.6208 | 848.907 |  | 897.1915 | 592.7948 |  | 54.1593 | 102.5407 | 125.4165 | 283.8767 | 727.2499 | 62.2693 | 99.4845 | 133.5984 | 359.5351 | 825.0528 | 33.9167 | 35.9193 | 51.1452 | 83.8435 | 141.195 | 980.5712 | 947.0357 | 966.1809 | 965.3584 | 67.726 | 101.5386 | 135.2193 | 272.2249 | 705.8114 | 932.0168 | 994.4536 |  |  | 1009.6802 | 1009.3955 | 880.618 | 962.1266 | 870.6409 | 951.7425 | 879.4592 | 792.8344 | 841.8439 | 876.074 | 884.7974 | 873.22 | 834.0165 | 1015.7501 | 1008.9402 | 973.7728 | 1007.07 | 998.5545 | 233.1586 |  |  | 92.526 | 230.2444 | 274.4381 | 152.9093 | 110.5874 | 112.582 | 126.7632 | 98.1292 | 284.213 | 742.1681 | 255.0637 | 95.2514 | 97.2662 | 94.6321 | 103.9772 | 854.6766 | 893.0974 | 886.3519 | 887.0437 | 904.3166 | 99.2591 | 101.0835 | 117.7844 | 99.0215 | 641.1071 | 126.4988 | 98.5162 | 319.8047 | 750.7088 | 107.4892 | 36.1235 | 52.9872 | 82.7056 | 122.2706 | 934.7445 | 908.4042 | 918.732 | 760.5349 | 98.8681 | 82.2799 | 111.6791 | 220.7252 | 674.3932 | 45.1683 | 70.5821 | 108.0113 | 243.2239 | 732.2335 | 31.1955 | 35.4045 | 48.7441 | 80.3508 | 129.3924 | 865.8669 | 846.5498 | 823.5504 | 909.0917 | 860.9678 | 45.7857 | 72.9452 | 107.0287 | 208.064 | 670.82 | 51.4991 | 82.1208 | 110.259 | 233.0674 | 795.8436 | 33.132 | 37.8657 | 55.4719 | 87.789 | 151.4355 | 924.2429 | 914.0098 | 962.3771 | 923.3865 | 51.8719 | 115.1306 | 85.2575 | 268.3286 | 729.0919 | 945.3176 | 969.811 | 992.346 |  | 1003.0223 | 1033.1129 | 1049.5646 | 908.8191 | 1018.2758 | 868.1442 |  | 1051.0868 | 1005.438 | 1018.7906 | 46.7972 | 55.3901 | 76.5198 | 937.2843 | 721.3974 | 617.3449 | 672.8039 | 258.8546 | 346.1723 | 339.1902 | 249.6006 | -0.0015311 | -0.059802 | 0.010865 | 0.088059 | 0.015002 | -0.0045174 | 0.086286 | 0.0025414 | -0.11168 | -209.0577 | 18.0865 | -209.2823 | 16.3207 | -203.2882 | 18.4438 | -203.4051 | 16.5445 | 0.7224 | 17.0928 | 0.6916 | 16.9429 | 3792.6358 | 3960.8769 | 1022.5114 | 342.6813 | -203.4948 | 669.3711
14:17 | 3095 |  |  | -48.1907 | -46.5831 | -72.0556 | -37.2678 | -42.0098 | -60.9349 | -58.6405 | 3.0421 | 28.9503 | 16.1025 | 3.5821 |  |  |  | -58.2868 | -52.9022 | -54.5546 | -19.8712 |  | -67.2336 | -57.8482 | 9.8024 | 26.6322 | 18.9655 | 3.3034 | 71.8837 | 231.1548 | 224.7636 | 107.4522 | 105.6307 | 114.8277 | 171.65 | 86.6058 | 117.0442 | 92.3157 | 107.7896 | 279.0047 | 794.3493 | 111.4969 | 91.7655 | 96.5018 | 98.4954 | 139.3655 | 861.1784 | 317.2864 | 742.5107 | 483.9302 | 897.4816 | 97.3945 | 78.9981 | 105.1812 | 254.9591 | 694.6534 | 141.428 | 100.4898 | 142.091 | 336.0182 | 779.8827 | 98.7696 | 37.993 | 57.5981 | 86.0238 | 120.5594 | 943.4226 | 930.412 | 954.3463 | 937.5222 | 80.902 | 99.4111 | 127.9804 | 283.4304 | 696.5733 | 58.7508 | 95.4323 | 153.2388 | 382.386 | 761.1836 | 44.9225 | 67.1529 | 88.5419 | 96.6834 | 129.6701 | 848.6285 |  | 896.8582 | 592.8001 |  | 54.2164 | 102.5426 | 125.436 | 284.0236 | 727.2876 | 62.268 | 99.5129 | 133.6385 | 359.7013 | 825.2065 | 33.9506 | 35.9209 | 51.1594 | 83.8921 | 141.2544 | 980.3298 | 946.8789 | 966.111 | 965.2521 | 67.7665 | 101.5168 | 135.2378 | 272.3266 | 705.9722 | 932.2646 | 995.6443 |  |  | 1009.3567 | 1009.1443 | 880.6383 | 962.0118 | 870.5464 | 951.6527 | 861.2511 | 791.4298 | 841.3471 | 864.4031 | 890.317 | 871.6063 | 834.2478 | 1028.1497 | 1008.463 | 973.6714 | 1006.7332 | 998.337 | 233.2957 |  |  | 92.5724 | 230.1497 | 274.5376 | 152.9179 | 110.6537 | 112.5938 | 126.8288 | 98.1508 | 284.3151 | 742.3139 | 255.1836 | 95.2479 | 97.2818 | 94.646 | 103.9899 | 855.0022 | 893.5606 | 886.5504 | 887.038 | 904.7073 | 99.2726 | 101.0738 | 117.7937 | 99.0831 | 641.2364 | 126.5293 | 98.5295 | 319.9952 | 750.8966 | 107.5346 | 36.1431 | 53.002 | 82.7159 | 122.2998 | 934.5002 | 908.3853 | 918.665 | 760.5776 | 98.8828 | 82.305 | 111.6783 | 220.7961 | 674.5017 | 45.1519 | 70.6349 | 108.0489 | 243.3009 | 732.3663 | 31.2009 | 35.4184 | 48.7741 | 80.3947 | 129.451 | 863.9084 | 846.4395 | 822.7132 | 907.1103 | 859.8504 | 45.8112 | 72.9753 | 107.0493 | 208.159 | 670.9819 | 51.5063 | 82.1991 | 110.2595 | 233.199 | 795.9716 | 33.157 | 37.8796 | 55.4765 | 87.8379 | 151.4646 | 924.3568 | 914.2799 | 962.6634 | 923.7124 | 51.9978 | 115.139 | 85.2924 | 268.4437 | 729.2237 | 943.954 | 969.5402 | 989.5304 |  | 1003.8104 | 1032.9849 | 1048.8024 | 908.414 | 1017.6325 | 867.4607 |  | 1051.3015 | 1005.3036 | 1018.7685 | 46.8069 | 55.3934 | 76.5157 | 936.4799 | 721.6209 | 617.4325 | 672.8291 | 259.0211 | 346.3497 | 339.3673 | 249.7191 | -0.0010828 | -0.059577 | 0.010725 | 0.088075 | 0.014422 | -0.0047985 | 0.088755 | 0.00082561 | -0.085418 | -208.8946 | 18.1276 | -209.2515 | 16.3618 | -203.2112 | 18.4048 | -203.1959 | 16.524 | 1.0762 | 17.1359 | 0.9193 | 16.9839 | 3784.0365 | 3962.9013 | 1022.434 | 342.8585 | -202.9137 | 669.5267
14:17 | 3096 |  |  | -48.0505 | -46.4174 | -72.219 | -37.2602 | -41.9672 | -60.8267 | -58.5142 | 3.05 | 28.9548 | 16.1178 | 3.5821 |  |  |  | -58.1869 | -52.6259 | -54.4279 | -19.7722 |  | -67.1028 | -57.7671 | 9.8325 | 26.636 | 18.9313 | 3.3009 | 71.9644 | 231.2424 | 224.8758 | 107.4954 | 105.6732 | 114.8551 | 171.6751 | 86.6247 | 117.0643 | 92.354 | 107.8067 | 279.1305 | 794.3522 | 111.5423 | 91.8424 | 96.5331 | 98.511 | 139.3794 | 860.8405 | 317.4872 | 742.8218 | 484.2237 | 896.9232 | 97.3873 | 79.0255 | 105.2145 | 255.0804 | 694.7368 | 141.4475 | 100.5101 | 142.1432 | 336.1547 | 780.0319 | 98.8227 | 38.0452 | 57.5833 | 85.9916 | 120.6047 | 943.4801 | 930.3857 | 954.2937 | 937.4454 | 80.8943 | 99.4123 | 128.0296 | 283.5596 | 696.7009 | 58.7467 | 95.4573 | 153.3128 | 382.5334 | 761.3053 | 44.8932 | 67.3077 | 88.6427 | 96.6969 | 129.7496 | 848.2462 |  | 896.5978 | 593.7851 |  | 54.2274 | 102.5199 | 125.473 | 284.1553 | 727.3381 | 62.2838 | 99.5228 | 133.7022 | 359.8524 | 825.3517 | 33.9747 | 35.9251 | 51.1677 | 83.9298 | 141.2973 | 980.1987 | 946.6504 | 966.0459 | 965.0885 | 67.8707 | 101.496 | 135.2394 | 272.439 | 706.1507 | 932.385 | 998.151 |  |  | 1009.05 | 1008.9852 | 880.6865 | 961.9555 | 870.4614 | 951.5829 | 857.6879 | 799.903 | 839.3427 | 862.1601 | 888.153 | 872.869 | 835.006 | 1020.271 | 1007.9394 | 973.5717 | 1006.3608 | 998.098 | 233.4162 |  |  | 92.6151 | 230.1567 | 274.3893 | 152.8708 | 110.7137 | 112.5973 | 126.8815 | 98.1567 | 284.412 | 742.4656 | 255.3031 | 95.2854 | 97.2905 | 94.6685 | 104.008 | 855.4269 | 893.9607 | 886.69 | 887.8437 | 905.0463 | 99.2921 | 101.0744 | 117.8241 | 99.1115 | 641.367 | 126.5673 | 98.5594 | 320.1755 | 751.0621 | 107.5569 | 36.1731 | 53.023 | 82.7589 | 122.3366 | 934.2259 | 908.3421 | 918.5424 | 760.6685 | 98.8871 | 82.3443 | 111.7107 | 220.8913 | 674.6213 | 45.1546 | 70.6854 | 108.1117 | 243.4321 | 732.514 | 31.1699 | 35.4092 | 48.7708 | 80.4453 | 129.503 | 861.9302 | 846.1626 | 821.7989 | 905.4285 | 858.7062 | 45.84 | 72.9823 | 107.1451 | 208.2556 | 671.1819 | 51.5513 | 82.2558 | 110.2825 | 233.329 | 796.1319 | 33.1632 | 37.9049 | 55.47 | 87.8738 | 151.5076 | 924.4636 | 914.5627 | 962.6827 | 924.0158 | 52.0457 | 115.1848 | 85.3477 | 268.5735 | 729.3675 | 942.6487 | 969.7093 | 988.1098 |  | 1004.6977 | 1032.8196 | 1047.9578 | 907.9864 | 1017.1544 | 866.6937 |  | 1051.4817 | 1005.2339 | 1018.7651 | 46.8397 | 55.4011 | 76.5344 | 935.9868 | 721.9278 | 617.5244 | 672.949 | 259.25 | 346.6114 | 339.5801 | 249.9048 | -0.0010981 | -0.059786 | 0.010453 | 0.088464 | 0.014803 | -0.0042732 | 0.09836 | 0.013255 | -0.077297 | -208.8146 | 18.0886 | -209.0269 | 16.2632 | -202.9405 | 18.4007 | -203.0851 | 16.561 | 1.3747 | 17.1215 | 1.3347 | 16.9244 | 3762.4426 | 3961.5631 | 1022.3739 | 343.0957 | -202.5414 | 669.7261
14:17 | 3097 |  |  | -48.0359 | -46.2892 | -72.2423 | -37.1354 | -41.8957 | -60.5744 | -58.3638 | 3.0589 | 28.9589 | 16.1136 | 3.5896 |  |  |  | -58.013 | -52.444 | -54.4917 | -19.7698 |  | -66.8985 | -57.493 | 9.8557 | 26.6374 | 18.9005 | 3.2998 | 75.5301 | 231.3162 | 224.9859 | 107.5271 | 105.6999 | 114.8716 | 171.6889 | 86.6587 | 117.0901 | 92.3856 | 107.8485 | 279.2722 | 794.3903 | 111.5684 | 91.9082 | 96.5585 | 98.52 | 139.4048 | 860.4864 | 317.7545 | 743.1383 | 484.5474 | 896.3755 | 97.3833 | 79.0494 | 105.2349 | 255.2042 | 694.8337 | 141.4449 | 100.5217 | 142.1781 | 336.2902 | 780.166 | 98.7937 | 38.0704 | 57.5729 | 85.9926 | 120.6587 | 943.589 | 930.4554 | 954.4321 | 937.4932 | 80.8765 | 99.417 | 128.072 | 283.6925 | 696.8097 | 58.7621 | 95.4795 | 153.3573 | 382.6756 | 761.3927 | 44.9752 | 67.3269 | 88.664 | 96.6856 | 129.7883 | 847.9189 |  | 896.3431 | 600.458 |  | 54.2476 | 102.5426 | 125.5145 | 284.3015 | 727.4313 | 62.2677 | 99.5207 | 133.7663 | 360.0007 | 825.5081 | 33.9957 | 35.936 | 51.1805 | 83.9759 | 141.348 | 980.0818 | 946.5392 | 965.983 | 964.8986 | 67.9199 | 101.5012 | 135.2718 | 272.5453 | 706.3261 | 932.4404 | 998.8725 |  |  | 1008.7513 | 1008.8518 | 880.7462 | 961.8998 | 870.4025 | 951.5552 | 875.611 | 835.4922 | 834.9396 | 876.1826 | 890.2385 | 864.5107 | 836.99 | 1011.8756 | 1007.4516 | 973.4576 | 1006.026 | 997.8555 | 233.5415 |  |  | 92.6599 | 230.2891 | 274.2294 | 152.8501 | 110.7802 | 112.5805 | 126.8812 | 98.1481 | 284.5196 | 742.6251 | 255.4353 | 95.3457 | 97.2915 | 94.6826 | 104.0176 | 855.9497 | 894.3674 | 886.856 | 889.1659 | 905.4019 | 99.2221 | 101.0715 | 117.8455 | 99.1146 | 641.4691 | 126.5915 | 98.5785 | 320.3528 | 751.2361 | 107.5823 | 36.1969 | 53.0422 | 82.8084 | 122.3779 | 933.7302 | 908.2862 | 918.3784 | 760.7657 | 98.8745 | 82.4088 | 111.7785 | 220.9909 | 674.7477 | 45.1896 | 70.7169 | 108.1489 | 243.5769 | 732.6259 | 31.1942 | 35.3866 | 48.8099 | 80.4713 | 129.5607 | 860.1882 | 845.4067 | 820.8747 | 903.9502 | 857.5929 | 45.8724 | 73.0335 | 107.1594 | 208.3859 | 671.3231 | 51.5853 | 82.3167 | 110.3356 | 233.454 | 796.2995 | 33.1795 | 37.9434 | 55.49 | 87.9009 | 151.5591 | 924.769 | 914.7821 | 962.6949 | 924.2628 | 52.0146 | 115.2347 | 85.376 | 268.6973 | 729.537 | 941.4021 | 970.0309 | 988.4571 |  | 1005.655 | 1032.6826 | 1047.061 | 907.5773 | 1016.938 | 865.8543 |  | 1051.5978 | 1005.1445 | 1018.7244 | 46.8487 | 55.4205 | 76.5572 | 935.7945 | 722.1875 | 617.5852 | 673.0462 | 259.4028 | 346.8494 | 339.797 | 250.0091 | -0.0011169 | -0.059774 | 0.010808 | 0.088439 | 0.014879 | -0.0043631 | 0.10217 | 0.01565 | -0.097411 | -208.673 | 18.0865 | -208.9684 | 16.3207 | -202.9528 | 18.4233 | -202.9343 | 16.5343 | 1.7132 | 17.1256 | 1.5993 | 17.0004 | 3779.7648 | 3961.8733 | 1022.3085 | 343.3232 | -202.094 | 669.8863
14:17 | 3098 |  |  | -47.9689 | -46.0602 | -72.1807 | -37.1007 | -41.6999 | -60.4278 | -58.2833 | 3.0668 | 28.9624 | 16.138 | 3.5879 |  |  |  | -57.9048 | -52.2693 | -54.4245 | -19.736 |  | -66.7655 | -57.3307 | 9.8826 | 26.6381 | 18.8679 | 3.2957 | 77.5742 | 231.3912 | 225.0922 | 107.572 | 105.7392 | 114.9129 | 171.7055 | 86.7191 | 117.083 | 92.4499 | 107.9024 | 279.4334 | 794.4439 | 111.6076 | 91.9831 | 96.5636 | 98.5355 | 139.4622 | 860.1487 | 317.9677 | 743.389 | 484.7579 | 895.9365 | 97.3686 | 79.0875 | 105.2598 | 255.3357 | 694.9194 | 141.4801 | 100.5281 | 142.2283 | 336.4134 | 780.2786 | 98.747 | 38.0754 | 57.5854 | 86.0239 | 120.7112 | 943.7687 | 930.559 | 954.6735 | 937.5897 | 80.8783 | 99.4265 | 128.1233 | 283.8287 | 696.9201 | 58.7659 | 95.4942 | 153.3933 | 382.8137 | 761.4848 | 44.9861 | 67.386 | 88.6692 | 96.7109 | 129.8315 | 848.0098 |  | 896.1985 | 600.8934 |  | 54.3079 | 102.5738 | 125.5386 | 284.4543 | 727.5056 | 62.2927 | 99.5349 | 133.8113 | 360.1637 | 825.6561 | 33.9848 | 35.9647 | 51.2279 | 84.0184 | 141.4368 | 979.9984 | 946.4202 | 965.9348 | 964.7955 | 67.9569 | 101.5396 | 135.3338 | 272.659 | 706.476 | 932.5549 | 997.7702 |  |  | 1008.4548 | 1008.7364 | 880.8556 | 961.938 | 870.3801 | 951.5561 | 881.5295 | 859.2797 | 832.5922 | 886.2576 | 895.9018 | 855.3661 | 834.7389 | 1022.9773 | 1007.0402 | 973.3423 | 1005.7576 | 997.6253 | 233.6752 |  |  | 92.6994 | 230.473 | 274.1305 | 152.7415 | 110.8452 | 112.548 | 126.9234 | 98.1585 | 284.664 | 742.7914 | 255.5599 | 95.3859 | 97.2751 | 94.6899 | 104.0182 | 856.4787 | 894.8569 | 887.0469 | 890.4633 | 905.8226 | 99.2075 | 101.069 | 117.8725 | 99.1376 | 641.5936 | 126.6002 | 98.5664 | 320.5329 | 751.4142 | 107.6174 | 36.2204 | 53.0604 | 82.8469 | 122.401 | 933.1119 | 908.232 | 918.2033 | 760.8237 | 98.8621 | 82.4679 | 111.8022 | 221.0883 | 674.9108 | 45.1892 | 70.7246 | 108.1585 | 243.7857 | 732.7519 | 31.1342 | 35.4366 | 48.8125 | 80.5029 | 129.6399 | 858.7562 | 844.3021 | 820.0496 | 902.5383 | 856.5223 | 45.8699 | 73.0779 | 107.1424 | 208.4978 | 671.4346 | 51.6217 | 82.4248 | 110.3806 | 233.5784 | 796.4882 | 33.2021 | 37.9583 | 55.5337 | 87.9489 | 151.6264 | 924.9667 | 915.0261 | 962.8653 | 924.4695 | 52.0619 | 115.2692 | 85.4209 | 268.8043 | 729.6809 | 940.2296 | 970.2844 | 989.6183 |  | 1006.6542 | 1032.6016 | 1046.1239 | 907.229 | 1016.9571 | 864.9936 |  | 1051.6741 | 1005.0565 | 1018.6382 | 46.898 | 55.412 | 76.5687 | 935.7052 | 722.3514 | 617.6339 | 673.1312 | 259.616 | 347.1141 | 340.0056 | 250.1794 | -0.0013595 | -0.059949 | 0.010894 | 0.08834 | 0.014941 | -0.0045818 | 0.10021 | -0.0067536 | -0.08121 | -208.5992 | 18.0619 | -208.8453 | 16.2673 | -202.7005 | 18.3658 | -202.7589 | 16.5363 | 2.0363 | 17.1359 | 1.9286 | 16.9675 | 3691.0825 | 3961.8231 | 1022.2425 | 343.5598 | -201.6457 | 669.9927
14:18 | 3099 |  |  | -47.8904 | -45.9559 | -71.9925 | -37.0131 | -41.6952 | -60.3893 | -58.1917 | 3.0706 | 28.9769 | 16.1707 | 3.5848 |  |  |  | -57.8537 | -51.9782 | -54.2861 | -19.7044 |  | -66.629 | -57.2058 | 9.9086 | 26.6478 | 18.8348 | 3.2967 | 76.5925 | 231.4762 | 225.2007 | 107.6212 | 105.7807 | 114.9551 | 171.7406 | 86.7873 | 117.09 | 92.4934 | 107.9196 | 279.5771 | 794.49 | 111.6663 | 92.0802 | 96.5776 | 98.5703 | 139.4919 | 859.8381 | 318.1224 | 743.5678 | 484.9486 | 895.5792 | 97.3699 | 79.1192 | 105.3053 | 255.4796 | 695.0129 | 141.5503 | 100.5402 | 142.279 | 336.5434 | 780.3872 | 98.7405 | 38.062 | 57.643 | 86.0763 | 120.7649 | 943.9672 | 930.6891 | 954.9608 | 937.7185 | 80.9031 | 99.4267 | 128.1706 | 283.9781 | 697.04 | 58.7326 | 95.5108 | 153.465 | 382.9627 | 761.583 | 44.9493 | 67.4935 | 88.7199 | 96.7862 | 129.8915 | 850.4091 |  | 896.0692 | 596.2728 |  | 54.3193 | 102.5652 | 125.5818 | 284.6008 | 727.5813 | 62.4046 | 99.5543 | 133.8542 | 360.3138 | 825.8028 | 33.9769 | 35.9996 | 51.2655 | 84.0496 | 141.4948 | 979.8083 | 946.2673 | 965.9074 | 964.7241 | 67.9219 | 101.5665 | 135.4084 | 272.7707 | 706.6235 | 932.539 | 997.4677 |  |  | 1008.1628 | 1008.7087 | 880.9331 | 961.9686 | 870.4185 | 951.5821 | 874.0012 | 861.5502 | 827.9345 | 883.0796 | 888.6197 | 858.8455 | 820.4536 | 1025.3803 | 1006.8079 | 973.2392 | 1005.6117 | 997.4534 | 233.7919 |  |  | 92.7401 | 230.7175 | 274.016 | 152.509 | 110.9137 | 112.5181 | 127.0107 | 98.1829 | 284.8252 | 742.9726 | 255.6705 | 95.3479 | 97.2484 | 94.7019 | 104.0207 | 856.9642 | 895.4321 | 887.2626 | 891.5604 | 906.2893 | 99.2386 | 101.0654 | 117.9049 | 99.1206 | 641.7389 | 126.6247 | 98.5474 | 320.7097 | 751.5851 | 107.6645 | 36.2329 | 53.0861 | 82.8683 | 122.4376 | 932.6313 | 908.1789 | 918.0165 | 760.8749 | 98.8497 | 82.5222 | 111.8026 | 221.1907 | 675.0836 | 45.1851 | 70.7625 | 108.1857 | 243.9497 | 732.8735 | 31.1593 | 35.4582 | 48.8456 | 80.5486 | 129.7035 | 857.2057 | 843.1752 | 819.2144 | 901.0248 | 855.4534 | 45.877 | 73.1178 | 107.1682 | 208.6063 | 671.5428 | 51.6452 | 82.5748 | 110.3932 | 233.6885 | 796.6994 | 33.2246 | 37.9446 | 55.555 | 88.0039 | 151.6847 | 924.9735 | 915.1007 | 963.0355 | 924.6199 | 52.1023 | 115.3127 | 85.4581 | 268.9088 | 729.8267 | 939.0166 | 970.7167 | 989.4582 |  | 1007.6953 | 1032.5973 | 1045.1673 | 906.8948 | 1017.0727 | 864.1069 |  | 1051.7652 | 1005.0597 | 1018.5483 | 46.9095 | 55.4379 | 76.568 | 935.4262 | 722.4994 | 617.7556 | 673.1709 | 259.9702 | 347.6393 | 340.5669 | 250.7508 | 0.0014055 | -0.059489 | 0.0054321 | 0.089698 | 0.017741 | -0.004824 | 0.082939 | -0.002616 | -0.096686 | -208.4822 | 18.0372 | -208.7192 | 16.2797 | -202.6512 | 18.4274 | -202.6943 | 16.5569 | 2.3963 | 17.1174 | 2.2886 | 16.9819 | 3725.7933 | 3962.4175 | 1022.2131 | 344.1031 | -201.2356 | 670.1275
14:18 | 3100 |  |  | -47.7686 | -45.9819 | -71.8836 | -36.9058 | -41.6255 | -60.1835 | -57.934 | 3.0773 | 28.9824 | 16.2019 | 3.586 |  |  |  | -57.7374 | -51.6955 | -54.0488 | -19.6309 |  | -66.4579 | -57.0985 | 9.9344 | 26.6555 | 18.8047 | 3.3012 | 78.0349 | 231.5669 | 225.3046 | 107.6532 | 105.8118 | 114.9767 | 171.7685 | 86.85 | 117.0634 | 92.5144 | 107.9237 | 279.7007 | 794.5402 | 111.735 | 92.1741 | 96.5533 | 98.5877 | 139.548 | 859.5645 | 318.3026 | 743.7912 | 485.1996 | 895.2427 | 97.3484 | 79.1553 | 105.316 | 255.6204 | 695.0867 | 141.6352 | 100.544 | 142.3223 | 336.6799 | 780.497 | 98.7546 | 38.0655 | 57.6962 | 86.1312 | 120.8322 | 944.2022 | 930.8578 | 955.3367 | 937.9081 | 80.9354 | 99.423 | 128.2236 | 284.1106 | 697.1408 | 58.7275 | 95.567 | 153.5161 | 383.1116 | 761.7 | 44.8894 | 67.5616 | 88.7403 | 96.8383 | 129.8911 | 852.749 |  | 896.0792 | 605.7632 |  | 54.3157 | 102.5585 | 125.6569 | 284.7157 | 727.6469 | 62.4737 | 99.5785 | 133.9005 | 360.4531 | 825.9534 | 34.0106 | 36.0117 | 51.2709 | 84.0909 | 141.5237 | 979.5537 | 946.0352 | 965.8054 | 964.4264 | 67.9165 | 101.5672 | 135.4535 | 272.8694 | 706.7762 | 932.3128 | 997.3312 |  |  | 1007.8751 | 1008.7555 | 881.0334 | 962.0238 | 870.5217 | 951.6672 | 877.0677 | 860.0722 | 822.4971 | 872.1751 | 873.4821 | 861.6903 | 813.2848 | 1029.6025 | 1006.7472 | 973.1507 | 1005.5288 | 997.3169 | 233.9 |  |  | 92.7887 | 231.1147 | 273.8172 | 152.3857 | 110.988 | 112.5267 | 127.0707 | 98.1962 | 285.0128 | 743.1837 | 255.8121 | 95.2808 | 97.2406 | 94.7184 | 104.0274 | 857.0872 | 896.0425 | 887.4394 | 892.0205 | 906.7541 | 99.2404 | 101.1186 | 117.9895 | 99.1042 | 641.879 | 126.6431 | 98.5425 | 320.8869 | 751.7753 | 107.7104 | 36.2355 | 53.1056 | 82.8919 | 122.4857 | 931.8898 | 908.1205 | 917.8172 | 760.9263 | 98.8426 | 82.5722 | 111.836 | 221.3045 | 675.238 | 45.2208 | 70.7736 | 108.2085 | 244.08 | 732.9745 | 31.1358 | 35.4787 | 48.8994 | 80.6004 | 129.7536 | 855.7672 | 842.0686 | 818.3551 | 899.2942 | 854.37 | 45.9299 | 73.157 | 107.1826 | 208.7109 | 671.6537 | 51.6678 | 82.7237 | 110.4231 | 233.8191 | 796.9299 | 33.2548 | 37.9521 | 55.5827 | 88.0609 | 151.7356 | 924.8308 | 915.097 | 963.0839 | 924.8208 | 52.0437 | 115.3517 | 85.486 | 269.0299 | 729.9722 | 937.683 | 971.1906 | 987.6428 |  | 1008.7614 | 1032.5999 | 1044.1979 | 906.5956 | 1017.3233 | 863.2194 |  | 1051.8439 | 1005.0258 | 1018.4027 | 46.8964 | 55.4729 | 76.5844 | 934.7051 | 722.638 | 617.8717 | 673.2832 | 260.2756 | 348.1152 | 341.1484 | 251.1774 | -0.0010758 | -0.059396 | 0.0089513 | 0.090095 | 0.01518 | -0.0050507 | 0.1032 | -0.0027882 | -0.1029 | -208.2884 | 18.0106 | -208.5807 | 16.2632 | -202.4758 | 18.3986 | -202.4666 | 16.5137 | 2.7378 | 17.1338 | 2.5994 | 16.9921 | 3719.9158 | 3961.4624 | 1022.1828 | 344.6318 | -200.6856 | 670.2549
14:18 | 3101 |  |  | -47.6641 | -45.7327 | -71.7593 | -36.7159 | -41.5644 | -59.9607 | -57.8756 | 3.0848 | 28.9891 | 16.2358 | 3.5832 |  |  |  | -57.6901 | -51.5613 | -53.8829 | -19.6015 |  | -66.3562 | -56.8399 | 9.952 | 26.6483 | 18.7765 | 3.3007 | 75.0164 | 231.6643 | 225.4137 | 107.7156 | 105.8606 | 115.023 | 171.8041 | 86.8828 | 117.0372 | 92.5432 | 107.9493 | 279.8234 | 794.6019 | 111.7767 | 92.265 | 96.56 | 98.6013 | 139.6256 | 859.3987 | 318.4544 | 744.0526 | 485.3637 | 894.9992 | 97.3182 | 79.1919 | 105.3322 | 255.7479 | 695.1662 | 141.6963 | 100.5674 | 142.3808 | 336.8115 | 780.6252 | 98.7982 | 38.1258 | 57.6801 | 86.1216 | 120.8817 | 944.4939 | 931.0512 | 955.7177 | 938.1107 | 80.9416 | 99.4301 | 128.2864 | 284.2076 | 697.2554 | 58.7176 | 95.6081 | 153.5718 | 383.2599 | 761.8183 | 44.9067 | 67.6355 | 88.7438 | 96.8921 | 129.9131 | 852.565 |  | 896.2905 | 619.2483 |  | 54.3368 | 102.5441 | 125.7024 | 284.8408 | 727.7373 | 62.488 | 99.6112 | 133.9578 | 360.615 | 826.1081 | 34.0379 | 36.0081 | 51.2741 | 84.1443 | 141.5742 | 979.1976 | 945.7539 | 965.6475 | 964.0753 | 68.0218 | 101.5554 | 135.4576 | 272.9686 | 706.9397 | 931.9034 | 996.822 |  |  | 1007.6158 | 1008.8273 | 881.1707 | 962.1112 | 870.674 | 951.8289 | 889.4836 | 860.8915 | 815.3961 | 850.4777 | 859.4844 | 858.0773 | 823.4127 | 1052.2857 | 1006.7099 | 973.0746 | 1005.4359 | 997.1754 | 234.0226 |  |  | 92.839 | 231.3892 | 273.7139 | 152.399 | 111.0461 | 112.5689 | 127.1259 | 98.2191 | 285.1242 | 743.3788 | 255.9429 | 95.2564 | 97.2459 | 94.738 | 104.0366 | 857.0762 | 896.6123 | 887.5698 | 892.1771 | 907.1481 | 99.2143 | 101.0984 | 118.0099 | 99.1637 | 642.0148 | 126.6685 | 98.5485 | 321.0369 | 751.9906 | 107.7232 | 36.2441 | 53.1199 | 82.9169 | 122.5111 | 930.8004 | 908.0473 | 917.5967 | 760.9496 | 98.8359 | 82.6244 | 111.876 | 221.4066 | 675.3827 | 45.2706 | 70.789 | 108.2474 | 244.121 | 733.07 | 31.09 | 35.5218 | 48.9138 | 80.6278 | 129.8043 | 854.5963 | 841.0331 | 817.5341 | 897.7195 | 853.297 | 45.9285 | 73.1747 | 107.1859 | 208.7959 | 671.7777 | 51.6989 | 82.829 | 110.4635 | 233.9481 | 797.172 | 33.2614 | 37.9703 | 55.6188 | 88.1021 | 151.8097 | 924.5754 | 915.0806 | 962.9678 | 925.0349 | 52.0433 | 115.3733 | 85.534 | 269.1424 | 730.0888 | 936.4063 | 971.5976 | 985.7322 |  | 1009.8354 | 1032.5583 | 1043.1787 | 906.4115 | 1017.7506 | 862.3478 |  | 1051.9231 | 1005.0257 | 1018.2094 | 46.9198 | 55.4808 | 76.6015 | 933.9149 | 722.8313 | 617.9906 | 673.4396 | 260.5722 | 348.5423 | 341.421 | 251.2829 | -0.0008144 | -0.059749 | 0.0083696 | 0.090055 | 0.014831 | -0.0042726 | 0.10416 | 0.0034231 | -0.086631 | -208.2576 | 18.0229 | -208.4422 | 16.2365 | -202.3466 | 18.4068 | -202.3866 | 16.5753 | 3.0055 | 17.1256 | 2.9532 | 16.9572 | 3844.2357 | 3960.7285 | 1022.1467 | 344.9817 | -200.1614 | 670.4109
14:18 | 3102 |  |  | -47.6064 | -45.5902 | -71.7625 | -36.6122 | -41.5514 | -59.8279 | -57.7506 | 3.09 | 29.0004 | 16.2679 | 3.5811 |  |  |  | -57.4812 | -51.3391 | -53.6169 | -19.5097 |  | -66.1626 | -56.6529 | 9.9655 | 26.6419 | 18.7489 | 3.2949 | 75.4664 | 231.7682 | 225.5202 | 107.79 | 105.9098 | 115.0664 | 171.8288 | 86.8957 | 117.0516 | 92.5817 | 107.9842 | 279.9684 | 794.6857 | 111.8134 | 92.3181 | 96.5948 | 98.6269 | 139.6889 | 859.3052 | 318.6272 | 744.1901 | 485.5072 | 894.7818 | 97.321 | 79.2165 | 105.3833 | 255.87 | 695.261 | 141.7155 | 100.5752 | 142.4357 | 336.9334 | 780.7506 | 98.8045 | 38.144 | 57.6872 | 86.1368 | 120.9255 | 944.8106 | 931.2908 | 956.0916 | 938.3451 | 80.908 | 99.4336 | 128.3278 | 284.295 | 697.3708 | 58.7102 | 95.6238 | 153.6287 | 383.4011 | 761.9154 | 44.9378 | 67.7102 | 88.7657 | 96.9149 | 129.9618 | 852.476 |  | 896.2025 | 610.8293 |  | 54.4079 | 102.5488 | 125.7364 | 284.9868 | 727.8464 | 62.4776 | 99.6394 | 134.0166 | 360.7828 | 826.2704 | 34.0572 | 36.0096 | 51.2938 | 84.1931 | 141.637 | 978.9194 | 945.3425 | 965.4481 | 963.6552 | 68.0919 | 101.5511 | 135.4777 | 273.0753 | 707.1041 | 931.5228 | 996.2826 |  |  | 1007.39 | 1009.0053 | 881.2856 | 962.1254 | 870.8704 | 952.0368 | 892.723 | 865.8415 | 799.8787 | 830.2581 | 841.8281 | 856.0578 | 832.2906 | 1061.3346 | 1006.6591 | 973.017 | 1005.3493 | 997.0345 | 234.1539 |  |  | 92.8901 | 231.1458 | 273.5512 | 152.2583 | 111.1029 | 112.589 | 127.2153 | 98.2255 | 285.1591 | 743.5484 | 256.0415 | 95.2711 | 97.2589 | 94.7512 | 104.0505 | 857.1528 | 897.1349 | 887.8345 | 891.9577 | 907.3971 | 99.2087 | 101.031 | 117.9773 | 99.2229 | 642.1331 | 126.7059 | 98.5383 | 321.1778 | 752.1949 | 107.7478 | 36.2432 | 53.1284 | 82.9385 | 122.5378 | 929.6613 | 907.9573 | 917.3454 | 760.9736 | 98.8407 | 82.6715 | 111.8722 | 221.5223 | 675.5403 | 45.2989 | 70.8459 | 108.2864 | 244.1312 | 733.1355 | 31.2011 | 35.5431 | 48.9526 | 80.6358 | 129.859 | 853.3103 | 839.9889 | 816.6742 | 896.3153 | 852.2343 | 45.9427 | 73.2042 | 107.1592 | 208.8879 | 671.8716 | 51.7084 | 82.9267 | 110.4893 | 234.0767 | 797.3979 | 33.2734 | 37.9911 | 55.627 | 88.1321 | 151.8716 | 924.3397 | 914.9282 | 962.817 | 925.124 | 52.1764 | 115.3811 | 85.5709 | 269.2466 | 730.2003 | 935.2826 | 971.3979 | 984.2581 |  | 1010.8858 | 1032.5758 | 1042.1249 | 906.3436 | 1018.2373 | 861.4357 |  | 1052.0099 | 1005.0911 | 1017.9765 | 46.9453 | 55.5095 | 76.6332 | 933.2956 | 723.0778 | 618.0948 | 673.6141 | 260.8065 | 348.8868 | 341.8018 | 251.6136 | -0.0010171 | -0.059542 | 0.0084738 | 0.09031 | 0.015187 | -0.0047321 | 0.096048 | 0.0011029 | -0.10585 | -208.0576 | 17.9551 | -208.2822 | 16.2181 | -202.2174 | 18.4089 | -202.2512 | 16.5486 | 3.424 | 17.0989 | 3.2825 | 16.986 | 3832.4112 | 3959.1638 | 1022.1324 | 345.3443 | -199.6391 | 670.5863
14:18 | 3103 |  |  | -47.6958 | -45.4992 | -71.613 | -36.5682 | -41.4005 | -59.7287 | -57.6444 | 3.1006 | 29.0017 | 16.2875 | 3.5798 |  |  |  | -57.3214 | -51.2352 | -53.3815 | -19.4538 |  | -65.9449 | -56.5849 | 9.9787 | 26.6341 | 18.729 | 3.2924 | 77.0328 | 231.8598 | 225.6107 | 107.8321 | 105.9484 | 115.0814 | 171.8401 | 86.9189 | 117.0356 | 92.6291 | 108.0567 | 280.1322 | 794.7823 | 111.8507 | 92.3418 | 96.5891 | 98.6376 | 139.7243 | 859.2087 | 318.8667 | 744.2799 | 485.7591 | 894.5298 | 97.3118 | 79.2529 | 105.4276 | 255.9982 | 695.3269 | 141.7508 | 100.5501 | 142.4785 | 337.0566 | 780.8694 | 98.7921 | 38.1638 | 57.6928 | 86.1798 | 120.9846 | 945.0369 | 931.513 | 956.5001 | 938.5729 | 80.9314 | 99.4304 | 128.3747 | 284.3919 | 697.4652 | 58.7101 | 95.6496 | 153.6661 | 383.5384 | 762.0052 | 44.9824 | 67.8416 | 88.851 | 96.9371 | 130.0385 | 852.8179 |  | 896.0724 | 597.891 |  | 54.4409 | 102.5631 | 125.7467 | 285.1084 | 727.9206 | 62.5002 | 99.6371 | 134.075 | 360.9251 | 826.4207 | 34.0749 | 36.0308 | 51.3307 | 84.2256 | 141.7008 | 978.8063 | 945.0823 | 965.349 | 963.6555 | 68.1293 | 101.566 | 135.5279 | 273.1783 | 707.2698 | 931.415 | 994.743 |  |  | 1007.1815 | 1009.2287 | 881.4022 | 962.1525 | 871.116 | 952.2972 | 897.6276 | 870.9922 | 799.3981 | 814.0321 | 844.9575 | 858.5341 | 834.8937 | 1058.9792 | 1006.5667 | 972.9702 | 1005.2619 | 996.8965 | 234.2764 |  |  | 92.936 | 230.7107 | 273.5248 | 152.1192 | 111.1671 | 112.5972 | 127.243 | 98.2065 | 285.2913 | 743.7381 | 256.1654 | 95.3102 | 97.2792 | 94.767 | 104.0673 | 857.028 | 897.5809 | 888.0765 | 891.3136 | 907.6143 | 99.1892 | 101.0705 | 118.0323 | 99.167 | 642.2605 | 126.752 | 98.525 | 321.3421 | 752.3875 | 107.799 | 36.2447 | 53.146 | 82.9679 | 122.5797 | 928.2538 | 907.8755 | 917.0863 | 760.9553 | 98.8467 | 82.7119 | 111.8739 | 221.6307 | 675.7009 | 45.3008 | 70.8764 | 108.2791 | 244.2725 | 733.2376 | 31.3 | 35.5424 | 48.9798 | 80.6788 | 129.896 | 852.0163 | 839.1202 | 815.8147 | 895.1112 | 851.1999 | 46.0075 | 73.2402 | 107.1434 | 208.9872 | 671.9779 | 51.7475 | 83.0065 | 110.5121 | 234.1983 | 797.6103 | 33.2657 | 38.0252 | 55.621 | 88.169 | 151.9162 | 924.1297 | 914.841 | 962.6656 | 925.3526 | 52.169 | 115.4283 | 85.5921 | 269.3766 | 730.3358 | 934.2889 | 970.8883 | 983.125 |  | 1011.901 | 1032.6065 | 1041.0582 | 906.269 | 1018.5796 | 860.4397 |  | 1052.0982 | 1005.0885 | 1017.697 | 46.9873 | 55.5075 | 76.6518 | 933.4438 | 723.3479 | 618.2203 | 673.6741 | 261.0596 | 349.2391 | 342.0974 | 251.8191 | -0.0012009 | -0.059993 | 0.0081716 | 0.090513 | 0.014961 | -0.0047059 | 0.096658 | 0.010752 | -0.076967 | -207.9745 | 17.9982 | -208.1868 | 16.2181 | -202.0573 | 18.4007 | -202.1189 | 16.5753 | 3.6486 | 17.1564 | 3.5656 | 16.9798 | 3816.1109 | 3960.9062 | 1022.1074 | 345.6683 | -199.2215 | 670.7841
14:18 | 3104 |  |  | -47.7807 | -45.2883 | -71.4736 | -36.4731 | -41.445 | -59.5909 | -57.6319 | 3.1081 | 29.0055 | 16.3166 | 3.5786 |  |  |  | -57.0886 | -51.1599 | -53.2372 | -19.3447 |  | -65.8911 | -56.5346 | 9.972 | 26.5936 | 18.6794 | 3.2962 | 74.8584 | 231.9426 | 225.7046 | 107.8653 | 105.9859 | 115.0968 | 171.8624 | 86.9419 | 117.0272 | 92.6554 | 108.0822 | 280.2796 | 794.8437 | 111.8914 | 92.4117 | 96.5813 | 98.6425 | 139.7707 | 859.1065 | 318.9854 | 744.4286 | 485.9495 | 894.3335 | 97.3328 | 79.3019 | 105.4726 | 256.1348 | 695.3931 | 141.8434 | 100.5581 | 142.5288 | 337.1928 | 781.0012 | 98.7532 | 38.1759 | 57.7044 | 86.2263 | 121.0543 | 945.2506 | 931.7035 | 956.9581 | 938.8106 | 80.9524 | 99.432 | 128.4306 | 284.5016 | 697.5774 | 58.7148 | 95.6756 | 153.708 | 383.6876 | 762.1183 | 45.057 | 67.9361 | 88.8878 | 96.9494 | 130.0682 | 851.879 |  | 896.2457 | 604.4284 |  | 54.4428 | 102.5758 | 125.7681 | 285.2362 | 728.0214 | 62.4675 | 99.6223 | 134.1305 | 361.08 | 826.5335 | 34.0637 | 36.0652 | 51.3777 | 84.2577 | 141.7806 | 978.4415 | 945.0333 | 965.2073 | 963.4645 | 68.1597 | 101.5703 | 135.5848 | 273.2856 | 707.4322 | 931.0511 | 992.9987 |  |  | 1006.9895 | 1009.4277 | 881.5359 | 962.2284 | 871.4171 | 952.6394 | 912.6014 | 867.1892 | 816.6264 | 811.3809 | 873.182 | 861.8714 | 835.6809 | 1043.2613 | 1006.4331 | 972.9254 | 1005.1975 | 996.7728 | 234.3974 |  |  | 92.9832 | 230.4284 | 273.7213 | 152.134 | 111.232 | 112.5941 | 127.2416 | 98.1921 | 285.4354 | 743.9386 | 256.2949 | 95.3484 | 97.2926 | 94.7855 | 104.0842 | 857.512 | 897.9892 | 888.2184 | 893.9547 | 907.7883 | 99.1783 | 101.1114 | 118.0983 | 99.1396 | 642.4005 | 126.7933 | 98.549 | 321.5272 | 752.5741 | 107.85 | 36.2692 | 53.1725 | 82.9913 | 122.6259 | 926.554 | 907.7887 | 916.8079 | 760.9368 | 98.8593 | 82.7696 | 111.8929 | 221.7288 | 675.829 | 45.3265 | 70.9101 | 108.2728 | 244.3894 | 733.3349 | 31.2235 | 35.506 | 48.9735 | 80.7244 | 129.9155 | 850.9925 | 838.5049 | 814.9716 | 894.2213 | 850.1504 | 46.0204 | 73.2904 | 107.1608 | 209.1096 | 672.1514 | 51.7851 | 83.0512 | 110.5284 | 234.3034 | 797.8166 | 33.275 | 38.0223 | 55.6477 | 88.1949 | 151.9509 | 923.9025 | 914.7844 | 962.4323 | 925.5411 | 52.1457 | 115.476 | 85.6246 | 269.4895 | 730.468 | 933.6322 | 970.889 | 982.6889 |  | 1012.8765 | 1032.5622 | 1039.9592 | 906.0632 | 1018.7375 | 859.4563 |  | 1052.1739 | 1005.0663 | 1017.367 | 47.0125 | 55.5201 | 76.6592 | 934.4504 | 723.5958 | 618.3224 | 673.8314 | 261.2248 | 349.4589 | 342.3538 | 251.9598 | -0.00031675 | -0.059178 | 0.0091022 | 0.090687 | 0.015883 | -0.0047126 | 0.092137 | 0.0069184 | -0.10449 | -207.8391 | 17.9428 | -207.9961 | 16.177 | -201.882 | 18.4089 | -201.9989 | 16.563 | 3.9994 | 17.1112 | 3.9348 | 16.9613 | 3876.4804 | 3962.5803 | 1022.0528 | 345.9064 | -198.8819 | 670.9591
14:18 | 3105 |  |  | -47.6938 | -44.915 | -71.1557 | -36.3789 | -41.3116 | -59.4044 | -57.4518 | 3.1181 | 29.0077 | 16.3471 | 3.5772 |  |  |  | -56.9416 | -50.8905 | -53.2014 | -19.2904 |  | -65.8322 | -56.4192 | 9.9678 | 26.5559 | 18.6379 | 3.3013 | 76.6956 | 232.0295 | 225.8163 | 107.9111 | 106.0325 | 115.1321 | 171.8933 | 86.9535 | 117.0383 | 92.6779 | 108.0765 | 280.3913 | 794.9181 | 111.9317 | 92.5029 | 96.5957 | 98.6443 | 139.8169 | 859.0709 | 319.1136 | 744.6639 | 486.0743 | 894.2613 | 97.3585 | 79.3204 | 105.5055 | 256.268 | 695.4865 | 141.9037 | 100.5734 | 142.5733 | 337.3268 | 781.127 | 98.7601 | 38.1982 | 57.7178 | 86.2588 | 121.1224 | 945.5159 | 931.8846 | 957.3598 | 939.0594 | 80.9516 | 99.428 | 128.4636 | 284.6266 | 697.6936 | 58.718 | 95.6878 | 153.7586 | 383.8352 | 762.2336 | 45.0721 | 68.0121 | 88.8999 | 96.9563 | 130.0994 | 849.9212 |  | 896.3817 | 609.4348 |  | 54.4724 | 102.5756 | 125.8128 | 285.4076 | 728.1871 | 62.54 | 99.6388 | 134.1858 | 361.2328 | 826.6923 | 34.0862 | 36.0711 | 51.3894 | 84.3138 | 141.8276 | 978.0931 | 944.6851 | 964.9177 | 962.8493 | 68.1847 | 101.5641 | 135.6116 | 273.3893 | 707.5895 | 930.4982 | 992.2721 |  |  | 1006.814 | 1009.678 | 881.6823 | 962.312 | 871.7652 | 953.0551 | 895.3059 | 862.4396 | 823.5605 | 828.5076 | 890.3598 | 859.3653 | 841.9062 | 1013.1763 | 1006.3128 | 972.888 | 1005.1708 | 996.6827 | 234.533 |  |  | 93.032 | 230.4134 | 273.8046 | 152.192 | 111.3067 | 112.6135 | 127.3152 | 98.1984 | 285.5212 | 744.1183 | 256.414 | 95.3801 | 97.3063 | 94.7901 | 104.0836 | 859.1421 | 898.454 | 888.3336 | 898.3398 | 907.9051 | 99.2133 | 101.0578 | 118.0921 | 99.1343 | 642.5124 | 126.8133 | 98.5636 | 321.714 | 752.7566 | 107.9142 | 36.2921 | 53.1865 | 83.0268 | 122.6681 | 924.6455 | 907.7118 | 916.5332 | 760.9268 | 98.8713 | 82.8267 | 111.9401 | 221.8418 | 675.9727 | 45.351 | 70.9288 | 108.2866 | 244.4574 | 733.4222 | 31.1512 | 35.504 | 48.9715 | 80.7822 | 129.9524 | 850.0755 | 837.8819 | 814.0694 | 893.6123 | 849.1108 | 46.0304 | 73.3429 | 107.156 | 209.2223 | 672.2935 | 51.8018 | 83.0791 | 110.5521 | 234.4164 | 798.0108 | 33.3098 | 38.0081 | 55.6812 | 88.2443 | 152.0111 | 923.6708 | 914.6717 | 962.2201 | 925.6176 | 52.2325 | 115.5094 | 85.6775 | 269.5968 | 730.5915 | 933.1869 | 971.2948 | 982.4212 |  | 1013.8023 | 1032.4758 | 1038.8463 | 905.7988 | 1018.9012 | 858.5973 |  | 1052.2315 | 1005.0616 | 1016.9915 | 47.0161 | 55.5389 | 76.6699 | 935.6168 | 723.9256 | 618.4154 | 673.9495 | 261.4547 | 349.7317 | 342.6392 | 252.0612 | -0.0017946 | -0.059701 | 0.0079757 | 0.090163 | 0.014959 | -0.0049956 | 0.098673 | -0.0055375 | -0.10253 | -207.7622 | 17.9531 | -207.9653 | 16.2181 | -201.8112 | 18.3986 | -201.8296 | 16.5651 | 4.3164 | 17.1605 | 4.2025 | 16.9983 | 3847.5927 | 3963.6915 | 1021.9876 | 346.1854 | -198.266 | 671.1705
14:18 | 3106 |  |  | -47.5402 | -44.6381 | -71.0198 | -36.2981 | -41.1518 | -59.3245 | -57.4077 | 3.1194 | 29.0422 | 16.3704 | 3.5766 |  |  |  | -56.8879 | -50.7492 | -53.1613 | -19.2044 |  | -65.6436 | -56.2377 | 9.9419 | 26.476 | 18.5962 | 3.3021 | 73.0177 | 232.0978 | 225.9311 | 107.9814 | 106.0932 | 115.177 | 171.9268 | 86.9714 | 117.0491 | 92.7038 | 108.0962 | 280.4719 | 795.0232 | 111.9516 | 92.5794 | 96.6118 | 98.6773 | 139.8585 | 859.1014 | 319.2802 | 744.8154 | 486.2422 | 894.2537 | 97.3667 | 79.3323 | 105.521 | 256.4054 | 695.5804 | 141.904 | 100.569 | 142.6184 | 337.4541 | 781.2489 | 98.7975 | 38.2495 | 57.7272 | 86.2862 | 121.1746 | 945.7208 | 932.0426 | 957.6985 | 939.2702 | 80.965 | 99.4217 | 128.5142 | 284.7549 | 697.7975 | 58.733 | 95.7163 | 153.7946 | 383.9862 | 762.328 | 44.9561 | 68.1065 | 88.958 | 96.9757 | 130.2086 | 850.2497 |  | 896.8023 | 609.3346 |  | 54.5133 | 102.5617 | 125.8282 | 285.5355 | 728.3177 | 62.663 | 99.6638 | 134.2041 | 361.3848 | 826.8772 | 34.1257 | 36.0651 | 51.3888 | 84.3654 | 141.868 | 977.9081 | 944.3385 | 964.7169 | 962.5298 | 68.2063 | 101.5757 | 135.642 | 273.4929 | 707.7546 | 930.0834 | 992.1668 |  |  | 1006.6298 | 1009.9697 | 881.792 | 962.3264 | 872.1513 | 953.5116 | 891.916 | 863.675 | 823.7622 | 846.7151 | 878.3241 | 844.7808 | 848.5287 | 1000.5413 | 1006.2033 | 972.8472 | 1005.1526 | 996.6025 | 234.6752 |  |  | 93.0674 | 230.3209 | 273.665 | 152.287 | 111.3753 | 112.657 | 127.361 | 98.2175 | 285.6069 | 744.2917 | 256.5266 | 95.4075 | 97.3414 | 94.8023 | 104.0771 | 859.7189 | 898.9532 | 888.4557 | 899.09 | 908.1687 | 99.167 | 101.0219 | 118.0822 | 99.1144 | 642.6322 | 126.8307 | 98.5829 | 321.865 | 752.9514 | 107.9628 | 36.3127 | 53.2154 | 83.0609 | 122.7195 | 922.7126 | 907.6357 | 916.2923 | 760.896 | 98.8593 | 82.8636 | 111.946 | 221.9521 | 676.13 | 45.3669 | 70.9368 | 108.3177 | 244.5618 | 733.5368 | 31.0971 | 35.5564 | 49.0005 | 80.8428 | 130.0165 | 849.0306 | 837.3891 | 813.2352 | 893.0998 | 848.0776 | 46.0439 | 73.3737 | 107.1891 | 209.3116 | 672.3814 | 51.8222 | 83.1139 | 110.5687 | 234.5437 | 798.2066 | 33.3147 | 38.0317 | 55.7016 | 88.3238 | 152.0801 | 923.4587 | 914.5363 | 962.0839 | 925.7488 | 52.218 | 115.5579 | 85.7176 | 269.7208 | 730.7281 | 932.7641 | 971.5852 | 981.8562 |  | 1014.6964 | 1032.4376 | 1037.7952 | 905.5856 | 1019.1268 | 857.7398 |  | 1052.2606 | 1005.0938 | 1016.5841 | 47.0089 | 55.5745 | 76.6601 | 936.1105 | 724.1415 | 618.5432 | 674.0779 | 261.6922 | 350.0896 | 342.9704 | 252.337 | -0.0013178 | -0.059765 | 0.0084073 | 0.090543 | 0.015498 | -0.0043524 | 0.09848 | -0.0080055 | -0.080934 | -207.6237 | 17.9079 | -207.7807 | 16.1565 | -201.6112 | 18.3658 | -201.6758 | 16.5897 | 4.6579 | 17.1318 | 4.5871 | 16.949 | 3826.7301 | 3962.5253 | 1021.9334 | 346.53 | -197.7793 | 671.3424
14:18 | 3107 |  |  | -47.4804 | -44.5951 | -70.808 | -36.1562 | -41.153 | -59.2441 | -57.4086 | 3.1175 | 29.0814 | 16.3997 | 3.5745 |  |  |  | -56.8618 | -50.684 | -53.1085 | -19.1765 |  | -65.4865 | -56.2185 | 9.9394 | 26.418 | 18.556 | 3.2996 | 74.3025 | 232.171 | 226.0524 | 108.0918 | 106.1743 | 115.2205 | 171.952 | 86.9978 | 117.0834 | 92.7191 | 108.1082 | 280.6125 | 795.1323 | 111.9806 | 92.6489 | 96.6245 | 98.7043 | 139.9275 | 859.1931 | 319.4318 | 744.8461 | 486.3894 | 894.3287 | 97.3898 | 79.373 | 105.5499 | 256.5474 | 695.6602 | 141.964 | 100.5954 | 142.6709 | 337.5839 | 781.3738 | 98.7928 | 38.2166 | 57.7788 | 86.299 | 121.22 | 946.1516 | 932.3123 | 958.2894 | 939.6863 | 80.9987 | 99.4375 | 128.5635 | 284.8918 | 697.9036 | 58.739 | 95.7443 | 153.8324 | 384.14 | 762.4372 | 44.9071 | 68.1834 | 88.9866 | 96.9429 | 130.2968 | 850.937 |  | 897.2639 | 621.2022 |  | 54.5358 | 102.5933 | 125.8565 | 285.6612 | 728.4368 | 62.701 | 99.6547 | 134.2538 | 361.5354 | 827.0079 | 34.1099 | 36.091 | 51.409 | 84.402 | 141.9306 | 977.7866 | 944.1948 | 964.6279 | 962.3997 | 68.1795 | 101.6428 | 135.7205 | 273.6104 | 707.8973 | 929.7359 | 992.7134 |  |  | 1006.4184 | 1010.2806 | 881.9585 | 962.3817 | 872.5737 | 953.9981 | 917.6279 | 868.9951 | 831.642 | 858.0791 | 830.7386 | 832.7334 | 840.4665 | 989.9954 | 1006.0953 | 972.8055 | 1005.1687 | 996.5234 | 234.8151 |  |  | 93.1072 | 230.2313 | 273.4097 | 152.2784 | 111.4334 | 112.6777 | 127.3863 | 98.228 | 285.7547 | 744.4886 | 256.6378 | 95.4495 | 97.3658 | 94.8229 | 104.0955 | 858.9399 | 899.3893 | 888.6187 | 896.9483 | 908.5581 | 99.1168 | 101.0587 | 118.1255 | 99.1204 | 642.776 | 126.8461 | 98.5843 | 322.0265 | 753.136 | 107.9892 | 36.3155 | 53.2445 | 83.0901 | 122.7596 | 920.0314 | 907.5757 | 916.0913 | 760.8829 | 98.8392 | 82.9194 | 111.9106 | 222.0343 | 676.2556 | 45.3657 | 70.9453 | 108.3279 | 244.6698 | 733.6278 | 31.2151 | 35.6057 | 49.0418 | 80.8762 | 130.0758 | 847.9253 | 836.9586 | 812.4312 | 892.6318 | 847.0945 | 46.0428 | 73.3938 | 107.2214 | 209.4247 | 672.4602 | 51.8601 | 83.1602 | 110.6014 | 234.6759 | 798.4269 | 33.3144 | 38.0698 | 55.7251 | 88.3818 | 152.1257 | 923.1089 | 914.3833 | 961.8807 | 925.8632 | 52.2351 | 115.5727 | 85.7408 | 269.83 | 730.8475 | 932.2723 | 972.173 | 980.6408 |  | 1015.5739 | 1032.4033 | 1036.8388 | 905.4183 | 1019.3574 | 856.8501 |  | 1052.2635 | 1005.0582 | 1016.091 | 47.0228 | 55.5675 | 76.6866 | 935.7665 | 724.3281 | 618.7098 | 674.2806 | 261.8816 | 350.412 | 343.3083 | 252.5934 | -0.00092187 | -0.059885 | 0.0083365 | 0.090395 | 0.015536 | -0.004565 | 0.10456 | 0.0035414 | -0.089984 | -207.4976 | 17.8874 | -207.6945 | 16.2037 | -201.5589 | 18.4171 | -201.5866 | 16.563 | 5.0087 | 17.1256 | 4.8671 | 17.0024 | 3788.5796 | 3962.602 | 1021.866 | 346.8602 | -197.5144 | 671.519
14:18 | 3108 |  |  | -47.485 | -44.7906 | -70.9346 | -36.0872 | -41.0378 | -59.2486 | -57.2084 | 3.109 | 29.1301 | 16.4429 | 3.5744 |  |  |  | -56.9023 | -50.5992 | -52.8795 | -19.2004 |  | -65.418 | -56.2382 | 9.9526 | 26.4061 | 18.5249 | 3.2988 | 77.3517 | 232.279 | 226.1717 | 108.1992 | 106.2497 | 115.2662 | 171.9816 | 86.9819 | 117.0908 | 92.746 | 108.1434 | 280.7644 | 795.2504 | 112.0527 | 92.7029 | 96.6566 | 98.7214 | 139.9879 | 859.3553 | 319.5469 | 744.9604 | 486.6035 | 894.4541 | 97.3696 | 79.4213 | 105.5992 | 256.6694 | 695.7332 | 142.0033 | 100.6195 | 142.72 | 337.7193 | 781.4868 | 98.8004 | 38.2201 | 57.777 | 86.3084 | 121.2748 | 946.7172 | 932.6697 | 958.9985 | 940.2293 | 80.9989 | 99.4474 | 128.5919 | 285.0442 | 698.0195 | 58.7111 | 95.7698 | 153.8928 | 384.2909 | 762.5513 | 44.9868 | 68.302 | 89.0478 | 96.9276 | 130.3119 | 850.5491 |  | 897.3987 | 633.3135 |  | 54.5719 | 102.622 | 125.9176 | 285.8298 | 728.5953 | 62.6783 | 99.6272 | 134.3167 | 361.6813 | 827.1198 | 34.0849 | 36.1287 | 51.4547 | 84.4361 | 142.0004 | 977.5619 | 944.1217 | 964.5057 | 962.2185 | 68.239 | 101.6393 | 135.7455 | 273.722 | 708.0546 | 929.5004 | 992.6727 |  |  | 1006.2141 | 1010.594 | 882.1479 | 962.4293 | 873.0446 | 954.5296 | 919.0845 | 867.5068 | 843.4072 | 862.5548 | 805.1565 | 837.6833 | 833.637 | 989.1998 | 1006.0401 | 972.7756 | 1005.2353 | 996.4741 | 234.9456 |  |  | 93.1677 | 230.3608 | 273.3363 | 152.1374 | 111.4957 | 112.6813 | 127.4537 | 98.2454 | 285.8868 | 744.6852 | 256.7627 | 95.4957 | 97.3671 | 94.8292 | 104.1163 | 858.356 | 899.6442 | 888.8227 | 894.3961 | 908.8786 | 99.1289 | 101.074 | 118.16 | 99.0895 | 642.9118 | 126.8814 | 98.5595 | 322.2018 | 753.3175 | 108.0195 | 36.3186 | 53.2608 | 83.1146 | 122.7865 | 917.1626 | 907.5262 | 915.8869 | 760.8731 | 98.828 | 82.9802 | 111.908 | 222.1036 | 676.3747 | 45.3854 | 70.9546 | 108.3438 | 244.8405 | 733.7232 | 31.2173 | 35.6013 | 49.0107 | 80.9036 | 130.1311 | 847.0438 | 836.5678 | 811.6607 | 892.2214 | 846.1898 | 46.0641 | 73.4201 | 107.2197 | 209.5352 | 672.5428 | 51.9117 | 83.1824 | 110.6433 | 234.7878 | 798.6393 | 33.3191 | 38.1086 | 55.7433 | 88.4234 | 152.1825 | 922.5938 | 914.1596 | 961.4632 | 925.9083 | 52.2755 | 115.6146 | 85.7677 | 269.9478 | 730.9581 | 931.7851 | 973.423 | 978.6636 |  | 1016.4176 | 1032.315 | 1035.9223 | 905.2882 | 1019.6438 | 856.0117 |  | 1052.2325 | 1005.0309 | 1015.5683 | 47.0388 | 55.5664 | 76.7031 | 934.765 | 724.5505 | 618.8672 | 674.4139 | 262.0632 | 350.6558 | 343.5012 | 252.7169 | -0.0012825 | -0.060112 | 0.008089 | 0.090376 | 0.015373 | -0.0049997 | 0.086996 | 0.010632 | -0.093864 | -207.3837 | 17.8791 | -207.5284 | 16.1565 | -201.3465 | 18.3555 | -201.405 | 16.5527 | 5.3287 | 17.1359 | 5.2179 | 16.9696 | 3794.096 | 3963.0208 | 1021.7868 | 347.0785 | -197.4089 | 671.7088
14:18 | 3109 |  |  | -47.5004 | -44.9419 | -70.8707 | -36.0157 | -40.9866 | -59.236 | -57.0553 | 3.1045 | 29.1601 | 16.4742 | 3.5744 |  |  |  | -56.8804 | -50.3011 | -52.8135 | -19.0987 |  | -65.2892 | -56.1063 | 9.9663 | 26.4021 | 18.494 | 3.295 | 77.7138 | 232.369 | 226.2575 | 108.252 | 106.2795 | 115.2741 | 172.0154 | 86.946 | 117.0642 | 92.8178 | 108.2022 | 280.9004 | 795.3998 | 112.1303 | 92.7607 | 96.6771 | 98.7391 | 140.0426 | 859.5257 | 319.6174 | 745.1287 | 486.9195 | 894.5734 | 97.3354 | 79.4657 | 105.6322 | 256.7898 | 695.8019 | 142.0427 | 100.6361 | 142.771 | 337.8555 | 781.6069 | 98.8133 | 38.2732 | 57.7713 | 86.351 | 121.3408 | 947.1875 | 932.9384 | 959.6565 | 940.7204 | 80.9805 | 99.4504 | 128.6528 | 285.1839 | 698.135 | 58.6888 | 95.8118 | 153.9518 | 384.4342 | 762.6712 | 45.0183 | 68.4106 | 89.103 | 96.9884 | 130.3114 | 851.5487 |  | 897.6289 | 633.8393 |  | 54.5501 | 102.5959 | 125.9902 | 285.9497 | 728.738 | 62.6799 | 99.6267 | 134.3419 | 361.8497 | 827.2169 | 34.1076 | 36.1291 | 51.471 | 84.4665 | 142.0488 | 977.2718 | 944.0023 | 964.2554 | 961.9004 | 68.3042 | 101.589 | 135.7479 | 273.822 | 708.2224 | 929.1972 | 992.4316 |  |  | 1006.0383 | 1010.9239 | 882.2562 | 962.4022 | 873.5555 | 955.0412 | 912.0646 | 861.1548 | 841.0023 | 864.243 | 820.1085 | 851.7403 | 841.1115 | 993.5696 | 1006.1272 | 972.7433 | 1005.3919 | 996.4636 | 235.0559 |  |  | 93.2301 | 230.5022 | 273.4157 | 152.0494 | 111.5669 | 112.6815 | 127.5961 | 98.2524 | 286.0107 | 744.8791 | 256.8971 | 95.5134 | 97.3645 | 94.8328 | 104.1171 | 857.8726 | 899.7325 | 889.0457 | 892.3959 | 909.043 | 99.2242 | 101.0733 | 118.1869 | 99.0748 | 643.0444 | 126.9305 | 98.556 | 322.3693 | 753.4894 | 108.0709 | 36.3401 | 53.2904 | 83.1333 | 122.809 | 914.0186 | 907.4704 | 915.6723 | 760.8844 | 98.8338 | 83.0234 | 111.9361 | 222.199 | 676.5 | 45.4576 | 70.9725 | 108.3806 | 244.9783 | 733.8289 | 31.1221 | 35.6114 | 49.0128 | 80.9553 | 130.1894 | 846.3702 | 836.3379 | 810.992 | 891.7946 | 845.3558 | 46.1105 | 73.4715 | 107.2425 | 209.6445 | 672.6099 | 51.946 | 83.1895 | 110.6602 | 234.9051 | 798.845 | 33.3336 | 38.1384 | 55.7622 | 88.4684 | 152.2339 | 922.1318 | 913.8573 | 960.977 | 925.8923 | 52.2594 | 115.6895 | 85.7987 | 270.0746 | 731.0718 | 931.4078 | 974.0433 | 977.2141 |  | 1017.2116 | 1032.2425 | 1035.0408 | 905.3271 | 1020.1606 | 855.2195 |  | 1052.1767 | 1005.1279 | 1015.0002 | 47.0698 | 55.6151 | 76.7109 | 933.5734 | 724.7571 | 618.9864 | 674.5357 | 262.2797 | 350.9787 | 343.8679 | 252.9649 | -0.00073507 | -0.060012 | 0.0088484 | 0.091109 | 0.015679 | -0.0044503 | 0.099957 | -0.0017137 | -0.084672 | -207.2822 | 17.8299 | -207.393 | 16.1667 | -201.2665 | 18.413 | -201.365 | 16.5877 | 5.6456 | 17.1071 | 5.5595 | 16.9798 | 3748.8193 | 3963.1706 | 1021.7202 | 347.4233 | -197.1287 | 671.8718
14:18 | 3110 |  |  | -47.345 | -45.0351 | -70.7834 | -35.9764 | -40.8703 | -58.9817 | -56.853 | 3.1094 | 29.182 | 16.5019 | 3.5722 |  |  |  | -56.8568 | -50.0326 | -52.5946 | -19.1069 |  | -65.14 | -55.9883 | 9.9817 | 26.3971 | 18.4719 | 3.2907 | 79.6016 | 232.4459 | 226.3413 | 108.2814 | 106.3085 | 115.2823 | 172.0415 | 86.9698 | 117.0773 | 92.8655 | 108.2602 | 281.0719 | 795.5298 | 112.1771 | 92.8184 | 96.6703 | 98.7345 | 140.1019 | 859.7327 | 319.6583 | 745.2494 | 487.0545 | 894.7845 | 97.3312 | 79.4908 | 105.6546 | 256.9218 | 695.8919 | 142.168 | 100.6363 | 142.8178 | 337.9828 | 781.732 | 98.809 | 38.2812 | 57.7899 | 86.3767 | 121.4036 | 947.8079 | 933.3738 | 960.4277 | 941.3715 | 81.0665 | 99.446 | 128.7055 | 285.3178 | 698.2589 | 58.7274 | 95.8194 | 153.9972 | 384.5732 | 762.8043 | 45.0116 | 68.4908 | 89.1267 | 97.0334 | 130.3528 | 851.3544 |  | 897.6036 | 620.5303 |  | 54.5118 | 102.579 | 126.0205 | 286.0628 | 728.8789 | 62.7143 | 99.6386 | 134.4075 | 362.0199 | 827.3238 | 34.1356 | 36.1422 | 51.4921 | 84.5082 | 142.1127 | 976.8991 | 943.9339 | 963.9918 | 961.6649 | 68.4 | 101.5748 | 135.7853 | 273.9342 | 708.3765 | 928.7498 | 992.7068 |  |  | 1005.8854 | 1011.2274 | 882.3842 | 962.4004 | 874.1164 | 955.5224 | 913.2806 | 859.8341 | 812.6409 | 850.6538 | 824.6662 | 854.1793 | 844.8363 | 1027.051 | 1006.3715 | 972.7094 | 1005.6403 | 996.499 | 235.1607 |  |  | 93.2772 | 230.8289 | 273.3992 | 151.8643 | 111.6343 | 112.6743 | 127.7136 | 98.2458 | 286.1607 | 745.0594 | 257.0202 | 95.472 | 97.3644 | 94.8463 | 104.1228 | 857.3857 | 899.7232 | 889.1727 | 890.1746 | 909.0683 | 99.2805 | 101.0617 | 118.212 | 99.0745 | 643.1904 | 126.9849 | 98.5556 | 322.5266 | 753.6724 | 108.1166 | 36.351 | 53.2972 | 83.1573 | 122.8424 | 912.3883 | 907.4161 | 915.471 | 760.8718 | 98.8511 | 83.0797 | 111.9696 | 222.2966 | 676.6042 | 45.4989 | 70.9863 | 108.3996 | 245.1671 | 733.9706 | 31.2714 | 35.6545 | 49.0803 | 81.0141 | 130.2481 | 846.0667 | 836.1634 | 810.3089 | 891.9401 | 844.6303 | 46.1535 | 73.5357 | 107.2531 | 209.7475 | 672.6528 | 51.9634 | 83.2428 | 110.6867 | 235.026 | 799.0586 | 33.342 | 38.1519 | 55.7852 | 88.5173 | 152.2756 | 921.8936 | 913.5898 | 960.619 | 925.8575 | 52.3579 | 115.7159 | 85.8263 | 270.19 | 731.1811 | 931.3863 | 973.9233 | 976.953 |  | 1017.9297 | 1032.2 | 1034.2159 | 905.4745 | 1020.7113 | 854.4736 |  | 1052.0978 | 1005.1106 | 1014.3885 | 47.0972 | 55.6299 | 76.7183 | 932.8396 | 724.9327 | 619.0989 | 674.6884 | 262.5777 | 351.3377 | 344.2561 | 253.2536 | -0.00098474 | -0.060133 | 0.0083672 | 0.090917 | 0.015801 | -0.0046751 | 0.10681 | 0.0073286 | -0.10242 | -207.1314 | 17.8258 | -207.3037 | 16.1565 | -201.1158 | 18.3617 | -201.125 | 16.5712 | 5.9995 | 17.1359 | 5.8549 | 16.9839 | 3699.2466 | 3961.8475 | 1021.6319 | 347.7969 | -196.6692 | 672.0158
14:18 | 3111 |  |  | -47.2516 | -45.1066 | -70.6879 | -35.9792 | -40.8586 | -58.8588 | -56.776 | 3.1088 | 29.2123 | 16.5291 | 3.5691 |  |  |  | -56.7072 | -49.7084 | -52.4406 | -18.9893 |  | -65.0303 | -55.729 | 9.9874 | 26.3776 | 18.4485 | 3.2903 | 79.3746 | 232.5418 | 226.4648 | 108.3281 | 106.3695 | 115.3179 | 172.0637 | 87.0055 | 117.0783 | 92.8919 | 108.2997 | 281.212 | 795.6224 | 112.2184 | 92.8855 | 96.6686 | 98.7593 | 140.159 | 860.0244 | 319.6408 | 745.4056 | 487.0997 | 895.0318 | 97.3066 | 79.5066 | 105.6843 | 257.0495 | 695.9913 | 142.1998 | 100.6221 | 142.87 | 338.1022 | 781.8635 | 98.809 | 38.2534 | 57.8628 | 86.437 | 121.4671 | 948.3907 | 933.8937 | 961.1241 | 942.0082 | 81.0793 | 99.4526 | 128.7588 | 285.4481 | 698.3844 | 58.7497 | 95.8382 | 154.0474 | 384.7247 | 762.9251 | 45.0211 | 68.5927 | 89.1539 | 97.0588 | 130.3904 | 850.6504 |  | 897.7447 | 620.6823 |  | 54.5607 | 102.5839 | 126.0278 | 286.2064 | 729.0275 | 62.7296 | 99.6578 | 134.493 | 362.1777 | 827.468 | 34.134 | 36.1785 | 51.5407 | 84.545 | 142.1755 | 976.5661 | 943.7344 | 963.7393 | 961.3778 | 68.4841 | 101.5694 | 135.8202 | 274.0418 | 708.5329 | 928.3452 | 993.6629 |  |  | 1005.8002 | 1011.5051 | 882.5029 | 962.357 | 874.7313 | 956.0249 | 918.6661 | 862.8479 | 788.6974 | 840.4645 | 827.9019 | 847.8345 | 841.5461 | 1088.486 | 1006.7322 | 972.6939 | 1005.9186 | 996.5904 | 235.2716 |  |  | 93.3103 | 230.9557 | 273.3856 | 151.7116 | 111.6964 | 112.6484 | 127.7574 | 98.2423 | 286.2541 | 745.2286 | 257.1348 | 95.4344 | 97.3877 | 94.8662 | 104.1237 | 857.337 | 899.6143 | 889.273 | 888.591 | 908.9742 | 99.2639 | 101.0401 | 118.2233 | 99.0606 | 643.3333 | 127.022 | 98.567 | 322.6785 | 753.8672 | 108.1462 | 36.3662 | 53.3022 | 83.1875 | 122.9024 | 913.6216 | 907.3559 | 915.2602 | 760.8489 | 98.8894 | 83.1311 | 111.9907 | 222.3746 | 676.7224 | 45.5376 | 71.0115 | 108.4356 | 245.369 | 734.1228 | 31.3104 | 35.6858 | 49.116 | 81.077 | 130.3005 | 846.6108 | 836.6336 | 809.6905 | 893.0568 | 843.9763 | 46.1349 | 73.5959 | 107.2915 | 209.849 | 672.7147 | 52.0086 | 83.4135 | 110.728 | 235.1592 | 799.2748 | 33.3541 | 38.1226 | 55.7947 | 88.5285 | 152.3006 | 921.6985 | 913.418 | 960.3689 | 925.9367 | 52.3975 | 115.7432 | 85.8691 | 270.3167 | 731.2916 | 932.188 | 973.6631 | 976.5505 |  | 1018.5313 | 1032.0907 | 1033.4214 | 905.6136 | 1021.0977 | 853.7792 |  | 1051.9902 | 1005.1462 | 1013.7698 | 47.1215 | 55.6449 | 76.7358 | 932.4352 | 725.0585 | 619.2069 | 674.8055 | 262.7305 | 351.6241 | 344.4924 | 253.4236 | -0.0011745 | -0.059806 | 0.0084092 | 0.091436 | 0.015314 | -0.0044208 | 0.098337 | 0.0024531 | -0.10568 | -207.0576 | 17.8237 | -207.1068 | 16.1277 | -200.9588 | 18.3863 | -201.0912 | 16.6287 | 6.2457 | 17.1379 | 6.2087 | 16.9613 | 3711.9611 | 3963.8116 | 1021.5319 | 348.0582 | -196.2371 | 672.1327
14:18 | 3112 |  |  | -47.1671 | -45.1533 | -70.4664 | -35.8173 | -40.7552 | -58.71 | -56.6269 | 3.102 | 29.2538 | 16.5572 | 3.5685 |  |  |  | -56.503 | -49.7221 | -52.3551 | -18.9354 |  | -64.8479 | -55.6447 | 9.9689 | 26.3144 | 18.4204 | 3.2874 | 79.6994 | 232.6455 | 226.5992 | 108.4066 | 106.4427 | 115.3634 | 172.0892 | 87.057 | 117.0839 | 92.9147 | 108.2904 | 281.315 | 795.7275 | 112.2671 | 92.948 | 96.6904 | 98.7962 | 140.224 | 860.3255 | 319.7648 | 745.5376 | 487.3538 | 895.2501 | 97.2976 | 79.5496 | 105.7139 | 257.1859 | 696.0762 | 142.2819 | 100.6248 | 142.9227 | 338.2284 | 782.0039 | 98.8281 | 38.2597 | 57.9282 | 86.4962 | 121.5286 | 948.7255 | 934.1538 | 961.6919 | 942.4346 | 81.0732 | 99.4568 | 128.8172 | 285.5805 | 698.5132 | 58.724 | 95.8758 | 154.1028 | 384.8757 | 763.0341 | 45.0688 | 68.6773 | 89.1911 | 97.1048 | 130.4477 | 850.8975 |  | 898.0727 | 638.7136 |  | 54.6016 | 102.5923 | 126.0565 | 286.3551 | 729.1918 | 62.7972 | 99.6864 | 134.5614 | 362.3169 | 827.618 | 34.1852 | 36.1787 | 51.5508 | 84.5873 | 142.2198 | 976.3503 | 943.3526 | 963.5383 | 960.9746 | 68.4214 | 101.615 | 135.8888 | 274.1427 | 708.6737 | 928.11 | 994.8978 |  |  | 1005.8096 | 1011.7424 | 882.5583 | 962.2748 | 875.3656 | 956.5629 | 921.1573 | 850.0343 | 790.5072 | 844.4125 | 848.3099 | 850.3048 | 847.5334 | 1113.1574 | 1007.1136 | 972.6996 | 1006.1467 | 996.7142 | 235.3776 |  |  | 93.3602 | 230.7579 | 273.3807 | 151.6372 | 111.7694 | 112.6164 | 127.8239 | 98.2642 | 286.3471 | 745.3862 | 257.2614 | 95.4596 | 97.4185 | 94.8848 | 104.1348 | 857.0718 | 899.4083 | 889.3879 | 887.6051 | 908.7715 | 99.2858 | 101.0223 | 118.2513 | 99.0982 | 643.4632 | 127.0333 | 98.5839 | 322.8499 | 754.0248 | 108.182 | 36.3782 | 53.338 | 83.2291 | 122.9423 | 913.9845 | 907.3095 | 915.0696 | 760.8451 | 98.8905 | 83.1807 | 112.0349 | 222.4354 | 676.8396 | 45.5633 | 71.0707 | 108.4902 | 245.3823 | 734.2286 | 31.2736 | 35.7183 | 49.1352 | 81.1519 | 130.3467 | 847.655 | 837.6776 | 809.1105 | 894.5795 | 843.324 | 46.1588 | 73.6322 | 107.3165 | 209.9575 | 672.784 | 52.0445 | 83.6279 | 110.7511 | 235.2984 | 799.4808 | 33.3557 | 38.0789 | 55.8163 | 88.5481 | 152.3435 | 921.3256 | 913.1991 | 960.0438 | 926.0234 | 52.4473 | 115.7764 | 85.9572 | 270.4324 | 731.3778 | 933.6022 | 973.2872 | 974.9215 |  | 1018.9811 | 1031.8893 | 1032.7218 | 905.734 | 1021.325 | 853.2954 |  | 1051.8916 | 1005.1523 | 1013.1716 | 47.1497 | 55.6523 | 76.7326 | 932.0778 | 725.2192 | 619.3093 | 674.9626 | 262.9916 | 351.9085 | 344.7494 | 253.5912 | -0.0013695 | -0.060129 | 0.0080992 | 0.091203 | 0.015679 | -0.0040981 | 0.10081 | -0.0042916 | -0.099605 | -206.8791 | 17.795 | -207.0391 | 16.1359 | -200.8573 | 18.374 | -200.8419 | 16.563 | 6.6303 | 17.14 | 6.5011 | 16.9737 | 3757.6713 | 3964.4822 | 1021.42 | 348.3289 | -195.8113 | 672.2642
14:18 | 3113 |  |  | -47.131 | -45.1086 | -70.3428 | -35.7688 | -40.6704 | -58.5552 | -56.5383 | 3.0989 | 29.2873 | 16.5911 | 3.5679 |  |  |  | -56.5181 | -49.8384 | -52.2636 | -18.8607 |  | -64.6814 | -55.463 | 9.9781 | 26.299 | 18.3947 | 3.2887 | 80.1908 | 232.7396 | 226.7172 | 108.4918 | 106.5105 | 115.4008 | 172.122 | 87.1255 | 117.0976 | 92.9455 | 108.3192 | 281.4468 | 795.8485 | 112.3142 | 93.0057 | 96.7161 | 98.8231 | 140.2886 | 860.605 | 320.126 | 745.5909 | 488.0377 | 895.4534 | 97.3096 | 79.6058 | 105.7594 | 257.3272 | 696.159 | 142.3119 | 100.6373 | 142.9681 | 338.362 | 782.1279 | 98.8853 | 38.282 | 57.9399 | 86.5156 | 121.5835 | 949.1271 | 934.5134 | 962.3616 | 942.9102 | 81.1126 | 99.4591 | 128.8513 | 285.7222 | 698.6349 | 58.6807 | 95.9027 | 154.1457 | 385.0291 | 763.1518 | 45.0985 | 68.7382 | 89.2422 | 97.1235 | 130.5235 | 850.314 |  | 898.0495 | 626.3417 |  | 54.5994 | 102.6057 | 126.0983 | 286.5075 | 729.3677 | 62.8356 | 99.6917 | 134.6062 | 362.461 | 827.7331 | 34.2284 | 36.1902 | 51.5727 | 84.6332 | 142.2924 | 976.0136 | 943.0123 | 963.4047 | 960.5646 | 68.4253 | 101.6417 | 135.9392 | 274.2499 | 708.8157 | 927.8782 | 995.9248 |  |  | 1005.8941 | 1011.9349 | 882.5812 | 962.2413 | 875.9103 | 957.0528 | 922.2689 | 843.4025 | 775.6324 | 841.777 | 851.2206 | 850.398 | 855.233 | 1112.8168 | 1007.4748 | 972.7305 | 1006.3461 | 996.8357 | 235.4721 |  |  | 93.4099 | 230.6508 | 273.1984 | 151.5383 | 111.8357 | 112.5898 | 127.8546 | 98.2856 | 286.4723 | 745.5215 | 257.3902 | 95.4862 | 97.4201 | 94.8982 | 104.1642 | 856.2587 | 899.0774 | 889.4571 | 886.3904 | 908.4812 | 99.2682 | 101.022 | 118.2949 | 99.1157 | 643.6018 | 127.0699 | 98.5868 | 323.0238 | 754.1791 | 108.2141 | 36.3856 | 53.3648 | 83.2493 | 122.975 | 912.5296 | 907.2605 | 914.928 | 760.8626 | 98.8521 | 83.2303 | 112.0985 | 222.5103 | 676.9343 | 45.6513 | 71.1649 | 108.5558 | 245.439 | 734.3534 | 31.0949 | 35.69 | 49.1109 | 81.1978 | 130.4051 | 848.727 | 838.6654 | 808.5364 | 896.1388 | 842.752 | 46.2123 | 73.6585 | 107.3187 | 210.0516 | 672.8794 | 52.06 | 83.8133 | 110.7703 | 235.4185 | 799.6757 | 33.3732 | 38.1172 | 55.861 | 88.606 | 152.4303 | 920.9843 | 912.8818 | 959.6253 | 926.0143 | 52.5063 | 115.8042 | 86.0076 | 270.5365 | 731.4577 | 935.1596 | 972.8087 | 973.9212 |  | 1019.272 | 1031.6826 | 1032.1488 | 905.7623 | 1021.4302 | 853.1317 |  | 1051.787 | 1005.0877 | 1012.6127 | 47.1655 | 55.6996 | 76.7448 | 932.1345 | 725.4101 | 619.4003 | 675.1836 | 263.2068 | 352.226 | 344.9892 | 253.7867 | -0.0009683 | -0.059881 | 0.0076312 | 0.090983 | 0.01566 | -0.0046844 | 0.092844 | -0.0055292 | -0.088663 | -206.8391 | 17.8073 | -206.8883 | 16.1154 | -200.6911 | 18.3678 | -200.7896 | 16.6267 | 6.8795 | 17.181 | 6.818 | 16.949 | 3765.5547 | 3964.7194 | 1021.3025 | 348.6076 | -195.5221 | 672.4052
14:18 | 3114 |  |  | -47.1114 | -44.8713 | -70.3852 | -35.7114 | -40.5497 | -58.5347 | -56.4578 | 3.0983 | 29.3134 | 16.6297 | 3.5664 |  |  |  | -56.5046 | -49.7359 | -52.181 | -18.8197 |  | -64.5681 | -55.434 | 9.9897 | 26.2906 | 18.3755 | 3.2869 | 79.3095 | 232.8301 | 226.832 | 108.5602 | 106.5725 | 115.4339 | 172.149 | 87.1369 | 117.1016 | 92.9595 | 108.328 | 281.5673 | 795.94 | 112.3708 | 93.0602 | 96.7251 | 98.8552 | 140.3411 | 860.9383 | 320.2436 | 745.6071 | 488.2796 | 895.841 | 97.3072 | 79.6413 | 105.8017 | 257.4544 | 696.254 | 142.2768 | 100.6377 | 143.0145 | 338.498 | 782.2633 | 98.8683 | 38.3497 | 57.9311 | 86.5162 | 121.6425 | 949.6999 | 935.1105 | 962.9427 | 943.4976 | 81.0631 | 99.4653 | 128.8984 | 285.8497 | 698.7616 | 58.662 | 95.9424 | 154.191 | 385.1832 | 763.2703 | 45.0367 | 68.7999 | 89.276 | 97.1082 | 130.537 | 849.648 |  | 897.8842 | 608.4544 |  | 54.6177 | 102.6014 | 126.149 | 286.6418 | 729.5209 | 62.8152 | 99.6905 | 134.6464 | 362.6194 | 827.7961 | 34.2133 | 36.2278 | 51.6187 | 84.6631 | 142.3614 | 975.6929 | 942.6716 | 963.199 | 960.1364 | 68.4224 | 101.6345 | 135.9744 | 274.35 | 708.9659 | 927.6556 | 997.9072 |  |  | 1006.0363 | 1012.1035 | 882.602 | 962.3052 | 876.3316 | 957.4225 | 925.0545 | 859.5723 | 776.9944 | 836.6599 | 848.168 | 848.4242 | 845.6651 | 1108.8045 | 1007.9453 | 972.7922 | 1006.6396 | 996.9927 | 235.5853 |  |  | 93.4542 | 230.5734 | 273.0395 | 151.5038 | 111.9041 | 112.5814 | 127.9078 | 98.2862 | 286.5998 | 745.6586 | 257.5169 | 95.5141 | 97.424 | 94.911 | 104.1796 | 855.804 | 898.6642 | 889.4911 | 885.9136 | 908.091 | 99.2137 | 101.0204 | 118.3177 | 99.0966 | 643.739 | 127.1128 | 98.5651 | 323.1483 | 754.3503 | 108.2228 | 36.3907 | 53.3753 | 83.2588 | 122.9987 | 910.6317 | 907.1824 | 914.7997 | 760.9079 | 98.8705 | 83.2522 | 112.108 | 222.5849 | 677.0304 | 45.68 | 71.1992 | 108.6006 | 245.5456 | 734.4612 | 31.1485 | 35.7004 | 49.1027 | 81.2218 | 130.4555 | 849.1973 | 839.7912 | 808.0159 | 897.4896 | 842.2865 | 46.2243 | 73.705 | 107.3026 | 210.1591 | 672.9521 | 52.0699 | 83.924 | 110.7885 | 235.5453 | 799.8671 | 33.3919 | 38.11 | 55.8728 | 88.6541 | 152.475 | 920.7443 | 912.6991 | 959.3232 | 926.0876 | 52.5321 | 115.8411 | 86.0437 | 270.6402 | 731.5303 | 936.7684 | 972.2335 | 974.0482 |  | 1019.3964 | 1031.5524 | 1031.6896 | 905.6422 | 1021.3547 | 853.2103 |  | 1051.6861 | 1005.0302 | 1012.0647 | 47.1675 | 55.7044 | 76.7654 | 933.6554 | 725.528 | 619.5479 | 675.376 | 263.4149 | 352.5443 | 345.2799 | 253.9937 | -0.00056062 | -0.059784 | 0.0082956 | 0.091419 | 0.015573 | -0.0047696 | 0.088862 | -0.0044623 | -0.076201 | -206.7037 | 17.7703 | -206.7714 | 16.1195 | -200.6296 | 18.376 | -200.6419 | 16.5815 | 7.298 | 17.1482 | 7.1657 | 16.9613 | 3823.0347 | 3964.4113 | 1021.1949 | 348.9121 | -195.2594 | 672.538
14:18 | 3115 |  |  | -47.1104 | -44.6885 | -70.4365 | -35.7617 | -40.573 | -58.425 | -56.301 | 3.0971 | 29.336 | 16.6568 | 3.5676 |  |  |  | -56.5387 | -49.7917 | -51.8207 | -18.7877 |  | -64.5202 | -55.3027 | 9.9926 | 26.2784 | 18.3544 | 3.2867 | 78.816 | 232.9364 | 226.9207 | 108.5988 | 106.6072 | 115.4524 | 172.1789 | 87.135 | 117.1193 | 92.9905 | 108.3504 | 281.7175 | 796.0461 | 112.4433 | 93.1365 | 96.7276 | 98.8706 | 140.3938 | 861.3605 | 320.1414 | 745.6999 | 488.134 | 896.3321 | 97.2907 | 79.6672 | 105.8147 | 257.5752 | 696.3639 | 142.3764 | 100.6431 | 143.046 | 338.632 | 782.4099 | 98.8238 | 38.3859 | 57.9507 | 86.5341 | 121.696 | 950.1501 | 935.6331 | 963.3163 | 944.011 | 81.066 | 99.4596 | 128.941 | 285.9932 | 698.9057 | 58.6905 | 95.972 | 154.2546 | 385.3195 | 763.3911 | 45.0484 | 68.9068 | 89.3038 | 97.1522 | 130.5962 | 848.0416 |  | 897.6717 | 608.2431 |  | 54.6838 | 102.6021 | 126.189 | 286.7684 | 729.6483 | 62.8176 | 99.7128 | 134.7062 | 362.7924 | 827.9091 | 34.2082 | 36.2511 | 51.6535 | 84.699 | 142.4262 | 975.4355 | 942.3615 | 962.9253 | 959.7658 | 68.4563 | 101.614 | 136.0103 | 274.4553 | 709.1165 | 927.4764 | 999.3645 |  |  | 1006.2287 | 1012.1946 | 882.6356 | 962.4348 | 876.6745 | 957.6679 | 928.938 | 871.6449 | 799.2553 | 837.4505 | 850.5347 | 847.1165 | 838.2325 | 1073.9873 | 1008.5458 | 972.8691 | 1007.0018 | 997.2285 | 235.7192 |  |  | 93.5084 | 230.47 | 272.9859 | 151.5922 | 111.9717 | 112.5781 | 127.9649 | 98.283 | 286.7366 | 745.7849 | 257.6396 | 95.5234 | 97.4279 | 94.9211 | 104.1837 | 855.8391 | 898.2874 | 889.4602 | 886.5901 | 907.6769 | 99.218 | 101.0299 | 118.3459 | 99.0871 | 643.8778 | 127.1337 | 98.5523 | 323.2813 | 754.4946 | 108.2427 | 36.3892 | 53.3777 | 83.2801 | 123.0219 | 908.7577 | 907.1355 | 914.7017 | 760.957 | 98.8756 | 83.2828 | 112.1213 | 222.6572 | 677.1244 | 45.6212 | 71.2048 | 108.6202 | 245.6704 | 734.5695 | 31.3194 | 35.7684 | 49.1585 | 81.2464 | 130.5172 | 850.2666 | 840.7442 | 807.4934 | 898.3846 | 841.7747 | 46.2647 | 73.7469 | 107.2567 | 210.272 | 673.0104 | 52.103 | 83.9319 | 110.8264 | 235.6748 | 800.059 | 33.4431 | 38.1148 | 55.9158 | 88.7003 | 152.5287 | 920.4729 | 912.5435 | 959.0805 | 926.1334 | 52.643 | 115.8831 | 86.0857 | 270.7451 | 731.6062 | 938.5373 | 971.8072 | 973.9688 |  | 1019.3856 | 1031.4525 | 1031.372 | 905.5095 | 1021.1294 | 853.3936 |  | 1051.6156 | 1004.9444 | 1011.537 | 47.1855 | 55.7185 | 76.7767 | 935.7947 | 725.6608 | 619.6893 | 675.5731 | 263.6507 | 352.7833 | 345.6113 | 254.2065 | -0.00049184 | -0.059915 | 0.0085763 | 0.091733 | 0.015943 | -0.0045355 | 0.10599 | 0.0026477 | -0.099547 | -206.5806 | 17.8196 | -206.6883 | 16.1051 | -200.4296 | 18.3329 | -200.4604 | 16.5918 | 7.5657 | 17.1872 | 7.4149 | 16.9757 | 3752.0569 | 3962.1659 | 1021.0913 | 349.1973 | -195.0173 | 672.6751
14:18 | 3116 |  |  | -46.9915 | -44.4986 | -70.2573 | -35.5941 | -40.4764 | -58.3325 | -56.1795 | 3.1011 | 29.3476 | 16.6927 | 3.5665 |  |  |  | -56.4672 | -49.8028 | -51.7266 | -18.6238 |  | -64.3702 | -55.1164 | 9.9978 | 26.2558 | 18.3337 | 3.2893 | 79.0381 | 233.0341 | 226.9917 | 108.591 | 106.6101 | 115.4493 | 172.2154 | 87.1409 | 117.1142 | 93.0053 | 108.3691 | 281.8587 | 796.1453 | 112.5411 | 93.2194 | 96.7571 | 98.8776 | 140.4468 | 861.8148 | 320.0803 | 745.8387 | 488.2171 | 896.856 | 97.2683 | 79.6907 | 105.8416 | 257.7103 | 696.4742 | 142.4234 | 100.6734 | 143.0995 | 338.7588 | 782.5164 | 98.8438 | 38.3186 | 58.0062 | 86.5968 | 121.7507 | 950.4532 | 936.0393 | 963.6661 | 944.4577 | 81.0884 | 99.4623 | 128.9834 | 286.1326 | 699.0352 | 58.7007 | 95.9912 | 154.3085 | 385.4602 | 763.5124 | 45.0602 | 69.0058 | 89.3282 | 97.1832 | 130.6474 | 846.6427 |  | 897.7364 | 608.3541 |  | 54.7327 | 102.6142 | 126.2418 | 286.8961 | 729.7865 | 62.874 | 99.7277 | 134.7538 | 362.9478 | 828.074 | 34.2007 | 36.2675 | 51.674 | 84.7377 | 142.4945 | 975.2869 | 942.1105 | 962.6788 | 959.5121 | 68.5284 | 101.6122 | 136.0567 | 274.5656 | 709.2551 | 927.4332 | 999.1695 |  |  | 1006.4944 | 1012.2917 | 882.6628 | 962.597 | 876.9165 | 957.7794 | 939.6504 | 873.6718 | 809.1204 | 835.5498 | 833.9882 | 845.434 | 837.0942 | 1054.3553 | 1009.2171 | 972.9547 | 1007.3903 | 997.5445 | 235.8726 |  |  | 93.5645 | 230.404 | 272.7093 | 151.6773 | 112.0435 | 112.5549 | 127.9852 | 98.3005 | 286.8652 | 745.8922 | 257.7505 | 95.5109 | 97.4303 | 94.9337 | 104.1923 | 856.5827 | 898.0612 | 889.405 | 888.083 | 907.361 | 99.2328 | 101.0222 | 118.3574 | 99.1026 | 644.0182 | 127.1483 | 98.5462 | 323.4556 | 754.6299 | 108.284 | 36.4105 | 53.3938 | 83.3067 | 123.069 | 907.085 | 907.1443 | 914.6562 | 760.998 | 98.8548 | 83.3486 | 112.1694 | 222.7596 | 677.2235 | 45.6523 | 71.2513 | 108.6578 | 245.7883 | 734.6955 | 31.2715 | 35.7776 | 49.2029 | 81.3161 | 130.5755 | 851.3666 | 841.0899 | 807.0339 | 898.8494 | 841.3722 | 46.269 | 73.7685 | 107.2543 | 210.3674 | 673.1026 | 52.1454 | 83.8846 | 110.8602 | 235.7879 | 800.2363 | 33.4825 | 38.1806 | 55.9474 | 88.7201 | 152.6015 | 920.2648 | 912.3473 | 958.8354 | 926.1313 | 52.6213 | 115.9263 | 86.0979 | 270.8664 | 731.7092 | 939.9322 | 972.0176 | 974.1588 |  | 1019.2853 | 1031.3152 | 1031.2073 | 905.393 | 1020.8062 | 853.6595 |  | 1051.5858 | 1004.8426 | 1011.0455 | 47.1989 | 55.7654 | 76.803 | 938.5886 | 725.7695 | 619.9781 | 675.6841 | 263.9038 | 353.1097 | 345.9308 | 254.3964 | -0.00058879 | -0.060031 | 0.0081045 | 0.09182 | 0.01559 | -0.0044919 | 0.089052 | 0.0012092 | -0.079605 | -206.476 | 17.7559 | -206.5345 | 16.0887 | -200.325 | 18.4048 | -200.405 | 16.6 | 7.9011 | 17.1502 | 7.8119 | 16.9572 | 3785.7894 | 3963.1591 | 1021.0085 | 349.5202 | -194.5311 | 672.8738
14:18 | 3117 |  |  | -46.8481 | -44.531 | -70.044 | -35.5773 | -40.3918 | -58.1779 | -55.9267 | 3.1034 | 29.365 | 16.7208 | 3.5673 |  |  |  | -56.3587 | -49.8778 | -51.5216 | -18.6243 |  | -64.1362 | -54.8953 | 9.9989 | 26.2398 | 18.3172 | 3.2835 | 78.6382 | 233.1611 | 227.0784 | 108.5834 | 106.6207 | 115.4567 | 172.2406 | 87.1453 | 117.1126 | 93.005 | 108.3458 | 281.9326 | 796.2568 | 112.6152 | 93.2852 | 96.7925 | 98.9105 | 140.4875 | 862.226 | 320.0569 | 745.9555 | 488.3534 | 897.3925 | 97.267 | 79.7179 | 105.8698 | 257.8463 | 696.5866 | 142.4298 | 100.6777 | 143.158 | 338.8782 | 782.6287 | 98.8203 | 38.3071 | 58.0188 | 86.6448 | 121.8101 | 950.6897 | 936.3533 | 963.9275 | 944.8154 | 81.0778 | 99.4765 | 129.0404 | 286.2475 | 699.1641 | 58.713 | 96.0141 | 154.3591 | 385.6085 | 763.6356 | 45.0661 | 69.095 | 89.3716 | 97.175 | 130.6905 | 846.3494 |  | 897.6798 | 632.2797 |  | 54.749 | 102.6063 | 126.2802 | 287.0312 | 729.925 | 62.9124 | 99.7307 | 134.799 | 363.0932 | 828.1913 | 34.2157 | 36.2882 | 51.6946 | 84.7776 | 142.5525 | 975.2905 | 941.9505 | 962.4885 | 959.3516 | 68.5475 | 101.6628 | 136.1343 | 274.6834 | 709.3811 | 927.5543 | 998.345 |  |  | 1006.8279 | 1012.3953 | 882.7065 | 962.7781 | 877.048 | 957.7924 | 951.3428 | 866.5744 | 824.1437 | 827.1891 | 810.1093 | 847.9347 | 838.1949 | 1065.1513 | 1009.9269 | 973.0506 | 1007.8017 | 997.9115 | 236.0473 |  |  | 93.6133 | 230.4683 | 272.3455 | 151.6589 | 112.1234 | 112.5363 | 128.0513 | 98.3098 | 286.9711 | 745.9987 | 257.863 | 95.5046 | 97.4248 | 94.944 | 104.2034 | 857.2774 | 897.9725 | 889.3871 | 888.8615 | 907.183 | 99.2408 | 101.0219 | 118.3939 | 99.1128 | 644.1583 | 127.1776 | 98.5508 | 323.637 | 754.7739 | 108.3204 | 36.4477 | 53.4191 | 83.3435 | 123.1032 | 906.9173 | 907.1809 | 914.6503 | 761.0366 | 98.853 | 83.413 | 112.2018 | 222.8588 | 677.337 | 45.652 | 71.3028 | 108.7083 | 245.8986 | 734.8178 | 31.3429 | 35.7909 | 49.2172 | 81.3905 | 130.6193 | 851.9208 | 841.164 | 806.7161 | 899.0096 | 841.1234 | 46.2756 | 73.7951 | 107.305 | 210.4785 | 673.2356 | 52.1576 | 83.8158 | 110.8771 | 235.9058 | 800.3969 | 33.466 | 38.212 | 55.9688 | 88.7657 | 152.6655 | 920.2149 | 912.1693 | 958.6939 | 926.209 | 52.5451 | 115.9846 | 86.1341 | 270.9869 | 731.7887 | 940.859 | 972.4572 | 975.8165 |  | 1019.1387 | 1031.2298 | 1031.199 | 905.2401 | 1020.4094 | 854.0267 |  | 1051.5835 | 1004.6264 | 1010.5592 | 47.2376 | 55.7488 | 76.8168 | 940.5088 | 725.9006 | 620.0866 | 675.8429 | 264.0863 | 353.3937 | 346.1798 | 254.6074 | -0.00066224 | -0.06017 | 0.0084054 | 0.09226 | 0.015495 | -0.004237 | 0.098432 | -0.0027592 | -0.099739 | -206.2821 | 17.7621 | -206.4298 | 16.0928 | -200.2111 | 18.3596 | -200.1619 | 16.5486 | 8.2488 | 17.1585 | 8.0919 | 17.0004 | 3869.09 | 3963.8715 | 1020.945 | 349.7868 | -194.0732 | 672.9936
14:18 | 3118 |  |  | -46.539 | -44.5398 | -69.747 | -35.4081 | -40.3351 | -58.0113 | -55.797 | 3.0996 | 29.3929 | 16.7481 | 3.5656 |  |  |  | -56.2709 | -49.9068 | -51.4395 | -18.5873 |  | -64.043 | -54.7928 | 9.9958 | 26.2122 | 18.3032 | 3.2759 | 76.0235 | 233.3009 | 227.1874 | 108.6026 | 106.6529 | 115.4872 | 172.2764 | 87.1362 | 117.1141 | 93.0563 | 108.4166 | 282.087 | 796.4217 | 112.6736 | 93.308 | 96.8137 | 98.9162 | 140.527 | 862.6167 | 320.2699 | 746.1239 | 488.7098 | 897.783 | 97.2687 | 79.7452 | 105.8742 | 257.9589 | 696.7016 | 142.4995 | 100.6706 | 143.1992 | 338.9991 | 782.7692 | 98.7983 | 38.3321 | 58.0284 | 86.6467 | 121.8633 | 950.8642 | 936.5703 | 964.0699 | 945.0717 | 81.1177 | 99.4826 | 129.0951 | 286.3699 | 699.3038 | 58.7235 | 96.0341 | 154.4145 | 385.7513 | 763.7517 | 45.1745 | 69.1999 | 89.4408 | 97.1539 | 130.7506 | 846.583 |  | 897.1253 | 657.6667 |  | 54.7623 | 102.5935 | 126.2773 | 287.1636 | 730.036 | 62.9064 | 99.7384 | 134.8469 | 363.253 | 828.3253 | 34.2509 | 36.2898 | 51.7158 | 84.8167 | 142.6028 | 975.2311 | 941.9088 | 962.3367 | 959.2909 | 68.5984 | 101.652 | 136.1554 | 274.7931 | 709.5246 | 927.7968 | 998.4156 |  |  | 1007.2161 | 1012.3993 | 882.7465 | 962.9116 | 877.0904 | 957.7183 | 954.9443 | 855.6256 | 835.678 | 816.5136 | 792.3494 | 854.5806 | 836.8685 | 1074.9132 | 1010.5059 | 973.1383 | 1008.14 | 998.2248 | 236.2284 |  |  | 93.6606 | 230.7931 | 272.2136 | 151.6687 | 112.1908 | 112.5294 | 128.1068 | 98.322 | 287.1194 | 746.1113 | 258.0029 | 95.4145 | 97.4102 | 94.9488 | 104.2132 | 857.3701 | 897.8959 | 889.3964 | 888.5325 | 907.1248 | 99.2098 | 101.0535 | 118.4758 | 99.0898 | 644.3107 | 127.2157 | 98.5521 | 323.8387 | 754.901 | 108.3645 | 36.4618 | 53.4471 | 83.3763 | 123.1345 | 907.5787 | 907.2186 | 914.6599 | 761.1086 | 98.8396 | 83.4673 | 112.2054 | 222.9366 | 677.4471 | 45.6357 | 71.3349 | 108.755 | 246.102 | 734.9582 | 31.4146 | 35.7573 | 49.2381 | 81.4421 | 130.6754 | 852.6465 | 840.9668 | 806.4649 | 898.6302 | 840.833 | 46.3098 | 73.8314 | 107.3334 | 210.5976 | 673.3698 | 52.178 | 83.7591 | 110.8973 | 236.028 | 800.574 | 33.4853 | 38.2403 | 56.0076 | 88.8262 | 152.7303 | 920.281 | 912.0671 | 958.7371 | 926.273 | 52.5937 | 116.0356 | 86.1564 | 271.1087 | 731.878 | 941.4465 | 973.0205 | 977.398 |  | 1019.0512 | 1031.1746 | 1031.2949 | 905.1867 | 1020.1458 | 854.3725 |  | 1051.6246 | 1004.4126 | 1010.079 | 47.2338 | 55.7517 | 76.8181 | 940.8178 | 725.8978 | 620.2171 | 676.0024 | 264.2966 | 353.7323 | 346.5047 | 254.8242 | -0.00083964 | -0.05988 | 0.0080182 | 0.091966 | 0.015715 | -0.0046958 | 0.088683 | 0.0081466 | -0.10397 | -206.2452 | 17.7703 | -206.2791 | 16.0456 | -200.0203 | 18.3822 | -200.1496 | 16.6349 | 8.4981 | 17.1523 | 8.4334 | 16.9593 | 3846.6692 | 3964.212 | 1020.9065 | 350.1185 | -193.6253 | 673.0575
14:18 | 3119 |  |  | -46.3027 | -44.4727 | -69.8534 | -35.3701 | -40.3826 | -57.8131 | -55.7488 | 3.0973 | 29.4318 | 16.7828 | 3.5667 |  |  |  | -56.0433 | -49.7979 | -51.1966 | -18.5502 |  | -64.0179 | -54.5581 | 10.0018 | 26.1913 | 18.2823 | 3.2693 | 74.8944 | 233.4083 | 227.3086 | 108.628 | 106.6866 | 115.5197 | 172.303 | 87.1068 | 117.1117 | 93.0697 | 108.4587 | 282.2363 | 796.5399 | 112.7421 | 93.3526 | 96.797 | 98.9127 | 140.6038 | 862.9759 | 320.6397 | 746.3038 | 489.1458 | 898.1006 | 97.26 | 79.7721 | 105.9042 | 258.0795 | 696.8198 | 142.5589 | 100.6851 | 143.246 | 339.1287 | 782.9021 | 98.8176 | 38.3694 | 58.0349 | 86.6563 | 121.923 | 951.0738 | 936.7733 | 964.2049 | 945.3599 | 81.1156 | 99.4765 | 129.1387 | 286.5184 | 699.4505 | 58.7012 | 96.0827 | 154.4756 | 385.8975 | 763.8569 | 45.1604 | 69.2704 | 89.4874 | 97.1175 | 130.777 | 846.7479 |  | 896.605 | 667.7558 |  | 54.7796 | 102.5771 | 126.2861 | 287.2926 | 730.1409 | 62.9139 | 99.7472 | 134.8979 | 363.3973 | 828.4801 | 34.279 | 36.2985 | 51.7333 | 84.8672 | 142.6564 | 975.1354 | 941.8753 | 962.199 | 959.2045 | 68.6324 | 101.629 | 136.144 | 274.8861 | 709.6808 | 928.0744 | 999.2278 |  |  | 1007.6546 | 1012.3858 | 882.7714 | 963.003 | 877.0851 | 957.5893 | 950.6531 | 848.3026 | 843.9595 | 798.981 | 781.3042 | 864.055 | 821.6501 | 1075.8321 | 1010.8296 | 973.2117 | 1008.3203 | 998.4327 | 236.402 |  |  | 93.7099 | 230.986 | 272.181 | 151.6142 | 112.2581 | 112.5292 | 128.1411 | 98.3292 | 287.2513 | 746.2105 | 258.129 | 95.2527 | 97.4373 | 94.9722 | 104.2231 | 857.7482 | 897.8458 | 889.4275 | 889.0879 | 907.1605 | 99.1368 | 101.0444 | 118.4911 | 99.0642 | 644.4475 | 127.2381 | 98.5467 | 324.031 | 755.0287 | 108.3981 | 36.4597 | 53.4971 | 83.4089 | 123.1949 | 907.8416 | 907.2453 | 914.6553 | 761.1895 | 98.8595 | 83.5432 | 112.1867 | 223.0323 | 677.5697 | 45.6484 | 71.3693 | 108.7681 | 246.2486 | 735.0783 | 31.4471 | 35.765 | 49.2737 | 81.5207 | 130.7297 | 852.0886 | 840.3074 | 806.1474 | 897.3229 | 840.4885 | 46.342 | 73.8708 | 107.3607 | 210.693 | 673.5024 | 52.2172 | 83.7107 | 110.9241 | 236.1535 | 800.7797 | 33.497 | 38.2578 | 56.0172 | 88.8614 | 152.7839 | 920.3354 | 912.0047 | 958.9393 | 926.3176 | 52.7 | 116.05 | 86.1762 | 271.2197 | 731.9591 | 941.2886 | 973.7154 | 980.8421 |  | 1019.0652 | 1031.0722 | 1031.4552 | 905.2992 | 1020.0891 | 854.6427 |  | 1051.6681 | 1004.301 | 1009.6167 | 47.2346 | 55.7736 | 76.8227 | 940.3677 | 725.8586 | 620.3377 | 676.139 | 264.4914 | 354.0121 | 346.7915 | 255.0267 | -0.00031804 | -0.059586 | 0.0071558 | 0.091589 | 0.015956 | -0.004504 | 0.11133 | 0.0029521 | -0.090828 | -206.0052 | 17.6985 | -206.1068 | 16.0641 | -199.9434 | 18.4027 | -199.9557 | 16.5733 | 8.9135 | 17.1215 | 8.7811 | 16.9962 | 3919.8754 | 3964.3993 | 1020.9023 | 350.4018 | -193.2322 | 673.0982
14:18 | 3120 |  |  | -46.1218 | -44.5016 | -69.7648 | -35.3072 | -40.3657 | -57.7376 | -55.8323 | 3.0911 | 29.4762 | 16.8151 | 3.5677 |  |  |  | -56.101 | -49.6042 | -50.9303 | -18.4729 |  | -63.8577 | -54.4049 | 10.0127 | 26.1762 | 18.2636 | 3.2658 | 76.4734 | 233.5089 | 227.425 | 108.6462 | 106.7179 | 115.539 | 172.3168 | 87.0821 | 117.1267 | 93.0876 | 108.4792 | 282.343 | 796.6456 | 112.798 | 93.4427 | 96.7971 | 98.9455 | 140.6815 | 863.2823 | 321.0876 | 746.5812 | 489.5661 | 898.4761 | 97.2441 | 79.7942 | 105.926 | 258.217 | 696.9577 | 142.5825 | 100.6996 | 143.304 | 339.2635 | 783.0356 | 98.8217 | 38.4531 | 58.0123 | 86.6583 | 121.965 | 951.372 | 936.9768 | 964.4394 | 945.7274 | 81.0985 | 99.4672 | 129.1885 | 286.655 | 699.5819 | 58.7005 | 96.1198 | 154.5368 | 386.0394 | 763.9651 | 45.1594 | 69.3158 | 89.4948 | 97.1179 | 130.8237 | 847.3683 |  | 896.6375 | 682.4708 |  | 54.814 | 102.5767 | 126.328 | 287.4458 | 730.2868 | 62.9096 | 99.7555 | 134.9717 | 363.5527 | 828.6081 | 34.2764 | 36.3258 | 51.7609 | 84.9075 | 142.7194 | 975.5509 | 941.8155 | 962.0937 | 959.1639 | 68.6718 | 101.648 | 136.1545 | 274.9902 | 709.826 | 928.2496 | 999.8376 |  |  | 1008.1332 | 1012.3487 | 882.7894 | 963.0247 | 877.0533 | 957.4464 | 935.1874 | 829.2197 | 851.6547 | 792.7726 | 763.2881 | 868.8606 | 809.9489 | 1076.346 | 1010.9173 | 973.2605 | 1008.3486 | 998.5556 | 236.5667 |  |  | 93.7581 | 231.0285 | 272.169 | 151.6766 | 112.3343 | 112.5155 | 128.1547 | 98.3205 | 287.3401 | 746.3018 | 258.2275 | 95.0416 | 97.473 | 94.9988 | 104.2302 | 858.4251 | 897.9284 | 889.4558 | 890.3368 | 907.2605 | 99.0993 | 101.0055 | 118.4801 | 99.1194 | 644.5725 | 127.2541 | 98.567 | 324.2163 | 755.1573 | 108.4378 | 36.4714 | 53.537 | 83.4501 | 123.2343 | 908.1521 | 907.2481 | 914.6153 | 761.2794 | 98.884 | 83.5911 | 112.214 | 223.1607 | 677.7321 | 45.6406 | 71.4144 | 108.7717 | 246.3802 | 735.2076 | 31.4512 | 35.8043 | 49.271 | 81.5516 | 130.785 | 850.3924 | 839.3035 | 805.8466 | 895.3511 | 840.1179 | 46.3785 | 73.9147 | 107.3939 | 210.7952 | 673.6497 | 52.2265 | 83.677 | 110.9529 | 236.2779 | 801.004 | 33.5068 | 38.2791 | 56.03 | 88.888 | 152.8357 | 920.6297 | 911.8612 | 959.2546 | 926.2598 | 52.7607 | 116.0726 | 86.229 | 271.316 | 732.0146 | 940.4235 | 973.982 | 984.9724 |  | 1019.1481 | 1031.0692 | 1031.6935 | 905.4998 | 1020.1658 | 854.7021 |  | 1051.7267 | 1004.1211 | 1009.198 | 47.2502 | 55.7966 | 76.8411 | 940.0583 | 725.8171 | 620.4501 | 676.2796 | 264.7098 | 354.3431 | 347.0383 | 255.2308 | -0.00034153 | -0.060056 | 0.0076708 | 0.091801 | 0.015885 | -0.0044101 | 0.095548 | 0.0070573 | -0.077042 | -206.0268 | 17.7785 | -206.0514 | 16.0435 | -199.7742 | 18.3411 | -199.8326 | 16.6246 | 9.1135 | 17.1893 | 9.0427 | 16.9675 | 3776.0425 | 3964.5171 | 1020.9298 | 350.6907 | -192.9006 | 673.1336
14:18 | 3121 |  |  | -45.9708 | -44.4809 | -69.7213 | -35.3051 | -40.1282 | -57.489 | -55.5749 | 3.0954 | 29.4974 | 16.8521 | 3.5667 |  |  |  | -56.258 | -49.5543 | -50.6891 | -18.448 |  | -63.7113 | -54.3502 | 10.0221 | 26.1577 | 18.2474 | 3.2615 | 77.8918 | 233.6021 | 227.5404 | 108.668 | 106.7567 | 115.5637 | 172.3454 | 87.1066 | 117.1765 | 93.1295 | 108.5174 | 282.5068 | 796.7556 | 112.8557 | 93.4836 | 96.8403 | 98.9612 | 140.719 | 863.5302 | 321.4548 | 746.8171 | 489.9635 | 898.7712 | 97.2583 | 79.8245 | 105.9708 | 258.3471 | 697.0962 | 142.6469 | 100.7069 | 143.3478 | 339.3945 | 783.1598 | 98.7896 | 38.4491 | 58.0484 | 86.6726 | 122.015 | 951.5569 | 937.1469 | 964.6065 | 945.9938 | 81.1285 | 99.4765 | 129.2343 | 286.7772 | 699.7173 | 58.7527 | 96.1379 | 154.5768 | 386.185 | 764.0641 | 45.1814 | 69.3503 | 89.5136 | 97.1394 | 130.8503 | 848.148 |  | 896.5205 | 689.6 |  | 54.78 | 102.6103 | 126.3895 | 287.5906 | 730.4256 | 62.9491 | 99.7555 | 135.0229 | 363.7007 | 828.746 | 34.2704 | 36.3231 | 51.7654 | 84.9367 | 142.7566 | 976.0508 | 942.3298 | 962.1507 | 959.7588 | 68.7359 | 101.6633 | 136.2169 | 275.1071 | 709.961 | 928.6417 | 999.7273 |  |  | 1008.6303 | 1012.2731 | 882.8403 | 963.0554 | 877.0051 | 957.2998 | 921.4605 | 824.1298 | 856.6658 | 801.8663 | 774.227 | 869.7487 | 813.8699 | 1085.8657 | 1010.875 | 973.2739 | 1008.3021 | 998.6069 | 236.7259 |  |  | 93.8122 | 230.9386 | 272.1209 | 151.88 | 112.4096 | 112.4979 | 128.2203 | 98.3348 | 287.4612 | 746.4038 | 258.3625 | 94.8122 | 97.4766 | 95.0104 | 104.2387 | 858.9847 | 898.0902 | 889.4953 | 891.147 | 907.3893 | 99.1546 | 101.0072 | 118.5145 | 99.1764 | 644.7074 | 127.2768 | 98.5704 | 324.3984 | 755.291 | 108.4801 | 36.4739 | 53.5187 | 83.4594 | 123.2466 | 908.4776 | 907.1985 | 914.5448 | 761.3814 | 98.8696 | 83.6202 | 112.2466 | 223.2953 | 677.869 | 45.6549 | 71.4372 | 108.7503 | 246.5562 | 735.3211 | 31.4015 | 35.7799 | 49.288 | 81.5758 | 130.841 | 848.8565 | 838.2063 | 805.6185 | 893.3099 | 839.7078 | 46.4024 | 73.9778 | 107.4284 | 210.9188 | 673.796 | 52.2469 | 83.6956 | 110.9723 | 236.3884 | 801.2425 | 33.4975 | 38.2894 | 56.0437 | 88.9149 | 152.8869 | 921.1149 | 911.8459 | 960.0041 | 926.5393 | 52.7247 | 116.1337 | 86.267 | 271.4327 | 732.0793 | 939.358 | 973.796 | 986.394 |  | 1019.2997 | 1031.1097 | 1031.9064 | 905.7106 | 1020.221 | 854.6052 |  | 1051.812 | 1003.9959 | 1008.798 | 47.2661 | 55.8199 | 76.8405 | 939.9709 | 725.6529 | 620.5499 | 676.463 | 264.9173 | 354.651 | 347.3966 | 255.4003 | 9.3346e-05 | -0.05992 | 0.0077783 | 0.091851 | 0.015776 | -0.0046784 | 0.10408 | 0.0077517 | -0.09302 | -205.8391 | 17.7087 | -205.8544 | 15.9963 | -199.6234 | 18.4007 | -199.7157 | 16.5938 | 9.4858 | 17.1256 | 9.4581 | 16.9572 | 3782.9297 | 3962.4626 | 1020.9781 | 351.0238 | -192.5043 | 673.1014
14:18 | 3122 |  |  | -45.9142 | -44.1749 | -69.9145 | -35.1729 | -40.0847 | -57.4418 | -55.5725 | 3.0967 | 29.5211 | 16.8782 | 3.5666 |  |  |  | -56.0116 | -49.1938 | -50.7446 | -18.3518 |  | -63.58 | -54.2186 | 10.033 | 26.1396 | 18.2345 | 3.2556 | 74.1423 | 233.678 | 227.6629 | 108.7053 | 106.8022 | 115.6019 | 172.3737 | 87.1275 | 117.1723 | 93.1595 | 108.5442 | 282.6298 | 796.8473 | 112.9297 | 93.5259 | 96.8552 | 98.9672 | 140.77 | 863.7149 | 321.8334 | 747.0301 | 490.4091 | 898.8626 | 97.2387 | 79.8749 | 106.0027 | 258.4875 | 697.2197 | 142.6975 | 100.7263 | 143.3774 | 339.5262 | 783.2744 | 98.785 | 38.4554 | 58.0444 | 86.7106 | 122.0678 | 951.5846 | 937.2601 | 964.6209 | 946.0943 | 81.1426 | 99.4786 | 129.2616 | 286.93 | 699.8766 | 58.7563 | 96.1622 | 154.6325 | 386.3459 | 764.1743 | 45.1971 | 69.4557 | 89.5615 | 97.2069 | 130.9019 | 847.3175 |  | 896.022 | 688.8721 |  | 54.8063 | 102.6385 | 126.4278 | 287.7211 | 730.516 | 63.0088 | 99.782 | 135.0605 | 363.8477 | 828.8777 | 34.2994 | 36.3351 | 51.7928 | 84.9836 | 142.82 | 976.2321 | 942.8719 | 962.2881 | 960.3509 | 68.7453 | 101.686 | 136.2792 | 275.2055 | 710.0974 | 929.2867 | 998.7365 |  |  | 1009.1083 | 1012.2019 | 882.9026 | 963.1331 | 876.9597 | 957.1776 | 920.9191 | 845.7081 | 849.8349 | 809.6581 | 815.7214 | 867.7747 | 818.1789 | 1081.7674 | 1010.8222 | 973.2665 | 1008.2712 | 998.6159 | 236.8665 |  |  | 93.8515 | 230.5799 | 272.0953 | 151.8554 | 112.4744 | 112.5041 | 128.3343 | 98.3414 | 287.5789 | 746.4997 | 258.4927 | 94.646 | 97.4751 | 95.0174 | 104.2478 | 859.245 | 898.274 | 889.6097 | 891.6344 | 907.5289 | 99.2215 | 101.0198 | 118.5503 | 99.1588 | 644.8427 | 127.304 | 98.5596 | 324.5654 | 755.4258 | 108.5182 | 36.4705 | 53.5189 | 83.4653 | 123.2955 | 908.6575 | 907.1347 | 914.4719 | 761.4814 | 98.8638 | 83.6757 | 112.2806 | 223.4061 | 678.0011 | 45.7058 | 71.4439 | 108.7291 | 246.5879 | 735.3869 | 31.4412 | 35.7737 | 49.3693 | 81.6405 | 130.8925 | 847.3718 | 837.0992 | 805.3154 | 891.3276 | 839.2185 | 46.4369 | 74.0092 | 107.4307 | 211.0232 | 673.9213 | 52.288 | 83.7941 | 110.9965 | 236.5008 | 801.4921 | 33.4983 | 38.2787 | 56.0631 | 88.9533 | 152.9341 | 921.4035 | 912.0072 | 960.8917 | 927.0076 | 52.7284 | 116.1764 | 86.2982 | 271.5517 | 732.1448 | 938.2521 | 973.9134 | 987.9745 |  | 1019.5297 | 1031.1427 | 1032.0478 | 905.9495 | 1020.2278 | 854.4147 |  | 1051.9231 | 1003.8232 | 1008.394 | 47.2663 | 55.8519 | 76.8527 | 939.6437 | 725.3958 | 620.6435 | 676.6283 | 265.0509 | 354.8809 | 347.6254 | 255.5032 | -0.00031932 | -0.060206 | 0.0078783 | 0.091809 | 0.015327 | -0.0046241 | 0.098958 | -0.0042584 | -0.11828 | -205.7529 | 17.7867 | -205.8667 | 16.0784 | -199.5526 | 18.3493 | -199.5434 | 16.6 | 9.7904 | 17.1995 | 9.6489 | 17.0147 | 3711.6693 | 3960.6851 | 1021.0213 | 351.2532 | -192.1128 | 673.0196
14:18 | 3123 |  |  | -45.6343 | -43.8861 | -69.8982 | -35.0433 | -40.0685 | -57.4331 | -55.4676 | 3.0951 | 29.5641 | 16.911 | 3.5656 |  |  |  | -55.7574 | -49.0277 | -50.5334 | -18.3388 |  | -63.464 | -54.1087 | 10.0364 | 26.1115 | 18.2183 | 3.2489 | 74.2386 | 233.7585 | 227.7837 | 108.7431 | 106.8441 | 115.641 | 172.394 | 87.1132 | 117.1417 | 93.1667 | 108.5776 | 282.7367 | 796.9387 | 113.0075 | 93.5688 | 96.8718 | 98.9901 | 140.8134 | 863.8369 | 322.3211 | 747.3521 | 490.8857 | 898.8819 | 97.2095 | 79.9049 | 105.9935 | 258.6209 | 697.3434 | 142.7383 | 100.7437 | 143.4136 | 339.664 | 783.3897 | 98.7811 | 38.4729 | 58.029 | 86.7402 | 122.1189 | 951.5924 | 937.3531 | 964.5829 | 946.1675 | 81.1376 | 99.4884 | 129.3017 | 287.0682 | 700.0289 | 58.7354 | 96.1796 | 154.6935 | 386.4868 | 764.3061 | 45.2062 | 69.5666 | 89.5917 | 97.2716 | 130.9411 | 847.1655 |  | 895.6832 | 675.0681 |  | 54.8545 | 102.6176 | 126.4675 | 287.8498 | 730.6112 | 63.0119 | 99.8126 | 135.1081 | 364.006 | 829.023 | 34.3278 | 36.3678 | 51.8346 | 85.033 | 142.8924 | 976.6187 | 942.9752 | 962.3573 | 960.4332 | 68.7672 | 101.6962 | 136.3118 | 275.31 | 710.2405 | 929.9058 | 997.7236 |  |  | 1009.566 | 1012.185 | 882.9462 | 963.2306 | 876.9326 | 957.0986 | 925.5546 | 858.2597 | 839.3729 | 828.7662 | 848.9246 | 864.7836 | 818.2524 | 1068.2114 | 1010.719 | 973.2542 | 1008.2075 | 998.5852 | 236.9959 |  |  | 93.894 | 230.4081 | 272.0733 | 151.6849 | 112.5416 | 112.5546 | 128.41 | 98.3554 | 287.7143 | 746.6087 | 258.6048 | 94.5562 | 97.4764 | 95.0345 | 104.2586 | 859.6365 | 898.4565 | 889.732 | 893.0824 | 907.7005 | 99.2332 | 101.0075 | 118.5831 | 99.1378 | 644.9793 | 127.3445 | 98.5597 | 324.7342 | 755.5476 | 108.5466 | 36.4995 | 53.556 | 83.5011 | 123.3377 | 908.7007 | 907.0668 | 914.378 | 761.5748 | 98.8744 | 83.7247 | 112.3308 | 223.4699 | 678.1347 | 45.7075 | 71.4348 | 108.7399 | 246.6098 | 735.4565 | 31.5012 | 35.7932 | 49.4154 | 81.6958 | 130.9504 | 845.6343 | 835.9093 | 804.8778 | 889.389 | 838.6102 | 46.455 | 74.0277 | 107.4156 | 211.1138 | 674.036 | 52.3076 | 83.9379 | 111.006 | 236.6116 | 801.7262 | 33.5287 | 38.2769 | 56.0566 | 88.9719 | 152.9675 | 921.7177 | 912.1018 | 961.6074 | 927.209 | 52.7585 | 116.1969 | 86.3149 | 271.6638 | 732.2152 | 937.003 | 974.2996 | 990.36 |  | 1019.8208 | 1031.2171 | 1032.1234 | 906.2033 | 1020.2396 | 854.0181 |  | 1052.0563 | 1003.7111 | 1007.9989 | 47.2835 | 55.857 | 76.8583 | 938.8924 | 725.2177 | 620.7461 | 676.8395 | 265.2888 | 355.1948 | 347.8839 | 255.7388 | -0.00063407 | -0.060041 | 0.0080814 | 0.092494 | 0.015244 | -0.0046791 | 0.085658 | -0.0083347 | -0.10855 | -205.6483 | 17.7354 | -205.6237 | 15.9902 | -199.3434 | 18.3637 | -199.4695 | 16.6143 | 10.1258 | 17.14 | 10.0458 | 16.9531 | 3667.1917 | 3964.0928 | 1021.0848 | 351.5393 | -191.5983 | 672.9819
14:18 | 3124 |  |  | -45.5455 | -43.704 | -69.8282 | -35.04 | -39.904 | -57.2621 | -55.2626 | 3.087 | 29.6151 | 16.9417 | 3.5651 |  |  |  | -55.6287 | -48.8806 | -50.4079 | -18.265 |  | -63.3007 | -53.8583 | 10.049 | 26.0989 | 18.211 | 3.2392 | 75.6189 | 233.836 | 227.8907 | 108.7732 | 106.8781 | 115.6653 | 172.4161 | 87.1447 | 117.1382 | 93.1911 | 108.595 | 282.8755 | 797.0106 | 113.072 | 93.625 | 96.9111 | 99.0157 | 140.8616 | 863.8859 | 322.681 | 747.7182 | 491.2883 | 898.8809 | 97.1958 | 79.9242 | 106.0297 | 258.746 | 697.4886 | 142.7945 | 100.752 | 143.4646 | 339.7988 | 783.5105 | 98.799 | 38.4489 | 58.1046 | 86.7752 | 122.1963 | 951.5947 | 937.4187 | 964.4899 | 946.154 | 81.1526 | 99.4931 | 129.3577 | 287.1834 | 700.1792 | 58.7493 | 96.1986 | 154.7503 | 386.6226 | 764.4288 | 45.2039 | 69.6622 | 89.6242 | 97.3142 | 130.995 | 846.9005 |  | 895.3391 | 667.071 |  | 54.8515 | 102.581 | 126.5041 | 287.9621 | 730.7033 | 63.0466 | 99.8118 | 135.1534 | 364.1504 | 829.1754 | 34.3456 | 36.3774 | 51.8302 | 85.0772 | 142.9273 | 976.9923 | 943.2319 | 962.4709 | 960.6577 | 68.8182 | 101.6987 | 136.3502 | 275.4249 | 710.382 | 930.5935 | 997.1115 |  |  | 1010.0103 | 1012.1206 | 883.0099 | 963.3978 | 876.8931 | 957.024 | 926.8704 | 860.3782 | 830.1967 | 849.7625 | 861.8628 | 863.0044 | 820.3138 | 1065.3753 | 1010.4494 | 973.2322 | 1008.021 | 998.4974 | 237.1021 |  |  | 93.9446 | 230.4466 | 272.0297 | 151.4938 | 112.6124 | 112.6167 | 128.474 | 98.3646 | 287.8451 | 746.7235 | 258.7257 | 94.536 | 97.496 | 95.0617 | 104.277 | 859.7729 | 898.5984 | 889.8261 | 894.1588 | 907.9045 | 99.2521 | 100.9951 | 118.6068 | 99.1215 | 645.1191 | 127.4092 | 98.5722 | 324.9071 | 755.6719 | 108.5882 | 36.5285 | 53.5813 | 83.544 | 123.3595 | 908.6714 | 906.9895 | 914.2399 | 761.6203 | 98.8792 | 83.7837 | 112.3326 | 223.5533 | 678.2304 | 45.7246 | 71.4217 | 108.7096 | 246.7162 | 735.5534 | 31.4177 | 35.8339 | 49.4305 | 81.7591 | 130.9964 | 844.2704 | 834.9408 | 804.2928 | 888.0087 | 837.9163 | 46.4586 | 74.059 | 107.4027 | 211.2088 | 674.1531 | 52.3469 | 84.0882 | 111.0357 | 236.7267 | 801.9586 | 33.559 | 38.2819 | 56.0821 | 89.0039 | 153.031 | 922.5541 | 912.1064 | 962.6616 | 927.5403 | 52.805 | 116.2406 | 86.3565 | 271.7858 | 732.2984 | 935.7633 | 974.5144 | 991.618 |  | 1020.19 | 1031.3157 | 1032.1218 | 906.4824 | 1020.3038 | 853.5864 |  | 1052.1996 | 1003.5115 | 1007.5903 | 47.3139 | 55.8644 | 76.8817 | 937.7859 | 725.0804 | 620.8365 | 676.965 | 265.5144 | 355.5188 | 348.1589 | 255.9851 | -0.00054008 | -0.060229 | 0.0072152 | 0.091859 | 0.016109 | -0.0046086 | 0.10287 | -0.0076665 | -0.085886 | -205.4667 | 17.7334 | -205.599 | 16.0784 | -199.3495 | 18.4027 | -199.3065 | 16.5712 | 10.4797 | 17.1441 | 10.295 | 17.0373 | 3658.8954 | 3964.2907 | 1021.1325 | 351.8388 | -191.0663 | 672.9584
14:18 | 3125 |  |  | -45.2451 | -43.2908 | -69.6941 | -34.9365 | -39.8871 | -57.021 | -55.2064 | 3.0908 | 29.6395 | 16.9803 | 3.5657 |  |  |  | -55.3795 | -48.9022 | -50.3863 | -18.2926 |  | -63.1005 | -53.7909 | 10.0597 | 26.092 | 18.2065 | 3.2304 | 74.3504 | 233.9196 | 228.0049 | 108.8131 | 106.9199 | 115.698 | 172.4447 | 87.2095 | 117.1394 | 93.243 | 108.632 | 283.0148 | 797.0914 | 113.1384 | 93.6825 | 96.9243 | 99.0291 | 140.9455 | 863.8511 | 323.0013 | 748.0705 | 491.6687 | 898.7776 | 97.157 | 79.9441 | 106.0695 | 258.8759 | 697.6338 | 142.8507 | 100.7479 | 143.5142 | 339.9143 | 783.6252 | 98.7981 | 38.4488 | 58.1487 | 86.8027 | 122.2543 | 951.5443 | 937.4739 | 964.4242 | 946.0716 | 81.1615 | 99.4804 | 129.4043 | 287.3075 | 700.3234 | 58.7428 | 96.2271 | 154.7977 | 386.7731 | 764.5362 | 45.2286 | 69.7077 | 89.6309 | 97.3552 | 131.0165 | 845.6495 |  | 895.0265 | 671.7353 |  | 54.852 | 102.5759 | 126.5462 | 288.0933 | 730.8076 | 63.1114 | 99.8104 | 135.1974 | 364.3031 | 829.3193 | 34.3593 | 36.3923 | 51.8583 | 85.121 | 142.9946 | 977.2325 | 943.4351 | 962.6294 | 960.7707 | 68.8923 | 101.7021 | 136.3808 | 275.5357 | 710.535 | 931.4457 | 996.4887 |  |  | 1010.411 | 1012.0027 | 883.0409 | 963.4906 | 876.8214 | 956.9202 | 930.4748 | 856.8207 | 827.8738 | 858.0142 | 861.9705 | 858.7387 | 810.1743 | 1074.6329 | 1010.0428 | 973.1889 | 1007.7313 | 998.3495 | 237.1994 |  |  | 93.9854 | 230.6591 | 272.0262 | 151.3495 | 112.6864 | 112.6358 | 128.4904 | 98.3671 | 287.9448 | 746.8277 | 258.8435 | 94.6055 | 97.4962 | 95.0748 | 104.2873 | 859.3274 | 898.7356 | 889.9737 | 893.6993 | 908.057 | 99.2243 | 100.9923 | 118.6259 | 99.1163 | 645.2518 | 127.4475 | 98.5995 | 325.0636 | 755.8261 | 108.6401 | 36.5579 | 53.6039 | 83.5855 | 123.3995 | 908.6159 | 906.9091 | 914.0809 | 761.6713 | 98.8764 | 83.8482 | 112.362 | 223.6746 | 678.349 | 45.813 | 71.4479 | 108.7097 | 246.855 | 735.677 | 31.1872 | 35.8673 | 49.4317 | 81.8002 | 131.0465 | 843.3989 | 834.1775 | 803.6975 | 887.2107 | 837.2607 | 46.4764 | 74.0817 | 107.394 | 211.3084 | 674.2498 | 52.3912 | 84.1932 | 111.083 | 236.8612 | 802.2023 | 33.5787 | 38.3183 | 56.1657 | 89.0682 | 153.1281 | 923.5893 | 912.5373 | 963.9995 | 928.1834 | 52.8241 | 116.2716 | 86.412 | 271.8954 | 732.3863 | 934.7428 | 974.321 | 992.6632 |  | 1020.6372 | 1031.3879 | 1032.0212 | 906.7833 | 1020.357 | 853.1524 |  | 1052.3459 | 1003.4532 | 1007.188 | 47.3332 | 55.8827 | 76.8835 | 936.754 | 724.8787 | 620.9184 | 677.0644 | 265.7364 | 355.8499 | 348.4406 | 256.1943 | -0.00091427 | -0.060239 | 0.0075199 | 0.092533 | 0.015903 | -0.0047958 | 0.10433 | 0.00088077 | -0.098319 | -205.399 | 17.7334 | -205.436 | 16.0066 | -199.0972 | 18.3514 | -199.1772 | 16.5979 | 10.7351 | 17.1708 | 10.6643 | 16.9634 | 3729.5327 | 3964.0436 | 1021.1809 | 352.1453 | -190.5399 | 672.8986
14:18 | 3126 |  |  | -45.0236 | -42.7968 | -69.7217 | -34.8642 | -39.83 | -56.8474 | -55.0581 | 3.0923 | 29.6768 | 17.0054 | 3.5663 |  |  |  | -55.358 | -48.7092 | -50.1857 | -18.1687 |  | -63.0681 | -53.707 | 10.0685 | 26.0862 | 18.199 | 3.2244 | 76.9085 | 234.0218 | 228.1195 | 108.852 | 106.9712 | 115.7339 | 172.4751 | 87.2847 | 117.1537 | 93.2869 | 108.6575 | 283.1263 | 797.176 | 113.2238 | 93.7219 | 96.9294 | 99.0141 | 140.9882 | 863.7398 | 323.3683 | 748.3709 | 492.0434 | 898.5933 | 97.1362 | 79.9648 | 106.0729 | 258.9851 | 697.7543 | 142.8794 | 100.7479 | 143.5393 | 340.0376 | 783.7419 | 98.7802 | 38.4322 | 58.1647 | 86.8423 | 122.3111 | 951.431 | 937.5408 | 964.3303 | 945.9611 | 81.181 | 99.4911 | 129.4465 | 287.4425 | 700.4593 | 58.7604 | 96.2441 | 154.8497 | 386.9162 | 764.6513 | 45.2545 | 69.7585 | 89.6301 | 97.3789 | 131.0055 | 845.0487 |  | 894.7073 | 646.1581 |  | 54.8427 | 102.5729 | 126.5983 | 288.2437 | 730.9234 | 63.1264 | 99.8056 | 135.2661 | 364.4547 | 829.4717 | 34.3558 | 36.4095 | 51.8984 | 85.1629 | 143.0486 | 977.7791 | 943.4997 | 962.8832 | 960.9658 | 68.9116 | 101.7082 | 136.4245 | 275.655 | 710.6989 | 932.1361 | 994.8992 |  |  | 1010.7198 | 1011.9399 | 883.1045 | 963.606 | 876.7227 | 956.799 | 931.2301 | 856.7891 | 838.6182 | 841.8543 | 872.3882 | 853.4363 | 790.6239 | 1059.118 | 1009.6447 | 973.1285 | 1007.4685 | 998.2002 | 237.3412 |  |  | 94.0321 | 230.9322 | 272.1655 | 151.4651 | 112.7569 | 112.6281 | 128.5693 | 98.3716 | 288.0518 | 746.9551 | 258.9645 | 94.7311 | 97.5025 | 95.0846 | 104.2952 | 859.3275 | 898.8922 | 890.1125 | 894.3517 | 908.134 | 99.2482 | 100.9972 | 118.6563 | 99.1277 | 645.3833 | 127.472 | 98.6086 | 325.2179 | 755.9484 | 108.6661 | 36.5793 | 53.6163 | 83.6035 | 123.4357 | 908.5291 | 906.8258 | 913.9246 | 761.6861 | 98.8705 | 83.9089 | 112.4016 | 223.7768 | 678.481 | 45.8067 | 71.4914 | 108.7849 | 247.0504 | 735.8036 | 31.2674 | 35.8948 | 49.4028 | 81.8606 | 131.1058 | 843.2548 | 833.621 | 803.1299 | 887.054 | 836.6448 | 46.5104 | 74.1228 | 107.4463 | 211.4249 | 674.3506 | 52.4381 | 84.2318 | 111.1086 | 237.0096 | 802.4376 | 33.585 | 38.3551 | 56.2463 | 89.1285 | 153.202 | 924.4181 | 913.1831 | 965.3438 | 928.7513 | 52.8322 | 116.2914 | 86.4197 | 271.9923 | 732.4596 | 934.1312 | 973.4468 | 995.4347 |  | 1021.1213 | 1031.5229 | 1031.7968 | 907.0435 | 1020.2837 | 852.7214 |  | 1052.4892 | 1003.3145 | 1006.7854 | 47.3365 | 55.9033 | 76.8846 | 936.8465 | 724.658 | 620.95 | 677.2124 | 265.9592 | 356.1575 | 348.7138 | 256.4005 | -0.00041964 | -0.060301 | 0.0074294 | 0.092336 | 0.015901 | -0.0043 | 0.098492 | -0.0038417 | -0.10187 | -205.2052 | 17.6738 | -205.2575 | 16.0271 | -199.0418 | 18.4253 | -199.1065 | 16.5794 | 11.0858 | 17.1194 | 11.0089 | 16.9983 | 3759.4538 | 3962.5738 | 1021.2112 | 352.4357 | -190.0016 | 672.804
14:18 | 3127 |  |  | -44.9304 | -42.5066 | -69.5378 | -34.7406 | -39.8016 | -56.8521 | -54.8787 | 3.0923 | 29.7146 | 17.0421 | 3.5672 |  |  |  | -55.2117 | -48.4956 | -50.2587 | -18.1017 |  | -62.9207 | -53.5568 | 10.0759 | 26.0737 | 18.1946 | 3.217 | 75.5612 | 234.1319 | 228.2297 | 108.8882 | 107.0143 | 115.7736 | 172.5035 | 87.276 | 117.155 | 93.3038 | 108.6483 | 283.2313 | 797.2502 | 113.3059 | 93.776 | 96.9403 | 99.0096 | 141.0192 | 863.5829 | 323.6894 | 748.6653 | 492.3525 | 898.4399 | 97.1247 | 80.0107 | 106.1128 | 259.1095 | 697.8764 | 142.9281 | 100.7533 | 143.5901 | 340.1783 | 783.8697 | 98.7766 | 38.4666 | 58.1671 | 86.8639 | 122.3664 | 951.2832 | 937.5912 | 964.1156 | 945.7795 | 81.2054 | 99.4983 | 129.506 | 287.5701 | 700.6087 | 58.7653 | 96.2694 | 154.9161 | 387.0671 | 764.7482 | 45.291 | 69.8684 | 89.688 | 97.4151 | 131.0893 | 844.6157 |  | 894.4351 | 620.2255 |  | 54.9003 | 102.5642 | 126.6365 | 288.3852 | 731.0312 | 63.0706 | 99.817 | 135.3416 | 364.6232 | 829.6325 | 34.3775 | 36.4272 | 51.9214 | 85.2101 | 143.1084 | 978.4629 | 943.8597 | 963.1931 | 961.3686 | 68.902 | 101.7009 | 136.4448 | 275.7498 | 710.855 | 932.6241 | 993.042 |  |  | 1010.9353 | 1011.8754 | 883.2459 | 963.7845 | 876.6138 | 956.673 | 913.7314 | 854.1713 | 834.1283 | 819.5831 | 873.4125 | 860.6871 | 792.2117 | 1031.4009 | 1009.4513 | 973.0829 | 1007.4057 | 998.1814 | 237.5319 |  |  | 94.08 | 231.1021 | 272.2697 | 151.664 | 112.83 | 112.6229 | 128.7221 | 98.3718 | 288.1766 | 747.0916 | 259.0926 | 94.7989 | 97.5328 | 95.0935 | 104.3096 | 860.2981 | 899.0203 | 890.1781 | 895.9167 | 908.1951 | 99.3599 | 101.0059 | 118.6941 | 99.1318 | 645.5296 | 127.5112 | 98.5798 | 325.3888 | 756.0441 | 108.704 | 36.5611 | 53.6274 | 83.6205 | 123.4703 | 908.4317 | 906.7435 | 913.7718 | 761.6495 | 98.8812 | 83.9565 | 112.4153 | 223.8837 | 678.5804 | 45.7825 | 71.5027 | 108.8282 | 247.3148 | 735.9733 | 31.4737 | 35.9647 | 49.3861 | 81.9591 | 131.1709 | 843.1271 | 833.1955 | 802.5805 | 886.9124 | 836.1038 | 46.5146 | 74.1741 | 107.4863 | 211.5428 | 674.4307 | 52.4611 | 84.2871 | 111.121 | 237.1265 | 802.6536 | 33.6006 | 38.3454 | 56.3066 | 89.1677 | 153.2381 | 925.2491 | 913.4903 | 966.8217 | 929.2295 | 52.8759 | 116.3391 | 86.4591 | 272.0944 | 732.5507 | 933.6626 | 972.2919 | 997.627 |  | 1021.6254 | 1031.7283 | 1031.4599 | 907.3127 | 1020.0737 | 852.3399 |  | 1052.623 | 1003.1686 | 1006.3842 | 47.3464 | 55.9096 | 76.9019 | 937.4944 | 724.3948 | 621.1791 | 677.3354 | 266.2302 | 356.5433 | 349.0787 | 256.6367 | -0.00026343 | -0.060515 | 0.0068587 | 0.091994 | 0.015683 | -0.0045201 | 0.088268 | -0.005195 | -0.10779 | -205.1652 | 17.7231 | -205.2298 | 16.0086 | -198.8757 | 18.3617 | -198.8634 | 16.5774 | 11.3597 | 17.1502 | 11.2828 | 16.9962 | 3746.3553 | 3964.0493 | 1021.225 | 352.811 | -189.5379 | 672.787
14:18 | 3128 |  |  | -44.8884 | -42.2781 | -69.3796 | -34.7423 | -39.6608 | -56.7586 | -54.8285 | 3.0957 | 29.731 | 17.0738 | 3.5668 |  |  |  | -55.0991 | -48.3217 | -50.044 | -18.0411 |  | -62.7399 | -53.3905 | 10.0852 | 26.0732 | 18.191 | 3.2106 | 77.7641 | 234.2625 | 228.3276 | 108.9348 | 107.05 | 115.8172 | 172.5247 | 87.203 | 117.1757 | 93.3045 | 108.6626 | 283.3668 | 797.3601 | 113.3617 | 93.8109 | 96.9598 | 99.0409 | 141.0931 | 863.4094 | 323.9732 | 748.9965 | 492.6667 | 898.2937 | 97.1387 | 80.0599 | 106.1763 | 259.2506 | 697.998 | 143.0304 | 100.755 | 143.6494 | 340.303 | 783.9942 | 98.8106 | 38.4679 | 58.2069 | 86.889 | 122.407 | 951.1229 | 937.6194 | 963.9497 | 945.5891 | 81.2318 | 99.4908 | 129.5613 | 287.7065 | 700.7505 | 58.7635 | 96.3065 | 154.9594 | 387.2187 | 764.8227 | 45.2934 | 69.9404 | 89.7306 | 97.4533 | 131.1802 | 843.5399 |  | 894.2244 | 615.9746 |  | 54.9227 | 102.585 | 126.6503 | 288.5262 | 731.1362 | 63.124 | 99.8332 | 135.384 | 364.7799 | 829.7926 | 34.4131 | 36.4492 | 51.9505 | 85.2594 | 143.1786 | 978.9017 | 944.4117 | 963.5119 | 961.8022 | 68.9703 | 101.6898 | 136.4663 | 275.8511 | 711.011 | 932.9824 | 992.22 |  |  | 1011.068 | 1011.858 | 883.3548 | 963.8501 | 876.5348 | 956.5953 | 905.3888 | 850.32 | 832.5903 | 811.6503 | 853.837 | 873.1298 | 810.9778 | 1019.679 | 1009.481 | 973.068 | 1007.5035 | 998.285 | 237.7174 |  |  | 94.1292 | 230.9169 | 272.1414 | 151.7663 | 112.9121 | 112.6547 | 128.7528 | 98.381 | 288.314 | 747.2308 | 259.2196 | 94.8332 | 97.5357 | 95.1016 | 104.3176 | 861.0519 | 899.1104 | 890.2355 | 896.4475 | 908.2915 | 99.3396 | 101.0138 | 118.7305 | 99.112 | 645.6806 | 127.5355 | 98.5718 | 325.5666 | 756.1666 | 108.7385 | 36.5515 | 53.6443 | 83.662 | 123.502 | 908.3643 | 906.6639 | 913.6254 | 761.655 | 98.9169 | 83.9988 | 112.4644 | 223.9817 | 678.6929 | 45.8646 | 71.5545 | 108.8604 | 247.5258 | 736.1682 | 31.4944 | 35.9908 | 49.4609 | 81.9941 | 131.2373 | 842.5544 | 832.5459 | 802.1115 | 886.2148 | 835.6637 | 46.5293 | 74.2434 | 107.5099 | 211.6607 | 674.5101 | 52.48 | 84.3671 | 111.1565 | 237.2227 | 802.8554 | 33.5989 | 38.3348 | 56.3136 | 89.1892 | 153.2766 | 925.981 | 913.8856 | 968.2542 | 929.7031 | 52.9365 | 116.4102 | 86.5252 | 272.2171 | 732.6677 | 932.9031 | 971.0734 | 998.5911 |  | 1022.1626 | 1031.936 | 1031.0374 | 907.5675 | 1019.6898 | 851.994 |  | 1052.733 | 1003.0546 | 1006.0024 | 47.3663 | 55.9262 | 76.9134 | 937.8623 | 724.1318 | 621.4016 | 677.5092 | 266.4333 | 356.8379 | 349.4163 | 256.8454 | -0.00016879 | -0.060522 | 0.0072582 | 0.092777 | 0.015518 | -0.0046596 | 0.1041 | 0.0038285 | -0.09764 | -205.0421 | 17.6861 | -205.0267 | 15.9717 | -198.7126 | 18.3986 | -198.8541 | 16.6267 | 11.6582 | 17.1256 | 11.6489 | 16.9593 | 3724.6969 | 3962.6924 | 1021.2315 | 353.1271 | -189.0518 | 672.7667
14:18 | 3129 |  |  | -44.7912 | -41.8428 | -69.1317 | -34.6338 | -39.5536 | -56.4538 | -54.5788 | 3.1011 | 29.7502 | 17.1039 | 3.5675 |  |  |  | -54.9365 | -48.1568 | -49.8704 | -17.9824 |  | -62.5382 | -53.2646 | 10.0888 | 26.0642 | 18.1921 | 3.2017 | 77.1203 | 234.3781 | 228.407 | 108.9733 | 107.0873 | 115.8364 | 172.5421 | 87.1808 | 117.1756 | 93.328 | 108.7029 | 283.5093 | 797.4926 | 113.4363 | 93.8268 | 96.9873 | 99.0177 | 141.1533 | 863.2534 | 324.1477 | 749.348 | 492.8529 | 898.206 | 97.1347 | 80.0904 | 106.1897 | 259.3727 | 698.12 | 143.0375 | 100.7542 | 143.7008 | 340.4221 | 784.129 | 98.8649 | 38.491 | 58.2445 | 86.9191 | 122.4668 | 951.0059 | 937.6359 | 963.8933 | 945.4227 | 81.2562 | 99.4806 | 129.6022 | 287.8423 | 700.8861 | 58.8183 | 96.3289 | 155.0075 | 387.3679 | 764.9371 | 45.1896 | 69.9951 | 89.7467 | 97.5005 | 131.2246 | 842.9007 |  | 894.2023 | 620.1531 |  | 54.9283 | 102.6048 | 126.6536 | 288.6655 | 731.2201 | 63.1768 | 99.8219 | 135.4283 | 364.924 | 829.9173 | 34.4176 | 36.4488 | 51.9615 | 85.2931 | 143.2088 | 979.1329 | 944.8031 | 963.8151 | 962.2097 | 69.0516 | 101.6788 | 136.4997 | 275.9696 | 711.1766 | 933.1591 | 992.1667 |  |  | 1011.1201 | 1011.8469 | 883.4659 | 963.8558 | 876.4936 | 956.5428 | 902.8043 | 837.0446 | 847.0083 | 814.0056 | 848.0097 | 878.3643 | 816.9245 | 1022.0643 | 1009.6318 | 973.0681 | 1007.6612 | 998.4092 | 237.8772 |  |  | 94.1783 | 230.639 | 272.1773 | 151.7811 | 112.9905 | 112.6665 | 128.7715 | 98.3866 | 288.4317 | 747.3807 | 259.3461 | 94.8917 | 97.5412 | 95.1207 | 104.3207 | 861.1935 | 899.22 | 890.3678 | 896.3578 | 908.4729 | 99.287 | 100.993 | 118.761 | 99.1368 | 645.8206 | 127.5635 | 98.5816 | 325.7305 | 756.2963 | 108.801 | 36.5851 | 53.6681 | 83.7013 | 123.5482 | 908.2927 | 906.5812 | 913.4707 | 761.6789 | 98.9101 | 84.0481 | 112.5013 | 224.0752 | 678.8226 | 45.9169 | 71.6391 | 108.9634 | 247.5811 | 736.3241 | 31.4395 | 35.9978 | 49.5159 | 82.0303 | 131.2965 | 841.9003 | 831.7951 | 801.724 | 885.4121 | 835.2348 | 46.561 | 74.2683 | 107.5179 | 211.7585 | 674.6133 | 52.5001 | 84.4105 | 111.1794 | 237.3434 | 803.0548 | 33.5994 | 38.3691 | 56.3306 | 89.2312 | 153.3482 | 926.7061 | 914.2859 | 969.7357 | 930.3674 | 52.9784 | 116.4432 | 86.5503 | 272.353 | 732.795 | 931.9957 | 970.0922 | 999.19 |  | 1022.7418 | 1032.2124 | 1030.5702 | 907.6709 | 1019.1137 | 851.6531 |  | 1052.8045 | 1002.9638 | 1005.6681 | 47.3682 | 55.9598 | 76.9188 | 937.3936 | 723.8984 | 621.5558 | 677.6469 | 266.5865 | 357.1435 | 349.6516 | 256.9775 | -0.00027866 | -0.060559 | 0.007804 | 0.092971 | 0.01569 | -0.0046288 | 0.08686 | -0.0052738 | -0.122 | -204.9129 | 17.7087 | -204.9775 | 15.9635 | -198.6141 | 18.3596 | -198.6326 | 16.561 | 12.0674 | 17.1502 | 11.9074 | 17.0024 | 3703.1465 | 3963.0395 | 1021.241 | 353.3976 | -188.3204 | 672.7271
14:18 | 3130 |  |  | -44.7208 | -41.4122 | -69.1296 | -34.5583 | -39.4831 | -56.3776 | -54.4501 | 3.1202 | 29.7266 | 17.133 | 3.571 |  |  |  | -54.8731 | -48.0245 | -49.8702 | -17.921 |  | -62.4896 | -53.1618 | 10.0931 | 26.0568 | 18.1885 | 3.1911 | 77.8192 | 234.4901 | 228.5076 | 109.0085 | 107.1361 | 115.8667 | 172.5702 | 87.1828 | 117.1906 | 93.344 | 108.7276 | 283.6334 | 797.6072 | 113.5275 | 93.8838 | 97.0087 | 99.0267 | 141.2059 | 863.1842 | 324.2698 | 749.5946 | 492.9967 | 898.1461 | 97.1306 | 80.1168 | 106.2174 | 259.5004 | 698.2535 | 142.9568 | 100.7423 | 143.738 | 340.5482 | 784.2588 | 98.8853 | 38.5522 | 58.2066 | 86.9242 | 122.5273 | 950.9732 | 937.6894 | 963.8507 | 945.312 | 81.2678 | 99.4828 | 129.6441 | 287.9724 | 701.0274 | 58.8196 | 96.3439 | 155.0648 | 387.5189 | 765.0585 | 45.1619 | 70.075 | 89.7936 | 97.5598 | 131.3117 | 843.1434 |  | 894.2385 | 630.6276 |  | 54.9708 | 102.6078 | 126.6817 | 288.8262 | 731.3385 | 63.1408 | 99.8223 | 135.4685 | 365.0836 | 830.0145 | 34.4194 | 36.4687 | 52.0004 | 85.3152 | 143.2708 | 979.4776 | 945.0142 | 964.0496 | 962.6216 | 69.069 | 101.6753 | 136.5414 | 276.0705 | 711.3356 | 933.2117 | 992.643 |  |  | 1011.1199 | 1011.8464 | 883.6028 | 963.823 | 876.5189 | 956.5313 | 895.2602 | 829.9344 | 854.52 | 838.8732 | 860.3447 | 879.2381 | 804.6129 | 1045.3715 | 1009.8914 | 973.0769 | 1007.8868 | 998.54 | 238.0084 |  |  | 94.2245 | 230.729 | 272.3029 | 151.757 | 113.0628 | 112.6443 | 128.8589 | 98.3879 | 288.546 | 747.5334 | 259.4666 | 94.9711 | 97.5511 | 95.1378 | 104.3324 | 861.3014 | 899.3603 | 890.5269 | 897.2191 | 908.6892 | 99.3086 | 100.9729 | 118.7828 | 99.1955 | 645.9494 | 127.5824 | 98.5982 | 325.9077 | 756.4377 | 108.8704 | 36.6193 | 53.6759 | 83.7124 | 123.601 | 908.1775 | 906.487 | 913.3013 | 761.7548 | 98.8752 | 84.0884 | 112.4983 | 224.1803 | 678.9508 | 45.9229 | 71.696 | 109.0292 | 247.527 | 736.4299 | 31.4098 | 36.0034 | 49.5517 | 82.1019 | 131.3452 | 841.0444 | 830.941 | 801.2723 | 884.3055 | 834.7417 | 46.5713 | 74.2656 | 107.4972 | 211.8375 | 674.692 | 52.5307 | 84.4111 | 111.2004 | 237.4606 | 803.2604 | 33.6013 | 38.4185 | 56.3546 | 89.2736 | 153.4079 | 927.2845 | 914.7303 | 971.1077 | 931.1037 | 52.9764 | 116.4791 | 86.5449 | 272.4914 | 732.9309 | 931.0488 | 969.4509 | 999.9308 |  | 1023.368 | 1032.4448 | 1030.0484 | 907.6839 | 1018.4957 | 851.3161 |  | 1052.8467 | 1002.9818 | 1005.3773 | 47.4104 | 55.9744 | 76.9285 | 936.6329 | 723.7257 | 621.8405 | 677.8112 | 266.7838 | 357.3619 | 349.9196 | 257.1816 | -0.00020817 | -0.06023 | 0.0071953 | 0.092759 | 0.016041 | -0.0044644 | 0.10402 | -0.0044623 | -0.10711 | -204.8605 | 17.721 | -204.7775 | 15.9286 | -198.4049 | 18.3452 | -198.5434 | 16.6205 | 12.2613 | 17.1441 | 12.2674 | 16.9593 | 3767.0094 | 3961.6724 | 1021.2542 | 353.6407 | -187.9416 | 672.7831
14:18 | 3131 |  |  | -44.6479 | -41.1658 | -69.0815 | -34.4423 | -39.3445 | -56.1838 | -54.3772 | 3.1323 | 29.7165 | 17.1611 | 3.572 |  |  |  | -54.9062 | -47.8768 | -49.7447 | -17.868 |  | -62.4133 | -53.0491 | 10.1072 | 26.0626 | 18.1848 | 3.1854 | 75.4603 | 234.5967 | 228.6129 | 109.0259 | 107.1836 | 115.9031 | 172.5976 | 87.1799 | 117.1955 | 93.3392 | 108.7305 | 283.7482 | 797.6978 | 113.6337 | 93.937 | 97.0188 | 99.08 | 141.2664 | 863.1855 | 324.5247 | 749.8021 | 493.1588 | 898.0874 | 97.1245 | 80.1266 | 106.2364 | 259.6249 | 698.3869 | 142.8894 | 100.7601 | 143.7797 | 340.6708 | 784.3766 | 98.8663 | 38.5339 | 58.224 | 86.9651 | 122.5812 | 950.9544 | 937.7307 | 963.866 | 945.2916 | 81.2251 | 99.4906 | 129.701 | 288.093 | 701.1716 | 58.801 | 96.3587 | 155.1142 | 387.6677 | 765.1717 | 45.1945 | 70.1424 | 89.8248 | 97.5846 | 131.3484 | 843.363 |  | 894.0467 | 632.7505 |  | 55.0003 | 102.5988 | 126.7259 | 288.9657 | 731.456 | 63.1713 | 99.8261 | 135.5051 | 365.2386 | 830.093 | 34.4217 | 36.4952 | 52.0465 | 85.3447 | 143.3532 | 979.9519 | 945.2754 | 964.3172 | 963.1714 | 69.0755 | 101.6783 | 136.5891 | 276.1759 | 711.5121 | 933.1796 | 994.055 |  |  | 1011.1001 | 1011.8737 | 883.6909 | 963.6963 | 876.628 | 956.625 | 896.2731 | 841.3174 | 857.2746 | 863.6716 | 876.8618 | 875.1215 | 807.0955 | 1072.0431 | 1010.205 | 973.0952 | 1008.1689 | 998.6842 | 238.1111 |  |  | 94.276 | 231.0114 | 272.3437 | 151.7008 | 113.1344 | 112.6271 | 128.9184 | 98.3874 | 288.6584 | 747.6941 | 259.5911 | 95.0681 | 97.5699 | 95.1508 | 104.3555 | 861.5828 | 899.6172 | 890.7052 | 898.7539 | 908.8755 | 99.2962 | 100.9816 | 118.8048 | 99.1858 | 646.0901 | 127.613 | 98.6083 | 326.0898 | 756.5746 | 108.879 | 36.6313 | 53.7008 | 83.7286 | 123.6424 | 908.0518 | 906.4032 | 913.1249 | 761.8428 | 98.869 | 84.1367 | 112.502 | 224.2566 | 679.09 | 45.9388 | 71.7553 | 109.0457 | 247.5465 | 736.4984 | 31.3871 | 35.9959 | 49.5619 | 82.1291 | 131.3982 | 839.8579 | 830.0899 | 800.8304 | 882.917 | 834.2564 | 46.5898 | 74.2924 | 107.4753 | 211.9384 | 674.752 | 52.5642 | 84.398 | 111.228 | 237.5777 | 803.4636 | 33.6183 | 38.4507 | 56.3796 | 89.3113 | 153.4632 | 928.102 | 915.1926 | 972.3856 | 931.7539 | 53.0403 | 116.5558 | 86.5814 | 272.6004 | 733.0373 | 929.9603 | 968.6752 | 1000.1223 |  | 1024.0302 | 1032.626 | 1029.4685 | 907.7123 | 1017.9456 | 851.1373 |  | 1052.8172 | 1002.963 | 1005.0623 | 47.4126 | 55.9699 | 76.9365 | 936.5521 | 723.6222 | 622.0404 | 677.9474 | 266.9865 | 357.662 | 350.1985 | 257.3852 | -0.00033159 | -0.060227 | 0.0071884 | 0.092981 | 0.015663 | -0.0048468 | 0.091033 | -0.00089441 | -0.094664 | -204.6267 | 17.6861 | -204.7098 | 15.984 | -198.3957 | 18.3678 | -198.3433 | 16.5569 | 12.7167 | 17.1051 | 12.5505 | 17.0147 | 3779.7321 | 3959.9143 | 1021.2426 | 353.9302 | -187.5303 | 672.8313
14:18 | 3132 |  |  | -44.5898 | -41.0574 | -69.0123 | -34.4541 | -39.2485 | -56.0491 | -54.1773 | 3.1409 | 29.7165 | 17.191 | 3.573 |  |  |  | -54.8286 | -47.898 | -49.4912 | -17.8417 |  | -62.2932 | -52.9286 | 10.1297 | 26.0666 | 18.1792 | 3.1803 | 77.4868 | 234.695 | 228.7115 | 109.0485 | 107.2214 | 115.934 | 172.6094 | 87.1918 | 117.1723 | 93.3757 | 108.7558 | 283.892 | 797.8129 | 113.7324 | 93.9654 | 97.026 | 99.0724 | 141.3094 | 863.1353 | 324.7033 | 749.9497 | 493.2557 | 898.0003 | 97.0953 | 80.1517 | 106.2523 | 259.743 | 698.4922 | 142.9848 | 100.7972 | 143.8273 | 340.7998 | 784.4858 | 98.8255 | 38.5202 | 58.2481 | 86.9697 | 122.6351 | 950.9726 | 937.7238 | 963.8743 | 945.2673 | 81.3129 | 99.5045 | 129.747 | 288.219 | 701.3222 | 58.8023 | 96.3899 | 155.1684 | 387.8097 | 765.2831 | 45.1983 | 70.1725 | 89.8459 | 97.5837 | 131.3485 | 843.537 |  | 893.792 | 633.1096 |  | 55.0111 | 102.5893 | 126.7896 | 289.1059 | 731.5865 | 63.2017 | 99.8179 | 135.5623 | 365.3881 | 830.2134 | 34.447 | 36.5032 | 52.0651 | 85.3978 | 143.4044 | 980.2336 | 945.6299 | 964.6006 | 963.5622 | 69.178 | 101.6727 | 136.6096 | 276.2853 | 711.6911 | 933.4167 | 994.3712 |  |  | 1011.0874 | 1011.8219 | 883.7674 | 963.5741 | 876.7893 | 956.7845 | 889.6863 | 849.0635 | 856.1753 | 857.8915 | 884.0274 | 869.8725 | 825.5154 | 1040.9082 | 1010.4727 | 973.1185 | 1008.4427 | 998.8211 | 238.231 |  |  | 94.327 | 231.3582 | 272.4347 | 151.7166 | 113.2069 | 112.6014 | 128.9889 | 98.3996 | 288.7791 | 747.8825 | 259.721 | 95.1353 | 97.5884 | 95.162 | 104.3755 | 862.0706 | 899.9596 | 890.8823 | 899.8507 | 909.0785 | 99.3132 | 100.9866 | 118.8355 | 99.1541 | 646.2383 | 127.6463 | 98.6085 | 326.2474 | 756.6851 | 108.8828 | 36.6289 | 53.7294 | 83.751 | 123.6776 | 908.4819 | 906.3098 | 912.9458 | 761.8982 | 98.8615 | 84.1882 | 112.5139 | 224.3359 | 679.1814 | 45.9422 | 71.7574 | 109.0559 | 247.7351 | 736.5977 | 31.433 | 36.0412 | 49.5514 | 82.1837 | 131.4454 | 838.6113 | 829.508 | 800.4567 | 881.6352 | 833.8759 | 46.6183 | 74.292 | 107.4989 | 212.0304 | 674.8393 | 52.5813 | 84.4247 | 111.245 | 237.7112 | 803.6568 | 33.6278 | 38.4908 | 56.4104 | 89.3519 | 153.5324 | 929.0535 | 915.8434 | 973.7705 | 932.6255 | 53.0884 | 116.5726 | 86.641 | 272.6948 | 733.1436 | 929.0054 | 968.1909 | 999.4723 |  | 1024.7271 | 1032.8518 | 1028.8481 | 907.6664 | 1017.3375 | 851.0019 |  | 1052.7702 | 1002.9745 | 1004.8105 | 47.4407 | 55.9975 | 76.9695 | 936.999 | 723.6207 | 622.1396 | 678.1226 | 267.1922 | 358.0167 | 350.5108 | 257.642 | -0.00079212 | -0.060767 | 0.0069854 | 0.092531 | 0.015605 | -0.0049326 | 0.1071 | -0.0053621 | -0.088189 | -204.5775 | 17.7128 | -204.5928 | 15.9429 | -198.1833 | 18.3309 | -198.2203 | 16.6123 | 12.9628 | 17.1564 | 12.8613 | 16.9901 | 3792.7866 | 3963.9576 | 1021.2364 | 354.2637 | -187.1609 | 672.8801
14:18 | 3133 |  |  | -44.4931 | -40.8789 | -68.8746 | -34.4684 | -39.1716 | -55.9705 | -54.0824 | 3.1411 | 29.7424 | 17.227 | 3.5731 |  |  |  | -54.6577 | -47.6452 | -49.4 | -17.7599 |  | -62.123 | -52.8155 | 10.1545 | 26.0749 | 18.173 | 3.1773 | 76.9969 | 234.7924 | 228.8231 | 109.1011 | 107.2655 | 115.9644 | 172.6213 | 87.2363 | 117.1765 | 93.3922 | 108.7718 | 284.0194 | 797.9169 | 113.8298 | 94.0173 | 97.048 | 99.0786 | 141.3654 | 863.0867 | 324.8441 | 750.1449 | 493.488 | 897.881 | 97.0779 | 80.1843 | 106.2906 | 259.8709 | 698.5923 | 143.0243 | 100.8079 | 143.8736 | 340.9321 | 784.5836 | 98.8534 | 38.5184 | 58.2528 | 86.9712 | 122.6857 | 950.915 | 937.6675 | 963.7131 | 945.1359 | 81.3372 | 99.5094 | 129.7855 | 288.3448 | 701.463 | 58.8263 | 96.4174 | 155.2143 | 387.9491 | 765.3883 | 45.2883 | 70.2406 | 89.8745 | 97.5901 | 131.396 | 843.3201 |  | 893.4644 | 633.2901 |  | 55.0215 | 102.5955 | 126.8329 | 289.2608 | 731.7317 | 63.2195 | 99.8198 | 135.6305 | 365.5263 | 830.3933 | 34.4786 | 36.5231 | 52.0827 | 85.4443 | 143.4593 | 980.5402 | 945.8679 | 964.847 | 963.6175 | 69.136 | 101.6955 | 136.6679 | 276.3982 | 711.8441 | 933.8295 | 992.9861 |  |  | 1011.1025 | 1011.7692 | 883.8584 | 963.5512 | 876.9718 | 956.972 | 895.3006 | 854.1455 | 851.449 | 823.0219 | 878.9055 | 862.9723 | 837.1569 | 988.2107 | 1010.6437 | 973.1385 | 1008.6772 | 998.9338 | 238.3851 |  |  | 94.375 | 231.7084 | 272.6422 | 151.837 | 113.2859 | 112.6022 | 129.0107 | 98.4225 | 288.918 | 748.093 | 259.8459 | 95.1009 | 97.5876 | 95.1726 | 104.383 | 862.4844 | 900.2728 | 891.0335 | 899.9809 | 909.3167 | 99.2986 | 100.9862 | 118.868 | 99.1428 | 646.3822 | 127.6663 | 98.6006 | 326.4244 | 756.821 | 108.8952 | 36.6299 | 53.7399 | 83.7663 | 123.6974 | 909.0083 | 906.2304 | 912.8035 | 761.9071 | 98.8596 | 84.244 | 112.5561 | 224.4315 | 679.2546 | 45.9363 | 71.7761 | 109.0933 | 247.8944 | 736.7357 | 31.6002 | 36.0312 | 49.5989 | 82.228 | 131.4666 | 837.4599 | 829.1159 | 800.1446 | 880.4352 | 833.4477 | 46.6727 | 74.3275 | 107.5141 | 212.1203 | 674.924 | 52.6158 | 84.459 | 111.277 | 237.8384 | 803.8251 | 33.6388 | 38.5085 | 56.428 | 89.3733 | 153.6057 | 929.6298 | 916.5525 | 974.765 | 933.1735 | 53.1184 | 116.5862 | 86.695 | 272.81 | 733.2827 | 928.2836 | 968.2131 | 1000.4433 |  | 1025.4338 | 1033.0767 | 1028.2089 | 907.5567 | 1016.7149 | 850.734 |  | 1052.7036 | 1002.9897 | 1004.5823 | 47.4876 | 56.0053 | 76.9923 | 937.6078 | 723.7164 | 622.2638 | 678.3012 | 267.4504 | 358.3371 | 350.8183 | 257.8825 | -2.549e-05 | -0.060352 | 0.0071431 | 0.092964 | 0.016153 | -0.0043758 | 0.074979 | -0.0025636 | -0.089044 | -204.3836 | 17.6471 | -204.4175 | 15.9553 | -198.1003 | 18.3986 | -198.1464 | 16.5712 | 13.3905 | 17.0845 | 13.2613 | 17.0024 | 3817.4484 | 3961.5762 | 1021.2333 | 354.5777 | -186.7022 | 672.9901
14:18 | 3134 |  |  | -44.2497 | -40.6958 | -68.6261 | -34.3298 | -39.1259 | -55.915 | -54.059 | 3.1411 | 29.7669 | 17.2647 | 3.5719 |  |  |  | -54.3973 | -47.2161 | -49.2018 | -17.6557 |  | -61.9323 | -52.5777 | 10.1736 | 26.0769 | 18.1734 | 3.1695 | 77.0367 | 234.8605 | 228.9217 | 109.143 | 107.3069 | 115.9831 | 172.6488 | 87.2772 | 117.1578 | 93.3942 | 108.7892 | 284.1352 | 798.0059 | 113.926 | 94.0823 | 97.0823 | 99.1211 | 141.4252 | 863.0662 | 325.0612 | 750.3829 | 493.8161 | 897.7825 | 97.0526 | 80.2124 | 106.296 | 260.0027 | 698.7051 | 142.9355 | 100.8146 | 143.9237 | 341.0512 | 784.6983 | 98.8072 | 38.5229 | 58.2716 | 87.0064 | 122.7297 | 950.7119 | 937.6091 | 963.442 | 944.9293 | 81.221 | 99.518 | 129.827 | 288.4662 | 701.598 | 58.8302 | 96.4444 | 155.2651 | 388.0929 | 765.5151 | 45.291 | 70.3615 | 89.9189 | 97.6358 | 131.4181 | 843.1404 |  | 892.9373 | 633.0742 |  | 55.0183 | 102.5816 | 126.8636 | 289.3489 | 731.8056 | 63.2792 | 99.8426 | 135.6779 | 365.6797 | 830.5573 | 34.4982 | 36.528 | 52.0872 | 85.4853 | 143.5201 | 980.8508 | 946.1251 | 965.1279 | 963.8555 | 69.1221 | 101.6978 | 136.6978 | 276.506 | 712.0044 | 934.0669 | 992.5296 |  |  | 1011.1316 | 1011.7357 | 883.9006 | 963.5285 | 877.1287 | 957.1352 | 907.0704 | 859.5236 | 849.3908 | 785.8368 | 873.0918 | 857.3701 | 842.5911 | 960.5223 | 1010.7598 | 973.1553 | 1008.9036 | 999.0172 | 238.5409 |  |  | 94.4223 | 231.85 | 272.6577 | 151.875 | 113.3654 | 112.6208 | 129.0381 | 98.4361 | 289.0418 | 748.2959 | 259.9656 | 95.0164 | 97.587 | 95.1922 | 104.3864 | 862.6454 | 900.5222 | 891.1865 | 899.4477 | 909.5335 | 99.2777 | 100.9928 | 118.903 | 99.1048 | 646.5337 | 127.7122 | 98.5908 | 326.6052 | 756.9796 | 108.9321 | 36.6616 | 53.7685 | 83.8022 | 123.7364 | 909.0857 | 906.2133 | 912.7222 | 761.8587 | 98.8698 | 84.2994 | 112.5711 | 224.5159 | 679.363 | 45.9919 | 71.8143 | 109.138 | 247.9855 | 736.8357 | 31.6217 | 36.0237 | 49.636 | 82.265 | 131.5091 | 836.4218 | 828.8213 | 799.8494 | 879.4397 | 832.8844 | 46.6838 | 74.3838 | 107.5171 | 212.2261 | 674.9884 | 52.6538 | 84.4739 | 111.3017 | 237.9484 | 803.9837 | 33.6531 | 38.5115 | 56.453 | 89.4083 | 153.6782 | 930.1557 | 916.8153 | 975.7319 | 933.5616 | 53.1206 | 116.6387 | 86.7113 | 272.9339 | 733.4403 | 927.8316 | 967.9869 | 1002.2705 |  | 1026.1377 | 1033.2641 | 1027.5983 | 907.5115 | 1016.271 | 850.3845 |  | 1052.6115 | 1002.8752 | 1004.4264 | 47.5078 | 56.0585 | 77.0059 | 938.9023 | 723.792 | 622.4252 | 678.3715 | 267.636 | 358.7052 | 351.1651 | 258.0983 | -0.00059065 | -0.060854 | 0.0068592 | 0.093255 | 0.015641 | -0.0047307 | 0.11862 | -0.00084823 | -0.12342 | -204.3313 | 17.7005 | -204.3498 | 15.9532 | -197.9218 | 18.3473 | -197.9402 | 16.5671 | 13.6336 | 17.1482 | 13.5013 | 17.0086 | 3741.9614 | 3961.886 | 1021.2226 | 354.9351 | -185.9947 | 673.1086
14:18 | 3135 |  |  | -44.0673 | -40.5355 | -68.3694 | -34.1945 | -39.2127 | -55.9315 | -53.9864 | 3.1396 | 29.8035 | 17.3037 | 3.5734 |  |  |  | -54.3499 | -47.066 | -48.9392 | -17.6005 |  | -61.7681 | -52.4113 | 10.1768 | 26.0605 | 18.172 | 3.1606 | 77.4461 | 234.9286 | 229.0296 | 109.1612 | 107.3515 | 115.9988 | 172.6691 | 87.3044 | 117.1523 | 93.4327 | 108.8117 | 284.2699 | 798.1084 | 114.0242 | 94.1453 | 97.0969 | 99.1357 | 141.4747 | 863.0137 | 325.3099 | 750.5659 | 494.1881 | 897.6934 | 97.0446 | 80.2541 | 106.3528 | 260.1397 | 698.828 | 142.9428 | 100.8332 | 143.9581 | 341.1951 | 784.8492 | 98.7701 | 38.6027 | 58.2703 | 87.009 | 122.7858 | 950.4884 | 937.5464 | 963.0824 | 944.6625 | 81.2274 | 99.5347 | 129.866 | 288.6228 | 701.7335 | 58.817 | 96.4601 | 155.3253 | 388.2277 | 765.6376 | 45.2979 | 70.4648 | 89.9702 | 97.6714 | 131.4454 | 843.0928 |  | 892.3495 | 626.2785 |  | 55.0442 | 102.5689 | 126.9002 | 289.4604 | 731.901 | 63.375 | 99.859 | 135.7301 | 365.8321 | 830.6893 | 34.5042 | 36.5281 | 52.1004 | 85.5266 | 143.5759 | 981.1286 | 946.4016 | 965.3872 | 964.2457 | 69.2207 | 101.7096 | 136.7358 | 276.6094 | 712.1608 | 934.0652 | 992.3867 |  |  | 1011.1616 | 1011.6643 | 883.8954 | 963.4896 | 877.2209 | 957.2144 | 912.6518 | 865.7393 | 848.824 | 766.9411 | 868.1666 | 857.4586 | 844.2321 | 941.7832 | 1010.8417 | 973.1734 | 1009.1128 | 999.1096 | 238.6771 |  |  | 94.4644 | 231.7463 | 272.5621 | 152.002 | 113.4367 | 112.6229 | 129.1045 | 98.428 | 289.1569 | 748.5003 | 260.0755 | 94.9964 | 97.604 | 95.2066 | 104.3925 | 862.2815 | 900.6515 | 891.3089 | 898.7126 | 909.7118 | 99.2911 | 100.9913 | 118.9284 | 99.1071 | 646.6838 | 127.7568 | 98.6051 | 326.7841 | 757.152 | 108.9672 | 36.6847 | 53.7807 | 83.8332 | 123.7866 | 909.1868 | 906.1988 | 912.6836 | 761.8115 | 98.8726 | 84.3418 | 112.5811 | 224.5977 | 679.4837 | 46.1056 | 71.8102 | 109.1616 | 248.1298 | 736.903 | 31.4611 | 36.032 | 49.6346 | 82.3017 | 131.5678 | 835.6944 | 828.5747 | 799.3554 | 878.8521 | 832.2477 | 46.6705 | 74.3875 | 107.5369 | 212.319 | 675.0498 | 52.688 | 84.4941 | 111.3217 | 238.0677 | 804.1638 | 33.6556 | 38.5166 | 56.471 | 89.4535 | 153.7214 | 930.9984 | 917.0566 | 976.9473 | 934.1595 | 53.137 | 116.6593 | 86.725 | 273.0487 | 733.5766 | 927.6396 | 967.7767 | 1002.8685 |  | 1026.8546 | 1033.4243 | 1027.0576 | 907.4769 | 1015.8942 | 850.0144 |  | 1052.4925 | 1002.7519 | 1004.3591 | 47.5066 | 56.0733 | 77.011 | 940.5354 | 723.8646 | 622.5791 | 678.5277 | 267.87 | 358.9993 | 351.4747 | 258.3491 | 0.00020786 | -0.060342 | 0.0070959 | 0.093584 | 0.015891 | -0.0047287 | 0.10354 | -0.0040469 | -0.10705 | -204.1959 | 17.6512 | -204.1313 | 15.906 | -197.7802 | 18.4068 | -197.9187 | 16.6226 | 13.9321 | 17.0907 | 13.9229 | 16.9675 | 3727.0248 | 3964.838 | 1021.2207 | 355.237 | -185.5297 | 673.2219
14:18 | 3136 |  |  | -43.8882 | -40.546 | -68.2783 | -34.1409 | -39.0497 | -55.8775 | -53.8765 | 3.1392 | 29.8315 | 17.3332 | 3.5724 |  |  |  | -54.1002 | -46.9095 | -48.812 | -17.5402 |  | -61.5841 | -52.21 | 10.1721 | 26.0455 | 18.1683 | 3.1534 | 76.1386 | 235.012 | 229.1361 | 109.1766 | 107.3927 | 116.0058 | 172.6882 | 87.3179 | 117.1135 | 93.4653 | 108.8422 | 284.3811 | 798.2099 | 114.1296 | 94.1514 | 97.1116 | 99.1348 | 141.5307 | 862.9371 | 325.6173 | 750.7793 | 494.5812 | 897.6055 | 97.0264 | 80.2812 | 106.4129 | 260.2776 | 698.945 | 143.003 | 100.855 | 144.0024 | 341.3369 | 784.9755 | 98.814 | 38.6355 | 58.2822 | 87.0441 | 122.8573 | 950.1869 | 937.4102 | 962.6958 | 944.3719 | 81.2179 | 99.5256 | 129.9122 | 288.7526 | 701.863 | 58.8216 | 96.4921 | 155.3707 | 388.361 | 765.7389 | 45.3133 | 70.5672 | 90.0026 | 97.6942 | 131.5117 | 843.625 |  | 891.863 | 626.1171 |  | 55.0639 | 102.5749 | 126.9321 | 289.5705 | 731.9841 | 63.3797 | 99.866 | 135.8108 | 365.9796 | 830.8005 | 34.5276 | 36.5415 | 52.124 | 85.5707 | 143.6219 | 981.2509 | 946.6888 | 965.5355 | 964.4721 | 69.244 | 101.7188 | 136.7925 | 276.7248 | 712.3272 | 934.1319 | 991.7588 |  |  | 1011.1954 | 1011.5695 | 883.9303 | 963.486 | 877.2411 | 957.1854 | 925.9869 | 866.5965 | 849.4124 | 770.8667 | 847.1453 | 858.9039 | 833.5923 | 943.517 | 1010.9342 | 973.1941 | 1009.3468 | 999.2749 | 238.8022 |  |  | 94.5109 | 231.6489 | 272.4941 | 152.0442 | 113.5127 | 112.636 | 129.1407 | 98.4289 | 289.2807 | 748.7034 | 260.1968 | 95.0371 | 97.6182 | 95.216 | 104.3995 | 862.2677 | 900.6498 | 891.4394 | 897.8562 | 909.8389 | 99.2699 | 100.9671 | 118.9359 | 99.176 | 646.8223 | 127.7879 | 98.6225 | 326.9526 | 757.3234 | 109.0341 | 36.6783 | 53.7881 | 83.8508 | 123.8278 | 909.3398 | 906.1823 | 912.6884 | 761.8088 | 98.8693 | 84.4031 | 112.6495 | 224.6975 | 679.5771 | 46.1309 | 71.8449 | 109.1844 | 248.2475 | 737.0039 | 31.4156 | 36.0188 | 49.6607 | 82.3457 | 131.6332 | 835.1495 | 828.3401 | 798.9074 | 878.4147 | 831.6117 | 46.6869 | 74.4344 | 107.5745 | 212.4362 | 675.108 | 52.7159 | 84.5404 | 111.3408 | 238.1951 | 804.3363 | 33.6625 | 38.5248 | 56.4885 | 89.4891 | 153.7777 | 931.9373 | 917.7438 | 978.2542 | 935.022 | 53.1661 | 116.6772 | 86.7732 | 273.1531 | 733.7151 | 927.5765 | 967.9237 | 1003.1691 |  | 1027.5586 | 1033.6213 | 1026.5838 | 907.4473 | 1015.516 | 849.6425 |  | 1052.3749 | 1002.6985 | 1004.3944 | 47.547 | 56.0672 | 77.0148 | 941.8807 | 723.863 | 622.8775 | 678.6203 | 268.1347 | 359.2899 | 351.7164 | 258.493 | 0.00031015 | -0.060268 | 0.0070579 | 0.093714 | 0.016436 | -0.0043443 | 0.10705 | 0.0054232 | -0.10747 | -204.0421 | 17.6656 | -204.1005 | 15.9532 | -197.6849 | 18.3575 | -197.6572 | 16.5692 | 14.3013 | 17.1359 | 14.126 | 17.0188 | 3758.5394 | 3962.9433 | 1021.2495 | 355.5032 | -185.0439 | 673.3703
14:18 | 3137 |  |  | -43.7639 | -40.6405 | -67.9534 | -34.0947 | -38.8668 | -55.8005 | -53.5965 | 3.1456 | 29.8402 | 17.3643 | 3.5744 |  |  |  | -54.0262 | -46.8105 | -48.5865 | -17.4892 |  | -61.5568 | -52.1185 | 10.1769 | 26.0384 | 18.1705 | 3.1461 | 77.115 | 235.1175 | 229.2386 | 109.2109 | 107.4362 | 116.0388 | 172.7251 | 87.3328 | 117.0749 | 93.504 | 108.9114 | 284.5232 | 798.3506 | 114.1983 | 94.1635 | 97.1287 | 99.1244 | 141.5971 | 862.8128 | 325.8935 | 750.9836 | 494.9316 | 897.4655 | 97.0005 | 80.3092 | 106.4141 | 260.3988 | 699.0358 | 143.0847 | 100.8637 | 144.0505 | 341.4429 | 785.0728 | 98.8254 | 38.5822 | 58.3066 | 87.0771 | 122.9079 | 949.9653 | 937.2579 | 962.3946 | 944.1046 | 81.2463 | 99.5146 | 129.9584 | 288.8689 | 701.9949 | 58.8357 | 96.521 | 155.425 | 388.5005 | 765.8318 | 45.2628 | 70.6218 | 90.0169 | 97.7128 | 131.5626 | 846.1523 |  | 891.4063 | 653.5982 |  | 55.0946 | 102.5637 | 126.9671 | 289.6824 | 732.0793 | 63.3982 | 99.8783 | 135.8749 | 366.1446 | 830.9087 | 34.55 | 36.5795 | 52.1712 | 85.6122 | 143.6913 | 981.1221 | 946.9203 | 965.6163 | 964.5587 | 69.3166 | 101.6868 | 136.7876 | 276.8189 | 712.5109 | 934.3139 | 991.2864 |  |  | 1011.2116 | 1011.4429 | 884.0094 | 963.4926 | 877.1756 | 957.0294 | 935.0491 | 862.707 | 846.5507 | 780.4847 | 822.4833 | 854.2923 | 823.4355 | 955.4118 | 1011.0542 | 973.2101 | 1009.6036 | 999.5017 | 238.9012 |  |  | 94.5602 | 231.6434 | 272.5529 | 151.9361 | 113.5881 | 112.6799 | 129.177 | 98.4474 | 289.4184 | 748.9115 | 260.3269 | 95.0805 | 97.6386 | 95.2315 | 104.4123 | 862.4317 | 900.5678 | 891.5677 | 897.452 | 909.8847 | 99.2359 | 100.9604 | 118.9642 | 99.1899 | 646.9653 | 127.8319 | 98.6182 | 327.1137 | 757.4677 | 109.1007 | 36.6892 | 53.7958 | 83.8789 | 123.8648 | 909.5901 | 906.2023 | 912.7396 | 761.8528 | 98.8789 | 84.4705 | 112.6746 | 224.7885 | 679.6783 | 46.0624 | 71.8697 | 109.1605 | 248.2993 | 737.0829 | 31.5958 | 36.0507 | 49.724 | 82.4437 | 131.6903 | 834.8865 | 828.3154 | 798.5558 | 878.1927 | 831.0536 | 46.7521 | 74.5006 | 107.6058 | 212.5524 | 675.175 | 52.748 | 84.629 | 111.3805 | 238.3435 | 804.5156 | 33.6755 | 38.5332 | 56.5198 | 89.5346 | 153.8565 | 932.5949 | 918.5858 | 979.4074 | 935.7762 | 53.2285 | 116.7114 | 86.8119 | 273.2589 | 733.8585 | 927.792 | 968.2753 | 1003.3844 |  | 1028.2552 | 1033.806 | 1026.1951 | 907.4353 | 1015.2203 | 849.346 |  | 1052.2439 | 1002.6265 | 1004.5297 | 47.557 | 56.0859 | 77.02 | 942.5425 | 723.8679 | 623.0376 | 678.7152 | 268.2811 | 359.5928 | 351.9977 | 258.6845 | -0.00012245 | -0.060327 | 0.0069992 | 0.09371 | 0.01566 | -0.0044262 | 0.10042 | -0.009491 | -0.10932 | -204.0051 | 17.6718 | -203.9282 | 15.8896 | -197.4664 | 18.3801 | -197.6202 | 16.6349 | 14.5475 | 17.142 | 14.5167 | 16.9634 | 3689.5315 | 3965.0198 | 1021.2889 | 355.7953 | -184.5912 | 673.4528
14:18 | 3138 |  |  | -43.8601 | -40.5866 | -67.6391 | -34.0124 | -38.7883 | -55.6525 | -53.4405 | 3.1386 | 29.879 | 17.3996 | 3.5753 |  |  |  | -53.9588 | -46.6597 | -48.3847 | -17.4868 |  | -61.3973 | -52.0563 | 10.1856 | 26.0408 | 18.171 | 3.141 | 76.2968 | 235.1852 | 229.3513 | 109.2397 | 107.4807 | 116.0784 | 172.7542 | 87.34 | 117.0665 | 93.5111 | 108.927 | 284.6768 | 798.4763 | 114.2563 | 94.2057 | 97.1358 | 99.1193 | 141.6439 | 862.6585 | 326.1412 | 751.2196 | 495.2221 | 897.3146 | 97.0121 | 80.3475 | 106.4107 | 260.5121 | 699.1257 | 143.1488 | 100.8439 | 144.0905 | 341.5611 | 785.1931 | 98.8225 | 38.5823 | 58.3384 | 87.1049 | 122.9616 | 949.7753 | 937.0706 | 962.1137 | 943.8058 | 81.309 | 99.5096 | 130.0031 | 288.9999 | 702.1291 | 58.861 | 96.5399 | 155.4772 | 388.6555 | 765.9223 | 45.2659 | 70.612 | 90.0088 | 97.7045 | 131.5882 | 845.3491 |  | 890.97 | 678.6364 |  | 55.1306 | 102.5818 | 127.0087 | 289.8562 | 732.2341 | 63.4449 | 99.874 | 135.9275 | 366.3052 | 831.0053 | 34.5521 | 36.6048 | 52.2063 | 85.6403 | 143.7656 | 981.2594 | 946.9628 | 965.7401 | 964.5346 | 69.3441 | 101.7119 | 136.8424 | 276.9169 | 712.6759 | 934.1835 | 990.415 |  |  | 1011.2082 | 1011.2564 | 884.0712 | 963.4616 | 877.0434 | 956.77 | 942.062 | 860.9186 | 843.6967 | 771.6075 | 824.1592 | 848.5514 | 836.6515 | 965.4942 | 1011.1258 | 973.2111 | 1009.8047 | 999.6999 | 238.9676 |  |  | 94.6061 | 231.7732 | 272.8336 | 151.7874 | 113.6539 | 112.6808 | 129.2829 | 98.4651 | 289.5428 | 749.1099 | 260.4443 | 95.118 | 97.6604 | 95.2514 | 104.4271 | 862.3959 | 900.4678 | 891.671 | 897.9625 | 909.8235 | 99.2784 | 100.9698 | 119.0068 | 99.1544 | 647.1141 | 127.8702 | 98.6159 | 327.2851 | 757.6411 | 109.1013 | 36.6933 | 53.8116 | 83.9021 | 123.885 | 909.9297 | 906.2505 | 912.8391 | 761.9012 | 98.8791 | 84.5057 | 112.6768 | 224.8585 | 679.7756 | 46.0444 | 71.8789 | 109.1529 | 248.4004 | 737.155 | 31.6314 | 36.1022 | 49.7238 | 82.5254 | 131.7327 | 834.9738 | 828.4756 | 798.1933 | 878.3186 | 830.5923 | 46.8102 | 74.5224 | 107.5873 | 212.6443 | 675.2366 | 52.7769 | 84.7126 | 111.403 | 238.4768 | 804.6705 | 33.699 | 38.4731 | 56.5667 | 89.5683 | 153.8959 | 933.07 | 919.0579 | 980.2246 | 936.0776 | 53.2872 | 116.7349 | 86.8792 | 273.37 | 734.0001 | 928.2468 | 968.6432 | 1003.4034 |  | 1028.9468 | 1033.9682 | 1025.958 | 907.3944 | 1015.0342 | 849.1994 |  | 1052.1069 | 1002.6042 | 1004.7745 | 47.5344 | 56.0969 | 77.0259 | 943.4139 | 723.9716 | 623.0797 | 678.7725 | 268.5384 | 359.955 | 352.3263 | 258.8737 | 0.00036315 | -0.060036 | 0.0069008 | 0.093657 | 0.015832 | -0.004455 | 0.093625 | 0.011309 | -0.10632 | -203.7682 | 17.6389 | -203.8236 | 15.9429 | -197.4325 | 18.3781 | -197.4233 | 16.5733 | 14.9414 | 17.1194 | 14.8152 | 17.0147 | 3686.0262 | 3965.1777 | 1021.3529 | 356.1406 | -184.1769 | 673.5257
14:18 | 3139 |  |  | -44.0066 | -40.5611 | -67.5172 | -33.987 | -38.7366 | -55.5691 | -53.3863 | 3.1363 | 29.9087 | 17.4331 | 3.5768 |  |  |  | -53.9532 | -46.3266 | -48.262 | -17.3669 |  | -61.2625 | -51.8736 | 10.189 | 26.0366 | 18.1682 | 3.1361 | 76.5207 | 235.2325 | 229.4542 | 109.2739 | 107.5238 | 116.0998 | 172.7705 | 87.3573 | 117.0248 | 93.5051 | 108.9374 | 284.7983 | 798.5796 | 114.3381 | 94.2297 | 97.1323 | 99.1336 | 141.7017 | 862.5532 | 326.3451 | 751.4359 |  | 897.2341 | 96.9985 | 80.3786 | 106.432 | 260.6462 | 699.2468 | 143.1798 | 100.8413 | 144.1396 | 341.6872 | 785.3349 | 98.8559 | 38.6306 | 58.3448 | 87.1329 | 123.0286 | 949.5226 | 936.8538 | 961.9184 | 943.4641 | 81.3003 | 99.4968 | 130.0591 | 289.1299 | 702.2635 | 58.8735 | 96.5695 | 155.5315 | 388.8114 | 766.0322 | 45.3272 | 70.6566 | 90.0308 | 97.7232 | 131.6176 | 843.5209 |  | 890.5477 | 701.2075 |  | 55.1307 | 102.6057 | 127.0383 | 289.989 | 732.314 | 63.468 | 99.8848 | 135.9708 | 366.4428 | 831.1163 | 34.567 | 36.6054 | 52.1995 | 85.6787 | 143.7903 | 981.4485 | 947.1258 | 965.9019 | 964.7598 | 69.3239 | 101.7534 | 136.9241 | 277.0357 | 712.8239 | 933.8493 | 989.9656 |  |  | 1011.1909 | 1011.0178 | 884.1085 | 963.393 | 876.9058 | 956.5 | 950.1056 | 862.2393 | 848.8727 | 775.7359 | 844.4924 | 849.0954 | 849.4343 | 964.3471 | 1011.1596 | 973.2056 | 1009.9597 | 999.819 | 239.0622 |  |  | 94.6597 | 231.871 | 272.8924 | 151.6677 | 113.7263 | 112.6278 | 129.399 | 98.4869 | 289.6953 | 749.3143 | 260.5814 | 95.1734 | 97.6686 | 95.2699 | 104.4349 | 862.256 | 900.3736 | 891.7735 | 897.8642 | 909.6945 | 99.3265 | 100.9943 | 119.0609 | 99.1388 | 647.2856 | 127.8958 | 98.6151 | 327.451 | 757.8271 | 109.1454 | 36.708 | 53.8375 | 83.9264 | 123.9166 | 910.2995 | 906.311 | 912.9774 | 761.9623 | 98.8765 | 84.5375 | 112.6632 | 224.9448 | 679.8577 | 46.0955 | 71.922 | 109.1948 | 248.5292 | 737.2498 | 31.6466 | 36.1381 | 49.7481 | 82.5984 | 131.7711 | 835.6765 | 828.8533 | 797.8508 | 878.8304 | 830.1846 | 46.8316 | 74.5463 | 107.5622 | 212.7443 | 675.2944 | 52.8091 | 84.7868 | 111.4239 | 238.5956 | 804.8091 | 33.6978 | 38.4948 | 56.588 | 89.6028 | 153.9425 | 933.5014 | 919.3343 | 981.029 | 936.4213 | 53.3192 | 116.7478 | 86.9085 | 273.5011 | 734.1683 | 929.18 | 970.21 | 1003.2471 |  | 1029.5921 | 1034.1437 | 1025.8811 | 907.3192 | 1014.934 | 849.0594 |  | 1051.9517 | 1002.56 | 1005.1603 | 47.5406 | 56.133 | 77.0204 | 944.4546 | 724.1199 | 623.2209 | 678.9139 | 268.7603 | 360.1914 | 352.5688 | 259.1137 | 0.00018299 | -0.060421 | 0.0068119 | 0.093475 | 0.015449 | -0.004567 | 0.090746 | -0.00094676 | -0.093004 | -203.7713 | 17.6923 | -203.7405 | 15.9368 | -197.2294 | 18.3411 | -197.3002 | 16.6102 | 15.1906 | 17.1667 | 15.1291 | 16.9942 | 3786.4011 | 3963.8792 | 1021.4372 | 356.3801 | -183.8426 | 673.6704
14:18 | 3140 |  |  | -43.9579 | -40.4052 | -67.3126 | -33.9374 | -38.5923 | -55.4125 | -53.2261 | 3.1364 | 29.9269 | 17.4669 | 3.5779 |  |  |  | -53.8038 | -46.1935 | -48.044 | -17.3176 |  | -61.0533 | -51.8343 | 10.1972 | 26.0397 | 18.1662 | 3.132 | 76.997 | 235.3238 | 229.5542 | 109.3204 | 107.5741 | 116.1333 | 172.786 | 87.3892 | 117.0125 | 93.535 | 108.9438 | 284.9298 | 798.6983 | 114.4063 | 94.2533 | 97.1288 | 99.1417 | 141.7568 | 862.4847 | 326.455 | 751.5846 |  | 897.1736 | 96.9974 | 80.4077 | 106.4853 | 260.7721 | 699.3638 | 143.197 | 100.8503 | 144.1918 | 341.8124 | 785.4618 | 98.8691 | 38.6524 | 58.3508 | 87.1602 | 123.0775 | 949.2491 | 936.6344 | 961.6413 | 943.0836 | 81.2886 | 99.5081 | 130.1096 | 289.265 | 702.4059 | 58.8634 | 96.5885 | 155.6026 | 388.9536 | 766.1578 | 45.378 | 70.7297 | 90.0905 | 97.7673 | 131.7046 | 845.7353 |  | 890.0934 | 698.2255 |  | 55.1445 | 102.5755 | 127.0512 | 290.0987 | 732.3672 | 63.4975 | 99.8821 | 136.0047 | 366.5862 | 831.252 | 34.6042 | 36.6185 | 52.2073 | 85.7288 | 143.8378 | 981.4271 | 947.3709 | 966.0148 | 964.9998 | 69.39 | 101.7472 | 136.9353 | 277.1439 | 712.9838 | 933.5733 | 989.7808 |  |  | 1011.1487 | 1010.789 | 884.1348 | 963.3196 | 876.7816 | 956.2455 | 955.4043 | 864.1179 | 854.773 | 802.9181 | 865.7057 | 850.7247 | 856.6025 | 960.064 | 1011.2262 | 973.2109 | 1010.0854 | 999.9012 | 239.1727 |  |  | 94.7104 | 231.5993 | 272.8294 | 151.5441 | 113.8027 | 112.5782 | 129.4371 | 98.4801 | 289.8213 | 749.5334 | 260.7072 | 95.2382 | 97.6732 | 95.283 | 104.4394 | 862.1249 | 900.2614 | 891.8146 | 898.6927 | 909.5882 | 99.2956 | 101.0079 | 119.1019 | 99.1557 | 647.4401 | 127.9448 | 98.6227 | 327.6403 | 757.9981 | 109.2138 | 36.7463 | 53.8629 | 83.9653 | 123.9734 | 910.6825 | 906.3886 | 913.1357 | 762.0278 | 98.872 | 84.5968 | 112.684 | 225.0315 | 679.9558 | 46.1489 | 71.9563 | 109.2277 | 248.6744 | 737.3299 | 31.62 | 36.1472 | 49.7774 | 82.6202 | 131.823 | 837.2161 | 829.3207 | 797.4889 | 879.4817 | 829.7739 | 46.8475 | 74.5899 | 107.5442 | 212.8442 | 675.3789 | 52.847 | 84.8574 | 111.4518 | 238.7199 | 804.9608 | 33.7192 | 38.5737 | 56.6329 | 89.6496 | 154.0249 | 933.9766 | 919.6733 | 981.7843 | 936.9096 | 53.3835 | 116.795 | 86.9102 | 273.6162 | 734.3374 | 930.5437 | 972.5507 | 1002.0953 |  | 1030.1786 | 1034.1956 | 1025.9154 | 907.3408 | 1015.1053 | 848.991 |  | 1051.7906 | 1002.474 | 1005.6118 | 47.5526 | 56.138 | 77.0325 | 945.2189 | 724.3046 | 623.3328 | 679.0705 | 268.9886 | 360.4924 | 352.8994 | 259.3169 | 0.00066567 | -0.060176 | 0.0070847 | 0.093909 | 0.016696 | -0.0041765 | 0.094663 | -0.018061 | -0.10198 | -203.599 | 17.6266 | -203.562 | 15.9265 | -197.1248 | 18.3699 | -197.1987 | 16.6164 | 15.5445 | 17.1133 | 15.4614 | 17.0004 | 3771.2829 | 3965.2536 | 1021.513 | 356.6959 | -183.3271 | 673.8187
14:18 | 3141 |  |  | -44.0288 | -40.3595 | -67.1112 | -33.897 | -38.5067 | -55.2495 | -53.0714 | 3.1397 | 29.9441 | 17.502 | 3.5784 |  |  |  | -53.7929 | -46.1356 | -48.0184 | -17.2746 |  | -60.9084 | -51.7377 | 10.208 | 26.0385 | 18.1615 | 3.133 | 74.9536 | 235.4289 | 229.6635 | 109.3644 | 107.6234 | 116.1722 | 172.8156 | 87.3914 | 117.0092 | 93.5891 | 108.9879 | 285.0809 | 798.8443 | 114.4995 | 94.2731 | 97.1467 | 99.1669 | 141.8118 | 862.405 | 326.5965 | 751.7714 |  | 897.0958 | 96.99 | 80.4369 | 106.5299 | 260.8922 | 699.4743 | 143.233 | 100.83 | 144.2173 | 341.9368 | 785.5753 | 98.8151 | 38.652 | 58.3872 | 87.2092 | 123.1248 | 948.9973 | 936.483 | 961.3493 | 942.768 | 81.2929 | 99.5121 | 130.1334 | 289.4008 | 702.5362 | 58.8425 | 96.6238 | 155.6475 | 389.097 | 766.2536 | 45.342 | 70.8003 | 90.1468 | 97.7974 | 131.7879 | 845.9147 |  | 889.6208 | 681.3063 |  | 55.1254 | 102.5751 | 127.0597 | 290.2594 | 732.4764 | 63.5442 | 99.8539 | 136.0454 | 366.7467 | 831.3155 | 34.6045 | 36.637 | 52.2528 | 85.7658 | 143.9164 | 981.2793 | 947.4956 | 966.0365 | 964.9674 | 69.4963 | 101.723 | 136.9406 | 277.2461 | 713.1492 | 933.564 | 989.1349 |  |  | 1011.0963 | 1010.5829 | 884.1684 | 963.2546 | 876.6531 | 955.9755 | 953.3846 | 869.4493 | 858.198 | 823.1905 | 881.8188 | 850.8486 | 861.4597 | 975.2513 | 1011.316 | 973.2295 | 1010.1965 | 1000.0032 | 239.2635 |  |  | 94.7563 | 231.371 | 272.7705 | 151.4515 | 113.8776 | 112.5244 | 129.4507 | 98.4801 | 289.928 | 749.7407 | 260.8236 | 95.2737 | 97.6754 | 95.2897 | 104.4479 | 862.2499 | 900.1565 | 891.8346 | 900.0071 | 909.4159 | 99.2885 | 101.0029 | 119.1209 | 99.1645 | 647.5847 | 127.996 | 98.6389 | 327.8128 | 758.1692 | 109.2517 | 36.7427 | 53.8938 | 83.9937 | 124.0032 | 911.0677 | 906.4608 | 913.3006 | 762.0803 | 98.8707 | 84.6467 | 112.7254 | 225.1053 | 680.0566 | 46.1585 | 71.9849 | 109.2622 | 248.7866 | 737.3986 | 31.6332 | 36.151 | 49.7824 | 82.6333 | 131.8852 | 837.9231 | 829.5045 | 797.1222 | 879.8517 | 829.3658 | 46.8658 | 74.6275 | 107.5784 | 212.9456 | 675.572 | 52.8617 | 84.9243 | 111.4701 | 238.8456 | 805.1049 | 33.7495 | 38.5667 | 56.682 | 89.6901 | 154.0827 | 934.3806 | 920.0832 | 982.3869 | 937.4117 | 53.3963 | 116.833 | 86.9504 | 273.7189 | 734.4871 | 931.5612 | 974.8346 | 1001.6575 |  | 1030.6779 | 1034.2259 | 1026.1189 | 907.5338 | 1015.6905 | 849.0384 |  | 1051.603 | 1002.4282 | 1006.0889 | 47.5674 | 56.1454 | 77.0422 | 945.3778 | 724.4887 | 623.457 | 679.182 | 269.149 | 360.7472 | 353.0829 | 259.502 | 0.00057182 | -0.060571 | 0.0067778 | 0.094027 | 0.016305 | -0.0046482 | 0.11012 | -0.0018275 | -0.094216 | -203.4851 | 17.6533 | -203.5251 | 15.9553 | -197.0141 | 18.3432 | -197.011 | 16.6102 | 15.8737 | 17.1523 | 15.7199 | 17.0168 | 3755.1333 | 3963.1433 | 1021.6028 | 356.915 | -183.0275 | 673.9728
14:18 | 3142 |  |  | -43.8396 | -40.2511 | -66.7698 | -33.7684 | -38.4792 | -55.2121 | -53.092 | 3.1416 | 29.9686 | 17.53 | 3.5794 |  |  |  | -53.5204 | -45.8993 | -47.9606 | -17.1451 |  | -60.7572 | -51.5382 | 10.2207 | 26.0408 | 18.1463 | 3.1442 | 74.6844 | 235.5284 | 229.7654 | 109.4066 | 107.6612 | 116.1993 | 172.8453 | 87.3801 | 116.9944 | 93.6318 | 109.0523 | 285.2249 | 798.9725 | 114.5872 | 94.3102 | 97.1628 | 99.1769 | 141.8743 | 862.3129 | 326.8563 | 751.9675 |  | 896.9869 | 96.967 | 80.4504 | 106.5607 | 261.0271 | 699.6008 | 143.3027 | 100.8264 | 144.2468 | 342.0662 | 785.6957 | 98.785 | 38.6778 | 58.3709 | 87.2044 | 123.1711 | 948.8857 | 936.424 | 961.2514 | 942.5845 | 81.2963 | 99.49 | 130.1712 | 289.5179 | 702.6568 | 58.8415 | 96.652 | 155.6874 | 389.2284 | 766.3427 | 45.3055 | 70.8455 | 90.1405 | 97.8031 | 131.8049 | 846.616 |  | 889.3159 | 691.1896 |  | 55.1633 | 102.5823 | 127.1022 | 290.3919 | 732.54 | 63.507 | 99.8485 | 136.0943 | 366.9004 | 831.3809 | 34.6017 | 36.6523 | 52.283 | 85.792 | 143.9713 | 981.1793 | 947.4778 | 965.9616 | 964.7348 | 69.5493 | 101.6992 | 136.9713 | 277.355 | 713.3086 | 933.6372 | 989.1327 |  |  | 1011.0322 | 1010.3175 | 884.216 | 963.1973 | 876.5256 | 955.6903 | 926.5476 | 865.3162 | 856.8898 | 811.7592 | 884.809 | 852.1249 | 847.0379 | 997.1729 | 1011.3595 | 973.2613 | 1010.2858 | 1000.1118 | 239.355 |  |  | 94.8062 | 231.4363 | 272.6267 | 151.4104 | 113.9508 | 112.4881 | 129.5029 | 98.5028 | 290.0505 | 749.9388 | 260.9567 | 95.297 | 97.6971 | 95.3005 | 104.4613 | 862.2804 | 900.0434 | 891.8788 | 901.1408 | 909.1471 | 99.3104 | 100.9825 | 119.1449 | 99.142 | 647.739 | 128.018 | 98.6459 | 327.9687 | 758.3642 | 109.2565 | 36.7406 | 53.9066 | 84.0181 | 124.0451 | 911.4552 | 906.5517 | 913.4912 | 762.1481 | 98.8706 | 84.6991 | 112.71 | 225.2004 | 680.1488 | 46.1477 | 72.0353 | 109.2981 | 248.9085 | 737.4887 | 31.7224 | 36.1497 | 49.8253 | 82.683 | 131.9396 | 838.6805 | 829.9305 | 796.8233 | 880.4491 | 829.0241 | 46.9121 | 74.6705 | 107.6307 | 213.0524 | 675.7662 | 52.8732 | 84.9729 | 111.5066 | 238.9754 | 805.2491 | 33.757 | 38.5947 | 56.6708 | 89.7241 | 154.1364 | 934.8117 | 920.4035 | 982.8404 | 937.7592 | 53.4511 | 116.871 | 86.986 | 273.8459 | 734.6286 | 932.5509 | 977.4703 | 1001.3391 |  | 1031.069 | 1034.2663 | 1026.5199 | 907.8783 | 1016.5698 | 849.0553 |  | 1051.4046 | 1002.4602 | 1006.5629 | 47.583 | 56.171 | 77.0487 | 945.7015 | 724.7453 | 623.5648 | 679.3204 | 269.3645 | 361.063 | 353.3774 | 259.7332 | 6.946e-05 | -0.060379 | 0.0062291 | 0.093818 | 0.016229 | -0.004447 | 0.099602 | 0.0032131 | -0.084058 | -203.3466 | 17.6328 | -203.3128 | 15.9162 | -196.8479 | 18.337 | -196.9279 | 16.639 | 16.166 | 17.1482 | 16.1076 | 16.9921 | 3764.9196 | 3963.2599 | 1021.7041 | 357.2202 | -182.4699 | 674.155
14:18 | 3143 |  |  | -43.7923 | -40.3432 | -66.7461 | -33.7276 | -38.427 | -55.1649 | -53.0097 | 3.1307 | 30.0115 | 17.5633 | 3.5811 |  |  |  | -53.589 | -45.8986 | -47.8507 | -17.191 |  | -60.7424 | -51.4284 | 10.221 | 26.0251 | 18.1311 | 3.15 | 75.8638 | 235.6274 | 229.8635 | 109.4407 | 107.6919 | 116.228 | 172.866 | 87.3889 | 116.9822 | 93.6245 | 109.0428 | 285.3255 | 799.0591 | 114.6975 | 94.376 | 97.1804 | 99.1972 | 141.9411 | 862.2168 | 327.0321 | 752.1986 |  | 896.8791 | 96.9684 | 80.4959 | 106.5703 | 261.1598 | 699.6954 | 143.4027 | 100.8652 | 144.3106 | 342.2082 | 785.8179 | 98.8125 | 38.73 | 58.371 | 87.2124 | 123.2357 | 948.7775 | 936.3687 | 961.2184 | 942.453 | 81.3492 | 99.4925 | 130.2147 | 289.6529 | 702.7853 | 58.8442 | 96.6727 | 155.7363 | 389.3643 | 766.4506 | 45.2826 | 70.9343 | 90.147 | 97.8153 | 131.8416 | 848.0105 |  | 889.3739 | 704.7871 |  | 55.2252 | 102.5654 | 127.1438 | 290.4769 | 732.5641 | 63.4879 | 99.8444 | 136.1491 | 367.0503 | 831.474 | 34.6215 | 36.6616 | 52.3022 | 85.828 | 144.0304 | 981.1648 | 947.4583 | 965.9306 | 964.5827 | 69.528 | 101.6937 | 137.0232 | 277.4648 | 713.4808 | 933.7091 | 990.9228 |  |  | 1010.9589 | 1010.1014 | 884.2829 | 963.1334 | 876.4227 | 955.4572 | 907.6203 | 861.0373 | 821.2558 | 797.2648 | 876.1241 | 859.3272 | 849.9075 | 1035.0339 | 1011.2861 | 973.2843 | 1010.2992 | 1000.1587 | 239.4492 |  |  | 94.8473 | 231.468 | 272.3896 | 151.0199 | 114.0242 | 112.4673 | 129.5881 | 98.5237 | 290.1631 | 750.1372 | 261.0704 | 95.3208 | 97.7036 | 95.3148 | 104.4703 | 861.9895 | 899.8896 | 891.858 | 901.3838 | 908.8806 | 99.3294 | 100.9633 | 119.1663 | 99.1074 | 647.8758 | 128.0384 | 98.6441 | 328.1541 | 758.5535 | 109.2713 | 36.7593 | 53.917 | 84.0434 | 124.0916 | 913.353 | 906.6681 | 913.7067 | 762.2171 | 98.8699 | 84.7636 | 112.7138 | 225.2983 | 680.2525 | 46.1933 | 72.0538 | 109.3268 | 249.095 | 737.6124 | 31.5751 | 36.1744 | 49.7994 | 82.763 | 131.9973 | 840.0911 | 830.9806 | 796.5273 | 881.8557 | 828.718 | 46.9201 | 74.7048 | 107.6948 | 213.1596 | 675.8612 | 52.8926 | 84.9724 | 111.5328 | 239.0986 | 805.3929 | 33.7538 | 38.6266 | 56.6643 | 89.7572 | 154.1953 | 935.2346 | 920.7491 | 983.1906 | 938.0179 | 53.5265 | 116.9078 | 87.0397 | 273.9549 | 734.7871 | 934.5513 | 979.8884 | 1000.3281 |  | 1031.357 | 1034.2521 | 1027.0149 | 908.414 | 1017.727 | 849.1122 |  | 1051.1762 | 1002.4675 | 1007.0498 | 47.6021 | 56.1982 | 77.0774 | 946.5219 | 725.0268 | 623.6035 | 679.4424 | 269.6 | 361.4374 | 353.7033 | 259.9102 | 0.00012541 | -0.060336 | 0.00645 | 0.093956 | 0.015907 | -0.0046013 | 0.079665 | -0.0081282 | -0.10981 | -203.2205 | 17.6266 | -203.2236 | 15.945 | -196.7864 | 18.3555 | -196.7987 | 16.6287 | 16.523 | 17.1194 | 16.3999 | 17.0291 | 3718.4951 | 3962.7869 | 1021.7972 | 357.5704 | -182.3733 | 674.3152
14:18 | 3144 |  |  | -43.5669 | -40.3203 | -66.4775 | -33.5849 | -38.4222 | -55.0128 | -52.9288 | 3.1307 | 30.0335 | 17.5894 | 3.5817 |  |  |  | -53.4752 | -45.8066 | -47.6422 | -17.1591 |  | -60.6086 | -51.2226 | 10.2331 | 26.026 | 18.1194 | 3.1582 | 74.0531 | 235.7031 | 229.9718 | 109.4739 | 107.7412 | 116.2611 | 172.887 | 87.4223 | 116.9831 | 93.6265 | 109.0466 | 285.4414 | 799.166 | 114.8087 | 94.4112 | 97.2037 | 99.1945 | 141.9893 | 862.0959 | 327.2313 | 752.4149 |  | 896.7828 | 96.9732 | 80.5519 | 106.5868 | 261.2839 | 699.7747 | 143.4676 | 100.9078 | 144.3551 | 342.333 | 785.9542 | 98.8603 | 38.7051 | 58.4554 | 87.276 | 123.3158 | 948.6975 | 936.3177 | 961.1401 | 942.3156 | 81.409 | 99.524 | 130.2566 | 289.7967 | 702.9195 | 58.8562 | 96.6865 | 155.8035 | 389.5113 | 766.5575 | 45.3407 | 71.0184 | 90.1809 | 97.8073 | 131.8935 | 846.5904 |  | 889.2491 | 709.9815 |  | 55.1888 | 102.568 | 127.1735 | 290.6026 | 732.6445 | 63.5533 | 99.8407 | 136.2072 | 367.2006 | 831.5352 | 34.6021 | 36.6934 | 52.3441 | 85.8521 | 144.1026 | 981.0693 | 947.4409 | 965.9265 | 964.536 | 69.5103 | 101.693 | 137.0673 | 277.5635 | 713.6535 | 933.8896 | 993.2614 |  |  | 1010.894 | 1009.9194 | 884.3689 | 963.0728 | 876.4107 | 955.3587 | 914.569 | 868.9194 | 784.4845 | 809.3556 | 881.0472 | 856.1489 | 852.6001 | 1049.1477 | 1011.1055 | 973.2835 | 1010.2364 | 1000.1325 | 239.5556 |  |  | 94.896 | 231.3137 | 272.2214 | 150.7171 | 114.11 | 112.4564 | 129.6622 | 98.5421 | 290.2808 | 750.3397 | 261.1901 | 95.3489 | 97.7081 | 95.3345 | 104.479 | 861.4289 | 899.7224 | 891.8482 | 900.1658 | 908.6028 | 99.3247 | 100.9575 | 119.1846 | 99.0895 | 648.0307 | 128.0732 | 98.6181 | 328.3325 | 758.7531 | 109.3103 | 36.7758 | 53.9457 | 84.0628 | 124.1272 | 915.4791 | 906.7672 | 913.9404 | 762.3224 | 98.8683 | 84.8239 | 112.7414 | 225.3917 | 680.3418 | 46.2536 | 72.0992 | 109.3866 | 249.2901 | 737.7478 | 31.5757 | 36.2113 | 49.7814 | 82.797 | 132.0635 | 841.0029 | 831.7266 | 796.2608 | 883.0622 | 828.4091 | 46.9181 | 74.7529 | 107.7884 | 213.2758 | 675.9548 | 52.929 | 84.9448 | 111.5512 | 239.2145 | 805.5516 | 33.7545 | 38.6378 | 56.6949 | 89.8045 | 154.2522 | 935.5718 | 921.0583 | 983.447 | 938.2693 | 53.5156 | 116.9646 | 87.0863 | 274.0572 | 734.9401 | 936.561 | 982.5175 | 999.9023 |  | 1031.5056 | 1034.2014 | 1027.5839 | 909.0729 | 1019.0228 | 849.371 |  | 1050.9287 | 1002.496 | 1007.4907 | 47.6346 | 56.18 | 77.1019 | 946.599 | 725.2522 | 623.6359 | 679.5535 | 269.8115 | 361.709 | 354.0169 | 260.1451 | 0.00020213 | -0.060476 | 0.0060565 | 0.093876 | 0.015964 | -0.0048313 | 0.08633 | -0.0028649 | -0.085881 | -203.1682 | 17.6245 | -203.1097 | 15.9347 | -196.5925 | 18.3329 | -196.6694 | 16.6472 | 16.7907 | 17.1502 | 16.6953 | 17.0024 | 3676.598 | 3963.4915 | 1021.8775 | 357.8629 | -181.8683 | 674.444
14:18 | 3145 |  |  | -43.288 | -40.3884 | -66.2716 | -33.5748 | -38.3467 | -54.8432 | -52.7965 | 3.1547 | 30.0047 | 17.626 | 3.5816 |  |  |  | -53.2907 | -45.5721 | -47.4387 | -17.1094 |  | -60.4968 | -51.213 | 10.2414 | 26.0282 | 18.1161 | 3.154 | 73.534 | 235.7597 | 230.0714 | 109.5095 | 107.7852 | 116.2903 | 172.9069 | 87.466 | 116.9763 | 93.6454 | 109.086 | 285.6006 | 799.289 | 114.8565 | 94.4123 | 97.2116 | 99.1981 | 142.032 | 861.9746 | 327.5899 | 752.5759 |  | 896.6328 | 96.9838 | 80.5725 | 106.6264 | 261.4117 | 699.8889 | 143.5083 | 100.9084 | 144.4004 | 342.4613 | 786.0978 | 98.8299 | 38.7057 | 58.4383 | 87.2944 | 123.3664 | 948.705 | 936.3399 | 961.1279 | 942.2538 | 81.4128 | 99.5289 | 130.301 | 289.9157 | 703.0592 | 58.8755 | 96.7189 | 155.8539 | 389.6534 | 766.6607 | 45.4139 | 71.0327 | 90.1871 | 97.8104 | 131.8911 | 845.424 |  | 888.8085 | 722.2679 |  | 55.2094 | 102.5792 | 127.2152 | 290.7593 | 732.7531 | 63.5618 | 99.8492 | 136.2498 | 367.3463 | 831.6223 | 34.6182 | 36.7154 | 52.3619 | 85.8864 | 144.1431 | 981.0057 | 947.3261 | 965.9288 | 964.4206 | 69.5272 | 101.7281 | 137.1319 | 277.6756 | 713.7982 | 933.9469 | 993.5798 |  |  | 1010.8163 | 1009.7732 | 884.4479 | 963.0649 | 876.5356 | 955.4347 | 919.2286 | 872.4545 | 783.445 | 833.8733 | 886.3838 | 841.8875 | 824.0175 | 1034.5244 | 1010.8933 | 973.2734 | 1010.1028 | 1000.0596 | 239.6707 |  |  | 94.9567 | 231.0226 | 272.1237 | 150.5873 | 114.194 | 112.4528 | 129.7334 | 98.5416 | 290.3916 | 750.5247 | 261.3149 | 95.3887 | 97.7359 | 95.3526 | 104.4962 | 861.4317 | 899.5532 | 891.8249 | 901.3441 | 908.3225 | 99.3434 | 100.9555 | 119.2085 | 99.1494 | 648.1825 | 128.08 | 98.6229 | 328.488 | 758.9717 | 109.3518 | 36.7815 | 53.9695 | 84.0949 | 124.1631 | 916.1905 | 906.866 | 914.1892 | 762.4604 | 98.8667 | 84.8863 | 112.8253 | 225.4688 | 680.4271 | 46.2604 | 72.1609 | 109.4391 | 249.4585 | 737.9026 | 31.6654 | 36.2282 | 49.8372 | 82.8302 | 132.1374 | 841.6091 | 831.8458 | 796.0544 | 883.4994 | 828.1435 | 46.9408 | 74.7881 | 107.7753 | 213.3727 | 676.0665 | 52.9543 | 84.9055 | 111.569 | 239.3234 | 805.7265 | 33.77 | 38.6528 | 56.7317 | 89.8537 | 154.3293 | 935.6837 | 921.2171 | 983.5842 | 938.4463 | 53.5497 | 117.0231 | 87.1111 | 274.1774 | 735.0999 | 937.7406 | 984.4092 | 999.0544 |  | 1031.5196 | 1034.0948 | 1028.2552 | 909.7762 | 1020.3471 | 849.8078 |  | 1050.6898 | 1002.5798 | 1007.9638 | 47.6439 | 56.2035 | 77.1158 | 946.7242 | 725.4974 | 623.5899 | 679.5947 | 269.9614 | 361.9348 | 354.2014 | 260.2848 | 0.00086967 | -0.060346 | 0.0063725 | 0.094492 | 0.015829 | -0.0046321 | 0.076935 | 0.0030259 | -0.081879 | -202.9989 | 17.6163 | -202.9589 | 15.9039 | -196.4694 | 18.3411 | -196.5525 | 16.641 | 17.1261 | 17.1318 | 17.0338 | 16.9921 | 3754.8321 | 3962.2557 | 1021.9616 | 358.0681 | -181.389 | 674.5436
14:18 | 3146 |  |  | -43.0903 | -40.3587 | -66.0771 | -33.4882 | -38.1774 | -54.6193 | -52.5435 | 3.1609 | 29.9986 | 17.6624 | 3.5804 |  |  |  | -53.1167 | -45.4493 | -47.2794 | -17.0136 |  | -60.3577 | -51.0533 | 10.248 | 26.0261 | 18.111 | 3.1528 | 74.9159 | 235.8652 | 230.1783 | 109.5648 | 107.8264 | 116.3347 | 172.9323 | 87.5489 | 116.9473 | 93.6551 | 109.1389 | 285.7196 | 799.3853 | 114.927 | 94.4229 | 97.2191 | 99.2087 | 142.1052 | 861.8365 | 327.8787 | 752.7334 |  | 896.4671 | 96.9525 | 80.5748 | 106.6596 | 261.5377 | 700.031 | 143.5173 | 100.8966 | 144.475 | 342.593 | 786.2325 | 98.7776 | 38.7462 | 58.4259 | 87.3412 | 123.4177 | 948.6999 | 936.4339 | 961.2235 | 942.2457 | 81.3881 | 99.5076 | 130.3494 | 290.0426 | 703.1864 | 58.8898 | 96.7564 | 155.8844 | 389.7915 | 766.7652 | 45.4103 | 71.1136 | 90.2539 | 97.8528 | 131.9374 | 844.9002 |  | 888.659 | 742.3164 |  | 55.2826 | 102.5609 | 127.2659 | 290.8819 | 732.8422 | 63.6068 | 99.8543 | 136.2839 | 367.4954 | 831.7407 | 34.6671 | 36.704 | 52.3503 | 85.9518 | 144.1731 | 981.0237 | 947.2764 | 965.9687 | 964.3455 | 69.556 | 101.7371 | 137.1661 | 277.7772 | 713.9382 | 933.833 | 992.446 |  |  | 1010.7204 | 1009.7549 | 884.5617 | 963.1088 | 876.7515 | 955.6072 | 912.5633 | 875.905 | 769.1905 | 853.469 | 866.3444 | 836.7608 | 823.3076 | 1062.3815 | 1010.6419 | 973.2568 | 1009.902 | 999.9562 | 239.7872 |  |  | 95.0052 | 230.9753 | 271.8814 | 150.4877 | 114.265 | 112.4422 | 129.7866 | 98.5296 | 290.4981 | 750.7018 | 261.4292 | 95.3943 | 97.7501 | 95.361 | 104.5106 | 861.4184 | 899.359 | 891.7586 | 903.6349 | 908.0494 | 99.3259 | 100.9567 | 119.2398 | 99.2041 | 648.3262 | 128.1002 | 98.6389 | 328.656 | 759.1755 | 109.4066 | 36.7868 | 53.994 | 84.1314 | 124.1915 | 916.7435 | 906.9816 | 914.4266 | 762.5512 | 98.8664 | 84.9212 | 112.9058 | 225.5474 | 680.5357 | 46.2436 | 72.2072 | 109.4839 | 249.5711 | 738.0248 | 31.6373 | 36.264 | 49.8677 | 82.9473 | 132.2024 | 841.119 | 831.5005 | 795.8127 | 883.394 | 827.8607 | 46.969 | 74.8299 | 107.7678 | 213.4781 | 676.1583 | 52.991 | 84.8781 | 111.5852 | 239.4285 | 805.9228 | 33.7711 | 38.6861 | 56.7434 | 89.8993 | 154.392 | 935.638 | 921.3061 | 983.5895 | 938.6587 | 53.5599 | 117.0394 | 87.1248 | 274.3049 | 735.2781 | 938.4575 | 984.6168 | 998.3383 |  | 1031.4059 | 1033.9907 | 1028.9981 | 910.5339 | 1021.765 | 850.2737 |  | 1050.458 | 1002.5995 | 1008.4008 | 47.6492 | 56.2291 | 77.1165 | 946.5542 | 725.7801 | 623.5748 | 679.652 | 270.2021 | 362.319 | 354.5441 | 260.5658 | 0.00072183 | -0.060504 | 0.0065071 | 0.093953 | 0.016451 | -0.0046147 | 0.11111 | -0.0069172 | -0.085149 | -202.922 | 17.6266 | -202.8974 | 15.9368 | -196.3494 | 18.335 | -196.374 | 16.6369 | 17.4184 | 17.1502 | 17.3015 | 17.0086 | 3756.4411 | 3960.4618 | 1022.041 | 358.4315 | -180.7874 | 674.6775
14:18 | 3147 |  |  | -42.9667 | -40.3904 | -66.0907 | -33.3877 | -38.1444 | -54.5659 | -52.5185 | 3.1655 | 30.0124 | 17.7018 | 3.5826 |  |  |  | -52.9258 | -45.3367 | -47.1681 | -16.9349 |  | -60.2068 | -51.0005 | 10.2497 | 26.0228 | 18.0935 | 3.1666 | 75.4945 | 235.9654 | 230.2997 | 109.6215 | 107.8787 | 116.3717 | 172.969 | 87.6047 | 116.935 | 93.6806 | 109.1812 | 285.8444 | 799.4876 | 115.0105 | 94.438 | 97.2296 | 99.2294 | 142.1521 | 861.6871 | 328.1207 | 752.86 |  | 896.3388 | 96.9504 | 80.6022 | 106.6731 | 261.6669 | 700.1406 | 143.5229 | 100.9089 | 144.5386 | 342.7153 | 786.3498 | 98.8194 | 38.7075 | 58.5193 | 87.4105 | 123.4759 | 948.7031 | 936.5509 | 961.2748 | 942.2154 | 81.4202 | 99.5274 | 130.4162 | 290.1488 | 703.305 | 58.8809 | 96.7593 | 155.9468 | 389.933 | 766.8745 | 45.41 | 71.2217 | 90.3118 | 97.8613 | 132.0294 | 845.5025 |  | 888.8817 | 752.2937 |  | 55.2844 | 102.5512 | 127.2907 | 291.0084 | 732.9315 | 63.6434 | 99.8558 | 136.3334 | 367.6506 | 831.8668 | 34.6936 | 36.7063 | 52.3561 | 86.0071 | 144.2328 | 980.9663 | 947.3588 | 965.9832 | 964.3222 | 69.6184 | 101.7224 | 137.1582 | 277.8698 | 714.0998 | 933.6229 | 991.1289 |  |  | 1010.6143 | 1009.769 | 884.6602 | 963.1178 | 877.0367 | 955.8775 | 906.1468 | 868.764 | 753.1679 | 865.2205 | 845.6733 | 841.2866 | 829.719 | 1090.6721 | 1010.3427 | 973.2248 | 1009.6531 | 999.8285 | 239.9012 |  |  | 95.047 | 231.0071 | 271.619 | 150.4189 | 114.3423 | 112.4468 | 129.8518 | 98.5261 | 290.6047 | 750.8777 | 261.5476 | 95.4057 | 97.7599 | 95.3723 | 104.5197 | 861.0307 | 899.1442 | 891.7704 | 903.7807 | 907.7897 | 99.3252 | 100.9407 | 119.2712 | 99.2113 | 648.4739 | 128.1574 | 98.64 | 328.8383 | 759.3602 | 109.4169 | 36.8042 | 54.0255 | 84.1527 | 124.2348 | 917.2207 | 907.1054 | 914.6556 | 762.6216 | 98.8746 | 84.9488 | 112.93 | 225.6405 | 680.6274 | 46.2739 | 72.2574 | 109.5244 | 249.6417 | 738.1388 | 31.6445 | 36.3105 | 49.9048 | 82.971 | 132.2502 | 840.1771 | 831.0591 | 795.5933 | 883.0668 | 827.6022 | 46.9966 | 74.8711 | 107.8174 | 213.5926 | 676.2699 | 53.0318 | 84.8828 | 111.6083 | 239.5294 | 806.135 | 33.7765 | 38.7233 | 56.7589 | 89.9432 | 154.4329 | 935.6498 | 921.3898 | 983.5454 | 938.7825 | 53.574 | 117.0953 | 87.1512 | 274.4397 | 735.4402 | 938.8937 | 984.6304 | 998.3793 |  | 1031.1732 | 1033.9258 | 1029.7874 | 911.1643 | 1023.0861 | 850.7715 |  | 1050.2789 | 1002.6411 | 1008.8832 | 47.6751 | 56.2504 | 77.1433 | 946.6957 | 726.0844 | 623.6174 | 679.7792 | 270.3933 | 362.6109 | 354.7863 | 260.7033 | 0.00081134 | -0.060512 | 0.0063135 | 0.094307 | 0.016358 | -0.0045503 | 0.10855 | 0.0030979 | -0.096058 | -202.7589 | 17.6122 | -202.7497 | 15.9019 | -196.1802 | 18.3165 | -196.2325 | 16.6369 | 17.7569 | 17.1256 | 17.6461 | 17.0004 | 3889.3831 | 3961.7129 | 1022.1341 | 358.6986 | -180.4911 | 674.8509
14:18 | 3148 |  |  | -42.8869 | -40.1676 | -65.9149 | -33.3806 | -38.0855 | -54.405 | -52.3968 | 3.1677 | 30.0185 | 17.7292 | 3.5847 |  |  |  | -52.7209 | -45.2064 | -46.9466 | -16.8633 |  | -60.0784 | -50.8973 | 10.2552 | 26.0186 | 18.0878 | 3.1625 | 76.7909 | 236.0268 | 230.4112 | 109.6625 | 107.9257 | 116.3941 | 172.9985 | 87.6171 | 116.9162 | 93.7173 | 109.1945 | 286.0131 | 799.6055 | 115.1051 | 94.4692 | 97.2542 | 99.2741 | 142.1981 | 861.5529 | 328.3491 | 752.9648 |  | 896.2622 | 96.9526 | 80.653 | 106.6684 | 261.8029 | 700.2321 | 143.6064 | 100.9194 | 144.5737 | 342.8419 | 786.4721 | 98.8723 | 38.7254 | 58.5163 | 87.4053 | 123.5245 | 948.8591 | 936.7186 | 961.3341 | 942.2527 | 81.4927 | 99.5443 | 130.4533 | 290.2631 | 703.4478 | 58.8762 | 96.7936 | 156.0002 | 390.078 | 766.9841 | 45.4091 | 71.2639 | 90.3063 | 97.8557 | 132.0544 | 845.8762 |  | 889.0114 | 755.2896 |  | 55.266 | 102.5589 | 127.3236 | 291.1611 | 733.0609 | 63.6269 | 99.8722 | 136.4091 | 367.8169 | 831.9514 | 34.7316 | 36.7208 | 52.3903 | 86.0452 | 144.2901 | 980.5967 | 947.3964 | 965.9405 | 964.1744 | 69.63 | 101.7645 | 137.2108 | 277.9871 | 714.2499 | 933.5157 | 990.5499 |  |  | 1010.4844 | 1009.85 | 884.7389 | 963.0979 | 877.3972 | 956.2308 | 912.1225 | 853.9484 | 774.5963 | 871.2963 | 848.6974 | 850.3903 | 815.2098 | 1079.8076 | 1010.1128 | 973.1929 | 1009.4123 | 999.7147 | 240.0283 |  |  | 95.0909 | 231.009 | 271.5142 | 150.4279 | 114.42 | 112.4641 | 129.9283 | 98.5451 | 290.7684 | 751.0497 | 261.6776 | 95.451 | 97.7732 | 95.3827 | 104.5137 | 861.1382 | 898.9289 | 891.7719 | 903.3518 | 907.5492 | 99.3772 | 100.957 | 119.3244 | 99.1467 | 648.6219 | 128.1894 | 98.6385 | 329.0228 | 759.5362 | 109.4282 | 36.821 | 54.0473 | 84.1765 | 124.285 | 917.6243 | 907.2279 | 914.8924 | 762.7015 | 98.8817 | 84.9887 | 112.9414 | 225.7168 | 680.7231 | 46.3393 | 72.2762 | 109.5403 | 249.7378 | 738.2687 | 31.6374 | 36.3266 | 49.9412 | 82.9924 | 132.2965 | 839.9537 | 831.1941 | 795.3853 | 883.2049 | 827.3993 | 47.0113 | 74.8814 | 107.7869 | 213.6852 | 676.3927 | 53.0567 | 84.9571 | 111.6361 | 239.6525 | 806.35 | 33.8204 | 38.7348 | 56.8238 | 89.9911 | 154.5066 | 935.6799 | 921.46 | 983.5495 | 938.8394 | 53.6153 | 117.1336 | 87.195 | 274.5526 | 735.5879 | 939.8724 | 985.1428 | 997.9186 |  | 1030.8608 | 1033.8338 | 1030.575 | 911.6557 | 1024.2461 | 851.2038 |  | 1050.1231 | 1002.7806 | 1009.354 | 47.6821 | 56.2465 | 77.1462 | 947.2872 | 726.3779 | 623.65 | 679.8904 | 270.7016 | 362.944 | 355.121 | 260.957 | 0.00073618 | -0.060387 | 0.0072252 | 0.095061 | 0.016345 | -0.0042939 | 0.098525 | -0.0034511 | -0.10217 | -202.6728 | 17.6225 | -202.6328 | 15.9245 | -196.0909 | 18.3247 | -196.1402 | 16.6513 | 18.0461 | 17.14 | 17.9415 | 17.0065 | 3866.4775 | 3964.5204 | 1022.2327 | 359.0325 | -179.9851 | 675.014
14:18 | 3149 |  |  | -42.7891 | -39.9178 | -65.8835 | -33.2661 | -38.0392 | -54.3279 | -52.3879 | 3.1701 | 30.0293 | 17.7632 | 3.5868 |  |  |  | -52.5522 | -45.1088 | -46.8393 | -16.8213 |  | -59.9583 | -50.7711 | 10.2676 | 26.0284 | 18.0899 | 3.164 | 72.9678 | 236.1073 | 230.5086 | 109.7107 | 107.9766 | 116.4248 | 173.0162 | 87.6369 | 116.9037 | 93.7328 | 109.2095 | 286.1452 | 799.6915 | 115.2125 | 94.5029 | 97.2925 | 99.2786 | 142.2607 | 861.4717 | 328.5179 | 753.0732 |  | 896.2522 | 96.9247 | 80.6972 | 106.7354 | 261.9402 | 700.3195 | 143.6813 | 100.9063 | 144.6063 | 342.9748 | 786.6074 | 98.8723 | 38.7773 | 58.4949 | 87.4149 | 123.5834 | 949.1628 | 936.891 | 961.5458 | 942.391 | 81.528 | 99.5313 | 130.4856 | 290.4099 | 703.5877 | 58.8843 | 96.8237 | 156.0499 | 390.2212 | 767.0965 | 45.4247 | 71.3235 | 90.3583 | 97.8829 | 132.0863 | 845.4358 |  | 888.8446 | 751.799 |  | 55.304 | 102.5688 | 127.3786 | 291.2894 | 733.1805 | 63.6398 | 99.8864 | 136.4666 | 367.9873 | 831.9953 | 34.738 | 36.7562 | 52.4406 | 86.0765 | 144.3678 | 980.1735 | 947.1358 | 965.7471 | 963.7686 | 69.708 | 101.7304 | 137.2336 | 278.0917 | 714.4127 | 933.3049 | 989.9309 |  |  | 1010.3342 | 1009.9248 | 884.8478 | 963.1514 | 877.788 | 956.5734 | 918.0681 | 859.6868 | 804.9507 | 858.4479 | 859.6717 | 849.0653 | 826.7179 | 1062.5307 | 1010.0516 | 973.1653 | 1009.2527 | 999.6472 | 240.1421 |  |  | 95.1312 | 230.9998 | 271.3443 | 150.3128 | 114.4824 | 112.4397 | 129.9631 | 98.5711 | 290.9223 | 751.2097 | 261.803 | 95.4822 | 97.783 | 95.3992 | 104.5259 | 861.0118 | 898.6847 | 891.7063 | 903.0989 | 907.3263 | 99.3661 | 100.9545 | 119.3529 | 99.1324 | 648.7692 | 128.2058 | 98.6308 | 329.186 | 759.7446 | 109.4657 | 36.8361 | 54.0645 | 84.2121 | 124.3216 | 918.0373 | 907.3667 | 915.1282 | 762.785 | 98.8848 | 85.0455 | 112.9436 | 225.799 | 680.8085 | 46.4012 | 72.2811 | 109.5823 | 249.9283 | 738.4439 | 31.5945 | 36.3225 | 49.9586 | 83.0838 | 132.3673 | 840.4714 | 831.3987 | 795.1899 | 883.3968 | 827.1877 | 47.0119 | 74.9251 | 107.7509 | 213.8027 | 676.5129 | 53.0937 | 85.101 | 111.6776 | 239.7861 | 806.5523 | 33.8339 | 38.7541 | 56.8512 | 90.0263 | 154.5605 | 935.7257 | 921.5263 | 983.547 | 939.0192 | 53.619 | 117.1502 | 87.2108 | 274.6542 | 735.7337 | 940.791 | 986.2534 | 997.7763 |  | 1030.4737 | 1033.7658 | 1031.3593 | 912.1083 | 1025.3352 | 851.559 |  | 1049.978 | 1002.8653 | 1009.8162 | 47.7163 | 56.2698 | 77.1661 | 947.1126 | 726.6648 | 623.676 | 680.0265 | 270.931 | 363.2762 | 355.4385 | 261.2037 | 0.00039445 | -0.060679 | 0.0064374 | 0.094156 | 0.016408 | -0.0044731 | 0.096371 | -0.0059588 | -0.088854 | -202.4881 | 17.6081 | -202.4943 | 15.8937 | -195.9555 | 18.3042 | -195.9894 | 16.641 | 18.4154 | 17.1338 | 18.2923 | 17.0045 | 3784.714 | 3961.6235 | 1022.3147 | 359.3573 | -179.5987 | 675.1704
14:18 | 3150 |  |  | -42.7572 | -39.6137 | -65.7974 | -33.1346 | -37.925 | -54.1402 | -52.2007 | 3.1685 | 30.0534 | 17.7957 | 3.5875 |  |  |  | -52.5938 | -45.026 | -46.7869 | -16.8708 |  | -59.8304 | -50.563 | 10.265 | 26.0237 | 18.0828 | 3.1662 | 76.1847 | 236.2016 | 230.6081 | 109.7607 | 108.0284 | 116.4644 | 173.0432 | 87.6397 | 116.9182 | 93.7362 | 109.2538 | 286.2401 | 799.7741 | 115.283 | 94.5443 | 97.3105 | 99.2709 | 142.3296 | 861.4689 | 328.6302 | 753.133 |  | 896.2873 | 96.9141 | 80.7411 | 106.8147 | 262.0729 | 700.4037 | 143.7231 | 100.8928 | 144.6484 | 343.1062 | 786.7355 | 98.8668 | 38.7706 | 58.5585 | 87.5078 | 123.6543 | 949.3903 | 937.0996 | 961.8363 | 942.6089 | 81.5267 | 99.5171 | 130.5376 | 290.5458 | 703.7063 | 58.8919 | 96.8327 | 156.1017 | 390.3656 | 767.1926 | 45.4189 | 71.3861 | 90.4066 | 97.9115 | 132.1457 | 846.018 |  | 888.8767 | 751.6398 |  | 55.3206 | 102.5799 | 127.4087 | 291.4128 | 733.2861 | 63.6755 | 99.8954 | 136.508 | 368.1355 | 832.0729 | 34.7682 | 36.7645 | 52.4568 | 86.1112 | 144.4252 | 979.8988 | 946.8114 | 965.5563 | 963.3364 | 69.7937 | 101.7359 | 137.2801 | 278.1998 | 714.5695 | 932.8976 | 988.7735 |  |  | 1010.1909 | 1010.0175 | 884.944 | 963.205 | 878.1884 | 956.9202 | 921.8813 | 870.7629 | 806.3533 | 848.4112 | 857.7747 | 838.9421 | 846.1605 | 1057.7616 | 1010.1477 | 973.1423 | 1009.1844 | 999.6319 | 240.2296 |  |  | 95.1693 | 230.863 | 271.0769 | 150.0125 | 114.5484 | 112.4185 | 130.0389 | 98.5871 | 291.0295 | 751.3643 | 261.922 | 95.5024 | 97.7916 | 95.4175 | 104.5503 | 860.7791 | 898.4053 | 891.6494 | 902.3552 | 907.1125 | 99.359 | 100.9326 | 119.3681 | 99.1738 | 648.8989 | 128.2299 | 98.6406 | 329.3562 | 759.9534 | 109.4943 | 36.8495 | 54.0821 | 84.2466 | 124.35 | 918.5696 | 907.4923 | 915.3466 | 762.898 | 98.8845 | 85.0987 | 112.9855 | 225.9017 | 680.9164 | 46.478 | 72.321 | 109.6276 | 250.0891 | 738.6385 | 31.6082 | 36.3585 | 49.9558 | 83.1663 | 132.4357 | 842.0355 | 831.4409 | 794.9398 | 883.2882 | 826.9664 | 47.0309 | 74.9611 | 107.7995 | 213.9021 | 676.666 | 53.1043 | 85.2454 | 111.703 | 239.9041 | 806.7335 | 33.8292 | 38.7485 | 56.8567 | 90.0539 | 154.5883 | 935.6839 | 921.5869 | 983.5492 | 939.1946 | 53.7027 | 117.1822 | 87.2416 | 274.7703 | 735.8873 | 941.4085 | 987.3605 | 997.4656 |  | 1030.0407 | 1033.6974 | 1032.149 | 912.5733 | 1026.4878 | 851.9873 |  | 1049.8385 | 1002.939 | 1010.2471 | 47.7174 | 56.2621 | 77.1679 | 946.8118 | 726.9416 | 623.6889 | 680.1772 | 271.0657 | 363.5045 | 355.6382 | 261.2919 | 0.00048402 | -0.060288 | 0.0057991 | 0.094181 | 0.016222 | -0.0042444 | 0.089762 | -0.0042966 | -0.096851 | -202.4266 | 17.6245 | -202.3835 | 15.906 | -195.8325 | 18.3288 | -195.8909 | 16.6677 | 18.6677 | 17.142 | 18.5846 | 17.0045 | 3690.0255 | 3962.5457 | 1022.39 | 359.5714 | -179.1719 | 675.3152
14:18 | 3151 |  |  | -42.775 | -39.2445 | -65.4884 | -32.9727 | -37.8611 | -54.0326 | -52.0976 | 3.1686 | 30.0786 | 17.8299 | 3.588 |  |  |  | -52.6268 | -44.8488 | -46.8316 | -16.7679 |  | -59.6492 | -50.4942 | 10.2642 | 26.0134 | 18.0701 | 3.1747 | 78.5218 | 236.298 | 230.7035 | 109.8146 | 108.0778 | 116.4946 | 173.0711 | 87.6246 | 116.9647 | 93.7656 | 109.2884 | 286.3728 | 799.8615 | 115.3441 | 94.5822 | 97.3192 | 99.2842 | 142.3928 | 861.5255 | 328.6334 | 753.1434 |  | 896.4137 | 96.937 | 80.7671 | 106.8394 | 262.2008 | 700.5151 | 143.8451 | 100.9147 | 144.7166 | 343.2264 | 786.8758 | 98.8832 | 38.7668 | 58.5889 | 87.5764 | 123.7057 | 949.602 | 937.3359 | 962.0804 | 942.8745 | 81.6117 | 99.5116 | 130.6022 | 290.659 | 703.8196 | 58.9097 | 96.857 | 156.1571 | 390.5182 | 767.2836 | 45.3949 | 71.4116 | 90.4065 | 97.9267 | 132.1986 | 847.425 |  | 888.9885 | 750.2504 |  | 55.2976 | 102.6006 | 127.4356 | 291.5599 | 733.4298 | 63.7562 | 99.8977 | 136.5532 | 368.2783 | 832.1693 | 34.7738 | 36.7714 | 52.4906 | 86.1422 | 144.4728 | 979.8119 | 946.6697 | 965.4535 | 963.1178 | 69.7699 | 101.7741 | 137.3518 | 278.322 | 714.7133 | 932.3923 | 988.6881 |  |  | 1010.0634 | 1010.1446 | 884.9981 | 963.1515 | 878.6055 | 957.2798 | 929.1276 | 870.4311 | 799.8266 | 845.3792 | 849.2271 | 840.653 | 837.3162 | 1053.6342 | 1010.332 | 973.1071 | 1009.2119 | 999.6549 | 240.3425 |  |  | 95.2151 | 230.7955 | 270.9064 | 150.001 | 114.6164 | 112.4231 | 130.1074 | 98.5915 | 291.1457 | 751.5171 | 262.0301 | 95.5277 | 97.8117 | 95.4332 | 104.5554 | 860.9869 | 898.1726 | 891.5986 | 902.6014 | 906.8957 | 99.3747 | 100.936 | 119.4053 | 99.1849 | 649.0423 | 128.2543 | 98.66 | 329.5477 | 760.1431 | 109.5533 | 36.866 | 54.1006 | 84.2601 | 124.3984 | 919.043 | 907.5902 | 915.5423 | 762.9968 | 98.8767 | 85.1432 | 113.0545 | 225.9989 | 681.0449 | 46.4935 | 72.3657 | 109.6541 | 250.2329 | 738.8093 | 31.6793 | 36.3814 | 49.991 | 83.2591 | 132.4886 | 842.8282 | 831.7974 | 794.7717 | 883.4382 | 826.7991 | 47.0601 | 75.0025 | 107.8475 | 214.0108 | 676.8088 | 53.1269 | 85.3827 | 111.7079 | 240.0169 | 806.9019 | 33.8559 | 38.7347 | 56.8817 | 90.0966 | 154.6428 | 935.5732 | 921.5556 | 983.5255 | 939.2929 | 53.7561 | 117.2244 | 87.2909 | 274.8894 | 736.0457 | 942.4621 | 987.4277 | 996.2798 |  | 1029.5688 | 1033.5638 | 1032.8808 | 913.1067 | 1027.689 | 852.4206 |  | 1049.687 | 1003.1498 | 1010.6623 | 47.7211 | 56.2834 | 77.1468 | 947.1057 | 727.2165 | 623.7024 | 680.3372 | 271.3062 | 363.7785 | 355.9195 | 261.4972 | 0.00035597 | -0.060508 | 0.0060926 | 0.094334 | 0.016071 | -0.0046542 | 0.095838 | -0.0053203 | -0.090002 | -202.242 | 17.5896 | -202.2358 | 15.8978 | -195.6909 | 18.3247 | -195.7463 | 16.6349 | 19.0554 | 17.1174 | 18.9292 | 17.0127 | 3695.1301 | 3960.8566 | 1022.4651 | 359.849 | -178.7071 | 675.4594
14:18 | 3152 |  |  | -42.8665 | -39.031 | -65.3885 | -32.8517 | -37.7531 | -53.9602 | -51.8658 | 3.1697 | 30.108 | 17.8631 | 3.5888 |  |  |  | -52.6641 | -45.023 | -46.8441 | -16.7469 |  | -59.5663 | -50.3989 | 10.2748 | 26.0059 | 18.0057 | 3.237 | 80.506 | 236.4552 | 230.7901 | 109.8718 | 108.1304 | 116.5247 | 173.0951 | 87.5798 | 116.9915 | 93.7871 | 109.2921 | 286.5155 | 799.9347 | 115.4321 | 94.6207 | 97.3002 | 99.3107 | 142.4415 | 861.6814 | 328.706 | 753.1375 |  | 896.632 | 96.9457 | 80.7756 | 106.8446 | 262.321 | 700.6395 | 143.884 | 100.9324 | 144.7662 | 343.3511 | 787.0204 | 98.8785 | 38.7926 | 58.5777 | 87.5775 | 123.7558 | 949.8454 | 937.5362 | 962.2861 | 943.1411 | 81.6603 | 99.5205 | 130.6492 | 290.7901 | 703.952 | 58.9225 | 96.8774 | 156.2277 | 390.6717 | 767.3901 | 45.4303 | 71.4625 | 90.4474 | 97.9416 | 132.2552 | 847.8241 |  | 888.8051 | 748.4008 |  | 55.3133 | 102.6029 | 127.4714 | 291.7011 | 733.5698 | 63.7896 | 99.8974 | 136.609 | 368.4524 | 832.2485 | 34.7329 | 36.8147 | 52.5514 | 86.1743 | 144.5535 | 979.7391 | 946.7392 | 965.3016 | 963.0767 | 69.8445 | 101.7361 | 137.3612 | 278.4337 | 714.8781 | 931.953 | 988.5852 |  |  | 1009.9929 | 1010.2343 | 885.0034 | 963.0113 | 879.0513 | 957.6029 | 940.1508 | 878.1588 | 807.0609 | 840.7973 | 838.7727 | 851.1899 | 828.2891 | 1054.9253 | 1010.6375 | 973.0779 | 1009.3966 | 999.7396 | 240.4713 |  |  | 95.263 | 230.7183 | 270.8021 | 150.0263 | 114.6917 | 112.4171 | 130.1731 | 98.5848 | 291.2573 | 751.6613 | 262.1524 | 95.5619 | 97.8273 | 95.446 | 104.5637 | 861.3605 | 898.045 | 891.5534 | 903.534 | 906.6807 | 99.4007 | 100.9304 | 119.4443 | 99.1942 | 649.1934 | 128.2922 | 98.6672 | 329.731 | 760.3227 | 109.5807 | 36.8859 | 54.0998 | 84.2833 | 124.428 | 919.2837 | 907.7141 | 915.7505 | 763.0792 | 98.8774 | 85.2026 | 113.1001 | 226.068 | 681.1472 | 46.5039 | 72.4007 | 109.6901 | 250.2854 | 739.0027 | 31.7744 | 36.3626 | 50.0807 | 83.2952 | 132.5365 | 842.1974 | 832.033 | 794.7058 | 883.5243 | 826.6642 | 47.105 | 75.0631 | 107.8282 | 214.1188 | 676.9574 | 53.1638 | 85.5216 | 111.7189 | 240.1468 | 807.0597 | 33.8841 | 38.7607 | 56.9122 | 90.1379 | 154.7159 | 935.511 | 921.5291 | 983.4845 | 939.532 | 53.8061 | 117.2602 | 87.3195 | 274.9906 | 736.1729 | 943.3649 | 986.7913 | 995.5921 |  | 1029.0623 | 1033.4062 | 1033.5595 | 913.6069 | 1028.7103 | 852.8246 |  | 1049.5213 | 1003.2279 | 1011.0334 | 47.7292 | 56.3181 | 77.1604 | 947.4745 | 727.474 | 623.7014 | 680.4785 | 271.5427 | 364.0856 | 356.2338 | 261.7343 | 0.00080685 | -0.060496 | 0.0056987 | 0.094074 | 0.015961 | -0.0048614 | 0.10146 | -0.0010637 | -0.10205 | -202.2081 | 17.6328 | -202.1774 | 15.8978 | -195.5371 | 18.3062 | -195.6294 | 16.6493 | 19.2923 | 17.1523 | 19.1938 | 17.0024 | 3707.3699 | 3964.3499 | 1022.5047 | 360.1597 | -178.488 | 675.5877
14:18 | 3153 |  |  | -43.0239 | -38.8109 | -65.3844 | -32.7798 | -37.6168 | -53.8894 | -51.7173 | 3.1742 | 30.1283 | 17.9002 | 3.5907 |  |  |  | -52.7773 | -45.0995 | -46.5852 | -16.7762 |  | -59.4274 | -50.2298 | 10.2819 | 26.0083 | 17.982 | 3.2547 | 80.3655 | 236.6019 | 230.8761 | 109.9269 | 108.1844 | 116.5455 | 173.1214 | 87.5325 | 116.985 | 93.7652 | 109.2995 | 286.6194 | 799.998 | 115.5257 | 94.6647 | 97.3152 | 99.3435 | 142.4819 | 861.8936 | 328.6542 | 753.1359 |  | 896.9169 | 96.9208 | 80.7939 | 106.8561 | 262.4398 | 700.7598 | 143.8269 | 100.9296 | 144.7956 | 343.4833 | 787.1393 | 98.8395 | 38.8146 | 58.5867 | 87.6005 | 123.8158 | 950.0329 | 937.7839 | 962.4188 | 943.4183 | 81.5911 | 99.5182 | 130.675 | 290.9289 | 704.0852 | 58.9187 | 96.9067 | 156.2775 | 390.8047 | 767.5032 | 45.425 | 71.5363 | 90.4799 | 97.9422 | 132.3142 | 847.9035 |  | 888.604 | 746.5985 |  | 55.3773 | 102.5965 | 127.5088 | 291.8217 | 733.6848 | 63.7695 | 99.9015 | 136.6675 | 368.6068 | 832.3365 | 34.76 | 36.8263 | 52.5542 | 86.221 | 144.6051 | 979.5773 | 946.815 | 965.0784 | 962.9583 | 69.9426 | 101.712 | 137.3736 | 278.5359 | 715.0238 | 931.6393 | 988.5722 |  |  | 1010.0262 | 1010.3006 | 885.0059 | 962.8757 | 879.4866 | 957.8574 | 944.4736 | 871.8222 | 814.0225 | 834.9631 | 807.1281 | 857.7553 | 838.0651 | 1070.3069 | 1011.1451 | 973.0951 | 1009.7539 | 999.9441 | 240.5912 |  |  | 95.312 | 230.4244 | 270.5612 | 149.7216 | 114.7703 | 112.435 | 130.2564 | 98.5872 | 291.362 | 751.8051 | 262.2886 | 95.5931 | 97.8323 | 95.4542 | 104.5983 | 861.2814 | 897.8978 | 891.4986 | 904.0265 | 906.4604 | 99.4042 | 100.929 | 119.4776 | 99.1736 | 649.3356 | 128.3307 | 98.6381 | 329.9087 | 760.5044 | 109.6144 | 36.8928 | 54.1202 | 84.3188 | 124.4599 | 919.3165 | 907.8624 | 915.9953 | 763.2072 | 98.8899 | 85.2485 | 113.1357 | 226.1349 | 681.2466 | 46.5188 | 72.4609 | 109.7431 | 250.336 | 739.195 | 31.8313 | 36.3786 | 50.0967 | 83.3695 | 132.591 | 841.9152 | 831.822 | 794.6412 | 883.0056 | 826.5274 | 47.161 | 75.1234 | 107.8195 | 214.2184 | 677.1185 | 53.2091 | 85.6056 | 111.748 | 240.2707 | 807.1845 | 33.9137 | 38.7729 | 56.9678 | 90.1821 | 154.7841 | 935.4699 | 921.583 | 983.4002 | 939.8332 | 53.8331 | 117.2772 | 87.3619 | 275.1058 | 736.305 | 943.6574 | 986.4855 | 995.5338 |  | 1028.5392 | 1033.2405 | 1034.2495 | 914.0327 | 1029.4835 | 853.2941 |  | 1049.3424 | 1003.2161 | 1011.421 | 47.7419 | 56.344 | 77.1743 | 947.4917 | 727.7694 | 623.6581 | 680.6739 | 271.8312 | 364.4454 | 356.5742 | 261.9323 | 0.00087571 | -0.060912 | 0.006192 | 0.094529 | 0.016558 | -0.0042967 | 0.10961 | -0.0084663 | -0.10544 | -202.0297 | 17.5794 | -201.9681 | 15.8567 | -195.4078 | 18.3411 | -195.4663 | 16.6287 | 19.6646 | 17.1051 | 19.5662 | 16.9901 | 3707.7097 | 3963.1524 | 1022.5419 | 360.5098 | -178.2354 | 675.7138
14:18 | 3154 |  |  | -43.0207 | -38.868 | -65.4978 | -32.8384 | -37.5374 | -53.6432 | -51.6887 | 3.1756 | 30.1595 | 17.933 | 3.5923 |  |  |  | -52.488 | -45.1333 | -46.5331 | -16.7334 |  | -59.4263 | -50.138 | 10.3059 | 26.0282 | 17.9446 | 3.2792 | 79.0906 | 236.7182 | 230.9745 | 109.9685 | 108.2308 | 116.5448 | 173.1492 | 87.5246 | 117.0218 | 93.7899 | 109.3599 | 286.7624 | 800.0786 | 115.5834 | 94.6766 | 97.3527 | 99.3235 | 142.5259 | 862.1525 | 328.5273 | 753.2001 |  | 897.3121 | 96.9282 | 80.8203 | 106.9002 | 262.5826 | 700.8824 | 143.8414 | 100.9469 | 144.8617 | 343.6163 | 787.2692 | 98.8224 | 38.8415 | 58.611 | 87.6292 | 123.8706 | 950.3287 | 938.1138 | 962.6294 | 943.8277 | 81.5766 | 99.5177 | 130.7207 | 291.057 | 704.1997 | 58.9376 | 96.9325 | 156.3158 | 390.9376 | 767.6078 | 45.4594 | 71.5682 | 90.4886 | 97.9422 | 132.3738 | 849.6542 |  | 888.3517 | 746.8837 |  | 55.4261 | 102.6146 | 127.5295 | 291.9643 | 733.8151 | 63.7769 | 99.9218 | 136.6976 | 368.739 | 832.4383 | 34.7906 | 36.8394 | 52.5671 | 86.2686 | 144.6561 | 979.4898 | 946.7547 | 964.8941 | 962.6814 | 69.9651 | 101.7072 | 137.4051 | 278.6347 | 715.1609 | 931.4185 | 989.9077 |  |  | 1010.1594 | 1010.3084 | 884.9808 | 962.7736 | 879.8463 | 958.054 | 937.5764 | 858.2925 | 791.1922 | 813.2184 | 793.5871 | 856.0181 | 846.7148 | 1093.3004 | 1011.7699 | 973.1399 | 1010.1977 | 1000.2106 | 240.7204 |  |  | 95.3599 | 230.3548 | 270.3538 | 149.7068 | 114.8302 | 112.4583 | 130.3337 | 98.6028 | 291.4762 | 751.9359 | 262.4049 | 95.6241 | 97.8299 | 95.4718 | 104.6113 | 861.0371 | 897.7528 | 891.4774 | 904.8358 | 906.2739 | 99.4208 | 100.9243 | 119.499 | 99.1401 | 649.4881 | 128.3565 | 98.6395 | 330.0678 | 760.753 | 109.6892 | 36.9133 | 54.1515 | 84.3363 | 124.5232 | 918.8876 | 908.0006 | 916.2231 | 763.3568 | 98.8999 | 85.2805 | 113.152 | 226.2161 | 681.3248 | 46.5345 | 72.4775 | 109.7591 | 250.5124 | 739.3889 | 31.7191 | 36.4062 | 50.1243 | 83.4535 | 132.6537 | 841.6195 | 831.7833 | 794.5981 | 882.5353 | 826.3978 | 47.1811 | 75.1466 | 107.8159 | 214.3214 | 677.2743 | 53.2488 | 85.5893 | 111.7825 | 240.3988 | 807.2901 | 33.9046 | 38.7882 | 56.9879 | 90.2294 | 154.8309 | 935.3818 | 921.6298 | 983.29 | 939.9513 | 53.8186 | 117.2785 | 87.411 | 275.2096 | 736.4533 | 944.0243 | 986.5817 | 996.6079 |  | 1028.0143 | 1033.0536 | 1034.9513 | 914.3784 | 1030.0555 | 853.6867 |  | 1049.1585 | 1003.207 | 1011.7337 | 47.7546 | 56.3461 | 77.1697 | 948.4449 | 728.1323 | 623.6846 | 680.8059 | 271.9895 | 364.7792 | 356.831 | 262.0541 | 0.0010121 | -0.060478 | 0.0072183 | 0.095165 | 0.016481 | -0.0048173 | 0.10594 | -0.002031 | -0.098927 | -201.9835 | 17.6574 | -201.9404 | 15.8937 | -195.2878 | 18.3165 | -195.3001 | 16.639 | 19.9231 | 17.179 | 19.8185 | 17.0147 | 3774.7158 | 3962.1028 | 1022.5733 | 360.8051 | -178.0639 | 675.9085
14:18 | 3155 |  |  | -42.9263 | -38.7654 | -65.5561 | -32.7277 | -37.5725 | -53.5197 | -51.6372 | 3.1757 | 30.1882 | 17.9754 | 3.5947 |  |  |  | -52.4984 | -45.0807 | -46.33 | -16.6802 |  | -59.2683 | -50.0105 | 10.3291 | 26.0452 | 17.9303 | 3.2836 | 79.7037 | 236.8457 | 231.088 | 109.9853 | 108.2697 | 116.553 | 173.1705 | 87.5354 | 117.045 | 93.8268 | 109.3919 | 286.9144 | 800.1726 | 115.6567 | 94.6858 | 97.35 | 99.3317 | 142.5998 | 862.4219 | 328.6518 | 753.2335 |  | 897.7214 | 96.9058 | 80.8594 | 106.934 | 262.71 | 700.9759 | 143.9008 | 100.9466 | 144.917 | 343.7508 | 787.414 | 98.8372 | 38.8589 | 58.6217 | 87.6791 | 123.924 | 950.6073 | 938.3834 | 962.8436 | 944.2036 | 81.6172 | 99.5277 | 130.7805 | 291.1817 | 704.3229 | 58.9772 | 96.9564 | 156.3676 | 391.0835 | 767.7083 | 45.4818 | 71.5958 | 90.5116 | 97.9327 | 132.4003 | 850.4871 |  | 887.872 | 748.7548 |  | 55.41 | 102.6381 | 127.5747 | 292.0815 | 733.9267 | 63.8026 | 99.9364 | 136.752 | 368.8857 | 832.5442 | 34.8025 | 36.8638 | 52.597 | 86.2994 | 144.7155 | 979.3799 | 946.6734 | 964.7703 | 962.4398 | 69.9872 | 101.7362 | 137.4613 | 278.7425 | 715.3082 | 931.4562 | 991.873 |  |  | 1010.3795 | 1010.2667 | 884.9759 | 962.7077 | 880.1065 | 958.1749 | 943.8279 | 861.6271 | 767.3186 | 791.012 | 813.4575 | 848.5399 | 846.4973 | 1086.0249 | 1012.3893 | 973.2062 | 1010.6305 | 1000.4789 | 240.8744 |  |  | 95.3988 | 230.5157 | 270.3064 | 149.9933 | 114.8938 | 112.4656 | 130.3997 | 98.5928 | 291.6001 | 752.0475 | 262.5098 | 95.6343 | 97.8346 | 95.4871 | 104.5932 | 861.6901 | 897.6854 | 891.4315 | 906.1573 | 906.153 | 99.4062 | 100.9275 | 119.5231 | 99.1119 | 649.6352 | 128.3878 | 98.6529 | 330.2627 | 760.8902 | 109.7315 | 36.9104 | 54.1676 | 84.3645 | 124.5578 | 918.3678 | 908.1305 | 916.4536 | 763.4851 | 98.8807 | 85.317 | 113.1333 | 226.3026 | 681.4415 | 46.5797 | 72.4924 | 109.7752 | 250.7491 | 739.5986 | 31.7051 | 36.4201 | 50.1859 | 83.4411 | 132.7279 | 841.7884 | 832.247 | 794.3508 | 882.6018 | 826.1586 | 47.1831 | 75.1753 | 107.8594 | 214.4189 | 677.435 | 53.286 | 85.5186 | 111.8082 | 240.5326 | 807.4006 | 33.893 | 38.7952 | 57.012 | 90.2618 | 154.8848 | 935.4109 | 921.4981 | 983.3011 | 940.0335 | 53.8597 | 117.3044 | 87.4535 | 275.3078 | 736.5774 | 944.9979 | 986.7179 | 996.3437 |  | 1027.4944 | 1032.8335 | 1035.6517 | 914.6597 | 1030.4945 | 853.9361 |  | 1048.9745 | 1003.246 | 1012.0878 | 47.7661 | 56.3509 | 77.1796 | 950.305 | 728.4109 | 623.8388 | 680.9017 | 272.2552 | 365.1198 | 357.2002 | 262.348 | 0.0011842 | -0.060421 | 0.0057038 | 0.094583 | 0.016185 | -0.0042229 | 0.10547 | -0.0064076 | -0.099195 | -201.7958 | 17.5958 | -201.7558 | 15.8546 | -195.1217 | 18.3514 | -195.2201 | 16.6226 | 20.2585 | 17.1092 | 20.1847 | 17.0024 | 3789.1208 | 3963.7512 | 1022.6168 | 361.16 | -177.7719 | 676.1249
14:18 | 3156 |  |  | -42.6712 | -38.6083 | -65.4985 | -32.595 | -37.3337 | -53.3292 | -51.5004 | 3.1844 | 30.1878 | 18.0061 | 3.5957 |  |  |  | -52.3942 | -45.0531 | -46.1711 | -16.6246 |  | -59.0795 | -49.884 | 10.3485 | 26.0564 | 17.9169 | 3.2866 | 77.7347 | 236.9562 | 231.2114 | 110.0265 | 108.3296 | 116.5969 | 173.193 | 87.5477 | 117.0669 | 93.8222 | 109.3893 | 287.0418 | 800.2729 | 115.7621 | 94.6707 | 97.3505 | 99.3741 | 142.6663 | 862.6666 | 328.7326 | 753.2044 |  | 898.148 | 96.8893 | 80.9142 | 106.977 | 262.841 | 701.0664 | 143.9689 | 100.9358 | 144.9329 | 343.8679 | 787.5418 | 98.8664 | 38.8147 | 58.6843 | 87.7573 | 123.9867 | 950.6553 | 938.5615 | 962.88 | 944.4031 | 81.6831 | 99.5359 | 130.8231 | 291.3049 | 704.4495 | 58.9796 | 96.9707 | 156.4271 | 391.2263 | 767.8221 | 45.4389 | 71.6928 | 90.5297 | 97.9201 | 132.4194 | 849.9219 |  | 887.4216 | 753.6661 |  | 55.4148 | 102.6263 | 127.6094 | 292.192 | 734.018 | 63.8128 | 99.9251 | 136.8197 | 369.043 | 832.6155 | 34.8321 | 36.8738 | 52.6117 | 86.3273 | 144.7596 | 979.254 | 946.5678 | 964.6712 | 962.2576 | 69.9997 | 101.761 | 137.5267 | 278.8637 | 715.454 | 931.6414 | 995.0507 |  |  | 1010.6717 | 1010.2227 | 884.9751 | 962.6678 | 880.2904 | 958.2474 | 954.3835 | 868.5291 | 774.3061 | 808.1439 | 838.3223 | 848.8583 | 846.5435 | 1053.9884 | 1013.0103 | 973.2896 | 1011.039 | 1000.7849 | 241.0317 |  |  | 95.4428 | 230.4981 | 270.2464 | 150.033 | 114.9746 | 112.4752 | 130.4225 | 98.5847 | 291.7329 | 752.1668 | 262.627 | 95.6299 | 97.8416 | 95.5025 | 104.5919 | 862.5206 | 897.7133 | 891.3451 | 906.4977 | 906.1067 | 99.3796 | 100.9444 | 119.5513 | 99.0734 | 649.7628 | 128.4256 | 98.6681 | 330.4558 | 761.0321 | 109.7588 | 36.908 | 54.1869 | 84.4036 | 124.5846 | 918.4394 | 908.2773 | 916.7535 | 763.5804 | 98.8749 | 85.3863 | 113.1561 | 226.4178 | 681.5651 | 46.5945 | 72.551 | 109.8379 | 250.9188 | 739.8028 | 31.7886 | 36.4515 | 50.165 | 83.4906 | 132.8046 | 842.804 | 832.797 | 794.087 | 882.8226 | 825.8598 | 47.2066 | 75.2398 | 107.9133 | 214.5497 | 677.6087 | 53.3313 | 85.4392 | 111.8312 | 240.6479 | 807.5031 | 33.9449 | 38.7888 | 57.0455 | 90.2883 | 154.9447 | 935.6019 | 921.5136 | 983.4504 | 940.409 | 53.8841 | 117.3653 | 87.4911 | 275.4369 | 736.7058 | 946.2346 | 986.936 | 994.5745 |  | 1027.0177 | 1032.6144 | 1036.3461 | 914.9185 | 1030.8625 | 854.2034 |  | 1048.778 | 1003.1682 | 1012.4019 | 47.7797 | 56.3578 | 77.1909 | 951.406 | 728.6262 | 624.0917 | 680.9911 | 272.4731 | 365.4353 | 357.4953 | 262.655 | 0.00068158 | -0.060538 | 0.0063281 | 0.095456 | 0.0165 | -0.0044422 | 0.098417 | -0.0030846 | -0.10935 | -201.685 | 17.6471 | -201.7281 | 15.8978 | -195.0817 | 18.3391 | -195.0355 | 16.6041 | 20.5785 | 17.1667 | 20.4154 | 17.0353 | 3789.036 | 3964.8471 | 1022.6526 | 361.4653 | -177.2228 | 676.359
14:18 | 3157 |  |  | -42.5877 | -38.5298 | -65.6681 | -32.5624 | -37.4115 | -53.4848 | -51.4695 | 3.2012 | 30.1557 | 18.0313 | 3.595 |  |  |  | -52.2701 | -44.8364 | -46.0452 | -16.5892 |  | -58.9198 | -49.7983 | 10.3623 | 26.0601 | 17.902 | 3.2842 | 77.9546 | 237.0625 | 231.3228 | 110.0705 | 108.3831 | 116.6377 | 173.2311 | 87.5532 | 117.0879 | 93.8374 | 109.3933 | 287.1445 | 800.3523 | 115.8578 | 94.7897 | 97.3642 | 99.3542 | 142.7231 | 862.906 | 328.7811 | 753.2612 |  | 898.5641 | 96.8812 | 80.9498 | 106.9995 | 262.9773 | 701.1803 | 143.972 | 100.9379 | 144.9625 | 343.9937 | 787.6675 | 98.8904 | 38.843 | 58.7018 | 87.7619 | 124.0467 | 950.6835 | 938.7032 | 962.7939 | 944.503 | 81.6799 | 99.5354 | 130.8353 | 291.4425 | 704.576 | 58.9708 | 96.9828 | 156.4805 | 391.3687 | 767.9189 | 45.4141 | 71.7681 | 90.539 | 97.9213 | 132.4609 | 850.9614 |  | 887.1004 | 755.7798 |  | 55.4382 | 102.6088 | 127.631 | 292.3375 | 734.1283 | 63.827 | 99.947 | 136.8636 | 369.2142 | 832.69 | 34.8987 | 36.8745 | 52.6247 | 86.388 | 144.818 | 979.2042 | 946.4588 | 964.5667 | 962.1187 | 70.0395 | 101.7494 | 137.5454 | 278.9648 | 715.589 | 931.9942 | 998.138 |  |  | 1011.0235 | 1010.1594 | 884.9545 | 962.7056 | 880.4236 | 958.2645 | 949.6913 | 877.1466 | 795.7016 | 833.8292 | 867.6309 | 852.9963 | 840.7167 | 1049.057 | 1013.6176 | 973.3871 | 1011.4374 | 1001.1723 | 241.1605 |  |  | 95.4925 | 230.4344 | 269.8855 | 149.8542 | 115.0465 | 112.4656 | 130.4431 | 98.601 | 291.8411 | 752.2842 | 262.7506 | 95.6282 | 97.8441 | 95.5234 | 104.5917 | 862.2254 | 897.7833 | 891.335 | 905.1031 | 906.1484 | 99.3684 | 100.9333 | 119.5812 | 99.0573 | 649.8947 | 128.467 | 98.687 | 330.6319 | 761.2447 | 109.8013 | 36.9356 | 54.206 | 84.4286 | 124.6314 | 920.2225 | 908.4533 | 917.0623 | 763.6922 | 98.8761 | 85.4629 | 113.1851 | 226.4901 | 681.6974 | 46.6042 | 72.5852 | 109.865 | 250.9562 | 739.9969 | 31.7375 | 36.488 | 50.1953 | 83.4969 | 132.853 | 843.226 | 832.5571 | 793.8382 | 882.4821 | 825.5832 | 47.2449 | 75.2577 | 107.8623 | 214.649 | 677.7664 | 53.3463 | 85.3854 | 111.8517 | 240.7616 | 807.5965 | 33.9601 | 38.8247 | 57.0425 | 90.3226 | 155.0031 | 935.8372 | 921.8475 | 983.5915 | 940.9575 | 53.9203 | 117.4094 | 87.5093 | 275.5661 | 736.8521 | 946.9548 | 987.5247 | 995.4943 |  | 1026.6328 | 1032.379 | 1037.0334 | 915.1666 | 1031.1709 | 854.6345 |  | 1048.608 | 1003.1896 | 1012.7124 | 47.7968 | 56.3935 | 77.1993 | 951.2734 | 728.9047 | 624.1472 | 681.1103 | 272.675 | 365.7651 | 357.8036 | 262.7752 | 0.00081281 | -0.060409 | 0.0061993 | 0.095545 | 0.016519 | -0.0041249 | 0.090983 | -0.0019585 | -0.089205 | -201.5804 | 17.6245 | -201.4912 | 15.8382 | -194.8632 | 18.3452 | -194.9494 | 16.6328 | 20.9047 | 17.1277 | 20.8154 | 16.986 | 3838.9471 | 3961.9674 | 1022.7173 | 361.7843 | -177.0518 | 676.5259
14:18 | 3158 |  |  | -42.4499 | -38.611 | -65.4253 | -32.4791 | -37.4246 | -53.2834 | -51.3235 | 3.2111 | 30.154 | 18.065 | 3.5953 |  |  |  | -52.2664 | -44.651 | -45.8841 | -16.5493 |  | -58.8045 | -49.6388 | 10.3703 | 26.0585 | 17.897 | 3.281 | 76.9277 | 237.1949 | 231.4304 | 110.0858 | 108.4176 | 116.6464 | 173.2579 | 87.5562 | 117.1162 | 93.8492 | 109.4116 | 287.2629 | 800.435 | 115.9472 | 94.8923 | 97.4002 | 99.3786 | 142.786 | 863.0962 | 329.0531 | 753.3745 |  | 898.848 | 96.8744 | 80.9842 | 107.0054 | 263.0856 | 701.2948 | 144.0134 | 100.9336 | 145.0319 | 344.1335 | 787.7948 | 98.9045 | 38.8794 | 58.69 | 87.7756 | 124.0893 | 950.6774 | 938.7764 | 962.6386 | 944.5319 | 81.6584 | 99.5336 | 130.88 | 291.5707 | 704.6985 | 58.9893 | 97.0104 | 156.5359 | 391.5125 | 768.013 | 45.3338 | 71.7476 | 90.5262 | 97.9543 | 132.4903 | 851.4113 |  | 886.8126 | 752.0024 |  | 55.469 | 102.611 | 127.66 | 292.4986 | 734.2697 | 63.8958 | 99.9791 | 136.9132 | 369.3604 | 832.78 | 34.9111 | 36.8986 | 52.6674 | 86.4268 | 144.9066 | 979.2126 | 946.4023 | 964.4497 | 962.1488 | 70.0926 | 101.7388 | 137.5584 | 279.0673 | 715.7279 | 932.3721 | 997.6322 |  |  | 1011.4097 | 1010.0607 | 884.9625 | 962.9043 | 880.4862 | 958.2519 | 937.37 | 879.7674 | 812.2403 | 832.4433 | 888.9557 | 850.8722 | 812.7378 | 1069.8548 | 1014.0379 | 973.4797 | 1011.7354 | 1001.5762 | 241.277 |  |  | 95.5383 | 230.5363 | 269.664 | 149.718 | 115.1118 | 112.4658 | 130.4982 | 98.6179 | 291.9477 | 752.3862 | 262.8728 | 95.606 | 97.8444 | 95.5333 | 104.6084 | 861.4202 | 897.637 | 891.3493 | 902.844 | 906.1956 | 99.3277 | 100.9339 | 119.6186 | 99.0826 | 650.0376 | 128.5032 | 98.6451 | 330.8193 | 761.404 | 109.8397 | 36.9435 | 54.2668 | 84.474 | 124.6689 | 922.1386 | 908.6458 | 917.3503 | 763.8167 | 98.8875 | 85.5028 | 113.1981 | 226.5493 | 681.8377 | 46.6374 | 72.6093 | 109.8744 | 251.0699 | 740.2057 | 31.6877 | 36.495 | 50.2625 | 83.4905 | 132.901 | 843.4537 | 831.4785 | 793.621 | 881.084 | 825.3604 | 47.248 | 75.2589 | 107.832 | 214.7265 | 677.9263 | 53.3374 | 85.3904 | 111.8703 | 240.877 | 807.6612 | 33.9574 | 38.8523 | 57.0579 | 90.3631 | 155.0427 | 936.0767 | 922.1148 | 983.8496 | 941.3433 | 53.9493 | 117.4481 | 87.5283 | 275.6799 | 736.9773 | 946.6028 | 988.2304 | 998.9559 |  | 1026.3207 | 1032.1681 | 1037.731 | 915.4107 | 1031.3403 | 855.2002 |  | 1048.4989 | 1002.9644 | 1012.9725 | 47.8285 | 56.4097 | 77.2038 | 950.6891 | 729.1733 | 624.219 | 681.2214 | 272.8868 | 366.1267 | 358.1791 | 263.0671 | 0.00047942 | -0.060863 | 0.0060526 | 0.094677 | 0.015818 | -0.004718 | 0.10925 | -0.010033 | -0.094818 | -201.4204 | 17.6369 | -201.4389 | 15.8998 | -194.854 | 18.3842 | -194.814 | 16.6123 | 21.2339 | 17.1318 | 21.0708 | 17.0517 | 3840.3743 | 3962.4128 | 1022.7658 | 362.1529 | -176.6373 | 676.6961
14:19 | 3159 |  |  | -42.2995 | -38.5818 | -65.5352 | -32.395 | -37.2108 | -52.9697 | -51.1446 | 3.2174 | 30.1531 | 18.0962 | 3.5988 |  |  |  | -52.1449 | -44.3517 | -45.5756 | -16.3581 |  | -58.7125 | -49.5238 | 10.3724 | 26.0541 | 17.882 | 3.2779 | 79.0301 | 237.3262 | 231.5585 | 110.1023 | 108.467 | 116.6638 | 173.2855 | 87.5694 | 117.1704 | 93.8623 | 109.4399 | 287.4146 | 800.5412 | 116.0136 | 94.7459 | 97.4243 | 99.4082 | 142.8493 | 863.2021 | 329.4851 | 753.4781 |  | 898.9994 | 96.8982 | 81.0088 | 107.0065 | 263.2038 | 701.4361 | 144.0638 | 100.949 | 145.0924 | 344.2578 | 787.9375 | 98.8684 | 38.8894 | 58.7299 | 87.8261 | 124.1479 | 950.5516 | 938.799 | 962.4498 | 944.495 | 81.6547 | 99.5501 | 130.9546 | 291.6835 | 704.8324 | 58.9964 | 97.0444 | 156.6001 | 391.6517 | 768.1191 | 45.3914 | 71.798 | 90.5926 | 98.0076 | 132.5811 | 850.5144 |  | 886.418 | 751.4382 |  | 55.4839 | 102.589 | 127.7175 | 292.6302 | 734.3843 | 63.8956 | 100.0157 | 136.9834 | 369.5158 | 832.8558 | 34.9186 | 36.9286 | 52.7205 | 86.452 | 144.9703 | 979.2474 | 946.4173 | 964.365 | 962.2954 | 70.1628 | 101.7302 | 137.5881 | 279.1876 | 715.8694 | 932.5388 | 995.8064 |  |  | 1011.8039 | 1009.9347 | 884.9826 | 963.2021 | 880.4704 | 958.1846 | 922.965 | 878.0441 | 814.2168 | 803.2036 | 918.1147 | 850.314 | 804.1378 | 1064.5453 | 1014.162 | 973.5483 | 1011.843 | 1001.8532 | 241.4065 |  |  | 95.5839 | 230.3753 | 269.7534 | 149.658 | 115.1916 | 112.4926 | 130.5769 | 98.6169 | 292.1093 | 752.502 | 262.9993 | 95.5403 | 97.8437 | 95.5436 | 104.6355 | 861.0206 | 897.5621 | 891.3007 | 903.4426 | 906.209 | 99.2717 | 100.9598 | 119.6769 | 99.0236 | 650.1906 | 128.5465 | 98.6473 | 330.9835 | 761.6001 | 109.8434 | 36.9612 | 54.3225 | 84.5216 | 124.7034 | 922.7462 | 908.7985 | 917.5974 | 763.9573 | 98.8933 | 85.5489 | 113.2206 | 226.6561 | 681.914 | 46.7066 | 72.6301 | 109.8771 | 251.2897 | 740.4204 | 31.5294 | 36.5115 | 50.2728 | 83.5946 | 132.9682 | 842.5571 | 830.111 | 793.4358 | 879.226 | 825.1069 | 47.252 | 75.3034 | 107.8886 | 214.84 | 678.1109 | 53.3593 | 85.4521 | 111.8938 | 240.9908 | 807.7162 | 33.9665 | 38.8748 | 57.0758 | 90.4096 | 155.0802 | 936.3086 | 922.2584 | 984.2569 | 941.6824 | 53.9982 | 117.5219 | 87.5708 | 275.806 | 737.1027 | 945.6638 | 988.0493 | 1001.7194 |  | 1026.0766 | 1031.952 | 1038.3421 | 915.6617 | 1031.3268 | 855.7464 |  | 1048.4613 | 1002.7887 | 1013.1695 | 47.843 | 56.4018 | 77.2168 | 950.4249 | 729.3656 | 624.257 | 681.3041 | 273.3422 | 366.6771 | 358.6811 | 263.5272 | 0.00045434 | -0.060477 | 0.0060755 | 0.098963 | 0.015252 | -0.0047891 | 0.11818 | 0.014163 | -0.096696 | -201.3866 | 17.6348 | -201.2789 | 15.8321 | -194.5986 | 18.3226 | -194.694 | 16.641 | 21.4893 | 17.1482 | 21.4155 | 16.9798 | 3915.2025 | 3963.5903 | 1022.8161 | 362.6791 | -176.041 | 676.8113
14:19 | 3160 |  |  | -42.203 | -38.3582 | -65.4493 | -32.4065 | -37.3143 | -52.9755 | -51.1139 | 3.2184 | 30.168 | 18.1304 | 3.6006 |  |  |  | -52.1397 | -44.3023 | -45.6148 | -16.3439 |  | -58.5398 | -49.3711 | 10.3844 | 26.0589 | 17.8684 | 3.2799 | 77.8187 | 237.4261 | 231.6714 | 110.1212 | 108.5142 | 116.6929 | 173.314 | 87.5777 | 117.1901 | 93.8878 | 109.4456 | 287.5442 | 800.6185 | 116.086 | 94.6217 | 97.4288 | 99.4175 | 142.8964 | 863.2289 | 329.9699 | 753.6141 |  | 899.0656 | 96.9045 | 81.0375 | 107.0401 | 263.3376 | 701.5709 | 144.0965 | 100.9568 | 145.1486 | 344.3873 | 788.0578 | 98.844 | 38.9319 | 58.7403 | 87.8547 | 124.2134 | 950.3509 | 938.7548 | 962.1621 | 944.3384 | 81.6628 | 99.5703 | 131.0143 | 291.8043 | 704.9759 | 58.9702 | 97.0655 | 156.6498 | 391.7957 | 768.2211 | 45.4925 | 71.8923 | 90.6402 | 98.0176 | 132.6428 | 849.297 |  | 885.9241 | 750.508 |  | 55.5006 | 102.5801 | 127.7642 | 292.7443 | 734.4522 | 63.9227 | 100.0342 | 137.0482 | 369.668 | 832.9807 | 34.9314 | 36.9478 | 52.7386 | 86.4906 | 145.0163 | 979.3087 | 946.4377 | 964.2918 | 962.337 | 70.2093 | 101.7209 | 137.607 | 279.2923 | 715.995 | 932.5543 | 997.0779 |  |  | 1012.1825 | 1009.8046 | 884.9804 | 963.4847 | 880.3659 | 958.0182 | 900.449 | 877.4763 | 807.7797 | 784.5412 | 936.4134 | 855.4259 | 825.6316 | 1047.8733 | 1014.1056 | 973.5926 | 1011.7997 | 1001.9869 | 241.5731 |  |  | 95.6304 | 230.1493 | 269.5705 | 149.5029 | 115.2772 | 112.5164 | 130.6412 | 98.6163 | 292.2219 | 752.6109 | 263.1099 | 95.4756 | 97.8429 | 95.5601 | 104.6471 | 862.2539 | 897.8563 | 891.2738 | 906.4467 | 906.3015 | 99.2616 | 100.9347 | 119.6889 | 99.0422 | 650.335 | 128.5854 | 98.652 | 331.1627 | 761.7961 | 109.8936 | 36.977 | 54.3072 | 84.5106 | 124.7446 | 922.8741 | 908.9032 | 917.7837 | 764.1504 | 98.8849 | 85.5938 | 113.2463 | 226.7461 | 682.0056 | 46.7727 | 72.6701 | 109.9155 | 251.4386 | 740.62 | 31.4092 | 36.5518 | 50.3057 | 83.6364 | 133.0452 | 839.6672 | 828.9264 | 793.2568 | 877.7209 | 824.8222 | 47.2604 | 75.3582 | 107.9696 | 214.9626 | 678.2786 | 53.4106 | 85.5395 | 111.9364 | 241.1006 | 807.7717 | 33.9421 | 38.9139 | 57.0822 | 90.4543 | 155.1261 | 936.7365 | 922.4602 | 984.9254 | 942.4193 | 54.0113 | 117.5606 | 87.6001 | 275.9473 | 737.2508 | 944.7606 | 987.2595 | 1001.6229 |  | 1025.9095 | 1031.7227 | 1038.8012 | 915.9345 | 1031.1302 | 856.0449 |  | 1048.4994 | 1002.6457 | 1013.3693 | 47.8601 | 56.4104 | 77.2333 | 950.3972 | 729.5414 | 624.309 | 681.4121 | 273.553 | 367.0463 | 359.0149 | 263.7121 | 0.0010243 | -0.060616 | 0.004699 | 0.09961 | 0.015614 | -0.0042914 | 0.092144 | 0.0029573 | -0.096517 | -201.1896 | 17.602 | -201.1588 | 15.8649 | -194.5309 | 18.376 | -194.5955 | 16.6328 | 21.8339 | 17.1256 | 21.7478 | 17.0168 | 3855.8181 | 3963.0912 | 1022.8669 | 363.0306 | -175.8397 | 676.9252
14:19 | 3161 |  |  | -42.2186 | -38.1366 | -65.4327 | -32.2359 | -37.2336 | -52.8076 | -51.0526 | 3.2236 | 30.1783 | 18.1675 | 3.6016 |  |  |  | -51.9761 | -44.1806 | -45.6188 | -16.2781 |  | -58.4443 | -49.231 | 10.4017 | 26.0744 | 17.8601 | 3.2798 | 78.4506 | 237.5362 | 231.7844 | 110.1408 | 108.5638 | 116.736 | 173.3356 | 87.5907 | 117.1851 | 93.9068 | 109.4708 | 287.6534 | 800.6913 | 116.1855 | 94.589 | 97.4462 | 99.4345 | 142.9272 | 863.1797 | 330.3993 | 753.7345 |  | 899.0817 | 96.8779 | 81.0515 | 107.0665 | 263.4537 | 701.7061 | 144.2015 | 100.9515 | 145.1912 | 344.5171 | 788.1694 | 98.8579 | 38.8833 | 58.771 | 87.91 | 124.2692 | 950.0785 | 938.6329 | 961.7834 | 944.1111 | 81.7261 | 99.5676 | 131.0473 | 291.9388 | 705.1147 | 58.9702 | 97.0882 | 156.6959 | 391.9476 | 768.3294 | 45.47 | 71.9105 | 90.606 | 98.0203 | 132.6462 | 848.0155 |  | 885.4506 | 751.5203 |  | 55.4942 | 102.5909 | 127.7753 | 292.9015 | 734.5417 | 63.979 | 100.0319 | 137.0963 | 369.8184 | 833.0898 | 34.944 | 36.9549 | 52.7434 | 86.5284 | 145.0639 | 979.3645 | 946.474 | 964.1969 | 962.4123 | 70.2316 | 101.7678 | 137.6646 | 279.4028 | 716.1193 | 932.6392 | 999.3529 |  |  | 1012.5256 | 1009.6765 | 884.9426 | 963.637 | 880.1866 | 957.773 | 877.8363 | 877.8158 | 802.8976 | 791.1384 | 920.7071 | 860.7511 | 847.9556 | 1063.9855 | 1013.9964 | 973.6118 | 1011.6652 | 1002.0339 | 241.7409 |  |  | 95.6723 | 230.3165 | 269.3401 | 149.5601 | 115.3542 | 112.5179 | 130.7521 | 98.6214 | 292.2996 | 752.7098 | 263.2205 | 95.4542 | 97.8497 | 95.5794 | 104.6561 | 864.0962 | 898.3003 | 891.3529 | 908.9416 | 906.5763 | 99.3516 | 100.9121 | 119.6924 | 99.1768 | 650.4785 | 128.6254 | 98.6356 | 331.3511 | 761.991 | 109.9921 | 36.9768 | 54.2974 | 84.5138 | 124.7975 | 924.9597 | 909.0053 | 917.941 | 764.3558 | 98.8891 | 85.6284 | 113.2774 | 226.8176 | 682.1103 | 46.7582 | 72.7152 | 109.9609 | 251.5049 | 740.8117 | 31.5495 | 36.5522 | 50.3674 | 83.7138 | 133.1055 | 837.4933 | 827.9716 | 793.0469 | 876.4074 | 824.4663 | 47.2782 | 75.3921 | 108.0333 | 215.0532 | 678.4518 | 53.4233 | 85.5929 | 111.975 | 241.2273 | 807.8122 | 33.9511 | 38.9195 | 57.1255 | 90.4882 | 155.1805 | 937.6306 | 922.9502 | 985.9858 | 943.7938 | 54.0139 | 117.5626 | 87.6165 | 276.0434 | 737.3615 | 943.9792 | 986.3359 | 999.9224 |  | 1025.835 | 1031.5328 | 1039.1476 | 916.1749 | 1030.7519 | 856.1593 |  | 1048.6057 | 1002.4667 | 1013.508 | 47.8868 | 56.4474 | 77.2573 | 950.144 | 729.7722 | 624.3892 | 681.5593 | 273.8085 | 367.4783 | 359.4481 | 263.9992 | 0.0010448 | -0.060455 | 0.0047679 | 0.1005 | 0.015511 | -0.0044101 | 0.10413 | 0.0019974 | -0.089874 | -201.1465 | 17.6512 | -201.0973 | 15.8341 | -194.3247 | 18.296 | -194.377 | 16.6267 | 22.1324 | 17.1749 | 22.0032 | 16.9901 | 3911.2764 | 3962.7756 | 1022.9122 | 363.4632 | -175.4539 | 677.0807
14:19 | 3162 |  |  | -42.0513 | -37.8052 | -65.3649 | -32.1631 | -37.0906 | -52.6429 | -50.8813 | 3.2235 | 30.1917 | 18.2011 | 3.6013 |  |  |  | -51.9561 | -44.089 | -45.4565 | -16.1868 |  | -58.2672 | -49.0478 | 10.4085 | 26.0803 | 17.848 | 3.2805 | 77.9683 | 237.6436 | 231.9065 | 110.1635 | 108.6125 | 116.7803 | 173.371 | 87.6082 | 117.1646 | 93.9168 | 109.5055 | 287.7881 | 800.761 | 116.3018 | 94.5451 | 97.4469 | 99.4412 | 143.0043 | 863.0738 | 330.7262 | 753.8656 |  | 899.0437 | 96.8368 | 81.0672 | 107.0879 | 263.5742 | 701.8551 | 144.2667 | 100.9531 | 145.2304 | 344.6473 | 788.3021 | 98.8634 | 38.8913 | 58.7634 | 87.9449 | 124.3142 | 949.7974 | 938.4761 | 961.4222 | 943.8486 | 81.7311 | 99.5542 | 131.0736 | 292.0721 | 705.232 | 58.9822 | 97.1287 | 156.7549 | 392.0838 | 768.4431 | 45.5106 | 72.0195 | 90.6667 | 98.0421 | 132.685 | 847.7216 |  | 884.9413 | 758.0634 |  | 55.5126 | 102.5833 | 127.8308 | 293.0271 | 734.6158 | 63.9842 | 100.0296 | 137.14 | 369.9792 | 833.1659 | 34.9766 | 36.9668 | 52.7732 | 86.5701 | 145.1204 | 979.3816 | 946.5307 | 964.1786 | 962.6033 | 70.2456 | 101.8156 | 137.7365 | 279.5236 | 716.2614 | 932.7078 | 999.7286 |  |  | 1012.8162 | 1009.5352 | 884.9276 | 963.7454 | 879.9358 | 957.433 | 882.8134 | 881.3739 | 803.8375 | 788.3021 | 881.8933 | 859.1694 | 867.8047 | 1080.9149 | 1013.948 | 973.6216 | 1011.5628 | 1002.0793 | 241.882 |  |  | 95.7191 | 230.3166 | 269.6195 | 149.5397 | 115.435 | 112.5169 | 130.8404 | 98.6269 | 292.4809 | 752.8288 | 263.3595 | 95.4751 | 97.8573 | 95.5881 | 104.6506 | 864.7212 | 898.8564 | 891.4452 | 909.3865 | 906.9605 | 99.3975 | 100.9597 | 119.7702 | 99.2296 | 650.6333 | 128.6563 | 98.6592 | 331.5293 | 762.1925 | 110.0265 | 37.0133 | 54.3204 | 84.5585 | 124.8304 | 927.5093 | 909.086 | 918.0392 | 764.5376 | 98.8887 | 85.6755 | 113.2889 | 226.8898 | 682.1895 | 46.7176 | 72.7387 | 109.944 | 251.5644 | 740.9778 | 31.7017 | 36.5627 | 50.4151 | 83.783 | 133.1594 | 836.0148 | 826.9911 | 792.7922 | 874.8735 | 824.0493 | 47.297 | 75.4074 | 108.0308 | 215.1295 | 678.6201 | 53.458 | 85.5876 | 111.9929 | 241.3545 | 807.8604 | 33.9603 | 38.9238 | 57.1426 | 90.5127 | 155.2326 | 938.5677 | 923.903 | 986.9815 | 945.2453 | 54.0387 | 117.6032 | 87.6581 | 276.1462 | 737.4616 | 943.0093 | 985.2667 | 999.025 |  | 1025.8713 | 1031.3825 | 1039.3818 | 916.3832 | 1030.245 | 856.1978 |  | 1048.7484 | 1002.3162 | 1013.6343 | 47.9198 | 56.4716 | 77.2711 | 949.4667 | 730.0218 | 624.5205 | 681.6189 | 274.1196 | 367.7843 | 359.8047 | 264.1796 | 0.0012873 | -0.059908 | 0.0054329 | 0.1017 | 0.01584 | -0.0043067 | 0.093161 | 0.0054035 | -0.085594 | -201.0204 | 17.6143 | -200.9004 | 15.8238 | -194.217 | 18.3514 | -194.3401 | 16.6657 | 22.4217 | 17.1379 | 22.3694 | 16.9942 | 3939.0657 | 3960.5023 | 1022.9607 | 363.7945 | -174.9008 | 677.2712
14:19 | 3163 |  |  | -41.8452 | -37.5753 | -65.2447 | -32.054 | -36.9533 | -52.4374 | -50.6816 | 3.2224 | 30.2153 | 18.2428 | 3.6052 |  |  |  | -51.7614 | -43.7153 | -45.19 | -16.1332 |  | -58.1408 | -48.864 | 10.4152 | 26.0774 | 17.8463 | 3.2773 | 77.7298 | 237.7389 | 232.016 | 110.1953 | 108.6509 | 116.8137 | 173.3964 | 87.6224 | 117.1433 | 93.9193 | 109.5079 | 287.9231 | 800.7983 | 116.3599 | 94.5291 | 97.4486 | 99.4551 | 143.0937 | 862.9345 | 331.0076 | 754.0064 |  | 898.952 | 96.812 | 81.111 | 107.1444 | 263.7081 | 701.9977 | 144.2605 | 100.9532 | 145.2776 | 344.7767 | 788.4302 | 98.8639 | 38.9579 | 58.7455 | 87.9528 | 124.3645 | 949.6153 | 938.3509 | 961.104 | 943.6242 | 81.6726 | 99.5507 | 131.112 | 292.2114 | 705.354 | 58.9863 | 97.1531 | 156.8176 | 392.2159 | 768.5464 | 45.6481 | 72.1278 | 90.7366 | 98.0719 | 132.7374 | 847.6812 |  | 884.4019 | 763.3131 |  | 55.5927 | 102.5514 | 127.8756 | 293.1181 | 734.6545 | 64.0463 | 100.0354 | 137.1927 | 370.1176 | 833.2762 | 35.0119 | 36.9604 | 52.784 | 86.5971 | 145.1698 | 979.4502 | 946.5831 | 964.1896 | 962.7188 | 70.2886 | 101.804 | 137.7674 | 279.6286 | 716.3996 | 932.6752 | 999.3768 |  |  | 1013.0464 | 1009.355 | 884.9427 | 963.8412 | 879.6122 | 956.9969 | 890.8871 | 880.7705 | 809.7702 | 788.3851 | 855.1563 | 857.1839 | 867.7406 | 1087.7843 | 1014.0801 | 973.6433 | 1011.6543 | 1002.2337 | 242.012 |  |  | 95.7654 | 230.0441 | 269.7424 | 149.4413 | 115.517 | 112.5637 | 130.8704 | 98.6483 | 292.6094 | 752.9557 | 263.4823 | 95.5401 | 97.8614 | 95.6024 | 104.6585 | 865.1224 | 899.4407 | 891.5744 | 907.3605 | 907.3507 | 99.3608 | 100.9395 | 119.7899 | 99.2184 | 650.775 | 128.6722 | 98.6802 | 331.7114 | 762.3818 | 110.0378 | 37.0466 | 54.3481 | 84.5981 | 124.8607 | 928.3146 | 909.1441 | 918.0872 | 764.6929 | 98.8857 | 85.7235 | 113.2946 | 226.9829 | 682.2842 | 46.7345 | 72.7647 | 109.9644 | 251.649 | 741.1624 | 31.7801 | 36.5722 | 50.4541 | 83.807 | 133.2164 | 834.4113 | 826.0158 | 792.6276 | 873.2232 | 823.6573 | 47.365 | 75.4407 | 107.9847 | 215.2383 | 678.7641 | 53.4972 | 85.5682 | 112.015 | 241.4845 | 807.9419 | 33.9804 | 38.9518 | 57.1418 | 90.535 | 155.2854 | 938.9916 | 924.8369 | 987.6822 | 946.1935 | 54.1068 | 117.6432 | 87.705 | 276.2616 | 737.5753 | 941.821 | 984.2902 | 1000.7797 |  | 1026.0419 | 1031.2353 | 1039.5034 | 916.5667 | 1029.6771 | 856.0575 |  | 1048.9487 | 1002.1371 | 1013.728 | 47.9337 | 56.4772 | 77.2885 | 948.8936 | 730.2674 | 624.6349 | 681.6945 | 274.3604 | 368.1238 | 360.1297 | 264.5287 | 0.0012486 | -0.06023 | 0.0050883 | 0.10164 | 0.016064 | -0.0045818 | 0.085955 | 0.0034619 | -0.098527 | -200.8942 | 17.6492 | -200.8819 | 15.8772 | -194.137 | 18.3062 | -194.1155 | 16.6 | 22.7848 | 17.1441 | 22.6155 | 17.0332 | 3820.6982 | 3963.5947 | 1022.9995 | 364.1268 | -174.1789 | 677.4511
14:19 | 3164 |  |  | -41.7308 | -37.3844 | -65.0828 | -32.1331 | -36.8459 | -52.3694 | -50.6435 | 3.2229 | 30.239 | 18.286 | 3.608 |  |  |  | -51.7486 | -43.3234 | -44.9459 | -16.09 |  | -57.9121 | -48.6738 | 10.4186 | 26.0712 | 17.8315 | 3.2785 | 78.0893 | 237.8307 | 232.1195 | 110.233 | 108.703 | 116.8568 | 173.4133 | 87.6619 | 117.1386 | 93.9483 | 109.5565 | 288.0466 | 800.8577 | 116.4304 | 94.5509 | 97.4888 | 99.4483 | 143.1135 | 862.794 | 331.3224 | 754.1796 |  | 898.8128 | 96.8102 | 81.137 | 107.1801 | 263.8433 | 702.1401 | 144.2144 | 100.9731 | 145.3309 | 344.9063 | 788.5553 | 98.8246 | 38.9645 | 58.7643 | 87.9952 | 124.4311 | 949.5383 | 938.2291 | 960.8163 | 943.4018 | 81.627 | 99.5612 | 131.1681 | 292.3236 | 705.4954 | 58.992 | 97.1695 | 156.8646 | 392.3519 | 768.6422 | 45.6458 | 72.193 | 90.77 | 98.0811 | 132.787 | 849.7285 |  | 883.9004 | 757.9452 |  | 55.6189 | 102.5557 | 127.8955 | 293.2188 | 734.6835 | 64.1137 | 100.0591 | 137.2398 | 370.2476 | 833.4236 | 35.0349 | 36.9438 | 52.7925 | 86.6376 | 145.2356 | 979.4567 | 946.6553 | 964.1847 | 962.7311 | 70.3265 | 101.8077 | 137.8094 | 279.7254 | 716.5337 | 932.7202 | 1000.0378 |  |  | 1013.2396 | 1009.1708 | 884.9436 | 963.8336 | 879.2706 | 956.5387 | 887.4879 | 872.444 | 822.6237 | 796.2451 | 845.1149 | 858.827 | 858.3966 | 1099.1904 | 1014.2925 | 973.668 | 1011.8946 | 1002.4919 | 242.1494 |  |  | 95.81 | 229.7655 | 269.5653 | 149.4747 | 115.5886 | 112.6278 | 130.9182 | 98.6631 | 292.6964 | 753.0766 | 263.5911 | 95.6068 | 97.867 | 95.6259 | 104.6841 | 865.7729 | 899.9596 | 891.7028 | 905.3119 | 907.725 | 99.3336 | 100.9167 | 119.7958 | 99.2422 | 650.9258 | 128.7027 | 98.7017 | 331.9071 | 762.5471 | 110.0532 | 37.0398 | 54.3551 | 84.6186 | 124.893 | 929.2214 | 909.1754 | 918.1253 | 764.7947 | 98.8743 | 85.764 | 113.3517 | 227.0606 | 682.4133 | 46.7471 | 72.7992 | 109.999 | 251.7956 | 741.3715 | 31.9227 | 36.5349 | 50.4786 | 83.9 | 133.2579 | 833.2197 | 825.1435 | 792.3758 | 871.8345 | 823.213 | 47.4274 | 75.5023 | 107.9604 | 215.374 | 678.9029 | 53.5238 | 85.5656 | 112.0402 | 241.6198 | 808.0445 | 34.0197 | 38.9647 | 57.1725 | 90.5623 | 155.346 | 939.6798 | 925.252 | 988.3446 | 946.935 | 54.2543 | 117.6672 | 87.7569 | 276.3638 | 737.6897 | 940.9097 | 983.2286 | 1001.2255 |  | 1026.3331 | 1031.1057 | 1039.5205 | 916.6356 | 1029.0789 | 855.8017 |  | 1049.2241 | 1001.9663 | 1013.8423 | 47.9468 | 56.4939 | 77.3157 | 948.571 | 730.5455 | 624.7069 | 681.8127 | 274.5963 | 368.4508 | 360.4784 | 264.6718 | 0.0015026 | -0.060007 | 0.0045458 | 0.10228 | 0.01545 | -0.0050085 | 0.10497 | 0.0068425 | -0.11615 | -200.7988 | 17.6204 | -200.6696 | 15.8074 | -193.9155 | 18.3062 | -194.0416 | 16.6431 | 23.0617 | 17.1051 | 23.0217 | 16.9449 | 3791.8645 | 3962.9919 | 1023.0503 | 364.4646 | -173.6651 | 677.6262
14:19 | 3165 |  |  | -41.7535 | -37.1808 | -64.7748 | -31.9803 | -36.7857 | -52.2427 | -50.625 | 3.217 | 30.2694 | 18.3232 | 3.6098 |  |  |  | -51.8617 | -43.3898 | -44.7404 | -16.0572 |  | -57.9017 | -48.5468 | 10.4182 | 26.0533 | 17.8175 | 3.2792 | 77.1371 | 237.9196 | 232.2235 | 110.2807 | 108.7606 | 116.9084 | 173.436 | 87.7016 | 117.1517 | 93.9569 | 109.5745 | 288.1517 | 800.926 | 116.5187 | 94.5656 | 97.515 | 99.4526 | 143.1499 | 862.617 | 331.5971 | 754.286 |  | 898.6437 | 96.8324 | 81.1704 | 107.2161 | 263.9764 | 702.2645 | 144.253 | 100.983 | 145.372 | 345.0377 | 788.6864 | 98.8065 | 38.9324 | 58.8147 | 88.0457 | 124.4966 | 949.5529 | 938.145 | 960.7171 | 943.2727 | 81.6966 | 99.5662 | 131.2227 | 292.4391 | 705.6311 | 59.0142 | 97.2 | 156.9143 | 392.4924 | 768.7383 | 45.5092 | 72.1945 | 90.7736 | 98.0837 | 132.8286 | 852.4482 |  | 883.4493 | 748.3617 |  | 55.6398 | 102.5604 | 127.9383 | 293.3576 | 734.7649 | 64.0924 | 100.0901 | 137.2846 | 370.3983 | 833.5626 | 35.0591 | 36.9542 | 52.8301 | 86.7111 | 145.3335 | 979.2812 | 946.7127 | 964.2152 | 962.7258 | 70.3844 | 101.8359 | 137.8431 | 279.825 | 716.6789 | 932.6423 | 1001.0981 |  |  | 1013.4108 | 1008.9842 | 884.9343 | 963.8009 | 878.9095 | 956.0484 | 885.5485 | 865.6021 | 831.5967 | 804.3137 | 816.1453 | 862.558 | 839.4262 | 1107.0184 | 1014.4869 | 973.6853 | 1012.183 | 1002.786 | 242.3131 |  |  | 95.8475 | 229.7457 | 269.6449 | 149.5727 | 115.6547 | 112.6732 | 130.9009 | 98.6611 | 292.8023 | 753.2056 | 263.7061 | 95.6523 | 97.8697 | 95.6417 | 104.7009 | 866.0875 | 900.442 | 891.8273 | 905.1931 | 908.0944 | 99.3242 | 100.9267 | 119.8339 | 99.2985 | 651.068 | 128.7379 | 98.6893 | 332.1262 | 762.7453 | 110.0825 | 37.0374 | 54.3793 | 84.6516 | 124.9328 | 929.3732 | 909.2044 | 918.1705 | 764.867 | 98.8895 | 85.8056 | 113.3939 | 227.1451 | 682.5126 | 46.7216 | 72.8145 | 110.017 | 251.9334 | 741.548 | 32.0577 | 36.5377 | 50.4475 | 83.8611 | 133.292 | 832.1622 | 824.4418 | 792.0917 | 870.7047 | 822.7269 | 47.4299 | 75.5329 | 108.0099 | 215.4656 | 679.0545 | 53.5659 | 85.627 | 112.0596 | 241.7363 | 808.1739 | 34.043 | 38.9601 | 57.2294 | 90.6157 | 155.3922 | 940.7153 | 925.9516 | 989.2167 | 948.2651 | 54.2674 | 117.6965 | 87.7877 | 276.4775 | 737.811 | 940.2732 | 982.2708 | 999.2572 |  | 1026.7131 | 1030.9988 | 1039.4445 | 916.6432 | 1028.4898 | 855.5772 |  | 1049.5377 | 1001.8305 | 1013.971 | 47.9502 | 56.4891 | 77.3279 | 948.9663 | 730.8225 | 624.8745 | 681.9266 | 274.8354 | 368.8047 | 360.7689 | 264.9474 | 0.0013813 | -0.060515 | 0.0041432 | 0.10264 | 0.015332 | -0.0049192 | 0.091557 | 0.0058314 | -0.11142 | -200.565 | 17.6081 | -200.6296 | 15.867 | -193.9093 | 18.3432 | -193.9032 | 16.6041 | 23.4586 | 17.0989 | 23.2709 | 17.0106 | 3802.2296 | 3962.9125 | 1023.1113 | 364.7868 | -173.3521 | 677.8485
14:19 | 3166 |  |  | -41.8196 | -36.9706 | -64.5046 | -31.8865 | -36.7782 | -52.1171 | -50.5509 | 3.2173 | 30.2797 | 18.3573 | 3.6082 |  |  |  | -51.6222 | -43.0868 | -44.4437 | -15.9531 |  | -57.7515 | -48.3674 | 10.4279 | 26.0642 | 17.8099 | 3.2813 | 79.2688 | 238.0124 | 232.3348 | 110.3308 | 108.8092 | 116.9539 | 173.4617 | 87.7121 | 117.159 | 93.9247 | 109.5274 | 288.2421 | 800.9807 | 116.5811 | 94.5804 | 97.5378 | 99.5069 | 143.2352 | 862.4425 | 331.779 | 754.3842 |  | 898.5085 | 96.8243 | 81.2082 | 107.2195 | 264.0981 | 702.3652 | 144.3695 | 100.9838 | 145.4183 | 345.1742 | 788.805 | 98.8687 | 38.9533 | 58.839 | 88.0752 | 124.5567 | 949.5431 | 938.0646 | 960.6896 | 943.1994 | 81.7786 | 99.5612 | 131.2623 | 292.5762 | 705.7637 | 59.0201 | 97.2274 | 156.9773 | 392.6492 | 768.8381 | 45.4957 | 72.1713 | 90.7552 | 98.098 | 132.8464 | 853.3786 |  | 883.013 | 734.8646 |  | 55.6248 | 102.5596 | 127.9691 | 293.5271 | 734.864 | 64.1355 | 100.1288 | 137.3457 | 370.5619 | 833.6679 | 35.0897 | 36.9547 | 52.849 | 86.7898 | 145.3911 | 979.0122 | 946.7187 | 964.1646 | 962.7292 | 70.4354 | 101.8382 | 137.8533 | 279.9292 | 716.8183 | 932.4513 | 999.972 |  |  | 1013.5552 | 1008.8013 | 884.9543 | 963.8459 | 878.5367 | 955.5412 | 882.6111 | 859.5784 | 834.5665 | 821.9207 | 817.349 | 861.9196 | 812.8378 | 1099.2513 | 1014.644 | 973.7008 | 1012.4555 | 1003.0448 | 242.471 |  |  | 95.8835 | 229.9385 | 269.5737 | 149.5847 | 115.7213 | 112.6976 | 130.9057 | 98.6631 | 292.9111 | 753.3477 | 263.8217 | 95.6964 | 97.8713 | 95.6537 | 104.714 | 865.8151 | 900.8709 | 891.9762 | 907.3461 | 908.5086 | 99.3811 | 100.9179 | 119.8595 | 99.3029 | 651.2087 | 128.7756 | 98.6723 | 332.2996 | 762.9616 | 110.1234 | 37.06 | 54.4115 | 84.6846 | 124.9688 | 929.0185 | 909.2517 | 918.2092 | 764.9284 | 98.9102 | 85.8543 | 113.3971 | 227.2544 | 682.6023 | 46.7097 | 72.8004 | 110.0214 | 251.9996 | 741.6959 | 32.0292 | 36.5794 | 50.4356 | 83.8581 | 133.3078 | 831.1869 | 823.8393 | 791.8011 | 869.7137 | 822.2048 | 47.4618 | 75.542 | 108.0276 | 215.5438 | 679.1747 | 53.5766 | 85.7384 | 112.0759 | 241.8531 | 808.3407 | 34.0423 | 38.9663 | 57.2778 | 90.6676 | 155.4357 | 941.2759 | 927.0116 | 989.8834 | 949.4945 | 54.2475 | 117.736 | 87.8147 | 276.5951 | 737.927 | 939.6727 | 981.759 | 997.6752 |  | 1027.1922 | 1030.8408 | 1039.2872 | 916.5824 | 1027.8365 | 855.3242 |  | 1049.9019 | 1001.6435 | 1014.0683 | 47.9568 | 56.5003 | 77.3367 | 949.6806 | 731.0857 | 624.8899 | 682.0826 | 275.0299 | 369.161 | 361.0969 | 265.172 | 0.00093867 | -0.061083 | 0.0035842 | 0.10336 | 0.015433 | -0.0044705 | 0.092644 | 0.0031654 | -0.11573 | -200.5588 | 17.6348 | -200.4573 | 15.7889 | -193.657 | 18.2775 | -193.6939 | 16.6308 | 23.7171 | 17.1502 | 23.6279 | 16.9655 | 3765.5715 | 3961.0138 | 1023.1613 | 365.1289 | -172.7557 | 677.9878
14:19 | 3167 |  |  | -41.7841 | -36.724 | -64.3126 | -31.8117 | -36.6314 | -51.9284 | -50.4175 | 3.2137 | 30.3009 | 18.393 | 3.6093 |  |  |  | -51.5115 | -42.932 | -44.5859 | -15.8529 |  | -57.6378 | -48.3996 | 10.4395 | 26.0568 | 17.7953 | 3.2833 | 79.2784 | 238.1184 | 232.4421 | 110.3724 | 108.8586 | 116.9885 | 173.4937 | 87.7148 | 117.1776 | 93.9578 | 109.5834 | 288.3899 | 801.0695 | 116.6398 | 94.5916 | 97.5634 | 99.5077 | 143.2841 | 862.3711 | 331.9695 | 754.5677 |  | 898.4515 | 96.8247 | 81.2364 | 107.2404 | 264.2225 | 702.4782 | 144.3442 | 100.9914 | 145.4874 | 345.312 | 788.9204 | 98.8941 | 38.9883 | 58.8412 | 88.1025 | 124.6185 | 949.4267 | 937.9576 | 960.5529 | 943.0371 | 81.7216 | 99.5602 | 131.3143 | 292.6947 | 705.8917 | 59.0064 | 97.2392 | 157.0141 | 392.7956 | 768.9363 | 45.6123 | 72.2493 | 90.7851 | 98.1434 | 132.9053 | 853.6083 |  | 882.5698 | 723.6729 |  | 55.6409 | 102.5616 | 127.9725 | 293.7017 | 734.9491 | 64.232 | 100.1549 | 137.4009 | 370.7202 | 833.7835 | 35.0955 | 36.9591 | 52.8741 | 86.8725 | 145.436 | 978.789 | 946.6399 | 963.9946 | 962.6006 | 70.4273 | 101.8354 | 137.8969 | 280.0425 | 716.948 | 932.3482 | 996.926 |  |  | 1013.6777 | 1008.6024 | 884.997 | 963.86 | 878.1886 | 955.0879 | 895.668 | 857.0497 | 834.4002 | 842.1915 | 844.2789 | 857.039 | 803.6869 | 1069.5659 | 1014.774 | 973.7221 | 1012.7153 | 1003.2221 | 242.6366 |  |  | 95.9373 | 229.9902 | 269.5625 | 149.5903 | 115.8012 | 112.7028 | 130.9984 | 98.6737 | 293.0645 | 753.4977 | 263.9501 | 95.744 | 97.8861 | 95.6773 | 104.7282 | 865.642 | 901.2188 | 892.1286 | 910.1517 | 908.8997 | 99.4353 | 100.9224 | 119.8929 | 99.304 | 651.3584 | 128.8104 | 98.681 | 332.4391 | 763.1397 | 110.151 | 37.0807 | 54.4355 | 84.7037 | 124.9909 | 928.8835 | 909.3143 | 918.2522 | 764.963 | 98.9039 | 85.9136 | 113.4206 | 227.3664 | 682.7331 | 46.7276 | 72.8145 | 110.0336 | 252.1045 | 741.8464 | 32.0025 | 36.6082 | 50.4359 | 83.9909 | 133.3346 | 830.4362 | 823.2925 | 791.4413 | 868.7411 | 821.6664 | 47.4882 | 75.5733 | 108.0413 | 215.6526 | 679.2797 | 53.6084 | 85.8372 | 112.0867 | 241.9744 | 808.5128 | 34.0515 | 38.9915 | 57.279 | 90.6822 | 155.4785 | 941.5774 | 927.6513 | 990.0702 | 950.0952 | 54.2734 | 117.7894 | 87.8393 | 276.7118 | 738.0664 | 939.1025 | 980.9147 | 996.0716 |  | 1027.7565 | 1030.7132 | 1039.087 | 916.4661 | 1027.129 | 855.0064 |  | 1050.2752 | 1001.5519 | 1014.1427 | 47.9711 | 56.5183 | 77.3296 | 949.963 | 731.3201 | 624.8735 | 682.201 | 275.2956 | 369.4362 | 361.4012 | 265.4277 | 0.0015852 | -0.061088 | 0.0040188 | 0.10501 | 0.015675 | -0.0044101 | 0.10065 | -0.00067575 | -0.10357 | -200.3742 | 17.5896 | -200.285 | 15.7992 | -193.5985 | 18.3596 | -193.6755 | 16.6595 | 24.0894 | 17.0948 | 23.994 | 16.9819 | 3740.9602 | 3961.7147 | 1023.2258 | 365.4187 | -172.3588 | 678.0968
14:19 | 3168 |  |  | -41.5755 | -36.3118 | -64.2498 | -31.6737 | -36.6876 | -51.8782 | -50.2842 | 3.2086 | 30.3188 | 18.4248 | 3.6136 |  |  |  | -51.4026 | -42.6534 | -44.4708 | -15.8633 |  | -57.4656 | -48.2364 | 10.4447 | 26.0567 | 17.7754 | 3.2903 | 79.6881 | 238.2189 | 232.5371 | 110.4132 | 108.907 | 117.0124 | 173.519 | 87.7091 | 117.1419 | 94.0102 | 109.6272 | 288.5232 | 801.1674 | 116.6731 | 94.6 | 97.5574 | 99.4872 | 143.3331 | 862.2965 | 332.1036 | 754.6721 |  | 898.4058 | 96.8069 | 81.2654 | 107.282 | 264.3464 | 702.6129 | 144.3221 | 100.9969 | 145.5334 | 345.4331 | 789.05 | 98.8642 | 39.0205 | 58.8649 | 88.1095 | 124.6834 | 949.4171 | 937.9242 | 960.4957 | 942.96 | 81.6818 | 99.5699 | 131.3705 | 292.8129 | 706.0184 | 59.0238 | 97.2568 | 157.0506 | 392.9328 | 769.0306 | 45.6459 | 72.3549 | 90.8506 | 98.1816 | 132.9807 | 853.5069 |  | 882.0581 | 727.952 |  | 55.6749 | 102.5673 | 128.0175 | 293.8356 | 734.9859 | 64.2294 | 100.1504 | 137.4457 | 370.8613 | 833.8787 | 35.0965 | 36.9897 | 52.9294 | 86.9412 | 145.5051 | 978.6453 | 946.5791 | 963.8654 | 962.554 | 70.4108 | 101.8526 | 137.9782 | 280.1613 | 717.0756 | 932.2142 | 994.7974 |  |  | 1013.7712 | 1008.3739 | 885.0645 | 963.8496 | 877.8675 | 954.6639 | 896.0985 | 861.82 | 827.6102 | 835.6093 | 851.8298 | 855.976 | 817.3445 | 1036.8395 | 1014.9421 | 973.7599 | 1013.0123 | 1003.3679 | 242.8045 |  |  | 95.9881 | 230.0268 | 269.7898 | 149.7365 | 115.8722 | 112.6953 | 131.0411 | 98.6724 | 293.1791 | 753.6693 | 264.0651 | 95.7918 | 97.9039 | 95.6994 | 104.7445 | 865.6274 | 901.4491 | 892.2866 | 911.6452 | 909.1964 | 99.3978 | 100.9163 | 119.9176 | 99.2931 | 651.5009 | 128.844 | 98.6742 | 332.6118 | 763.3175 | 110.1708 | 37.0857 | 54.4538 | 84.7338 | 125.0322 | 928.774 | 909.3956 | 918.3005 | 764.9884 | 98.8891 | 85.985 | 113.4638 | 227.5012 | 682.8912 | 46.7714 | 72.8156 | 110.0546 | 252.3003 | 742.0325 | 32.0364 | 36.6329 | 50.4526 | 84.0123 | 133.3924 | 829.6233 | 822.6962 | 791.0425 | 867.7245 | 821.1035 | 47.4921 | 75.6208 | 108.062 | 215.7684 | 679.3861 | 53.6244 | 85.9079 | 112.1111 | 242.1018 | 808.6914 | 34.0767 | 39.0181 | 57.2712 | 90.7073 | 155.5107 | 941.8995 | 928.0238 | 990.1242 | 950.5283 | 54.3574 | 117.823 | 87.8806 | 276.8247 | 738.1884 | 938.5038 | 979.9452 | 995.8932 |  | 1028.3914 | 1030.6537 | 1038.8649 | 916.3445 | 1026.4346 | 854.7373 |  | 1050.6747 | 1001.4668 | 1014.2353 | 47.9732 | 56.5374 | 77.338 | 950.4832 | 731.5739 | 624.9708 | 682.2863 | 275.5103 | 369.765 | 361.6805 | 265.5737 | 0.00098868 | -0.061342 | 0.0037046 | 0.10485 | 0.015622 | -0.0040445 | 0.10281 | -0.0030329 | -0.099177 | -200.2696 | 17.6328 | -200.2327 | 15.791 | -193.417 | 18.2816 | -193.417 | 16.6287 | 24.4002 | 17.1338 | 24.2802 | 16.9901 | 3673.9432 | 3960.7858 | 1023.304 | 365.7228 | -171.8259 | 678.2723
14:19 | 3169 |  |  | -41.4179 | -35.8581 | -64.0255 | -31.6268 | -36.648 | -51.7364 | -50.1849 | 3.2036 | 30.339 | 18.4639 | 3.6159 |  |  |  | -51.4399 | -42.3296 | -44.4461 | -15.7781 |  | -57.4239 | -48.2125 | 10.4358 | 26.0438 | 17.7654 | 3.2912 | 80.4992 | 238.298 | 232.6232 | 110.4506 | 108.9525 | 117.0382 | 173.5285 | 87.7082 | 117.0263 | 94.0142 | 109.6214 | 288.6428 | 801.2566 | 116.7217 | 94.5774 | 97.5684 | 99.4856 | 143.4039 | 862.2575 | 332.1863 | 754.787 |  | 898.4623 | 96.7754 | 81.289 | 107.2981 | 264.4718 | 702.7554 | 144.36 | 101.0163 | 145.5897 | 345.5599 | 789.1624 | 98.8492 | 39.042 | 58.8796 | 88.1293 | 124.7381 | 949.4047 | 937.9218 | 960.4768 | 942.9254 | 81.6644 | 99.5742 | 131.4159 | 292.9454 | 706.1389 | 59.0396 | 97.2941 | 157.0999 | 393.0735 | 769.1416 | 45.5939 | 72.4171 | 90.8854 | 98.1621 | 133.0087 | 853.7676 |  | 881.577 | 732.23 |  | 55.7008 | 102.5749 | 128.0865 | 293.9406 | 735.0009 | 64.2319 | 100.1396 | 137.5061 | 370.9979 | 834.0148 | 35.1069 | 37.0013 | 52.9556 | 87.0068 | 145.536 | 978.4847 | 946.5443 | 963.7859 | 962.588 | 70.3958 | 101.8681 | 138.049 | 280.2748 | 717.2096 | 932.6943 | 994.2782 |  |  | 1013.8409 | 1008.1799 | 885.1475 | 963.8413 | 877.5929 | 954.2788 | 891.1481 | 866.8145 | 795.9323 | 834.5848 | 839.1207 | 856.6963 | 815.0621 | 1011.3171 | 1015.1718 | 973.8148 | 1013.316 | 1003.5234 | 242.9532 |  |  | 96.0318 | 230.2313 | 269.7418 | 149.8988 | 115.9404 | 112.6774 | 131.0867 | 98.6828 | 293.2901 | 753.8478 | 264.175 | 95.8262 | 97.9062 | 95.7033 | 104.7512 | 865.6898 | 901.6648 | 892.4156 | 910.8879 | 909.3987 | 99.3993 | 100.908 | 119.9569 | 99.2978 | 651.6509 | 128.8677 | 98.6519 | 332.7932 | 763.5153 | 110.2086 | 37.0998 | 54.4572 | 84.7707 | 125.0747 | 928.7617 | 909.4653 | 918.3359 | 765.0495 | 98.8744 | 86.0383 | 113.4758 | 227.6428 | 683.0667 | 46.8114 | 72.8645 | 110.0871 | 252.4434 | 742.2206 | 32.0885 | 36.6576 | 50.5107 | 84.0628 | 133.4412 | 828.7799 | 822.0658 | 790.6579 | 866.6902 | 820.5592 | 47.5301 | 75.687 | 108.0786 | 215.9058 | 679.5031 | 53.6577 | 85.974 | 112.1374 | 242.2224 | 808.8774 | 34.0907 | 39.0341 | 57.2925 | 90.7461 | 155.5457 | 942.2422 | 928.2728 | 990.3069 | 950.8348 | 54.4018 | 117.8279 | 87.925 | 276.9324 | 738.2943 | 937.7659 | 979.679 | 997.062 |  | 1029.0851 | 1030.5093 | 1038.593 | 916.1853 | 1025.7593 | 854.4169 |  | 1051.0607 | 1001.4214 | 1014.3241 | 47.9905 | 56.5218 | 77.3633 | 950.8533 | 731.7952 | 625.2186 | 682.3812 | 275.7326 | 370.1053 | 362.0287 | 265.8289 | 0.0013737 | -0.060994 | 0.0038081 | 0.10518 | 0.015675 | -0.0045275 | 0.094404 | -0.0063562 | -0.11711 | -200.1773 | 17.604 | -200.0665 | 15.7315 | -193.2539 | 18.3329 | -193.4047 | 16.6924 | 24.6556 | 17.1256 | 24.6402 | 16.9634 | 3679.1693 | 3962.5131 | 1023.3768 | 366.067 | -171.3383 | 678.5069
14:19 | 3170 |  |  | -41.2125 | -35.4061 | -63.9433 | -31.4634 | -36.5522 | -51.6359 | -50.0167 | 3.202 | 30.361 | 18.5018 | 3.6145 |  |  |  | -51.2586 | -42.2068 | -44.322 | -15.811 |  | -57.2671 | -48.0236 | 10.4118 | 26.0163 | 17.7531 | 3.2872 | 80.6574 | 238.385 | 232.7152 | 110.4968 | 109 | 117.0669 | 173.5483 | 87.7265 | 116.9014 | 94.0123 | 109.6512 | 288.776 | 801.3339 | 116.7918 | 94.5647 | 97.5818 | 99.4844 | 143.4546 | 862.289 | 332.1824 | 754.8934 |  | 898.6013 | 96.7915 | 81.3149 | 107.3329 | 264.6008 | 702.8806 | 144.4027 | 101.0333 | 145.6495 | 345.6874 | 789.2737 | 98.8171 | 39.0213 | 58.9064 | 88.168 | 124.7801 | 949.2967 | 937.921 | 960.4505 | 942.8364 | 81.6787 | 99.5726 | 131.4607 | 293.0866 | 706.2548 | 59.0362 | 97.3269 | 157.1382 | 393.2119 | 769.2459 | 45.5784 | 72.432 | 90.8913 | 98.1414 | 133.0476 | 853.4444 |  | 881.1544 | 728.7193 |  | 55.7446 | 102.5715 | 128.1352 | 294.0625 | 735.0486 | 64.2374 | 100.1466 | 137.5615 | 371.1731 | 834.1818 | 35.1365 | 36.9994 | 52.9754 | 87.0859 | 145.5772 | 978.2681 | 946.4736 | 963.603 | 962.5098 | 70.5083 | 101.8346 | 138.0247 | 280.3737 | 717.3508 | 933.9581 | 994.3003 |  |  | 1013.9015 | 1007.9936 | 885.2168 | 963.7818 | 877.3637 | 953.9531 | 893.0306 | 864.4704 | 786.3494 | 839.5875 | 832.5074 | 859.6518 | 811.0706 | 1003.7481 | 1015.5111 | 973.8989 | 1013.6322 | 1003.7232 | 243.0903 |  |  | 96.0736 | 230.2694 | 269.6459 | 149.9822 | 116.018 | 112.6752 | 131.1328 | 98.6941 | 293.4162 | 754.03 | 264.284 | 95.8534 | 97.9019 | 95.7165 | 104.7518 | 865.7546 | 901.846 | 892.5456 | 907.763 | 909.5421 | 99.408 | 100.8902 | 119.9879 | 99.3274 | 651.8071 | 128.8979 | 98.63 | 332.9669 | 763.722 | 110.2741 | 37.1063 | 54.4966 | 84.7971 | 125.1169 | 928.8164 | 909.5328 | 918.3577 | 765.1441 | 98.8773 | 86.0759 | 113.4809 | 227.734 | 683.2452 | 46.8045 | 72.942 | 110.1205 | 252.4721 | 742.3626 | 32.1141 | 36.6741 | 50.554 | 84.177 | 133.4951 | 828.198 | 821.4933 | 790.2364 | 865.8008 | 820.0336 | 47.5778 | 75.7559 | 108.0966 | 216.0321 | 679.598 | 53.7259 | 86.0905 | 112.1641 | 242.3377 | 809.0845 | 34.0942 | 39.0378 | 57.3371 | 90.7834 | 155.5948 | 942.5484 | 928.5627 | 990.5967 | 951.1934 | 54.3505 | 117.8679 | 87.9488 | 277.0548 | 738.4446 | 937.1086 | 980.027 | 999.323 |  | 1029.8328 | 1030.2994 | 1038.3278 | 916.0847 | 1025.2192 | 854.0548 |  | 1051.386 | 1001.4043 | 1014.4008 | 48.0339 | 56.5563 | 77.3705 | 950.7006 | 731.9195 | 625.3395 | 682.5319 | 275.9476 | 370.4543 | 362.3074 | 266.0094 | 0.0010728 | -0.061171 | 0.0032738 | 0.10546 | 0.015634 | -0.0045939 | 0.094453 | 0.0031997 | -0.10827 | -199.9988 | 17.602 | -199.965 | 15.7479 | -193.1831 | 18.296 | -193.1831 | 16.6493 | 25.0556 | 17.1133 | 24.8925 | 16.9983 | 3722.4031 | 3961.7944 | 1023.4433 | 366.3809 | -170.7358 | 678.6295
14:19 | 3171 |  |  | -41.0131 | -35.2476 | -63.9232 | -31.4778 | -36.4374 | -51.4941 | -49.9082 | 3.2007 | 30.3834 | 18.5493 | 3.6152 |  |  |  | -51.4453 | -42.274 | -44.268 | -15.8251 |  | -57.1389 | -47.9053 | 10.4105 | 26.0072 | 17.741 | 3.2838 | 75.2974 | 238.4962 | 232.8304 | 110.5604 | 109.0564 | 117.1103 | 173.5771 | 87.7425 | 116.7293 | 94.0452 | 109.7057 | 288.9254 | 801.4284 | 116.8362 | 94.5941 | 97.5853 | 99.4997 | 143.5028 | 862.3513 | 332.1438 | 755.0293 |  | 898.7032 | 96.7741 | 81.3514 | 107.3517 | 264.7237 | 702.9824 | 144.4464 | 101.0293 | 145.6885 | 345.8057 | 789.3936 | 98.8327 | 38.9993 | 58.9457 | 88.2016 | 124.8381 | 949.2739 | 937.9536 | 960.4866 | 942.777 | 81.6959 | 99.5756 | 131.5089 | 293.2269 | 706.3786 | 59.008 | 97.3768 | 157.1853 | 393.3481 | 769.3344 | 45.6761 | 72.5119 | 90.9321 | 98.1578 | 133.1031 | 852.5568 |  | 880.7778 | 725.4709 |  | 55.7354 | 102.5529 | 128.1756 | 294.1682 | 735.062 | 64.2569 | 100.1457 | 137.5985 | 371.327 | 834.3162 | 35.1601 | 37.0184 | 53.0051 | 87.1534 | 145.623 | 977.9561 | 946.3931 | 963.3916 | 962.364 | 70.5941 | 101.8295 | 138.0434 | 280.4849 | 717.4893 |  | 994.2606 |  |  | 1013.9602 | 1007.8604 | 885.293 | 963.7026 | 877.2158 | 953.7339 | 886.6335 | 858.3445 | 805.5708 | 819.0396 | 813.4034 | 864.338 | 833.383 | 1027.1133 | 1015.9423 | 973.9987 | 1013.9882 | 1004.0096 | 243.2085 |  |  | 96.1172 | 230.1184 | 269.6825 | 149.8536 | 116.1044 | 112.6984 | 131.1734 | 98.6934 | 293.5303 | 754.2158 | 264.3974 | 95.8775 | 97.8992 | 95.7311 | 104.7483 | 865.5476 | 901.9142 | 892.6553 | 906.2927 | 909.6497 | 99.4159 | 100.8853 | 120.0031 | 99.3358 | 651.9551 | 128.9348 | 98.6469 | 333.1125 | 763.9112 | 110.3177 | 37.1259 | 54.5312 | 84.8168 | 125.1617 | 928.7381 | 909.6041 | 918.3763 | 765.2271 | 98.8843 | 86.1301 | 113.5187 | 227.8184 | 683.385 | 46.8119 | 72.9856 | 110.1443 | 252.6205 | 742.5152 | 32.1459 | 36.6695 | 50.5619 | 84.1798 | 133.5546 | 827.5005 | 820.9099 | 789.7802 | 864.8989 | 819.4874 | 47.5936 | 75.8046 | 108.1177 | 216.1502 | 679.698 | 53.7241 | 86.2695 | 112.1856 | 242.4557 | 809.3 | 34.0974 | 39.0499 | 57.3548 | 90.8161 | 155.6471 | 942.8236 | 928.8103 | 991.0174 | 951.7776 | 54.3848 | 117.9023 | 87.9859 | 277.1744 | 738.5657 | 936.4686 | 980.3683 | 1000.3127 |  | 1030.6313 | 1030.1062 | 1038.0836 | 916.0584 | 1024.877 | 853.6789 |  | 1051.6522 | 1001.3952 | 1014.4538 | 48.0374 | 56.6108 | 77.3734 | 950.3827 | 732.0133 | 625.4028 | 682.6419 | 276.1815 | 370.7697 | 362.6444 | 266.1789 | 0.0014518 | -0.060703 | 0.0033004 | 0.10574 | 0.015566 | -0.0043088 | 0.10514 | 0.0097455 | -0.085181 | -199.9803 | 17.6369 | -199.8419 | 15.715 | -193.0077 | 18.2775 | -193.0724 | 16.7108 | 25.2772 | 17.1482 | 25.2279 | 16.9757 | 3785.8666 | 3962.2221 | 1023.5179 | 366.7071 | -170.5074 | 678.708
14:19 | 3172 |  |  | -40.7026 | -35.301 | -63.6507 | -31.4162 | -36.4048 | -51.3026 | -49.7037 | 3.2011 | 30.4014 | 18.5893 | 3.6174 |  |  |  | -51.2441 | -42.215 | -44.1451 | -15.7214 |  | -56.9853 | -47.7221 | 10.4208 | 26.0124 | 17.7312 | 3.282 | 77.8149 | 238.6036 | 232.9577 | 110.6221 | 109.1159 | 117.1633 | 173.5965 | 87.7531 | 116.6042 | 94.0625 | 109.75 | 289.0562 | 801.5281 | 116.876 | 94.6079 | 97.6014 | 99.5135 | 143.5644 | 862.4492 | 332.327 | 755.2531 |  | 898.7597 | 96.7396 | 81.3962 | 107.3733 | 264.8476 | 703.0864 | 144.4852 | 101.0055 | 145.7156 | 345.9359 | 789.5221 | 98.8591 | 39.0266 | 58.9601 | 88.2178 | 124.9182 | 949.3821 | 937.9997 | 960.5799 | 942.7626 | 81.672 | 99.5773 | 131.5442 | 293.3603 | 706.5093 | 59.0288 | 97.412 | 157.2227 | 393.4899 | 769.434 | 45.7036 | 72.598 | 90.9712 | 98.186 | 133.1342 | 850.8422 |  | 880.4664 | 703.018 |  | 55.7384 | 102.548 | 128.2024 | 294.305 | 735.1196 | 64.3449 | 100.1539 | 137.6545 | 371.4683 | 834.4605 | 35.166 | 37.0244 | 53.0011 | 87.2278 | 145.6398 | 977.692 | 946.2939 | 963.2166 | 962.1862 | 70.6123 | 101.839 | 138.1045 | 280.5983 | 717.6244 |  | 994.3592 |  |  | 1014.0363 | 1007.7682 | 885.3514 | 963.5876 | 877.1794 | 953.642 | 866.2445 | 851.7854 | 805.2958 | 812.7411 | 797.5498 | 863.1029 | 846.9342 | 1040.1917 | 1016.2614 | 974.0831 | 1014.2427 | 1004.2773 | 243.313 |  |  | 96.1633 | 230.0783 | 269.9255 | 149.943 | 116.1854 | 112.7272 | 131.2252 | 98.6848 | 293.6629 | 754.4063 | 264.5265 | 95.8688 | 97.9051 | 95.7497 | 104.7497 | 865.0678 | 901.8792 | 892.7425 | 904.2 | 909.6786 | 99.4117 | 100.894 | 120.0383 | 99.3177 | 652.111 | 128.9771 | 98.6433 | 333.2785 | 764.0803 | 110.3471 | 37.1517 | 54.5325 | 84.8306 | 125.2041 | 928.4192 | 909.6884 | 918.4066 | 765.2748 | 98.8911 | 86.176 | 113.5401 | 227.9179 | 683.5076 | 46.846 | 72.9961 | 110.1425 | 252.7373 | 742.644 | 32.0642 | 36.6624 | 50.5714 | 84.2018 | 133.5997 | 826.7219 | 820.2981 | 789.3701 | 863.8877 | 818.95 | 47.6011 | 75.8202 | 108.1206 | 216.2509 | 679.7909 | 53.7311 | 86.4685 | 112.2206 | 242.5724 | 809.5183 | 34.1246 | 39.0752 | 57.3626 | 90.8538 | 155.6982 | 943.343 | 929.0119 | 991.5597 | 952.5311 | 54.409 | 117.919 | 88.0234 | 277.2865 | 738.67 | 935.6332 | 980.4802 | 1000.632 |  | 1031.4483 | 1029.8815 | 1037.8042 | 916.0377 | 1024.7582 | 853.304 |  | 1051.8472 | 1001.3245 | 1014.4614 | 48.037 | 56.6139 | 77.3869 | 950.0392 | 732.0048 | 625.4592 | 682.7338 | 276.4408 | 371.1508 | 363.0263 | 266.4928 | 0.0014632 | -0.061053 | 0.0031719 | 0.10602 | 0.015388 | -0.0048837 | 0.092973 | 0.0074305 | -0.10444 | -199.7403 | 17.5301 | -199.6819 | 15.6781 | -192.9431 | 18.3021 | -192.937 | 16.6821 | 25.6987 | 17.0969 | 25.5633 | 16.9983 | 3727.1136 | 3962.0367 | 1023.5715 | 367.0886 | -169.9544 | 678.732
14:19 | 3173 |  |  | -40.4918 | -35.2434 | -63.565 | -31.4098 | -36.241 | -51.2312 | -49.5979 | 3.2007 | 30.4202 | 18.6264 | 3.6184 |  |  |  | -51.1451 | -42.2891 | -43.8236 | -15.6657 |  | -56.9146 | -47.5953 | 10.4271 | 26.0204 | 17.7275 | 3.2755 | 76.5078 | 238.7023 | 233.0658 | 110.6579 | 109.1654 | 117.1978 | 173.6216 | 87.773 | 116.6005 | 94.0531 | 109.7635 | 289.1652 | 801.6137 | 116.908 | 94.6037 | 97.6143 | 99.5252 | 143.6079 | 862.476 | 332.7113 | 755.4094 |  | 898.7259 | 96.7387 | 81.4278 | 107.3994 | 264.9767 | 703.203 | 144.5139 | 101.0074 | 145.7777 | 346.0801 | 789.6421 | 98.8563 | 39.0979 | 58.9666 | 88.235 | 124.9758 | 949.4811 | 938.0522 | 960.6925 | 942.7691 | 81.6398 | 99.578 | 131.5965 | 293.4698 | 706.6348 | 59.0504 | 97.4038 | 157.2646 | 393.6289 | 769.5515 | 45.6123 | 72.6545 | 90.9975 | 98.2047 | 133.1668 | 845.0059 |  | 880.3419 | 668.5314 |  | 55.7596 | 102.5389 | 128.2304 | 294.4551 | 735.2158 | 64.385 | 100.1643 | 137.7167 | 371.6278 | 834.608 | 35.1952 | 37.0096 | 52.9901 | 87.3186 | 145.6557 | 977.4677 | 946.1943 | 963.0539 | 962.0803 | 70.707 | 101.8377 | 138.1393 | 280.7081 | 717.755 |  | 993.5384 |  |  | 1014.1025 | 1007.6746 | 885.3538 | 963.4832 | 877.2082 | 953.6502 | 830.8326 | 847.5008 | 791.3479 | 816.0033 | 816.8275 | 857.0545 | 845.5461 | 1033.1554 | 1016.3191 | 974.1549 | 1014.2947 | 1004.4182 | 243.4282 |  |  | 96.2119 | 230.3485 | 270.3793 | 150.0548 | 116.257 | 112.759 | 131.2838 | 98.6788 | 293.7808 | 754.5934 | 264.6465 | 95.8648 | 97.9415 | 95.767 | 104.7665 | 864.7891 | 901.7395 | 892.8214 | 903.1012 | 909.5654 | 99.3976 | 100.8747 | 120.0702 | 99.2733 | 652.2718 | 129.0232 | 98.6353 | 333.4532 | 764.299 | 110.3918 | 37.1576 | 54.5524 | 84.8521 | 125.2441 | 927.9912 | 909.7907 | 918.4282 | 765.3156 | 98.898 | 86.2215 | 113.5801 | 228.0126 | 683.6263 | 46.8694 | 72.9671 | 110.1234 | 252.7582 | 742.763 | 31.9217 | 36.6922 | 50.5985 | 84.3013 | 133.6516 | 826.1962 | 819.7263 | 788.9761 | 862.9882 | 818.4695 | 47.6019 | 75.8221 | 108.0675 | 216.3251 | 679.842 | 53.7742 | 86.6241 | 112.2452 | 242.6798 | 809.7398 | 34.129 | 39.0947 | 57.3886 | 90.8983 | 155.7357 | 944.3441 | 929.4283 | 992.3304 | 953.566 | 54.4042 | 117.9778 | 88.0475 | 277.4082 | 738.7839 | 934.7449 | 980.8893 | 1002.1125 |  | 1032.2719 | 1029.6314 | 1037.4992 | 915.977 | 1024.8166 | 852.9384 |  | 1051.99 | 1001.3281 | 1014.4232 | 48.0484 | 56.6236 | 77.3858 | 949.4772 | 731.9792 | 625.55 | 682.7234 | 276.6439 | 371.4693 | 363.2675 | 266.7033 | 0.0014601 | -0.06077 | 0.0032857 | 0.10628 | 0.01562 | -0.0046288 | 0.092485 | -0.0051306 | -0.10168 | -199.7003 | 17.5712 | -199.6296 | 15.6945 | -192.7893 | 18.2467 | -192.78 | 16.6903 | 25.9787 | 17.142 | 25.8495 | 17.0127 | 3702.0882 | 3960.8491 | 1023.6151 | 367.3684 | -169.5641 | 678.7646
14:19 | 3174 |  |  | -40.223 | -35.0588 | -63.325 | -31.2948 | -36.1255 | -51.0893 | -49.5222 | 3.2037 | 30.4311 | 18.6666 | 3.6216 |  |  |  | -50.9534 | -42.16 | -43.6323 | -15.6397 |  | -56.7556 | -47.5247 | 10.4261 | 26.021 | 17.7215 | 3.2752 | 72.6952 | 238.7736 | 233.1692 | 110.6789 | 109.2129 | 117.2205 | 173.6518 | 87.7904 | 116.6936 | 94.0635 | 109.7926 | 289.3107 | 801.6898 | 116.9398 | 94.6123 | 97.6116 | 99.5418 | 143.6767 | 862.4584 | 333.1218 | 755.5389 |  | 898.6956 | 96.7576 | 81.4481 | 107.4331 | 265.1072 | 703.3344 | 144.5501 | 101.0263 | 145.8421 | 346.215 | 789.7488 | 98.8786 | 39.0734 | 59.0021 | 88.267 | 125.0245 | 949.6012 | 938.1508 | 960.8827 | 942.85 | 81.6836 | 99.5929 | 131.6446 | 293.5927 | 706.7725 | 59.0787 | 97.4033 | 157.3258 | 393.7679 | 769.6471 | 45.5696 | 72.6846 | 90.9836 | 98.216 | 133.2412 | 840.3409 |  | 880.3579 | 660.8215 |  | 55.7552 | 102.535 | 128.2483 | 294.5855 | 735.2881 | 64.3631 | 100.1753 | 137.7616 | 371.7851 | 834.7309 | 35.2317 | 37.0203 | 53.0208 | 87.3982 | 145.6866 | 977.2662 | 946.1054 | 962.8618 | 961.9541 | 70.7453 | 101.8615 | 138.1857 | 280.8229 | 717.8755 |  | 992.3472 |  |  | 1014.1506 | 1007.6346 | 885.3463 | 963.432 | 877.2596 | 953.7408 | 854.5762 | 850.7966 | 788.0949 | 808.4697 | 829.4861 | 845.2476 | 841.9743 | 1043.8895 | 1016.2035 | 974.1994 | 1014.2414 | 1004.4483 | 243.5528 |  |  | 96.25 | 230.4785 | 270.6749 | 149.8077 | 116.3324 | 112.7817 | 131.349 | 98.6969 | 293.893 | 754.7597 | 264.7562 | 95.8773 | 97.956 | 95.778 | 104.7771 | 864.9544 | 901.5562 | 892.8387 | 903.2262 | 909.3843 | 99.413 | 100.8659 | 120.0971 | 99.276 | 652.4353 | 129.0466 | 98.6743 | 333.6085 | 764.5064 | 110.4307 | 37.1805 | 54.5762 | 84.8952 | 125.2794 | 927.8105 | 909.84 | 918.3994 | 765.3877 | 98.9076 | 86.2764 | 113.5857 | 228.1274 | 683.7457 | 46.882 | 72.9844 | 110.1405 | 252.9298 | 742.9251 | 31.9571 | 36.7079 | 50.6174 | 84.3765 | 133.7096 | 825.5897 | 819.2119 | 788.6666 | 862.1143 | 818.083 | 47.6094 | 75.8608 | 108.0986 | 216.4264 | 679.9326 | 53.8018 | 86.7468 | 112.2488 | 242.794 | 809.9629 | 34.1322 | 39.0997 | 57.4207 | 90.9331 | 155.7896 | 945.4821 | 930.1646 | 993.3992 | 955.1135 | 54.4298 | 118.0299 | 88.0756 | 277.5072 | 738.8904 | 933.8557 | 981.5982 | 1001.6039 |  | 1033.0867 | 1029.3853 | 1037.1505 | 915.9433 | 1025.02 | 852.634 |  | 1052.0981 | 1001.3328 | 1014.3357 | 48.0717 | 56.6452 | 77.383 | 948.4994 | 731.9474 | 626.0682 | 682.8817 | 276.9285 | 371.7768 | 363.5822 | 266.8897 | 0.0017572 | -0.060914 | 0.0034175 | 0.10683 | 0.015215 | -0.0047079 | 0.099994 | -0.013453 | -0.10636 | -199.5495 | 17.526 | -199.4111 | 15.676 | -192.6416 | 18.2816 | -192.7123 | 16.7006 | 26.3357 | 17.0845 | 26.2218 | 16.9757 | 3716.7394 | 3963.387 | 1023.6468 | 367.6795 | -168.9913 | 679.0078
14:19 | 3175 |  |  | -40.1417 | -35.0456 | -63.2288 | -31.2021 | -36.0598 | -50.8282 | -49.3966 | 3.2042 | 30.4321 | 18.7004 | 3.6204 |  |  |  | -51.0969 | -41.9846 | -43.3777 | -15.592 |  | -56.6526 | -47.4277 | 10.4215 | 26.0192 | 17.7132 | 3.2685 | 76.1366 | 238.8403 | 233.2697 | 110.7156 | 109.2691 | 117.2544 | 173.6876 | 87.8451 | 116.7449 | 94.0837 | 109.8072 | 289.4213 | 801.7697 | 117.0087 | 94.6539 | 97.6246 | 99.5444 | 143.743 | 862.4248 | 333.4367 | 755.6629 |  | 898.6714 | 96.7682 | 81.476 | 107.4862 | 265.233 | 703.4646 | 144.57 | 101.028 | 145.8775 | 346.3399 | 789.8625 | 98.8799 | 39.0603 | 59.0001 | 88.2757 | 125.0804 | 949.7739 | 938.2731 | 961.0811 | 942.9373 | 81.7325 | 99.593 | 131.666 | 293.7326 | 706.8973 | 59.1204 | 97.4243 | 157.3555 | 393.9069 | 769.733 | 45.5669 | 72.7175 | 90.988 | 98.2066 | 133.2759 | 839.2728 |  | 880.0991 | 657.0156 |  | 55.7368 | 102.5668 | 128.2632 | 294.7093 | 735.3536 | 64.4432 | 100.1895 | 137.7961 | 371.9236 | 834.8569 | 35.2101 | 37.0561 | 53.0807 | 87.4607 | 145.7531 | 977.1229 | 946.0257 | 962.7172 | 961.8159 | 70.7456 | 101.849 | 138.2156 | 280.9253 | 718.0077 |  | 992.183 |  |  | 1014.1937 | 1007.6084 | 885.3562 | 963.4787 | 877.3617 | 953.9177 | 905.3365 | 855.6222 | 803.0573 | 811.3311 | 841.0784 | 834.5314 | 837.2892 | 1032.1805 | 1016.0363 | 974.2249 | 1014.1331 | 1004.4243 | 243.6834 |  |  | 96.288 | 230.7246 | 270.8525 | 149.4901 | 116.4015 | 112.8408 | 131.3734 | 98.7177 | 294.0166 | 754.9186 | 264.8751 | 95.8848 | 97.9526 | 95.7921 | 104.7851 | 865.1192 | 901.3768 | 892.8758 | 903.9536 | 909.2226 | 99.4057 | 100.8611 | 120.1279 | 99.2899 | 652.5807 | 129.0634 | 98.6869 | 333.807 | 764.6496 | 110.4377 | 37.1848 | 54.58 | 84.9162 | 125.301 | 927.6131 | 909.8193 | 918.3009 | 765.5407 | 98.9201 | 86.3487 | 113.6269 | 228.224 | 683.9032 | 46.8876 | 73.0209 | 110.1544 | 253.0538 | 743.055 | 31.992 | 36.7187 | 50.65 | 84.4017 | 133.7587 | 824.7347 | 818.6375 | 788.4101 | 861.1389 | 817.7249 | 47.6421 | 75.9166 | 108.1658 | 216.5354 | 680.0004 | 53.8207 | 86.8265 | 112.2788 | 242.9258 | 810.1941 | 34.1647 | 39.0738 | 57.4751 | 90.9538 | 155.8312 | 946.0413 | 931.1231 | 994.0301 | 956.2383 | 54.5174 | 118.034 | 88.1276 | 277.6154 | 738.9987 | 932.8775 | 981.9572 | 999.8283 |  | 1033.8814 | 1029.1187 | 1036.7445 | 915.9752 | 1025.339 | 852.4024 |  | 1052.1473 | 1001.4057 | 1014.1947 | 48.0918 | 56.6989 | 77.3925 | 947.4556 | 731.9842 | 626.3223 | 683.0444 | 277.1906 | 372.0934 | 363.8983 | 267.1619 | 0.00088564 | -0.061385 | 0.0033202 | 0.10765 | 0.015289 | -0.0049701 | 0.09977 | -0.0097322 | -0.084728 | -199.4295 | 17.5321 | -199.3618 | 15.6965 | -192.5493 | 18.2816 | -192.5523 | 16.678 | 26.6372 | 17.1256 | 26.508 | 17.0045 | 3768.4352 | 3963.0389 | 1023.6618 | 367.9958 | -168.6103 | 679.1532
14:19 | 3176 |  |  | -40.0062 | -35.1904 | -63.0604 | -31.0357 | -35.8775 | -50.7018 | -49.3543 | 3.2006 | 30.455 | 18.739 | 3.623 |  |  |  | -51.0051 | -41.7072 | -43.3152 | -15.4562 |  | -56.6184 | -47.2025 | 10.4161 | 26.006 | 17.7049 | 3.2665 | 74.7555 | 238.9309 | 233.3711 | 110.7553 | 109.3254 | 117.2953 | 173.7189 | 87.9118 | 116.6259 | 94.1154 | 109.8269 | 289.5223 | 801.8656 | 117.0613 | 94.654 | 97.6507 | 99.5592 | 143.7808 | 862.3786 | 333.6898 | 755.8102 |  | 898.5995 | 96.7741 | 81.5121 | 107.5048 | 265.361 | 703.5867 | 144.578 | 101.0347 | 145.9302 | 346.4569 | 789.9928 | 98.8705 | 39.1098 | 59.0079 | 88.2987 | 125.1311 | 949.8762 | 938.3721 | 961.1504 | 942.9395 | 81.7219 | 99.5715 | 131.6994 | 293.8717 | 706.9945 | 59.1118 | 97.4627 | 157.3869 | 394.045 | 769.8249 | 45.6243 | 72.7301 | 91.0106 | 98.2297 | 133.284 | 838.3431 |  | 879.7597 | 672.4298 |  | 55.771 | 102.59 | 128.309 | 294.8486 | 735.4655 | 64.5121 | 100.191 | 137.8636 | 372.062 | 835.0045 | 35.2113 | 37.0689 | 53.1047 | 87.5378 | 145.7976 | 977.1305 | 945.9085 | 962.6005 | 961.6378 | 70.8185 | 101.8194 | 138.2272 | 281.019 | 718.1487 |  | 992.3656 |  |  | 1014.2274 | 1007.5667 | 885.3252 | 963.5335 | 877.5332 | 954.1842 | 921.0797 | 856.7249 | 817.4898 | 821.6539 | 864.7584 | 823.097 | 837.6507 | 992.9617 | 1015.8523 | 974.243 | 1013.9919 | 1004.3706 | 243.8178 |  |  | 96.3334 | 231.162 | 271.0348 | 149.3525 | 116.4716 | 112.9106 | 131.4331 | 98.7103 | 294.1178 | 755.1019 | 265.0011 | 95.9147 | 97.9749 | 95.8012 | 104.795 | 865.323 | 901.1612 | 892.9355 | 905.7125 | 909.0726 | 99.4363 | 100.8572 | 120.1526 | 99.2948 | 652.7196 | 129.098 | 98.6869 | 334.0067 | 764.8287 | 110.4567 | 37.1888 | 54.6046 | 84.9575 | 125.3375 | 927.5228 | 909.7865 | 918.1621 | 765.6836 | 98.9209 | 86.4153 | 113.6975 | 228.3128 | 684.0529 | 46.9012 | 73.0682 | 110.2248 | 253.1902 | 743.1895 | 31.9636 | 36.7712 | 50.6614 | 84.4541 | 133.8158 | 824.0515 | 818.1787 | 788.1659 | 860.3547 | 817.4225 | 47.6905 | 75.942 | 108.2302 | 216.6379 | 680.0781 | 53.8469 | 86.8866 | 112.3205 | 243.0458 | 810.4105 | 34.1773 | 39.0903 | 57.4902 | 90.9817 | 155.8822 | 946.2678 | 931.6733 | 994.2312 | 956.6876 | 54.5653 | 118.0611 | 88.1589 | 277.7329 | 739.1011 | 932.0176 | 981.968 | 999.6415 |  | 1034.654 | 1028.8215 | 1036.2681 | 916.0298 | 1025.6958 | 852.2144 |  | 1052.1305 | 1001.3232 | 1013.9787 | 48.1143 | 56.6984 | 77.4011 | 946.6589 | 732.0208 | 626.3808 | 683.1755 | 277.439 | 372.4287 | 364.2278 | 267.4415 | 0.0016215 | -0.06037 | 0.0034228 | 0.10765 | 0.015735 | -0.0043034 | 0.11283 | -0.0062344 | -0.10005 | -199.3157 | 17.5116 | -199.1557 | 15.6575 | -192.3646 | 18.2713 | -192.4323 | 16.6883 | 26.9541 | 17.0989 | 26.8618 | 16.9675 | 3713.6288 | 3962.6031 | 1023.6213 | 368.3282 | -168.1593 | 679.2008
14:19 | 3177 |  |  | -39.902 | -35.4117 | -62.87 | -30.9917 | -35.8717 | -50.5264 | -49.2367 | 3.2032 | 30.4513 | 18.7658 | 3.6248 |  |  |  | -50.7837 | -41.5716 | -43.0297 | -15.4296 |  | -56.482 | -47.1215 | 10.4169 | 25.9973 | 17.697 | 3.2642 | 77.0185 | 239.0168 | 233.4802 | 110.787 | 109.3737 | 117.3377 | 173.742 | 87.9316 | 116.4237 | 94.1401 | 109.8617 | 289.6707 | 801.9479 | 117.1129 | 94.6331 | 97.6687 | 99.571 | 143.8121 | 862.319 | 333.984 | 756.0177 |  | 898.4713 | 96.8083 | 81.5465 | 107.5293 | 265.4933 | 703.6974 | 144.6411 | 101.0371 | 145.9847 | 346.5836 | 790.1116 | 98.8795 | 39.1055 | 59.0341 | 88.3164 | 125.1768 | 949.8568 | 938.4513 | 961.1087 | 942.8667 | 81.779 | 99.5864 | 131.7659 | 293.9899 | 707.1152 | 59.1192 | 97.4905 | 157.4527 | 394.1856 | 769.9117 | 45.7349 | 72.7153 | 91.0188 | 98.2612 | 133.3578 | 838.1058 |  | 879.5388 | 690.1618 |  | 55.8581 | 102.5832 | 128.3723 | 295.0077 | 735.608 | 64.555 | 100.2002 | 137.9346 | 372.2101 | 835.1119 | 35.2333 | 37.0874 | 53.1291 | 87.6073 | 145.8291 | 977.0981 | 945.8235 | 962.5017 | 961.4627 | 70.7931 | 101.8529 | 138.2729 | 281.125 | 718.266 |  | 992.9233 |  |  | 1014.2618 | 1007.5642 | 885.3087 | 963.592 | 877.742 | 954.5206 | 926.7719 | 861.892 | 785.3223 | 822.843 | 887.1649 | 810.5426 | 853.8313 | 968.6381 | 1015.6882 | 974.2468 | 1013.8817 | 1004.306 | 243.9428 |  |  | 96.3712 | 231.1422 | 271.0462 | 149.3296 | 116.5384 | 112.9197 | 131.5084 | 98.6977 | 294.2316 | 755.2907 | 265.1185 | 95.9403 | 97.9739 | 95.8083 | 104.804 | 865.3499 | 901.0654 | 892.9421 | 902.4665 | 908.9641 | 99.4598 | 100.8872 | 120.1847 | 99.3324 | 652.8824 | 129.1372 | 98.6882 | 334.1715 | 765.0353 | 110.4932 | 37.2164 | 54.6294 | 84.9905 | 125.3931 | 927.9658 | 909.7699 | 918.0232 | 765.6971 | 98.909 | 86.4491 | 113.7134 | 228.4166 | 684.1862 | 46.9432 | 73.1096 | 110.2955 | 253.3253 | 743.3293 | 31.9887 | 36.8188 | 50.6667 | 84.514 | 133.869 | 823.9546 | 818.3253 | 787.9473 | 860.7736 | 817.1904 | 47.6975 | 75.9548 | 108.2766 | 216.7421 | 680.1679 | 53.8771 | 86.9578 | 112.3568 | 243.1774 | 810.6028 | 34.2054 | 39.1271 | 57.4966 | 91.0294 | 155.9699 | 946.6138 | 931.8942 | 994.4969 | 956.9424 | 54.5864 | 118.1021 | 88.1917 | 277.8367 | 739.22 | 932.2548 | 982.8907 | 999.4426 |  | 1035.3762 | 1028.5752 | 1035.7387 | 916.1096 | 1026.0313 | 852.0646 |  | 1052.0865 | 1001.2395 | 1013.756 | 48.1457 | 56.7315 | 77.4179 | 945.9771 | 732.1262 | 626.4435 | 683.3329 | 277.6355 | 372.7605 | 364.5459 | 267.6304 | 0.0015147 | -0.060877 | 0.0030589 | 0.10778 | 0.015371 | -0.0043396 | 0.10856 | -0.0026806 | -0.11411 | -199.2295 | 17.5096 | -199.1003 | 15.6904 | -192.26 | 18.3062 | -192.2969 | 16.6698 | 27.2711 | 17.1071 | 27.1695 | 16.9942 | 3703.5507 | 3960.4137 | 1023.5748 | 368.6532 | -167.7685 | 679.2849
14:19 | 3178 |  |  | -39.8239 | -35.4546 | -62.608 | -30.8938 | -35.7696 | -50.5778 | -49.0657 | 3.204 | 30.447 | 18.7807 | 3.6261 |  |  |  | -50.8102 | -41.5827 | -42.8155 | -15.381 |  | -56.3796 | -47.1027 | 10.4086 | 25.9861 | 17.6867 | 3.2603 | 77.4745 | 239.0891 | 233.5828 | 110.8159 | 109.4217 | 117.3786 | 173.7615 | 87.9232 | 116.3017 | 94.1684 | 109.9299 | 289.8305 | 802.0202 | 117.1862 | 94.6387 | 97.6693 | 99.5673 | 143.8717 | 862.2133 | 334.3066 | 756.1365 |  | 898.2873 | 96.792 | 81.5689 | 107.5655 | 265.6139 | 703.8116 | 144.6472 | 101.0478 | 146.0272 | 346.7145 | 790.2259 | 98.8868 | 39.1008 | 59.0623 | 88.3512 | 125.2528 | 949.7111 | 938.4875 | 960.9548 | 942.7102 | 81.7622 | 99.598 | 131.8337 | 294.1082 | 707.2449 | 59.1306 | 97.5077 | 157.5085 | 394.3362 | 770.0126 | 45.7291 | 72.7778 | 91.0532 | 98.2942 | 133.4535 | 838.2968 |  | 879.2893 | 680.9308 |  | 55.8903 | 102.5747 | 128.401 | 295.1554 | 735.7096 | 64.6061 | 100.2078 | 137.9685 | 372.3779 | 835.1676 | 35.2181 | 37.1216 | 53.1798 | 87.6625 | 145.8759 | 977.0811 | 945.6264 | 962.3921 | 961.2418 | 70.8042 | 101.8823 | 138.3433 | 281.2374 | 718.3874 |  | 993.843 |  |  | 1014.2891 | 1007.5422 | 885.3723 | 963.7438 | 877.9645 | 954.8735 | 915.8908 | 871.5163 | 741.3738 | 822.7862 | 893.582 | 813.1983 | 861.1173 | 964.7164 | 1015.5492 | 974.2428 | 1013.7915 | 1004.279 | 244.0565 |  |  | 96.4109 | 230.85 | 270.9801 | 149.2766 | 116.6109 | 112.9101 | 131.5341 | 98.7149 | 294.3791 | 755.4653 | 265.2323 | 95.9655 | 97.9646 | 95.8219 | 104.812 | 864.9204 | 900.9495 | 892.9172 | 901.0918 | 908.8458 | 99.4438 | 100.8847 | 120.2244 | 99.3504 | 653.0478 | 129.1675 | 98.6795 | 334.3224 | 765.2627 | 110.5886 | 37.2313 | 54.6433 | 85.0007 | 125.4385 | 928.4834 | 909.7692 | 917.9035 | 765.6772 | 98.8961 | 86.4962 | 113.7288 | 228.5269 | 684.3202 | 47.0019 | 73.1315 | 110.3051 | 253.4308 | 743.4832 | 31.9959 | 36.8317 | 50.7003 | 84.5068 | 133.917 | 826.5903 | 818.7799 | 787.7532 | 861.9466 | 816.9415 | 47.7066 | 75.9861 | 108.2744 | 216.8379 | 680.2189 | 53.9104 | 86.9641 | 112.3824 | 243.3047 | 810.7851 | 34.2144 | 39.1376 | 57.5434 | 91.0692 | 156.0461 | 946.8304 | 932.1764 | 994.6962 | 957.1732 | 54.6075 | 118.1302 | 88.2017 | 277.9638 | 739.3608 | 933.3877 | 984.1564 | 998.0931 |  | 1036.0457 | 1028.3344 | 1035.1839 | 916.2585 | 1026.3905 | 851.858 |  | 1052.0118 | 1001.1997 | 1013.4725 | 48.1614 | 56.7444 | 77.4325 | 946.2364 | 732.2619 | 626.6413 | 683.4649 | 277.8344 | 373.048 | 364.8191 | 267.7331 | 0.0016199 | -0.060825 | 0.0031395 | 0.10827 | 0.015316 | -0.0043766 | 0.10532 | -0.00050953 | -0.094551 | -199.0572 | 17.5034 | -198.9403 | 15.6699 | -192.0969 | 18.2836 | -192.1185 | 16.6472 | 27.5911 | 17.0948 | 27.5142 | 16.9819 | 3723.3786 | 3959.9901 | 1023.5099 | 368.9336 | -167.4795 | 679.4516
14:19 | 3179 |  |  | -39.7763 | -35.3673 | -62.2819 | -30.8184 | -35.7677 | -50.4679 | -49.0518 | 3.2021 | 30.4436 | 18.7951 | 3.6263 |  |  |  | -50.7652 | -41.5003 | -42.7733 | -15.2667 |  | -56.2346 | -46.9301 | 10.3971 | 25.9724 | 17.6754 | 3.2604 | 76.9693 | 239.1637 | 233.692 | 110.8496 | 109.4715 | 117.4062 | 173.7851 | 87.9208 | 116.4705 | 94.1873 | 109.9736 | 289.9459 | 802.0917 | 117.2803 | 94.6341 | 97.6609 | 99.5733 | 143.9428 | 862.0728 | 334.6461 | 756.2194 |  | 898.0867 | 96.7069 | 81.609 | 107.5774 | 265.731 | 703.9295 | 144.6686 | 101.0658 | 146.0707 | 346.8439 | 790.358 | 98.8569 | 39.1556 | 59.0323 | 88.3599 | 125.3178 | 949.559 | 938.4977 | 960.7545 | 942.5314 | 81.7201 | 99.5909 | 131.8728 | 294.2395 | 707.3712 | 59.148 | 97.5292 | 157.5554 | 394.48 | 770.0996 | 45.6045 | 72.8403 | 91.0597 | 98.3245 | 133.4862 | 838.3844 |  | 878.9965 | 663.4655 |  | 55.8511 | 102.5736 | 128.4264 | 295.28 | 735.7885 | 64.5325 | 100.2129 | 138.002 | 372.5323 | 835.2941 | 35.2507 | 37.1249 | 53.2064 | 87.7352 | 145.9322 | 977.344 | 945.359 | 962.3092 | 961.1388 | 70.8931 | 101.9016 | 138.4017 | 281.3547 | 718.5073 |  | 994.726 |  |  | 1014.303 | 1007.5707 | 885.455 | 963.9014 | 878.1528 | 955.1681 | 909.321 | 878.4669 | 733.3129 | 817.1361 | 886.7884 | 823.2613 | 854.0316 | 974.448 | 1015.4366 | 974.2448 | 1013.6924 | 1004.2857 | 244.1595 |  |  | 96.4571 | 230.6219 | 270.9581 | 149.2213 | 116.6886 | 112.8967 | 131.5639 | 98.7248 | 294.5096 | 755.6421 | 265.3522 | 95.9946 | 97.9765 | 95.8391 | 104.8212 | 864.7822 | 900.8219 | 892.8714 | 902.2244 | 908.7037 | 99.4039 | 100.8693 | 120.2581 | 99.318 | 653.209 | 129.2052 | 98.6745 | 334.4663 | 765.4795 | 110.6218 | 37.2444 | 54.6608 | 85.0316 | 125.4699 | 928.689 | 909.775 | 917.7949 | 765.6686 | 98.8941 | 86.5594 | 113.7209 | 228.6137 | 684.4331 | 47.0652 | 73.163 | 110.3238 | 253.6351 | 743.6781 | 31.9455 | 36.8518 | 50.7386 | 84.4873 | 133.9721 | 827.2832 | 819.1566 | 787.5403 | 862.8013 | 816.6942 | 47.7328 | 76.0428 | 108.3078 | 216.9504 | 680.2837 | 53.9277 | 86.9321 | 112.3902 | 243.4027 | 810.9737 | 34.1942 | 39.1762 | 57.5438 | 91.0973 | 156.1003 | 946.7828 | 932.3872 | 994.7026 | 957.4122 | 54.6396 | 118.1847 | 88.2379 | 278.0738 | 739.4659 | 934.3881 | 984.8365 | 996.8319 |  | 1036.6473 | 1028.1515 | 1034.6513 | 916.5165 | 1026.8475 | 851.7177 |  | 1051.909 | 1001.1593 | 1013.1641 | 48.1638 | 56.7153 | 77.4387 | 946.7132 | 732.4355 | 626.7979 | 683.561 | 278.1238 | 373.4413 | 365.1719 | 268.037 | 0.0022274 | -0.060613 | 0.0027869 | 0.10852 | 0.015816 | -0.0044241 | 0.095402 | -0.00023057 | -0.090175 | -199.0111 | 17.5055 | -198.8418 | 15.6945 | -191.9769 | 18.3001 | -192.0508 | 16.6534 | 27.8896 | 17.1215 | 27.8219 | 16.9757 | 3775.1233 | 3962.7551 | 1023.4445 | 369.3066 | -167.1004 | 679.6167
14:19 | 3180 |  |  | -39.5951 | -35.2372 | -62.0874 | -30.6673 | -35.7049 | -50.3627 | -48.9872 | 3.1927 | 30.4721 | 18.8167 | 3.627 |  |  |  | -50.5598 | -41.5473 | -42.7768 | -15.247 |  | -56.1648 | -46.8241 | 10.3965 | 25.9585 | 17.667 | 3.2583 | 77.6262 | 239.2465 | 233.7969 | 110.8913 | 109.5206 | 117.4478 | 173.8091 | 87.9125 | 117.0455 | 94.1918 | 109.982 | 290.054 | 802.1537 | 117.3462 | 94.6405 | 97.6757 | 99.5657 | 144.0065 | 861.883 | 334.9432 | 756.3272 |  | 897.9042 | 96.6303 | 81.6462 | 107.6046 | 265.8558 | 704.0429 | 144.7744 | 101.0711 | 146.11 | 346.9841 | 790.4859 | 98.8494 | 39.2002 | 59.0183 | 88.3488 | 125.3612 | 949.4209 | 938.5183 | 960.6056 | 942.3617 | 81.7823 | 99.5864 | 131.9089 | 294.3754 | 707.4963 | 59.1575 | 97.5536 | 157.6001 | 394.61 | 770.1927 | 45.6188 | 72.8752 | 91.0723 | 98.3098 | 133.4932 | 838.2252 |  | 878.7999 | 648.4921 |  | 55.8574 | 102.5667 | 128.4933 | 295.4127 | 735.8994 | 64.5535 | 100.2339 | 138.0593 | 372.668 | 835.4333 | 35.2972 | 37.1242 | 53.2115 | 87.8083 | 145.9602 | 977.5907 | 945.3407 | 962.3325 | 961.2231 | 70.9171 | 101.9197 | 138.4444 | 281.465 | 718.6241 |  | 994.8545 |  |  | 1014.2934 | 1007.6633 | 885.5434 | 964.0517 | 878.2627 | 955.3347 | 920.7374 | 886.9044 | 717.5565 | 799.0413 | 868.8685 | 825.3266 | 853.896 | 968.1678 | 1015.3923 | 974.2482 | 1013.5881 | 1004.2854 | 244.2614 |  |  | 96.5062 | 230.5321 | 270.5551 | 149.209 | 116.7577 | 112.8813 | 131.627 | 98.7197 | 294.6235 | 755.8149 | 265.4734 | 96.0133 | 97.987 | 95.8491 | 104.8269 | 865.3976 | 900.8172 | 892.8421 | 902.2634 | 908.5411 | 99.392 | 100.8632 | 120.285 | 99.2601 | 653.3673 | 129.2503 | 98.6658 | 334.6271 | 765.6477 | 110.6011 | 37.2509 | 54.6748 | 85.0568 | 125.5041 | 928.7149 | 909.8092 | 917.7253 | 765.6532 | 98.9099 | 86.623 | 113.7189 | 228.6956 | 684.5409 | 47.1074 | 73.2027 | 110.3818 | 253.7413 | 743.8306 | 31.9375 | 36.8574 | 50.7723 | 84.5759 | 134.009 | 825.4832 | 819.9346 | 787.3575 | 863.7204 | 816.5228 | 47.7822 | 76.0799 | 108.3441 | 217.0545 | 680.3698 | 53.9509 | 86.9558 | 112.4191 | 243.518 | 811.1657 | 34.2153 | 39.1908 | 57.535 | 91.1266 | 156.1525 | 946.6284 | 932.4216 | 994.547 | 957.5392 | 54.6889 | 118.2247 | 88.2964 | 278.1637 | 739.545 | 935.6091 | 985.1043 | 995.8362 |  | 1037.1472 | 1028.0131 | 1034.1967 | 916.8573 | 1027.3549 | 851.7545 |  | 1051.8182 | 1001.1247 | 1012.8514 | 48.1761 | 56.7278 | 77.4557 | 947.0691 | 732.6391 | 626.8358 | 683.7695 | 278.3354 | 373.8006 | 365.4957 | 268.2445 | 0.0018126 | -0.060958 | 0.0025833 | 0.1091 | 0.015012 | -0.0047931 | 0.11656 | 0.0059442 | -0.10874 | -198.8511 | 17.4767 | -198.6911 | 15.6801 | -191.8015 | 18.2857 | -191.8446 | 16.6226 | 28.2773 | 17.0948 | 28.1634 | 16.9819 | 3730.8051 | 3965.3897 | 1023.3885 | 369.6481 | -166.7285 | 679.7374
14:19 | 3181 |  |  | -39.6208 | -34.9246 | -62.0228 | -30.7223 | -35.6491 | -50.1751 | -48.9644 | 3.191 | 30.4719 | 18.8377 | 3.6274 |  |  |  | -50.4291 | -41.4735 | -42.6562 | -15.2115 |  | -55.8764 | -46.6685 | 10.3868 | 25.9431 | 17.6576 | 3.2543 | 76.7903 | 239.3415 | 233.8948 | 110.9438 | 109.5646 | 117.4849 | 173.827 | 87.8934 | 117.9998 | 94.1967 | 110.003 | 290.1546 | 802.2106 | 117.4034 | 94.6629 | 97.693 | 99.5733 | 144.0576 | 861.6838 | 335.1476 | 756.4298 |  | 897.7627 | 96.6159 | 81.6665 | 107.6463 | 265.9899 | 704.1623 | 144.8842 | 101.0474 | 146.1304 | 347.1079 | 790.6018 | 98.8777 | 39.2057 | 59.0719 | 88.3844 | 125.4268 | 949.3535 | 938.553 | 960.5455 | 942.2119 | 81.8406 | 99.5853 | 131.9446 | 294.5159 | 707.6253 | 59.149 | 97.5846 | 157.6437 | 394.7551 | 770.3032 | 45.6759 | 72.9406 | 91.1276 | 98.3334 | 133.5723 | 838.0666 |  | 878.7042 | 649.1391 |  | 55.9296 | 102.5845 | 128.5239 | 295.5557 | 736.0075 | 64.6462 | 100.2564 | 138.125 | 372.8422 | 835.4952 | 35.2827 | 37.1561 | 53.2399 | 87.8732 | 145.9857 | 977.6967 | 945.3453 | 962.3611 | 961.2912 | 70.9834 | 101.9198 | 138.4903 | 281.5652 | 718.7456 |  | 994.7784 |  |  | 1014.2503 | 1007.7415 | 885.6598 | 964.1977 | 878.305 | 955.4127 | 930.7487 | 888.2164 | 697.4326 | 789.944 | 838.6074 | 832.4386 | 854.0831 | 959.2193 | 1015.4441 | 974.2456 | 1013.5156 | 1004.2997 | 244.3513 |  |  | 96.5522 | 230.5421 | 270.2657 | 148.9615 | 116.8254 | 112.8666 | 131.7508 | 98.7315 | 294.7563 | 755.9766 | 265.5907 | 96.0356 | 97.9712 | 95.8737 | 104.8299 | 865.6349 | 900.7385 | 892.8242 | 901.4466 | 908.3615 | 99.4539 | 100.8479 | 120.3017 | 99.2598 | 653.5296 | 129.2966 | 98.6572 | 334.7811 | 765.8338 | 110.6831 | 37.2628 | 54.695 | 85.0754 | 125.5517 | 928.778 | 909.8558 | 917.6712 | 765.6754 | 98.9217 | 86.6778 | 113.7189 | 228.7812 | 684.6633 | 47.1361 | 73.2394 | 110.3894 | 253.7984 | 743.9574 | 32.034 | 36.8866 | 50.8185 | 84.6925 | 134.0273 | 827.3544 | 820.8536 | 787.1989 | 864.7701 | 816.3639 | 47.8314 | 76.1132 | 108.2965 | 217.1629 | 680.4347 | 54.0086 | 87.028 | 112.4596 | 243.6414 | 811.3725 | 34.2118 | 39.1919 | 57.5506 | 91.1637 | 156.2064 | 946.4608 | 932.4175 | 994.3813 | 957.6789 | 54.6485 | 118.2513 | 88.3098 | 278.282 | 739.6661 | 937.3892 | 984.5596 | 995.0422 |  | 1037.5397 | 1027.8588 | 1033.8482 | 917.2219 | 1027.8111 | 851.8621 |  | 1051.7214 | 1001.1572 | 1012.5552 | 48.2441 | 56.762 | 77.4524 | 946.985 | 732.8331 | 626.8393 | 683.8258 | 278.5787 | 374.1069 | 365.8025 | 268.4441 | 0.0020666 | -0.0605 | 0.002743 | 0.10966 | 0.015263 | -0.0047502 | 0.10435 | -0.01507 | -0.093298 | -198.7403 | 17.5034 | -198.6203 | 15.6863 | -191.6723 | 18.3021 | -191.7246 | 16.639 | 28.5481 | 17.1194 | 28.4588 | 16.9716 | 3777.36 | 3962.3703 | 1023.334 | 369.9547 | -166.3183 | 679.8362
14:19 | 3182 |  |  | -39.4977 | -34.4868 | -61.9917 | -30.5897 | -35.6106 | -50.1508 | -48.7718 | 3.1904 | 30.4816 | 18.8563 | 3.628 |  |  |  | -50.3758 | -41.1846 | -42.5007 | -15.1449 |  | -55.7515 | -46.5071 | 10.3709 | 25.9191 | 17.6514 | 3.2538 | 78.4545 | 239.4473 | 233.9925 | 110.9892 | 109.6116 | 117.4904 | 173.8526 | 87.8952 | 119.1235 | 94.1709 | 110.0034 | 290.2278 | 802.2636 | 117.4616 | 94.6947 | 97.7114 | 99.6063 | 144.0924 | 861.5323 | 335.2989 | 756.5638 |  | 897.6565 | 96.5949 | 81.7048 | 107.6773 | 266.1155 | 704.2725 | 144.902 | 101.0561 | 146.1801 | 347.2258 | 790.7044 | 98.8855 | 39.1977 | 59.1083 | 88.4117 | 125.4849 | 949.3441 | 938.5147 | 960.4006 | 942.0368 | 81.8242 | 99.5883 | 131.9934 | 294.6385 | 707.7555 | 59.1582 | 97.614 | 157.6982 | 394.908 | 770.4132 | 45.7044 | 73.0301 | 91.1611 | 98.3806 | 133.6675 | 838.4789 |  | 878.4784 | 649.4333 |  | 55.9804 | 102.5778 | 128.5423 | 295.6764 | 736.0901 | 64.6042 | 100.2633 | 138.1901 | 373.0128 | 835.6096 | 35.3005 | 37.2026 | 53.291 | 87.9617 | 146.0698 | 977.7913 | 945.2138 | 962.348 | 961.366 | 71.0828 | 101.9043 | 138.4991 | 281.6702 | 718.8682 |  | 995.5355 |  |  | 1014.1881 | 1007.7802 | 885.7477 | 964.3003 | 878.3258 | 955.4957 | 932.6741 | 878.1284 | 702.5354 | 791.406 | 826.4099 | 849.7999 | 844.8732 | 955.8292 | 1015.5605 | 974.2478 | 1013.4771 | 1004.3403 | 244.4263 |  |  | 96.593 | 230.7759 | 270.5095 | 148.7888 | 116.8976 | 112.834 | 131.8513 | 98.7408 | 294.892 | 756.1276 | 265.7012 | 96.057 | 97.989 | 95.8883 | 104.8327 | 864.9666 | 900.6313 | 892.8277 | 901.7404 | 908.1578 | 99.4619 | 100.8282 | 120.3365 | 99.3032 | 653.691 | 129.3344 | 98.6561 | 334.9203 | 766.008 | 110.7852 | 37.2708 | 54.7186 | 85.0861 | 125.5826 | 928.8482 | 909.9052 | 917.6334 | 765.7371 | 98.92 | 86.7083 | 113.7444 | 228.8562 | 684.7803 | 47.1398 | 73.2502 | 110.3731 | 253.8835 | 744.0768 | 32.0641 | 36.9314 | 50.8595 | 84.7697 | 134.0603 | 828.9186 | 821.4089 | 787.0418 | 865.6101 | 816.261 | 47.8345 | 76.141 | 108.2404 | 217.2724 | 680.5081 | 54.0454 | 87.0838 | 112.4811 | 243.7559 | 811.5715 | 34.2365 | 39.2215 | 57.5676 | 91.1963 | 156.2584 | 946.3703 | 932.3745 | 994.2077 | 957.8119 | 54.7309 | 118.2932 | 88.3437 | 278.4208 | 739.8026 | 938.8346 | 983.735 | 995.0144 |  | 1037.8076 | 1027.8118 | 1033.6477 | 917.4796 | 1028.0644 | 852.0632 |  | 1051.6576 | 1001.2993 | 1012.2957 | 48.2667 | 56.7869 | 77.4406 | 946.4347 | 733.0257 | 626.8102 | 683.9069 | 278.797 | 374.3888 | 366.1266 | 268.6008 | 0.001911 | -0.061017 | 0.0025641 | 0.11001 | 0.015041 | -0.0046247 | 0.095013 | -0.0003478 | -0.1017 | -198.5372 | 17.4418 | -198.4264 | 15.6555 | -191.5492 | 18.3206 | -191.5769 | 16.6041 | 28.9604 | 17.0763 | 28.8127 | 16.9737 | 3756.0654 | 3962.0764 | 1023.311 | 370.2577 | -165.7691 | 679.918
14:19 | 3183 |  |  | -39.3939 | -34.1195 | -62.1067 | -30.5207 | -35.5159 | -49.9984 | -48.7049 | 3.1877 | 30.4924 | 18.8764 | 3.6275 |  |  |  | -50.3653 | -41.0295 | -42.2007 | -14.9776 |  | -55.6737 | -46.3168 | 10.3575 | 25.8898 | 17.6377 | 3.2583 | 79.0985 | 239.5511 | 234.0916 | 111.0172 | 109.663 | 117.5025 | 173.8914 | 87.9138 | 120.277 | 94.1699 | 110.0439 | 290.3559 | 802.3217 | 117.4805 | 94.7253 | 97.7388 | 99.6231 | 144.1538 | 861.4745 | 335.4809 | 756.7316 |  | 897.5664 | 96.588 | 81.7614 | 107.693 | 266.2441 | 704.3731 | 144.8961 | 101.0914 | 146.2536 | 347.3598 | 790.8239 | 98.8818 | 39.2237 | 59.1208 | 88.4242 | 125.5414 | 949.2933 | 938.4319 | 960.1884 | 941.9051 | 81.7896 | 99.5832 | 132.0487 | 294.7616 | 707.89 | 59.1774 | 97.6544 | 157.7644 | 395.0543 | 770.5177 | 45.7645 | 73.0532 | 91.1728 | 98.3908 | 133.6796 | 838.794 |  | 878.1269 | 649.3757 |  | 56.0027 | 102.5649 | 128.5867 | 295.8246 | 736.2142 | 64.5889 | 100.2662 | 138.2486 | 373.1694 | 835.7205 | 35.3502 | 37.2102 | 53.2991 | 88.0535 | 146.1239 | 978.0259 | 945.0236 | 962.297 | 961.4572 | 71.1258 | 101.8877 | 138.503 | 281.7782 | 719.0001 |  | 995.5768 |  |  | 1014.1192 | 1007.8404 | 885.8011 | 964.3248 | 878.3695 | 955.5827 | 934.7578 | 872.4291 | 729.0511 | 794.4709 | 830.202 | 861.0616 | 845.6803 | 959.8541 | 1015.6609 | 974.2596 | 1013.4405 | 1004.3983 | 244.4882 |  |  | 96.6337 | 231.1888 | 270.5335 | 148.6403 | 116.9743 | 112.8008 | 131.9346 | 98.7365 | 295.0172 | 756.2737 | 265.8187 | 96.0801 | 98.0244 | 95.8855 | 104.8246 | 864.4079 | 900.4542 | 892.7929 | 902.7625 | 907.8824 | 99.4879 | 100.8007 | 120.369 | 99.2945 | 653.844 | 129.3671 | 98.6624 | 335.0707 | 766.1665 | 110.8432 | 37.2908 | 54.7423 | 85.1259 | 125.6204 | 928.8619 | 909.9851 | 917.6382 | 765.7998 | 98.9271 | 86.7564 | 113.7998 | 228.9669 | 684.8884 | 47.1225 | 73.3008 | 110.4219 | 253.9487 | 744.1992 | 32.0397 | 36.9278 | 50.8739 | 84.8455 | 134.0924 | 828.3591 | 821.9039 | 786.954 | 866.2316 | 816.2857 | 47.8414 | 76.162 | 108.2301 | 217.3665 | 680.5933 | 54.0655 | 87.1286 | 112.4627 | 243.8666 | 811.7372 | 34.289 | 39.2259 | 57.5952 | 91.2218 | 156.3134 | 946.2003 | 932.3443 | 994.1333 | 957.9555 | 54.8942 | 118.3218 | 88.3612 | 278.5713 | 739.953 | 940.1071 | 983.0387 | 994.7735 |  | 1037.933 | 1027.8445 | 1033.5723 | 917.6318 | 1028.108 | 852.4315 |  | 1051.613 | 1001.3932 | 1012.1188 | 48.2788 | 56.8221 | 77.4661 | 945.6143 | 733.1412 | 626.8378 | 684.0514 | 279.014 | 374.7351 | 366.3738 | 268.8777 | 0.0018222 | -0.060985 | 0.0016553 | 0.10961 | 0.014937 | -0.0046683 | 0.103 | -0.00057578 | -0.12622 | -198.5464 | 17.489 | -198.3618 | 15.6781 | -191.4169 | 18.2877 | -191.4477 | 16.639 | 29.1942 | 17.1277 | 29.1019 | 16.9819 | 3780.8273 | 3960.3994 | 1023.3043 | 370.5545 | -165.2771 | 679.9895
14:19 | 3184 |  |  | -39.269 | -33.7977 | -62.159 | -30.3687 | -35.2932 | -49.9007 | -48.5694 | 3.1812 | 30.5068 | 18.9039 | 3.6294 |  |  |  | -50.2536 | -40.8998 | -42.2027 | -14.9339 |  | -55.5047 | -46.36 | 10.3452 | 25.8615 | 17.6319 | 3.26 | 77.8059 | 239.6608 | 234.1974 | 111.0483 | 109.7233 | 117.5348 | 173.9165 | 87.9414 | 121.3716 | 94.2065 | 110.0923 | 290.5377 | 802.3957 | 117.5426 | 94.7288 | 97.7579 | 99.6221 | 144.2245 | 861.4687 | 335.6403 | 756.8817 |  | 897.5824 | 96.6098 | 81.799 | 107.7214 | 266.3754 | 704.4694 | 144.9526 | 101.0927 | 146.2963 | 347.4981 | 790.9631 | 98.8686 | 39.2408 | 59.1423 | 88.46 | 125.6021 | 949.2349 | 938.433 | 960.1165 | 941.8988 | 81.8594 | 99.5793 | 132.0927 | 294.8993 | 708.0254 | 59.1931 | 97.69 | 157.8184 | 395.1975 | 770.6199 | 45.7614 | 73.0627 | 91.1878 | 98.4097 | 133.7348 | 838.962 |  | 877.797 | 680.6086 |  | 56.0241 | 102.5813 | 128.6244 | 295.9683 | 736.3383 | 64.6327 | 100.2764 | 138.2879 | 373.3118 | 835.832 | 35.3812 | 37.1893 | 53.2951 | 88.1226 | 146.1324 | 978.0639 | 945.1141 | 962.2216 | 961.6363 | 71.1439 | 101.8937 | 138.5449 | 281.8875 | 719.13 |  | 995.2454 |  |  | 1014.0589 | 1007.904 | 885.8739 | 964.3357 | 878.4066 | 955.6249 | 935.3289 | 874.0306 | 769.6673 | 796.339 | 821.5389 | 866.6019 | 854.566 | 969.3756 | 1015.8114 | 974.2907 | 1013.4615 | 1004.4955 | 244.5471 |  |  | 96.6664 | 231.4677 | 270.5458 | 148.3436 | 117.041 | 112.7583 | 131.9832 | 98.7371 | 295.1266 | 756.407 | 265.9496 | 96.0949 | 98.0229 | 95.897 | 104.8388 | 864.0576 | 900.139 | 892.7079 | 902.9532 | 907.5693 | 99.5061 | 100.7995 | 120.388 | 99.2832 | 654.0075 | 129.4066 | 98.6617 | 335.2331 | 766.3175 | 110.8388 | 37.3265 | 54.7718 | 85.1672 | 125.6633 | 929.1283 | 910.0316 | 917.606 | 765.8879 | 98.9287 | 86.8196 | 113.8061 | 229.0753 | 685.0345 | 47.1477 | 73.3573 | 110.4731 | 254.0318 | 744.3447 | 31.9794 | 36.9144 | 50.8879 | 84.9448 | 134.1164 | 828.1893 | 821.9918 | 786.9149 | 866.1671 | 816.299 | 47.8657 | 76.1992 | 108.2463 | 217.4762 | 680.6962 | 54.0996 | 87.185 | 112.4774 | 243.9887 | 811.9263 | 34.2762 | 39.2378 | 57.6308 | 91.2573 | 156.3682 | 946.0238 | 932.2776 | 994.0061 | 958.0707 | 54.8514 | 118.3403 | 88.3928 | 278.6687 | 740.0539 | 940.8206 | 982.252 | 994.0298 |  | 1037.8893 | 1027.935 | 1033.5593 | 917.6842 | 1027.9873 | 852.8998 |  | 1051.5831 | 1001.5317 | 1011.9219 | 48.2679 | 56.8171 | 77.4478 | 944.5971 | 733.2723 | 626.9224 | 684.1896 | 279.3348 | 375.0979 | 366.7379 | 269.1375 | 0.0022559 | -0.061074 | 0.0024162 | 0.1105 | 0.014939 | -0.0043973 | 0.096431 | -0.0033227 | -0.11198 | -198.3772 | 17.3946 | -198.131 | 15.6411 | -191.2446 | 18.3268 | -191.3615 | 16.6349 | 29.5942 | 17.0537 | 29.5235 | 16.9572 | 3717.6342 | 3961.9041 | 1023.2979 | 370.9179 | -164.8537 | 680.0974
14:19 | 3185 |  |  | -39.2491 | -33.7897 | -62.2035 | -30.3333 | -35.3104 | -49.7483 | -48.4978 | 3.1794 | 30.5109 | 18.9231 | 3.6289 |  |  |  | -50.1655 | -40.8875 | -42.1086 | -14.9519 |  | -55.3579 | -46.2098 | 10.3403 | 25.847 | 17.6248 | 3.2588 | 78.2477 | 239.756 | 234.3017 | 111.0871 | 109.7768 | 117.5772 | 173.926 | 87.9664 | 122.3402 | 94.2383 | 110.1198 | 290.6918 | 802.485 | 117.6033 | 94.6815 | 97.7603 | 99.6324 | 144.2929 | 861.4754 | 335.7535 | 756.9124 |  | 897.6534 | 96.5728 | 81.8054 | 107.7687 | 266.4999 | 704.59 | 145.0097 | 101.1023 | 146.3314 | 347.6193 | 791.0785 | 98.8687 | 39.2076 | 59.1846 | 88.4957 | 125.6536 | 949.138 | 938.4219 | 960.0235 | 941.8452 | 81.9167 | 99.5892 | 132.1421 | 295.0159 | 708.144 | 59.1938 | 97.7039 | 157.8664 | 395.3445 | 770.734 | 45.6975 | 73.0992 | 91.1829 | 98.4297 | 133.8155 | 839.2962 |  | 877.4965 | 738.3097 |  | 56.0361 | 102.5989 | 128.6556 | 296.0931 | 736.4322 | 64.6722 | 100.3012 | 138.3469 | 373.4549 | 835.9759 | 35.3963 | 37.1918 | 53.3253 | 88.1974 | 146.1739 | 978.0582 | 945.1414 | 962.1308 | 961.6552 | 71.1471 | 101.8891 | 138.5822 | 281.9907 | 719.2634 |  | 994.9417 |  |  | 1014.0341 | 1007.926 | 885.951 | 964.3346 | 878.3718 | 955.5698 | 940.2853 | 874.3541 | 812.6411 | 802.6991 | 812.7205 | 868.7624 | 861.2938 | 980.1516 | 1016.0703 | 974.3317 | 1013.5294 | 1004.6056 | 244.6248 |  |  | 96.7086 | 231.7385 | 270.8725 | 148.4026 | 117.1014 | 112.6899 | 131.9844 | 98.7393 | 295.2258 | 756.5356 | 266.0722 | 96.0948 | 98.0168 | 95.9243 | 104.8657 | 864.0203 | 899.7989 | 892.6573 | 903.2245 | 907.2453 | 99.4647 | 100.8121 | 120.4354 | 99.2795 | 654.1772 | 129.4453 | 98.6653 | 335.3998 | 766.4609 | 110.8362 | 37.3438 | 54.7936 | 85.1779 | 125.6996 | 929.2877 | 910.0704 | 917.5657 | 765.9695 | 98.9302 | 86.8615 | 113.8044 | 229.1656 | 685.181 | 47.1636 | 73.3603 | 110.5063 | 254.1822 | 744.5136 | 31.8673 | 36.8583 | 50.9257 | 85.0847 | 134.1428 | 828.1343 | 821.5328 | 786.9109 | 865.415 | 816.2473 | 47.8938 | 76.2379 | 108.2786 | 217.5867 | 680.8267 | 54.1279 | 87.2738 | 112.551 | 244.1184 | 812.1444 | 34.2888 | 39.2641 | 57.6714 | 91.3016 | 156.4255 | 946.0244 | 932.194 | 993.8523 | 958.1636 | 54.8069 | 118.3789 | 88.4469 | 278.7596 | 740.1402 | 940.5494 | 982.2811 | 995.8558 |  | 1037.6668 | 1028.0495 | 1033.5588 | 917.6506 | 1027.7167 | 853.3068 |  | 1051.5719 | 1001.6787 | 1011.7291 | 48.2989 | 56.7892 | 77.4836 | 944.754 | 733.418 | 627.0112 | 684.3139 | 279.527 | 375.4479 | 367.0245 | 269.2959 | 0.0018814 | -0.0616 | 0.0024406 | 0.11042 | 0.015155 | -0.0044436 | 0.11124 | 0.0012626 | -0.088255 | -198.2726 | 17.4582 | -198.1064 | 15.6657 | -191.1523 | 18.2528 | -191.1646 | 16.6102 | 29.8896 | 17.1071 | 29.7666 | 16.986 | 3765.1545 | 3961.7553 | 1023.2769 | 371.2362 | -164.644 | 680.2146
14:19 | 3186 |  |  | -39.1733 | -33.6597 | -62.1228 | -30.2294 | -35.2453 | -49.6493 | -48.4178 | 3.1827 | 30.5068 | 18.9463 | 3.6288 |  |  |  | -50.0064 | -40.78 | -41.921 | -14.9176 |  | -55.2522 | -45.8587 | 10.3352 | 25.836 | 17.6217 | 3.2589 | 77.5558 | 239.8328 | 234.4054 | 111.1388 | 109.8277 | 117.6269 | 173.951 | 88.0455 | 123.1736 | 94.279 | 110.1605 | 290.8313 | 802.5865 | 117.6377 | 94.6964 | 97.7446 | 99.6366 | 144.3449 | 861.498 | 335.89 | 756.9047 |  | 897.66 | 96.5379 | 81.8318 | 107.7857 | 266.628 | 704.7196 | 145.004 | 101.1175 | 146.4024 | 347.7368 | 791.1811 | 98.8853 | 39.2198 | 59.1898 | 88.5015 | 125.7056 | 949.0418 | 938.3672 | 959.8279 | 941.7124 | 81.9145 | 99.5926 | 132.1887 | 295.1147 | 708.2766 | 59.2174 | 97.714 | 157.9175 | 395.4825 | 770.8359 | 45.7221 | 73.1326 | 91.1893 | 98.4418 | 133.8271 | 839.091 |  | 877.1724 | 771.2694 |  | 56.0262 | 102.5783 | 128.6853 | 296.2382 | 736.5482 | 64.7007 | 100.3181 | 138.3986 | 373.6209 | 836.0564 | 35.3837 | 37.2256 | 53.3703 | 88.2748 | 146.232 | 978.5363 | 945.0251 | 962.1148 | 961.773 | 71.1791 | 101.8867 | 138.6257 | 282.0961 | 719.4048 |  | 994.0996 |  |  | 1014.0674 | 1007.9932 | 886.002 | 964.2604 | 878.2596 | 955.4206 | 956.7858 | 872.7481 | 840.2771 | 814.5479 | 804.5048 | 871.4089 | 870.9229 | 1002.8705 | 1016.3988 | 974.3819 | 1013.5981 | 1004.7096 | 244.7256 |  |  | 96.7571 | 232.1085 | 270.9193 | 148.3748 | 117.1599 | 112.614 | 132.0753 | 98.7496 | 295.323 | 756.6463 | 266.1825 | 96.1032 | 98.0292 | 95.9367 | 104.8662 | 864.0444 | 899.5195 | 892.5667 | 902.4074 | 906.8964 | 99.4931 | 100.7926 | 120.4528 | 99.2759 | 654.3241 | 129.4658 | 98.6781 | 335.5359 | 766.6054 | 110.8613 | 37.3398 | 54.8127 | 85.1972 | 125.7418 | 929.2007 | 910.1214 | 917.5678 | 766.0262 | 98.9131 | 86.9144 | 113.8328 | 229.2535 | 685.2899 | 47.192 | 73.3704 | 110.5301 | 254.348 | 744.6893 | 31.8532 | 36.876 | 50.9481 | 85.1466 | 134.1688 | 827.8043 | 821.41 | 786.9043 | 865.098 | 816.1611 | 47.9006 | 76.2818 | 108.3022 | 217.6895 | 680.9462 | 54.1505 | 87.3758 | 112.5757 | 244.2355 | 812.3349 | 34.3182 | 39.2673 | 57.7032 | 91.3426 | 156.4717 | 946.0722 | 932.123 | 993.988 | 958.2944 | 54.8543 | 118.4144 | 88.4963 | 278.8649 | 740.2437 | 940.8601 | 982.7672 | 997.8879 |  | 1037.2709 | 1028.191 | 1033.5591 | 917.602 | 1027.4798 | 853.5307 |  | 1051.5633 | 1001.8013 | 1011.535 | 48.3175 | 56.8365 | 77.5048 | 946.4207 | 733.5545 | 627.159 | 684.4126 | 279.8006 | 375.7806 | 367.3934 | 269.5875 | 0.0024811 | -0.061231 | 0.0028983 | 0.11101 | 0.015607 | -0.0042893 | 0.10281 | 0.0046769 | -0.10776 | -198.1218 | 17.4131 | -197.891 | 15.5939 | -190.8784 | 18.2487 | -191.0261 | 16.6677 | 30.2189 | 17.0907 | 30.1881 | 16.9244 | 3795.6134 | 3960.7538 | 1023.2477 | 371.587 | -164.1701 | 680.3568
14:19 | 3187 |  |  | -39.0423 | -33.5303 | -61.9284 | -30.1784 | -35.2276 | -49.5861 | -48.2772 | 3.1844 | 30.5093 | 18.9655 | 3.6303 |  |  |  | -49.8637 | -40.5304 | -41.7879 | -14.8536 |  | -55.1312 | -45.8303 | 10.3367 | 25.8321 | 17.6155 | 3.257 | 77.207 | 239.9246 | 234.5069 | 111.1952 | 109.8791 | 117.6681 | 173.9758 | 88.1232 | 123.893 | 94.3025 | 110.1799 | 290.9683 | 802.6615 | 117.698 | 94.7629 | 97.764 | 99.6329 | 144.3961 | 861.5624 | 335.9973 | 757.0645 |  | 897.758 | 96.5442 | 81.8696 | 107.8054 | 266.7495 | 704.8287 | 144.9842 | 101.1157 | 146.4523 | 347.8747 | 791.2978 | 98.89 | 39.2674 | 59.1834 | 88.5158 | 125.7569 | 948.9361 | 938.3207 | 959.5713 | 941.6008 | 81.9318 | 99.5981 | 132.2337 | 295.2479 | 708.4157 | 59.2321 | 97.7237 | 157.9588 | 395.6114 | 770.9388 | 45.7692 | 73.1671 | 91.1889 | 98.4397 | 133.817 | 838.2166 |  | 876.8373 | 779.1347 |  | 56.0567 | 102.5608 | 128.7206 | 296.3599 | 736.6345 | 64.7268 | 100.3086 | 138.4379 | 373.7653 | 836.1546 | 35.3934 | 37.2579 | 53.3982 | 88.3404 | 146.2805 | 978.9017 | 945.4963 | 962.2352 | 962.3732 | 71.2222 | 101.8917 | 138.6796 | 282.2093 | 719.5438 |  | 993.6492 |  |  | 1014.158 | 1008.0691 | 886.0522 | 964.231 | 878.0794 | 955.2138 | 959.1959 | 872.276 | 848.8621 | 814.5517 | 813.3836 | 868.4102 | 880.4362 | 1011.3117 | 1016.7692 | 974.4432 | 1013.6586 | 1004.8451 | 244.8493 |  |  | 96.7935 | 232.0143 | 270.6114 | 148.1497 | 117.2234 | 112.5588 | 132.1536 | 98.7613 | 295.463 | 756.7511 | 266.3027 | 96.1252 | 98.0463 | 95.9459 | 104.8587 | 863.927 | 899.3108 | 892.4719 | 902.7388 | 906.6246 | 99.4845 | 100.7841 | 120.4681 | 99.2713 | 654.4758 | 129.5 | 98.6709 | 335.6777 | 766.7478 | 110.9032 | 37.3465 | 54.8285 | 85.2371 | 125.7866 | 929.3757 | 910.1536 | 917.5765 | 766.1329 | 98.9057 | 86.962 | 113.8588 | 229.331 | 685.4077 | 47.2122 | 73.402 | 110.5613 | 254.5503 | 744.8522 | 31.872 | 36.957 | 50.9526 | 85.2032 | 134.2204 | 827.8992 | 821.5574 | 786.8358 | 865.3172 | 816.0349 | 47.8763 | 76.317 | 108.3706 | 217.8079 | 681.0837 | 54.1796 | 87.4778 | 112.5901 | 244.3506 | 812.5174 | 34.3003 | 39.2769 | 57.7223 | 91.3759 | 156.515 | 946.2752 | 932.0495 | 994.2429 | 958.5345 | 54.8445 | 118.4322 | 88.5224 | 278.9779 | 740.3622 | 941.7006 | 983.3512 | 998.235 |  | 1036.7213 | 1028.3282 | 1033.5708 | 917.5548 | 1027.3698 | 853.7177 |  | 1051.5483 | 1001.8575 | 1011.3424 | 48.3016 | 56.8242 | 77.5105 | 947.8605 | 733.5524 | 627.3269 | 684.5322 | 280.0444 | 376.1152 | 367.7501 | 269.7504 | 0.0026088 | -0.061289 | 0.0030498 | 0.11154 | 0.015751 | -0.0042778 | 0.087594 | 0.0046504 | -0.11474 | -197.9741 | 17.3987 | -197.8572 | 15.6555 | -190.8846 | 18.3103 | -190.8907 | 16.6513 | 30.5728 | 17.0763 | 30.462 | 16.9983 | 3768.3596 | 3961.7202 | 1023.1994 | 371.9327 | -163.7302 | 680.4397
14:19 | 3188 |  |  | -38.9846 | -33.2455 | -61.7025 | -30.0428 | -35.0959 | -49.3661 | -48.0393 | 3.1839 | 30.5166 | 18.9941 | 3.6307 |  |  |  | -49.7878 | -40.3033 | -41.6833 | -14.7947 |  | -54.9421 | -45.6974 | 10.3384 | 25.8337 | 17.6146 | 3.2534 | 78.1988 | 240.0596 | 234.6113 | 111.2402 | 109.9262 | 117.6895 | 174.0051 | 88.1289 | 124.5125 | 94.3065 | 110.1909 | 291.0918 | 802.7254 | 117.7674 | 94.7597 | 97.8151 | 99.6489 | 144.4629 | 861.6176 | 336.0521 | 757.1918 |  | 897.8548 | 96.5665 | 81.885 | 107.849 | 266.8768 | 704.9628 | 145.0195 | 101.0954 | 146.5002 | 348.007 | 791.4084 | 98.8679 | 39.2797 | 59.2045 | 88.5584 | 125.8143 | 948.7461 | 938.2363 | 959.2784 | 941.4874 | 81.9432 | 99.5927 | 132.2744 | 295.3952 | 708.5456 | 59.2459 | 97.7596 | 158.0021 | 395.7433 | 771.0385 | 45.8058 | 73.2154 | 91.2137 | 98.4542 | 133.8639 | 837.876 |  | 876.5148 | 777.9826 |  | 56.0914 | 102.5532 | 128.7513 | 296.4628 | 736.6786 | 64.7627 | 100.3041 | 138.48 | 373.8963 | 836.286 | 35.4163 | 37.2592 | 53.4082 | 88.4152 | 146.3209 | 978.8775 | 945.9044 | 962.3248 | 962.7522 | 71.2065 | 101.9344 | 138.7563 | 282.3202 | 719.6759 |  | 993.3535 |  |  | 1014.3 | 1008.1119 | 886.0926 | 964.2174 | 877.8546 | 954.9624 | 949.0527 | 876.4565 | 849.367 | 808.9561 | 837.9596 | 865.6824 | 880.7374 | 988.8305 | 1017.1189 | 974.5082 | 1013.6852 | 1005.0013 | 244.9943 |  |  | 96.8383 | 231.6068 | 270.0878 | 148.048 | 117.2934 | 112.5343 | 132.197 | 98.7589 | 295.62 | 756.8556 | 266.424 | 96.1399 | 98.0439 | 95.9608 | 104.8732 | 864.3997 | 899.1696 | 892.3797 | 902.2683 | 906.4183 | 99.4516 | 100.7964 | 120.5147 | 99.2647 | 654.6386 | 129.523 | 98.6815 | 335.8452 | 766.8876 | 110.9532 | 37.3637 | 54.8526 | 85.2627 | 125.8287 | 929.7053 | 910.2176 | 917.62 | 766.2494 | 98.9275 | 87.0038 | 113.8744 | 229.4177 | 685.5068 | 47.292 | 73.4367 | 110.5835 | 254.729 | 745.0073 | 31.7186 | 36.9616 | 50.956 | 85.282 | 134.2695 | 828.5372 | 821.6254 | 786.6994 | 865.5935 | 815.8745 | 47.896 | 76.3583 | 108.4176 | 217.9228 | 681.2182 | 54.2137 | 87.6102 | 112.613 | 244.4711 | 812.7074 | 34.3003 | 39.2752 | 57.7601 | 91.4113 | 156.5679 | 946.4975 | 932.1419 | 994.4826 | 958.8017 | 54.9145 | 118.4495 | 88.5438 | 279.0982 | 740.477 | 942.3849 | 984.6234 | 998.3944 |  | 1036.0696 | 1028.4517 | 1033.6155 | 917.5741 | 1027.3703 | 853.9478 |  | 1051.5435 | 1001.8192 | 1011.1469 | 48.3221 | 56.8224 | 77.5312 | 948.6317 | 733.6335 | 627.4187 | 684.6085 | 280.1988 | 376.4105 | 367.9318 | 269.9311 | 0.0022028 | -0.061259 | 0.0020352 | 0.11084 | 0.015427 | -0.0045919 | 0.085446 | -0.0032393 | -0.097956 | -197.8849 | 17.4254 | -197.7372 | 15.6103 | -190.6599 | 18.222 | -190.6784 | 16.6554 | 30.8928 | 17.101 | 30.8005 | 16.9716 | 3817.9958 | 3961.5723 | 1023.1323 | 372.1712 | -163.1056 | 680.5261
14:19 | 3189 |  |  | -38.778 | -33.0213 | -61.7139 | -29.9806 | -34.9904 | -49.2189 | -47.9469 | 3.1838 | 30.5389 | 19.0139 | 3.6358 |  |  |  | -49.8096 | -40.0805 | -41.4603 | -14.734 |  | -54.9002 | -45.6309 | 10.3358 | 25.8269 | 17.6071 | 3.2467 | 77.7478 | 240.2562 | 234.7269 | 111.2665 | 109.975 | 117.7052 | 174.0404 | 88.0719 | 125.092 | 94.2968 | 110.2113 | 291.1833 | 802.813 | 117.8185 | 94.7372 | 97.8292 | 99.6861 | 144.533 | 861.6399 | 336.2033 | 757.2159 |  | 897.8239 | 96.5854 | 81.918 | 107.8758 | 267.0125 | 705.0991 | 145.1206 | 101.1008 | 146.5724 | 348.1266 | 791.5361 | 98.8682 | 39.2767 | 59.2344 | 88.6035 | 125.8851 | 948.5284 | 938.0707 | 958.9279 | 941.276 | 82.0231 | 99.5842 | 132.3152 | 295.5306 | 708.6569 | 59.2607 | 97.7977 | 158.0563 | 395.8885 | 771.1256 | 45.8582 | 73.2741 | 91.2696 | 98.495 | 133.9746 | 838.6143 |  | 876.1311 | 768.0234 |  | 56.0982 | 102.5219 | 128.7791 | 296.5928 | 736.7558 | 64.828 | 100.3151 | 138.5235 | 374.0423 | 836.4048 | 35.4512 | 37.2536 | 53.4193 | 88.5003 | 146.3486 | 978.9551 | 945.8432 | 962.2926 | 962.7451 | 71.2224 | 101.9427 | 138.7892 | 282.4202 | 719.8156 |  | 992.3955 |  |  | 1014.4895 | 1008.128 | 886.0787 | 964.1409 | 877.6246 | 954.713 | 939.7953 | 882.6879 | 847.4132 | 802.7511 | 846.0596 | 867.9408 | 864.603 | 958.8373 | 1017.3994 | 974.5715 | 1013.6963 | 1005.1227 | 245.1204 |  |  | 96.8824 | 231.3266 | 269.4738 | 147.908 | 117.3665 | 112.5067 | 132.2314 | 98.7571 | 295.7249 | 756.9343 | 266.5307 | 96.1509 | 98.0434 | 95.9764 | 104.8871 | 864.3777 | 898.9611 | 892.2782 | 900.9544 | 906.2175 | 99.4496 | 100.7898 | 120.5431 | 99.2684 | 654.793 | 129.5489 | 98.6938 | 336.0227 | 767.0076 | 111.0349 | 37.3774 | 54.8792 | 85.2867 | 125.8583 | 930.0827 | 910.3284 | 917.7211 | 766.2789 | 98.9304 | 87.0673 | 113.9075 | 229.5162 | 685.597 | 47.307 | 73.4888 | 110.6225 | 254.7993 | 745.1338 | 31.6897 | 36.9394 | 50.9891 | 85.3356 | 134.3139 | 830.0159 | 821.8484 | 786.6091 | 865.9114 | 815.7416 | 47.9383 | 76.4026 | 108.4182 | 218.0176 | 681.3525 | 54.2659 | 87.7599 | 112.6202 | 244.5784 | 812.8853 | 34.3345 | 39.3041 | 57.7853 | 91.451 | 156.6209 | 946.5161 | 932.225 | 994.6842 | 959.0151 | 54.9995 | 118.4925 | 88.5756 | 279.2131 | 740.5939 | 943.2495 | 985.9962 | 997.4467 |  | 1035.3555 | 1028.631 | 1033.7177 | 917.7329 | 1027.5823 | 854.1898 |  | 1051.5192 | 1001.8551 | 1010.9135 | 48.3627 | 56.8394 | 77.5423 | 948.6001 | 733.7171 | 627.511 | 684.7569 | 280.4208 | 376.7315 | 368.2677 | 270.1646 | 0.0021757 | -0.061324 | 0.0024301 | 0.112 | 0.015747 | -0.004031 | 0.093939 | -0.0065412 | -0.083624 | -197.7372 | 17.372 | -197.5372 | 15.6062 | -190.5646 | 18.2877 | -190.6353 | 16.68 | 31.2405 | 17.0784 | 31.1574 | 16.9757 | 3772.5037 | 3962.1855 | 1023.0762 | 372.4996 | -162.6797 | 680.6141
14:19 | 3190 |  |  | -38.5893 | -32.8761 | -61.5949 | -29.8254 | -34.965 | -49.0817 | -47.7599 | 3.188 | 30.544 | 19.0254 | 3.6394 |  |  |  | -49.5906 | -40.1004 | -41.5813 | -14.7408 |  | -54.7071 | -45.4131 | 10.3441 | 25.8292 | 17.6154 | 3.2406 | 76.9648 | 240.4243 | 234.8536 | 111.2981 | 110.0223 | 117.7293 | 174.0629 | 88.0172 | 125.6194 | 94.291 | 110.2191 | 291.2679 | 802.9016 | 117.8407 | 94.7288 | 97.8235 | 99.6862 | 144.5908 | 861.6799 | 336.5086 | 757.3481 |  | 897.8022 | 96.5872 | 81.9438 | 107.907 | 267.1363 | 705.2131 | 145.1877 | 101.1114 | 146.6081 | 348.2505 | 791.6589 | 98.8769 | 39.2716 | 59.2403 | 88.6307 | 125.9356 | 948.2733 | 937.8832 | 958.4872 | 941.0023 | 82.067 | 99.5999 | 132.3675 | 295.6464 | 708.7803 | 59.2647 | 97.8171 | 158.1166 | 396.0381 | 771.2365 | 45.8738 | 73.3382 | 91.3088 | 98.521 | 134.0214 | 839.0033 |  | 875.687 | 762.803 |  | 56.123 | 102.5402 | 128.8111 | 296.7336 | 736.8377 | 64.8359 | 100.318 | 138.5924 | 374.2028 | 836.4944 | 35.4817 | 37.2835 | 53.4494 | 88.5846 | 146.3766 | 979.0935 | 945.9075 | 962.2819 | 962.8504 | 71.2988 | 101.9253 | 138.7973 | 282.5189 | 719.9697 |  | 991.5395 |  |  | 1014.7146 | 1008.1127 | 886.0619 | 964.0974 | 877.3964 | 954.4638 | 933.5183 | 885.3694 | 828.5996 | 786.3708 | 839.9428 | 867.4718 | 846.8783 | 948.3719 | 1017.5394 | 974.6262 | 1013.6606 | 1005.1808 | 245.2267 |  |  | 96.9226 | 230.879 | 268.9503 | 147.7327 | 117.4327 | 112.4738 | 132.2862 | 98.7753 | 295.8567 | 757.0159 | 266.6478 | 96.1585 | 98.0432 | 95.9907 | 104.8853 | 863.6899 | 898.7249 | 892.2085 | 900.649 | 906.025 | 99.4518 | 100.7604 | 120.5705 | 99.2478 | 654.9523 | 129.5942 | 98.696 | 336.2121 | 767.1473 | 111.082 | 37.3998 | 54.8942 | 85.3183 | 125.8961 | 930.4009 | 910.4536 | 917.8262 | 766.2964 | 98.9197 | 87.1274 | 113.9381 | 229.6018 | 685.7263 | 47.2646 | 73.5379 | 110.6483 | 254.8906 | 745.2498 | 31.3658 | 36.9774 | 50.9867 | 85.3756 | 134.3618 | 831.5105 | 821.8146 | 786.5752 | 865.8257 | 815.6407 | 47.9362 | 76.428 | 108.4196 | 218.1112 | 681.4935 | 54.3006 | 87.8632 | 112.6441 | 244.6849 | 813.0382 | 34.3431 | 39.3349 | 57.7961 | 91.4829 | 156.6668 | 946.3713 | 932.2328 | 994.7838 | 959.2334 | 55.0022 | 118.5401 | 88.608 | 279.3271 | 740.7124 | 943.9933 | 987.5981 | 995.9103 |  | 1034.6121 | 1028.8272 | 1033.8817 | 918.0249 | 1027.9723 | 854.4139 |  | 1051.4724 | 1001.851 | 1010.6843 | 48.3718 | 56.8588 | 77.5436 | 947.9201 | 733.8046 | 627.6816 | 684.8683 | 280.7324 | 377.1035 | 368.6614 | 270.454 | 0.0026017 | -0.061138 | 0.002129 | 0.11173 | 0.015398 | -0.0044503 | 0.11016 | 0.0068316 | -0.099462 | -197.611 | 17.3946 | -197.5187 | 15.6411 | -190.4569 | 18.259 | -190.4015 | 16.6349 | 31.6128 | 17.1153 | 31.4128 | 16.9983 | 3851.3065 | 3962.7898 | 1023.0195 | 372.8825 | -162.2477 | 680.7431
14:19 | 3191 |  |  | -38.423 | -32.8309 | -61.5559 | -29.732 | -34.9036 | -48.9458 | -47.7233 | 3.1989 | 30.534 | 19.0328 | 3.6412 |  |  |  | -49.5314 | -40.172 | -41.4382 | -14.6462 |  | -54.5537 | -45.2164 | 10.3502 | 25.8387 | 17.6092 | 3.2362 | 77.8026 | 240.533 | 234.9776 | 111.3392 | 110.0822 | 117.7569 | 174.0868 | 88.0148 | 126.0259 | 94.2981 | 110.2289 | 291.4004 | 802.9546 | 117.9163 | 94.7522 | 97.8257 | 99.6757 | 144.6325 | 861.6985 | 336.834 | 757.5172 |  | 897.7818 | 96.4489 | 81.9597 | 107.9411 | 267.2438 | 705.301 | 145.2047 | 101.1049 | 146.6479 | 348.3762 | 791.7616 | 98.8645 | 39.2617 | 59.2659 | 88.6686 | 125.9839 | 947.9922 | 937.6896 | 958.1206 | 940.7706 | 82.0612 | 99.6069 | 132.4198 | 295.7659 | 708.9163 | 59.2909 | 97.8398 | 158.1681 | 396.176 | 771.3442 | 45.8276 | 73.3509 | 91.2841 | 98.5277 | 134.013 | 839.0708 |  | 875.3439 | 760.6118 |  | 56.1365 | 102.5671 | 128.8579 | 296.8613 | 736.9108 | 64.8552 | 100.3272 | 138.6648 | 374.363 | 836.596 | 35.4834 | 37.3195 | 53.4896 | 88.6687 | 146.4323 | 979.0627 | 946.074 | 962.3046 | 963.0336 | 71.3911 | 101.9312 | 138.825 | 282.6291 | 720.121 |  | 992.4666 |  |  | 1014.9571 | 1008.0393 | 886.0696 | 964.1078 | 877.1569 | 954.1806 | 932.7262 | 883.8888 | 815.1552 | 762.0038 | 831.0142 | 863.3404 | 801.4576 | 953.7448 | 1017.4962 | 974.6735 | 1013.5279 | 1005.2092 | 245.3351 |  |  | 96.9676 | 230.5644 | 268.5661 | 147.6541 | 117.4983 | 112.43 | 132.3517 | 98.7759 | 295.9803 | 757.0992 | 266.7739 | 96.1604 | 98.0323 | 95.9994 | 104.8938 | 863.5681 | 898.4787 | 892.1287 | 899.69 | 905.7902 | 99.4575 | 100.7582 | 120.6103 | 99.2705 | 655.1161 | 129.6444 | 98.7087 | 336.3827 | 767.2872 | 111.0627 | 37.4261 | 54.9153 | 85.3411 | 125.9569 | 930.5945 | 910.5492 | 917.922 | 766.3692 | 98.9222 | 87.1834 | 113.935 | 229.6822 | 685.8493 | 47.2478 | 73.5365 | 110.6592 | 255.0071 | 745.3916 | 31.3803 | 36.9911 | 50.9785 | 85.414 | 134.3926 | 831.2012 | 822.6702 | 786.5328 | 866.6211 | 815.6147 | 47.9371 | 76.4501 | 108.4156 | 218.21 | 681.6276 | 54.2958 | 87.871 | 112.6666 | 244.7979 | 813.1708 | 34.3445 | 39.3374 | 57.8072 | 91.5044 | 156.6905 | 946.4155 | 932.1581 | 994.7795 | 959.3395 | 55.0444 | 118.6131 | 88.6643 | 279.4428 | 740.8071 | 945.2435 | 989.3638 | 996.2407 |  | 1033.8698 | 1029.0238 | 1034.0731 | 918.4953 | 1028.4677 | 854.667 |  | 1051.4104 | 1001.8339 | 1010.5132 | 48.4085 | 56.8993 | 77.5412 | 947.0694 | 733.9057 | 627.826 | 684.9509 | 280.878 | 377.3503 | 368.8228 | 270.5913 | 0.0022866 | -0.061458 | 0.0013224 | 0.11111 | 0.014908 | -0.0045328 | 0.11328 | -0.010751 | -0.095373 | -197.5402 | 17.3761 | -197.2571 | 15.5651 | -190.2168 | 18.2652 | -190.3369 | 16.678 | 31.8559 | 17.103 | 31.8436 | 16.9367 | 3755.1612 | 3959.7274 | 1022.9651 | 373.0865 | -161.9017 | 680.8659
14:19 | 3192 |  |  | -38.3938 | -32.6797 | -61.3802 | -29.7415 | -34.7843 | -48.8346 | -47.6048 | 3.2114 | 30.5098 | 19.042 | 3.6412 |  |  |  | -49.5377 | -40.2769 | -41.2452 | -14.5548 |  | -54.4266 | -45.1477 | 10.3551 | 25.8488 | 17.6101 | 3.236 | 78.0671 | 240.6547 | 235.0814 | 111.3583 | 110.1348 | 117.7846 | 174.1094 | 88.0215 | 126.4044 | 94.3182 | 110.2655 | 291.5489 | 803.018 | 117.9725 | 94.7874 | 97.8379 | 99.6825 | 144.7033 | 861.6397 | 337.0084 | 757.6425 |  | 897.768 | 96.3318 | 82.0112 | 107.9768 | 267.366 | 705.3941 | 145.2852 | 101.1317 | 146.6977 | 348.5159 | 791.8874 | 98.8755 | 39.3025 | 59.3122 | 88.7194 | 126.0537 | 947.7564 | 937.478 | 957.8062 | 940.5502 | 82.1753 | 99.6153 | 132.4771 | 295.8991 | 709.0374 | 59.2843 | 97.8582 | 158.2255 | 396.3114 | 771.4388 | 45.8197 | 73.3266 | 91.2611 | 98.5389 | 134.0464 | 839.199 |  | 875.0334 | 756.9478 |  | 56.1353 | 102.5426 | 128.8976 | 296.9932 | 736.9967 | 64.9635 | 100.3312 | 138.6953 | 374.4978 | 836.6919 | 35.4466 | 37.333 | 53.5276 | 88.7281 | 146.4851 | 979.0314 | 946.0024 | 962.2725 | 963.0056 | 71.4442 | 101.9141 | 138.8517 | 282.7431 | 720.2644 |  | 994.6962 |  |  | 1015.2013 | 1007.967 | 886.104 | 964.1284 | 876.8989 | 953.8868 | 933.6447 | 880.9008 | 800.5911 | 760.9406 | 818.9368 | 856.0954 | 785.0274 | 951.2864 | 1017.3777 | 974.7092 | 1013.3723 | 1005.2193 | 245.4211 |  |  | 97.0054 | 230.5192 | 268.3371 | 147.6026 | 117.5718 | 112.3672 | 132.3903 | 98.7741 | 296.0763 | 757.1645 | 266.889 | 96.1581 | 98.0082 | 96.019 | 104.9026 | 863.7169 | 898.1925 | 892.0234 | 900.1409 | 905.4958 | 99.4926 | 100.755 | 120.6461 | 99.3118 | 655.2767 | 129.663 | 98.6812 | 336.5324 | 767.4024 | 111.0604 | 37.4285 | 54.9301 | 85.363 | 125.9922 | 930.702 | 910.618 | 918.0271 | 766.4371 | 98.9158 | 87.2295 | 113.9364 | 229.7691 | 685.9547 | 47.2182 | 73.5387 | 110.701 | 255.091 | 745.5415 | 31.9057 | 37.0215 | 51.0241 | 85.4817 | 134.426 | 831.6368 | 824.7442 | 786.513 | 868.4528 | 815.6789 | 47.9814 | 76.481 | 108.4011 | 218.3226 | 681.764 | 54.3086 | 87.8247 | 112.6838 | 244.9088 | 813.2969 | 34.3597 | 39.3574 | 57.8273 | 91.5369 | 156.7413 | 946.591 | 932.1828 | 994.9096 | 959.5078 | 55.1088 | 118.6866 | 88.7295 | 279.5538 | 740.9083 | 947.7634 | 991.2912 | 997.1737 |  | 1033.1168 | 1029.1908 | 1034.2735 | 919.0852 | 1029.0351 | 855.0339 |  | 1051.337 | 1001.7929 | 1010.3641 | 48.4246 | 56.9012 | 77.5575 | 946.9692 | 734.0248 | 627.9806 | 685.0688 | 281.1214 | 377.6778 | 369.1579 | 270.7981 | 0.0023292 | -0.061986 | 0.0015989 | 0.11128 | 0.015416 | -0.0047012 | 0.099126 | -0.0011684 | -0.089192 | -197.3802 | 17.3535 | -197.1894 | 15.6329 | -190.1984 | 18.3083 | -190.2076 | 16.6595 | 32.2528 | 17.0886 | 32.099 | 16.986 | 3710.1926 | 3960.1724 | 1022.9054 | 373.4179 | -161.5823 | 681.0027
14:19 | 3193 |  |  | -38.3627 | -32.4082 | -61.2562 | -29.7209 | -34.7465 | -48.761 | -47.5595 | 3.2157 | 30.5169 | 19.0685 | 3.6424 |  |  |  | -49.5422 | -40.3413 | -41.1484 | -14.5589 |  | -54.2418 | -45.061 | 10.3627 | 25.859 | 17.6065 | 3.2336 | 77.1772 | 240.7706 | 235.1878 | 111.3877 | 110.1807 | 117.8235 | 174.1329 | 88.0363 | 126.72 | 94.349 | 110.3194 | 291.679 | 803.0825 | 118.0261 | 94.8019 | 97.8535 | 99.6883 | 144.7451 | 861.5409 | 337.134 | 757.7969 |  | 897.8359 | 96.3254 | 82.0429 | 108.0017 | 267.4927 | 705.5259 | 145.3329 | 101.1261 | 146.7316 | 348.6597 | 792.0058 | 98.8999 | 39.363 | 59.3257 | 88.7599 | 126.121 | 947.549 | 937.2862 | 957.546 | 940.3324 | 82.3362 | 99.6174 | 132.5109 | 296.0196 | 709.1633 | 59.2699 | 97.8889 | 158.2731 | 396.4526 | 771.541 | 45.8371 | 73.4236 | 91.3342 | 98.5798 | 134.1159 | 839.2361 |  | 874.7073 | 754.7566 |  | 56.1516 | 102.5045 | 128.9256 | 297.1122 | 737.0429 | 64.9629 | 100.3367 | 138.7302 | 374.6443 | 836.7877 | 35.4375 | 37.3461 | 53.5624 | 88.7782 | 146.5079 | 979.1952 | 945.778 | 962.2506 | 962.8885 | 71.4252 | 101.9137 | 138.91 | 282.8564 | 720.4145 |  | 996.7998 |  |  | 1015.4352 | 1007.8289 | 886.0868 | 964.0833 | 876.6305 | 953.6041 | 938.6209 | 875.6288 | 787.1305 | 761.4843 | 802.2232 | 845.439 | 826.7403 | 952.3263 | 1017.3347 | 974.7413 | 1013.3013 | 1005.2119 | 245.514 |  |  | 97.0461 | 230.4505 | 268.5701 | 147.5105 | 117.6516 | 112.3078 | 132.4599 | 98.7817 | 296.1874 | 757.2264 | 266.9981 | 96.1317 | 98.0141 | 96.0321 | 104.9161 | 863.4641 | 897.9039 | 891.904 | 900.9798 | 905.159 | 99.5346 | 100.7119 | 120.6514 | 99.3159 | 655.4271 | 129.7004 | 98.6669 | 336.6814 | 767.5411 | 111.11 | 37.4299 | 54.9546 | 85.3947 | 126.0211 | 930.7975 | 910.6899 | 918.1292 | 766.5207 | 98.8994 | 87.274 | 113.9941 | 229.8694 | 686.0649 | 47.2657 | 73.565 | 110.7161 | 255.1576 | 745.6863 | 31.9044 | 37.0562 | 51.0311 | 85.5698 | 134.4579 | 834.4775 | 826.6495 | 786.4913 | 869.7618 | 815.8175 | 48.0479 | 76.5062 | 108.3742 | 218.4207 | 681.9149 | 54.345 | 87.769 | 112.7088 | 245.0383 | 813.4338 | 34.3617 | 39.3795 | 57.8598 | 91.568 | 156.8313 | 946.6783 | 932.3017 | 995.1277 | 959.7496 | 55.1618 | 118.701 | 88.7545 | 279.6596 | 741.0295 | 950.334 | 992.5853 | 996.7833 |  | 1032.3536 | 1029.3092 | 1034.533 | 919.7152 | 1029.6725 | 855.5203 |  | 1051.2352 | 1001.7918 | 1010.2481 | 48.4312 | 56.9137 | 77.5746 | 947.4023 | 734.1213 | 628.1731 | 685.092 | 281.3356 | 378.0568 | 369.4887 | 271.0083 | 0.0027365 | -0.061581 | 0.0021459 | 0.11218 | 0.015675 | -0.0045744 | 0.10441 | -0.0092203 | -0.095789 | -197.3033 | 17.3925 | -197.0602 | 15.5692 | -189.9522 | 18.2344 | -190.0045 | 16.6883 | 32.539 | 17.1277 | 32.4405 | 16.9367 | 3716.5747 | 3960.8596 | 1022.8419 | 373.7728 | -161.3126 | 681.1472
14:19 | 3194 |  |  | -38.2132 | -32.2523 | -61.0932 | -29.6829 | -34.628 | -48.6534 | -47.4087 | 3.212 | 30.5452 | 19.1026 | 3.6447 |  |  |  | -49.4381 | -40.2726 | -40.9334 | -14.6135 |  | -54.209 | -44.9402 | 10.3767 | 25.8771 | 17.6033 | 3.2338 | 76.4357 | 240.8566 | 235.2996 | 111.4335 | 110.2293 | 117.8675 | 174.1627 | 88.05 | 127.0091 | 94.3544 | 110.3502 | 291.8166 | 803.1258 | 118.1202 | 94.8185 | 97.848 | 99.6995 | 144.7559 | 861.4554 | 337.3428 | 757.9525 |  | 897.9147 | 96.3849 | 82.0586 | 108.0247 | 267.6094 | 705.6472 | 145.3841 | 101.1187 | 146.7906 | 348.7824 | 792.107 | 98.8949 | 39.3385 | 59.3324 | 88.7881 | 126.1715 | 947.5086 | 937.1976 | 957.5513 | 940.3126 | 82.6573 | 99.6124 | 132.5507 | 296.1355 | 709.2782 | 59.2783 | 97.9116 | 158.3061 | 396.5817 | 771.6296 | 45.7826 | 73.4994 | 91.368 | 98.5928 | 134.1501 | 839.2935 |  | 874.3306 | 760.1865 |  | 56.1529 | 102.4974 | 128.9605 | 297.2214 | 737.0666 | 64.9745 | 100.3466 | 138.7981 | 374.8094 | 836.8936 | 35.4864 | 37.3526 | 53.5767 | 88.8478 | 146.5407 | 979.5634 | 945.7709 | 962.3035 | 963.0829 | 71.4627 | 101.9398 | 138.976 | 282.9628 | 720.562 |  | 996.9953 |  |  | 1015.6532 | 1007.6341 | 886.0743 | 964.0312 | 876.3716 | 953.3241 | 944.3059 | 872.7588 | 792 | 767.7064 | 807.3354 | 847.4268 | 855.7868 | 975.5736 | 1017.3567 | 974.7677 | 1013.2994 | 1005.2077 | 245.631 |  |  | 97.103 | 230.337 | 268.7257 | 147.3129 | 117.7344 | 112.2641 | 132.4657 | 98.797 | 296.31 | 757.2858 | 267.1061 | 96.1211 | 98.0262 | 96.045 | 104.9251 | 863.1998 | 897.5169 | 891.7956 | 900.356 | 904.851 | 99.5017 | 100.6972 | 120.6672 | 99.2594 | 655.5772 | 129.7686 | 98.6942 | 336.8169 | 767.6814 | 111.1644 | 37.4499 | 54.9925 | 85.438 | 126.08 | 930.873 | 910.7648 | 918.256 | 766.628 | 98.9107 | 87.3442 | 114.0106 | 229.981 | 686.1725 | 47.2843 | 73.5717 | 110.7295 | 255.2392 | 745.8468 | 31.8727 | 37.023 | 51.0457 | 85.6073 | 134.4887 | 846.5951 | 827.8181 | 786.5775 | 870.4625 | 816.1344 | 48.0721 | 76.5383 | 108.3923 | 218.5295 | 682.0859 | 54.3866 | 87.7375 | 112.7429 | 245.1645 | 813.5937 | 34.3802 | 39.393 | 57.8958 | 91.5963 | 156.89 | 946.7533 | 932.3483 | 995.2303 | 959.952 | 55.1634 | 118.7145 | 88.7516 | 279.7802 | 741.1629 | 952.1742 | 992.5264 | 996.6526 |  | 1031.5963 | 1029.4458 | 1034.898 | 920.3343 | 1030.1365 | 856.2738 |  | 1051.125 | 1001.6507 | 1010.2043 | 48.4667 | 56.9535 | 77.5858 | 947.9874 | 734.1634 | 628.3164 | 685.2021 | 281.5715 | 378.3195 | 369.8004 | 271.191 | 0.0025042 | -0.061954 | 0.0017734 | 0.11174 | 0.01531 | -0.0045966 | 0.11154 | 0.0051526 | -0.095277 | -197.1064 | 17.372 | -196.9094 | 15.5898 | -189.8384 | 18.2918 | -189.9615 | 16.6965 | 32.8621 | 17.0825 | 32.7975 | 16.9531 | 3736.9521 | 3960.5229 | 1022.7759 | 374.0599 | -160.9015 | 681.2399
14:19 | 3195 |  |  | -38.1681 | -32.1632 | -60.8211 | -29.621 | -34.6885 | -48.609 | -47.3735 | 3.2183 | 30.5306 | 19.1148 | 3.6459 |  |  |  | -49.4174 | -39.9708 | -40.7353 | -14.599 |  | -54.0816 | -44.7357 | 10.3834 | 25.8865 | 17.5998 | 3.2329 | 77.4171 | 240.947 | 235.408 | 111.476 | 110.2811 | 117.9189 | 174.1975 | 88.0645 | 127.3416 | 94.3688 | 110.355 | 291.9641 | 803.1743 | 118.1899 | 94.8436 | 97.8479 | 99.7267 | 144.7978 | 861.3676 | 337.589 | 758.0134 |  | 897.8987 | 96.574 | 82.0937 | 108.0551 | 267.7291 | 705.7541 | 145.4611 | 101.1374 | 146.8481 | 348.8964 | 792.225 | 98.9161 | 39.3236 | 59.3593 | 88.8451 | 126.2271 | 947.4875 | 937.1428 | 957.5787 | 940.3318 | 83.415 | 99.6028 | 132.5954 | 296.2717 | 709.4101 | 59.2973 | 97.9119 | 158.364 | 396.7275 | 771.7203 | 45.7687 | 73.4721 | 91.3561 | 98.5666 | 134.1904 | 839.3189 |  | 873.9591 | 763.5949 |  | 56.1653 | 102.5126 | 128.9794 | 297.3708 | 737.1518 | 64.9958 | 100.3315 | 138.865 | 374.9497 | 837.0102 | 35.5285 | 37.3596 | 53.5732 | 88.9248 | 146.5667 | 980.0717 | 946.0777 | 962.4098 | 963.5647 | 71.4853 | 101.9701 | 139.0428 | 283.0706 | 720.7071 |  | 996.4733 |  |  | 1015.8703 | 1007.4351 | 886.0912 | 963.9919 | 876.1415 | 953.0825 | 948.1471 | 868.9372 | 794.7894 | 778.1333 | 813.2012 | 860.7163 | 863.7515 | 1014.8124 | 1017.408 | 974.7866 | 1013.326 | 1005.1928 | 245.7248 |  |  | 97.147 | 230.0727 | 268.7543 | 147.1482 | 117.8063 | 112.2328 | 132.5552 | 98.8034 | 296.4586 | 757.355 | 267.2533 | 96.1247 | 97.99 | 96.0595 | 104.9257 | 862.3514 | 897.1132 | 891.6596 | 901.6214 | 904.5359 | 99.5329 | 100.7021 | 120.7301 | 99.2775 | 655.7384 | 129.7869 | 98.6952 | 336.9714 | 767.8017 | 111.2696 | 37.4808 | 55.0029 | 85.4573 | 126.1169 | 930.8285 | 910.8426 | 918.3919 | 766.7046 | 98.9168 | 87.4022 | 114.0133 | 230.0655 | 686.3015 | 47.3038 | 73.5966 | 110.7735 | 255.3471 | 746.0218 | 31.9421 | 37.0313 | 51.0916 | 85.6549 | 134.5135 | 852.4115 | 827.7282 | 786.8461 | 870.2909 | 816.5051 | 48.0879 | 76.5927 | 108.4016 | 218.6528 | 682.2676 | 54.4521 | 87.791 | 112.7563 | 245.286 | 813.7627 | 34.4066 | 39.4034 | 57.9294 | 91.6322 | 156.9431 | 946.8686 | 932.3652 | 995.3467 | 960.1321 | 55.139 | 118.7498 | 88.7723 | 279.9 | 741.2873 | 952.8948 | 992.2237 | 997.2477 |  | 1030.84 | 1029.6068 | 1035.3802 | 920.8507 | 1028.0968 | 857.2788 |  | 1051.0329 | 1001.5063 | 1010.2358 | 48.4892 | 56.9539 | 77.549 | 948.415 | 734.2002 | 628.652 | 685.3127 | 281.7975 | 378.6521 | 370.0426 | 271.4052 | 0.0028965 | -0.061499 | 0.0023524 | 0.11254 | 0.015575 | -0.0044845 | 0.095738 | -0.0067 | -0.095283 | -197.051 | 17.4007 | -196.854 | 15.598 | -189.7122 | 18.2302 | -189.7091 | 16.6328 | 33.2313 | 17.1133 | 33.0713 | 16.9716 | 3721.4854 | 3959.8354 | 1022.7384 | 374.3474 | -160.4953 | 681.4261
14:19 | 3196 |  |  | -38.1168 | -32.2406 | -60.7682 | -29.497 | -34.5247 | -48.47 | -47.1433 | 3.234 | 30.4983 | 19.1124 | 3.6488 |  |  |  | -49.3254 | -39.708 | -40.4112 | -14.4958 |  | -53.9355 | -44.6428 | 10.3831 | 25.8864 | 17.6005 | 3.2325 | 78.2384 | 241.0455 | 235.5172 | 111.5167 | 110.3315 | 117.9639 | 174.2185 | 88.0781 | 127.6554 | 94.4121 | 110.3845 | 292.0866 | 803.2175 | 118.2411 | 94.8635 | 97.8713 | 99.7498 | 144.8612 | 861.2945 | 337.9336 | 758.0545 |  | 897.8297 | 96.7915 | 82.1274 | 108.0803 | 267.8546 | 705.863 | 145.5008 | 101.1349 | 146.8803 | 349.0213 | 792.3466 | 98.9263 | 39.381 | 59.3397 | 88.8668 | 126.2901 | 947.3852 | 937.0482 | 957.4322 | 940.2195 | 84.5693 | 99.5971 | 132.6336 | 296.4066 | 709.5329 | 59.3128 | 97.9328 | 158.4171 | 396.8755 | 771.8121 | 45.8363 | 73.4893 | 91.3903 | 98.5746 | 134.2581 | 839.3607 |  | 873.655 | 761.115 |  | 56.1859 | 102.52 | 128.9979 | 297.5149 | 737.2408 | 65.0061 | 100.3501 | 138.9273 | 375.0821 | 837.1549 | 35.5649 | 37.3627 | 53.5814 | 89.0075 | 146.5912 | 980.2412 | 946.4419 | 962.4807 | 963.8651 | 71.5214 | 101.945 | 139.0586 | 283.1809 | 720.8622 |  | 997.1144 |  |  | 1016.0883 | 1007.23 | 886.0752 | 963.9177 | 875.9644 | 952.905 | 939.7901 | 863.1064 | 791.0835 | 781.5055 | 813.4315 | 864.9228 | 853.9879 | 1055.6613 | 1017.5583 | 974.8138 | 1013.4067 | 1005.2011 | 245.807 |  |  | 97.1777 | 229.9795 | 268.6477 | 147.0316 | 117.8681 | 112.2086 | 132.6683 | 98.794 | 296.5682 | 757.408 | 267.3865 | 96.1169 | 97.9586 | 96.0737 | 104.9391 | 861.7468 | 896.8339 | 891.4686 | 903.8692 | 904.2053 | 99.5417 | 100.6944 | 120.7584 | 99.3565 | 655.8911 | 129.8171 | 98.685 | 337.151 | 767.941 | 111.2888 | 37.4967 | 55.014 | 85.4767 | 126.1374 | 930.6307 | 910.931 | 918.505 | 766.7731 | 98.9041 | 87.4589 | 114.0719 | 230.1494 | 686.4166 | 47.3683 | 73.6594 | 110.8112 | 255.5471 | 746.2192 | 31.9939 | 36.9978 | 51.1594 | 85.7568 | 134.531 | 861.2125 | 828.0802 | 787.1951 | 870.4304 | 816.8247 | 48.111 | 76.6546 | 108.4696 | 218.7779 | 682.4947 | 54.4749 | 87.8232 | 112.7972 | 245.4106 | 813.9521 | 34.4476 | 39.4172 | 57.9523 | 91.667 | 157.0069 | 946.9389 | 932.356 | 995.4785 | 960.3133 | 55.1952 | 118.7838 | 88.8246 | 279.9956 | 741.3826 | 953.9322 | 991.8639 | 996.643 |  | 1030.0959 | 1029.7973 | 1035.9378 | 921.2403 | 1025.8113 | 858.2454 |  | 1050.9664 | 1001.4531 | 1010.3208 | 48.4904 | 56.9732 | 77.5959 | 949.3333 | 734.2911 | 628.8279 | 685.4285 | 282.045 | 378.9682 | 370.366 | 271.5751 | 0.0030504 | -0.061602 | 0.0017799 | 0.11224 | 0.015518 | -0.0044483 | 0.11607 | 0.0027783 | -0.099357 | -196.9771 | 17.3864 | -196.6633 | 15.5672 | -189.5491 | 18.2693 | -189.6445 | 16.7026 | 33.4867 | 17.103 | 33.459 | 16.949 | 3729.6068 | 3960.2602 | 1022.7362 | 374.6671 | -159.9838 | 681.5595
14:19 | 3197 |  |  | -38.0961 | -32.3841 | -60.749 | -29.4991 | -34.4495 | -48.3086 | -47.0798 | 3.2484 | 30.4627 | 19.1087 | 3.6532 |  |  |  | -49.1547 | -39.4138 | -40.2558 | -14.4336 |  | -53.7482 | -44.5903 | 10.3714 | 25.8758 | 17.595 | 3.2351 | 80.0942 | 241.1599 | 235.621 | 111.5916 | 110.4053 | 118.0244 | 174.2366 | 88.1106 | 127.886 | 94.4092 | 110.4309 | 292.1874 | 803.2197 | 118.2698 | 94.8748 | 97.8878 | 99.7633 | 144.9202 | 861.2651 | 338.2001 | 758.1083 |  | 897.8649 | 97.1927 | 82.1388 | 108.0907 | 267.9877 | 706.0062 | 145.5477 | 101.1425 | 146.9365 | 349.1604 | 792.4535 | 98.9057 | 39.4183 | 59.3529 | 88.8747 | 126.345 | 947.3731 | 936.9795 | 957.3582 | 940.1959 | 85.7372 | 99.6093 | 132.6881 | 296.5281 | 709.6382 | 59.3242 | 97.9754 | 158.4617 | 397.0053 | 771.9033 | 45.8421 | 73.5286 | 91.4018 | 98.6047 | 134.2891 | 839.5991 |  | 873.4133 | 772.7159 |  | 56.2046 | 102.5086 | 129.0521 | 297.6196 | 737.2762 | 65.0199 | 100.3821 | 138.9761 | 375.2591 | 837.2494 | 35.5713 | 37.3892 | 53.6377 | 89.0807 | 146.672 | 980.2009 | 946.4453 | 962.4552 | 963.7036 | 71.5764 | 101.9192 | 139.0596 | 283.283 | 721.0088 |  | 997.548 |  |  | 1016.3261 | 1007.1034 | 886.1047 | 963.9061 | 875.862 | 952.7901 | 933.0913 | 869.7463 | 786.6981 | 789.6782 | 830.979 | 865.3692 | 842.1093 | 1076.0676 | 1017.8167 | 974.8456 | 1013.5592 | 1005.2478 | 245.9244 |  |  | 97.2167 | 230.0485 | 268.3469 | 147.0127 | 117.9217 | 112.1703 | 132.6794 | 98.7927 | 296.7007 | 757.4614 | 267.4852 | 96.1051 | 97.9633 | 96.0852 | 104.941 | 862.3683 | 896.7437 | 891.3252 | 905.6354 | 903.9263 | 99.487 | 100.7141 | 120.7927 | 99.3363 | 656.0505 | 129.8519 | 98.6768 | 337.3161 | 768.0685 | 111.2482 | 37.4885 | 55.0312 | 85.5116 | 126.1581 | 930.2591 | 911.0084 | 918.5976 | 766.862 | 98.9092 | 87.5238 | 114.0915 | 230.2413 | 686.53 | 47.3829 | 73.7017 | 110.8045 | 255.6905 | 746.3902 | 31.9915 | 36.9944 | 51.1916 | 85.8351 | 134.5804 | 857.0276 | 829.5741 | 787.4918 | 871.2011 | 817.0881 | 48.1308 | 76.7154 | 108.5227 | 218.9049 | 682.7073 | 54.4699 | 87.8333 | 112.8553 | 245.522 | 814.1395 | 34.4494 | 39.4317 | 57.9627 | 91.7017 | 157.0484 | 946.8364 | 932.3655 | 995.4528 | 960.5382 | 55.2433 | 118.7925 | 88.8802 | 280.0812 | 741.4682 | 955.9803 | 991.6804 | 995.1332 |  | 1029.382 | 1030.0425 | 1036.5412 | 921.4906 | 1023.4696 | 859.0943 |  | 1050.9218 | 1001.3942 | 1010.497 | 48.5019 | 56.9876 | 77.618 | 951.2385 | 734.4215 | 629.2181 | 685.5629 | 282.2839 | 379.3551 | 370.6895 | 271.7525 | 0.0028008 | -0.06193 | 0.0016011 | 0.11263 | 0.015414 | -0.0042759 | 0.10263 | -0.018157 | -0.084056 | -196.7279 | 17.3597 | -196.5987 | 15.6165 | -189.4568 | 18.2508 | -189.4168 | 16.6267 | 33.9113 | 17.062 | 33.7513 | 16.9962 | 3720.1239 | 3961.0359 | 1022.776 | 375.0223 | -159.6488 | 681.8198
14:19 | 3198 |  |  | -38.2315 | -32.5404 | -60.6741 | -29.4111 | -34.4365 | -48.3201 | -47.042 | 3.2682 | 30.4333 | 19.1077 | 3.6549 |  |  |  | -48.8444 | -39.1578 | -40.2275 | -14.3209 |  | -53.6647 | -44.5406 | 10.3708 | 25.8721 | 17.5916 | 3.235 | 78.1973 | 241.2801 | 235.7396 | 111.7471 | 110.5102 | 118.1031 | 174.2775 | 88.1858 | 128.1124 | 94.3809 | 110.442 | 292.3036 | 803.2323 | 118.3181 | 94.8918 | 97.8832 | 99.775 | 144.9657 | 861.2734 | 338.5725 | 758.0491 |  | 897.9289 | 97.8895 | 82.1677 | 108.1112 | 268.115 | 706.1297 | 145.6108 | 101.1457 | 147.0091 | 349.2777 | 792.5645 | 98.9113 | 39.4026 | 59.4225 | 88.9758 | 126.4072 | 947.3036 | 936.9368 | 957.3029 | 940.1735 | 86.8774 | 99.6117 | 132.7515 | 296.6477 | 709.7595 | 59.3363 | 98.0063 | 158.5292 | 397.1529 | 771.9936 | 45.7815 | 73.5333 | 91.4139 | 98.6132 | 134.2948 | 839.6484 |  | 873.1918 | 773.7909 |  | 56.2277 | 102.5118 | 129.1039 | 297.7609 | 737.361 | 65.0448 | 100.3868 | 139.0252 | 375.4193 | 837.3306 | 35.5483 | 37.4214 | 53.6922 | 89.1457 | 146.7399 | 980.6102 | 946.2654 | 962.479 | 963.6523 | 71.5892 | 101.9596 | 139.1296 | 283.3936 | 721.156 |  | 997.7102 |  |  | 1016.582 | 1006.9535 | 886.1172 | 963.8957 | 875.8328 | 952.7699 | 943.3152 | 876.1878 | 789.238 | 783.494 | 850.7091 | 866.4651 | 848.555 | 1067.0532 | 1018.1146 | 974.8884 | 1013.7627 | 1005.3487 | 246.0837 |  |  | 97.2592 | 230.1041 | 268.0911 | 147.2236 | 117.9848 | 112.1383 | 132.747 | 98.7936 | 296.8138 | 757.5421 | 267.5888 | 96.0824 | 97.9423 | 96.0884 | 104.9541 | 863.7492 | 896.9182 | 891.2262 | 908.564 | 903.7362 | 99.5039 | 100.7138 | 120.829 | 99.3292 | 656.1975 | 129.8725 | 98.6847 | 337.4702 | 768.1858 | 111.3228 | 37.4901 | 55.0501 | 85.5376 | 126.2034 | 930.4095 | 911.0622 | 918.6589 | 766.9869 | 98.9086 | 87.5658 | 114.1208 | 230.3214 | 686.6518 | 47.4036 | 73.6992 | 110.811 | 255.7638 | 746.5589 | 31.934 | 37.0356 | 51.1917 | 85.8955 | 134.6607 | 840.4469 | 830.5725 | 787.6427 | 871.5078 | 817.2031 | 48.1547 | 76.7616 | 108.4922 | 219.0021 | 682.8886 | 54.5142 | 87.9355 | 112.8673 | 245.6304 | 814.3025 | 34.4091 | 39.4579 | 57.9684 | 91.7245 | 157.1036 | 946.6955 | 932.3534 | 995.2822 | 960.7266 | 55.2721 | 118.8292 | 88.9019 | 280.2291 | 741.6324 | 957.7072 | 992.2382 | 994.1723 |  | 1028.7101 | 1030.2683 | 1037.2538 | 921.646 | 1018.5007 | 859.9409 |  | 1050.8891 | 1001.3144 | 1010.7569 | 48.5232 | 57.0145 | 77.609 | 953.5969 | 734.6189 | 629.4754 | 685.6552 | 282.5689 | 379.6923 | 371.0348 | 272.0404 | 0.0036548 | -0.061831 | 0.0018672 | 0.11276 | 0.01614 | -0.0042665 | 0.10043 | -0.0049694 | -0.10397 | -196.7125 | 17.3946 | -196.4971 | 15.6 | -189.266 | 18.2405 | -189.3245 | 16.6924 | 34.1421 | 17.0907 | 34.0775 | 16.9798 | 3747.589 | 3960.3786 | 1022.841 | 375.3635 | -159.4235 | 682.0471
14:19 | 3199 |  |  | -38.1571 | -32.4895 | -60.6107 | -29.3255 | -34.2971 | -48.2035 | -46.8215 | 3.2869 | 30.3886 | 19.1018 | 3.6591 |  |  |  | -48.5965 | -39.0557 | -40.3354 | -14.3054 |  | -53.6007 | -44.3668 | 10.3682 | 25.859 | 17.5894 | 3.2339 | 77.6164 | 241.3836 | 235.8478 | 111.8652 | 110.575 | 118.1417 | 174.3065 | 88.2429 | 128.3785 | 94.4042 | 110.4551 | 292.4328 | 803.2979 | 118.3715 | 94.8916 | 97.8961 | 99.8013 | 145.0361 | 861.3159 | 339.0729 | 770.8037 |  | 897.9258 | 98.4158 | 82.216 | 108.1085 | 268.2438 | 706.232 | 145.645 | 101.1405 | 147.0447 | 349.4059 | 792.6814 | 98.9353 | 39.4125 | 59.4246 | 89.0161 | 126.4726 | 947.1734 | 936.8907 | 957.1522 | 940.0651 | 88.1269 | 99.6185 | 132.7981 | 296.7758 | 709.8864 | 59.3532 | 98.0138 | 158.5847 | 397.3022 | 772.0778 | 45.7641 | 73.5586 | 91.4565 | 98.6092 | 134.3515 | 839.4996 |  | 872.9164 | 776.1553 |  | 56.233 | 102.5366 | 129.1226 | 297.9199 | 737.4682 | 65.0553 | 100.4145 | 139.0608 | 375.5567 | 837.4309 | 35.5435 | 37.4436 | 53.7224 | 89.2205 | 146.7712 | 980.8598 | 946.6146 | 962.6321 | 964.0832 | 71.6333 | 101.9636 | 139.1723 | 283.5094 | 721.3247 |  | 997.4054 |  |  | 1016.8489 | 1006.7852 | 886.1293 | 963.9515 | 875.8904 | 952.8673 | 951.6455 | 871.9021 | 792.8543 | 791.7336 | 873.4836 | 867.7206 | 858.305 | 1062.5163 | 1018.4005 | 974.9449 | 1013.9639 | 1005.5202 | 246.2701 |  |  | 97.2983 | 229.9232 | 267.6266 | 147.4454 | 118.0444 | 112.1354 | 132.8022 | 98.8059 | 296.9171 | 757.607 | 267.689 | 96.0772 | 97.917 | 96.0916 | 104.9675 | 865.1041 | 897.2005 | 891.0593 | 911.392 | 903.7263 | 99.4857 | 100.684 | 120.8292 | 99.335 | 656.3316 | 129.8956 | 98.7131 | 337.6469 | 768.3192 | 111.3551 | 37.5113 | 55.0769 | 85.5638 | 126.2621 | 931.201 | 911.1174 | 918.7153 | 767.0974 | 98.8862 | 87.6101 | 114.1702 | 230.4097 | 686.7403 | 47.4513 | 73.7153 | 110.8544 | 255.8895 | 746.7545 | 31.8592 | 37.0395 | 51.2139 | 85.9408 | 134.7158 | 841.2312 | 831.0122 | 787.7197 | 871.5542 | 817.2103 | 48.1477 | 76.7719 | 108.517 | 219.0835 | 683.1293 | 54.5641 | 88.0601 | 112.8925 | 245.757 | 814.4714 | 34.4045 | 39.4983 | 57.9771 | 91.7502 | 157.1755 | 946.4636 | 932.3106 | 995.0493 | 960.8738 | 55.3001 | 118.9053 | 88.9242 | 280.3683 | 741.7614 | 958.984 | 992.9556 | 993.3165 |  | 1028.0908 | 1030.4904 | 1038.0646 | 921.773 | 1012.6853 | 860.8735 |  | 1050.8875 | 1001.2605 | 1011.0338 | 48.5406 | 57.0238 | 77.6349 | 955.9796 | 734.8187 | 629.7119 | 685.7419 | 282.6863 | 379.9223 | 371.2425 | 272.2566 | 0.0030928 | -0.062222 | 0.00065114 | 0.11173 | 0.015478 | -0.0045724 | 0.099282 | -0.0064882 | -0.093829 | -196.4971 | 17.3145 | -196.2879 | 15.5898 | -189.1491 | 18.259 | -189.2045 | 16.6718 | 34.6068 | 17.0291 | 34.4652 | 16.9839 | 3852.4755 | 3961.7152 | 1022.9327 | 375.5824 | -159.0496 | 682.2653
14:19 | 3200 |  |  | -38.2769 | -32.4552 | -60.5078 | -29.2491 | -34.193 | -47.9446 | -46.625 | 3.2941 | 30.3671 | 19.1052 | 3.6578 |  |  |  | -48.5001 | -38.8629 | -40.0562 | -14.2577 |  | -53.4038 | -44.1554 | 10.3663 | 25.8532 | 17.584 | 3.2292 | 76.4719 | 241.4842 | 235.9305 | 111.892 | 110.6013 | 118.1442 | 174.3275 | 88.242 | 128.5563 | 94.4233 | 110.4562 | 292.5666 | 803.344 | 118.4346 | 94.8773 | 97.9134 | 99.821 | 145.1122 | 861.3748 | 339.2931 | 784.0974 |  | 897.9321 | 98.6212 | 82.2596 | 108.1652 | 268.3764 | 706.3586 | 145.6351 | 101.1459 | 147.0856 | 349.5624 | 792.7898 | 98.9744 | 39.4483 | 59.4265 | 89.0161 | 126.5332 | 947.0606 | 936.8618 | 956.997 | 939.9682 | 89.1903 | 99.6309 | 132.8335 | 296.9197 | 709.9978 | 59.402 | 98.0249 | 158.628 | 397.4342 | 772.1859 | 45.8482 | 73.6351 | 91.4816 | 98.6402 | 134.3928 | 839.4022 |  | 872.6309 | 791.2072 |  | 56.2348 | 102.5111 | 129.1635 | 298.0329 | 737.5234 | 65.0818 | 100.4191 | 139.1105 | 375.6996 | 837.569 | 35.5629 | 37.4597 | 53.7402 | 89.2935 | 146.8146 | 980.5764 | 946.9229 | 962.7574 | 964.2804 | 71.6853 | 101.9624 | 139.2016 | 283.6153 | 721.4805 |  | 995.7086 |  |  | 1017.1297 | 1006.6552 | 886.1516 | 964.0729 | 876.0071 | 953.0244 | 957.4118 | 873.3881 | 800.055 | 791.6571 | 886.0268 | 863.8921 | 843.3405 | 1068.6562 | 1018.6148 | 975.0063 | 1014.1399 | 1005.6722 | 246.4641 |  |  | 97.3436 | 229.7477 | 267.0243 | 147.4285 | 118.1168 | 112.1405 | 132.8355 | 98.8209 | 297.044 | 757.6725 | 267.8053 | 96.0829 | 97.8863 | 96.1116 | 104.9716 | 865.8527 | 897.5455 | 890.9442 | 913.4976 | 903.8998 | 99.4604 | 100.6665 | 120.8548 | 99.3017 | 656.4765 | 129.9363 | 98.6975 | 337.8335 | 768.4405 | 111.3538 | 37.5346 | 55.0927 | 85.5886 | 126.2998 | 931.8175 | 911.1964 | 918.7726 | 767.1755 | 98.8793 | 87.6454 | 114.1674 | 230.4668 | 686.818 | 47.4788 | 73.7494 | 110.8798 | 256.0399 | 746.9685 | 31.6924 | 37.0521 | 51.2338 | 86.0029 | 134.7529 | 848.0933 | 831.4597 | 787.7671 | 871.757 | 817.2477 | 48.1683 | 76.7858 | 108.6071 | 219.1822 | 683.4108 | 54.5903 | 88.1698 | 112.9315 | 245.8893 | 814.6534 | 34.4176 | 39.5153 | 58.0113 | 91.7923 | 157.2243 | 946.2031 | 932.1408 | 994.7903 | 960.955 | 55.3629 | 118.944 | 88.9747 | 280.4498 | 741.8172 | 960.4116 | 993.8369 | 992.4613 |  | 1027.5727 | 1030.7338 | 1038.9398 | 921.9404 | 1005.7068 | 861.8734 |  | 1050.9065 | 1001.1434 | 1011.3544 | 48.5546 | 57.039 | 77.6581 | 957.3009 | 734.9929 | 629.868 | 685.8397 | 282.9534 | 380.2987 | 371.5567 | 272.4632 | 0.0031297 | -0.062118 | 0.0014607 | 0.11261 | 0.015297 | -0.0045107 | 0.10854 | 0.010863 | -0.10337 | -196.4079 | 17.3802 | -196.2602 | 15.6144 | -189.0445 | 18.2385 | -189.0353 | 16.6985 | 34.8622 | 17.1112 | 34.7391 | 16.9983 | 3844.6836 | 3958.6779 | 1023.0544 | 375.9277 | -158.5463 | 682.4304
14:19 | 3201 |  |  | -38.2887 | -32.3944 | -60.4413 | -29.1346 | -34.1438 | -47.8589 | -46.5115 | 3.2893 | 30.385 | 19.1299 | 3.657 |  |  |  | -48.471 | -38.6903 | -40.022 | -14.2357 |  | -53.3056 | -44.0128 | 10.3547 | 25.8442 | 17.5818 | 3.2274 | 75.458 | 241.5916 | 236.0196 | 111.9024 | 110.6344 | 118.1532 | 174.3539 | 88.2608 | 128.6796 | 94.4352 | 110.4646 | 292.7169 | 803.392 | 118.4884 | 94.8711 | 97.9125 | 99.7864 | 145.1735 | 861.4229 | 339.429 | 803.3402 |  | 897.9506 | 98.7173 | 82.2983 | 108.2482 | 268.4878 | 706.4636 | 145.6795 | 101.136 | 147.1453 | 349.6947 | 792.8846 | 98.9249 | 39.509 | 59.4385 | 89.0706 | 126.5935 | 946.887 | 936.8123 | 956.8139 | 939.8105 | 90.0227 | 99.6245 | 132.8693 | 297.0621 | 710.102 | 59.4315 | 98.0481 | 158.7008 | 397.5628 | 772.3026 | 45.8567 | 73.754 | 91.548 | 98.6838 | 134.4204 | 839.4586 |  | 872.3674 | 794.6564 |  | 56.2874 | 102.475 | 129.2299 | 298.1377 | 737.5747 | 65.0991 | 100.4228 | 139.1807 | 375.8646 | 837.6807 | 35.5714 | 37.4732 | 53.756 | 89.371 | 146.863 | 980.2632 | 946.7063 | 962.7991 | 963.9803 | 71.7609 | 101.9715 | 139.2381 | 283.7271 | 721.6399 |  | 993.5468 |  |  | 1017.3818 | 1006.5098 | 886.1004 | 964.1187 | 876.1108 | 953.153 | 948.1932 | 883.1128 | 808.9694 | 771.2094 | 876.7276 | 854.6348 | 820.6002 | 1050.3843 | 1018.7086 | 975.077 | 1014.2408 | 1005.7465 | 246.6542 |  |  | 97.3877 | 229.6649 | 266.6408 | 147.2997 | 118.1974 | 112.1323 | 132.9252 | 98.839 | 297.1689 | 757.7476 | 267.9305 | 96.082 | 97.8343 | 96.1352 | 104.9842 | 866.2218 | 897.9723 | 890.9368 | 914.8426 | 904.1959 | 99.5003 | 100.6655 | 120.9024 | 99.3338 | 656.636 | 129.9891 | 98.6983 | 337.9708 | 768.5803 | 111.3739 | 37.5413 | 55.1136 | 85.6174 | 126.3283 | 932.2225 | 911.2895 | 918.8362 | 767.2455 | 98.8843 | 87.6831 | 114.1649 | 230.5392 | 686.8862 | 47.5369 | 73.7968 | 110.9106 | 256.1543 | 747.1724 | 31.6456 | 37.0685 | 51.2332 | 86.076 | 134.8165 | 857.7191 | 831.5308 | 787.9473 | 871.831 | 817.5162 | 48.1961 | 76.8419 | 108.6493 | 219.2937 | 683.6774 | 54.6061 | 88.2452 | 112.9596 | 245.9988 | 814.8239 | 34.4292 | 39.5366 | 58.0375 | 91.8404 | 157.2755 | 946.0623 | 931.989 | 994.5765 | 961.1257 | 55.3975 | 118.9913 | 89.0107 | 280.5422 | 741.9144 | 961.7728 | 994.8607 | 992.4568 |  | 1027.1893 | 1030.9892 | 1039.875 | 922.1995 |  | 862.8387 |  | 1050.9572 | 1001.081 | 1011.6647 | 48.5708 | 57.0354 | 77.668 | 957.3752 | 735.1648 | 630.0591 | 685.8971 | 283.1437 | 380.6086 | 371.9092 | 272.6602 | 0.0029182 | -0.062001 | 0.0020927 | 0.11315 | 0.01518 | -0.0045576 | 0.097242 | 0.0076647 | -0.11563 | -196.254 | 17.3207 | -195.9956 | 15.5569 | -188.8383 | 18.2364 | -188.9276 | 16.717 | 35.2006 | 17.0599 | 35.1606 | 16.9613 | 3704.0325 | 3961.1902 | 1023.206 | 376.2589 | -158.2532 | 682.6119
14:19 | 3202 |  |  | -38.3275 | -32.4984 | -60.2228 | -29.1119 | -33.9986 | -47.8244 | -46.3724 | 3.3012 | 30.3646 | 19.1425 | 3.6556 |  |  |  | -48.2636 | -38.5862 | -39.9921 | -14.1477 |  | -53.1092 | -43.9568 | 10.3526 | 25.8436 | 17.5846 | 3.2214 | 78.3222 | 241.6869 | 236.1142 | 111.9184 | 110.6817 | 118.1779 | 174.3824 | 88.2905 | 128.8373 | 94.4465 | 110.5262 | 292.833 | 803.4557 | 118.5015 | 94.8709 | 97.891 | 99.7481 | 145.2183 | 861.4444 | 339.6666 | 822.7132 |  | 897.9546 | 98.7657 | 82.3227 | 108.254 | 268.5999 | 706.5695 | 145.7952 | 101.1271 | 147.2043 | 349.7984 | 792.9918 | 98.9182 | 39.4905 | 59.4801 | 89.1549 | 126.6539 | 946.7094 | 936.7363 | 956.6448 | 939.6268 | 91.2148 | 99.6201 | 132.9244 | 297.1734 | 710.2301 | 59.4213 | 98.0729 | 158.7788 | 397.6986 | 772.404 | 45.8067 | 73.8285 | 91.609 | 98.7126 | 134.4966 | 839.4067 |  | 872.1498 | 796.733 |  | 56.3183 | 102.474 | 129.2614 | 298.279 | 737.6619 | 65.1147 | 100.4438 | 139.2358 | 376.0242 | 837.7721 | 35.5968 | 37.4866 | 53.7811 | 89.4522 | 146.9046 | 980.0238 | 946.4214 | 962.8543 | 963.6481 | 71.8022 | 101.9633 | 139.2833 | 283.8381 | 721.8064 |  | 991.5721 |  |  | 1017.5911 | 1006.3924 | 886.0629 | 964.1988 | 876.1638 | 953.2351 | 928.531 | 883.8405 | 791.8402 | 771.7954 | 848.4278 | 845.9039 | 830.1337 | 1017.5378 | 1018.6648 | 975.1475 | 1014.2676 | 1005.7743 | 246.802 |  |  | 97.4256 | 229.5777 | 266.7521 | 147.2974 | 118.2649 | 112.1538 | 132.9778 | 98.8563 | 297.2973 | 757.8212 | 268.0461 | 96.0768 | 97.8069 | 96.1482 | 104.9941 | 867.1174 | 898.5276 | 890.9483 | 917.2043 | 904.5761 | 99.5247 | 100.6544 | 120.922 | 99.3517 | 656.7817 | 130.0392 | 98.7047 | 338.0924 | 768.7423 | 111.409 | 37.5492 | 55.129 | 85.65 | 126.3586 | 932.5238 | 911.3759 | 918.9123 | 767.2917 | 98.8848 | 87.7323 | 114.1614 | 230.6323 | 686.978 | 47.5272 | 73.8302 | 110.9366 | 256.2264 | 747.323 | 31.896 | 37.1237 | 51.2386 | 86.1421 | 134.8921 | 851.6597 | 831.1115 | 788.2341 | 871.592 | 817.918 | 48.1964 | 76.8909 | 108.62 | 219.4135 | 683.912 | 54.6208 | 88.2647 | 112.9798 | 246.1099 | 814.9623 | 34.4515 | 39.5527 | 58.0532 | 91.871 | 157.3259 | 945.9691 | 931.8408 | 994.4991 | 961.299 | 55.4062 | 119.0329 | 89.0403 | 280.663 | 742.0373 | 962.3761 | 996.2503 | 992.8041 |  | 1026.9255 | 1031.2243 | 1040.8095 | 922.5236 |  | 863.7582 |  | 1051.0253 | 1000.9675 | 1012.0301 | 48.5893 | 57.0896 | 77.6687 | 956.3384 | 735.2835 | 630.1945 | 685.9776 | 283.4334 | 380.9254 | 372.2617 | 272.9134 | 0.00312 | -0.061712 | 0.001732 | 0.11341 | 0.015683 | -0.0042853 | 0.099946 | 0.01533 | -0.1231 | -196.174 | 17.3412 | -195.9648 | 15.6206 | -188.746 | 18.2385 | -188.7768 | 16.6944 | 35.5176 | 17.0907 | 35.416 | 16.9962 | 3753.8394 | 3962.1972 | 1023.3707 | 376.5936 | -157.9235 | 682.739
14:19 | 3203 |  |  | -38.1706 | -32.3775 | -59.821 | -28.9315 | -34.0012 | -47.6309 | -46.3332 | 3.3168 | 30.334 | 19.1552 | 3.6528 |  |  |  | -48.1957 | -38.5402 | -39.9036 | -14.0516 |  | -53.0143 | -43.8492 | 10.35 | 25.8397 | 17.5832 | 3.2211 | 76.8425 | 241.7771 | 236.2217 | 111.9451 | 110.7297 | 118.199 | 174.4137 | 88.3136 | 129.0114 | 94.4135 | 110.5306 | 292.9333 | 803.5088 | 118.5052 | 94.921 | 97.9048 | 99.7652 | 145.2614 | 861.4215 | 339.9426 | 823.5698 |  | 897.9216 | 98.863 | 82.3344 | 108.2768 | 268.7311 | 706.7096 | 145.7987 | 101.1409 | 147.2552 | 349.9139 | 793.1004 | 98.9476 | 39.4601 | 59.5107 | 89.2068 | 126.7194 | 946.5576 | 936.67 | 956.4825 | 939.4551 | 92.2945 | 99.6227 | 132.9941 | 297.2842 | 710.3512 | 59.4294 | 98.1107 | 158.817 | 397.8441 | 772.4979 | 45.8166 | 73.8546 | 91.6304 | 98.7253 | 134.5528 | 839.2478 |  | 871.7875 | 797.642 |  | 56.2999 | 102.5005 | 129.2906 | 298.4313 | 737.7607 | 65.199 | 100.4507 | 139.2912 | 376.1643 | 837.8991 | 35.6182 | 37.4946 | 53.8055 | 89.5306 | 146.941 | 980.1118 | 946.2191 | 962.9401 | 963.4973 | 71.7673 | 101.9731 | 139.3388 | 283.9427 | 721.9569 |  | 989.8527 |  |  | 1017.768 | 1006.2831 | 886.0722 | 964.2748 | 876.1717 | 953.2864 | 919.0003 | 887.8699 | 783.7692 | 782.1081 | 813.4012 | 839.9759 | 848.4285 | 995.7871 | 1018.5373 | 975.1992 | 1014.2795 | 1005.7921 | 246.903 |  |  | 97.4778 | 229.6103 | 266.8075 | 147.2629 | 118.3297 | 112.2156 | 132.9725 | 98.8443 | 297.4148 | 757.9055 | 268.1601 | 96.0651 | 97.7728 | 96.1647 | 105.0007 | 867.4448 | 899.2232 | 890.9594 | 918.2129 | 904.9463 | 99.4979 | 100.6562 | 120.9419 | 99.3323 | 656.9202 | 130.1016 | 98.6825 | 338.2224 | 768.8961 | 111.4433 | 37.5601 | 55.1444 | 85.6751 | 126.3804 | 932.6904 | 911.4698 | 918.9797 | 767.3239 | 98.8923 | 87.7763 | 114.1519 | 230.7246 | 687.0917 | 47.4324 | 73.8294 | 110.9666 | 256.3498 | 747.4901 | 32.0466 | 37.152 | 51.245 | 86.2008 | 134.9463 | 843.6449 | 830.879 | 788.5031 | 871.4591 | 818.1902 | 48.2163 | 76.9192 | 108.6881 | 219.5288 | 684.1817 | 54.6421 | 88.2913 | 113.002 | 246.2389 | 815.0909 | 34.4883 | 39.537 | 58.1064 | 91.9055 | 157.3788 | 945.825 | 931.6795 | 994.4517 | 961.3939 | 55.4579 | 119.0416 | 89.0809 | 280.7817 | 742.1457 | 962.8351 | 997.5063 | 992.5172 |  | 1026.7596 | 1031.3901 | 1041.6884 | 922.9649 |  | 864.6313 |  | 1051.0862 | 1000.9237 | 1012.3743 | 48.5973 | 57.0839 | 77.6884 | 954.4243 | 735.4265 | 630.2783 | 686.06 | 283.6449 | 381.2423 | 372.5085 | 273.1456 | 0.0033784 | -0.061782 | 0.0015213 | 0.11367 | 0.015753 | -0.0047314 | 0.097229 | -0.0057678 | -0.1044 | -196.0971 | 17.3453 | -195.814 | 15.5631 | -188.5337 | 18.2118 | -188.6168 | 16.7067 | 35.853 | 17.0825 | 35.7699 | 16.9634 | 3744.5762 | 3958.902 | 1023.5342 | 376.8754 | -157.4461 | 682.8524
14:19 | 3204 |  |  | -38.041 | -32.5369 | -59.5605 | -28.8867 | -34.0415 | -47.5467 | -46.2663 | 3.325 | 30.3162 | 19.1649 | 3.6528 |  |  |  | -48.0954 | -38.3957 | -39.838 | -14.0599 |  | -52.9011 | -43.6832 | 10.3468 | 25.8372 | 17.5786 | 3.218 | 75.9695 | 241.8818 | 236.3364 | 111.9831 | 110.7762 | 118.2354 | 174.4396 | 88.345 | 129.1764 | 94.4334 | 110.532 | 293.074 | 803.5848 | 118.5124 | 94.9613 | 97.9551 | 99.8276 | 145.3039 | 861.3921 | 340.1995 | 824.0582 |  | 897.871 | 98.9785 | 82.3616 | 108.3319 | 268.8689 | 706.8577 | 145.8166 | 101.1891 | 147.2917 | 350.0517 | 793.1929 | 98.9135 | 39.4683 | 59.5022 | 89.1965 | 126.7671 | 946.4624 | 936.6119 | 956.3864 | 939.3394 | 92.9049 | 99.6394 | 133.0322 | 297.4282 | 710.4697 | 59.4314 | 98.1427 | 158.8551 | 397.9872 | 772.5917 | 45.9379 | 73.8794 | 91.6596 | 98.7313 | 134.5883 | 839.0967 |  | 871.3646 | 796.3396 |  | 56.3678 | 102.5218 | 129.3346 | 298.5586 | 737.8398 | 65.2233 | 100.4762 | 139.3417 | 376.319 | 838.0315 | 35.6449 | 37.5178 | 53.8289 | 89.6117 | 146.9768 | 980.1577 | 946.5142 | 962.9844 | 963.6753 | 71.7504 | 102.0055 | 139.4095 | 284.0542 | 722.1152 |  | 988.5659 |  |  | 1017.8861 | 1006.1538 | 886.0538 | 964.2251 | 876.1445 | 953.3015 | 918.7446 | 900.2463 | 806.8177 | 803.7935 | 801.9637 | 843.1696 | 849.6135 | 972.1577 | 1018.3741 | 975.2454 | 1014.2317 | 1005.7855 | 246.9931 |  |  | 97.5304 | 229.7943 | 266.4773 | 147.0972 | 118.3962 | 112.2548 | 133.0123 | 98.825 | 297.5454 | 758.0023 | 268.2816 | 96.0527 | 97.7726 | 96.1766 | 105.0051 | 866.6351 | 899.8061 | 891.0235 | 914.7396 | 905.2424 | 99.5006 | 100.6723 | 121.0013 | 99.3385 | 657.0797 | 130.1607 | 98.6681 | 338.3289 | 769.0516 | 111.495 | 37.5679 | 55.1913 | 85.7284 | 126.4219 | 932.6709 | 911.5549 | 919.0044 | 767.3711 | 98.8996 | 87.8218 | 114.1732 | 230.8331 | 687.2262 | 47.4576 | 73.8494 | 110.9899 | 256.4961 | 747.6761 | 32.0664 | 37.1647 | 51.2533 | 86.2573 | 134.9707 | 847.0992 | 830.8299 | 788.8192 | 871.4722 | 818.3513 | 48.243 | 76.9528 | 108.7521 | 219.6374 | 684.476 | 54.6765 | 88.3383 | 113.0239 | 246.3619 | 815.1976 | 34.5116 | 39.5414 | 58.1501 | 91.9453 | 157.4326 | 945.5479 | 931.5905 | 994.2612 | 961.5814 | 55.4533 | 119.0732 | 89.099 | 280.899 | 742.2613 | 963.3718 | 998.1276 | 991.395 |  | 1026.6429 | 1031.5481 | 1042.4701 | 921.7684 |  | 865.3351 |  | 1051.1249 | 1000.7664 | 1012.6839 | 48.6043 | 57.0853 | 77.6856 | 952.2018 | 735.5942 | 630.3377 | 686.1859 | 283.9299 | 381.5773 | 372.7946 | 273.2894 | 0.0036187 | -0.062224 | 0.0017373 | 0.11388 | 0.015618 | -0.0044208 | 0.10201 | 0.010425 | -0.092613 | -195.9032 | 17.335 | -195.694 | 15.5795 | -188.4537 | 18.259 | -188.4814 | 16.6965 | 36.213 | 17.0702 | 36.1053 | 16.9819 | 3689.4034 | 3957.8531 | 1023.6595 | 377.186 | -157.1559 | 682.966
14:19 | 3205 |  |  | -37.9984 | -32.6676 | -59.1642 | -28.7877 | -33.8658 | -47.3384 | -46.1066 | 3.3372 | 30.2968 | 19.1758 | 3.6524 |  |  |  | -48.0235 | -38.1913 | -39.5552 | -14.0017 |  | -52.7251 | -43.5282 | 10.3488 | 25.8432 | 17.5738 | 3.2196 | 76.2401 | 241.9819 | 236.4581 | 112.0233 | 110.8313 | 118.2687 | 174.4613 | 88.3595 | 129.3188 | 94.4775 | 110.5993 | 293.2336 | 803.6691 | 118.5211 | 94.9676 | 97.9494 | 99.8443 | 145.3604 | 861.319 | 340.4318 | 824.2214 |  | 897.7753 | 99.0141 | 82.395 | 108.384 | 268.9954 | 706.9863 | 145.8972 | 101.2145 | 147.3346 | 350.1951 | 793.279 | 98.942 | 39.4646 | 59.5143 | 89.2095 | 126.8226 | 946.4498 | 936.6074 | 956.4105 | 939.2925 | 93.0345 | 99.6545 | 133.0739 | 297.5684 | 710.6024 | 59.4944 | 98.1672 | 158.9146 | 398.1296 | 772.6778 | 46.0483 | 73.8829 | 91.6542 | 98.7359 | 134.5885 | 839.3558 |  | 871.2028 | 797.1279 |  | 56.3919 | 102.5188 | 129.3755 | 298.696 | 737.9348 | 65.2303 | 100.475 | 139.394 | 376.4628 | 838.1511 | 35.6753 | 37.5295 | 53.8583 | 89.6921 | 147.0153 | 979.7449 | 946.8221 | 962.9107 | 963.7211 | 71.7936 | 102.0096 | 139.4434 | 284.1492 | 722.2718 |  | 987.2316 |  |  | 1017.944 | 1006.0442 | 886.0289 | 964.1045 | 876.0673 | 953.2405 | 922.1721 | 897.8623 | 807.8605 | 827.3836 | 822.6358 | 854.2572 | 853.2648 | 951.284 | 1018.1351 | 975.283 | 1014.1007 | 1005.74 | 247.075 |  |  | 97.5711 | 229.7329 | 266.3361 | 146.9091 | 118.4673 | 112.2519 | 133.069 | 98.8321 | 297.6346 | 758.0843 | 268.3958 | 96.0647 | 97.7579 | 96.1826 | 105.0084 | 866.1292 | 900.1567 | 891.1184 | 910.8015 | 905.3995 | 99.5307 | 100.6237 | 121.0168 | 99.3102 | 657.2181 | 130.1938 | 98.6732 | 338.4438 | 769.1883 | 111.5312 | 37.5787 | 55.2164 | 85.7504 | 126.4809 | 932.4292 | 911.5808 | 918.9809 | 767.4888 | 98.8834 | 87.8729 | 114.229 | 230.9318 | 687.3694 | 47.5319 | 73.8749 | 111.0101 | 256.5965 | 747.863 | 32.086 | 37.1954 | 51.2632 | 86.3198 | 135.0032 | 859.6248 | 830.9252 | 789.1394 | 871.4801 | 818.4614 | 48.2799 | 76.9853 | 108.7243 | 219.7427 | 684.7379 | 54.6953 | 88.3604 | 113.0375 | 246.4842 | 815.261 | 34.5077 | 39.5534 | 58.1705 | 91.9633 | 157.4903 | 945.2103 | 931.4649 | 993.9132 | 961.8222 | 55.4646 | 119.1235 | 89.1363 | 281.0094 | 742.362 | 964.161 | 999.1397 | 990.1209 |  | 1026.5181 | 1031.6602 | 1043.1221 | 918.0661 |  | 865.9511 |  | 1051.1145 | 1000.6373 | 1013.0034 | 48.6561 | 57.0773 | 77.7107 | 950.7233 | 735.7769 | 630.4108 | 686.3122 | 284.1251 | 381.87 | 373.0949 | 273.5175 | 0.0040981 | -0.061735 | 0.00088066 | 0.11327 | 0.016045 | -0.0048099 | 0.099086 | 0.0094899 | -0.11079 | -195.7709 | 17.3186 | -195.5709 | 15.5692 | -188.3091 | 18.2405 | -188.3368 | 16.6883 | 36.533 | 17.0784 | 36.4345 | 16.9921 | 3767.2367 | 3958.4126 | 1023.7555 | 377.4825 | -156.5861 | 683.0938
14:19 | 3206 |  |  | -37.9232 | -32.8714 | -59.0156 | -28.7385 | -33.8227 | -47.2818 | -46.0372 | 3.348 | 30.273 | 19.1769 | 3.6551 |  |  |  | -47.9409 | -38.1454 | -39.4693 | -14.0346 |  | -52.6477 | -43.5112 | 10.357 | 25.854 | 17.5746 | 3.2196 | 77.1366 | 242.1081 | 236.5667 | 112.0458 | 110.8736 | 118.2891 | 174.4832 | 88.3751 | 129.4552 | 94.4727 | 110.6327 | 293.3634 | 803.7409 | 118.5236 | 94.9544 | 97.9257 | 99.854 | 145.4334 | 861.268 | 340.7022 | 824.1518 |  | 897.6489 | 99.0621 | 82.4171 | 108.3899 | 269.1131 | 707.0915 | 145.9899 | 101.1931 | 147.385 | 350.3286 | 793.3722 | 98.9374 | 39.4692 | 59.5442 | 89.2613 | 126.8828 | 946.4281 | 936.6076 | 956.4851 | 939.2595 | 93.3122 | 99.6469 | 133.1289 | 297.6976 | 710.7188 | 59.5307 | 98.197 | 158.9738 | 398.2706 | 772.7497 | 46.006 | 73.8879 | 91.643 | 98.7299 | 134.6439 | 839.5602 |  | 871.0359 | 796.2606 |  | 56.3628 | 102.5116 | 129.4036 | 298.8308 | 738.0158 | 65.2409 | 100.471 | 139.4549 | 376.6195 | 838.2628 | 35.7159 | 37.5426 | 53.8786 | 89.7732 | 147.0558 | 979.4576 | 946.5584 | 962.7339 | 963.1705 | 71.8768 | 101.9924 | 139.4495 | 284.2471 | 722.4217 |  | 986.7251 |  |  | 1017.9558 | 1005.9403 | 886.0194 | 963.9898 | 875.9715 | 953.1398 | 919.0554 | 885.2662 | 794.67 | 833.3021 | 853.3343 | 864.0763 | 831.5977 | 940.3972 | 1017.9172 | 975.2935 | 1014.0604 | 1005.7485 | 247.1529 |  |  | 97.6157 | 229.3396 | 266.4872 | 146.649 | 118.5447 | 112.2368 | 133.0938 | 98.8352 | 297.7348 | 758.146 | 268.4977 | 96.0657 | 97.7358 | 96.1983 | 105.0187 | 865.1622 | 900.272 | 891.1778 | 908.536 | 905.4037 | 99.5219 | 100.611 | 121.0175 | 99.3286 | 657.3611 | 130.2316 | 98.6917 | 338.6221 | 769.3076 | 111.5403 | 37.6027 | 55.2152 | 85.7561 | 126.5237 | 932.0168 | 911.5703 | 918.9341 | 767.6657 | 98.8882 | 87.9403 | 114.3005 | 231.0415 | 687.5054 | 47.5332 | 73.8972 | 111.0528 | 256.7123 | 748.0711 | 32.1504 | 37.1846 | 51.2736 | 86.3491 | 135.0673 | 864.7608 | 831.0512 | 789.3275 | 871.4452 | 818.5255 | 48.3161 | 77.0261 | 108.7434 | 219.854 | 685.0116 | 54.6934 | 88.3592 | 113.0537 | 246.5885 | 815.2974 | 34.5241 | 39.571 | 58.1961 | 91.9946 | 157.5476 | 944.9649 | 931.3161 | 993.5222 | 961.944 | 55.6125 | 119.1862 | 89.1886 | 281.1277 | 742.4592 | 965.1208 | 999.9915 | 989.4718 |  | 1026.3573 | 1031.6996 | 1043.6802 | 913.381 |  | 866.5479 |  | 1051.0396 | 1000.5577 | 1013.3065 | 48.6908 | 57.0498 | 77.7306 | 950.5079 | 735.9355 | 630.4847 | 686.3997 | 284.3927 | 382.2414 | 373.4241 | 273.7729 | 0.0036027 | -0.062425 | 0.0013 | 0.11405 | 0.015462 | -0.0044604 | 0.1055 | 0.0023252 | -0.10919 | -195.6663 | 17.3042 | -195.4386 | 15.559 | -188.1521 | 18.2385 | -188.2229 | 16.6718 | 36.8715 | 17.0681 | 36.7792 | 16.9634 | 3756.6371 | 3961.2572 | 1023.8171 | 377.8327 | -156.4318 | 683.2101
14:19 | 3207 |  |  | -37.8294 | -32.9255 | -58.991 | -28.7009 | -33.7267 | -47.1809 | -45.9308 | 3.3493 | 30.2576 | 19.19 | 3.6526 |  |  |  | -47.6927 | -37.8205 | -39.1023 | -13.8971 |  | -52.5185 | -43.4635 | 10.3483 | 25.8498 | 17.5756 | 3.2117 | 76.5545 | 242.2893 | 236.6699 | 112.0759 | 110.9216 | 118.3253 | 174.5095 | 88.3722 | 129.5831 | 94.4884 | 110.6608 | 293.4929 | 803.8289 | 118.5246 | 94.9538 | 97.9141 | 99.8386 | 145.4982 | 861.2675 | 340.9959 | 824.139 |  | 898.0137 | 99.1258 | 82.4629 | 108.4028 | 269.2403 | 707.1968 | 145.9618 | 101.1993 | 147.4482 | 350.454 | 793.5022 | 98.9654 | 39.5284 | 59.5482 | 89.3061 | 126.9358 | 946.3821 | 936.6187 | 956.525 | 939.2102 | 93.9678 | 99.6471 | 133.1743 | 297.8138 | 710.8246 | 59.5192 | 98.2129 | 159.0291 | 398.4104 | 772.8372 | 46.0151 | 73.9471 | 91.7006 | 98.7515 | 134.7416 | 839.4571 |  | 870.7233 | 795.0448 |  | 56.4114 | 102.4979 | 129.4129 | 298.945 | 738.0832 | 65.266 | 100.482 | 139.4975 | 376.7652 | 838.3888 | 35.7514 | 37.5455 | 53.8834 | 89.8602 | 147.0895 | 979.359 | 946.3846 | 962.5523 | 962.7944 | 71.9466 | 102.0318 | 139.5058 | 284.3589 | 722.5716 |  | 987.8553 |  |  | 1017.9231 | 1005.832 | 886.0371 | 963.8895 | 875.9022 | 953.0762 | 918.7456 | 880.1606 | 801.5151 | 837.0809 | 859.7561 | 870.9938 | 827.687 | 934.2086 | 1017.8476 | 975.3041 | 1014.1968 | 1005.8663 | 247.2292 |  |  | 97.6732 | 229.042 | 266.8866 | 146.5628 | 118.6199 | 112.2136 | 133.1165 | 98.8341 | 297.8766 | 758.2259 | 268.6182 | 96.0603 | 97.7204 | 96.2169 | 105.0383 | 864.1694 | 900.166 | 891.2055 | 907.4058 | 905.3023 | 99.5298 | 100.6428 | 121.0813 | 99.3742 | 657.5254 | 130.28 | 98.7029 | 338.7684 | 769.4488 | 111.5741 | 37.624 | 55.2237 | 85.7827 | 126.5657 | 931.6278 | 911.5445 | 918.8693 | 767.8696 | 98.9073 | 87.9979 | 114.3052 | 231.1294 | 687.6123 | 47.5426 | 73.9293 | 111.0728 | 256.8575 | 748.2935 | 32.2627 | 37.2306 | 51.2867 | 86.3683 | 135.1361 | 874.5464 | 830.9206 | 789.4974 | 871.3147 | 818.5573 | 48.3398 | 77.0741 | 108.7864 | 219.9718 | 685.3079 | 54.7369 | 88.4089 | 113.0794 | 246.6864 | 815.3221 | 34.5399 | 39.604 | 58.1934 | 92.0317 | 157.5879 | 944.7811 | 931.137 | 993.1977 | 962.0496 | 55.6284 | 119.2043 | 89.1893 | 281.2574 | 742.6013 | 965.7623 | 1000.3343 | 989.1466 |  | 1026.1159 | 1031.6895 | 1044.2125 | 908.6125 |  | 867.1751 |  | 1050.9023 | 1000.5322 | 1013.6159 | 48.6796 | 57.1231 | 77.7204 | 951.0423 | 736.0845 | 630.5806 | 686.5653 | 284.6402 | 382.6217 | 373.7556 | 273.9699 | 0.003499 | -0.062277 | 0.0013606 | 0.11391 | 0.015849 | -0.0039297 | 0.10658 | 0.0099908 | -0.096009 | -195.5217 | 17.296 | -195.3032 | 15.5549 | -188.0383 | 18.2734 | -188.0814 | 16.6636 | 37.2222 | 17.0681 | 37.0869 | 16.986 | 3756.4685 | 3958.6982 | 1023.8529 | 378.1886 | -155.9339 | 683.3325
14:19 | 3208 |  |  | -37.5836 | -32.9551 | -58.7002 | -28.6468 | -33.709 | -47.1991 | -45.7935 | 3.3499 | 30.2599 | 19.2045 | 3.6517 |  |  |  | -47.4768 | -37.5775 | -39.1524 | -13.8071 |  | -52.3444 | -43.239 | 10.3165 | 25.8269 | 17.571 | 3.2086 | 79.3473 | 242.4471 | 236.7803 | 112.1207 | 110.9746 | 118.368 | 174.535 | 88.3639 | 129.6778 | 94.5114 | 110.6907 | 293.629 | 803.9232 | 118.547 | 95.0199 | 97.9288 | 99.834 | 145.5487 | 861.2824 | 341.3104 | 824.242 |  | 898.5377 | 99.0795 | 82.4989 | 108.3883 | 269.3713 | 707.3171 | 145.866 | 101.2106 | 147.4896 | 350.5873 | 793.6332 | 98.9607 | 39.5794 | 59.5573 | 89.3395 | 127.01 | 946.3737 | 936.674 | 956.6273 | 939.2363 | 94.4895 | 99.6511 | 133.2053 | 297.9402 | 710.9508 | 59.5199 | 98.2382 | 159.0784 | 398.5539 | 772.9368 | 46.0141 | 74.0064 | 91.7487 | 98.7934 | 134.7938 | 839.7153 |  | 870.5883 | 793.7803 |  | 56.4458 | 102.4976 | 129.4506 | 299.083 | 738.1788 | 65.3685 | 100.4847 | 139.5454 | 376.8995 | 838.4762 | 35.7186 | 37.5737 | 53.9265 | 89.9423 | 147.1502 | 979.3927 | 946.3115 | 962.4256 | 962.723 | 71.9309 | 102.0797 | 139.5925 | 284.4756 | 722.7133 |  | 989.6837 |  |  | 1017.8538 | 1005.7228 | 886.0748 | 963.8053 | 875.8707 | 953.0761 | 919.8753 | 879.4383 | 824.1601 | 833.0627 | 828.6955 | 873.9599 | 854.0211 | 938.1191 | 1017.89 | 975.322 | 1014.3987 | 1006.0595 | 247.3015 |  |  | 97.7193 | 229.0725 | 267.3564 | 147.0601 | 118.6801 | 112.1631 | 133.1973 | 98.8446 | 297.9997 | 758.3079 | 268.7363 | 96.0598 | 97.6779 | 96.2235 | 105.0419 | 863.8283 | 899.9362 | 891.213 | 906.8629 | 905.026 | 99.5698 | 100.6336 | 121.1196 | 99.3992 | 657.6756 | 130.3105 | 98.7336 | 338.891 | 769.5804 | 111.6194 | 37.625 | 55.2383 | 85.8073 | 126.5955 | 931.3838 | 911.5322 | 918.8094 | 768.0237 | 98.9043 | 88.0422 | 114.3083 | 231.2168 | 687.7124 | 47.5611 | 73.9725 | 111.1001 | 256.9636 | 748.5115 | 32.3306 | 37.3033 | 51.3312 | 86.4268 | 135.209 | 865.6473 | 830.7665 | 789.553 | 870.8719 | 818.5871 | 48.3614 | 77.1009 | 108.7697 | 220.0622 | 685.5743 | 54.7845 | 88.5232 | 113.0921 | 246.7972 | 815.3622 | 34.5426 | 39.6317 | 58.1901 | 92.0512 | 157.6388 | 944.7207 | 930.9929 | 992.9598 | 962.243 | 55.5582 | 119.2183 | 89.2021 | 281.3544 | 742.7021 | 966.0079 | 1000.7152 | 991.0272 |  | 1025.7761 | 1031.6337 | 1044.7721 | 905.9256 |  | 867.8027 |  | 1050.7097 | 1000.4674 | 1013.9365 | 48.6991 | 57.1625 | 77.7305 | 951.2938 | 736.1863 | 630.6919 | 686.7471 | 284.8531 | 382.9084 | 374.0708 | 274.162 | 0.0035247 | -0.062505 | 0.0014564 | 0.11438 | 0.015548 | -0.0043738 | 0.0991 | -0.0074755 | -0.093614 | -195.4478 | 17.2899 | -195.174 | 15.5528 | -187.8691 | 18.2672 | -187.9244 | 16.6554 | 37.5269 | 17.0804 | 37.4376 | 16.9696 | 3689.5925 | 3959.9155 | 1023.859 | 378.4896 | -155.4554 | 683.4391
14:19 | 3209 |  |  | -37.3167 | -32.9454 | -58.5452 | -28.4908 | -33.5669 | -47.1509 | -45.6792 | 3.3477 | 30.271 | 19.2274 | 3.6486 |  |  |  | -47.3528 | -37.3827 | -38.9857 | -13.7401 |  | -52.2337 | -43.0786 | 10.3019 | 25.8219 | 17.5686 | 3.2118 | 79.6216 | 242.4863 | 236.8818 | 112.1721 | 111.0275 | 118.4092 | 174.5619 | 88.3359 | 129.7879 | 94.4964 | 110.6863 | 293.7365 | 804.0047 | 118.5604 | 95.056 | 97.9559 | 99.8715 | 145.6114 | 861.2902 | 341.4971 | 824.2342 |  | 898.6816 | 99.0978 | 82.5229 | 108.4299 | 269.4922 | 707.4265 | 145.9951 | 101.2177 | 147.5169 | 350.7154 | 793.7122 | 98.8998 | 39.5555 | 59.5963 | 89.3857 | 127.0773 | 946.545 | 936.8476 | 957.0138 | 939.472 | 95.2881 | 99.6521 | 133.2488 | 298.0772 | 711.0623 | 59.4891 | 98.2749 | 159.1174 | 398.697 | 773.0135 | 45.9719 | 74.0088 | 91.7462 | 98.8019 | 134.8309 | 839.983 |  | 870.5494 | 793.3156 |  | 56.4633 | 102.53 | 129.4892 | 299.2452 | 738.2771 | 65.4226 | 100.4803 | 139.6104 | 377.0699 | 838.5443 | 35.7215 | 37.6077 | 53.965 | 90.0197 | 147.1939 | 979.6051 | 946.3252 | 962.391 | 962.6542 | 71.9613 | 102.0631 | 139.6207 | 284.5857 | 722.8563 |  | 992.0402 |  |  | 1017.747 | 1005.6626 | 886.1149 | 963.7625 | 875.9103 | 953.1194 | 915.5079 | 877.9868 | 840.2339 | 829.726 | 806.6575 | 872.8234 | 862.1123 | 944.5669 | 1017.9897 | 975.3538 | 1014.6222 | 1006.2528 | 247.3787 |  |  | 97.7541 | 229.4272 | 267.4273 | 147.3042 | 118.7401 | 112.1213 | 133.288 | 98.8436 | 298.1898 | 758.3823 | 268.851 | 96.0491 | 97.6656 | 96.2271 | 105.0421 | 863.786 | 899.5758 | 891.1603 | 906.4332 | 904.6509 | 99.5859 | 100.6347 | 121.1499 | 99.3677 | 657.8311 | 130.3445 | 98.739 | 339.0651 | 769.6996 | 111.648 | 37.6432 | 55.2559 | 85.8353 | 126.6317 | 931.1575 | 911.5575 | 918.7971 | 768.1539 | 98.898 | 88.0976 | 114.3844 | 231.3095 | 687.8377 | 47.579 | 73.9815 | 111.0847 | 257.0619 | 748.7334 | 32.2437 | 37.3264 | 51.3657 | 86.5102 | 135.2805 | 842.765 | 830.8183 | 789.5002 | 870.3636 | 818.5631 | 48.3843 | 77.124 | 108.7416 | 220.1529 | 685.849 | 54.8266 | 88.6067 | 113.1259 | 246.917 | 815.4309 | 34.5645 | 39.6459 | 58.2155 | 92.0793 | 157.6984 | 944.8191 | 930.8062 | 992.899 | 962.2939 | 55.594 | 119.2564 | 89.2565 | 281.4372 | 742.7402 | 966.1463 | 1001.0345 | 993.3044 |  | 1025.3523 | 1031.4985 | 1045.3907 | 904.8917 |  | 868.2645 |  | 1050.4539 | 1000.4238 | 1014.2654 | 48.7072 | 57.1504 | 77.7453 | 951.8118 | 736.2481 | 630.777 | 686.8688 | 285.0783 | 383.1951 | 374.3504 | 274.354 | 0.003006 | -0.062631 | 0.0012436 | 0.11473 | 0.01541 | -0.0041653 | 0.10866 | 0.0065539 | -0.10314 | -195.3124 | 17.2693 | -195.0232 | 15.5467 | -187.7429 | 18.296 | -187.8137 | 16.6759 | 37.8715 | 17.0661 | 37.77 | 16.9757 | 3668.7936 | 3958.937 | 1023.8493 | 378.7728 | -154.9406 | 683.5126
14:19 | 3210 |  |  | -37.1489 | -32.963 | -58.3679 | -28.5282 | -33.5339 | -47.0511 | -45.5864 | 3.3486 | 30.2877 | 19.2489 | 3.6482 |  |  |  | -47.2924 | -37.215 | -38.775 | -13.5983 |  | -52.1317 | -42.9522 | 10.2875 | 25.8039 | 17.5649 | 3.2107 | 75.4203 | 242.5385 | 236.9871 | 112.2451 | 111.1011 | 118.461 | 174.5997 | 88.3029 | 129.897 | 94.5116 | 110.6951 | 293.8452 | 804.0927 | 118.5693 | 95.0752 | 97.9657 | 99.8745 | 145.6726 | 861.3477 | 341.5982 | 824.0846 |  | 898.7222 | 99.1516 | 82.5517 | 108.5132 | 269.6114 | 707.5366 | 146.1051 | 101.2173 | 147.5693 | 350.8419 | 793.7975 | 98.9635 | 39.5724 | 59.5929 | 89.4153 | 127.1296 | 946.8402 | 937.1129 | 957.459 | 939.7657 | 95.9427 | 99.6502 | 133.306 | 298.1981 | 711.1644 | 59.508 | 98.2893 | 159.176 | 398.8335 | 773.1097 | 45.9835 | 74.019 | 91.7307 | 98.7952 | 134.8636 | 839.7459 |  | 870.2596 | 793.3026 |  | 56.4399 | 102.5353 | 129.5341 | 299.3904 | 738.3821 | 65.3746 | 100.493 | 139.6666 | 377.2356 | 838.6372 | 35.7844 | 37.5972 | 53.9597 | 90.1021 | 147.2122 | 979.6887 | 946.5451 | 962.365 | 962.6943 | 72.0938 | 102.0164 | 139.601 | 284.6821 | 723.0124 |  | 994.2132 |  |  | 1017.6233 | 1005.628 | 886.1572 | 963.7721 | 876.0111 | 953.1726 | 920.2166 | 873.2941 | 845.1357 | 827.6656 | 816.5314 | 867.6398 | 867.1051 | 949.9745 | 1018.1342 | 975.3935 | 1014.8577 | 1006.3933 | 247.4625 |  |  | 97.7957 | 229.6299 | 267.3091 | 147.1266 | 118.8002 | 112.0852 | 133.3537 | 98.8472 | 298.3145 | 758.445 | 268.9744 | 96.0533 | 97.641 | 96.2378 | 105.0478 | 862.9589 | 899.1165 | 891.0438 | 905.4077 | 904.1883 | 99.5924 | 100.6295 | 121.1804 | 99.353 | 657.9878 | 130.3858 | 98.7034 | 339.2439 | 769.8318 | 111.7021 | 37.6613 | 55.2796 | 85.8633 | 126.6759 | 930.8436 | 911.6113 | 918.8361 | 768.2771 | 98.9065 | 88.1444 | 114.4385 | 231.3821 | 687.9366 | 47.6224 | 73.997 | 111.0819 | 257.2476 | 748.9935 | 32.2142 | 37.3464 | 51.3881 | 86.5773 | 135.3244 | 845.0218 | 830.5261 | 789.5449 | 869.79 | 818.4942 | 48.3909 | 77.161 | 108.7487 | 220.2781 | 686.1405 | 54.8896 | 88.652 | 113.1487 | 247.0391 | 815.4937 | 34.5786 | 39.6607 | 58.2366 | 92.1151 | 157.7523 | 945.1363 | 930.6475 | 993.0714 | 962.5601 | 55.6068 | 119.2835 | 89.2687 | 281.5707 | 742.8717 | 966.356 | 1000.9621 | 994.6166 |  | 1024.8433 | 1031.3188 | 1046.0535 | 903.321 |  | 868.6681 |  | 1050.1852 | 1000.4318 | 1014.624 | 48.7188 | 57.1537 | 77.7559 | 952.8645 | 736.3346 | 630.8518 | 686.9833 | 285.3042 | 383.5352 | 374.6349 | 274.5842 | 0.0036187 | -0.062435 | 0.0010584 | 0.11421 | 0.016039 | -0.0045147 | 0.085658 | -0.0011269 | -0.10335 | -195.1524 | 17.2652 | -194.9247 | 15.5323 | -187.6044 | 18.2405 | -187.6167 | 16.6431 | 38.2315 | 17.0825 | 38.0992 | 16.9613 | 3650.2222 | 3958.5053 | 1023.8385 | 379.0851 | -154.5432 | 683.5932
14:19 | 3211 |  |  | -36.9758 | -32.6232 | -58.342 | -28.5316 | -33.4289 | -46.9046 | -45.4308 | 3.3612 | 30.2705 | 19.2603 | 3.6494 |  |  |  | -47.1425 | -36.997 | -38.8288 | -13.5954 |  | -51.9741 | -43.0032 | 10.2863 | 25.8057 | 17.5613 | 3.2109 | 77.4927 | 242.6378 | 237.0934 | 112.3153 | 111.1715 | 118.5164 | 174.6235 | 88.3265 | 129.9969 | 94.5397 | 110.7234 | 293.9695 | 804.1941 | 118.5818 | 95.0998 | 97.9661 | 99.9039 | 145.7271 | 861.5082 | 341.8532 | 823.9566 |  | 898.7744 | 99.1652 | 82.5823 | 108.5414 | 269.7427 | 707.6631 | 146.0817 | 101.2108 | 147.646 | 350.973 | 793.919 | 98.9872 | 39.6103 | 59.5931 | 89.4523 | 127.192 | 947.1866 | 937.3968 | 957.9666 | 940.1069 | 96.2041 | 99.6406 | 133.3636 | 298.3219 | 711.2877 | 59.5312 | 98.3057 | 159.2381 | 398.9697 | 773.2178 | 45.9906 | 74.0819 | 91.7676 | 98.8292 | 134.9304 | 839.3768 |  | 869.8617 | 793.3091 |  | 56.4803 | 102.5267 | 129.5577 | 299.5233 | 738.4785 | 65.38 | 100.5024 | 139.7165 | 377.3725 | 838.7077 | 35.7809 | 37.6194 | 53.9823 | 90.1764 | 147.2472 | 979.5959 | 946.6467 | 962.2504 | 962.5814 | 72.177 | 102.0075 | 139.6225 | 284.7795 | 723.1493 |  | 994.355 |  |  | 1017.5045 | 1005.6062 | 886.2346 | 963.8196 | 876.1755 | 953.2806 | 933.7826 | 875.2106 | 832.893 | 813.0307 | 833.6313 | 863.7476 | 865.2552 | 954.1122 | 1018.2353 | 975.4415 | 1015.0508 | 1006.4807 | 247.5677 |  |  | 97.8421 | 229.6305 | 267.2343 | 147.0675 | 118.8532 | 112.0872 | 133.4686 | 98.8709 | 298.4098 | 758.4978 | 269.0857 | 96.0558 | 97.6158 | 96.2622 | 105.0615 | 862.4323 | 898.7021 | 890.8722 | 905.8617 | 903.6269 | 99.6315 | 100.6291 | 121.2069 | 99.3981 | 658.1444 | 130.4493 | 98.6949 | 339.4104 | 769.9646 | 111.7735 | 37.6642 | 55.3012 | 85.8935 | 126.7004 | 930.3651 | 911.704 | 918.9065 | 768.3227 | 98.9185 | 88.1882 | 114.434 | 231.5004 | 688.031 | 47.6998 | 74.0446 | 111.1181 | 257.4334 | 749.267 | 32.1703 | 37.3488 | 51.4263 | 86.6607 | 135.3414 | 846.4298 | 829.7602 | 789.6029 | 868.8853 | 818.4556 | 48.4067 | 77.2078 | 108.7494 | 220.399 | 686.3996 | 54.8921 | 88.6465 | 113.1496 | 247.1372 | 815.5665 | 34.5774 | 39.67 | 58.2633 | 92.1535 | 157.7946 | 945.5722 | 930.7631 | 993.359 | 963.0402 | 55.6539 | 119.3191 | 89.2867 | 281.699 | 742.9973 | 966.12 | 1000.6298 | 996.3033 |  | 1024.2836 | 1031.1293 | 1046.748 | 901.4007 |  | 869.0602 |  | 1049.9399 | 1000.4508 | 1014.988 | 48.7353 | 57.174 | 77.7522 | 954.4201 | 736.3709 | 630.8809 | 687.1153 | 285.5173 | 383.7977 | 374.9323 | 274.7158 | 0.0034204 | -0.062916 | 0.0012585 | 0.11512 | 0.015871 | -0.0044088 | 0.10916 | -0.0023877 | -0.10167 | -195.094 | 17.2755 | -194.7709 | 15.5179 | -187.466 | 18.2877 | -187.546 | 16.6944 | 38.4746 | 17.0661 | 38.4623 | 16.9696 | 3651.9763 | 3959.1564 | 1023.8313 | 379.365 | -154.1334 | 683.6259
14:19 | 3212 |  |  | -36.7421 | -32.291 | -58.2844 | -28.4624 | -33.3029 | -46.7249 | -45.1166 | 3.3634 | 30.2741 | 19.2789 | 3.6495 |  |  |  | -47.1002 | -37.0165 | -38.6777 | -13.5507 |  | -51.8536 | -42.8535 | 10.2864 | 25.8012 | 17.554 | 3.2084 | 74.7049 | 242.7151 | 237.1878 | 112.362 | 111.224 | 118.5362 | 174.6349 | 88.3457 | 130.1125 | 94.5399 | 110.7507 | 294.102 | 804.3022 | 118.5901 | 95.0907 | 97.9607 | 99.93 | 145.7787 | 861.723 | 342.0961 | 824.0275 |  | 898.9185 | 99.1856 | 82.6071 | 108.5693 | 269.8679 | 707.7824 | 146.13 | 101.2237 | 147.7032 | 351.1019 | 794.035 | 98.9599 | 39.5698 | 59.6495 | 89.5047 | 127.2476 | 947.681 | 937.7682 | 958.6703 | 940.5931 | 96.4193 | 99.6525 | 133.4125 | 298.4576 | 711.4094 | 59.532 | 98.3388 | 159.2904 | 399.1173 | 773.3008 | 45.986 | 74.1405 | 91.7948 | 98.8516 | 135.0071 | 839.081 |  | 869.6925 | 790.48 |  | 56.5605 | 102.5402 | 129.5819 | 299.6588 | 738.5673 | 65.3761 | 100.5136 | 139.7762 | 377.5367 | 838.7795 | 35.7596 | 37.6526 | 54.0342 | 90.2563 | 147.2869 | 979.4181 | 946.6682 | 962.1804 | 962.4399 | 72.1998 | 102.0009 | 139.6508 | 284.8803 | 723.2773 |  | 993.7311 |  |  | 1017.4073 | 1005.6261 | 886.3102 | 963.8467 | 876.3977 | 953.4297 | 943.3905 | 885.2795 | 823.8388 | 803.657 | 856.0455 | 862.5248 | 864.9948 | 961.9939 | 1018.197 | 975.5073 | 1015.1113 | 1006.4908 | 247.7043 |  |  | 97.8812 | 229.5433 | 266.9527 | 147.021 | 118.9008 | 112.1132 | 133.5053 | 98.8755 | 298.5245 | 758.5433 | 269.2037 | 96.0506 | 97.6076 | 96.2841 | 105.0761 | 862.9461 | 898.386 | 890.6843 | 908.2217 | 903.1538 | 99.5969 | 100.5983 | 121.2121 | 99.4049 | 658.2769 | 130.5156 | 98.7085 | 339.5953 | 770.1192 | 111.8695 | 37.6905 | 55.3238 | 85.9335 | 126.7389 | 930.0348 | 911.7935 | 919.0306 | 768.4238 | 98.9259 | 88.2502 | 114.4763 | 231.6436 | 688.1785 | 47.7608 | 74.0819 | 111.1593 | 257.6153 | 749.5382 | 32.1303 | 37.3427 | 51.414 | 86.7054 | 135.3792 | 843.629 | 829.3302 | 789.7107 | 868.1816 | 818.4885 | 48.4342 | 77.2727 | 108.7895 | 220.519 | 686.6778 | 54.9083 | 88.6254 | 113.1731 | 247.2544 | 815.6947 | 34.581 | 39.6703 | 58.2999 | 92.1966 | 157.8543 | 945.9944 | 930.9091 | 993.7862 | 963.4426 | 55.6732 | 119.3614 | 89.32 | 281.809 | 743.0596 | 965.7841 | 1000.8482 | 996.5422 |  | 1023.7075 | 1030.8913 | 1047.4696 | 899.7397 |  | 869.4035 |  | 1049.7001 | 1000.5285 | 1015.3482 | 48.7442 | 57.1924 | 77.7273 | 956.3501 | 736.3802 | 630.8425 | 687.1781 | 285.8102 | 384.1712 | 375.2786 | 275.0326 | 0.003969 | -0.063004 | 0.0013138 | 0.11466 | 0.016036 | -0.0043993 | 0.095191 | -0.0073372 | -0.094053 | -194.8909 | 17.2611 | -194.6909 | 15.5302 | -187.3367 | 18.2426 | -187.2906 | 16.6349 | 38.8992 | 17.0722 | 38.7269 | 17.0004 | 3674.7577 | 3960.1613 | 1023.8348 | 379.7249 | -153.593 | 683.6114
14:19 | 3213 |  |  | -36.4097 | -31.9987 | -58.2519 | -28.383 | -33.1876 | -46.5781 | -45.0859 | 3.3658 | 30.2782 | 19.302 | 3.6507 |  |  |  | -47.1704 | -36.9312 | -38.6111 | -13.5834 |  | -51.7345 | -42.7121 | 10.2786 | 25.7952 | 17.5544 | 3.2054 | 76.8826 | 242.7701 | 237.2782 | 112.3975 | 111.269 | 118.5405 | 174.6652 | 88.3412 | 130.181 | 94.5569 | 110.7668 | 294.2317 | 804.3835 | 118.6251 | 95.0884 | 97.9665 | 99.9364 | 145.8242 | 862.0151 | 342.2781 | 824.2432 |  | 899.104 | 99.1526 | 82.6294 | 108.5737 | 269.9959 | 707.899 | 146.2036 | 101.241 | 147.7423 | 351.2289 | 794.1404 | 98.9929 | 39.5531 | 59.6932 | 89.5389 | 127.2967 | 948.2032 | 938.1424 | 959.3119 | 941.0666 | 96.6222 | 99.6675 | 133.4364 | 298.5858 | 711.5248 | 59.5543 | 98.3614 | 159.3581 | 399.2673 | 773.412 | 45.9524 | 74.1394 | 91.7669 | 98.8359 | 135.0173 | 839.181 |  | 869.7705 | 783.3705 |  | 56.5274 | 102.5314 | 129.6484 | 299.7939 | 738.6855 | 65.3978 | 100.54 | 139.8382 | 377.6777 | 838.8704 | 35.785 | 37.67 | 54.0748 | 90.3372 | 147.3408 | 979.3008 | 946.672 | 962.2081 | 962.3336 | 72.2042 | 102.0042 | 139.6862 | 284.9909 | 723.417 |  | 993.1668 |  |  | 1017.3214 | 1005.6554 | 886.3539 | 963.8499 | 876.6482 | 953.6226 | 942.069 | 889.1914 | 834.5949 | 807.7125 | 877.6521 | 860.8536 | 866.5743 | 973.8669 | 1018.0339 | 975.5686 | 1015.0402 | 1006.4326 | 247.867 |  |  | 97.9125 | 229.4204 | 266.441 | 147.0801 | 118.9598 | 112.086 | 133.4543 | 98.8548 | 298.6271 | 758.597 | 269.3315 | 96.0447 | 97.593 | 96.2966 | 105.0856 | 864.3525 | 898.2392 | 890.5079 | 911.0717 | 902.8147 | 99.488 | 100.6306 | 121.2698 | 99.3416 | 658.4262 | 130.558 | 98.7267 | 339.7816 | 770.2577 | 111.9387 | 37.7064 | 55.3585 | 85.9717 | 126.7851 | 930.2439 | 911.9042 | 919.2177 | 768.5831 | 98.9346 | 88.3128 | 114.5135 | 231.7128 | 688.3506 | 47.786 | 74.1295 | 111.2223 | 257.7283 | 749.7641 | 32.2872 | 37.3446 | 51.4628 | 86.6834 | 135.459 | 841.6462 | 829.7334 | 789.8488 | 868.0976 | 818.5216 | 48.4288 | 77.3344 | 108.841 | 220.6484 | 686.9421 | 54.9552 | 88.6485 | 113.1604 | 247.3673 | 815.8187 | 34.5975 | 39.6874 | 58.3237 | 92.2431 | 157.927 | 946.3743 | 931.1073 | 994.1707 | 963.8228 | 55.695 | 119.3857 | 89.3326 | 281.9637 | 743.1768 | 966.2351 | 1001.4284 | 995.0846 |  | 1023.1497 | 1030.6551 | 1048.2313 | 899.0481 |  | 869.6701 |  | 1049.4904 | 1000.5895 | 1015.7835 | 48.7476 | 57.1858 | 77.7607 | 958.6031 | 736.4381 | 630.8921 | 687.3293 | 285.9726 | 384.3759 | 375.4968 | 275.1369 | 0.0036383 | -0.063227 | 0.00039902 | 0.11385 | 0.015296 | -0.0048956 | 0.093528 | -0.0078613 | -0.092341 | -194.8386 | 17.2693 | -194.5463 | 15.4974 | -187.1829 | 18.2734 | -187.2444 | 16.6903 | 39.1792 | 17.0845 | 39.1116 | 16.9613 | 3720.5592 | 3958.5568 | 1023.8595 | 379.9364 | -153.1913 | 683.6651
14:19 | 3214 |  |  | -36.047 | -31.6476 | -58.2645 | -28.2349 | -33.1046 | -46.4935 | -44.9817 | 3.3701 | 30.2748 | 19.3211 | 3.6503 |  |  |  | -47.171 | -36.6403 | -38.409 | -13.6032 |  | -51.5329 | -42.5437 | 10.2677 | 25.788 | 17.555 | 3.2046 | 75.1627 | 242.8525 | 237.379 | 112.4379 | 111.3091 | 118.5453 | 174.6877 | 88.3563 | 130.2601 | 94.5749 | 110.8102 | 294.3714 | 804.4581 | 118.6246 | 95.1015 | 97.9574 | 99.9267 | 145.8831 | 862.3279 | 342.3991 | 824.2485 |  | 899.2775 | 99.1667 | 82.6571 | 108.6003 | 270.1186 | 708.0122 | 146.1913 | 101.2319 | 147.7961 | 351.3546 | 794.2498 | 99.017 | 39.618 | 59.6836 | 89.5525 | 127.3613 | 948.6512 | 938.4658 | 959.8012 | 941.4458 | 96.6735 | 99.6627 | 133.4673 | 298.7122 | 711.6392 | 59.5676 | 98.3743 | 159.4184 | 399.4075 | 773.5333 | 45.9134 | 74.1303 | 91.8005 | 98.8486 | 135.0441 | 839.4382 |  | 869.7704 | 784.1955 |  | 56.5303 | 102.5191 | 129.6825 | 299.9305 | 738.8146 | 65.4703 | 100.5554 | 139.9004 | 377.8263 | 838.9457 | 35.8206 | 37.6788 | 54.0856 | 90.4259 | 147.3725 | 979.1141 | 946.688 | 962.1973 | 962.2602 | 72.2338 | 102.0219 | 139.7255 | 285.0992 | 723.5566 |  | 992.5087 |  |  | 1017.2468 | 1005.7556 | 886.4242 | 963.9323 | 876.9439 | 953.8912 | 938.3953 | 891.0226 | 838.8344 | 814.2024 | 880.3251 | 861.0889 | 870.8711 | 1000.4144 | 1017.8474 | 975.6113 | 1014.9522 | 1006.3359 | 248.0324 |  |  | 97.9554 | 229.2323 | 265.809 | 147.2405 | 119.0364 | 112.0664 | 133.4664 | 98.8539 | 298.7719 | 758.6518 | 269.4422 | 96.0426 | 97.5828 | 96.3064 | 105.0902 | 865.4047 | 898.2967 | 890.3932 | 912.5944 | 902.5993 | 99.4145 | 100.664 | 121.3422 | 99.3026 | 658.6017 | 130.6007 | 98.739 | 339.9488 | 770.3885 | 111.9141 | 37.7163 | 55.3875 | 85.9971 | 126.8174 | 930.7792 | 912.0594 | 919.4767 | 768.6951 | 98.9309 | 88.3832 | 114.5339 | 231.7683 | 688.4586 | 47.8047 | 74.1843 | 111.2457 | 257.8022 | 749.977 | 32.2406 | 37.3391 | 51.5285 | 86.6648 | 135.5416 | 842.1912 | 831.052 | 789.9253 | 868.6475 | 818.4513 | 48.4691 | 77.3826 | 108.8237 | 220.7545 | 687.1881 | 54.9792 | 88.6473 | 113.1953 | 247.4721 | 815.9908 | 34.5969 | 39.7197 | 58.3275 | 92.2625 | 157.9791 | 946.5539 | 931.3585 | 994.3617 | 964.1554 | 55.7427 | 119.4306 | 89.3747 | 282.0684 | 743.2536 | 967.4644 | 1001.9616 | 993.0213 |  | 1022.6527 | 1030.3625 | 1049.0376 | 898.8767 |  | 869.9181 |  | 1049.3227 | 1000.6335 | 1016.2172 | 48.7497 | 57.1905 | 77.7852 | 960.3352 | 736.5852 | 631.0089 | 687.4328 | 286.2169 | 384.7626 | 375.8281 | 275.3562 | 0.0036359 | -0.062972 | 0.00088822 | 0.11516 | 0.015474 | -0.0043571 | 0.09493 | -0.012403 | -0.11894 | -194.574 | 17.2139 | -194.3955 | 15.522 | -187.0721 | 18.298 | -187.0875 | 16.6267 | 39.6008 | 17.0496 | 39.4346 | 17.0086 | 3843.8556 | 3958.3082 | 1023.9036 | 380.2953 | -152.6022 | 683.7971
14:19 | 3215 |  |  | -35.8722 | -31.5091 | -58.5623 | -28.2859 | -33.1103 | -46.496 | -45.0262 | 3.3662 | 30.3115 | 19.347 | 3.6511 |  |  |  | -47.0879 | -36.5955 | -38.1596 | -13.514 |  | -51.4453 | -42.4376 | 10.248 | 25.7565 | 17.5467 | 3.2005 | 76.1242 | 242.9876 | 237.4916 | 112.4955 | 111.3589 | 118.5732 | 174.7081 | 88.4106 | 130.348 | 94.5736 | 110.8556 | 294.5055 | 804.5354 | 118.6276 | 95.106 | 97.9384 | 99.918 | 145.9641 | 862.6216 | 342.5143 | 824.0033 |  | 899.4028 | 99.1871 | 82.6923 | 108.6551 | 270.2425 | 708.1236 | 146.2632 | 101.2085 | 147.8505 | 351.4776 | 794.3578 | 98.9832 | 39.6321 | 59.7252 | 89.6209 | 127.4399 | 948.9961 | 938.7458 | 960.1476 | 941.7256 | 96.7609 | 99.6573 | 133.5321 | 298.8409 | 711.75 | 59.5869 | 98.4014 | 159.4736 | 399.5373 | 773.6176 | 45.9903 | 74.1902 | 91.846 | 98.9022 | 135.1174 | 839.2155 |  | 869.5534 | 791.5218 |  | 56.5469 | 102.541 | 129.7088 | 300.068 | 738.9318 | 65.4275 | 100.5683 | 139.956 | 377.9987 | 839.0329 | 35.874 | 37.6781 | 54.0745 | 90.5309 | 147.3786 | 978.7803 | 946.5763 | 962.0458 | 962.0345 | 72.3413 | 101.9927 | 139.735 | 285.1943 | 723.7031 |  | 992.3893 |  |  | 1017.1886 | 1005.9207 | 886.4574 | 964.0177 | 877.2871 | 954.2097 | 946.4473 | 894.2603 | 834.9764 | 826.4544 | 879.0497 | 857.0744 | 881.2435 | 1004.8685 | 1017.7462 | 975.6339 | 1014.9066 | 1006.2595 | 248.1934 |  |  | 97.9942 | 228.8108 | 265.1439 | 147.4141 | 119.1165 | 112.0674 | 133.527 | 98.8637 | 298.869 | 758.6906 | 269.5358 | 96.0469 | 97.5658 | 96.3155 | 105.0956 | 865.6101 | 898.4712 | 890.3447 | 912.8381 | 902.5842 | 99.4229 | 100.5941 | 121.3195 | 99.3373 | 658.7208 | 130.6567 | 98.7371 | 340.1323 | 770.543 | 111.8642 | 37.7298 | 55.4012 | 86.0187 | 126.8482 | 931.3945 | 912.2491 | 919.812 | 768.7755 | 98.9278 | 88.4384 | 114.5713 | 231.8788 | 688.5619 | 47.8544 | 74.2373 | 111.2431 | 257.9205 | 750.2248 | 32.1181 | 37.3487 | 51.5407 | 86.7313 | 135.604 | 843.4196 | 832.7989 | 789.9194 | 869.4797 | 818.3797 | 48.5261 | 77.4407 | 108.8047 | 220.8506 | 687.4678 | 54.9973 | 88.6233 | 113.2708 | 247.5995 | 816.2244 | 34.622 | 39.7538 | 58.3471 | 92.2839 | 158.0357 | 946.6249 | 931.4567 | 994.3655 | 964.422 | 55.7861 | 119.5223 | 89.4302 | 282.1452 | 743.2973 | 969.1673 | 1002.8285 | 991.6489 |  | 1022.2342 | 1030.0798 | 1049.9089 | 899.4586 |  | 870.3098 |  | 1049.1914 | 1000.7048 | 1016.6854 | 48.7807 | 57.1949 | 77.7972 | 961.3351 | 736.7246 | 631.1194 | 687.5082 | 286.4769 | 385.1262 | 376.1291 | 275.5635 | 0.0041056 | -0.062875 | 0.00070082 | 0.1149 | 0.015796 | -0.0042155 | 0.094045 | -0.0043871 | -0.11153 | -194.5801 | 17.2714 | -194.2939 | 15.483 | -186.9121 | 18.2569 | -186.9336 | 16.6616 | 39.8562 | 17.0825 | 39.7577 | 16.9757 | 3709.7562 | 3960.531 | 1023.9892 | 380.6276 | -152.4306 | 683.922
14:19 | 3216 |  |  | -35.6928 | -31.1898 | -58.4639 | -28.1856 | -33.0047 | -46.4421 | -44.8508 | 3.37 | 30.3077 | 19.3694 | 3.651 |  |  |  | -46.992 | -36.5965 | -38.0548 | -13.357 |  | -51.1875 | -42.1806 | 10.2412 | 25.7478 | 17.5471 | 3.1949 | 77.5798 | 243.0758 | 237.601 | 112.55 | 111.41 | 118.6052 | 174.7459 | 88.4474 | 130.4032 | 94.5596 | 110.8501 | 294.588 | 804.592 | 118.6708 | 95.085 | 97.9484 | 99.9543 | 146.0578 | 862.8766 | 342.8249 | 823.5198 |  | 899.4753 | 99.1814 | 82.7306 | 108.6764 | 270.3757 | 708.2462 | 146.317 | 101.2186 | 147.9124 | 351.6023 | 794.477 | 98.9812 | 39.6436 | 59.7663 | 89.6901 | 127.5091 | 949.2133 | 938.9763 | 960.4052 | 941.9245 | 96.8426 | 99.6568 | 133.5967 | 298.9628 | 711.8706 | 59.6134 | 98.4454 | 159.5319 | 399.6894 | 773.7147 | 46.0316 | 74.2487 | 91.8526 | 98.9336 | 135.1527 | 838.9438 |  | 869.4382 | 787.1872 |  | 56.5749 | 102.536 | 129.7603 | 300.2029 | 739.0491 | 65.4014 | 100.5975 | 140.007 | 378.1584 | 839.1186 | 35.8971 | 37.7032 | 54.1067 | 90.6165 | 147.4219 | 978.5481 | 946.2721 | 961.9186 | 961.6361 | 72.3647 | 101.9979 | 139.7822 | 285.2936 | 723.8388 |  | 992.1594 |  |  | 1017.1546 | 1006.1029 | 886.4814 | 964.088 | 877.6682 | 954.6038 | 946.1146 | 894.6774 | 829.7986 | 837.0866 | 844.5496 | 840.3573 | 860.9174 | 974.1723 | 1017.7501 | 975.6629 | 1014.9513 | 1006.2769 | 248.3588 |  |  | 98.0345 | 228.2451 | 264.9165 | 147.469 | 119.2001 | 112.0523 | 133.6329 | 98.8766 | 298.9809 | 758.7409 | 269.6437 | 96.0462 | 97.543 | 96.3247 | 105.0974 | 866.6011 | 898.6647 | 890.3027 | 914.2763 | 902.7198 | 99.5105 | 100.5736 | 121.3285 | 99.3648 | 658.8344 | 130.7032 | 98.7291 | 340.3214 | 770.6918 | 111.869 | 37.7346 | 55.4109 | 86.0456 | 126.8814 | 932.9096 | 912.4445 | 920.1629 | 768.8297 | 98.9336 | 88.4823 | 114.5747 | 231.9972 | 688.7178 | 47.8766 | 74.2794 | 111.2797 | 258.024 | 750.4918 | 32.3027 | 37.3039 | 51.5682 | 86.8391 | 135.6346 | 845.0989 | 833.4788 | 789.9654 | 869.5937 | 818.4599 | 48.5609 | 77.4869 | 108.8415 | 220.9515 | 687.768 | 55.0155 | 88.6442 | 113.3004 | 247.7217 | 816.4225 | 34.6601 | 39.7642 | 58.3797 | 92.3167 | 158.0959 | 946.8301 | 931.4327 | 994.4344 | 964.5481 | 55.8366 | 119.5585 | 89.4906 | 282.2401 | 743.3664 | 970.57 | 1003.8644 | 992.6102 |  | 1021.8958 | 1029.8665 | 1050.8324 | 902.0051 |  | 870.8451 |  | 1049.0703 | 1000.781 | 1017.1778 | 48.7992 | 57.2039 | 77.8171 | 961.9468 | 736.8059 | 631.2002 | 687.5553 | 286.7018 | 385.4125 | 376.4295 | 275.7835 | 0.0039156 | -0.062978 | 0.00086267 | 0.11514 | 0.015939 | -0.0041713 | 0.10804 | 0.0035815 | -0.10207 | -194.3893 | 17.1872 | -194.0509 | 15.4276 | -186.7552 | 18.2898 | -186.8475 | 16.6616 | 40.2254 | 17.0168 | 40.1608 | 16.9449 | 3749.7733 | 3959.779 | 1024.1102 | 380.921 | -151.8594 | 684.0031
14:19 | 3217 |  |  | -35.666 | -30.9467 | -58.3675 | -28.1182 | -32.9565 | -46.3905 | -44.7696 | 3.3694 | 30.3158 | 19.3894 | 3.6504 |  |  |  | -46.8965 | -36.2288 | -38.0297 | -13.3594 |  | -51.0936 | -42.1921 | 10.2381 | 25.7445 | 17.5442 | 3.1885 | 75.4355 | 243.1361 | 237.7065 | 112.58 | 111.4588 | 118.6338 | 174.7753 | 88.4321 | 130.4912 | 94.5663 | 110.8542 | 294.6759 | 804.6545 | 118.6932 | 95.0804 | 97.9756 | 99.9707 | 146.1004 | 863.1041 | 343.2075 | 822.8595 |  | 899.5692 | 99.2793 | 82.7628 | 108.6817 | 270.4979 | 708.3601 | 146.2713 | 101.2561 | 147.9676 | 351.728 | 794.6087 | 98.9782 | 39.6517 | 59.7654 | 89.6945 | 127.5546 | 949.4172 | 939.1969 | 960.6666 | 942.135 | 96.7312 | 99.6712 | 133.6435 | 299.0868 | 712.0029 | 59.5902 | 98.4686 | 159.5801 | 399.8311 | 773.8304 | 46.0608 | 74.2739 | 91.8843 | 98.9206 | 135.1924 | 838.9536 |  | 869.4441 | 782.1912 |  | 56.6256 | 102.5092 | 129.813 | 300.3309 | 739.1607 | 65.5328 | 100.619 | 140.0687 | 378.2868 | 839.2054 | 35.8924 | 37.7385 | 54.1626 | 90.6961 | 147.4878 | 978.4596 | 946.0516 | 961.8426 | 961.4082 | 72.3176 | 102.0542 | 139.8603 | 285.4094 | 723.9591 |  | 991.6872 |  |  | 1017.1439 | 1006.2625 | 886.4962 | 964.1742 | 878.0282 | 955.0176 | 933.9963 | 892.7557 | 815.1454 | 824.1497 | 809.5784 | 827.9924 | 836.6185 | 951.5772 | 1017.8168 | 975.7106 | 1015.0639 | 1006.3741 | 248.5007 |  |  | 98.0878 | 228.2186 | 264.7512 | 147.2075 | 119.2753 | 112.0142 | 133.7253 | 98.8791 | 299.086 | 758.8008 | 269.748 | 96.0527 | 97.5258 | 96.3332 | 105.1055 | 867.2322 | 898.9095 | 890.3396 | 915.0753 | 902.8562 | 99.5627 | 100.577 | 121.3652 | 99.3769 | 658.9662 | 130.7449 | 98.7247 | 340.4982 | 770.8416 | 111.8938 | 37.732 | 55.426 | 86.0718 | 126.9148 | 934.6104 | 912.6409 | 920.5271 | 768.9244 | 98.9435 | 88.5335 | 114.5874 | 232.1014 | 688.8703 | 47.8812 | 74.3116 | 111.3416 | 258.1892 | 750.7612 | 32.4366 | 37.2496 | 51.5845 | 86.9163 | 135.6664 | 846.2228 | 833.3896 | 790.1786 | 869.2956 | 818.7249 | 48.6079 | 77.5268 | 108.9287 | 221.0655 | 688.0902 | 55.0459 | 88.7106 | 113.3274 | 247.8377 | 816.6067 | 34.6712 | 39.7699 | 58.4264 | 92.3518 | 158.1617 | 947.2316 | 931.3928 | 994.7361 | 964.7531 | 55.8681 | 119.5807 | 89.5487 | 282.3316 | 743.4397 | 970.9911 | 1004.2803 | 994.0534 |  | 1021.622 | 1029.6421 | 1051.7806 | 915.513 |  | 871.509 |  | 1048.9627 | 1000.9118 | 1017.6849 | 48.8332 | 57.2081 | 77.8372 | 961.7831 | 736.9224 | 631.3097 | 687.6966 | 286.9156 | 385.7698 | 376.7449 | 275.9825 | 0.0042841 | -0.062941 | 0.00071475 | 0.11544 | 0.01593 | -0.004343 | 0.10588 | -0.011088 | -0.10357 | -194.3032 | 17.2385 | -194.0416 | 15.4871 | -186.6567 | 18.2734 | -186.6536 | 16.6369 | 40.5639 | 17.0804 | 40.3885 | 16.9942 | 3872.9677 | 3957.3685 | 1024.2513 | 381.2574 | -151.5045 | 684.116
14:19 | 3218 |  |  | -35.6814 | -30.7772 | -58.2757 | -28.0303 | -32.8186 | -46.2692 | -44.6348 | 3.37 | 30.3404 | 19.4133 | 3.6488 |  |  |  | -47.0846 | -36.0535 | -38.0821 | -13.3474 |  | -51.0048 | -42.0186 | 10.2234 | 25.7262 | 17.5378 | 3.1867 | 76.1123 | 243.2561 | 237.7993 | 112.5929 | 111.5097 | 118.6472 | 174.8002 | 88.43 | 130.5619 | 94.6008 | 110.9264 | 294.8521 | 804.7551 | 118.7231 | 95.1133 | 97.9764 | 99.9508 | 146.1257 | 863.2616 | 343.5171 | 822.23 |  | 899.6311 | 99.338 | 82.7901 | 108.7085 | 270.6157 | 708.474 | 146.3232 | 101.2663 | 148.0104 | 351.8632 | 794.7243 | 98.9531 | 39.673 | 59.7455 | 89.6731 | 127.6007 | 949.6089 | 939.3825 | 960.8447 | 942.3026 | 96.6899 | 99.6844 | 133.7018 | 299.212 | 712.132 | 59.5885 | 98.4799 | 159.6455 | 399.9542 | 773.9352 | 46.1143 | 74.3368 | 91.9248 | 98.9355 | 135.2296 | 838.9595 |  | 869.2855 | 776.8141 |  | 56.6587 | 102.5177 | 129.8345 | 300.4747 | 739.2786 | 65.6022 | 100.6248 | 140.1277 | 378.4082 | 839.3297 | 35.9343 | 37.7349 | 54.174 | 90.7914 | 147.5261 | 978.4743 | 945.9793 | 961.7536 | 961.4062 | 72.3636 | 102.0768 | 139.9229 | 285.5257 | 724.0919 |  | 991.2017 |  |  | 1017.1564 | 1006.4256 | 886.5119 | 964.2296 | 878.3286 | 955.3489 | 928.3888 | 891.9318 | 789.6597 | 813.1605 | 826.6005 | 833.3569 | 830.5718 | 937.0614 | 1017.8747 | 975.7523 | 1015.1593 | 1006.4664 | 248.6102 |  |  | 98.1346 | 228.276 | 264.6083 | 146.9621 | 119.3421 | 111.9542 | 133.8259 | 98.8638 | 299.2191 | 758.8753 | 269.8764 | 96.0631 | 97.5068 | 96.3413 | 105.1153 | 866.7191 | 899.1344 | 890.3953 | 914.5245 | 902.9369 | 99.6191 | 100.5718 | 121.4078 | 99.4322 | 659.11 | 130.7885 | 98.711 | 340.6512 | 770.9909 | 111.8822 | 37.7271 | 55.4344 | 86.084 | 126.9446 | 935.59 | 912.8819 | 920.9312 | 769.0801 | 98.9533 | 88.5887 | 114.5822 | 232.1929 | 689.0008 | 47.8996 | 74.3513 | 111.3853 | 258.3404 | 751.0169 | 32.4084 | 37.2668 | 51.6033 | 87.0023 | 135.7047 | 847.9534 | 834.5284 | 790.3721 | 869.8915 | 818.9972 | 48.6183 | 77.5517 | 108.9497 | 221.1724 | 688.3941 | 55.0694 | 88.7438 | 113.3523 | 247.9572 | 816.7944 | 34.6857 | 39.7761 | 58.4606 | 92.3943 | 158.2215 | 947.6345 | 931.4776 | 994.9883 | 965.089 | 55.9515 | 119.6325 | 89.5887 | 282.4372 | 743.5168 | 972.1146 | 1004.7899 | 993.8813 |  | 1021.3941 | 1029.431 | 1052.705 | 929.2193 |  | 872.2281 |  | 1048.8714 | 1000.9351 | 1018.1641 | 48.8358 | 57.1981 | 77.8204 | 962.0448 | 737.0163 | 631.5256 | 687.8615 | 287.1341 | 386.0515 | 377.0199 | 276.2218 | 0.0042136 | -0.06341 | 0.00050407 | 0.11535 | 0.016094 | -0.0039673 | 0.11046 | -0.0058848 | -0.093214 | -194.2324 | 17.2242 | -193.8416 | 15.3968 | -186.3859 | 18.2569 | -186.5152 | 16.6616 | 40.8347 | 17.0743 | 40.8162 | 16.9347 | 3838.7026 | 3956.7533 | 1024.3853 | 381.5357 | -151.2235 | 684.2709
14:20 | 3219 |  |  | -35.6506 | -30.6987 | -58.4039 | -27.9799 | -32.8137 | -46.0818 | -44.4337 | 3.3654 | 30.3665 | 19.4418 | 3.6508 |  |  |  | -47.009 | -35.9028 | -37.9883 | -13.2503 |  | -50.8112 | -41.9368 | 10.2201 | 25.7222 | 17.5377 | 3.1828 | 74.2828 | 243.3759 | 237.8952 | 112.6064 | 111.5541 | 118.6453 | 174.8293 | 88.4399 | 130.6184 | 94.6187 | 110.9676 | 295.025 | 804.8559 | 118.7584 | 95.137 | 97.9615 | 99.9461 | 146.175 | 863.3433 | 343.7504 | 821.6741 |  | 899.6243 | 99.3029 | 82.8098 | 108.746 | 270.7378 | 708.6187 | 146.4185 | 101.2604 | 148.0577 | 351.9915 | 794.8273 | 98.9557 | 39.7261 | 59.7334 | 89.7164 | 127.6672 | 949.6488 | 939.5113 | 960.9201 | 942.3899 | 96.7592 | 99.6756 | 133.7446 | 299.3411 | 712.2622 | 59.6407 | 98.5102 | 159.7054 | 400.0901 | 774.0246 | 46.0836 | 74.3214 | 91.8916 | 98.9402 | 135.2297 | 839.3693 |  | 869.2161 | 776.934 |  | 56.6699 | 102.5173 | 129.8774 | 300.6079 | 739.4091 | 65.6655 | 100.6487 | 140.1859 | 378.5674 | 839.4518 | 35.993 | 37.744 | 54.1899 | 90.8852 | 147.5676 | 978.6154 | 945.9705 | 961.7266 | 961.6006 | 72.3825 | 102.089 | 139.974 | 285.6324 | 724.2166 |  | 991.5106 |  |  | 1017.178 | 1006.6051 | 886.5436 | 964.2307 | 878.545 | 955.5669 | 930.1406 | 885.1641 | 781.7758 | 816.6553 | 849.1257 | 846.5067 | 814.3245 | 928.4726 | 1017.8838 | 975.7896 | 1015.2422 | 1006.5208 | 248.7085 |  |  | 98.1722 | 227.9991 | 264.692 | 146.9704 | 119.4115 | 111.9105 | 133.9107 | 98.8762 | 299.3653 | 758.9534 | 270.0027 | 96.0834 | 97.4732 | 96.3591 | 105.1164 | 866.355 | 899.3035 | 890.4584 | 913.8651 | 903.0143 | 99.6583 | 100.5748 | 121.4321 | 99.4431 | 659.2606 | 130.825 | 98.6987 | 340.8043 | 771.1511 | 111.9509 | 37.7449 | 55.4379 | 86.1046 | 126.9862 | 936.4366 | 913.1461 | 921.3498 | 769.1777 | 98.9588 | 88.6527 | 114.5264 | 232.2994 | 689.115 | 47.906 | 74.3664 | 111.386 | 258.453 | 751.2567 | 32.4038 | 37.2961 | 51.604 | 87.0164 | 135.7473 | 866.0377 | 835.6248 | 790.6963 | 870.8564 | 819.25 | 48.6465 | 77.5595 | 108.9364 | 221.2487 | 688.6703 | 55.0969 | 88.723 | 113.3787 | 248.0828 | 816.9602 | 34.6945 | 39.7715 | 58.4711 | 92.4123 | 158.2652 | 947.8959 | 931.6478 | 995.1565 | 965.3659 | 56.0108 | 119.6259 | 89.6177 | 282.5394 | 743.5976 | 973.8312 | 1005.5365 | 993.8118 |  | 1021.1903 | 1029.2567 | 1053.5906 | 931.5085 |  | 872.9546 |  | 1048.8 | 1000.9073 | 1018.6084 | 48.8697 | 57.2471 | 77.8423 | 961.8731 | 737.1344 | 631.6524 | 687.9768 | 287.3956 | 386.3744 | 377.3149 | 276.4761 | 0.0042264 | -0.063208 | 0.00023594 | 0.11681 | 0.015569 | -0.0041894 | 0.097277 | 0.003831 | -0.11804 | -194.0139 | 17.218 | -193.7801 | 15.4625 | -186.4167 | 18.3268 | -186.3859 | 16.639 | 41.2101 | 17.0558 | 41.087 | 17.0065 | 3776.4776 | 3957.4286 | 1024.517 | 381.8447 | -150.8882 | 684.3934
14:20 | 3220 |  |  | -35.4573 | -30.7031 | -58.1949 | -27.7797 | -32.7563 | -45.9884 | -44.3234 | 3.3716 | 30.3695 | 19.4594 | 3.6535 |  |  |  | -47.0397 | -35.8124 | -37.902 | -13.2511 |  | -50.6892 | -41.9043 | 10.2065 | 25.7045 | 17.5344 | 3.1775 | 74.9791 | 243.4662 | 238.0205 | 112.6341 | 111.6062 | 118.6852 | 174.8583 | 88.4532 | 130.6914 | 94.6239 | 110.9729 | 295.1288 | 804.9492 | 118.7699 | 95.1418 | 97.9406 | 99.9545 | 146.2319 | 863.3757 | 343.9527 | 820.9273 |  | 899.5598 | 99.3024 | 82.8382 | 108.7693 | 270.8669 | 708.7468 | 146.4498 | 101.2575 | 148.1046 | 352.1188 | 794.9429 | 99.0281 | 39.7287 | 59.8046 | 89.8243 | 127.7501 | 949.5664 | 939.5777 | 960.8669 | 942.3954 | 96.7676 | 99.6642 | 133.7794 | 299.4729 | 712.3948 | 59.6537 | 98.5325 | 159.7663 | 400.2376 | 774.1053 | 46.0631 | 74.3406 | 91.9097 | 98.9613 | 135.3219 | 839.5851 |  | 869.0424 | 787.2441 |  | 56.6969 | 102.5031 | 129.9045 | 300.7219 | 739.5215 | 65.7699 | 100.6729 | 140.2581 | 378.7319 | 839.4984 | 36.0076 | 37.7804 | 54.2383 | 90.9642 | 147.6224 | 978.6919 | 946.1268 | 961.7177 | 961.7784 | 72.3965 | 102.1141 | 140.0226 | 285.7403 | 724.3349 |  | 992.4671 |  |  | 1017.1891 | 1006.7385 | 886.5637 | 964.1762 | 878.6901 | 955.7275 | 941.2422 | 867.6442 | 799.9369 | 822.5514 | 849.0986 | 853.599 | 813.3855 | 927.7352 | 1017.8189 | 975.8233 | 1015.2992 | 1006.5279 | 248.802 |  |  | 98.2138 | 227.8739 | 264.7874 | 146.9588 | 119.4751 | 111.8913 | 133.9453 | 98.8935 | 299.4649 | 759.0156 | 270.116 | 96.0962 | 97.4445 | 96.376 | 105.1363 | 866.2866 | 899.4306 | 890.5014 | 912.9342 | 903.0443 | 99.6299 | 100.578 | 121.4479 | 99.4142 | 659.3988 | 130.8717 | 98.6972 | 340.9886 | 771.311 | 112.0136 | 37.7634 | 55.4622 | 86.1275 | 127.0362 | 937.0647 | 913.3941 | 921.7327 | 769.2812 | 98.9559 | 88.6944 | 114.4778 | 232.4369 | 689.2274 | 47.938 | 74.3949 | 111.382 | 258.5763 | 751.4948 | 32.3999 | 37.3586 | 51.6152 | 87.1422 | 135.8087 | 887.4426 | 835.2105 | 791.0753 | 870.9122 | 819.4433 | 48.6856 | 77.6019 | 108.9897 | 221.3568 | 688.977 | 55.126 | 88.6555 | 113.4023 | 248.1906 | 817.1196 | 34.6917 | 39.7959 | 58.4745 | 92.4345 | 158.3083 | 948.1469 | 931.7515 | 995.2634 | 965.5628 | 56.0215 | 119.6218 | 89.6439 | 282.6533 | 743.6955 | 974.426 | 1005.4643 | 994.6166 |  | 1020.9749 | 1029.085 | 1054.4481 | 932.0303 |  | 873.7139 |  | 1048.7307 | 1000.839 | 1019.057 | 48.9029 | 57.2597 | 77.8721 | 960.667 | 737.1976 | 631.8929 | 688.0652 | 287.6708 | 386.7137 | 377.7254 | 276.7075 | 0.0041099 | -0.063779 | 0.00028373 | 0.11715 | 0.015989 | -0.0039767 | 0.10096 | 0.00096882 | -0.1003 | -193.9216 | 17.2426 | -193.6478 | 15.4317 | -186.1613 | 18.2282 | -186.1613 | 16.6246 | 41.5547 | 17.0681 | 41.444 | 16.9613 | 3774.0136 | 3957.269 | 1024.6328 | 382.2195 | -150.5405 | 684.5453
14:20 | 3221 |  |  | -35.3344 | -30.6675 | -58.122 | -27.7839 | -32.6391 | -45.9151 | -44.2399 | 3.3766 | 30.3511 | 19.4572 | 3.6515 |  |  |  | -47.0714 | -35.7957 | -37.5041 | -13.294 |  | -50.6246 | -41.7497 | 10.1858 | 25.6776 | 17.534 | 3.1694 | 76.574 | 243.58 | 238.1437 | 112.6604 | 111.6624 | 118.7198 | 174.8752 | 88.5134 | 130.7956 | 94.7049 | 111.0366 | 295.2876 | 805.0742 | 118.7796 | 95.1493 | 97.9497 | 99.9701 | 146.2798 | 863.3521 | 344.1969 | 829.6646 |  | 899.4046 | 99.3358 | 82.8739 | 108.7618 | 270.9875 | 708.8361 | 146.4705 | 101.2507 | 148.1581 | 352.2473 | 795.0567 | 99.0379 | 39.6941 | 59.8847 | 89.8822 | 127.8074 | 949.4671 | 939.6401 | 960.8261 | 942.3645 | 96.855 | 99.6656 | 133.839 | 299.597 | 712.5237 | 59.6468 | 98.546 | 159.8277 | 400.3807 | 774.2041 | 46.1326 | 74.4095 | 91.9633 | 99.0043 | 135.4545 | 839.3569 |  | 868.6004 | 791.4015 |  | 56.7473 | 102.5103 | 129.9161 | 300.8528 | 739.6323 | 65.7668 | 100.6891 | 140.3154 | 378.8891 | 839.5596 | 35.9964 | 37.8075 | 54.2865 | 91.04 | 147.6819 | 978.7458 | 946.2726 | 961.6829 | 961.699 | 72.4859 | 102.1013 | 140.0558 | 285.8396 | 724.4662 |  | 993.4387 |  |  | 1017.2053 | 1006.8586 | 886.5997 | 964.0971 | 878.8054 | 955.8367 | 943.6493 | 853.5634 | 822.071 | 828.7263 | 829.1984 | 854.7939 | 823.9252 | 928.1614 | 1017.654 | 975.8501 | 1015.295 | 1006.4848 | 248.8852 |  |  | 98.259 | 227.6742 | 264.8471 | 146.8557 | 119.5401 | 111.8867 | 133.9604 | 98.8859 | 299.5904 | 759.0847 | 270.2567 | 96.1078 | 97.4451 | 96.3819 | 105.1475 | 865.4885 | 899.4078 | 890.5242 | 911.487 | 902.9211 | 99.566 | 100.5871 | 121.5088 | 99.3865 | 659.5512 | 130.9318 | 98.7001 | 341.1658 | 771.4913 | 112.0365 | 37.7846 | 55.4962 | 86.1501 | 127.0795 | 937.4517 | 913.5939 | 922.0444 | 769.4463 | 98.9494 | 88.7374 | 114.485 | 232.5665 | 689.3447 | 48.0233 | 74.4699 | 111.4709 | 258.6612 | 751.7455 | 32.3794 | 37.4139 | 51.6649 | 87.4014 | 135.8639 | 894.4158 | 834.0219 | 791.2555 | 870.0308 | 819.4693 | 48.7215 | 77.6413 | 109.0406 | 221.4745 | 689.3096 | 55.1488 | 88.5568 | 113.4306 | 248.2983 | 817.2964 | 34.6952 | 39.8365 | 58.4877 | 92.4779 | 158.3481 | 948.3925 | 931.8472 | 995.469 | 965.8134 | 56.0504 | 119.6655 | 89.6686 | 282.78 | 743.7942 | 974.2325 | 1004.8465 | 995.3239 |  | 1020.7184 | 1028.9098 | 1055.2332 | 932.5671 | 1003.9485 | 874.359 |  | 1048.6535 | 1000.831 | 1019.472 | 48.9273 | 57.3076 | 77.8822 | 958.9513 | 737.2399 | 632.0684 | 688.242 | 287.8152 | 386.9689 | 377.896 | 276.8108 | 0.0041976 | -0.063588 | -0.00023754 | 0.11805 | 0.015588 | -0.0047582 | 0.086875 | -0.00396 | -0.10126 | -193.7893 | 17.1975 | -193.4816 | 15.4317 | -186.0874 | 18.3247 | -186.149 | 16.6616 | 41.8747 | 17.0373 | 41.7855 | 16.9798 | 3766.5338 | 3956.5263 | 1024.7352 | 382.4325 | -150.2224 | 684.6541
14:20 | 3222 |  |  | -35.3692 | -30.5115 | -58.0481 | -27.8049 | -32.6079 | -45.8398 | -44.2223 | 3.3906 | 30.3082 | 19.4498 | 3.6567 |  |  |  | -47.0702 | -35.7973 | -37.4743 | -13.1898 |  | -50.5758 | -41.6809 | 9.9436 | 25.4659 | 17.5232 | 3.176 | 75.7485 | 243.6675 | 238.2616 | 112.6819 | 111.7221 | 118.7442 | 174.8958 | 88.5916 | 130.8852 | 94.7533 | 111.0987 | 295.4846 | 805.2139 | 118.8188 | 95.1546 | 97.9916 | 99.9932 | 146.3293 | 863.2878 | 344.4847 | 839.2862 |  | 899.1972 | 99.3597 | 82.9253 | 108.7949 | 271.1084 | 708.9434 | 146.5597 | 101.2643 | 148.2086 | 352.3724 | 795.1674 | 98.9964 | 39.7421 | 59.8608 | 89.8877 | 127.8509 | 949.4089 | 939.7167 | 960.9365 | 942.389 | 97.0036 | 99.6668 | 133.8907 | 299.7225 | 712.6504 | 59.6567 | 98.5659 | 159.8776 | 400.5161 | 774.303 | 46.1393 | 74.3883 | 91.9331 | 98.9923 | 135.4662 | 839.5228 |  | 868.3747 | 792.0808 |  | 56.7338 | 102.5185 | 129.9606 | 301.0021 | 739.758 | 65.7355 | 100.6926 | 140.3531 | 379.0361 | 839.6361 | 36.0082 | 37.816 | 54.302 | 91.1066 | 147.7223 | 978.7535 | 946.3524 | 961.7301 | 961.6295 | 72.5312 | 102.0887 | 140.0821 | 285.9451 | 724.5952 |  | 994.002 |  |  | 1017.2112 | 1006.9562 | 886.6495 | 963.997 | 878.901 | 955.8728 | 932.716 | 859.858 | 832.8986 | 837.3648 | 797.9734 | 857.4897 | 838.3678 | 926.5866 | 1017.4215 | 975.8746 | 1015.2211 | 1006.3994 | 248.9544 |  |  | 98.2954 | 227.3053 | 264.6083 | 146.7951 | 119.6106 | 111.8635 | 133.9771 | 98.8809 | 299.7431 | 759.1595 | 270.3837 | 96.1252 | 97.4447 | 96.3986 | 105.1426 | 864.1497 | 899.2011 | 890.4869 | 909.2121 | 902.6696 | 99.5443 | 100.5955 | 121.5757 | 99.352 | 659.703 | 130.9882 | 98.7042 | 341.3612 | 771.6636 | 112.0944 | 37.8077 | 55.52 | 86.1848 | 127.1116 | 937.5953 | 913.7409 | 922.2658 | 769.6217 | 98.9468 | 88.7991 | 114.5713 | 232.6448 | 689.5007 | 48.0765 | 74.5253 | 111.5369 | 258.7552 | 751.9841 | 32.3931 | 37.4477 | 51.7163 | 87.459 | 135.9093 | 895.4292 | 833.1809 | 791.4505 | 869.2421 | 819.4551 | 48.7204 | 77.6762 | 109.0819 | 221.5856 | 689.6226 | 55.1852 | 88.526 | 113.4453 | 248.4047 | 817.4768 | 34.6925 | 39.8533 | 58.5152 | 92.5241 | 158.404 | 948.7136 | 931.8799 | 995.7827 | 966.0618 | 56.0293 | 119.7224 | 89.6652 | 282.9136 | 743.9043 | 974.0925 | 1004.683 | 994.6626 |  | 1020.4358 | 1028.8069 | 1055.9079 | 933.0657 | 1016.1207 | 874.8259 |  | 1048.578 | 1000.8481 | 1019.8541 | 48.9475 | 57.3188 | 77.8933 | 957.629 | 737.3329 | 632.1398 | 688.3398 | 288.0848 | 387.3969 | 378.283 | 277.0891 | 0.0045776 | -0.063219 | 0.00037501 | 0.11887 | 0.016144 | -0.0041423 | 0.11114 | 0.0033504 | -0.10697 | -193.5924 | 17.2303 | -193.3954 | 15.4419 | -185.9674 | 18.2713 | -185.8874 | 16.6226 | 42.2748 | 17.0517 | 42.1148 | 17.0024 | 3709.4819 | 3956.7748 | 1024.8248 | 382.8399 | -150.0576 | 684.7364
14:20 | 3223 |  |  | -35.4027 | -30.5621 | -58.0465 | -27.7736 | -32.6482 | -45.8682 | -44.3742 | 3.4041 | 30.2224 | 19.4333 | 3.6677 |  |  |  | -47.1824 | -35.8868 | -37.1748 | -13.1895 |  | -50.6481 | -41.6904 | 8.9913 | 24.5512 | 17.452 | 3.2074 | 72.13 | 243.7337 | 238.3704 | 112.712 | 111.7716 | 118.7786 | 174.9258 | 88.6317 | 130.9284 | 94.6622 | 111.0881 | 295.56 | 805.2805 | 118.8317 | 95.1814 | 97.9748 | 99.9893 | 146.3985 | 863.2032 | 344.7648 | 839.4805 |  | 899.0667 | 99.3577 | 82.9611 | 108.8688 | 271.2323 | 709.0709 | 146.6341 | 101.2576 | 148.2406 | 352.5061 | 795.2946 | 99.0323 | 39.7952 | 59.8327 | 89.8972 | 127.9119 | 949.5596 | 939.8603 | 961.3186 | 942.6131 | 97.059 | 99.6696 | 133.9221 | 299.8691 | 712.7855 | 59.6836 | 98.5951 | 159.9324 | 400.66 | 774.3924 | 46.1304 | 74.437 | 91.9694 | 99.0138 | 135.4923 | 839.5015 |  | 868.1856 | 796.5425 |  | 56.7215 | 102.519 | 129.9938 | 301.1343 | 739.8679 | 65.7241 | 100.6912 | 140.4061 | 379.1986 | 839.6922 | 36.0007 | 37.8263 | 54.309 | 91.1676 | 147.7516 | 978.5742 | 946.4029 | 961.8219 | 961.5569 | 72.5546 | 102.075 | 140.1259 | 286.0625 | 724.7312 |  | 993.2574 |  |  | 1017.1594 | 1007.029 | 886.7389 | 963.9596 | 878.9793 | 955.8982 | 924.2406 | 867.1625 | 838.1047 | 848.9277 | 782.522 | 860.516 | 853.6472 | 934.8468 | 1017.1387 | 975.8951 | 1015.0769 | 1006.2702 | 249.0409 |  |  | 98.338 | 227.1383 | 264.2635 | 146.7654 | 119.6772 | 111.8233 | 134.0297 | 98.8824 | 299.8788 | 759.239 | 270.5033 | 96.1169 | 97.4409 | 96.416 | 105.1484 | 863.2304 | 898.8218 | 890.3522 | 907.7222 | 902.2854 | 99.5375 | 100.6297 | 121.62 | 99.3611 | 659.838 | 131.0388 | 98.7137 | 341.5589 | 771.7975 | 112.1473 | 37.8065 | 55.5494 | 86.2131 | 127.1499 | 937.5075 | 913.8488 | 922.4254 | 769.8157 | 98.9497 | 88.8644 | 114.6236 | 232.7545 | 689.6487 | 48.0784 | 74.5539 | 111.5504 | 258.8398 | 752.2301 | 32.4812 | 37.5065 | 51.7532 | 87.4305 | 135.9705 | 896.7813 | 832.6578 | 791.6737 | 868.6857 | 819.4012 | 48.7083 | 77.7201 | 109.087 | 221.6996 | 690.0017 | 55.2201 | 88.6105 | 113.4597 | 248.5151 | 817.6756 | 34.7325 | 39.8472 | 58.5633 | 92.5547 | 158.4793 | 949.4075 | 932.0319 | 995.9596 | 966.3438 | 56.024 | 119.7678 | 89.67 | 283.0306 | 743.9914 | 974.3643 | 1005.4265 | 996.1578 |  | 1020.1262 | 1028.6675 | 1056.4813 | 933.5317 | 1030.7498 | 875.2171 |  | 1048.5145 | 1000.854 | 1020.2583 | 48.9701 | 57.3286 | 77.8907 | 957.4922 | 737.4471 | 632.2034 | 688.4716 | 288.3436 | 387.6827 | 378.5826 | 277.3087 | 0.0045617 | -0.063516 | -0.00024941 | 0.11897 | 0.015924 | -0.0042531 | 0.092438 | -0.0025528 | -0.10721 | -193.5739 | 17.142 | -193.177 | 15.3578 | -185.749 | 18.2672 | -185.8751 | 16.7129 | 42.5302 | 16.9901 | 42.5117 | 16.9039 | 3770.5353 | 3955.5624 | 1024.8863 | 383.1327 | -150.1343 | 684.8252
14:20 | 3224 |  |  | -35.3502 | -30.6079 | -57.981 | -27.686 | -32.5485 | -45.6157 | -44.1572 | 3.4 | 30.2436 | 19.4564 | 3.6648 |  |  |  | -47.1018 | -35.8789 | -36.959 | -13.0779 |  | -50.4164 | -41.5088 | 8.9695 | 24.4964 | 17.453 | 3.1994 | 71.7717 | 243.8219 | 238.4783 | 112.751 | 111.8099 | 118.8169 | 174.9504 | 88.6404 | 131.0063 | 94.6213 | 111.0655 | 295.6375 | 805.3407 | 118.8473 | 95.2169 | 97.9284 | 100.0017 | 146.4536 | 863.163 | 344.949 | 841.0289 |  | 899.0179 | 99.369 | 82.9782 | 108.9053 | 271.351 | 709.1915 | 146.6642 | 101.2533 | 148.2911 | 352.6278 | 795.4178 | 99.034 | 39.8097 | 59.8292 | 89.9362 | 127.9799 | 949.9546 | 940.1283 | 961.9208 | 943.0494 | 97.0996 | 99.6629 | 133.9701 | 299.9969 | 712.9065 | 59.6945 | 98.6292 | 159.989 | 400.7976 | 774.4804 | 46.1099 | 74.4685 | 92.0067 | 99.0436 | 135.5888 | 839.5396 |  | 868.0847 | 801.6101 |  | 56.7264 | 102.5317 | 130.0295 | 301.2508 | 739.9649 | 65.6964 | 100.6849 | 140.46 | 379.3452 | 839.7699 | 35.966 | 37.8703 | 54.3592 | 91.2485 | 147.8107 | 978.6077 | 946.3206 | 961.9211 | 961.4149 | 72.565 | 102.0922 | 140.1966 | 286.1761 | 724.8567 |  | 992.171 |  |  | 1017.0664 | 1007.1282 | 886.8483 | 963.9742 | 879.0779 | 955.9723 | 922.8936 | 869.941 | 841.9573 | 853.0295 | 800.5754 | 857.8711 | 860.8458 | 939.3692 | 1016.7717 | 975.9076 | 1014.8492 | 1006.0824 | 249.1459 |  |  | 98.3856 | 226.947 | 264.1878 | 146.4481 | 119.7485 | 111.816 | 134.1175 | 98.8878 | 299.9974 | 759.3085 | 270.6165 | 96.1114 | 97.4444 | 96.4286 | 105.1557 | 863.2572 | 898.4317 | 890.2136 | 908.2561 | 901.7575 | 99.548 | 100.6457 | 121.6336 | 99.4028 | 659.9876 | 131.0877 | 98.7476 | 341.7593 | 771.9561 | 112.1916 | 37.8217 | 55.5639 | 86.2324 | 127.2055 | 937.3988 | 913.9447 | 922.5547 | 769.9967 | 98.9506 | 88.9212 | 114.6091 | 232.8721 | 689.7791 | 48.1484 | 74.5841 | 111.5791 | 258.9201 | 752.5013 | 32.4597 | 37.5068 | 51.764 | 87.4604 | 136.0404 | 898.4512 | 832.1362 | 791.7996 | 867.999 | 819.2716 | 48.7459 | 77.7695 | 109.0802 | 221.8118 | 690.3996 | 55.2566 | 88.8048 | 113.4791 | 248.6403 | 817.8843 | 34.7444 | 39.8711 | 58.5884 | 92.5859 | 158.5439 | 950.3352 | 932.4731 | 996.4435 | 966.7339 | 56.0799 | 119.8006 | 89.717 | 283.1297 | 744.0494 | 974.8029 | 1006.2957 | 1000.5517 |  | 1019.7676 | 1028.4589 | 1056.9949 | 934.0143 | 1037.4406 | 875.5821 |  | 1048.4795 | 1000.8976 | 1020.7165 | 48.9998 | 57.3365 | 77.9088 | 957.948 | 737.376 | 632.1978 | 688.6458 | 288.4872 | 387.8826 | 378.8249 | 277.4603 | 0.004707 | -0.063598 | -0.00038549 | 0.11882 | 0.01586 | -0.0043195 | 0.10998 | -0.010992 | -0.10037 | -193.3985 | 17.0845 | -193.0447 | 15.3968 | -185.6597 | 18.2364 | -185.6505 | 16.6657 | 42.9825 | 16.9819 | 42.8348 | 16.9593 | 3675.9661 | 3958.2986 | 1024.9387 | 383.3537 | -149.6668 | 684.7869
14:20 | 3225 |  |  | -35.4516 | -30.6057 | -57.9388 | -27.7048 | -32.4926 | -45.4731 | -43.9927 | 3.4016 | 30.2479 | 19.4752 | 3.6658 |  |  |  | -47.0933 | -35.7644 | -36.893 | -12.9942 |  | -50.349 | -41.4713 | 8.9264 | 24.4294 | 17.4486 | 3.1928 | 73.5703 | 243.9048 | 238.5801 | 112.7926 | 111.8554 | 118.8413 | 174.9747 | 88.6451 | 131.0672 | 94.6573 | 111.1074 | 295.7812 | 805.4487 | 118.904 | 95.2223 | 97.923 | 100.0376 | 146.5056 | 863.2235 | 345.0158 | 842.9225 |  | 898.9318 | 99.3731 | 83.0029 | 108.9234 | 271.4683 | 709.3168 | 146.7197 | 101.2897 | 148.3624 | 352.753 | 795.5285 | 99.0546 | 39.7802 | 59.8881 | 89.9931 | 128.0468 | 950.3934 | 940.481 | 962.5313 | 943.5161 | 97.1174 | 99.6728 | 134.0242 | 300.1144 | 713.0394 | 59.6782 | 98.6649 | 160.0518 | 400.9369 | 774.5689 | 46.0869 | 74.4708 | 91.9675 | 99.0367 | 135.6089 | 840.0859 |  | 868.1372 | 802.4171 |  | 56.7477 | 102.5099 | 130.0603 | 301.373 | 740.0628 | 65.702 | 100.6809 | 140.4988 | 379.4936 | 839.8667 | 35.9897 | 37.8765 | 54.3804 | 91.3532 | 147.8461 | 978.7102 | 946.336 | 961.9552 | 961.5169 | 72.6265 | 102.1019 | 140.2101 | 286.2853 | 724.9863 |  | 992.2561 |  |  | 1016.9444 | 1007.2577 | 886.9757 | 963.9505 | 879.2205 | 956.1258 | 921.448 | 872.9461 | 830.2387 | 855.046 | 835.7154 | 844.4183 | 866.2964 | 936.8923 | 1016.3489 | 975.9139 | 1014.5433 | 1005.8654 | 249.2528 |  |  | 98.4279 | 226.7926 | 263.9873 | 146.1192 | 119.8283 | 111.8252 | 134.2165 | 98.9043 | 300.1862 | 759.3847 | 270.7258 | 96.1281 | 97.443 | 96.4479 | 105.1585 | 863.1796 | 898.1634 | 890.0224 | 908.6275 | 901.2718 | 99.611 | 100.658 | 121.688 | 99.4472 | 660.1537 | 131.1263 | 98.7394 | 341.9822 | 772.1275 | 112.2063 | 37.8624 | 55.5707 | 86.2552 | 127.2602 | 937.5002 | 914.0602 | 922.6807 | 770.1718 | 98.9537 | 88.9566 | 114.5813 | 232.9337 | 689.9073 | 48.1496 | 74.6102 | 111.6084 | 259.0359 | 752.768 | 32.3764 | 37.5426 | 51.7889 | 87.439 | 136.1061 | 892.5373 | 832.0475 | 791.7712 | 867.3809 | 819.0992 | 48.7586 | 77.8207 | 109.1113 | 221.9328 | 690.7322 | 55.2886 | 89.0429 | 113.4959 | 248.7535 | 818.0749 | 34.7171 | 39.905 | 58.5934 | 92.6209 | 158.5926 | 951.0807 | 932.8929 | 997.3269 | 967.1465 | 56.114 | 119.8515 | 89.7745 | 283.2259 | 744.1134 | 975.3477 | 1006.8274 | 1002.1826 |  | 1019.4046 | 1028.305 | 1057.468 | 934.5755 | 1040.6836 | 875.8826 |  | 1048.4483 | 1000.9966 | 1021.2068 | 49.0261 | 57.3338 | 77.9264 | 959.6967 | 737.2589 | 632.1471 | 688.7783 | 288.7755 | 388.2851 | 379.2068 | 277.6986 | 0.0044827 | -0.064035 | -0.00016419 | 0.11928 | 0.01587 | -0.0041914 | 0.10266 | -0.0085841 | -0.099825 | -193.3554 | 17.1441 | -192.9831 | 15.3824 | -185.4474 | 18.2056 | -185.5643 | 16.7375 | 43.204 | 17.0599 | 43.1794 | 16.9408 | 3672.3399 | 3957.7406 | 1025.0039 | 383.7459 | -149.4674 | 684.703
14:20 | 3226 |  |  | -35.4657 | -30.4425 | -57.7453 | -27.6039 | -32.4194 | -45.2965 | -43.9206 | 3.406 | 30.2282 | 19.4827 | 3.6657 |  |  |  | -46.9633 | -35.7321 | -36.5454 | -12.9496 |  | -50.2147 | -41.2217 | 8.9106 | 24.4189 | 17.4512 | 3.1835 | 75.2882 | 243.9749 | 238.6676 | 112.8305 | 111.9078 | 118.868 | 175.0014 | 88.6587 | 131.1255 | 94.6762 | 111.129 | 295.9079 | 805.5114 | 118.9578 | 95.2224 | 97.9342 | 100.0404 | 146.5495 | 863.4115 | 345.1163 | 843.2008 |  | 898.8137 | 99.3565 | 83.0234 | 108.9562 | 271.5865 | 709.4416 | 146.7556 | 101.3068 | 148.4031 | 352.8954 | 795.6451 | 99.0979 | 39.7941 | 59.9411 | 90.0174 | 128.1025 | 950.8093 | 940.8304 | 963.1083 | 943.9349 | 97.0857 | 99.6895 | 134.0559 | 300.2505 | 713.1797 | 59.7117 | 98.6626 | 160.1093 | 401.0794 | 774.6671 | 46.1678 | 74.5047 | 91.9601 | 99.0448 | 135.6149 | 840.5347 |  | 868.0769 | 803.4411 |  | 56.7755 | 102.4888 | 130.0794 | 301.5241 | 740.205 | 65.768 | 100.7095 | 140.5491 | 379.6606 | 839.9803 | 36.0397 | 37.8777 | 54.3854 | 91.4629 | 147.8615 | 978.748 | 946.3352 | 961.8459 | 961.5769 | 72.7155 | 102.0554 | 140.1989 | 286.3796 | 725.1317 |  | 993.8069 |  |  | 1016.7664 | 1007.3934 | 887.1495 | 963.9227 | 879.4581 | 956.397 | 919.3188 | 873.471 | 818.8741 | 852.9742 | 845.4774 | 840.3928 | 865.9997 | 938.7793 | 1015.8989 | 975.911 | 1014.1871 | 1005.6355 | 249.3849 |  |  | 98.4754 | 226.8961 | 263.5549 | 146.1432 | 119.9006 | 111.8346 | 134.2747 | 98.9331 | 300.3059 | 759.4523 | 270.84 | 96.1533 | 97.4548 | 96.4763 | 105.1735 | 863.5072 | 898.0498 | 889.8283 | 909.7242 | 900.9119 | 99.6204 | 100.6377 | 121.7024 | 99.4526 | 660.2896 | 131.1575 | 98.7048 | 342.1753 | 772.285 | 112.2156 | 37.8876 | 55.5927 | 86.2769 | 127.2915 | 937.9469 | 914.1967 | 922.8136 | 770.2994 | 98.9574 | 88.9931 | 114.5951 | 232.9831 | 689.9877 | 48.1049 | 74.6234 | 111.614 | 259.1602 | 753.0203 | 32.4891 | 37.6537 | 51.8132 | 87.4792 | 136.1516 | 888.9685 | 832.2273 | 791.7997 | 866.8911 | 818.8912 | 48.7778 | 77.8609 | 109.1184 | 222.0452 | 691.0591 | 55.3129 | 89.2477 | 113.5309 | 248.8727 | 818.2689 | 34.7445 | 39.9056 | 58.6734 | 92.6567 | 158.646 | 951.5964 | 933.3025 | 998.0178 | 967.4897 | 56.1741 | 119.8769 | 89.8052 | 283.3172 | 744.1952 | 976.0368 | 1006.9789 | 1002.0426 |  | 1019.0791 | 1028.1489 | 1057.9503 | 935.1937 | 1043.357 | 876.2486 |  | 1048.4236 | 1001.1439 | 1021.7624 | 49.0384 | 57.3258 | 77.9461 | 961.7157 | 737.2248 | 632.1518 | 688.9006 | 288.9742 | 388.5998 | 379.5288 | 278.0031 | 0.0041794 | -0.064616 | -0.00032587 | 0.11994 | 0.015944 | -0.004119 | 0.096705 | 0.0029241 | -0.11537 | -193.1524 | 17.064 | -192.7616 | 15.3742 | -185.309 | 18.22 | -185.4197 | 16.7088 | 43.6533 | 16.9942 | 43.5702 | 16.9531 | 3621.9342 | 3956.5081 | 1025.0835 | 384.0643 | -148.9562 | 684.6883
14:20 | 3227 |  |  | -35.4378 | -30.5192 | -57.5824 | -27.6115 | -32.374 | -45.251 | -43.7959 | 3.4166 | 30.2059 | 19.4985 | 3.6657 |  |  |  | -46.8357 | -35.4744 | -36.4247 | -12.8618 |  | -50.0271 | -41.1601 | 8.9003 | 24.41 | 17.4605 | 3.1728 | 77.9279 | 244.0558 | 238.7742 | 112.8672 | 111.9642 | 118.9058 | 175.0334 | 88.6763 | 131.2097 | 94.7062 | 111.1446 | 296.038 | 805.5691 | 119.0155 | 95.2252 | 97.9069 | 100.0272 | 146.5912 | 863.664 | 345.3776 | 843.863 |  | 898.6526 | 99.3212 | 83.04 | 108.9788 | 271.7116 | 709.5492 | 146.7663 | 101.3028 | 148.4362 | 353.0263 | 795.7657 | 99.0521 | 39.8438 | 59.9157 | 90.0358 | 128.1593 | 951.1582 | 941.1626 | 963.611 | 944.3075 | 97.0824 | 99.677 | 134.0961 | 300.3753 | 713.2994 | 59.7303 | 98.6608 | 160.1763 | 401.2137 | 774.7695 | 46.1762 | 74.5388 | 92.0087 | 99.0681 | 135.6591 | 840.7167 |  | 868.0503 | 803.8865 |  | 56.7988 | 102.4884 | 130.1366 | 301.6355 | 740.3142 | 65.8595 | 100.7518 | 140.6062 | 379.8086 | 840.1075 | 36.0889 | 37.8927 | 54.3918 | 91.5611 | 147.8849 | 978.9278 | 946.3605 | 961.7389 | 961.624 | 72.7503 | 102.0719 | 140.2559 | 286.4805 | 725.2666 |  | 995.2168 |  |  | 1016.5652 | 1007.535 | 887.3173 | 963.9082 | 879.8132 | 956.7917 | 916.3104 | 879.684 | 827.1224 | 850.8324 | 827.6327 | 851.9839 | 868.8874 | 940.149 | 1015.5099 | 975.889 | 1013.876 | 1005.4287 | 249.5217 |  |  | 98.5247 | 227.107 | 263.2541 | 146.2665 | 119.9659 | 111.8539 | 134.3095 | 98.9367 | 300.351 | 759.5026 | 270.9402 | 96.1779 | 97.4669 | 96.4931 | 105.1862 | 864.5867 | 898.0595 | 889.6305 | 911.8519 | 900.6651 | 99.6222 | 100.5809 | 121.6868 | 99.4338 | 660.4031 | 131.1978 | 98.6917 | 342.3838 | 772.4363 | 112.2273 | 37.8821 | 55.6156 | 86.3091 | 127.3063 | 938.4084 | 914.3435 | 922.967 | 770.4024 | 98.9572 | 89.0499 | 114.6429 | 233.0963 | 690.0657 | 48.123 | 74.6302 | 111.6378 | 259.3201 | 753.2812 | 32.6801 | 37.6975 | 51.8334 | 87.5759 | 136.2006 | 884.9692 | 832.1277 | 791.7943 | 866.2905 | 818.6594 | 48.7904 | 77.8799 | 109.1737 | 222.1595 | 691.3779 | 55.3368 | 89.3949 | 113.5561 | 248.9947 | 818.4877 | 34.7865 | 39.9122 | 58.7102 | 92.6851 | 158.7089 | 951.9956 | 933.6138 | 998.5522 | 967.7023 | 56.2258 | 119.9026 | 89.8323 | 283.4262 | 744.2938 | 976.559 | 1007.1059 | 1001.3456 |  | 1018.8128 | 1028.0083 | 1058.482 | 935.8034 | 1045.2545 | 876.7043 |  | 1048.4036 | 1001.3054 | 1022.3908 | 49.0733 | 57.3556 | 77.9536 | 962.8911 | 737.2679 | 632.2357 | 689.0008 | 289.1696 | 388.84 | 379.6987 | 278.0582 | 0.0046696 | -0.06377 | -0.00075033 | 0.1208 | 0.015825 | -0.0045449 | 0.098171 | -0.0030961 | -0.092662 | -193.1062 | 17.1441 | -192.7616 | 15.4276 | -185.2259 | 18.1892 | -185.1889 | 16.7108 | 43.9425 | 17.0866 | 43.8041 | 16.9901 | 3617.983 | 3958.4381 | 1025.1879 | 384.2693 | -148.6067 | 684.7518
14:20 | 3228 |  |  | -35.3559 | -30.5284 | -57.4069 | -27.5096 | -32.2414 | -45.1525 | -43.7122 | 3.4211 | 30.1892 | 19.5113 | 3.6681 |  |  |  | -46.7167 | -35.4607 | -36.2566 | -12.7934 |  | -50.0166 | -40.9884 | 8.8912 | 24.4018 | 17.4628 | 3.1691 | 75.6159 | 244.1463 | 238.8936 | 112.9064 | 112.0191 | 118.9489 | 175.0625 | 88.6922 | 131.2796 | 94.7202 | 111.1873 | 296.1984 | 805.6293 | 119.075 | 95.2358 | 97.8887 | 100.0221 | 146.6735 | 863.8402 | 345.6976 | 844.435 |  | 898.493 | 99.3147 | 83.0734 | 108.9987 | 271.8391 | 709.6588 | 146.822 | 101.2991 | 148.5043 | 353.1406 | 795.8771 | 99.0205 | 39.8709 | 59.8876 | 90.0754 | 128.2172 | 951.4697 | 941.5531 | 964.1038 | 944.6916 | 97.1273 | 99.6829 | 134.1557 | 300.4988 | 713.4314 | 59.7307 | 98.6974 | 160.2342 | 401.349 | 774.8639 | 46.1615 | 74.5881 | 92.0488 | 99.0841 | 135.6788 | 841.2021 |  | 868.1893 | 803.5246 |  | 56.8386 | 102.4775 | 130.182 | 301.733 | 740.406 | 65.915 | 100.7632 | 140.662 | 379.9547 | 840.1867 | 36.1199 | 37.9069 | 54.4154 | 91.6463 | 147.9348 | 979.0389 | 946.5235 | 961.7591 | 961.8416 | 72.7427 | 102.1325 | 140.344 | 286.5983 | 725.3842 |  | 994.6165 |  |  | 1016.357 | 1007.7804 | 887.4489 | 963.8783 | 880.1825 | 957.2215 | 921.7355 | 881.0938 | 832.3307 | 839.2118 | 836.033 | 861.3348 | 853.9811 | 966.1267 | 1015.2859 | 975.8599 | 1013.6704 | 1005.3023 | 249.6381 |  |  | 98.5671 | 227.1282 | 263.11 | 146.1666 | 120.0344 | 111.8828 | 134.3239 | 98.9113 | 300.4461 | 759.5841 | 271.038 | 96.2022 | 97.4748 | 96.5029 | 105.1937 | 864.8878 | 898.1761 | 889.546 | 912.2152 | 900.558 | 99.6029 | 100.5729 | 121.725 | 99.4078 | 660.5359 | 131.2419 | 98.6966 | 342.6159 | 772.6089 | 112.2405 | 37.8835 | 55.6334 | 86.3375 | 127.3453 | 938.8015 | 914.4892 | 923.1342 | 770.51 | 98.9547 | 89.1083 | 114.6684 | 233.2088 | 690.2044 | 48.144 | 74.6431 | 111.6614 | 259.4807 | 753.5412 | 32.7011 | 37.6818 | 51.8611 | 87.6907 | 136.255 | 862.7526 | 831.6433 | 791.6209 | 865.3481 | 818.4757 | 48.8366 | 77.9076 | 109.2185 | 222.2721 | 691.6763 | 55.3442 | 89.4997 | 113.5759 | 249.1046 | 818.7077 | 34.8144 | 39.9415 | 58.6888 | 92.7068 | 158.7582 | 952.2773 | 933.8063 | 999.0028 | 967.8895 | 56.2703 | 119.9563 | 89.8897 | 283.534 | 744.3718 | 976.4298 | 1007.5956 | 1000.0968 |  | 1018.6215 | 1027.9582 | 1059.0601 | 936.3328 | 1047.0889 | 877.2225 |  | 1048.4046 | 1001.4382 | 1023.1087 | 49.1075 | 57.3499 | 77.9637 | 963.2647 | 737.3406 | 632.3541 | 689.1798 | 289.4586 | 389.171 | 380.023 | 278.22 | 0.0044347 | -0.064309 | -0.00086737 | 0.12172 | 0.016176 | -0.0040284 | 0.1128 | 0.00096088 | -0.095857 | -192.9277 | 17.0804 | -192.5031 | 15.366 | -185.0382 | 18.1912 | -185.1182 | 16.7437 | 44.3056 | 17.0353 | 44.241 | 16.9531 | 3671.3149 | 3957.6257 | 1025.3411 | 384.597 | -148.2418 | 684.8474
14:20 | 3229 |  |  | -35.2409 | -30.5873 | -57.2157 | -27.4519 | -32.1149 | -45.0096 | -43.5641 | 3.4293 | 30.1803 | 19.5316 | 3.6684 |  |  |  | -46.6376 | -35.5256 | -36.1783 | -12.7682 |  | -49.8985 | -40.8505 | 8.8861 | 24.3973 | 17.4678 | 3.167 | 77.2385 | 244.2565 | 239.0026 | 112.9476 | 112.0738 | 118.9962 | 175.0946 | 88.7048 | 131.3764 | 94.7115 | 111.2242 | 296.3133 | 805.6921 | 119.1309 | 95.2603 | 97.8819 | 100.0625 | 146.7543 | 863.9704 | 345.9674 | 844.5212 |  | 898.4858 | 99.3584 | 83.1249 | 109.0511 | 271.9651 | 709.762 | 146.9073 | 101.2942 | 148.5506 | 353.2551 | 795.9792 | 99.0441 | 39.85 | 59.9366 | 90.1348 | 128.275 | 951.8982 | 941.9618 | 964.7449 | 945.1391 | 97.2002 | 99.6858 | 134.1974 | 300.6258 | 713.5649 | 59.7584 | 98.7202 | 160.284 | 401.4855 | 774.954 | 46.1726 | 74.605 | 92.051 | 99.0872 | 135.7147 | 841.8155 |  | 868.1948 | 802.1462 |  | 56.8492 | 102.4865 | 130.2165 | 301.8808 | 740.5634 | 65.9712 | 100.7463 | 140.7551 | 380.0958 | 840.2494 | 36.111 | 37.9493 | 54.4768 | 91.7227 | 147.9966 | 978.9753 | 946.6108 | 961.9108 | 961.9666 | 72.7326 | 102.1539 | 140.4374 | 286.7222 | 725.5029 |  | 992.9189 |  |  | 1016.1396 | 1008.0762 | 887.5614 | 963.8722 | 880.5492 | 957.6288 | 934.1351 | 879.9329 | 832.5949 | 831.6628 | 862.5195 | 863.8899 | 826.0731 | 1000.7452 | 1015.1308 | 975.8406 | 1013.4972 | 1005.1954 | 249.7418 |  |  | 98.5969 | 226.8804 | 262.9933 | 146.1418 | 120.0998 | 111.906 | 134.3597 | 98.9235 | 300.5465 | 759.6679 | 271.1408 | 96.2238 | 97.4802 | 96.5153 | 105.1909 | 865.1739 | 898.3535 | 889.577 | 912.113 | 900.5347 | 99.5756 | 100.5493 | 121.7366 | 99.4186 | 660.6762 | 131.2787 | 98.7146 | 342.8299 | 772.7966 | 112.2433 | 37.8962 | 55.6445 | 86.3507 | 127.3894 | 939.2572 | 914.6622 | 923.3068 | 770.573 | 98.941 | 89.1544 | 114.6941 | 233.2611 | 690.3364 | 48.1647 | 74.659 | 111.6864 | 259.6061 | 753.8039 | 32.7322 | 37.6672 | 51.8638 | 87.7875 | 136.3061 | 845.2914 | 830.9076 | 791.4888 | 864.2741 | 818.2555 | 48.8741 | 77.947 | 109.2285 | 222.3834 | 691.9683 | 55.3738 | 89.5797 | 113.6028 | 249.2224 | 818.9202 | 34.8111 | 39.9593 | 58.6932 | 92.7319 | 158.8023 | 952.4458 | 933.9688 | 999.3054 | 968.0901 | 56.3028 | 119.9974 | 89.932 | 283.6379 | 744.443 | 975.9176 | 1007.5027 | 999.1345 |  | 1018.5228 | 1027.9689 | 1059.6615 | 936.7581 | 1048.7347 | 877.7317 |  | 1048.4303 | 1001.5986 | 1023.8999 | 49.1163 | 57.3911 | 77.9893 | 963.2485 | 737.4749 | 632.5121 | 689.3276 | 289.6296 | 389.5224 | 380.3396 | 278.4253 | 0.0047668 | -0.063959 | -0.0010047 | 0.12222 | 0.016084 | -0.0044007 | 0.0917 | -0.00079895 | -0.10134 | -192.7462 | 17.101 | -192.4785 | 15.4296 | -184.9582 | 18.1974 | -184.9428 | 16.7006 | 44.6749 | 17.0476 | 44.5025 | 17.0065 | 3673.5963 | 3956.8362 | 1025.5372 | 384.931 | -147.9129 | 684.9935
14:20 | 3230 |  |  | -35.2284 | -30.597 | -57.0056 | -27.4092 | -32.1102 | -45.0013 | -43.5228 | 3.4388 | 30.1638 | 19.5406 | 3.6706 |  |  |  | -46.5607 | -35.5181 | -36.0004 | -12.704 |  | -49.878 | -40.8328 | 8.8785 | 24.3937 | 17.4727 | 3.1688 | 75.95 | 244.3803 | 239.1159 | 113.003 | 112.1351 | 119.0408 | 175.1233 | 88.7209 | 131.4712 | 94.7008 | 111.225 | 296.3842 | 805.7449 | 119.2034 | 95.2844 | 97.8709 | 100.0916 | 146.8058 | 864.1812 | 346.234 | 844.5975 |  | 898.6299 | 99.3538 | 83.1458 | 109.0701 | 272.0821 | 709.8693 | 146.928 | 101.2878 | 148.5874 | 353.393 | 796.1041 | 99.0374 | 39.8519 | 59.97 | 90.1621 | 128.3482 | 952.4202 | 942.3835 | 965.3971 | 945.6318 | 97.2243 | 99.6827 | 134.2464 | 300.7539 | 713.7129 | 59.7836 | 98.7339 | 160.3415 | 401.6184 | 775.0519 | 46.1813 | 74.6213 | 92.0435 | 99.0859 | 135.7719 | 842.3336 |  | 868.0536 | 802.0487 |  | 56.8535 | 102.4841 | 130.2613 | 302.0104 | 740.7024 | 66.0008 | 100.7435 | 140.8315 | 380.2403 | 840.3767 | 36.1271 | 37.9691 | 54.5128 | 91.8145 | 148.0362 | 978.7911 | 946.5839 | 962.0539 | 961.9057 | 72.82 | 102.1219 | 140.4608 | 286.8299 | 725.6363 |  | 992.5527 |  |  | 1015.9186 | 1008.3247 | 887.6664 | 963.9191 | 880.9244 | 957.9823 | 938.3181 | 876.7631 | 839.7314 | 833.3434 | 889.5347 | 863.1337 | 806.4046 | 1000.7303 | 1014.9418 | 975.8513 | 1013.2946 | 1005.0597 | 249.8712 |  |  | 98.6355 | 226.8067 | 263.009 | 146.3133 | 120.1654 | 111.923 | 134.4015 | 98.9295 | 300.6666 | 759.7654 | 271.2564 | 96.2483 | 97.4859 | 96.5286 | 105.192 | 865.4149 | 898.511 | 889.5596 | 913.0403 | 900.5874 | 99.564 | 100.5519 | 121.7715 | 99.4038 | 660.8079 | 131.3181 | 98.7216 | 343.034 | 772.9899 | 112.2576 | 37.904 | 55.6578 | 86.3591 | 127.4192 | 939.9736 | 914.8609 | 923.4932 | 770.6417 | 98.941 | 89.2067 | 114.6963 | 233.367 | 690.4421 | 48.1947 | 74.672 | 111.7228 | 259.7557 | 754.1057 | 32.7533 | 37.6946 | 51.8837 | 87.7875 | 136.3599 | 858.3827 | 830.2722 | 791.4604 | 863.2818 | 817.9979 | 48.8862 | 77.9963 | 109.2852 | 222.5044 | 692.2835 | 55.4188 | 89.6579 | 113.623 | 249.3301 | 819.1177 | 34.8045 | 39.9586 | 58.7075 | 92.7731 | 158.8553 | 952.5949 | 934.0636 | 999.4462 | 968.2476 | 56.2758 | 120.0079 | 89.9195 | 283.7802 | 744.5863 | 975.7118 | 1006.3936 | 998.1712 |  | 1018.5262 | 1028.0148 | 1060.255 | 937.1222 | 1049.4262 | 878.0262 |  | 1048.4648 | 1001.8193 | 1024.7157 | 49.1515 | 57.4181 | 78.0054 | 963.9658 | 737.6489 | 632.6714 | 689.4567 | 289.916 | 389.8552 | 380.708 | 278.7539 | 0.0043749 | -0.06484 | -0.0013015 | 0.12192 | 0.016373 | -0.0042055 | 0.097766 | -0.0066067 | -0.10371 | -192.6939 | 17.1318 | -192.2877 | 15.3742 | -184.7582 | 18.181 | -184.8197 | 16.7478 | 44.921 | 17.0517 | 44.8718 | 16.9613 | 3672.5557 | 3956.0715 | 1025.7549 | 385.2816 | -147.7106 | 685.1602
14:20 | 3231 |  |  | -35.0738 | -30.7409 | -57.115 | -27.3146 | -32.0981 | -44.9815 | -43.4985 | 3.446 | 30.1282 | 19.5474 | 3.6738 |  |  |  | -46.4941 | -35.2901 | -35.9654 | -12.6339 |  | -49.6714 | -40.7779 | 8.8779 | 24.4025 | 17.4901 | 3.1636 | 77.4222 | 244.4899 | 239.2187 | 113.0731 | 112.1974 | 119.09 | 175.1371 | 88.7346 | 131.5354 | 94.6864 | 111.1959 | 296.4914 | 805.7694 | 119.267 | 95.2807 | 97.8577 | 100.0898 | 146.8361 | 864.514 | 346.8955 | 844.6957 |  | 898.7321 | 99.3296 | 83.1546 | 109.0705 | 272.1953 | 709.9903 | 146.96 | 101.3053 | 148.6393 | 353.5168 | 796.2266 | 99.0138 | 39.8507 | 60.0024 | 90.1962 | 128.4166 | 952.8314 | 942.8058 | 965.9999 | 946.1111 | 97.2311 | 99.6834 | 134.2923 | 300.8901 | 713.8499 | 59.8281 | 98.7571 | 160.3954 | 401.751 | 775.1563 | 46.1861 | 74.6487 | 92.0327 | 99.0827 | 135.82 | 842.5764 |  | 867.9676 | 800.7101 |  | 56.8784 | 102.483 | 130.2882 | 302.1324 | 740.8268 | 66.0178 | 100.7659 | 140.8719 | 380.3892 | 840.4914 | 36.1426 | 37.9884 | 54.5404 | 91.9184 | 148.0818 | 978.7431 | 946.3613 | 962.4476 | 961.7056 | 72.8819 | 102.0821 | 140.4486 | 286.9259 | 725.7816 |  | 993.6612 |  |  | 1015.6946 | 1008.551 | 887.7778 | 963.9989 | 881.2882 | 958.2412 | 933.2567 | 875.2463 | 842.0712 | 821.878 | 907.8609 | 861.819 | 812.9557 | 990.1658 | 1014.73 | 975.8729 | 1013.0576 | 1004.8831 | 250.0151 |  |  | 98.6877 | 226.6907 | 262.9983 | 146.4893 | 120.2273 | 111.9453 | 134.4102 | 98.9317 | 300.8295 | 759.8875 | 271.3856 | 96.2627 | 97.4771 | 96.547 | 105.2003 | 865.8909 | 898.709 | 889.4971 | 914.3575 | 900.6453 | 99.5283 | 100.5824 | 121.8226 | 99.3425 | 660.9414 | 131.3516 | 98.7079 | 343.2558 | 773.1906 | 112.3815 | 37.916 | 55.6746 | 86.3831 | 127.4563 | 940.7311 | 915.0363 | 923.6988 | 770.7321 | 98.949 | 89.2652 | 114.7429 | 233.4747 | 690.6007 | 48.2545 | 74.7455 | 111.768 | 259.9383 | 754.4003 | 32.7507 | 37.7249 | 51.9089 | 87.8321 | 136.4303 | 878.5231 | 829.4312 | 791.5427 | 862.0414 | 817.7049 | 48.9224 | 78.0541 | 109.3503 | 222.6327 | 692.6052 | 55.4546 | 89.7611 | 113.6201 | 249.4393 | 819.2997 | 34.8114 | 39.9565 | 58.7461 | 92.8208 | 158.9085 | 952.7753 | 934.1939 | 999.5202 | 968.4099 | 56.2542 | 120.0321 | 89.9105 | 283.8944 | 744.703 | 975.2396 | 1005.6985 | 997.6817 |  | 1018.6299 | 1028.1158 | 1060.8368 | 937.3305 | 1049.5093 | 878.2414 |  | 1048.5088 | 1002.0103 | 1025.522 | 49.1663 | 57.4436 | 78.0088 | 964.8485 | 737.8673 | 632.7972 | 689.6206 | 290.0826 | 390.0965 | 380.879 | 278.8292 | 0.0049462 | -0.064595 | -0.0009897 | 0.12235 | 0.01603 | -0.0042216 | 0.090486 | 0.0010455 | -0.085421 | -192.4846 | 17.0907 | -192.1646 | 15.3783 | -184.6351 | 18.1933 | -184.6843 | 16.7211 | 45.3426 | 17.0209 | 45.2472 | 16.9593 | 3713.6109 | 3954.3639 | 1025.9836 | 385.4877 | -147.4966 | 685.3323
14:20 | 3232 |  |  | -35.0051 | -30.7805 | -57.0918 | -27.2701 | -32.025 | -44.8222 | -43.2946 | 3.4505 | 30.1135 | 19.5524 | 3.6766 |  |  |  | -46.4552 | -35.208 | -35.823 | -12.5943 |  | -49.5788 | -40.5056 | 8.8334 | 24.3586 | 17.494 | 3.1596 | 77.0279 | 244.609 | 239.3185 | 113.1611 | 112.2799 | 119.1389 | 175.153 | 88.7558 | 131.6631 | 94.7049 | 111.2261 | 296.645 | 805.8224 | 119.303 | 95.2516 | 97.8417 | 100.0934 | 146.8956 | 864.8829 | 347.6168 | 844.9804 |  | 898.7644 | 99.3669 | 83.1893 | 109.0917 | 272.3072 | 710.1013 | 146.9865 | 101.3208 | 148.6625 | 353.6373 | 796.341 | 99.0788 | 39.8569 | 60.0368 | 90.2315 | 128.4722 | 953.2542 | 943.2802 | 966.6901 | 946.6561 | 97.2548 | 99.6734 | 134.3193 | 301.0254 | 713.9684 | 59.8244 | 98.7702 | 160.4701 | 401.8959 | 775.2706 | 46.2148 | 74.6518 | 92.0464 | 99.0841 | 135.8921 | 842.5592 |  | 867.9085 | 797.8437 |  | 56.9023 | 102.4807 | 130.316 | 302.2808 | 740.9881 | 66.001 | 100.7918 | 140.9231 | 380.5464 | 840.589 | 36.1596 | 37.9996 | 54.5463 | 92.0161 | 148.1076 | 978.8824 | 946.1971 | 963.0894 | 961.6875 | 72.9281 | 102.0659 | 140.4296 | 287.0287 | 725.9325 |  | 994.567 |  |  | 1015.4838 | 1008.7353 | 887.8676 | 964.0358 | 881.6551 | 958.448 | 926.391 | 877.278 | 836.9966 | 798.3248 | 904.0706 | 861.6783 | 834.892 | 1019.1394 | 1014.5128 | 975.8886 | 1012.8449 | 1004.7048 | 250.1616 |  |  | 98.7368 | 226.5734 | 262.932 | 146.5242 | 120.2883 | 111.9276 | 134.4971 | 98.9502 | 300.9545 | 759.9926 | 271.4917 | 96.2821 | 97.4913 | 96.5519 | 105.1941 | 866.4122 | 898.9329 | 889.4771 | 915.4108 | 900.7326 | 99.5865 | 100.5736 | 121.8365 | 99.3456 | 661.0731 | 131.3954 | 98.6991 | 343.4612 | 773.3981 | 112.4656 | 37.9164 | 55.6878 | 86.4115 | 127.4855 | 941.2435 | 915.2087 | 923.9282 | 770.8444 | 98.951 | 89.3021 | 114.7904 | 233.5629 | 690.7544 | 48.3296 | 74.8256 | 111.8211 | 259.998 | 754.6325 | 32.7275 | 37.7586 | 51.9479 | 87.9146 | 136.4979 | 883.2615 | 828.2641 | 791.5699 | 860.7025 | 817.3886 | 48.9391 | 78.0934 | 109.3415 | 222.7353 | 692.8686 | 55.4871 | 89.8664 | 113.6332 | 249.5653 | 819.496 | 34.832 | 39.9621 | 58.7743 | 92.8452 | 158.9467 | 952.8294 | 934.2912 | 999.5599 | 968.5876 | 56.2971 | 120.0376 | 89.9397 | 284.0027 | 744.8023 | 974.225 | 1004.9948 | 996.6646 |  | 1018.8059 | 1028.1879 | 1061.4071 | 937.4312 | 1049.477 | 878.468 |  | 1048.5528 | 1002.0791 | 1026.2705 | 49.1848 | 57.4469 | 78.0106 | 965.4868 | 738.108 | 632.856 | 689.7924 | 290.3625 | 390.4731 | 381.2068 | 279.136 | 0.0051192 | -0.065132 | -0.0011452 | 0.12222 | 0.015476 | -0.0043303 | 0.10138 | 0.0019695 | -0.099196 | -192.4108 | 17.14 | -192.0692 | 15.3865 | -184.4843 | 18.1789 | -184.5458 | 16.7478 | 45.6441 | 17.0599 | 45.5334 | 16.9839 | 3730.0871 | 3955.5732 | 1026.1903 | 385.84 | -147.1363 | 685.482
14:20 | 3233 |  |  | -34.7769 | -30.6271 | -56.8916 | -27.0047 | -31.9322 | -44.7706 | -43.1266 | 3.4565 | 30.1024 | 19.5626 | 3.6788 |  |  |  | -46.421 | -35.0212 | -35.7702 | -12.5099 |  | -49.4645 | -40.4149 | 8.8192 | 24.3433 | 17.5025 | 3.1543 | 76.8724 | 244.7326 | 239.4404 | 113.2401 | 112.3656 | 119.1938 | 175.1818 | 88.7662 | 131.8003 | 94.7355 | 111.3146 | 296.8129 | 805.9106 | 119.3562 | 95.2472 | 97.8302 | 100.0924 | 146.9904 | 865.242 | 347.8253 | 845.9015 |  | 898.9314 | 99.3782 | 83.2241 | 109.1334 | 272.4248 | 710.2113 | 146.9123 | 101.3128 | 148.6899 | 353.7784 | 796.4689 | 99.1239 | 39.8869 | 60.0165 | 90.2426 | 128.5221 | 953.8573 | 943.7979 | 967.4598 | 947.2912 | 97.2331 | 99.6662 | 134.3606 | 301.1556 | 714.1028 | 59.8014 | 98.793 | 160.5366 | 402.0394 | 775.3629 | 46.279 | 74.6772 | 92.0869 | 99.1069 | 135.9581 | 842.5415 |  | 867.8646 | 792.9451 |  | 56.9212 | 102.4883 | 130.3335 | 302.4253 | 741.1318 | 65.9957 | 100.7874 | 140.9871 | 380.6844 | 840.6911 | 36.1568 | 38.0077 | 54.5561 | 92.0898 | 148.1375 | 978.9712 | 946.2051 | 963.4449 | 961.8633 | 72.9292 | 102.1301 | 140.522 | 287.1468 | 726.0598 |  | 994.9226 |  |  | 1015.2825 | 1008.8666 | 887.9016 | 963.9841 | 882.0183 | 958.6165 | 920.8732 | 877.744 | 837.505 | 795.749 | 883.3546 | 862.0793 | 825.9692 | 1049.643 | 1014.3383 | 975.9171 | 1012.7244 | 1004.5681 | 250.3078 |  |  | 98.7719 | 226.5407 | 262.564 | 146.389 | 120.3565 | 111.912 | 134.5984 | 98.945 | 301.0667 | 760.1053 | 271.6138 | 96.2923 | 97.5319 | 96.5629 | 105.1983 | 866.6202 | 899.1709 | 889.5562 | 916.0676 | 900.8835 | 99.6372 | 100.5968 | 121.9098 | 99.3918 | 661.2292 | 131.4338 | 98.7115 | 343.6649 | 773.621 | 112.458 | 37.9286 | 55.7095 | 86.4257 | 127.5301 | 941.7457 | 915.4183 | 924.1603 | 770.9838 | 98.9674 | 89.3492 | 114.7704 | 233.6779 | 690.888 | 48.3759 | 74.8758 | 111.8473 | 260.1019 | 754.8803 | 32.6927 | 37.769 | 51.9561 | 87.9425 | 136.5472 | 877.5692 | 828.1182 | 791.4879 | 860.1672 | 817.1105 | 48.9741 | 78.1348 | 109.3038 | 222.8418 | 693.1464 | 55.5064 | 89.973 | 113.6847 | 249.6867 | 819.6941 | 34.8537 | 39.9724 | 58.8018 | 92.8689 | 158.9946 | 952.785 | 934.3312 | 999.4032 | 968.7182 | 56.3904 | 120.0626 | 89.9912 | 284.1204 | 744.9148 | 973.8189 | 1004.0335 | 995.5637 |  | 1019.0245 | 1028.246 | 1061.9392 | 937.463 | 1049.3377 | 878.5836 |  | 1048.5908 | 1002.1839 | 1026.949 | 49.2216 | 57.4439 | 78.0377 | 966.028 | 738.3665 | 633.0901 | 689.9151 | 290.606 | 390.7155 | 381.4918 | 279.3018 | 0.0051844 | -0.065254 | -0.0012207 | 0.1224 | 0.016009 | -0.0043826 | 0.10136 | -0.015606 | -0.099444 | -192.2631 | 17.1174 | -191.8908 | 15.366 | -184.3089 | 18.1666 | -184.3951 | 16.7293 | 45.9949 | 17.0373 | 45.9149 | 16.947 | 3807.3777 | 3957.4177 | 1026.3853 | 386.1037 | -146.6194 | 685.7283
14:20 | 3234 |  |  | -34.609 | -30.456 | -56.8207 | -26.8731 | -31.9177 | -44.5055 | -42.975 | 3.4613 | 30.0813 | 19.5685 | 3.6835 |  |  |  | -46.2059 | -34.8231 | -35.65 | -12.3715 |  | -49.3505 | -40.1416 | 8.7996 | 24.3254 | 17.515 | 3.1457 | 75.7727 | 244.8272 | 239.5654 | 113.2952 | 112.4312 | 119.2415 | 175.2181 | 88.7473 | 131.9182 | 94.7514 | 111.3319 | 296.9205 | 805.9808 | 119.4095 | 95.2484 | 97.8041 | 100.0886 | 147.0406 | 865.6506 | 347.975 | 847.0634 |  | 899.1571 | 99.3993 | 83.2549 | 109.1517 | 272.5523 | 710.3206 | 146.9081 | 101.3165 | 148.7392 | 353.9078 | 796.5818 | 99.0571 | 39.8973 | 60.0588 | 90.3207 | 128.5959 | 954.5107 | 944.3559 | 968.3282 | 947.986 | 97.2148 | 99.6686 | 134.4158 | 301.2775 | 714.2476 | 59.8537 | 98.8328 | 160.5792 | 402.1802 | 775.4534 | 46.2274 | 74.6928 | 92.1396 | 99.1268 | 135.9754 | 842.6703 |  | 867.8587 | 782.8971 |  | 56.9067 | 102.5353 | 130.3473 | 302.5637 | 741.2624 | 66.0313 | 100.7894 | 141.0522 | 380.8304 | 840.7868 | 36.1658 | 38.032 | 54.592 | 92.1683 | 148.1791 | 979.2333 | 946.6336 | 963.4222 | 961.9673 | 72.9291 | 102.1562 | 140.6012 | 287.2569 | 726.1869 |  | 995.5524 |  |  | 1015.0808 | 1009.0031 | 887.9197 | 963.9299 | 882.3811 | 958.7552 | 892.7789 | 873.7635 | 847.8696 | 803.474 | 870.7829 | 863.0252 | 811.3883 | 1024.9199 | 1014.2568 | 975.9553 | 1012.6697 | 1004.4741 | 250.4532 |  |  | 98.8122 | 226.2927 | 262.1527 | 146.3659 | 120.4321 | 111.9015 | 134.6633 | 98.9462 | 301.1938 | 760.2332 | 271.7502 | 96.2937 | 97.5337 | 96.586 | 105.2036 | 867.4365 | 899.4541 | 889.5917 | 917.3539 | 901.0922 | 99.6128 | 100.6089 | 121.9715 | 99.4103 | 661.3769 | 131.4572 | 98.7051 | 343.8807 | 773.8241 | 112.4981 | 37.9488 | 55.7326 | 86.4507 | 127.574 | 942.2341 | 915.6499 | 924.4088 | 771.1052 | 98.955 | 89.4248 | 114.7629 | 233.7621 | 691.0395 | 48.4041 | 74.93 | 111.9147 | 260.2793 | 755.1513 | 32.7004 | 37.7495 | 51.9389 | 87.9628 | 136.6026 | 874.2688 | 829.0291 | 791.4101 | 860.4612 | 816.8045 | 49.0011 | 78.1885 | 109.3663 | 222.9672 | 693.463 | 55.5286 | 90.0769 | 113.7157 | 249.7891 | 819.8732 | 34.8625 | 39.9931 | 58.7936 | 92.9001 | 159.0551 | 952.9286 | 934.3341 | 999.1426 | 968.7741 | 56.4634 | 120.113 | 90.0211 | 284.2321 | 745.0151 | 974.4133 | 1003.4657 | 996.0141 |  | 1019.2618 | 1028.3658 | 1062.4305 | 937.3717 | 1049.0461 | 878.582 |  | 1048.6441 | 1002.3812 | 1027.5864 | 49.2666 | 57.4729 | 78.0518 | 966.7068 | 738.7721 | 633.3764 | 690.0767 | 290.87 | 391.0985 | 381.8122 | 279.5482 | 0.0053072 | -0.065083 | -0.00070083 | 0.12323 | 0.016149 | -0.0041417 | 0.10593 | -0.0070545 | -0.11277 | -192.1831 | 17.1461 | -191.8169 | 15.4009 | -184.2197 | 18.1851 | -184.2628 | 16.7375 | 46.3303 | 17.0578 | 46.2195 | 16.9798 | 3781.946 | 3957.6478 | 1026.5942 | 386.4553 | -146.0099 | 686.0743
14:20 | 3235 |  |  | -34.5979 | -30.2772 | -56.4561 | -26.851 | -31.8203 | -44.3774 | -43.0216 | 3.4594 | 30.0816 | 19.5732 | 3.6883 |  |  |  | -46.2056 | -34.4686 | -35.2822 | -12.3009 |  | -49.1734 | -39.9892 | 8.7836 | 24.3043 | 17.5268 | 3.139 | 75.9245 | 244.8975 | 239.6645 | 113.3297 | 112.4681 | 119.2493 | 175.242 | 88.7348 | 132.0393 | 94.7903 | 111.3219 | 297.0578 | 806.0607 | 119.4241 | 95.2794 | 97.8009 | 100.093 | 147.0861 | 866.0152 | 348.144 | 847.9758 |  | 899.2969 | 99.4427 | 83.2945 | 109.1739 | 272.6693 | 710.4183 | 147.0026 | 101.3132 | 148.7953 | 354.0378 | 796.7039 | 99.0337 | 39.9567 | 60.0619 | 90.356 | 128.656 | 955.1606 | 944.9391 | 969.1583 | 948.6848 | 97.238 | 99.6757 | 134.481 | 301.3966 | 714.386 | 59.8664 | 98.8713 | 160.6362 | 402.3205 | 775.5579 | 46.1644 | 74.6337 | 92.1665 | 99.1479 | 136.0566 | 843.1193 |  | 867.9792 | 760.4062 |  | 56.9077 | 102.5214 | 130.3801 | 302.6857 | 741.3959 | 66.0244 | 100.8117 | 141.0898 | 381.0007 | 840.8675 | 36.1912 | 38.0432 | 54.6309 | 92.2699 | 148.2325 | 979.6859 | 947.2801 | 963.5267 | 962.2842 | 73.0587 | 102.0962 | 140.5526 | 287.3437 | 726.3373 |  | 996.9182 |  |  | 1014.8899 | 1009.2016 | 887.9914 | 963.9253 | 882.7773 | 958.9457 | 886.5453 | 859.4985 | 857.2592 | 796.8884 | 873.0163 | 866.5099 | 806.4759 | 983.2162 | 1014.1948 | 975.9985 | 1012.5818 | 1004.3926 | 250.6092 |  |  | 98.856 | 226.2648 | 262.028 | 146.4005 | 120.4971 | 111.8754 | 134.7368 | 98.9532 | 301.2806 | 760.3402 | 271.8439 | 96.2949 | 97.5418 | 96.604 | 105.2151 | 868.1991 | 899.7787 | 889.6166 | 917.5937 | 901.3364 | 99.6024 | 100.5528 | 121.9397 | 99.4244 | 661.4821 | 131.4925 | 98.6869 | 344.0687 | 774.0188 | 112.4815 | 37.9632 | 55.7566 | 86.4761 | 127.6191 | 942.6871 | 915.8615 | 924.663 | 771.2352 | 98.9375 | 89.4938 | 114.7686 | 233.8417 | 691.1623 | 48.4212 | 74.9501 | 111.9563 | 260.4178 | 755.377 | 32.8058 | 37.799 | 51.9781 | 88.0054 | 136.6378 | 874.8406 | 829.3906 | 791.3572 | 860.4281 | 816.6279 | 49.0232 | 78.2394 | 109.4612 | 223.0848 | 693.7485 | 55.5539 | 90.1555 | 113.7424 | 249.9072 | 820.0581 | 34.8943 | 40.0128 | 58.8178 | 92.9418 | 159.109 | 953.2549 | 934.4749 | 999.0589 | 968.9071 | 56.4878 | 120.1614 | 90.075 | 284.3288 | 745.1035 | 975.005 | 1002.74 | 997.3968 |  | 1019.512 | 1028.4794 | 1062.9006 | 937.2658 | 1048.6833 | 878.6958 |  | 1048.6904 | 1002.4446 | 1028.1086 | 49.2584 | 57.4763 | 78.0469 | 966.8126 | 738.9768 | 633.4061 | 690.2269 | 291.0833 | 391.3951 | 382.0594 | 279.8339 | 0.0051694 | -0.06511 | -0.0014933 | 0.12296 | 0.016296 | -0.0043738 | 0.11083 | -0.0079051 | -0.11775 | -192.0323 | 17.1051 | -191.6538 | 15.3803 | -184.032 | 18.1728 | -184.0935 | 16.715 | 46.6965 | 17.0455 | 46.5765 | 16.9593 | 3796.142 | 3956.9527 | 1026.7784 | 386.7272 | -145.4464 | 686.1915
14:20 | 3236 |  |  | -34.8203 | -30.1708 | -56.2458 | -26.7721 | -31.7479 | -44.2006 | -43.0274 | 3.4643 | 30.1213 | 19.5925 | 3.6955 |  |  |  | -46.1317 | -34.3603 | -35.3614 | -12.3312 |  | -49.1561 | -39.9569 | 8.7687 | 24.2846 | 17.5295 | 3.1359 | 75.3835 | 244.9579 | 239.7378 | 113.3509 | 112.4922 | 119.2393 | 175.2683 | 88.7459 | 132.1116 | 94.7962 | 111.3513 | 297.1834 | 806.1151 | 119.4422 | 95.3233 | 97.7956 | 100.1331 | 147.1466 | 866.2963 | 348.2144 | 848.6213 |  | 899.4377 | 99.441 | 83.3269 | 109.2086 | 272.7763 | 710.5299 | 147.0536 | 101.2983 | 148.8301 | 354.1646 | 796.8221 | 99.0732 | 39.9562 | 60.0907 | 90.3954 | 128.7164 | 955.7011 | 945.4589 | 969.8466 | 949.2768 | 97.1991 | 99.6749 | 134.5342 | 301.5144 | 714.5361 | 59.8441 | 98.9098 | 160.6955 | 402.4659 | 775.6612 | 46.2109 | 74.6529 | 92.1996 | 99.1589 | 136.1375 | 843.7106 |  | 868.1851 | 741.1647 |  | 56.954 | 102.5022 | 130.4385 | 302.8094 | 741.5217 | 66.0696 | 100.8233 | 141.1422 | 381.1466 | 840.9766 | 36.197 | 38.0546 | 54.6623 | 92.3535 | 148.2924 | 980.2705 | 947.6972 | 963.9454 | 963.0144 | 73.0941 | 102.1106 | 140.6079 | 287.4514 | 726.4906 |  | 998.2397 |  |  | 1014.7018 | 1009.4099 | 888.0704 | 963.9368 | 883.219 | 959.2451 | 906.9386 | 844.7824 | 855.4569 | 808.9523 | 875.1717 | 870.8872 | 754.6282 | 969.416 | 1014.0779 | 976.0421 | 1012.446 | 1004.2844 | 250.7529 |  |  | 98.8904 | 226.2425 | 261.8685 | 146.2826 | 120.5562 | 111.8819 | 134.8159 | 98.9586 | 301.4031 | 760.4507 | 271.9454 | 96.2798 | 97.5682 | 96.6208 | 105.222 | 868.6161 | 900.0989 | 889.7041 | 917.6866 | 901.5519 | 99.5989 | 100.5302 | 121.948 | 99.4908 | 661.6099 | 131.5287 | 98.6761 | 344.2079 | 774.2308 | 112.451 | 37.9704 | 55.7834 | 86.4833 | 127.6678 | 943.0551 | 916.0501 | 924.8791 | 771.4126 | 98.9368 | 89.5387 | 114.8003 | 233.928 | 691.2678 | 48.396 | 74.9219 | 111.9973 | 260.5669 | 755.6254 | 32.7803 | 37.8988 | 51.9754 | 88.1848 | 136.6768 | 874.1255 | 828.5211 | 791.3511 | 859.5507 | 816.5455 | 49.032 | 78.2519 | 109.4828 | 223.1855 | 694.0313 | 55.5812 | 90.2166 | 113.7857 | 250.0478 | 820.2426 | 34.9255 | 40.0189 | 58.8812 | 92.9816 | 159.1776 | 953.7683 | 934.7073 | 999.1906 | 969.0899 | 56.469 | 120.1942 | 90.1264 | 284.4077 | 745.1895 | 974.6083 | 1001.8678 | 1000.1646 |  | 1019.7681 | 1028.5527 | 1063.3054 | 937.1288 | 1048.2373 | 878.988 |  | 1048.7531 | 1002.4799 | 1028.5646 | 49.2456 | 57.4762 | 78.0759 | 965.9373 | 739.1337 | 633.4246 | 690.3731 | 291.2865 | 391.7313 | 382.4174 | 279.9573 | 0.0054141 | -0.06481 | -0.00052413 | 0.12409 | 0.016045 | -0.0048334 | 0.093461 | 0.0061003 | -0.11556 | -191.9277 | 17.1236 | -191.5369 | 15.3906 | -183.9181 | 18.1933 | -183.9889 | 16.7314 | 46.9826 | 17.0455 | 46.8996 | 16.9634 | 3921.3162 | 3956.1005 | 1026.9419 | 387.0744 | -145.2848 | 686.2791
14:20 | 3237 |  |  | -34.8729 | -30.0508 | -56.1331 | -26.7072 | -31.6277 | -44.0515 | -42.808 | 3.4789 | 30.0848 | 19.5856 | 3.7033 |  |  |  | -46.1726 | -34.2893 | -35.3734 | -12.3205 |  | -49.0575 | -39.9847 | 8.7685 | 24.2859 | 17.5325 | 3.134 | 70.6961 | 245.0403 | 239.8437 | 113.3822 | 112.5397 | 119.2592 | 175.2969 | 88.794 | 132.1634 | 94.7774 | 111.3719 | 297.2712 | 806.1477 | 119.522 | 95.3346 | 97.7786 | 100.1601 | 147.1841 | 866.5625 | 348.3299 | 849.0017 |  | 899.6512 | 99.4224 | 83.3479 | 109.2348 | 272.9019 | 710.662 | 147.1169 | 101.3065 | 148.8902 | 354.287 | 796.9231 | 99.0993 | 39.9362 | 60.1379 | 90.4421 | 128.7782 | 956.246 | 945.9736 | 970.541 | 949.8623 | 97.1437 | 99.6781 | 134.5848 | 301.633 | 714.6837 | 59.8553 | 98.9132 | 160.7499 | 402.6052 | 775.7612 | 46.2564 | 74.7489 | 92.2152 | 99.1515 | 136.1181 | 844.032 |  | 868.23 | 741.0326 |  | 56.964 | 102.5302 | 130.4814 | 302.9475 | 741.6615 | 66.0642 | 100.8178 | 141.2041 | 381.305 | 841.0857 | 36.2058 | 38.0679 | 54.686 | 92.4268 | 148.3263 | 980.8998 | 948.0967 | 964.1197 | 963.6581 | 73.1025 | 102.1244 | 140.6629 | 287.5575 | 726.637 |  | 999.826 |  |  | 1014.5009 | 1009.625 | 888.1242 | 963.9695 | 883.6901 | 959.6457 | 908.3791 | 846.5109 | 838.3147 | 831.5368 | 870.7114 | 871.7334 | 745.2452 | 969.3079 | 1013.8894 | 976.074 | 1012.2802 | 1004.1465 | 250.8967 |  |  | 98.9367 | 226.1403 | 261.7572 | 146.1015 | 120.6349 | 111.9051 | 134.8947 | 98.9665 | 301.5324 | 760.5717 | 272.0629 | 96.2851 | 97.5841 | 96.632 | 105.2267 | 868.2988 | 900.3412 | 889.8245 | 918.0844 | 901.746 | 99.6009 | 100.5478 | 121.9802 | 99.5179 | 661.7608 | 131.5639 | 98.6827 | 344.3654 | 774.446 | 112.57 | 37.9868 | 55.796 | 86.5067 | 127.7075 | 943.3928 | 916.2338 | 925.0931 | 771.5737 | 98.9157 | 89.5714 | 114.8363 | 233.9856 | 691.3751 | 48.4055 | 74.9177 | 112.0082 | 260.6161 | 755.8612 | 32.693 | 37.9617 | 52.0018 | 88.4 | 136.7104 | 870.738 | 827.264 | 791.3673 | 858.3825 | 816.4194 | 49.0363 | 78.2876 | 109.4084 | 223.3036 | 694.2924 | 55.6369 | 90.2848 | 113.818 | 250.1837 | 820.3941 | 34.9387 | 40.0406 | 58.881 | 93.0047 | 159.244 | 954.385 | 934.8927 | 999.5632 | 969.2426 | 56.5222 | 120.2008 | 90.1401 | 284.528 | 745.3272 | 973.5146 | 1000.9706 | 1002.3704 |  | 1020.0002 | 1028.6432 | 1063.6615 | 936.961 | 1047.6868 | 879.2747 |  | 1048.8497 | 1002.5883 | 1028.9443 | 49.2737 | 57.5051 | 78.0533 | 965.4627 | 739.1889 | 633.5625 | 690.5498 | 291.5549 | 392.0653 | 382.6952 | 280.2411 | 0.0055091 | -0.065149 | -0.0015529 | 0.12323 | 0.015909 | -0.0045979 | 0.10661 | 0.0011382 | -0.11573 | -191.7431 | 17.0989 | -191.4138 | 15.3927 | -183.7581 | 18.183 | -183.7981 | 16.6575 | 47.3827 | 17.0188 | 47.2473 | 16.947 | 3931.5869 | 3956.9338 | 1027.1016 | 387.3803 | -145.0348 | 686.3757
14:20 | 3238 |  |  | -35.02 | -29.9992 | -56.1402 | -26.8147 | -31.6664 | -44.0487 | -42.8369 | 3.5157 | 29.735 | 19.3702 | 3.71 |  |  |  | -46.1729 | -34.348 | -35.2641 | -12.2767 |  | -48.9974 | -40.0684 | 8.7434 | 24.2666 | 17.539 | 3.131 | 73.3991 | 245.102 | 239.9495 | 113.4169 | 112.5916 | 119.2689 | 175.3218 | 88.8405 | 132.2231 | 94.7945 | 111.4025 | 297.4259 | 806.2168 | 119.6305 | 95.3523 | 97.7765 | 100.1544 | 147.2227 | 866.8289 | 348.6018 | 849.3167 |  | 899.8346 | 99.3944 | 83.3693 | 109.2858 | 273.0324 | 710.7954 | 147.227 | 101.3118 | 148.9528 | 354.4078 | 797.0524 | 99.0587 | 39.9379 | 60.1243 | 90.4562 | 128.8288 | 956.836 | 946.4809 | 971.1621 | 950.4218 | 97.0735 | 99.6826 | 134.6283 | 301.7604 | 714.8146 | 59.9008 | 98.9166 | 160.8144 | 402.7248 | 775.8568 | 46.2266 | 74.7687 | 92.2033 | 99.1458 | 136.1057 | 844.101 |  | 868.0664 | 745.3533 |  | 56.9261 | 102.5571 | 130.4949 | 303.1003 | 741.8256 | 66.081 | 100.7989 | 141.2631 | 381.4588 | 841.1577 | 36.1574 | 38.0902 | 54.7228 | 92.4893 | 148.3726 | 981.4964 | 948.4365 | 963.9127 | 964.2119 | 73.1584 | 102.1037 | 140.6748 | 287.6647 | 726.7853 |  | 1002.5105 |  |  | 1014.2806 | 1009.8574 | 888.1905 | 963.9831 | 884.1568 | 960.0751 | 910.7738 | 855.8945 | 836.3559 | 841.9924 | 873.2805 | 868.8765 | 807.7852 | 964.8914 | 1013.6287 | 976.1021 | 1012.0814 | 1003.9814 | 251.0369 |  |  | 98.9855 | 226.1582 | 261.7653 | 146.0793 | 120.7158 | 111.9029 | 134.9384 | 98.9581 | 301.6823 | 760.6953 | 272.1886 | 96.3027 | 97.5897 | 96.6492 | 105.2505 | 867.437 | 900.5201 | 889.9262 | 917.2552 | 901.9138 | 99.5907 | 100.6078 | 122.0566 | 99.4934 | 661.9174 | 131.6275 | 98.6997 | 344.5934 | 774.6532 | 112.6119 | 38.021 | 55.8164 | 86.5485 | 127.7472 | 943.6597 | 916.4416 | 925.3265 | 771.6747 | 98.9055 | 89.6239 | 114.78 | 234.0514 | 691.4713 | 48.4491 | 74.9533 | 112.0084 | 260.6741 | 756.076 | 32.5547 | 37.9394 | 52.0697 | 88.3816 | 136.735 | 867.4934 | 826.515 | 791.3613 | 857.404 | 816.2263 | 49.0198 | 78.3259 | 109.3514 | 223.4146 | 694.532 | 55.66 | 90.3133 | 113.8304 | 250.3038 | 820.4942 | 34.9521 | 40.0614 | 58.8907 | 93.0334 | 159.2994 | 954.7165 | 935.2015 | 999.9937 | 969.5202 | 56.6667 | 120.2602 | 90.1829 | 284.6359 | 745.4303 | 972.8839 | 1000.2074 | 1002.5706 |  | 1020.2199 | 1028.8492 | 1064.0231 | 936.8332 | 1047.0413 | 879.4204 |  | 1048.9956 | 1002.6648 | 1029.2202 | 49.3101 | 57.5191 | 78.0898 | 965.6468 | 739.207 | 634.0303 | 690.7377 | 291.7911 | 392.3189 | 383.0546 | 280.4084 | 0.0055859 | -0.065694 | -0.0020143 | 0.12306 | 0.015825 | -0.0043336 | 0.10842 | 0.01485 | -0.10626 | -191.6938 | 17.1256 | -191.2938 | 15.3639 | -183.6227 | 18.2118 | -183.6843 | 16.7047 | 47.6657 | 17.0394 | 47.6073 | 16.9388 | 3905.2438 | 3957.0832 | 1027.2639 | 387.6867 | -145.0961 | 686.6187
14:20 | 3239 |  |  | -35.0365 | -29.8804 | -55.86 | -26.6788 | -31.6765 | -43.9617 | -42.6717 | 3.4989 | 29.5614 | 19.2757 | 3.7087 |  |  |  | -46.0663 | -34.0671 | -35.1228 | -12.1403 |  | -48.802 | -39.8372 | 8.7432 | 24.2676 | 17.5461 | 3.126 | 74.9527 | 245.1614 | 240.0295 | 113.4306 | 112.6337 | 119.2713 | 175.3461 | 88.8374 | 132.2691 | 94.8234 | 111.4533 | 297.5813 | 806.2845 | 119.7055 | 95.3386 | 97.7586 | 100.1484 | 147.2847 | 867.0479 | 348.7936 | 849.6362 |  | 899.9243 | 99.3651 | 83.4054 | 109.3099 | 273.1484 | 710.9142 | 147.2908 | 101.3408 | 148.9797 | 354.539 | 797.1831 | 99.0546 | 40.0427 | 60.0363 | 90.4121 | 128.8847 | 957.2913 | 946.9243 | 971.5071 | 950.8198 | 96.9681 | 99.6805 | 134.6646 | 301.8981 | 714.9656 | 59.9203 | 98.94 | 160.8883 | 402.8655 | 775.9634 | 46.2292 | 74.7098 | 92.1454 | 99.1253 | 136.1218 | 844.5898 |  | 868.0504 | 748.2232 |  | 56.9488 | 102.5268 | 130.5412 | 303.2322 | 742.0041 | 66.1261 | 100.7973 | 141.3184 | 381.5917 | 841.2527 | 36.1689 | 38.1087 | 54.7513 | 92.555 | 148.4223 | 982.1111 | 948.6878 | 963.7464 | 964.6351 | 73.1478 | 102.1295 | 140.7455 | 287.7824 | 726.9253 |  | 1004.8556 |  |  | 1014.0607 | 1010.2061 | 888.2922 | 964.0609 | 884.6037 | 960.482 | 917.9264 | 868.0494 | 851.5704 | 850.1991 | 862.7044 | 871.3228 | 843.0397 | 942.9456 | 1013.336 | 976.1202 | 1011.8744 | 1003.803 | 251.1578 |  |  | 99.015 | 226.1314 | 261.9138 | 146.1466 | 120.7865 | 111.8534 | 134.9208 | 98.9634 | 301.8107 | 760.7978 | 272.3048 | 96.3103 | 97.5894 | 96.6667 | 105.2618 | 866.486 | 900.5978 | 890.0023 | 916.2066 | 902.003 | 99.5512 | 100.5999 | 122.1005 | 99.5409 | 662.0543 | 131.6895 | 98.7182 | 344.8088 | 774.8453 | 112.5731 | 38.0327 | 55.8348 | 86.5676 | 127.7833 | 943.7818 | 916.6427 | 925.5286 | 771.7821 | 98.9093 | 89.6646 | 114.8008 | 234.1174 | 691.5796 | 48.4682 | 75.0291 | 112.0941 | 260.8763 | 756.3365 | 32.525 | 37.9087 | 52.1104 | 88.346 | 136.8007 | 866.0447 | 826.0437 | 791.2821 | 856.4759 | 815.9276 | 49.0032 | 78.3567 | 109.4338 | 223.5192 | 694.8317 | 55.6534 | 90.3254 | 113.8434 | 250.4044 | 820.5572 | 34.9528 | 40.0738 | 58.917 | 93.0604 | 159.3514 | 955.063 | 935.2857 | 1000.3101 | 969.7796 | 56.7365 | 120.2895 | 90.2063 | 284.7343 | 745.5342 | 972.6783 | 999.7081 | 1003.3659 |  | 1020.4136 | 1029.0886 | 1064.2873 | 936.7416 | 1046.2442 | 879.3837 |  | 1049.1811 | 1002.7843 | 1029.3903 | 49.3464 | 57.5298 | 78.1173 | 965.3777 | 739.2572 | 634.2803 | 690.8777 | 291.997 | 392.6745 | 383.3123 | 280.5974 | 0.0058231 | -0.065803 | -0.0013572 | 0.12416 | 0.015892 | -0.0043074 | 0.11674 | -0.015075 | -0.10079 | -191.4569 | 17.064 | -191.1092 | 15.3578 | -183.4935 | 18.2241 | -183.4996 | 16.6164 | 48.1058 | 16.9593 | 47.9796 | 16.9347 | 3884.1035 | 3956.6935 | 1027.4265 | 387.9934 | -144.5404 | 686.7687
14:20 | 3240 |  |  | -34.9151 | -29.6547 | -55.778 | -26.5737 | -31.5981 | -43.8754 | -42.6024 | 3.4826 | 29.578 | 19.2999 | 3.7034 |  |  |  | -46.0066 | -33.8594 | -35.0236 | -12.0457 |  | -48.6026 | -39.7936 | 8.74 | 24.2691 | 17.5498 | 3.1184 | 75.6477 | 245.2513 | 240.1434 | 113.4511 | 112.6832 | 119.3137 | 175.3768 | 88.8284 | 132.3042 | 94.8347 | 111.494 | 297.6915 | 806.3327 | 119.7442 | 95.3502 | 97.7312 | 100.1461 | 147.3527 | 867.2084 | 348.8341 | 849.8922 |  | 900.009 | 99.3414 | 83.4215 | 109.3177 | 273.264 | 711.0272 | 147.2552 | 101.3454 | 149.0285 | 354.6829 | 797.2975 | 99.068 | 40.1004 | 60.0303 | 90.4317 | 128.9421 | 957.5411 | 947.2899 | 971.7565 | 951.0919 | 96.9335 | 99.6816 | 134.7124 | 302.0256 | 715.1256 | 59.9012 | 98.9605 | 160.9409 | 403.0047 | 776.0728 | 46.2758 | 74.7492 | 92.1757 | 99.1384 | 136.1839 | 845.7195 |  | 868.0927 | 750.7566 |  | 57.0164 | 102.4615 | 130.6214 | 303.3351 | 742.1459 | 66.1664 | 100.7857 | 141.3656 | 381.7294 | 841.3971 | 36.2496 | 38.0962 | 54.7327 | 92.6533 | 148.4379 | 982.5595 | 948.9543 | 963.6529 | 965.0622 | 73.2211 | 102.1467 | 140.7933 | 287.8909 | 727.0828 |  | 1006.9252 |  |  | 1013.8427 | 1010.6267 | 888.425 | 964.2264 | 885.0074 | 960.8553 | 923.7937 | 881.4172 | 857.5669 | 861.4695 | 839.8939 | 877.406 | 835.2917 | 920.2187 | 1013.0993 | 976.1257 | 1011.6921 | 1003.649 | 251.2759 |  |  | 99.0532 | 226.3592 | 261.9269 | 146.1893 | 120.853 | 111.8351 | 134.9374 | 98.9727 | 301.9153 | 760.896 | 272.4089 | 96.3304 | 97.5952 | 96.6826 | 105.2612 | 865.9737 | 900.5828 | 890.0384 | 915.7157 | 902.0067 | 99.4883 | 100.5458 | 122.095 | 99.5779 | 662.1879 | 131.7241 | 98.7242 | 345.0026 | 775.0375 | 112.6101 | 38.037 | 55.8564 | 86.584 | 127.8174 | 943.7808 | 916.8084 | 925.7097 | 771.9223 | 98.9087 | 89.72 | 114.9214 | 234.1809 | 691.6799 | 48.469 | 75.0871 | 112.1216 | 261.0333 | 756.5369 | 32.8079 | 37.9752 | 52.1545 | 88.3849 | 136.896 | 863.046 | 825.3027 | 791.1181 | 855.3865 | 815.5641 | 49.0474 | 78.4003 | 109.5102 | 223.6189 | 695.1264 | 55.6946 | 90.3785 | 113.8822 | 250.5193 | 820.6116 | 34.9604 | 40.092 | 58.9233 | 93.0812 | 159.416 | 955.9441 | 935.3016 | 1000.798 | 970.2119 | 56.7214 | 120.3404 | 90.244 | 284.842 | 745.6428 | 972.1641 | 999.2362 | 1004.2813 |  | 1020.581 | 1029.3169 | 1064.4334 | 936.6681 | 1045.3059 | 879.3921 |  | 1049.4215 | 1002.8671 | 1029.4678 | 49.3364 | 57.5162 | 78.1183 | 965.0372 | 739.3398 | 634.3647 | 690.9718 | 292.2441 | 393.0084 | 383.597 | 280.7897 | 0.0055656 | -0.06586 | -0.0012622 | 0.12464 | 0.01571 | -0.0042129 | 0.10004 | 0.0081746 | -0.10564 | -191.4384 | 17.0928 | -191.0415 | 15.3229 | -183.3027 | 18.22 | -183.3919 | 16.6842 | 48.3827 | 17.0312 | 48.2996 | 16.9182 | 3856.5082 | 3955.7686 | 1027.5696 | 388.3027 | -144.0987 | 686.8523
14:20 | 3241 |  |  | -34.7394 | -29.5406 | -55.877 | -26.4588 | -31.5645 | -43.7942 | -42.5071 | 3.4723 | 29.6281 | 19.3391 | 3.7017 |  |  |  | -45.871 | -33.6333 | -34.986 | -12.0207 |  | -48.5746 | -39.5905 | 8.7413 | 24.2715 | 17.5637 | 3.1162 | 75.8036 | 245.3288 | 240.2561 | 113.4819 | 112.7275 | 119.3622 | 175.4034 | 88.8329 | 132.3507 | 94.8024 | 111.4961 | 297.8045 | 806.3676 | 119.7811 | 95.3787 | 97.7263 | 100.176 | 147.4246 | 867.3229 | 348.9675 | 850.0278 |  | 900.0978 | 99.3343 | 83.438 | 109.3619 | 273.391 | 711.1371 | 147.2817 | 101.329 | 149.0946 | 354.8089 | 797.4172 | 99.0471 | 40.0342 | 60.1156 | 90.5111 | 129.0174 | 957.7441 | 947.6287 | 972.0351 | 951.3476 | 96.9985 | 99.6919 | 134.7596 | 302.1527 | 715.2806 | 59.927 | 98.983 | 160.9871 | 403.1367 | 776.1702 | 46.2914 | 74.853 | 92.2601 | 99.1641 | 136.2469 | 846.4785 |  | 867.9225 | 752.6001 |  | 57.0147 | 102.4654 | 130.6593 | 303.4599 | 742.2883 | 66.1126 | 100.8414 | 141.4044 | 381.8905 | 841.5117 | 36.2881 | 38.1074 | 54.7422 | 92.7484 | 148.468 | 982.8912 | 949.2437 | 963.8426 | 965.7077 | 73.2354 | 102.1776 | 140.8435 | 288.003 | 727.246 |  | 1008.4049 |  |  | 1013.6193 | 1010.9634 | 888.5641 | 964.3781 | 885.3452 | 961.2155 | 923.3663 | 890.2727 | 857.9093 | 858.5768 | 817.9142 | 879.027 | 802.7462 | 934.505 | 1012.9535 | 976.1258 | 1011.5728 | 1003.5332 | 251.4415 |  |  | 99.0956 | 226.4052 | 261.9881 | 146.2498 | 120.9183 | 111.8683 | 134.9798 | 98.9728 | 302.0426 | 761.0037 | 272.5369 | 96.3279 | 97.6057 | 96.7054 | 105.2749 | 866.8319 | 900.6371 | 890.0389 | 917.264 | 902.0067 | 99.4371 | 100.5529 | 122.1419 | 99.6119 | 662.3422 | 131.7641 | 98.7049 | 345.2022 | 775.2502 | 112.6325 | 38.0536 | 55.8793 | 86.6046 | 127.8461 | 943.8659 | 916.9685 | 925.8605 | 772.028 | 98.9111 | 89.7938 | 114.968 | 234.2558 | 691.7882 | 48.4749 | 75.0718 | 112.094 | 261.0945 | 756.6979 | 33.1156 | 38.1192 | 52.1999 | 88.4056 | 136.9869 | 861.2378 | 824.4264 | 790.9977 | 854.2639 | 815.2267 | 49.0754 | 78.414 | 109.4753 | 223.6933 | 695.3457 | 55.7458 | 90.3728 | 113.9212 | 250.6508 | 820.641 | 35.0049 | 40.0926 | 58.9329 | 93.1007 | 159.4692 | 956.9566 | 935.6885 | 1001.2526 | 970.88 | 56.7335 | 120.3856 | 90.2985 | 284.931 | 745.732 | 971.3166 | 998.7367 | 1005.4455 |  | 1020.753 | 1029.6074 | 1064.5354 | 936.5411 | 1044.2418 | 879.3363 |  | 1049.7434 | 1003.0506 | 1029.4816 | 49.3772 | 57.5589 | 78.1394 | 965.6183 | 739.474 | 634.4386 | 691.0786 | 292.5087 | 393.3494 | 383.9031 | 280.9414 | 0.0057952 | -0.065841 | -0.0022039 | 0.12461 | 0.015424 | -0.0044061 | 0.093214 | -0.0069193 | -0.10913 | -191.2723 | 17.0373 | -190.8199 | 15.2962 | -183.1335 | 18.2467 | -183.2627 | 16.6595 | 48.8043 | 16.9921 | 48.7119 | 16.91 | 3866.8611 | 3956.8127 | 1027.7193 | 388.6262 | -143.7473 | 686.9563
14:20 | 3242 |  |  | -34.5479 | -29.4817 | -55.9421 | -26.3848 | -31.4289 | -43.6076 | -42.3545 | 3.4834 | 29.6228 | 19.3624 | 3.7012 |  |  |  | -45.7187 | -33.663 | -34.988 | -12.052 |  | -48.4577 | -39.5202 | 8.7541 | 24.2833 | 17.5791 | 3.1089 | 73.2172 | 245.3528 | 240.3624 | 113.5149 | 112.7694 | 119.4066 | 175.4295 | 88.8387 | 132.4054 | 94.809 | 111.4983 | 297.9225 | 806.4197 | 119.8432 | 95.3501 | 97.738 | 100.2213 | 147.4866 | 867.4193 | 349.182 | 850.0517 |  | 900.1625 | 99.3411 | 83.4726 | 109.3999 | 273.5148 | 711.2453 | 147.38 | 101.3441 | 149.1471 | 354.9236 | 797.5356 | 99.0914 | 40.0182 | 60.1389 | 90.5415 | 129.0675 | 957.9875 | 947.9544 | 972.3977 | 951.6404 | 97.0614 | 99.7079 | 134.8063 | 302.2819 | 715.4243 | 59.961 | 99.0022 | 161.0488 | 403.2712 | 776.2617 | 46.297 | 74.8998 | 92.2941 | 99.17 | 136.2913 | 847.2191 |  | 867.7154 | 753.397 |  | 57.0472 | 102.4864 | 130.6789 | 303.5714 | 742.4294 | 66.1166 | 100.8624 | 141.4539 | 382.0328 | 841.6362 | 36.303 | 38.1353 | 54.7811 | 92.808 | 148.516 | 983.2216 | 949.4954 | 964.3614 | 966.2748 | 73.2006 | 102.2007 | 140.8871 | 288.1083 | 727.3899 |  | 1008.3031 |  |  | 1013.4154 | 1011.3615 | 888.7196 | 964.5873 | 885.6424 | 961.5243 | 903.9045 | 892.9645 | 853.7557 | 851.4493 | 781.9477 | 878.1331 | 786.5096 | 966.108 | 1012.817 | 976.136 | 1011.4928 | 1003.4371 | 251.6526 |  |  | 99.1327 | 226.4069 | 261.8717 | 146.3155 | 120.987 | 111.8997 | 135.0244 | 98.977 | 302.1515 | 761.1087 | 272.6564 | 96.2717 | 97.5946 | 96.7195 | 105.279 | 867.9931 | 900.7827 | 890.0849 | 919.3863 | 902.0515 | 99.4274 | 100.5548 | 122.1823 | 99.6449 | 662.4873 | 131.7998 | 98.7073 | 345.4267 | 775.4784 | 112.6359 | 38.0708 | 55.8891 | 86.6325 | 127.8914 | 944.0221 | 917.1396 | 925.9953 | 772.0989 | 98.9111 | 89.8357 | 114.9479 | 234.3442 | 691.9234 | 48.4971 | 75.0712 | 112.0903 | 261.1424 | 756.8609 | 33.3955 | 38.2636 | 52.2806 | 88.4545 | 137.0922 | 859.5518 | 823.5963 | 790.9255 | 853.186 | 814.9381 | 49.1098 | 78.4452 | 109.3963 | 223.8049 | 695.5535 | 55.7744 | 90.2954 | 113.9406 | 250.7694 | 820.6426 | 35.0064 | 40.1106 | 58.9456 | 93.1282 | 159.52 | 958.3887 | 936.2202 | 1001.7052 | 971.5972 | 56.7224 | 120.4059 | 90.351 | 285.0211 | 745.8383 | 970.3605 | 998.1929 | 1008.1196 |  | 1020.9656 | 1029.9517 | 1064.6179 | 936.4136 | 1043.1257 | 879.1964 |  | 1050.1332 | 1003.2568 | 1029.439 | 49.4169 | 57.5902 | 78.1577 | 966.3097 | 739.6443 | 634.4746 | 691.2216 | 292.7395 | 393.6769 | 384.2593 | 281.2413 | 0.0054514 | -0.066401 | -0.0013528 | 0.12552 | 0.01646 | -0.0042564 | 0.096049 | 0.0082289 | -0.11308 | -191.1615 | 17.0948 | -190.8138 | 15.3475 | -183.0473 | 18.222 | -183.035 | 16.6595 | 49.1027 | 17.062 | 48.9581 | 16.9716 | 3763.5423 | 3955.5549 | 1027.8926 | 388.9681 | -143.4441 | 687.0594
14:20 | 3243 |  |  | -34.3654 | -29.3262 | -55.8869 | -26.3455 | -31.2672 | -43.5316 | -42.3033 | 3.4879 | 29.6318 | 19.3868 | 3.7014 |  |  |  | -45.5412 | -33.4498 | -34.8141 | -12.0217 |  | -48.3291 | -39.3605 | 8.7519 | 24.2809 | 17.5844 | 3.101 | 73.2102 | 245.3878 | 240.466 | 113.5554 | 112.8259 | 119.4349 | 175.454 | 88.8241 | 132.4543 | 94.8469 | 111.5097 | 298.0508 | 806.4855 | 119.8747 | 95.3751 | 97.7317 | 100.2145 | 147.5402 | 867.5637 | 349.4335 | 850.1622 |  | 900.1836 | 99.301 | 83.5177 | 109.4071 | 273.6358 | 711.3512 | 147.4447 | 101.3573 | 149.1785 | 355.0432 | 797.6585 | 99.1441 | 39.9961 | 60.2058 | 90.6049 | 129.1197 | 958.213 | 948.2301 | 972.694 | 951.8515 | 97.1073 | 99.7046 | 134.8482 | 302.4074 | 715.5791 | 59.9657 | 99.0169 | 161.1116 | 403.3993 | 776.3658 | 46.3359 | 74.9119 | 92.3225 | 99.1672 | 136.3081 | 847.0172 |  | 867.6405 | 754.6608 |  | 57.0742 | 102.4844 | 130.7075 | 303.6896 | 742.5668 | 66.2793 | 100.8192 | 141.5287 | 382.1674 | 841.7857 | 36.3136 | 38.1441 | 54.814 | 92.8745 | 148.5444 | 983.4795 | 949.7466 | 964.6875 | 966.7708 | 73.305 | 102.1587 | 140.8927 | 288.2077 | 727.552 |  | 1007.2123 |  |  | 1013.2259 | 1011.8032 | 888.9142 | 964.8604 | 885.9029 | 961.7821 | 904.4328 | 890.7349 | 847.5864 | 848.7652 | 771.3961 | 879.3593 | 802.6762 | 994.4103 | 1012.5951 | 976.1557 | 1011.3866 | 1003.3199 | 251.8562 |  |  | 99.1837 | 226.391 | 261.671 | 146.3743 | 121.0613 | 111.9262 | 135.0772 | 98.9769 | 302.2657 | 761.2118 | 272.7669 | 96.2211 | 97.5361 | 96.7305 | 105.2753 | 868.3948 | 901.0025 | 890.1278 | 920.3431 | 902.1477 | 99.41 | 100.5497 | 122.2126 | 99.6812 | 662.6249 | 131.8371 | 98.7039 | 345.6481 | 775.6957 | 112.6434 | 38.087 | 55.9155 | 86.6732 | 127.9479 | 944.0382 | 917.3093 | 926.1052 | 772.182 | 98.9162 | 89.8788 | 114.9331 | 234.4531 | 692.0683 | 48.5263 | 75.0569 | 112.0951 | 261.3062 | 757.0491 | 33.4932 | 38.3832 | 52.3008 | 88.5076 | 137.1736 | 854.7442 | 822.8351 | 790.7589 | 852.1546 | 814.611 | 49.1325 | 78.476 | 109.388 | 223.9153 | 695.7467 | 55.7956 | 90.2648 | 113.9588 | 250.8733 | 820.6595 | 34.9918 | 40.1381 | 58.9801 | 93.1702 | 159.5953 | 960.4639 | 937.2104 | 1002.3979 | 972.5921 | 56.6825 | 120.4527 | 90.3745 | 285.1407 | 745.9728 | 969.4299 | 997.4145 | 1009.1719 |  | 1021.2478 | 1030.3378 | 1064.6657 | 936.274 | 1042.0251 | 878.9984 |  | 1050.6333 | 1003.3724 | 1029.3567 | 49.4382 | 57.5893 | 78.171 | 966.5086 | 739.8371 | 634.6096 | 691.3579 | 293.0123 | 394.0507 | 384.6334 | 281.5285 | 0.0053072 | -0.066705 | -0.002339 | 0.12525 | 0.01585 | -0.0045181 | 0.10652 | -0.00079895 | -0.10807 | -191.0538 | 17.0476 | -190.5892 | 15.2715 | -182.8196 | 18.2056 | -182.9242 | 16.6944 | 49.4474 | 17.0435 | 49.3858 | 16.91 | 3686.2285 | 3958.2789 | 1028.0803 | 389.3421 | -142.9627 | 687.2233
14:20 | 3244 |  |  | -34.2663 | -29.2747 | -55.866 | -26.1817 | -31.204 | -43.2946 | -42.2723 | 3.4888 | 29.6443 | 19.4119 | 3.6984 |  |  |  | -45.3561 | -33.3154 | -34.5603 | -11.9286 |  | -48.2662 | -39.2357 | 8.7353 | 24.2644 | 17.5894 | 3.0904 | 71.796 | 245.486 | 240.5591 | 113.5891 | 112.8759 | 119.4454 | 175.4788 | 88.779 | 132.4546 | 94.8617 | 111.5356 | 298.2028 | 806.5474 | 119.8943 | 95.3911 | 97.7421 | 100.2077 | 147.5883 | 867.6789 | 349.5567 | 850.3858 |  | 900.1903 | 99.2857 | 83.5378 | 109.4368 | 273.7635 | 711.4755 | 147.5042 | 101.3404 | 149.228 | 355.178 | 797.7808 | 99.1263 | 40.0154 | 60.2387 | 90.6429 | 129.1936 | 958.3765 | 948.4805 | 972.8378 | 951.98 | 97.1518 | 99.6949 | 134.8906 | 302.5302 | 715.7418 | 59.9936 | 99.0385 | 161.1714 | 403.5349 | 776.4903 | 46.3559 | 74.9471 | 92.3176 | 99.1768 | 136.3408 | 846.2774 |  | 867.6299 | 755.2107 |  | 57.0735 | 102.4555 | 130.7455 | 303.7945 | 742.7084 | 66.3367 | 100.8469 | 141.5834 | 382.3091 | 841.9351 | 36.333 | 38.1438 | 54.8264 | 92.9782 | 148.5578 | 983.6479 | 949.975 | 965.0674 | 967.1227 | 73.3813 | 102.1491 | 140.9293 | 288.3096 | 727.713 |  | 1006.6828 |  |  | 1013.0245 | 1012.1848 | 889.111 | 965.1741 | 886.1484 | 962.1016 | 913.6137 | 888.8894 | 841.9734 | 839.7767 | 799.7929 | 880.0609 | 823.6386 | 1011.575 | 1012.284 | 976.1617 | 1011.1888 | 1003.1504 | 252.0362 |  |  | 99.2315 | 226.1266 | 261.92 | 146.3401 | 121.1412 | 111.9302 | 135.0917 | 98.9824 | 302.3949 | 761.3202 | 272.8831 | 96.2066 | 97.4966 | 96.7444 | 105.2821 | 868.4739 | 901.2433 | 890.1768 | 919.9486 | 902.3279 | 99.336 | 100.5475 | 122.2595 | 99.7538 | 662.7691 | 131.89 | 98.6983 | 345.833 | 775.8645 | 112.6656 | 38.1034 | 55.9443 | 86.699 | 127.9871 | 944.0013 | 917.4721 | 926.1793 | 772.2751 | 98.9186 | 89.934 | 114.9699 | 234.5249 | 692.2104 | 48.5665 | 75.0468 | 112.0747 | 261.4726 | 757.2294 | 33.5006 | 38.4725 | 52.3137 | 88.5584 | 137.2347 | 849.2978 | 822.0077 | 790.5394 | 851.0643 | 814.238 | 49.1223 | 78.5051 | 109.4232 | 224.0091 | 695.9644 | 55.8248 | 90.3289 | 113.9811 | 250.9849 | 820.7065 | 35.0138 | 40.1494 | 59.0239 | 93.2052 | 159.6435 | 962.8851 | 938.7201 | 1003.0951 | 973.7428 | 56.7231 | 120.5152 | 90.3893 | 285.2675 | 746.114 | 968.3924 | 996.8582 | 1008.5457 |  | 1021.6528 | 1030.6883 | 1064.6505 | 936.0776 | 1040.996 | 878.7349 |  | 1051.2107 | 1003.6092 | 1029.2666 | 49.4418 | 57.5742 | 78.1877 | 966.8409 | 740.0062 | 634.7074 | 691.5358 | 293.2005 | 394.2977 | 384.8383 | 281.7313 | 0.0059618 | -0.066656 | -0.002623 | 0.12546 | 0.015918 | -0.0048266 | 0.1078 | -0.0077259 | -0.094713 | -190.8723 | 17.0188 | -190.5092 | 15.3454 | -182.8073 | 18.2528 | -182.7981 | 16.6883 | 49.8381 | 17.0332 | 49.6812 | 16.9901 | 3719.6364 | 3955.8813 | 1028.2859 | 389.568 | -142.5066 | 687.3568
14:20 | 3245 |  |  | -34.081 | -29.2086 | -55.7553 | -26.1114 | -31.1512 | -43.1981 | -42.248 | 3.4914 | 29.6601 | 19.4356 | 3.6998 |  |  |  | -45.3741 | -33.1711 | -34.4396 | -11.9045 |  | -48.1302 | -39.1049 | 8.7157 | 24.2504 | 17.5958 | 3.0836 | 77.4274 | 245.5841 | 240.6548 | 113.6275 | 112.9194 | 119.4636 | 175.5011 | 88.8428 | 132.4995 | 94.8726 | 111.5476 | 298.3142 | 806.6012 | 119.9089 | 95.374 | 97.7588 | 100.2552 | 147.6429 | 867.7104 | 349.5963 | 850.5859 |  | 900.1837 | 99.323 | 83.5556 | 109.476 | 273.8778 | 711.5948 | 147.5925 | 101.3287 | 149.2903 | 355.3017 | 797.9109 | 99.1241 | 40.0406 | 60.2546 | 90.6878 | 129.2585 | 958.4632 | 948.6933 | 972.9036 | 952.0819 | 97.1912 | 99.6908 | 134.9332 | 302.6388 | 715.9039 | 60.0001 | 99.0962 | 161.2314 | 403.6795 | 776.6034 | 46.2904 | 74.96 | 92.3273 | 99.1898 | 136.3953 | 847.6076 |  | 867.538 | 755.1867 |  | 57.0806 | 102.4451 | 130.7793 | 303.9154 | 742.8739 | 66.3838 | 100.8805 | 141.6389 | 382.4443 | 842.1187 | 36.3639 | 38.1458 | 54.8171 | 93.0799 | 148.58 | 983.7942 | 950.1599 | 965.5006 | 967.3979 | 73.349 | 102.1843 | 140.991 | 288.4165 | 727.8724 |  | 1006.4306 |  |  | 1012.8162 | 1012.5772 | 889.2797 | 965.5346 | 886.4476 | 962.5314 | 908.1232 | 879.2671 | 840.882 | 838.0386 | 843.6872 | 876.409 | 816.8938 | 1000.1425 | 1011.8969 | 976.1511 | 1010.8706 | 1002.9257 | 252.1981 |  |  | 99.2692 | 226.0302 | 262.0756 | 146.2845 | 121.2306 | 111.9344 | 135.1882 | 98.9977 | 302.5497 | 761.4434 | 273.0015 | 96.2031 | 97.4801 | 96.7688 | 105.2942 | 868.4702 | 901.4521 | 890.2636 | 918.9534 | 902.5511 | 99.3631 | 100.5519 | 122.3048 | 99.7141 | 662.9189 | 131.932 | 98.7207 | 346.0313 | 776.0378 | 112.7381 | 38.1137 | 55.9682 | 86.7279 | 128.0178 | 943.858 | 917.6035 | 926.2202 | 772.4075 | 98.9107 | 89.9885 | 115.0002 | 234.6074 | 692.3397 | 48.5708 | 75.0719 | 112.065 | 261.5679 | 757.3844 | 33.5858 | 38.5766 | 52.3823 | 88.7232 | 137.2745 | 844.8529 | 821.082 | 790.397 | 849.8509 | 813.8714 | 49.1607 | 78.5423 | 109.3974 | 224.1086 | 696.1823 | 55.86 | 90.457 | 114.0021 | 251.0893 | 820.7645 | 34.9996 | 40.1662 | 59.0439 | 93.2423 | 159.6741 | 965.2575 | 940.5856 | 1003.8044 | 974.894 | 56.7884 | 120.5714 | 90.4136 | 285.392 | 746.2452 | 967.1598 | 996.6591 | 1009.3886 |  | 1022.199 | 1031.0028 | 1064.58 | 935.874 | 1040.1041 | 878.4423 |  | 1051.8552 | 1003.8302 | 1029.1258 | 49.4652 | 57.5943 | 78.1833 | 966.6635 | 740.1406 | 635.0721 | 691.7272 | 293.419 | 394.671 | 385.1626 | 281.9423 | 0.0056094 | -0.067266 | -0.0024357 | 0.12609 | 0.015708 | -0.0045919 | 0.10303 | -0.00042328 | -0.10473 | -190.7523 | 17.0414 | -190.3799 | 15.2797 | -182.595 | 18.1933 | -182.5735 | 16.6862 | 50.1612 | 17.0578 | 50.0197 | 16.9449 | 3696.1627 | 3957.4762 | 1028.4983 | 389.9168 | -142.1634 | 687.6064
14:20 | 3246 |  |  | -34.0312 | -29.0259 | -55.6497 | -26.0401 | -31.1386 | -43.0847 | -42.1117 | 3.492 | 29.675 | 19.4572 | 3.6968 |  |  |  | -45.3742 | -33.2108 | -34.3309 | -11.883 |  | -48.0129 | -38.9489 | 8.7011 | 24.2389 | 17.6056 | 3.0799 | 76.0682 | 245.6899 | 240.7579 | 113.6654 | 112.9778 | 119.4943 | 175.5255 | 88.8989 | 132.6347 | 94.8829 | 111.577 | 298.4351 | 806.6464 | 119.9302 | 95.3799 | 97.7557 | 100.2703 | 147.7233 | 867.6972 | 349.6747 | 850.7007 |  | 900.1924 | 99.3472 | 83.6268 | 109.5119 | 273.9997 | 711.6827 | 147.6569 | 101.344 | 149.3433 | 355.4102 | 798.0341 | 99.1637 | 40.0135 | 60.3216 | 90.7505 | 129.3298 | 958.5588 | 948.8792 | 973.0153 | 952.1707 | 97.2196 | 99.6908 | 134.9722 | 302.7673 | 716.0718 | 60.0014 | 99.128 | 161.2895 | 403.8286 | 776.6971 | 46.2548 | 74.9341 | 92.3158 | 99.1581 | 136.4019 | 848.0397 |  | 867.4754 | 757.0629 |  | 57.0831 | 102.4828 | 130.8051 | 304.072 | 743.0697 | 66.3645 | 100.8999 | 141.7009 | 382.6039 | 842.2953 | 36.3753 | 38.1607 | 54.8425 | 93.1654 | 148.6285 | 983.9149 | 950.3839 | 965.5922 | 967.6257 | 73.3849 | 102.174 | 141.0189 | 288.5151 | 728.0385 |  | 1004.9326 |  |  | 1012.593 | 1012.9763 | 889.4028 | 965.8756 | 886.8233 | 963.0383 | 904.5969 | 864.9762 | 838.0901 | 840.3882 | 857.4264 | 873.1112 | 821.9262 | 961.6878 | 1011.5371 | 976.1204 | 1010.5949 | 1002.7102 | 252.3743 |  |  | 99.3071 | 226.1134 | 262.223 | 146.1524 | 121.3124 | 111.9769 | 135.2598 | 98.9977 | 302.6661 | 761.575 | 273.1173 | 96.203 | 97.4338 | 96.7871 | 105.3062 | 868.5552 | 901.5797 | 890.3469 | 919.1622 | 902.7569 | 99.4438 | 100.5549 | 122.3282 | 99.6293 | 663.0661 | 131.9809 | 98.7405 | 346.2403 | 776.2395 | 112.8235 | 38.1252 | 55.9928 | 86.7652 | 128.0566 | 943.3985 | 917.6967 | 926.2017 | 772.5819 | 98.9184 | 90.0403 | 115.0227 | 234.7293 | 692.4787 | 48.5618 | 75.0997 | 112.081 | 261.7163 | 757.5468 | 33.5982 | 38.6501 | 52.3923 | 88.7475 | 137.3177 | 841.5947 | 820.1018 | 790.2209 | 848.6209 | 813.4641 | 49.1945 | 78.6009 | 109.4086 | 224.2366 | 696.3582 | 55.9064 | 90.6147 | 114.0189 | 251.2028 | 820.8359 | 35.0029 | 40.1763 | 59.0712 | 93.2955 | 159.7242 | 967.5603 | 942.4898 | 1004.5245 | 976.0542 | 56.8095 | 120.5793 | 90.4324 | 285.5121 | 746.3822 | 965.7695 | 995.9755 | 1009.6227 |  | 1022.8802 | 1031.2868 | 1064.4334 | 935.6417 | 1039.3086 | 878.031 |  | 1052.5485 | 1004.0259 | 1028.9941 | 49.453 | 57.632 | 78.1938 | 965.7402 | 740.3379 | 635.3021 | 691.8591 | 293.6454 | 395.0391 | 385.5102 | 282.1671 | 0.0059394 | -0.067391 | -0.0028329 | 0.12584 | 0.01573 | -0.0043792 | 0.10757 | -0.0035721 | -0.10336 | -190.6507 | 16.9921 | -190.1738 | 15.2592 | -182.4904 | 18.259 | -182.5735 | 16.7499 | 50.4936 | 17.025 | 50.4197 | 16.9429 | 3626.3557 | 3957.7778 | 1028.7173 | 390.2747 | -141.8528 | 687.82
14:20 | 3247 |  |  | -33.9114 | -28.9319 | -55.6156 | -25.989 | -31.0229 | -43.0462 | -41.9768 | 3.4924 | 29.7065 | 19.4839 | 3.6969 |  |  |  | -45.1836 | -33.1602 | -34.207 | -11.9637 |  | -47.9889 | -38.9421 | 8.6875 | 24.226 | 17.6082 | 3.0788 | 74.6371 | 245.7866 | 240.8717 | 113.6964 | 113.0301 | 119.525 | 175.5561 | 88.8188 | 132.7552 | 94.8945 | 111.6043 | 298.5623 | 806.7032 | 119.9675 | 95.3696 | 97.7553 | 100.252 | 147.7961 | 867.6735 | 349.896 | 850.6276 |  | 900.1125 | 99.3778 | 83.6702 | 109.5284 | 274.1233 | 711.7713 | 147.6731 | 101.3491 | 149.3999 | 355.5409 | 798.1437 | 99.1855 | 40.0325 | 60.323 | 90.7542 | 129.3975 | 958.6623 | 949.0594 | 973.1825 | 952.2944 | 97.2751 | 99.7012 | 135.0173 | 302.8987 | 716.2357 | 60.0242 | 99.094 | 161.3577 | 403.9673 | 776.801 | 46.2962 | 74.9289 | 92.325 | 99.1731 | 136.4839 | 847.1101 |  | 867.4607 | 759.9582 |  | 57.103 | 102.481 | 130.8322 | 304.2259 | 743.2837 | 66.3869 | 100.9111 | 141.7435 | 382.7539 | 842.4456 | 36.3773 | 38.1911 | 54.8808 | 93.2517 | 148.6811 | 983.9438 | 950.5752 | 965.5235 | 967.7522 | 73.5067 | 102.1501 | 141.0294 | 288.6077 | 728.2122 |  | 1003.0783 |  |  | 1012.3645 | 1013.3547 | 889.5489 | 966.2918 | 887.2497 | 963.5817 | 892.7287 | 860.5879 | 828.8326 | 837.0915 | 848.6289 | 865.9387 | 844.4611 | 927.8223 | 1011.3749 | 976.1026 | 1010.5297 | 1002.5894 | 252.5571 |  |  | 99.3432 | 226.2794 | 262.4051 | 145.7804 | 121.3764 | 112.0014 | 135.2601 | 98.9964 | 302.7659 | 761.7032 | 273.2297 | 96.1918 | 97.3923 | 96.793 | 105.3063 | 869.5022 | 901.7039 | 890.4353 | 920.9291 | 902.9636 | 99.4148 | 100.5603 | 122.3477 | 99.6062 | 663.2146 | 132.0353 | 98.7382 | 346.4375 | 776.4478 | 112.8596 | 38.1439 | 56.0329 | 86.7952 | 128.0914 | 943.2552 | 917.7522 | 926.1411 | 772.7482 | 98.9328 | 90.0979 | 115.0138 | 234.8557 | 692.6486 | 48.594 | 75.13 | 112.1065 | 261.845 | 757.7084 | 33.5106 | 38.673 | 52.3831 | 88.7131 | 137.3963 | 839.5604 | 819.1698 | 789.9959 | 847.4226 | 813.0361 | 49.2004 | 78.6667 | 109.4314 | 224.3642 | 696.5323 | 55.9485 | 90.7768 | 114.0458 | 251.3252 | 820.9182 | 35.0464 | 40.2011 | 59.1016 | 93.3409 | 159.7869 | 969.5231 | 944.4775 | 1005.2489 | 977.0108 | 56.8533 | 120.615 | 90.4813 | 285.6154 | 746.5082 | 964.3501 | 994.8434 | 1009.1616 |  | 1023.7076 | 1031.5032 | 1064.1871 | 935.3901 | 1038.5559 | 877.5595 |  | 1053.2522 | 1004.2167 | 1028.836 | 49.4437 | 57.6275 | 78.1832 | 964.6375 | 740.5176 | 635.4403 | 692.0432 | 293.8266 | 395.2368 | 385.7432 | 282.3839 | 0.0059362 | -0.067953 | -0.0028593 | 0.12677 | 0.016172 | -0.0041713 | 0.10013 | -0.0068239 | -0.10226 | -190.4415 | 16.9942 | -190.0999 | 15.2838 | -182.3334 | 18.1851 | -182.315 | 16.6739 | 50.8936 | 17.027 | 50.7243 | 16.9552 | 3695.9821 | 3954.8959 | 1028.9278 | 390.49 | -141.5818 | 687.979
14:20 | 3248 |  |  | -33.6752 | -28.6547 | -55.5122 | -25.9225 | -30.9944 | -42.8981 | -41.7981 | 3.496 | 29.7063 | 19.5054 | 3.6988 |  |  |  | -45.1352 | -33.0536 | -34.0781 | -11.8925 |  | -47.8795 | -38.8894 | 8.6757 | 24.2152 | 17.6183 | 3.072 | 73.2763 | 245.8671 | 240.9836 | 113.7217 | 113.0697 | 119.5564 | 175.5724 | 88.7547 | 132.8031 | 94.8838 | 111.5989 | 298.6618 | 806.769 | 120.0111 | 95.3773 | 97.7417 | 100.2493 | 147.8351 | 867.6491 | 350.1644 | 850.5385 |  | 899.9477 | 99.3259 | 83.6727 | 109.5472 | 274.2407 | 711.8982 | 147.6526 | 101.3603 | 149.4269 | 355.6683 | 798.2672 | 99.1372 | 40.082 | 60.3041 | 90.7292 | 129.4457 | 958.7806 | 949.2133 | 973.2924 | 952.4127 | 97.2784 | 99.6926 | 135.0434 | 303.0412 | 716.3821 | 60.0241 | 99.1125 | 161.4109 | 404.0997 | 776.9056 | 46.3217 | 74.9353 | 92.3535 | 99.2099 | 136.5617 | 846.8667 |  | 867.2642 | 761.8148 |  | 57.075 | 102.4789 | 130.8646 | 304.3678 | 743.4796 | 66.4622 | 100.9152 | 141.8135 | 382.8995 | 842.5871 | 36.4119 | 38.2126 | 54.8999 | 93.342 | 148.717 | 983.9239 | 950.6952 | 965.4669 | 967.7945 | 73.5776 | 102.1293 | 141.0556 | 288.7184 | 728.4035 |  | 1001.1436 |  |  | 1012.1522 | 1013.7761 | 889.7398 | 966.7232 | 887.6846 | 964.1341 | 898.4357 | 866.8878 | 827.7046 | 835.2518 | 862.7764 | 854.6758 | 849.7021 | 916.0117 | 1011.3024 | 976.1023 | 1010.5613 | 1002.5214 | 252.7325 |  |  | 99.3805 | 226.3568 | 262.4102 | 145.6712 | 121.4293 | 111.9978 | 135.2705 | 98.9881 | 302.8776 | 761.8224 | 273.3323 | 96.1767 | 97.3454 | 96.7977 | 105.3151 | 870.1659 | 901.9421 | 890.5424 | 922.0351 | 903.2084 | 99.3554 | 100.5468 | 122.3792 | 99.6296 | 663.3643 | 132.0903 | 98.7223 | 346.6283 | 776.6797 | 112.8859 | 38.1456 | 56.0544 | 86.8082 | 128.1271 | 943.0729 | 917.7911 | 926.0668 | 772.87 | 98.9482 | 90.1427 | 115.002 | 234.9686 | 692.8388 | 48.5934 | 75.165 | 112.1817 | 262.0146 | 757.8934 | 33.4405 | 38.6901 | 52.3835 | 88.8744 | 137.4508 | 838.397 | 818.274 | 789.7934 | 846.1777 | 812.5206 | 49.1812 | 78.7152 | 109.4687 | 224.4875 | 696.7363 | 55.9669 | 90.9214 | 114.0589 | 251.4271 | 820.969 | 35.0688 | 40.2271 | 59.133 | 93.3827 | 159.8399 | 970.7046 | 946.3043 | 1005.9418 | 977.6104 | 56.9 | 120.6498 | 90.5218 | 285.7191 | 746.6355 | 962.9007 | 993.6199 | 1009.8303 |  | 1024.6625 | 1031.6805 | 1063.8249 | 935.1229 | 1037.777 | 877.0955 |  | 1053.9619 | 1004.3841 | 1028.6735 | 49.4257 | 57.6092 | 78.1834 | 963.7125 | 740.6386 | 635.7438 | 692.1373 | 294.0765 | 395.6142 | 386.0999 | 282.57 | 0.0062 | -0.067667 | -0.0024795 | 0.12737 | 0.01571 | -0.0044007 | 0.11525 | 0.0032105 | -0.090944 | -190.5061 | 17.0127 | -189.943 | 15.2243 | -182.0934 | 18.1851 | -182.2688 | 16.7601 | 51.0905 | 17.0476 | 51.1305 | 16.8997 | 3652.734 | 3956.2982 | 1029.1395 | 390.857 | -141.115 | 688.1912
14:20 | 3249 |  |  | -33.5897 | -28.3375 | -55.4218 | -25.845 | -30.9034 | -42.8799 | -41.7025 | 3.4897 | 29.742 | 19.5301 | 3.7004 |  |  |  | -45.0409 | -32.7924 | -33.9624 | -11.7917 |  | -47.7369 | -38.7097 | 8.6546 | 24.194 | 17.6217 | 3.0611 | 71.399 | 245.96 | 241.0924 | 113.7479 | 113.1233 | 119.5995 | 175.5975 | 88.7655 | 132.8363 | 94.9024 | 111.6224 | 298.8052 | 806.8273 | 120.0659 | 95.3751 | 97.7192 | 100.2487 | 147.8748 | 867.6029 | 350.3281 | 850.6366 |  | 899.8986 | 99.2918 | 83.6766 | 109.5797 | 274.3672 | 712.0486 | 147.6613 | 101.3609 | 149.4514 | 355.8064 | 798.3991 | 99.1211 | 40.1393 | 60.2983 | 90.7251 | 129.5044 | 959.0003 | 949.3868 | 973.4967 | 952.5808 | 97.2649 | 99.698 | 135.0914 | 303.1912 | 716.5271 | 60.0519 | 99.1632 | 161.4491 | 404.2311 | 777.0145 | 46.3566 | 74.9773 | 92.3621 | 99.2175 | 136.5712 | 846.7674 |  | 867.0198 | 763.6488 |  | 57.0984 | 102.4699 | 130.9145 | 304.4685 | 743.6289 | 66.5124 | 100.9278 | 141.8605 | 383.0518 | 842.7761 | 36.4429 | 38.2233 | 54.9076 | 93.4345 | 148.7425 | 983.8893 | 950.8366 | 965.6213 | 967.7965 | 73.5713 | 102.153 | 141.1241 | 288.8353 | 728.5821 |  | 999.4951 |  |  | 1011.938 | 1014.2194 | 889.8933 | 967.0539 | 888.0909 | 964.6735 | 906.122 | 868.8204 | 823.743 | 843.2494 | 868.4037 | 851.7868 | 839.5028 | 919.7514 | 1011.1363 | 976.0993 | 1010.5022 | 1002.4369 | 252.8926 |  |  | 99.4254 | 226.3569 | 262.6323 | 145.9898 | 121.4996 | 112.0121 | 135.3291 | 98.9821 | 302.9901 | 761.9773 | 273.4304 | 96.1713 | 97.3045 | 96.8177 | 105.3302 | 870.2799 | 902.2223 | 890.6758 | 922.0378 | 903.5115 | 99.4087 | 100.5346 | 122.4106 | 99.6696 | 663.5229 | 132.1385 | 98.7258 | 346.8077 | 776.9094 | 112.9372 | 38.1525 | 56.0602 | 86.8238 | 128.1818 | 942.4672 | 917.856 | 926.0076 | 772.9441 | 98.9689 | 90.1969 | 115.0283 | 235.0649 | 693.0097 | 48.6057 | 75.1688 | 112.2308 | 262.1468 | 758.0678 | 33.5117 | 38.6618 | 52.4022 | 89.1792 | 137.4811 | 837.1407 | 817.3745 | 789.569 | 845.0146 | 811.9571 | 49.181 | 78.742 | 109.4958 | 224.5932 | 696.9018 | 55.9904 | 91.0516 | 114.073 | 251.5426 | 821.028 | 35.0701 | 40.242 | 59.162 | 93.4234 | 159.8953 | 971.5841 | 947.369 | 1006.522 | 977.9554 | 56.9209 | 120.6875 | 90.5562 | 285.8399 | 746.776 | 961.5298 | 992.4659 | 1010.5388 |  | 1025.7057 | 1031.8982 | 1063.3492 | 934.813 | 1036.9446 | 876.6134 |  | 1054.6452 | 1004.612 | 1028.5229 | 49.4499 | 57.6347 | 78.1966 | 962.8943 | 740.7299 | 635.9083 | 692.2988 | 294.3416 | 395.9609 | 386.4682 | 282.7929 | 0.005714 | -0.068243 | -0.0026124 | 0.1273 | 0.016326 | -0.0043229 | 0.11817 | -0.0085159 | -0.094884 | -190.2322 | 16.9552 | -189.7922 | 15.212 | -182.0411 | 18.2015 | -182.0842 | 16.6821 | 51.5767 | 17.0106 | 51.4567 | 16.9408 | 3738.7121 | 3956.1015 | 1029.3613 | 391.2145 | -140.6141 | 688.3191
14:20 | 3250 |  |  | -33.4699 | -28.1366 | -55.1395 | -25.7027 | -30.7363 | -42.6626 | -41.545 | 3.482 | 29.7703 | 19.554 | 3.6987 |  |  |  | -44.8716 | -32.718 | -33.7996 | -11.7924 |  | -47.6452 | -38.5943 | 8.6505 | 24.1892 | 17.633 | 3.0558 | 73.9377 | 246.0449 | 241.1938 | 113.7747 | 113.1823 | 119.6437 | 175.6253 | 88.8262 | 132.9019 | 94.9338 | 111.6968 | 298.9516 | 806.8736 | 120.1165 | 95.3891 | 97.7143 | 100.2339 | 147.9298 | 867.5204 | 350.427 | 850.6453 |  | 899.9137 | 99.3278 | 83.7034 | 109.6102 | 274.4902 | 712.1731 | 147.7361 | 101.3423 | 149.5245 | 355.9463 | 798.5188 | 99.1209 | 40.1366 | 60.3205 | 90.7702 | 129.566 | 959.27 | 949.6099 | 973.8271 | 952.8802 | 97.2571 | 99.7026 | 135.1495 | 303.3231 | 716.7018 | 60.0744 | 99.1859 | 161.5147 | 404.3688 | 777.1266 | 46.39 | 75.0414 | 92.3972 | 99.2385 | 136.6168 | 846.672 |  | 866.9915 | 765.9239 |  | 57.1906 | 102.4344 | 130.9569 | 304.5622 | 743.7693 | 66.5949 | 100.9506 | 141.8768 | 383.1998 | 842.9858 | 36.4729 | 38.2249 | 54.9122 | 93.5195 | 148.7624 | 983.8471 | 950.9823 | 966.1426 | 967.8716 | 73.5804 | 102.22 | 141.1863 | 288.9417 | 728.7384 |  | 999.2306 |  |  | 1011.7293 | 1014.6911 | 890.0261 | 967.2794 | 888.4419 | 965.1497 | 903.0609 | 867.9382 | 811.97 | 851.0621 | 866.5517 | 855.7588 | 813.0235 | 946.9731 | 1010.8549 | 976.0978 | 1010.3175 | 1002.3073 | 252.9989 |  |  | 99.4596 | 226.4394 | 262.9591 | 146.095 | 121.5822 | 112.0086 | 135.4216 | 98.9904 | 303.1302 | 762.1516 | 273.5464 | 96.1572 | 97.2683 | 96.8385 | 105.3402 | 870.2049 | 902.4521 | 890.8133 | 921.0374 | 903.7479 | 99.4601 | 100.5448 | 122.4581 | 99.6452 | 663.6815 | 132.1713 | 98.7336 | 346.9839 | 777.1166 | 112.9762 | 38.1892 | 56.0763 | 86.8464 | 128.2248 | 941.9049 | 917.913 | 925.9404 | 772.9925 | 98.9762 | 90.2726 | 115.0402 | 235.1486 | 693.1675 | 48.6414 | 75.1766 | 112.2081 | 262.2381 | 758.2087 | 33.6271 | 38.6902 | 52.4577 | 89.5518 | 137.5131 | 836.2236 | 816.5708 | 789.3785 | 843.983 | 811.4741 | 49.2235 | 78.7541 | 109.471 | 224.6773 | 697.0212 | 56.0191 | 91.0895 | 114.1131 | 251.6792 | 821.1285 | 35.0721 | 40.2663 | 59.1631 | 93.4547 | 159.9658 | 972.304 | 948.0446 | 1007.2292 | 978.2475 | 56.9406 | 120.7149 | 90.5955 | 285.9501 | 746.9003 | 960.3304 | 991.4073 | 1010.4361 |  | 1026.8138 | 1032.0391 | 1062.7836 | 934.4921 | 1036.0929 | 876.0747 |  | 1055.2679 | 1004.8001 | 1028.3561 | 49.4739 | 57.6632 | 78.208 | 962.4211 | 740.7814 | 636.1501 | 692.501 | 294.6423 | 396.318 | 386.7835 | 283.0569 | 0.0062267 | -0.068208 | -0.0030851 | 0.12723 | 0.015945 | -0.0041625 | 0.11116 | 0.001212 | -0.11937 | -190.2322 | 17.0312 | -189.743 | 15.212 | -181.835 | 18.1276 | -181.8873 | 16.7314 | 51.8259 | 17.0804 | 51.7367 | 16.9264 | 3831.6287 | 3959.2034 | 1029.5601 | 391.5508 | -140.0441 | 688.4657
14:20 | 3251 |  |  | -33.343 | -28.2432 | -54.9139 | -25.6826 | -30.724 | -42.5886 | -41.4518 | 3.4807 | 29.8105 | 19.5863 | 3.6993 |  |  |  | -44.7327 | -32.7868 | -33.5765 | -11.7115 |  | -47.4765 | -38.5906 | 8.642 | 24.1795 | 17.6312 | 3.0617 | 78.2951 | 246.1206 | 241.3011 | 113.8331 | 113.2449 | 119.6903 | 175.6536 | 88.8394 | 133.0049 | 94.9055 | 111.7093 | 299.0546 | 806.8962 | 120.1501 | 95.4337 | 97.7269 | 100.2182 | 147.9944 | 867.4498 | 350.5794 | 850.5018 |  | 899.9106 | 99.3404 | 83.7487 | 109.646 | 274.6091 | 712.268 | 147.796 | 101.342 | 149.5845 | 356.0465 | 798.6242 | 99.0841 | 40.0789 | 60.3755 | 90.8294 | 129.6217 | 959.4627 | 949.8226 | 974.0804 | 953.139 | 97.1217 | 99.6862 | 135.1879 | 303.4473 | 716.8623 | 60.0885 | 99.205 | 161.5903 | 404.5072 | 777.2352 | 46.4146 | 75.0647 | 92.4368 | 99.2583 | 136.6896 | 846.8997 |  | 867.0648 | 766.6904 |  | 57.2177 | 102.4164 | 131.0012 | 304.6857 | 743.9494 | 66.6326 | 100.9707 | 141.9483 | 383.348 | 843.1664 | 36.49 | 38.2423 | 54.9539 | 93.5839 | 148.8042 | 983.955 | 951.1141 | 966.1165 | 967.9594 | 73.6116 | 102.2323 | 141.216 | 289.0485 | 728.9069 |  | 999.8654 |  |  | 1011.5222 | 1015.2091 | 890.1729 | 967.4325 | 888.747 | 965.5506 | 900.3911 | 869.2465 | 813.838 | 846.3622 | 874.8891 | 860.3546 | 815.0848 | 982.7237 | 1010.5814 | 976.0733 | 1010.138 | 1002.1523 | 253.0668 |  |  | 99.4917 | 226.38 | 263.3144 | 145.9017 | 121.6557 | 111.9829 | 135.4638 | 98.9861 | 303.2421 | 762.3144 | 273.6737 | 96.1382 | 97.2178 | 96.8472 | 105.3498 | 869.283 | 902.593 | 890.9672 | 919.3302 | 903.8806 | 99.4673 | 100.5298 | 122.4852 | 99.5791 | 663.8257 | 132.2233 | 98.7304 | 347.1562 | 777.3299 | 112.9956 | 38.2147 | 56.0981 | 86.8735 | 128.2562 | 941.4039 | 917.9837 | 925.8616 | 773.0841 | 98.9732 | 90.3376 | 115.0592 | 235.2285 | 693.325 | 48.6447 | 75.2295 | 112.2099 | 262.3611 | 758.338 | 33.6356 | 38.7475 | 52.4908 | 89.6665 | 137.5572 | 835.6871 | 815.9026 | 789.1414 | 843.1367 | 811.0282 | 49.2594 | 78.7895 | 109.4336 | 224.7775 | 697.1519 | 56.0422 | 91.0095 | 114.1463 | 251.8044 | 821.2293 | 35.0688 | 40.2724 | 59.1902 | 93.4831 | 160.0314 | 972.9072 | 948.5608 | 1007.914 | 978.5086 | 56.9386 | 120.7457 | 90.6255 | 286.0423 | 746.9975 | 959.2169 | 990.5141 | 1011.0486 |  | 1027.9442 | 1032.0853 | 1062.1478 | 934.1275 | 1035.1782 | 875.5753 |  | 1055.8187 | 1005.0133 | 1028.2257 | 49.4959 | 57.6734 | 78.235 | 961.6067 | 740.8605 | 636.1449 | 692.6837 | 294.818 | 396.6221 | 387.0316 | 283.2179 | 0.0066134 | -0.068364 | -0.0031448 | 0.12798 | 0.015956 | -0.0040579 | 0.095834 | 0.014599 | -0.1029 | -189.983 | 16.9367 | -189.503 | 15.1771 | -181.7242 | 18.1769 | -181.7919 | 16.7273 | 52.2506 | 17.0065 | 52.1767 | 16.9182 | 3760.9648 | 3958.7953 | 1029.7458 | 391.8268 | -139.7465 | 688.5027
14:20 | 3252 |  |  | -33.194 | -28.3501 | -54.6463 | -25.6747 | -30.6257 | -42.4764 | -41.3968 | 3.4823 | 29.8353 | 19.6108 | 3.6959 |  |  |  | -44.6562 | -32.5927 | -33.4151 | -11.5962 |  | -47.2341 | -38.4045 | 8.6374 | 24.1793 | 17.6354 | 3.0633 | 77.0159 | 246.2224 | 241.4293 | 113.9243 | 113.3325 | 119.7419 | 175.6841 | 88.8798 | 133.105 | 94.8795 | 111.6898 | 299.15 | 806.9174 | 120.1937 | 95.4535 | 97.7489 | 100.2518 | 148.0524 | 867.435 | 350.8448 | 850.5243 |  | 899.9646 | 99.3465 | 83.7889 | 109.6645 | 274.7314 | 712.3535 | 147.84 | 101.3654 | 149.6268 | 356.1585 | 798.7412 | 99.1015 | 40.0705 | 60.4097 | 90.8732 | 129.6941 | 959.524 | 949.9996 | 974.1924 | 953.2684 | 96.9582 | 99.6865 | 135.2366 | 303.5651 | 717.0117 | 60.1108 | 99.2234 | 161.6432 | 404.6465 | 777.3391 | 46.4605 | 75.0831 | 92.4621 | 99.2676 | 136.742 | 847.5077 |  | 867.1115 | 766.2802 |  | 57.219 | 102.4356 | 131.0355 | 304.8303 | 744.1368 | 66.6809 | 100.9731 | 142.0125 | 383.4896 | 843.3259 | 36.4866 | 38.2721 | 55.0106 | 93.6492 | 148.8391 | 984.0782 | 951.2917 | 966.1277 | 968.0642 | 73.6115 | 102.2317 | 141.2571 | 289.1512 | 729.0762 |  | 999.4973 |  |  | 1011.3099 | 1015.6991 | 890.3172 | 967.5916 | 889.0312 | 965.8937 | 905.5574 | 871.0052 | 820.7955 | 826.2756 | 878.7234 | 862.5493 | 840.6074 | 994.3685 | 1010.4645 | 976.0374 | 1010.04 | 1002.0364 | 253.1314 |  |  | 99.5257 | 226.6462 | 263.5846 | 145.6817 | 121.715 | 111.9409 | 135.4531 | 98.9853 | 303.3609 | 762.4727 | 273.7759 | 96.1188 | 97.1687 | 96.8669 | 105.3527 | 869.4429 | 902.6063 | 891.1183 | 919.2674 | 903.9101 | 99.4586 | 100.5257 | 122.4951 | 99.5739 | 663.966 | 132.2837 | 98.7197 | 347.3065 | 777.561 | 113.0473 | 38.219 | 56.1227 | 86.8947 | 128.3012 | 940.9307 | 918.0782 | 925.7998 | 773.1816 | 98.9682 | 90.3892 | 115.0991 | 235.3152 | 693.4619 | 48.6646 | 75.2557 | 112.2393 | 262.4341 | 758.4782 | 33.4886 | 38.7295 | 52.4874 | 89.5129 | 137.6021 | 835.218 | 815.3006 | 788.8612 | 842.4084 | 810.564 | 49.2893 | 78.806 | 109.4218 | 224.8752 | 697.2687 | 56.0827 | 90.8999 | 114.1712 | 251.9123 | 821.3366 | 35.0912 | 40.2735 | 59.2157 | 93.5015 | 160.0821 | 973.377 | 948.9511 | 1008.6059 | 978.7335 | 56.967 | 120.7927 | 90.651 | 286.1526 | 747.1078 | 958.2069 | 990.7928 | 1012.4126 |  | 1029.0473 | 1032.1747 | 1061.469 | 933.6911 | 1034.2995 | 875.102 |  | 1056.2869 | 1005.2372 | 1028.0703 | 49.5095 | 57.7015 | 78.2546 | 960.6863 | 740.9664 | 636.6321 | 692.8254 | 295.0231 | 396.8581 | 387.3308 | 283.4408 | 0.006487 | -0.068861 | -0.0039011 | 0.12726 | 0.015674 | -0.0046308 | 0.10022 | 0.0095692 | -0.10774 | -189.8814 | 16.9757 | -189.4937 | 15.2387 | -181.6103 | 18.1687 | -181.5826 | 16.715 | 52.5767 | 17.0702 | 52.4013 | 16.9737 | 3661.2977 | 3958.266 | 1029.9118 | 392.0945 | -139.2788 | 688.7993
14:20 | 3253 |  |  | -32.9019 | -28.1589 | -54.5489 | -25.6172 | -30.6315 | -42.3641 | -41.3178 | 3.4809 | 29.8855 | 19.6389 | 3.7003 |  |  |  | -44.6612 | -32.6824 | -33.4697 | -11.6539 |  | -47.1964 | -38.2932 | 8.6291 | 24.1736 | 17.6419 | 3.0666 | 79.6031 | 246.3363 | 241.5663 | 114.0553 | 113.4581 | 119.8215 | 175.7228 | 88.939 | 133.1906 | 94.8858 | 111.7162 | 299.2621 | 806.9533 | 120.2621 | 95.4544 | 97.7732 | 100.3078 | 148.1015 | 867.4582 | 351.0486 | 850.7379 |  | 900.1138 | 99.3671 | 83.8256 | 109.6921 | 274.8592 | 712.4603 | 147.8757 | 101.3868 | 149.6795 | 356.298 | 798.8656 | 99.117 | 40.1163 | 60.3941 | 90.8841 | 129.7568 | 959.5301 | 950.1609 | 974.2495 | 953.3734 | 96.8861 | 99.7 | 135.2867 | 303.6909 | 717.1843 | 60.132 | 99.2424 | 161.6869 | 404.7846 | 777.4509 | 46.4121 | 75.0962 | 92.486 | 99.2624 | 136.7859 | 847.5629 |  | 866.9547 | 766.7884 |  | 57.2401 | 102.448 | 131.0471 | 304.9864 | 744.3201 | 66.6798 | 100.9509 | 142.0664 | 383.6299 | 843.4861 | 36.5031 | 38.287 | 55.0324 | 93.7236 | 148.8544 | 983.9905 | 951.4737 | 966.5479 | 968.1781 | 73.6501 | 102.2555 | 141.2952 | 289.258 | 729.2294 |  | 998.8854 |  |  | 1011.1183 | 1016.1582 | 890.4341 | 967.6562 | 889.3293 | 966.2222 | 922.9385 | 870.813 | 824.0773 | 803.2424 | 883.7671 | 861.3672 | 843.0278 | 992.8544 | 1010.5291 | 976.0309 | 1010.0759 | 1002.006 | 253.2054 |  |  | 99.5659 | 227.0296 | 263.836 | 145.7373 | 121.7722 | 111.8805 | 135.5542 | 98.9919 | 303.496 | 762.6408 | 273.8804 | 96.1068 | 97.124 | 96.8821 | 105.36 | 869.7481 | 902.5871 | 891.1517 | 919.6727 | 903.7761 | 99.5022 | 100.5236 | 122.5284 | 99.5852 | 664.1066 | 132.3264 | 98.7388 | 347.4466 | 777.7804 | 113.0926 | 38.2391 | 56.143 | 86.9173 | 128.3376 | 940.3528 | 918.1543 | 925.7477 | 773.2379 | 98.9606 | 90.4363 | 115.1378 | 235.3936 | 693.5971 | 48.6794 | 75.2596 | 112.2473 | 262.5084 | 758.591 | 33.4052 | 38.7546 | 52.5181 | 89.4864 | 137.6351 | 835.2758 | 814.7272 | 788.5831 | 841.6475 | 810.0681 | 49.3029 | 78.8072 | 109.4126 | 224.9693 | 697.3852 | 56.1259 | 90.7885 | 114.2005 | 252.0267 | 821.4673 | 35.1022 | 40.3046 | 59.2162 | 93.5232 | 160.1415 | 973.945 | 949.2061 | 1009.3179 | 978.9629 | 56.9939 | 120.8321 | 90.6865 | 286.2796 | 747.2543 | 957.3642 | 992.0868 | 1011.3223 |  | 1030.1022 | 1032.2878 | 1060.7942 | 933.3175 | 1033.7043 | 874.5989 |  | 1056.7079 | 1005.4167 | 1027.9224 | 49.5284 | 57.7385 | 78.2692 | 960.5999 | 741.1215 | 636.9687 | 693.0022 | 295.314 | 397.3107 | 387.7069 | 283.6987 | 0.0069349 | -0.069079 | -0.0033631 | 0.12854 | 0.016111 | -0.0040418 | 0.10783 | -0.0053215 | -0.1075 | -189.7738 | 16.9429 | -189.2383 | 15.1565 | -181.4134 | 18.1707 | -181.4996 | 16.7293 | 52.946 | 17.0209 | 52.8537 | 16.908 | 3730.8121 | 3956.0957 | 1030.0635 | 392.5088 | -139.0491 | 689.0451
14:20 | 3254 |  |  | -32.754 | -27.8678 | -54.3055 | -25.4415 | -30.5277 | -42.1585 | -41.2154 | 3.4893 | 29.8948 | 19.6543 | 3.702 |  |  |  | -44.5102 | -32.8929 | -33.3149 | -11.6117 |  | -47.1126 | -38.1333 | 8.6288 | 24.169 | 17.6486 | 3.0705 | 74.7034 | 246.4857 | 241.6978 | 114.1912 | 113.567 | 119.8953 | 175.7725 | 88.8768 | 133.2649 | 94.9172 | 111.7389 | 299.4013 | 807.0074 | 120.3191 | 95.455 | 97.7698 | 100.3365 | 148.1816 | 867.5159 | 351.3639 | 850.7819 |  | 900.2812 | 99.382 | 83.8552 | 109.7259 | 274.979 | 712.5724 | 147.8954 | 101.3958 | 149.7225 | 356.4285 | 798.9754 | 99.133 | 40.1569 | 60.3667 | 90.8856 | 129.8116 | 959.6431 | 950.3149 | 974.3524 | 953.5384 | 96.9007 | 99.7025 | 135.3301 | 303.8194 | 717.3475 | 60.1319 | 99.2568 | 161.7454 | 404.9161 | 777.571 | 46.3614 | 75.1083 | 92.4897 | 99.2692 | 136.8403 | 847.2852 |  | 866.8258 | 767.6646 |  | 57.2551 | 102.4266 | 131.0624 | 305.1264 | 744.5052 | 66.668 | 100.9381 | 142.1252 | 383.7724 | 843.6498 | 36.5368 | 38.2933 | 55.0317 | 93.8069 | 148.8698 | 983.9098 | 951.5042 | 966.0108 | 968.0044 | 73.7119 | 102.2473 | 141.3014 | 289.3642 | 729.3866 |  | 998.7718 |  |  | 1010.9609 | 1016.5863 | 890.5316 | 967.6513 | 889.657 | 966.5739 | 937.1528 | 843.3683 | 818.1073 | 800.6274 | 874.2305 | 861.5937 | 827.1574 | 981.606 | 1010.7951 | 976.0528 | 1010.3271 | 1002.116 | 253.288 |  |  | 99.6128 | 226.9932 | 263.8137 | 146.246 | 121.8414 | 111.8219 | 135.6302 | 99.008 | 303.619 | 762.8113 | 274.0069 | 96.0835 | 97.0822 | 96.8928 | 105.3704 | 869.5681 | 902.5806 | 891.1347 | 919.4448 | 903.5993 | 99.5557 | 100.5015 | 122.5628 | 99.546 | 664.269 | 132.3583 | 98.752 | 347.6042 | 777.9784 | 113.0958 | 38.2588 | 56.1661 | 86.9578 | 128.3779 | 939.7715 | 918.2379 | 925.7198 | 773.3018 | 98.9787 | 90.4845 | 115.1792 | 235.527 | 693.745 | 48.716 | 75.2799 | 112.2806 | 262.7042 | 758.7455 | 33.4604 | 38.7953 | 52.5354 | 89.646 | 137.6508 | 836.9168 | 814.2166 | 788.341 | 840.9326 | 809.576 | 49.3109 | 78.8483 | 109.4091 | 225.0789 | 697.4995 | 56.1471 | 90.714 | 114.2237 | 252.1404 | 821.6156 | 35.1001 | 40.3316 | 59.2601 | 93.5623 | 160.2042 | 974.4968 | 949.5742 | 1009.6869 | 979.0883 | 57.0651 | 120.8642 | 90.7363 | 286.3778 | 747.3798 | 956.5571 | 993.3945 | 1008.9508 |  | 1031.0949 | 1032.3894 | 1060.1108 | 933.1193 | 1033.4533 | 874.0479 |  | 1057.0621 | 1005.5317 | 1027.8127 | 49.5358 | 57.7435 | 78.2819 | 960.4311 | 741.3303 | 637.1948 | 693.2121 | 295.6149 | 397.6538 | 388.0153 | 283.9557 | 0.0069073 | -0.069325 | -0.0031101 | 0.12866 | 0.016456 | -0.0044919 | 0.11599 | 0.0033575 | -0.10799 | -189.5922 | 16.9285 | -189.1645 | 15.2079 | -181.3272 | 18.1994 | -181.3396 | 16.6985 | 53.2691 | 17.0332 | 53.1398 | 16.9634 | 3683.1052 | 3956.3042 | 1030.1936 | 392.8346 | -138.5538 | 689.2626
14:20 | 3255 |  |  | -32.5465 | -27.7615 | -54.2971 | -25.4562 | -30.3846 | -42.0404 | -41.1283 | 3.4854 | 29.9385 | 19.6764 | 3.7009 |  |  |  | -44.5506 | -32.995 | -32.9341 | -11.4964 |  | -46.9518 | -37.9552 | 8.6119 | 24.1512 | 17.6489 | 3.0724 | 71.5112 | 246.6179 | 241.8053 | 114.2769 | 113.6239 | 119.9154 | 175.7995 | 88.8011 | 133.2945 | 94.9434 | 111.748 | 299.5484 | 807.0617 | 120.3619 | 95.4651 | 97.7628 | 100.3245 | 148.2405 | 867.5874 | 351.8841 | 850.7818 |  | 900.4576 | 99.3496 | 83.8757 | 109.7295 | 275.0866 | 712.6833 | 147.9715 | 101.3871 | 149.76 | 356.5518 | 799.0759 | 99.1485 | 40.1699 | 60.3852 | 90.9274 | 129.8798 | 959.7881 | 950.4505 | 974.5696 | 953.747 | 97.0368 | 99.6922 | 135.3615 | 303.9489 | 717.4997 | 60.169 | 99.2783 | 161.7985 | 405.0478 | 777.6878 | 46.3988 | 75.1544 | 92.5051 | 99.3015 | 136.9041 | 847.2186 |  | 866.7038 | 768.3927 |  | 57.2272 | 102.4284 | 131.1005 | 305.2383 | 744.6769 | 66.6927 | 100.9467 | 142.1894 | 383.9231 | 843.8258 | 36.5628 | 38.2963 | 55.0447 | 93.8987 | 148.9082 | 983.9705 | 951.5628 | 965.1187 | 967.9475 | 73.7751 | 102.2355 | 141.3279 | 289.4708 | 729.5493 |  | 998.3128 |  |  | 1010.8357 | 1017 | 890.5871 | 967.5972 | 889.9887 | 966.8889 | 926.8418 | 837.3631 | 816.6465 | 815.2474 | 838.4832 | 863.2166 | 823.899 | 966.3011 | 1011.1797 | 976.0946 | 1010.6751 | 1002.3058 | 253.3833 |  |  | 99.6597 | 226.978 | 263.5294 | 145.9641 | 121.9173 | 111.8001 | 135.619 | 99.0113 | 303.7502 | 762.9964 | 274.1311 | 96.0671 | 97.0339 | 96.9006 | 105.3678 | 869.4773 | 902.5769 | 891.1568 | 919.1281 | 903.418 | 99.5558 | 100.5038 | 122.5964 | 99.4999 | 664.4273 | 132.3861 | 98.7325 | 347.7626 | 778.1849 | 113.1359 | 38.2522 | 56.1785 | 86.9796 | 128.4128 | 939.6466 | 918.3303 | 925.7131 | 773.3584 | 98.988 | 90.5316 | 115.1889 | 235.6676 | 693.8983 | 48.7858 | 75.3438 | 112.3432 | 262.9029 | 758.9366 | 33.3991 | 38.7535 | 52.527 | 89.7304 | 137.6545 | 839.1947 | 813.6444 | 788.1336 | 840.1866 | 809.0762 | 49.3508 | 78.9336 | 109.4687 | 225.2009 | 697.597 | 56.1695 | 90.7256 | 114.225 | 252.2435 | 821.7708 | 35.1446 | 40.3208 | 59.3102 | 93.5936 | 160.2537 | 974.905 | 949.99 | 1009.9188 | 979.1875 | 57.131 | 120.8607 | 90.7375 | 286.4979 | 747.5324 | 955.6465 | 994.6821 | 1008.2984 |  | 1032.0291 | 1032.449 | 1059.392 | 933.0645 | 1033.4996 | 873.4168 |  | 1057.3861 | 1005.6467 | 1027.7457 | 49.5572 | 57.7515 | 78.2945 | 959.9347 | 741.5678 | 637.1848 | 693.437 | 295.7835 | 397.9485 | 388.2746 | 284.0361 | 0.0065673 | -0.069875 | -0.0031666 | 0.12874 | 0.016288 | -0.004339 | 0.10073 | 0.014935 | -0.097298 | -189.5214 | 16.9285 | -189.0168 | 15.1565 | -181.0903 | 18.1748 | -181.1765 | 16.7232 | 53.6045 | 17.0394 | 53.5368 | 16.9162 | 3786.5302 | 3956.2122 | 1030.3105 | 393.1116 | -138.1493 | 689.3763
14:20 | 3256 |  |  | -32.4957 | -27.6831 | -54.2209 | -25.344 | -30.3397 | -41.8865 | -40.9241 | 3.4811 | 29.9803 | 19.7009 | 3.7007 |  |  |  | -44.6013 | -33.0559 | -32.6455 | -11.4941 |  | -46.738 | -37.7537 | 8.5015 | 24.0723 | 17.6495 | 3.0664 | 75.042 | 246.6294 | 241.8887 | 114.3283 | 113.6813 | 119.9274 | 175.8195 | 88.8111 | 133.3409 | 94.947 | 111.766 | 299.6542 | 807.1167 | 120.3817 | 95.4867 | 97.7644 | 100.3039 | 148.2829 | 867.7208 | 352.2333 | 851.0324 |  | 900.6853 | 99.3406 | 83.9031 | 109.7669 | 275.2134 | 712.7771 | 148.0694 | 101.3827 | 149.802 | 356.6772 | 799.1915 | 99.1288 | 40.1958 | 60.3953 | 90.9468 | 129.9266 | 959.8818 | 950.5629 | 974.8521 | 953.9361 | 97.1734 | 99.69 | 135.4095 | 304.0687 | 717.6576 | 60.2105 | 99.3153 | 161.8524 | 405.1875 | 777.7923 | 46.3588 | 75.1727 | 92.5327 | 99.307 | 136.9459 | 847.195 |  | 866.5422 | 769.4439 |  | 57.2528 | 102.4323 | 131.1388 | 305.3365 | 744.8265 | 66.6869 | 100.9485 | 142.2639 | 384.0974 | 843.9515 | 36.5309 | 38.3298 | 55.0984 | 93.9584 | 148.9674 | 983.9826 | 951.7075 | 964.391 | 968.0797 | 73.8586 | 102.2303 | 141.3601 | 289.582 | 729.716 |  | 998.5584 |  |  | 1010.7481 | 1017.4065 | 890.606 | 967.469 | 890.3281 | 967.1272 | 903.6244 | 864.8983 | 829.4915 | 826.1534 | 811.2316 | 860.3867 | 835.0022 | 981.1052 | 1011.5289 | 976.1542 | 1010.9564 | 1002.447 | 253.4866 |  |  | 99.7014 | 226.872 | 263.4133 | 145.2016 | 121.9793 | 111.7767 | 135.6549 | 99.0193 | 303.8802 | 763.1801 | 274.251 | 96.0568 | 96.9854 | 96.91 | 105.3672 | 868.4385 | 902.5307 | 891.1728 | 917.6845 | 903.204 | 99.5491 | 100.4989 | 122.6218 | 99.448 | 664.5825 | 132.4303 | 98.734 | 347.921 | 778.4061 | 113.1865 | 38.2552 | 56.1915 | 86.9895 | 128.447 | 939.2943 | 918.3791 | 925.6549 | 773.4272 | 98.9856 | 90.5818 | 115.1797 | 235.7654 | 694.0725 | 48.8128 | 75.4356 | 112.4099 | 263.0626 | 759.0573 | 33.2548 | 38.7044 | 52.4962 | 89.7673 | 137.6808 | 840.3702 | 813.0425 | 787.8731 | 839.3811 | 808.5702 | 49.4063 | 79.0127 | 109.5791 | 225.3121 | 697.74 | 56.1777 | 90.8068 | 114.2406 | 252.3499 | 821.9208 | 35.1514 | 40.3126 | 59.3367 | 93.6335 | 160.298 | 975.2116 | 950.3215 | 1010.1252 | 979.3813 | 57.1117 | 120.8992 | 90.7433 | 286.619 | 747.6847 | 954.643 | 995.0661 | 1007.4404 |  | 1032.8996 | 1032.5576 | 1058.663 | 933.1681 | 1033.8272 | 872.8693 |  | 1057.6484 | 1005.7876 | 1027.7038 | 49.5616 | 57.7344 | 78.2869 | 958.9185 | 741.8305 | 637.144 | 693.5997 | 296.0676 | 398.3099 | 388.651 | 284.3012 | 0.0072033 | -0.069436 | -0.0028624 | 0.12964 | 0.016421 | -0.0037498 | 0.09886 | -0.0065927 | -0.088554 | -189.3522 | 16.908 | -188.8629 | 15.175 | -181.0072 | 18.2015 | -181.0595 | 16.7211 | 53.9645 | 17.0373 | 53.8506 | 16.9347 | 3815.5022 | 3953.2188 | 1030.4268 | 393.4804 | -137.7548 | 689.4873
14:20 | 3257 |  |  | -32.4976 | -27.7233 | -53.9892 | -25.2166 | -30.3084 | -41.7538 | -40.8611 | 3.4782 | 30.014 | 19.7246 | 3.7006 |  |  |  | -44.6144 | -32.9121 | -32.6905 | -11.4452 |  | -46.5861 | -37.5849 | 8.4008 | 24.0033 | 17.6535 | 3.0628 | 78.2263 | 246.6306 | 241.9917 | 114.3964 | 113.7792 | 119.979 | 175.8583 | 88.8478 | 133.4267 | 94.945 | 111.7998 | 299.7474 | 807.1738 | 120.4273 | 95.5066 | 97.7578 | 100.2837 | 148.3517 | 867.957 | 352.3951 | 851.3665 |  | 900.9064 | 99.3718 | 83.9089 | 109.7911 | 275.3299 | 712.8909 | 148.1048 | 101.386 | 149.8488 | 356.8054 | 799.3179 | 99.1529 | 40.2245 | 60.3893 | 90.9612 | 129.9749 | 960.0951 | 950.6991 | 975.1713 | 954.1986 | 97.2077 | 99.6922 | 135.4604 | 304.195 | 717.8122 | 60.1936 | 99.3328 | 161.9241 | 405.329 | 777.8838 | 46.3409 | 75.1857 | 92.5521 | 99.3169 | 136.9862 | 847.2575 |  | 866.4617 | 771.238 |  | 57.3026 | 102.4307 | 131.1638 | 305.4585 | 744.9775 | 66.6919 | 100.9432 | 142.3386 | 384.249 | 844.0603 | 36.5158 | 38.3691 | 55.1499 | 94.0053 | 148.9913 | 983.9113 | 951.7863 | 963.8689 | 968.0159 | 73.9018 | 102.23 | 141.4083 | 289.6921 | 729.8642 |  | 998.9894 |  |  | 1010.7084 | 1017.7424 | 890.5938 | 967.3014 | 890.6828 | 967.3139 | 897.5278 | 872.9562 | 822.3903 | 838.3001 | 819.3989 | 857.5969 | 839.9012 | 1009.7029 | 1011.7802 | 976.2149 | 1011.1207 | 1002.5201 | 253.5937 |  |  | 99.7295 | 226.6134 | 263.0797 | 145.0026 | 122.0388 | 111.7341 | 135.7284 | 99.0316 | 303.9943 | 763.3371 | 274.3594 | 96.0143 | 96.94 | 96.9271 | 105.3754 | 867.9642 | 902.2768 | 891.1723 | 916.6225 | 902.9482 | 99.5791 | 100.4815 | 122.6398 | 99.4542 | 664.752 | 132.4891 | 98.7376 | 348.1086 | 778.6399 | 113.3358 | 38.2816 | 56.2255 | 87.0154 | 128.4951 | 938.8979 | 918.3758 | 925.5431 | 773.5288 | 98.9954 | 90.6479 | 115.237 | 235.8529 | 694.2614 | 48.8785 | 75.4935 | 112.492 | 263.2127 | 759.1667 | 33.1043 | 38.6667 | 52.4896 | 89.7845 | 137.7251 | 840.4435 | 812.4018 | 787.5946 | 838.5048 | 808.058 | 49.4359 | 79.0504 | 109.6911 | 225.4094 | 697.8862 | 56.2385 | 90.9495 | 114.2557 | 252.4604 | 822.0493 | 35.14 | 40.3177 | 59.3765 | 93.6899 | 160.3434 | 975.4191 | 950.6035 | 1010.1938 | 979.5308 | 57.1141 | 120.9388 | 90.7819 | 286.7443 | 747.8751 | 953.5307 | 994.2671 | 1005.9201 |  | 1033.7226 | 1032.68 | 1057.9296 | 933.3603 | 1034.2763 | 872.3806 |  | 1057.877 | 1005.9233 | 1027.6771 | 49.5869 | 57.7604 | 78.3051 | 957.6213 | 742.1741 | 637.1277 | 693.7745 | 296.3267 | 398.6492 | 388.9975 | 284.591 | 0.0070256 | -0.070414 | -0.0036001 | 0.12883 | 0.016039 | -0.0044678 | 0.096907 | 0.0088972 | -0.09724 | -189.2445 | 16.9285 | -188.7645 | 15.1648 | -180.8472 | 18.1789 | -180.8749 | 16.717 | 54.3183 | 17.0455 | 54.186 | 16.9182 | 3741.1576 | 3956.763 | 1030.5325 | 393.8233 | -137.455 | 689.6509
14:20 | 3258 |  |  | -32.3304 | -27.5867 | -53.7847 | -25.1126 | -30.1406 | -41.6029 | -40.7994 | 3.4762 | 30.0655 | 19.7522 | 3.7008 |  |  |  | -44.5145 | -32.691 | -32.4505 | -11.3344 |  | -46.464 | -37.4059 | 8.3888 | 23.9894 | 17.6546 | 3.0687 | 76.0321 | 246.7077 | 242.1154 | 114.4944 | 113.8865 | 120.0391 | 175.9023 | 88.9121 | 133.4946 | 94.9459 | 111.8025 | 299.8723 | 807.2128 | 120.4894 | 95.5088 | 97.7568 | 100.312 | 148.4204 | 868.2011 | 352.8786 | 851.4389 |  | 901.1629 | 99.3783 | 83.936 | 109.806 | 275.4503 | 713.0205 | 148.1872 | 101.3991 | 149.8973 | 356.9262 | 799.4209 | 99.188 | 40.2274 | 60.407 | 90.9826 | 130.0486 | 960.5032 | 951.0211 | 975.6163 | 954.6529 | 97.2674 | 99.6909 | 135.4992 | 304.3416 | 717.9566 | 60.2089 | 99.341 | 161.974 | 405.4635 | 777.979 | 46.3544 | 75.2201 | 92.5628 | 99.3439 | 137.0431 | 847.2031 |  | 866.4006 | 774.2778 |  | 57.2847 | 102.4357 | 131.2016 | 305.604 | 745.1375 | 66.7102 | 100.972 | 142.3933 | 384.3726 | 844.1789 | 36.5123 | 38.3938 | 55.1964 | 94.0662 | 149.0353 | 984.047 | 951.7766 | 963.7978 | 967.9738 | 73.926 | 102.2271 | 141.4497 | 289.7999 | 730.0197 |  | 998.1733 |  |  | 1010.7263 | 1018.0123 | 890.5673 | 967.1797 | 891.0545 | 967.4842 | 906.9043 | 868.1574 | 796.7357 | 840.997 | 833.7694 | 857.4467 | 845.9671 | 1018.8662 | 1012.0386 | 976.2873 | 1011.2772 | 1002.5742 | 253.7315 |  |  | 99.76 | 226.4639 | 262.669 | 144.9215 | 122.1227 | 111.75 | 135.806 | 99.0275 | 304.1165 | 763.5046 | 274.4737 | 95.9788 | 96.8848 | 96.9461 | 105.3816 | 868.431 | 901.9714 | 891.1145 | 917.1399 | 902.6535 | 99.6413 | 100.5006 | 122.6941 | 99.481 | 664.9125 | 132.5288 | 98.734 | 348.2895 | 778.8513 | 113.4723 | 38.2987 | 56.2497 | 87.0327 | 128.5316 | 938.8486 | 918.3342 | 925.3819 | 773.6338 | 98.9882 | 90.7092 | 115.3105 | 235.9414 | 694.4239 | 48.9332 | 75.5545 | 112.5519 | 263.3631 | 759.312 | 33.1866 | 38.6393 | 52.5292 | 89.8052 | 137.767 | 839.7361 | 811.7114 | 787.257 | 837.5621 | 807.5167 | 49.4661 | 79.0775 | 109.7162 | 225.5092 | 697.991 | 56.3296 | 91.1383 | 114.2782 | 252.5932 | 822.2155 | 35.1537 | 40.324 | 59.4239 | 93.7306 | 160.4103 | 975.7066 | 950.8367 | 1010.1922 | 979.6725 | 57.1779 | 120.9729 | 90.8257 | 286.8475 | 748.0392 | 952.2943 | 993.8233 | 1006.4371 |  | 1034.4803 | 1032.7775 | 1057.1541 | 933.4204 | 1034.6014 | 871.7399 |  | 1058.0478 | 1005.9703 | 1027.6318 | 49.6156 | 57.7806 | 78.265 | 956.71 | 742.3899 | 637.133 | 693.9937 | 296.5588 | 398.9745 | 389.3231 | 284.7872 | 0.0076707 | -0.070406 | -0.0035896 | 0.12927 | 0.015979 | -0.0041988 | 0.10561 | -0.0016304 | -0.097125 | -189.1214 | 16.9182 | -188.6291 | 15.175 | -180.6903 | 18.1912 | -180.7518 | 16.7129 | 54.6137 | 17.0414 | 54.5337 | 16.9285 | 3763.8483 | 3959.9823 | 1030.6001 | 394.1488 | -136.8653 | 689.7614
14:20 | 3259 |  |  | -32.4387 | -27.5774 | -53.5424 | -25.1015 | -30.1603 | -41.5337 | -40.7794 | 3.4911 | 30.0882 | 19.7731 | 3.7017 |  |  |  | -44.4071 | -32.4594 | -32.2529 | -11.3005 |  | -46.4207 | -37.4408 | 8.3803 | 23.9825 | 17.6593 | 3.0686 | 77.1205 | 246.8073 | 242.2243 | 114.5527 | 113.9546 | 120.0569 | 175.9461 | 88.999 | 133.5654 | 94.9275 | 111.8033 | 299.9799 | 807.2644 | 120.5477 | 95.5061 | 97.7712 | 100.3439 | 148.4764 | 868.4276 | 353.1966 | 851.6083 |  | 901.5671 | 99.3818 | 83.9688 | 109.8472 | 275.5814 | 713.1335 | 148.215 | 101.4095 | 149.9478 | 357.0488 | 799.532 | 99.1704 | 40.235 | 60.4373 | 91.0169 | 130.1308 | 961.1375 | 951.4998 | 976.3247 | 955.3424 | 97.2872 | 99.6897 | 135.5526 | 304.4719 | 718.1092 | 60.2345 | 99.3594 | 162.021 | 405.6006 | 778.0924 | 46.4187 | 75.2412 | 92.5778 | 99.3606 | 137.1089 | 847.1062 |  | 866.1102 | 772.7446 |  | 57.3025 | 102.4422 | 131.2391 | 305.7462 | 745.314 | 66.7598 | 100.9754 | 142.4562 | 384.531 | 844.2597 | 36.4586 | 38.4278 | 55.2532 | 94.1193 | 149.0956 | 984.2807 | 951.8507 | 963.6694 | 968.0112 | 73.9076 | 102.2133 | 141.4905 | 289.9122 | 730.183 |  | 998.2136 |  |  | 1010.8016 | 1018.3028 | 890.5631 | 967.1466 | 891.4355 | 967.6758 | 910.3097 | 864.5759 | 786.7377 | 821.6801 | 844.7824 | 855.908 | 847.9011 | 1004.5791 | 1012.3626 | 976.3704 | 1011.4666 | 1002.6373 | 253.8907 |  |  | 99.8033 | 226.588 | 262.7922 | 145.1196 | 122.2029 | 111.781 | 135.8525 | 99.0433 | 304.2438 | 763.6622 | 274.5821 | 95.9547 | 96.8206 | 96.9665 | 105.396 | 868.9636 | 901.7932 | 891.0723 | 917.6556 | 902.4367 | 99.6322 | 100.5141 | 122.7363 | 99.4781 | 665.0667 | 132.5631 | 98.7331 | 348.4462 | 779.0559 | 113.5192 | 38.3072 | 56.2605 | 87.0429 | 128.5662 | 938.3536 | 918.2661 | 925.1714 | 773.7271 | 98.9841 | 90.7583 | 115.3279 | 236.0302 | 694.5537 | 48.9533 | 75.609 | 112.5958 | 263.5026 | 759.4345 | 33.2602 | 38.7166 | 52.5674 | 89.81 | 137.8183 | 839.0799 | 811.0402 | 786.9474 | 836.5803 | 806.9502 | 49.4934 | 79.1163 | 109.7384 | 225.6321 | 698.0872 | 56.3739 | 91.2802 | 114.3038 | 252.7366 | 822.3799 | 35.1418 | 40.3807 | 59.4022 | 93.7476 | 160.4621 | 975.9105 | 951.0538 | 1010.3064 | 979.8801 | 57.1991 | 121.0188 | 90.8419 | 286.9568 | 748.1369 | 950.9979 | 993.4374 | 1006.2957 |  | 1035.1453 | 1032.89 | 1056.2804 | 933.3604 | 1034.784 | 871.0719 |  | 1058.1781 | 1005.9681 | 1027.5298 | 49.6413 | 57.7903 | 78.3294 | 956.0624 | 742.6155 | 637.0822 | 694.1464 | 296.7636 | 399.2289 | 389.5494 | 284.9869 | 0.0073318 | -0.071081 | -0.0037624 | 0.12967 | 0.016067 | -0.0043028 | 0.096849 | 0.0016444 | -0.097222 | -188.9583 | 16.9182 | -188.4814 | 15.1976 | -180.5426 | 18.181 | -180.6103 | 16.7006 | 55.0199 | 17.0353 | 54.9337 | 16.9141 | 3756.4941 | 3958.5897 | 1030.637 | 394.3891 | -136.6244 | 689.8488
14:20 | 3260 |  |  | -32.5847 | -27.5133 | -53.3962 | -24.9811 | -30.0765 | -41.3925 | -40.5918 | 3.5098 | 30.0715 | 19.7799 | 3.7066 |  |  |  | -44.2616 | -32.2039 | -32.1424 | -11.2239 |  | -46.3991 | -37.3101 | 8.3808 | 23.985 | 17.6588 | 3.0698 | 77.0584 | 246.8961 | 242.2937 | 114.5361 | 113.9695 | 120.0235 | 175.9792 | 89.0743 | 133.634 | 94.9376 | 111.847 | 300.1295 | 807.3338 | 120.6054 | 95.5049 | 97.7888 | 100.3405 | 148.5337 | 868.75 | 353.0026 | 852.2814 |  | 902.0238 | 99.3776 | 83.9921 | 109.859 | 275.687 | 713.2511 | 148.2258 | 101.4102 | 149.9873 | 357.1768 | 799.6528 | 99.1304 | 40.2327 | 60.4765 | 91.0627 | 130.197 | 961.7301 | 951.9404 | 977.0136 | 956.0232 | 97.2908 | 99.6986 | 135.6059 | 304.597 | 718.2806 | 60.2421 | 99.387 | 162.0814 | 405.7333 | 778.2038 | 46.4847 | 75.265 | 92.606 | 99.3569 | 137.1503 | 846.73 |  | 866.0117 | 772.5569 |  | 57.3105 | 102.4433 | 131.2841 | 305.8676 | 745.4714 | 66.8023 | 100.9925 | 142.4905 | 384.6801 | 844.4393 | 36.5146 | 38.4273 | 55.2497 | 94.1901 | 149.1072 | 984.333 | 951.9894 | 963.5641 | 968.0966 | 73.9152 | 102.2369 | 141.547 | 290.0214 | 730.3375 |  | 999.1199 |  |  | 1010.9214 | 1018.5596 | 890.5341 | 967.1428 | 891.8146 | 967.9106 | 912.0011 | 866.3154 | 784.7288 | 813.0942 | 862.7223 | 855.0274 | 816.7606 | 988.5132 | 1012.6019 | 976.4445 | 1011.5908 | 1002.6739 | 254.0208 |  |  | 99.849 | 226.717 | 262.8127 | 145.3756 | 122.2677 | 111.7861 | 135.8972 | 99.0573 | 304.3831 | 763.803 | 274.684 | 95.9295 | 96.7516 | 96.9745 | 105.4015 | 869.2091 | 901.6707 | 891.0629 | 917.8511 | 902.2824 | 99.6392 | 100.516 | 122.7495 | 99.494 | 665.2187 | 132.6003 | 98.7447 | 348.6028 | 779.2928 | 113.4607 | 38.3103 | 56.2792 | 87.0764 | 128.6067 | 937.7649 | 918.1982 | 924.938 | 773.8027 | 98.9849 | 90.8079 | 115.3527 | 236.1247 | 694.697 | 49.0128 | 75.626 | 112.6316 | 263.5808 | 759.5337 | 33.0434 | 38.7819 | 52.5845 | 89.855 | 137.8578 | 837.8181 | 810.3381 | 786.5955 | 835.6663 | 806.3647 | 49.4585 | 79.1496 | 109.7459 | 225.7561 | 698.1456 | 56.3502 | 91.3211 | 114.3458 | 252.8503 | 822.5237 | 35.1633 | 40.4221 | 59.4012 | 93.7701 | 160.5076 | 975.7968 | 951.2008 | 1010.2475 | 979.9948 | 57.2099 | 121.0442 | 90.8691 | 287.0642 | 748.2433 | 949.7556 | 992.5663 | 1003.6773 |  | 1035.7216 | 1033.0762 | 1055.371 | 933.2476 | 1034.8476 | 870.3668 |  | 1058.2681 | 1005.9926 | 1027.3526 | 49.6602 | 57.7906 | 78.353 | 955.2601 | 742.8917 | 637.0646 | 694.307 | 297.0165 | 399.6216 | 389.9352 | 285.1444 | 0.0070623 | -0.071748 | -0.0044271 | 0.12902 | 0.015478 | -0.0050184 | 0.11058 | -0.0054384 | -0.10608 | -188.8506 | 16.9388 | -188.3583 | 15.214 | -180.3764 | 18.1645 | -180.4072 | 16.6903 | 55.3399 | 17.0353 | 55.2507 | 16.9203 | 3732.9011 | 3956.2547 | 1030.6579 | 394.7784 | -136.2231 | 689.9782
14:20 | 3261 |  |  | -32.5793 | -27.3596 | -53.3739 | -24.9341 | -30.0354 | -41.2427 | -40.5769 | 3.5197 | 30.0716 | 19.7866 | 3.7057 |  |  |  | -43.9756 | -32.2247 | -31.8417 | -11.1325 |  | -46.1975 | -37.1858 | 8.4002 | 24.0115 | 17.673 | 3.0665 | 74.0908 | 246.9743 | 242.3587 | 114.4689 | 113.9596 | 119.9831 | 175.9932 | 89.134 | 133.7011 | 94.9855 | 111.9079 | 300.3153 | 807.401 | 120.6652 | 95.5176 | 97.7883 | 100.3295 | 148.5918 | 869.1317 | 352.9481 | 852.7765 |  | 902.4738 | 99.3753 | 84.043 | 109.8994 | 275.816 | 713.3807 | 148.3364 | 101.4167 | 150.0343 | 357.2961 | 799.7482 | 99.1312 | 40.2149 | 60.5159 | 91.0793 | 130.2446 | 962.1771 | 952.3566 | 977.613 | 956.5825 | 97.3686 | 99.6957 | 135.6561 | 304.7306 | 718.4478 | 60.2552 | 99.4233 | 162.1417 | 405.865 | 778.3061 | 46.4423 | 75.2955 | 92.608 | 99.3455 | 137.1364 | 846.1963 |  | 866.2219 | 775.5486 |  | 57.3212 | 102.4354 | 131.3127 | 305.9967 | 745.611 | 66.8381 | 101.0322 | 142.5285 | 384.818 | 844.6113 | 36.5635 | 38.4327 | 55.2363 | 94.2761 | 149.1067 | 984.3263 | 951.8564 | 963.7023 | 968.084 | 73.9676 | 102.2536 | 141.5872 | 290.1319 | 730.4929 |  | 999.6455 |  |  | 1011.0793 | 1018.7967 | 890.5119 | 967.1974 | 892.1676 | 968.1737 | 917.9287 | 863.14 | 789.3016 | 827.7232 | 873.1842 | 845.4597 | 784.4527 | 979.5578 | 1012.7155 | 976.5124 | 1011.6413 | 1002.6742 | 254.1309 |  |  | 99.881 | 226.8515 | 262.4579 | 145.364 | 122.3301 | 111.7844 | 135.9694 | 99.0505 | 304.509 | 763.9493 | 274.7941 | 95.9027 | 96.7189 | 96.9877 | 105.4072 | 869.031 | 901.549 | 891.0085 | 918.1869 | 902.1239 | 99.7075 | 100.5344 | 122.7908 | 99.499 | 665.375 | 132.6514 | 98.7437 | 348.7779 | 779.5013 | 113.3452 | 38.3266 | 56.2808 | 87.0988 | 128.6383 | 937.3053 | 918.1527 | 924.7002 | 773.8054 | 98.9684 | 90.8502 | 115.3511 | 236.2052 | 694.8468 | 49.0463 | 75.6553 | 112.7012 | 263.7074 | 759.6815 | 32.9832 | 38.8309 | 52.605 | 90.0059 | 137.8483 | 836.2565 | 809.7667 | 786.2503 | 835.041 | 805.8176 | 49.4544 | 79.1666 | 109.7428 | 225.8609 | 698.2082 | 56.305 | 91.3381 | 114.4112 | 252.966 | 822.6653 | 35.234 | 40.4113 | 59.4274 | 93.7809 | 160.5698 | 975.4832 | 951.2549 | 1009.835 | 979.9975 | 57.3102 | 121.0563 | 90.9705 | 287.115 | 748.3116 | 948.7513 | 991.7057 | 1001.1461 |  | 1036.2088 | 1033.296 | 1054.4487 | 933.0146 | 1034.7354 | 869.5903 |  | 1058.3421 | 1005.9075 | 1027.1064 | 49.6693 | 57.7859 | 78.3642 | 954.6327 | 743.2695 | 637.1804 | 694.5145 | 297.2923 | 399.9803 | 390.316 | 285.3651 | 0.0070491 | -0.071658 | -0.003764 | 0.13043 | 0.016413 | -0.0043738 | 0.10258 | -0.00026771 | -0.10716 | -188.6783 | 16.9264 | -188.2291 | 15.2243 | -180.2472 | 18.2077 | -180.3087 | 16.6944 | 55.7245 | 17.0086 | 55.623 | 16.91 | 3746.9986 | 3954.5202 | 1030.6482 | 395.1481 | -135.7979 | 690.225
14:20 | 3262 |  |  | -32.5351 | -27.386 | -53.4163 | -24.8579 | -29.8912 | -41.1242 | -40.3838 | 3.5288 | 30.0787 | 19.8033 | 3.707 |  |  |  | -43.8992 | -32.3912 | -31.7544 | -11.092 |  | -46.0412 | -37.12 | 8.4042 | 24.0186 | 17.6814 | 3.0657 | 75.5899 | 247.0603 | 242.4569 | 114.437 | 113.9878 | 120.0034 | 176.002 | 89.163 | 133.7549 | 94.9972 | 111.959 | 300.428 | 807.4661 | 120.7331 | 95.5183 | 97.7841 | 100.3118 | 148.6476 | 869.4727 | 353.3773 | 852.8277 |  | 902.8416 | 99.3478 | 84.0746 | 109.9434 | 275.9408 | 713.5037 | 148.3702 | 101.4138 | 150.072 | 357.4147 | 799.8542 | 99.1882 | 40.2176 | 60.5407 | 91.1283 | 130.312 | 962.7897 | 952.8237 | 978.2872 | 957.1806 | 97.3931 | 99.6863 | 135.6931 | 304.8606 | 718.6126 | 60.2725 | 99.4406 | 162.2122 | 406.0059 | 778.4266 | 46.4698 | 75.3075 | 92.5899 | 99.3507 | 137.1704 | 845.7358 |  | 866.1488 | 774.6827 |  | 57.3645 | 102.4073 | 131.3435 | 306.1198 | 745.7648 | 66.8721 | 101.0347 | 142.5946 | 384.9636 | 844.7177 | 36.5511 | 38.4588 | 55.265 | 94.3438 | 149.1167 | 984.2522 | 951.635 | 963.7527 | 967.9985 | 74.0388 | 102.2387 | 141.6165 | 290.2466 | 730.6417 |  | 1000.7014 |  |  | 1011.2759 | 1018.9366 | 890.5091 | 967.3296 | 892.4716 | 968.4199 | 920.1507 | 863.4783 | 797.8985 | 843.4329 | 877.6347 | 834.811 | 805.9607 | 965.1469 | 1012.754 | 976.5831 | 1011.6535 | 1002.6611 | 254.2557 |  |  | 99.9159 | 226.7413 | 262.3485 | 145.4128 | 122.3941 | 111.7858 | 136.0143 | 99.0521 | 304.636 | 764.0989 | 274.9033 | 95.8697 | 96.6822 | 97.0081 | 105.4234 | 869.0195 | 901.5136 | 890.9475 | 918.9176 | 901.9798 | 99.7134 | 100.522 | 122.8339 | 99.4764 | 665.5342 | 132.7133 | 98.7292 | 348.9776 | 779.6861 | 113.3658 | 38.3518 | 56.2881 | 87.1179 | 128.6844 | 936.8551 | 918.0953 | 924.439 | 773.8132 | 98.9732 | 90.8853 | 115.3397 | 236.2974 | 694.9822 | 49.0775 | 75.7006 | 112.7563 | 263.8089 | 759.8351 | 33.1261 | 38.9127 | 52.6325 | 90.1219 | 137.8219 | 835.8621 | 809.3757 | 785.9943 | 834.6426 | 805.2985 | 49.5152 | 79.2121 | 109.7325 | 225.9905 | 698.2658 | 56.3153 | 91.3823 | 114.4459 | 253.0864 | 822.7602 | 35.2477 | 40.4245 | 59.4374 | 93.8002 | 160.6376 | 975.1327 | 951.2146 | 1009.2869 | 979.9837 | 57.368 | 121.0833 | 91.0226 | 287.2259 | 748.4629 | 948.184 | 990.6037 | 999.2379 |  | 1036.6046 | 1033.4551 | 1053.4435 | 932.6333 | 1034.4699 | 868.7493 |  | 1058.3713 | 1005.8203 | 1026.7714 | 49.6698 | 57.7938 | 78.3785 | 953.9712 | 743.6323 | 637.3001 | 694.6511 | 297.5101 | 400.3287 | 390.5659 | 285.556 | 0.0070606 | -0.071987 | -0.0040795 | 0.13001 | 0.016241 | -0.0047381 | 0.11603 | -0.0077843 | -0.12415 | -188.506 | 16.9634 | -188.0998 | 15.251 | -180.1026 | 18.1851 | -180.1303 | 16.6616 | 56.0446 | 17.0414 | 55.9369 | 16.9141 | 3750.3175 | 3957.1993 | 1030.5848 | 395.4473 | -135.5677 | 690.4662
14:20 | 3263 |  |  | -32.4873 | -27.4939 | -53.2334 | -24.7268 | -29.784 | -40.9317 | -40.2832 | 3.5276 | 30.118 | 19.8239 | 3.7076 |  |  |  | -43.8696 | -32.5018 | -31.6025 | -11.0359 |  | -45.9115 | -36.9828 | 8.3982 | 24.0159 | 17.6859 | 3.0635 | 73.5166 | 247.1509 | 242.5676 | 114.4435 | 114.0411 | 120.049 | 176.0145 | 89.175 | 133.8145 | 95.0065 | 111.9926 | 300.5346 | 807.5109 | 120.7849 | 95.5171 | 97.7973 | 100.3307 | 148.7039 | 869.8083 | 353.8024 | 853.1414 |  | 903.1623 | 99.3234 | 84.0969 | 109.9678 | 276.0504 | 713.6262 | 148.3755 | 101.4068 | 150.0856 | 357.5402 | 799.9653 | 99.1834 | 40.2538 | 60.5424 | 91.1504 | 130.3798 | 963.4435 | 953.3099 | 978.9565 | 957.7794 | 97.3538 | 99.6752 | 135.7238 | 305.0063 | 718.7684 | 60.2724 | 99.4463 | 162.2613 | 406.1387 | 778.5485 | 46.5186 | 75.357 | 92.6025 | 99.3468 | 137.246 | 845.3369 |  | 866.0092 | 773.7145 |  | 57.3919 | 102.3804 | 131.3851 | 306.2309 | 745.8916 | 66.8869 | 101.041 | 142.6454 | 385.1002 | 844.8387 | 36.5532 | 38.4794 | 55.3282 | 94.3932 | 149.1731 | 984.4279 | 951.5242 | 963.7075 | 968.0114 | 74.0986 | 102.2531 | 141.648 | 290.3543 | 730.7889 |  | 1001.0774 |  |  | 1011.5081 | 1019.0556 | 890.4986 | 967.5078 | 892.7343 | 968.6255 | 928.1681 | 871.6474 | 799.3815 | 845.2692 | 879.635 | 836.7521 | 834.2756 | 959.1133 | 1012.7714 | 976.6411 | 1011.6914 | 1002.6497 | 254.3776 |  |  | 99.9512 | 226.5966 | 262.4692 | 145.2759 | 122.4536 | 111.7858 | 136.0131 | 99.0565 | 304.7673 | 764.2271 | 275.0182 | 95.8311 | 96.6091 | 97.0217 | 105.426 | 869.1711 | 901.5744 | 890.8724 | 918.8459 | 901.8725 | 99.666 | 100.5077 | 122.8844 | 99.4464 | 665.6901 | 132.7687 | 98.7218 | 348.0094 | 779.887 | 113.4151 | 38.3612 | 56.3148 | 87.1525 | 128.7317 | 936.2829 | 917.9869 | 924.1303 | 773.8627 | 99.0037 | 90.952 | 115.3571 | 236.3913 | 695.0982 | 49.1162 | 75.7635 | 112.8179 | 263.9584 | 759.997 | 33.2633 | 38.9183 | 52.649 | 90.2141 | 137.8539 | 822.3197 | 809.1078 | 785.5156 | 834.3654 | 804.7897 | 49.5673 | 79.2754 | 109.7675 | 226.1217 | 698.3269 | 56.3567 | 91.4168 | 114.4682 | 253.1791 | 822.854 | 35.196 | 40.443 | 59.4736 | 93.8464 | 160.6986 | 975.1987 | 951.1391 | 1008.8069 | 980.0888 | 57.331 | 121.1468 | 91.0161 | 287.3529 | 748.6388 | 947.897 | 989.455 | 1000.7202 |  | 1036.9036 | 1033.6093 | 1052.3591 | 932.1557 | 1034.0582 | 868.0349 |  | 1058.3827 | 1005.7586 | 1026.3797 | 49.6875 | 57.8244 | 78.3901 | 953.4167 | 743.9755 | 637.4467 | 694.8264 | 297.7388 | 400.6921 | 390.9156 | 285.7491 | 0.0072539 | -0.072382 | -0.0043785 | 0.12978 | 0.015918 | -0.0044745 | 0.10265 | -0.0074395 | -0.1177 | -188.3675 | 16.9347 | -187.9121 | 15.2654 | -179.961 | 18.2467 | -180.0195 | 16.678 | 56.4569 | 16.986 | 56.3615 | 16.8977 | 3785.3965 | 3955.0441 | 1030.4946 | 395.8038 | -135.2533 | 690.7111
14:20 | 3264 |  |  | -32.6372 | -27.4831 | -53.0554 | -24.6145 | -29.6772 | -40.7899 | -40.0982 | 3.5251 | 30.1623 | 19.8362 | 3.7091 |  |  |  | -43.7445 | -32.2998 | -31.2645 | -10.9896 |  | -45.7705 | -36.8749 | 8.3881 | 24.0112 | 17.6944 | 3.0578 | 74.7688 | 247.2495 | 242.6954 | 114.4981 | 114.1215 | 120.0974 | 176.0363 | 89.1387 | 133.9095 | 95.0301 | 112.0414 | 300.6934 | 807.56 | 120.8117 | 95.5439 | 97.8156 | 100.3457 | 148.7625 | 870.176 | 354.0345 | 853.6611 |  | 903.5848 | 99.3624 | 84.1218 | 109.9825 | 276.1706 | 713.7646 | 148.4238 | 101.3913 | 150.1356 | 357.6691 | 800.0731 | 99.158 | 40.3198 | 60.5392 | 91.1247 | 130.4267 | 963.9414 | 953.7223 | 979.4582 | 958.2884 | 97.3776 | 99.672 | 135.7829 | 305.1391 | 718.9152 | 60.2774 | 99.476 | 162.3057 | 406.2678 | 778.6562 | 46.4813 | 75.348 | 92.6008 | 99.341 | 137.3029 | 845.2066 |  | 865.8379 | 772.3198 |  | 57.4011 | 102.3994 | 131.4216 | 306.3787 | 746.0538 | 66.9125 | 101.0276 | 142.7206 | 385.2496 | 844.9617 | 36.5667 | 38.494 | 55.3668 | 94.4602 | 149.2152 | 984.9738 | 951.7774 | 963.7601 | 968.604 | 74.0728 | 102.2612 | 141.7079 | 290.4676 | 730.9298 |  | 1000.4709 |  |  | 1011.7496 | 1019.2871 | 890.4811 | 967.7082 | 892.9852 | 968.8284 | 927.6815 | 877.5714 | 805.2332 | 846.4652 | 877.9141 | 841.9273 | 841.6606 | 969.5323 | 1012.8023 | 976.6876 | 1011.7816 | 1002.6601 | 254.49 |  |  | 99.9793 | 226.8356 | 262.6107 | 145.1462 | 122.5182 | 111.7849 | 136.0607 | 99.0669 | 304.8514 | 764.357 | 275.1282 | 95.7963 | 96.5455 | 97.0352 | 105.4308 | 869.1528 | 901.6305 | 890.8168 | 918.3714 | 901.7424 | 99.6609 | 100.5058 | 122.9143 | 99.4337 | 665.8483 | 132.8211 | 98.733 | 346.5275 | 780.0779 | 113.4741 | 38.3727 | 56.3444 | 87.1793 | 128.7737 | 935.5738 | 917.8779 | 923.8208 | 773.8941 | 99.0137 | 91.0404 | 115.3701 | 236.4858 | 695.2181 | 49.1199 | 75.8237 | 112.8556 | 264.1491 | 760.1306 | 33.3949 | 38.9144 | 52.7018 | 90.3605 | 137.9495 | 825.534 | 808.8718 | 785.0709 | 834.1695 | 804.3033 | 49.6146 | 79.3164 | 109.84 | 226.23 | 698.4031 | 56.4074 | 91.4623 | 114.4768 | 253.2843 | 822.9502 | 35.2076 | 40.4538 | 59.5153 | 93.8885 | 160.7531 | 975.6143 | 951.2205 | 1008.8617 | 980.3147 | 57.3428 | 121.1716 | 91.0228 | 287.4733 | 748.8005 | 947.8481 | 988.8611 | 1004.2069 |  | 1037.1078 | 1033.7829 | 1051.2641 | 931.5919 | 1033.4969 | 867.5428 |  | 1058.3684 | 1005.5754 | 1025.9239 | 49.6872 | 57.8334 | 78.3928 | 952.8507 | 744.2064 | 637.5603 | 695.0386 | 298.0106 | 401.0662 | 391.3186 | 285.9976 | 0.0073653 | -0.073011 | -0.0041514 | 0.13047 | 0.016166 | -0.0037292 | 0.096216 | -0.010986 | -0.1153 | -188.226 | 16.9983 | -187.8383 | 15.2982 | -179.7887 | 18.2261 | -179.841 | 16.6575 | 56.7954 | 17.0332 | 56.6477 | 16.9182 | 3780.1659 | 3958.821 | 1030.3824 | 396.1924 | -134.7898 | 690.8833
14:20 | 3265 |  |  | -32.6881 | -27.4625 | -52.8786 | -24.5355 | -29.6473 | -40.6881 | -39.9686 | 3.5282 | 30.2024 | 19.8487 | 3.7109 |  |  |  | -43.5985 | -32.2205 | -31.2306 | -10.9346 |  | -45.6439 | -36.7297 | 8.3881 | 24.0173 | 17.7018 | 3.055 | 74.5151 | 247.3409 | 242.8273 | 114.5823 | 114.2275 | 120.1598 | 176.0723 | 89.0931 | 133.9951 | 95.0231 | 112.0542 | 300.8037 | 807.6187 | 120.8493 | 95.5682 | 97.8129 | 100.3233 | 148.8287 | 870.5126 | 354.4077 | 853.9061 |  | 903.9194 | 99.3944 | 84.1469 | 109.9863 | 276.2837 | 713.8847 | 148.4534 | 101.3899 | 150.2029 | 357.7835 | 800.1859 | 99.1911 | 40.3157 | 60.5596 | 91.1442 | 130.4749 | 964.2779 | 954.0903 | 979.7892 | 958.6763 | 97.4081 | 99.6838 | 135.8307 | 305.2674 | 719.0795 | 60.3329 | 99.5091 | 162.3638 | 406.4149 | 778.748 | 46.4685 | 75.3084 | 92.6087 | 99.3601 | 137.3497 | 844.9483 |  | 865.6055 | 770.9745 |  | 57.3771 | 102.4429 | 131.4545 | 306.5141 | 746.2237 | 66.8732 | 101.0213 | 142.7778 | 385.4057 | 845.1007 | 36.6236 | 38.489 | 55.3505 | 94.5456 | 149.2223 | 985.4759 | 952.2869 | 963.6068 | 969.4617 | 74.1139 | 102.2418 | 141.7392 | 290.5703 | 731.0939 |  | 1000.9076 |  |  | 1011.9866 | 1019.5035 | 890.491 | 967.9932 | 893.2347 | 968.9947 | 922.9551 | 873.8592 | 818.8985 | 852.0469 | 875.4043 | 847.817 | 840.7004 | 971.6174 | 1012.7874 | 976.7349 | 1011.8186 | 1002.6575 | 254.6108 |  |  | 100.0232 | 227.1912 | 262.8595 | 145.251 | 122.5854 | 111.7787 | 136.1188 | 99.073 | 304.9626 | 764.4821 | 275.2358 | 95.7685 | 96.4943 | 97.0471 | 105.4412 | 868.7238 | 901.5684 | 890.798 | 917.5191 | 901.61 | 99.6598 | 100.4988 | 122.9367 | 99.4314 | 666.0111 | 132.8757 | 98.7461 | 345.9618 | 780.2387 | 113.5159 | 38.378 | 56.363 | 87.1986 | 128.8109 | 934.7356 | 917.8023 | 923.531 | 773.8886 | 99.0188 | 91.1115 | 115.3997 | 236.5884 | 695.365 | 49.1084 | 75.8393 | 112.8381 | 264.2758 | 760.2022 | 33.4103 | 38.9776 | 52.7533 | 90.6198 | 138.0573 | 846.7275 | 808.7024 | 784.8264 | 833.9744 | 803.8596 | 49.6292 | 79.3423 | 109.8733 | 226.3402 | 698.4598 | 56.4239 | 91.5024 | 114.4832 | 253.3975 | 823.0451 | 35.2475 | 40.4517 | 59.5519 | 93.9176 | 160.8006 | 975.8935 | 951.3718 | 1009.2055 | 980.4692 | 57.4166 | 121.1807 | 91.0577 | 287.572 | 748.95 | 947.9835 | 988.9186 | 1004.7661 |  | 1037.2404 | 1033.9289 | 1050.2129 | 930.9914 | 1032.9112 | 867.0784 |  | 1058.372 | 1005.4766 | 1025.3853 | 49.7304 | 57.8467 | 78.4008 | 952.8713 | 744.3339 | 637.8638 | 695.1821 | 298.2357 | 401.4338 | 391.6372 | 286.3135 | 0.007611 | -0.072885 | -0.0041175 | 0.13039 | 0.016293 | -0.0040237 | 0.10544 | -0.00065419 | -0.10431 | -188.1521 | 16.9962 | -187.6414 | 15.2633 | -179.6195 | 18.2426 | -179.7764 | 16.6842 | 57.0938 | 17.0106 | 57.0785 | 16.8648 | 3809.5709 | 3955.3201 | 1030.2633 | 396.5355 | -134.468 | 691.0988
14:20 | 3266 |  |  | -32.7916 | -27.5474 | -52.9595 | -24.4455 | -29.6238 | -40.6853 | -39.8816 | 3.5298 | 30.2739 | 19.8782 | 3.7123 |  |  |  | -43.5558 | -31.9885 | -31.085 | -10.9808 |  | -45.564 | -36.7363 | 8.4039 | 24.0214 | 17.7 | 3.0552 | 75.5347 | 247.4316 | 242.9312 | 114.6253 | 114.2871 | 120.1917 | 176.1004 | 89.1085 | 134.0467 | 95.0208 | 112.0645 | 300.884 | 807.6819 | 120.8989 | 95.5766 | 97.8 | 100.328 | 148.8815 | 870.8277 | 354.7085 | 854.2358 |  | 904.1663 | 99.3664 | 84.1721 | 110.0149 | 276.4107 | 714.0192 | 148.4584 | 101.4151 | 150.2522 | 357.904 | 800.2966 | 99.1882 | 40.3025 | 60.5653 | 91.1602 | 130.5378 | 964.521 | 954.443 | 980.0375 | 958.9743 | 97.3806 | 99.6867 | 135.8724 | 305.4104 | 719.2511 | 60.3709 | 99.5206 | 162.4304 | 406.5622 | 778.8357 | 46.5427 | 75.3444 | 92.6479 | 99.368 | 137.344 | 844.6896 |  | 865.3901 | 770.1191 |  | 57.4009 | 102.4386 | 131.4869 | 306.6467 | 746.3892 | 66.8311 | 101.0405 | 142.8281 | 385.5589 | 845.2232 | 36.6502 | 38.5199 | 55.3769 | 94.6053 | 149.2734 | 985.6508 | 952.6051 | 963.2287 | 969.8991 | 74.2198 | 102.2202 | 141.7309 | 290.6663 | 731.2751 |  | 1001.4066 |  |  | 1012.2152 | 1019.6981 | 890.5056 | 968.2664 | 893.4341 | 969.0905 | 932.5851 | 868.3455 | 836.7424 | 860.566 | 833.983 | 852.3831 | 845.4694 | 982.0126 | 1012.6958 | 976.7666 | 1011.7693 | 1002.6106 | 254.7544 |  |  | 100.0789 | 227.4892 | 263.0727 | 145.1285 | 122.6551 | 111.7756 | 136.1398 | 99.0783 | 305.1061 | 764.5963 | 275.3552 | 95.7447 | 96.441 | 97.0615 | 105.456 | 868.1049 | 901.4362 | 890.7913 | 915.6353 | 901.4831 | 99.6229 | 100.5095 | 122.9684 | 99.3919 | 666.166 | 132.9396 | 98.7534 | 345.7396 | 780.4149 | 113.6041 | 38.3996 | 56.3951 | 87.2266 | 128.8583 | 934.1345 | 917.727 | 923.2544 | 773.8536 | 99.0275 | 91.1665 | 115.4391 | 236.6713 | 695.4925 | 49.1186 | 75.83 | 112.826 | 264.4267 | 760.2825 | 33.426 | 39.0039 | 52.8 | 90.8831 | 138.1403 | 844.2765 | 808.5629 | 784.404 | 833.6635 | 803.4255 | 49.633 | 79.3826 | 109.9285 | 226.4384 | 698.6061 | 56.4801 | 91.5559 | 114.4964 | 253.5055 | 823.1622 | 35.2582 | 40.4438 | 59.5844 | 93.966 | 160.8543 | 976.1282 | 951.5186 | 1009.3032 | 980.6562 | 57.4255 | 121.1843 | 91.0616 | 287.6883 | 749.0928 | 948.1238 | 989.1242 | 1003.8527 |  | 1037.2951 | 1034.1139 | 1049.2321 | 930.4724 | 1032.447 | 866.6844 |  | 1058.3743 | 1005.4026 | 1024.7956 | 49.7539 | 57.8324 | 78.4221 | 953.2242 | 744.4724 | 638.0628 | 695.3038 | 298.481 | 401.7201 | 391.8391 | 286.4965 | 0.0077741 | -0.073675 | -0.0040713 | 0.13101 | 0.016411 | -0.0039781 | 0.11158 | -0.0080064 | -0.13292 | -187.9214 | 17.0373 | -187.5706 | 15.3229 | -179.5333 | 18.2241 | -179.5241 | 16.6246 | 57.5031 | 17.027 | 57.3677 | 16.9182 | 3766.3045 | 3955.521 | 1030.1409 | 396.7796 | -134.3535 | 691.2676
14:20 | 3267 |  |  | -32.6862 | -27.6149 | -53.0653 | -24.4144 | -29.508 | -40.5861 | -39.8357 | 3.536 | 30.2633 | 19.8768 | 3.7159 |  |  |  | -43.4778 | -31.9446 | -31.1436 | -10.9263 |  | -45.402 | -36.6092 | 8.417 | 24.0221 | 17.6979 | 3.0494 | 73.1926 | 247.6402 | 243.0307 | 114.6412 | 114.3111 | 120.217 | 176.1288 | 89.1032 | 134.0624 | 95.0339 | 112.1058 | 301.0229 | 807.7481 | 120.9331 | 95.6011 | 97.8108 | 100.3599 | 148.9508 | 871.1178 | 354.8961 | 854.62 |  | 904.4398 | 99.3375 | 84.2033 | 110.0535 | 276.546 | 714.1892 | 148.4733 | 101.4164 | 150.297 | 358.0327 | 800.3995 | 99.1545 | 40.3092 | 60.5893 | 91.2249 | 130.6063 | 964.65 | 954.755 | 980.1742 | 959.1867 | 97.3735 | 99.6908 | 135.9305 | 305.518 | 719.4131 | 60.3721 | 99.5369 | 162.5032 | 406.6891 | 778.9442 | 46.538 | 75.4169 | 92.6554 | 99.3665 | 137.3916 | 844.7438 |  | 865.3497 | 770.0387 |  | 57.4348 | 102.4026 | 131.5327 | 306.7463 | 746.5079 | 66.9337 | 101.0492 | 142.8869 | 385.7118 | 845.3428 | 36.6501 | 38.5393 | 55.4032 | 94.6592 | 149.311 | 985.7059 | 952.6496 | 963.3152 | 970.087 | 74.2373 | 102.2188 | 141.7771 | 290.7777 | 731.4344 |  | 1000.3193 |  |  | 1012.4243 | 1019.8958 | 890.5584 | 968.5303 | 893.6016 | 969.1841 | 939.9596 | 859.7014 | 849.9646 | 864.9632 | 803.8536 | 857.7393 | 857.314 | 1012.7419 | 1012.616 | 976.7979 | 1011.7968 | 1002.5906 | 254.8894 |  |  | 100.124 | 227.4337 | 263.2455 | 145.1305 | 122.7255 | 111.7685 | 136.2298 | 99.0839 | 305.2293 | 764.7135 | 275.4693 | 95.7195 | 96.3698 | 97.0687 | 105.4624 | 867.7738 | 901.2384 | 890.748 | 914.7284 | 901.2775 | 99.6073 | 100.4927 | 122.9916 | 99.3964 | 666.3112 | 132.9799 | 98.7608 | 345.6822 | 780.6004 | 113.721 | 38.4165 | 56.419 | 87.2465 | 128.9108 | 933.8831 | 917.6295 | 922.9721 | 773.8448 | 99.0157 | 91.2107 | 115.4327 | 236.7566 | 695.5975 | 49.133 | 75.8366 | 112.8386 | 264.5867 | 760.368 | 33.4778 | 39.0373 | 52.827 | 90.9694 | 138.2189 | 837.852 | 808.3583 | 783.9884 | 833.5182 | 803.0219 | 49.6467 | 79.4273 | 109.8934 | 226.5301 | 698.759 | 56.5521 | 91.6366 | 114.5307 | 253.645 | 823.321 | 35.2796 | 40.4652 | 59.5938 | 94.0011 | 160.9152 | 976.3235 | 951.7427 | 1009.3001 | 980.8164 | 57.4578 | 121.2035 | 91.0775 | 287.8287 | 749.2379 | 948.4199 | 989.114 | 1003.7467 |  | 1037.2598 | 1034.3481 | 1048.3354 | 930.0915 | 1032.1165 | 866.4208 |  | 1058.393 | 1005.3999 | 1024.1995 | 49.7854 | 57.8615 | 78.4432 | 953.4477 | 744.7813 | 638.0799 | 695.5166 | 298.7224 | 402.0382 | 392.1506 | 286.7717 | 0.0080232 | -0.073762 | -0.0041046 | 0.13174 | 0.016307 | -0.0042692 | 0.1169 | -0.012466 | -0.10309 | -187.8875 | 17.0825 | -187.4229 | 15.3023 | -179.3118 | 18.2097 | -179.3949 | 16.678 | 57.8046 | 17.0373 | 57.74 | 16.8854 | 3743.6289 | 3955.2993 | 1030.032 | 397.0944 | -134.1642 | 691.4306
14:20 | 3268 |  |  | -32.6604 | -27.6918 | -52.9379 | -24.3923 | -29.3172 | -40.4459 | -39.6224 | 3.5331 | 30.2875 | 19.8825 | 3.7177 |  |  |  | -43.41 | -31.8292 | -31.023 | -10.8865 |  | -45.3665 | -36.4647 | 8.411 | 24.0131 | 17.6991 | 3.0403 | 75.9227 | 247.8188 | 243.1392 | 114.6404 | 114.343 | 120.2454 | 176.1593 | 89.0607 | 134.0384 | 95.0162 | 112.1254 | 301.1697 | 807.8222 | 120.8909 | 95.6153 | 97.8071 | 100.3523 | 149.0156 | 871.3196 | 355.0779 | 854.8115 |  | 904.595 | 99.3283 | 84.2439 | 110.0972 | 276.6719 | 714.3299 | 148.5981 | 101.413 | 150.3473 | 358.1429 | 800.5135 | 99.1687 | 40.291 | 60.6551 | 91.3241 | 130.6754 | 964.5616 | 954.9703 | 980.1642 | 959.2597 | 97.4908 | 99.6952 | 135.9929 | 305.6325 | 719.587 | 60.4041 | 99.5656 | 162.5707 | 406.8149 | 779.0592 | 46.521 | 75.4636 | 92.6466 | 99.3776 | 137.4376 | 844.9288 |  | 865.3339 | 770.3078 |  | 57.4388 | 102.3783 | 131.5763 | 306.8569 | 746.6417 | 67.0305 | 101.0575 | 142.9248 | 385.8518 | 845.4528 | 36.6481 | 38.5519 | 55.4357 | 94.7177 | 149.3483 | 986.0997 | 952.5577 | 963.7068 | 970.1443 | 74.2022 | 102.2348 | 141.8326 | 290.8849 | 731.5966 |  | 999.7313 |  |  | 1012.6211 | 1020.0764 | 890.7008 | 968.8187 | 893.7571 | 969.2684 | 938.8527 | 847.4094 | 855.8142 | 855.0859 | 825.6828 | 865.0509 | 864.7646 | 1019.1082 | 1012.6153 | 976.8267 | 1011.9343 | 1002.6467 | 255.028 |  |  | 100.1542 | 227.3791 | 263.2236 | 145.2961 | 122.7929 | 111.7678 | 136.3775 | 99.0788 | 305.3519 | 764.8123 | 275.5942 | 95.6822 | 96.3025 | 97.0823 | 105.467 | 868.0989 | 900.9843 | 890.6803 | 915.3162 | 901.0438 | 99.6091 | 100.4706 | 123.0302 | 99.427 | 666.467 | 132.9893 | 98.7551 | 345.7422 | 780.7681 | 113.7079 | 38.4153 | 56.4338 | 87.2553 | 128.9372 | 933.6675 | 917.5345 | 922.6922 | 773.879 | 98.996 | 91.2656 | 115.4064 | 236.8285 | 695.6845 | 49.1727 | 75.8609 | 112.8755 | 264.7284 | 760.4405 | 33.5193 | 39.1261 | 52.8702 | 91.1578 | 138.3013 | 825.0328 | 808.6145 | 783.6799 | 833.7611 | 802.7582 | 49.6643 | 79.453 | 109.8981 | 226.6332 | 698.8361 | 56.539 | 91.6808 | 114.5888 | 253.7884 | 823.5011 | 35.2995 | 40.4998 | 59.6458 | 94.0225 | 160.9895 | 976.5054 | 951.9296 | 1009.3354 | 980.9518 | 57.4936 | 121.2777 | 91.1316 | 287.9348 | 749.3511 | 949.1572 | 989.5666 | 1005.4326 |  | 1037.1676 | 1034.5469 | 1047.5279 | 929.8219 | 1031.8355 | 866.1736 |  | 1058.3987 | 1005.3183 | 1023.5505 | 49.8002 | 57.8565 | 78.4451 | 953.7582 | 744.9526 | 638.2048 | 695.7047 | 298.9996 | 402.3902 | 392.5736 | 287.0266 | 0.0078855 | -0.074046 | -0.004289 | 0.13128 | 0.016449 | -0.0045006 | 0.10619 | -0.0068276 | -0.13448 | -187.5798 | 17.0414 | -187.2752 | 15.3639 | -179.2718 | 18.2549 | -179.2595 | 16.6493 | 58.2293 | 17.0045 | 58.0877 | 16.947 | 3803.9988 | 3955.9679 | 1029.9009 | 397.4819 | -133.8143 | 691.5787
14:20 | 3269 |  |  | -32.4442 | -27.7158 | -52.7859 | -24.3115 | -29.2848 | -40.239 | -39.542 | 3.5286 | 30.3136 | 19.8853 | 3.7199 |  |  |  | -43.1539 | -31.7137 | -30.8919 | -10.7605 |  | -45.2318 | -36.3249 | 8.3921 | 24.0091 | 17.7181 | 3.0284 | 77.011 | 247.8827 | 243.2441 | 114.6505 | 114.3828 | 120.269 | 176.1834 | 89.0459 | 134.0086 | 95.0457 | 112.1911 | 301.323 | 807.9189 | 120.7457 | 95.5978 | 97.7838 | 100.3391 | 149.0498 | 871.4741 | 355.3149 | 854.931 |  | 904.7023 | 99.3466 | 84.2784 | 110.1361 | 276.787 | 714.4501 | 148.6545 | 101.4115 | 150.3832 | 358.2786 | 800.6404 | 99.2088 | 40.3183 | 60.6665 | 91.3427 | 130.7487 | 964.4836 | 955.0786 | 980.1053 | 959.2893 | 97.5461 | 99.6992 | 136.0332 | 305.7827 | 719.7762 | 60.426 | 99.5825 | 162.6411 | 406.9508 | 779.1477 | 46.5217 | 75.4925 | 92.6725 | 99.3742 | 137.4887 | 845.3295 |  | 864.9938 | 769.7118 |  | 57.4708 | 102.3852 | 131.6051 | 307.0151 | 746.8247 | 67.0468 | 101.0578 | 142.9864 | 385.9979 | 845.5962 | 36.6764 | 38.5626 | 55.461 | 94.7637 | 149.3764 | 986.5039 | 952.7786 | 964.0215 | 970.6038 | 74.2772 | 102.2417 | 141.8714 | 290.9889 | 731.7718 |  | 1000.3236 |  |  | 1012.783 | 1020.2156 | 890.8446 | 969.0029 | 893.855 | 969.3346 | 939.3121 | 853.0788 | 859.5528 | 836.9828 | 840.3907 | 867.7995 | 863.998 | 1017.7524 | 1012.6025 | 976.8467 | 1012.0278 | 1002.7076 | 255.1599 |  |  | 100.1892 | 227.3211 | 262.9032 | 145.3977 | 122.8649 | 111.7724 | 136.4605 | 99.0839 | 305.4813 | 764.8998 | 275.7092 | 95.6461 | 96.2421 | 97.1018 | 105.4825 | 868.5966 | 900.7771 | 890.6429 | 915.6794 | 900.8495 | 99.5511 | 100.4779 | 123.0619 | 99.4238 | 666.6262 | 133.0174 | 98.7534 | 345.7919 | 780.9572 | 113.6464 | 38.4242 | 56.4678 | 87.2868 | 128.9764 | 933.4848 | 917.4799 | 922.4652 | 773.8846 | 98.9937 | 91.3168 | 115.4154 | 236.9048 | 695.7761 | 49.1899 | 75.8759 | 112.8814 | 264.8826 | 760.5247 | 33.5552 | 39.1568 | 52.9129 | 91.3358 | 138.4063 | 811.2098 | 809.1398 | 783.3707 | 834.2156 | 802.5675 | 49.6921 | 79.4785 | 109.95 | 226.748 | 698.8995 | 56.5443 | 91.6931 | 114.6241 | 253.9135 | 823.6879 | 35.3106 | 40.5338 | 59.6704 | 94.0566 | 161.0519 | 976.8727 | 952.027 | 1009.6039 | 981.1251 | 57.5056 | 121.3314 | 91.1812 | 288.001 | 749.4499 | 950.3852 | 989.8938 | 1006.6307 |  | 1037.0226 | 1034.7526 | 1046.8323 | 929.6842 | 1031.6887 | 866.0602 |  | 1058.4053 | 1005.3251 | 1022.9046 | 49.8072 | 57.8579 | 78.4629 | 953.7594 | 745.0327 | 638.3733 | 695.8754 | 299.1056 | 402.6375 | 392.7643 | 287.1368 | 0.007795 | -0.074268 | -0.0043534 | 0.13148 | 0.016203 | -0.0044269 | 0.094253 | -0.0070539 | -0.09417 | -187.5183 | 17.103 | -187.226 | 15.3578 | -179.0472 | 18.1789 | -179.0656 | 16.6698 | 58.5708 | 17.0394 | 58.4231 | 16.9121 | 3819.0176 | 3953.6799 | 1029.7801 | 397.7009 | -133.32 | 691.703
14:20 | 3270 |  |  | -32.3638 | -27.6289 | -52.5422 | -24.14 | -29.2204 | -39.9843 | -39.4728 | 3.5311 | 30.3486 | 19.8997 | 3.7198 |  |  |  | -43.2686 | -31.6182 | -30.7901 | -10.6883 |  | -45.0341 | -36.096 | 8.3858 | 23.9943 | 17.7161 | 3.0269 | 74.6818 | 247.9733 | 243.351 | 114.6854 | 114.4294 | 120.3018 | 176.2015 | 89.0593 | 133.9789 | 95.0775 | 112.2427 | 301.4445 | 808.01 | 120.6186 | 95.5893 | 97.7671 | 100.34 | 149.1096 | 871.5744 | 355.6287 | 854.9612 |  | 904.7924 | 99.3841 | 84.3084 | 110.1594 | 276.9051 | 714.5826 | 148.7061 | 101.3991 | 150.4047 | 358.4262 | 800.7511 | 99.212 | 40.355 | 60.6639 | 91.3484 | 130.8246 | 964.4885 | 955.193 | 980.0902 | 959.3207 | 97.5619 | 99.6939 | 136.0551 | 305.9241 | 719.9573 | 60.4503 | 99.5992 | 162.6978 | 407.0847 | 779.2382 | 46.5772 | 75.5132 | 92.7243 | 99.3976 | 137.5609 | 845.177 |  | 864.7207 | 768.2127 |  | 57.4992 | 102.4165 | 131.6293 | 307.1627 | 746.985 | 67.0892 | 101.074 | 143.0583 | 386.1431 | 845.7832 | 36.7161 | 38.5647 | 55.4631 | 94.8155 | 149.3999 | 986.6852 | 952.9373 | 964.3066 | 971.0158 | 74.314 | 102.2863 | 141.955 | 291.1016 | 731.9321 |  | 1001.2885 |  |  | 1012.8811 | 1020.3198 | 890.9838 | 969.1667 | 893.9311 | 969.4086 | 926.4096 | 870.2424 | 863.683 | 830.2302 | 837.1679 | 872.1765 | 862.857 | 1024.9503 | 1012.5862 | 976.8719 | 1012.1126 | 1002.738 | 255.248 |  |  | 100.224 | 227.2874 | 262.6779 | 145.3403 | 122.931 | 111.7641 | 136.5306 | 99.0954 | 305.6111 | 764.9832 | 275.8097 | 95.6099 | 96.1842 | 97.1135 | 105.4926 | 869.2118 | 900.576 | 890.6027 | 916.3952 | 900.6991 | 99.5402 | 100.4932 | 123.1037 | 99.4027 | 666.7867 | 133.0682 | 98.7465 | 345.7564 | 781.0058 | 113.6322 | 38.444 | 56.4824 | 87.3143 | 129.0302 | 933.4073 | 917.4631 | 922.3064 | 773.8723 | 98.9955 | 91.3536 | 115.4314 | 236.9852 | 695.8821 | 49.1884 | 75.8719 | 112.8811 | 265.0347 | 760.6195 | 33.7212 | 39.1681 | 52.9277 | 91.3211 | 138.5175 | 828.8073 | 809.2784 | 783.2247 | 834.6152 | 802.3564 | 49.6906 | 79.4987 | 109.9378 | 226.8484 | 698.9521 | 56.5936 | 91.6803 | 114.6503 | 254.0302 | 823.8957 | 35.3474 | 40.5494 | 59.6754 | 94.0853 | 161.0944 | 977.1282 | 952.2122 | 1009.9527 | 981.2789 | 57.5405 | 121.363 | 91.2289 | 288.0776 | 749.5643 | 951.7056 | 989.3119 | 1005.7623 |  | 1036.8284 | 1034.9892 | 1046.2507 | 929.6402 | 1031.5834 | 866.2082 |  | 1058.4035 | 1005.4925 | 1022.272 | 49.8047 | 57.8593 | 78.4908 | 954.018 | 745.0663 | 638.6069 | 696.0518 | 299.439 | 403.0525 | 393.1519 | 287.4246 | 0.0080668 | -0.074464 | -0.0043885 | 0.13156 | 0.016281 | -0.0047186 | 0.11208 | 0.0071939 | -0.10686 | -187.346 | 17.064 | -186.9675 | 15.3578 | -178.9272 | 18.2446 | -179.0225 | 16.7129 | 58.9401 | 16.986 | 58.8539 | 16.9059 | 3902.1346 | 3957.471 | 1029.6797 | 398.1022 | -132.8543 | 691.8366
14:20 | 3271 |  |  | -32.2523 | -27.4292 | -52.5908 | -24.1706 | -29.1905 | -39.9867 | -39.3236 | 3.5334 | 30.408 | 19.9253 | 3.7237 |  |  |  | -43.1745 | -31.3195 | -30.9281 | -10.7194 |  | -44.8449 | -36.0852 | 8.375 | 23.9714 | 17.7151 | 3.028 | 76.7616 | 248.0733 | 243.4466 | 114.7086 | 114.4725 | 120.3255 | 176.2109 | 89.0713 | 133.9196 | 95.1011 | 112.2649 | 301.5819 | 808.096 | 120.6025 | 95.604 | 97.7701 | 100.3352 | 149.1758 | 871.6374 | 355.7889 | 855.1458 |  | 904.83 | 99.3796 | 84.346 | 110.1887 | 277.025 | 714.7203 | 148.8053 | 101.4059 | 150.4652 | 358.547 | 800.864 | 99.2796 | 40.3997 | 60.6659 | 91.3787 | 130.8913 | 964.3516 | 955.2934 | 979.9714 | 959.2857 | 97.5382 | 99.6859 | 136.1158 | 306.0471 | 720.1237 | 60.4811 | 99.6418 | 162.7462 | 407.2207 | 779.3471 | 46.5665 | 75.5455 | 92.7693 | 99.4329 | 137.6264 | 844.7942 |  | 864.6224 | 766.3612 |  | 57.515 | 102.4126 | 131.67 | 307.2813 | 747.1235 | 67.1208 | 101.0932 | 143.1234 | 386.2931 | 845.9013 | 36.7022 | 38.6144 | 55.5192 | 94.8628 | 149.4403 | 986.781 | 952.835 | 965.0191 | 971.1009 | 74.3379 | 102.2881 | 141.9962 | 291.2168 | 732.0947 |  | 1002.3459 |  |  | 1012.9345 | 1020.3838 | 891.1717 | 969.3648 | 894.0161 | 969.4545 | 924.2257 | 881.0001 | 862.3228 | 842.4982 | 826.2578 | 878.0641 | 863.7354 | 999.5464 | 1012.6253 | 976.9065 | 1012.2529 | 1002.766 | 255.329 |  |  | 100.2522 | 227.6338 | 262.5736 | 145.1271 | 122.9912 | 111.7448 | 136.6129 | 99.093 | 305.7428 | 765.0588 | 275.9186 | 95.5575 | 96.1143 | 97.1238 | 105.4942 | 870.1505 | 900.4324 | 890.5232 | 918.5509 | 900.5424 | 99.5958 | 100.4941 | 123.1427 | 99.3643 | 666.9389 | 133.11 | 98.7496 | 345.6649 | 780.9577 | 113.6642 | 38.4827 | 56.5015 | 87.3409 | 129.0798 | 933.5118 | 917.4612 | 922.1985 | 773.8977 | 99.0043 | 91.4069 | 115.4559 | 237.07 | 695.9706 | 49.2291 | 75.8838 | 112.8785 | 265.1804 | 760.7223 | 33.8605 | 39.1883 | 52.9444 | 91.2989 | 138.613 | 833.0218 | 809.6271 | 783.0634 | 834.9881 | 802.1806 | 49.7152 | 79.5289 | 109.9766 | 226.9564 | 699.0302 | 56.6153 | 91.6383 | 114.6689 | 254.138 | 824.0982 | 35.3484 | 40.5601 | 59.7115 | 94.12 | 161.1495 | 977.1045 | 952.4212 | 1010.0483 | 981.4753 | 57.5495 | 121.4281 | 91.2587 | 288.2012 | 749.7262 | 953.0905 | 988.4747 | 1004.7138 |  | 1036.5989 | 1035.2719 | 1045.8012 | 929.6144 | 1031.3123 | 866.4116 |  | 1058.3867 | 1005.634 | 1021.6533 | 49.822 | 57.8953 | 78.4874 | 954.944 | 745.1388 | 638.8037 | 696.2291 | 299.6711 | 403.3707 | 393.4564 | 287.6983 | 0.0084535 | -0.074878 | -0.0049398 | 0.13169 | 0.016268 | -0.0041444 | 0.11849 | 0.0054018 | -0.10879 | -187.2136 | 17.1379 | -186.9244 | 15.4214 | -178.8225 | 18.2056 | -178.7856 | 16.6595 | 59.3032 | 17.0373 | 59.1524 | 16.9347 | 3966.3484 | 3957.6239 | 1029.583 | 398.4136 | -132.6046 | 691.9713
14:20 | 3272 |  |  | -32.0023 | -27.1388 | -52.4119 | -24.0609 | -29.1719 | -39.8567 | -39.2298 | 3.5431 | 30.3659 | 19.9253 | 3.7243 |  |  |  | -42.971 | -31.2264 | -30.833 | -10.6331 |  | -44.8673 | -36.0262 | 8.3363 | 23.9145 | 17.7157 | 3.0334 | 78.2715 | 248.1652 | 243.546 | 114.7279 | 114.5132 | 120.354 | 176.238 | 89.0592 | 133.8882 | 95.1059 | 112.2839 | 301.7031 | 808.1683 | 120.651 | 95.6296 | 97.7991 | 100.332 | 149.236 | 871.7199 | 355.7843 | 855.5424 |  | 905.0039 | 99.3601 | 84.3849 | 110.2042 | 277.1457 | 714.8607 | 148.8199 | 101.4199 | 150.5363 | 358.6728 | 800.9904 | 99.2638 | 40.4264 | 60.6732 | 91.4143 | 130.9466 | 964.1688 | 955.2885 | 979.899 | 959.2458 | 97.4826 | 99.6752 | 136.1708 | 306.172 | 720.2937 | 60.4715 | 99.6692 | 162.7892 | 407.3522 | 779.4534 | 46.3995 | 75.5628 | 92.7363 | 99.4289 | 137.665 | 844.8326 |  | 864.3661 | 765.4021 |  | 57.5303 | 102.3834 | 131.7047 | 307.3871 | 747.257 | 67.0765 | 101.1031 | 143.1784 | 386.4609 | 846.0013 | 36.7197 | 38.6209 | 55.5475 | 94.9097 | 149.4423 | 986.7785 | 952.8486 | 965.1398 | 971.3912 | 74.3937 | 102.2604 | 141.9922 | 291.3199 | 732.2812 |  | 1002.6259 |  |  | 1012.9565 | 1020.455 | 891.3399 | 969.5193 | 894.094 | 969.4749 | 936.7703 | 879.3342 | 849.7267 | 853.4939 | 818.1811 | 878.6757 | 856.9203 | 960.411 | 1012.6804 | 976.9481 | 1012.4317 | 1002.7961 | 255.4478 |  |  | 100.2914 | 228.2148 | 262.3982 | 145.0044 | 123.0569 | 111.7118 | 136.6915 | 99.0999 | 305.8699 | 765.139 | 276.026 | 95.5182 | 96.0481 | 97.1389 | 105.5088 | 871.1378 | 900.4403 | 890.4267 | 920.487 | 900.4252 | 99.6976 | 100.4789 | 123.1685 | 99.3454 | 667.0869 | 133.1612 | 98.7657 | 345.6103 | 781.0152 | 113.6995 | 38.5014 | 56.5273 | 87.3661 | 129.1156 | 933.7489 | 917.4831 | 922.1741 | 773.9057 | 99.0101 | 91.4809 | 115.4667 | 237.1703 | 696.0791 | 49.2468 | 75.8935 | 112.8909 | 265.3369 | 760.8192 | 33.8572 | 39.201 | 52.9729 | 91.37 | 138.6802 | 816.3033 | 810.1172 | 782.7881 | 835.4345 | 802.1306 | 49.7803 | 79.5861 | 110.022 | 227.0894 | 699.1135 | 56.6465 | 91.6012 | 114.6952 | 254.2533 | 824.3275 | 35.3269 | 40.5828 | 59.6928 | 94.1398 | 161.1933 | 977.0265 | 952.4369 | 1010.102 | 981.6332 | 57.5891 | 121.4777 | 91.309 | 288.317 | 749.8524 | 954.4928 | 988.0485 | 1003.5448 |  | 1036.3526 | 1035.5562 | 1045.4836 | 929.5511 | 1030.8786 | 866.7184 |  | 1058.3835 | 1005.8624 | 1021.0546 | 49.8593 | 57.9242 | 78.5088 | 956.3008 | 745.2568 | 638.9646 | 696.4371 | 299.9225 | 403.7089 | 393.7455 | 287.8796 | 0.0084266 | -0.07565 | -0.0044745 | 0.13211 | 0.016266 | -0.0040304 | 0.096646 | 0.0071614 | -0.099873 | -187.1429 | 17.1318 | -186.7182 | 15.3639 | -178.5794 | 18.2118 | -178.7425 | 16.7191 | 59.5586 | 17.0127 | 59.5524 | 16.8607 | 3972.6326 | 3956.0276 | 1029.5131 | 398.7272 | -132.1288 | 692.1107
14:20 | 3273 |  |  | -31.836 | -26.6973 | -52.3905 | -24.0013 | -29.0847 | -39.7727 | -39.2255 | 3.5354 | 30.3062 | 19.9347 | 3.7279 |  |  |  | -42.8653 | -31.2576 | -30.7678 | -10.5749 |  | -44.714 | -35.8897 | 8.3202 | 23.8954 | 17.7143 | 3.04 | 79.0429 | 248.2407 | 243.6567 | 114.788 | 114.5886 | 120.4078 | 176.2705 | 89.0296 | 133.969 | 95.0887 | 112.2777 | 301.7647 | 808.2324 | 120.7559 | 95.6611 | 97.8106 | 100.3376 | 149.2989 | 871.7885 | 355.9273 | 855.5616 |  | 905.2641 | 99.3711 | 84.4099 | 110.2192 | 277.2755 | 714.9862 | 148.8313 | 101.4285 | 150.5886 | 358.7924 | 801.1061 | 99.217 | 40.4258 | 60.7235 | 91.4646 | 131.0142 | 964.2328 | 955.3692 | 980.0121 | 959.3557 | 97.4984 | 99.6758 | 136.2114 | 306.2992 | 720.4613 | 60.4764 | 99.6787 | 162.8395 | 407.4882 | 779.5507 | 46.4071 | 75.5485 | 92.7011 | 99.4306 | 137.6986 | 844.7261 |  | 864.1574 | 763.8276 |  | 57.4783 | 102.3683 | 131.7196 | 307.5283 | 747.4259 | 67.1151 | 101.1269 | 143.224 | 386.5906 | 846.1095 | 36.764 | 38.6146 | 55.5489 | 94.9551 | 149.4755 | 986.701 | 952.9145 | 964.7395 | 971.6813 | 74.3523 | 102.2582 | 142.0081 | 291.4067 | 732.4699 |  | 1003.2476 |  |  | 1012.9608 | 1020.531 | 891.4564 | 969.6265 | 894.1758 | 969.4763 | 926.1861 | 875.3178 | 846.2331 | 857.0584 | 832.2018 | 877.7896 | 851.302 | 942.0099 | 1012.8422 | 976.9988 | 1012.707 | 1002.8679 | 255.5865 |  |  | 100.3406 | 228.1943 | 262.1813 | 144.9114 | 123.1247 | 111.6904 | 136.7726 | 99.1126 | 305.9819 | 765.211 | 276.1448 | 95.4857 | 95.9886 | 97.1592 | 105.519 | 871.6138 | 900.5218 | 890.4022 | 921.3248 | 900.4319 | 99.8862 | 100.4655 | 123.2008 | 99.3018 | 667.2434 | 133.2207 | 98.7512 | 345.6184 | 781.1162 | 113.7101 | 38.5054 | 56.5334 | 87.386 | 129.1339 | 934.0595 | 917.5101 | 922.2235 | 773.935 | 98.9873 | 91.5337 | 115.4805 | 237.2651 | 696.2095 | 49.2525 | 75.8765 | 112.8926 | 265.4768 | 760.903 | 33.934 | 39.2453 | 52.9832 | 91.471 | 138.6889 | 813.4158 | 810.654 | 782.5786 | 835.8923 | 802.1321 | 49.7991 | 79.6201 | 110.0368 | 227.2101 | 699.1841 | 56.6745 | 91.6104 | 114.724 | 254.3684 | 824.5712 | 35.3565 | 40.5897 | 59.7105 | 94.1699 | 161.237 | 976.824 | 952.3972 | 1010.0692 | 981.673 | 57.6862 | 121.4766 | 91.3554 | 288.4095 | 749.9735 | 956.0034 | 988.931 | 1002.0941 |  | 1036.0895 | 1035.8868 | 1045.3316 | 929.4427 | 1030.3866 | 867.1131 |  | 1058.3933 | 1006.1568 | 1020.5183 | 49.8866 | 57.9097 | 78.5241 | 957.8464 | 745.36 | 639.2687 | 696.5368 | 300.1654 | 404.0721 | 394.1164 | 288.0846 | 0.0090765 | -0.075253 | -0.0047414 | 0.13221 | 0.016534 | -0.0042262 | 0.092115 | -0.00068498 | -0.10525 | -186.8936 | 17.1502 | -186.6167 | 15.4153 | -178.5241 | 18.2323 | -178.5056 | 16.639 | 60.0417 | 17.0045 | 59.9124 | 16.9141 | 3907.4984 | 3956.3984 | 1029.4835 | 399.0942 | -131.7232 | 692.3143
14:20 | 3274 |  |  | -31.691 | -26.3713 | -52.2437 | -23.9095 | -29.0272 | -39.62 | -39.0312 | 3.5255 | 30.2599 | 19.9466 | 3.7283 |  |  |  | -42.7668 | -31.121 | -30.2711 | -10.466 |  | -44.5739 | -35.6915 | 8.3132 | 23.8772 | 17.7122 | 3.0397 | 77.7713 | 248.3133 | 243.7581 | 114.8948 | 114.6992 | 120.4619 | 176.3053 | 89.0153 | 134.0608 | 95.0889 | 112.2861 | 301.8833 | 808.3197 | 120.8939 | 95.6764 | 97.8176 | 100.3782 | 149.3537 | 871.8721 | 356.0325 | 855.5709 |  | 905.4804 | 99.3608 | 84.4295 | 110.2572 | 277.3985 | 715.1154 | 148.8339 | 101.4359 | 150.6303 | 358.9087 | 801.2233 | 99.2625 | 40.4071 | 60.7522 | 91.5048 | 131.0706 | 964.5207 | 955.6193 | 980.2705 | 959.6455 | 97.5024 | 99.7002 | 136.2599 | 306.4142 | 720.6399 | 60.5182 | 99.6884 | 162.9238 | 407.6228 | 779.6752 | 46.5388 | 75.5971 | 92.7118 | 99.4452 | 137.7811 | 844.6144 |  | 864.0385 | 760.5012 |  | 57.4863 | 102.3553 | 131.7482 | 307.6465 | 747.5631 | 67.1342 | 101.1225 | 143.287 | 386.7459 | 846.1909 | 36.7218 | 38.6582 | 55.6036 | 94.988 | 149.5577 | 986.5361 | 952.9108 | 965.0045 | 971.8428 | 74.3959 | 102.2565 | 142.0456 | 291.5153 | 732.6525 |  | 1003.2994 |  |  | 1012.9534 | 1020.5291 | 891.6024 | 969.7074 | 894.2944 | 969.4843 | 922.332 | 876.4314 | 855.2492 | 860.4484 | 845.2413 | 877.1093 | 850.1602 | 933.0601 | 1013.1624 | 977.055 | 1013.0567 | 1002.9792 | 255.7263 |  |  | 100.3724 | 227.4882 | 261.887 | 144.6943 | 123.1887 | 111.6768 | 136.8511 | 99.1018 | 306.0873 | 765.2704 | 276.2672 | 95.4242 | 95.903 | 97.1764 | 105.5199 | 871.9823 | 900.6735 | 890.4132 | 922.2386 | 900.5417 | 100.1189 | 100.4731 | 123.2366 | 99.3277 | 667.3939 | 133.2553 | 98.7393 | 345.6572 | 781.2277 | 113.7255 | 38.5128 | 56.5443 | 87.4093 | 129.1684 | 934.4858 | 917.5475 | 922.3216 | 774.0303 | 98.984 | 91.5697 | 115.4853 | 237.3587 | 696.3299 | 49.2843 | 75.8977 | 112.9193 | 265.5943 | 761.0085 | 33.8574 | 39.2966 | 52.961 | 91.4621 | 138.674 | 814.8647 | 811.6082 | 782.3768 | 836.5684 | 802.0955 | 49.8041 | 79.6371 | 110.064 | 227.3124 | 699.293 | 56.7115 | 91.6624 | 114.7416 | 254.4797 | 824.804 | 35.3724 | 40.6144 | 59.7523 | 94.209 | 161.295 | 976.4723 | 952.3459 | 1009.7936 | 981.7555 | 57.6897 | 121.5386 | 91.3702 | 288.5162 | 750.1214 | 958.0771 | 989.8014 | 1000.3571 |  | 1035.8193 | 1036.2441 | 1045.3406 | 929.425 | 1030.1092 | 867.6089 |  | 1058.4217 | 1006.464 | 1020.0408 | 49.8744 | 57.9415 | 78.5289 | 960.3221 | 745.5278 | 639.5032 | 696.7018 | 300.4134 | 404.3568 | 394.4435 | 288.2932 | 0.0086112 | -0.076118 | -0.0050392 | 0.13231 | 0.016428 | -0.004292 | 0.10088 | 0.0055321 | -0.11156 | -186.8106 | 17.2242 | -186.5305 | 15.4173 | -178.2933 | 18.222 | -178.3856 | 16.6842 | 60.2663 | 17.0702 | 60.2078 | 16.9018 | 3811.3629 | 3957.4238 | 1029.4766 | 399.4002 | -131.0353 | 692.5155
14:20 | 3275 |  |  | -31.5622 | -26.0219 | -52.1915 | -23.8593 | -28.8385 | -39.3536 | -38.8853 | 3.5224 | 30.2511 | 19.9647 | 3.7292 |  |  |  | -42.5958 | -30.8804 | -29.9803 | -10.3985 |  | -44.3601 | -35.4923 | 8.3088 | 23.8621 | 17.7155 | 3.0343 | 75.9057 | 248.3779 | 243.847 | 114.9589 | 114.785 | 120.4934 | 176.3283 | 89.0354 | 134.147 | 95.1021 | 112.3326 | 302.0374 | 808.4159 | 121.0006 | 95.6558 | 97.806 | 100.3977 | 149.4194 | 872.0688 | 355.8099 | 855.9922 |  | 905.8267 | 99.3486 | 84.4682 | 110.2936 | 277.5178 | 715.2504 | 148.8442 | 101.4436 | 150.6701 | 359.0418 | 801.3493 | 99.2796 | 40.4234 | 60.7597 | 91.5284 | 131.1314 | 964.8927 | 955.8968 | 980.692 | 959.9711 | 97.5122 | 99.7022 | 136.2981 | 306.5426 | 720.8279 | 60.5502 | 99.7036 | 162.9994 | 407.7623 | 779.8132 | 46.5518 | 75.6443 | 92.7422 | 99.4399 | 137.8133 | 844.4172 |  | 863.8734 | 757.4581 |  | 57.5736 | 102.3601 | 131.7887 | 307.7726 | 747.707 | 67.0799 | 101.1302 | 143.3441 | 386.9099 | 846.3688 | 36.7433 | 38.672 | 55.6285 | 95.0518 | 149.5912 | 986.2917 | 952.8649 | 964.9479 | 971.8707 | 74.4831 | 102.2503 | 142.0704 | 291.6305 | 732.8309 |  | 1001.404 |  |  | 1012.9556 | 1020.5091 | 891.7493 | 969.7498 | 894.4778 | 969.5278 | 929.0408 | 878.7341 | 857.8717 | 862.2546 | 848.1993 | 876.8195 | 851.6267 | 934.7639 | 1013.4816 | 977.1213 | 1013.379 | 1003.072 | 255.8559 |  |  | 100.3979 | 227.1482 | 261.5743 | 144.5428 | 123.2569 | 111.6809 | 136.9338 | 99.1003 | 306.2077 | 765.3269 | 276.3764 | 95.3767 | 95.8242 | 97.1806 | 105.5286 | 872.8193 | 900.8859 | 890.4478 | 923.5479 | 900.6452 | 100.6134 | 100.4808 | 123.2651 | 99.3829 | 667.5458 | 133.281 | 98.7465 | 345.6969 | 781.3691 | 113.735 | 38.5146 | 56.5752 | 87.4269 | 129.2187 | 935.0325 | 917.6437 | 922.4885 | 774.0939 | 99.0005 | 91.6 | 115.4903 | 237.477 | 696.4337 | 49.2919 | 75.9414 | 112.9768 | 265.6659 | 761.1072 | 33.734 | 39.3258 | 52.932 | 91.4133 | 138.6456 | 816.5817 | 812.3584 | 782.2793 | 837.1386 | 802.0251 | 49.8168 | 79.6657 | 110.1 | 227.4116 | 699.4172 | 56.7484 | 91.7403 | 114.7679 | 254.5933 | 825.0391 | 35.3636 | 40.6574 | 59.7562 | 94.2467 | 161.3471 | 976.2328 | 952.188 | 1009.4301 | 981.831 | 57.6732 | 121.6314 | 91.4019 | 288.6477 | 750.2739 | 960.0968 | 989.8345 | 999.4353 |  | 1035.5797 | 1036.5412 | 1045.4942 | 929.4257 | 1030.0272 | 868.264 |  | 1058.4745 | 1006.8144 | 1019.6329 | 49.8963 | 57.9399 | 78.5435 | 961.6147 | 745.7413 | 639.6689 | 696.8859 | 300.6283 | 404.7341 | 394.7299 | 288.5313 | 0.0092243 | -0.076032 | -0.0048058 | 0.13326 | 0.01607 | -0.0045482 | 0.10253 | 0.0061545 | -0.10831 | -186.5798 | 17.1585 | -186.3213 | 15.4502 | -178.2164 | 18.2631 | -178.2164 | 16.6308 | 60.7309 | 16.9778 | 60.6078 | 16.9182 | 3882.5487 | 3956.4581 | 1029.5002 | 399.732 | -130.3259 | 692.7051
14:20 | 3276 |  |  | -31.4381 | -25.6196 | -52.0084 | -23.8069 | -28.7286 | -39.2266 | -38.7968 | 3.5234 | 30.2759 | 19.9852 | 3.7301 |  |  |  | -42.4404 | -30.612 | -29.7978 | -10.3444 |  | -44.2362 | -35.2391 | 8.3106 | 23.8594 | 17.7123 | 3.0303 | 74.9052 | 248.4223 | 243.9455 | 114.9858 | 114.8415 | 120.5237 | 176.353 | 89.1279 | 134.2766 | 95.1204 | 112.373 | 302.1873 | 808.4963 | 121.0952 | 95.6465 | 97.7931 | 100.3618 | 149.4735 | 872.348 | 355.8751 | 856.1685 |  | 906.1821 | 99.3785 | 84.5074 | 110.3182 | 277.6376 | 715.4 | 148.8498 | 101.4442 | 150.7077 | 359.1827 | 801.4736 | 99.2732 | 40.5128 | 60.7591 | 91.5278 | 131.2098 | 965.1583 | 956.0979 | 980.9256 | 960.2163 | 97.5238 | 99.6928 | 136.3332 | 306.6815 | 721.0042 | 60.5471 | 99.7461 | 163.0553 | 407.9102 | 779.9211 | 46.5488 | 75.69 | 92.8136 | 99.4473 | 137.8564 | 844.1602 |  | 863.543 | 757.5473 |  | 57.618 | 102.3606 | 131.7966 | 307.9005 | 747.844 | 67.2503 | 101.1564 | 143.4047 | 387.0388 | 846.5658 | 36.7937 | 38.6657 | 55.6162 | 95.1204 | 149.5722 | 986.0137 | 952.8229 | 965.0195 | 971.7791 | 74.5085 | 102.2716 | 142.1136 | 291.7384 | 733.009 |  | 999.4348 |  |  | 1013.0039 | 1020.5162 | 891.8589 | 969.7686 | 894.7187 | 969.6163 | 923.6486 | 878.5399 | 855.0049 | 857.9261 | 864.3922 | 873.9128 | 837.4351 | 941.5965 | 1013.6987 | 977.1938 | 1013.6295 | 1003.14 | 255.9652 |  |  | 100.4348 | 227.061 | 261.4676 | 144.5733 | 123.331 | 111.6697 | 136.9555 | 99.1075 | 306.3454 | 765.3771 | 276.4809 | 95.3482 | 95.7736 | 97.1814 | 105.5339 | 873.3934 | 901.1 | 890.4882 | 924.4902 | 900.698 | 101.5394 | 100.4871 | 123.3092 | 99.3474 | 667.7053 | 133.3268 | 98.7561 | 345.7559 | 781.4852 | 113.7706 | 38.5459 | 56.5977 | 87.4511 | 129.2548 | 935.6222 | 917.7786 | 922.6929 | 774.1173 | 99.0046 | 91.6646 | 115.5287 | 237.5692 | 696.5611 | 49.289 | 75.9611 | 113.0218 | 265.7248 | 761.1875 | 33.64 | 39.3819 | 52.9191 | 91.5645 | 138.6285 | 832.0485 | 812.3849 | 782.3378 | 837.5171 | 801.9514 | 49.8377 | 79.6748 | 110.0681 | 227.5009 | 699.5339 | 56.7635 | 91.8578 | 114.7809 | 254.693 | 825.2574 | 35.4043 | 40.6708 | 59.7814 | 94.2863 | 161.4053 | 976.0739 | 952.0759 | 1009.1563 | 981.8638 | 57.7206 | 121.6562 | 91.4458 | 288.7605 | 750.4154 | 961.3763 | 991.3493 | 999.3622 |  | 1035.3641 | 1036.8496 | 1045.8272 | 929.3595 | 1029.9958 | 869.0223 |  | 1058.5322 | 1007.0742 | 1019.2383 | 49.9256 | 57.9485 | 78.5492 | 961.5604 | 745.8921 | 639.788 | 697.0389 | 300.8827 | 405.0132 | 395.0794 | 288.7904 | 0.0085716 | -0.076741 | -0.0048678 | 0.13319 | 0.015921 | -0.0045664 | 0.11133 | 0.0079337 | -0.10668 | -186.5213 | 17.2303 | -186.2844 | 15.4584 | -178.0625 | 18.2385 | -178.0717 | 16.6369 | 61.0202 | 17.0578 | 60.8878 | 16.9408 | 3805.3096 | 3956.6779 | 1029.5507 | 400.0463 | -129.6885 | 692.8401
14:20 | 3277 |  |  | -31.5901 | -25.4665 | -52.2168 | -23.7981 | -28.6903 | -39.1743 | -38.7239 | 3.5388 | 30.2675 | 19.9947 | 3.7331 |  |  |  | -42.5628 | -30.2254 | -29.7555 | -10.2777 |  | -44.2451 | -35.2203 | 8.2818 | 23.8241 | 17.7136 | 3.0218 | 74.7841 | 248.5143 | 244.0573 | 115.0275 | 114.8935 | 120.5593 | 176.3891 | 89.2169 | 134.3659 | 95.1148 | 112.4086 | 302.3112 | 808.5588 | 121.1807 | 95.6525 | 97.7892 | 100.3477 | 149.5157 | 872.6442 | 356.5608 | 856.1219 |  | 906.3927 | 99.3906 | 84.5245 | 110.35 | 277.7611 | 715.5408 | 148.8663 | 101.4592 | 150.7579 | 359.3024 | 801.5962 | 99.255 | 40.4829 | 60.792 | 91.5726 | 131.2612 | 965.3146 | 956.25 | 981.0565 | 960.456 | 97.5215 | 99.7 | 136.3904 | 306.799 | 721.1678 | 60.5656 | 99.7797 | 163.1035 | 408.0393 | 780.0139 | 46.5565 | 75.6871 | 92.8075 | 99.4548 | 137.9057 | 844.2133 |  | 863.3622 | 755.8245 |  | 57.6253 | 102.3707 | 131.8386 | 308.0293 | 747.9764 | 67.3754 | 101.1715 | 143.4559 | 387.1808 | 846.7037 | 36.8117 | 38.6756 | 55.6336 | 95.1587 | 149.5874 | 985.8291 | 952.768 | 965.841 | 971.6742 | 74.5163 | 102.3116 | 142.1941 | 291.848 | 733.1847 |  | 998.9138 |  |  | 1013.1032 | 1020.5165 | 891.9334 | 969.7512 | 894.9946 | 969.7351 | 923.4291 | 876.7962 | 844.9566 | 841.9197 | 866.8453 | 864.1503 | 825.72 | 944.5878 | 1013.7993 | 977.2616 | 1013.7587 | 1003.1798 | 256.0792 |  |  | 100.4727 | 226.9009 | 261.3122 | 144.5971 | 123.4105 | 111.637 | 136.9069 | 99.1144 | 306.4666 | 765.4271 | 276.5926 | 95.3072 | 95.7261 | 97.2075 | 105.5366 | 872.8633 | 901.3082 | 890.5583 | 923.8104 | 900.7123 | 102.4757 | 100.4918 | 123.344 | 99.277 | 667.8629 | 133.378 | 98.7663 | 345.851 | 781.5603 | 113.8406 | 38.5789 | 56.627 | 87.4806 | 129.2921 | 936.1644 | 917.8859 | 922.88 | 774.187 | 98.9979 | 91.74 | 115.5134 | 237.6312 | 696.6974 | 49.297 | 75.9884 | 113.0578 | 265.8384 | 761.2952 | 33.5747 | 39.392 | 52.9264 | 91.8379 | 138.6566 | 851.5706 | 812.4512 | 782.4077 | 838.0411 | 801.8983 | 49.8744 | 79.7215 | 110.0381 | 227.6045 | 699.6859 | 56.7804 | 92.0035 | 114.8002 | 254.8065 | 825.482 | 35.4599 | 40.6542 | 59.8461 | 94.3245 | 161.4734 | 975.9732 | 951.9929 | 1008.9054 | 981.9445 | 57.7716 | 121.6664 | 91.4598 | 288.8784 | 750.5762 | 962.5431 | 993.3019 | 999.3921 |  | 1035.1517 | 1037.1429 | 1046.2809 | 929.3436 | 1030.1732 | 869.8506 |  | 1058.5996 | 1007.3539 | 1018.8818 | 49.9182 | 57.991 | 78.5541 | 960.5767 | 746.05 | 640.1665 | 697.1787 | 301.1427 | 405.3315 | 395.3273 | 288.9767 | 0.0082333 | -0.077165 | -0.0054363 | 0.13308 | 0.01571 | -0.0045992 | 0.10685 | -0.0011977 | -0.11295 | -186.3059 | 17.1708 | -186.0321 | 15.4399 | -177.8902 | 18.2836 | -177.9702 | 16.6308 | 61.4448 | 16.9757 | 61.3556 | 16.9018 | 3761.7006 | 3956.2244 | 1029.6288 | 400.3294 | -129.584 | 693.1082
14:20 | 3278 |  |  | -31.4562 | -25.2323 | -52.158 | -23.7666 | -28.6537 | -39.1946 | -38.7869 | 3.5574 | 29.866 | 19.8966 | 3.751 |  |  |  | -42.6407 | -29.956 | -29.5837 | -10.2559 |  | -44.1046 | -35.2182 | 8.246 | 23.7782 | 17.7086 | 3.0244 | 76.8212 | 248.6526 | 244.1613 | 115.0883 | 114.9594 | 120.5982 | 176.4143 | 89.2534 | 134.449 | 95.1119 | 112.4283 | 302.3976 | 808.6063 | 121.2565 | 95.6682 | 97.7866 | 100.37 | 149.5724 | 872.9204 | 357.2361 | 856.2949 |  | 906.6188 | 99.3702 | 84.545 | 110.3931 | 277.8868 | 715.6796 | 148.8725 | 101.469 | 150.8113 | 359.4254 | 801.7233 | 99.2818 | 40.4405 | 60.8107 | 91.6152 | 131.3078 | 965.606 | 956.5196 | 981.2683 | 960.74 | 97.4917 | 99.7008 | 136.4568 | 306.9198 | 721.3448 | 60.6154 | 99.7859 | 163.1612 | 408.1702 | 780.1173 | 46.6088 | 75.6644 | 92.7954 | 99.4408 | 137.9416 | 844.2037 |  | 863.1391 | 753.2628 |  | 57.6437 | 102.4032 | 131.8888 | 308.1623 | 748.1291 | 67.3119 | 101.1815 | 143.5033 | 387.3325 | 846.8148 | 36.8404 | 38.7103 | 55.681 | 95.2114 | 149.6638 | 985.7393 | 952.7677 | 966.7762 | 971.7549 | 74.5409 | 102.3162 | 142.2617 | 291.9564 | 733.3437 |  | 999.7234 |  |  | 1013.2361 | 1020.509 | 891.9884 | 969.7193 | 895.2324 | 969.8435 | 927.9694 | 877.7255 | 829.9988 | 831.1518 | 863.6015 | 847.0623 | 838.8554 | 949.9948 | 1013.7918 | 977.3166 | 1013.747 | 1003.1799 | 256.1763 |  |  | 100.5076 | 226.7308 | 261.1174 | 144.5362 | 123.4876 | 111.595 | 136.8903 | 99.1249 | 306.5717 | 765.47 | 276.6944 | 95.255 | 95.6501 | 97.2268 | 105.545 | 871.8256 | 901.4682 | 890.6453 | 922.0201 | 900.6499 | 103.1987 | 100.48 | 123.3632 | 99.2626 | 668.0115 | 133.4432 | 98.7588 | 345.9548 | 781.6695 | 113.9267 | 38.6026 | 56.6618 | 87.5226 | 129.3459 | 936.6233 | 917.9599 | 923.0392 | 774.3123 | 99.0013 | 91.7902 | 115.4569 | 237.7118 | 696.8096 | 49.3243 | 76.0314 | 113.1072 | 265.9904 | 761.4326 | 33.5758 | 39.356 | 52.9376 | 92.0923 | 138.7004 | 857.5072 | 813.3802 | 782.3148 | 838.7893 | 801.8536 | 49.8593 | 79.7698 | 110.0295 | 227.7185 | 699.8339 | 56.8135 | 92.1273 | 114.7912 | 254.9111 | 825.6873 | 35.4583 | 40.6488 | 59.8711 | 94.3572 | 161.5179 | 975.6745 | 951.9422 | 1008.5733 | 981.9475 | 57.8447 | 121.6677 | 91.4744 | 289.0014 | 750.7331 | 964.4893 | 994.7294 | 998.1669 |  | 1034.9178 | 1037.331 | 1046.7641 | 929.4896 | 1030.6823 | 870.6476 |  | 1058.6445 | 1007.4817 | 1018.5775 | 49.9671 | 58.0085 | 78.5537 | 959.8483 | 746.2069 | 640.3702 | 697.3635 | 301.3883 | 405.7019 | 395.6985 | 289.2588 | 0.0088495 | -0.077645 | -0.0054577 | 0.13314 | 0.015939 | -0.004453 | 0.1026 | 0.0099775 | -0.11533 | -186.2136 | 17.2262 | -185.9797 | 15.4892 | -177.7825 | 18.2487 | -177.7763 | 16.6 | 61.7587 | 17.0065 | 61.6325 | 16.8956 | 3896.6616 | 3956.0344 | 1029.6827 | 400.7002 | -129.3022 | 693.2885
14:21 | 3279 |  |  | -31.3143 | -24.9281 | -52.102 | -23.6889 | -28.6306 | -39.1426 | -38.6297 | 3.5336 | 29.802 | 19.8697 | 3.7593 |  |  |  | -42.5165 | -29.6456 | -29.3616 | -10.1471 |  | -43.9406 | -34.8233 | 8.2183 | 23.75 | 17.7026 | 3.0194 | 75.0318 | 248.7566 | 244.2643 | 115.1215 | 115.0045 | 120.6171 | 176.4454 | 89.2979 | 134.4956 | 95.1258 | 112.4387 | 302.5324 | 808.6709 | 121.325 | 95.6806 | 97.7885 | 100.3692 | 149.6472 | 873.1849 | 357.65 | 856.6431 |  | 906.8826 | 99.3407 | 84.5818 | 110.4275 | 277.9929 | 715.8161 | 148.8683 | 101.4471 | 150.8369 | 359.554 | 801.845 | 99.267 | 40.4996 | 60.7925 | 91.6174 | 131.3788 | 965.79 | 956.7981 | 981.375 | 960.9625 | 97.4686 | 99.6978 | 136.5007 | 307.0542 | 721.5214 | 60.6333 | 99.8071 | 163.2299 | 408.3031 | 780.2443 | 46.6186 | 75.7399 | 92.8451 | 99.4533 | 137.9744 | 844.0853 |  | 862.7903 | 757.6396 |  | 57.6424 | 102.3986 | 131.9166 | 308.2647 | 748.2401 | 67.3009 | 101.1753 | 143.5622 | 387.4864 | 846.9335 | 36.8349 | 38.7491 | 55.7081 | 95.2736 | 149.6984 | 985.6268 | 952.7359 | 967.5191 | 971.5653 | 74.5977 | 102.2899 | 142.2801 | 292.065 | 733.5135 |  | 1000.9915 |  |  | 1013.3803 | 1020.5085 | 892.042 | 969.6635 | 895.3985 | 969.8973 | 928.7839 | 877.7478 | 825.3973 | 829.9908 | 859.164 | 842.7747 | 845.7325 | 943.4557 | 1013.7724 | 977.3571 | 1013.685 | 1003.181 | 256.2711 |  |  | 100.5453 | 226.5829 | 260.7711 | 144.2783 | 123.5582 | 111.573 | 136.9262 | 99.1243 | 306.6882 | 765.5168 | 276.7981 | 95.226 | 95.568 | 97.2388 | 105.5736 | 870.9211 | 901.4984 | 890.6917 | 920.4294 | 900.5118 | 103.9824 | 100.4753 | 123.3991 | 99.2718 | 668.1659 | 133.4929 | 98.7472 | 346.0539 | 781.7929 | 114.0079 | 38.6159 | 56.6678 | 87.5489 | 129.3951 | 936.9764 | 918.0083 | 923.1722 | 774.4265 | 99.0027 | 91.8596 | 115.4388 | 237.775 | 696.9034 | 49.3368 | 76.0527 | 113.137 | 266.1584 | 761.558 | 33.4881 | 39.3583 | 52.9251 | 92.2449 | 138.7345 | 851.1479 | 814.547 | 782.1263 | 839.713 | 801.8527 | 49.8204 | 79.8001 | 110.0255 | 227.8455 | 699.9895 | 56.889 | 92.2152 | 114.8023 | 255.0086 | 825.8942 | 35.4377 | 40.6639 | 59.8656 | 94.3791 | 161.5607 | 975.1464 | 951.8347 | 1008.0774 | 981.95 | 57.8947 | 121.6617 | 91.5161 | 289.096 | 750.8437 | 966.8328 | 996.0091 | 996.3763 |  | 1034.6186 | 1037.5485 | 1047.3377 | 929.8485 | 1030.9964 | 871.4673 |  | 1058.6622 | 1007.6303 | 1018.3081 | 49.9872 | 58.0172 | 78.5618 | 959.9095 | 746.4238 | 640.5268 | 697.485 | 301.6781 | 406.1075 | 396.0905 | 289.4503 | 0.0087106 | -0.078132 | -0.0051744 | 0.13321 | 0.016082 | -0.0040988 | 0.096265 | -0.0025234 | -0.10339 | -186.0567 | 17.1934 | -185.7459 | 15.4481 | -177.5302 | 18.2446 | -177.6317 | 16.6185 | 62.1433 | 16.9819 | 62.1002 | 16.8505 | 3847.6673 | 3955.8617 | 1029.7493 | 401.099 | -128.6613 | 693.4753
14:21 | 3280 |  |  | -31.3392 | -24.6774 | -52.1124 | -23.5068 | -28.5873 | -39.1744 | -38.5905 | 3.5296 | 29.7483 | 19.8535 | 3.7685 |  |  |  | -42.3971 | -29.6286 | -29.4648 | -10.1118 |  | -43.9184 | -34.8248 | 8.1038 | 23.6617 | 17.7016 | 3.0148 | 76.4963 | 248.8484 | 244.3816 | 115.1331 | 115.0576 | 120.6473 | 176.4694 | 89.3124 | 134.5396 | 95.1443 | 112.4682 | 302.6777 | 808.7573 | 121.3644 | 95.6794 | 97.7784 | 100.3261 | 149.7261 | 873.447 | 357.9076 | 856.9981 |  | 907.1968 | 99.3221 | 84.6236 | 110.4543 | 278.1068 | 715.9484 | 148.9288 | 101.4394 | 150.8803 | 359.6716 | 801.9615 | 99.2296 | 40.5307 | 60.8171 | 91.6683 | 131.4587 | 965.8943 | 956.9538 | 981.4746 | 961.1398 | 97.493 | 99.69 | 136.5427 | 307.1943 | 721.6849 | 60.6406 | 99.8335 | 163.2864 | 408.4361 | 780.3538 | 46.5558 | 75.7956 | 92.8607 | 99.4582 | 138.0251 | 844.1894 |  | 862.5519 | 762.6471 |  | 57.6502 | 102.3714 | 131.9421 | 308.3814 | 748.3575 | 67.3079 | 101.1517 | 143.608 | 387.6248 | 847.0554 | 36.8307 | 38.7626 | 55.7258 | 95.3233 | 149.6882 | 985.496 | 952.6262 | 967.9521 | 971.1834 | 74.6576 | 102.2556 | 142.2688 | 292.1542 | 733.6954 |  | 1001.646 |  |  | 1013.5172 | 1020.4851 | 892.1035 | 969.6167 | 895.5026 | 969.8765 | 928.7733 | 874.1323 | 834.152 | 824.4814 | 849.3059 | 851.9719 | 832.1135 | 928.6359 | 1013.8163 | 977.3899 | 1013.6613 | 1003.2046 | 256.3781 |  |  | 100.577 | 226.4471 | 260.5289 | 144.1445 | 123.6359 | 111.5507 | 137.0075 | 99.117 | 306.8142 | 765.5697 | 276.9206 | 95.1804 | 95.5058 | 97.2561 | 105.5857 | 870.1353 | 901.3503 | 890.699 | 918.9907 | 900.3536 | 104.8081 | 100.4892 | 123.4402 | 99.2378 | 668.3272 | 133.5163 | 98.7562 | 346.1512 | 781.8886 | 114.0225 | 38.6124 | 56.6784 | 87.5603 | 129.4323 | 937.3003 | 918.0612 | 923.3126 | 774.5793 | 98.9907 | 91.9219 | 115.4267 | 237.8424 | 696.9998 | 49.3182 | 76.084 | 113.1695 | 266.341 | 761.6763 | 33.5746 | 39.3949 | 52.9307 | 92.3296 | 138.7943 | 849.3026 | 815.3459 | 782.0727 | 840.3776 | 801.9054 | 49.8529 | 79.8537 | 110.1189 | 227.9738 | 700.2084 | 56.9285 | 92.2798 | 114.85 | 255.145 | 826.1188 | 35.4373 | 40.7088 | 59.8757 | 94.4141 | 161.6163 | 975.0454 | 951.6067 | 1007.5407 | 982.0238 | 57.9247 | 121.6995 | 91.5555 | 289.1815 | 750.9602 | 968.8142 | 996.4961 | 997.1936 |  | 1034.2329 | 1037.7664 | 1047.9641 | 930.2764 | 1031.4904 | 872.436 |  | 1058.6646 | 1007.7086 | 1018.0901 | 49.9828 | 58.0093 | 78.5875 | 960.6272 | 746.6312 | 640.6027 | 697.6977 | 301.9109 | 406.3752 | 396.3587 | 289.6735 | 0.0091906 | -0.078608 | -0.0052125 | 0.13373 | 0.016532 | -0.0041357 | 0.1158 | 0.0065647 | -0.11165 | -185.9244 | 17.2118 | -185.6782 | 15.5241 | -177.4532 | 18.261 | -177.4871 | 16.6082 | 62.5033 | 17.0106 | 62.3833 | 16.91 | 3778.7234 | 3956.7871 | 1029.8036 | 401.367 | -128.5 | 693.6169
14:21 | 3281 |  |  | -31.2553 | -24.5559 | -52.0607 | -23.4813 | -28.4669 | -39.0242 | -38.4539 | 3.508 | 29.7309 | 19.8483 | 3.7765 |  |  |  | -42.4948 | -29.5077 | -29.3833 | -10.0453 |  | -43.7269 | -34.6947 | 8.0314 | 23.602 | 17.6965 | 3.015 | 75.1324 | 248.9646 | 244.4819 | 115.1988 | 115.139 | 120.6902 | 176.489 | 89.2941 | 134.6445 | 95.1507 | 112.4854 | 302.7865 | 808.8349 | 121.3541 | 95.6871 | 97.7615 | 100.3276 | 149.7845 | 873.6914 | 358.1516 | 857.264 |  | 907.5051 | 99.3585 | 84.6597 | 110.4821 | 278.2272 | 716.098 | 149.0304 | 101.4612 | 150.9279 | 359.7926 | 802.0771 | 99.2433 | 40.5076 | 60.8747 | 91.7284 | 131.5224 | 966.1054 | 957.1265 | 981.5808 | 961.3416 | 97.5373 | 99.6888 | 136.5953 | 307.3274 | 721.8564 | 60.6487 | 99.8466 | 163.3461 | 408.5764 | 780.4517 | 46.5834 | 75.7555 | 92.8412 | 99.445 | 138.0914 | 845.0586 |  | 862.2654 | 764.4558 |  | 57.6602 | 102.3688 | 131.9624 | 308.5212 | 748.5236 | 67.3665 | 101.1604 | 143.6661 | 387.7789 | 847.1613 | 36.8286 | 38.7716 | 55.7605 | 95.3958 | 149.7088 | 985.7105 | 952.5284 | 968.0544 | 971.1643 | 74.6963 | 102.2615 | 142.3009 | 292.2493 | 733.8612 |  | 1001.5475 |  |  | 1013.6329 | 1020.4277 | 892.1639 | 969.5898 | 895.5488 | 969.8504 | 927.9769 | 864.4004 | 837.2396 | 826.8746 | 847.7414 | 854.0574 | 835.8099 | 923.1745 | 1013.9354 | 977.4153 | 1013.6904 | 1003.2469 | 256.4986 |  |  | 100.6092 | 226.3155 | 260.6113 | 144.1712 | 123.7222 | 111.467 | 137.0882 | 99.107 | 306.9215 | 765.6175 | 277.0405 | 95.1138 | 95.421 | 97.2624 | 105.5917 | 869.8739 | 901.1941 | 890.7025 | 919.1433 | 900.1332 | 105.488 | 100.5007 | 123.478 | 99.2443 | 668.4849 | 133.5575 | 98.7563 | 346.2678 | 781.9837 | 114.0161 | 38.6098 | 56.7079 | 87.5859 | 129.4546 | 937.5692 | 918.1408 | 923.4719 | 774.794 | 98.9846 | 91.9858 | 115.4494 | 237.9307 | 697.0917 | 49.3459 | 76.123 | 113.1891 | 266.4564 | 761.7834 | 33.7341 | 39.3987 | 52.9858 | 92.5356 | 138.8983 | 844.8717 | 816.3609 | 781.9481 | 840.8643 | 802.0535 | 49.906 | 79.9008 | 110.1648 | 228.0869 | 700.4203 | 56.9314 | 92.3192 | 114.8933 | 255.2796 | 826.3353 | 35.4801 | 40.7475 | 59.9068 | 94.4502 | 161.6748 | 975.2112 | 951.5441 | 1007.4195 | 982.1121 | 57.9518 | 121.7604 | 91.5904 | 289.2714 | 751.0705 | 970.788 | 996.493 | 998.941 |  | 1033.7566 | 1037.7898 | 1048.584 | 930.7004 | 1032.5147 | 873.5458 |  | 1058.6429 | 1007.8357 | 1017.905 | 49.9789 | 57.9977 | 78.5949 | 962.8375 | 746.7119 | 640.617 | 697.8604 | 302.1216 | 406.6864 | 396.663 | 289.8999 | 0.0089797 | -0.079085 | -0.0048128 | 0.13435 | 0.016069 | -0.0044168 | 0.09667 | 0.0005529 | -0.11015 | -185.7797 | 17.2098 | -185.5151 | 15.4727 | -177.204 | 18.222 | -177.3209 | 16.6287 | 62.8541 | 16.9962 | 62.7741 | 16.8402 | 3711.7794 | 3954.9315 | 1029.8218 | 401.6747 | -128.1453 | 693.6644
14:21 | 3282 |  |  | -31.2435 | -24.3854 | -51.8121 | -23.3611 | -28.2873 | -38.825 | -38.2416 | 3.494 | 29.7468 | 19.8515 | 3.7809 |  |  |  | -42.2864 | -29.2334 | -29.3457 | -10.0158 |  | -43.6009 | -34.594 | 7.9834 | 23.5539 | 17.6903 | 3.0164 | 76.1659 | 249.0074 | 244.5623 | 115.2528 | 115.1865 | 120.7113 | 176.52 | 89.2794 | 134.7022 | 95.1224 | 112.4621 | 302.8708 | 808.8696 | 121.378 | 95.6958 | 97.7607 | 100.4001 | 149.8382 | 873.9548 | 358.1994 | 857.736 |  | 907.8707 | 99.3655 | 84.6817 | 110.5044 | 278.3498 | 716.2503 | 149.0846 | 101.4759 | 150.9785 | 359.9192 | 802.2037 | 99.3125 | 40.536 | 60.8761 | 91.7479 | 131.5848 | 966.4113 | 957.3327 | 981.8306 | 961.6777 | 97.5161 | 99.6943 | 136.651 | 307.4404 | 722.0363 | 60.6633 | 99.8861 | 163.4244 | 408.7179 | 780.57 | 46.6001 | 75.7587 | 92.8497 | 99.4703 | 138.1525 | 846.0452 |  | 862.0007 | 766.1126 |  | 57.6646 | 102.3588 | 132.0198 | 308.663 | 748.6681 | 67.4239 | 101.1942 | 143.7355 | 387.9409 | 847.2981 | 36.8483 | 38.7772 | 55.7695 | 95.4886 | 149.74 | 985.8527 | 952.8592 | 967.8175 | 971.5137 | 74.6978 | 102.2755 | 142.3522 | 292.3671 | 734.0338 |  | 1001.5217 |  |  | 1013.7469 | 1020.3696 | 892.2206 | 969.5439 | 895.5629 | 969.816 | 933.7238 | 864.8899 | 830.7853 | 843.4816 | 838.5416 | 857.2397 | 861.4987 | 922.249 | 1014.1285 | 977.4532 | 1013.7427 | 1003.3074 | 256.6353 |  |  | 100.6476 | 226.1707 | 260.5857 | 144.154 | 123.7965 | 111.3672 | 137.1545 | 99.1098 | 307.0439 | 765.6563 | 277.1404 | 95.0919 | 95.3533 | 97.2688 | 105.5997 | 870.2169 | 901.0592 | 890.6696 | 921.228 | 899.8479 | 106.0631 | 100.4811 | 123.5105 | 99.2528 | 668.6343 | 133.6044 | 98.759 | 346.3739 | 782.0957 | 114.0363 | 38.6258 | 56.7364 | 87.6188 | 129.4962 | 937.9219 | 918.2459 | 923.6553 | 774.9663 | 98.9956 | 92.0565 | 115.5093 | 238.0211 | 697.1858 | 49.4361 | 76.1393 | 113.1821 | 266.545 | 761.8824 | 33.6237 | 39.4117 | 53.0096 | 92.766 | 138.9817 | 842.947 | 817.2827 | 781.7885 | 841.3613 | 802.1636 | 49.9314 | 79.9322 | 110.2079 | 228.1737 | 700.6297 | 56.9442 | 92.338 | 114.9218 | 255.384 | 826.51 | 35.4776 | 40.7506 | 59.9273 | 94.472 | 161.7317 | 975.1912 | 951.5991 | 1007.3909 | 982.2584 | 57.9388 | 121.8024 | 91.6255 | 289.3829 | 751.1965 | 972.7317 | 996.2566 | 998.8223 |  | 1033.1861 | 1037.7838 | 1049.3408 | 931.0685 | 1033.1651 | 874.7042 |  | 1058.6336 | 1007.9111 | 1017.8327 | 49.9816 | 58.0486 | 78.5947 | 965.0942 | 746.7763 | 640.6793 | 698.1181 | 302.3712 | 407.0301 | 397.0001 | 290.0571 | 0.0094188 | -0.078838 | -0.0054992 | 0.13444 | 0.016669 | -0.0040016 | 0.11286 | 0.0030673 | -0.11403 | -185.6259 | 17.2118 | -185.3674 | 15.5138 | -177.1517 | 18.2426 | -177.1548 | 16.641 | 63.2541 | 16.9962 | 63.1279 | 16.8854 | 3759.6594 | 3953.6746 | 1029.8506 | 402.0151 | -127.5697 | 693.7278
14:21 | 3283 |  |  | -31.3377 | -24.4175 | -51.4938 | -23.2532 | -28.3059 | -38.8922 | -38.1775 | 3.4878 | 29.8077 | 19.8727 | 3.7845 |  |  |  | -42.1861 | -29.0719 | -29.2734 | -9.9159 |  | -43.5262 | -34.44 | 7.9278 | 23.4915 | 17.6825 | 3.0139 | 72.8602 | 249.0401 | 244.663 | 115.2635 | 115.2173 | 120.7324 | 176.561 | 89.2919 | 134.7557 | 95.1142 | 112.4874 | 302.9924 | 808.9253 | 121.4287 | 95.7028 | 97.7924 | 100.4579 | 149.897 | 874.2681 | 357.9216 | 858.3598 |  | 908.2125 | 99.3211 | 84.7123 | 110.5252 | 278.4862 | 716.3955 | 149.2167 | 101.485 | 151.0281 | 360.0515 | 802.3319 | 99.3428 | 40.5452 | 60.905 | 91.7873 | 131.6496 | 966.7151 | 957.5988 | 982.0985 | 962.1055 | 97.5733 | 99.7006 | 136.6949 | 307.5794 | 722.2156 | 60.7044 | 99.9105 | 163.5021 | 408.8494 | 780.6894 | 46.6123 | 75.7934 | 92.8833 | 99.4814 | 138.1795 | 846.2638 |  | 861.842 | 766.2448 |  | 57.7104 | 102.346 | 132.0807 | 308.7756 | 748.7788 | 67.4162 | 101.2019 | 143.7822 | 388.0797 | 847.4019 | 36.8378 | 38.8091 | 55.8158 | 95.5409 | 149.7916 | 985.6108 | 953.0412 | 967.3146 | 971.5808 | 74.7349 | 102.2668 | 142.3803 | 292.4718 | 734.202 |  | 1001.4666 |  |  | 1013.8747 | 1020.2697 | 892.2516 | 969.4724 | 895.5879 | 969.7902 | 947.9335 | 867.2533 | 811.5095 | 855.4131 | 835.9175 | 867.3496 | 874.6829 | 927.0256 | 1014.3406 | 977.4937 | 1013.7831 | 1003.3468 | 256.769 |  |  | 100.6795 | 225.8563 | 260.5553 | 144.2001 | 123.8595 | 111.2877 | 137.2443 | 99.1362 | 307.1869 | 765.6883 | 277.2491 | 95.0647 | 95.2955 | 97.2812 | 105.5925 | 871.3034 | 901.0411 | 890.5909 | 922.7978 | 899.6096 | 106.595 | 100.4691 | 123.5426 | 99.239 | 668.7836 | 133.6595 | 98.7501 | 346.4925 | 782.1996 | 114.1235 | 38.6635 | 56.7514 | 87.6463 | 129.5511 | 938.4735 | 918.3805 | 923.8807 | 775.1175 | 99.0035 | 92.1084 | 115.5158 | 238.112 | 697.3078 | 49.4424 | 76.1781 | 113.2139 | 266.758 | 761.9861 | 33.5494 | 39.4622 | 53.0176 | 93.2556 | 139.0056 | 860.1014 | 817.2974 | 781.8537 | 841.5284 | 802.206 | 49.9392 | 79.9902 | 110.2864 | 228.2844 | 700.876 | 56.9698 | 92.3292 | 114.9305 | 255.4868 | 826.616 | 35.4581 | 40.7572 | 59.9504 | 94.5028 | 161.7837 | 975.1264 | 951.6044 | 1007.1696 | 982.3916 | 57.9358 | 121.8238 | 91.6451 | 289.5137 | 751.3494 | 974.1856 | 996.2817 | 998.7059 |  | 1032.5507 | 1037.8688 | 1050.2753 | 931.3488 | 1033.245 | 875.7942 |  | 1058.6089 | 1007.9832 | 1017.859 | 50.011 | 58.0772 | 78.5977 | 966.0984 | 746.8674 | 640.7721 | 698.2733 | 302.6427 | 407.3921 | 397.306 | 290.3003 | 0.0090375 | -0.079616 | -0.0056918 | 0.1346 | 0.016196 | -0.0041948 | 0.11176 | -0.0029576 | -0.10541 | -185.4751 | 17.2118 | -185.2351 | 15.5179 | -176.9517 | 18.1953 | -176.9855 | 16.6246 | 63.6418 | 16.9819 | 63.5157 | 16.8751 | 3732.0298 | 3954.6718 | 1029.9113 | 402.3491 | -127.2874 | 693.8197
14:21 | 3284 |  |  | -31.2096 | -24.2673 | -51.1724 | -23.1682 | -28.2302 | -38.6448 | -38.0114 | 3.491 | 29.7803 | 19.8651 | 3.7886 |  |  |  | -42.2614 | -29.0367 | -29.1194 | -9.9428 |  | -43.4139 | -34.4329 | 7.8712 | 23.4309 | 17.6797 | 3.0068 | 78.448 | 249.1409 | 244.7515 | 115.2365 | 115.2234 | 120.7373 | 176.585 | 89.3076 | 134.8557 | 95.1602 | 112.5547 | 303.1562 | 809.0122 | 121.4559 | 95.6798 | 97.7982 | 100.4731 | 149.9328 | 874.5649 | 357.6956 | 858.848 |  | 908.495 | 99.3276 | 84.7304 | 110.5384 | 278.6052 | 716.536 | 149.2931 | 101.4897 | 151.0482 | 360.1765 | 802.4315 | 99.3835 | 40.5071 | 60.9589 | 91.8404 | 131.7137 | 966.9653 | 957.8802 | 982.2431 | 962.4955 | 97.6096 | 99.6946 | 136.7234 | 307.722 | 722.3762 | 60.7229 | 99.9133 | 163.5585 | 408.9812 | 780.7925 | 46.6574 | 75.8006 | 92.8975 | 99.4721 | 138.1985 | 846.0623 |  | 861.6024 | 766.2538 |  | 57.727 | 102.3676 | 132.1038 | 308.9245 | 748.927 | 67.469 | 101.1919 | 143.8444 | 388.2168 | 847.5326 | 36.8418 | 38.8368 | 55.8484 | 95.5653 | 149.8131 | 985.3723 | 952.7915 | 966.8675 | 971.2816 | 74.7886 | 102.2777 | 142.4485 | 292.5816 | 734.3666 |  | 1001.4399 |  |  | 1014.0254 | 1020.1144 | 892.2652 | 969.3774 | 895.655 | 969.7784 | 956.0256 | 862.9516 | 803.3499 | 841.4593 | 854.248 | 874.8321 | 858.4717 | 938.409 | 1014.4884 | 977.5338 | 1013.7985 | 1003.357 | 256.883 |  |  | 100.7178 | 225.726 | 260.5376 | 144.0443 | 123.9342 | 111.2487 | 137.321 | 99.1448 | 307.3159 | 765.7398 | 277.3696 | 95.0065 | 95.2278 | 97.2918 | 105.5984 | 871.7492 | 901.1125 | 890.5596 | 922.7623 | 899.4699 | 106.9852 | 100.473 | 123.5766 | 99.2577 | 668.9371 | 133.7094 | 98.7537 | 346.6233 | 782.3205 | 114.1944 | 38.6842 | 56.7667 | 87.6748 | 129.5897 | 939.1192 | 918.5287 | 924.1214 | 775.2349 | 99.0107 | 92.1689 | 115.5389 | 238.2143 | 697.4293 | 49.4257 | 76.2045 | 113.2427 | 266.9094 | 762.1142 | 33.6038 | 39.5171 | 53.0421 | 93.4474 | 139.0113 | 868.4552 | 817.0638 | 781.9902 | 841.5424 | 802.322 | 49.931 | 80.039 | 110.2477 | 228.4207 | 701.1081 | 57.0194 | 92.3212 | 114.9774 | 255.6119 | 826.7382 | 35.4977 | 40.7757 | 59.9951 | 94.5373 | 161.8476 | 974.9015 | 951.5352 | 1007.0559 | 982.4528 | 57.966 | 121.856 | 91.648 | 289.6395 | 751.4869 | 975.1295 | 996.4035 | 998.2509 |  | 1031.8886 | 1037.9489 | 1051.3333 | 931.5966 | 1032.8512 | 876.8579 |  | 1058.5819 | 1008.0669 | 1017.9827 | 50.0176 | 58.0735 | 78.6208 | 966.5643 | 746.9029 | 640.8892 | 698.434 | 302.8429 | 407.771 | 397.6996 | 290.5068 | 0.0091241 | -0.079745 | -0.0058633 | 0.13492 | 0.015954 | -0.0040847 | 0.10459 | -0.0031163 | -0.11339 | -185.3797 | 17.2098 | -185.1182 | 15.5282 | -176.8132 | 18.2261 | -176.8871 | 16.6739 | 63.9495 | 16.9921 | 63.8572 | 16.8854 | 3703.5226 | 3955.9215 | 1029.9928 | 402.7353 | -126.8733 | 693.896
14:21 | 3285 |  |  | -31.3019 | -24.6141 | -51.2455 | -23.3753 | -28.2415 | -38.8352 | -38.1173 | 3.4375 | 29.6929 | 19.8087 | 3.8209 |  |  |  | -42.4796 | -29.2123 | -29.3365 | -9.9362 |  | -43.5503 | -34.5965 | 6.3493 | 21.8961 | 17.5317 | 3.1398 | 78.7542 | 249.2479 | 244.8376 | 115.2115 | 115.2385 | 120.7452 | 176.6016 | 89.3313 | 134.9391 | 95.1706 | 112.5549 | 303.278 | 809.0642 | 121.4493 | 95.6756 | 97.7443 | 100.4342 | 149.9973 | 874.7648 | 357.6782 | 859.2051 |  | 908.8771 | 99.3277 | 84.7596 | 110.5739 | 278.7233 | 716.679 | 149.2737 | 101.4828 | 151.0895 | 360.3007 | 802.551 | 99.3993 | 40.5584 | 60.9282 | 91.8582 | 131.7793 | 967.3137 | 958.1408 | 982.5723 | 962.962 | 97.583 | 99.6774 | 136.7663 | 307.8461 | 722.542 | 60.7367 | 99.9323 | 163.6065 | 409.1179 | 780.8911 | 46.6844 | 75.8257 | 92.9141 | 99.4963 | 138.2753 | 845.6872 |  | 861.2414 | 766.5745 |  | 57.7167 | 102.3741 | 132.141 | 309.0688 | 749.0605 | 67.5693 | 101.2011 | 143.9124 | 388.3542 | 847.6822 | 36.9072 | 38.8393 | 55.8634 | 95.6153 | 149.8312 | 985.1273 | 952.6772 | 966.9876 | 971.1452 | 74.7618 | 102.3161 | 142.5261 | 292.6978 | 734.523 |  | 1001.1723 |  |  | 1014.218 | 1019.9147 | 892.25 | 969.2663 | 895.7514 | 969.763 | 945.6048 | 868.3996 | 819.8595 | 828.5032 | 874.4826 | 872.933 | 842.9148 | 945.4589 | 1014.6063 | 977.5901 | 1013.8173 | 1003.3655 | 256.995 |  |  | 100.751 | 225.7267 | 260.4709 | 143.9622 | 124.0109 | 111.2271 | 137.3264 | 99.1516 | 307.4357 | 765.7849 | 277.4669 | 94.9513 | 95.1358 | 97.3074 | 105.5994 | 871.2757 | 901.1149 | 890.5504 | 923.1866 | 899.404 | 107.2066 | 100.4641 | 123.6121 | 99.2458 | 669.1016 | 133.7408 | 98.7681 | 346.7335 | 782.4392 | 114.229 | 38.6846 | 56.7956 | 87.694 | 129.6258 | 939.7772 | 918.6818 | 924.3514 | 775.2986 | 98.9847 | 92.2154 | 115.5699 | 238.3095 | 697.5452 | 49.4574 | 76.2133 | 113.2647 | 266.9566 | 762.2688 | 33.7 | 39.5294 | 53.0615 | 93.1986 | 139.0456 | 867.8543 | 816.9659 | 782.0031 | 841.5947 | 802.4139 | 49.9464 | 80.0467 | 110.1981 | 228.5275 | 701.3376 | 57.0659 | 92.3318 | 114.9842 | 255.7232 | 826.8727 | 35.5556 | 40.7857 | 60.0515 | 94.5777 | 161.923 | 974.5666 | 951.3788 | 1006.883 | 982.4927 | 58.0286 | 121.8907 | 91.6784 | 289.767 | 751.6279 | 976.0963 | 996.8954 | 997.2192 |  | 1031.2211 | 1037.9934 | 1052.4529 | 931.8201 | 1032.2635 | 877.9158 |  | 1058.545 | 1007.9912 | 1018.2162 | 50.0112 | 58.066 | 78.6471 | 968.4956 | 746.9758 | 641.2209 | 698.5848 | 303.0867 | 408.0893 | 397.9194 | 290.6873 | 0.0095544 | -0.080062 | -0.0063004 | 0.1346 | 0.016804 | -0.0036548 | 0.11376 | -0.0099264 | -0.10212 | -185.1766 | 17.14 | -184.9428 | 15.4871 | -176.6409 | 18.1789 | -176.7055 | 16.6349 | 64.3926 | 16.8874 | 64.2695 | 16.8074 | 3651.2481 | 3954.647 | 1030.0691 | 403.0044 | -127.4527 | 694.0983
14:21 | 3286 |  |  | -31.1999 | -24.8289 | -51.0305 | -23.2558 | -28.2102 | -38.7359 | -37.9099 | 3.4175 | 29.7503 | 19.8335 | 3.8205 |  |  |  | -42.4135 | -29.02 | -29.1393 | -9.9432 |  | -43.4889 | -34.5076 | 6.0758 | 21.486 | 17.4817 | 3.1526 | 77.2862 | 249.3392 | 244.9585 | 115.213 | 115.2812 | 120.7853 | 176.6357 | 89.3873 | 135.0081 | 95.1477 | 112.5464 | 303.3678 | 809.0922 | 121.445 | 95.7117 | 97.7139 | 100.4176 | 150.0829 | 874.9501 | 357.907 | 859.3876 |  | 909.2277 | 99.3208 | 84.801 | 110.6106 | 278.8403 | 716.8318 | 149.297 | 101.4986 | 151.1566 | 360.428 | 802.6913 | 99.3188 | 40.5858 | 60.9598 | 91.9132 | 131.8577 | 967.5876 | 958.3667 | 982.8072 | 963.3342 | 97.6241 | 99.6908 | 136.8277 | 307.9717 | 722.7231 | 60.7672 | 99.9566 | 163.6584 | 409.2595 | 781.0092 | 46.7333 | 75.8288 | 92.8953 | 99.4964 | 138.3305 | 845.4432 |  | 860.9528 | 763.072 |  | 57.7363 | 102.3671 | 132.1851 | 309.1728 | 749.1705 | 67.6443 | 101.2132 | 143.9749 | 388.4921 | 847.8265 | 36.9509 | 38.8439 | 55.8826 | 95.6698 | 149.8579 | 985.0049 | 952.5649 | 967.8308 | 970.9691 | 74.7157 | 102.3638 | 142.5832 | 292.8039 | 734.6772 |  | 999.7543 |  |  | 1014.4485 | 1019.7011 | 892.2055 | 969.1707 | 895.8501 | 969.7871 | 935.5804 | 874.9557 | 811.335 | 820.951 | 885.9985 | 854.2998 | 840.3356 | 953.4239 | 1014.788 | 977.6611 | 1013.8855 | 1003.3868 | 257.1947 |  |  | 100.7812 | 225.8072 | 260.1436 | 144.2406 | 124.082 | 111.1868 | 137.3571 | 99.1541 | 307.5547 | 765.8143 | 277.5794 | 94.9097 | 95.067 | 97.3227 | 105.6082 | 871.6563 | 901.2069 | 890.5531 | 924.6415 | 899.3897 | 107.4351 | 100.467 | 123.662 | 99.2218 | 669.2693 | 133.7992 | 98.7693 | 346.8458 | 782.5333 | 114.2583 | 38.6962 | 56.8139 | 87.705 | 129.6721 | 940.3761 | 918.8294 | 924.6019 | 775.3724 | 98.9858 | 92.2619 | 115.5803 | 238.3918 | 697.6475 | 49.5332 | 76.2287 | 113.3242 | 267.0924 | 762.417 | 33.6138 | 39.5242 | 53.0388 | 93.352 | 139.1028 | 867.2396 | 817.2056 | 781.9967 | 841.6145 | 802.4996 | 49.9476 | 80.0696 | 110.2488 | 228.6269 | 701.5927 | 57.0906 | 92.3338 | 114.9677 | 255.8276 | 826.9846 | 35.5549 | 40.8099 | 60.0703 | 94.6174 | 161.9779 | 974.374 | 951.2157 | 1006.6262 | 982.5523 | 58.0645 | 121.9357 | 91.7111 | 289.8688 | 751.7531 | 977.2263 | 998.4521 | 996.7652 |  | 1030.5488 | 1038.0803 | 1053.5966 | 932.1264 | 1032.6691 | 878.8945 |  | 1058.5173 | 1007.9794 | 1018.5489 | 50.0358 | 58.1006 | 78.6485 | 971.4216 | 747.0553 | 641.5518 | 698.7854 | 303.3222 | 408.419 | 398.3553 | 290.929 | 0.0094765 | -0.080542 | -0.0058633 | 0.13542 | 0.016188 | -0.0042491 | 0.10726 | 0.011347 | -0.10299 | -185.1089 | 17.0845 | -184.8259 | 15.4994 | -176.4871 | 18.1871 | -176.564 | 16.6759 | 64.7249 | 16.9388 | 64.6419 | 16.8279 | 3610.6621 | 3957.0101 | 1030.1776 | 403.3871 | -127.1051 | 694.3035
14:21 | 3287 |  |  | -31.0843 | -24.9806 | -50.7529 | -23.1626 | -28.218 | -38.586 | -37.7803 | 3.4093 | 29.8058 | 19.8573 | 3.8187 |  |  |  | -42.263 | -28.7792 | -28.9419 | -9.9003 |  | -43.3761 | -34.2848 | 5.9591 | 21.3273 | 17.4624 | 3.1453 | 78.2423 | 249.4385 | 245.1086 | 115.2876 | 115.3849 | 120.8556 | 176.6724 | 89.4331 | 135.0798 | 95.1808 | 112.6056 | 303.5116 | 809.1351 | 121.4708 | 95.7072 | 97.7393 | 100.4227 | 150.1353 | 875.203 | 358.3361 | 859.5293 |  | 909.5098 | 99.3542 | 84.8388 | 110.6442 | 278.9605 | 716.9821 | 149.2474 | 101.5052 | 151.2073 | 360.566 | 802.8238 | 99.3205 | 40.5941 | 61.0004 | 91.9666 | 131.9277 | 967.6871 | 958.4445 | 982.8529 | 963.5003 | 97.613 | 99.702 | 136.8806 | 308.0985 | 722.9115 | 60.7942 | 99.9872 | 163.7149 | 409.401 | 781.1266 | 46.7302 | 75.8984 | 92.952 | 99.5073 | 138.395 | 845.2391 |  | 860.5322 | 760.8383 |  | 57.7928 | 102.3689 | 132.2194 | 309.2922 | 749.2708 | 67.5559 | 101.2057 | 144.044 | 388.6524 | 847.972 | 36.974 | 38.8591 | 55.8919 | 95.6926 | 149.8803 | 985.0483 | 952.579 | 968.3378 | 970.977 | 74.773 | 102.3593 | 142.589 | 292.9005 | 734.8597 |  | 998.2857 |  |  | 1014.7116 | 1019.4963 | 892.1305 | 969.0887 | 895.969 | 969.8389 | 932.1335 | 883.4741 | 787.0058 | 808.0555 | 878.7589 | 845.0748 | 842.8002 | 953.8562 | 1015.0313 | 977.743 | 1013.998 | 1003.4331 | 257.4139 |  |  | 100.8197 | 225.6727 | 259.8201 | 144.5174 | 124.1537 | 111.1484 | 137.4266 | 99.1451 | 307.6707 | 765.8554 | 277.7032 | 94.8581 | 95.0022 | 97.3369 | 105.6325 | 872.4514 | 901.3944 | 890.6004 | 924.6482 | 899.4588 | 107.7057 | 100.4719 | 123.6987 | 99.246 | 669.4102 | 133.8511 | 98.7528 | 346.9908 | 782.6372 | 114.2551 | 38.7364 | 56.8323 | 87.7201 | 129.7268 | 941.3636 | 918.979 | 924.8898 | 775.5178 | 99.0141 | 92.3219 | 115.5937 | 238.4855 | 697.7581 | 49.5578 | 76.2454 | 113.3744 | 267.2485 | 762.566 | 33.5886 | 39.5917 | 53.0386 | 93.284 | 139.1577 | 867.2692 | 824.247 | 782.0138 | 841.602 | 802.5834 | 49.9477 | 80.1156 | 110.2872 | 228.7263 | 701.8565 | 57.1066 | 92.356 | 115.0055 | 255.9503 | 827.0988 | 35.5361 | 40.8332 | 60.0887 | 94.6519 | 162.0346 | 974.2801 | 951.1097 | 1006.3924 | 982.5939 | 58.097 | 121.9848 | 91.7245 | 289.9607 | 751.841 | 978.1734 | 999.9714 | 997.1933 |  | 1029.8935 | 1038.2134 | 1054.7903 | 932.5908 | 1033.5298 | 879.8772 |  | 1058.483 | 1007.9787 | 1018.9963 | 50.0483 | 58.1122 | 78.6544 | 973.3276 | 747.1399 | 641.8398 | 698.9776 | 303.539 | 408.7136 | 398.5868 | 291.1091 | 0.009919 | -0.080602 | -0.0051891 | 0.13568 | 0.016298 | -0.0041357 | 0.10116 | -0.003794 | -0.1127 | -184.8443 | 17.0332 | -184.5982 | 15.5138 | -176.327 | 18.1769 | -176.3578 | 16.6595 | 65.1927 | 16.9367 | 65.0573 | 16.8525 | 3568.636 | 3957.3642 | 1030.3204 | 403.6502 | -126.633 | 694.4899
14:21 | 3288 |  |  | -30.9834 | -25.0709 | -50.5581 | -23.1201 | -28.1512 | -38.5997 | -37.7805 | 3.4133 | 29.8882 | 19.8908 | 3.8166 |  |  |  | -42.2578 | -28.7708 | -28.8879 | -9.8195 |  | -43.2121 | -34.0542 | 5.8936 | 21.2299 | 17.444 | 3.144 | 77.917 | 249.5572 | 245.261 | 115.3965 | 115.5272 | 120.9358 | 176.7021 | 89.4607 | 135.1604 | 95.2083 | 112.6442 | 303.6666 | 809.19 | 121.4737 | 95.6854 | 97.7321 | 100.413 | 150.2074 | 875.5005 | 359.1776 | 859.552 |  | 909.6667 | 99.3951 | 84.8748 | 110.6821 | 279.0841 | 717.128 | 149.2227 | 101.4933 | 151.2529 | 360.6975 | 802.9491 | 99.3411 | 40.6337 | 61.0174 | 91.9889 | 131.9838 | 967.7988 | 958.5417 | 982.9841 | 963.7038 | 97.6353 | 99.7029 | 136.9229 | 308.2269 | 723.0793 | 60.8155 | 100.0083 | 163.7695 | 409.5405 | 781.222 | 46.6605 | 75.9296 | 92.9839 | 99.4947 | 138.4327 | 845.0811 |  | 860.1382 | 761.4487 |  | 57.8071 | 102.3965 | 132.2647 | 309.4456 | 749.4086 | 67.522 | 101.2126 | 144.1028 | 388.8153 | 848.066 | 36.9712 | 38.8982 | 55.9378 | 95.7048 | 149.9268 | 985.0993 | 952.7957 | 968.4887 | 971.0944 | 74.8682 | 102.3199 | 142.594 | 293.0019 | 735.0319 |  | 997.5165 |  |  | 1015.0096 | 1019.3217 | 892.0482 | 968.9788 | 896.1126 | 969.898 | 923.4564 | 885.1391 | 777.2916 | 807.2539 | 864.0133 | 856.0254 | 855.8527 | 949.281 | 1015.2519 | 977.8342 | 1014.0744 | 1003.4787 | 257.545 |  |  | 100.8552 | 225.3957 | 259.8456 | 144.6509 | 124.2318 | 111.1308 | 137.46 | 99.1488 | 307.7831 | 765.8957 | 277.8134 | 94.7913 | 94.9234 | 97.3529 | 105.644 | 872.6319 | 901.549 | 890.6891 | 923.4524 | 899.597 | 107.9356 | 100.4664 | 123.7136 | 99.2649 | 669.5486 | 133.8737 | 98.7356 | 347.1146 | 782.7708 | 114.2666 | 38.7463 | 56.8707 | 87.7531 | 129.7667 | 942.4135 | 919.1653 | 925.1911 | 775.7222 | 98.9963 | 92.3721 | 115.5795 | 238.5632 | 697.8496 | 49.519 | 76.2802 | 113.3966 | 267.3666 | 762.7232 | 33.6975 | 39.6663 | 53.054 | 92.9604 | 139.2037 | 866.2963 | 832.5039 | 782.0537 | 841.4224 | 802.6891 | 49.9934 | 80.1779 | 110.2595 | 228.8509 | 702.114 | 57.1317 | 92.4017 | 115.0447 | 256.0813 | 827.2172 | 35.5628 | 40.837 | 60.1208 | 94.68 | 162.1016 | 974.3589 | 951.0094 | 1006.3112 | 982.5874 | 58.1835 | 122.0097 | 91.78 | 290.0618 | 751.9253 | 978.7436 | 1000.4056 | 998.4868 |  | 1029.2949 | 1038.3114 | 1056.0506 | 933.1117 | 1034.3538 | 880.8588 |  | 1058.4265 | 1007.8291 | 1019.5253 | 50.0634 | 58.1271 | 78.6737 | 973.8458 | 747.2277 | 642.1371 | 699.1279 | 303.8437 | 409.0951 | 398.9405 | 291.3371 | 0.0097115 | -0.080988 | -0.0064485 | 0.13544 | 0.016258 | -0.0044839 | 0.11241 | 0.00060685 | -0.11692 | -184.8535 | 17.0681 | -184.5212 | 15.5426 | -176.167 | 18.1769 | -176.2563 | 16.7006 | 65.488 | 17.0045 | 65.4142 | 16.871 | 3651.603 | 3954.2534 | 1030.4711 | 404.0178 | -126.3799 | 694.6824
14:21 | 3289 |  |  | -31.0774 | -25.1684 | -50.3903 | -23.1118 | -28.0442 | -38.5508 | -37.6667 | 3.4352 | 29.9021 | 19.8951 | 3.8148 |  |  |  | -42.264 | -28.6404 | -28.9287 | -9.8305 |  | -43.1116 | -34.014 | 5.8081 | 21.1218 | 17.423 | 3.1405 | 77.1531 | 249.596 | 245.4024 | 115.4759 | 115.6429 | 121.0006 | 176.7348 | 89.4866 | 135.1845 | 95.2169 | 112.6637 | 303.766 | 809.2319 | 121.485 | 95.6627 | 97.7155 | 100.4431 | 150.2627 | 875.7627 | 359.9347 | 859.813 |  | 909.7939 | 99.3434 | 84.894 | 110.7065 | 279.2091 | 717.2874 | 149.1701 | 101.4967 | 151.3088 | 360.8112 | 803.0654 | 99.3504 | 40.6288 | 61.0516 | 92.0523 | 132.0537 | 968.0602 | 958.7865 | 983.1926 | 964.0446 | 97.6695 | 99.7082 | 136.9788 | 308.3403 | 723.2495 | 60.8385 | 100.026 | 163.8355 | 409.6836 | 781.3264 | 46.6896 | 75.9332 | 92.9388 | 99.4909 | 138.4698 | 844.6353 |  | 859.7184 | 761.7562 |  | 57.7963 | 102.4387 | 132.2839 | 309.5896 | 749.5506 | 67.5887 | 101.2204 | 144.1431 | 388.9615 | 848.1834 | 36.9655 | 38.917 | 55.965 | 95.7202 | 149.9606 | 985.0758 | 952.9397 | 969.0605 | 971.0662 | 74.9248 | 102.3091 | 142.635 | 293.1066 | 735.2009 |  | 997.51 |  |  | 1015.3077 | 1019.1696 | 891.9847 | 968.8502 | 896.2025 | 969.8974 | 914.4858 | 876.2037 | 769.8618 | 822.9269 | 858.9615 | 859.7569 | 861.9059 | 945.1934 | 1015.3388 | 977.9173 | 1014.0518 | 1003.4875 | 257.6449 |  |  | 100.8873 | 225.2416 | 259.9117 | 144.6737 | 124.3041 | 111.1117 | 137.4972 | 99.1507 | 307.9174 | 765.9477 | 277.925 | 94.7585 | 94.8826 | 97.3607 | 105.6491 | 872.2927 | 901.6064 | 890.7852 | 922.6599 | 899.7254 | 108.111 | 100.4747 | 123.7548 | 99.2801 | 669.7042 | 133.9071 | 98.7589 | 347.2475 | 782.892 | 114.2919 | 38.7407 | 56.8888 | 87.7822 | 129.8038 | 943.0927 | 919.3646 | 925.5005 | 775.9314 | 98.9868 | 92.4168 | 115.5625 | 238.6389 | 697.9401 | 49.5183 | 76.3269 | 113.4576 | 267.5108 | 762.8888 | 33.6796 | 39.6785 | 53.0984 | 93.0279 | 139.2651 | 863.9094 | 834.686 | 782.0525 | 841.4671 | 802.781 | 50.0409 | 80.2331 | 110.3184 | 228.9779 | 702.4148 | 57.1706 | 92.4241 | 115.0793 | 256.2051 | 827.3436 | 35.5663 | 40.8636 | 60.1254 | 94.7015 | 162.1462 | 974.4605 | 950.9883 | 1006.3782 | 982.6323 | 58.2209 | 122.0485 | 91.848 | 290.1399 | 752.0013 | 979.6258 | 1000.7834 | 999.1791 |  | 1028.7563 | 1038.349 | 1057.2649 | 933.5672 | 1035.1051 | 881.7593 |  | 1058.3404 | 1007.6586 | 1020.1539 | 50.075 | 58.1274 | 78.6751 | 973.7514 | 747.2979 | 642.2615 | 699.3494 | 304.0929 | 409.3699 | 399.2086 | 291.5922 | 0.0098794 | -0.081507 | -0.0054156 | 0.13616 | 0.016517 | -0.0037996 | 0.10241 | -0.011798 | -0.09598 | -184.6043 | 16.9901 | -184.2997 | 15.5138 | -176.0132 | 18.1522 | -176.0809 | 16.6123 | 65.9219 | 16.9285 | 65.8358 | 16.8402 | 3589.2898 | 3957.0347 | 1030.6251 | 404.2893 | -126.2396 | 694.7797
14:21 | 3290 |  |  | -31.0164 | -25.1763 | -50.1699 | -23.012 | -27.8791 | -38.4049 | -37.5423 | 3.4334 | 29.8891 | 19.89 | 3.8199 |  |  |  | -42.124 | -28.6142 | -28.6152 | -9.8326 |  | -42.9386 | -33.9422 | 5.748 | 21.0494 | 17.4209 | 3.1289 | 77.1465 | 249.7155 | 245.5172 | 115.5152 | 115.7056 | 121.0487 | 176.7679 | 89.5072 | 135.2225 | 95.2113 | 112.6873 | 303.8919 | 809.2674 | 121.4902 | 95.6458 | 97.6918 | 100.4761 | 150.3075 | 876.0654 | 359.8901 | 860.5113 |  | 910.0958 | 99.3073 | 84.9136 | 110.7215 | 279.3365 | 717.4391 | 149.0483 | 101.5136 | 151.3429 | 360.9293 | 803.1825 | 99.3428 | 40.6186 | 61.0274 | 92.0601 | 132.0958 | 968.275 | 959.0398 | 983.4278 | 964.3568 | 97.5961 | 99.7074 | 137.0236 | 308.4682 | 723.4429 | 60.8681 | 100.0472 | 163.9027 | 409.8031 | 781.4363 | 46.6941 | 75.9664 | 92.9832 | 99.5312 | 138.5565 | 844.215 |  | 859.4692 | 764.5856 |  | 57.8215 | 102.4498 | 132.3057 | 309.6943 | 749.6473 | 67.6731 | 101.2272 | 144.1968 | 389.0891 | 848.3209 | 36.9787 | 38.9341 | 55.9823 | 95.7496 | 149.9923 | 985.1631 | 952.8857 | 969.4229 | 970.9571 | 74.8925 | 102.3503 | 142.7255 | 293.2159 | 735.3562 |  | 998.5169 |  |  | 1015.5843 | 1019.0539 | 891.918 | 968.6859 | 896.2594 | 969.8656 | 916.8451 | 870.6635 | 780.7463 | 829.8423 | 850.005 | 858.6809 | 862.1362 | 939.3346 | 1015.2472 | 977.9832 | 1013.9415 | 1003.4409 | 257.738 |  |  | 100.9179 | 225.1163 | 260.0933 | 144.4386 | 124.3757 | 111.0893 | 137.5567 | 99.1555 | 308.0565 | 766.0059 | 278.0369 | 94.7292 | 94.8249 | 97.3707 | 105.6573 | 872.0488 | 901.566 | 890.8759 | 922.1997 | 899.7451 | 108.3018 | 100.477 | 123.7949 | 99.2947 | 669.8597 | 133.9626 | 98.7576 | 347.3962 | 782.9876 | 114.2929 | 38.76 | 56.8966 | 87.8029 | 129.8363 | 943.6523 | 919.5323 | 925.7918 | 776.1165 | 98.9971 | 92.4573 | 115.5757 | 238.7281 | 698.0546 | 49.4936 | 76.3448 | 113.4798 | 267.6538 | 763.0492 | 33.8938 | 39.6789 | 53.15 | 93.2929 | 139.3504 | 862.384 | 835.4428 | 782.0469 | 841.7471 | 802.8728 | 50.0654 | 80.2759 | 110.3601 | 229.0721 | 702.7118 | 57.2096 | 92.423 | 115.0995 | 256.3178 | 827.4574 | 35.5968 | 40.8667 | 60.1402 | 94.7187 | 162.1574 | 974.4068 | 951.0103 | 1006.4164 | 982.7156 | 58.2349 | 122.11 | 91.8776 | 290.2466 | 752.104 | 980.8621 | 1001.7276 | 999.1149 |  | 1028.2661 | 1038.3621 | 1058.4635 | 933.991 | 1035.6626 | 882.7005 |  | 1058.2189 | 1007.5083 | 1020.868 | 50.0824 | 58.1134 | 78.6762 | 973.513 | 747.2629 | 642.3274 | 699.4743 | 304.3072 | 409.6855 | 399.5599 | 291.8832 | 0.010154 | -0.081354 | -0.0063597 | 0.13603 | 0.016462 | -0.0038304 | 0.10593 | 0.0062306 | -0.10807 | -184.6043 | 17.0599 | -184.2135 | 15.5302 | -175.8316 | 18.1461 | -175.8747 | 16.6759 | 66.2573 | 16.9901 | 66.1404 | 16.8423 | 3654.9911 | 3955.2473 | 1030.7906 | 404.6227 | -125.7803 | 694.7952
14:21 | 3291 |  |  | -30.8247 | -25.1361 | -49.8968 | -22.9161 | -27.793 | -38.2192 | -37.332 | 3.4244 | 29.9288 | 19.8974 | 3.82 |  |  |  | -42.1019 | -28.5863 | -28.1206 | -9.6459 |  | -42.7388 | -33.7951 | 5.6998 | 20.9849 | 17.4072 | 3.1231 | 75.156 | 249.8812 | 245.6209 | 115.5186 | 115.7351 | 121.0806 | 176.7887 | 89.5053 | 135.287 | 95.201 | 112.6853 | 304.0161 | 809.3087 | 121.4987 | 95.5985 | 97.6308 | 100.4873 | 150.3861 | 876.4545 | 359.8405 | 860.9721 |  | 910.4732 | 99.3332 | 84.9342 | 110.7428 | 279.4463 | 717.5957 | 149.1027 | 101.5393 | 151.3865 | 361.0591 | 803.2848 | 99.3051 | 40.6442 | 61.0077 | 92.0442 | 132.1485 | 968.4878 | 959.2484 | 983.7048 | 964.6205 | 97.611 | 99.7053 | 137.0536 | 308.5966 | 723.6142 | 60.883 | 100.0688 | 163.9572 | 409.9322 | 781.5272 | 46.6758 | 75.9553 | 93.0084 | 99.5274 | 138.6006 | 843.9534 |  | 859.3111 | 767.5447 |  | 57.8659 | 102.4502 | 132.351 | 309.8352 | 749.7813 | 67.6841 | 101.2568 | 144.2574 | 389.2301 | 848.4329 | 37.0131 | 38.9339 | 55.9913 | 95.8071 | 150.0035 | 985.2722 | 953.0073 | 969.1208 | 971.0019 | 74.8795 | 102.3778 | 142.7845 | 293.3264 | 735.5071 |  | 999.949 |  |  | 1015.8327 | 1018.9462 | 891.8845 | 968.5267 | 896.3078 | 969.8442 | 926.2022 | 873.6087 | 804.0628 | 829.6046 | 831.4901 | 859.2271 | 815.3642 | 940.0627 | 1015.0583 | 978.0426 | 1013.8008 | 1003.3691 | 257.8174 |  |  | 100.947 | 225.1372 | 260.3144 | 144.2905 | 124.4506 | 111.0656 | 137.6146 | 99.1552 | 308.212 | 766.0653 | 278.1623 | 94.6694 | 94.7327 | 97.3872 | 105.6625 | 871.6348 | 901.3715 | 890.8963 | 921.4297 | 899.6548 | 108.5733 | 100.5208 | 123.8656 | 99.3183 | 670.0307 | 134.0042 | 98.7447 | 347.5413 | 783.1237 | 114.3168 | 38.7735 | 56.9227 | 87.8387 | 129.8735 | 944.1352 | 919.7161 | 926.0639 | 776.2589 | 98.9994 | 92.5092 | 115.6592 | 238.811 | 698.1745 | 49.5109 | 76.3783 | 113.4915 | 267.7976 | 763.2099 | 34.0518 | 39.7216 | 53.1943 | 93.3608 | 139.4127 | 848.4917 | 835.6071 | 782.1116 | 841.7455 | 803.0067 | 50.1141 | 80.291 | 110.3648 | 229.1576 | 702.9902 | 57.2367 | 92.4378 | 115.1068 | 256.4159 | 827.4862 | 35.6204 | 40.8858 | 60.1521 | 94.7487 | 162.2054 | 974.3495 | 950.9592 | 1006.3684 | 982.7883 | 58.2492 | 122.1627 | 91.9155 | 290.3904 | 752.2402 | 981.493 | 1002.7915 | 998.2375 |  | 1027.7979 | 1038.3816 | 1059.6758 | 934.4336 | 1036.7692 | 883.6845 |  | 1058.0586 | 1007.336 | 1021.623 | 50.0762 | 58.1512 | 78.68 | 973.2111 | 747.2967 | 642.4573 | 699.6034 | 304.5253 | 410.0335 | 399.8726 | 292.1201 | 0.0093836 | -0.082131 | -0.0069126 | 0.13556 | 0.015963 | -0.0043182 | 0.0989 | -0.011318 | -0.11431 | -184.3366 | 16.9675 | -184.0227 | 15.52 | -175.6532 | 18.1933 | -175.7363 | 16.6595 | 66.6973 | 16.9408 | 66.6143 | 16.8587 | 3668.6997 | 3952.3201 | 1030.9565 | 404.9531 | -125.132 | 694.877
14:21 | 3292 |  |  | -30.7385 | -25.3027 | -49.7633 | -22.9423 | -27.7464 | -38.0564 | -37.1762 | 3.4162 | 29.9691 | 19.9063 | 3.8226 |  |  |  | -41.9938 | -28.6323 | -28.0155 | -9.5849 |  | -42.711 | -33.7584 | 5.544 | 20.8436 | 17.3929 | 3.1171 | 76.3654 | 249.9548 | 245.732 | 115.547 | 115.7952 | 121.1198 | 176.8185 | 89.5051 | 135.3397 | 95.2312 | 112.7238 | 304.1442 | 809.3738 | 121.4963 | 95.5379 | 97.5454 | 100.4666 | 150.4515 | 876.7603 | 360.0953 | 861.2799 |  | 910.7516 | 99.3233 | 84.9609 | 110.7715 | 279.559 | 717.76 | 149.2449 | 101.5404 | 151.4463 | 361.189 | 803.3967 | 99.3969 | 40.672 | 61.0362 | 92.1202 | 132.2375 | 968.7687 | 959.4713 | 984.0441 | 964.9073 | 97.7289 | 99.7102 | 137.1057 | 308.7138 | 723.7831 | 60.9049 | 100.0928 | 164.0186 | 410.0739 | 781.6237 | 46.7282 | 75.9633 | 92.9887 | 99.5235 | 138.6444 | 843.5408 |  | 858.8086 | 768.2838 |  | 57.8715 | 102.4288 | 132.3846 | 309.9798 | 749.9255 | 67.6716 | 101.2759 | 144.3256 | 389.3912 | 848.5532 | 37.0411 | 38.9504 | 56.0087 | 95.8539 | 150.0159 | 985.263 | 953.1568 | 968.6713 | 970.9587 | 74.959 | 102.3498 | 142.7754 | 293.4224 | 735.6745 |  | 1000.7004 |  |  | 1016.0375 | 1018.8462 | 891.8757 | 968.3942 | 896.3214 | 969.8284 | 926.7068 | 853.3933 | 802.8823 | 845.2835 | 821.0626 | 859.4903 | 790.9954 | 939.6865 | 1014.8109 | 978.0942 | 1013.6387 | 1003.2814 | 257.8984 |  |  | 100.9759 | 225.0078 | 260.3531 | 144.2585 | 124.516 | 111.0484 | 137.6784 | 99.1519 | 308.3154 | 766.1209 | 278.2784 | 94.6035 | 94.6464 | 97.398 | 105.6571 | 870.717 | 901.0783 | 890.9204 | 919.8715 | 899.453 | 108.8855 | 100.5132 | 123.9023 | 99.3227 | 670.1916 | 134.0223 | 98.7705 | 347.7028 | 783.2497 | 114.3655 | 38.7891 | 56.9351 | 87.8409 | 129.9258 | 944.5704 | 919.8904 | 926.3149 | 776.4154 | 98.9893 | 92.56 | 115.7059 | 238.9076 | 698.3096 | 49.5545 | 76.4323 | 113.521 | 267.9381 | 763.3677 | 33.953 | 39.7528 | 53.2449 | 93.4334 | 139.4615 | 847.3333 | 835.3063 | 782.1563 | 841.4931 | 803.0667 | 50.1663 | 80.3336 | 110.3952 | 229.2828 | 703.2723 | 57.2652 | 92.4623 | 115.1432 | 256.5201 | 827.4692 | 35.6177 | 40.9219 | 60.1708 | 94.7714 | 162.2987 | 974.2529 | 950.9303 | 1006.2622 | 982.8371 | 58.2998 | 122.2141 | 91.9613 | 290.4995 | 752.3223 | 981.7997 | 1003.5558 | 997.2446 |  | 1027.3379 | 1038.4031 | 1060.8307 | 934.9132 | 1037.784 | 884.5726 |  | 1057.8775 | 1007.2025 | 1022.3924 | 50.0851 | 58.1272 | 78.6971 | 973.1899 | 747.4217 | 642.5406 | 699.749 | 304.7438 | 410.342 | 400.1608 | 292.3189 | 0.010329 | -0.081721 | -0.0059044 | 0.13682 | 0.016402 | -0.0036553 | 0.10238 | -0.0053478 | -0.10915 | -184.2258 | 17.025 | -183.992 | 15.5877 | -175.5916 | 18.1974 | -175.5332 | 16.6554 | 67.0543 | 17.0106 | 66.8758 | 16.9305 | 3711.4023 | 3953.4805 | 1031.116 | 405.2514 | -124.9265 | 694.9811
14:21 | 3293 |  |  | -30.5895 | -25.3408 | -49.5142 | -22.7988 | -27.6614 | -37.9016 | -37.0868 | 3.4128 | 29.9951 | 19.912 | 3.8246 |  |  |  | -42.1551 | -28.8074 | -27.953 | -9.6677 |  | -42.6335 | -33.7382 | 5.107 | 20.3927 | 17.3633 | 3.1194 | 73.146 | 250.0331 | 245.8201 | 115.583 | 115.8371 | 121.1609 | 176.8457 | 89.5093 | 135.4046 | 95.2574 | 112.7669 | 304.2936 | 809.4322 | 121.455 | 95.4588 | 97.4368 | 100.4292 | 150.5058 | 877.0045 | 360.2039 | 861.675 |  | 910.9426 | 99.3336 | 84.9839 | 110.7959 | 279.6753 | 717.9185 | 149.2444 | 101.5259 | 151.4683 | 361.3192 | 803.5341 | 99.4243 | 40.6881 | 61.0597 | 92.1818 | 132.2973 | 969.0097 | 959.7056 | 984.3762 | 965.1905 | 97.7228 | 99.7083 | 137.1549 | 308.861 | 723.9618 | 60.9241 | 100.1148 | 164.0741 | 410.2053 | 781.7205 | 46.7474 | 75.9432 | 92.9704 | 99.531 | 138.7186 | 843.069 |  | 858.4091 | 767.8497 |  | 57.8677 | 102.3904 | 132.4235 | 310.136 | 750.0846 | 67.7654 | 101.2857 | 144.3929 | 389.5384 | 848.6721 | 37.0497 | 38.9873 | 56.0496 | 95.8655 | 150.0444 | 985.1327 | 953.1976 | 968.6463 | 970.7376 | 75.0115 | 102.349 | 142.8104 | 293.5255 | 735.8337 |  | 1000.4497 |  |  | 1016.1956 | 1018.7948 | 891.8842 | 968.3156 | 896.3639 | 969.8874 | 930.2349 | 841.7438 | 807.17 | 859.7376 | 825.2857 | 859.161 | 825.5127 | 937.5638 | 1014.4911 | 978.1358 | 1013.4287 | 1003.159 | 257.9882 |  |  | 100.9993 | 225.1073 | 260.2472 | 143.9535 | 124.5743 | 111.0289 | 137.7337 | 99.1504 | 308.3749 | 766.1763 | 278.3898 | 94.5408 | 94.5925 | 97.4077 | 105.6631 | 870.1819 | 900.8041 | 890.9178 | 918.762 | 899.2007 | 109.088 | 100.4666 | 123.8996 | 99.3356 | 670.3366 | 134.0614 | 98.7967 | 347.8344 | 783.3695 | 114.3828 | 38.8165 | 56.9542 | 87.8531 | 129.9644 | 944.9228 | 920.0231 | 926.5357 | 776.6151 | 98.9826 | 92.6086 | 115.7071 | 238.9916 | 698.446 | 49.6078 | 76.4655 | 113.5622 | 268.0461 | 763.5539 | 33.8822 | 39.73 | 53.2083 | 93.9472 | 139.504 | 862.4844 | 834.9108 | 782.1365 | 841.3191 | 803.0887 | 50.1666 | 80.4018 | 110.406 | 229.4123 | 703.5495 | 57.3012 | 92.4853 | 115.1822 | 256.6452 | 827.4883 | 35.6004 | 40.9362 | 60.1905 | 94.801 | 162.3538 | 974.168 | 950.8324 | 1006.1007 | 982.8352 | 58.3425 | 122.2309 | 91.9701 | 290.5951 | 752.4255 | 982.2373 | 1004.0189 | 997.2117 |  | 1026.8666 | 1038.3887 | 1061.9509 | 935.3932 | 1038.5101 | 885.4117 |  | 1057.6946 | 1006.9978 | 1023.1782 | 50.1144 | 58.1469 | 78.7254 | 974.228 | 747.5354 | 642.4579 | 699.9064 | 304.9847 | 410.7071 | 400.5895 | 292.6194 | 0.010054 | -0.082859 | -0.0072294 | 0.13591 | 0.015644 | -0.0046113 | 0.10937 | 0.01419 | -0.10256 | -184.0689 | 16.9572 | -183.7058 | 15.4994 | -175.3578 | 18.1974 | -175.4162 | 16.6677 | 67.4389 | 16.947 | 67.3497 | 16.8402 | 3734.289 | 3953.8528 | 1031.2584 | 405.6483 | -124.7544 | 694.9967
14:21 | 3294 |  |  | -30.5423 | -25.4305 | -49.2412 | -22.7298 | -27.4732 | -37.7931 | -37.004 | 3.4021 | 30.0762 | 19.9405 | 3.8272 |  |  |  | -42.0114 | -28.6896 | -27.9403 | -9.5543 |  | -42.5067 | -33.5656 | 4.9679 | 20.1861 | 17.3408 | 3.1235 | 74.0021 | 250.0833 | 245.8961 | 115.586 | 115.8409 | 121.171 | 176.8614 | 89.4954 | 135.4406 | 95.2815 | 112.802 | 304.4356 | 809.4907 | 121.457 | 95.4453 | 97.3143 | 100.417 | 150.5614 | 877.226 | 360.2011 | 862.0078 |  | 911.1188 | 99.332 | 85.0183 | 110.8397 | 279.7979 | 718.0676 | 149.2485 | 101.5323 | 151.4995 | 361.4391 | 803.6386 | 99.3907 | 40.723 | 61.049 | 92.1848 | 132.3527 | 969.3301 | 959.9213 | 984.8023 | 965.5138 | 97.6692 | 99.6975 | 137.1819 | 308.9994 | 724.1294 | 60.9595 | 100.1229 | 164.1298 | 410.3394 | 781.8207 | 46.7664 | 75.9855 | 92.9975 | 99.5581 | 138.7685 | 842.8211 |  | 858.1978 | 765.8563 |  | 57.8981 | 102.3856 | 132.4732 | 310.2602 | 750.1999 | 67.7527 | 101.3033 | 144.46 | 389.6965 | 848.7655 | 37.0576 | 39.0136 | 56.0986 | 95.8755 | 150.0822 | 985.0521 | 953.1292 | 968.921 | 970.4472 | 75.0111 | 102.3923 | 142.8833 | 293.6444 | 735.9842 |  | 1000.0139 |  |  | 1016.302 | 1018.7866 | 891.9311 | 968.3019 | 896.4607 | 970.0238 | 934.4345 | 862.961 | 819.8794 | 867.6949 | 828.9181 | 854.9206 | 851.0222 | 935.7017 | 1014.1407 | 978.17 | 1013.1819 | 1003.0147 | 258.0774 |  |  | 101.0281 | 225.5116 | 260.1637 | 143.8766 | 124.6409 | 110.9939 | 137.7981 | 99.1653 | 308.5159 | 766.2371 | 278.5063 | 94.4934 | 94.5253 | 97.4309 | 105.6838 | 870.4292 | 900.5117 | 890.8545 | 918.9925 | 898.9557 | 109.268 | 100.4849 | 123.9428 | 99.3781 | 670.4927 | 134.1057 | 98.7864 | 347.9646 | 783.5252 | 114.4628 | 38.8344 | 56.9768 | 87.9035 | 130.0091 | 945.2447 | 920.1633 | 926.7361 | 776.7577 | 98.9749 | 92.6719 | 115.7229 | 239.08 | 698.5646 | 49.6316 | 76.5159 | 113.6248 | 268.1858 | 763.7474 | 33.934 | 39.7408 | 53.2176 | 94.3926 | 139.5266 | 863.6342 | 834.9775 | 782.1398 | 841.4094 | 803.1891 | 50.1589 | 80.4602 | 110.4784 | 229.5178 | 703.8426 | 57.3471 | 92.5278 | 115.1725 | 256.7506 | 827.5311 | 35.5947 | 40.9568 | 60.2236 | 94.8481 | 162.3985 | 974.1313 | 950.7209 | 1005.9967 | 982.8302 | 58.3614 | 122.2086 | 91.9692 | 290.7131 | 752.5607 | 982.8702 | 1004.2795 | 997.4248 |  | 1026.3969 | 1038.3195 | 1063.0277 | 935.8209 | 1039.2557 | 886.2676 |  | 1057.5181 | 1006.9107 | 1023.9685 | 50.139 | 58.1922 | 78.7344 | 975.4277 | 747.6282 | 642.6562 | 700.0819 | 305.2421 | 411.1113 | 400.8742 | 292.7921 | 0.0097428 | -0.083144 | -0.0066963 | 0.1368 | 0.01599 | -0.0042411 | 0.099257 | -9.0777e-05 | -0.11583 | -183.9027 | 16.9367 | -183.6412 | 15.5692 | -175.3147 | 18.2426 | -175.2901 | 16.6451 | 67.842 | 16.9572 | 67.682 | 16.9121 | 3737.2359 | 3956.4599 | 1031.4037 | 405.9927 | -124.3446 | 695.1422
14:21 | 3295 |  |  | -30.5449 | -25.7232 | -49.074 | -22.6902 | -27.4575 | -37.6684 | -36.7548 | 3.411 | 30.1003 | 19.9546 | 3.8313 |  |  |  | -41.8833 | -28.6259 | -27.8715 | -9.4673 |  | -42.4005 | -33.3378 | 4.8884 | 20.0664 | 17.3316 | 3.1174 | 71.6712 | 250.1277 | 245.9806 | 115.6141 | 115.873 | 121.1863 | 176.8892 | 89.5002 | 135.4911 | 95.2685 | 112.839 | 304.5568 | 809.5446 | 121.4738 | 95.4838 | 97.2593 | 100.4184 | 150.6406 | 877.4038 | 360.2092 | 862.2912 |  | 911.2797 | 99.2892 | 85.0447 | 110.8828 | 279.9214 | 718.2243 | 149.3074 | 101.5253 | 151.5555 | 361.5633 | 803.738 | 99.4295 | 40.7294 | 61.0838 | 92.2344 | 132.416 | 969.741 | 960.145 | 985.2948 | 965.8685 | 97.6293 | 99.6944 | 137.2263 | 309.1137 | 724.3052 | 60.9873 | 100.1532 | 164.1922 | 410.4701 | 781.9235 | 46.7931 | 76.0295 | 93.0186 | 99.577 | 138.7938 | 842.8007 |  | 857.9257 | 764.422 |  | 57.9216 | 102.4011 | 132.5069 | 310.3486 | 750.3004 | 67.7507 | 101.3236 | 144.5309 | 389.8486 | 848.8753 | 37.0572 | 39.0421 | 56.1472 | 95.9086 | 150.1387 | 985.2101 | 953.0642 | 969.2064 | 970.3112 | 75.0762 | 102.3493 | 142.8831 | 293.7482 | 736.1443 |  | 999.7865 |  |  | 1016.3528 | 1018.8957 | 892.0057 | 968.3249 | 896.6063 | 970.2343 | 927.3081 | 878.1118 | 816.4847 | 871.2431 | 800.5342 | 855.0963 | 858.1108 | 933.5654 | 1013.7888 | 978.1854 | 1012.9137 | 1002.8529 | 258.1833 |  |  | 101.0641 | 225.9288 | 260.1973 | 143.9669 | 124.7036 | 110.9614 | 137.8583 | 99.171 | 308.6576 | 766.2965 | 278.6097 | 94.439 | 94.4457 | 97.4499 | 105.7046 | 871.2828 | 900.2212 | 890.7784 | 920.0468 | 898.6644 | 109.4923 | 100.4702 | 123.9743 | 99.3867 | 670.6457 | 134.1596 | 98.7946 | 348.1042 | 783.661 | 114.5137 | 38.8343 | 56.9871 | 87.9296 | 130.0445 | 945.5676 | 920.3004 | 926.927 | 776.8207 | 98.9817 | 92.7365 | 115.7515 | 239.19 | 698.6887 | 49.6355 | 76.5452 | 113.6469 | 268.2702 | 763.9093 | 33.9228 | 39.8198 | 53.2431 | 94.5927 | 139.5425 | 862.1781 | 835.055 | 782.1934 | 841.4533 | 803.3377 | 50.1973 | 80.4903 | 110.4927 | 229.616 | 704.1346 | 57.3558 | 92.5363 | 115.1947 | 256.8509 | 827.6139 | 35.6353 | 40.9852 | 60.2661 | 94.8676 | 162.4589 | 973.9733 | 950.673 | 1005.9253 | 982.9093 | 58.3993 | 122.2557 | 92.0127 | 290.8236 | 752.6597 | 983.4961 | 1004.6375 | 996.9687 |  | 1025.9564 | 1038.2477 | 1064.0877 | 936.2073 | 1040.2774 | 887.1306 |  | 1057.3444 | 1006.9796 | 1024.764 | 50.1524 | 58.2372 | 78.7339 | 975.381 | 747.731 | 642.971 | 700.2626 | 305.5313 | 411.4554 | 401.2544 | 293.0615 | 0.010242 | -0.08304 | -0.0062264 | 0.13715 | 0.016172 | -0.0042826 | 0.10435 | -0.0045243 | -0.10939 | -183.8227 | 16.9531 | -183.4535 | 15.5035 | -175.0224 | 18.1769 | -175.087 | 16.6493 | 68.162 | 16.9634 | 68.0851 | 16.834 | 3627.6785 | 3954.3454 | 1031.5785 | 406.3549 | -124.0498 | 695.351
14:21 | 3296 |  |  | -30.3693 | -25.9437 | -48.927 | -22.6665 | -27.4784 | -37.5593 | -36.7022 | 3.4185 | 30.0919 | 19.9388 | 3.8394 |  |  |  | -41.8648 | -28.5352 | -27.9545 | -9.4032 |  | -42.492 | -33.3397 | 3.929 | 18.954 | 17.2133 | 3.1548 | 74.8913 | 250.2122 | 246.0639 | 115.6227 | 115.8936 | 121.1968 | 176.9129 | 89.5225 | 135.5563 | 95.2438 | 112.8366 | 304.6515 | 809.5541 | 121.4654 | 95.4823 | 97.2462 | 100.4206 | 150.7087 | 877.5102 | 360.2902 | 862.4887 |  | 911.4687 | 99.2775 | 85.0636 | 110.9064 | 280.0362 | 718.3804 | 149.3902 | 101.5108 | 151.6067 | 361.6964 | 803.8741 | 99.4183 | 40.7346 | 61.1264 | 92.307 | 132.4847 | 970.1533 | 960.4336 | 985.7652 | 966.2547 | 97.6235 | 99.6863 | 137.2833 | 309.255 | 724.4821 | 60.9958 | 100.1807 | 164.2603 | 410.6053 | 782.0209 | 46.7973 | 76.0388 | 93.0457 | 99.5807 | 138.849 | 842.8366 |  | 857.7141 | 764.0854 |  | 57.9356 | 102.3859 | 132.5393 | 310.4843 | 750.4619 | 67.7342 | 101.3421 | 144.5827 | 390.0007 | 848.9891 | 37.0829 | 39.0622 | 56.1834 | 95.9529 | 150.1921 | 985.3092 | 953.2987 | 968.7892 | 970.4128 | 75.2319 | 102.2875 | 142.8641 | 293.8443 | 736.3071 |  | 998.7891 |  |  | 1016.3426 | 1019.0986 | 892.1002 | 968.3967 | 896.8423 | 970.5143 | 916.979 | 889.374 | 816.8762 | 865.392 | 785.1733 | 859.8772 | 856.3607 | 931.0823 | 1013.4865 | 978.1956 | 1012.7142 | 1002.7132 | 258.2939 |  |  | 101.1039 | 226.0531 | 260.1712 | 143.9379 | 124.7498 | 110.9552 | 137.902 | 99.1567 | 308.7915 | 766.3703 | 278.7299 | 94.3585 | 94.3508 | 97.4602 | 105.713 | 871.5015 | 899.9139 | 890.6541 | 920.7912 | 898.3644 | 109.6428 | 100.4616 | 124.0214 | 99.3794 | 670.8244 | 134.2004 | 98.8015 | 348.2845 | 783.7891 | 114.4909 | 38.8416 | 57.0135 | 87.9477 | 130.0667 | 945.9291 | 920.4456 | 927.119 | 776.9272 | 98.9817 | 92.8085 | 115.7851 | 239.2859 | 698.823 | 49.645 | 76.5606 | 113.6582 | 268.359 | 764.0686 | 33.8194 | 39.881 | 53.2189 | 94.8168 | 139.5381 | 861.697 | 834.5942 | 782.2397 | 841.0619 | 803.4083 | 50.2437 | 80.5062 | 110.495 | 229.7182 | 704.448 | 57.3898 | 92.5346 | 115.2628 | 256.9622 | 827.7314 | 35.647 | 41.0119 | 60.2819 | 94.8844 | 162.5295 | 973.8614 | 950.5823 | 1005.7247 | 982.9664 | 58.4297 | 122.3406 | 92.0508 | 290.9309 | 752.7589 | 983.6223 | 1005.2082 | 996.949 |  | 1025.5261 | 1038.1411 | 1065.0985 | 936.5502 | 1041.3048 | 887.9717 |  | 1057.1774 | 1007.0618 | 1025.5649 | 50.1532 | 58.257 | 78.7432 | 975.118 | 747.8731 | 643.2851 | 700.3737 | 305.7739 | 411.7986 | 401.5482 | 293.2527 | 0.010054 | -0.083774 | -0.0071592 | 0.13678 | 0.016205 | -0.0045878 | 0.095599 | -0.0083843 | -0.12465 | -183.6166 | 16.8587 | -183.2658 | 15.5159 | -174.9239 | 18.2549 | -175.0408 | 16.6575 | 68.5466 | 16.9141 | 68.4913 | 16.8464 | 3793.9915 | 3956.0088 | 1031.7514 | 406.6734 | -123.9707 | 695.5791
14:21 | 3297 |  |  | -30.0967 | -25.92 | -48.7306 | -22.5647 | -27.3867 | -37.3421 | -36.5368 | 3.4104 | 30.1517 | 19.9579 | 3.8412 |  |  |  | -41.6017 | -28.3509 | -27.6374 | -9.2777 |  | -42.2668 | -33.2682 | 3.7592 | 18.6584 | 17.1933 | 3.1423 | 74.8781 | 250.2757 | 246.1438 | 115.6124 | 115.9123 | 121.2178 | 176.9328 | 89.5351 | 135.6068 | 95.2475 | 112.8538 | 304.7652 | 809.5595 | 121.4657 | 95.4917 | 97.2025 | 100.446 | 150.7668 | 877.5708 | 360.6192 | 862.4729 |  | 911.5641 | 99.2977 | 85.1168 | 110.9435 | 280.1616 | 718.509 | 149.465 | 101.5416 | 151.6548 | 361.8118 | 803.9871 | 99.4053 | 40.7535 | 61.1384 | 92.3305 | 132.5546 | 970.4943 | 960.7126 | 986.1029 | 966.5901 | 97.6613 | 99.7028 | 137.3405 | 309.38 | 724.6471 | 61.0375 | 100.1969 | 164.3244 | 410.7424 | 782.1127 | 46.8187 | 76.0673 | 93.0675 | 99.5703 | 138.8843 | 842.7429 |  | 857.4727 | 762.0795 |  | 57.9531 | 102.3655 | 132.5711 | 310.6281 | 750.6235 | 67.7333 | 101.3504 | 144.6314 | 390.1591 | 849.0737 | 37.1118 | 39.0825 | 56.2166 | 95.9888 | 150.2429 | 985.1319 | 953.466 | 967.7041 | 970.3437 | 75.2001 | 102.3466 | 142.9614 | 293.9597 | 736.4649 |  | 997.187 |  |  | 1016.2875 | 1019.3342 | 892.1767 | 968.4367 | 897.1475 | 970.8206 | 913.6291 | 890.8408 | 793.2786 | 865.1707 | 787.0068 | 862.0247 | 852.1725 | 930.9211 | 1013.3003 | 978.2005 | 1012.6526 | 1002.6342 | 258.3987 |  |  | 101.1432 | 225.6585 | 260.1129 | 143.8192 | 124.8042 | 110.9522 | 137.977 | 99.1608 | 308.9135 | 766.4473 | 278.843 | 94.2918 | 94.2667 | 97.4693 | 105.7189 | 870.6748 | 899.7089 | 890.603 | 920.0985 | 898.0846 | 109.7387 | 100.4647 | 124.0635 | 99.3629 | 670.9737 | 134.2385 | 98.7978 | 348.4902 | 783.9509 | 114.4932 | 38.864 | 57.0444 | 87.9778 | 130.1091 | 946.2681 | 920.6191 | 927.3127 | 777.0544 | 98.9847 | 92.8881 | 115.8639 | 239.3793 | 698.96 | 49.6869 | 76.5967 | 113.6746 | 268.5028 | 764.2382 | 33.8317 | 39.9169 | 53.2485 | 95.0581 | 139.5463 | 863.6168 | 833.624 | 782.3128 | 840.4196 | 803.4317 | 50.2525 | 80.5477 | 110.5569 | 229.8239 | 704.7508 | 57.4278 | 92.5438 | 115.2964 | 257.0803 | 827.869 | 35.6435 | 41.0342 | 60.2912 | 94.9042 | 162.5957 | 973.9121 | 950.5215 | 1005.6295 | 982.9544 | 58.4485 | 122.3872 | 92.0717 | 291.0344 | 752.8479 | 983.0729 | 1006.1448 | 997.876 |  | 1025.1429 | 1037.9859 | 1066.0241 | 936.8668 | 1042.0767 | 888.7467 |  | 1057.0197 | 1007.0781 | 1026.3449 | 50.1876 | 58.265 | 78.7785 | 974.7169 | 747.9839 | 643.4198 | 700.5322 | 306.0906 | 412.1522 | 401.9375 | 293.5475 | 0.010088 | -0.083672 | -0.0078041 | 0.13771 | 0.016215 | -0.0040841 | 0.092858 | -0.0038289 | -0.1253 | -183.555 | 16.8792 | -183.1858 | 15.5467 | -174.7393 | 18.1748 | -174.7608 | 16.6164 | 68.9467 | 16.9737 | 68.8236 | 16.8607 | 3706.9999 | 3954.3233 | 1031.9022 | 407.0449 | -123.2941 | 695.7019
14:21 | 3298 |  |  | -29.8924 | -25.7548 | -48.4665 | -22.5715 | -27.2423 | -37.1769 | -36.3432 | 3.408 | 30.1994 | 19.9691 | 3.8443 |  |  |  | -41.375 | -28.0474 | -27.3446 | -9.1929 |  | -42.0763 | -33.1184 | 3.7054 | 18.56 | 17.1848 | 3.1313 | 75.0182 | 250.3355 | 246.2558 | 115.6424 | 115.9675 | 121.2477 | 176.9522 | 89.5326 | 135.6731 | 95.2812 | 112.9148 | 304.9124 | 809.6187 | 121.4885 | 95.4428 | 97.1514 | 100.4363 | 150.8631 | 877.6671 | 360.9349 | 862.5251 |  | 911.527 | 99.3097 | 85.1515 | 110.9789 | 280.2846 | 718.6535 | 149.4692 | 101.5618 | 151.69 | 361.9367 | 804.0971 | 99.4233 | 40.7548 | 61.1516 | 92.3542 | 132.6261 | 970.6534 | 960.8628 | 986.2043 | 966.7405 | 97.5649 | 99.7209 | 137.3821 | 309.4927 | 724.8384 | 61.0651 | 100.2316 | 164.3788 | 410.8819 | 782.2049 | 46.8112 | 76.0623 | 93.0468 | 99.5531 | 138.9191 | 842.5631 |  | 857.1803 | 759.9104 |  | 57.9652 | 102.364 | 132.5952 | 310.7629 | 750.7887 | 67.7821 | 101.3624 | 144.6923 | 390.3062 | 849.17 | 37.1291 | 39.0827 | 56.2289 | 96.0307 | 150.2521 | 984.8856 | 953.3727 | 966.8576 | 970.1039 | 75.1607 | 102.3809 | 143.0093 | 294.0593 | 736.6152 |  | 996.1328 |  |  | 1016.2233 | 1019.6507 | 892.2421 | 968.4515 | 897.491 | 971.1366 | 919.2933 | 890.0974 | 764.8371 | 852.1717 | 805.1211 | 862.9407 | 845.698 | 935.7165 | 1013.2502 | 978.2109 | 1012.6936 | 1002.6156 | 258.5085 |  |  | 101.1726 | 225.3079 | 260.067 | 143.674 | 124.8722 | 110.9417 | 138.0091 | 99.1789 | 309.0121 | 766.5159 | 278.9353 | 94.228 | 94.2094 | 97.4857 | 105.734 | 870.1404 | 899.6064 | 890.575 | 919.091 | 897.8492 | 109.7974 | 100.4495 | 124.0731 | 99.3513 | 671.0959 | 134.2754 | 98.8104 | 348.6565 | 784.1183 | 114.5201 | 38.8706 | 57.0489 | 87.9999 | 130.1436 | 946.5144 | 920.8047 | 927.4949 | 777.0744 | 98.9795 | 92.9573 | 115.9093 | 239.4764 | 699.1039 | 49.7515 | 76.6107 | 113.6971 | 268.7137 | 764.4669 | 33.8164 | 39.9329 | 53.2674 | 94.8346 | 139.5538 | 865.5561 | 832.5133 | 782.3691 | 839.7326 | 803.4608 | 50.2675 | 80.5907 | 110.5756 | 229.9271 | 705.0523 | 57.4307 | 92.5412 | 115.317 | 257.1965 | 828.0249 | 35.6726 | 41.0493 | 60.3246 | 94.9341 | 162.6544 | 973.9776 | 950.481 | 1005.7147 | 983.0058 | 58.5042 | 122.4004 | 92.1137 | 291.1356 | 752.94 | 982.1549 | 1006.9836 | 998.9148 |  | 1024.8403 | 1037.8302 | 1066.8576 | 937.2261 | 1042.9241 | 889.403 |  | 1056.8616 | 1007.0887 | 1027.1022 | 50.1791 | 58.2556 | 78.7869 | 973.5963 | 748.075 | 643.5426 | 700.7095 | 306.33 | 412.538 | 402.2887 | 293.7833 | 0.010506 | -0.084006 | -0.0073663 | 0.13853 | 0.016462 | -0.0040652 | 0.088767 | 0.0017911 | -0.10945 | -183.4135 | 16.8587 | -182.9889 | 15.5343 | -174.5977 | 18.2344 | -174.6993 | 16.6759 | 69.2728 | 16.9675 | 69.2359 | 16.8546 | 3777.3506 | 3953.8175 | 1032.0568 | 407.4134 | -122.5807 | 695.8088
14:21 | 3299 |  |  | -29.7782 | -25.5908 | -48.2553 | -22.4212 | -27.1333 | -37.1753 | -36.3056 | 3.4024 | 30.2661 | 19.9844 | 3.851 |  |  |  | -41.0771 | -27.8259 | -27.4736 | -9.1137 |  | -41.8939 | -32.9122 | 3.6422 | 18.4784 | 17.1823 | 3.1238 | 75.2819 | 250.448 | 246.3892 | 115.6569 | 116.0144 | 121.271 | 176.9783 | 89.5346 | 135.7817 | 95.3121 | 112.9577 | 305.0525 | 809.6889 | 121.508 | 95.3818 | 97.0931 | 100.4496 | 150.9352 | 877.7589 | 361.1681 | 862.7084 |  | 911.5217 | 99.317 | 85.1679 | 110.9992 | 280.3994 | 718.8049 | 149.5043 | 101.548 | 151.7272 | 362.0809 | 804.2126 | 99.4583 | 40.767 | 61.1796 | 92.4098 | 132.6958 | 970.5201 | 960.9533 | 986.1117 | 966.7261 | 97.6015 | 99.7145 | 137.4138 | 309.6345 | 725.0231 | 61.0832 | 100.2378 | 164.4468 | 411.014 | 782.3093 | 46.7953 | 76.0691 | 93.0447 | 99.5638 | 139.008 | 842.484 |  | 857.0067 | 760.0973 |  | 57.976 | 102.3506 | 132.6506 | 310.8811 | 750.9447 | 67.8335 | 101.39 | 144.7574 | 390.4326 | 849.3397 | 37.2135 | 39.0563 | 56.2023 | 96.0979 | 150.2253 | 984.8062 | 953.3067 | 966.027 | 969.8839 | 75.2349 | 102.3623 | 143.027 | 294.1535 | 736.7635 |  | 995.0313 |  |  | 1016.1694 | 1019.9709 | 892.2717 | 968.4479 | 897.8186 | 971.3949 | 920.6331 | 889.2908 | 775.3163 | 838.5097 | 846.1553 | 858.6577 | 847.9063 | 946.0912 | 1013.2836 | 978.2347 | 1012.7385 | 1002.616 | 258.6064 |  |  | 101.198 | 225.335 | 259.8673 | 143.6279 | 124.9397 | 110.9443 | 138.064 | 99.1905 | 309.1375 | 766.5821 | 279.0438 | 94.1402 | 94.1302 | 97.4787 | 105.7378 | 870.2947 | 899.3913 | 890.4746 | 919.0181 | 897.6582 | 109.9084 | 100.451 | 124.11 | 99.3657 | 671.2529 | 134.3101 | 98.8086 | 348.8059 | 784.2847 | 114.549 | 38.8781 | 57.0606 | 88.0183 | 130.1769 | 946.688 | 920.9603 | 927.6439 | 777.1212 | 98.9653 | 93.0168 | 115.8832 | 239.5616 | 699.2384 | 49.8011 | 76.6455 | 113.7492 | 268.8727 | 764.6864 | 33.7424 | 39.9751 | 53.229 | 94.5317 | 139.5788 | 864.0997 | 831.3266 | 782.3542 | 838.9085 | 803.4838 | 50.3091 | 80.6494 | 110.5712 | 230.0469 | 705.3407 | 57.4761 | 92.561 | 115.3334 | 257.3039 | 828.1913 | 35.6867 | 41.0708 | 60.3402 | 94.983 | 162.7042 | 974.1374 | 950.4311 | 1005.8885 | 983.0883 | 58.5403 | 122.4281 | 92.1477 | 291.2331 | 753.0246 | 981.0213 | 1007.9167 | 1000.4802 |  | 1024.6329 | 1037.6903 | 1067.5734 | 937.6538 | 1043.7704 | 889.8838 |  | 1056.7201 | 1007.1034 | 1027.8421 | 50.1785 | 58.2432 | 78.8044 | 972.1839 | 748.1563 | 643.6501 | 700.8863 | 306.5245 | 412.8506 | 402.6084 | 294.0234 | 0.010283 | -0.084388 | -0.0081709 | 0.13846 | 0.016153 | -0.0040063 | 0.10922 | -0.010495 | -0.11464 | -183.155 | 16.8299 | -182.8935 | 15.5857 | -174.4962 | 18.22 | -174.4439 | 16.5835 | 69.7775 | 16.9572 | 69.5867 | 16.9059 | 3825.6123 | 3955.6708 | 1032.2128 | 407.7295 | -122.0868 | 695.9032
14:21 | 3300 |  |  | -29.6578 | -25.5717 | -48.0226 | -22.3065 | -27.0514 | -36.9429 | -36.177 | 3.4132 | 30.2748 | 19.9782 | 3.8603 |  |  |  | -41.1299 | -27.7532 | -27.4576 | -9.1651 |  | -41.7484 | -32.7829 | 3.5767 | 18.4054 | 17.1759 | 3.1202 | 78.7609 | 250.6216 | 246.5075 | 115.677 | 116.0665 | 121.3258 | 177.0116 | 89.5475 | 135.8981 | 95.3324 | 113.0062 | 305.1914 | 809.7359 | 121.5389 | 95.3446 | 97.017 | 100.4308 | 151.0049 | 877.8152 | 361.5587 | 862.8377 |  | 911.5518 | 99.3206 | 85.2052 | 111.0326 | 280.5184 | 718.9434 | 149.5582 | 101.5461 | 151.7651 | 362.2072 | 804.3172 | 99.4613 | 40.7913 | 61.2177 | 92.4438 | 132.7451 | 970.5943 | 961.0615 | 985.9848 | 966.6747 | 97.8027 | 99.6992 | 137.4587 | 309.7706 | 725.1863 | 61.1076 | 100.2482 | 164.499 | 411.148 | 782.4113 | 46.8471 | 76.1019 | 93.0594 | 99.5864 | 139.0599 | 842.5719 |  | 856.9236 | 760.1575 |  | 58.0068 | 102.3476 | 132.7045 | 310.9891 | 751.0788 | 67.9297 | 101.4055 | 144.8043 | 390.5623 | 849.481 | 37.2704 | 39.0688 | 56.2141 | 96.1624 | 150.2497 | 984.8381 | 953.3636 | 965.4109 | 969.8499 | 75.2808 | 102.3619 | 143.0765 | 294.2636 | 736.9093 |  | 994.0251 |  |  | 1016.1178 | 1020.2326 | 892.315 | 968.4375 | 898.0693 | 971.5244 | 912.0483 | 884.8532 | 786.4349 | 852.9452 | 845.2352 | 851.1292 | 848.6768 | 957.2405 | 1013.3169 | 978.254 | 1012.6772 | 1002.602 | 258.697 |  |  | 101.2286 | 225.3858 | 259.7727 | 143.5569 | 124.9952 | 110.956 | 138.127 | 99.1996 | 309.289 | 766.6572 | 279.1647 | 94.0679 | 94.0427 | 97.4695 | 105.7407 | 870.4028 | 899.206 | 890.407 | 919.2498 | 897.3978 | 109.9958 | 100.4599 | 124.1634 | 99.363 | 671.4161 | 134.3054 | 98.7996 | 348.9615 | 784.4557 | 114.5864 | 38.9029 | 57.1033 | 88.0396 | 130.2199 | 947.0588 | 921.0574 | 927.7641 | 777.235 | 98.9771 | 93.0709 | 115.917 | 239.6332 | 699.3757 | 49.8234 | 76.7138 | 113.7955 | 268.937 | 764.8654 | 33.6872 | 40.0383 | 53.2146 | 94.6149 | 139.627 | 850.8068 | 830.4715 | 782.3136 | 838.1542 | 803.5607 | 50.3338 | 80.7082 | 110.6134 | 230.1672 | 705.5962 | 57.5121 | 92.6121 | 115.341 | 257.4073 | 828.3605 | 35.6789 | 41.0812 | 60.3532 | 95.0427 | 162.7529 | 974.4128 | 950.432 | 1006.266 | 983.2047 | 58.5376 | 122.4604 | 92.1808 | 291.3335 | 753.1212 | 979.9497 | 1009.0932 | 1002.5718 |  | 1024.5369 | 1037.517 | 1068.1715 | 938.0865 | 1044.5102 | 890.2139 |  | 1056.5613 | 1007.0839 | 1028.5322 | 50.173 | 58.257 | 78.8097 | 971.1673 | 748.2178 | 643.7303 | 701.083 | 306.7661 | 413.2202 | 402.8305 | 294.207 | 0.010731 | -0.084679 | -0.0078195 | 0.13949 | 0.016269 | -0.0040754 | 0.10866 | 0.008359 | -0.11441 | -183.1181 | 16.8956 | -182.7735 | 15.5836 | -174.2962 | 18.2159 | -174.3485 | 16.6369 | 70.0421 | 17.0147 | 69.9344 | 16.8792 | 3897.4504 | 3953.9521 | 1032.3441 | 408.0253 | -121.7301 | 695.9741
14:21 | 3301 |  |  | -29.5494 | -25.6039 | -48.0174 | -22.2376 | -27.0467 | -36.9035 | -36.0444 | 3.4157 | 30.2959 | 19.9748 | 3.8639 |  |  |  | -41.0351 | -27.6604 | -27.4151 | -9.087 |  | -41.6366 | -32.6601 | 3.5202 | 18.3437 | 17.1756 | 3.1201 | 77.8205 | 250.7599 | 246.6343 | 115.7208 | 116.147 | 121.3884 | 177.0406 | 89.5678 | 136.0089 | 95.3296 | 113.0403 | 305.323 | 809.7716 | 121.6509 | 95.3279 | 96.9296 | 100.4171 | 151.0648 | 877.8505 | 362.0582 | 862.8791 |  | 911.6513 | 99.2872 | 85.2197 | 111.0612 | 280.6314 | 719.1111 | 149.6163 | 101.5641 | 151.8157 | 362.3294 | 804.4396 | 99.4611 | 40.8922 | 61.2037 | 92.4199 | 132.8042 | 970.7195 | 961.1634 | 985.7873 | 966.6458 | 97.9152 | 99.7056 | 137.5231 | 309.8928 | 725.3598 | 61.1165 | 100.2782 | 164.568 | 411.281 | 782.5243 | 46.8693 | 76.1689 | 93.0986 | 99.6294 | 139.0998 | 842.7362 |  | 856.8773 | 760.2016 |  | 58.0519 | 102.3301 | 132.7376 | 311.1042 | 751.195 | 67.9459 | 101.3913 | 144.8467 | 390.7129 | 849.5534 | 37.2592 | 39.1059 | 56.253 | 96.2051 | 150.2906 | 984.8065 | 953.4027 | 965.4758 | 969.8735 | 75.3216 | 102.3603 | 143.103 | 294.3625 | 737.0383 |  | 993.8124 |  |  | 1016.0629 | 1020.4819 | 892.3821 | 968.3955 | 898.225 | 971.5553 | 892.6071 | 879.3692 | 786.2533 | 852.25 | 815.9405 | 850.2583 | 855.3426 | 956.5631 | 1013.3901 | 978.268 | 1012.6023 | 1002.6414 | 258.7964 |  |  | 101.2512 | 225.3598 | 259.705 | 143.3898 | 125.0456 | 110.9798 | 138.1444 | 99.2057 | 309.4039 | 766.7443 | 279.2735 | 94.0101 | 93.9906 | 97.5076 | 105.759 | 870.3403 | 899.0972 | 890.3275 | 918.9945 | 897.1151 | 110.0238 | 100.4477 | 124.1894 | 99.3591 | 671.5658 | 134.3159 | 98.8088 | 349.1196 | 784.5929 | 114.605 | 38.9161 | 57.1235 | 88.0628 | 130.2591 | 947.3823 | 921.1417 | 927.8555 | 777.3623 | 98.9721 | 93.1303 | 116.0102 | 239.7236 | 699.5111 | 49.8835 | 76.7556 | 113.8478 | 269.0804 | 765.0789 | 33.5969 | 40.0315 | 53.2637 | 94.6875 | 139.6696 | 832.7329 | 830.0645 | 782.2311 | 837.6265 | 803.6036 | 50.3332 | 80.7459 | 110.6621 | 230.2828 | 705.853 | 57.5354 | 92.6887 | 115.3664 | 257.5181 | 828.5365 | 35.702 | 41.0675 | 60.4143 | 95.0993 | 162.8134 | 974.6803 | 950.4479 | 1006.727 | 983.2919 | 58.589 | 122.4561 | 92.221 | 291.4271 | 753.2263 | 979.1979 | 1009.5251 | 1003.2677 |  | 1024.5227 | 1037.3222 | 1068.6123 | 938.5342 | 1045.2951 | 890.3478 |  | 1056.3734 | 1007.1894 | 1029.1521 | 50.2132 | 58.244 | 78.8279 | 971.0586 | 748.4819 | 643.8394 | 701.215 | 306.966 | 413.5374 | 403.1905 | 294.427 | 0.010758 | -0.084846 | -0.0076997 | 0.139 | 0.016178 | -0.0045415 | 0.10719 | -0.014307 | -0.11537 | -182.8504 | 16.7971 | -182.4996 | 15.5836 | -174.1393 | 18.2631 | -174.1916 | 16.5918 | 70.5344 | 16.9305 | 70.4052 | 16.871 | 3799.9315 | 3956.241 | 1032.4646 | 408.3639 | -121.4692 | 696.1607
14:21 | 3302 |  |  | -29.4698 | -25.5288 | -47.7907 | -22.182 | -26.875 | -36.7158 | -35.8858 | 3.4174 | 30.3343 | 19.9816 | 3.8645 |  |  |  | -40.8064 | -27.3877 | -27.3387 | -8.9855 |  | -41.4697 | -32.499 | 3.4813 | 18.2964 | 17.1787 | 3.1211 | 79.0737 | 250.8368 | 246.7797 | 115.8644 | 116.2998 | 121.4608 | 177.081 | 89.5833 | 136.1589 | 95.3158 | 113.0212 | 305.4027 | 809.7801 | 121.7663 | 95.3524 | 96.846 | 100.4386 | 151.0921 | 877.8783 | 362.5531 | 862.9411 |  | 911.7303 | 99.255 | 85.2433 | 111.0862 | 280.747 | 719.262 | 149.6542 | 101.5761 | 151.8817 | 362.4476 | 804.5466 | 99.505 | 40.8816 | 61.2222 | 92.4762 | 132.8772 | 970.703 | 961.277 | 985.6472 | 966.698 | 97.9566 | 99.7352 | 137.5894 | 310.0114 | 725.5384 | 61.119 | 100.3063 | 164.6453 | 411.4076 | 782.6239 | 46.8579 | 76.1771 | 93.1023 | 99.6412 | 139.1368 | 842.7297 |  | 856.7524 | 760.3319 |  | 58.0842 | 102.3061 | 132.7658 | 311.2211 | 751.3248 | 67.9449 | 101.374 | 144.8975 | 390.8705 | 849.6191 | 37.2286 | 39.1363 | 56.3008 | 96.2212 | 150.316 | 984.7378 | 953.4091 | 965.1033 | 969.8444 | 75.3306 | 102.3397 | 143.1188 | 294.4607 | 737.1778 |  | 994.3605 |  |  | 1015.9997 | 1020.6783 | 892.3884 | 968.3079 | 898.2964 | 971.5028 | 898.3087 | 875.193 | 803.7948 | 833.1346 | 813.6298 | 857.4975 | 869.7179 | 947.5186 | 1013.6778 | 978.2848 | 1012.6777 | 1002.7656 | 258.9113 |  |  | 101.2794 | 225.4744 | 259.7544 | 143.0694 | 125.1025 | 111.01 | 138.196 | 99.2077 | 309.4884 | 766.8378 | 279.3863 | 93.9127 | 93.9309 | 97.5308 | 105.7758 | 869.8292 | 898.9675 | 890.2265 | 918.0766 | 896.8981 | 110.0771 | 100.4364 | 124.2088 | 99.3487 | 671.7049 | 134.3889 | 98.824 | 349.2602 | 784.7444 | 114.6139 | 38.9311 | 57.1305 | 88.0921 | 130.2953 | 947.3793 | 921.234 | 927.9242 | 777.5298 | 98.9652 | 93.1982 | 116.0613 | 239.8251 | 699.635 | 49.9484 | 76.7733 | 113.8945 | 269.157 | 765.2855 | 33.6126 | 40.0017 | 53.3179 | 94.7708 | 139.7279 | 829.2934 | 829.9991 | 782.2265 | 837.4663 | 803.6055 | 50.3513 | 80.767 | 110.6627 | 230.383 | 706.098 | 57.5652 | 92.7808 | 115.4161 | 257.6419 | 828.7128 | 35.7301 | 41.0692 | 60.4361 | 95.1107 | 162.857 | 974.9501 | 950.5688 | 1007.0657 | 983.3664 | 58.6884 | 122.4986 | 92.258 | 291.5333 | 753.324 | 979.1148 | 1009.3184 | 1002.7403 |  | 1024.5599 | 1037.1737 | 1068.928 | 939.0089 | 1046.2052 | 890.3754 |  | 1056.1663 | 1007.3452 | 1029.7178 | 50.2238 | 58.2938 | 78.8431 | 971.825 | 748.6303 | 644.0926 | 701.3853 | 307.2543 | 413.8997 | 403.525 | 294.7213 | 0.010592 | -0.084993 | -0.0079596 | 0.13929 | 0.016245 | -0.0043088 | 0.10762 | -0.0010422 | -0.10493 | -182.8165 | 16.8669 | -182.4873 | 15.637 | -174.0316 | 18.2385 | -174.0162 | 16.6082 | 70.8206 | 17.0065 | 70.6821 | 16.9203 | 3855.2996 | 3953.4606 | 1032.5711 | 408.7124 | -120.8805 | 696.3614
14:21 | 3303 |  |  | -29.2223 | -25.4235 | -47.6675 | -22.1385 | -26.8117 | -36.5997 | -35.6639 | 3.423 | 30.3653 | 19.9889 | 3.8651 |  |  |  | -40.7027 | -27.3211 | -27.2503 | -8.9051 |  | -41.3419 | -32.4359 | 3.4568 | 18.2535 | 17.1823 | 3.1227 | 80.8708 | 250.9213 | 246.894 | 116.0239 | 116.4454 | 121.5132 | 177.1107 | 89.5826 | 136.3181 | 95.3245 | 113.0209 | 305.4811 | 809.8027 | 121.8345 | 95.3173 | 96.7823 | 100.4331 | 151.1564 | 877.9369 | 362.5859 | 863.3106 |  | 911.9055 | 99.2769 | 85.2847 | 111.1051 | 280.8652 | 719.3797 | 149.6973 | 101.5672 | 151.9313 | 362.5617 | 804.6562 | 99.4986 | 40.7972 | 61.2586 | 92.5447 | 132.9365 | 970.7561 | 961.3214 | 985.6027 | 966.7348 | 97.9675 | 99.7294 | 137.6267 | 310.1269 | 725.7235 | 61.1344 | 100.3111 | 164.7051 | 411.5433 | 782.706 | 46.9102 | 76.1399 | 93.0726 | 99.6013 | 139.168 | 842.6028 |  | 856.5499 | 761.0764 |  | 58.116 | 102.3008 | 132.8005 | 311.3533 | 751.479 | 67.9816 | 101.3508 | 144.9501 | 391.0112 | 849.6913 | 37.2022 | 39.1599 | 56.3346 | 96.2413 | 150.3324 | 984.7543 | 953.4135 | 964.797 | 969.828 | 75.3711 | 102.3464 | 143.1591 | 294.5763 | 737.3163 |  | 994.4896 |  |  | 1015.936 | 1020.7673 | 892.3712 | 968.2171 | 898.3055 | 971.3499 | 925.369 | 861.8776 | 822.2643 | 803.1953 | 837.1708 | 862.3132 | 874.3273 | 942.5754 | 1014.1935 | 978.3262 | 1012.8975 | 1002.942 | 259.041 |  |  | 101.3174 | 225.5476 | 260.0034 | 143.0501 | 125.167 | 111.0423 | 138.2433 | 99.2169 | 309.6207 | 766.9359 | 279.5046 | 93.8604 | 93.8491 | 97.5309 | 105.7871 | 869.5077 | 898.8249 | 890.16 | 918.2743 | 896.7214 | 110.1753 | 100.4495 | 124.2611 | 99.33 | 671.8597 | 134.4433 | 98.8067 | 349.395 | 784.9135 | 114.6746 | 38.9362 | 57.1419 | 88.1137 | 130.3288 | 947.3964 | 921.3369 | 928.0059 | 777.7105 | 98.9638 | 93.2636 | 116.0392 | 239.9126 | 699.7721 | 49.9425 | 76.7946 | 113.8666 | 269.2328 | 765.4871 | 33.7141 | 40.0025 | 53.3243 | 94.8807 | 139.7857 | 829.1476 | 830.1937 | 782.3055 | 837.4714 | 803.6232 | 50.3893 | 80.7783 | 110.6386 | 230.4761 | 706.3308 | 57.5981 | 92.8861 | 115.4418 | 257.7485 | 828.8511 | 35.7097 | 41.0866 | 60.4351 | 95.1138 | 162.8894 | 975.0423 | 950.7879 | 1007.315 | 983.5264 | 58.6912 | 122.5617 | 92.2703 | 291.6552 | 753.4277 | 979.4063 | 1009.6712 | 1001.3491 |  | 1024.6282 | 1037.009 | 1069.1993 | 939.4283 | 1047.0517 | 890.495 |  | 1055.9325 | 1007.3321 | 1030.1979 | 50.224 | 58.3236 | 78.8239 | 973.2751 | 748.739 | 644.222 | 701.6218 | 307.4909 | 414.2026 | 403.8354 | 294.9125 | 0.010806 | -0.085176 | -0.0075142 | 0.14015 | 0.01678 | -0.0040008 | 0.11751 | 0.0067426 | -0.12542 | -182.6473 | 16.8176 | -182.2227 | 15.5672 | -173.7762 | 18.2631 | -173.9423 | 16.6513 | 71.1991 | 16.9531 | 71.1683 | 16.8464 | 3868.758 | 3953.9733 | 1032.6253 | 409.019 | -120.4452 | 696.4805
14:21 | 3304 |  |  | -29.1587 | -25.2737 | -47.5621 | -22.0347 | -26.7948 | -36.5012 | -35.6642 | 3.4273 | 30.4083 | 20.0068 | 3.8641 |  |  |  | -40.6402 | -27.3001 | -27.06 | -8.9487 |  | -41.2368 | -32.3297 | 3.4279 | 18.2123 | 17.1812 | 3.1279 | 79.5423 | 250.9488 | 246.9407 | 116.0687 | 116.482 | 121.5203 | 177.1325 | 89.5897 | 136.4692 | 95.3389 | 113.0541 | 305.6333 | 809.8693 | 121.914 | 95.2544 | 96.7328 | 100.451 | 151.2388 | 878.0583 | 362.0834 | 863.9639 |  | 912.359 | 99.3109 | 85.312 | 111.1355 | 280.9773 | 719.5182 | 149.8227 | 101.5491 | 151.9668 | 362.6908 | 804.783 | 99.4967 | 40.8237 | 61.2527 | 92.5674 | 132.9884 | 970.6034 | 961.2638 | 985.3105 | 966.6325 | 98.036 | 99.7058 | 137.6566 | 310.2658 | 725.9044 | 61.1373 | 100.3269 | 164.7767 | 411.6778 | 782.8033 | 46.8943 | 76.1614 | 93.0954 | 99.6025 | 139.2512 | 842.4301 |  | 856.2422 | 766.8556 |  | 58.0958 | 102.2937 | 132.8372 | 311.4749 | 751.5943 | 67.9878 | 101.349 | 145.0226 | 391.1411 | 849.7936 | 37.2357 | 39.1655 | 56.3446 | 96.2843 | 150.3372 | 984.661 | 953.4118 | 965.4758 | 969.7642 | 75.3832 | 102.3739 | 143.2258 | 294.6821 | 737.4582 |  | 994.0474 |  |  | 1015.9121 | 1020.7699 | 892.3673 | 968.0753 | 898.2775 | 971.1719 | 930.0972 | 852.4566 | 833.5256 | 776.2529 | 830.3289 | 862.0126 | 875.5421 | 949.7154 | 1014.897 | 978.3942 | 1013.2287 | 1003.2277 | 259.1766 |  |  | 101.3378 | 225.3521 | 259.8851 | 143.2765 | 125.2245 | 111.0202 | 138.3225 | 99.2067 | 309.7827 | 767.0414 | 279.6144 | 93.8434 | 93.8024 | 97.538 | 105.7948 | 869.9873 | 898.7434 | 890.0471 | 919.3646 | 896.5786 | 110.2917 | 100.4672 | 124.3185 | 99.31 | 672.0143 | 134.4836 | 98.7764 | 349.559 | 785.0981 | 114.7039 | 38.9248 | 57.1605 | 88.1203 | 130.3751 | 947.5259 | 921.4673 | 928.1327 | 777.8598 | 98.9468 | 93.3187 | 116.0508 | 240.0125 | 699.9262 | 49.9527 | 76.8508 | 113.9081 | 269.452 | 765.7197 | 33.7196 | 40.0391 | 53.325 | 95.0374 | 139.8201 | 827.5773 | 830.4086 | 782.3391 | 837.4896 | 803.6289 | 50.4167 | 80.812 | 110.6842 | 230.6 | 706.6026 | 57.6183 | 92.9701 | 115.4542 | 257.8564 | 828.9694 | 35.7089 | 41.1177 | 60.4497 | 95.145 | 162.9472 | 974.9409 | 950.859 | 1007.3413 | 983.5378 | 58.6847 | 122.5918 | 92.2859 | 291.7611 | 753.5143 | 979.7081 | 1010.7874 | 999.4863 |  | 1024.704 | 1036.8205 | 1069.4533 | 939.7871 | 1047.8101 | 890.646 |  | 1055.6749 | 1007.3447 | 1030.6538 | 50.2346 | 58.3309 | 78.8361 | 974.6116 | 748.9026 | 644.3497 | 701.7601 | 307.7214 | 414.5241 | 404.1641 | 295.1191 | 0.010738 | -0.085325 | -0.0081395 | 0.13961 | 0.016815 | -0.0041384 | 0.1019 | 0.0026467 | -0.11258 | -182.4842 | 16.8361 | -182.1734 | 15.6124 | -173.7146 | 18.2528 | -173.7177 | 16.5938 | 71.5899 | 16.9696 | 71.4206 | 16.9203 | 3943.0338 | 3955.0465 | 1032.6666 | 409.3441 | -120.1515 | 696.6262
14:21 | 3305 |  |  | -29.0292 | -24.8962 | -47.3826 | -21.8505 | -26.6007 | -36.4105 | -35.6638 | 3.4344 | 30.4053 | 20.0019 | 3.8669 |  |  |  | -40.3551 | -26.8865 | -26.6929 | -8.8126 |  | -41.02 | -32.0989 | 3.3995 | 18.1715 | 17.1867 | 3.1248 | 78.7068 | 250.9189 | 246.9754 | 116.0514 | 116.4689 | 121.5231 | 177.154 | 89.5946 | 136.6163 | 95.3512 | 113.1055 | 305.7811 | 809.9554 | 121.985 | 95.2069 | 96.6617 | 100.4667 | 151.3102 | 878.2487 | 361.8727 | 864.4977 |  | 913.3405 | 99.3215 | 85.3477 | 111.1573 | 281.0932 | 719.6507 | 149.8871 | 101.5338 | 152.0092 | 362.8054 | 804.8933 | 99.5208 | 40.8534 | 61.2661 | 92.6162 | 133.0475 | 970.381 | 961.1792 | 985.0211 | 966.5709 | 98.0506 | 99.6873 | 137.7018 | 310.4086 | 726.0769 | 61.1657 | 100.3538 | 164.8356 | 411.8095 | 782.8976 | 46.9184 | 76.1848 | 93.1407 | 99.6274 | 139.2946 | 842.2184 |  | 855.848 | 770.7784 |  | 58.0995 | 102.3026 | 132.8533 | 311.6185 | 751.7293 | 68.0054 | 101.3559 | 145.0948 | 391.2863 | 849.9114 | 37.2848 | 39.1662 | 56.3691 | 96.3275 | 150.3524 | 984.528 | 953.3169 | 966.5314 | 969.5111 | 75.4532 | 102.3701 | 143.2642 | 294.7857 | 737.6022 |  | 993.7095 |  |  | 1015.9612 | 1020.725 | 892.353 | 967.8839 | 898.2262 | 970.9983 | 925.6708 | 866.0964 | 844.0956 | 785.3824 | 798.8733 | 858.8068 | 884.4033 | 950.7097 | 1015.7804 | 978.4877 | 1013.6831 | 1003.6328 | 259.3213 |  |  | 101.3604 | 225.0724 | 259.6864 | 143.3984 | 125.2829 | 110.9842 | 138.369 | 99.1969 | 309.9345 | 767.1481 | 279.7388 | 93.793 | 93.7715 | 97.5417 | 105.7987 | 870.6419 | 898.6503 | 889.953 | 920.3764 | 896.4536 | 110.3042 | 100.5012 | 124.3943 | 99.314 | 672.186 | 134.5285 | 98.7681 | 349.7277 | 785.2814 | 114.7138 | 38.9394 | 57.1864 | 88.143 | 130.4294 | 947.7321 | 921.6196 | 928.3006 | 777.9715 | 98.9559 | 93.3829 | 116.0884 | 240.132 | 700.073 | 49.989 | 76.878 | 113.9803 | 269.6986 | 765.9674 | 33.6917 | 40.0276 | 53.3718 | 95.1791 | 139.88 | 826.1563 | 830.4863 | 782.3137 | 837.5479 | 803.6482 | 50.4307 | 80.8561 | 110.739 | 230.7114 | 706.8723 | 57.6535 | 93.0226 | 115.4731 | 257.977 | 829.0969 | 35.7511 | 41.1407 | 60.4808 | 95.1912 | 163.0112 | 974.951 | 950.8349 | 1007.2833 | 983.5708 | 58.7085 | 122.6388 | 92.31 | 291.8706 | 753.5976 | 979.8846 | 1011.7157 | 999.5041 |  | 1024.7668 | 1036.6229 | 1069.7166 | 940.1625 | 1048.6638 | 890.8429 |  | 1055.4166 | 1007.4113 | 1031.0837 | 50.2567 | 58.3293 | 78.8632 | 975.9447 | 749.0774 | 644.482 | 701.8626 | 307.9751 | 414.9044 | 404.4602 | 295.3091 | 0.01102 | -0.085302 | -0.0081629 | 0.14029 | 0.016675 | -0.0039037 | 0.10386 | 0.0086128 | -0.091069 | -182.4011 | 16.8279 | -181.9919 | 15.5302 | -173.4439 | 18.2097 | -173.5762 | 16.6328 | 71.9037 | 17.0004 | 71.8545 | 16.8464 | 3873.5937 | 3955.8508 | 1032.713 | 409.6823 | -119.3098 | 696.7797
14:21 | 3306 |  |  | -28.957 | -24.6167 | -47.0315 | -21.7303 | -26.6259 | -36.3617 | -35.4375 | 3.4346 | 30.4174 | 20.0007 | 3.867 |  |  |  | -40.2686 | -26.6018 | -26.6095 | -8.797 |  | -40.8696 | -32.0304 | 3.3517 | 18.1214 | 17.1958 | 3.1186 | 79.8165 | 250.9378 | 247.0288 | 116.0231 | 116.4645 | 121.5118 | 177.1703 | 89.5879 | 136.7123 | 95.363 | 113.1517 | 305.9315 | 810.0437 | 122.0267 | 95.1673 | 96.589 | 100.4701 | 151.3796 | 878.5092 | 361.9927 | 864.9015 |  | 914.3456 | 99.3099 | 85.3851 | 111.1787 | 281.2078 | 719.7833 | 149.8823 | 101.5584 | 152.0538 | 362.9164 | 804.9927 | 99.4782 | 40.8496 | 61.3082 | 92.6579 | 133.1045 | 970.3133 | 961.151 | 984.8643 | 966.6209 | 97.9923 | 99.699 | 137.7689 | 310.522 | 726.2368 | 61.2247 | 100.3744 | 164.8877 | 411.9466 | 782.9821 | 46.8973 | 76.1786 | 93.1393 | 99.6313 | 139.3363 | 842.1238 |  | 855.5119 | 763.2128 |  | 58.1396 | 102.3128 | 132.8713 | 311.7572 | 751.8331 | 68.0363 | 101.357 | 145.1413 | 391.429 | 849.9974 | 37.3043 | 39.1834 | 56.4003 | 96.3505 | 150.4105 | 984.6517 | 953.2077 | 967.4407 | 969.3723 | 75.5284 | 102.3815 | 143.3045 | 294.8938 | 737.741 |  | 993.3789 |  |  | 1016.0916 | 1020.6257 | 892.296 | 967.6493 | 898.1144 | 970.7264 | 920.4387 | 879.3362 | 818.8202 | 810.1728 | 759.4885 | 855.1369 | 888.6247 | 940.7944 | 1016.716 | 978.6142 | 1014.2119 | 1004.0595 | 259.4697 |  |  | 101.39 | 224.7618 | 259.5995 | 143.4766 | 125.3537 | 111.0158 | 138.3885 | 99.1976 | 310.0612 | 767.2453 | 279.8662 | 93.7217 | 93.6834 | 97.5648 | 105.8067 | 871.1832 | 898.5667 | 889.9195 | 921.1689 | 896.3708 | 110.3049 | 100.5515 | 124.4634 | 99.4112 | 672.3921 | 134.5857 | 98.7797 | 349.8868 | 785.4415 | 114.79 | 38.9644 | 57.1979 | 88.1703 | 130.4733 | 948.0883 | 921.7857 | 928.4998 | 778.0454 | 98.9693 | 93.4434 | 116.1007 | 240.2393 | 700.2133 | 50.0745 | 76.923 | 114.0103 | 269.8133 | 766.2024 | 33.7493 | 40.0125 | 53.4354 | 95.2891 | 139.9633 | 823.5632 | 830.4624 | 782.2809 | 837.5077 | 803.6703 | 50.4442 | 80.9033 | 110.7114 | 230.818 | 707.0794 | 57.7038 | 93.0444 | 115.5001 | 258.0893 | 829.2277 | 35.7494 | 41.1552 | 60.5179 | 95.2389 | 163.0598 | 975.0829 | 950.8379 | 1007.3355 | 983.6726 | 58.6874 | 122.6864 | 92.3354 | 291.9894 | 753.7138 | 979.9503 | 1012.9032 | 1000.8662 |  | 1024.8043 | 1036.4702 | 1070.0347 | 940.6175 | 1049.5752 | 891.0334 |  | 1055.1631 | 1007.3705 | 1031.5452 | 50.2752 | 58.3301 | 78.8854 | 976.7225 | 749.2067 | 644.5654 | 702.0729 | 308.2178 | 415.2342 | 404.7764 | 295.5087 | 0.011036 | -0.085899 | -0.0084515 | 0.14022 | 0.01648 | -0.0039815 | 0.10909 | 0.0061634 | -0.10688 | -182.1981 | 16.7786 | -181.8442 | 15.6 | -173.3854 | 18.261 | -173.4408 | 16.6143 | 72.3191 | 16.9696 | 72.2207 | 16.8997 | 3811.2596 | 3955.5631 | 1032.7632 | 410.0053 | -118.7812 | 696.886
14:21 | 3307 |  |  | -28.7196 | -24.4194 | -46.9608 | -21.6667 | -26.4582 | -36.3274 | -35.3387 | 3.4345 | 30.4478 | 20.0013 | 3.8633 |  |  |  | -40.1384 | -26.4192 | -26.6129 | -8.6688 |  | -40.7208 | -31.9165 | 3.2486 | 18.0091 | 17.1877 | 3.1164 | 79.3486 | 251.0067 | 247.1054 | 116.0027 | 116.4711 | 121.5122 | 177.1939 | 89.5895 | 136.7725 | 95.3628 | 113.1568 | 306.0383 | 810.1158 | 122.0858 | 95.1459 | 96.5178 | 100.4546 | 151.4424 | 878.779 | 362.0007 | 865.4542 |  | 914.9005 | 99.2957 | 85.4195 | 111.2229 | 281.3311 | 719.9357 | 149.9211 | 101.5606 | 152.0792 | 363.0485 | 805.0933 | 99.4665 | 40.8638 | 61.3165 | 92.6908 | 133.1725 | 970.3979 | 961.2067 | 984.7024 | 966.7373 | 98.0006 | 99.7019 | 137.8094 | 310.6483 | 726.4137 | 61.2469 | 100.4018 | 164.9586 | 412.0847 | 783.0715 | 46.8555 | 76.2092 | 93.1378 | 99.6177 | 139.3905 | 842.0699 |  | 855.1382 | 756.1285 |  | 58.1301 | 102.3012 | 132.9106 | 311.8613 | 751.9017 | 68.1005 | 101.3761 | 145.2004 | 391.5738 | 850.0742 | 37.3064 | 39.2177 | 56.4349 | 96.392 | 150.4568 | 984.8489 | 953.3444 | 968.253 | 969.4526 | 75.5097 | 102.3846 | 143.3311 | 294.9975 | 737.8824 |  | 992.7225 |  |  | 1016.3231 | 1020.4664 | 892.2462 | 967.4346 | 897.9528 | 970.3987 | 907.4629 | 884.1472 | 804.9528 | 818.2134 | 746.1822 | 858.5069 | 886.9663 | 939.346 | 1017.5705 | 978.7818 | 1014.7561 | 1004.4406 | 259.5923 |  |  | 101.4125 | 224.7175 | 259.4852 | 143.2748 | 125.4301 | 111.0553 | 138.451 | 99.1827 | 310.1627 | 767.3399 | 279.9858 | 93.6369 | 93.5918 | 97.5723 | 105.8119 | 871.1703 | 898.5353 | 889.897 | 921.1136 | 896.3061 | 110.3773 | 100.5397 | 124.4715 | 99.4112 | 672.5139 | 134.6472 | 98.8077 | 350.0226 | 785.635 | 114.8459 | 38.9998 | 57.2298 | 88.2054 | 130.5264 | 948.4975 | 921.9829 | 928.7136 | 778.0814 | 98.9733 | 93.5187 | 116.0821 | 240.3335 | 700.3742 | 50.1264 | 76.9605 | 114.0144 | 269.7839 | 766.3947 | 33.7947 | 39.9755 | 53.4974 | 95.4736 | 140.0313 | 823.2587 | 830.3344 | 782.3427 | 837.33 | 803.7165 | 50.4779 | 80.9397 | 110.6479 | 230.9304 | 707.2866 | 57.723 | 93.0469 | 115.5381 | 258.1933 | 829.3421 | 35.7579 | 41.168 | 60.5415 | 95.2834 | 163.1139 | 975.1358 | 950.8756 | 1007.4891 | 983.7069 | 58.71 | 122.709 | 92.3322 | 292.1339 | 753.8637 | 980.2426 | 1013.9957 | 1002.2097 |  | 1024.8329 | 1036.3181 | 1070.3859 | 941.1268 | 1050.4105 | 891.2323 |  | 1054.9123 | 1007.319 | 1032.0217 | 50.2949 | 58.3442 | 78.8854 | 977.6258 | 749.3587 | 644.6085 | 702.297 | 308.4807 | 415.5964 | 405.1176 | 295.7453 | 0.011313 | -0.085887 | -0.0092737 | 0.13975 | 0.016035 | -0.0044557 | 0.10592 | 0.0033868 | -0.12384 | -182.1119 | 16.8402 | -181.758 | 15.6083 | -173.2162 | 18.1994 | -173.2069 | 16.6143 | 72.6638 | 17.0147 | 72.5407 | 16.8936 | 3849.815 | 3955.747 | 1032.8224 | 410.357 | -118.3102 | 696.9836
14:21 | 3308 |  |  | -28.5812 | -24.3461 | -46.8767 | -21.6185 | -26.4005 | -36.0887 | -35.24 | 3.437 | 30.4758 | 20.0115 | 3.8591 |  |  |  | -40.2129 | -26.3324 | -26.5064 | -8.6561 |  | -40.6325 | -31.8701 | 3.1685 | 17.8774 | 17.177 | 3.1137 | 78.9321 | 251.1169 | 247.2264 | 116.0048 | 116.5087 | 121.5784 | 177.2248 | 89.6027 | 136.8177 | 95.3322 | 113.1401 | 306.1232 | 810.1831 | 122.1018 | 95.1282 | 96.4397 | 100.4397 | 151.5229 | 879.0616 | 362.1756 | 865.9606 |  | 915.3917 | 99.2793 | 85.4632 | 111.2525 | 281.4508 | 720.0725 | 149.9962 | 101.5501 | 152.1415 | 363.1685 | 805.1984 | 99.5001 | 40.8817 | 61.3403 | 92.7364 | 133.2394 | 970.4517 | 961.2569 | 984.6388 | 966.8771 | 98.0376 | 99.6964 | 137.8571 | 310.7693 | 726.5842 | 61.2471 | 100.4047 | 165.0308 | 412.2059 | 783.1699 | 46.8989 | 76.2308 | 93.1551 | 99.6354 | 139.4442 | 841.7682 |  | 854.5905 | 761.2451 |  | 58.1419 | 102.2875 | 132.9658 | 311.9939 | 752.0245 | 68.0806 | 101.3964 | 145.2628 | 391.7342 | 850.1205 | 37.3279 | 39.2469 | 56.4856 | 96.4346 | 150.4911 | 984.8309 | 953.6192 | 970.1062 | 969.6096 | 75.4956 | 102.39 | 143.3523 | 295.1004 | 738.032 |  | 991.5268 |  |  | 1016.6591 | 1020.2386 | 892.2301 | 967.2747 | 897.747 | 970.0641 | 899.1475 | 879.8756 | 828.5047 | 820.8267 | 766.8515 | 866.2315 | 885.9395 | 943.8147 | 1018.201 | 978.9536 | 1015.2147 | 1004.721 | 259.7249 |  |  | 101.45 | 224.874 | 259.2085 | 143.1085 | 125.5058 | 111.0799 | 138.5644 | 99.2063 | 310.2567 | 767.437 | 280.1031 | 93.5705 | 93.5675 | 97.5692 | 105.8206 | 870.8567 | 898.3959 | 889.8354 | 920.9335 | 896.2117 | 110.4733 | 100.4727 | 124.458 | 99.3992 | 672.5856 | 134.6888 | 98.8316 | 350.1735 | 785.7911 | 114.8987 | 39.0147 | 57.2456 | 88.226 | 130.5727 | 948.7985 | 922.1839 | 928.9304 | 778.1981 | 98.9686 | 93.5914 | 116.1284 | 240.4189 | 700.5434 | 50.1085 | 76.9473 | 113.9921 | 269.8437 | 766.599 | 33.7821 | 39.9958 | 53.5325 | 95.6463 | 140.0857 | 822.4116 | 830.097 | 782.3689 | 837.1007 | 803.7637 | 50.5106 | 80.9534 | 110.6388 | 231.0211 | 707.6101 | 57.7519 | 93.0628 | 115.5531 | 258.3089 | 829.4419 | 35.7967 | 41.1754 | 60.5863 | 95.3207 | 163.1774 | 975.079 | 950.8755 | 1007.6917 | 983.7402 | 58.7692 | 122.7321 | 92.3543 | 292.2358 | 753.9708 | 980.386 | 1014.068 | 1002.2124 |  | 1024.863 | 1036.1786 | 1070.7411 | 941.6873 | 1051.2506 | 891.4926 |  | 1054.6602 | 1007.2196 | 1032.4672 | 50.33 | 58.3123 | 78.9003 | 978.7652 | 749.4431 | 644.7106 | 702.4174 | 308.7417 | 415.9124 | 405.4906 | 296.0097 | 0.011333 | -0.086457 | -0.0082042 | 0.14132 | 0.016609 | -0.0041082 | 0.11127 | 0.0040913 | -0.10729 | -181.918 | 16.7766 | -181.518 | 15.5939 | -173.0192 | 18.2344 | -173.13 | 16.6369 | 73.0607 | 16.9613 | 72.9653 | 16.8751 | 3854.9519 | 3954.7599 | 1032.8784 | 410.7015 | -118.0086 | 697.0769
14:21 | 3309 |  |  | -28.3656 | -24.2682 | -46.6887 | -21.6071 | -26.3542 | -36.0687 | -35.2471 | 3.4394 | 30.5305 | 20.0358 | 3.8564 |  |  |  | -40.2335 | -26.3827 | -26.4039 | -8.7181 |  | -40.5486 | -31.6818 | 3.1171 | 17.7705 | 17.1655 | 3.108 | 75.2749 | 251.27 | 247.3618 | 116.0246 | 116.5591 | 121.6487 | 177.2528 | 89.6103 | 136.8698 | 95.3302 | 113.1681 | 306.2783 | 810.2849 | 122.0402 | 95.1021 | 96.3964 | 100.4683 | 151.593 | 879.3883 | 362.5388 | 866.4524 |  | 915.8176 | 99.3188 | 85.4911 | 111.2828 | 281.5606 | 720.2101 | 150.0134 | 101.556 | 152.209 | 363.2863 | 805.3237 | 99.525 | 40.8848 | 61.3656 | 92.7713 | 133.3074 | 970.4723 | 961.2732 | 984.6529 | 966.9902 | 98.0064 | 99.7071 | 137.9165 | 310.8926 | 726.7626 | 61.2508 | 100.4194 | 165.0815 | 412.3369 | 783.2645 | 46.8715 | 76.2241 | 93.1689 | 99.6418 | 139.5115 | 841.3595 |  | 854.0328 | 760.4266 |  | 58.183 | 102.3068 | 132.9944 | 312.1473 | 752.1335 | 68.0011 | 101.4015 | 145.3143 | 391.8945 | 850.1703 | 37.3698 | 39.2609 | 56.511 | 96.4639 | 150.5076 | 984.6426 | 953.7455 | 971.768 | 969.5577 | 75.51 | 102.4082 | 143.3823 | 295.2006 | 738.1829 |  | 990.4536 |  |  | 1017.0688 | 1019.9546 | 892.2395 | 967.0983 | 897.4912 | 969.7141 | 901.0031 | 880.5562 | 845.123 | 823.0426 | 781.9989 | 870.2945 | 884.6447 | 943.0627 | 1018.525 | 979.1036 | 1015.4828 | 1004.8761 | 259.8575 |  |  | 101.4848 | 224.7273 | 259.0713 | 143.2871 | 125.5709 | 111.0791 | 138.6806 | 99.2298 | 310.3587 | 767.5239 | 280.213 | 93.481 | 93.524 | 97.5827 | 105.8337 | 870.7806 | 898.3387 | 889.7762 | 920.6775 | 896.1295 | 110.5624 | 100.4234 | 124.4535 | 99.4154 | 672.714 | 134.7329 | 98.8206 | 350.3327 | 785.9453 | 114.9457 | 39.0101 | 57.2616 | 88.2223 | 130.5956 | 949.0396 | 922.3825 | 929.1669 | 778.3436 | 98.9547 | 93.6409 | 116.1834 | 240.4868 | 700.6763 | 50.1206 | 76.9564 | 114.0194 | 269.9827 | 766.8115 | 33.8546 | 40.0955 | 53.5155 | 95.6779 | 140.087 | 821.9345 | 829.9992 | 782.3999 | 837.0497 | 803.7567 | 50.5012 | 80.9636 | 110.6633 | 231.1175 | 707.9586 | 57.797 | 93.0743 | 115.5757 | 258.4209 | 829.5597 | 35.8157 | 41.1938 | 60.6074 | 95.3454 | 163.2392 | 975.1521 | 950.8071 | 1007.7956 | 983.7507 | 58.8275 | 122.7741 | 92.4096 | 292.3189 | 754.0421 | 980.6196 | 1013.9419 | 1002.1842 |  | 1024.8862 | 1036.0852 | 1071.1019 | 942.2304 | 1051.9898 | 891.7715 |  | 1054.4021 | 1007.1379 | 1032.9312 | 50.3552 | 58.3405 | 78.9256 | 979.6623 | 749.5489 | 644.7914 | 702.567 | 308.9699 | 416.2509 | 405.7943 | 296.1594 | 0.011571 | -0.086365 | -0.0084824 | 0.14093 | 0.016307 | -0.004504 | 0.10608 | -0.0063084 | -0.10046 | -181.8196 | 16.7991 | -181.4811 | 15.6349 | -172.9331 | 18.2302 | -172.9115 | 16.6061 | 73.433 | 16.9675 | 73.273 | 16.91 | 3782.5704 | 3955.8206 | 1032.946 | 411.0226 | -117.7705 | 697.1702
14:21 | 3310 |  |  | -28.0059 | -23.9739 | -46.5116 | -21.5066 | -26.1933 | -35.8609 | -35.0538 | 3.4422 | 30.5159 | 20.0301 | 3.8535 |  |  |  | -40.1041 | -26.1416 | -26.2641 | -8.592 |  | -40.3635 | -31.5219 | 3.0949 | 17.7001 | 17.1706 | 3.0977 | 75.9933 | 251.3796 | 247.4803 | 116.0456 | 116.5919 | 121.675 | 177.2648 | 89.6291 | 136.9025 | 95.3485 | 113.2007 | 306.38 | 810.3967 | 121.9691 | 95.0553 | 96.3538 | 100.4821 | 151.6383 | 879.6664 | 362.8821 | 866.8825 |  | 916.0919 | 99.3497 | 85.5076 | 111.303 | 281.6754 | 720.3651 | 150.1088 | 101.5355 | 152.224 | 363.4202 | 805.4492 | 99.5425 | 40.9236 | 61.3437 | 92.7879 | 133.3792 | 970.4484 | 961.2287 | 984.5039 | 967.0097 | 98.0653 | 99.7003 | 137.9485 | 311.0316 | 726.9485 | 61.2689 | 100.448 | 165.1379 | 412.4734 | 783.3431 | 46.8605 | 76.2137 | 93.1862 | 99.6343 | 139.5682 | 841.2183 |  | 853.6811 | 758.1152 |  | 58.1697 | 102.3158 | 133.0267 | 312.2784 | 752.2269 | 68.0859 | 101.4071 | 145.3927 | 392.0203 | 850.2593 | 37.4014 | 39.2691 | 56.5333 | 96.4935 | 150.5247 | 984.594 | 953.7885 | 972.4492 | 969.2985 | 75.5807 | 102.3889 | 143.4113 | 295.2965 | 738.3116 |  | 989.9039 |  |  | 1017.5331 | 1019.6712 | 892.2404 | 966.8877 | 897.2519 | 969.4135 | 903.5471 | 889.0119 | 848.2822 | 812.2379 | 805.1622 | 871.2616 | 875.4253 | 938.7687 | 1018.5491 | 979.2227 | 1015.554 | 1004.928 | 259.9669 |  |  | 101.5087 | 224.3826 | 259.2615 | 143.2052 | 125.6295 | 111.0694 | 138.7228 | 99.2242 | 310.5277 | 767.6359 | 280.3403 | 93.3873 | 93.4313 | 97.5864 | 105.843 | 871.0517 | 898.3895 | 889.7737 | 920.6858 | 896.0828 | 110.6748 | 100.4988 | 124.5389 | 99.3469 | 672.8994 | 134.7853 | 98.7947 | 350.4413 | 786.1492 | 114.9451 | 39.0168 | 57.2926 | 88.2361 | 130.6337 | 949.3097 | 922.5774 | 929.4048 | 778.4696 | 98.9652 | 93.6903 | 116.1735 | 240.5624 | 700.7992 | 50.1585 | 76.9713 | 114.0582 | 270.0863 | 767.031 | 33.9379 | 40.1016 | 53.5233 | 95.5513 | 140.0939 | 821.7767 | 830.0186 | 782.4551 | 837.1147 | 803.7323 | 50.5175 | 80.9846 | 110.6773 | 231.2191 | 708.2076 | 57.8306 | 93.104 | 115.6113 | 258.5277 | 829.666 | 35.7988 | 41.229 | 60.5981 | 95.3788 | 163.2984 | 975.4333 | 950.8708 | 1007.9989 | 983.8723 | 58.8279 | 122.8241 | 92.4308 | 292.4137 | 754.113 | 981.0277 | 1014.9559 | 1003.9542 |  | 1024.9319 | 1035.9594 | 1071.4636 | 942.7884 | 1052.6534 | 892.0227 |  | 1054.129 | 1007.0066 | 1033.3827 | 50.3492 | 58.3624 | 78.9571 | 979.901 | 749.6687 | 644.8297 | 702.6926 | 309.2503 | 416.6674 | 406.1197 | 296.473 | 0.011273 | -0.08684 | -0.0086876 | 0.14144 | 0.016849 | -0.0039337 | 0.11135 | 0.00072102 | -0.12914 | -181.6473 | 16.7807 | -181.2842 | 15.5775 | -172.7177 | 18.2036 | -172.7761 | 16.6308 | 73.7746 | 16.9675 | 73.7192 | 16.8648 | 3804.702 | 3953.5581 | 1033.0097 | 411.3935 | -117.028 | 697.2492
14:21 | 3311 |  |  | -27.9035 | -23.532 | -46.2801 | -21.4501 | -26.0672 | -35.6821 | -34.9354 | 3.4366 | 30.543 | 20.0389 | 3.8514 |  |  |  | -40.077 | -25.9631 | -26.2936 | -8.5598 |  | -40.2631 | -31.3632 | 3.06 | 17.6426 | 17.1797 | 3.0938 | 75.833 | 251.4773 | 247.6043 | 116.0685 | 116.6325 | 121.7096 | 177.2835 | 89.6409 | 136.9055 | 95.3693 | 113.2149 | 306.4962 | 810.4846 | 121.9129 | 94.998 | 96.2999 | 100.4784 | 151.7015 | 879.8452 | 363.2838 | 867.0348 |  | 916.6442 | 99.3421 | 85.5413 | 111.3218 | 281.791 | 720.5116 | 150.1815 | 101.5441 | 152.2485 | 363.5489 | 805.5446 | 99.6014 | 40.9241 | 61.3739 | 92.8367 | 133.4399 | 970.3797 | 961.1016 | 984.2855 | 966.9189 | 98.1174 | 99.6993 | 137.9905 | 311.1575 | 727.1049 | 61.3103 | 100.4495 | 165.2126 | 412.6122 | 783.4182 | 46.9 | 76.2282 | 93.2045 | 99.6387 | 139.6554 | 841.0066 |  | 853.1627 | 761.6072 |  | 58.1594 | 102.3063 | 133.06 | 312.4092 | 752.3357 | 68.1759 | 101.4369 | 145.4443 | 392.156 | 850.3183 | 37.413 | 39.2819 | 56.5606 | 96.5195 | 150.5466 | 984.7052 | 953.8142 | 973.7824 | 969.0322 | 75.6611 | 102.3685 | 143.4374 | 295.3929 | 738.443 |  | 989.7342 |  |  | 1018.0009 | 1019.391 | 892.2238 | 966.685 | 897.1092 | 969.2133 | 906.7793 | 889.8158 | 843.6471 | 796.51 | 839.7169 | 869.8168 | 848.3246 | 936.2116 | 1018.4382 | 979.3193 | 1015.5276 | 1004.9478 | 260.0741 |  |  | 101.5392 | 224.2266 | 259.2323 | 143.1043 | 125.6879 | 111.0734 | 138.741 | 99.2522 | 310.6446 | 767.7443 | 280.439 | 93.3075 | 93.3434 | 97.5975 | 105.8572 | 870.8765 | 898.4304 | 889.7165 | 920.6041 | 896.0217 | 110.7662 | 100.495 | 124.5692 | 99.3158 | 673.0365 | 134.8196 | 98.7874 | 350.554 | 786.3407 | 114.9575 | 39.0181 | 57.3107 | 88.2824 | 130.6678 | 949.5181 | 922.7721 | 929.6209 | 778.5607 | 98.9843 | 93.7476 | 116.2121 | 240.6449 | 700.9357 | 50.175 | 77.0362 | 114.1144 | 270.2311 | 767.2838 | 33.861 | 40.1172 | 53.5489 | 95.4073 | 140.1286 | 820.9601 | 829.8914 | 782.5036 | 837.07 | 803.7424 | 50.5578 | 81.0495 | 110.7531 | 231.3429 | 708.4568 | 57.8456 | 93.1688 | 115.6352 | 258.6538 | 829.7366 | 35.8096 | 41.2503 | 60.6274 | 95.4158 | 163.3601 | 975.7325 | 950.9445 | 1008.3902 | 983.9648 | 58.9102 | 122.858 | 92.4726 | 292.5195 | 754.2274 | 981.1487 | 1017.6188 | 1006.0374 |  | 1025.0066 | 1035.8323 | 1071.8262 | 943.4612 | 1053.4642 | 892.3546 |  | 1053.841 | 1006.8868 | 1033.8406 | 50.37 | 58.3823 | 78.9489 | 979.1571 | 749.8042 | 644.9855 | 702.7909 | 309.4234 | 416.8789 | 406.3312 | 296.678 | 0.011085 | -0.086995 | -0.0086831 | 0.14132 | 0.016787 | -0.0041438 | 0.10856 | -0.0092961 | -0.11087 | -181.5057 | 16.7786 | -181.1426 | 15.6083 | -172.6069 | 18.2446 | -172.6407 | 16.6493 | 74.1807 | 16.9737 | 74.0607 | 16.8895 | 3865.0273 | 3953.8146 | 1033.0782 | 411.605 | -116.5111 | 697.3949
14:21 | 3312 |  |  | -27.7128 | -23.236 | -46.4583 | -21.358 | -25.9881 | -35.5338 | -34.7527 | 3.4317 | 30.5815 | 20.0524 | 3.8491 |  |  |  | -39.8972 | -25.8782 | -25.9815 | -8.4596 |  | -40.1182 | -31.1216 | 3.0391 | 17.589 | 17.1765 | 3.0937 | 79.1347 | 251.5982 | 247.7384 | 116.09 | 116.6869 | 121.7761 | 177.2983 | 89.6503 | 136.9085 | 95.3881 | 113.2566 | 306.6554 | 810.5767 | 121.8749 | 94.9479 | 96.2504 | 100.4536 | 151.7841 | 879.9773 | 363.9063 | 866.9942 |  | 917.1229 | 99.3313 | 85.575 | 111.3498 | 281.8978 | 720.6643 | 150.142 | 101.5425 | 152.296 | 363.6752 | 805.6319 | 99.6096 | 40.8901 | 61.427 | 92.9002 | 133.4963 | 970.2656 | 961.0189 | 984.0611 | 966.7987 | 98.059 | 99.692 | 138.0339 | 311.2776 | 727.26 | 61.3581 | 100.4698 | 165.2719 | 412.7587 | 783.5076 | 46.9494 | 76.2223 | 93.1891 | 99.6379 | 139.7068 | 840.5528 |  | 852.5246 | 758.9564 |  | 58.1435 | 102.3192 | 133.0959 | 312.5457 | 752.4413 | 68.2362 | 101.455 | 145.4569 | 392.2988 | 850.3723 | 37.4294 | 39.2934 | 56.5698 | 96.5822 | 150.5515 | 984.7165 | 953.912 | 975.7592 | 968.9198 | 75.6906 | 102.3953 | 143.4887 | 295.5018 | 738.583 |  | 989.5128 |  |  | 1018.4196 | 1019.1825 | 892.1956 | 966.4589 | 897.0377 | 969.0854 | 914.6771 | 876.1363 | 844.0102 | 798.8947 | 857.8352 | 867.4684 | 837.9905 | 935.2871 | 1018.3789 | 979.406 | 1015.5373 | 1005.006 | 260.1767 |  |  | 101.5664 | 224.3289 | 259.08 | 143.2118 | 125.7366 | 111.0803 | 138.7361 | 99.2718 | 310.7182 | 767.8513 | 280.5327 | 93.2043 | 93.2573 | 97.6101 | 105.8626 | 870.2358 | 898.391 | 889.6338 | 920.0179 | 895.8753 | 110.7849 | 100.4324 | 124.5651 | 99.2454 | 673.1524 | 134.8616 | 98.79 | 350.719 | 786.5371 | 114.9827 | 39.0323 | 57.3215 | 88.3237 | 130.6987 | 949.7072 | 922.9657 | 929.8043 | 778.5876 | 98.9734 | 93.8179 | 116.26 | 240.7641 | 701.0675 | 50.1824 | 77.08 | 114.162 | 270.4123 | 767.5425 | 33.8084 | 40.1565 | 53.5474 | 95.0521 | 140.1581 | 820.5559 | 829.4886 | 782.5857 | 836.8273 | 803.7315 | 50.6028 | 81.1144 | 110.8057 | 231.4651 | 708.6974 | 57.8608 | 93.2343 | 115.6553 | 258.7712 | 829.8022 | 35.8515 | 41.2571 | 60.6825 | 95.4513 | 163.4338 | 975.8384 | 951.0074 | 1008.8174 | 984.054 | 59.0108 | 122.8879 | 92.5212 | 292.6314 | 754.3438 | 980.8264 | 1020.2455 | 1005.0726 |  | 1025.0923 | 1035.7144 | 1072.2121 | 944.1727 | 1054.3805 | 892.7656 |  | 1053.5385 | 1006.7602 | 1034.2867 | 50.3699 | 58.3986 | 78.939 | 978.0086 | 749.9072 | 645.1163 | 702.9084 | 309.7381 | 417.3425 | 406.7461 | 296.9546 | 0.011195 | -0.087492 | -0.0089974 | 0.14123 | 0.016634 | -0.0038466 | 0.10318 | -0.0074063 | -0.12355 | -181.3826 | 16.7642 | -181.0072 | 15.6 | -172.41 | 18.2097 | -172.4377 | 16.6451 | 74.5315 | 16.9778 | 74.4331 | 16.8915 | 3763.4592 | 3956.5343 | 1033.1508 | 412.0443 | -115.9488 | 697.5118
14:21 | 3313 |  |  | -27.4641 | -22.7649 | -46.1621 | -21.2698 | -25.9181 | -35.3315 | -34.6723 | 3.4322 | 30.604 | 20.0552 | 3.8488 |  |  |  | -39.7411 | -25.6796 | -25.8097 | -8.3785 |  | -40.0115 | -30.9568 | 3.0387 | 17.5677 | 17.1782 | 3.092 | 78.6384 | 251.6833 | 247.8427 | 116.1258 | 116.74 | 121.8228 | 177.3195 | 89.6375 | 136.9134 | 95.3772 | 113.2879 | 306.7645 | 810.6649 | 121.8521 | 94.9282 | 96.2145 | 100.4516 | 151.8349 | 880.1131 | 364.3922 | 867.1598 |  | 917.2963 | 99.2916 | 85.6052 | 111.3542 | 282.0039 | 720.8252 | 150.2095 | 101.5536 | 152.3632 | 363.7923 | 805.7422 | 99.5915 | 40.9109 | 61.4298 | 92.9244 | 133.545 | 970.108 | 960.9905 | 983.7771 | 966.674 | 98.0688 | 99.6969 | 138.0919 | 311.3918 | 727.4228 | 61.3652 | 100.5016 | 165.337 | 412.877 | 783.5983 | 47.0051 | 76.2333 | 93.1516 | 99.6312 | 139.6901 | 840.1427 |  | 852.0508 | 760.9896 |  | 58.1747 | 102.3008 | 133.1447 | 312.6487 | 752.5417 | 68.2788 | 101.439 | 145.5029 | 392.43 | 850.4354 | 37.4168 | 39.3107 | 56.6044 | 96.6549 | 150.5899 | 984.5512 | 954.0373 | 976.2312 | 968.8747 | 75.6898 | 102.4242 | 143.5394 | 295.6081 | 738.723 |  | 988.6252 |  |  | 1018.7767 | 1019.0349 | 892.1595 | 966.235 | 896.9389 | 968.9331 | 931.3295 | 863.8896 | 835.2195 | 802.8132 | 840.9999 | 866.193 | 833.2623 | 936.698 | 1018.4907 | 979.4821 | 1015.6578 | 1005.164 | 260.2877 |  |  | 101.599 | 224.4425 | 258.8092 | 143.1334 | 125.7943 | 111.0822 | 138.7686 | 99.2594 | 310.8726 | 767.9909 | 280.6467 | 93.1566 | 93.1471 | 97.6233 | 105.8758 | 869.9627 | 898.1721 | 889.5414 | 919.3144 | 895.6246 | 110.8854 | 100.4353 | 124.5979 | 99.2057 | 673.3074 | 134.8949 | 98.7926 | 350.9242 | 786.7604 | 114.9798 | 39.0619 | 57.3292 | 88.3377 | 130.7452 | 949.8716 | 923.0993 | 929.9551 | 778.7059 | 98.9717 | 93.887 | 116.3011 | 240.8936 | 701.2474 | 50.2307 | 77.0978 | 114.2028 | 270.5598 | 767.7981 | 33.7355 | 40.1592 | 53.5498 | 94.7223 | 140.1981 | 830.5854 | 829.1697 | 782.6009 | 836.6986 | 803.7553 | 50.6505 | 81.1525 | 110.8026 | 231.558 | 708.9117 | 57.8997 | 93.3009 | 115.6901 | 258.8787 | 829.8624 | 35.8422 | 41.2573 | 60.696 | 95.4948 | 163.4873 | 975.7498 | 951.0788 | 1008.9795 | 984.08 | 59.032 | 122.8995 | 92.573 | 292.712 | 754.4124 | 980.4873 | 1020.606 | 1002.3588 |  | 1025.1916 | 1035.6264 | 1072.5864 | 944.9154 | 1055.3491 | 893.0821 |  | 1053.212 | 1006.6557 | 1034.7436 | 50.3842 | 58.3779 | 78.9715 | 977.2521 | 750.0167 | 645.253 | 703.0373 | 309.9427 | 417.6638 | 407.0958 | 297.1556 | 0.010872 | -0.08823 | -0.0090578 | 0.14173 | 0.016648 | -0.003441 | 0.10064 | -0.0042859 | -0.10924 | -181.2411 | 16.7724 | -180.8749 | 15.6308 | -172.2869 | 18.2261 | -172.3177 | 16.6657 | 74.8946 | 17.0004 | 74.7931 | 16.8977 | 3775.4294 | 3954.1653 | 1033.2284 | 412.3798 | -115.248 | 697.6349
14:21 | 3314 |  |  | -27.5302 | -22.732 | -46.0499 | -21.3424 | -25.9053 | -35.1576 | -34.6742 | 3.4358 | 30.6468 | 20.0698 | 3.8498 |  |  |  | -39.6915 | -25.5095 | -25.7543 | -8.2771 |  | -39.9358 | -30.9069 | 3.0281 | 17.5392 | 17.18 | 3.0946 | 78.3366 | 251.7556 | 247.9677 | 116.2104 | 116.8396 | 121.8747 | 177.3584 | 89.5944 | 137.0087 | 95.3679 | 113.2757 | 306.8531 | 810.7454 | 121.8496 | 94.9018 | 96.1652 | 100.4968 | 151.8818 | 880.2141 | 364.7219 | 867.345 |  | 917.591 | 99.3152 | 85.6358 | 111.3975 | 282.1302 | 720.9918 | 150.3035 | 101.605 | 152.4172 | 363.9119 | 805.8546 | 99.6396 | 40.9553 | 61.4151 | 92.9389 | 133.6014 | 969.9685 | 960.9172 | 983.5673 | 966.555 | 98.0853 | 99.706 | 138.1456 | 311.5155 | 727.6026 | 61.3965 | 100.5189 | 165.3951 | 413.0047 | 783.6835 | 47.0535 | 76.2787 | 93.1963 | 99.6119 | 139.7262 | 839.8895 |  | 851.7061 | 766.5511 |  | 58.246 | 102.2953 | 133.1617 | 312.797 | 752.6643 | 68.2668 | 101.4359 | 145.5822 | 392.5763 | 850.5182 | 37.4244 | 39.3168 | 56.6041 | 96.7308 | 150.6044 | 984.3018 | 954.0093 | 975.3033 | 968.5851 | 75.7231 | 102.4194 | 143.5362 | 295.7046 | 738.8669 |  | 988.1529 |  |  | 1019.0886 | 1018.8438 | 892.0965 | 965.9663 | 896.793 | 968.735 | 936.6635 | 861.2152 | 819.9863 | 806.4841 | 811.5686 | 865.088 | 807.798 | 936.4764 | 1018.8162 | 979.5572 | 1015.902 | 1005.3947 | 260.3823 |  |  | 101.6189 | 224.3797 | 258.7287 | 143.0255 | 125.8603 | 111.0797 | 138.8397 | 99.2477 | 310.9733 | 768.1197 | 280.7443 | 93.1133 | 93.0542 | 97.6311 | 105.8787 | 869.6857 | 897.9259 | 889.4357 | 918.9562 | 895.3878 | 110.9744 | 100.394 | 124.5972 | 99.2383 | 673.4349 | 134.9401 | 98.7977 | 351.1237 | 786.9853 | 115.0015 | 39.087 | 57.3505 | 88.3513 | 130.8037 | 949.9169 | 923.194 | 930.0682 | 778.937 | 98.9797 | 93.9541 | 116.3599 | 240.9902 | 701.4575 | 50.272 | 77.1598 | 114.2524 | 270.7057 | 768.0472 | 33.7755 | 40.1324 | 53.5828 | 94.7246 | 140.2568 | 830.6964 | 829.4386 | 782.6616 | 836.9577 | 803.81 | 50.6816 | 81.2088 | 110.8493 | 231.6695 | 709.1584 | 57.9274 | 93.3772 | 115.7333 | 259.0022 | 829.9147 | 35.8642 | 41.2617 | 60.7128 | 95.5355 | 163.5354 | 975.7881 | 951.0118 | 1008.9593 | 984.0681 | 59.0755 | 122.9219 | 92.6047 | 292.8174 | 754.5118 | 980.817 | 1019.2868 | 1001.2029 |  | 1025.3053 | 1035.5027 | 1072.8923 | 945.6782 | 1056.371 | 893.2403 |  | 1052.8753 | 1006.5836 | 1035.2198 | 50.3875 | 58.4017 | 78.9986 | 977.878 | 750.15 | 645.813 | 703.1223 | 310.2298 | 418.0116 | 407.4511 | 297.3209 | 0.011712 | -0.088203 | -0.0086908 | 0.14207 | 0.016241 | -0.0043859 | 0.11222 | 0.0026683 | -0.10231 | -181.0811 | 16.7601 | -180.7149 | 15.6391 | -172.1484 | 18.2179 | -172.1853 | 16.6287 | 75.2762 | 16.9819 | 75.1716 | 16.8792 | 3741.408 | 3953.43 | 1033.2889 | 412.7313 | -115.04 | 697.9815
14:21 | 3315 |  |  | -27.4255 | -22.5171 | -46.0316 | -21.1858 | -25.8669 | -35.119 | -34.6423 | 3.441 | 30.6175 | 20.0418 | 3.8543 |  |  |  | -39.4099 | -25.1756 | -25.6602 | -8.1992 |  | -39.8384 | -30.7401 | 3.0095 | 17.5158 | 17.1881 | 3.0883 | 76.9537 | 251.8267 | 248.0737 | 116.2799 | 116.9195 | 121.9105 | 177.3941 | 89.585 | 137.0959 | 95.3784 | 113.282 | 306.9856 | 810.8269 | 121.8568 | 94.8522 | 96.074 | 100.4663 | 151.9434 | 880.3234 | 365.0034 | 867.4606 |  | 917.8228 | 99.3348 | 85.661 | 111.4519 | 282.2628 | 721.1675 | 150.3521 | 101.5996 | 152.4776 | 364.0445 | 805.9624 | 99.6336 | 40.9704 | 61.426 | 92.9884 | 133.6739 | 969.8967 | 960.8133 | 983.3735 | 966.469 | 98.0936 | 99.7117 | 138.1823 | 311.6482 | 727.7742 | 61.4265 | 100.5367 | 165.4386 | 413.1389 | 783.7588 | 47.0357 | 76.3315 | 93.2764 | 99.6414 | 139.8144 | 839.8378 |  | 851.3512 | 763.7531 |  | 58.2604 | 102.3138 | 133.1741 | 312.961 | 752.7625 | 68.2805 | 101.4529 | 145.6379 | 392.7319 | 850.5873 | 37.4279 | 39.3443 | 56.6298 | 96.7915 | 150.631 | 984.2705 | 953.878 | 972.5128 | 968.3364 | 75.7712 | 102.4097 | 143.5498 | 295.8103 | 739.0033 |  | 989.1819 |  |  | 1019.3707 | 1018.6243 | 892.0638 | 965.6815 | 896.6445 | 968.5473 | 929.6726 | 860.8133 | 825.611 | 814.4154 | 788.1792 | 865.2187 | 814.8204 | 940.4448 | 1019.2013 | 979.6429 | 1016.1729 | 1005.5915 | 260.4791 |  |  | 101.6402 | 224.3564 | 258.662 | 143.1204 | 125.9179 | 111.0812 | 138.9096 | 99.2536 | 311.0713 | 768.2352 | 280.8626 | 93.031 | 93.0171 | 97.6279 | 105.8479 | 869.8308 | 897.8037 | 889.3792 | 919.6516 | 895.2018 | 111.0187 | 100.4046 | 124.6572 | 99.247 | 673.578 | 134.9901 | 98.7655 | 351.282 | 787.2155 | 115.0395 | 39.1005 | 57.3725 | 88.3526 | 130.842 | 950.0275 | 923.3097 | 930.1835 | 779.1195 | 98.9813 | 93.9987 | 116.3773 | 241.0631 | 701.6151 | 50.2801 | 77.1999 | 114.2796 | 270.8521 | 768.2908 | 33.8854 | 40.1036 | 53.6223 | 94.9664 | 140.316 | 828.6228 | 830.0962 | 782.7972 | 837.5425 | 803.8137 | 50.6858 | 81.2471 | 110.8778 | 231.774 | 709.401 | 57.9392 | 93.4244 | 115.7398 | 259.1255 | 829.9556 | 35.9212 | 41.273 | 60.7769 | 95.5845 | 163.6118 | 975.8591 | 951.0099 | 1008.9197 | 984.1322 | 59.1338 | 122.9643 | 92.6245 | 292.9239 | 754.6341 | 981.8563 | 1018.3966 | 1000.1583 |  | 1025.4513 | 1035.376 | 1073.2133 | 946.3023 | 1057.2825 | 893.457 |  | 1052.5006 | 1006.4651 | 1035.7057 | 50.4019 | 58.4197 | 79.0041 | 979.4195 | 750.3086 | 646.0208 | 703.2759 | 310.5261 | 418.4254 | 407.8301 | 297.6452 | 0.01142 | -0.088892 | -0.0088651 | 0.14219 | 0.016277 | -0.0043497 | 0.12297 | -0.0065171 | -0.12808 | -180.9857 | 16.7704 | -180.5826 | 15.637 | -171.9238 | 18.2015 | -171.9976 | 16.6246 | 75.6239 | 16.988 | 75.5316 | 16.8731 | 3757.1767 | 3955.3683 | 1033.3384 | 413.1278 | -114.5435 | 698.1647
14:21 | 3316 |  |  | -27.4581 | -22.4144 | -45.9676 | -21.2075 | -25.7953 | -34.9918 | -34.5805 | 3.4366 | 30.6173 | 20.0013 | 3.8589 |  |  |  | -39.4761 | -25.1044 | -25.4991 | -8.0768 |  | -39.7435 | -30.58 | 2.9739 | 17.4847 | 17.1947 | 3.0817 | 79.1971 | 251.8931 | 248.1395 | 116.2901 | 116.9338 | 121.9023 | 177.4166 | 89.5973 | 137.1081 | 95.3829 | 113.3145 | 307.1277 | 810.9069 | 121.8603 | 94.8084 | 95.9958 | 100.453 | 152.0075 | 880.4965 | 365.176 | 867.7413 |  | 918.0302 | 99.2818 | 85.6739 | 111.4669 | 282.3695 | 721.334 | 150.4092 | 101.5787 | 152.5394 | 364.1622 | 806.0842 | 99.5765 | 40.9524 | 61.4672 | 93.0304 | 133.7496 | 969.9591 | 960.7837 | 983.285 | 966.5245 | 98.1174 | 99.7142 | 138.2343 | 311.7744 | 727.9276 | 61.4182 | 100.5553 | 165.4986 | 413.2633 | 783.8379 | 46.9902 | 76.3853 | 93.2701 | 99.6766 | 139.852 | 839.6978 |  | 850.9886 | 760.0008 |  | 58.2674 | 102.3041 | 133.223 | 313.0889 | 752.8443 | 68.326 | 101.4525 | 145.695 | 392.8764 | 850.6347 | 37.4131 | 39.3793 | 56.69 | 96.8274 | 150.6764 | 984.3385 | 953.911 | 969.1966 | 968.2664 | 75.7638 | 102.4176 | 143.628 | 295.9228 | 739.1156 |  | 990.8944 |  |  | 1019.6429 | 1018.4047 | 892.0593 | 965.4658 | 896.5288 | 968.3827 | 925.4391 | 864.4761 | 833.7991 | 820.038 | 770.4405 | 867.0667 | 841.5418 | 947.2951 | 1019.5722 | 979.7602 | 1016.433 | 1005.7482 | 260.5949 |  |  | 101.6715 | 224.8098 | 258.6756 | 143.193 | 125.9768 | 111.0736 | 138.9685 | 99.2664 | 311.1983 | 768.3526 | 280.9833 | 93.0381 | 93.0326 | 97.6378 | 105.8728 | 870.836 | 897.7937 | 889.2733 | 921.3776 | 894.9598 | 111.1115 | 100.4261 | 124.706 | 99.2425 | 673.732 | 135.0301 | 98.7611 | 351.4204 | 787.463 | 115.0765 | 39.104 | 57.4079 | 88.3573 | 130.869 | 950.2654 | 923.4667 | 930.3281 | 779.2036 | 98.9831 | 94.0335 | 116.4043 | 241.1525 | 701.7438 | 50.2975 | 77.2296 | 114.3498 | 270.9818 | 768.5368 | 33.8108 | 40.1038 | 53.6239 | 95.2773 | 140.3506 | 848.2299 | 830.6921 | 782.9102 | 838.1399 | 803.8417 | 50.6778 | 81.261 | 110.8789 | 231.8739 | 709.6408 | 57.9881 | 93.4318 | 115.7562 | 259.2441 | 830.0123 | 35.9571 | 41.282 | 60.8387 | 95.6338 | 163.696 | 975.9543 | 951.0712 | 1008.807 | 984.1872 | 59.1391 | 123.0185 | 92.6559 | 293.0188 | 754.7325 | 982.9241 | 1018.0118 | 1001.3539 |  | 1025.6422 | 1035.2377 | 1073.5589 | 946.7125 | 1057.9108 | 893.8829 |  | 1052.1135 | 1006.3404 | 1036.2456 | 50.4189 | 58.4459 | 79.0192 | 980.7434 | 750.4889 | 646.2443 | 703.3398 | 310.8491 | 418.8405 | 408.154 | 297.8539 | 0.011745 | -0.088906 | -0.0087531 | 0.14309 | 0.016599 | -0.004072 | 0.11062 | -0.0018013 | -0.1208 | -180.8534 | 16.7355 | -180.4318 | 15.6288 | -171.8376 | 18.2528 | -171.8684 | 16.639 | 76.0239 | 16.9634 | 75.9224 | 16.8813 | 3670.7932 | 3954.184 | 1033.3982 | 413.4973 | -114.2685 | 698.3666
14:21 | 3317 |  |  | -27.3525 | -22.3959 | -45.7847 | -20.984 | -25.8003 | -34.8315 | -34.486 | 3.433 | 30.5993 | 19.94 | 3.866 |  |  |  | -39.2511 | -25.006 | -25.3161 | -8.0604 |  | -39.5168 | -30.4886 | 2.9506 | 17.4525 | 17.1915 | 3.0754 | 77.4631 | 251.9918 | 248.227 | 116.3036 | 116.9568 | 121.901 | 177.4391 | 89.6447 | 137.1507 | 95.3886 | 113.3359 | 307.2367 | 810.9872 | 121.8805 | 94.7854 | 95.941 | 100.472 | 152.0736 | 880.6346 | 365.3175 | 867.9309 |  | 918.1175 | 99.2616 | 85.6956 | 111.4927 | 282.4746 | 721.4935 | 150.4555 | 101.5814 | 152.5625 | 364.2814 | 806.2013 | 99.5921 | 40.9408 | 61.5313 | 93.0839 | 133.8176 | 970.0076 | 960.8413 | 983.2702 | 966.6193 | 98.1327 | 99.694 | 138.2801 | 311.9073 | 728.0885 | 61.4489 | 100.5611 | 165.577 | 413.395 | 783.9462 | 47.0088 | 76.3843 | 93.2247 | 99.6682 | 139.8933 | 839.2711 |  | 850.4289 | 759.6918 |  | 58.2657 | 102.2711 | 133.2779 | 313.18 | 752.9207 | 68.345 | 101.4597 | 145.7651 | 393.0244 | 850.6613 | 37.4168 | 39.3963 | 56.7139 | 96.8595 | 150.6922 | 984.3043 | 953.9853 | 968.7943 | 968.2023 | 75.7633 | 102.4301 | 143.6994 | 296.0265 | 739.2336 |  | 992.0981 |  |  | 1019.9389 | 1018.1732 | 892.0129 | 965.2327 | 896.4662 | 968.2471 | 923.5838 | 847.2965 | 837.2761 | 832.4051 | 765.84 | 865.6675 | 854.3664 | 945.1556 | 1019.9669 | 979.8884 | 1016.7221 | 1005.8933 | 260.7219 |  |  | 101.7 | 224.9495 | 258.7245 | 143.172 | 126.041 | 111.0968 | 138.9831 | 99.2841 | 311.3313 | 768.5004 | 281.097 | 93.0583 | 93.0178 | 97.6464 | 105.9167 | 870.6631 | 897.8883 | 889.1497 | 921.5255 | 894.7755 | 111.1197 | 100.4284 | 124.7259 | 99.194 | 673.8859 | 135.0792 | 98.7795 | 351.5519 | 787.6825 | 115.1098 | 39.1112 | 57.4223 | 88.3928 | 130.9121 | 950.5307 | 923.6426 | 930.4916 | 779.3238 | 98.9677 | 94.0967 | 116.4473 | 241.2772 | 701.8717 | 50.341 | 77.25 | 114.4259 | 271.0967 | 768.7658 | 33.6627 | 40.138 | 53.6345 | 95.4483 | 140.383 | 860.5654 | 831.4193 | 782.9776 | 838.6751 | 803.9297 | 50.6612 | 81.3259 | 110.9279 | 232.0131 | 709.8716 | 58.0467 | 93.4485 | 115.7991 | 259.3572 | 830.0844 | 35.9556 | 41.3064 | 60.8562 | 95.6626 | 163.7521 | 975.9593 | 951.1265 | 1008.7533 | 984.344 | 59.0774 | 123.0645 | 92.6675 | 293.1279 | 754.831 | 983.8886 | 1017.5038 | 1001.6772 |  | 1025.88 | 1035.0116 | 1073.9649 | 946.9871 | 1058.286 | 894.4407 |  | 1051.7052 | 1006.2298 | 1036.798 | 50.4404 | 58.4562 | 79.0427 | 981.1603 | 750.612 | 646.2194 | 703.5173 | 311.0194 | 419.0803 | 408.4083 | 298.0885 | 0.011396 | -0.08915 | -0.0093801 | 0.14219 | 0.016324 | -0.0047723 | 0.11234 | -0.0014102 | -0.11897 | -180.7026 | 16.7663 | -180.3087 | 15.6391 | -171.6499 | 18.2015 | -171.653 | 16.6123 | 76.3839 | 16.9962 | 76.2516 | 16.9039 | 3662.089 | 3953.7424 | 1033.4627 | 413.7443 | -113.7822 | 698.4157
14:21 | 3318 |  |  | -27.3229 | -22.288 | -45.6977 | -20.8967 | -25.6907 | -34.8054 | -34.5456 | 3.4237 | 30.6114 | 19.9241 | 3.8696 |  |  |  | -39.2028 | -24.9103 | -25.1391 | -8.0646 |  | -39.3703 | -30.3152 | 2.9267 | 17.4182 | 17.1965 | 3.0689 | 75.4095 | 252.1137 | 248.3356 | 116.3307 | 116.989 | 121.9339 | 177.4692 | 89.7148 | 137.2389 | 95.4336 | 113.3823 | 307.3791 | 811.094 | 121.9102 | 94.6948 | 95.8992 | 100.4622 | 152.132 | 880.7155 | 365.4895 | 868.0555 |  | 918.0878 | 99.2823 | 85.7388 | 111.5172 | 282.5918 | 721.6372 | 150.4899 | 101.5994 | 152.5996 | 364.4089 | 806.2868 | 99.5956 | 40.9927 | 61.5357 | 93.0938 | 133.8713 | 970.0617 | 960.9013 | 983.2765 | 966.6896 | 98.1269 | 99.6881 | 138.3113 | 312.0383 | 728.2449 | 61.4776 | 100.5783 | 165.6549 | 413.5314 | 784.032 | 47.0152 | 76.3899 | 93.2316 | 99.6451 | 139.9181 | 839.2862 |  | 850.1776 | 757.1939 |  | 58.2789 | 102.2568 | 133.3247 | 313.2916 | 753.0051 | 68.3905 | 101.4943 | 145.8101 | 393.171 | 850.7307 | 37.435 | 39.3974 | 56.7236 | 96.9066 | 150.6948 | 984.155 | 953.94 | 967.7028 | 968.0989 | 75.8137 | 102.4311 | 143.7103 | 296.1222 | 739.3806 |  | 993.0336 |  |  | 1020.2607 | 1017.9743 | 891.9202 | 965.0344 | 896.4471 | 968.157 | 918.8133 | 849.7446 | 843.112 | 842.4024 | 786.4527 | 859.7322 | 857.2527 | 934.6856 | 1020.2814 | 980.0227 | 1016.9642 | 1006.0154 | 260.8442 |  |  | 101.7355 | 224.526 | 258.4743 | 143.2333 | 126.1048 | 111.125 | 139.0405 | 99.2851 | 311.4623 | 768.6469 | 281.2184 | 92.9494 | 92.9159 | 97.6479 | 105.9314 | 869.8948 | 898.0318 | 889.0928 | 920.2856 | 894.7197 | 111.1485 | 100.4273 | 124.7621 | 99.1902 | 674.0355 | 135.1417 | 98.7598 | 351.6979 | 787.8978 | 115.145 | 39.1335 | 57.4423 | 88.4327 | 130.9511 | 950.7791 | 923.7748 | 930.6443 | 779.5038 | 98.9749 | 94.1512 | 116.4587 | 241.3641 | 702.034 | 50.3751 | 77.2655 | 114.446 | 271.2363 | 769.0153 | 33.6379 | 40.1621 | 53.6879 | 95.5633 | 140.4448 | 859.5159 | 831.9741 | 783.0651 | 838.9954 | 804.1347 | 50.6547 | 81.3781 | 110.9542 | 232.1289 | 710.1062 | 58.0603 | 93.5034 | 115.8276 | 259.4679 | 830.1471 | 35.9374 | 41.3198 | 60.8313 | 95.6819 | 163.7829 | 975.7617 | 951.1623 | 1008.5434 | 984.4326 | 59.0796 | 123.0595 | 92.6858 | 293.2292 | 754.9365 | 984.9818 | 1017.4072 | 999.3373 |  | 1026.155 | 1034.8244 | 1074.4209 | 947.1781 | 1058.4872 | 895.0623 |  | 1051.3142 | 1006.1077 | 1037.3272 | 50.4796 | 58.489 | 79.052 | 980.9164 | 750.7852 | 646.3678 | 703.6204 | 311.296 | 419.5453 | 408.7752 | 298.3134 | 0.011513 | -0.089002 | -0.0093824 | 0.14244 | 0.016577 | -0.0040921 | 0.09686 | -0.011485 | -0.11589 | -180.5703 | 16.7437 | -180.1641 | 15.6391 | -171.5145 | 18.2754 | -171.6099 | 16.6328 | 76.7439 | 16.9819 | 76.6516 | 16.8936 | 3705.5258 | 3953.2078 | 1033.5481 | 414.1602 | -113.4748 | 698.5765
14:21 | 3319 |  |  | -27.369 | -22.3695 | -45.6396 | -20.8982 | -25.6141 | -34.757 | -34.4041 | 3.4188 | 30.6262 | 19.9181 | 3.8734 |  |  |  | -39.1025 | -24.7381 | -24.9056 | -8.0812 |  | -39.2863 | -30.2718 | 2.9089 | 17.3918 | 17.1936 | 3.0648 | 75.9734 | 252.2433 | 248.4577 | 116.3528 | 117.0281 | 121.9877 | 177.491 | 89.7526 | 137.3449 | 95.4814 | 113.4287 | 307.5353 | 811.2138 | 121.9016 | 94.6625 | 95.8473 | 100.4223 | 152.2167 | 880.7573 | 365.7901 | 868.1628 |  | 918.035 | 99.3061 | 85.7766 | 111.5458 | 282.7026 | 721.7838 | 150.5592 | 101.6113 | 152.6388 | 364.5331 | 806.3934 | 99.6055 | 41.0434 | 61.5112 | 93.1096 | 133.9361 | 970.1718 | 960.9443 | 983.3595 | 966.8087 | 98.1032 | 99.6861 | 138.3431 | 312.157 | 728.4076 | 61.4771 | 100.6086 | 165.7097 | 413.6781 | 784.1026 | 46.9539 | 76.4096 | 93.2823 | 99.6608 | 139.9547 | 839.094 |  | 849.847 | 755.2577 |  | 58.2894 | 102.2722 | 133.3462 | 313.4415 | 753.102 | 68.4216 | 101.516 | 145.8743 | 393.3045 | 850.7985 | 37.4753 | 39.4064 | 56.7568 | 96.9416 | 150.7475 | 983.8452 | 953.8026 | 966.918 | 967.8672 | 75.8543 | 102.4428 | 143.7457 | 296.2214 | 739.5212 |  | 993.8225 |  |  | 1020.6113 | 1017.7861 | 891.8772 | 965.0068 | 896.4734 | 968.1438 | 902.1645 | 873.473 | 838.5473 | 820.1204 | 825.4318 | 843.861 | 852.1033 | 928.8241 | 1020.3703 | 980.1568 | 1017.0423 | 1006.0773 | 260.9577 |  |  | 101.7662 | 224.1271 | 258.3802 | 143.2809 | 126.1644 | 111.1144 | 139.1472 | 99.2679 | 311.5766 | 768.7844 | 281.3346 | 92.7676 | 92.8489 | 97.6518 | 105.9447 | 870.2409 | 898.211 | 889.1096 | 921.2653 | 894.7478 | 111.2539 | 100.4365 | 124.8193 | 99.2413 | 674.1855 | 135.2 | 98.7708 | 351.8495 | 788.1422 | 115.2143 | 39.1521 | 57.4705 | 88.4555 | 131.0046 | 951.02 | 923.9196 | 930.8046 | 779.703 | 98.9874 | 94.2019 | 116.474 | 241.4389 | 702.19 | 50.3911 | 77.3011 | 114.4273 | 271.371 | 769.289 | 33.82 | 40.1506 | 53.7347 | 95.6589 | 140.4999 | 855.0043 | 832.1324 | 783.1467 | 838.9634 | 804.4399 | 50.711 | 81.4045 | 110.9288 | 232.2257 | 710.37 | 58.0891 | 93.5759 | 115.8431 | 259.5703 | 830.2296 | 35.9583 | 41.3317 | 60.8409 | 95.7086 | 163.8234 | 975.7469 | 951.1282 | 1008.2155 | 984.3934 | 59.1541 | 123.1007 | 92.7279 | 293.3338 | 755.0353 | 985.7181 | 1017.5187 | 999.0933 |  | 1026.4484 | 1034.6764 | 1074.9074 | 947.3217 | 1058.6372 | 895.81 |  | 1050.9534 | 1006.0017 | 1037.9291 | 50.5251 | 58.4764 | 79.0615 | 981.284 | 750.9852 | 646.6764 | 703.7763 | 311.5351 | 419.8726 | 409.1311 | 298.5304 | 0.011793 | -0.089103 | -0.009104 | 0.14331 | 0.016527 | -0.0045167 | 0.11707 | 0.0064584 | -0.10197 | -180.318 | 16.7293 | -180.0349 | 15.6493 | -171.3607 | 18.2446 | -171.3515 | 16.5527 | 77.1932 | 16.949 | 76.987 | 16.9039 | 3641.3463 | 3953.0351 | 1033.6642 | 414.5018 | -113.2311 | 698.8308
14:21 | 3320 |  |  | -27.2715 | -22.7645 | -45.8403 | -20.7975 | -25.4547 | -34.4952 | -34.2532 | 3.4024 | 30.6133 | 19.9018 | 3.8787 |  |  |  | -38.9574 | -24.4796 | -24.584 | -7.9307 |  | -39.1806 | -30.1543 | 2.8965 | 17.3663 | 17.2009 | 3.0603 | 77.6872 | 252.3461 | 248.5833 | 116.383 | 117.0782 | 122.0342 | 177.5169 | 89.7641 | 137.4428 | 95.4721 | 113.4568 | 307.6588 | 811.3129 | 121.9145 | 94.6832 | 95.8212 | 100.4238 | 152.2758 | 880.7246 | 366.0553 | 868.2347 |  | 918.0398 | 99.3016 | 85.7955 | 111.5669 | 282.809 | 721.9434 | 150.5885 | 101.6003 | 152.6921 | 364.6618 | 806.5289 | 99.6741 | 41.0357 | 61.5429 | 93.1916 | 134.0107 | 970.2251 | 960.9851 | 983.4186 | 966.8655 | 98.0695 | 99.6823 | 138.4119 | 312.27 | 728.5629 | 61.4818 | 100.6175 | 165.7569 | 413.8166 | 784.1695 | 47.0367 | 76.4209 | 93.2948 | 99.6838 | 140.0012 | 838.3621 |  | 848.9893 | 755.0091 |  | 58.2955 | 102.2932 | 133.3426 | 313.5998 | 753.223 | 68.4022 | 101.5185 | 145.9217 | 393.4438 | 850.806 | 37.4894 | 39.4199 | 56.7804 | 96.9316 | 150.7536 | 983.6225 | 953.54 | 966.6037 | 967.5119 | 75.8638 | 102.4455 | 143.7846 | 296.3287 | 739.6508 |  | 994.4576 |  |  | 1020.9707 | 1017.6203 | 891.9063 | 965.0536 | 896.5328 | 968.2423 | 902.9719 | 876.8117 | 814.2018 | 799.4708 | 854.5522 | 839.6692 | 856.1586 | 929.135 | 1020.2063 | 980.2624 | 1016.9396 | 1006.0628 | 261.1093 |  |  | 101.7984 | 223.8825 | 258.1339 | 143.339 | 126.2303 | 111.1293 | 139.2197 | 99.2831 | 311.703 | 768.9372 | 281.4538 | 92.5977 | 92.7933 | 97.6673 | 105.9511 | 871.0657 | 898.4327 | 889.0735 | 923.5618 | 894.77 | 111.336 | 100.4466 | 124.863 | 99.2322 | 674.3341 | 135.2553 | 98.8005 | 352.0128 | 788.3729 | 115.2765 | 39.17 | 57.4863 | 88.4793 | 131.0566 | 951.3126 | 924.1314 | 931.0161 | 779.8961 | 98.991 | 94.2734 | 116.5076 | 241.524 | 702.3234 | 50.4155 | 77.33 | 114.4259 | 271.4741 | 769.5504 | 33.8086 | 40.1247 | 53.7515 | 95.7744 | 140.5392 | 837.8591 | 832.0545 | 783.2228 | 838.9221 | 804.6591 | 50.7625 | 81.4493 | 110.9357 | 232.3391 | 710.6163 | 58.1467 | 93.6269 | 115.8719 | 259.6912 | 830.333 | 35.9607 | 41.3486 | 60.872 | 95.7449 | 163.8689 | 976.1369 | 951.0686 | 1008.1473 | 984.3719 | 59.2102 | 123.1393 | 92.7432 | 293.4684 | 755.1737 | 986.0446 | 1017.1881 | 1001.0471 |  | 1026.7666 | 1034.4822 | 1075.4392 | 947.4787 | 1058.7977 | 896.5292 |  | 1050.6265 | 1005.8059 | 1038.5664 | 50.5233 | 58.4712 | 79.078 | 982.4112 | 751.0794 | 646.7474 | 703.9469 | 311.7541 | 420.151 | 409.3604 | 298.7426 | 0.011913 | -0.089213 | -0.0090547 | 0.14331 | 0.016484 | -0.0038573 | 0.1155 | -0.0062822 | -0.13493 | -180.3272 | 16.7683 | -179.8687 | 15.6165 | -171.1884 | 18.2693 | -171.2715 | 16.6369 | 77.4332 | 16.9983 | 77.3655 | 16.8874 | 3794.9942 | 3953.791 | 1033.7847 | 414.7557 | -112.8491 | 698.9134
14:21 | 3321 |  |  | -27.141 | -22.9605 | -45.8311 | -20.7574 | -25.4422 | -34.3408 | -34.097 | 3.3912 | 30.615 | 19.896 | 3.8771 |  |  |  | -38.9634 | -24.25 | -24.3249 | -7.8746 |  | -39.0949 | -29.8743 | 2.8771 | 17.3439 | 17.2077 | 3.051 | 75.326 | 252.4201 | 248.7001 | 116.424 | 117.1346 | 122.0873 | 177.5429 | 89.7828 | 137.557 | 95.4562 | 113.482 | 307.7714 | 811.4055 | 121.959 | 94.6326 | 95.807 | 100.4359 | 152.3315 | 880.6612 | 366.4604 | 868.2337 |  | 918.2674 | 99.3062 | 85.8268 | 111.5965 | 282.9337 | 722.1019 | 150.5768 | 101.5869 | 152.7466 | 364.7843 | 806.6402 | 99.6875 | 41.0736 | 61.5438 | 93.223 | 134.0766 | 970.1708 | 960.9835 | 983.3385 | 966.7744 | 98.0251 | 99.6743 | 138.4758 | 312.3939 | 728.7134 | 61.5084 | 100.638 | 165.8206 | 413.9412 | 784.2347 | 47.0981 | 76.3906 | 93.2855 | 99.691 | 140.0969 | 837.938 |  | 848.3365 | 754.6363 |  | 58.3399 | 102.2986 | 133.3874 | 313.7805 | 753.3848 | 68.392 | 101.5178 | 145.9685 | 393.5908 | 850.8621 | 37.5171 | 39.4169 | 56.7878 | 96.9248 | 150.7207 | 983.6612 | 953.3916 | 964.8298 | 967.3978 | 75.9009 | 102.446 | 143.7934 | 296.4298 | 739.796 |  | 994.5115 |  |  | 1021.2858 | 1017.5049 | 891.8972 | 965.1298 | 896.5982 | 968.4073 | 917.9789 | 881.8243 | 799.6545 | 811.4388 | 876.3234 | 847.3085 | 870.101 | 930.5761 | 1019.9516 | 980.3446 | 1016.7683 | 1006.0035 | 261.2709 |  |  | 101.8322 | 223.7144 | 257.7515 | 143.3801 | 126.2982 | 111.1405 | 139.2701 | 99.3156 | 311.8605 | 769.093 | 281.5692 | 92.4619 | 92.6976 | 97.691 | 105.9647 | 871.9176 | 898.6624 | 889.0034 | 924.9797 | 894.7894 | 111.3813 | 100.4387 | 124.8887 | 99.2275 | 674.4794 | 135.314 | 98.822 | 352.1796 | 788.6097 | 115.341 | 39.2011 | 57.5105 | 88.5102 | 131.0974 | 951.7419 | 924.3662 | 931.2531 | 780.0146 | 98.9949 | 94.3365 | 116.5156 | 241.6047 | 702.4785 | 50.3987 | 77.3456 | 114.4611 | 271.6327 | 769.8074 | 33.8329 | 40.1525 | 53.7539 | 95.917 | 140.5762 | 832.5572 | 831.5723 | 783.2925 | 838.6169 | 804.8015 | 50.7629 | 81.4754 | 110.9693 | 232.4498 | 710.8597 | 58.1831 | 93.6619 | 115.8974 | 259.8146 | 830.4434 | 35.958 | 41.3561 | 60.8943 | 95.7791 | 163.9252 | 976.5746 | 951.1769 | 1008.3751 | 984.5278 | 59.2465 | 123.1585 | 92.7566 | 293.591 | 755.284 | 985.9294 | 1016.9434 | 1005.1078 |  | 1027.1349 | 1034.3191 | 1075.9962 | 947.6516 | 1058.9024 | 897.1445 |  | 1050.3736 | 1005.6631 | 1039.1659 | 50.527 | 58.4968 | 79.0834 | 983.1333 | 751.1548 | 646.9541 | 704.076 | 312.0349 | 420.5119 | 409.6722 | 298.9838 | 0.012162 | -0.089738 | -0.0094816 | 0.14309 | 0.016224 | -0.0039829 | 0.10483 | -0.0083951 | -0.11974 | -180.0657 | 16.6903 | -179.6749 | 15.6288 | -171.0561 | 18.2898 | -171.1115 | 16.5877 | 77.9163 | 16.9305 | 77.7994 | 16.8854 | 3827.0403 | 3953.1876 | 1033.9304 | 415.092 | -112.4856 | 699.0544
14:21 | 3322 |  |  | -26.9537 | -22.7961 | -45.6702 | -20.6239 | -25.3243 | -34.2006 | -33.8475 | 3.3813 | 30.6549 | 19.9074 | 3.8727 |  |  |  | -38.878 | -24.2035 | -24.1532 | -7.8972 |  | -39.005 | -29.7222 | 2.8653 | 17.3275 | 17.2134 | 3.0494 | 74.0675 | 252.483 | 248.8078 | 116.4596 | 117.2081 | 122.1447 | 177.5594 | 89.8346 | 137.6018 | 95.4493 | 113.5023 | 307.8763 | 811.4486 | 121.9995 | 94.6517 | 95.7766 | 100.4399 | 152.3984 | 880.6203 | 367.1259 | 868.1039 |  | 918.3799 | 99.294 | 85.86 | 111.6387 | 283.0598 | 722.2573 | 150.5712 | 101.5646 | 152.7507 | 364.8984 | 806.7422 | 99.683 | 41.0897 | 61.5691 | 93.2626 | 134.1409 | 969.9777 | 960.9169 | 983.0858 | 966.5692 | 97.9856 | 99.6609 | 138.5087 | 312.5399 | 728.8712 | 61.5417 | 100.6707 | 165.8893 | 414.053 | 784.3295 | 47.0376 | 76.4261 | 93.3008 | 99.7218 | 140.1845 | 837.6974 |  | 847.8462 | 755.1563 |  | 58.3749 | 102.2775 | 133.4645 | 313.8639 | 753.454 | 68.4486 | 101.5165 | 146.0328 | 393.7284 | 850.9363 | 37.5349 | 39.4455 | 56.8383 | 96.9342 | 150.7808 | 983.7624 | 953.5015 | 964.1631 | 967.6358 | 75.9021 | 102.4801 | 143.863 | 296.5293 | 739.9252 |  | 993.4459 |  |  | 1021.5418 | 1017.4824 | 891.918 | 965.2614 | 896.6721 | 968.5766 | 927.2511 | 888.9723 | 787.2659 | 801.1405 | 893.0542 | 849.5653 | 877.6344 | 931.7593 | 1019.7108 | 980.4173 | 1016.5533 | 1005.939 | 261.4088 |  |  | 101.8606 | 223.7382 | 257.6033 | 143.3236 | 126.3589 | 111.1305 | 139.3547 | 99.3101 | 311.989 | 769.2419 | 281.6767 | 92.3488 | 92.6249 | 97.7028 | 105.9763 | 872.4122 | 898.9215 | 889.031 | 925.3717 | 894.9288 | 111.4549 | 100.4242 | 124.9126 | 99.2513 | 674.629 | 135.3537 | 98.8145 | 352.3556 | 788.8478 | 115.3727 | 39.2287 | 57.5284 | 88.5472 | 131.145 | 952.1804 | 924.6008 | 931.5025 | 780.0547 | 98.9837 | 94.4054 | 116.5191 | 241.6852 | 702.6215 | 50.3688 | 77.361 | 114.5039 | 271.7503 | 770.0422 | 33.6833 | 40.2156 | 53.7381 | 96.1144 | 140.6138 | 833.8915 | 830.8815 | 783.3746 | 838.0803 | 804.9332 | 50.7642 | 81.4989 | 111.004 | 232.5558 | 711.1187 | 58.2044 | 93.6984 | 115.9051 | 259.9108 | 830.5672 | 35.9761 | 41.3771 | 60.9267 | 95.8244 | 163.9756 | 976.9299 | 951.2404 | 1008.7685 | 984.7642 | 59.2507 | 123.2075 | 92.7941 | 293.681 | 755.3692 | 985.5636 | 1017.5568 | 1007.3012 |  | 1027.5525 | 1034.1553 | 1076.5817 | 947.8766 | 1058.9729 | 897.7567 |  | 1050.166 | 1005.561 | 1039.8183 | 50.5583 | 58.5336 | 79.1011 | 983.0427 | 751.2065 | 646.9103 | 704.1797 | 312.339 | 420.8905 | 410.0655 | 299.2634 | 0.012195 | -0.089824 | -0.0095931 | 0.14388 | 0.016741 | -0.0038573 | 0.11087 | -0.0025589 | -0.12424 | -180.001 | 16.7581 | -179.6564 | 15.637 | -170.8807 | 18.2549 | -170.9268 | 16.6 | 78.1994 | 17.0045 | 78.0578 | 16.9039 | 3875.9411 | 3953.9478 | 1034.1074 | 415.478 | -111.9826 | 699.0584
14:21 | 3323 |  |  | -26.9606 | -22.7043 | -45.5008 | -20.6482 | -25.3538 | -34.2802 | -33.9798 | 3.3767 | 30.7224 | 19.927 | 3.874 |  |  |  | -38.6669 | -24.2527 | -24.0177 | -7.8365 |  | -38.8405 | -29.6352 | 2.8159 | 17.2765 | 17.2021 | 3.0487 | 73.9803 | 252.5783 | 248.9567 | 116.5734 | 117.3447 | 122.2132 | 177.5824 | 89.882 | 137.6528 | 95.4361 | 113.5286 | 307.9898 | 811.4998 | 122.0649 | 94.658 | 95.7927 | 100.4889 | 152.4418 | 880.5491 | 367.8426 | 867.8873 |  | 918.214 | 99.2854 | 85.8838 | 111.6602 | 283.1639 | 722.3967 | 150.5546 | 101.5888 | 152.7974 | 365.0165 | 806.8459 | 99.6378 | 41.0817 | 61.5736 | 93.2839 | 134.1888 | 969.6883 | 960.8193 | 982.8298 | 966.3269 | 97.9541 | 99.667 | 138.5488 | 312.6653 | 729.0196 | 61.5573 | 100.6949 | 165.9343 | 414.1796 | 784.4222 | 47.0309 | 76.5095 | 93.3482 | 99.7338 | 140.2432 | 837.7889 |  | 847.6713 | 755.8997 |  | 58.3746 | 102.2639 | 133.5067 | 313.9383 | 753.5153 | 68.5115 | 101.5225 | 146.102 | 393.8716 | 850.9749 | 37.5091 | 39.5072 | 56.9129 | 96.949 | 150.8582 | 983.7217 | 953.6672 | 964.6752 | 967.8142 | 75.9035 | 102.5008 | 143.9251 | 296.6417 | 740.0494 |  | 992.165 |  |  | 1021.7294 | 1017.5352 | 892.0271 | 965.4933 | 896.7391 | 968.748 | 934.6811 | 888.6896 | 782.3581 | 792.4826 | 899.4932 | 848.1601 | 863.2593 | 933.4508 | 1019.4075 | 980.4837 | 1016.2449 | 1005.8521 | 261.5415 |  |  | 101.891 | 223.8711 | 257.6675 | 143.2545 | 126.4299 | 111.1629 | 139.4128 | 99.2939 | 312.0953 | 769.3993 | 281.7963 | 92.2356 | 92.5387 | 97.7084 | 105.9782 | 872.6212 | 899.1897 | 889.0376 | 925.2001 | 895.0782 | 111.5303 | 100.4126 | 124.941 | 99.2527 | 674.7763 | 135.389 | 98.7921 | 352.5505 | 789.1024 | 115.3885 | 39.2346 | 57.546 | 88.5695 | 131.1851 | 952.5501 | 924.8185 | 931.7281 | 780.1228 | 98.9843 | 94.4651 | 116.5604 | 241.7612 | 702.7643 | 50.423 | 77.4027 | 114.579 | 271.8973 | 770.3168 | 33.5093 | 40.2242 | 53.7544 | 96.1534 | 140.6464 | 825.2023 | 830.2578 | 783.4854 | 837.5993 | 804.9859 | 50.7893 | 81.5468 | 111.0849 | 232.6527 | 711.4019 | 58.2369 | 93.733 | 115.9225 | 260.0338 | 830.7017 | 35.9988 | 41.4026 | 60.9572 | 95.8778 | 164.0222 | 977.332 | 951.2981 | 1009.1407 | 984.9147 | 59.2442 | 123.2317 | 92.8097 | 293.7894 | 755.4823 | 985.2001 | 1018.3755 | 1006.1474 |  | 1027.9994 | 1034.032 | 1077.1486 | 948.1775 | 1059.0819 | 898.1453 |  | 1049.998 | 1005.4827 | 1040.4037 | 50.5825 | 58.5583 | 79.1149 | 982.5191 | 751.2437 | 646.7991 | 704.2781 | 312.5906 | 421.258 | 410.4686 | 299.4881 | 0.012135 | -0.090104 | -0.0095569 | 0.1438 | 0.016568 | -0.0040807 | 0.1096 | -0.0038228 | -0.13064 | -179.8718 | 16.7129 | -179.4256 | 15.5816 | -170.6591 | 18.2672 | -170.8284 | 16.6082 | 78.5779 | 16.9511 | 78.5502 | 16.8464 | 3785.4733 | 3954.3398 | 1034.2911 | 415.8633 | -111.8032 | 699.0214
14:21 | 3324 |  |  | -26.6657 | -22.5533 | -45.4391 | -20.4601 | -25.1781 | -34.0584 | -33.7659 | 3.3761 | 30.6991 | 19.9086 | 3.8754 |  |  |  | -38.3884 | -24.1144 | -23.8589 | -7.7121 |  | -38.6683 | -29.439 | 2.8056 | 17.2525 | 17.2072 | 3.0378 | 73.8653 | 252.7192 | 249.0908 | 116.6762 | 117.4632 | 122.2856 | 177.617 | 89.903 | 137.7974 | 95.4357 | 113.5589 | 308.0958 | 811.5859 | 122.1147 | 94.5814 | 95.7958 | 100.503 | 152.4924 | 880.399 | 368.6004 | 867.6844 |  | 917.9691 | 99.2348 | 85.9183 | 111.6776 | 283.279 | 722.5406 | 150.6334 | 101.6356 | 152.8919 | 365.1484 | 806.966 | 99.6483 | 41.1064 | 61.5554 | 93.2952 | 134.2358 | 969.4101 | 960.6946 | 982.5751 | 966.0452 | 97.9973 | 99.6845 | 138.6014 | 312.7736 | 729.187 | 61.5647 | 100.7122 | 165.9779 | 414.3253 | 784.4932 | 47.0808 | 76.4827 | 93.3377 | 99.7009 | 140.29 | 837.7666 |  | 847.4196 | 755.4851 |  | 58.3777 | 102.27 | 133.5086 | 314.1171 | 753.6853 | 68.5534 | 101.5464 | 146.1629 | 394.0215 | 851.0273 | 37.527 | 39.5109 | 56.93 | 96.9668 | 150.8788 | 983.5054 | 953.6907 | 965.5259 | 967.7049 | 76 | 102.4821 | 143.9244 | 296.7426 | 740.1874 |  | 992.2881 |  |  | 1021.8294 | 1017.5874 | 892.195 | 965.8168 | 896.7839 | 968.9106 | 929.4603 | 883.8844 | 809.1618 | 795.4886 | 903.6842 | 845.2456 | 855.9048 | 934.8853 | 1019.0221 | 980.5277 | 1015.8419 | 1005.7213 | 261.6701 |  |  | 101.9211 | 223.833 | 257.7607 | 143.2742 | 126.5001 | 111.2185 | 139.4013 | 99.306 | 312.2376 | 769.5702 | 281.9385 | 92.1263 | 92.4336 | 97.7193 | 105.9814 | 873.2194 | 899.2742 | 889.049 | 925.5369 | 895.1597 | 111.4967 | 100.4367 | 125.0081 | 99.2199 | 674.9291 | 135.4273 | 98.793 | 352.7454 | 789.3631 | 115.407 | 39.2323 | 57.5545 | 88.577 | 131.2171 | 952.8182 | 925.0198 | 931.9197 | 780.1779 | 98.9891 | 94.51 | 116.6057 | 241.8398 | 702.9051 | 50.4852 | 77.4533 | 114.6173 | 272.0277 | 770.6006 | 33.7636 | 40.1955 | 53.8298 | 96.1665 | 140.6917 | 824.4662 | 829.6736 | 783.5404 | 837.0626 | 804.9425 | 50.8371 | 81.5974 | 111.122 | 232.7603 | 711.662 | 58.2529 | 93.7514 | 115.9391 | 260.1473 | 830.8116 | 36.0168 | 41.4118 | 61.0013 | 95.9158 | 164.0782 | 977.6289 | 951.5646 | 1009.4608 | 985.0167 | 59.3088 | 123.2488 | 92.85 | 293.8968 | 755.5855 | 984.789 | 1018.0812 | 1004.9842 |  | 1028.4854 | 1033.8971 | 1077.6816 | 948.5286 | 1059.3127 | 898.4196 |  | 1049.8553 | 1005.4821 | 1040.9766 | 50.593 | 58.5355 | 79.1451 | 982.0592 | 751.258 | 646.817 | 704.3952 | 312.7879 | 421.596 | 410.7294 | 299.6359 | 0.012276 | -0.089916 | -0.010072 | 0.14366 | 0.016732 | -0.004339 | 0.10893 | -0.0053024 | -0.10493 | -179.6903 | 16.717 | -179.3702 | 15.6473 | -170.6284 | 18.259 | -170.6161 | 16.5753 | 78.9871 | 16.9819 | 78.8148 | 16.9141 | 3742.0472 | 3954.3564 | 1034.4744 | 416.1627 | -111.0905 | 699.0375
14:21 | 3325 |  |  | -26.4844 | -22.3563 | -45.2383 | -20.2499 | -25.0134 | -33.8804 | -33.4555 | 3.3703 | 30.7226 | 19.9061 | 3.8769 |  |  |  | -38.4537 | -24.0824 | -23.8423 | -7.7495 |  | -38.5492 | -29.3628 | 2.7994 | 17.238 | 17.2098 | 3.0321 | 74.1659 | 252.8415 | 249.2009 | 116.7522 | 117.5533 | 122.3561 | 177.6542 | 89.9199 | 137.923 | 95.4267 | 113.586 | 308.2071 | 811.647 | 122.1232 | 94.5362 | 95.7506 | 100.4875 | 152.5757 | 880.2262 | 369.2872 | 867.6968 |  | 917.7333 | 99.2341 | 85.9454 | 111.7104 | 283.3957 | 722.6799 | 150.7715 | 101.6167 | 152.9495 | 365.2807 | 807.0792 | 99.7275 | 41.0747 | 61.6173 | 93.3414 | 134.3019 | 969.1794 | 960.5591 | 982.3758 | 965.7758 | 97.9774 | 99.6936 | 138.6553 | 312.9047 | 729.35 | 61.6148 | 100.7286 | 166.0463 | 414.4705 | 784.5608 | 47.0788 | 76.4573 | 93.3424 | 99.7011 | 140.3088 | 837.5372 |  | 846.9588 | 755.376 |  | 58.4125 | 102.302 | 133.5302 | 314.2916 | 753.8654 | 68.6098 | 101.5677 | 146.198 | 394.158 | 851.1077 | 37.5803 | 39.4962 | 56.9262 | 96.9874 | 150.8841 | 983.2525 | 953.6023 | 965.8607 | 967.5096 | 76.053 | 102.4673 | 143.9473 | 296.8351 | 740.3123 |  | 993.6515 |  |  | 1021.8381 | 1017.6764 | 892.4026 | 966.1239 | 896.8711 | 969.1044 | 917.6107 | 886.5904 | 834.3793 | 787.2681 | 901.2927 | 850.6004 | 864.3793 | 945.2011 | 1018.5969 | 980.5556 | 1015.4162 | 1005.5816 | 261.777 |  |  | 101.9528 | 223.8326 | 257.6368 | 143.2879 | 126.5563 | 111.2448 | 139.4706 | 99.3141 | 312.3655 | 769.7374 | 282.0584 | 92.0337 | 92.3651 | 97.7201 | 105.9928 | 873.2371 | 899.3838 | 889.1103 | 924.9687 | 895.2412 | 111.5355 | 100.445 | 125.0525 | 99.1888 | 675.0643 | 135.4489 | 98.7775 | 352.9331 | 789.6062 | 115.4416 | 39.2406 | 57.5684 | 88.5839 | 131.2506 | 952.9631 | 925.1733 | 932.0861 | 780.2703 | 98.9788 | 94.5482 | 116.6301 | 241.9399 | 703.0373 | 50.4999 | 77.4892 | 114.6271 | 272.2065 | 770.8468 | 33.9621 | 40.2134 | 53.8421 | 96.3221 | 140.748 | 822.8941 | 829.1955 | 783.5905 | 836.6851 | 804.9001 | 50.8822 | 81.6393 | 111.1208 | 232.8721 | 711.9112 | 58.2566 | 93.7877 | 115.9751 | 260.2625 | 830.9153 | 36.0144 | 41.4451 | 61.015 | 95.9492 | 164.1471 | 978.0422 | 951.7705 | 1009.7858 | 985.0532 | 59.4355 | 123.2944 | 92.8941 | 293.9939 | 755.6726 | 984.423 | 1016.9885 | 1004.4557 |  | 1029.0043 | 1033.7563 | 1078.1423 | 948.8607 | 1059.5802 | 898.6677 |  | 1049.7402 | 1005.5472 | 1041.4955 | 50.6316 | 58.5666 | 79.1399 | 981.6118 | 751.3231 | 647.0348 | 704.5121 | 313.0107 | 421.9668 | 411.0513 | 299.9439 | 0.011909 | -0.090368 | -0.0098275 | 0.14439 | 0.016486 | -0.0045174 | 0.11099 | -0.0055208 | -0.12074 | -179.6441 | 16.7478 | -179.2072 | 15.5959 | -170.3822 | 18.2323 | -170.4407 | 16.6123 | 79.2979 | 17.0106 | 79.2087 | 16.8833 | 3852.3264 | 3954.2468 | 1034.65 | 416.509 | -110.6154 | 699.1789
14:21 | 3326 |  |  | -26.4686 | -22.1239 | -45.1727 | -20.2341 | -24.9865 | -33.7298 | -33.2935 | 3.3651 | 30.7503 | 19.9105 | 3.8797 |  |  |  | -38.2696 | -23.9133 | -23.6648 | -7.5526 |  | -38.3321 | -29.2065 | 2.7916 | 17.2248 | 17.2185 | 3.0274 | 75.8212 | 252.9073 | 249.315 | 116.8465 | 117.6503 | 122.3914 | 177.6856 | 89.9277 | 137.9646 | 95.4564 | 113.6255 | 308.3603 | 811.7038 | 122.2002 | 94.5069 | 95.7069 | 100.4549 | 152.6575 | 880.0452 | 369.7485 | 867.6972 |  | 917.5563 | 99.2628 | 85.9775 | 111.7581 | 283.5138 | 722.8064 | 150.7849 | 101.6021 | 152.9948 | 365.4026 | 807.1809 | 99.7551 | 41.101 | 61.6357 | 93.371 | 134.3846 | 969.1375 | 960.5118 | 982.2318 | 965.5858 | 97.5389 | 99.7013 | 138.7149 | 313.0349 | 729.4939 | 61.6406 | 100.7299 | 166.1156 | 414.6042 | 784.6482 | 47.0128 | 76.5279 | 93.3421 | 99.6818 | 140.3183 | 837.3585 |  | 846.6677 | 755.8811 |  | 58.437 | 102.3145 | 133.5688 | 314.4293 | 754.0092 | 68.5917 | 101.575 | 146.2737 | 394.3185 | 851.1436 | 37.6109 | 39.5259 | 56.9671 | 97.0128 | 150.9127 | 983.062 | 953.4859 | 965.8959 | 967.3305 | 76.0828 | 102.4468 | 143.9785 | 296.9467 | 740.4287 |  | 994.6396 |  |  | 1021.7495 | 1017.8405 | 892.6021 | 966.4313 | 897.0465 | 969.387 | 915.9321 | 879.3954 | 848.5217 | 789.1073 | 898.081 | 854.0436 | 865.3916 | 955.98 | 1018.1992 | 980.579 | 1015.0388 | 1005.4433 | 261.875 |  |  | 101.9825 | 223.7264 | 257.7426 | 143.3849 | 126.6197 | 111.2266 | 139.5869 | 99.3179 | 312.46 | 769.8981 | 282.1803 | 91.9433 | 92.2993 | 97.7299 | 106.009 | 872.1567 | 899.6086 | 889.172 | 923.5859 | 895.3315 | 111.638 | 100.4524 | 125.1137 | 99.2377 | 675.213 | 135.488 | 98.7894 | 353.1146 | 789.8486 | 115.4667 | 39.2545 | 57.6037 | 88.615 | 131.2838 | 952.9777 | 925.2908 | 932.2111 | 780.5233 | 98.9785 | 94.619 | 116.6439 | 242.0491 | 703.1669 | 50.4931 | 77.5222 | 114.6614 | 272.3848 | 771.0767 | 33.8947 | 40.2746 | 53.8077 | 96.3843 | 140.7869 | 821.0677 | 829.3311 | 783.5985 | 836.7741 | 804.8934 | 50.9094 | 81.6795 | 111.1406 | 232.9857 | 712.1522 | 58.2939 | 93.832 | 116.0228 | 260.3982 | 831.045 | 36.0207 | 41.4715 | 61.0282 | 95.9724 | 164.212 | 978.664 | 952.0989 | 1010.0149 | 985.0972 | 59.4653 | 123.3397 | 92.9185 | 294.0982 | 755.751 | 984.6411 | 1016.2242 | 1004.7063 |  | 1029.5403 | 1033.6415 | 1078.5307 | 949.0601 | 1059.7243 | 898.8685 |  | 1049.6445 | 1005.6867 | 1041.962 | 50.6478 | 58.5814 | 79.1807 | 981.91 | 751.4848 | 647.3007 | 704.6592 | 313.3173 | 422.3516 | 411.4719 | 300.2101 | 0.012189 | -0.09022 | -0.0098114 | 0.14393 | 0.016755 | -0.0040042 | 0.11526 | -0.0071082 | -0.10748 | -179.3826 | 16.6985 | -179.0348 | 15.6247 | -170.2837 | 18.298 | -170.3576 | 16.6 | 79.7164 | 16.9613 | 79.5994 | 16.9305 | 3735.8402 | 3952.9334 | 1034.8245 | 416.9117 | -110.0844 | 699.3927
14:21 | 3327 |  |  | -26.4344 | -22.1983 | -45.0851 | -20.2373 | -25.0167 | -33.6995 | -33.365 | 3.3601 | 30.7954 | 19.9217 | 3.8809 |  |  |  | -38.258 | -23.6541 | -23.6153 | -7.5816 |  | -38.3347 | -29.3285 | 2.7613 | 17.206 | 17.2296 | 3.0215 | 75.5739 | 252.959 | 249.4277 | 116.9077 | 117.7195 | 122.4018 | 177.7134 | 89.9485 | 138.0449 | 95.4948 | 113.664 | 308.4899 | 811.7633 | 122.333 | 94.4692 | 95.6805 | 100.4293 | 152.6975 | 879.857 | 369.9952 | 867.6647 |  | 917.3316 | 99.2388 | 86.0134 | 111.7709 | 283.633 | 722.9332 | 150.77 | 101.6302 | 153.0373 | 365.5237 | 807.2889 | 99.7396 | 41.0979 | 61.6741 | 93.4291 | 134.4519 | 969.0766 | 960.5167 | 982.056 | 965.405 | 96.8888 | 99.7057 | 138.7634 | 313.1577 | 729.6573 | 61.6329 | 100.7457 | 166.1638 | 414.7244 | 784.7525 | 47.0243 | 76.5925 | 93.3464 | 99.6909 | 140.3536 | 837.5242 |  | 846.7474 | 755.794 |  | 58.4543 | 102.2841 | 133.6299 | 314.5274 | 754.1132 | 68.6011 | 101.576 | 146.3409 | 394.4695 | 851.1737 | 37.6128 | 39.5504 | 57.0097 | 97.0491 | 150.937 | 982.9624 | 953.3819 | 965.3174 | 967.1324 | 76.1537 | 102.427 | 143.9871 | 297.0532 | 740.5674 |  | 994.6594 |  |  | 1021.5639 | 1018.03 | 892.7593 | 966.6887 | 897.2962 | 969.7699 | 916.1113 | 863.2654 | 828.1593 | 791.0002 | 894.3995 | 850.5078 | 856.6691 | 944.5307 | 1017.8377 | 980.609 | 1014.7042 | 1005.3046 | 261.9897 |  |  | 102.0098 | 223.8303 | 258.0872 | 143.4775 | 126.6788 | 111.216 | 139.6342 | 99.3258 | 312.6199 | 770.0702 | 282.2973 | 91.8509 | 92.2371 | 97.7529 | 106.0229 | 871.8867 | 899.7066 | 889.2197 | 924.1099 | 895.366 | 111.6886 | 100.4732 | 125.1715 | 99.2312 | 675.3704 | 135.5416 | 98.8135 | 353.3205 | 790.0809 | 115.4695 | 39.2714 | 57.6293 | 88.6517 | 131.3286 | 953.0794 | 925.4372 | 932.3497 | 780.6895 | 98.9908 | 94.6893 | 116.6812 | 242.1275 | 703.3261 | 50.5049 | 77.5365 | 114.7049 | 272.5088 | 771.3252 | 33.8402 | 40.2846 | 53.8348 | 96.3767 | 140.8249 | 822.1168 | 830.2004 | 783.6137 | 837.3437 | 804.8905 | 50.9196 | 81.7137 | 111.1299 | 233.107 | 712.3807 | 58.356 | 93.8358 | 116.0511 | 260.5123 | 831.1764 | 36.0516 | 41.4622 | 61.0578 | 95.987 | 164.2687 | 979.251 | 952.6487 | 1010.2838 | 985.2444 | 59.4881 | 123.3543 | 92.9529 | 294.1959 | 755.8438 | 985.9855 | 1016.1182 | 1005.0414 |  | 1030.0615 | 1033.3998 | 1078.8577 | 949.1249 | 1059.7729 | 899.1275 |  | 1049.5275 | 1005.8149 | 1042.3712 | 50.6449 | 58.6109 | 79.1912 | 982.6234 | 751.591 | 647.3887 | 704.7931 | 313.5599 | 422.6604 | 411.7597 | 300.3861 | 0.012166 | -0.090609 | -0.0098534 | 0.14456 | 0.016202 | -0.0043551 | 0.10384 | 0.0019677 | -0.11173 | -179.2379 | 16.7375 | -178.9548 | 15.6555 | -170.1699 | 18.261 | -170.1237 | 16.5712 | 80.0825 | 17.0065 | 79.8887 | 16.9326 | 3729.5194 | 3954.0631 | 1034.9533 | 417.21 | -110.0426 | 699.4899
14:21 | 3328 |  |  | -26.3824 | -22.0583 | -45.1241 | -20.1139 | -24.8515 | -33.5824 | -33.2184 | 3.3563 | 30.8074 | 19.9207 | 3.8833 |  |  |  | -38.2062 | -23.4452 | -23.7074 | -7.5291 |  | -38.2491 | -29.1516 | 2.7111 | 17.1586 | 17.2219 | 3.0217 | 77.9998 | 253.0181 | 249.5274 | 116.9561 | 117.7597 | 122.4277 | 177.7331 | 89.945 | 138.2107 | 95.5096 | 113.6942 | 308.5979 | 811.8255 | 122.4111 | 94.439 | 95.6567 | 100.4037 | 152.7351 | 879.7563 | 370.1453 | 867.8078 |  | 917.1865 | 99.2577 | 86.0558 | 111.7789 | 283.7458 | 723.0488 | 150.8277 | 101.6324 | 153.0754 | 365.6493 | 807.3902 | 99.7663 | 41.0658 | 61.7326 | 93.4805 | 134.5066 | 968.89 | 960.4327 | 982.0534 | 965.2601 | 96.433 | 99.6902 | 138.8009 | 313.281 | 729.8237 | 61.6189 | 100.7841 | 166.2237 | 414.8555 | 784.8596 | 47.0444 | 76.5697 | 93.3665 | 99.7143 | 140.4241 | 837.6728 |  | 846.5008 | 756.6687 |  | 58.4724 | 102.2191 | 133.6905 | 314.6024 | 754.2091 | 68.6276 | 101.596 | 146.383 | 394.6136 | 851.2424 | 37.6086 | 39.5659 | 57.0294 | 97.0842 | 150.9568 | 983.0241 | 953.5017 | 964.3252 | 966.9566 | 76.1809 | 102.4428 | 144.0177 | 297.1436 | 740.708 |  | 994.1157 |  |  | 1021.2915 | 1018.2284 | 892.8949 | 966.8664 | 897.6034 | 970.1948 | 914.6602 | 869.7902 | 804.8402 | 804.1061 | 888.3154 | 848.9834 | 841.5566 | 929.9012 | 1017.4892 | 980.6349 | 1014.4503 | 1005.1759 | 262.1187 |  |  | 102.0387 | 224.0767 | 258.0154 | 143.4286 | 126.7321 | 111.2037 | 139.6664 | 99.3301 | 312.7515 | 770.2554 | 282.3875 | 91.7674 | 92.1571 | 97.751 | 106.0249 | 872.6469 | 899.7568 | 889.262 | 925.261 | 895.3474 | 111.7296 | 100.4471 | 125.1607 | 99.1707 | 675.5039 | 135.5783 | 98.8141 | 353.54 | 790.3386 | 115.547 | 39.2824 | 57.6444 | 88.6731 | 131.3698 | 953.3409 | 925.5964 | 932.5175 | 780.8133 | 98.9969 | 94.727 | 116.7308 | 242.2081 | 703.4887 | 50.5536 | 77.5575 | 114.7546 | 272.6606 | 771.5937 | 33.972 | 40.2955 | 53.8825 | 96.3795 | 140.8729 | 823.2594 | 831.1751 | 783.7251 | 838.0066 | 804.9938 | 50.9325 | 81.7575 | 111.1128 | 233.2286 | 712.6124 | 58.399 | 93.8215 | 116.0525 | 260.6135 | 831.2964 | 36.0747 | 41.4789 | 61.0733 | 96.0129 | 164.3208 | 979.7055 | 953.0522 | 1010.6257 | 985.3892 | 59.5107 | 123.3728 | 92.9732 | 294.3188 | 755.9652 | 987.4495 | 1016.4042 | 1004.3224 |  | 1030.5197 | 1033.2045 | 1079.1556 | 949.1764 | 1059.782 | 899.4898 |  | 1049.431 | 1005.9104 | 1042.755 | 50.6545 | 58.6281 | 79.1849 | 983.6316 | 751.6863 | 647.3821 | 704.85 | 313.7956 | 422.9693 | 412.069 | 300.621 | 0.012065 | -0.091207 | -0.0094399 | 0.14512 | 0.016568 | -0.0037756 | 0.1137 | -0.0058275 | -0.11332 | -179.1579 | 16.6965 | -178.7302 | 15.5959 | -169.9237 | 18.2775 | -170.0653 | 16.6123 | 80.421 | 16.9593 | 80.3564 | 16.8669 | 3784.6778 | 3953.7755 | 1035.062 | 417.5191 | -109.6859 | 699.5342
14:21 | 3329 |  |  | -26.3415 | -21.9013 | -45.1483 | -20.0049 | -24.6609 | -33.3913 | -33.0605 | 3.3495 | 30.8184 | 19.913 | 3.884 |  |  |  | -38.1778 | -23.2587 | -23.4474 | -7.4792 |  | -38.0812 | -28.9682 | 2.6937 | 17.1303 | 17.2192 | 3.0175 | 76.328 | 253.0834 | 249.6107 | 116.9834 | 117.7896 | 122.4522 | 177.7573 | 89.9271 | 138.3605 | 95.5146 | 113.7362 | 308.7332 | 811.9046 | 122.4542 | 94.4093 | 95.6379 | 100.4215 | 152.8051 | 879.7523 | 370.2592 | 868.1491 |  | 917.1478 | 99.2446 | 86.0899 | 111.8189 | 283.8617 | 723.1777 | 150.8955 | 101.6007 | 153.1222 | 365.7578 | 807.495 | 99.8093 | 41.1135 | 61.7365 | 93.4998 | 134.5697 | 968.9793 | 960.427 | 982.2744 | 965.2674 | 96.0825 | 99.671 | 138.8396 | 313.4112 | 729.9695 | 61.626 | 100.7851 | 166.288 | 414.9867 | 784.9573 | 47.114 | 76.587 | 93.3412 | 99.693 | 140.4173 | 837.6191 |  | 846.1698 | 756.8677 |  | 58.4936 | 102.1904 | 133.7243 | 314.7215 | 754.3583 | 68.6227 | 101.6043 | 146.4392 | 394.757 | 851.315 | 37.6272 | 39.597 | 57.0798 | 97.0893 | 151.009 | 983.1418 | 953.7357 | 963.9617 | 966.9751 | 76.1472 | 102.5102 | 144.1029 | 297.2507 | 740.8287 |  | 994.4972 |  |  | 1020.9454 | 1018.4125 | 892.9908 | 966.9625 | 897.8977 | 970.5008 | 921.8321 | 862.6748 | 812.2646 | 832.3988 | 890.1192 | 853.2284 | 806.4082 | 928.3705 | 1017.2526 | 980.6591 | 1014.3983 | 1005.0992 | 262.2443 |  |  | 102.0636 | 223.983 | 257.736 | 143.3413 | 126.7962 | 111.1887 | 139.6702 | 99.3294 | 312.8127 | 770.4257 | 282.5064 | 91.67 | 92.039 | 97.7316 | 106.0373 | 873.0098 | 899.8102 | 889.3142 | 925.0163 | 895.3253 | 111.7134 | 100.4253 | 125.182 | 99.1582 | 675.6449 | 135.6258 | 98.8235 | 353.7523 | 790.5977 | 115.5925 | 39.3017 | 57.6669 | 88.7059 | 131.4067 | 953.6507 | 925.7755 | 932.6786 | 781.0469 | 98.9807 | 94.7799 | 116.7605 | 242.3214 | 703.6337 | 50.6109 | 77.6127 | 114.8073 | 272.8558 | 771.8544 | 33.9146 | 40.3221 | 53.9059 | 96.2905 | 140.9381 | 824.1246 | 831.9107 | 783.878 | 838.4948 | 805.1911 | 50.9563 | 81.8019 | 111.1565 | 233.3531 | 712.8521 | 58.4073 | 93.8044 | 116.0648 | 260.7227 | 831.4429 | 36.0786 | 41.5043 | 61.0891 | 96.0237 | 164.3738 | 979.9483 | 953.3519 | 1010.7282 | 985.4437 | 59.5316 | 123.4196 | 93.0052 | 294.4257 | 756.0614 | 988.5424 | 1016.0005 | 1002.6923 |  | 1030.898 | 1033.0573 | 1079.5118 | 949.2812 | 1059.8011 | 900.0256 |  | 1049.3698 | 1006.0681 | 1043.1372 | 50.6625 | 58.6394 | 79.197 | 984.2088 | 751.8442 | 647.3574 | 704.9655 | 314.0384 | 423.3064 | 412.4205 | 300.8137 | 0.012598 | -0.091218 | -0.010267 | 0.14474 | 0.01635 | -0.0041585 | 0.10282 | -0.0079908 | -0.12894 | -178.9456 | 16.6759 | -178.6256 | 15.6267 | -169.8468 | 18.298 | -169.8622 | 16.5856 | 80.8241 | 16.9552 | 80.701 | 16.9203 | 3773.7755 | 3954.8831 | 1035.175 | 417.8635 | -109.1764 | 699.6008
14:21 | 3330 |  |  | -26.3051 | -21.5641 | -44.9888 | -19.833 | -24.5857 | -33.2484 | -32.9934 | 3.3455 | 30.8459 | 19.9074 | 3.8826 |  |  |  | -38.0479 | -23.2943 | -23.391 | -7.5058 |  | -37.9978 | -28.8675 | 2.6718 | 17.0952 | 17.2227 | 3.0167 | 72.0452 | 253.1862 | 249.6911 | 116.997 | 117.8276 | 122.4636 | 177.7805 | 89.903 | 138.543 | 95.533 | 113.7702 | 308.8726 | 811.9891 | 122.4847 | 94.3747 | 95.6218 | 100.4621 | 152.8683 | 879.8158 | 370.0807 | 868.5258 |  | 917.1771 | 99.2545 | 86.1054 | 111.85 | 283.9721 | 723.318 | 150.9053 | 101.6347 | 153.1896 | 365.8702 | 807.6156 | 99.7578 | 41.1499 | 61.7033 | 93.4868 | 134.6258 | 969.2512 | 960.6147 | 982.4999 | 965.3742 | 95.6932 | 99.692 | 138.8846 | 313.537 | 730.1122 | 61.6723 | 100.7706 | 166.3387 | 415.1149 | 785.0404 | 47.1964 | 76.5662 | 93.3113 | 99.6893 | 140.4479 | 837.938 |  | 846.5337 | 755.6941 |  | 58.5202 | 102.2125 | 133.7503 | 314.8796 | 754.5272 | 68.6816 | 101.5935 | 146.5037 | 394.8789 | 851.3973 | 37.6614 | 39.6222 | 57.1343 | 97.1184 | 151.0464 | 983.265 | 953.7776 | 963.9754 | 967.0413 | 76.206 | 102.5227 | 144.1565 | 297.3653 | 740.9526 |  | 995.6799 |  |  | 1020.5457 | 1018.578 | 893.0326 | 967.0019 | 898.1075 | 970.6669 | 922.9404 | 841.1853 | 806.2928 | 841.1583 | 892.1325 | 854.7088 | 762.0502 | 931.4504 | 1017.1746 | 980.6953 | 1014.4645 | 1005.0773 | 262.3592 |  |  | 102.0893 | 223.7891 | 257.7522 | 143.2741 | 126.8619 | 111.1624 | 139.6724 | 99.337 | 312.9459 | 770.5944 | 282.6223 | 91.5751 | 91.9659 | 97.7341 | 106.0497 | 872.5505 | 899.8171 | 889.3665 | 924.0298 | 895.3084 | 111.7059 | 100.4351 | 125.2298 | 99.1513 | 675.7934 | 135.6762 | 98.8311 | 353.9522 | 790.8388 | 115.5687 | 39.3107 | 57.6824 | 88.7281 | 131.4365 | 954.1307 | 925.9797 | 932.8527 | 781.2509 | 98.9665 | 94.8228 | 116.772 | 242.4249 | 703.8023 | 50.6891 | 77.6526 | 114.8558 | 273.033 | 772.1151 | 33.7828 | 40.3194 | 53.9288 | 96.2572 | 141.01 | 824.8784 | 832.3384 | 783.9945 | 838.8201 | 805.3612 | 50.9592 | 81.8307 | 111.2149 | 233.4646 | 713.1318 | 58.4356 | 93.8058 | 116.1125 | 260.8471 | 831.6017 | 36.0925 | 41.5088 | 61.123 | 96.049 | 164.4319 | 979.9075 | 953.6309 | 1010.5443 | 985.4892 | 59.5818 | 123.4605 | 93.0453 | 294.5071 | 756.1323 | 989.4132 | 1015.0629 | 1001.0979 |  | 1031.1873 | 1032.8809 | 1079.9193 | 949.3473 | 1059.7727 | 900.7397 |  | 1049.3088 | 1006.1691 | 1043.4666 | 50.671 | 58.6574 | 79.2207 | 984.4493 | 752.0202 | 647.3988 | 705.1563 | 314.3151 | 423.6429 | 412.6869 | 301.0155 | 0.012289 | -0.091574 | -0.010033 | 0.14585 | 0.016235 | -0.004396 | 0.12195 | 0.0018858 | -0.11151 | -178.9148 | 16.7252 | -178.4964 | 15.6021 | -169.6406 | 18.2549 | -169.7145 | 16.6349 | 81.1195 | 17.0188 | 81.0241 | 16.9039 | 3849.7728 | 3955.1069 | 1035.257 | 418.1649 | -108.7868 | 699.7095
14:21 | 3331 |  |  | -26.2383 | -21.4464 | -44.6787 | -19.7738 | -24.6593 | -33.2062 | -32.8882 | 3.3465 | 30.8724 | 19.9128 | 3.8812 |  |  |  | -37.852 | -23.1132 | -23.2574 | -7.447 |  | -37.8186 | -28.6623 | 2.655 | 17.0705 | 17.2281 | 3.0122 | 75.6253 | 253.2673 | 249.7622 | 116.9961 | 117.8576 | 122.4679 | 177.7979 | 89.8945 | 138.6766 | 95.5299 | 113.7752 | 308.9991 | 812.0543 | 122.5564 | 94.337 | 95.5766 | 100.466 | 152.927 | 879.952 | 370.0738 | 868.6117 |  | 917.292 | 99.1585 | 86.1333 | 111.8931 | 284.0936 | 723.4457 | 150.9146 | 101.6711 | 153.2596 | 366.0172 | 807.7298 | 99.6969 | 41.1862 | 61.6817 | 93.5054 | 134.6952 | 969.6431 | 960.9142 | 982.7589 | 965.6085 | 95.3692 | 99.7137 | 138.9382 | 313.6495 | 730.2698 | 61.7303 | 100.7952 | 166.3892 | 415.2446 | 785.1277 | 47.1143 | 76.5789 | 93.3271 | 99.6969 | 140.5021 | 838.3365 |  | 846.8236 | 755.0249 |  | 58.5255 | 102.2392 | 133.7913 | 315.0079 | 754.6575 | 68.7588 | 101.613 | 146.5679 | 395.0325 | 851.4993 | 37.7055 | 39.6204 | 57.1309 | 97.1722 | 151.0272 | 983.3624 | 953.7733 | 963.9527 | 967.0405 | 76.3241 | 102.4641 | 144.1324 | 297.464 | 741.0917 |  | 997.5914 |  |  | 1020.1241 | 1018.7846 | 893.0413 | 966.9974 | 898.2621 | 970.7331 | 915.7677 | 840.8762 | 796.8543 | 840.4793 | 910.1218 | 842.6233 | 771.0579 | 950.7269 | 1017.141 | 980.7335 | 1014.4405 | 1005.0463 | 262.478 |  |  | 102.1191 | 223.4814 | 257.8943 | 143.1849 | 126.9317 | 111.1394 | 139.734 | 99.3527 | 313.0944 | 770.7655 | 282.7342 | 91.4873 | 91.9133 | 97.7547 | 106.0619 | 872.318 | 899.7421 | 889.3958 | 923.6387 | 895.2499 | 111.7806 | 100.4518 | 125.2713 | 99.1501 | 675.9473 | 135.7127 | 98.827 | 354.1326 | 791.0769 | 115.5665 | 39.3222 | 57.7054 | 88.7496 | 131.4725 | 954.6172 | 926.167 | 933.042 | 781.3886 | 98.9652 | 94.8937 | 116.8015 | 242.5062 | 703.974 | 50.7086 | 77.6602 | 114.8832 | 273.0992 | 772.333 | 33.7855 | 40.3305 | 53.9734 | 96.3234 | 141.0774 | 825.1337 | 832.314 | 784.0911 | 838.9109 | 805.4768 | 50.9679 | 81.8656 | 111.2319 | 233.5674 | 713.4071 | 58.4893 | 93.8399 | 116.1602 | 260.9609 | 831.743 | 36.091 | 41.5333 | 61.1673 | 96.0924 | 164.4941 | 979.7282 | 953.7659 | 1010.2492 | 985.5283 | 59.5537 | 123.5266 | 93.0813 | 294.615 | 756.2207 | 989.837 | 1014.4609 | 999.5936 |  | 1031.387 | 1032.7136 | 1080.3474 | 949.3572 | 1059.5757 | 901.4391 |  | 1049.262 | 1006.2452 | 1043.8342 | 50.6902 | 58.6688 | 79.2358 | 984.6674 | 752.2033 | 647.5665 | 705.292 | 314.6504 | 424.0263 | 413.1061 | 301.3318 | 0.012675 | -0.091411 | -0.010425 | 0.14539 | 0.016564 | -0.0040814 | 0.11128 | 0.007821 | -0.097841 | -178.7025 | 16.68 | -178.3025 | 15.5877 | -169.4806 | 18.2918 | -169.5791 | 16.6349 | 81.5103 | 16.9716 | 81.4642 | 16.8915 | 3815.6518 | 3954.0829 | 1035.3373 | 418.5662 | -108.3124 | 699.8849
14:21 | 3332 |  |  | -26.5192 | -21.6583 | -44.7029 | -19.8529 | -24.6377 | -33.2709 | -33.0323 | 3.3547 | 30.9409 | 19.9339 | 3.8725 |  |  |  | -37.9217 | -23.1101 | -23.3703 | -7.4898 |  | -37.7364 | -28.6218 | 2.6249 | 17.0337 | 17.2246 | 3.0183 | 78.0016 | 253.3167 | 249.839 | 117.0065 | 117.8827 | 122.4823 | 177.8208 | 89.9127 | 138.7962 | 95.5023 | 113.808 | 309.1104 | 812.1258 | 122.6462 | 94.2904 | 95.5073 | 100.4713 | 152.9987 | 880.1088 | 370.1176 | 868.884 |  | 917.4313 | 99.1009 | 86.1657 | 111.9404 | 284.2059 | 723.5693 | 151.0279 | 101.6586 | 153.2962 | 366.1455 | 807.8151 | 99.7697 | 41.1909 | 61.7042 | 93.5394 | 134.7661 | 970.165 | 961.2621 | 983.1855 | 965.9876 | 95.1741 | 99.7025 | 138.9769 | 313.7732 | 730.4366 | 61.7635 | 100.8249 | 166.461 | 415.3676 | 785.2271 | 47.1706 | 76.6783 | 93.4172 | 99.7185 | 140.5497 | 838.577 |  | 846.5322 | 754.599 |  | 58.5396 | 102.2235 | 133.8434 | 315.112 | 754.7857 | 68.7964 | 101.6251 | 146.6241 | 395.1985 | 851.5704 | 37.7092 | 39.6373 | 57.1535 | 97.1966 | 151.0627 | 983.2265 | 953.7177 | 964.0152 | 967.0002 | 76.2821 | 102.5044 | 144.1839 | 297.5706 | 741.2268 |  | 999.0422 |  |  | 1019.7063 | 1018.9998 | 893.0326 | 966.9593 | 898.4185 | 970.7549 | 909.6676 | 848.0199 | 801.3319 | 846.1954 | 920.3255 | 844.6188 | 812.6966 | 965.1935 | 1017.0797 | 980.7637 | 1014.3165 | 1004.9869 | 262.5942 |  |  | 102.1459 | 223.1706 | 257.9655 | 143.0995 | 127.0004 | 111.1553 | 139.816 | 99.3645 | 313.2123 | 770.9284 | 282.8555 | 91.4196 | 91.8371 | 97.7639 | 106.077 | 871.6929 | 899.5659 | 889.4111 | 923.12 | 895.1307 | 111.8878 | 100.4449 | 125.3068 | 99.121 | 676.0938 | 135.7428 | 98.8215 | 354.3031 | 791.3221 | 115.6131 | 39.3382 | 57.7282 | 88.7736 | 131.5147 | 954.9169 | 926.3179 | 933.2023 | 781.5266 | 98.9589 | 94.9765 | 116.8236 | 242.5894 | 704.1403 | 50.7279 | 77.6831 | 114.9113 | 273.195 | 772.5427 | 33.7801 | 40.3796 | 54.0093 | 96.3773 | 141.1506 | 825.2129 | 832.1215 | 784.1816 | 838.7736 | 805.5096 | 50.9738 | 81.9007 | 111.2332 | 233.6681 | 713.6535 | 58.5196 | 93.871 | 116.1828 | 261.0745 | 831.8931 | 36.1076 | 41.5516 | 61.2087 | 96.1204 | 164.5716 | 979.4747 | 953.8496 | 1009.7947 | 985.5213 | 59.5463 | 123.5621 | 93.0966 | 294.7326 | 756.3313 | 990.187 | 1013.6707 | 998.0951 |  | 1031.5097 | 1032.657 | 1080.8036 | 949.304 | 1059.226 | 902.1167 |  | 1049.2352 | 1006.387 | 1044.2117 | 50.7195 | 58.7133 | 79.2465 | 985.0416 | 752.4311 | 647.7516 | 705.4325 | 314.9161 | 424.3918 | 413.4931 | 301.5709 | 0.011947 | -0.09177 | -0.010891 | 0.14529 | 0.016989 | -0.0042216 | 0.12909 | 0.0071071 | -0.12425 | -178.5764 | 16.7416 | -178.2594 | 15.6411 | -169.4037 | 18.2282 | -169.3852 | 16.5815 | 81.8919 | 17.0065 | 81.7319 | 16.9182 | 3781.3342 | 3953.6213 | 1035.4388 | 418.9424 | -108.5773 | 700.0914
14:21 | 3333 |  |  | -26.3822 | -21.7005 | -44.4606 | -19.8035 | -24.5824 | -33.2033 | -32.9642 | 3.3357 | 30.8914 | 19.9071 | 3.8756 |  |  |  | -37.7985 | -22.8756 | -23.4398 | -7.4587 |  | -37.6715 | -28.4927 | 2.6009 | 17.0046 | 17.2361 | 3.0143 | 79.0886 | 253.3563 | 249.9495 | 117.0583 | 117.9497 | 122.5348 | 177.8459 | 89.9448 | 138.9769 | 95.5404 | 113.9004 | 309.2554 | 812.2156 | 122.6733 | 94.23 | 95.4358 | 100.4586 | 153.0591 | 880.2991 | 370.1724 | 869.3153 |  | 917.6939 | 99.1655 | 86.1764 | 111.912 | 284.3038 | 723.6949 | 151.1493 | 101.6503 | 153.3254 | 366.2631 | 807.9079 | 99.8215 | 41.192 | 61.7283 | 93.5499 | 134.8248 | 970.6386 | 961.5673 | 983.5652 | 966.3451 | 95.0157 | 99.686 | 139.0074 | 313.9077 | 730.5843 | 61.7755 | 100.8216 | 166.5249 | 415.4912 | 785.3125 | 47.2109 | 76.6837 | 93.415 | 99.7212 | 140.6277 | 838.6761 |  | 846.1246 | 754.4513 |  | 58.5509 | 102.1904 | 133.8656 | 315.2503 | 754.9334 | 68.7748 | 101.6189 | 146.6739 | 395.3355 | 851.6306 | 37.7385 | 39.6354 | 57.1846 | 97.2271 | 151.1097 | 982.934 | 953.5583 | 964.039 | 966.7796 | 76.2499 | 102.5394 | 144.2427 | 297.6875 | 741.3511 |  | 1000.2773 |  |  | 1019.3078 | 1019.1641 | 893.0345 | 966.9826 | 898.5619 | 970.7774 | 912.8569 | 860.5752 | 812.9437 | 833.5759 | 899.7989 | 860.7509 | 820.8967 | 963.8059 | 1017.0674 | 980.79 | 1014.2267 | 1004.9421 | 262.7153 |  |  | 102.1778 | 223.0369 | 257.9033 | 143.2181 | 127.0668 | 111.165 | 139.8586 | 99.3807 | 313.3403 | 771.0953 | 282.9738 | 91.356 | 91.7718 | 97.7634 | 106.0793 | 871.5093 | 899.398 | 889.4144 | 922.5125 | 894.9918 | 111.9439 | 100.4281 | 125.3419 | 99.1406 | 676.2421 | 135.7763 | 98.8259 | 354.5105 | 791.5615 | 115.6795 | 39.359 | 57.7474 | 88.7972 | 131.5546 | 955.2092 | 926.4777 | 933.3407 | 781.6028 | 98.9689 | 95.0259 | 116.8196 | 242.6815 | 704.3091 | 50.7869 | 77.7329 | 114.9654 | 273.4218 | 772.8102 | 33.7613 | 40.3533 | 54.0054 | 96.4243 | 141.2334 | 824.9549 | 831.7705 | 784.2627 | 838.4368 | 805.4936 | 50.972 | 81.9376 | 111.2445 | 233.7759 | 713.9047 | 58.5245 | 93.9085 | 116.2044 | 261.1967 | 832.0255 | 36.1496 | 41.5611 | 61.2487 | 96.1635 | 164.635 | 979.1717 | 953.865 | 1009.2387 | 985.5329 | 59.5591 | 123.5918 | 93.1168 | 294.8305 | 756.4308 | 990.4644 | 1013.0726 | 996.8633 |  | 1031.5836 | 1032.6284 | 1081.2563 | 949.186 | 1058.7613 | 902.7973 |  | 1049.2399 | 1006.4622 | 1044.5902 | 50.7367 | 58.7272 | 79.2682 | 985.6153 | 752.6801 | 647.7903 | 705.5386 | 315.1365 | 424.7324 | 413.7425 | 301.7394 | 0.012475 | -0.091919 | -0.010345 | 0.14571 | 0.016831 | -0.0040471 | 0.10863 | -0.0096285 | -0.12897 | -178.4871 | 16.7191 | -178.0533 | 15.5713 | -169.1483 | 18.2179 | -169.2498 | 16.6123 | 82.215 | 16.9675 | 82.1534 | 16.8525 | 3764.3631 | 3953.5382 | 1035.5291 | 419.2374 | -108.2501 | 700.2352
14:21 | 3334 |  |  | -26.2432 | -21.7184 | -44.1765 | -19.6856 | -24.3822 | -32.9949 | -32.646 | 3.3134 | 30.885 | 19.8877 | 3.8788 |  |  |  | -37.6907 | -22.7508 | -23.4723 | -7.3351 |  | -37.5315 | -28.3091 | 2.567 | 16.9594 | 17.2447 | 3.0088 | 76.7008 | 253.3634 | 250.0392 | 117.0995 | 117.9906 | 122.5381 | 177.8721 | 89.9872 | 139.1642 | 95.5438 | 113.9328 | 309.3743 | 812.2883 | 122.6564 | 94.1897 | 95.3627 | 100.462 | 153.1297 | 880.4971 | 370.2299 | 869.6061 |  | 917.8842 | 99.2108 | 86.2174 | 111.953 | 284.4323 | 723.8069 | 151.1599 | 101.6476 | 153.3742 | 366.3909 | 808.0097 | 99.8032 | 41.2065 | 61.7515 | 93.6043 | 134.8865 | 970.9144 | 961.812 | 983.7449 | 966.5897 | 94.7808 | 99.6761 | 139.0497 | 314.0403 | 730.7235 | 61.8093 | 100.8433 | 166.5589 | 415.6317 | 785.3938 | 47.1771 | 76.6653 | 93.3927 | 99.7256 | 140.7195 | 838.5707 |  | 845.8355 | 754.2782 |  | 58.5397 | 102.2811 | 133.8945 | 315.3928 | 755.0788 | 68.7375 | 101.63 | 146.7097 | 395.4812 | 851.7214 | 37.8137 | 39.6202 | 57.1777 | 97.2675 | 151.093 | 982.791 | 953.388 | 963.9908 | 966.5982 | 76.3516 | 102.5086 | 144.2566 | 297.7925 | 741.4788 |  | 1001.2001 |  |  | 1018.954 | 1019.2869 | 893.0434 | 967.0706 | 898.6745 | 970.8152 | 922.5149 | 878.0098 | 826.6756 | 810.2951 | 869.3419 | 858.94 | 826.0326 | 965.6756 | 1017.1595 | 980.8293 | 1014.2781 | 1004.9475 | 262.8471 |  |  | 102.2093 | 223.1023 | 257.8993 | 143.2242 | 127.1299 | 111.1697 | 139.9088 | 99.3813 | 313.4703 | 771.268 | 283.0914 | 91.3575 | 91.7217 | 97.765 | 106.0865 | 872.5924 | 899.3491 | 889.4005 | 924.2005 | 894.8744 | 111.9298 | 100.4272 | 125.3722 | 99.2295 | 676.39 | 135.81 | 98.8309 | 354.6701 | 791.8084 | 115.6524 | 39.374 | 57.763 | 88.8244 | 131.6011 | 955.5446 | 926.6637 | 933.5069 | 781.6701 | 98.9796 | 95.0906 | 116.8444 | 242.7863 | 704.4648 | 50.7772 | 77.782 | 114.996 | 273.6411 | 773.1033 | 33.9553 | 40.2078 | 54.0407 | 96.2598 | 141.3032 | 824.3959 | 831.2548 | 784.3369 | 838.0946 | 805.5432 | 51.0075 | 81.9876 | 111.3148 | 233.8962 | 714.1998 | 58.5562 | 93.9604 | 116.2589 | 261.3294 | 832.1447 | 36.1619 | 41.5871 | 61.2496 | 96.1914 | 164.6901 | 979.0055 | 953.825 | 1008.6869 | 985.558 | 59.6328 | 123.6331 | 93.1786 | 294.9148 | 756.494 | 990.3897 | 1012.7041 | 996.1778 |  | 1031.6348 | 1032.6126 | 1081.7305 | 949.0829 | 1058.2692 | 903.3597 |  | 1049.2833 | 1006.4873 | 1044.9703 | 50.7758 | 58.7621 | 79.2887 | 985.4906 | 753.005 | 647.8676 | 705.6587 | 315.3693 | 425.0476 | 414.0369 | 301.9863 | 0.01244 | -0.09235 | -0.010144 | 0.14619 | 0.016494 | -0.0038231 | 0.10923 | -0.012132 | -0.1173 | -178.2748 | 16.6657 | -177.921 | 15.6144 | -169.0775 | 18.2836 | -169.0898 | 16.5753 | 82.655 | 16.9449 | 82.5196 | 16.908 | 3772.5074 | 3953.7154 | 1035.62 | 419.5422 | -107.6809 | 700.4363
14:21 | 3335 |  |  | -26.1068 | -21.7115 | -44.0955 | -19.6639 | -24.2959 | -32.8619 | -32.5401 | 3.2988 | 30.9149 | 19.8865 | 3.8726 |  |  |  | -37.5152 | -22.8248 | -23.4448 | -7.3099 |  | -37.4437 | -28.1621 | 2.5374 | 16.9044 | 17.2323 | 3.0048 | 77.3403 | 253.3871 | 250.0991 | 117.0846 | 117.9706 | 122.5174 | 177.8921 | 90.0149 | 139.3394 | 95.4933 | 113.8829 | 309.4304 | 812.331 | 122.6832 | 94.1773 | 95.305 | 100.4659 | 153.1681 | 880.6828 | 370.0532 | 869.9233 |  | 917.9818 | 99.2261 | 86.2553 | 112.0155 | 284.5468 | 723.9172 | 151.1819 | 101.651 | 153.4219 | 366.5128 | 808.1076 | 99.8261 | 41.2055 | 61.804 | 93.6726 | 134.9595 | 971.0297 | 962.0018 | 983.8743 | 966.7507 | 94.5725 | 99.6712 | 139.1148 | 314.1659 | 730.8811 | 61.8036 | 100.8646 | 166.6181 | 415.7702 | 785.4869 | 47.225 | 76.693 | 93.4367 | 99.7578 | 140.7829 | 838.2955 |  | 845.4951 | 753.805 |  | 58.5522 | 102.3735 | 133.9377 | 315.5316 | 755.2019 | 68.7986 | 101.6538 | 146.7591 | 395.6273 | 851.8082 | 37.8274 | 39.6545 | 57.2208 | 97.287 | 151.1226 | 982.7305 | 953.2782 | 963.9948 | 966.5702 | 76.3939 | 102.536 | 144.3047 | 297.8862 | 741.6054 |  | 1000.4775 |  |  | 1018.6889 | 1019.3859 | 893.0359 | 967.1961 | 898.7449 | 970.8446 | 894.745 | 889.7546 | 829.8638 | 809.6709 | 841.3321 | 846.3124 | 847.8565 | 960.8771 | 1017.3039 | 980.8836 | 1014.404 | 1004.978 | 263.0031 |  |  | 102.2417 | 223.1515 | 257.913 | 143.0399 | 127.1922 | 111.1626 | 140.0078 | 99.3647 | 313.5792 | 771.4334 | 283.2053 | 91.4092 | 91.6838 | 97.7818 | 106.0958 | 874.8516 | 899.5282 | 889.3964 | 928.58 | 894.8288 | 111.9494 | 100.4326 | 125.4024 | 99.2424 | 676.5407 | 135.853 | 98.8333 | 354.7647 | 792.0631 | 115.6306 | 39.3804 | 57.7802 | 88.848 | 131.6389 | 955.8957 | 926.847 | 933.6972 | 781.7036 | 98.9819 | 95.1388 | 116.8625 | 242.8858 | 704.6278 | 50.7391 | 77.8294 | 114.9968 | 273.7241 | 773.2932 | 34.0935 | 40.2316 | 54.0869 | 95.7935 | 141.367 | 824.177 | 831.3711 | 784.4543 | 838.1724 | 805.664 | 51.0546 | 82.0475 | 111.3566 | 234.0303 | 714.4853 | 58.5945 | 94.0046 | 116.2928 | 261.4464 | 832.2429 | 36.153 | 41.6009 | 61.2794 | 96.2017 | 164.7533 | 979.0002 | 953.8485 | 1008.2207 | 985.5515 | 59.6974 | 123.6666 | 93.2241 | 295.0126 | 756.5838 | 990.8166 | 1012.3925 | 996.8481 |  | 1031.6634 | 1032.6154 | 1082.1914 | 948.9768 | 1057.7295 | 903.8167 |  | 1049.3802 | 1006.4651 | 1045.3372 | 50.8004 | 58.7612 | 79.3221 | 986.4644 | 753.2265 | 647.91 | 705.7939 | 315.5968 | 425.3891 | 414.3999 | 302.308 | 0.012826 | -0.09255 | -0.010577 | 0.14656 | 0.016299 | -0.0041418 | 0.10094 | -0.00070043 | -0.11234 | -178.1702 | 16.7191 | -177.844 | 15.6041 | -168.9144 | 18.2508 | -168.9114 | 16.5774 | 83.0181 | 17.0024 | 82.8396 | 16.908 | 3814.8856 | 3954.1406 | 1035.7159 | 419.8945 | -107.3928 | 700.5683
14:21 | 3336 |  |  | -26.0021 | -21.7113 | -43.9728 | -19.6 | -24.3361 | -32.8629 | -32.577 | 3.2951 | 30.9432 | 19.8884 | 3.8636 |  |  |  | -37.4613 | -22.7523 | -23.2969 | -7.2057 |  | -37.2676 | -28.0492 | 2.5122 | 16.8521 | 17.2248 | 3.0009 | 76.8234 | 253.4388 | 250.198 | 117.0738 | 117.9797 | 122.534 | 177.9215 | 90.0364 | 139.542 | 95.4866 | 113.8846 | 309.5584 | 812.3924 | 122.7357 | 94.1703 | 95.2666 | 100.4507 | 153.2188 | 880.8371 | 370.0428 | 870.1764 |  | 918.1189 | 99.2514 | 86.2883 | 112.0363 | 284.6436 | 724.0318 | 151.2088 | 101.6707 | 153.4755 | 366.633 | 808.2012 | 99.8268 | 41.2228 | 61.8189 | 93.6881 | 135.0169 | 971.1499 | 962.0764 | 983.9694 | 966.8313 | 94.3973 | 99.6729 | 139.1584 | 314.2839 | 731.0451 | 61.8326 | 100.8714 | 166.6817 | 415.8929 | 785.5884 | 47.2001 | 76.7111 | 93.4672 | 99.7696 | 140.8347 | 838.0246 |  | 845.1266 | 754.4708 |  | 58.6007 | 102.3719 | 133.9657 | 315.6765 | 755.3237 | 68.8181 | 101.6713 | 146.8289 | 395.763 | 851.9025 | 37.8054 | 39.7072 | 57.2803 | 97.2807 | 151.1822 | 982.6469 | 953.2206 | 964.001 | 966.5785 | 76.3976 | 102.5442 | 144.3271 | 297.9777 | 741.7447 |  | 998.9553 |  |  | 1018.514 | 1019.4077 | 893.0075 | 967.3634 | 898.7572 | 970.8136 | 880.9072 | 893.5854 | 815.642 | 807.6035 | 849.0544 | 837.2249 | 859.8925 | 952.4368 | 1017.4817 | 980.9513 | 1014.5616 | 1005.0281 | 263.1913 |  |  | 102.2692 | 223.2458 | 257.6696 | 143.0499 | 127.263 | 111.1484 | 140.08 | 99.3705 | 313.7103 | 771.6004 | 283.32 | 91.4598 | 91.6373 | 97.7941 | 106.1096 | 876.4869 | 899.8463 | 889.4113 | 931.3129 | 894.9521 | 112.0196 | 100.4405 | 125.4538 | 99.2107 | 676.7004 | 135.9018 | 98.8308 | 354.8604 | 792.3182 | 115.6806 | 39.4021 | 57.7984 | 88.8625 | 131.6776 | 956.3524 | 927.0562 | 933.9365 | 781.8175 | 98.9867 | 95.189 | 116.8476 | 242.9813 | 704.8045 | 50.7313 | 77.8407 | 115.0068 | 273.8154 | 773.4561 | 34.1503 | 40.3416 | 54.1013 | 95.1361 | 141.4313 | 824.2885 | 831.6718 | 784.5332 | 838.3748 | 805.8333 | 51.097 | 82.0681 | 111.3257 | 234.1246 | 714.7478 | 58.6229 | 94.0307 | 116.302 | 261.5493 | 832.3189 | 36.162 | 41.602 | 61.326 | 96.2332 | 164.8053 | 979.2799 | 953.904 | 1008.0207 | 985.5811 | 59.71 | 123.7059 | 93.2409 | 295.1228 | 756.6814 | 991.4318 | 1013.4145 | 998.4722 |  | 1031.6861 | 1032.6223 | 1082.6549 | 948.9524 | 1057.1813 | 904.225 |  | 1049.5166 | 1006.5052 | 1045.6553 | 50.8039 | 58.7239 | 79.3307 | 987.915 | 753.3268 | 648.0126 | 705.8992 | 315.8596 | 425.7721 | 414.7481 | 302.5329 | 0.012672 | -0.092676 | -0.010194 | 0.14658 | 0.016515 | -0.0039673 | 0.099255 | 0.0047596 | -0.12098 | -178.0317 | 16.6595 | -177.5948 | 15.5692 | -168.7114 | 18.298 | -168.8252 | 16.6 | 83.3596 | 16.9655 | 83.3012 | 16.8813 | 3793.5593 | 3951.2764 | 1035.8203 | 420.2601 | -107.1286 | 700.6697
14:21 | 3337 |  |  | -25.6531 | -21.7075 | -43.8477 | -19.6088 | -24.2082 | -32.7356 | -32.4764 | 3.2884 | 30.9496 | 19.8777 | 3.8587 |  |  |  | -37.3688 | -22.6038 | -22.9962 | -7.2076 |  | -37.1091 | -28.1184 | 2.4956 | 16.8066 | 17.228 | 2.9957 | 78.4411 | 253.5283 | 250.3002 | 117.0747 | 118.0008 | 122.5337 | 177.9493 | 90.0312 | 139.6962 | 95.5424 | 113.9212 | 309.7302 | 812.5142 | 122.8078 | 94.1486 | 95.2256 | 100.4481 | 153.2976 | 880.9343 | 370.1003 | 870.3605 |  | 918.2054 | 99.2376 | 86.3268 | 112.079 | 284.7577 | 724.1448 | 151.2367 | 101.6839 | 153.5344 | 366.7629 | 808.3024 | 99.8352 | 41.2619 | 61.8214 | 93.7058 | 135.0846 | 971.1692 | 962.0867 | 983.9439 | 966.8441 | 94.2459 | 99.6785 | 139.2 | 314.4151 | 731.2038 | 61.8652 | 100.8866 | 166.7387 | 416.0189 | 785.6813 | 47.1893 | 76.716 | 93.4577 | 99.75 | 140.8622 | 837.9417 |  | 844.88 | 757.9316 |  | 58.6098 | 102.3778 | 133.9785 | 315.817 | 755.4454 | 68.8466 | 101.6663 | 146.8901 | 395.9078 | 851.9883 | 37.811 | 39.7345 | 57.3101 | 97.3007 | 151.2129 | 982.6477 | 953.1492 | 964.0147 | 966.5993 | 76.4644 | 102.508 | 144.3423 | 298.0679 | 741.8781 |  | 997.611 |  |  | 1018.404 | 1019.4097 | 892.9684 | 967.5489 | 898.7202 | 970.7547 | 908.819 | 884.3948 | 809.6177 | 807.1917 | 855.374 | 841.0171 | 855.1923 | 946.9881 | 1017.6671 | 981.0253 | 1014.7243 | 1005.0871 | 263.3501 |  |  | 102.2961 | 223.4298 | 257.675 | 143.066 | 127.3332 | 111.1352 | 140.1535 | 99.3784 | 313.8364 | 771.7762 | 283.4419 | 91.5945 | 91.5748 | 97.802 | 106.1186 | 876.063 | 900.127 | 889.5327 | 930.8215 | 895.2209 | 112.0714 | 100.4364 | 125.4919 | 99.2642 | 676.8547 | 135.961 | 98.8299 | 354.9658 | 792.5755 | 115.7078 | 39.4015 | 57.8107 | 88.8741 | 131.7246 | 956.8758 | 927.3221 | 934.2313 | 782.0765 | 98.9835 | 95.2446 | 116.8479 | 243.0684 | 704.9875 | 50.7408 | 77.8576 | 115.0981 | 273.9737 | 773.6809 | 34.2185 | 40.3501 | 54.1229 | 94.527 | 141.5018 | 824.5307 | 831.7156 | 784.6256 | 838.4176 | 806.0434 | 51.142 | 82.0769 | 111.3508 | 234.2022 | 715.0406 | 58.6735 | 94.0274 | 116.3379 | 261.6639 | 832.4206 | 36.1804 | 41.6375 | 61.3186 | 96.27 | 164.8556 | 979.7016 | 954.0346 | 1008.071 | 985.6919 | 59.7362 | 123.7454 | 93.2586 | 295.2319 | 756.7742 | 991.8344 | 1015.0376 | 1000.8215 |  | 1031.7187 | 1032.7045 | 1083.1266 | 949.1534 | 1056.8782 | 904.6438 |  | 1049.6942 | 1006.391 | 1046.0002 | 50.8332 | 58.7555 | 79.3427 | 988.4881 | 753.4305 | 648.1177 | 706.0357 | 316.1986 | 426.0889 | 415.0653 | 302.8023 | 0.012981 | -0.092591 | -0.01047 | 0.14658 | 0.017013 | -0.0039164 | 0.089819 | -0.0061138 | -0.11414 | -177.844 | 16.6677 | -177.4902 | 15.6185 | -168.6375 | 18.2857 | -168.6129 | 16.5671 | 83.7627 | 16.9634 | 83.6243 | 16.9264 | 3748.9359 | 3952.5963 | 1035.9311 | 420.5771 | -106.6924 | 700.7741
14:21 | 3338 |  |  | -25.338 | -21.7045 | -43.8718 | -19.4731 | -24.0295 | -32.6664 | -32.1442 | 3.2832 | 30.9598 | 19.8666 | 3.853 |  |  |  | -37.427 | -22.5068 | -22.8031 | -7.2321 |  | -36.9392 | -28.0336 | 2.4687 | 16.7578 | 17.2307 | 2.989 | 76.2578 | 253.6768 | 250.3967 | 117.0983 | 118.0451 | 122.5679 | 177.9753 | 90.0231 | 139.8231 | 95.546 | 113.9283 | 309.8202 | 812.5963 | 122.8687 | 94.152 | 95.2092 | 100.4741 | 153.3692 | 880.979 | 370.2267 | 870.536 |  | 918.3848 | 99.2083 | 86.3451 | 112.0964 | 284.8739 | 724.2801 | 151.3457 | 101.6756 | 153.5861 | 366.8876 | 808.411 | 99.8431 | 41.2685 | 61.8763 | 93.7362 | 135.1668 | 971.1489 | 962.0535 | 983.9591 | 966.8117 | 94.1569 | 99.6706 | 139.2511 | 314.5672 | 731.3512 | 61.8353 | 100.8924 | 166.8059 | 416.1393 | 785.7684 | 47.1907 | 76.7453 | 93.4849 | 99.7507 | 140.9119 | 837.8907 |  | 844.6954 | 761.505 |  | 58.6124 | 102.3777 | 134.0161 | 315.9652 | 755.5763 | 68.9219 | 101.6718 | 146.9411 | 396.0535 | 852.1054 | 37.8485 | 39.7518 | 57.3432 | 97.3529 | 151.2402 | 982.8378 | 953.088 | 964.0499 | 966.6527 | 76.5613 | 102.5073 | 144.3822 | 298.1803 | 742.0092 |  | 998.6646 |  |  | 1018.3568 | 1019.4151 | 892.938 | 967.7055 | 898.657 | 970.7104 | 921.9199 | 868.7543 | 827.4022 | 831.5612 | 843.8349 | 846.4408 | 856.7784 | 944.7437 | 1017.8761 | 981.1107 | 1014.8502 | 1005.1327 | 263.4719 |  |  | 102.3315 | 223.1585 | 257.7541 | 143.1807 | 127.3953 | 111.1082 | 140.2571 | 99.3793 | 313.9595 | 771.9427 | 283.5472 | 91.753 | 91.5067 | 97.8131 | 106.1252 | 875.4654 | 900.3931 | 889.686 | 930.4187 | 895.4584 | 112.171 | 100.4092 | 125.5086 | 99.2954 | 677.0022 | 136.0116 | 98.8197 | 355.0781 | 792.8358 | 115.74 | 39.4194 | 57.8445 | 88.9043 | 131.7688 | 957.3798 | 927.624 | 934.5418 | 782.3311 | 98.9826 | 95.2981 | 116.878 | 243.1626 | 705.1476 | 50.7642 | 77.8936 | 115.1473 | 274.0907 | 773.8557 | 34.2374 | 40.4077 | 54.16 | 94.0987 | 141.529 | 824.7695 | 831.9073 | 784.7837 | 838.5458 | 806.2003 | 51.162 | 82.1475 | 111.4203 | 234.3385 | 715.3249 | 58.7143 | 94.022 | 116.3749 | 261.7759 | 832.5469 | 36.183 | 41.6778 | 61.3082 | 96.2976 | 164.9261 | 980.0801 | 954.2493 | 1008.2759 | 985.8703 | 59.7595 | 123.8096 | 93.2723 | 295.344 | 756.881 | 992.373 | 1015.4354 | 1003.2958 |  | 1031.75 | 1032.711 | 1083.5766 | 949.4578 | 1056.8867 | 905.0307 |  | 1049.9251 | 1006.3421 | 1046.2976 | 50.8572 | 58.7814 | 79.3643 | 989.3179 | 753.5299 | 648.2702 | 706.0999 | 316.4953 | 426.5466 | 415.4459 | 303.1209 | 0.012938 | -0.093047 | -0.011284 | 0.14638 | 0.016855 | -0.0041237 | 0.11613 | 0.0014842 | -0.10124 | -177.8071 | 16.6821 | -177.3548 | 15.5569 | -168.376 | 18.261 | -168.4867 | 16.6061 | 84.0643 | 17.0004 | 84.0089 | 16.8874 | 3732.689 | 3952.7775 | 1036.0468 | 420.9962 | -106.2508 | 700.9
14:22 | 3339 |  |  | -25.0387 | -21.51 | -43.7942 | -19.425 | -23.9241 | -32.5348 | -32.0447 | 3.2759 | 30.9922 | 19.8617 | 3.8474 |  |  |  | -37.3367 | -22.4529 | -22.7085 | -7.1193 |  | -36.814 | -27.8272 | 2.4349 | 16.6896 | 17.2215 | 2.9856 | 76.4304 | 253.8556 | 250.5012 | 117.1499 | 118.1037 | 122.5979 | 178.0064 | 90.0504 | 139.998 | 95.5268 | 113.9533 | 309.8982 | 812.6694 | 122.9197 | 94.1559 | 95.1826 | 100.4878 | 153.4421 | 880.9783 | 370.6299 | 870.67 |  | 918.5817 | 99.2252 | 86.385 | 112.1323 | 284.9905 | 724.4093 | 151.3899 | 101.6838 | 153.6326 | 367.0077 | 808.5022 | 99.8578 | 41.2489 | 61.9082 | 93.763 | 135.2251 | 971.1332 | 962.0612 | 984.0585 | 966.8115 | 94.0191 | 99.6731 | 139.2965 | 314.6985 | 731.4921 | 61.8454 | 100.9243 | 166.8577 | 416.2706 | 785.8564 | 47.2108 | 76.7708 | 93.5015 | 99.7629 | 140.9731 | 837.5851 |  | 844.2137 | 763.5579 |  | 58.6404 | 102.3727 | 134.0643 | 316.0896 | 755.6886 | 68.98 | 101.694 | 146.9983 | 396.1918 | 852.2624 | 37.8834 | 39.7588 | 57.3591 | 97.3886 | 151.2449 | 982.9965 | 953.1788 | 964.1466 | 966.8874 | 76.5327 | 102.5617 | 144.4649 | 298.3005 | 742.1445 |  | 1000.2125 |  |  | 1018.3603 | 1019.4016 | 892.8927 | 967.7801 | 898.5932 | 970.6872 | 927.0694 | 872.0087 | 837.8989 | 855.1679 | 844.8541 | 844.2571 | 869.7753 | 949.8653 | 1018.12 | 981.1889 | 1014.951 | 1005.1757 | 263.5921 |  |  | 102.3606 | 223.0165 | 257.7107 | 143.265 | 127.4586 | 111.0919 | 140.289 | 99.3756 | 314.1162 | 772.1125 | 283.6691 | 91.8643 | 91.4639 | 97.8143 | 106.1349 | 875.6946 | 900.3884 | 889.808 | 930.5384 | 895.6158 | 112.1967 | 100.42 | 125.5583 | 99.2736 | 677.1558 | 136.0653 | 98.8138 | 355.1604 | 793.0975 | 115.7885 | 39.444 | 57.8731 | 88.9213 | 131.8091 | 957.843 | 927.8887 | 934.8543 | 782.5429 | 98.9899 | 95.3669 | 116.9113 | 243.2586 | 705.3058 | 50.8892 | 77.9017 | 115.1194 | 274.1226 | 774.0463 | 34.2132 | 40.4564 | 54.2162 | 93.846 | 141.5427 | 824.9242 | 832.0923 | 784.9277 | 838.7833 | 806.3282 | 51.1547 | 82.206 | 111.372 | 234.4669 | 715.5542 | 58.7157 | 94.0283 | 116.3615 | 261.8734 | 832.6706 | 36.1733 | 41.6768 | 61.3224 | 96.3251 | 164.9832 | 980.3598 | 954.3562 | 1008.4535 | 985.9122 | 59.8316 | 123.8402 | 93.2917 | 295.4513 | 756.971 | 992.7675 | 1014.8804 | 1003.3016 |  | 1031.7851 | 1032.7132 | 1084.0311 | 949.7597 | 1057.0398 | 905.3716 |  | 1050.1451 | 1006.2242 | 1046.549 | 50.8784 | 58.8136 | 79.3728 | 989.696 | 753.6311 | 648.3553 | 706.2091 | 316.6886 | 426.8714 | 415.7711 | 303.2428 | 0.012659 | -0.093331 | -0.010813 | 0.14668 | 0.016764 | -0.0041908 | 0.12496 | -0.012637 | -0.10668 | -177.5917 | 16.6431 | -177.1979 | 15.5692 | -168.299 | 18.3001 | -168.3852 | 16.6102 | 84.4797 | 16.9572 | 84.4058 | 16.8854 | 3692.9199 | 3952.107 | 1036.1512 | 421.3213 | -105.759 | 700.9932
14:22 | 3340 |  |  | -24.743 | -21.4045 | -43.9002 | -19.4274 | -23.8096 | -32.4638 | -31.9279 | 3.2823 | 31.0633 | 19.8301 | 3.8408 |  |  |  | -37.206 | -22.6657 | -22.9768 | -7.1148 |  | -36.7277 | -27.7307 | 2.4069 | 16.62 | 17.2085 | 2.9851 | 73.7251 | 253.9258 | 250.6161 | 117.1835 | 118.1453 | 122.597 | 178.0303 | 90.0856 | 140.1434 | 95.5531 | 114.0031 | 310.0483 | 812.7885 | 123.0169 | 94.111 | 95.1328 | 100.494 | 153.4967 | 880.9673 | 370.9698 | 870.7563 |  | 918.6357 | 99.2 | 86.4197 | 112.1573 | 285.1043 | 724.5372 | 151.3992 | 101.6613 | 153.6777 | 367.1343 | 808.6086 | 99.8785 | 41.2829 | 61.9144 | 93.8117 | 135.3006 | 971.1378 | 962.152 | 984.1898 | 966.8985 | 93.8817 | 99.6803 | 139.3509 | 314.814 | 731.6477 | 61.887 | 100.9609 | 166.9183 | 416.4125 | 785.9556 | 47.2624 | 76.7913 | 93.4689 | 99.7459 | 140.967 | 837.4401 |  | 843.8664 | 764.3884 |  | 58.6624 | 102.3698 | 134.1166 | 316.1929 | 755.7755 | 69.0184 | 101.6955 | 147.0474 | 396.3368 | 852.3649 | 37.8976 | 39.767 | 57.3804 | 97.4198 | 151.2516 | 982.9199 | 953.1963 | 964.2444 | 966.957 | 76.5468 | 102.5867 | 144.5034 | 298.407 | 742.2922 |  | 999.8304 |  |  | 1018.3977 | 1019.3498 | 892.848 | 967.949 | 898.5535 | 970.6746 | 929.7674 | 882.2687 | 827.7868 | 867.1254 | 855.2103 | 846.8875 | 876.4109 | 961.0003 | 1018.2955 | 981.26 | 1014.999 | 1005.2015 | 263.7029 |  |  | 102.3889 | 223.0311 | 257.6271 | 143.1067 | 127.5271 | 111.0916 | 140.3055 | 99.3886 | 314.2455 | 772.2766 | 283.7966 | 91.887 | 91.4266 | 97.8082 | 106.142 | 875.7963 | 900.2763 | 889.9193 | 929.9024 | 895.7058 | 112.1256 | 100.4268 | 125.603 | 99.293 | 677.313 | 136.1334 | 98.8121 | 355.2733 | 793.3718 | 115.8312 | 39.4602 | 57.8867 | 88.9372 | 131.8562 | 958.2171 | 928.1151 | 935.1404 | 782.6371 | 98.9963 | 95.4071 | 116.9384 | 243.3665 | 705.4836 | 50.9863 | 77.935 | 115.1473 | 274.1921 | 774.2596 | 34.1209 | 40.4249 | 54.2548 | 93.7483 | 141.6025 | 825.5066 | 832.2353 | 785.0593 | 838.9081 | 806.4113 | 51.1763 | 82.2391 | 111.3103 | 234.567 | 715.7885 | 58.7461 | 94.0548 | 116.3683 | 261.9753 | 832.8169 | 36.1815 | 41.6878 | 61.3522 | 96.3831 | 165.0247 | 980.451 | 954.4683 | 1008.4584 | 985.8676 | 59.8995 | 123.8609 | 93.3251 | 295.5548 | 757.0494 | 993.2143 | 1014.8529 | 1002.3332 |  | 1031.8347 | 1032.7527 | 1084.4795 | 950.0364 | 1057.1215 | 905.7083 |  | 1050.339 | 1006.1661 | 1046.8468 | 50.8828 | 58.8103 | 79.373 | 988.9275 | 753.7281 | 648.6663 | 706.2604 | 316.9815 | 427.2859 | 416.172 | 303.5782 | 0.012773 | -0.093493 | -0.011214 | 0.14671 | 0.016692 | -0.004288 | 0.10188 | 0.0069249 | -0.10501 | -177.4717 | 16.6759 | -177.0871 | 15.5795 | -168.1236 | 18.259 | -168.139 | 16.5733 | 84.8243 | 16.9962 | 84.692 | 16.9121 | 3720.0662 | 3951.9335 | 1036.2708 | 421.729 | -105.6294 | 701.1972
14:22 | 3341 |  |  | -24.5493 | -21.249 | -43.7961 | -19.3789 | -23.7933 | -32.3218 | -31.6899 | 3.2778 | 31.0407 | 19.7871 | 3.8319 |  |  |  | -37.1316 | -22.8681 | -22.6443 | -7.0534 |  | -36.5488 | -27.5802 | 2.3914 | 16.5565 | 17.2037 | 2.9818 | 73.0843 | 253.9352 | 250.7371 | 117.2027 | 118.1947 | 122.6304 | 178.0525 | 90.1148 | 140.279 | 95.6031 | 114.0522 | 310.2141 | 812.8865 | 123.0515 | 94.0666 | 95.0757 | 100.5056 | 153.5617 | 880.9685 | 371.1357 | 870.8576 |  | 918.6611 | 99.2034 | 86.4608 | 112.1701 | 285.2087 | 724.6521 | 151.4446 | 101.6479 | 153.7301 | 367.2478 | 808.7239 | 99.8401 | 41.3109 | 61.9534 | 93.882 | 135.39 | 971.1973 | 962.2201 | 984.3625 | 966.9506 | 93.7827 | 99.6732 | 139.4095 | 314.9393 | 731.8054 | 61.905 | 100.9597 | 166.9936 | 416.5455 | 786.0605 | 47.326 | 76.8086 | 93.4935 | 99.7584 | 141.0126 | 837.6365 |  | 844.0355 | 765.1247 |  | 58.7009 | 102.3593 | 134.1674 | 316.3043 | 755.8875 | 69.01 | 101.7065 | 147.1079 | 396.5 | 852.4156 | 37.8838 | 39.805 | 57.4454 | 97.4315 | 151.3067 | 982.8739 | 952.9953 | 964.2259 | 966.7847 | 76.6439 | 102.571 | 144.5205 | 298.5116 | 742.4276 |  | 998.7595 |  |  | 1018.4686 | 1019.2868 | 892.8485 | 968.1891 | 898.5663 | 970.7194 | 932.277 | 868.3623 | 802.464 | 860.2956 | 868.4783 | 841.9508 | 869.5637 | 966.4138 | 1018.3146 | 981.329 | 1014.9491 | 1005.18 | 263.8282 |  |  | 102.4218 | 222.7766 | 257.5166 | 143.0201 | 127.5937 | 111.1087 | 140.3806 | 99.4219 | 314.3676 | 772.4454 | 283.9213 | 91.8827 | 91.3616 | 97.8283 | 106.1555 | 874.8993 | 900.3216 | 889.9873 | 928.843 | 895.7273 | 112.1291 | 100.3896 | 125.6413 | 99.3178 | 677.4817 | 136.1852 | 98.8117 | 355.4362 | 793.6561 | 115.873 | 39.48 | 57.9091 | 88.9663 | 131.8991 | 958.4318 | 928.3381 | 935.3817 | 782.7091 | 99.014 | 95.4517 | 116.9425 | 243.4582 | 705.6577 | 50.9206 | 77.9565 | 115.1707 | 274.325 | 774.4481 | 34.0957 | 40.4354 | 54.2739 | 93.6689 | 141.6682 | 825.9436 | 832.2824 | 785.1882 | 838.9016 | 806.4972 | 51.1889 | 82.2583 | 111.3435 | 234.6622 | 716.0762 | 58.7822 | 94.1098 | 116.4111 | 262.0952 | 833.0186 | 36.2045 | 41.6936 | 61.4224 | 96.4327 | 165.0983 | 980.5228 | 954.6723 | 1008.5346 | 985.9546 | 59.8946 | 123.8836 | 93.3561 | 295.6556 | 757.1419 | 993.4928 | 1015.514 | 1001.82 |  | 1031.8891 | 1032.687 | 1084.9304 | 950.2778 | 1057.1799 | 906.2029 |  | 1050.556 | 1006.0884 | 1047.1754 | 50.8788 | 58.7986 | 79.382 | 987.9245 | 753.8534 | 648.7621 | 706.4582 | 317.2683 | 427.577 | 416.4352 | 303.7831 | 0.013055 | -0.093362 | -0.011266 | 0.14724 | 0.016753 | -0.0040075 | 0.1019 | -0.0036293 | -0.11525 | -177.3917 | 16.6677 | -176.9025 | 15.5569 | -167.939 | 18.261 | -168.019 | 16.6123 | 85.1536 | 16.9757 | 85.1166 | 16.8669 | 3742.4153 | 3954.1072 | 1036.3852 | 422.0061 | -105.1814 | 701.3078
14:22 | 3342 |  |  | -24.1869 | -21.222 | -43.6735 | -19.2721 | -23.8116 | -32.2755 | -31.6635 | 3.2697 | 31.0484 | 19.7667 | 3.8179 |  |  |  | -37.1159 | -22.8771 | -22.4324 | -6.9563 |  | -36.5437 | -27.5526 | 2.3792 | 16.5036 | 17.2047 | 2.9731 | 75.0012 | 254.0128 | 250.8511 | 117.2303 | 118.252 | 122.6981 | 178.0884 | 90.1452 | 140.4657 | 95.6495 | 114.0879 | 310.3533 | 812.9717 | 123.0627 | 94.0375 | 95.0114 | 100.5199 | 153.6083 | 880.9954 | 371.3968 | 870.947 |  | 918.6593 | 99.2724 | 86.4954 | 112.2052 | 285.3299 | 724.7856 | 151.4685 | 101.6658 | 153.7837 | 367.3759 | 808.8315 | 99.7937 | 41.3414 | 61.9636 | 93.9111 | 135.4517 | 971.2689 | 962.2667 | 984.4319 | 966.9675 | 93.6701 | 99.6718 | 139.4696 | 315.0592 | 731.9619 | 61.9222 | 100.9598 | 167.0583 | 416.678 | 786.1361 | 47.299 | 76.8137 | 93.5625 | 99.8019 | 141.1409 | 837.6785 |  | 843.8103 | 765.9286 |  | 58.7401 | 102.3563 | 134.1711 | 316.4504 | 756.0363 | 69.0214 | 101.7151 | 147.159 | 396.633 | 852.5206 | 37.9178 | 39.8059 | 57.4589 | 97.4536 | 151.313 | 982.941 | 952.9487 | 964.1849 | 966.9406 | 76.6729 | 102.5819 | 144.5748 | 298.6138 | 742.5572 |  | 998.1874 |  |  | 1018.5619 | 1019.2611 | 892.8776 | 968.3454 | 898.6053 | 970.8301 | 931.6381 | 853.4003 | 788.4951 | 822.9488 | 882.8799 | 831.9834 | 846.8695 | 962.3717 | 1018.1601 | 981.3764 | 1014.7907 | 1005.1046 | 263.9413 |  |  | 102.437 | 222.5235 | 257.5328 | 142.8233 | 127.6465 | 111.1278 | 140.424 | 99.4071 | 314.4946 | 772.6184 | 284.0554 | 91.9303 | 91.3006 | 97.8476 | 106.174 | 874.7444 | 900.3484 | 890.062 | 928.4435 | 895.706 | 112.2216 | 100.4128 | 125.6995 | 99.2813 | 677.6422 | 136.2131 | 98.8 | 355.5807 | 793.9296 | 115.9751 | 39.4986 | 57.9393 | 88.9935 | 131.9497 | 958.6526 | 928.5568 | 935.5909 | 782.7784 | 99.0205 | 95.4948 | 116.922 | 243.5189 | 705.8388 | 50.8499 | 77.9609 | 115.2053 | 274.4716 | 774.6501 | 34.15 | 40.4993 | 54.3079 | 93.4853 | 141.7209 | 825.5475 | 831.8424 | 785.3857 | 838.5846 | 806.7006 | 51.2183 | 82.2737 | 111.3477 | 234.7614 | 716.3579 | 58.8034 | 94.1631 | 116.4282 | 262.2185 | 833.2289 | 36.2413 | 41.6874 | 61.4786 | 96.4365 | 165.1578 | 980.6519 | 954.8004 | 1008.6731 | 986 | 59.9415 | 123.8722 | 93.3761 | 295.7765 | 757.2606 | 993.2883 | 1015.695 | 1002.0947 |  | 1031.9403 | 1032.6491 | 1085.3735 | 950.5132 | 1057.3869 | 906.7211 |  | 1050.7708 | 1005.9275 | 1047.5744 | 50.9102 | 58.8245 | 79.3989 | 986.6447 | 753.9638 | 648.9519 | 706.6741 | 317.5111 | 427.902 | 416.7888 | 304.0458 | 0.013199 | -0.093764 | -0.010561 | 0.14772 | 0.017012 | -0.0038398 | 0.11159 | -0.0040529 | -0.12565 | -177.1548 | 16.6185 | -176.7794 | 15.6124 | -167.8836 | 18.2754 | -167.859 | 16.5671 | 85.6274 | 16.9593 | 85.4243 | 16.9367 | 3745.0996 | 3952.1285 | 1036.5073 | 422.3454 | -104.8749 | 701.4579
14:22 | 3343 |  |  | -24.1621 | -21.2129 | -43.4827 | -19.1825 | -23.7104 | -32.0568 | -31.4412 | 3.2632 | 31.0691 | 19.7569 | 3.8038 |  |  |  | -37.1826 | -22.98 | -22.2853 | -6.9397 |  | -36.378 | -27.3775 | 2.359 | 16.4447 | 17.2015 | 2.9705 | 74.8297 | 254.1062 | 250.9596 | 117.2663 | 118.2983 | 122.7628 | 178.1236 | 90.1726 | 140.6113 | 95.6226 | 114.1066 | 310.4845 | 813.0584 | 123.1333 | 94.0053 | 94.9304 | 100.4875 | 153.6749 | 880.9536 | 371.5813 | 870.9874 |  | 918.5378 | 99.301 | 86.5007 | 112.2563 | 285.4509 | 724.9522 | 151.5181 | 101.6745 | 153.8231 | 367.505 | 808.9315 | 99.7842 | 41.3682 | 61.9612 | 93.9111 | 135.4931 | 971.2703 | 962.2918 | 984.3096 | 966.9173 | 93.5683 | 99.6751 | 139.5101 | 315.197 | 732.1232 | 61.9457 | 100.9915 | 167.114 | 416.8183 | 786.2086 | 47.2658 | 76.782 | 93.574 | 99.7949 | 141.189 | 837.5299 |  | 843.2763 | 765.8086 |  | 58.7205 | 102.3696 | 134.1862 | 316.6415 | 756.219 | 69.0113 | 101.7116 | 147.1994 | 396.765 | 852.6456 | 37.9742 | 39.7952 | 57.4594 | 97.5006 | 151.3121 | 982.9121 | 952.6413 | 964.2089 | 967.0992 | 76.6978 | 102.5976 | 144.6261 | 298.7162 | 742.6919 |  | 996.9039 |  |  | 1018.6342 | 1019.2489 | 892.9257 | 968.4595 | 898.6451 | 970.9438 | 931.1662 | 861.5149 | 800.2476 | 788.2294 | 896.5774 | 832.8655 | 840.2584 | 965.6046 | 1017.8845 | 981.41 | 1014.5469 | 1004.9813 | 264.0432 |  |  | 102.4603 | 222.4264 | 257.5214 | 142.7031 | 127.7033 | 111.1308 | 140.4534 | 99.3995 | 314.5926 | 772.7703 | 284.1677 | 92.0488 | 91.2424 | 97.8405 | 106.1801 | 874.3316 | 900.3028 | 890.1064 | 927.3271 | 895.6267 | 112.2405 | 100.4356 | 125.7246 | 99.2591 | 677.7849 | 136.2427 | 98.785 | 355.7209 | 794.1998 | 116.0163 | 39.5004 | 57.9497 | 89.013 | 131.9791 | 958.8214 | 928.737 | 935.7709 | 782.8674 | 99.0217 | 95.5382 | 116.9311 | 243.6133 | 705.989 | 50.8705 | 77.9964 | 115.2522 | 274.5944 | 774.8572 | 34.2141 | 40.5069 | 54.3352 | 94.8236 | 141.7665 | 824.9587 | 830.9319 | 785.5853 | 837.9217 | 806.9027 | 51.2761 | 82.3176 | 111.3543 | 234.8686 | 716.6249 | 58.8551 | 94.221 | 116.4605 | 262.3389 | 833.436 | 36.2613 | 41.7164 | 61.4819 | 96.4379 | 165.2004 | 980.6662 | 954.8811 | 1008.7415 | 986.0378 | 59.9711 | 123.8971 | 93.3909 | 295.8802 | 757.3399 | 992.6103 | 1015.4714 | 1001.744 |  | 1031.9933 | 1032.6645 | 1085.769 | 950.7085 | 1057.6623 | 907.1084 |  | 1050.9842 | 1005.8902 | 1047.986 | 50.9371 | 58.8427 | 79.42 | 985.7184 | 754.0793 | 649.565 | 706.8157 | 317.7797 | 428.2944 | 417.1111 | 304.2874 | 0.013615 | -0.093923 | -0.011221 | 0.14753 | 0.016587 | -0.0038466 | 0.11414 | -0.0024419 | -0.10667 | -177.084 | 16.6636 | -176.6901 | 15.6021 | -167.6559 | 18.2549 | -167.6713 | 16.5856 | 85.929 | 17.0065 | 85.7844 | 16.9039 | 3727.1643 | 3955.1214 | 1036.6463 | 422.7027 | -104.5175 | 701.8221
14:22 | 3344 |  |  | -24.2031 | -21.031 | -43.2698 | -19.1621 | -23.6797 | -31.9321 | -31.4788 | 3.2588 | 31.1108 | 19.7602 | 3.7956 |  |  |  | -37.1652 | -22.7866 | -22.1595 | -6.7754 |  | -36.1546 | -27.2061 | 2.3276 | 16.3724 | 17.1805 | 2.9747 | 73.5519 | 254.2037 | 251.0584 | 117.282 | 118.3366 | 122.801 | 178.1308 | 90.1736 | 140.67 | 95.5836 | 114.109 | 310.5929 | 813.1376 | 123.1304 | 93.9843 | 94.8623 | 100.4733 | 153.7465 | 880.8261 | 371.8433 | 870.7543 |  | 918.4395 | 99.2555 | 86.5149 | 112.2823 | 285.5547 | 725.0853 | 151.5883 | 101.6709 | 153.8655 | 367.628 | 809.0192 | 99.832 | 41.3508 | 61.992 | 93.95 | 135.5449 | 971.1212 | 962.275 | 984.0725 | 966.7455 | 93.5017 | 99.6807 | 139.556 | 315.3349 | 732.2746 | 61.9776 | 101.0097 | 167.1671 | 416.9394 | 786.3041 | 47.2984 | 76.8026 | 93.5666 | 99.8002 | 141.2256 | 837.3151 |  | 843.0106 | 765.9104 |  | 58.7209 | 102.358 | 134.2423 | 316.7831 | 756.3677 | 69.0738 | 101.7215 | 147.2708 | 396.908 | 852.7355 | 37.9681 | 39.8391 | 57.5257 | 97.5191 | 151.3854 | 982.7885 | 952.2731 | 964.2214 | 967.0067 | 76.7221 | 102.5798 | 144.6472 | 298.8253 | 742.8267 |  | 994.7776 |  |  | 1018.6777 | 1019.2638 | 892.9939 | 968.5025 | 898.7099 | 971.07 | 935.8229 | 873.7227 | 818.9701 | 785.0393 | 902.0631 | 833.8326 | 848.5075 | 972.6957 | 1017.6015 | 981.4322 | 1014.3166 | 1004.8763 | 264.1571 |  |  | 102.4872 | 222.5037 | 257.74 | 142.5802 | 127.7638 | 111.1067 | 140.4978 | 99.4167 | 314.6858 | 772.9089 | 284.2684 | 92.0924 | 91.1891 | 97.8433 | 106.1866 | 872.8474 | 900.2176 | 890.1864 | 925.9036 | 895.5453 | 112.2046 | 100.4146 | 125.7418 | 99.2786 | 677.9265 | 136.2996 | 98.7938 | 355.8673 | 794.4522 | 116.042 | 39.5111 | 57.9741 | 89.0378 | 132.0031 | 958.8318 | 928.8926 | 935.9069 | 783.0277 | 99.0328 | 95.6087 | 116.9712 | 243.705 | 706.1658 | 50.9461 | 78.0459 | 115.2923 | 274.7804 | 775.0662 | 34.1379 | 40.5022 | 54.3267 | 96.4991 | 141.8213 | 824.3699 | 830.1857 | 785.7349 | 837.3652 | 806.9955 | 51.3049 | 82.38 | 111.4465 | 234.984 | 716.9261 | 58.8907 | 94.282 | 116.4843 | 262.4546 | 833.6185 | 36.2422 | 41.7347 | 61.4918 | 96.4525 | 165.2788 | 980.632 | 954.9613 | 1008.6946 | 986.0802 | 59.9661 | 123.95 | 93.4174 | 295.9623 | 757.409 | 991.8807 | 1016.3133 | 1000.3708 |  | 1032.0351 | 1032.6423 | 1086.084 | 950.8595 | 1057.9023 | 907.4317 |  | 1051.1979 | 1005.8158 | 1048.4007 | 50.948 | 58.8686 | 79.434 | 985.2315 | 754.2763 | 649.9737 | 706.91 | 318.0512 | 428.6684 | 417.4574 | 304.4957 | 0.013059 | -0.094498 | -0.011448 | 0.14782 | 0.017134 | -0.0037453 | 0.11053 | 0.0020127 | -0.1148 | -176.8963 | 16.6 | -176.4532 | 15.5816 | -167.5175 | 18.3165 | -167.6067 | 16.5897 | 86.3413 | 16.9531 | 86.2305 | 16.8936 | 3761.3619 | 3951.8555 | 1036.7647 | 423.0629 | -104.1012 | 702.125
14:22 | 3345 |  |  | -24.3856 | -20.8874 | -43.2331 | -19.1077 | -23.5283 | -31.9587 | -31.3081 | 3.2604 | 31.0883 | 19.7172 | 3.791 |  |  |  | -36.9749 | -22.6172 | -21.9027 | -6.7328 |  | -36.1409 | -27.0591 | 2.2977 | 16.2998 | 17.1651 | 2.9738 | 74.8212 | 254.3134 | 251.1805 | 117.3097 | 118.4049 | 122.8401 | 178.1481 | 90.1642 | 140.7617 | 95.5988 | 114.1335 | 310.6946 | 813.2258 | 123.1181 | 93.9657 | 94.8425 | 100.4688 | 153.7793 | 880.6897 | 372.7358 | 870.4956 |  | 918.2666 | 99.2385 | 86.5585 | 112.2977 | 285.6733 | 725.1888 | 151.578 | 101.6698 | 153.9016 | 367.7517 | 809.1152 | 99.8667 | 41.3623 | 61.9942 | 93.987 | 135.6079 | 970.9223 | 962.2256 | 983.7944 | 966.5228 | 93.3728 | 99.6755 | 139.6002 | 315.4696 | 732.4357 | 62.0264 | 101.0251 | 167.234 | 417.0634 | 786.4066 | 47.2674 | 76.8404 | 93.5676 | 99.8231 | 141.2965 | 837.1528 |  | 842.8204 | 766.0512 |  | 58.7667 | 102.33 | 134.2982 | 316.8474 | 756.4536 | 69.1287 | 101.7237 | 147.3468 | 397.0477 | 852.8426 | 37.9738 | 39.8688 | 57.5599 | 97.5233 | 151.4068 | 982.8048 | 952.211 | 964.2507 | 966.8103 | 76.7229 | 102.5873 | 144.6894 | 298.9399 | 742.9708 |  | 993.3364 |  |  | 1018.6898 | 1019.3651 | 893.0921 | 968.5679 | 898.774 | 971.1864 | 934.9617 | 881.6603 | 829.0088 | 787.097 | 902.9474 | 836.6852 | 838.1069 | 969.4051 | 1017.3855 | 981.4502 | 1014.2233 | 1004.8303 | 264.2613 |  |  | 102.5165 | 222.6706 | 258.0488 | 142.442 | 127.8287 | 111.1096 | 140.5639 | 99.4265 | 314.81 | 773.056 | 284.3865 | 91.9749 | 91.1535 | 97.856 | 106.2102 | 872.4778 | 900.095 | 890.2786 | 925.474 | 895.4668 | 112.2365 | 100.4126 | 125.7732 | 99.3286 | 678.0741 | 136.3372 | 98.8387 | 356.0501 | 794.6945 | 116.0788 | 39.5353 | 58.0017 | 89.0782 | 132.0483 | 958.8303 | 929.0391 | 936.0238 | 783.1595 | 99.0144 | 95.6645 | 117.03 | 243.8317 | 706.3931 | 50.96 | 78.0743 | 115.3489 | 274.9875 | 775.2688 | 34.2295 | 40.4739 | 54.3423 | 96.7428 | 141.8816 | 823.7875 | 829.8795 | 785.8083 | 837.1637 | 807.0408 | 51.3273 | 82.422 | 111.5134 | 235.1086 | 717.2081 | 58.8912 | 94.3042 | 116.4935 | 262.5772 | 833.7626 | 36.2623 | 41.7436 | 61.5076 | 96.4722 | 165.3491 | 980.7977 | 955.0009 | 1008.572 | 986.0186 | 60.0395 | 123.9661 | 93.4615 | 296.0659 | 757.5008 | 991.5731 | 1017.5352 | 999.9098 |  | 1032.0678 | 1032.6409 | 1086.3243 | 951.0711 | 1058.2229 | 907.5316 |  | 1051.3932 | 1005.7712 | 1048.8125 | 50.9752 | 58.8736 | 79.4416 | 984.9836 | 754.4287 | 649.849 | 707.0436 | 318.2826 | 429.008 | 417.7832 | 304.7391 | 0.013021 | -0.094681 | -0.011479 | 0.14765 | 0.016709 | -0.0042981 | 0.10327 | 0.013777 | -0.14092 | -176.7886 | 16.6226 | -176.3917 | 15.6452 | -167.419 | 18.2734 | -167.3821 | 16.5507 | 86.689 | 16.9839 | 86.5167 | 16.908 | 3761.9603 | 3955.6505 | 1036.8831 | 423.3956 | -103.751 | 702.1389
14:22 | 3346 |  |  | -24.6018 | -20.8303 | -43.0524 | -19.0662 | -23.4604 | -31.8479 | -31.2305 | 3.2504 | 31.0057 | 19.6425 | 3.7771 |  |  |  | -36.7472 | -22.578 | -21.8101 | -6.7093 |  | -35.9946 | -27.0281 | 2.2792 | 16.2431 | 17.1605 | 2.9718 | 76.5584 | 254.5247 | 251.3488 | 117.4506 | 118.541 | 122.9153 | 178.1907 | 90.1321 | 140.8853 | 95.6037 | 114.1513 | 310.7972 | 813.3168 | 123.1986 | 93.9224 | 94.8255 | 100.4743 | 153.8512 | 880.5811 | 373.4896 | 870.7547 |  | 918.0738 | 99.2309 | 86.5982 | 112.3337 | 285.7985 | 725.2983 | 151.6046 | 101.6686 | 153.9355 | 367.8875 | 809.2231 | 99.8813 | 41.3862 | 61.9929 | 94.0023 | 135.6839 | 970.7024 | 962.1405 | 983.4785 | 966.2413 | 93.2852 | 99.6819 | 139.6504 | 315.6036 | 732.6026 | 62.0521 | 101.0423 | 167.3213 | 417.1978 | 786.5045 | 47.2782 | 76.8305 | 93.5287 | 99.8101 | 141.2803 | 837.1223 |  | 842.8722 | 766.6108 |  | 58.7771 | 102.32 | 134.3518 | 316.9324 | 756.5585 | 69.1447 | 101.7376 | 147.3963 | 397.1934 | 852.9746 | 38.0393 | 39.8553 | 57.5421 | 97.55 | 151.3753 | 982.893 | 952.1968 | 964.6815 | 966.7037 | 76.7183 | 102.6276 | 144.7399 | 299.0445 | 743.1111 |  | 992.8023 |  |  | 1018.6517 | 1019.4818 | 893.2481 | 968.7624 | 898.7942 | 971.2755 | 921.0946 | 890.7013 | 816.2019 | 790.8206 | 900.707 | 845.6082 | 819.4489 | 957.0493 | 1017.2198 | 981.4669 | 1014.2542 | 1004.8362 | 264.3636 |  |  | 102.5526 | 222.8436 | 258.178 | 142.4626 | 127.8894 | 111.1427 | 140.6634 | 99.4233 | 314.9552 | 773.2267 | 284.517 | 91.8267 | 91.1156 | 97.8617 | 106.2291 | 873.2434 | 899.9155 | 890.3148 | 925.2244 | 895.3876 | 112.2484 | 100.4196 | 125.8227 | 99.366 | 678.247 | 136.3639 | 98.8716 | 356.2617 | 794.9063 | 116.049 | 39.5387 | 58.014 | 89.0982 | 132.0894 | 958.8398 | 929.1713 | 936.1216 | 783.2571 | 99.0126 | 95.7083 | 117.0331 | 243.9234 | 706.5961 | 50.9147 | 78.0837 | 115.3875 | 275.1342 | 775.4641 | 34.4131 | 40.4905 | 54.3587 | 96.8115 | 141.9492 | 826.2776 | 829.9679 | 785.8995 | 837.1911 | 807.0929 | 51.3424 | 82.4526 | 111.5206 | 235.211 | 717.4479 | 58.9251 | 94.2954 | 116.5408 | 262.6992 | 833.9017 | 36.3018 | 41.768 | 61.5108 | 96.4939 | 165.4054 | 980.994 | 955.0708 | 1008.5328 | 985.9801 | 60.1105 | 123.9821 | 93.5033 | 296.1671 | 757.5744 | 992.003 | 1018.46 | 999.8332 |  | 1032.0916 | 1032.6873 | 1086.5374 | 951.4131 | 1058.7079 | 907.6351 |  | 1051.5488 | 1005.8012 | 1049.1895 | 51.0204 | 58.8797 | 79.4689 | 985.1624 | 754.5543 | 649.6184 | 707.1451 | 318.523 | 429.3913 | 418.0964 | 304.967 | 0.013308 | -0.094753 | -0.012173 | 0.14729 | 0.016485 | -0.0041982 | 0.097461 | -0.0051056 | -0.10135 | -176.6748 | 16.6185 | -176.1547 | 15.5754 | -167.1421 | 18.259 | -167.2805 | 16.6205 | 87.0152 | 16.9819 | 86.9506 | 16.8628 | 3749.3877 | 3953.4841 | 1036.9987 | 423.7438 | -103.487 | 702.0864
14:22 | 3347 |  |  | -24.6667 | -20.8848 | -42.9387 | -19.2314 | -23.3601 | -31.7791 | -31.119 | 3.2449 | 30.9884 | 19.6221 | 3.7494 |  |  |  | -36.7663 | -22.4384 | -21.54 | -6.7084 |  | -35.9123 | -26.9274 | 2.2253 | 16.145 | 17.1531 | 2.9652 | 77.2086 | 254.6668 | 251.4883 | 117.5936 | 118.664 | 122.9727 | 178.2299 | 90.0868 | 141.0365 | 95.5768 | 114.1461 | 310.9003 | 813.405 | 123.2328 | 93.8996 | 94.7772 | 100.5397 | 153.9364 | 880.4812 | 373.8631 | 870.8892 |  | 917.9741 | 99.2349 | 86.6212 | 112.3691 | 285.9193 | 725.4287 | 151.6784 | 101.6762 | 154.0045 | 368.0164 | 809.337 | 99.905 | 41.3767 | 62.0415 | 94.0263 | 135.7537 | 970.5389 | 961.9634 | 983.3517 | 966.0271 | 93.2237 | 99.6836 | 139.7114 | 315.7084 | 732.7548 | 62.0448 | 101.0503 | 167.3901 | 417.3183 | 786.5986 | 47.3188 | 76.8446 | 93.5427 | 99.8051 | 141.3006 | 837.1207 |  | 842.9241 | 766.9936 |  | 58.7709 | 102.2996 | 134.386 | 317.0544 | 756.6921 | 69.1975 | 101.7609 | 147.4489 | 397.339 | 853.0911 | 38.0762 | 39.8581 | 57.574 | 97.5935 | 151.3882 | 982.9001 | 952.2416 | 965.2836 | 966.6074 | 76.7756 | 102.6261 | 144.751 | 299.1477 | 743.2488 |  | 993.1284 |  |  | 1018.5674 | 1019.5381 | 893.4747 | 969.0398 | 898.7787 | 971.3093 | 901.3846 | 891.9357 | 803.7793 | 811.6645 | 891.5938 | 849.312 | 816.7126 | 944.2224 | 1017.0889 | 981.4843 | 1014.379 | 1004.8971 | 264.4668 |  |  | 102.5709 | 223.0585 | 258.3713 | 142.4936 | 127.9308 | 111.1131 | 140.728 | 99.4248 | 315.0774 | 773.3847 | 284.6245 | 91.7239 | 91.0559 | 97.8614 | 106.2382 | 873.3069 | 899.683 | 890.3362 | 924.8375 | 895.2485 | 112.2266 | 100.4207 | 125.8572 | 99.3375 | 678.4102 | 136.4027 | 98.8545 | 356.4755 | 795.1321 | 116.0401 | 39.5402 | 58.0357 | 89.1039 | 132.1426 | 958.775 | 929.3115 | 936.1885 | 783.4005 | 99.0165 | 95.7413 | 117.0257 | 243.9675 | 706.7643 | 50.9301 | 78.0947 | 115.4179 | 275.2837 | 775.6763 | 34.2847 | 40.5263 | 54.3492 | 96.7189 | 142.0091 | 826.4383 | 830.1767 | 786.0095 | 837.2068 | 807.1347 | 51.327 | 82.4986 | 111.5465 | 235.3135 | 717.7134 | 58.9654 | 94.2928 | 116.5785 | 262.8103 | 834.0126 | 36.3108 | 41.7764 | 61.5401 | 96.5238 | 165.4702 | 981.147 | 955.1881 | 1008.5534 | 986.1019 | 60.0998 | 124.0333 | 93.5345 | 296.2672 | 757.6508 | 992.5867 | 1019.4617 | 1000.3442 |  | 1032.0884 | 1032.6307 | 1086.6733 | 951.8305 | 1059.3093 | 907.9006 |  | 1051.6571 | 1005.8779 | 1049.5342 | 51.034 | 58.8804 | 79.488 | 984.9744 | 754.7122 | 649.842 | 707.2521 | 318.8207 | 429.7557 | 418.426 | 305.211 | 0.012739 | -0.094604 | -0.011879 | 0.14809 | 0.017009 | -0.0038762 | 0.10481 | 0.0076668 | -0.1179 | -176.4901 | 16.5835 | -176.0901 | 15.6185 | -167.0775 | 18.3001 | -167.1359 | 16.5856 | 87.4183 | 16.9613 | 87.3106 | 16.8956 | 3771.1677 | 3953.4516 | 1037.0709 | 424.0909 | -103.2818 | 702.2771
14:22 | 3348 |  |  | -24.8605 | -21.0461 | -42.9459 | -19.1154 | -23.3827 | -31.6704 | -31.0243 | 3.2371 | 31.0078 | 19.617 | 3.7322 |  |  |  | -36.8302 | -22.2352 | -21.2742 | -6.5473 |  | -35.7323 | -26.7873 | 2.1795 | 16.0289 | 17.1363 | 2.9648 | 77.7304 | 254.7136 | 251.5894 | 117.6506 | 118.7274 | 122.9854 | 178.2551 | 90.0647 | 141.2133 | 95.5872 | 114.164 | 311.0269 | 813.4986 | 123.2091 | 93.8541 | 94.7476 | 100.5363 | 153.9916 | 880.4287 | 374.089 | 871.0354 |  | 917.9296 | 99.2702 | 86.6483 | 112.3638 | 286.0301 | 725.5518 | 151.7396 | 101.6926 | 154.0528 | 368.1228 | 809.4303 | 99.8881 | 41.3547 | 62.0853 | 94.0364 | 135.8147 | 970.5819 | 961.9046 | 983.3686 | 965.9071 | 93.1173 | 99.6701 | 139.7403 | 315.8404 | 732.9133 | 62.0419 | 101.0774 | 167.4417 | 417.4512 | 786.6753 | 47.3286 | 76.8788 | 93.6125 | 99.8142 | 141.4009 | 837.1493 |  | 842.8654 | 766.9969 |  | 58.805 | 102.2886 | 134.4079 | 317.1949 | 756.815 | 69.2542 | 101.7696 | 147.522 | 397.4925 | 853.1632 | 38.0527 | 39.9059 | 57.6468 | 97.6114 | 151.4129 | 982.9979 | 952.1955 | 965.5586 | 966.3948 | 76.8058 | 102.6212 | 144.8001 | 299.2562 | 743.3762 |  | 993.7387 |  |  | 1018.45 | 1019.5512 | 893.7405 | 969.3535 | 898.7417 | 971.238 | 901.7549 | 883.1284 | 798.3635 | 838.2809 | 873.1765 | 848.5483 | 807.8952 | 940.9829 | 1017.0124 | 981.5093 | 1014.5634 | 1004.9868 | 264.5703 |  |  | 102.5957 | 223.0503 | 258.1394 | 142.3477 | 127.984 | 111.0741 | 140.8205 | 99.4363 | 315.1985 | 773.5281 | 284.7251 | 91.6897 | 90.986 | 97.8632 | 106.2424 | 872.5361 | 899.3888 | 890.3407 | 924.0088 | 895.0182 | 112.2788 | 100.404 | 125.8696 | 99.3382 | 678.5559 | 136.4363 | 98.8353 | 356.6779 | 795.4041 | 116.0509 | 39.5672 | 58.0523 | 89.1218 | 132.1924 | 958.6655 | 929.4684 | 936.2553 | 783.5638 | 99.0081 | 95.7834 | 117.0636 | 244.0585 | 706.9093 | 50.96 | 78.1003 | 115.4672 | 275.4149 | 775.8904 | 34.1443 | 40.5432 | 54.3485 | 95.8532 | 142.0376 | 826.8808 | 830.2184 | 786.12 | 837.1893 | 807.173 | 51.3194 | 82.5329 | 111.544 | 235.4204 | 717.9929 | 58.992 | 94.3164 | 116.6078 | 262.9378 | 834.1286 | 36.3204 | 41.7916 | 61.5763 | 96.5691 | 165.5299 | 981.4487 | 955.2852 | 1008.546 | 986.1431 | 60.1162 | 124.0747 | 93.5741 | 296.3635 | 757.7379 | 992.7558 | 1020.0582 | 1001.0029 |  | 1032.05 | 1032.5198 | 1086.7507 | 952.2828 | 1059.9846 | 908.1306 |  | 1051.706 | 1006.0154 | 1049.8009 | 51.0614 | 58.8765 | 79.5237 | 985.2477 | 754.8067 | 650.1661 | 707.3913 | 319.0916 | 430.1389 | 418.8379 | 305.4662 | 0.012847 | -0.09495 | -0.011913 | 0.14851 | 0.016436 | -0.0040499 | 0.11571 | -0.0030437 | -0.1196 | -176.3886 | 16.6267 | -175.9824 | 15.5836 | -166.8559 | 18.22 | -166.8959 | 16.5897 | 87.7598 | 16.9901 | 87.6337 | 16.8833 | 3707.928 | 3951.7531 | 1037.1055 | 424.4884 | -103.0355 | 702.4864
14:22 | 3349 |  |  | -24.9297 | -21.1768 | -42.8569 | -19.025 | -23.3622 | -31.5908 | -30.9757 | 3.2341 | 30.9946 | 19.5942 | 3.72 |  |  |  | -37.033 | -22.0358 | -21.2441 | -6.565 |  | -35.8219 | -26.622 | 2.1478 | 15.9165 | 17.1238 | 2.9652 | 74.7918 | 254.8194 | 251.6836 | 117.6739 | 118.7624 | 122.9913 | 178.2764 | 90.0673 | 141.354 | 95.6129 | 114.2049 | 311.1755 | 813.6107 | 123.2349 | 93.8304 | 94.716 | 100.5389 | 154.0512 | 880.5011 | 373.9665 | 871.4566 |  | 918.0319 | 99.2739 | 86.6719 | 112.3851 | 286.1437 | 725.6825 | 151.8116 | 101.696 | 154.106 | 368.2503 | 809.5268 | 99.9088 | 41.4519 | 62.0369 | 94.0047 | 135.8586 | 970.5813 | 961.9944 | 983.1632 | 965.8453 | 93.0531 | 99.6774 | 139.796 | 315.9753 | 733.0677 | 62.1011 | 101.1019 | 167.4972 | 417.5878 | 786.7529 | 47.3701 | 76.876 | 93.6098 | 99.8187 | 141.4598 | 836.8333 |  | 842.4998 | 767.0719 |  | 58.8322 | 102.2992 | 134.4264 | 317.3619 | 756.9557 | 69.2628 | 101.7879 | 147.5904 | 397.6421 | 853.2687 | 38.0811 | 39.9293 | 57.6689 | 97.6246 | 151.4253 | 983.1615 | 952.2536 | 965.7097 | 966.3715 | 76.845 | 102.6193 | 144.8238 | 299.3594 | 743.5043 |  | 994.3559 |  |  | 1018.3147 | 1019.5544 | 894.0002 | 969.6394 | 898.6746 | 971.0704 | 916.2761 | 875.3725 | 796.8409 | 853.9804 | 862.3943 | 846.6419 | 791.0399 | 942.9893 | 1016.9947 | 981.526 | 1014.769 | 1005.1047 | 264.6778 |  |  | 102.6288 | 222.9603 | 257.8118 | 141.9787 | 128.0449 | 111.072 | 140.8582 | 99.4407 | 315.332 | 773.6791 | 284.838 | 91.658 | 90.9267 | 97.8668 | 106.2506 | 872.1008 | 899.0632 | 890.3026 | 923.4012 | 894.7854 | 112.2631 | 100.3953 | 125.9024 | 99.2917 | 678.7228 | 136.4713 | 98.8396 | 356.8432 | 795.6618 | 116.0664 | 39.5981 | 58.0712 | 89.1485 | 132.2407 | 958.5961 | 929.6276 | 936.3171 | 783.6973 | 99.0268 | 95.8232 | 117.0798 | 244.1495 | 707.0788 | 51.0095 | 78.1177 | 115.4855 | 275.489 | 776.0935 | 34.2001 | 40.5884 | 54.3949 | 94.8367 | 142.0676 | 832.0365 | 830.213 | 786.2686 | 837.181 | 807.1886 | 51.3501 | 82.5696 | 111.529 | 235.5256 | 718.2262 | 59.0382 | 94.3418 | 116.629 | 263.0546 | 834.2543 | 36.3156 | 41.822 | 61.6038 | 96.616 | 165.5881 | 981.7154 | 955.4872 | 1008.5268 | 986.1911 | 60.1404 | 124.132 | 93.5893 | 296.4793 | 757.8327 | 993.0572 | 1020.3063 | 1001.0983 |  | 1031.9671 | 1032.4687 | 1086.8287 | 952.7451 | 1060.6455 | 908.3541 |  | 1051.7065 | 1006.2507 | 1050.0283 | 51.076 | 58.9114 | 79.5495 | 985.9459 | 754.9798 | 650.3047 | 707.5422 | 319.32 | 430.517 | 419.1177 | 305.7563 | 0.013319 | -0.095101 | -0.011492 | 0.1489 | 0.017067 | -0.0038372 | 0.10366 | 0.0025423 | -0.13235 | -176.2686 | 16.5753 | -175.767 | 15.5528 | -166.7359 | 18.2734 | -166.8251 | 16.6143 | 88.1291 | 16.9531 | 88.046 | 16.8546 | 3733.5969 | 3954.1314 | 1037.1399 | 424.8173 | -102.9717 | 702.6422
14:22 | 3350 |  |  | -24.9023 | -21.1616 | -42.5449 | -18.9829 | -23.2429 | -31.4382 | -30.8838 | 3.2206 | 30.9923 | 19.5745 | 3.6966 |  |  |  | -36.9144 | -21.9386 | -21.161 | -6.5466 |  | -35.6758 | -26.5236 | 2.109 | 15.81 | 17.1096 | 2.9652 | 76.3011 | 254.9096 | 251.7632 | 117.6608 | 118.7703 | 123.0051 | 178.3084 | 90.0879 | 141.4637 | 95.6327 | 114.2766 | 311.3336 | 813.7466 | 123.301 | 93.8512 | 94.6679 | 100.5421 | 154.1201 | 880.6455 | 374.0475 | 871.6857 |  | 918.221 | 99.2524 | 86.6997 | 112.4435 | 286.2561 | 725.8011 | 151.8657 | 101.7188 | 154.1727 | 368.3895 | 809.6303 | 99.9445 | 41.479 | 62.0403 | 94.0435 | 135.9103 | 970.5454 | 962.0632 | 983.0534 | 965.9021 | 92.9973 | 99.683 | 139.8588 | 316.0981 | 733.2212 | 62.1608 | 101.1045 | 167.5569 | 417.7133 | 786.856 | 47.3916 | 76.8734 | 93.5863 | 99.8369 | 141.4758 | 836.3151 |  | 841.9101 | 767.0513 |  | 58.8538 | 102.2842 | 134.4692 | 317.4961 | 757.0863 | 69.2586 | 101.7973 | 147.6509 | 397.7852 | 853.3573 | 38.0968 | 39.9498 | 57.7104 | 97.6438 | 151.4598 | 983.3492 | 952.3871 | 965.8698 | 966.3932 | 76.8939 | 102.6184 | 144.8371 | 299.4605 | 743.6321 |  | 995.4401 |  |  | 1018.1638 | 1019.5085 | 894.2228 | 969.8428 | 898.5433 | 970.755 | 925.1175 | 873.7955 | 820.0211 | 854.555 | 857.9685 | 848.7192 | 782.7608 | 947.2884 | 1017.0251 | 981.5494 | 1014.9846 | 1005.2306 | 264.7927 |  |  | 102.6631 | 222.9898 | 257.7064 | 141.9258 | 128.0978 | 111.0642 | 140.8582 | 99.454 | 315.4663 | 773.83 | 284.9655 | 91.5975 | 90.8774 | 97.8718 | 106.2628 | 871.2971 | 898.7591 | 890.2147 | 922.8296 | 894.5314 | 112.1804 | 100.4109 | 125.9583 | 99.2508 | 678.8853 | 136.5177 | 98.8483 | 357.03 | 795.889 | 116.0916 | 39.6122 | 58.0912 | 89.1705 | 132.2824 | 958.5383 | 929.7716 | 936.3563 | 783.7417 | 99.0404 | 95.8592 | 117.0952 | 244.2308 | 707.2625 | 51.0615 | 78.1411 | 115.5057 | 275.5857 | 776.3114 | 34.2738 | 40.5891 | 54.4284 | 94.4271 | 142.1229 | 834.7615 | 830.0958 | 786.3795 | 837.0975 | 807.1984 | 51.3713 | 82.6163 | 111.5368 | 235.6404 | 718.4475 | 59.0501 | 94.3855 | 116.6444 | 263.1492 | 834.3816 | 36.3338 | 41.8433 | 61.6492 | 96.6741 | 165.6336 | 981.9768 | 955.6764 | 1008.5307 | 986.2509 | 60.1887 | 124.1998 | 93.6125 | 296.5905 | 757.9274 | 993.2368 | 1020.0395 | 1001.5606 |  | 1031.84 | 1032.3812 | 1086.8567 | 953.2066 | 1061.2492 | 908.6706 |  | 1051.6702 | 1006.4946 | 1050.224 | 51.0934 | 58.9475 | 79.5601 | 985.6463 | 755.1414 | 650.4399 | 707.6664 | 319.5553 | 430.8213 | 419.4647 | 305.9539 | 0.013765 | -0.094978 | -0.011143 | 0.14957 | 0.016758 | -0.0039552 | 0.12303 | 0.006645 | -0.11028 | -176.044 | 16.5527 | -175.6593 | 15.5713 | -166.6344 | 18.2528 | -166.5605 | 16.5384 | 88.5568 | 16.9367 | 88.3968 | 16.91 | 3754.9356 | 3953.8822 | 1037.1424 | 425.143 | -102.575 | 702.7907
14:22 | 3351 |  |  | -24.8282 | -21.0169 | -42.5083 | -18.7843 | -23.1968 | -31.2862 | -30.6881 | 3.215 | 31.01 | 19.5691 | 3.6818 |  |  |  | -36.6519 | -21.6976 | -20.8312 | -6.3341 |  | -35.5035 | -26.3197 | 2.0841 | 15.7129 | 17.0999 | 2.9592 | 77.2429 | 254.9966 | 251.8535 | 117.6606 | 118.7929 | 123.0248 | 178.3447 | 90.1173 | 141.5615 | 95.6373 | 114.2958 | 311.4408 | 813.869 | 123.3795 | 93.8043 | 94.6186 | 100.5474 | 154.1719 | 880.7764 | 374.0897 | 871.8568 |  | 918.3301 | 99.2245 | 86.7339 | 112.4681 | 286.3718 | 725.9134 | 151.9284 | 101.7125 | 154.2211 | 368.5173 | 809.734 | 99.9506 | 41.4773 | 62.0474 | 94.0881 | 136.0016 | 970.6297 | 962.1422 | 983.1875 | 966.0068 | 92.9329 | 99.6785 | 139.8958 | 316.2237 | 733.3839 | 62.1987 | 101.1244 | 167.6184 | 417.8338 | 786.9759 | 47.3623 | 76.9056 | 93.5796 | 99.8239 | 141.4675 | 836.3529 |  | 841.9123 | 766.8462 |  | 58.8721 | 102.2566 | 134.5352 | 317.5879 | 757.1633 | 69.2776 | 101.7762 | 147.7122 | 397.9335 | 853.4146 | 38.0784 | 39.9744 | 57.7563 | 97.665 | 151.476 | 983.5556 | 952.532 | 965.9913 | 966.514 | 76.9733 | 102.6239 | 144.8802 | 299.5741 | 743.7775 |  | 996.8798 |  |  | 1018.0042 | 1019.4475 | 894.4209 | 969.9907 | 898.3761 | 970.3933 | 928.415 | 877.3705 | 843.5957 | 841.1913 | 849.789 | 859.4872 | 782.3614 | 963.5181 | 1017.1132 | 981.5845 | 1015.209 | 1005.3303 | 264.9084 |  |  | 102.6915 | 222.966 | 257.5623 | 142.0733 | 128.1525 | 111.0306 | 140.9252 | 99.4682 | 315.5944 | 773.9673 | 285.0929 | 91.5266 | 90.8217 | 97.8817 | 106.2749 | 870.6449 | 898.3471 | 890.1254 | 921.7899 | 894.2617 | 112.1843 | 100.4119 | 126.0074 | 99.2716 | 679.0337 | 136.5663 | 98.8504 | 357.2309 | 796.1128 | 116.1197 | 39.6314 | 58.1047 | 89.1922 | 132.3187 | 958.5698 | 929.8947 | 936.3665 | 783.8008 | 99.0388 | 95.8903 | 117.1173 | 244.3345 | 707.4329 | 51.0498 | 78.1841 | 115.5338 | 275.702 | 776.5284 | 34.3219 | 40.5921 | 54.4606 | 94.1822 | 142.1856 | 835.2777 | 829.7541 | 786.4343 | 836.9468 | 807.237 | 51.3933 | 82.6551 | 111.5508 | 235.7418 | 718.7202 | 59.0602 | 94.4502 | 116.6661 | 263.2684 | 834.539 | 36.3778 | 41.8519 | 61.6833 | 96.7516 | 165.6914 | 982.2075 | 955.764 | 1008.5981 | 986.1983 | 60.3077 | 124.2166 | 93.6577 | 296.6891 | 758.0201 | 993.0716 | 1019.8496 | 1001.6456 |  | 1031.6853 | 1032.3306 | 1086.8836 | 953.6061 | 1061.7009 | 909.0574 |  | 1051.6125 | 1006.7314 | 1050.4356 | 51.1014 | 58.9751 | 79.566 | 984.7782 | 755.2869 | 650.5467 | 707.7491 | 319.9053 | 431.2508 | 419.8594 | 306.2642 | 0.0052751 | -0.069828 | -0.011827 | 0.14916 | 0.017083 | -0.0038929 | 0.11451 | -0.0041092 | -0.10894 | -175.9978 | 16.6061 | -175.5424 | 15.5097 | -166.4251 | 18.2549 | -166.4559 | 16.5815 | 88.8799 | 17.0024 | 88.7476 | 16.8895 | 3753.7565 | 3953.1274 | 1037.1413 | 425.5551 | -101.894 | 702.9168
14:22 | 3352 |  |  | -24.8387 | -20.9177 | -42.4357 | -18.8555 | -23.1293 | -31.2737 | -30.5909 | 3.209 | 31.0249 | 19.5682 | 3.672 |  |  |  | -36.4798 | -21.5165 | -20.7475 | -6.2706 |  | -35.2912 | -26.1334 | 2.0594 | 15.6254 | 17.086 | 2.9534 | 75.961 | 255.1017 | 251.9441 | 117.6731 | 118.8216 | 123.0443 | 178.3771 | 90.1379 | 141.7547 | 95.6446 | 114.2992 | 311.5321 | 814.0087 | 123.4478 | 93.7188 | 94.5453 | 100.5421 | 154.2337 | 880.8952 | 374.0063 | 871.9549 |  | 918.2841 | 99.2576 | 86.7608 | 112.5013 | 286.4928 | 726.0104 | 151.9739 | 101.691 | 154.265 | 368.6338 | 809.8524 | 99.977 | 41.4675 | 62.1074 | 94.1584 | 136.0923 | 970.6843 | 962.2436 | 983.3871 | 966.1316 | 92.8801 | 99.6753 | 139.9374 | 316.3444 | 733.5405 | 62.2095 | 101.1312 | 167.683 | 417.9694 | 787.0782 | 47.3723 | 76.904 | 93.6179 | 99.8013 | 141.56 | 836.4077 |  | 841.856 | 766.7219 |  | 58.8549 | 102.2909 | 134.5426 | 317.7549 | 757.3087 | 69.3099 | 101.7676 | 147.7633 | 398.0628 | 853.5268 | 38.1234 | 39.9658 | 57.7659 | 97.6945 | 151.4885 | 983.6082 | 952.7053 | 966.0664 | 966.6644 | 77.0244 | 102.6337 | 144.9309 | 299.6689 | 743.9008 |  | 998.4607 |  |  | 1017.8443 | 1019.3882 | 894.617 | 970.1152 | 898.2312 | 970.1213 | 924.5517 | 883.2163 | 856.2148 | 834.7145 | 840.5867 | 867.4461 | 778.4929 | 967.6048 | 1017.225 | 981.6287 | 1015.4408 | 1005.4188 | 265.022 |  |  | 102.7166 | 222.7437 | 257.5312 | 141.9252 | 128.2137 | 111.0169 | 141.0143 | 99.4627 | 315.6963 | 774.1085 | 285.2098 | 91.4558 | 90.771 | 97.8927 | 106.288 | 870.7731 | 897.9483 | 890.0428 | 921.6469 | 894.0264 | 112.2797 | 100.4078 | 126.0449 | 99.3087 | 679.1896 | 136.6039 | 98.8552 | 357.4227 | 796.3577 | 116.2357 | 39.6471 | 58.1234 | 89.2247 | 132.351 | 958.5456 | 929.9709 | 936.3585 | 783.8989 | 99.0505 | 95.9271 | 117.144 | 244.414 | 707.5969 | 51.0686 | 78.2222 | 115.5577 | 275.8338 | 776.7325 | 34.3792 | 40.6472 | 54.4993 | 93.972 | 142.2317 | 832.0371 | 829.6826 | 786.4406 | 836.9414 | 807.316 | 51.4383 | 82.6806 | 111.5926 | 235.8488 | 718.9849 | 59.0865 | 94.5073 | 116.6669 | 263.3779 | 834.7124 | 36.4036 | 41.8701 | 61.7075 | 96.802 | 165.756 | 982.1417 | 955.9006 | 1008.5928 | 983.1447 | 60.2768 | 124.2279 | 93.6623 | 296.8091 | 758.1338 | 993.2328 | 1020.3221 | 1000.4422 |  | 1031.5207 | 1032.3176 | 1086.8911 | 953.9341 | 1061.4451 | 909.3692 |  | 1051.5447 | 1006.9638 | 1050.689 | 51.1226 | 58.9741 | 79.5612 | 985.1384 | 755.4229 | 650.5907 | 707.8736 | 320.1972 | 431.652 | 420.1976 | 306.4624 |  | -0.045889 | -0.011957 | 0.14942 | 0.016998 | -0.0040451 | 0.10625 | -0.0021293 | -0.099196 | -175.7578 | 16.524 | -175.2993 | 15.4994 | -166.262 | 18.3042 | -166.3451 | 16.5507 | 89.3353 | 16.9285 | 89.1937 | 16.8731 | 3804.0668 | 3955.2042 | 1037.1449 | 425.9248 | -101.5442 | 703.0068
14:22 | 3353 |  |  | -24.6647 | -20.8025 | -42.3007 | -18.7043 | -23.0047 | -31.0958 | -30.4392 | 3.2094 | 31.0112 | 19.5552 | 3.6578 |  |  |  | -36.3096 | -21.4705 | -20.6046 | -6.3242 |  | -35.1773 | -25.9982 | 2.0273 | 15.5296 | 17.077 | 2.9509 | 75.4869 | 255.1929 | 252.0365 | 117.6819 | 118.8331 | 123.0616 | 178.3914 | 90.1036 | 141.9681 | 95.629 | 114.2984 | 311.6189 | 814.1384 | 123.5228 | 93.7009 | 94.4705 | 100.5293 | 154.3069 | 880.9572 | 374.0924 | 871.9419 |  | 918.2347 | 99.3112 | 86.8127 | 112.5461 | 286.6049 | 726.0906 | 152.0198 | 101.7201 | 154.2892 | 368.777 | 809.9632 | 99.9714 | 41.4742 | 62.2157 | 94.2258 | 136.1727 | 970.7308 | 962.2624 | 983.4557 | 966.1685 | 92.8595 | 99.6779 | 139.9807 | 316.4886 | 733.6995 | 62.2152 | 101.1389 | 167.754 | 418.1117 | 787.1744 | 47.3895 | 76.8838 | 93.6486 | 99.8233 | 141.6745 | 836.3257 |  | 841.5005 | 766.8797 |  | 58.8641 | 102.3288 | 134.5607 | 317.9258 | 757.4658 | 69.2834 | 101.7747 | 147.8225 | 398.197 | 853.6161 | 38.1675 | 39.9816 | 57.8029 | 97.7209 | 151.5105 | 983.6103 | 952.7572 | 966.5486 | 966.6006 | 77.0497 | 102.641 | 144.9705 | 299.7674 | 744.0234 |  | 1000.4745 |  |  | 1017.7103 | 1019.2878 | 894.7789 | 970.1998 | 898.1678 | 970.0008 | 920.4565 | 883.7624 | 862.6342 | 841.2969 | 833.0296 | 870.5458 | 782.7514 | 953.7096 | 1017.2631 | 981.6827 | 1015.5737 | 1005.4676 | 265.1502 |  |  | 102.7479 | 222.5045 | 257.3326 | 141.9336 | 128.2684 | 111.0211 | 141.0548 | 99.4561 | 315.8053 | 774.2576 | 285.3306 | 91.3517 | 90.7107 | 97.8883 | 106.2951 | 871.9086 | 897.7601 | 889.9127 | 923.363 | 893.8069 | 112.333 | 100.4077 | 126.0695 | 99.3086 | 679.3431 | 136.6476 | 98.8479 | 357.6146 | 796.5921 | 116.2525 | 39.644 | 58.1388 | 89.2437 | 132.3807 | 958.4314 | 930.0405 | 936.359 | 783.9212 | 99.0564 | 96.0192 | 117.1744 | 244.4681 | 707.7646 | 51.1279 | 78.2391 | 115.5888 | 276.019 | 776.9683 | 34.3047 | 40.6867 | 54.4948 | 93.7556 | 142.2711 | 826.204 | 829.6873 | 786.5019 | 836.9059 | 807.3997 | 51.4583 | 82.7029 | 111.6336 | 235.9561 | 719.2455 | 59.1254 | 94.5686 | 116.7007 | 263.4854 | 834.9196 | 36.4025 | 41.8885 | 61.7153 | 96.8361 | 165.8041 | 982.2125 | 955.989 | 1008.3867 | 979.7138 | 60.233 | 124.2543 | 93.6814 | 296.8991 | 758.2237 | 993.51 | 1020.6436 | 999.9481 |  | 1031.3807 | 1032.2475 | 1086.8562 | 954.2703 | 1061.1688 | 909.6326 |  | 1051.4778 | 1007.1208 | 1050.9925 | 51.1575 | 58.9568 | 79.5914 | 986.3951 | 755.548 | 650.7038 | 708.0395 | 320.4234 | 431.991 | 420.5651 | 306.6976 |  | -0.046399 | -0.01196 | 0.14973 | 0.017302 | -0.0038151 | 0.10027 | -0.0017073 | -0.10987 | -175.6532 | 16.5692 | -175.2532 | 15.5282 | -166.1851 | 18.2898 | -166.139 | 16.5302 | 89.6522 | 16.9716 | 89.5045 | 16.9059 | 3890.5924 | 3953.8906 | 1037.1342 | 426.278 | -101.0689 | 703.1259
14:22 | 3354 |  |  | -24.6123 | -20.6466 | -42.0923 | -18.7271 | -22.9092 | -31.0257 | -30.2987 | 3.2049 | 31.0051 | 19.5411 | 3.6417 |  |  |  | -36.1851 | -21.2907 | -20.5093 | -6.3204 |  | -35.1 | -25.9114 | 2.0034 | 15.4474 | 17.0769 | 2.9476 | 77.7707 | 255.2404 | 252.1353 | 117.6984 | 118.8582 | 123.0874 | 178.4043 | 90.1145 | 142.0437 | 95.6373 | 114.3226 | 311.7487 | 814.245 | 123.6076 | 93.7356 | 94.4562 | 100.5452 | 154.361 | 880.9897 | 374.4944 | 871.8937 |  | 918.2737 | 99.2663 | 86.8563 | 112.572 | 286.714 | 726.2119 | 152.0988 | 101.7379 | 154.3429 | 368.9052 | 810.0615 | 99.9694 | 41.5617 | 62.158 | 94.1855 | 136.2237 | 970.8304 | 962.222 | 983.371 | 966.1423 | 92.8294 | 99.6786 | 140.0355 | 316.6226 | 733.8456 | 62.2327 | 101.1554 | 167.8275 | 418.2253 | 787.2804 | 47.4212 | 76.9325 | 93.6447 | 99.8405 | 141.624 | 836.373 |  | 841.3849 | 767.1399 |  | 58.8852 | 102.2745 | 134.63 | 318.0102 | 757.5337 | 69.3335 | 101.7791 | 147.8906 | 398.3609 | 853.6869 | 38.1776 | 40.0064 | 57.8517 | 97.7472 | 151.5337 | 983.7186 | 952.7832 | 967.1222 | 966.5417 | 77.073 | 102.6507 | 145.0048 | 299.8844 | 744.1606 |  | 1001.3461 |  |  | 1017.5903 | 1019.2876 | 894.9066 | 970.2975 | 898.179 | 970.0176 | 914.0988 | 875.0624 | 860.8751 | 842.7204 | 838.2555 | 870.5572 | 817.0363 | 947.7022 | 1017.2641 | 981.7317 | 1015.675 | 1005.5 | 265.2746 |  |  | 102.7737 | 222.6578 | 257.0748 | 142.0658 | 128.3222 | 111.0346 | 141.0585 | 99.4744 | 315.9846 | 774.4149 | 285.4527 | 91.2767 | 90.6483 | 97.8854 | 106.3056 | 872.3403 | 897.6664 | 889.8 | 923.6783 | 893.6437 | 112.3081 | 100.4209 | 126.1226 | 99.276 | 679.5029 | 136.6922 | 98.8467 | 357.8024 | 796.8024 | 116.2091 | 39.6565 | 58.1488 | 89.2539 | 132.4245 | 958.3807 | 930.1598 | 936.39 | 783.9569 | 99.0645 | 96.1197 | 117.1891 | 244.5596 | 707.9372 | 51.1755 | 78.2681 | 115.6277 | 276.1658 | 777.2396 | 34.3341 | 40.6813 | 54.5171 | 93.4919 | 142.3266 | 823.5129 | 829.2484 | 786.6436 | 836.528 | 807.4431 | 51.4788 | 82.7397 | 111.6913 | 236.0622 | 719.4955 | 59.1721 | 94.6328 | 116.7499 | 263.5979 | 835.1328 | 36.3797 | 41.9042 | 61.7212 | 96.8686 | 165.8745 | 982.8083 | 956.0736 | 1008.3857 | 979.3273 | 60.2785 | 124.3109 | 93.7138 | 296.9921 | 758.2923 | 993.2533 | 1020.6548 | 1002.6912 |  | 1031.2823 | 1032.1897 | 1086.8491 | 954.6028 | 1060.8605 | 909.8943 |  | 1051.4513 | 1007.322 | 1051.309 | 51.1884 | 58.9815 | 79.6186 | 986.9041 | 755.7118 | 650.9007 | 708.1219 | 320.7027 | 432.3638 | 420.9596 | 306.9092 |  | -0.046344 | -0.012574 | 0.14963 | 0.016831 | -0.0040815 | 0.11424 | -0.0091653 | -0.11759 | -175.5547 | 16.5404 | -175.0162 | 15.4378 | -165.8743 | 18.2898 | -166.0159 | 16.5692 | 89.9938 | 16.9572 | 89.9722 | 16.8525 | 3800.5671 | 3952.8914 | 1037.1602 | 426.6617 | -100.6886 | 703.3062
14:22 | 3355 |  |  | -24.4697 | -20.5172 | -41.9172 | -18.6463 | -22.817 | -30.9845 | -30.1594 | 3.1958 | 31.0116 | 19.537 | 3.6317 |  |  |  | -36.0494 | -21.0996 | -20.4268 | -6.3115 |  | -34.9327 | -25.9606 | 1.9721 | 15.3647 | 17.0677 | 2.9464 | 76.6212 | 255.2932 | 252.2338 | 117.72 | 118.9044 | 123.1212 | 178.4363 | 90.1352 | 142.1457 | 95.6698 | 114.3663 | 311.9024 | 814.3631 | 123.6458 | 93.7062 | 94.4536 | 100.5522 | 154.4251 | 881.0251 | 374.8291 | 871.9574 |  | 918.2656 | 99.2479 | 86.8687 | 112.5899 | 286.8344 | 726.3494 | 152.1456 | 101.7131 | 154.4165 | 369.0064 | 810.1601 | 99.9976 | 41.5029 | 62.1643 | 94.2383 | 136.2774 | 970.9451 | 962.3184 | 983.4174 | 966.2149 | 92.7594 | 99.673 | 140.0855 | 316.7473 | 733.9903 | 62.2665 | 101.174 | 167.8873 | 418.3366 | 787.3815 | 47.416 | 76.9696 | 93.6604 | 99.8374 | 141.6483 | 836.3155 |  | 841.294 | 767.2038 |  | 58.9255 | 102.2198 | 134.6907 | 318.1172 | 757.6299 | 69.4255 | 101.796 | 147.9293 | 398.51 | 853.7817 | 38.1788 | 40.02 | 57.8788 | 97.7698 | 151.5509 | 983.8718 | 952.9228 | 967.2293 | 966.7369 | 77.1091 | 102.6773 | 145.0566 | 299.9913 | 744.2825 |  | 1000.6425 |  |  | 1017.47 | 1019.3695 | 894.9713 | 970.4265 | 898.2448 | 970.0831 | 912.6943 | 858.7537 | 853.888 | 840.3357 | 850.3244 | 868.6745 | 844.2412 | 945.7799 | 1017.3202 | 981.7919 | 1015.8721 | 1005.5686 | 265.3859 |  |  | 102.7949 | 222.7685 | 256.9507 | 141.9983 | 128.384 | 111.0521 | 141.1201 | 99.4888 | 316.1217 | 774.5727 | 285.5641 | 91.3329 | 90.5804 | 97.9045 | 106.3177 | 871.5015 | 897.5649 | 889.7638 | 922.8171 | 893.5507 | 112.3613 | 100.424 | 126.1688 | 99.2932 | 679.6608 | 136.7248 | 98.8236 | 358.0016 | 797.031 | 116.25 | 39.6747 | 58.1692 | 89.2788 | 132.4657 | 958.4168 | 930.2997 | 936.4376 | 784.0293 | 99.0858 | 96.1562 | 117.1952 | 244.6513 | 708.1134 | 51.2018 | 78.3145 | 115.6973 | 276.297 | 777.4929 | 34.4926 | 40.6873 | 54.5441 | 93.2538 | 142.385 | 822.8377 | 828.5887 | 786.7385 | 835.9581 | 807.4473 | 51.5149 | 82.7902 | 111.7533 | 236.188 | 719.7355 | 59.1831 | 94.6897 | 116.7742 | 263.7093 | 835.3327 | 36.3889 | 41.9087 | 61.7628 | 96.8865 | 165.9459 | 983.3915 | 956.3081 | 1008.8067 | 979.3902 | 60.3036 | 124.3483 | 93.7323 | 297.1047 | 758.3851 | 992.5267 | 1020.8506 | 1005.9364 |  | 1031.241 | 1032.197 | 1086.864 | 954.9292 | 1060.2416 | 910.1435 |  | 1051.4676 | 1007.4681 | 1051.6574 | 51.1943 | 58.9924 | 79.6345 | 986.6404 | 755.8203 | 650.9856 | 708.2628 | 320.9384 | 432.6697 | 421.1882 | 307.1012 |  | -0.045843 | -0.011882 | 0.15026 | 0.016586 | -0.0042317 | 0.10437 | -0.012765 | -0.11514 | -175.3455 | 16.5219 | -174.9147 | 15.4789 | -165.8528 | 18.3432 | -165.8866 | 16.5569 | 90.3907 | 16.9347 | 90.2953 | 16.8895 | 3814.2095 | 3953.8524 | 1037.2168 | 426.929 | -100.2876 | 703.403
14:22 | 3356 |  |  | -24.289 | -20.5612 | -41.7845 | -18.6775 | -22.7062 | -30.7906 | -30.1106 | 3.1907 | 31.0397 | 19.5395 | 3.6243 |  |  |  | -36.0222 | -21.0711 | -20.2738 | -6.2038 |  | -34.9564 | -25.8723 | 1.9439 | 15.2766 | 17.0515 | 2.9495 | 77.2375 | 255.3605 | 252.3303 | 117.7439 | 118.9482 | 123.1441 | 178.4658 | 90.1109 | 142.2845 | 95.6672 | 114.3645 | 312.0141 | 814.4553 | 123.7148 | 93.6671 | 94.3973 | 100.5834 | 154.4937 | 881.0147 | 374.7725 | 872.0812 |  | 918.1665 | 99.2599 | 86.9106 | 112.6199 | 286.9582 | 726.4672 | 152.1798 | 101.7255 | 154.4805 | 369.1282 | 810.2837 | 100.0139 | 41.4571 | 62.2507 | 94.3233 | 136.3564 | 971.0111 | 962.4521 | 983.5084 | 966.3029 | 92.733 | 99.6881 | 140.132 | 316.8737 | 734.1513 | 62.2959 | 101.2138 | 167.9508 | 418.4842 | 787.4778 | 47.4237 | 76.9821 | 93.6754 | 99.8455 | 141.7709 | 836.156 |  | 841.0652 | 767.34 |  | 58.9359 | 102.2433 | 134.7212 | 318.2467 | 757.736 | 69.3468 | 101.8113 | 147.9755 | 398.6722 | 853.8689 | 38.1879 | 40.0489 | 57.9196 | 97.794 | 151.5836 | 984.0206 | 953.1935 | 967.7683 | 967.0757 | 77.1931 | 102.6621 | 145.0764 | 300.0846 | 744.4229 |  | 999.7715 |  |  | 1017.3596 | 1019.3856 | 895.0048 | 970.523 | 898.3386 | 970.1747 | 911.6862 | 844.6162 | 849.6622 | 841.1591 | 852.4036 | 860.4246 | 842.8354 | 960.166 | 1017.4377 | 981.8602 | 1016.1239 | 1005.6426 | 265.5163 |  |  | 102.8255 | 222.8015 | 257.039 | 142.0429 | 128.4491 | 111.028 | 141.1928 | 99.4918 | 316.2085 | 774.7247 | 285.6812 | 91.5186 | 90.5299 | 97.92 | 106.3262 | 871.903 | 897.4162 | 889.6905 | 922.9564 | 893.4366 | 112.4807 | 100.4068 | 126.1836 | 99.3199 | 679.808 | 136.7728 | 98.7874 | 358.1846 | 797.2574 | 116.262 | 39.6712 | 58.187 | 89.309 | 132.5021 | 958.4958 | 930.4285 | 936.4773 | 784.1194 | 99.0882 | 96.1718 | 117.2246 | 244.7414 | 708.2978 | 51.2216 | 78.3738 | 115.7507 | 276.467 | 777.7184 | 34.4972 | 40.6595 | 54.5559 | 93.0879 | 142.4305 | 825.1428 | 827.9599 | 786.7606 | 835.4553 | 807.445 | 51.53 | 82.8364 | 111.7494 | 236.3077 | 719.9966 | 59.2086 | 94.7402 | 116.7947 | 263.8395 | 835.5307 | 36.4146 | 41.9278 | 61.7968 | 96.9122 | 166.0004 | 983.6991 | 956.5704 | 1009.1886 | 979.7138 | 60.3344 | 124.3622 | 93.7611 | 297.2013 | 758.4731 | 991.7337 | 1020.4633 | 1007.4638 |  | 1031.2742 | 1032.1873 | 1086.8634 | 955.3005 | 1059.8866 | 910.2899 |  | 1051.5479 | 1007.6374 | 1051.9758 | 51.2021 | 59.0201 | 79.6316 | 986.2594 | 755.8297 | 650.9542 | 708.3666 | 321.2336 | 433.1708 | 421.704 | 307.4989 |  | -0.046146 | -0.012056 | 0.15044 | 0.016807 | -0.0038171 | 0.118 | -0.0064372 | -0.12347 | -175.3024 | 16.5445 | -174.7793 | 15.4399 | -165.6005 | 18.2569 | -165.6559 | 16.5363 | 90.7815 | 16.9737 | 90.6246 | 16.8648 | 3875.3863 | 3954.0478 | 1037.2789 | 427.4374 | -99.9958 | 703.3919
14:22 | 3357 |  |  | -23.9767 | -20.5292 | -41.6886 | -18.5634 | -22.5285 | -30.7834 | -29.9542 | 3.1822 | 31.0115 | 19.5047 | 3.6208 |  |  |  | -35.8942 | -20.9564 | -19.9487 | -6.1265 |  | -34.7742 | -25.7028 | 1.928 | 15.2056 | 17.0483 | 2.9461 | 74.7715 | 255.4323 | 252.4368 | 117.7726 | 118.9858 | 123.1576 | 178.4898 | 90.1065 | 142.4326 | 95.6893 | 114.3826 | 312.1514 | 814.5702 | 123.8016 | 93.6287 | 94.3315 | 100.5858 | 154.567 | 880.9855 | 374.6836 | 872.2082 |  | 918.0988 | 99.2462 | 86.9537 | 112.6477 | 287.089 | 726.5885 | 152.2652 | 101.7641 | 154.5384 | 369.2493 | 810.4222 | 99.9973 | 41.5143 | 62.2366 | 94.3123 | 136.4186 | 971.1967 | 962.5091 | 983.6386 | 966.4029 | 92.7195 | 99.6942 | 140.168 | 317.0031 | 734.3122 | 62.2852 | 101.2378 | 168.0066 | 418.6266 | 787.5784 | 47.4713 | 76.9985 | 93.6865 | 99.8442 | 141.8385 | 836.1111 |  | 840.8797 | 767.8299 |  | 58.9464 | 102.2695 | 134.7375 | 318.3809 | 757.8526 | 69.4183 | 101.8271 | 148.0449 | 398.8228 | 853.9772 | 38.2169 | 40.0776 | 57.9604 | 97.8253 | 151.6254 | 984.132 | 953.4603 | 968.6136 | 967.3131 | 77.2437 | 102.6484 | 145.0894 | 300.1865 | 744.5714 |  | 999.2418 |  |  | 1017.2536 | 1019.3902 | 895.0784 | 970.6268 | 898.4086 | 970.2546 | 907.1171 | 857.0986 | 838.3412 | 849.2078 | 839.1622 | 857.6085 | 843.8217 | 984.748 | 1017.5588 | 981.9334 | 1016.3331 | 1005.7064 | 265.6392 |  |  | 102.8547 | 222.7252 | 257.2038 | 142.0895 | 128.4981 | 111.0125 | 141.2464 | 99.5047 | 316.3293 | 774.8701 | 285.8019 | 91.7217 | 90.4828 | 97.9178 | 106.3352 | 872.0211 | 897.2487 | 889.6145 | 923.0381 | 893.301 | 112.5949 | 100.4096 | 126.2287 | 99.3216 | 679.961 | 136.8133 | 98.8216 | 358.334 | 797.4787 | 116.3146 | 39.6784 | 58.201 | 89.3093 | 132.5537 | 958.5361 | 930.5346 | 936.508 | 784.2324 | 99.0918 | 96.1857 | 117.2518 | 244.8424 | 708.4615 | 51.2133 | 78.4002 | 115.7486 | 276.5812 | 777.9304 | 34.462 | 40.6725 | 54.6045 | 92.9642 | 142.461 | 828.0677 | 827.2493 | 786.8623 | 834.9067 | 807.4532 | 51.556 | 82.8659 | 111.7023 | 236.4049 | 720.2245 | 59.2433 | 94.7634 | 116.8239 | 263.9576 | 835.7274 | 36.4423 | 41.9586 | 61.8081 | 96.9294 | 166.0532 | 984.154 | 956.7015 | 1009.4668 | 980.375 | 60.3879 | 124.3809 | 93.785 | 297.2989 | 758.5516 | 990.9629 | 1019.3771 | 1009.4415 |  | 1031.3956 | 1032.1605 | 1086.8434 | 955.6376 | 1059.595 | 910.275 |  | 1051.6663 | 1007.7991 | 1052.2649 | 51.2142 | 59.0681 | 79.6342 | 985.6264 | 755.9192 | 651.0285 | 708.4733 | 321.4834 | 433.5491 | 422.0263 | 307.768 |  | -0.046152 | -0.012267 | 0.15059 | 0.017157 | -0.0036514 | 0.10219 | 0.010652 | -0.11967 | -175.2316 | 16.5322 | -174.6131 | 15.4358 | -165.4959 | 18.3001 | -165.582 | 16.5959 | 91.1108 | 16.9675 | 91.0308 | 16.8525 | 3849.9487 | 3951.2366 | 1037.3467 | 427.7877 | -99.428 | 703.4738
14:22 | 3358 |  |  | -23.7817 | -20.4671 | -41.6038 | -18.5079 | -22.5071 | -30.6053 | -29.8882 | 3.1685 | 31.001 | 19.4869 | 3.6053 |  |  |  | -35.8489 | -20.5985 | -19.5884 | -6.0546 |  | -34.6485 | -25.379 | 1.9207 | 15.1485 | 17.0497 | 2.941 | 73.2781 | 255.5109 | 252.5576 | 117.7938 | 119.0219 | 123.18 | 178.5164 | 90.118 | 142.5933 | 95.7022 | 114.415 | 312.286 | 814.7058 | 123.8496 | 93.575 | 94.2313 | 100.5527 | 154.6487 | 880.9151 | 374.7633 | 872.232 |  | 918.0325 | 99.2381 | 86.9656 | 112.6871 | 287.2135 | 726.7096 | 152.3247 | 101.7584 | 154.5768 | 369.3817 | 810.5443 | 99.9862 | 41.5779 | 62.2032 | 94.2956 | 136.4771 | 971.4962 | 962.5271 | 983.8685 | 966.539 | 92.6488 | 99.685 | 140.1991 | 317.1347 | 734.4518 | 62.3166 | 101.2556 | 168.0662 | 418.7458 | 787.6903 | 47.4684 | 77.029 | 93.7024 | 99.8667 | 141.8702 | 836.1234 |  | 840.6838 | 768.2785 |  | 58.9937 | 102.2708 | 134.7856 | 318.4924 | 757.9632 | 69.5634 | 101.8488 | 148.1162 | 398.945 | 854.104 | 38.2388 | 40.079 | 57.9555 | 97.8564 | 151.632 | 984.222 | 953.6151 | 968.9899 | 967.465 | 77.2754 | 102.6755 | 145.1469 | 300.3018 | 744.7178 |  | 998.73 |  |  | 1017.182 | 1019.491 | 895.1444 | 970.7059 | 898.4774 | 970.36 | 904.0079 | 882.1375 | 835.2193 | 850.1559 | 833.7948 | 864.154 | 837.2672 | 991.2855 | 1017.5796 | 982.0013 | 1016.3944 | 1005.7532 | 265.7568 |  |  | 102.8846 | 222.6648 | 257.1703 | 142.0063 | 128.5446 | 111.0123 | 141.297 | 99.5179 | 316.4525 | 775.0163 | 285.9104 | 91.7453 | 90.4436 | 97.9155 | 106.3549 | 871.6512 | 897.0988 | 889.5821 | 922.898 | 893.1572 | 112.6853 | 100.3878 | 126.257 | 99.3468 | 680.1244 | 136.861 | 98.8284 | 358.5074 | 797.7739 | 116.3497 | 39.7075 | 58.2315 | 89.3035 | 132.6122 | 958.5589 | 930.6337 | 936.5234 | 784.251 | 99.1034 | 96.1876 | 117.2638 | 244.9331 | 708.6353 | 51.2241 | 78.396 | 115.7518 | 276.6145 | 778.1402 | 34.411 | 40.6638 | 54.6371 | 92.9167 | 142.4969 | 824.7138 | 826.4051 | 786.9717 | 834.2453 | 807.4425 | 51.5796 | 82.8762 | 111.6725 | 236.4936 | 720.4525 | 59.2581 | 94.7681 | 116.8575 | 264.0686 | 835.9318 | 36.4654 | 41.9496 | 61.8717 | 96.9528 | 166.1221 | 984.6259 | 956.8693 | 1009.9001 | 982.2596 | 60.4829 | 124.4056 | 93.789 | 297.4332 | 758.6876 | 989.9274 | 1018.3778 | 1012.1259 |  | 1031.6135 | 1032.1903 | 1086.8063 | 955.8821 | 1059.2725 | 910.149 |  | 1051.8257 | 1008.0101 | 1052.5138 | 51.2319 | 59.0741 | 79.6498 | 984.4802 | 756.0062 | 651.1015 | 708.5762 | 321.8108 | 433.9486 | 422.3698 | 307.9597 |  | -0.0459 | -0.011752 | 0.1507 | 0.017203 | -0.0042605 | 0.10425 | 0.00082105 | -0.1161 | -174.9485 | 16.5035 | -174.5208 | 15.483 | -165.3728 | 18.2713 | -165.3174 | 16.5343 | 91.5723 | 16.9716 | 91.3692 | 16.908 | 3839.0527 | 3953.3458 | 1037.4541 | 428.1592 | -98.8437 | 703.5539
14:22 | 3359 |  |  | -23.6734 | -20.3468 | -41.6222 | -18.4434 | -22.4478 | -30.5269 | -29.8458 | 3.1682 | 31.0013 | 19.4787 | 3.5925 |  |  |  | -35.9214 | -20.563 | -19.5573 | -6.0769 |  | -34.6163 | -25.4295 | 1.9039 | 15.0991 | 17.0433 | 2.9348 | 74.484 | 255.596 | 252.6603 | 117.8093 | 119.0611 | 123.2194 | 178.5458 | 90.1476 | 142.7336 | 95.7103 | 114.4425 | 312.4186 | 814.824 | 123.8807 | 93.5204 | 94.1459 | 100.5622 | 154.7232 | 880.7856 | 374.9214 | 872.0753 |  | 917.826 | 99.224 | 87.0016 | 112.7329 | 287.3288 | 726.8108 | 152.3445 | 101.762 | 154.628 | 369.5184 | 810.6377 | 99.9907 | 41.5718 | 62.2502 | 94.349 | 136.5532 | 971.5839 | 962.5344 | 983.9344 | 966.594 | 92.5694 | 99.6959 | 140.2515 | 317.2602 | 734.5921 | 62.3723 | 101.2879 | 168.1346 | 418.8758 | 787.7857 | 47.4665 | 77.0184 | 93.7006 | 99.8907 | 141.9017 | 835.9137 |  | 840.3753 | 768.6181 |  | 58.9886 | 102.2957 | 134.8267 | 318.6238 | 758.1054 | 69.6097 | 101.8687 | 148.1679 | 399.0686 | 854.2131 | 38.2638 | 40.0798 | 57.9553 | 97.8912 | 151.615 | 984.2864 | 953.7424 | 969.5361 | 967.6574 | 77.2164 | 102.7182 | 145.2195 | 300.4086 | 744.8546 |  | 998.383 |  |  | 1017.1502 | 1019.5817 | 895.1583 | 970.6664 | 898.5404 | 970.5312 | 899.5355 | 891.1497 | 841.2099 | 838.3968 | 828.4643 | 866.6885 | 801.7352 | 980.9073 | 1017.4695 | 982.0494 | 1016.3084 | 1005.7497 | 265.8921 |  |  | 102.9147 | 222.5536 | 256.9814 | 141.9711 | 128.6012 | 111.0157 | 141.3781 | 99.5034 | 316.5936 | 775.178 | 286.0245 | 91.5914 | 90.4301 | 97.9242 | 106.3741 | 870.9378 | 896.9463 | 889.525 | 922.4776 | 893.004 | 112.8249 | 100.3944 | 126.2933 | 99.3604 | 680.2696 | 136.9213 | 98.8341 | 358.7288 | 798.0943 | 116.3892 | 39.7492 | 58.2681 | 89.353 | 132.6514 | 958.4466 | 930.698 | 936.4846 | 784.2382 | 99.1064 | 96.2434 | 117.3112 | 245.0316 | 708.8148 | 51.2429 | 78.4081 | 115.773 | 276.688 | 778.3532 | 34.3864 | 40.6833 | 54.6584 | 92.997 | 142.5271 | 822.8779 | 825.5012 | 786.9932 | 833.5204 | 807.4032 | 51.604 | 82.9146 | 111.7043 | 236.5936 | 720.6959 | 59.3079 | 94.7843 | 116.8729 | 264.1842 | 836.1472 | 36.4604 | 41.9695 | 61.8949 | 96.9871 | 166.1794 | 985.3177 | 957.1037 | 1010.4727 | 985.3674 | 60.4885 | 124.4312 | 93.8035 | 297.5532 | 758.8066 | 988.5923 | 1017.159 | 1013.5144 |  | 1031.896 | 1032.2512 | 1086.7029 | 956.0401 | 1058.8699 | 909.8357 |  | 1052.0226 | 1008.1014 | 1052.7308 | 51.2443 | 59.0763 | 79.6477 | 982.8795 | 756.1042 | 651.1587 | 708.6963 | 322.0934 | 434.2834 | 422.8179 | 308.287 |  | -0.0457 | -0.013578 | 0.15262 | 0.017018 | -0.0042397 | 0.10075 | -0.014074 | -0.11723 | -174.9085 | 16.5548 | -174.3885 | 15.4604 | -165.1758 | 18.2775 | -165.2405 | 16.5959 | 91.8431 | 17.0147 | 91.7477 | 16.8936 | 3800.035 | 3951.2385 | 1037.5546 | 428.5507 | -98.7212 | 703.6314
14:22 | 3360 |  |  | -23.5564 | -20.1715 | -41.7468 | -18.3499 | -22.4503 | -30.4177 | -29.7217 | 3.1579 | 30.9693 | 19.4555 | 3.5802 |  |  |  | -35.902 | -20.5774 | -19.5983 | -6.0276 |  | -34.5045 | -25.3338 | 1.8838 | 15.0434 | 17.0399 | 2.93 | 75.1403 | 255.6844 | 252.7555 | 117.8388 | 119.1106 | 123.2533 | 178.5695 | 90.18 | 142.848 | 95.743 | 114.4735 | 312.557 | 814.9221 | 123.947 | 93.4445 | 94.0974 | 100.5669 | 154.7885 | 880.6381 | 375.0657 | 871.9371 |  | 917.5982 | 99.0714 | 87.0463 | 112.7434 | 287.4484 | 726.9185 | 152.4327 | 101.7922 | 154.6835 | 369.6444 | 810.7229 | 99.9985 | 41.56 | 62.2986 | 94.4013 | 136.6224 | 971.6166 | 962.5681 | 983.9639 | 966.6724 | 92.5793 | 99.6967 | 140.3009 | 317.385 | 734.7518 | 62.3972 | 101.2889 | 168.1932 | 419.0109 | 787.8831 | 47.4397 | 77.0306 | 93.7099 | 99.8924 | 141.9454 | 835.8632 |  | 840.1915 | 768.9627 |  | 58.9914 | 102.3277 | 134.8511 | 318.7782 | 758.2629 | 69.6613 | 101.8739 | 148.2063 | 399.2075 | 854.306 | 38.2851 | 40.1199 | 58.0212 | 97.927 | 151.6677 | 984.4006 | 953.9059 | 970.134 | 967.9329 | 77.2127 | 102.7386 | 145.2573 | 300.5098 | 744.9881 |  | 998.2191 |  |  | 1017.1412 | 1019.6723 | 895.2051 | 970.6254 | 898.6028 | 970.7077 | 895.3515 | 886.8578 | 836.3966 | 833.0403 | 825.5715 | 861.3109 | 789.4224 | 970.2522 | 1017.3059 | 982.0793 | 1016.1675 | 1005.7094 | 266.0539 |  |  | 102.9419 | 222.072 | 256.8596 | 142.0616 | 128.6554 | 111.0389 | 141.4177 | 99.5122 | 316.7133 | 775.3386 | 286.1512 | 91.3983 | 90.4009 | 97.9325 | 106.3819 | 870.4603 | 896.8655 | 889.4868 | 922.7184 | 892.8928 | 112.8691 | 100.4099 | 126.3294 | 99.3316 | 680.4076 | 136.9502 | 98.8696 | 358.956 | 798.333 | 116.4061 | 39.7571 | 58.2805 | 89.4045 | 132.6704 | 958.1958 | 930.6933 | 936.3681 | 784.2679 | 99.0992 | 96.3059 | 117.3695 | 245.1404 | 708.988 | 51.2725 | 78.4525 | 115.8084 | 276.839 | 778.5863 | 34.3653 | 40.7363 | 54.6833 | 93.0189 | 142.5531 | 820.9743 | 824.5652 | 787.0761 | 832.6681 | 807.38 | 51.6268 | 82.9815 | 111.75 | 236.7061 | 720.9079 | 59.3879 | 94.8111 | 116.8977 | 264.3062 | 836.3726 | 36.4742 | 42.0059 | 61.8815 | 97.0228 | 166.2333 | 986.3263 | 957.5328 | 1011.2962 | 987.0456 | 60.4684 | 124.4347 | 93.8403 | 297.6427 | 758.8806 | 986.9547 | 1016.0629 | 1014.1235 |  | 1032.2456 | 1032.3031 | 1086.4998 | 956.1487 | 1058.3677 | 909.3868 |  | 1052.2265 | 1008.0952 | 1052.8912 | 51.2475 | 59.0756 | 79.668 | 981.5881 | 756.1711 | 651.1877 | 708.7936 | 322.3148 | 434.6395 | 423.1391 | 308.5479 |  | -0.045467 | -0.014249 | 0.15418 | 0.017655 | -0.0040418 | 0.11894 | 0.012436 | -0.1313 | -174.6377 | 16.4624 | -174.1854 | 15.444 | -165.0743 | 18.3247 | -165.0866 | 16.5384 | 92.3293 | 16.9326 | 92.1662 | 16.8895 | 3819.9514 | 3951.7741 | 1037.6344 | 428.8893 | -98.5074 | 703.6794
14:22 | 3361 |  |  | -23.3178 | -19.7315 | -41.3915 | -18.2162 | -22.4216 | -30.2694 | -29.587 | 3.1475 | 30.9776 | 19.4448 | 3.5723 |  |  |  | -36.0083 | -20.4098 | -19.4347 | -6.0419 |  | -34.3109 | -25.1157 | 1.8605 | 14.9814 | 17.0301 | 2.9282 | 72.9888 | 255.7847 | 252.8769 | 117.8631 | 119.1572 | 123.2944 | 178.5977 | 90.2109 | 142.954 | 95.708 | 114.4659 | 312.62 | 814.9788 | 124.014 | 93.3909 | 94.0477 | 100.559 | 154.8276 | 880.4582 | 375.2815 | 871.814 |  | 917.4601 | 98.8952 | 87.061 | 112.735 | 287.5662 | 727.0377 | 152.4914 | 101.7853 | 154.7274 | 369.7736 | 810.8449 | 100.0081 | 41.5982 | 62.2932 | 94.4293 | 136.6834 | 971.8747 | 962.6449 | 984.2844 | 966.9363 | 93.589 | 99.6959 | 140.3508 | 317.5048 | 734.9203 | 62.4141 | 101.2919 | 168.2645 | 419.1432 | 787.9937 | 47.4614 | 77.0798 | 93.733 | 99.8939 | 141.9655 | 835.9601 |  | 840.0265 | 769.049 |  | 58.9918 | 102.3179 | 134.9068 | 318.8598 | 758.3467 | 69.6316 | 101.8748 | 148.267 | 399.3557 | 854.3988 | 38.2968 | 40.1317 | 58.0627 | 97.9462 | 151.7026 | 984.4946 | 954.0917 | 970.2465 | 968.1962 | 77.3296 | 102.722 | 145.2625 | 300.5964 | 745.1215 |  | 997.3293 |  |  | 1017.1586 | 1019.7781 | 895.2652 | 970.5756 | 898.6672 | 970.8945 | 893.0504 | 880.2741 | 835.0012 | 839.2311 | 845.2766 | 852.2809 | 808.2724 | 956.4066 | 1017.1948 | 982.0754 | 1016.041 | 1005.6641 | 266.2183 |  |  | 102.9669 | 222.0798 | 256.8169 | 142.1082 | 128.7099 | 111.0551 | 141.4529 | 99.5295 | 316.8245 | 775.5044 | 286.2791 | 91.218 | 90.3599 | 97.9331 | 106.3957 | 871.4952 | 896.9231 | 889.4462 | 923.837 | 892.8344 | 112.9386 | 100.3986 | 126.3684 | 99.3024 | 680.5615 | 136.995 | 98.866 | 359.1934 | 798.5693 | 116.4306 | 39.7522 | 58.3008 | 89.4346 | 132.7141 | 957.8124 | 930.6832 | 936.2486 | 784.2843 | 99.1066 | 96.3446 | 117.3732 | 245.2348 | 709.1609 | 51.2868 | 78.4911 | 115.8411 | 277.0109 | 778.8417 | 34.3006 | 40.7152 | 54.6949 | 93.0166 | 142.6067 | 822.1322 | 823.547 | 787.1875 | 831.8766 | 807.3691 | 51.6221 | 83.0334 | 111.7994 | 236.821 | 721.1055 | 59.4299 | 94.8426 | 116.919 | 264.4096 | 836.5725 | 36.5077 | 42.003 | 61.9315 | 97.0746 | 166.2969 | 987.1687 | 958.2276 | 1012.2851 | 987.228 | 60.5276 | 124.4663 | 93.871 | 297.7514 | 758.9911 | 985.0658 | 1015.3596 | 1015.718 |  | 1032.676 | 1032.3862 | 1086.1605 | 956.2385 | 1057.8409 | 908.894 |  | 1052.4491 | 1008.1968 | 1053.0299 | 51.2826 | 59.0947 | 79.6946 | 980.6818 | 756.1959 | 651.7082 | 708.9502 | 322.6361 | 435.0683 | 423.4838 | 308.7874 |  | -0.045718 | -0.014184 | 0.15467 | 0.017419 | -0.0038856 | 0.10928 | 0.0098905 | -0.11698 | -174.5885 | 16.5302 | -174.1423 | 15.4727 | -164.9358 | 18.3185 | -164.8743 | 16.5425 | 92.6093 | 17.0004 | 92.4585 | 16.9223 | 3850.5513 | 3953.5235 | 1037.7294 | 429.2761 | -97.8769 | 703.952
14:22 | 3362 |  |  | -23.2926 | -19.3239 | -41.4614 | -18.3381 | -22.3726 | -30.1896 | -29.6333 | 3.1379 | 30.9775 | 19.4381 | 3.5687 |  |  |  | -35.8681 | -20.2947 | -19.3563 | -5.9667 |  | -34.1172 | -25.1085 | 1.8368 | 14.9187 | 17.0199 | 2.9293 | 72.8625 | 255.9822 | 252.9934 | 117.9052 | 119.2106 | 123.3454 | 178.6316 | 90.2497 | 143.1089 | 95.6777 | 114.4731 | 312.7242 | 815.0642 | 124.0302 | 93.3314 | 94.001 | 100.584 | 154.8773 | 880.2575 | 375.5743 | 871.6115 |  | 917.237 | 98.941 | 87.0884 | 112.792 | 287.6801 | 727.1496 | 152.5444 | 101.786 | 154.769 | 369.8904 | 810.9844 | 100.0055 | 41.6338 | 62.2813 | 94.4442 | 136.7455 | 972.1705 | 962.7335 | 984.6683 | 967.2372 | 95.6071 | 99.7001 | 140.4091 | 317.6331 | 735.0738 | 62.404 | 101.3183 | 168.3272 | 419.2654 | 788.0987 | 47.5337 | 77.0601 | 93.7326 | 99.8986 | 142.0406 | 836.025 |  | 839.8635 | 768.6105 |  | 59.0115 | 102.305 | 134.9592 | 318.9876 | 758.4832 | 69.6368 | 101.8976 | 148.3434 | 399.5022 | 854.5017 | 38.2997 | 40.143 | 58.1062 | 97.9522 | 151.7219 | 984.6013 | 954.2506 | 970.276 | 968.4051 | 77.4133 | 102.7112 | 145.2668 | 300.6937 | 745.2482 |  | 996.3866 |  |  | 1017.2037 | 1019.8429 | 895.2986 | 970.4731 | 898.725 | 971.0908 | 889.7306 | 876.4878 | 836.9286 | 852.0411 | 862.8192 | 852.8533 | 826.8894 | 958.3006 | 1017.1371 | 982.0667 | 1015.9513 | 1005.6342 | 266.3723 |  |  | 102.9921 | 222.243 | 256.8317 | 142.1371 | 128.7791 | 111.0423 | 141.4876 | 99.541 | 316.9609 | 775.6837 | 286.3989 | 91.1674 | 90.3082 | 97.944 | 106.4122 | 872.3127 | 897.001 | 889.3959 | 923.8707 | 892.8125 | 113.0281 | 100.402 | 126.4206 | 99.2821 | 680.7181 | 137.0571 | 98.8628 | 359.4227 | 798.8358 | 116.4868 | 39.7585 | 58.3228 | 89.4622 | 132.7646 | 957.3093 | 930.6727 | 936.1173 | 784.3102 | 99.1132 | 96.3832 | 117.3878 | 245.3449 | 709.3281 | 51.301 | 78.5163 | 115.88 | 277.2114 | 779.0528 | 34.3761 | 40.7387 | 54.7199 | 93.0179 | 142.6805 | 826.4674 | 822.5078 | 787.287 | 831.2027 | 807.3603 | 51.6453 | 83.0713 | 111.8355 | 236.9297 | 721.2913 | 59.433 | 94.8889 | 116.9381 | 264.5317 | 836.7792 | 36.5206 | 42.0061 | 61.9865 | 97.1281 | 166.3455 | 987.799 | 958.8278 | 1013.1978 | 987.446 | 60.5961 | 124.5254 | 93.9151 | 297.8447 | 759.0791 | 983.1634 | 1014.5146 | 1015.5236 |  | 1033.1855 | 1032.534 | 1085.6376 | 956.285 | 1057.2635 | 908.3329 |  | 1052.6489 | 1008.3639 | 1053.1461 | 51.3217 | 59.1206 | 79.7054 | 979.9307 | 756.2278 | 651.9368 | 709.0395 | 322.9215 | 435.4953 | 423.9184 | 308.9807 |  | -0.045174 | -0.014576 | 0.15505 | 0.01747 | -0.0037393 | 0.10042 | 0.010761 | -0.1183 | -174.4408 | 16.4439 | -173.8593 | 15.407 | -164.6835 | 18.3247 | -164.8158 | 16.5486 | 92.9939 | 16.9326 | 92.9416 | 16.8607 | 3843.293 | 3954.1922 | 1037.8203 | 429.7068 | -97.5969 | 704.0823
14:22 | 3363 |  |  | -23.1058 | -18.9176 | -41.5086 | -18.2116 | -22.161 | -30.0071 | -29.454 | 3.1336 | 30.9286 | 19.4092 | 3.5579 |  |  |  | -35.7876 | -20.1838 | -19.2849 | -5.8832 |  | -34.019 | -25.081 | 1.813 | 14.8522 | 17.0155 | 2.9275 | 75.2212 | 256.1079 | 253.0824 | 117.946 | 119.2598 | 123.3828 | 178.6619 | 90.3003 | 143.2452 | 95.6973 | 114.5103 | 312.8731 | 815.1576 | 124.0523 | 93.2995 | 93.9467 | 100.5638 | 154.959 | 880.0737 | 375.8123 | 871.4565 |  | 917.0555 | 99.0298 | 87.1381 | 112.848 | 287.7906 | 727.2239 | 152.6306 | 101.7821 | 154.8458 | 370.01 | 811.0875 | 100.0305 | 41.6338 | 62.311 | 94.4968 | 136.8229 | 972.3241 | 962.8062 | 984.9276 | 967.4134 | 96.9082 | 99.6909 | 140.4567 | 317.7617 | 735.2147 | 62.4035 | 101.3405 | 168.3819 | 419.3935 | 788.2044 | 47.5619 | 77.0733 | 93.7434 | 99.9283 | 142.1291 | 835.9572 |  | 839.6851 | 767.9451 |  | 59.0807 | 102.3165 | 134.9849 | 319.129 | 758.6196 | 69.6695 | 101.9161 | 148.4064 | 399.6526 | 854.5734 | 38.2792 | 40.1969 | 58.1753 | 97.9588 | 151.7842 | 984.7959 | 954.4281 | 970.4478 | 968.6273 | 77.3881 | 102.7326 | 145.3333 | 300.8159 | 745.379 |  | 995.8483 |  |  | 1017.2713 | 1019.8888 | 895.3374 | 970.3354 | 898.7935 | 971.2618 | 887.2611 | 868.5456 | 840.1619 | 844.4975 | 867.8746 | 858.2606 | 845.2789 | 976.3656 | 1017.0788 | 982.067 | 1015.9024 | 1005.6344 | 266.5427 |  |  | 103.0191 | 222.2824 | 256.7454 | 142.2103 | 128.844 | 111.034 | 141.5109 | 99.5435 | 317.0641 | 775.8776 | 286.5105 | 91.3479 | 90.2548 | 97.9533 | 106.4191 | 872.2907 | 896.99 | 889.3676 | 923.0121 | 892.822 | 113.0289 | 100.3767 | 126.4401 | 99.2705 | 680.8649 | 137.1206 | 98.8547 | 359.6226 | 799.0999 | 116.5171 | 39.7715 | 58.3301 | 89.4791 | 132.798 | 956.7366 | 930.632 | 935.9489 | 784.352 | 99.0823 | 96.4213 | 117.423 | 245.4443 | 709.5174 | 51.3491 | 78.5479 | 115.9444 | 277.3613 | 779.2157 | 34.4872 | 40.7681 | 54.741 | 92.9365 | 142.7596 | 825.5554 | 821.7391 | 787.4108 | 830.5745 | 807.3896 | 51.6725 | 83.1043 | 111.8503 | 237.056 | 721.4531 | 59.4519 | 94.9347 | 116.9888 | 264.6713 | 837.0071 | 36.5397 | 42.0333 | 62.0221 | 97.1335 | 166.408 | 988.3564 | 959.205 | 1014.0155 | 987.6021 | 60.6208 | 124.5819 | 93.9633 | 297.9141 | 759.1258 | 981.3858 | 1013.2983 | 1014.4897 |  | 1033.7785 | 1032.6832 | 1084.9557 | 956.3361 | 1056.2595 | 907.7006 |  | 1052.8225 | 1008.3974 | 1053.1739 | 51.3265 | 59.1035 | 79.7394 | 979.3581 | 756.263 | 651.9207 | 709.1619 | 323.2242 | 435.8873 | 424.3037 | 309.2669 |  | -0.045471 | -0.014397 | 0.15614 | 0.01718 | -0.0037453 | 0.12588 | -0.0047654 | -0.10798 | -174.3362 | 16.4604 | -173.8346 | 15.4727 | -164.6158 | 18.3493 | -164.6466 | 16.5199 | 93.3755 | 16.9511 | 93.2216 | 16.9141 | 3772.8148 | 3954.9992 | 1037.8714 | 430.0955 | -97.0816 | 704.0919
14:22 | 3364 |  |  | -22.9832 | -18.6286 | -41.3848 | -18.0703 | -22.1337 | -29.9531 | -29.4668 | 3.1273 | 30.8272 | 19.3818 | 3.54 |  |  |  | -35.6017 | -20.065 | -19.0862 | -5.8042 |  | -33.8162 | -24.9546 | 1.784 | 14.774 | 17.009 | 2.9252 | 75.9524 | 256.1616 | 253.1792 | 117.967 | 119.2935 | 123.4241 | 178.6812 | 90.375 | 143.4008 | 95.7045 | 114.5281 | 313.0019 | 815.2291 | 124.0796 | 93.2628 | 93.9589 | 100.5592 | 155.0168 | 879.9306 | 376.1079 | 871.342 |  | 916.9002 | 99.0854 | 87.1855 | 112.859 | 287.9122 | 727.3024 | 152.6844 | 101.7591 | 154.9076 | 370.1268 | 811.2041 | 100.0628 | 41.6058 | 62.3487 | 94.5505 | 136.8898 | 972.4001 | 962.8739 | 985.0087 | 967.486 | 97.3306 | 99.6811 | 140.4913 | 317.8916 | 735.3627 | 62.4239 | 101.3606 | 168.434 | 419.5265 | 788.2979 | 47.5587 | 77.0556 | 93.7543 | 99.9394 | 142.187 | 835.7187 |  | 839.4525 | 767.5795 |  | 59.0864 | 102.3047 | 135.0211 | 319.2218 | 758.7364 | 69.6194 | 101.9264 | 148.4523 | 399.8162 | 854.63 | 38.2875 | 40.218 | 58.2001 | 97.9739 | 151.7939 | 984.9563 | 954.6063 | 970.6673 | 968.8228 | 77.3562 | 102.7738 | 145.4381 | 300.9267 | 745.5254 |  | 995.5751 |  |  | 1017.3641 | 1019.8986 | 895.3793 | 970.1925 | 898.8692 | 971.4676 | 883.3028 | 865.4507 | 844.9878 | 834.4961 | 877.7637 | 859.8798 | 859.6941 | 983.6746 | 1017.0045 | 982.0579 | 1015.8565 | 1005.646 | 266.7289 |  |  | 103.0472 | 222.475 | 256.7939 | 142.2792 | 128.9034 | 111.0374 | 141.5832 | 99.5422 | 317.1712 | 776.0728 | 286.6057 | 91.485 | 90.2169 | 97.9457 | 106.4261 | 872.38 | 896.9941 | 889.3242 | 923.0441 | 892.8753 | 113.1309 | 100.3663 | 126.4639 | 99.3267 | 681.034 | 137.1848 | 98.8408 | 359.8141 | 799.4077 | 116.5384 | 39.7925 | 58.3525 | 89.4872 | 132.8496 | 956.179 | 930.5883 | 935.7789 | 784.332 | 99.0571 | 96.4655 | 117.4166 | 245.5193 | 709.7008 | 51.4547 | 78.5703 | 115.9671 | 277.4957 | 779.4202 | 34.3713 | 40.7506 | 54.7607 | 92.8752 | 142.8447 | 824.5501 | 821.2541 | 787.4508 | 830.1059 | 807.3967 | 51.6701 | 83.1153 | 111.8674 | 237.162 | 721.6089 | 59.474 | 94.9769 | 117.0298 | 264.7789 | 837.2137 | 36.5561 | 42.054 | 62.0274 | 97.1099 | 166.4474 | 988.917 | 959.484 | 1014.7248 | 987.6997 | 60.6562 | 124.5942 | 94.0008 | 297.9995 | 759.1965 | 979.882 | 1012.1111 | 1015.0235 |  | 1034.4322 | 1032.874 | 1084.1244 | 956.3286 | 1055.3286 | 907.0133 |  | 1052.9783 | 1008.4504 | 1053.1574 | 51.3423 | 59.1215 | 79.7446 | 979.5791 | 756.3566 | 652.1621 | 709.3354 | 323.4821 | 436.3151 | 424.7038 | 309.564 |  | -0.045782 | -0.014912 | 0.15575 | 0.016903 | -0.0041955 | 0.10744 | -0.0033852 | -0.10686 | -174.2254 | 16.4521 | -173.6377 | 15.3906 | -164.342 | 18.298 | -164.4527 | 16.5343 | 93.677 | 16.9798 | 93.6278 | 16.8505 | 3799.6506 | 3953.3467 | 1037.9099 | 430.5095 | -96.5845 | 704.2594
14:22 | 3365 |  |  | -22.9385 | -18.3334 | -41.1967 | -17.9517 | -22.1126 | -29.9687 | -29.3789 | 3.0878 | 30.7317 | 19.3455 | 3.5298 |  |  |  | -35.4777 | -19.9937 | -18.8868 | -5.7362 |  | -33.7845 | -24.8838 | 1.7517 | 14.6939 | 17.0009 | 2.9195 | 76.4301 | 256.2535 | 253.2985 | 118.005 | 119.3542 | 123.4965 | 178.7043 | 90.4511 | 143.5669 | 95.716 | 114.5351 | 313.1373 | 815.3161 | 124.1598 | 93.2538 | 93.9501 | 100.5734 | 155.0694 | 879.7978 | 376.4389 | 871.2034 |  | 916.6569 | 99.1041 | 87.2028 | 112.8965 | 288.0277 | 727.4168 | 152.7048 | 101.7702 | 154.9556 | 370.2372 | 811.3098 | 100.074 | 41.5952 | 62.3653 | 94.5708 | 136.9302 | 972.4563 | 962.9375 | 985.0502 | 967.5127 | 97.5546 | 99.6876 | 140.5563 | 318.0059 | 735.5035 | 62.4598 | 101.3708 | 168.4941 | 419.6508 | 788.4059 | 47.5984 | 77.089 | 93.7751 | 99.9419 | 142.2116 | 835.6437 |  | 839.2777 | 768.6543 |  | 59.0857 | 102.2881 | 135.056 | 319.3429 | 758.8668 | 69.6685 | 101.9288 | 148.5062 | 399.9676 | 854.7243 | 38.2796 | 40.226 | 58.2266 | 97.9973 | 151.8026 | 985.0919 | 954.7354 | 970.7466 | 968.9747 | 77.3883 | 102.7577 | 145.4536 | 301.016 | 745.678 |  | 994.977 |  |  | 1017.485 | 1019.9435 | 895.3711 | 970.0327 | 898.9671 | 971.7247 | 882.3982 | 869.6032 | 847.0166 | 842.6522 | 891.8667 | 845.2669 | 867.1428 | 985.1854 | 1016.9059 | 982.0501 | 1015.7527 | 1005.6351 | 266.8964 |  |  | 103.081 | 222.5798 | 256.9517 | 142.3685 | 128.974 | 111.039 | 141.6661 | 99.5551 | 317.3348 | 776.2669 | 286.7318 | 91.4783 | 90.1829 | 97.9449 | 106.444 | 872.7263 | 896.9347 | 889.3151 | 923.3888 | 892.9678 | 113.2494 | 100.4041 | 126.5282 | 99.3606 | 681.1973 | 137.2408 | 98.8303 | 360.003 | 799.7183 | 116.5535 | 39.8162 | 58.3809 | 89.5043 | 132.8966 | 955.6286 | 930.5653 | 935.6263 | 784.2776 | 99.0639 | 96.5107 | 117.433 | 245.6053 | 709.8582 | 51.4893 | 78.6125 | 116.0082 | 277.6149 | 779.6336 | 34.3406 | 40.7377 | 54.8097 | 92.8239 | 142.9062 | 824.0754 | 820.8732 | 787.4838 | 829.6439 | 807.3169 | 51.7042 | 83.1284 | 111.8832 | 237.2454 | 721.7545 | 59.4915 | 95.0233 | 117.0595 | 264.8944 | 837.4169 | 36.5818 | 42.0568 | 62.0179 | 97.1177 | 166.4872 | 989.5422 | 959.8728 | 1015.4334 | 987.8456 | 60.7189 | 124.6057 | 94.0284 | 298.1119 | 759.3042 | 978.591 | 1011.1688 | 1015.6733 |  | 1035.1092 | 1033.0814 | 1083.1847 | 956.2072 | 1054.7612 | 906.3364 |  | 1053.1011 | 1008.4713 | 1053.087 | 51.3609 | 59.1476 | 79.7722 | 980.4383 | 756.4875 | 652.3555 | 709.4759 | 323.7951 | 436.6741 | 425.028 | 309.7598 |  | -0.045691 | -0.015063 | 0.15561 | 0.01724 | -0.003756 | 0.11823 | 0.0053801 | -0.10962 | -174.0223 | 16.4152 | -173.5146 | 15.4317 | -164.2989 | 18.337 | -164.342 | 16.5302 | 94.1078 | 16.9593 | 94.0032 | 16.8751 | 3827.2487 | 3953.8871 | 1037.9329 | 430.851 | -96.193 | 704.4215
14:22 | 3366 |  |  | -22.8484 | -18.3587 | -41.0796 | -17.9715 | -22.0864 | -29.8557 | -29.2292 | 3.0681 | 30.7121 | 19.3284 | 3.5203 |  |  |  | -35.4699 | -19.8272 | -18.699 | -5.6375 |  | -33.7267 | -24.7545 | 1.7298 | 14.6174 | 16.993 | 2.9158 | 75.9605 | 256.3294 | 253.406 | 118.0424 | 119.4223 | 123.5551 | 178.7276 | 90.4897 | 143.724 | 95.7262 | 114.5428 | 313.253 | 815.3991 | 124.2575 | 93.2646 | 93.9208 | 100.601 | 155.1347 | 879.6148 | 376.6615 | 871.0418 |  | 916.432 | 99.0965 | 87.2217 | 112.9371 | 288.1411 | 727.5414 | 152.7163 | 101.7868 | 155.0198 | 370.3734 | 811.4241 | 100.0628 | 41.6317 | 62.3756 | 94.5972 | 137.0028 | 972.5037 | 963.0035 | 985.1899 | 967.548 | 97.6678 | 99.7016 | 140.6207 | 318.121 | 735.6597 | 62.4932 | 101.3768 | 168.5542 | 419.7718 | 788.5112 | 47.6051 | 77.0846 | 93.7512 | 99.948 | 142.2118 | 835.6331 |  | 839.0284 | 769.4746 |  | 59.1074 | 102.2978 | 135.0765 | 319.4942 | 759.0277 | 69.7616 | 101.9156 | 148.5602 | 400.0947 | 854.8267 | 38.2633 | 40.2343 | 58.2455 | 98.0184 | 151.8078 | 985.1929 | 954.8693 | 970.6349 | 969.1312 | 77.4692 | 102.7244 | 145.4409 | 301.1144 | 745.8272 |  | 994.136 |  |  | 1017.6179 | 1019.9882 | 895.3672 | 969.8612 | 899.1073 | 972.0361 | 902.93 | 874.0945 | 847.2925 | 850.677 | 899.0564 | 819.6062 | 856.6975 | 975.7224 | 1016.773 | 982.049 | 1015.5627 | 1005.5839 | 267.0456 |  |  | 103.1041 | 222.5504 | 256.9092 | 142.417 | 129.0424 | 111.0536 | 141.7325 | 99.5609 | 317.4676 | 776.4605 | 286.8675 | 91.4652 | 90.1434 | 97.961 | 106.4496 | 873.5435 | 896.8193 | 889.3081 | 923.4775 | 893.0356 | 113.3046 | 100.4001 | 126.5649 | 99.3492 | 681.3303 | 137.2847 | 98.8341 | 360.2028 | 799.9927 | 116.5925 | 39.8421 | 58.4058 | 89.5359 | 132.9272 | 955.074 | 930.5751 | 935.5042 | 784.2355 | 99.0771 | 96.523 | 117.4507 | 245.6919 | 710.0243 | 51.4467 | 78.6395 | 116.0408 | 277.7262 | 779.82 | 34.5316 | 40.7477 | 54.8543 | 92.7713 | 142.9639 | 823.2485 | 820.5447 | 787.5674 | 829.1402 | 807.1975 | 51.6999 | 83.1777 | 111.8806 | 237.3626 | 721.8857 | 59.5501 | 95.0604 | 117.0707 | 265.0107 | 837.6004 | 36.5946 | 42.0552 | 62.0677 | 97.1528 | 166.5436 | 990.1554 | 960.2889 | 1016.1883 | 988.0535 | 60.7283 | 124.6227 | 94.0398 | 298.239 | 759.4574 | 977.4189 | 1010.4732 | 1017.2375 |  | 1035.7823 | 1033.2049 | 1082.1668 | 956.021 | 1054.1787 | 905.6451 |  | 1053.1872 | 1008.4104 | 1052.9766 | 51.3845 | 59.1382 | 79.7761 | 981.3114 | 756.6422 | 652.3387 | 709.5831 | 324.0701 | 437.0324 | 425.3515 | 309.9794 |  | -0.045892 | -0.015245 | 0.15685 | 0.01727 | -0.0038929 | 0.1136 | 0.0060571 | -0.11256 | -173.93 | 16.4234 | -173.3854 | 15.4255 | -164.0927 | 18.2939 | -164.0989 | 16.5096 | 94.4925 | 17.0004 | 94.3201 | 16.8833 | 3809.5494 | 3950.8153 | 1037.9168 | 431.192 | -95.8633 | 704.4905
14:22 | 3367 |  |  | -22.8378 | -18.3249 | -41.0896 | -17.9789 | -21.9352 | -29.8068 | -29.0626 | 3.058 | 30.6797 | 19.3047 | 3.5146 |  |  |  | -35.4258 | -19.6798 | -18.669 | -5.6637 |  | -33.6507 | -24.6339 | 1.7221 | 14.5676 | 17.0012 | 2.9063 | 76.3031 | 256.4196 | 253.5146 | 118.0843 | 119.469 | 123.5927 | 178.7508 | 90.5129 | 143.9062 | 95.7555 | 114.5695 | 313.3729 | 815.4847 | 124.3286 | 93.2128 | 93.9204 | 100.6427 | 155.19 | 879.4294 | 377.3667 | 870.6806 |  | 916.2869 | 99.1021 | 87.268 | 112.9546 | 288.2636 | 727.6398 | 152.8003 | 101.7982 | 155.0573 | 370.5096 | 811.5494 | 100.0267 | 41.6488 | 62.3981 | 94.6103 | 137.0811 | 972.5058 | 963.0698 | 985.2557 | 967.5447 | 97.7997 | 99.7025 | 140.6427 | 318.2566 | 735.8234 | 62.4992 | 101.3805 | 168.5996 | 419.8997 | 788.5973 | 47.5796 | 77.0539 | 93.7767 | 99.9673 | 142.283 | 835.5187 |  | 838.7281 | 769.2074 |  | 59.0935 | 102.3094 | 135.1116 | 319.6292 | 759.1856 | 69.8216 | 101.9304 | 148.6238 | 400.2235 | 854.9525 | 38.335 | 40.2327 | 58.2639 | 98.0464 | 151.8375 | 985.3196 | 955.023 | 970.5163 | 969.2898 | 77.545 | 102.7072 | 145.447 | 301.2115 | 745.9753 |  | 994.3405 |  |  | 1017.7314 | 1020.0589 | 895.424 | 969.7628 | 899.2781 | 972.3743 | 921.9515 | 878.824 | 830.9192 | 844.1563 | 902.2002 | 794.1619 | 848.6518 | 965.0543 | 1016.6063 | 982.062 | 1015.3521 | 1005.506 | 267.1907 |  |  | 103.1253 | 222.2799 | 256.9683 | 142.4606 | 129.1103 | 111.0655 | 141.7724 | 99.5601 | 317.578 | 776.6448 | 286.9681 | 91.33 | 90.1069 | 97.9669 | 106.4555 | 873.8646 | 896.7742 | 889.305 | 923.9526 | 893.0879 | 113.3658 | 100.3617 | 126.5782 | 99.3751 | 681.4855 | 137.3154 | 98.8517 | 360.4002 | 800.2704 | 116.5883 | 39.85 | 58.4167 | 89.5467 | 132.973 | 954.6975 | 930.5882 | 935.3913 | 784.2178 | 99.0755 | 96.5417 | 117.459 | 245.791 | 710.1864 | 51.451 | 78.6404 | 116.0505 | 277.8716 | 780.0229 | 34.5831 | 40.7213 | 54.8622 | 92.7142 | 143.0392 | 819.6917 | 820.3058 | 787.6152 | 828.777 | 807.0689 | 51.7369 | 83.2212 | 111.8678 | 237.4748 | 722.0099 | 59.6015 | 95.0444 | 117.1021 | 265.1274 | 837.7953 | 36.5913 | 42.0886 | 62.1147 | 97.1967 | 166.5893 | 990.6708 | 960.5964 | 1016.8134 | 985.3276 | 60.7302 | 124.6733 | 94.0805 | 298.3493 | 759.5915 | 976.3645 | 1010.5775 | 1017.7965 |  | 1036.4522 | 1033.3572 | 1081.0856 | 955.7992 | 1053.434 | 904.9024 |  | 1053.2503 | 1008.4244 | 1052.8132 | 51.424 | 59.1198 | 79.7861 | 981.8479 | 756.7797 | 652.3937 | 709.7434 | 324.2917 | 437.4069 | 425.7263 | 310.268 |  | -0.045641 | -0.015287 | 0.15775 | 0.017226 | -0.0038378 | 0.12784 | 0.0023009 | -0.1223 | -173.7885 | 16.4008 | -173.1977 | 15.3988 | -163.9266 | 18.3514 | -164.0281 | 16.5486 | 94.8494 | 16.9655 | 94.7325 | 16.8689 | 3749.2983 | 3952.7461 | 1037.8966 | 431.5666 | -95.6276 | 704.5867
14:22 | 3368 |  |  | -22.8705 | -18.2157 | -41.0334 | -17.9304 | -21.9128 | -29.7512 | -28.9334 | 3.0457 | 30.6645 | 19.2896 | 3.5093 |  |  |  | -35.4273 | -19.4786 | -18.5368 | -5.5553 |  | -33.5821 | -24.5191 | 1.6926 | 14.5143 | 16.9941 | 2.9014 | 75.6091 | 256.4855 | 253.6499 | 118.1453 | 119.5345 | 123.6483 | 178.7906 | 90.5458 | 144.0569 | 95.7656 | 114.5878 | 313.4941 | 815.5575 | 124.409 | 93.1699 | 93.8917 | 100.6292 | 155.272 | 879.2542 | 378.2969 | 870.4577 |  | 916.1396 | 99.0863 | 87.3026 | 112.9767 | 288.3819 | 727.7057 | 152.8665 | 101.8056 | 155.1101 | 370.6353 | 811.6471 | 100.0317 | 41.6442 | 62.4191 | 94.6269 | 137.1405 | 972.4974 | 963.1383 | 985.2579 | 967.5004 | 97.8702 | 99.7015 | 140.6887 | 318.3832 | 735.9761 | 62.5155 | 101.401 | 168.652 | 420.0384 | 788.6883 | 47.6055 | 77.1211 | 93.7959 | 99.9817 | 142.3191 | 835.4453 |  | 838.5455 | 768.6135 |  | 59.1043 | 102.319 | 135.1542 | 319.7432 | 759.3171 | 69.8573 | 101.9519 | 148.7062 | 400.354 | 855.0362 | 38.36 | 40.2778 | 58.3344 | 98.076 | 151.9159 | 985.3402 | 955.1653 | 970.5661 | 969.4144 | 77.508 | 102.7168 | 145.4841 | 301.3109 | 746.1062 |  | 994.704 |  |  | 1017.8138 | 1020.1917 | 895.4928 | 969.7181 | 899.4947 | 972.7088 | 931.7726 | 888.7093 | 809.8839 | 820.7568 | 900.0473 | 795.7751 | 854.0948 | 954.2661 | 1016.4471 | 982.0829 | 1015.161 | 1005.4165 | 267.3359 |  |  | 103.1589 | 222.2671 | 257.2364 | 142.5173 | 129.1789 | 111.048 | 141.8438 | 99.5644 | 317.7089 | 776.8313 | 287.0774 | 91.1404 | 90.0717 | 97.9694 | 106.4726 | 873.9253 | 896.773 | 889.3375 | 924.5236 | 893.1592 | 113.4978 | 100.3704 | 126.6186 | 99.3968 | 681.6522 | 137.356 | 98.8658 | 360.6128 | 800.5689 | 116.5647 | 39.8533 | 58.4241 | 89.5709 | 133.0134 | 954.4455 | 930.5711 | 935.2656 | 784.2402 | 99.0602 | 96.5869 | 117.5038 | 245.8904 | 710.3401 | 51.4122 | 78.6345 | 116.066 | 278.0143 | 780.1923 | 34.5462 | 40.7615 | 54.8832 | 92.6714 | 143.1045 | 815.545 | 820.1591 | 787.5749 | 828.4884 | 806.8712 | 51.8095 | 83.2448 | 111.884 | 237.5617 | 722.1665 | 59.6042 | 95.0259 | 117.1572 | 265.2414 | 837.9888 | 36.592 | 42.1153 | 62.1288 | 97.2333 | 166.6339 | 991.1441 | 960.954 | 1017.2621 | 982.4527 | 60.7516 | 124.7537 | 94.1132 | 298.4427 | 759.6984 | 975.5128 | 1010.8119 | 1016.1241 |  | 1037.1237 | 1033.5653 | 1080.0335 | 955.5435 | 1052.0727 | 904.1002 |  | 1053.272 | 1008.3842 | 1052.6103 | 51.4179 | 59.162 | 79.7942 | 982.3249 | 756.9666 | 652.3695 | 709.9066 | 324.5776 | 437.778 | 426.0204 | 310.5156 |  | -0.045647 | -0.016152 | 0.15785 | 0.017346 | -0.0041472 | 0.10865 | -0.015363 | -0.10668 | -173.6008 | 16.3454 | -173.0685 | 15.407 | -163.8096 | 18.3329 | -163.8035 | 16.4953 | 95.2648 | 16.9429 | 95.1109 | 16.8751 | 3777.7587 | 3954.9013 | 1037.8743 | 431.8992 | -95.324 | 704.668
14:22 | 3369 |  |  | -22.7232 | -18.2174 | -40.8614 | -17.842 | -21.8764 | -29.5852 | -28.9205 | 3.04 | 30.6833 | 19.2886 | 3.5037 |  |  |  | -35.2467 | -19.2744 | -18.4765 | -5.5663 |  | -33.4562 | -24.2891 | 1.6624 | 14.4521 | 16.9776 | 2.9067 | 79.7438 | 256.5368 | 253.765 | 118.2337 | 119.6398 | 123.7067 | 178.8318 | 90.5593 | 144.2304 | 95.7427 | 114.6081 | 313.627 | 815.607 | 124.4735 | 93.1166 | 93.8628 | 100.641 | 155.3576 | 879.0843 | 378.8123 | 870.5735 |  | 916.0361 | 99.1269 | 87.3292 | 113.0185 | 288.4915 | 727.8055 | 152.933 | 101.7944 | 155.1626 | 370.7583 | 811.7647 | 100.0538 | 41.6853 | 62.4211 | 94.6334 | 137.211 | 972.5958 | 963.1983 | 985.3256 | 967.4906 | 97.9136 | 99.7037 | 140.7563 | 318.5073 | 736.1203 | 62.5362 | 101.4223 | 168.7105 | 420.1678 | 788.7758 | 47.6841 | 77.1267 | 93.7993 | 99.9709 | 142.354 | 835.5201 |  | 838.5066 | 766.8616 |  | 59.1505 | 102.3268 | 135.1839 | 319.8717 | 759.4761 | 69.8646 | 101.9789 | 148.762 | 400.5042 | 855.0887 | 38.339 | 40.3166 | 58.393 | 98.0937 | 151.9651 | 985.1712 | 955.2331 | 970.5812 | 969.3944 | 77.5639 | 102.7216 | 145.5169 | 301.4088 | 746.2392 |  | 994.213 |  |  | 1017.8585 | 1020.3657 | 895.572 | 969.6585 | 899.7116 | 972.9754 | 946.9958 | 899.3857 | 811.3971 | 797.8624 | 879.2776 | 823.9524 | 855.8337 | 946.6407 | 1016.3902 | 982.0952 | 1015.0426 | 1005.3565 | 267.5076 |  |  | 103.1842 | 222.3643 | 257.509 | 142.4972 | 129.2472 | 111.0067 | 141.9386 | 99.5658 | 317.8236 | 777.0226 | 287.201 | 90.9836 | 90.0273 | 97.9797 | 106.487 | 874.9803 | 896.8537 | 889.364 | 926.1525 | 893.2761 | 113.6109 | 100.3699 | 126.6493 | 99.3792 | 681.7952 | 137.4022 | 98.8519 | 360.8167 | 800.8725 | 116.6066 | 39.8631 | 58.4429 | 89.6064 | 133.0339 | 954.237 | 930.5454 | 935.1251 | 784.2523 | 99.0439 | 96.6308 | 117.5104 | 245.9953 | 710.508 | 51.4607 | 78.6474 | 116.086 | 278.1538 | 780.3347 | 34.4998 | 40.8323 | 54.8952 | 92.644 | 143.1792 | 813.2429 | 820.0961 | 787.5136 | 828.2648 | 806.6663 | 51.8189 | 83.2735 | 111.9044 | 237.659 | 722.343 | 59.6193 | 95.0512 | 117.1588 | 265.3406 | 838.1252 | 36.5906 | 42.1144 | 62.1229 | 97.2586 | 166.6776 | 991.5485 | 961.385 | 1017.6315 | 982.8401 | 60.8036 | 124.76 | 94.1299 | 298.5406 | 759.8349 | 974.9626 | 1011.2352 | 1014.3501 |  | 1037.7691 | 1033.7626 | 1079.0131 | 955.2523 | 1050.9823 | 903.307 |  | 1053.2716 | 1008.3589 | 1052.3922 | 51.4501 | 59.1886 | 79.8166 | 982.8725 | 757.1682 | 652.4169 | 710.0037 | 324.9016 | 438.2155 | 426.4513 | 310.7253 |  | -0.045282 | -0.016158 | 0.15847 | 0.0172 | -0.0042216 | 0.11298 | -0.0061616 | -0.11762 | -173.5392 | 16.3618 | -172.9331 | 15.3988 | -163.6342 | 18.335 | -163.6989 | 16.5486 | 95.5848 | 16.9839 | 95.4617 | 16.8813 | 3794.1598 | 3952.6959 | 1037.849 | 432.3334 | -94.9006 | 704.7926
14:22 | 3370 |  |  | -22.8035 | -18.4058 | -40.7926 | -17.7394 | -21.7665 | -29.5572 | -28.954 | 3.0459 | 30.7169 | 19.3065 | 3.4867 |  |  |  | -35.1679 | -19.1194 | -18.3844 | -5.533 |  | -33.3662 | -24.4039 | 1.6429 | 14.39 | 16.9628 | 2.9147 | 76.3791 | 256.6154 | 253.843 | 118.3467 | 119.7409 | 123.7593 | 178.8584 | 90.5486 | 144.3901 | 95.7579 | 114.6426 | 313.749 | 815.7043 | 124.5327 | 93.0517 | 93.809 | 100.6227 | 155.3944 | 879.0287 | 379.2411 | 870.8378 |  | 916.1121 | 99.1672 | 87.3477 | 113.0498 | 288.6107 | 727.9127 | 152.9642 | 101.7911 | 155.209 | 370.8822 | 811.8759 | 100.0525 | 41.7409 | 62.4594 | 94.6939 | 137.2906 | 972.7992 | 963.2528 | 985.5191 | 967.5837 | 97.9207 | 99.6734 | 140.7958 | 318.6499 | 736.2615 | 62.5638 | 101.4294 | 168.7763 | 420.2924 | 788.8809 | 47.6848 | 77.1366 | 93.8562 | 99.966 | 142.4208 | 835.65 |  | 838.5188 | 765.1347 |  | 59.2104 | 102.325 | 135.2231 | 319.9827 | 759.6162 | 69.8759 | 102.006 | 148.8276 | 400.6519 | 855.1656 | 38.354 | 40.325 | 58.4033 | 98.1226 | 151.9643 | 985.0054 | 955.2108 | 970.3385 | 969.2826 | 77.6371 | 102.7739 | 145.5882 | 301.5228 | 746.3767 |  | 993.4574 |  |  | 1017.8532 | 1020.6164 | 895.5929 | 969.5525 | 899.895 | 973.1445 | 952.4207 | 894.1023 | 819.1385 | 795.5718 | 854.8468 | 842.4277 | 845.5852 | 945.0239 | 1016.5288 | 982.1019 | 1015.0819 | 1005.3648 | 267.6774 |  |  | 103.2061 | 222.5773 | 258.0089 | 142.3908 | 129.3163 | 110.9713 | 142.0029 | 99.5633 | 317.9404 | 777.2114 | 287.3229 | 90.8825 | 89.9738 | 97.9788 | 106.5 | 875.5647 | 896.9919 | 889.4561 | 926.3977 | 893.4518 | 113.7013 | 100.3513 | 126.6831 | 99.3268 | 681.9387 | 137.4433 | 98.8268 | 361.0007 | 801.1948 | 116.6701 | 39.866 | 58.4659 | 89.6237 | 133.0776 | 954.0787 | 930.5558 | 935.0204 | 784.2892 | 99.0415 | 96.6815 | 117.5023 | 246.0929 | 710.6953 | 51.5129 | 78.6818 | 116.1235 | 278.2623 | 780.4777 | 34.4994 | 40.864 | 54.9168 | 92.6204 | 143.2266 | 812.0928 | 820.0647 | 787.4609 | 828.1094 | 806.4734 | 51.8206 | 83.3176 | 111.9219 | 237.7739 | 722.4813 | 59.6576 | 95.0787 | 117.1668 | 265.4382 | 838.2596 | 36.6111 | 42.1426 | 62.1225 | 97.305 | 166.7337 | 991.901 | 961.8251 | 1017.8474 | 985.507 | 60.7873 | 124.8081 | 94.1487 | 298.6397 | 759.9512 | 974.5611 | 1012.3018 | 1012.7573 |  | 1038.3921 | 1033.8985 | 1078.0065 | 954.9862 | 1050.7632 | 902.5784 |  | 1053.2461 | 1008.2511 | 1052.1419 | 51.4644 | 59.2007 | 79.8194 | 983.0947 | 757.397 | 652.7088 | 710.1194 | 325.18 | 438.6104 | 426.8114 | 311.0601 |  | -0.045366 | -0.016852 | 0.15901 | 0.017302 | -0.0037682 | 0.11342 | 0.0027791 | -0.12494 | -173.2992 | 16.3105 | -172.7515 | 15.3803 | -163.4804 | 18.3329 | -163.4988 | 16.5384 | 96.0064 | 16.9429 | 95.871 | 16.8772 | 3764.6655 | 3953.5002 | 1037.8007 | 432.7109 | -94.7981 | 705.0529
14:22 | 3371 |  |  | -22.7314 | -18.2913 | -40.6025 | -17.6453 | -21.7589 | -29.4824 | -28.8513 | 3.0304 | 30.6645 | 19.2571 | 3.4878 |  |  |  | -35.1533 | -19.1175 | -18.1673 | -5.5054 |  | -33.3106 | -24.3705 | 1.6439 | 14.3573 | 16.9571 | 2.9139 | 74.1638 | 256.767 | 253.9272 | 118.4267 | 119.8219 | 123.7961 | 178.881 | 90.5404 | 144.4917 | 95.7693 | 114.6402 | 313.8462 | 815.8202 | 124.5816 | 93.0102 | 93.7609 | 100.6209 | 155.4686 | 879.0712 | 379.5062 | 871.218 |  | 916.3296 | 99.1661 | 87.36 | 113.0743 | 288.7298 | 727.9985 | 153.0023 | 101.7952 | 155.2478 | 371.0124 | 811.9824 | 100.0666 | 41.7363 | 62.4874 | 94.735 | 137.36 | 973.1469 | 963.4272 | 985.8197 | 967.8443 | 97.937 | 99.6732 | 140.8383 | 318.793 | 736.4079 | 62.5939 | 101.43 | 168.8409 | 420.4205 | 788.9844 | 47.6261 | 77.1548 | 93.8359 | 99.9861 | 142.4628 | 835.7576 |  | 838.5874 | 764.4109 |  | 59.2041 | 102.3323 | 135.261 | 320.0977 | 759.7517 | 69.8513 | 102.0207 | 148.8881 | 400.8027 | 855.2726 | 38.4293 | 40.304 | 58.3841 | 98.1616 | 151.9265 | 984.9284 | 955.1604 | 969.6779 | 969.1759 | 77.6313 | 102.8002 | 145.6522 | 301.6365 | 746.5185 |  | 993.1559 |  |  | 1017.8003 | 1020.8672 | 895.5653 | 969.4118 | 900.0729 | 973.2893 | 946.4108 | 885.9167 | 824.2935 | 810.4374 | 852.8254 | 846.3603 | 828.9196 | 940.5186 | 1016.7538 | 982.1349 | 1015.2149 | 1005.431 | 267.7937 |  |  | 103.239 | 222.8619 | 258.526 | 142.4339 | 129.3781 | 110.9326 | 142.063 | 99.5851 | 318.0736 | 777.3959 | 287.4489 | 90.8359 | 89.9344 | 97.9756 | 106.5085 | 874.6504 | 897.0842 | 889.6042 | 924.1743 | 893.6475 | 113.8184 | 100.3668 | 126.7246 | 99.3507 | 682.1187 | 137.4886 | 98.8318 | 361.1853 | 801.5696 | 116.6798 | 39.8814 | 58.4937 | 89.6435 | 133.1283 | 953.8737 | 930.5825 | 934.9183 | 784.3769 | 99.0464 | 96.7158 | 117.5284 | 246.1871 | 710.8644 | 51.4965 | 78.7217 | 116.1605 | 278.4504 | 780.6403 | 34.3647 | 40.9218 | 54.9096 | 92.5891 | 143.2583 | 816.9807 | 819.8908 | 787.3788 | 827.8812 | 806.2402 | 51.8309 | 83.3534 | 111.9774 | 237.8859 | 722.5946 | 59.6931 | 95.1033 | 117.2025 | 265.5389 | 838.3906 | 36.624 | 42.1701 | 62.1715 | 97.3615 | 166.7762 | 992.2611 | 962.1341 | 1017.9393 | 988.1174 | 60.852 | 124.8622 | 94.1779 | 298.7455 | 760.1036 | 974.1696 | 1012.7722 | 1012.4067 |  | 1039.0017 | 1033.9617 | 1077.047 | 954.8585 | 1050.1031 | 901.9428 |  | 1053.192 | 1008.2386 | 1051.8818 | 51.478 | 59.2302 | 79.8306 | 982.1282 | 757.656 | 652.7667 | 710.3134 | 325.4832 | 438.9263 | 427.1771 | 311.3312 |  | -0.045771 | -0.017878 | 0.15854 | 0.017611 | -0.0039803 | 0.090336 | -0.0092452 | -0.12401 | -173.2746 | 16.3474 | -172.6807 | 15.3865 | -163.3265 | 18.3042 | -163.3635 | 16.5076 | 96.3418 | 16.9449 | 96.191 | 16.8587 | 3765.0031 | 3953.3683 | 1037.7488 | 433.0517 | -94.4963 | 705.2114
14:22 | 3372 |  |  | -22.7847 | -18.1199 | -40.4925 | -17.5655 | -21.6653 | -29.2989 | -28.7518 | 3.009 | 30.6302 | 19.223 | 3.4867 |  |  |  | -35.2007 | -19.0345 | -18.1777 | -5.4061 |  | -33.1183 | -24.5234 | 1.6281 | 14.3262 | 16.9544 | 2.9071 | 75.4756 | 256.8943 | 254.009 | 118.4363 | 119.8561 | 123.7664 | 178.9078 | 90.5426 | 144.5941 | 95.788 | 114.662 | 313.9953 | 815.9138 | 124.6197 | 92.9766 | 93.7073 | 100.6459 | 155.5403 | 879.1948 | 379.5186 | 871.5388 |  | 916.5551 | 99.1558 | 87.379 | 113.0911 | 288.8382 | 728.0805 | 153.1044 | 101.7948 | 155.2836 | 371.1457 | 812.0835 | 100.0937 | 41.7193 | 62.495 | 94.7341 | 137.4159 | 973.5637 | 963.6927 | 986.1292 | 968.1983 | 98.0301 | 99.6945 | 140.8944 | 318.9166 | 736.5644 | 62.6294 | 101.4393 | 168.9065 | 420.5578 | 789.071 | 47.6285 | 77.1231 | 93.788 | 99.9815 | 142.4791 | 835.8659 |  | 838.7342 | 764.8398 |  | 59.1721 | 102.3718 | 135.2725 | 320.2616 | 759.9334 | 69.913 | 102.0203 | 148.9109 | 400.935 | 855.4092 | 38.4681 | 40.2842 | 58.3913 | 98.1851 | 151.9346 | 984.8719 | 955.1318 | 969.2017 | 969.0456 | 77.6184 | 102.8071 | 145.6833 | 301.7284 | 746.661 |  | 993.7956 |  |  | 1017.7292 | 1021.0514 | 895.5713 | 969.2822 | 900.2401 | 973.3736 | 936.383 | 886.4517 | 811.442 | 824.4253 | 866.8214 | 844.8262 | 797.1257 | 954.2649 | 1016.8748 | 982.1904 | 1015.3006 | 1005.4779 | 267.8831 |  |  | 103.2722 | 222.9289 | 258.5403 | 142.4803 | 129.4388 | 110.9144 | 142.0667 | 99.6002 | 318.2129 | 777.58 | 287.574 | 90.7611 | 89.9078 | 97.9872 | 106.519 | 873.4661 | 897.0182 | 889.7422 | 923.4536 | 893.7853 | 113.8563 | 100.3829 | 126.7664 | 99.3526 | 682.2797 | 137.5379 | 98.8628 | 361.3742 | 801.8791 | 116.7131 | 39.9038 | 58.5111 | 89.6732 | 133.1632 | 953.5814 | 930.6052 | 934.7772 | 784.4064 | 99.0421 | 96.7414 | 117.5316 | 246.2876 | 711.0297 | 51.5318 | 78.7855 | 116.2221 | 278.6471 | 780.8003 | 34.4322 | 40.9596 | 54.9358 | 93.1275 | 143.3083 | 822.5598 | 819.7201 | 787.3347 | 827.6416 | 806.0426 | 51.8537 | 83.39 | 112.037 | 238.0087 | 722.6876 | 59.7445 | 95.1356 | 117.2166 | 265.6536 | 838.4983 | 36.6191 | 42.1842 | 62.1948 | 97.4019 | 166.806 | 992.5997 | 962.4818 | 1018.0222 | 988.6944 | 60.9067 | 124.8874 | 94.2072 | 298.8494 | 760.2653 | 973.8178 | 1012.5682 | 1012.8036 |  | 1039.5873 | 1034.0214 | 1076.1241 | 954.8411 | 1049.3058 | 901.4308 |  | 1053.1125 | 1008.2482 | 1051.5468 | 51.4975 | 59.2937 | 79.8371 | 980.3246 | 757.9461 | 652.8185 | 710.4875 | 325.7402 | 439.292 | 427.5361 | 311.6062 |  | -0.045271 | -0.017369 | 0.15945 | 0.017674 | -0.0035134 | 0.10946 | 0.0022955 | -0.09933 | -173.0808 | 16.3043 | -172.4654 | 15.3331 | -163.1296 | 18.3042 | -163.1542 | 16.5219 | 96.7572 | 16.9429 | 96.6341 | 16.8525 | 3744.8676 | 3953.7488 | 1037.6776 | 433.414 | -94.2418 | 705.3823
14:22 | 3373 |  |  | -22.7434 | -17.9828 | -40.5554 | -17.4346 | -21.6068 | -29.0761 | -28.6183 | 2.9958 | 30.6313 | 19.2104 | 3.4807 |  |  |  | -35.1643 | -19.1057 | -18.2782 | -5.3704 |  | -33.0325 | -24.2478 | 1.6177 | 14.2985 | 16.9564 | 2.9016 | 78.2969 | 256.9511 | 254.0834 | 118.4214 | 119.8659 | 123.7447 | 178.9367 | 90.5585 | 144.703 | 95.8254 | 114.7132 | 314.1401 | 816.008 | 124.6526 | 92.9279 | 93.6365 | 100.6275 | 155.5696 | 879.4256 | 379.4237 | 871.832 |  | 916.7745 | 99.1607 | 87.4043 | 113.1102 | 288.9554 | 728.1727 | 153.1497 | 101.812 | 155.341 | 371.2661 | 812.1759 | 100.1111 | 41.7479 | 62.5132 | 94.7942 | 137.4873 | 973.8224 | 963.8979 | 986.3537 | 968.4644 | 98.0508 | 99.6997 | 140.9471 | 319.0311 | 736.7213 | 62.6613 | 101.4632 | 168.9744 | 420.6952 | 789.1746 | 47.5901 | 77.1167 | 93.8067 | 99.9671 | 142.5313 | 835.9638 |  | 838.785 | 763.2312 |  | 59.1444 | 102.3654 | 135.3263 | 320.3929 | 760.0889 | 69.9596 | 102.0234 | 148.9721 | 401.0717 | 855.4481 | 38.406 | 40.3487 | 58.4891 | 98.1992 | 152.0196 | 984.7751 | 955.1544 | 969.3928 | 968.9522 | 77.6332 | 102.8302 | 145.7215 | 301.8313 | 746.7902 |  | 994.4007 |  |  | 1017.66 | 1021.2453 | 895.5827 | 969.235 | 900.3698 | 973.376 | 922.3348 | 897.3811 | 781.3565 | 842.2168 | 879.6132 | 846.674 | 803.2617 | 983.0115 | 1016.9051 | 982.2384 | 1015.311 | 1005.4736 | 267.9712 |  |  | 103.2933 | 223.4019 | 258.6421 | 142.405 | 129.4938 | 110.9221 | 142.0745 | 99.5974 | 318.3169 | 777.7571 | 287.6783 | 90.6327 | 89.8726 | 98.0018 | 106.5266 | 874.137 | 896.8933 | 889.8182 | 925.26 | 893.7996 | 113.9042 | 100.3688 | 126.8029 | 99.3468 | 682.4274 | 137.5837 | 98.8785 | 361.5755 | 802.0734 | 116.7664 | 39.9209 | 58.5354 | 89.6973 | 133.2046 | 953.1825 | 930.617 | 934.6097 | 784.3617 | 99.0391 | 96.776 | 117.5497 | 246.3771 | 711.2005 | 51.572 | 78.8346 | 116.2793 | 278.7685 | 780.9569 | 34.7267 | 40.959 | 55.0006 | 93.615 | 143.3661 | 822.7676 | 820.2187 | 787.2994 | 827.8018 | 805.915 | 51.8619 | 83.4283 | 112.087 | 238.1241 | 722.7776 | 59.7633 | 95.1836 | 117.2204 | 265.7811 | 838.6091 | 36.6387 | 42.2101 | 62.2219 | 97.4447 | 166.8425 | 992.8487 | 962.8506 | 1017.9882 | 988.8436 | 60.918 | 124.9379 | 94.2192 | 298.9594 | 760.4025 | 974.4281 | 1012.1218 | 1012.292 |  | 1040.1252 | 1034.1196 | 1075.23 | 954.7832 | 1049.3595 | 900.9898 |  | 1053.021 | 1008.1976 | 1051.1661 | 51.4771 | 59.2913 | 79.8451 | 978.8533 | 758.3328 | 653.0252 | 710.6727 | 326.0644 | 439.7184 | 427.8785 | 311.8401 |  | -0.045857 | -0.017655 | 0.15927 | 0.017179 | -0.0040131 | 0.10638 | -0.0088839 | -0.09399 | -172.9608 | 16.3372 | -172.3638 | 15.3598 | -163.0219 | 18.3288 | -163.0465 | 16.5486 | 97.108 | 16.9634 | 96.9664 | 16.8895 | 3724.7307 | 3950.5259 | 1037.5956 | 433.7985 | -93.9649 | 705.679
14:22 | 3374 |  |  | -22.6697 | -17.7988 | -40.4384 | -17.4154 | -21.5345 | -28.9812 | -28.607 | 2.9941 | 30.6436 | 19.203 | 3.4772 |  |  |  | -34.946 | -19.18 | -18.0871 | -5.3964 |  | -32.9699 | -24.2029 | 1.6062 | 14.2715 | 16.9602 | 2.8897 | 76.7787 | 257.0112 | 254.1759 | 118.427 | 119.8986 | 123.7822 | 178.9741 | 90.5559 | 144.789 | 95.8171 | 114.7097 | 314.2095 | 816.075 | 124.6973 | 92.9079 | 93.5571 | 100.6308 | 155.6663 | 879.6749 | 379.3352 | 872.1378 |  | 917.0351 | 99.158 | 87.4394 | 113.1462 | 289.0757 | 728.274 | 153.2222 | 101.8073 | 155.4117 | 371.3846 | 812.2785 | 100.1471 | 41.7574 | 62.5549 | 94.8747 | 137.5665 | 974.0762 | 964.0612 | 986.5931 | 968.7202 | 98.0775 | 99.703 | 141.001 | 319.1402 | 736.8864 | 62.6769 | 101.4849 | 169.0409 | 420.8246 | 789.2743 | 47.6321 | 77.1544 | 93.8215 | 99.9859 | 142.6012 | 835.8707 |  | 838.6574 | 761.6947 |  | 59.1761 | 102.3548 | 135.3876 | 320.5075 | 760.2033 | 69.9328 | 102.0532 | 149.0487 | 401.2367 | 855.4785 | 38.4034 | 40.3731 | 58.5437 | 98.2156 | 152.0581 | 984.6752 | 955.1821 | 969.8114 | 968.8803 | 77.7135 | 102.7878 | 145.7099 | 301.9319 | 746.9336 |  | 993.6057 |  |  | 1017.5995 | 1021.4677 | 895.5489 | 969.136 | 900.4652 | 973.3374 | 897.0475 | 906.1582 | 761.4128 | 854.2213 | 870.5725 | 847.2739 | 846.5729 | 999.92 | 1016.9463 | 982.2781 | 1015.3553 | 1005.4831 | 268.0627 |  |  | 103.3168 | 224.269 | 258.6505 | 142.2583 | 129.5348 | 110.8939 | 142.1294 | 99.5939 | 318.423 | 777.9217 | 287.7971 | 90.4808 | 89.8353 | 98.0084 | 106.532 | 874.955 | 896.7376 | 889.7813 | 927.0701 | 893.7453 | 114.0148 | 100.3578 | 126.8359 | 99.3439 | 682.5989 | 137.6312 | 98.8696 | 361.7951 | 802.2346 | 116.822 | 39.9235 | 58.5543 | 89.7092 | 133.2463 | 952.638 | 930.5913 | 934.4106 | 784.2803 | 99.0258 | 96.8176 | 117.6097 | 246.4874 | 711.354 | 51.5983 | 78.8477 | 116.3135 | 278.9055 | 781.0951 | 34.7783 | 40.9264 | 55.0057 | 93.4547 | 143.4345 | 823.3211 | 821.1593 | 787.2827 | 828.2599 | 805.8358 | 51.8725 | 83.473 | 112.116 | 238.2315 | 722.8627 | 59.7943 | 95.2175 | 117.2642 | 265.9069 | 838.7244 | 36.6824 | 42.2395 | 62.2548 | 97.4676 | 166.9041 | 992.9264 | 963.1427 | 1017.8158 | 988.9534 | 60.9161 | 124.9911 | 94.2459 | 299.063 | 760.5406 | 975.8495 | 1011.6759 | 1010.5165 |  | 1040.5822 | 1034.1365 | 1074.354 | 954.653 | 1049.6345 | 900.6755 |  | 1052.9018 | 1008.1251 | 1050.7545 | 51.4846 | 59.2394 | 79.8603 | 978.1123 | 758.6599 | 653.1482 | 710.7626 | 326.3357 | 440.1255 | 428.307 | 312.086 |  | -0.045353 | -0.018098 | 0.15963 | 0.017132 | -0.0040774 | 0.099077 | -4.6027e-05 | -0.13641 | -172.8315 | 16.3064 | -172.1792 | 15.3146 | -162.8188 | 18.3165 | -162.8311 | 16.5302 | 97.4649 | 16.9634 | 97.3726 | 16.8874 | 3714.1134 | 3951.5315 | 1037.4902 | 434.2163 | -93.6682 | 705.904
14:22 | 3375 |  |  | -22.4596 | -17.6767 | -40.3846 | -17.2835 | -21.4545 | -28.8195 | -28.4663 | 2.9881 | 30.6481 | 19.1926 | 3.475 |  |  |  | -34.6878 | -19.0975 | -17.8685 | -5.3494 |  | -32.8174 | -24.0543 | 1.583 | 14.2311 | 16.9507 | 2.8855 | 77.7292 | 257.0824 | 254.2823 | 118.4551 | 119.9279 | 123.813 | 179.0052 | 90.542 | 144.9312 | 95.8113 | 114.697 | 314.3062 | 816.146 | 124.7402 | 92.9122 | 93.4603 | 100.63 | 155.7347 | 879.8618 | 379.3735 | 872.3036 |  | 917.1514 | 99.162 | 87.4758 | 113.1776 | 289.1891 | 728.3775 | 153.2363 | 101.8039 | 155.4718 | 371.5094 | 812.3866 | 100.1771 | 41.7766 | 62.577 | 94.9001 | 137.6478 | 974.3853 | 964.1914 | 986.8183 | 968.9554 | 98.0468 | 99.6867 | 141.0442 | 319.254 | 737.0479 | 62.6692 | 101.4932 | 169.1091 | 420.9436 | 789.36 | 47.7052 | 77.1593 | 93.8265 | 99.9795 | 142.61 | 835.6217 |  | 838.3254 | 761.5943 |  | 59.2546 | 102.3228 | 135.4051 | 320.627 | 760.3049 | 69.9832 | 102.045 | 149.0987 | 401.3879 | 855.5866 | 38.4392 | 40.3679 | 58.5566 | 98.2286 | 152.0737 | 984.61 | 955.1375 | 970.4043 | 968.7436 | 77.7808 | 102.7582 | 145.7111 | 302.0183 | 747.0705 |  | 993.1012 |  |  | 1017.5749 | 1021.5735 | 895.4956 | 968.9832 | 900.5448 | 973.3208 | 893.8226 | 883.9262 | 778.0114 | 849.0294 | 864.416 | 846.5283 | 865.4815 | 998.6684 | 1017.0701 | 982.311 | 1015.5242 | 1005.5478 | 268.1667 |  |  | 103.3502 | 224.6059 | 258.6907 | 142.1944 | 129.5744 | 110.858 | 142.1897 | 99.5964 | 318.5508 | 778.0872 | 287.9228 | 90.4184 | 89.7971 | 98.0036 | 106.5452 | 874.4 | 896.6402 | 889.7781 | 925.8264 | 893.691 | 114.1236 | 100.3566 | 126.8749 | 99.3222 | 682.7644 | 137.6863 | 98.8727 | 362.0206 | 802.4479 | 116.8562 | 39.9332 | 58.5557 | 89.7382 | 133.2884 | 952.0587 | 930.5413 | 934.1935 | 784.1659 | 99.0272 | 96.8534 | 117.6271 | 246.6139 | 711.4965 | 51.6284 | 78.857 | 116.336 | 278.9813 | 781.2103 | 34.806 | 40.8531 | 55.035 | 93.2786 | 143.4903 | 824.9473 | 821.7674 | 787.295 | 828.5785 | 805.7867 | 51.9034 | 83.517 | 112.0878 | 238.3437 | 722.9286 | 59.8323 | 95.2418 | 117.3184 | 266.0236 | 838.844 | 36.7344 | 42.2549 | 62.2756 | 97.482 | 166.9551 | 992.99 | 963.4394 | 1017.5064 | 988.9805 | 60.9636 | 125.0259 | 94.2751 | 299.1761 | 760.6844 | 976.8997 | 1012.2072 | 1008.8427 |  | 1040.9203 | 1034.0917 | 1073.5418 | 954.463 | 1049.0924 | 900.5708 |  | 1052.7787 | 1008.1071 | 1050.2987 | 51.5009 | 59.2592 | 79.8783 | 977.7781 | 758.9896 | 653.7375 | 710.9377 | 326.6423 | 440.5691 | 428.7016 | 312.3449 |  | -0.045048 | -0.017494 | 0.16059 | 0.01771 | -0.0036525 | 0.11322 | 0.0040602 | -0.11885 | -172.6992 | 16.3187 | -172.0653 | 15.3105 | -162.6834 | 18.3288 | -162.708 | 16.5507 | 97.8465 | 16.9696 | 97.7388 | 16.8833 | 3788.7214 | 3951.6697 | 1037.3608 | 434.6353 | -93.1259 | 706.3636
14:22 | 3376 |  |  | -22.2299 | -17.4761 | -40.0154 | -17.132 | -21.3017 | -28.6515 | -28.2984 | 2.9833 | 30.6641 | 19.184 | 3.4723 |  |  |  | -34.5021 | -18.8485 | -17.7941 | -5.2971 |  | -32.6939 | -23.7831 | 1.5493 | 14.1728 | 16.9397 | 2.8847 | 77.2291 | 257.1858 | 254.4006 | 118.4779 | 119.9626 | 123.8395 | 179.0255 | 90.5581 | 145.079 | 95.8206 | 114.7075 | 314.4301 | 816.2168 | 124.7522 | 92.8895 | 93.385 | 100.6536 | 155.7772 | 879.9547 | 379.4792 | 872.4256 |  | 917.2666 | 99.1617 | 87.4997 | 113.1934 | 289.3072 | 728.4837 | 153.2452 | 101.8051 | 155.5217 | 371.6355 | 812.4876 | 100.134 | 41.809 | 62.5995 | 94.9123 | 137.7166 | 974.5527 | 964.2528 | 986.8735 | 969.0336 | 98.0115 | 99.6787 | 141.0872 | 319.375 | 737.197 | 62.6655 | 101.5141 | 169.1605 | 421.0718 | 789.4479 | 47.6953 | 77.1636 | 93.8681 | 100.007 | 142.6343 | 835.4407 |  | 837.8856 | 758.2752 |  | 59.2694 | 102.3105 | 135.4484 | 320.7477 | 760.4133 | 70.0478 | 102.0391 | 149.1605 | 401.5377 | 855.6668 | 38.4523 | 40.3942 | 58.5924 | 98.2516 | 152.095 | 984.5545 | 955.088 | 970.9109 | 968.6538 | 77.8188 | 102.7597 | 145.7561 | 302.1076 | 747.1918 |  | 993.5212 |  |  | 1017.5888 | 1021.6347 | 895.4411 | 968.8665 | 900.6114 | 973.342 | 917.6433 | 869.0353 | 815.5846 | 844.1146 | 879.4976 | 843.187 | 863.6746 | 983.32 | 1017.2796 | 982.3387 | 1015.797 | 1005.6609 | 268.2556 |  |  | 103.3746 | 224.3177 | 258.7604 | 142.2495 | 129.6177 | 110.8352 | 142.28 | 99.6104 | 318.7003 | 778.2495 | 288.0284 | 90.4854 | 89.7518 | 98.0065 | 106.5681 | 873.1406 | 896.5951 | 889.828 | 922.6147 | 893.6357 | 114.2369 | 100.3699 | 126.9311 | 99.3465 | 682.9275 | 137.7379 | 98.8756 | 362.2375 | 802.729 | 116.828 | 39.9605 | 58.5686 | 89.7653 | 133.3343 | 951.6094 | 930.4652 | 933.9682 | 784.1152 | 99.0282 | 96.8659 | 117.6122 | 246.7362 | 711.6592 | 51.7338 | 78.8774 | 116.3391 | 279.096 | 781.3574 | 34.5824 | 40.8415 | 55.0307 | 93.4043 | 143.5432 | 825.5386 | 822.0657 | 787.2271 | 828.8423 | 805.7631 | 51.9269 | 83.5218 | 112.0548 | 238.4245 | 723.02 | 59.8459 | 95.2634 | 117.3496 | 266.1395 | 838.9478 | 36.7373 | 42.2752 | 62.2958 | 97.4866 | 166.9918 | 993.1375 | 963.7263 | 1017.1981 | 989.0426 | 60.9968 | 125.073 | 94.3032 | 299.2885 | 760.8223 | 977.5354 | 1013.4169 | 1008.2391 |  | 1041.1236 | 1034.0385 | 1072.8441 | 954.2959 | 1048.4867 | 900.6338 |  | 1052.665 | 1008.0504 | 1049.8021 | 51.5218 | 59.2925 | 79.8966 | 977.7197 | 759.2796 | 654.2749 | 711.1064 | 326.8853 | 440.8779 | 429.0392 | 312.601 |  | -0.045554 | -0.018186 | 0.16019 | 0.017372 | -0.0043551 | 0.12296 | -0.013639 | -0.1259 | -172.5084 | 16.3023 | -171.9176 | 15.3085 | -162.5173 | 18.335 | -162.5665 | 16.5178 | 98.2373 | 16.9675 | 98.1019 | 16.9059 | 3703.584 | 3954.3762 | 1037.2184 | 434.9586 | -92.4071 | 706.7772
14:22 | 3377 |  |  | -22.0671 | -17.1842 | -39.9142 | -17.0093 | -21.2628 | -28.5649 | -28.3286 | 2.9766 | 30.6759 | 19.1757 | 3.4698 |  |  |  | -34.3075 | -18.7713 | -17.6522 | -5.212 |  | -32.4967 | -23.6116 | 1.5336 | 14.1123 | 16.9349 | 2.8849 | 77.6531 | 257.3211 | 254.5148 | 118.4873 | 120.0101 | 123.8706 | 179.0518 | 90.5544 | 145.2196 | 95.8384 | 114.7652 | 314.5787 | 816.3177 | 124.7656 | 92.8346 | 93.3173 | 100.6427 | 155.8491 | 880.0083 | 379.6354 | 872.6046 |  | 917.4472 | 99.1551 | 87.5245 | 113.2199 | 289.4256 | 728.5683 | 153.3474 | 101.8153 | 155.5734 | 371.77 | 812.6056 | 100.1274 | 41.8421 | 62.6261 | 94.9292 | 137.7691 | 974.5313 | 964.2657 | 986.7906 | 969.0094 | 98.0515 | 99.6843 | 141.1389 | 319.5122 | 737.3504 | 62.716 | 101.5351 | 169.2063 | 421.2124 | 789.5149 | 47.7007 | 77.104 | 93.8488 | 100.0346 | 142.6979 | 835.2634 |  | 837.4746 | 749.9562 |  | 59.2385 | 102.3635 | 135.4941 | 320.9317 | 760.5981 | 70.0901 | 102.0588 | 149.2285 | 401.6727 | 855.72 | 38.4473 | 40.4196 | 58.6395 | 98.263 | 152.1095 | 984.5145 | 955.0612 | 971.1725 | 968.5728 | 77.8013 | 102.7684 | 145.8104 | 302.2126 | 747.3208 |  | 993.3829 |  |  | 1017.6391 | 1021.7313 | 895.4119 | 968.7522 | 900.6616 | 973.3963 | 926.1484 | 881.9661 | 833.8912 | 832.3872 | 895.3463 | 839.6416 | 853.9275 | 963.7293 | 1017.5924 | 982.3885 | 1016.1316 | 1005.8135 | 268.3663 |  |  | 103.3986 | 224.2898 | 258.7093 | 142.1362 | 129.6724 | 110.7971 | 142.3838 | 99.6119 | 318.8304 | 778.4023 | 288.1359 | 90.7944 | 89.6973 | 98.0164 | 106.5758 | 872.2806 | 896.3526 | 889.8451 | 920.4174 | 893.5115 | 114.3439 | 100.3662 | 126.956 | 99.3397 | 683.088 | 137.7765 | 98.8689 | 362.4379 | 803.0345 | 116.8276 | 39.9674 | 58.5954 | 89.7813 | 133.3771 | 951.4253 | 930.4249 | 933.7547 | 784.1138 | 99.0303 | 96.9024 | 117.6334 | 246.8422 | 711.8335 | 51.7229 | 78.8969 | 116.366 | 279.2222 | 781.4814 | 34.5405 | 40.94 | 55.0394 | 93.5605 | 143.579 | 825.8324 | 822.4486 | 787.2064 | 829.2355 | 805.7845 | 51.9468 | 83.5278 | 112.0894 | 238.5058 | 723.1415 | 59.866 | 95.287 | 117.3809 | 266.2703 | 839.0478 | 36.747 | 42.2868 | 62.3552 | 97.5016 | 167.0588 | 993.3087 | 964.0295 | 1016.9691 | 989.2357 | 61.0111 | 125.1106 | 94.3497 | 299.3794 | 760.9463 | 978.2337 | 1014.3546 | 1010.1505 |  | 1041.2072 | 1034.0017 | 1072.2547 | 954.2688 | 1048.4781 | 900.7847 |  | 1052.5063 | 1007.9169 | 1049.2772 | 51.536 | 59.305 | 79.9016 | 977.8792 | 759.5334 | 654.2865 | 711.2514 | 327.0932 | 441.2437 | 429.3207 | 312.794 |  | -0.044789 | -0.018288 | 0.16091 | 0.017621 | -0.0039164 | 0.11923 | 0.0034797 | -0.11151 | -172.3915 | 16.4131 | -171.8069 | 15.3762 | -162.3757 | 18.3247 | -162.3942 | 16.5507 | 98.5696 | 16.9634 | 98.468 | 16.8792 | 3677.2747 | 3950.5929 | 1037.0668 | 435.2822 | -91.9147 | 706.9099
14:22 | 3378 |  |  | -22.1793 | -17.0221 | -39.8313 | -17.0256 | -21.3188 | -28.4171 | -28.2624 | 2.9764 | 30.7033 | 19.1815 | 3.465 |  |  |  | -34.1995 | -18.6508 | -17.5715 | -5.1993 |  | -32.3588 | -23.4466 | 1.5351 | 14.0786 | 16.9293 | 2.8901 | 78.5571 | 257.4408 | 254.635 | 118.5081 | 120.0632 | 123.9265 | 179.0877 | 90.5142 | 145.4064 | 95.846 | 114.7939 | 314.7086 | 816.4453 | 124.8158 | 92.78 | 93.2422 | 100.6338 | 155.9253 | 880.0408 | 379.9317 | 872.7477 |  | 917.639 | 99.2166 | 87.5554 | 113.2575 | 289.5372 | 728.6674 | 153.425 | 101.8371 | 155.6155 | 371.9068 | 812.7124 | 100.1546 | 41.8491 | 62.6063 | 94.9279 | 137.8231 | 974.4118 | 964.2899 | 986.7198 | 968.9823 | 98.0832 | 99.6918 | 141.1822 | 319.6541 | 737.5147 | 62.7823 | 101.558 | 169.2656 | 421.3433 | 789.5966 | 47.7238 | 77.054 | 93.8577 | 100.0347 | 142.7674 | 834.9462 |  | 837.1129 | 751.587 |  | 59.2589 | 102.3644 | 135.5348 | 321.0691 | 760.723 | 70.0618 | 102.0685 | 149.2834 | 401.8046 | 855.7643 | 38.4533 | 40.4435 | 58.6767 | 98.2602 | 152.1417 | 984.5233 | 955.0549 | 971.4468 | 968.4741 | 77.8264 | 102.7853 | 145.8633 | 302.3279 | 747.4666 |  | 992.789 |  |  | 1017.725 | 1021.832 | 895.3963 | 968.6447 | 900.6712 | 973.4745 | 930.7997 | 888.5692 | 836.5949 | 807.4007 | 904.5839 | 835.2803 | 852.1729 | 953.0486 | 1017.9151 | 982.4635 | 1016.4543 | 1005.9693 | 268.4816 |  |  | 103.4268 | 224.5629 | 258.8098 | 142.084 | 129.7223 | 110.7822 | 142.4384 | 99.6066 | 318.9427 | 778.5385 | 288.252 | 91.1279 | 89.637 | 98.0091 | 106.579 | 871.8356 | 895.8202 | 889.8213 | 918.5906 | 893.3099 | 114.4125 | 100.3467 | 126.9654 | 99.3299 | 683.2521 | 137.8137 | 98.868 | 362.6306 | 803.3747 | 116.8507 | 39.9781 | 58.6218 | 89.8034 | 133.4257 | 951.2964 | 930.4166 | 933.5575 | 784.147 | 99.0436 | 96.9383 | 117.6562 | 246.9302 | 712.0055 | 51.6607 | 78.8962 | 116.3791 | 279.3658 | 781.6191 | 34.7993 | 40.9756 | 55.0872 | 93.4499 | 143.6201 | 826.5191 | 823.0235 | 787.2825 | 829.606 | 805.9031 | 51.976 | 83.5606 | 112.0938 | 238.6148 | 723.2538 | 59.9001 | 95.288 | 117.4304 | 266.3951 | 839.1612 | 36.773 | 42.2965 | 62.4009 | 97.528 | 167.1128 | 993.6232 | 964.2702 | 1016.7709 | 989.3114 | 61.05 | 125.1196 | 94.3978 | 299.4656 | 761.0713 | 979.2713 | 1015.2561 | 1011.5539 |  | 1041.1626 | 1033.9367 | 1071.75 | 954.4412 | 1049.1401 | 900.9597 |  | 1052.3547 | 1007.822 | 1048.7283 | 51.5616 | 59.3247 | 79.9339 | 977.5437 | 759.7801 | 653.9963 | 711.3059 | 327.3857 | 441.6285 | 429.713 | 313.0999 |  | -0.04509 | -0.018189 | 0.16127 | 0.017275 | -0.0040049 | 0.10475 | -0.014074 | -0.12472 | -172.053 | 16.5692 | -171.613 | 15.5323 | -162.225 | 18.337 | -162.2711 | 16.5178 | 99.0065 | 16.8751 | 98.8804 | 16.8423 | 3705.587 | 3952.0408 | 1036.9139 | 435.6708 | -91.6449 | 706.8882
14:22 | 3379 |  |  | -22.0252 | -16.6571 | -39.648 | -16.9411 | -21.1634 | -28.2808 | -28.1856 | 2.9781 | 30.6895 | 19.1554 | 3.4656 |  |  |  | -34.2033 | -18.5338 | -17.3456 | -5.1787 |  | -32.1352 | -23.2851 | 1.542 | 14.0552 | 16.9338 | 2.8913 | 77.1594 | 257.6917 | 254.7646 | 118.5809 | 120.1605 | 124.0053 | 179.111 | 90.5047 | 145.5477 | 95.8359 | 114.7615 | 314.7906 | 816.5303 | 124.9023 | 92.7562 | 93.1841 | 100.6271 | 155.9987 | 880.0166 | 380.5797 | 872.6779 |  | 917.8051 | 99.241 | 87.6001 | 113.2958 | 289.6454 | 728.7745 | 153.4665 | 101.7967 | 155.6505 | 372.0467 | 812.8007 | 100.1878 | 41.8529 | 62.6093 | 94.958 | 137.901 | 974.2741 | 964.2994 | 986.6613 | 968.9231 | 98.0995 | 99.6884 | 141.2189 | 319.8012 | 737.6729 | 62.7957 | 101.5545 | 169.3374 | 421.4631 | 789.6877 | 47.7479 | 77.147 | 93.8927 | 100.0365 | 142.8127 | 834.6823 |  | 836.7659 | 753.3583 |  | 59.3448 | 102.3403 | 135.5578 | 321.1608 | 760.8016 | 70.07 | 102.0733 | 149.3347 | 401.9328 | 855.825 | 38.4673 | 40.4716 | 58.7073 | 98.2692 | 152.1785 | 984.5529 | 955.062 | 971.7018 | 968.4366 | 77.8353 | 102.8233 | 145.9106 | 302.4363 | 747.5859 |  | 993.3004 |  |  | 1017.8453 | 1021.9525 | 895.3902 | 968.5654 | 900.6447 | 973.5263 | 936.711 | 889.3103 | 829.9775 | 803.3628 | 901.7088 | 830.5132 | 859.9453 | 944.2609 | 1018.1073 | 982.5402 | 1016.6734 | 1006.0807 | 268.5592 |  |  | 103.4475 | 224.5386 | 258.9556 | 142.0426 | 129.7668 | 110.7659 | 142.4265 | 99.6161 | 319.0653 | 778.6662 | 288.361 | 91.1483 | 89.619 | 97.9987 | 106.5986 | 871.5466 | 895.2498 | 889.7649 | 916.8504 | 893.0444 | 114.4135 | 100.3411 | 126.9987 | 99.3544 | 683.407 | 137.8578 | 98.8642 | 362.8145 | 803.7308 | 116.8896 | 39.9925 | 58.648 | 89.8253 | 133.474 | 951.0667 | 930.3528 | 933.3365 | 784.1902 | 99.0423 | 96.9363 | 117.6596 | 247.0283 | 712.1781 | 51.715 | 78.9215 | 116.4038 | 279.5126 | 781.7797 | 34.7725 | 40.9736 | 55.1277 | 93.3454 | 143.6828 | 824.7043 | 823.2978 | 787.4527 | 829.8161 | 806.227 | 52.0069 | 83.5961 | 112.0611 | 238.7271 | 723.3745 | 59.9324 | 95.2758 | 117.444 | 266.5012 | 839.255 | 36.7599 | 42.3087 | 62.3948 | 97.5416 | 167.1428 | 993.9186 | 964.5838 | 1016.6025 | 989.3833 | 61.0299 | 125.1371 | 94.4035 | 299.5693 | 761.1955 | 979.9631 | 1016.3429 | 1009.8335 |  | 1040.9999 | 1033.8079 | 1071.3235 | 954.7691 | 1050.9147 | 901.2007 |  | 1052.1991 | 1007.754 | 1048.1244 | 51.5788 | 59.3399 | 79.9436 | 976.6418 | 760.0037 | 653.803 | 711.474 | 327.6462 | 441.962 | 430.0189 | 313.2294 |  | -0.044726 | -0.019335 | 0.16071 | 0.017675 | -0.0039842 | 0.1266 | 0.0070659 | -0.12131 | -171.8776 | 16.8197 | -171.5269 | 15.6965 | -162.0188 | 18.2898 | -162.0865 | 16.524 | 99.3358 | 16.9059 | 99.2588 | 16.793 | 3726.435 | 3950.6653 | 1036.7508 | 435.9905 | -91.0749 | 706.9034
14:22 | 3380 |  |  | -22.0015 | -16.4374 | -39.6148 | -16.8768 | -21.0863 | -28.1951 | -27.9436 | 2.9742 | 30.7067 | 19.1405 | 3.4567 |  |  |  | -34.1107 | -18.3557 | -17.2304 | -5.1398 |  | -31.9278 | -23.2266 | 1.5367 | 14.0357 | 16.9438 | 2.8894 | 75.0811 | 257.9489 | 254.8942 | 118.6939 | 120.2695 | 124.0693 | 179.1398 | 90.5282 | 145.6186 | 95.8255 | 114.7742 | 314.8854 | 816.6213 | 124.981 | 92.7623 | 93.1381 | 100.6451 | 156.041 | 880.0119 | 381.3046 | 872.593 |  | 917.8544 | 99.1645 | 87.6255 | 113.3128 | 289.7559 | 728.8734 | 153.468 | 101.7948 | 155.7026 | 372.1666 | 812.8929 | 100.1853 | 41.8559 | 62.6448 | 95.0058 | 137.9767 | 974.1246 | 964.2705 | 986.5304 | 968.7776 | 98.0419 | 99.7019 | 141.2741 | 319.9285 | 737.8048 | 62.7945 | 101.556 | 169.3922 | 421.5862 | 789.7632 | 47.7502 | 77.2017 | 93.8828 | 100.0179 | 142.8158 | 834.5317 |  | 836.4088 | 746.6951 |  | 59.3612 | 102.3374 | 135.5816 | 321.2805 | 760.9148 | 70.0956 | 102.0851 | 149.3832 | 402.0622 | 855.8982 | 38.4895 | 40.4817 | 58.7199 | 98.3009 | 152.1821 | 984.5808 | 955.0753 | 971.9075 | 968.4663 | 77.7901 | 102.8546 | 145.9487 | 302.5286 | 747.6993 |  | 993.9618 |  |  | 1017.9842 | 1022.0294 | 895.4259 | 968.5412 | 900.5806 | 973.5438 | 939.2567 | 886.0285 | 819.8347 | 810.1246 | 895.8502 | 838.6292 | 867.0709 | 937.6645 | 1018.1677 | 982.613 | 1016.758 | 1006.1407 | 268.6348 |  |  | 103.4716 | 224.3881 | 259.1691 | 141.8713 | 129.8264 | 110.7278 | 142.4558 | 99.6241 | 319.1794 | 778.7914 | 288.4828 | 90.9317 | 89.6089 | 97.9967 | 106.6114 | 871.034 | 894.9074 | 889.6998 | 915.9684 | 892.6692 | 114.438 | 100.3472 | 127.0429 | 99.3422 | 683.568 | 137.9067 | 98.8532 | 362.9768 | 804.061 | 116.9398 | 40.0049 | 58.6678 | 89.8379 | 133.5215 | 950.7943 | 930.2752 | 933.1112 | 784.2326 | 99.0509 | 96.9511 | 117.6654 | 247.1218 | 712.3235 | 51.7467 | 78.9701 | 116.4631 | 279.6202 | 781.9356 | 34.6686 | 40.9744 | 55.1488 | 93.2445 | 143.7295 | 818.908 | 823.1649 | 787.6687 | 829.9159 | 806.5957 | 52.0196 | 83.638 | 112.0895 | 238.8425 | 723.512 | 59.9629 | 95.2897 | 117.4483 | 266.6198 | 839.3481 | 36.7642 | 42.3223 | 62.4099 | 97.564 | 167.1892 | 994.1681 | 964.9313 | 1016.4241 | 989.5002 | 61.0946 | 125.165 | 94.4249 | 299.6845 | 761.3162 | 980.114 | 1016.9743 | 1008.6856 |  | 1040.7347 | 1033.6951 | 1070.9424 | 955.1739 | 1053.1042 | 901.5488 |  | 1052.0457 | 1007.6861 | 1047.551 | 51.5912 | 59.3412 | 79.9515 | 975.8747 | 760.2139 | 653.8833 | 711.6779 | 327.9708 | 442.4508 | 430.5291 | 313.5203 |  | -0.045317 | -0.018549 | 0.16171 | 0.017851 | -0.0033065 | 0.1068 | 0.003143 | -0.14096 | -171.5115 | 16.9613 | -171.3238 | 15.8567 | -161.8372 | 18.3042 | -161.9603 | 16.5014 | 99.8035 | 16.8443 | 99.6989 | 16.7663 | 3834.3792 | 3952.4471 | 1036.5836 | 436.4899 | -90.644 | 707.0486
14:22 | 3381 |  |  | -21.9956 | -16.1797 | -39.4313 | -16.7333 | -20.9767 | -28.0442 | -27.7442 | 2.9713 | 30.7468 | 19.1437 | 3.4408 |  |  |  | -33.9165 | -18.292 | -17.2315 | -5.0387 |  | -31.7599 | -23.0248 | 1.5308 | 14.0135 | 16.9405 | 2.8929 | 77.0598 | 258.0496 | 255.0177 | 118.7664 | 120.3382 | 124.1153 | 179.1782 | 90.5474 | 145.6726 | 95.826 | 114.8034 | 315.0179 | 816.7204 | 125.0518 | 92.7657 | 93.0739 | 100.6914 | 156.0956 | 880.029 | 381.9704 | 872.6305 |  | 917.8603 | 99.1128 | 87.6417 | 113.3454 | 289.8754 | 728.9897 | 153.4862 | 101.8336 | 155.7606 | 372.2842 | 812.9901 | 100.18 | 41.8663 | 62.6491 | 95.0194 | 138.0421 | 973.985 | 964.2529 | 986.3785 | 968.6428 | 98.0103 | 99.7081 | 141.3308 | 320.0394 | 737.9693 | 62.799 | 101.5883 | 169.4493 | 421.7087 | 789.862 | 47.7936 | 77.2243 | 93.8622 | 100.0134 | 142.8165 | 834.2538 |  | 836.0433 | 745.8755 |  | 59.3636 | 102.3287 | 135.6426 | 321.3957 | 761.0329 | 70.1018 | 102.122 | 149.4526 | 402.2195 | 855.9351 | 38.5042 | 40.4945 | 58.7414 | 98.3366 | 152.1909 | 984.5429 | 955.1138 | 972.0133 | 968.5073 | 77.8141 | 102.8412 | 145.9711 | 302.6179 | 747.849 |  | 993.2606 |  |  | 1018.1163 | 1022.1068 | 895.4924 | 968.5399 | 900.4757 | 973.4929 | 941.3173 | 881.5109 | 822.5381 | 800.5571 | 890.9617 | 851.8811 | 856.6985 | 937.4291 | 1018.1192 | 982.6751 | 1016.7578 | 1006.1588 | 268.7225 |  |  | 103.5052 | 224.2749 | 259.3227 | 141.7402 | 129.882 | 110.7165 | 142.4962 | 99.6327 | 319.3091 | 778.8887 | 288.6241 | 90.611 | 89.5817 | 98.0106 | 106.6154 | 870.9076 | 894.502 | 889.5992 | 916.2413 | 892.2047 | 114.4895 | 100.3658 | 127.0928 | 99.3243 | 683.745 | 137.9535 | 98.852 | 363.1641 | 804.21 | 116.9782 | 40.0262 | 58.6723 | 89.8523 | 133.5639 | 950.4355 | 930.2211 | 932.9253 | 784.2906 | 99.0524 | 96.9891 | 117.679 | 247.2162 | 712.4665 | 51.8232 | 79.0176 | 116.5301 | 279.8461 | 782.1107 | 34.5933 | 40.9081 | 55.1178 | 93.1365 | 143.7727 | 815.4863 | 822.799 | 787.8174 | 829.7982 | 806.8192 | 52.029 | 83.6975 | 112.1693 | 238.9598 | 723.6527 | 60.0126 | 95.3118 | 117.4881 | 266.7372 | 839.4476 | 36.7714 | 42.3377 | 62.443 | 97.5942 | 167.2374 | 994.4901 | 965.267 | 1016.3078 | 989.698 | 61.13 | 125.2126 | 94.4604 | 299.7867 | 761.441 | 979.8537 | 1016.6995 | 1008.9597 |  | 1040.3816 | 1033.6068 | 1070.6039 | 955.6418 | 1054.3601 | 901.8914 |  | 1051.8923 | 1007.6582 | 1047.0305 | 51.5992 | 59.3671 | 79.9652 | 975.6981 | 760.439 | 654.2663 | 711.8048 | 328.2353 | 442.827 | 430.8916 | 313.8174 |  | -0.044952 | -0.017897 | 0.16236 | 0.017659 | -0.0038471 | 0.11334 | 0.0058139 | -0.12687 | -171.3053 | 17.2406 | -171.2715 | 16.0805 | -161.7296 | 18.261 | -161.7019 | 16.487 | 100.1881 | 16.8956 | 100.0281 | 16.7971 | 3787.7353 | 3952.6415 | 1036.4245 | 436.8593 | -90.1105 | 707.3527
14:22 | 3382 |  |  | -22.0178 | -16.1116 | -39.4109 | -16.6576 | -20.9641 | -27.9817 | -27.7298 | 2.9733 | 30.7658 | 19.1326 | 3.4348 |  |  |  | -33.8597 | -18.1928 | -17.2904 | -5.0187 |  | -31.6797 | -22.9644 | 1.5229 | 13.9821 | 16.939 | 2.8935 | 77.126 | 258.1556 | 255.1429 | 118.8296 | 120.4124 | 124.1531 | 179.2143 | 90.5205 | 145.8095 | 95.8363 | 114.8221 | 315.1642 | 816.8054 | 125.1033 | 92.7418 | 92.9974 | 100.7018 | 156.1661 | 880.0089 | 382.6184 | 872.7496 |  | 917.8258 | 99.1341 | 87.6792 | 113.3839 | 290.0007 | 729.0988 | 153.5586 | 101.8452 | 155.8238 | 372.4222 | 813.0987 | 100.1695 | 41.9079 | 62.652 | 95.0251 | 138.11 | 973.8739 | 964.246 | 986.198 | 968.5086 | 98.0543 | 99.6976 | 141.3781 | 320.165 | 738.1433 | 62.8058 | 101.5813 | 169.5174 | 421.8271 | 789.955 | 47.8241 | 77.251 | 93.8817 | 100.015 | 142.8823 | 833.8594 |  | 835.6961 | 750.8186 |  | 59.3583 | 102.3167 | 135.6916 | 321.5205 | 761.1662 | 70.1595 | 102.1353 | 149.5018 | 402.3658 | 856.0379 | 38.5629 | 40.4866 | 58.7543 | 98.3614 | 152.2048 | 984.4448 | 955.0931 | 972.0799 | 968.5048 | 77.904 | 102.8307 | 146.0045 | 302.7228 | 747.9916 |  | 992.6707 |  |  | 1018.231 | 1022.1808 | 895.5327 | 968.4948 | 900.3247 | 973.3522 | 946.2765 | 882.609 | 834.6115 | 801.2172 | 892.3551 | 859.1138 | 821.548 | 942.0155 | 1018.0415 | 982.7161 | 1016.7673 | 1006.1716 | 268.8113 |  |  | 103.5301 | 224.1147 | 259.3204 | 141.7357 | 129.9261 | 110.6902 | 142.5397 | 99.6326 | 319.4165 | 778.9616 | 288.733 | 90.3566 | 89.582 | 98.0325 | 106.6204 | 872.2616 | 893.95 | 889.4336 | 918.2628 | 891.692 | 114.5541 | 100.3637 | 127.1269 | 99.3514 | 683.8912 | 138.0085 | 98.8642 | 363.3817 | 804.3362 | 116.9987 | 40.0421 | 58.6851 | 89.8742 | 133.6004 | 950.1073 | 930.1579 | 932.7497 | 784.3165 | 99.0558 | 97.0396 | 117.7254 | 247.3255 | 712.639 | 51.8117 | 79.0327 | 116.5752 | 280.053 | 782.2918 | 34.735 | 40.9067 | 55.1232 | 93.0518 | 143.8204 | 818.9084 | 822.732 | 788.0026 | 829.7366 | 806.9801 | 52.0372 | 83.7302 | 112.1846 | 239.0765 | 723.8022 | 60.0401 | 95.3285 | 117.5297 | 266.856 | 839.566 | 36.7626 | 42.3499 | 62.4647 | 97.6329 | 167.2748 | 994.8622 | 965.5878 | 1016.2867 | 989.867 | 61.1568 | 125.2464 | 94.478 | 299.8892 | 761.5495 | 979.8491 | 1016.2125 | 1010.8013 |  | 1039.9327 | 1033.5179 | 1070.3066 | 956.0459 | 1054.8088 | 902.0335 |  | 1051.7265 | 1007.7076 | 1046.5396 | 51.6191 | 59.3707 | 79.9677 | 976.5784 | 760.589 | 654.4586 | 711.9614 | 328.3898 | 443.15 | 431.1164 | 313.9835 |  | -0.044939 | -0.018954 | 0.16226 | 0.017494 | -0.0037628 | 0.10471 | -0.011576 | -0.11592 | -170.9853 | 17.3823 | -171.0161 | 16.2222 | -161.4926 | 18.259 | -161.5819 | 16.5055 | 100.6066 | 16.8443 | 100.5235 | 16.7499 | 3833.3033 | 3952.5648 | 1036.2678 | 437.1332 | -89.9638 | 707.5238
14:22 | 3383 |  |  | -21.9041 | -15.9643 | -39.1777 | -16.6397 | -20.8903 | -27.9507 | -27.6475 | 2.971 | 30.7642 | 19.1089 | 3.4261 |  |  |  | -33.6658 | -17.8934 | -17.0775 | -4.8561 |  | -31.6248 | -22.8603 | 1.5199 | 13.9539 | 16.939 | 2.891 | 75.926 | 258.1706 | 255.2543 | 118.8983 | 120.4893 | 124.1756 | 179.2492 | 90.4723 | 145.9837 | 95.8533 | 114.8574 | 315.2976 | 816.9251 | 125.1489 | 92.6951 | 92.938 | 100.7228 | 156.2222 | 879.9981 | 382.8132 | 873.0798 |  | 917.8032 | 99.156 | 87.7253 | 113.4141 | 290.1247 | 729.1851 | 153.6219 | 101.8487 | 155.8837 | 372.5504 | 813.206 | 100.1541 | 41.9291 | 62.6697 | 95.049 | 138.1671 | 973.7222 | 964.1949 | 985.9396 | 968.3108 | 98.0661 | 99.6949 | 141.4317 | 320.2967 | 738.2962 | 62.853 | 101.5908 | 169.5732 | 421.9555 | 790.044 | 47.8084 | 77.2347 | 93.9347 | 100.0255 | 142.9424 | 833.5599 |  | 835.2771 | 757.5905 |  | 59.3734 | 102.3092 | 135.7333 | 321.6478 | 761.2872 | 70.2232 | 102.118 | 149.5364 | 402.4918 | 856.1734 | 38.6465 | 40.4606 | 58.7442 | 98.3937 | 152.2019 | 984.4116 | 955.0001 | 972.1869 | 968.4417 | 77.9832 | 102.8283 | 146.0369 | 302.8301 | 748.1246 |  | 992.836 |  |  | 1018.308 | 1022.3004 | 895.566 | 968.4462 | 900.1393 | 973.1567 | 947.6675 | 886.5558 | 846.0524 | 802.914 | 899.0027 | 862.0559 | 808.4334 | 958.4312 | 1018.0263 | 982.745 | 1016.8348 | 1006.2113 | 268.919 |  |  | 103.5542 | 223.8507 | 259.1297 | 141.7137 | 129.9868 | 110.6601 | 142.6667 | 99.6493 | 319.5663 | 779.0511 | 288.8507 | 90.1818 | 89.5876 | 98.0427 | 106.6317 | 872.9094 | 893.553 | 889.2787 | 918.4095 | 891.3096 | 114.7109 | 100.389 | 127.191 | 99.389 | 684.0506 | 138.0598 | 98.8883 | 363.5771 | 804.7546 | 116.9961 | 40.0492 | 58.715 | 89.9096 | 133.6315 | 949.9378 | 930.117 | 932.6353 | 784.3093 | 99.0567 | 97.0828 | 117.7713 | 247.4259 | 712.8047 | 51.7564 | 79.0362 | 116.5951 | 280.1362 | 782.4362 | 34.9118 | 41.009 | 55.1779 | 93.0033 | 143.8537 | 818.5099 | 823.3308 | 788.1171 | 830.1309 | 807.083 | 52.0726 | 83.7492 | 112.1822 | 239.1766 | 723.9395 | 60.0708 | 95.3429 | 117.5688 | 266.9765 | 839.6947 | 36.7979 | 42.3661 | 62.4741 | 97.6628 | 167.3248 | 995.2582 | 965.8743 | 1016.3886 | 989.9504 | 61.2301 | 125.2721 | 94.5211 | 299.9718 | 761.6458 | 980.9945 | 1016.4592 | 1011.4735 |  | 1039.4035 | 1033.4516 | 1070.0214 | 956.3084 | 1054.5853 | 902.0574 |  | 1051.5632 | 1007.8475 | 1046.086 | 51.6432 | 59.3526 | 79.9872 | 977.8918 | 760.7373 | 654.4644 | 712.1208 | 328.6548 | 443.4978 | 431.5068 | 314.1721 |  | -0.044953 | -0.018503 | 0.16345 | 0.017965 | -0.0033271 | 0.12808 | -0.014184 | -0.11909 | -170.6499 | 17.5937 | -170.9699 | 16.4645 | -161.4342 | 18.296 | -161.4065 | 16.485 | 101.0897 | 16.8299 | 100.8805 | 16.8053 | 3832.975 | 3951.7949 | 1036.1227 | 437.5023 | -89.4457 | 707.6009
14:22 | 3384 |  |  | -21.7778 | -15.9255 | -38.9894 | -16.6331 | -20.7706 | -27.8231 | -27.5537 | 2.9739 | 30.7719 | 19.0993 | 3.4054 |  |  |  | -33.5562 | -17.6154 | -16.9603 | -4.7921 |  | -31.5793 | -22.7518 | 1.5201 | 13.925 | 16.9368 | 2.8911 | 75.3532 | 258.145 | 255.3538 | 118.9475 | 120.5551 | 124.2092 | 179.2844 | 90.5048 | 146.0857 | 95.8813 | 114.9089 | 315.4486 | 817.0614 | 125.1974 | 92.6355 | 92.8572 | 100.7131 | 156.2879 | 880.0289 | 382.8251 | 873.3819 |  | 917.8106 | 99.1444 | 87.77 | 113.4469 | 290.2359 | 729.2845 | 153.7122 | 101.8338 | 155.9246 | 372.6679 | 813.2962 | 100.2308 | 41.9156 | 62.7211 | 95.0911 | 138.2515 | 973.515 | 964.125 | 985.6767 | 968.0991 | 98.0853 | 99.6855 | 141.4769 | 320.432 | 738.4612 | 62.8601 | 101.6247 | 169.6331 | 422.0821 | 790.1282 | 47.7805 | 77.2499 | 93.9408 | 100.0698 | 143.0235 | 833.3661 |  | 834.7801 | 757.3629 |  | 59.4106 | 102.2734 | 135.7613 | 321.7572 | 761.3809 | 70.2595 | 102.1292 | 149.5942 | 402.6453 | 856.2384 | 38.6662 | 40.4832 | 58.7922 | 98.4127 | 152.2308 | 984.4593 | 954.9918 | 972.3214 | 968.3241 | 78.0442 | 102.8059 | 146.0389 | 302.9245 | 748.2588 |  | 993.2102 |  |  | 1018.3444 | 1022.4797 | 895.5932 | 968.3984 | 899.9554 | 972.9547 | 942.8707 | 882.3079 | 854.5215 | 786.5975 | 896.4137 | 865.7297 | 841.6508 | 972.3978 | 1018.041 | 982.7857 | 1016.8888 | 1006.2477 | 269.0396 |  |  | 103.5811 | 223.6752 | 258.9364 | 141.6494 | 130.0469 | 110.6202 | 142.7313 | 99.673 | 319.7111 | 779.1386 | 288.9844 | 90.0103 | 89.5631 | 98.043 | 106.6433 | 872.2681 | 893.3173 | 889.1873 | 915.9452 | 891.1213 | 114.7893 | 100.3955 | 127.2304 | 99.3652 | 684.2314 | 138.1015 | 98.8927 | 363.788 | 805.6251 | 117.021 | 40.0681 | 58.741 | 89.9509 | 133.6744 | 949.9569 | 930.1554 | 932.6375 | 784.2707 | 99.0561 | 97.1071 | 117.801 | 247.5387 | 712.9499 | 51.7904 | 79.0699 | 116.6067 | 280.1918 | 782.5801 | 34.8545 | 41.0566 | 55.2114 | 92.9567 | 143.8851 | 816.9843 | 824.0409 | 788.2088 | 830.6413 | 807.2062 | 52.1229 | 83.7888 | 112.2125 | 239.2807 | 724.0864 | 60.102 | 95.3733 | 117.5773 | 267.0891 | 839.7993 | 36.8305 | 42.3775 | 62.5057 | 97.6963 | 167.382 | 995.5417 | 966.1997 | 1016.4791 | 990.0661 | 61.2512 | 125.3007 | 94.5505 | 300.0662 | 761.7771 | 982.5056 | 1017.1491 | 1010.0074 |  | 1038.8415 | 1033.3944 | 1069.7855 | 956.5232 | 1053.05 | 902.1906 |  | 1051.3966 | 1008.0224 | 1045.6253 | 51.6427 | 59.4221 | 80.0075 | 979.0971 | 760.8564 | 654.5037 | 712.2077 | 328.9111 | 443.8479 | 431.8786 | 314.4276 |  | -0.045131 | -0.019593 | 0.16255 | 0.017159 | -0.0041707 | 0.10212 | 0.011363 | -0.12313 | -170.4314 | 17.8134 | -170.773 | 16.5548 | -161.1634 | 18.2385 | -161.1695 | 16.4912 | 101.4713 | 16.8464 | 101.3359 | 16.7499 | 3857.3453 | 3951.8455 | 1035.9862 | 437.8633 | -89.0185 | 707.6801
14:22 | 3385 |  |  | -21.6892 | -15.8479 | -38.8425 | -16.5656 | -20.719 | -27.645 | -27.4164 | 2.9807 | 30.7785 | 19.0892 | 3.3932 |  |  |  | -33.6234 | -17.5021 | -16.8637 | -4.7245 |  | -31.3904 | -22.6402 | 1.5226 | 13.8993 | 16.9364 | 2.8873 | 75.2907 | 258.0873 | 255.4419 | 118.9662 | 120.5846 | 124.2217 | 179.3118 | 90.5665 | 146.2007 | 95.8915 | 114.9465 | 315.5567 | 817.1648 | 125.1741 | 92.5954 | 92.7379 | 100.6916 | 156.3773 | 880.0971 | 382.879 | 873.6487 |  | 917.8667 | 99.1374 | 87.7835 | 113.455 | 290.3377 | 729.4059 | 153.7903 | 101.8106 | 155.9634 | 372.7947 | 813.3865 | 100.2731 | 41.8976 | 62.7756 | 95.1376 | 138.3221 | 973.3904 | 964.0815 | 985.5805 | 967.9484 | 98.1082 | 99.6814 | 141.5144 | 320.5661 | 738.6175 | 62.8578 | 101.6313 | 169.6861 | 422.2098 | 790.1961 | 47.7879 | 77.2758 | 93.9321 | 100.0571 | 143.0725 | 833.2808 |  | 834.4579 | 752.9323 |  | 59.4291 | 102.2632 | 135.7853 | 321.8835 | 761.5185 | 70.2411 | 102.1512 | 149.6771 | 402.8047 | 856.2766 | 38.6938 | 40.5248 | 58.8477 | 98.4211 | 152.3009 | 984.5371 | 955.0545 | 972.5225 | 968.2493 | 78.0581 | 102.8272 | 146.0714 | 303.0243 | 748.3887 |  | 993.7403 |  |  | 1018.3517 | 1022.613 | 895.5999 | 968.406 | 899.805 | 972.7821 | 940.6741 | 876.1165 | 854.1439 | 785.6789 | 894.6914 | 871.8654 | 868.9614 | 1000.6392 | 1017.9877 | 982.8247 | 1016.8179 | 1006.2259 | 269.1431 |  |  | 103.6037 | 223.9874 | 259.0323 | 141.6274 | 130.0937 | 110.5701 | 142.7586 | 99.6592 | 319.789 | 779.2211 | 289.0818 | 89.8665 | 89.5225 | 98.0403 | 106.6548 | 871.0586 | 893.1539 | 889.1099 | 914.8586 | 890.9277 | 114.8268 | 100.3563 | 127.2303 | 99.3677 | 684.3834 | 138.1542 | 98.8792 | 364.0489 | 806.3805 | 117.0956 | 40.0839 | 58.7686 | 89.9806 | 133.7287 | 950.0802 | 930.2272 | 932.6686 | 784.2216 | 99.0642 | 97.1183 | 117.8267 | 247.6671 | 713.1216 | 51.8706 | 79.0915 | 116.6093 | 280.3306 | 782.7573 | 34.7001 | 41.0689 | 55.2517 | 93.3675 | 143.9452 | 817.7935 | 824.8236 | 788.378 | 831.1547 | 807.4039 | 52.1295 | 83.8207 | 112.2248 | 239.3961 | 724.2335 | 60.1442 | 95.4244 | 117.5996 | 267.215 | 839.9275 | 36.8165 | 42.3955 | 62.5388 | 97.7496 | 167.4238 | 995.7815 | 966.4866 | 1016.4229 | 990.1085 | 61.2667 | 125.3255 | 94.5602 | 300.1959 | 761.9182 | 984.0829 | 1017.0944 | 1009.535 |  | 1038.2621 | 1033.2964 | 1069.6306 | 956.7532 | 1051.8622 | 902.4453 |  | 1051.2151 | 1008.1525 | 1045.1917 | 51.634 | 59.4059 | 80.0025 | 979.5259 | 761.0003 | 654.5953 | 712.3817 | 329.2318 | 444.2912 | 432.2025 | 314.7825 |  | -0.04514 | -0.02021 | 0.163 | 0.017268 | -0.0038259 | 0.090904 | -0.0059288 | -0.12138 | -170.1299 | 17.9674 | -170.5453 | 16.6759 | -161.0403 | 18.3185 | -161.1511 | 16.5302 | 101.8713 | 16.8094 | 101.8282 | 16.7396 | 3749.2796 | 3951.1627 | 1035.8391 | 438.2469 | -88.641 | 707.7978
14:22 | 3386 |  |  | -21.4755 | -15.6475 | -38.6442 | -16.4282 | -20.6566 | -27.5069 | -27.3796 | 2.9803 | 30.7907 | 19.0773 | 3.3843 |  |  |  | -33.5549 | -17.837 | -16.8926 | -4.752 |  | -31.2194 | -22.6498 | 1.497 | 13.8549 | 16.9111 | 2.8954 | 76.8787 | 258.0336 | 255.5333 | 118.9795 | 120.6039 | 124.2267 | 179.3325 | 90.6033 | 146.3621 | 95.8879 | 114.966 | 315.6626 | 817.258 | 125.1762 | 92.5368 | 92.6387 | 100.6797 | 156.4463 | 880.1502 | 382.7446 | 873.8981 |  | 917.9708 | 99.1519 | 87.7953 | 113.4846 | 290.4616 | 729.5229 | 153.8271 | 101.8283 | 156.0138 | 372.9256 | 813.5103 | 100.2481 | 41.9422 | 62.7877 | 95.1291 | 138.3702 | 973.3081 | 964.0559 | 985.4975 | 967.8327 | 98.1112 | 99.6913 | 141.5626 | 320.6944 | 738.7603 | 62.9141 | 101.6346 | 169.7281 | 422.3426 | 790.2867 | 47.8161 | 77.2935 | 93.9233 | 100.0394 | 143.0802 | 833.2133 |  | 834.2498 | 751.1087 |  | 59.4504 | 102.2925 | 135.8164 | 322.0551 | 761.6784 | 70.2879 | 102.1414 | 149.7533 | 402.9353 | 856.3333 | 38.7086 | 40.5505 | 58.8714 | 98.4378 | 152.3427 | 984.6504 | 955.0888 | 972.6337 | 968.2628 | 78.0595 | 102.843 | 146.1196 | 303.1324 | 748.5118 |  | 994.9185 |  |  | 1018.3378 | 1022.7486 | 895.633 | 968.4385 | 899.7361 | 972.7045 | 939.0187 | 880.6838 | 846.6369 | 791.2059 | 896.5192 | 874.0456 | 863.6534 | 1019.1564 | 1017.8403 | 982.8412 | 1016.6313 | 1006.1451 | 269.2432 |  |  | 103.6373 | 224.2878 | 258.9607 | 141.5791 | 130.1487 | 110.556 | 142.8389 | 99.6585 | 319.9144 | 779.3158 | 289.1907 | 90.0913 | 89.4846 | 98.0443 | 106.6763 | 870.2969 | 892.9084 | 889.0848 | 914.2924 | 890.6331 | 114.954 | 100.3571 | 127.2749 | 99.4526 | 684.5427 | 138.2116 | 98.8888 | 364.2773 | 806.7762 | 117.1514 | 40.0824 | 58.7905 | 89.9953 | 133.7637 | 950.2119 | 930.2492 | 932.6479 | 784.2533 | 99.0608 | 97.1229 | 117.8311 | 247.7941 | 713.2921 | 51.9346 | 79.135 | 116.6404 | 280.5132 | 782.9408 | 34.7564 | 41.0986 | 55.3072 | 93.8116 | 144.0331 | 817.5334 | 825.8939 | 788.6206 | 831.8073 | 807.78 | 52.1425 | 83.8697 | 112.3001 | 239.5268 | 724.4026 | 60.185 | 95.4693 | 117.6358 | 267.3319 | 840.081 | 36.8339 | 42.4122 | 62.5667 | 97.7987 | 167.4695 | 996.0967 | 966.7877 | 1016.4181 | 990.1904 | 61.2998 | 125.3435 | 94.5824 | 300.3019 | 762.0317 | 985.949 | 1016.0781 | 1010.075 |  | 1037.6499 | 1033.1774 | 1069.5727 | 956.9077 | 1051.7075 | 902.8532 |  | 1051.0298 | 1008.3673 | 1044.7864 | 51.6513 | 59.4119 | 80.0293 | 979.2865 | 761.1492 | 654.9847 | 712.5149 | 329.486 | 444.6883 | 432.5789 | 315.0688 |  | -0.044856 | -0.019472 | 0.16341 | 0.017911 | -0.003693 | 0.1175 | 0.0055081 | -0.1115 | -169.8253 | 18.1337 | -170.4376 | 16.834 | -160.8618 | 18.2549 | -160.8403 | 16.4645 | 102.3852 | 16.8135 | 102.1882 | 16.756 | 3842.1539 | 3951.4134 | 1035.7087 | 438.6336 | -88.3933 | 708.067
14:22 | 3387 |  |  | -21.3616 | -15.5145 | -38.5242 | -16.3487 | -20.6111 | -27.3419 | -27.2167 | 2.9789 | 30.8008 | 19.0559 | 3.372 |  |  |  | -33.401 | -17.6752 | -16.5378 | -4.7069 |  | -31.0163 | -22.4817 | 1.4826 | 13.7986 | 16.8946 | 2.8952 | 77.1221 | 258.1159 | 255.6447 | 119.0164 | 120.6566 | 124.2612 | 179.3631 | 90.6381 | 146.4979 | 95.9044 | 114.983 | 315.8034 | 817.3636 | 125.2269 | 92.4867 | 92.5504 | 100.6532 | 156.4851 | 880.1906 | 382.7926 | 873.9951 |  | 918.0178 | 99.1455 | 87.841 | 113.5292 | 290.5833 | 729.601 | 153.8683 | 101.8511 | 156.0672 | 373.0549 | 813.6089 | 100.2494 | 41.9725 | 62.8035 | 95.1556 | 138.4387 | 973.1618 | 964.0043 | 985.2684 | 967.6737 | 98.119 | 99.6766 | 141.6017 | 320.8435 | 738.9182 | 62.9323 | 101.6501 | 169.7921 | 422.479 | 790.3802 | 47.8319 | 77.2807 | 93.9389 | 100.0873 | 143.1371 | 833.0761 |  | 834.1216 | 750.7943 |  | 59.4643 | 102.3042 | 135.8484 | 322.1902 | 761.7888 | 70.3509 | 102.1315 | 149.7976 | 403.0627 | 856.3847 | 38.658 | 40.5723 | 58.8982 | 98.4503 | 152.3741 | 984.7716 | 955.1106 | 972.6539 | 968.3942 | 78.0797 | 102.8523 | 146.184 | 303.2472 | 748.6318 |  | 997.6128 |  |  | 1018.2888 | 1022.903 | 895.7395 | 968.4791 | 899.7479 | 972.7412 | 939.5006 | 879.2367 | 845.8194 | 788.6535 | 899.2506 | 857.2062 | 847.4211 | 979.4544 | 1017.638 | 982.8531 | 1016.4446 | 1006.0415 | 269.3434 |  |  | 103.6633 | 224.3152 | 258.3524 | 141.4526 | 130.1938 | 110.5284 | 142.8733 | 99.6576 | 320.0343 | 779.3795 | 289.3089 | 90.5082 | 89.4417 | 98.049 | 106.6871 | 869.6223 | 892.5348 | 889.0149 | 913.3185 | 890.3281 | 115.0349 | 100.3578 | 127.3303 | 99.4578 | 684.6929 | 138.2608 | 98.8965 | 364.4656 | 807.8157 | 117.1851 | 40.0744 | 58.7982 | 89.993 | 133.7987 | 950.3488 | 930.2362 | 932.6077 | 784.3606 | 99.0611 | 97.132 | 117.8361 | 247.8898 | 713.4465 | 51.9218 | 79.1637 | 116.6566 | 280.6163 | 783.1097 | 34.8924 | 41.0808 | 55.3437 | 93.7188 | 144.1015 | 818.7259 | 826.9586 | 788.9807 | 832.6002 | 808.3921 | 52.1452 | 83.9126 | 112.3211 | 239.6474 | 724.5867 | 60.2109 | 95.5033 | 117.6724 | 267.4444 | 840.2194 | 36.8699 | 42.4199 | 62.6264 | 97.8202 | 167.5377 | 996.351 | 967.1846 | 1016.4227 | 990.3992 | 61.3207 | 125.371 | 94.6007 | 300.4104 | 762.1493 | 988.0888 | 1015.2752 | 1009.3934 |  | 1036.9881 | 1033.0827 | 1069.604 | 956.9156 | 1051.4545 | 903.4147 |  | 1050.8486 | 1008.5675 | 1044.3785 | 51.6575 | 59.4071 | 80.0326 | 980.4439 | 761.2257 | 655.0112 | 712.6047 | 329.7212 | 444.971 | 432.9397 | 315.2944 |  | -0.045082 | -0.019785 | 0.16357 | 0.017202 | -0.0038957 | 0.10405 | 0.013545 | -0.09895 | -169.7083 | 18.3247 | -170.2683 | 16.9182 | -160.6341 | 18.2693 | -160.7418 | 16.5569 | 102.6959 | 16.8566 | 102.6682 | 16.715 | 3793.1056 | 3950.5681 | 1035.5827 | 438.9554 | -87.8213 | 708.1185
14:22 | 3388 |  |  | -21.2423 | -15.4153 | -38.3245 | -16.2477 | -20.5036 | -27.3078 | -27.1076 | 2.9809 | 30.8181 | 19.0449 | 3.354 |  |  |  | -33.3619 | -17.4893 | -16.5179 | -4.6222 |  | -30.917 | -22.1787 | 1.4714 | 13.7433 | 16.878 | 2.8974 | 77.2032 | 258.2226 | 255.7687 | 119.0741 | 120.7434 | 124.3144 | 179.3961 | 90.6575 | 146.6182 | 95.9149 | 115.004 | 315.9227 | 817.4718 | 125.2486 | 92.4782 | 92.5042 | 100.66 | 156.5445 | 880.2311 | 383.078 | 873.9689 |  | 917.9613 | 99.1527 | 87.8856 | 113.5445 | 290.6946 | 729.6856 | 153.9679 | 101.8199 | 156.1099 | 373.1868 | 813.7129 | 100.255 | 41.9861 | 62.8096 | 95.206 | 138.5121 | 972.9652 | 963.9189 | 984.9772 | 967.4639 | 98.177 | 99.6582 | 141.654 | 320.984 | 739.0717 | 62.9493 | 101.6766 | 169.8589 | 422.6184 | 790.4616 | 47.8294 | 77.2521 | 93.9273 | 100.0695 | 143.1493 | 833.0195 |  | 833.9519 | 746.5782 |  | 59.4733 | 102.3032 | 135.8959 | 322.2847 | 761.9091 | 70.3713 | 102.1563 | 149.8459 | 403.1959 | 856.45 | 38.6386 | 40.586 | 58.9383 | 98.4599 | 152.3993 | 984.848 | 955.1365 | 972.7308 | 968.5149 | 78.0965 | 102.8786 | 146.2318 | 303.3534 | 748.7653 |  | 1000.4403 |  |  | 1018.202 | 1023.0794 | 895.8296 | 968.5408 | 899.8256 | 972.8679 | 931.0093 | 863.4357 | 849.2317 | 784.8561 | 902.2351 | 841.6608 | 817.3298 | 940.0492 | 1017.4719 | 982.8725 | 1016.3836 | 1005.9734 | 269.4854 |  |  | 103.6874 | 224.2089 | 257.918 | 141.4876 | 130.2487 | 110.4999 | 142.9301 | 99.6506 | 320.136 | 779.4426 | 289.4236 | 90.5645 | 89.4024 | 98.0457 | 106.6947 | 869.5531 | 892.2295 | 888.8607 | 914.2975 | 890.0818 | 115.0836 | 100.3398 | 127.3617 | 99.4444 | 684.8357 | 138.2974 | 98.8901 | 364.6495 |  | 117.2306 | 40.0856 | 58.8131 | 90.0044 | 133.8491 | 950.5358 | 930.2476 | 932.6125 | 784.3949 | 99.0538 | 97.1628 | 117.8656 | 247.9526 | 713.5917 | 51.9372 | 79.189 | 116.6908 | 280.7353 | 783.2989 | 34.8899 | 41.0686 | 55.372 | 93.5189 | 144.142 | 822.8302 | 827.9852 | 789.3972 | 833.5301 | 809.0428 | 52.1569 | 83.9424 | 112.3091 | 239.7397 | 724.7716 | 60.2414 | 95.5428 | 117.6897 | 267.5677 | 840.3479 | 36.8727 | 42.447 | 62.6394 | 97.8335 | 167.5932 | 996.4564 | 967.5408 | 1016.3221 | 990.5494 | 61.35 | 125.4004 | 94.6236 | 300.5139 | 762.2732 | 990.1888 | 1014.9507 | 1007.782 |  | 1036.309 | 1033.0016 | 1069.6995 | 956.8061 | 1051.3041 | 904.0829 |  | 1050.702 | 1008.8244 | 1043.9783 | 51.6883 | 59.4163 | 80.0325 | 982.642 | 761.3447 | 654.8777 | 712.766 | 330.0453 | 445.3865 | 433.3062 | 315.5758 |  | -0.0452 | -0.019621 | 0.16387 | 0.017647 | -0.0037549 | 0.10081 | -0.0071182 | -0.11726 | -169.3268 | 18.3925 | -170.0714 | 17.0394 | -160.5203 | 18.296 | -160.551 | 16.4809 | 103.2467 | 16.7909 | 103.1298 | 16.7416 | 3777.0085 | 3949.585 | 1035.4745 | 439.3463 | -87.3707 | 708.1112
14:22 | 3389 |  |  | -20.9466 | -15.3417 | -38.1713 | -16.1978 | -20.4678 | -27.1254 | -27.0397 | 2.9839 | 30.8053 | 19.0255 | 3.3401 |  |  |  | -33.195 | -17.2887 | -16.459 | -4.5321 |  | -30.8099 | -22.1418 | 1.4635 | 13.6955 | 16.8651 | 2.8988 | 75.5943 | 258.2986 | 255.8774 | 119.1256 | 120.8068 | 124.3691 | 179.4234 | 90.6663 | 146.7547 | 95.949 | 115.0412 | 316.0363 | 817.5698 | 125.2585 | 92.449 | 92.4992 | 100.7152 | 156.6089 | 880.2312 | 383.1287 | 874.0181 |  | 917.8712 | 99.1814 | 87.9006 | 113.556 | 290.8155 | 729.8047 | 154.0402 | 101.8402 | 156.165 | 373.3118 | 813.8399 | 100.2971 | 42.0246 | 62.7644 | 95.1584 | 138.5645 | 972.8101 | 963.8348 | 984.7298 | 967.2581 | 98.2431 | 99.6839 | 141.7313 | 321.0956 | 739.2235 | 62.9602 | 101.6961 | 169.9034 | 422.7491 | 790.5525 | 47.8414 | 77.218 | 93.8831 | 100.066 | 143.2334 | 832.9371 |  | 833.7064 | 749.2465 |  | 59.3764 | 102.3091 | 135.9345 | 322.4426 | 762.0998 | 70.384 | 102.1966 | 149.9178 | 403.3503 | 856.5008 | 38.6586 | 40.6168 | 59.0258 | 98.4683 | 152.4659 | 984.91 | 955.1012 | 972.7322 | 968.579 | 78.16 | 102.8562 | 146.2248 | 303.4437 | 748.9042 |  | 1001.3274 |  |  | 1018.087 | 1023.3158 | 895.8769 | 968.6761 | 899.9391 | 973.064 | 930.502 | 869.7862 | 844.4133 | 780.4077 | 902.234 | 844.4391 | 804.2356 | 931.8868 | 1017.3905 | 982.8864 | 1016.4265 | 1005.9617 | 269.6726 |  |  | 103.7158 | 223.8431 | 257.6926 | 141.6437 | 130.3262 | 110.501 | 142.9716 | 99.6651 | 320.2907 | 779.5276 | 289.5461 | 91.6206 | 89.3688 | 98.0491 | 106.7021 | 870.9602 | 892.1502 | 888.7041 | 917.2695 | 889.8841 | 115.1195 | 100.3398 | 127.4012 | 99.44 | 684.9939 | 138.337 | 98.8835 | 364.8265 |  | 117.235 | 40.1158 | 58.8339 | 90.028 | 133.8994 | 950.8281 | 930.3037 | 932.6979 | 784.3848 | 99.0587 | 97.1998 | 117.8961 | 248.0327 | 713.7278 | 51.9805 | 79.2072 | 116.7449 | 280.9253 | 783.4943 | 34.9717 | 41.1013 | 55.3861 | 94.107 | 144.1996 | 827.9348 | 828.8309 | 789.8381 | 834.2833 | 809.6365 | 52.1929 | 83.9835 | 112.3176 | 239.8557 | 724.9559 | 60.281 | 95.5631 | 117.7204 | 267.7011 | 840.4784 | 36.8705 | 42.4832 | 62.6309 | 97.8586 | 167.6369 | 996.5362 | 967.852 | 1016.1735 | 990.6575 | 61.3566 | 125.4364 | 94.6528 | 300.6021 | 762.3861 | 991.785 | 1014.9341 | 1006.934 |  | 1035.6583 | 1032.9289 | 1069.8351 | 956.6053 | 1051.1693 | 904.803 |  | 1050.5881 | 1009.0882 | 1043.5898 | 51.7261 | 59.449 | 80.0629 | 985.0486 | 761.5045 | 654.9483 | 713.0106 | 330.3106 | 445.78 | 433.5872 | 315.8006 |  | -0.04495 | -0.019378 | 0.16449 | 0.017864 | -0.0037399 | 0.1184 | -0.0046115 | -0.10626 | -169.1791 | 18.5916 | -170.0314 | 17.1831 | -160.3141 | 18.2323 | -160.2956 | 16.4788 | 103.6129 | 16.8648 | 103.4621 | 16.7601 | 3777.0669 | 3950.2878 | 1035.3864 | 439.6836 | -86.915 | 708.2264
14:22 | 3390 |  |  | -20.7164 | -15.3828 | -38.2096 | -16.1635 | -20.412 | -27.0066 | -26.899 | 2.9819 | 30.8124 | 19.0138 | 3.3239 |  |  |  | -33.0303 | -17.1778 | -16.1593 | -4.5453 |  | -30.6261 | -22.0745 | 1.4517 | 13.6475 | 16.8489 | 2.903 | 76.3964 | 258.3079 | 255.9619 | 119.1356 | 120.8169 | 124.3739 | 179.4395 | 90.6601 | 146.8568 | 95.9574 | 115.054 | 316.1717 | 817.6739 | 125.2779 | 92.371 | 92.4755 | 100.7526 | 156.6768 | 880.2361 | 382.9109 | 874.1815 |  | 917.7932 | 99.1951 | 87.9344 | 113.6006 | 290.9364 | 729.9004 | 154.0404 | 101.8819 | 156.2011 | 373.4443 | 813.9356 | 100.324 | 42.0142 | 62.7712 | 95.1553 | 138.6263 | 972.6785 | 963.7505 | 984.5454 | 967.0879 | 98.224 | 99.7049 | 141.7799 | 321.2261 | 739.4025 | 62.9992 | 101.7008 | 169.9563 | 422.8748 | 790.6445 | 47.8823 | 77.2099 | 93.902 | 100.0891 | 143.3156 | 832.8364 |  | 833.5434 | 754.2804 |  | 59.3687 | 102.3258 | 135.9624 | 322.5979 | 762.2839 | 70.3966 | 102.2125 | 149.9941 | 403.5143 | 856.5272 | 38.6608 | 40.6543 | 59.079 | 98.4785 | 152.518 | 984.9015 | 954.855 | 972.7484 | 968.6439 | 78.2131 | 102.8502 | 146.255 | 303.5469 | 749.0358 |  | 1000.4767 |  |  | 1017.9538 | 1023.5432 | 895.9904 | 968.8496 | 900.0287 | 973.2212 | 939.8107 | 887.9282 | 831.4816 | 778.3309 | 898.9474 | 848.4477 | 833.1103 | 942.4338 | 1017.2969 | 982.8994 | 1016.4517 | 1005.9632 | 269.8481 |  |  | 103.7385 | 223.7508 | 257.3904 | 141.759 | 130.3905 | 110.4742 | 142.9798 | 99.6765 | 320.4393 | 779.595 | 289.6549 | 92.1497 | 89.3436 | 98.0614 | 106.7079 | 872.6437 | 892.2506 | 888.5521 | 919.6426 | 889.7599 | 115.1511 | 100.3502 | 127.4361 | 99.4059 | 685.1457 | 138.3892 | 98.882 | 365.0083 |  | 117.2048 | 40.1313 | 58.8542 | 90.0452 | 133.9428 | 951.1911 | 930.411 | 932.831 | 784.4012 | 99.0652 | 97.2231 | 117.8933 | 248.1249 | 713.8611 | 52.0539 | 79.2404 | 116.8018 | 281.0788 | 783.6783 | 34.899 | 41.0905 | 55.3773 | 94.4662 | 144.2714 | 829.7502 | 829.4062 | 790.2691 | 834.8702 | 810.2176 | 52.2146 | 84.0288 | 112.3353 | 239.977 | 725.1656 | 60.3106 | 95.5588 | 117.7859 | 267.8312 | 840.6096 | 36.895 | 42.4989 | 62.6847 | 97.8803 | 167.6904 | 996.527 | 968.1392 | 1015.9567 | 990.7477 | 61.3906 | 125.4711 | 94.6869 | 300.6922 | 762.4767 | 993.289 | 1015.5161 | 1005.8481 |  | 1035.054 | 1032.9043 | 1070.0119 | 956.4009 | 1050.8379 | 905.59 |  | 1050.546 | 1009.3684 | 1043.2139 | 51.7299 | 59.4751 | 80.0812 | 985.7477 | 761.6576 | 655.1686 | 713.1665 | 330.5737 | 446.161 | 433.997 | 316.0331 |  | -0.045387 | -0.020112 | 0.16423 | 0.017623 | -0.0035671 | 0.11515 | 0.0012808 | -0.10596 | -168.9144 | 18.6183 | -169.7237 | 17.2098 | -160.1172 | 18.2877 | -160.1972 | 16.4953 | 104.0868 | 16.8053 | 104.0191 | 16.7232 | 3714.811 | 3949.8403 | 1035.3244 | 440.079 | -86.521 | 708.4131
14:22 | 3391 |  |  | -20.7442 | -15.3873 | -38.3215 | -16.0312 | -20.3499 | -27.0957 | -26.8938 | 2.9833 | 30.7892 | 18.9844 | 3.3132 |  |  |  | -32.9488 | -17.0699 | -16.0422 | -4.4533 |  | -30.4821 | -22.0142 | 1.4435 | 13.6015 | 16.8476 | 2.9001 | 75.1332 | 258.3228 | 256.0533 | 119.145 | 120.8361 | 124.3689 | 179.4655 | 90.681 | 146.9029 | 95.9292 | 115.0799 | 316.308 | 817.7733 | 125.322 | 92.2835 | 92.4553 | 100.7517 | 156.7685 | 880.1896 | 382.8771 | 874.1494 |  | 917.6485 | 99.1629 | 87.9848 | 113.6587 | 291.0694 | 730.0036 | 154.0517 | 101.8691 | 156.236 | 373.5761 | 814.0223 | 100.2723 | 42.015 | 62.8325 | 95.218 | 138.7112 | 972.4892 | 963.6485 | 984.3174 | 966.9069 | 98.1527 | 99.6996 | 141.817 | 321.3615 | 739.5643 | 63.0522 | 101.7208 | 170.0101 | 422.9919 | 790.7478 | 47.9317 | 77.2332 | 93.8994 | 100.0767 | 143.2653 | 832.6492 |  | 833.2964 | 752.9606 |  | 59.5014 | 102.3129 | 136.0228 | 322.6972 | 762.4114 | 70.4055 | 102.2071 | 150.0426 | 403.6609 | 856.6093 | 38.6645 | 40.6553 | 59.0693 | 98.5005 | 152.4783 | 984.7192 | 954.6242 | 972.9068 | 968.6303 | 78.2445 | 102.8748 | 146.3216 | 303.6609 | 749.1717 |  | 999.2187 |  |  | 1017.8 | 1023.7865 | 896.1563 | 969.0616 | 900.0899 | 973.3059 | 935.8187 | 889.2586 | 783.6135 | 777.545 | 896.5872 | 853.847 | 851.9178 | 958.2582 | 1017.0734 | 982.9133 | 1016.3464 | 1005.9238 | 269.9712 |  |  | 103.7616 | 223.9578 | 257.3895 | 141.9091 | 130.4567 | 110.4339 | 143.0189 | 99.7019 | 320.5627 | 779.6366 | 289.7691 | 91.4418 | 89.3363 | 98.0623 | 106.7247 | 873.4035 | 892.3451 | 888.4462 | 920.213 | 889.7057 | 115.1927 | 100.3412 | 127.4572 | 99.411 | 685.2944 | 138.4501 | 98.8735 | 365.2109 |  | 117.2151 | 40.1554 | 58.8741 | 90.0722 | 133.9897 | 951.5903 | 930.5438 | 932.9803 | 784.3811 | 99.0705 | 97.2448 | 117.9055 | 248.2265 | 713.9964 | 52.085 | 79.2899 | 116.8526 | 281.2035 | 783.8488 | 34.7859 | 41.0899 | 55.3856 | 94.7889 | 144.3314 | 831.3368 | 829.5595 | 790.6777 | 835.1732 | 810.7868 | 52.2235 | 84.0602 | 112.3997 | 240.0888 | 725.4085 | 60.3228 | 95.5527 | 117.8292 | 267.9285 | 840.7239 | 36.919 | 42.505 | 62.7194 | 97.8824 | 167.75 | 996.5078 | 968.3463 | 1015.6558 | 990.7816 | 61.4292 | 125.5203 | 94.7151 | 300.8083 | 762.5873 | 994.1713 | 1016.2215 | 1005.0644 |  | 1034.5251 | 1032.922 | 1070.255 | 956.2389 | 1050.6774 | 906.459 |  | 1050.5705 | 1009.5511 | 1042.8223 | 51.7617 | 59.4775 | 80.0843 | 984.7103 | 761.7923 | 655.2272 | 713.2875 | 330.8604 | 446.585 | 434.386 | 316.3211 |  | -0.044613 | -0.020047 | 0.16516 | 0.017734 | -0.0035883 | 0.12405 | 0.010255 | -0.12341 | -168.6714 | 18.7353 | -169.6806 | 17.372 | -160.0679 | 18.2939 | -159.9849 | 16.4439 | 104.5237 | 16.8443 | 104.3452 | 16.7889 | 3768.8626 | 3950.7135 | 1035.2791 | 440.4855 | -86.3502 | 708.5098
14:22 | 3392 |  |  | -20.7225 | -15.5341 | -38.4056 | -16.0594 | -20.2637 | -26.9808 | -26.8528 | 2.9823 | 30.7855 | 18.9746 | 3.2933 |  |  |  | -32.8887 | -16.9435 | -15.9823 | -4.4092 |  | -30.3829 | -21.8661 | 1.418 | 13.5426 | 16.8399 | 2.8991 | 74.8598 | 258.4221 | 256.1487 | 119.1686 | 120.8788 | 124.4023 | 179.5047 | 90.7385 | 147.0307 | 95.9623 | 115.1264 | 316.4184 | 817.8627 | 125.3511 | 92.2457 | 92.4284 | 100.7136 | 156.8426 | 880.1064 | 383.4229 | 873.8747 |  | 917.4746 | 99.157 | 87.9943 | 113.6933 | 291.1894 | 730.1228 | 154.0605 | 101.8526 | 156.301 | 373.6872 | 814.1181 | 100.2107 | 42.0333 | 62.8532 | 95.2405 | 138.7785 | 972.2828 | 963.5515 | 984.0654 | 966.7098 | 98.0682 | 99.6913 | 141.8629 | 321.4827 | 739.7001 | 63.0951 | 101.7528 | 170.0573 | 423.1125 | 790.8517 | 47.9518 | 77.2348 | 93.9171 | 100.0679 | 143.3077 | 832.3923 |  | 833.0532 | 755.2887 |  | 59.5669 | 102.3052 | 136.0709 | 322.8156 | 762.5443 | 70.4407 | 102.2189 | 150.1007 | 403.7887 | 856.7175 | 38.6738 | 40.6686 | 59.0999 | 98.5178 | 152.5235 | 984.5214 | 954.4697 | 972.9853 | 968.474 | 78.2298 | 102.9017 | 146.3948 | 303.7653 | 749.2971 |  | 999.5333 |  |  | 1017.6151 | 1024.0517 | 896.3855 | 969.4431 | 900.1291 | 973.3336 | 929.0068 | 890.9023 | 773.7089 | 755.5654 | 898.2415 | 859.7211 | 820.6111 | 957.1687 | 1016.7341 | 982.9171 | 1016.1059 | 1005.8237 | 270.0672 |  |  | 103.7894 | 223.8178 | 257.3859 | 141.8724 | 130.5332 | 110.416 | 143.0558 | 99.7242 | 320.6843 | 779.6739 | 289.899 | 91.49 | 89.3091 | 98.0649 | 106.7389 | 872.9348 | 892.3595 | 888.3947 | 919.3241 | 889.7028 | 115.2412 | 100.3384 | 127.4963 | 99.431 | 685.442 | 138.4968 | 98.8609 | 365.3927 |  | 117.2666 | 40.1698 | 58.9028 | 90.0937 | 134.0357 | 951.9666 | 930.6634 | 933.1241 | 784.3343 | 99.0834 | 97.2783 | 117.9062 | 248.3396 | 714.1423 | 52.0417 | 79.2928 | 116.8759 | 281.3501 | 784.0193 | 34.907 | 41.1296 | 55.432 | 94.989 | 144.3704 | 832.9564 | 829.5768 | 791.029 | 835.3074 | 811.1479 | 52.242 | 84.0623 | 112.4345 | 240.1739 | 725.6529 | 60.3288 | 95.5579 | 117.8616 | 268.0368 | 840.8373 | 36.9399 | 42.5134 | 62.7362 | 97.8922 | 167.8044 | 996.4822 | 968.5664 | 1015.2855 | 990.7623 | 61.5214 | 125.568 | 94.7387 | 300.9302 | 762.7052 | 995.0885 | 1017.2153 | 1004.1594 |  | 1034.0706 | 1032.935 | 1070.5312 | 956.2196 | 1051.2996 | 907.2694 |  | 1050.67 | 1009.834 | 1042.4713 | 51.7697 | 59.455 | 80.1064 | 983.2616 | 761.9555 | 655.5231 | 713.394 | 331.127 | 446.9141 | 434.7298 | 316.5709 |  | -0.04528 | -0.020308 | 0.16509 | 0.017124 | -0.0043021 | 0.10322 | -0.0031251 | -0.10646 | -168.5114 | 18.7969 | -169.4068 | 17.3638 | -159.7449 | 18.2734 | -159.8402 | 16.4624 | 104.936 | 16.8197 | 104.8653 | 16.6903 | 3702.948 | 3952.756 | 1035.2724 | 440.8219 | -86.1875 | 708.7393
14:22 | 3393 |  |  | -20.7803 | -15.7922 | -38.3486 | -15.9498 | -20.1797 | -26.8863 | -26.6854 | 2.9818 | 30.8015 | 18.9671 | 3.2813 |  |  |  | -32.7095 | -16.6921 | -15.8402 | -4.3153 |  | -30.291 | -21.8296 | 1.402 | 13.4828 | 16.8268 | 2.8982 | 76.3712 | 258.5747 | 256.2588 | 119.2214 | 120.9551 | 124.438 | 179.5314 | 90.7798 | 147.1441 | 95.9758 | 115.1434 | 316.5167 | 817.9492 | 125.3388 | 92.2146 | 92.3914 | 100.7121 | 156.8984 | 880.0212 | 384.1698 | 873.716 |  | 917.2684 | 99.1907 | 88.0125 | 113.7193 | 291.2912 | 730.2222 | 154.153 | 101.8702 | 156.3588 | 373.7894 | 814.2369 | 100.2445 | 42.0409 | 62.8624 | 95.2327 | 138.835 | 972.1315 | 963.4845 | 983.8542 | 966.5376 | 98.1144 | 99.6822 | 141.907 | 321.6147 | 739.855 | 63.1115 | 101.7672 | 170.1132 | 423.2486 | 790.932 | 47.9675 | 77.2931 | 93.9884 | 100.0863 | 143.4187 | 832.2144 |  | 832.7777 | 754.0405 |  | 59.5773 | 102.3298 | 136.0649 | 322.9633 | 762.6787 | 70.534 | 102.2404 | 150.1732 | 403.9216 | 856.8067 | 38.7053 | 40.7036 | 59.1561 | 98.5231 | 152.5979 | 984.548 | 954.2962 | 973.0129 | 968.2818 | 78.2201 | 102.9197 | 146.4439 | 303.8588 | 749.4235 |  | 999.7169 |  |  | 1017.4098 | 1024.2811 | 896.6295 | 969.8066 | 900.1185 | 973.2817 | 922.3027 | 894.6261 | 823.2417 | 734.031 | 900.781 | 867.5782 | 806.2584 | 945.5102 | 1016.3584 | 982.9072 | 1015.8151 | 1005.7009 | 270.1658 |  |  | 103.8175 | 223.4296 | 257.0648 | 141.7439 | 130.5979 | 110.3681 | 143.112 | 99.7115 | 320.7931 | 779.7159 | 290.0148 | 90.8409 | 89.3038 | 98.0607 | 106.7508 | 872.1754 | 892.3019 | 888.3811 | 917.4434 | 889.7404 | 115.2965 | 100.3455 | 127.5391 | 99.4281 | 685.598 | 138.5206 | 98.8527 | 365.5753 |  | 117.292 | 40.1765 | 58.9331 | 90.1166 | 134.081 | 952.2238 | 930.722 | 933.2378 | 784.4747 | 99.0702 | 97.3095 | 117.9199 | 248.4347 | 714.3009 | 52.0333 | 79.3204 | 116.9126 | 281.5351 | 784.2037 | 34.9599 | 41.1401 | 55.4265 | 94.3269 | 144.4 | 833.8513 | 829.6591 | 791.327 | 835.4468 | 811.2639 | 52.2713 | 84.1064 | 112.4476 | 240.2764 | 725.9089 | 60.3609 | 95.5621 | 117.8787 | 268.1528 | 840.9758 | 36.9594 | 42.5177 | 62.776 | 97.9387 | 167.8681 | 996.5315 | 968.8409 | 1014.821 | 990.766 | 61.5673 | 125.5852 | 94.7775 | 301.0202 | 762.8 | 996.6009 | 1018.3474 | 1003.1759 |  | 1033.6564 | 1032.9244 | 1070.8046 | 956.3852 | 1052.2028 | 908.021 |  | 1050.827 | 1010.2326 | 1042.138 | 51.7957 | 59.4595 | 80.1123 | 982.2859 | 762.0838 | 655.5377 | 713.5366 | 331.4013 | 447.2765 | 435.0504 | 316.734 |  | -0.044668 | -0.020991 | 0.16451 | 0.017307 | -0.0041446 | 0.11121 | 0.00058485 | -0.1169 | -168.1883 | 18.8195 | -169.2314 | 17.489 | -159.6649 | 18.3329 | -159.6802 | 16.4316 | 105.4253 | 16.7786 | 105.293 | 16.756 | 3723.8432 | 3951.4674 | 1035.2842 | 441.1634 | -85.89 | 708.8107
14:22 | 3394 |  |  | -20.8425 | -15.8758 | -38.1525 | -15.8043 | -20.021 | -26.7558 | -26.5699 | 2.977 | 30.8058 | 18.9424 | 3.2756 |  |  |  | -32.6082 | -16.6449 | -15.7727 | -4.1962 |  | -30.0541 | -21.6554 | 1.3911 | 13.4324 | 16.8173 | 2.8946 | 75.761 | 258.6544 | 256.3828 | 119.294 | 121.0436 | 124.4662 | 179.5612 | 90.8065 | 147.2197 | 95.9678 | 115.1513 | 316.6157 | 818.0439 | 125.3096 | 92.1761 | 92.3707 | 100.7392 | 156.9387 | 879.9118 | 384.5304 | 873.7794 |  | 917.0541 | 99.2009 | 88.0514 | 113.7489 | 291.4054 | 730.3036 | 154.2772 | 101.9067 | 156.4103 | 373.9191 | 814.3485 | 100.3268 | 42.0427 | 62.8854 | 95.2477 | 138.9065 | 971.9987 | 963.3962 | 983.6175 | 966.3496 | 98.1903 | 99.6976 | 141.9539 | 321.7617 | 740.0206 | 63.1013 | 101.773 | 170.1848 | 423.374 | 791.0346 | 47.9474 | 77.3341 | 93.9943 | 100.0948 | 143.4776 | 832.1112 |  | 832.4195 | 747.4862 |  | 59.5619 | 102.3203 | 136.1052 | 323.0784 | 762.7903 | 70.5562 | 102.2575 | 150.2221 | 404.074 | 856.8908 | 38.7352 | 40.7336 | 59.2012 | 98.5331 | 152.6094 | 984.7132 | 954.239 | 973.3717 | 968.2713 | 78.2655 | 102.9152 | 146.4546 | 303.9577 | 749.5617 |  | 998.5869 |  |  | 1017.1653 | 1024.4574 | 896.8624 | 970.1535 | 900.0967 | 973.2043 | 922.594 | 875.4737 | 848.5184 | 742.7487 | 898.408 | 874.3986 | 822.8679 | 939.3657 | 1016.0209 | 982.8899 | 1015.5595 | 1005.5884 | 270.2588 |  |  | 103.853 | 223.09 | 256.8582 | 141.7306 | 130.6669 | 110.3178 | 143.1895 | 99.7015 | 320.9133 | 779.778 | 290.1202 | 89.6519 | 89.3318 | 98.0585 | 106.759 | 871.3747 | 892.2028 | 888.3911 | 914.3254 | 889.7627 | 115.3399 | 100.3415 | 127.5739 | 99.4267 | 685.7527 | 138.5536 | 98.8555 | 365.7716 |  | 117.304 | 40.2081 | 58.9582 | 90.1675 | 134.1254 | 952.4156 | 930.7224 | 933.3403 | 784.7303 | 99.0708 | 97.312 | 117.9696 | 248.5227 | 714.4538 | 52.0665 | 79.3382 | 116.9394 | 281.6917 | 784.3737 | 34.8745 | 41.1753 | 55.4469 | 95.1434 | 144.4398 | 834.287 | 829.8152 | 791.4983 | 835.6643 | 811.3255 | 52.2702 | 84.1585 | 112.4426 | 240.3921 | 726.1591 | 60.418 | 95.5713 | 117.8999 | 268.2646 | 841.1268 | 36.9792 | 42.527 | 62.8137 | 97.9843 | 167.937 | 996.8641 | 969.1943 | 1014.4002 | 990.8238 | 61.5224 | 125.6094 | 94.802 | 301.1207 | 762.9119 | 997.7613 | 1018.9854 | 1004.0716 |  | 1033.2616 | 1032.9454 | 1071.1039 | 956.6261 | 1052.6684 | 908.7414 |  | 1051.0176 | 1010.7031 | 1041.8616 | 51.7962 | 59.4894 | 80.1295 | 982.1524 | 762.1954 | 655.4892 | 713.6619 | 331.6882 | 447.6748 | 435.4136 | 316.9516 |  | -0.044424 | -0.020447 | 0.16588 | 0.017779 | -0.003756 | 0.11046 | -0.0052643 | -0.11053 | -168.0713 | 18.9468 | -169.1268 | 17.5321 | -159.4187 | 18.2734 | -159.4402 | 16.4439 | 105.8284 | 16.8464 | 105.7022 | 16.7416 | 3687.4664 | 3948.9579 | 1035.3145 | 441.5442 | -85.486 | 708.8423
14:22 | 3395 |  |  | -20.7441 | -16.0533 | -37.8113 | -15.8065 | -19.9747 | -26.5782 | -26.4094 | 2.9751 | 30.7909 | 18.9084 | 3.2568 |  |  |  | -32.4779 | -16.5898 | -15.6315 | -4.1431 |  | -29.9968 | -21.5362 | 1.3641 | 13.3655 | 16.8104 | 2.8937 | 76.4194 | 258.7132 | 256.4965 | 119.3414 | 121.1005 | 124.5031 | 179.5979 | 90.819 | 147.2618 | 95.978 | 115.1678 | 316.7318 | 818.1566 | 125.3294 | 92.1321 | 92.3526 | 100.7383 | 157.0109 | 879.8296 | 384.8363 | 873.7476 |  | 916.8768 | 99.1608 | 88.0734 | 113.7766 | 291.517 | 730.3721 | 154.3081 | 101.8983 | 156.4747 | 374.0648 | 814.4514 | 100.2343 | 42.0288 | 62.9426 | 95.302 | 138.9983 | 971.7958 | 963.2469 | 983.3108 | 966.1194 | 98.1266 | 99.7004 | 142.0132 | 321.8869 | 740.1772 | 63.0879 | 101.8055 | 170.2562 | 423.4933 | 791.165 | 47.8942 | 77.3654 | 94.0242 | 100.1009 | 143.4924 | 832.0658 |  | 832.1229 | 739.1114 |  | 59.5878 | 102.277 | 136.1781 | 323.1591 | 762.8977 | 70.5335 | 102.2705 | 150.2785 | 404.2215 | 856.9848 | 38.7765 | 40.7426 | 59.2171 | 98.5551 | 152.6152 | 984.8373 | 954.3249 | 973.8189 | 968.4615 | 78.3503 | 102.908 | 146.4626 | 304.0644 | 749.6907 |  | 997.4964 |  |  | 1016.8629 | 1024.5696 | 897.157 | 970.5688 | 900.0945 | 973.1211 | 934.4134 | 857.1312 | 855.4471 | 751.8564 | 878.0761 | 872.7116 | 800.0592 | 943.4221 | 1015.764 | 982.8701 | 1015.4424 | 1005.5286 | 270.3615 |  |  | 103.8932 | 223.0655 | 256.9803 | 141.7232 | 130.7339 | 110.2994 | 143.265 | 99.7062 | 321.0361 | 779.852 | 290.2462 | 89.4401 | 89.3338 | 98.0696 | 106.7628 | 870.7478 | 892.0595 | 888.4531 | 912.2692 | 889.7241 | 115.3983 | 100.3475 | 127.6159 | 99.4364 | 685.9137 | 138.5949 | 98.877 | 365.9354 |  | 117.3601 | 40.223 | 58.9672 | 90.2032 | 134.1648 | 952.5988 | 930.7118 | 933.4139 | 784.9911 | 99.064 | 97.32 | 117.9526 | 248.6266 | 714.5675 | 52.0958 | 79.3434 | 116.9559 | 281.7848 | 784.5434 | 34.9448 | 41.1623 | 55.4853 | 95.4819 | 144.4859 | 834.6497 | 830.1334 | 791.6661 | 835.9745 | 811.5189 | 52.2675 | 84.1934 | 112.4454 | 240.4892 | 726.4257 | 60.4763 | 95.594 | 117.9241 | 268.3817 | 841.2622 | 36.9844 | 42.5507 | 62.8352 | 98.0069 | 167.9848 | 997.3947 | 969.6059 | 1014.2265 | 990.9148 | 61.531 | 125.645 | 94.8188 | 301.23 | 763.0206 | 998.8694 | 1019.5748 | 1005.6843 |  | 1032.8404 | 1032.9168 | 1071.4289 | 956.9032 | 1052.9381 | 909.4069 |  | 1051.2299 | 1011.1819 | 1041.6014 | 51.8052 | 59.509 | 80.1387 | 983.1316 | 762.3055 | 655.6466 | 713.7856 | 331.8771 | 448.0176 | 435.7078 | 317.2505 |  | -0.044716 | -0.021059 | 0.16541 | 0.017543 | -0.0039534 | 0.094254 | -0.00017245 | -0.13288 | -167.8159 | 18.9407 | -168.8775 | 17.5629 | -159.1971 | 18.3226 | -159.3264 | 16.4439 | 106.2746 | 16.7971 | 106.2161 | 16.715 | 3611.1281 | 3947.3901 | 1035.329 | 441.8627 | -85.1258 | 708.976
14:22 | 3396 |  |  | -20.7878 | -16.1017 | -37.6484 | -15.7545 | -19.9781 | -26.5678 | -26.241 | 2.975 | 30.7885 | 18.8878 | 3.2303 |  |  |  | -32.3957 | -16.6313 | -15.6822 | -4.2216 |  | -29.8016 | -21.5162 | 1.3462 | 13.2899 | 16.8012 | 2.9003 | 78.0706 | 258.8152 | 256.6051 | 119.3824 | 121.1583 | 124.5484 | 179.6242 | 90.7769 | 147.3398 | 95.9688 | 115.1877 | 316.8422 | 818.2624 | 125.3454 | 92.0828 | 92.3224 | 100.7465 | 157.0989 | 879.7646 | 385.3788 | 873.8832 |  | 916.7192 | 99.1434 | 88.1146 | 113.8252 | 291.6418 | 730.4604 | 154.3614 | 101.8794 | 156.5467 | 374.1869 | 814.56 | 100.1662 | 42.0479 | 62.9888 | 95.3594 | 139.0752 | 971.5867 | 963.0549 | 982.9902 | 965.8726 | 98.1233 | 99.6749 | 142.069 | 322.0036 | 740.3341 | 63.0876 | 101.8221 | 170.3062 | 423.6137 | 791.2608 | 47.9058 | 77.3911 | 94.0471 | 100.0897 | 143.5052 | 832.1351 |  | 832.2836 | 742.5538 |  | 59.5915 | 102.2598 | 136.2065 | 323.2576 | 763.0223 | 70.543 | 102.2731 | 150.3374 | 404.358 | 857.0893 | 38.7823 | 40.7488 | 59.239 | 98.572 | 152.6357 | 984.8162 | 954.4199 | 974.0358 | 968.612 | 78.4313 | 102.9113 | 146.4851 | 304.1686 | 749.8303 |  | 996.7697 |  |  | 1016.5218 | 1024.6785 | 897.4132 | 970.878 | 900.1002 | 973.031 | 944.6608 | 863.7191 | 856.7994 | 765.2322 | 845.8104 | 867.1155 | 784.2236 | 944.7012 | 1015.6936 | 982.8506 | 1015.6046 | 1005.6066 | 270.461 |  |  | 103.9208 | 223.4388 | 257.373 | 141.6606 | 130.7829 | 110.2674 | 143.3966 | 99.7203 | 321.1582 | 779.8959 | 290.3778 | 89.4344 | 89.3184 | 98.0667 | 106.7723 | 870.3106 | 891.782 | 888.4691 | 911.6967 | 889.5857 | 115.5388 | 100.3472 | 127.6559 | 99.4397 | 686.0866 | 138.6483 | 98.8907 | 366.0912 |  | 117.3889 | 40.2387 | 58.9769 | 90.2052 | 134.2094 | 952.8031 | 930.7308 | 933.4884 | 785.1938 | 99.045 | 97.3474 | 117.9236 | 248.7302 | 714.6806 | 52.1422 | 79.3979 | 117.0034 | 281.8741 | 784.6938 | 34.8081 | 41.1878 | 55.4784 | 95.0198 | 144.4963 | 834.7556 | 830.2266 | 791.9398 | 836.1232 | 811.7927 | 52.2982 | 84.2338 | 112.4696 | 240.5815 | 726.7112 | 60.5247 | 95.6064 | 117.9435 | 268.4931 | 841.383 | 36.9779 | 42.5738 | 62.8269 | 98.0178 | 168.0326 | 997.8249 | 970.089 | 1014.1919 | 990.9688 | 61.5625 | 125.6742 | 94.8398 | 301.3417 | 763.1286 | 999.6875 | 1020.466 | 1006.505 |  | 1032.3985 | 1032.8234 | 1071.8169 | 957.2309 | 1053.2745 | 910.1678 |  | 1051.448 | 1011.6492 | 1041.4235 | 51.8129 | 59.524 | 80.1656 | 984.023 | 762.3779 | 655.7985 | 714.0735 | 332.1703 | 448.3825 | 436.0377 | 317.4914 |  | -0.044765 | -0.020795 | 0.16577 | 0.018063 | -0.0035911 | 0.12851 | -0.0053561 | -0.11523 | -167.6621 | 19.0577 | -168.8252 | 17.6636 | -159.0864 | 18.3062 | -159.0864 | 16.4193 | 106.6992 | 16.8525 | 106.57 | 16.7375 | 3721.18 | 3952.5791 | 1035.345 | 442.2101 | -84.9984 | 709.0882
14:22 | 3397 |  |  | -20.7749 | -16.307 | -37.3963 | -15.5154 | -19.9067 | -26.5257 | -26.1933 | 2.9741 | 30.7858 | 18.8626 | 3.2201 |  |  |  | -32.2986 | -16.5079 | -15.5409 | -4.133 |  | -29.7541 | -21.3644 | 1.3357 | 13.2289 | 16.7948 | 2.903 | 77.9942 | 258.8685 | 256.7125 | 119.4354 | 121.2431 | 124.5963 | 179.6459 | 90.6754 | 147.4967 | 95.9579 | 115.1962 | 316.9354 | 818.3702 | 125.3483 | 92.03 | 92.2805 | 100.7769 | 157.1427 | 879.731 | 385.8258 | 874.3218 |  | 916.6387 | 99.1715 | 88.1495 | 113.8585 | 291.7637 | 730.5459 | 154.4438 | 101.8846 | 156.6117 | 374.3102 | 814.6703 | 100.1593 | 42.0718 | 63.0092 | 95.3999 | 139.1393 | 971.3554 | 962.8418 | 982.6192 | 965.567 | 98.1274 | 99.6705 | 142.1323 | 322.1176 | 740.4828 | 63.1432 | 101.7991 | 170.3617 | 423.7453 | 791.3581 | 47.9291 | 77.3952 | 94.0211 | 100.0922 | 143.5811 | 832.3648 |  | 832.5855 | 745.088 |  | 59.5649 | 102.2807 | 136.2271 | 323.4167 | 763.1872 | 70.6108 | 102.2724 | 150.3742 | 404.4866 | 857.1899 | 38.7633 | 40.7677 | 59.3074 | 98.573 | 152.6708 | 984.7261 | 954.3865 | 974.2794 | 968.5926 | 78.3937 | 102.9385 | 146.5501 | 304.2747 | 749.9669 |  | 996.414 |  |  | 1016.1684 | 1024.782 | 897.6358 | 971.1595 | 900.1168 | 972.9242 | 940.4015 | 874.631 | 856.0232 | 791.8102 | 843.4629 | 864.3654 | 812.1932 | 943.0053 | 1015.9248 | 982.8528 | 1016.0271 | 1005.8605 | 270.5449 |  |  | 103.9467 | 223.6451 | 257.2846 | 141.4993 | 130.834 | 110.2333 | 143.4338 | 99.7417 | 321.2988 | 779.9409 | 290.495 | 89.2454 | 89.2897 | 98.062 | 106.7967 | 869.8656 | 891.3405 | 888.3426 | 911.6424 | 889.3274 | 115.5667 | 100.3505 | 127.6944 | 99.4111 | 686.2394 | 138.7092 | 98.8743 | 366.2764 |  | 117.4296 | 40.2627 | 59.0132 | 90.2288 | 134.2525 | 952.9815 | 930.7943 | 933.5917 | 785.1901 | 99.0477 | 97.3669 | 117.9708 | 248.8463 | 714.8067 | 52.1907 | 79.4189 | 117.0341 | 282.0038 | 784.8538 | 34.6668 | 41.2248 | 55.5007 | 94.8314 | 144.5089 | 834.4006 | 830.0342 | 792.1473 | 836.2001 | 811.9808 | 52.3106 | 84.2561 | 112.4844 | 240.6904 | 726.9983 | 60.5299 | 95.6123 | 117.9654 | 268.5926 | 841.5199 | 36.9804 | 42.6014 | 62.8371 | 98.0702 | 168.0914 | 998.0424 | 970.5609 | 1014.0959 | 991.0326 | 61.5873 | 125.717 | 94.8486 | 301.4545 | 763.2253 | 1000.0227 | 1020.8636 | 1006.3279 |  | 1031.934 | 1032.7715 | 1072.3126 | 957.5705 | 1053.7796 | 910.8978 |  | 1051.653 | 1012.1286 | 1041.3358 | 51.8271 | 59.5304 | 80.1865 | 983.4465 | 762.43 | 655.9734 | 714.2029 | 332.4239 | 448.7958 | 436.4373 | 317.7661 |  | -0.045056 | -0.020782 | 0.1666 | 0.017328 | -0.0039775 | 0.11257 | 0.0054562 | -0.11964 | -167.4405 | 19.0741 | -168.5452 | 17.6471 | -158.8156 | 18.2898 | -158.9448 | 16.446 | 107.1546 | 16.8258 | 107.0992 | 16.6985 | 3755.4386 | 3950.3936 | 1035.3857 | 442.6166 | -84.6655 | 709.2017
14:22 | 3398 |  |  | -20.8475 | -16.6513 | -37.3943 | -15.5666 | -19.8263 | -26.5199 | -26.3031 | 2.9824 | 30.7742 | 18.8161 | 3.2009 |  |  |  | -32.2852 | -16.5842 | -15.6135 | -4.1459 |  | -29.6839 | -21.2322 | 1.3327 | 13.1874 | 16.7904 | 2.9071 | 80.5826 | 258.9474 | 256.8173 | 119.5063 | 121.3295 | 124.6246 | 179.6763 | 90.6048 | 147.6429 | 95.9788 | 115.2256 | 317.0742 | 818.5195 | 125.3837 | 91.9333 | 92.2414 | 100.792 | 157.209 | 879.7016 | 386.2059 | 874.8671 |  | 916.6766 | 99.1958 | 88.1736 | 113.8593 | 291.8589 | 730.6106 | 154.445 | 101.8759 | 156.661 | 374.4424 | 814.7723 | 100.1518 | 42.1089 | 62.9967 | 95.408 | 139.2166 | 971.2725 | 962.668 | 982.391 | 965.3782 | 98.0392 | 99.6779 | 142.1803 | 322.2269 | 740.6349 | 63.1674 | 101.8227 | 170.4151 | 423.8815 | 791.4732 | 47.9675 | 77.4076 | 94.0361 | 100.1258 | 143.658 | 832.6316 |  | 832.8622 | 744.0396 |  | 59.5556 | 102.3086 | 136.2705 | 323.5756 | 763.3434 | 70.6244 | 102.2686 | 150.4433 | 404.6338 | 857.2723 | 38.7639 | 40.7927 | 59.3632 | 98.5761 | 152.6938 | 984.6946 | 954.3367 | 974.4945 | 968.5516 | 78.4049 | 102.9278 | 146.5875 | 304.3659 | 750.0935 |  | 996.5908 |  |  | 1015.8283 | 1024.822 | 897.8992 | 971.4872 | 900.1222 | 972.7576 | 930.8522 | 875.682 | 857.5541 | 819.7651 | 827.9977 | 858.7914 | 847.6019 | 943.8519 | 1016.3586 | 982.8932 | 1016.5238 | 1006.2194 | 270.6276 |  |  | 103.976 | 223.6279 | 257.0477 | 141.3781 | 130.8923 | 110.2261 | 143.3669 | 99.7399 | 321.4185 | 779.998 | 290.6127 | 89.0715 | 89.2569 | 98.0715 | 106.7978 | 869.5665 | 890.8583 | 888.196 | 911.941 | 888.9722 | 115.4899 | 100.3592 | 127.7359 | 99.3528 | 686.3798 | 138.7606 | 98.8651 | 366.482 |  | 117.4599 | 40.2747 | 59.0409 | 90.2741 | 134.2946 | 953.0595 | 930.8413 | 933.6721 | 785.1706 | 99.0519 | 97.3773 | 118.0078 | 248.955 | 714.9347 | 52.2454 | 79.4231 | 117.0598 | 282.1332 | 785.0666 | 34.7929 | 41.1784 | 55.5418 | 94.2461 | 144.5594 | 834.3649 | 829.6333 | 792.3117 | 836.069 | 812.0783 | 52.3552 | 84.304 | 112.4998 | 240.8297 | 727.2807 | 60.5521 | 95.6247 | 117.985 | 268.7013 | 841.6722 | 36.9959 | 42.6244 | 62.8904 | 98.1461 | 168.1683 | 998.2381 | 970.9379 | 1013.8753 | 991.0939 | 61.5991 | 125.77 | 94.8819 | 301.559 | 763.3164 | 1000.0422 | 1021.0807 | 1004.8685 |  | 1031.4555 | 1032.7298 | 1072.8851 | 957.9212 | 1054.3303 | 911.5072 |  | 1051.8409 | 1012.6191 | 1041.3311 | 51.8327 | 59.5702 | 80.2024 | 983.2523 | 762.5477 | 656.0658 | 714.3518 | 332.7016 | 449.0619 | 436.7602 | 317.9256 |  | -0.044636 | -0.021236 | 0.16625 | 0.01746 | -0.0038018 | 0.12292 | 0.0040009 | -0.10706 | -167.219 | 19.1234 | -168.4467 | 17.7498 | -158.7448 | 18.3103 | -158.7356 | 16.4131 | 107.5977 | 16.8279 | 107.4654 | 16.7478 | 3867.3239 | 3949.6574 | 1035.439 | 442.9111 | -84.7962 | 709.3067
14:23 | 3399 |  |  | -20.6787 | -16.7541 | -37.3034 | -15.4649 | -19.6741 | -26.243 | -26.0921 | 2.9749 | 30.746 | 18.7492 | 3.1566 |  |  |  | -32.1293 | -16.465 | -15.3712 | -3.9965 |  | -29.5308 | -21.016 | 1.3166 | 13.1465 | 16.7748 | 2.912 | 78.8796 | 259.0732 | 256.9252 | 119.5844 | 121.3979 | 124.6589 | 179.7095 | 90.6011 | 147.7545 | 95.9986 | 115.2783 | 317.2298 | 818.685 | 125.4156 | 91.8326 | 92.1874 | 100.7641 | 157.3062 | 879.7654 | 386.1344 | 875.7431 |  | 916.9803 | 99.2242 | 88.2139 | 113.8958 | 291.9696 | 730.689 | 154.5002 | 101.8816 | 156.702 | 374.5642 | 814.8769 | 100.1541 | 42.1327 | 62.9998 | 95.4146 | 139.2839 | 971.3638 | 962.629 | 982.3342 | 965.3726 | 98.0407 | 99.6718 | 142.2127 | 322.3574 | 740.7873 | 63.1947 | 101.8548 | 170.4559 | 424.0103 | 791.5701 | 48.0513 | 77.416 | 94.0866 | 100.1275 | 143.7057 | 832.9955 |  | 833.2587 | 744.919 |  | 59.5832 | 102.3318 | 136.2884 | 323.7067 | 763.4582 | 70.6225 | 102.2816 | 150.5174 | 404.7858 | 857.381 | 38.7726 | 40.8047 | 59.3657 | 98.5875 | 152.7024 | 984.6572 | 954.348 | 974.6594 | 968.5935 | 78.4969 | 102.8964 | 146.5915 | 304.4535 | 750.2337 |  | 997.4403 |  |  | 1015.5346 | 1024.8113 | 898.1518 | 971.7206 | 900.0825 | 972.4928 | 924.5589 | 857.3033 | 861.6572 | 839.1605 | 809.2191 | 854.8596 | 844.5127 | 946.4006 | 1016.8948 | 982.9518 | 1016.987 | 1006.5748 | 270.7243 |  |  | 104.0092 | 223.6152 | 256.9619 | 141.3241 | 130.9473 | 110.2205 | 143.415 | 99.7498 | 321.553 | 780.041 | 290.7292 | 88.5685 | 89.2372 | 98.0863 | 106.7965 | 869.4267 | 890.3894 | 888.0225 | 911.6031 | 888.5781 | 115.5634 | 100.3602 | 127.7833 | 99.3071 | 686.5373 | 138.815 | 98.8825 | 366.6897 |  | 117.4251 | 40.2853 | 59.0542 | 90.2907 | 134.3382 | 953.0675 | 930.8214 | 933.7157 | 785.2939 | 99.049 | 97.3927 | 118.0254 | 249.0227 | 715.0768 | 52.2394 | 79.4909 | 117.1136 | 282.3169 | 785.286 | 34.9542 | 41.185 | 55.5934 | 93.9562 | 144.616 | 834.5063 | 829.1556 | 792.4822 | 835.7312 | 812.1402 | 52.4003 | 84.3785 | 112.5474 | 240.9555 | 727.5717 | 60.6102 | 95.6478 | 118.0271 | 268.8379 | 841.8142 | 37.0238 | 42.6242 | 62.9446 | 98.2032 | 168.2528 | 998.3692 | 971.3128 | 1013.6005 | 991.0963 | 61.6546 | 125.7712 | 94.9284 | 301.6429 | 763.4016 | 999.8597 | 1021.1287 | 1003.211 |  | 1030.9779 | 1032.705 | 1073.4876 | 958.2904 | 1055.1363 | 912.0427 |  | 1051.9914 | 1013.051 | 1041.3759 | 51.86 | 59.5884 | 80.2045 | 984.5146 | 762.6987 | 656.4443 | 714.5375 | 332.9529 | 449.4757 | 437.125 | 318.2293 |  | -0.044423 | -0.021292 | 0.16709 | 0.017589 | -0.0040412 | 0.11898 | 0.0032258 | -0.12713 | -167.059 | 19.1419 | -168.2252 | 17.7293 | -158.4679 | 18.259 | -158.5417 | 16.4419 | 108.0224 | 16.8156 | 107.9424 | 16.7006 | 3808.397 | 3950.8464 | 1035.4918 | 443.3004 | -84.2157 | 709.5715
14:23 | 3400 |  |  | -20.4537 | -16.8194 | -37.3564 | -15.4112 | -19.574 | -26.0903 | -25.9764 | 2.9785 | 30.7509 | 18.7044 | 3.1198 |  |  |  | -32.1831 | -16.2747 | -15.3905 | -4.0396 |  | -29.4032 | -20.8863 | 1.3064 | 13.1044 | 16.7616 | 2.9091 | 79.2033 | 259.1491 | 257.0025 | 119.6288 | 121.4379 | 124.6792 | 179.7352 | 90.6141 | 147.7562 | 95.9772 | 115.2718 | 317.3407 | 818.8154 | 125.4719 | 91.762 | 92.1551 | 100.7573 | 157.353 | 879.9217 | 385.7302 | 876.6126 |  | 917.3832 | 99.2213 | 88.2574 | 113.9402 | 292.0844 | 730.7409 | 154.5575 | 101.8718 | 156.7405 | 374.6977 | 814.9938 | 100.1459 | 42.176 | 63.0312 | 95.4514 | 139.3497 | 971.3602 | 962.6697 | 982.292 | 965.3837 | 98.0311 | 99.6636 | 142.2704 | 322.4981 | 740.9268 | 63.2389 | 101.8741 | 170.495 | 424.1456 | 791.6824 | 48.0456 | 77.4848 | 94.1395 | 100.1433 | 143.778 | 833.0628 |  | 832.5725 | 736.8018 |  | 59.6355 | 102.3289 | 136.3156 | 323.8429 | 763.5633 | 70.6598 | 102.2976 | 150.579 | 404.926 | 857.4826 | 38.7929 | 40.8225 | 59.4002 | 98.5949 | 152.7401 | 984.6104 | 954.3148 | 974.9148 | 968.5968 | 78.5093 | 102.8933 | 146.6054 | 304.555 | 750.3613 |  | 997.4267 |  |  | 1015.3125 | 1024.7596 | 898.2736 | 971.8261 | 899.9921 | 972.141 | 931.1751 | 860.7488 | 864.7213 | 839.0653 | 805.7952 | 858.9539 | 818.5955 | 949.5478 | 1017.4818 | 983.0146 | 1017.3617 | 1006.8738 | 270.8353 |  |  | 104.0456 | 223.6104 | 256.6036 | 141.2844 | 130.9958 | 110.213 | 143.4609 | 99.7644 | 321.6781 | 780.0836 | 290.8462 | 88.4401 | 89.2326 | 98.0933 | 106.8184 | 869.4547 | 889.9972 | 887.8194 | 909.7423 | 888.2269 | 115.6311 | 100.3481 | 127.8136 | 99.2834 | 686.6882 | 138.8545 | 98.8824 | 366.8742 |  | 117.467 | 40.2974 | 59.0697 | 90.296 | 134.3726 | 953.0191 | 930.7584 | 933.7292 | 785.3882 | 99.0607 | 97.4109 | 118.0635 | 249.0907 | 715.1964 | 52.2011 | 79.5519 | 117.1576 | 282.4811 | 785.4546 | 35.0086 | 41.2025 | 55.6083 | 93.7749 | 144.672 | 834.5358 | 828.6744 | 792.6459 | 835.3439 | 812.1757 | 52.4022 | 84.425 | 112.5853 | 241.0619 | 727.8634 | 60.6286 | 95.7006 | 118.0581 | 268.9588 | 841.9145 | 37.0434 | 42.6117 | 62.9812 | 98.2312 | 168.3 | 998.4303 | 971.7405 | 1013.286 | 991.1697 | 61.6892 | 125.7938 | 94.9457 | 301.7386 | 763.4984 | 999.6526 | 1020.6447 | 1002.0369 |  | 1030.5103 | 1032.6747 | 1074.0728 | 958.6166 | 1055.8584 | 912.5604 |  | 1052.1365 | 1013.408 | 1041.5388 | 51.8837 | 59.5158 | 80.2256 | 986.397 | 762.8778 | 656.7493 | 714.6747 | 333.2277 | 449.882 | 437.4965 | 318.4829 |  | -0.044597 | -0.021302 | 0.16729 | 0.017813 | -0.0037937 | 0.098076 | -0.0092532 | -0.12414 | -166.7851 | 19.1768 | -168.0806 | 17.8011 | -158.3879 | 18.3042 | -158.3694 | 16.4521 | 108.5178 | 16.8053 | 108.367 | 16.7478 | 3814.0933 | 3952.7355 | 1035.5517 | 443.6892 | -83.9576 | 709.8135
14:23 | 3401 |  |  | -20.2481 | -16.6802 | -36.7678 | -15.1562 | -19.5391 | -25.8881 | -25.832 | 2.9809 | 30.7153 | 18.6374 | 3.0912 |  |  |  | -32.038 | -16.1169 | -15.157 | -3.9529 |  | -29.3381 | -20.765 | 1.3037 | 13.0661 | 16.7594 | 2.9049 | 79.4294 | 259.1688 | 257.0669 | 119.6625 | 121.4733 | 124.676 | 179.7542 | 90.6189 | 147.7663 | 95.9678 | 115.2706 | 317.4459 | 818.934 | 125.5275 | 91.7072 | 92.1749 | 100.7814 | 157.421 | 880.0959 | 385.4738 | 877.2575 |  | 917.715 | 99.23 | 88.3139 | 113.9545 | 292.1992 | 730.8022 | 154.5956 | 101.8801 | 156.783 | 374.8234 | 815.1008 | 100.1654 | 42.1686 | 63.0708 | 95.5063 | 139.4279 | 971.2898 | 962.6372 | 982.2077 | 965.3872 | 98.0212 | 99.6686 | 142.3043 | 322.6393 | 741.0682 | 63.286 | 101.9065 | 170.5528 | 424.2763 | 791.7948 | 48.0008 | 77.506 | 94.1286 | 100.1564 | 143.8361 | 832.796 |  | 831.7474 | 740.8111 |  | 59.68 | 102.335 | 136.3669 | 323.9603 | 763.6507 | 70.5813 | 102.3418 | 150.6323 | 405.0775 | 857.5697 | 38.833 | 40.8418 | 59.4427 | 98.6073 | 152.7773 | 984.5097 | 954.2628 | 975.1722 | 968.5519 | 78.5601 | 102.8921 | 146.6296 | 304.6583 | 750.4979 |  | 997.1357 |  |  | 1015.188 | 1024.6133 | 898.2966 | 971.832 | 899.8938 | 971.8326 | 946.3205 | 884.1621 | 859.7066 | 827.5664 | 794.1916 | 864.3736 | 820.9951 | 951.5996 | 1018.0268 | 983.0779 | 1017.6291 | 1007.1254 | 270.9723 |  |  | 104.0744 | 223.4929 | 256.3261 | 141.3742 | 131.0537 | 110.202 | 143.5195 | 99.7701 | 321.7944 | 780.1396 | 290.965 | 88.28 | 89.2173 | 98.0968 | 106.8344 | 869.9387 | 889.7516 | 887.697 | 908.7682 | 887.9678 | 115.6723 | 100.3423 | 127.8543 | 99.2644 | 686.8452 | 138.8679 | 98.878 | 367.0508 |  | 117.5422 | 40.315 | 59.0848 | 90.3397 | 134.4155 | 952.9795 | 930.7216 | 933.7477 | 785.4239 | 99.0769 | 97.4279 | 118.0945 | 249.1763 | 715.3099 | 52.2192 | 79.5571 | 117.1784 | 282.6084 | 785.6342 | 34.9532 | 41.2258 | 55.5626 | 93.6363 | 144.7139 | 834.4285 | 828.3408 | 792.7619 | 835.0227 | 812.1521 | 52.425 | 84.4436 | 112.6089 | 241.1548 | 728.1536 | 60.6156 | 95.7326 | 118.0725 | 269.0507 | 842.0024 | 37.0583 | 42.6347 | 62.9933 | 98.2358 | 168.3507 | 998.6234 | 972.1732 | 1012.9245 | 991.215 | 61.6986 | 125.8492 | 94.9486 | 301.856 | 763.6191 | 999.5753 | 1021.1997 | 1001.4249 |  | 1030.107 | 1032.6442 | 1074.6292 | 958.8174 | 1055.7865 | 913.0308 |  | 1052.2614 | 1013.7011 | 1041.7427 | 51.9048 | 59.5371 | 80.2617 | 988.2483 | 762.9802 | 656.6175 | 714.8474 | 333.5071 | 450.3057 | 437.8712 | 318.6675 |  | -0.044167 | -0.021567 | 0.1675 | 0.017946 | -0.0033971 | 0.10795 | 0.0091165 | -0.12875 | -166.659 | 19.2261 | -167.9052 | 17.8134 | -158.1263 | 18.2549 | -158.1786 | 16.4357 | 108.9332 | 16.834 | 108.8039 | 16.7314 | 3769.2705 | 3950.8301 | 1035.6109 | 444.0884 | -83.2438 | 709.7989
14:23 | 3402 |  |  | -20.2618 | -16.4365 | -36.4669 | -15.051 | -19.5146 | -25.6762 | -25.6783 | 2.9774 | 30.7018 | 18.5834 | 3.0545 |  |  |  | -31.9124 | -16.0161 | -15.1478 | -3.9497 |  | -29.2224 | -20.4125 | 1.3033 | 13.0349 | 16.7586 | 2.9046 | 81.1535 | 259.2023 | 257.1598 | 119.6822 | 121.5103 | 124.6719 | 179.7744 | 90.6452 | 147.8136 | 95.9866 | 115.3076 | 317.5451 | 819.0589 | 125.5647 | 91.6474 | 92.1965 | 100.7893 | 157.4979 | 880.2702 | 385.3131 | 877.9039 |  | 918.0764 | 99.2256 | 88.361 | 113.9846 | 292.3225 | 730.8874 | 154.6513 | 101.9152 | 156.8264 | 374.9499 | 815.2049 | 100.1236 | 42.1259 | 63.1097 | 95.5501 | 139.4962 | 971.2141 | 962.549 | 982.0518 | 965.4031 | 98.0657 | 99.6847 | 142.3371 | 322.7722 | 741.2118 | 63.3098 | 101.9175 | 170.6071 | 424.3924 | 791.9029 | 48.0226 | 77.4874 | 94.0864 | 100.1444 | 143.8697 | 832.694 |  | 831.6886 | 751.3053 |  | 59.6804 | 102.3084 | 136.4126 | 324.0567 | 763.7248 | 70.5818 | 102.3606 | 150.6676 | 405.211 | 857.6469 | 38.8242 | 40.8679 | 59.4837 | 98.6094 | 152.8164 | 984.3548 | 954.1908 | 975.7121 | 968.4966 | 78.5755 | 102.907 | 146.6847 | 304.7602 | 750.6438 |  | 998.1266 |  |  | 1015.179 | 1024.4222 | 898.2921 | 971.7277 | 899.8358 | 971.6255 | 948.3402 | 887.1068 | 851.9373 | 825.3589 | 807.7391 | 867.2176 | 833.8952 | 950.2695 | 1018.5766 | 983.1458 | 1017.9024 | 1007.3803 | 271.131 |  |  | 104.0943 | 223.4396 | 256.366 | 141.4189 | 131.1183 | 110.1787 | 143.6244 | 99.7723 | 321.9206 | 780.2008 | 291.082 | 88.0195 | 89.1818 | 98.0949 | 106.8414 | 870.3762 | 889.7135 | 887.6223 | 911.5293 | 887.8147 | 115.7964 | 100.3453 | 127.8985 | 99.2663 | 686.9909 | 138.8974 | 98.8835 | 367.2244 |  | 117.5473 | 40.326 | 59.107 | 90.3758 | 134.47 | 953.0297 | 930.715 | 933.7947 | 785.5688 | 99.0532 | 97.443 | 118.0948 | 249.2791 | 715.4292 | 52.2459 | 79.5682 | 117.1945 | 282.7136 | 785.8205 | 34.959 | 41.2683 | 55.5693 | 93.5186 | 144.7326 | 834.1382 | 827.9301 | 792.7808 | 834.7572 | 812.082 | 52.4491 | 84.4652 | 112.6245 | 241.2499 | 728.41 | 60.6536 | 95.7335 | 118.1072 | 269.1666 | 842.1144 | 37.0743 | 42.6811 | 63.0139 | 98.2562 | 168.4313 | 999.0034 | 972.5832 | 1012.6235 | 991.2194 | 61.7448 | 125.8977 | 94.9863 | 301.9651 | 763.7133 | 999.4937 | 1022.0274 | 1001.4757 |  | 1029.7801 | 1032.6412 | 1075.2072 | 958.9473 | 1055.4129 | 913.3785 |  | 1052.3646 | 1013.8892 | 1042.013 | 51.9294 | 59.5581 | 80.2684 | 989.9865 | 763.0906 | 656.6821 | 714.937 | 333.6878 | 450.5453 | 438.1185 | 318.8404 |  | -0.044552 | -0.02162 | 0.1676 | 0.017777 | -0.0039299 | 0.10278 | -0.0007451 | -0.10865 | -166.4682 | 19.2384 | -167.7359 | 17.8401 | -157.9756 | 18.3144 | -158.0371 | 16.4706 | 109.364 | 16.8258 | 109.2716 | 16.7396 | 3782.6821 | 3952.6444 | 1035.6871 | 444.3319 | -82.7239 | 709.8863
14:23 | 3403 |  |  | -20.2954 | -16.2369 | -36.2316 | -15.0263 | -19.3945 | -25.5953 | -25.5647 | 2.9803 | 30.6969 | 18.5416 | 3.0341 |  |  |  | -31.7876 | -15.8431 | -14.9959 | -3.8807 |  | -29.1267 | -20.4219 | 1.3032 | 13.0066 | 16.7484 | 2.9089 | 81.4711 | 259.2558 | 257.2498 | 119.7242 | 121.5564 | 124.6706 | 179.8044 | 90.6684 | 147.8924 | 95.9917 | 115.3317 | 317.6561 | 819.1909 | 125.6152 | 91.5596 | 92.2147 | 100.7968 | 157.5287 | 880.4043 | 384.9529 | 878.6556 |  | 918.5359 | 99.2165 | 88.3521 | 114.0176 | 292.4347 | 730.9731 | 154.6519 | 101.909 | 156.884 | 375.0844 | 815.3025 | 100.0311 | 42.1548 | 63.1018 | 95.5699 | 139.5554 | 971.2016 | 962.5376 | 981.9138 | 965.4996 | 98.0542 | 99.6947 | 142.3915 | 322.8898 | 741.3549 | 63.3004 | 101.9353 | 170.6549 | 424.5107 | 792.0281 | 48.025 | 77.5278 | 94.072 | 100.1411 | 143.8987 | 832.5775 |  | 831.5611 | 754.7174 |  | 59.6941 | 102.3018 | 136.4532 | 324.181 | 763.8024 | 70.6909 | 102.3252 | 150.7229 | 405.3366 | 857.7297 | 38.8231 | 40.8885 | 59.5238 | 98.6244 | 152.8425 | 984.1859 | 954.0476 | 976.3982 | 968.3627 | 78.582 | 102.9291 | 146.7323 | 304.8671 | 750.7793 |  | 999.4611 |  |  | 1015.255 | 1024.1966 | 898.2456 | 971.5292 | 899.8252 | 971.5121 | 940.4423 | 885.5014 | 832.3006 | 832.7066 | 803.1722 | 856.7228 | 839.8836 | 952.5249 | 1019.2708 | 983.2333 | 1018.3274 | 1007.7186 | 271.2854 |  |  | 104.1215 | 223.6598 | 256.5807 | 141.5798 | 131.1738 | 110.1559 | 143.671 | 99.7675 | 322.0361 | 780.2514 | 291.1894 | 88.1292 | 89.1427 | 98.0974 | 106.8517 | 871.305 | 889.9059 | 887.5746 | 914.6213 | 887.7833 | 115.8654 | 100.3287 | 127.913 | 99.3005 | 687.123 | 138.9558 | 98.8868 | 367.4002 |  | 117.5576 | 40.3255 | 59.1245 | 90.3891 | 134.5088 | 953.1585 | 930.7237 | 933.8726 | 785.8064 | 99.0428 | 97.4662 | 118.1013 | 249.3638 | 715.5638 | 52.2755 | 79.604 | 117.2404 | 282.811 | 786.0173 | 34.9457 | 41.291 | 55.5926 | 93.4193 | 144.7578 | 833.8772 | 827.5104 | 792.8399 | 834.4355 | 812.0536 | 52.4864 | 84.4896 | 112.6126 | 241.3502 | 728.6559 | 60.7125 | 95.7401 | 118.1416 | 269.3082 | 842.2099 | 37.0847 | 42.6985 | 63.0442 | 98.3022 | 168.498 | 999.3178 | 973.0705 | 1012.3164 | 991.2165 | 61.7951 | 125.9142 | 95.0322 | 302.0598 | 763.7859 | 999.1297 | 1021.9783 | 1000.9586 |  | 1029.518 | 1032.6126 | 1075.83 | 959.1596 | 1055.4491 | 913.6354 |  | 1052.4583 | 1014.0401 | 1042.3141 | 51.9347 | 59.6104 | 80.279 | 991.5775 | 763.1973 | 656.7943 | 715.0285 | 334.0582 | 450.9791 | 438.595 | 319.1528 |  | -0.044684 | -0.021912 | 0.16778 | 0.018046 | -0.0036341 | 0.1205 | -0.0068737 | -0.11702 | -166.262 | 19.2548 | -167.579 | 17.873 | -157.7756 | 18.2754 | -157.8063 | 16.4398 | 109.7886 | 16.8258 | 109.6624 | 16.7437 | 3750.9722 | 3950.8657 | 1035.7781 | 444.787 | -82.3202 | 709.9958
14:23 | 3404 |  |  | -20.2753 | -16.0844 | -36.0479 | -14.9018 | -19.3142 | -25.5349 | -25.5076 | 2.9733 | 30.6809 | 18.4981 | 3.0114 |  |  |  | -31.6862 | -15.6203 | -15.001 | -3.7687 |  | -29.082 | -20.3201 | 1.3028 | 12.9852 | 16.7445 | 2.9024 | 80.8218 | 259.2912 | 257.329 | 119.7884 | 121.6082 | 124.6811 | 179.8331 | 90.6788 | 147.9973 | 96.0067 | 115.3737 | 317.7923 | 819.3023 | 125.6343 | 91.5038 | 92.2169 | 100.8021 | 157.5995 | 880.5692 | 384.6602 | 879.3781 |  | 919.152 | 99.2184 | 88.3607 | 114.0553 | 292.5452 | 731.0629 | 154.6978 | 101.9052 | 156.9421 | 375.1941 | 815.422 | 99.9922 | 42.2008 | 63.0864 | 95.5798 | 139.6182 | 971.272 | 962.5669 | 981.8798 | 965.6529 | 98.034 | 99.681 | 142.4398 | 323.0186 | 741.4898 | 63.3279 | 101.9479 | 170.7175 | 424.6415 | 792.1423 | 48.0893 | 77.5612 | 94.0783 | 100.1455 | 143.9165 | 832.4589 |  | 831.3892 | 755.4054 |  | 59.7207 | 102.3103 | 136.4679 | 324.3185 | 763.8858 | 70.7478 | 102.3146 | 150.7803 | 405.4785 | 857.8622 | 38.8963 | 40.8674 | 59.5229 | 98.6438 | 152.8579 | 983.9931 | 953.9152 | 976.7166 | 968.2128 | 78.6261 | 102.9465 | 146.7609 | 304.9698 | 750.909 |  | 1000.5593 |  |  | 1015.4147 | 1023.9548 | 898.2581 | 971.4589 | 899.8151 | 971.432 | 933.8408 | 888.4925 | 782.6405 | 808.3726 | 773.3688 | 837.7951 | 841.6401 | 971.187 | 1020.1027 | 983.3452 | 1018.8669 | 1008.1062 | 271.4225 |  |  | 104.1522 | 223.7905 | 256.486 | 141.7232 | 131.2227 | 110.1283 | 143.7201 | 99.7749 | 322.1639 | 780.3096 | 291.2976 | 88.2807 | 89.1156 | 98.1071 | 106.8686 | 872.7234 | 890.0931 | 887.5409 | 916.0825 | 887.8367 | 115.9267 | 100.326 | 127.9522 | 99.2974 | 687.2781 | 139.0067 | 98.8997 | 367.5871 |  | 117.59 | 40.3382 | 59.1417 | 90.4099 | 134.5411 | 953.3385 | 930.7745 | 933.9939 | 785.9495 | 99.0363 | 97.4919 | 118.1516 | 249.4219 | 715.6986 | 52.303 | 79.6579 | 117.2964 | 282.962 | 786.2284 | 34.9571 | 41.3112 | 55.6034 | 93.3176 | 144.7954 | 833.6949 | 827.3849 | 792.9304 | 834.2301 | 812.0393 | 52.5022 | 84.5494 | 112.6715 | 241.4882 | 728.9215 | 60.749 | 95.7585 | 118.1726 | 269.4309 | 842.302 | 37.1069 | 42.7077 | 63.0858 | 98.35 | 168.5599 | 999.3466 | 973.6218 | 1011.8767 | 991.1736 | 61.8606 | 125.9149 | 95.0649 | 302.151 | 763.858 | 999.0364 | 1021.9636 | 999.6103 |  | 1029.3135 | 1032.5651 | 1076.4467 | 959.4163 | 1055.5218 | 913.8912 |  | 1052.5471 | 1014.1446 | 1042.6656 | 51.9203 | 59.6386 | 80.2759 | 992.4238 | 763.355 | 656.8591 | 715.0624 | 334.3581 | 451.3614 | 438.9142 | 319.388 |  | -0.044521 | -0.02198 | 0.16761 | 0.017721 | -0.003889 | 0.11203 | 0.0026296 | -0.12313 | -166.0805 | 19.2877 | -167.3759 | 17.8791 | -157.5755 | 18.298 | -157.6617 | 16.4542 | 110.2317 | 16.8299 | 110.0932 | 16.7334 | 3811.0068 | 3948.9203 | 1035.8815 | 445.1378 | -81.9433 | 710.107
14:23 | 3405 |  |  | -20.1868 | -16.282 | -35.9225 | -14.904 | -19.2939 | -25.5375 | -25.5171 | 2.9704 | 30.674 | 18.4632 | 2.9995 |  |  |  | -31.8416 | -15.3495 | -15.0013 | -3.6775 |  | -28.8862 | -20.1819 | 1.3072 | 12.9646 | 16.7397 | 2.8978 | 81.6539 | 259.3387 | 257.353 | 119.7222 | 121.6019 | 124.6392 | 179.8515 | 90.6952 | 148.1124 | 96.0143 | 115.3905 | 317.893 | 819.3914 | 125.6675 | 91.489 | 92.229 | 100.8311 | 157.6656 | 880.8073 | 384.6219 | 879.875 |  | 919.6843 | 99.1958 | 88.3924 | 114.0853 | 292.6602 | 731.144 | 154.7709 | 101.9471 | 157.0079 | 375.3119 | 815.5376 | 100.0312 | 42.186 | 63.1356 | 95.6064 | 139.6704 | 971.3556 | 962.5541 | 981.93 | 965.8314 | 98.0503 | 99.6924 | 142.4959 | 323.1526 | 741.6178 | 63.3664 | 101.955 | 170.7667 | 424.7671 | 792.2348 | 48.1133 | 77.5344 | 94.052 | 100.1229 | 143.9446 | 832.3198 |  | 831.1792 | 758.8399 |  | 59.7284 | 102.2821 | 136.4996 | 324.4259 | 763.9625 | 70.7901 | 102.3218 | 150.8315 | 405.6036 | 857.9705 | 38.9285 | 40.8778 | 59.5416 | 98.6516 | 152.886 | 983.7879 | 953.8252 | 976.8203 | 968.0909 | 78.6197 | 102.9456 | 146.7767 | 305.0671 | 751.046 |  | 1001.169 |  |  | 1015.6702 | 1023.7025 | 898.195 | 971.3132 | 899.8056 | 971.3747 | 930.9957 | 886.4291 | 745.0409 | 770.6312 | 766.5055 | 838.4826 | 828.2083 | 991.2966 | 1020.9734 | 983.4801 | 1019.4212 | 1008.4721 | 271.5565 |  |  | 104.181 | 223.6098 | 256.1719 | 141.7714 | 131.2813 | 110.0958 | 143.7627 | 99.7837 | 322.2831 | 780.3753 | 291.4141 | 88.56 | 89.088 | 98.113 | 106.8722 | 872.7359 | 890.2673 | 887.5582 | 918.2373 | 887.9563 | 116.0081 | 100.322 | 127.9837 | 99.2749 | 687.425 | 139.0571 | 98.8883 | 367.7387 |  | 117.6285 | 40.3673 | 59.1617 | 90.4385 | 134.5972 | 953.5745 | 930.8353 | 934.1238 | 785.9099 | 99.0274 | 97.4968 | 118.1597 | 249.4971 | 715.7976 | 52.3427 | 79.6827 | 117.3346 | 283.0904 | 786.4152 | 34.9242 | 41.3109 | 55.6521 | 93.2403 | 144.8337 | 833.2407 | 827.2729 | 792.9928 | 834.1091 | 812.0664 | 52.5038 | 84.5932 | 112.7513 | 241.611 | 729.1949 | 60.7858 | 95.7925 | 118.2184 | 269.5518 | 842.4069 | 37.123 | 42.7353 | 63.1112 | 98.3892 | 168.6305 | 999.2316 | 974.1134 | 1011.3132 | 991.2299 | 61.8732 | 125.9671 | 95.0703 | 302.2605 | 763.9558 | 999.05 | 1021.9188 | 998.2675 |  | 1029.1592 | 1032.5428 | 1077.0462 | 959.6426 | 1055.9903 | 914.1359 |  | 1052.6409 | 1014.203 | 1043.0854 | 51.94 | 59.622 | 80.3009 | 993.0348 | 763.546 | 657.1371 | 715.122 | 334.5961 | 451.7896 | 439.2727 | 319.6924 |  | -0.044987 | -0.022504 | 0.16789 | 0.017339 | -0.0039494 | 0.1015 | 0.0067557 | -0.1267 | -165.8989 | 19.3061 | -167.2221 | 17.8874 | -157.4432 | 18.2857 | -157.4771 | 16.4501 | 110.684 | 16.8238 | 110.5363 | 16.7437 | 3735.3448 | 3951.1377 | 1036.0063 | 445.5312 | -81.7745 | 710.3415
14:23 | 3406 |  |  | -20.12 | -16.5145 | -35.8232 | -14.8906 | -19.219 | -25.5783 | -25.4959 | 2.9687 | 30.671 | 18.427 | 2.9794 |  |  |  | -31.7717 | -15.3803 | -14.9503 | -3.7315 |  | -28.8578 | -20.0788 | 1.2919 | 12.9458 | 16.733 | 2.8848 | 79.4802 | 259.4189 | 257.3944 | 119.6274 | 121.5893 | 124.6347 | 179.8722 | 90.7019 | 148.1945 | 96.004 | 115.4187 | 318.0167 | 819.5196 | 125.7276 | 91.4712 | 92.2203 | 100.8325 | 157.7122 | 881.0354 | 384.4088 | 880.3283 |  | 920.0125 | 99.1639 | 88.4137 | 114.1134 | 292.7688 | 731.231 | 154.8034 | 101.9565 | 157.0693 | 375.4402 | 815.6308 | 100.0528 | 42.1721 | 63.1487 | 95.6274 | 139.7361 | 971.4989 | 962.5434 | 982.0583 | 966.0329 | 98.0642 | 99.709 | 142.5579 | 323.2679 | 741.7703 | 63.3823 | 101.9667 | 170.8272 | 424.8926 | 792.3384 | 48.1223 | 77.565 | 94.0726 | 100.131 | 143.9575 | 832.1123 |  | 830.9222 | 762.2779 |  | 59.7246 | 102.2753 | 136.5602 | 324.5347 | 764.049 | 70.8259 | 102.3389 | 150.8929 | 405.752 | 858.0461 | 38.9233 | 40.9196 | 59.6174 | 98.669 | 152.9465 | 983.5941 | 953.7118 | 976.8166 | 967.9877 | 78.6623 | 102.9377 | 146.8048 | 305.1779 | 751.1889 |  | 1000.3883 |  |  | 1016.0129 | 1023.3926 | 898.069 | 971.075 | 899.8165 | 971.3847 | 925.3872 | 886.7701 | 747.6889 | 775.0605 | 776.6025 | 853.6392 | 819.2642 | 989.2838 | 1021.775 | 983.6453 | 1019.939 | 1008.8067 | 271.6949 |  |  | 104.2129 | 223.423 | 256.0798 | 141.8098 | 131.3453 | 110.0701 | 143.7587 | 99.7833 | 322.3937 | 780.4433 | 291.5304 | 88.7055 | 89.0531 | 98.1025 | 106.886 | 872.9207 | 890.4782 | 887.6341 | 919.9543 | 888.1443 | 116.0192 | 100.3136 | 128.0181 | 99.2709 | 687.5683 | 139.1083 | 98.8715 | 367.8684 |  | 117.6592 | 40.3823 | 59.1677 | 90.449 | 134.6505 | 953.8288 | 930.9097 | 934.2838 | 785.8746 | 99.0321 | 97.4973 | 118.1479 | 249.5691 | 715.8997 | 52.3222 | 79.6763 | 117.3466 | 283.1941 | 786.6276 | 34.7469 | 41.2542 | 55.6767 | 93.1828 | 144.8823 | 832.8997 | 826.912 | 793.0736 | 833.8063 | 812.1304 | 52.5056 | 84.6053 | 112.7136 | 241.6965 | 729.4533 | 60.7886 | 95.8072 | 118.2364 | 269.6503 | 842.4882 | 37.1075 | 42.7592 | 63.1114 | 98.4305 | 168.6851 | 999.2483 | 974.4629 | 1010.7297 | 991.2321 | 61.8812 | 126.0191 | 95.0834 | 302.3658 | 764.0689 | 998.5202 | 1021.7071 | 997.4011 |  | 1029.0481 | 1032.5867 | 1077.7004 | 959.8001 | 1056.488 | 914.2988 |  | 1052.7465 | 1014.2274 | 1043.539 | 51.9713 | 59.6329 | 80.3183 | 992.6934 | 763.7281 | 657.1741 | 715.1496 | 334.8584 | 452.1641 | 439.6121 | 319.9438 |  | -0.044638 | -0.022519 | 0.16794 | 0.017931 | -0.0035134 | 0.11069 | 0.0072113 | -0.11455 | -165.7266 | 19.339 | -167.0467 | 17.8853 | -157.2648 | 18.2775 | -157.2648 | 16.448 | 111.1117 | 16.8299 | 110.9887 | 16.7232 | 3757.6528 | 3949.0315 | 1036.1567 | 445.8881 | -81.7236 | 710.4511
14:23 | 3407 |  |  | -19.9564 | -16.5629 | -35.7211 | -14.7919 | -19.1199 | -25.5066 | -25.2728 | 2.9633 | 30.6745 | 18.4024 | 2.9683 |  |  |  | -31.6165 | -15.2269 | -15.082 | -3.7194 |  | -28.6637 | -19.8866 | 1.2715 | 12.9027 | 16.7035 | 2.8819 | 78.8941 | 259.5542 | 257.5235 | 119.6296 | 121.6179 | 124.6915 | 179.9012 | 90.7363 | 148.2771 | 96.0151 | 115.473 | 318.1289 | 819.6719 | 125.774 | 91.4362 | 92.1995 | 100.8144 | 157.7841 | 881.2031 | 384.2172 | 880.7075 |  | 920.2644 | 99.1452 | 88.4517 | 114.1417 | 292.8843 | 731.3108 | 154.8477 | 101.94 | 157.1014 | 375.5715 | 815.7623 | 100.065 | 42.2607 | 63.1193 | 95.626 | 139.8193 | 970.9554 | 962.5543 | 982.3094 | 966.273 | 98.1021 | 99.7013 | 142.6097 | 323.3836 | 741.9215 | 63.3807 | 101.9866 | 170.9007 | 425.0274 | 792.4542 | 48.1471 | 77.6568 | 94.1479 | 100.1588 | 143.9955 | 832.3011 |  | 831.5645 | 764.7291 |  | 59.7718 | 102.2682 | 136.6067 | 324.6478 | 764.131 | 70.8593 | 102.3593 | 150.9626 | 405.9087 | 858.154 | 38.9055 | 40.9451 | 59.6607 | 98.6798 | 152.9946 | 983.3325 | 953.5887 | 976.6927 | 967.9071 | 78.6802 | 102.9884 | 146.8918 | 305.2902 | 751.3112 |  | 999.1088 |  |  | 1016.4528 | 1023.0862 | 898.0326 | 970.9925 | 899.8422 | 971.3935 | 925.3817 | 886.3185 | 770.4077 | 794.0964 | 762.2515 | 862.4054 | 825.9984 | 972.8841 | 1022.3182 | 983.8135 | 1020.3136 | 1009.0434 | 271.8154 |  |  | 104.2472 | 223.5015 | 256.0611 | 141.9307 | 131.3982 | 110.0499 | 143.8024 | 99.7896 | 322.5264 | 780.5261 | 291.6575 | 88.8631 | 89.0299 | 98.1026 | 106.9024 | 873.6971 | 890.5408 | 887.6875 | 920.5192 | 888.2871 | 116.0822 | 100.3276 | 128.0697 | 99.264 | 687.7347 | 139.1495 | 98.8836 | 368.007 |  | 117.6765 | 40.3763 | 59.1819 | 90.4641 | 134.6789 | 954.0466 | 931.007 | 934.4592 | 785.8318 | 99.021 | 97.5131 | 118.191 | 249.6458 | 715.9927 | 52.3602 | 79.694 | 117.3797 | 283.3404 | 786.8467 | 34.7014 | 41.2021 | 55.705 | 93.1284 | 144.9324 | 832.7104 | 826.3717 | 793.1742 | 833.3303 | 812.1061 | 52.5165 | 84.6393 | 112.6811 | 241.807 | 729.7026 | 60.8194 | 95.8187 | 118.2444 | 269.7521 | 842.5688 | 37.1348 | 42.7777 | 63.1278 | 98.434 | 168.7584 | 999.4375 | 974.8263 | 1010.2247 | 991.1599 | 61.9484 | 126.0569 | 95.1196 | 302.4609 | 764.1478 | 997.7199 | 1021.4876 | 996.9238 |  | 1028.9838 | 1032.6539 | 1078.3249 | 959.8775 | 1056.8748 | 914.4256 |  | 1052.8589 | 1014.1965 | 1043.9831 | 52.0129 | 59.6684 | 80.3391 | 991.6118 | 763.947 | 657.8087 | 715.2108 | 335.2035 | 452.5844 | 439.9906 | 320.2465 |  | -0.044999 | -0.022623 | 0.16881 | 0.01743 | -0.0040875 | 0.11658 | 0.0061396 | -0.1346 | -165.5482 | 19.3308 | -166.8682 | 17.8894 | -157.0586 | 18.3083 | -157.1017 | 16.4398 | 111.561 | 16.8135 | 111.4318 | 16.7293 | 3792.8302 | 3951.2399 | 1036.3175 | 446.2875 | -81.338 | 710.8778
14:23 | 3408 |  |  | -19.8114 | -16.4868 | -35.4965 | -14.7255 | -18.9474 | -25.3972 | -25.1427 | 2.9554 | 30.6869 | 18.3837 | 2.9628 |  |  |  | -31.53 | -15.0662 | -14.9389 | -3.5572 |  | -28.4883 | -19.8221 | 1.2614 | 12.8587 | 16.6757 | 2.8928 | 75.9323 | 259.7252 | 257.6581 | 119.6602 | 121.6615 | 124.7385 | 179.9302 | 90.7692 | 148.4206 | 96.0371 | 115.5238 | 318.2401 | 819.7995 | 125.7777 | 91.3747 | 92.1888 | 100.815 | 157.8634 | 881.3256 | 384.1617 | 881.043 |  | 920.573 | 99.141 | 88.4784 | 114.1557 | 293.0001 | 731.3972 | 154.916 | 101.9377 | 157.1448 | 375.7031 | 815.8739 | 100.0891 | 42.2809 | 63.1468 | 95.6514 | 139.8835 | 964.1663 | 962.5822 | 982.6046 | 966.5174 | 98.1071 | 99.6887 | 142.6388 | 323.5142 | 742.0609 | 63.4054 | 102.0177 | 170.9548 | 425.1657 | 792.5494 | 48.1183 | 77.6642 | 94.1611 | 100.1982 | 144.0893 | 832.7206 |  | 832.2078 | 766.6047 |  | 59.7884 | 102.2905 | 136.6432 | 324.8057 | 764.2428 | 70.9148 | 102.3694 | 151.0284 | 406.0333 | 858.2634 | 38.9219 | 40.9475 | 59.6532 | 98.7004 | 152.9688 | 983.1853 | 953.4778 | 976.5186 | 967.7487 | 78.6969 | 103.0064 | 146.9436 | 305.397 | 751.4489 |  | 998.3197 |  |  | 1016.9708 | 1022.8013 | 897.9771 | 970.8762 | 899.88 | 971.4061 | 929.2034 | 879.0412 | 787.2523 | 805.4413 | 755.3572 | 865.3947 | 842.2015 | 952.9766 | 1022.5288 | 983.9623 | 1020.4736 | 1009.1434 | 271.9175 |  |  | 104.2803 | 223.6861 | 256.2409 | 142.1383 | 131.4578 | 110.0387 | 143.9157 | 99.8074 | 322.6613 | 780.6068 | 291.7788 | 89.0254 | 88.9926 | 98.1068 | 106.9137 | 873.518 | 890.5251 | 887.725 | 920.2722 | 888.3281 | 116.1682 | 100.3237 | 128.099 | 99.2994 | 687.8963 | 139.1866 | 98.8979 | 368.1809 |  | 117.7227 | 40.3999 | 59.2092 | 90.5026 | 134.7183 | 954.2055 | 931.0541 | 934.6054 | 785.9678 | 99.0264 | 97.539 | 118.2449 | 249.734 | 716.0867 | 52.4758 | 79.7623 | 117.4318 | 283.5484 | 787.0504 | 34.8473 | 41.2364 | 55.7438 | 94.0757 | 144.9779 | 832.338 | 826.0498 | 793.2618 | 833.0919 | 812.1246 | 52.5495 | 84.6783 | 112.7252 | 241.9187 | 729.9651 | 60.8476 | 95.8338 | 118.2705 | 269.8719 | 842.6439 | 37.175 | 42.781 | 63.1681 | 98.4132 | 168.8399 | 999.5553 | 975.3483 | 1009.7526 | 991.1176 | 61.9926 | 126.0948 | 95.1398 | 302.5655 | 764.2222 | 997.1683 | 1021.1961 | 996.3769 |  | 1028.9904 | 1032.7188 | 1078.8938 | 959.9418 | 1057.3512 | 914.4932 |  | 1052.9902 | 1014.0541 | 1044.4499 | 52.0234 | 59.6755 | 80.3467 | 990.2042 | 764.2188 | 657.9985 | 715.3924 | 335.4252 | 452.9436 | 440.3009 | 320.4473 |  | -0.044449 | -0.022591 | 0.1695 | 0.017391 | -0.0040332 | 0.11888 | 0.0037686 | -0.13691 | -165.3697 | 19.3801 | -166.7144 | 17.9099 | -156.8894 | 18.3042 | -156.9047 | 16.4275 | 112.0195 | 16.8423 | 111.8687 | 16.7478 | 3795.4357 | 3952.8259 | 1036.4837 | 446.6223 | -80.8231 | 711.1087
14:23 | 3409 |  |  | -19.6832 | -16.3941 | -35.247 | -14.7142 | -18.8336 | -25.2735 | -25.0142 | 2.9524 | 30.6729 | 18.3501 | 2.9599 |  |  |  | -31.4611 | -14.9839 | -14.8578 | -3.4921 |  | -28.4239 | -19.6806 | 1.2582 | 12.8329 | 16.6501 | 2.8989 | 73.6236 | 259.8615 | 257.784 | 119.7421 | 121.7495 | 124.8278 | 179.9534 | 90.7832 | 148.5397 | 96.0191 | 115.5702 | 318.3663 | 819.8878 | 125.7063 | 91.313 | 92.1464 | 100.7823 | 157.9524 | 881.3654 | 384.2046 | 881.3631 |  | 920.9263 | 99.1529 | 88.5072 | 114.1939 | 293.1122 | 731.4902 | 155.0023 | 101.8986 | 157.1847 | 375.8295 | 815.9728 | 100.1288 | 42.2597 | 63.1804 | 95.681 | 139.9466 | 957.0858 | 962.6502 | 982.8584 | 966.7384 | 98.1086 | 99.6868 | 142.6725 | 323.6529 | 742.1813 | 63.4835 | 102.0185 | 170.9975 | 425.2767 | 792.6355 | 48.087 | 77.624 | 94.1543 | 100.1896 | 144.1464 | 832.7376 |  | 832.0688 | 766.49 |  | 59.7643 | 102.2958 | 136.6841 | 324.9558 | 764.3601 | 70.9254 | 102.3633 | 151.0879 | 406.1596 | 858.3578 | 38.9746 | 40.9506 | 59.675 | 98.7267 | 152.9675 | 983.3427 | 953.4106 | 976.4458 | 967.6891 | 78.7031 | 103.0092 | 146.9755 | 305.4983 | 751.5912 |  | 998.0995 |  |  | 1017.5157 | 1022.5216 | 897.9407 | 970.707 | 899.9102 | 971.4521 | 921.6682 | 882.6926 | 790.5082 | 822.7267 | 788.317 | 865.4153 | 859.9393 | 935.4106 | 1022.4793 | 984.0867 | 1020.4298 | 1009.1448 | 272.013 |  |  | 104.3049 | 223.8913 | 256.3276 | 141.9814 | 131.5152 | 109.9812 | 143.9909 | 99.8039 | 322.8102 | 780.6954 | 291.8928 | 88.349 | 88.9756 | 98.1061 | 106.9294 | 872.1686 | 890.4703 | 887.7474 | 919.2429 | 888.3347 | 116.2038 | 100.3231 | 128.1618 | 99.3274 | 688.0441 | 139.231 | 98.9054 | 368.3864 |  | 117.7541 | 40.4237 | 59.2334 | 90.5352 | 134.767 | 954.2871 | 931.0598 | 934.7284 | 786.3077 | 99.0415 | 97.5635 | 118.25 | 249.8293 | 716.2155 | 52.4494 | 79.7787 | 117.4304 | 283.6642 | 787.2402 | 34.9443 | 41.274 | 55.7695 | 95.3092 | 145.0143 | 831.8598 | 826.0915 | 793.3108 | 833.1952 | 812.2059 | 52.5793 | 84.7289 | 112.7628 | 242.031 | 730.1964 | 60.8795 | 95.8513 | 118.2999 | 269.9735 | 842.7111 | 37.1696 | 42.7991 | 63.1949 | 98.4412 | 168.8949 | 999.6862 | 975.7993 | 1009.1886 | 991.075 | 61.9848 | 126.1226 | 95.1647 | 302.6724 | 764.301 | 997.1587 | 1020.5775 | 996.1981 |  | 1029.0358 | 1032.7437 | 1079.4041 | 959.9543 | 1056.2897 | 914.4699 |  | 1053.125 | 1013.9175 | 1044.8715 | 52.023 | 59.6893 | 80.3568 | 989.622 | 764.444 | 657.9251 | 715.4619 | 335.7828 | 453.3159 | 440.7228 | 320.7093 |  | -0.044565 | -0.02239 | 0.16941 | 0.01848 | -0.0035213 | 0.11737 | -0.0056938 | -0.13123 | -165.1758 | 19.378 | -166.5082 | 17.9058 | -156.6986 | 18.3247 | -156.7817 | 16.4439 | 112.4195 | 16.832 | 112.3118 | 16.754 | 3709.833 | 3952.1567 | 1036.6419 | 447.0194 | -80.4178 | 711.1845
14:23 | 3410 |  |  | -19.5625 | -16.0654 | -35.0144 | -14.597 | -18.8805 | -25.2803 | -24.9327 | 2.9525 | 30.6758 | 18.3308 | 2.9465 |  |  |  | -31.508 | -15.1073 | -14.8 | -3.544 |  | -28.272 | -19.6135 | 1.2606 | 12.8035 | 16.6407 | 2.8896 | 75.8552 | 260.0201 | 257.8956 | 119.8106 | 121.8372 | 124.896 | 179.9737 | 90.8294 | 148.559 | 96.013 | 115.5936 | 318.4918 | 819.9967 | 125.5367 | 91.2511 | 92.1205 | 100.7673 | 158.0198 | 881.3685 | 384.4645 | 881.4977 |  | 921.1949 | 99.0948 | 88.5432 | 114.2125 | 293.2281 | 731.5747 | 155.064 | 101.9018 | 157.2284 | 375.9409 | 816.0879 | 100.1247 | 42.2375 | 63.2333 | 95.7197 | 140.0207 | 956.4967 | 962.7097 | 983.1551 | 966.9711 | 98.1333 | 99.6961 | 142.7258 | 323.781 | 742.2926 | 63.5196 | 102.0206 | 171.0615 | 425.3864 | 792.7264 | 48.1075 | 77.6178 | 94.1458 | 100.1412 | 144.2028 | 832.5582 |  | 831.9497 | 766.9459 |  | 59.7738 | 102.2764 | 136.7218 | 325.0575 | 764.4559 | 70.9622 | 102.3941 | 151.1679 | 406.3218 | 858.4527 | 39.0011 | 40.9899 | 59.7355 | 98.7391 | 153.0372 | 983.5403 | 953.5073 | 976.5865 | 967.8181 | 78.7276 | 103.005 | 147.0126 | 305.6035 | 751.7167 |  | 998.8119 |  |  | 1018.0497 | 1022.3252 | 897.8771 | 970.5824 | 899.9397 | 971.4873 | 921.8738 | 896.6819 | 799.7677 | 843.4053 | 830.954 | 859.8248 | 874.7067 | 930.7262 | 1022.2205 | 984.1751 | 1020.179 | 1009.0668 | 272.1065 |  |  | 104.3301 | 224.1304 | 256.1587 | 141.7377 | 131.568 | 109.9452 | 144.0296 | 99.8003 | 322.9319 | 780.7819 | 292.0021 | 87.4301 | 88.9865 | 98.1159 | 106.938 | 871.3316 | 890.2746 | 887.8212 | 919.1045 | 888.2885 | 116.2242 | 100.3095 | 128.2003 | 99.2951 | 688.1897 | 139.2875 | 98.8896 | 368.5584 |  | 117.7523 | 40.4304 | 59.2468 | 90.5576 | 134.8198 | 954.1626 | 931.0768 | 934.8389 | 786.5719 | 99.0559 | 97.572 | 118.2204 | 249.9293 | 716.3618 | 52.4189 | 79.7767 | 117.4622 | 283.7612 | 787.4357 | 34.952 | 41.2646 | 55.776 | 95.0939 | 145.0497 | 831.4888 | 826.4034 | 793.3888 | 833.4513 | 812.2729 | 52.6009 | 84.7708 | 112.7757 | 242.1441 | 730.4279 | 60.935 | 95.8796 | 118.3338 | 270.0855 | 842.7831 | 37.1766 | 42.8261 | 63.224 | 98.5089 | 168.9615 | 999.9853 | 976.2374 | 1008.6787 | 991.0264 | 62.005 | 126.1482 | 95.1952 | 302.7762 | 764.3964 | 997.8042 | 1020.1135 | 996.5771 |  | 1029.0725 | 1032.7324 | 1079.8155 | 959.8809 | 1055.0484 | 914.4529 |  | 1053.2694 | 1013.7005 | 1045.2409 | 52.0479 | 59.6988 | 80.3636 | 989.595 | 764.6383 | 657.864 | 715.5496 | 336.0091 | 453.6364 | 441.0933 | 320.9688 |  | -0.044589 | -0.023485 | 0.1695 | 0.017808 | -0.0040165 | 0.12057 | -0.0024953 | -0.10391 | -164.9912 | 19.3862 | -166.3974 | 17.9346 | -156.554 | 18.3042 | -156.5201 | 16.4234 | 112.8595 | 16.8505 | 112.7334 | 16.7601 | 3756.3606 | 3950.2448 | 1036.7758 | 447.3648 | -80.1533 | 711.2512
14:23 | 3411 |  |  | -19.4162 | -15.5168 | -35.0307 | -14.5224 | -18.7871 | -25.0669 | -24.7431 | 2.953 | 30.6641 | 18.3018 | 2.9373 |  |  |  | -31.406 | -15.0045 | -14.6356 | -3.4437 |  | -28.189 | -19.548 | 1.2588 | 12.7812 | 16.6337 | 2.8828 | 74.7136 | 260.1984 | 258.0256 | 119.9162 | 121.9566 | 124.943 | 180.0228 | 90.9093 | 148.5196 | 96.0544 | 115.6313 | 318.5953 | 820.0865 | 125.3559 | 91.1947 | 92.143 | 100.798 | 158.0594 | 881.4035 | 385.3742 | 881.4841 |  | 921.3791 | 98.9479 | 88.5752 | 114.2207 | 293.3474 | 731.6645 | 155.1387 | 101.924 | 157.2792 | 376.0588 | 816.2003 | 100.1079 | 42.2475 | 63.2585 | 95.7558 | 140.0942 | 955.6712 | 962.8272 | 983.558 | 967.2687 | 98.1684 | 99.681 | 142.7773 | 323.906 | 742.4334 | 63.5153 | 102.0408 | 171.1215 | 425.5286 | 792.8298 | 48.1365 | 77.6773 | 94.1753 | 100.1552 | 144.2629 | 832.5162 |  | 831.8312 | 767.7992 |  | 59.7729 | 102.287 | 136.7342 | 325.1703 | 764.5434 | 70.9938 | 102.4255 | 151.2204 | 406.4796 | 858.533 | 38.9794 | 41.0195 | 59.7959 | 98.7448 | 153.1049 | 983.6357 | 954.1406 | 976.7264 | 967.8743 | 78.8997 | 102.9424 | 146.9706 | 305.6969 | 751.8586 |  | 999.2032 |  |  | 1018.5442 | 1022.1889 | 897.759 | 970.4671 | 900.0044 | 971.5269 | 935.9409 | 902.7959 | 808.8397 | 859.3557 | 860.4724 | 854.5203 | 888.6409 | 934.0839 | 1021.8034 | 984.2463 | 1019.7637 | 1008.916 | 272.2021 |  |  | 104.3619 | 224.181 | 256.1256 | 141.5388 | 131.6207 | 109.9546 | 144.037 | 99.8226 | 323.0276 | 780.8494 | 292.1058 | 88.4889 | 88.9853 | 98.1324 | 106.9493 | 871.1083 | 890.0275 | 887.847 | 918.0475 | 888.1565 | 116.2134 | 100.2787 | 128.2019 | 99.2623 | 688.3354 | 139.3302 | 98.8874 | 368.7266 |  | 117.7879 | 40.4485 | 59.2619 | 90.5815 | 134.8687 | 953.9276 | 931.112 | 934.9478 | 786.6846 | 99.0574 | 97.5767 | 118.2163 | 250.0312 | 716.5086 | 52.4573 | 79.8195 | 117.4859 | 283.9004 | 787.6496 | 34.9361 | 41.2506 | 55.8014 | 94.3753 | 145.091 | 830.3505 | 826.6274 | 793.5054 | 833.6006 | 812.3693 | 52.6321 | 84.8126 | 112.7813 | 242.2563 | 730.6533 | 60.9689 | 95.9039 | 118.3783 | 270.2187 | 842.8627 | 37.1814 | 42.835 | 63.2505 | 98.5336 | 169.0283 | 1000.6349 | 976.6994 | 1008.4283 | 991.04 | 62.0152 | 126.1766 | 95.2094 | 302.8792 | 764.471 | 998.3886 | 1020.1587 | 997.6602 |  | 1029.089 | 1032.7254 | 1080.2052 | 959.8072 | 1054.5183 | 914.5308 |  | 1053.3803 | 1013.5279 | 1045.5249 | 52.0546 | 59.7341 | 80.3784 | 989.1991 | 764.7117 | 657.8429 | 715.6398 | 336.3253 | 454.0672 | 441.4608 | 321.2583 |  | -0.044856 | -0.022986 | 0.16996 | 0.018213 | -0.0031329 | 0.10938 | 0.0048811 | -0.13144 | -164.8312 | 19.3636 | -166.1266 | 17.914 | -156.3232 | 18.3165 | -156.4432 | 16.4747 | 113.2872 | 16.8217 | 113.2195 | 16.7232 | 3812.0412 | 3953.4385 | 1036.8982 | 447.764 | -79.593 | 711.2773
14:23 | 3412 |  |  | -19.3878 | -15.4037 | -35.1291 | -14.5428 | -18.9707 | -25.2242 | -24.8767 | 2.9456 | 30.5742 | 18.2314 | 2.8842 |  |  |  | -31.6461 | -15.153 | -14.496 | -3.4501 |  | -28.4096 | -19.8027 | 1.2724 | 12.7621 | 16.6379 | 2.8778 | 74.9172 | 260.3686 | 258.1653 | 120.0311 | 122.0804 | 124.9924 | 180.0756 | 90.9752 | 148.544 | 96.0529 | 115.6539 | 318.6753 | 820.137 | 125.2982 | 91.1109 | 92.1593 | 100.8118 | 158.1191 | 881.425 | 386.6978 | 881.5738 |  | 921.4422 | 98.9556 | 88.607 | 114.2524 | 293.4704 | 731.7554 | 155.159 | 101.9274 | 157.3304 | 376.1982 | 816.3167 | 100.1439 | 42.3002 | 63.2663 | 95.7847 | 140.1703 | 953.0176 | 963.0601 | 984.0633 | 967.6863 | 98.1727 | 99.6679 | 142.8313 | 324.0427 | 742.5713 | 63.5242 | 102.0509 | 171.1816 | 425.6499 | 792.9347 | 48.2225 | 77.7043 | 94.1719 | 100.1638 | 144.2829 | 832.4771 |  | 831.8797 | 770.2839 |  | 59.8326 | 102.2618 | 136.7349 | 325.2862 | 764.6455 | 70.9935 | 102.424 | 151.2698 | 406.6051 | 858.6476 | 39.003 | 41.0185 | 59.8239 | 98.7558 | 153.1125 | 983.6687 | 954.8267 | 977.2928 | 967.8889 | 78.9626 | 102.9182 | 146.9549 | 305.7851 | 752.0019 |  | 998.2086 |  |  | 1018.9692 | 1022.1242 | 897.6914 | 970.3415 | 900.1384 | 971.6367 | 941.4706 | 901.331 | 821.5389 | 834.2188 | 867.8396 | 858.0362 | 877.1714 | 936.9608 | 1021.3043 | 984.2952 | 1019.2784 | 1008.7106 | 272.2892 |  |  | 104.3811 | 224.0192 | 256.1678 | 141.3027 | 131.655 | 109.9417 | 144.0555 | 99.8392 | 323.2105 | 780.9339 | 292.2297 | 91.0984 | 88.9774 | 98.1422 | 106.9586 | 870.279 | 889.7031 | 887.7356 | 916.8007 | 887.9647 | 116.2143 | 100.3231 | 128.2879 | 99.2615 | 688.5013 | 139.329 | 98.8964 | 368.9162 |  | 117.8128 | 40.4571 | 59.2916 | 90.6116 | 134.9065 | 953.6527 | 931.155 | 935.0432 | 786.7037 | 99.0765 | 97.5959 | 118.2178 | 250.1331 | 716.6542 | 52.4821 | 79.8482 | 117.4924 | 284.0374 | 787.8304 | 34.8955 | 41.1938 | 55.8317 | 93.9903 | 145.1364 | 829.6924 | 826.6277 | 793.6469 | 833.5835 | 812.4818 | 52.6473 | 84.8681 | 112.7963 | 242.3903 | 730.8665 | 60.9924 | 95.9075 | 118.406 | 270.3292 | 842.9424 | 37.1735 | 42.8505 | 63.2668 | 98.5552 | 169.0816 | 1001.7724 | 977.2769 | 1008.461 | 991.0584 | 62.0007 | 126.2062 | 95.2319 | 302.972 | 764.5036 | 998.6026 | 1020.1228 | 1000.2547 |  | 1029.062 | 1032.6812 | 1080.5746 | 959.8484 | 1054.4139 | 914.6579 |  | 1053.479 | 1013.3158 | 1045.7849 | 52.09 | 59.785 | 80.4022 | 988.0636 | 764.7324 | 658.1665 | 715.7644 | 336.5542 | 454.4569 | 441.8017 | 321.4449 |  | -0.044508 | -0.022804 | 0.17011 | 0.018138 | -0.0037722 | 0.11666 | 0.017042 | -0.13374 | -164.625 | 19.4027 | -166.0251 | 17.951 | -156.1847 | 18.3062 | -156.1909 | 16.4378 | 113.7242 | 16.8484 | 113.5734 | 16.7519 | 3858.451 | 3951.3965 | 1036.9989 | 448.1293 | -79.9477 | 711.4494
14:23 | 3413 |  |  | -19.1764 | -15.2929 | -35.2111 | -14.5641 | -18.9223 | -25.1981 | -24.8867 | 2.9212 | 30.5468 | 18.2 | 2.8169 |  |  |  | -31.8826 | -15.1534 | -14.5566 | -3.4687 |  | -28.5438 | -19.9048 | 1.2411 | 12.7082 | 16.5884 | 2.8931 | 73.9348 | 260.457 | 258.2715 | 120.0644 | 122.1318 | 125.0402 | 180.0974 | 91.0288 | 148.6502 | 96.0125 | 115.6813 | 318.7915 | 820.216 | 125.3125 | 91.0355 | 92.135 | 100.7827 | 158.2154 | 881.4878 | 387.1692 | 882.1625 |  | 921.6267 | 99.0796 | 88.6301 | 114.2884 | 293.5864 | 731.8414 | 155.1467 | 101.9324 | 157.3982 | 376.3421 | 816.4256 | 100.1464 | 42.3056 | 63.2445 | 95.791 | 140.2264 | 951.3113 | 963.3153 | 984.5265 | 968.1078 | 98.1124 | 99.6751 | 142.8867 | 324.1686 | 742.7049 | 63.5524 | 102.07 | 171.2445 | 425.7672 | 793.014 | 48.2683 | 77.7221 | 94.183 | 100.1713 | 144.3335 | 832.5401 |  | 831.6811 | 772.9361 |  | 59.8851 | 102.2579 | 136.7736 | 325.4179 | 764.7786 | 71.0243 | 102.4353 | 151.3404 | 406.7465 | 858.7667 | 39.0492 | 41.0158 | 59.8321 | 98.7772 | 153.105 | 983.7511 | 954.9625 | 978.8949 | 967.8494 | 78.8944 | 102.9444 | 147.0079 | 305.8862 | 752.1291 |  | 996.6431 |  |  | 1019.313 | 1022.1554 | 897.6666 | 970.2947 | 900.3612 | 971.8475 | 940.2145 | 893.8859 | 837.9824 | 822.8144 | 850.1839 | 863.4445 | 865.4205 | 938.554 | 1020.7825 | 984.3151 | 1018.8076 | 1008.4809 | 272.3712 |  |  | 104.4012 | 223.8289 | 255.9651 | 141.1759 | 131.6959 | 109.9403 | 144.1117 | 99.8409 | 323.3329 | 781.0258 | 292.3705 | 90.7341 | 88.9528 | 98.1466 | 106.9677 | 870.1586 | 889.307 | 887.6908 | 915.6821 | 887.6802 | 116.2451 | 100.357 | 128.3611 | 99.2522 | 688.6655 | 139.3645 | 98.8849 | 369.1029 |  | 117.8244 | 40.4644 | 59.3263 | 90.6322 | 134.948 | 953.3705 | 931.1772 | 935.0993 | 786.7488 | 99.0773 | 97.6008 | 118.2208 | 250.2355 | 716.8097 | 52.5159 | 79.8745 | 117.5502 | 284.2224 | 788.0269 | 34.8471 | 41.1647 | 55.8582 | 93.8068 | 145.1828 | 830.6809 | 826.421 | 793.7088 | 833.4701 | 812.5841 | 52.6548 | 84.8988 | 112.8189 | 242.5161 | 731.1093 | 61.018 | 95.9035 | 118.4287 | 270.4505 | 843.0493 | 37.2293 | 42.8633 | 63.3153 | 98.5997 | 169.1486 | 1002.8072 | 978.1539 | 1008.7074 | 991.0858 | 62.0657 | 126.2235 | 95.2753 | 303.0525 | 764.55 | 998.4318 | 1020.0255 | 1002.5434 |  | 1028.9751 | 1032.6221 | 1080.9014 | 959.9672 | 1054.2258 | 914.8097 |  | 1053.5645 | 1013.1417 | 1046 | 52.109 | 59.7953 | 80.4212 | 986.7959 | 764.6584 | 658.6921 | 715.9649 | 336.787 | 454.695 | 442.0757 | 321.592 |  | -0.044644 | -0.02345 | 0.17054 | 0.017633 | -0.0036081 | 0.11639 | -0.013402 | -0.10026 | -164.4743 | 19.3308 | -165.7851 | 17.8134 | -155.9232 | 18.2672 | -156.0555 | 16.4829 | 114.1365 | 16.7581 | 114.0996 | 16.6267 | 3809.3798 | 3950.8422 | 1037.0841 | 448.3854 | -80.0285 | 711.6753
14:23 | 3414 |  |  | -18.7896 | -14.9158 | -34.9622 | -14.4318 | -18.7942 | -24.9239 | -24.7315 | 2.9005 | 30.6015 | 18.2168 | 2.8147 |  |  |  | -31.688 | -14.8728 | -14.3461 | -3.4669 |  | -28.2362 | -19.5993 | 1.2153 | 12.6151 | 16.544 | 2.8948 | 73.6485 | 260.4921 | 258.3668 | 120.085 | 122.1599 | 125.0778 | 180.1179 | 91.0828 | 148.8167 | 96.0262 | 115.7373 | 318.9146 | 820.3259 | 125.3849 | 91.0072 | 92.1034 | 100.752 | 158.3027 | 881.6439 | 387.3746 | 882.6894 |  | 921.9008 | 99.1393 | 88.6512 | 114.3185 | 293.6888 | 731.927 | 155.2185 | 101.9483 | 157.4621 | 376.4697 | 816.5337 | 100.149 | 42.2866 | 63.2591 | 95.8227 | 140.2865 | 951.0142 | 963.4718 | 984.8825 | 968.4005 | 98.097 | 99.6775 | 142.9474 | 324.2741 | 742.8455 | 63.5763 | 102.0861 | 171.2878 | 425.8974 | 793.0773 | 48.199 | 77.7389 | 94.2337 | 100.1952 | 144.4143 | 832.9257 |  | 830.7946 | 781.1169 |  | 59.8822 | 102.3076 | 136.7972 | 325.5926 | 764.9256 | 71.0702 | 102.4563 | 151.4091 | 406.8907 | 858.8409 | 39.0539 | 41.0373 | 59.8675 | 98.791 | 153.1586 | 983.8499 | 955.0494 | 980.9245 | 967.9005 | 78.8745 | 102.9796 | 147.0743 | 305.9894 | 752.2473 |  | 995.4151 |  |  | 1019.566 | 1022.2463 | 897.6164 | 970.1544 | 900.6244 | 972.085 | 937.6735 | 887.182 | 812.4631 | 850.2536 | 834.0923 | 862.2303 | 876.3556 | 938.2419 | 1020.2743 | 984.3264 | 1018.3723 | 1008.2518 | 272.4654 |  |  | 104.4336 | 223.6136 | 255.9425 | 141.2068 | 131.7442 | 109.9415 | 144.2027 | 99.8418 | 323.4124 | 781.107 | 292.4883 | 88.9122 | 88.9495 | 98.1538 | 106.981 | 869.5041 | 888.9168 | 887.6965 | 914.0294 | 887.3567 | 116.3091 | 100.3376 | 128.3757 | 99.2803 | 688.8437 | 139.454 | 98.8975 | 369.3026 |  | 117.8675 | 40.472 | 59.3542 | 90.6354 | 134.9975 | 953.1953 | 931.1611 | 935.1219 | 786.7713 | 99.0548 | 97.606 | 118.2613 | 250.358 | 716.9603 | 52.5204 | 79.895 | 117.5896 | 284.3744 | 788.2247 | 34.7789 | 41.2006 | 55.8866 | 93.7051 | 145.2502 | 830.9921 | 825.8593 | 793.7622 | 833.0969 | 812.6472 | 52.6778 | 84.9 | 112.8332 | 242.5962 | 731.3336 | 61.0578 | 95.8983 | 118.4428 | 270.5698 | 843.1664 | 37.2811 | 42.8679 | 63.3429 | 98.6193 | 169.211 | 1003.5251 | 978.9804 | 1009.0229 | 991.1938 | 62.0977 | 126.2512 | 95.3099 | 303.1483 | 764.6191 | 997.6024 | 1020.1344 | 1004.735 |  | 1028.8489 | 1032.5515 | 1081.1573 | 960.1098 | 1053.5934 | 914.9279 |  | 1053.6411 | 1012.9604 | 1046.1724 | 52.1114 | 59.7836 | 80.4138 | 986.1623 | 764.5207 | 658.7548 | 716.1076 | 337.0264 | 455.1471 | 442.4362 | 321.9164 |  | -0.044508 | -0.023201 | 0.17073 | 0.017974 | -0.0036783 | 0.12024 | -0.013268 | -0.12525 | -164.2773 | 19.3349 | -165.6805 | 17.9017 | -155.8524 | 18.2857 | -155.8093 | 16.4213 | 114.6504 | 16.7909 | 114.4904 | 16.7334 | 3772.5931 | 3950.4831 | 1037.143 | 448.7917 | -79.1275 | 711.6377
14:23 | 3415 |  |  | -18.5842 | -14.619 | -34.7195 | -14.3793 | -18.7186 | -24.6437 | -24.5758 | 2.8955 | 30.6258 | 18.2112 | 2.8151 |  |  |  | -31.4491 | -14.6832 | -14.2807 | -3.3389 |  | -28.1025 | -19.4101 | 1.205 | 12.5483 | 16.5176 | 2.8907 | 76.1264 | 260.6716 | 258.4645 | 120.1633 | 122.2423 | 125.1399 | 180.1519 | 91.0939 | 148.9811 | 96.0635 | 115.7996 | 319.0831 | 820.4551 | 125.5392 | 90.955 | 92.0309 | 100.785 | 158.3337 | 881.7987 | 388.0746 | 883.5459 |  | 922.1111 | 99.1535 | 88.6867 | 114.3615 | 293.8051 | 732.0148 | 155.2943 | 101.9591 | 157.5186 | 376.5861 | 816.6374 | 100.1569 | 42.3287 | 63.3017 | 95.8694 | 140.3657 | 951.3256 | 963.804 | 985.4333 | 968.8247 | 97.9839 | 99.6564 | 143.0036 | 324.3851 | 742.9904 | 63.6071 | 102.1049 | 171.327 | 426.0232 | 793.1697 | 48.232 | 77.7178 | 94.2243 | 100.2031 | 144.4506 | 833.3879 |  | 830.3029 | 791.1422 |  | 59.8916 | 102.3156 | 136.8498 | 325.7233 | 765.0527 | 71.1182 | 102.464 | 151.4892 | 407.0295 | 858.911 | 39.0491 | 41.0947 | 59.9538 | 98.7894 | 153.2509 | 983.8618 | 955.2001 | 982.7866 | 968.0555 | 78.8663 | 103.0135 | 147.1462 | 306.099 | 752.3651 |  | 994.7022 |  |  | 1019.7297 | 1022.3987 | 897.5749 | 969.8839 | 900.8707 | 972.2724 | 936.7761 | 880.424 | 787.7986 | 857.5469 | 848.298 | 858.4181 | 882.8764 | 938.0696 | 1019.8469 | 984.3391 | 1018.0005 | 1008.0491 | 272.5624 |  |  | 104.4581 | 223.4734 | 256.0843 | 141.0556 | 131.7901 | 109.9124 | 144.2431 | 99.8408 | 323.543 | 781.1763 | 292.5988 | 89.8667 | 88.9524 | 98.1498 | 106.985 | 868.2545 | 888.5179 | 887.6013 | 912.6714 | 887.069 | 116.325 | 100.3331 | 128.3967 | 99.2926 | 689.0002 | 139.4919 | 98.8968 | 369.4869 |  | 117.9084 | 40.4872 | 59.3653 | 90.6355 | 135.0396 | 952.9725 | 931.1162 | 935.0964 | 786.8303 | 99.0661 | 97.6211 | 118.2649 | 250.445 | 717.0945 | 52.5353 | 79.9036 | 117.5961 | 284.5155 | 788.3925 | 34.7405 | 41.2038 | 55.9109 | 93.5988 | 145.3222 | 830.6741 | 825.1432 | 793.8673 | 832.5585 | 812.6684 | 52.6791 | 84.9156 | 112.858 | 242.6802 | 731.5589 | 61.0851 | 95.8844 | 118.4587 | 270.677 | 843.2645 | 37.2758 | 42.8849 | 63.3803 | 98.6676 | 169.2793 | 1004.1517 | 979.5838 | 1009.3805 | 986.5832 | 62.0679 | 126.3041 | 95.3233 | 303.2772 | 764.7 | 996.4374 | 1020.5992 | 1006.6185 |  | 1028.7073 | 1032.492 | 1081.346 | 960.3071 | 1053.4607 | 914.8849 |  | 1053.6896 | 1012.8297 | 1046.3476 | 52.1132 | 59.7547 | 80.4205 | 985.1968 | 764.4941 | 658.7345 | 716.2355 | 337.3494 | 455.5488 | 442.8244 | 322.1495 |  | -0.044187 | -0.023169 | 0.17079 | 0.017585 | -0.0040244 | 0.1109 | 0.0051222 | -0.13204 | -164.1696 | 19.3883 | -165.462 | 17.8915 | -155.557 | 18.259 | -155.6462 | 16.4604 | 115.0719 | 16.8381 | 114.9704 | 16.7314 | 3842.4992 | 3950.6258 | 1037.1926 | 449.1866 | -78.4514 | 711.6143
14:23 | 3416 |  |  | -18.4666 | -14.4708 | -34.529 | -14.2674 | -18.6457 | -24.565 | -24.5248 | 2.9026 | 30.6512 | 18.2093 | 2.8139 |  |  |  | -31.3706 | -14.493 | -14.0732 | -3.3495 |  | -27.9086 | -19.3281 | 1.1996 | 12.5067 | 16.5072 | 2.8846 | 76.6595 | 260.812 | 258.5426 | 120.236 | 122.316 | 125.1621 | 180.189 | 91.1012 | 149.1652 | 96.0602 | 115.8369 | 319.2151 | 820.5501 | 125.7578 | 90.8798 | 91.8734 | 100.8421 | 158.3785 | 881.9937 | 387.8654 | 885.4149 |  | 922.6147 | 99.1599 | 88.7242 | 114.4049 | 293.9296 | 732.0975 | 155.3498 | 101.9562 | 157.5618 | 376.6966 | 816.7523 | 100.1677 | 42.3703 | 63.301 | 95.8672 | 140.4373 | 951.7781 | 964.4474 | 985.97 | 969.4167 | 97.6008 | 99.6537 | 143.0496 | 324.5244 | 743.1329 | 63.6332 | 102.1307 | 171.3881 | 426.1601 | 793.2928 | 48.2221 | 77.7402 | 94.2599 | 100.1995 | 144.4838 | 833.8975 |  | 830.7392 | 793.2398 |  | 59.9118 | 102.2863 | 136.9152 | 325.8199 | 765.1415 | 71.1223 | 102.4753 | 151.5475 | 407.1817 | 858.9834 | 39.0398 | 41.1367 | 60.0161 | 98.7974 | 153.2858 | 983.8422 | 955.295 | 983.8752 | 968.1006 | 78.9668 | 102.9898 | 147.1493 | 306.1898 | 752.5036 |  | 994.2416 |  |  | 1019.8232 | 1022.5827 | 897.5443 | 969.6744 | 901.1163 | 972.4179 | 937.5561 | 881.1971 | 806.2398 | 857.8446 | 865.4191 | 853.1554 | 881.5509 | 945.628 | 1019.5384 | 984.3561 | 1017.714 | 1007.8875 | 272.6605 |  |  | 104.4765 | 222.9233 | 256.0446 | 140.8358 | 131.8383 | 109.8711 | 144.2703 | 99.8319 | 323.644 | 781.2284 | 292.713 | 89.082 | 88.9403 | 98.1512 | 107.0019 | 867.9587 | 888.1168 | 887.4697 | 911.8064 | 886.7683 | 116.3311 | 100.3177 | 128.4104 | 99.282 | 689.1127 | 139.5348 | 98.8841 | 369.6842 |  | 117.9211 | 40.5188 | 59.3851 | 90.662 | 135.1056 | 952.7033 | 931.0706 | 935.0351 | 786.8508 | 99.0841 | 97.6183 | 118.2723 | 250.5056 | 717.2047 | 52.561 | 79.92 | 117.6206 | 284.6843 | 788.5753 | 34.8714 | 41.1967 | 55.928 | 93.5019 | 145.3731 | 830.305 | 824.3541 | 793.9663 | 831.9461 | 812.6644 | 52.6773 | 84.9395 | 112.8789 | 242.7663 | 731.8261 | 61.1157 | 95.8725 | 118.5226 | 270.803 | 843.3628 | 37.2773 | 42.917 | 63.4217 | 98.7148 | 169.3546 | 1005.1976 | 979.9938 | 1009.8243 | 981.2814 | 62.1118 | 126.3341 | 95.3477 | 303.3788 | 764.7454 | 994.879 | 1021.3982 | 1007.7431 |  | 1028.5886 | 1032.4577 | 1081.4629 | 960.5234 | 1054.2777 | 914.7763 |  | 1053.7161 | 1012.613 | 1046.5384 | 52.1283 | 59.7787 | 80.453 | 984.2936 | 764.4801 | 658.7617 | 716.3952 | 337.5952 | 455.8564 | 443.1184 | 322.3752 |  | -0.044271 | -0.023678 | 0.17111 | 0.018036 | -0.0033163 | 0.10308 | 0.0012177 | -0.1034 | -163.8958 | 19.3616 | -165.2958 | 17.9633 | -155.4862 | 18.3329 | -155.5078 | 16.4378 | 115.5612 | 16.8135 | 115.4166 | 16.7786 | 3882.0592 | 3950.3148 | 1037.2228 | 449.4874 | -77.9977 | 711.6209
14:23 | 3417 |  |  | -18.2502 | -14.3131 | -34.3698 | -14.1735 | -18.5198 | -24.3426 | -24.3198 | 2.9088 | 30.6149 | 18.1772 | 2.8209 |  |  |  | -31.3032 | -14.3936 | -13.9869 | -3.2488 |  | -27.7595 | -19.2074 | 1.2005 | 12.4763 | 16.5042 | 2.8695 | 77.2723 | 260.7458 | 258.62 | 120.2896 | 122.3789 | 125.1873 | 180.2222 | 91.1349 | 149.3068 | 96.0707 | 115.8623 | 319.3095 | 820.6158 | 125.9548 | 90.7911 | 91.711 | 100.8458 | 158.4372 | 882.2869 | 386.8618 | 886.9695 |  | 923.3893 | 99.1319 | 88.7598 | 114.4279 | 294.0463 | 732.1816 | 155.3849 | 101.9777 | 157.5983 | 376.8118 | 816.8509 | 100.2263 | 42.3649 | 63.3346 | 95.8913 | 140.5049 | 952.2058 | 965.046 | 986.5489 | 969.9698 | 97.1352 | 99.6744 | 143.1032 | 324.6587 | 743.2658 | 63.6432 | 102.1277 | 171.461 | 426.2824 | 793.3867 | 48.2038 | 77.804 | 94.2973 | 100.2161 | 144.5496 | 834.3272 |  | 831.1287 | 785.3195 |  | 59.9087 | 102.258 | 136.9298 | 325.9364 | 765.2356 | 71.1481 | 102.5001 | 151.5769 | 407.3299 | 859.0845 | 39.057 | 41.1266 | 60.0131 | 98.8151 | 153.2578 | 983.819 | 955.3449 | 983.8536 | 968.0771 | 79.0524 | 102.9736 | 147.1547 | 306.2872 | 752.6431 |  | 994.2556 |  |  | 1019.873 | 1022.7512 | 897.3986 | 969.4811 | 901.4053 | 972.5512 | 937.1559 | 875.7331 | 819.1395 | 845.935 | 874.0291 | 839.0718 | 871.5796 | 964.8221 | 1019.2852 | 984.382 | 1017.4471 | 1007.7232 | 272.77 |  |  | 104.5021 | 222.8095 | 256.1454 | 140.8454 | 131.8819 | 109.8612 | 144.3333 | 99.85 | 323.7749 | 781.28 | 292.8182 | 86.8329 | 88.9345 | 98.1496 | 107.03 | 867.7505 | 887.6297 | 887.3462 | 911.0035 | 886.4635 | 116.3515 | 100.2933 | 128.4318 | 99.3039 | 689.2522 | 139.5892 | 98.8819 | 369.9282 |  | 117.9283 | 40.5554 | 59.4006 | 90.7001 | 135.1766 | 952.3754 | 930.9949 | 934.9362 | 786.7743 | 99.0836 | 97.6206 | 118.3096 | 250.5932 | 717.3274 | 52.5994 | 79.9465 | 117.6634 | 284.825 | 788.756 | 34.9382 | 41.2355 | 55.9372 | 93.4028 | 145.4226 | 829.8345 | 823.6734 | 794.0374 | 831.3876 | 812.6449 | 52.7218 | 84.9603 | 112.864 | 242.8666 | 732.0448 | 61.1425 | 95.8855 | 118.569 | 270.9188 | 843.4396 | 37.2909 | 42.9448 | 63.4358 | 98.7511 | 169.4187 | 1006.5885 | 980.8795 | 1010.3222 | 980.3192 | 62.1519 | 126.3567 | 95.3899 | 303.4572 | 764.7899 | 993.346 | 1021.9356 | 1008.0627 |  | 1028.5284 | 1032.3649 | 1081.462 | 960.774 | 1055.4831 | 914.4885 |  | 1053.6848 | 1012.3809 | 1046.7134 | 52.1571 | 59.7923 | 80.4792 | 984.004 | 764.5048 | 658.9092 | 716.5617 | 337.8499 | 456.2553 | 443.4823 | 322.6207 |  | -0.044084 | -0.023861 | 0.17113 | 0.0179 | -0.0038259 | 0.11621 | 3.7031e-05 | -0.10598 | -163.7512 | 19.4027 | -165.1512 | 17.9592 | -155.2401 | 18.2508 | -155.2462 | 16.4296 | 115.9797 | 16.8423 | 115.8258 | 16.7601 | 3923.4724 | 3949.5017 | 1037.2198 | 449.8688 | -77.4565 | 711.707
14:23 | 3418 |  |  | -18.2225 | -14.2289 | -34.2001 | -14.1304 | -18.3368 | -24.2988 | -24.1572 | 2.9088 | 30.6139 | 18.1621 | 2.8244 |  |  |  | -31.0233 | -14.1643 | -13.5784 | -3.1282 |  | -27.6342 | -19.0874 | 1.1972 | 12.4556 | 16.5018 | 2.8555 | 77.1346 | 260.6804 | 258.7305 | 120.4004 | 122.4878 | 125.2406 | 180.2584 | 91.1802 | 149.399 | 96.1024 | 115.9114 | 319.4354 | 820.7076 | 126.1039 | 90.7081 | 91.585 | 100.8261 | 158.5022 | 882.5811 | 386.4629 | 888.0334 |  | 924.0078 | 99.1095 | 88.7861 | 114.4523 | 294.1632 | 732.275 | 155.4762 | 101.9505 | 157.6376 | 376.9571 | 816.947 | 100.2364 | 42.3691 | 63.39 | 95.9471 | 140.5873 | 952.6568 | 965.5585 | 987.0584 | 970.427 | 96.7991 | 99.6925 | 143.1568 | 324.7894 | 743.4107 | 63.6734 | 102.1257 | 171.5104 | 426.3876 | 793.4658 | 48.2466 | 77.8254 | 94.3032 | 100.2303 | 144.5687 | 834.1329 |  | 831.9128 | 771.9488 |  | 59.9573 | 102.2392 | 136.9552 | 326.0318 | 765.3318 | 71.1749 | 102.5133 | 151.6252 | 407.4686 | 859.2104 | 39.108 | 41.1265 | 60.0249 | 98.837 | 153.2815 | 983.7934 | 955.3791 | 983.4823 | 968.0367 | 79.011 | 102.999 | 147.193 | 306.3966 | 752.7793 |  | 995.1426 |  |  | 1019.8949 | 1022.9237 | 897.1867 | 969.3375 | 901.7274 | 972.7175 | 924.2661 | 868.375 | 823.5937 | 833.1864 | 877.4358 | 832.325 | 867.0453 | 994.4969 | 1019.0722 | 984.4132 | 1017.1989 | 1007.5674 | 272.879 |  |  | 104.5292 | 223.5059 | 256.1205 | 140.8591 | 131.9269 | 109.8334 | 144.3317 | 99.861 | 323.9442 | 781.3747 | 292.953 | 86.5767 | 88.9066 | 98.1414 | 107.0551 | 867.6181 | 887.1609 | 887.1979 | 910.1825 | 886.1451 | 116.3034 | 100.3481 | 128.5302 | 99.2687 | 689.4267 | 139.6299 | 98.9022 | 370.1755 |  | 117.9256 | 40.5642 | 59.4124 | 90.7563 | 135.1848 | 951.9068 | 930.8627 | 934.7828 | 786.7326 | 99.0554 | 97.657 | 118.3652 | 250.6833 | 717.4918 | 52.6389 | 79.9611 | 117.7157 | 285.0084 | 788.9552 | 34.9435 | 41.2444 | 55.9645 | 93.2957 | 145.4693 | 829.5794 | 823.2455 | 794.1385 | 830.9984 | 812.6117 | 52.77 | 85.0118 | 112.9007 | 243.0015 | 732.2243 | 61.1758 | 95.9017 | 118.5983 | 271.0367 | 843.5137 | 37.303 | 42.981 | 63.4419 | 98.815 | 169.485 | 1007.8445 | 982.2714 | 1010.7651 | 979.7637 | 62.1508 | 126.4034 | 95.422 | 303.5759 | 764.8774 | 992.2855 | 1021.1587 | 1007.7519 |  | 1028.548 | 1032.2681 | 1081.3489 | 961.0234 | 1055.5345 | 913.9741 |  | 1053.6116 | 1012.1 | 1046.8325 | 52.1873 | 59.7937 | 80.5035 | 984.2018 | 764.5684 | 659.0317 | 716.7393 | 338.1469 | 456.6894 | 443.938 | 322.9085 |  | -0.044109 | -0.024302 | 0.17145 | 0.018208 | -0.0036548 | 0.12291 | -0.0022894 | -0.12511 | -163.6065 | 19.378 | -164.8989 | 17.9572 | -155.0831 | 18.3247 | -155.2062 | 16.5014 | 116.3736 | 16.8135 | 116.3336 | 16.7252 | 3783.5394 | 3948.8751 | 1037.191 | 450.3137 | -76.8572 | 711.8001
14:23 | 3419 |  |  | -18.1652 | -14.0983 | -34.1171 | -14.1019 | -18.3524 | -24.2101 | -24.0393 | 2.9111 | 30.5781 | 18.1215 | 2.8309 |  |  |  | -31.0694 | -13.904 | -13.3514 | -3.0591 |  | -27.6084 | -18.9716 | 1.1886 | 12.4345 | 16.5111 | 2.8362 | 76.0521 | 260.7262 | 258.8547 | 120.4517 | 122.5523 | 125.2264 | 180.2872 | 91.2246 | 149.5313 | 96.1307 | 115.9629 | 319.5646 | 820.8289 | 126.1973 | 90.6232 | 91.4971 | 100.8058 | 158.6013 | 882.8263 | 386.1325 | 889.4293 |  | 924.528 | 99.149 | 88.8247 | 114.5059 | 294.2805 | 732.3633 | 155.6002 | 101.9522 | 157.6928 | 377.0847 | 817.053 | 100.2157 | 42.3954 | 63.4122 | 95.9674 | 140.67 | 952.9031 | 966.0289 | 987.4042 | 970.7887 | 96.5336 | 99.693 | 143.2028 | 324.9151 | 743.5616 | 63.6818 | 102.1321 | 171.5777 | 426.5193 | 793.5498 | 48.27 | 77.8146 | 94.2815 | 100.2319 | 144.6205 | 833.7979 |  | 832.4178 | 761.226 |  | 59.977 | 102.2598 | 136.9889 | 326.1712 | 765.4672 | 71.2119 | 102.5386 | 151.7015 | 407.6006 | 859.2958 | 39.1317 | 41.1439 | 60.0561 | 98.8577 | 153.3225 | 983.7486 | 955.4341 | 983.1656 | 968.0202 | 79.026 | 103.0164 | 147.2395 | 306.5059 | 752.9228 |  | 996.1855 |  |  | 1019.8984 | 1023.1227 | 896.9921 | 969.2488 | 902.0333 | 972.941 | 913.3167 | 877.836 | 819.0715 | 831.1679 | 886.3332 | 837.6743 | 869.4842 | 1011.7289 | 1018.9186 | 984.4492 | 1016.9828 | 1007.4435 | 272.986 |  |  | 104.5531 | 223.8544 | 255.9962 | 140.9139 | 131.9695 | 109.7964 | 144.3919 | 99.8569 | 324.038 | 781.4489 | 293.0674 | 86.7139 | 88.8597 | 98.1409 | 107.0706 | 867.4025 | 886.782 | 887.0196 | 909.4084 | 885.8295 | 116.3254 | 100.3512 | 128.576 | 99.2717 | 689.58 | 139.6803 | 98.9301 | 370.3911 |  | 117.9457 | 40.5673 | 59.4378 | 90.8058 | 135.2069 | 951.4466 | 930.7438 | 934.6163 | 786.7062 | 99.0486 | 97.6978 | 118.4033 | 250.7702 | 717.6536 | 52.6322 | 79.9959 | 117.7552 | 285.1936 | 789.1466 | 35.127 | 41.2389 | 55.9646 | 93.2124 | 145.5315 | 829.2572 | 822.965 | 794.2058 | 830.7222 | 812.5049 | 52.8077 | 85.0656 | 112.9965 | 243.1158 | 732.4267 | 61.2135 | 95.915 | 118.6217 | 271.1395 | 843.5795 | 37.3279 | 43.0018 | 63.4743 | 98.874 | 169.5631 | 1008.945 | 983.495 | 1011.2086 | 979.3975 | 62.1662 | 126.4579 | 95.43 | 303.7081 | 764.9726 | 991.4138 | 1019.6122 | 1007.7211 |  | 1028.6438 | 1032.2105 | 1081.152 | 961.1202 | 1055.3346 | 913.5823 |  | 1053.515 | 1011.8015 | 1046.9095 | 52.2015 | 59.7967 | 80.5245 | 984.0143 | 764.6342 | 659.7042 | 716.9301 | 338.3461 | 457.0064 | 444.2344 | 323.0749 |  | -0.044365 | -0.024238 | 0.17156 | 0.018061 | -0.0035241 | 0.10452 | 0.0073805 | -0.11986 | -163.385 | 19.4211 | -164.8127 | 17.9859 | -154.9108 | 18.2672 | -154.8893 | 16.4316 | 116.8628 | 16.8299 | 116.6997 | 16.7642 | 3722.8246 | 3951.1183 | 1037.1567 | 450.6204 | -76.5145 | 712.1692
14:23 | 3420 |  |  | -18.1461 | -13.935 | -33.917 | -13.9045 | -18.2725 | -24.1947 | -23.8653 | 2.9055 | 30.5906 | 18.1083 | 2.8298 |  |  |  | -31.1041 | -13.7259 | -13.0812 | -2.9909 |  | -27.4839 | -18.8251 | 1.1756 | 12.4096 | 16.5013 | 2.8274 | 78.0518 | 260.7962 | 258.9734 | 120.4502 | 122.5848 | 125.2122 | 180.3013 | 91.2497 | 149.6786 | 96.1147 | 115.9848 | 319.6729 | 820.9104 | 126.2449 | 90.5282 | 91.4529 | 100.8226 | 158.6827 | 883.0395 | 385.3657 | 890.8467 |  | 925.109 | 99.201 | 88.8742 | 114.5457 | 294.3968 | 732.4447 | 155.6363 | 101.9941 | 157.7518 | 377.2047 | 817.138 | 100.1723 | 42.4328 | 63.4278 | 95.9735 | 140.7269 | 953.0835 | 966.4426 | 987.7526 | 971.124 | 96.2467 | 99.6739 | 143.2379 | 325.0364 | 743.7074 | 63.6796 | 102.1393 | 171.6377 | 426.6605 | 793.633 | 48.2702 | 77.8272 | 94.2857 | 100.2224 | 144.6854 | 833.7141 |  | 832.0259 | 747.8414 |  | 59.9855 | 102.3035 | 137.0259 | 326.3371 | 765.6236 | 71.2499 | 102.5627 | 151.7514 | 407.7347 | 859.3327 | 39.12 | 41.1756 | 60.1246 | 98.8569 | 153.3652 | 983.6709 | 955.444 | 982.9543 | 967.9524 | 79.1186 | 103.0192 | 147.2808 | 306.6143 | 753.0385 |  | 995.9801 |  |  | 1019.899 | 1023.3166 | 896.8427 | 969.1757 | 902.3125 | 973.1501 | 920.9742 | 884.1826 | 811.128 | 806.1462 | 898.8929 | 839.2389 | 872.1351 | 1015.0497 | 1018.8085 | 984.4916 | 1016.7874 | 1007.3386 | 273.1008 |  |  | 104.5841 | 223.8818 | 255.7038 | 141.0228 | 132.0229 | 109.7988 | 144.5171 | 99.8814 | 324.1185 | 781.4968 | 293.1588 | 86.5138 | 88.8508 | 98.1526 | 107.0814 | 867.2806 | 886.3789 | 886.8199 | 909.048 | 885.5392 | 116.4318 | 100.2979 | 128.5614 | 99.329 | 689.7093 | 139.7284 | 98.9187 | 370.5678 |  | 117.9962 | 40.5946 | 59.463 | 90.8253 | 135.2672 | 951.1204 | 930.64 | 934.4491 | 786.6722 | 99.0626 | 97.7236 | 118.4109 | 250.8546 | 717.8051 | 52.6118 | 80.0277 | 117.802 | 285.3812 | 789.3201 | 35.2082 | 41.2909 | 55.937 | 93.16 | 145.5954 | 828.898 | 822.9068 | 794.1541 | 830.6296 | 812.3696 | 52.8276 | 85.1016 | 113.0635 | 243.2331 | 732.6213 | 61.2295 | 95.9377 | 118.641 | 271.2577 | 843.6563 | 37.3372 | 43.0072 | 63.5136 | 98.9079 | 169.6241 | 1009.8647 | 984.543 | 1011.5765 | 979.0796 | 62.2221 | 126.4776 | 95.4396 | 303.8056 | 765.0611 | 991.0266 | 1018.5408 | 1006.8027 |  | 1028.7796 | 1032.1559 | 1080.8722 | 961.0188 | 1055.1582 | 913.2597 |  | 1053.4015 | 1011.4537 | 1046.9446 | 52.2074 | 59.8315 | 80.5269 | 983.5061 | 764.7991 | 659.6361 | 717.1205 | 338.7063 | 457.4569 | 444.692 | 323.4559 |  | -0.043859 | -0.023805 | 0.17223 | 0.018189 | -0.0035258 | 0.11567 | -0.0050387 | -0.12278 | -163.3173 | 19.4458 | -164.5974 | 17.9695 | -154.6616 | 18.3001 | -154.8001 | 16.5076 | 117.1982 | 16.8484 | 117.1613 | 16.7252 | 3697.9085 | 3951.0468 | 1037.1029 | 451.0744 | -76.0339 | 712.2176
14:23 | 3421 |  |  | -18.2644 | -13.9223 | -33.8919 | -13.8982 | -18.0966 | -23.8833 | -23.7387 | 2.9069 | 30.5805 | 18.0884 | 2.8332 |  |  |  | -30.8528 | -13.7315 | -13.1278 | -2.9632 |  | -27.2158 | -18.6111 | 1.1648 | 12.3521 | 16.4909 | 2.8204 | 80.4315 | 260.8241 | 259.0809 | 120.4367 | 122.6276 | 125.1988 | 180.3191 | 91.2681 | 149.8399 | 96.063 | 115.9792 | 319.7529 | 820.9665 | 126.3064 | 90.4616 | 91.4547 | 100.8641 | 158.7197 | 883.2249 | 384.644 | 892.0128 |  | 925.6859 | 99.2459 | 88.89 | 114.5576 | 294.5078 | 732.5334 | 155.6439 | 101.9894 | 157.8143 | 377.3328 | 817.2214 | 100.1256 | 42.4399 | 63.434 | 95.989 | 140.7871 | 952.9925 | 966.7531 | 987.9835 | 971.4418 | 95.9803 | 99.6685 | 143.28 | 325.1624 | 743.8492 | 63.6994 | 102.1629 | 171.6807 | 426.7901 | 793.7095 | 48.2601 | 77.82 | 94.3335 | 100.2265 | 144.7518 | 833.4632 |  | 831.6271 | 738.0097 |  | 60.0573 | 102.3115 | 137.0705 | 326.4713 | 765.7717 | 71.2137 | 102.5593 | 151.8082 | 407.8876 | 859.3874 | 39.1531 | 41.2078 | 60.1824 | 98.8544 | 153.4214 | 983.6176 | 955.4342 | 982.7635 | 967.8582 | 79.1581 | 103.0187 | 147.3075 | 306.7155 | 753.1559 |  | 994.953 |  |  | 1019.9003 | 1023.5618 | 896.7142 | 969.2246 | 902.5658 | 973.292 | 932.0892 | 886.7909 | 803.9124 | 777.1893 | 883.3121 | 838.3242 | 872.9288 | 1031.3676 | 1018.7941 | 984.5237 | 1016.7385 | 1007.3222 | 273.2093 |  |  | 104.6097 | 223.5245 | 255.3182 | 140.912 | 132.0782 | 109.7818 | 144.6028 | 99.8908 | 324.2581 | 781.5781 | 293.2759 | 86.3818 | 88.8584 | 98.1528 | 107.099 | 867.5697 | 886.0129 | 886.6647 | 907.5827 | 885.2498 | 116.5057 | 100.3146 | 128.6074 | 99.3502 | 689.8439 | 139.7815 | 98.9059 | 370.7423 |  | 118.0204 | 40.6134 | 59.4873 | 90.8451 | 135.3224 | 950.8279 | 930.5161 | 934.2799 | 786.7818 | 99.0631 | 97.719 | 118.4542 | 250.9359 | 717.9567 | 52.6339 | 80.0301 | 117.8555 | 285.4919 | 789.483 | 35.1508 | 41.3503 | 55.9626 | 93.1409 | 145.6172 | 828.664 | 823.0334 | 794.1356 | 830.6703 | 812.2806 | 52.8401 | 85.1191 | 113.0692 | 243.3404 | 732.7945 | 61.2456 | 95.9657 | 118.6716 | 271.3916 | 843.7543 | 37.3717 | 43.0167 | 63.5385 | 98.9275 | 169.683 | 1010.7292 | 985.5011 | 1011.8173 | 978.8653 | 62.3396 | 126.4773 | 95.478 | 303.8827 | 765.1293 | 991.1869 | 1017.7859 | 1005.9673 |  | 1028.9225 | 1032.1074 | 1080.5385 | 960.7662 | 1054.9674 | 912.8794 |  | 1053.2724 | 1011.1471 | 1046.8989 | 52.2157 | 59.8449 | 80.5341 | 982.9264 | 764.9924 | 659.4518 | 717.24 | 338.9228 | 457.7552 | 445.0053 | 323.6525 |  | -0.044622 | -0.024569 | 0.17246 | 0.01766 | -0.0038361 | 0.095827 | 0.00097284 | -0.1168 | -163.0219 | 19.4334 | -164.4497 | 18.0147 | -154.557 | 18.296 | -154.5354 | 16.4316 | 117.7552 | 16.8217 | 117.5798 | 16.7622 | 3770.3632 | 3952.3592 | 1037.0436 | 451.3802 | -75.6593 | 712.2221
14:23 | 3422 |  |  | -18.3519 | -13.9261 | -33.7497 | -13.8072 | -18.0663 | -23.7291 | -23.5803 | 2.909 | 30.5602 | 18.0639 | 2.835 |  |  |  | -30.6803 | -13.827 | -12.9632 | -2.9367 |  | -27.1198 | -18.3516 | 1.1658 | 12.3087 | 16.4865 | 2.8166 | 79.5029 | 260.8378 | 259.1848 | 120.4233 | 122.6736 | 125.1804 | 180.3415 | 91.2561 | 149.9408 | 96.069 | 116.0075 | 319.8636 | 821.0606 | 126.4144 | 90.3761 | 91.507 | 100.8812 | 158.7721 | 883.4121 | 384.0212 | 893.167 |  | 926.3088 | 99.2248 | 88.9036 | 114.5771 | 294.6254 | 732.6461 | 155.723 | 102.0009 | 157.8869 | 377.4514 | 817.3098 | 100.1659 | 42.4493 | 63.4305 | 96.0224 | 140.8615 | 952.8105 | 966.9837 | 988.0842 | 971.6975 | 95.8016 | 99.6854 | 143.3353 | 325.281 | 743.9938 | 63.7351 | 102.1796 | 171.754 | 426.9146 | 793.7865 | 48.2421 | 77.8402 | 94.3478 | 100.2517 | 144.8078 | 833.0828 |  | 831.3479 | 738.1055 |  | 60.0772 | 102.2755 | 137.1086 | 326.5955 | 765.8931 | 71.256 | 102.5445 | 151.8902 | 408.0367 | 859.4616 | 39.1556 | 41.229 | 60.2111 | 98.8599 | 153.464 | 983.5238 | 955.4503 | 982.4912 | 967.8247 | 79.1485 | 103.0341 | 147.3504 | 306.8181 | 753.282 |  | 994.853 |  |  | 1019.8917 | 1023.815 | 896.5793 | 969.2436 | 902.7551 | 973.3628 | 938.7231 | 886.8116 | 803.6884 | 768.9554 | 860.5256 | 840.8326 | 861.919 | 1047.6903 | 1019.0253 | 984.5434 | 1016.9129 | 1007.4735 | 273.3044 |  |  | 104.6299 | 223.3084 | 255.0544 | 140.6637 | 132.1355 | 109.7727 | 144.6258 | 99.8918 | 324.3813 | 781.6612 | 293.3948 | 86.7448 | 88.833 | 98.1539 | 107.115 | 867.5922 | 885.7103 | 886.5253 | 906.8553 | 884.9613 | 116.4959 | 100.3248 | 128.6536 | 99.3125 | 689.9869 | 139.8302 | 98.9099 | 370.9292 |  | 118.0471 | 40.629 | 59.5073 | 90.8658 | 135.3625 | 950.5176 | 930.3883 | 934.1129 | 786.9829 | 99.0658 | 97.7091 | 118.4823 | 251.0381 | 718.0939 | 52.6827 | 80.0398 | 117.8936 | 285.4818 | 789.6474 | 35.0741 | 41.3453 | 56.0236 | 93.1183 | 145.6476 | 828.4959 | 823.3343 | 794.1727 | 830.8064 | 812.2231 | 52.8761 | 85.1399 | 113.0191 | 243.4294 | 732.9384 | 61.2982 | 95.9933 | 118.6936 | 271.5138 | 843.8517 | 37.4268 | 43.032 | 63.5689 | 98.9593 | 169.7557 | 1011.5295 | 986.2993 | 1012.1345 | 978.8167 | 62.372 | 126.5093 | 95.5217 | 303.9595 | 765.1912 | 991.7571 | 1017.3568 | 1006.7883 |  | 1029.0306 | 1032.0237 | 1080.1754 | 960.3792 | 1055.0629 | 912.5857 |  | 1053.1321 | 1010.6987 | 1046.7927 | 52.2395 | 59.8476 | 80.5461 | 982.8334 | 765.1697 | 659.6669 | 717.4314 | 339.2247 | 458.1425 | 445.3434 | 323.8799 |  | -0.044315 | -0.023667 | 0.17364 | 0.017954 | -0.0033006 | 0.11414 | -8.917e-05 | -0.13764 | -163.0096 | 19.5176 | -164.3112 | 18.0106 | -154.3354 | 18.2693 | -154.3847 | 16.4973 | 118.0383 | 16.8936 | 117.9644 | 16.7642 | 3710.7238 | 3950.4356 | 1036.945 | 451.7429 | -75.3268 | 712.4183
14:23 | 3423 |  |  | -18.4484 | -13.9809 | -33.808 | -13.7442 | -18.0476 | -23.6894 | -23.4672 | 2.9158 | 30.5147 | 18.0192 | 2.8337 |  |  |  | -30.6883 | -13.6886 | -12.8073 | -2.9125 |  | -27.1723 | -18.3873 | 1.1687 | 12.278 | 16.4851 | 2.813 | 80.0482 | 260.8118 | 259.2795 | 120.4126 | 122.6976 | 125.1645 | 180.3608 | 91.203 | 150.0252 | 96.0894 | 116.0624 | 319.9882 | 821.1684 | 126.5104 | 90.2564 | 91.5988 | 100.878 | 158.837 | 883.5775 | 383.3749 | 894.0445 |  | 926.9028 | 99.2125 | 88.9297 | 114.6009 | 294.7402 | 732.7526 | 155.8093 | 102.001 | 157.9271 | 377.5823 | 817.4051 | 100.1872 | 42.4577 | 63.4447 | 96.0177 | 140.9278 | 952.7301 | 967.1698 | 987.9726 | 971.8318 | 95.6623 | 99.7002 | 143.3835 | 325.4238 | 744.1505 | 63.7503 | 102.1843 | 171.8136 | 427.0333 | 793.8572 | 48.3022 | 77.8669 | 94.3496 | 100.2308 | 144.8786 | 832.8002 |  | 831.2649 | 738.6895 |  | 60.0475 | 102.2576 | 137.1349 | 326.7189 | 766.008 | 71.2715 | 102.5496 | 151.9638 | 408.1727 | 859.5346 | 39.1723 | 41.2168 | 60.2078 | 98.8827 | 153.4444 | 983.3443 | 955.4123 | 982.3141 | 967.7208 | 79.1237 | 103.05 | 147.3804 | 306.9167 | 753.4051 |  | 994.8944 |  |  | 1019.8721 | 1024.0041 | 896.496 | 969.1774 | 902.8641 | 973.3404 | 937.4457 | 883.7702 | 815.6632 | 763.9918 | 843.8073 | 843.7804 | 814.4238 | 1051.6747 | 1019.4763 | 984.5784 | 1017.1536 | 1007.7205 | 273.4045 |  |  | 104.6572 | 223.3034 | 254.8098 | 140.3932 | 132.1943 | 109.7706 | 144.6556 | 99.8953 | 324.4855 | 781.7312 | 293.5066 | 87.1462 | 88.8137 | 98.17 | 107.1294 | 867.1893 | 885.4363 | 886.3815 | 906.6343 | 884.6922 | 116.4817 | 100.3121 | 128.6875 | 99.2704 | 690.1374 | 139.8899 | 98.9171 | 371.106 |  | 118.0894 | 40.6381 | 59.5562 | 90.8977 | 135.4086 | 950.309 | 930.2925 | 933.9701 | 787.1629 | 99.0605 | 97.7221 | 118.5094 | 251.1303 | 718.2206 | 52.7114 | 80.0566 | 117.9335 | 285.5551 | 789.8372 | 34.9609 | 41.2949 | 56.0685 | 93.0801 | 145.6821 | 828.255 | 823.6348 | 794.194 | 830.9747 | 812.1977 | 52.8876 | 85.1919 | 113.004 | 243.5564 | 733.0957 | 61.3603 | 96.0279 | 118.7284 | 271.6226 | 843.9499 | 37.441 | 43.0599 | 63.5997 | 98.9988 | 169.8267 | 1012.7631 | 986.9131 | 1012.4183 | 978.709 | 62.3356 | 126.5558 | 95.5373 | 304.0637 | 765.2743 | 992.4966 | 1017.283 | 1007.8854 |  | 1029.0726 | 1031.8994 | 1079.8474 | 959.9437 | 1057.0017 | 912.4044 |  | 1052.999 | 1010.3013 | 1046.6521 | 52.2739 | 59.8702 | 80.5587 | 983.1191 | 765.311 | 659.8542 | 717.5844 | 339.4456 | 458.4875 | 445.6819 | 324.102 |  | -0.044333 | -0.024461 | 0.17282 | 0.017884 | -0.0037481 | 0.11289 | -0.0050543 | -0.11545 | -162.6465 | 19.4499 | -164.1019 | 18.0188 | -154.2031 | 18.3103 | -154.2246 | 16.4357 | 118.5891 | 16.8197 | 118.4537 | 16.7601 | 3710.0623 | 3951.7254 | 1036.831 | 452.0847 | -75.2526 | 712.5826
14:23 | 3424 |  |  | -18.4511 | -14.208 | -33.8819 | -13.8454 | -17.9964 | -23.7953 | -23.5135 | 2.9148 | 30.4948 | 17.9713 | 2.806 |  |  |  | -30.8689 | -13.7572 | -12.8593 | -3.0072 |  | -27.0995 | -18.3578 | 1.155 | 12.245 | 16.4789 | 2.8117 | 80.9358 | 260.8171 | 259.3662 | 120.3779 | 122.7043 | 125.1309 | 180.3776 | 91.1541 | 150.1029 | 96.0878 | 116.1091 | 320.1054 | 821.2644 | 126.5775 | 90.1564 | 91.6791 | 100.8821 | 158.9138 | 883.7711 | 382.9983 | 894.39 |  | 927.3867 | 99.213 | 88.9519 | 114.6386 | 294.8517 | 732.8364 | 155.8265 | 102.0068 | 157.9818 | 377.713 | 817.4914 | 100.189 | 42.4537 | 63.4727 | 96.0224 | 140.9944 | 952.572 | 967.236 | 987.8126 | 971.8693 | 95.4559 | 99.698 | 143.4423 | 325.5557 | 744.3012 | 63.7473 | 102.2172 | 171.8587 | 427.1638 | 793.9366 | 48.375 | 77.8629 | 94.305 | 100.2451 | 144.9271 | 832.7365 |  | 831.1024 | 738.8734 |  | 60.063 | 102.2604 | 137.2017 | 326.8161 | 766.1167 | 71.3351 | 102.5785 | 152.019 | 408.3058 | 859.6392 | 39.2374 | 41.2182 | 60.2152 | 98.9098 | 153.4415 | 983.2353 | 955.3525 | 982.1632 | 967.5633 | 79.1185 | 103.0661 | 147.4228 | 307.0172 | 753.5368 |  | 995.3373 |  |  | 1019.8695 | 1024.1447 | 896.4654 | 969.1675 | 902.8855 | 973.2531 | 935.9706 | 881.9598 | 821.6762 | 762.8707 | 828.8841 | 847.3287 | 797.8418 | 1043.3549 | 1019.9817 | 984.6102 | 1017.389 | 1007.9978 | 273.5194 |  |  | 104.6898 | 223.2022 | 254.574 | 140.3227 | 132.2438 | 109.7486 | 144.7059 | 99.8958 | 324.5955 | 781.7929 | 293.6104 | 86.4607 | 88.7869 | 98.1757 | 107.1445 | 866.9992 | 885.2169 | 886.2387 | 905.2117 | 884.4457 | 116.5267 | 100.2865 | 128.6973 | 99.2778 | 690.2673 | 139.9561 | 98.9262 | 371.2903 |  | 118.1166 | 40.6393 | 59.5842 | 90.9091 | 135.4657 | 950.2099 | 930.2659 | 933.8722 | 787.2179 | 99.0406 | 97.7338 | 118.5366 | 251.2115 | 718.3406 | 52.7015 | 80.0815 | 117.9364 | 285.6926 | 789.996 | 34.9034 | 41.2706 | 56.0778 | 93.0573 | 145.6911 | 827.1994 | 823.937 | 794.1817 | 831.1719 | 812.2101 | 52.8674 | 85.2521 | 113.0418 | 243.6894 | 733.2676 | 61.3875 | 96.0581 | 118.7703 | 271.7339 | 844.0288 | 37.4574 | 43.0732 | 63.6299 | 99.0246 | 169.8878 | 1014.2295 | 988.0112 | 1012.6523 | 978.5415 | 62.3737 | 126.5912 | 95.544 | 304.1914 | 765.3684 | 993.3055 | 1017.1292 | 1007.7853 |  | 1029.0222 | 1031.7834 | 1079.6188 | 959.502 | 1058.6111 | 912.3323 |  | 1052.8596 | 1009.9316 | 1046.4736 | 52.2834 | 59.9213 | 80.5659 | 984.5947 | 765.3939 | 660.4384 | 717.7779 | 339.7744 | 458.8441 | 446.0251 | 324.3635 |  | -0.044213 | -0.025616 | 0.17288 | 0.017806 | -0.003527 | 0.10998 | -0.0059371 | -0.10806 | -162.5542 | 19.5053 | -163.9973 | 18.0106 | -154 | 18.2549 | -154.0246 | 16.4583 | 118.9706 | 16.8299 | 118.8291 | 16.7437 | 3772.8049 | 3949.8683 | 1036.7129 | 452.4346 | -75.4925 | 712.9162
14:23 | 3425 |  |  | -18.4298 | -14.3595 | -33.9417 | -13.7201 | -17.9311 | -23.6231 | -23.3892 | 2.9228 | 30.3646 | 17.8898 | 2.7557 |  |  |  | -30.7352 | -13.695 | -12.7092 | -2.9114 |  | -26.8626 | -18.2157 | 1.1527 | 12.1837 | 16.4559 | 2.8076 | 79.0567 | 260.9762 | 259.4544 | 120.3461 | 122.7193 | 125.1172 | 180.3912 | 91.1312 | 150.1218 | 96.1206 | 116.1654 | 320.2381 | 821.3757 | 126.648 | 90.0425 | 91.7067 | 100.8786 | 159.0182 | 883.9875 | 383.1755 | 894.5689 |  | 927.835 | 99.1599 | 88.9775 | 114.6739 | 294.9669 | 732.9293 | 155.884 | 102.0072 | 158.0432 | 377.8464 | 817.5827 | 100.2146 | 42.4907 | 63.4945 | 96.0671 | 141.0694 | 952.5489 | 967.2496 | 987.7444 | 971.9276 | 95.2598 | 99.6895 | 143.4976 | 325.6807 | 744.4646 | 63.7689 | 102.249 | 171.9294 | 427.2908 | 794.0273 | 48.3789 | 77.8841 | 94.294 | 100.2767 | 144.9244 | 832.8757 |  | 830.9178 | 737.3482 |  | 60.0926 | 102.2406 | 137.2778 | 326.909 | 766.1923 | 71.4815 | 102.61 | 152.0542 | 408.4243 | 859.7269 | 39.2559 | 41.2383 | 60.2596 | 98.9235 | 153.495 | 983.2463 | 955.3263 | 982.1035 | 967.4401 | 79.1477 | 103.0839 | 147.4864 | 307.1326 | 753.6599 |  | 998.1471 |  |  | 1019.9132 | 1024.2468 | 896.4201 | 969.113 | 902.826 | 973.1059 | 937.0988 | 884.4558 | 821.3698 | 791.3185 | 794.1166 | 855.5136 | 816.4211 | 1015.2303 | 1020.5635 | 984.6416 | 1017.7303 | 1008.3676 | 273.6335 |  |  | 104.7185 | 223.2235 | 254.4617 | 140.3998 | 132.2973 | 109.7119 | 144.7352 | 99.9081 | 324.7337 | 781.855 | 293.7238 | 87.4541 | 88.768 | 98.1805 | 107.1637 | 866.8874 | 885.0135 | 886.0612 | 905.1832 | 884.2192 | 116.5755 | 100.287 | 128.7395 | 99.2538 | 690.4064 | 139.996 | 98.9207 | 371.509 |  | 118.1315 | 40.6532 | 59.5743 | 90.9017 | 135.5052 | 950.0862 | 930.2613 | 933.7996 | 787.1905 | 99.0359 | 97.7331 | 118.5387 | 251.2815 | 718.4797 | 52.7883 | 80.115 | 117.9431 | 285.802 | 790.1573 | 34.7193 | 41.2339 | 56.0621 | 93.0308 | 145.7272 | 825.7421 | 824.3947 | 794.2289 | 831.4865 | 812.2797 | 52.8607 | 85.2905 | 113.0366 | 243.7977 | 733.4265 | 61.4105 | 96.0791 | 118.7993 | 271.8551 | 844.1157 | 37.4579 | 43.0784 | 63.6444 | 99.0325 | 169.9377 | 1015.1774 | 989.4746 | 1012.8348 | 978.473 | 62.4313 | 126.6305 | 95.5632 | 304.3 | 765.4386 | 994.5037 | 1016.7054 | 1006.6701 |  | 1028.8789 | 1031.6211 | 1079.4891 | 959.1047 | 1058.0471 | 912.4524 |  | 1052.7 | 1009.6078 | 1046.2763 | 52.323 | 59.9445 | 80.5679 | 986.4754 | 765.4719 | 660.7944 | 717.9363 | 340.0441 | 459.2081 | 446.3751 | 324.5877 |  | -0.04414 | -0.024997 | 0.1732 | 0.018005 | -0.003887 | 0.11217 | 0.0024909 | -0.095887 | -162.3727 | 19.4642 | -163.7819 | 18.0044 | -153.8154 | 18.2857 | -153.8831 | 16.4686 | 119.4537 | 16.7909 | 119.3245 | 16.7334 | 3765.0515 | 3953.09 | 1036.5917 | 452.7916 | -75.1571 | 713.1332
14:23 | 3426 |  |  | -18.1624 | -14.3185 | -33.9839 | -13.6151 | -17.8191 | -23.5011 | -23.2205 | 2.9208 | 30.3022 | 17.8451 | 2.7151 |  |  |  | -30.5584 | -13.4139 | -12.5388 | -2.832 |  | -26.7157 | -18.0792 | 1.159 | 12.1378 | 16.4446 | 2.7979 | 79.59 | 261.114 | 259.5412 | 120.3362 | 122.7433 | 125.1392 | 180.4028 | 91.1349 | 150.2048 | 96.1599 | 116.2238 | 320.3875 | 821.4947 | 126.6862 | 89.9784 | 91.7187 | 100.8767 | 159.0809 | 884.2152 | 383.266 | 894.8901 |  | 928.2608 | 99.1714 | 89.0113 | 114.7086 | 295.0783 | 733.0065 | 155.97 | 101.9884 | 158.0699 | 377.9733 | 817.6629 | 100.1803 | 42.5004 | 63.5104 | 96.0869 | 141.147 | 952.5967 | 967.3076 | 987.6772 | 972.0299 | 95.1454 | 99.6897 | 143.5297 | 325.8116 | 744.6199 | 63.8217 | 102.2654 | 171.9792 | 427.4074 | 794.089 | 48.3976 | 77.9002 | 94.3246 | 100.2695 | 144.9661 | 833.0502 |  | 830.8328 | 745.0303 |  | 60.0935 | 102.2439 | 137.3123 | 327.0405 | 766.2889 | 71.4942 | 102.6327 | 152.1068 | 408.5612 | 859.7593 | 39.2215 | 41.2607 | 60.3074 | 98.9291 | 153.5379 | 983.1869 | 955.2592 | 982.1621 | 967.3538 | 79.2181 | 103.0981 | 147.5175 | 307.234 | 753.7797 |  | 1001.7444 |  |  | 1020.0141 | 1024.3157 | 896.3645 | 968.988 | 902.7391 | 972.9238 | 940.4858 | 886.7686 | 823.2191 | 817.6489 | 748.1637 | 862.4957 | 826.0361 | 989.508 | 1021.221 | 984.7052 | 1018.1621 | 1008.783 | 273.7726 |  |  | 104.7531 | 223.224 | 254.4023 | 140.4226 | 132.3583 | 109.6568 | 144.7595 | 99.9127 | 324.8936 | 781.925 | 293.86 | 88.7265 | 88.7686 | 98.1877 | 107.1754 | 866.6991 | 884.8428 | 885.8852 | 906.1646 | 884.0525 | 116.5935 | 100.3107 | 128.8244 | 99.2556 | 690.563 | 140.0318 | 98.9081 | 371.7046 |  | 118.1736 | 40.68 | 59.585 | 90.9238 | 135.549 | 950.0149 | 930.2541 | 933.7542 | 787.171 | 99.0492 | 97.7443 | 118.547 | 251.3616 | 718.63 | 52.8414 | 80.1527 | 117.9567 | 285.9474 | 790.355 | 34.8343 | 41.1704 | 56.115 | 92.9932 | 145.7906 | 826.7421 | 824.717 | 794.3207 | 831.7516 | 812.3849 | 52.9178 | 85.3379 | 113.0553 | 243.9147 | 733.6056 | 61.4681 | 96.0902 | 118.8224 | 271.9666 | 844.2288 | 37.4446 | 43.1036 | 63.6619 | 99.0418 | 170.0084 | 1015.9789 | 990.004 | 1012.8793 | 978.4345 | 62.4014 | 126.678 | 95.5776 | 304.3936 | 765.5228 | 995.8365 | 1015.9809 | 1005.3006 |  | 1028.6799 | 1031.4445 | 1079.4613 | 958.7573 | 1057.5627 | 912.6882 |  | 1052.5427 | 1009.3087 | 1046.1242 | 52.3511 | 59.9403 | 80.5871 | 987.5323 | 765.6053 | 660.6425 | 718.2207 | 340.3176 | 459.513 | 446.7088 | 324.8767 |  | -0.04435 | -0.025375 | 0.1732 | 0.01793 | -0.0033774 | 0.10276 | -0.00048034 | -0.11539 | -162.1819 | 19.5033 | -163.6342 | 18.0188 | -153.6369 | 18.2487 | -153.6369 | 16.4686 | 119.8999 | 16.8279 | 119.7368 | 16.7581 | 3808.2703 | 3953.9686 | 1036.4864 | 453.1109 | -74.6276 | 713.1239
14:23 | 3427 |  |  | -17.761 | -14.3471 | -33.8792 | -13.487 | -17.7718 | -23.4086 | -23.1359 | 2.9191 | 30.2881 | 17.8231 | 2.7006 |  |  |  | -30.5261 | -13.2087 | -12.4759 | -2.8053 |  | -26.6536 | -17.9707 | 1.1735 | 12.1047 | 16.4383 | 2.7867 | 79.3406 | 261.2178 | 259.6322 | 120.3282 | 122.7568 | 125.149 | 180.418 | 91.1394 | 150.3012 | 96.1455 | 116.2222 | 320.4837 | 821.5794 | 126.7271 | 89.9391 | 91.7787 | 100.8705 | 159.1228 | 884.4551 | 382.9955 | 895.2503 |  | 928.5984 | 99.1847 | 89.0432 | 114.7281 | 295.1879 | 733.0738 | 156.0409 | 102.0024 | 158.1123 | 378.0918 | 817.7352 | 100.1535 | 42.5154 | 63.5126 | 96.0727 | 141.2228 | 952.4743 | 967.3315 | 987.4742 | 972.0647 | 95.0287 | 99.6912 | 143.581 | 325.9292 | 744.765 | 63.8584 | 102.2847 | 172.0293 | 427.5227 | 794.1566 | 48.4051 | 77.8811 | 94.3286 | 100.2598 | 144.974 | 832.9567 |  | 830.8032 | 746.5774 |  | 60.0867 | 102.2603 | 137.3509 | 327.1687 | 766.379 | 71.4937 | 102.6271 | 152.1798 | 408.7093 | 859.7905 | 39.1994 | 41.3098 | 60.3742 | 98.9216 | 153.5923 | 983.021 | 954.9788 | 982.0953 | 967.2524 | 79.2713 | 103.086 | 147.5264 | 307.3223 | 753.9001 |  | 1002.7077 |  |  | 1020.1673 | 1024.3166 | 896.3678 | 968.9205 | 902.6498 | 972.7865 | 942.2421 | 889.5479 | 827.7034 | 830.0937 | 750.5916 | 866.0502 | 842.6531 | 990.816 | 1021.8489 | 984.7834 | 1018.5746 | 1009.1431 | 273.9199 |  |  | 104.7885 | 223.2695 | 254.4771 | 140.6078 | 132.4219 | 109.6323 | 144.7875 | 99.9144 | 325.0152 | 782.0006 | 293.9884 | 88.8653 | 88.7506 | 98.1879 | 107.1866 | 867.5482 | 884.7689 | 885.7879 | 908.3991 | 883.9239 | 116.6048 | 100.3193 | 128.869 | 99.276 | 690.7049 | 140.0732 | 98.9064 | 371.8857 |  | 118.1973 | 40.7243 | 59.6032 | 90.9483 | 135.6088 | 950.0651 | 930.2454 | 933.7359 | 787.2372 | 99.0503 | 97.7658 | 118.5504 | 251.4498 | 718.7704 | 52.7993 | 80.201 | 117.9831 | 286.1278 | 790.5282 | 35.1229 | 41.1571 | 56.1754 | 93.426 | 145.8682 | 828.6053 | 824.925 | 794.3547 | 831.9784 | 812.4701 | 52.9595 | 85.3871 | 113.1297 | 244.0253 | 733.8301 | 61.4965 | 96.0796 | 118.8456 | 272.0784 | 844.3469 | 37.4396 | 43.1211 | 63.6966 | 99.061 | 170.0707 | 1016.5421 | 990.3254 | 1012.8066 | 978.3287 | 62.3966 | 126.7034 | 95.6069 | 304.4874 | 765.6056 | 996.8311 | 1015.4223 | 1004.4092 |  | 1028.4548 | 1031.2691 | 1079.5436 | 958.4298 | 1057.0227 | 913.0281 |  | 1052.418 | 1009.0608 | 1046.0056 | 52.3677 | 59.9246 | 80.6212 | 988.7096 | 765.8113 | 660.4864 | 718.3663 | 340.5871 | 459.931 | 447.1412 | 325.2137 |  | -0.044239 | -0.025281 | 0.17405 | 0.018025 | -0.0037246 | 0.11065 | 0.0031546 | -0.12447 | -162.0342 | 19.5094 | -163.425 | 18.0126 | -153.4615 | 18.259 | -153.5139 | 16.5096 | 120.263 | 16.8279 | 120.2168 | 16.7416 | 3817.7119 | 3951.9805 | 1036.4045 | 453.5361 | -74.2293 | 713.1489
14:23 | 3428 |  |  | -17.6213 | -14.6629 | -34.1808 | -13.5963 | -17.7537 | -23.4611 | -23.1699 | 2.9133 | 30.1526 | 17.7311 | 2.6301 |  |  |  | -30.6499 | -13.123 | -12.5937 | -2.7711 |  | -26.7615 | -18.0234 | 1.1929 | 12.0808 | 16.4568 | 2.7755 | 77.5034 | 261.3938 | 259.7264 | 120.383 | 122.8174 | 125.178 | 180.4409 | 91.1257 | 150.3391 | 96.126 | 116.2302 | 320.5815 | 821.6741 | 126.7921 | 89.9078 | 91.8407 | 100.8743 | 159.1927 | 884.655 | 382.6669 | 895.5418 |  | 928.9108 | 99.1542 | 89.0666 | 114.7515 | 295.2991 | 733.166 | 156.0582 | 102.0194 | 158.1764 | 378.2209 | 817.8199 | 100.2104 | 42.539 | 63.521 | 96.0774 | 141.2902 | 952.1909 | 967.2646 | 987.1636 | 971.9841 | 94.8951 | 99.6845 | 143.636 | 326.0564 | 744.9257 | 63.8964 | 102.287 | 172.0838 | 427.6502 | 794.2353 | 48.4483 | 77.8425 | 94.2988 | 100.2534 | 144.9404 | 832.7208 |  | 830.7952 | 735.2972 |  | 60.0948 | 102.2661 | 137.3975 | 327.2952 | 766.485 | 71.4745 | 102.6271 | 152.2356 | 408.8572 | 859.8855 | 39.2393 | 41.3416 | 60.4038 | 98.9335 | 153.6372 | 982.811 | 954.3788 | 981.9854 | 967.0733 | 79.3289 | 103.0974 | 147.545 | 307.4224 | 754.0044 |  | 1001.0886 |  |  | 1020.3685 | 1024.2538 | 896.3935 | 969.0571 | 902.5622 | 972.6853 | 943.3772 | 891.8673 | 816.3761 | 840.9259 | 765.4366 | 864.2166 | 851.2345 | 1011.5453 | 1022.383 | 984.8707 | 1018.9344 | 1009.4417 | 274.0367 |  |  | 104.8096 | 223.3214 | 254.4498 | 140.7601 | 132.4698 | 109.6348 | 144.8718 | 99.9207 | 325.1133 | 782.0554 | 294.0908 | 88.7461 | 88.7224 | 98.1926 | 107.1977 | 868.4235 | 884.7872 | 885.6892 | 910.273 | 883.8088 | 116.6903 | 100.3054 | 128.8763 | 99.2638 | 690.838 | 140.1002 | 98.9007 | 372.0788 |  | 118.2145 | 40.7351 | 59.6241 | 90.9619 | 135.6556 | 950.1939 | 930.2709 | 933.766 | 787.3544 | 99.0445 | 97.7651 | 118.5827 | 251.5057 | 718.8802 | 52.7979 | 80.2245 | 118.0254 | 286.275 | 790.6651 | 35.2043 | 41.1961 | 56.1715 | 93.978 | 145.9279 | 828.5895 | 825.2861 | 794.4063 | 832.2488 | 812.5134 | 52.9853 | 85.4095 | 113.1397 | 244.1135 | 734.0607 | 61.5249 | 96.0885 | 118.8777 | 272.1999 | 844.4718 | 37.4577 | 43.1149 | 63.7388 | 99.0859 | 170.1388 | 1016.7599 | 990.9558 | 1012.641 | 978.197 | 62.4621 | 126.7129 | 95.6254 | 304.5969 | 765.688 | 997.7777 | 1015.3145 | 1003.0871 |  | 1028.2202 | 1031.0647 | 1079.7398 | 958.1482 | 1056.3884 | 913.3927 |  | 1052.3246 | 1008.8259 | 1045.9046 | 52.3703 | 59.9418 | 80.6286 | 990.3653 | 766.0246 | 660.4958 | 718.5043 | 340.9035 | 460.3892 | 447.5643 | 325.5259 |  | -0.044472 | -0.025174 | 0.1748 | 0.018459 | -0.0036587 | 0.11128 | 0.0015678 | -0.134 | -161.8434 | 19.4971 | -163.265 | 18.0229 | -153.2646 | 18.2323 | -153.3169 | 16.4891 | 120.7522 | 16.8176 | 120.6292 | 16.7499 | 3877.8173 | 3952.1482 | 1036.3378 | 453.9768 | -74.5106 | 713.2602
14:23 | 3429 |  |  | -17.4345 | -14.5158 | -34.2946 | -13.6569 | -17.8465 | -23.3478 | -22.9817 | 2.8931 | 30.0768 | 17.6814 | 2.5769 |  |  |  | -30.7774 | -13.2591 | -12.567 | -2.9245 |  | -26.6702 | -18.0903 | 1.1793 | 12.0612 | 16.4267 | 2.775 | 78.9508 | 261.4218 | 259.8116 | 120.4268 | 122.8636 | 125.2027 | 180.4642 | 91.1178 | 150.3879 | 96.1417 | 116.2691 | 320.7049 | 821.7837 | 126.8368 | 89.8621 | 91.858 | 100.9068 | 159.2859 | 884.8207 | 382.4237 | 895.6099 |  | 929.1391 | 99.1485 | 89.0895 | 114.7918 | 295.4136 | 733.2628 | 156.0756 | 102.0012 | 158.2184 | 378.3458 | 817.9045 | 100.2233 | 42.5701 | 63.5026 | 96.0852 | 141.3467 | 951.8693 | 967.1055 | 986.6863 | 971.7509 | 94.7708 | 99.6781 | 143.684 | 326.1884 | 745.0858 | 63.921 | 102.3102 | 172.1482 | 427.7753 | 794.318 | 48.4888 | 77.8666 | 94.3052 | 100.2717 | 144.9925 | 832.4665 |  | 830.4311 | 727.4689 |  | 60.1456 | 102.2543 | 137.4434 | 327.423 | 766.5992 | 71.4839 | 102.6417 | 152.2946 | 409.0072 | 859.9591 | 39.2342 | 41.3694 | 60.4538 | 98.952 | 153.6807 | 982.5437 | 953.9553 | 981.7538 | 966.8015 | 79.4026 | 103.1042 | 147.5681 | 307.5225 | 754.1062 |  | 998.8552 |  |  | 1020.6267 | 1024.1379 | 896.4547 | 969.2507 | 902.47 | 972.589 | 947.8581 | 884.1463 | 789.7322 | 832.1258 | 747.8477 | 858.4344 | 849.374 | 1034.8433 | 1022.7715 | 984.9592 | 1019.1768 | 1009.6545 | 274.1589 |  |  | 104.839 | 223.1805 | 254.2929 | 140.728 | 132.5156 | 109.6397 | 144.9484 | 99.9232 | 325.2435 | 782.1019 | 294.1955 | 88.0559 | 88.6933 | 98.1966 | 107.1983 | 868.8192 | 884.8908 | 885.5876 | 909.8434 | 883.7626 | 116.7815 | 100.2875 | 128.9006 | 99.2754 | 690.9721 | 140.1407 | 98.9114 | 372.253 |  | 118.2568 | 40.7289 | 59.65 | 90.965 | 135.6836 | 950.4598 | 930.3584 | 933.8671 | 787.3963 | 99.0505 | 97.7702 | 118.6319 | 251.5723 | 718.9837 | 52.7954 | 80.2243 | 118.0438 | 286.5183 | 790.8174 | 35.2589 | 41.2104 | 56.1815 | 93.9667 | 145.9628 | 828.1704 | 825.5714 | 794.5185 | 832.4529 | 812.5795 | 53.0162 | 85.4452 | 113.1825 | 244.2285 | 734.2752 | 61.5788 | 96.1052 | 118.9122 | 272.3329 | 844.6004 | 37.4916 | 43.1355 | 63.7515 | 99.1068 | 170.2064 | 1016.9333 | 991.4021 | 1012.3992 | 978.1678 | 62.4485 | 126.7367 | 95.641 | 304.7012 | 765.7783 | 998.6907 | 1015.7369 | 1001.7291 |  | 1027.988 | 1030.8938 | 1080.0562 | 957.8538 | 1055.9768 | 913.7542 |  | 1052.3174 | 1008.6181 | 1045.8599 | 52.3901 | 59.9835 | 80.639 | 991.1255 | 766.1997 | 660.5926 | 718.6558 | 341.1548 | 460.762 | 447.8321 | 325.8081 |  | -0.044225 | -0.025944 | 0.17437 | 0.018274 | -0.0033564 | 0.11068 | 0.0050006 | -0.13336 | -161.7142 | 19.4499 | -163.1204 | 17.9654 | -153.0954 | 18.2426 | -153.1446 | 16.4912 | 121.1953 | 16.7478 | 121.0692 | 16.678 | 3814.2205 | 3950.0881 | 1036.3122 | 454.2971 | -74.5099 | 713.3962
14:23 | 3430 |  |  | -17.2313 | -14.2697 | -34.26 | -13.5727 | -17.6944 | -23.1643 | -22.8439 | 2.889 | 30.0496 | 17.6547 | 2.5809 |  |  |  | -30.7082 | -13.2246 | -12.4492 | -2.9265 |  | -26.449 | -17.9391 | 1.1735 | 12.0043 | 16.3903 | 2.7755 | 78.9734 | 261.3851 | 259.9031 | 120.3984 | 122.859 | 125.2262 | 180.4886 | 91.1306 | 150.4975 | 96.1822 | 116.3166 | 320.8344 | 821.8952 | 126.8653 | 89.7546 | 91.8865 | 100.908 | 159.3526 | 884.9237 | 382.238 | 895.6344 |  | 929.3131 | 99.1723 | 89.1275 | 114.8005 | 295.5232 | 733.3456 | 156.1286 | 102.0115 | 158.2497 | 378.4826 | 817.9676 | 100.1958 | 42.5735 | 63.5301 | 96.0858 | 141.4088 | 951.6666 | 966.8498 | 986.0495 | 971.3894 | 94.6607 | 99.6775 | 143.7269 | 326.3257 | 745.2454 | 63.9248 | 102.351 | 172.2064 | 427.8951 | 794.3841 | 48.4229 | 77.9327 | 94.3824 | 100.3012 | 145.1265 | 832.0704 |  | 829.9843 | 727.278 |  | 60.2032 | 102.2618 | 137.4479 | 327.5626 | 766.681 | 71.5898 | 102.6488 | 152.3534 | 409.1216 | 860.0261 | 39.2334 | 41.357 | 60.4764 | 98.9482 | 153.6916 | 982.3153 | 953.8368 | 981.4257 | 966.5045 | 79.3291 | 103.1186 | 147.6409 | 307.6363 | 754.2202 |  | 997.091 |  |  | 1020.9299 | 1024.0012 | 896.5221 | 969.2815 | 902.3779 | 972.529 | 949.3626 | 880.0028 | 771.1324 | 828.6306 | 723.2453 | 854.9797 | 839.7025 | 1042.9144 | 1023.042 | 985.0457 | 1019.3013 | 1009.7929 | 274.2861 |  |  | 104.8675 | 222.9381 | 254.4968 | 140.7609 | 132.5597 | 109.6215 | 145.0083 | 99.9222 | 325.3598 | 782.1468 | 294.3098 | 88.1809 | 88.6907 | 98.1934 | 107.2124 | 869.1412 | 884.9912 | 885.569 | 909.786 | 883.8066 | 116.8714 | 100.2829 | 128.9509 | 99.2655 | 691.1095 | 140.2076 | 98.9318 | 372.4191 |  | 118.2824 | 40.7357 | 59.6781 | 90.9767 | 135.7277 | 950.7439 | 930.4538 | 933.9782 | 787.4084 | 99.057 | 97.7912 | 118.6263 | 251.6762 | 719.1229 | 52.8167 | 80.2373 | 118.0828 | 286.6635 | 790.9357 | 35.1443 | 41.2027 | 56.2152 | 94.5227 | 145.9999 | 828.6906 | 825.6898 | 794.6502 | 832.7057 | 812.7099 | 53.0405 | 85.4829 | 113.2109 | 244.3454 | 734.47 | 61.5772 | 96.1153 | 118.9238 | 272.4534 | 844.7002 | 37.5646 | 43.1524 | 63.8073 | 99.1578 | 170.2696 | 1017.2308 | 991.7761 | 1012.0868 | 978.0042 | 62.5446 | 126.7595 | 95.684 | 304.7865 | 765.8409 | 999.4221 | 1016.2238 | 1001.6037 |  | 1027.7515 | 1030.7011 | 1080.4465 | 957.6035 | 1055.749 | 914.2028 |  | 1052.368 | 1008.3694 | 1045.8624 | 52.4166 | 60.0091 | 80.6474 | 990.3486 | 766.3774 | 660.7855 | 718.8364 | 341.4254 | 461.1328 | 448.1962 | 326.0018 |  | -0.04406 | -0.025876 | 0.17455 | 0.017945 | -0.0039701 | 0.10843 | 0.0059964 | -0.12558 | -161.5265 | 19.4211 | -162.8681 | 17.9592 | -152.88 | 18.2487 | -152.9631 | 16.4727 | 121.6508 | 16.7889 | 121.5646 | 16.7088 | 3760.9729 | 3950.7677 | 1036.3038 | 454.6645 | -74.0199 | 713.5815
14:23 | 3431 |  |  | -17.3675 | -14.2076 | -34.0534 | -13.5992 | -17.7386 | -23.191 | -22.9162 | 2.8245 | 29.5426 | 16.9514 | 2.1932 |  |  |  | -30.6014 | -13.2647 | -12.3759 | -2.8882 |  | -26.5006 | -17.8204 | 1.166 | 11.9402 | 16.3539 | 2.7734 | 78.5619 | 261.4591 | 260.0033 | 120.3902 | 122.8783 | 125.2581 | 180.5107 | 91.1503 | 150.5967 | 96.187 | 116.3597 | 320.9566 | 821.9977 | 126.9162 | 89.6572 | 91.9181 | 100.8943 | 159.4026 | 884.9352 | 381.9836 | 895.7259 |  | 929.5071 | 99.2067 | 89.1727 | 114.8531 | 295.6386 | 733.4461 | 156.2605 | 102.0417 | 158.3079 | 378.6119 | 818.0365 | 100.1808 | 42.5306 | 63.6232 | 96.1416 | 141.4876 | 951.4862 | 966.5995 | 985.5143 | 971.0333 | 94.6916 | 99.6859 | 143.7658 | 326.4543 | 745.397 | 63.9441 | 102.3569 | 172.2502 | 428.032 | 794.4467 | 48.4165 | 77.9376 | 94.4101 | 100.2994 | 145.1982 | 831.7512 |  | 829.7336 | 728.4456 |  | 60.1723 | 102.2661 | 137.4641 | 327.6949 | 766.774 | 71.5751 | 102.6559 | 152.4153 | 409.2613 | 860.104 | 39.2605 | 41.3742 | 60.5179 | 98.9424 | 153.7399 | 982.2691 | 953.7322 | 981.2437 | 966.2561 | 79.282 | 103.1467 | 147.6979 | 307.7411 | 754.3426 |  | 995.9381 |  |  | 1021.2409 | 1023.8441 | 896.6245 | 969.2842 | 902.2687 | 972.5315 | 946.9335 | 872.2612 | 778.4796 | 835.1619 | 731.5686 | 854.2776 | 838.8254 | 1051.1053 | 1023.2951 | 985.1338 | 1019.4259 | 1009.9249 | 274.4059 |  |  | 104.8895 | 222.9505 | 254.5348 | 140.8895 | 132.6046 | 109.5727 | 145.0837 | 99.9263 | 325.4708 | 782.19 | 294.4239 | 87.8207 | 88.6964 | 98.2031 | 107.2392 | 869.1556 | 884.933 | 885.5146 | 909.9096 | 883.794 | 116.9928 | 100.2827 | 128.9915 | 99.2804 | 691.2455 | 140.2707 | 98.9214 | 372.6037 |  | 118.3054 | 40.7331 | 59.7011 | 91.0119 | 135.77 | 950.9222 | 930.5267 | 934.0715 | 787.3609 | 99.0653 | 97.8037 | 118.6673 | 251.7647 | 719.2834 | 52.87 | 80.3009 | 118.1687 | 286.779 | 791.0751 | 35.0573 | 41.2352 | 56.1785 | 95.9158 | 146.0631 | 829.4387 | 825.8745 | 794.7792 | 832.9793 | 812.9133 | 53.0578 | 85.5246 | 113.243 | 244.4563 | 734.6933 | 61.6097 | 96.1333 | 118.9376 | 272.559 | 844.7906 | 37.5711 | 43.159 | 63.8559 | 99.194 | 170.3463 | 1017.8397 | 992.2063 | 1011.9924 | 977.9529 | 62.5935 | 126.7863 | 95.7067 | 304.8827 | 765.9298 | 1000.3344 | 1016.469 | 1003.3547 |  | 1027.4977 | 1030.4972 | 1080.8777 | 957.4675 | 1055.5193 | 914.6598 |  | 1052.4533 | 1008.1492 | 1045.8886 | 52.4411 | 60.0673 | 80.6647 | 988.6615 | 766.5562 | 660.8876 | 718.9534 | 341.7267 | 461.5126 | 448.5697 | 326.2345 |  | -0.044467 | -0.025796 | 0.17456 | 0.017813 | -0.0040346 | 0.11749 | -0.0031526 | -0.14591 | -161.3695 | 19.4745 | -162.7973 | 18.0229 | -152.7538 | 18.2857 | -152.7631 | 16.4439 | 122.0723 | 16.834 | 121.94 | 16.7519 | 3670.8765 | 3953.1089 | 1036.3061 | 455.0411 | -73.9574 | 713.7219
14:23 | 3432 |  |  | -17.6733 | -14.2628 | -33.9519 | -13.6199 | -17.7641 | -23.2749 | -23.0109 | 2.692 | 28.7491 | 15.8239 | 1.6628 |  |  |  | -30.6514 | -13.2778 | -12.3648 | -2.9454 |  | -26.5097 | -17.9471 | 1.171 | 11.855 | 16.3345 | 2.7747 | 78.0782 | 261.5868 | 260.1269 | 120.3982 | 122.9049 | 125.3045 | 180.5309 | 91.1435 | 150.6788 | 96.1767 | 116.3729 | 321.0662 | 822.0827 | 126.9588 | 89.5758 | 91.9381 | 100.8659 | 159.4474 | 884.8862 | 381.9067 | 895.733 |  | 929.6594 | 99.2126 | 89.1994 | 114.9098 | 295.7491 | 733.5299 | 156.3386 | 102.0134 | 158.3715 | 378.732 | 818.1403 | 100.1961 | 42.5675 | 63.6661 | 96.2142 | 141.5732 | 951.351 | 966.3895 | 985.1383 | 970.7389 | 94.7204 | 99.6797 | 143.8227 | 326.5761 | 745.5471 | 63.9926 | 102.3577 | 172.317 | 428.1733 | 794.5088 | 48.4994 | 77.9084 | 94.4006 | 100.2508 | 145.2165 | 830.2347 |  | 829.432 | 723.2291 |  | 60.1314 | 102.2801 | 137.5201 | 327.8273 | 766.886 | 71.5417 | 102.6528 | 152.4884 | 409.434 | 860.1543 | 39.2413 | 41.4277 | 60.6021 | 98.9439 | 153.7947 | 982.4412 | 953.6846 | 981.0317 | 966.1333 | 79.3602 | 103.1246 | 147.7107 | 307.8397 | 754.4651 |  | 995.309 |  |  | 1021.5653 | 1023.6312 | 896.7718 | 969.3075 | 902.135 | 972.5355 | 943.2039 | 856.344 | 803.8072 | 839.3114 | 773.099 | 857.1812 | 826.8397 | 1050.9141 | 1023.5305 | 985.2228 | 1019.5803 | 1010.0548 | 274.513 |  |  | 104.9165 | 222.8621 | 254.161 | 140.9325 | 132.6628 | 109.5393 | 145.1254 | 99.9453 | 325.6038 | 782.2403 | 294.5412 | 88.5185 | 88.6885 | 98.2066 | 107.2788 | 869.0122 | 885.1353 | 885.4183 | 910.5795 | 883.672 | 117.0472 | 100.2764 | 129.0208 | 99.3184 | 691.3784 | 140.3079 | 98.9289 | 372.7974 |  | 118.3255 | 40.7625 | 59.7292 | 91.0577 | 135.8105 | 951.0228 | 930.576 | 934.1484 | 787.3379 | 99.045 | 97.8149 | 118.7397 | 251.8399 | 719.4311 | 52.9 | 80.3289 | 118.2271 | 286.9389 | 791.2323 | 35.1423 | 41.2495 | 56.1645 | 96.0507 | 146.1173 | 829.9385 | 826.2452 | 794.9671 | 833.2762 | 813.0915 | 53.0674 | 85.5782 | 113.2856 | 244.5884 | 734.9368 | 61.6838 | 96.1638 | 118.9977 | 272.6867 | 844.9035 | 37.5622 | 43.2057 | 63.8505 | 99.1852 | 170.4343 | 1018.4682 | 992.8258 | 1012.089 | 978.0934 | 62.5594 | 126.8433 | 95.7127 | 304.9885 | 766.0268 | 1001.6316 | 1016.8249 | 1005.929 |  | 1027.2469 | 1030.3066 | 1081.3006 | 957.396 | 1055.7384 | 915.1223 |  | 1052.5187 | 1008.0243 | 1045.9158 | 52.4548 | 60.0527 | 80.6885 | 987.4747 | 766.6865 | 661.1729 | 719.0683 | 341.931 | 461.8647 | 448.9151 | 326.4244 |  | -0.043998 | -0.02603 | 0.1747 | 0.018234 | -0.0033069 | 0.10967 | -0.0010053 | -0.13132 | -161.1972 | 19.4396 | -162.545 | 17.9428 | -152.48 | 18.2549 | -152.5569 | 16.3454 | 122.537 | 16.7458 | 122.4723 | 16.6472 | 3676.6079 | 3949.8129 | 1036.3137 | 455.3899 | -74.1762 | 713.9297
14:23 | 3433 |  |  | -17.7349 | -13.9051 | -33.6877 | -13.5494 | -17.6797 | -23.1328 | -23.0141 | 2.6753 | 28.7358 | 15.7763 | 1.6928 |  |  |  | -30.5861 | -13.2324 | -11.9449 | -2.8921 |  | -26.4322 | -17.9159 | 1.1675 | 11.8347 | 16.3312 | 2.7553 | 80.6347 | 261.7448 | 260.251 | 120.4347 | 122.9491 | 125.3632 | 180.5543 | 91.1256 | 150.8489 | 96.1942 | 116.4052 | 321.1959 | 822.1679 | 127.0038 | 89.4871 | 91.9748 | 100.8448 | 159.506 | 884.7994 | 382.1071 | 895.6948 |  | 929.7719 | 99.2347 | 89.2304 | 114.9101 | 295.8521 | 733.6018 | 156.3614 | 101.9921 | 158.4183 | 378.863 | 818.2379 | 100.2336 | 42.6096 | 63.6694 | 96.2348 | 141.645 | 951.2249 | 966.1568 | 984.7689 | 970.4347 | 94.7141 | 99.6768 | 143.8765 | 326.7048 | 745.7031 | 64.0224 | 102.3692 | 172.3912 | 428.306 | 794.5724 | 48.5035 | 77.8732 | 94.3786 | 100.2334 | 145.2774 | 826.8001 |  | 829.2028 | 722.2319 |  | 60.1587 | 102.3245 | 137.5522 | 327.9917 | 767.0168 | 71.62 | 102.6496 | 152.5413 | 409.5737 | 860.226 | 39.2332 | 41.4446 | 60.6406 | 98.9285 | 153.7827 | 982.7075 | 953.7517 | 980.7047 | 966.2211 | 79.4186 | 103.1101 | 147.7346 | 307.94 | 754.5808 |  | 996.4458 |  |  | 1021.8927 | 1023.4167 | 896.9134 | 969.3641 | 901.9783 | 972.5069 | 940.3606 | 859.4979 | 830.9945 | 842.313 | 794.2797 | 860.177 | 834.2761 | 1033.2199 | 1023.7169 | 985.3091 | 1019.7172 | 1010.1537 | 274.6205 |  |  | 104.9484 | 222.6511 | 253.8519 | 140.8782 | 132.7213 | 109.5335 | 145.1309 | 99.957 | 325.7273 | 782.2821 | 294.6654 | 89.6664 | 88.6996 | 98.1997 | 107.294 | 868.2207 | 885.2673 | 885.3567 | 910.5722 | 883.5778 | 117.0802 | 100.273 | 129.0515 | 99.3089 | 691.5201 | 140.3598 | 98.9402 | 372.9862 |  | 118.3371 | 40.7911 | 59.7435 | 91.0879 | 135.8543 | 950.994 | 930.5718 | 934.1769 | 787.4116 | 99.0334 | 97.8389 | 118.7737 | 251.9326 | 719.5751 | 52.9253 | 80.3182 | 118.2311 | 287.0084 | 791.3624 | 35.1772 | 41.2105 | 56.244 | 96.0991 | 146.1452 | 829.3951 | 826.6371 | 795.1273 | 833.5211 | 813.2334 | 53.0841 | 85.6032 | 113.2382 | 244.6883 | 735.133 | 61.7228 | 96.1774 | 119.0389 | 272.8017 | 844.9901 | 37.5718 | 43.2492 | 63.8557 | 99.2185 | 170.4957 | 1018.8963 | 993.1192 | 1012.1661 | 978.092 | 62.6151 | 126.899 | 95.7322 | 305.1115 | 766.1103 | 1002.8622 | 1016.9894 | 1006.8499 |  | 1026.9901 | 1030.0928 | 1081.6729 | 957.4146 | 1056.0497 | 915.6495 |  | 1052.5682 | 1007.9313 | 1045.8748 | 52.4638 | 60.0612 | 80.712 | 988.2297 | 766.7801 | 661.032 | 719.1743 | 342.2298 | 462.2832 | 449.3056 | 326.7473 |  | -0.044094 | -0.025765 | 0.17484 | 0.017938 | -0.0036924 | 0.10109 | 0.0070377 | -0.13414 | -160.9911 | 19.4417 | -162.4588 | 18.0126 | -152.3692 | 18.3534 | -152.3415 | 16.2797 | 123.0201 | 16.7766 | 122.8631 | 16.7375 | 3646.7076 | 3952.1613 | 1036.3049 | 455.7944 | -73.7122 | 713.9061
14:23 | 3434 |  |  | -17.8788 | -13.4839 | -33.5013 | -13.4564 | -17.5205 | -23.0791 | -22.8548 | 2.6757 | 28.7064 | 15.7032 | 1.7033 |  |  |  | -30.4527 | -13.1381 | -11.9128 | -2.8608 |  | -26.3169 | -17.8261 | 1.1653 | 11.8171 | 16.3318 | 2.7427 | 75.6457 | 261.9373 | 260.3546 | 120.4883 | 123.0099 | 125.4195 | 180.5839 | 91.143 | 151.0145 | 96.2076 | 116.4384 | 321.3236 | 822.2328 | 127.1176 | 89.4082 | 92.0289 | 100.872 | 159.5778 | 884.7053 | 382.2816 | 895.6494 |  | 929.8259 | 99.2437 | 89.2616 | 114.9456 | 295.9757 | 733.7065 | 156.4402 | 102.0228 | 158.4616 | 378.9813 | 818.3208 | 100.225 | 42.6093 | 63.6596 | 96.2187 | 141.6987 | 951.102 | 965.9507 | 984.5207 | 970.1746 | 94.6922 | 99.677 | 143.9186 | 326.8395 | 745.8505 | 64.0418 | 102.3815 | 172.4584 | 428.419 | 794.6594 | 48.4673 | 77.8404 | 94.3434 | 100.2371 | 145.2918 | 824.6544 |  | 829.1167 | 722.1614 |  | 60.2037 | 102.3702 | 137.5966 | 328.1273 | 767.1142 | 71.6474 | 102.6221 | 152.5886 | 409.6947 | 860.3138 | 39.2943 | 41.4489 | 60.6511 | 98.9316 | 153.8081 | 982.9925 | 953.8573 | 980.6631 | 966.3961 | 79.4481 | 103.1204 | 147.7638 | 308.0341 | 754.6849 |  | 999.336 |  |  | 1022.2018 | 1023.2095 | 897.0506 | 969.5086 | 901.8272 | 972.4969 | 944.2271 | 869.5061 | 846.7802 | 848.5354 | 820.5225 | 861.8173 | 859.3944 | 1005.5536 | 1023.8911 | 985.3676 | 1019.8675 | 1010.2394 | 274.7794 |  |  | 104.9789 | 222.4888 | 253.8302 | 141.0222 | 132.774 | 109.5114 | 145.1574 | 99.9605 | 325.8719 | 782.314 | 294.7885 | 88.5622 | 88.7176 | 98.2005 | 107.2812 | 868.7846 | 885.2404 | 885.2742 | 911.757 | 883.5797 | 117.1411 | 100.2808 | 129.0967 | 99.3141 | 691.6654 | 140.4322 | 98.9326 | 373.1562 |  | 118.3741 | 40.7924 | 59.753 | 91.1191 | 135.8885 | 950.8548 | 930.5028 | 934.1822 | 787.5367 | 99.0599 | 97.8556 | 118.8131 | 252.022 | 719.7483 | 52.9771 | 80.3572 | 118.2551 | 287.1393 | 791.5183 | 35.2546 | 41.1825 | 56.3108 | 96.9494 | 146.1962 | 829.0228 | 826.6393 | 795.285 | 833.5579 | 813.4586 | 53.1125 | 85.6351 | 113.2482 | 244.7757 | 735.3679 | 61.7537 | 96.1956 | 119.0535 | 272.9062 | 845.0729 | 37.5358 | 43.2697 | 63.8555 | 99.2681 | 170.5388 | 1019.0126 | 993.283 | 1012.1498 | 978.0629 | 62.6109 | 126.9321 | 95.7489 | 305.2221 | 766.1948 | 1003.4655 | 1017.2857 | 1005.4142 |  | 1026.6971 | 1029.8759 | 1081.9934 | 957.5041 | 1056.0923 | 916.2093 |  | 1052.5773 | 1007.9088 | 1045.7732 | 52.4906 | 60.0728 | 80.7421 | 989.6 | 766.8868 | 661.2389 | 719.3681 | 342.4147 | 462.5456 | 449.5825 | 326.9694 |  | -0.044154 | -0.025691 | 0.17447 | 0.0182 | -0.003551 | 0.12672 | -0.0026478 | -0.10522 | -160.8587 | 19.4293 | -162.2157 | 17.949 | -152.0984 | 18.3699 | -152.1476 | 16.3207 | 123.4724 | 16.8258 | 123.3432 | 16.715 | 3595.427 | 3951.3366 | 1036.2796 | 456.064 | -73.2847 | 714.0629
14:23 | 3435 |  |  | -18.0528 | -13.2743 | -33.4931 | -13.4641 | -17.5394 | -23.1356 | -22.9743 | 2.676 | 28.649 | 15.6219 | 1.6817 |  |  |  | -30.4998 | -13.1286 | -12.0675 | -2.8665 |  | -26.5067 | -18.0346 | 1.1487 | 11.7977 | 16.3344 | 2.7398 | 78.6671 | 262.146 | 260.4686 | 120.5165 | 123.0475 | 125.4793 | 180.6146 | 91.2011 | 151.0731 | 96.2056 | 116.4512 | 321.4276 | 822.2678 | 127.2448 | 89.3496 | 92.0982 | 100.8984 | 159.6485 | 884.5945 | 382.4909 | 895.5416 |  | 929.8759 | 99.1794 | 89.2695 | 114.9808 | 296.0986 | 733.7981 | 156.4975 | 102.0186 | 158.4823 | 379.1005 | 818.3859 | 100.232 | 42.614 | 63.6994 | 96.2422 | 141.7675 | 951.0704 | 965.8344 | 984.4903 | 970.0631 | 94.6831 | 99.6864 | 143.9669 | 326.9778 | 745.9934 | 64.0538 | 102.3892 | 172.5232 | 428.5299 | 794.7372 | 48.4741 | 77.9273 | 94.377 | 100.2707 | 145.3188 | 824.3866 |  | 828.9656 | 721.5751 |  | 60.237 | 102.3589 | 137.6479 | 328.2289 | 767.1744 | 71.6296 | 102.5564 | 152.6549 | 409.8375 | 860.4123 | 39.3452 | 41.4708 | 60.6754 | 98.9536 | 153.8603 | 983.1926 | 953.9333 | 981.1727 | 966.6374 | 79.461 | 103.1372 | 147.8041 | 308.1286 | 754.7788 |  | 1002.1904 |  |  | 1022.5155 | 1023.0127 | 897.1919 | 969.7032 | 901.696 | 972.5114 | 949.1968 | 861.6898 | 852.5001 | 845.0264 | 865.5683 | 861.866 | 854.1206 | 976.0435 | 1024.0348 | 985.4162 | 1019.9991 | 1010.3254 | 275 |  |  | 104.9989 | 222.4455 | 253.6735 | 141.1991 | 132.8278 | 109.4932 | 145.216 | 99.9602 | 326.0055 | 782.3534 | 294.8943 | 87.5133 | 88.7416 | 98.2091 | 107.2841 | 870.9029 | 885.6266 | 885.2187 | 915.3348 | 883.691 | 117.2136 | 100.2841 | 129.1437 | 99.3376 | 691.8037 | 140.4934 | 98.949 | 373.3291 |  | 118.4249 | 40.8095 | 59.7774 | 91.1534 | 135.9434 | 950.8448 | 930.4594 | 934.2311 | 787.6665 | 99.0678 | 97.872 | 118.8519 | 252.1126 | 719.9071 | 53.0209 | 80.4001 | 118.2889 | 287.2754 | 791.6402 | 35.2444 | 41.2259 | 56.3537 | 96.5483 | 146.2576 | 830.1298 | 826.1757 | 795.4663 | 833.4147 | 813.662 | 53.1545 | 85.6807 | 113.252 | 244.8968 | 735.634 | 61.7705 | 96.2309 | 119.0809 | 273.0293 | 845.1852 | 37.5513 | 43.28 | 63.8968 | 99.3059 | 170.6097 | 1018.9013 | 993.5325 | 1012.0142 | 977.9635 | 62.6563 | 126.9705 | 95.7812 | 305.3074 | 766.2706 | 1003.2907 | 1017.4302 | 1004.2067 |  | 1026.4011 | 1029.7249 | 1082.2572 | 957.6409 | 1056.1902 | 916.7626 |  | 1052.5639 | 1007.9511 | 1045.7124 | 52.511 | 60.0744 | 80.7602 | 990.8081 | 767.0642 | 661.4208 | 719.5126 | 342.6867 | 462.9213 | 449.8952 | 327.1697 |  | -0.043615 | -0.02625 | 0.17415 | 0.018132 | -0.0034537 | 0.11696 | -0.0045508 | -0.1149 | -160.6526 | 19.3493 | -162.0188 | 17.951 | -151.9661 | 18.4643 | -152.0307 | 16.3125 | 123.9216 | 16.7724 | 123.8232 | 16.7293 | 3617.9391 | 3953.7812 | 1036.2674 | 456.4082 | -73.5112 | 714.2425
14:23 | 3436 |  |  | -17.8996 | -12.9016 | -33.3623 | -13.3554 | -17.4771 | -22.9899 | -22.8124 | 2.6632 | 28.6484 | 15.5812 | 1.6913 |  |  |  | -30.4491 | -12.9637 | -11.9551 | -2.9023 |  | -26.2788 | -17.853 | 1.122 | 11.7514 | 16.3036 | 2.7428 | 79.8792 | 262.2624 | 260.5747 | 120.5466 | 123.0847 | 125.5557 | 180.6398 | 91.287 | 151.1508 | 96.2058 | 116.4766 | 321.5292 | 822.3106 | 127.3589 | 89.3296 | 92.2087 | 100.9244 | 159.7103 | 884.4917 | 382.8659 | 895.4152 |  | 929.937 | 99.1621 | 89.2888 | 114.9732 | 296.2122 | 733.885 | 156.5443 | 102.0481 | 158.5424 | 379.2187 | 818.4573 | 100.2228 | 42.6236 | 63.7097 | 96.2612 | 141.8282 | 950.8727 | 965.7026 | 984.3404 | 969.932 | 94.8241 | 99.6951 | 144.024 | 327.0988 | 746.143 | 64.0674 | 102.3925 | 172.5832 | 428.6527 | 794.8219 | 48.4992 | 78.0057 | 94.3718 | 100.2948 | 145.3706 | 824.0744 |  | 828.9253 | 737.2873 |  | 60.257 | 102.2963 | 137.6907 | 328.349 | 767.2592 | 71.6423 | 102.5104 | 152.7187 | 409.9833 | 860.4878 | 39.3287 | 41.5009 | 60.766 | 98.961 | 153.8881 | 983.1288 | 953.9666 | 982.059 | 966.8351 | 79.505 | 103.1379 | 147.8341 | 308.2308 | 754.8887 |  | 1003.8504 |  |  | 1022.8214 | 1022.8258 | 897.3136 | 969.8616 | 901.5789 | 972.5734 | 955.7724 | 861.0468 | 854.5774 | 842.5272 | 883.2594 | 862.1529 | 837.9498 | 979.1604 | 1024.131 | 985.4635 | 1020.1256 | 1010.4441 | 275.2305 |  |  | 105.0274 | 222.5867 | 253.484 | 141.4212 | 132.8857 | 109.5059 | 145.2566 | 99.9856 | 326.1157 | 782.3897 | 294.9975 | 89.1711 | 88.779 | 98.2219 | 107.2956 | 872.7768 | 886.1152 | 885.2541 | 918.0101 | 883.9174 | 117.2903 | 100.2774 | 129.1697 | 99.354 | 691.9426 | 140.558 | 98.963 | 373.5267 |  | 118.455 | 40.8311 | 59.7862 | 91.167 | 135.9868 | 950.9015 | 930.5109 | 934.3726 | 787.8236 | 99.0607 | 97.8831 | 118.8843 | 252.1896 | 720.055 | 53.0616 | 80.4218 | 118.2922 | 287.4384 | 791.7793 | 35.1294 | 41.2892 | 56.3724 | 95.5712 | 146.3311 | 830.5164 | 825.5695 | 795.6007 | 833.0849 | 813.7974 | 53.1446 | 85.718 | 113.2652 | 245.0095 | 735.8965 | 61.778 | 96.2521 | 119.1057 | 273.1402 | 845.3013 | 37.5847 | 43.2916 | 63.9551 | 99.3573 | 170.6866 | 1018.6773 | 993.635 | 1011.834 | 977.8754 | 62.6908 | 127.0027 | 95.8144 | 305.4156 | 766.3617 | 1002.5807 | 1017.078 | 1003.2034 |  | 1026.1446 | 1029.6066 | 1082.4946 | 957.7771 | 1056.2366 | 917.2457 |  | 1052.5498 | 1008.0599 | 1045.6115 | 52.5263 | 60.0914 | 80.76 | 991.4952 | 767.2634 | 661.5185 | 719.5995 | 342.9811 | 463.335 | 450.288 | 327.4192 |  | -0.043766 | -0.025365 | 0.17506 | 0.018198 | -0.003689 | 0.11998 | 0.0048486 | -0.11745 | -160.5172 | 19.3472 | -161.8957 | 17.9305 | -151.7507 | 18.4089 | -151.7353 | 16.3043 | 124.3801 | 16.8464 | 124.2017 | 16.7827 | 3668.2307 | 3950.5122 | 1036.2643 | 456.8115 | -72.9601 | 714.3909
14:23 | 3437 |  |  | -17.6967 | -12.5274 | -33.3055 | -13.2375 | -17.4582 | -22.7604 | -22.7119 | 2.6594 | 28.6357 | 15.525 | 1.6898 |  |  |  | -30.3046 | -12.8201 | -11.7909 | -2.875 |  | -26.2586 | -17.7392 | 1.1141 | 11.6928 | 16.2861 | 2.7392 | 79.8115 | 262.3442 | 260.685 | 120.6337 | 123.1972 | 125.6505 | 180.673 | 91.3261 | 151.2736 | 96.2225 | 116.5104 | 321.6765 | 822.3916 | 127.4915 | 89.3131 | 92.3166 | 100.9309 | 159.7634 | 884.4528 | 383.5607 | 895.2714 |  | 930.0234 | 99.1834 | 89.3158 | 115.0033 | 296.3177 | 733.9731 | 156.5432 | 102.084 | 158.6259 | 379.3517 | 818.5698 | 100.1945 | 42.6465 | 63.6926 | 96.2752 | 141.8871 | 950.4621 | 965.5499 | 984.0915 | 969.7676 | 94.9751 | 99.7008 | 144.0872 | 327.2184 | 746.2947 | 64.1064 | 102.4012 | 172.6454 | 428.7735 | 794.9088 | 48.5797 | 78.0221 | 94.3905 | 100.296 | 145.3725 | 823.9355 |  | 829.1459 | 752.1544 |  | 60.3101 | 102.2768 | 137.7203 | 328.4927 | 767.3738 | 71.6908 | 102.4884 | 152.7667 | 410.1119 | 860.5497 | 39.3316 | 41.5064 | 60.851 | 98.9609 | 153.9023 | 983.0031 | 954.0798 | 983.0293 | 966.92 | 79.5415 | 103.1366 | 147.859 | 308.3397 | 755.0037 |  | 1004.5574 |  |  | 1023.1135 | 1022.6628 | 897.397 | 969.9514 | 901.5108 | 972.7058 | 947.8929 | 875.2522 | 850.1943 | 839.1888 | 897.8822 | 860.4771 | 843.6327 | 1009.936 | 1024.3592 | 985.5072 | 1020.3988 | 1010.6769 | 275.4613 |  |  | 105.0581 | 222.51 | 253.53 | 141.8621 | 132.9563 | 109.5008 | 145.3207 | 99.9996 | 326.2496 | 782.4261 | 295.1148 | 91.9962 | 88.7874 | 98.228 | 107.3226 | 874.5064 | 886.6192 | 885.3317 | 921.1487 | 884.2616 | 117.3799 | 100.2744 | 129.2174 | 99.3398 | 692.0801 | 140.6039 | 98.9579 | 373.7194 |  | 118.4754 | 40.8386 | 59.7987 | 91.1783 | 136.017 | 950.9542 | 930.6221 | 934.5808 | 787.9984 | 99.058 | 97.8718 | 118.9221 | 252.2705 | 720.1839 | 53.0694 | 80.4848 | 118.3348 | 287.6305 | 791.9245 | 35.1013 | 41.3166 | 56.3994 | 95.037 | 146.3913 | 830.3264 | 825.2561 | 795.7048 | 832.8698 | 813.9177 | 53.1646 | 85.7867 | 113.3305 | 245.1317 | 736.1614 | 61.8119 | 96.271 | 119.1263 | 273.2506 | 845.4436 | 37.5887 | 43.3367 | 63.9686 | 99.3785 | 170.7698 | 1018.2968 | 993.6001 | 1011.5487 | 977.8195 | 62.6832 | 127.0527 | 95.8255 | 305.539 | 766.4542 | 1002.1188 | 1017.3415 | 1001.4784 |  | 1025.9617 | 1029.5154 | 1082.6842 | 957.8489 | 1056.0937 | 917.5218 |  | 1052.5557 | 1008.2865 | 1045.4538 | 52.5427 | 60.1018 | 80.784 | 993.1166 | 767.4637 | 662.216 | 719.6619 | 343.2093 | 463.6634 | 450.7085 | 327.6902 |  | -0.043836 | -0.026444 | 0.17387 | 0.017962 | -0.0038098 | 0.098994 | 0.0018831 | -0.12484 | -160.4095 | 19.3575 | -161.668 | 17.9305 | -151.5169 | 18.4479 | -151.6799 | 16.3638 | 124.7125 | 16.8833 | 124.6786 | 16.7642 | 3781.2491 | 3951.6697 | 1036.2792 | 457.186 | -72.4458 | 714.8398
14:23 | 3438 |  |  | -17.5657 | -12.1233 | -33.1286 | -13.1474 | -17.2864 | -22.6093 | -22.5788 | 2.6534 | 28.6255 | 15.4803 | 1.6815 |  |  |  | -30.1904 | -12.6505 | -11.7604 | -2.8512 |  | -26.0131 | -17.6035 | 1.1106 | 11.647 | 16.2696 | 2.7349 | 80.1465 | 262.4519 | 260.7807 | 120.6832 | 123.2713 | 125.6832 | 180.7001 | 91.2947 | 151.345 | 96.2247 | 116.5384 | 321.7986 | 822.4539 | 127.5845 | 89.3042 | 92.3954 | 100.9576 | 159.8405 | 884.4253 | 384.1633 | 895.2462 |  | 930.0651 | 99.1705 | 89.3397 | 115.0609 | 296.4317 | 734.046 | 156.5507 | 102.0474 | 158.6761 | 379.4827 | 818.6701 | 100.1965 | 42.6824 | 63.6849 | 96.2944 | 141.9611 | 950.1991 | 965.4521 | 983.8937 | 969.6566 | 95.5814 | 99.6978 | 144.131 | 327.3482 | 746.4427 | 64.1274 | 102.4299 | 172.7039 | 428.8842 | 794.9791 | 48.64 | 78.0822 | 94.4643 | 100.3266 | 145.4133 | 823.9152 |  | 829.0488 | 745.6788 |  | 60.3227 | 102.2615 | 137.7588 | 328.6191 | 767.4822 | 71.7227 | 102.4947 | 152.8178 | 410.2408 | 860.6383 | 39.4057 | 41.4863 | 60.8858 | 98.9727 | 153.8931 | 982.9404 | 954.1622 | 983.5614 | 966.9881 | 79.5268 | 103.1764 | 147.9186 | 308.4336 | 755.1114 |  | 1004.3629 |  |  | 1023.4121 | 1022.5455 | 897.5605 | 970.1574 | 901.4759 | 972.8282 | 910.4007 | 876.9257 | 838.3525 | 822.6741 | 879.0495 | 856.1937 | 860.424 | 1046.1371 | 1024.7397 | 985.5648 | 1020.7765 | 1010.9948 | 275.7184 |  |  | 105.0815 | 222.552 | 253.5193 | 142.216 | 133.0328 | 109.4761 | 145.3914 | 99.984 | 326.3629 | 782.4695 | 295.2293 | 95.6124 | 88.782 | 98.2326 | 107.3428 | 876.3917 | 887.0485 | 885.4652 | 923.7455 | 884.7414 | 117.4611 | 100.2699 | 129.2614 | 99.3231 | 692.2034 | 140.6518 | 98.9532 | 373.883 |  | 118.4861 | 40.8468 | 59.8239 | 91.189 | 136.0542 | 951.1421 | 930.755 | 934.8095 | 788.1631 | 99.0553 | 97.8809 | 118.9435 | 252.3828 | 720.3196 | 53.0969 | 80.5335 | 118.4181 | 287.7983 | 792.0558 | 35.1549 | 41.342 | 56.453 | 94.7739 | 146.4412 | 830.5549 | 825.0838 | 795.8464 | 832.7394 | 814.0281 | 53.1868 | 85.8195 | 113.3638 | 245.2492 | 736.4012 | 61.8378 | 96.2862 | 119.15 | 273.367 | 845.6024 | 37.6291 | 43.3477 | 64.0101 | 99.3658 | 170.8469 | 1017.8135 | 993.53 | 1011.1108 | 977.6757 | 62.8013 | 127.0916 | 95.8521 | 305.6376 | 766.5127 | 1001.9243 | 1018.2843 | 999.9487 |  | 1025.8928 | 1029.5185 | 1082.8159 | 957.9105 | 1055.843 | 917.6408 |  | 1052.608 | 1008.3689 | 1045.2859 | 52.5799 | 60.1111 | 80.8074 | 994.2058 | 767.7168 | 662.3816 | 719.8333 | 343.546 | 464.0525 | 451.0066 | 327.9789 |  | -0.044046 | -0.026612 | 0.17392 | 0.018238 | -0.0038165 | 0.12285 | -0.0010884 | -0.13461 | -160.1264 | 19.3493 | -161.5265 | 17.9818 | -151.4153 | 18.4479 | -151.4153 | 16.3084 | 125.214 | 16.8833 | 125.0509 | 16.8258 | 3740.9894 | 3951.0955 | 1036.3059 | 457.5296 | -71.8526 | 715.0492
14:23 | 3439 |  |  | -17.439 | -11.8963 | -33.0057 | -13.0775 | -17.2097 | -22.4698 | -22.5242 | 2.6574 | 28.5924 | 15.4209 | 1.6709 |  |  |  | -30.2884 | -13.0301 | -12.0235 | -2.7682 |  | -25.9636 | -17.5059 | 1.113 | 11.6109 | 16.26 | 2.7327 | 78.7959 | 262.6217 | 260.8716 | 120.6886 | 123.2774 | 125.6907 | 180.7186 | 91.2798 | 151.4485 | 96.2339 | 116.5811 | 321.9091 | 822.5149 | 127.6131 | 89.3628 | 92.438 | 100.9716 | 159.9075 | 884.4326 | 384.2417 | 895.4409 |  | 930.0177 | 99.1962 | 89.3724 | 115.0941 | 296.5457 | 734.1174 | 156.6254 | 102.0218 | 158.7318 | 379.5993 | 818.7524 | 100.1885 | 42.6897 | 63.7308 | 96.3523 | 142.046 | 949.9923 | 965.353 | 983.6773 | 969.5294 | 96.6032 | 99.6681 | 144.1704 | 327.4699 | 746.5719 | 64.1308 | 102.4629 | 172.746 | 429.0063 | 795.0639 | 48.5681 | 78.0916 | 94.4526 | 100.3137 | 145.4739 | 823.7186 |  | 828.7264 | 740.7002 |  | 60.2667 | 102.253 | 137.8173 | 328.7334 | 767.5934 | 71.7481 | 102.5185 | 152.8674 | 410.3786 | 860.7626 | 39.4966 | 41.463 | 60.9349 | 99.0076 | 153.8994 | 982.8606 | 954.1015 | 983.6153 | 967.0832 | 79.5463 | 103.2028 | 147.9686 | 308.5269 | 755.2317 |  | 1004.0279 |  |  | 1023.7208 | 1022.4412 | 897.6679 | 970.4033 | 901.4147 | 972.8545 | 887.8102 | 876.9859 | 827.5452 | 804.017 | 834.3895 | 856.4946 | 866.5889 | 1067.4462 | 1025.1325 | 985.6381 | 1021.0875 | 1011.2873 | 275.9486 |  |  | 105.1144 | 222.7702 | 253.4737 | 142.3354 | 133.1048 | 109.4643 | 145.4089 | 99.9858 | 326.4535 | 782.5122 | 295.3377 | 101.6565 | 88.7983 | 98.2338 | 107.3435 | 877.443 | 887.3922 | 885.6923 | 924.5967 | 885.3331 | 117.4833 | 100.2485 | 129.2688 | 99.3155 | 692.3289 | 140.7232 | 98.9381 | 374.0349 |  | 118.4992 | 40.8607 | 59.853 | 91.207 | 136.0922 | 951.6042 | 930.9113 | 935.0811 | 788.3163 | 99.0517 | 97.897 | 118.9567 | 252.5013 | 720.4689 | 53.1392 | 80.5431 | 118.4443 | 287.9231 | 792.205 | 35.2131 | 41.3334 | 56.4755 | 94.5881 | 146.4965 | 830.8459 | 824.8745 | 795.9859 | 832.6077 | 814.0847 | 53.1866 | 85.8311 | 113.3384 | 245.342 | 736.6415 | 61.8623 | 96.2967 | 119.1965 | 273.4873 | 845.7491 | 37.635 | 43.343 | 64.0452 | 99.3831 | 170.8962 | 1017.3824 | 993.4313 | 1010.575 | 976.5422 | 62.799 | 127.1218 | 95.8714 | 305.7288 | 766.5651 | 1001.7367 | 1019.3779 | 998.6857 |  | 1025.9467 | 1029.4957 | 1082.8897 | 958.0507 | 1055.6268 | 917.7005 |  | 1052.7071 | 1008.4135 | 1045.0722 | 52.5748 | 60.16 | 80.7971 | 994.5158 | 767.9709 | 662.2115 | 719.9479 | 343.8506 | 464.4381 | 451.4135 | 328.239 |  | -0.043672 | -0.026584 | 0.17423 | 0.018313 | -0.0035985 | 0.12173 | -0.0029852 | -0.13891 | -160.0895 | 19.4355 | -161.4126 | 17.988 | -151.2091 | 18.413 | -151.243 | 16.3474 | 125.534 | 16.9326 | 125.4233 | 16.8053 | 3756.0049 | 3950.9862 | 1036.3359 | 457.9258 | -71.7606 | 715.0912
14:23 | 3440 |  |  | -17.3613 | -11.6963 | -32.964 | -13.0294 | -17.1103 | -22.3367 | -22.5107 | 2.6606 | 28.5272 | 15.3601 | 1.6465 |  |  |  | -30.137 | -12.9015 | -11.8366 | -2.7184 |  | -25.8894 | -17.4736 | 1.1115 | 11.5913 | 16.254 | 2.7294 | 76.793 | 262.7704 | 260.9821 | 120.7039 | 123.3085 | 125.7499 | 180.7444 | 91.2904 | 151.6326 | 96.2481 | 116.6083 | 322.0138 | 822.6246 | 127.6071 | 89.4283 | 92.4373 | 100.9301 | 159.9606 | 884.416 | 384.1933 | 895.5587 |  | 929.9863 | 99.2491 | 89.3935 | 115.1329 | 296.6495 | 734.1901 | 156.7697 | 102.0021 | 158.7814 | 379.7055 | 818.8412 | 100.2344 | 42.7074 | 63.7668 | 96.3839 | 142.1173 | 949.8107 | 965.2521 | 983.5241 | 969.4482 | 97.3459 | 99.6583 | 144.2296 | 327.5958 | 746.6957 | 64.1587 | 102.4657 | 172.7979 | 429.1479 | 795.1332 | 48.5698 | 78.0549 | 94.4578 | 100.2641 | 145.6051 | 823.4624 |  | 828.3526 | 740.7742 |  | 60.2976 | 102.2938 | 137.8321 | 328.8994 | 767.7422 | 71.864 | 102.5328 | 152.9346 | 410.5231 | 860.8567 | 39.4907 | 41.5067 | 61.0632 | 99.0156 | 153.9797 | 982.8053 | 954.1215 | 983.698 | 967.2796 | 79.5421 | 103.1948 | 147.9811 | 308.6245 | 755.3492 |  | 1004.7547 |  |  | 1024.0364 | 1022.3109 | 897.6933 | 970.661 | 901.3079 | 972.7752 | 874.8285 | 873.7235 | 831.9109 | 805.0518 | 818.5844 | 856.1265 | 870.7062 | 1063.5267 | 1025.4637 | 985.7233 | 1021.2819 | 1011.5044 | 276.0956 |  |  | 105.1393 | 222.8301 | 253.3288 | 142.3638 | 133.1702 | 109.4597 | 145.4499 | 99.9947 | 326.5727 | 782.5588 | 295.4424 | 108.8996 | 88.8315 | 98.239 | 107.3599 | 877.244 | 887.8437 | 886.0109 | 924.7985 | 885.9528 | 117.5227 | 100.2383 | 129.2894 | 99.3472 | 692.4804 | 140.7751 | 98.9278 | 374.226 |  | 118.533 | 40.8558 | 59.874 | 91.2214 | 136.1373 | 952.1604 | 931.0714 | 935.3719 | 788.4607 | 99.05 | 97.8949 | 118.975 | 252.6064 | 720.6026 | 53.1483 | 80.5638 | 118.4464 | 288.0805 | 792.3545 | 35.303 | 41.284 | 56.4823 | 94.8613 | 146.5449 | 830.7653 | 824.5083 | 796.1333 | 832.4129 | 814.224 | 53.2121 | 85.8737 | 113.372 | 245.4498 | 736.8705 | 61.8982 | 96.3289 | 119.2303 | 273.5953 | 845.8944 | 37.6064 | 43.367 | 64.0831 | 99.4042 | 170.9662 | 1017.0282 | 993.3892 | 1010.0667 | 975.3027 | 62.7088 | 127.1537 | 95.8784 | 305.8331 | 766.6621 | 1001.2182 | 1019.7949 | 998.108 |  | 1026.1215 | 1029.4517 | 1082.9184 | 958.3115 | 1055.5147 | 917.6421 |  | 1052.8626 | 1008.4674 | 1044.8561 | 52.5953 | 60.163 | 80.8111 | 993.9416 | 768.1878 | 662.1951 | 720.1274 | 344.1414 | 464.8825 | 451.8653 | 328.478 |  | -0.043758 | -0.026196 | 0.17391 | 0.018467 | -0.0032053 | 0.12554 | 0.0043039 | -0.11881 | -159.8095 | 19.3554 | -161.1511 | 17.9756 | -151.0491 | 18.4397 | -151.0953 | 16.3351 | 126.0448 | 16.8751 | 125.9218 | 16.8197 | 3739.5678 | 3953.3828 | 1036.3781 | 458.3739 | -71.3896 | 715.1915
14:23 | 3441 |  |  | -17.3127 | -11.6684 | -32.8599 | -12.991 | -17.0362 | -22.2231 | -22.3408 | 2.6647 | 28.4589 | 15.3002 | 1.6355 |  |  |  | -29.9003 | -12.8271 | -11.6785 | -2.7151 |  | -25.8079 | -17.3999 | 1.1143 | 11.5754 | 16.2568 | 2.7264 | 76.532 | 262.8327 | 261.0853 | 120.7117 | 123.338 | 125.7849 | 180.7666 | 91.3032 | 151.7297 | 96.2353 | 116.5977 | 322.1011 | 822.7111 | 127.6428 | 89.4517 | 92.4649 | 100.9208 | 160.0444 | 884.3666 | 384.2756 | 895.5702 |  | 929.839 | 99.2429 | 89.4402 | 115.1669 | 296.7705 | 734.2516 | 156.8531 | 102.0337 | 158.8435 | 379.8224 | 818.9245 | 100.2915 | 42.6765 | 63.8112 | 96.4225 | 142.1739 | 949.6867 | 965.1418 | 983.3683 | 969.3631 | 97.6701 | 99.6762 | 144.2825 | 327.7315 | 746.836 | 64.194 | 102.4864 | 172.8515 | 429.2879 | 795.1972 | 48.6043 | 78.0754 | 94.4536 | 100.258 | 145.6806 | 823.1714 |  | 827.9672 | 743.8846 |  | 60.3428 | 102.3446 | 137.8324 | 329.0701 | 767.8797 | 71.9273 | 102.5472 | 153.0192 | 410.6676 | 860.9231 | 39.4319 | 41.5768 | 61.1898 | 99.0011 | 154.0545 | 982.8045 | 954.1118 | 983.8786 | 967.4277 | 79.5791 | 103.1862 | 148.0094 | 308.7251 | 755.4631 |  | 1005.0303 |  |  | 1024.3577 | 1022.1684 | 897.7486 | 971.0476 | 901.1584 | 972.6215 | 876.5174 | 872.6365 | 846.5297 | 829.7999 | 823.2931 | 843.6227 | 869.4867 | 1070.4056 | 1025.5731 | 985.805 | 1021.3189 | 1011.6158 | 276.2086 |  |  | 105.1632 | 222.7733 | 253.2148 | 142.3257 | 133.2351 | 109.4677 | 145.5219 | 100.0014 | 326.707 | 782.6099 | 295.5595 | 116.0941 | 88.8516 | 98.243 | 107.3843 | 877.1862 | 888.4323 | 886.339 | 925.823 | 886.475 | 117.6284 | 100.2534 | 129.3415 | 99.362 | 692.6347 | 140.8113 | 98.9398 | 374.3865 |  | 118.5736 | 40.8691 | 59.8991 | 91.2412 | 136.2044 | 952.5741 | 931.2298 | 935.6384 | 788.5776 | 99.0452 | 97.9183 | 118.9636 | 252.7024 | 720.7503 | 53.1426 | 80.5903 | 118.4889 | 288.2456 | 792.4899 | 35.4143 | 41.3148 | 56.51 | 95.1386 | 146.6058 | 830.6843 | 824.0492 | 796.2981 | 832.1645 | 814.3987 | 53.2432 | 85.917 | 113.4128 | 245.5679 | 737.0847 | 61.9429 | 96.3565 | 119.2517 | 273.7116 | 846.0501 | 37.6278 | 43.377 | 64.1262 | 99.4124 | 171.0466 | 1016.8205 | 993.3692 | 1009.5713 | 974.9082 | 62.7578 | 127.1645 | 95.9093 | 305.9414 | 766.7728 | 1000.424 | 1019.2113 | 997.7175 |  | 1026.3974 | 1029.497 | 1082.9005 | 958.6913 | 1055.4958 | 917.6071 |  | 1053.0694 | 1008.5291 | 1044.6246 | 52.6201 | 60.1714 | 80.8351 | 992.7578 | 768.4113 | 662.2749 | 720.2082 | 344.3258 | 465.1561 | 452.1395 | 328.6788 |  | -0.043803 | -0.026366 | 0.17411 | 0.018251 | -0.003732 | 0.12403 | -0.001538 | -0.12706 | -159.6618 | 19.4293 | -161.1295 | 18.027 | -150.9107 | 18.4376 | -150.883 | 16.3084 | 126.411 | 16.9285 | 126.2202 | 16.8669 | 3791.8816 | 3951.0097 | 1036.443 | 458.6478 | -71.0283 | 715.3431
14:23 | 3442 |  |  | -17.4637 | -11.7601 | -32.929 | -13.0101 | -17.0563 | -22.2366 | -22.3815 | 2.6769 | 28.4447 | 15.2815 | 1.6234 |  |  |  | -29.8713 | -13.0015 | -11.731 | -2.668 |  | -25.9183 | -17.3847 | 1.1147 | 11.5585 | 16.2452 | 2.7306 | 76.5689 | 262.9266 | 261.2082 | 120.7399 | 123.37 | 125.7995 | 180.7973 | 91.3221 | 151.7872 | 96.2249 | 116.5915 | 322.2021 | 822.7733 | 127.7138 | 89.4623 | 92.5365 | 100.9084 | 160.1421 | 884.3084 | 384.319 | 895.5179 |  | 929.5791 | 99.2153 | 89.4838 | 115.1833 | 296.8931 | 734.3252 | 156.8704 | 102.062 | 158.9047 | 379.9657 | 819.0127 | 100.2798 | 42.6735 | 63.8498 | 96.4514 | 142.25 | 949.5651 | 964.9901 | 983.1183 | 969.1928 | 97.7634 | 99.6928 | 144.3399 | 327.8602 | 746.9873 | 64.2189 | 102.5055 | 172.913 | 429.411 | 795.3123 | 48.5891 | 78.1428 | 94.4518 | 100.2625 | 145.6352 | 823.3438 |  | 827.811 | 746.7361 |  | 60.3545 | 102.3058 | 137.8801 | 329.1371 | 767.9356 | 71.9083 | 102.5526 | 153.0826 | 410.8057 | 861.015 | 39.4443 | 41.5985 | 61.2401 | 99.0022 | 154.0769 | 982.9182 | 954.0956 | 984.0365 | 967.6178 | 79.6267 | 103.186 | 148.0466 | 308.8368 | 755.5903 |  | 1004.4431 |  |  | 1024.6818 | 1021.9836 | 897.8973 | 971.4644 | 900.9581 | 972.4233 | 911.4032 | 880.7031 | 859.7025 | 834.114 | 843.1021 | 834.2302 | 855.6997 | 1030.2988 | 1025.3924 | 985.8778 | 1021.1568 | 1011.6017 | 276.3352 |  |  | 105.2061 | 222.9572 | 253.4092 | 142.3253 | 133.3023 | 109.4707 | 145.5818 | 100.0033 | 326.8343 | 782.6677 | 295.683 | 121.5221 | 88.8565 | 98.2355 | 107.3918 | 876.8263 | 888.8988 | 886.6508 | 925.1324 | 886.8857 | 117.7329 | 100.2559 | 129.3851 | 99.3457 | 692.778 | 140.848 | 98.9353 | 374.5449 |  | 118.5987 | 40.9029 | 59.9119 | 91.2508 | 136.2589 | 952.9589 | 931.3619 | 935.8851 | 788.6311 | 99.0282 | 97.939 | 118.9846 | 252.7773 | 720.8973 | 53.1551 | 80.625 | 118.5377 | 288.3617 | 792.618 | 35.3232 | 41.3862 | 56.5053 | 94.8778 | 146.6695 | 830.6741 | 823.7151 | 796.4213 | 831.9365 | 814.4751 | 53.2593 | 85.9572 | 113.3919 | 245.6764 | 737.3087 | 61.9829 | 96.3576 | 119.2876 | 273.8307 | 846.184 | 37.652 | 43.3873 | 64.1447 | 99.4324 | 171.1029 | 1016.6349 | 993.3419 | 1009.1154 | 974.5784 | 62.8518 | 127.1965 | 95.9417 | 306.0473 | 766.8285 | 999.5575 | 1018.1423 | 997.106 |  | 1026.7341 | 1029.5412 | 1082.7945 | 959.0447 | 1055.4663 | 917.5232 |  | 1053.3136 | 1008.5805 | 1044.3978 | 52.6458 | 60.1926 | 80.8514 | 991.3198 | 768.6208 | 662.4472 | 720.1879 | 344.5889 | 465.5101 | 452.4094 | 328.9217 |  | -0.043905 | -0.026378 | 0.17385 | 0.018215 | -0.0036053 | 0.12571 | -0.0045245 | -0.11797 | -159.511 | 19.3862 | -160.828 | 17.9428 | -150.643 | 18.4356 | -150.7722 | 16.3495 | 126.7956 | 16.8956 | 126.7187 | 16.8012 | 3800.5486 | 3954.3657 | 1036.5034 | 458.9598 | -71.2236 | 715.534
14:23 | 3443 |  |  | -17.3319 | -11.6571 | -32.8297 | -12.9908 | -17.0196 | -22.1013 | -22.2857 | 2.6794 | 28.3754 | 15.2254 | 1.6203 |  |  |  | -29.8601 | -12.9406 | -11.6336 | -2.6547 |  | -25.8663 | -17.4352 | 1.1163 | 11.5474 | 16.2533 | 2.7313 | 76.2707 | 263.0268 | 261.3442 | 120.7749 | 123.4144 | 125.8523 | 180.841 | 91.3605 | 151.8464 | 96.2387 | 116.6088 | 322.3286 | 822.8313 | 127.7813 | 89.4863 | 92.6557 | 100.9404 | 160.189 | 884.1802 | 384.3723 | 895.3993 |  | 929.3541 | 99.1697 | 89.5116 | 115.1977 | 297.0084 | 734.4129 | 156.8675 | 102.0612 | 158.9573 | 380.0838 | 819.0947 | 100.2326 | 42.7162 | 63.8627 | 96.4507 | 142.325 | 949.5228 | 964.8828 | 982.99 | 969.0772 | 97.7984 | 99.686 | 144.3886 | 327.9852 | 747.1225 | 64.2308 | 102.5049 | 172.9743 | 429.5194 | 795.4186 | 48.6165 | 78.2237 | 94.4995 | 100.262 | 145.6442 | 823.6728 |  | 827.391 | 739.8271 |  | 60.3958 | 102.2483 | 137.9332 | 329.2157 | 767.9868 | 71.8702 | 102.5797 | 153.1226 | 410.9607 | 861.1173 | 39.4834 | 41.6107 | 61.29 | 99.01 | 154.1168 | 983.0742 | 954.1586 | 984.1453 | 967.9542 | 79.6267 | 103.2208 | 148.095 | 308.9457 | 755.73 |  | 1004.7355 |  |  | 1024.9933 | 1021.8021 | 897.991 | 971.788 | 900.7204 | 972.1948 | 929.0058 | 887.401 | 867.7715 | 829.4104 | 862.6272 | 839.6661 | 811.5648 | 1010.6981 | 1025.0252 | 985.9241 | 1020.9048 | 1011.5226 | 276.4552 |  |  | 105.2451 | 223.11 | 253.6474 | 142.2619 | 133.3604 | 109.4615 | 145.6167 | 100.0217 | 326.9647 | 782.7232 | 295.7956 | 125.9225 | 88.8567 | 98.2337 | 107.4025 | 876.2254 | 889.1326 | 886.9469 | 925.0657 | 887.2074 | 117.7626 | 100.2462 | 129.4183 | 99.3565 | 692.9273 | 140.8876 | 98.9256 | 374.7549 |  | 118.6103 | 40.9216 | 59.9324 | 91.2662 | 136.2936 | 953.2811 | 931.4735 | 936.1216 | 788.5937 | 98.9944 | 97.9504 | 119.0312 | 252.8648 | 721.0487 | 53.1422 | 80.6591 | 118.5862 | 288.5749 | 792.7876 | 35.2942 | 41.3693 | 56.4849 | 94.5959 | 146.7134 | 830.5391 | 823.7365 | 796.4928 | 831.8189 | 814.4889 | 53.2818 | 85.9963 | 113.4377 | 245.7783 | 737.5267 | 62.0018 | 96.3591 | 119.3339 | 273.9475 | 846.302 | 37.6642 | 43.4222 | 64.1615 | 99.4723 | 171.1805 | 1016.4512 | 993.3319 | 1008.6747 | 974.3646 | 62.8706 | 127.2252 | 95.964 | 306.1436 | 766.8864 | 999.3525 | 1016.7707 | 996.8105 |  | 1027.1107 | 1029.5446 | 1082.5904 | 959.2019 | 1055.367 | 917.2909 |  | 1053.5803 | 1008.5648 | 1044.1422 | 52.6608 | 60.2038 | 80.8761 | 990.8662 | 768.8573 | 662.6362 | 720.422 | 344.8757 | 465.9051 | 452.8329 | 329.2417 |  | -0.044005 | -0.026168 | 0.17354 | 0.018425 | -0.0034395 | 0.10442 | 0.00024951 | -0.13124 | -159.3356 | 19.415 | -160.7295 | 18.027 | -150.6122 | 18.4684 | -150.5845 | 16.3289 | 127.2357 | 16.9039 | 127.0541 | 16.8607 | 3733.3516 | 3952.083 | 1036.5411 | 459.369 | -70.982 | 715.7468
14:23 | 3444 |  |  | -17.4778 | -11.7412 | -32.7045 | -12.9835 | -16.8721 | -21.9745 | -22.2087 | 2.685 | 28.3606 | 15.2034 | 1.6096 |  |  |  | -29.9595 | -13.0533 | -11.6535 | -2.6702 |  | -25.9597 | -17.4249 | 1.1135 | 11.5303 | 16.2512 | 2.7327 | 73.6707 | 263.1119 | 261.4647 | 120.7999 | 123.4605 | 125.9029 | 180.8711 | 91.3987 | 151.8916 | 96.2662 | 116.659 | 322.4747 | 822.8902 | 127.781 | 89.5134 | 92.7615 | 100.9971 | 160.2444 | 883.998 | 384.6417 | 895.2503 |  | 929.1969 | 99.1528 | 89.5556 | 115.2404 | 297.1171 | 734.4896 | 156.9415 | 102.0736 | 159.0093 | 380.2008 | 819.1794 | 100.2186 | 42.7199 | 63.9248 | 96.517 | 142.4043 | 949.4902 | 964.8007 | 982.912 | 968.9775 | 97.9005 | 99.6896 | 144.4422 | 328.1226 | 747.2545 | 64.2407 | 102.5206 | 173.0254 | 429.6355 | 795.4864 | 48.6117 | 78.2303 | 94.4663 | 100.2918 | 145.722 | 823.5274 |  | 826.9443 | 738.7018 |  | 60.3811 | 102.2463 | 137.9644 | 329.373 | 768.1222 | 71.8418 | 102.6304 | 153.1734 | 411.1032 | 861.2578 | 39.542 | 41.6039 | 61.2978 | 99.0328 | 154.131 | 983.1041 | 954.1767 | 984.106 | 968.1188 | 79.6728 | 103.2309 | 148.1217 | 309.0395 | 755.8613 |  | 1005.5936 |  |  | 1025.2598 | 1021.6637 | 898.0583 | 972.0635 | 900.4741 | 971.9412 | 919.9594 | 891.7631 | 865.638 | 842.0595 | 880.8099 | 828.7799 | 795.5357 | 1056.7012 | 1024.5968 | 985.9306 | 1020.6322 | 1011.4325 | 276.5897 |  |  | 105.2774 | 223.0272 | 253.7711 | 142.3702 | 133.4146 | 109.4432 | 145.6615 | 100.041 | 327.1 | 782.7977 | 295.9146 | 132.0817 | 88.8584 | 98.2402 | 107.4112 | 875.6203 | 889.2821 | 887.1659 | 926.6761 | 887.4427 | 117.81 | 100.253 | 129.4641 | 99.339 | 693.082 | 140.917 | 98.9311 | 374.9696 |  | 118.6195 | 40.9424 | 59.9566 | 91.3089 | 136.3502 | 953.5292 | 931.6175 | 936.3594 | 788.5708 | 98.975 | 97.9817 | 119.0979 | 252.9665 | 721.2148 | 53.1438 | 80.6827 | 118.6088 | 288.6905 | 792.9402 | 35.4192 | 41.3617 | 56.5443 | 95.0061 | 146.7523 | 830.1752 | 824.0422 | 796.5085 | 831.8775 | 814.5196 | 53.3364 | 86.0193 | 113.4579 | 245.8726 | 737.7214 | 62.032 | 96.356 | 119.3731 | 274.0768 | 846.4075 | 37.677 | 43.4496 | 64.1803 | 99.5272 | 171.2704 | 1016.2332 | 993.3645 | 1008.2307 | 974.1866 | 62.8341 | 127.2598 | 95.9832 | 306.2521 | 766.9798 | 999.7654 | 1015.4427 | 996.3799 |  | 1027.4834 | 1029.6026 | 1082.3425 | 959.1003 | 1055.0478 | 917.0499 |  | 1053.8614 | 1008.5404 | 1043.941 | 52.6713 | 60.1748 | 80.892 | 992.3969 | 769.0851 | 662.9092 | 720.5127 | 345.1411 | 466.3524 | 453.2386 | 329.5022 |  | -0.043951 | -0.02666 | 0.17312 | 0.018096 | -0.0040077 | 0.11211 | 0.0052047 | -0.1431 | -159.2033 | 19.4129 | -160.511 | 17.99 | -150.3168 | 18.4335 | -150.3691 | 16.3597 | 127.5742 | 16.9162 | 127.4665 | 16.8258 | 3716.5512 | 3952.6437 | 1036.5868 | 459.7955 | -71.005 | 715.9972
14:23 | 3445 |  |  | -17.4247 | -11.7674 | -32.5412 | -12.9328 | -16.8162 | -21.9435 | -22.1863 | 2.6866 | 28.3322 | 15.1637 | 1.6115 |  |  |  | -29.9533 | -13.0827 | -11.6378 | -2.6501 |  | -25.9126 | -17.4171 | 1.1116 | 11.5121 | 16.2442 | 2.7365 | 75.3644 | 263.1746 | 261.5797 | 120.8219 | 123.5107 | 125.9688 | 180.8943 | 91.4318 | 151.9715 | 96.2838 | 116.7203 | 322.6111 | 822.9713 | 127.7301 | 89.5751 | 92.7882 | 100.9783 | 160.3373 | 883.8095 | 385.0492 | 895.1073 |  | 929.0412 | 99.1702 | 89.5618 | 115.2645 | 297.2126 | 734.5578 | 157.0205 | 102.05 | 159.0492 | 380.3319 | 819.2751 | 100.2136 | 42.7531 | 63.9209 | 96.5211 | 142.4772 | 949.3783 | 964.6619 | 982.5702 | 968.7188 | 97.9634 | 99.6925 | 144.4945 | 328.2583 | 747.3946 | 64.2752 | 102.5542 | 173.0594 | 429.7674 | 795.5687 | 48.5703 | 78.2424 | 94.445 | 100.2781 | 145.7371 | 823.2073 |  | 826.6809 | 746.4905 |  | 60.3627 | 102.2452 | 137.9872 | 329.4943 | 768.2073 | 71.9446 | 102.6584 | 153.2456 | 411.2287 | 861.3918 | 39.5724 | 41.6092 | 61.319 | 99.0574 | 154.1367 | 983.1063 | 953.9322 | 983.9746 | 968.1916 | 79.7255 | 103.1992 | 148.118 | 309.1385 | 755.9972 |  | 1005.5854 |  |  | 1025.4541 | 1021.4997 | 898.1786 | 972.3718 | 900.2087 | 971.6253 | 921.1853 | 885.6863 | 850.4093 | 848.55 | 894.1964 | 824.7164 | 827.6971 | 1053.5313 | 1024.1553 | 985.9156 | 1020.3386 | 1011.3313 | 276.7648 |  |  | 105.3124 | 223.1782 | 253.9352 | 142.6343 | 133.4762 | 109.4195 | 145.7541 | 100.0468 | 327.2645 | 782.8752 | 296.0429 | 137.3676 | 88.8722 | 98.2477 | 107.4278 | 875.8422 | 889.4223 | 887.3478 | 927.3752 | 887.6799 | 117.9462 | 100.273 | 129.5409 | 99.3462 | 693.2582 | 140.9355 | 98.9172 | 375.1878 |  | 118.6426 | 40.9459 | 59.9533 | 91.334 | 136.3905 | 953.7704 | 931.7971 | 936.614 | 788.6237 | 98.9633 | 97.9799 | 119.1388 | 253.0533 | 721.367 | 53.1724 | 80.6925 | 118.6286 | 288.7173 | 793.0466 | 35.4719 | 41.4001 | 56.602 | 95.1823 | 146.7879 | 829.6564 | 824.0212 | 796.6019 | 831.7384 | 814.5975 | 53.3741 | 86.0408 | 113.4081 | 245.9655 | 737.9069 | 62.0838 | 96.3757 | 119.3946 | 274.2038 | 846.4759 | 37.6995 | 43.4491 | 64.2155 | 99.5769 | 171.3376 | 1015.8998 | 993.3965 | 1007.7757 | 973.8928 | 62.9173 | 127.29 | 96.0378 | 306.3428 | 767.0431 | 999.6006 | 1014.5459 | 995.848 |  | 1027.8282 | 1029.6409 | 1082.063 | 958.7555 | 1054.4497 | 916.8462 |  | 1054.1532 | 1008.5514 | 1043.7174 | 52.7153 | 60.1723 | 80.9291 | 993.9991 | 769.226 | 662.8876 | 720.6276 | 345.3824 | 466.6888 | 453.6034 | 329.7835 |  | -0.043882 | -0.026797 | 0.17354 | 0.018545 | -0.0037193 | 0.11971 | -0.0075253 | -0.13934 | -159.0187 | 19.4252 | -160.3726 | 18.0249 | -150.1968 | 18.4828 | -150.2522 | 16.3597 | 127.968 | 16.8997 | 127.8542 | 16.8525 | 3719.7253 | 3949.6463 | 1036.6135 | 460.1461 | -70.8797 | 716.0568
14:23 | 3446 |  |  | -17.6047 | -11.9471 | -32.5222 | -12.9403 | -16.891 | -22.0357 | -22.2569 | 2.6896 | 28.2486 | 15.0851 | 1.575 |  |  |  | -29.8847 | -13.0892 | -11.7745 | -2.6959 |  | -25.96 | -17.4582 | 1.1118 | 11.4953 | 16.2484 | 2.7372 | 74.882 | 263.2255 | 261.6837 | 120.8495 | 123.5575 | 126.0478 | 180.9214 | 91.4625 | 152.0803 | 96.2635 | 116.7102 | 322.687 | 823.016 | 127.6915 | 89.5248 | 92.8207 | 100.9492 | 160.4105 | 883.6106 | 385.2754 | 894.8163 |  | 928.7283 | 99.2013 | 89.5658 | 115.2783 | 297.3192 | 734.6357 | 157.1106 | 102.0552 | 159.0946 | 380.4546 | 819.3493 | 100.227 | 42.7583 | 63.9355 | 96.5206 | 142.5397 | 949.2508 | 964.506 | 982.1803 | 968.407 | 98.0055 | 99.6933 | 144.5467 | 328.3812 | 747.521 | 64.3121 | 102.5595 | 173.1238 | 429.907 | 795.649 | 48.6168 | 78.2721 | 94.4772 | 100.2553 | 145.7992 | 822.8576 |  | 826.242 | 745.5664 |  | 60.3983 | 102.2741 | 137.9945 | 329.6316 | 768.2943 | 71.9928 | 102.6686 | 153.3159 | 411.3675 | 861.4845 | 39.5562 | 41.6415 | 61.42 | 99.0525 | 154.1943 | 983.187 | 953.72 | 983.6984 | 968.2483 | 79.8034 | 103.1847 | 148.1236 | 309.2411 | 756.1292 |  | 1005.2158 |  |  | 1025.5919 | 1021.3605 | 898.2551 | 972.6779 | 899.9211 | 971.2614 | 936.3741 | 883.1603 | 835.9596 | 849.7313 | 898.7232 | 843.8193 | 847.2418 | 1035.7693 | 1023.7267 | 985.892 | 1020.0784 | 1011.2563 | 276.9678 |  |  | 105.3418 | 223.3188 | 254.0379 | 142.5664 | 133.5377 | 109.4122 | 145.7942 | 100.0338 | 327.3586 | 782.9225 | 296.1451 | 141.345 | 88.8846 | 98.2465 | 107.4455 | 876.6045 | 889.6052 | 887.5628 | 928.3237 | 887.9098 | 118.0184 | 100.2507 | 129.5682 | 99.342 | 693.4035 | 140.9165 | 98.9038 | 375.3869 |  | 118.6715 | 40.9438 | 59.9661 | 91.3422 | 136.4069 | 954.0188 | 931.9705 | 936.8399 | 788.7152 | 98.965 | 97.9756 | 119.156 | 253.1715 | 721.4817 | 53.1903 | 80.697 | 118.6567 | 288.861 | 793.1763 | 35.5238 | 41.4366 | 56.6166 | 94.6792 | 146.8241 | 829.1219 | 824.0355 | 796.6779 | 831.5466 | 814.663 | 53.3956 | 86.0745 | 113.4011 | 246.0759 | 738.095 | 62.1223 | 96.3935 | 119.4295 | 274.3212 | 846.5357 | 37.7144 | 43.4722 | 64.2382 | 99.6162 | 171.3992 | 1015.5777 | 993.398 | 1007.3474 | 973.7798 | 62.9382 | 127.3332 | 96.0661 | 306.4447 | 767.1025 | 999.4358 | 1014.344 | 995.3038 |  | 1028.1657 | 1029.6621 | 1081.7738 | 958.3158 | 1053.79 | 916.6681 |  | 1054.4516 | 1008.5517 | 1043.4678 | 52.7403 | 60.2172 | 80.936 | 994.664 | 769.3859 | 663.1582 | 720.7927 | 345.7073 | 467.074 | 453.9256 | 329.9805 |  | -0.043794 | -0.027058 | 0.17504 | 0.018635 | -0.0035334 | 0.13215 | -0.0019937 | -0.14059 | -158.8371 | 19.4601 | -160.2556 | 18.0475 | -149.9937 | 18.4541 | -150.0245 | 16.3331 | 128.3773 | 16.9388 | 128.2142 | 16.8566 | 3722.8973 | 3953.841 | 1036.6281 | 460.4998 | -71.1181 | 716.2721
14:23 | 3447 |  |  | -17.7766 | -12.052 | -32.5263 | -13.005 | -16.8163 | -22.0732 | -22.2816 | 2.6928 | 28.2011 | 15.0231 | 1.5213 |  |  |  | -29.8805 | -13.1166 | -11.6307 | -2.6438 |  | -26.0376 | -17.5351 | 1.1052 | 11.4698 | 16.2209 | 2.7441 | 75.3644 | 263.2967 | 261.7883 | 120.8832 | 123.5988 | 126.0988 | 180.9456 | 91.523 | 152.1378 | 96.2476 | 116.6992 | 322.7789 | 823.0653 | 127.6912 | 89.4601 | 92.8639 | 100.9068 | 160.4523 | 883.3635 | 385.3362 | 894.4212 |  | 928.3079 | 99.1937 | 89.5933 | 115.3268 | 297.4478 | 734.7115 | 157.206 | 102.0704 | 159.1481 | 380.5839 | 819.4284 | 100.2749 | 42.7533 | 63.9822 | 96.5501 | 142.6086 | 949.1474 | 964.3504 | 981.8148 | 968.071 | 98.0065 | 99.6967 | 144.6016 | 328.5154 | 747.6471 | 64.3364 | 102.5629 | 173.1875 | 430.0266 | 795.7258 | 48.7219 | 78.2817 | 94.477 | 100.2952 | 145.8612 | 822.5642 |  | 825.8268 | 744.8554 |  | 60.436 | 102.2933 | 138.0264 | 329.7826 | 768.4104 | 72.0284 | 102.6763 | 153.3906 | 411.4986 | 861.5962 | 39.5528 | 41.6791 | 61.5193 | 99.0542 | 154.2588 | 983.1809 | 953.763 | 983.1877 | 968.3662 | 79.8178 | 103.2279 | 148.1898 | 309.3543 | 756.2392 |  | 1004.8982 |  |  | 1025.6788 | 1021.2458 | 898.3546 | 972.963 | 899.5883 | 970.8423 | 941.906 | 888.1635 | 832.6091 | 828.7655 | 905.1843 | 849.0717 | 851.151 | 1023.2284 | 1023.3673 | 985.8611 | 1019.8792 | 1011.2222 | 277.1616 |  |  | 105.3744 | 223.2167 | 254.0976 | 142.5414 | 133.6043 | 109.4329 | 145.8162 | 100.0322 | 327.4614 | 782.9973 | 296.2517 | 145.6306 | 88.8975 | 98.2519 | 107.4487 | 876.4242 | 889.8541 | 887.8139 | 927.4378 | 888.1755 | 118.0446 | 100.2224 | 129.5595 | 99.33 | 693.5402 | 140.9304 | 98.9194 | 375.5662 |  | 118.6795 | 40.9733 | 59.9851 | 91.3296 | 136.4665 | 954.1843 | 932.1025 | 936.9861 | 788.8009 | 98.9708 | 97.9853 | 119.1649 | 253.2783 | 721.6371 | 53.2608 | 80.7333 | 118.7211 | 289.0907 | 793.3652 | 35.5504 | 41.4567 | 56.6345 | 94.4255 | 146.8774 | 828.6716 | 824.1243 | 796.7813 | 831.529 | 814.8213 | 53.3966 | 86.1068 | 113.4118 | 246.1869 | 738.2788 | 62.137 | 96.3811 | 119.4669 | 274.4325 | 846.5953 | 37.7081 | 43.4904 | 64.2524 | 99.6378 | 171.4599 | 1015.3958 | 993.3584 | 1006.9293 | 973.6992 | 62.9087 | 127.3744 | 96.0683 | 306.5616 | 767.1735 | 999.5571 | 1014.6144 | 995.2512 |  | 1028.5353 | 1029.7315 | 1081.5165 | 957.9133 | 1053.124 | 916.5324 |  | 1054.7394 | 1008.4854 | 1043.1966 | 52.7402 | 60.2695 | 80.9326 | 994.9273 | 769.5355 | 663.2499 | 720.9007 | 345.9676 | 467.4659 | 454.2827 | 330.2057 |  | -0.043686 | -0.026998 | 0.17559 | 0.018695 | -0.0035911 | 0.11721 | -0.0022539 | -0.1325 | -158.6925 | 19.4314 | -160.071 | 18.027 | -149.8491 | 18.4684 | -149.9014 | 16.3454 | 128.7558 | 16.91 | 128.6327 | 16.8279 | 3673.6765 | 3952.5665 | 1036.6412 | 460.8743 | -71.2126 | 716.3927
14:23 | 3448 |  |  | -17.6407 | -12.0133 | -32.2463 | -12.9219 | -16.7536 | -21.941 | -22.1424 | 2.6973 | 28.2654 | 15.0441 | 1.5068 |  |  |  | -29.5895 | -12.6547 | -11.2013 | -2.4628 |  | -25.5523 | -17.0142 | 1.109 | 11.4161 | 16.1475 | 2.7374 | 76.3717 | 263.3873 | 261.9049 | 120.9356 | 123.6499 | 126.137 | 180.9726 | 91.5882 | 152.1422 | 96.2779 | 116.7516 | 322.9443 | 823.1411 | 127.7101 | 89.4681 | 92.957 | 100.9324 | 160.5119 | 883.0856 | 385.5022 | 893.8781 |  | 927.8784 | 99.1333 | 89.6441 | 115.374 | 297.5727 | 734.7631 | 157.2499 | 102.0755 | 159.2197 | 380.7113 | 819.5352 | 100.2502 | 42.8076 | 63.9522 | 96.5409 | 142.6696 | 948.9632 | 964.1682 | 981.3733 | 967.6822 | 97.94 | 99.6999 | 144.6518 | 328.6556 | 747.7861 | 64.3278 | 102.5905 | 173.2333 | 430.1349 | 795.8276 | 48.7037 | 78.368 | 94.5065 | 100.323 | 145.8432 | 822.7774 |  | 825.4614 | 749.6463 |  | 60.4871 | 102.2511 | 138.1124 | 329.8542 | 768.4237 | 72.0818 | 102.717 | 153.4356 | 411.6466 | 861.736 | 39.5574 | 41.703 | 61.5736 | 99.0679 | 154.2715 | 983.0524 | 953.7645 | 982.9434 | 968.404 | 79.8425 | 103.2499 | 148.2408 | 309.454 | 756.3613 |  | 1004.0307 |  |  | 1025.6863 | 1021.1174 | 898.4517 | 973.1578 | 899.1898 | 970.346 | 944.9922 | 883.5444 | 835.0055 | 807.3621 | 908.9611 | 845.6495 | 831.4899 | 1024.5958 | 1023.089 | 985.8284 | 1019.7063 | 1011.2099 | 277.3114 |  |  | 105.408 | 223.4724 | 254.2754 | 142.5846 | 133.6711 | 109.4451 | 145.883 | 100.0413 | 327.5913 | 783.0837 | 296.3776 | 149.4551 | 88.9037 | 98.271 | 107.4567 | 876.029 | 890.1316 | 888.066 | 926.0873 | 888.5225 | 118.0674 | 100.2374 | 129.6067 | 99.3694 | 693.7249 | 141.0119 | 98.9347 | 375.7443 |  | 118.6711 | 40.9949 | 60.0357 | 91.3512 | 136.5314 | 954.287 | 932.2598 | 937.1034 | 788.8944 | 98.9735 | 97.9914 | 119.1343 | 253.3492 | 721.8141 | 53.3163 | 80.8067 | 118.7672 | 289.2627 | 793.5025 | 35.4159 | 41.4797 | 56.6506 | 94.5863 | 146.9392 | 828.9115 | 824.0734 | 796.9186 | 831.6438 | 815.0733 | 53.4022 | 86.1584 | 113.4698 | 246.2984 | 738.4913 | 62.1598 | 96.3826 | 119.4905 | 274.5403 | 846.6564 | 37.7142 | 43.4948 | 64.2872 | 99.699 | 171.5186 | 1015.4976 | 993.214 | 1006.6603 | 973.4804 | 62.9713 | 127.4032 | 96.1064 | 306.666 | 767.2302 | 999.4234 | 1014.8262 | 996.9956 |  | 1028.937 | 1029.7833 | 1081.251 | 957.5192 | 1052.5841 | 916.4382 |  | 1055.0261 | 1008.4194 | 1042.9187 | 52.76 | 60.2684 | 80.9705 | 994.4858 | 769.6536 | 663.589 | 721.0045 | 346.2421 | 467.8647 | 454.6468 | 330.4379 |  | -0.044234 | -0.026797 | 0.17518 | 0.018872 | -0.0032498 | 0.12467 | -0.0020368 | -0.11201 | -158.5171 | 19.4827 | -159.9049 | 18.0044 | -149.6706 | 18.3842 | -149.7168 | 16.3125 | 129.1989 | 16.7519 | 129.045 | 16.6739 | 3701.5988 | 3951.6206 | 1036.6424 | 461.2558 | -70.2402 | 716.6213
14:23 | 3449 |  |  | -17.5088 | -11.9628 | -31.9193 | -12.7093 | -16.6068 | -21.7524 | -21.9876 | 2.6886 | 28.298 | 15.0446 | 1.5121 |  |  |  | -29.4934 | -12.3902 | -11.2079 | -2.4466 |  | -25.4465 | -16.954 | 1.0869 | 11.3265 | 16.0961 | 2.7399 | 76.4885 | 263.457 | 262.0212 | 120.9891 | 123.7045 | 126.1705 | 181.001 | 91.5971 | 152.2723 | 96.282 | 116.7835 | 323.0785 | 823.1981 | 127.7157 | 89.445 | 93.1182 | 101.003 | 160.5873 | 882.808 | 385.6985 | 893.3548 |  | 927.4423 | 99.1479 | 89.6772 | 115.3962 | 297.6817 | 734.8233 | 157.3616 | 102.1154 | 159.2825 | 380.8326 | 819.6215 | 100.2352 | 42.8198 | 63.9378 | 96.5517 | 142.7388 | 948.7857 | 963.9797 | 980.9487 | 967.3064 | 98.0059 | 99.7138 | 144.7104 | 328.7726 | 747.9302 | 64.363 | 102.6128 | 173.2856 | 430.2552 | 795.9194 | 48.6946 | 78.4019 | 94.5225 | 100.2748 | 145.8912 | 822.7853 |  | 824.9477 | 754.8352 |  | 60.502 | 102.2597 | 138.1605 | 329.9962 | 768.5029 | 72.0816 | 102.7636 | 153.4717 | 411.7881 | 861.874 | 39.5861 | 41.7011 | 61.6124 | 99.0793 | 154.2802 | 982.9723 | 953.6909 | 983.1391 | 968.2982 | 79.8868 | 103.2387 | 148.2503 | 309.5522 | 756.503 |  | 1002.9506 |  |  | 1025.607 | 1020.9934 | 898.5041 | 973.208 | 898.7606 | 969.8335 | 932.3377 | 881.0175 | 835.875 | 808.2651 | 901.8602 | 846.3967 | 796.0899 | 1051.6063 | 1022.8794 | 985.7933 | 1019.5883 | 1011.2035 | 277.4215 |  |  | 105.4322 | 223.7373 | 254.7589 | 142.5334 | 133.7202 | 109.4436 | 145.9396 | 100.0416 | 327.6752 | 783.1443 | 296.49 | 151.327 | 88.9204 | 98.2685 | 107.4828 | 875.3086 | 890.3194 | 888.3134 | 924.5877 | 888.8423 | 118.1058 | 100.2579 | 129.6592 | 99.3737 | 693.8956 | 141.0676 | 98.9544 | 375.9244 |  | 118.688 | 40.9976 | 60.0623 | 91.3758 | 136.5656 | 954.2711 | 932.381 | 937.1641 | 788.9922 | 98.972 | 98.0199 | 119.1927 | 253.433 | 721.9454 | 53.368 | 80.8347 | 118.7692 | 289.3517 | 793.5884 | 35.2642 | 41.5098 | 56.6333 | 95.2404 | 146.9941 | 829.8794 | 824.171 | 797.1169 | 831.873 | 815.3437 | 53.403 | 86.2021 | 113.53 | 246.4058 | 738.7169 | 62.2112 | 96.4051 | 119.5304 | 274.669 | 846.7299 | 37.7517 | 43.5262 | 64.3217 | 99.7572 | 171.61 | 1015.5087 | 993.197 | 1006.6033 | 973.4319 | 62.9903 | 127.4367 | 96.1157 | 306.7664 | 767.2913 | 999.5296 | 1014.9524 | 997.8533 |  | 1029.3704 | 1029.8146 | 1080.9803 | 957.1865 | 1052.2778 | 916.4194 |  | 1055.3156 | 1008.4614 | 1042.629 | 52.7711 | 60.2904 | 80.9631 | 993.7003 | 769.7285 | 663.3676 | 721.2854 | 346.5228 | 468.2509 | 455.012 | 330.6806 |  | -0.043847 | -0.026544 | 0.17621 | 0.018587 | -0.0037198 | 0.11038 | 0.0053584 | -0.11317 | -158.3448 | 19.5012 | -159.7633 | 18.0167 | -149.4706 | 18.3699 | -149.5075 | 16.3105 | 129.6635 | 16.8176 | 129.5158 | 16.715 | 3703.5967 | 3952.0284 | 1036.6465 | 461.6314 | -69.7157 | 716.548
14:23 | 3450 |  |  | -17.3538 | -11.965 | -31.7461 | -12.663 | -16.5497 | -21.5854 | -21.9221 | 2.6951 | 28.2412 | 15.009 | 1.5174 |  |  |  | -29.4835 | -12.288 | -11.1626 | -2.3886 |  | -25.3085 | -16.9214 | 1.08 | 11.2715 | 16.0881 | 2.7302 | 75.72 | 263.448 | 262.1319 | 121.037 | 123.7563 | 126.206 | 181.0375 | 91.5783 | 152.3749 | 96.291 | 116.8026 | 323.1909 | 823.2718 | 127.7066 | 89.3896 | 93.2548 | 101.0143 | 160.6735 | 882.5189 | 385.8667 | 893.0157 |  | 926.9836 | 99.1709 | 89.6889 | 115.4162 | 297.7941 | 734.8967 | 157.4663 | 102.1173 | 159.3138 | 380.9552 | 819.7059 | 100.2753 | 42.8252 | 63.9526 | 96.5799 | 142.8095 | 948.6576 | 963.8254 | 980.6839 | 967.0017 | 98.0509 | 99.7042 | 144.7551 | 328.8929 | 748.0743 | 64.4262 | 102.6284 | 173.3542 | 430.3769 | 796.0155 | 48.7554 | 78.422 | 94.5234 | 100.2635 | 145.953 | 822.165 |  | 824.4712 | 755.7737 |  | 60.5211 | 102.241 | 138.1812 | 330.132 | 768.5762 | 72.1026 | 102.7703 | 153.5385 | 411.9227 | 861.9978 | 39.6109 | 41.7067 | 61.6855 | 99.0941 | 154.3413 | 983.0498 | 953.6551 | 983.2354 | 968.3215 | 79.8526 | 103.2556 | 148.3001 | 309.6609 | 756.6469 |  | 1002.2908 |  |  | 1025.4632 | 1020.886 | 898.5357 | 973.2164 | 898.3228 | 969.3097 | 926.7785 | 883.9399 | 821.4607 | 833.2257 | 895.5474 | 849.7798 | 774.9849 | 1062.9354 | 1022.7405 | 985.7594 | 1019.5564 | 1011.1883 | 277.5119 |  |  | 105.4601 | 223.5951 | 255.2456 | 142.4556 | 133.7667 | 109.4426 | 145.9952 | 100.0488 | 327.792 | 783.2175 | 296.6043 | 152.2185 | 88.9312 | 98.2646 | 107.507 | 875.2176 | 890.4389 | 888.5538 | 923.8344 | 889.0786 | 118.1481 | 100.2619 | 129.6883 | 99.3554 | 694.0397 | 141.1075 | 98.9616 | 376.1171 |  | 118.7059 | 41.0068 | 60.0627 | 91.395 | 136.6086 | 954.038 | 932.4088 | 937.1211 | 789.0626 | 98.9479 | 98.0303 | 119.2572 | 253.5155 | 722.0964 | 53.4378 | 80.8328 | 118.8162 | 289.5219 | 793.7157 | 35.2072 | 41.5397 | 56.613 | 95.4853 | 147.0437 | 830.5723 | 824.1492 | 797.3714 | 831.99 | 815.5505 | 53.4285 | 86.203 | 113.5771 | 246.4912 | 738.9211 | 62.259 | 96.4087 | 119.5676 | 274.7983 | 846.8066 | 37.7814 | 43.547 | 64.3504 | 99.7643 | 171.7117 | 1015.5108 | 993.1607 | 1006.4608 | 973.0382 | 63.0144 | 127.4746 | 96.1349 | 306.8463 | 767.347 | 999.5112 | 1015.307 | 997.2811 |  | 1029.8264 | 1029.8333 | 1080.6734 | 957.0341 | 1052.383 | 916.3266 |  | 1055.595 | 1008.4949 | 1042.3226 | 52.7886 | 60.3606 | 80.9714 | 991.9879 | 769.7913 | 663.4456 | 721.387 | 346.7703 | 468.588 | 455.3219 | 330.8635 |  | -0.044142 | -0.027722 | 0.17842 | 0.018134 | -0.0035739 | 0.10846 | -0.0055553 | -0.10744 | -158.2463 | 19.4889 | -159.5633 | 18.0106 | -149.3137 | 18.4253 | -149.3537 | 16.3474 | 130.0851 | 16.8176 | 129.9804 | 16.756 | 3705.2677 | 3950.806 | 1036.6369 | 461.955 | -69.4013 | 716.6185
14:23 | 3451 |  |  | -17.2993 | -11.9424 | -31.527 | -12.5827 | -16.5831 | -21.5182 | -21.7737 | 2.6964 | 28.2253 | 14.9917 | 1.518 |  |  |  | -29.5115 | -12.1069 | -10.9401 | -2.3488 |  | -25.1582 | -16.7128 | 1.0695 | 11.2324 | 16.0623 | 2.7277 | 76.4052 | 263.4504 | 262.2389 | 121.0926 | 123.8076 | 126.2516 | 181.0689 | 91.5406 | 152.4567 | 96.3216 | 116.8468 | 323.322 | 823.3501 | 127.6867 | 89.2786 | 93.3144 | 100.9823 | 160.7589 | 882.1987 | 386.0274 | 892.6666 |  | 926.5219 | 99.1993 | 89.7075 | 115.4559 | 297.894 | 734.9517 | 157.5935 | 102.0972 | 159.3522 | 381.0798 | 819.7844 | 100.3167 | 42.828 | 64.0167 | 96.6189 | 142.8781 | 948.392 | 963.6849 | 980.4511 | 966.7099 | 98.0944 | 99.6946 | 144.7872 | 329.0263 | 748.1922 | 64.3988 | 102.636 | 173.4169 | 430.5083 | 796.1013 | 48.7202 | 78.4813 | 94.5552 | 100.285 | 146.0362 | 821.7206 |  | 822.761 | 750.4155 |  | 60.5348 | 102.1881 | 138.2084 | 330.2056 | 768.5882 | 72.1378 | 102.7968 | 153.6042 | 412.0696 | 862.1368 | 39.6382 | 41.7231 | 61.7486 | 99.1056 | 154.3726 | 983.2002 | 953.7103 | 983.1477 | 968.4114 | 79.8856 | 103.2418 | 148.3193 | 309.7563 | 756.781 |  | 1001.8999 |  |  | 1025.2652 | 1020.7779 | 898.5767 | 973.1779 | 897.8628 | 968.743 | 937.2473 | 884.2521 | 811.7815 | 868.1315 | 901.0532 | 852.602 | 750.9636 | 1019.8478 | 1022.6528 | 985.7296 | 1019.5884 | 1011.1895 | 277.593 |  |  | 105.4886 | 223.5585 | 255.5135 | 142.3671 | 133.8103 | 109.4484 | 145.9906 | 100.0613 | 327.9184 | 783.3055 | 296.7151 | 153.7341 | 88.923 | 98.2738 | 107.5049 | 875.4664 | 890.5221 | 888.744 | 924.6865 | 889.203 | 118.1345 | 100.2356 | 129.6989 | 99.3467 | 694.2126 | 141.1444 | 98.9499 | 376.3047 |  | 118.7253 | 41.0302 | 60.1004 | 91.4411 | 136.6473 | 953.5823 | 932.452 | 937.0503 | 789.0621 | 98.9463 | 98.054 | 119.2958 | 253.6044 | 722.2594 | 53.4336 | 80.8498 | 118.8654 | 289.6973 | 793.8576 | 35.4381 | 41.5508 | 56.6513 | 95.593 | 147.0953 | 830.7831 | 824.0923 | 797.5132 | 832.1015 | 815.6443 | 53.4281 | 86.2344 | 113.5799 | 246.5914 | 739.1655 | 62.2915 | 96.4063 | 119.6025 | 274.9083 | 846.8894 | 37.79 | 43.5632 | 64.3758 | 99.7948 | 171.7842 | 1015.7336 | 993.2116 | 1006.3551 | 972.6084 | 63.0502 | 127.5232 | 96.1689 | 306.955 | 767.4178 | 999.1736 | 1015.5044 | 997.5788 |  | 1030.2637 | 1029.8772 | 1080.328 | 956.9957 | 1052.7214 | 916.1332 |  | 1055.8422 | 1008.6231 | 1041.9603 | 52.8051 | 60.3731 | 80.9943 | 989.4051 | 769.8647 | 663.5273 | 721.4622 | 347.1114 | 469.0238 | 455.7861 | 331.159 |  | -0.044023 | -0.028625 | 0.17996 | 0.018098 | -0.0037461 | 0.12013 | 0.0023 | -0.12622 | -157.9879 | 19.493 | -159.4587 | 18.029 | -149.1537 | 18.3617 | -149.1352 | 16.3495 | 130.5374 | 16.8258 | 130.3651 | 16.7642 | 3812.4194 | 3954.1028 | 1036.6172 | 462.4049 | -69.0014 | 716.696
14:23 | 3452 |  |  | -17.2116 | -11.8659 | -31.3354 | -12.435 | -16.5444 | -21.2861 | -21.7302 | 2.6933 | 28.174 | 14.9351 | 1.5003 |  |  |  | -29.2734 | -11.8616 | -10.7078 | -2.2937 |  | -25.0727 | -16.5777 | 1.0718 | 11.1973 | 16.0507 | 2.7175 | 75.0509 | 263.6057 | 262.3483 | 121.1385 | 123.8562 | 126.3005 | 181.0852 | 91.5233 | 152.5137 | 96.3147 | 116.8548 | 323.43 | 823.3808 | 127.6665 | 89.2534 | 93.3468 | 100.9622 | 160.8304 | 881.8734 | 386.2478 | 892.3383 |  | 926.0674 | 99.1703 | 89.7331 | 115.4887 | 298.0012 | 734.9978 | 157.6648 | 102.1042 | 159.3945 | 381.2096 | 819.8809 | 100.3724 | 42.8437 | 64.0589 | 96.6283 | 142.9589 | 948.1386 | 963.4573 | 980.0104 | 966.3106 | 98.1035 | 99.6989 | 144.8312 | 329.1641 | 748.3012 | 64.3559 | 102.6547 | 173.4644 | 430.65 | 796.1744 | 48.6857 | 78.5163 | 94.5532 | 100.2827 | 146.0693 | 821.4291 |  | 821.2023 | 749.1082 |  | 60.5086 | 102.1772 | 138.2323 | 330.3368 | 768.6411 | 72.1822 | 102.8322 | 153.6711 | 412.2007 | 862.2657 | 39.653 | 41.7416 | 61.7807 | 99.107 | 154.3832 | 983.3733 | 953.8013 | 983.0772 | 968.6099 | 79.9339 | 103.2551 | 148.349 | 309.8615 | 756.9073 |  | 1001.7984 |  |  | 1025.0118 | 1020.635 | 898.5956 | 973.0165 | 897.379 | 968.1206 | 934.1976 | 883.6079 | 818.3838 | 875.3223 | 911.1137 | 854.8544 | 712.8938 | 968.5308 | 1022.5715 | 985.711 | 1019.6246 | 1011.1952 | 277.6447 |  |  | 105.5187 | 223.8463 | 255.6174 | 142.1848 | 133.8612 | 109.4769 | 146.0185 | 100.0749 | 328.0554 | 783.3797 | 296.8056 | 155.7409 | 88.9468 | 98.2806 | 107.5234 | 874.888 | 890.5712 | 888.9194 | 924.0443 | 889.2707 | 118.1865 | 100.2118 | 129.7437 | 99.3307 | 694.4034 | 141.2084 | 98.9326 | 376.4542 |  | 118.7543 | 41.0504 | 60.115 | 91.4694 | 136.6845 | 953.0002 | 932.4633 | 936.9287 | 788.9559 | 98.9546 | 98.0671 | 119.3515 | 253.6783 | 722.4126 | 53.4035 | 80.8753 | 118.8961 | 289.8238 | 793.9786 | 35.7105 | 41.5425 | 56.6925 | 95.4844 | 147.1296 | 831.3372 | 824.4437 | 797.5658 | 832.4271 | 815.6352 | 53.4111 | 86.2927 | 113.5502 | 246.711 | 739.4159 | 62.3158 | 96.4053 | 119.6297 | 275.0235 | 846.9689 | 37.7963 | 43.5765 | 64.4046 | 99.84 | 171.8372 | 1015.9125 | 993.4148 | 1006.3652 | 972.5427 | 63.0795 | 127.5464 | 96.1892 | 307.0652 | 767.4752 | 999.763 | 1016.0222 | 998.0898 |  | 1030.6593 | 1029.9093 | 1079.9423 | 957.0466 | 1052.9532 | 916.0443 |  | 1056.0711 | 1008.6745 | 1041.5787 | 52.8446 | 60.3259 | 81.042 | 987.1703 | 769.939 | 663.6964 | 721.4475 | 347.358 | 469.3547 | 456.0469 | 331.4194 |  | -0.043811 | -0.028695 | 0.18032 | 0.018402 | -0.0033236 | 0.1218 | 0.0068815 | -0.1029 | -157.8894 | 19.4868 | -159.2279 | 18.0085 | -148.9168 | 18.4191 | -149.046 | 16.4008 | 130.9066 | 16.8525 | 130.8697 | 16.7683 | 3706.7315 | 3950.8586 | 1036.5602 | 462.7008 | -68.4587 | 716.8177
14:23 | 3453 |  |  | -17.0925 | -11.936 | -31.1855 | -12.4271 | -16.4648 | -21.2505 | -21.6626 | 2.7017 | 28.1311 | 14.9031 | 1.4788 |  |  |  | -29.3833 | -11.7239 | -10.8334 | -2.2658 |  | -25.0071 | -16.4389 | 1.0723 | 11.1752 | 16.0411 | 2.7117 | 76.5467 | 263.7909 | 262.4569 | 121.1686 | 123.9028 | 126.347 | 181.1111 | 91.5222 | 152.5465 | 96.3029 | 116.8664 | 323.5446 | 823.4033 | 127.6517 | 89.2656 | 93.4483 | 101.0141 | 160.9227 | 881.5536 | 386.4784 | 891.9852 |  | 925.5484 | 99.1366 | 89.7777 | 115.5283 | 298.1396 | 735.0446 | 157.6987 | 102.1241 | 159.4575 | 381.3285 | 819.982 | 100.3777 | 42.8891 | 64.0325 | 96.6058 | 143.0247 | 947.8457 | 963.147 | 979.3673 | 965.7984 | 98.0748 | 99.6992 | 144.9006 | 329.2969 | 748.4328 | 64.4173 | 102.675 | 173.5153 | 430.7775 | 796.2641 | 48.7863 | 78.507 | 94.5261 | 100.2842 | 146.044 | 821.3329 |  | 820.8634 | 749.9932 |  | 60.5374 | 102.1872 | 138.2824 | 330.4777 | 768.6933 | 72.17 | 102.8595 | 153.7095 | 412.3451 | 862.3531 | 39.6507 | 41.7658 | 61.8142 | 99.099 | 154.4119 | 983.4807 | 953.9105 | 983.4037 | 968.8132 | 79.9808 | 103.2557 | 148.3752 | 309.9646 | 757.039 |  | 1002.0808 |  |  | 1024.7199 | 1020.4925 | 898.5717 | 972.8281 | 896.9148 | 967.5086 | 931.0842 | 890.2608 | 830.1047 | 860.7026 | 917.3559 | 855.6867 | 738.9482 | 952.6547 | 1022.4303 | 985.6943 | 1019.5733 | 1011.1657 | 277.6836 |  |  | 105.5566 | 224.0658 | 255.7353 | 141.9955 | 133.9079 | 109.4912 | 146.1262 | 100.0721 | 328.188 | 783.4496 | 296.9162 | 160.0463 | 88.9783 | 98.2813 | 107.5461 | 874.2649 | 890.4878 | 889.0802 | 921.4871 | 889.2966 | 118.3074 | 100.2481 | 129.8308 | 99.349 | 694.5623 | 141.2641 | 98.9337 | 376.5936 |  | 118.7877 | 41.0688 | 60.1146 | 91.4752 | 136.7364 | 952.5107 | 932.4007 | 936.75 | 789.0257 | 98.957 | 98.0288 | 119.3918 | 253.7626 | 722.537 | 53.4087 | 80.8944 | 118.912 | 289.9247 | 794.0732 | 35.7673 | 41.547 | 56.7317 | 95.1702 | 147.1588 | 831.8806 | 825.2048 | 797.5734 | 832.9651 | 815.6045 | 53.4893 | 86.3243 | 113.5592 | 246.8174 | 739.6113 | 62.3294 | 96.4158 | 119.6479 | 275.1456 | 847.0653 | 37.8293 | 43.5887 | 64.4428 | 99.8846 | 171.8989 | 1015.7839 | 993.4671 | 1006.3227 | 972.1006 | 63.1195 | 127.5559 | 96.2053 | 307.1492 | 767.5157 | 1001.3672 | 1017.7116 | 997.6557 |  | 1030.9867 | 1029.8805 | 1079.4984 | 957.2112 | 1053.1858 | 916.0922 |  | 1056.2648 | 1008.7676 | 1041.2155 | 52.8656 | 60.3434 | 81.0367 | 986.6972 | 770.0254 | 663.8795 | 721.5206 | 347.6441 | 469.8054 | 456.5047 | 331.7925 |  | -0.043594 | -0.028794 | 0.18084 | 0.018795 | -0.0031349 | 0.11839 | -0.0013764 | -0.11151 | -157.6679 | 19.5053 | -159.1079 | 18.0393 | -148.7814 | 18.3986 | -148.7814 | 16.3515 | 131.399 | 16.8587 | 131.2451 | 16.8012 | 3798.7164 | 3950.7673 | 1036.4782 | 463.155 | -68.3014 | 716.9524
14:23 | 3454 |  |  | -17.0164 | -11.8308 | -31.2147 | -12.4067 | -16.4927 | -21.2082 | -21.6156 | 2.7155 | 28.0656 | 14.8594 | 1.4687 |  |  |  | -29.2913 | -11.6518 | -10.5728 | -2.259 |  | -24.8862 | -16.3805 | 1.0703 | 11.1414 | 16.0304 | 2.7133 | 75.6142 | 263.8892 | 262.5631 | 121.1991 | 123.9542 | 126.3864 | 181.1424 | 91.5245 | 152.6753 | 96.3024 | 116.905 | 323.6669 | 823.464 | 127.613 | 89.3035 | 93.5429 | 101.0506 | 160.9674 | 881.2076 | 386.6023 | 891.58 |  | 924.9864 | 99.1767 | 89.8114 | 115.5724 | 298.2552 | 735.0909 | 157.7527 | 102.0901 | 159.5198 | 381.4517 | 820.0749 | 100.3165 | 42.9333 | 64.0005 | 96.6109 | 143.0909 | 947.4598 | 962.8316 | 978.7141 | 965.3018 | 98.076 | 99.6869 | 144.9443 | 329.4243 | 748.5566 | 64.4727 | 102.6887 | 173.5599 | 430.887 | 796.3471 | 48.8042 | 78.4687 | 94.5078 | 100.29 | 146.128 | 821.2501 |  | 820.2543 | 749.4802 |  | 60.5136 | 102.2169 | 138.3323 | 330.6038 | 768.7306 | 72.1498 | 102.8881 | 153.7675 | 412.4944 | 862.4575 | 39.6642 | 41.7964 | 61.8561 | 99.1053 | 154.4656 | 983.5075 | 953.9742 | 984.7881 | 968.9333 | 80.0534 | 103.2283 | 148.3651 | 310.0553 | 757.1649 |  | 1001.2995 |  |  | 1024.414 | 1020.4002 | 898.5157 | 972.5743 | 896.4811 | 966.9522 | 930.9914 | 899.9721 | 834.9982 | 833.1894 | 905.3104 | 854.1253 | 808.7244 | 959.1394 | 1022.2159 | 985.6681 | 1019.429 | 1011.1063 | 277.7458 |  |  | 105.5921 | 224.0159 | 255.7667 | 141.9156 | 133.9444 | 109.454 | 146.1752 | 100.0831 | 328.328 | 783.5092 | 297.0423 | 164.5958 | 88.9925 | 98.2815 | 107.5468 | 873.7288 | 890.1831 | 889.1986 | 919.2768 | 889.258 | 118.3668 | 100.2671 | 129.8701 | 99.3666 | 694.7256 | 141.3035 | 98.9321 | 376.7501 |  | 118.809 | 41.0807 | 60.1284 | 91.4742 | 136.7776 | 952.0744 | 932.3176 | 936.584 | 789.3079 | 98.9724 | 98.0004 | 119.4292 | 253.858 | 722.6496 | 53.4054 | 80.8909 | 118.9087 | 290.0565 | 794.1857 | 35.8063 | 41.5479 | 56.7698 | 95.1946 | 147.2036 | 832.4538 | 826.2313 | 797.5813 | 833.6284 | 815.635 | 53.5519 | 86.3523 | 113.5429 | 246.9156 | 739.8049 | 62.3418 | 96.4272 | 119.6823 | 275.2669 | 847.1815 | 37.8526 | 43.61 | 64.4793 | 99.932 | 171.9788 | 1015.5641 | 993.3796 | 1006.1556 | 971.6119 | 63.1427 | 127.5906 | 96.2327 | 307.2559 | 767.5694 | 1003.5422 | 1019.1655 | 996.7779 |  | 1031.2224 | 1029.8951 | 1079.0477 | 957.5013 | 1053.5621 | 916.2372 |  | 1056.4248 | 1008.9247 | 1040.8375 | 52.8634 | 60.3424 | 81.0402 | 988.4299 | 770.0952 | 663.8896 | 721.6354 | 347.9593 | 470.2362 | 456.9292 | 332.1231 |  | -0.043592 | -0.029383 | 0.18148 | 0.018416 | -0.0035877 | 0.12971 | 0.0096368 | -0.12086 | -157.6032 | 19.5628 | -158.9664 | 18.0455 | -148.5752 | 18.3575 | -148.6367 | 16.3988 | 131.7221 | 16.8956 | 131.639 | 16.7663 | 3775.2613 | 3951.6533 | 1036.3958 | 463.5827 | -68.048 | 716.9924
14:23 | 3455 |  |  | -16.801 | -11.5253 | -31.2481 | -12.347 | -16.4067 | -21.0393 | -21.521 | 2.7148 | 28.0023 | 14.803 | 1.4522 |  |  |  | -29.3409 | -11.6517 | -10.1788 | -2.2643 |  | -24.6832 | -16.2235 | 1.0662 | 11.1084 | 16.0134 | 2.7136 | 76.6552 | 263.9483 | 262.6719 | 121.2415 | 124.0116 | 126.4132 | 181.171 | 91.5347 | 152.8201 | 96.3227 | 116.949 | 323.7568 | 823.5332 | 127.5553 | 89.3649 | 93.5895 | 101.0598 | 161.0219 | 880.8663 | 386.7533 | 891.2244 |  | 924.5169 | 99.2247 | 89.8279 | 115.5999 | 298.3658 | 735.1413 | 157.8239 | 102.0517 | 159.5579 | 381.5734 | 820.1662 | 100.3002 | 42.9441 | 64.019 | 96.6437 | 143.166 | 947.1823 | 962.5045 | 978.1917 | 964.8788 | 98.0863 | 99.6781 | 144.9891 | 329.5371 | 748.6772 | 64.5039 | 102.7071 | 173.6199 | 431.011 | 796.4196 | 48.7737 | 78.4785 | 94.539 | 100.2983 | 146.2592 | 821.0696 |  | 819.7198 | 749.251 |  | 60.5385 | 102.236 | 138.3764 | 330.7236 | 768.7523 | 72.2068 | 102.914 | 153.8615 | 412.6294 | 862.6001 | 39.6981 | 41.8143 | 61.8891 | 99.1113 | 154.5047 | 983.5413 | 953.9916 | 983.9011 | 968.9314 | 80.1118 | 103.225 | 148.3786 | 310.1563 | 757.2907 |  | 999.5495 |  |  | 1024.076 | 1020.2476 | 898.356 | 972.2583 | 896.0634 | 966.3757 | 932.0158 | 899.9883 | 825.8679 | 806.2897 | 893.571 | 856.1892 | 836.2857 | 959.7192 | 1022.0325 | 985.6449 | 1019.3225 | 1011.0822 | 277.8155 |  |  | 105.6179 | 224.338 | 255.6402 | 141.8162 | 133.9874 | 109.3973 | 146.2402 | 100.0845 | 328.4426 | 783.5725 | 297.1643 | 167.0102 | 89.016 | 98.2771 | 107.5546 | 873.5429 | 889.8382 | 889.2951 | 919.6095 | 889.1232 | 118.3769 | 100.2491 | 129.8904 | 99.3948 | 694.8972 | 141.3552 | 98.9189 | 376.9155 |  | 118.8159 | 41.0767 | 60.1501 | 91.5112 | 136.8179 | 951.6443 | 932.2633 | 936.443 | 789.6208 | 98.9732 | 98 | 119.4618 | 253.9593 | 722.8077 | 53.4189 | 80.8952 | 118.9164 | 290.2491 | 794.3211 | 35.7944 | 41.5752 | 56.7805 | 94.9047 | 147.2753 | 833.1078 | 827.0553 | 797.6164 | 834.167 | 815.7065 | 53.561 | 86.378 | 113.5483 | 247.0198 | 740.0147 | 62.3658 | 96.4292 | 119.7155 | 275.3643 | 847.2631 | 37.8432 | 43.6117 | 64.5068 | 99.9443 | 172.0428 | 1015.5715 | 993.2638 | 1006.0605 | 971.4681 | 63.1606 | 127.6185 | 96.2685 | 307.3675 | 767.6431 | 1005.4744 | 1020.4762 | 996.9311 |  | 1031.3471 | 1029.969 | 1078.6926 | 957.8783 | 1054.2175 | 916.5399 |  | 1056.5676 | 1009.0524 | 1040.4738 | 52.8794 | 60.3852 | 81.0508 | 990.6599 | 770.1057 | 663.8486 | 721.7446 | 348.2789 | 470.6417 | 457.3846 | 332.3939 |  | -0.043756 | -0.029245 | 0.18262 | 0.018789 | -0.0033564 | 0.12198 | 0.0088665 | -0.12172 | -157.3417 | 19.4786 | -158.7602 | 18.0537 | -148.4244 | 18.376 | -148.446 | 16.368 | 132.2575 | 16.8238 | 132.0821 | 16.7868 | 3833.5746 | 3951.2255 | 1036.3033 | 464.0132 | -67.5692 | 716.9772
14:23 | 3456 |  |  | -16.6 | -11.2791 | -31.2191 | -12.327 | -16.3481 | -20.9994 | -21.426 | 2.7104 | 27.9829 | 14.7716 | 1.4355 |  |  |  | -29.3937 | -11.6343 | -9.9079 | -2.1875 |  | -24.6339 | -16.0701 | 1.0634 | 11.0728 | 16.0036 | 2.7156 | 78.1575 | 263.9952 | 262.7847 | 121.2894 | 124.072 | 126.4351 | 181.2017 | 91.5408 | 152.913 | 96.3434 | 117.0036 | 323.876 | 823.5698 | 127.5527 | 89.3622 | 93.6379 | 101.0552 | 161.1272 | 880.5155 | 386.9386 | 890.9377 |  | 924.1172 | 99.233 | 89.8494 | 115.6331 | 298.4834 | 735.1829 | 157.8565 | 102.1034 | 159.6041 | 381.6946 | 820.2419 | 100.3458 | 42.9276 | 64.0894 | 96.665 | 143.2329 | 946.9971 | 962.194 | 977.7946 | 964.4441 | 98.0747 | 99.6938 | 145.0522 | 329.6632 | 748.803 | 64.5323 | 102.7281 | 173.6727 | 431.1353 | 796.504 | 48.821 | 78.5215 | 94.5937 | 100.32 | 146.3298 | 820.8001 |  | 819.262 | 750.3928 |  | 60.6183 | 102.2404 | 138.4058 | 330.8582 | 768.7835 | 72.2508 | 102.9364 | 153.9106 | 412.7615 | 862.7222 | 39.746 | 41.808 | 61.9147 | 99.1132 | 154.494 | 983.6266 | 953.9883 | 982.0496 | 968.9155 | 80.0955 | 103.2526 | 148.4461 | 310.2731 | 757.4288 |  | 998.5044 |  |  | 1023.7245 | 1020.0434 | 898.1799 | 972.0067 | 895.6503 | 965.7741 | 934.2099 | 895.3134 | 819.601 | 779.0204 | 878.0447 | 859.042 | 861.8061 | 947.6454 | 1022.0234 | 985.6179 | 1019.3785 | 1011.1618 | 277.9052 |  |  | 105.6464 | 224.3684 | 255.6077 | 141.7556 | 134.0372 | 109.3629 | 146.2815 | 100.0711 | 328.5673 | 783.6508 | 297.2948 | 169.2303 | 89.0538 | 98.2798 | 107.5699 | 873.6245 | 889.559 | 889.3465 | 919.5839 | 889.0012 | 118.3649 | 100.2647 | 129.948 | 99.3812 | 695.0496 | 141.3959 | 98.9234 | 377.1046 |  | 118.848 | 41.0887 | 60.1805 | 91.5571 | 136.8645 | 951.3255 | 932.2708 | 936.3449 | 789.9717 | 98.9666 | 98.0247 | 119.499 | 254.0805 | 722.9882 | 53.4385 | 80.9083 | 118.9291 | 290.4237 | 794.4452 | 35.7283 | 41.607 | 56.8014 | 94.5423 | 147.3647 | 833.3737 | 827.2898 | 797.683 | 834.3626 | 815.79 | 53.565 | 86.4046 | 113.5584 | 247.1291 | 740.2236 | 62.4054 | 96.4368 | 119.7436 | 275.4649 | 847.3556 | 37.8346 | 43.6337 | 64.5063 | 99.9382 | 172.101 | 1015.5495 | 993.2298 | 1006.0919 | 971.4085 | 63.1569 | 127.6505 | 96.2887 | 307.4729 | 767.7004 | 1006.5501 | 1022.0806 | 997.0514 |  | 1031.375 | 1029.989 | 1078.5207 | 958.3043 | 1055.0812 | 917.0883 |  | 1056.6651 | 1009.1281 | 1040.14 | 52.9138 | 60.3963 | 81.0661 | 992.6883 | 770.0858 | 664.0093 | 721.797 | 348.4945 | 471.0435 | 457.7797 | 332.6578 |  | -0.043578 | -0.029557 | 0.18234 | 0.01871 | -0.0038098 | 0.11892 | 0.00021257 | -0.12326 | -157.234 | 19.5525 | -158.7017 | 18.068 | -148.2798 | 18.3617 | -148.2429 | 16.3844 | 132.6329 | 16.8956 | 132.439 | 16.8238 | 3762.2488 | 3951.4782 | 1036.1982 | 464.4116 | -67.2078 | 717.0476
14:23 | 3457 |  |  | -16.4996 | -11.02 | -31.0963 | -12.231 | -16.3335 | -21.0076 | -21.4604 | 2.7113 | 27.9249 | 14.7133 | 1.4201 |  |  |  | -29.325 | -11.6059 | -9.8376 | -2.1413 |  | -24.6576 | -16.141 | 1.0659 | 11.04 | 16.011 | 2.7096 | 79.2299 | 264.107 | 262.8963 | 121.3404 | 124.1213 | 126.4603 | 181.2312 | 91.5675 | 152.9503 | 96.3362 | 117.0673 | 324.0214 | 823.6013 | 127.5137 | 89.3447 | 93.6998 | 101.0456 | 161.1922 | 880.159 | 387.11 | 890.7052 |  | 923.785 | 99.2058 | 89.8777 | 115.6613 | 298.5865 | 735.2181 | 157.8897 | 102.1344 | 159.6601 | 381.8371 | 820.3355 | 100.3603 | 42.9916 | 64.1063 | 96.6693 | 143.3027 | 946.7733 | 961.8518 | 977.2921 | 964.004 | 98.044 | 99.7043 | 145.0949 | 329.8109 | 748.9287 | 64.534 | 102.7428 | 173.7043 | 431.2573 | 796.5863 | 48.8277 | 78.5349 | 94.5988 | 100.3441 | 146.3618 | 820.6054 |  | 818.8375 | 751.5806 |  | 60.6222 | 102.2318 | 138.4458 | 330.9838 | 768.8141 | 72.2948 | 102.9433 | 153.9739 | 412.8872 | 862.8228 | 39.7614 | 41.8067 | 61.9621 | 99.1272 | 154.5109 | 983.6317 | 954.0591 | 982.0889 | 969.007 | 80.0425 | 103.3045 | 148.5373 | 310.3791 | 757.5483 |  | 997.7012 |  |  | 1023.379 | 1019.854 | 898.0772 | 971.727 | 895.232 | 965.1826 | 935.3268 | 891.4906 | 823.6268 | 748.1353 | 857.2158 | 859.1146 | 893.1839 | 946.0527 | 1022.1463 | 985.6077 | 1019.5328 | 1011.2932 | 277.997 |  |  | 105.6779 | 223.7849 | 255.5181 | 141.7512 | 134.0868 | 109.3335 | 146.2955 | 100.0739 | 328.7034 | 783.7056 | 297.4051 | 169.844 | 89.0749 | 98.2884 | 107.5828 | 874.0171 | 889.3395 | 889.3691 | 918.0621 | 888.8952 | 118.4077 | 100.2797 | 130.0057 | 99.341 | 695.1999 | 141.447 | 98.9221 | 377.3059 |  | 118.8665 | 41.0939 | 60.2147 | 91.5522 | 136.9012 | 951.0299 | 932.3057 | 936.2981 | 790.1611 | 98.9735 | 98.0422 | 119.5158 | 254.2083 | 723.1537 | 53.4589 | 80.9338 | 118.9583 | 290.5342 | 794.5468 | 35.675 | 41.6199 | 56.8452 | 94.3741 | 147.4174 | 833.0874 | 827.0634 | 797.7162 | 834.2216 | 815.8698 | 53.5841 | 86.4353 | 113.5726 | 247.229 | 740.4551 | 62.4331 | 96.4503 | 119.7781 | 275.5823 | 847.4729 | 37.8524 | 43.6445 | 64.5306 | 99.9548 | 172.174 | 1015.2989 | 993.183 | 1006.0266 | 971.33 | 63.1786 | 127.6919 | 96.3164 | 307.5675 | 767.7459 | 1006.866 | 1023.2252 | 996.3737 |  | 1031.324 | 1029.9983 | 1078.5221 | 958.8336 | 1056.0783 | 917.7225 |  | 1056.751 | 1009.1668 | 1039.9569 | 52.947 | 60.39 | 81.0813 | 993.386 | 770.1094 | 664.1585 | 721.8762 | 348.8551 | 471.5257 | 458.312 | 333.034 |  | -0.044027 | -0.030245 | 0.18245 | 0.018561 | -0.0035168 | 0.11936 | 0.0041504 | -0.11989 | -157.0586 | 19.4868 | -158.4156 | 18.0044 | -148.0613 | 18.4007 | -148.1598 | 16.4357 | 133.036 | 16.8361 | 132.9591 | 16.7581 | 3732.0195 | 3951.0096 | 1036.119 | 464.9189 | -67.007 | 717.134
14:23 | 3458 |  |  | -16.4382 | -10.5769 | -30.8835 | -12.1018 | -16.2398 | -20.809 | -21.2865 | 2.7016 | 27.9081 | 14.687 | 1.4067 |  |  |  | -29.2461 | -11.456 | -9.6314 | -2.0541 |  | -24.5791 | -15.9775 | 1.0506 | 11.0154 | 15.9883 | 2.714 | 80.3012 | 264.2339 | 262.991 | 121.3806 | 124.1721 | 126.4942 | 181.2583 | 91.5916 | 152.9783 | 96.3172 | 117.1208 | 324.1279 | 823.6259 | 127.4768 | 89.3342 | 93.7701 | 101.0597 | 161.2596 | 879.8895 | 387.4039 | 890.6109 |  | 923.6411 | 99.1848 | 89.8879 | 115.6674 | 298.6973 | 735.2534 | 158.0257 | 102.0971 | 159.7287 | 381.9502 | 820.4235 | 100.3723 | 42.9838 | 64.1187 | 96.7095 | 143.3686 | 946.5182 | 961.5085 | 976.7931 | 963.6566 | 98.1074 | 99.6938 | 145.1671 | 329.9467 | 749.0484 | 64.5572 | 102.7557 | 173.7617 | 431.3808 | 796.6765 | 48.8776 | 78.5871 | 94.6122 | 100.34 | 146.3738 | 820.504 |  | 818.4911 | 749.931 |  | 60.6134 | 102.2148 | 138.497 | 331.0858 | 768.8283 | 72.3195 | 102.9558 | 154.0585 | 413.0325 | 862.9037 | 39.7285 | 41.8625 | 62.0689 | 99.1425 | 154.5718 | 983.484 | 954.1286 | 982.5106 | 968.9359 | 80.0688 | 103.3034 | 148.5675 | 310.4755 | 757.677 |  | 997.0039 |  |  | 1023.038 | 1019.5985 | 897.9406 | 971.4396 | 894.8122 | 964.612 | 931.3227 | 881.2726 | 831.7304 | 749.5504 | 839.9722 | 861.5601 | 900.2964 | 947.6235 | 1022.3536 | 985.6166 | 1019.7342 | 1011.4147 | 278.0712 |  |  | 105.7053 | 223.7161 | 255.6284 | 141.7456 | 134.1375 | 109.2919 | 146.3474 | 100.0936 | 328.7866 | 783.741 | 297.5099 | 167.8672 | 89.1007 | 98.2879 | 107.601 | 873.9667 | 889.1094 | 889.396 | 918.6677 | 888.6991 | 118.5196 | 100.259 | 130.0198 | 99.3599 | 695.3641 | 141.5138 | 98.9267 | 377.4989 |  | 118.8765 | 41.1105 | 60.2412 | 91.5642 | 136.9481 | 950.8735 | 932.3582 | 936.2678 | 790.1875 | 98.9701 | 98.0649 | 119.5425 | 254.3282 | 723.3353 | 53.4352 | 80.9765 | 119.0168 | 290.6741 | 794.6478 | 35.6772 | 41.6346 | 56.8713 | 94.2585 | 147.445 | 832.3265 | 826.8753 | 797.6857 | 834.0812 | 815.9041 | 53.6009 | 86.4855 | 113.6411 | 247.3574 | 740.7139 | 62.4875 | 96.4757 | 119.8357 | 275.7183 | 847.5776 | 37.8939 | 43.6536 | 64.5602 | 99.9864 | 172.2567 | 1015.0335 | 992.9793 | 1005.7906 | 971.0357 | 63.3143 | 127.6999 | 96.3561 | 307.6582 | 767.8037 | 1006.9936 | 1024.6274 | 995.7491 |  | 1031.2228 | 1029.9912 | 1078.6776 | 959.4272 | 1057.1999 | 918.2215 |  | 1056.7713 | 1009.2014 | 1039.8579 | 52.9548 | 60.4113 | 81.0998 | 994.3083 | 770.1533 | 664.2329 | 721.9286 | 349.1527 | 471.867 | 458.5831 | 333.3156 |  | -0.043474 | -0.029947 | 0.18267 | 0.019023 | -0.0034033 | 0.12427 | 0.0029007 | -0.11447 | -156.8155 | 19.4766 | -158.3017 | 18.0475 | -147.9352 | 18.3904 | -147.9321 | 16.3803 | 133.5129 | 16.834 | 133.3283 | 16.7971 | 3781.4342 | 3952.7619 | 1036.0448 | 465.2251 | -66.384 | 717.1931
14:24 | 3459 |  |  | -16.4798 | -10.1561 | -30.8992 | -11.9948 | -16.0821 | -20.5421 | -21.1928 | 2.6989 | 27.8997 | 14.6741 | 1.4081 |  |  |  | -29.1861 | -11.369 | -9.5916 | -2.0206 |  | -24.4895 | -15.7523 | 1.0536 | 10.985 | 15.9725 | 2.7149 | 78.6782 | 264.3036 | 263.0688 | 121.4219 | 124.2294 | 126.52 | 181.2855 | 91.6137 | 153.0337 | 96.3285 | 117.1763 | 324.2306 | 823.6386 | 127.4869 | 89.3309 | 93.8752 | 101.085 | 161.3324 | 879.648 | 387.7761 | 890.4428 |  | 923.6154 | 99.1522 | 89.9202 | 115.7098 | 298.8215 | 735.2707 | 158.0838 | 102.1118 | 159.7885 | 382.0503 | 820.5179 | 100.1792 | 42.9505 | 64.1399 | 96.7632 | 143.4424 | 946.3032 | 961.2408 | 976.5294 | 963.403 | 98.1147 | 99.7014 | 145.2345 | 330.0675 | 749.161 | 64.5541 | 102.7796 | 173.8363 | 431.5006 | 796.7665 | 48.862 | 78.65 | 94.6469 | 100.3343 | 146.3657 | 820.3677 |  | 818.1862 | 750.2827 |  | 60.5632 | 102.1985 | 138.539 | 331.2129 | 768.8365 | 72.2764 | 102.9774 | 154.0981 | 413.1886 | 862.9782 | 39.7138 | 41.9104 | 62.1719 | 99.1444 | 154.6146 | 983.3942 | 954.0668 | 983.0134 | 968.6771 | 80.1148 | 103.2982 | 148.5778 | 310.5725 | 757.8177 |  | 997.3462 |  |  | 1022.7438 | 1019.3229 | 897.8115 | 971.2005 | 894.4208 | 964.0914 | 927.539 | 874.7109 | 842.0788 | 759.2681 | 794.7756 | 864.9625 | 900.5194 | 944.9416 | 1022.726 | 985.6432 | 1020.0241 | 1011.5685 | 278.1384 |  |  | 105.7331 | 224.0697 | 255.6649 | 141.675 | 134.1853 | 109.2553 | 146.4209 | 100.1057 | 328.8979 | 783.7901 | 297.6228 | 165.8871 | 89.1316 | 98.2888 | 107.6204 | 874.006 | 888.798 | 889.448 | 919.2551 | 888.5149 | 118.6083 | 100.2486 | 130.0427 | 99.3736 | 695.5467 | 141.5588 | 98.9371 | 377.6693 |  | 118.8966 | 41.1323 | 60.2496 | 91.6062 | 136.992 | 950.7666 | 932.4065 | 936.2658 | 790.3291 | 98.9575 | 98.0964 | 119.5752 | 254.4255 | 723.5167 | 53.404 | 81.0066 | 119.0582 | 290.8957 | 794.7862 | 35.6588 | 41.6469 | 56.8628 | 94.1444 | 147.4966 | 832.0328 | 826.982 | 797.7202 | 834.1205 | 815.9038 | 53.6038 | 86.528 | 113.6936 | 247.4862 | 740.9692 | 62.5419 | 96.503 | 119.8945 | 275.8735 | 847.6686 | 37.9369 | 43.6662 | 64.6084 | 100.0109 | 172.3458 | 1014.9176 | 992.7664 | 1005.5643 | 970.8005 | 63.3909 | 127.7057 | 96.4041 | 307.7483 | 767.8348 | 1007.638 | 1025.8694 | 995.5135 |  | 1031.1023 | 1029.9726 | 1078.9866 | 960.0005 | 1058.3636 | 918.5472 |  | 1056.7693 | 1009.2223 | 1039.8811 | 52.9882 | 60.441 | 81.1181 | 995.5451 | 770.2818 | 664.2923 | 722.0275 | 349.4462 | 472.3162 | 459.0118 | 333.6671 |  | -0.043529 | -0.030288 | 0.18263 | 0.019032 | -0.0033974 | 0.11102 | 0.0035345 | -0.12183 | -156.7909 | 19.5566 | -158.1233 | 18.0147 | -147.6859 | 18.3678 | -147.8059 | 16.4378 | 133.8083 | 16.91 | 133.7376 | 16.7807 | 3814.5867 | 3952.3811 | 1036.0001 | 465.664 | -65.9268 | 717.2871
14:24 | 3460 |  |  | -16.5163 | -9.9934 | -30.82 | -12.0181 | -16.0831 | -20.4282 | -21.1212 | 2.7043 | 27.8822 | 14.6568 | 1.4024 |  |  |  | -29.2695 | -11.45 | -9.489 | -1.9961 |  | -24.4497 | -15.7568 | 1.0541 | 10.9612 | 15.9667 | 2.7168 | 78.9118 | 264.3978 | 263.1415 | 121.4703 | 124.2727 | 126.5404 | 181.3114 | 91.6451 | 153.1411 | 96.3475 | 117.2613 | 324.3459 | 823.6746 | 127.4489 | 89.3026 | 94.0149 | 101.0861 | 161.3744 | 879.4084 | 388.1153 | 890.141 |  | 923.6073 | 99.1587 | 89.9528 | 115.7338 | 298.9312 | 735.2831 | 158.1173 | 102.1021 | 159.8193 | 382.1873 | 820.6166 | 99.9646 | 42.953 | 64.1781 | 96.7952 | 143.5128 | 946.1282 | 960.9791 | 976.2917 | 963.1254 | 98.0891 | 99.6958 | 145.2533 | 330.187 | 749.2823 | 64.5573 | 102.7949 | 173.9014 | 431.6195 | 796.8274 | 48.8392 | 78.642 | 94.6444 | 100.3248 | 146.4269 | 820.464 |  | 817.8836 | 752.2494 |  | 60.6272 | 102.1964 | 138.5439 | 331.3422 | 768.8534 | 72.3097 | 103.0132 | 154.1417 | 413.3278 | 863.0919 | 39.7561 | 41.9142 | 62.21 | 99.1512 | 154.6465 | 983.3725 | 954.0201 | 983.1341 | 968.54 | 80.1534 | 103.3173 | 148.5957 | 310.6695 | 757.9457 |  | 997.6048 |  |  | 1022.5151 | 1019.1041 | 897.7239 | 970.8383 | 894.0723 | 963.6253 | 926.9357 | 883.9013 | 829.5745 | 748.9049 | 775.0441 | 862.0778 | 902.3633 | 942.04 | 1023.1853 | 985.6955 | 1020.3617 | 1011.7454 | 278.2208 |  |  | 105.76 | 224.2794 | 255.5825 | 141.5678 | 134.2244 | 109.2279 | 146.5153 | 100.1067 | 329.0377 | 783.8442 | 297.7353 | 165.1375 | 89.1421 | 98.2907 | 107.6311 | 874.6312 | 888.5317 | 889.5404 | 920.1079 | 888.3485 | 118.6902 | 100.2395 | 130.0696 | 99.4152 | 695.7437 | 141.5954 | 98.9269 | 377.85 |  | 118.9186 | 41.156 | 60.2692 | 91.6288 | 137.0415 | 950.583 | 932.4674 | 936.3141 | 790.4786 | 98.9621 | 98.1071 | 119.6175 | 254.5344 | 723.6943 | 53.4887 | 81.0363 | 119.113 | 291.1443 | 794.9834 | 35.6678 | 41.6756 | 56.8361 | 94.0617 | 147.5649 | 831.9192 | 827.0005 | 797.8199 | 834.1273 | 815.9608 | 53.6076 | 86.5419 | 113.7106 | 247.5757 | 741.2296 | 62.5694 | 96.514 | 119.9143 | 275.9875 | 847.7473 | 37.9442 | 43.6824 | 64.6513 | 99.9804 | 172.4174 | 1014.8176 | 992.5661 | 1005.3985 | 970.769 | 63.3448 | 127.7584 | 96.4102 | 307.8659 | 767.8981 | 1008.2516 | 1026.2348 | 995.9009 |  | 1030.9732 | 1029.9824 | 1079.4202 | 960.6132 | 1059.5307 | 918.8789 |  | 1056.7064 | 1009.223 | 1040.0106 | 52.9884 | 60.4278 | 81.1423 | 996.9275 | 770.3496 | 664.408 | 722.0618 | 349.8113 | 472.7589 | 459.4623 | 333.9906 |  | -0.043721 | -0.030178 | 0.18287 | 0.018533 | -0.003594 | 0.12472 | -0.0014932 | -0.10577 | -156.5263 | 19.5074 | -157.9048 | 18.0147 | -147.5413 | 18.4212 | -147.5998 | 16.3782 | 134.2976 | 16.8546 | 134.2022 | 16.7991 | 3797.7767 | 3952.1273 | 1035.9919 | 466.1106 | -65.8174 | 717.3788
14:24 | 3461 |  |  | -16.6237 | -9.8123 | -30.6557 | -12.0072 | -16.1292 | -20.5712 | -21.265 | 2.7046 | 27.8108 | 14.584 | 1.3596 |  |  |  | -29.408 | -11.4392 | -9.799 | -2.058 |  | -24.5023 | -15.7995 | 1.0479 | 10.9411 | 15.9657 | 2.7125 | 80.0931 | 264.5271 | 263.211 | 121.528 | 124.3265 | 126.5863 | 181.3394 | 91.6762 | 153.2222 | 96.3492 | 117.3219 | 324.4676 | 823.707 | 127.3888 | 89.2585 | 94.1352 | 101.0853 | 161.4375 | 879.2722 | 389.0021 | 889.6891 |  | 923.697 | 99.1827 | 89.978 | 115.7486 | 299.0408 | 735.3124 | 158.1578 | 102.0925 | 159.8585 | 382.3133 | 820.6955 | 99.9662 | 43.0105 | 64.2217 | 96.8191 | 143.5897 | 946.0728 | 960.7577 | 976.1578 | 962.9623 | 98.0542 | 99.6803 | 145.2939 | 330.3176 | 749.3907 | 64.5992 | 102.7967 | 173.9659 | 431.7422 | 796.8876 | 48.8787 | 78.6387 | 94.6521 | 100.3024 | 146.4876 | 820.432 |  | 817.497 | 750.8477 |  | 60.7202 | 102.2097 | 138.5704 | 331.4663 | 768.8888 | 72.3738 | 103.0402 | 154.2136 | 413.463 | 863.1957 | 39.7809 | 41.9394 | 62.2498 | 99.1647 | 154.7084 | 983.2746 | 954.0119 | 983.1179 | 968.3784 | 80.1885 | 103.3105 | 148.6149 | 310.7662 | 758.0617 |  | 997.1525 |  |  | 1022.3668 | 1018.8434 | 897.6482 | 970.529 | 893.7857 | 963.2469 | 926.496 | 893.0234 | 820.8914 | 760.9092 | 780.555 | 858.9125 | 902.7795 | 937.6824 | 1023.6436 | 985.755 | 1020.7296 | 1011.8958 | 278.3288 |  |  | 105.7976 | 224.4381 | 255.562 | 141.5059 | 134.2678 | 109.1925 | 146.5693 | 100.1017 | 329.1659 | 783.8957 | 297.8573 | 164.995 | 89.1568 | 98.2958 | 107.6464 | 874.9813 | 888.384 | 889.572 | 922.3852 | 888.1785 | 118.7633 | 100.2443 | 130.1413 | 99.4525 | 695.9182 | 141.6266 | 98.9272 | 378.0316 |  | 118.9661 | 41.1881 | 60.3244 | 91.6413 | 137.1021 | 950.6223 | 932.5289 | 936.3635 | 790.4397 | 98.9774 | 98.1111 | 119.6588 | 254.6452 | 723.8441 | 53.6073 | 81.0664 | 119.1996 | 291.1877 | 795.1367 | 35.7594 | 41.708 | 56.862 | 94.0089 | 147.5999 | 832.3872 | 826.8971 | 797.9546 | 834.146 | 816.0477 | 53.6209 | 86.5525 | 113.6839 | 247.6665 | 741.4851 | 62.6054 | 96.522 | 119.9233 | 276.0799 | 847.8423 | 37.9362 | 43.7138 | 64.6627 | 99.9381 | 172.4766 | 1014.6709 | 992.3721 | 1005.2899 | 970.6822 | 63.3268 | 127.8142 | 96.4194 | 307.986 | 767.9775 | 1008.5462 | 1027.3387 | 996.2365 |  | 1030.8682 | 1029.9661 | 1079.951 | 961.2321 | 1060.6662 | 919.2141 |  | 1056.5976 | 1009.2169 | 1040.2662 | 53.0076 | 60.4522 | 81.1457 | 997.9077 | 770.4319 | 664.5481 | 722.2045 | 350.1547 | 473.1964 | 459.8995 | 334.312 |  | -0.043017 | -0.029503 | 0.18381 | 0.019069 | -0.0030918 | 0.13279 | -0.014513 | -0.13553 | -156.4617 | 19.5813 | -157.874 | 18.0475 | -147.3998 | 18.3658 | -147.3905 | 16.3495 | 134.6638 | 16.8915 | 134.5038 | 16.793 | 3824.8446 | 3950.8779 | 1036.0095 | 466.5479 | -66.0211 | 717.49
14:24 | 3462 |  |  | -16.4629 | -9.4576 | -30.3337 | -11.8898 | -16.1074 | -20.5097 | -20.9689 | 2.6974 | 27.8045 | 14.5715 | 1.3611 |  |  |  | -29.3851 | -11.2837 | -9.5446 | -1.9992 |  | -24.2541 | -15.7424 | 1.043 | 10.9209 | 15.9445 | 2.7147 | 76.7803 | 264.6252 | 263.2954 | 121.5963 | 124.4027 | 126.6426 | 181.3705 | 91.7039 | 153.2847 | 96.3538 | 117.389 | 324.5879 | 823.7467 | 127.3387 | 89.2306 | 94.2447 | 101.0804 | 161.5172 | 879.2476 | 390.018 | 889.2807 |  | 923.7981 | 99.1961 | 90.0122 | 115.7974 | 299.1468 | 735.3264 | 158.1842 | 102.1282 | 159.9125 | 382.4285 | 820.7558 | 99.9852 | 43.0359 | 64.2238 | 96.7973 | 143.6603 | 946.0902 | 960.6425 | 976.1913 | 962.9517 | 98.0235 | 99.7014 | 145.3598 | 330.4483 | 749.4889 | 64.6352 | 102.8274 | 174.0094 | 431.8772 | 796.9448 | 48.9108 | 78.6583 | 94.6662 | 100.3202 | 146.5334 | 820.2201 |  | 817.2349 | 749.989 |  | 60.6921 | 102.2415 | 138.6229 | 331.6151 | 768.9318 | 72.4094 | 103.0473 | 154.2746 | 413.5976 | 863.2963 | 39.8007 | 41.9505 | 62.2726 | 99.1783 | 154.7411 | 983.121 | 953.9627 | 982.9634 | 968.0665 | 80.2016 | 103.3168 | 148.6546 | 310.8784 | 758.1855 |  | 997.5535 |  |  | 1022.31 | 1018.5395 | 897.5488 | 970.257 | 893.5858 | 962.9925 | 927.9012 | 891.1297 | 837.7986 | 789.2757 | 796.4146 | 847.3834 | 894.1627 | 932.8788 | 1024.0565 | 985.824 | 1021.0762 | 1012.0203 | 278.4275 |  |  | 105.8397 | 224.5695 | 255.4767 | 141.5826 | 134.3144 | 109.139 | 146.5778 | 100.1092 | 329.2806 | 783.9668 | 297.9523 | 165.0876 | 89.1865 | 98.3012 | 107.6561 | 875.2287 | 888.2712 | 889.5263 | 922.9547 | 888.0364 | 118.8042 | 100.2322 | 130.1896 | 99.4405 | 696.053 | 141.6625 | 98.9582 | 378.2129 |  | 118.9978 | 41.201 | 60.3725 | 91.6415 | 137.1664 | 950.8852 | 932.615 | 936.4296 | 790.3187 | 98.9775 | 98.1062 | 119.6667 | 254.7514 | 723.9682 | 53.65 | 81.0909 | 119.2314 | 291.1359 | 795.278 | 35.7472 | 41.7159 | 56.9669 | 93.9528 | 147.6191 | 832.8744 | 826.7381 | 798.0769 | 834.204 | 816.2034 | 53.6674 | 86.5829 | 113.6369 | 247.7638 | 741.7223 | 62.6571 | 96.5278 | 119.9543 | 276.1917 | 847.968 | 37.944 | 43.7273 | 64.6888 | 99.9662 | 172.538 | 1014.5327 | 992.2433 | 1005.2374 | 970.5996 | 63.2978 | 127.8393 | 96.4485 | 308.0824 | 768.0457 | 1008.7484 | 1029.1611 | 996.3577 |  | 1030.8076 | 1029.8919 | 1080.5399 | 961.8155 | 1061.7473 | 919.4119 |  | 1056.4528 | 1009.1245 | 1040.5843 | 53.0254 | 60.4636 | 81.1575 | 997.7388 | 770.4773 | 664.6902 | 722.3428 | 350.432 | 473.5832 | 460.2877 | 334.5564 |  | -0.043499 | -0.030782 | 0.18372 | 0.018514 | -0.0035934 | 0.12604 | 0.0051421 | -0.11862 | -156.2216 | 19.5094 | -157.5879 | 17.9572 | -147.1505 | 18.4068 | -147.2521 | 16.3864 | 135.1407 | 16.8484 | 135.0084 | 16.7642 | 3703.4504 | 3952.0445 | 1036.0313 | 466.9355 | -65.3817 | 717.5838
14:24 | 3463 |  |  | -16.2337 | -9.1767 | -30.2342 | -11.7531 | -15.9824 | -20.3183 | -20.8171 | 2.6925 | 27.7924 | 14.5564 | 1.3636 |  |  |  | -29.1273 | -11.1346 | -9.4306 | -1.9678 |  | -24.181 | -15.6078 | 1.0447 | 10.894 | 15.9257 | 2.7127 | 75.5933 | 264.7948 | 263.4019 | 121.6456 | 124.4816 | 126.7042 | 181.4081 | 91.7229 | 153.3515 | 96.3644 | 117.4699 | 324.686 | 823.7936 | 127.3215 | 89.2093 | 94.3662 | 101.0932 | 161.6065 | 879.2887 | 390.4088 | 889.163 |  | 923.9323 | 99.1836 | 90.0263 | 115.8172 | 299.2509 | 735.3475 | 158.2692 | 102.1257 | 159.9732 | 382.556 | 820.8318 | 100.0098 | 42.9929 | 64.2118 | 96.8003 | 143.7203 | 946.0886 | 960.5793 | 976.3292 | 962.9774 | 98.1056 | 99.7015 | 145.4084 | 330.5774 | 749.609 | 64.6484 | 102.8613 | 174.0551 | 432.006 | 797.0105 | 48.9195 | 78.6414 | 94.6562 | 100.3472 | 146.5735 | 820.2108 |  | 818.6866 | 752.4728 |  | 60.652 | 102.2374 | 138.6801 | 331.734 | 768.9589 | 72.4628 | 103.0646 | 154.3376 | 413.7484 | 863.3757 | 39.8017 | 41.9714 | 62.318 | 99.1905 | 154.7507 | 983.0002 | 953.8695 | 982.8139 | 967.7454 | 80.2534 | 103.3544 | 148.7057 | 311.0073 | 758.3236 |  | 998.4075 |  |  | 1022.3407 | 1018.2734 | 897.4857 | 969.9598 | 893.4976 | 962.8677 | 930.3115 | 873.8008 | 843.02 | 812.9327 | 814.9065 | 839.9998 | 868.0433 | 933.8749 | 1024.3607 | 985.9055 | 1021.2997 | 1012.1075 | 278.5141 |  |  | 105.8606 | 224.4786 | 255.3136 | 141.6845 | 134.3526 | 109.1097 | 146.6258 | 100.118 | 329.4289 | 784.0558 | 298.0632 | 166.1099 | 89.2107 | 98.306 | 107.6536 | 875.1481 | 888.1257 | 889.5138 | 923.2062 | 887.8838 | 118.8744 | 100.2413 | 130.2227 | 99.4486 | 696.2085 | 141.7174 | 98.9805 | 378.4336 |  | 118.9992 | 41.2139 | 60.3942 | 91.6499 | 137.2267 | 951.1325 | 932.7215 | 936.5104 | 790.1793 | 98.9545 | 98.1256 | 119.7216 | 254.8422 | 724.1251 | 53.6494 | 81.1244 | 119.235 | 291.2344 | 795.4704 | 35.6933 | 41.7291 | 56.995 | 93.9136 | 147.6724 | 832.8777 | 826.6231 | 798.1739 | 834.3076 | 816.3566 | 53.7239 | 86.6161 | 113.6771 | 247.8602 | 741.9746 | 62.6885 | 96.5426 | 119.987 | 276.3092 | 848.0904 | 37.9482 | 43.7294 | 64.7402 | 100.0271 | 172.617 | 1014.5382 | 992.0944 | 1005.1736 | 970.523 | 63.2971 | 127.8701 | 96.4608 | 308.1797 | 768.1164 | 1008.9535 | 1030.1536 | 996.6629 |  | 1030.7805 | 1029.756 | 1081.141 | 962.4169 | 1062.8136 | 919.6656 |  | 1056.2919 | 1009.0154 | 1040.923 | 53.0359 | 60.4737 | 81.1602 | 996.5916 | 770.5541 | 665.0567 | 722.3448 | 350.7724 | 474.0822 | 460.7518 | 334.8804 |  | -0.043453 | -0.031386 | 0.18433 | 0.018775 | -0.0031876 | 0.11486 | -0.0013347 | -0.11071 | -155.997 | 19.5341 | -157.5202 | 18.0434 | -147.1075 | 18.4253 | -147.0613 | 16.3536 | 135.6023 | 16.8813 | 135.3623 | 16.8402 | 3793.4918 | 3952.3816 | 1036.0652 | 467.417 | -64.7894 | 717.8054
14:24 | 3464 |  |  | -16.1925 | -9.1048 | -30.1501 | -11.681 | -15.8512 | -20.1594 | -20.772 | 2.6912 | 27.7509 | 14.517 | 1.3476 |  |  |  | -29.1091 | -11.2747 | -9.6134 | -2.0033 |  | -24.1526 | -15.5688 | 1.0547 | 10.8736 | 15.9239 | 2.7071 | 78.5687 | 264.9266 | 263.5067 | 121.6774 | 124.54 | 126.744 | 181.4525 | 91.7437 | 153.4276 | 96.3705 | 117.5402 | 324.7829 | 823.8242 | 127.328 | 89.1554 | 94.5063 | 101.1119 | 161.6765 | 879.3219 | 390.6426 | 889.1047 |  | 924.1028 | 99.1622 | 90.0499 | 115.8406 | 299.3655 | 735.3793 | 158.339 | 102.1306 | 160.0038 | 382.6779 | 820.931 | 100.0401 | 43.0055 | 64.2408 | 96.8348 | 143.7922 | 946.1253 | 960.5494 | 976.5998 | 963.089 | 98.1319 | 99.6988 | 145.4557 | 330.7166 | 749.724 | 64.651 | 102.8745 | 174.1043 | 432.129 | 797.0806 | 48.9241 | 78.6579 | 94.6757 | 100.3474 | 146.6116 | 820.1424 |  | 820.0425 | 754.039 |  | 60.679 | 102.2442 | 138.7261 | 331.8668 | 769.0016 | 72.4661 | 103.0868 | 154.3869 | 413.8945 | 863.4213 | 39.7873 | 42.0012 | 62.3763 | 99.1852 | 154.7682 | 982.974 | 953.7766 | 982.5653 | 967.4386 | 80.2651 | 103.3599 | 148.7404 | 311.1193 | 758.442 |  | 998.4978 |  |  | 1022.451 | 1018.0392 | 897.493 | 969.7174 | 893.5402 | 962.8736 | 944.5764 | 864.5085 | 842.52 | 826.1857 | 815.3291 | 850.1273 | 863.8092 | 937.5725 | 1024.565 | 985.9902 | 1021.3989 | 1012.152 | 278.5972 |  |  | 105.881 | 224.2167 | 254.9863 | 141.7042 | 134.3901 | 109.1073 | 146.6695 | 100.1126 | 329.5468 | 784.1144 | 298.1898 | 166.5824 | 89.2346 | 98.3086 | 107.6615 | 874.6475 | 887.9931 | 889.4973 | 923.1371 | 887.7276 | 118.9465 | 100.2653 | 130.2698 | 99.421 | 696.3707 | 141.7583 | 98.9621 | 378.6358 |  | 119.0242 | 41.2409 | 60.4236 | 91.6514 | 137.2744 | 951.2615 | 932.7821 | 936.5564 | 790.0563 | 98.9532 | 98.1236 | 119.7828 | 254.9218 | 724.2861 | 53.6307 | 81.1606 | 119.2721 | 291.3477 | 795.6478 | 35.7683 | 41.7499 | 57.0079 | 93.8928 | 147.7026 | 833.6858 | 826.5948 | 798.3616 | 834.4272 | 816.5005 | 53.7413 | 86.6383 | 113.7196 | 247.9593 | 742.2438 | 62.7155 | 96.5695 | 120.018 | 276.4153 | 848.1944 | 37.9688 | 43.758 | 64.7648 | 100.0827 | 172.6959 | 1014.693 | 992.0604 | 1005.2397 | 970.503 | 63.3468 | 127.9141 | 96.4814 | 308.2813 | 768.1861 | 1009.554 | 1030.4122 | 997.0735 |  | 1030.7973 | 1029.6217 | 1081.7438 | 963.0611 | 1063.8765 | 920.024 |  | 1056.1069 | 1008.9893 | 1041.2918 | 53.0511 | 60.4802 | 81.1704 | 995.1746 | 770.623 | 665.1999 | 722.4676 | 351.0483 | 474.5077 | 461.248 | 335.2646 |  | -0.043615 | -0.031117 | 0.18478 | 0.019116 | -0.0038259 | 0.12317 | -0.013088 | -0.12821 | -155.917 | 19.5854 | -157.3171 | 18.0023 | -146.8428 | 18.3883 | -146.9044 | 16.3967 | 135.9038 | 16.9264 | 135.7838 | 16.8135 | 3754.3282 | 3952.7827 | 1036.1301 | 467.8778 | -64.6899 | 717.9114
14:24 | 3465 |  |  | -16.0908 | -9.3181 | -30.2267 | -11.7559 | -15.8336 | -20.2356 | -20.9063 | 2.6813 | 27.7401 | 14.4923 | 1.3187 |  |  |  | -29.1453 | -11.3759 | -9.7003 | -1.9544 |  | -24.2061 | -15.7744 | 1.0407 | 10.865 | 15.9032 | 2.7142 | 79.6719 | 264.9524 | 263.6146 | 121.7331 | 124.605 | 126.7634 | 181.4863 | 91.7743 | 153.5511 | 96.3879 | 117.6201 | 324.9188 | 823.8691 | 127.3362 | 89.0877 | 94.6529 | 101.1259 | 161.7311 | 879.387 | 391.2143 | 889.0174 |  | 924.2922 | 99.1807 | 90.0925 | 115.8762 | 299.4736 | 735.3907 | 158.3487 | 102.1392 | 160.0193 | 382.8059 | 821.0054 | 100.0414 | 43.0316 | 64.2591 | 96.8554 | 143.8572 | 946.1592 | 960.5346 | 976.808 | 963.2028 | 98.0843 | 99.7025 | 145.5051 | 330.8606 | 749.8288 | 64.6834 | 102.8848 | 174.163 | 432.2643 | 797.1363 | 48.9593 | 78.6945 | 94.6988 | 100.3549 | 146.7043 | 820.2544 |  | 818.4807 | 753.0762 |  | 60.7688 | 102.2585 | 138.7435 | 332.007 | 769.0554 | 72.454 | 103.0993 | 154.4457 | 414.0247 | 863.5111 | 39.8389 | 41.9952 | 62.3986 | 99.2018 | 154.7805 | 983.0465 | 953.7533 | 982.2743 | 967.3601 | 80.308 | 103.334 | 148.7337 | 311.2114 | 758.5646 |  | 999.5396 |  |  | 1022.6095 | 1017.8292 | 897.5076 | 969.4437 | 893.6798 | 963.0237 | 934.8308 | 880.2915 | 837.4202 | 836.6771 | 795.3608 | 858.613 | 868.6347 | 939.677 | 1024.6992 | 986.0524 | 1021.4282 | 1012.1919 | 278.6901 |  |  | 105.9168 | 223.7997 | 254.9007 | 141.6718 | 134.4371 | 109.1289 | 146.6731 | 100.1211 | 329.6217 | 784.168 | 298.2843 | 165.5823 | 89.2497 | 98.3124 | 107.6843 | 873.9939 | 887.8837 | 889.4536 | 923.2048 | 887.6255 | 118.9637 | 100.2234 | 130.2549 | 99.3708 | 696.5131 | 141.8198 | 98.9503 | 378.8256 |  | 119.0398 | 41.2649 | 60.4544 | 91.6826 | 137.3098 | 951.2102 | 932.8412 | 936.5793 | 790.0007 | 98.9592 | 98.1101 | 119.8065 | 254.9945 | 724.414 | 53.7218 | 81.1998 | 119.3316 | 291.4568 | 795.8382 | 35.5743 | 41.7449 | 57.0338 | 93.8465 | 147.7289 | 834.3874 | 826.5088 | 798.4985 | 834.5172 | 816.7137 | 53.7416 | 86.6811 | 113.7359 | 248.075 | 742.5101 | 62.766 | 96.5893 | 120.0496 | 276.5255 | 848.2936 | 37.9831 | 43.7948 | 64.7634 | 100.1082 | 172.7637 | 1014.9645 | 992.1103 | 1005.3703 | 970.5178 | 63.3907 | 127.9542 | 96.4974 | 308.3899 | 768.2372 | 1010.1412 | 1030.1989 | 998.4348 |  | 1030.8824 | 1029.4406 | 1082.3147 | 963.7164 | 1064.832 | 920.2882 |  | 1055.9064 | 1008.9715 | 1041.7273 | 53.0778 | 60.4984 | 81.1839 | 993.3733 | 770.677 | 665.4876 | 722.6036 | 351.4929 | 475.048 | 461.6977 | 335.5589 |  | -0.043719 | -0.031726 | 0.1844 | 0.019184 | -0.0036712 | 0.10139 | -0.00069433 | -0.13958 | -155.7109 | 19.5176 | -157.0648 | 17.9736 | -146.7044 | 18.4191 | -146.7505 | 16.3844 | 136.3623 | 16.8176 | 136.2546 | 16.7704 | 3816.774 | 3952.6389 | 1036.2102 | 468.3728 | -64.957 | 718.0823
14:24 | 3466 |  |  | -15.7397 | -9.3118 | -30.0228 | -11.5221 | -15.7203 | -19.9773 | -20.7574 | 2.6736 | 27.7512 | 14.4876 | 1.3238 |  |  |  | -29.1357 | -11.0912 | -9.5033 | -1.9002 |  | -23.9445 | -15.5588 | 1.0365 | 10.84 | 15.8795 | 2.7183 | 80.5526 | 264.9983 | 263.7296 | 121.8163 | 124.6862 | 126.8135 | 181.5213 | 91.8215 | 153.6547 | 96.4099 | 117.7007 | 325.0659 | 823.9224 | 127.341 | 89.0034 | 94.7889 | 101.1229 | 161.8078 | 879.5371 | 392.2595 | 889.1055 |  | 924.5196 | 99.1822 | 90.119 | 115.912 | 299.5803 | 735.4096 | 158.3671 | 102.1346 | 160.0692 | 382.9378 | 821.0758 | 100.0196 | 43.0587 | 64.2496 | 96.884 | 143.9285 | 946.2689 | 960.4427 | 976.9503 | 963.2835 | 98.0615 | 99.7079 | 145.5591 | 330.977 | 749.9394 | 64.7065 | 102.8891 | 174.226 | 432.3878 | 797.182 | 48.9699 | 78.7346 | 94.7341 | 100.3567 | 146.7588 | 821.303 |  | 818.3165 | 752.9577 |  | 60.8092 | 102.2538 | 138.7797 | 332.1395 | 769.1088 | 72.4787 | 103.1235 | 154.5267 | 414.1701 | 863.6098 | 39.8594 | 42.0267 | 62.4718 | 99.2255 | 154.8075 | 983.1508 | 953.814 | 982.2575 | 967.3792 | 80.3877 | 103.3365 | 148.7633 | 311.3145 | 758.6926 |  | 1002.1524 |  |  | 1022.8017 | 1017.641 | 897.5243 | 969.2678 | 893.8562 | 963.2394 | 915.7306 | 897.987 | 835.57 | 844.7531 | 773.5477 | 862.2418 | 833.4066 | 943.555 | 1024.8336 | 986.1012 | 1021.4459 | 1012.2553 | 278.8021 |  |  | 105.9572 | 223.4005 | 254.868 | 141.5533 | 134.4891 | 109.1522 | 146.6793 | 100.125 | 329.7663 | 784.2643 | 298.4083 | 163.6927 | 89.2515 | 98.3103 | 107.7008 | 873.8298 | 887.8425 | 889.4127 | 924.081 | 887.5195 | 118.9864 | 100.2465 | 130.3019 | 99.3579 | 696.6702 | 141.8913 | 98.9753 | 379.0492 |  | 119.0627 | 41.2654 | 60.4838 | 91.7465 | 137.3276 | 950.8726 | 932.8741 | 936.5672 | 790.0445 | 98.9618 | 98.1515 | 119.8579 | 255.0861 | 724.5519 | 53.7649 | 81.2081 | 119.3602 | 291.6185 | 796.0498 | 35.5302 | 41.7334 | 57.0507 | 93.7986 | 147.7799 | 834.2024 | 826.1612 | 798.6761 | 834.3905 | 816.9044 | 53.7326 | 86.7264 | 113.7489 | 248.192 | 742.7711 | 62.7885 | 96.623 | 120.0824 | 276.6551 | 848.4037 | 37.9837 | 43.8123 | 64.8025 | 100.1227 | 172.8454 | 1015.2328 | 992.2562 | 1005.5722 | 970.5582 | 63.3876 | 127.995 | 96.5081 | 308.4867 | 768.276 | 1009.9401 | 1029.2852 | 999.9147 |  | 1031.0223 | 1029.2168 | 1082.8325 | 964.2873 | 1065.5431 | 920.6135 |  | 1055.7144 | 1008.9404 | 1042.2111 | 53.0739 | 60.5076 | 81.2231 | 991.3916 | 770.71 | 665.5859 | 722.6731 | 351.7393 | 475.4751 | 462.0966 | 335.8487 |  | -0.043653 | -0.031271 | 0.18557 | 0.019243 | -0.0036273 | 0.12825 | -0.013162 | -0.12575 | -155.5816 | 19.6121 | -157.0371 | 18.0126 | -146.5413 | 18.3863 | -146.5413 | 16.4008 | 136.7593 | 16.9018 | 136.5839 | 16.8217 | 3808.829 | 3952.0466 | 1036.2975 | 468.7858 | -64.2555 | 718.148
14:24 | 3467 |  |  | -15.4195 | -9.2081 | -29.7506 | -11.4362 | -15.6331 | -19.7607 | -20.7175 | 2.6718 | 27.7417 | 14.4736 | 1.3297 |  |  |  | -28.9688 | -11.0236 | -9.3089 | -1.8628 |  | -23.8585 | -15.4866 | 1.0357 | 10.8184 | 15.8637 | 2.7191 | 80.052 | 265.0428 | 263.8255 | 121.9067 | 124.7595 | 126.8584 | 181.5621 | 91.8488 | 153.7183 | 96.409 | 117.7727 | 325.2008 | 823.968 | 127.327 | 88.9313 | 94.9034 | 101.1076 | 161.8895 | 879.7497 | 392.9639 | 889.4258 |  | 924.8225 | 99.1778 | 90.135 | 115.9389 | 299.6801 | 735.4446 | 158.427 | 102.1163 | 160.139 | 383.0541 | 821.165 | 99.9894 | 43.0762 | 64.2655 | 96.9038 | 143.9911 | 946.4425 | 960.4957 | 977.1908 | 963.4617 | 98.0572 | 99.7024 | 145.6073 | 331.095 | 750.0499 | 64.7359 | 102.8958 | 174.2796 | 432.499 | 797.2431 | 48.9679 | 78.7384 | 94.7205 | 100.3456 | 146.7701 | 822.0418 |  | 819.6551 | 753.4752 |  | 60.7758 | 102.2509 | 138.8062 | 332.274 | 769.1785 | 72.4905 | 103.1366 | 154.5858 | 414.3163 | 863.658 | 39.8711 | 42.0381 | 62.5248 | 99.2193 | 154.8311 | 983.2009 | 953.8824 | 982.5127 | 967.3187 | 80.3157 | 103.4002 | 148.8729 | 311.4394 | 758.7792 |  | 1003.2891 |  |  | 1023.0445 | 1017.4997 | 897.5555 | 969.1815 | 894.0523 | 963.4589 | 929.5412 | 900.9217 | 834.1823 | 842.3294 | 797.2009 | 855.206 | 819.7208 | 951.0816 | 1025.0852 | 986.1461 | 1021.5175 | 1012.3724 | 278.9352 |  |  | 105.9901 | 223.1457 | 254.7615 | 141.4978 | 134.5399 | 109.1342 | 146.7367 | 100.114 | 329.9103 | 784.3793 | 298.5448 | 162.1255 | 89.2599 | 98.3104 | 107.7169 | 873.5279 | 888.085 | 889.4264 | 923.7378 | 887.5566 | 119.032 | 100.3219 | 130.3881 | 99.3974 | 696.8411 | 141.9515 | 98.9703 | 379.2815 |  | 119.1058 | 41.2774 | 60.5073 | 91.779 | 137.3547 | 950.4125 | 932.7993 | 936.4542 | 790.1451 | 98.9839 | 98.1721 | 119.9178 | 255.181 | 724.7319 | 53.7407 | 81.2154 | 119.3519 | 291.8024 | 796.2632 | 35.7738 | 41.7525 | 57.0927 | 93.7795 | 147.8435 | 833.7739 | 825.3933 | 798.9432 | 833.8808 | 817.0292 | 53.7578 | 86.7542 | 113.7633 | 248.292 | 743.0275 | 62.8066 | 96.6398 | 120.1147 | 276.7669 | 848.5061 | 37.9839 | 43.8225 | 64.8435 | 100.1298 | 172.9203 | 1015.1937 | 992.4498 | 1005.7785 | 970.5983 | 63.3746 | 128.0404 | 96.5339 | 308.5818 | 768.3303 | 1008.8592 | 1027.8666 | 999.5323 |  | 1031.2008 | 1029.0423 | 1083.2666 | 964.7591 | 1065.9051 | 920.9448 |  | 1055.5232 | 1008.7854 | 1042.7281 | 53.1054 | 60.5612 | 81.2181 | 989.4286 | 770.7743 | 665.6323 | 722.8036 | 352.0602 | 476.0222 | 462.5738 | 336.1619 |  | -0.043648 | -0.030962 | 0.18574 | 0.018897 | -0.0035281 | 0.10781 | -0.004083 | -0.12222 | -155.4555 | 19.61 | -156.7847 | 17.9695 | -146.2643 | 18.3719 | -146.3905 | 16.4213 | 137.147 | 16.9018 | 137.0701 | 16.7724 | 3760.8566 | 3951.118 | 1036.3863 | 469.298 | -63.7305 | 718.2033
14:24 | 3468 |  |  | -15.1947 | -9.3672 | -29.6956 | -11.4111 | -15.4507 | -19.7275 | -20.6175 | 2.6728 | 27.7146 | 14.4596 | 1.3308 |  |  |  | -28.923 | -10.9392 | -9.1729 | -1.8553 |  | -23.7422 | -15.3823 | 1.034 | 10.7983 | 15.8522 | 2.7179 | 79.7921 | 265.1053 | 263.901 | 121.9805 | 124.8217 | 126.8773 | 181.5952 | 91.8497 | 153.7725 | 96.4178 | 117.8486 | 325.3094 | 824.034 | 127.3287 | 88.909 | 95.0096 | 101.1134 | 161.957 | 880.0172 | 393.4125 | 889.7143 |  | 925.2508 | 99.1608 | 90.1625 | 115.9658 | 299.8002 | 735.4982 | 158.4975 | 102.1499 | 160.2034 | 383.1586 | 821.274 | 99.9754 | 43.1074 | 64.289 | 96.9347 | 144.0667 | 946.5938 | 960.7142 | 977.4679 | 963.7596 | 98.0732 | 99.6906 | 145.6434 | 331.2322 | 750.1524 | 64.77 | 102.9146 | 174.3322 | 432.6209 | 797.3109 | 48.9833 | 78.7302 | 94.6844 | 100.342 | 146.7767 | 822.053 |  | 819.7495 | 755.672 |  | 60.7688 | 102.2452 | 138.845 | 332.3946 | 769.2477 | 72.5997 | 103.1421 | 154.6382 | 414.4499 | 863.6971 | 39.8934 | 42.0334 | 62.5652 | 99.2179 | 154.8468 | 983.1103 | 953.9168 | 982.658 | 967.286 | 80.2906 | 103.4163 | 148.9209 | 311.5463 | 758.8922 |  | 1003.2988 |  |  | 1023.3322 | 1017.373 | 897.5373 | 969.1095 | 894.2625 | 963.6887 | 945.6411 | 903.1496 | 820.4792 | 834.0591 | 817.4151 | 841.9415 | 847.6749 | 950.2743 | 1025.5344 | 986.2005 | 1021.7309 | 1012.5711 | 279.0966 |  |  | 106.0241 | 223.4317 | 254.5195 | 141.6769 | 134.5918 | 109.1301 | 146.8576 | 100.118 | 329.9874 | 784.4875 | 298.64 | 161.987 | 89.2742 | 98.3117 | 107.7382 | 874.0436 | 888.4131 | 889.5191 | 924.4325 | 887.6627 | 119.1233 | 100.283 | 130.4038 | 99.4312 | 696.9815 | 142.0115 | 98.9521 | 379.4771 |  | 119.1255 | 41.297 | 60.5297 | 91.797 | 137.4119 | 949.7749 | 932.6866 | 936.2714 | 790.2638 | 98.9798 | 98.1708 | 119.9597 | 255.2749 | 724.8866 | 53.7675 | 81.249 | 119.3857 | 291.9739 | 796.4663 | 35.7567 | 41.7864 | 57.0967 | 93.7703 | 147.9113 | 833.3722 | 824.3926 | 799.1182 | 833.1864 | 817.122 | 53.8167 | 86.7797 | 113.8027 | 248.392 | 743.2764 | 62.8369 | 96.6381 | 120.1397 | 276.8719 | 848.6035 | 38.0008 | 43.8307 | 64.8798 | 100.1313 | 172.9773 | 1014.9067 | 992.4495 | 1005.7747 | 970.5283 | 63.4024 | 128.0759 | 96.5791 | 308.6829 | 768.3986 | 1007.0678 | 1027.0842 | 998.2357 |  | 1031.4844 | 1028.9093 | 1083.5624 | 965.1212 | 1065.9169 | 920.9852 |  | 1055.3785 | 1008.607 | 1043.2756 | 53.1414 | 60.6056 | 81.2308 | 987.8219 | 770.9335 | 666.0028 | 722.9877 | 352.3655 | 476.3782 | 463.0078 | 336.4748 |  | -0.043577 | -0.031572 | 0.1858 | 0.01934 | -0.003015 | 0.10685 | -0.0057117 | -0.11101 | -155.2431 | 19.6223 | -156.6924 | 18.0496 | -146.249 | 18.3945 | -146.2213 | 16.4152 | 137.5809 | 16.9162 | 137.4239 | 16.8505 | 3812.9115 | 3951.1599 | 1036.4903 | 469.693 | -63.4438 | 718.4682
14:24 | 3469 |  |  | -15.1077 | -9.3306 | -29.8095 | -11.5077 | -15.5497 | -19.7651 | -20.6907 | 2.683 | 27.6561 | 14.4203 | 1.3318 |  |  |  | -28.8954 | -10.912 | -9.259 | -1.8672 |  | -23.9133 | -15.493 | 1.0423 | 10.7796 | 15.859 | 2.7132 | 78.8652 | 265.162 | 263.9572 | 121.992 | 124.8572 | 126.8597 | 181.6212 | 91.8372 | 153.8084 | 96.4288 | 117.8876 | 325.4353 | 824.0805 | 127.387 | 88.8523 | 95.1483 | 101.1038 | 162.0027 | 880.2949 | 393.7116 | 890.0939 |  | 925.7078 | 99.0999 | 90.1935 | 115.9829 | 299.9238 | 735.5279 | 158.5165 | 102.1815 | 160.2576 | 383.2842 | 821.3774 | 100.0104 | 43.1089 | 64.3396 | 96.9902 | 144.1458 | 946.7634 | 960.8865 | 977.7703 | 964.1049 | 98.0741 | 99.7039 | 145.7007 | 331.3636 | 750.2644 | 64.7733 | 102.9305 | 174.392 | 432.7409 | 797.367 | 48.9992 | 78.7468 | 94.6629 | 100.3459 | 146.785 | 822.195 |  | 819.9324 | 755.9029 |  | 60.8255 | 102.2521 | 138.875 | 332.5309 | 769.3232 | 72.6843 | 103.1618 | 154.7098 | 414.5818 | 863.7955 | 39.8829 | 42.0693 | 62.6345 | 99.2288 | 154.875 | 982.961 | 953.8618 | 981.7837 | 967.1562 | 80.3687 | 103.4041 | 148.921 | 311.6389 | 759.0209 |  | 1003.0655 |  |  | 1023.6748 | 1017.2531 | 897.5246 | 969.1309 | 894.4843 | 963.9196 | 938.2643 | 903.7984 | 815.4786 | 821.9023 | 804.958 | 835.9497 | 866.3995 | 961.1595 | 1026.1421 | 986.2875 | 1022.098 | 1012.84 | 279.2631 |  |  | 106.0655 | 223.8343 | 254.3355 | 141.8274 | 134.6429 | 109.1345 | 146.9625 | 100.139 | 330.0765 | 784.5851 | 298.7301 | 162.4767 | 89.2967 | 98.3154 | 107.7445 | 875.3083 | 888.5877 | 889.5859 | 926.1179 | 887.6837 | 119.268 | 100.2227 | 130.4145 | 99.46 | 697.1294 | 142.0734 | 98.9159 | 379.6609 |  | 119.1511 | 41.3183 | 60.5588 | 91.8043 | 137.4966 | 949.0488 | 932.6021 | 936.0877 | 790.4011 | 98.966 | 98.1691 | 119.9812 | 255.3755 | 725.0399 | 53.7542 | 81.2789 | 119.4579 | 292.115 | 796.6677 | 35.8817 | 41.8025 | 57.1308 | 93.751 | 147.9465 | 832.9337 | 823.4037 | 799.2819 | 832.4426 | 817.1445 | 53.8531 | 86.8196 | 113.8455 | 248.5133 | 743.5149 | 62.8819 | 96.6425 | 120.1836 | 277.0002 | 848.728 | 38.0233 | 43.8626 | 64.9215 | 100.1628 | 173.0522 | 1014.611 | 992.3292 | 1005.6694 | 970.4229 | 63.4457 | 128.1079 | 96.6068 | 308.7903 | 768.4458 | 1004.9168 | 1027.0687 | 997.272 |  | 1031.9158 | 1028.8296 | 1083.6718 | 965.3736 | 1065.7459 | 920.8092 |  | 1055.2724 | 1008.4622 | 1043.8786 | 53.1742 | 60.5652 | 81.2489 | 986.8578 | 771.0459 | 666.1121 | 723.0484 | 352.6704 | 476.7973 | 463.392 | 336.8129 |  | -0.043776 | -0.031368 | 0.18652 | 0.019147 | -0.0034415 | 0.12014 | -0.0025711 | -0.1272 | -155.0862 | 19.649 | -156.5294 | 18.0147 | -145.9751 | 18.3144 | -146.0059 | 16.4008 | 137.9378 | 16.9141 | 137.8455 | 16.8053 | 3820.4347 | 3954.2218 | 1036.6198 | 470.0947 | -63.6303 | 718.579
14:24 | 3470 |  |  | -14.8494 | -9.1159 | -29.7861 | -11.511 | -15.3695 | -19.5771 | -20.5081 | 2.6769 | 27.6652 | 14.421 | 1.3339 |  |  |  | -28.6319 | -10.8389 | -9.2706 | -1.8508 |  | -23.8277 | -15.5192 | 1.0308 | 10.7729 | 15.8334 | 2.7161 | 78.4012 | 265.2961 | 264.0486 | 121.982 | 124.8858 | 126.839 | 181.6462 | 91.8261 | 153.8643 | 96.4216 | 117.9165 | 325.5412 | 824.1347 | 127.4356 | 88.7589 | 95.3205 | 101.1234 | 162.0589 | 880.5684 | 394.8899 | 890.2931 |  | 926.1772 | 99.0866 | 90.2212 | 116.004 | 300.0264 | 735.5518 | 158.5826 | 102.1476 | 160.3104 | 383.4079 | 821.459 | 100.0508 | 43.1124 | 64.3652 | 97.0065 | 144.2094 | 946.8873 | 960.9848 | 977.9961 | 964.4004 | 98.1001 | 99.7182 | 145.7697 | 331.4877 | 750.3777 | 64.7833 | 102.942 | 174.4587 | 432.8487 | 797.4526 | 49.0366 | 78.7946 | 94.6791 | 100.3447 | 146.8402 | 822.0064 |  | 820.0687 | 753.6657 |  | 60.8283 | 102.2194 | 138.9342 | 332.6139 | 769.3746 | 72.6835 | 103.1899 | 154.7642 | 414.7253 | 863.8901 | 39.8875 | 42.101 | 62.6722 | 99.2314 | 154.8893 | 982.8928 | 953.7946 | 980.6674 | 967.0733 | 80.4348 | 103.4081 | 148.9389 | 311.746 | 759.1233 |  | 1002.5451 |  |  | 1024.0947 | 1017.1571 | 897.6485 | 969.2708 | 894.6918 | 964.1227 | 930.5495 | 900.22 | 813.8465 | 799.9651 | 815.6085 | 835.8727 | 870.9912 | 1000.4148 | 1026.789 | 986.4061 | 1022.5167 | 1013.1381 | 279.4215 |  |  | 106.0989 | 223.5949 | 254.5921 | 141.952 | 134.6955 | 109.1513 | 147.0269 | 100.1616 | 330.2139 | 784.7113 | 298.8512 | 164.5564 | 89.3017 | 98.329 | 107.751 | 875.2229 | 888.7743 | 889.6398 | 926.1859 | 887.7667 | 119.3641 | 100.2384 | 130.4622 | 99.4783 | 697.3168 | 142.1435 | 98.8958 | 379.84 |  | 119.1694 | 41.325 | 60.5658 | 91.8093 | 137.5401 | 948.3119 | 932.5208 | 935.9011 | 790.5184 | 98.9832 | 98.1592 | 119.994 | 255.4526 | 725.1533 | 53.7654 | 81.3095 | 119.4942 | 292.1953 | 796.8681 | 36.0124 | 41.82 | 57.179 | 93.731 | 147.9756 | 832.5513 | 822.6119 | 799.3364 | 831.8526 | 816.961 | 53.8841 | 86.8471 | 113.8569 | 248.6079 | 743.7676 | 62.911 | 96.6609 | 120.2142 | 277.1331 | 848.8384 | 38.046 | 43.8743 | 64.9427 | 100.1572 | 173.1341 | 1014.4043 | 992.1666 | 1005.5674 | 970.2399 | 63.5332 | 128.1187 | 96.6451 | 308.8728 | 768.4785 | 1002.8227 | 1027.5434 | 997.2321 |  | 1032.5009 | 1028.8086 | 1083.5937 | 965.5567 | 1065.5328 | 920.493 |  | 1055.2265 | 1008.3263 | 1044.4403 | 53.1748 | 60.5828 | 81.2479 | 986.151 | 771.2281 | 666.221 | 723.1486 | 353.0382 | 477.2861 | 463.8325 | 337.1282 |  | -0.043298 | -0.032027 | 0.18588 | 0.018908 | -0.0035705 | 0.11147 | -0.0089374 | -0.13085 | -154.9478 | 19.6347 | -156.3663 | 18.0208 | -145.8213 | 18.3945 | -145.9166 | 16.4378 | 138.3717 | 16.8915 | 138.2332 | 16.8258 | 3716.1314 | 3951.5667 | 1036.7685 | 470.5593 | -63.1969 | 718.7246
14:24 | 3471 |  |  | -14.648 | -9.0783 | -29.9328 | -11.4717 | -15.4154 | -19.4649 | -20.5081 | 2.6755 | 27.6511 | 14.3934 | 1.3332 |  |  |  | -28.6214 | -10.8404 | -8.9065 | -1.812 |  | -23.689 | -15.3123 | 1.0314 | 10.7533 | 15.8134 | 2.7133 | 81.2438 | 265.523 | 264.1819 | 121.9958 | 124.9209 | 126.878 | 181.6814 | 91.8207 | 153.9907 | 96.422 | 117.994 | 325.6359 | 824.2133 | 127.36 | 88.6988 | 95.4674 | 101.1545 | 162.1507 | 880.884 | 394.7396 | 890.541 |  | 926.6134 | 99.1195 | 90.2469 | 116.0481 | 300.1409 | 735.603 | 158.6727 | 102.1099 | 160.3619 | 383.5217 | 821.5483 | 100.0827 | 43.1183 | 64.3882 | 97.0185 | 144.2776 | 946.9504 | 961.0449 | 978.0767 | 964.6013 | 98.1165 | 99.7085 | 145.8305 | 331.6126 | 750.4918 | 64.8126 | 102.973 | 174.5113 | 432.9719 | 797.5195 | 49.0658 | 78.8164 | 94.74 | 100.3305 | 146.9406 | 822.139 |  | 820.1222 | 753.1999 |  | 60.8186 | 102.2073 | 138.9903 | 332.7165 | 769.4419 | 72.7178 | 103.2181 | 154.801 | 414.8622 | 863.9471 | 39.9081 | 42.1242 | 62.7141 | 99.2296 | 154.922 | 982.9155 | 953.7857 | 980.3443 | 967.1453 | 80.5009 | 103.3853 | 148.9491 | 311.8602 | 759.2373 |  | 1001.9577 |  |  | 1024.5824 | 1017.0377 | 897.7672 | 969.4063 | 894.8498 | 964.2451 | 937.0913 | 900.5313 | 808.0044 | 776.9015 | 874.024 | 838.9465 | 872.6084 | 1034.1028 | 1027.4041 | 986.5399 | 1022.8653 | 1013.4384 | 279.5893 |  |  | 106.1216 | 223.5088 | 254.7469 | 142.0947 | 134.7504 | 109.1717 | 147.0446 | 100.1773 | 330.368 | 784.8443 | 298.9713 | 167.9587 | 89.3025 | 98.3339 | 107.774 | 875.1122 | 888.9579 | 889.7206 | 926.0883 | 887.9149 | 119.382 | 100.2547 | 130.5047 | 99.466 | 697.4746 | 142.2074 | 98.9336 | 380.0067 |  | 119.1918 | 41.322 | 60.5849 | 91.8278 | 137.5762 | 947.7204 | 932.4649 | 935.7261 | 790.524 | 99.0104 | 98.1422 | 120.0182 | 255.5352 | 725.2768 | 53.7822 | 81.3593 | 119.5362 | 292.3573 | 797.0811 | 36.0337 | 41.8404 | 57.1872 | 93.6921 | 148.0268 | 832.3246 | 822.1902 | 799.3053 | 831.4952 | 816.7152 | 53.9107 | 86.8711 | 113.8932 | 248.6982 | 744.0169 | 62.9268 | 96.6709 | 120.214 | 277.2434 | 848.9137 | 38.0971 | 43.8653 | 64.964 | 100.1788 | 173.2062 | 1014.3288 | 992.0164 | 1005.497 | 970.0858 | 63.6455 | 128.1147 | 96.6802 | 308.9562 | 768.539 | 1001.3288 | 1028.2611 | 997.7914 |  | 1033.2253 | 1028.7825 | 1083.3346 | 965.691 | 1065.4302 | 919.9234 |  | 1055.2211 | 1008.1446 | 1044.9696 | 53.1782 | 60.6088 | 81.2535 | 987.2643 | 771.3949 | 666.3047 | 723.2885 | 353.3765 | 477.7605 | 464.3001 | 337.4633 |  | -0.043324 | -0.03249 | 0.1862 | 0.018961 | -0.0036542 | 0.1218 | -0.001618 | -0.13315 | -154.7324 | 19.6388 | -156.2155 | 18.0229 | -145.6366 | 18.3678 | -145.6766 | 16.3782 | 138.8025 | 16.8915 | 138.6394 | 16.8402 | 3751.7877 | 3950.9439 | 1036.9122 | 471.0303 | -62.9102 | 718.8498
14:24 | 3472 |  |  | -14.4696 | -8.9587 | -29.9636 | -11.3552 | -15.3832 | -19.4044 | -20.4461 | 2.6816 | 27.5964 | 14.3543 | 1.3094 |  |  |  | -28.6201 | -10.6643 | -8.7109 | -1.7205 |  | -23.5124 | -15.056 | 1.0374 | 10.727 | 15.808 | 2.7075 | 80.4591 | 265.6375 | 264.3015 | 122.0213 | 124.9701 | 126.9464 | 181.728 | 91.8195 | 154.0778 | 96.4285 | 118.0747 | 325.7824 | 824.2883 | 127.3079 | 88.668 | 95.5911 | 101.1433 | 162.2302 | 881.1571 | 398.1168 | 890.7923 |  | 927.1553 | 99.1588 | 90.2732 | 116.0819 | 300.2567 | 735.6515 | 158.7432 | 102.1305 | 160.4193 | 383.6548 | 821.632 | 100.1179 | 43.1048 | 64.4557 | 97.0709 | 144.3532 | 947.025 | 961.1319 | 978.2424 | 964.7652 | 98.1473 | 99.6947 | 145.8704 | 331.748 | 750.6114 | 64.8701 | 102.9857 | 174.5673 | 433.1116 | 797.5583 | 48.9958 | 78.773 | 94.7079 | 100.3144 | 146.9603 | 822.2419 |  | 820.1442 | 754.8364 |  | 60.8476 | 102.2306 | 139.0044 | 332.8909 | 769.5599 | 72.6399 | 103.2286 | 154.8675 | 414.9936 | 864.0171 | 39.943 | 42.1163 | 62.7258 | 99.2354 | 154.9615 | 982.9544 | 953.8515 | 980.3203 | 967.3297 | 80.5058 | 103.422 | 149.0157 | 311.9673 | 759.346 |  | 1000.9707 |  |  | 1025.1137 | 1016.8593 | 897.7874 | 969.4933 | 894.952 | 964.2852 | 919.8136 | 901.6458 | 808.7378 | 764.9991 | 910.7281 | 846.3359 | 854.1434 | 1053.3474 | 1028.0029 | 986.6685 | 1023.1615 | 1013.7753 | 279.7663 |  |  | 106.147 | 223.6355 | 254.6257 | 142.1818 | 134.8013 | 109.1813 | 147.045 | 100.1741 | 330.4841 | 784.9593 | 299.0669 | 168.6031 | 89.3172 | 98.3318 | 107.7945 | 874.997 | 889.0397 | 889.803 | 925.38 | 888.1628 | 119.3952 | 100.2217 | 130.5238 | 99.4326 | 697.5981 | 142.2433 | 98.9474 | 380.1841 |  | 119.2375 | 41.3345 | 60.6056 | 91.866 | 137.6227 | 947.2064 | 932.4454 | 935.5684 | 790.4802 | 99.0225 | 98.1602 | 120.0979 | 255.623 | 725.4345 | 53.8498 | 81.393 | 119.5711 | 292.5941 | 797.302 | 35.9956 | 41.8605 | 57.2076 | 93.66 | 148.1123 | 832.3177 | 822.179 | 799.2797 | 831.4537 | 816.5718 | 53.9292 | 86.9213 | 113.9374 | 248.833 | 744.2029 | 62.9812 | 96.6821 | 120.2366 | 277.3536 | 849.0049 | 38.1173 | 43.8759 | 64.9949 | 100.2321 | 173.2897 | 1014.3733 | 992.0087 | 1005.5762 | 970.0823 | 63.6419 | 128.1596 | 96.6893 | 309.0849 | 768.6221 | 1000.9295 | 1028.8617 | 998.3202 |  | 1034.0418 | 1028.7591 | 1082.9159 | 965.8743 | 1065.5416 | 919.2793 |  | 1055.2559 | 1007.9964 | 1045.4303 | 53.2075 | 60.6296 | 81.2758 | 988.9453 | 771.5194 | 666.3761 | 723.4404 | 353.7491 | 478.2719 | 464.8188 | 337.7841 |  | -0.043367 | -0.0322 | 0.18632 | 0.018923 | -0.0040412 | 0.12679 | -0.0026928 | -0.14316 | -154.6585 | 19.6798 | -156.0678 | 18.029 | -145.5136 | 18.3781 | -145.532 | 16.4706 | 139.1286 | 16.9121 | 139.0394 | 16.8361 | 3698.3403 | 3953.2807 | 1037.0466 | 471.5453 | -62.4795 | 718.9478
14:24 | 3473 |  |  | -14.5404 | -9.1438 | -30.3477 | -11.4288 | -15.4177 | -19.6072 | -20.491 | 2.6833 | 27.5234 | 14.2872 | 1.2146 |  |  |  | -28.7921 | -10.8075 | -8.6043 | -1.7085 |  | -23.3601 | -15.0053 | 1.0599 | 10.7095 | 15.7917 | 2.6819 | 79.7558 | 265.6517 | 264.4036 | 122.0398 | 125.0245 | 126.9793 | 181.77 | 91.8269 | 154.1023 | 96.4363 | 118.1458 | 325.8988 | 824.3769 | 127.365 | 88.6673 | 95.7271 | 101.1618 | 162.2778 | 881.3789 | 402.2535 | 890.7191 |  | 927.6798 | 99.1466 | 90.2946 | 116.1339 | 300.366 | 735.7031 | 158.7844 | 102.195 | 160.4784 | 383.7755 | 821.7126 | 100.1241 | 43.1376 | 64.4667 | 97.0469 | 144.4222 | 947.0949 | 961.1131 | 978.249 | 964.8857 | 98.1645 | 99.7094 | 145.9076 | 331.8776 | 750.7232 | 64.8885 | 102.9874 | 174.638 | 433.2378 | 797.6536 | 49.0029 | 78.7999 | 94.6882 | 100.3399 | 146.9569 | 822.043 |  | 819.9638 | 753.3006 |  | 60.8725 | 102.2141 | 139.0332 | 333.0342 | 769.6422 | 72.6628 | 103.245 | 154.9308 | 415.1431 | 864.0871 | 39.9665 | 42.1222 | 62.7339 | 99.2413 | 154.9742 | 983.0117 | 953.9573 | 980.4551 | 967.5722 | 80.5497 | 103.4294 | 149.053 | 312.0605 | 759.4564 |  | 1000.0218 |  |  | 1025.6837 | 1016.6984 | 897.8405 | 969.5871 | 895.024 | 964.2701 | 911.742 | 901.6767 | 815.5698 | 762.7212 | 902.0598 | 853.0455 | 852.8459 | 1073.4226 | 1028.5984 | 986.8063 | 1023.4728 | 1014.1642 | 279.9546 |  |  | 106.1832 | 223.6168 | 254.7497 | 142.3986 | 134.8651 | 109.2201 | 147.1189 | 100.1687 | 330.5994 | 785.1113 | 299.1717 | 166.1362 | 89.3406 | 98.3432 | 107.8203 | 875.3829 | 888.9923 | 889.8981 | 925.2424 | 888.3298 | 119.4612 | 100.2256 | 130.5631 | 99.4678 | 697.7652 | 142.2852 | 98.9526 | 380.3665 |  | 119.2791 | 41.354 | 60.618 | 91.9057 | 137.6399 | 946.767 | 932.4287 | 935.4217 | 790.5205 | 99.0125 | 98.2073 | 120.1938 | 255.7308 | 725.5884 | 53.885 | 81.3925 | 119.5703 | 292.7517 | 797.5042 | 35.8115 | 41.8874 | 57.2669 | 93.6651 | 148.2141 | 832.3763 | 822.0172 | 799.2222 | 831.3988 | 816.369 | 53.9405 | 86.9675 | 113.9366 | 248.9623 | 744.3454 | 63.0439 | 96.6928 | 120.2972 | 277.4909 | 849.121 | 38.106 | 43.9059 | 65.0194 | 100.2667 | 173.3731 | 1014.3923 | 992.0601 | 1005.6481 | 970.0318 | 63.5919 | 128.2112 | 96.7049 | 309.2059 | 768.6847 | 1000.5019 | 1028.9065 | 998.4133 |  | 1034.934 | 1028.7373 | 1082.4222 | 966.1568 | 1065.8128 | 918.7938 |  | 1055.3157 | 1007.8268 | 1045.8712 | 53.2324 | 60.6437 | 81.3055 | 989.6431 | 771.6248 | 666.4703 | 723.5958 | 354.0101 | 478.645 | 465.1222 | 337.9486 |  | -0.043169 | -0.032289 | 0.18632 | 0.019067 | -0.0033128 | 0.11663 | 0.0071418 | -0.1345 | -154.4093 | 19.6449 | -155.8678 | 18.0147 | -145.3166 | 18.3247 | -145.3843 | 16.4193 | 139.6025 | 16.7581 | 139.4794 | 16.6985 | 3669.9631 | 3952.2287 | 1037.1862 | 471.8836 | -62.7763 | 719.0476
14:24 | 3474 |  |  | -14.2617 | -9.0371 | -30.2728 | -11.2197 | -15.358 | -19.4214 | -20.2734 | 2.6725 | 27.5152 | 14.2801 | 1.2237 |  |  |  | -28.7617 | -10.6288 | -8.5208 | -1.5992 |  | -23.203 | -14.7961 | 1.0297 | 10.6711 | 15.7351 | 2.6832 | 80.0418 | 265.781 | 264.5295 | 122.0452 | 125.067 | 127.0026 | 181.7954 | 91.8339 | 154.1487 | 96.4486 | 118.1914 | 326.0175 | 824.4488 | 127.3896 | 88.6703 | 95.8363 | 101.1829 | 162.3375 | 881.6209 | 397.4919 | 890.6682 |  | 928.0958 | 99.12 | 90.3395 | 116.1925 | 300.4764 | 735.7453 | 158.774 | 102.1931 | 160.5482 | 383.8873 | 821.8041 | 100.1327 | 43.1692 | 64.4377 | 97.0267 | 144.489 | 947.0393 | 960.9955 | 977.9523 | 964.8737 | 98.1219 | 99.718 | 145.9733 | 331.9935 | 750.8455 | 64.8563 | 103.0268 | 174.6956 | 433.3554 | 797.7281 | 49.0472 | 78.8423 | 94.7351 | 100.3516 | 146.9988 | 822.1184 |  | 819.7254 | 747.8855 |  | 60.8603 | 102.164 | 139.0825 | 333.1092 | 769.6738 | 72.7464 | 103.2635 | 154.9864 | 415.2841 | 864.162 | 39.9937 | 42.1548 | 62.7998 | 99.2363 | 155.0054 | 983.0828 | 954.0675 | 980.6681 | 967.7386 | 80.6012 | 103.4138 | 149.05 | 312.1611 | 759.5796 |  | 999.4239 |  |  | 1026.2686 | 1016.5493 | 897.9164 | 969.6196 | 895.0854 | 964.2238 | 919.9297 | 898.8375 | 820.5657 | 777.9879 | 880.9545 | 855.4114 | 832.5707 | 1090.7866 | 1029.1007 | 986.9479 | 1023.7543 | 1014.5571 | 280.1405 |  |  | 106.2186 | 223.5605 | 254.915 | 142.5875 | 134.9406 | 109.2752 | 147.1945 | 100.1588 | 330.7274 | 785.2685 | 299.2965 | 165.2548 | 89.3541 | 98.3471 | 107.8456 | 875.9806 | 888.8221 | 889.946 | 925.2169 | 888.369 | 119.5218 | 100.2507 | 130.6255 | 99.5534 | 697.9246 | 142.3466 | 98.969 | 380.5515 |  | 119.2974 | 41.3872 | 60.6445 | 91.9427 | 137.6817 | 946.5325 | 932.3324 | 935.2499 | 790.5775 | 98.9979 | 98.2205 | 120.2471 | 255.8431 | 725.7813 | 53.8479 | 81.4097 | 119.6028 | 292.8301 | 797.692 | 35.9288 | 41.8906 | 57.2889 | 93.6538 | 148.281 | 832.2314 | 821.5084 | 799.2415 | 831.0756 | 816.165 | 53.952 | 86.996 | 113.9228 | 249.0714 | 744.5063 | 63.0475 | 96.7007 | 120.3429 | 277.6235 | 849.215 | 38.125 | 43.9373 | 65.0686 | 100.3009 | 173.4688 | 1014.5522 | 992.0441 | 1005.6488 | 969.9586 | 63.6592 | 128.2536 | 96.7205 | 309.2994 | 768.7325 | 999.3063 | 1028.4399 | 999.0195 |  | 1035.8629 | 1028.6956 | 1081.859 | 966.4558 | 1066.1374 | 918.388 |  | 1055.3769 | 1007.6212 | 1046.2099 | 53.2403 | 60.6608 | 81.3288 | 989.233 | 771.7105 | 666.4216 | 723.7012 | 354.3038 | 479.0145 | 465.5272 | 338.1987 |  | -0.042841 | -0.032077 | 0.18657 | 0.01935 | -0.0036146 | 0.11702 | 0.0092961 | -0.12014 | -154.2708 | 19.6737 | -155.7662 | 17.9921 | -145.1443 | 18.2939 | -145.1935 | 16.4234 | 140.0641 | 16.7745 | 139.901 | 16.6862 | 3638.6586 | 3952.0452 | 1037.3054 | 472.2709 | -62.2061 | 719.0661
14:24 | 3475 |  |  | -14.214 | -8.94 | -30.1692 | -11.1928 | -15.3047 | -19.2322 | -20.1304 | 2.6699 | 27.4702 | 14.2443 | 1.2313 |  |  |  | -28.6846 | -10.5064 | -8.2744 | -1.4403 |  | -22.9552 | -14.5123 | 1.0259 | 10.6168 | 15.7021 | 2.6754 | 81.1066 | 265.9689 | 264.6795 | 122.0556 | 125.1093 | 127.0759 | 181.8299 | 91.8432 | 154.3031 | 96.4334 | 118.225 | 326.1131 | 824.5181 | 127.3664 | 88.6688 | 95.9234 | 101.1689 | 162.4251 | 881.8135 | 394.1555 | 890.5374 |  | 928.5177 | 99.1681 | 90.3823 | 116.2102 | 300.5889 | 735.7841 | 158.8433 | 102.1707 | 160.5992 | 384.0111 | 821.9053 | 100.1375 | 43.1771 | 64.4369 | 97.0678 | 144.5665 | 946.9354 | 960.865 | 977.7367 | 964.8049 | 98.1228 | 99.7083 | 146.0355 | 332.1194 | 750.9751 | 64.8783 | 103.0485 | 174.7518 | 433.4799 | 797.7583 | 49.0461 | 78.8028 | 94.7855 | 100.306 | 147.0769 | 822.4017 |  | 819.4374 | 739.6128 |  | 60.867 | 102.1988 | 139.0958 | 333.2535 | 769.7605 | 72.7602 | 103.2743 | 155.0393 | 415.417 | 864.2573 | 40.0083 | 42.1698 | 62.8533 | 99.2331 | 155.0338 | 983.1265 | 954.1652 | 980.8899 | 967.8579 | 80.6034 | 103.4317 | 149.0818 | 312.2676 | 759.6962 |  | 999.7501 |  |  | 1026.8486 | 1016.3804 | 897.9534 | 969.6549 | 895.1296 | 964.1725 | 919.8325 | 900.269 | 819.2035 | 786.6254 | 850.7726 | 854.9513 | 805.8028 | 1077.2836 | 1029.4775 | 987.0819 | 1024.0015 | 1014.8929 | 280.2915 |  |  | 106.2487 | 223.468 | 254.8853 | 142.6137 | 135.01 | 109.2999 | 147.2293 | 100.1517 | 330.808 | 785.3959 | 299.4035 | 165.8722 | 89.3628 | 98.3243 | 107.8519 | 875.7231 | 888.588 | 889.9219 | 924.4735 | 888.4097 | 119.5637 | 100.2178 | 130.6308 | 99.5331 | 698.0378 | 142.4227 | 98.9667 | 380.7375 |  | 119.3017 | 41.4045 | 60.6725 | 91.9767 | 137.7459 | 946.1634 | 932.2374 | 935.0851 | 790.5899 | 99.0085 | 98.2123 | 120.2972 | 255.9476 | 725.9548 | 53.8695 | 81.4479 | 119.6668 | 293.0483 | 797.8922 | 36.093 | 41.9169 | 57.3042 | 93.6407 | 148.3436 | 832.0357 | 821.0822 | 799.2811 | 830.763 | 816.0884 | 53.9703 | 86.9915 | 113.9315 | 249.1537 | 744.6876 | 63.0716 | 96.7308 | 120.3746 | 277.7386 | 849.3058 | 38.147 | 43.9635 | 65.0747 | 100.2875 | 173.5456 | 1014.7509 | 992.115 | 1005.8122 | 970.0185 | 63.6875 | 128.2983 | 96.7481 | 309.3892 | 768.7903 | 998.2602 | 1028.0851 | 999.7941 |  | 1036.8139 | 1028.7092 | 1081.24 | 966.7352 | 1066.4356 | 917.9376 |  | 1055.4252 | 1007.4438 | 1046.4656 | 53.257 | 60.7096 | 81.3558 | 988.2501 | 771.8478 | 666.5423 | 723.7494 | 354.6625 | 479.4978 | 466.0743 | 338.5619 |  | -0.042673 | -0.03167 | 0.18672 | 0.018985 | -0.0034381 | 0.10862 | 0.0014922 | -0.13173 | -154.1293 | 19.6388 | -155.5755 | 17.9387 | -144.9197 | 18.2877 | -144.972 | 16.4254 | 140.5041 | 16.8135 | 140.3841 | 16.715 | 3718.6384 | 3950.8293 | 1037.4158 | 472.7861 | -61.6669 | 719.1951
14:24 | 3476 |  |  | -14.1847 | -8.7599 | -29.9961 | -11.177 | -15.1658 | -19.0839 | -20.0223 | 2.6694 | 27.3947 | 14.1904 | 1.2162 |  |  |  | -28.7714 | -10.613 | -8.0173 | -1.4248 |  | -22.8818 | -14.461 | 1.0261 | 10.5767 | 15.686 | 2.6664 | 80.0949 | 266.0108 | 264.8002 | 122.0809 | 125.1648 | 127.151 | 181.8719 | 91.866 | 154.4021 | 96.4261 | 118.2856 | 326.1902 | 824.5918 | 127.4031 | 88.69 | 96.0312 | 101.2008 | 162.5266 | 881.9948 | 394.326 | 890.4347 |  | 928.9109 | 99.1852 | 90.3905 | 116.2269 | 300.7027 | 735.8555 | 158.9841 | 102.1629 | 160.6383 | 384.1361 | 821.9949 | 100.1043 | 43.1753 | 64.4788 | 97.114 | 144.6394 | 946.8483 | 960.7169 | 977.6108 | 964.767 | 98.1721 | 99.6957 | 146.0632 | 332.2573 | 751.0927 | 64.962 | 103.0496 | 174.7994 | 433.6127 | 797.8128 | 49.0377 | 78.7954 | 94.7694 | 100.2847 | 147.1276 | 822.1854 |  | 819.0642 | 731.273 |  | 60.8886 | 102.2589 | 139.1004 | 333.4155 | 769.8551 | 72.8227 | 103.289 | 155.1046 | 415.5488 | 864.3644 | 40.0265 | 42.173 | 62.8748 | 99.2552 | 155.0534 | 983.1048 | 954.2516 | 981.2297 | 967.9848 | 80.5781 | 103.4563 | 149.1475 | 312.3701 | 759.7946 |  | 999.8486 |  |  | 1027.4064 | 1016.1846 | 897.9595 | 969.6839 | 895.1579 | 964.1222 | 927.5571 | 891.013 | 813.5362 | 756.1064 | 804.1644 | 850.8591 | 845.7245 | 1038.5222 | 1029.8555 | 987.2097 | 1024.2838 | 1015.1952 | 280.3908 |  |  | 106.277 | 223.465 | 254.9455 | 142.5783 | 135.0642 | 109.29 | 147.2283 | 100.1553 | 330.9055 | 785.5357 | 299.5076 | 167.6628 | 89.3477 | 98.3205 | 107.8497 | 875.2823 | 888.4177 | 889.9533 | 924.5113 | 888.4331 | 119.5901 | 100.2126 | 130.6555 | 99.5039 | 698.1939 | 142.4829 | 98.9744 | 380.9106 |  | 119.3258 | 41.3999 | 60.7048 | 91.9811 | 137.8043 | 945.9191 | 932.2068 | 934.9575 | 790.5585 | 99.0192 | 98.211 | 120.3174 | 256.0555 | 726.0883 | 53.9356 | 81.5149 | 119.734 | 293.2877 | 798.1297 | 36.0463 | 41.9108 | 57.3285 | 93.6155 | 148.4138 | 831.9792 | 820.8306 | 799.272 | 830.5969 | 816.0255 | 54.0044 | 87.023 | 113.9895 | 249.2733 | 744.8585 | 63.1453 | 96.758 | 120.4126 | 277.8644 | 849.3934 | 38.1764 | 43.9807 | 65.0944 | 100.2906 | 173.6112 | 1014.7321 | 992.2308 | 1005.9775 | 970.1032 | 63.6559 | 128.3308 | 96.7757 | 309.5048 | 768.8434 | 997.6952 | 1027.8031 | 999.5102 |  | 1037.7381 | 1028.6784 | 1080.5648 | 966.9838 | 1066.6724 | 917.4231 |  | 1055.4743 | 1007.2756 | 1046.6316 | 53.2797 | 60.6741 | 81.3717 | 986.8122 | 771.9264 | 666.7753 | 723.8586 | 354.9495 | 479.8669 | 466.3949 | 338.9086 |  | -0.043121 | -0.032525 | 0.18624 | 0.019159 | -0.0033163 | 0.1221 | 0.0033175 | -0.12944 | -153.9969 | 19.6306 | -155.4155 | 17.9633 | -144.7935 | 18.3062 | -144.8058 | 16.4357 | 140.9503 | 16.8381 | 140.818 | 16.754 | 3738.9717 | 3950.6661 | 1037.4942 | 473.1309 | -61.3677 | 719.3509
14:24 | 3477 |  |  | -14.1842 | -8.722 | -29.9163 | -11.1091 | -15.1145 | -19.093 | -19.9698 | 2.6725 | 27.2945 | 14.141 | 1.2027 |  |  |  | -28.7466 | -10.4922 | -7.8036 | -1.4221 |  | -22.8282 | -14.4279 | 1.0222 | 10.5478 | 15.6681 | 2.6586 | 78.2213 | 265.9959 | 264.8918 | 122.1032 | 125.2159 | 127.1899 | 181.8958 | 91.8965 | 154.3954 | 96.4412 | 118.3488 | 326.3189 | 824.6732 | 127.4751 | 88.6988 | 96.1429 | 101.224 | 162.6026 | 882.1695 | 394.343 | 890.423 |  | 929.2412 | 99.1528 | 90.4055 | 116.2617 | 300.8145 | 735.9228 | 159.0613 | 102.1611 | 160.6912 | 384.2567 | 822.0752 | 100.143 | 43.165 | 64.5349 | 97.1548 | 144.7107 | 946.7648 | 960.5587 | 977.4264 | 964.6888 | 98.2002 | 99.7035 | 146.1141 | 332.3774 | 751.1884 | 64.9793 | 103.0527 | 174.8509 | 433.7241 | 797.8766 | 49.0657 | 78.8531 | 94.7349 | 100.3149 | 147.1361 | 821.7308 |  | 818.6958 | 725.9408 |  | 60.9169 | 102.2056 | 139.1655 | 333.481 | 769.883 | 72.8737 | 103.2941 | 155.1754 | 415.6751 | 864.4588 | 40.0549 | 42.198 | 62.9373 | 99.2578 | 155.1011 | 983.0249 | 954.2953 | 981.8372 | 967.9861 | 80.6139 | 103.4779 | 149.2112 | 312.4884 | 759.9101 |  | 999.1946 |  |  | 1027.9365 | 1015.9794 | 897.9794 | 969.7037 | 895.1735 | 964.0751 | 915.0045 | 886.9357 | 798.196 | 737.96 | 746.7054 | 844.1934 | 885.7722 | 1013.9258 | 1030.2936 | 987.3352 | 1024.5759 | 1015.5082 | 280.4554 |  |  | 106.3091 | 223.4798 | 255.1154 | 142.5924 | 135.1239 | 109.2874 | 147.2594 | 100.1604 | 331.0541 | 785.6923 | 299.6377 | 170.0412 | 89.3464 | 98.3352 | 107.8531 | 874.6077 | 888.2073 | 890.0504 | 923.6436 | 888.4307 | 119.6027 | 100.2403 | 130.7244 | 99.5272 | 698.3864 | 142.5415 | 98.9764 | 381.0793 |  | 119.3494 | 41.4121 | 60.739 | 92.0056 | 137.8475 | 945.7045 | 932.1642 | 934.8014 | 790.5069 | 99.0206 | 98.2204 | 120.3532 | 256.145 | 726.243 | 53.9684 | 81.5548 | 119.7851 | 293.4064 | 798.3429 | 35.8982 | 41.886 | 57.3239 | 93.5741 | 148.4748 | 832.0136 | 820.74 | 799.3104 | 830.5518 | 815.9099 | 54.0035 | 87.0847 | 114.1021 | 249.416 | 745.0157 | 63.189 | 96.7554 | 120.438 | 277.9853 | 849.4648 | 38.1828 | 44.0009 | 65.1409 | 100.3258 | 173.6859 | 1014.7737 | 992.1874 | 1006.0612 | 970.1055 | 63.6596 | 128.368 | 96.8059 | 309.6209 | 768.9048 | 997.4382 | 1027.8843 | 999.9128 |  | 1038.5915 | 1028.6007 | 1079.8453 | 967.1384 | 1066.842 | 916.9724 |  | 1055.5153 | 1007.1253 | 1046.7614 | 53.3122 | 60.6824 | 81.3881 | 985.5058 | 772.0369 | 666.7446 | 723.988 | 355.2525 | 480.3598 | 466.839 | 339.2604 |  | -0.043543 | -0.032899 | 0.18671 | 0.018621 | -0.0036214 | 0.12338 | -0.0046999 | -0.12863 | -153.8092 | 19.5998 | -155.2278 | 17.9407 | -144.5781 | 18.2816 | -144.6151 | 16.4521 | 141.3657 | 16.8238 | 141.2611 | 16.7519 | 3805.3612 | 3951.4262 | 1037.5444 | 473.5994 | -61.1489 | 719.3908
14:24 | 3478 |  |  | -14.3423 | -8.6639 | -29.8573 | -11.1635 | -15.1424 | -18.9726 | -20.0454 | 2.6731 | 27.188 | 14.0839 | 1.1911 |  |  |  | -28.6646 | -10.509 | -7.9173 | -1.4351 |  | -22.8372 | -14.3789 | 1.0092 | 10.5056 | 15.5776 | 2.6936 | 78.3008 | 266.0816 | 265.0014 | 122.1252 | 125.2653 | 127.2249 | 181.9266 | 91.9244 | 154.4861 | 96.4574 | 118.3998 | 326.4488 | 824.7526 | 127.5158 | 88.6333 | 96.2381 | 101.1977 | 162.6385 | 882.3003 | 394.4941 | 890.4818 |  | 929.503 | 99.154 | 90.425 | 116.2833 | 300.9291 | 735.9782 | 159.0142 | 102.1793 | 160.7583 | 384.3877 | 822.1759 | 100.183 | 43.1938 | 64.5314 | 97.1486 | 144.7691 | 946.706 | 960.3726 | 977.2313 | 964.5953 | 98.1298 | 99.7168 | 146.1814 | 332.4968 | 751.3108 | 64.9845 | 103.0772 | 174.9096 | 433.8378 | 797.9437 | 49.2678 | 78.9278 | 94.7987 | 100.3362 | 147.2223 | 821.7847 |  | 818.3478 | 723.1409 |  | 60.9599 | 102.1765 | 139.214 | 333.5877 | 769.9387 | 72.8671 | 103.2979 | 155.218 | 415.8131 | 864.5259 | 40.0683 | 42.2345 | 63.0343 | 99.2486 | 155.143 | 982.9642 | 954.2673 | 982.2269 | 967.8427 | 80.6728 | 103.4907 | 149.2525 | 312.6008 | 760.0404 |  | 998.771 |  |  | 1028.455 | 1015.7855 | 898.0221 | 969.7034 | 895.2106 | 964.0756 | 909.6421 | 894.6078 | 790.9126 | 749.9295 | 728.2743 | 844.9246 | 829.7169 | 1009.7167 | 1030.6734 | 987.4584 | 1024.7824 | 1015.7609 | 280.5152 |  |  | 106.34 | 223.2775 | 255.0243 | 142.5269 | 135.1863 | 109.2711 | 147.3686 | 100.1521 | 331.1898 | 785.8478 | 299.754 | 170.9859 | 89.383 | 98.3415 | 107.8791 | 874.3245 | 887.8958 | 890.1509 | 921.8519 | 888.4118 | 119.6906 | 100.2483 | 130.7743 | 99.5628 | 698.5616 | 142.604 | 98.9587 | 381.2598 |  | 119.3689 | 41.4461 | 60.7377 | 92.0329 | 137.8968 | 945.4113 | 932.0857 | 934.6247 | 790.4504 | 99.0248 | 98.2325 | 120.3957 | 256.2071 | 726.4052 | 54.1198 | 81.5598 | 119.9083 | 293.6321 | 798.5379 | 35.5251 | 41.91 | 57.2976 | 93.5953 | 148.5292 | 832.0954 | 820.7329 | 799.3654 | 830.5886 | 815.7822 | 53.9049 | 87.1036 | 114.1902 | 249.5274 | 745.2101 | 63.231 | 96.7589 | 120.4712 | 278.0923 | 849.5421 | 38.1621 | 44.041 | 65.1415 | 100.3715 | 173.7471 | 1014.8954 | 992.1652 | 1006.16 | 970.1006 | 63.6683 | 128.4265 | 96.8311 | 309.7301 | 768.9894 | 997.1912 | 1027.2757 | 1000.1863 |  | 1039.3578 | 1028.6334 | 1079.118 | 967.2147 | 1067.0242 | 916.682 |  | 1055.5564 | 1006.9844 | 1046.8119 | 53.3155 | 60.7153 | 81.3965 | 985.4094 | 772.1389 | 666.7976 | 724.1161 | 355.5316 | 480.7829 | 467.2343 | 339.5456 |  | -0.042967 | -0.032931 | 0.1876 | 0.01887 | -0.0033236 | 0.11808 | 0.0076928 | -0.12231 | -153.6554 | 19.569 | -155.0862 | 17.9202 | -144.3874 | 18.2652 | -144.455 | 16.4686 | 141.7842 | 16.8197 | 141.6949 | 16.7375 | 3827.7315 | 3952.4889 | 1037.5878 | 474.0086 | -61.1788 | 719.4683
14:24 | 3479 |  |  | -14.361 | -8.6699 | -29.4863 | -11.1359 | -15.0778 | -19.0085 | -20.0243 | 2.6715 | 27.1139 | 14.0406 | 1.1776 |  |  |  | -28.5905 | -10.6072 | -7.7213 | -1.3759 |  | -22.6505 | -14.2896 | 0.9921 | 10.4132 | 15.4669 | 2.7239 | 78.9763 | 266.2474 | 265.1397 | 122.156 | 125.3275 | 127.2613 | 181.9694 | 91.9651 | 154.5681 | 96.4834 | 118.4685 | 326.5992 | 824.8317 | 127.5675 | 88.5645 | 96.3626 | 101.1969 | 162.697 | 882.3981 | 393.9962 | 890.5455 |  | 929.7325 | 99.1498 | 90.4645 | 116.3028 | 301.0391 | 736.0409 | 159.0007 | 102.1853 | 160.779 | 384.5077 | 822.2719 | 100.1513 | 43.2228 | 64.532 | 97.1541 | 144.8335 | 946.7131 | 960.2693 | 977.3591 | 964.6861 | 98.0694 | 99.7118 | 146.2214 | 332.6285 | 751.4383 | 65.0226 | 103.1083 | 174.9454 | 433.9562 | 798.0045 | 49.2567 | 78.9477 | 94.8333 | 100.3451 | 147.2596 | 821.7738 |  | 818.1411 | 723.2901 |  | 60.9762 | 102.2072 | 139.2438 | 333.7388 | 770.0304 | 72.8156 | 103.3103 | 155.2841 | 415.9651 | 864.5692 | 40.0825 | 42.2362 | 63.0953 | 99.2546 | 155.1544 | 982.8934 | 954.2664 | 982.2802 | 967.692 | 80.6603 | 103.5148 | 149.2865 | 312.6976 | 760.1743 |  | 998.2601 |  |  | 1028.9553 | 1015.5729 | 898.0614 | 969.6627 | 895.2896 | 964.1378 | 925.7449 | 885.4189 | 795.0567 | 772.8551 | 743.7055 | 851.3687 | 779.6964 | 1014.054 | 1030.8798 | 987.5779 | 1024.892 | 1015.9058 | 280.5876 |  |  | 106.3752 | 223.2568 | 254.9861 | 142.2848 | 135.2426 | 109.2482 | 147.4627 | 100.1568 | 331.283 | 785.979 | 299.8547 | 170.848 | 89.3912 | 98.3423 | 107.8911 | 873.9995 | 887.6362 | 890.2345 | 920.5706 | 888.3553 | 119.8371 | 100.2351 | 130.7898 | 99.5911 | 698.7092 | 142.6487 | 98.9561 | 381.4557 |  | 119.4032 | 41.4476 | 60.7444 | 92.0548 | 137.9382 | 945.1728 | 932.0152 | 934.4768 | 790.459 | 99.0248 | 98.2454 | 120.424 | 256.2893 | 726.517 | 54.1468 | 81.5784 | 119.9254 | 293.6811 | 798.699 | 35.8957 | 41.9397 | 57.3656 | 93.6973 | 148.5502 | 832.1968 | 820.9684 | 799.3429 | 830.7912 | 815.7653 | 53.9539 | 87.1218 | 114.17 | 249.6183 | 745.3442 | 63.2482 | 96.7792 | 120.492 | 278.193 | 849.6071 | 38.1883 | 44.049 | 65.1931 | 100.4554 | 173.827 | 1014.9777 | 992.2422 | 1006.28 | 970.1082 | 63.6854 | 128.4806 | 96.8455 | 309.8406 | 769.0745 | 997.4234 | 1026.6458 | 999.768 |  | 1039.9884 | 1028.6551 | 1078.4044 | 967.1996 | 1067.0873 | 916.327 |  | 1055.5832 | 1006.8271 | 1046.8265 | 53.3095 | 60.7229 | 81.4148 | 985.7091 | 772.2458 | 667.0962 | 724.2262 | 355.9078 | 481.2611 | 467.7413 | 339.9147 |  | -0.04345 | -0.033414 | 0.18688 | 0.018925 | -0.0035745 | 0.11805 | 0.0012177 | -0.12882 | -153.4892 | 19.5279 | -154.8862 | 17.8894 | -144.2304 | 18.2569 | -144.2458 | 16.4604 | 142.2765 | 16.8156 | 142.1442 | 16.7437 | 3858.9974 | 3952.8003 | 1037.6016 | 474.5012 | -60.8996 | 719.671
14:24 | 3480 |  |  | -14.4759 | -8.6161 | -29.1717 | -11.0615 | -15.0124 | -18.869 | -19.8936 | 2.6765 | 27.0115 | 13.9706 | 1.1631 |  |  |  | -28.3633 | -10.5311 | -7.5518 | -1.2955 |  | -22.5407 | -14.1279 | 0.9869 | 10.3403 | 15.4421 | 2.7143 | 78.6164 | 266.451 | 265.2623 | 122.175 | 125.3853 | 127.3277 | 182.0051 | 92.0044 | 154.5986 | 96.5017 | 118.5432 | 326.7413 | 824.8919 | 127.6067 | 88.5944 | 96.4995 | 101.2344 | 162.755 | 882.4905 | 394.2363 | 890.6286 |  | 930.0826 | 99.1254 | 90.4962 | 116.3567 | 301.1448 | 736.1133 | 159.1108 | 102.1638 | 160.8035 | 384.6295 | 822.345 | 99.9427 | 43.2394 | 64.5458 | 97.1642 | 144.9113 | 946.7726 | 960.2593 | 977.7983 | 964.923 | 98.0987 | 99.7103 | 146.263 | 332.753 | 751.5481 | 65.0426 | 103.1197 | 174.99 | 434.0741 | 798.053 | 49.1351 | 78.9086 | 94.8201 | 100.3481 | 147.2657 | 821.7473 |  | 818.0997 | 723.8777 |  | 60.9777 | 102.2015 | 139.279 | 333.8662 | 770.127 | 72.8687 | 103.3416 | 155.3597 | 416.0986 | 864.681 | 40.1232 | 42.2407 | 63.1114 | 99.2653 | 155.1954 | 982.8503 | 954.2714 | 982.2416 | 967.5821 | 80.7079 | 103.4971 | 149.2818 | 312.7908 | 760.2945 |  | 997.9057 |  |  | 1029.4394 | 1015.3527 | 898.0702 | 969.6051 | 895.4264 | 964.2878 | 930.9038 | 875.7851 | 790.7617 | 801.7333 | 774.4466 | 853.2988 | 824.1683 | 987.3624 | 1030.8767 | 987.6941 | 1024.9119 | 1015.9489 | 280.673 |  |  | 106.4188 | 223.6259 | 255.2974 | 142.2262 | 135.2955 | 109.2332 | 147.4996 | 100.1822 | 331.4033 | 786.1073 | 299.9642 | 170.996 | 89.3919 | 98.341 | 107.9015 | 873.1144 | 887.3849 | 890.2666 | 919.7927 | 888.2068 | 119.9083 | 100.2443 | 130.826 | 99.5765 | 698.8569 | 142.7085 | 98.9663 | 381.6572 |  | 119.4502 | 41.4584 | 60.804 | 92.1018 | 137.9897 | 944.9109 | 931.994 | 934.3532 | 790.5019 | 99.0232 | 98.2412 | 120.4959 | 256.4114 | 726.6637 | 54.0664 | 81.6041 | 119.87 | 293.6544 | 798.8535 | 36.4017 | 41.9539 | 57.4477 | 93.7688 | 148.576 | 832.2859 | 821.3859 | 799.3727 | 831.0315 | 815.829 | 54.0829 | 87.1616 | 114.1405 | 249.7126 | 745.4225 | 63.2663 | 96.7897 | 120.5281 | 278.3059 | 849.6743 | 38.2101 | 44.0429 | 65.2421 | 100.5424 | 173.9056 | 1015.0349 | 992.2403 | 1006.3905 | 970.097 | 63.7144 | 128.4805 | 96.8796 | 309.9294 | 769.1373 | 998.0833 | 1026.4594 | 1000.1334 |  | 1040.4501 | 1028.5951 | 1077.7576 | 967.1341 | 1066.9692 | 916.0387 |  | 1055.5845 | 1006.6615 | 1046.7534 | 53.3198 | 60.7603 | 81.4092 | 985.8665 | 772.3492 | 667.2698 | 724.2995 | 356.1923 | 481.6274 | 468.1217 | 340.1805 |  | -0.042664 | -0.032924 | 0.18755 | 0.019206 | -0.0036621 | 0.11112 | 0.0019911 | -0.12083 | -153.3631 | 19.5033 | -154.7354 | 17.8956 | -144.0243 | 18.2467 | -144.0396 | 16.4604 | 142.6981 | 16.8299 | 142.5719 | 16.7437 | 3768.0267 | 3953.0397 | 1037.5743 | 474.8746 | -60.4532 | 719.8095
14:24 | 3481 |  |  | -14.5172 | -8.6111 | -29.2408 | -11.0551 | -15.0233 | -18.8975 | -19.8259 | 2.6876 | 26.688 | 13.7686 | 1.1167 |  |  |  | -28.2582 | -10.4984 | -7.2917 | -1.294 |  | -22.4529 | -14.2368 | 0.9789 | 10.2893 | 15.4237 | 2.7028 | 77.6524 | 266.544 | 265.372 | 122.2392 | 125.4561 | 127.446 | 182.0361 | 92.0288 | 154.6576 | 96.4914 | 118.5552 | 326.8159 | 824.9251 | 127.6579 | 88.6157 | 96.7003 | 101.2661 | 162.8241 | 882.5823 | 394.5942 | 890.6898 |  | 930.4253 | 99.1153 | 90.5149 | 116.4037 | 301.2539 | 736.1827 | 159.1796 | 102.1559 | 160.8855 | 384.753 | 822.435 | 99.7807 | 43.2796 | 64.5435 | 97.1901 | 144.9955 | 946.7994 | 960.2519 | 978.0995 | 965.0798 | 98.1067 | 99.71 | 146.3119 | 332.8831 | 751.6701 | 65.0844 | 103.1209 | 175.0605 | 434.1893 | 798.1294 | 49.1615 | 78.8989 | 94.7753 | 100.338 | 147.3005 | 821.709 |  | 817.0327 | 727.6973 |  | 60.9515 | 102.1738 | 139.3394 | 333.9718 | 770.1968 | 73.0315 | 103.3797 | 155.417 | 416.2302 | 864.8221 | 40.1497 | 42.2801 | 63.1311 | 99.2887 | 155.2256 | 982.8709 | 954.311 | 982.2333 | 967.6038 | 80.7023 | 103.5035 | 149.3125 | 312.8872 | 760.3991 |  | 998.2776 |  |  | 1029.9102 | 1015.1439 | 898.093 | 969.5453 | 895.5985 | 964.5047 | 934.7896 | 865.2167 | 790.8014 | 812.962 | 818.9114 | 840.2311 | 824.8995 | 956.0487 | 1030.6911 | 987.7921 | 1024.8287 | 1015.8887 | 280.7738 |  |  | 106.4583 | 223.9141 | 255.5206 | 142.7256 | 135.3278 | 109.1914 | 147.4716 | 100.169 | 331.5317 | 786.2331 | 300.0692 | 173.1075 | 89.3775 | 98.3413 | 107.9158 | 872.9314 | 887.0952 | 890.2296 | 919.6597 | 888.0494 | 119.8945 | 100.2436 | 130.8758 | 99.5128 | 698.9961 | 142.7684 | 98.9746 | 381.811 |  | 119.4834 | 41.4778 | 60.8189 | 92.1364 | 138.029 | 944.7389 | 931.909 | 934.2052 | 790.5227 | 99.0321 | 98.2523 | 120.5669 | 256.5274 | 726.833 | 54.1095 | 81.6133 | 119.882 | 293.8224 | 799.0789 | 36.2623 | 41.9475 | 57.4686 | 93.7654 | 148.6165 | 832.3885 | 821.826 | 799.4831 | 831.2666 | 815.8033 | 54.0785 | 87.1871 | 114.1314 | 249.8142 | 745.5389 | 63.3169 | 96.7933 | 120.5678 | 278.4275 | 849.7473 | 38.1998 | 44.0607 | 65.2651 | 100.575 | 173.9661 | 1015.086 | 992.2603 | 1006.4692 | 970.0814 | 63.7491 | 128.4865 | 96.9212 | 310.0335 | 769.1956 | 998.7118 | 1025.2516 | 1000.3801 |  | 1040.7279 | 1028.5373 | 1077.1761 | 967.0443 | 1066.7602 | 915.8599 |  | 1055.5733 | 1006.5398 | 1046.6477 | 53.3386 | 60.7607 | 81.4238 | 986.1365 | 772.4581 | 667.4768 | 724.4877 | 356.4926 | 482.0215 | 468.4815 | 340.4001 |  | -0.043098 | -0.032618 | 0.18699 | 0.01944 | -0.0031285 | 0.12305 | 0.0097123 | -0.10841 | -153.1692 | 19.4396 | -154.5416 | 17.8627 | -143.8058 | 18.2405 | -143.9043 | 16.4686 | 143.1166 | 16.7971 | 143.0366 | 16.7293 | 3775.771 | 3951.452 | 1037.532 | 475.2515 | -60.3609 | 719.9674
14:24 | 3482 |  |  | -14.5423 | -8.5105 | -29.2479 | -10.9398 | -14.9547 | -18.7964 | -19.778 | 2.6774 | 26.443 | 13.6433 | 1.1048 |  |  |  | -28.12 | -10.1468 | -7.1736 | -1.2368 |  | -22.3648 | -14.0283 | 0.971 | 10.2307 | 15.4121 | 2.6947 | 75.2217 | 266.6619 | 265.4921 | 122.3579 | 125.5558 | 127.5634 | 182.071 | 92.069 | 154.7538 | 96.4693 | 118.5757 | 326.9229 | 824.9674 | 127.7042 | 88.5448 | 96.9482 | 101.2824 | 162.9058 | 882.679 | 395.6252 | 890.54 |  | 930.585 | 99.1266 | 90.5455 | 116.4264 | 301.3655 | 736.2474 | 159.2087 | 102.1609 | 160.9513 | 384.864 | 822.538 | 99.7878 | 43.319 | 64.5274 | 97.2096 | 145.061 | 946.8359 | 960.2974 | 978.3321 | 965.2184 | 98.0929 | 99.703 | 146.3763 | 333.0037 | 751.7908 | 65.1206 | 103.13 | 175.1424 | 434.3053 | 798.2106 | 49.2006 | 78.9429 | 94.7734 | 100.3414 | 147.3735 | 821.9204 |  | 817.396 | 735.0933 |  | 60.9823 | 102.1594 | 139.3855 | 334.072 | 770.2604 | 73.075 | 103.4003 | 155.4744 | 416.384 | 864.8919 | 40.1616 | 42.3089 | 63.1816 | 99.3069 | 155.2363 | 982.8388 | 954.372 | 982.2571 | 967.6933 | 80.7343 | 103.5191 | 149.3461 | 312.9879 | 760.5186 |  | 998.4018 |  |  | 1030.3606 | 1014.9406 | 898.1495 | 969.4877 | 895.7991 | 964.7706 | 936.8451 | 867.912 | 800.8571 | 810.2689 | 858.9512 | 824.4134 | 822.1693 | 956.609 | 1030.4025 | 987.8695 | 1024.6464 | 1015.7662 | 280.8808 |  |  | 106.5007 | 223.9691 | 255.5208 | 142.6396 | 135.3572 | 109.1497 | 147.5013 | 100.164 | 331.6619 | 786.3494 | 300.189 | 173.6294 | 89.3695 | 98.337 | 107.9392 | 873.7724 | 886.8557 | 890.1874 | 920.0731 | 887.9339 | 119.9421 | 100.2431 | 130.9142 | 99.5022 | 699.1511 | 142.8328 | 98.957 | 381.9513 |  | 119.5097 | 41.4882 | 60.8354 | 92.153 | 138.0695 | 944.6574 | 931.8479 | 934.0955 | 790.4823 | 99.0342 | 98.2776 | 120.6159 | 256.6432 | 726.9939 | 54.1616 | 81.6448 | 119.8892 | 293.9823 | 799.2803 | 36.0158 | 41.9829 | 57.494 | 93.7462 | 148.68 | 832.6374 | 822.5033 | 799.5911 | 831.7521 | 815.7907 | 54.1182 | 87.2234 | 114.1058 | 249.9279 | 745.6711 | 63.3501 | 96.7943 | 120.5965 | 278.5474 | 849.814 | 38.2173 | 44.0714 | 65.3069 | 100.5941 | 174.0441 | 1014.9716 | 992.3388 | 1006.4984 | 969.9809 | 63.8317 | 128.522 | 96.9606 | 310.1462 | 769.2444 | 999.5734 | 1023.8425 | 999.1336 |  | 1040.8461 | 1028.5207 | 1076.6711 | 966.8375 | 1066.3612 | 915.8197 |  | 1055.5313 | 1006.4495 | 1046.4887 | 53.3645 | 60.7747 | 81.4389 | 986.67 | 772.6045 | 668.2417 | 724.6583 | 356.8541 | 482.5603 | 468.9504 | 340.769 |  | -0.043144 | -0.03255 | 0.18663 | 0.019297 | -0.003484 | 0.12594 | 0.016148 | -0.12591 | -153.04 | 19.4211 | -154.3693 | 17.8566 | -143.6519 | 18.2138 | -143.6889 | 16.4747 | 143.5874 | 16.793 | 143.4304 | 16.7355 | 3803.198 | 3952.6726 | 1037.4761 | 475.7554 | -59.952 | 720.4231
14:24 | 3483 |  |  | -14.4373 | -8.2925 | -29.1335 | -10.8813 | -14.9437 | -18.6591 | -19.6938 | 2.6624 | 26.2438 | 13.5266 | 1.097 |  |  |  | -28.1465 | -9.8845 | -7.1939 | -1.1824 |  | -22.2618 | -14.0003 | 0.9646 | 10.1791 | 15.4122 | 2.6925 | 75.4251 | 266.7162 | 265.6146 | 122.4702 | 125.665 | 127.6376 | 182.118 | 92.1078 | 154.9261 | 96.4712 | 118.6328 | 327.0259 | 825.025 | 127.6995 | 88.4696 | 97.1159 | 101.2805 | 162.9824 | 882.7763 | 396.7879 | 890.5949 |  | 930.6998 | 99.1728 | 90.5851 | 116.4392 | 301.4734 | 736.2961 | 159.2984 | 102.1637 | 160.996 | 384.984 | 822.6263 | 99.7152 | 43.336 | 64.542 | 97.2105 | 145.1103 | 946.9465 | 960.4091 | 978.7729 | 965.4877 | 98.1456 | 99.6974 | 146.4299 | 333.1293 | 751.9021 | 65.1385 | 103.1652 | 175.2045 | 434.4465 | 798.2484 | 49.2175 | 78.9339 | 94.8436 | 100.352 | 147.4857 | 821.9855 |  | 817.4172 | 739.2634 |  | 60.9758 | 102.1987 | 139.396 | 334.2472 | 770.4242 | 73.071 | 103.3946 | 155.5429 | 416.5256 | 864.9388 | 40.1699 | 42.322 | 63.2184 | 99.3029 | 155.248 | 982.7694 | 954.3796 | 982.2761 | 967.7302 | 80.8143 | 103.5219 | 149.3789 | 313.0931 | 760.6299 |  | 1000.1631 |  |  | 1030.7679 | 1014.7898 | 898.1592 | 969.3854 | 896.0339 | 965.0747 | 936.2772 | 878.2377 | 803.9656 | 824.6021 | 886.9372 | 830.0933 | 856.1236 | 964.2407 | 1030.0439 | 987.922 | 1024.3979 | 1015.5996 | 280.971 |  |  | 106.5385 | 223.9516 | 255.4262 | 142.2453 | 135.3967 | 109.1252 | 147.5785 | 100.1811 | 331.7806 | 786.4518 | 300.3068 | 173.458 | 89.3718 | 98.3396 | 107.9646 | 874.0113 | 886.665 | 890.1564 | 920.2673 | 887.8158 | 120.048 | 100.2498 | 130.9583 | 99.548 | 699.3194 | 142.891 | 98.9432 | 382.1009 |  | 119.515 | 41.5198 | 60.8677 | 92.1689 | 138.1301 | 944.6262 | 931.8875 | 934.0647 | 790.4117 | 99.0296 | 98.2724 | 120.653 | 256.733 | 727.1413 | 54.1589 | 81.6937 | 119.9321 | 294.0789 | 799.4299 | 36.1381 | 42.0162 | 57.5105 | 93.7319 | 148.7426 | 833.0424 | 823.2656 | 799.7638 | 832.3962 | 815.9608 | 54.1658 | 87.2734 | 114.0974 | 250.0311 | 745.8262 | 63.3733 | 96.8013 | 120.6475 | 278.6839 | 849.873 | 38.2442 | 44.0916 | 65.3265 | 100.6309 | 174.126 | 1014.8667 | 992.2687 | 1006.3913 | 969.8624 | 63.8953 | 128.5529 | 97.0053 | 310.2402 | 769.3024 | 1000.5405 | 1022.8619 | 998.1389 |  | 1040.7972 | 1028.5249 | 1076.2441 | 966.4733 | 1065.7026 | 915.9395 |  | 1055.4765 | 1006.294 | 1046.3154 | 53.3831 | 60.7917 | 81.4614 | 987.9838 | 772.7772 | 668.3876 | 724.8496 | 357.1198 | 483.022 | 469.4052 | 341.1155 |  | -0.043038 | -0.032881 | 0.18671 | 0.019435 | -0.0031994 | 0.11019 | 0.001024 | -0.12264 | -152.9015 | 19.3944 | -154.2062 | 17.795 | -143.4058 | 18.1912 | -143.4919 | 16.4912 | 143.9966 | 16.7889 | 143.8828 | 16.6944 | 3831.985 | 3951.2176 | 1037.4012 | 476.2136 | -59.6132 | 720.5824
14:24 | 3484 |  |  | -14.3816 | -8.1641 | -29.0326 | -10.8199 | -14.8618 | -18.708 | -19.5971 | 2.6623 | 26.0742 | 13.433 | 1.0959 |  |  |  | -28.0489 | -9.9619 | -6.9163 | -1.0601 |  | -22.2427 | -13.9769 | 0.9601 | 10.1456 | 15.409 | 2.688 | 79.5424 | 266.5813 | 265.7045 | 122.5523 | 125.7442 | 127.6888 | 182.1559 | 92.1119 | 155.0225 | 96.4752 | 118.6842 | 327.1329 | 825.1109 | 127.77 | 88.4023 | 97.2749 | 101.2941 | 163.0484 | 882.9156 | 397.4821 | 890.9329 |  | 930.8861 | 99.1855 | 90.6267 | 116.4853 | 301.5859 | 736.3378 | 159.3324 | 102.1845 | 161.0468 | 385.1152 | 822.6998 | 99.6747 | 43.3163 | 64.5967 | 97.2443 | 145.1678 | 947.1565 | 960.6694 | 979.4619 | 965.931 | 98.1281 | 99.7046 | 146.4749 | 333.2727 | 752.0048 | 65.1608 | 103.1929 | 175.2457 | 434.5838 | 798.2969 | 49.1821 | 78.9332 | 94.8464 | 100.3514 | 147.5257 | 822.1197 |  | 816.1296 | 735.8695 |  | 60.9719 | 102.2308 | 139.4171 | 334.4074 | 770.5402 | 73.1253 | 103.3944 | 155.6082 | 416.6511 | 865.0043 | 40.1618 | 42.3423 | 63.2755 | 99.2997 | 155.2783 | 982.7173 | 954.3858 | 982.3159 | 967.7217 | 80.8073 | 103.5515 | 149.4365 | 313.2054 | 760.7368 |  | 1002.258 |  |  | 1031.1198 | 1014.7268 | 898.1585 | 969.3162 | 896.3105 | 965.3927 | 936.0766 | 870.1838 | 799.8994 | 852.0213 | 891.0519 | 842.7837 | 873.3768 | 978.449 | 1029.6999 | 987.9582 | 1024.1739 | 1015.4266 | 281.0505 |  |  | 106.567 | 223.9139 | 255.459 | 142.2135 | 135.4428 | 109.1195 | 147.6216 | 100.1948 | 331.8934 | 786.5505 | 300.4115 | 173.9439 | 89.3771 | 98.3457 | 107.9721 | 873.5668 | 886.4427 | 890.1185 | 919.001 | 887.7033 | 120.1037 | 100.2359 | 130.9806 | 99.5309 | 699.4774 | 142.9406 | 98.9725 | 382.2481 |  | 119.5207 | 41.5452 | 60.8702 | 92.1814 | 138.169 | 944.6463 | 931.8849 | 934.0316 | 790.3113 | 99.0387 | 98.277 | 120.6793 | 256.8074 | 727.2573 | 54.0857 | 81.7167 | 119.9793 | 294.1904 | 799.5926 | 36.3153 | 42.0189 | 57.5183 | 93.7063 | 148.7647 | 833.4302 | 823.8618 | 799.9801 | 832.8087 | 816.1155 | 54.1704 | 87.3019 | 114.0743 | 250.123 | 745.9805 | 63.3975 | 96.799 | 120.6776 | 278.7934 | 849.9092 | 38.2397 | 44.1251 | 65.3183 | 100.6561 | 174.1865 | 1014.922 | 992.2622 | 1006.3115 | 969.9369 | 63.8679 | 128.6011 | 97.0352 | 310.3386 | 769.3671 | 1001.4695 | 1021.8153 | 998.3805 |  | 1040.6163 | 1028.5012 | 1075.9103 | 966.013 | 1064.872 | 916.0468 |  | 1055.4069 | 1006.1894 | 1046.1099 | 53.4155 | 60.805 | 81.4928 | 989.3278 | 772.9338 | 668.1908 | 725.0823 | 357.4367 | 483.394 | 469.7994 | 341.317 |  | -0.04304 | -0.033081 | 0.18606 | 0.019327 | -0.0032923 | 0.1055 | 0.0065648 | -0.10768 | -152.7231 | 19.3349 | -153.9846 | 17.7601 | -143.2673 | 18.1933 | -143.2981 | 16.4953 | 144.5043 | 16.7581 | 144.3751 | 16.6821 | 3829.6801 | 3953.9003 | 1037.3226 | 476.5967 | -59.3316 | 720.5623
14:24 | 3485 |  |  | -14.2754 | -7.9181 | -28.8389 | -10.7865 | -14.7025 | -18.6848 | -19.5802 | 2.661 | 25.9005 | 13.3283 | 1.0829 |  |  |  | -28.026 | -10.1176 | -6.6514 | -0.9553 |  | -22.1831 | -13.8486 | 0.9553 | 10.1136 | 15.4044 | 2.6838 | 77.2854 | 266.5395 | 265.7693 | 122.6085 | 125.7913 | 127.7535 | 182.1851 | 92.1116 | 154.9931 | 96.4724 | 118.7275 | 327.2828 | 825.1994 | 127.8874 | 88.3734 | 97.4468 | 101.2945 | 163.1213 | 883.1288 | 397.7172 | 891.3787 |  | 931.2357 | 99.1329 | 90.6486 | 116.5307 | 301.7023 | 736.4185 | 159.3661 | 102.1833 | 161.1285 | 385.2409 | 822.7901 | 99.6375 | 43.292 | 64.6481 | 97.2909 | 145.238 | 947.3967 | 961.0685 | 980.1679 | 966.4674 | 98.1125 | 99.7169 | 146.5478 | 333.4023 | 752.1225 | 65.1958 | 103.211 | 175.2996 | 434.6993 | 798.3704 | 49.2083 | 78.9737 | 94.7965 | 100.3176 | 147.4881 | 822.4273 |  | 816.1322 | 733.3825 |  | 61.0405 | 102.2044 | 139.4778 | 334.4627 | 770.56 | 73.1461 | 103.4022 | 155.6615 | 416.7875 | 865.0801 | 40.2066 | 42.3501 | 63.3325 | 99.3176 | 155.2983 | 982.6015 | 954.3914 | 982.2983 | 967.8107 | 80.8305 | 103.577 | 149.479 | 313.3028 | 760.8536 |  | 1002.2509 |  |  | 1031.4342 | 1014.6583 | 898.2209 | 969.2421 | 896.646 | 965.7768 | 939.3501 | 874.1523 | 788.8011 | 865.4968 | 886.2207 | 848.1778 | 870.6676 | 984.2259 | 1029.481 | 987.9953 | 1024.0686 | 1015.3046 | 281.1394 |  |  | 106.6005 | 223.8117 | 255.3263 | 142.1677 | 135.4957 | 109.1228 | 147.7051 | 100.1975 | 332.0348 | 786.6473 | 300.5213 | 173.4224 | 89.3861 | 98.3448 | 107.9894 | 873.2909 | 886.211 | 890.0944 | 916.7604 | 887.6225 | 120.1965 | 100.2493 | 131.0272 | 99.5171 | 699.6479 | 143.0034 | 98.9893 | 382.4323 |  | 119.5577 | 41.5649 | 60.9014 | 92.2189 | 138.1941 | 944.714 | 931.9138 | 934.0255 | 790.2669 | 99.0539 | 98.3096 | 120.731 | 256.8844 | 727.4025 | 54.0682 | 81.7299 | 120.0066 | 294.3558 | 799.7619 | 36.17 | 42.0493 | 57.5024 | 93.7 | 148.7925 | 833.824 | 824.0765 | 800.2007 | 833.0069 | 816.2426 | 54.1877 | 87.336 | 114.1101 | 250.2401 | 746.161 | 63.421 | 96.8077 | 120.6753 | 278.8836 | 849.9244 | 38.249 | 44.1292 | 65.3631 | 100.692 | 174.2547 | 1014.9041 | 992.313 | 1006.323 | 970.0317 | 63.8697 | 128.6481 | 97.0572 | 310.4505 | 769.4515 | 1002.0717 | 1021.3007 | 998.6422 |  | 1040.3388 | 1028.4691 | 1075.6959 | 965.5122 | 1063.9695 | 916.2975 |  | 1055.3421 | 1006.1107 | 1045.8534 | 53.4395 | 60.7838 | 81.5036 | 989.5333 | 773.0874 | 668.0898 | 725.2032 | 357.7354 | 483.8797 | 470.1727 | 341.6346 |  | -0.043205 | -0.033265 | 0.18622 | 0.019611 | -0.0034732 | 0.12096 | 0.014547 | -0.12427 | -152.5754 | 19.3267 | -153.8862 | 17.7621 | -143.0981 | 18.1666 | -143.0612 | 16.4727 | 144.932 | 16.8156 | 144.7382 | 16.715 | 3846.9762 | 3953.4842 | 1037.2378 | 477.0262 | -58.9705 | 720.5886
14:24 | 3486 |  |  | -14.4181 | -7.974 | -28.8758 | -10.7679 | -14.7067 | -18.6862 | -19.5839 | 2.6589 | 25.667 | 13.1673 | 1.0496 |  |  |  | -28.0865 | -10.3062 | -6.6572 | -1.026 |  | -22.3262 | -14.1688 | 0.9507 | 10.0729 | 15.4027 | 2.6779 | 79.7091 | 266.6181 | 265.8501 | 122.6388 | 125.8295 | 127.792 | 182.2168 | 92.1231 | 155.0745 | 96.49 | 118.7726 | 327.415 | 825.243 | 127.9359 | 88.3589 | 97.6266 | 101.2762 | 163.1988 | 883.3731 | 397.3051 | 891.8728 |  | 931.5773 | 99.1355 | 90.6569 | 116.5418 | 301.8049 | 736.4927 | 159.4905 | 102.1865 | 161.1771 | 385.347 | 822.9088 | 99.6036 | 43.3195 | 64.6833 | 97.3387 | 145.325 | 947.5799 | 961.4066 | 980.6739 | 966.9087 | 98.1845 | 99.7074 | 146.6017 | 333.5244 | 752.2515 | 65.2241 | 103.2232 | 175.3763 | 434.8147 | 798.4526 | 49.2465 | 78.9804 | 94.8154 | 100.3094 | 147.512 | 822.5178 |  | 815.9017 | 729.882 |  | 61.0799 | 102.1756 | 139.5412 | 334.5552 | 770.6484 | 73.1098 | 103.4153 | 155.7185 | 416.9461 | 865.142 | 40.2585 | 42.3584 | 63.3721 | 99.3393 | 155.2955 | 982.5409 | 954.3594 | 982.4156 | 967.865 | 80.8896 | 103.5661 | 149.4943 | 313.3919 | 760.9788 |  | 1001.7099 |  |  | 1031.7041 | 1014.5917 | 898.28 | 969.1968 | 897.0239 | 966.2271 | 942.8197 | 883.0136 | 779.9935 | 851.5553 | 883.3782 | 852.1831 | 865.0763 | 982.2162 | 1029.3987 | 988.0527 | 1024.1345 | 1015.2552 | 281.2259 |  |  | 106.6407 | 223.6902 | 255.1268 | 142.1791 | 135.5485 | 109.1074 | 147.8135 | 100.1853 | 332.1587 | 786.7353 | 300.6289 | 172.2766 | 89.3588 | 98.3453 | 107.9915 | 873.256 | 885.9477 | 890.0953 | 915.4368 | 887.5084 | 120.3554 | 100.2521 | 131.0773 | 99.5792 | 699.8035 | 143.0679 | 98.977 | 382.6181 |  | 119.6044 | 41.5722 | 60.9317 | 92.2664 | 138.2258 | 944.7975 | 931.9787 | 934.0451 | 790.3855 | 99.0638 | 98.3189 | 120.7807 | 256.9464 | 727.5577 | 54.1465 | 81.7653 | 120.0522 | 294.4803 | 799.9132 | 36.2297 | 42.081 | 57.5255 | 93.7157 | 148.8089 | 834.1611 | 824.196 | 800.3986 | 833.2138 | 816.3882 | 54.2223 | 87.3616 | 114.1549 | 250.3437 | 746.3584 | 63.4592 | 96.8229 | 120.7008 | 279.0048 | 849.9511 | 38.2716 | 44.1347 | 65.4175 | 100.7277 | 174.3352 | 1014.8167 | 992.2512 | 1006.3114 | 970.0329 | 63.9089 | 128.663 | 97.0979 | 310.5531 | 769.5409 | 1002.4992 | 1021.4361 | 998.5151 |  | 1039.9538 | 1028.4725 | 1075.5921 | 965.0164 | 1063.0807 | 916.5291 |  | 1055.2785 | 1006.057 | 1045.5419 | 53.4365 | 60.7961 | 81.498 | 988.7969 | 773.2197 | 668.1073 | 725.2633 | 358.1132 | 484.3451 | 470.7232 | 341.9972 |  | -0.043238 | -0.033929 | 0.18847 | 0.019229 | -0.0036918 | 0.11557 | -0.0012162 | -0.11776 | -152.3784 | 19.2897 | -153.6462 | 17.7149 | -142.8396 | 18.183 | -142.9135 | 16.4932 | 145.4152 | 16.7971 | 145.2798 | 16.6862 | 3816.1458 | 3955.7582 | 1037.149 | 477.5341 | -59.2751 | 720.6635
14:24 | 3487 |  |  | -14.4971 | -7.8224 | -28.7646 | -10.7345 | -14.7499 | -18.7335 | -19.6086 | 2.6355 | 25.5117 | 13.0668 | 1.032 |  |  |  | -28.1534 | -10.3372 | -6.6227 | -1.0896 |  | -22.3599 | -14.0547 | 0.9315 | 9.9986 | 15.3556 | 2.6794 | 79.077 | 266.6799 | 265.945 | 122.652 | 125.8827 | 127.8306 | 182.2565 | 92.1288 | 155.194 | 96.5014 | 118.8259 | 327.5233 | 825.2933 | 127.924 | 88.27 | 97.7571 | 101.3119 | 163.2634 | 883.6094 | 397.024 | 892.1089 |  | 931.8457 | 99.151 | 90.6614 | 116.5699 | 301.9147 | 736.5628 | 159.57 | 102.1982 | 161.1947 | 385.4756 | 823.0006 | 99.6455 | 43.3502 | 64.6857 | 97.3355 | 145.3899 | 947.6961 | 961.6457 | 981.0441 | 967.2051 | 98.1775 | 99.7054 | 146.617 | 333.6638 | 752.3714 | 65.2338 | 103.2262 | 175.4369 | 434.9349 | 798.5184 | 49.2222 | 79.0022 | 94.8719 | 100.3658 | 147.6157 | 822.3847 |  | 815.8855 | 729.7593 |  | 61.097 | 102.1438 | 139.5481 | 334.709 | 770.7867 | 73.101 | 103.4389 | 155.7791 | 417.0981 | 865.1893 | 40.2693 | 42.3857 | 63.4543 | 99.3506 | 155.3323 | 982.5334 | 954.3508 | 982.7463 | 967.8808 | 80.9423 | 103.5636 | 149.5223 | 313.4948 | 761.0977 |  | 1001.5612 |  |  | 1031.9331 | 1014.6327 | 898.2776 | 969.1808 | 897.4251 | 966.7083 | 948.9949 | 885.5641 | 763.243 | 815.9621 | 888.0618 | 857.4722 | 848.9456 | 982.9197 | 1029.3608 | 988.1156 | 1024.2574 | 1015.2406 | 281.3136 |  |  | 106.683 | 223.5583 | 255.1881 | 142.1607 | 135.6042 | 109.096 | 147.8276 | 100.1913 | 332.3066 | 786.8287 | 300.7412 | 169.2554 | 89.3479 | 98.3537 | 107.9935 | 873.3536 | 885.6849 | 890.0473 | 915.7124 | 887.3481 | 120.3788 | 100.2409 | 131.1166 | 99.5515 | 699.9505 | 143.1198 | 98.9807 | 382.7987 |  | 119.6526 | 41.5756 | 60.9336 | 92.2861 | 138.2827 | 944.8003 | 931.9975 | 934.0415 | 790.524 | 99.0709 | 98.3053 | 120.8257 | 257.0126 | 727.68 | 54.1946 | 81.7817 | 120.0907 | 294.5566 | 800.0574 | 36.372 | 42.0842 | 57.5885 | 93.7775 | 148.8113 | 834.3526 | 824.2144 | 800.6014 | 833.2637 | 816.38 | 54.2708 | 87.3921 | 114.1343 | 250.4485 | 746.5365 | 63.4911 | 96.8267 | 120.731 | 279.126 | 849.952 | 38.3159 | 44.1433 | 65.4487 | 100.7392 | 174.4069 | 1014.6412 | 992.1738 | 1006.2522 | 969.9419 | 63.9706 | 128.6817 | 97.1521 | 310.6339 | 769.593 | 1002.647 | 1021.1522 | 998.0103 |  | 1039.502 | 1028.4742 | 1075.5462 | 964.5941 | 1062.3516 | 916.71 |  | 1055.2518 | 1006.1018 | 1045.2062 | 53.4378 | 60.8117 | 81.5125 | 988.1238 | 773.3071 | 668.3618 | 725.3128 | 358.4514 | 484.8239 | 471.1532 | 342.2856 |  | -0.042957 | -0.035333 | 0.19233 | 0.019276 | -0.0034336 | 0.11133 | 0.0091874 | -0.10755 | -152.243 | 19.1912 | -153.5015 | 17.719 | -142.7104 | 18.1953 | -142.7134 | 16.4706 | 145.8859 | 16.7416 | 145.7382 | 16.6821 | 3736.1959 | 3953.8235 | 1037.081 | 477.9886 | -59.2584 | 720.8344
14:24 | 3488 |  |  | -14.4439 | -7.6624 | -28.6353 | -10.5717 | -14.7068 | -18.6195 | -19.496 | 2.6292 | 25.376 | 12.9942 | 1.0389 |  |  |  | -28.0078 | -9.9771 | -6.4878 | -1.0245 |  | -22.1451 | -13.8601 | 0.9233 | 9.9186 | 15.328 | 2.6648 | 77.9127 | 266.7583 | 266.0568 | 122.7128 | 125.9618 | 127.8842 | 182.2976 | 92.1177 | 155.2367 | 96.5297 | 118.8796 | 327.627 | 825.379 | 127.9135 | 88.1379 | 97.8055 | 101.3156 | 163.3351 | 883.7808 | 397.0804 | 892.1489 |  | 932.0351 | 99.1656 | 90.6819 | 116.5907 | 302.0311 | 736.6419 | 159.6182 | 102.2067 | 161.238 | 385.6007 | 823.0664 | 99.6199 | 43.3561 | 64.6794 | 97.3122 | 145.4518 | 947.7755 | 961.8376 | 981.338 | 967.4024 | 98.1509 | 99.7196 | 146.6567 | 333.797 | 752.4755 | 65.2386 | 103.2375 | 175.479 | 435.0487 | 798.5733 | 49.2187 | 78.9748 | 94.8609 | 100.3474 | 147.6454 | 821.9194 |  | 816.154 | 739.8152 |  | 61.0655 | 102.1439 | 139.5651 | 334.8328 | 770.901 | 73.1926 | 103.4452 | 155.835 | 417.2193 | 865.2573 | 40.2536 | 42.4079 | 63.5288 | 99.3451 | 155.3567 | 982.5 | 954.3904 | 982.9268 | 967.919 | 81.0066 | 103.577 | 149.5701 | 313.6027 | 761.2308 |  | 1001.3694 |  |  | 1032.1613 | 1014.761 | 898.3236 | 969.2219 | 897.8161 | 967.1357 | 967.434 | 897.1589 | 760.418 | 788.2899 | 893.6578 | 861.2682 | 834.0408 | 990.116 | 1029.2908 | 988.1926 | 1024.2735 | 1015.2075 | 281.4365 |  |  | 106.7177 | 223.36 | 255.1898 | 142.2314 | 135.6512 | 109.0835 | 147.8141 | 100.209 | 332.4134 | 786.8954 | 300.8607 | 164.5695 | 89.3417 | 98.3659 | 108.0005 | 873.909 | 885.6415 | 889.9574 | 917.8559 | 887.1587 | 120.3617 | 100.2495 | 131.16 | 99.4904 | 700.105 | 143.167 | 98.9936 | 383.0056 |  | 119.6977 | 41.6134 | 60.9724 | 92.3118 | 138.3528 | 944.6887 | 932.0015 | 934.0462 | 790.5178 | 99.0848 | 98.3101 | 120.91 | 257.0933 | 727.805 | 54.1863 | 81.7978 | 120.1019 | 294.6618 | 800.2113 | 36.4088 | 42.0828 | 57.6279 | 93.8498 | 148.826 | 834.5843 | 824.4462 | 800.7816 | 833.4019 | 816.4239 | 54.3044 | 87.4241 | 114.1301 | 250.5541 | 746.7047 | 63.5156 | 96.8371 | 120.7552 | 279.2339 | 849.9413 | 38.3273 | 44.1428 | 65.4874 | 100.7582 | 174.4646 | 1014.357 | 992.0621 | 1006.1428 | 969.8318 | 63.9811 | 128.716 | 97.1863 | 310.736 | 769.6628 | 1003.3982 | 1021.106 | 997.306 |  | 1039.0038 | 1028.4833 | 1075.537 | 964.1768 | 1061.7071 | 916.9369 |  | 1055.2628 | 1006.0807 | 1044.8335 | 53.4558 | 60.8264 | 81.5269 | 989.0232 | 773.4121 | 668.2768 | 725.3941 | 358.7755 | 485.2746 | 471.5127 | 342.5741 |  | -0.043027 | -0.035029 | 0.19324 | 0.019065 | -0.0034571 | 0.1231 | 0.01038 | -0.11585 | -152.1138 | 19.1706 | -153.28 | 17.6553 | -142.455 | 18.1522 | -142.5073 | 16.5117 | 146.3137 | 16.7704 | 146.2214 | 16.6698 | 3776.1957 | 3954.2881 | 1037.0154 | 478.3936 | -58.6914 | 720.8445
14:24 | 3489 |  |  | -14.4542 | -7.5776 | -28.618 | -10.4619 | -14.5824 | -18.4018 | -19.3895 | 2.6266 | 25.2689 | 12.9366 | 1.0418 |  |  |  | -28.0268 | -9.8445 | -6.2631 | -0.9222 |  | -21.9017 | -13.6679 | 0.9207 | 9.8685 | 15.3243 | 2.6457 | 77.6786 | 266.9593 | 266.1936 | 122.7849 | 126.0367 | 127.9272 | 182.3332 | 92.121 | 155.297 | 96.5471 | 118.9276 | 327.7465 | 825.4269 | 127.9352 | 88.0512 | 97.8317 | 101.2915 | 163.4081 | 883.915 | 397.3928 | 892.3246 |  | 932.2079 | 99.2278 | 90.7197 | 116.6269 | 302.1447 | 736.7017 | 159.7153 | 102.2236 | 161.2935 | 385.7225 | 823.129 | 99.5447 | 43.3707 | 64.6711 | 97.3141 | 145.5301 | 947.8593 | 961.9798 | 981.5666 | 967.5397 | 98.156 | 99.718 | 146.7132 | 333.9237 | 752.5937 | 65.2773 | 103.2628 | 175.536 | 435.1668 | 798.6593 | 49.2703 | 78.9688 | 94.8801 | 100.3241 | 147.7181 | 821.7209 |  | 816.4425 | 748.6771 |  | 61.0544 | 102.1622 | 139.614 | 334.9367 | 770.9999 | 73.1612 | 103.466 | 155.896 | 417.3534 | 865.356 | 40.3285 | 42.4207 | 63.5474 | 99.3516 | 155.3614 | 982.4252 | 954.8455 | 982.828 | 967.8541 | 81.0441 | 103.5577 | 149.5718 | 313.7007 | 761.3514 |  | 1000.9364 |  |  | 1032.3962 | 1014.8659 | 898.3622 | 969.273 | 898.2003 | 967.5146 | 981.1053 | 897.5355 | 784.4434 | 780.3373 | 887.9702 | 860.1701 | 850.9209 | 1006.2104 | 1029.2061 | 988.2807 | 1024.2377 | 1015.2075 | 281.5764 |  |  | 106.7548 | 223.2299 | 255.1217 | 142.1837 | 135.7011 | 109.0528 | 147.8702 | 100.2232 | 332.4811 | 786.9502 | 300.9833 | 159.7312 | 89.2993 | 98.3717 | 108.0307 | 874.1816 | 885.6543 | 889.9392 | 919.0861 | 887.0432 | 120.4595 | 100.2384 | 131.1983 | 99.5096 | 700.2665 | 143.2285 | 98.9936 | 383.1899 |  | 119.7297 | 41.64 | 60.9916 | 92.3532 | 138.398 | 944.5607 | 932.0294 | 934.0764 | 790.412 | 99.0842 | 98.3002 | 120.9738 | 257.1647 | 727.9402 | 54.1769 | 81.8466 | 120.1149 | 294.7513 | 800.3501 | 36.29 | 42.1005 | 57.6119 | 93.846 | 148.8323 | 834.7737 | 824.9131 | 800.9038 | 833.7063 | 816.7253 | 54.3105 | 87.4603 | 114.1544 | 250.6664 | 746.91 | 63.5691 | 96.8577 | 120.8238 | 279.357 | 849.9772 | 38.3261 | 44.1743 | 65.5228 | 100.7697 | 174.5449 | 1014.0507 | 991.8846 | 1005.9454 | 969.7463 | 64.0129 | 128.7539 | 97.2143 | 310.8667 | 769.7447 | 1004.7313 | 1021.248 | 996.6037 |  | 1038.4746 | 1028.4963 | 1075.5552 | 963.8091 | 1061.1499 | 917.1205 |  | 1055.2757 | 1006.1063 | 1044.4894 | 53.4679 | 60.8617 | 81.5308 | 990.5284 | 773.4957 | 668.25 | 725.5179 | 359.1202 | 485.6872 | 471.9469 | 342.9608 |  | -0.042684 | -0.035601 | 0.1929 | 0.019195 | -0.003327 | 0.12679 | -0.0031466 | -0.13528 | -151.9538 | 19.148 | -153.1015 | 17.6553 | -142.295 | 18.1953 | -142.3657 | 16.524 | 146.7845 | 16.793 | 146.6491 | 16.717 | 3755.1102 | 3953.1058 | 1036.9575 | 478.817 | -58.2335 | 720.8728
14:24 | 3490 |  |  | -14.3466 | -7.5389 | -28.4508 | -10.476 | -14.4962 | -18.2519 | -19.36 | 2.6275 | 25.1362 | 12.8505 | 1.0464 |  |  |  | -27.8704 | -9.7419 | -6.2615 | -0.9271 |  | -21.9343 | -13.6186 | 0.9173 | 9.8405 | 15.3177 | 2.6283 | 80.0196 | 267.0842 | 266.3171 | 122.818 | 126.0862 | 127.9669 | 182.3757 | 92.1494 | 155.3645 | 96.5211 | 118.9379 | 327.8622 | 825.4666 | 127.9623 | 88.0308 | 97.9073 | 101.3314 | 163.5015 | 884.05 | 397.5601 | 892.6401 |  | 932.4392 | 99.2446 | 90.7625 | 116.6663 | 302.2566 | 736.7488 | 159.7738 | 102.2305 | 161.3437 | 385.8453 | 823.2139 | 99.5385 | 43.3498 | 64.7281 | 97.3773 | 145.6001 | 947.8961 | 962.0467 | 981.6787 | 967.6182 | 98.1546 | 99.7078 | 146.7612 | 334.0531 | 752.7251 | 65.3477 | 103.2896 | 175.5929 | 435.3003 | 798.728 | 49.2935 | 79.0281 | 94.9327 | 100.3658 | 147.785 | 821.5654 |  | 816.6144 | 751.5521 |  | 61.0971 | 102.1531 | 139.6509 | 335.0576 | 771.1064 | 73.2246 | 103.4873 | 155.9746 | 417.4997 | 865.4446 | 40.3729 | 42.4408 | 63.5809 | 99.3565 | 155.3945 | 982.2981 | 955.2658 | 982.6763 | 967.6474 | 81.0107 | 103.5763 | 149.612 | 313.8038 | 761.4613 |  | 1000.5063 |  |  | 1032.6007 | 1015.0303 | 898.3967 | 969.3167 | 898.5798 | 967.8661 | 973.6614 | 892.0504 | 799.7751 | 792.0506 | 869.8109 | 857.7946 | 870.8497 | 1029.6007 | 1029.1557 | 988.3534 | 1024.3145 | 1015.3211 | 281.7025 |  |  | 106.805 | 223.2026 | 255.1747 | 142.2035 | 135.7655 | 109.014 | 147.905 | 100.2282 | 332.6439 | 787.0448 | 301.1435 | 156.245 | 89.2825 | 98.3748 | 108.0709 | 873.7952 | 885.4615 | 889.9308 | 917.4907 | 887.0124 | 120.5226 | 100.3008 | 131.2913 | 99.5038 | 700.4588 | 143.2825 | 98.9761 | 383.3559 |  | 119.7464 | 41.6207 | 60.9766 | 92.373 | 138.4035 | 944.3855 | 932.0745 | 934.1214 | 790.2752 | 99.0765 | 98.2639 | 121.0155 | 257.2012 | 728.0686 | 54.2018 | 81.8899 | 120.1481 | 294.8584 | 800.4935 | 36.1387 | 42.0908 | 57.6276 | 93.9152 | 148.8526 | 835.1123 | 824.9896 | 801.0393 | 833.8704 | 817.085 | 54.3691 | 87.4996 | 114.2007 | 250.7816 | 747.1444 | 63.6357 | 96.8698 | 120.8746 | 279.4763 | 850.0126 | 38.3689 | 44.1832 | 65.5544 | 100.7693 | 174.643 | 1013.953 | 991.7087 | 1005.7877 | 969.4649 | 64.0501 | 128.7849 | 97.2674 | 310.9607 | 769.8002 | 1005.3591 | 1021.5963 | 996.8345 |  | 1037.9445 | 1028.5235 | 1075.6163 | 963.5467 | 1060.717 | 917.4139 |  | 1055.2963 | 1006.1057 | 1044.1533 | 53.4918 | 60.908 | 81.556 | 990.2957 | 773.6172 | 668.3427 | 725.662 | 359.4049 | 486.0967 | 472.3995 | 343.2547 |  | -0.042748 | -0.035694 | 0.1928 | 0.018797 | -0.0039655 | 0.12719 | -0.011457 | -0.11867 | -151.7753 | 19.183 | -152.9784 | 17.6328 | -142.0703 | 18.1379 | -142.0857 | 16.5199 | 147.2153 | 16.8423 | 147.0676 | 16.7211 | 3756.786 | 3952.0341 | 1036.9088 | 479.2481 | -57.9823 | 720.98
14:24 | 3491 |  |  | -14.2628 | -7.3993 | -28.4509 | -10.3239 | -14.3637 | -18.0776 | -19.1659 | 2.6228 | 25.024 | 12.7799 | 1.0482 |  |  |  | -27.9095 | -9.7125 | -6.3155 | -0.8618 |  | -21.7412 | -13.5065 | 0.9205 | 9.8085 | 15.3068 | 2.6182 | 79.8315 | 267.1086 | 266.4287 | 122.8167 | 126.1151 | 127.9962 | 182.4041 | 92.1356 | 155.4531 | 96.5276 | 118.9906 | 327.9916 | 825.5476 | 127.9822 | 87.9764 | 98.0867 | 101.3801 | 163.5716 | 884.1892 | 397.86 | 892.8769 |  | 932.6448 | 99.2349 | 90.8095 | 116.71 | 302.3775 | 736.8147 | 159.836 | 102.2197 | 161.3875 | 385.9508 | 823.3199 | 99.5573 | 43.3649 | 64.7663 | 97.4359 | 145.676 | 947.9731 | 962.0705 | 981.8561 | 967.6923 | 98.1789 | 99.6846 | 146.7985 | 334.1793 | 752.8457 | 65.3745 | 103.3129 | 175.6342 | 435.429 | 798.776 | 49.3144 | 79.0205 | 94.8918 | 100.3576 | 147.7785 | 821.7061 |  | 816.7859 | 749.2483 |  | 61.1149 | 102.1702 | 139.6731 | 335.2039 | 771.2524 | 73.2948 | 103.4846 | 156.0448 | 417.6484 | 865.511 | 40.3538 | 42.4559 | 63.6289 | 99.3575 | 155.4307 | 982.2606 | 955.2322 | 982.4879 | 967.4181 | 81.0121 | 103.5938 | 149.6486 | 313.9005 | 761.5811 |  | 999.7143 |  |  | 1032.7573 | 1015.2021 | 898.3975 | 969.3348 | 898.8832 | 968.099 | 958.1569 | 896.4218 | 800.5928 | 811.5428 | 853.2228 | 857.1721 | 840.8849 | 1051.1408 | 1029.1468 | 988.4223 | 1024.5118 | 1015.5201 | 281.794 |  |  | 106.8464 | 223.4228 | 255.2029 | 142.269 | 135.8187 | 108.9881 | 147.9436 | 100.2233 | 332.8007 | 787.1134 | 301.2657 | 154.2863 | 89.2909 | 98.3721 | 108.0907 | 873.0878 | 885.1943 | 889.9163 | 915.2919 | 886.9687 | 120.5154 | 100.3168 | 131.3271 | 99.4476 | 700.6078 | 143.3264 | 98.9658 | 383.5447 |  | 119.789 | 41.6255 | 61.0127 | 92.397 | 138.447 | 944.0951 | 932.1087 | 934.1686 | 790.1412 | 99.0843 | 98.2738 | 121.0333 | 257.2855 | 728.1599 | 54.2877 | 81.9294 | 120.2055 | 295.0163 | 800.6479 | 35.8869 | 42.0433 | 57.6659 | 94.008 | 148.8872 | 835.5751 | 824.8231 | 801.2264 | 834.0081 | 817.4506 | 54.4174 | 87.5342 | 114.2425 | 250.8905 | 747.3491 | 63.6662 | 96.8808 | 120.8837 | 279.5881 | 850.0404 | 38.3819 | 44.1904 | 65.5696 | 100.8104 | 174.7047 | 1013.9715 | 991.6732 | 1005.7878 | 969.2161 | 64.0452 | 128.8038 | 97.3196 | 311.054 | 769.845 | 1005.3717 | 1021.8209 | 997.5084 |  | 1037.4268 | 1028.5336 | 1075.7256 | 963.3297 | 1060.3971 | 917.7779 |  | 1055.3302 | 1006.0607 | 1043.8151 | 53.5156 | 60.9213 | 81.577 | 989.1016 | 773.7055 | 668.7479 | 725.781 | 359.6959 | 486.5428 | 472.8034 | 343.5207 |  | -0.042685 | -0.035623 | 0.19357 | 0.019291 | -0.0030889 | 0.12833 | -0.00084977 | -0.10934 | -151.6276 | 19.146 | -152.7354 | 17.5876 | -141.8673 | 18.1543 | -141.9503 | 16.5527 | 147.683 | 16.8156 | 147.5937 | 16.717 | 3734.7357 | 3952.3881 | 1036.8564 | 479.6731 | -57.6273 | 721.2267
14:24 | 3492 |  |  | -14.3192 | -7.4973 | -28.1979 | -10.2306 | -14.4156 | -18.0663 | -19.1328 | 2.6232 | 24.8751 | 12.6665 | 1.0405 |  |  |  | -27.7174 | -9.6755 | -6.3231 | -0.7664 |  | -21.6606 | -13.3961 | 0.918 | 9.7738 | 15.2973 | 2.6091 | 80.0439 | 267.1079 | 266.5584 | 122.8418 | 126.1644 | 128.0619 | 182.432 | 92.0844 | 155.6116 | 96.5382 | 119.0525 | 328.1125 | 825.6385 | 128.0236 | 87.8729 | 98.2141 | 101.3703 | 163.6141 | 884.3564 | 398.3058 | 893.1586 |  | 932.8813 | 99.2638 | 90.8394 | 116.7589 | 302.4971 | 736.8793 | 159.9559 | 102.2203 | 161.4384 | 386.0707 | 823.4084 | 99.5394 | 43.4237 | 64.7338 | 97.3999 | 145.7418 | 948.0817 | 962.1643 | 982.0478 | 967.8327 | 98.2058 | 99.6919 | 146.8551 | 334.3062 | 752.9696 | 65.3788 | 103.3344 | 175.6892 | 435.547 | 798.8471 | 49.3333 | 78.9927 | 94.9088 | 100.3369 | 147.8605 | 821.9732 |  | 817.0425 | 745.6076 |  | 61.1189 | 102.1969 | 139.7107 | 335.3467 | 771.3965 | 73.2886 | 103.5111 | 156.0889 | 417.7933 | 865.5951 | 40.3811 | 42.4692 | 63.664 | 99.366 | 155.4499 | 982.2912 | 955.2624 | 982.2554 | 967.407 | 81.0322 | 103.5958 | 149.6669 | 313.9966 | 761.6889 |  | 998.7914 |  |  | 1032.881 | 1015.3233 | 898.368 | 969.3012 | 899.0809 | 968.1872 | 947.5777 | 898.9688 | 795.2509 | 829.8104 | 845.2064 | 857.2649 | 827.563 | 1028.1608 | 1029.1816 | 988.5002 | 1024.8168 | 1015.7569 | 281.8622 |  |  | 106.8815 | 223.6371 | 255.1607 | 142.0482 | 135.8621 | 108.9531 | 147.9808 | 100.2274 | 332.8854 | 787.1302 | 301.3267 | 153.3394 | 89.2913 | 98.3705 | 108.1142 | 871.8733 | 884.8484 | 889.9251 | 913.108 | 886.8877 | 120.5277 | 100.2411 | 131.2969 | 99.4222 | 700.7314 | 143.3872 | 98.9563 | 383.7653 |  | 119.8243 | 41.661 | 61.0466 | 92.4327 | 138.5097 | 943.8146 | 932.1003 | 934.161 | 790.0444 | 99.0875 | 98.2945 | 121.0678 | 257.4004 | 728.2954 | 54.3009 | 81.9689 | 120.2768 | 295.1887 | 800.7806 | 35.8687 | 42.0097 | 57.6722 | 94.0037 | 148.8995 | 836.0313 | 824.7991 | 801.3919 | 834.2708 | 817.7863 | 54.3784 | 87.5771 | 114.2741 | 250.996 | 747.5267 | 63.7005 | 96.8981 | 120.9101 | 279.7097 | 850.0866 | 38.3691 | 44.212 | 65.5755 | 100.8466 | 174.7536 | 1013.9256 | 991.6413 | 1005.7654 | 969.1681 | 64.0763 | 128.8216 | 97.3498 | 311.1572 | 769.8975 | 1005.5418 | 1022.586 | 997.5456 |  | 1036.9198 | 1028.5012 | 1075.8251 | 963.1884 | 1060.2267 | 918.024 |  | 1055.3615 | 1006.128 | 1043.4715 | 53.5432 | 60.9087 | 81.5904 | 989.1107 | 773.7915 | 668.6878 | 725.9674 | 360.0609 | 487.014 | 473.2327 | 343.8206 |  | -0.042254 | -0.03512 | 0.19369 | 0.01949 | -0.003286 | 0.11073 | 0.001087 | -0.10588 | -151.4553 | 19.1316 | -152.6461 | 17.6574 | -141.7688 | 18.1687 | -141.7319 | 16.5117 | 148.1261 | 16.8361 | 147.9076 | 16.7868 | 3749.8905 | 3952.458 | 1036.8014 | 480.1234 | -57.4196 | 721.2396
14:24 | 3493 |  |  | -14.3116 | -7.6021 | -28.0716 | -10.2072 | -14.2192 | -18.0314 | -19.1207 | 2.62 | 24.7744 | 12.606 | 1.0382 |  |  |  | -27.6585 | -9.5951 | -6.2102 | -0.723 |  | -21.5543 | -13.2934 | 0.9249 | 9.7549 | 15.2964 | 2.5982 | 78.9183 | 267.1349 | 266.6701 | 122.8781 | 126.2244 | 128.1181 | 182.4709 | 92.037 | 155.6816 | 96.565 | 119.1186 | 328.2345 | 825.7284 | 128.1425 | 87.785 | 98.3017 | 101.3688 | 163.6836 | 884.5346 | 398.4891 | 893.4199 |  | 933.1044 | 99.2797 | 90.8567 | 116.8026 | 302.6066 | 736.9445 | 159.9979 | 102.2469 | 161.5041 | 386.1986 | 823.4906 | 99.5848 | 43.4033 | 64.776 | 97.4076 | 145.797 | 948.1008 | 962.279 | 982.0813 | 967.9348 | 98.1614 | 99.7234 | 146.9266 | 334.4326 | 753.1038 | 65.3808 | 103.3921 | 175.7411 | 435.6669 | 798.9011 | 49.3344 | 79.0241 | 94.9664 | 100.3362 | 147.8967 | 822.0307 |  | 817.2598 | 745.2602 |  | 61.12 | 102.1744 | 139.7519 | 335.4343 | 771.4848 | 73.3797 | 103.5354 | 156.1112 | 417.9186 | 865.6846 | 40.3683 | 42.4916 | 63.7301 | 99.3704 | 155.4737 | 982.3096 | 955.3288 | 981.9493 | 967.43 | 81.0504 | 103.6206 | 149.717 | 314.0997 | 761.7924 |  | 997.6685 |  |  | 1032.9581 | 1015.4408 | 898.3935 | 969.2636 | 899.1833 | 968.1367 | 939.595 | 896.344 | 807.9317 | 840.5607 | 829.0104 | 860.6263 | 865.319 | 977.5649 | 1029.2606 | 988.594 | 1025.1483 | 1015.9866 | 281.9454 |  |  | 106.9227 | 223.7045 | 255.3311 | 141.9464 | 135.8978 | 108.9213 | 147.9973 | 100.2571 | 332.9789 | 787.1715 | 301.4018 | 154.3903 | 89.2859 | 98.3768 | 108.139 | 871.16 | 884.408 | 889.9231 | 912.0321 | 886.7329 | 120.5493 | 100.1971 | 131.2942 | 99.4283 | 700.8724 | 143.4275 | 98.9683 | 383.9823 |  | 119.8414 | 41.6787 | 61.0677 | 92.4562 | 138.5315 | 943.5613 | 932.0666 | 934.1168 | 789.958 | 99.0873 | 98.3039 | 121.1516 | 257.4927 | 728.4454 | 54.27 | 81.9979 | 120.3107 | 295.3287 | 800.9215 | 36.2138 | 41.9979 | 57.7114 | 94.0312 | 148.9316 | 836.5587 | 825.1383 | 801.5908 | 834.617 | 818.0642 | 54.3872 | 87.6203 | 114.283 | 251.1109 | 747.7114 | 63.7352 | 96.9161 | 120.9434 | 279.8178 | 850.142 | 38.376 | 44.2246 | 65.6102 | 100.8657 | 174.8304 | 1013.8649 | 991.6021 | 1005.7019 | 969.1612 | 64.0676 | 128.8572 | 97.3867 | 311.2443 | 769.9666 | 1006.2715 | 1023.4935 | 997.349 |  | 1036.4043 | 1028.5363 | 1075.893 | 963.1198 | 1060.1734 | 918.3457 |  | 1055.3824 | 1006.1159 | 1043.1141 | 53.5552 | 60.9257 | 81.6076 | 989.456 | 773.8404 | 669.2163 | 726.129 | 360.3633 | 487.4618 | 473.6458 | 344.1299 |  | -0.04278 | -0.035785 | 0.19403 | 0.019363 | -0.0032028 | 0.12477 | -0.0059026 | -0.136 | -151.3568 | 19.1152 | -152.4492 | 17.5978 | -141.4857 | 18.142 | -141.5288 | 16.5507 | 148.523 | 16.8402 | 148.4092 | 16.7416 | 3797.2157 | 3954.7468 | 1036.7306 | 480.5538 | -57.1795 | 721.5284
14:24 | 3494 |  |  | -14.3009 | -7.5285 | -27.9732 | -10.142 | -14.1278 | -18.0168 | -19.0722 | 2.6094 | 24.7097 | 12.5521 | 1.043 |  |  |  | -27.5543 | -9.4726 | -6.077 | -0.6944 |  | -21.4618 | -13.181 | 0.9282 | 9.7452 | 15.2925 | 2.5935 | 79.5421 | 267.1877 | 266.7608 | 122.8775 | 126.2443 | 128.1272 | 182.4969 | 91.988 | 155.6905 | 96.5665 | 119.1609 | 328.3318 | 825.7963 | 128.2402 | 87.7503 | 98.3845 | 101.374 | 163.7715 | 884.695 | 398.3363 | 893.6224 |  | 933.2133 | 99.2644 | 90.8717 | 116.8299 | 302.7042 | 737.0079 | 159.9844 | 102.2301 | 161.5619 | 386.3279 | 823.5861 | 99.5747 | 43.4208 | 64.7916 | 97.4373 | 145.8694 | 948.0686 | 962.2851 | 981.9921 | 967.9098 | 98.1018 | 99.7161 | 146.9694 | 334.5641 | 753.2377 | 65.4087 | 103.3936 | 175.8048 | 435.7856 | 798.9586 | 49.3108 | 79.0115 | 94.9061 | 100.3234 | 147.8511 | 821.8691 |  | 817.5048 | 740.6738 |  | 61.15 | 102.1788 | 139.7782 | 335.5886 | 771.6255 | 73.4013 | 103.5346 | 156.1833 | 418.0654 | 865.7277 | 40.3295 | 42.5385 | 63.815 | 99.3729 | 155.5102 | 982.2711 | 955.368 | 981.569 | 967.4089 | 81.0803 | 103.6334 | 149.7613 | 314.1976 | 761.9106 |  | 996.9479 |  |  | 1032.997 | 1015.5064 | 898.4573 | 969.2365 | 899.2015 | 967.985 | 937.8928 | 899.2002 | 827.5854 | 825.9751 | 818.1562 | 865.263 | 889.9334 | 954.7306 | 1029.3449 | 988.7006 | 1025.3351 | 1016.138 | 282.0342 |  |  | 106.9598 | 223.9506 | 255.4278 | 142.1168 | 135.9323 | 108.9137 | 148.0579 | 100.2682 | 333.1083 | 787.2206 | 301.5096 | 155.9581 | 89.2877 | 98.3901 | 108.1663 | 871.1214 | 883.971 | 889.8667 | 911.8804 | 886.5388 | 120.5867 | 100.2114 | 131.36 | 99.4199 | 701.0218 | 143.46 | 98.9772 | 384.1814 |  | 119.8667 | 41.6804 | 61.0927 | 92.4682 | 138.5763 | 943.3733 | 932.0322 | 934.0893 | 789.9725 | 99.0898 | 98.3185 | 121.1902 | 257.608 | 728.5588 | 54.3197 | 81.9941 | 120.3045 | 295.4516 | 801.0499 | 36.1879 | 42.0067 | 57.7448 | 94.0469 | 148.9963 | 837.0833 | 825.4459 | 801.8547 | 834.9021 | 818.5041 | 54.4409 | 87.667 | 114.2791 | 251.227 | 747.9222 | 63.7555 | 96.9368 | 120.9744 | 279.9305 | 850.2087 | 38.4009 | 44.2485 | 65.6599 | 100.9585 | 174.9064 | 1013.8689 | 991.5392 | 1005.6548 | 969.1096 | 64.0944 | 128.893 | 97.441 | 311.3467 | 770.0359 | 1006.8754 | 1023.0969 | 997.5813 |  | 1035.8695 | 1028.5561 | 1075.9293 | 963.0938 | 1060.2116 | 918.7799 |  | 1055.3925 | 1006.1676 | 1042.7832 | 53.5703 | 60.9067 | 81.6276 | 989.7043 | 773.893 | 669.4045 | 726.2542 | 360.7348 | 487.9444 | 474.157 | 344.4718 |  | -0.042874 | -0.035994 | 0.1947 | 0.019646 | -0.003129 | 0.12978 | 0.0036967 | -0.10619 | -151.1322 | 19.0495 | -152.243 | 17.6184 | -141.3749 | 18.2036 | -141.3996 | 16.563 | 148.9877 | 16.7991 | 148.8707 | 16.7581 | 3800.6543 | 3953.9659 | 1036.6502 | 481.0507 | -56.8807 | 721.6487
14:24 | 3495 |  |  | -14.1872 | -7.4707 | -27.9033 | -10.1612 | -14.1977 | -17.9471 | -18.9355 | 2.605 | 24.6337 | 12.4918 | 1.0389 |  |  |  | -27.5767 | -9.4424 | -5.8982 | -0.6644 |  | -21.3154 | -13.0809 | 0.9282 | 9.736 | 15.2836 | 2.5888 | 78.178 | 267.2385 | 266.8577 | 122.8875 | 126.2599 | 128.1451 | 182.5269 | 91.9643 | 155.7552 | 96.5549 | 119.1884 | 328.4506 | 825.8712 | 128.2969 | 87.711 | 98.4644 | 101.3865 | 163.8281 | 884.8047 | 398.0712 | 893.8036 |  | 933.3006 | 99.2921 | 90.8914 | 116.8495 | 302.8151 | 737.0778 | 160.0137 | 102.2556 | 161.6202 | 386.4553 | 823.684 | 99.5171 | 43.4503 | 64.8083 | 97.4503 | 145.9457 | 948.0324 | 962.2569 | 981.9393 | 967.8679 | 98.0852 | 99.7181 | 147.025 | 334.6957 | 753.3562 | 65.4506 | 103.3722 | 175.8614 | 435.9031 | 799.0441 | 49.3527 | 79.0264 | 94.8884 | 100.3151 | 147.9054 | 821.6304 |  | 818.7098 | 735.794 |  | 61.21 | 102.1809 | 139.8223 | 335.745 | 771.7412 | 73.4204 | 103.5417 | 156.2637 | 418.2091 | 865.78 | 40.3419 | 42.5697 | 63.892 | 99.3808 | 155.5309 | 982.1602 | 955.4066 | 980.993 | 967.3851 | 81.1669 | 103.6276 | 149.7983 | 314.2959 | 762.0312 |  | 996.2946 |  |  | 1033.0208 | 1015.5569 | 898.4704 | 969.1217 | 899.1616 | 967.7772 | 947.1523 | 902.5318 | 830.7584 | 801.012 | 821.2402 | 867.1138 | 901.6905 | 950.5869 | 1029.4074 | 988.8074 | 1025.4356 | 1016.224 | 282.1311 |  |  | 106.9987 | 224.0203 | 254.8957 | 142.2339 | 135.9773 | 108.9017 | 148.1271 | 100.2627 | 333.2182 | 787.2517 | 301.6237 | 155.9713 | 89.2866 | 98.4059 | 108.1977 | 871.9163 | 883.6593 | 889.7652 | 913.0821 | 886.3202 | 120.65 | 100.2286 | 131.4014 | 99.4318 | 701.1763 | 143.4945 | 98.9634 | 384.3998 |  | 119.8744 | 41.6869 | 61.0961 | 92.4873 | 138.6453 | 943.2031 | 932.0104 | 934.0829 | 790.1523 | 99.0971 | 98.3186 | 121.2084 | 257.7041 | 728.741 | 54.3385 | 82.0219 | 120.3278 | 295.62 | 801.1831 | 36.0513 | 42.017 | 57.749 | 94.0101 | 149.0297 | 837.4653 | 825.5338 | 802.0753 | 835.0322 | 818.7084 | 54.4619 | 87.6965 | 114.3161 | 251.326 | 748.1566 | 63.7732 | 96.9558 | 121.0163 | 280.0461 | 850.3059 | 38.3842 | 44.2676 | 65.6879 | 101.0115 | 174.9709 | 1013.8578 | 991.5086 | 1005.7348 | 969.1718 | 64.0972 | 128.9528 | 97.4994 | 311.4701 | 770.104 | 1007.1553 | 1023.241 | 999.6027 |  | 1035.307 | 1028.4863 | 1075.9809 | 963.0692 | 1060.2442 | 919.2406 |  | 1055.3753 | 1006.1904 | 1042.4104 | 53.5542 | 60.9101 | 81.6274 | 990.0385 | 774.0115 | 669.6234 | 726.3902 | 360.9468 | 488.2923 | 474.5194 | 344.7535 |  | -0.042536 | -0.036476 | 0.19474 | 0.019586 | -0.0036112 | 0.12547 | -0.012796 | -0.117 | -150.9538 | 19.0659 | -152.1476 | 17.6266 | -141.1503 | 18.1563 | -141.1657 | 16.5507 | 149.4308 | 16.8423 | 149.24 | 16.7581 | 3758.9515 | 3954.3002 | 1036.541 | 481.4058 | -56.6342 | 721.8175
14:24 | 3496 |  |  | -14.2901 | -7.4496 | -27.8987 | -10.1041 | -14.1419 | -17.8805 | -18.8214 | 2.6054 | 24.5589 | 12.4449 | 1.0328 |  |  |  | -27.5469 | -9.5747 | -5.7673 | -0.6483 |  | -21.4117 | -13.1034 | 0.9239 | 9.7227 | 15.2874 | 2.5767 | 78.681 | 267.314 | 266.9588 | 122.9093 | 126.2962 | 128.1493 | 182.5587 | 91.9529 | 155.7867 | 96.5523 | 119.242 | 328.5808 | 825.9844 | 128.3931 | 87.6527 | 98.5736 | 101.4286 | 163.8909 | 884.8638 | 397.9224 | 893.9562 |  | 933.3435 | 99.282 | 90.9142 | 116.8979 | 302.9432 | 737.1771 | 160.0357 | 102.2973 | 161.6907 | 386.5843 | 823.778 | 99.5142 | 43.4582 | 64.8228 | 97.4524 | 146.0035 | 948.0499 | 962.2326 | 981.9618 | 967.8526 | 98.0723 | 99.7369 | 147.0891 | 334.8208 | 753.4876 | 65.4764 | 103.3899 | 175.9156 | 436.0187 | 799.1165 | 49.4513 | 79.1012 | 94.9163 | 100.3216 | 147.9027 | 821.5595 |  | 819.1909 | 735.0479 |  | 61.1948 | 102.1784 | 139.8593 | 335.8599 | 771.8039 | 73.4848 | 103.5439 | 156.3204 | 418.3262 | 865.8639 | 40.3868 | 42.5717 | 63.9629 | 99.3885 | 155.5399 | 982.1039 | 955.4032 | 980.4572 | 967.2809 | 81.1991 | 103.6386 | 149.8424 | 314.397 | 762.1332 |  | 995.106 |  |  | 1033.0276 | 1015.5927 | 898.4548 | 968.9226 | 899.1028 | 967.58 | 973.0451 | 901.5214 | 830.0852 | 775.2093 | 835.0596 | 868.6037 | 893.9363 | 950.6945 | 1029.4638 | 988.9198 | 1025.582 | 1016.3318 | 282.2481 |  |  | 107.0395 | 223.7536 | 254.7123 | 142.1961 | 136.0247 | 108.8577 | 148.1994 | 100.2618 | 333.3357 | 787.2921 | 301.7265 | 155.2533 | 89.2746 | 98.4174 | 108.2266 | 872.6652 | 883.5436 | 889.6609 | 914.9509 | 886.0965 | 120.7002 | 100.2176 | 131.4132 | 99.4641 | 701.3136 | 143.5497 | 98.9631 | 384.6049 |  | 119.8981 | 41.7087 | 61.1296 | 92.5488 | 138.6885 | 943.0664 | 932.0345 | 934.099 | 790.3603 | 99.1071 | 98.3381 | 121.2569 | 257.7609 | 728.8982 | 54.3225 | 82.0569 | 120.3558 | 295.817 | 801.336 | 36.1188 | 42.048 | 57.7741 | 93.9781 | 149.0617 | 837.6375 | 825.3633 | 802.2389 | 834.9224 | 818.5937 | 54.4497 | 87.7184 | 114.3755 | 251.4375 | 748.3846 | 63.795 | 96.9826 | 121.064 | 280.1705 | 850.4319 | 38.4152 | 44.2902 | 65.7321 | 101.0119 | 175.0483 | 1013.7637 | 991.4837 | 1005.8632 | 969.1517 | 64.1882 | 128.9848 | 97.5714 | 311.5516 | 770.1397 | 1006.8997 | 1024.661 | 1001.5915 |  | 1034.7334 | 1028.4419 | 1076.0577 | 963.0012 | 1060.2984 | 919.6232 |  | 1055.3384 | 1006.2354 | 1042.086 | 53.5515 | 60.9619 | 81.6311 | 990.5033 | 774.0716 | 669.4031 | 726.5139 | 361.2424 | 488.738 | 474.9664 | 345.041 |  | -0.042603 | -0.037071 | 0.19447 | 0.019338 | -0.0037523 | 0.12319 | 0.0046758 | -0.12453 | -150.8768 | 19.0515 | -151.9169 | 17.5588 | -140.9257 | 18.1687 | -141.0765 | 16.5877 | 149.7846 | 16.832 | 149.7446 | 16.7191 | 3766.7169 | 3952.5667 | 1036.4391 | 481.8522 | -56.5916 | 721.7373
14:24 | 3497 |  |  | -14.2117 | -7.2007 | -27.6507 | -10.0156 | -14.1719 | -17.8315 | -18.8122 | 2.5942 | 24.5374 | 12.4362 | 1.0346 |  |  |  | -27.4459 | -9.5462 | -5.5552 | -0.6623 |  | -21.2364 | -12.8906 | 0.9132 | 9.7018 | 15.2691 | 2.5718 | 78.1559 | 267.4059 | 267.0818 | 122.9439 | 126.3413 | 128.188 | 182.5884 | 91.9904 | 155.805 | 96.5579 | 119.2841 | 328.6855 | 826.1156 | 128.5175 | 87.6011 | 98.669 | 101.4296 | 163.9663 | 884.8994 | 397.9132 | 894.0755 |  | 933.3491 | 99.2213 | 90.9447 | 116.9482 | 303.0541 | 737.2535 | 160.1283 | 102.2818 | 161.751 | 386.699 | 823.8725 | 99.5187 | 43.4752 | 64.8265 | 97.4558 | 146.0728 | 948.074 | 962.1646 | 981.8934 | 967.7686 | 98.1543 | 99.741 | 147.1458 | 334.9409 | 753.64 | 65.5115 | 103.3925 | 175.9926 | 436.1336 | 799.1761 | 49.4749 | 79.1424 | 94.9119 | 100.3324 | 147.9167 | 821.4823 |  | 819.1396 | 735.7691 |  | 61.1867 | 102.1719 | 139.8912 | 335.9825 | 771.8816 | 73.4337 | 103.5614 | 156.383 | 418.4608 | 865.9349 | 40.4356 | 42.5836 | 64.029 | 99.4051 | 155.5727 | 982.0273 | 955.3982 | 980.2095 | 967.183 | 81.17 | 103.6623 | 149.8772 | 314.4999 | 762.2407 |  | 993.9043 |  |  | 1033.0179 | 1015.6106 | 898.4923 | 968.7737 | 899.0558 | 967.4398 | 983.6123 | 904.6152 | 836.4222 | 771.5254 | 838.7717 | 870.2026 | 874.7922 | 952.7757 | 1029.5257 | 989.042 | 1025.7305 | 1016.478 | 282.3638 |  |  | 107.0776 | 223.4929 | 254.7349 | 142.2028 | 136.0667 | 108.8143 | 148.2666 | 100.2574 | 333.4766 | 787.3267 | 301.8476 | 154.5378 | 89.2522 | 98.4175 | 108.2348 | 872.8397 | 883.5542 | 889.5779 | 915.9369 | 885.9021 | 120.7851 | 100.2282 | 131.4883 | 99.5001 | 701.4632 | 143.6279 | 98.9694 | 384.8086 |  | 119.9144 | 41.7275 | 61.1774 | 92.5947 | 138.7254 | 943.1038 | 932.0124 | 934.106 | 790.5195 | 99.1125 | 98.3601 | 121.3282 | 257.8517 | 729.0149 | 54.3766 | 82.0846 | 120.3937 | 295.9301 | 801.4688 | 36.2214 | 42.0888 | 57.7883 | 94.0668 | 149.098 | 837.7379 | 825.0852 | 802.35 | 834.7346 | 818.0187 | 54.4543 | 87.743 | 114.3787 | 251.5423 | 748.5994 | 63.8334 | 96.9905 | 121.0973 | 280.311 | 850.528 | 38.4825 | 44.3036 | 65.7614 | 101.0498 | 175.1295 | 1013.6815 | 991.3612 | 1005.935 | 969.0208 | 64.2914 | 128.9907 | 97.6076 | 311.6247 | 770.1725 | 1006.5759 | 1025.1525 | 1001.5253 |  | 1034.1684 | 1028.4153 | 1076.1448 | 963.0044 | 1060.5349 | 919.9245 |  | 1055.2822 | 1006.2938 | 1041.8095 | 53.5776 | 60.9767 | 81.6606 | 991.473 | 774.1661 | 669.4386 | 726.672 | 361.6054 | 489.1519 | 475.3797 | 345.4022 |  | -0.042514 | -0.036754 | 0.19553 | 0.019707 | -0.0030409 | 0.11329 | 0.012132 | -0.13737 | -150.643 | 19.0228 | -151.7938 | 17.5937 | -140.8241 | 18.1933 | -140.858 | 16.5507 | 150.2801 | 16.8176 | 150.1385 | 16.754 | 3778.4917 | 3952.0583 | 1036.3428 | 482.2658 | -56.1693 | 721.8024
14:24 | 3498 |  |  | -13.9912 | -6.8543 | -27.327 | -9.8786 | -14.0644 | -17.7385 | -18.655 | 2.5922 | 24.4858 | 12.4008 | 1.0355 |  |  |  | -27.359 | -9.5798 | -5.4793 | -0.6625 |  | -21.0778 | -12.6794 | 0.9111 | 9.6718 | 15.2555 | 2.5659 | 77.178 | 267.5938 | 267.228 | 122.9931 | 126.3903 | 128.2679 | 182.6321 | 92.0159 | 155.9182 | 96.5742 | 119.3366 | 328.8109 | 826.2611 | 128.6335 | 87.54 | 98.745 | 101.408 | 164.0468 | 884.9418 | 398.2212 | 894.1522 |  | 933.404 | 99.2257 | 90.9725 | 116.9758 | 303.171 | 737.3165 | 160.1907 | 102.2616 | 161.8098 | 386.8178 | 823.9813 | 99.5384 | 43.4888 | 64.8746 | 97.4924 | 146.1541 | 948.0669 | 962.0654 | 981.7018 | 967.5756 | 98.1718 | 99.7273 | 147.196 | 335.0583 | 753.7789 | 65.5359 | 103.4064 | 176.0507 | 436.2498 | 799.2441 | 49.5333 | 79.2142 | 94.9993 | 100.3536 | 148.043 | 821.2211 |  | 819.3935 | 734.8621 |  | 61.2446 | 102.1603 | 139.9124 | 336.0937 | 771.9455 | 73.49 | 103.5865 | 156.4196 | 418.5862 | 866.0021 | 40.4773 | 42.5914 | 64.0775 | 99.4149 | 155.5709 | 981.8355 | 955.3793 | 980.0064 | 967.1546 | 81.1639 | 103.6791 | 149.9121 | 314.5957 | 762.3454 |  | 993.7636 |  |  | 1032.9986 | 1015.6272 | 898.5143 | 968.65 | 899.0077 | 967.2891 | 966.2415 | 893.8773 | 840.7385 | 801.875 | 840.6329 | 869.1041 | 864.9783 | 960.3918 | 1029.5705 | 989.1568 | 1025.8258 | 1016.6163 | 282.473 |  |  | 107.1179 | 223.2752 | 254.5357 | 142.1692 | 136.1087 | 108.813 | 148.2892 | 100.2392 | 333.6236 | 787.3693 | 301.9639 | 153.785 | 89.2312 | 98.4286 | 108.2495 | 873.0469 | 883.6123 | 889.5348 | 916.8446 | 885.757 | 120.8557 | 100.2613 | 131.5535 | 99.4991 | 701.6353 | 143.673 | 98.9709 | 385.0412 |  | 119.9346 | 41.7459 | 61.169 | 92.6155 | 138.7728 | 943.2233 | 932.0106 | 934.1211 | 790.6803 | 99.1364 | 98.367 | 121.3864 | 257.929 | 729.1491 | 54.4532 | 82.1532 | 120.448 | 296.0053 | 801.6048 | 36.1433 | 42.0938 | 57.7797 | 94.226 | 149.1242 | 837.7237 | 824.7296 | 802.451 | 834.4613 | 817.5095 | 54.4701 | 87.7729 | 114.3901 | 251.6528 | 748.8197 | 63.893 | 97.0039 | 121.1326 | 280.4321 | 850.6088 | 38.464 | 44.3186 | 65.7691 | 101.0698 | 175.1963 | 1013.6263 | 991.2568 | 1006.0718 | 969.0728 | 64.2196 | 129.0288 | 97.6231 | 311.74 | 770.2383 | 1006.2621 | 1024.2542 | 1001.3131 |  | 1033.6398 | 1028.3439 | 1076.2834 | 963.0626 | 1060.8264 | 920.2235 |  | 1055.1765 | 1006.3323 | 1041.5462 | 53.5873 | 60.9797 | 81.6531 | 992.0126 | 774.2709 | 669.52 | 726.862 | 361.9578 | 489.648 | 475.891 | 345.6244 |  | -0.042591 | -0.03698 | 0.19519 | 0.019852 | -0.0034175 | 0.11875 | -0.0039996 | -0.13309 | -150.563 | 19.0536 | -151.6184 | 17.5588 | -140.578 | 18.1379 | -140.5934 | 16.5712 | 150.7078 | 16.8423 | 150.5693 | 16.7314 | 3738.3287 | 3953.3199 | 1036.2435 | 482.7695 | -55.604 | 721.8954
14:24 | 3499 |  |  | -13.8111 | -6.7715 | -27.0121 | -9.7693 | -13.9244 | -17.5546 | -18.7322 | 2.5939 | 24.4163 | 12.3375 | 1.0335 |  |  |  | -27.399 | -9.5954 | -5.5302 | -0.6537 |  | -21.0266 | -12.7202 | 0.9109 | 9.6502 | 15.2467 | 2.559 | 75.2047 | 267.8743 | 267.3562 | 123.0378 | 126.4423 | 128.3131 | 182.67 | 91.9708 | 156.0877 | 96.574 | 119.3804 | 328.9391 | 826.3606 | 128.7436 | 87.4901 | 98.8255 | 101.4279 | 164.1261 | 884.9923 | 398.4839 | 894.2715 |  | 933.4675 | 99.2596 | 90.9858 | 116.9923 | 303.2815 | 737.3763 | 160.2123 | 102.2411 | 161.8708 | 386.9462 | 824.102 | 99.5206 | 43.535 | 64.8795 | 97.5103 | 146.2254 | 948.0764 | 962.0049 | 981.5661 | 967.4434 | 98.074 | 99.7123 | 147.2454 | 335.1815 | 753.9128 | 65.5671 | 103.4207 | 176.1079 | 436.3757 | 799.3169 | 49.5341 | 79.2108 | 95.048 | 100.3598 | 148.0992 | 820.8756 |  | 819.1577 | 732.71 |  | 61.2871 | 102.1582 | 139.9516 | 336.1958 | 772.0058 | 73.6357 | 103.5852 | 156.4473 | 418.6871 | 866.0948 | 40.5239 | 42.5785 | 64.1013 | 99.4102 | 155.5468 | 981.6413 | 955.319 | 979.7984 | 967.1005 | 81.1451 | 103.7185 | 149.977 | 314.6924 | 762.4524 |  | 994.0648 |  |  | 1032.9726 | 1015.6424 | 898.6136 | 968.5771 | 898.9568 | 967.109 | 966.6381 | 880.1631 | 841.3108 | 826.6181 | 848.0147 | 867.7134 | 870.2601 | 972.211 | 1029.585 | 989.2483 | 1025.8972 | 1016.7455 | 282.5955 |  |  | 107.1552 | 222.9853 | 254.4838 | 142.1458 | 136.1684 | 108.7865 | 148.3291 | 100.2263 | 333.7628 | 787.4362 | 302.0638 | 153.0332 | 89.2142 | 98.4366 | 108.2727 | 872.7715 | 883.5414 | 889.4899 | 916.5918 | 885.6384 | 120.8865 | 100.2606 | 131.5781 | 99.5068 | 701.8078 | 143.6972 | 98.9557 | 385.2617 |  | 119.9677 | 41.7718 | 61.1773 | 92.6474 | 138.8485 | 943.3426 | 932.0339 | 934.1305 | 790.7213 | 99.1508 | 98.3747 | 121.4141 | 257.9888 | 729.2776 | 54.4687 | 82.2003 | 120.4978 | 296.1681 | 801.7523 | 36.0816 | 42.0852 | 57.8214 | 94.3044 | 149.1651 | 837.5968 | 824.2403 | 802.4818 | 834.0814 | 817.5934 | 54.516 | 87.8104 | 114.4043 | 251.7698 | 749.0227 | 63.9208 | 97.0113 | 121.163 | 280.534 | 850.6966 | 38.455 | 44.3398 | 65.8039 | 101.0982 | 175.2578 | 1013.4457 | 991.2353 | 1006.223 | 969.0738 | 64.2069 | 129.0599 | 97.6409 | 311.8356 | 770.2997 | 1005.5137 | 1023.6403 | 1000.5295 |  | 1033.1782 | 1028.2077 | 1076.4531 | 963.0112 | 1060.9346 | 920.3424 |  | 1055.0389 | 1006.3359 | 1041.3474 | 53.619 | 61.0113 | 81.6802 | 992.8427 | 774.3125 | 669.6856 | 727.0473 | 362.3562 | 490.1162 | 476.296 | 345.9286 |  | -0.042067 | -0.037061 | 0.19603 | 0.019703 | -0.0033295 | 0.12485 | -0.0027728 | -0.14008 | -150.3999 | 19.0331 | -151.4338 | 17.5342 | -140.4395 | 18.1769 | -140.5011 | 16.5897 | 151.1293 | 16.8197 | 151.0063 | 16.7478 | 3662.7831 | 3952.9487 | 1036.147 | 483.2061 | -55.3501 | 721.9991
14:24 | 3500 |  |  | -13.8273 | -6.8095 | -27.1669 | -9.7969 | -14.0011 | -17.519 | -18.7256 | 2.5975 | 24.3392 | 12.2661 | 1.0245 |  |  |  | -27.3408 | -9.4454 | -5.4468 | -0.6519 |  | -20.9551 | -12.5772 | 0.9113 | 9.6264 | 15.2406 | 2.5544 | 76.6943 | 268.0667 | 267.4717 | 123.0773 | 126.5036 | 128.3223 | 182.6964 | 91.9441 | 156.2179 | 96.572 | 119.4271 | 329.0515 | 826.4423 | 128.8667 | 87.4388 | 98.9444 | 101.4612 | 164.1766 | 885.0139 | 398.6516 | 894.3318 |  | 933.5289 | 99.285 | 91.0031 | 117.0301 | 303.3923 | 737.4608 | 160.2744 | 102.25 | 161.9133 | 387.0563 | 824.2102 | 99.543 | 43.5521 | 64.916 | 97.5462 | 146.3054 | 948.1183 | 962.0121 | 981.6925 | 967.4889 | 98.0882 | 99.7142 | 147.3008 | 335.3076 | 754.0412 | 65.5886 | 103.4367 | 176.1538 | 436.4939 | 799.377 | 49.5087 | 79.1467 | 94.9628 | 100.3438 | 148.1269 | 820.8431 |  | 819.0919 | 736.6852 |  | 61.2807 | 102.1718 | 140.0013 | 336.3365 | 772.1286 | 73.6367 | 103.5878 | 156.5253 | 418.8294 | 866.1528 | 40.556 | 42.602 | 64.171 | 99.4286 | 155.5918 | 981.4341 | 955.2279 | 979.5965 | 966.9205 | 81.176 | 103.736 | 150.0307 | 314.787 | 762.5561 |  | 994.4644 |  |  | 1032.9252 | 1015.6671 | 898.7692 | 968.4871 | 898.9248 | 966.9374 | 974.7789 | 877.4944 | 841.9785 | 825.3648 | 831.8632 | 867.3795 | 861.544 | 986.1919 | 1029.5447 | 989.3186 | 1025.9238 | 1016.8364 | 282.7281 |  |  | 107.1904 | 223.0841 | 254.3891 | 142.2774 | 136.2249 | 108.7551 | 148.4087 | 100.2253 | 333.8605 | 787.464 | 302.1851 | 152.5793 | 89.1997 | 98.4433 | 108.2778 | 872.3398 | 883.5084 | 889.4239 | 916.8756 | 885.5953 | 120.9892 | 100.2498 | 131.6132 | 99.5657 | 701.9424 | 143.7365 | 98.9489 | 385.4673 |  | 119.9948 | 41.7707 | 61.2166 | 92.6639 | 138.8837 | 943.4283 | 932.0135 | 934.1019 | 790.746 | 99.1377 | 98.3594 | 121.4588 | 258.0678 | 729.3997 | 54.5128 | 82.2279 | 120.5619 | 296.3002 | 801.8933 | 36.0699 | 42.0928 | 57.8301 | 94.2962 | 149.1997 | 837.3828 | 823.7356 | 802.5217 | 833.7058 | 817.1035 | 54.5821 | 87.8506 | 114.4191 | 251.8755 | 749.2234 | 63.9714 | 97.0055 | 121.1947 | 280.6553 | 850.7851 | 38.4847 | 44.3657 | 65.8565 | 101.1496 | 175.3221 | 1013.2275 | 991.0185 | 1006.2883 | 968.829 | 64.2688 | 129.0924 | 97.6604 | 311.9367 | 770.3572 | 1004.4841 | 1023.6515 | 999.2824 |  | 1032.7791 | 1028.0441 | 1076.6171 | 962.8882 | 1060.8682 | 920.3181 |  | 1054.8517 | 1006.3339 | 1041.1752 | 53.6333 | 60.9813 | 81.6931 | 992.8155 | 774.4079 | 669.7956 | 727.2212 | 362.6241 | 490.5443 | 476.7244 | 346.1658 |  | -0.042439 | -0.036561 | 0.19662 | 0.020367 | -0.0028712 | 0.1256 | 0.0055081 | -0.12286 | -150.1876 | 19.0043 | -151.3015 | 17.5404 | -140.2641 | 18.1235 | -140.2395 | 16.5343 | 151.634 | 16.8217 | 151.4401 | 16.7478 | 3714.3037 | 3955.6924 | 1036.0492 | 483.6343 | -55.279 | 722.1018
14:24 | 3501 |  |  | -13.8324 | -6.8106 | -27.0798 | -9.8298 | -13.9809 | -17.5844 | -18.7037 | 2.607 | 24.2488 | 12.1923 | 1.005 |  |  |  | -27.2962 | -9.4194 | -5.2914 | -0.6754 |  | -20.9061 | -12.7027 | 0.9172 | 9.6051 | 15.237 | 2.5455 | 75.7134 | 268.1449 | 267.5947 | 123.1143 | 126.5616 | 128.3398 | 182.7269 | 91.9606 | 156.2909 | 96.5832 | 119.4837 | 329.1885 | 826.5737 | 128.9884 | 87.38 | 99.0378 | 101.477 | 164.2451 | 885.0275 | 399.2244 | 894.3088 |  | 933.4698 | 99.2787 | 91.0292 | 117.0734 | 303.5108 | 737.5268 | 160.3065 | 102.2767 | 161.9607 | 387.1785 | 824.3037 | 99.5441 | 43.5442 | 64.9513 | 97.566 | 146.3654 | 948.1445 | 962.028 | 981.7527 | 967.4764 | 98.131 | 99.7363 | 147.3396 | 335.4424 | 754.1811 | 65.6009 | 103.4549 | 176.2016 | 436.6088 | 799.4545 | 49.5303 | 79.1929 | 94.9657 | 100.3616 | 148.2042 | 821.4374 |  | 818.8358 | 739.8677 |  | 61.3058 | 102.161 | 140.0383 | 336.4642 | 772.2251 | 73.67 | 103.6081 | 156.6094 | 418.9822 | 866.1922 | 40.5767 | 42.6537 | 64.2702 | 99.4425 | 155.6709 | 981.1846 | 955.1071 | 979.3729 | 966.6849 | 81.2612 | 103.7033 | 150.0265 | 314.8707 | 762.671 |  | 995.2828 |  |  | 1032.8494 | 1015.6717 | 898.8316 | 968.3821 | 898.9117 | 966.7988 | 945.3044 | 880.1839 | 836.1251 | 821.2847 | 833.4077 | 866.4359 | 855.1372 | 1009.1925 | 1029.404 | 989.3885 | 1025.8584 | 1016.8491 | 282.8818 |  |  | 107.228 | 223.3797 | 254.2342 | 142.3489 | 136.2739 | 108.7526 | 148.4264 | 100.2299 | 333.9427 | 787.4663 | 302.3055 | 152.1771 | 89.1712 | 98.4531 | 108.3085 | 873.1401 | 883.8586 | 889.3657 | 918.6028 | 885.5901 | 121.0461 | 100.2383 | 131.6406 | 99.5973 | 702.0597 | 143.7495 | 98.9532 | 385.6798 |  | 120.0463 | 41.7704 | 61.2381 | 92.675 | 138.8848 | 943.4332 | 932.013 | 934.0678 | 790.874 | 99.1367 | 98.3444 | 121.5311 | 258.142 | 729.5039 | 54.5106 | 82.2782 | 120.618 | 296.3879 | 802.0165 | 36.1274 | 42.1321 | 57.8416 | 94.2192 | 149.2177 | 837.0997 | 823.1973 | 802.6027 | 833.284 | 817.0261 | 54.6094 | 87.8757 | 114.4553 | 251.9828 | 749.4369 | 64.0327 | 97.0292 | 121.2295 | 280.7693 | 850.8982 | 38.4879 | 44.4089 | 65.8754 | 101.1712 | 175.3935 | 1013.1647 | 990.828 | 1006.3428 | 968.6577 | 64.2808 | 129.1459 | 97.6848 | 312.0577 | 770.4225 | 1003.2569 | 1024.0395 | 998.883 |  | 1032.4792 | 1027.8785 | 1076.7862 | 962.8612 | 1060.804 | 920.2544 |  | 1054.6322 | 1006.4007 | 1041.0277 | 53.6433 | 60.9982 | 81.6959 | 992.4283 | 774.542 | 669.9368 | 727.4164 | 362.9575 | 490.9718 | 477.104 | 346.4934 |  | -0.042724 | -0.03731 | 0.19646 | 0.019567 | -0.0035934 | 0.11756 | -0.0071203 | -0.12969 | -150.1014 | 19.0105 | -151.123 | 17.4972 | -140.0826 | 18.1481 | -140.1164 | 16.6041 | 151.9909 | 16.8299 | 151.8832 | 16.7334 | 3602.1359 | 3950.6879 | 1035.9657 | 484.0379 | -55.2338 | 722.2394
14:24 | 3502 |  |  | -13.734 | -6.6243 | -26.857 | -9.6792 | -13.9175 | -17.3706 | -18.6088 | 2.5957 | 24.2152 | 12.1571 | 0.9946 |  |  |  | -27.0679 | -9.3168 | -5.0853 | -0.506 |  | -20.9412 | -12.6416 | 0.9081 | 9.588 | 15.2129 | 2.5459 | 76.2028 | 268.297 | 267.7067 | 123.1671 | 126.6233 | 128.3981 | 182.7566 | 91.9955 | 156.3346 | 96.613 | 119.5318 | 329.3256 | 826.6952 | 129.1223 | 87.3388 | 99.1084 | 101.5118 | 164.3446 | 885.0795 | 399.6622 | 894.3242 |  | 933.3062 | 99.2309 | 91.0672 | 117.0976 | 303.617 | 737.5512 | 160.3373 | 102.2644 | 162.0186 | 387.3183 | 824.3903 | 99.4872 | 43.53 | 64.9765 | 97.5963 | 146.4319 | 948.1172 | 962.0218 | 981.7146 | 967.4076 | 98.0843 | 99.7435 | 147.3868 | 335.574 | 754.3371 | 65.6169 | 103.4722 | 176.263 | 436.7235 | 799.5394 | 49.4891 | 79.2658 | 95.0372 | 100.3774 | 148.2396 | 822.0315 |  | 818.6401 | 740.8885 |  | 61.3319 | 102.1142 | 140.0918 | 336.5375 | 772.2448 | 73.6864 | 103.6271 | 156.656 | 419.1237 | 866.2214 | 40.5791 | 42.6769 | 64.3435 | 99.4309 | 155.6976 | 980.8653 | 955.0171 | 979.1667 | 966.4285 | 81.3497 | 103.6936 | 150.0248 | 314.962 | 762.7965 |  | 996.102 |  |  | 1032.7411 | 1015.7114 | 898.8001 | 968.3001 | 898.9217 | 966.7456 | 894.5872 | 892.5361 | 836.9549 | 821.8691 | 857.2312 | 866.3961 | 868.1263 | 1049.2225 | 1029.0906 | 989.4403 | 1025.6329 | 1016.7626 | 283.0688 |  |  | 107.2702 | 223.387 | 253.8975 | 142.4426 | 136.3226 | 108.7606 | 148.412 | 100.2425 | 334.0546 | 787.501 | 302.387 | 151.4299 | 89.1444 | 98.4642 | 108.3592 | 874.0726 | 884.3607 | 889.3491 | 919.9411 | 885.6045 | 121.0425 | 100.2171 | 131.6607 | 99.5813 | 702.1961 | 143.7999 | 98.9779 | 385.9091 |  | 120.0855 | 41.7929 | 61.2561 | 92.7034 | 138.9404 | 943.383 | 931.9779 | 934.0011 | 791.0071 | 99.1655 | 98.3846 | 121.6061 | 258.2183 | 729.617 | 54.5084 | 82.3188 | 120.6534 | 296.5468 | 802.1635 | 36.0936 | 42.1428 | 57.8736 | 94.1198 | 149.2666 | 836.8247 | 822.7273 | 802.5632 | 832.9192 | 817.8191 | 54.6072 | 87.8939 | 114.4985 | 252.0899 | 749.6265 | 64.0465 | 97.0488 | 121.2559 | 280.8677 | 851.0385 | 38.5157 | 44.434 | 65.8859 | 101.1841 | 175.4733 | 1013.2075 | 990.8398 | 1006.439 | 968.6394 | 64.2864 | 129.1908 | 97.7044 | 312.1481 | 770.4802 | 1002.1317 | 1024.1356 | 998.9204 |  | 1032.3176 | 1027.6096 | 1076.9239 | 962.9186 | 1060.8293 | 919.9939 |  | 1054.3783 | 1006.4763 | 1040.9948 | 53.6449 | 60.9835 | 81.7165 | 991.9455 | 774.6599 | 670.0411 | 727.5789 | 363.3735 | 491.5026 | 477.5501 | 346.762 |  | -0.042433 | -0.037146 | 0.19786 | 0.019828 | -0.0028761 | 0.11409 | 0.0048314 | -0.12976 | -149.8553 | 18.9017 | -150.8984 | 17.4459 | -139.8795 | 18.1481 | -139.941 | 16.5753 | 152.4863 | 16.7519 | 152.3663 | 16.6965 | 3689.8143 | 3952.9571 | 1035.8941 | 484.5264 | -54.7051 | 722.3505
14:24 | 3503 |  |  | -13.692 | -6.3731 | -26.5711 | -9.4723 | -13.6952 | -17.0443 | -18.3617 | 2.5866 | 24.1862 | 12.1309 | 0.9963 |  |  |  | -26.8262 | -9.0333 | -5.0337 | -0.4165 |  | -20.8631 | -12.4391 | 0.9078 | 9.5578 | 15.1859 | 2.5433 | 75.0004 | 268.4555 | 267.8147 | 123.2236 | 126.6807 | 128.448 | 182.7903 | 92.033 | 156.458 | 96.6191 | 119.5675 | 329.4408 | 826.8135 | 129.2096 | 87.2904 | 99.1814 | 101.5194 | 164.4338 | 885.1246 | 399.6842 | 894.344 |  | 933.1657 | 99.2347 | 91.096 | 117.1284 | 303.724 | 737.5889 | 160.4493 | 102.2162 | 162.0367 | 387.4257 | 824.4938 | 99.5104 | 43.5358 | 65.015 | 97.6391 | 146.5208 | 948.1386 | 962.045 | 981.8799 | 967.4702 | 98.1347 | 99.732 | 147.4454 | 335.7029 | 754.4757 | 65.6307 | 103.4878 | 176.3142 | 436.8403 | 799.5943 | 49.4591 | 79.2597 | 95.0605 | 100.3328 | 148.2575 | 822.1862 |  | 818.632 | 732.5177 |  | 61.313 | 102.1231 | 140.1188 | 336.6681 | 772.3292 | 73.6509 | 103.642 | 156.7222 | 419.2809 | 866.2359 | 40.5635 | 42.6851 | 64.3943 | 99.4257 | 155.7016 | 980.607 | 954.8818 | 978.9713 | 966.0304 | 81.3623 | 103.7013 | 150.0584 | 315.0727 | 762.8896 |  | 996.5534 |  |  | 1032.5941 | 1015.7954 | 898.8396 | 968.2623 | 898.9337 | 966.7502 | 886.1553 | 895.1427 | 840.8105 | 827.8056 | 875.1048 | 854.7366 | 847.835 | 1072.2935 | 1028.5953 | 989.4668 | 1025.225 | 1016.5759 | 283.2677 |  |  | 107.3188 | 223.3099 | 254.1286 | 142.5662 | 136.3665 | 108.7745 | 148.4707 | 100.2351 | 334.1911 | 787.58 | 302.5103 | 150.5388 | 89.1406 | 98.4882 | 108.3953 | 874.2499 | 884.7836 | 889.4432 | 920.2814 | 885.7645 | 121.0985 | 100.2397 | 131.7219 | 99.5661 | 702.3598 | 143.9203 | 98.9893 | 386.158 |  | 120.1126 | 41.8074 | 61.2821 | 92.739 | 138.9929 | 943.2431 | 931.9574 | 933.9456 | 791.0701 | 99.1727 | 98.4121 | 121.6223 | 258.3039 | 729.7636 | 54.5688 | 82.3473 | 120.6595 | 296.7091 | 802.3146 | 35.939 | 42.1328 | 57.8922 | 94.0479 | 149.3378 | 836.7568 | 822.4396 | 802.5236 | 832.6809 | 818.1312 | 54.6134 | 87.9419 | 114.53 | 252.213 | 749.7855 | 64.083 | 97.0656 | 121.2887 | 280.9913 | 851.1954 | 38.5459 | 44.4412 | 65.9155 | 101.2217 | 175.5618 | 1013.1703 | 990.8265 | 1006.5183 | 968.6466 | 64.2933 | 129.2174 | 97.7304 | 312.2282 | 770.5393 | 1001.3405 | 1024.7119 | 998.6663 |  | 1032.324 | 1027.2852 | 1077.0034 | 963.0268 | 1060.94 | 919.6086 |  | 1054.105 | 1006.5207 | 1040.972 | 53.6516 | 60.9962 | 81.7308 | 992.5045 | 774.7856 | 670.1838 | 727.6677 | 363.6398 | 491.9417 | 477.9901 | 347.1291 |  | -0.042666 | -0.037876 | 0.19811 | 0.019822 | -0.0033089 | 0.11463 | 8.7719e-05 | -0.12127 | -149.7537 | 18.9797 | -150.8399 | 17.4582 | -139.6795 | 18.1337 | -139.7041 | 16.5856 | 152.8741 | 16.832 | 152.7448 | 16.7252 | 3683.6377 | 3951.5096 | 1035.825 | 484.9659 | -53.9465 | 722.4847
14:24 | 3504 |  |  | -13.8529 | -6.3737 | -26.8179 | -9.6281 | -13.7279 | -17.0267 | -18.4211 | 2.5761 | 24.1399 | 12.0928 | 0.9988 |  |  |  | -26.8987 | -8.9781 | -4.8654 | -0.5116 |  | -20.7409 | -12.3784 | 0.9044 | 9.534 | 15.1737 | 2.541 | 75.4514 | 268.497 | 267.9237 | 123.2572 | 126.7283 | 128.49 | 182.8275 | 92.0678 | 156.5769 | 96.6295 | 119.6135 | 329.5682 | 826.9298 | 129.2173 | 87.2488 | 99.2521 | 101.506 | 164.501 | 885.1142 | 400.7872 | 894.3379 |  | 933.0668 | 99.2699 | 91.1318 | 117.1669 | 303.8435 | 737.6372 | 160.5426 | 102.2364 | 162.0701 | 387.5396 | 824.592 | 99.5623 | 43.5853 | 65.0604 | 97.6335 | 146.6056 | 948.3172 | 962.1581 | 982.2956 | 967.6127 | 98.1949 | 99.7416 | 147.494 | 335.8404 | 754.6086 | 65.6625 | 103.5033 | 176.3758 | 436.9719 | 799.6627 | 49.4835 | 79.2182 | 95.0767 | 100.3335 | 148.3495 | 822.3641 |  | 818.6079 | 723.1166 |  | 61.3223 | 102.1309 | 140.1499 | 336.8656 | 772.4905 | 73.639 | 103.6637 | 156.7891 | 419.4255 | 866.3031 | 40.6066 | 42.7053 | 64.4114 | 99.4383 | 155.7235 | 980.4541 | 954.7277 | 978.8759 | 965.6617 | 81.3576 | 103.7204 | 150.0986 | 315.1786 | 762.9687 |  | 996.3748 |  |  | 1032.4151 | 1015.8263 | 898.9355 | 968.2387 | 898.955 | 966.7978 | 907.1117 | 879.4654 | 839.0006 | 843.3779 | 891.9137 | 847.576 | 758.3134 | 1058.5185 | 1028.0337 | 989.4651 | 1024.7756 | 1016.335 | 283.4654 |  |  | 107.3585 | 223.4322 | 254.3625 | 142.5413 | 136.3947 | 108.7852 | 148.5816 | 100.2285 | 334.3356 | 787.6619 | 302.6381 | 150.3634 | 89.1181 | 98.5017 | 108.4063 | 874.2389 | 885.1294 | 889.5926 | 920.3267 | 885.9792 | 121.2059 | 100.251 | 131.7701 | 99.6169 | 702.52 | 144.0094 | 98.9751 | 386.3697 |  | 120.167 | 41.8052 | 61.3044 | 92.7689 | 139.0273 | 943.0234 | 931.9936 | 933.9246 | 791.025 | 99.1817 | 98.391 | 121.6377 | 258.3893 | 729.9086 | 54.5454 | 82.374 | 120.6791 | 296.8561 | 802.4734 | 36.149 | 42.1319 | 57.932 | 94.0405 | 149.3913 | 836.9251 | 822.5685 | 802.5849 | 832.6774 | 818.1322 | 54.6785 | 87.9925 | 114.5251 | 252.3232 | 749.9413 | 64.1298 | 97.0843 | 121.3266 | 281.118 | 851.3493 | 38.5531 | 44.4627 | 65.9369 | 101.2143 | 175.6457 | 1013.2266 | 990.7832 | 1006.5167 | 968.6606 | 64.2885 | 129.2596 | 97.7779 | 312.3335 | 770.6088 | 1001.2588 | 1025.2453 | 999.0242 |  | 1032.514 | 1026.9678 | 1077.0176 | 963.2368 | 1061.1694 | 919.2245 |  | 1053.8386 | 1006.6149 | 1040.9507 | 53.6725 | 60.9733 | 81.7515 | 993.3815 | 774.8567 | 670.2503 | 727.7921 | 364.0048 | 492.4146 | 478.4777 | 347.4029 |  | -0.042402 | -0.038317 | 0.19771 | 0.019872 | -0.0034008 | 0.11372 | -0.004966 | -0.13652 | -149.6276 | 18.9366 | -150.5722 | 17.4172 | -139.4579 | 18.1461 | -139.5779 | 16.5877 | 153.3172 | 16.8135 | 153.2402 | 16.7006 | 3623.4003 | 3951.2041 | 1035.7681 | 485.4461 | -54.0664 | 722.5535
14:24 | 3505 |  |  | -14.0269 | -6.3303 | -26.6384 | -9.5267 | -13.6458 | -17.0492 | -18.3894 | 2.5617 | 24.088 | 12.0569 | 1.0001 |  |  |  | -26.6735 | -8.7738 | -5.1824 | -0.4856 |  | -20.6314 | -12.3295 | 0.9033 | 9.5197 | 15.1663 | 2.5321 | 76.0202 | 268.4917 | 268.0262 | 123.2907 | 126.7763 | 128.5246 | 182.8652 | 92.0499 | 156.6273 | 96.6468 | 119.6692 | 329.6852 | 827.0339 | 129.2442 | 87.2436 | 99.3336 | 101.4908 | 164.5342 | 885.1331 | 401.3743 | 894.3101 |  | 933.0019 | 99.2871 | 91.1724 | 117.2023 | 303.9628 | 737.6909 | 160.5329 | 102.2491 | 162.1271 | 387.6793 | 824.688 | 99.5389 | 43.6249 | 65.0902 | 97.6468 | 146.6737 | 948.5359 | 962.3243 | 982.7928 | 967.8534 | 98.1329 | 99.7446 | 147.5336 | 335.9679 | 754.744 | 65.6828 | 103.5208 | 176.4485 | 437.0873 | 799.7387 | 49.491 | 79.2465 | 95.1049 | 100.3413 | 148.4364 | 822.4736 |  | 818.8025 | 729.2054 |  | 61.3494 | 102.1218 | 140.1873 | 336.9882 | 772.5765 | 73.6915 | 103.6903 | 156.8545 | 419.5563 | 866.3428 | 40.6381 | 42.7372 | 64.4307 | 99.4402 | 155.7372 | 980.4723 | 954.5966 | 978.9016 | 965.3137 | 81.3871 | 103.7405 | 150.138 | 315.2788 | 763.0614 |  | 996.4054 |  |  | 1032.1723 | 1015.9238 | 898.9172 | 968.1494 | 899.0448 | 966.945 | 907.4492 | 865.9316 | 844.5516 | 848.4081 | 898.4994 | 855.0624 | 744.5234 | 1042.4975 | 1027.5455 | 989.4683 | 1024.4576 | 1016.1171 | 283.6367 |  |  | 107.3933 | 224.0325 | 254.3125 | 142.5536 | 136.4184 | 108.8401 | 148.6551 | 100.2569 | 334.4416 | 787.7176 | 302.7266 | 150.7873 | 89.1014 | 98.5102 | 108.4197 | 874.5737 | 885.3076 | 889.6699 | 920.9205 | 886.1378 | 121.301 | 100.2246 | 131.7868 | 99.6646 | 702.6367 | 144.0933 | 98.9594 | 386.5464 |  | 120.2318 | 41.8195 | 61.3247 | 92.7718 | 139.0998 | 942.823 | 932.0272 | 933.8661 | 790.901 | 99.2295 | 98.3852 | 121.6978 | 258.4698 | 730.0328 | 54.599 | 82.4083 | 120.7378 | 296.9897 | 802.6456 | 36.2319 | 42.105 | 57.9455 | 94.0415 | 149.4251 | 837.2815 | 822.9427 | 802.6197 | 832.9398 | 818.1241 | 54.7277 | 88.007 | 114.5464 | 252.4105 | 750.1128 | 64.1597 | 97.1028 | 121.3819 | 281.2403 | 851.5187 | 38.558 | 44.4905 | 65.9766 | 101.2221 | 175.7234 | 1013.6456 | 990.6291 | 1006.6202 | 968.5932 | 64.3458 | 129.2906 | 97.8021 | 312.4545 | 770.6651 | 1001.6724 | 1025.0092 | 1001.9146 |  | 1032.8691 | 1026.7087 | 1076.974 | 963.5143 | 1061.4706 | 918.8364 |  | 1053.602 | 1006.6993 | 1040.9189 | 53.6951 | 61.0082 | 81.7701 | 992.557 | 774.9379 | 670.3392 | 727.994 | 364.2801 | 492.8697 | 478.8623 | 347.6806 |  | -0.040096 | -0.038208 | 0.198 | 0.020288 | -0.003353 | 0.11174 | -0.0021523 | -0.13679 | -149.4306 | 18.8791 | -150.4707 | 17.4459 | -139.3718 | 18.1481 | -139.3349 | 16.5466 | 153.8003 | 16.7971 | 153.6464 | 16.7458 | 3689.8903 | 3952.6922 | 1035.7335 | 485.866 | -53.9049 | 722.6386
14:24 | 3506 |  |  | -14.0008 | -6.4019 | -26.2899 | -9.3584 | -13.4976 | -16.8482 | -18.2269 | 2.5541 | 24.064 | 12.0403 | 1.0033 |  |  |  | -26.6103 | -8.6424 | -4.9785 | -0.5056 |  | -20.4452 | -12.0991 | 0.9049 | 9.5075 | 15.1661 | 2.5267 | 76.739 | 268.4794 | 268.1207 | 123.3137 | 126.8176 | 128.5291 | 182.8919 | 92.0344 | 156.7446 | 96.6377 | 119.7085 | 329.7741 | 827.1207 | 129.2649 | 87.1887 | 99.4302 | 101.5017 | 164.5876 | 885.2299 | 404.2888 | 894.3653 |  | 932.9691 | 99.3233 | 91.1978 | 117.2416 | 304.0761 | 737.7473 | 160.5547 | 102.2552 | 162.1973 | 387.7933 | 824.7864 | 99.5022 | 43.6182 | 65.0686 | 97.6676 | 146.7332 | 948.6994 | 962.5259 | 983.3196 | 968.1858 | 98.1168 | 99.7305 | 147.5866 | 336.0968 | 754.8746 | 65.6912 | 103.5412 | 176.4924 | 437.2097 | 799.7991 | 49.5329 | 79.243 | 95.1517 | 100.3429 | 148.5213 | 822.6566 |  | 818.9168 | 730.9202 |  | 61.3644 | 102.1601 | 140.1866 | 337.0923 | 772.6597 | 73.758 | 103.6934 | 156.9254 | 419.678 | 866.3695 | 40.6656 | 42.7347 | 64.4409 | 99.4483 | 155.738 | 980.6266 | 954.5494 | 979.1465 | 965.1932 | 81.4651 | 103.7203 | 150.154 | 315.3751 | 763.1536 |  | 996.692 |  |  | 1031.8516 | 1016.1158 | 898.8696 | 968.0601 | 899.1922 | 967.1881 | 912.5692 | 873.0923 | 848.8 | 849.6656 | 886.7257 | 861.6418 | 823.0293 | 1012.6169 | 1027.1636 | 989.4866 | 1024.2516 | 1015.931 | 283.7395 |  |  | 107.4407 | 224.3525 | 254.4462 | 142.5653 | 136.4546 | 108.8819 | 148.6933 | 100.2755 | 334.5421 | 787.7844 | 302.8364 | 150.8271 | 89.0785 | 98.5101 | 108.4339 | 874.3321 | 885.3181 | 889.7084 | 920.7502 | 886.2893 | 121.3667 | 100.2158 | 131.8209 | 99.6665 | 702.798 | 144.1728 | 98.9614 | 386.6894 |  | 120.2535 | 41.8287 | 61.3495 | 92.7863 | 139.1454 | 942.5744 | 932.0123 | 933.7584 | 790.72 | 99.258 | 98.3956 | 121.7503 | 258.5758 | 730.1433 | 54.6138 | 82.4443 | 120.7773 | 297.0865 | 802.7887 | 36.2499 | 42.1063 | 57.9881 | 94.0191 | 149.4479 | 837.5431 | 822.9014 | 802.6479 | 833.0479 | 818.0683 | 54.7514 | 88.0183 | 114.5767 | 252.5151 | 750.2877 | 64.1691 | 97.1177 | 121.4173 | 281.3553 | 851.695 | 38.5711 | 44.4968 | 66.0501 | 101.269 | 175.809 | 1014.0594 | 990.7321 | 1006.9207 | 968.6522 | 64.3762 | 129.3126 | 97.825 | 312.5557 | 770.7058 | 1001.4938 | 1024.9558 | 1004.4023 |  | 1033.3574 | 1026.4135 | 1076.8651 | 963.785 | 1061.7438 | 918.6177 |  | 1053.3539 | 1006.7957 | 1040.8779 | 53.6983 | 61.0725 | 81.7669 | 990.4394 | 775.0427 | 670.4621 | 728.1208 | 364.7145 | 493.3566 | 479.3496 | 348.0435 |  | -0.040833 | -0.037912 | 0.1984 | 0.019718 | -0.0035951 | 0.11249 | 0.00064836 | -0.12322 | -149.3291 | 18.914 | -150.3199 | 17.4336 | -139.1195 | 18.142 | -139.1441 | 16.5692 | 154.188 | 16.8587 | 154.0526 | 16.7499 | 3755.6228 | 3951.7767 | 1035.7039 | 486.3531 | -53.3714 | 722.7524
14:24 | 3507 |  |  | -14.0317 | -6.2239 | -26.0144 | -9.283 | -13.4424 | -16.85 | -18.1905 | 2.5517 | 24.0202 | 11.997 | 1.0065 |  |  |  | -26.4955 | -8.499 | -5.029 | -0.3838 |  | -20.3284 | -11.9241 | 0.907 | 9.4924 | 15.1563 | 2.5275 | 74.1196 | 268.5428 | 268.2223 | 123.3313 | 126.8533 | 128.5432 | 182.92 | 92.0572 | 156.8003 | 96.6276 | 119.7279 | 329.8602 | 827.1883 | 129.2982 | 87.1797 | 99.4852 | 101.5449 | 164.6308 | 885.3192 | 407.0722 | 894.4309 |  | 932.9571 | 99.2939 | 91.1916 | 117.257 | 304.1825 | 737.8065 | 160.5943 | 102.2649 | 162.2747 | 387.9088 | 824.8781 | 99.4841 | 43.619 | 65.053 | 97.6644 | 146.7887 | 948.872 | 962.7343 | 983.806 | 968.4484 | 98.1139 | 99.725 | 147.6505 | 336.2222 | 755.0046 | 65.74 | 103.5615 | 176.5233 | 437.3379 | 799.8698 | 49.619 | 79.2385 | 95.132 | 100.3825 | 148.5337 | 822.9175 |  | 818.7891 | 725.0784 |  | 61.3676 | 102.1729 | 140.2123 | 337.1934 | 772.7526 | 73.8319 | 103.6903 | 156.9731 | 419.7898 | 866.4223 | 40.6856 | 42.7415 | 64.4641 | 99.4495 | 155.7752 | 980.6992 | 954.607 | 979.6277 | 965.3107 | 81.465 | 103.741 | 150.2096 | 315.4763 | 763.2357 |  | 996.6193 |  |  | 1031.4978 | 1016.3 | 898.8387 | 968.0188 | 899.3536 | 967.4455 | 927.8761 | 883.9639 | 846.2718 | 853.351 | 871.2621 | 864.9891 | 855.9016 | 982.4936 | 1026.8406 | 989.5021 | 1024.0725 | 1015.7547 | 283.8192 |  |  | 107.4876 | 224.2934 | 254.3631 | 142.4284 | 136.4914 | 108.8856 | 148.7301 | 100.2771 | 334.6904 | 787.8696 | 302.9366 | 150.1062 | 89.036 | 98.517 | 108.4335 | 873.3867 | 885.1318 | 889.7788 | 919.5557 | 886.4205 | 121.3842 | 100.23 | 131.8773 | 99.7255 | 702.9761 | 144.2246 | 98.9877 | 386.8586 |  | 120.2922 | 41.8624 | 61.3647 | 92.8564 | 139.1654 | 942.2351 | 931.9422 | 933.6026 | 790.5449 | 99.2797 | 98.433 | 121.8193 | 258.6855 | 730.2858 | 54.5855 | 82.4669 | 120.8119 | 297.2661 | 802.9403 | 36.3739 | 42.1259 | 58.0195 | 93.9516 | 149.5143 | 837.5032 | 822.6947 | 802.7305 | 832.9152 | 817.9802 | 54.775 | 88.071 | 114.5803 | 252.6491 | 750.4378 | 64.1766 | 97.117 | 121.4112 | 281.4554 | 851.8543 | 38.5992 | 44.4953 | 66.1036 | 101.3066 | 175.887 | 1014.3934 | 990.9747 | 1007.263 | 968.8017 | 64.3659 | 129.3268 | 97.8626 | 312.6394 | 770.7384 | 1000.8721 | 1025.4294 | 1005.604 |  | 1033.9239 | 1026.1143 | 1076.6644 | 963.9699 | 1061.9455 | 918.5118 |  | 1053.1285 | 1006.9157 | 1040.8264 | 53.7151 | 61.0899 | 81.7801 | 988.4519 | 775.1516 | 670.5347 | 728.2163 | 364.9401 | 493.714 | 479.715 | 348.2585 |  | -0.04062 | -0.038737 | 0.19826 | 0.019827 | -0.0034444 | 0.11592 | -0.0005696 | -0.13519 | -149.0829 | 18.838 | -150.0645 | 17.4028 | -138.9441 | 18.1912 | -139.0056 | 16.5527 | 154.6926 | 16.7991 | 154.5603 | 16.7355 | 3791.99 | 3953.4527 | 1035.6714 | 486.7145 | -53.0087 | 722.8432
14:24 | 3508 |  |  | -14.1081 | -6.0396 | -25.8232 | -9.2435 | -13.4193 | -16.7702 | -18.085 | 2.5483 | 23.9881 | 11.9733 | 1.0094 |  |  |  | -26.6064 | -8.5598 | -5.1084 | -0.3741 |  | -20.3043 | -11.8713 | 0.9071 | 9.489 | 15.1441 | 2.5261 | 76.02 | 268.6051 | 268.3345 | 123.3602 | 126.89 | 128.5973 | 182.9509 | 92.0818 | 156.7912 | 96.6431 | 119.7685 | 330.0059 | 827.2728 | 129.37 | 87.2155 | 99.5803 | 101.5806 | 164.71 | 885.3535 | 406.1737 | 894.3664 |  | 932.8595 | 99.2462 | 91.1949 | 117.2892 | 304.2906 | 737.8632 | 160.6372 | 102.2319 | 162.3138 | 388.0266 | 824.9818 | 99.4784 | 43.6212 | 65.101 | 97.691 | 146.8464 | 949.0334 | 962.9397 | 984.2318 | 968.6883 | 98.1155 | 99.7101 | 147.7014 | 336.3403 | 755.1422 | 65.7643 | 103.5787 | 176.5976 | 437.4447 | 799.9539 | 49.5964 | 79.2511 | 95.0406 | 100.3935 | 148.4802 | 823.1237 |  | 818.6903 | 724.7801 |  | 61.3879 | 102.1358 | 140.282 | 337.2815 | 772.8347 | 73.9276 | 103.7107 | 157.0356 | 419.9353 | 866.4653 | 40.6552 | 42.7928 | 64.5312 | 99.4454 | 155.8262 | 980.7165 | 954.636 | 979.9057 | 965.398 | 81.4346 | 103.7767 | 150.2607 | 315.5889 | 763.3158 |  | 996.7014 |  |  | 1031.1204 | 1016.4991 | 898.852 | 968.003 | 899.5197 | 967.7234 | 932.6726 | 874.6856 | 845.8077 | 854.6652 | 865.5253 | 863.3414 | 852.8987 | 969.2101 | 1026.5287 | 989.5168 | 1023.8602 | 1015.5954 | 283.9158 |  |  | 107.5259 | 224.059 | 254.3508 | 142.2922 | 136.5373 | 108.8833 | 148.7573 | 100.2568 | 334.8169 | 787.9534 | 303.0549 | 149.6836 | 89.0073 | 98.5218 | 108.4478 | 872.8966 | 884.9722 | 889.8214 | 918.8006 | 886.4696 | 121.3725 | 100.2366 | 131.9323 | 99.7471 | 703.0809 | 144.2751 | 98.9895 | 387.0684 |  | 120.3284 | 41.889 | 61.3797 | 92.9084 | 139.2161 | 941.6848 | 931.8528 | 933.4225 | 790.4819 | 99.2897 | 98.4565 | 121.9056 | 258.789 | 730.4661 | 54.6041 | 82.4894 | 120.8343 | 297.4638 | 803.1089 | 36.4111 | 42.1153 | 58.0382 | 93.9048 | 149.6158 | 837.436 | 822.5292 | 802.7904 | 832.7339 | 817.8107 | 54.8248 | 88.1211 | 114.5952 | 252.7558 | 750.5946 | 64.198 | 97.1329 | 121.4544 | 281.5831 | 852.0139 | 38.6106 | 44.5164 | 66.1041 | 101.3651 | 175.9573 | 1014.6668 | 991.1254 | 1007.6294 | 968.7475 | 64.4709 | 129.3157 | 97.8956 | 312.7269 | 770.7862 | 1000.271 | 1026.3297 | 1005.4125 |  | 1034.5082 | 1025.8921 | 1076.3733 | 964.1145 | 1062.1664 | 918.3353 |  | 1052.918 | 1007.0119 | 1040.733 | 53.7348 | 61.1019 | 81.7917 | 987.0726 | 775.2491 | 670.6175 | 728.4465 | 365.3142 | 494.224 | 480.1762 | 348.5613 |  | -0.041056 | -0.038072 | 0.1991 | 0.019814 | -0.0035979 | 0.12086 | 0.0061809 | -0.14242 | -148.9444 | 18.8421 | -149.9753 | 17.45 | -138.8364 | 18.183 | -138.7748 | 16.5302 | 155.1203 | 16.8279 | 154.9419 | 16.7642 | 3727.8024 | 3953.1795 | 1035.632 | 487.2001 | -52.894 | 722.9333
14:24 | 3509 |  |  | -14.3348 | -5.94 | -25.7797 | -9.1914 | -13.3256 | -16.5868 | -18.0521 | 2.5504 | 23.9596 | 11.9427 | 1.01 |  |  |  | -26.6055 | -8.6672 | -4.8681 | -0.3742 |  | -20.16 | -11.8123 | 0.905 | 9.4787 | 15.1345 | 2.5272 | 77.3601 | 268.7202 | 268.4534 | 123.3917 | 126.9329 | 128.6614 | 182.9779 | 92.1724 | 156.9329 | 96.6439 | 119.8073 | 330.1438 | 827.3615 | 129.368 | 87.1997 | 99.7323 | 101.5856 | 164.8021 | 885.3546 | 403.3894 | 894.2852 |  | 932.6424 | 99.3087 | 91.2163 | 117.3401 | 304.403 | 737.9174 | 160.6637 | 102.2239 | 162.3552 | 388.1344 | 825.1046 | 99.4827 | 43.6518 | 65.1184 | 97.7179 | 146.9247 | 949.1751 | 963.1087 | 984.5862 | 968.8679 | 98.1038 | 99.7019 | 147.7517 | 336.4741 | 755.2694 | 65.7802 | 103.5896 | 176.6639 | 437.5576 | 800.0259 | 49.5803 | 79.2241 | 95.079 | 100.3629 | 148.568 | 823.3076 |  | 818.7662 | 728.1826 |  | 61.4162 | 102.126 | 140.3222 | 337.4222 | 772.9778 | 73.9348 | 103.742 | 157.0902 | 420.0863 | 866.531 | 40.668 | 42.8106 | 64.5596 | 99.4687 | 155.8335 | 980.6674 | 954.62 | 979.982 | 965.5345 | 81.4767 | 103.8022 | 150.2911 | 315.696 | 763.4091 |  | 997.2729 |  |  | 1030.7414 | 1016.7285 | 898.9155 | 967.9807 | 899.7122 | 968.0629 | 938.0387 | 878.3944 | 832.2775 | 838.1702 | 872.606 | 862.1747 | 855.5461 | 967.2476 | 1026.1704 | 989.533 | 1023.5806 | 1015.4296 | 284.0114 |  |  | 107.5637 | 223.6651 | 254.256 | 142.2878 | 136.6004 | 108.8715 | 148.8539 | 100.2468 | 334.9195 | 788.0333 | 303.1746 | 149.9946 | 88.9822 | 98.5208 | 108.4648 | 873.0372 | 885.0432 | 889.8371 | 918.2632 | 886.4627 | 121.4862 | 100.2206 | 131.9571 | 99.7642 | 703.2057 | 144.324 | 98.9758 | 387.2296 |  | 120.3399 | 41.8802 | 61.3942 | 92.8921 | 139.2778 | 941.1334 | 931.7616 | 933.2681 | 790.4878 | 99.2888 | 98.4301 | 121.9241 | 258.8934 | 730.5879 | 54.6347 | 82.5225 | 120.8898 | 297.5767 | 803.242 | 36.4039 | 42.1364 | 58.0722 | 93.9374 | 149.6595 | 837.4203 | 822.3909 | 802.7864 | 832.6656 | 817.2637 | 54.8606 | 88.1427 | 114.6211 | 252.8355 | 750.7695 | 64.2532 | 97.1647 | 121.5221 | 281.7154 | 852.1768 | 38.6596 | 44.528 | 66.1357 | 101.3621 | 176.0338 | 1014.7911 | 991.1631 | 1007.9443 | 968.691 | 64.5245 | 129.3425 | 97.9246 | 312.8072 | 770.8371 | 999.7848 | 1027.3961 | 1003.6509 |  | 1035.0532 | 1025.6567 | 1076.0065 | 964.3348 | 1062.4984 | 918.087 |  | 1052.7224 | 1007.1841 | 1040.6211 | 53.7624 | 61.1048 | 81.8071 | 986.304 | 775.3471 | 670.7298 | 728.6062 | 365.6923 | 494.7178 | 480.6071 | 348.8115 |  | -0.040737 | -0.038408 | 0.19963 | 0.019782 | -0.002995 | 0.12018 | -0.0034269 | -0.12999 | -148.8644 | 18.799 | -149.7568 | 17.3761 | -138.5318 | 18.1748 | -138.6425 | 16.5671 | 155.4865 | 16.8135 | 155.4496 | 16.7191 | 3709.7343 | 3951.9387 | 1035.5892 | 487.6625 | -52.7093 | 723.0385
14:24 | 3510 |  |  | -14.4905 | -5.7719 | -25.5879 | -9.1709 | -13.3001 | -16.3879 | -18.0744 | 2.5421 | 23.9435 | 11.9315 | 1.0039 |  |  |  | -26.4748 | -8.7436 | -4.712 | -0.2548 |  | -20.0688 | -11.6408 | 0.9007 | 9.4629 | 15.1221 | 2.5282 | 78.6722 | 268.863 | 268.5668 | 123.4229 | 126.9826 | 128.6961 | 183.0071 | 92.2617 | 157.0736 | 96.6098 | 119.8224 | 330.2308 | 827.4472 | 129.3778 | 87.1969 | 99.8713 | 101.5863 | 164.8398 | 885.3293 | 400.8833 | 894.227 |  | 932.4092 | 99.337 | 91.2164 | 117.3795 | 304.5129 | 737.9791 | 160.7379 | 102.2392 | 162.4117 | 388.2484 | 825.2217 | 99.4929 | 43.7206 | 65.0732 | 97.6807 | 146.9894 | 949.2892 | 963.1802 | 984.6413 | 968.8487 | 98.1289 | 99.7061 | 147.8045 | 336.6122 | 755.403 | 65.8056 | 103.6097 | 176.7021 | 437.6802 | 800.0744 | 49.682 | 79.2309 | 95.1496 | 100.3954 | 148.6472 | 823.3065 |  | 818.9344 | 727.6365 |  | 61.4231 | 102.1479 | 140.326 | 337.5479 | 773.0997 | 73.9315 | 103.7798 | 157.1363 | 420.2302 | 866.565 | 40.6714 | 42.8225 | 64.5857 | 99.482 | 155.8364 | 980.5449 | 954.5611 | 979.8252 | 965.5516 | 81.503 | 103.8206 | 150.3467 | 315.7976 | 763.4968 |  | 997.3107 |  |  | 1030.3717 | 1016.9623 | 898.9097 | 967.9396 | 899.9387 | 968.4269 | 941.6561 | 894.9535 | 805.4501 | 815.987 | 906.8437 | 860.275 | 868.8494 | 966.8076 | 1025.8326 | 989.5349 | 1023.3732 | 1015.2887 | 284.1291 |  |  | 107.6029 | 223.5644 | 254.1515 | 142.3211 | 136.6669 | 108.8556 | 148.9322 | 100.281 | 335.0287 | 788.1152 | 303.2574 | 150.1902 | 88.9658 | 98.5301 | 108.4824 | 874.1305 | 885.2743 | 889.8549 | 919.0802 | 886.436 | 121.5922 | 100.1886 | 131.9662 | 99.8231 | 703.3637 | 144.3484 | 98.9585 | 387.3997 |  | 120.3518 | 41.8935 | 61.4141 | 92.9103 | 139.3215 | 940.9193 | 931.677 | 933.1494 | 790.3614 | 99.2875 | 98.4192 | 121.9352 | 258.9589 | 730.701 | 54.6616 | 82.5661 | 120.9406 | 297.7217 | 803.3923 | 36.3884 | 42.1487 | 58.0649 | 93.958 | 149.6777 | 837.5106 | 822.5838 | 802.7765 | 832.7812 | 815.7265 | 54.8557 | 88.1625 | 114.6919 | 252.9449 | 750.9316 | 64.3015 | 97.1771 | 121.5443 | 281.8193 | 852.3276 | 38.6642 | 44.5384 | 66.1759 | 101.3145 | 176.1189 | 1014.8345 | 991.1182 | 1008.1665 | 968.8099 | 64.4572 | 129.4042 | 97.9431 | 312.9107 | 770.8863 | 999.9885 | 1028.6195 | 1002.3625 |  | 1035.4907 | 1025.4944 | 1075.5853 | 964.6876 | 1062.9371 | 917.8127 |  | 1052.5454 | 1007.1324 | 1040.4722 | 53.7877 | 61.1766 | 81.8262 | 986.9187 | 775.469 | 670.8728 | 728.7301 | 365.9483 | 495.0881 | 480.8937 | 349.1349 |  | -0.040608 | -0.039294 | 0.19975 | 0.019455 | -0.0034707 | 0.12081 | -0.0073004 | -0.12963 | -148.6491 | 18.7846 | -149.5845 | 17.3658 | -138.3871 | 18.2036 | -138.4794 | 16.5527 | 155.9727 | 16.7991 | 155.865 | 16.7375 | 3671.313 | 3954.6472 | 1035.5068 | 487.9909 | -52.4035 | 723.1709
14:24 | 3511 |  |  | -14.9058 | -5.8818 | -25.7334 | -9.1845 | -13.3393 | -16.4041 | -17.9888 | 2.5464 | 23.9034 | 11.9034 | 1.006 |  |  |  | -26.5549 | -8.6665 | -4.8324 | -0.2664 |  | -20.113 | -11.6753 | 0.8948 | 9.4435 | 15.1237 | 2.5206 | 78.3321 | 268.9851 | 268.6798 | 123.4558 | 127.0423 | 128.7179 | 183.0436 | 92.2648 | 157.1596 | 96.6387 | 119.875 | 330.3593 | 827.5613 | 129.4522 | 87.1976 | 100.0191 | 101.6012 | 164.9131 | 885.2673 | 400.929 | 894.1903 |  | 932.2236 | 99.3091 | 91.2237 | 117.4009 | 304.6296 | 738.0325 | 160.789 | 102.2708 | 162.4665 | 388.3829 | 825.3297 | 99.5245 | 43.7269 | 65.1019 | 97.6967 | 147.0599 | 949.2841 | 963.2172 | 984.5858 | 968.7668 | 98.1332 | 99.7204 | 147.8553 | 336.7474 | 755.5457 | 65.8064 | 103.6306 | 176.7439 | 437.7946 | 800.1366 | 49.6601 | 79.1878 | 95.1218 | 100.4135 | 148.6509 | 823.1167 |  | 819.0769 | 728.0612 |  | 61.4722 | 102.1402 | 140.3553 | 337.7092 | 773.2507 | 73.9828 | 103.8063 | 157.1942 | 420.3728 | 866.6054 | 40.691 | 42.8407 | 64.6365 | 99.4811 | 155.8497 | 980.483 | 954.434 | 979.4991 | 965.472 | 81.5592 | 103.8073 | 150.3708 | 315.8901 | 763.5865 |  | 996.8186 |  |  | 1030.0072 | 1017.2297 | 898.8791 | 967.9339 | 900.2117 | 968.7713 | 941.8476 | 895.6741 | 802.3295 | 802.1093 | 932.4084 | 850.7586 | 878.2316 | 944.1122 | 1025.6363 | 989.5188 | 1023.31 | 1015.2704 | 284.2726 |  |  | 107.6423 | 223.5837 | 254.2511 | 142.3555 | 136.7299 | 108.8246 | 148.9462 | 100.2998 | 335.1467 | 788.1922 | 303.3593 | 150.1563 | 88.9489 | 98.5392 | 108.5038 | 875.5924 | 885.4724 | 889.8464 | 920.8836 | 886.4947 | 121.623 | 100.1752 | 131.974 | 99.8512 | 703.496 | 144.375 | 98.9381 | 387.5935 |  | 120.3788 | 41.912 | 61.4384 | 92.9538 | 139.3525 | 940.8794 | 931.6318 | 933.0825 | 790.1683 | 99.288 | 98.4331 | 121.9907 | 259.0416 | 730.8345 | 54.6712 | 82.5948 | 120.9539 | 297.8838 | 803.5462 | 36.285 | 42.1673 | 58.0778 | 93.9632 | 149.7094 | 837.843 | 823.0345 | 802.8226 | 833.0399 | 814.6649 | 54.8724 | 88.2008 | 114.7606 | 253.0671 | 751.0643 | 64.3513 | 97.1896 | 121.5815 | 281.9394 | 852.4837 | 38.6405 | 44.5777 | 66.1768 | 101.3013 | 176.1942 | 1014.7493 | 991.1892 | 1008.2809 | 968.8705 | 64.4391 | 129.4582 | 97.9696 | 313.0166 | 770.9517 | 1000.7714 | 1029.5974 | 1001.1394 |  | 1035.801 | 1025.3787 | 1075.1548 | 965.157 | 1063.4744 | 917.6668 |  | 1052.3568 | 1007.1241 | 1040.3481 | 53.8032 | 61.1508 | 81.8433 | 988.7879 | 775.5553 | 671.0203 | 728.9051 | 366.2725 | 495.5195 | 481.3393 | 349.4618 |  | -0.040564 | -0.038516 | 0.20051 | 0.019603 | -0.0034336 | 0.12982 | -0.0057975 | -0.12973 | -148.5598 | 18.8113 | -149.526 | 17.3474 | -138.2148 | 18.1892 | -138.2056 | 16.5076 | 156.3758 | 16.834 | 156.2096 | 16.7458 | 3631.2253 | 3950.4691 | 1035.4251 | 488.4294 | -52.6639 | 723.2878
14:24 | 3512 |  |  | -14.8586 | -5.7314 | -25.6755 | -9.0116 | -13.1886 | -16.2236 | -17.8311 | 2.53 | 23.9047 | 11.8946 | 1.0067 |  |  |  | -26.4276 | -8.4341 | -4.6171 | -0.2305 |  | -19.9537 | -11.5372 | 0.892 | 9.4155 | 15.0962 | 2.5246 | 78.0606 | 269.1501 | 268.7992 | 123.4923 | 127.0991 | 128.7557 | 183.0834 | 92.2601 | 157.1481 | 96.6748 | 119.9339 | 330.5018 | 827.6609 | 129.52 | 87.2488 | 100.1816 | 101.6092 | 165.0036 | 885.1173 | 401.1027 | 894.1051 |  | 932.0618 | 99.2658 | 91.2486 | 117.4273 | 304.7494 | 738.0929 | 160.8139 | 102.2733 | 162.5161 | 388.516 | 825.4316 | 99.5366 | 43.7343 | 65.1179 | 97.7215 | 147.1162 | 949.276 | 963.2276 | 984.5522 | 968.7141 | 98.1309 | 99.7313 | 147.9012 | 336.8666 | 755.6902 | 65.8467 | 103.6454 | 176.7999 | 437.9089 | 800.2088 | 49.6633 | 79.2261 | 95.1007 | 100.4086 | 148.6993 | 823.0254 |  | 819.3569 | 735.5809 |  | 61.4737 | 102.1126 | 140.4013 | 337.8205 | 773.3545 | 73.9899 | 103.8094 | 157.2364 | 420.4977 | 866.6493 | 40.723 | 42.8544 | 64.7063 | 99.4857 | 155.8825 | 980.4812 | 954.3239 | 979.4278 | 965.3727 | 81.6185 | 103.8076 | 150.3812 | 315.9939 | 763.6896 |  | 996.1254 |  |  | 1029.6502 | 1017.5439 | 898.8461 | 967.904 | 900.4956 | 969.0418 | 939.1338 | 887.7967 | 818.342 | 790.682 | 937.8468 | 845.2851 | 875.7566 | 925.6944 | 1025.6372 | 989.521 | 1023.3503 | 1015.4103 | 284.4251 |  |  | 107.6773 | 223.7206 | 254.2772 | 142.4744 | 136.7924 | 108.7624 | 148.9859 | 100.2841 | 335.2781 | 788.2677 | 303.4718 | 149.8624 | 88.9191 | 98.5411 | 108.5128 | 876.6988 | 885.537 | 889.8625 | 922.175 | 886.6721 | 121.6518 | 100.1772 | 132.0159 | 99.8955 | 703.6355 | 144.414 | 98.9364 | 387.7709 |  | 120.4096 | 41.9407 | 61.4552 | 92.9795 | 139.4025 | 940.8818 | 931.6409 | 933.0893 | 790.1205 | 99.2957 | 98.4449 | 122.0441 | 259.1415 | 730.958 | 54.7159 | 82.6166 | 120.992 | 297.9609 | 803.6768 | 36.1225 | 42.1583 | 58.0994 | 93.9806 | 149.7285 | 838.3693 | 823.6238 | 802.9573 | 833.4784 | 814.865 | 54.9082 | 88.2401 | 114.7508 | 253.1821 | 751.1988 | 64.3987 | 97.1977 | 121.6103 | 282.0485 | 852.6477 | 38.662 | 44.6094 | 66.2056 | 101.3698 | 176.2703 | 1014.5915 | 991.2116 | 1008.2724 | 968.8146 | 64.4583 | 129.5034 | 98.0027 | 313.0998 | 771.024 | 1001.8183 | 1030.5399 | 1000.1784 |  | 1036.0225 | 1025.219 | 1074.7808 | 965.6777 | 1064.0967 | 917.7054 |  | 1052.2171 | 1007.101 | 1040.2725 | 53.8246 | 61.1254 | 81.8782 | 990.1953 | 775.6761 | 671.3142 | 729.0615 | 366.5277 | 495.8514 | 481.6228 | 349.6581 |  | -0.040444 | -0.040185 | 0.19953 | 0.019593 | -0.0033333 | 0.11975 | 0.0083432 | -0.10469 | -148.369 | 18.7744 | -149.2583 | 17.2796 | -137.9563 | 18.1892 | -138.064 | 16.5343 | 156.8404 | 16.8279 | 156.7327 | 16.7211 | 3659.5813 | 3952.5145 | 1035.3509 | 488.7371 | -52.1162 | 723.4951
14:24 | 3513 |  |  | -14.8652 | -5.6585 | -25.6127 | -9.05 | -13.195 | -16.1778 | -17.7927 | 2.5214 | 23.886 | 11.8743 | 1.0058 |  |  |  | -26.3584 | -8.2646 | -4.3834 | -0.0704 |  | -19.8613 | -11.4213 | 0.8947 | 9.3936 | 15.0826 | 2.5199 | 77.9048 | 269.2609 | 268.8976 | 123.5202 | 127.1481 | 128.7763 | 183.1131 | 92.2744 | 157.1426 | 96.6692 | 119.9774 | 330.6133 | 827.7399 | 129.5307 | 87.3168 | 100.331 | 101.6217 | 165.0767 | 884.9627 | 401.4125 | 894.0394 |  | 931.9068 | 99.2536 | 91.2499 | 117.4638 | 304.8531 | 738.146 | 160.8797 | 102.2717 | 162.5671 | 388.6314 | 825.5083 | 99.5091 | 43.7233 | 65.1284 | 97.7361 | 147.167 | 949.2298 | 963.1672 | 984.3653 | 968.5598 | 98.164 | 99.7349 | 147.9552 | 336.9818 | 755.8365 | 65.8854 | 103.6469 | 176.8738 | 438.0258 | 800.297 | 49.7087 | 79.2966 | 95.0868 | 100.4362 | 148.769 | 822.9285 |  | 819.471 | 738.7862 |  | 61.4169 | 102.0957 | 140.4584 | 337.8728 | 773.4029 | 73.9695 | 103.8019 | 157.3015 | 420.6286 | 866.6609 | 40.698 | 42.8866 | 64.8033 | 99.4958 | 155.9179 | 980.5364 | 954.0828 | 979.5797 | 965.2059 | 81.6052 | 103.8291 | 150.4217 | 316.0969 | 763.7718 |  | 997.4526 |  |  | 1029.2926 | 1017.8491 | 898.8568 | 967.8828 | 900.7288 | 969.2379 | 936.9394 | 880.2554 | 825.6837 | 792.5313 | 937.9289 | 847.8696 | 852.719 | 924.6173 | 1025.764 | 989.5454 | 1023.449 | 1015.6172 | 284.5624 |  |  | 107.7239 | 223.8027 | 254.1134 | 142.5514 | 136.849 | 108.6899 | 149.0035 | 100.2868 | 335.395 | 788.3604 | 303.5843 | 149.7522 | 88.8631 | 98.5469 | 108.5277 | 877.3063 | 885.5472 | 889.967 | 922.7287 | 886.8739 | 121.6346 | 100.192 | 132.0865 | 99.9205 | 703.7929 | 144.4412 | 98.9565 | 387.9665 |  | 120.4252 | 41.9512 | 61.4807 | 93.0168 | 139.4487 | 941.071 | 931.6586 | 933.1449 | 790.0851 | 99.2877 | 98.4598 | 122.0957 | 259.2372 | 731.0952 | 54.7732 | 82.6647 | 121.0477 | 298.1177 | 803.8475 | 36.1022 | 42.1351 | 58.1336 | 93.9621 | 149.7876 | 838.8958 | 824.1605 | 803.1272 | 833.9229 | 815.1596 | 54.917 | 88.2424 | 114.7371 | 253.2718 | 751.3624 | 64.4181 | 97.1891 | 121.6001 | 282.1275 | 852.7845 | 38.6673 | 44.6218 | 66.2628 | 101.4688 | 176.3433 | 1014.5292 | 991.2047 | 1008.2044 | 968.7703 | 64.4808 | 129.5474 | 98.0348 | 313.1896 | 771.0901 | 1003.0194 | 1031.5494 | 999.7908 |  | 1036.1679 | 1025.1036 | 1074.5096 | 966.2528 | 1064.8148 | 917.8785 |  | 1052.0982 | 1007.0795 | 1040.2473 | 53.8452 | 61.1605 | 81.8785 | 991.3375 | 775.8679 | 671.2184 | 729.2297 | 366.7946 | 496.3182 | 482.026 | 349.9476 |  | -0.040578 | -0.039021 | 0.20068 | 0.019824 | -0.0034463 | 0.12894 | -0.0029604 | -0.11268 | -148.1536 | 18.7518 | -149.1198 | 17.3186 | -137.8979 | 18.2693 | -137.8887 | 16.4912 | 157.3236 | 16.8094 | 157.1235 | 16.7868 | 3636.8099 | 3951.2736 | 1035.2935 | 489.1721 | -51.8134 | 723.5431
14:24 | 3514 |  |  | -14.8082 | -5.4956 | -25.4859 | -9.0274 | -13.097 | -16.0012 | -17.7192 | 2.5154 | 23.856 | 11.8558 | 1.0065 |  |  |  | -26.3763 | -8.0613 | -4.2682 | -0.0344 |  | -19.733 | -11.3704 | 0.8987 | 9.3818 | 15.0808 | 2.515 | 78.5427 | 269.3697 | 268.9983 | 123.5498 | 127.1939 | 128.7941 | 183.1415 | 92.2804 | 157.2943 | 96.6781 | 120.02 | 330.7353 | 827.8231 | 129.4746 | 87.3709 | 100.4313 | 101.6144 | 165.1405 | 884.8227 | 401.5122 | 893.9725 |  | 931.7282 | 99.3424 | 91.2546 | 117.4916 | 304.9628 | 738.185 | 160.8762 | 102.2875 | 162.6434 | 388.7442 | 825.6111 | 99.486 | 43.6846 | 65.2009 | 97.8006 | 147.2505 | 949.1138 | 963.0382 | 984.06 | 968.3226 | 98.0863 | 99.7284 | 148.0059 | 337.1087 | 755.9815 | 65.9122 | 103.6629 | 176.9232 | 438.1509 | 800.3802 | 49.6777 | 79.2756 | 95.1655 | 100.3994 | 148.8682 | 822.751 |  | 819.4393 | 739.7616 |  | 61.4435 | 102.1149 | 140.4943 | 337.9928 | 773.5093 | 73.9371 | 103.7968 | 157.3975 | 420.7644 | 866.7368 | 40.7779 | 42.8793 | 64.8632 | 99.4934 | 155.9346 | 980.7342 | 953.8844 | 979.7501 | 965.1552 | 81.6445 | 103.8307 | 150.4599 | 316.1908 | 763.8626 |  | 1000.1946 |  |  | 1028.954 | 1018.095 | 898.8309 | 967.855 | 900.8707 | 969.3316 | 935.3383 | 883.2133 | 831.4414 | 790.1323 | 911.856 | 851.7305 | 785.1675 | 923.7971 | 1025.9047 | 989.5734 | 1023.5294 | 1015.7858 | 284.6668 |  |  | 107.7671 | 223.7631 | 254.0469 | 142.5933 | 136.9137 | 108.6574 | 149.0323 | 100.2949 | 335.4833 | 788.4584 | 303.7125 | 150.5638 | 88.8068 | 98.5552 | 108.5506 | 877.2151 | 885.5894 | 890.1203 | 922.4787 | 887.057 | 121.6396 | 100.1973 | 132.1222 | 100.0425 | 703.9534 | 144.4815 | 98.9779 | 388.1628 |  | 120.4288 | 41.9561 | 61.495 | 93.0465 | 139.4867 | 941.3231 | 931.6738 | 933.2472 | 789.9749 | 99.2578 | 98.4694 | 122.1421 | 259.3543 | 731.2537 | 54.8389 | 82.7176 | 121.0885 | 298.3305 | 804.0438 | 36.1828 | 42.1231 | 58.1898 | 93.9622 | 149.8914 | 839.5044 | 824.8711 | 803.3787 | 834.3995 | 815.9529 | 54.9282 | 88.2666 | 114.7705 | 253.3805 | 751.511 | 64.4525 | 97.1876 | 121.6249 | 282.2342 | 852.9459 | 38.6871 | 44.6366 | 66.3066 | 101.5493 | 176.4242 | 1014.5323 | 991.2339 | 1008.131 | 968.783 | 64.5308 | 129.5831 | 98.0543 | 313.3043 | 771.1622 | 1004.4779 | 1031.8258 | 999.4337 |  | 1036.2596 | 1025.0713 | 1074.3751 | 966.9042 | 1065.6182 | 918.2345 |  | 1051.996 | 1007.1102 | 1040.2839 | 53.853 | 61.1963 | 81.8852 | 993.2347 | 775.9792 | 671.2306 | 729.3169 | 367.0869 | 496.7168 | 482.4316 | 350.2148 |  | -0.040209 | -0.039021 | 0.20131 | 0.020084 | -0.0028746 | 0.10738 | -0.005763 | -0.1251 | -148.0244 | 18.7764 | -149.0029 | 17.2919 | -137.6948 | 18.2302 | -137.6825 | 16.4891 | 157.702 | 16.8505 | 157.5451 | 16.7889 | 3699.5587 | 3953.2088 | 1035.2681 | 489.5742 | -51.4434 | 723.6049
14:24 | 3515 |  |  | -14.7394 | -5.479 | -25.5044 | -8.9959 | -13.109 | -15.9978 | -17.5903 | 2.5104 | 23.8297 | 11.8379 | 1.0075 |  |  |  | -26.3266 | -7.9521 | -4.3909 | 0.0041 |  | -19.6147 | -11.2001 | 0.9026 | 9.3797 | 15.0762 | 2.5133 | 79.0739 | 269.4889 | 269.1024 | 123.5856 | 127.2345 | 128.8342 | 183.1691 | 92.2612 | 157.3439 | 96.6889 | 120.0591 | 330.8494 | 827.9098 | 129.4461 | 87.3846 | 100.5549 | 101.6195 | 165.1837 | 884.6749 | 401.5587 | 893.9115 |  | 931.6058 | 99.3519 | 91.2705 | 117.5159 | 305.0774 | 738.2384 | 160.9411 | 102.2589 | 162.6923 | 388.8646 | 825.7325 | 99.5101 | 43.7151 | 65.2206 | 97.8055 | 147.3203 | 949.0547 | 962.8569 | 983.7634 | 968.1064 | 98.0643 | 99.7167 | 148.0469 | 337.2386 | 756.1335 | 65.9371 | 103.7019 | 176.9603 | 438.2873 | 800.4429 | 49.6912 | 79.2866 | 95.2371 | 100.3976 | 148.9221 | 822.5203 |  | 819.3402 | 742.6599 |  | 61.4726 | 102.1648 | 140.4889 | 338.171 | 773.6474 | 74.0248 | 103.8324 | 157.4629 | 420.8975 | 866.8366 | 40.8516 | 42.8626 | 64.8873 | 99.5048 | 155.9334 | 980.9969 | 953.9813 | 979.9569 | 965.3453 | 81.6998 | 103.8197 | 150.4682 | 316.2966 | 763.9704 |  | 1001.8592 |  |  | 1028.6514 | 1018.2441 | 898.8517 | 967.8334 | 900.9087 | 969.2993 | 932.5017 | 875.1297 | 837.7647 | 771.1348 | 889.4807 | 858.0411 | 768.9963 | 925.3143 | 1026.0629 | 989.6046 | 1023.5731 | 1015.9093 | 284.7665 |  |  | 107.8054 | 223.6875 | 254.0808 | 142.6234 | 136.9788 | 108.6566 | 149.1207 | 100.2982 | 335.5829 | 788.5346 | 303.8356 | 151.5775 | 88.8141 | 98.553 | 108.5792 | 877.5266 | 885.6542 | 890.2212 | 923.2216 | 887.2046 | 121.7316 | 100.2076 | 132.1706 | 100.2275 | 704.1072 | 144.5267 | 98.976 | 388.3404 |  | 120.4403 | 41.9765 | 61.5172 | 93.0489 | 139.5372 | 941.4786 | 931.7088 | 933.3901 | 789.7681 | 99.251 | 98.4691 | 122.1753 | 259.468 | 731.4098 | 54.8912 | 82.7484 | 121.1169 | 298.5215 | 804.2228 | 36.2352 | 42.142 | 58.1984 | 93.9973 | 149.9808 | 840.2744 | 825.5768 | 803.7962 | 835.1728 | 817.3645 | 54.9771 | 88.3151 | 114.7767 | 253.5004 | 751.6622 | 64.4798 | 97.1904 | 121.6775 | 282.3638 | 853.1241 | 38.7078 | 44.6608 | 66.325 | 101.6165 | 176.5012 | 1014.5727 | 991.2907 | 1008.0375 | 968.7859 | 64.5887 | 129.6143 | 98.0684 | 313.4189 | 771.236 | 1006.6086 | 1031.2426 | 999.2867 |  | 1036.2998 | 1025.0568 | 1074.4138 | 967.5647 | 1066.3829 | 918.7361 |  | 1051.9024 | 1007.1125 | 1040.3468 | 53.863 | 61.163 | 81.8853 | 995.2039 | 776.085 | 671.5679 | 729.4498 | 367.3831 | 497.1503 | 482.8165 | 350.5052 |  | -0.040203 | -0.039534 | 0.20139 | 0.02053 | -0.0028996 | 0.11519 | -0.0023278 | -0.12595 | -147.9013 | 18.7107 | -148.7044 | 17.2242 | -137.4394 | 18.2446 | -137.5533 | 16.5137 | 158.1174 | 16.8197 | 158.0621 | 16.7252 | 3714.3133 | 3953.5206 | 1035.2534 | 489.9834 | -51.2688 | 723.8265
14:24 | 3516 |  |  | -14.5721 | -5.3855 | -25.4415 | -8.8841 | -12.9478 | -15.9572 | -17.5721 | 2.5037 | 23.8101 | 11.8215 | 1.0084 |  |  |  | -26.2995 | -7.8982 | -4.5469 | 0.0819 |  | -19.6102 | -11.1876 | 0.9041 | 9.3761 | 15.0602 | 2.5078 | 78.1869 | 269.5873 | 269.1982 | 123.6161 | 127.2719 | 128.875 | 183.1919 | 92.2603 | 157.2912 | 96.6715 | 120.0749 | 330.9503 | 828.0032 | 129.4591 | 87.3736 | 100.6698 | 101.6714 | 165.2587 | 884.5807 | 401.8258 | 893.9308 |  | 931.5058 | 99.2938 | 91.2925 | 117.5411 | 305.1802 | 738.2704 | 161.0385 | 102.2927 | 162.7433 | 388.9832 | 825.834 | 99.5283 | 43.7628 | 65.1964 | 97.7804 | 147.3769 | 948.9722 | 962.6611 | 983.5175 | 967.9084 | 98.0918 | 99.728 | 148.1079 | 337.3487 | 756.2687 | 65.9387 | 103.7215 | 177.0095 | 438.4065 | 800.518 | 49.73 | 79.3158 | 95.2038 | 100.4266 | 148.9208 | 822.2843 |  | 819.1899 | 744.9725 |  | 61.503 | 102.1244 | 140.5412 | 338.2604 | 773.7252 | 74.1201 | 103.8701 | 157.4973 | 421.0265 | 866.8612 | 40.8203 | 42.8936 | 64.9625 | 99.5182 | 155.9353 | 981.25 | 954.1181 | 980.268 | 965.5317 | 81.7372 | 103.8155 | 150.4783 | 316.3984 | 764.0626 |  | 1003.0693 |  |  | 1028.4101 | 1018.4343 | 898.8896 | 967.8398 | 900.8897 | 969.2218 | 926.8764 | 862.9955 | 840.4841 | 752.3578 | 902.2512 | 864.7445 | 810.7099 | 928.9313 | 1026.2784 | 989.6534 | 1023.6378 | 1016.054 | 284.8653 |  |  | 107.8559 | 223.4825 | 254.113 | 142.7296 | 137.0267 | 108.6648 | 149.2112 | 100.3204 | 335.7621 | 788.6193 | 303.9434 | 152.3556 | 88.8083 | 98.5598 | 108.599 | 878.136 | 885.5499 | 890.3134 | 923.953 | 887.3057 | 121.8124 | 100.2621 | 132.2438 | 100.3321 | 704.2692 | 144.5537 | 98.9817 | 388.5477 |  | 120.4928 | 41.9961 | 61.5463 | 93.0737 | 139.6017 | 941.4855 | 931.7774 | 933.5679 | 789.5988 | 99.2591 | 98.4877 | 122.1985 | 259.5717 | 731.5515 | 54.917 | 82.767 | 121.1634 | 298.6796 | 804.3835 | 36.3584 | 42.2271 | 58.2234 | 94.0092 | 150.0507 | 841.014 | 826.6711 | 804.2898 | 836.1325 | 818.4623 | 55.0074 | 88.3456 | 114.756 | 253.6148 | 751.9053 | 64.4991 | 97.1951 | 121.7068 | 282.4847 | 853.2864 | 38.714 | 44.681 | 66.3477 | 101.6443 | 176.5625 | 1014.753 | 991.3968 | 1007.9771 | 968.8716 | 64.5984 | 129.6559 | 98.0634 | 313.5403 | 771.3 | 1009.3238 | 1030.6277 | 1000.4519 |  | 1036.2738 | 1025.0301 | 1074.6142 | 968.0582 | 1066.8513 | 919.3497 |  | 1051.8614 | 1007.0973 | 1040.4642 | 53.8765 | 61.1519 | 81.899 | 996.3171 | 776.22 | 671.7937 | 729.7042 | 367.7088 | 497.6212 | 483.3019 | 350.8085 |  | -0.039528 | -0.039654 | 0.20226 | 0.019989 | -0.0034885 | 0.11938 | -0.010828 | -0.14065 | -147.7413 | 18.7004 | -148.6398 | 17.2611 | -137.3286 | 18.2816 | -137.3686 | 16.4829 | 158.5667 | 16.8176 | 158.4067 | 16.7848 | 3835.1035 | 3953.6988 | 1035.2732 | 490.4615 | -51.0662 | 724.0068
14:24 | 3517 |  |  | -14.5922 | -5.3978 | -25.5496 | -8.9125 | -12.9597 | -15.9797 | -17.4664 | 2.5007 | 23.7761 | 11.7888 | 1.0064 |  |  |  | -26.3112 | -7.8325 | -4.6205 | 0.0654 |  | -19.6102 | -11.2141 | 0.9031 | 9.3664 | 15.0657 | 2.4936 | 80.5637 | 269.6625 | 269.2973 | 123.638 | 127.3208 | 128.9592 | 183.2173 | 92.293 | 157.3306 | 96.676 | 120.1074 | 331.0702 | 828.0788 | 129.4849 | 87.4091 | 100.7475 | 101.6942 | 165.3768 | 884.4362 | 402.0061 | 893.8587 |  | 931.3184 | 99.2994 | 91.3185 | 117.5873 | 305.288 | 738.3128 | 161.0593 | 102.3259 | 162.7924 | 389.1106 | 825.9295 | 99.5234 | 43.7827 | 65.2123 | 97.7939 | 147.4515 | 948.8691 | 962.4246 | 983.2516 | 967.7034 | 98.0755 | 99.7399 | 148.1606 | 337.4669 | 756.4233 | 65.9722 | 103.7285 | 177.0798 | 438.5132 | 800.5899 | 49.7286 | 79.3217 | 95.1933 | 100.3876 | 148.9307 | 822.0574 |  | 819.2305 | 747.3157 |  | 61.5311 | 102.0783 | 140.6182 | 338.3483 | 773.8029 | 74.146 | 103.8776 | 157.5559 | 421.1381 | 866.8704 | 40.8103 | 42.9183 | 65.0603 | 99.508 | 155.9495 | 981.4304 | 954.263 | 980.5641 | 965.738 | 81.7185 | 103.8698 | 150.577 | 316.5079 | 764.1575 |  | 1004.1227 |  |  | 1028.243 | 1018.6267 | 898.8581 | 967.8762 | 900.8252 | 969.129 | 920.6722 | 875.2005 | 843.0392 | 765.188 | 903.0248 | 870.902 | 811.6316 | 927.1226 | 1026.5574 | 989.7235 | 1023.7266 | 1016.2312 | 284.9434 |  |  | 107.9017 | 223.171 | 254.0901 | 142.7307 | 137.0564 | 108.6434 | 149.2358 | 100.3199 | 335.8844 | 788.7092 | 304.0492 | 153.0992 | 88.7735 | 98.5768 | 108.6179 | 877.8075 | 885.3803 | 890.4464 | 923.6262 | 887.3651 | 121.8168 | 100.2508 | 132.2625 | 100.4417 | 704.4206 | 144.5992 | 98.9871 | 388.7719 |  | 120.5206 | 42.02 | 61.5663 | 93.1174 | 139.6533 | 941.131 | 931.8987 | 933.7835 | 789.7161 | 99.2539 | 98.4976 | 122.223 | 259.6467 | 731.7116 | 54.9176 | 82.7887 | 121.1928 | 298.8125 | 804.562 | 36.4258 | 42.263 | 58.2907 | 94.0107 | 150.1374 | 841.9904 | 828.0951 | 804.9396 | 837.2819 | 819.2788 | 55.0257 | 88.3762 | 114.7533 | 253.7221 | 752.166 | 64.535 | 97.1997 | 121.7324 | 282.6103 | 853.4704 | 38.7282 | 44.6962 | 66.3754 | 101.6507 | 176.6403 | 1014.9977 | 991.4829 | 1008.0111 | 968.9625 | 64.6209 | 129.6693 | 98.0766 | 313.6598 | 771.3599 | 1011.7198 | 1031.045 | 1002.5294 |  | 1036.2005 | 1025.0007 | 1074.9737 | 968.3847 | 1067.0358 | 920.1047 |  | 1051.8697 | 1007.0745 | 1040.6375 | 53.8877 | 61.1349 | 81.9345 | 997.6081 | 776.3404 | 671.9302 | 729.8153 | 367.963 | 497.9214 | 483.5679 | 350.9549 |  | -0.040168 | -0.039764 | 0.20203 | 0.019992 | -0.0031642 | 0.11748 | 0.0022442 | -0.15272 | -147.6213 | 18.7087 | -148.489 | 17.1934 | -137.0486 | 18.2056 | -137.1071 | 16.4727 | 158.9544 | 16.8607 | 158.8252 | 16.7458 | 3782.6919 | 3954.8515 | 1035.3283 | 490.7446 | -51.1143 | 724.1353
14:24 | 3518 |  |  | -14.4059 | -5.1992 | -25.2757 | -8.8172 | -12.8756 | -15.9347 | -17.4417 | 2.4909 | 23.7694 | 11.7724 | 0.9991 |  |  |  | -26.3306 | -7.5746 | -4.2989 | 0.0997 |  | -19.446 | -10.9439 | 0.8943 | 9.3609 | 15.0373 | 2.4989 | 79.8414 | 269.7694 | 269.3974 | 123.6665 | 127.3795 | 129.0515 | 183.2567 | 92.331 | 157.4071 | 96.6847 | 120.1479 | 331.1742 | 828.1382 | 129.5311 | 87.4448 | 100.8389 | 101.6718 | 165.4269 | 884.2236 | 402.1247 | 893.7198 |  | 931.1752 | 99.3086 | 91.3465 | 117.6153 | 305.4022 | 738.3645 | 161.1794 | 102.3123 | 162.8435 | 389.2465 | 826.0294 | 99.5205 | 43.753 | 65.2852 | 97.8755 | 147.5326 | 948.7616 | 962.1762 | 983.0672 | 967.5771 | 98.1103 | 99.7386 | 148.2084 | 337.6057 | 756.5853 | 66.0013 | 103.7297 | 177.1536 | 438.6344 | 800.6524 | 49.6949 | 79.3336 | 95.2096 | 100.3268 | 148.969 | 821.8913 |  | 819.3017 | 749.7509 |  | 61.5227 | 102.0875 | 140.6622 | 338.4833 | 773.8972 | 74.129 | 103.8913 | 157.6135 | 421.2715 | 866.9355 | 40.8497 | 42.9662 | 65.178 | 99.5018 | 156.0104 | 981.563 | 954.4009 | 980.8243 | 965.938 | 81.7206 | 103.8948 | 150.6319 | 316.5996 | 764.2624 |  | 1003.9428 |  |  | 1028.1418 | 1018.7282 | 898.9357 | 968.103 | 900.7253 | 969.0324 | 915.7537 | 889.9113 | 843.4551 | 787.0697 | 893.0698 | 875.7367 | 824.2728 | 927.7482 | 1026.8705 | 989.7888 | 1023.824 | 1016.4076 | 285.0292 |  |  | 107.9436 | 223.3675 | 254.0124 | 142.5525 | 137.0991 | 108.6413 | 149.2966 | 100.3425 | 335.9731 | 788.794 | 304.1537 | 153.532 | 88.7615 | 98.5889 | 108.6535 | 877.0357 | 885.3186 | 890.5877 | 921.8476 | 887.4365 | 121.8927 | 100.2197 | 132.2778 | 100.5547 | 704.5589 | 144.6635 | 98.949 | 388.9608 |  | 120.5231 | 42.0197 | 61.585 | 93.1321 | 139.6881 | 940.1394 | 932.03 | 933.9965 | 789.8993 | 99.2507 | 98.4605 | 122.2588 | 259.7224 | 731.838 | 54.8891 | 82.8188 | 121.209 | 298.9872 | 804.7497 | 36.6049 | 42.2899 | 58.3307 | 94.026 | 150.2283 | 843.1364 | 829.3268 | 805.6228 | 838.4511 | 820.3963 | 55.0548 | 88.4203 | 114.7695 | 253.8295 | 752.4074 | 64.5727 | 97.214 | 121.7689 | 282.7314 | 853.6603 | 38.7638 | 44.7048 | 66.4433 | 101.6747 | 176.7229 | 1015.1257 | 991.5596 | 1008.187 | 969.0478 | 64.6785 | 129.6812 | 98.1311 | 313.7327 | 771.4086 | 1013.6984 | 1032.0984 | 1004.1356 |  | 1036.0713 | 1025.0732 | 1075.4701 | 968.6885 | 1067.194 | 920.9805 |  | 1051.9245 | 1007.0428 | 1040.8625 | 53.8759 | 61.088 | 81.9589 | 998.0934 | 776.3456 | 672.0456 | 729.9679 | 368.2923 | 498.3723 | 483.9626 | 351.2389 |  | -0.039705 | -0.040187 | 0.20208 | 0.020133 | -0.0033001 | 0.10836 | 0.0018228 | -0.11721 | -147.4367 | 18.645 | -148.2675 | 17.1646 | -136.9071 | 18.2508 | -137.0025 | 16.5014 | 159.4129 | 16.8053 | 159.3268 | 16.7293 | 3815.7266 | 3952.3946 | 1035.4143 | 491.1675 | -50.5333 | 724.1956
14:25 | 3519 |  |  | -14.4181 | -5.2156 | -25.0566 | -8.7867 | -12.883 | -15.7814 | -17.3523 | 2.4834 | 23.7495 | 11.7495 | 1.0009 |  |  |  | -26.2846 | -7.2573 | -4.0955 | 0.2065 |  | -19.3039 | -10.8417 | 0.8934 | 9.3459 | 15.03 | 2.4963 | 79.2437 | 270.0357 | 269.4938 | 123.7113 | 127.4355 | 129.104 | 183.2944 | 92.3663 | 157.4831 | 96.6663 | 120.172 | 331.2722 | 828.2031 | 129.574 | 87.446 | 100.9666 | 101.6528 | 165.482 | 884.0704 | 402.4441 | 893.653 |  | 931.0869 | 99.3002 | 91.3805 | 117.6422 | 305.5179 | 738.4059 | 161.2535 | 102.3189 | 162.9033 | 389.3629 | 826.1282 | 99.5889 | 43.7093 | 65.3375 | 97.92 | 147.5922 | 948.7037 | 961.9326 | 982.9365 | 967.4563 | 98.118 | 99.7403 | 148.2619 | 337.7393 | 756.732 | 66.0407 | 103.7432 | 177.1969 | 438.7575 | 800.7177 | 49.7478 | 79.3357 | 95.2286 | 100.339 | 149.0159 | 821.8195 |  | 819.3577 | 750.6089 |  | 61.5028 | 102.1044 | 140.6844 | 338.5933 | 773.9753 | 74.1184 | 103.9036 | 157.6613 | 421.4231 | 867.0231 | 40.8772 | 42.9882 | 65.2712 | 99.5163 | 156.026 | 981.6538 | 954.5375 | 981.1479 | 966.0697 | 81.7728 | 103.876 | 150.6146 | 316.6787 | 764.3682 |  | 1003.1 |  |  | 1028.1086 | 1018.7598 | 899.0093 | 968.3254 | 900.6423 | 969.002 | 912.5283 | 888.4421 | 844.2842 | 788.0716 | 882.3187 | 877.4507 | 842.9416 | 928.5073 | 1027.24 | 989.848 | 1023.9527 | 1016.6119 | 285.0978 |  |  | 107.9832 | 223.79 | 254.2001 | 142.3735 | 137.1295 | 108.6582 | 149.3911 | 100.3537 | 336.1094 | 788.8701 | 304.2706 | 153.7254 | 88.7439 | 98.5891 | 108.6919 | 875.4986 | 885.2416 | 890.793 | 918.921 | 887.4988 | 122.0046 | 100.2383 | 132.3171 | 100.6879 | 704.7253 | 144.7138 | 98.935 | 389.1578 |  | 120.5496 | 42.0282 | 61.5948 | 93.1579 | 139.7209 | 935.6533 | 932.1444 | 934.1853 | 790.0779 | 99.2455 | 98.4618 | 122.3189 | 259.8313 | 731.9319 | 54.8712 | 82.8578 | 121.2664 | 299.14 | 804.9428 | 36.8364 | 42.2818 | 58.3551 | 94.0564 | 150.3207 | 844.1693 | 830.3622 | 806.168 | 839.1613 | 821.3244 | 55.0605 | 88.4583 | 114.8381 | 253.955 | 752.6677 | 64.6216 | 97.2335 | 121.8018 | 282.8384 | 853.8347 | 38.8054 | 44.7128 | 66.5012 | 101.714 | 176.8089 | 1015.0617 | 991.6143 | 1008.386 | 969.1859 | 64.6793 | 129.7046 | 98.1791 | 313.8173 | 771.4619 | 1015.1561 | 1032.1538 | 1003.8742 |  | 1035.8907 | 1025.2047 | 1076.0561 | 969.0209 | 1067.3914 | 921.9621 |  | 1052.0416 | 1007.0676 | 1041.1516 | 53.9133 | 61.1757 | 81.9566 | 997.5677 | 776.3592 | 672.1575 | 730.1331 | 368.5383 | 498.7603 | 484.3795 | 351.4584 |  | -0.040014 | -0.040007 | 0.20327 | 0.019446 | -0.0032654 | 0.11052 | 0.004758 | -0.13734 | -147.2182 | 18.6388 | -148.1721 | 17.2262 | -136.8148 | 18.2364 | -136.7409 | 16.4562 | 159.8776 | 16.8381 | 159.6714 | 16.8176 | 3848.5335 | 3953.978 | 1035.5351 | 491.5699 | -50.1211 | 724.2583
14:25 | 3520 |  |  | -14.4178 | -5.1674 | -24.8341 | -8.7655 | -12.8611 | -15.7247 | -17.2523 | 2.4804 | 23.7309 | 11.7327 | 0.9993 |  |  |  | -26.2383 | -7.1213 | -3.9905 | 0.2317 |  | -19.2283 | -10.6667 | 0.8975 | 9.3386 | 15.0289 | 2.4938 | 79.333 | 270.2879 | 269.6011 | 123.7512 | 127.5043 | 129.1772 | 183.3291 | 92.4062 | 157.5668 | 96.7 | 120.2398 | 331.4207 | 828.3036 | 129.6135 | 87.477 | 101.1136 | 101.665 | 165.5707 | 884.0049 | 402.8663 | 893.6886 |  | 931.0224 | 99.2956 | 91.3988 | 117.6954 | 305.6223 | 738.464 | 161.2466 | 102.303 | 162.947 | 389.4767 | 826.2176 | 99.6049 | 43.7708 | 65.3096 | 97.8764 | 147.6506 | 948.6517 | 961.6443 | 982.6253 | 967.2586 | 98.0783 | 99.7259 | 148.2973 | 337.8681 | 756.8756 | 66.0809 | 103.7578 | 177.2413 | 438.8688 | 800.7811 | 49.8069 | 79.345 | 95.2318 | 100.3312 | 149.0455 | 821.7676 |  | 819.3233 | 750.2932 |  | 61.5276 | 102.0881 | 140.7079 | 338.7303 | 774.089 | 74.1865 | 103.902 | 157.7116 | 421.5436 | 867.0949 | 40.8614 | 42.9786 | 65.3412 | 99.5229 | 156.0179 | 981.7365 | 954.6353 | 981.4154 | 966.1009 | 81.8065 | 103.8823 | 150.643 | 316.7906 | 764.4792 |  | 1003.2427 |  |  | 1028.148 | 1018.7515 | 899.0373 | 968.4736 | 900.5986 | 969.058 | 912.7697 | 887.2671 | 846.1527 | 789.2772 | 862.908 | 872.581 | 837.3966 | 927.0212 | 1027.6664 | 989.936 | 1024.1183 | 1016.866 | 285.1518 |  |  | 108.0233 | 223.831 | 254.2758 | 142.3467 | 137.1569 | 108.6556 | 149.4349 | 100.3367 | 336.2321 | 788.9488 | 304.385 | 154.3221 | 88.7155 | 98.5866 | 108.7153 | 874.3755 | 884.9642 | 890.9517 | 916.8304 | 887.443 | 122.0606 | 100.2378 | 132.3629 | 100.8423 | 704.8931 | 144.7593 | 98.947 | 389.3536 |  | 120.5849 | 42.0574 | 61.6166 | 93.19 | 139.7803 | 930.2269 | 932.2483 | 934.3381 | 790.2233 | 99.2365 | 98.496 | 122.3417 | 259.9336 | 732.0803 | 54.8846 | 82.88 | 121.3283 | 299.2597 | 805.1429 | 36.8357 | 42.2661 | 58.3952 | 94.0881 | 150.3889 | 845.2775 | 831.3328 | 806.5874 | 839.8211 | 821.5438 | 55.081 | 88.4818 | 114.8556 | 254.0571 | 752.9214 | 64.6716 | 97.2459 | 121.8465 | 282.9574 | 853.9896 | 38.8088 | 44.738 | 66.487 | 101.7536 | 176.8842 | 1015.0296 | 991.5693 | 1008.5153 | 969.2466 | 64.6778 | 129.7163 | 98.2018 | 313.9236 | 771.5267 | 1016.9776 | 1032.1127 | 1003.4123 |  | 1035.6715 | 1025.3038 | 1076.7039 | 969.3876 | 1067.6139 | 922.9905 |  | 1052.2111 | 1007.0174 | 1041.4702 | 53.9215 | 61.2185 | 81.9539 | 996.831 | 776.3702 | 672.2331 | 730.2259 | 368.8098 | 499.1418 | 484.733 | 351.6573 |  | -0.039944 | -0.040355 | 0.20313 | 0.019754 | -0.003329 | 0.12021 | 0.0014779 | -0.14469 | -147.1567 | 18.6409 | -147.9536 | 17.1708 | -136.5224 | 18.1892 | -136.5655 | 16.5096 | 160.2776 | 16.8689 | 160.133 | 16.7601 | 3824.9979 | 3953.7475 | 1035.6597 | 491.9374 | -49.8109 | 724.3016
14:25 | 3521 |  |  | -14.3229 | -5.2077 | -24.5955 | -8.637 | -12.8105 | -15.661 | -17.1765 | 2.477 | 23.6992 | 11.7115 | 0.9999 |  |  |  | -26.1592 | -7.0046 | -3.9626 | 0.2008 |  | -19.2311 | -10.7207 | 0.9016 | 9.3312 | 15.023 | 2.49 | 78.5353 | 270.4242 | 269.7164 | 123.7813 | 127.5697 | 129.2209 | 183.3635 | 92.4574 | 157.682 | 96.7041 | 120.304 | 331.5663 | 828.3758 | 129.6757 | 87.5118 | 101.2248 | 101.6836 | 165.6275 | 883.9022 | 403.0627 | 893.5939 |  | 930.8709 | 99.3005 | 91.4158 | 117.7303 | 305.7229 | 738.5175 | 161.3065 | 102.3406 | 163.0055 | 389.5925 | 826.315 | 99.5482 | 43.8124 | 65.3044 | 97.8792 | 147.7188 | 948.5112 | 961.3512 | 982.2832 | 967.0761 | 98.0492 | 99.7267 | 148.3519 | 337.9976 | 757.0105 | 66.0734 | 103.7581 | 177.3105 | 438.9765 | 800.8473 | 49.8351 | 79.3659 | 95.2122 | 100.2749 | 149.0503 | 821.6024 |  | 819.3677 | 752.1892 |  | 61.5829 | 102.0363 | 140.7476 | 338.8386 | 774.1783 | 74.2183 | 103.899 | 157.7734 | 421.6645 | 867.1583 | 40.8458 | 43.0055 | 65.4357 | 99.5003 | 156.0793 | 981.8197 | 954.6816 | 981.7144 | 966.0189 | 81.8528 | 103.8878 | 150.6782 | 316.9081 | 764.6055 |  | 1003.101 |  |  | 1028.2586 | 1018.7282 | 899.0854 | 968.6537 | 900.5616 | 969.1359 | 915.1314 | 896.8735 | 844.1598 | 776.5025 | 871.2833 | 865.0229 | 823.0098 | 928.4472 | 1028.0503 | 990.0384 | 1024.2734 | 1017.1023 | 285.2248 |  |  | 108.0627 | 223.6999 | 254.2628 | 142.437 | 137.1963 | 108.6371 | 149.4854 | 100.3415 | 336.3569 | 789.0351 | 304.4679 | 155.1655 | 88.6924 | 98.5846 | 108.7357 | 873.7785 | 884.4768 | 890.9465 | 915.5514 | 887.2447 | 122.1587 | 100.2079 | 132.3851 | 100.9836 | 705.0279 | 144.8048 | 98.9367 | 389.5205 |  | 120.5997 | 42.0667 | 61.6386 | 93.21 | 139.8601 | 935.0977 | 932.3086 | 934.4534 | 790.1444 | 99.226 | 98.4822 | 122.3712 | 260.0071 | 732.2268 | 54.9222 | 82.8993 | 121.3447 | 299.4124 | 805.319 | 36.7872 | 42.2887 | 58.4115 | 94.0874 | 150.411 | 846.352 | 832.3669 | 806.9228 | 840.5992 | 821.6925 | 55.1368 | 88.5174 | 114.8548 | 254.1614 | 753.2047 | 64.7276 | 97.2605 | 121.8915 | 283.0854 | 854.1408 | 38.793 | 44.7694 | 66.5033 | 101.7685 | 176.9432 | 1015.1935 | 991.5783 | 1008.6942 | 969.3108 | 64.7088 | 129.7493 | 98.2864 | 314.0152 | 771.5919 | 1019.2567 | 1033.0973 | 1003.8046 |  | 1035.407 | 1025.4125 | 1077.362 | 969.7828 | 1067.829 | 924.0059 |  | 1052.4236 | 1006.9258 | 1041.7818 | 53.9232 | 61.2887 | 81.9687 | 996.2956 | 776.3449 | 672.2722 | 730.3152 | 369.2192 | 499.5919 | 485.1903 | 352.078 |  | -0.039941 | -0.040254 | 0.20354 | 0.020091 | -0.0031759 | 0.11687 | 0.0091378 | -0.1226 | -146.9567 | 18.567 | -147.7106 | 17.1749 | -136.3778 | 18.2446 | -136.4917 | 16.563 | 160.7115 | 16.8053 | 160.6253 | 16.7478 | 3779.0382 | 3953.3528 | 1035.7874 | 492.3911 | -49.5866 | 724.3085
14:25 | 3522 |  |  | -14.0949 | -5.1691 | -24.4276 | -8.5793 | -12.6439 | -15.6039 | -17.0712 | 2.4767 | 23.6855 | 11.6993 | 1.0028 |  |  |  | -26.104 | -6.909 | -3.98 | 0.1553 |  | -19.0694 | -10.597 | 0.9095 | 9.3323 | 15.0305 | 2.4897 | 78.0904 | 270.6184 | 269.8378 | 123.8027 | 127.6186 | 129.2328 | 183.3999 | 92.4974 | 157.8189 | 96.7066 | 120.3401 | 331.6916 | 828.4381 | 129.7774 | 87.5487 | 101.3409 | 101.6952 | 165.6905 | 883.725 | 403.0866 | 893.3979 |  | 930.6063 | 99.3122 | 91.4575 | 117.7617 | 305.8376 | 738.566 | 161.3874 | 102.3575 | 163.0582 | 389.7176 | 826.4264 | 99.5714 | 43.8 | 65.3194 | 97.9107 | 147.7871 | 948.3549 | 961.044 | 981.9167 | 966.8399 | 98.068 | 99.7522 | 148.4226 | 338.1333 | 757.1627 | 66.098 | 103.7791 | 177.3653 | 439.09 | 800.9105 | 49.7948 | 79.3537 | 95.2149 | 100.304 | 149.129 | 821.4333 |  | 819.5019 | 755.2788 |  | 61.6053 | 102.0655 | 140.7751 | 338.9644 | 774.2746 | 74.2011 | 103.9181 | 157.8434 | 421.8135 | 867.2331 | 40.8786 | 43.0249 | 65.466 | 99.5028 | 156.0874 | 981.9194 | 954.718 | 982.0567 | 965.8883 | 81.8897 | 103.8955 | 150.7094 | 317.0072 | 764.7089 |  | 1002.0474 |  |  | 1028.4186 | 1018.6191 | 899.1392 | 968.7657 | 900.4923 | 969.1644 | 920.7453 | 891.9791 | 845.4451 | 762.2314 | 892.0231 | 863.0117 | 829.0269 | 928.909 | 1028.3048 | 990.1269 | 1024.3468 | 1017.2375 | 285.3056 |  |  | 108.1079 | 223.6636 | 254.2297 | 142.5007 | 137.2223 | 108.6092 | 149.5313 | 100.3341 | 336.5449 | 789.1303 | 304.5807 | 155.6923 | 88.6743 | 98.5839 | 108.7553 | 872.7628 | 883.8819 | 890.8891 | 914.3768 | 886.9661 | 122.2541 | 100.2339 | 132.465 | 101.1419 | 705.1738 | 144.8445 | 98.9269 | 389.7018 |  | 120.5909 | 42.0785 | 61.6563 | 93.2464 | 139.9071 | 941.8965 | 932.3502 | 934.5425 | 789.973 | 99.2206 | 98.492 | 122.4125 | 260.1022 | 732.3212 | 54.9668 | 82.9273 | 121.3639 | 299.5307 | 805.4631 | 36.5488 | 42.3356 | 58.402 | 94.0811 | 150.442 | 847.1433 | 832.9755 | 807.2514 | 841.1164 | 822.3339 | 55.1662 | 88.5569 | 114.9465 | 254.2711 | 753.5211 | 64.7662 | 97.2586 | 121.8968 | 283.1888 | 854.2777 | 38.7948 | 44.7921 | 66.5549 | 101.8022 | 177.0111 | 1015.4185 | 991.7051 | 1009.0132 | 969.4346 | 64.7348 | 129.8143 | 98.3391 | 314.1216 | 771.6751 | 1020.589 | 1033.8665 | 1003.8381 |  | 1035.0965 | 1025.5559 | 1077.9761 | 970.2364 | 1068.093 | 925.2584 |  | 1052.6633 | 1006.8602 | 1042.2096 | 53.9645 | 61.2948 | 81.9928 | 995.6326 | 776.3368 | 672.5033 | 730.5029 | 369.5575 | 500.0566 | 485.6627 | 352.4228 |  | -0.040081 | -0.04009 | 0.2045 | 0.019997 | -0.0029412 | 0.12454 | -0.013151 | -0.13152 | -146.7598 | 18.5629 | -147.6244 | 17.1831 | -136.1994 | 18.1933 | -136.2086 | 16.5281 | 161.1453 | 16.8423 | 160.9915 | 16.795 | 3792.8066 | 3951.0756 | 1035.9249 | 492.8597 | -49.2282 | 724.42
14:25 | 3523 |  |  | -13.8923 | -5.075 | -24.3096 | -8.5707 | -12.6686 | -15.574 | -16.9873 | 2.4738 | 23.6752 | 11.699 | 1.0019 |  |  |  | -26.0743 | -6.7954 | -3.8978 | 0.2133 |  | -18.9016 | -10.5108 | 0.9157 | 9.3325 | 15.0228 | 2.4913 | 78.9533 | 270.796 | 269.9713 | 123.8132 | 127.6655 | 129.2965 | 183.4332 | 92.5271 | 157.9327 | 96.7236 | 120.3641 | 331.803 | 828.512 | 129.892 | 87.575 | 101.4926 | 101.7231 | 165.7656 | 883.5848 | 403.1299 | 893.3262 |  | 930.3841 | 99.32 | 91.4994 | 117.8152 | 305.9558 | 738.6165 | 161.4567 | 102.3356 | 163.1322 | 389.8392 | 826.5418 | 99.611 | 43.8379 | 65.3247 | 97.9397 | 147.8606 | 948.2058 | 960.7006 | 981.4879 | 966.5613 | 98.098 | 99.7446 | 148.4819 | 338.2585 | 757.3155 | 66.1486 | 103.8077 | 177.4013 | 439.2143 | 800.9686 | 49.8036 | 79.3644 | 95.2644 | 100.3285 | 149.1989 | 821.2726 |  | 819.3989 | 757.0969 |  | 61.6153 | 102.1137 | 140.7953 | 339.136 | 774.41 | 74.2252 | 103.9417 | 157.9004 | 421.962 | 867.3048 | 40.9243 | 43.0531 | 65.5133 | 99.5192 | 156.0949 | 982.1102 | 954.7525 | 982.3919 | 965.7564 | 81.9144 | 103.9094 | 150.7466 | 317.1033 | 764.7999 |  | 1000.9277 |  |  | 1028.6098 | 1018.5089 | 899.1689 | 968.8087 | 900.3597 | 969.1002 | 924.7355 | 874.8464 | 851.9396 | 769.8079 | 900.0178 | 864.8043 | 817.1951 | 925.5677 | 1028.4144 | 990.2037 | 1024.3517 | 1017.2901 | 285.404 |  |  | 108.163 | 223.7667 | 253.8797 | 142.4189 | 137.2701 | 108.599 | 149.5606 | 100.34 | 336.65 | 789.2287 | 304.7012 | 156.1265 | 88.6425 | 98.5937 | 108.7636 | 872.1287 | 883.2828 | 890.8574 | 913.5329 | 886.6742 | 122.2971 | 100.2282 | 132.4878 | 101.2796 | 705.3236 | 144.8888 | 98.9388 | 389.8884 |  | 120.5901 | 42.1131 | 61.6853 | 93.2862 | 139.9232 | 941.6246 | 932.3508 | 934.5919 | 790.0409 | 99.2186 | 98.5 | 122.4214 | 260.1914 | 732.4705 | 54.994 | 82.9356 | 121.407 | 299.6223 | 805.651 | 36.569 | 42.3667 | 58.4377 | 94.1188 | 150.4866 | 847.623 | 833.1439 | 807.5051 | 841.3941 | 823.4415 | 55.2102 | 88.5793 | 114.9833 | 254.3766 | 753.8432 | 64.7757 | 97.2514 | 121.9191 | 283.2936 | 854.3972 | 38.8254 | 44.7887 | 66.615 | 101.8454 | 177.0928 | 1015.6214 | 991.8866 | 1006.8615 | 969.5518 | 64.8038 | 129.8682 | 98.3331 | 314.2158 | 771.7424 | 1021.35 | 1034.1988 | 1003.7277 |  | 1034.7572 | 1025.7033 | 1078.5217 | 970.7501 | 1068.4299 | 926.6461 |  | 1052.9085 | 1006.7989 | 1042.6699 | 53.9762 | 61.3264 | 81.9944 | 996.0123 | 776.3372 | 672.6363 | 730.5816 | 369.7947 | 500.4523 | 486.0028 | 352.6837 |  | -0.039986 | -0.04089 | 0.20376 | 0.019616 | -0.0036791 | 0.12374 | -0.0037192 | -0.12417 | -146.729 | 18.5916 | -147.4459 | 17.1256 | -135.944 | 18.1707 | -136.0763 | 16.5856 | 161.493 | 16.8669 | 161.4253 | 16.7396 | 3876.5225 | 3952.2989 | 1036.0598 | 493.2276 | -48.9132 | 724.4868
14:25 | 3524 |  |  | -13.7778 | -5.1523 | -24.1219 | -8.496 | -12.645 | -15.5055 | -16.8524 | 2.472 | 23.665 | 11.6941 | 1.0052 |  |  |  | -26.0316 | -6.6812 | -3.803 | 0.2357 |  | -18.8219 | -10.4452 | 0.9158 | 9.3237 | 15.0165 | 2.4969 | 76.8138 | 270.9032 | 270.0866 | 123.8322 | 127.7207 | 129.363 | 183.4635 | 92.5587 | 158.0294 | 96.7288 | 120.4084 | 331.9151 | 828.5747 | 129.9831 | 87.5828 | 101.6276 | 101.7274 | 165.8629 | 883.3999 | 403.2078 | 893.2475 |  | 930.2777 | 99.2608 | 91.5189 | 117.8567 | 306.0607 | 738.6668 | 161.4896 | 102.3296 | 163.1987 | 389.9499 | 826.6375 | 99.6131 | 43.875 | 65.3373 | 97.9547 | 147.9375 | 948.0992 | 960.3837 | 981.1912 | 966.3159 | 98.08 | 99.7337 | 148.5216 | 338.39 | 757.4554 | 66.1465 | 103.8075 | 177.4648 | 439.3252 | 801.0449 | 49.8534 | 79.4108 | 95.3048 | 100.3003 | 149.2242 | 821.1068 |  | 819.1678 | 759.9089 |  | 61.6494 | 102.069 | 140.8593 | 339.2478 | 774.5052 | 74.2712 | 103.9428 | 157.9607 | 422.0891 | 867.3765 | 40.9358 | 43.0726 | 65.5792 | 99.5321 | 156.1281 | 982.5168 | 954.8032 | 982.9626 | 965.7091 | 81.931 | 103.9326 | 150.7932 | 317.2054 | 764.9153 |  | 1000.2124 |  |  | 1028.8211 | 1018.4353 | 899.1561 | 968.8133 | 900.1893 | 968.9701 | 924.254 | 869.0008 | 855.5603 | 791.0933 | 892.9497 | 864.9354 | 750.8846 | 923.585 | 1028.4742 | 990.2634 | 1024.3377 | 1017.3111 | 285.4848 |  |  | 108.2019 | 223.5491 | 253.5354 | 142.2555 | 137.3123 | 108.5889 | 149.5985 | 100.3521 | 336.6919 | 789.2994 | 304.8169 | 156.9313 | 88.6174 | 98.6007 | 108.7699 | 872.1256 | 882.8781 | 890.808 | 914.8537 | 886.3516 | 122.3436 | 100.1867 | 132.4651 | 101.4291 | 705.47 | 144.9323 | 98.9525 | 390.0861 |  | 120.6289 | 42.1388 | 61.7149 | 93.3011 | 139.9699 | 940.2352 | 932.3206 | 934.6262 | 790.2768 | 99.2238 | 98.4962 | 122.4892 | 260.2697 | 732.6244 | 55.0322 | 82.9545 | 121.4567 | 299.7517 | 805.8612 | 36.7992 | 42.373 | 58.491 | 94.1657 | 150.5261 | 847.9216 | 832.8883 | 807.699 | 841.3514 | 824.1972 | 55.2479 | 88.5926 | 114.916 | 254.4799 | 754.1596 | 64.8073 | 97.2605 | 121.941 | 283.4107 | 854.5015 | 38.8578 | 44.8003 | 66.6593 | 101.8732 | 177.16 | 1015.7461 | 992.0243 | 1004.8238 | 969.6465 | 64.8063 | 129.8968 | 98.3245 | 314.3103 | 771.8006 | 1021.4853 | 1034.2155 | 1003.4206 |  | 1034.395 | 1025.8369 | 1079.0115 | 971.2497 | 1068.73 | 927.812 |  | 1053.1756 | 1006.7989 | 1043.165 | 53.9819 | 61.335 | 82.0063 | 997.1205 | 776.3212 | 672.7463 | 730.7572 | 370.1541 | 500.8432 | 486.4155 | 352.9035 |  | -0.039863 | -0.041566 | 0.20412 | 0.019688 | -0.0031876 | 0.11172 | -0.0021936 | -0.13303 | -146.4828 | 18.5198 | -147.2552 | 17.1502 | -135.8486 | 18.2118 | -135.904 | 16.561 | 161.9885 | 16.8135 | 161.8684 | 16.7827 | 3799.1649 | 3952.9079 | 1036.2049 | 493.6293 | -48.6294 | 724.5338
14:25 | 3525 |  |  | -13.6736 | -5.1171 | -24.0453 | -8.5236 | -12.7134 | -15.3905 | -16.8755 | 2.4742 | 23.6456 | 11.6885 | 1.0055 |  |  |  | -25.9031 | -6.4723 | -3.7211 | 0.3329 |  | -18.8271 | -10.4265 | 0.9199 | 9.3248 | 15.0134 | 2.4884 | 78.0452 | 271.0027 | 270.1853 | 123.8762 | 127.7712 | 129.4222 | 183.4991 | 92.5902 | 158.1451 | 96.7137 | 120.4279 | 331.9918 | 828.6026 | 130.0501 | 87.5901 | 101.7845 | 101.749 | 165.9361 | 883.2111 | 403.5517 | 893.1768 |  | 930.2115 | 99.2604 | 91.5422 | 117.8831 | 306.1723 | 738.7181 | 161.5879 | 102.297 | 163.2439 | 390.0597 | 826.721 | 99.6004 | 43.8651 | 65.3953 | 97.9896 | 148.0075 | 948.0096 | 960.0912 | 980.9413 | 966.0518 | 98.1009 | 99.7178 | 148.5642 | 338.5312 | 757.5856 | 66.1431 | 103.8187 | 177.5181 | 439.4315 | 801.1117 | 49.8183 | 79.4153 | 95.2897 | 100.2696 | 149.3018 | 821.0454 |  | 818.9173 | 763.3419 |  | 61.6526 | 102.0555 | 140.9108 | 339.3484 | 774.5646 | 74.2871 | 103.9405 | 158.0359 | 422.2151 | 867.4649 | 40.9564 | 43.0943 | 65.643 | 99.5359 | 156.1657 | 983.0091 | 954.9636 | 983.8023 | 966.0048 | 81.979 | 103.9335 | 150.8188 | 317.312 | 765.0375 |  | 1000.6392 |  |  | 1029.0414 | 1018.2682 | 899.1351 | 968.7488 | 900.0139 | 968.8166 | 921.7473 | 869.0692 | 852.0314 | 808.9634 | 886.2912 | 867.0046 | 716.3079 | 923.9198 | 1028.553 | 990.3272 | 1024.3458 | 1017.3289 | 285.5619 |  |  | 108.2405 | 223.5814 | 253.536 | 142.2275 | 137.3575 | 108.5752 | 149.6745 | 100.3581 | 336.8195 | 789.3766 | 304.9229 | 158.1945 | 88.6021 | 98.6021 | 108.7893 | 874.6665 | 882.8712 | 890.6304 | 918.9951 | 885.9928 | 122.4106 | 100.2077 | 132.5259 | 101.6097 | 705.6173 | 144.9719 | 98.9643 | 390.2783 |  | 120.6672 | 42.1488 | 61.7296 | 93.3334 | 140.0305 | 938.769 | 932.323 | 934.6488 | 790.2225 | 99.2324 | 98.5141 | 122.5708 | 260.3575 | 732.7441 | 55.0937 | 82.9965 | 121.5024 | 299.8757 | 806.055 | 36.8175 | 42.3939 | 58.5048 | 94.187 | 150.5673 | 848.0746 | 832.4779 | 807.858 | 841.1245 | 824.2509 | 55.2472 | 88.6083 | 114.9011 | 254.5846 | 754.5005 | 64.8599 | 97.2607 | 121.9781 | 283.5366 | 854.6201 | 38.8953 | 44.8388 | 66.6734 | 101.8963 | 177.2416 | 1015.5778 | 992.0966 | 1005.4239 | 969.6411 | 64.7996 | 129.9128 | 98.3178 | 314.4309 | 771.8855 | 1021.3796 | 1033.9274 | 1002.3517 |  | 1034.0067 | 1025.994 | 1079.4707 | 971.6735 | 1069.0458 | 928.8495 |  | 1053.4246 | 1006.7537 | 1043.6651 | 53.9827 | 61.3265 | 82.0186 | 996.8131 | 776.3632 | 672.926 | 730.9134 | 370.4374 | 501.3317 | 486.8695 | 353.1663 |  | -0.040074 | -0.040749 | 0.20502 | 0.020036 | -0.0029329 | 0.12962 | 0.00047241 | -0.11615 | -146.292 | 18.5218 | -147.1905 | 17.1975 | -135.6916 | 18.1625 | -135.6301 | 16.4973 | 162.4531 | 16.8484 | 162.2439 | 16.8176 | 3795.8577 | 3951.0266 | 1036.3281 | 494.1006 | -48.4069 | 724.6446
14:25 | 3526 |  |  | -13.4709 | -5.0262 | -24.208 | -8.4998 | -12.621 | -15.3604 | -16.7891 | 2.4766 | 23.6318 | 11.6758 | 1.0041 |  |  |  | -26.0017 | -6.3893 | -3.6503 | 0.3879 |  | -18.8499 | -10.3853 | 0.9126 | 9.3234 | 15.0093 | 2.4714 | 77.3625 | 271.1062 | 270.3062 | 123.935 | 127.8211 | 129.4815 | 183.5321 | 92.6194 | 158.2651 | 96.7021 | 120.4612 | 332.1048 | 828.6425 | 130.0746 | 87.5378 | 101.9475 | 101.771 | 165.9941 | 883.0581 | 403.8444 | 893.0911 |  | 929.9663 | 99.3352 | 91.5861 | 117.9264 | 306.2945 | 738.7597 | 161.6987 | 102.3277 | 163.2878 | 390.1791 | 826.815 | 99.6465 | 43.899 | 65.4138 | 97.9888 | 148.0661 | 947.8903 | 959.7799 | 980.6059 | 965.7554 | 98.1401 | 99.7153 | 148.6141 | 338.6533 | 757.7093 | 66.1648 | 103.8417 | 177.5613 | 439.5524 | 801.1598 | 49.8137 | 79.3752 | 95.2729 | 100.2702 | 149.3653 | 820.7695 |  | 819.0617 | 761.5405 |  | 61.6462 | 102.0701 | 140.9169 | 339.4955 | 774.6631 | 74.3222 | 103.9566 | 158.0982 | 422.3522 | 867.5603 | 40.9532 | 43.1358 | 65.7335 | 99.5178 | 156.211 | 983.4059 | 955.1896 | 984.592 | 966.4803 | 81.9947 | 103.9616 | 150.8705 | 317.4241 | 765.1521 |  | 1002.1481 |  |  | 1029.2737 | 1018.0638 | 899.1293 | 968.6731 | 899.798 | 968.6226 | 914.2917 | 868.5795 | 850.257 | 823.9208 | 889.7175 | 873.3676 | 729.8486 | 922.1218 | 1028.5554 | 990.3946 | 1024.3083 | 1017.3328 | 285.6604 |  |  | 108.2846 | 223.7391 | 253.4963 | 142.2165 | 137.414 | 108.5695 | 149.7571 | 100.3751 | 336.9448 | 789.4612 | 305.0236 | 159.5538 | 88.5849 | 98.6024 | 108.8207 | 876.0096 | 882.9967 | 890.5126 | 919.7606 | 885.7831 | 122.4904 | 100.2122 | 132.5706 | 101.7759 | 705.7865 | 145.018 | 98.9746 | 390.4555 |  | 120.6771 | 42.1646 | 61.7398 | 93.3552 | 140.0766 | 938.556 | 932.3283 | 934.6635 | 790.0009 | 99.2281 | 98.5117 | 122.5953 | 260.4541 | 732.864 | 55.1757 | 83.0415 | 121.5438 | 300.0155 | 806.269 | 36.7362 | 42.3929 | 58.5161 | 94.2026 | 150.6067 | 848.1276 | 832.4177 | 807.9701 | 841.0592 | 824.107 | 55.2496 | 88.6374 | 114.9481 | 254.694 | 754.8519 | 64.9008 | 97.2625 | 122.0284 | 283.6696 | 854.7412 | 38.8912 | 44.8664 | 66.6867 | 101.8948 | 177.3141 | 1015.2396 | 991.9642 | 1005.9563 | 969.4849 | 64.8334 | 129.9291 | 98.3938 | 314.5374 | 771.9534 | 1021.8004 | 1033.2978 | 1001.1219 |  | 1033.6133 | 1026.1417 | 1079.9089 | 971.9851 | 1069.3369 | 929.7718 |  | 1053.6533 | 1006.7135 | 1044.1739 | 54.0093 | 61.3437 | 82.0581 | 995.4867 | 776.4872 | 673.2094 | 731.1101 | 370.7827 | 501.7154 | 487.2111 | 353.4108 |  | -0.039798 | -0.041593 | 0.20471 | 0.019708 | -0.0032131 | 0.12001 | 0.0093976 | -0.141 | -146.2367 | 18.5054 | -146.9721 | 17.14 | -135.4609 | 18.1769 | -135.504 | 16.5527 | 162.8162 | 16.8546 | 162.69 | 16.7499 | 3801.9273 | 3952.4551 | 1036.4428 | 494.4633 | -48.2592 | 724.8483
14:25 | 3527 |  |  | -13.2795 | -4.8224 | -24.1411 | -8.4384 | -12.5112 | -15.1543 | -16.6963 | 2.4682 | 23.6355 | 11.6735 | 1.0065 |  |  |  | -25.9439 | -6.3709 | -3.2714 | 0.4177 |  | -18.6299 | -10.2172 | 0.9104 | 9.3197 | 14.9884 | 2.4764 | 76.0586 | 271.263 | 270.4254 | 123.9925 | 127.868 | 129.5537 | 183.5589 | 92.6319 | 158.237 | 96.7313 | 120.5108 | 332.2774 | 828.7303 | 130.1184 | 87.4653 | 102.09 | 101.7532 | 166.0829 | 882.8932 | 403.8986 | 892.946 |  | 929.6097 | 99.272 | 91.6361 | 117.9667 | 306.4061 | 738.7959 | 161.7075 | 102.3802 | 163.3288 | 390.3155 | 826.9006 | 99.6775 | 43.912 | 65.4165 | 97.9886 | 148.125 | 947.7458 | 959.4543 | 980.2045 | 965.4168 | 98.1116 | 99.7373 | 148.6663 | 338.7748 | 757.8434 | 66.2172 | 103.8625 | 177.6199 | 439.6758 | 801.2237 | 49.8209 | 79.3763 | 95.2283 | 100.2765 | 149.3313 | 820.4814 |  | 819.2145 | 757.6619 |  | 61.6352 | 102.0595 | 140.9568 | 339.5924 | 774.7232 | 74.3015 | 103.9759 | 158.1469 | 422.5048 | 867.6682 | 40.9562 | 43.1439 | 65.7867 | 99.5268 | 156.2486 | 983.7092 | 955.3678 | 985.4452 | 966.8054 | 82.0154 | 103.9796 | 150.9167 | 317.5334 | 765.2685 |  | 1003.6699 |  |  | 1029.5235 | 1017.8766 | 899.1171 | 968.589 | 899.5754 | 968.4295 | 905.7479 | 870.6056 | 848.867 | 828.1083 | 891.0551 | 875.0318 | 763.7077 | 916.6275 | 1028.4283 | 990.4359 | 1024.2095 | 1017.3318 | 285.7561 |  |  | 108.3255 | 223.315 | 253.3041 | 142.2318 | 137.4622 | 108.5612 | 149.8209 | 100.3759 | 337.0705 | 789.5506 | 305.1376 | 160.8118 | 88.573 | 98.6074 | 108.8406 | 874.2048 | 883.0344 | 890.5711 | 917.5611 | 885.7813 | 122.581 | 100.2231 | 132.6278 | 101.8967 | 705.9462 | 145.0759 | 98.9602 | 390.6438 |  | 120.6874 | 42.1733 | 61.7586 | 93.3744 | 140.1266 | 939.6476 | 932.6214 | 934.6693 | 789.982 | 99.2204 | 98.5203 | 122.6428 | 260.5382 | 732.9955 | 55.1595 | 83.0894 | 121.5956 | 300.1546 | 806.4517 | 36.6778 | 42.4206 | 58.5178 | 94.2318 | 150.6212 | 848.2173 | 832.6497 | 808.0632 | 841.1237 | 823.9831 | 55.2594 | 88.6676 | 115.0227 | 254.789 | 755.2247 | 64.9208 | 97.2747 | 122.0455 | 283.7777 | 854.8343 | 38.8942 | 44.8949 | 66.7139 | 101.9247 | 177.3712 | 1015.0192 | 991.7845 | 1007.714 | 969.4282 | 64.8386 | 129.9829 | 98.4267 | 314.6449 | 772.0344 | 1022.4381 | 1032.5304 | 1000.688 |  | 1033.2226 | 1026.2971 | 1080.2807 | 972.2253 | 1069.4069 | 930.6446 |  | 1053.8427 | 1006.6789 | 1044.7043 | 54.0376 | 61.345 | 82.0777 | 995.5517 | 776.6083 | 673.4234 | 731.2496 | 371.033 | 502.0478 | 487.5939 | 353.7009 |  | -0.039917 | -0.041558 | 0.20584 | 0.019973 | -0.0034702 | 0.11432 | -0.0012376 | -0.12551 | -145.9997 | 18.4212 | -146.729 | 17.1564 | -135.3224 | 18.2569 | -135.3901 | 16.5261 | 163.2993 | 16.8115 | 163.1608 | 16.7766 | 3857.665 | 3951.7406 | 1036.5533 | 494.8209 | -47.7176 | 725.0159
14:25 | 3528 |  |  | -13.0771 | -4.5695 | -23.9557 | -8.2938 | -12.4897 | -15.0541 | -16.6391 | 2.456 | 23.6119 | 11.6493 | 1.0007 |  |  |  | -25.9541 | -6.1793 | -3.0092 | 0.4396 |  | -18.5852 | -10.251 | 0.9124 | 9.3189 | 14.985 | 2.4762 | 76.6077 | 271.3305 | 270.5468 | 124.0528 | 127.9181 | 129.6197 | 183.5988 | 92.6449 | 158.21 | 96.7347 | 120.5289 | 332.4168 | 828.759 | 130.1451 | 87.4485 | 102.2375 | 101.7669 | 166.1723 | 882.6697 | 403.9505 | 892.7455 |  | 929.2391 | 99.237 | 91.6669 | 117.9788 | 306.5125 | 738.8236 | 161.7261 | 102.3619 | 163.3652 | 390.449 | 826.9992 | 99.6713 | 43.8925 | 65.4499 | 98.0395 | 148.2011 | 947.5779 | 959.1659 | 979.8988 | 965.0806 | 98.0841 | 99.7448 | 148.7215 | 338.9017 | 757.9726 | 66.2498 | 103.8817 | 177.6628 | 439.7879 | 801.299 | 49.8293 | 79.3972 | 95.2357 | 100.2716 | 149.3468 | 820.3614 |  | 819.0843 | 756.9296 |  | 61.6158 | 102.0583 | 141.006 | 339.6809 | 774.7647 | 74.355 | 103.9902 | 158.1988 | 422.649 | 867.7673 | 40.9601 | 43.1633 | 65.8717 | 99.5328 | 156.2791 | 983.8035 | 955.8606 | 985.7985 | 966.9945 | 82.0519 | 103.9721 | 150.9359 | 317.6458 | 765.3903 |  | 1004.6177 |  |  | 1029.7685 | 1017.6601 | 899.0371 | 968.4976 | 899.3654 | 968.2281 | 901.614 | 842.5536 | 847.2569 | 804.0939 | 895.2085 | 873.2301 | 799.4574 | 910.1353 | 1028.1928 | 990.4566 | 1024.1102 | 1017.3245 | 285.833 |  |  | 108.3653 | 223.2357 | 252.8121 | 142.0448 | 137.5095 | 108.5467 | 149.8713 | 100.359 | 337.1919 | 789.6446 | 305.2222 | 161.6657 | 88.5596 | 98.6091 | 108.8555 | 873.8498 | 883.0563 | 890.6191 | 916.9532 | 885.7503 | 122.6743 | 100.21 | 132.6487 | 101.9535 | 706.0589 | 145.1284 | 98.9642 | 390.849 |  | 120.7207 | 42.1814 | 61.7919 | 93.4062 | 140.1734 | 940.9625 | 932.9446 | 934.6561 | 790.0511 | 99.2185 | 98.5298 | 122.6967 | 260.613 | 733.1399 | 55.1265 | 83.1163 | 121.6238 | 300.2664 | 806.6229 | 36.6521 | 42.4544 | 58.5342 | 94.2362 | 150.6195 | 848.0676 | 832.8844 | 808.2112 | 841.1245 | 824.0616 | 55.3005 | 88.6934 | 115.0708 | 254.9076 | 755.5833 | 64.9596 | 97.2808 | 122.0962 | 283.8908 | 854.9278 | 38.9137 | 44.9231 | 66.7522 | 101.9602 | 177.4388 | 1015.0789 | 991.7252 | 1009.1836 | 969.4695 | 64.863 | 130.0498 | 98.415 | 314.755 | 772.1268 | 1023.12 | 1032.0072 | 1001.0469 |  | 1032.8489 | 1026.4853 | 1080.5962 | 972.407 | 1069.2022 | 931.5015 |  | 1054.0227 | 1006.6356 | 1045.2078 | 54.0352 | 61.362 | 82.0808 | 996.2783 | 776.7553 | 673.4409 | 731.3465 | 371.3786 | 502.5127 | 488.0583 | 354.0602 |  | -0.039658 | -0.041216 | 0.20591 | 0.019829 | -0.0033471 | 0.11141 | 0.0053066 | -0.13395 | -145.8613 | 18.4417 | -146.6551 | 17.179 | -135.1132 | 18.1953 | -135.1224 | 16.5096 | 163.7024 | 16.8505 | 163.5455 | 16.7868 | 3867.2713 | 3950.6712 | 1036.6531 | 495.2855 | -47.2855 | 725.0981
14:25 | 3529 |  |  | -12.9679 | -4.4131 | -23.8637 | -8.203 | -12.3274 | -14.9101 | -16.4373 | 2.4585 | 23.5968 | 11.6438 | 0.9936 |  |  |  | -25.869 | -6.142 | -2.7649 | 0.4626 |  | -18.4923 | -10.0622 | 0.9149 | 9.3111 | 14.9882 | 2.4775 | 77.5346 | 271.3272 | 270.6737 | 124.11 | 127.9767 | 129.6491 | 183.6397 | 92.6662 | 158.2644 | 96.7489 | 120.5653 | 332.5099 | 828.7849 | 130.1278 | 87.4532 | 102.3802 | 101.8158 | 166.2158 | 882.3704 | 403.9934 | 892.4919 |  | 928.8508 | 99.2444 | 91.6793 | 118.0021 | 306.6201 | 738.87 | 161.823 | 102.3428 | 163.4237 | 390.5704 | 827.0857 | 99.7 | 43.9145 | 65.4643 | 98.0597 | 148.2843 | 947.4641 | 958.8981 | 979.6589 | 964.7585 | 98.1531 | 99.737 | 148.7752 | 339.0196 | 758.0835 | 66.2658 | 103.8868 | 177.7323 | 439.9064 | 801.3627 | 49.8497 | 79.4259 | 95.2892 | 100.2724 | 149.4278 | 820.2407 |  | 818.9628 | 757.3598 |  | 61.6793 | 102.09 | 141.0155 | 339.8594 | 774.8875 | 74.4526 | 104.0065 | 158.2591 | 422.7861 | 867.8576 | 40.9794 | 43.1982 | 65.9308 | 99.5253 | 156.2906 | 983.8468 | 956.2619 | 985.6551 | 966.9505 | 82.0953 | 103.9818 | 150.9742 | 317.7515 | 765.5213 |  | 1005.4597 |  |  | 1029.9749 | 1017.4358 | 898.9615 | 968.5053 | 899.127 | 967.9635 | 895.5301 | 823.1983 | 850.7214 | 790.0119 | 908.8787 | 872.7723 | 807.8296 | 910.8675 | 1027.9011 | 990.4687 | 1024.0096 | 1017.2637 | 285.9102 |  |  | 108.4075 | 223.4658 | 252.3447 | 141.811 | 137.5466 | 108.5303 | 149.8714 | 100.37 | 337.3177 | 789.7193 | 305.3197 | 162.1457 | 88.5494 | 98.6152 | 108.8713 | 874.146 | 883.0323 | 890.6142 | 916.9043 | 885.6898 | 122.6908 | 100.1764 | 132.679 | 102.0081 | 706.1986 | 145.1869 | 98.9779 | 391.0455 |  | 120.7293 | 42.1968 | 61.8269 | 93.4394 | 140.2228 | 941.8345 | 932.9594 | 934.6507 | 790.1209 | 99.2184 | 98.5304 | 122.7304 | 260.7115 | 733.2513 | 55.1903 | 83.1387 | 121.6368 | 300.417 | 806.8282 | 36.5866 | 42.435 | 58.5609 | 94.2064 | 150.6451 | 847.7866 | 833.1589 | 808.4429 | 841.3275 | 824.6414 | 55.3214 | 88.7384 | 115.0736 | 255.0413 | 755.8979 | 64.9998 | 97.2692 | 122.1422 | 284.0062 | 855.0138 | 38.8945 | 44.9333 | 66.785 | 101.9759 | 177.496 | 1015.3473 | 991.7526 | 1009.238 | 969.5596 | 64.888 | 130.0862 | 98.4362 | 314.8602 | 772.1943 | 1023.9139 | 1031.8782 | 1002.1038 |  | 1032.4867 | 1026.6881 | 1080.8904 | 972.4897 | 1068.8856 | 932.2268 |  | 1054.2121 | 1006.5991 | 1045.7151 | 54.0614 | 61.3681 | 82.1055 | 998.1023 | 776.875 | 673.559 | 731.4523 | 371.7184 | 502.9555 | 488.4593 | 354.3917 |  | -0.039851 | -0.041805 | 0.2057 | 0.019732 | -0.0034664 | 0.10903 | 0.0041568 | -0.12375 | -145.8028 | 18.4541 | -146.449 | 17.1051 | -134.8609 | 18.2138 | -135.0116 | 16.5794 | 164.0624 | 16.8546 | 163.9886 | 16.7211 | 3826.6309 | 3951.1928 | 1036.7503 | 495.7074 | -46.7971 | 725.217
14:25 | 3530 |  |  | -13.0175 | -4.3643 | -24.0254 | -8.2251 | -12.2969 | -14.8171 | -16.4175 | 2.4611 | 23.5815 | 11.6399 | 0.9917 |  |  |  | -25.6138 | -5.9872 | -2.4146 | 0.5271 |  | -18.3553 | -9.9633 | 0.9181 | 9.3087 | 14.9827 | 2.4789 | 74.6123 | 271.4041 | 270.7942 | 124.1531 | 128.0234 | 129.6693 | 183.6769 | 92.6788 | 158.3396 | 96.7739 | 120.6156 | 332.6097 | 828.8651 | 130.1241 | 87.4328 | 102.5292 | 101.8407 | 166.2484 | 882.0862 | 404.135 | 892.2494 |  | 928.4312 | 99.2405 | 91.686 | 118.0362 | 306.7229 | 738.9269 | 161.9005 | 102.3283 | 163.4942 | 390.6726 | 827.1795 | 99.6829 | 43.917 | 65.5211 | 98.0991 | 148.3594 | 947.3679 | 958.6182 | 979.3707 | 964.4034 | 98.1969 | 99.7285 | 148.8309 | 339.1484 | 758.2173 | 66.314 | 103.9126 | 177.7983 | 440.0397 | 801.4325 | 49.9246 | 79.4337 | 95.302 | 100.2456 | 149.4659 | 820.1516 |  | 818.7097 | 757.2344 |  | 61.7258 | 102.0905 | 141.0445 | 339.9772 | 774.965 | 74.4962 | 104.0023 | 158.3286 | 422.9244 | 867.961 | 41.018 | 43.1896 | 65.9398 | 99.5331 | 156.2882 | 984.028 | 956.2819 | 985.8988 | 966.9122 | 82.1329 | 104.0018 | 151.013 | 317.8518 | 765.6599 |  | 1005.7517 |  |  | 1030.1212 | 1017.2205 | 898.9605 | 968.633 | 898.8451 | 967.6335 | 896.3234 | 840.0758 | 848.6298 | 804.4134 | 920.7466 | 870.323 | 810.506 | 912.4108 | 1027.5908 | 990.4713 | 1023.8839 | 1017.1568 | 286.0157 |  |  | 108.4589 | 223.5723 | 252.2988 | 141.8857 | 137.5794 | 108.5108 | 149.8833 | 100.4081 | 337.4337 | 789.8003 | 305.4359 | 162.52 | 88.5294 | 98.6255 | 108.9028 | 874.3437 | 883.0501 | 890.5679 | 917.5724 | 885.6615 | 122.7079 | 100.1713 | 132.7166 | 102.0687 | 706.3386 | 145.2541 | 98.9742 | 391.2158 |  | 120.7355 | 42.2288 | 61.8576 | 93.4626 | 140.2693 | 942.2282 | 932.957 | 934.6478 | 789.9941 | 99.2221 | 98.5291 | 122.7438 | 260.7943 | 733.3877 | 55.2509 | 83.1774 | 121.679 | 300.5973 | 807.0541 | 36.6529 | 42.4277 | 58.6057 | 94.2045 | 150.6993 | 847.64 | 833.6157 | 808.7429 | 841.6694 | 824.7622 | 55.3395 | 88.7774 | 115.0769 | 255.1448 | 756.2237 | 65.0015 | 97.2675 | 122.1456 | 284.0963 | 855.0757 | 38.8934 | 44.9229 | 66.8305 | 101.9882 | 177.5558 | 1015.5197 | 991.8999 | 1009.3338 | 969.575 | 64.9408 | 130.1122 | 98.4691 | 314.9446 | 772.2512 | 1024.7842 | 1032.1405 | 1002.8373 |  | 1032.1412 | 1026.9378 | 1081.1948 | 972.5212 | 1068.5971 | 932.8767 |  | 1054.4186 | 1006.557 | 1046.2426 | 54.1044 | 61.391 | 82.131 | 1000.3463 | 777.0035 | 673.9037 | 731.5414 | 372.072 | 503.37 | 488.8323 | 354.649 |  | -0.039845 | -0.041968 | 0.20596 | 0.019802 | -0.0032131 | 0.11968 | 0.0069162 | -0.13256 | -145.5505 | 18.3842 | -146.2767 | 17.1256 | -134.7378 | 18.2138 | -134.8239 | 16.5445 | 164.5548 | 16.8197 | 164.4225 | 16.7724 | 3880.1229 | 3951.7378 | 1036.8542 | 496.1012 | -46.4913 | 725.4536
14:25 | 3531 |  |  | -13.0204 | -4.2272 | -24.117 | -8.189 | -12.2626 | -14.8658 | -16.4596 | 2.4678 | 23.5474 | 11.6214 | 0.9931 |  |  |  | -25.5457 | -6.0857 | -2.4851 | 0.5251 |  | -18.3285 | -9.8745 | 0.9212 | 9.3047 | 14.9826 | 2.4773 | 74.025 | 271.5257 | 270.9199 | 124.1915 | 128.0769 | 129.7155 | 183.7122 | 92.6927 | 158.4672 | 96.7631 | 120.6462 | 332.741 | 828.9036 | 130.1163 | 87.3884 | 102.6634 | 101.8399 | 166.3394 | 881.8049 | 404.3183 | 892.0003 |  | 927.9862 | 99.2816 | 91.7026 | 118.0745 | 306.8279 | 738.9873 | 161.91 | 102.3474 | 163.5609 | 390.7712 | 827.2765 | 99.6981 | 43.9304 | 65.5442 | 98.1053 | 148.4233 | 947.2884 | 958.3448 | 979.0321 | 964.0226 | 98.2092 | 99.7264 | 148.8753 | 339.2787 | 758.37 | 66.3323 | 103.93 | 177.856 | 440.173 | 801.5106 | 49.9712 | 79.4076 | 95.3234 | 100.2568 | 149.5654 | 819.9099 |  | 818.4757 | 758.4889 |  | 61.7458 | 102.0809 | 141.0915 | 340.0804 | 775.0311 | 74.5526 | 104.0103 | 158.3906 | 423.0596 | 868.0523 | 41.0315 | 43.199 | 66.0232 | 99.5317 | 156.2951 | 984.2886 | 956.3623 | 986.3408 | 967.1135 | 82.1746 | 103.999 | 151.0321 | 317.9489 | 765.7837 |  | 1005.7915 |  |  | 1030.1944 | 1017.0457 | 898.9693 | 968.8086 | 898.5083 | 967.2439 | 898.7352 | 859.9235 | 843.9215 | 821.4108 | 926.4472 | 867.2142 | 824.7378 | 908.0219 | 1027.2543 | 990.46 | 1023.6867 | 1017.0159 | 286.1351 |  |  | 108.5114 | 223.4925 | 252.3326 | 142.0511 | 137.623 | 108.522 | 149.9422 | 100.4195 | 337.5498 | 789.9036 | 305.5545 | 162.7348 | 88.494 | 98.628 | 108.9336 | 874.403 | 883.0985 | 890.4995 | 918.1368 | 885.6082 | 122.7889 | 100.186 | 132.7407 | 102.0995 | 706.4628 | 145.3131 | 98.9547 | 391.3984 |  | 120.7594 | 42.2636 | 61.8763 | 93.488 | 140.3258 | 942.4727 | 932.9892 | 934.6648 | 789.6411 | 99.2283 | 98.5377 | 122.7652 | 260.8828 | 733.5701 | 55.29 | 83.2074 | 121.7365 | 300.7396 | 807.2573 | 36.8352 | 42.4734 | 58.6372 | 94.2293 | 150.746 | 847.4036 | 834.0567 | 809.266 | 842.0544 | 824.491 | 55.3694 | 88.796 | 115.0982 | 255.2496 | 756.5749 | 65.0371 | 97.2838 | 122.1954 | 284.2085 | 855.147 | 38.9169 | 44.952 | 66.864 | 101.993 | 177.6383 | 1015.6138 | 992.0167 | 1009.3972 | 969.5167 | 64.9959 | 130.1417 | 98.5134 | 315.0281 | 772.314 | 1025.5531 | 1031.6107 | 1002.996 |  | 1031.8204 | 1027.1727 | 1081.5508 | 972.5915 | 1068.3098 | 933.5305 |  | 1054.6211 | 1006.5312 | 1046.7341 | 54.118 | 61.3998 | 82.1467 | 1001.4938 | 777.1244 | 673.9877 | 731.6349 | 372.3671 | 503.822 | 489.2487 | 354.9585 |  | -0.039252 | -0.041857 | 0.20621 | 0.020386 | -0.0033227 | 0.12569 | -0.010541 | -0.13145 | -145.4612 | 18.4397 | -146.2182 | 17.1379 | -134.6055 | 18.1543 | -134.5439 | 16.5076 | 164.9794 | 16.8854 | 164.7825 | 16.8012 | 3808.9251 | 3954.1459 | 1036.9588 | 496.5353 | -46.4808 | 725.5561
14:25 | 3532 |  |  | -13.1898 | -4.3164 | -24.279 | -8.2141 | -12.3007 | -14.9374 | -16.5044 | 2.4736 | 23.5197 | 11.5986 | 0.9934 |  |  |  | -25.5503 | -6.1704 | -2.6378 | 0.4912 |  | -18.4641 | -10.0221 | 0.9073 | 9.3009 | 14.9712 | 2.4643 | 75.6891 | 271.658 | 271.0344 | 124.2329 | 128.1473 | 129.7877 | 183.7423 | 92.7188 | 158.5343 | 96.7633 | 120.6679 | 332.8707 | 828.8871 | 130.1576 | 87.3574 | 102.7622 | 101.787 | 166.4447 | 881.5158 | 404.4651 | 891.7319 |  | 927.4958 | 99.2565 | 91.7379 | 118.1162 | 306.9421 | 739.0368 | 161.9695 | 102.3602 | 163.6289 | 390.9083 | 827.3481 | 99.7677 | 43.9479 | 65.5642 | 98.1104 | 148.4879 | 947.1888 | 958.0478 | 978.5212 | 963.5256 | 98.2788 | 99.7404 | 148.9347 | 339.4022 | 758.4962 | 66.3614 | 103.9384 | 177.9301 | 440.2966 | 801.5754 | 49.9638 | 79.4115 | 95.3462 | 100.3049 | 149.6152 | 819.6586 |  | 818.1758 | 759.484 |  | 61.735 | 102.0638 | 141.1286 | 340.2143 | 775.0926 | 74.5499 | 104.0217 | 158.4393 | 423.1921 | 868.1644 | 41.0826 | 43.2155 | 66.1052 | 99.5296 | 156.3342 | 984.6673 | 956.4594 | 986.8182 | 967.2486 | 82.2013 | 104.0013 | 151.0672 | 318.0413 | 765.9119 |  | 1006.4002 |  |  | 1030.1776 | 1016.8582 | 898.9465 | 968.9655 | 898.1312 | 966.7966 | 899.2329 | 861.2031 | 845.4721 | 816.8922 | 930.1034 | 863.489 | 832.8543 | 906.4354 | 1026.8714 | 990.4377 | 1023.3962 | 1016.8423 | 286.2498 |  |  | 108.5599 | 223.3861 | 252.1788 | 142.1538 | 137.6607 | 108.5229 | 149.9772 | 100.4075 | 337.6613 | 789.9992 | 305.6689 | 162.9642 | 88.4668 | 98.6228 | 108.9474 | 874.674 | 883.1789 | 890.4783 | 918.4446 | 885.5704 | 122.8543 | 100.1731 | 132.7793 | 102.133 | 706.6089 | 145.4042 | 98.9407 | 391.6052 |  | 120.7601 | 42.2652 | 61.8818 | 93.505 | 140.3748 | 942.6626 | 933.0743 | 934.7431 | 789.3784 | 99.2118 | 98.5438 | 122.8075 | 260.9687 | 733.7181 | 55.3024 | 83.2409 | 121.7684 | 300.8858 | 807.4423 | 36.9114 | 42.4975 | 58.6666 | 94.2282 | 150.7893 | 847.3619 | 834.2427 | 809.9401 | 842.5297 | 824.3591 | 55.4 | 88.826 | 115.145 | 255.3693 | 756.9303 | 65.098 | 97.2874 | 122.2565 | 284.3305 | 855.2172 | 38.9546 | 44.9738 | 66.9243 | 102.0039 | 177.7026 | 1015.9505 | 992.0776 | 1009.5093 | 969.4874 | 65.005 | 130.1719 | 98.5487 | 315.1236 | 772.3767 | 1025.81 | 1030.2953 | 1003.6769 |  | 1031.5002 | 1027.3565 | 1081.9798 | 972.6572 | 1067.8968 | 934.1758 |  | 1054.846 | 1006.5581 | 1047.1765 | 54.1097 | 61.4 | 82.1729 | 1002.0421 | 777.2592 | 674.0072 | 731.697 | 372.6624 | 504.2616 | 489.6965 | 355.2657 |  | -0.039235 | -0.042271 | 0.20684 | 0.020295 | -0.0026932 | 0.10616 | 0.0063978 | -0.12312 | -145.3289 | 18.3925 | -145.9813 | 17.064 | -134.3685 | 18.1625 | -134.4362 | 16.563 | 165.3456 | 16.8402 | 165.2533 | 16.7355 | 3774.1664 | 3952.0492 | 1037.0566 | 496.9791 | -46.8286 | 725.6332
14:25 | 3533 |  |  | -13.0871 | -4.1788 | -23.9801 | -8.0732 | -12.1683 | -14.7049 | -16.2252 | 2.4667 | 23.5231 | 11.5991 | 0.9939 |  |  |  | -25.2805 | -5.9962 | -2.4376 | 0.5023 |  | -18.28 | -9.8698 | 0.8966 | 9.2867 | 14.9474 | 2.4711 | 76.5395 | 271.7979 | 271.1342 | 124.2793 | 128.2055 | 129.8529 | 183.781 | 92.7464 | 158.5542 | 96.7848 | 120.7175 | 333.0029 | 828.9013 | 130.2161 | 87.3736 | 102.8938 | 101.8158 | 166.5128 | 881.2266 | 404.5322 | 891.4883 |  | 926.9942 | 99.2158 | 91.7682 | 118.1462 | 307.0581 | 739.0859 | 162.001 | 102.3236 | 163.7057 | 391.0416 | 827.4543 | 99.7458 | 44.0126 | 65.5469 | 98.1284 | 148.548 | 947.012 | 957.7118 | 977.8909 | 962.9646 | 98.2345 | 99.7377 | 148.9892 | 339.5294 | 758.619 | 66.3924 | 103.9545 | 177.9774 | 440.4042 | 801.6432 | 49.999 | 79.4872 | 95.3858 | 100.2913 | 149.5871 | 819.533 |  | 817.6636 | 759.7624 |  | 61.7489 | 102.0206 | 141.1705 | 340.3129 | 775.1037 | 74.536 | 104.0303 | 158.493 | 423.3219 | 868.2542 | 41.0639 | 43.2435 | 66.2023 | 99.5255 | 156.3911 | 985.1871 | 956.5865 | 986.9142 | 967.4861 | 82.2298 | 104.009 | 151.103 | 318.1441 | 766.0409 |  | 1008.4148 |  |  | 1030.0634 | 1016.6904 | 898.955 | 969.1583 | 897.7202 | 966.2851 | 902.6132 | 858.8924 | 850.8137 | 804.7494 | 935.1014 | 861.2799 | 819.5114 | 907.9609 | 1026.4507 | 990.3964 | 1023.0421 | 1016.6358 | 286.3731 |  |  | 108.5988 | 223.3751 | 251.7644 | 142.1084 | 137.6947 | 108.5102 | 150.0294 | 100.3931 | 337.7984 | 790.1005 | 305.7741 | 163.4622 | 88.4422 | 98.6242 | 108.9681 | 875.7638 | 883.678 | 890.4588 | 919.9246 | 885.5992 | 122.9089 | 100.2015 | 132.8465 | 102.1444 | 706.7848 | 145.4768 | 98.9707 | 391.7897 |  | 120.7737 | 42.2575 | 61.9076 | 93.5196 | 140.4218 | 942.913 | 933.2142 | 934.8576 | 789.2628 | 99.2159 | 98.5499 | 122.8297 | 261.0573 | 733.8377 | 55.3111 | 83.31 | 121.8006 | 301.0842 | 807.6442 | 36.8206 | 42.5056 | 58.6774 | 94.2282 | 150.8471 | 847.4107 | 834.3293 | 810.4518 | 842.8456 | 824.3532 | 55.4303 | 88.8884 | 115.1818 | 255.4976 | 757.2902 | 65.1387 | 97.2799 | 122.2719 | 284.4509 | 855.2523 | 38.994 | 44.9756 | 66.9814 | 102.0329 | 177.7549 | 1016.4706 | 992.1817 | 1009.7941 | 969.4928 | 65.0333 | 130.191 | 98.6006 | 315.2138 | 772.4227 | 1025.7965 | 1029.409 | 1005.4066 |  | 1031.185 | 1027.5496 | 1082.4647 | 972.6443 | 1067.3128 | 934.7169 |  | 1055.0793 | 1006.6016 | 1047.6218 | 54.108 | 61.3648 | 82.3151 | 1002.6251 | 777.3782 | 674.2185 | 731.7168 | 372.9142 | 504.6739 | 489.9899 | 355.4492 |  | -0.039483 | -0.042007 | 0.20689 | 0.019878 | -0.0028571 | 0.12349 | 0.0047299 | -0.12176 | -145.0581 | 18.3083 | -145.7689 | 17.0784 | -134.2085 | 18.2077 | -134.2578 | 16.5199 | 165.8933 | 16.7889 | 165.7425 | 16.7622 | 3721.5229 | 3951.9069 | 1037.157 | 497.3319 | -46.1338 | 725.7984
14:25 | 3534 |  |  | -12.8292 | -3.9606 | -23.9648 | -7.9375 | -12.0259 | -14.5398 | -16.2115 | 2.463 | 23.5124 | 11.5867 | 0.9979 |  |  |  | -25.1292 | -5.7084 | -2.1739 | 0.6264 |  | -18.139 | -9.5927 | 0.8938 | 9.2687 | 14.9382 | 2.4733 | 77.1121 | 271.9591 | 271.2446 | 124.3222 | 128.2511 | 129.8951 | 183.814 | 92.77 | 158.6458 | 96.7682 | 120.7525 | 333.1039 | 828.9091 | 130.216 | 87.3544 | 103.043 | 101.9194 | 166.5582 | 880.8905 | 404.482 | 891.2032 |  | 926.463 | 99.2233 | 91.7956 | 118.1637 | 307.1728 | 739.1289 | 162.0265 | 102.3417 | 163.7438 | 391.1452 | 827.5767 | 99.6927 | 44.014 | 65.5471 | 98.128 | 148.6029 | 946.7871 | 957.3545 | 977.2244 | 962.3775 | 98.2099 | 99.7091 | 149.024 | 339.6748 | 758.7455 | 66.4092 | 103.9588 | 178.0237 | 440.5114 | 801.7195 | 49.9944 | 79.4619 | 95.3779 | 100.2466 | 149.5989 | 819.7262 |  | 816.3151 | 769.5544 |  | 61.7651 | 102.0145 | 141.2024 | 340.4409 | 775.1672 | 74.5282 | 104.0525 | 158.547 | 423.4535 | 868.3489 | 41.0411 | 43.2904 | 66.3272 | 99.5251 | 156.4279 | 985.5986 | 956.7521 | 987.0806 | 967.8004 | 82.2693 | 104.0174 | 151.1322 | 318.2544 | 766.1646 |  | 1011.0715 |  |  | 1029.8675 | 1016.6099 | 898.9969 | 969.3599 | 897.2774 | 965.7022 | 901.6378 | 873.652 | 849.6734 | 822.6517 | 938.7817 | 864.4619 | 817.8377 | 909.5372 | 1026.0345 | 990.3437 | 1022.6848 | 1016.4604 | 286.5062 |  |  | 108.6438 | 223.1186 | 251.4619 | 142.1462 | 137.7514 | 108.5167 | 150.0903 | 100.3906 | 337.9369 | 790.2113 | 305.8876 | 164.2178 | 88.4118 | 98.6312 | 108.9858 | 876.6593 | 884.1954 | 890.4286 | 921.045 | 885.6608 | 122.9468 | 100.2296 | 132.907 | 102.131 | 706.9369 | 145.4971 | 99.003 | 391.9494 |  | 120.7914 | 42.2881 | 61.9361 | 93.5445 | 140.4827 | 943.1545 | 933.3454 | 934.9759 | 789.1348 | 99.2394 | 98.5687 | 122.8708 | 261.1696 | 734.0042 | 55.3349 | 83.3547 | 121.8436 | 301.1978 | 807.8109 | 36.8147 | 42.5381 | 58.6802 | 94.255 | 150.8844 | 846.7638 | 834.2221 | 810.7387 | 842.9777 | 824.6749 | 55.4383 | 88.9251 | 115.1958 | 255.6136 | 757.6506 | 65.1799 | 97.2764 | 122.2761 | 284.564 | 855.2733 | 39.0168 | 45.016 | 66.9917 | 102.0681 | 177.8286 | 1016.7192 | 992.4504 | 1010.1995 | 969.6829 | 65.0474 | 130.2096 | 98.6121 | 315.3252 | 772.4904 | 1025.6902 | 1029.3971 | 1006.2886 |  | 1030.8609 | 1027.739 | 1082.9805 | 972.58 | 1066.6349 | 935.1256 |  | 1055.3296 | 1006.6231 | 1048.0542 | 54.1293 | 61.3908 | 82.2319 | 1003.0366 | 777.5163 | 674.3535 | 731.9156 | 373.1762 | 505.0848 | 490.3874 | 355.7471 |  | -0.039529 | -0.042594 | 0.20687 | 0.019595 | -0.0035881 | 0.12957 | 0.0086838 | -0.14737 | -144.9997 | 18.3842 | -145.6797 | 17.101 | -134.0639 | 18.1687 | -134.0362 | 16.5466 | 166.2533 | 16.871 | 166.0872 | 16.7971 | 3812.9846 | 3953.598 | 1037.2581 | 497.7361 | -45.4758 | 725.9349
14:25 | 3535 |  |  | -12.7087 | -4.0157 | -24.0034 | -7.9256 | -11.9399 | -14.4758 | -16.1646 | 2.4612 | 23.4972 | 11.5736 | 0.9971 |  |  |  | -25.0983 | -5.4219 | -2.1923 | 0.5598 |  | -17.9269 | -9.4148 | 0.8931 | 9.2584 | 14.9299 | 2.4743 | 74.8396 | 271.9885 | 271.3724 | 124.3632 | 128.3101 | 129.9325 | 183.8444 | 92.8069 | 158.7306 | 96.7372 | 120.7732 | 333.2086 | 828.8978 | 130.1994 | 87.3466 | 103.1347 | 101.9085 | 166.6161 | 880.5003 | 404.4688 | 890.8649 |  | 925.9431 | 99.2409 | 91.8204 | 118.2013 | 307.2759 | 739.1638 | 162.1129 | 102.4159 | 163.7608 | 391.2767 | 827.6469 | 99.7155 | 44.0354 | 65.5434 | 98.0962 | 148.6648 | 946.5607 | 956.98 | 976.5792 | 961.7511 | 98.2588 | 99.7282 | 149.0804 | 339.8051 | 758.8554 | 66.4527 | 103.9603 | 178.0852 | 440.6229 | 801.7703 | 49.9962 | 79.3445 | 95.317 | 100.2299 | 149.6141 | 819.5153 |  | 815.5166 | 776.2214 |  | 61.7639 | 102.0352 | 141.2227 | 340.5974 | 775.2532 | 74.5503 | 104.0565 | 158.6089 | 423.5765 | 868.4816 | 41.0795 | 43.2919 | 66.3982 | 99.5318 | 156.4393 | 985.8253 | 956.8975 | 987.6985 | 967.9347 | 82.2987 | 104.0262 | 151.17 | 318.3624 | 766.3071 |  | 1013.0652 |  |  | 1029.5966 | 1016.4932 | 898.9164 | 969.3489 | 896.8269 | 965.1055 | 901.6436 | 884.418 | 839.1036 | 844.2588 | 942.1243 | 866.3488 | 822.0823 | 911.385 | 1025.7072 | 990.2914 | 1022.4113 | 1016.3918 | 286.631 |  |  | 108.6917 | 222.7607 | 251.1815 | 142.2281 | 137.8145 | 108.5159 | 150.1046 | 100.3998 | 338.0888 | 790.3127 | 306.0188 | 165.3666 | 88.3882 | 98.6363 | 108.9865 | 876.5241 | 884.3498 | 890.4408 | 920.4758 | 885.8045 | 122.9306 | 100.235 | 132.9488 | 102.1049 | 707.0736 | 145.5311 | 99.0022 | 392.1178 |  | 120.8211 | 42.3222 | 61.9511 | 93.5399 | 140.5326 | 943.3315 | 934.0849 | 935.0844 | 789.0775 | 99.2334 | 98.5538 | 122.8984 | 261.2515 | 734.163 | 55.3556 | 83.3583 | 121.864 | 301.2355 | 807.9618 | 36.8558 | 42.5253 | 58.7205 | 94.265 | 150.9104 | 845.5811 | 834.2764 | 810.9798 | 843.057 | 824.8689 | 55.456 | 88.9338 | 115.1933 | 255.7128 | 757.996 | 65.2194 | 97.2823 | 122.3232 | 284.6904 | 855.3356 | 39.0202 | 45.0408 | 67.015 | 102.1445 | 177.8945 | 1016.6219 | 992.6428 | 1010.397 | 969.7555 | 65.0808 | 130.2505 | 98.6043 | 315.4498 | 772.5796 | 1025.8856 | 1029.8611 | 1004.9002 |  | 1030.527 | 1027.9049 | 1083.5238 | 972.5268 | 1065.8914 | 935.495 |  | 1055.5985 | 1006.6635 | 1048.4606 | 54.1405 | 61.4388 | 82.1795 | 1003.7572 | 777.6789 | 674.3869 | 732.0731 | 373.5257 | 505.5725 | 490.833 | 356.0799 |  | -0.038803 | -0.043059 | 0.20749 | 0.020371 | -0.0027363 | 0.12827 | 0.009365 | -0.1344 | -144.8581 | 18.3432 | -145.4428 | 17.0188 | -133.7531 | 18.1789 | -133.9285 | 16.5938 | 166.6503 | 16.8423 | 166.5918 | 16.7499 | 3770.8945 | 3951.7001 | 1037.346 | 498.2027 | -45.2184 | 726.0329
14:25 | 3536 |  |  | -12.5736 | -3.8875 | -23.948 | -7.9414 | -11.8931 | -14.3445 | -16.1645 | 2.4644 | 23.4695 | 11.549 | 0.9982 |  |  |  | -25.0802 | -5.3973 | -2.0877 | 0.6665 |  | -17.8818 | -9.3688 | 0.8961 | 9.2459 | 14.9334 | 2.4746 | 75.5141 | 271.9816 | 271.488 | 124.4034 | 128.3665 | 129.9886 | 183.8811 | 92.8459 | 158.7047 | 96.7434 | 120.8329 | 333.3386 | 828.9313 | 130.1572 | 87.3654 | 103.2234 | 101.8826 | 166.6959 | 880.137 | 404.9114 | 890.5868 |  | 925.5034 | 99.1876 | 91.831 | 118.241 | 307.3806 | 739.2071 | 162.1319 | 102.4611 | 163.8324 | 391.424 | 827.7152 | 99.7454 | 44.1268 | 65.54 | 98.0914 | 148.7411 | 946.3511 | 956.5753 | 975.9998 | 961.15 | 98.2294 | 99.7654 | 149.1442 | 339.9189 | 758.9795 | 66.483 | 103.9688 | 178.1383 | 440.7342 | 801.829 | 50.0203 | 79.3756 | 95.3203 | 100.2324 | 149.6448 | 818.7857 |  | 815.7508 | 774.3731 |  | 61.8197 | 102.0408 | 141.2675 | 340.7219 | 775.2786 | 74.6442 | 104.0586 | 158.6728 | 423.6918 | 868.6129 | 41.0841 | 43.3157 | 66.493 | 99.5328 | 156.4786 | 985.992 | 956.9894 | 988.4225 | 967.9936 | 82.2611 | 104.045 | 151.2235 | 318.467 | 766.4226 |  | 1013.268 |  |  | 1029.2645 | 1016.3107 | 898.7822 | 969.2596 | 896.3784 | 964.5068 | 902.0789 | 893.1757 | 834.8993 | 842.9221 | 940.8712 | 862.3765 | 834.1119 | 916.8566 | 1025.5105 | 990.2344 | 1022.2317 | 1016.3595 | 286.7498 |  |  | 108.7323 | 222.7325 | 251.2207 | 142.2994 | 137.8652 | 108.5114 | 150.1079 | 100.403 | 338.2044 | 790.4094 | 306.1408 | 166.8582 | 88.3813 | 98.6479 | 108.9995 | 875.5166 | 884.4243 | 890.5764 | 918.3819 | 886.033 | 122.9131 | 100.2347 | 132.9985 | 102.0883 | 707.2074 | 145.5764 | 98.9906 | 392.3122 |  | 120.8457 | 42.327 | 61.9753 | 93.5578 | 140.575 | 943.4243 | 934.9477 | 935.2011 | 789.2298 | 99.2246 | 98.539 | 122.9295 | 261.3373 | 734.2776 | 55.3751 | 83.3723 | 121.903 | 301.3796 | 808.1257 | 36.8621 | 42.5086 | 58.7481 | 94.2684 | 150.9582 | 845.1015 | 834.8213 | 811.243 | 843.3817 | 825.4767 | 55.4922 | 88.9535 | 115.2013 | 255.8024 | 758.3511 | 65.2716 | 97.2944 | 122.3871 | 284.8352 | 855.4394 | 39.0185 | 45.0444 | 67.0679 | 102.2359 | 177.9724 | 1016.6264 | 992.6517 | 1010.4712 | 969.7541 | 65.1322 | 130.2821 | 98.6414 | 315.532 | 772.641 | 1026.6623 | 1029.9196 | 1003.6844 |  | 1030.1812 | 1028.1031 | 1084.0842 | 972.5516 | 1065.3567 | 935.8508 |  | 1055.893 | 1006.6974 | 1048.8226 | 54.1728 | 61.462 | 82.199 | 1004.1312 | 777.8455 | 674.4678 | 732.1089 | 373.7942 | 505.97 | 491.1604 | 356.2633 |  | -0.039193 | -0.042628 | 0.20757 | 0.020171 | -0.0030541 | 0.13239 | 0.0010359 | -0.11831 | -144.6274 | 18.3185 | -145.3135 | 17.0332 | -133.6731 | 18.222 | -133.7254 | 16.5692 | 167.1242 | 16.8197 | 166.9826 | 16.793 | 3781.1458 | 3951.4428 | 1037.4196 | 498.5652 | -44.9706 | 726.1567
14:25 | 3537 |  |  | -12.4339 | -3.9637 | -23.9089 | -7.9035 | -11.8883 | -14.2464 | -16.1007 | 2.4736 | 23.4246 | 11.5011 | 0.9983 |  |  |  | -25.0753 | -5.4759 | -1.8797 | 0.647 |  | -17.8862 | -9.4157 | 0.899 | 9.2431 | 14.9277 | 2.4772 | 77.1198 | 272.1282 | 271.5895 | 124.4452 | 128.4241 | 130.0397 | 183.9108 | 92.8837 | 158.7194 | 96.7553 | 120.8607 | 333.4269 | 828.9515 | 130.0354 | 87.3383 | 103.3202 | 101.931 | 166.7734 | 879.7774 | 412.0641 | 890.2874 |  | 924.9889 | 99.2048 | 91.86 | 118.279 | 307.5045 | 739.222 | 162.1815 | 102.4536 | 163.8961 | 391.5575 | 827.8024 | 99.7311 | 44.1124 | 65.5946 | 98.1734 | 148.8143 | 946.1132 | 956.1352 | 975.3099 | 960.4898 | 98.197 | 99.7564 | 149.182 | 340.0424 | 759.112 | 66.4882 | 103.9882 | 178.1994 | 440.8636 | 801.9062 | 50.0412 | 79.4509 | 95.4311 | 100.2474 | 149.771 | 818.5429 |  | 814.9982 | 777.0967 |  | 61.8441 | 102.0515 | 141.3152 | 340.8244 | 775.2738 | 74.6958 | 104.0706 | 158.7243 | 423.8267 | 868.7285 | 41.0857 | 43.344 | 66.5817 | 99.5286 | 156.514 | 986.1735 | 957.0749 | 989.2497 | 968.0233 | 82.2493 | 104.0675 | 151.2458 | 318.5683 | 766.5398 |  | 1011.7421 |  |  | 1028.8939 | 1016.1462 | 898.7204 | 969.2537 | 895.9363 | 963.8978 | 901.1109 | 886.7718 | 844.1295 | 817.9411 | 933.2972 | 860.2951 | 851.339 | 931.1025 | 1025.3565 | 990.1766 | 1022.0851 | 1016.2962 | 286.8582 |  |  | 108.777 | 223.2072 | 251.6313 | 142.4137 | 137.9044 | 108.495 | 150.0933 | 100.4072 | 338.2497 | 790.481 | 306.2581 | 168.1425 | 88.3652 | 98.644 | 109.0229 | 874.8613 | 884.3351 | 890.7467 | 916.3322 | 886.1751 | 122.88 | 100.2161 | 133.0303 | 102.1237 | 707.3218 | 145.6195 | 98.9802 | 392.5295 |  | 120.8308 | 42.3183 | 61.9889 | 93.5886 | 140.6208 | 943.4272 | 935.2584 | 935.3293 | 789.2954 | 99.2229 | 98.5745 | 123.0178 | 261.4657 | 734.44 | 55.4027 | 83.3821 | 121.9333 | 301.5702 | 808.3126 | 36.8409 | 42.5188 | 58.7616 | 94.2614 | 151.0247 | 845.2036 | 835.4143 | 811.4636 | 843.7775 | 826.0879 | 55.5211 | 88.9991 | 115.2284 | 255.9181 | 758.7043 | 65.3015 | 97.3055 | 122.4286 | 284.9727 | 855.5667 | 39.0443 | 45.0513 | 67.1188 | 102.3022 | 178.0454 | 1016.898 | 992.6981 | 1010.6682 | 969.9116 | 65.1225 | 130.2987 | 98.6695 | 315.6022 | 772.6958 | 1027.8219 | 1030.033 | 1004.1057 |  | 1029.8306 | 1028.3577 | 1084.6872 | 972.5957 | 1065.013 | 936.2942 |  | 1056.2235 | 1006.7493 | 1049.1592 | 54.1744 | 61.4351 | 82.2392 | 1003.9833 | 777.9889 | 674.7115 | 732.1989 | 374.1393 | 506.4745 | 491.6579 | 356.5836 |  | -0.039307 | -0.042971 | 0.20761 | 0.020299 | -0.0031324 | 0.11967 | 0.013092 | -0.11492 | -144.5258 | 18.3575 | -145.2212 | 17.0435 | -133.4916 | 18.1563 | -133.4977 | 16.5835 | 167.4996 | 16.9059 | 167.3365 | 16.8176 | 3792.1026 | 3950.4938 | 1037.5059 | 499.0662 | -44.8594 | 726.3502
14:25 | 3538 |  |  | -12.3639 | -4.0383 | -23.8458 | -7.8596 | -11.8851 | -14.1807 | -16.1051 | 2.4777 | 23.3678 | 11.4604 | 0.999 |  |  |  | -25.1964 | -5.4212 | -1.7645 | 0.6855 |  | -17.8619 | -9.4547 | 0.8988 | 9.2403 | 14.9284 | 2.48 | 77.0004 | 272.2377 | 271.6885 | 124.4887 | 128.4712 | 130.0634 | 183.9315 | 92.9187 | 158.8278 | 96.833 | 120.9019 | 333.5661 | 828.9585 | 129.9434 | 87.3072 | 103.385 | 101.9723 | 166.8412 | 879.4157 | 411.971 | 889.9967 |  | 924.4602 | 99.2842 | 91.8834 | 118.3102 | 307.6176 | 739.2466 | 162.2846 | 102.4116 | 163.9405 | 391.6623 | 827.8672 | 99.7302 | 44.051 | 65.6242 | 98.2331 | 148.8851 | 945.9869 | 955.7012 | 974.5989 | 959.804 | 98.2133 | 99.7333 | 149.2111 | 340.1664 | 759.2305 | 66.5288 | 104.0081 | 178.2507 | 440.9963 | 801.978 | 50.0545 | 79.3912 | 95.4612 | 100.1945 | 149.8622 | 818.3323 |  | 814.2319 | 778.5194 |  | 61.8441 | 102.1191 | 141.3392 | 341.0118 | 775.3447 | 74.6537 | 104.08 | 158.7828 | 423.9653 | 868.8498 | 41.1474 | 43.3523 | 66.5959 | 99.5343 | 156.523 | 986.3821 | 957.1845 | 990.3878 | 968.1667 | 82.2978 | 104.105 | 151.3019 | 318.6781 | 766.7056 |  | 1009.9414 |  |  | 1028.5037 | 1015.9715 | 898.6399 | 969.195 | 895.4905 | 963.2614 | 907.8063 | 882.5661 | 852.3454 | 731.0372 | 932.0402 | 860.7493 | 849.3372 | 936.089 | 1025.2248 | 990.1345 | 1021.998 | 1016.2324 | 286.9528 |  |  | 108.8254 | 223.439 | 251.786 | 142.4968 | 137.9431 | 108.4681 | 150.1158 | 100.411 | 338.3686 | 790.5437 | 306.3754 | 169.2348 | 88.3078 | 98.6371 | 109.052 | 874.6163 | 884.0829 | 890.8376 | 915.6179 | 886.1689 | 122.877 | 100.2144 | 133.0512 | 102.1435 | 707.4639 | 145.6749 | 98.9795 | 392.7324 |  | 120.8236 | 42.3343 | 61.9992 | 93.6212 | 140.6451 | 943.4045 | 935.4591 | 935.4247 | 789.3889 | 99.2275 | 98.6105 | 123.0446 | 261.5666 | 734.6092 | 55.4114 | 83.4234 | 121.9802 | 301.7825 | 808.5008 | 36.8614 | 42.5168 | 58.7815 | 94.2449 | 151.1022 | 845.0568 | 836.0116 | 811.6421 | 844.1114 | 826.1047 | 55.5289 | 89.066 | 115.3108 | 256.0639 | 759.0782 | 65.3059 | 97.3093 | 122.4451 | 285.0913 | 855.7068 | 39.0803 | 45.065 | 67.1547 | 102.3571 | 178.1224 | 1017.3185 | 992.8334 | 1010.9388 | 969.9601 | 65.2049 | 130.3285 | 98.6956 | 315.7207 | 772.7572 | 1029.3102 | 1030.3125 | 1004.9476 |  | 1029.4867 | 1028.6375 | 1085.3396 | 972.624 | 1064.7601 | 936.9252 |  | 1056.5923 | 1006.7838 | 1049.5108 | 54.2028 | 61.4215 | 82.2602 | 1003.5996 | 778.1486 | 674.9544 | 732.3395 | 374.3612 | 506.8324 | 492.0019 | 356.874 |  | -0.038566 | -0.042884 | 0.20875 | 0.020199 | -0.0032772 | 0.11442 | 0.0032519 | -0.13349 | -144.372 | 18.2857 | -144.9658 | 16.9696 | -133.2516 | 18.1522 | -133.3685 | 16.6123 | 167.9458 | 16.8689 | 167.8288 | 16.7642 | 3813.9234 | 3952.4088 | 1037.6032 | 499.4171 | -44.7875 | 726.5515
14:25 | 3539 |  |  | -12.4735 | -4.0926 | -23.9497 | -7.8328 | -11.7472 | -14.099 | -16.1126 | 2.4843 | 23.3007 | 11.4064 | 0.9984 |  |  |  | -25.3489 | -5.4313 | -1.8054 | 0.7677 |  | -17.8457 | -9.2754 | 0.8915 | 9.2381 | 14.9319 | 2.4752 | 76.2443 | 272.3252 | 271.8023 | 124.5269 | 128.5222 | 130.0879 | 183.9692 | 92.951 | 158.776 | 96.8278 | 120.9282 | 333.6837 | 828.9481 | 129.9463 | 87.3467 | 103.3872 | 101.9702 | 166.912 | 879.0381 | 406.3465 | 889.6793 |  | 923.9229 | 99.2343 | 91.9143 | 118.3313 | 307.7229 | 739.2579 | 162.3357 | 102.3994 | 164.016 | 391.7562 | 827.9485 | 99.7959 | 44.0243 | 65.6905 | 98.2598 | 148.9502 | 945.968 | 955.2792 | 973.9962 | 959.1826 | 98.2371 | 99.7281 | 149.2737 | 340.292 | 759.3374 | 66.5597 | 104.0082 | 178.2972 | 441.1016 | 802.0429 | 50.0619 | 79.3916 | 95.3912 | 100.203 | 149.8556 | 817.9883 |  | 814.3459 | 775.6207 |  | 61.8374 | 102.1639 | 141.3709 | 341.1278 | 775.3582 | 74.6969 | 104.0893 | 158.8293 | 424.0958 | 868.9947 | 41.1978 | 43.3579 | 66.5947 | 99.5396 | 156.5489 | 986.5048 | 957.2841 | 991.714 | 968.1882 | 82.3311 | 104.1305 | 151.3416 | 318.7724 | 766.8697 |  | 1008.1729 |  |  | 1028.1015 | 1015.7403 | 898.488 | 969.0492 | 895.0229 | 962.5638 | 918.2609 | 894.4089 | 856.6933 | 673.9672 | 931.1592 | 862.0804 | 839.258 | 928.281 | 1025.1426 | 990.1005 | 1021.9807 | 1016.221 | 287.0336 |  |  | 108.8654 | 223.2078 | 251.497 | 142.4508 | 137.9773 | 108.4572 | 150.1851 | 100.4219 | 338.5078 | 790.6131 | 306.4766 | 170.4804 | 88.2837 | 98.6452 | 109.092 | 873.7367 | 883.8085 | 890.9159 | 914.2214 | 886.1668 | 122.9271 | 100.2318 | 133.0944 | 102.1837 | 707.6157 | 145.7288 | 98.9766 | 392.9159 |  | 120.8499 | 42.3649 | 62.0277 | 93.6451 | 140.689 | 943.2835 | 935.5726 | 935.4931 | 789.605 | 99.2274 | 98.6102 | 123.0348 | 261.6296 | 734.7442 | 55.4166 | 83.4749 | 122.0442 | 301.9585 | 808.6609 | 36.9575 | 42.5333 | 58.8057 | 94.2498 | 151.1787 | 844.8218 | 836.3758 | 811.8487 | 844.3512 | 826.3025 | 55.522 | 89.1029 | 115.348 | 256.1876 | 759.4416 | 65.3408 | 97.3171 | 122.454 | 285.1939 | 855.852 | 39.117 | 45.0635 | 67.1845 | 102.3865 | 178.2051 | 1018.0276 | 993.0372 | 1011.3375 | 970.0646 | 65.2751 | 130.3601 | 98.7148 | 315.8374 | 772.8329 | 1030.3214 | 1030.5222 | 1007.7812 |  | 1029.1413 | 1028.8967 | 1085.9887 | 972.6842 | 1064.6717 | 937.8053 |  | 1056.984 | 1006.8054 | 1049.8211 | 54.2213 | 61.5151 | 82.2541 | 1002.6808 | 778.1915 | 675.1419 | 732.4103 | 374.6272 | 507.164 | 492.2846 | 357.1263 |  | -0.03896 | -0.04267 | 0.20886 | 0.019945 | -0.0035804 | 0.12167 | -0.0083892 | -0.13844 | -144.132 | 18.2549 | -144.8458 | 17.0127 | -133.2085 | 18.2097 | -133.1869 | 16.5856 | 168.4196 | 16.8279 | 168.2227 | 16.8156 | 3830.3908 | 3951.7516 | 1037.6849 | 499.7243 | -44.7739 | 726.6667
14:25 | 3540 |  |  | -12.4346 | -3.972 | -23.8763 | -7.7606 | -11.7185 | -14.0403 | -16.0294 | 2.4902 | 23.2109 | 11.3338 | 0.9927 |  |  |  | -25.375 | -5.3999 | -1.7322 | 0.7569 |  | -17.6934 | -9.0963 | 0.8856 | 9.232 | 14.9168 | 2.4802 | 76.8313 | 272.5749 | 271.9204 | 124.5715 | 128.5798 | 130.1399 | 184.0063 | 92.9754 | 158.7469 | 96.772 | 120.9403 | 333.7736 | 828.9446 | 129.9827 | 87.3954 | 103.404 | 101.9785 | 166.9827 | 878.6589 | 406.7343 | 889.3719 |  | 923.4104 | 99.1936 | 91.9446 | 118.3526 | 307.8373 | 739.2756 | 162.3807 | 102.4262 | 164.0825 | 391.8631 | 828.0346 | 99.8287 | 44.0586 | 65.7163 | 98.2722 | 149.0149 | 945.8581 | 954.866 | 973.5256 | 958.632 | 98.2371 | 99.7507 | 149.3379 | 340.4178 | 759.4502 | 66.5745 | 104.0154 | 178.3421 | 441.1995 | 802.1084 | 50.0771 | 79.4593 | 95.3938 | 100.2476 | 149.8768 | 817.6258 |  | 814.0559 | 776.3953 |  | 61.881 | 102.1495 | 141.4369 | 341.1895 | 775.3204 | 74.7758 | 104.0985 | 158.8903 | 424.2325 | 869.1283 | 41.1847 | 43.3656 | 66.6151 | 99.5506 | 156.5578 | 986.7229 | 957.3699 | 988.2872 | 968.1274 | 82.3586 | 104.1257 | 151.3506 | 318.853 | 767.0124 |  | 1008.4645 |  |  | 1027.683 | 1015.4403 | 898.4067 | 968.9469 | 894.5345 | 961.8816 | 932.5714 | 894.2418 | 858.755 | 694.1629 | 923.7961 | 863.8163 | 832.704 | 921.1373 | 1025.0893 | 990.0648 | 1021.9884 | 1016.2805 | 287.1027 |  |  | 108.9013 | 222.7655 | 251.1967 | 142.2264 | 138.0061 | 108.4453 | 150.2079 | 100.4295 | 338.6332 | 790.6857 | 306.5989 | 171.6662 | 88.2798 | 98.6511 | 109.1201 | 872.5698 | 883.463 | 890.9158 | 912.6881 | 886.1045 | 122.9109 | 100.2595 | 133.1651 | 102.2386 | 707.7554 | 145.7719 | 98.9749 | 393.1245 |  | 120.8787 | 42.3528 | 62.048 | 93.684 | 140.7313 | 943.0295 | 936.0403 | 935.5505 | 789.6691 | 99.2342 | 98.6337 | 123.1066 | 261.6995 | 734.8779 | 55.4192 | 83.4975 | 122.0638 | 302.0699 | 808.81 | 36.9458 | 42.5673 | 58.8159 | 94.2428 | 151.2571 | 844.5984 | 836.2777 | 812.0287 | 844.3772 | 826.6744 | 55.5446 | 89.1177 | 115.3465 | 256.2879 | 759.8061 | 65.4054 | 97.3388 | 122.509 | 285.316 | 856.0291 | 39.1636 | 45.0628 | 67.2219 | 102.4179 | 178.2649 | 1018.721 | 993.3946 | 1008.7754 | 970.385 | 65.2706 | 130.3708 | 98.7219 | 315.9378 | 772.9148 | 1030.7846 | 1030.594 | 1010.8174 |  | 1028.7981 | 1029.1454 | 1086.5945 | 972.7753 | 1064.6292 | 938.7591 |  | 1057.3824 | 1006.8189 | 1050.1355 | 54.2442 | 61.5463 | 82.2768 | 1002.0771 | 778.2339 | 675.2638 | 732.4586 | 374.9502 | 507.5604 | 492.6683 | 357.3415 |  | -0.03892 | -0.043318 | 0.20823 | 0.020439 | -0.002951 | 0.11181 | 0.015705 | -0.12343 | -144.0366 | 18.2836 | -144.7166 | 16.9962 | -132.9962 | 18.1604 | -132.9716 | 16.5938 | 168.7766 | 16.871 | 168.5919 | 16.8053 | 3839.1547 | 3951.2038 | 1037.7498 | 500.1143 | -44.5115 | 726.7488
14:25 | 3541 |  |  | -12.562 | -3.925 | -24.0254 | -7.8678 | -11.702 | -14.1443 | -16.1035 | 2.498 | 23.056 | 11.1843 | 0.97 |  |  |  | -25.3831 | -5.5947 | -1.8575 | 0.711 |  | -17.7492 | -9.1071 | 0.8769 | 9.221 | 14.9145 | 2.4858 | 79.481 | 272.6577 | 272.0272 | 124.6385 | 128.6348 | 130.2092 | 184.0314 | 92.9968 | 158.8502 | 96.7881 | 120.9929 | 333.904 | 828.9526 | 130.0152 | 87.42 | 103.4643 | 101.9839 | 167.0652 | 878.2677 | 406.1551 | 889.065 |  | 922.9926 | 99.1902 | 91.9379 | 118.3867 | 307.9457 | 739.3094 | 162.4742 | 102.4328 | 164.1317 | 391.9857 | 828.1111 | 99.8115 | 44.0894 | 65.7144 | 98.2694 | 149.0874 | 945.6509 | 954.4997 | 973.1711 | 958.1266 | 98.2624 | 99.7491 | 149.3783 | 340.536 | 759.5725 | 66.5731 | 104.0475 | 178.3889 | 441.3127 | 802.1833 | 50.0857 | 79.4502 | 95.4126 | 100.2231 | 149.8938 | 817.1955 |  | 813.4798 | 778.5308 |  | 61.8799 | 102.0862 | 141.473 | 341.3043 | 775.3097 | 74.7612 | 104.1131 | 158.9513 | 424.3645 | 869.2896 | 41.214 | 43.4077 | 66.6986 | 99.5566 | 156.5826 | 987.033 | 957.4894 | 983.7405 | 964.8115 | 82.3777 | 104.1545 | 151.4091 | 318.9419 | 767.1489 |  | 1009.9362 |  |  | 1027.2604 | 1015.1053 | 898.3612 | 968.9047 | 894.0374 | 961.2237 | 935.5741 | 891.0695 | 860.5639 | 737.7274 | 920.5124 | 866.2803 | 846.537 | 914.8807 | 1025.055 | 990.0237 | 1022.021 | 1016.3564 | 287.1807 |  |  | 108.9454 | 222.43 | 251.1307 | 142.1569 | 138.0304 | 108.4139 | 150.2874 | 100.4341 | 338.743 | 790.749 | 306.7195 | 172.416 | 88.246 | 98.6425 | 109.1209 | 871.9605 | 883.0202 | 890.8534 | 912.1553 | 885.8855 | 122.9531 | 100.2295 | 133.1929 | 102.2714 | 707.8951 | 145.8175 | 98.9807 | 393.3428 |  | 120.9038 | 42.362 | 62.0681 | 93.7313 | 140.7734 | 942.7282 | 936.5841 | 935.5944 | 789.6905 | 99.244 | 98.6448 | 123.1587 | 261.8044 | 735.0452 | 55.4605 | 83.5164 | 122.0892 | 302.232 | 808.9567 | 36.9846 | 42.5958 | 58.847 | 94.2765 | 151.2939 | 844.5431 | 836.1087 | 812.131 | 844.3275 | 826.8724 | 55.5874 | 89.1351 | 115.3748 | 256.3625 | 760.209 | 65.434 | 97.3486 | 122.5396 | 285.4176 | 856.1921 | 39.1562 | 45.0922 | 67.2418 | 102.4547 | 178.3075 | 1019.0354 | 993.7481 | 1005.9814 | 970.6516 | 65.268 | 130.3998 | 98.7292 | 316.0375 | 772.9964 | 1030.9973 | 1030.7489 | 1012.1787 |  | 1028.4483 | 1029.3901 | 1087.1608 | 972.8882 | 1064.5503 | 939.5737 |  | 1057.7606 | 1006.7962 | 1050.4076 | 54.2376 | 61.5619 | 82.3024 | 1002.486 | 778.2733 | 675.4691 | 732.5285 | 375.2619 | 508.0175 | 493.1046 | 357.6028 |  | -0.039183 | -0.043532 | 0.20926 | 0.019477 | -0.0031876 | 0.12106 | 0.011549 | -0.13412 | -143.9012 | 18.2364 | -144.415 | 16.8956 | -132.7346 | 18.1461 | -132.8731 | 16.6308 | 169.1704 | 16.8381 | 169.1243 | 16.7355 | 3766.5277 | 3952.728 | 1037.7912 | 500.561 | -44.7932 | 726.8712
14:25 | 3542 |  |  | -12.7214 | -3.818 | -24.0532 | -7.8273 | -11.7057 | -14.0459 | -15.9861 | 2.5027 | 22.8194 | 10.9965 | 0.9428 |  |  |  | -25.2995 | -5.6455 | -1.6239 | 0.7727 |  | -17.5912 | -8.9459 | 0.8732 | 9.2067 | 14.9035 | 2.4925 | 77.8679 | 272.6576 | 272.1197 | 124.7026 | 128.6992 | 130.2663 | 184.0603 | 92.9974 | 158.9225 | 96.7867 | 121.0424 | 334.0337 | 828.9527 | 130.0294 | 87.4635 | 103.5397 | 101.9949 | 167.1503 | 877.9009 | 406.9817 | 888.7599 |  | 922.7213 | 99.1922 | 91.9491 | 118.4431 | 308.0532 | 739.324 | 162.5081 | 102.4081 | 164.172 | 392.1168 | 828.1962 | 99.8108 | 44.1077 | 65.7391 | 98.2834 | 149.15 | 945.4622 | 954.1641 | 972.839 | 957.6586 | 98.2357 | 99.744 | 149.4184 | 340.6551 | 759.686 | 66.58 | 104.0689 | 178.4464 | 441.4401 | 802.2495 | 50.0986 | 79.4315 | 95.4176 | 100.2347 | 149.9178 | 816.8746 |  | 813.2788 | 776.5802 |  | 61.85 | 102.0686 | 141.4939 | 341.4107 | 775.2704 | 74.7678 | 104.1202 | 159.0158 | 424.5046 | 869.457 | 41.2493 | 43.4285 | 66.8008 | 99.5576 | 156.6396 | 987.3149 | 957.73 | 983.1774 | 961.3087 | 82.4195 | 104.1694 | 151.4448 | 319.0422 | 767.3084 |  | 1011.0799 |  |  | 1026.8501 | 1014.7942 | 898.3322 | 968.8716 | 893.554 | 960.5833 | 920.7744 | 903.6688 | 865.9848 | 781.501 | 921.2703 | 867.7171 | 875.8051 | 909.0693 | 1025.0822 | 989.9816 | 1022.1462 | 1016.418 | 287.2738 |  |  | 108.9904 | 222.3508 | 250.9507 | 142.0075 | 138.0511 | 108.3732 | 150.3343 | 100.4309 | 338.8373 | 790.8257 | 306.81 | 173.1063 | 88.2208 | 98.6334 | 109.1189 | 871.8216 | 882.5933 | 890.8336 | 911.3015 | 885.694 | 122.9745 | 100.195 | 133.2051 | 102.2809 | 708.0352 | 145.8736 | 98.9745 | 393.5169 |  | 120.9222 | 42.377 | 62.0823 | 93.7403 | 140.8262 | 942.154 | 936.8852 | 935.6245 | 789.8842 | 99.2465 | 98.639 | 123.2035 | 261.9061 | 735.2211 | 55.5284 | 83.5324 | 122.1122 | 302.3707 | 809.1224 | 37.0217 | 42.603 | 58.9021 | 94.2993 | 151.3131 | 844.4158 | 835.9508 | 812.2141 | 844.2423 | 826.9864 | 55.6083 | 89.17 | 115.3773 | 256.4711 | 760.593 | 65.45 | 97.3594 | 122.568 | 285.5316 | 856.3627 | 39.1377 | 45.1323 | 67.2491 | 102.4749 | 178.3628 | 1019.3472 | 993.9076 | 1006.1676 | 970.7734 | 65.2966 | 130.4522 | 98.7351 | 316.1372 | 773.0818 | 1031.3708 | 1031.2021 | 1014.9119 |  | 1028.083 | 1029.6345 | 1087.6685 | 973.0385 | 1064.3265 | 940.2952 |  | 1058.1127 | 1006.7655 | 1050.7506 | 54.2371 | 61.5732 | 82.3125 | 1002.8175 | 778.3334 | 675.5882 | 732.742 | 375.5591 | 508.4634 | 493.4666 | 357.9216 |  | -0.038877 | -0.043838 | 0.20909 | 0.019756 | -0.0032615 | 0.13858 | -0.0025814 | -0.12254 | -143.7412 | 18.2261 | -144.3197 | 16.9429 | -132.6423 | 18.1728 | -132.6915 | 16.602 | 169.6259 | 16.8217 | 169.4997 | 16.7724 | 3748.0908 | 3950.8915 | 1037.8324 | 500.965 | -44.5473 | 726.9608
14:25 | 3543 |  |  | -12.9952 | -3.8353 | -24.1097 | -7.749 | -11.5368 | -13.9633 | -15.8022 | 2.5272 | 22.3868 | 10.68 | 0.9022 |  |  |  | -25.3933 | -5.5996 | -1.5438 | 0.735 |  | -17.5436 | -8.8831 | 0.8762 | 9.1921 | 14.9065 | 2.4951 | 76.9202 | 272.8069 | 272.2074 | 124.7572 | 128.759 | 130.2903 | 184.0902 | 92.9824 | 159.0488 | 96.8065 | 121.0919 | 334.1798 | 828.9617 | 130.0425 | 87.4724 | 103.6124 | 102.0188 | 167.203 | 877.6406 | 407.2985 | 888.5601 |  | 922.596 | 99.2237 | 91.9767 | 118.4923 | 308.1615 | 739.3288 | 162.5096 | 102.3954 | 164.2082 | 392.2394 | 828.2788 | 99.7932 | 44.1451 | 65.7312 | 98.292 | 149.22 | 945.3734 | 953.8602 | 972.5343 | 957.2408 | 98.1945 | 99.7486 | 149.4697 | 340.7839 | 759.7985 | 66.6568 | 104.0758 | 178.5022 | 441.5595 | 802.3159 | 50.0777 | 79.3936 | 95.4535 | 100.2355 | 149.9966 | 816.6503 |  | 813.1154 | 773.5996 |  | 61.9087 | 102.0985 | 141.5367 | 341.5518 | 775.281 | 74.8413 | 104.1163 | 159.0766 | 424.6305 | 869.5832 | 41.2473 | 43.4269 | 66.8551 | 99.5655 | 156.6535 | 987.6151 | 958.024 | 983.4989 | 961.1853 | 82.4624 | 104.1625 | 151.4651 | 319.1555 | 767.467 |  | 1011.2975 |  |  | 1026.4381 | 1014.5359 | 898.3227 | 968.8329 | 893.1536 | 960.039 | 916.626 | 913.6117 | 871.706 | 806.3885 | 917.4607 | 864.8392 | 891.618 | 910.1394 | 1025.1838 | 989.9467 | 1022.3661 | 1016.4712 | 287.3664 |  |  | 109.0307 | 222.4373 | 250.8218 | 141.9089 | 138.0841 | 108.3183 | 150.331 | 100.4286 | 338.9469 | 790.9011 | 306.9094 | 174.237 | 88.1982 | 98.6459 | 109.1256 | 871.5221 | 882.1882 | 890.836 | 909.8661 | 885.5585 | 122.9707 | 100.2014 | 133.2347 | 102.3072 | 708.1649 | 145.923 | 98.9513 | 393.7 |  | 120.9368 | 42.3731 | 62.0884 | 93.7283 | 140.8745 | 940.9779 | 937.1445 | 935.6438 | 790.2054 | 99.2451 | 98.6215 | 123.2043 | 261.9744 | 735.3712 | 55.5367 | 83.5458 | 122.1238 | 302.4836 | 809.2767 | 37.0141 | 42.6013 | 58.9141 | 94.2856 | 151.3845 | 844.0106 | 835.7593 | 812.2558 | 844.1257 | 827.4675 | 55.612 | 89.2026 | 115.3625 | 256.5891 | 760.9459 | 65.4835 | 97.3729 | 122.6049 | 285.6553 | 856.5791 | 39.1802 | 45.1619 | 67.2765 | 102.4634 | 178.4238 | 1019.7809 | 994.1063 | 1006.5847 | 970.8191 | 65.3463 | 130.4888 | 98.7888 | 316.2236 | 773.1401 | 1031.6449 | 1031.38 | 1016.0497 |  | 1027.7259 | 1029.8992 | 1088.1366 | 973.1992 | 1063.238 | 940.9569 |  | 1058.4312 | 1006.7704 | 1051.0804 | 54.2289 | 61.6014 | 82.3212 | 1003.695 | 778.4333 | 675.8207 | 732.8211 | 375.7872 | 508.8062 | 493.8383 | 358.1513 |  | -0.039041 | -0.043887 | 0.20923 | 0.020219 | -0.0026346 | 0.11878 | -0.011945 | -0.13646 | -143.6089 | 18.2652 | -144.215 | 16.9203 | -132.4115 | 18.1112 | -132.4238 | 16.5712 | 170.0105 | 16.8874 | 169.8536 | 16.7683 | 3799.5097 | 3951.8063 | 1037.8772 | 501.3223 | -44.466 | 727.127
14:25 | 3544 |  |  | -13.1534 | -3.8571 | -24.1595 | -7.6378 | -11.526 | -13.99 | -15.8953 | 2.5358 | 22.0607 | 10.45 | 0.883 |  |  |  | -25.2848 | -5.6783 | -1.4151 | 0.7739 |  | -17.5952 | -9.0325 | 0.8726 | 9.1803 | 14.8993 | 2.4958 | 78.3257 | 272.9135 | 272.308 | 124.835 | 128.8174 | 130.2931 | 184.1279 | 92.979 | 159.1709 | 96.816 | 121.1047 | 334.276 | 828.9545 | 130.0891 | 87.5197 | 103.6589 | 102.0631 | 167.2597 | 877.4608 | 407.6956 | 888.2543 |  | 922.4985 | 99.2512 | 91.9895 | 118.5129 | 308.2644 | 739.3332 | 162.5926 | 102.4159 | 164.2658 | 392.3645 | 828.3565 | 99.8023 | 44.1571 | 65.7552 | 98.3121 | 149.3004 | 945.2919 | 953.6205 | 972.2996 | 956.8517 | 98.2483 | 99.7403 | 149.5407 | 340.9058 | 759.9001 | 66.6879 | 104.0764 | 178.5623 | 441.6795 | 802.3696 | 50.0838 | 79.4129 | 95.476 | 100.224 | 150.0528 | 816.3372 |  | 812.9485 | 772.4307 |  | 61.942 | 102.1612 | 141.5313 | 341.7168 | 775.3134 | 74.8795 | 104.1173 | 159.1292 | 424.7683 | 869.686 | 41.2513 | 43.4502 | 66.9518 | 99.56 | 156.6889 | 987.8298 | 958.2887 | 985.0599 | 961.3993 | 82.6195 | 104.1224 | 151.4313 | 319.2541 | 767.6349 |  | 1010.8504 |  |  | 1026.0469 | 1014.3524 | 898.3324 | 968.8455 | 892.861 | 959.6228 | 924.335 | 908.3588 | 869.2166 | 828.9123 | 911.6531 | 866.0883 | 859.7077 | 918.8607 | 1025.2794 | 989.9376 | 1022.5589 | 1016.5 | 287.4586 |  |  | 109.0701 | 222.6249 | 250.548 | 141.9791 | 138.1298 | 108.2918 | 150.4607 | 100.4402 | 339.0842 | 790.9698 | 307.0158 | 175.8879 | 88.1674 | 98.6458 | 109.1345 | 871.3446 | 881.9149 | 890.7896 | 909.3835 | 885.3989 | 123.0775 | 100.2207 | 133.2867 | 102.3393 | 708.3179 | 145.9561 | 98.9565 | 393.8931 |  | 120.9714 | 42.4052 | 62.1277 | 93.7514 | 140.929 | 938.9058 | 937.26 | 935.6658 | 790.5062 | 99.245 | 98.6169 | 123.2212 | 262.0832 | 735.4819 | 55.5597 | 83.5822 | 122.158 | 302.6082 | 809.3943 | 37.0418 | 42.6198 | 58.9133 | 94.3058 | 151.4442 | 843.7238 | 835.504 | 812.2978 | 843.9058 | 827.8397 | 55.6402 | 89.2166 | 115.3876 | 256.6803 | 761.3269 | 65.5348 | 97.3702 | 122.633 | 285.7483 | 856.7994 | 39.192 | 45.181 | 67.3158 | 102.4833 | 178.4881 | 1020.1136 | 994.4744 | 1007.2129 | 971.0095 | 65.2966 | 130.5337 | 98.8123 | 316.3158 | 773.2179 | 1031.3086 | 1031.696 | 1014.6625 |  | 1027.3875 | 1030.1765 | 1088.5904 | 973.3877 | 1062.3869 | 941.4743 |  | 1058.7392 | 1006.7992 | 1051.3875 | 54.2517 | 61.6061 | 82.3519 | 1004.8268 | 778.5144 | 676.1333 | 733.0586 | 376.0787 | 509.2032 | 494.2144 | 358.3919 |  | -0.039013 | -0.0436 | 0.20972 | 0.019876 | -0.0031891 | 0.11676 | -0.0079684 | -0.13216 | -143.4581 | 18.1994 | -143.9812 | 16.8566 | -132.1992 | 18.1235 | -132.2761 | 16.5774 | 170.4721 | 16.8217 | 170.3582 | 16.717 | 3820.8085 | 3952.473 | 1037.935 | 501.7088 | -44.5353 | 727.3238
14:25 | 3545 |  |  | -13.1739 | -3.9222 | -24.0829 | -7.47 | -11.5246 | -13.981 | -15.8291 | 2.5424 | 21.8181 | 10.2686 | 0.8735 |  |  |  | -25.083 | -5.5521 | -1.2733 | 0.872 |  | -17.5378 | -9.0843 | 0.8731 | 9.1766 | 14.8929 | 2.4969 | 75.6012 | 272.9404 | 272.4121 | 124.9323 | 128.8828 | 130.2877 | 184.1704 | 92.9866 | 159.2552 | 96.8034 | 121.1431 | 334.3784 | 828.9728 | 130.1164 | 87.5944 | 103.6943 | 102.099 | 167.3378 | 877.3964 | 408.4468 | 888.026 |  | 922.424 | 99.2653 | 92.0056 | 118.5438 | 308.375 | 739.3552 | 162.6342 | 102.4461 | 164.3057 | 392.4909 | 828.4602 | 99.8379 | 44.1688 | 65.7693 | 98.3321 | 149.3629 | 945.2126 | 953.4725 | 972.2917 | 956.5899 | 98.2401 | 99.7521 | 149.5893 | 341.0329 | 760.0057 | 66.714 | 104.0885 | 178.6138 | 441.7988 | 802.4138 | 50.1669 | 79.43 | 95.46 | 100.1838 | 150.0874 | 816.0345 |  | 812.8743 | 774.1665 |  | 61.9638 | 102.1823 | 141.5588 | 341.8231 | 775.2996 | 74.928 | 104.1252 | 159.1975 | 424.9188 | 869.8347 | 41.2657 | 43.4821 | 67.0821 | 99.5606 | 156.7284 | 987.9633 | 958.5106 | 987.7733 | 961.2542 | 82.65 | 104.1433 | 151.4735 | 319.3445 | 767.7819 |  | 1010.0762 |  |  | 1025.6963 | 1014.1709 | 898.4454 | 969.0051 | 892.6888 | 959.3692 | 912.4441 | 896.2752 | 864.0654 | 842.3114 | 907.3685 | 866.1877 | 844.1474 | 926.0065 | 1025.2915 | 989.937 | 1022.6441 | 1016.4641 | 287.5616 |  |  | 109.119 | 222.8344 | 250.2996 | 141.9578 | 138.1685 | 108.2752 | 150.5245 | 100.4488 | 339.2668 | 791.0517 | 307.1408 | 178.0869 | 88.1306 | 98.6389 | 109.1531 | 872.3361 | 881.8154 | 890.7437 | 910.5075 | 885.1924 | 123.1428 | 100.2633 | 133.3756 | 102.2993 | 708.4936 | 145.9784 | 98.9819 | 394.0603 |  | 120.9983 | 42.4327 | 62.1616 | 93.7835 | 140.9758 | 935.4404 | 937.3553 | 935.696 | 790.7389 | 99.2382 | 98.6337 | 123.3062 | 262.2186 | 735.6288 | 55.6182 | 83.6058 | 122.1919 | 302.7051 | 809.5294 | 36.906 | 42.6375 | 58.9611 | 94.3207 | 151.4782 | 846.068 | 835.1511 | 812.3201 | 843.6619 | 827.7748 | 55.6662 | 89.2365 | 115.4167 | 256.7938 | 761.7135 | 65.6152 | 97.369 | 122.6701 | 285.8562 | 857.0144 | 39.1841 | 45.1941 | 67.3599 | 102.4523 | 178.5783 | 1020.4154 | 994.8053 | 1007.9491 | 971.1797 | 65.3113 | 130.5905 | 98.8014 | 316.4442 | 773.3398 | 1030.9566 | 1032.07 | 1013.7661 |  | 1027.053 | 1030.4624 | 1089.0488 | 973.616 | 1062.4189 | 941.813 |  | 1059.048 | 1006.8662 | 1051.7195 | 54.2602 | 61.6648 | 82.3668 | 1006.2455 | 778.7093 | 676.6482 | 733.1397 | 376.4034 | 509.5151 | 494.5681 | 358.669 |  | -0.038663 | -0.043477 | 0.20961 | 0.02026 | -0.0029842 | 0.1335 | -0.011185 | -0.11399 | -143.2242 | 18.1687 | -143.8858 | 16.9162 | -132.1254 | 18.1522 | -132.1161 | 16.5486 | 170.9552 | 16.8094 | 170.7521 | 16.7889 | 3790.6063 | 3950.3013 | 1038.0081 | 502.0416 | -44.2927 | 727.6788
14:25 | 3546 |  |  | -13.0977 | -4.27 | -24.0729 | -7.3971 | -11.4566 | -13.8367 | -15.7154 | 2.5431 | 21.6722 | 10.1516 | 0.8699 |  |  |  | -24.891 | -5.4718 | -1.3497 | 0.8546 |  | -17.5314 | -9.0379 | 0.8744 | 9.1671 | 14.8979 | 2.494 | 73.4379 | 272.9856 | 272.5173 | 125.0102 | 128.9606 | 130.3258 | 184.2057 | 93.0064 | 159.3079 | 96.7803 | 121.1621 | 334.4846 | 829.0151 | 130.1843 | 87.6281 | 103.7232 | 102.0968 | 167.4098 | 877.4282 | 414.7017 | 887.9953 |  | 922.3418 | 99.2269 | 92.026 | 118.5943 | 308.488 | 739.3689 | 162.652 | 102.4349 | 164.3539 | 392.6226 | 828.5358 | 99.8299 | 44.2026 | 65.75 | 98.3281 | 149.431 | 945.3558 | 953.4167 | 972.6067 | 956.5051 | 98.1937 | 99.7571 | 149.6312 | 341.1614 | 760.1115 | 66.776 | 104.115 | 178.6566 | 441.9043 | 802.4847 | 50.2407 | 79.443 | 95.4647 | 100.192 | 150.094 | 815.758 |  | 812.888 | 773.7152 |  | 62.0059 | 102.1365 | 141.645 | 341.9158 | 775.2949 | 74.9999 | 104.1363 | 159.2636 | 425.0473 | 869.9866 | 41.2821 | 43.5168 | 67.1925 | 99.5695 | 156.7491 | 988.1706 | 958.7077 | 989.1372 | 961.077 | 82.6032 | 104.1881 | 151.5454 | 319.4449 | 767.9074 |  | 1008.4867 |  |  | 1025.364 | 1014.0217 | 898.665 | 969.2536 | 892.6763 | 959.2981 | 903.9672 | 891.4055 | 863.9778 | 849.7988 | 898.5932 | 857.3499 | 850.7569 | 925.1257 | 1025.1946 | 989.921 | 1022.6055 | 1016.3457 | 287.6728 |  |  | 109.1692 | 222.9397 | 250.1427 | 142.3921 | 138.1954 | 108.2619 | 150.5372 | 100.4469 | 339.356 | 791.1129 | 307.2598 | 180.3795 | 88.0899 | 98.6461 | 109.166 | 872.8614 | 881.7455 | 890.6558 | 911.2758 | 885.0203 | 123.1726 | 100.2483 | 133.3978 | 102.267 | 708.602 | 146.0229 | 98.985 | 394.2388 |  | 121.0028 | 42.46 | 62.1658 | 93.8018 | 141.0366 | 930.6152 | 937.9012 | 935.7638 | 790.8809 | 99.242 | 98.6443 | 123.3137 | 262.321 | 735.8313 | 55.5849 | 83.6061 | 122.2215 | 302.8312 | 809.6962 | 36.8862 | 42.6461 | 58.9855 | 94.3218 | 151.5104 | 847.5663 | 834.7585 | 812.3572 | 843.4173 | 827.5925 | 55.6487 | 89.2611 | 115.4036 | 256.9066 | 762.0683 | 65.6541 | 97.3634 | 122.6952 | 285.9727 | 857.2018 | 39.1822 | 45.2264 | 67.3605 | 102.4101 | 178.641 | 1021.1367 | 995.0728 | 1009.3263 | 971.3182 | 65.3563 | 130.633 | 98.8135 | 316.5534 | 773.4561 | 1030.5812 | 1032.7173 | 1015.3017 |  | 1026.7363 | 1030.7191 | 1089.5599 | 973.8274 | 1062.4187 | 942.1467 |  | 1059.3718 | 1006.9821 | 1052.0666 | 54.3036 | 61.7167 | 82.3765 | 1006.6544 | 778.8251 | 676.7749 | 733.1391 | 376.7653 | 509.9916 | 495.0737 | 359.0253 |  | -0.039249 | -0.043971 | 0.2102 | 0.019625 | -0.0030145 | 0.12146 | 0.011805 | -0.12291 | -143.1165 | 18.1871 | -143.7012 | 16.8525 | -131.8823 | 18.1009 | -131.8454 | 16.5445 | 171.3398 | 16.8464 | 171.1583 | 16.7786 | 3772.4358 | 3951.307 | 1038.1027 | 502.5327 | -44.1821 | 727.8
14:25 | 3547 |  |  | -13.2405 | -4.5828 | -23.8629 | -7.3389 | -11.4884 | -13.8605 | -15.6533 | 2.549 | 21.5311 | 10.0601 | 0.8659 |  |  |  | -24.7693 | -5.3699 | -1.3175 | 0.9293 |  | -17.4861 | -8.9314 | 0.8799 | 9.1613 | 14.891 | 2.4989 | 74.6948 | 273.0571 | 272.6148 | 125.0638 | 129.027 | 130.3224 | 184.2438 | 93.042 | 159.4076 | 96.7894 | 121.18 | 334.5993 | 829.0815 | 130.2984 | 87.6788 | 103.8858 | 102.0901 | 167.4981 | 877.5042 | 418.4647 | 888.0211 |  | 922.2926 | 99.2211 | 92.0283 | 118.6216 | 308.5927 | 739.3936 | 162.6955 | 102.4174 | 164.404 | 392.7386 | 828.5924 | 99.79 | 44.2144 | 65.7545 | 98.3177 | 149.5078 | 945.736 | 953.4585 | 973.1418 | 956.6018 | 98.1951 | 99.7632 | 149.6855 | 341.2864 | 760.2043 | 66.7984 | 104.1267 | 178.7066 | 442.0199 | 802.5651 | 50.2428 | 79.4811 | 95.5232 | 100.2242 | 150.1277 | 814.1879 |  | 813.3809 | 766.4692 |  | 62.0239 | 102.1298 | 141.694 | 342.0476 | 775.3452 | 74.99 | 104.1487 | 159.3247 | 425.1883 | 870.1082 | 41.2966 | 43.5299 | 67.2779 | 99.5641 | 156.7904 | 988.5403 | 958.9596 | 988.9402 | 961.3364 | 82.6634 | 104.1815 | 151.5598 | 319.5462 | 768.055 |  | 1006.6918 |  |  | 1025.0538 | 1013.9908 | 898.9657 | 969.5469 | 892.8019 | 959.3929 | 917.0753 | 895.4734 | 862.2722 | 858.5424 | 890.3219 | 854.0872 | 850.0878 | 918.739 | 1024.9765 | 989.9126 | 1022.4616 | 1016.1667 | 287.7764 |  |  | 109.2097 | 222.7513 | 250.0715 | 142.7901 | 138.2144 | 108.2565 | 150.5906 | 100.4397 | 339.4096 | 791.1757 | 307.3543 | 182.5247 | 88.0442 | 98.6418 | 109.1754 | 872.9843 | 881.6419 | 890.5416 | 911.5775 | 884.9167 | 123.227 | 100.1914 | 133.3911 | 102.2938 | 708.704 | 145.9133 | 98.9998 | 394.4263 |  | 121.008 | 42.4835 | 62.2055 | 93.8548 | 141.0725 | 927.9628 | 938.6602 | 935.8376 | 790.9346 | 99.2701 | 98.6788 | 123.3428 | 262.3808 | 735.9898 | 55.6168 | 83.6172 | 122.2542 | 302.973 | 809.8633 | 36.7852 | 42.6529 | 58.9808 | 94.3274 | 151.5333 | 848.4501 | 834.3701 | 812.4937 | 843.1054 | 827.1636 | 55.6426 | 89.2783 | 115.4504 | 257.0159 | 762.4378 | 65.6702 | 97.3666 | 122.7312 | 286.0898 | 857.3804 | 39.1753 | 45.2503 | 67.3761 | 102.4544 | 178.6821 | 1022.1825 | 995.5278 | 1013.8254 | 971.6267 | 65.3641 | 130.6791 | 98.8388 | 316.6426 | 773.5566 | 1030.0371 | 1033.5018 | 1018.4919 |  | 1026.4541 | 1030.9405 | 1090.1062 | 974.0486 | 1062.5971 | 942.4865 |  | 1059.6734 | 1007.1519 | 1052.4039 | 54.3141 | 61.6466 | 82.4181 | 1006.6241 | 778.9988 | 676.8367 | 733.1432 | 377.1928 | 510.5624 | 495.6373 | 359.4753 |  | -0.038496 | -0.043703 | 0.21067 | 0.019991 | -0.0033207 | 0.12378 | 0.00072847 | -0.12944 | -142.9842 | 18.1255 | -143.4242 | 16.7868 | -131.6177 | 18.1255 | -131.7469 | 16.5979 | 171.7583 | 16.8053 | 171.7091 | 16.7108 | 3787.8805 | 3951.07 | 1038.2218 | 503.0999 | -44.0917 | 727.9177
14:25 | 3548 |  |  | -13.2152 | -4.7652 | -23.5492 | -7.3506 | -11.3074 | -13.7728 | -15.604 | 2.5473 | 21.4265 | 9.9849 | 0.8619 |  |  |  | -24.9105 | -5.3274 | -1.3692 | 0.9218 |  | -17.367 | -8.8972 | 0.8841 | 9.161 | 14.8885 | 2.5032 | 74.2618 | 273.0997 | 272.6971 | 125.0985 | 129.0634 | 130.3035 | 184.2754 | 93.0677 | 159.4836 | 96.8051 | 121.2167 | 334.7162 | 829.1877 | 130.4216 | 87.6837 | 104.2553 | 102.1154 | 167.5596 | 877.5892 | 413.0359 | 888.0454 |  | 922.3809 | 99.2028 | 92.0385 | 118.6382 | 308.701 | 739.4178 | 162.7259 | 102.4508 | 164.4368 | 392.848 | 828.665 | 99.7924 | 44.2291 | 65.7798 | 98.314 | 149.5527 | 946.0694 | 953.5405 | 973.7492 | 956.7934 | 98.1854 | 99.7663 | 149.7287 | 341.42 | 760.3085 | 66.8053 | 104.1329 | 178.7769 | 442.1414 | 802.6378 | 50.2208 | 79.4585 | 95.5089 | 100.2205 | 150.1423 | 812.9786 |  | 814.1084 | 761.6836 |  | 62.0216 | 102.1133 | 141.7392 | 342.1727 | 775.4246 | 74.9534 | 104.1623 | 159.3643 | 425.3203 | 870.2718 | 41.3375 | 43.5117 | 67.2785 | 99.5723 | 156.805 | 988.9177 | 959.2579 | 989.1106 | 961.661 | 82.6748 | 104.2237 | 151.6088 | 319.6571 | 768.2046 |  | 1004.8081 |  |  | 1024.752 | 1014.0433 | 899.2905 | 969.8812 | 893.0434 | 959.6541 | 920.3751 | 897.1967 | 858.1135 | 860.4865 | 887.7438 | 855.658 | 869.9962 | 915.926 | 1024.6452 | 989.9049 | 1022.2025 | 1015.9332 | 287.8806 |  |  | 109.253 | 222.6167 | 250.0852 | 142.7428 | 138.2445 | 108.2485 | 150.6813 | 100.4648 | 339.55 | 791.2494 | 307.4705 | 184.6384 | 88.0028 | 98.6276 | 109.1605 | 872.8174 | 881.4957 | 890.4947 | 911.399 | 884.8006 | 123.3239 | 100.196 | 133.4418 | 102.3331 | 708.8534 | 145.8258 | 99.009 | 394.6172 |  | 121.0341 | 42.4727 | 62.2304 | 93.886 | 141.1135 | 928.1102 | 939.1253 | 935.8985 | 791.0272 | 99.2811 | 98.679 | 123.3841 | 262.4489 | 736.1419 | 55.668 | 83.6521 | 122.2928 | 303.1278 | 810.0212 | 36.7798 | 42.6611 | 58.9859 | 94.3451 | 151.5721 | 847.6754 | 833.8891 | 812.54 | 842.7326 | 826.4839 | 55.6737 | 89.308 | 115.4949 | 257.1317 | 762.8116 | 65.699 | 97.3777 | 122.7651 | 286.1924 | 857.5512 | 39.2098 | 45.2499 | 67.4666 | 102.5149 | 178.7467 | 1023.1541 | 996.1861 | 1017.9033 | 971.9524 | 65.3971 | 130.717 | 98.8633 | 316.7471 | 773.673 | 1029.2758 | 1033.2955 | 1020.8655 |  | 1026.2015 | 1031.1887 | 1090.6776 | 974.3104 | 1062.7653 | 942.8426 |  | 1059.9378 | 1007.4236 | 1052.6826 | 54.3222 | 61.6683 | 82.4267 | 1006.3909 | 779.1479 | 677.0078 | 733.2292 | 377.4861 | 510.9328 | 495.966 | 359.7411 |  | -0.03857 | -0.043966 | 0.21058 | 0.020381 | -0.0029539 | 0.13219 | 0.0088731 | -0.13698 | -142.7658 | 18.0393 | -143.3289 | 16.7437 | -131.5007 | 18.1255 | -131.5469 | 16.5938 | 172.1737 | 16.8299 | 172.0506 | 16.793 | 3797.9015 | 3951.4747 | 1038.3634 | 503.4494 | -43.9542 | 728.0779
14:25 | 3549 |  |  | -13.2812 | -4.6884 | -23.3286 | -7.3402 | -11.3746 | -13.7769 | -15.5476 | 2.5452 | 21.3353 | 9.9093 | 0.8595 |  |  |  | -24.8924 | -5.4246 | -1.2106 | 0.9557 |  | -17.3501 | -8.8904 | 0.8865 | 9.1544 | 14.8843 | 2.503 | 73.5691 | 273.1501 | 272.7969 | 125.1436 | 129.115 | 130.3649 | 184.3067 | 93.0928 | 159.53 | 96.8096 | 121.2384 | 334.843 | 829.2863 | 130.5425 | 87.6646 | 104.6677 | 102.1262 | 167.6115 | 877.6908 | 411.8383 | 887.923 |  | 922.443 | 99.1717 | 92.0781 | 118.6634 | 308.811 | 739.4121 | 162.7807 | 102.4827 | 164.4978 | 392.9726 | 828.7233 | 99.8184 | 44.2175 | 65.8347 | 98.3408 | 149.6193 | 946.0433 | 953.6456 | 974.2393 | 956.9662 | 98.2027 | 99.7641 | 149.7831 | 341.5494 | 760.4093 | 66.7978 | 104.1522 | 178.817 | 442.2638 | 802.7095 | 50.2188 | 79.5042 | 95.5069 | 100.2211 | 150.1589 | 813.5137 |  | 815.1796 | 757.9298 |  | 62.001 | 102.1082 | 141.7673 | 342.2873 | 775.478 | 74.9758 | 104.174 | 159.4172 | 425.4475 | 870.4216 | 41.3827 | 43.5304 | 67.2907 | 99.578 | 156.8387 | 989.2973 | 959.5772 | 989.4163 | 962.3477 | 82.6667 | 104.2626 | 151.6567 | 319.7649 | 768.3651 |  | 1003.5777 |  |  | 1024.4472 | 1014.2085 | 899.5749 | 970.133 | 893.4244 | 960.1195 | 915.7396 | 891.941 | 857.9451 | 856.8913 | 888.0913 | 854.2824 | 884.9484 | 918.1028 | 1024.2297 | 989.8853 | 1021.8221 | 1015.6418 | 287.9791 |  |  | 109.2992 | 222.6663 | 249.7625 | 142.3638 | 138.2893 | 108.2288 | 150.7542 | 100.4926 | 339.687 | 791.3257 | 307.5753 | 186.7908 | 87.963 | 98.6273 | 109.1667 | 872.2112 | 881.313 | 890.4602 | 910.6398 | 884.7336 | 123.452 | 100.1992 | 133.4608 | 102.3249 | 708.9853 | 145.9245 | 98.9958 | 394.799 |  | 121.0518 | 42.4643 | 62.22 | 93.8862 | 141.1886 | 928.2516 | 939.4166 | 935.9591 | 791.0307 | 99.2691 | 98.6728 | 123.3947 | 262.5437 | 736.299 | 55.6624 | 83.6929 | 122.3244 | 303.2598 | 810.1667 | 36.9693 | 42.6843 | 58.9896 | 94.361 | 151.5951 | 846.3401 | 833.1417 | 812.5041 | 842.2342 | 825.9221 | 55.7233 | 89.3431 | 115.5085 | 257.2412 | 763.1682 | 65.7307 | 97.3832 | 122.7978 | 286.3102 | 857.7004 | 39.2431 | 45.2577 | 67.5502 | 102.5506 | 178.8182 | 1024.0102 | 996.8222 | 1017.7929 | 972.2337 | 65.4365 | 130.7455 | 98.8738 | 316.8377 | 773.7952 | 1027.9244 | 1032.5189 | 1023.6244 |  | 1025.9924 | 1031.4821 | 1091.2714 | 974.5929 | 1062.6927 | 943.0294 |  | 1060.1797 | 1007.7044 | 1052.9687 | 54.335 | 61.6635 | 82.4537 | 1006.0985 | 779.225 | 677.096 | 733.3743 | 377.7713 | 511.4062 | 496.3916 | 360.0249 |  | -0.038713 | -0.044727 | 0.21061 | 0.0202 | -0.0031441 | 0.11719 | 0.006246 | -0.12864 | -142.7104 | 18.1153 | -143.1935 | 16.7334 | -131.2546 | 18.0557 | -131.273 | 16.6041 | 172.5953 | 16.871 | 172.4414 | 16.7663 | 3698.5516 | 3952.5879 | 1038.5318 | 503.8989 | -43.845 | 728.1605
14:25 | 3550 |  |  | -13.3013 | -4.5468 | -23.1663 | -7.2725 | -11.3065 | -13.6778 | -15.4499 | 2.5508 | 21.2188 | 9.8017 | 0.8514 |  |  |  | -24.9469 | -5.4058 | -1.1092 | 0.9536 |  | -17.3484 | -8.7348 | 0.888 | 9.1528 | 14.884 | 2.5009 | 73.2672 | 273.1765 | 272.9021 | 125.2051 | 129.1879 | 130.4228 | 184.345 | 93.1235 | 159.6368 | 96.8265 | 121.2894 | 334.9682 | 829.3904 | 130.6195 | 87.6608 | 105.0464 | 102.1334 | 167.6768 | 877.8512 | 417.1399 | 888.084 |  | 922.4137 | 99.1799 | 92.114 | 118.7084 | 308.9252 | 739.4403 | 162.858 | 102.4861 | 164.566 | 393.0876 | 828.7826 | 99.8136 | 44.2251 | 65.8572 | 98.3709 | 149.6954 | 945.9431 | 953.8876 | 974.7256 | 957.2488 | 98.2355 | 99.7482 | 149.8316 | 341.6771 | 760.4985 | 66.804 | 104.1596 | 178.845 | 442.3885 | 802.7704 | 50.2292 | 79.5467 | 95.5533 | 100.2059 | 150.2258 | 814.0527 |  | 816.4814 | 752.4451 |  | 62.0172 | 102.1131 | 141.7829 | 342.3993 | 775.5475 | 75.0683 | 104.1729 | 159.4793 | 425.5801 | 870.5402 | 41.408 | 43.5662 | 67.3863 | 99.5532 | 156.9061 | 989.7389 | 959.9202 | 989.6754 | 963.0606 | 82.6906 | 104.2595 | 151.6869 | 319.8707 | 768.5296 |  | 1003.704 |  |  | 1024.1445 | 1014.5105 | 899.6714 | 970.0821 | 893.9526 | 960.7787 | 908.2547 | 892.8406 | 856.8906 | 854.7056 | 888.9843 | 859.9228 | 893.4562 | 927.3651 | 1023.7433 | 989.8631 | 1021.3469 | 1015.3082 | 288.073 |  |  | 109.3492 | 222.7002 | 249.5567 | 142.0414 | 138.3306 | 108.1911 | 150.8072 | 100.5092 | 339.799 | 791.4131 | 307.675 | 188.8331 | 87.9293 | 98.6398 | 109.2204 | 872.1785 | 881.1487 | 890.3949 | 910.5322 | 884.689 | 123.5728 | 100.2012 | 133.4902 | 102.3448 | 709.108 | 145.9929 | 98.9922 | 394.9798 |  | 121.0511 | 42.4894 | 62.2397 | 93.896 | 141.2271 | 928.1892 | 939.5588 | 935.9867 | 790.8828 | 99.2686 | 98.6723 | 123.4277 | 262.6301 | 736.4402 | 55.7047 | 83.758 | 122.3514 | 303.397 | 810.319 | 36.8692 | 42.708 | 58.987 | 94.3541 | 151.6195 | 844.8893 | 832.5573 | 812.4939 | 841.7581 | 825.7921 | 55.7683 | 89.3844 | 115.5971 | 257.3628 | 763.5349 | 65.7729 | 97.3949 | 122.8424 | 286.4421 | 857.875 | 39.2364 | 45.2773 | 67.5392 | 102.5232 | 178.8791 | 1024.4809 | 997.356 | 1016.8368 | 972.4681 | 65.4771 | 130.7725 | 98.8967 | 316.9254 | 773.9014 | 1026.2782 | 1031.8368 | 1026.9594 |  | 1025.824 | 1031.7961 | 1091.8338 | 974.8796 | 1062.0428 | 942.9018 |  | 1060.35 | 1007.9605 | 1053.2379 | 54.3683 | 61.6352 | 82.4901 | 1005.5331 | 779.2515 | 677.2546 | 733.5125 | 378.0889 | 511.8541 | 496.7692 | 360.3685 |  | -0.038508 | -0.044472 | 0.21108 | 0.02048 | -0.0032835 | 0.13583 | 0.011831 | -0.12755 | -142.5257 | 18.068 | -142.9596 | 16.7211 | -131.0546 | 18.0865 | -131.1407 | 16.6369 | 173.0353 | 16.832 | 172.9307 | 16.7396 | 3618.1596 | 3953.9467 | 1038.7072 | 504.3117 | -43.5938 | 728.2531
14:25 | 3551 |  |  | -13.3401 | -4.4223 | -23.1534 | -7.3626 | -11.3384 | -13.6497 | -15.5001 | 2.5551 | 21.0885 | 9.6888 | 0.8382 |  |  |  | -25.0392 | -5.2836 | -1.12 | 0.9656 |  | -17.3019 | -8.6641 | 0.8862 | 9.1519 | 14.8886 | 2.5043 | 77.8388 | 273.2057 | 273.0123 | 125.2896 | 129.2762 | 130.4839 | 184.3795 | 93.1606 | 159.7992 | 96.8151 | 121.3316 | 335.0972 | 829.5389 | 130.6603 | 87.6284 | 105.417 | 102.1604 | 167.7632 | 878.0364 | 416.3953 | 888.9774 |  | 922.5784 | 99.2348 | 92.1495 | 118.7493 | 309.0351 | 739.4592 | 162.9339 | 102.4751 | 164.6043 | 393.2177 | 828.8656 | 99.8587 | 44.2394 | 65.8857 | 98.4189 | 149.7644 | 946.0693 | 954.2887 | 975.4119 | 957.6986 | 98.2192 | 99.7445 | 149.8797 | 341.8134 | 760.5949 | 66.853 | 104.1702 | 178.9033 | 442.5045 | 802.8369 | 50.2129 | 79.489 | 95.5796 | 100.1818 | 150.2798 | 814.2887 |  | 817.219 | 750.3684 |  | 62.0538 | 102.1397 | 141.8184 | 342.5468 | 775.7018 | 75.0519 | 104.175 | 159.5348 | 425.7163 | 870.6616 | 41.4473 | 43.5858 | 67.4514 | 99.562 | 156.9298 | 990.216 | 960.2701 | 989.9633 | 963.451 | 82.7959 | 104.2433 | 151.6924 | 319.9713 | 768.6987 |  | 1005.1392 |  |  | 1023.8377 | 1014.8715 | 899.7115 | 969.994 | 894.6272 | 961.5878 | 906.6016 | 900.1455 | 848.6593 | 855.509 | 892.3475 | 870.5737 | 889.0932 | 935.7007 | 1023.2389 | 989.834 | 1020.838 | 1014.965 | 288.1818 |  |  | 109.3962 | 222.7521 | 249.1207 | 142.0829 | 138.3639 | 108.1545 | 150.8901 | 100.5041 | 339.9464 | 791.5101 | 307.7937 | 190.5507 | 87.8981 | 98.6418 | 109.2519 | 872.3017 | 881.0484 | 890.3006 | 910.6234 | 884.6311 | 123.6525 | 100.2189 | 133.5717 | 102.3142 | 709.2332 | 146.052 | 99.0028 | 395.1575 |  | 121.0751 | 42.5171 | 62.2592 | 93.9295 | 141.2533 | 928.11 | 939.5939 | 935.9884 | 790.709 | 99.2691 | 98.6645 | 123.4749 | 262.7332 | 736.5995 | 55.7618 | 83.8069 | 122.3973 | 303.5307 | 810.4994 | 36.8071 | 42.7246 | 59.0215 | 94.4139 | 151.6683 | 841.9937 | 832.247 | 812.4824 | 841.4178 | 825.7449 | 55.7711 | 89.4115 | 115.6201 | 257.4731 | 763.8309 | 65.7918 | 97.3934 | 122.8616 | 286.5476 | 858.06 | 39.2086 | 45.3057 | 67.5146 | 102.4955 | 178.9365 | 1024.8327 | 997.7311 | 1016.6848 | 972.7005 | 65.5402 | 130.8027 | 98.9163 | 317.0282 | 774.0158 | 1025.0519 | 1031.1089 | 1028.6583 |  | 1025.6864 | 1032.1327 | 1092.3277 | 975.1297 | 1060.7773 | 942.5521 |  | 1060.4535 | 1008.2201 | 1053.5173 | 54.3893 | 61.7523 | 82.4994 | 1005.0028 | 779.3304 | 677.5193 | 733.6912 | 378.3548 | 512.2911 | 497.235 | 360.6418 |  | -0.038526 | -0.045147 | 0.21077 | 0.020436 | -0.0030233 | 0.1384 | 4.9164e-05 | -0.14066 | -142.2888 | 18.0557 | -142.8642 | 16.7868 | -130.9715 | 18.1071 | -130.9407 | 16.5897 | 173.5153 | 16.8156 | 173.2969 | 16.8032 | 3607.5963 | 3953.4088 | 1038.8809 | 504.763 | -43.5629 | 728.4248
14:25 | 3552 |  |  | -13.1371 | -4.3346 | -22.9393 | -7.3186 | -11.1672 | -13.4424 | -15.3188 | 2.557 | 20.9618 | 9.5719 | 0.8299 |  |  |  | -25.1577 | -5.2123 | -1.0594 | 1.0424 |  | -17.1642 | -8.6321 | 0.8772 | 9.155 | 14.8782 | 2.5076 | 78.8629 | 273.1697 | 273.1192 | 125.4043 | 129.374 | 130.5482 | 184.417 | 93.2059 | 159.8479 | 96.8257 | 121.3556 | 335.2149 | 829.773 | 130.755 | 87.6265 | 105.7566 | 102.1655 | 167.8445 | 878.2847 | 412.2665 | 890.0952 |  | 923.0821 | 99.2286 | 92.1828 | 118.7758 | 309.146 | 739.4514 | 163.0194 | 102.4766 | 164.6573 | 393.3596 | 828.9684 | 99.968 | 44.2747 | 65.9486 | 98.4481 | 149.8526 | 946.2883 | 954.6523 | 976.0907 | 958.1171 | 98.2712 | 99.7611 | 149.9406 | 341.9488 | 760.6948 | 66.8999 | 104.1906 | 178.9538 | 442.615 | 802.9173 | 50.2006 | 79.4852 | 95.5471 | 100.1768 | 150.2737 | 814.4919 |  | 817.7336 | 748.2435 |  | 62.0422 | 102.1462 | 141.8398 | 342.6681 | 775.8212 | 75.0484 | 104.1938 | 159.5982 | 425.8534 | 870.76 | 41.4756 | 43.597 | 67.4945 | 99.581 | 156.9548 | 990.6847 | 960.6399 | 990.2781 | 963.9195 | 82.8199 | 104.2561 | 151.7249 | 320.0646 | 768.8635 |  | 1007.1482 |  |  | 1023.5243 | 1015.2664 | 899.8182 | 970.0248 | 895.3637 | 962.4652 | 913.8695 | 901.1022 | 844.5532 | 833.7217 | 890.7916 | 876.3992 | 880.0598 | 942.2202 | 1022.89 | 989.8146 | 1020.5035 | 1014.7145 | 288.3148 |  |  | 109.4383 | 222.697 | 248.8029 | 142.1125 | 138.4087 | 108.1167 | 150.8974 | 100.4982 | 340.058 | 791.6065 | 307.9046 | 191.9486 | 87.8596 | 98.6474 | 109.2727 | 873.2418 | 881.1508 | 890.2247 | 912.2643 | 884.6091 | 123.6661 | 100.2182 | 133.6089 | 102.25 | 709.3633 | 146.113 | 99.004 | 395.3295 |  | 121.0841 | 42.5246 | 62.2782 | 93.9452 | 141.331 | 928.1226 | 939.5919 | 935.9821 | 790.3616 | 99.2739 | 98.6791 | 123.5062 | 262.8178 | 736.7648 | 55.8178 | 83.8016 | 122.4472 | 303.6152 | 810.6578 | 36.9536 | 42.7402 | 59.0799 | 94.7332 | 151.6943 | 841.6749 | 831.8518 | 812.4769 | 841.0944 | 825.7012 | 55.7816 | 89.4258 | 115.59 | 257.5747 | 764.0815 | 65.8181 | 97.3758 | 122.8868 | 286.6502 | 858.2715 | 39.2242 | 45.3408 | 67.5332 | 102.5321 | 178.9929 | 1025.4036 | 998.0284 | 1016.8139 | 972.8929 | 65.624 | 130.8715 | 98.9448 | 317.1317 | 774.1204 | 1024.1057 | 1030.5358 | 1029.4351 |  | 1025.5861 | 1032.5208 | 1092.7152 | 975.3647 | 1061.1221 | 942.0538 |  | 1060.5126 | 1008.5114 | 1053.852 | 54.417 | 61.7725 | 82.5263 | 1005.9461 | 779.5558 | 677.6865 | 733.8322 | 378.6756 | 512.6846 | 497.6005 | 360.9465 |  | -0.03809 | -0.044991 | 0.21188 | 0.0205 | -0.0029568 | 0.1304 | 0.0067687 | -0.12389 | -142.178 | 18.0331 | -142.6888 | 16.7252 | -130.6915 | 18.0372 | -130.7222 | 16.6205 | 173.9184 | 16.834 | 173.74 | 16.754 | 3653.2068 | 3952.8471 | 1039.0611 | 505.1425 | -43.1524 | 728.6211
14:25 | 3553 |  |  | -13.0962 | -4.2779 | -22.6144 | -7.3443 | -11.206 | -13.4475 | -15.146 | 2.5571 | 20.8479 | 9.4701 | 0.8202 |  |  |  | -24.984 | -5.1593 | -0.8921 | 1.0753 |  | -17.0856 | -8.4418 | 0.8762 | 9.1529 | 14.8763 | 2.5083 | 77.1386 | 273.075 | 273.2225 | 125.4854 | 129.4566 | 130.5715 | 184.456 | 93.2196 | 159.7665 | 96.847 | 121.3784 | 335.3222 | 830.0037 | 130.8671 | 87.6414 | 106.0914 | 102.2085 | 167.9146 | 878.5708 | 412.2514 | 891.1791 |  | 923.7967 | 99.1094 | 92.2153 | 118.8073 | 309.263 | 739.4811 | 163.0741 | 102.4627 | 164.7203 | 393.467 | 829.0617 | 99.9756 | 44.3091 | 65.9842 | 98.4538 | 149.9316 | 946.5179 | 955.0846 | 976.8333 | 958.6288 | 98.3201 | 99.7545 | 149.9917 | 342.0776 | 760.8007 | 66.9162 | 104.1991 | 179.0073 | 442.727 | 803.013 | 50.2555 | 79.5794 | 95.5003 | 100.1798 | 150.2446 | 815.0016 |  | 818.3015 | 745.6533 |  | 62.0749 | 102.1044 | 141.894 | 342.7487 | 775.908 | 75.1403 | 104.2025 | 159.6622 | 425.9663 | 870.8723 | 41.4863 | 43.611 | 67.5753 | 99.5921 | 157.004 | 991.2469 | 961.0578 | 990.6734 | 964.4792 | 82.7945 | 104.2822 | 151.7772 | 320.1657 | 769.0225 |  | 1007.5938 |  |  | 1023.2102 | 1015.7093 | 900.0103 | 970.1019 | 896.0527 | 963.2794 | 928.1324 | 901.0654 | 851.4731 | 808.3533 | 891.9891 | 875.9695 | 872.7763 | 955.895 | 1022.9069 | 989.809 | 1020.5207 | 1014.6584 | 288.4696 |  |  | 109.4922 | 222.5217 | 248.8482 | 142.291 | 138.4619 | 108.1076 | 150.8734 | 100.4914 | 340.139 | 791.7042 | 308.0187 | 192.9421 | 87.832 | 98.6482 | 109.2917 | 874.894 | 881.47 | 890.158 | 915.77 | 884.6699 | 123.6915 | 100.2198 | 133.6373 | 102.2103 | 709.4917 | 146.166 | 99.0004 | 395.5072 |  | 121.073 | 42.5371 | 62.3067 | 93.9624 | 141.4108 | 928.1205 | 939.6643 | 935.9998 | 790.033 | 99.2866 | 98.6787 | 123.526 | 262.9212 | 736.9188 | 55.8381 | 83.8257 | 122.4757 | 303.7233 | 810.8004 | 37.0572 | 42.7377 | 59.109 | 94.8936 | 151.7157 | 841.5158 | 831.6534 | 812.4493 | 840.833 | 825.6337 | 55.8299 | 89.474 | 115.6162 | 257.6863 | 764.3562 | 65.8848 | 97.3853 | 122.962 | 286.7846 | 858.5231 | 39.2868 | 45.3718 | 67.5675 | 102.5798 | 179.0493 | 1026.3466 | 998.5523 | 1015.899 | 973.1499 | 65.6484 | 130.9086 | 99.0104 | 317.2276 | 774.2411 | 1023.5969 | 1030.3754 | 1030.1093 |  | 1025.5329 | 1032.9696 | 1092.9926 | 975.6252 | 1062.0005 | 941.6072 |  | 1060.5235 | 1008.6444 | 1054.1769 | 54.4284 | 61.7517 | 82.5352 | 1008.6746 | 779.7603 | 677.7802 | 733.8579 | 378.9774 | 513.1048 | 498.0563 | 361.1835 |  | -0.038443 | -0.044615 | 0.21295 | 0.020268 | -0.0031177 | 0.13051 | -0.0025309 | -0.13954 | -142.055 | 17.9941 | -142.4365 | 16.6924 | -130.513 | 18.1071 | -130.6176 | 16.6575 | 174.3123 | 16.8115 | 174.2354 | 16.7499 | 3669.0597 | 3952.1669 | 1039.2199 | 505.5805 | -42.7859 | 728.7703
14:25 | 3554 |  |  | -13.0545 | -4.4224 | -22.5563 | -7.2569 | -11.079 | -13.3072 | -15.0129 | 2.5736 | 20.6928 | 9.3139 | 0.8021 |  |  |  | -24.8799 | -4.9264 | -0.8135 | 1.1799 |  | -16.9745 | -8.4142 | 0.8814 | 9.1503 | 14.8703 | 2.5031 | 76.3121 | 273.102 | 273.3209 | 125.5365 | 129.5203 | 130.5789 | 184.5066 | 93.2215 | 159.8523 | 96.8407 | 121.4017 | 335.4509 | 830.1381 | 130.8731 | 87.6661 | 106.438 | 102.2266 | 167.9934 | 878.9183 | 411.6321 | 892.2287 |  | 924.6167 | 99.1259 | 92.2575 | 118.8537 | 309.3828 | 739.5253 | 163.0448 | 102.4278 | 164.7788 | 393.57 | 829.1515 | 99.9547 | 44.2687 | 66.0114 | 98.4977 | 149.9938 | 946.7996 | 955.7554 | 977.7349 | 959.3837 | 98.2604 | 99.7608 | 150.0586 | 342.2085 | 760.8909 | 66.9135 | 104.1863 | 179.0638 | 442.8477 | 803.0889 | 50.2654 | 79.5905 | 95.5604 | 100.1672 | 150.336 | 815.4766 |  | 818.6813 | 740.8145 |  | 62.0973 | 102.08 | 141.9462 | 342.8682 | 776.0652 | 75.2169 | 104.2116 | 159.7165 | 426.0767 | 870.9991 | 41.5016 | 43.6339 | 67.6738 | 99.6002 | 157.0385 | 991.7849 | 961.5374 | 991.0801 | 964.9434 | 82.8371 | 104.3073 | 151.8256 | 320.2783 | 769.18 |  | 1006.8886 |  |  | 1022.9199 | 1016.1592 | 900.25 | 970.258 | 896.7 | 963.9905 | 938.9677 | 903.1499 | 855.0366 | 813.0021 | 885.7758 | 870.1596 | 872.4752 | 995.4058 | 1023.2051 | 989.8247 | 1020.762 | 1014.7353 | 288.659 |  |  | 109.5474 | 222.3901 | 248.6794 | 142.4933 | 138.5167 | 108.1066 | 150.8536 | 100.4863 | 340.2515 | 791.8062 | 308.1253 | 193.6818 | 87.8016 | 98.645 | 109.3063 | 876.9916 | 881.901 | 890.1056 | 919.3959 | 884.8889 | 123.7039 | 100.2426 | 133.6855 | 102.1832 | 709.6405 | 146.2078 | 98.9899 | 395.6809 |  | 121.0899 | 42.5661 | 62.3311 | 93.9919 | 141.4445 | 928.1789 | 939.8354 | 936.052 | 789.9541 | 99.2835 | 98.6661 | 123.554 | 263.033 | 737.0969 | 55.8542 | 83.8659 | 122.5139 | 303.872 | 810.987 | 36.9486 | 42.7308 | 59.1069 | 94.741 | 151.7601 | 841.3523 | 831.4682 | 812.4686 | 840.5626 | 825.5686 | 55.8396 | 89.5296 | 115.6496 | 257.7995 | 764.6265 | 65.9364 | 97.4092 | 123.0166 | 286.9115 | 858.7504 | 39.3273 | 45.3765 | 67.6152 | 102.6107 | 179.1089 | 1027.1519 | 999.374 | 1010.2702 | 973.5104 | 65.6531 | 130.8934 | 99.0486 | 317.3089 | 774.3891 | 1023.0405 | 1030.8524 | 1029.432 |  | 1025.5595 | 1033.469 | 1093.2179 | 975.8729 | 1061.6312 | 941.2472 |  | 1060.5362 | 1008.7812 | 1054.5742 | 54.4564 | 61.767 | 82.5702 | 1011.5322 | 779.9927 | 678.0251 | 734.0042 | 379.3602 | 513.5387 | 498.4417 | 361.434 |  | -0.038301 | -0.045507 | 0.21295 | 0.020264 | -0.0026551 | 0.11714 | -0.0060743 | -0.12241 | -141.8765 | 17.9798 | -142.3288 | 16.7396 | -130.3745 | 18.0968 | -130.4022 | 16.6267 | 174.7739 | 16.834 | 174.6231 | 16.8032 | 3700.068 | 3954.098 | 1039.4021 | 505.9902 | -42.4553 | 729.0089
14:25 | 3555 |  |  | -12.9166 | -4.5781 | -22.3123 | -7.2339 | -11.1365 | -13.378 | -15.0968 | 2.587 | 20.519 | 9.1517 | 0.7891 |  |  |  | -24.9033 | -4.954 | -0.8894 | 1.2006 |  | -16.8827 | -8.339 | 0.8868 | 9.15 | 14.8758 | 2.4992 | 76.507 | 273.1962 | 273.4093 | 125.5645 | 129.565 | 130.5712 | 184.5501 | 93.2223 | 159.968 | 96.8283 | 121.4187 | 335.559 | 830.255 | 130.8515 | 87.6897 | 106.7686 | 102.25 | 168.0749 | 879.3796 | 411.1162 | 892.9605 |  | 925.3708 | 99.2136 | 92.282 | 118.8832 | 309.5004 | 739.5675 | 163.1002 | 102.4483 | 164.8335 | 393.6694 | 829.2332 | 99.9013 | 44.27 | 66.031 | 98.5301 | 150.0593 | 947.1032 | 956.3857 | 978.5668 | 960.0809 | 98.2382 | 99.7579 | 150.1137 | 342.3354 | 760.9937 | 66.9296 | 104.1961 | 179.1057 | 442.9602 | 803.1574 | 50.2752 | 79.5231 | 95.61 | 100.1917 | 150.4878 | 815.6553 |  | 818.7966 | 734.5759 |  | 62.1185 | 102.0767 | 141.9896 | 342.987 | 776.2175 | 75.2571 | 104.2217 | 159.7748 | 426.2208 | 871.0966 | 41.5363 | 43.6436 | 67.7664 | 99.6061 | 157.0601 | 992.1188 | 961.9736 | 991.4371 | 965.2736 | 82.8835 | 104.3325 | 151.8752 | 320.3863 | 769.3274 |  | 1006.5842 |  |  | 1022.6696 | 1016.5928 | 900.3758 | 970.3486 | 897.307 | 964.608 | 942.9737 | 900.2857 | 852.1298 | 799.369 | 869.1878 | 868.3518 | 882.929 | 1026.6138 | 1023.516 | 989.8732 | 1021.0033 | 1014.8121 | 288.8925 |  |  | 109.5957 | 222.191 | 248.3328 | 142.7264 | 138.5934 | 108.087 | 150.8951 | 100.5059 | 340.3772 | 791.9103 | 308.241 | 194.2177 | 87.7607 | 98.6568 | 109.337 | 878.5177 | 882.4464 | 890.1744 | 921.7932 | 885.22 | 123.7654 | 100.2748 | 133.7368 | 102.1759 | 709.7857 | 146.2863 | 98.9938 | 395.8599 |  | 121.1091 | 42.5855 | 62.3594 | 94.0062 | 141.4655 | 928.3579 | 940.0664 | 936.1401 | 789.9128 | 99.2903 | 98.6765 | 123.5831 | 263.1181 | 737.2588 | 55.8655 | 83.8837 | 122.5517 | 304.0593 | 811.1756 | 36.8865 | 42.7294 | 59.1359 | 94.6494 | 151.8272 | 841.3082 | 831.1352 | 812.4747 | 840.2581 | 825.5382 | 55.8452 | 89.5432 | 115.677 | 257.9054 | 764.8896 | 65.9509 | 97.4166 | 123.0247 | 287.0054 | 858.9438 | 39.3182 | 45.3813 | 67.6531 | 102.6534 | 179.1486 | 1027.3177 | 1000.0701 | 1005.6155 | 973.8204 | 65.6284 | 130.9468 | 99.0534 | 317.4061 | 774.5364 | 1022.2172 | 1031.7232 | 1026.5302 |  | 1025.6977 | 1033.9677 | 1093.4051 | 976.1145 | 1062.1861 | 940.8395 |  | 1060.5482 | 1008.905 | 1055.0057 | 54.49 | 61.8037 | 82.5929 | 1014.0012 | 780.1604 | 678.2705 | 734.0781 | 379.7925 | 514.044 | 498.9891 | 361.8054 |  | -0.038162 | -0.045128 | 0.21342 | 0.020156 | -0.0031578 | 0.1099 | 0.011275 | -0.13382 | -141.7626 | 18.0167 | -142.1996 | 16.6821 | -130.0884 | 18.0229 | -130.1807 | 16.6431 | 175.1493 | 16.8731 | 175.0416 | 16.7499 | 3748.3086 | 3952.0081 | 1039.599 | 506.5165 | -42.426 | 729.2155
14:25 | 3556 |  |  | -12.9174 | -4.6864 | -22.1619 | -7.2991 | -11.0725 | -13.3491 | -15.0832 | 2.5843 | 20.4582 | 9.11 | 0.7863 |  |  |  | -24.8515 | -4.8787 | -0.8395 | 1.2217 |  | -16.9049 | -8.3435 | 0.884 | 9.1418 | 14.8861 | 2.4839 | 74.4537 | 273.2088 | 273.5012 | 125.5716 | 129.5997 | 130.5412 | 184.5724 | 93.2089 | 160.0552 | 96.8121 | 121.4273 | 335.6539 | 830.3861 | 130.8543 | 87.6835 | 107.0496 | 102.2873 | 168.1248 | 879.8807 | 411.6961 | 893.491 |  | 926.0108 | 99.2154 | 92.3171 | 118.9188 | 309.6065 | 739.5896 | 163.1921 | 102.5099 | 164.8757 | 393.7839 | 829.2993 | 99.8684 | 44.3358 | 66.0117 | 98.514 | 150.1282 | 947.2774 | 956.9274 | 979.3684 | 960.7063 | 98.2178 | 99.751 | 150.1538 | 342.4553 | 761.1152 | 66.9558 | 104.2515 | 179.1565 | 443.0861 | 803.2237 | 50.2671 | 79.4929 | 95.6047 | 100.1719 | 150.5389 | 815.8834 |  | 819.0584 | 731.6328 |  | 62.1181 | 102.1136 | 142.0234 | 343.095 | 776.3438 | 75.2718 | 104.2061 | 159.8401 | 426.3613 | 871.2071 | 41.5851 | 43.6446 | 67.8451 | 99.6116 | 157.0753 | 992.3415 | 962.3447 | 991.7177 | 965.4645 | 82.9362 | 104.3545 | 151.9353 | 320.4936 | 769.4841 |  | 1005.7134 |  |  | 1022.4547 | 1016.9995 | 900.4905 | 970.4819 | 897.8397 | 965.133 | 947.3077 | 897.4729 | 839.0302 | 780.7435 | 866.2172 | 867.9489 | 885.0779 | 1019.5147 | 1023.6866 | 989.9291 | 1021.1557 | 1014.8282 | 289.1444 |  |  | 109.6439 | 221.8599 | 248.1097 | 142.9557 | 138.678 | 108.0727 | 150.9973 | 100.5266 | 340.5101 | 792.0286 | 308.3625 | 195.3571 | 87.7112 | 98.6673 | 109.3618 | 879.0658 | 883.0141 | 890.3122 | 922.6978 | 885.6346 | 123.8957 | 100.2694 | 133.7817 | 102.1541 | 709.8908 | 146.3617 | 99.0089 | 396.0614 |  | 121.1553 | 42.5917 | 62.3868 | 94.0568 | 141.5152 | 928.75 | 940.3736 | 936.2893 | 789.8164 | 99.3231 | 98.7007 | 123.6189 | 263.2114 | 737.4249 | 55.9059 | 83.904 | 122.5704 | 304.2532 | 811.3166 | 36.9645 | 42.7442 | 59.167 | 94.6274 | 151.8705 | 844.1186 | 831.0537 | 812.5241 | 840.0187 | 825.5013 | 55.8563 | 89.5532 | 115.6672 | 258.0033 | 765.1241 | 65.9847 | 97.4327 | 123.039 | 287.1086 | 859.1441 | 39.3231 | 45.3942 | 67.7104 | 102.6839 | 179.1765 | 1027.4306 | 1000.3673 | 1005.5216 | 974.0407 | 65.6133 | 130.9995 | 99.0425 | 317.5144 | 774.703 | 1021.6842 | 1031.9352 | 1023.0732 |  | 1025.9673 | 1034.4778 | 1093.5716 | 976.3199 | 1062.9132 | 940.4757 |  | 1060.5802 | 1008.9051 | 1055.4522 | 54.5055 | 61.8043 | 82.5895 | 1015.5051 | 780.4701 | 678.4642 | 734.2098 | 380.0697 | 514.4696 | 499.3383 | 362.0997 |  | -0.038053 | -0.045679 | 0.21354 | 0.020373 | -0.0030145 | 0.13814 | -0.0018904 | -0.11943 | -141.5811 | 18.0106 | -141.9903 | 16.6616 | -129.9499 | 18.0763 | -130.0391 | 16.6677 | 175.5585 | 16.8587 | 175.4662 | 16.7663 | 3696.0812 | 3951.5662 | 1039.8011 | 506.904 | -42.3498 | 729.4671
14:25 | 3557 |  |  | -12.7746 | -4.6097 | -21.9994 | -7.2303 | -10.9677 | -13.287 | -14.9642 | 2.5749 | 20.4238 | 9.0907 | 0.7893 |  |  |  | -24.6913 | -4.6959 | -0.5237 | 1.2504 |  | -16.7934 | -8.2219 | 0.8835 | 9.1484 | 14.8712 | 2.4792 | 75.3549 | 273.2108 | 273.5914 | 125.599 | 129.6395 | 130.5591 | 184.598 | 93.2006 | 160.1585 | 96.827 | 121.4746 | 335.7816 | 830.5255 | 130.9031 | 87.6597 | 107.2754 | 102.3107 | 168.176 | 880.3913 | 411.801 | 894.1136 |  | 926.5833 | 99.1963 | 92.3529 | 118.9671 | 309.709 | 739.6043 | 163.2047 | 102.5394 | 164.9432 | 393.9184 | 829.3856 | 99.8988 | 44.3283 | 66.0361 | 98.515 | 150.2008 | 947.3982 | 957.4146 | 980.0424 | 961.2967 | 98.2136 | 99.7717 | 150.2036 | 342.5911 | 761.2377 | 66.9748 | 104.265 | 179.2177 | 443.2128 | 803.2785 | 50.2298 | 79.5145 | 95.6209 | 100.1479 | 150.5634 | 816.1881 |  | 819.8506 | 741.5229 |  | 62.0962 | 102.1419 | 142.0259 | 343.2346 | 776.4959 | 75.2935 | 104.1904 | 159.8895 | 426.479 | 871.3352 | 41.6187 | 43.6537 | 67.8924 | 99.606 | 157.0976 | 992.4827 | 962.684 | 991.8841 | 965.6898 | 83.0395 | 104.3328 | 151.9258 | 320.6008 | 769.6627 |  | 1004.2954 |  |  | 1022.2797 | 1017.3654 | 900.64 | 970.6374 | 898.3139 | 965.5754 | 947.6336 | 893.0139 | 819.3458 | 806.6021 | 871.5519 | 865.7816 | 886.5534 | 997.1478 | 1023.6911 | 989.9858 | 1021.189 | 1014.7758 | 289.3709 |  |  | 109.6907 | 221.7122 | 248.1669 | 143.1383 | 138.7343 | 108.0602 | 151.035 | 100.5421 | 340.6339 | 792.1668 | 308.4588 | 197.0532 | 87.6735 | 98.6669 | 109.3818 | 878.9504 | 883.5126 | 890.5215 | 921.9492 | 886.0806 | 123.9332 | 100.2653 | 133.8427 | 102.1368 | 710.0345 | 146.4213 | 99.019 | 396.2201 |  | 121.1953 | 42.6 | 62.4196 | 94.1153 | 141.5554 | 929.2159 | 940.7427 | 936.4777 | 789.7733 | 99.3425 | 98.7303 | 123.669 | 263.298 | 737.5962 | 55.9386 | 83.9564 | 122.6022 | 304.4072 | 811.4528 | 37.043 | 42.7511 | 59.1965 | 94.6034 | 151.9294 | 847.2671 | 831.1483 | 812.8092 | 840.1332 | 825.7614 | 55.8543 | 89.591 | 115.6781 | 258.1243 | 765.3451 | 66.0276 | 97.4502 | 123.0983 | 287.2299 | 859.3648 | 39.3281 | 45.4193 | 67.747 | 102.6845 | 179.2243 | 1027.7915 | 1000.7032 | 1005.2065 | 974.2825 | 65.6305 | 131.0055 | 99.0388 | 317.6109 | 774.8563 | 1022.047 | 1031.4047 | 1022.191 |  | 1026.3864 | 1035.0375 | 1093.7482 | 976.4605 | 1063.1012 | 940.1557 |  | 1060.6118 | 1008.8904 | 1055.8893 | 54.5152 | 61.8212 | 82.5983 | 1015.1035 | 780.7629 | 678.6436 | 734.3432 | 380.3568 | 514.9123 | 499.7536 | 362.3252 |  | -0.038009 | -0.04585 | 0.21339 | 0.020036 | -0.0029563 | 0.13853 | 0.0064846 | -0.14247 | -141.3688 | 17.9962 | -141.8642 | 16.6944 | -129.8022 | 18.0352 | -129.7622 | 16.6349 | 176.0386 | 16.8689 | 175.8478 | 16.8279 | 3719.2576 | 3951.4566 | 1040.0261 | 507.333 | -41.8526 | 729.7033
14:25 | 3558 |  |  | -12.6841 | -4.5054 | -21.8196 | -7.1594 | -10.9033 | -13.0927 | -14.8803 | 2.5662 | 20.4039 | 9.0821 | 0.7894 |  |  |  | -24.7278 | -4.496 | -0.3772 | 1.2282 |  | -16.7126 | -8.1313 | 0.8913 | 9.1469 | 14.8727 | 2.4686 | 73.5697 | 273.2923 | 273.698 | 125.6386 | 129.695 | 130.6306 | 184.6353 | 93.2091 | 160.2154 | 96.8497 | 121.5476 | 335.9327 | 830.6927 | 130.9466 | 87.6964 | 107.4381 | 102.3078 | 168.285 | 880.8385 | 410.5988 | 894.714 |  | 927.0286 | 99.2223 | 92.3676 | 119.0113 | 309.8356 | 739.6621 | 163.2752 | 102.5415 | 165.0089 | 394.0327 | 829.4751 | 99.9295 | 44.2956 | 66.0826 | 98.5489 | 150.2738 | 947.4901 | 957.7473 | 980.3165 | 961.6522 | 98.2595 | 99.7725 | 150.2539 | 342.7235 | 761.3551 | 66.995 | 104.2521 | 179.2726 | 443.3162 | 803.3846 | 50.25 | 79.5511 | 95.6512 | 100.1652 | 150.5851 | 816.7405 |  | 820.5791 | 750.3997 |  | 62.1286 | 102.1674 | 142.044 | 343.4003 | 776.6628 | 75.315 | 104.2005 | 159.9433 | 426.6087 | 871.4277 | 41.6201 | 43.6877 | 67.926 | 99.5884 | 157.153 | 992.6598 | 962.9693 | 991.9978 | 965.8591 | 83.1105 | 104.3279 | 151.9202 | 320.7029 | 769.8601 |  | 1003.1962 |  |  | 1022.1572 | 1017.7272 | 900.8282 | 970.8337 | 898.7533 | 965.9742 | 941.4518 | 889.5642 | 823.5845 | 829.8146 | 871.6243 | 868.1209 | 893.0288 | 975.5771 | 1023.5562 | 990.024 | 1021.1007 | 1014.6468 | 289.5295 |  |  | 109.7385 | 221.6596 | 248.2392 | 143.3863 | 138.7972 | 108.0587 | 151.064 | 100.5506 | 340.7678 | 792.3108 | 308.5807 | 198.4671 | 87.6397 | 98.662 | 109.393 | 878.0679 | 883.8325 | 890.7544 | 919.7455 | 886.5218 | 123.9516 | 100.2796 | 133.8864 | 102.1065 | 710.1815 | 146.5089 | 99.0252 | 396.3696 |  | 121.1774 | 42.6215 | 62.4533 | 94.1353 | 141.5864 | 929.6127 | 941.0628 | 936.66 | 789.6868 | 99.354 | 98.7449 | 123.7186 | 263.4091 | 737.7658 | 55.9218 | 83.9772 | 122.6339 | 304.5736 | 811.5928 | 37.0175 | 42.7442 | 59.2211 | 94.5871 | 152.0074 | 848.9815 | 831.2186 | 813.2679 | 840.6382 | 826.4275 | 55.841 | 89.6294 | 115.7159 | 258.2596 | 765.5723 | 66.0491 | 97.4587 | 123.1415 | 287.3493 | 859.5578 | 39.337 | 45.4404 | 67.7751 | 102.6646 | 179.2742 | 1028.5566 | 1001.1671 | 1005.6524 | 974.5127 | 65.7063 | 131.0317 | 99.0575 | 317.6953 | 775.0081 | 1021.939 | 1031.0997 | 1024.5467 |  | 1026.9398 | 1035.4907 | 1093.8818 | 976.5088 | 1063.4425 | 939.8109 |  | 1060.6514 | 1008.8915 | 1056.3038 | 54.5407 | 61.8323 | 82.6225 | 1012.6796 | 780.9788 | 678.8162 | 734.4453 | 380.7763 | 515.4468 | 500.2321 | 362.6933 |  | -0.038184 | -0.045834 | 0.21422 | 0.019984 | -0.0029368 | 0.12448 | 0.00055871 | -0.12456 | -141.3042 | 18.027 | -141.7411 | 16.6821 | -129.5684 | 18.0434 | -129.6114 | 16.68 | 176.3924 | 16.9244 | 176.2571 | 16.832 | 3692.8391 | 3952.8356 | 1040.2554 | 507.8394 | -41.4785 | 729.8975
14:25 | 3559 |  |  | -12.4702 | -4.3974 | -21.5703 | -7.2236 | -10.8525 | -13.1853 | -14.7946 | 2.565 | 20.3728 | 9.0531 | 0.79 |  |  |  | -24.6887 | -4.4161 | -0.2805 | 1.1708 |  | -16.5275 | -8.0341 | 0.8919 | 9.1442 | 14.8741 | 2.4571 | 73.6678 | 273.383 | 273.8171 | 125.7017 | 129.7778 | 130.7096 | 184.6727 | 93.2305 | 160.2525 | 96.8411 | 121.5533 | 336.0348 | 830.8793 | 130.9692 | 87.7904 | 107.6135 | 102.3021 | 168.3465 | 881.1889 | 409.3727 | 895.0903 |  | 927.373 | 99.22 | 92.389 | 119.034 | 309.9629 | 739.7237 | 163.3323 | 102.5477 | 165.0648 | 394.1575 | 829.547 | 99.9503 | 44.3658 | 66.0108 | 98.5003 | 150.3237 | 947.5826 | 957.8883 | 980.3525 | 961.7569 | 98.2577 | 99.7639 | 150.3107 | 342.8347 | 761.4662 | 67.0218 | 104.2851 | 179.3286 | 443.4248 | 803.4929 | 50.2949 | 79.5547 | 95.6492 | 100.1776 | 150.5711 | 817.1584 |  | 821.0535 | 750.614 |  | 62.1956 | 102.1181 | 142.1071 | 343.4808 | 776.7771 | 75.3416 | 104.2223 | 159.9928 | 426.746 | 871.4948 | 41.599 | 43.7239 | 67.9608 | 99.5681 | 157.2011 | 992.769 | 963.2632 | 992.1343 | 965.9841 | 83.084 | 104.3662 | 151.9938 | 320.8085 | 770.0563 |  | 1003.1698 |  |  | 1022.0601 | 1018.0831 | 901.0539 | 971.0527 | 899.1727 | 966.3539 | 930.1535 | 895.4364 | 830.1254 | 798.0138 | 872.0867 | 870.656 | 874.9062 | 960.4724 | 1023.3166 | 990.0403 | 1020.8861 | 1014.4766 | 289.641 |  |  | 109.7883 | 221.5136 | 248.2471 | 143.3716 | 138.8784 | 108.0623 | 151.1294 | 100.5688 | 340.8929 | 792.4599 | 308.7094 | 200.188 | 87.5996 | 98.6676 | 109.3938 | 877.0477 | 883.9689 | 890.9631 | 917.5849 | 886.8634 | 124.0561 | 100.2722 | 133.9012 | 102.1249 | 710.3094 | 146.5733 | 99.0301 | 396.5369 |  | 121.1884 | 42.6354 | 62.4696 | 94.1438 | 141.6431 | 929.9991 | 941.2472 | 936.8012 | 789.5591 | 99.3645 | 98.7592 | 123.741 | 263.5312 | 737.9711 | 55.9635 | 83.985 | 122.6831 | 304.7862 | 811.7527 | 36.8983 | 42.7592 | 59.2152 | 94.6041 | 152.0703 | 850.4781 | 831.2397 | 813.6854 | 840.9549 | 826.9539 | 55.8503 | 89.6577 | 115.7692 | 258.3675 | 765.809 | 66.086 | 97.4731 | 123.1578 | 287.4557 | 859.7173 | 39.3776 | 45.4469 | 67.8473 | 102.6666 | 179.3295 | 1029.0546 | 1001.7424 | 1006.2847 | 974.8962 | 65.7094 | 131.0609 | 99.0671 | 317.78 | 775.1739 | 1020.6719 | 1030.9873 | 1026.9936 |  | 1027.576 | 1035.8915 | 1093.9194 | 976.4284 | 1063.7219 | 939.5063 |  | 1060.6824 | 1008.9424 | 1056.6462 | 54.5426 | 61.8333 | 82.6298 | 1009.2479 | 781.2399 | 679.0519 | 734.6272 | 380.991 | 515.8672 | 500.5974 | 362.9753 |  | -0.037957 | -0.045802 | 0.2143 | 0.020222 | -0.0029378 | 0.12941 | -0.0050221 | -0.12915 | -141.0826 | 18.0106 | -141.5072 | 16.6636 | -129.3868 | 18.0824 | -129.4791 | 16.6944 | 176.8171 | 16.8895 | 176.7125 | 16.832 | 3675.3109 | 3953.5686 | 1040.4751 | 508.2323 | -41.181 | 730.1459
14:25 | 3560 |  |  | -12.3913 | -4.2477 | -21.5193 | -7.3314 | -10.6872 | -13.1217 | -14.775 | 2.561 | 20.3286 | 9.012 | 0.7865 |  |  |  | -24.498 | -4.3991 | -0.0651 | 1.2863 |  | -16.4822 | -7.9143 | 0.8919 | 9.1437 | 14.8713 | 2.4528 | 76.5556 | 273.4658 | 273.9421 | 125.7937 | 129.8714 | 130.7637 | 184.7247 | 93.2751 | 160.3134 | 96.8288 | 121.5366 | 336.1307 | 831.0476 | 131.0163 | 87.8549 | 107.7969 | 102.358 | 168.3975 | 881.4387 | 408.9007 | 895.3726 |  | 927.6182 | 99.2223 | 92.4144 | 119.054 | 310.055 | 739.756 | 163.3324 | 102.5732 | 165.1212 | 394.2775 | 829.6367 | 99.9527 | 44.3879 | 66.0274 | 98.5211 | 150.3876 | 947.546 | 957.9737 | 980.3803 | 961.7558 | 98.1993 | 99.7619 | 150.356 | 342.9528 | 761.594 | 67.0665 | 104.3169 | 179.3774 | 443.5422 | 803.5568 | 50.3201 | 79.5665 | 95.6645 | 100.2095 | 150.615 | 817.9913 |  | 821.9197 | 752.7997 |  | 62.2585 | 102.0651 | 142.1699 | 343.5415 | 776.8766 | 75.3942 | 104.2253 | 160.0593 | 426.8781 | 871.5806 | 41.5858 | 43.7528 | 68.0072 | 99.5606 | 157.253 | 992.737 | 963.5281 | 992.1514 | 966.0402 | 83.0649 | 104.3824 | 152.0443 | 320.9038 | 770.2428 |  | 1002.6598 |  |  | 1021.9778 | 1018.4521 | 901.2435 | 971.1553 | 899.6273 | 966.7295 | 924.3376 | 900.9532 | 821.5604 | 751.2776 | 869.9326 | 872.0774 | 858.6602 | 944.1499 | 1022.9992 | 990.058 | 1020.5336 | 1014.2693 | 289.7294 |  |  | 109.8405 | 221.5777 | 248.2534 | 143.327 | 138.9332 | 108.0599 | 151.1624 | 100.574 | 340.9825 | 792.6079 | 308.8206 | 202.06 | 87.5847 | 98.6723 | 109.4175 | 876.0205 | 883.9042 | 891.175 | 914.7008 | 887.0505 | 124.1474 | 100.265 | 133.9336 | 102.1504 | 710.4455 | 146.6215 | 99.0202 | 396.6981 |  | 121.2299 | 42.6414 | 62.4793 | 94.1675 | 141.6946 | 930.1726 | 941.2853 | 936.8884 | 789.5187 | 99.3664 | 98.7721 | 123.7723 | 263.6381 | 738.1596 | 56.0306 | 84.0329 | 122.7371 | 304.9284 | 811.9249 | 37.0198 | 42.7831 | 59.2494 | 94.5981 | 152.1322 | 850.3974 | 831.0895 | 813.9505 | 840.8971 | 827.1674 | 55.9147 | 89.6826 | 115.7964 | 258.4548 | 766.0355 | 66.1416 | 97.4886 | 123.2154 | 287.5806 | 859.8877 | 39.4125 | 45.4635 | 67.916 | 102.6692 | 179.3873 | 1028.9644 | 1002.1322 | 1005.5199 | 975.3095 | 65.6884 | 131.0961 | 99.1125 | 317.8837 | 775.3407 | 1019.4181 | 1031.404 | 1026.5443 |  | 1028.2247 | 1036.3188 | 1093.8458 | 976.3552 | 1063.9954 | 939.2962 |  | 1060.6863 | 1008.9981 | 1056.9015 | 54.5908 | 61.8448 | 82.6551 | 1005.7555 | 781.4633 | 679.3758 | 734.8031 | 381.3672 | 516.3586 | 501.1098 | 363.347 |  | -0.037982 | -0.04554 | 0.21446 | 0.020371 | -0.0027832 | 0.12607 | 0.001921 | -0.14055 | -140.9349 | 18.0023 | -141.3719 | 16.7006 | -129.2422 | 18.0804 | -129.2822 | 16.6924 | 177.2417 | 16.8936 | 177.0817 | 16.8669 | 3684.6718 | 3950.7627 | 1040.6756 | 508.7342 | -40.8438 | 730.4195
14:25 | 3561 |  |  | -12.3526 | -4.1058 | -21.5819 | -7.2414 | -10.6716 | -13.2751 | -14.7301 | 2.5566 | 20.3031 | 8.9974 | 0.787 |  |  |  | -24.4181 | -4.3664 | 0.049 | 1.324 |  | -16.5419 | -7.8684 | 0.8985 | 9.1446 | 14.8764 | 2.4521 | 74.4894 | 273.5191 | 274.0833 | 125.8764 | 129.9516 | 130.7956 | 184.7818 | 93.3014 | 160.4278 | 96.8282 | 121.5584 | 336.2421 | 831.263 | 131.0557 | 87.9069 | 107.9165 | 102.3959 | 168.4882 | 881.5986 | 409.103 | 895.975 |  | 927.8454 | 99.245 | 92.4397 | 119.1151 | 310.1649 | 739.8 | 163.4439 | 102.5587 | 165.169 | 394.3974 | 829.7156 | 99.9565 | 44.3675 | 66.1275 | 98.5922 | 150.4701 | 947.5332 | 958.2838 | 980.5739 | 961.9315 | 98.2137 | 99.772 | 150.4028 | 343.0893 | 761.7261 | 67.092 | 104.3114 | 179.4308 | 443.6576 | 803.6318 | 50.3339 | 79.5752 | 95.6874 | 100.1923 | 150.6691 | 819.095 |  | 822.9284 | 754.4498 |  | 62.263 | 102.1734 | 142.2174 | 343.6831 | 777.0362 | 75.4543 | 104.2119 | 160.1442 | 427.0033 | 871.654 | 41.5788 | 43.8062 | 68.1023 | 99.5617 | 157.3241 | 992.6077 | 963.7019 | 992.005 | 965.9928 | 83.0418 | 104.4237 | 152.12 | 321.0075 | 770.3944 |  | 1001.0675 |  |  | 1021.8989 | 1018.792 | 901.3696 | 971.1889 | 900.1135 | 967.0828 | 926.256 | 896.818 | 828.1376 | 732.5857 | 841.1795 | 873.1407 | 865.1862 | 933.4082 | 1022.607 | 990.0706 | 1020.11 | 1014.0176 | 289.7957 |  |  | 109.8905 | 221.7364 | 248.4364 | 143.2497 | 138.9737 | 108.0709 | 151.2248 | 100.5863 | 341.1047 | 792.755 | 308.9373 | 203.5059 | 87.5681 | 98.6696 | 109.4389 | 875.317 | 883.6121 | 891.332 | 911.872 | 887.1194 | 124.2087 | 100.2869 | 133.9818 | 102.1791 | 710.5812 | 146.6931 | 99.018 | 396.8615 |  | 121.2415 | 42.6515 | 62.4852 | 94.1859 | 141.7358 | 930.1831 | 941.1914 | 936.9046 | 789.4684 | 99.3816 | 98.7722 | 123.797 | 263.7471 | 738.3131 | 56.074 | 84.0677 | 122.7674 | 305.0254 | 812.0596 | 37.1374 | 42.8139 | 59.2852 | 94.5827 | 152.2011 | 846.9742 | 831.3222 | 814.0961 | 840.9367 | 827.2381 | 55.9622 | 89.7314 | 115.7646 | 258.5628 | 766.2319 | 66.1953 | 97.5102 | 123.26 | 287.6972 | 860.0219 | 39.4123 | 45.4776 | 67.927 | 102.6625 | 179.4226 | 1028.8278 | 1002.1821 | 1004.0557 | 975.4377 | 65.7302 | 131.1341 | 99.1538 | 317.9899 | 775.5105 | 1018.9206 | 1032.6846 | 1025.3785 |  | 1028.8136 | 1036.6756 | 1093.6304 | 976.3477 | 1064.3359 | 939.1092 |  | 1060.6692 | 1009.1089 | 1057.0846 | 54.5938 | 61.8521 | 82.6719 | 1002.8086 | 781.721 | 679.532 | 734.9334 | 381.6672 | 516.8483 | 501.5932 | 363.6547 |  | -0.038221 | -0.046201 | 0.21567 | 0.019873 | -0.0034727 | 0.12981 | 0.021324 | -0.14352 | -140.8426 | 18.027 | -141.2549 | 16.6965 | -129.0453 | 18.0598 | -129.1068 | 16.7108 | 177.5894 | 16.9531 | 177.4602 | 16.8525 | 3700.4998 | 3950.4056 | 1040.8341 | 509.2208 | -40.7341 | 730.6265
14:25 | 3562 |  |  | -12.3991 | -3.9455 | -21.6062 | -7.2762 | -10.7926 | -13.2261 | -14.709 | 2.5565 | 20.2392 | 8.9183 | 0.7758 |  |  |  | -24.3193 | -4.5228 | -0.0305 | 1.3759 |  | -16.4978 | -7.9702 | 0.9024 | 9.1474 | 14.8748 | 2.4549 | 74.66 | 273.7298 | 274.2256 | 125.9458 | 130.0334 | 130.8076 | 184.8273 | 93.2787 | 160.53 | 96.859 | 121.5998 | 336.3631 | 831.5705 | 131.1014 | 87.9456 | 108.0651 | 102.4121 | 168.562 | 881.7204 | 408.7057 | 897.193 |  | 928.283 | 99.2279 | 92.4737 | 119.1609 | 310.2942 | 739.8501 | 163.5496 | 102.5379 | 165.2123 | 394.5179 | 829.792 | 99.9721 | 44.4092 | 66.1078 | 98.5772 | 150.5375 | 947.6915 | 958.7544 | 980.8237 | 962.2564 | 98.2565 | 99.7702 | 150.4453 | 343.2367 | 761.8583 | 67.1265 | 104.3131 | 179.4933 | 443.7691 | 803.7214 | 50.3588 | 79.5597 | 95.6448 | 100.1736 | 150.7101 | 819.7043 |  | 823.8976 | 755.3702 |  | 62.2377 | 102.2281 | 142.246 | 343.8306 | 777.2071 | 75.3911 | 104.2117 | 160.1927 | 427.145 | 871.7056 | 41.6012 | 43.831 | 68.1833 | 99.5604 | 157.3444 | 992.4456 | 963.8102 | 991.7866 | 966.0962 | 83.0746 | 104.447 | 152.1699 | 321.1173 | 770.5505 |  | 1000.262 |  |  | 1021.791 | 1019.0463 | 901.5359 | 971.2609 | 900.6045 | 967.3786 | 927.7256 | 896.1271 | 826.6659 | 749.3313 | 838.5252 | 868.0989 | 852.7777 | 926.53 | 1022.1762 | 990.0744 | 1019.7103 | 1013.7565 | 289.8526 |  |  | 109.9296 | 221.8573 | 248.7786 | 142.9879 | 139.0177 | 108.0785 | 151.3015 | 100.5976 | 341.2492 | 792.8968 | 309.0459 | 205.5702 | 87.5462 | 98.6604 | 109.4398 | 874.2532 | 883.2052 | 891.4407 | 910.0308 | 887.0672 | 124.2778 | 100.3058 | 134.0237 | 102.281 | 710.7259 | 146.7635 | 99.0409 | 396.9975 |  | 121.2776 | 42.6749 | 62.5205 | 94.1991 | 141.7829 | 930.1109 | 941.0117 | 936.852 | 789.6961 | 99.3968 | 98.7836 | 123.8083 | 263.8642 | 738.5053 | 56.1089 | 84.0746 | 122.783 | 305.1821 | 812.1945 | 37.1554 | 42.8445 | 59.3163 | 94.5875 | 152.297 | 846.8922 | 832.0452 | 814.2615 | 841.3974 | 827.3577 | 55.9613 | 89.7701 | 115.7954 | 258.6693 | 766.4366 | 66.2466 | 97.5278 | 123.2686 | 287.7984 | 860.1054 | 39.3997 | 45.5036 | 67.9225 | 102.6855 | 179.4634 | 1028.8078 | 1002.2179 | 1002.3598 | 975.5518 | 65.7189 | 131.1726 | 99.1547 | 318.1031 | 775.6697 | 1019.7364 | 1033.3989 | 1023.9235 |  | 1029.3089 | 1036.967 | 1093.2582 | 976.3457 | 1064.7812 | 938.9218 |  | 1060.6078 | 1009.1708 | 1057.1314 | 54.5908 | 61.8539 | 82.6697 | 1001.8639 | 782.0294 | 679.6681 | 735.1047 | 382.0234 | 517.2914 | 501.959 | 363.9666 |  | -0.038864 | -0.046864 | 0.21495 | 0.020428 | -0.0030776 | 0.11261 | 0.0026584 | -0.14087 | -140.6826 | 18.029 | -141.0549 | 16.639 | -128.836 | 18.0537 | -128.9406 | 16.7355 | 177.9987 | 16.9347 | 177.891 | 16.8094 | 3716.3312 | 3951.2792 | 1040.9102 | 509.6252 | -40.7758 | 730.8487
14:25 | 3563 |  |  | -12.1355 | -3.513 | -21.423 | -7.2487 | -10.6391 | -12.9616 | -14.4727 | 2.5648 | 19.9955 | 8.6606 | 0.7486 |  |  |  | -24.3026 | -4.6569 | 0.1187 | 1.3814 |  | -16.3753 | -7.8151 | 0.8957 | 9.1455 | 14.8768 | 2.4717 | 74.2032 | 273.9376 | 274.3542 | 125.9702 | 130.0879 | 130.7715 | 184.8635 | 93.2348 | 160.5996 | 96.9027 | 121.6611 | 336.5096 | 831.8768 | 131.179 | 87.9199 | 108.2077 | 102.4175 | 168.627 | 881.8808 | 407.4436 | 898.425 |  | 928.8416 | 99.2171 | 92.5122 | 119.1863 | 310.4129 | 739.89 | 163.6206 | 102.5659 | 165.2719 | 394.6382 | 829.8668 | 100.0164 | 44.4383 | 66.0971 | 98.5844 | 150.6082 | 947.5868 | 959.1265 | 980.8743 | 962.4523 | 98.2992 | 99.7594 | 150.4994 | 343.3581 | 761.9725 | 67.2058 | 104.3323 | 179.5468 | 443.8843 | 803.8088 | 50.3236 | 79.5341 | 95.6056 | 100.1852 | 150.7343 | 820.4205 |  | 824.8829 | 756.4098 |  | 62.2283 | 102.1915 | 142.2566 | 343.9625 | 777.3501 | 75.4356 | 104.2308 | 160.2209 | 427.2679 | 871.8422 | 41.6989 | 43.7947 | 68.2305 | 99.5754 | 157.3559 | 992.4249 | 963.888 | 991.6374 | 966.2871 | 83.174 | 104.4296 | 152.1797 | 321.2145 | 770.7397 |  | 1000.1606 |  |  | 1021.6628 | 1019.3019 | 901.7917 | 971.4586 | 901.1279 | 967.6606 | 926.3664 | 894.8032 | 824.6443 | 766.9664 | 868.279 | 859.7226 | 840.4986 | 922.6418 | 1021.7431 | 990.0728 | 1019.3823 | 1013.5183 | 289.9055 |  |  | 109.9732 | 222.1284 | 249.0381 | 142.9442 | 139.0592 | 108.0718 | 151.3976 | 100.5984 | 341.3767 | 793.0502 | 309.1657 | 208.0506 | 87.533 | 98.6607 | 109.4381 | 872.6292 | 882.7699 | 891.5166 | 908.0969 | 886.8903 | 124.3842 | 100.2933 | 134.0654 | 102.3954 | 710.8818 | 146.8077 | 99.0343 | 397.16 |  | 121.301 | 42.7065 | 62.556 | 94.2138 | 141.8282 | 929.9916 | 940.8114 | 936.7841 | 790.2748 | 99.3952 | 98.7882 | 123.8498 | 263.9639 | 738.689 | 56.1268 | 84.1016 | 122.8154 | 305.3528 | 812.3326 | 37.3435 | 42.8738 | 59.3368 | 94.6104 | 152.3764 | 850.5455 | 832.6626 | 814.4574 | 841.8949 | 827.5646 | 55.9966 | 89.7969 | 115.8222 | 258.7621 | 766.6507 | 66.2661 | 97.5336 | 123.2966 | 287.918 | 860.1963 | 39.4581 | 45.5135 | 68.001 | 102.7403 | 179.5414 | 1028.8332 | 1002.2536 | 1001.2105 | 975.5352 | 65.7756 | 131.2001 | 99.1907 | 318.1931 | 775.8197 | 1020.4561 | 1033.7471 | 1021.8138 |  | 1029.6945 | 1037.193 | 1092.7738 | 976.3531 | 1065.1958 | 938.8774 |  | 1060.5246 | 1009.3066 | 1057.1356 | 54.6011 | 61.8642 | 82.6911 | 1002.1951 | 782.2778 | 679.8241 | 735.2366 | 382.4169 | 517.8738 | 502.4573 | 364.3164 |  | -0.040718 | -0.046746 | 0.21597 | 0.020407 | -0.0028395 | 0.14246 | 0.0027124 | -0.13643 | -140.5288 | 18.0393 | -140.9442 | 16.6718 | -128.7099 | 18.0557 | -128.7683 | 16.7334 | 178.3741 | 16.8936 | 178.2356 | 16.8156 | 3669.5944 | 3955.1398 | 1040.9491 | 510.1655 | -40.213 | 731.0509
14:25 | 3564 |  |  | -12.1966 | -3.4681 | -21.3486 | -7.3447 | -10.6293 | -12.9103 | -14.4186 | 2.5777 | 19.8345 | 8.4796 | 0.7386 |  |  |  | -24.4167 | -4.7733 | -0.0106 | 1.2977 |  | -16.52 | -7.9391 | 0.8874 | 9.1401 | 14.8949 | 2.4737 | 77.7162 | 274.048 | 274.4845 | 125.9711 | 130.1342 | 130.7212 | 184.9008 | 93.2 | 160.6712 | 96.904 | 121.699 | 336.6386 | 832.1243 | 131.2699 | 87.9884 | 108.2723 | 102.4136 | 168.7464 | 882.0667 | 405.8416 | 899.4174 |  | 929.3222 | 99.2084 | 92.5335 | 119.2292 | 310.5224 | 739.9399 | 163.7366 | 102.6045 | 165.3286 | 394.766 | 829.9421 | 100.0457 | 44.433 | 66.1295 | 98.5964 | 150.6782 | 947.4498 | 959.4105 | 980.7403 | 962.5317 | 98.335 | 99.7736 | 150.5661 | 343.4742 | 762.105 | 67.235 | 104.3431 | 179.5979 | 443.9924 | 803.904 | 50.3568 | 79.5226 | 95.5972 | 100.1615 | 150.6616 | 821.1825 |  | 825.9374 | 757.0173 |  | 62.2394 | 102.1317 | 142.306 | 344.0624 | 777.4625 | 75.5893 | 104.2473 | 160.2702 | 427.3723 | 871.9561 | 41.7267 | 43.8162 | 68.3678 | 99.586 | 157.4077 | 992.3962 | 964.4853 | 991.6225 | 966.4055 | 83.204 | 104.4458 | 152.2367 | 321.3054 | 770.8994 |  | 999.8411 |  |  | 1021.5032 | 1019.5565 | 902.0406 | 971.7074 | 901.6165 | 967.9076 | 920.2409 | 893.1174 | 840.9301 | 779.6222 | 883.5184 | 857.8907 | 847.4536 | 919.5849 | 1021.3925 | 990.0731 | 1019.1792 | 1013.387 | 289.9772 |  |  | 110.019 | 222.2669 | 249.0252 | 142.9719 | 139.0818 | 108.0691 | 151.4688 | 100.5993 | 341.4903 | 793.1749 | 309.2735 | 209.4918 | 87.5218 | 98.6664 | 109.4304 | 871.7819 | 882.2957 | 891.5494 | 907.0544 | 886.6425 | 124.4432 | 100.281 | 134.1074 | 102.369 | 711.0239 | 146.8577 | 99.0155 | 397.3284 |  | 121.3112 | 42.72 | 62.5565 | 94.2221 | 141.8842 | 929.6739 | 940.6348 | 936.7144 | 790.5882 | 99.388 | 98.7942 | 123.8815 | 264.0622 | 738.8378 | 56.1634 | 84.13 | 122.8493 | 305.5135 | 812.5033 | 37.4655 | 42.897 | 59.3578 | 94.633 | 152.4287 | 850.929 | 833.2317 | 814.6707 | 842.155 | 827.7424 | 56.0692 | 89.8295 | 115.8556 | 258.8524 | 766.8685 | 66.291 | 97.5417 | 123.3336 | 288.0323 | 860.2895 | 39.4675 | 45.5217 | 68.0239 | 102.7496 | 179.5974 | 1028.8915 | 1002.3332 | 1000.7615 | 975.6293 | 65.8205 | 131.2341 | 99.2434 | 318.2728 | 775.9694 | 1021.1103 | 1033.9821 | 1021.1541 |  | 1029.974 | 1037.372 | 1092.2887 | 976.3526 | 1065.6262 | 938.9843 |  | 1060.407 | 1009.4528 | 1057.1099 | 54.611 | 61.8627 | 82.7104 | 1002.8258 | 782.5194 | 679.9645 | 735.4223 | 382.9879 | 518.3236 | 502.8274 | 364.599 | [9 empty] | -140.3626 | 17.9613 | -140.7811 | 16.5959 | -128.5345 | 17.9469 | -128.5252 | 16.6985 | 178.8111 | 16.7971 | 178.6541 | 16.7088 | 3712.7848 | 3951.2463 | 1040.958 | 510.5755 | -40.4035 | 731.2419
14:25 | 3565 |  |  | -12.0968 | -3.3334 | -21.2858 | -7.3072 | -10.5228 | -12.9168 | -14.3902 | 2.5979 | 19.6326 | 8.26 | 0.7276 |  |  |  | -24.3232 | -4.6068 | 0.2796 | 1.3373 |  | -16.4286 | -7.9487 | 0.8718 | 9.1453 | 14.8848 | 2.4783 | 77.195 | 274.1672 | 274.6146 | 125.9901 | 130.1979 | 130.7199 | 184.9375 | 93.1621 | 160.739 | 96.9102 | 121.7227 | 336.7559 | 832.2923 | 131.3578 | 88.1333 | 108.4064 | 102.4477 | 168.8229 | 882.2235 | 404.259 | 900.5564 |  | 929.9722 | 99.1868 | 92.5267 | 119.2443 | 310.6214 | 740.011 | 163.7372 | 102.6104 | 165.3543 | 394.8942 | 830.021 | 100.101 | 44.465 | 66.138 | 98.6191 | 150.7428 | 947.5552 | 959.7839 | 980.7266 | 962.687 | 98.2826 | 99.7861 | 150.6179 | 343.6059 | 762.2597 | 67.2175 | 104.3684 | 179.6512 | 444.1117 | 803.9901 | 50.4718 | 79.5379 | 95.5977 | 100.1738 | 150.6782 | 822.3835 |  | 827.0873 | 757.7012 |  | 62.2725 | 102.1054 | 142.3568 | 344.1875 | 777.5932 | 75.6313 | 104.2596 | 160.3438 | 427.495 | 872.0146 | 41.7081 | 43.8656 | 68.4799 | 99.5838 | 157.4414 | 992.3008 | 965.0469 | 991.6631 | 966.403 | 83.1613 | 104.5027 | 152.3058 | 321.3985 | 771.0226 |  | 999.5432 |  |  | 1021.3006 | 1019.763 | 902.2667 | 971.9232 | 902.0235 | 968.0469 | 918.0217 | 899.9515 | 847.1681 | 806.5188 | 888.7536 | 862.5707 | 837.24 | 920.075 | 1021.2224 | 990.0763 | 1019.1738 | 1013.4073 | 290.0581 |  |  | 110.054 | 222.2611 | 249.2191 | 142.7916 | 139.0973 | 108.0671 | 151.5077 | 100.5939 | 341.5944 | 793.294 | 309.3845 | 209.4382 | 87.5045 | 98.6683 | 109.4447 | 872.1103 | 881.8176 | 891.4901 | 907.7901 | 886.3639 | 124.438 | 100.2842 | 134.1422 | 102.3057 | 711.1544 | 146.9211 | 99.0013 | 397.5018 |  | 121.3312 | 42.7373 | 62.5748 | 94.2227 | 141.9429 | 929.2898 | 940.5841 | 936.668 | 790.56 | 99.4015 | 98.7958 | 123.9131 | 264.152 | 738.9916 | 56.2015 | 84.1499 | 122.866 | 305.6527 | 812.6738 | 37.3999 | 42.9138 | 59.374 | 94.6415 | 152.4694 | 850.9734 | 833.7728 | 814.9119 | 842.3906 | 827.9313 | 56.1041 | 89.8727 | 115.8866 | 258.9586 | 767.0927 | 66.3341 | 97.5544 | 123.3634 | 288.1362 | 860.3908 | 39.4477 | 45.5485 | 68.0432 | 102.7351 | 179.6493 | 1028.9402 | 1002.4024 | 1000.5244 | 975.9325 | 65.8026 | 131.2736 | 99.2481 | 318.379 | 776.1244 | 1022.2037 | 1034.4862 | 1020.6298 |  | 1030.1415 | 1037.5141 | 1091.8759 | 976.3239 | 1066.0971 | 939.2011 |  | 1060.2462 | 1009.6868 | 1057.1153 | 54.6264 | 61.8789 | 82.741 | 1004.1174 | 782.7333 | 680.0634 | 735.6313 | 383.1058 | 518.5845 | 503.1793 | 364.8072 | [9 empty] | -140.2641 | 17.9161 | -140.618 | 16.5548 | -128.3283 | 17.9715 | -128.4083 | 16.7108 | 179.2542 | 16.7909 | 179.1311 | 16.7026 | 3718.7557 | 3951.2686 | 1040.9554 | 510.8819 | -40.063 | 731.3984
14:25 | 3566 |  |  | -12.1704 | -3.2401 | -21.09 | -7.3235 | -10.4807 | -12.972 | -14.3915 | 2.6271 | 19.3409 | 7.9348 | 0.7096 |  |  |  | -24.3502 | -4.6132 | 0.5305 | 1.3084 |  | -16.378 | -7.8848 | 0.87 | 9.1395 | 14.8769 | 2.4829 | 78.4731 | 274.1936 | 274.7213 | 126.0083 | 130.245 | 130.7172 | 184.9619 | 93.0412 | 160.8508 | 96.8998 | 121.7518 | 336.8568 | 832.3673 | 131.3917 | 88.1907 | 108.5746 | 102.4924 | 168.8567 | 882.4047 |  | 901.7121 |  | 930.8234 | 99.1874 | 92.5318 | 119.2724 | 310.7262 | 740.0764 | 163.7201 | 102.6003 | 165.4233 | 394.9978 | 830.0889 | 100.0655 | 44.508 | 66.1347 | 98.6036 | 150.8042 | 947.8229 | 960.2173 | 980.8051 | 962.9606 | 98.2754 | 99.7845 | 150.676 | 343.7256 | 762.3918 | 67.2094 | 104.3861 | 179.6968 | 444.2347 | 804.0656 | 50.5364 | 79.5704 | 95.6591 | 100.1955 | 150.8256 | 823.8611 |  | 828.225 | 758.6331 |  | 62.2944 | 102.1308 | 142.3734 | 344.3229 | 777.7199 | 75.5572 | 104.2797 | 160.3965 | 427.6513 | 872.0655 | 41.712 | 43.8832 | 68.5324 | 99.5873 | 157.4726 | 992.1263 | 965.0306 | 991.5984 | 966.4673 | 83.1817 | 104.4817 | 152.2837 | 321.4925 | 771.167 |  | 999.2992 |  |  | 1021.0682 | 1019.9117 | 902.4745 | 972.0422 | 902.3506 | 968.0653 | 919.0396 | 889.1624 | 840.5795 | 835.991 | 882.9063 | 864.0887 | 828.9157 | 926.6805 | 1021.2737 | 990.0822 | 1019.4511 | 1013.563 | 290.1368 |  |  | 110.0979 | 222.5038 | 249.4902 | 142.8174 | 139.1138 | 108.0523 | 151.5515 | 100.6066 | 341.7179 | 793.4213 | 309.4998 | 208.8477 | 87.5265 | 98.675 | 109.4965 | 873.2517 | 881.4865 | 891.3779 | 909.4808 | 886.0957 | 124.4614 | 100.287 | 134.1906 | 102.1542 | 711.2969 | 146.9873 | 98.998 | 397.6689 |  | 121.3475 | 42.7426 | 62.5902 | 94.2031 | 141.9895 | 935.5158 | 940.6457 | 936.6487 | 790.3202 | 99.4324 | 98.7982 | 123.9037 | 264.2513 | 739.1166 | 56.2426 | 84.1829 | 122.8902 | 305.8211 | 812.803 | 37.4416 | 42.9364 | 59.3885 | 94.6718 | 152.5239 | 851.2013 | 834.3235 | 815.199 | 842.8686 | 828.3625 | 56.1244 | 89.9134 | 115.8785 | 259.079 | 767.316 | 66.3747 | 97.5598 | 123.3922 | 288.2496 | 860.48 | 39.4824 | 45.5623 | 68.1011 | 102.7602 | 179.7114 | 1028.7349 | 1002.3537 | 1000.606 | 976.1138 | 65.8449 | 131.3026 | 99.2427 | 318.4808 | 776.2841 | 1023.4189 | 1035.9152 | 1019.3731 |  | 1030.2121 | 1037.5807 | 1091.5555 | 976.3259 | 1066.6432 | 939.4922 |  | 1060.0514 | 1009.8788 | 1057.0964 | 54.6493 | 61.8487 | 82.7586 | 1005.2234 | 782.99 | 680.193 | 735.814 | 383.2913 | 518.9627 | 503.6325 | 365.0745 | [9 empty] | -140.061 | 17.9079 | -140.4303 | 16.561 | -128.1529 | 17.9736 | -128.1868 | 16.6944 | 179.6973 | 16.8176 | 179.5465 | 16.7622 | 3728.3919 | 3952.4309 | 1040.9193 | 511.2976 | -39.9166 | 731.5915
14:25 | 3567 |  |  | -12.2414 | -3.2739 | -21.0198 | -7.3651 | -10.5452 | -13.0691 | -14.4122 | 2.6156 | 19.177 | 7.7225 | 0.7071 |  |  |  | -24.4539 | -4.8119 | 0.2072 | 1.2566 |  | -16.3065 | -7.6074 | 0.8713 | 9.1365 | 14.8877 | 2.4796 | 78.3567 | 274.2531 | 274.7917 | 126.0114 | 130.2757 | 130.6645 | 184.9816 | 92.9256 | 160.9287 | 96.8835 | 121.7927 | 336.9585 | 832.4295 | 131.4211 | 88.2387 | 108.628 | 102.5136 | 168.9368 | 882.6634 |  | 902.6111 |  | 931.6424 | 99.2086 | 92.5587 | 119.3375 | 310.8471 | 740.1353 | 163.7949 | 102.6069 | 165.4811 | 395.0967 | 830.1979 | 100.006 | 44.5161 | 66.1739 | 98.6412 | 150.8768 | 948.1047 | 960.6029 | 980.9587 | 963.307 | 98.2936 | 99.7814 | 150.7287 | 343.8504 | 762.5225 | 67.2442 | 104.3869 | 179.7419 | 444.3484 | 804.1432 | 50.5589 | 79.6175 | 95.725 | 100.1888 | 150.8873 | 824.9817 |  | 829.2176 | 759.2048 |  | 62.2943 | 102.1926 | 142.3462 | 344.4529 | 777.8131 | 75.607 | 104.2815 | 160.448 | 427.8007 | 872.0873 | 41.6761 | 43.9236 | 68.6509 | 99.5778 | 157.534 | 991.8578 | 964.8723 | 991.3961 | 966.7719 | 83.2469 | 104.4737 | 152.305 | 321.5995 | 771.3236 |  | 998.7402 |  |  | 1020.8266 | 1020.0396 | 902.5973 | 972.1111 | 902.5554 | 967.9407 | 922.4059 | 881.7946 | 840.0095 | 841.6936 | 874.9033 | 862.5527 | 833.1312 | 931.1723 | 1021.5148 | 990.1072 | 1019.9235 | 1013.8078 | 290.2196 |  |  | 110.156 | 222.9935 | 249.2859 | 142.9337 | 139.143 | 108.0151 | 151.5981 | 100.6256 | 341.8418 | 793.5311 | 309.6124 | 208.9859 | 87.5618 | 98.6645 | 109.535 | 873.4779 | 881.2778 | 891.286 | 909.7529 | 885.9219 | 124.513 | 100.2817 | 134.2082 | 101.64 | 711.4429 | 147.0322 | 98.9956 | 397.8053 |  | 121.3724 | 42.7454 | 62.6065 | 94.1893 | 142.0307 | 942.3242 | 940.8132 | 936.6794 | 790.1064 | 99.4432 | 98.8027 | 123.8971 | 264.3283 | 739.2716 | 56.2626 | 84.2012 | 122.9423 | 305.9614 | 812.9383 | 37.5487 | 42.9453 | 59.4251 | 95.1953 | 152.5878 | 851.3946 | 834.9245 | 815.7347 | 843.5035 | 829.1081 | 56.1485 | 89.9576 | 115.8899 | 259.1753 | 767.5546 | 66.4288 | 97.5583 | 123.433 | 288.3752 | 860.5342 | 39.5091 | 45.5669 | 68.1035 | 102.7597 | 179.7464 | 1028.4515 | 1002.2076 | 1000.5381 | 976.2036 | 65.9533 | 131.3346 | 99.2831 | 318.5877 | 776.4178 | 1024.2587 | 1037.2948 | 1018.7789 |  | 1030.2072 | 1037.6235 | 1091.3436 | 976.3647 | 1067.3103 | 939.8662 |  | 1059.8275 | 1010.0673 | 1057.0951 | 54.6534 | 61.8468 | 82.7678 | 1005.8578 | 783.2587 | 680.3846 | 736.0044 | 383.6147 | 519.7591 | 504.0325 | 365.3405 | [9 empty] | -139.9257 | 17.8812 | -140.2857 | 16.5343 | -127.9006 | 17.9387 | -127.9652 | 16.715 | 180.125 | 16.832 | 179.9927 | 16.7396 | 3805.1598 | 3950.828 | 1040.8788 | 511.8958 | -40.0928 | 731.8216
14:25 | 3568 |  |  | -12.2338 | -3.219 | -20.9546 | -7.2918 | -10.2863 | -12.9178 | -14.3193 | 2.5889 | 19.1984 | 7.7363 | 0.7134 |  |  |  | -24.3758 | -4.5984 | 0.5223 | 1.458 |  | -16.1792 | -7.3409 | 0.8706 | 9.1303 | 14.8848 | 2.4777 | 77.3166 | 274.2091 | 274.8576 | 125.9809 | 130.2933 | 130.6121 | 184.9937 | 92.922 | 160.9623 | 96.8772 | 121.8433 | 337.0811 | 832.5194 | 131.4925 | 88.3064 | 108.6077 | 102.5252 | 169.0099 | 882.9361 |  | 903.1073 |  | 932.2818 | 99.2055 | 92.5755 | 119.387 | 310.9645 | 740.1966 | 163.8678 | 102.6036 | 165.5065 | 395.2332 | 830.2985 | 100.0305 | 44.5163 | 66.2377 | 98.7137 | 150.9614 | 948.2528 | 960.87 | 981.3354 | 963.672 | 98.2918 | 99.7814 | 150.7747 | 343.9864 | 762.6571 | 67.2877 | 104.3998 | 179.7881 | 444.4489 | 804.2315 | 50.5285 | 79.6196 | 95.7165 | 100.1619 | 150.896 | 825.7875 |  | 830.0025 | 759.8838 |  | 62.3394 | 102.1706 | 142.3982 | 344.5483 | 777.891 | 75.701 | 104.2744 | 160.5299 | 427.923 | 872.1646 | 41.7188 | 43.9265 | 68.696 | 99.6014 | 157.5274 | 991.5895 | 964.7165 | 991.1999 | 967.011 | 83.2839 | 104.5036 | 152.3625 | 321.713 | 771.4734 |  | 998.3882 |  |  | 1020.6283 | 1020.1108 | 902.7116 | 972.1868 | 902.6778 | 967.762 | 928.2372 | 887.0138 | 840.5424 | 827.1464 | 842.4673 | 863.2297 | 850.7238 | 928.023 | 1021.9137 | 990.1605 | 1020.453 | 1014.0881 | 290.3071 |  |  | 110.2106 | 223.2219 | 249.197 | 142.8867 | 139.1765 | 107.9819 | 151.6921 | 100.6351 | 341.9927 | 793.6525 | 309.7283 | 209.9495 | 87.5727 | 98.6663 | 109.5452 | 872.909 | 881.0937 | 891.2144 | 909.1833 | 885.8049 | 124.6384 | 100.3201 | 134.2567 | 101.0443 | 711.5985 | 147.0734 | 99.0075 | 397.9634 |  | 121.3842 | 42.7811 | 62.6394 | 94.2114 | 142.091 | 943.1304 | 941.035 | 936.7738 | 789.9458 | 99.4488 | 98.7936 | 123.9714 | 264.3804 | 739.4232 | 56.274 | 84.2181 | 123.0022 | 306.0532 | 813.0658 | 37.5104 | 42.9456 | 59.4503 | 95.9694 | 152.6059 | 851.7408 | 835.2697 | 816.3206 | 844.0045 | 829.8389 | 56.1751 | 89.954 | 115.9325 | 259.2501 | 767.8166 | 66.4588 | 97.5689 | 123.4638 | 288.4949 | 860.5802 | 39.5618 | 45.5778 | 68.1677 | 102.7414 | 179.7982 | 1028.2224 | 1002.119 | 1000.4782 | 976.3464 | 65.9594 | 131.3605 | 99.326 | 318.6838 | 776.5347 | 1024.2471 | 1037.4908 | 1019.8297 |  | 1030.1316 | 1037.6588 | 1091.24 | 976.4033 | 1067.9108 | 940.2182 |  | 1059.5892 | 1010.2042 | 1057.0927 | 54.6782 | 61.9188 | 82.7726 | 1006.8596 | 783.5385 | 680.4606 | 736.126 | 383.9348 | 519.7692 | 504.423 | 365.7708 | [9 empty] | -139.8087 | 17.8874 | -140.1257 | 16.524 | -127.7498 | 17.9469 | -127.7898 | 16.754 | 180.5527 | 16.834 | 180.4143 | 16.7622 | 3843.74 | 3948.5955 | 1040.832 | 512.0961 | -39.521 | 731.9995
14:25 | 3569 |  |  | -12.2453 | -3.2131 | -20.707 | -7.1852 | -10.3303 | -12.9537 | -14.317 | 2.5817 | 19.2202 | 7.742 | 0.7212 |  |  |  | -24.2135 | -4.2315 | 0.5776 | 1.5382 |  | -16.1265 | -7.3889 | 0.8745 | 9.1255 | 14.8908 | 2.4703 | 79.3774 | 274.2974 | 274.9263 | 125.9277 | 130.3137 | 130.5955 | 185.019 | 92.9655 | 161.0058 | 96.8956 | 121.8822 | 337.2156 | 832.6196 | 131.546 | 88.3932 | 108.6134 | 102.5575 | 169.0845 | 883.2143 |  | 903.464 |  | 932.7861 | 99.1946 | 92.5892 | 119.4164 | 311.0724 | 740.2441 | 163.8638 | 102.6138 | 165.5491 | 395.3502 | 830.3942 | 100.046 | 44.5361 | 66.248 | 98.708 | 151.0284 | 948.4115 | 961.0713 | 981.6424 | 963.9783 | 98.2838 | 99.779 | 150.816 | 344.1327 | 762.7781 | 67.3241 | 104.4012 | 179.8362 | 444.549 | 804.3283 | 50.5252 | 79.629 | 95.7066 | 100.1644 | 150.9331 | 826.3265 |  | 830.3621 | 759.3129 |  | 62.3836 | 102.1034 | 142.4943 | 344.6295 | 777.9565 | 75.7158 | 104.3032 | 160.5994 | 428.0512 | 872.2363 | 41.7803 | 43.9483 | 68.7407 | 99.6189 | 157.5665 | 991.3106 | 964.6724 | 990.9634 | 967.0914 | 83.3523 | 104.4843 | 152.3513 | 321.8124 | 771.6162 |  | 998.0207 |  |  | 1020.4916 | 1020.115 | 902.8956 | 972.2293 | 902.7284 | 967.5369 | 925.2401 | 891.8515 | 841.7304 | 817.0236 | 817.071 | 863.956 | 868.297 | 925.7598 | 1022.413 | 990.2442 | 1020.9743 | 1014.3483 | 290.4097 |  |  | 110.2571 | 223.1511 | 248.8674 | 142.978 | 139.1973 | 107.9621 | 151.7743 | 100.6378 | 342.1842 | 793.7748 | 309.8444 | 211.6441 | 87.5809 | 98.6734 | 109.5474 | 873.2071 | 880.9123 | 891.157 | 909.383 | 885.6972 | 124.7754 | 100.3829 | 134.3562 | 100.4953 | 711.7551 | 147.1306 | 99.0305 | 398.151 |  | 121.3723 | 42.7999 | 62.6548 | 94.2341 | 142.1395 | 943.7572 | 941.2532 | 936.8794 | 789.8012 | 99.4569 | 98.7854 | 124.0047 | 264.4673 | 739.5594 | 56.3378 | 84.2409 | 123.0152 | 306.1855 | 813.2166 | 37.3388 | 42.9587 | 59.4507 | 96.0179 | 152.5896 | 851.3221 | 835.3871 | 816.7206 | 844.2457 | 830.3032 | 56.1864 | 89.964 | 115.9333 | 259.3629 | 768.0686 | 66.4869 | 97.5812 | 123.4965 | 288.6054 | 860.6364 | 39.5616 | 45.6199 | 68.2069 | 102.7273 | 179.8499 | 1028.0507 | 1001.9535 | 1000.133 | 976.4757 | 65.9109 | 131.3996 | 99.329 | 318.7752 | 776.6633 | 1024.0353 | 1037.257 | 1021.6764 |  | 1030.0042 | 1037.5939 | 1091.2454 | 976.4407 | 1068.4172 | 940.5665 |  | 1059.3208 | 1010.3385 | 1057.0941 | 54.6747 | 61.8779 | 82.8014 | 1007.78 | 783.7535 | 680.5296 | 736.2368 | 384.2817 | 520.4865 | 504.7688 | 366.0483 | [9 empty] | -139.6087 | 17.8791 | -139.9441 | 16.5076 | -127.5375 | 17.9551 | -127.5775 | 16.7499 | 180.9804 | 16.8587 | 180.845 | 16.7848 | 3922.1748 | 3952.1681 | 1040.7754 | 512.6277 | -39.2389 | 732.1416
14:25 | 3570 |  |  | -12.1993 | -3.3053 | -20.7159 | -7.1727 | -10.3166 | -13.0155 | -14.1648 | 2.5807 | 19.2159 | 7.7182 | 0.722 |  |  |  | -24.3308 | -4.3269 | 0.7284 | 1.4383 |  | -15.9856 | -7.3014 | 0.8785 | 9.1232 | 14.8966 | 2.467 | 78.4504 | 274.5196 | 275.0246 | 125.9337 | 130.3702 | 130.644 | 185.0567 | 93.0171 | 161.0725 | 96.9236 | 121.8992 | 337.3228 | 832.6827 | 131.5607 | 88.4999 | 108.7278 | 102.5874 | 169.1411 | 883.5776 |  | 903.9635 |  | 933.3499 | 99.2177 | 92.6012 | 119.4339 | 311.1832 | 740.2918 | 163.8936 | 102.6526 | 165.5956 | 395.463 | 830.4739 | 100.0339 | 44.5546 | 66.2173 | 98.698 | 151.079 | 948.6047 | 961.2356 | 981.9323 | 964.2688 | 98.2643 | 99.7829 | 150.8623 | 344.2658 | 762.9014 | 67.3563 | 104.4142 | 179.9028 | 444.6656 | 804.4218 | 50.5248 | 79.6635 | 95.7347 | 100.1741 | 151.0056 | 826.7315 |  | 830.6072 | 759.7868 |  | 62.3763 | 102.1081 | 142.538 | 344.7269 | 778.0184 | 75.8311 | 104.3175 | 160.6382 | 428.1746 | 872.2993 | 41.7897 | 43.9823 | 68.8067 | 99.6118 | 157.6276 | 991.0268 | 964.6231 | 990.7326 | 967.373 | 83.3306 | 104.5182 | 152.4132 | 321.9083 | 771.7403 |  | 997.6116 |  |  | 1020.4312 | 1020.0508 | 902.949 | 972.1423 | 902.7505 | 967.3249 | 921.9539 | 902.942 | 850.2094 | 816.0937 | 820.4804 | 865.5325 | 856.7753 | 931.7697 | 1022.9369 | 990.3366 | 1021.4623 | 1014.554 | 290.5236 |  |  | 110.3048 | 222.7853 | 248.4637 | 142.9715 | 139.233 | 107.9454 | 151.8045 | 100.6391 | 342.3065 | 793.8848 | 309.9567 | 213.2555 | 87.5841 | 98.6594 | 109.5492 | 873.8197 | 880.7205 | 891.1096 | 909.9004 | 885.5678 | 124.8221 | 100.3644 | 134.4043 | 100.122 | 711.8881 | 147.179 | 99.0292 | 398.3515 |  | 121.3744 | 42.8119 | 62.6779 | 94.2409 | 142.1834 | 944.2461 | 941.4816 | 936.9461 | 789.6909 | 99.4603 | 98.782 | 124.0129 | 264.5484 | 739.7338 | 56.338 | 84.2464 | 123.0058 | 306.2242 | 813.3765 | 37.1745 | 42.9726 | 59.47 | 95.7101 | 152.5861 | 851.1558 | 835.3926 | 816.9735 | 844.2727 | 830.5275 | 56.1563 | 90.0189 | 115.9015 | 259.4988 | 768.2783 | 66.5146 | 97.5896 | 123.5487 | 288.7172 | 860.6953 | 39.5248 | 45.6571 | 68.2136 | 102.7373 | 179.894 | 1027.9469 | 1001.7777 | 999.8021 | 976.6596 | 65.9217 | 131.461 | 99.3226 | 318.8871 | 776.8005 | 1023.8495 | 1037.8768 | 1023.1081 |  | 1029.8494 | 1037.4643 | 1091.341 | 976.4873 | 1068.988 | 940.8629 |  | 1059.0505 | 1010.5179 | 1057.1071 | 54.7088 | 61.9769 | 82.8167 | 1008.2723 | 783.9749 | 680.6301 | 736.3628 | 384.6812 | 520.8735 | 505.2864 | 366.3902 | [9 empty] | -139.5133 | 17.8833 | -139.8087 | 16.4973 | -127.3806 | 17.9736 | -127.4175 | 16.7786 | 181.3835 | 16.8813 | 181.2574 | 16.8074 | 4019.3784 | 3951.2231 | 1040.7265 | 513.0799 | -39.2004 | 732.3025
14:25 | 3571 |  |  | -12.0241 | -3.4219 | -20.7486 | -7.0808 | -10.2417 | -13.0071 | -14.2282 | 2.5836 | 19.1808 | 7.669 | 0.7224 |  |  |  | -24.3508 | -4.158 | 0.7146 | 1.5181 |  | -15.9777 | -7.2281 | 0.8863 | 9.1214 | 14.8934 | 2.4631 | 79.244 | 274.6384 | 275.1256 | 125.9755 | 130.4302 | 130.6743 | 185.0871 | 93.0647 | 161.1412 | 96.9255 | 121.9438 | 337.4156 | 832.7632 | 131.5602 | 88.5815 | 108.8402 | 102.6144 | 169.1993 | 883.9634 |  | 904.5041 |  | 933.9202 | 99.2212 | 92.628 | 119.4661 | 311.2921 | 740.3435 | 163.9724 | 102.6753 | 165.6742 | 395.5889 | 830.5219 | 100.0248 | 44.526 | 66.2616 | 98.7234 | 151.1494 | 948.753 | 961.4591 | 982.2563 | 964.5774 | 98.2622 | 99.7893 | 150.9254 | 344.3631 | 763.0353 | 67.3574 | 104.4345 | 179.9579 | 444.7887 | 804.5024 | 50.5118 | 79.7117 | 95.8078 | 100.18 | 151.078 | 827.147 |  | 830.976 | 761.9396 |  | 62.4113 | 102.0929 | 142.5611 | 344.8513 | 778.1023 | 75.8223 | 104.3066 | 160.6917 | 428.3144 | 872.3448 | 41.7842 | 43.9865 | 68.8672 | 99.6164 | 157.634 | 990.765 | 964.5836 | 990.5166 | 967.6421 | 83.3336 | 104.5434 | 152.4674 | 322.0137 | 771.8765 |  | 997.6383 |  |  | 1020.4707 | 1019.9745 | 902.8969 | 971.9585 | 902.8182 | 967.2479 | 924.0492 | 902.7634 | 851.7731 | 819.917 | 811.0283 | 868.5948 | 853.0335 | 946.4087 | 1023.4749 | 990.4382 | 1021.9138 | 1014.7346 | 290.6329 |  |  | 110.3549 | 222.3846 | 248.42 | 142.9255 | 139.2766 | 107.9334 | 151.8044 | 100.646 | 342.3357 | 793.972 | 310.0376 | 213.7526 | 87.6009 | 98.6491 | 109.557 | 873.907 | 880.555 | 891.0472 | 909.8029 | 885.4568 | 124.8459 | 100.2929 | 134.3778 | 100.0056 | 711.996 | 147.225 | 99.0248 | 398.5417 |  | 121.4101 | 42.8376 | 62.708 | 94.2672 | 142.2406 | 946.8105 | 941.6578 | 936.9846 | 789.6137 | 99.4737 | 98.7931 | 124.0632 | 264.6192 | 739.8983 | 56.332 | 84.2487 | 123.0287 | 306.2901 | 813.5434 | 37.2146 | 42.9708 | 59.5129 | 95.5482 | 152.6063 | 849.5798 | 835.1383 | 817.0797 | 844.1031 | 830.616 | 56.1588 | 90.0413 | 115.9056 | 259.6064 | 768.4928 | 66.5499 | 97.5971 | 123.5662 | 288.8226 | 860.7605 | 39.5403 | 45.6677 | 68.2586 | 102.7871 | 179.9498 | 1027.9322 | 1001.6428 | 999.9763 | 976.864 | 65.95 | 131.4943 | 99.3175 | 318.9853 | 776.9433 | 1023.2863 | 1038.8581 | 1022.9968 |  | 1029.6819 | 1037.3216 | 1091.5167 | 976.5653 | 1069.6279 | 941.0007 |  | 1058.7646 | 1010.6128 | 1057.1829 | 54.7452 | 61.9695 | 82.848 | 1008.286 | 784.1672 | 680.7994 | 736.4226 | 385.0217 | 521.3018 | 505.6731 | 366.6661 | [9 empty] | -139.3102 | 17.8422 | -139.6149 | 16.4788 | -127.1929 | 17.9572 | -127.2267 | 16.7786 | 181.8051 | 16.8751 | 181.6605 | 16.8115 | 4084.6722 | 3950.5683 | 1040.6907 | 513.4875 | -39.0703 | 732.4833
14:25 | 3572 |  |  | -11.7811 | -3.4652 | -20.9272 | -7.0186 | -10.1268 | -12.7615 | -14.1358 | 2.5877 | 19.1591 | 7.6373 | 0.7236 |  |  |  | -24.1957 | -4.1517 | 0.6422 | 1.5957 |  | -15.8527 | -7.1068 | 0.8846 | 9.1275 | 14.893 | 2.4619 | 77.6501 | 274.7055 | 275.2007 | 125.9949 | 130.4752 | 130.6611 | 185.1057 | 93.1023 | 161.1303 | 96.914 | 121.9783 | 337.5113 | 832.8688 | 131.5744 | 88.6455 | 108.8392 | 102.6341 | 169.2895 | 884.2783 |  | 904.931 |  | 934.4518 | 99.1824 | 92.6533 | 119.4945 | 311.3932 | 740.3932 | 164.0531 | 102.6466 | 165.7404 | 395.695 | 830.6165 | 100.0606 | 44.4908 | 66.3344 | 98.7597 | 151.2289 | 948.9234 | 961.8032 | 982.4875 | 964.8849 | 98.2908 | 99.7952 | 150.9806 | 344.4932 | 763.1763 | 67.3735 | 104.4624 | 180.0133 | 444.9151 | 804.5834 | 50.514 | 79.7664 | 95.8302 | 100.2033 | 151.0926 | 827.5077 |  | 831.3635 | 763.0597 |  | 62.424 | 102.1072 | 142.5872 | 345.0012 | 778.2154 | 75.7526 | 104.2883 | 160.7582 | 428.4492 | 872.352 | 41.7812 | 44.0112 | 68.988 | 99.5986 | 157.704 | 990.5146 | 964.5406 | 990.3055 | 967.757 | 83.4064 | 104.5421 | 152.4787 | 322.1146 | 772.0182 |  | 997.6201 |  |  | 1020.6054 | 1019.9241 | 902.8862 | 971.771 | 902.9329 | 967.2466 | 927.729 | 898.6446 | 847.6654 | 824.258 | 825.847 | 870.4974 | 861.1769 | 959.5592 | 1023.9428 | 990.5537 | 1022.264 | 1014.8788 | 290.7281 |  |  | 110.3953 | 222.4018 | 248.1347 | 142.9794 | 139.3073 | 107.9019 | 151.8344 | 100.6529 | 342.4292 | 794.0634 | 310.1375 | 213.8063 | 87.5965 | 98.6508 | 109.5523 | 873.8627 | 880.4437 | 890.9376 | 910.1261 | 885.3518 | 124.9218 | 100.2874 | 134.3989 | 99.9279 | 712.1249 | 147.2882 | 99.0133 | 398.7305 |  | 121.4209 | 42.8409 | 62.7314 | 94.3036 | 142.2664 | 949.4905 | 941.7972 | 937.0179 | 789.6488 | 99.4935 | 98.8153 | 124.1203 | 264.7049 | 740.0665 | 56.3767 | 84.2982 | 123.1163 | 306.4563 | 813.7392 | 37.2392 | 42.9743 | 59.5212 | 95.456 | 152.6262 | 846.7806 | 834.9078 | 817.1308 | 843.9374 | 830.6818 | 56.2072 | 90.0587 | 115.9424 | 259.7046 | 768.7636 | 66.6034 | 97.6099 | 123.5874 | 288.9476 | 860.8536 | 39.587 | 45.6507 | 68.3129 | 102.8189 | 179.9988 | 1028.0526 | 1001.4766 | 999.9174 | 976.9259 | 66.0384 | 131.4765 | 99.3325 | 319.0409 | 777.0557 | 1022.8028 | 1039.7774 | 1022.0133 |  | 1029.5192 | 1037.1129 | 1091.755 | 976.6903 | 1070.2687 | 941.1374 |  | 1058.4679 | 1010.7185 | 1057.2692 | 54.75 | 61.953 | 82.8704 | 1008.5516 | 784.3146 | 680.9861 | 736.5162 | 385.1401 | 521.8279 | 505.7652 | 366.6174 | [9 empty] | -139.181 | 17.8607 | -139.5349 | 16.4809 | -127.0144 | 17.9654 | -127.076 | 16.7889 | 182.199 | 16.8997 | 182.0544 | 16.8156 | 3850.9432 | 3949.593 | 1040.6715 | 513.7965 | -38.7856 | 732.6504
14:25 | 3573 |  |  | -11.6105 | -3.4796 | -21.0094 | -7.0843 | -10.1161 | -12.6096 | -14.1663 | 2.5884 | 19.1366 | 7.5939 | 0.7236 |  |  |  | -23.9882 | -3.8917 | 0.8995 | 1.6733 |  | -15.7237 | -7.105 | 0.8884 | 9.1281 | 14.8933 | 2.457 | 76.9116 | 274.6962 | 275.2872 | 126.0099 | 130.5191 | 130.6746 | 185.1216 | 93.1545 | 161.1475 | 96.9492 | 122.0457 | 337.7011 | 833.0008 | 131.6244 | 88.7125 | 108.8093 | 102.6324 | 169.3507 | 884.612 |  | 905.364 |  | 934.9796 | 99.1471 | 92.6597 | 119.5186 | 311.4941 | 740.4655 | 164.1003 | 102.6341 | 165.7667 | 395.7987 | 830.7246 | 100.1022 | 44.5484 | 66.338 | 98.7686 | 151.3086 | 949.1513 | 962.2079 | 982.853 | 965.2705 | 98.3061 | 99.7871 | 151.0322 | 344.6484 | 763.3001 | 67.394 | 104.4861 | 180.0737 | 445.0299 | 804.6857 | 50.622 | 79.7933 | 95.8087 | 100.2014 | 151.1309 | 827.8512 |  | 831.8169 | 764.5665 |  | 62.3884 | 102.1123 | 142.6281 | 345.0916 | 778.2832 | 75.8156 | 104.2655 | 160.8007 | 428.5758 | 872.4203 | 41.8521 | 44.0067 | 69.0563 | 99.5677 | 157.7332 | 990.3127 | 964.4831 | 990.1241 | 967.8689 | 83.4377 | 104.5551 | 152.5155 | 322.2055 | 772.1536 |  | 998.5723 |  |  | 1020.8247 | 1019.8753 | 902.9077 | 971.6026 | 903.0883 | 967.311 | 931.0461 | 902.8863 | 843.921 | 825.2274 | 857.5148 | 870.0714 | 857.974 | 973.0797 | 1024.3168 | 990.6791 | 1022.5635 | 1015.0182 | 290.8225 |  |  | 110.4346 | 222.4027 | 247.7767 | 142.9377 | 139.3407 | 107.8568 | 151.8025 | 100.6569 | 342.5705 | 794.1607 | 310.2453 | 214.5981 | 87.5705 | 98.6454 | 109.5454 | 873.4514 | 880.3582 | 890.9198 | 910.1545 | 885.2529 | 124.8714 | 100.3105 | 134.4674 | 99.8401 | 712.2709 | 147.3364 | 99.0153 | 398.9144 |  | 121.433 | 42.8558 | 62.7518 | 94.3236 | 142.2941 | 949.973 | 941.9083 | 937.0323 | 789.5543 | 99.4958 | 98.833 | 124.1471 | 264.8162 | 740.2312 | 56.3628 | 84.3516 | 123.1791 | 306.6738 | 813.9401 | 37.2292 | 42.9663 | 59.5135 | 95.3858 | 152.6598 | 845.5072 | 834.8621 | 817.1994 | 843.8475 | 830.7211 | 56.2455 | 90.0854 | 116.0296 | 259.8164 | 769.012 | 66.6456 | 97.6311 | 123.6292 | 289.0663 | 860.9573 | 39.6248 | 45.6674 | 68.3341 | 102.8579 | 180.0389 | 1028.2487 | 1001.5163 | 999.4107 | 976.9934 | 66.1195 | 131.4596 | 99.3888 | 319.1103 | 777.167 | 1022.815 | 1040.0587 | 1021.4409 |  | 1029.3858 | 1036.8596 | 1092.0339 | 976.865 | 1070.8951 | 941.1621 |  | 1058.1425 | 1010.8128 | 1057.3624 | 54.7441 | 61.9629 | 82.8675 | 1009.6755 | 784.4828 | 681.1664 | 736.6158 | 385.7649 | 522.2427 | 506.7029 | 367.2772 | [9 empty] | -139.0241 | 17.8237 | -139.3318 | 16.4419 | -126.8359 | 17.9633 | -126.9006 | 16.793 | 182.6113 | 16.8772 | 182.4852 | 16.8094 | 3876.3684 | 3953.0448 | 1040.6621 | 514.4728 | -38.4635 | 732.8246
14:25 | 3574 |  |  | -11.4838 | -3.4516 | -21.035 | -7.0263 | -10.2112 | -12.6351 | -14.2401 | 2.5902 | 19.115 | 7.5536 | 0.7212 |  |  |  | -24.0651 | -3.7882 | 0.9711 | 1.6201 |  | -15.6213 | -6.9679 | 0.8936 | 9.1262 | 14.9002 | 2.4331 | 75.5338 | 274.6641 | 275.3623 | 125.9968 | 130.5434 | 130.6917 | 185.1423 | 93.183 | 161.2825 | 96.9827 | 122.1077 | 337.8683 | 833.136 | 131.6636 | 88.8108 | 108.7654 | 102.6457 | 169.4152 | 884.9952 |  | 905.89 |  | 935.426 | 99.2104 | 92.7038 | 119.5746 | 311.6096 | 740.5299 | 164.1548 | 102.6527 | 165.7922 | 395.9217 | 830.7986 | 100.0997 | 44.5517 | 66.3869 | 98.8176 | 151.39 | 949.4019 | 962.6388 | 983.3853 | 965.7109 | 98.3394 | 99.7862 | 151.0913 | 344.7821 | 763.4191 | 67.4351 | 104.4931 | 180.1247 | 445.1409 | 804.7887 | 50.6942 | 79.753 | 95.7999 | 100.1816 | 151.1923 | 828.3746 |  | 832.2294 | 766.1939 |  | 62.4133 | 102.1038 | 142.648 | 345.2311 | 778.3896 | 75.9202 | 104.2425 | 160.862 | 428.7049 | 872.4895 | 41.9055 | 44.0022 | 69.0939 | 99.5521 | 157.7392 | 990.1357 | 964.4431 | 989.998 | 967.9733 | 83.4398 | 104.5684 | 152.5691 | 322.3066 | 772.2679 |  | 1000.5061 |  |  | 1021.1101 | 1019.8654 | 902.9022 | 971.4404 | 903.3014 | 967.474 | 934.4188 | 903.0879 | 840.4031 | 819.1276 | 863.316 | 866.5543 | 854.4468 | 989.1989 | 1024.6339 | 990.8092 | 1022.8339 | 1015.1532 | 290.9295 |  |  | 110.4812 | 222.3234 | 247.6695 | 142.7721 | 139.3866 | 107.842 | 151.8358 | 100.653 | 342.6492 | 794.251 | 310.3428 | 215.5259 | 87.569 | 98.6376 | 109.5482 | 872.6944 | 880.2523 | 890.9305 | 909.2172 | 885.1916 | 124.9021 | 100.2928 | 134.4865 | 99.7986 | 712.3906 | 147.3625 | 99.0178 | 399.0818 |  | 121.463 | 42.8708 | 62.7762 | 94.3219 | 142.3525 | 950.25 | 942.0158 | 937.0557 | 789.3083 | 99.4926 | 98.8276 | 124.1442 | 264.9362 | 740.4077 | 56.4185 | 84.3969 | 123.2209 | 306.9396 | 814.1814 | 37.1111 | 42.95 | 59.5009 | 95.2929 | 152.723 | 845.1349 | 834.9145 | 817.2944 | 843.8012 | 830.7351 | 56.2503 | 90.1367 | 116.0687 | 259.9577 | 769.2275 | 66.6738 | 97.6406 | 123.671 | 289.1814 | 861.084 | 39.6427 | 45.6988 | 68.3616 | 102.9005 | 180.1035 | 1028.3106 | 1001.6355 | 999.2467 | 977.2285 | 66.084 | 131.512 | 99.4229 | 319.2219 | 777.2974 | 1023.1918 | 1040.4935 | 1020.1383 |  | 1029.3067 | 1036.5996 | 1092.3429 | 977.0967 | 1071.4613 | 941.0698 |  | 1057.8236 | 1010.8627 | 1057.4937 | 54.7544 | 61.977 | 82.8783 | 1011.4821 | 784.6359 | 681.2669 | 736.783 | 385.9905 | 522.8445 | 506.8785 | 367.5489 | [9 empty] | -138.8425 | 17.8032 | -139.1656 | 16.4439 | -126.6759 | 17.9613 | -126.679 | 16.7807 | 183.0483 | 16.8587 | 182.8852 | 16.8176 | 3987.4395 | 3950.6452 | 1040.6756 | 514.8615 | -38.3803 | 732.9514
14:25 | 3575 |  |  | -11.4825 | -3.3838 | -20.9787 | -6.9956 | -10.0944 | -12.5118 | -14.1404 | 2.5827 | 19.1145 | 7.5543 | 0.7203 |  |  |  | -23.9448 | -3.6171 | 0.9385 | 1.6647 |  | -15.4964 | -6.9577 | 0.8902 | 9.1248 | 14.8841 | 2.4373 | 74.4627 | 274.778 | 275.4597 | 125.98 | 130.5698 | 130.7193 | 185.1707 | 93.1753 | 161.419 | 96.9522 | 122.0757 | 337.9099 | 833.1931 | 131.6729 | 88.9465 | 108.7221 | 102.6628 | 169.4975 | 885.2926 |  | 906.3121 |  | 935.7537 | 99.237 | 92.7522 | 119.609 | 311.7235 | 740.5851 | 164.1859 | 102.6576 | 165.8582 | 396.0506 | 830.8873 | 100.0966 | 44.5729 | 66.3912 | 98.8219 | 151.4609 | 949.6542 | 962.9855 | 983.841 | 966.0954 | 98.3344 | 99.8015 | 151.1619 | 344.8988 | 763.5478 | 67.4717 | 104.5029 | 180.1814 | 445.2501 | 804.8862 | 50.642 | 79.7051 | 95.7885 | 100.1714 | 151.2322 | 828.9344 |  | 832.5313 | 767.0152 |  | 62.4313 | 102.0841 | 142.6855 | 345.3457 | 778.4979 | 75.9812 | 104.2382 | 160.9235 | 428.8261 | 872.5105 | 41.8736 | 44.0255 | 69.2048 | 99.5439 | 157.8052 | 989.9639 | 964.4354 | 989.9188 | 968.0748 | 83.4441 | 104.578 | 152.5954 | 322.4083 | 772.3795 |  | 1001.5405 |  |  | 1021.4456 | 1019.7902 | 902.881 | 971.2894 | 903.5616 | 967.7143 | 943.2994 | 900.6397 | 829.5307 | 826.5183 | 863.0923 | 860.449 | 826.7004 | 992.3828 | 1024.8549 | 990.9311 | 1022.9959 | 1015.2268 | 291.0489 |  |  | 110.5296 | 222.2477 | 247.4325 | 142.8205 | 139.4427 | 107.8442 | 151.9521 | 100.6418 | 342.7401 | 794.3445 | 310.4451 | 215.6384 | 87.5808 | 98.6391 | 109.5607 | 872.8982 | 880.1547 | 890.8582 | 909.2856 | 885.2006 | 125.0759 | 100.2784 | 134.5088 | 99.7912 | 712.5011 | 147.4069 | 99.0025 | 399.2434 |  | 121.4511 | 42.8802 | 62.7941 | 94.2992 | 142.4289 | 950.4529 | 942.1119 | 937.1041 | 789.1326 | 99.5073 | 98.7981 | 124.145 | 265.0249 | 740.6025 | 56.5489 | 84.4492 | 123.272 | 306.9938 | 814.3605 | 37.0994 | 42.9478 | 59.5439 | 95.318 | 152.7745 | 846.5245 | 835.1556 | 817.4289 | 843.8658 | 830.7767 | 56.2409 | 90.1855 | 116.0657 | 260.0877 | 769.4531 | 66.7137 | 97.6378 | 123.7258 | 289.3166 | 861.2085 | 39.6545 | 45.7157 | 68.3972 | 102.8895 | 180.1592 | 1028.317 | 1001.6263 | 999.4788 | 977.3392 | 66.086 | 131.5447 | 99.4352 | 319.322 | 777.3938 | 1023.9693 | 1041.2484 | 1018.8879 |  | 1029.3179 | 1036.2871 | 1092.6831 | 977.3775 | 1072.0185 | 941.0612 |  | 1057.4904 | 1010.8162 | 1057.637 | 54.7842 | 61.985 | 82.9094 | 1012.8167 | 784.8171 | 681.3389 | 736.9243 | 386.5462 | 523.4788 | 507.7372 | 367.9464 | [9 empty] | -138.7902 | 17.8299 | -139.021 | 16.4111 | -126.4544 | 17.949 | -126.5498 | 16.8217 | 183.4052 | 16.8854 | 183.2852 | 16.8012 | 3987.6374 | 3951.4544 | 1040.6834 | 515.608 | -38.1 | 733.078
14:25 | 3576 |  |  | -11.5293 | -3.3404 | -20.8156 | -6.8775 | -10.0667 | -12.384 | -14.1156 | 2.5812 | 19.1107 | 7.5386 | 0.7238 |  |  |  | -23.936 | -3.4877 | 0.9557 | 1.6602 |  | -15.3777 | -6.9193 | 0.8912 | 9.126 | 14.8745 | 2.443 | 75.2372 | 275.0286 | 275.5852 | 125.9936 | 130.6076 | 130.7811 | 185.2065 | 93.2009 | 161.5106 | 96.9356 | 122.1031 | 338 | 833.2495 | 131.6731 | 89.0506 | 108.7574 | 102.6895 | 169.5608 | 885.5439 |  | 906.658 |  | 936.0386 | 99.2182 | 92.7759 | 119.6383 | 311.8387 | 740.6586 | 164.2132 | 102.6785 | 165.9186 | 396.1507 | 831.0085 | 100.1 | 44.6261 | 66.3582 | 98.7902 | 151.5118 | 949.8312 | 963.2281 | 984.098 | 966.3533 | 98.2653 | 99.8034 | 151.2015 | 345.0271 | 763.6775 | 67.4962 | 104.5193 | 180.223 | 445.3764 | 804.9536 | 50.5569 | 79.7199 | 95.8316 | 100.152 | 151.3091 | 829.2013 |  | 832.6927 | 767.6381 |  | 62.4534 | 102.1073 | 142.6969 | 345.4794 | 778.5973 | 75.9161 | 104.2527 | 160.9686 | 428.9532 | 872.5146 | 41.8591 | 44.0699 | 69.3388 | 99.5463 | 157.8692 | 989.8513 | 964.4415 | 989.8864 | 968.1232 | 83.4556 | 104.5929 | 152.6125 | 322.4956 | 772.4949 |  | 1001.8325 |  |  | 1021.8216 | 1019.7535 | 902.8722 | 971.1499 | 903.8197 | 968.0144 | 946.8902 | 894.268 | 828.4717 | 832.0459 | 877.182 | 856.6442 | 800.0931 | 982.5169 | 1024.9564 | 991.0388 | 1023.0282 | 1015.2612 | 291.1528 |  |  | 110.5714 | 222.2688 | 247.1822 | 143.026 | 139.4978 | 107.8441 | 151.9766 | 100.6474 | 342.877 | 794.4461 | 310.5557 | 215.171 | 87.5716 | 98.6341 | 109.5857 | 873.2902 | 880.0994 | 890.8215 | 909.6147 | 885.2854 | 125.1312 | 100.288 | 134.5511 | 99.7652 | 712.6294 | 147.4521 | 99.0004 | 399.396 |  | 121.4528 | 42.9011 | 62.8036 | 94.2967 | 142.4746 | 950.6837 | 942.1718 | 937.1707 | 788.9994 | 99.5268 | 98.7811 | 124.1839 | 265.0949 | 740.7484 | 56.5763 | 84.4668 | 123.2824 | 306.9772 | 814.5055 | 37.2492 | 42.9514 | 59.609 | 95.3294 | 152.8138 | 848.8379 | 835.497 | 817.583 | 844.0355 | 830.8835 | 56.2706 | 90.2273 | 116.0206 | 260.1803 | 769.6665 | 66.7472 | 97.6335 | 123.7505 | 289.4189 | 861.3107 | 39.6784 | 45.7365 | 68.4473 | 102.8601 | 180.2162 | 1028.4527 | 1001.6266 | 999.9387 | 977.3099 | 66.1532 | 131.5823 | 99.4505 | 319.4215 | 777.4972 | 1024.6734 | 1041.3963 | 1018.531 |  | 1029.4186 | 1035.9758 | 1093.0656 | 977.6389 | 1072.6147 | 941.1398 |  | 1057.1913 | 1010.8168 | 1057.7751 | 54.815 | 62.0237 | 82.9293 | 1013.1781 | 785.0238 | 681.3957 | 737.1079 | 386.4071 | 523.5342 | 507.8981 | 367.8931 | [9 empty] | -138.5779 | 17.8073 | -138.7964 | 16.3556 | -126.2605 | 17.9674 | -126.3744 | 16.8094 | 183.8483 | 16.871 | 183.7406 | 16.7909 | 3941.8372 | 3952.113 | 1040.7273 | 515.7161 | -37.8702 | 733.2097
14:25 | 3577 |  |  | -11.6673 | -3.4781 | -20.6122 | -6.8799 | -10.002 | -12.3233 | -14.0203 | 2.5837 | 19.0958 | 7.5215 | 0.722 |  |  |  | -23.9941 | -3.6335 | 1.1612 | 1.5977 |  | -15.3159 | -6.8251 | 0.89 | 9.1256 | 14.8841 | 2.433 | 76.5205 | 275.2968 | 275.7125 | 126.0213 | 130.6546 | 130.8486 | 185.2461 | 93.2399 | 161.546 | 96.9287 | 122.1288 | 338.0967 | 833.3485 | 131.6629 | 89.1575 | 108.8213 | 102.7179 | 169.6478 | 885.7088 |  | 906.7842 |  | 936.2392 | 99.2308 | 92.794 | 119.6915 | 311.9563 | 740.7405 | 164.3201 | 102.7013 | 165.9548 | 396.2673 | 831.1082 | 100.1116 | 44.5977 | 66.4016 | 98.8333 | 151.5665 | 949.9573 | 963.3846 | 984.2161 | 966.4665 | 98.3407 | 99.7959 | 151.2305 | 345.1666 | 763.8067 | 67.5163 | 104.5344 | 180.2777 | 445.4958 | 805.0155 | 50.5219 | 79.7447 | 95.8342 | 100.1402 | 151.3523 | 829.1015 |  | 832.8839 | 768.5954 |  | 62.4344 | 102.1425 | 142.7138 | 345.6274 | 778.7167 | 75.8624 | 104.2667 | 161.0237 | 429.098 | 872.5285 | 41.8828 | 44.0992 | 69.4438 | 99.5659 | 157.8987 | 989.7733 | 964.4636 | 989.847 | 968.1996 | 83.5287 | 104.5902 | 152.628 | 322.5904 | 772.5945 |  | 1002.8287 |  |  | 1022.2261 | 1019.8075 | 902.8644 | 971.0472 | 904.0573 | 968.3701 | 941.8498 | 888.3779 | 837.7435 | 835.7933 | 888.48 | 854.0108 | 799.5513 | 981.2736 | 1024.9449 | 991.1108 | 1022.9539 | 1015.2909 | 291.267 |  |  | 110.6142 | 222.364 | 247.273 | 143.0424 | 139.5479 | 107.8614 | 152.0215 | 100.6659 | 342.9985 | 794.5581 | 310.6695 | 214.8192 | 87.5669 | 98.6337 | 109.6188 | 873.0399 | 880.0606 | 890.7956 | 909.4417 | 885.359 | 125.1683 | 100.2899 | 134.5906 | 99.7713 | 712.7571 | 147.5056 | 99.0073 | 399.55 |  | 121.4902 | 42.9219 | 62.8257 | 94.3048 | 142.4922 | 951.0238 | 942.2231 | 937.2305 | 788.9422 | 99.5466 | 98.8024 | 124.2118 | 265.1807 | 740.8571 | 56.5514 | 84.465 | 123.282 | 307.1238 | 814.7125 | 37.268 | 42.9598 | 59.6298 | 95.4092 | 152.8542 | 850.0729 | 835.7265 | 817.7545 | 844.1907 | 831.0493 | 56.327 | 90.2382 | 116.0026 | 260.2536 | 769.9175 | 66.7799 | 97.6339 | 123.768 | 289.5199 | 861.4482 | 39.6995 | 45.7421 | 68.4938 | 102.886 | 180.2808 | 1028.5174 | 1001.7019 | 1000.5797 | 977.4425 | 66.1727 | 131.622 | 99.4653 | 319.5301 | 777.5992 | 1024.9937 | 1040.642 | 1017.7456 |  | 1029.5652 | 1035.7089 | 1093.4795 | 977.8324 | 1073.1453 | 941.3193 |  | 1056.9419 | 1010.7892 | 1057.9392 | 54.8309 | 62.0885 | 82.9406 | 1012.6094 | 785.237 | 681.7067 | 737.265 | 386.8465 | 523.9022 | 508.1073 | 368.3956 | [9 empty] | -138.4764 | 17.8442 | -138.7318 | 16.3905 | -126.1528 | 17.9592 | -126.159 | 16.8032 | 184.2268 | 16.91 | 184.0822 | 16.8423 | 3922.4339 | 3949.913 | 1040.8072 | 516.0048 | -37.7978 | 733.4719
14:25 | 3578 |  |  | -11.8183 | -3.4782 | -20.4667 | -6.892 | -9.9385 | -12.2407 | -13.9241 | 2.5813 | 19.0839 | 7.5109 | 0.7227 |  |  |  | -23.9959 | -3.6435 | 1.3393 | 1.7432 |  | -15.3386 | -6.8065 | 0.8817 | 9.1286 | 14.8754 | 2.435 | 78.5452 | 275.5001 | 275.8395 | 126.0766 | 130.7159 | 130.9062 | 185.2789 | 93.2575 | 161.5181 | 96.9353 | 122.1441 | 338.2202 | 833.4634 | 131.6437 | 89.2705 | 108.9244 | 102.7286 | 169.7028 | 885.817 |  | 907.0557 |  | 936.4101 | 99.1668 | 92.8111 | 119.7052 | 312.0584 | 740.8034 | 164.3359 | 102.697 | 166.0044 | 396.3867 | 831.1935 | 100.126 | 44.6061 | 66.4484 | 98.8922 | 151.6481 | 950.0668 | 963.5596 | 984.3266 | 966.5765 | 98.3441 | 99.7987 | 151.2848 | 345.2975 | 763.9337 | 67.5071 | 104.5415 | 180.3224 | 445.5925 | 805.1054 | 50.5965 | 79.7666 | 95.8165 | 100.188 | 151.3485 | 829.1457 |  | 833.2123 | 769.8688 |  | 62.4229 | 102.0952 | 142.7875 | 345.69 | 778.7965 | 75.966 | 104.2824 | 161.0757 | 429.2289 | 872.5704 | 41.9153 | 44.1081 | 69.5586 | 99.5689 | 157.9266 | 989.8253 | 964.5028 | 989.8378 | 968.3507 | 83.5592 | 104.615 | 152.6828 | 322.7034 | 772.6833 |  | 1003.5512 |  |  | 1022.6134 | 1019.8283 | 902.9316 | 971.0952 | 904.2721 | 968.7317 | 937.7988 | 888.0034 | 834.4898 | 846.8597 | 884.8123 | 848.7197 | 802.0372 | 1007.9085 | 1024.9193 | 991.1668 | 1022.9038 | 1015.3788 | 291.3958 |  |  | 110.6643 | 222.2387 | 247.3515 | 143.1329 | 139.6063 | 107.8692 | 152.0781 | 100.6794 | 343.1114 | 794.6702 | 310.7831 | 215.4657 | 87.5796 | 98.634 | 109.6235 | 873.5817 | 880.0155 | 890.7764 | 910.0942 | 885.41 | 125.2055 | 100.2828 | 134.6188 | 99.7849 | 712.8875 | 147.5619 | 98.9998 | 399.7497 |  | 121.4966 | 42.9196 | 62.8338 | 94.2777 | 142.5648 | 953.3972 | 942.269 | 937.2636 | 788.95 | 99.547 | 98.799 | 124.1993 | 265.2786 | 741.0278 | 56.5274 | 84.4645 | 123.3118 | 307.3012 | 814.9161 | 37.3342 | 42.9471 | 59.6828 | 95.46 | 152.891 | 850.4542 | 835.7644 | 817.9321 | 844.2081 | 831.2326 | 56.3415 | 90.2487 | 116.0742 | 260.3629 | 770.1741 | 66.8294 | 97.6265 | 123.8154 | 289.6433 | 861.6162 | 39.6981 | 45.7549 | 68.4985 | 102.9331 | 180.3183 | 1028.5878 | 1001.716 | 1000.7045 | 977.5782 | 66.1507 | 131.6307 | 99.4893 | 319.6337 | 777.6857 | 1025.076 | 1039.7285 | 1017.5363 |  | 1029.7433 | 1035.4385 | 1093.9178 | 977.9591 | 1073.3991 | 941.6461 |  | 1056.7204 | 1010.8085 | 1058.0782 | 54.8305 | 62.1017 | 82.942 | 1011.2696 | 785.3736 | 681.8354 | 737.3263 | 387.1047 | 524.3302 | 508.5902 | 368.6056 | [9 empty] | -138.3041 | 17.8319 | -138.5594 | 16.3289 | -125.8974 | 17.9079 | -125.959 | 16.7909 | 184.6299 | 16.8772 | 184.5191 | 16.7827 | 3854.5757 | 3950.5546 | 1040.8936 | 516.4602 | -37.6382 | 733.6045
14:26 | 3579 |  |  | -11.898 | -3.3691 | -20.1009 | -6.7145 | -9.7484 | -12.0398 | -13.7693 | 2.5376 | 19.111 | 7.5239 | 0.7267 |  |  |  | -23.8961 | -3.5681 | 1.4978 | 1.7647 |  | -15.1725 | -6.5814 | 0.8731 | 9.1218 | 14.8664 | 2.4616 | 77.7309 | 275.6198 | 275.9536 | 126.1605 | 130.8057 | 130.9821 | 185.3125 | 93.2349 | 161.612 | 96.9918 | 122.2207 | 338.3879 | 833.5895 | 131.6333 | 89.376 | 109.0424 | 102.7278 | 169.791 | 885.9838 |  | 907.7029 |  | 936.723 | 99.1837 | 92.8429 | 119.7105 | 312.159 | 740.8451 | 164.3818 | 102.7045 | 166.0568 | 396.4956 | 831.2885 | 100.1797 | 44.6191 | 66.4819 | 98.9273 | 151.7229 | 950.2202 | 963.7869 | 984.5402 | 966.7479 | 98.3001 | 99.8138 | 151.3522 | 345.4213 | 764.0769 | 67.5376 | 104.558 | 180.3481 | 445.6949 | 805.1733 | 50.6855 | 79.7678 | 95.8523 | 100.2245 | 151.3925 | 829.405 |  | 833.5713 | 769.9892 |  | 62.4645 | 102.0682 | 142.8358 | 345.7816 | 778.8857 | 76.0433 | 104.289 | 161.1209 | 429.3479 | 872.6257 | 41.9522 | 44.1204 | 69.6659 | 99.5962 | 157.9802 | 989.9248 | 964.5853 | 990.0149 | 968.5358 | 83.5003 | 104.6447 | 152.743 | 322.8057 | 772.779 |  | 1003.3602 |  |  | 1022.9592 | 1019.8363 | 903.0255 | 971.2383 | 904.4911 | 969.072 | 934.015 | 880.2899 | 821.0346 | 845.7106 | 875.204 | 842.4269 | 803.7081 | 1028.0787 | 1025.0187 | 991.2319 | 1023.0059 | 1015.5641 | 291.5089 |  |  | 110.7109 | 222.1133 | 247.5883 | 143.3013 | 139.6619 | 107.8456 | 152.1504 | 100.6794 | 343.2582 | 794.7702 | 310.8929 | 216.4593 | 87.5838 | 98.6217 | 109.6209 | 874.7463 | 880.0049 | 890.7726 | 911.5035 | 885.455 | 125.2496 | 100.3041 | 134.6734 | 99.8046 | 713.0284 | 147.615 | 98.9808 | 399.9521 |  | 121.5204 | 42.9341 | 62.8513 | 94.2835 | 142.6402 | 955.9214 | 942.317 | 937.2981 | 788.8729 | 99.5556 | 98.7922 | 124.2119 | 265.3613 | 741.1934 | 56.5004 | 84.5032 | 123.3442 | 307.45 | 815.1007 | 37.4137 | 42.9353 | 59.7049 | 95.3491 | 152.9329 | 850.9007 | 835.7065 | 818.1123 | 844.2129 | 831.4474 | 56.36 | 90.2636 | 116.1013 | 260.4712 | 770.4304 | 66.9008 | 97.644 | 123.8556 | 289.7783 | 861.7787 | 39.7226 | 45.7683 | 68.5463 | 102.9395 | 180.3869 | 1028.6903 | 1001.8521 | 1000.6012 | 977.6513 | 66.1642 | 131.6579 | 99.5194 | 319.7242 | 777.7887 | 1024.8992 | 1039.7271 | 1018.7488 |  | 1029.9422 | 1035.2281 | 1094.3444 | 978.0387 | 1073.4951 | 942.0921 |  | 1056.5361 | 1010.7333 | 1058.1987 | 54.8412 | 62.1307 | 82.9573 | 1010.0234 | 785.5656 | 681.8618 | 737.5671 | 387.7172 | 525.1403 | 509.3429 | 369.1512 | [9 empty] | -138.1348 | 17.8114 | -138.4117 | 16.3248 | -125.7713 | 17.9859 | -125.8574 | 16.8176 | 185.0576 | 16.8258 | 184.9161 | 16.7683 | 3860.8531 | 3950.5816 | 1040.9723 | 517.2416 | -37.0787 | 733.7137
14:26 | 3580 |  |  | -11.8461 | -3.5283 | -19.5743 | -6.6048 | -9.5819 | -11.8237 | -13.4764 | 2.5229 | 19.1229 | 7.519 | 0.7286 |  |  |  | -23.7142 | -3.5723 | 1.5307 | 1.8165 |  | -15.099 | -6.4986 | 0.8741 | 9.1148 | 14.8829 | 2.4618 | 75.4471 | 275.7773 | 276.0778 | 126.2426 | 130.8993 | 131.0777 | 185.3519 | 93.1919 | 161.688 | 96.9931 | 122.2481 | 338.4998 | 833.6802 | 131.6672 | 89.5543 | 109.2034 | 102.7495 | 169.8878 | 886.1271 |  | 908.2641 |  | 937.0409 | 99.1712 | 92.8634 | 119.7615 | 312.2685 | 740.9234 | 164.3892 | 102.7299 | 166.128 | 396.6198 | 831.384 | 100.2056 | 44.6405 | 66.5028 | 98.9333 | 151.7981 | 950.3397 | 964.0036 | 984.6919 | 966.8478 | 98.2991 | 99.8163 | 151.4189 | 345.5465 | 764.2273 | 67.5655 | 104.5766 | 180.4049 | 445.8147 | 805.2634 | 50.6571 | 79.8283 | 95.8565 | 100.2221 | 151.4014 | 829.0839 |  | 833.7174 | 770.4982 |  | 62.5314 | 102.0983 | 142.8683 | 345.9127 | 778.9847 | 76.0585 | 104.3046 | 161.1623 | 429.4894 | 872.6975 | 42.0013 | 44.116 | 69.6901 | 99.6302 | 158.0288 | 990.2044 | 964.693 | 990.2142 | 968.7538 | 83.5519 | 104.6251 | 152.7332 | 322.907 | 772.9019 |  | 1004.0862 |  |  | 1023.2642 | 1019.8529 | 903.0786 | 971.2993 | 904.737 | 969.4152 | 931.4253 | 876.3812 | 810.1027 | 842.7287 | 872.8001 | 838.2393 | 817.1324 | 1010.9299 | 1025.1634 | 991.2949 | 1023.1315 | 1015.7388 | 291.6223 |  |  | 110.755 | 222.2054 | 247.4558 | 143.2655 | 139.7027 | 107.8038 | 152.2262 | 100.6812 | 343.3723 | 794.8645 | 311.0006 | 216.8911 | 87.5999 | 98.6209 | 109.645 | 875.8779 | 880.1105 | 890.7527 | 913.1851 | 885.5395 | 125.311 | 100.2991 | 134.7256 | 99.7837 | 713.1443 | 147.6697 | 98.9839 | 400.1052 |  | 121.5339 | 42.9659 | 62.9003 | 94.343 | 142.6625 | 956.7273 | 942.3568 | 937.3535 | 788.7948 | 99.5761 | 98.8046 | 124.2716 | 265.4433 | 741.342 | 56.5083 | 84.5479 | 123.3639 | 307.5762 | 815.2882 | 37.3991 | 42.9454 | 59.7125 | 95.2804 | 152.9829 | 851.2397 | 838.8411 | 818.3542 | 845.6211 | 831.6679 | 56.3961 | 90.2507 | 116.0948 | 260.5563 | 770.6662 | 66.9335 | 97.6639 | 123.8736 | 289.8978 | 861.9473 | 39.7552 | 45.7759 | 68.59 | 102.9456 | 180.4559 | 1028.8806 | 1001.9865 | 1000.5464 | 977.7341 | 66.2056 | 131.6947 | 99.5415 | 319.811 | 777.8818 | 1024.2219 | 1039.7729 | 1019.702 |  | 1030.1266 | 1035.0725 | 1094.7315 | 978.1233 | 1073.6318 | 942.3896 |  | 1056.4127 | 1010.652 | 1058.317 | 54.8542 | 62.1888 | 82.9838 | 1008.9829 | 785.6593 | 681.8872 | 737.6584 | 387.814 | 525.4807 | 509.5523 | 369.2744 | [9 empty] | -137.9502 | 17.7354 | -138.2364 | 16.2448 | -125.6421 | 17.9387 | -125.5867 | 16.7807 | 185.5469 | 16.7396 | 185.3746 | 16.6883 | 3855.6028 | 3950.7748 | 1041.0537 | 517.5165 | -36.5917 | 733.7732
14:26 | 3581 |  |  | -11.8262 | -3.6285 | -19.4877 | -6.5637 | -9.4777 | -11.681 | -13.4598 | 2.5218 | 19.1286 | 7.5348 | 0.7304 |  |  |  | -23.5787 | -3.635 | 1.7129 | 1.8676 |  | -14.9485 | -6.396 | 0.8811 | 9.1085 | 14.8982 | 2.4568 | 75.8735 | 275.863 | 276.1853 | 126.3063 | 130.963 | 131.1473 | 185.3901 | 93.188 | 161.7044 | 96.9517 | 122.2432 | 338.5726 | 833.7144 | 131.684 | 89.7583 | 109.3673 | 102.7889 | 169.913 | 886.2315 |  | 908.7337 |  | 937.3353 | 99.0976 | 92.8936 | 119.833 | 312.3856 | 741.012 | 164.3868 | 102.7186 | 166.187 | 396.7383 | 831.4642 | 100.1477 | 44.6952 | 66.5171 | 98.9306 | 151.8679 | 950.4209 | 964.1831 | 984.8124 | 966.917 | 98.2769 | 99.8048 | 151.4615 | 345.6753 | 764.3563 | 67.5539 | 104.5754 | 180.4849 | 445.9307 | 805.3646 | 50.6259 | 79.8673 | 95.8347 | 100.2152 | 151.4117 | 828.7397 |  | 833.9729 | 769.9123 |  | 62.5592 | 102.0762 | 142.907 | 346.0461 | 779.111 | 76.1527 | 104.3201 | 161.2181 | 429.6267 | 872.784 | 42.0444 | 44.1231 | 69.6797 | 99.6506 | 158.0677 | 990.6912 | 964.8795 | 990.6124 | 968.9882 | 83.603 | 104.652 | 152.7801 | 323.0222 | 773.0293 |  | 1005.4221 |  |  | 1023.5087 | 1019.9225 | 903.182 | 971.3879 | 904.9976 | 969.7771 | 927.6478 | 866.5177 | 823.0086 | 845.8382 | 873.3875 | 844.918 | 853.4289 | 970.6795 | 1025.2102 | 991.3436 | 1023.1127 | 1015.7972 | 291.7471 |  |  | 110.7972 | 222.2105 | 247.3154 | 143.3254 | 139.7436 | 107.7879 | 152.2679 | 100.6886 | 343.4698 | 794.9678 | 311.1095 | 217.1767 | 87.6235 | 98.618 | 109.6516 | 876.4811 | 880.3111 | 890.7313 | 914.0811 | 885.6832 | 125.3565 | 100.2819 | 134.739 | 99.7622 | 713.2644 | 147.726 | 98.9945 | 400.2521 |  | 121.5497 | 42.9673 | 62.9247 | 94.362 | 142.6911 | 957.7062 | 942.3639 | 937.4186 | 788.7973 | 99.5901 | 98.8107 | 124.324 | 265.5196 | 741.5211 | 56.5613 | 84.5571 | 123.3867 | 307.7344 | 815.4938 | 37.3174 | 42.9499 | 59.7408 | 95.225 | 153.021 | 851.4245 | 841.7473 | 818.5971 | 846.8948 | 831.8792 | 56.4002 | 90.2776 | 116.1053 | 260.6695 | 770.8823 | 66.9524 | 97.6591 | 123.9011 | 289.988 | 862.1171 | 39.741 | 45.8022 | 68.5943 | 102.989 | 180.4923 | 1029.0876 | 1002.0626 | 1000.5025 | 977.8819 | 66.1751 | 131.7566 | 99.521 | 319.9267 | 778.009 | 1023.3439 | 1039.1623 | 1019.5216 |  | 1030.2937 | 1034.9214 | 1095.0698 | 978.2512 | 1073.6593 | 942.4737 |  | 1056.3412 | 1010.694 | 1058.3883 | 54.8571 | 62.1523 | 82.9998 | 1008.2246 | 785.8315 | 682.112 | 737.7983 | 388.0891 | 525.8774 | 509.6559 | 369.4659 | [9 empty] | -137.8856 | 17.7252 | -138.0394 | 16.1852 | -125.3559 | 17.8874 | -125.4544 | 16.8074 | 185.9315 | 16.7909 | 185.8669 | 16.6924 | 3848.3308 | 3950.8653 | 1041.1425 | 517.7666 | -36.3307 | 733.9718
14:26 | 3582 |  |  | -11.8524 | -3.7701 | -19.3922 | -6.4704 | -9.5631 | -11.568 | -13.4209 | 2.5123 | 19.1476 | 7.561 | 0.7318 |  |  |  | -23.6038 | -3.5111 | 1.8612 | 1.8838 |  | -14.9251 | -6.3104 | 0.8837 | 9.1066 | 14.8979 | 2.4575 | 75.9823 | 275.823 | 276.2705 | 126.3596 | 131.0132 | 131.1898 | 185.4232 | 93.2122 | 161.8726 | 96.9503 | 122.2874 | 338.6858 | 833.7784 | 131.6437 | 89.9282 | 109.3586 | 102.8057 | 169.9806 | 886.3323 |  | 909.1912 |  | 937.5828 | 99.1987 | 92.9412 | 119.8592 | 312.5022 | 741.0722 | 164.4342 | 102.7053 | 166.22 | 396.8533 | 831.5563 | 100.1476 | 44.7185 | 66.5354 | 98.9537 | 151.9377 | 950.5526 | 964.3117 | 985.0998 | 967.0632 | 98.254 | 99.7962 | 151.5074 | 345.8063 | 764.4853 | 67.5895 | 104.5739 | 180.5331 | 446.0343 | 805.4286 | 50.6809 | 79.8756 | 95.9219 | 100.1971 | 151.5753 | 828.9458 |  | 834.4397 | 767.9658 |  | 62.5448 | 102.074 | 142.9212 | 346.1372 | 779.2207 | 76.1856 | 104.3471 | 161.2742 | 429.7658 | 872.8379 | 42.0818 | 44.129 | 69.7225 | 99.6829 | 158.1165 | 991.1343 | 965.1108 | 991.1274 | 969.1917 | 83.6379 | 104.6661 | 152.8136 | 323.1336 | 773.1627 |  | 1007.2744 |  |  | 1023.6986 | 1019.9977 | 903.2975 | 971.5291 | 905.2751 | 970.1852 | 924.2676 | 861.7316 | 845.9836 | 829.5466 | 872.5527 | 859.1716 | 856.7348 | 961.9153 | 1025.1559 | 991.3777 | 1022.9629 | 1015.7636 | 291.874 |  |  | 110.8359 | 221.9908 | 247.3687 | 143.4913 | 139.7887 | 107.7782 | 152.3561 | 100.699 | 343.5838 | 795.0785 | 311.228 | 217.3143 | 87.6452 | 98.618 | 109.6647 | 876.3667 | 880.572 | 890.7752 | 913.9934 | 885.8755 | 125.4697 | 100.3002 | 134.7761 | 99.7587 | 713.4054 | 147.7812 | 98.9957 | 400.4148 |  | 121.5972 | 42.9811 | 62.9365 | 94.3902 | 142.769 | 958.3006 | 942.4029 | 937.498 | 788.8956 | 99.61 | 98.8273 | 124.3433 | 265.5935 | 741.6722 | 56.5928 | 84.586 | 123.4178 | 307.9113 | 815.6879 | 37.3237 | 42.9534 | 59.7391 | 95.2104 | 153.043 | 851.6599 | 841.4718 | 818.844 | 846.7275 | 832.0816 | 56.4158 | 90.3223 | 116.1384 | 260.7822 | 771.1254 | 66.9754 | 97.6572 | 123.9215 | 290.0782 | 862.2396 | 39.7327 | 45.833 | 68.6221 | 103.0469 | 180.5413 | 1029.0144 | 1002.218 | 1000.5446 | 977.8623 | 66.1825 | 131.8008 | 99.5287 | 320.029 | 778.1451 | 1022.7497 | 1038.3175 | 1017.756 |  | 1030.458 | 1034.8343 | 1095.3515 | 978.3771 | 1073.4326 | 942.5288 |  | 1056.3152 | 1010.7637 | 1058.4694 | 54.8522 | 62.0791 | 83.0001 | 1009.0443 | 786.0509 | 682.3011 | 737.9379 | 388.2128 | 526.0088 | 510.2629 | 369.5677 | [9 empty] | -137.7071 | 17.6923 | -137.864 | 16.1626 | -125.2143 | 17.9161 | -125.3374 | 16.8443 | 186.4054 | 16.7971 | 186.3039 | 16.7191 | 3845.8885 | 3948.963 | 1041.236 | 518.1358 | -36.1927 | 734.176
14:26 | 3583 |  |  | -11.8214 | -4.0532 | -19.3821 | -6.5193 | -9.484 | -11.51 | -13.3438 | 2.5087 | 19.1576 | 7.5731 | 0.7318 |  |  |  | -23.5414 | -3.7512 | 1.8834 | 1.9003 |  | -14.8664 | -6.2612 | 0.8865 | 9.107 | 14.9053 | 2.4578 | 74.9639 | 275.8622 | 276.3673 | 126.3803 | 131.0527 | 131.2281 | 185.4494 | 93.2386 | 161.9918 | 96.9591 | 122.3428 | 338.8133 | 833.8518 | 131.6386 | 90.1059 | 109.256 | 102.819 | 170.0645 | 886.4317 |  | 909.5583 |  | 937.7691 | 99.2576 | 92.973 | 119.8744 | 312.6115 | 741.1342 | 164.5125 | 102.7385 | 166.2626 | 396.9655 | 831.6798 | 100.1659 | 44.7303 | 66.524 | 98.9517 | 151.9869 | 950.712 | 964.4744 | 985.4967 | 967.2544 | 98.2444 | 99.8015 | 151.5579 | 345.9374 | 764.6218 | 67.6589 | 104.5828 | 180.5629 | 446.1447 | 805.4939 | 50.6781 | 79.8564 | 95.9291 | 100.1752 | 151.6438 | 829.3875 |  | 834.8169 | 768.2699 |  | 62.5415 | 102.1113 | 142.9459 | 346.2509 | 779.352 | 76.1395 | 104.3498 | 161.3496 | 429.8979 | 872.8564 | 42.0722 | 44.1535 | 69.8289 | 99.6813 | 158.1764 | 991.4703 | 965.337 | 991.5173 | 969.3897 | 83.6913 | 104.668 | 152.8261 | 323.2333 | 773.2878 |  | 1009.2707 |  |  | 1023.8551 | 1020.0973 | 903.4008 | 971.6737 | 905.5823 | 970.6404 | 929.8336 | 870.4368 | 856.2411 | 814.9152 | 877.4111 | 867.8494 | 814.9584 | 968.8005 | 1025.0115 | 991.4 | 1022.7513 | 1015.6769 | 292.0376 |  |  | 110.8779 | 221.8163 | 247.0269 | 143.6231 | 139.8334 | 107.7587 | 152.3759 | 100.7111 | 343.7094 | 795.1913 | 311.3437 | 217.4547 | 87.6589 | 98.626 | 109.6818 | 877.7128 | 880.9203 | 890.8428 | 917.1315 | 886.06 | 125.4884 | 100.3121 | 134.8321 | 99.7242 | 713.5298 | 147.8443 | 99.0145 | 400.5771 |  | 121.6312 | 42.9892 | 62.9441 | 94.4224 | 142.8044 | 958.4805 | 942.4812 | 937.5553 | 789.0168 | 99.6174 | 98.8588 | 124.378 | 265.6927 | 741.816 | 56.5707 | 84.6087 | 123.4574 | 308.0398 | 815.8695 | 37.2675 | 42.9651 | 59.7554 | 95.1751 | 153.0806 | 851.7608 | 841.4363 | 819.009 | 846.6771 | 832.2306 | 56.4368 | 90.3384 | 116.1607 | 260.9026 | 771.3488 | 66.9784 | 97.6644 | 123.9345 | 290.1827 | 862.3223 | 39.7406 | 45.8574 | 68.6547 | 103.0752 | 180.5946 | 1028.8893 | 1002.2692 | 1000.6449 | 977.8193 | 66.2208 | 131.8515 | 99.5229 | 320.1229 | 778.2527 | 1022.6066 | 1037.5857 | 1016.5169 |  | 1030.6042 | 1034.8651 | 1095.5963 | 978.4751 | 1072.9758 | 942.5563 |  | 1056.3411 | 1010.8151 | 1058.5451 | 54.873 | 62.0897 | 83.0106 | 1011.1788 | 786.2472 | 682.3219 | 738.143 | 388.9039 | 526.8757 | 510.8185 | 370.1887 | [9 empty] | -137.5256 | 17.6923 | -137.7163 | 16.1503 | -125.0143 | 17.8504 | -125.0236 | 16.8156 | 186.8793 | 16.8299 | 186.6916 | 16.7458 | 3824.5235 | 3948.9955 | 1041.3399 | 518.8471 | -36.2251 | 734.2845
14:26 | 3584 |  |  | -11.659 | -4.3649 | -19.3339 | -6.4631 | -9.4164 | -11.4407 | -13.2255 | 2.505 | 19.1733 | 7.5998 | 0.7346 |  |  |  | -23.4283 | -3.7187 | 2.0225 | 1.9931 |  | -14.834 | -6.2199 | 0.8791 | 9.11 | 14.8926 | 2.4626 | 76.3414 | 276.0571 | 276.4628 | 126.3971 | 131.0958 | 131.2696 | 185.4746 | 93.2784 | 162.0714 | 96.9818 | 122.3807 | 338.9218 | 833.9133 | 131.6652 | 90.2719 | 109.2964 | 102.8621 | 170.1462 | 886.5325 |  | 909.9164 |  | 937.9825 | 99.2361 | 92.9852 | 119.9213 | 312.7226 | 741.2157 | 164.6765 | 102.753 | 166.3125 | 397.0941 | 831.7836 | 100.1902 | 44.7049 | 66.5641 | 98.9755 | 152.0453 | 950.8951 | 964.7062 | 985.8884 | 967.5101 | 98.3186 | 99.8194 | 151.6155 | 346.0612 | 764.7606 | 67.727 | 104.5998 | 180.6194 | 446.27 | 805.5744 | 50.671 | 79.7939 | 95.897 | 100.2014 | 151.6217 | 829.7439 |  | 835.0687 | 768.5232 |  | 62.554 | 102.1331 | 142.9859 | 346.4135 | 779.5499 | 76.0787 | 104.336 | 161.4218 | 430.0293 | 872.8853 | 42.0746 | 44.1853 | 69.9297 | 99.678 | 158.2169 | 991.7758 | 965.5765 | 991.92 | 969.6086 | 83.7561 | 104.6603 | 152.8407 | 323.3304 | 773.4101 |  | 1010.4379 |  |  | 1023.9896 | 1020.2866 | 903.5862 | 971.9452 | 905.9288 | 971.1959 | 935.9678 | 870.3915 | 860.2796 | 813.7568 | 883.795 | 872.1896 | 811.2148 | 957.8222 | 1024.778 | 991.4061 | 1022.4978 | 1015.5376 | 292.228 |  |  | 110.932 | 221.9506 | 246.8927 | 143.9543 | 139.8814 | 107.732 | 152.4724 | 100.7253 | 343.8473 | 795.3089 | 311.4436 | 217.8084 | 87.6916 | 98.6268 | 109.6938 | 879.7793 | 881.3782 | 890.9333 | 920.0488 | 886.3284 | 125.5586 | 100.3151 | 134.8709 | 99.7674 | 713.6516 | 147.9219 | 99.0287 | 400.7595 |  | 121.659 | 43.0006 | 62.945 | 94.4305 | 142.8078 | 958.761 | 942.5829 | 937.609 | 789.0502 | 99.6271 | 98.8866 | 124.427 | 265.7796 | 742.0079 | 56.5625 | 84.6323 | 123.5047 | 308.1347 | 816.0398 | 37.2288 | 43.0002 | 59.7432 | 95.1641 | 153.1147 | 851.7453 | 841.3785 | 819.1893 | 846.6704 | 832.3706 | 56.4468 | 90.3567 | 116.1712 | 261.0165 | 771.5654 | 67.0249 | 97.6846 | 123.9674 | 290.2904 | 862.4172 | 39.7389 | 45.8726 | 68.692 | 103.0938 | 180.6485 | 1028.9327 | 1002.3288 | 1000.9496 | 977.8348 | 66.2409 | 131.8959 | 99.5463 | 320.2181 | 778.3664 | 1022.1922 | 1036.7001 | 1016.4173 |  | 1030.7384 | 1034.9815 | 1095.8005 | 978.5406 | 1072.3023 | 942.5899 |  | 1056.4179 | 1010.9404 | 1058.6439 | 54.8883 | 62.2023 | 83.0556 | 1012.5234 | 786.52 | 682.4963 | 738.215 | 388.9797 | 527.0684 | 511.1594 | 370.2256 | [9 empty] | -137.4733 | 17.7169 | -137.5871 | 16.1154 | -124.8205 | 17.8401 | -124.8759 | 16.8833 | 187.227 | 16.8607 | 187.1224 | 16.7314 | 3828.4335 | 3949.2983 | 1041.4749 | 519.1139 | -36.0266 | 734.5082
14:26 | 3585 |  |  | -11.5624 | -4.5435 | -19.2791 | -6.35 | -9.4009 | -11.3389 | -13.2179 | 2.5155 | 19.1597 | 7.5774 | 0.7369 |  |  |  | -23.4638 | -3.4682 | 2.1612 | 2.0884 |  | -14.6831 | -5.9566 | 0.8772 | 9.1109 | 14.888 | 2.4623 | 75.3262 | 276.1661 | 276.5618 | 126.4209 | 131.135 | 131.3103 | 185.4941 | 93.3593 | 162.0834 | 96.9918 | 122.4146 | 339.0199 | 834.0358 | 131.7043 | 90.4412 | 109.556 | 102.8984 | 170.2285 | 886.6261 |  | 910.1968 |  | 938.1181 | 99.1589 | 92.9799 | 119.956 | 312.8378 | 741.31 | 164.7805 | 102.7161 | 166.3563 | 397.212 | 831.8793 | 100.2489 | 44.7274 | 66.6041 | 99.002 | 152.1332 | 951.0473 | 964.9397 | 986.2418 | 967.7679 | 98.3823 | 99.8044 | 151.6592 | 346.1865 | 764.9038 | 67.7346 | 104.6215 | 180.6925 | 446.3863 | 805.6701 | 50.709 | 79.869 | 95.9032 | 100.2019 | 151.6138 | 829.8958 |  | 835.0997 | 765.8441 |  | 62.5789 | 102.1169 | 143.031 | 346.484 | 779.6592 | 76.0922 | 104.3468 | 161.4687 | 430.1614 | 872.9351 | 42.0819 | 44.224 | 70.0381 | 99.6749 | 158.2715 | 992.2261 | 965.8165 | 992.435 | 969.8449 | 83.8264 | 104.6586 | 152.858 | 323.4372 | 773.5454 |  | 1010.9066 |  |  | 1024.0876 | 1020.5188 | 903.7983 | 972.2632 | 906.2625 | 971.8467 | 934.1405 | 873.3322 | 863.9198 | 814.0656 | 893.5656 | 871.6839 | 843.9635 | 938.1979 | 1024.4691 | 991.4047 | 1022.187 | 1015.3482 | 292.3871 |  |  | 110.979 | 222.0696 | 246.7995 | 144.1727 | 139.9356 | 107.6822 | 152.5699 | 100.718 | 343.9418 | 795.4113 | 311.554 | 217.9735 | 87.725 | 98.6303 | 109.727 | 880.9235 | 881.9166 | 891.1359 | 920.2783 | 886.7538 | 125.6641 | 100.319 | 134.9023 | 99.7983 | 713.787 | 147.9924 | 99.0386 | 400.9484 |  | 121.6777 | 43.0215 | 62.9648 | 94.4663 | 142.8599 | 959.1094 | 942.7553 | 937.7071 | 789.2061 | 99.6608 | 98.9017 | 124.4629 | 265.87 | 742.21 | 56.6 | 84.6788 | 123.5687 | 308.2584 | 816.2097 | 37.3199 | 43.0268 | 59.7574 | 96.1102 | 153.1318 | 851.6749 | 841.4722 | 819.417 | 846.6475 | 832.5428 | 56.4721 | 90.3718 | 116.2259 | 261.1135 | 771.7936 | 67.0705 | 97.7 | 124.0056 | 290.3908 | 862.5061 | 39.728 | 45.8731 | 68.7581 | 103.1208 | 180.7132 | 1029.2009 | 1002.4912 | 1001.2445 | 977.8963 | 66.2703 | 131.9313 | 99.6154 | 320.3142 | 778.4758 | 1021.239 | 1035.2224 | 1018.4038 |  | 1030.8959 | 1035.1567 | 1095.9663 | 978.5832 | 1071.4463 | 942.5178 |  | 1056.5523 | 1011.0286 | 1058.7716 | 54.891 | 62.1753 | 83.0608 | 1012.877 | 786.7836 | 682.5016 | 738.2922 | 389.2928 | 527.5774 | 511.6116 | 370.5201 | [9 empty] | -137.224 | 17.6451 | -137.3563 | 16.1277 | -124.6882 | 17.8689 | -124.7343 | 16.8772 | 187.7286 | 16.8197 | 187.5932 | 16.7622 | 3761.8245 | 3949.5233 | 1041.6222 | 519.5945 | -35.7044 | 734.6426
14:26 | 3586 |  |  | -11.5984 | -4.765 | -19.1913 | -6.3921 | -9.3416 | -11.2018 | -13.1408 | 2.5315 | 19.1399 | 7.5533 | 0.7367 |  |  |  | -23.2446 | -3.3943 | 2.2235 | 2.1752 |  | -14.4755 | -5.8554 | 0.8782 | 9.1122 | 14.8862 | 2.4612 | 75.0821 | 276.2066 | 276.6752 | 126.4199 | 131.1721 | 131.3443 | 185.5243 | 93.464 | 162.1066 | 96.9846 | 122.4454 | 339.1308 | 834.2228 | 131.7 | 90.6417 | 109.9515 | 102.927 | 170.2897 | 886.6872 |  | 910.3204 |  | 938.1685 | 99.1177 | 93.0006 | 119.992 | 312.9496 | 741.3909 | 164.808 | 102.7038 | 166.4126 | 397.3159 | 831.9762 | 100.3097 | 44.7862 | 66.6126 | 99.0034 | 152.2109 | 951.1353 | 965.1843 | 986.5845 | 968.0284 | 98.3677 | 99.7892 | 151.7009 | 346.3184 | 765.0329 | 67.712 | 104.6239 | 180.757 | 446.4951 | 805.7701 | 50.7348 | 79.9668 | 95.9089 | 100.1651 | 151.6729 | 830.2115 |  | 835.1397 | 763.2487 |  | 62.571 | 102.1009 | 143.0565 | 346.5762 | 779.7862 | 76.1178 | 104.3742 | 161.5285 | 430.2978 | 873.0251 | 42.0905 | 44.2503 | 70.1163 | 99.6588 | 158.3262 | 992.5674 | 966.1079 | 993.0719 | 970.1739 | 83.7719 | 104.7071 | 152.9259 | 323.5346 | 773.6631 |  | 1010.9784 |  |  | 1024.1415 | 1020.8592 | 903.9771 | 972.5175 | 906.5638 | 972.5226 | 928.2056 | 877.1136 | 864.2269 | 819.2392 | 899.0641 | 870.1923 | 839.6528 | 933.292 | 1024.1085 | 991.4006 | 1021.8308 | 1015.1165 | 292.5482 |  |  | 111.0242 | 222.0069 | 246.6786 | 144.2375 | 139.9934 | 107.6396 | 152.5619 | 100.7261 | 344.0852 | 795.5206 | 311.6759 | 218.3173 | 87.7422 | 98.6294 | 109.7567 | 881.0527 | 882.4552 | 891.4519 | 920.2919 | 887.1926 | 125.6392 | 100.316 | 134.951 | 99.7574 | 713.9244 | 148.0468 | 99.0381 | 401.1189 |  | 121.6863 | 43.0323 | 62.9896 | 94.4811 | 142.9141 | 959.4055 | 942.9732 | 937.8067 | 789.5377 | 99.674 | 98.9054 | 124.4799 | 265.9669 | 742.3708 | 56.6477 | 84.7109 | 123.6148 | 308.3947 | 816.3872 | 37.18 | 43.0337 | 59.8033 | 96.4952 | 153.1754 | 851.639 | 841.3052 | 819.5781 | 846.455 | 832.7127 | 56.5015 | 90.3928 | 116.2561 | 261.2198 | 771.9839 | 67.1138 | 97.7131 | 124.0562 | 290.5176 | 862.5703 | 39.747 | 45.8829 | 68.7951 | 103.1276 | 180.7855 | 1029.5203 | 1002.7148 | 1000.9657 | 977.9921 | 66.314 | 131.9588 | 99.6547 | 320.4104 | 778.5902 | 1020.1883 | 1033.578 | 1020.0141 |  | 1031.0873 | 1035.4104 | 1096.1034 | 978.5593 | 1070.3864 | 942.3058 |  | 1056.7453 | 1011.1557 | 1058.8838 | 54.9098 | 62.1597 | 83.0773 | 1013.5832 | 786.9258 | 682.6095 | 738.4128 | 389.8041 | 528.1416 | 511.9073 | 370.9873 | [9 empty] | -137.0332 | 17.6636 | -137.2609 | 16.1359 | -124.522 | 17.8278 | -124.4882 | 16.8464 | 188.2086 | 16.8238 | 187.984 | 16.7909 | 3813.228 | 3949.7135 | 1041.7983 | 520.0244 | -35.4606 | 734.7677
14:26 | 3587 |  |  | -11.5073 | -4.6848 | -19.0043 | -6.1938 | -9.3104 | -11.2308 | -13.1122 | 2.5475 | 19.1118 | 7.5124 | 0.7314 |  |  |  | -23.1371 | -3.34 | 2.0879 | 2.176 |  | -14.2714 | -5.8787 | 0.8806 | 9.1084 | 14.8841 | 2.4616 | 73.6189 | 276.3468 | 276.7809 | 126.4428 | 131.2226 | 131.3577 | 185.562 | 93.5617 | 162.2437 | 96.9951 | 122.4968 | 339.2664 | 834.4523 | 131.6677 | 90.8425 | 110.3407 | 102.9646 | 170.3637 | 886.772 |  | 910.4789 |  | 938.2084 | 99.1979 | 93.0357 | 120.0316 | 313.0613 | 741.4645 | 164.7924 | 102.7434 | 166.4826 | 397.4256 | 832.0626 | 100.3101 | 44.7584 | 66.662 | 99.0565 | 152.2689 | 951.2695 | 965.4137 | 986.9377 | 968.2668 | 98.3185 | 99.8072 | 151.7664 | 346.4528 | 765.1653 | 67.7201 | 104.6433 | 180.8039 | 446.6307 | 805.8653 | 50.7133 | 79.969 | 95.9709 | 100.1711 | 151.7698 | 830.2942 |  | 835.3185 | 764.5722 |  | 62.6229 | 102.1021 | 143.0872 | 346.7137 | 779.972 | 76.164 | 104.3955 | 161.5735 | 430.4192 | 873.1349 | 42.1634 | 44.2416 | 70.109 | 99.6742 | 158.3508 | 992.7065 | 966.3621 | 993.6289 | 970.3858 | 83.7072 | 104.7479 | 152.9982 | 323.6454 | 773.813 |  | 1010.4364 |  |  | 1024.1664 | 1021.2986 | 904.1877 | 972.7489 | 906.8633 | 973.2383 | 931.2408 | 872.24 | 859.0616 | 820.2034 | 899.5237 | 872.7568 | 826.3095 | 957.0751 | 1023.6907 | 991.3885 | 1021.4114 | 1014.8361 | 292.7408 |  |  | 111.0773 | 222.0815 | 246.7214 | 144.6 | 140.0497 | 107.6542 | 152.6491 | 100.7393 | 344.2359 | 795.6552 | 311.7964 | 219.7311 | 87.7572 | 98.6226 | 109.7672 | 881.2232 | 882.9888 | 891.728 | 920.782 | 887.537 | 125.7488 | 100.3069 | 134.9943 | 99.7676 | 714.0481 | 148.1028 | 99.0237 | 401.28 |  | 121.6958 | 43.0288 | 63.0084 | 94.4687 | 142.953 | 959.6017 | 943.1835 | 937.9334 | 789.8265 | 99.6859 | 98.8866 | 124.5042 | 266.0511 | 742.525 | 56.6479 | 84.7199 | 123.6245 | 308.5388 | 816.5684 | 37.1617 | 43.0536 | 59.831 | 96.1881 | 153.2273 | 851.6644 | 841.0886 | 819.7994 | 846.1593 | 832.8569 | 56.524 | 90.4344 | 116.2789 | 261.3478 | 772.1483 | 67.1638 | 97.7336 | 124.1123 | 290.6503 | 862.635 | 39.8051 | 45.8998 | 68.8259 | 103.1339 | 180.8592 | 1029.5813 | 1002.9411 | 1000.5643 | 978.12 | 66.3117 | 131.9802 | 99.6847 | 320.4898 | 778.6957 | 1019.2563 | 1032.3279 | 1018.8008 |  | 1031.3155 | 1035.7588 | 1096.1923 | 978.3911 | 1069.284 | 941.9824 |  | 1057.019 | 1011.3355 | 1059.0133 | 54.9361 | 62.1542 | 83.1164 | 1014.7204 | 787.0926 | 682.7985 | 738.6202 | 390.0788 | 528.4539 | 512.3597 | 371.4086 | [9 empty] | -137.0148 | 17.6738 | -137.064 | 16.0702 | -124.2912 | 17.8278 | -124.3589 | 16.9347 | 188.5225 | 16.8546 | 188.4517 | 16.7458 | 3815.1099 | 3950.8135 | 1042.0124 | 520.4068 | -35.2221 | 734.9456
14:26 | 3588 |  |  | -11.4431 | -4.6321 | -18.9867 | -6.1572 | -9.286 | -11.1192 | -13.0523 | 2.554 | 19.0931 | 7.4928 | 0.7256 |  |  |  | -23.0205 | -3.1782 | 2.267 | 2.1467 |  | -14.2738 | -5.7326 | 0.8827 | 9.1085 | 14.8891 | 2.4607 | 75.182 | 276.4257 | 276.8789 | 126.4939 | 131.2818 | 131.3976 | 185.5856 | 93.6314 | 162.2525 | 96.9927 | 122.5464 | 339.3947 | 834.736 | 131.6806 | 90.9976 | 110.573 | 102.9836 | 170.4461 | 886.8279 |  | 910.5903 |  | 938.2073 | 99.1809 | 93.0665 | 120.059 | 313.1713 | 741.5279 | 164.7965 | 102.7775 | 166.5405 | 397.5424 | 832.1596 | 100.2812 | 44.8124 | 66.6972 | 99.0487 | 152.3399 | 951.3765 | 965.4664 | 987.1683 | 968.2755 | 98.3197 | 99.8082 | 151.8183 | 346.5739 | 765.3104 | 67.7122 | 104.6744 | 180.8539 | 446.7506 | 805.9632 | 50.7466 | 79.95 | 95.9482 | 100.189 | 151.7663 | 830.5749 |  | 835.5996 | 767.4133 |  | 62.6123 | 102.0637 | 143.1403 | 346.7859 | 780.1244 | 76.3162 | 104.3948 | 161.6287 | 430.5316 | 873.2303 | 42.1815 | 44.2446 | 70.1061 | 99.6929 | 158.366 | 992.8047 | 966.5387 | 994.1184 | 970.4566 | 83.7461 | 104.7591 | 153.0305 | 323.7585 | 773.9862 |  | 1010.0144 |  |  | 1024.1497 | 1021.788 | 904.3303 | 972.9264 | 907.2023 | 974.0185 | 940.2705 | 871.6291 | 853.2486 | 826.896 | 899.7185 | 865.4969 | 822.4256 | 976.0289 | 1023.1968 | 991.3724 | 1020.9143 | 1014.5065 | 292.9472 |  |  | 111.1238 | 222.0314 | 246.9173 | 144.9186 | 140.0934 | 107.6737 | 152.6586 | 100.7391 | 344.3283 | 795.7776 | 311.8879 | 221.1537 | 87.7522 | 98.6104 | 109.7819 | 881.9689 | 883.5145 | 891.9547 | 921.9509 | 887.8436 | 125.7626 | 100.299 | 134.9987 | 99.7556 | 714.167 | 148.1616 | 99.0145 | 401.4499 |  | 121.705 | 43.0322 | 63.0264 | 94.4668 | 142.9994 | 959.7601 | 943.3518 | 938.0836 | 790.0327 | 99.7216 | 98.8875 | 124.5562 | 266.1674 | 742.6528 | 56.6593 | 84.7463 | 123.6456 | 308.7237 | 816.7626 | 37.4055 | 43.0624 | 59.8536 | 96.1985 | 153.2806 | 851.6475 | 841.3975 | 819.9788 | 846.23 | 832.9697 | 56.557 | 90.4717 | 116.3034 | 261.468 | 772.3228 | 67.1962 | 97.741 | 124.1551 | 290.7643 | 862.6839 | 39.837 | 45.9103 | 68.8579 | 103.1426 | 180.9187 | 1029.584 | 1003.0304 | 1000.506 | 978.196 | 66.3424 | 131.9965 | 99.7088 | 320.5864 | 778.7803 | 1018.5654 | 1031.406 | 1017.9229 |  | 1031.6013 | 1036.1321 | 1096.2074 | 978.0643 | 1068.2777 | 941.543 |  | 1057.3422 | 1011.5626 | 1059.1324 | 54.9525 | 62.1711 | 83.1354 | 1015.5635 | 787.2446 | 682.9567 | 738.7184 | 390.3217 | 528.769 | 512.8612 | 371.5594 | [9 empty] | -136.7532 | 17.5855 | -136.8517 | 16.0456 | -124.0882 | 17.8463 | -124.2143 | 16.9162 | 189.0271 | 16.7827 | 188.9194 | 16.7437 | 3847.7904 | 3949.5368 | 1042.2395 | 520.8151 | -34.9404 | 735.1006
14:26 | 3589 |  |  | -11.4107 | -4.4235 | -18.9225 | -6.154 | -9.2518 | -10.9661 | -12.9611 | 2.5695 | 19.05 | 7.4421 | 0.7243 |  |  |  | -22.7858 | -2.972 | 2.1932 | 2.1142 |  | -14.2397 | -5.7093 | 0.8852 | 9.111 | 14.8898 | 2.4625 | 76.87 | 276.531 | 277.002 | 126.5847 | 131.3847 | 131.4948 | 185.6154 | 93.6812 | 162.2792 | 96.9845 | 122.5553 | 339.4843 | 835.0504 | 131.6862 | 91.1759 | 110.7107 | 102.9881 | 170.5197 | 886.8478 |  | 911.2312 |  | 938.4271 | 99.1815 | 93.0898 | 120.096 | 313.2795 | 741.6019 | 164.8233 | 102.8118 | 166.6096 | 397.6705 | 832.2447 | 100.2898 | 44.8462 | 66.6975 | 99.0507 | 152.412 | 951.4372 | 965.6982 | 987.3023 | 968.4018 | 98.2956 | 99.8053 | 151.8748 | 346.6878 | 765.4521 | 67.7554 | 104.6833 | 180.8891 | 446.8412 | 806.0573 | 50.7586 | 79.8818 | 95.9173 | 100.1813 | 151.78 | 831.3801 |  | 835.8397 | 766.5324 |  | 62.6324 | 102.037 | 143.1906 | 346.8945 | 780.3225 | 76.3609 | 104.3932 | 161.6977 | 430.6695 | 873.3536 | 42.1897 | 44.2645 | 70.1481 | 99.6986 | 158.4079 | 992.9273 | 966.6956 | 994.6223 | 970.524 | 83.7835 | 104.7777 | 153.0681 | 323.8552 | 774.1361 |  | 1011.0125 |  |  | 1024.0844 | 1022.324 | 904.4051 | 973.0708 | 907.6162 | 974.8563 | 943.6778 | 867.5804 | 840.1787 | 840.4381 | 898.4776 | 855.968 | 814.4881 | 990.939 | 1022.6567 | 991.3577 | 1020.3897 | 1014.1463 | 293.1525 |  |  | 111.1676 | 222.1453 | 247.1847 | 145.107 | 140.1302 | 107.6715 | 152.6382 | 100.7485 | 344.433 | 795.9058 | 311.9858 | 222.0869 | 87.7581 | 98.604 | 109.8146 | 882.3753 | 883.9912 | 892.2243 | 922.809 | 888.1896 | 125.7035 | 100.295 | 135.0201 | 99.7217 | 714.3004 | 148.223 | 99.0007 | 401.6206 |  | 121.7429 | 43.075 | 63.0617 | 94.4742 | 143.0476 | 959.937 | 943.5407 | 938.2852 | 790.1712 | 99.765 | 98.8815 | 124.562 | 266.271 | 742.7873 | 56.7139 | 84.7958 | 123.7151 | 308.8885 | 816.934 | 37.4013 | 43.0776 | 59.8612 | 96.0658 | 153.3585 | 851.5441 | 841.3954 | 820.1047 | 846.2719 | 833.0686 | 56.5657 | 90.5018 | 116.328 | 261.5776 | 772.4943 | 67.2184 | 97.7487 | 124.1673 | 290.8755 | 862.7248 | 39.8418 | 45.9181 | 68.8943 | 103.1788 | 180.9758 | 1029.5424 | 1003.1397 | 1000.3993 | 978.2446 | 66.3751 | 132.0015 | 99.72 | 320.6895 | 778.8969 | 1017.5354 | 1030.7686 | 1017.1076 |  | 1031.9865 | 1036.5583 | 1096.1782 | 977.5975 | 1067.2648 | 941.0064 |  | 1057.6856 | 1011.797 | 1059.2206 | 54.9606 | 62.1733 | 83.1594 | 1016.1356 | 787.4837 | 683.1249 | 738.929 | 390.4996 | 529.1088 | 513.0923 | 371.5575 | [9 empty] | -136.6948 | 17.643 | -136.784 | 16.06 | -123.9374 | 17.8032 | -123.9558 | 16.8895 | 189.4426 | 16.8587 | 189.2764 | 16.7601 | 3793.2261 | 3949.5914 | 1042.4793 | 521.1006 | -34.6467 | 735.3043
14:26 | 3590 |  |  | -11.2785 | -4.1879 | -18.9759 | -6.2081 | -9.1815 | -10.9765 | -13.0225 | 2.5812 | 18.9979 | 7.3828 | 0.7171 |  |  |  | -23.0305 | -2.9719 | 2.1602 | 2.1172 |  | -14.2701 | -5.7018 | 0.8777 | 9.1154 | 14.8774 | 2.4675 | 73.5291 | 276.802 | 277.1349 | 126.6999 | 131.4981 | 131.5652 | 185.6645 | 93.704 | 162.4408 | 96.9968 | 122.5816 | 339.5817 | 835.3105 | 131.6739 | 91.389 | 110.8397 | 103.0339 | 170.5726 | 886.957 |  | 912.3529 |  | 939.0194 | 99.2626 | 93.0932 | 120.1184 | 313.3833 | 741.6853 | 164.8736 | 102.8189 | 166.6734 | 397.7951 | 832.325 | 100.286 | 44.8196 | 66.6998 | 99.1387 | 152.477 | 951.5288 | 966.1702 | 987.4369 | 968.7113 | 98.2694 | 99.8072 | 151.9354 | 346.8228 | 765.6042 | 67.8276 | 104.6854 | 180.935 | 446.9493 | 806.1263 | 50.8216 | 79.8509 | 95.9626 | 100.1506 | 151.8728 | 831.3051 |  | 835.7271 | 762.4971 |  | 62.7146 | 102.0694 | 143.2005 | 347.0823 | 780.5918 | 76.3651 | 104.4109 | 161.7676 | 430.7996 | 873.4528 | 42.1938 | 44.3135 | 70.2379 | 99.6984 | 158.4971 | 993.0148 | 966.8313 | 995.2115 | 970.5183 | 83.7833 | 104.8036 | 153.1262 | 323.9482 | 774.2936 |  | 1011.9635 |  |  | 1023.9672 | 1022.877 | 904.5594 | 973.3309 | 908.1107 | 975.708 | 943.9422 | 869.7454 | 806.6008 | 841.8653 | 897.2411 | 849.6708 | 804.7547 | 1000.6967 | 1022.1406 | 991.3286 | 1019.9131 | 1013.8178 | 293.3618 |  |  | 111.2083 | 222.2322 | 247.1725 | 145.3106 | 140.1714 | 107.6551 | 152.7108 | 100.7477 | 344.5533 | 796.0592 | 312.107 | 222.9028 | 87.7581 | 98.6162 | 109.8637 | 884.0717 | 884.495 | 892.514 | 925.7292 | 888.5548 | 125.7558 | 100.3059 | 135.0783 | 99.7236 | 714.4335 | 148.2783 | 98.9895 | 401.7823 |  | 121.7953 | 43.0796 | 63.1056 | 94.4804 | 143.1001 | 960.0199 | 943.7094 | 938.4842 | 790.322 | 99.8886 | 98.8533 | 124.5411 | 266.3421 | 742.9152 | 56.7397 | 84.8419 | 123.7754 | 309.0794 | 817.0612 | 37.3732 | 43.101 | 59.8871 | 96.0242 | 153.4362 | 851.4845 | 840.7755 | 820.258 | 845.8987 | 833.1404 | 56.5634 | 90.5476 | 116.3969 | 261.7025 | 772.6683 | 67.2437 | 97.7655 | 124.1749 | 290.9865 | 862.783 | 39.8366 | 45.9272 | 68.9126 | 103.2124 | 181.0265 | 1029.2793 | 1003.1925 | 1000.2789 | 978.237 | 66.409 | 132.0208 | 99.7369 | 320.7766 | 779.0294 | 1016.2996 | 1030.5036 | 1016.158 |  | 1032.4722 | 1037.0106 | 1096.1083 | 977.0901 | 1066.3581 | 940.4831 |  | 1058.0629 | 1011.9495 | 1059.2968 | 54.9842 | 62.2103 | 83.17 | 1016.9277 | 787.7288 | 683.2854 | 739.1236 | 390.8729 | 529.6568 | 513.7541 | 372.0967 | [9 empty] | -136.5594 | 17.6122 | -136.5686 | 15.9594 | -123.6728 | 17.8155 | -123.7928 | 16.9388 | 189.7903 | 16.8443 | 189.7226 | 16.7088 | 3797.8899 | 3950.2125 | 1042.7181 | 521.7055 | -34.6583 | 735.5071
14:26 | 3591 |  |  | -11.1543 | -4.0039 | -18.9354 | -5.9883 | -9.1664 | -10.8603 | -12.9627 | 2.5753 | 18.9989 | 7.3767 | 0.715 |  |  |  | -22.8414 | -2.6528 | 2.4797 | 2.1926 |  | -14.1266 | -5.6036 | 0.8699 | 9.1139 | 14.8586 | 2.4698 | 74.8255 | 276.8925 | 277.2465 | 126.7811 | 131.5808 | 131.6117 | 185.7192 | 93.6832 | 162.5225 | 97.0085 | 122.6449 | 339.7043 | 835.5429 | 131.6881 | 91.5533 | 110.9244 | 103.1014 | 170.6342 | 887.0912 |  | 913.252 |  | 939.6219 | 99.3003 | 93.1059 | 120.1386 | 313.4943 | 741.766 | 164.9807 | 102.8445 | 166.7215 | 397.8964 | 832.4327 | 100.3051 | 44.8416 | 66.6859 | 99.0963 | 152.5385 | 951.6189 | 966.3925 | 987.4064 | 968.8018 | 98.31 | 99.8119 | 151.9767 | 346.9557 | 765.7556 | 67.8298 | 104.6916 | 181.0148 | 447.0691 | 806.2222 | 50.8822 | 79.8896 | 95.9884 | 100.1733 | 151.9484 | 829.595 |  | 835.6248 | 758.1012 |  | 62.6966 | 102.087 | 143.2129 | 347.2298 | 780.8167 | 76.4185 | 104.4282 | 161.825 | 430.9231 | 873.5664 | 42.178 | 44.3474 | 70.3068 | 99.6874 | 158.5397 | 993.085 | 966.9182 | 995.7111 | 970.4675 | 83.7854 | 104.823 | 153.1568 | 324.0392 | 774.4702 |  | 1012.1958 |  |  | 1023.7992 | 1023.5008 | 904.7113 | 973.6708 | 908.6582 | 976.5243 | 903.3292 | 881.9641 | 793.227 | 826.0691 | 895.6377 | 847.8691 | 808.0476 | 1009.4599 | 1021.7413 | 991.2981 | 1019.5593 | 1013.5641 | 293.6046 |  |  | 111.2517 | 222.1446 | 247.289 | 145.5906 | 140.2325 | 107.6346 | 152.7933 | 100.7568 | 344.6686 | 796.2066 | 312.2118 | 222.9989 | 87.7709 | 98.631 | 109.8933 | 885.8639 | 885.0981 | 892.7664 | 927.9453 | 888.9709 | 125.8221 | 100.3045 | 135.1166 | 99.7442 | 714.5654 | 148.3319 | 98.9966 | 401.9761 |  | 121.8165 | 43.091 | 63.1127 | 94.5317 | 143.1576 | 960.0337 | 943.8357 | 938.6366 | 790.3131 | 100.0922 | 98.8847 | 124.5932 | 266.4301 | 743.0818 | 56.7623 | 84.869 | 123.7988 | 309.2169 | 817.1746 | 37.5111 | 43.1052 | 59.9174 | 95.8543 | 153.4978 | 851.5016 | 840.5101 | 820.4499 | 845.684 | 833.2382 | 56.6268 | 90.5662 | 116.3923 | 261.7978 | 772.8238 | 67.3103 | 97.7758 | 124.2192 | 291.1047 | 862.8752 | 39.86 | 45.9612 | 68.9317 | 103.2129 | 181.085 | 1028.9441 | 1003.1974 | 1000.2838 | 978.2685 | 66.4382 | 132.0761 | 99.759 | 320.8897 | 779.1569 | 1015.4989 | 1030.8129 | 1015.6069 |  | 1033.0505 | 1037.399 | 1095.9997 | 976.6203 | 1065.6195 | 939.9896 |  | 1058.4277 | 1012.0396 | 1059.303 | 55.0012 | 62.2665 | 83.1836 | 1017.4413 | 787.9371 | 683.3977 | 739.2956 | 391.2725 | 530.2955 | 513.8528 | 372.4127 | [9 empty] | -136.2917 | 17.5383 | -136.4148 | 15.9635 | -123.6051 | 17.8401 | -123.5897 | 16.8689 | 190.338 | 16.7827 | 190.1811 | 16.7499 | 3856.9197 | 3949.2877 | 1042.9399 | 522.0742 | -34.087 | 735.6674
14:26 | 3592 |  |  | -11.1321 | -3.9372 | -19.0483 | -5.9043 | -9.0915 | -10.6852 | -12.9153 | 2.5736 | 18.9835 | 7.3623 | 0.7152 |  |  |  | -22.7545 | -2.4262 | 2.609 | 2.2627 |  | -14.0021 | -5.4241 | 0.8658 | 9.1127 | 14.8543 | 2.4711 | 76.3694 | 276.8939 | 277.3576 | 126.8384 | 131.6532 | 131.6525 | 185.7559 | 93.6575 | 162.5053 | 97.0274 | 122.6908 | 339.8381 | 835.7289 | 131.7064 | 91.6192 | 110.9782 | 103.1087 | 170.702 | 887.1729 |  | 914.1195 |  | 940.1922 | 99.2624 | 93.1233 | 120.1925 | 313.6068 | 741.8542 | 165.0542 | 102.8628 | 166.7649 | 398.0082 | 832.5328 | 100.3254 | 44.8165 | 66.7011 | 99.0749 | 152.5937 | 951.587 | 966.5593 | 987.3217 | 968.8105 | 98.311 | 99.8358 | 152.0337 | 347.0729 | 765.9025 | 67.8452 | 104.7006 | 181.0844 | 447.1923 | 806.3251 | 50.8177 | 79.8892 | 95.9466 | 100.1972 | 151.9777 | 828.4846 |  | 836.0151 | 751.2934 |  | 62.7193 | 102.0967 | 143.2432 | 347.3451 | 781.0128 | 76.5026 | 104.4299 | 161.8832 | 431.0557 | 873.7166 | 42.1983 | 44.3674 | 70.3808 | 99.692 | 158.5656 | 993.1078 | 967.0077 | 996.1654 | 970.5263 | 83.8052 | 104.8456 | 153.1984 | 324.1444 | 774.6352 |  | 1012.3731 |  |  | 1023.5778 | 1024.1124 | 904.874 | 974.0187 | 909.1953 | 977.2329 | 858.663 | 884.1872 | 794.5917 | 806.6891 | 896.912 | 849.3678 | 822.6031 | 1017.8788 | 1021.4593 | 991.2845 | 1019.3336 | 1013.3767 | 293.8211 |  |  | 111.2938 | 222.1674 | 247.1725 | 145.8475 | 140.3043 | 107.6385 | 152.8515 | 100.7722 | 344.7729 | 796.3605 | 312.309 | 222.3655 | 87.8007 | 98.627 | 109.8912 | 885.2177 | 885.745 | 893.0463 | 926.6585 | 889.387 | 125.9089 | 100.2926 | 135.1416 | 99.7649 | 714.7034 | 148.39 | 99.0064 | 402.1829 |  | 121.8225 | 43.1254 | 63.1097 | 94.568 | 143.1943 | 960.0972 | 943.9703 | 938.8653 | 790.2497 | 100.3179 | 98.9248 | 124.6646 | 266.5369 | 743.2989 | 56.8098 | 84.8733 | 123.8106 | 309.3361 | 817.3171 | 37.6018 | 43.1007 | 59.943 | 95.7555 | 153.5521 | 851.5034 | 840.3083 | 820.6812 | 845.6052 | 833.4359 | 56.6741 | 90.5655 | 116.4138 | 261.8723 | 772.9654 | 67.3673 | 97.7811 | 124.2594 | 291.224 | 862.9873 | 39.8745 | 45.9977 | 68.9819 | 103.2472 | 181.1682 | 1028.5881 | 1003.1717 | 1000.2189 | 978.3795 | 66.4235 | 132.1359 | 99.7722 | 321.0125 | 779.2759 | 1014.7602 | 1031.0701 | 1014.6733 |  | 1033.7136 | 1037.8089 | 1095.8641 | 976.2316 | 1065.0072 | 939.3705 |  | 1058.8043 | 1012.1806 | 1059.2871 | 55.0304 | 62.2714 | 83.2287 | 1016.2069 | 788.1866 | 683.5728 | 739.5144 | 391.6826 | 530.8316 | 514.6664 | 372.9579 | [9 empty] | -136.2424 | 17.5958 | -136.3255 | 15.9696 | -123.4112 | 17.8134 | -123.3897 | 16.8689 | 190.7257 | 16.8546 | 190.5165 | 16.7683 | 3771.0407 | 3949.4733 | 1043.1686 | 522.749 | -33.7347 | 735.8797
14:26 | 3593 |  |  | -11.1407 | -3.6739 | -19.0493 | -5.7881 | -9.0135 | -10.5052 | -12.871 | 2.5746 | 18.9793 | 7.3574 | 0.7158 |  |  |  | -22.6963 | -2.4085 | 2.9383 | 2.3061 |  | -13.9652 | -5.3039 | 0.8587 | 9.104 | 14.8529 | 2.4715 | 76.9637 | 276.9612 | 277.4746 | 126.8814 | 131.7102 | 131.6716 | 185.7774 | 93.6363 | 162.5363 | 97.0277 | 122.7195 | 339.9579 | 835.8692 | 131.6857 | 91.716 | 110.9254 | 103.0782 | 170.7881 | 887.2317 |  | 914.9783 |  | 940.8616 | 99.2507 | 93.1479 | 120.2529 | 313.7238 | 741.9262 | 165.1003 | 102.8398 | 166.8127 | 398.1311 | 832.6002 | 100.337 | 44.8441 | 66.7211 | 99.1171 | 152.6702 | 951.5735 | 966.8751 | 987.4277 | 968.9178 | 98.3337 | 99.8563 | 152.0987 | 347.2041 | 766.0515 | 67.8898 | 104.6997 | 181.1222 | 447.2997 | 806.4294 | 50.8729 | 79.9114 | 95.9484 | 100.1741 | 152.0279 | 828.6536 |  | 836.7224 | 751.9442 |  | 62.7339 | 102.0886 | 143.283 | 347.4372 | 781.192 | 76.5133 | 104.438 | 161.9646 | 431.2017 | 873.7957 | 42.1845 | 44.4064 | 70.5099 | 99.6853 | 158.6356 | 992.9807 | 967.0985 | 996.4419 | 971.0017 | 83.8648 | 104.8346 | 153.2312 | 324.2471 | 774.7865 |  | 1012.3626 |  |  | 1023.3087 | 1024.6925 | 905.178 | 974.577 | 909.6687 | 977.7543 | 862.7616 | 889.013 | 758.4568 | 780.0533 | 894.4325 | 848.187 | 840.8701 | 1000.9012 | 1021.2318 | 991.2699 | 1019.2026 | 1013.235 | 293.9873 |  |  | 111.3436 | 222.0815 | 247.1456 | 145.9118 | 140.3713 | 107.6252 | 152.9303 | 100.7915 | 344.893 | 796.5342 | 312.4277 | 221.4631 | 87.8277 | 98.6113 | 109.8874 | 884.1213 | 886.261 | 893.392 | 924.9921 | 889.7317 | 126.0066 | 100.2914 | 135.1771 | 99.8009 | 714.8437 | 148.4274 | 99.0063 | 402.3945 |  | 121.8354 | 43.1314 | 63.1421 | 94.5555 | 143.2587 | 960.1506 | 944.0534 | 939.0908 | 790.1844 | 100.569 | 98.9192 | 124.6747 | 266.6484 | 743.4848 | 56.8238 | 84.8894 | 123.8138 | 309.4442 | 817.4413 | 37.6057 | 43.1046 | 59.9509 | 95.686 | 153.584 | 851.5001 | 840.2642 | 820.9671 | 845.6463 | 833.6705 | 56.6481 | 90.6007 | 116.4472 | 261.9865 | 773.0611 | 67.3798 | 97.7723 | 124.2869 | 291.3208 | 863.0773 | 39.8513 | 45.994 | 69.0052 | 103.2789 | 181.2082 | 1028.2409 | 1002.9771 | 1000.0943 | 978.262 | 66.4524 | 132.1397 | 99.8019 | 321.087 | 779.36 | 1013.8933 | 1030.8831 | 1013.5296 |  | 1034.4567 | 1038.2023 | 1095.6615 | 975.9423 | 1064.5082 | 938.7707 |  | 1059.1886 | 1012.3923 | 1059.2013 | 55.0587 | 62.2433 | 83.2721 | 1014.2067 | 788.4024 | 683.7324 | 739.6154 | 391.4176 | 530.4471 | 514.0982 | 372.3997 | [9 empty] | -136.067 | 17.528 | -136.0517 | 15.8834 | -123.1281 | 17.8504 | -123.2543 | 16.8936 | 191.1719 | 16.7991 | 191.058 | 16.7211 | 3798.2597 | 3951.5768 | 1043.388 | 522.2727 | -33.3514 | 736.0674
14:26 | 3594 |  |  | -11.1811 | -3.368 | -18.883 | -5.6858 | -8.8907 | -10.4812 | -12.7006 | 2.575 | 18.9549 | 7.3427 | 0.7132 |  |  |  | -22.8539 | -2.1628 | 3.1626 | 2.3662 |  | -13.9618 | -5.2508 | 0.8582 | 9.0993 | 14.854 | 2.4736 | 76.2685 | 277.064 | 277.5983 | 126.912 | 131.7607 | 131.7085 | 185.8145 | 93.6146 | 162.543 | 97.0516 | 122.7703 | 340.0878 | 836.0389 | 131.7278 | 91.948 | 110.9165 | 103.1184 | 170.8848 | 887.2984 |  | 915.7497 |  | 941.6093 | 99.2216 | 93.1745 | 120.3002 | 313.8459 | 741.9939 | 165.1235 | 102.8965 | 166.8805 | 398.2499 | 832.6713 | 100.3187 | 44.8873 | 66.7405 | 99.125 | 152.7414 | 951.695 | 967.1716 | 987.6127 | 969.0691 | 98.3296 | 99.8465 | 152.1558 | 347.3293 | 766.194 | 67.921 | 104.7237 | 181.1666 | 447.404 | 806.5131 | 50.9044 | 79.9745 | 96.0052 | 100.1954 | 152.0285 | 828.8108 |  | 837.3266 | 756.0171 |  | 62.759 | 102.1101 | 143.3245 | 347.5588 | 781.373 | 76.5052 | 104.4545 | 162.025 | 431.3372 | 873.9038 | 42.1677 | 44.4454 | 70.6358 | 99.6785 | 158.704 | 992.8509 | 967.1347 | 996.5362 | 971.449 | 83.9261 | 104.8188 | 153.2429 | 324.3473 | 774.9489 |  | 1012.2393 |  |  | 1023.0073 | 1025.2431 | 905.4083 | 974.9637 | 910.0159 | 978.0578 | 879.4505 | 884.6359 | 760.4591 | 771.6062 | 872.1366 | 853.2958 | 863.0488 | 964.6123 | 1021.0772 | 991.256 | 1019.2087 | 1013.1556 | 294.1485 |  |  | 111.3997 | 222.113 | 247.4442 | 146.0505 | 140.4371 | 107.616 | 153.0152 | 100.8053 | 345.0087 | 796.7131 | 312.5482 | 220.635 | 87.8535 | 98.6108 | 109.9087 | 883.7039 | 886.5945 | 893.7223 | 924.434 | 890.026 | 126.1395 | 100.305 | 135.2237 | 99.8503 | 714.9929 | 148.4853 | 99.0265 | 402.5894 |  | 121.8731 | 43.1495 | 63.1706 | 94.5686 | 143.3251 | 960.1273 | 944.072 | 939.249 | 789.9691 | 100.8411 | 98.9118 | 124.7115 | 266.7516 | 743.648 | 56.825 | 84.9222 | 123.8465 | 309.5315 | 817.551 | 37.5078 | 43.1348 | 59.9674 | 95.8281 | 153.5931 | 851.6068 | 840.742 | 821.2302 | 845.9751 | 833.9096 | 56.6734 | 90.6248 | 116.4246 | 262.0959 | 773.1505 | 67.3891 | 97.7796 | 124.3212 | 291.4146 | 863.1599 | 39.8689 | 46.0121 | 69.0408 | 103.2767 | 181.2385 | 1027.9923 | 1002.8265 | 1000.0441 | 978.1976 | 66.4694 | 132.1704 | 99.822 | 321.1712 | 779.4842 | 1013.7247 | 1030.6592 | 1013.0316 |  | 1035.2616 | 1038.5565 | 1095.3781 | 975.734 | 1064.0423 | 938.223 |  | 1059.5717 | 1012.6275 | 1059.0295 | 55.0548 | 62.245 | 83.2673 | 1012.7419 | 788.6285 | 683.9676 | 739.725 | 392.1887 | 531.547 | 515.353 | 373.33 | [9 empty] | -135.864 | 17.5157 | -135.947 | 15.9203 | -123.0635 | 17.8607 | -123.0604 | 16.8772 | 191.6242 | 16.7827 | 191.4673 | 16.7724 | 3758.0884 | 3951.294 | 1043.5844 | 523.45 | -32.9673 | 736.298
14:26 | 3595 |  |  | -11.329 | -3.2354 | -18.5462 | -5.6688 | -8.768 | -10.5078 | -12.6754 | 2.5668 | 18.958 | 7.3456 | 0.7143 |  |  |  | -22.8678 | -2.1997 | 3.1575 | 2.4204 |  | -13.8514 | -5.1789 | 0.8549 | 9.0891 | 14.8498 | 2.4741 | 74.8292 | 277.1757 | 277.7199 | 126.9407 | 131.8041 | 131.7292 | 185.8441 | 93.5812 | 162.5056 | 97.0964 | 122.8242 | 340.2331 | 836.1566 | 131.8016 | 92.1586 | 111.11 | 103.1702 | 170.9541 | 887.36 |  | 916.2975 |  | 942.2696 | 99.1413 | 93.1893 | 120.3355 | 313.9546 | 742.0735 | 165.1358 | 102.8841 | 166.9401 | 398.3855 | 832.7597 | 100.3217 | 44.8845 | 66.765 | 99.1381 | 152.8057 | 951.7643 | 967.2878 | 987.6403 | 969.1134 | 98.2743 | 99.8495 | 152.2081 | 347.4568 | 766.3459 | 67.9391 | 104.7367 | 181.234 | 447.5214 | 806.609 | 50.8571 | 80.0285 | 96.0238 | 100.1948 | 152.006 | 828.724 |  | 837.5828 | 754.9369 |  | 62.7987 | 102.1153 | 143.3604 | 347.6857 | 781.5692 | 76.5425 | 104.4729 | 162.0634 | 431.4606 | 874.0348 | 42.1711 | 44.4682 | 70.7271 | 99.6844 | 158.7346 | 992.8663 | 967.1544 | 996.7869 | 971.5362 | 83.9493 | 104.8342 | 153.2616 | 324.444 | 775.1199 |  | 1011.7996 |  |  | 1022.689 | 1025.7352 | 905.6074 | 975.1526 | 910.2386 | 978.1988 | 894.3099 | 884.5428 | 789.216 | 795.9239 | 862.3556 | 862.6805 | 878.5809 | 950.5576 | 1021.0434 | 991.2529 | 1019.3746 | 1013.1681 | 294.2996 |  |  | 111.4554 | 222.2698 | 247.411 | 146.064 | 140.4944 | 107.617 | 152.9934 | 100.8212 | 345.1306 | 796.8877 | 312.6647 | 220.1295 | 87.891 | 98.6128 | 109.937 | 883.5458 | 886.8886 | 894.037 | 924.1537 | 890.2242 | 126.0962 | 100.3226 | 135.2717 | 99.797 | 715.1455 | 148.5529 | 99.0218 | 402.7614 |  | 121.9109 | 43.168 | 63.1939 | 94.5658 | 143.3693 | 959.9995 | 944.0206 | 939.3997 | 789.7133 | 101.1137 | 98.8933 | 124.7131 | 266.851 | 743.7888 | 56.8595 | 84.9595 | 123.9114 | 309.698 | 817.6871 | 37.3812 | 43.1382 | 60.0226 | 95.8791 | 153.6416 | 851.9135 | 841.0572 | 821.4536 | 846.2458 | 834.1233 | 56.7189 | 90.658 | 116.4671 | 262.1947 | 773.2557 | 67.4354 | 97.7952 | 124.3488 | 291.5288 | 863.265 | 39.9211 | 46.0417 | 69.0893 | 103.275 | 181.3023 | 1028.0373 | 1002.7469 | 1000.071 | 978.2866 | 66.4996 | 132.2313 | 99.8302 | 321.2806 | 779.6543 | 1013.9402 | 1030.6142 | 1013.9263 |  | 1036.0963 | 1038.8836 | 1094.9936 | 975.5663 | 1063.5735 | 937.6723 |  | 1059.9638 | 1012.9454 | 1058.8261 | 55.0924 | 62.3128 | 83.2892 | 1012.0475 | 788.8362 | 684.1723 | 739.8899 | 392.5177 | 532.0164 | 515.7797 | 373.6423 |  |  | -0.048894 |  | 0.022472 | -0.00085698 | 0.15782 | 0.0046756 | -0.13821 | -135.8024 | 17.5445 | -135.7717 | 15.8649 | -122.7958 | 17.8032 | -122.8512 | 16.9388 | 191.9935 | 16.8361 | 191.8643 | 16.7416 | 3821.7717 | 3949.7249 | 1043.7666 | 523.8981 | -32.7751 | 736.5042
14:26 | 3596 |  |  | -11.4143 | -3.2886 | -18.3488 | -5.6825 | -8.6766 | -10.3993 | -12.6306 | 2.5579 | 18.9593 | 7.3495 | 0.7154 |  |  |  | -22.9077 | -2.3647 | 3.2339 | 2.4499 |  | -13.7018 | -4.9769 | 0.8562 | 9.0772 | 14.8513 | 2.4753 | 77.3934 | 277.1462 | 277.8329 | 126.9533 | 131.8353 | 131.7237 | 185.8643 | 93.5358 | 162.559 | 97.0803 | 122.8253 | 340.3133 | 836.2284 | 131.7843 | 92.3532 | 111.2677 | 103.1693 | 171.0359 | 887.4464 |  | 916.6053 |  | 942.6274 | 99.1569 | 93.1957 | 120.3497 | 314.0579 | 742.1444 | 165.1892 | 102.8312 | 166.979 | 398.4859 | 832.8615 | 100.3437 | 44.9031 | 66.7735 | 99.1468 | 152.8738 | 951.7999 | 967.2908 | 987.5301 | 969.0285 | 98.2704 | 99.8631 | 152.2535 | 347.5855 | 766.5012 | 67.9385 | 104.7372 | 181.3009 | 447.6336 | 806.7386 | 50.8736 | 80.0639 | 96.0371 | 100.1642 | 152.0711 | 828.496 |  | 837.8421 | 754.5359 |  | 62.7538 | 102.0245 | 143.4211 | 347.7176 | 781.6819 | 76.5332 | 104.5002 | 162.1117 | 431.5918 | 874.1791 | 42.226 | 44.4648 | 70.7694 | 99.6924 | 158.7427 | 992.9196 | 967.2613 | 997.2562 | 971.8106 | 83.9564 | 104.8643 | 153.3074 | 324.5384 | 775.2967 |  | 1010.7896 |  |  | 1022.3809 | 1026.2027 | 905.9374 | 975.5214 | 910.35 | 978.2067 | 907.0498 | 893.2884 | 810.1617 | 808.178 | 871.8551 | 872.6183 | 870.4701 | 946.217 | 1021.0939 | 991.2482 | 1019.5974 | 1013.245 | 294.4201 |  |  | 111.5062 | 222.4945 | 247.4109 | 146.0637 | 140.5593 | 107.6048 | 153.0305 | 100.8268 | 345.2374 | 797.0518 | 312.7879 | 220.0812 | 87.9582 | 98.6071 | 109.9386 | 883.0792 | 887.0671 | 894.2923 | 922.3712 | 890.3408 | 126.0817 | 100.3159 | 135.3148 | 99.823 | 715.2904 | 148.5863 | 99.0064 | 402.9164 |  | 121.9185 | 43.1669 | 63.2218 | 94.5484 | 143.409 | 959.7833 | 943.86 | 939.4887 | 789.4677 | 101.3856 | 98.8794 | 124.6822 | 266.9467 | 743.9293 | 56.886 | 84.975 | 123.916 | 309.8331 | 817.7966 | 37.4333 | 43.1145 | 60.0552 | 96.1905 | 153.7178 | 852.2852 | 841.2595 | 821.6892 | 846.4645 | 834.29 | 56.7306 | 90.701 | 116.4759 | 262.3175 | 773.3229 | 67.5001 | 97.7957 | 124.3704 | 291.6408 | 863.3686 | 39.9249 | 46.0664 | 69.1149 | 103.2814 | 181.3485 | 1028.0767 | 1002.7756 | 1000.0282 | 978.3867 | 66.4972 | 132.2817 | 99.8462 | 321.3884 | 779.7877 | 1013.8857 | 1030.5332 | 1014.0331 |  | 1036.9514 | 1039.1959 | 1094.544 | 975.4216 | 1063.2051 | 937.2402 |  | 1060.3349 | 1013.2937 | 1058.5994 | 55.0975 | 62.3187 | 83.3183 | 1010.4413 | 788.9998 | 685.1197 | 740.0207 | 392.7766 | 532.3398 | 516.126 | 373.8302 |  |  | -0.049429 |  | 0.022139 | -0.0012466 | 0.11817 | 0.015158 | -0.13078 | -135.6363 | 17.4911 | -135.5532 | 15.8074 | -122.5896 | 17.8093 | -122.6973 | 16.9367 | 192.4705 | 16.7971 | 192.3751 | 16.7088 | 3731.6427 | 3950.0305 | 1043.9379 | 524.2329 | -32.6124 | 737.0598
14:26 | 3597 |  |  | -11.3833 | -3.1742 | -18.2239 | -5.7484 | -8.6375 | -10.3252 | -12.5285 | 2.561 | 18.9534 | 7.3315 | 0.7166 |  |  |  | -22.7894 | -2.1445 | 3.2729 | 2.5084 |  | -13.6597 | -4.9304 | 0.8563 | 9.0688 | 14.8502 | 2.4803 | 78.2414 | 277.2163 | 277.9352 | 126.9324 | 131.8562 | 131.7333 | 185.8874 | 93.4929 | 162.6471 | 97.0412 | 122.8257 | 340.3949 | 836.2639 | 131.7587 | 92.5713 | 111.3439 | 103.213 | 171.1142 | 887.5271 |  | 916.8583 |  | 942.839 | 99.1999 | 93.2291 | 120.3741 | 314.1693 | 742.2121 | 165.2678 | 102.875 | 167.0116 | 398.5935 | 832.9504 | 100.3923 | 44.897 | 66.8437 | 99.1793 | 152.9562 | 951.8761 | 967.3594 | 987.417 | 968.9645 | 98.3289 | 99.8565 | 152.3023 | 347.7037 | 766.6514 | 67.9771 | 104.7742 | 181.3538 | 447.7482 | 806.8525 | 50.9168 | 80.0492 | 96.0411 | 100.1729 | 152.1392 | 828.8257 |  | 838.2529 | 754.2558 |  | 62.7402 | 102.0167 | 143.4737 | 347.8173 | 781.8304 | 76.5362 | 104.518 | 162.1802 | 431.7282 | 874.3422 | 42.2981 | 44.4659 | 70.8118 | 99.7083 | 158.7704 | 992.8301 | 967.4112 | 993.2093 | 972.1025 | 83.9424 | 104.8914 | 153.3581 | 324.6465 | 775.4694 |  | 1009.3108 |  |  | 1022.0831 | 1026.5579 | 906.1566 | 975.7723 | 910.3303 | 978.0693 | 919.0905 | 897.5206 | 844.4488 | 801.7869 | 857.8429 | 875.6769 | 869.3726 | 941.12 | 1021.2139 | 991.2483 | 1019.9315 | 1013.3942 | 294.4782 |  |  | 111.546 | 222.6924 | 247.7357 | 146.0055 | 140.623 | 107.5861 | 153.1017 | 100.8354 | 345.3441 | 797.2117 | 312.8991 | 220.3806 | 88.0125 | 98.6076 | 109.9486 | 881.3822 | 887.1156 | 894.5224 | 919.7202 | 890.393 | 126.1966 | 100.3063 | 135.3498 | 99.8439 | 715.4409 | 148.634 | 99.0042 | 403.0406 |  | 121.9329 | 43.1971 | 63.2497 | 94.5846 | 143.4559 | 959.4403 | 943.5833 | 939.5229 | 789.2285 | 101.6461 | 98.876 | 124.7188 | 267.0338 | 744.0842 | 56.9103 | 84.9852 | 123.9158 | 309.9618 | 817.8947 | 37.5027 | 43.1329 | 60.0833 | 96.3603 | 153.784 | 852.5329 | 841.6016 | 821.9421 | 846.8065 | 834.5104 | 56.7494 | 90.718 | 116.4492 | 262.4305 | 773.4112 | 67.5448 | 97.8156 | 124.4115 | 291.7697 | 863.4707 | 39.9352 | 46.0936 | 69.1453 | 103.3149 | 181.4003 | 1027.8374 | 1002.6923 | 999.793 | 978.3319 | 66.5509 | 132.2852 | 99.8736 | 321.4794 | 779.8797 | 1014.1431 | 1029.9823 | 1012.6852 |  | 1037.7897 | 1039.4972 | 1094.0407 | 975.2552 | 1062.9692 | 937.0469 |  | 1060.7008 | 1013.6966 | 1058.3353 | 55.0989 | 62.2952 | 83.3262 | 1007.983 | 789.1071 | 685.5603 | 740.172 | 393.1375 | 532.8165 | 516.645 | 374.2158 |  |  | -0.049291 |  | 0.022071 | -0.0014294 | 0.13274 | 0.0033714 | -0.14931 | -135.467 | 17.489 | -135.4424 | 15.828 | -122.4942 | 17.795 | -122.5035 | 16.9367 | 192.9013 | 16.8217 | 192.7628 | 16.7581 | 3751.5004 | 3952.7996 | 1044.0877 | 524.7307 | -32.3291 | 737.3337
14:26 | 3598 |  |  | -11.3228 | -3.1746 | -17.8342 | -5.6672 | -8.7196 | -10.3113 | -12.3753 | 2.5735 | 18.9229 | 7.2842 | 0.7142 |  |  |  | -22.7681 | -2.0168 | 3.5299 | 2.6635 |  | -13.6004 | -4.8164 | 0.8609 | 9.062 | 14.8483 | 2.4821 | 77.6092 | 277.316 | 277.9949 | 126.9184 | 131.8812 | 131.7257 | 185.9028 | 93.4498 | 162.7205 | 97.0466 | 122.8839 | 340.5232 | 836.2628 | 131.7636 | 92.7298 | 111.3762 | 103.245 | 171.1747 | 887.6188 |  | 917.1785 |  | 943.1301 | 99.2213 | 93.275 | 120.4197 | 314.2874 | 742.3042 | 165.292 | 102.9077 | 167.0352 | 398.7296 | 833.0287 | 100.4125 | 44.9407 | 66.8401 | 99.1678 | 153.0158 | 951.9864 | 967.4426 | 987.3689 | 968.9865 | 98.3391 | 99.8651 | 152.3519 | 347.8349 | 766.7872 | 68.0225 | 104.7842 | 181.414 | 447.8664 | 806.9523 | 50.9671 | 80.0537 | 96.0512 | 100.1868 | 152.1846 | 829.3152 |  | 838.6496 | 754.0813 |  | 62.7877 | 102.0939 | 143.5055 | 348.0015 | 782.0408 | 76.6339 | 104.5201 | 162.2329 | 431.8583 | 874.4864 | 42.298 | 44.5075 | 70.9195 | 99.7128 | 158.8428 | 992.6566 | 967.5234 | 984.2726 | 972.2498 | 83.9312 | 104.9168 | 153.398 | 324.7572 | 775.6306 |  | 1007.6108 |  |  | 1021.8032 | 1026.8012 | 906.3317 | 975.9445 | 910.2214 | 977.8337 | 928.9501 | 899.5775 | 861.9427 | 805.7085 | 833.755 | 871.7754 | 867.7477 | 948.7113 | 1021.4623 | 991.2576 | 1020.3906 | 1013.6141 | 294.5043 |  |  | 111.5918 | 222.9128 | 248.0397 | 145.8827 | 140.667 | 107.5664 | 153.1412 | 100.8512 | 345.4788 | 797.382 | 312.9935 | 220.6826 | 88.0676 | 98.6153 | 109.9906 | 879.3273 | 887.0495 | 894.7306 | 917.6556 | 890.346 | 126.2588 | 100.3115 | 135.3848 | 99.7798 | 715.6005 | 148.6987 | 98.9835 | 403.1764 |  | 121.9589 | 43.2295 | 63.2745 | 94.6264 | 143.4971 | 958.9445 | 943.2317 | 939.517 | 789.0292 | 101.8443 | 98.8712 | 124.7472 | 267.1091 | 744.2558 | 56.962 | 85.0211 | 123.9671 | 310.1433 | 818.0062 | 37.532 | 43.1636 | 60.0982 | 96.0554 | 153.8463 | 851.034 | 842.1009 | 822.2087 | 847.2627 | 834.8319 | 56.7813 | 90.7524 | 116.4687 | 262.544 | 773.5368 | 67.5869 | 97.8334 | 124.4689 | 291.8961 | 863.5768 | 40.0022 | 46.1333 | 69.1993 | 103.3425 | 181.47 | 1027.5061 | 1002.5306 | 999.5601 | 978.3243 | 66.5794 | 132.3042 | 99.8892 | 321.5608 | 779.9804 | 1014.5268 | 1029.9671 | 1011.7679 |  | 1038.5593 | 1039.8184 | 1093.4969 | 974.9776 | 1062.7154 | 937.015 |  | 1061.0472 | 1014.0976 | 1058.0033 | 55.1117 | 62.3116 | 83.3127 | 1005.4482 | 789.2569 | 685.7233 | 740.3572 | 393.3936 | 533.2456 | 517.0044 | 374.4802 |  |  | -0.049798 |  | 0.021983 | -0.0018014 | 0.14003 | -0.0087013 | -0.14915 | -135.3101 | 17.4747 | -135.3101 | 15.7972 | -122.2819 | 17.7354 | -122.285 | 16.9634 | 193.3474 | 16.834 | 193.1628 | 16.7396 | 3766.8857 | 3950.2833 | 1044.2034 | 525.125 | -31.924 | 737.4901
14:26 | 3599 |  |  | -11.3187 | -3.455 | -17.8211 | -5.8324 | -8.7718 | -10.4662 | -12.5173 | 2.5844 | 18.8935 | 7.2409 | 0.7077 |  |  |  | -22.7975 | -1.968 | 3.6695 | 2.6214 |  | -13.6144 | -4.9014 | 0.8613 | 9.0578 | 14.847 | 2.4852 | 76.1512 | 277.3894 | 278.0577 | 126.9228 | 131.9128 | 131.7239 | 185.9222 | 93.4183 | 162.7818 | 97.0772 | 122.9383 | 340.6531 | 836.2709 | 131.8009 | 92.893 | 111.3887 | 103.2406 | 171.2223 | 887.787 |  | 917.5449 |  | 943.4321 | 99.2185 | 93.2842 | 120.468 | 314.389 | 742.3923 | 165.2769 | 102.8909 | 167.0749 | 398.886 | 833.0771 | 100.3724 | 44.9895 | 66.8484 | 99.1818 | 153.0793 | 952.1173 | 967.4904 | 987.4891 | 969.0454 | 98.2722 | 99.8737 | 152.4051 | 347.97 | 766.9341 | 68.0475 | 104.7902 | 181.4794 | 447.9912 | 807.0601 | 50.9965 | 80.1016 | 96.0552 | 100.2209 | 152.2432 | 829.6262 |  | 838.8733 | 751.8722 |  | 62.8329 | 102.1064 | 143.5404 | 348.1281 | 782.1693 | 76.7622 | 104.5254 | 162.2872 | 431.9819 | 874.6095 | 42.2765 | 44.5598 | 71.0546 | 99.7183 | 158.9287 | 992.4858 | 967.5916 | 975.0869 | 972.315 | 83.9472 | 104.9334 | 153.448 | 324.8577 | 775.784 |  | 1005.7573 |  |  | 1021.5563 | 1027.0587 | 906.5389 | 976.0948 | 910.0696 | 977.5212 | 929.4376 | 895.028 | 862.5631 | 817.3982 | 808.614 | 869.6064 | 851.4122 | 950.4058 | 1021.7586 | 991.2779 | 1020.7692 | 1013.8066 | 294.5274 |  |  | 111.641 | 222.9951 | 248.2812 | 145.8893 | 140.6993 | 107.5495 | 153.2021 | 100.8406 | 345.6393 | 797.552 | 313.1097 | 221.7436 | 88.1295 | 98.6184 | 110.0306 | 877.6003 | 886.7424 | 894.8214 | 914.9748 | 890.1469 | 126.3102 | 100.3542 | 135.4433 | 99.7485 | 715.7648 | 148.749 | 98.9782 | 403.3455 |  | 121.9814 | 43.227 | 63.2909 | 94.633 | 143.548 | 958.6801 | 942.7977 | 939.4253 | 788.9206 | 101.9936 | 98.8761 | 124.7703 | 267.2257 | 744.4189 | 57.008 | 85.05 | 123.9935 | 310.293 | 818.0951 | 37.5534 | 43.1799 | 60.0972 | 96.7476 | 153.9 | 848.4337 | 842.4448 | 822.495 | 847.6447 | 835.2257 | 56.7765 | 90.783 | 116.5282 | 262.6509 | 773.6613 | 67.6064 | 97.8403 | 124.5004 | 292.0035 | 863.686 | 40.004 | 46.1806 | 69.2375 | 103.3615 | 181.525 | 1027.3617 | 1002.3565 | 999.4107 | 978.3766 | 66.5611 | 132.353 | 99.9116 | 321.6437 | 780.0898 | 1015.1135 | 1031.0657 | 1011.6331 |  | 1039.2192 | 1040.0756 | 1092.8581 | 974.6519 | 1062.4618 | 937.0477 |  | 1061.3546 | 1014.5212 | 1057.6692 | 55.1236 | 62.3261 | 83.3452 | 1003.2876 | 789.3784 | 685.709 | 740.5001 | 393.6772 | 533.63 | 517.3264 | 374.7523 |  |  | -0.049848 |  | 0.022585 | -0.0013891 | 0.15125 | 0.0020721 | -0.13559 | -135.1655 | 17.4213 | -135.0978 | 15.7397 | -122.0696 | 17.7334 | -122.1496 | 16.986 | 193.7844 | 16.7971 | 193.6336 | 16.715 | 3736.516 | 3950.743 | 1044.2891 | 525.4782 | -32.1519 | 737.5437
14:26 | 3600 |  |  | -11.1607 | -3.4898 | -17.7293 | -5.6595 | -8.705 | -10.4574 | -12.4494 | 2.58 | 18.8958 | 7.241 | 0.7079 |  |  |  | -22.8235 | -1.7517 | 3.8734 | 2.5893 |  | -13.4569 | -4.8575 | 0.8521 | 9.0564 | 14.8254 | 2.492 | 76.3774 | 277.4738 | 278.1566 | 126.9505 | 131.964 | 131.7481 | 185.9513 | 93.4444 | 162.8183 | 97.0701 | 122.954 | 340.76 | 836.295 | 131.9059 | 93.069 | 111.4489 | 103.2728 | 171.273 | 887.9165 |  | 917.7925 |  | 943.6599 | 99.1719 | 93.2926 | 120.5181 | 314.4998 | 742.4573 | 165.3675 | 102.9384 | 167.1695 | 399.0051 | 833.1765 | 100.3638 | 44.9763 | 66.9016 | 99.2353 | 153.1707 | 952.2544 | 967.5725 | 987.7444 | 969.1505 | 98.2694 | 99.8465 | 152.4533 | 348.0945 | 767.0853 | 68.0794 | 104.8246 | 181.5407 | 448.1034 | 807.1938 | 50.9999 | 80.1391 | 96.0495 | 100.2369 | 152.2385 | 830.4685 |  | 839.0263 | 751.4078 |  | 62.8453 | 102.0938 | 143.5875 | 348.2219 | 782.2548 | 76.7793 | 104.5325 | 162.3496 | 432.1002 | 874.7111 | 42.2952 | 44.5816 | 71.1806 | 99.7186 | 158.9718 | 992.3263 | 967.6203 | 962.2169 | 972.3528 | 84.0204 | 104.9336 | 153.4833 | 324.96 | 775.9516 |  | 1004.4467 |  |  | 1021.3409 | 1027.2477 | 906.6052 | 976.082 | 909.8839 | 977.1595 | 924.1952 | 892.1021 | 859.4412 | 825.302 | 819.5238 | 871.6676 | 846.2255 | 947.7986 | 1021.9485 | 991.3111 | 1020.9823 | 1013.9091 | 294.5566 |  |  | 111.6933 | 222.8508 | 248.4092 | 145.7941 | 140.7314 | 107.5544 | 153.2368 | 100.8328 | 345.7526 | 797.7034 | 313.2315 | 223.8241 | 88.1762 | 98.6103 | 110.0439 | 876.1914 | 886.2875 | 894.8777 | 911.8487 | 889.8541 | 126.3473 | 100.3509 | 135.4865 | 99.7372 | 715.9275 | 148.8048 | 99.0076 | 403.5343 |  | 122.0112 | 43.2543 | 63.2986 | 94.6527 | 143.6027 | 958.4101 | 942.3226 | 939.2732 | 789.162 | 102.1063 | 98.8942 | 124.756 | 267.3304 | 744.5977 | 57.064 | 85.0648 | 124.0281 | 310.4207 | 818.1872 | 37.5557 | 43.1953 | 60.126 | 97.3843 | 153.9509 | 847.982 | 842.7024 | 822.8968 | 847.9018 | 835.6636 | 56.7926 | 90.8023 | 116.567 | 262.7464 | 773.7815 | 67.6572 | 97.8596 | 124.5339 | 292.1217 | 863.7924 | 39.9701 | 46.2072 | 69.2408 | 103.3667 | 181.5647 | 1027.1994 | 1002.274 | 999.3662 | 978.4211 | 66.5708 | 132.3786 | 99.9491 | 321.7433 | 780.1894 | 1015.819 | 1032.3712 | 1011.3445 |  | 1039.7397 | 1040.2782 | 1092.1361 | 974.4461 | 1062.4534 | 937.1747 |  | 1061.6284 | 1014.9175 | 1057.2847 | 55.1421 | 62.3286 | 83.3935 | 1002.1495 | 789.4505 | 685.6103 | 740.6179 | 394.0099 | 534.1773 | 517.8878 | 375.0395 |  |  | -0.050459 |  | 0.022118 | -0.0018068 | 0.13597 | -0.0014536 | -0.14715 | -134.9962 | 17.3905 | -134.9255 | 15.6842 | -121.9342 | 17.7231 | -121.9712 | 16.9819 | 194.2398 | 16.7622 | 194.0921 | 16.6965 | 3802.1605 | 3950.9434 | 1044.3217 | 526.0326 | -31.8234 | 737.5304
14:26 | 3601 |  |  | -11.2157 | -3.53 | -17.5887 | -5.6275 | -8.5313 | -10.322 | -12.283 | 2.5735 | 18.9061 | 7.254 | 0.7084 |  |  |  | -22.6543 | -1.6566 | 3.8787 | 2.7198 |  | -13.2911 | -4.6504 | 0.8519 | 9.0404 | 14.8108 | 2.4949 | 77.1347 | 277.5428 | 278.2657 | 126.9916 | 132.032 | 131.7494 | 185.9757 | 93.4961 | 162.903 | 97.0536 | 122.9931 | 340.8494 | 836.3813 | 132.0005 | 93.1889 | 111.5041 | 103.2932 | 171.3427 | 888.0295 |  | 918.0336 |  | 943.9067 | 99.1301 | 93.3212 | 120.5485 | 314.6219 | 742.5231 | 165.5027 | 102.9818 | 167.2266 | 399.0897 | 833.2979 | 100.3996 | 44.9946 | 66.8804 | 99.2346 | 153.2267 | 952.4161 | 967.6548 | 987.9041 | 969.2388 | 98.3132 | 99.8366 | 152.493 | 348.2108 | 767.2353 | 68.1198 | 104.8567 | 181.602 | 448.2226 | 807.3126 | 50.9406 | 80.1832 | 96.117 | 100.2082 | 152.2748 | 830.9393 |  | 839.2811 | 752.1169 |  | 62.8503 | 102.0848 | 143.6233 | 348.3506 | 782.3768 | 76.7909 | 104.5426 | 162.3903 | 432.2285 | 874.8329 | 42.3096 | 44.5942 | 71.2753 | 99.7117 | 159.0061 | 992.1736 | 967.6857 | 951.8793 | 972.4837 | 84.0858 | 104.9509 | 153.5169 | 325.0663 | 776.1175 |  | 1003.7493 |  |  | 1021.1626 | 1027.3028 | 906.7481 | 976.1641 | 909.6584 | 976.7697 | 922.8121 | 895.068 | 861.3828 | 834.9797 | 858.941 | 871.2257 | 829.803 | 947.8259 | 1022.0147 | 991.3325 | 1021.0703 | 1013.9319 | 294.5945 |  |  | 111.7413 | 222.8004 | 248.2746 | 145.6186 | 140.7692 | 107.5584 | 153.2693 | 100.8596 | 345.84 | 797.8559 | 313.3362 | 226.1043 | 88.2254 | 98.6016 | 110.0465 | 875.1732 | 885.7161 | 894.9093 | 909.8133 | 889.5725 | 126.3553 | 100.3162 | 135.5082 | 99.7386 | 716.089 | 148.8585 | 99.008 | 403.7352 |  | 122.0375 | 43.2801 | 63.3209 | 94.6691 | 143.6564 | 957.7684 | 941.8703 | 939.1114 | 789.6867 | 102.1977 | 98.9057 | 124.7757 | 267.3987 | 744.7767 | 57.0735 | 85.0938 | 124.0863 | 310.6029 | 818.3109 | 37.6331 | 43.1976 | 60.1457 | 96.9753 | 154.0013 | 849.6077 | 842.9869 | 823.3713 | 848.2079 | 836.1339 | 56.8578 | 90.8213 | 116.6046 | 262.8473 | 773.9114 | 67.696 | 97.8779 | 124.5635 | 292.2481 | 863.8821 | 39.9935 | 46.2123 | 69.2882 | 103.3614 | 181.6143 | 1026.7852 | 1002.183 | 999.2698 | 978.4439 | 66.59 | 132.4083 | 99.9779 | 321.8457 | 780.3047 | 1016.0116 | 1033.6715 | 1010.1877 |  | 1040.0808 | 1040.5036 | 1091.4329 | 974.3747 | 1062.8204 | 937.3286 |  | 1061.8232 | 1015.2811 | 1056.9167 | 55.1585 | 62.3409 | 83.4062 | 1002.1095 | 789.5157 | 685.5914 | 740.7294 | 394.2992 | 534.5226 | 518.2202 | 375.2544 |  |  | -0.05019 |  | 0.021774 | -0.0016637 | 0.13166 | -0.0027827 | -0.11434 | -134.867 | 17.3658 | -134.7316 | 15.6575 | -121.6881 | 17.6985 | -121.7404 | 16.9819 | 194.7014 | 16.793 | 194.5568 | 16.715 | 3796.6393 | 3950.2563 | 1044.313 | 526.3714 | -31.4256 | 737.5535
14:26 | 3602 |  |  | -11.1537 | -3.6056 | -17.4014 | -5.5082 | -8.4489 | -10.2882 | -12.1009 | 2.5835 | 18.878 | 7.2127 | 0.709 |  |  |  | -22.5305 | -1.5646 | 4.0876 | 2.7434 |  | -13.1594 | -4.5507 | 0.8517 | 9.0369 | 14.8104 | 2.4943 | 76.2678 | 277.6836 | 278.3674 | 127.0346 | 132.0969 | 131.7731 | 185.9998 | 93.5489 | 163.025 | 97.0743 | 123.0593 | 340.9825 | 836.5066 | 132.0725 | 93.2697 | 111.4792 | 103.3047 | 171.4263 | 888.2039 |  | 918.4123 |  | 944.3283 | 99.1479 | 93.3519 | 120.5936 | 314.7272 | 742.6169 | 165.5589 | 102.9472 | 167.2694 | 399.2133 | 833.3784 | 100.481 | 45.0172 | 66.8874 | 99.2189 | 153.2793 | 952.613 | 967.8322 | 988.0872 | 969.4139 | 98.3458 | 99.8529 | 152.5437 | 348.339 | 767.3837 | 68.1438 | 104.8781 | 181.6531 | 448.3514 | 807.4068 | 50.9555 | 80.1722 | 96.1111 | 100.1758 | 152.3355 | 830.1022 |  | 839.3708 | 748.3482 |  | 62.8645 | 102.075 | 143.6617 | 348.4783 | 782.502 | 76.78 | 104.569 | 162.4459 | 432.3863 | 874.9515 | 42.3343 | 44.6148 | 71.3265 | 99.7215 | 159.0515 | 992.1031 | 967.7301 | 944.7669 | 972.5314 | 84.1447 | 104.935 | 153.5037 | 325.1544 | 776.2822 |  | 1003.0201 |  |  | 1021.0074 | 1027.3218 | 907.0043 | 976.3471 | 909.4294 | 976.4039 | 934.5704 | 895.8809 | 863.1904 | 834.8542 | 860.6241 | 867.4561 | 826.6435 | 944.9152 | 1022.0892 | 991.3486 | 1021.1311 | 1013.9406 | 294.6289 |  |  | 111.7857 | 222.9104 | 248.4659 | 145.384 | 140.7905 | 107.561 | 153.3004 | 100.8718 | 345.968 | 797.9953 | 313.4434 | 227.541 | 88.2795 | 98.5977 | 110.0672 | 874.9145 | 885.0379 | 894.8799 | 909.0454 | 889.2108 | 126.3667 | 100.3179 | 135.5312 | 99.7548 | 716.249 | 148.903 | 98.9995 | 403.9441 |  | 122.0468 | 43.2966 | 63.3553 | 94.6908 | 143.7032 | 957.0929 | 941.4296 | 938.928 | 790.0992 | 102.2746 | 98.9311 | 124.8395 | 267.4977 | 744.9422 | 57.0636 | 85.1245 | 124.115 | 310.7376 | 818.4124 | 37.589 | 43.2152 | 60.1904 | 96.5715 | 154.0554 | 852.2159 | 843.6623 | 823.8611 | 848.795 | 836.623 | 56.8755 | 90.8398 | 116.5994 | 262.9578 | 774.0229 | 67.7204 | 97.8784 | 124.5887 | 292.3608 | 863.9613 | 40.0079 | 46.218 | 69.3369 | 103.3774 | 181.6705 | 1026.5568 | 1001.8898 | 999.1431 | 978.3988 | 66.6151 | 132.4306 | 99.9807 | 321.9466 | 780.4318 | 1016.6394 | 1034.6975 | 1010.6832 |  | 1040.2473 | 1040.6423 | 1090.7364 | 974.3922 | 1063.4718 | 937.4125 |  | 1061.9454 | 1015.628 | 1056.5093 | 55.1743 | 62.3637 | 83.409 | 1002.4709 | 789.5495 | 685.7196 | 740.8268 | 394.6405 | 535.0104 | 518.7226 | 375.6236 |  |  | -0.050406 |  | 0.021722 | -0.0015986 | 0.13403 | -0.012868 | -0.14307 | -134.7101 | 17.3617 | -134.5962 | 15.6411 | -121.5158 | 17.7128 | -121.5988 | 16.9839 | 195.1106 | 16.7807 | 194.9999 | 16.7067 | 3799.1381 | 3949.3762 | 1044.2547 | 526.8665 | -31.0443 | 737.6345
14:26 | 3603 |  |  | -11.1309 | -3.6367 | -17.218 | -5.5576 | -8.4853 | -10.2161 | -12.102 | 2.5878 | 18.847 | 7.1807 | 0.7069 |  |  |  | -22.4645 | -1.3254 | 4.3296 | 2.7659 |  | -13.0911 | -4.4989 | 0.8525 | 9.0337 | 14.8041 | 2.4972 | 76.2592 | 277.7622 | 278.4517 | 127.0554 | 132.1403 | 131.8152 | 186.0231 | 93.6097 | 163.0695 | 97.0925 | 123.0954 | 341.1149 | 836.6592 | 132.1381 | 93.3201 | 111.5146 | 103.3137 | 171.5122 | 888.4225 |  | 918.7387 |  | 944.6972 | 99.1391 | 93.3684 | 120.6354 | 314.8337 | 742.7168 | 165.5759 | 102.9643 | 167.3638 | 399.3236 | 833.4889 | 100.4597 | 45.0329 | 66.9103 | 99.2287 | 153.3523 | 952.741 | 968.1118 | 988.3646 | 969.7198 | 98.3165 | 99.8459 | 152.606 | 348.4697 | 767.5198 | 68.1345 | 104.8937 | 181.7124 | 448.4738 | 807.5084 | 50.9815 | 80.1453 | 96.0556 | 100.1758 | 152.3513 | 829.6385 |  | 839.3792 | 747.5929 |  | 62.8591 | 102.09 | 143.7037 | 348.5999 | 782.6175 | 76.8299 | 104.5808 | 162.5089 | 432.5079 | 875.0696 | 42.3564 | 44.6478 | 71.3986 | 99.7265 | 159.1169 | 992.0811 | 967.7691 | 939.7582 | 972.5855 | 84.112 | 104.9554 | 153.5424 | 325.2515 | 776.4462 |  | 1002.3801 |  |  | 1020.8658 | 1027.3345 | 907.0944 | 976.3145 | 909.2433 | 976.153 | 946.9024 | 896.2322 | 862.0618 | 832.0348 | 839.2301 | 866.5539 | 839.2553 | 943.5257 | 1022.1849 | 991.3785 | 1021.1672 | 1013.9458 | 294.679 |  |  | 111.8373 | 223.0569 | 248.6442 | 145.2394 | 140.8009 | 107.5449 | 153.3903 | 100.8687 | 346.0781 | 798.122 | 313.5511 | 227.8586 | 88.3344 | 98.6043 | 110.0986 | 873.9229 | 884.3526 | 894.7878 | 907.4822 | 888.7532 | 126.4435 | 100.3055 | 135.5743 | 99.7706 | 716.4112 | 148.9532 | 99.0132 | 404.1607 |  | 122.0529 | 43.3231 | 63.3643 | 94.7181 | 143.7456 | 956.3421 | 941.0442 | 938.721 | 790.2383 | 102.3143 | 98.956 | 124.8804 | 267.5985 | 745.1311 | 57.0874 | 85.1663 | 124.1421 | 310.9377 | 818.5255 | 37.5639 | 43.2565 | 60.1506 | 96.6092 | 154.1101 | 854.6127 | 844.513 | 824.3763 | 849.5008 | 837.1432 | 56.8756 | 90.8726 | 116.645 | 263.0833 | 774.1793 | 67.7862 | 97.8883 | 124.6381 | 292.4725 | 864.0395 | 40.0083 | 46.2602 | 69.3437 | 103.4072 | 181.7245 | 1026.6286 | 1001.6722 | 999.0999 | 978.3747 | 66.6223 | 132.468 | 99.9906 | 322.0533 | 780.5353 | 1017.7517 | 1036.1654 | 1014.9898 |  | 1040.2628 | 1040.6688 | 1090.105 | 974.5229 | 1064.2555 | 937.5452 |  | 1061.9923 | 1015.9586 | 1056.0862 | 55.1843 | 62.3784 | 83.4246 | 1002.2444 | 789.5983 | 685.7594 | 741.0556 | 394.968 | 535.4078 | 519.1412 | 375.9624 |  |  | -0.050774 |  | 0.021731 | -0.0015393 | 0.11857 | -0.005731 | -0.13324 | -134.5655 | 17.3597 | -134.4239 | 15.6083 | -121.3281 | 17.6923 | -121.3588 | 16.9716 | 195.5691 | 16.8012 | 195.446 | 16.717 | 3890.4719 | 3951.2269 | 1044.1592 | 527.2745 | -30.7893 | 737.6789
14:26 | 3604 |  |  | -11.1454 | -3.7075 | -17.2139 | -5.4562 | -8.4517 | -10.0662 | -12.0391 | 2.5835 | 18.8434 | 7.191 | 0.7102 |  |  |  | -22.3486 | -1.3077 | 4.4199 | 2.9197 |  | -13.0127 | -4.3182 | 0.8561 | 9.0259 | 14.8068 | 2.4961 | 72.2511 | 277.8318 | 278.5478 | 127.0498 | 132.1636 | 131.8173 | 186.0458 | 93.6518 | 163.1281 | 97.0778 | 123.1068 | 341.2134 | 836.8117 | 132.2105 | 93.4031 | 111.6667 | 103.3464 | 171.5793 | 888.6463 |  | 918.9665 |  | 944.9081 | 99.1324 | 93.3853 | 120.659 | 314.9501 | 742.7839 | 165.6294 | 102.9538 | 167.414 | 399.4311 | 833.5928 | 100.4311 | 45.0171 | 66.963 | 99.2867 | 153.4176 | 952.8301 | 968.3032 | 988.606 | 969.9274 | 98.3232 | 99.8318 | 152.6655 | 348.5888 | 767.6617 | 68.1555 | 104.8861 | 181.795 | 448.5739 | 807.6303 | 51.0391 | 80.1518 | 96.0608 | 100.2144 | 152.4027 | 829.9825 |  | 839.6186 | 749.155 |  | 62.9108 | 102.0526 | 143.7442 | 348.7113 | 782.7266 | 76.8856 | 104.5792 | 162.5744 | 432.6153 | 875.2107 | 42.3819 | 44.6474 | 71.4489 | 99.7299 | 159.1454 | 991.9722 | 967.8121 | 939.152 | 972.6626 | 84.0589 | 105.0014 | 153.6041 | 325.3588 | 776.5948 |  | 1002.3362 |  |  | 1020.7553 | 1027.3499 | 907.1581 | 976.1936 | 909.1465 | 976.0643 | 944.1066 | 901.9044 | 859.2935 | 840.3246 | 831.8413 | 865.4024 | 856.3047 | 948.6598 | 1022.1606 | 991.4078 | 1021.0766 | 1013.8816 | 294.7294 |  |  | 111.8846 | 223.3148 | 248.6484 | 145.162 | 140.8225 | 107.4927 | 153.5022 | 100.8826 | 346.1775 | 798.2496 | 313.6565 | 227.674 | 88.3737 | 98.6014 | 110.114 | 873.1699 | 883.657 | 894.6819 | 905.6843 | 888.2905 | 126.5717 | 100.2816 | 135.6143 | 99.7851 | 716.583 | 148.9732 | 99.0128 | 404.3559 |  | 122.0848 | 43.3297 | 63.3749 | 94.7165 | 143.7911 | 955.6773 | 940.7289 | 938.5168 | 790.151 | 102.3597 | 98.9555 | 124.9212 | 267.6861 | 745.2979 | 57.1281 | 85.2216 | 124.2016 | 311.1014 | 818.6443 | 37.6524 | 43.2855 | 60.156 | 96.9028 | 154.1543 | 855.7072 | 845.1703 | 824.9238 | 850.1113 | 837.7204 | 56.9252 | 90.9105 | 116.7337 | 263.1933 | 774.3724 | 67.8225 | 97.8935 | 124.6627 | 292.5855 | 864.1156 | 40.0317 | 46.2957 | 69.3865 | 103.4341 | 181.7809 | 1026.6972 | 1001.5683 | 999.0506 | 978.4116 | 66.6609 | 132.5046 | 100.0212 | 322.1451 | 780.6297 | 1018.4368 | 1038.2534 | 1018.4807 |  | 1040.1309 | 1040.6901 | 1089.5599 | 974.807 | 1065.0967 | 937.7727 |  | 1061.9876 | 1016.1862 | 1055.6797 | 55.2081 | 62.3909 | 83.4499 | 1001.6761 | 789.6656 | 685.8844 | 741.2159 | 395.2908 | 535.8465 | 519.5888 | 376.2981 |  |  | -0.051299 |  | 0.02169 | -0.0018474 | 0.11882 | -0.0087848 | -0.12923 | -134.4455 | 17.3391 | -134.2301 | 15.5651 | -121.0819 | 17.6533 | -121.168 | 17.0045 | 196.003 | 16.7827 | 195.883 | 16.7006 | 3988.2131 | 3949.7559 | 1044.0424 | 527.7176 | -30.5183 | 737.775
14:26 | 3605 |  |  | -11.1213 | -3.797 | -17.1558 | -5.3506 | -8.3643 | -10.0757 | -12.0601 | 2.5709 | 18.8573 | 7.2049 | 0.7095 |  |  |  | -22.4095 | -1.2182 | 4.4522 | 2.8583 |  | -12.974 | -4.3262 | 0.8592 | 9.0219 | 14.7985 | 2.5005 | 72.9964 | 277.9595 | 278.6487 | 127.0577 | 132.1895 | 131.8209 | 186.0687 | 93.6875 | 163.247 | 97.0606 | 123.1159 | 341.296 | 836.9588 | 132.2464 | 93.5171 | 111.771 | 103.3905 | 171.6504 | 888.8513 |  | 919.2119 |  | 945.15 | 99.1765 | 93.4353 | 120.6858 | 315.0684 | 742.8389 | 165.6412 | 102.9815 | 167.4451 | 399.5444 | 833.6824 | 100.4917 | 44.9955 | 67.0366 | 99.3362 | 153.489 | 952.9711 | 968.4633 | 988.9089 | 970.1047 | 98.3171 | 99.8453 | 152.7191 | 348.726 | 767.7918 | 68.1832 | 104.8987 | 181.8527 | 448.6822 | 807.7442 | 51.0845 | 80.1476 | 96.0945 | 100.2156 | 152.5023 | 830.3294 |  | 839.9386 | 749.4994 |  | 62.99 | 102.0493 | 143.7947 | 348.8402 | 782.8441 | 76.8544 | 104.5964 | 162.6465 | 432.7668 | 875.3017 | 42.3686 | 44.6704 | 71.5087 | 99.7243 | 159.1933 | 991.8309 | 967.8343 | 937.3747 | 972.7211 | 84.121 | 104.9945 | 153.6083 | 325.4574 | 776.7453 |  | 1003.1008 |  |  | 1020.6699 | 1027.3997 | 907.3031 | 976.1874 | 909.1791 | 976.1548 | 938.3866 | 906.4447 | 844.937 | 852.7805 | 844.4737 | 862.5227 | 874.1252 | 971.3228 | 1021.981 | 991.4195 | 1020.8458 | 1013.7432 | 294.762 |  |  | 111.9222 | 223.6596 | 248.5478 | 144.9211 | 140.8479 | 107.4322 | 153.562 | 100.878 | 346.2878 | 798.3637 | 313.7664 | 227.3507 | 88.4394 | 98.5969 | 110.1373 | 872.7472 | 882.9349 | 894.5442 | 904.8432 | 887.8448 | 126.6931 | 100.2879 | 135.65 | 99.8194 | 716.7427 | 149.0277 | 99.0155 | 404.524 |  | 122.1037 | 43.3387 | 63.4076 | 94.7537 | 143.8343 | 954.9851 | 940.42 | 938.2881 | 790.0603 | 102.4104 | 98.9793 | 124.9539 | 267.7918 | 745.4421 | 57.2063 | 85.2465 | 124.2133 | 311.1777 | 818.749 | 37.3968 | 43.3014 | 60.2023 | 97.4835 | 154.1888 | 856.5483 | 845.701 | 825.4382 | 850.6183 | 838.2436 | 56.9812 | 90.9578 | 116.7175 | 263.2984 | 774.5102 | 67.8471 | 97.8829 | 124.6822 | 292.6744 | 864.1923 | 40.0509 | 46.3252 | 69.4262 | 103.4392 | 181.8204 | 1026.6701 | 1001.5194 | 999.0174 | 978.5541 | 66.7412 | 132.5698 | 100.0374 | 322.2558 | 780.7382 | 1018.8585 | 1038.9054 | 1018.1492 |  | 1039.8797 | 1040.6653 | 1089.1015 | 975.2752 | 1066.0202 | 937.9474 |  | 1061.9296 | 1016.3517 | 1055.337 | 55.2301 | 62.4506 | 83.4857 | 1002.1266 | 789.7645 | 686.0022 | 741.4188 | 395.5482 | 536.2664 | 519.9729 | 376.5363 |  |  | -0.050813 |  | 0.021807 | -0.0015355 | 0.14404 | -0.0046233 | -0.14715 | -134.2547 | 17.2981 | -134.1039 | 15.5508 | -120.9311 | 17.68 | -121.0111 | 17.0188 | 196.4707 | 16.7786 | 196.3046 | 16.715 | 3775.8983 | 3949.6749 | 1043.9168 | 528.1197 | -30.4627 | 737.8833
14:26 | 3606 |  |  | -11.2199 | -3.8524 | -17.2161 | -5.4407 | -8.5665 | -10.4209 | -12.3195 | 2.5752 | 18.7998 | 7.1009 | 0.6605 |  |  |  | -22.7105 | -1.3049 | 4.0776 | 2.6133 |  | -13.0692 | -4.6539 | 0.8187 | 8.3719 | 14.1661 | 2.9896 | 75.7659 | 278.0812 | 278.7508 | 127.0767 | 132.2359 | 131.8747 | 186.1063 | 93.7429 | 163.2793 | 97.0741 | 123.1551 | 341.4125 | 837.1813 | 132.3547 | 93.5888 | 111.829 | 103.4176 | 171.7287 | 889.0588 |  | 919.5227 |  | 945.4768 | 99.1438 | 93.4695 | 120.727 | 315.1832 | 742.9064 | 165.6696 | 103.0474 | 167.5171 | 399.6707 | 833.7653 | 100.4867 | 45.0173 | 67.0565 | 99.3345 | 153.5642 | 953.1013 | 968.6589 | 989.4531 | 970.4081 | 98.289 | 99.8725 | 152.7767 | 348.8577 | 767.9407 | 68.2478 | 104.9513 | 181.892 | 448.8071 | 807.8713 | 51.0169 | 80.2237 | 96.1281 | 100.1904 | 152.5044 | 830.6757 |  | 840.4618 | 751.3909 |  | 62.9495 | 102.0556 | 143.8238 | 348.9142 | 782.8985 | 76.8285 | 104.6108 | 162.6848 | 432.9002 | 875.3845 | 42.4079 | 44.6924 | 71.5234 | 99.724 | 159.2655 | 991.6159 | 967.8425 | 935.2207 | 972.8315 | 84.174 | 105.0049 | 153.6502 | 325.5641 | 776.8903 |  | 1002.8956 |  |  | 1020.5862 | 1027.4767 | 907.3641 | 976.1638 | 909.3026 | 976.3719 | 931.8961 | 908.1569 | 825.924 | 861.2161 | 857.4878 | 850.7803 | 883.8714 | 1005.703 | 1021.7265 | 991.4193 | 1020.5698 | 1013.5751 | 294.8143 |  |  | 111.9646 | 224.0703 | 248.4935 | 144.8894 | 140.8636 | 107.4105 | 153.5793 | 100.8603 | 346.3904 | 798.4742 | 313.8846 | 227.6892 | 88.5256 | 98.5922 | 110.1556 | 872.0946 | 882.2634 | 894.3515 | 904.8471 | 887.4104 | 126.7413 | 100.3062 | 135.6995 | 99.7962 | 716.8672 | 149.1005 | 99.0342 | 404.7028 |  | 122.1204 | 43.3567 | 63.4441 | 94.7756 | 143.895 | 953.9851 | 940.1267 | 938.0602 | 789.9045 | 102.4277 | 98.9901 | 124.9852 | 267.8984 | 745.6064 | 57.2197 | 85.2707 | 124.2309 | 311.3225 | 818.8724 | 37.4434 | 43.3169 | 60.1747 | 98.071 | 154.2232 | 857.7432 | 846.107 | 825.949 | 850.9455 | 838.657 | 56.9764 | 90.9843 | 116.6989 | 263.4077 | 774.6593 | 67.9077 | 97.8902 | 124.7259 | 292.7878 | 864.3009 | 40.051 | 46.3424 | 69.4319 | 103.4351 | 181.8537 | 1026.7427 | 1001.4453 | 999.0648 | 978.7013 | 66.7328 | 132.6089 | 100.0359 | 322.3537 | 780.8403 | 1019.4796 | 1038.9546 | 1016.7014 |  | 1039.5543 | 1040.575 | 1088.76 | 975.7726 | 1066.9739 | 938.2107 |  | 1061.7918 | 1016.4514 | 1055.0295 | 55.2292 | 62.4698 | 83.473 | 1003.1323 | 789.815 | 686.1612 | 741.7094 | 395.8712 | 536.6853 | 520.343 | 376.8241 |  |  | -0.051244 |  | 0.022078 | -0.0015228 | 0.1248 | 0.01326 | -0.12503 | -134.0454 | 17.2426 | -133.907 | 15.4276 | -120.7588 | 17.6861 | -120.7342 | 16.9942 | 196.9477 | 16.756 | 196.7784 | 16.7252 | 3779.7986 | 3951.052 | 1043.7781 | 528.5142 | -31.2251 | 737.9881
14:26 | 3607 |  |  | -11.1201 | -3.5233 | -17.2789 | -5.4676 | -8.4793 | -10.4993 | -12.2367 | 2.5651 | 18.7828 | 7.0809 | 0.6495 |  |  |  | -22.7456 | -1.3884 | 3.9537 | 2.6455 |  | -13.0548 | -4.7852 | 0.8153 | 8.1112 | 13.8416 | 3.196 | 74.0206 | 278.2016 | 278.8416 | 127.0992 | 132.2799 | 131.9426 | 186.141 | 93.8191 | 163.3552 | 97.1025 | 123.2022 | 341.5674 | 837.444 | 132.5185 | 93.6734 | 111.8496 | 103.4479 | 171.8143 | 889.1964 |  | 919.7573 |  | 945.7848 | 99.103 | 93.4665 | 120.7765 | 315.2968 | 742.989 | 165.7762 | 103.009 | 167.5831 | 399.8142 | 833.8663 | 100.5183 | 45.0312 | 67.0799 | 99.3622 | 153.6394 | 953.3409 | 969.0055 | 990.1257 | 970.9072 | 98.333 | 99.8746 | 152.8334 | 348.9615 | 768.1198 | 68.26 | 104.9504 | 181.9679 | 448.9097 | 807.9892 | 51.0174 | 80.2577 | 96.1154 | 100.1668 | 152.4839 | 831.0905 |  | 841.0557 | 752.8335 |  | 62.9425 | 102.0192 | 143.8243 | 348.9956 | 782.9984 | 76.8603 | 104.6227 | 162.7322 | 433.0192 | 875.4775 | 42.4677 | 44.6975 | 71.5088 | 99.7283 | 159.3213 | 991.2367 | 967.8205 | 932.7688 | 972.9206 | 84.1946 | 105.0073 | 153.6786 | 325.6659 | 777.0403 |  | 1001.2806 |  |  | 1020.4965 | 1027.5833 | 907.3894 | 976.084 | 909.4598 | 976.6609 | 920.0322 | 903.1097 | 819.7951 | 866.6635 | 862.1874 | 837.7799 | 887.3122 | 1019.4982 | 1021.4881 | 991.4187 | 1020.3082 | 1013.4045 | 294.8848 |  |  | 112.0105 | 224.2768 | 248.5476 | 145.1281 | 140.8751 | 107.3994 | 153.6361 | 100.8518 | 346.5061 | 798.5778 | 313.9934 | 227.71 | 88.5938 | 98.5828 | 110.1493 | 872.8695 | 881.7887 | 894.1876 | 906.051 | 887.0134 | 126.7824 | 100.3028 | 135.7411 | 99.7963 | 717.0056 | 149.1476 | 99.0496 | 404.887 |  | 122.1864 | 43.3683 | 63.4585 | 94.7772 | 143.916 | 953.1183 | 939.922 | 937.8668 | 789.8185 | 102.4331 | 98.986 | 124.9984 | 267.9719 | 745.7831 | 57.2454 | 85.2931 | 124.2818 | 311.4456 | 819.0099 | 37.6364 | 43.3354 | 60.2112 | 98.306 | 154.2578 | 858.5313 | 846.4686 | 826.4299 | 851.3418 | 839.1125 | 56.9589 | 91.0215 | 116.7318 | 263.5301 | 774.8202 | 67.9536 | 97.8972 | 124.7456 | 292.8973 | 864.3934 | 40.0423 | 46.3441 | 69.4649 | 103.4422 | 181.9016 | 1026.8875 | 1001.403 | 999.1798 | 978.7979 | 66.6984 | 132.6124 | 100.0429 | 322.4413 | 780.9427 | 1019.9633 | 1039.9057 | 1015.8283 |  | 1039.1955 | 1040.43 | 1088.5353 | 976.1988 | 1067.9292 | 938.5492 |  | 1061.6411 | 1016.5912 | 1054.8306 | 55.2314 | 62.5024 | 83.4842 | 1005.6148 | 789.8626 | 686.4082 | 741.8462 | 396.2328 | 537.1 | 520.7162 | 377.0812 |  |  | -0.051049 |  | 0.02185 | -0.0015659 | 0.13056 | -0.0034417 | -0.13159 | -133.947 | 17.1954 | -133.667 | 15.1483 | -120.5065 | 17.6204 | -120.5865 | 16.9921 | 197.4062 | 16.6451 | 197.3077 | 16.563 | 3750.6562 | 3951.9833 | 1043.6629 | 528.9081 | -31.194 | 738.1354
14:26 | 3608 |  |  | -10.908 | -3.1229 | -17.4074 | -5.5141 | -8.5045 | -10.3329 | -12.068 | 2.5675 | 18.7641 | 7.0567 | 0.6509 |  |  |  | -22.5563 | -1.3499 | 4.2917 | 2.7222 |  | -12.8897 | -4.6098 | 0.8179 | 8.1188 | 13.7948 | 3.2118 | 76.5555 | 278.3068 | 278.919 | 127.1203 | 132.3113 | 131.9818 | 186.1598 | 93.8783 | 163.4705 | 97.1113 | 123.237 | 341.6738 | 837.6246 | 132.6236 | 93.7743 | 111.875 | 103.4699 | 171.8916 | 889.3272 |  | 919.9231 |  | 946.0082 | 99.09 | 93.47 | 120.8127 | 315.4044 | 743.0844 | 165.8207 | 102.9858 | 167.6364 | 399.9129 | 833.9677 | 100.5199 | 45.0517 | 67.1001 | 99.4214 | 153.7147 | 953.7415 | 969.5257 | 991.0283 | 971.6477 | 98.3538 | 99.8638 | 152.882 | 349.078 | 768.2711 | 68.2414 | 104.9388 | 182.0302 | 449.0149 | 808.113 | 51.047 | 80.2254 | 96.0945 | 100.164 | 152.4997 | 831.4267 |  | 841.5792 | 755.5349 |  | 63.0109 | 102.0062 | 143.8619 | 349.0952 | 783.1353 | 76.9851 | 104.6316 | 162.8008 | 433.1531 | 875.5495 | 42.4358 | 44.7191 | 71.5252 | 99.7308 | 159.3653 | 991.0275 | 967.7737 | 930.8519 | 972.8837 | 84.211 | 105.0226 | 153.7239 | 325.7646 | 777.1846 |  | 1000.4242 |  |  | 1020.4129 | 1027.7388 | 907.4271 | 976.0084 | 909.7052 | 977.0403 | 904.745 | 878.5261 | 815.1147 | 868.4907 | 864.7635 | 830.0534 | 866.5831 | 1002.8587 | 1021.2707 | 991.4098 | 1020.0535 | 1013.2329 | 294.9659 |  |  | 112.0592 | 224.186 | 248.452 | 145.2324 | 140.9029 | 107.3746 | 153.689 | 100.847 | 346.6222 | 798.6867 | 314.0976 | 228.1091 | 88.6442 | 98.576 | 110.1412 | 873.7978 | 881.5277 | 893.9414 | 907.5422 | 886.6732 | 126.8025 | 100.3006 | 135.7693 | 99.803 | 717.1512 | 149.2107 | 99.0368 | 405.0697 |  | 122.2166 | 43.3642 | 63.4761 | 94.7897 | 143.9486 | 953.1968 | 939.8204 | 937.709 | 789.7594 | 102.4564 | 98.9857 | 125.008 | 268.0413 | 745.9436 | 57.2755 | 85.323 | 124.3191 | 311.4932 | 819.1393 | 37.5374 | 43.3565 | 60.2691 | 98.2818 | 154.2947 | 858.7577 | 846.9305 | 826.9004 | 851.765 | 839.6194 | 56.9994 | 91.0578 | 116.7597 | 263.642 | 774.9879 | 67.9666 | 97.9079 | 124.7691 | 293.0032 | 864.4616 | 40.0566 | 46.3712 | 69.5038 | 103.467 | 181.9671 | 1027.0022 | 1001.4316 | 999.2381 | 978.8287 | 66.7948 | 132.6431 | 100.0707 | 322.5333 | 781.048 | 1020.2912 | 1040.8395 | 1015.5099 |  | 1038.8356 | 1040.2196 | 1088.4475 | 976.6008 | 1068.9495 | 938.7885 |  | 1061.4579 | 1016.6152 | 1054.7465 | 55.2457 | 62.5002 | 83.51 | 1008.0286 | 789.9206 | 686.5422 | 742.0039 | 396.6146 | 537.5754 | 521.1479 | 377.4257 |  |  | -0.050733 |  | 0.022364 | -0.0013682 | 0.12467 | 0.0091783 | -0.14858 | -133.7008 | 17.2221 | -133.4362 | 15.1606 | -120.3342 | 17.6779 | -120.4326 | 17.0455 | 197.8678 | 16.7108 | 197.797 | 16.639 | 3766.4056 | 3952.0812 | 1043.5593 | 529.3616 | -30.6749 | 738.2314
14:26 | 3609 |  |  | -10.7252 | -2.6459 | -17.4991 | -5.432 | -8.3801 | -10.0507 | -11.859 | 2.5822 | 18.7286 | 7.0126 | 0.652 |  |  |  | -22.5661 | -1.3118 | 4.2606 | 2.6919 |  | -12.691 | -4.5028 | 0.8204 | 8.1239 | 13.7679 | 3.2241 | 78.2117 | 278.4352 | 279.0129 | 127.1348 | 132.3463 | 132.0176 | 186.1819 | 93.9173 | 163.5618 | 97.0836 | 123.2824 | 341.7823 | 837.7851 | 132.7185 | 93.8924 | 111.8672 | 103.4818 | 171.9499 | 889.4804 |  | 920.1258 |  | 946.2412 | 99.09 | 93.4822 | 120.8394 | 315.5068 | 743.1843 | 165.8224 | 103.0276 | 167.6622 | 399.9972 | 834.0579 | 100.494 | 45.0781 | 67.1125 | 99.4224 | 153.7816 | 954.0544 | 969.9796 | 991.9531 | 972.3588 | 98.3417 | 99.8735 | 152.9302 | 349.2172 | 768.4078 | 68.2555 | 104.9652 | 182.0708 | 449.133 | 808.2199 | 51.108 | 80.2762 | 96.1268 | 100.1911 | 152.5882 | 832.5016 |  | 842.0612 | 756.8312 |  | 63.0231 | 102.0427 | 143.88 | 349.2331 | 783.2831 | 77.0727 | 104.6378 | 162.8671 | 433.2774 | 875.6548 | 42.498 | 44.7091 | 71.5178 | 99.7494 | 159.3872 | 990.8889 | 967.7339 | 929.7867 | 972.7881 | 84.1731 | 105.0769 | 153.7977 | 325.8687 | 777.3246 |  | 1000.8212 |  |  | 1020.3592 | 1027.9397 | 907.4198 | 975.8686 | 910.0383 | 977.4778 | 915.9244 | 874.0012 | 795.0922 | 866.6281 | 889.9254 | 824.1262 | 854.0895 | 974.0931 | 1021.0926 | 991.3959 | 1019.8412 | 1013.0838 | 295.0621 |  |  | 112.1095 | 224.3914 | 248.3232 | 145.2098 | 140.9363 | 107.3702 | 153.7421 | 100.8401 | 346.7286 | 798.7938 | 314.2094 | 230.4212 | 88.7008 | 98.5663 | 110.1496 | 873.7392 | 881.4107 | 893.7251 | 908.0245 | 886.3926 | 126.8773 | 100.3008 | 135.7884 | 99.8115 | 717.2885 | 149.2592 | 99.0209 | 405.2596 |  | 122.2086 | 43.3708 | 63.497 | 94.7842 | 144.02 | 953.7069 | 939.764 | 937.5611 | 789.4554 | 102.487 | 98.9801 | 125.0341 | 268.1174 | 746.0827 | 57.243 | 85.3589 | 124.3714 | 311.5985 | 819.2777 | 37.6877 | 43.3812 | 60.3092 | 98.1362 | 154.3186 | 858.3488 | 847.7505 | 827.3601 | 852.2435 | 840.0728 | 57.0635 | 91.0638 | 116.782 | 263.7371 | 775.2072 | 68.0062 | 97.9013 | 124.7991 | 293.1169 | 864.5352 | 40.0726 | 46.3997 | 69.5449 | 103.5128 | 182.0128 | 1026.8983 | 1001.4644 | 999.2452 | 978.8242 | 66.8644 | 132.6817 | 100.0941 | 322.6288 | 781.1492 | 1021.1626 | 1041.1646 | 1014.3132 |  | 1038.5049 | 1040.035 | 1088.529 | 976.9611 | 1069.875 | 939.0881 |  | 1061.2753 | 1016.675 | 1054.7641 | 55.2589 | 62.5144 | 83.5253 | 1009.6321 | 790.0092 | 686.6468 | 742.1581 | 396.9212 | 538.0298 | 521.5759 | 377.7237 |  |  | -0.05136 |  | 0.021963 | -0.0015193 | 0.14188 | 0.015272 | -0.12689 | -133.4731 | 17.296 | -133.2946 | 15.2079 | -120.1342 | 17.6061 | -120.1157 | 17.0106 | 198.4247 | 16.7581 | 198.2339 | 16.68 | 3752.843 | 3949.3037 | 1043.5103 | 529.8028 | -30.2134 | 738.328
14:26 | 3610 |  |  | -10.3982 | -2.1392 | -17.3397 | -5.4281 | -8.3431 | -9.8876 | -11.8511 | 2.5818 | 18.738 | 7.0243 | 0.6544 |  |  |  | -22.3967 | -1.1614 | 4.4884 | 2.8345 |  | -12.539 | -4.5279 | 0.8245 | 8.1309 | 13.7437 | 3.2356 | 78.8056 | 278.6575 | 279.1191 | 127.1349 | 132.3824 | 132.0744 | 186.202 | 93.9535 | 163.6519 | 97.0989 | 123.3262 | 341.8944 | 837.9512 | 132.8479 | 94.0002 | 111.8776 | 103.5023 | 172.0091 | 889.5994 |  | 920.3112 |  | 946.5162 | 99.1084 | 93.5023 | 120.8631 | 315.6156 | 743.2665 | 165.8566 | 103.0234 | 167.6799 | 400.1333 | 834.158 | 100.5477 | 45.1009 | 67.1416 | 99.4013 | 153.8479 | 954.1526 | 970.2558 | 992.3808 | 972.7671 | 98.3167 | 99.8731 | 152.9642 | 349.3601 | 768.5516 | 68.2797 | 104.9906 | 182.1263 | 449.2467 | 808.3061 | 51.1203 | 80.3111 | 96.1348 | 100.1824 | 152.6889 | 833.9762 |  | 842.1304 | 756.6432 |  | 63.0155 | 102.0785 | 143.9186 | 349.3721 | 783.4294 | 77.1754 | 104.6519 | 162.9427 | 433.4023 | 875.7601 | 42.5746 | 44.708 | 71.5784 | 99.7643 | 159.4337 | 990.5693 | 967.6852 | 928.6119 | 972.6601 | 84.1757 | 105.0959 | 153.8287 | 325.9623 | 777.4554 |  | 1000.9676 |  |  | 1020.3398 | 1028.1915 | 907.3663 | 975.66 | 910.3709 | 977.8432 | 945.6886 | 892.5386 | 788.29 | 855.1501 | 887.2803 | 816.3909 | 868.5514 | 956.1095 | 1021.0966 | 991.3981 | 1019.7549 | 1013.0165 | 295.1515 |  |  | 112.1459 | 224.4999 | 248.2466 | 145.2036 | 140.9612 | 107.349 | 153.8354 | 100.8359 | 346.8555 | 798.8848 | 314.324 | 233.8971 | 88.7815 | 98.5692 | 110.1771 | 873.2894 | 881.3221 | 893.5924 | 907.5761 | 886.173 | 127.0279 | 100.3202 | 135.8378 | 99.8585 | 717.4407 | 149.3206 | 99.0181 | 405.445 |  | 122.2177 | 43.4093 | 63.5101 | 94.7967 | 144.0645 | 953.8785 | 939.7326 | 937.4322 | 789.175 | 102.5098 | 98.98 | 125.0701 | 268.2044 | 746.2231 | 57.2864 | 85.3475 | 124.3843 | 311.7515 | 819.4422 | 37.7087 | 43.3963 | 60.3161 | 98.2493 | 154.3297 | 856.6823 | 848.4937 | 827.7102 | 852.7492 | 840.4914 | 57.0955 | 91.1004 | 116.7879 | 263.8547 | 775.3872 | 68.048 | 97.8945 | 124.8369 | 293.2213 | 864.6103 | 40.0952 | 46.4182 | 69.6077 | 103.5449 | 182.0578 | 1026.6758 | 1001.4128 | 999.2446 | 978.8368 | 66.875 | 132.7221 | 100.1098 | 322.7335 | 781.2435 | 1022.2393 | 1041.1068 | 1013.4011 |  | 1038.2293 | 1039.8496 | 1088.7533 | 977.278 | 1070.6525 | 939.4895 |  | 1061.0659 | 1016.6361 | 1054.8209 | 55.2677 | 62.5287 | 83.5311 | 1010.4085 | 790.0877 | 686.7152 | 742.2926 | 397.1924 | 538.434 | 521.9598 | 377.9182 |  |  | -0.051202 |  | 0.021909 | -0.0013403 | 0.12569 | 0.0058962 | -0.13052 | -133.427 | 17.3679 | -133.1408 | 15.2264 | -119.9188 | 17.5691 | -119.9465 | 17.0681 | 198.7971 | 16.8032 | 198.6801 | 16.6759 | 3714.1246 | 3950.4257 | 1043.4858 | 530.1969 | -29.6067 | 738.4014
14:26 | 3611 |  |  | -10.2507 | -1.7374 | -17.3547 | -5.4182 | -8.3031 | -9.9397 | -11.9247 | 2.5871 | 18.7267 | 7.017 | 0.6558 |  |  |  | -22.3697 | -0.9779 | 4.4664 | 2.9218 |  | -12.5646 | -4.5415 | 0.8238 | 8.1323 | 13.7169 | 3.2449 | 79.274 | 278.8476 | 279.2346 | 127.1506 | 132.4426 | 132.1854 | 186.2385 | 93.9775 | 163.7815 | 97.1358 | 123.3702 | 341.9999 | 838.0273 | 132.969 | 94.0622 | 111.9954 | 103.5148 | 172.0869 | 889.7325 |  | 920.5415 |  | 946.8749 | 99.162 | 93.5236 | 120.9025 | 315.7211 | 743.346 | 165.8985 | 103.0069 | 167.7317 | 400.2579 | 834.2581 | 100.552 | 45.1216 | 67.1529 | 99.4037 | 153.906 | 954.1321 | 970.332 | 992.5819 | 972.9127 | 98.2781 | 99.8629 | 153.012 | 349.4879 | 768.6949 | 68.3556 | 105.0091 | 182.1916 | 449.3594 | 808.417 | 51.2127 | 80.3037 | 96.136 | 100.174 | 152.7337 | 834.6184 |  | 842.2173 | 757.3367 |  | 63.0729 | 102.0723 | 143.9813 | 349.4593 | 783.5491 | 77.28 | 104.6859 | 163.0104 | 433.5428 | 875.8266 | 42.611 | 44.732 | 71.6898 | 99.7929 | 159.4958 | 990.2075 | 967.6044 | 927.7591 | 972.4781 | 84.2307 | 105.1081 | 153.8715 | 326.0624 | 777.576 |  | 999.9261 |  |  | 1020.3664 | 1028.4375 | 907.2507 | 975.4257 | 910.6612 | 978.1208 | 949.86 | 893.2476 | 799.9289 | 838.0991 | 870.6315 | 821.921 | 885.1559 | 954.6299 | 1021.3706 | 991.4152 | 1019.8135 | 1013.076 | 295.2431 |  |  | 112.1872 | 224.4592 | 248.1303 | 145.3143 | 140.9891 | 107.3227 | 153.8731 | 100.847 | 346.9887 | 798.9986 | 314.4489 | 237.2626 | 88.8833 | 98.5662 | 110.1989 | 873.4703 | 881.1444 | 893.4252 | 907.3924 | 885.9733 | 127.1058 | 100.3162 | 135.9063 | 99.8669 | 717.6022 | 149.3835 | 99.0143 | 405.6441 |  | 122.2256 | 43.4226 | 63.5166 | 94.8101 | 144.1379 | 953.9894 | 939.7171 | 937.3657 | 789.1589 | 102.5112 | 98.9606 | 125.0957 | 268.2829 | 746.3873 | 57.2974 | 85.391 | 124.4534 | 311.817 | 819.5908 | 37.7115 | 43.4182 | 60.3382 | 98.4503 | 154.3475 | 856.6984 | 848.9265 | 828.0979 | 853.0779 | 840.8622 | 57.0863 | 91.1187 | 116.8203 | 263.9503 | 775.5887 | 68.0849 | 97.9169 | 124.8774 | 293.3369 | 864.6737 | 40.1304 | 46.4449 | 69.6295 | 103.5243 | 182.1259 | 1026.5459 | 1001.2739 | 999.2206 | 978.9003 | 66.8793 | 132.7251 | 100.12 | 322.8194 | 781.3149 | 1022.925 | 1041.1017 | 1013.5181 |  | 1038.0123 | 1039.6268 | 1089.079 | 977.5312 | 1071.2853 | 939.9766 |  | 1060.8423 | 1016.5358 | 1054.9913 | 55.2841 | 62.5502 | 83.5574 | 1009.9633 | 790.1516 | 686.8187 | 742.3104 | 397.5044 | 538.8903 | 522.4159 | 378.255 |  |  | -0.051649 |  | 0.022004 | -0.0018519 | 0.13492 | 0.0032307 | -0.13765 | -133.1316 | 17.335 | -132.8946 | 15.2469 | -119.7465 | 17.6307 | -119.8111 | 17.0763 | 199.3109 | 16.754 | 199.1786 | 16.6903 | 3766.4312 | 3949.9288 | 1043.4864 | 530.6531 | -29.3982 | 738.4851
14:26 | 3612 |  |  | -9.97 | -1.3859 | -17.1959 | -5.3351 | -8.2985 | -9.7546 | -11.7344 | 2.5794 | 18.7427 | 7.0387 | 0.6575 |  |  |  | -22.2424 | -0.8759 | 4.8778 | 2.9765 |  | -12.3951 | -4.2529 | 0.8248 | 8.1396 | 13.6927 | 3.2549 | 79.371 | 278.8875 | 279.3208 | 127.2368 | 132.5354 | 132.2906 | 186.2699 | 93.9878 | 163.9818 | 97.1523 | 123.4108 | 342.1353 | 838.0978 | 133.0538 | 94.1567 | 112.0592 | 103.5216 | 172.1844 | 889.8869 |  | 920.8151 |  | 947.3036 | 99.2523 | 93.5401 | 120.9555 | 315.8234 | 743.4288 | 165.9332 | 103.0286 | 167.7759 | 400.378 | 834.3487 | 100.5386 | 45.1183 | 67.1994 | 99.4423 | 153.978 | 954.1479 | 970.4167 | 992.7093 | 973.0674 | 98.2538 | 99.8758 | 153.072 | 349.6163 | 768.8464 | 68.3884 | 105.0382 | 182.2408 | 449.4785 | 808.5097 | 51.2097 | 80.2518 | 96.173 | 100.2001 | 152.8604 | 834.6469 |  | 843.0357 | 757.2027 |  | 63.0957 | 102.0734 | 144.0196 | 349.5749 | 783.6925 | 77.2773 | 104.7041 | 163.0529 | 433.6851 | 875.8689 | 42.6271 | 44.7533 | 71.7983 | 99.7959 | 159.5579 | 989.8957 | 967.5095 | 927.1063 | 972.3313 | 84.2562 | 105.1212 | 153.9142 | 326.1641 | 777.7134 |  | 998.5129 |  |  | 1020.4872 | 1028.6457 | 907.1404 | 975.1983 | 910.8406 | 978.275 | 944.325 | 887.7938 | 794.145 | 824.8425 | 873.4332 | 841.0816 | 890.7033 | 957.2385 | 1021.8769 | 991.455 | 1019.9877 | 1013.2814 | 295.3321 |  |  | 112.2368 | 224.3574 | 248.1944 | 145.3385 | 141.0238 | 107.297 | 153.8458 | 100.855 | 347.1245 | 799.1095 | 314.5621 | 239.8472 | 88.9799 | 98.5614 | 110.2205 | 873.0957 | 880.9413 | 893.246 | 906.7164 | 885.7575 | 127.0837 | 100.3081 | 135.9485 | 99.8347 | 717.7455 | 149.4383 | 99.0312 | 405.8594 |  | 122.2469 | 43.4252 | 63.5352 | 94.8249 | 144.1706 | 954.0145 | 939.6631 | 937.3173 | 789.0973 | 102.5208 | 98.9507 | 125.1246 | 268.3925 | 746.5437 | 57.3556 | 85.441 | 124.496 | 311.9079 | 819.747 | 37.5749 | 43.4354 | 60.3764 | 98.446 | 154.3899 | 857.1374 | 849.0853 | 828.5077 | 853.312 | 841.2199 | 57.1139 | 91.1508 | 116.8268 | 264.0665 | 775.8229 | 68.1296 | 97.9284 | 124.9006 | 293.4461 | 864.7175 | 40.1629 | 46.4687 | 69.636 | 103.5108 | 182.1775 | 1026.396 | 1001.1705 | 999.2228 | 978.9397 | 66.8892 | 132.7582 | 100.1266 | 322.9142 | 781.3893 | 1023.2993 | 1041.0057 | 1013.5796 |  | 1037.8227 | 1039.4066 | 1089.5051 | 977.7416 | 1071.7573 | 940.5259 |  | 1060.62 | 1016.3198 | 1055.2034 | 55.2856 | 62.5727 | 83.5762 | 1008.8608 | 790.2622 | 686.9962 | 742.6329 | 397.7374 | 539.2093 | 522.6953 | 378.4698 |  |  | -0.052121 |  | 0.021403 | -0.0018578 | 0.1389 | -0.0067499 | -0.1309 | -132.8669 | 17.3699 | -132.7654 | 15.288 | -119.5741 | 17.6061 | -119.5465 | 17.0291 | 199.8433 | 16.7683 | 199.6002 | 16.7088 | 3715.0505 | 3949.9923 | 1043.5013 | 530.9523 | -28.6759 | 738.6292
14:26 | 3613 |  |  | -9.6908 | -1.1889 | -17.0439 | -5.3271 | -8.1591 | -9.6416 | -11.6196 | 2.5689 | 18.7579 | 7.0542 | 0.6573 |  |  |  | -22.2342 | -0.7645 | 5.1202 | 3.027 |  | -12.338 | -4.1653 | 0.8269 | 8.1424 | 13.6792 | 3.2628 | 78.4145 | 278.8793 | 279.3897 | 127.3167 | 132.6126 | 132.3339 | 186.2927 | 93.9902 | 164.0803 | 97.1496 | 123.4348 | 342.2596 | 838.1457 | 133.1733 | 94.2629 | 112.0496 | 103.5539 | 172.237 | 890.0408 |  | 921.1463 |  | 947.7516 | 99.2446 | 93.5622 | 120.9811 | 315.9501 | 743.503 | 166.0054 | 103.0478 | 167.8284 | 400.4983 | 834.4282 | 100.5655 | 45.1201 | 67.2485 | 99.4875 | 154.0575 | 954.237 | 970.6472 | 992.75 | 973.2825 | 98.2704 | 99.8775 | 153.1268 | 349.7458 | 768.9994 | 68.4111 | 105.0668 | 182.288 | 449.5991 | 808.5989 | 51.0549 | 80.2009 | 96.1597 | 100.181 | 152.8982 | 833.2247 |  | 843.943 | 758.6687 |  | 63.0761 | 102.079 | 144.0602 | 349.6941 | 783.8118 | 77.2732 | 104.7008 | 163.1004 | 433.8102 | 875.8878 | 42.59 | 44.7988 | 71.992 | 99.7657 | 159.6505 | 989.6016 | 967.403 | 926.5062 | 972.1992 | 84.245 | 105.1238 | 153.9326 | 326.2475 | 777.8361 |  | 997.3182 |  |  | 1020.7085 | 1028.8123 | 906.9756 | 974.9176 | 910.8878 | 978.252 | 946.8917 | 888.7844 | 791.4492 | 805.3097 | 853.327 | 845.3709 | 890.3424 | 969.9694 | 1022.4955 | 991.5248 | 1020.2628 | 1013.5937 | 295.4064 |  |  | 112.2822 | 223.955 | 248.2017 | 145.2289 | 141.0636 | 107.2795 | 153.8073 | 100.8418 | 347.2308 | 799.2105 | 314.6561 | 242.6492 | 89.0706 | 98.5553 | 110.2519 | 872.4765 | 880.6726 | 893.0891 | 905.7931 | 885.5455 | 127.0462 | 100.3146 | 135.9811 | 99.7916 | 717.8552 | 149.4878 | 99.0558 | 406.0484 |  | 122.2713 | 43.4487 | 63.5681 | 94.8538 | 144.168 | 953.9376 | 939.5558 | 937.202 | 788.9069 | 102.5423 | 98.9365 | 125.1554 | 268.5188 | 746.726 | 57.4503 | 85.4496 | 124.4986 | 312.0988 | 819.9392 | 37.4773 | 43.4304 | 60.4102 | 98.3949 | 154.4768 | 856.7393 | 849.3166 | 828.9617 | 853.6147 | 841.6731 | 57.15 | 91.1935 | 116.7934 | 264.1965 | 776.0362 | 68.1671 | 97.9341 | 124.9648 | 293.5704 | 864.7746 | 40.1903 | 46.4949 | 69.6955 | 103.5303 | 182.2295 | 1026.3096 | 1001.058 | 999.1849 | 978.9751 | 66.8884 | 132.8232 | 100.1567 | 323.0069 | 781.4741 | 1024.1995 | 1040.769 | 1013.3394 |  | 1037.6419 | 1039.1733 | 1089.9626 | 977.9538 | 1072.1073 | 941.0586 |  | 1060.349 | 1016.0602 | 1055.4308 | 55.2847 | 62.5571 | 83.5909 | 1008.9206 | 790.3137 | 687.0955 | 742.9226 | 398.0633 | 539.6853 | 523.0782 | 378.8288 |  |  | -0.052156 |  | 0.022033 | -0.0017072 | 0.13654 | -0.003827 | -0.14383 | -132.7808 | 17.4521 | -132.5562 | 15.2736 | -119.3341 | 17.5978 | -119.4018 | 17.1153 | 200.1664 | 16.793 | 200.071 | 16.6698 | 3746.5248 | 3951.9614 | 1043.5173 | 531.3818 | -28.2077 | 738.7046
14:26 | 3614 |  |  | -9.6461 | -1.2406 | -17.1967 | -5.2958 | -7.9821 | -9.4597 | -11.4605 | 2.5721 | 18.762 | 7.0603 | 0.6586 |  |  |  | -22.2916 | -0.6243 | 5.1425 | 3.0733 |  | -12.1881 | -4.035 | 0.8308 | 8.1432 | 13.6733 | 3.2646 | 77.3902 | 278.9434 | 279.4851 | 127.3361 | 132.6636 | 132.3768 | 186.3281 | 93.9988 | 164.1511 | 97.1315 | 123.4558 | 342.3551 | 838.179 | 133.3217 | 94.3505 | 112.0886 | 103.5934 | 172.2774 | 890.2492 |  | 921.5699 |  | 948.2227 | 99.2225 | 93.5846 | 121.004 | 316.0649 | 743.5742 | 166.1082 | 103.0981 | 167.8947 | 400.6047 | 834.5067 | 100.6308 | 45.1294 | 67.2169 | 99.457 | 154.1011 | 954.3056 | 970.8626 | 992.7017 | 973.4303 | 98.3178 | 99.8816 | 153.1682 | 349.8767 | 769.1548 | 68.4463 | 105.0773 | 182.373 | 449.717 | 808.6992 | 51.1198 | 80.2363 | 96.1798 | 100.2014 | 152.8819 | 832.0584 |  | 844.4563 | 759.8974 |  | 63.1177 | 102.0554 | 144.0915 | 349.8203 | 783.9309 | 77.2145 | 104.7194 | 163.1686 | 433.9384 | 875.8982 | 42.5886 | 44.8452 | 72.1646 | 99.7701 | 159.7071 | 989.2589 | 967.2935 | 926.1289 | 972.015 | 84.26 | 105.1343 | 153.9512 | 326.3435 | 777.9442 |  | 996.6562 |  |  | 1021.0086 | 1028.908 | 906.9057 | 974.7068 | 910.8147 | 978.1102 | 951.3219 | 900.1543 | 803.5138 | 785.1922 | 818.664 | 849.9724 | 889.9075 | 981.2181 | 1023.1821 | 991.6064 | 1020.6774 | 1013.9986 | 295.5039 |  |  | 112.3343 | 223.8295 | 247.9935 | 145.1792 | 141.1025 | 107.2791 | 153.8434 | 100.8539 | 347.3424 | 799.3199 | 314.7642 | 245.7092 | 89.192 | 98.5376 | 110.2537 | 871.696 | 880.3862 | 892.9508 | 904.5328 | 885.3893 | 127.0896 | 100.3052 | 136.0186 | 99.8077 | 717.9842 | 149.5427 | 99.0594 | 406.2283 |  | 122.2742 | 43.4633 | 63.5841 | 94.8792 | 144.2325 | 953.7908 | 939.4399 | 937.0336 | 788.8346 | 102.5639 | 98.9141 | 125.1489 | 268.6066 | 746.8943 | 57.3968 | 85.4757 | 124.5454 | 312.2885 | 820.1368 | 37.5982 | 43.4199 | 60.451 | 98.274 | 154.5476 | 856.3505 | 849.5072 | 829.424 | 853.9243 | 842.1654 | 57.1774 | 91.2045 | 116.8256 | 264.317 | 776.2536 | 68.2074 | 97.9374 | 125.0309 | 293.7003 | 864.8303 | 40.1821 | 46.535 | 69.7439 | 103.5407 | 182.298 | 1026.3364 | 1000.9027 | 999.1111 | 978.8905 | 66.873 | 132.8529 | 100.1881 | 323.0953 | 781.552 | 1024.7284 | 1040.7888 | 1013.0682 |  | 1037.4525 | 1038.9173 | 1090.41 | 978.0822 | 1072.2797 | 941.5257 |  | 1060.0788 | 1015.8037 | 1055.6822 | 55.2956 | 62.5638 | 83.6087 | 1010.2818 | 790.4355 | 687.1835 | 743.1053 | 398.3732 | 540.1634 | 523.5283 | 379.1161 |  |  | -0.051687 |  | 0.021521 | -0.0018681 | 0.1376 | -0.0010993 | -0.14717 | -132.5592 | 17.4028 | -132.3038 | 15.2613 | -119.1249 | 17.6122 | -119.2449 | 17.101 | 200.7203 | 16.7129 | 200.6033 | 16.6493 | 3709.0043 | 3950.0597 | 1043.5326 | 531.8458 | -27.9614 | 738.8095
14:26 | 3615 |  |  | -9.5418 | -1.447 | -17.0136 | -5.2551 | -7.9756 | -9.4102 | -11.4623 | 2.5607 | 18.7771 | 7.0713 | 0.6604 |  |  |  | -22.2615 | -0.6059 | 5.2065 | 2.9841 |  | -12.0894 | -3.883 | 0.8362 | 8.1441 | 13.6639 | 3.2714 | 80.3433 | 279.0717 | 279.611 | 127.3749 | 132.7281 | 132.4235 | 186.3686 | 94.0022 | 164.2377 | 97.1056 | 123.4595 | 342.4436 | 838.2265 | 133.4682 | 94.4328 | 112.2303 | 103.6545 | 172.3488 | 890.4992 |  | 922.0398 |  | 948.7651 | 99.2037 | 93.6049 | 121.0441 | 316.1592 | 743.6591 | 166.182 | 103.0899 | 167.9456 | 400.7333 | 834.5878 | 100.6678 | 45.1372 | 67.2187 | 99.4633 | 154.1706 | 954.3895 | 970.9691 | 992.6768 | 973.5644 | 98.3561 | 99.874 | 153.2235 | 350.0044 | 769.3251 | 68.4577 | 105.0963 | 182.4413 | 449.8417 | 808.7901 | 51.1955 | 80.2883 | 96.2275 | 100.2413 | 152.9288 | 832.2819 |  | 844.9189 | 759.4637 |  | 63.1314 | 102.0876 | 144.1216 | 349.9684 | 784.0399 | 77.3077 | 104.7222 | 163.2355 | 434.0745 | 875.9636 | 42.6227 | 44.8357 | 72.2139 | 99.7706 | 159.7007 | 988.9422 | 967.1821 | 925.7808 | 971.8056 | 84.3077 | 105.1366 | 153.9849 | 326.4535 | 778.0599 |  | 996.7571 |  |  | 1021.3753 | 1028.9403 | 906.8416 | 974.4675 | 910.6655 | 977.8726 | 949.9446 | 905.0713 | 804.758 | 781.6938 | 788.6173 | 861.6831 | 886.7667 | 968.2902 | 1023.8761 | 991.6988 | 1021.1259 | 1014.4367 | 295.6228 |  |  | 112.3797 | 224.1422 | 247.919 | 145.1256 | 141.1317 | 107.2509 | 153.9281 | 100.8701 | 347.4571 | 799.4317 | 314.8817 | 247.9019 | 89.2922 | 98.5309 | 110.2578 | 871.5501 | 880.3039 | 892.8268 | 904.4498 | 885.238 | 127.2061 | 100.3219 | 136.0707 | 99.8713 | 718.1236 | 149.5972 | 99.0307 | 406.4082 |  | 122.2962 | 43.4739 | 63.6045 | 94.8729 | 144.2778 | 953.6196 | 939.3765 | 936.8709 | 788.665 | 102.5935 | 98.909 | 125.168 | 268.6794 | 747.017 | 57.3646 | 85.5085 | 124.5817 | 312.4548 | 820.3241 | 37.6459 | 43.4248 | 60.4759 | 98.3105 | 154.597 | 855.488 | 849.8461 | 829.8466 | 854.2807 | 842.6467 | 57.2177 | 91.2262 | 116.8729 | 264.4398 | 776.4836 | 68.2356 | 97.9202 | 125.0166 | 293.7942 | 864.8537 | 40.1835 | 46.5463 | 69.7658 | 103.5464 | 182.3475 | 1026.285 | 1000.7448 | 998.9442 | 978.8336 | 66.8961 | 132.8737 | 100.1947 | 323.208 | 781.6495 | 1024.9795 | 1041.0239 | 1013.1662 |  | 1037.2693 | 1038.681 | 1090.8802 | 978.1687 | 1072.3834 | 941.9942 |  | 1059.7723 | 1015.5193 | 1055.8878 | 55.3211 | 62.5266 | 83.6291 | 1012.3663 | 790.5549 | 687.2922 | 743.1884 | 398.6953 | 540.4256 | 523.7856 | 379.2341 |  |  | -0.052728 |  | 0.021758 | -0.0015926 | 0.13993 | 0.010399 | -0.14254 | -132.3623 | 17.5096 | -132.2361 | 15.3044 | -118.9649 | 17.5671 | -118.971 | 17.0599 | 201.1818 | 16.7766 | 200.9664 | 16.6862 | 3579.2524 | 3950.556 | 1043.5407 | 532.1056 | -27.8264 | 738.9235
14:26 | 3616 |  |  | -9.5868 | -1.3119 | -16.969 | -5.1954 | -7.9388 | -9.2347 | -11.342 | 2.5551 | 18.7914 | 7.0949 | 0.6626 |  |  |  | -22.2442 | -0.3994 | 4.9446 | 3.0468 |  | -12.0761 | -3.8146 | 0.8382 | 8.147 | 13.6387 | 3.2815 | 77.0204 | 279.2792 | 279.7423 | 127.4451 | 132.7989 | 132.4777 | 186.4044 | 94.0112 | 164.246 | 97.0881 | 123.4688 | 342.5383 | 838.3306 | 133.5618 | 94.5155 | 112.4191 | 103.7271 | 172.4379 | 890.7252 |  | 922.5288 |  | 949.3426 | 99.1555 | 93.6239 | 121.0662 | 316.2719 | 743.759 | 166.2048 | 103.0301 | 167.988 | 400.8672 | 834.6639 | 100.6682 | 45.1908 | 67.2534 | 99.5133 | 154.2532 | 954.5165 | 971.0105 | 992.7127 | 973.678 | 98.3231 | 99.8566 | 153.2818 | 350.1255 | 769.4815 | 68.4797 | 105.1108 | 182.4924 | 449.9602 | 808.869 | 51.194 | 80.342 | 96.2312 | 100.245 | 152.9707 | 832.5166 |  | 845.3027 | 758.5627 |  | 63.1431 | 102.1137 | 144.1501 | 350.1008 | 784.1285 | 77.4749 | 104.7136 | 163.2846 | 434.195 | 876.0459 | 42.6592 | 44.832 | 72.2633 | 99.7654 | 159.7234 | 988.5928 | 967.0947 | 925.4541 | 971.6625 | 84.2978 | 105.1435 | 154.0342 | 326.5505 | 778.1697 |  | 996.7552 |  |  | 1021.7963 | 1028.9217 | 906.6827 | 974.1084 | 910.4883 | 977.5733 | 941.2475 | 894.1956 | 805.8002 | 791.2693 | 775.8781 | 866.8718 | 884.6176 | 956.1528 | 1024.5007 | 991.8091 | 1021.5008 | 1014.8417 | 295.7433 |  |  | 112.4196 | 224.3974 | 247.7166 | 145.1251 | 141.1617 | 107.2083 | 154.0125 | 100.8661 | 347.5718 | 799.5496 | 314.9926 | 249.471 | 89.3871 | 98.5269 | 110.2824 | 872.2937 | 880.324 | 892.7134 | 904.9927 | 885.1413 | 127.2962 | 100.3207 | 136.1062 | 99.8749 | 718.2492 | 149.6499 | 99.0047 | 406.5484 |  | 122.3505 | 43.4677 | 63.6252 | 94.8712 | 144.3116 | 953.4759 | 939.3693 | 936.7501 | 788.5715 | 102.6059 | 98.9107 | 125.1978 | 268.7572 | 747.1692 | 57.4168 | 85.5428 | 124.6074 | 312.6086 | 820.4864 | 37.5059 | 43.437 | 60.5026 | 98.3033 | 154.6655 | 854.3054 | 850.4149 | 830.3179 | 854.6942 | 843.1768 | 57.2475 | 91.2545 | 116.9015 | 264.5432 | 776.7184 | 68.2647 | 97.9263 | 125.0149 | 293.8862 | 864.8829 | 40.2089 | 46.5658 | 69.7955 | 103.5552 | 182.384 | 1026.1726 | 1000.586 | 998.7669 | 978.902 | 66.9264 | 132.8989 | 100.1863 | 323.3236 | 781.7649 | 1025.6804 | 1041.4476 | 1013.0837 |  | 1037.1264 | 1038.3855 | 1091.3457 | 978.254 | 1072.4777 | 942.4794 |  | 1059.4439 | 1015.1578 | 1056.1493 | 55.3534 | 62.543 | 83.6431 | 1014.3632 | 790.6575 | 687.4694 | 743.3328 | 399.0354 | 540.9716 | 524.2876 | 379.5288 |  |  | -0.05206 |  | 0.021899 | -0.0014853 | 0.13209 | -0.0036179 | -0.13562 | -132.2608 | 17.5629 | -132.03 | 15.2654 | -118.688 | 17.5527 | -118.768 | 17.1112 | 201.5357 | 16.8032 | 201.4588 | 16.6616 | 3686.3747 | 3952.0995 | 1043.5408 | 532.6296 | -27.6364 | 739.0634
14:26 | 3617 |  |  | -9.5802 | -1.216 | -17.0474 | -5.0877 | -7.9175 | -9.2718 | -11.3209 | 2.5604 | 18.7844 | 7.0926 | 0.6627 |  |  |  | -22.3515 | -0.3119 | 4.9968 | 3.0243 |  | -12.1316 | -3.9306 | 0.8399 | 8.1484 | 13.6034 | 3.298 | 78.0991 | 279.4745 | 279.8542 | 127.4924 | 132.8557 | 132.5322 | 186.4311 | 94.0185 | 164.264 | 97.1 | 123.5083 | 342.6622 | 838.5068 | 133.6647 | 94.5668 | 112.6043 | 103.7658 | 172.5265 | 890.9716 |  | 922.9742 |  | 949.8375 | 99.1377 | 93.6513 | 121.1118 | 316.3907 | 743.8335 | 166.2191 | 103.0879 | 168.0481 | 400.9876 | 834.7268 | 100.6918 | 45.2114 | 67.2712 | 99.5372 | 154.318 | 954.6024 | 971.0286 | 992.6308 | 973.7414 | 98.2776 | 99.8772 | 153.3361 | 350.2605 | 769.6322 | 68.5324 | 105.11 | 182.5563 | 450.0672 | 808.958 | 51.2171 | 80.3566 | 96.2093 | 100.2622 | 152.9679 | 833.8328 |  | 845.6266 | 758.1603 |  | 63.1682 | 102.0886 | 144.193 | 350.1866 | 784.1997 | 77.4452 | 104.7177 | 163.3364 | 434.3152 | 876.0866 | 42.7024 | 44.8565 | 72.3227 | 99.779 | 159.7663 | 988.2228 | 967.0119 | 925.2697 | 971.4955 | 84.2882 | 105.1604 | 154.0572 | 326.6464 | 778.2823 |  | 996.1294 |  |  | 1022.2653 | 1028.8234 | 906.5675 | 973.7308 | 910.3152 | 977.289 | 933.5793 | 887.3733 | 816.4625 | 798.1839 | 768.2037 | 865.3318 | 880.9118 | 948.0211 | 1025.0896 | 991.9196 | 1021.8926 | 1015.2544 | 295.8676 |  |  | 112.4714 | 224.3796 | 247.7801 | 145.1001 | 141.2044 | 107.1711 | 154.1185 | 100.8837 | 347.6963 | 799.6625 | 315.1011 | 250.3999 | 89.5011 | 98.5182 | 110.2899 | 872.2887 | 880.2468 | 892.6063 | 904.8199 | 885.1151 | 127.3749 | 100.2924 | 136.1135 | 99.9189 | 718.3666 | 149.7188 | 99.0235 | 406.7056 |  | 122.3812 | 43.4838 | 63.6525 | 94.9093 | 144.3678 | 953.3464 | 939.3861 | 936.6625 | 788.7818 | 102.6212 | 98.9397 | 125.2431 | 268.8645 | 747.3398 | 57.4523 | 85.5735 | 124.6432 | 312.7836 | 820.6585 | 37.5522 | 43.4528 | 60.5244 | 97.9379 | 154.7231 | 853.4113 | 850.9746 | 830.8458 | 855.1748 | 843.6923 | 57.2715 | 91.2749 | 116.915 | 264.6555 | 776.9336 | 68.3232 | 97.9464 | 125.0616 | 294.0002 | 864.9385 | 40.2211 | 46.6066 | 69.8219 | 103.55 | 182.4515 | 1026.0674 | 1000.4541 | 998.714 | 978.9346 | 66.9419 | 132.9447 | 100.1952 | 323.4198 | 781.8528 | 1025.882 | 1042.3848 | 1013.6903 |  | 1037.0296 | 1038.0859 | 1091.8212 | 978.3607 | 1072.613 | 942.9405 |  | 1059.0932 | 1014.8516 | 1056.3909 | 55.3694 | 62.5545 | 83.6581 | 1015.2045 | 790.7197 | 688.2235 | 743.5299 | 399.3978 | 541.4462 | 524.7148 | 379.8825 |  |  | -0.052735 |  | 0.021522 | -0.0017538 | 0.13361 | 0.0069184 | -0.13269 | -131.9592 | 17.5219 | -131.8177 | 15.2818 | -118.5772 | 17.5753 | -118.6018 | 17.0702 | 202.105 | 16.7232 | 201.9327 | 16.6636 | 3736.5539 | 3951.6274 | 1043.5451 | 533.0805 | -27.6438 | 739.4716
14:26 | 3618 |  |  | -9.4134 | -1.1462 | -16.975 | -5.0257 | -7.7251 | -9.0886 | -11.1048 | 2.5526 | 18.8003 | 7.1095 | 0.663 |  |  |  | -22.2298 | -0.1034 | 5.1125 | 3.0563 |  | -11.9734 | -3.829 | 0.8406 | 8.1549 | 13.5518 | 3.3099 | 81.3208 | 279.6124 | 279.957 | 127.5109 | 132.9014 | 132.5569 | 186.4534 | 93.9957 | 164.3037 | 97.1279 | 123.5584 | 342.7958 | 838.631 | 133.7569 | 94.6301 | 112.7776 | 103.7623 | 172.6139 | 891.1836 |  | 923.3758 |  | 950.2381 | 99.1081 | 93.6815 | 121.1706 | 316.5019 | 743.9115 | 166.2744 | 103.1588 | 168.1155 | 401.0936 | 834.8219 | 100.6685 | 45.209 | 67.2817 | 99.5339 | 154.3843 | 954.6686 | 971.0007 | 992.4657 | 973.7556 | 98.2688 | 99.8866 | 153.3997 | 350.3997 | 769.7943 | 68.5576 | 105.1307 | 182.6266 | 450.1756 | 809.0652 | 51.2278 | 80.3961 | 96.209 | 100.2602 | 152.9765 | 835.0771 |  | 845.9368 | 758.2818 |  | 63.1537 | 102.0465 | 144.2618 | 350.2356 | 784.2265 | 77.4795 | 104.7298 | 163.4046 | 434.4532 | 876.1087 | 42.7099 | 44.903 | 72.4245 | 99.7812 | 159.8461 | 987.9374 | 966.9262 | 924.9777 | 971.3023 | 84.3533 | 105.1613 | 154.0765 | 326.7453 | 778.4032 |  | 995.1025 |  |  | 1022.7593 | 1028.6231 | 906.4666 | 973.3453 | 910.1265 | 977.0144 | 929.576 | 884.2406 | 827.911 | 816.7348 | 754.0919 | 864.2395 | 879.2887 | 943.4491 | 1025.6053 | 992.0255 | 1022.2677 | 1015.6559 | 295.9703 |  |  | 112.5225 | 224.5066 | 247.8293 | 145.0216 | 141.2366 | 107.1266 | 154.1544 | 100.8941 | 347.8391 | 799.7742 | 315.2227 | 250.8131 | 89.6123 | 98.5184 | 110.2996 | 871.8779 | 880.0795 | 892.4736 | 904.4435 | 885.0803 | 127.4089 | 100.3185 | 136.1623 | 99.9531 | 718.5068 | 149.7803 | 99.0284 | 406.8859 |  | 122.4098 | 43.539 | 63.68 | 94.9277 | 144.4472 | 953.5287 | 939.407 | 936.5928 | 789.1374 | 102.6455 | 98.9517 | 125.2524 | 268.982 | 747.5136 | 57.466 | 85.6069 | 124.7111 | 312.9564 | 820.8291 | 37.856 | 43.4793 | 60.5385 | 97.5959 | 154.7866 | 853.8603 | 851.8528 | 831.4329 | 855.8149 | 844.2153 | 57.2664 | 91.2904 | 116.956 | 264.7705 | 777.1714 | 68.3876 | 97.957 | 125.1202 | 294.1267 | 864.9824 | 40.2423 | 46.6214 | 69.8859 | 103.5689 | 182.5259 | 1025.9092 | 1000.3069 | 998.6288 | 978.9839 | 66.957 | 132.9922 | 100.2256 | 323.4986 | 781.9124 | 1026.0951 | 1043.3459 | 1014.383 |  | 1036.9666 | 1037.8096 | 1092.3204 | 978.5512 | 1072.9305 | 943.4619 |  | 1058.7275 | 1014.4808 | 1056.6015 | 55.3574 | 62.4872 | 83.679 | 1014.2427 | 790.8029 | 688.5829 | 743.6949 | 399.6604 | 541.8605 | 525.0594 | 380.1394 |  |  | -0.053359 |  | 0.021903 | -0.0013508 | 0.1338 | 0.011749 | -0.15227 | -131.7777 | 17.6245 | -131.7561 | 15.3311 | -118.3803 | 17.565 | -118.3741 | 17.0743 | 202.545 | 16.7868 | 202.3265 | 16.715 | 3824.5624 | 3951.0138 | 1043.5361 | 533.46 | -27.1337 | 739.6929
14:26 | 3619 |  |  | -9.2654 | -0.9336 | -16.813 | -4.8994 | -7.6972 | -9.0172 | -11.0302 | 2.544 | 18.8152 | 7.1303 | 0.6656 |  |  |  | -22.1226 | -0.0341 | 5.3343 | 3.0756 |  | -11.8292 | -3.6497 | 0.8413 | 8.1631 | 13.5224 | 3.3142 | 80.3558 | 279.7356 | 280.0705 | 127.5272 | 132.9268 | 132.5999 | 186.4784 | 93.985 | 164.3843 | 97.1534 | 123.6154 | 342.9068 | 838.663 | 133.7946 | 94.7498 | 113.0061 | 103.7905 | 172.6944 | 891.3575 |  | 923.7563 |  | 950.66 | 99.1228 | 93.6981 | 121.2182 | 316.6143 | 744.0035 | 166.3662 | 103.1203 | 168.1462 | 401.2058 | 834.9109 | 100.6443 | 45.2457 | 67.2734 | 99.5364 | 154.4513 | 954.7254 | 970.9301 | 992.2714 | 973.7539 | 98.2925 | 99.8676 | 153.4335 | 350.5388 | 769.9527 | 68.5649 | 105.1532 | 182.6799 | 450.2968 | 809.1492 | 51.2502 | 80.3802 | 96.232 | 100.232 | 153.0311 | 835.1392 |  | 846.1882 | 758.4645 |  | 63.1486 | 102.0597 | 144.2928 | 350.3963 | 784.3378 | 77.53 | 104.737 | 163.4704 | 434.59 | 876.1247 | 42.699 | 44.9453 | 72.5265 | 99.7746 | 159.9144 | 987.7106 | 966.8456 | 924.6285 | 971.1932 | 84.3676 | 105.1918 | 154.1425 | 326.8518 | 778.509 |  | 994.4559 |  |  | 1023.2866 | 1028.4219 | 906.4448 | 973.0578 | 909.9344 | 976.7448 | 934.9255 | 881.708 | 822.2625 | 825.2743 | 729.2203 | 865.7454 | 884.1426 | 944.4862 | 1026.0511 | 992.1266 | 1022.5778 | 1016.0214 | 296.043 |  |  | 112.5729 | 224.7254 | 247.5147 | 144.9946 | 141.2525 | 107.1155 | 154.2391 | 100.8844 | 347.9539 | 799.8818 | 315.3381 | 251.345 | 89.7181 | 98.5217 | 110.3151 | 870.8173 | 879.8662 | 892.3859 | 902.7783 | 884.9989 | 127.5112 | 100.3355 | 136.2169 | 100.0008 | 718.6427 | 149.8357 | 99.0102 | 407.0562 |  | 122.4464 | 43.5574 | 63.7052 | 94.9428 | 144.4882 | 953.6473 | 939.3756 | 936.5222 | 789.4805 | 102.6827 | 98.9549 | 125.2733 | 269.0581 | 747.6625 | 57.4961 | 85.6114 | 124.7255 | 313.0768 | 820.9894 | 37.8946 | 43.5083 | 60.5725 | 97.3879 | 154.8382 | 854.2401 | 852.622 | 832.0481 | 856.4062 | 844.8221 | 57.2779 | 91.3237 | 116.9882 | 264.8787 | 777.4049 | 68.4187 | 97.9589 | 125.1815 | 294.2573 | 865.0181 | 40.2483 | 46.6441 | 69.9274 | 103.6151 | 182.5767 | 1025.7022 | 1000.1005 | 998.5139 | 978.9892 | 66.9836 | 133.0198 | 100.2458 | 323.5901 | 781.9837 | 1026.6931 | 1043.9152 | 1013.2822 |  | 1036.9253 | 1037.4609 | 1092.7534 | 978.8455 | 1073.4365 | 943.9261 |  | 1058.333 | 1014.1395 | 1056.807 | 55.3868 | 62.5484 | 83.6956 | 1013.1192 | 790.8823 | 688.661 | 743.8331 | 399.9914 | 542.247 | 525.4249 | 380.3844 |  |  | -0.05303 |  | 0.021718 | -0.0018874 | 0.11975 | 0.014095 | -0.14779 | -131.593 | 17.6245 | -131.433 | 15.2654 | -118.1156 | 17.5712 | -118.211 | 17.1174 | 203.0004 | 16.7396 | 202.902 | 16.6513 | 3866.532 | 3948.3393 | 1043.5159 | 533.836 | -26.6645 | 739.7717
14:26 | 3620 |  |  | -9.0872 | -0.5924 | -16.7717 | -4.8929 | -7.5764 | -8.8708 | -10.9824 | 2.556 | 18.8016 | 7.1139 | 0.6652 |  |  |  | -22.1427 | 0.0694 | 5.6464 | 3.073 |  | -11.7433 | -3.449 | 0.8408 | 8.1747 | 13.4941 | 3.318 | 78.9208 | 279.849 | 280.1673 | 127.5307 | 132.9554 | 132.6661 | 186.5088 | 94.0036 | 164.4604 | 97.1788 | 123.6713 | 343.0305 | 838.6652 | 133.8181 | 94.8132 | 113.1975 | 103.8183 | 172.7575 | 891.5141 |  | 924.1155 |  | 951.1268 | 99.1239 | 93.6943 | 121.2219 | 316.7177 | 744.0833 | 166.44 | 103.0846 | 168.1815 | 401.3177 | 834.9754 | 100.6833 | 45.2693 | 67.3062 | 99.575 | 154.5286 | 954.7984 | 970.8409 | 992.1245 | 973.749 | 98.3078 | 99.8598 | 153.4812 | 350.6773 | 770.1027 | 68.5966 | 105.1637 | 182.7256 | 450.4209 | 809.212 | 51.3201 | 80.3564 | 96.2501 | 100.2455 | 153.1114 | 836.2558 |  | 846.3525 | 758.94 |  | 63.1978 | 102.0714 | 144.3165 | 350.5594 | 784.4514 | 77.5015 | 104.7368 | 163.535 | 434.7302 | 876.1289 | 42.6894 | 44.9915 | 72.5949 | 99.7663 | 159.9705 | 987.4644 | 966.7532 | 924.3509 | 971.0756 | 84.4105 | 105.1934 | 154.1608 | 326.9485 | 778.6102 |  | 994.647 |  |  | 1023.8458 | 1028.2166 | 906.4331 | 972.8785 | 909.766 | 976.5056 | 941.6812 | 889.1994 | 804.5602 | 820.8752 | 716.6592 | 868.3097 | 871.8983 | 943.7461 | 1026.5892 | 992.2139 | 1022.9168 | 1016.3994 | 296.12 |  |  | 112.6208 | 224.7489 | 247.4244 | 145.2515 | 141.2781 | 107.1145 | 154.3735 | 100.892 | 348.0431 | 799.9897 | 315.4327 | 251.4375 | 89.8234 | 98.527 | 110.3574 | 869.7575 | 879.5514 | 892.3454 | 900.9441 | 884.7869 | 127.6495 | 100.3025 | 136.228 | 100.0628 | 718.7623 | 149.8779 | 99.0284 | 407.2312 |  | 122.4555 | 43.5635 | 63.7308 | 94.9663 | 144.5254 | 953.312 | 939.286 | 936.4124 | 789.7168 | 102.7076 | 98.9631 | 125.3154 | 269.1357 | 747.7822 | 57.5005 | 85.636 | 124.7656 | 313.1846 | 821.1592 | 37.8483 | 43.5323 | 60.565 | 97.2409 | 154.8487 | 854.6608 | 852.9794 | 832.6306 | 856.8145 | 845.4367 | 57.323 | 91.3533 | 117.0372 | 264.973 | 777.6403 | 68.4478 | 97.9545 | 125.2118 | 294.3798 | 865.0463 | 40.2752 | 46.6726 | 69.9549 | 103.6467 | 182.6337 | 1025.3911 | 999.8735 | 998.425 | 978.9153 | 67.0709 | 133.0474 | 100.267 | 323.6965 | 782.0525 | 1027.1976 | 1043.9525 | 1011.726 |  | 1036.8805 | 1037.1018 | 1093.1356 | 979.2245 | 1074.0567 | 944.2941 |  | 1057.9369 | 1013.803 | 1056.9968 | 55.3812 | 62.5988 | 83.7035 | 1013.3568 | 790.9605 | 688.7062 | 744.0148 | 400.2971 | 542.6085 | 525.7882 | 380.6252 |  |  | -0.053914 |  | 0.021972 | -0.0014749 | 0.14496 | -0.00086362 | -0.14705 | -131.3684 | 17.6389 | -131.2823 | 15.3229 | -118.0049 | 17.565 | -118.0172 | 17.1092 | 203.5112 | 16.7252 | 203.3482 | 16.6985 | 3868.6218 | 3949.7304 | 1043.4896 | 534.1983 | -26.196 | 739.8333
14:26 | 3621 |  |  | -9.0765 | -0.4071 | -16.7595 | -4.9073 | -7.4882 | -8.8722 | -11.107 | 2.5629 | 18.7864 | 7.0928 | 0.6658 |  |  |  | -22.2085 | 0.0914 | 5.7209 | 3.0768 |  | -11.673 | -3.4245 | 0.8426 | 8.178 | 13.4664 | 3.3209 | 79.4026 | 279.9188 | 280.2456 | 127.5642 | 133.0056 | 132.7246 | 186.5387 | 94.0222 | 164.5497 | 97.1924 | 123.7061 | 343.1596 | 838.6602 | 133.8506 | 94.8779 | 113.282 | 103.8284 | 172.8134 | 891.7109 |  | 924.5 |  | 951.5853 | 99.1639 | 93.7084 | 121.245 | 316.8236 | 744.1736 | 166.5047 | 103.096 | 168.2545 | 401.4291 | 835.0563 | 100.7134 | 45.2419 | 67.3782 | 99.6159 | 154.5855 | 954.8363 | 970.7574 | 991.9823 | 973.706 | 98.2939 | 99.8699 | 153.5532 | 350.7999 | 770.2493 | 68.6268 | 105.1765 | 182.7898 | 450.5224 | 809.2853 | 51.2949 | 80.3644 | 96.2482 | 100.2441 | 153.1755 | 837.429 |  | 846.6064 | 759.1385 |  | 63.2499 | 102.0569 | 144.3793 | 350.6214 | 784.4757 | 77.4991 | 104.7462 | 163.6031 | 434.8718 | 876.1444 | 42.7119 | 45.0124 | 72.6117 | 99.7671 | 160.0246 | 987.2474 | 966.6259 | 924.1673 | 970.8631 | 84.4487 | 105.1981 | 154.1839 | 327.0409 | 778.712 |  | 996.1556 |  |  | 1024.4133 | 1027.9584 | 906.4111 | 972.7404 | 909.6026 | 976.3145 | 934.4179 | 886.4801 | 809.7278 | 832.6938 | 742.6844 | 871.6741 | 845.5887 | 940.3821 | 1027.2393 | 992.3163 | 1023.3081 | 1016.7866 | 296.1902 |  |  | 112.6581 | 224.9048 | 247.5175 | 145.3602 | 141.2977 | 107.1219 | 154.3993 | 100.8957 | 348.1482 | 800.0828 | 315.5386 | 252.5501 | 89.9173 | 98.5202 | 110.3909 | 869.5207 | 879.1542 | 892.2062 | 900.3927 | 884.5272 | 127.6874 | 100.2884 | 136.2536 | 100.0602 | 718.8798 | 149.927 | 99.033 | 407.4172 |  | 122.4629 | 43.5671 | 63.7324 | 94.978 | 144.5764 | 952.9248 | 939.1622 | 936.2965 | 790.0454 | 102.7195 | 98.9894 | 125.3286 | 269.2212 | 747.9446 | 57.5283 | 85.6696 | 124.8134 | 313.308 | 821.3212 | 37.8718 | 43.5396 | 60.5628 | 97.1072 | 154.8887 | 855.1552 | 853.3519 | 833.1402 | 857.1606 | 845.9427 | 57.3518 | 91.3631 | 117.0511 | 265.0593 | 777.8702 | 68.4934 | 97.9651 | 125.2426 | 294.501 | 865.0566 | 40.2982 | 46.7075 | 69.9814 | 103.6493 | 182.6961 | 1025.2295 | 999.5266 | 998.2665 | 978.7244 | 67.1186 | 133.0556 | 100.2833 | 323.7821 | 782.1166 | 1027.7004 | 1043.6417 | 1011.4838 |  | 1036.7927 | 1036.7355 | 1093.4824 | 979.612 | 1074.6555 | 944.7372 |  | 1057.5281 | 1013.5437 | 1057.1996 | 55.3717 | 62.6233 | 83.7235 | 1014.5938 | 791.0573 | 688.8068 | 744.2642 | 400.7012 | 543.1201 | 526.3122 | 380.9767 |  |  | -0.053271 |  | 0.021833 | -0.0015789 | 0.12622 | 0.0005396 | -0.14849 | -131.2299 | 17.7087 | -131.1592 | 15.3229 | -117.731 | 17.5137 | -117.8418 | 17.1461 | 203.9082 | 16.7786 | 203.779 | 16.6862 | 3893.9881 | 3951.4756 | 1043.4567 | 534.7161 | -26.1104 | 739.9321
14:26 | 3622 |  |  | -8.8663 | -0.1997 | -16.55 | -4.7909 | -7.4418 | -8.8582 | -11.0182 | 2.5619 | 18.7797 | 7.0883 | 0.668 |  |  |  | -21.8779 | 0.113 | 5.8583 | 3.1921 |  | -11.5353 | -3.276 | 0.8432 | 8.1784 | 13.4397 | 3.3236 | 77.9407 | 279.9311 | 280.3392 | 127.6233 | 133.0785 | 132.8012 | 186.5684 | 94.044 | 164.7968 | 97.1677 | 123.731 | 343.2697 | 838.6486 | 133.8777 | 95.0386 | 113.3599 | 103.8583 | 172.8845 | 891.9044 |  | 924.846 |  | 951.9663 | 99.3113 | 93.7396 | 121.296 | 316.9359 | 744.2636 | 166.6221 | 103.1349 | 168.3209 | 401.5504 | 835.1356 | 100.7829 | 45.2361 | 67.402 | 99.6248 | 154.6412 | 954.9608 | 970.6916 | 992.0463 | 973.7459 | 98.3793 | 99.8801 | 153.61 | 350.9134 | 770.4067 | 68.6603 | 105.1779 | 182.839 | 450.635 | 809.3586 | 51.2477 | 80.2653 | 96.2632 | 100.2028 | 153.2847 | 837.5053 |  | 846.8894 | 759.3334 |  | 63.2645 | 102.1008 | 144.3854 | 350.774 | 784.5804 | 77.55 | 104.7541 | 163.653 | 434.9965 | 876.1768 | 42.7677 | 44.9974 | 72.5991 | 99.773 | 160.0571 | 987.2612 | 966.4807 | 924.0492 | 970.7291 | 84.4281 | 105.2321 | 154.2521 | 327.154 | 778.8378 |  | 999.7793 |  |  | 1025.0109 | 1027.6638 | 906.3657 | 972.5101 | 909.4798 | 976.1806 | 926.8279 | 883.7069 | 810.9492 | 849.8267 | 784.4301 | 871.6739 | 843.7533 | 934.3836 | 1027.8238 | 992.4418 | 1023.6458 | 1017.092 | 296.2777 |  |  | 112.6952 | 225.1989 | 247.5609 | 144.9758 | 141.3158 | 107.1356 | 154.389 | 100.9005 | 348.2674 | 800.1765 | 315.6626 | 254.998 | 90.0158 | 98.5126 | 110.4089 | 869.0751 | 878.8126 | 892.006 | 900.2899 | 884.309 | 127.7004 | 100.3202 | 136.329 | 100.0667 | 718.9942 | 149.9933 | 99.0122 | 407.6172 |  | 122.4838 | 43.5706 | 63.7359 | 95.0157 | 144.6154 | 952.5674 | 939.0591 | 936.2109 | 790.4023 | 102.7408 | 99.0312 | 125.3794 | 269.3051 | 748.1242 | 57.5773 | 85.7096 | 124.8324 | 313.4209 | 821.5107 | 37.9319 | 43.5475 | 60.6078 | 97.0008 | 154.9508 | 855.5848 | 854.0946 | 833.7206 | 857.6652 | 846.4399 | 57.3682 | 91.3652 | 117.0435 | 265.1507 | 778.0916 | 68.543 | 97.9825 | 125.2915 | 294.6125 | 865.104 | 40.2928 | 46.7415 | 69.9792 | 103.6183 | 182.7558 | 1025.4627 | 999.3957 | 998.1475 | 978.711 | 67.1254 | 133.0962 | 100.2979 | 323.8734 | 782.1988 | 1028.5109 | 1043.0832 | 1016.121 |  | 1036.6784 | 1036.3461 | 1093.7973 | 979.9942 | 1075.138 | 945.2436 |  | 1057.091 | 1013.2959 | 1057.4126 | 55.4074 | 62.6253 | 83.7515 | 1015.867 | 791.1671 | 688.872 | 744.4394 | 401.0086 | 543.5341 | 526.6773 | 381.2059 |  |  | -0.052446 |  | 0.021581 | -0.0017849 | 0.12017 | 0.009957 | -0.14433 | -131.0607 | 17.721 | -130.913 | 15.2962 | -117.5218 | 17.5198 | -117.6325 | 17.1523 | 204.4036 | 16.7601 | 204.3021 | 16.6636 | 3853.9583 | 3949.8242 | 1043.412 | 535.1057 | -25.5753 | 740.0195
14:26 | 3623 |  |  | -8.5866 | -0.0431 | -16.4468 | -4.8007 | -7.4765 | -8.6995 | -10.8747 | 2.5584 | 18.7879 | 7.103 | 0.6689 |  |  |  | -21.735 | 0.1219 | 5.9538 | 3.1226 |  | -11.4478 | -3.1227 | 0.8428 | 8.1861 | 13.41 | 3.3286 | 78.7865 | 279.9556 | 280.4426 | 127.6501 | 133.1463 | 132.88 | 186.595 | 94.0893 | 164.8666 | 97.1709 | 123.7763 | 343.3984 | 838.6694 | 133.9539 | 95.1753 | 113.4295 | 103.8765 | 172.9629 | 892.0541 |  | 925.1353 |  | 952.2644 | 99.3029 | 93.7661 | 121.335 | 317.0432 | 744.3604 | 166.6515 | 103.1522 | 168.3857 | 401.6664 | 835.2057 | 100.8184 | 45.2769 | 67.4175 | 99.6296 | 154.7286 | 955.1587 | 970.7421 | 992.3354 | 973.955 | 98.4033 | 99.887 | 153.647 | 351.0391 | 770.5668 | 68.7143 | 105.1886 | 182.9046 | 450.7648 | 809.4429 | 51.3029 | 80.2631 | 96.2831 | 100.2327 | 153.3327 | 837.5128 |  | 847.0979 | 759.5184 |  | 63.2701 | 102.0797 | 144.4233 | 350.9276 | 784.717 | 77.5851 | 104.7672 | 163.6937 | 435.1012 | 876.1731 | 42.7845 | 45.0086 | 72.6416 | 99.7798 | 160.1142 | 987.4086 | 966.3952 | 923.9529 | 970.8505 | 84.4165 | 105.2497 | 154.2873 | 327.2501 | 778.9359 |  | 1002.271 |  |  | 1025.6353 | 1027.3597 | 906.3792 | 972.3778 | 909.3895 | 976.0628 | 924.8451 | 880.6893 | 812.5647 | 861.6187 | 817.7592 | 869.7221 | 865.5249 | 932.9042 | 1028.2434 | 992.5806 | 1023.8845 | 1017.3063 | 296.3957 |  |  | 112.7486 | 225.2417 | 247.5261 | 144.7895 | 141.339 | 107.1112 | 154.3729 | 100.9297 | 348.4004 | 800.282 | 315.7757 | 256.61 | 90.1196 | 98.5156 | 110.4326 | 869.0371 | 878.5396 | 891.8386 | 900.5793 | 884.0792 | 127.671 | 100.3254 | 136.372 | 100.0778 | 719.1054 | 150.0472 | 99.0376 | 407.789 |  | 122.5025 | 43.5969 | 63.779 | 95.0533 | 144.6738 | 952.264 | 939.051 | 936.1372 | 790.4905 | 102.7489 | 99.062 | 125.4347 | 269.4124 | 748.286 | 57.603 | 85.7663 | 124.867 | 313.5251 | 821.6937 | 37.8225 | 43.5697 | 60.6467 | 97.1909 | 155.0047 | 856.0382 | 855.0461 | 834.3726 | 858.3119 | 847.0468 | 57.4037 | 91.4178 | 117.0545 | 265.2877 | 778.3319 | 68.5761 | 97.9938 | 125.3301 | 294.7147 | 865.1797 | 40.3002 | 46.7514 | 70.0102 | 103.6135 | 182.8151 | 1025.4947 | 999.5094 | 998.221 | 978.854 | 67.1269 | 133.1576 | 100.3044 | 323.9868 | 782.2916 | 1029.4926 | 1042.2893 | 1021.9109 |  | 1036.5382 | 1035.9421 | 1094.1308 | 980.3392 | 1075.4492 | 945.7596 |  | 1056.6524 | 1013.0256 | 1057.6293 | 55.4054 | 62.686 | 83.751 | 1017.1634 | 791.2223 | 689.0517 | 744.6009 | 401.3 | 543.9024 | 527.0051 | 381.4958 |  |  | -0.053378 |  | 0.021952 | -0.0016541 | 0.14653 | -0.0033798 | -0.15541 | -130.8022 | 17.7559 | -130.7715 | 15.3619 | -117.3802 | 17.5178 | -117.4171 | 17.1379 | 204.859 | 16.756 | 204.7144 | 16.6965 | 3798.7398 | 3948.9045 | 1043.3642 | 535.4538 | -25.2105 | 740.137
14:26 | 3624 |  |  | -8.7373 | -0.0915 | -16.3769 | -4.832 | -7.4302 | -8.5342 | -10.9363 | 2.5608 | 18.8007 | 7.1205 | 0.6692 |  |  |  | -21.694 | 0.0248 | 5.9155 | 3.1118 |  | -11.3697 | -3.1805 | 0.8445 | 8.1861 | 13.3869 | 3.3268 | 77.9801 | 280.1686 | 280.5454 | 127.6536 | 133.1846 | 132.9277 | 186.6226 | 94.1471 | 164.8028 | 97.187 | 123.7957 | 343.5255 | 838.7234 | 134.0644 | 95.3044 | 113.4806 | 103.9064 | 173.0196 | 892.2056 |  | 925.3904 |  | 952.5178 | 99.2097 | 93.8052 | 121.388 | 317.1681 | 744.4627 | 166.6418 | 103.1353 | 168.4419 | 401.7813 | 835.2845 | 100.7502 | 45.3203 | 67.4221 | 99.6494 | 154.802 | 955.2922 | 970.8392 | 992.4387 | 974.1476 | 98.3493 | 99.8867 | 153.6834 | 351.1673 | 770.7264 | 68.7381 | 105.2223 | 182.963 | 450.8741 | 809.5245 | 51.3609 | 80.3439 | 96.2691 | 100.2095 | 153.2739 | 837.4416 |  | 847.266 | 759.6285 |  | 63.2887 | 102.0624 | 144.4745 | 351.0106 | 784.7703 | 77.6101 | 104.7874 | 163.7404 | 435.2192 | 876.162 | 42.7503 | 45.0409 | 72.7393 | 99.7778 | 160.1924 | 987.5138 | 966.3289 | 923.8842 | 970.965 | 84.4499 | 105.2684 | 154.3068 | 327.3392 | 779.0097 |  | 1001.281 |  |  | 1026.2643 | 1027.0847 | 906.2195 | 972.1688 | 909.3202 | 975.9643 | 925.0561 | 880.0018 | 827.0133 | 859.2132 | 845.1017 | 867.7787 | 886.8063 | 931.9864 | 1028.4988 | 992.7136 | 1023.9982 | 1017.4442 | 296.5069 |  |  | 112.8061 | 225.2059 | 247.5123 | 144.8927 | 141.3647 | 107.0847 | 154.3581 | 100.9422 | 348.5002 | 800.3741 | 315.8903 | 257.8225 | 90.2243 | 98.5204 | 110.4542 | 870.1441 | 878.2693 | 891.6844 | 901.8223 | 883.8122 | 127.6142 | 100.3045 | 136.4011 | 100.0878 | 719.2236 | 150.102 | 99.0612 | 407.9788 |  | 122.5218 | 43.6151 | 63.8122 | 95.0624 | 144.72 | 952.0785 | 939.1194 | 936.0636 | 790.3781 | 102.7624 | 99.0694 | 125.4665 | 269.5098 | 748.4708 | 57.6516 | 85.7818 | 124.9146 | 313.7588 | 821.8766 | 37.7179 | 43.6097 | 60.6789 | 97.2769 | 155.0919 | 856.5243 | 855.6912 | 834.9996 | 858.8156 | 847.6635 | 57.4353 | 91.4546 | 117.0977 | 265.3967 | 778.5962 | 68.6176 | 97.996 | 125.3326 | 294.8166 | 865.2612 | 40.3263 | 46.7554 | 70.073 | 103.6489 | 182.8791 | 1025.3215 | 999.5209 | 998.352 | 978.9494 | 67.1409 | 133.1714 | 100.3099 | 324.0956 | 782.3715 | 1030.2109 | 1041.9691 | 1022.9793 |  | 1036.3474 | 1035.5282 | 1094.4949 | 980.6292 | 1075.5063 | 946.3544 |  | 1056.2464 | 1012.805 | 1057.8701 | 55.4071 | 62.6984 | 83.7614 | 1017.6479 | 791.3186 | 689.2364 | 744.7472 | 401.6899 | 544.4078 | 527.496 | 381.8389 |  |  | -0.053239 |  | 0.021815 | -0.0022327 | 0.13284 | -0.009621 | -0.1321 | -130.6638 | 17.7909 | -130.6207 | 15.3824 | -117.1556 | 17.5034 | -117.2141 | 17.1605 | 205.3144 | 16.7642 | 205.1421 | 16.6965 | 3766.7878 | 3951.0347 | 1043.3301 | 535.9519 | -25.2391 | 740.2775
14:26 | 3625 |  |  | -8.8081 | -0.0992 | -16.1078 | -4.7586 | -7.4951 | -8.5903 | -10.9625 | 2.5658 | 18.807 | 7.1307 | 0.6695 |  |  |  | -21.694 | -0.0598 | 5.9443 | 3.1247 |  | -11.3256 | -3.1857 | 0.8452 | 8.1888 | 13.3575 | 3.3288 | 80.9873 | 280.4174 | 280.6652 | 127.6755 | 133.2377 | 132.9915 | 186.6588 | 94.2048 | 164.8349 | 97.1904 | 123.8099 | 343.6089 | 838.8101 | 134.1294 | 95.4708 | 113.5658 | 103.956 | 173.063 | 892.3243 |  | 925.6348 |  | 952.7586 | 99.174 | 93.8384 | 121.4136 | 317.2812 | 744.5377 | 166.6373 | 103.1475 | 168.4761 | 401.9091 | 835.3776 | 100.7495 | 45.3886 | 67.4246 | 99.6885 | 154.8793 | 955.3927 | 970.815 | 992.4289 | 974.199 | 98.3179 | 99.8706 | 153.745 | 351.2969 | 770.8732 | 68.7042 | 105.2344 | 183.0175 | 450.9677 | 809.598 | 51.4019 | 80.3727 | 96.2797 | 100.2054 | 153.3305 | 837.3126 |  | 847.3122 | 759.782 |  | 63.3294 | 102.043 | 144.5127 | 351.0763 | 784.7923 | 77.5894 | 104.7953 | 163.8004 | 435.3677 | 876.1763 | 42.7093 | 45.0783 | 72.8383 | 99.7777 | 160.2712 | 987.5552 | 966.1474 | 923.7933 | 970.9461 | 84.499 | 105.2725 | 154.3235 | 327.4397 | 779.0975 |  | 999.8305 |  |  | 1026.885 | 1026.7721 | 905.955 | 971.8875 | 909.2604 | 975.8989 | 936.1346 | 890.8845 | 831.9825 | 857.3455 | 856.9063 | 860.8597 | 892.8392 | 929.4654 | 1028.6679 | 992.8233 | 1024.0211 | 1017.5482 | 296.6088 |  |  | 112.8558 | 225.2378 | 247.3915 | 145.0057 | 141.3975 | 107.0803 | 154.4667 | 100.9327 | 348.6072 | 800.4792 | 316.0003 | 260.214 | 90.3535 | 98.519 | 110.4837 | 870.6555 | 878.0388 | 891.4594 | 902.3206 | 883.6279 | 127.7172 | 100.3154 | 136.4487 | 100.1454 | 719.3458 | 150.161 | 99.0603 | 408.1713 |  | 122.5663 | 43.6357 | 63.8307 | 95.0882 | 144.7707 | 952.0586 | 939.2378 | 935.9937 | 790.5817 | 102.7919 | 99.0702 | 125.4953 | 269.6209 | 748.6483 | 57.7363 | 85.7805 | 124.9486 | 313.9584 | 822.0681 | 37.8119 | 43.6447 | 60.6858 | 97.0963 | 155.1825 | 856.8938 | 855.799 | 835.6032 | 859.0887 | 848.272 | 57.4571 | 91.4555 | 117.134 | 265.4969 | 778.8656 | 68.652 | 98.0117 | 125.3424 | 294.9264 | 865.3493 | 40.3732 | 46.756 | 70.1123 | 103.6721 | 182.94 | 1025.1049 | 999.4847 | 998.4983 | 979.0716 | 67.1739 | 133.1823 | 100.3279 | 324.179 | 782.4364 | 1030.0666 | 1042.4132 | 1021.511 |  | 1036.1351 | 1035.1739 | 1094.9197 | 980.863 | 1075.3988 | 946.9205 |  | 1055.8869 | 1012.5083 | 1058.1085 | 55.4439 | 62.6942 | 83.7819 | 1018.1305 | 791.3852 | 689.2948 | 744.8998 | 402.0803 | 544.8524 | 527.955 | 382.1152 |  |  | -0.053595 |  | 0.021532 | -0.0017414 | 0.12774 | 0.0063216 | -0.14852 | -130.4053 | 17.7785 | -130.3868 | 15.3475 | -116.9279 | 17.4911 | -116.9987 | 17.1441 | 205.8283 | 16.7211 | 205.6714 | 16.6534 | 3788.1391 | 3952.3473 | 1043.2987 | 536.4037 | -25.2053 | 740.34
14:26 | 3626 |  |  | -8.8678 | 0.0393 | -16.0572 | -4.7821 | -7.3684 | -8.5201 | -10.9231 | 2.5784 | 18.8067 | 7.1343 | 0.6705 |  |  |  | -21.6653 | -0.1669 | 6.1048 | 3.2827 |  | -11.2281 | -3.0137 | 0.8437 | 8.1908 | 13.3355 | 3.3213 | 77.8941 | 280.5468 | 280.7755 | 127.711 | 133.2918 | 133.0439 | 186.6947 | 94.2361 | 164.8501 | 97.1776 | 123.8358 | 343.6938 | 838.8815 | 134.1913 | 95.6115 | 113.6994 | 103.9906 | 173.1294 | 892.4116 |  | 925.8994 |  | 953.0405 | 99.1262 | 93.8399 | 121.4334 | 317.386 | 744.6279 | 166.6515 | 103.1995 | 168.5549 | 402.0178 | 835.4498 | 100.7725 | 45.4005 | 67.4316 | 99.6833 | 154.9329 | 955.5437 | 970.8324 | 992.5269 | 974.296 | 98.2695 | 99.851 | 153.7905 | 351.4299 | 771.0164 | 68.7071 | 105.238 | 183.0881 | 451.0662 | 809.6606 | 51.4148 | 80.4017 | 96.3164 | 100.2658 | 153.4057 | 837.2593 |  | 847.4564 | 759.9599 |  | 63.3071 | 102.0076 | 144.5684 | 351.1679 | 784.8523 | 77.6097 | 104.806 | 163.867 | 435.4927 | 876.1977 | 42.7355 | 45.0868 | 72.8683 | 99.7825 | 160.3067 | 987.5479 | 965.9487 | 923.7157 | 970.892 | 84.4748 | 105.279 | 154.3535 | 327.5361 | 779.178 |  | 999.1193 |  |  | 1027.4856 | 1026.4669 | 905.9185 | 971.8312 | 909.1955 | 975.8481 | 945.3259 | 886.1125 | 804.4038 | 851.1649 | 863.5367 | 855.5461 | 862.1154 | 929.2548 | 1028.8047 | 992.9197 | 1024.0265 | 1017.638 | 296.7177 |  |  | 112.8994 | 225.173 | 247.1065 | 145.0279 | 141.4343 | 107.0812 | 154.606 | 100.9395 | 348.7383 | 800.587 | 316.1043 | 263.3616 | 90.4695 | 98.5134 | 110.5074 | 870.5118 | 877.8997 | 891.2812 | 901.8368 | 883.5022 | 127.8941 | 100.3018 | 136.4736 | 100.2687 | 719.4493 | 150.2136 | 99.0713 | 408.3257 |  | 122.5845 | 43.6417 | 63.8536 | 95.1151 | 144.8162 | 952.2197 | 939.4218 | 935.97 | 790.9982 | 102.8058 | 99.0737 | 125.5163 | 269.7285 | 748.8179 | 57.7961 | 85.8221 | 124.9785 | 314.0446 | 822.2354 | 37.9016 | 43.7002 | 60.7109 | 97.0392 | 155.2277 | 857.2008 | 855.8313 | 836.2075 | 859.3556 | 848.8997 | 57.4836 | 91.4971 | 117.1298 | 265.6218 | 779.1129 | 68.6982 | 98.0321 | 125.3942 | 295.0389 | 865.4629 | 40.3654 | 46.7808 | 70.1297 | 103.6718 | 182.9839 | 1024.8637 | 999.5036 | 998.595 | 979.1195 | 67.138 | 133.227 | 100.3398 | 324.2541 | 782.501 | 1029.9001 | 1042.7705 | 1019.211 |  | 1035.9049 | 1034.8607 | 1095.3909 | 981.109 | 1075.3313 | 947.3399 |  | 1055.5969 | 1012.2661 | 1058.3406 | 55.452 | 62.7018 | 83.793 | 1018.556 | 791.5195 | 689.5578 | 745.0381 | 402.3658 | 545.2461 | 528.2521 | 382.3437 |  |  | -0.053885 |  | 0.021303 | -0.0018147 | 0.13771 | 0.0094223 | -0.13984 | -130.2945 | 17.8237 | -130.2453 | 15.3783 | -116.774 | 17.4747 | -116.811 | 17.1585 | 206.2345 | 16.7642 | 206.1053 | 16.6759 | 3863.1729 | 3950.8905 | 1043.2891 | 536.7491 | -24.9498 | 740.5386
14:26 | 3627 |  |  | -8.9114 | 0.2384 | -15.9692 | -4.6367 | -7.3336 | -8.4992 | -10.9572 | 2.5978 | 18.7908 | 7.1267 | 0.6686 |  |  |  | -21.6424 | -0.2948 | 6.1921 | 3.3352 |  | -11.1199 | -3.027 | 0.8444 | 8.1903 | 13.3271 | 3.3115 | 78.4582 | 280.634 | 280.8737 | 127.7518 | 133.3492 | 133.0875 | 186.7183 | 94.2418 | 164.9351 | 97.1586 | 123.8449 | 343.7955 | 838.9472 | 134.1669 | 95.7073 | 113.7693 | 104.0179 | 173.2196 | 892.4828 |  | 926.134 |  | 953.3408 | 99.2205 | 93.8419 | 121.4822 | 317.4942 | 744.7365 | 166.7267 | 103.2571 | 168.6402 | 402.122 | 835.5042 | 100.7804 | 45.3805 | 67.438 | 99.6712 | 154.9746 | 955.6621 | 970.9835 | 992.6512 | 974.4542 | 98.2614 | 99.8676 | 153.8356 | 351.5594 | 771.1521 | 68.7578 | 105.2622 | 183.1367 | 451.1802 | 809.7216 | 51.4304 | 80.3558 | 96.2931 | 100.2192 | 153.4061 | 837.3039 |  | 847.6945 | 760.0506 |  | 63.2903 | 102.0387 | 144.6109 | 351.3005 | 784.9344 | 77.6231 | 104.8327 | 163.9199 | 435.6144 | 876.2554 | 42.8086 | 45.0895 | 72.894 | 99.7848 | 160.3147 | 987.5816 | 965.7874 | 923.6455 | 970.8186 | 84.485 | 105.2942 | 154.391 | 327.635 | 779.2751 |  | 998.2325 |  |  | 1028.0424 | 1026.184 | 905.8946 | 971.7647 | 909.141 | 975.8149 | 940.5934 | 864.7676 | 784.1131 | 833.2982 | 868.0096 | 859.2246 | 805.9156 | 930.2837 | 1028.9111 | 993.0159 | 1024.0235 | 1017.6959 | 296.8259 |  |  | 112.942 | 225.0839 | 246.9656 | 145.1018 | 141.4796 | 107.0549 | 154.5878 | 100.944 | 348.8395 | 800.6699 | 316.2186 | 265.6795 | 90.5808 | 98.5265 | 110.5376 | 869.9851 | 877.7521 | 891.1768 | 901.1834 | 883.38 | 127.9252 | 100.2952 | 136.5137 | 100.3224 | 719.5649 | 150.2729 | 99.0685 | 408.5303 |  | 122.5982 | 43.6464 | 63.8692 | 95.1231 | 144.8556 | 952.4466 | 939.6566 | 936.0409 | 791.0836 | 102.8135 | 99.0649 | 125.5369 | 269.8236 | 748.9793 | 57.8212 | 85.8864 | 125.0587 | 314.2684 | 822.4311 | 37.8524 | 43.7356 | 60.7346 | 96.9395 | 155.2721 | 857.6856 | 856.3227 | 836.8634 | 859.7392 | 849.4761 | 57.5209 | 91.5316 | 117.192 | 265.7225 | 779.3709 | 68.7543 | 98.0407 | 125.4506 | 295.151 | 865.5854 | 40.3805 | 46.8032 | 70.1871 | 103.6697 | 183.0403 | 1025.0357 | 999.6351 | 998.6234 | 979.1266 | 67.1691 | 133.2831 | 100.374 | 324.3485 | 782.5692 | 1030.4582 | 1042.7989 | 1018.4791 |  | 1035.6522 | 1034.5678 | 1095.9221 | 981.3788 | 1075.4126 | 947.7174 |  | 1055.3541 | 1012.0376 | 1058.5976 | 55.4489 | 62.7474 | 83.7827 | 1018.5705 | 791.6129 | 689.7068 | 745.2543 | 402.6262 | 545.7079 | 528.664 | 382.6134 |  |  | -0.053695 |  | 0.021616 | -0.0019182 | 0.12885 | -0.010985 | -0.13693 | -130.0607 | 17.8196 | -130.0084 | 15.3249 | -116.531 | 17.4808 | -116.6079 | 17.1564 | 206.7392 | 16.7683 | 206.5976 | 16.6718 | 3859.7822 | 3949.5214 | 1043.2947 | 537.1859 | -24.7877 | 740.6599
14:26 | 3628 |  |  | -9.1796 | 0.2322 | -16.1252 | -4.6706 | -7.4152 | -8.5352 | -11.1065 | 2.6578 | 18.65 | 7.0195 | 0.6642 |  |  |  | -21.69 | -0.3235 | 6.2323 | 3.2795 |  | -10.988 | -2.9235 | 0.8446 | 8.192 | 13.3075 | 3.3128 | 79.3872 | 280.6655 | 281.0094 | 127.8417 | 133.4397 | 133.138 | 186.7484 | 94.2348 | 165.0789 | 97.1629 | 123.8531 | 343.873 | 839.0671 | 134.081 | 95.8078 | 113.7507 | 104.0449 | 173.3009 | 892.5875 |  | 926.3562 |  | 953.6034 | 99.3465 | 93.8615 | 121.5243 | 317.6093 | 744.8171 | 166.7978 | 103.2857 | 168.6864 | 402.2567 | 835.5523 | 100.8096 | 45.3506 | 67.5083 | 99.7263 | 155.0561 | 955.699 | 971.1227 | 992.6837 | 974.5451 | 98.309 | 99.9063 | 153.9158 | 351.6946 | 771.2986 | 68.7938 | 105.287 | 183.1893 | 451.3039 | 809.7773 | 51.3913 | 80.3005 | 96.3087 | 100.2003 | 153.5008 | 837.133 |  | 847.7794 | 760.1374 |  | 63.3443 | 102.0864 | 144.6146 | 351.4505 | 785.0345 | 77.7311 | 104.8307 | 163.9824 | 435.7506 | 876.2965 | 42.8394 | 45.1325 | 72.9924 | 99.7849 | 160.3643 | 987.6456 | 966.155 | 923.6213 | 970.7608 | 84.4909 | 105.3259 | 154.4579 | 327.7388 | 779.3703 |  | 998.7109 |  |  | 1028.5341 | 1025.8685 | 905.7935 | 971.6084 | 909.0981 | 975.7761 | 935.2908 | 862.7128 | 803.3229 | 809.4952 | 863.8831 | 863.2149 | 796.0616 | 936.0864 | 1028.9406 | 993.1127 | 1023.9829 | 1017.7056 | 296.9242 |  |  | 112.99 | 224.8387 | 246.7702 | 145.1373 | 141.5179 | 107.0193 | 154.5969 | 100.9429 | 348.9683 | 800.7686 | 316.3496 | 266.2584 | 90.6886 | 98.5255 | 110.5631 | 869.7407 | 877.56 | 891.0607 | 900.9493 | 883.2521 | 127.9128 | 100.3625 | 136.5996 | 100.3439 | 719.6994 | 150.3268 | 99.0545 | 408.7552 |  | 122.6424 | 43.674 | 63.8922 | 95.1381 | 144.9116 | 952.5771 | 939.866 | 936.1115 | 790.9289 | 102.8439 | 99.0723 | 125.5568 | 269.9312 | 749.1165 | 57.8915 | 85.9107 | 125.1026 | 314.404 | 822.6015 | 37.9245 | 43.7493 | 60.7731 | 97.1557 | 155.338 | 858.2963 | 857.0396 | 837.4991 | 860.1363 | 849.9793 | 57.5272 | 91.5571 | 117.1992 | 265.8335 | 779.6152 | 68.7932 | 98.0533 | 125.476 | 295.2559 | 865.6949 | 40.3955 | 46.829 | 70.2245 | 103.6694 | 183.0965 | 1025.3521 | 999.8923 | 998.7507 | 979.2719 | 67.204 | 133.3284 | 100.3909 | 324.4549 | 782.6494 | 1031.2077 | 1043.0943 | 1019.8587 |  | 1035.4021 | 1034.2757 | 1096.5206 | 981.5891 | 1075.5697 | 948.1038 |  | 1055.1633 | 1011.7919 | 1058.8607 | 55.45 | 62.7547 | 83.8316 | 1018.1928 | 791.7205 | 689.6823 | 745.3898 | 402.9629 | 546.1948 | 529.0803 | 382.9045 |  |  | -0.053936 |  | 0.021612 | -0.001214 | 0.13711 | 0.0051496 | -0.12675 | -129.8484 | 17.8566 | -129.8607 | 15.3495 | -116.3586 | 17.4808 | -116.4079 | 17.1482 | 207.2038 | 16.7458 | 207.0807 | 16.6821 | 3823.0803 | 3950.3434 | 1043.3021 | 537.6375 | -24.964 | 740.7014
14:26 | 3629 |  |  | -9.3009 | 0.2677 | -16.135 | -4.6155 | -7.4052 | -8.3635 | -11.1387 | 2.6416 | 18.4728 | 6.8611 | 0.6488 |  |  |  | -21.5628 | -0.2857 | 6.2985 | 3.4326 |  | -10.9668 | -3.0002 | 0.8456 | 8.1946 | 13.2832 | 3.3153 | 78.1186 | 280.7148 | 281.1368 | 127.9226 | 133.5154 | 133.1584 | 186.7796 | 94.208 | 164.9946 | 97.2073 | 123.9146 | 344.0345 | 839.2114 | 134.053 | 95.8776 | 113.806 | 104.08 | 173.3792 | 892.695 |  | 926.5676 |  | 953.7415 | 99.2425 | 93.8793 | 121.5648 | 317.7226 | 744.906 | 166.8687 | 103.3072 | 168.7487 | 402.3876 | 835.6102 | 100.8392 | 45.3547 | 67.5368 | 99.728 | 155.1266 | 955.7399 | 971.1694 | 992.6291 | 974.5224 | 98.3312 | 99.9295 | 153.9785 | 351.8182 | 771.4625 | 68.8358 | 105.3146 | 183.2547 | 451.4168 | 809.8245 | 51.4355 | 80.3856 | 96.3574 | 100.2669 | 153.5386 | 836.9261 |  | 847.8301 | 760.2166 |  | 63.3769 | 102.0817 | 144.6321 | 351.5657 | 785.1265 | 77.8538 | 104.831 | 164.0579 | 435.8852 | 876.2937 | 42.813 | 45.1961 | 73.1435 | 99.7725 | 160.4502 | 987.7223 | 966.655 | 923.5801 | 970.6844 | 84.4751 | 105.3449 | 154.5103 | 327.8447 | 779.448 |  | 1000.9345 |  |  | 1028.9689 | 1025.6318 | 905.7041 | 971.4816 | 909.0847 | 975.7169 | 923.3215 | 879.289 | 810.8071 | 806.4621 | 864.409 | 862.2412 | 829.7014 | 969.721 | 1028.8584 | 993.201 | 1023.8968 | 1017.6466 | 297.0254 |  |  | 113.0469 | 224.6416 | 246.5992 | 145.0376 | 141.5558 | 107.0023 | 154.6825 | 100.9672 | 349.1196 | 800.8745 | 316.4635 | 267.1023 | 90.8138 | 98.5157 | 110.5813 | 870.2086 | 877.3632 | 890.9336 | 900.9071 | 883.1302 | 127.9248 | 100.3611 | 136.633 | 100.4325 | 719.8156 | 150.3706 | 99.0523 | 408.9366 |  | 122.6717 | 43.6962 | 63.9127 | 95.1449 | 144.9693 | 952.5868 | 939.991 | 936.1109 | 790.7158 | 102.8533 | 99.0626 | 125.5486 | 270.0343 | 749.2587 | 57.9185 | 85.9305 | 125.113 | 314.4208 | 822.721 | 38.1296 | 43.7981 | 60.8256 | 97.2948 | 155.4051 | 858.7473 | 857.465 | 838.0855 | 860.4242 | 850.4522 | 57.5457 | 91.5884 | 117.1421 | 265.9254 | 779.8385 | 68.8196 | 98.0639 | 125.497 | 295.3591 | 865.8174 | 40.3902 | 46.8562 | 70.2402 | 103.6626 | 183.1532 | 1025.6022 | 1000.1468 | 998.9251 | 979.4117 | 67.2272 | 133.3725 | 100.3841 | 324.5617 | 782.7328 | 1031.3441 | 1042.8738 | 1021.6623 |  | 1035.1502 | 1034.0086 | 1097.1288 | 981.8197 | 1075.7892 | 948.4889 |  | 1054.9961 | 1011.519 | 1059.1005 | 55.5019 | 62.6942 | 83.872 | 1017.034 | 791.8606 | 689.6998 | 745.4811 | 403.2339 | 546.5375 | 529.4173 | 383.236 |  |  | -0.053991 |  | 0.021318 | -0.0016326 | 0.14167 | -0.0019046 | -0.13462 | -129.7099 | 17.9469 | -129.6976 | 15.3578 | -116.1248 | 17.4213 | -116.1771 | 17.1585 | 207.6223 | 16.7581 | 207.5085 | 16.6759 | 3882.2659 | 3950.6269 | 1043.313 | 537.9774 | -24.8327 | 740.7802
14:26 | 3630 |  |  | -9.3332 | 0.0784 | -16.2909 | -4.6084 | -7.344 | -8.3087 | -11.1756 | 2.6239 | 18.4643 | 6.8781 | 0.6492 |  |  |  | -21.6291 | -0.2513 | 6.2033 | 3.4041 |  | -10.9834 | -2.8917 | 0.8499 | 8.1896 | 13.2831 | 3.3109 | 77.8869 | 280.8294 | 281.2549 | 127.9354 | 133.5509 | 133.1685 | 186.8149 | 94.1914 | 164.9907 | 97.2445 | 123.9781 | 344.2012 | 839.312 | 134.0166 | 95.9451 | 113.9161 | 104.074 | 173.4468 | 892.7693 |  | 926.7084 |  | 953.7378 | 99.2159 | 93.8922 | 121.5913 | 317.8256 | 745.0189 | 166.8957 | 103.3279 | 168.8159 | 402.5034 | 835.7239 | 100.8512 | 45.4319 | 67.493 | 99.709 | 155.1884 | 955.7787 | 971.1822 | 992.6398 | 974.4882 | 98.2898 | 99.9299 | 154.0198 | 351.9435 | 771.6226 | 68.8718 | 105.3195 | 183.3256 | 451.5381 | 809.9033 | 51.5421 | 80.3962 | 96.3679 | 100.2791 | 153.5367 | 836.7875 |  | 847.9293 | 760.307 |  | 63.3926 | 102.0658 | 144.6924 | 351.6811 | 785.2117 | 77.7774 | 104.827 | 164.0908 | 436.0122 | 876.3251 | 42.8351 | 45.2067 | 73.2268 | 99.7735 | 160.4961 | 987.8771 | 966.5184 | 923.5504 | 970.6056 | 84.5257 | 105.3552 | 154.5219 | 327.955 | 779.5508 |  | 1002.0572 |  |  | 1029.3352 | 1025.4699 | 905.6962 | 971.4315 | 909.0653 | 975.6654 | 912.5801 | 890.7403 | 818.7008 | 810.0903 | 866.7873 | 864.7037 | 858.729 | 1020.5888 | 1028.7013 | 993.2765 | 1023.8034 | 1017.5662 | 297.1245 |  |  | 113.1053 | 224.6423 | 246.648 | 144.9913 | 141.588 | 106.9794 | 154.7292 | 100.9703 | 349.2078 | 800.9763 | 316.57 | 270.3063 | 90.9762 | 98.5288 | 110.6182 | 870.0369 | 877.1869 | 890.815 | 900.9608 | 883.0137 | 127.9573 | 100.3208 | 136.641 | 100.5677 | 719.9257 | 150.4303 | 99.0702 | 409.1116 |  | 122.693 | 43.6956 | 63.9279 | 95.1661 | 145.0069 | 952.5655 | 940.0604 | 936.0983 | 790.4616 | 102.8548 | 99.0788 | 125.5933 | 270.1286 | 749.4279 | 57.9319 | 85.9631 | 125.1255 | 314.5899 | 822.8846 | 38.169 | 43.8539 | 60.8316 | 97.0765 | 155.4737 | 859.1293 | 858.0829 | 838.5695 | 860.8465 | 850.8875 | 57.585 | 91.628 | 117.129 | 266.0263 | 780.1015 | 68.8417 | 98.074 | 125.5368 | 295.4825 | 865.963 | 40.4229 | 46.8773 | 70.2943 | 103.667 | 183.2457 | 1025.8897 | 1000.2929 | 999.1145 | 979.5194 | 67.2486 | 133.4054 | 100.3812 | 324.6657 | 782.8136 | 1031.9377 | 1041.8124 | 1024.8749 |  | 1034.9054 | 1033.7764 | 1097.7216 | 982.0809 | 1076.0183 | 948.8751 |  | 1054.86 | 1011.412 | 1059.3476 | 55.4943 | 62.7461 | 83.8931 | 1016.3706 | 791.9417 | 689.7712 | 745.5359 | 403.5817 | 547.049 | 529.808 | 383.4855 |  |  | -0.053101 |  | 0.021653 | -0.0018284 | 0.11785 | -0.00073266 | -0.11474 | -129.5099 | 17.912 | -129.476 | 15.3311 | -115.8817 | 17.45 | -115.9771 | 17.181 | 208.1147 | 16.7314 | 208.0223 | 16.6616 | 3855.8316 | 3950.1991 | 1043.3535 | 538.4285 | -24.9392 | 740.8564
14:26 | 3631 |  |  | -9.1072 | 0.129 | -16.1942 | -4.4287 | -7.2754 | -8.3093 | -11.0216 | 2.6167 | 18.4658 | 6.8956 | 0.6512 |  |  |  | -21.5447 | -0.2244 | 6.2936 | 3.4044 |  | -10.8519 | -2.6722 | 0.8555 | 8.1873 | 13.2703 | 3.3136 | 77.6861 | 280.9595 | 281.3821 | 127.9265 | 133.5685 | 133.1996 | 186.8379 | 94.178 | 165.0358 | 97.2261 | 123.991 | 344.2867 | 839.3507 | 133.9955 | 96.0721 | 114.0719 | 104.0714 | 173.5058 | 892.8063 |  | 926.7825 |  | 953.6718 | 99.2382 | 93.9053 | 121.6196 | 317.933 | 745.1147 | 166.8937 | 103.2933 | 168.8682 | 402.6196 | 835.8136 | 100.8369 | 45.4233 | 67.5087 | 99.74 | 155.2589 | 955.7781 | 971.1419 | 992.6011 | 974.375 | 98.2657 | 99.9244 | 154.0677 | 352.0862 | 771.7599 | 68.8775 | 105.3184 | 183.4033 | 451.6627 | 809.9762 | 51.529 | 80.3771 | 96.3478 | 100.237 | 153.6113 | 836.5651 |  | 847.9697 | 760.5373 |  | 63.4006 | 102.0649 | 144.7266 | 351.8147 | 785.3227 | 77.778 | 104.8246 | 164.1212 | 436.1307 | 876.3711 | 42.9199 | 45.1896 | 73.2554 | 99.7908 | 160.5031 | 988.0486 | 966.3467 | 923.5127 | 970.5402 | 84.6154 | 105.3569 | 154.5325 | 328.0512 | 779.6539 |  | 1001.3454 |  |  | 1029.619 | 1025.342 | 905.7546 | 971.4107 | 909.0171 | 975.6323 | 921.5206 | 882.6444 | 835.0803 | 805.1214 | 862.0275 | 868.4777 | 875.7264 | 1032.6066 | 1028.4875 | 993.3462 | 1023.7034 | 1017.4713 | 297.2266 |  |  | 113.1473 | 224.5551 | 246.3882 | 145.0629 | 141.6067 | 106.959 | 154.7763 | 100.9587 | 349.2878 | 801.0713 | 316.6781 | 271.5124 | 91.1168 | 98.5339 | 110.6582 | 869.5505 | 877.0703 | 890.6831 | 901.1586 | 882.8486 | 128.0097 | 100.3335 | 136.6735 | 100.7682 | 720.0439 | 150.493 | 99.0806 | 409.3196 |  | 122.7147 | 43.7014 | 63.9397 | 95.1941 | 145.0419 | 952.5565 | 940.1256 | 936.0769 | 790.1939 | 102.8668 | 99.1098 | 125.6381 | 270.2396 | 749.6029 | 57.9649 | 85.9937 | 125.1619 | 314.8047 | 823.0619 | 38.068 | 43.8865 | 60.8244 | 96.9574 | 155.5371 | 859.4602 | 858.7501 | 838.961 | 861.2665 | 851.2774 | 57.6302 | 91.6787 | 117.1946 | 266.1502 | 780.396 | 68.8928 | 98.0986 | 125.5674 | 295.6141 | 866.1282 | 40.4534 | 46.8952 | 70.3371 | 103.6987 | 183.3326 | 1026.3211 | 1000.3676 | 999.3293 | 979.6773 | 67.2905 | 133.4043 | 100.4008 | 324.763 | 782.8941 | 1032.8128 | 1040.7941 | 1026.9098 |  | 1034.6779 | 1033.555 | 1098.2862 | 982.2238 | 1075.95 | 949.2516 |  | 1054.7634 | 1011.1869 | 1059.5617 | 55.5072 | 62.8887 | 83.943 | 1016.1847 | 792.058 | 689.846 | 745.6752 | 403.909 | 547.5176 | 530.2498 | 383.8369 |  |  | -0.054162 |  | 0.021267 | -0.0018442 | 0.12795 | 0.00095685 | -0.15244 | -129.2791 | 17.9366 | -129.353 | 15.4009 | -115.7432 | 17.4623 | -115.7248 | 17.1646 | 208.6285 | 16.754 | 208.4224 | 16.7108 | 3777.6812 | 3948.4528 | 1043.374 | 538.8837 | -24.5408 | 740.952
14:26 | 3632 |  |  | -8.9164 | 0.1751 | -16.1955 | -4.3863 | -7.2768 | -8.1945 | -10.9141 | 2.6125 | 18.4783 | 6.9153 | 0.6528 |  |  |  | -21.6258 | -0.0956 | 6.4176 | 3.3701 |  | -10.7576 | -2.5649 | 0.8573 | 8.1936 | 13.2556 | 3.3167 | 75.1708 | 281.0793 | 281.5078 | 127.9385 | 133.598 | 133.2599 | 186.8591 | 94.1628 | 164.9308 | 97.1977 | 123.9941 | 344.3596 | 839.3676 | 133.9669 | 96.1937 | 114.1818 | 104.1126 | 173.5708 | 892.7739 |  | 926.8683 |  | 953.6903 | 99.1516 | 93.9284 | 121.6434 | 318.0505 | 745.2022 | 166.9214 | 103.2419 | 168.8797 | 402.7375 | 835.8794 | 100.8586 | 45.4522 | 67.5297 | 99.7593 | 155.354 | 955.8304 | 971.0375 | 992.606 | 974.202 | 98.2712 | 99.9227 | 154.1146 | 352.2234 | 771.8939 | 68.8961 | 105.3391 | 183.4671 | 451.7653 | 810.0442 | 51.5025 | 80.4403 | 96.3256 | 100.2361 | 153.6532 | 836.2176 |  | 848.006 | 760.7366 |  | 63.4512 | 102.0461 | 144.7752 | 351.9027 | 785.3899 | 77.8815 | 104.848 | 164.1845 | 436.2568 | 876.4131 | 42.941 | 45.2172 | 73.3395 | 99.7939 | 160.5373 | 988.1992 | 966.3298 | 923.4068 | 970.472 | 84.6105 | 105.3788 | 154.5799 | 328.1497 | 779.74 |  | 1000.352 |  |  | 1029.8195 | 1025.1653 | 905.7306 | 971.3473 | 908.9792 | 975.6631 | 942.9396 | 870.1508 | 840.7821 | 816.7571 | 851.0081 | 867.6563 | 875.614 | 1019.2087 | 1028.1897 | 993.4068 | 1023.5494 | 1017.3406 | 297.3305 |  |  | 113.187 | 224.2747 | 246.016 | 145.2214 | 141.6379 | 106.9554 | 154.8773 | 100.9391 | 349.4351 | 801.189 | 316.7855 | 269.4114 | 91.2552 | 98.5197 | 110.6789 | 870.0545 | 877.0633 | 890.5185 | 901.9897 | 882.7048 | 128.1138 | 100.3794 | 136.7598 | 101.0456 | 720.1528 | 150.556 | 99.0713 | 409.5137 |  | 122.7382 | 43.7265 | 63.9664 | 95.2139 | 145.0861 | 952.5641 | 940.2169 | 936.0548 | 789.9661 | 102.8829 | 99.1053 | 125.6841 | 270.3739 | 749.7577 | 57.9699 | 86.01 | 125.2127 | 314.956 | 823.2196 | 38.0711 | 43.8857 | 60.8502 | 96.8907 | 155.5758 | 859.6575 | 859.1858 | 839.3274 | 861.5399 | 851.6185 | 57.6798 | 91.6937 | 117.2306 | 266.2371 | 780.6248 | 68.9353 | 98.105 | 125.5881 | 295.726 | 866.2799 | 40.4653 | 46.8991 | 70.3502 | 103.7037 | 183.3803 | 1026.6918 | 1000.6295 | 999.5723 | 979.8447 | 67.3176 | 133.423 | 100.4237 | 324.8532 | 782.9758 | 1032.7358 | 1040.121 | 1026.0801 |  | 1034.4327 | 1033.3709 | 1098.803 | 982.2677 | 1075.5533 | 949.5817 |  | 1054.7054 | 1011.0307 | 1059.7434 | 55.5237 | 62.8112 | 83.9427 | 1016.1351 | 792.1317 | 690.0067 | 745.7821 | 404.2334 | 547.8654 | 530.6061 | 384.0244 |  |  | -0.054165 |  | 0.020931 | -0.0021634 | 0.12867 | 0.0061351 | -0.12505 | -129.1591 | 17.9756 | -129.1406 | 15.3619 | -115.5186 | 17.4418 | -115.5586 | 17.2159 | 209.0193 | 16.7766 | 208.887 | 16.68 | 3728.7022 | 3950.2813 | 1043.3839 | 539.2358 | -24.2894 | 741.0692
14:26 | 3633 |  |  | -8.673 | 0.4293 | -16.1764 | -4.4038 | -7.2325 | -8.1429 | -10.8044 | 2.6039 | 18.4801 | 6.939 | 0.6546 |  |  |  | -21.5886 | 0.2286 | 6.5755 | 3.4412 |  | -10.7158 | -2.5404 | 0.8592 | 8.1908 | 13.2462 | 3.3243 | 73.2758 | 281.1998 | 281.648 | 128.0169 | 133.6933 | 133.3482 | 186.9039 | 94.1821 | 165.0521 | 97.234 | 124.0433 | 344.4947 | 839.4519 | 133.8872 | 96.2854 | 114.227 | 104.1658 | 173.6494 | 892.7328 |  | 927.0424 |  | 953.8486 | 99.1962 | 93.9613 | 121.6744 | 318.1629 | 745.2969 | 166.9666 | 103.2638 | 168.9192 | 402.8477 | 835.9439 | 100.8564 | 45.4988 | 67.5536 | 99.7857 | 155.4221 | 955.9645 | 971.1329 | 992.8038 | 974.2915 | 98.2693 | 99.9145 | 154.1675 | 352.3428 | 772.0434 | 68.9287 | 105.3726 | 183.5169 | 451.8943 | 810.096 | 51.5512 | 80.4283 | 96.3905 | 100.237 | 153.7335 | 835.945 |  | 848.1492 | 759.5705 |  | 63.4675 | 102.0899 | 144.7951 | 352.0614 | 785.5019 | 77.9433 | 104.8683 | 164.2721 | 436.3928 | 876.4503 | 42.9339 | 45.2795 | 73.4749 | 99.7887 | 160.6162 | 988.4236 | 966.3121 | 923.3571 | 970.4221 | 84.5481 | 105.4102 | 154.6449 | 328.2534 | 779.8231 |  | 999.9218 |  |  | 1029.9351 | 1024.9967 | 905.7359 | 971.3786 | 908.9442 | 975.7412 | 960.0961 | 876.4563 | 844.7568 | 818.6125 | 851.9839 | 864.0923 | 861.5596 | 1025.5489 | 1027.82 | 993.4361 | 1023.361 | 1017.1736 | 297.4513 |  |  | 113.2361 | 223.9482 | 245.8214 | 145.2783 | 141.6914 | 106.9626 | 154.9671 | 100.9335 | 349.5598 | 801.3041 | 316.8882 | 267.5632 | 91.4023 | 98.5132 | 110.6918 | 870.4941 | 877.1527 | 890.3754 | 902.6632 | 882.5997 | 128.2202 | 100.3588 | 136.7999 | 101.3557 | 720.2602 | 150.6238 | 99.0501 | 409.6755 |  | 122.7638 | 43.7328 | 63.9847 | 95.2277 | 145.145 | 952.5677 | 940.2595 | 936.0155 | 789.9006 | 102.9023 | 99.0818 | 125.6929 | 270.4873 | 749.922 | 58.0217 | 86.0374 | 125.265 | 315.048 | 823.3854 | 38.2304 | 43.895 | 60.889 | 96.8524 | 155.6033 | 859.699 | 859.4612 | 839.6599 | 861.646 | 851.8967 | 57.7049 | 91.7165 | 117.2246 | 266.3359 | 780.8509 | 68.9671 | 98.1113 | 125.6308 | 295.829 | 866.4484 | 40.484 | 46.9152 | 70.3801 | 103.7043 | 183.4383 | 1027.0812 | 1000.9816 | 999.7764 | 979.9929 | 67.3908 | 133.4558 | 100.4311 | 324.9572 | 783.0562 | 1032.4194 | 1040.2516 | 1025.3949 |  | 1034.1669 | 1033.194 | 1099.2731 | 982.2757 | 1075.0033 | 949.8248 |  | 1054.6796 | 1010.9579 | 1059.8987 | 55.5336 | 62.7816 | 83.9477 | 1016.1429 | 792.2033 | 690.0911 | 745.963 | 404.4674 | 548.2209 | 530.9405 | 384.2495 |  |  | -0.053639 |  | 0.021926 | -0.0014447 | 0.12999 | 0.0094095 | -0.1289 | -128.9314 | 17.914 | -128.8729 | 15.3495 | -115.3032 | 17.4829 | -115.4017 | 17.2242 | 209.5548 | 16.7088 | 209.4286 | 16.6472 | 3816.5872 | 3950.6849 | 1043.3878 | 539.5807 | -23.881 | 741.1472
14:26 | 3634 |  |  | -8.6178 | 0.4121 | -16.1481 | -4.2763 | -7.23 | -8.0336 | -10.7982 | 2.6091 | 18.4762 | 6.9454 | 0.6554 |  |  |  | -21.51 | 0.2734 | 6.6695 | 3.4949 |  | -10.5552 | -2.4554 | 0.8615 | 8.1917 | 13.2322 | 3.3254 | 73.4789 | 281.2614 | 281.7475 | 128.0581 | 133.7684 | 133.4096 | 186.9301 | 94.2075 | 165.0913 | 97.2778 | 124.1311 | 344.6808 | 839.5727 | 133.9084 | 96.3638 | 114.2987 | 104.2022 | 173.7395 | 892.76 |  | 927.2504 |  | 954.0533 | 99.1842 | 93.9854 | 121.7458 | 318.2679 | 745.4064 | 167.0069 | 103.3459 | 169.0231 | 402.9603 | 836.0037 | 100.8538 | 45.4585 | 67.6044 | 99.8151 | 155.4682 | 956.08 | 971.3121 | 993.0275 | 974.4508 | 98.2604 | 99.9263 | 154.2326 | 352.4653 | 772.1899 | 68.9696 | 105.3899 | 183.5833 | 452.0291 | 810.143 | 51.5316 | 80.3529 | 96.33 | 100.2294 | 153.736 | 835.5487 |  | 847.4734 | 758.5101 |  | 63.4459 | 102.1582 | 144.7845 | 352.2406 | 785.6462 | 77.9311 | 104.8786 | 164.3539 | 436.5166 | 876.4449 | 42.9405 | 45.3323 | 73.5879 | 99.7827 | 160.6937 | 988.6288 | 966.3207 | 923.378 | 970.3712 | 84.5847 | 105.4427 | 154.6938 | 328.3576 | 779.909 |  | 1000.0279 |  |  | 1029.9703 | 1025.0177 | 905.7827 | 971.4405 | 908.9236 | 975.8746 | 961.1372 | 891.6296 | 849.7033 | 823.6284 | 853.1234 | 862.009 | 811.4809 | 1044.7362 | 1027.4557 | 993.4557 | 1023.2028 | 1017.0116 | 297.5851 |  |  | 113.2927 | 223.8681 | 245.5496 | 145.3781 | 141.7457 | 106.9593 | 155.0051 | 100.9598 | 349.6492 | 801.386 | 316.9909 | 266.8089 | 91.5541 | 98.5091 | 110.7054 | 870.3253 | 877.3278 | 890.2975 | 902.4515 | 882.5698 | 128.2658 | 100.3072 | 136.7875 | 101.6294 | 720.3652 | 150.6857 | 99.0445 | 409.8543 |  | 122.7942 | 43.7365 | 63.9991 | 95.2297 | 145.2025 | 952.6055 | 940.3212 | 936.0117 | 790.0162 | 102.928 | 99.0809 | 125.6892 | 270.5754 | 750.0825 | 58.0815 | 86.0635 | 125.2868 | 315.1976 | 823.555 | 38.2639 | 43.9161 | 60.9161 | 96.8259 | 155.6485 | 859.7603 | 859.3806 | 839.9186 | 861.4891 | 852.1057 | 57.7234 | 91.7754 | 117.2412 | 266.4593 | 781.1207 | 69.0004 | 98.1313 | 125.6741 | 295.9521 | 866.6321 | 40.5358 | 46.9181 | 70.4446 | 103.7374 | 183.5053 | 1027.4864 | 1001.3151 | 999.8948 | 980.135 | 67.4724 | 133.4629 | 100.4461 | 325.0566 | 783.1302 | 1032.1338 | 1040.6037 | 1025.5831 |  | 1033.8833 | 1033.0678 | 1099.7126 | 982.3397 | 1074.5202 | 949.9662 |  | 1054.6886 | 1010.9121 | 1060.0162 | 55.5473 | 62.8497 | 83.9578 | 1016.4742 | 792.3498 | 690.2911 | 746.123 | 404.8057 | 548.6928 | 531.42 | 384.5451 |  |  | -0.053944 |  | 0.021318 | -0.0018674 | 0.12475 | 0.0096959 | -0.13849 | -128.7683 | 17.9613 | -128.7991 | 15.3947 | -115.1401 | 17.4418 | -115.1678 | 17.2016 | 210.0009 | 16.754 | 209.8256 | 16.6759 | 3785.722 | 3950.0334 | 1043.4086 | 540.0564 | -23.6324 | 741.3205
14:26 | 3635 |  |  | -8.5875 | 0.5089 | -16.2044 | -4.255 | -7.0605 | -7.9094 | -10.6896 | 2.6054 | 18.4697 | 6.9529 | 0.6561 |  |  |  | -21.5242 | 0.2454 | 6.6686 | 3.4968 |  | -10.5099 | -2.3877 | 0.865 | 8.1929 | 13.2245 | 3.3272 | 75.627 | 281.3224 | 281.8173 | 128.0419 | 133.7773 | 133.4119 | 186.9419 | 94.2172 | 165.0468 | 97.2477 | 124.1378 | 344.7785 | 839.6579 | 134.0055 | 96.4985 | 114.3997 | 104.2076 | 173.8212 | 892.8711 |  | 927.4896 |  | 954.281 | 99.1025 | 93.9982 | 121.7889 | 318.3824 | 745.5112 | 167.0843 | 103.3581 | 169.1007 | 403.0744 | 836.0934 | 100.8902 | 45.4565 | 67.6346 | 99.8319 | 155.5332 | 956.0944 | 971.4984 | 993.5081 | 974.7224 | 98.2821 | 99.9398 | 154.2869 | 352.5898 | 772.3451 | 68.9998 | 105.3946 | 183.661 | 452.1386 | 810.2424 | 51.5355 | 80.3955 | 96.2833 | 100.2457 | 153.6917 | 835.2012 |  | 847.0117 | 759.1642 |  | 63.482 | 102.1059 | 144.8455 | 352.286 | 785.7043 | 77.9417 | 104.8892 | 164.3953 | 436.6484 | 876.485 | 42.9821 | 45.355 | 73.6909 | 99.7764 | 160.7458 | 988.758 | 966.3671 | 923.3832 | 970.3011 | 84.6805 | 105.4472 | 154.6998 | 328.4562 | 780.0138 |  | 1000.6385 |  |  | 1029.9336 | 1025.0143 | 905.8037 | 971.4524 | 908.9334 | 976.0723 | 954.6783 | 902.7275 | 846.6768 | 841.9779 | 846.2892 | 864.8221 | 794.3142 | 1043.357 | 1027.1442 | 993.475 | 1023.0668 | 1016.8796 | 297.7239 |  |  | 113.3403 | 224.0946 | 245.2925 | 145.4971 | 141.7829 | 106.9216 | 155.0794 | 100.9645 | 349.7908 | 801.488 | 317.121 | 267.685 | 91.7268 | 98.4965 | 110.7126 | 870.4293 | 877.5524 | 890.2403 | 903.1718 | 882.6213 | 128.3397 | 100.3511 | 136.8653 | 101.8721 | 720.486 | 150.7348 | 99.0527 | 410.0411 |  | 122.8099 | 43.7431 | 64.0221 | 95.2382 | 145.235 | 952.6668 | 940.4136 | 936.0284 | 790.0295 | 102.9426 | 99.1004 | 125.7128 | 270.6658 | 750.2221 | 58.1154 | 86.1048 | 125.3008 | 315.3815 | 823.7087 | 38.3015 | 43.9241 | 60.9658 | 97.5962 | 155.7119 | 859.9858 | 859.2604 | 840.067 | 861.3404 | 852.2146 | 57.7441 | 91.8307 | 117.2913 | 266.574 | 781.3925 | 69.0509 | 98.1412 | 125.7078 | 296.0864 | 866.7939 | 40.5532 | 46.9227 | 70.4813 | 103.7531 | 183.5632 | 1027.6912 | 1001.6347 | 999.9886 | 980.2378 | 67.3978 | 133.4895 | 100.467 | 325.1363 | 783.2037 | 1031.7167 | 1040.4015 | 1024.6989 |  | 1033.5989 | 1033.0213 | 1100.1559 | 982.4433 | 1074.2254 | 950.0853 |  | 1054.7151 | 1010.8776 | 1060.1026 | 55.578 | 62.8835 | 83.9804 | 1017.147 | 792.4481 | 690.3307 | 746.2923 | 405.0284 | 548.973 | 531.7075 | 384.7321 |  |  | -0.054033 |  | 0.021604 | -0.0020263 | 0.12953 | 0.0018298 | -0.12851 | -128.6114 | 17.988 | -128.5591 | 15.3475 | -114.854 | 17.4131 | -114.9648 | 17.2426 | 210.4225 | 16.7807 | 210.3271 | 16.6493 | 3747.0042 | 3950.0523 | 1043.4274 | 540.3403 | -23.4626 | 741.3894
14:26 | 3636 |  |  | -8.5845 | 0.5031 | -16.1877 | -4.2646 | -7.0571 | -7.7987 | -10.6702 | 2.6003 | 18.4524 | 6.9368 | 0.6547 |  |  |  | -21.5476 | 0.2393 | 6.577 | 3.4477 |  | -10.4537 | -2.2588 | 0.8687 | 8.1899 | 13.213 | 3.3281 | 72.9462 | 281.4394 | 281.9174 | 128.0549 | 133.7992 | 133.4356 | 186.9628 | 94.2402 | 165.1433 | 97.2228 | 124.1124 | 344.8561 | 839.726 | 134.0682 | 96.6096 | 114.5638 | 104.2439 | 173.8694 | 893.0207 |  | 927.715 |  | 954.4173 | 99.1132 | 94.0126 | 121.8102 | 318.5034 | 745.6151 | 167.1408 | 103.3422 | 169.1344 | 403.1876 | 836.1749 | 100.8883 | 45.4858 | 67.667 | 99.8616 | 155.6041 | 956.1101 | 971.8395 | 994.1154 | 975.163 | 98.2776 | 99.9324 | 154.3256 | 352.7214 | 772.4895 | 69.0068 | 105.4056 | 183.7217 | 452.2393 | 810.3255 | 51.6248 | 80.4677 | 96.3354 | 100.2569 | 153.7492 | 835.4784 |  | 847.623 | 759.9029 |  | 63.5412 | 102.0532 | 144.9193 | 352.3956 | 785.8071 | 77.9313 | 104.8867 | 164.4348 | 436.7808 | 876.5381 | 43.0185 | 45.3725 | 73.8326 | 99.7716 | 160.7909 | 988.8651 | 966.4434 | 923.3805 | 970.2995 | 84.6563 | 105.4592 | 154.7303 | 328.5542 | 780.1155 |  | 1001.7349 |  |  | 1029.8545 | 1024.9757 | 905.8721 | 971.5247 | 908.963 | 976.2719 | 946.4106 | 899.9412 | 845.4743 | 856.044 | 848.1901 | 866.7719 | 831.1368 | 1029.3701 | 1026.863 | 993.4889 | 1022.9189 | 1016.759 | 297.8852 |  |  | 113.3945 | 224.3371 | 245.3136 | 145.5159 | 141.8138 | 106.8774 | 155.1642 | 100.9736 | 349.8855 | 801.5788 | 317.2229 | 269.4449 | 91.8847 | 98.4933 | 110.713 | 871.1619 | 877.7466 | 890.2103 | 904.1798 | 882.7055 | 128.4211 | 100.3308 | 136.8943 | 102.1187 | 720.5901 | 150.7769 | 99.0472 | 410.2393 |  | 122.8296 | 43.7568 | 64.0383 | 95.2577 | 145.2778 | 953.3797 | 940.4271 | 935.9569 | 789.843 | 102.9514 | 99.1188 | 125.7286 | 270.7709 | 750.3951 | 58.1474 | 86.1454 | 125.3447 | 315.4947 | 823.8618 | 38.3371 | 43.9531 | 61.0188 | 98.4327 | 155.8135 | 859.8253 | 859.1528 | 840.1905 | 861.2163 | 852.3093 | 57.7715 | 91.8415 | 117.2987 | 266.6869 | 781.637 | 69.0986 | 98.1492 | 125.7446 | 296.1923 | 866.9413 | 40.5337 | 46.9556 | 70.493 | 103.7785 | 183.6114 | 1027.8515 | 1001.8284 | 1000.0656 | 980.3056 | 67.3714 | 133.5293 | 100.4855 | 325.2247 | 783.2788 | 1031.3621 | 1040.2554 | 1024.173 |  | 1033.3355 | 1032.9404 | 1100.5638 | 982.5255 | 1074.0412 | 950.2201 |  | 1054.7562 | 1010.8102 | 1060.1564 | 55.5912 | 62.8715 | 84.0035 | 1017.5799 | 792.6103 | 690.4847 | 746.4241 | 405.3132 | 549.4042 | 532.1251 | 385.094 |  |  | -0.054342 |  | 0.021411 | -0.0016326 | 0.14157 | -0.0032413 | -0.13372 | -128.3468 | 17.9613 | -128.396 | 15.405 | -114.7278 | 17.4541 | -114.7617 | 17.2139 | 210.9364 | 16.756 | 210.7795 | 16.7006 | 3717.7039 | 3949.0306 | 1043.4241 | 540.7647 | -23.4167 | 741.5475
14:26 | 3637 |  |  | -8.5923 | 0.7221 | -15.9156 | -4.1842 | -7.0225 | -7.6595 | -10.715 | 2.5905 | 18.4561 | 6.9471 | 0.6536 |  |  |  | -21.5367 | 0.3703 | 6.6984 | 3.5178 |  | -10.3823 | -2.0706 | 0.8682 | 8.193 | 13.1844 | 3.3368 | 72.5999 | 281.6229 | 282.0327 | 128.0802 | 133.8425 | 133.4996 | 186.9948 | 94.2648 | 165.249 | 97.2471 | 124.1492 | 344.9859 | 839.8192 | 134.0868 | 96.6801 | 114.753 | 104.2655 | 173.8865 | 893.1145 |  | 927.8179 |  | 954.4317 | 99.15 | 94.0306 | 121.8534 | 318.6206 | 745.7139 | 167.1963 | 103.3519 | 169.1777 | 403.3096 | 836.2527 | 100.9055 | 45.4991 | 67.703 | 99.8717 | 155.6818 | 956.2681 | 972.1793 | 994.672 | 975.562 | 98.2745 | 99.9327 | 154.3733 | 352.8683 | 772.6213 | 69.0348 | 105.4256 | 183.7781 | 452.3422 | 810.3809 | 51.6626 | 80.4561 | 96.3354 | 100.2541 | 153.8135 | 835.9005 |  | 848.1489 | 760.6275 |  | 63.5592 | 102.0702 | 144.9424 | 352.5702 | 785.9622 | 77.9562 | 104.8713 | 164.5135 | 436.8997 | 876.5697 | 43.0308 | 45.4009 | 73.9693 | 99.771 | 160.8321 | 988.8788 | 966.4986 | 923.3982 | 970.3102 | 84.6078 | 105.506 | 154.793 | 328.6586 | 780.2034 |  | 1002.4109 |  |  | 1029.7539 | 1025.0784 | 905.9022 | 971.5883 | 909.0805 | 976.5258 | 938.4812 | 894.4193 | 850.0043 | 862.8201 | 854.4078 | 865.1723 | 844.2322 | 1006.4192 | 1026.5843 | 993.5088 | 1022.7292 | 1016.6357 | 298.04 |  |  | 113.4532 | 224.2817 | 245.4452 | 145.5636 | 141.8573 | 106.8722 | 155.199 | 100.9889 | 349.9501 | 801.6624 | 317.3113 | 271.0514 | 92.0454 | 98.4967 | 110.7295 | 871.5353 | 877.9242 | 890.2061 | 904.422 | 882.8173 | 128.4134 | 100.2796 | 136.8892 | 102.3131 | 720.6625 | 150.8344 | 99.0573 | 410.4351 |  | 122.8839 | 43.7981 | 64.0733 | 95.292 | 145.3489 | 954.0811 | 940.4551 | 935.9518 | 789.8381 | 102.9862 | 99.1356 | 125.7658 | 270.9062 | 750.5863 | 58.1671 | 86.1629 | 125.3992 | 315.6251 | 824.0322 | 38.3831 | 44.0126 | 61.0508 | 98.5442 | 155.9278 | 859.4458 | 859.3074 | 840.3275 | 861.1655 | 852.4312 | 57.8129 | 91.8397 | 117.2995 | 266.7867 | 781.883 | 69.1368 | 98.155 | 125.7833 | 296.286 | 867.0932 | 40.524 | 46.9959 | 70.5209 | 103.8081 | 183.6606 | 1027.9856 | 1002.01 | 1000.1269 | 980.4212 | 67.4128 | 133.5743 | 100.4996 | 325.3273 | 783.3584 | 1031.8956 | 1040.3447 | 1024.3241 |  | 1033.0898 | 1032.8569 | 1100.9075 | 982.5956 | 1073.9471 | 950.2928 |  | 1054.779 | 1010.8021 | 1060.1735 | 55.568 | 62.8372 | 84.0099 | 1017.8561 | 792.7757 | 690.6448 | 746.5969 | 405.7136 | 549.9209 | 532.5294 | 385.3946 |  |  | -0.054819 |  | 0.02138 | -0.002133 | 0.12445 | 0.003761 | -0.14881 | -128.1806 | 18.0188 | -128.2883 | 15.4399 | -114.5494 | 17.4254 | -114.5186 | 17.1893 | 211.3703 | 16.7889 | 211.1703 | 16.7334 | 3772.8866 | 3952.2876 | 1043.4301 | 541.2251 | -23.031 | 741.7102
14:26 | 3638 |  |  | -8.5859 | 0.7732 | -16.053 | -4.1304 | -6.9265 | -7.7348 | -10.6018 | 2.587 | 18.4649 | 6.9636 | 0.6527 |  |  |  | -21.4305 | 0.5101 | 6.9317 | 3.5265 |  | -10.2944 | -2.0543 | 0.8684 | 8.1948 | 13.1656 | 3.3373 | 77.4888 | 281.7807 | 282.1325 | 128.1048 | 133.8859 | 133.5877 | 187.0201 | 94.2664 | 165.2628 | 97.2775 | 124.1891 | 345.1487 | 839.913 | 134.1093 | 96.777 | 114.9736 | 104.2703 | 173.937 | 893.1622 |  | 927.9494 |  | 954.546 | 99.1271 | 94.07 | 121.8869 | 318.7148 | 745.7714 | 167.2747 | 103.3551 | 169.2405 | 403.4204 | 836.3304 | 100.9276 | 45.5018 | 67.7277 | 99.8809 | 155.7483 | 956.4384 | 972.4742 | 995.2672 | 975.9344 | 98.3332 | 99.9319 | 154.4263 | 352.9977 | 772.7654 | 69.0552 | 105.4554 | 183.8335 | 452.4597 | 810.444 | 51.6704 | 80.4629 | 96.3169 | 100.2391 | 153.8357 | 836.2323 |  | 848.5571 | 761.2919 |  | 63.5404 | 102.0968 | 144.9717 | 352.6813 | 786.0735 | 78.0033 | 104.8877 | 164.5923 | 437.03 | 876.6358 | 43.0728 | 45.4352 | 74.1039 | 99.7802 | 160.8927 | 988.8172 | 966.518 | 923.3797 | 970.2599 | 84.6446 | 105.5208 | 154.8255 | 328.7598 | 780.2902 |  | 1002.1154 |  |  | 1029.6582 | 1025.2466 | 905.9274 | 971.6399 | 909.3385 | 976.8916 | 934.8068 | 893.2785 | 849.0142 | 867.5488 | 860.8458 | 856.8105 | 844.9909 | 956.8643 | 1026.2928 | 993.5296 | 1022.5411 | 1016.5072 | 298.1774 |  |  | 113.5028 | 224.0284 | 245.3121 | 145.6141 | 141.9086 | 106.8772 | 155.2295 | 100.9895 | 350.0814 | 801.7602 | 317.4285 | 273.1509 | 92.2227 | 98.4981 | 110.7709 | 871.0335 | 878.0205 | 890.1803 | 904.2725 | 882.9512 | 128.4315 | 100.2959 | 136.9356 | 102.4489 | 720.7632 | 150.8895 | 99.071 | 410.617 |  | 122.9146 | 43.8155 | 64.0968 | 95.3027 | 145.4046 | 954.1294 | 940.4727 | 935.9927 | 789.9406 | 103.0029 | 99.1401 | 125.7959 | 271.0444 | 750.76 | 58.2259 | 86.2054 | 125.4579 | 315.8048 | 824.1917 | 38.3428 | 44.0631 | 61.0423 | 98.6184 | 155.9943 | 859.1703 | 859.6561 | 840.3687 | 861.2757 | 852.4628 | 57.836 | 91.8689 | 117.3493 | 266.882 | 782.1299 | 69.1743 | 98.1607 | 125.8244 | 296.385 | 867.2462 | 40.5362 | 47.0232 | 70.5444 | 103.8058 | 183.7274 | 1028.1748 | 1002.1434 | 1000.1998 | 980.5509 | 67.4149 | 133.6339 | 100.5112 | 325.4282 | 783.4633 | 1032.8126 | 1040.5753 | 1023.2628 |  | 1032.8998 | 1032.8224 | 1101.2164 | 982.6116 | 1073.8583 | 950.3866 |  | 1054.8216 | 1010.7841 | 1060.1682 | 55.5757 | 62.8348 | 84.0293 | 1018.0621 | 792.962 | 690.7394 | 746.77 | 406.0801 | 550.3641 | 532.8812 | 385.7032 |  |  | -0.054912 |  | 0.021593 | -0.0017538 | 0.13967 | 0.0017145 | -0.12911 | -127.9898 | 17.99 | -127.9775 | 15.3968 | -114.2816 | 17.4603 | -114.377 | 17.2283 | 211.8411 | 16.7396 | 211.718 | 16.6862 | 3819.7875 | 3949.9607 | 1043.4522 | 541.6226 | -22.821 | 741.8507
14:27 | 3639 |  |  | -8.4784 | 0.8626 | -15.8829 | -4.0461 | -6.9142 | -7.6888 | -10.488 | 2.5812 | 18.4752 | 6.9833 | 0.6529 |  |  |  | -21.473 | 0.7785 | 7.1957 | 3.6304 |  | -10.1499 | -2.0868 | 0.8695 | 8.1966 | 13.16 | 3.3347 | 76.0599 | 281.9515 | 282.2335 | 128.1419 | 133.9253 | 133.6576 | 187.0419 | 94.2908 | 165.2548 | 97.2431 | 124.1764 | 345.2239 | 839.9515 | 134.153 | 96.8907 | 115.1443 | 104.3081 | 174.0078 | 893.2319 |  | 928.1526 |  | 954.7187 | 99.1155 | 94.1059 | 121.9189 | 318.8281 | 745.8512 | 167.3462 | 103.3716 | 169.2956 | 403.531 | 836.4212 | 100.9253 | 45.5263 | 67.7447 | 99.9152 | 155.8223 | 956.6086 | 972.7647 | 995.8238 | 976.2956 | 98.3499 | 99.9194 | 154.4911 | 353.1257 | 772.9182 | 69.0767 | 105.4701 | 183.8967 | 452.5741 | 810.5406 | 51.5947 | 80.4813 | 96.2898 | 100.214 | 153.8315 | 836.5717 |  | 848.9372 | 761.7919 |  | 63.5421 | 102.0739 | 145.0208 | 352.7357 | 786.1269 | 77.9783 | 104.9114 | 164.6358 | 437.1693 | 876.6785 | 43.0738 | 45.4684 | 74.2654 | 99.7801 | 160.9734 | 988.7446 | 966.5203 | 923.3243 | 970.2357 | 84.7348 | 105.5014 | 154.8361 | 328.8682 | 780.4029 |  | 1001.9502 |  |  | 1029.5843 | 1025.3838 | 905.9603 | 971.7045 | 909.678 | 977.2929 | 929.25 | 897.8857 | 833.3362 | 872.5492 | 871.911 | 841.9091 | 842.9569 | 932.254 | 1026.0826 | 993.5408 | 1022.4754 | 1016.4167 | 298.3186 |  |  | 113.549 | 223.9398 | 245.0055 | 145.5802 | 141.9408 | 106.8541 | 155.2529 | 100.9896 | 350.235 | 801.8558 | 317.5387 | 275.2878 | 92.4043 | 98.4965 | 110.808 | 871.0729 | 878.0167 | 890.1805 | 904.1976 | 883.0521 | 128.4853 | 100.3179 | 136.9805 | 102.5767 | 720.8758 | 150.9445 | 99.0775 | 410.8094 |  | 122.9042 | 43.8202 | 64.1127 | 95.3063 | 145.454 | 954.1832 | 940.4576 | 935.9613 | 789.77 | 103.0167 | 99.1344 | 125.8112 | 271.1475 | 750.9539 | 58.2824 | 86.2461 | 125.5011 | 315.959 | 824.3401 | 38.2703 | 44.0848 | 61.0655 | 98.647 | 156.0325 | 859.1572 | 859.8232 | 840.2459 | 861.34 | 852.3865 | 57.8507 | 91.8955 | 117.3942 | 266.9865 | 782.3419 | 69.1918 | 98.1596 | 125.865 | 296.4954 | 867.3937 | 40.5621 | 47.0493 | 70.5743 | 103.8316 | 183.788 | 1028.3503 | 1002.3063 | 1000.304 | 980.6784 | 67.4242 | 133.6794 | 100.526 | 325.5257 | 783.5667 | 1033.0487 | 1041.0327 | 1022.5421 |  | 1032.7546 | 1032.7724 | 1101.4498 | 982.6313 | 1073.7703 | 950.5673 |  | 1054.8924 | 1010.7556 | 1060.0924 | 55.5909 | 62.8991 | 84.0466 | 1017.4579 | 793.1431 | 690.8208 | 746.976 | 406.4808 | 550.851 | 533.4593 | 386.05 |  |  | -0.054942 |  | 0.022059 | -0.0013279 | 0.11757 | 0.0039145 | -0.13285 | -127.7621 | 18.0003 | -127.876 | 15.4768 | -114.2047 | 17.5034 | -114.1678 | 17.2077 | 212.318 | 16.7519 | 212.1426 | 16.7375 | 3844.8885 | 3951.0958 | 1043.4607 | 542.1552 | -22.4223 | 741.9819
14:27 | 3640 |  |  | -8.4434 | 0.9262 | -15.8419 | -4.0066 | -6.7889 | -7.5369 | -10.3798 | 2.5808 | 18.4817 | 7.0009 | 0.6566 |  |  |  | -21.3181 | 0.8304 | 7.4598 | 3.626 |  | -9.9742 | -1.9421 | 0.8718 | 8.1978 | 13.1507 | 3.3351 | 78.4863 | 282.0967 | 282.3482 | 128.1568 | 133.9751 | 133.7191 | 187.0691 | 94.3391 | 165.301 | 97.2373 | 124.1998 | 345.2855 | 840.0015 | 134.1485 | 97.0158 | 115.2567 | 104.3388 | 174.064 | 893.3009 |  | 928.328 |  | 954.8292 | 99.1315 | 94.102 | 121.952 | 318.9379 | 745.9615 | 167.3652 | 103.3507 | 169.346 | 403.6556 | 836.5041 | 100.9627 | 45.6047 | 67.7047 | 99.898 | 155.8923 | 956.7478 | 973.0087 | 996.238 | 976.5626 | 98.2919 | 99.9209 | 154.5645 | 353.2522 | 773.0717 | 69.1142 | 105.4698 | 183.978 | 452.6866 | 810.6228 | 51.5856 | 80.518 | 96.3138 | 100.2261 | 153.8303 | 837.1924 |  | 849.228 | 761.6645 |  | 63.5698 | 102.032 | 145.0571 | 352.8131 | 786.231 | 78.0463 | 104.9219 | 164.7068 | 437.3085 | 876.7302 | 43.0973 | 45.4823 | 74.3957 | 99.7757 | 161.0249 | 988.5696 | 966.5107 | 923.2668 | 970.1801 | 84.787 | 105.4899 | 154.849 | 328.9649 | 780.5056 |  | 1001.4267 |  |  | 1029.5389 | 1025.5747 | 906.0451 | 971.9082 | 910.016 | 977.6595 | 928.1214 | 901.6057 | 805.209 | 862.9996 | 883.1288 | 827.6425 | 834.0102 | 942.4308 | 1026.0267 | 993.557 | 1022.5781 | 1016.4108 | 298.4725 |  |  | 113.5959 | 223.9771 | 244.7469 | 145.6632 | 141.9783 | 106.8333 | 155.2892 | 100.9963 | 350.365 | 801.9484 | 317.6374 | 277.0381 | 92.5903 | 98.5005 | 110.8411 | 871.2889 | 878.0197 | 890.1688 | 904.1344 | 883.1199 | 128.492 | 100.3374 | 137.0454 | 102.6416 | 720.9968 | 151.0035 | 99.0796 | 410.9979 |  | 122.9142 | 43.8441 | 64.1366 | 95.3259 | 145.5081 | 954.234 | 940.4668 | 935.9157 | 789.8759 | 103.0283 | 99.1417 | 125.8003 | 271.2307 | 751.1418 | 58.2867 | 86.2762 | 125.533 | 316.0695 | 824.4637 | 38.3526 | 44.0974 | 61.112 | 98.6024 | 156.0801 | 859.448 | 859.9244 | 840.2905 | 861.4655 | 852.512 | 57.8773 | 91.9351 | 117.4122 | 267.1073 | 782.5702 | 69.2329 | 98.1649 | 125.9131 | 296.6249 | 867.5312 | 40.5828 | 47.0711 | 70.6052 | 103.851 | 183.8505 | 1028.3713 | 1002.4034 | 1000.4024 | 980.6864 | 67.5084 | 133.6923 | 100.5494 | 325.6136 | 783.6497 | 1032.9924 | 1041.6122 | 1021.6877 |  | 1032.6366 | 1032.7237 | 1101.6131 | 982.7283 | 1073.8009 | 950.7833 |  | 1054.9924 | 1010.7689 | 1060.0053 | 55.6151 | 62.9265 | 84.0763 | 1016.9516 | 793.3207 | 690.9287 | 747.1995 | 406.6777 | 551.1852 | 533.7321 | 386.2392 |  |  | -0.055181 |  | 0.021882 | -0.0015602 | 0.14496 | 0.012946 | -0.14353 | -127.6514 | 18.066 | -127.6914 | 15.4276 | -113.9001 | 17.4356 | -113.9863 | 17.2734 | 212.7058 | 16.8074 | 212.5734 | 16.6965 | 3853.8499 | 3951.571 | 1043.4817 | 542.4587 | -22.0169 | 742.1247
14:27 | 3641 |  |  | -8.3393 | 0.9918 | -15.8879 | -3.8765 | -6.7668 | -7.547 | -10.313 | 2.5762 | 18.4852 | 7.0217 | 0.6564 |  |  |  | -21.3733 | 0.856 | 7.5679 | 3.633 |  | -9.8919 | -1.9105 | 0.8717 | 8.1977 | 13.1422 | 3.3325 | 78.0271 | 282.2155 | 282.4823 | 128.1731 | 134.0313 | 133.8084 | 187.1077 | 94.3375 | 165.5097 | 97.2701 | 124.2367 | 345.4238 | 840.0951 | 134.0672 | 97.1111 | 115.4102 | 104.3748 | 174.1468 | 893.3089 |  | 928.4178 |  | 954.8585 | 99.2861 | 94.1106 | 121.9755 | 319.0448 | 746.0488 | 167.3436 | 103.366 | 169.389 | 403.763 | 836.5749 | 100.939 | 45.6471 | 67.6928 | 99.9079 | 155.9584 | 956.8065 | 973.1956 | 996.4223 | 976.6758 | 98.2532 | 99.9362 | 154.6188 | 353.3829 | 773.2223 | 69.1365 | 105.4957 | 184.036 | 452.8 | 810.6636 | 51.6321 | 80.5285 | 96.3839 | 100.2611 | 154.05 | 837.8394 |  | 849.4051 | 759.2682 |  | 63.6345 | 102.0735 | 145.0819 | 352.9804 | 786.4165 | 78.1432 | 104.9229 | 164.7681 | 437.4328 | 876.7921 | 43.1198 | 45.5062 | 74.5131 | 99.7296 | 161.0789 | 988.3945 | 966.4549 | 923.2007 | 970.1027 | 84.8146 | 105.5235 | 154.9017 | 329.0633 | 780.601 |  | 999.9556 |  |  | 1029.5246 | 1025.8788 | 906.0956 | 972.0952 | 910.3419 | 978.0076 | 933.5663 | 900.6994 | 786.4069 | 856.5232 | 884.4667 | 830.5586 | 819.5862 | 948.3596 | 1026.1252 | 993.5938 | 1022.8641 | 1016.5193 | 298.6054 |  |  | 113.6519 | 223.7953 | 244.7934 | 145.865 | 142.0354 | 106.8078 | 155.3659 | 101.0014 | 350.4503 | 802.0395 | 317.7574 | 278.8689 | 92.7799 | 98.4964 | 110.8678 | 870.556 | 878.0239 | 890.1557 | 903.6097 | 883.2055 | 128.5804 | 100.3112 | 137.0781 | 102.701 | 721.0989 | 151.0513 | 99.0604 | 411.1768 |  | 122.9428 | 43.8395 | 64.1567 | 95.3289 | 145.5413 | 954.2599 | 940.4698 | 935.8833 | 790.3126 | 103.0338 | 99.1474 | 125.8167 | 271.3161 | 751.3168 | 58.3495 | 86.2917 | 125.5678 | 316.1772 | 824.5992 | 38.3743 | 44.0976 | 61.1325 | 98.4231 | 156.1245 | 859.6105 | 859.8879 | 840.607 | 861.6354 | 852.9402 | 57.9193 | 91.9585 | 117.3901 | 267.2214 | 782.795 | 69.2924 | 98.173 | 125.9487 | 296.738 | 867.6432 | 40.6061 | 47.0925 | 70.6384 | 103.8561 | 183.9231 | 1028.2384 | 1002.4063 | 1000.4482 | 980.7199 | 67.5322 | 133.7199 | 100.5676 | 325.7075 | 783.7512 | 1033.0186 | 1042.4683 | 1019.9919 |  | 1032.5395 | 1032.7278 | 1101.7395 | 982.9019 | 1073.9542 | 951.0187 |  | 1055.1123 | 1010.6623 | 1059.8996 | 55.6287 | 62.9316 | 84.0914 | 1017.3531 | 793.4848 | 690.9977 | 747.3697 | 407.0469 | 551.6592 | 534.2281 | 386.5881 |  |  | -0.055163 |  | 0.021501 | -0.0017804 | 0.13106 | 0.00152 | -0.15017 | -127.4729 | 18.0414 | -127.4544 | 15.4194 | -113.7062 | 17.4582 | -113.8262 | 17.2899 | 213.1704 | 16.7724 | 213.1027 | 16.6821 | 3871.975 | 3951.8924 | 1043.5105 | 542.9436 | -21.8573 | 742.2413
14:27 | 3642 |  |  | -8.1858 | 1.0902 | -15.824 | -3.8442 | -6.6498 | -7.4964 | -10.1682 | 2.5764 | 18.4913 | 7.044 | 0.6568 |  |  |  | -21.3399 | 1.0968 | 7.6666 | 3.7184 |  | -9.797 | -1.8033 | 0.8752 | 8.2013 | 13.1311 | 3.3302 | 76.765 | 282.4202 | 282.6368 | 128.2379 | 134.0874 | 133.8951 | 187.1508 | 94.3062 | 165.5815 | 97.2703 | 124.2355 | 345.5497 | 840.1428 | 134.0291 | 97.2109 | 115.5906 | 104.438 | 174.2273 | 893.2812 |  | 928.4347 |  | 954.8358 | 99.3632 | 94.142 | 122.0325 | 319.17 | 746.142 | 167.483 | 103.4298 | 169.4675 | 403.8838 | 836.6482 | 100.9308 | 45.5974 | 67.7917 | 99.9645 | 156.0293 | 956.8203 | 973.3068 | 996.4435 | 976.6459 | 98.3276 | 99.9476 | 154.6664 | 353.5199 | 773.369 | 69.1551 | 105.5195 | 184.096 | 452.9007 | 810.7174 | 51.5833 | 80.514 | 96.398 | 100.2663 | 154.1898 | 837.787 |  | 849.7639 | 753.1403 |  | 63.6235 | 102.0832 | 145.1386 | 353.1059 | 786.5661 | 78.2026 | 104.9352 | 164.8091 | 437.5515 | 876.8167 | 43.0982 | 45.5619 | 74.6471 | 99.6936 | 161.1713 | 988.2219 | 966.3757 | 923.1281 | 970.04 | 84.842 | 105.5674 | 154.9608 | 329.166 | 780.6986 |  | 998.5325 |  |  | 1029.5496 | 1026.2244 | 906.0407 | 972.1837 | 910.6282 | 978.2631 | 938.8472 | 902.7602 | 769.0527 | 844.7643 | 877.2592 | 843.9042 | 788.482 | 948.285 | 1026.3127 | 993.6422 | 1023.2082 | 1016.6926 | 298.7029 |  |  | 113.7009 | 223.4651 | 244.8965 | 145.8604 | 142.0742 | 106.7739 | 155.4068 | 101.0119 | 350.544 | 802.1456 | 317.8884 | 281.3199 | 92.9775 | 98.4821 | 110.8959 | 870.2399 | 877.9929 | 890.1717 | 903.2028 | 883.255 | 128.6752 | 100.2964 | 137.0993 | 102.7489 | 721.1983 | 151.0946 | 99.021 | 411.3664 |  | 122.9731 | 43.8408 | 64.1643 | 95.3169 | 145.5912 | 954.2246 | 940.4632 | 935.8541 | 790.5671 | 103.0643 | 99.1456 | 125.8501 | 271.4108 | 751.4755 | 58.4015 | 86.3243 | 125.6246 | 316.3138 | 824.7507 | 38.3551 | 44.0827 | 61.1504 | 98.1533 | 156.1612 | 859.612 | 859.771 | 840.9771 | 861.7594 | 853.435 | 57.9272 | 91.9771 | 117.4561 | 267.3346 | 783.0208 | 69.3305 | 98.1727 | 125.9606 | 296.8437 | 867.7271 | 40.6145 | 47.1178 | 70.6701 | 103.8838 | 183.9953 | 1027.9196 | 1002.3763 | 1000.4039 | 980.8424 | 67.5025 | 133.777 | 100.5769 | 325.8128 | 783.8582 | 1033.3425 | 1043.2539 | 1018.2539 |  | 1032.4483 | 1032.7138 | 1101.8353 | 983.0709 | 1074.2501 | 951.2859 |  | 1055.2276 | 1010.6008 | 1059.8072 | 55.6272 | 62.9341 | 84.1065 | 1017.8451 | 793.6947 | 691.0952 | 747.6259 | 407.3208 | 552.118 | 534.6512 | 386.8364 |  |  | -0.05524 |  | 0.021125 | -0.0018007 | 0.13404 | 0.0011416 | -0.1386 | -127.2483 | 18.1255 | -127.3867 | 15.5056 | -113.6047 | 17.4131 | -113.5647 | 17.2591 | 213.6566 | 16.8197 | 213.4074 | 16.7642 | 3822.3212 | 3951.0718 | 1043.5509 | 543.3846 | -21.461 | 742.3949
14:27 | 3643 |  |  | -8.2102 | 1.1484 | -15.8963 | -3.9308 | -6.7751 | -7.4902 | -10.1235 | 2.578 | 18.4834 | 7.058 | 0.6587 |  |  |  | -21.2363 | 0.9424 | 7.6974 | 3.7088 |  | -9.7057 | -1.6668 | 0.8766 | 8.2013 | 13.1165 | 3.3341 | 75.7904 | 282.606 | 282.7659 | 128.3126 | 134.1441 | 133.9979 | 187.1884 | 94.2723 | 165.4526 | 97.2652 | 124.2473 | 345.6437 | 840.1161 | 134.0874 | 97.2966 | 115.7814 | 104.4831 | 174.2892 | 893.2159 |  | 928.4535 |  | 954.8738 | 99.2047 | 94.1853 | 122.0768 | 319.2874 | 746.2244 | 167.5818 | 103.466 | 169.5583 | 404.0188 | 836.7276 | 101.0378 | 45.575 | 67.8452 | 100.0009 | 156.1051 | 956.8422 | 973.3944 | 996.6001 | 976.6471 | 98.3632 | 99.9436 | 154.7084 | 353.6426 | 773.524 | 69.1842 | 105.5353 | 184.1613 | 453.0181 | 810.7653 | 51.642 | 80.5805 | 96.4117 | 100.2866 | 154.1122 | 837.8183 |  | 850.6838 | 757.9179 |  | 63.611 | 102.1012 | 145.1646 | 353.242 | 786.6888 | 78.1914 | 104.9543 | 164.877 | 437.684 | 876.8587 | 43.1211 | 45.6042 | 74.7565 | 99.7165 | 161.2328 | 987.9119 | 966.2789 | 923.0675 | 969.9194 | 84.8222 | 105.608 | 155.0079 | 329.2694 | 780.7779 |  | 997.638 |  |  | 1029.611 | 1026.5541 | 906.083 | 972.4053 | 910.8372 | 978.4061 | 942.8885 | 899.3693 | 762.3378 | 834.3316 | 861.5264 | 848.7837 | 782.4017 | 950.2487 | 1026.451 | 993.6954 | 1023.4181 | 1016.8301 | 298.813 |  |  | 113.7449 | 223.3049 | 244.8711 | 145.7821 | 142.1117 | 106.7694 | 155.4702 | 101.0148 | 350.6521 | 802.2355 | 317.9881 | 285.1754 | 93.1841 | 98.4858 | 110.9299 | 870.5069 | 878.0084 | 890.1762 | 903.5363 | 883.268 | 128.7207 | 100.2981 | 137.1331 | 102.8171 | 721.3067 | 151.1531 | 99.0176 | 411.5566 |  | 122.9909 | 43.8691 | 64.1884 | 95.3438 | 145.6483 | 954.2123 | 940.4487 | 935.7816 | 790.7893 | 103.0803 | 99.1631 | 125.8573 | 271.4983 | 751.6081 | 58.3832 | 86.3712 | 125.6779 | 316.4414 | 824.8972 | 38.4355 | 44.1084 | 61.1755 | 97.9895 | 156.2228 | 859.7757 | 859.7755 | 841.3948 | 861.9589 | 853.8785 | 57.9454 | 92.0206 | 117.518 | 267.4426 | 783.2487 | 69.358 | 98.1696 | 125.9819 | 296.959 | 867.7912 | 40.6397 | 47.12 | 70.7227 | 103.8947 | 184.0473 | 1027.5919 | 1002.2159 | 1000.2812 | 980.8472 | 67.5692 | 133.8017 | 100.5852 | 325.9161 | 783.9561 | 1033.4102 | 1043.931 | 1017.5409 |  | 1032.3821 | 1032.6329 | 1101.9354 | 983.2625 | 1074.7583 | 951.526 |  | 1055.3439 | 1010.4938 | 1059.7403 | 55.6442 | 62.9276 | 84.1305 | 1019.4442 | 793.8874 | 691.2297 | 747.7951 | 407.5907 | 552.4675 | 534.9887 | 387.0706 |  |  | -0.0556 |  | 0.021224 | -0.0018974 | 0.13553 | -0.00014768 | -0.14309 | -127.1036 | 18.1502 | -127.1806 | 15.4768 | -113.3524 | 17.3905 | -113.4232 | 17.3083 | 214.0351 | 16.832 | 213.9059 | 16.715 | 3744.9885 | 3950.8271 | 1043.5867 | 543.7281 | -21.4614 | 742.5585
14:27 | 3644 |  |  | -8.1934 | 1.2792 | -15.7364 | -3.8386 | -6.6148 | -7.3773 | -10.0767 | 2.5728 | 18.4969 | 7.086 | 0.6578 |  |  |  | -21.1211 | 1.0015 | 7.8287 | 3.7744 |  | -9.6146 | -1.6833 | 0.8771 | 8.2027 | 13.1096 | 3.3362 | 78.7665 | 282.7148 | 282.8545 | 128.3714 | 134.195 | 134.0433 | 187.2167 | 94.2179 | 165.5076 | 97.266 | 124.2734 | 345.748 | 840.1191 | 134.1235 | 97.3349 | 115.9756 | 104.4763 | 174.3556 | 893.1802 |  | 928.5452 |  | 954.9666 | 99.1748 | 94.213 | 122.0982 | 319.3942 | 746.2946 | 167.5893 | 103.4504 | 169.6008 | 404.1229 | 836.8189 | 101.0714 | 45.582 | 67.8841 | 100.0572 | 156.1854 | 956.9261 | 973.561 | 996.8355 | 976.7588 | 98.3252 | 99.9403 | 154.767 | 353.7686 | 773.6893 | 69.2163 | 105.5696 | 184.2015 | 453.1443 | 810.8363 | 51.706 | 80.6503 | 96.5073 | 100.2841 | 154.1379 | 838.1572 |  | 851.787 | 769.4386 |  | 63.6571 | 102.1397 | 145.1631 | 353.3874 | 786.805 | 78.1905 | 104.9648 | 164.9275 | 437.806 | 876.9417 | 43.1637 | 45.6368 | 74.8373 | 99.7314 | 161.2783 | 987.7271 | 966.1643 | 922.9889 | 969.7506 | 84.8403 | 105.6318 | 155.054 | 329.369 | 780.88 |  | 998.5755 |  |  | 1029.6728 | 1026.8888 | 906.1577 | 972.5491 | 910.9821 | 978.482 | 940.5847 | 891.4494 | 782.0868 | 842.9116 | 843.9474 | 850.2495 | 812.12 | 955.2852 | 1026.5439 | 993.7558 | 1023.5527 | 1016.9311 | 298.9379 |  |  | 113.7903 | 223.4316 | 244.9878 | 145.8696 | 142.1523 | 106.7536 | 155.567 | 101.0329 | 350.7693 | 802.3115 | 318.0842 | 289.4753 | 93.4105 | 98.4954 | 110.9547 | 871.0369 | 878.0802 | 890.1741 | 904.2432 | 883.3318 | 128.8171 | 100.277 | 137.1574 | 102.8976 | 721.3992 | 151.2342 | 99.0588 | 411.7645 |  | 123.0253 | 43.9027 | 64.2332 | 95.4004 | 145.7033 | 954.23 | 940.4865 | 935.7655 | 791.0065 | 103.0872 | 99.1667 | 125.8999 | 271.5879 | 751.7596 | 58.4158 | 86.4126 | 125.719 | 316.5455 | 825.0468 | 38.6137 | 44.1576 | 61.2288 | 97.9339 | 156.2933 | 860.0478 | 859.7622 | 841.8062 | 862.1077 | 854.2515 | 58.0098 | 92.069 | 117.484 | 267.5485 | 783.4797 | 69.3951 | 98.1666 | 126.0174 | 297.0773 | 867.8382 | 40.6585 | 47.1261 | 70.7691 | 103.9085 | 184.0972 | 1027.4999 | 1002.0395 | 1000.2152 | 980.8252 | 67.5983 | 133.8131 | 100.5824 | 326.0099 | 784.0367 | 1033.1806 | 1044.3559 | 1017.362 |  | 1032.3369 | 1032.5546 | 1102.063 | 983.5009 | 1075.368 | 951.7062 |  | 1055.424 | 1010.4442 | 1059.7372 | 55.6737 | 62.8835 | 84.1604 | 1020.201 | 794.0738 | 691.3551 | 747.8962 | 407.9456 | 553.0032 | 535.4099 | 387.3875 |  |  | -0.055679 |  | 0.021602 | -0.0013891 | 0.13246 | 6.6702e-05 | -0.1428 | -126.7959 | 18.1009 | -126.9652 | 15.4974 | -113.2108 | 17.4439 | -113.2632 | 17.2611 | 214.5705 | 16.7519 | 214.4013 | 16.7273 | 3727.6623 | 3950.9419 | 1043.6402 | 544.2065 | -21.1117 | 742.7145
14:27 | 3645 |  |  | -8.2498 | 1.2735 | -15.5774 | -3.7662 | -6.5058 | -7.1837 | -9.9556 | 2.5676 | 18.5055 | 7.1137 | 0.6609 |  |  |  | -21.2544 | 1.0148 | 7.7089 | 3.7374 |  | -9.5339 | -1.7014 | 0.8772 | 8.2053 | 13.0912 | 3.3385 | 76.9804 | 282.7711 | 282.9311 | 128.4134 | 134.2524 | 134.0389 | 187.2407 | 94.2133 | 165.6097 | 97.27 | 124.3043 | 345.8529 | 840.1671 | 134.1324 | 97.3874 | 116.1347 | 104.4906 | 174.4189 | 893.2396 |  | 928.7144 |  | 955.1074 | 99.1975 | 94.2135 | 122.1257 | 319.5182 | 746.4084 | 167.6532 | 103.4594 | 169.634 | 404.2271 | 836.9243 | 101.0642 | 45.6433 | 67.888 | 100.052 | 156.2504 | 957.0272 | 973.6925 | 996.8735 | 976.779 | 98.3167 | 99.9502 | 154.8182 | 353.9118 | 773.8475 | 69.2441 | 105.5768 | 184.2557 | 453.2614 | 810.9084 | 51.6986 | 80.6003 | 96.4854 | 100.2783 | 154.169 | 838.2175 |  | 852.502 | 774.9631 |  | 63.6275 | 102.1407 | 145.2006 | 353.5048 | 786.9505 | 78.2615 | 104.9771 | 164.9726 | 437.9284 | 876.9909 | 43.1851 | 45.6845 | 74.9321 | 99.7532 | 161.3244 | 987.7149 | 966.0642 | 922.8576 | 969.7304 | 84.8959 | 105.6219 | 155.0679 | 329.4611 | 780.9945 |  | 1000.6169 |  |  | 1029.7174 | 1027.2007 | 906.1927 | 972.5845 | 911.1085 | 978.5325 | 932.9016 | 888.8661 | 806.3223 | 846.8916 | 851.7637 | 855.0355 | 799.9577 | 963.1484 | 1026.6962 | 993.8195 | 1023.7702 | 1017.0664 | 299.0543 |  |  | 113.8309 | 223.7051 | 244.9555 | 145.8781 | 142.1684 | 106.7145 | 155.6341 | 101.0454 | 350.9181 | 802.4225 | 318.2059 | 293.0902 | 93.6419 | 98.4992 | 110.9744 | 871.4696 | 878.1362 | 890.1987 | 904.6435 | 883.4171 | 128.8691 | 100.3226 | 137.2411 | 102.9418 | 721.5378 | 151.2885 | 99.0595 | 411.9827 |  | 123.059 | 43.9375 | 64.2619 | 95.4269 | 145.7527 | 954.2481 | 940.538 | 935.78 | 790.8451 | 103.095 | 99.1544 | 125.9099 | 271.6815 | 751.9214 | 58.4549 | 86.4482 | 125.7567 | 316.7065 | 825.2084 | 38.6988 | 44.1804 | 61.2544 | 97.8323 | 156.3596 | 860.2146 | 859.713 | 842.1638 | 862.1895 | 854.5923 | 58.0429 | 92.111 | 117.5392 | 267.6548 | 783.7362 | 69.459 | 98.179 | 126.0628 | 297.2093 | 867.8913 | 40.6767 | 47.1576 | 70.7847 | 103.9001 | 184.1865 | 1027.4903 | 1001.9573 | 1000.2605 | 980.8628 | 67.5906 | 133.8362 | 100.5898 | 326.0959 | 784.1263 | 1032.9503 | 1044.1576 | 1016.6898 |  | 1032.3269 | 1032.4714 | 1102.2244 | 983.6715 | 1075.9641 | 951.8756 |  | 1055.4671 | 1010.3973 | 1059.7391 | 55.6774 | 62.857 | 84.1839 | 1021.5324 | 794.212 | 691.449 | 748.1715 | 408.1751 | 553.3266 | 535.706 | 387.6187 |  |  | -0.056026 |  | 0.021533 | -0.001696 | 0.13068 | -0.0022266 | -0.14321 | -126.7159 | 18.2015 | -126.8759 | 15.5446 | -113.0262 | 17.4028 | -113.0016 | 17.2796 | 214.949 | 16.8217 | 214.7644 | 16.7581 | 3826.6298 | 3950.4974 | 1043.693 | 544.5163 | -20.9981 | 742.8305
14:27 | 3646 |  |  | -8.2949 | 1.2846 | -15.5283 | -3.8396 | -6.5298 | -7.1602 | -10.0137 | 2.5664 | 18.5063 | 7.1229 | 0.6621 |  |  |  | -21.2933 | 1.0775 | 7.7488 | 3.6942 |  | -9.6165 | -1.645 | 0.8749 | 8.2065 | 13.0701 | 3.3449 | 76.0069 | 282.9771 | 283.0392 | 128.4552 | 134.3124 | 134.0803 | 187.2599 | 94.2608 | 165.6415 | 97.2699 | 124.3481 | 345.9758 | 840.2419 | 134.1823 | 97.4567 | 116.3585 | 104.568 | 174.4833 | 893.3205 |  | 928.8332 |  | 955.1368 | 99.1785 | 94.2487 | 122.1825 | 319.6436 | 746.5149 | 167.6797 | 103.504 | 169.6825 | 404.3712 | 837.0101 | 101.1049 | 45.7172 | 67.8464 | 100.026 | 156.318 | 957.0173 | 973.7197 | 996.7672 | 976.672 | 98.3035 | 99.9493 | 154.8572 | 354.0468 | 773.9901 | 69.2642 | 105.5825 | 184.3175 | 453.3602 | 810.98 | 51.7226 | 80.5821 | 96.4066 | 100.2922 | 154.1897 | 838.2129 |  | 852.8744 | 778.2386 |  | 63.6535 | 102.1018 | 145.2653 | 353.5878 | 787.0734 | 78.3064 | 104.9824 | 165.0602 | 438.0692 | 877.0248 | 43.1814 | 45.7302 | 75.0847 | 99.7472 | 161.3927 | 987.7439 | 966.0121 | 922.7309 | 969.8825 | 84.8981 | 105.6044 | 155.0571 | 329.5587 | 781.0874 |  | 1001.232 |  |  | 1029.745 | 1027.4994 | 906.1639 | 972.5984 | 911.2258 | 978.5862 | 913.2033 | 889.9179 | 820.6431 | 837.2267 | 860.643 | 859.1399 | 809.3698 | 971.7992 | 1026.8761 | 993.8908 | 1024.0555 | 1017.2342 | 299.1794 |  |  | 113.8751 | 224.0337 | 244.8621 | 145.8401 | 142.1806 | 106.7057 | 155.673 | 101.0156 | 350.9929 | 802.5326 | 318.3096 | 295.9683 | 93.871 | 98.4969 | 110.9976 | 871.0629 | 878.1967 | 890.2308 | 904.5547 | 883.4904 | 128.891 | 100.32 | 137.2711 | 102.9396 | 721.6421 | 151.3387 | 99.0603 | 412.1727 |  | 123.0702 | 43.9569 | 64.298 | 95.4353 | 145.8021 | 954.2902 | 940.5508 | 935.7555 | 790.6154 | 103.1032 | 99.1646 | 125.8944 | 271.7801 | 752.0789 | 58.4626 | 86.4675 | 125.7954 | 316.9139 | 825.3892 | 38.6611 | 44.1937 | 61.2426 | 97.7435 | 156.4038 | 860.3775 | 859.637 | 842.4796 | 862.1163 | 854.8599 | 58.0676 | 92.1357 | 117.6044 | 267.7832 | 783.9672 | 69.513 | 98.1872 | 126.0915 | 297.3197 | 867.9514 | 40.6957 | 47.1884 | 70.7909 | 103.8994 | 184.2562 | 1027.4445 | 1001.8601 | 1000.2796 | 980.8516 | 67.6205 | 133.8657 | 100.6224 | 326.1977 | 784.2351 | 1032.7133 | 1044.059 | 1016.5351 |  | 1032.3802 | 1032.401 | 1102.4163 | 983.7431 | 1076.4491 | 951.9636 |  | 1055.4835 | 1010.245 | 1059.8126 | 55.6948 | 62.9293 | 84.2023 | 1021.9027 | 794.4161 | 691.6304 | 748.3672 | 408.4483 | 553.739 | 536.0631 | 387.9082 |  |  | -0.055663 |  | 0.021261 | -0.0016199 | 0.12568 | 0.0031341 | -0.14394 | -126.5775 | 18.1604 | -126.5836 | 15.4686 | -112.737 | 17.4007 | -112.9031 | 17.3227 | 215.3644 | 16.7622 | 215.306 | 16.6554 | 3758.1748 | 3948.9954 | 1043.7479 | 544.901 | -21.0349 | 743.0232
14:27 | 3647 |  |  | -8.2766 | 1.4391 | -15.3011 | -3.7122 | -6.3774 | -7.0591 | -9.9447 | 2.5614 | 18.5252 | 7.1579 | 0.6609 |  |  |  | -21.0699 | 1.331 | 7.8833 | 3.7922 |  | -9.4003 | -1.4966 | 0.872 | 8.2092 | 13.0333 | 3.3473 | 77.6765 | 283.2727 | 283.1631 | 128.4896 | 134.3706 | 134.1198 | 187.2789 | 94.2637 | 165.665 | 97.3011 | 124.4225 | 346.1443 | 840.323 | 134.2402 | 97.5464 | 116.5943 | 104.6122 | 174.5741 | 893.3602 |  | 928.9093 |  | 955.0445 | 99.1485 | 94.3039 | 122.2352 | 319.7595 | 746.5919 | 167.7824 | 103.5102 | 169.7241 | 404.5025 | 837.0768 | 101.0939 | 45.712 | 67.888 | 100.0522 | 156.3862 | 956.8815 | 973.7183 | 996.5939 | 976.5143 | 98.364 | 99.9574 | 154.9177 | 354.1757 | 774.1483 | 69.3084 | 105.6034 | 184.3964 | 453.4596 | 811.0812 | 51.7186 | 80.6134 | 96.4085 | 100.2919 | 154.197 | 838.2727 |  | 853.155 | 779.7361 |  | 63.7238 | 102.0634 | 145.3364 | 353.6414 | 787.1482 | 78.3692 | 104.9725 | 165.1348 | 438.1967 | 877.0779 | 43.1778 | 45.7624 | 75.2061 | 99.7156 | 161.4808 | 987.8917 | 965.9813 | 922.6022 | 970.0302 | 84.9134 | 105.6248 | 155.0973 | 329.6736 | 781.171 |  | 1001.1544 |  |  | 1029.7557 | 1027.8034 | 906.1578 | 972.6675 | 911.3106 | 978.5932 | 906.2884 | 893.648 | 814.1044 | 827.7427 | 850.8429 | 861.5056 | 852.7837 | 975.5207 | 1026.9775 | 993.9686 | 1024.2711 | 1017.3768 | 299.3038 |  |  | 113.9231 | 224.1671 | 245.1755 | 145.9222 | 142.2007 | 106.685 | 155.6826 | 101.0057 | 351.0611 | 802.6164 | 318.3985 | 297.1297 | 94.1086 | 98.4998 | 111.0244 | 870.661 | 878.2565 | 890.2439 | 904.3226 | 883.541 | 128.9494 | 100.2902 | 137.2691 | 102.8595 | 721.7222 | 151.3951 | 99.0666 | 412.3533 |  | 123.0843 | 43.9717 | 64.3134 | 95.4559 | 145.8567 | 954.2148 | 940.5572 | 935.7721 | 790.4786 | 103.1085 | 99.1725 | 125.9107 | 271.866 | 752.2573 | 58.471 | 86.4897 | 125.8631 | 317.0882 | 825.5239 | 38.5587 | 44.1897 | 61.2531 | 98.1133 | 156.4579 | 860.4165 | 859.6747 | 842.7341 | 862.0198 | 855.0454 | 58.047 | 92.1695 | 117.6444 | 267.9277 | 784.1655 | 69.5498 | 98.1842 | 126.107 | 297.415 | 868.0197 | 40.7013 | 47.1993 | 70.8287 | 103.9462 | 184.288 | 1027.4387 | 1001.7671 | 1000.2401 | 980.8183 | 67.6347 | 133.8989 | 100.6369 | 326.3003 | 784.3235 | 1032.5428 | 1044.2089 | 1017.5669 |  | 1032.5135 | 1032.3123 | 1102.6676 | 983.7829 | 1076.7548 | 952.0203 |  | 1055.4866 | 1010.1558 | 1059.8923 | 55.6981 | 63.0018 | 84.2034 | 1021.7511 | 794.5404 | 691.7079 | 748.4838 | 408.815 | 554.1678 | 536.4825 | 388.2356 |  |  | -0.055033 |  | 0.021834 | -0.0012904 | 0.13761 | 0.011438 | -0.15534 | -126.2944 | 18.1645 | -126.4575 | 15.5261 | -112.6354 | 17.4397 | -112.6693 | 17.2673 | 215.8629 | 16.7642 | 215.6937 | 16.7129 | 3729.8305 | 3949.4019 | 1043.8234 | 545.3251 | -20.4577 | 743.1241
14:27 | 3648 |  |  | -8.2659 | 1.333 | -15.0619 | -3.7927 | -6.3895 | -7.0272 | -9.9337 | 2.566 | 18.5184 | 7.163 | 0.6605 |  |  |  | -20.9854 | 1.3902 | 7.9031 | 3.754 |  | -9.2996 | -1.3372 | 0.8727 | 8.2069 | 13.0218 | 3.347 | 77.2261 | 283.525 | 283.2915 | 128.5296 | 134.4241 | 134.1564 | 187.3072 | 94.2342 | 165.6758 | 97.3121 | 124.4877 | 346.2567 | 840.3614 | 134.3079 | 97.6322 | 116.817 | 104.6532 | 174.6634 | 893.2944 |  | 928.9025 |  | 954.9565 | 99.0887 | 94.3258 | 122.2605 | 319.8677 | 746.6666 | 167.9124 | 103.5238 | 169.7775 | 404.6069 | 837.151 | 101.1201 | 45.7006 | 67.8989 | 100.052 | 156.442 | 956.7747 | 973.6752 | 996.344 | 976.3308 | 98.4079 | 99.9691 | 154.9719 | 354.3182 | 774.3238 | 69.3302 | 105.5998 | 184.483 | 453.5888 | 811.1636 | 51.7381 | 80.6165 | 96.4219 | 100.2962 | 154.162 | 838.5503 |  | 853.5436 | 781.3508 |  | 63.7697 | 102.0853 | 145.3756 | 353.8148 | 787.3109 | 78.3231 | 104.9788 | 165.1937 | 438.3276 | 877.1042 | 43.2062 | 45.7805 | 75.2389 | 99.7201 | 161.5271 | 988.0463 | 965.9446 | 922.4723 | 970.1306 | 85.0109 | 105.6334 | 155.1368 | 329.7702 | 781.2701 |  | 1002.5895 |  |  | 1029.7344 | 1028.0198 | 906.2604 | 972.8407 | 911.3722 | 978.5634 | 920.4936 | 899.1087 | 813.1406 | 839.3451 | 859.7974 | 865.1169 | 862.1303 | 960.1532 | 1026.9991 | 994.0397 | 1024.3976 | 1017.4703 | 299.4349 |  |  | 113.9736 | 224.2473 | 245.5919 | 146.0534 | 142.2305 | 106.6698 | 155.6934 | 101.0292 | 351.1849 | 802.7111 | 318.5055 | 296.4151 | 94.3376 | 98.496 | 111.06 | 870.2092 | 878.2948 | 890.2793 | 904.0909 | 883.5652 | 128.9946 | 100.3008 | 137.3149 | 102.8663 | 721.8285 | 151.4397 | 99.0599 | 412.5096 |  | 123.1202 | 43.9836 | 64.313 | 95.4758 | 145.9104 | 954.0601 | 940.4994 | 935.7814 | 790.2181 | 103.1163 | 99.1566 | 125.904 | 271.9467 | 752.4164 | 58.5008 | 86.5367 | 125.937 | 317.2177 | 825.6788 | 38.5025 | 44.1775 | 61.2816 | 98.5621 | 156.5317 | 860.4091 | 859.6881 | 843.0556 | 862.0324 | 855.2837 | 58.0265 | 92.2175 | 117.6968 | 268.0529 | 784.3803 | 69.5858 | 98.1946 | 126.1377 | 297.5258 | 868.1075 | 40.7228 | 47.2148 | 70.8732 | 103.9866 | 184.3347 | 1027.7322 | 1001.783 | 1000.2511 | 980.9055 | 67.7016 | 133.9424 | 100.629 | 326.4049 | 784.4169 | 1032.2417 | 1044.4305 | 1020.9324 |  | 1032.7284 | 1032.0786 | 1102.8481 | 983.7656 | 1076.8839 | 952.0771 |  | 1055.5002 | 1010.1263 | 1060.0289 | 55.7197 | 63.0392 | 84.2472 | 1022.5935 | 794.6565 | 691.8044 | 748.632 | 409.1193 | 554.6446 | 536.9203 | 388.4652 |  |  | -0.055512 |  | 0.021224 | -0.0018439 | 0.1298 | 0.0012461 | -0.14574 | -126.2021 | 18.2446 | -126.3498 | 15.5467 | -112.4016 | 17.3617 | -112.4077 | 17.2837 | 216.263 | 16.8238 | 216.1029 | 16.7191 | 3701.9935 | 3949.5068 | 1043.8831 | 545.7824 | -20.3138 | 743.2305
14:27 | 3649 |  |  | -8.501 | 1.3754 | -14.923 | -3.766 | -6.2589 | -6.9807 | -9.8799 | 2.5732 | 18.4944 | 7.1569 | 0.6618 |  |  |  | -20.8507 | 1.351 | 8.2002 | 3.872 |  | -9.1608 | -1.3075 | 0.8736 | 8.2052 | 13.0071 | 3.3464 | 76.9133 | 283.7615 | 283.4181 | 128.5634 | 134.466 | 134.2216 | 187.3373 | 94.1646 | 165.7195 | 97.2941 | 124.5137 | 346.3246 | 840.4113 | 134.3527 | 97.6919 | 117.0332 | 104.6919 | 174.7187 | 893.1634 |  | 928.8555 |  | 954.8924 | 99.0841 | 94.3198 | 122.3002 | 319.9604 | 746.7665 | 167.9441 | 103.5556 | 169.8756 | 404.7262 | 837.2242 | 101.1606 | 45.673 | 67.9118 | 100.0784 | 156.5016 | 956.7321 | 973.5672 | 996.018 | 976.1016 | 98.3815 | 99.9651 | 155.0255 | 354.4462 | 774.4909 | 69.3294 | 105.6052 | 184.5521 | 453.7076 | 811.2295 | 51.8005 | 80.6723 | 96.4491 | 100.3239 | 154.216 | 838.6679 |  | 853.8903 | 782.1332 |  | 63.7768 | 102.0935 | 145.4007 | 353.9395 | 787.4078 | 78.3372 | 104.999 | 165.264 | 438.4621 | 877.1711 | 43.2657 | 45.7714 | 75.2615 | 99.7394 | 161.577 | 988.1117 | 965.9324 | 922.3853 | 970.2174 | 85.0694 | 105.6375 | 155.1635 | 329.8606 | 781.3785 |  | 1004.2592 |  |  | 1029.6911 | 1028.2034 | 906.3323 | 972.9167 | 911.3845 | 978.4809 | 927.1733 | 905.744 | 824.9329 | 850.209 | 856.6988 | 866.821 | 859.009 | 941.9984 | 1027.0454 | 994.1147 | 1024.6059 | 1017.5796 | 299.5815 |  |  | 114.0297 | 224.3548 | 245.5543 | 146.111 | 142.2719 | 106.6661 | 155.7334 | 101.0508 | 351.3118 | 802.8229 | 318.6336 | 295.0247 | 94.5697 | 98.4892 | 111.0854 | 870.3766 | 878.3049 | 890.3427 | 904.1566 | 883.6234 | 129.0418 | 100.2891 | 137.3571 | 102.9337 | 721.9416 | 151.4984 | 99.0461 | 412.6596 |  | 123.1532 | 43.9865 | 64.311 | 95.4733 | 145.9781 | 954.0105 | 940.4469 | 935.7893 | 790.2362 | 103.1385 | 99.1379 | 125.9567 | 272.0278 | 752.5482 | 58.5203 | 86.5932 | 125.9848 | 317.3495 | 825.8831 | 38.6553 | 44.2019 | 61.3302 | 98.6455 | 156.5993 | 860.4901 | 859.6198 | 843.5075 | 862.0956 | 855.6359 | 58.0551 | 92.2562 | 117.7107 | 268.1668 | 784.6347 | 69.6226 | 98.203 | 126.1815 | 297.6354 | 868.2059 | 40.7173 | 47.2413 | 70.8997 | 103.995 | 184.4075 | 1028.1507 | 1001.9572 | 1000.4523 | 981.1074 | 67.7338 | 133.9849 | 100.6417 | 326.4972 | 784.4993 | 1032.2823 | 1044.6105 | 1025.1971 |  | 1033.0058 | 1031.8596 | 1102.9657 | 983.7126 | 1076.7816 | 952.0324 |  | 1055.4937 | 1010.0079 | 1060.1765 | 55.7298 | 63.0721 | 84.2378 | 1023.809 | 794.7092 | 691.8801 | 748.8359 | 409.3707 | 555.0017 | 537.2559 | 388.7348 |  |  | -0.055741 |  | 0.021327 | -0.0015028 | 0.12049 | 0.012203 | -0.14616 | -125.9467 | 18.183 | -126.1005 | 15.5282 | -112.2077 | 17.4131 | -112.3093 | 17.3022 | 216.7553 | 16.7704 | 216.6199 | 16.7026 | 3672.9606 | 3950.6279 | 1043.9255 | 546.1288 | -20.049 | 743.2947
14:27 | 3650 |  |  | -8.4459 | 1.3887 | -14.7958 | -3.7432 | -6.2047 | -6.9383 | -9.8156 | 2.5734 | 18.484 | 7.1539 | 0.6632 |  |  |  | -20.6408 | 1.494 | 8.1702 | 3.9769 |  | -9.0706 | -1.0811 | 0.8754 | 8.2023 | 12.9912 | 3.3453 | 77.4228 | 283.9605 | 283.536 | 128.589 | 134.512 | 134.3003 | 187.3637 | 94.0798 | 165.7727 | 97.2764 | 124.5415 | 346.4118 | 840.4886 | 134.3247 | 97.763 | 117.2352 | 104.7226 | 174.7982 | 893.0566 |  | 928.8728 |  | 954.84 | 99.1029 | 94.3344 | 122.3479 | 320.0642 | 746.8701 | 167.9675 | 103.5515 | 169.9451 | 404.8374 | 837.301 | 101.1926 | 45.656 | 67.9669 | 100.1047 | 156.5633 | 956.7009 | 973.4317 | 995.6753 | 975.827 | 98.3735 | 99.9803 | 155.0949 | 354.5675 | 774.6535 | 69.3655 | 105.6187 | 184.6196 | 453.8242 | 811.2761 | 51.8561 | 80.7581 | 96.4877 | 100.3583 | 154.3491 | 838.4419 |  | 854.0105 | 782.5577 |  | 63.77 | 102.129 | 145.3869 | 354.0644 | 787.505 | 78.4333 | 105.0086 | 165.3232 | 438.5937 | 877.2394 | 43.2808 | 45.7772 | 75.3479 | 99.734 | 161.6529 | 988.2073 | 965.9428 | 922.293 | 970.3336 | 85.0534 | 105.6844 | 155.2256 | 329.9658 | 781.4706 |  | 1003.981 |  |  | 1029.6336 | 1028.3248 | 906.4106 | 972.9911 | 911.332 | 978.2941 | 926.5281 | 906.3759 | 829.1948 | 844.1748 | 817.6644 | 866.5214 | 867.4273 | 939.9839 | 1027.2083 | 994.2037 | 1024.9294 | 1017.7532 | 299.7079 |  |  | 114.0785 | 224.1747 | 245.3463 | 146.1377 | 142.3234 | 106.6572 | 155.8294 | 101.0474 | 351.4515 | 802.9419 | 318.753 | 293.2185 | 94.7823 | 98.4962 | 111.095 | 871.3737 | 878.3138 | 890.3661 | 905.1147 | 883.6794 | 129.154 | 100.2812 | 137.3832 | 102.9493 | 722.0453 | 151.5558 | 99.0129 | 412.809 |  | 123.1632 | 43.9988 | 64.3158 | 95.478 | 146.0345 | 953.9725 | 940.4242 | 935.7839 | 790.5678 | 103.147 | 99.1289 | 126.0322 | 272.1012 | 752.6807 | 58.5394 | 86.6093 | 125.9777 | 317.4278 | 826.0536 | 38.8363 | 44.2274 | 61.4148 | 98.7153 | 156.6453 | 860.6795 | 859.9255 | 843.9547 | 862.3531 | 856.0197 | 58.1287 | 92.2904 | 117.6927 | 268.2586 | 784.843 | 69.6486 | 98.2039 | 126.2481 | 297.7643 | 868.3122 | 40.7372 | 47.2521 | 70.9723 | 103.9944 | 184.4782 | 1028.4489 | 1002.122 | 1000.6656 | 981.2686 | 67.7388 | 134.0242 | 100.6755 | 326.5841 | 784.5533 | 1032.4107 | 1044.4055 | 1027.4702 |  | 1033.3374 | 1031.7584 | 1103.1399 | 983.7472 | 1076.4538 | 951.9958 |  | 1055.5225 | 1010.0052 | 1060.3389 | 55.7379 | 63.075 | 84.2523 | 1024.6316 | 794.7373 | 692.0277 | 749.0003 | 409.7719 | 555.3831 | 537.6386 | 389.0402 |  |  | -0.055836 |  | 0.021274 | -0.0015602 | 0.12279 | 0.0062631 | -0.13037 | -125.6913 | 18.1892 | -125.9682 | 15.5836 | -112.0662 | 17.4254 | -112.0539 | 17.2344 | 217.2446 | 16.7766 | 217.0292 | 16.7355 | 3738.8156 | 3950.3337 | 1044.0076 | 546.5108 | -19.7119 | 743.3825
14:27 | 3651 |  |  | -8.3688 | 1.3974 | -14.5326 | -3.7257 | -6.2275 | -7.0087 | -9.8234 | 2.574 | 18.4799 | 7.1618 | 0.6645 |  |  |  | -20.8548 | 1.6119 | 8.5782 | 3.9129 |  | -9.0209 | -1.0896 | 0.8789 | 8.2028 | 12.9701 | 3.3472 | 75.8611 | 284.0972 | 283.6595 | 128.6337 | 134.5733 | 134.3721 | 187.3938 | 94.0697 | 165.8045 | 97.2701 | 124.5979 | 346.5338 | 840.5501 | 134.3536 | 97.8387 | 117.4479 | 104.744 | 174.8866 | 892.9787 |  | 928.8729 |  | 954.6841 | 99.0943 | 94.3587 | 122.3921 | 320.1791 | 746.9616 | 168.0116 | 103.544 | 170.0137 | 404.9388 | 837.3923 | 101.2163 | 45.6907 | 68.0094 | 100.1241 | 156.6302 | 956.6187 | 973.2968 | 995.2704 | 975.5188 | 98.3806 | 99.992 | 155.1486 | 354.7064 | 774.8128 | 69.4001 | 105.6267 | 184.6758 | 453.9452 | 811.3297 | 51.8125 | 80.783 | 96.4978 | 100.3363 | 154.3647 | 838.2405 |  | 854.0756 | 782.9066 |  | 63.7832 | 102.1663 | 145.3811 | 354.2127 | 787.622 | 78.4324 | 105.0265 | 165.3903 | 438.7312 | 877.2544 | 43.2734 | 45.8051 | 75.468 | 99.7077 | 161.7161 | 988.3337 | 965.9812 | 922.2095 | 970.4617 | 85.0586 | 105.7065 | 155.2704 | 330.0724 | 781.5456 |  | 1002.8539 |  |  | 1029.5597 | 1028.4072 | 906.4797 | 973.0627 | 911.1969 | 978.0066 | 924.2291 | 897.637 | 835.4229 | 832.1448 | 778.3892 | 868.0576 | 887.9446 | 943.9502 | 1027.3888 | 994.2791 | 1025.19 | 1017.9079 | 299.8216 |  |  | 114.125 | 223.9725 | 245.0976 | 146.2142 | 142.372 | 106.6396 | 155.8502 | 101.04 | 351.5932 | 803.0688 | 318.8614 | 292.3884 | 95.0055 | 98.5098 | 111.1263 | 871.6539 | 878.4158 | 890.3787 | 905.5187 | 883.7008 | 129.214 | 100.2999 | 137.4588 | 102.943 | 722.1517 | 151.6245 | 99.0194 | 412.9389 |  | 123.1789 | 44.0204 | 64.345 | 95.5102 | 146.0771 | 953.9611 | 940.4426 | 935.6927 | 790.8734 | 103.1559 | 99.1453 | 126.0528 | 272.1811 | 752.8241 | 58.5542 | 86.6068 | 125.9623 | 317.4512 | 826.1876 | 38.7919 | 44.2207 | 61.4773 | 98.7577 | 156.6645 | 860.8603 | 860.1078 | 844.3424 | 862.5002 | 856.3635 | 58.1875 | 92.3304 | 117.6353 | 268.3704 | 784.9924 | 69.7131 | 98.2101 | 126.3029 | 297.8871 | 868.4171 | 40.7663 | 47.2757 | 71.0248 | 104.0118 | 184.5385 | 1028.6895 | 1002.1676 | 1000.7726 | 981.3825 | 67.7279 | 134.0717 | 100.6706 | 326.6808 | 784.623 | 1032.3642 | 1043.583 | 1025.8705 |  | 1033.7071 | 1031.6489 | 1103.3022 | 983.8663 | 1075.8613 | 951.9989 |  | 1055.603 | 1009.9477 | 1060.5506 | 55.7538 | 63.0847 | 84.2792 | 1026.1682 | 794.8271 | 692.1404 | 749.1543 | 410.058 | 555.8105 | 538.0402 | 389.3893 |  |  | -0.056809 |  | 0.02104 | -0.0020144 | 0.13127 | -0.0016241 | -0.14388 | -125.639 | 18.2508 | -125.7713 | 15.5528 | -111.8416 | 17.411 | -111.8877 | 17.3104 | 217.6077 | 16.8115 | 217.4938 | 16.7108 | 3767.9589 | 3951.9533 | 1044.0908 | 546.9253 | -19.5455 | 743.4837
14:27 | 3652 |  |  | -8.2221 | 1.2418 | -14.3051 | -3.768 | -6.2017 | -6.897 | -9.7185 | 2.5764 | 18.4662 | 7.1633 | 0.665 |  |  |  | -20.697 | 1.5885 | 8.6405 | 3.9407 |  | -8.9451 | -1.0331 | 0.8785 | 8.2018 | 12.9505 | 3.3506 | 73.8146 | 284.2182 | 283.7891 | 128.6756 | 134.637 | 134.4521 | 187.4255 | 94.0925 | 165.8824 | 97.2657 | 124.6422 | 346.6388 | 840.6025 | 134.373 | 97.8795 | 117.6438 | 104.753 | 174.9309 | 892.8498 |  | 928.8013 |  | 954.4305 | 99.1276 | 94.3679 | 122.4384 | 320.3021 | 747.0622 | 168.0362 | 103.5583 | 170.0723 | 405.0391 | 837.4623 | 101.1928 | 45.6992 | 68.0539 | 100.1647 | 156.6982 | 956.4978 | 973.1348 | 994.9008 | 975.2295 | 98.3399 | 99.9848 | 155.1924 | 354.8486 | 774.9674 | 69.4154 | 105.6554 | 184.7361 | 454.0544 | 811.4127 | 51.831 | 80.7453 | 96.4961 | 100.3273 | 154.3763 | 838.0859 |  | 854.1036 | 783.5662 |  | 63.7526 | 102.1098 | 145.4544 | 354.2444 | 787.6495 | 78.4592 | 105.0347 | 165.4596 | 438.8523 | 877.2928 | 43.2867 | 45.8122 | 75.5481 | 99.6969 | 161.7601 | 988.4842 | 966.0518 | 922.1833 | 970.5906 | 85.0614 | 105.7208 | 155.3124 | 330.1782 | 781.6258 |  | 1001.528 |  |  | 1029.4849 | 1028.4859 | 906.5615 | 973.103 | 911.0117 | 977.6526 | 921.0811 | 893.5973 | 844.1473 | 823.9393 | 785.2253 | 870.6104 | 899.7382 | 949.746 | 1027.4697 | 994.3474 | 1025.2986 | 1017.9792 | 299.9424 |  |  | 114.1737 | 224.0544 | 244.8073 | 146.2299 | 142.4133 | 106.6206 | 155.8486 | 101.0485 | 351.6939 | 803.1847 | 318.9792 | 292.7539 | 95.2268 | 98.5195 | 111.1479 | 871.5462 | 878.5831 | 890.4199 | 905.379 | 883.7437 | 129.2196 | 100.311 | 137.5137 | 102.9678 | 722.2716 | 151.6794 | 99.0185 | 413.0898 |  | 123.2029 | 44.0294 | 64.3695 | 95.5185 | 146.1127 | 953.992 | 940.524 | 935.6475 | 791.1393 | 103.1681 | 99.1531 | 126.0479 | 272.2655 | 752.9914 | 58.5262 | 86.6293 | 125.9926 | 317.5764 | 826.3414 | 38.6929 | 44.2152 | 61.4698 | 98.7551 | 156.6984 | 860.9056 | 860.4139 | 844.7546 | 862.7115 | 856.7054 | 58.1963 | 92.3626 | 117.6724 | 268.5032 | 785.191 | 69.7722 | 98.2188 | 126.3295 | 297.9935 | 868.5224 | 40.7756 | 47.2963 | 71.0399 | 104.0394 | 184.6086 | 1028.8787 | 1002.2031 | 1000.8206 | 981.36 | 67.7247 | 134.0623 | 100.6861 | 326.753 | 784.6955 | 1032.4955 | 1042.965 | 1022.8871 |  | 1034.1021 | 1031.5289 | 1103.4877 | 983.9756 | 1075.2009 | 951.9946 |  | 1055.7143 | 1009.9005 | 1060.7525 | 55.751 | 63.0587 | 84.3173 | 1028.4427 | 794.9971 | 692.263 | 749.3802 | 410.4064 | 556.2702 | 538.3502 | 389.5953 |  |  | -0.056678 |  | 0.021323 | -0.0015802 | 0.13877 | -0.0026577 | -0.1297 | -125.402 | 18.2097 | -125.5159 | 15.5426 | -111.6569 | 17.4295 | -111.7523 | 17.3227 | 218.1093 | 16.7519 | 217.9985 | 16.6965 | 3788.8824 | 3950.5051 | 1044.1821 | 547.3102 | -19.3128 | 743.63
14:27 | 3653 |  |  | -8.2797 | 1.0739 | -14.2609 | -3.6354 | -6.095 | -6.7822 | -9.6801 | 2.5731 | 18.4482 | 7.1483 | 0.6635 |  |  |  | -20.5213 | 1.7196 | 8.4472 | 3.9601 |  | -8.9248 | -0.954 | 0.88 | 8.2019 | 12.9308 | 3.3512 | 74.4975 | 284.3439 | 283.9077 | 128.7142 | 134.6875 | 134.5187 | 187.451 | 94.1096 | 165.9006 | 97.2864 | 124.6853 | 346.7446 | 840.6797 | 134.3934 | 97.8664 | 117.9024 | 104.7876 | 175.004 | 892.6675 |  | 928.6967 |  | 954.1597 | 99.1274 | 94.3784 | 122.4728 | 320.4131 | 747.1538 | 168.1088 | 103.5808 | 170.1013 | 405.1547 | 837.5323 | 101.1685 | 45.6772 | 68.0793 | 100.1752 | 156.7646 | 956.3626 | 972.9006 | 994.4803 | 974.872 | 98.3627 | 99.9948 | 155.262 | 354.9845 | 775.1305 | 69.4717 | 105.6748 | 184.7981 | 454.1605 | 811.4986 | 51.8639 | 80.7411 | 96.4904 | 100.3419 | 154.3924 | 840.9672 |  | 854.1235 | 784.8717 |  | 63.7166 | 102.048 | 145.5338 | 354.3108 | 787.6967 | 78.4783 | 105.0271 | 165.4938 | 438.9652 | 877.3719 | 43.3408 | 45.7738 | 75.5803 | 99.7083 | 161.7701 | 988.8332 | 966.1606 | 922.1903 | 970.7496 | 85.1285 | 105.7066 | 155.3126 | 330.266 | 781.734 |  | 1000.0159 |  |  | 1029.4213 | 1028.4931 | 906.6389 | 973.1187 | 910.8705 | 977.3621 | 921.8075 | 896.6692 | 851.3771 | 831.2706 | 807.1239 | 870.7979 | 895.1821 | 959.7404 | 1027.4614 | 994.4147 | 1025.3021 | 1017.9768 | 300.0831 |  |  | 114.2215 | 224.1256 | 244.64 | 146.3727 | 142.4499 | 106.6107 | 155.9195 | 101.0624 | 351.8453 | 803.3172 | 319.1283 | 293.2327 | 95.3837 | 98.5134 | 111.1646 | 871.8152 | 878.8121 | 890.4887 | 906.3158 | 883.8098 | 129.2551 | 100.384 | 137.6053 | 103.0034 | 722.4267 | 151.7229 | 99.0365 | 413.2559 |  | 123.2435 | 44.0554 | 64.4124 | 95.5374 | 146.1582 | 954.0582 | 940.656 | 935.6795 | 791.3624 | 103.1902 | 99.1759 | 126.0845 | 272.3845 | 753.1476 | 58.5607 | 86.6665 | 126.0364 | 317.7436 | 826.4862 | 38.5572 | 44.222 | 61.4219 | 98.7364 | 156.7235 | 861.0742 | 860.8363 | 845.2068 | 862.9923 | 857.0653 | 58.1823 | 92.3705 | 117.7462 | 268.6312 | 785.4014 | 69.7899 | 98.2213 | 126.3453 | 298.0996 | 868.6151 | 40.7705 | 47.327 | 71.048 | 104.0849 | 184.6667 | 1029.7786 | 1002.4267 | 1000.9485 | 981.4395 | 67.7561 | 134.1004 | 100.7037 | 326.8612 | 784.7862 | 1032.7005 | 1043.1839 | 1025.5644 |  | 1034.5057 | 1031.4989 | 1103.7423 | 984.0642 |  | 952.1042 |  | 1055.8394 | 1010.0115 | 1060.956 | 55.7698 | 63.1371 | 84.3218 | 1030.7178 | 795.1051 | 692.369 | 749.5723 | 410.706 | 556.7627 | 538.8229 | 389.8905 |  |  | -0.056582 |  | 0.020807 | -0.0019844 | 0.13098 | 0.0034924 | -0.1585 | -125.2297 | 18.2836 | -125.4359 | 15.5651 | -111.4754 | 17.3925 | -111.5 | 17.294 | 218.5647 | 16.793 | 218.377 | 16.7088 | 3716.9734 | 3948.8682 | 1044.3085 | 547.7928 | -19.1798 | 743.737
14:27 | 3654 |  |  | -8.1939 | 1.028 | -14.3633 | -3.5784 | -6.1217 | -6.6452 | -9.5374 | 2.5788 | 18.3869 | 7.1004 | 0.6604 |  |  |  | -20.4271 | 1.7681 | 8.7137 | 4.052 |  | -8.8271 | -1.0341 | 0.8805 | 8.2005 | 12.9122 | 3.3519 | 75.4792 | 284.3503 | 284.0087 | 128.7552 | 134.7419 | 134.5427 | 187.4873 | 94.1571 | 165.8933 | 97.3189 | 124.7448 | 346.8569 | 840.7523 | 134.3815 | 97.8986 | 118.181 | 104.8353 | 175.0933 | 892.4854 |  | 928.614 |  | 953.8391 | 99.0877 | 94.3907 | 122.4868 | 320.5141 | 747.2283 | 168.153 | 103.6199 | 170.1488 | 405.2807 | 837.6304 | 101.2016 | 45.7335 | 68.0859 | 100.1867 | 156.8539 | 956.2273 | 972.6308 | 993.9218 | 974.429 | 98.4061 | 100.0029 | 155.3163 | 355.1132 | 775.3067 | 69.5309 | 105.6862 | 184.8668 | 454.2556 | 811.5778 | 51.8656 | 80.7721 | 96.4723 | 100.363 | 154.4867 | 843.8552 |  | 854.1221 | 786.0839 |  | 63.8085 | 102.0385 | 145.5636 | 354.4437 | 787.7814 | 78.5148 | 105.034 | 165.5294 | 439.0891 | 877.4518 | 43.3855 | 45.7512 | 75.6266 | 99.7074 | 161.8007 | 989.1844 | 966.3576 | 922.2561 | 971.0191 | 85.2031 | 105.6937 | 155.3219 | 330.364 | 781.8375 |  | 999.3093 |  |  | 1029.351 | 1028.4975 | 906.7193 | 973.0979 | 910.7932 | 977.1384 | 931.676 | 899.3978 | 856.8728 | 846.6671 | 817.2837 | 872.3919 | 869.2078 | 972.0337 | 1027.4105 | 994.4639 | 1025.2972 | 1017.9721 | 300.2253 |  |  | 114.2691 | 224.3092 | 244.5604 | 146.603 | 142.4956 | 106.581 | 155.9889 | 101.0861 | 351.9659 | 803.4367 | 319.2573 | 293.7621 | 95.5604 | 98.5182 | 111.1938 | 872.9714 | 879.1912 | 890.5434 | 908.2603 | 883.9735 | 129.2855 | 100.4064 | 137.6631 | 103.0532 | 722.5652 | 151.781 | 99.0647 | 413.4221 |  | 123.2855 | 44.0838 | 64.4521 | 95.5787 | 146.2161 | 954.2109 | 940.8285 | 935.7055 | 791.145 | 103.1919 | 99.1926 | 126.1345 | 272.5022 | 753.3373 | 58.594 | 86.6879 | 126.0896 | 317.8937 | 826.6234 | 38.302 | 44.2405 | 61.4082 | 98.7285 | 156.7579 | 861.3741 | 861.0666 | 845.6079 | 863.1965 | 857.3988 | 58.1942 | 92.3709 | 117.7664 | 268.7542 | 785.6153 | 69.8228 | 98.2239 | 126.3783 | 298.2131 | 868.6915 | 40.7834 | 47.3673 | 71.0562 | 104.1262 | 184.7214 | 1030.8956 | 1003.2222 | 1001.4207 | 981.7899 | 67.7713 | 134.1701 | 100.7021 | 326.9775 | 784.8901 | 1032.6327 | 1043.1649 | 1028.9491 |  | 1034.887 | 1031.4995 | 1104.0613 | 984.1738 |  | 952.2863 |  | 1055.9948 | 1010.1224 | 1061.1623 | 55.7943 | 63.1922 | 84.3379 | 1032.8684 | 795.1126 | 692.4806 | 749.7375 | 411.0727 | 557.2343 | 539.3159 | 390.2626 |  |  | -0.057002 |  | 0.021253 | -0.0016522 | 0.12365 | 0.0082724 | -0.13565 | -125.1374 | 18.3185 | -125.2543 | 15.5508 | -111.2723 | 17.3905 | -111.3462 | 17.3391 | 218.9247 | 16.8094 | 218.8385 | 16.6924 | 3752.6542 | 3950.1234 | 1044.447 | 548.2751 | -18.9499 | 743.7966
14:27 | 3655 |  |  | -8.1811 | 0.9544 | -14.5572 | -3.685 | -6.134 | -6.7898 | -9.7072 | 2.5604 | 18.3405 | 7.0573 | 0.6536 |  |  |  | -20.6464 | 1.5556 | 8.699 | 4.1042 |  | -8.8606 | -1.0969 | 0.8751 | 8.1937 | 12.8882 | 3.3468 | 75.4075 | 284.4491 | 284.1416 | 128.7966 | 134.7968 | 134.5789 | 187.5225 | 94.1956 | 166.016 | 97.3268 | 124.8011 | 346.9788 | 840.8231 | 134.3391 | 97.9715 | 118.4506 | 104.8913 | 175.1412 | 892.2506 |  | 928.457 |  | 953.4534 | 99.1286 | 94.3866 | 122.5087 | 320.6142 | 747.3071 | 168.19 | 103.6062 | 170.1818 | 405.4007 | 837.7384 | 101.2248 | 45.8255 | 68.0601 | 100.1885 | 156.9296 | 956.0747 | 972.3643 | 993.4292 | 973.9732 | 98.3757 | 100.0038 | 155.3587 | 355.252 | 775.4731 | 69.5525 | 105.718 | 184.9134 | 454.3764 | 811.6121 | 51.8769 | 80.7127 | 96.4623 | 100.3739 | 154.6069 | 843.7242 |  | 854.1022 | 786.4901 |  | 63.7984 | 102.0878 | 145.555 | 354.6146 | 787.9018 | 78.5967 | 105.0479 | 165.59 | 439.2139 | 877.4947 | 43.3672 | 45.8035 | 75.7373 | 99.6217 | 161.8878 | 989.4211 | 966.5889 | 922.4081 | 971.2519 | 85.1891 | 105.7783 | 155.4117 | 330.4751 | 781.9223 |  | 999.5643 |  |  | 1029.2615 | 1028.4866 | 906.8152 | 973.0894 | 910.7474 | 976.9197 | 939.9811 | 902.9153 | 857.8813 | 857.7817 | 830.3149 | 874.4445 | 863.1657 | 964.8546 | 1027.378 | 994.5002 | 1025.3431 | 1018.0582 | 300.3953 |  |  | 114.3168 | 224.4516 | 244.535 | 146.7599 | 142.5525 | 106.5694 | 156.0779 | 101.0917 | 352.0285 | 803.5422 | 319.343 | 294.2205 | 95.7514 | 98.5407 | 111.2108 | 873.9741 | 879.5449 | 890.602 | 909.2751 | 884.1923 | 129.3533 | 100.3338 | 137.635 | 103.1304 | 722.6351 | 151.8388 | 99.065 | 413.5698 |  | 123.3047 | 44.101 | 64.4741 | 95.6101 | 146.2631 | 954.3907 | 941.0047 | 935.7111 | 790.8422 | 103.1864 | 99.1963 | 126.1497 | 272.5835 | 753.5333 | 58.5945 | 86.7074 | 126.1183 | 318.019 | 826.7735 | 38.2081 | 44.2727 | 61.4565 | 98.7098 | 156.8058 | 861.6571 | 861.3731 | 846.0633 | 863.4681 | 857.7856 | 58.2731 | 92.3656 | 117.7811 | 268.8638 | 785.833 | 69.8666 | 98.2382 | 126.4158 | 298.3245 | 868.7601 | 40.8179 | 47.3848 | 71.0924 | 104.1484 | 184.7897 | 1031.3979 | 1004.0258 | 1001.9302 | 982.1113 | 67.7856 | 134.1956 | 100.7231 | 327.056 | 784.9797 | 1032.826 | 1042.4488 | 1029.7029 |  | 1035.2573 | 1031.4309 | 1104.4392 | 984.2712 |  | 952.3023 |  | 1056.1221 | 1010.2771 | 1061.3977 | 55.8208 | 63.1175 | 84.3645 | 1034.3632 | 795.1613 | 692.5831 | 749.9194 | 411.4296 | 557.7062 | 539.7655 | 390.5843 |  |  | -0.056418 |  | 0.021495 | -0.0014018 | 0.14407 | 0.0066298 | -0.15385 | -124.8574 | 18.2754 | -125.0297 | 15.5302 | -111.0692 | 17.3925 | -111.1523 | 17.3063 | 219.4632 | 16.7334 | 219.3278 | 16.6862 | 3765.6497 | 3948.7812 | 1044.584 | 548.7359 | -19.3035 | 743.8722
14:27 | 3656 |  |  | -8.0986 | 0.9361 | -14.6278 | -3.7102 | -6.0941 | -6.7601 | -9.6666 | 2.5469 | 18.3358 | 7.0655 | 0.6505 |  |  |  | -20.6251 | 1.6764 | 8.7694 | 4.1578 |  | -8.764 | -0.9557 | 0.8725 | 8.1954 | 12.8511 | 3.3506 | 70.8231 | 284.6449 | 284.2821 | 128.8496 | 134.8437 | 134.6457 | 187.5544 | 94.2301 | 166.0939 | 97.3326 | 124.8489 | 347.1054 | 840.8949 | 134.3953 | 97.9881 | 118.7551 | 104.9024 | 175.2182 | 891.9792 |  | 928.2828 |  | 953.1006 | 99.1411 | 94.4254 | 122.5515 | 320.7223 | 747.3804 | 168.2485 | 103.6 | 170.2426 | 405.525 | 837.8143 | 101.2362 | 45.831 | 68.0645 | 100.2033 | 156.9918 | 955.9459 | 972.1453 | 993.1237 | 973.6249 | 98.3783 | 100.0001 | 155.4254 | 355.3945 | 775.6258 | 69.5811 | 105.7278 | 184.9613 | 454.4973 | 811.663 | 51.9027 | 80.6901 | 96.4715 | 100.3543 | 154.5619 | 844.5877 |  | 854.1406 | 786.6238 |  | 63.7742 | 102.0787 | 145.6074 | 354.7333 | 787.9986 | 78.6475 | 105.0684 | 165.6768 | 439.3345 | 877.5487 | 43.39 | 45.8555 | 75.8547 | 99.6168 | 161.9674 | 989.7562 | 966.7913 | 922.6091 | 971.3829 | 85.1483 | 105.8142 | 155.4619 | 330.5792 | 782.0276 |  | 1000.355 |  |  | 1029.1481 | 1028.4965 | 906.8835 | 973.1271 | 910.6806 | 976.7044 | 941.3187 | 902.8388 | 853.9103 | 857.1636 | 849.588 | 871.7752 | 861.395 | 945.4717 | 1027.3725 | 994.5214 | 1025.4176 | 1018.2079 | 300.5933 |  |  | 114.3682 | 224.0694 | 244.4121 | 146.8566 | 142.6085 | 106.558 | 156.1639 | 101.0882 | 352.1534 | 803.6704 | 319.4414 | 293.6498 | 95.9127 | 98.5528 | 111.221 | 874.364 | 879.8647 | 890.7379 | 910.0386 | 884.4418 | 129.4698 | 100.3139 | 137.6638 | 103.1016 | 722.7187 | 151.9008 | 99.0624 | 413.7453 |  | 123.3381 | 44.114 | 64.4919 | 95.6352 | 146.3132 | 954.6025 | 941.2405 | 935.7299 | 790.8192 | 103.2161 | 99.2075 | 126.1847 | 272.666 | 753.6826 | 58.6246 | 86.7128 | 126.1212 | 318.1477 | 826.9315 | 38.5207 | 44.3002 | 61.5081 | 98.7131 | 156.8544 | 861.931 | 861.6656 | 846.6003 | 863.7068 | 858.2109 | 58.3086 | 92.3581 | 117.8046 | 268.963 | 786.045 | 69.8988 | 98.2449 | 126.4328 | 298.4198 | 868.8076 | 40.8451 | 47.3795 | 71.1677 | 104.1554 | 184.8566 | 1032.07 | 1004.3069 | 1002.2376 | 982.3321 | 67.8075 | 134.2281 | 100.7427 | 327.1407 | 785.0843 | 1033.3617 | 1041.5547 | 1031.5354 |  | 1035.6443 | 1031.4532 | 1104.8746 | 984.3757 |  | 952.2107 |  | 1056.2139 | 1010.4314 | 1061.6382 | 55.8267 | 63.1003 | 84.3666 | 1036.0559 | 795.1861 | 692.7431 | 750.0972 | 411.7037 | 558.17 | 540.1404 | 390.7609 |  |  | -0.057046 |  | 0.021371 | -0.0017477 | 0.14399 | -0.0058108 | -0.1437 | -124.6636 | 18.296 | -124.9251 | 15.5734 | -110.94 | 17.4028 | -110.9492 | 17.2878 | 219.9032 | 16.754 | 219.7432 | 16.7067 | 3733.3466 | 3949.0404 | 1044.7375 | 549.1552 | -19.1288 | 743.9646
14:27 | 3657 |  |  | -7.9466 | 1.1178 | -14.4058 | -3.612 | -6.0717 | -6.7441 | -9.5315 | 2.5411 | 18.332 | 7.0826 | 0.6517 |  |  |  | -20.5326 | 1.6614 | 9.1338 | 4.1821 |  | -8.6128 | -0.7443 | 0.8752 | 8.1904 | 12.8328 | 3.3501 | 73.6245 | 284.7666 | 284.3979 | 128.9098 | 134.9023 | 134.6984 | 187.5881 | 94.2768 | 166.1392 | 97.3235 | 124.873 | 347.2112 | 840.935 | 134.4395 | 98.0212 | 119.0337 | 104.9296 | 175.293 | 891.7042 |  | 928.1357 |  | 952.8007 | 99.1315 | 94.4637 | 122.608 | 320.8486 | 747.4598 | 168.2234 | 103.6561 | 170.3496 | 405.6357 | 837.8923 | 101.28 | 45.786 | 68.1226 | 100.2407 | 157.0601 | 955.8781 | 971.9898 | 993.0316 | 973.4298 | 98.3276 | 100.0145 | 155.4844 | 355.5187 | 775.7838 | 69.5858 | 105.7358 | 185.0204 | 454.584 | 811.7547 | 51.9402 | 80.7441 | 96.4927 | 100.3738 | 154.5653 | 845.4851 |  | 854.1449 | 786.4099 |  | 63.9019 | 102.0604 | 145.6753 | 354.8314 | 788.0827 | 78.6389 | 105.0868 | 165.7626 | 439.468 | 877.6154 | 43.4419 | 45.8655 | 75.9167 | 99.6988 | 162.0152 | 990.0929 | 967.028 | 922.7936 | 971.5785 | 85.2178 | 105.7757 | 155.461 | 330.6717 | 782.1498 |  | 1000.6433 |  |  | 1029.0254 | 1028.5353 | 906.9688 | 973.1792 | 910.595 | 976.5264 | 934.8224 | 902.5257 | 849.3616 | 841.6132 | 871.7266 | 868.5208 | 827.2158 | 942.5152 | 1027.294 | 994.537 | 1025.3861 | 1018.3031 | 300.7977 |  |  | 114.4203 | 223.8953 | 244.219 | 146.965 | 142.666 | 106.5261 | 156.2058 | 101.1097 | 352.2769 | 803.8042 | 319.5415 | 291.9712 | 96.0688 | 98.5559 | 111.2393 | 875.7255 | 880.305 | 890.9263 | 912.1796 | 884.7919 | 129.5334 | 100.297 | 137.68 | 103.0762 | 722.8192 | 151.9602 | 99.0501 | 413.9327 |  | 123.3738 | 44.1159 | 64.5004 | 95.6458 | 146.3705 | 954.8903 | 941.5378 | 935.7004 | 790.891 | 103.2442 | 99.2106 | 126.2002 | 272.7641 | 753.8398 | 58.6467 | 86.7394 | 126.1667 | 318.3293 | 827.101 | 38.7513 | 44.3517 | 61.5357 | 98.686 | 156.9301 | 862.105 | 861.9723 | 847.0923 | 864.0189 | 858.6405 | 58.3321 | 92.3826 | 117.8426 | 269.0708 | 786.2784 | 69.9311 | 98.2463 | 126.4838 | 298.5386 | 868.8614 | 40.8601 | 47.3901 | 71.2207 | 104.1644 | 184.9403 | 1032.6212 | 1004.7507 | 1002.5792 | 982.5933 | 67.8495 | 134.2587 | 100.7512 | 327.2288 | 785.181 | 1033.4083 | 1040.4177 | 1034.2885 |  | 1036.0526 | 1031.624 | 1105.3644 | 984.515 |  | 952.2078 |  | 1056.2843 | 1010.5812 | 1061.8906 | 55.8348 | 63.1595 | 84.3937 | 1037.9543 | 795.3098 | 692.8634 | 750.2926 | 412.0429 | 558.592 | 540.5619 | 391.0822 |  |  | -0.057325 |  | 0.021729 | -0.0013381 | 0.12963 | 0.010677 | -0.14275 | -124.5343 | 18.3411 | -124.7066 | 15.5508 | -110.7123 | 17.3905 | -110.7738 | 17.3124 | 220.3402 | 16.7827 | 220.1986 | 16.7191 | 3811.248 | 3950.6184 | 1044.9197 | 549.5769 | -18.6319 | 744.0866
14:27 | 3658 |  |  | -8.0835 | 1.3005 | -14.3899 | -3.6421 | -5.9316 | -6.7666 | -9.4462 | 2.54 | 18.3237 | 7.1016 | 0.6524 |  |  |  | -20.4166 | 1.7986 | 9.3345 | 4.2033 |  | -8.5288 | -0.7053 | 0.878 | 8.1902 | 12.8077 | 3.3506 | 76.65 | 284.8801 | 284.5065 | 128.9486 | 134.9624 | 134.7521 | 187.6071 | 94.3063 | 166.2169 | 97.3121 | 124.9017 | 347.3415 | 840.9549 | 134.4839 | 98.031 | 119.1999 | 105.0063 | 175.3526 | 891.4403 |  | 927.9611 |  | 952.4765 | 99.1341 | 94.4778 | 122.6488 | 320.9674 | 747.565 | 168.3271 | 103.7049 | 170.4286 | 405.7499 | 838.021 | 101.2852 | 45.8319 | 68.1065 | 100.2232 | 157.121 | 955.815 | 971.8147 | 992.8611 | 973.2016 | 98.3486 | 100.0391 | 155.5334 | 355.6382 | 775.9516 | 69.6066 | 105.7732 | 185.0864 | 454.7032 | 811.8324 | 51.9224 | 80.7369 | 96.4656 | 100.4097 | 154.6304 | 845.552 |  | 854.206 | 786.5551 |  | 63.9418 | 102.1115 | 145.6927 | 355.0079 | 788.2167 | 78.6045 | 105.1056 | 165.7884 | 439.6165 | 877.6585 | 43.4333 | 45.8826 | 75.9635 | 99.7089 | 162.0612 | 990.2886 | 967.2609 | 922.9744 | 971.7589 | 85.3199 | 105.7789 | 155.4826 | 330.7724 | 782.2701 |  | 1000.6051 |  |  | 1028.8993 | 1028.517 | 907.0119 | 973.1342 | 910.5256 | 976.4369 | 920.9462 | 904.8957 | 849.004 | 820.4396 | 877.358 | 869.1639 | 836.1018 | 949.0762 | 1027.0735 | 994.5319 | 1025.1598 | 1018.2734 | 301.0047 |  |  | 114.4635 | 224.1523 | 244.3848 | 147.2076 | 142.704 | 106.4905 | 156.1875 | 101.1107 | 352.3942 | 803.9358 | 319.6415 | 290.2767 | 96.2195 | 98.5616 | 111.2654 | 876.9429 | 880.7687 | 891.0994 | 913.6451 | 885.1815 | 129.5162 | 100.2866 | 137.709 | 103.098 | 722.9301 | 152.0013 | 99.0472 | 414.0691 |  | 123.3772 | 44.1185 | 64.5137 | 95.6483 | 146.4176 | 955.2244 | 941.8258 | 935.6356 | 791.1734 | 103.2577 | 99.2173 | 126.2056 | 272.8598 | 754.0163 | 58.6895 | 86.8173 | 126.2832 | 318.5737 | 827.2422 | 38.7222 | 44.4045 | 61.5306 | 98.5592 | 157.0272 | 862.279 | 862.1879 | 847.5389 | 864.3167 | 859.0638 | 58.3674 | 92.4324 | 117.9281 | 269.1918 | 786.5308 | 69.9702 | 98.2502 | 126.5245 | 298.663 | 868.9259 | 40.8694 | 47.4235 | 71.2277 | 104.1625 | 185.018 | 1032.6537 | 1005.1311 | 1002.8839 | 982.7654 | 67.9235 | 134.2668 | 100.7606 | 327.332 | 785.278 | 1033.0753 | 1039.6204 | 1035.1338 |  | 1036.4778 | 1031.8681 | 1105.9193 | 984.5942 |  | 952.1941 |  | 1056.331 | 1010.7559 | 1062.1502 | 55.8455 | 63.1981 | 84.3969 | 1040.4999 | 795.3632 | 692.9945 | 750.5181 | 412.3469 | 559.0754 | 541.0041 | 391.3804 |  |  | -0.056848 |  | 0.021477 | -0.0015926 | 0.13516 | -0.0031102 | -0.14407 | -124.3282 | 18.3309 | -124.4974 | 15.5487 | -110.5215 | 17.3966 | -110.5923 | 17.3063 | 220.8202 | 16.7622 | 220.6971 | 16.7108 | 3800.6946 | 3950.3486 | 1045.1148 | 550.0397 | -18.3821 | 744.1789
14:27 | 3659 |  |  | -8.246 | 1.3129 | -14.1842 | -3.6614 | -5.9492 | -6.7218 | -9.5124 | 2.5375 | 18.3221 | 7.1227 | 0.6528 |  |  |  | -20.2937 | 1.8336 | 9.3624 | 4.277 |  | -8.5363 | -0.6616 | 0.8805 | 8.1837 | 12.7837 | 3.3525 | 79.6736 | 284.9703 | 284.6118 | 128.9774 | 135.0245 | 134.8379 | 187.6316 | 94.3486 | 166.3174 | 97.3302 | 124.9573 | 347.4491 | 840.9887 | 134.5315 | 98.0653 | 119.2834 | 105.052 | 175.4422 | 891.1719 |  | 927.7555 |  | 952.0922 | 99.1748 | 94.5129 | 122.6692 | 321.0707 | 747.6486 | 168.4458 | 103.7119 | 170.4719 | 405.8732 | 838.1164 | 101.2906 | 45.8625 | 68.1174 | 100.238 | 157.18 | 955.6679 | 971.5778 | 992.432 | 972.8509 | 98.4174 | 100.0345 | 155.578 | 355.7629 | 776.1185 | 69.6514 | 105.7823 | 185.1757 | 454.8231 | 811.8959 | 51.9443 | 80.7451 | 96.4897 | 100.4154 | 154.6831 | 845.6298 |  | 854.2649 | 786.4534 |  | 63.9478 | 102.1156 | 145.6975 | 355.154 | 788.3443 | 78.6376 | 105.1139 | 165.8279 | 439.7458 | 877.7143 | 43.4347 | 45.9112 | 76.0362 | 99.7102 | 162.1276 | 990.4423 | 967.4489 | 923.1952 | 971.8627 | 85.3461 | 105.7958 | 155.5101 | 330.8741 | 782.3685 |  | 1001.3822 |  |  | 1028.7698 | 1028.5068 | 907.0337 | 973.0797 | 910.4969 | 976.4311 | 917.3653 | 895.826 | 849.8859 | 790.5053 | 874.3796 | 870.5465 | 867.4373 | 953.9098 | 1026.8411 | 994.5104 | 1024.8941 | 1018.2125 | 301.2276 |  |  | 114.511 | 224.2996 | 244.7975 | 147.6453 | 142.7398 | 106.4784 | 156.2033 | 101.1131 | 352.5102 | 804.0691 | 319.7451 | 288.8104 | 96.3435 | 98.5646 | 111.2936 | 877.6942 | 881.209 | 891.2365 | 914.9755 | 885.5884 | 129.5494 | 100.2957 | 137.7572 | 103.0614 | 723.0471 | 152.0416 | 99.047 | 414.1816 |  | 123.3866 | 44.124 | 64.5279 | 95.6591 | 146.4692 | 955.5741 | 942.1023 | 935.7923 | 791.2972 | 103.2546 | 99.2144 | 126.248 | 272.9397 | 754.1879 | 58.7343 | 86.8817 | 126.374 | 318.8441 | 827.3797 | 38.7566 | 44.4158 | 61.5141 | 98.4348 | 157.0941 | 862.5708 | 862.398 | 847.964 | 864.5224 | 859.4346 | 58.4 | 92.4775 | 117.9844 | 269.3081 | 786.7606 | 70.0123 | 98.2517 | 126.5504 | 298.7843 | 869.002 | 40.9087 | 47.4388 | 71.2553 | 104.1668 | 185.0845 | 1032.5969 | 1005.2293 | 1002.9883 | 982.7676 | 67.9693 | 134.2774 | 100.7947 | 327.4336 | 785.376 | 1032.7238 | 1039.2817 | 1033.9468 |  | 1036.9191 | 1032.1059 | 1106.531 | 984.5777 |  | 952.0477 |  | 1056.3637 | 1010.9206 | 1062.4034 | 55.8377 | 63.1848 | 84.4311 | 1042.8064 | 795.4391 | 693.2332 | 750.6157 | 412.6919 | 559.5122 | 541.4276 | 391.726 |  |  | -0.057738 |  | 0.021569 | -0.0013848 | 0.11332 | -0.0040232 | -0.14092 | -124.1343 | 18.3801 | -124.3805 | 15.6 | -110.343 | 17.4151 | -110.4107 | 17.3001 | 221.248 | 16.8032 | 221.0941 | 16.7314 | 3822.7972 | 3949.6091 | 1045.315 | 550.4699 | -18.2942 | 744.3361
14:27 | 3660 |  |  | -8.3201 | 1.4748 | -14.3453 | -3.6662 | -5.7994 | -6.4602 | -9.3026 | 2.5321 | 18.3201 | 7.1426 | 0.6549 |  |  |  | -20.267 | 2.0129 | 9.4038 | 4.3227 |  | -8.4414 | -0.6771 | 0.8817 | 8.1861 | 12.7658 | 3.3549 | 77.848 | 285.0542 | 284.7043 | 129.0245 | 135.0856 | 134.9239 | 187.6666 | 94.3845 | 166.3995 | 97.3637 | 125.0174 | 347.5682 | 841.0302 | 134.6148 | 98.1736 | 119.4125 | 105.0498 | 175.4861 | 890.9112 |  | 927.6265 |  | 951.8647 | 99.1636 | 94.5363 | 122.6997 | 321.1772 | 747.7156 | 168.4585 | 103.7204 | 170.4977 | 405.9915 | 838.2129 | 101.3338 | 45.8584 | 68.195 | 100.3047 | 157.2608 | 955.462 | 971.2998 | 991.9027 | 972.4507 | 98.4083 | 100.0405 | 155.6284 | 355.898 | 776.272 | 69.6656 | 105.7926 | 185.248 | 454.9356 | 811.9551 | 51.9775 | 80.8059 | 96.5587 | 100.4441 | 154.7388 | 845.593 |  | 854.2201 | 786.0924 |  | 63.9546 | 102.0917 | 145.7151 | 355.2114 | 788.3892 | 78.6942 | 105.1011 | 165.879 | 439.8582 | 877.7583 | 43.4644 | 45.9325 | 76.1639 | 99.7061 | 162.1897 | 990.5955 | 967.6114 | 923.5007 | 971.9693 | 85.3527 | 105.8243 | 155.5601 | 330.9765 | 782.454 |  | 1002.0004 |  |  | 1028.6583 | 1028.4919 | 907.0506 | 973.036 | 910.4725 | 976.4406 | 933.8639 | 879.4492 | 850.4341 | 768.7252 | 863.7315 | 872.2991 | 852.8334 | 958.8149 | 1026.8343 | 994.4996 | 1024.7924 | 1018.3011 | 301.5039 |  |  | 114.5561 | 224.2214 | 245.1176 | 148.1788 | 142.7938 | 106.4882 | 156.2555 | 101.1148 | 352.6311 | 804.2114 | 319.8541 | 287.4044 | 96.4796 | 98.5735 | 111.3349 | 879.6627 | 881.6654 | 891.4499 | 918.6605 | 886.0134 | 129.6344 | 100.3057 | 137.7877 | 103.0278 | 723.1678 | 152.0984 | 99.0516 | 414.2994 |  | 123.4054 | 44.1269 | 64.5387 | 95.6879 | 146.5208 | 955.9125 | 942.4099 | 936.0365 | 791.1904 | 103.2666 | 99.2175 | 126.2565 | 273.0374 | 754.3481 | 58.7918 | 86.9372 | 126.4305 | 318.967 | 827.5163 | 38.7688 | 44.3969 | 61.5581 | 98.4488 | 157.1212 | 862.8377 | 862.4805 | 848.4052 | 864.6645 | 859.8274 | 58.4249 | 92.5276 | 117.9816 | 269.4162 | 786.9546 | 70.0309 | 98.2637 | 126.5895 | 298.8996 | 869.12 | 40.9113 | 47.4426 | 71.2947 | 104.2068 | 185.1497 | 1032.6688 | 1005.4487 | 1003.0121 | 982.8345 | 67.9902 | 134.31 | 100.7986 | 327.5232 | 785.4871 | 1032.1189 | 1038.8104 | 1033.2311 |  | 1037.366 | 1032.3301 | 1107.1681 | 984.4519 |  | 951.8558 |  | 1056.3998 | 1011.0663 | 1062.6438 | 55.8803 | 63.2627 | 84.4597 | 1043.9635 | 795.6314 | 693.3191 | 750.7292 | 413.0429 | 560.0103 | 541.8192 | 391.9874 |  |  | -0.057286 |  | 0.021512 | -0.0011775 | 0.12811 | -0.0036542 | -0.14459 | -123.9435 | 18.3945 | -124.1774 | 15.6041 | -110.1369 | 17.409 | -110.1954 | 17.294 | 221.688 | 16.7971 | 221.5464 | 16.7191 | 3734.1428 | 3951.4722 | 1045.5155 | 550.9148 | -18.0195 | 744.4752
14:27 | 3661 |  |  | -8.2548 | 1.7474 | -14.1628 | -3.5233 | -5.7676 | -6.3745 | -9.3227 | 2.5276 | 18.3101 | 7.1461 | 0.6555 |  |  |  | -20.392 | 1.8749 | 9.4341 | 4.323 |  | -8.4071 | -0.5194 | 0.8817 | 8.1841 | 12.7406 | 3.3533 | 76.7298 | 285.0625 | 284.774 | 129.0764 | 135.161 | 135.0069 | 187.7016 | 94.4218 | 166.4578 | 97.3817 | 125.0675 | 347.7075 | 841.075 | 134.722 | 98.2374 | 119.613 | 105.0812 | 175.5343 | 890.6849 |  | 927.611 |  | 951.8357 | 99.1107 | 94.5578 | 122.7429 | 321.2955 | 747.7743 | 168.5524 | 103.7289 | 170.525 | 406.1291 | 838.3148 | 101.3508 | 45.9134 | 68.202 | 100.3224 | 157.3562 | 955.3014 | 971.0066 | 991.4719 | 972.1001 | 98.4498 | 100.0412 | 155.6862 | 356.0325 | 776.4336 | 69.6886 | 105.834 | 185.2932 | 455.0574 | 812.0371 | 52.0049 | 80.8069 | 96.5583 | 100.4556 | 154.7519 | 845.4992 |  | 854.1723 | 786.5376 |  | 63.9811 | 102.1061 | 145.7526 | 355.3309 | 788.4827 | 78.7451 | 105.1019 | 165.9324 | 439.9729 | 877.815 | 43.4774 | 45.9735 | 76.3196 | 99.7237 | 162.2464 | 990.6992 | 967.7299 | 923.7922 | 972.0656 | 85.3315 | 105.8584 | 155.6205 | 331.0812 | 782.559 |  | 1003.419 |  |  | 1028.5616 | 1028.4391 | 907.0287 | 972.9356 | 910.4106 | 976.4461 | 947.8243 | 872.2547 | 855.0164 | 771.3257 | 865.5911 | 874.241 | 851.472 | 969.5904 | 1027.1408 | 994.5012 | 1024.8574 | 1018.544 | 301.7747 |  |  | 114.6088 | 224.02 | 245.3797 | 148.62 | 142.8617 | 106.4924 | 156.3457 | 101.1108 | 352.7594 | 804.3658 | 319.9748 | 286.1664 | 96.6675 | 98.5846 | 111.3614 | 881.5322 | 882.25 | 891.7166 | 921.0881 | 886.536 | 129.7481 | 100.3074 | 137.8315 | 103.0382 | 723.2884 | 152.1632 | 99.0372 | 414.4527 |  | 123.4295 | 44.1684 | 64.5489 | 95.6917 | 146.5897 | 956.2626 | 942.7105 | 936.3135 | 791.1498 | 103.3114 | 99.2366 | 126.2405 | 273.1499 | 754.5224 | 58.8242 | 86.9668 | 126.4477 | 318.9269 | 827.6254 | 38.8278 | 44.3952 | 61.6335 | 98.6184 | 157.1569 | 863.2445 | 862.5799 | 848.871 | 864.7914 | 860.2476 | 58.4344 | 92.5526 | 117.9557 | 269.5097 | 787.1414 | 70.027 | 98.2682 | 126.5987 | 299.0016 | 869.2516 | 40.8845 | 47.4386 | 71.336 | 104.2385 | 185.193 | 1032.7668 | 1005.804 | 1003.1399 | 982.939 | 68.0587 | 134.3266 | 100.8051 | 327.6186 | 785.6072 | 1031.3549 | 1038.4281 | 1033.5084 |  | 1037.8475 | 1032.6241 | 1107.7882 | 984.1953 |  | 951.6444 |  | 1056.4381 | 1011.208 | 1062.8377 | 55.8877 | 63.2628 | 84.4613 | 1044.5815 | 795.8386 | 693.5415 | 750.847 | 413.2971 | 560.3741 | 542.1771 | 392.2442 |  |  | -0.05667 |  | 0.021329 | -0.0017642 | 0.13386 | 0.0060396 | -0.14056 | -123.762 | 18.4007 | -124.002 | 15.6288 | -109.9584 | 17.4192 | -109.9861 | 17.3001 | 222.1373 | 16.7991 | 221.9896 | 16.7314 | 3845.0285 | 3951.5856 | 1045.718 | 551.2756 | -17.8034 | 744.6901
14:27 | 3662 |  |  | -8.3682 | 1.8586 | -14.3778 | -3.6794 | -5.7639 | -6.3435 | -9.3095 | 2.522 | 18.3023 | 7.147 | 0.6553 |  |  |  | -20.4612 | 1.7801 | 9.5169 | 4.2215 |  | -8.3101 | -0.316 | 0.8845 | 8.1809 | 12.7139 | 3.3552 | 77.5106 | 285.0298 | 284.838 | 129.119 | 135.2208 | 135.0394 | 187.7311 | 94.4603 | 166.5083 | 97.3749 | 125.1068 | 347.8145 | 841.1023 | 134.8114 | 98.2764 | 119.8295 | 105.1535 | 175.63 | 890.4962 |  | 927.6105 |  | 951.7544 | 99.0962 | 94.5924 | 122.7867 | 321.4153 | 747.8433 | 168.625 | 103.7343 | 170.6177 | 406.2652 | 838.4033 | 101.3644 | 45.9262 | 68.2348 | 100.3495 | 157.4411 | 955.1349 | 970.7258 | 991.0711 | 971.7494 | 98.4841 | 100.0254 | 155.7392 | 356.161 | 776.5922 | 69.7869 | 105.8586 | 185.1436 | 455.1617 | 812.122 | 52.0055 | 80.7909 | 96.5266 | 100.4094 | 154.7154 | 845.3399 |  | 854.1847 | 787.1664 |  | 64.02 | 102.1663 | 145.7923 | 355.4659 | 788.6182 | 78.7902 | 105.1199 | 165.9846 | 440.1007 | 877.8814 | 43.4846 | 46.0193 | 76.4383 | 99.738 | 162.3083 | 990.8517 | 967.813 | 923.9536 | 972.1364 | 85.3556 | 105.8708 | 155.6429 | 331.1805 | 782.6682 |  | 1005.0097 |  |  | 1028.5086 | 1028.3876 | 907.0094 | 972.8487 | 910.3325 | 976.4614 | 934.8673 | 874.7881 | 847.7074 | 788.7721 | 874.0717 | 875.1552 | 872.5985 | 973.5881 | 1027.6285 | 994.5352 | 1024.9804 | 1018.8203 | 302.014 |  |  | 114.6654 | 223.8969 | 245.6138 | 148.7633 | 142.9201 | 106.4999 | 156.4267 | 101.1252 | 352.8554 | 804.5125 | 320.0809 | 285.3603 | 96.8468 | 98.601 | 111.3715 | 882.2753 | 882.8875 | 892.0622 | 921.0651 | 887.109 | 129.8112 | 100.2958 | 137.8673 | 103.0756 | 723.3924 | 152.2311 | 99.0217 | 414.6239 |  | 123.4662 | 44.2056 | 64.5817 | 95.6927 | 146.6424 | 957.0728 | 942.9646 | 936.6559 | 791.239 | 103.3491 | 99.2306 | 126.2638 | 273.2311 | 754.7263 | 58.8412 | 86.9741 | 126.4347 | 318.9682 | 827.7479 | 38.9042 | 44.4398 | 61.7032 | 98.7323 | 157.2193 | 863.6156 | 862.5082 | 849.4493 | 864.6926 | 860.5757 | 58.4499 | 92.5564 | 117.9077 | 269.6076 | 787.3096 | 70.0596 | 98.2668 | 126.6069 | 299.0959 | 869.3928 | 40.8926 | 47.4597 | 71.3442 | 104.273 | 185.2398 | 1033.1554 | 1006.106 | 1003.3024 | 983.0908 | 68.0342 | 134.3592 | 100.8245 | 327.7293 | 785.7287 | 1030.4472 | 1038.3598 | 1034.7385 |  | 1038.4228 | 1032.8714 | 1108.3514 | 983.9745 |  | 951.4374 |  | 1056.4921 | 1011.3527 | 1063.0267 | 55.8732 | 63.2211 | 84.4783 | 1043.2809 | 795.9943 | 693.4957 | 750.9138 | 413.6577 | 560.7964 | 542.6201 | 392.5727 |  |  | -0.057558 |  | 0.021476 | -0.0015659 | 0.13619 | 0.0055339 | -0.14051 | -123.6358 | 18.4191 | -123.8635 | 15.6781 | -109.8107 | 17.4213 | -109.8323 | 17.3001 | 222.5865 | 16.8238 | 222.3957 | 16.756 | 3819.9149 | 3952.2175 | 1045.9267 | 551.7083 | -17.8657 | 744.745
14:27 | 3663 |  |  | -8.471 | 1.8712 | -14.4061 | -3.6637 | -5.7128 | -6.2056 | -9.3672 | 2.517 | 18.2972 | 7.1466 | 0.6575 |  |  |  | -20.4072 | 1.5842 | 9.6011 | 4.2655 |  | -8.2739 | -0.323 | 0.8864 | 8.1858 | 12.6764 | 3.3585 | 77.8258 | 284.999 | 284.9201 | 129.16 | 135.2707 | 135.0606 | 187.7624 | 94.4863 | 166.5845 | 97.3495 | 125.1389 | 347.8889 | 841.1274 | 134.865 | 98.2841 | 119.9644 | 105.1936 | 175.7171 | 890.3649 |  | 927.6653 |  | 951.6995 | 99.116 | 94.6183 | 122.8336 | 321.5322 | 747.9305 | 168.6078 | 103.7597 | 170.7105 | 406.3651 | 838.5217 | 101.3995 | 45.9237 | 68.2502 | 100.3485 | 157.4999 | 954.982 | 970.4554 | 990.6827 | 971.4079 | 98.4108 | 100.02 | 155.7925 | 356.2952 | 776.735 | 69.8243 | 105.8371 | 184.5957 | 455.2565 | 812.1901 | 52.0124 | 80.8106 | 96.5298 | 100.4139 | 154.7657 | 845.0986 |  | 854.226 | 787.9976 |  | 64.0804 | 102.1872 | 145.8262 | 355.5862 | 788.7176 | 78.7732 | 105.1301 | 166.032 | 440.2384 | 877.933 | 43.5017 | 46.0365 | 76.5032 | 99.7337 | 162.3369 | 991.0654 | 967.9143 | 924.1122 | 972.2987 | 85.4033 | 105.8767 | 155.6668 | 331.2847 | 782.7794 |  | 1005.1276 |  |  | 1028.5213 | 1028.3025 | 907.0087 | 972.7754 | 910.2414 | 976.455 | 923.9957 | 875.3437 | 826.3691 | 804.5907 | 878.7185 | 877.0934 | 878.1076 | 948.5317 | 1028.095 | 994.6061 | 1025.0877 | 1019.0486 | 302.2231 |  |  | 114.7114 | 223.9118 | 245.625 | 148.7134 | 142.9763 | 106.4895 | 156.4509 | 101.1471 | 352.9476 | 804.6497 | 320.1933 | 284.9929 | 96.9946 | 98.6221 | 111.3914 | 882.9017 | 883.4742 | 892.4874 | 921.3493 | 887.6561 | 129.818 | 100.3125 | 137.9165 | 103.108 | 723.5201 | 152.3006 | 99.0232 | 414.7686 |  | 123.5193 | 44.1895 | 64.6252 | 95.7039 | 146.6837 | 957.996 | 943.164 | 936.8827 | 791.4523 | 103.37 | 99.2138 | 126.2795 | 273.313 | 754.9001 | 58.8739 | 86.9988 | 126.4645 | 319.1306 | 827.8931 | 38.8301 | 44.497 | 61.7513 | 98.7296 | 157.2904 | 863.8391 | 862.0358 | 849.8984 | 864.3891 | 860.757 | 58.4658 | 92.5792 | 117.9151 | 269.7298 | 787.5076 | 70.1272 | 98.2786 | 126.6577 | 299.1989 | 869.5611 | 40.929 | 47.4934 | 71.3704 | 104.2938 | 185.302 | 1033.7095 | 1006.5522 | 1003.5625 | 983.3029 | 68.0049 | 134.4093 | 100.8274 | 327.8224 | 785.8545 | 1029.2368 | 1038.2006 | 1033.8836 |  | 1039.0962 | 1033.0485 | 1108.8573 | 983.8273 |  | 951.1931 |  | 1056.5543 | 1011.4512 | 1063.1975 | 55.8759 | 63.1801 | 84.493 | 1041.3927 | 796.1255 | 693.4515 | 751.115 | 414.011 | 561.24 | 543.1271 | 392.895 |  |  | -0.057369 |  | 0.021573 | -0.0016764 | 0.12983 | -0.00051705 | -0.13846 | -123.4174 | 18.3986 | -123.642 | 15.6678 | -109.5738 | 17.4233 | -109.6476 | 17.2775 | 223.0419 | 16.8053 | 222.8604 | 16.7355 | 3811.8669 | 3949.6395 | 1046.1286 | 552.1836 | -17.8526 | 744.7885
14:27 | 3664 |  |  | -8.5829 | 1.728 | -14.3315 | -3.5086 | -5.6613 | -6.029 | -9.2804 | 2.5186 | 18.2823 | 7.142 | 0.6576 |  |  |  | -20.3001 | 1.7514 | 9.9549 | 4.35 |  | -8.3001 | -0.3135 | 0.8872 | 8.1802 | 12.6428 | 3.3583 | 77.3387 | 285.0518 | 285.0109 | 129.1823 | 135.3272 | 135.0846 | 187.7874 | 94.5209 | 166.7246 | 97.3512 | 125.1865 | 348.0043 | 841.2056 | 134.8603 | 98.3047 | 120.0038 | 105.2007 | 175.801 | 890.2514 |  | 927.7314 |  | 951.7398 | 99.1621 | 94.6268 | 122.8863 | 321.6368 | 748.0122 | 168.5975 | 103.8073 | 170.7645 | 406.4792 | 838.6226 | 101.4037 | 45.9417 | 68.2294 | 100.3283 | 157.5514 | 954.8555 | 970.2575 | 990.5162 | 971.2333 | 98.3481 | 100.0426 | 155.8572 | 356.4345 | 776.8855 | 69.8018 | 105.8537 | 183.8132 | 455.3723 | 812.2566 | 52.0503 | 80.8011 | 96.5418 | 100.4514 | 154.8754 | 845.0026 |  | 854.2735 | 788.5144 |  | 64.097 | 102.1314 | 145.9088 | 355.6842 | 788.7805 | 78.7995 | 105.1423 | 166.1138 | 440.3675 | 878.021 | 43.5477 | 46.0491 | 76.5847 | 99.7477 | 162.3559 | 991.3138 | 968.022 | 924.2499 | 972.4739 | 85.4238 | 105.8875 | 155.7054 | 331.3883 | 782.9024 |  | 1004.5408 |  |  | 1028.6015 | 1028.1786 | 906.9954 | 972.6744 | 910.1672 | 976.4934 | 912.9451 | 875.761 | 825.4774 | 807.2361 | 883.7672 | 875.5457 | 877.1596 | 932.0792 | 1028.486 | 994.6955 | 1025.2217 | 1019.2573 | 302.4079 |  |  | 114.7683 | 224.3218 | 245.557 | 148.7342 | 143.0208 | 106.477 | 156.4848 | 101.1608 | 353.0666 | 804.8178 | 320.3197 | 284.4143 | 97.1276 | 98.6355 | 111.428 | 883.261 | 884.0693 | 892.8922 | 921.0637 | 888.1958 | 129.8625 | 100.3474 | 137.9696 | 103.1286 | 723.6562 | 152.3589 | 99.033 | 414.9103 |  | 123.5606 | 44.2026 | 64.6433 | 95.7392 | 146.7421 | 958.4128 | 943.2592 | 937.0695 | 791.5767 | 103.3894 | 99.2259 | 126.3001 | 273.397 | 755.0599 | 58.8769 | 87.0244 | 126.5268 | 319.2889 | 828.0067 | 38.8323 | 44.5563 | 61.7843 | 98.712 | 157.3694 | 863.9903 | 862.0004 | 850.0797 | 864.3401 | 860.8998 | 58.4799 | 92.6249 | 117.9606 | 269.85 | 787.6859 | 70.1858 | 98.2819 | 126.7152 | 299.3196 | 869.7382 | 40.9447 | 47.5159 | 71.4159 | 104.3025 | 185.3716 | 1034.196 | 1007.1439 | 1003.8293 | 983.4551 | 68.0669 | 134.4496 | 100.8511 | 327.9101 | 785.9778 | 1028.3771 | 1037.686 | 1032.0674 |  | 1039.8425 | 1033.2254 | 1109.2579 | 983.702 |  | 950.8773 |  | 1056.6607 | 1011.4904 | 1063.3347 | 55.8874 | 63.2207 | 84.5107 | 1040.1033 | 796.2954 | 693.3784 | 751.2719 | 414.3914 | 561.7499 | 543.6157 | 393.2296 |  |  | -0.057518 |  | 0.022014 | -0.0012539 | 0.12121 | 0.011895 | -0.12827 | -123.2174 | 18.3925 | -123.4789 | 15.7212 | -109.4353 | 17.4459 | -109.4661 | 17.2734 | 223.4697 | 16.7971 | 223.3281 | 16.7437 | 3829.8231 | 3949.3721 | 1046.324 | 552.6828 | -17.5569 | 744.8369
14:27 | 3665 |  |  | -8.5629 | 1.5884 | -14.3855 | -3.4508 | -5.6645 | -6.0176 | -9.2181 | 2.514 | 18.2747 | 7.1398 | 0.6569 |  |  |  | -20.2021 | 1.966 | 9.9541 | 4.3598 |  | -8.2188 | -0.1382 | 0.8901 | 8.18 | 12.613 | 3.3573 | 77.6398 | 285.1555 | 285.1126 | 129.19 | 135.3725 | 135.1068 | 187.8114 | 94.5743 | 166.7475 | 97.3872 | 125.2405 | 348.1666 | 841.3031 | 134.9001 | 98.3385 | 120.1623 | 105.2586 | 175.8513 | 890.1747 |  | 927.8164 |  | 951.8613 | 99.1648 | 94.6404 | 122.9321 | 321.7481 | 748.0849 | 168.6447 | 103.7886 | 170.8057 | 406.6026 | 838.6972 | 101.4069 | 45.975 | 68.2378 | 100.3503 | 157.6198 | 954.784 | 970.0849 | 990.4777 | 971.1084 | 98.3615 | 100.065 | 155.9143 | 356.5738 | 777.0418 | 69.8378 | 105.9018 | 183.1169 | 455.5032 | 812.3314 | 52.0824 | 80.8331 | 96.5323 | 100.4853 | 154.9133 | 845.1144 |  | 854.3499 | 788.1638 |  | 64.1032 | 102.0981 | 145.9808 | 355.7453 | 788.8279 | 78.8791 | 105.1358 | 166.1727 | 440.4777 | 878.1071 | 43.5699 | 46.0736 | 76.7266 | 99.7491 | 162.4289 | 991.6062 | 968.1416 | 924.3727 | 972.6186 | 85.4561 | 105.9051 | 155.7427 | 331.4893 | 783.0265 |  | 1003.401 |  |  | 1028.7474 | 1028.0313 | 906.9977 | 972.6423 | 910.1171 | 976.5694 | 910.3306 | 880.4681 | 833.67 | 809.1041 | 876.9808 | 865.2948 | 837.5575 | 930.426 | 1028.8287 | 994.7959 | 1025.3618 | 1019.4567 | 302.5889 |  |  | 114.8239 | 224.8261 | 245.8946 | 148.9654 | 143.0316 | 106.4665 | 156.5348 | 101.1601 | 353.1736 | 804.9963 | 320.4299 | 283.5246 | 97.2641 | 98.6454 | 111.4649 | 884.1283 | 884.5967 | 893.3287 | 921.5424 | 888.7154 | 129.901 | 100.344 | 138.0027 | 103.1504 | 723.7654 | 152.4054 | 99.0466 | 415.0727 |  | 123.559 | 44.224 | 64.6614 | 95.7624 | 146.7922 | 958.6458 | 943.346 | 937.2551 | 791.5827 | 103.4138 | 99.2337 | 126.3461 | 273.4876 | 755.2503 | 58.9189 | 87.0542 | 126.5896 | 319.5176 | 828.128 | 38.7943 | 44.6015 | 61.7613 | 98.7372 | 157.4441 | 863.9199 | 862.2899 | 850.0442 | 864.4166 | 860.9969 | 58.4927 | 92.656 | 118.0373 | 269.9553 | 787.8366 | 70.241 | 98.2773 | 126.7627 | 299.4323 | 869.9035 | 40.9401 | 47.5471 | 71.431 | 104.3417 | 185.4336 | 1034.9182 | 1007.6774 | 1004.0884 | 983.6106 | 68.0569 | 134.4933 | 100.8604 | 328.0093 | 786.1056 | 1027.8843 | 1036.6064 | 1032.9988 |  | 1040.6371 | 1033.4077 | 1109.509 | 983.5603 |  | 950.603 |  | 1056.7976 | 1011.4265 | 1063.391 | 55.9222 | 63.1982 | 84.5432 | 1038.542 | 796.4873 | 693.4394 | 751.4612 | 414.6108 | 562.1151 | 543.9061 | 393.3731 |  |  | -0.058103 |  | 0.021651 | -0.0014879 | 0.12861 | 0.0024009 | -0.12573 | -123.082 | 18.4212 | -123.3281 | 15.7068 | -109.1984 | 17.4377 | -109.2907 | 17.2981 | 223.8759 | 16.8258 | 223.7282 | 16.7396 | 3817.2343 | 3949.6978 | 1046.4934 | 553.0106 | -17.3971 | 744.9633
14:27 | 3666 |  |  | -8.6556 | 1.4603 | -14.429 | -3.4721 | -5.6499 | -6.0723 | -9.2503 | 2.5179 | 18.2548 | 7.1315 | 0.657 |  |  |  | -20.1497 | 2.0739 | 9.8237 | 4.3939 |  | -8.2043 | -0.3013 | 0.8889 | 8.1781 | 12.5765 | 3.3574 | 78.5745 | 285.2439 | 285.2334 | 129.2519 | 135.4478 | 135.2053 | 187.8483 | 94.6373 | 166.801 | 97.3854 | 125.2643 | 348.2587 | 841.3921 | 134.9308 | 98.3829 | 120.3704 | 105.3008 | 175.9038 | 890.1752 |  | 927.9865 |  | 952.1486 | 99.1697 | 94.6643 | 122.9624 | 321.8674 | 748.1487 | 168.7491 | 103.7823 | 170.8595 | 406.7082 | 838.7862 | 101.4349 | 46.0214 | 68.2922 | 100.391 | 157.6977 | 954.7632 | 969.8874 | 990.3683 | 970.9333 | 98.4095 | 100.0727 | 155.9778 | 356.7044 | 777.1867 | 69.8593 | 105.9238 | 182.5999 | 455.618 | 812.3848 | 52.1446 | 80.854 | 96.5766 | 100.5212 | 154.9608 | 844.3862 |  | 854.3447 | 785.8724 |  | 64.1341 | 102.1149 | 145.9877 | 355.8937 | 788.9523 | 78.9664 | 105.1397 | 166.2558 | 440.6031 | 878.1639 | 43.563 | 46.1294 | 76.8712 | 99.7351 | 162.5476 | 991.8959 | 968.3255 | 924.5707 | 972.8093 | 85.4586 | 105.9369 | 155.7895 | 331.5938 | 783.1248 |  | 1002.13 |  |  | 1028.9733 | 1027.8823 | 907.0311 | 972.6757 | 910.0871 | 976.6601 | 909.0961 | 887.9536 | 826.0616 | 815.0238 | 877.207 | 861.6526 | 825.0111 | 922.7787 | 1029.1054 | 994.8995 | 1025.4204 | 1019.5886 | 302.7608 |  |  | 114.8684 | 225.1786 | 246.1166 | 149.1956 | 143.0552 | 106.4418 | 156.5884 | 101.1784 | 353.3014 | 805.1769 | 320.5306 | 283.2051 | 97.4152 | 98.6552 | 111.4853 | 884.4511 | 885.0657 | 893.7453 | 922.322 | 889.2136 | 129.896 | 100.3431 | 138.0528 | 103.1549 | 723.9082 | 152.4583 | 99.0562 | 415.2504 |  | 123.5696 | 44.2566 | 64.6767 | 95.7843 | 146.8554 | 958.8031 | 943.4069 | 937.2905 | 791.5598 | 103.4488 | 99.2274 | 126.3674 | 273.5804 | 755.4473 | 58.941 | 87.1053 | 126.6401 | 319.6844 | 828.2378 | 38.8168 | 44.6262 | 61.7652 | 98.7792 | 157.4842 | 863.8355 | 862.072 | 849.8976 | 864.1446 | 861.0094 | 58.5464 | 92.6529 | 118.0905 | 270.0649 | 787.9953 | 70.2825 | 98.2773 | 126.8016 | 299.5546 | 870.0307 | 40.9723 | 47.5718 | 71.4754 | 104.366 | 185.4963 | 1035.6172 | 1008.2639 | 1003.0356 | 983.7668 | 68.087 | 134.5141 | 100.8719 | 328.099 | 786.2275 | 1027.0424 | 1035.0415 | 1036.2332 |  | 1041.4499 | 1033.6747 | 1109.6475 | 983.3387 |  | 950.2127 |  | 1056.9678 | 1011.3703 | 1063.3753 | 55.9278 | 63.2272 | 84.5606 | 1037.7253 | 796.6736 | 693.7681 | 751.5512 | 414.8841 | 562.5405 | 544.2617 | 393.6464 |  |  | -0.058112 |  | 0.021196 | -0.0015691 | 0.13993 | -0.010079 | -0.16439 | -122.8727 | 18.4212 | -123.1158 | 15.6822 | -108.9922 | 17.4603 | -109.1122 | 17.2775 | 224.3005 | 16.8197 | 224.2113 | 16.7232 | 3788.3955 | 3950.6567 | 1046.6676 | 553.4011 | -17.5298 | 745.2209
14:27 | 3667 |  |  | -8.5835 | 1.2493 | -14.4577 | -3.4218 | -5.5228 | -5.9695 | -9.2429 | 2.5129 | 18.2112 | 7.09 | 0.6583 |  |  |  | -20.1012 | 2.0691 | 9.7602 | 4.3739 |  | -8.0928 | -0.2136 | 0.8877 | 8.1735 | 12.5209 | 3.3593 | 78.1963 | 285.3944 | 285.3327 | 129.3345 | 135.529 | 135.2716 | 187.8842 | 94.6795 | 166.9007 | 97.3818 | 125.2948 | 348.3703 | 841.5103 | 134.9991 | 98.4821 | 120.5505 | 105.3546 | 176.0024 | 890.2971 |  | 928.2086 |  | 952.4145 | 99.1315 | 94.6741 | 122.991 | 321.9769 | 748.2178 | 168.7967 | 103.8301 | 170.9404 | 406.843 | 838.8865 | 101.464 | 46.0116 | 68.3627 | 100.4405 | 157.7764 | 954.6933 | 969.7338 | 990.168 | 970.7515 | 98.4043 | 100.0876 | 156.0416 | 356.8315 | 777.3447 | 69.9033 | 105.9572 | 182.1951 | 455.7348 | 812.4515 | 52.1557 | 80.8278 | 96.5724 | 100.5222 | 154.9597 | 843.6619 |  | 854.3832 | 783.404 |  | 64.1607 | 102.0867 | 146.0279 | 355.985 | 789.0427 | 79.032 | 105.1617 | 166.319 | 440.7403 | 878.2172 | 43.5822 | 46.1548 | 76.941 | 99.7334 | 162.621 | 992.1915 | 968.5198 | 924.7679 | 972.9625 | 85.4653 | 105.9637 | 155.8365 | 331.6963 | 783.2289 |  | 1001.9273 |  |  | 1029.2594 | 1027.7362 | 906.9985 | 972.5942 | 910.0718 | 976.7381 | 898.9187 | 896.8734 | 824.1971 | 809.9492 | 842.3011 | 867.4841 | 861.6084 | 924.1802 | 1029.259 | 995.0091 | 1025.384 | 1019.6547 | 302.9446 |  |  | 114.9162 | 225.3742 | 246.2875 | 149.3672 | 143.1097 | 106.4199 | 156.6734 | 101.203 | 353.4241 | 805.3578 | 320.6355 | 283.3506 | 97.5475 | 98.6614 | 111.5014 | 884.548 | 885.528 | 894.154 | 922.0124 | 889.6689 | 129.9939 | 100.345 | 138.0848 | 103.113 | 724.0535 | 152.5147 | 99.0582 | 415.3964 |  | 123.6167 | 44.2795 | 64.682 | 95.8075 | 146.906 | 958.8692 | 943.3964 | 937.1787 | 791.5453 | 103.4967 | 99.2239 | 126.3775 | 273.6463 | 755.5998 | 58.9622 | 87.1353 | 126.685 | 319.7176 | 828.3034 | 38.9133 | 44.6718 | 61.8375 | 98.8062 | 157.5181 | 863.9453 | 861.9388 | 849.987 | 863.964 | 861.1022 | 58.5924 | 92.6636 | 118.0506 | 270.1833 | 788.1322 | 70.3185 | 98.2777 | 126.8173 | 299.6744 | 870.1291 | 41.0131 | 47.5738 | 71.5448 | 104.3872 | 185.5714 | 1036.0827 | 1008.8756 | 1001.8792 | 984.0175 | 68.1445 | 134.5401 | 100.8864 | 328.1988 | 786.3647 | 1026.2904 | 1034.0445 | 1036.0139 |  | 1042.239 | 1033.885 | 1109.6507 | 983.0329 |  | 949.7658 |  | 1057.1721 | 1011.3172 | 1063.2675 | 55.9303 | 63.2849 | 84.5786 | 1037.2324 | 796.8255 | 694.1532 | 751.6375 | 415.3056 | 563.0533 | 544.7951 | 394.0215 |  |  | -0.057708 |  | 0.021395 | -0.0012949 | 0.13674 | 0.014201 | -0.16639 | -122.6666 | 18.4582 | -122.9835 | 15.7007 | -108.8692 | 17.409 | -108.8599 | 17.2673 | 224.7621 | 16.8238 | 224.5928 | 16.7478 | 3871.7007 | 3947.969 | 1046.8159 | 553.9242 | -17.446 | 745.4893
14:27 | 3668 |  |  | -8.6301 | 1.1442 | -14.4016 | -3.4395 | -5.6607 | -5.9315 | -9.271 | 2.5048 | 18.1653 | 7.0395 | 0.655 |  |  |  | -20.1536 | 2.2978 | 9.8643 | 4.4031 |  | -8.0763 | -0.17 | 0.8887 | 8.165 | 12.4843 | 3.3551 | 77.2773 | 285.5654 | 285.4431 | 129.396 | 135.5949 | 135.3003 | 187.9256 | 94.7042 | 166.9245 | 97.3861 | 125.3353 | 348.4928 | 841.6492 | 135.0834 | 98.5806 | 120.7198 | 105.4361 | 176.0949 | 890.4704 |  | 928.4217 |  | 952.5918 | 99.0683 | 94.6801 | 123.0197 | 322.0824 | 748.2874 | 168.8058 | 103.7763 | 170.9712 | 406.9559 | 839.0074 | 101.4881 | 46.0221 | 68.3839 | 100.4755 | 157.856 | 954.6183 | 969.6335 | 990.0947 | 970.6506 | 98.3562 | 100.0707 | 156.0863 | 356.9677 | 777.5008 | 69.9451 | 105.9727 | 181.9178 | 455.8533 | 812.5442 | 52.1444 | 80.857 | 96.521 | 100.4573 | 154.9469 | 843.6507 |  | 854.4923 | 777.2863 |  | 64.2137 | 102.0602 | 146.0777 | 356.047 | 789.1078 | 79.0457 | 105.1648 | 166.3532 | 440.8631 | 878.304 | 43.6258 | 46.1515 | 77.0106 | 99.7421 | 162.6696 | 992.591 | 968.7307 | 924.9259 | 973.1167 | 85.5557 | 105.9679 | 155.871 | 331.7961 | 783.3569 |  | 1002.771 |  |  | 1029.5576 | 1027.5291 | 906.975 | 972.4901 | 910.0571 | 976.7588 | 909.8293 | 900.1102 | 829.6644 | 804.7188 | 808.3531 | 872.2194 | 850.1824 | 933.1105 | 1029.2708 | 995.1148 | 1025.301 | 1019.6844 | 303.0958 |  |  | 114.9729 | 225.3699 | 246.4365 | 149.4082 | 143.1674 | 106.4135 | 156.7448 | 101.2062 | 353.5342 | 805.5299 | 320.7431 | 283.3686 | 97.6788 | 98.6751 | 111.5198 | 885.2009 | 885.9363 | 894.5961 | 921.3844 | 890.0879 | 130.1532 | 100.337 | 138.1127 | 103.0625 | 724.1838 | 152.5773 | 99.0705 | 415.5106 |  | 123.6605 | 44.2913 | 64.7174 | 95.8348 | 146.9524 | 958.924 | 943.3912 | 937.1576 | 791.681 | 103.5442 | 99.2561 | 126.3995 | 273.7408 | 755.75 | 59.0129 | 87.1416 | 126.7076 | 319.8062 | 828.3935 | 38.9415 | 44.7055 | 61.8227 | 98.8238 | 157.5521 | 864.0986 | 862.1448 | 850.1586 | 864.0373 | 861.2143 | 58.61 | 92.7098 | 118.0419 | 270.3053 | 788.247 | 70.3596 | 98.2788 | 126.8499 | 299.7831 | 870.234 | 41.0188 | 47.5927 | 71.575 | 104.4229 | 185.6485 | 1036.4523 | 1009.3528 | 1002.0346 | 984.314 | 68.1113 | 134.5889 | 100.8863 | 328.2974 | 786.5083 | 1025.9267 | 1034.0341 | 1034.0473 |  | 1043.0002 | 1034.1146 | 1109.532 | 982.6825 |  | 949.252 |  | 1057.369 | 1011.2072 | 1063.1468 | 55.9443 | 63.3307 | 84.5813 | 1036.3312 | 796.9933 | 694.3162 | 751.8057 | 415.5904 | 563.4322 | 545.133 | 394.288 |  |  | -0.058033 |  | 0.021487 | -0.0012531 | 0.11912 | -0.0016089 | -0.12253 | -122.5312 | 18.5013 | -122.8296 | 15.6986 | -108.663 | 17.3905 | -108.7091 | 17.3248 | 225.1621 | 16.8381 | 225.0052 | 16.7416 | 3843.6583 | 3952.8471 | 1046.9321 | 554.2826 | -17.4075 | 745.6548
14:27 | 3669 |  |  | -8.6274 | 1.2391 | -14.2431 | -3.4333 | -5.7031 | -6.0103 | -9.259 | 2.4917 | 18.0994 | 6.9856 | 0.6488 |  |  |  | -20.1786 | 2.4515 | 10.0354 | 4.4048 |  | -8.0607 | -0.0527 | 0.8915 | 8.1588 | 12.4489 | 3.349 | 74.9117 | 285.703 | 285.5796 | 129.4438 | 135.6567 | 135.4078 | 187.9601 | 94.691 | 167.012 | 97.4102 | 125.3845 | 348.609 | 841.792 | 135.1063 | 98.6271 | 120.8816 | 105.4631 | 176.1715 | 890.6337 |  | 928.6475 |  | 952.8551 | 99.0719 | 94.6875 | 123.0369 | 322.1874 | 748.3728 | 168.8691 | 103.7603 | 171.0072 | 407.0503 | 839.1022 | 101.5144 | 46.1219 | 68.3711 | 100.4764 | 157.9241 | 954.5777 | 969.485 | 990.0696 | 970.5251 | 98.3573 | 100.0642 | 156.1242 | 357.1046 | 777.6356 | 69.9633 | 105.9952 | 181.7808 | 455.9694 | 812.6072 | 52.1981 | 80.8907 | 96.5438 | 100.4506 | 155.0271 | 843.7487 |  | 854.5219 | 770.0481 |  | 64.243 | 102.0747 | 146.0978 | 356.2076 | 789.259 | 79.0783 | 105.175 | 166.427 | 440.9767 | 878.3905 | 43.6349 | 46.2029 | 77.1878 | 99.7444 | 162.7429 | 993.0669 | 968.9788 | 925.1571 | 973.3259 | 85.5683 | 105.9921 | 155.9101 | 331.8899 | 783.4815 |  | 1004.0055 |  |  | 1029.8543 | 1027.4085 | 906.9639 | 972.3788 | 910.0377 | 976.7544 | 921.9333 | 896.5417 | 836.8828 | 799.5242 | 824.1155 | 874.6998 | 837.7596 | 955.0953 | 1029.1941 | 995.2008 | 1025.1987 | 1019.6646 | 303.1994 |  |  | 115.0196 | 225.429 | 246.4166 | 149.227 | 143.2133 | 106.4104 | 156.7985 | 101.2184 | 353.6564 | 805.6956 | 320.8521 | 283.27 | 97.8139 | 98.6836 | 111.5299 | 885.2761 | 886.2496 | 895.035 | 920.408 | 890.4559 | 130.2619 | 100.337 | 138.1588 | 103.05 | 724.3284 | 152.6359 | 99.0828 | 415.6848 |  | 123.6907 | 44.3119 | 64.7515 | 95.881 | 147.0044 | 959.3696 | 943.3569 | 937.2307 | 791.9079 | 103.5917 | 99.2739 | 126.4358 | 273.8594 | 755.9709 | 59.0333 | 87.1653 | 126.7514 | 319.9592 | 828.5009 | 39.0231 | 44.7117 | 61.7752 | 98.8373 | 157.5795 | 863.9988 | 862.4693 | 850.2054 | 864.1198 | 861.2472 | 58.6378 | 92.7633 | 118.1268 | 270.4163 | 788.3792 | 70.3863 | 98.2892 | 126.8799 | 299.8955 | 870.3498 | 41.0349 | 47.6077 | 71.6266 | 104.4542 | 185.7224 | 1036.6892 | 1009.7094 | 1002.1764 | 984.5132 | 68.1527 | 134.6137 | 100.9137 | 328.3831 | 786.6424 | 1026.0626 | 1034.3764 | 1033.2003 |  | 1043.7242 | 1034.4749 | 1109.367 | 982.3435 |  | 948.6611 |  | 1057.5449 | 1011.1005 | 1062.9763 | 55.9641 | 63.3397 | 84.6033 | 1035.2202 | 797.1538 | 694.2939 | 752.0517 | 415.8903 | 563.8815 | 545.569 | 394.5742 |  |  | -0.057935 |  | 0.021537 | -0.0013216 | 0.14615 | 0.008754 | -0.13893 | -122.2942 | 18.4643 | -122.5866 | 15.6863 | -108.5091 | 17.4192 | -108.5614 | 17.3556 | 225.6545 | 16.7889 | 225.5006 | 16.7478 | 3877.9789 | 3951.7539 | 1047.0563 | 554.7253 | -17.2312 | 745.7238
14:27 | 3670 |  |  | -8.7299 | 1.4854 | -14.0106 | -3.4059 | -5.6179 | -5.8182 | -9.1269 | 2.4814 | 18.0767 | 6.967 | 0.647 |  |  |  | -20.3157 | 2.5245 | 10.2185 | 4.369 |  | -7.9348 | 0.0464 | 0.8928 | 8.1519 | 12.4167 | 3.3476 | 76.3509 | 285.7713 | 285.6895 | 129.4818 | 135.7129 | 135.4822 | 187.9813 | 94.6638 | 167.098 | 97.4227 | 125.4309 | 348.7354 | 841.8682 | 135.0878 | 98.6536 | 121.1337 | 105.4981 | 176.25 | 890.7763 |  | 928.8523 |  | 953.1878 | 99.1142 | 94.6967 | 123.0824 | 322.304 | 748.4674 | 168.9015 | 103.8036 | 171.0876 | 407.1647 | 839.1658 | 101.5186 | 46.0856 | 68.4192 | 100.495 | 157.98 | 954.5984 | 969.4064 | 990.0903 | 970.4552 | 98.3539 | 100.0898 | 156.1872 | 357.232 | 777.7843 | 69.9883 | 106.0382 | 181.7136 | 456.0849 | 812.6642 | 52.2318 | 80.8734 | 96.5731 | 100.5327 | 155.114 | 843.9281 |  | 854.8972 | 772.1898 |  | 64.2582 | 102.0804 | 146.1432 | 356.3501 | 789.3793 | 79.1255 | 105.1784 | 166.5005 | 441.1 | 878.4837 | 43.6856 | 46.2211 | 77.3183 | 99.7503 | 162.7979 | 993.5474 | 969.2357 | 925.3829 | 973.5191 | 85.5558 | 106.0258 | 155.96 | 331.9898 | 783.5947 |  | 1005.7877 |  |  | 1030.1288 | 1027.3515 | 906.9608 | 972.3217 | 909.9842 | 976.7181 | 934.0334 | 890.0784 | 846.4339 | 797.2677 | 828.2164 | 874.3937 | 840.1909 | 982.8549 | 1029.0736 | 995.2697 | 1025.0519 | 1019.5838 | 303.3051 |  |  | 115.0685 | 225.7365 | 246.6452 | 149.2908 | 143.2508 | 106.3932 | 156.8202 | 101.2374 | 353.7747 | 805.8674 | 320.9669 | 283.1411 | 97.9366 | 98.6857 | 111.5417 | 885.3381 | 886.4128 | 895.4076 | 920.118 | 890.7494 | 130.2936 | 100.3305 | 138.2037 | 102.998 | 724.4626 | 152.6826 | 99.0904 | 415.8743 |  | 123.7079 | 44.3223 | 64.7744 | 95.9025 | 147.0599 | 959.8754 | 943.2661 | 937.2338 | 792.0543 | 103.6334 | 99.2756 | 126.4904 | 273.9613 | 756.1737 | 59.0366 | 87.1881 | 126.7699 | 320.1059 | 828.6039 | 39.0502 | 44.7168 | 61.8144 | 98.843 | 157.6243 | 863.9296 | 862.8562 | 850.0119 | 864.1505 | 861.1093 | 58.6808 | 92.7781 | 118.2011 | 270.5187 | 788.5179 | 70.426 | 98.2887 | 126.901 | 299.9954 | 870.4827 | 41.0524 | 47.6222 | 71.6698 | 104.4887 | 185.7724 | 1036.7867 | 1010.0399 | 1002.3276 | 984.7484 | 68.1803 | 134.6373 | 100.9216 | 328.4788 | 786.7907 | 1026.4385 | 1034.8313 | 1031.5251 |  | 1044.3975 | 1034.8481 | 1109.149 | 981.9837 |  | 948.2157 |  | 1057.7179 | 1011.041 | 1062.7859 | 55.9653 | 63.328 | 84.6123 | 1033.888 | 797.3903 | 694.3201 | 752.1698 | 416.235 | 564.3422 | 546.0368 | 394.9729 |  |  | -0.058341 |  | 0.021508 | -0.0015132 | 0.12932 | 0.0050219 | -0.14931 | -122.1065 | 18.4992 | -122.4266 | 15.7007 | -108.3307 | 17.3699 | -108.3491 | 17.3453 | 226.1006 | 16.8115 | 225.9068 | 16.7601 | 3931.2279 | 3951.6127 | 1047.1775 | 555.1895 | -16.8948 | 745.8552
14:27 | 3671 |  |  | -8.6873 | 1.7368 | -13.9542 | -3.383 | -5.6385 | -5.8769 | -9.1333 | 2.4742 | 18.0536 | 6.9555 | 0.6467 |  |  |  | -20.2658 | 2.6785 | 10.3196 | 4.4319 |  | -7.8065 | 0.0304 | 0.8957 | 8.149 | 12.3813 | 3.3488 | 75.6247 | 285.6942 | 285.7656 | 129.4858 | 135.7532 | 135.4557 | 187.9989 | 94.6666 | 167.0947 | 97.3963 | 125.4568 | 348.8066 | 841.8876 | 135.104 | 98.686 | 121.478 | 105.555 | 176.3373 | 890.8995 |  | 929.0641 |  | 953.4893 | 99.0956 | 94.7337 | 123.1478 | 322.4256 | 748.5278 | 168.9662 | 103.8324 | 171.1447 | 407.2714 | 839.2439 | 101.5083 | 46.0512 | 68.4762 | 100.5384 | 158.0562 | 954.636 | 969.5047 | 990.3589 | 970.6275 | 98.3621 | 100.0711 | 156.2432 | 357.3674 | 777.9281 | 69.9874 | 106.0817 | 181.6647 | 456.1878 | 812.7338 | 52.2198 | 80.9003 | 96.5731 | 100.5425 | 155.106 | 843.845 |  | 855.9997 | 776.3974 |  | 64.2708 | 102.0826 | 146.2018 | 356.4441 | 789.4301 | 79.185 | 105.1791 | 166.5571 | 441.2283 | 878.5512 | 43.7173 | 46.2292 | 77.4041 | 99.7499 | 162.8916 | 993.8702 | 969.5131 | 925.5919 | 973.6535 | 85.5917 | 106.0492 | 156.0087 | 332.0992 | 783.703 |  | 1007.6414 |  |  | 1030.3727 | 1027.2595 | 906.9589 | 972.2874 | 909.9136 | 976.6741 | 942.9429 | 889.996 | 853.382 | 808.142 | 824.559 | 874.3873 | 847.1904 | 975.7672 | 1028.9196 | 995.3251 | 1024.875 | 1019.462 | 303.4049 |  |  | 115.1241 | 225.8313 | 246.9289 | 149.5463 | 143.28 | 106.3633 | 156.8245 | 101.2314 | 353.8811 | 806.0365 | 321.0729 | 283.1207 | 98.0731 | 98.7033 | 111.5747 | 885.2096 | 886.5055 | 895.7458 | 920.3074 | 891.0196 | 130.3081 | 100.3362 | 138.2419 | 102.9701 | 724.602 | 152.7419 | 99.1044 | 416.0514 |  | 123.7361 | 44.3347 | 64.7905 | 95.9128 | 147.1159 | 959.9303 | 943.1235 | 937.1451 | 792.0498 | 103.6783 | 99.2871 | 126.5275 | 274.0618 | 756.3573 | 59.0419 | 87.2117 | 126.7807 | 320.2163 | 828.699 | 38.9896 | 44.7145 | 61.8593 | 98.8477 | 157.6787 | 863.9194 | 863.118 | 849.6846 | 864.0507 | 860.8351 | 58.7196 | 92.8092 | 118.2833 | 270.6567 | 788.6576 | 70.4893 | 98.2871 | 126.9502 | 300.1147 | 870.6418 | 41.0641 | 47.6433 | 71.669 | 104.4895 | 185.8318 | 1036.7964 | 1010.2619 | 1002.3948 | 984.8767 | 68.1818 | 134.6589 | 100.9111 | 328.5803 | 786.9442 | 1026.9656 | 1035.244 | 1030.373 |  | 1045.008 | 1035.2584 | 1108.8825 | 981.5995 |  | 947.9445 |  | 1057.887 | 1010.9768 | 1062.5615 | 55.9916 | 63.3126 | 84.6302 | 1032.3535 | 797.5879 | 694.4593 | 752.1962 | 416.6178 | 564.7974 | 546.4567 | 395.269 |  |  | -0.057816 |  | 0.02138 | -0.0018042 | 0.12621 | 0.0048591 | -0.12615 | -122.0235 | 18.5711 | -122.2881 | 15.6699 | -108.0845 | 17.333 | -108.2045 | 17.4233 | 226.473 | 16.8566 | 226.3499 | 16.7047 | 3899.9936 | 3951.3069 | 1047.2758 | 555.627 | -16.6645 | 746.0236
14:27 | 3672 |  |  | -8.5435 | 1.9519 | -13.8441 | -3.2817 | -5.5359 | -5.739 | -9.1364 | 2.4699 | 18.0313 | 6.9473 | 0.6478 |  |  |  | -20.3089 | 2.702 | 10.2442 | 4.3928 |  | -7.6848 | 0.1504 | 0.8957 | 8.1423 | 12.3312 | 3.3547 | 74.6423 | 285.7068 | 285.8615 | 129.4918 | 135.7927 | 135.5145 | 188.018 | 94.6771 | 167.1446 | 97.4068 | 125.4869 | 348.8999 | 841.9582 | 135.1419 | 98.6849 | 121.8807 | 105.6408 | 176.4232 | 891.0682 |  | 929.3473 |  | 953.8504 | 99.1028 | 94.761 | 123.1737 | 322.5299 | 748.597 | 169.0485 | 103.8372 | 171.1946 | 407.4049 | 839.3305 | 101.5357 | 46.1038 | 68.489 | 100.5855 | 158.1349 | 954.6843 | 969.5552 | 990.9304 | 970.9057 | 98.3827 | 100.0361 | 156.269 | 357.4979 | 778.0548 | 70.0323 | 106.122 | 181.6446 | 456.3079 | 812.7947 | 52.2586 | 80.9059 | 96.5542 | 100.5225 | 155.1412 | 843.9261 |  | 856.7201 | 771.7403 |  | 64.2758 | 102.1229 | 146.2234 | 356.5934 | 789.5448 | 79.1981 | 105.1857 | 166.6162 | 441.3641 | 878.5936 | 43.7015 | 46.265 | 77.5111 | 99.7447 | 163.0074 | 994.1573 | 969.7654 | 925.9008 | 973.7342 | 85.6355 | 106.0458 | 156.0206 | 332.196 | 783.8336 |  | 1008.539 |  |  | 1030.5769 | 1027.1608 | 906.976 | 972.2233 | 909.8905 | 976.7154 | 941.1018 | 889.9322 | 854.9419 | 812.2443 | 835.6468 | 877.1373 | 861.6957 | 949.0631 | 1028.7602 | 995.3827 | 1024.7103 | 1019.3321 | 303.503 |  |  | 115.1782 | 225.7359 | 247.1888 | 149.6478 | 143.3176 | 106.3267 | 156.9092 | 101.2135 | 353.9592 | 806.1949 | 321.177 | 283.2867 | 98.2405 | 98.7201 | 111.6083 | 884.7325 | 886.6313 | 896.1083 | 920.0228 | 891.2762 | 130.4221 | 100.3421 | 138.288 | 103.0133 | 724.7574 | 152.7937 | 99.1007 | 416.2306 |  | 123.7652 | 44.3466 | 64.798 | 95.9189 | 147.1648 | 959.8582 | 942.9351 | 936.9863 | 792.0555 | 103.7238 | 99.2806 | 126.5394 | 274.1574 | 756.5558 | 59.0854 | 87.2358 | 126.8194 | 320.3227 | 828.7689 | 38.9125 | 44.7056 | 61.8723 | 98.8546 | 157.7165 | 863.9529 | 863.2701 | 849.2913 | 863.9005 | 860.5503 | 58.7307 | 92.8276 | 118.2806 | 270.7875 | 788.7665 | 70.5158 | 98.2894 | 126.9963 | 300.2426 | 870.8027 | 41.0924 | 47.6467 | 71.7107 | 104.5077 | 185.9013 | 1036.6114 | 1010.3876 | 1002.4086 | 984.8659 | 68.2498 | 134.6716 | 100.928 | 328.6684 | 787.0788 | 1027.5324 | 1035.484 | 1029.1917 |  | 1045.5229 | 1035.743 | 1108.5856 | 981.2277 |  | 947.8045 |  | 1058.0497 | 1010.8372 | 1062.2787 | 56.0182 | 63.393 | 84.6498 | 1031.7226 | 797.7804 | 694.6678 | 752.4226 | 416.8835 | 565.2156 | 546.8336 | 395.5007 |  |  | -0.058084 |  | 0.021133 | -0.0015837 | 0.12384 | 0.0072656 | -0.13986 | -121.7958 | 18.5629 | -122.0635 | 15.6616 | -107.943 | 17.3843 | -108.0599 | 17.4192 | 226.9099 | 16.8074 | 226.7807 | 16.7047 | 3806.4005 | 3951.0475 | 1047.3444 | 556.0246 | -16.3899 | 746.2241
14:27 | 3673 |  |  | -8.4781 | 2.0504 | -13.9958 | -3.1248 | -5.5107 | -5.7185 | -9.1305 | 2.4648 | 18.0141 | 6.9401 | 0.6458 |  |  |  | -20.3707 | 2.6783 | 10.3962 | 4.4875 |  | -7.7197 | 0.222 | 0.8983 | 8.1415 | 12.278 | 3.356 | 79.718 | 285.8692 | 285.9706 | 129.5508 | 135.86 | 135.6274 | 188.0521 | 94.7048 | 167.2839 | 97.4167 | 125.527 | 349.0269 | 842.0381 | 135.1526 | 98.6997 | 122.164 | 105.697 | 176.4868 | 891.2805 |  | 929.6673 |  | 954.3154 | 99.1612 | 94.7881 | 123.2012 | 322.6359 | 748.6762 | 169.0792 | 103.8804 | 171.2749 | 407.5248 | 839.4146 | 101.5565 | 46.089 | 68.4981 | 100.5609 | 158.1847 | 954.8513 | 969.7674 | 991.5683 | 971.2924 | 98.3633 | 100.0602 | 156.3295 | 357.6158 | 778.1821 | 70.0882 | 106.1372 | 181.6764 | 456.4279 | 812.852 | 52.2978 | 80.842 | 96.5305 | 100.5154 | 155.2123 | 843.5658 |  | 856.8832 | 770.5336 |  | 64.2877 | 102.2234 | 146.2092 | 356.7975 | 789.7247 | 79.1886 | 105.1989 | 166.6638 | 441.5162 | 878.6726 | 43.7316 | 46.2937 | 77.6319 | 99.7352 | 163.1467 | 994.5362 | 970.0051 | 926.2182 | 973.9166 | 85.7206 | 106.023 | 156.0306 | 332.2935 | 783.9842 |  | 1007.7071 |  |  | 1030.7494 | 1027.0996 | 906.9936 | 972.2938 | 909.9368 | 976.8646 | 935.3284 | 886.9932 | 836.9925 | 815.8338 | 843.1587 | 878.7772 | 852.0606 | 944.3769 | 1028.5721 | 995.4311 | 1024.5403 | 1019.1806 | 303.6012 |  |  | 115.2325 | 225.9207 | 247.5192 | 149.587 | 143.3608 | 106.2863 | 156.9943 | 101.2154 | 354.0625 | 806.362 | 321.289 | 283.7715 | 98.3845 | 98.7199 | 111.6097 | 884.2393 | 886.7093 | 896.4214 | 919.4913 | 891.4794 | 130.4768 | 100.3622 | 138.3478 | 103.0499 | 724.9152 | 152.8282 | 99.0917 | 416.4013 |  | 123.7846 | 44.3626 | 64.8266 | 95.9327 | 147.2293 | 959.7875 | 942.7067 | 936.8295 | 792.1607 | 103.7544 | 99.2706 | 126.5437 | 274.249 | 756.7592 | 59.1579 | 87.2621 | 126.848 | 320.4909 | 828.8622 | 38.9067 | 44.7197 | 61.9215 | 98.8569 | 157.7752 | 863.873 | 863.0744 | 848.7984 | 863.6375 | 860.2639 | 58.7519 | 92.8283 | 118.2339 | 270.8923 | 788.8733 | 70.5363 | 98.3118 | 127.0244 | 300.3462 | 870.9568 | 41.1152 | 47.6838 | 71.7273 | 104.5649 | 185.9612 | 1036.3717 | 1010.3999 | 1002.4004 | 984.9509 | 68.2421 | 134.7032 | 100.9463 | 328.7646 | 787.2221 | 1027.4484 | 1036.1718 | 1027.8522 |  | 1045.9643 | 1036.258 | 1108.2548 | 980.9057 |  | 947.7868 |  | 1058.2511 | 1010.6874 | 1061.986 | 56.0204 | 63.3674 | 84.6827 | 1030.9162 | 798.0056 | 694.8206 | 752.6275 | 417.2928 | 565.6806 | 547.1719 | 395.7605 |  |  | -0.058856 |  | 0.021744 | -0.0014393 | 0.13839 | 0.014338 | -0.13581 | -121.5834 | 18.5731 | -121.9742 | 15.7191 | -107.823 | 17.3391 | -107.7491 | 17.3453 | 227.4054 | 16.8053 | 227.1684 | 16.7458 | 3727.6471 | 3950.0494 | 1047.4063 | 556.4262 | -16.2643 | 746.4131
14:27 | 3674 |  |  | -8.4343 | 2.2532 | -14.082 | -3.1318 | -5.4675 | -5.6444 | -9.1426 | 2.4688 | 17.9684 | 6.8694 | 0.6443 |  |  |  | -20.4024 | 2.5641 | 10.5474 | 4.4489 |  | -7.7065 | 0.3098 | 0.8985 | 8.1349 | 12.2173 | 3.3533 | 76.8156 | 285.969 | 286.0576 | 129.6017 | 135.9338 | 135.6551 | 188.0901 | 94.7352 | 167.417 | 97.4147 | 125.5577 | 349.1207 | 842.078 | 135.1611 | 98.768 | 122.3233 | 105.7015 | 176.5357 | 891.5367 |  | 929.9774 |  | 954.7165 | 99.2037 | 94.8001 | 123.2501 | 322.7467 | 748.7546 | 169.0877 | 103.8889 | 171.324 | 407.6443 | 839.5099 | 101.5463 | 46.1154 | 68.4688 | 100.5161 | 158.2414 | 955.0141 | 970.0661 | 991.9482 | 971.6266 | 98.3294 | 100.1005 | 156.4097 | 357.7512 | 778.3436 | 70.1143 | 106.1535 | 181.7704 | 456.5393 | 812.9347 | 52.2197 | 80.8121 | 96.5131 | 100.5207 | 155.2927 | 843.2897 |  | 857.3916 | 775.8457 |  | 64.3068 | 102.1989 | 146.2418 | 356.9092 | 789.8359 | 79.2263 | 105.2077 | 166.7018 | 441.629 | 878.7689 | 43.7453 | 46.339 | 77.7506 | 99.7159 | 163.2875 | 994.717 | 970.214 | 926.5851 | 974.1601 | 85.7507 | 106.054 | 156.0784 | 332.3984 | 784.1186 |  | 1006.6941 |  |  | 1030.9053 | 1027.1138 | 906.9882 | 972.4171 | 910.0502 | 977.0815 | 932.9063 | 891.5887 | 780.4126 | 829.8081 | 847.7727 | 872.8422 | 849.986 | 945.0544 | 1028.4362 | 995.4737 | 1024.4337 | 1019.0448 | 303.7066 |  |  | 115.2863 | 226.0458 | 247.7483 | 149.5921 | 143.4095 | 106.2804 | 157.0405 | 101.2442 | 354.2101 | 806.5065 | 321.3947 | 284.7902 | 98.5031 | 98.7182 | 111.6036 | 883.5452 | 886.6605 | 896.7183 | 918.1531 | 891.6057 | 130.4835 | 100.351 | 138.3795 | 103.0637 | 725.0576 | 152.8756 | 99.0855 | 416.5846 |  | 123.8082 | 44.3606 | 64.8498 | 95.9407 | 147.2855 | 959.7196 | 942.4868 | 936.5631 | 792.0903 | 103.7878 | 99.2696 | 126.5608 | 274.3448 | 756.9524 | 59.1914 | 87.3025 | 126.8828 | 320.6272 | 828.9543 | 39.0357 | 44.7489 | 61.9809 | 98.8645 | 157.8445 | 863.6527 | 862.9123 | 848.4391 | 863.5353 | 860.1452 | 58.7807 | 92.8498 | 118.2682 | 270.9968 | 789.0307 | 70.5785 | 98.3351 | 127.0652 | 300.4529 | 871.1239 | 41.1259 | 47.7285 | 71.7411 | 104.579 | 186.0181 | 1036.1293 | 1010.3349 | 1002.3937 | 985.0714 | 68.2316 | 134.7659 | 100.9649 | 328.8692 | 787.3854 | 1027.4475 | 1036.405 | 1026.6139 |  | 1046.3211 | 1036.7701 | 1107.9196 | 980.6371 |  | 947.8049 |  | 1058.4591 | 1010.6825 | 1061.6318 | 56.0353 | 63.4158 | 84.6952 | 1029.374 | 798.2128 | 695.0521 | 752.7368 | 417.546 | 566.1524 | 547.6798 | 396.0356 |  |  | -0.058716 |  | 0.021204 | -0.0014663 | 0.14195 | 0.0034943 | -0.13561 | -121.4511 | 18.6204 | -121.7742 | 15.6616 | -107.586 | 17.3289 | -107.6168 | 17.3761 | 227.8054 | 16.8135 | 227.6515 | 16.7026 | 3780.3044 | 3949.3415 | 1047.4754 | 556.9161 | -16.1664 | 746.6324
14:27 | 3675 |  |  | -8.4397 | 2.3403 | -13.9661 | -3.1171 | -5.349 | -5.5995 | -9.1205 | 2.4562 | 17.94 | 6.8435 | 0.6424 |  |  |  | -20.4527 | 2.7973 | 10.8226 | 4.5374 |  | -7.6151 | 0.339 | 0.8976 | 8.1293 | 12.1638 | 3.3474 | 76.2544 | 286.0778 | 286.1406 | 129.6373 | 135.9817 | 135.6424 | 188.1244 | 94.7698 | 167.4085 | 97.4039 | 125.5777 | 349.2105 | 842.1102 | 135.2309 | 98.8191 | 122.5499 | 105.7377 | 176.588 | 891.8234 |  | 930.2787 |  | 955.0808 | 99.1328 | 94.8144 | 123.2826 | 322.8545 | 748.8349 | 169.1166 | 103.838 | 171.3389 | 407.7575 | 839.6044 | 101.568 | 46.1341 | 68.4787 | 100.5435 | 158.3061 | 955.0995 | 970.1125 | 992.2706 | 971.8286 | 98.3186 | 100.097 | 156.451 | 357.8997 | 778.5037 | 70.1264 | 106.1815 | 181.8379 | 456.6456 | 813.03 | 52.2324 | 80.8544 | 96.4971 | 100.5393 | 155.3079 | 843.9949 |  | 857.802 | 777.4083 |  | 64.3141 | 102.109 | 146.311 | 356.9758 | 789.9095 | 79.2261 | 105.2044 | 166.7582 | 441.725 | 878.8477 | 43.7521 | 46.3815 | 77.854 | 99.7093 | 163.3795 | 994.7358 | 970.352 | 926.9105 | 974.2313 | 85.7234 | 106.0893 | 156.1275 | 332.503 | 784.245 |  | 1006.2308 |  |  | 1031.0568 | 1027.1515 | 907.0857 | 972.7117 | 910.1871 | 977.2606 | 932.5785 | 899.6119 | 756.5587 | 844.4627 | 860.9402 | 861.1972 | 861.1434 | 941.6445 | 1028.5074 | 995.518 | 1024.4601 | 1019.0031 | 303.7968 |  |  | 115.3388 | 226.1822 | 247.6815 | 149.5216 | 143.4591 | 106.2966 | 157.0842 | 101.2742 | 354.3186 | 806.6384 | 321.4879 | 285.7935 | 98.6449 | 98.7226 | 111.6138 | 883.2623 | 886.526 | 896.9997 | 916.7678 | 891.658 | 130.4982 | 100.3041 | 138.3934 | 103.0576 | 725.187 | 152.9058 | 99.077 | 416.7711 |  | 123.8302 | 44.3737 | 64.8658 | 95.949 | 147.332 | 959.6259 | 942.2897 | 936.3444 | 791.9203 | 103.823 | 99.2764 | 126.5333 | 274.4358 | 757.1446 | 59.22 | 87.347 | 126.9278 | 320.752 | 829.0215 | 38.9936 | 44.7748 | 61.9942 | 98.8701 | 157.9007 | 863.5786 | 863.0004 | 848.1609 | 863.5736 | 860.1211 | 58.796 | 92.879 | 118.2822 | 271.1099 | 789.1683 | 70.6197 | 98.3431 | 127.1188 | 300.5676 | 871.2932 | 41.1284 | 47.7519 | 71.8012 | 104.5783 | 186.0778 | 1035.9578 | 1010.2238 | 1002.3416 | 985.0674 | 68.2834 | 134.8158 | 100.9857 | 328.9693 | 787.5488 | 1028.5119 | 1035.9521 | 1026.3615 |  | 1046.6132 | 1037.2876 | 1107.5547 | 980.4337 |  | 947.7837 |  | 1058.6973 | 1010.5998 | 1061.2912 | 56.0234 | 63.4301 | 84.7033 | 1028.5099 | 798.4412 | 695.2113 | 752.8534 | 417.9135 | 566.6073 | 548.1072 | 396.3681 |  |  | -0.059034 |  | 0.021563 | -0.0010129 | 0.14392 | 0.017067 | -0.14661 | -121.2111 | 18.5608 | -121.4973 | 15.6514 | -107.4476 | 17.4007 | -107.5245 | 17.4131 | 228.2793 | 16.7478 | 228.1562 | 16.6862 | 3773.1206 | 3949.8797 | 1047.5315 | 557.3572 | -15.8469 | 746.8262
14:27 | 3676 |  |  | -8.5235 | 2.3736 | -13.7285 | -3.0892 | -5.2765 | -5.5414 | -9.0761 | 2.448 | 17.9311 | 6.8487 | 0.6409 |  |  |  | -20.455 | 2.904 | 10.861 | 4.6295 |  | -7.6117 | 0.3788 | 0.8962 | 8.1197 | 12.1112 | 3.3397 | 76.5104 | 286.1711 | 286.2212 | 129.6756 | 136.0204 | 135.685 | 188.1564 | 94.8285 | 167.4099 | 97.4002 | 125.6188 | 349.3392 | 842.1778 | 135.316 | 98.8133 | 122.908 | 105.8121 | 176.6914 | 892.1587 |  | 930.6741 |  | 955.5916 | 99.0704 | 94.838 | 123.3052 | 322.9709 | 748.9217 | 169.193 | 103.8772 | 171.3922 | 407.8506 | 839.6674 | 101.6177 | 46.1302 | 68.5377 | 100.5875 | 158.3738 | 955.2172 | 970.3601 | 992.6813 | 972.2354 | 98.3163 | 100.0946 | 156.4804 | 358.035 | 778.6275 | 70.1392 | 106.2228 | 181.7772 | 456.7429 | 813.1057 | 52.3311 | 80.8996 | 96.498 | 100.5125 | 155.2503 | 844.6312 |  | 858.2428 | 778.5057 |  | 64.3457 | 102.0909 | 146.3675 | 357.0518 | 789.9808 | 79.2334 | 105.2196 | 166.7985 | 441.8483 | 878.9342 | 43.8037 | 46.4245 | 77.9821 | 99.7229 | 163.4645 | 994.8049 | 970.4661 | 927.1417 | 974.3039 | 85.7628 | 106.0894 | 156.1464 | 332.6023 | 784.3961 |  | 1005.4222 |  |  | 1031.2248 | 1027.2004 | 907.1029 | 972.9086 | 910.3056 | 977.3616 | 929.0759 | 902.2202 | 771.8636 | 858.8573 | 868.8964 | 853.4621 | 866.2989 | 933.6679 | 1028.7406 | 995.5781 | 1024.5696 | 1019.0452 | 303.8649 |  |  | 115.3837 | 226.2767 | 247.7602 | 149.3958 | 143.4958 | 106.2665 | 157.1384 | 101.2699 | 354.4085 | 806.7872 | 321.5961 | 286.5876 | 98.7963 | 98.7373 | 111.6388 | 882.6375 | 886.4009 | 897.2156 | 915.4255 | 891.6688 | 130.5327 | 100.3133 | 138.4323 | 103.0867 | 725.3423 | 152.9601 | 99.0562 | 416.9724 |  | 123.8416 | 44.3925 | 64.8921 | 95.9674 | 147.3884 | 959.6525 | 942.0897 | 936.102 | 791.9106 | 103.8629 | 99.2867 | 126.5177 | 274.5357 | 757.3453 | 59.2889 | 87.3837 | 126.9671 | 320.9335 | 829.1063 | 38.9276 | 44.7945 | 61.987 | 98.8661 | 157.9591 | 863.584 | 863.0807 | 847.9761 | 863.7945 | 860.2414 | 58.8122 | 92.9475 | 118.3425 | 271.2404 | 789.3262 | 70.677 | 98.3567 | 127.1625 | 300.685 | 871.4614 | 41.1493 | 47.7681 | 71.8458 | 104.5957 | 186.1495 | 1035.8743 | 1010.1887 | 1002.3003 | 985.0976 | 68.3212 | 134.8176 | 101.0034 | 329.0537 | 787.6894 | 1029.6947 | 1035.8062 | 1026.7167 |  | 1046.8656 | 1037.7355 | 1107.1372 | 980.2215 |  | 947.8418 |  | 1058.9484 | 1010.4819 | 1060.9519 | 56.0631 | 63.4232 | 84.7272 | 1027.6996 | 798.6681 | 695.2488 | 753.0476 | 418.2541 | 567.0203 | 548.492 | 396.6784 |  |  | -0.059258 |  | 0.021481 | -0.0014212 | 0.138 | 0.0054949 | -0.1257 | -121.0357 | 18.5731 | -121.4081 | 15.6575 | -107.2352 | 17.3391 | -107.2506 | 17.3535 | 228.7347 | 16.7642 | 228.5593 | 16.7129 | 3807.2825 | 3948.7934 | 1047.5682 | 557.7561 | -15.6465 | 746.9584
14:27 | 3677 |  |  | -8.6064 | 2.3635 | -13.4161 | -3.0835 | -5.3891 | -5.5882 | -9.0218 | 2.4451 | 17.9109 | 6.8206 | 0.642 |  |  |  | -20.3502 | 2.7964 | 10.7811 | 4.6219 |  | -7.6573 | 0.3511 | 0.892 | 8.1142 | 12.0527 | 3.3307 | 78.1361 | 286.2894 | 286.3044 | 129.6793 | 136.0568 | 135.7088 | 188.1677 | 94.8709 | 167.4715 | 97.4369 | 125.6736 | 349.4809 | 842.2814 | 135.3324 | 98.7523 | 123.324 | 105.8673 | 176.7982 | 892.521 |  | 931.0441 |  | 956.0051 | 99.0993 | 94.8475 | 123.3417 | 323.0931 | 749.0036 | 169.2571 | 103.9272 | 171.4523 | 407.9957 | 839.7295 | 101.6351 | 46.1662 | 68.5671 | 100.6107 | 158.4549 | 955.3357 | 970.723 | 992.9172 | 972.6786 | 98.3291 | 100.1125 | 156.5397 | 358.1593 | 778.7778 | 70.1887 | 106.2662 | 181.6613 | 456.8566 | 813.1719 | 52.3064 | 80.9321 | 96.5176 | 100.4868 | 155.2803 | 845.0499 |  | 858.8129 | 781.1601 |  | 64.3762 | 102.0715 | 146.4156 | 357.1254 | 790.0485 | 79.2464 | 105.2476 | 166.8597 | 441.9719 | 879.0611 | 43.8609 | 46.4506 | 78.0816 | 99.7341 | 163.5368 | 994.8551 | 970.5992 | 927.3522 | 974.5071 | 85.7987 | 106.1267 | 156.1983 | 332.7032 | 784.5379 |  | 1004.1597 |  |  | 1031.4095 | 1027.251 | 907.0744 | 973.0911 | 910.4143 | 977.4503 | 923.5273 | 900.8649 | 789.9423 | 866.9884 | 872.3789 | 856.0602 | 857.3901 | 927.6412 | 1029.0162 | 995.66 | 1024.7143 | 1019.1302 | 303.9115 |  |  | 115.4256 | 226.2007 | 247.908 | 149.4722 | 143.5386 | 106.2305 | 157.1829 | 101.2444 | 354.5156 | 806.9265 | 321.7097 | 286.7608 | 98.943 | 98.7507 | 111.6803 | 881.5866 | 886.1928 | 897.4053 | 914.1548 | 891.6239 | 130.6042 | 100.3349 | 138.4766 | 103.1209 | 725.5058 | 153.0431 | 99.0479 | 417.16 |  | 123.8823 | 44.4065 | 64.9198 | 95.9866 | 147.4522 | 959.6512 | 941.8726 | 935.5473 | 792.0162 | 103.9065 | 99.2999 | 126.5654 | 274.6412 | 757.5463 | 59.3955 | 87.3943 | 127.001 | 321.1051 | 829.2029 | 39.0025 | 44.8205 | 62.0006 | 98.878 | 158.0203 | 863.8167 | 863.3363 | 848.3056 | 864.2453 | 860.6058 | 58.8201 | 93.0141 | 118.4184 | 271.3616 | 789.5157 | 70.7309 | 98.3634 | 127.1859 | 300.7925 | 871.6272 | 41.1659 | 47.7825 | 71.8802 | 104.6254 | 186.2126 | 1035.7997 | 1010.2119 | 1002.3367 | 985.2742 | 68.3205 | 134.8541 | 100.9968 | 329.1522 | 787.8471 | 1030.7582 | 1036.4055 | 1027.9822 |  | 1047.046 | 1038.1758 | 1106.7051 | 979.981 |  | 947.999 |  | 1059.1872 | 1010.4054 | 1060.5841 | 56.0693 | 63.4636 | 84.7439 | 1026.2309 | 798.844 | 695.398 | 753.2151 | 418.614 | 567.5313 | 548.9477 | 397.0255 |  |  | -0.059016 |  | 0.0213 | -0.0010418 | 0.14472 | -0.0062393 | -0.14638 | -121.0019 | 18.5834 | -121.2173 | 15.598 | -106.9829 | 17.3207 | -107.0783 | 17.4172 | 229.1132 | 16.8156 | 229.024 | 16.6575 | 3870.7769 | 3950.5494 | 1047.5955 | 558.2395 | -15.6596 | 747.121
14:27 | 3678 |  |  | -8.5856 | 2.4807 | -13.1876 | -3.1308 | -5.3141 | -5.6501 | -9.0994 | 2.439 | 17.8921 | 6.8103 | 0.6417 |  |  |  | -20.1102 | 2.9249 | 10.9398 | 4.6319 |  | -7.5179 | 0.4944 | 0.8928 | 8.098 | 11.9986 | 3.3283 | 78.9625 | 286.4324 | 286.4367 | 129.6834 | 136.1048 | 135.7353 | 188.1968 | 94.873 | 167.5482 | 97.4654 | 125.7209 | 349.5968 | 842.359 | 135.3283 | 98.7385 | 123.6704 | 105.8961 | 176.862 | 892.8156 |  | 931.2961 |  | 956.207 | 99.1407 | 94.8659 | 123.3893 | 323.2011 | 749.0841 | 169.3587 | 103.9681 | 171.522 | 408.1282 | 839.8272 | 101.6172 | 46.1871 | 68.5897 | 100.6343 | 158.5397 | 955.3375 | 970.821 | 992.8869 | 972.847 | 98.3865 | 100.1183 | 156.607 | 358.2829 | 778.9441 | 70.2089 | 106.2946 | 181.5627 | 456.9731 | 813.2385 | 52.2743 | 80.9519 | 96.5514 | 100.4788 | 155.3229 | 845.1696 |  | 859.2357 | 781.6496 |  | 64.3723 | 102.0461 | 146.4511 | 357.2225 | 790.1488 | 79.3641 | 105.2502 | 166.9166 | 442.0888 | 879.1822 | 43.8811 | 46.4579 | 78.1677 | 99.7411 | 163.6104 | 994.8484 | 970.7255 | 927.5097 | 974.6571 | 85.7854 | 106.1567 | 156.2578 | 332.8014 | 784.6744 |  | 1003.5548 |  |  | 1031.617 | 1027.3635 | 907.1734 | 973.4103 | 910.499 | 977.4973 | 920.9336 | 898.7867 | 824.127 | 847.7889 | 877.0803 | 865.5185 | 851.7218 | 928.6971 | 1029.2726 | 995.742 | 1024.8568 | 1019.2246 | 303.9459 |  |  | 115.4785 | 226.239 | 247.9511 | 149.4538 | 143.5833 | 106.2242 | 157.2306 | 101.2472 | 354.6371 | 807.0539 | 321.8147 | 286.207 | 99.0882 | 98.7609 | 111.7191 | 881.1542 | 885.8353 | 897.5744 | 913.4298 | 891.5189 | 130.6495 | 100.3402 | 138.5198 | 103.136 | 725.6543 | 153.0833 | 99.0585 | 417.3187 |  | 123.951 | 44.4313 | 64.9422 | 96.0044 | 147.5144 | 959.5046 | 941.6676 | 935.0967 | 792.3985 | 103.9384 | 99.3106 | 126.5969 | 274.7223 | 757.7233 | 59.4064 | 87.4311 | 127.0694 | 321.2519 | 829.2886 | 39.0533 | 44.8666 | 62.0326 | 98.8864 | 158.0782 | 864.2587 | 863.7817 | 848.8999 | 864.8976 | 861.1986 | 58.8577 | 93.0551 | 118.4351 | 271.4836 | 789.7248 | 70.7837 | 98.3753 | 127.2062 | 300.9013 | 871.7849 | 41.1731 | 47.8041 | 71.9114 | 104.6576 | 186.2729 | 1035.5833 | 1010.1759 | 1002.4001 | 985.4299 | 68.3165 | 134.9188 | 100.9953 | 329.266 | 788.0114 | 1032.1939 | 1037.224 | 1028.5479 |  | 1047.1459 | 1038.6545 | 1106.262 | 979.8698 |  | 948.277 |  | 1059.3927 | 1010.3464 | 1060.243 | 56.065 | 63.499 | 84.73 | 1025.3612 | 799.0002 | 695.5807 | 753.2807 | 418.9222 | 567.935 | 549.3436 | 397.2867 |  |  | -0.058293 |  | 0.021818 | -0.0011975 | 0.14281 | 0.0073329 | -0.1213 | -120.7342 | 18.5321 | -121.005 | 15.5939 | -106.8814 | 17.3823 | -106.9429 | 17.411 | 229.6086 | 16.756 | 229.5101 | 16.6903 | 3958.2461 | 3948.9063 | 1047.6281 | 558.6393 | -15.3372 | 747.2904
14:27 | 3679 |  |  | -8.5604 | 2.5883 | -12.9899 | -3.0384 | -5.1686 | -5.5592 | -8.8953 | 2.4337 | 17.8923 | 6.8142 | 0.6416 |  |  |  | -20.0532 | 3.0156 | 11.2734 | 4.6765 |  | -7.4649 | 0.4996 | 0.8933 | 8.0871 | 11.9467 | 3.325 | 78.2497 | 286.5811 | 286.5997 | 129.7108 | 136.1546 | 135.8193 | 188.2385 | 94.8384 | 167.6557 | 97.4458 | 125.7311 | 349.6741 | 842.3701 | 135.2831 | 98.7849 | 123.949 | 105.9304 | 176.9051 | 893.0344 |  | 931.541 |  | 956.4901 | 99.1726 | 94.8885 | 123.4143 | 323.3068 | 749.1703 | 169.4421 | 103.9951 | 171.5925 | 408.2501 | 839.9352 | 101.667 | 46.1703 | 68.6348 | 100.67 | 158.6143 | 955.3192 | 970.8816 | 992.9002 | 972.9782 | 98.4133 | 100.1176 | 156.6641 | 358.4151 | 779.0986 | 70.2143 | 106.3038 | 181.4698 | 457.1007 | 813.3033 | 52.3029 | 80.9656 | 96.5905 | 100.4961 | 155.4111 | 845.0998 |  | 859.6375 | 780.2712 |  | 64.3806 | 102.0511 | 146.4661 | 357.3407 | 790.2471 | 79.4329 | 105.2415 | 166.9703 | 442.2253 | 879.2658 | 43.8887 | 46.4956 | 78.2804 | 99.7411 | 163.7056 | 994.8426 | 970.8097 | 927.6365 | 974.7742 | 85.8622 | 106.1627 | 156.2684 | 332.8928 | 784.8464 |  | 1003.313 |  |  | 1031.8569 | 1027.4621 | 907.2853 | 973.5647 | 910.5534 | 977.4775 | 922.8992 | 896.4381 | 845.2219 | 830.4516 | 853.5927 | 871.1232 | 859.9039 | 929.5834 | 1029.5092 | 995.8265 | 1024.9843 | 1019.321 | 303.9794 |  |  | 115.5327 | 226.3852 | 248.0834 | 149.3801 | 143.6089 | 106.2166 | 157.2883 | 101.2603 | 354.7616 | 807.1727 | 321.9166 | 285.966 | 99.2148 | 98.7739 | 111.7356 | 879.913 | 885.4766 | 897.6876 | 912.2886 | 891.3594 | 130.7006 | 100.34 | 138.5569 | 103.1534 | 725.8059 | 153.1278 | 99.0823 | 417.5163 |  | 123.9828 | 44.4558 | 64.9643 | 96.0187 | 147.5707 | 959.3851 | 941.5067 | 934.8914 | 793.13 | 103.9689 | 99.3226 | 126.6502 | 274.8072 | 757.8923 | 59.34 | 87.4679 | 127.1175 | 321.3083 | 829.3469 | 39.1637 | 44.8978 | 62.1023 | 98.893 | 158.1165 | 864.8223 | 864.4302 | 849.4972 | 865.7651 | 862.0348 | 58.9255 | 93.0856 | 118.4463 | 271.5955 | 789.9417 | 70.8025 | 98.375 | 127.244 | 301.0124 | 871.934 | 41.1964 | 47.8279 | 71.9323 | 104.6689 | 186.3339 | 1035.3324 | 1009.9969 | 1002.4087 | 985.4954 | 68.3601 | 134.9623 | 101.0339 | 329.3557 | 788.135 | 1033.7886 | 1038.3565 | 1026.9037 |  | 1047.1366 | 1039.0563 | 1105.8117 | 979.885 |  | 948.7267 |  | 1059.589 | 1010.2164 | 1059.9378 | 56.0661 | 63.5058 | 84.7591 | 1026.8493 | 799.1402 | 695.7361 | 753.5023 | 419.2959 | 568.414 | 549.8443 | 397.6879 |  |  | -0.058714 |  | 0.021023 | -0.0016202 | 0.14066 | 0.0054709 | -0.14607 | -120.4942 | 18.5506 | -120.9034 | 15.6349 | -106.7306 | 17.3248 | -106.666 | 17.3556 | 230.104 | 16.7807 | 229.9009 | 16.7437 | 3996.5945 | 3949.7426 | 1047.6334 | 559.1292 | -14.903 | 747.4381
14:27 | 3680 |  |  | -8.7234 | 2.6126 | -12.9922 | -3.0458 | -5.1764 | -5.4576 | -8.7813 | 2.4313 | 17.8751 | 6.8041 | 0.6425 |  |  |  | -20.019 | 3.1429 | 11.5097 | 4.7352 |  | -7.478 | 0.4262 | 0.8938 | 8.0778 | 11.8922 | 3.3189 | 77.0753 | 286.7637 | 286.7412 | 129.7404 | 136.199 | 135.8679 | 188.266 | 94.8142 | 167.6809 | 97.4534 | 125.7747 | 349.785 | 842.3979 | 135.2799 | 98.762 | 124.2083 | 105.9817 | 176.9631 | 893.2124 |  | 931.9518 |  | 956.7493 | 99.1247 | 94.9061 | 123.4325 | 323.4325 | 749.2633 | 169.4213 | 104.0026 | 171.6761 | 408.3599 | 840.0051 | 101.7289 | 46.1633 | 68.6701 | 100.6843 | 158.6644 | 955.3277 | 970.9645 | 993.0859 | 973.1251 | 98.3584 | 100.1259 | 156.7263 | 358.5408 | 779.2546 | 70.2408 | 106.3373 | 181.4306 | 457.22 | 813.3638 | 52.3209 | 80.9814 | 96.6241 | 100.528 | 155.4557 | 845.1457 |  | 859.9555 | 779.2987 |  | 64.4025 | 102.0985 | 146.4669 | 357.5161 | 790.3818 | 79.4039 | 105.2498 | 167.0419 | 442.354 | 879.3517 | 43.8713 | 46.5639 | 78.4322 | 99.7391 | 163.8092 | 994.8717 | 970.8718 | 927.6947 | 974.8493 | 85.9719 | 106.153 | 156.2747 | 332.9903 | 785.0166 |  | 1002.113 |  |  | 1032.112 | 1027.49 | 907.3576 | 973.659 | 910.5897 | 977.3979 | 924.0993 | 891.2209 | 853.2242 | 837.2709 | 824.0255 | 858.6272 | 859.217 | 931.3841 | 1029.7861 | 995.9144 | 1025.1064 | 1019.4238 | 304.0127 |  |  | 115.5799 | 226.5707 | 248.3126 | 149.3028 | 143.617 | 106.1815 | 157.3248 | 101.2737 | 354.8775 | 807.2831 | 322.0132 | 286.0025 | 99.3458 | 98.7914 | 111.758 | 879.2942 | 885.1626 | 897.7634 | 911.5596 | 891.2023 | 130.732 | 100.3225 | 138.5853 | 103.1768 | 725.9593 | 153.2093 | 99.0902 | 417.7259 |  | 123.9626 | 44.4774 | 64.9872 | 96.0442 | 147.6316 | 959.2343 | 941.3361 | 934.9286 | 793.7739 | 103.9955 | 99.3323 | 126.6813 | 274.8963 | 758.095 | 59.3838 | 87.4795 | 127.1356 | 321.4503 | 829.4314 | 39.0681 | 44.9138 | 62.0931 | 98.8843 | 158.1654 | 865.3414 | 865.13 | 849.9777 | 866.4949 | 862.7686 | 58.9802 | 93.1303 | 118.4949 | 271.7038 | 790.1733 | 70.8272 | 98.358 | 127.2995 | 301.1296 | 872.0799 | 41.2074 | 47.8621 | 71.9366 | 104.6818 | 186.3987 | 1035.2238 | 1009.8651 | 1002.4059 | 985.504 | 68.45 | 134.9848 | 101.0572 | 329.4347 | 788.2473 | 1035.0964 | 1039.733 | 1026.5842 |  | 1047.013 | 1039.369 | 1105.3677 | 979.9903 | 1063.444 | 949.3221 |  | 1059.7336 | 1010.1404 | 1059.619 | 56.0723 | 63.4663 | 84.8006 | 1027.8985 | 799.2649 | 695.8377 | 753.6179 | 419.6292 | 568.9716 | 550.3606 | 398.1066 |  |  | -0.060148 |  | 0.020969 | -0.0012534 | 0.14302 | 0.0064562 | -0.14016 | -120.4234 | 18.5752 | -120.6573 | 15.5692 | -106.4875 | 17.3166 | -106.5521 | 17.4315 | 230.5256 | 16.7848 | 230.3871 | 16.6862 | 3931.8632 | 3948.5618 | 1047.6056 | 559.6661 | -14.7741 | 747.5513
14:27 | 3681 |  |  | -8.6735 | 2.6088 | -13.0078 | -3.0341 | -5.1834 | -5.311 | -8.6849 | 2.4276 | 17.8598 | 6.794 | 0.6426 |  |  |  | -20.0849 | 3.0143 | 11.5515 | 4.6682 |  | -7.4457 | 0.4898 | 0.8959 | 8.0673 | 11.8324 | 3.3143 | 76.5865 | 286.948 | 286.8877 | 129.7729 | 136.2557 | 135.9208 | 188.3003 | 94.8271 | 167.6591 | 97.4571 | 125.8277 | 349.9076 | 842.4227 | 135.2902 | 98.7804 | 124.4729 | 106.0643 | 177.0427 | 893.3437 |  | 932.3909 |  | 956.8912 | 99.0857 | 94.9233 | 123.502 | 323.5514 | 749.383 | 169.4922 | 104.0124 | 171.7469 | 408.461 | 840.0726 | 101.731 | 46.2161 | 68.6552 | 100.6754 | 158.7233 | 955.3192 | 971.0077 | 993.2754 | 973.2295 | 98.3547 | 100.1352 | 156.7907 | 358.6585 | 779.4144 | 70.2773 | 106.3893 | 181.4799 | 457.3309 | 813.4295 | 52.2761 | 80.9793 | 96.6107 | 100.5437 | 155.4917 | 845.0708 |  | 860.2198 | 778.2653 |  | 64.413 | 102.1369 | 146.5095 | 357.657 | 790.4854 | 79.4387 | 105.2866 | 167.0725 | 442.4743 | 879.4468 | 43.9024 | 46.5975 | 78.5712 | 99.7564 | 163.8934 | 994.9769 | 970.9107 | 927.7738 | 974.977 | 86.0067 | 106.1322 | 156.2901 | 333.0946 | 785.1668 |  | 1001.4787 |  |  | 1032.3705 | 1027.4627 | 907.4271 | 973.7041 | 910.5941 | 977.2873 | 926.5437 | 891.9488 | 855.9639 | 847.9424 | 842.352 | 851.9842 | 866.2584 | 938.0168 | 1030.0156 | 996.0011 | 1025.1917 | 1019.485 | 304.0377 |  |  | 115.6239 | 226.9254 | 248.7146 | 149.1131 | 143.6223 | 106.1552 | 157.3583 | 101.2904 | 355.001 | 807.4058 | 322.129 | 286.2451 | 99.4969 | 98.8007 | 111.7921 | 879.4291 | 884.8718 | 897.8254 | 911.0376 | 891.029 | 130.7661 | 100.3491 | 138.6321 | 103.1148 | 726.1149 | 153.2613 | 99.0548 | 417.9205 |  | 123.9598 | 44.4709 | 65 | 96.0434 | 147.6816 | 959.0751 | 941.1339 | 934.7764 | 794.3083 | 104.0105 | 99.307 | 126.6339 | 274.9501 | 758.2776 | 59.4131 | 87.4966 | 127.1429 | 321.6019 | 829.5159 | 39.0848 | 44.9148 | 62.0902 | 98.8586 | 158.1922 | 865.8156 | 865.5698 | 850.3857 | 866.998 | 863.3741 | 59.0396 | 93.1748 | 118.5461 | 271.8262 | 790.4008 | 70.883 | 98.3447 | 127.331 | 301.2317 | 872.1843 | 41.2075 | 47.8801 | 71.9463 | 104.7212 | 186.4561 | 1035.3953 | 1009.8631 | 1002.4901 | 985.6518 | 68.4464 | 135.025 | 101.0474 | 329.5377 | 788.3953 | 1035.7061 | 1040.4136 | 1027.6163 |  | 1046.8064 | 1039.6703 | 1105.0075 | 980.1978 | 1064.1027 | 949.9166 |  | 1059.8511 | 1010.178 | 1059.3338 | 56.1116 | 63.4484 | 84.8194 | 1027.9181 | 799.3821 | 696.1672 | 753.7155 | 419.8937 | 569.287 | 550.7471 | 398.4138 |  |  | -0.060846 |  | 0.021276 | -0.0018855 | 0.13529 | 0.0001112 | -0.14411 | -120.1311 | 18.5033 | -120.4049 | 15.5487 | -106.3337 | 17.3802 | -106.4506 | 17.4233 | 231.0026 | 16.7191 | 230.8887 | 16.6903 | 3992.6542 | 3949.4696 | 1047.585 | 560.017 | -14.7278 | 747.7746
14:27 | 3682 |  |  | -8.7674 | 2.7121 | -13.1241 | -3.0994 | -5.0225 | -5.3827 | -8.6455 | 2.4447 | 17.781 | 6.6942 | 0.6404 |  |  |  | -20.0777 | 3.1213 | 11.5705 | 4.7298 |  | -7.3676 | 0.5968 | 0.8957 | 8.0599 | 11.7789 | 3.3013 | 75.8161 | 287.1499 | 287.0315 | 129.802 | 136.3072 | 135.9849 | 188.3313 | 94.8701 | 167.6443 | 97.4301 | 125.8378 | 350.0122 | 842.4441 | 135.2769 | 98.8195 | 124.8285 | 106.1259 | 177.1095 | 893.3854 |  | 932.6004 |  | 956.9285 | 99.0776 | 94.9403 | 123.5595 | 323.6554 | 749.4713 | 169.6261 | 104.0034 | 171.8137 | 408.5839 | 840.1605 | 101.7551 | 46.2643 | 68.6604 | 100.7009 | 158.7926 | 955.2886 | 970.9949 | 993.3072 | 973.2234 | 98.4088 | 100.1381 | 156.8457 | 358.7842 | 779.5685 | 70.3055 | 106.4116 | 181.5956 | 457.4477 | 813.4971 | 52.3267 | 80.9881 | 96.5531 | 100.5436 | 155.5118 | 843.9123 |  | 860.4206 | 779.1802 |  | 64.4232 | 102.1546 | 146.5339 | 357.7703 | 790.568 | 79.5076 | 105.3047 | 167.1151 | 442.5991 | 879.515 | 43.9487 | 46.6154 | 78.7011 | 99.7577 | 163.9787 | 995.0722 | 970.9683 | 927.902 | 975.2131 | 86.0386 | 106.1649 | 156.336 | 333.1868 | 785.3131 |  | 1002.113 |  |  | 1032.621 | 1027.4327 | 907.4607 | 973.6987 | 910.5954 | 977.2382 | 926.0889 | 897.238 | 852.7111 | 831.6714 | 866.3712 | 863.5504 | 885.9118 | 941.0853 | 1030.0698 | 996.0799 | 1025.1963 | 1019.4765 | 304.0602 |  |  | 115.6703 | 227.0059 | 248.8181 | 148.9169 | 143.6346 | 106.1469 | 157.4072 | 101.2985 | 355.1096 | 807.5214 | 322.2467 | 286.4488 | 99.6235 | 98.7981 | 111.8216 | 878.6147 | 884.557 | 897.8342 | 910.1408 | 890.8218 | 130.7779 | 100.3568 | 138.6748 | 103.0615 | 726.2633 | 153.3005 | 99.0255 | 418.1493 |  | 124.0071 | 44.452 | 65.0073 | 96.0317 | 147.7278 | 958.9271 | 940.9396 | 934.1707 | 794.8116 | 104.0267 | 99.2735 | 126.5909 | 275.0197 | 758.438 | 59.4245 | 87.5081 | 127.1631 | 321.6861 | 829.5866 | 39.2129 | 44.909 | 62.1501 | 98.8257 | 158.2075 | 866.2771 | 865.8166 | 850.8535 | 867.3377 | 863.913 | 59.0246 | 93.1981 | 118.56 | 271.958 | 790.611 | 70.9281 | 98.3542 | 127.3471 | 301.3439 | 872.2457 | 41.2255 | 47.8754 | 72.0012 | 104.7654 | 186.5068 | 1035.553 | 1010.0002 | 1002.6414 | 985.8126 | 68.4409 | 135.0667 | 101.0697 | 329.6242 | 788.5403 | 1036.0907 | 1040.3075 | 1027.827 |  | 1046.5341 | 1039.9169 | 1104.7362 | 980.4787 | 1064.7844 | 950.5696 |  | 1059.8997 | 1010.0681 | 1059.1827 | 56.122 | 63.4452 | 84.8392 | 1029.6571 | 799.4875 | 696.3239 | 753.8558 | 420.2944 | 569.8183 | 551.2732 | 398.7336 |  |  | -0.061657 |  | 0.021278 | -0.0014425 | 0.13365 | 0.000633 | -0.12166 | -119.9988 | 18.5506 | -120.2972 | 15.5446 | -106.1552 | 17.294 | -106.1675 | 17.3905 | 231.4672 | 16.7622 | 231.2764 | 16.6924 | 3936.4606 | 3949.9387 | 1047.5489 | 560.5457 | -14.6269 | 747.9057
14:27 | 3683 |  |  | -8.8816 | 2.846 | -13.1654 | -3.0707 | -5.0639 | -5.474 | -8.6215 | 2.4424 | 17.6086 | 6.4311 | 0.6197 |  |  |  | -20.2641 | 3.3113 | 11.4103 | 4.6317 |  | -7.2701 | 0.557 | 0.8937 | 8.0559 | 11.7289 | 3.301 | 76.7002 | 287.342 | 287.1677 | 129.8441 | 136.3549 | 136.0548 | 188.3591 | 94.9135 | 167.6736 | 97.4471 | 125.8786 | 350.1248 | 842.5562 | 135.2734 | 98.8119 | 125.114 | 106.1539 | 177.1879 | 893.3378 |  | 932.6565 |  | 956.8188 | 99.0629 | 94.9555 | 123.5801 | 323.7519 | 749.5391 | 169.6545 | 103.998 | 171.8727 | 408.7132 | 840.2534 | 101.7632 | 46.2481 | 68.7114 | 100.7513 | 158.8572 | 955.2312 | 970.9582 | 993.2956 | 973.1527 | 98.4116 | 100.1495 | 156.8985 | 358.9147 | 779.7188 | 70.3804 | 106.4243 | 181.749 | 457.5556 | 813.5579 | 52.3971 | 80.9906 | 96.5259 | 100.5503 | 155.5162 | 842.9271 |  | 860.5036 | 780.3718 |  | 64.4897 | 102.1371 | 146.5646 | 357.8895 | 790.6749 | 79.6016 | 105.2921 | 167.1833 | 442.7112 | 879.6003 | 43.9649 | 46.6442 | 78.8394 | 99.7417 | 164.0629 | 995.1677 | 971.0352 | 927.9611 | 975.4068 | 86.0292 | 106.2102 | 156.3975 | 333.2866 | 785.4509 |  | 1002.5927 |  |  | 1032.8515 | 1027.4367 | 907.4965 | 973.7285 | 910.6222 | 977.2611 | 923.0276 | 897.2053 | 849.8865 | 804.3343 | 877.4683 | 871.9202 | 876.0409 | 940.2804 | 1029.9721 | 996.1456 | 1025.1124 | 1019.413 | 304.1199 |  |  | 115.7305 | 227.109 | 248.606 | 148.6326 | 143.646 | 106.1607 | 157.5051 | 101.3031 | 355.2211 | 807.6172 | 322.3512 | 286.792 | 99.7442 | 98.8086 | 111.8489 | 878.5211 | 884.2732 | 897.8425 | 909.9599 | 890.6253 | 130.778 | 100.3389 | 138.7084 | 103.099 | 726.398 | 153.3699 | 99.0539 | 418.4227 |  | 124.0549 | 44.4786 | 65.0336 | 96.0738 | 147.7988 | 958.8281 | 940.8042 | 933.8823 | 795.048 | 104.066 | 99.2825 | 126.6496 | 275.114 | 758.6269 | 59.4424 | 87.5438 | 127.2331 | 321.8208 | 829.6883 | 39.1859 | 44.924 | 62.1458 | 98.7816 | 158.2052 | 866.6971 | 866.1089 | 851.3234 | 867.6655 | 864.3222 | 59.011 | 93.2076 | 118.5954 | 272.0727 | 790.8605 | 70.9295 | 98.3678 | 127.3756 | 301.4637 | 872.3226 | 41.2541 | 47.8795 | 72.0856 | 104.8165 | 186.572 | 1035.5563 | 1010.1254 | 1002.7642 | 985.9448 | 68.4568 | 135.097 | 101.0776 | 329.7101 | 788.662 | 1036.3769 | 1039.7457 | 1027.8502 |  | 1046.1946 | 1040.0567 | 1104.5334 | 980.7531 | 1065.2441 | 951.237 |  | 1059.9055 | 1010.0273 | 1059.0972 | 56.1251 | 63.4988 | 84.8448 | 1031.3547 | 799.6846 | 696.3431 | 754.0019 | 420.6153 | 570.3308 | 551.771 | 399.0783 |  |  | -0.0616 |  | 0.021154 | -0.0010455 | 0.13595 | 0.0022487 | -0.133 | -119.9219 | 18.567 | -120.0788 | 15.4645 | -105.8783 | 17.2755 | -106.0444 | 17.45 | 231.8488 | 16.7786 | 231.7719 | 16.6431 | 3939.7808 | 3949.8219 | 1047.5129 | 561.0509 | -14.7165 | 748.0139
14:27 | 3684 |  |  | -9.0304 | 3.0255 | -12.8925 | -2.9943 | -4.9215 | -5.4142 | -8.5297 | 2.4258 | 17.6079 | 6.4501 | 0.618 |  |  |  | -20.204 | 3.3622 | 11.671 | 4.6593 |  | -7.2272 | 0.5972 | 0.8949 | 8.0438 | 11.6849 | 3.2912 | 73.9858 | 287.5872 | 287.3154 | 129.8933 | 136.4107 | 136.1445 | 188.3962 | 94.9223 | 167.7048 | 97.4849 | 125.9336 | 350.2554 | 842.724 | 135.3462 | 98.8577 | 125.2959 | 106.2137 | 177.2457 | 893.256 |  | 932.701 |  | 956.7456 | 99.0652 | 94.9931 | 123.6232 | 323.8752 | 749.6377 | 169.737 | 104.0469 | 171.9198 | 408.8182 | 840.3351 | 101.7818 | 46.239 | 68.7676 | 100.7795 | 158.9304 | 955.1968 | 970.9564 | 993.3296 | 973.1159 | 98.454 | 100.1489 | 156.941 | 359.042 | 779.8719 | 70.4293 | 106.4424 | 181.8966 | 457.659 | 813.6274 | 52.4706 | 81.0427 | 96.5589 | 100.569 | 155.5387 | 842.9307 |  | 860.5745 | 781.0433 |  | 64.5275 | 102.1043 | 146.6322 | 357.9576 | 790.7522 | 79.63 | 105.3056 | 167.2337 | 442.8172 | 879.6781 | 43.9858 | 46.67 | 78.9958 | 99.741 | 164.1426 | 995.2684 | 971.0938 | 927.9872 | 975.6238 | 86.0506 | 106.2238 | 156.4343 | 333.3908 | 785.5874 |  | 1002.7854 |  |  | 1033.0489 | 1027.4354 | 907.5465 | 973.7489 | 910.6614 | 977.303 | 935.1798 | 898.2547 | 849.131 | 804.7876 | 892.8003 | 872.2171 | 859.4763 | 941.3475 | 1029.7317 | 996.1963 | 1024.9091 | 1019.2932 | 304.1983 |  |  | 115.7853 | 227.3985 | 248.6171 | 148.7223 | 143.669 | 106.1781 | 157.5882 | 101.3 | 355.3857 | 807.7287 | 322.4578 | 288.6574 | 99.9601 | 98.8248 | 111.8813 | 878.545 | 884.0498 | 897.8343 | 909.5321 | 890.4531 | 130.7454 | 100.3783 | 138.7868 | 103.0715 | 726.553 | 153.445 | 99.0749 | 418.767 |  | 124.0788 | 44.5275 | 65.0761 | 96.0996 | 147.8554 | 958.7983 | 940.7264 | 933.7833 | 795.1324 | 104.1119 | 99.2989 | 126.6945 | 275.207 | 758.8414 | 59.4464 | 87.5896 | 127.2909 | 321.9371 | 829.8125 | 39.1147 | 44.9412 | 62.1347 | 98.7382 | 158.1932 | 867.1774 | 866.6222 | 851.8789 | 868.1739 | 864.8056 | 59.085 | 93.2383 | 118.6728 | 272.1816 | 791.1507 | 70.9363 | 98.3728 | 127.4088 | 301.5586 | 872.426 | 41.2683 | 47.9013 | 72.1414 | 104.8737 | 186.6321 | 1035.7763 | 1010.2112 | 1002.9051 | 986.164 | 68.512 | 135.1284 | 101.0909 | 329.8048 | 788.7946 | 1036.7092 | 1039.6959 | 1028.6712 |  | 1045.8028 | 1040.1733 | 1104.4671 | 980.9641 | 1065.4999 | 951.8123 |  | 1059.852 | 1009.9023 | 1059.0569 | 56.1136 | 63.5216 | 84.8451 | 1031.9817 | 799.8182 | 696.4079 | 754.0821 | 420.8951 | 570.703 | 552.0882 | 399.2908 |  |  | -0.061765 |  | 0.021124 | -0.0012439 | 0.14606 | 0.0022775 | -0.13782 | -119.648 | 18.5259 | -119.888 | 15.4912 | -105.8352 | 17.3001 | -105.826 | 17.4459 | 232.4058 | 16.7334 | 232.2304 | 16.6924 | 3917.7978 | 3948.4591 | 1047.4673 | 561.3956 | -14.3696 | 748.1131
14:27 | 3685 |  |  | -8.9397 | 3.0651 | -12.7118 | -2.9907 | -4.822 | -5.3822 | -8.5591 | 2.4135 | 17.6106 | 6.4657 | 0.619 |  |  |  | -20.0775 | 3.2807 | 11.4996 | 4.6675 |  | -7.3152 | 0.608 | 0.8953 | 8.0351 | 11.6531 | 3.2825 | 75.6764 | 287.7993 | 287.4438 | 129.931 | 136.4651 | 136.227 | 188.434 | 94.911 | 167.7891 | 97.4956 | 125.9826 | 350.3733 | 842.8895 | 135.3921 | 98.8937 | 125.5354 | 106.2715 | 177.2709 | 893.1373 |  | 932.7279 |  | 956.6949 | 99.1252 | 95.0199 | 123.6566 | 323.9887 | 749.7378 | 169.7549 | 104.0698 | 171.986 | 408.9187 | 840.4011 | 101.8279 | 46.2575 | 68.8065 | 100.8003 | 159.0029 | 955.0858 | 970.9 | 993.1818 | 972.9021 | 98.4221 | 100.1351 | 156.982 | 359.1839 | 780.0164 | 70.4231 | 106.473 | 182.0309 | 457.7705 | 813.6963 | 52.4985 | 81.0867 | 96.6188 | 100.5598 | 155.5832 | 842.822 |  | 860.6211 | 781.8911 |  | 64.5527 | 102.0605 | 146.6838 | 358.069 | 790.8839 | 79.6863 | 105.3347 | 167.2809 | 442.9358 | 879.7424 | 43.9797 | 46.7122 | 79.1797 | 99.7697 | 164.2323 | 995.3461 | 971.2237 | 928.0912 | 975.8518 | 86.1021 | 106.2514 | 156.4849 | 333.4879 | 785.7318 |  | 1002.9261 |  |  | 1033.1759 | 1027.4146 | 907.5249 | 973.6437 | 910.6785 | 977.3513 | 946.4117 | 898.5402 | 847.5189 | 800.733 | 901.2714 | 868.9619 | 838.5168 | 952.9879 | 1029.3743 | 996.2375 | 1024.5981 | 1019.1117 | 304.2783 |  |  | 115.8346 | 227.3346 | 248.6174 | 148.6836 | 143.7071 | 106.1558 | 157.536 | 101.3044 | 355.4896 | 807.8301 | 322.5534 | 291.0835 | 100.1662 | 98.836 | 111.8925 | 877.9729 | 883.7677 | 897.8395 | 909.0062 | 890.2918 | 130.6303 | 100.3417 | 138.8072 | 102.9764 | 726.6976 | 153.513 | 99.0691 | 419.1421 |  | 124.0919 | 44.5317 | 65.0826 | 96.1094 | 147.9264 | 958.7477 | 940.6887 | 934.2537 | 795.2899 | 104.1353 | 99.3267 | 126.7144 | 275.343 | 759.0264 | 59.4695 | 87.638 | 127.3617 | 322.2288 | 829.9965 | 39.0761 | 44.9086 | 62.129 | 98.7496 | 158.2522 | 867.5929 | 866.9539 | 852.3043 | 868.6244 | 865.3104 | 59.1158 | 93.2773 | 118.7246 | 272.3022 | 791.4217 | 70.9879 | 98.38 | 127.4451 | 301.668 | 872.547 | 41.2717 | 47.9259 | 72.1549 | 104.8776 | 186.6896 | 1036.1131 | 1010.3129 | 1003.0674 | 986.2397 | 68.5983 | 135.1324 | 101.1361 | 329.8869 | 788.9125 | 1036.7855 | 1040.2844 | 1029.3406 |  | 1045.3789 | 1040.2634 | 1104.5099 | 981.1613 | 1065.809 | 952.3335 |  | 1059.7843 | 1009.8543 | 1059.046 | 56.1329 | 63.5267 | 84.8585 | 1032.9601 | 799.9014 | 696.5068 | 754.2457 | 421.2387 | 571.2268 | 552.6057 | 399.6625 |  |  | -0.061844 |  | 0.021301 | -0.0011842 | 0.13641 | 0.0036878 | -0.15157 | -119.4757 | 18.5526 | -119.7834 | 15.4974 | -105.6075 | 17.2221 | -105.5583 | 17.4356 | 232.8335 | 16.7683 | 232.6366 | 16.7026 | 3934.3575 | 3949.6675 | 1047.4284 | 561.9163 | -14.3032 | 748.2041
14:27 | 3686 |  |  | -8.7869 | 2.9242 | -12.6644 | -2.8494 | -4.7746 | -5.1789 | -8.4073 | 2.4023 | 17.6288 | 6.4848 | 0.6205 |  |  |  | -19.8086 | 3.2298 | 11.6 | 4.6951 |  | -7.1835 | 0.8038 | 0.8946 | 8.0329 | 11.6134 | 3.2816 | 75.0823 | 287.8184 | 287.5618 | 129.9685 | 136.5151 | 136.3219 | 188.4682 | 94.8871 | 167.9388 | 97.4966 | 126.0396 | 350.5122 | 843.0478 | 135.39 | 98.9026 | 125.7338 | 106.3146 | 177.3302 | 893.0046 |  | 933.0351 |  | 956.6787 | 99.1777 | 95.0186 | 123.6869 | 324.0898 | 749.8255 | 169.676 | 104.0597 | 172.0267 | 409.0517 | 840.4909 | 101.8233 | 46.2942 | 68.7567 | 100.7991 | 159.046 | 954.8891 | 970.7694 | 992.9295 | 972.5958 | 98.3265 | 100.1663 | 157.0553 | 359.3313 | 780.1592 | 70.4424 | 106.4941 | 182.1299 | 457.8777 | 813.7515 | 52.4581 | 81.0813 | 96.6308 | 100.5727 | 155.6767 | 842.6778 |  | 860.7197 | 783.4572 |  | 64.5777 | 102.0802 | 146.697 | 358.2276 | 791.0141 | 79.7449 | 105.3407 | 167.333 | 443.0595 | 879.8354 | 44.0009 | 46.7372 | 79.3494 | 99.792 | 164.3455 | 995.3923 | 971.3515 | 928.2178 | 976.0678 | 86.0799 | 106.3174 | 156.5536 | 333.5949 | 785.8737 |  | 1002.8129 |  |  | 1033.2224 | 1027.4581 | 907.6022 | 973.6617 | 910.6611 | 977.4149 | 945.8624 | 892.6837 | 845.8468 | 797.2446 | 904.8971 | 865.3583 | 822.9329 | 982.7274 | 1028.9811 | 996.2647 | 1024.2535 | 1018.8978 | 304.377 |  |  | 115.8911 | 227.258 | 248.1887 | 148.6578 | 143.747 | 106.1444 | 157.5643 | 101.3204 | 355.5905 | 807.9219 | 322.6702 | 292.6939 | 100.2628 | 98.8358 | 111.874 | 879.1279 | 883.5196 | 897.8228 | 910.707 | 890.1467 | 130.6849 | 100.3258 | 138.818 | 102.9891 | 726.8256 | 153.5717 | 99.0856 | 419.5316 |  | 124.1357 | 44.5452 | 65.0916 | 96.1154 | 148.0058 | 958.7383 | 940.7368 | 935.1156 | 795.2558 | 104.1487 | 99.3409 | 126.7743 | 275.4684 | 759.2157 | 59.5146 | 87.7239 | 127.459 | 322.3543 | 830.1565 | 39.1011 | 44.8895 | 62.161 | 98.8216 | 158.3082 | 867.8694 | 866.9495 | 852.9643 | 868.7968 | 865.7476 | 59.0882 | 93.2856 | 118.7275 | 272.3971 | 791.6507 | 71.0159 | 98.3877 | 127.4705 | 301.7845 | 872.6653 | 41.3063 | 47.9186 | 72.1885 | 104.8683 | 186.7601 | 1036.3427 | 1010.4661 | 1003.2008 | 986.3079 | 68.571 | 135.1508 | 101.1565 | 329.9834 | 789.0209 | 1036.4205 | 1041.0089 | 1029.0903 |  | 1044.9452 | 1040.3333 | 1104.6231 | 981.3545 | 1066.127 | 952.7481 |  | 1059.6951 | 1009.873 | 1059.0876 | 56.1694 | 63.5754 | 84.8685 | 1035.4722 | 800.0002 | 696.6955 | 754.3992 | 421.5251 | 571.6658 | 553.0644 | 400.0541 |  |  | -0.061327 |  | 0.021688 | -0.00097533 | 0.1343 | 0.0073069 | -0.14471 | -119.3526 | 18.4992 | -119.5495 | 15.4235 | -105.3736 | 17.2611 | -105.4875 | 17.5219 | 233.2828 | 16.7334 | 233.1504 | 16.6513 | 3892.8199 | 3951.4361 | 1047.4047 | 562.3651 | -13.9202 | 748.3478
14:27 | 3687 |  |  | -8.6525 | 2.6964 | -12.7315 | -2.7844 | -4.7356 | -5.0646 | -8.2301 | 2.3956 | 17.642 | 6.5037 | 0.6218 |  |  |  | -19.8745 | 3.215 | 11.577 | 4.7832 |  | -7.1706 | 0.83 | 0.8952 | 8.0251 | 11.5761 | 3.2733 | 75.2105 | 287.8256 | 287.6919 | 130.0412 | 136.5919 | 136.4068 | 188.5051 | 94.8766 | 168.0606 | 97.4955 | 126.0532 | 350.6037 | 843.183 | 135.4604 | 98.9482 | 125.906 | 106.3649 | 177.4104 | 892.8687 |  | 933.5534 |  | 956.6434 | 99.206 | 95.0223 | 123.7212 | 324.1934 | 749.9128 | 169.7558 | 104.0717 | 172.0918 | 409.1634 | 840.5741 | 101.8009 | 46.2924 | 68.7933 | 100.8479 | 159.1156 | 954.7586 | 970.7186 | 992.7642 | 972.3909 | 98.3339 | 100.1906 | 157.1375 | 359.4562 | 780.3125 | 70.4684 | 106.5203 | 182.2123 | 457.973 | 813.8143 | 52.439 | 81.1055 | 96.63 | 100.5823 | 155.778 | 842.4288 |  | 861.0092 | 787.0784 |  | 64.5803 | 102.1109 | 146.7281 | 358.3298 | 791.0649 | 79.672 | 105.3474 | 167.4137 | 443.1865 | 879.9186 | 44.031 | 46.7521 | 79.5224 | 99.7865 | 164.4617 | 995.4162 | 971.4104 | 928.3019 | 976.2677 | 86.0937 | 106.3593 | 156.6093 | 333.6974 | 786 |  | 1002.4735 |  |  | 1033.1996 | 1027.5445 | 907.7227 | 973.7317 | 910.6795 | 977.5297 | 943.1841 | 883.7369 | 836.5966 | 789.8452 | 908.358 | 862.6544 | 849.6399 | 996.5262 | 1028.6113 | 996.2823 | 1023.9241 | 1018.6961 | 304.5246 |  |  | 115.938 | 227.3805 | 247.8461 | 149.062 | 143.7967 | 106.1369 | 157.697 | 101.3352 | 355.7111 | 808.0165 | 322.7893 | 293.8586 | 100.3701 | 98.8397 | 111.884 | 881.3395 | 883.5115 | 897.768 | 913.3528 | 890.1296 | 130.8388 | 100.3553 | 138.8675 | 103.0534 | 726.968 | 153.6414 | 99.0881 | 419.9406 |  | 124.1802 | 44.5866 | 65.124 | 96.1343 | 148.0529 | 958.8434 | 940.8252 | 935.4325 | 795.0449 | 104.1646 | 99.3238 | 126.8096 | 275.5432 | 759.4356 | 59.5564 | 87.7805 | 127.4894 | 322.2225 | 830.2252 | 39.1258 | 44.9049 | 62.2369 | 98.9007 | 158.3222 | 868.0506 | 866.9014 | 853.5926 | 868.8669 | 866.1622 | 59.0942 | 93.3078 | 118.6694 | 272.4707 | 791.8714 | 71.0625 | 98.3965 | 127.4933 | 301.8916 | 872.7896 | 41.314 | 47.923 | 72.2391 | 104.8995 | 186.8417 | 1036.4256 | 1010.7231 | 1003.3746 | 986.581 | 68.5116 | 135.1998 | 101.1621 | 330.0836 | 789.1345 | 1036.0757 | 1041.6575 | 1029.8665 |  | 1044.5412 | 1040.4144 | 1104.8189 | 981.5833 | 1066.5044 | 953.1075 |  | 1059.5984 | 1009.8447 | 1059.203 | 56.1979 | 63.5843 | 84.9079 | 1038.1938 | 800.1239 | 696.8179 | 754.5781 | 421.8385 | 572.1569 | 553.5012 | 400.3447 |  |  | -0.062242 |  | 0.021116 | -0.0015564 | 0.14429 | -0.0046115 | -0.1532 | -119.0726 | 18.4705 | -119.368 | 15.4481 | -105.2844 | 17.2611 | -105.2875 | 17.4952 | 233.8182 | 16.7026 | 233.6089 | 16.6985 | 3808.8038 | 3948.7288 | 1047.3956 | 562.829 | -13.8427 | 748.4709
14:27 | 3688 |  |  | -8.759 | 2.3786 | -12.8809 | -2.8297 | -4.7258 | -5.086 | -8.2936 | 2.4143 | 17.5857 | 6.4088 | 0.6223 |  |  |  | -19.8399 | 3.1567 | 11.7155 | 4.7672 |  | -7.0677 | 0.8369 | 0.8961 | 8.019 | 11.5389 | 3.2678 | 74.5591 | 287.8742 | 287.8194 | 130.1192 | 136.6733 | 136.4394 | 188.5346 | 94.8776 | 168.0564 | 97.4812 | 126.037 | 350.6504 | 843.3012 | 135.6127 | 98.9858 | 126.1609 | 106.4272 | 177.474 | 892.725 |  | 933.7787 |  | 956.4729 | 99.1402 | 95.0378 | 123.7593 | 324.3109 | 749.9991 | 169.937 | 104.0976 | 172.1436 | 409.2626 | 840.6373 | 101.8482 | 46.2805 | 68.866 | 100.9009 | 159.2042 | 954.6733 | 970.6976 | 992.5693 | 972.1715 | 98.4082 | 100.1535 | 157.175 | 359.5871 | 780.4681 | 70.5155 | 106.5495 | 182.2976 | 458.0799 | 813.8863 | 52.4436 | 81.1101 | 96.5845 | 100.558 | 155.7485 | 842.5353 |  | 861.2997 | 789.7284 |  | 64.5288 | 102.1134 | 146.7726 | 358.4218 | 791.147 | 79.7046 | 105.3609 | 167.5004 | 443.3225 | 880.0051 | 44.089 | 46.7504 | 79.6877 | 99.791 | 164.537 | 995.5008 | 971.473 | 928.3794 | 976.4615 | 86.1508 | 106.3483 | 156.6338 | 333.7936 | 786.1364 |  | 1002.4862 |  |  | 1033.0882 | 1027.6798 | 907.7732 | 973.7619 | 910.7519 | 977.685 | 943.9667 | 883.514 | 831.0537 | 786.8572 | 913.7727 | 864.9013 | 874.8787 | 996.6092 | 1028.2778 | 996.2957 | 1023.6573 | 1018.4918 | 304.6818 |  |  | 115.9762 | 227.3258 | 247.814 | 149.1475 | 143.8465 | 106.1198 | 157.7584 | 101.3435 | 355.8142 | 808.1174 | 322.8908 | 295.3157 | 100.5038 | 98.8494 | 111.9124 | 881.8606 | 883.6542 | 897.7888 | 913.9959 | 890.1808 | 130.9298 | 100.338 | 138.8858 | 103.0518 | 727.1071 | 153.7033 | 99.097 | 420.3536 |  | 124.1848 | 44.6109 | 65.1442 | 96.1785 | 148.1022 | 958.9995 | 940.9469 | 935.4331 | 794.7687 | 104.2011 | 99.3129 | 126.8417 | 275.6139 | 759.6196 | 59.558 | 87.8174 | 127.5094 | 322.2623 | 830.3231 | 39.1131 | 44.9178 | 62.2645 | 98.9389 | 158.3409 | 868.0835 | 866.9725 | 853.3524 | 868.7744 | 866.3133 | 59.1527 | 93.3385 | 118.6568 | 272.5818 | 792.0957 | 71.1163 | 98.4073 | 127.5426 | 302.0101 | 872.9256 | 41.3267 | 47.9588 | 72.2699 | 104.9403 | 186.9036 | 1036.5404 | 1010.7799 | 1003.4926 | 986.7286 | 68.5293 | 135.24 | 101.1685 | 330.1767 | 789.2623 | 1035.9017 | 1042.1989 | 1029.8241 |  | 1044.1691 | 1040.492 | 1105.0679 | 981.853 | 1066.8968 | 953.4229 |  | 1059.5174 | 1009.8859 | 1059.3617 | 56.2145 | 63.5857 | 84.9391 | 1038.3772 | 800.2895 | 697.0545 | 754.7291 | 422.1911 | 572.583 | 553.9848 | 400.6493 |  |  | -0.062069 |  | 0.021216 | -0.0012709 | 0.13089 | 0.015779 | -0.12675 | -118.9557 | 18.4972 | -119.1618 | 15.3947 | -105.0106 | 17.1585 | -105.0721 | 17.5301 | 234.2244 | 16.7478 | 234.089 | 16.6493 | 3799.6865 | 3949.8166 | 1047.4078 | 563.2839 | -13.9883 | 748.672
14:27 | 3689 |  |  | -8.8203 | 2.3202 | -12.7941 | -2.8062 | -4.7517 | -4.9353 | -8.3016 | 2.4126 | 17.5886 | 6.4135 | 0.6237 |  |  |  | -19.8536 | 3.2866 | 11.7258 | 4.7974 |  | -7.0445 | 0.9395 | 0.8974 | 8.011 | 11.5003 | 3.2648 | 73.6751 | 287.9473 | 287.931 | 130.1726 | 136.7274 | 136.4419 | 188.5581 | 94.8775 | 168.1365 | 97.51 | 126.0848 | 350.7786 | 843.4459 | 135.7682 | 98.9749 | 126.4257 | 106.4829 | 177.5451 | 892.5953 |  | 933.9605 |  | 956.2552 | 99.0939 | 95.074 | 123.7934 | 324.4265 | 750.0759 | 170.06 | 104.1318 | 172.1693 | 409.4007 | 840.7133 | 101.9163 | 46.318 | 68.8408 | 100.8901 | 159.2593 | 954.5635 | 970.6378 | 992.3098 | 971.9174 | 98.4861 | 100.1616 | 157.2216 | 359.7287 | 780.6101 | 70.5841 | 106.5676 | 182.402 | 458.1914 | 813.9555 | 52.4574 | 81.0942 | 96.5579 | 100.5812 | 155.7082 | 842.7085 |  | 861.4804 | 790.8038 |  | 64.552 | 102.1419 | 146.7999 | 358.5532 | 791.2803 | 79.8815 | 105.3729 | 167.5792 | 443.4495 | 880.1146 | 44.1355 | 46.7417 | 79.8547 | 99.8143 | 164.6082 | 995.6363 | 971.5573 | 928.4557 | 976.6956 | 86.2476 | 106.3225 | 156.6375 | 333.8863 | 786.2725 |  | 1003.7943 |  |  | 1032.8996 | 1027.8641 | 907.8787 | 973.895 | 910.8619 | 977.9254 | 944.4311 | 893.4418 | 835.9642 | 804.7536 | 922.5002 | 868.6908 | 887.7317 | 985.1673 | 1027.9805 | 996.298 | 1023.4544 | 1018.3039 | 304.8069 |  |  | 116.0267 | 227.1457 | 247.6422 | 149.0765 | 143.8982 | 106.1136 | 157.7456 | 101.3454 | 355.8957 | 808.2149 | 322.9973 | 296.8331 | 100.5902 | 98.8568 | 111.9423 | 880.9638 | 883.7269 | 897.8708 | 913.3131 | 890.2254 | 130.9629 | 100.3215 | 138.9115 | 103.0725 | 727.2312 | 153.7434 | 99.1122 | 420.7865 |  | 124.2367 | 44.6323 | 65.1673 | 96.2033 | 148.1368 | 959.192 | 941.1288 | 935.3881 | 794.56 | 104.2267 | 99.3217 | 126.8647 | 275.679 | 759.7867 | 59.5861 | 87.8718 | 127.5704 | 322.4473 | 830.4819 | 39.0231 | 44.9256 | 62.2566 | 98.917 | 158.3813 | 867.9435 | 866.9893 | 852.7192 | 868.459 | 866.0565 | 59.1865 | 93.3612 | 118.7225 | 272.7149 | 792.3111 | 71.1548 | 98.4201 | 127.5898 | 302.1348 | 873.0432 | 41.3711 | 47.9968 | 72.2705 | 104.9689 | 186.9577 | 1036.7924 | 1010.8165 | 1003.5425 | 986.7426 | 68.6639 | 135.2599 | 101.1676 | 330.2706 | 789.3843 | 1036.0124 | 1042.1215 | 1028.571 |  | 1043.8262 | 1040.5506 | 1105.3512 | 982.1586 | 1067.0954 | 953.589 |  | 1059.416 | 1009.9542 | 1059.5142 | 56.212 | 63.607 | 84.9367 | 1038.2221 | 800.38 | 697.1734 | 754.8421 | 422.5308 | 573.0311 | 554.404 | 400.9843 |  |  | -0.062265 |  | 0.021167 | -0.0017138 | 0.13769 | -0.0022126 | -0.15439 | -118.7987 | 18.4602 | -118.9403 | 15.3865 | -104.8259 | 17.1934 | -104.9859 | 17.565 | 234.6521 | 16.717 | 234.5906 | 16.6472 | 3762.416 | 3950.1995 | 1047.422 | 563.7175 | -13.8713 | 748.7767
14:27 | 3690 |  |  | -8.8183 | 2.415 | -12.6061 | -2.7899 | -4.6782 | -4.8769 | -8.2448 | 2.4153 | 17.585 | 6.4212 | 0.6232 |  |  |  | -20.0062 | 3.156 | 11.5034 | 4.7005 |  | -7.0477 | 0.9123 | 0.8974 | 8.0065 | 11.4617 | 3.2582 | 74.4339 | 288.0746 | 288.0277 | 130.2161 | 136.7656 | 136.4388 | 188.5831 | 94.8645 | 168.293 | 97.5171 | 126.1384 | 350.9001 | 843.556 | 135.8426 | 98.9627 | 126.668 | 106.5372 | 177.6257 | 892.4713 |  | 934.1884 |  | 955.9554 | 99.1267 | 95.0938 | 123.8164 | 324.5318 | 750.1583 | 170.0605 | 104.1587 | 172.2285 | 409.5311 | 840.7948 | 101.9471 | 46.329 | 68.8548 | 100.9062 | 159.3102 | 954.3737 | 970.5315 | 991.9479 | 971.5794 | 98.4622 | 100.2013 | 157.3076 | 359.8706 | 780.759 | 70.6085 | 106.5965 | 182.5156 | 458.3204 | 814.0463 | 52.464 | 81.116 | 96.6273 | 100.637 | 155.828 | 842.8645 |  | 861.6452 | 792.7348 |  | 64.5867 | 102.1409 | 146.8314 | 358.6999 | 791.4265 | 79.9536 | 105.3723 | 167.632 | 443.5698 | 880.2026 | 44.1315 | 46.7486 | 80.0344 | 99.8137 | 164.7071 | 995.7711 | 971.6455 | 928.5607 | 976.9348 | 86.2606 | 106.3385 | 156.6695 | 333.9802 | 786.4083 |  | 1005.201 |  |  | 1032.6598 | 1028.0532 | 908.1046 | 974.1912 | 911.0656 | 978.3045 | 931.0103 | 891.146 | 843.7259 | 801.6965 | 927.0544 | 871.0492 | 888.9905 | 946.3454 | 1027.7112 | 996.3013 | 1023.2928 | 1018.1602 | 304.9186 |  |  | 116.0744 | 227.2737 | 247.4001 | 149.1415 | 143.9403 | 106.092 | 157.7771 | 101.3421 | 356.0256 | 808.3156 | 323.1337 | 298.0358 | 100.6757 | 98.8693 | 111.9627 | 880.1866 | 883.7439 | 897.9677 | 912.8836 | 890.275 | 130.9991 | 100.399 | 139.022 | 103.1246 | 727.3925 | 153.7923 | 99.0967 | 421.2128 |  | 124.2984 | 44.6346 | 65.1981 | 96.219 | 148.2006 | 959.4339 | 941.3299 | 935.6288 | 794.8762 | 104.236 | 99.3154 | 126.8745 | 275.7303 | 759.9523 | 59.6649 | 87.8856 | 127.5876 | 322.6009 | 830.588 | 38.8932 | 44.9212 | 62.266 | 98.8798 | 158.4538 | 867.8955 | 866.9918 | 852.365 | 868.3547 | 865.7798 | 59.1453 | 93.3928 | 118.7856 | 272.8378 | 792.5225 | 71.2199 | 98.4285 | 127.6179 | 302.2363 | 873.1595 | 41.3842 | 48.0386 | 72.2888 | 104.9746 | 187.032 | 1037.1941 | 1011.0579 | 1003.6398 | 986.8753 | 68.6677 | 135.3215 | 101.1657 | 330.3736 | 789.5011 | 1036.569 | 1041.3685 | 1028.9611 |  | 1043.5231 | 1040.5866 | 1105.6644 | 982.488 | 1067.3203 | 953.7535 |  | 1059.3122 | 1010.1075 | 1059.6634 | 56.2232 | 63.6317 | 84.9499 | 1040.1202 | 800.5194 | 697.2401 | 754.9522 | 422.8836 | 573.5275 | 554.8884 | 401.2506 |  |  | -0.062566 |  | 0.021068 | -0.0015145 | 0.13454 | 0.003495 | -0.16277 | -118.5803 | 18.491 | -118.8418 | 15.4029 | -104.6782 | 17.1256 | -104.6567 | 17.5055 | 235.1752 | 16.7601 | 234.9721 | 16.7026 | 3831.3032 | 3949.4666 | 1047.4463 | 564.2079 | -13.9143 | 748.8797
14:27 | 3691 |  |  | -8.7019 | 2.5077 | -12.3773 | -2.7624 | -4.6577 | -4.9095 | -8.1606 | 2.4193 | 17.5624 | 6.3868 | 0.6248 |  |  |  | -20.0139 | 3.3172 | 11.6712 | 4.7571 |  | -7.001 | 0.8506 | 0.8977 | 7.994 | 11.4225 | 3.2527 | 74.4543 | 288.1724 | 288.1411 | 130.2511 | 136.8116 | 136.4783 | 188.6134 | 94.8537 | 168.3241 | 97.5151 | 126.1705 | 351.0161 | 843.6342 | 135.9534 | 99.0027 | 126.9407 | 106.6066 | 177.6952 | 892.3359 |  | 934.2094 |  | 955.6374 | 99.0969 | 95.0938 | 123.8615 | 324.6511 | 750.2545 | 170.0464 | 104.1196 | 172.2716 | 409.6375 | 840.8792 | 102.0023 | 46.3437 | 68.8979 | 100.9466 | 159.3914 | 954.1689 | 970.3749 | 991.5753 | 971.2058 | 98.4097 | 100.1979 | 157.3806 | 359.9992 | 780.9179 | 70.583 | 106.5974 | 182.6287 | 458.4297 | 814.1204 | 52.5838 | 81.1964 | 96.6271 | 100.6278 | 155.8645 | 842.9293 |  | 861.7767 | 794.2007 |  | 64.5769 | 102.0955 | 146.859 | 358.7855 | 791.5493 | 79.9689 | 105.3761 | 167.6743 | 443.7006 | 880.2634 | 44.1183 | 46.7716 | 80.1437 | 99.8147 | 164.8213 | 995.8705 | 971.7313 | 928.6774 | 977.1737 | 86.2269 | 106.3724 | 156.7205 | 334.0831 | 786.5511 |  | 1005.0159 |  |  | 1032.3517 | 1028.2764 | 908.4231 | 974.6654 | 911.3371 | 978.7454 | 921.843 | 871.9731 | 852.4925 | 791.9322 | 928.9775 | 873.3443 | 870.7974 | 922.3926 | 1027.4194 | 996.3036 | 1023.1261 | 1018.0213 | 305.0656 |  |  | 116.1244 | 227.4379 | 247.3211 | 149.2785 | 143.9776 | 106.0739 | 157.8464 | 101.345 | 356.1447 | 808.4182 | 323.2531 | 298.8647 | 100.772 | 98.8736 | 111.9644 | 880.9503 | 883.791 | 898.0501 | 914.0273 | 890.321 | 131.0521 | 100.3946 | 139.057 | 103.1255 | 727.5316 | 153.8505 | 99.0904 | 421.6518 |  | 124.3109 | 44.6385 | 65.2296 | 96.2445 | 148.2584 | 959.732 | 941.5702 | 935.7777 | 795.2017 | 104.2589 | 99.3118 | 126.8866 | 275.8034 | 760.112 | 59.6558 | 87.8869 | 127.6038 | 322.6959 | 830.6697 | 38.9358 | 44.9348 | 62.3328 | 98.8838 | 158.5278 | 868.114 | 867.2855 | 852.6137 | 868.6296 | 865.8193 | 59.1424 | 93.392 | 118.7723 | 272.9587 | 792.7134 | 71.2633 | 98.4229 | 127.6488 | 302.3372 | 873.2892 | 41.3885 | 48.062 | 72.3321 | 104.9786 | 187.0845 | 1037.6708 | 1011.4263 | 1003.8215 | 987.0591 | 68.6039 | 135.3792 | 101.1874 | 330.4709 | 789.6334 | 1037.2525 | 1040.7726 | 1030.5281 |  | 1043.2471 | 1040.6282 | 1106.0048 | 982.7215 | 1067.6217 | 954.0403 |  | 1059.2232 | 1010.3129 | 1059.8148 | 56.2754 | 63.6507 | 84.9779 | 1043.3485 | 800.7103 | 697.4044 | 755.1303 | 423.2372 | 574.0111 | 555.4268 | 401.6029 |  |  | -0.062147 |  | 0.021078 | -0.0013781 | 0.13929 | 0.0014758 | -0.14872 | -118.488 | 18.5074 | -118.6264 | 15.368 | -104.4351 | 17.1194 | -104.5152 | 17.5506 | 235.5753 | 16.7745 | 235.486 | 16.6677 | 3823.0559 | 3950.2502 | 1047.4824 | 564.719 | -13.6441 | 749.0574
14:27 | 3692 |  |  | -8.5648 | 2.4891 | -12.4047 | -2.7767 | -4.6226 | -4.9911 | -8.1468 | 2.4246 | 17.53 | 6.318 | 0.6243 |  |  |  | -20.0972 | 3.1343 | 11.786 | 4.7674 |  | -6.9583 | 0.8266 | 0.897 | 7.9884 | 11.3951 | 3.2468 | 75.172 | 288.2627 | 288.2698 | 130.2835 | 136.8752 | 136.5069 | 188.6467 | 94.8621 | 168.3781 | 97.5458 | 126.2164 | 351.1441 | 843.7247 | 136.0272 | 98.9738 | 127.2603 | 106.6819 | 177.7824 | 892.1673 |  | 934.1122 |  | 955.3153 | 99.0638 | 95.1217 | 123.919 | 324.7671 | 750.3538 | 170.0904 | 104.0705 | 172.3278 | 409.7448 | 840.9495 | 101.99 | 46.3937 | 68.9076 | 100.9611 | 159.4762 | 953.9929 | 970.2233 | 991.2642 | 970.8631 | 98.3916 | 100.1996 | 157.4373 | 360.1242 | 781.072 | 70.6207 | 106.6117 | 182.7486 | 458.5236 | 814.191 | 52.655 | 81.2247 | 96.6036 | 100.6133 | 155.831 | 842.621 |  | 861.986 | 794.4983 |  | 64.6514 | 102.0583 | 146.9173 | 358.8694 | 791.6796 | 79.9692 | 105.385 | 167.7577 | 443.8367 | 880.3233 | 44.0891 | 46.8038 | 80.1623 | 99.8194 | 164.9202 | 995.8697 | 971.7932 | 928.7965 | 977.4009 | 86.3152 | 106.3845 | 156.7529 | 334.1821 | 786.6815 |  | 1004.1278 |  |  | 1031.9917 | 1028.5193 | 908.6643 | 975.0521 | 911.6102 | 979.1856 | 932.1778 | 870.7742 | 854.7654 | 768.1364 | 924.2108 | 871.8484 | 864.6304 | 923.6285 | 1027.0952 | 996.2915 | 1022.9166 | 1017.8643 | 305.2507 |  |  | 116.1802 | 227.3642 | 247.3109 | 149.4759 | 144.0283 | 106.052 | 157.9425 | 101.3645 | 356.2362 | 808.5402 | 323.3393 | 299.5061 | 100.8591 | 98.8761 | 111.9869 | 883.4952 | 883.9261 | 898.0996 | 916.4749 | 890.4314 | 131.1854 | 100.3441 | 139.0452 | 103.1316 | 727.6447 | 153.9071 | 99.0974 | 422.1189 |  | 124.3442 | 44.6626 | 65.2463 | 96.2757 | 148.3062 | 960.1049 | 941.8697 | 935.6882 | 795.4106 | 104.2937 | 99.3388 | 126.932 | 275.9127 | 760.3051 | 59.6156 | 87.9068 | 127.6345 | 322.8241 | 830.7931 | 39.0024 | 44.954 | 62.3667 | 98.9219 | 158.559 | 868.3889 | 867.6966 | 852.7593 | 868.9881 | 865.9455 | 59.2211 | 93.3742 | 118.7831 | 273.0598 | 792.9311 | 71.2878 | 98.4264 | 127.663 | 302.4463 | 873.4149 | 41.4019 | 48.0941 | 72.3672 | 105.0165 | 187.1415 | 1037.8225 | 1011.8067 | 1004.0472 | 987.3106 | 68.6328 | 135.4089 | 101.1967 | 330.581 | 789.7704 | 1037.832 | 1040.7579 | 1030.8298 |  | 1043.0277 | 1040.6822 | 1106.4028 | 982.9091 | 1067.8344 | 954.3633 |  | 1059.1351 | 1010.5151 | 1059.9487 | 56.2572 | 63.6407 | 84.9906 | 1044.9851 | 800.8317 | 697.649 | 755.2605 | 423.5494 | 574.4377 | 555.7501 | 401.8653 |  |  | -0.062079 |  | 0.020971 | -0.0016338 | 0.14312 | 0.0048747 | -0.15457 | -118.2049 | 18.4561 | -118.4326 | 15.4029 | -104.3305 | 17.1769 | -104.3305 | 17.5137 | 236.1261 | 16.7211 | 235.9384 | 16.7252 | 3866.185 | 3949.611 | 1047.5278 | 565.0939 | -13.6676 | 749.2404
14:27 | 3693 |  |  | -8.4296 | 2.2931 | -12.2528 | -2.7583 | -4.6334 | -4.9812 | -8.1276 | 2.4243 | 17.4949 | 6.2734 | 0.6249 |  |  |  | -20.0089 | 3.202 | 11.8956 | 4.7472 |  | -6.9926 | 0.9885 | 0.8956 | 7.9838 | 11.3669 | 3.2449 | 76.2004 | 288.4047 | 288.387 | 130.3253 | 136.9307 | 136.5269 | 188.6677 | 94.8786 | 168.5451 | 97.525 | 126.243 | 351.2241 | 843.7914 | 136.0472 | 99.0062 | 127.5166 | 106.7284 | 177.8718 | 891.9778 |  | 933.9704 |  | 954.9389 | 99.0882 | 95.138 | 123.9594 | 324.8826 | 750.435 | 170.0882 | 104.1491 | 172.4147 | 409.8435 | 841.0405 | 101.9614 | 46.4522 | 68.8779 | 100.972 | 159.5318 | 953.8272 | 970.1003 | 990.9577 | 970.5484 | 98.3432 | 100.2023 | 157.4885 | 360.261 | 781.2267 | 70.6909 | 106.664 | 182.8495 | 458.6379 | 814.2617 | 52.6643 | 81.1921 | 96.6516 | 100.6407 | 155.8919 | 842.5462 |  | 862.27 | 794.219 |  | 64.6929 | 102.148 | 146.9367 | 359.0335 | 791.8373 | 79.9829 | 105.3852 | 167.8319 | 443.9591 | 880.4212 | 44.1093 | 46.8044 | 80.164 | 99.8079 | 165.0136 | 995.7848 | 971.8263 | 928.9575 | 977.5516 | 86.3849 | 106.3817 | 156.7673 | 334.2761 | 786.8151 |  | 1003.3067 |  |  | 1031.594 | 1028.8007 | 908.8947 | 975.3588 | 911.8629 | 979.5804 | 932.1741 | 883.9438 | 852.8627 | 741.9663 | 912.1973 | 869.3492 | 855.6044 | 934.2175 | 1026.7504 | 996.2561 | 1022.6616 | 1017.6761 | 305.4026 |  |  | 116.2274 | 227.1401 | 247.3025 | 149.7425 | 144.0841 | 105.9991 | 158.0285 | 101.3791 | 356.418 | 808.6883 | 323.4717 | 299.8192 | 100.9411 | 98.8816 | 112.0448 | 883.8971 | 884.1992 | 898.1541 | 917.3586 | 890.6248 | 131.3395 | 100.4012 | 139.1447 | 103.164 | 727.7894 | 153.9713 | 99.0953 | 422.57 |  | 124.3677 | 44.6649 | 65.2604 | 96.2904 | 148.3871 | 960.3926 | 942.1287 | 935.4874 | 795.8007 | 104.3204 | 99.3571 | 126.9639 | 276.0157 | 760.503 | 59.6514 | 87.9186 | 127.6461 | 322.9957 | 830.9289 | 39.0989 | 44.9578 | 62.3823 | 98.9297 | 158.5859 | 868.5637 | 867.8799 | 852.752 | 869.2987 | 866.1131 | 59.283 | 93.3634 | 118.8165 | 273.1682 | 793.1663 | 71.3323 | 98.4401 | 127.6963 | 302.5629 | 873.5394 | 41.4374 | 48.1111 | 72.4319 | 105.0601 | 187.2223 | 1037.6106 | 1011.9561 | 1004.1923 | 987.4833 | 68.6618 | 135.4459 | 101.2114 | 330.6894 | 789.8841 | 1037.937 | 1041.6298 | 1028.8364 |  | 1042.8614 | 1040.7588 | 1106.8557 | 983.1297 | 1068.6412 | 954.7283 |  | 1059.0789 | 1010.8342 | 1060.1059 | 56.2509 | 63.6436 | 85.0056 | 1046.1226 | 801.0429 | 697.9392 | 755.3134 | 423.884 | 574.9399 | 556.2374 | 402.237 |  |  | -0.062195 |  | 0.021378 | -0.0010798 | 0.14465 | 0.0056642 | -0.15425 | -118.0818 | 18.4705 | -118.3126 | 15.3762 | -104.109 | 17.1297 | -104.0659 | 17.5034 | 236.5661 | 16.7478 | 236.363 | 16.7047 | 3877.6255 | 3949.8456 | 1047.6112 | 565.5886 | -13.5174 | 749.491
14:27 | 3694 |  |  | -8.2391 | 2.1108 | -12.1556 | -2.8155 | -4.6529 | -4.8839 | -8.085 | 2.4236 | 17.4405 | 6.1743 | 0.6208 |  |  |  | -19.9736 | 3.208 | 11.9176 | 4.8509 |  | -6.8988 | 0.9293 | 0.8939 | 7.9695 | 11.3275 | 3.2443 | 75.0471 | 288.5768 | 288.4988 | 130.3667 | 136.9784 | 136.5796 | 188.695 | 94.9024 | 168.6536 | 97.5046 | 126.2526 | 351.3045 | 843.9047 | 136.1189 | 99.0431 | 127.739 | 106.753 | 177.9248 | 891.7506 |  | 933.6784 |  | 954.4966 | 99.0991 | 95.143 | 124.006 | 324.991 | 750.5007 | 170.0917 | 104.1841 | 172.4794 | 409.949 | 841.1473 | 101.9841 | 46.4651 | 68.8799 | 100.987 | 159.5964 | 953.6297 | 969.9122 | 990.5719 | 970.1617 | 98.3143 | 100.1927 | 157.527 | 360.3959 | 781.3671 | 70.6973 | 106.69 | 182.9507 | 458.7371 | 814.331 | 52.6369 | 81.1688 | 96.6534 | 100.6824 | 155.9929 | 842.7959 |  | 862.6676 | 794.1565 |  | 64.7138 | 102.1409 | 146.9715 | 359.1379 | 791.967 | 79.9233 | 105.3953 | 167.8765 | 444.0748 | 880.502 | 44.1381 | 46.794 | 80.2269 | 99.7898 | 165.0962 | 995.7165 | 971.8071 | 929.139 | 977.6338 | 86.4356 | 106.3763 | 156.789 | 334.3706 | 786.9424 |  | 1002.6127 |  |  | 1031.1436 | 1029.0843 | 909.1224 | 975.6481 | 912.0786 | 979.8797 | 926.6896 | 886.9925 | 854.0661 | 761.2901 | 885.5901 | 871.2994 | 850.3381 | 959.9561 | 1026.3724 | 996.2152 | 1022.4361 | 1017.4869 | 305.5508 |  |  | 116.2671 | 226.9373 | 247.1517 | 149.9186 | 144.1366 | 105.9701 | 157.9863 | 101.3908 | 356.5051 | 808.806 | 323.5682 | 299.8499 | 100.999 | 98.9007 | 112.1188 | 883.1569 | 884.4711 | 898.2899 | 916.9086 | 890.7993 | 131.3269 | 100.3637 | 139.1551 | 103.1819 | 727.9022 | 154.0322 | 99.0909 | 422.9962 |  | 124.3892 | 44.6719 | 65.2766 | 96.2864 | 148.4676 | 960.6236 | 942.3441 | 935.4573 | 795.9791 | 104.3204 | 99.3455 | 126.9783 | 276.0958 | 760.6922 | 59.6785 | 87.9699 | 127.689 | 323.173 | 831.0615 | 39.1394 | 44.9571 | 62.4151 | 98.8997 | 158.6493 | 868.7639 | 867.8412 | 853.3241 | 869.69 | 866.6356 | 59.3413 | 93.3672 | 118.8229 | 273.278 | 793.3744 | 71.3702 | 98.4372 | 127.7549 | 302.6883 | 873.659 | 41.451 | 48.1123 | 72.4577 | 105.0946 | 187.2749 | 1037.302 | 1011.8888 | 1004.1689 | 987.4686 | 68.6874 | 135.4631 | 101.2259 | 330.7667 | 789.9773 | 1037.765 | 1042.4511 | 1026.6254 |  | 1042.7329 | 1040.851 | 1107.3394 | 983.3565 | 1069.6079 | 955.1366 |  | 1059.032 | 1011.2 | 1060.2279 | 56.2706 | 63.6824 | 85.0423 | 1045.5915 | 801.1718 | 698.01 | 755.6318 | 424.2522 | 575.4589 | 556.777 | 402.6146 |  |  | -0.061243 |  | 0.021376 | -0.001194 | 0.14701 | 0.014501 | -0.16291 | -117.9187 | 18.4356 | -118.0295 | 15.2941 | -103.8321 | 17.1585 | -103.9982 | 17.5855 | 236.9877 | 16.7211 | 236.9231 | 16.6636 | 3796.2752 | 3949.4338 | 1047.7014 | 566.1179 | -13.4063 | 749.5909
14:27 | 3695 |  |  | -8.0863 | 1.968 | -12.1376 | -2.8528 | -4.5178 | -4.7413 | -8.086 | 2.4184 | 17.4311 | 6.1695 | 0.62 |  |  |  | -19.9612 | 3.2626 | 12.2269 | 4.9027 |  | -6.8415 | 1.0629 | 0.892 | 7.9547 | 11.2951 | 3.2453 | 75.129 | 288.7096 | 288.6138 | 130.4086 | 137.0316 | 136.6166 | 188.7312 | 94.9034 | 168.753 | 97.5045 | 126.2692 | 351.4194 | 844.0173 | 136.1757 | 99.0052 | 128.0287 | 106.8348 | 178.0157 | 891.4777 |  | 933.3708 |  | 954.1563 | 99.1128 | 95.1588 | 124.0361 | 325.092 | 750.5759 | 170.1969 | 104.1812 | 172.5404 | 410.0684 | 841.2082 | 102.0052 | 46.418 | 68.9438 | 101.008 | 159.6659 | 953.3937 | 969.6328 | 990.1813 | 969.726 | 98.3684 | 100.2025 | 157.5757 | 360.5266 | 781.4941 | 70.6916 | 106.687 | 183.0786 | 458.8383 | 814.407 | 52.6117 | 81.1756 | 96.6545 | 100.7258 | 156.1119 | 843.1623 |  | 863.3332 | 794.7018 |  | 64.7138 | 102.0681 | 147.0082 | 359.2182 | 792.0897 | 79.9882 | 105.4042 | 167.9179 | 444.1952 | 880.5792 | 44.1615 | 46.7711 | 80.294 | 99.7877 | 165.1428 | 995.6874 | 972.4765 | 929.2802 | 977.7093 | 86.4328 | 106.4079 | 156.8336 | 334.4615 | 787.0684 |  | 1001.9211 |  |  | 1030.6341 | 1029.3458 | 909.3102 | 975.9329 | 912.3129 | 980.0984 | 931.5849 | 889.7918 | 853.5989 | 785.7387 | 849.4088 | 873.102 | 872.9498 | 969.1951 | 1026.0094 | 996.1699 | 1022.3138 | 1017.3433 | 305.6998 |  |  | 116.3202 | 227.0661 | 247.0779 | 149.8791 | 144.1876 | 105.9685 | 158.0482 | 101.4114 | 356.5661 | 808.9341 | 323.6548 | 299.7952 | 101.0424 | 98.9231 | 112.1431 | 883.6686 | 884.651 | 898.4676 | 917.0784 | 890.9675 | 131.3815 | 100.3088 | 139.141 | 103.2029 | 728.0181 | 154.0761 | 99.107 | 423.4169 |  | 124.431 | 44.6778 | 65.2733 | 96.2923 | 148.5278 | 960.8563 | 942.5353 | 935.4861 | 795.8069 | 104.3304 | 99.3385 | 127.0409 | 276.176 | 760.8948 | 59.7152 | 88.0106 | 127.7431 | 323.2591 | 831.1811 | 39.1191 | 44.9749 | 62.4387 | 98.8633 | 158.7211 | 869.0576 | 867.7722 | 854.1843 | 870.133 | 867.3698 | 59.3978 | 93.3648 | 118.8625 | 273.3831 | 793.5844 | 71.4026 | 98.4473 | 127.7885 | 302.8021 | 873.7596 | 41.4302 | 48.1212 | 72.4563 | 105.117 | 187.3157 | 1037.1197 | 1011.7969 | 1004.1022 | 987.4594 | 68.7049 | 135.4871 | 101.227 | 330.8407 | 790.0878 | 1037.3035 | 1042.6703 | 1025.366 |  | 1042.6389 | 1040.9165 | 1107.8326 | 983.4935 | 1070.0948 | 955.4609 |  | 1058.9943 | 1011.5647 | 1060.338 | 56.2885 | 63.7673 | 84.9835 | 1043.3549 | 801.3641 | 698.1005 | 755.7897 | 424.4761 | 575.8447 | 557.0733 | 402.9497 |  |  | -0.061694 |  | 0.02122 | -0.0014752 | 0.13711 | -0.0037785 | -0.14368 | -117.7187 | 18.4212 | -117.9002 | 15.3475 | -103.7182 | 17.1605 | -103.7859 | 17.5814 | 237.4831 | 16.7232 | 237.3292 | 16.7252 | 3809.5423 | 3951.0195 | 1047.7831 | 566.459 | -13.1404 | 749.7323
14:27 | 3696 |  |  | -7.9294 | 1.9765 | -11.8635 | -2.7318 | -4.4967 | -4.7147 | -7.9995 | 2.4166 | 17.4284 | 6.1712 | 0.6199 |  |  |  | -19.7985 | 3.3787 | 12.4727 | 5.0066 |  | -6.7755 | 1.0781 | 0.8927 | 7.9342 | 11.2591 | 3.2394 | 76.2171 | 288.8467 | 288.7212 | 130.4823 | 137.0967 | 136.6459 | 188.7563 | 94.8619 | 168.9057 | 97.5001 | 126.2655 | 351.5307 | 844.075 | 136.2478 | 99.0463 | 128.4766 | 106.9447 | 178.0957 | 891.2728 |  | 933.2477 |  | 954.0037 | 99.159 | 95.1736 | 124.0335 | 325.2034 | 750.6609 | 170.3295 | 104.2446 | 172.6166 | 410.2013 | 841.2678 | 102.0374 | 46.3906 | 69.0084 | 101.0448 | 159.7176 | 953.2672 | 969.4916 | 989.8913 | 969.4392 | 98.4065 | 100.2266 | 157.6373 | 360.6537 | 781.635 | 70.712 | 106.7103 | 183.2059 | 458.9536 | 814.4808 | 52.6097 | 81.1784 | 96.6677 | 100.7221 | 156.1361 | 843.4841 |  | 863.9117 | 795.0274 |  | 64.7469 | 102.1263 | 147.0258 | 359.3409 | 792.2171 | 80.0938 | 105.3922 | 167.9596 | 444.3127 | 880.7 | 44.2224 | 46.7547 | 80.3274 | 99.8051 | 165.2178 | 995.6837 | 973.4812 | 929.3736 | 977.8026 | 86.442 | 106.448 | 156.8793 | 334.5668 | 787.1994 |  | 1001.3803 |  |  | 1030.0925 | 1029.5829 | 909.4684 | 976.0916 | 912.5485 | 980.2383 | 932.0137 | 881.261 | 848.9617 | 782.6491 | 834.5277 | 865.707 | 881.8053 | 962.5758 | 1025.7127 | 996.1251 | 1022.2605 | 1017.2379 | 305.8115 |  |  | 116.3912 | 227.1943 | 247.2922 | 149.7909 | 144.2415 | 105.9449 | 158.2111 | 101.4166 | 356.6849 | 809.0796 | 323.7773 | 299.0391 | 101.1005 | 98.9298 | 112.1569 | 883.3352 | 884.758 | 898.6077 | 916.939 | 891.1262 | 131.5723 | 100.3163 | 139.1932 | 103.2213 | 728.1532 | 154.1173 | 99.11 | 423.848 |  | 124.4844 | 44.6893 | 65.2987 | 96.3461 | 148.5637 | 961.0123 | 942.6355 | 935.2733 | 795.6595 | 104.3595 | 99.3545 | 127.0643 | 276.2652 | 761.075 | 59.7677 | 88.001 | 127.7629 | 323.4032 | 831.3168 | 39.1145 | 44.995 | 62.4382 | 98.8394 | 158.7618 | 869.4219 | 867.9309 | 854.9599 | 870.5088 | 868.0067 | 59.397 | 93.3633 | 118.9116 | 273.4934 | 793.8122 | 71.4569 | 98.4653 | 127.8226 | 302.9167 | 873.8443 | 41.4431 | 48.1233 | 72.5096 | 105.1464 | 187.3967 | 1037.149 | 1011.7891 | 1004.0834 | 987.5611 | 68.7967 | 135.5134 | 101.2444 | 330.942 | 790.2108 | 1037.0146 | 1043.6818 | 1025.204 |  | 1042.5739 | 1040.9878 | 1108.3108 | 983.5679 | 1070.6793 | 955.6914 |  | 1058.9472 | 1011.9517 | 1060.471 | 56.3018 | 63.8118 | 85.0447 | 1041.973 | 801.5723 | 698.2036 | 755.9466 | 424.906 | 576.3556 | 557.6054 | 403.2645 |  |  | -0.062663 |  | 0.021448 | -0.0013616 | 0.15046 | 0.014687 | -0.13373 | -117.5802 | 18.4931 | -117.7802 | 15.3085 | -103.4813 | 17.0763 | -103.4843 | 17.5753 | 237.9139 | 16.7889 | 237.7231 | 16.7191 | 3859.759 | 3949.6893 | 1047.8647 | 566.9805 | -12.7191 | 749.888
14:27 | 3697 |  |  | -7.9699 | 1.8092 | -11.8303 | -2.7332 | -4.4186 | -4.7164 | -8.0473 | 2.4149 | 17.4246 | 6.1569 | 0.6198 |  |  |  | -19.7602 | 3.4958 | 12.4995 | 5.0021 |  | -6.6862 | 1.1194 | 0.8933 | 7.9195 | 11.2213 | 3.2379 | 78.1401 | 288.9481 | 288.8485 | 130.6006 | 137.1833 | 136.7181 | 188.7924 | 94.8214 | 168.9909 | 97.4993 | 126.2902 | 351.6512 | 844.1753 | 136.3292 | 99.0806 | 128.9585 | 107.0018 | 178.1444 | 891.1163 |  | 933.1104 |  | 953.8636 | 99.1736 | 95.2053 | 124.0957 | 325.3265 | 750.7306 | 170.3653 | 104.2643 | 172.6649 | 410.3194 | 841.3494 | 102.0748 | 46.4118 | 69.0086 | 101.0459 | 159.7711 | 953.1646 | 969.3765 | 989.4632 | 969.1337 | 98.3967 | 100.248 | 157.684 | 360.7816 | 781.7866 | 70.753 | 106.7468 | 183.3521 | 459.0653 | 814.59 | 52.6179 | 81.1627 | 96.6914 | 100.7119 | 156.1694 | 843.8037 |  | 864.3271 | 795.1769 |  | 64.7936 | 102.1074 | 147.0955 | 359.4331 | 792.3405 | 80.0014 | 105.3791 | 168.0071 | 444.4495 | 880.7755 | 44.26 | 46.7633 | 80.3903 | 99.8241 | 165.3177 | 995.7115 | 973.7987 | 929.4238 | 977.9039 | 86.6079 | 106.4076 | 156.8533 | 334.6604 | 787.3357 |  | 1001.6849 |  |  | 1029.5551 | 1029.761 | 909.5527 | 976.1584 | 912.731 | 980.2926 | 931.9709 | 866.7964 | 847.069 | 784.3614 | 845.6807 | 862.8335 | 875.2437 | 964.613 | 1025.4721 | 996.0958 | 1022.256 | 1017.1668 | 305.9288 |  |  | 116.4525 | 227.3581 | 247.5113 | 149.8821 | 144.2741 | 105.9 | 158.2574 | 101.4034 | 356.7965 | 809.214 | 323.8759 | 297.86 | 101.1572 | 98.9387 | 112.1856 | 882.9189 | 884.813 | 898.7245 | 916.6477 | 891.2095 | 131.6458 | 100.3275 | 139.2367 | 103.2095 | 728.2848 | 154.1874 | 99.1008 | 424.2708 |  | 124.493 | 44.6994 | 65.3138 | 96.3663 | 148.6007 | 961.1311 | 942.7172 | 935.1025 | 795.6805 | 104.3734 | 99.3651 | 127.0823 | 276.3789 | 761.2457 | 59.7704 | 88.0165 | 127.8128 | 323.5998 | 831.4547 | 39.1734 | 44.9879 | 62.4464 | 98.7424 | 158.7951 | 869.7453 | 868.2081 | 855.237 | 870.7091 | 868.3328 | 59.3964 | 93.4019 | 118.9637 | 273.6073 | 794.0485 | 71.4924 | 98.4793 | 127.8687 | 303.0349 | 873.9266 | 41.4874 | 48.1464 | 72.5673 | 105.1785 | 187.4734 | 1037.2799 | 1011.907 | 1004.1773 | 987.6909 | 68.8374 | 135.5286 | 101.2669 | 331.0412 | 790.3196 | 1037.1839 | 1044.9761 | 1027.425 |  | 1042.54 | 1041.0318 | 1108.7284 | 983.7314 | 1071.3928 | 955.9138 |  | 1058.8898 | 1012.3053 | 1060.6569 | 56.3138 | 63.7511 | 85.0913 | 1043.0903 | 801.7451 | 698.2885 | 756.0786 | 425.2373 | 576.8346 | 558.0567 | 403.5249 |  |  | -0.061797 |  | 0.021658 | -0.001479 | 0.13559 | 0.013064 | -0.14619 | -117.4448 | 18.452 | -117.4971 | 15.288 | -103.3182 | 17.1112 | -103.389 | 17.6204 | 238.3478 | 16.756 | 238.2462 | 16.7047 | 3875.7917 | 3949.8353 | 1047.9335 | 567.4456 | -12.6708 | 750.0168
14:27 | 3698 |  |  | -7.9614 | 1.676 | -11.6904 | -2.7169 | -4.388 | -4.7736 | -8.0237 | 2.412 | 17.4154 | 6.1494 | 0.6216 |  |  |  | -19.8216 | 3.687 | 12.4682 | 4.9606 |  | -6.5698 | 1.2551 | 0.8924 | 7.9097 | 11.1823 | 3.2368 | 78.5915 | 289.0009 | 288.9805 | 130.6978 | 137.2798 | 136.7939 | 188.8346 | 94.8014 | 169.0968 | 97.5187 | 126.3445 | 351.7526 | 844.3018 | 136.3147 | 99.075 | 129.3523 | 107.065 | 178.2214 | 891.0046 |  | 933.0575 |  | 953.8623 | 99.2262 | 95.2208 | 124.1429 | 325.4302 | 750.7951 | 170.4173 | 104.2593 | 172.7162 | 410.4316 | 841.4293 | 102.0752 | 46.4662 | 68.9962 | 101.0521 | 159.851 | 953.0339 | 969.139 | 989.0312 | 968.7457 | 98.4276 | 100.2382 | 157.7281 | 360.9236 | 781.9448 | 70.7957 | 106.7564 | 183.4915 | 459.1611 | 814.6883 | 52.6611 | 81.1601 | 96.7096 | 100.7629 | 156.3435 | 844.3156 |  | 864.9095 | 794.8927 |  | 64.8016 | 102.0868 | 147.1253 | 359.552 | 792.4647 | 79.9928 | 105.3865 | 168.0655 | 444.579 | 880.8409 | 44.2457 | 46.7673 | 80.4697 | 99.8438 | 165.3949 | 995.7631 | 973.8398 | 929.5187 | 978.0274 | 86.652 | 106.4023 | 156.8758 | 334.7643 | 787.4621 |  | 1003.1052 |  |  | 1029.0227 | 1029.8454 | 909.73 | 976.4327 | 912.824 | 980.2369 | 942.2241 | 874.7579 | 851.7609 | 800.6361 | 863.5232 | 867.7087 | 866.4771 | 963.6468 | 1025.3551 | 996.0653 | 1022.3533 | 1017.1625 | 306.0882 |  |  | 116.5065 | 227.6395 | 247.5826 | 150.1025 | 144.3051 | 105.8856 | 158.2371 | 101.4007 | 356.9008 | 809.3578 | 323.9763 | 296.7332 | 101.2244 | 98.9506 | 112.2039 | 882.9517 | 884.8646 | 898.857 | 917.1512 | 891.2685 | 131.6407 | 100.3213 | 139.2694 | 103.2036 | 728.4085 | 154.2484 | 99.1141 | 424.6769 |  | 124.4915 | 44.7295 | 65.3312 | 96.3674 | 148.6587 | 961.2843 | 942.8546 | 935.0025 | 795.7434 | 104.4012 | 99.3563 | 127.1218 | 276.4926 | 761.4455 | 59.7473 | 88.0597 | 127.8574 | 323.6903 | 831.5674 | 39.2862 | 44.9798 | 62.5081 | 98.7524 | 158.8269 | 869.9006 | 868.4728 | 855.1269 | 870.804 | 868.4209 | 59.4367 | 93.4639 | 118.98 | 273.7314 | 794.2834 | 71.507 | 98.4776 | 127.9019 | 303.1396 | 874.0082 | 41.5166 | 48.1787 | 72.5839 | 105.1963 | 187.5257 | 1037.4644 | 1012.1381 | 1004.3434 | 987.8364 | 68.8273 | 135.5605 | 101.2718 | 331.1408 | 790.4439 | 1037.284 | 1045.5373 | 1029.1835 |  | 1042.5325 | 1041.0283 | 1109.0892 | 984.0371 | 1072.1845 | 956.0689 |  | 1058.8275 | 1012.6753 | 1060.8657 | 56.3234 | 63.739 | 85.1086 | 1045.0826 | 801.8896 | 698.3869 | 756.1508 | 425.5634 | 577.3078 | 558.4874 | 403.8271 |  |  | -0.062896 |  | 0.021405 | -0.0011432 | 0.14649 | 0.012838 | -0.15922 | -117.0848 | 18.4684 | -117.4202 | 15.3495 | -103.2259 | 17.1153 | -103.149 | 17.5814 | 238.8801 | 16.7375 | 238.6217 | 16.7889 | 3901.8213 | 3950.0522 | 1047.9858 | 567.8976 | -12.5695 | 750.1382
14:28 | 3699 |  |  | -8.0934 | 1.6568 | -11.6557 | -2.7176 | -4.3719 | -4.6949 | -8.0356 | 2.4106 | 17.3811 | 6.0985 | 0.6205 |  |  |  | -19.872 | 3.6016 | 12.5327 | 4.9756 |  | -6.5447 | 1.2406 | 0.8941 | 7.8878 | 11.14 | 3.2321 | 79.7593 | 288.9966 | 289.1025 | 130.7569 | 137.3649 | 136.807 | 188.8762 | 94.7685 | 169.0431 | 97.5411 | 126.3748 | 351.8697 | 844.4241 | 136.3817 | 99.0639 | 129.7633 | 107.1253 | 178.3104 | 890.9928 |  | 933.1084 |  | 953.9719 | 99.133 | 95.2292 | 124.1531 | 325.5335 | 750.8678 | 170.4398 | 104.2828 | 172.7778 | 410.5566 | 841.5345 | 102.084 | 46.5157 | 68.9942 | 101.0713 | 159.9145 | 952.9039 | 968.9706 | 988.7897 | 968.4667 | 98.4027 | 100.2397 | 157.8042 | 361.0605 | 782.0875 | 70.8165 | 106.7748 | 183.6206 | 459.2747 | 814.771 | 52.6932 | 81.1778 | 96.6734 | 100.8162 | 156.2976 | 844.9636 |  | 865.5993 | 794.7795 |  | 64.8074 | 102.1141 | 147.1533 | 359.6923 | 792.587 | 80.1179 | 105.3929 | 168.1153 | 444.6756 | 880.9317 | 44.2481 | 46.7623 | 80.5565 | 99.847 | 165.4739 | 995.7953 | 973.8871 | 929.662 | 978.1457 | 86.547 | 106.4836 | 156.9898 | 334.8968 | 787.5754 |  | 1004.7074 |  |  | 1028.5075 | 1029.8343 | 910.1052 | 976.946 | 912.8079 | 980.0204 | 955.4608 | 890.6885 | 856.8058 | 829.9915 | 864.8796 | 864.8503 | 871.4736 | 961.3753 | 1025.4113 | 996.0477 | 1022.5924 | 1017.2356 | 306.2679 |  |  | 116.5549 | 227.7459 | 247.7508 | 150.3882 | 144.3508 | 105.8931 | 158.3094 | 101.4122 | 357.0297 | 809.52 | 324.0871 | 296.0274 | 101.3314 | 98.9651 | 112.2239 | 884.2173 | 884.9818 | 898.9485 | 918.8037 | 891.3696 | 131.7537 | 100.3268 | 139.3072 | 103.2225 | 728.5313 | 154.268 | 99.0984 | 425.0523 |  | 124.5078 | 44.7483 | 65.3804 | 96.399 | 148.7132 | 961.4451 | 942.9796 | 934.7519 | 795.9172 | 104.4206 | 99.3409 | 127.1013 | 276.577 | 761.632 | 59.7757 | 88.0922 | 127.8872 | 323.7503 | 831.6821 | 39.1086 | 44.992 | 62.5187 | 98.8754 | 158.8556 | 869.8966 | 868.6997 | 854.871 | 870.7835 | 868.3971 | 59.4637 | 93.5292 | 118.9903 | 273.8697 | 794.4924 | 71.5558 | 98.4612 | 127.9297 | 303.2396 | 874.0947 | 41.5315 | 48.2 | 72.5967 | 105.2128 | 187.577 | 1037.3066 | 1012.2741 | 1004.4956 | 987.9716 | 68.8503 | 135.6095 | 101.2877 | 331.2445 | 790.5668 | 1037.3413 | 1045.8201 | 1028.4041 |  | 1042.5323 | 1041.0171 | 1109.4224 | 984.3744 | 1072.9324 | 956.1892 |  | 1058.7432 | 1013.0883 | 1061.1484 | 56.333 | 63.747 | 85.1265 | 1045.7344 | 801.9811 | 698.6227 | 756.2321 | 425.9352 | 577.8457 | 559.0331 | 404.1988 |  |  | -0.063655 |  | 0.021255 | -0.001248 | 0.14732 | 0.0029819 | -0.15847 | -117.0264 | 18.5115 | -117.2048 | 15.2592 | -102.9397 | 17.064 | -102.9736 | 17.6286 | 239.2494 | 16.7745 | 239.114 | 16.7334 | 3869.8271 | 3948.4028 | 1048.0367 | 568.4394 | -12.5936 | 750.3019
14:28 | 3700 |  |  | -8.1245 | 1.7414 | -11.5918 | -2.6035 | -4.4738 | -4.6298 | -8.0441 | 2.4028 | 17.3354 | 6.0493 | 0.6188 |  |  |  | -20.025 | 3.3492 | 12.549 | 5.0151 |  | -6.4305 | 1.2411 | 0.8941 | 7.8746 | 11.0965 | 3.225 | 77.4854 | 288.9771 | 289.2187 | 130.8198 | 137.4355 | 136.7882 | 188.9052 | 94.7262 | 168.9798 | 97.5586 | 126.413 | 352.0222 | 844.504 | 136.4656 | 99.0846 | 130.2469 | 107.1721 | 178.3998 | 891.0628 |  | 933.1617 |  | 954.0861 | 99.0527 | 95.2584 | 124.2025 | 325.6508 | 750.9322 | 170.4453 | 104.2958 | 172.8266 | 410.6834 | 841.646 | 102.1493 | 46.5354 | 69.0196 | 101.0995 | 159.9841 | 952.8361 | 969.0178 | 988.8325 | 968.4693 | 98.3807 | 100.2598 | 157.8764 | 361.1986 | 782.2261 | 70.8481 | 106.7966 | 183.7774 | 459.3944 | 814.8694 | 52.6811 | 81.2541 | 96.6818 | 100.8229 | 156.1893 | 845.455 |  | 866.2435 | 794.2028 |  | 64.8357 | 102.0895 | 147.1974 | 359.8176 | 792.6979 | 80.1388 | 105.4109 | 168.1601 | 444.7967 | 881.0087 | 44.2867 | 46.7455 | 80.6698 | 99.8732 | 165.5447 | 995.7242 | 973.9155 | 929.7652 | 978.1917 | 86.6007 | 106.4897 | 157.0172 | 334.9976 | 787.7101 |  | 1004.9228 |  |  | 1028.0152 | 1029.8522 | 910.389 | 977.2927 | 912.7447 | 979.7064 | 955.7123 | 889.6904 | 853.1029 | 852.3002 | 860.5986 | 863.2005 | 884.3755 | 971.2462 | 1025.4997 | 996.0482 | 1022.8502 | 1017.3354 | 306.4385 |  |  | 116.6121 | 227.7594 | 247.8853 | 150.5969 | 144.4046 | 105.8883 | 158.3403 | 101.4175 | 357.1718 | 809.6804 | 324.2036 | 295.8159 | 101.4243 | 98.9767 | 112.2247 | 884.5043 | 885.2384 | 899.0207 | 919.5292 | 891.5026 | 131.8057 | 100.363 | 139.3656 | 103.2142 | 728.6784 | 154.3249 | 99.087 | 425.4528 |  | 124.5267 | 44.749 | 65.3968 | 96.3978 | 148.7631 | 961.5541 | 943.0488 | 934.1704 | 796.1345 | 104.4231 | 99.3381 | 127.122 | 276.6615 | 761.8089 | 59.8082 | 88.1062 | 127.9382 | 323.8769 | 831.8282 | 39.0443 | 45.0097 | 62.5342 | 98.9041 | 158.8924 | 869.7327 | 868.6189 | 854.2566 | 870.5227 | 868.2227 | 59.4841 | 93.5561 | 118.9696 | 273.9901 | 794.686 | 71.6186 | 98.4644 | 127.9584 | 303.3554 | 874.1966 | 41.536 | 48.2144 | 72.6291 | 105.2413 | 187.627 | 1036.8668 | 1012.1809 | 1004.5365 | 988.0465 | 68.8206 | 135.6418 | 101.3061 | 331.3431 | 790.6643 | 1036.8424 | 1046.3238 | 1027.1423 |  | 1042.5538 | 1040.977 | 1109.7281 | 984.6217 | 1073.5674 | 956.273 |  | 1058.6537 | 1013.5205 | 1061.4945 | 56.3647 | 63.719 | 85.1791 | 1044.9726 | 802.1739 | 698.7226 | 756.3284 | 426.1755 | 578.2432 | 559.3407 | 404.4009 |  |  | -0.063207 |  | 0.020783 | -0.0013974 | 0.15467 | -0.0041926 | -0.12077 | -116.8048 | 18.4766 | -116.9125 | 15.2202 | -102.7336 | 17.0928 | -102.8536 | 17.6512 | 239.7387 | 16.7252 | 239.6248 | 16.7108 | 3854.0874 | 3948.1139 | 1048.0994 | 568.7919 | -12.6082 | 750.4483
14:28 | 3701 |  |  | -7.9836 | 1.6229 | -11.3535 | -2.5996 | -4.338 | -4.4326 | -7.9301 | 2.3919 | 17.277 | 5.9962 | 0.6155 |  |  |  | -20.0055 | 3.2122 | 12.4279 | 5.0719 |  | -6.3926 | 1.3017 | 0.8946 | 7.8602 | 11.0588 | 3.2221 | 76.0709 | 289.0423 | 289.317 | 130.8679 | 137.4984 | 136.8193 | 188.926 | 94.7291 | 169.0205 | 97.5562 | 126.4325 | 352.1027 | 844.5305 | 136.4644 | 99.128 | 130.7563 | 107.237 | 178.4479 | 891.2139 |  | 933.3413 |  | 954.217 | 99.0616 | 95.2725 | 124.2432 | 325.7567 | 751.0023 | 170.5734 | 104.2801 | 172.9009 | 410.7998 | 841.7398 | 102.1417 | 46.5738 | 69.0546 | 101.1302 | 160.0732 | 952.9097 | 969.2047 | 989.2422 | 968.7134 | 98.3966 | 100.2617 | 157.9329 | 361.3249 | 782.3664 | 70.8982 | 106.8102 | 183.9218 | 459.4936 | 814.9766 | 52.7288 | 81.3102 | 96.7022 | 100.8042 | 156.2342 | 845.7241 |  | 866.7973 | 792.6215 |  | 64.8601 | 102.0837 | 147.2458 | 359.8823 | 792.7534 | 80.1164 | 105.4187 | 168.2106 | 444.9252 | 881.08 | 44.3362 | 46.7399 | 80.7772 | 99.9208 | 165.6043 | 995.6224 | 973.9246 | 929.874 | 978.1751 | 86.7086 | 106.4765 | 157.0205 | 335.0836 | 787.8373 |  | 1003.8271 |  |  | 1027.5627 | 1029.9 | 910.4995 | 977.4267 | 912.6675 | 979.3569 | 949.1942 | 878.1382 | 848.1504 | 843.2101 | 841.8181 | 864.3698 | 876.6341 | 991.7165 | 1025.4746 | 996.0571 | 1022.9766 | 1017.3808 | 306.5815 |  |  | 116.6699 | 227.6817 | 247.7633 | 150.6336 | 144.4541 | 105.8806 | 158.3284 | 101.4212 | 357.2872 | 809.8284 | 324.3169 | 296.012 | 101.5331 | 98.9777 | 112.2265 | 883.8043 | 885.4638 | 899.156 | 918.188 | 891.6251 | 131.7882 | 100.3673 | 139.403 | 103.2 | 728.8139 | 154.3819 | 99.0917 | 425.9169 |  | 124.5699 | 44.7795 | 65.4168 | 96.3987 | 148.8244 | 961.5866 | 943.0684 | 933.9698 | 796.129 | 104.4428 | 99.3373 | 127.1531 | 276.7523 | 762.007 | 59.8237 | 88.1301 | 127.9615 | 324.0012 | 831.9597 | 39.2336 | 45.0158 | 62.5822 | 98.9202 | 158.9374 | 869.4947 | 868.2888 | 853.6137 | 870.2101 | 868.0681 | 59.5096 | 93.5807 | 118.9979 | 274.1063 | 794.9027 | 71.6603 | 98.4654 | 127.978 | 303.4558 | 874.3159 | 41.5225 | 48.233 | 72.6381 | 105.2484 | 187.6859 | 1036.5099 | 1012.0751 | 1004.4782 | 988.1185 | 68.8108 | 135.7068 | 101.3124 | 331.4396 | 790.7574 | 1036.2007 | 1046.7392 | 1026.3108 |  | 1042.6086 | 1040.9154 | 1110.0068 | 984.8184 | 1074.1826 | 956.3627 |  | 1058.5784 | 1013.9827 | 1061.8542 | 56.3669 | 63.7829 | 85.1958 | 1043.9168 | 802.3787 | 699.0127 | 756.3416 | 426.5817 | 578.7177 | 559.8575 | 404.8115 |  |  | -0.063562 |  | 0.021461 | -0.0009732 | 0.13085 | 0.0085068 | -0.13394 | -116.6694 | 18.5506 | -116.8479 | 15.2428 | -102.5797 | 17.0599 | -102.6074 | 17.6102 | 240.1787 | 16.7663 | 239.9818 | 16.7478 | 3831.6252 | 3949.6876 | 1048.1761 | 569.2876 | -12.4197 | 750.6957
14:28 | 3702 |  |  | -7.8529 | 1.5265 | -11.3965 | -2.5732 | -4.284 | -4.3798 | -7.9254 | 2.3833 | 17.272 | 5.9965 | 0.6146 |  |  |  | -20.1216 | 3.2074 | 12.492 | 5.0542 |  | -6.3248 | 1.3176 | 0.8951 | 7.852 | 11.022 | 3.2105 | 75.1243 | 289.1043 | 289.4142 | 130.9058 | 137.5532 | 136.8683 | 188.9553 | 94.7964 | 169.1027 | 97.5307 | 126.4333 | 352.1808 | 844.6145 | 136.4364 | 99.123 | 131.1924 | 107.3105 | 178.4966 | 891.4249 |  | 933.542 |  | 954.3439 | 99.0673 | 95.2965 | 124.2794 | 325.8693 | 751.0792 | 170.5783 | 104.314 | 172.9694 | 410.9025 | 841.8231 | 102.0994 | 46.5668 | 69.0844 | 101.1614 | 160.1285 | 953.0171 | 969.3441 | 989.6919 | 968.9588 | 98.3678 | 100.2519 | 157.9795 | 361.448 | 782.5033 | 70.9353 | 106.8343 | 184.0643 | 459.6064 | 815.055 | 52.7374 | 81.2508 | 96.7021 | 100.8182 | 156.332 | 845.3884 |  | 867.0921 | 791.222 |  | 64.8575 | 102.1199 | 147.2861 | 360.0008 | 792.8551 | 80.2218 | 105.4111 | 168.273 | 445.0366 | 881.1552 | 44.3758 | 46.7622 | 80.8707 | 99.9397 | 165.705 | 995.5385 | 973.9178 | 929.987 | 978.148 | 86.6913 | 106.5479 | 157.1018 | 335.184 | 787.946 |  | 1002.6793 |  |  | 1027.1574 | 1029.8528 | 910.5558 | 977.5159 | 912.6031 | 979.0369 | 945.0934 | 868.8488 | 851.4115 | 831.4435 | 825.7834 | 865.1437 | 851.7639 | 1014.2559 | 1025.2822 | 996.0604 | 1022.9212 | 1017.311 | 306.6762 |  |  | 116.7152 | 227.6204 | 247.8319 | 150.6527 | 144.4848 | 105.8619 | 158.4122 | 101.4194 | 357.3745 | 809.9621 | 324.4268 | 296.4244 | 101.673 | 98.9884 | 112.2503 | 883.6067 | 885.6197 | 899.4213 | 917.1594 | 891.7415 | 131.8916 | 100.3754 | 139.4458 | 103.2192 | 728.9451 | 154.3937 | 99.0881 | 426.3732 |  | 124.5883 | 44.8089 | 65.4433 | 96.4143 | 148.8989 | 961.5931 | 943.0966 | 934.1979 | 795.908 | 104.466 | 99.3275 | 127.1567 | 276.8379 | 762.2181 | 59.8534 | 88.1313 | 127.9915 | 324.128 | 832.1032 | 39.2447 | 45.0121 | 62.617 | 98.9105 | 158.9965 | 869.3698 | 868.124 | 853.2672 | 870.1303 | 868.0584 | 59.5461 | 93.5958 | 119.0363 | 274.2284 | 795.1011 | 71.6998 | 98.4786 | 128.0219 | 303.556 | 874.4479 | 41.5327 | 48.2509 | 72.6799 | 105.2714 | 187.7551 | 1036.2943 | 1012.0097 | 1004.4418 | 988.1499 | 68.8459 | 135.7618 | 101.3304 | 331.5274 | 790.8571 | 1036.0138 | 1047.0185 | 1026.2276 |  | 1042.6822 | 1040.8777 | 1110.2479 | 985.0209 | 1074.8739 | 956.4082 |  | 1058.5186 | 1014.3324 | 1062.2439 | 56.3624 | 63.8457 | 85.1865 | 1043.1932 | 802.5132 | 699.175 | 756.4804 | 426.941 | 579.1645 | 560.2489 | 405.0595 |  |  | -0.064068 |  | 0.021748 | -0.00082856 | 0.14519 | -0.00031545 | -0.13888 | -116.5433 | 18.5731 | -116.6294 | 15.1504 | -102.3151 | 17.0455 | -102.432 | 17.6677 | 240.5387 | 16.7601 | 240.4526 | 16.6944 | 3881.2641 | 3948.161 | 1048.2391 | 569.7067 | -12.3781 | 750.8441
14:28 | 3703 |  |  | -7.7073 | 1.3331 | -11.4346 | -2.541 | -4.245 | -4.4377 | -7.9353 | 2.3807 | 17.2601 | 5.9982 | 0.6158 |  |  |  | -19.7579 | 3.2347 | 12.6403 | 5.0574 |  | -6.3343 | 1.4435 | 0.8991 | 7.8412 | 10.9864 | 3.1999 | 76.0404 | 289.1616 | 289.5092 | 130.9306 | 137.5993 | 136.8627 | 188.9795 | 94.8753 | 169.17 | 97.5351 | 126.4533 | 352.2844 | 844.7423 | 136.425 | 99.1447 | 131.5441 | 107.375 | 178.5789 | 891.7164 |  | 933.7634 |  | 954.4695 | 99.0941 | 95.3017 | 124.318 | 325.9896 | 751.1788 | 170.5198 | 104.3618 | 173.0308 | 411.0205 | 841.9127 | 102.144 | 46.5783 | 69.1085 | 101.1824 | 160.2002 | 953.1185 | 969.485 | 989.9724 | 969.1231 | 98.3446 | 100.2647 | 158.04 | 361.6008 | 782.6394 | 70.9677 | 106.8579 | 184.197 | 459.718 | 815.135 | 52.736 | 81.2217 | 96.6683 | 100.8446 | 156.3857 | 844.8452 |  | 867.2501 | 790.5762 |  | 64.8728 | 102.1281 | 147.3149 | 360.1424 | 792.9732 | 80.3087 | 105.4207 | 168.3374 | 445.1331 | 881.2214 | 44.3664 | 46.7846 | 80.9781 | 99.9539 | 165.8291 | 995.4629 | 973.9125 | 930.1109 | 978.1429 | 86.6369 | 106.6154 | 157.168 | 335.2879 | 788.0708 |  | 1002.0365 |  |  | 1026.769 | 1029.8512 | 910.5643 | 977.5166 | 912.5809 | 978.8241 | 944.8754 | 867.3736 | 852.6371 | 829.8625 | 842.2011 | 867.1326 | 837.5403 | 1028.6996 | 1024.9637 | 996.0597 | 1022.7276 | 1017.1544 | 306.7712 |  |  | 116.7706 | 227.5917 | 247.7865 | 150.5538 | 144.5156 | 105.8397 | 158.4309 | 101.4044 | 357.4799 | 810.1068 | 324.5455 | 296.7124 | 101.8189 | 99.0046 | 112.2941 | 883.2398 | 885.7261 | 899.628 | 916.9417 | 891.9272 | 131.9503 | 100.3836 | 139.4975 | 103.2204 | 729.0873 | 154.4521 | 99.1059 | 426.7821 |  | 124.6125 | 44.8302 | 65.4611 | 96.4338 | 148.9581 | 961.6047 | 943.1267 | 934.2388 | 795.7073 | 104.4866 | 99.347 | 127.1778 | 276.9097 | 762.401 | 59.85 | 88.1565 | 128.045 | 324.3202 | 832.2702 | 39.2677 | 45.0214 | 62.6281 | 98.8097 | 159.052 | 869.3605 | 867.9892 | 852.9166 | 870.2572 | 868.1576 | 59.5899 | 93.5948 | 119.0793 | 274.3505 | 795.309 | 71.7529 | 98.5046 | 128.0676 | 303.6786 | 874.573 | 41.5693 | 48.2707 | 72.7306 | 105.2905 | 187.8309 | 1036.2116 | 1011.9223 | 1004.4022 | 988.0909 | 68.8843 | 135.7547 | 101.3409 | 331.6114 | 790.9678 | 1035.6599 | 1046.9189 | 1026.2864 |  | 1042.7805 | 1040.8164 | 1110.4228 | 985.2235 | 1075.6075 | 956.4717 |  | 1058.476 | 1014.7115 | 1062.6046 | 56.3627 | 63.8996 | 85.1879 | 1041.7116 | 802.6877 | 699.2581 | 756.6409 | 427.2733 | 579.6301 | 560.7429 | 405.3971 |  |  | -0.06374 |  | 0.021399 | -0.0010364 | 0.14568 | 0.010049 | -0.12615 | -116.3002 | 18.5115 | -116.4448 | 15.173 | -102.2135 | 17.0455 | -102.2135 | 17.6143 | 241.1234 | 16.717 | 240.9419 | 16.7458 | 3811.5891 | 3948.7018 | 1048.304 | 570.1865 | -12.2052 | 750.9729
14:28 | 3704 |  |  | -7.6065 | 1.17 | -11.4563 | -2.5496 | -4.2566 | -4.4002 | -7.9042 | 2.3735 | 17.245 | 5.9889 | 0.6166 |  |  |  | -19.9194 | 3.1073 | 12.5565 | 4.9675 |  | -6.262 | 1.4391 | 0.8996 | 7.8323 | 10.9478 | 3.1966 | 76.4024 | 289.2413 | 289.5832 | 130.9351 | 137.6344 | 136.8481 | 188.9985 | 94.9367 | 169.1899 | 97.5698 | 126.4948 | 352.3968 | 844.8928 | 136.4987 | 99.2085 | 131.9216 | 107.4136 | 178.6138 | 892.0228 |  | 933.9632 |  | 954.482 | 99.0716 | 95.3183 | 124.3622 | 326.1035 | 751.2486 | 170.5776 | 104.3689 | 173.0916 | 411.141 | 842.006 | 102.1984 | 46.5816 | 69.1379 | 101.2072 | 160.2779 | 953.122 | 969.566 | 990.0293 | 969.1815 | 98.3658 | 100.2968 | 158.1226 | 361.7327 | 782.7717 | 70.9899 | 106.8575 | 184.3352 | 459.8169 | 815.249 | 52.7961 | 81.2699 | 96.6918 | 100.8273 | 156.3762 | 845.1655 |  | 867.3488 | 788.6074 |  | 64.9181 | 102.0861 | 147.3602 | 360.2199 | 793.0493 | 80.2924 | 105.4448 | 168.3746 | 445.2477 | 881.2912 | 44.3582 | 46.7899 | 81.06 | 99.9593 | 165.9218 | 995.3637 | 973.8924 | 930.2034 | 978.117 | 86.7093 | 106.5837 | 157.1631 | 335.3883 | 788.2049 |  | 1001.7882 |  |  | 1026.3889 | 1029.901 | 910.5752 | 977.4999 | 912.6475 | 978.7628 | 944.4629 | 874.1175 | 846.2939 | 824.8912 | 856.9228 | 869.6955 | 848.1815 | 1025.0383 | 1024.6366 | 996.0522 | 1022.5146 | 1016.9849 | 306.869 |  |  | 116.8262 | 227.7289 | 247.6217 | 150.3978 | 144.5476 | 105.8184 | 158.4407 | 101.4154 | 357.6022 | 810.2551 | 324.6525 | 296.7218 | 101.9905 | 99.0104 | 112.3255 | 882.9039 | 885.6896 | 899.7274 | 916.2943 | 892.1458 | 132.0183 | 100.3608 | 139.5246 | 103.1784 | 729.2138 | 154.5442 | 99.1167 | 427.1927 |  | 124.6697 | 44.8511 | 65.4657 | 96.47 | 148.9989 | 961.5064 | 943.0607 | 933.9367 | 795.5686 | 104.5187 | 99.3663 | 127.2207 | 277.0139 | 762.6213 | 59.8676 | 88.2376 | 128.122 | 324.5109 | 832.4299 | 39.2703 | 45.0548 | 62.6108 | 98.6553 | 159.1093 | 869.3359 | 867.7044 | 852.7833 | 870.2819 | 868.3381 | 59.6149 | 93.6211 | 119.1476 | 274.483 | 795.523 | 71.7793 | 98.5111 | 128.084 | 303.7769 | 874.6754 | 41.5767 | 48.2764 | 72.7639 | 105.2851 | 187.8853 | 1036.1149 | 1011.8711 | 1004.3842 | 988.1077 | 68.8988 | 135.7721 | 101.3413 | 331.7053 | 791.0802 | 1034.8984 | 1046.9506 | 1026.1945 |  | 1042.8882 | 1040.7025 | 1110.5284 | 985.3872 |  | 956.5492 |  | 1058.4319 | 1015.0308 | 1062.9771 | 56.3863 | 63.8785 | 85.216 | 1051.2322 | 802.8514 | 699.3683 | 756.6391 | 427.6021 | 580.0289 | 561.1228 | 405.7456 |  |  | -0.06494 |  | 0.021126 | -0.0011767 | 0.13841 | -0.0078438 | -0.16121 | -116.1433 | 18.5814 | -116.374 | 15.2099 | -102.0505 | 17.0312 | -102.0043 | 17.6102 | 241.5265 | 16.7807 | 241.3142 | 16.8012 | 3819.6463 | 3948.0924 | 1048.3561 | 570.5759 | -12.3343 | 751.1099
14:28 | 3705 |  |  | -7.5775 | 1.1228 | -11.6849 | -2.6142 | -4.3316 | -4.3511 | -7.8738 | 2.362 | 17.2479 | 5.9912 | 0.6134 |  |  |  | -19.9302 | 3.0513 | 12.7452 | 5.0387 |  | -6.2174 | 1.6591 | 0.9005 | 7.8254 | 10.9008 | 3.1985 | 76.4085 | 289.3307 | 289.6669 | 130.9391 | 137.6739 | 136.9348 | 189.0218 | 94.9516 | 169.2218 | 97.5929 | 126.5339 | 352.5491 | 845.0396 | 136.5691 | 99.2215 | 132.3547 | 107.485 | 178.6746 | 892.2266 |  | 934.031 |  | 954.4862 | 99.082 | 95.3552 | 124.4104 | 326.2155 | 751.313 | 170.7199 | 104.3586 | 173.1465 | 411.2379 | 842.0888 | 102.1729 | 46.5309 | 69.1948 | 101.2689 | 160.3297 | 953.0362 | 969.4986 | 989.9815 | 969.1132 | 98.3907 | 100.2993 | 158.176 | 361.8507 | 782.9045 | 71.0072 | 106.8681 | 184.4825 | 459.9159 | 815.3372 | 52.7747 | 81.2842 | 96.7484 | 100.8153 | 156.4179 | 845.7739 |  | 867.5726 | 786.479 |  | 64.917 | 102.1323 | 147.3809 | 360.3675 | 793.1657 | 80.2066 | 105.4531 | 168.4221 | 445.3937 | 881.3647 | 44.3739 | 46.8019 | 81.1554 | 99.9723 | 166 | 995.1848 | 973.8371 | 930.2331 | 978.0564 | 86.8548 | 106.5507 | 157.1582 | 335.4859 | 788.3354 |  | 1001.7434 |  |  | 1026.0211 | 1029.9998 | 910.5747 | 977.4063 | 912.7798 | 978.8121 | 948.1316 | 885.3872 | 844.4392 | 821.1396 | 830.7624 | 871.776 | 852.8033 | 1022.8191 | 1024.4123 | 996.0391 | 1022.4159 | 1016.8643 | 306.9555 |  |  | 116.8804 | 228.0981 | 247.6648 | 150.4505 | 144.586 | 105.7896 | 158.5561 | 101.4428 | 357.7046 | 810.389 | 324.7594 | 296.6466 | 102.1808 | 99.0201 | 112.3526 | 882.1288 | 885.5106 | 899.8352 | 915.2252 | 892.2671 | 132.1492 | 100.3569 | 139.5593 | 103.2103 | 729.342 | 154.6159 | 99.1125 | 427.6372 |  | 124.7028 | 44.8671 | 65.4838 | 96.5072 | 149.0644 | 961.3211 | 942.9048 | 933.456 | 795.4781 | 104.5686 | 99.3621 | 127.2512 | 277.1401 | 762.8429 | 59.9331 | 88.2879 | 128.212 | 324.7035 | 832.6203 | 39.2176 | 45.0916 | 62.6162 | 98.542 | 159.1605 | 869.2219 | 867.3003 | 852.3253 | 870.0988 | 868.4433 | 59.6296 | 93.5856 | 119.2096 | 274.5824 | 795.714 | 71.7828 | 98.5037 | 128.1175 | 303.884 | 874.7782 | 41.5887 | 48.2986 | 72.796 | 105.3148 | 187.9437 | 1035.9538 | 1011.886 | 1004.3951 | 988.1672 | 68.9101 | 135.8208 | 101.3498 | 331.8119 | 791.1876 | 1033.9607 | 1047.6205 | 1026.9686 |  | 1042.9961 | 1040.5709 | 1110.5628 | 985.4716 |  | 956.3929 |  | 1058.3859 | 1015.219 | 1063.3058 | 56.3934 | 63.8908 | 85.2323 | 1053.2393 | 803.0114 | 699.4638 | 756.7355 | 428.0282 | 580.5917 | 561.6423 | 406.039 |  |  | -0.063661 |  | 0.021384 | -0.0012169 | 0.13311 | 0.002427 | -0.12799 | -115.9709 | 18.5423 | -116.054 | 15.1319 | -101.7397 | 17.0496 | -101.8751 | 17.6533 | 241.945 | 16.7416 | 241.8435 | 16.7355 | 3847.9833 | 3948.6873 | 1048.3827 | 571.117 | -12.2891 | 751.2376
14:28 | 3706 |  |  | -7.5656 | 1.3686 | -11.5057 | -2.5568 | -4.1561 | -4.354 | -7.7665 | 2.3551 | 17.2535 | 6.0143 | 0.6152 |  |  |  | -19.7203 | 3.1566 | 12.7877 | 5.2035 |  | -6.1523 | 1.6675 | 0.9023 | 7.8159 | 10.8586 | 3.1894 | 76.2963 | 289.426 | 289.7787 | 130.9806 | 137.7458 | 137.016 | 189.0567 | 94.9503 | 169.2971 | 97.5996 | 126.5869 | 352.7026 | 845.1475 | 136.6006 | 99.1824 | 132.6975 | 107.5647 | 178.7818 | 892.3524 |  | 934.1254 |  | 954.6847 | 99.0876 | 95.3602 | 124.4459 | 326.324 | 751.3992 | 170.7851 | 104.3243 | 173.2207 | 411.3418 | 842.181 | 102.1811 | 46.5614 | 69.1888 | 101.2703 | 160.3947 | 953.0703 | 969.6307 | 990.2256 | 969.2996 | 98.3788 | 100.2914 | 158.2145 | 361.9911 | 783.0414 | 71.0243 | 106.8863 | 184.6303 | 460.012 | 815.4301 | 52.7897 | 81.296 | 96.7473 | 100.8641 | 156.5227 | 845.7839 |  | 868.1922 | 786.5829 |  | 64.9202 | 102.1822 | 147.4006 | 360.4958 | 793.2481 | 80.2157 | 105.4474 | 168.5016 | 445.5194 | 881.441 | 44.4106 | 46.8088 | 81.2676 | 100.0113 | 166.0715 | 995.0454 | 973.7625 | 930.2877 | 977.9611 | 86.8836 | 106.597 | 157.2086 | 335.5844 | 788.4569 |  | 1002.6273 |  |  | 1025.6718 | 1030.1938 | 910.6306 | 977.3271 | 912.9049 | 978.8774 | 954.1288 | 896.6679 | 849.2313 | 831.491 | 816.2644 | 870.4633 | 855.4605 | 1035.5615 | 1024.2888 | 996.0352 | 1022.4431 | 1016.7957 | 307.042 |  |  | 116.932 | 228.2216 | 247.736 | 150.6171 | 144.6292 | 105.778 | 158.6396 | 101.4583 | 357.8169 | 810.5186 | 324.8605 | 296.4815 | 102.3861 | 99.0374 | 112.376 | 881.3213 | 885.3084 | 899.9227 | 914.4423 | 892.3017 | 132.2183 | 100.3697 | 139.6096 | 103.2631 | 729.4768 | 154.6683 | 99.1272 | 428.0543 |  | 124.7096 | 44.8787 | 65.525 | 96.499 | 149.1385 | 961.0853 | 942.6974 | 933.0785 | 795.4952 | 104.6089 | 99.3554 | 127.2479 | 277.2216 | 763.0295 | 59.9685 | 88.2881 | 128.2368 | 324.8235 | 832.7878 | 39.3291 | 45.1089 | 62.6585 | 98.47 | 159.2188 | 869.1909 | 866.947 | 851.6591 | 870.0546 | 868.5484 | 59.6754 | 93.5544 | 119.2167 | 274.6946 | 795.8788 | 71.8159 | 98.5054 | 128.162 | 304.0086 | 874.8843 | 41.6352 | 48.3165 | 72.8556 | 105.3609 | 188.0296 | 1035.7016 | 1011.8807 | 1004.3883 | 988.1494 | 69.0344 | 135.859 | 101.3634 | 331.9002 | 791.2731 | 1033.254 | 1048.0318 | 1026.597 |  | 1043.0905 | 1040.4254 | 1110.4767 | 985.5152 |  | 956.0611 |  | 1058.3276 | 1015.4691 | 1063.5784 | 56.3986 | 63.8256 | 85.2433 | 1051.5033 | 803.1626 | 699.5571 | 756.8564 | 428.2819 | 581.0354 | 562.009 | 406.2713 |  |  | -0.063848 |  | 0.021337 | -0.0010525 | 0.14703 | 0.023096 | -0.13548 | -115.7586 | 18.5341 | -115.9186 | 15.1956 | -101.6751 | 17.0845 | -101.6566 | 17.6533 | 242.4251 | 16.7375 | 242.2866 | 16.795 | 3783.79 | 3949.6079 | 1048.4042 | 571.5222 | -11.878 | 751.3599
14:28 | 3707 |  |  | -7.3962 | 1.5236 | -11.4561 | -2.5622 | -4.1323 | -4.2633 | -7.6906 | 2.3481 | 17.2532 | 6.0197 | 0.6148 |  |  |  | -19.605 | 3.2635 | 12.9469 | 5.2621 |  | -6.0979 | 1.7837 | 0.9059 | 7.8002 | 10.819 | 3.1819 | 78.0659 | 289.4815 | 289.8616 | 131.0395 | 137.8211 | 137.008 | 189.0784 | 94.9661 | 169.4338 | 97.5909 | 126.6083 | 352.7862 | 845.2096 | 136.6589 | 99.1877 | 133.0547 | 107.6116 | 178.8481 | 892.4662 |  | 934.3591 |  | 955.0041 | 99.0563 | 95.3758 | 124.4809 | 326.4312 | 751.4717 | 170.7405 | 104.3192 | 173.2643 | 411.4382 | 842.2881 | 102.2467 | 46.6141 | 69.2089 | 101.2757 | 160.4793 | 953.1534 | 970.0975 | 990.7895 | 969.8156 | 98.3516 | 100.267 | 158.269 | 362.1352 | 783.1717 | 71.0488 | 106.8966 | 184.7751 | 460.1272 | 815.5293 | 52.852 | 81.325 | 96.7448 | 100.9139 | 156.5289 | 845.4253 |  | 868.7966 | 786.5824 |  | 64.9739 | 102.1518 | 147.4256 | 360.564 | 793.3076 | 80.3119 | 105.4563 | 168.5652 | 445.6143 | 881.5321 | 44.4603 | 46.8211 | 81.3817 | 100.0252 | 166.1544 | 995.0419 | 973.6893 | 930.4005 | 977.8818 | 86.8471 | 106.6788 | 157.2946 | 335.6844 | 788.5607 |  | 1005.1666 |  |  | 1025.3397 | 1030.3362 | 910.7522 | 977.2957 | 913.0074 | 978.896 | 952.2839 | 902.1324 | 854.1823 | 846.5316 | 847.3485 | 864.6984 | 868.3836 | 1041.6039 | 1024.2128 | 996.0296 | 1022.5212 | 1016.7572 | 307.1366 |  |  | 116.9808 | 228.1204 | 247.8056 | 150.7348 | 144.6837 | 105.7746 | 158.708 | 101.4612 | 357.9208 | 810.6441 | 324.9657 | 296.4403 | 102.6228 | 99.0541 | 112.3867 | 881.7478 | 885.1653 | 900.0029 | 914.8028 | 892.2896 | 132.3178 | 100.3724 | 139.6518 | 103.2834 | 729.6019 | 154.7213 | 99.1335 | 428.4495 |  | 124.7418 | 44.8976 | 65.5516 | 96.5028 | 149.2012 | 960.8069 | 942.4504 | 933.5116 | 795.6156 | 104.6454 | 99.3557 | 127.2744 | 277.307 | 763.2281 | 60.006 | 88.2936 | 128.2323 | 324.8939 | 832.9062 | 39.2855 | 45.1237 | 62.6912 | 98.4046 | 159.256 | 869.2995 | 866.7847 | 851.4528 | 870.2292 | 868.7646 | 59.7107 | 93.5937 | 119.1775 | 274.8195 | 795.9981 | 71.8699 | 98.5231 | 128.1867 | 304.1124 | 874.9688 | 41.6361 | 48.317 | 72.8875 | 105.3948 | 188.0874 | 1035.3561 | 1011.8017 | 1004.3137 | 988.1599 | 69.0465 | 135.8702 | 101.3652 | 331.9786 | 791.3609 | 1032.892 | 1048.1961 | 1024.0616 |  | 1043.1731 | 1040.3285 | 1110.2773 | 985.5692 |  | 955.7379 |  | 1058.2626 | 1015.6428 | 1063.8075 | 56.4154 | 63.8507 | 85.251 | 1051.1781 | 803.3584 | 699.6515 | 757.0222 | 428.6557 | 581.5537 | 562.5696 | 406.713 |  |  | -0.063084 |  | 0.021495 | -0.0012911 | 0.1395 | 0.0071918 | -0.13989 | -115.6325 | 18.606 | -115.7802 | 15.1771 | -101.4197 | 17.025 | -101.4874 | 17.6902 | 242.8159 | 16.795 | 242.6466 | 16.793 | 3835.4749 | 3948.9032 | 1048.396 | 572.0617 | -11.5271 | 751.505
14:28 | 3708 |  |  | -7.2634 | 1.7933 | -11.6302 | -2.5963 | -4.0798 | -4.0951 | -7.6081 | 2.3406 | 17.251 | 6.023 | 0.6153 |  |  |  | -19.5297 | 3.3398 | 12.9298 | 5.3063 |  | -5.9904 | 1.7578 | 0.908 | 7.7954 | 10.7734 | 3.1795 | 76.1393 | 289.4795 | 289.9228 | 131.0649 | 137.877 | 137.0223 | 189.103 | 94.9877 | 169.6122 | 97.5766 | 126.6089 | 352.8605 | 845.252 | 136.7281 | 99.2589 | 133.5098 | 107.6654 | 178.9034 | 892.6625 |  | 934.686 |  | 955.326 | 99.1104 | 95.4053 | 124.5067 | 326.5456 | 751.5558 | 170.7314 | 104.3919 | 173.3072 | 411.5598 | 842.3837 | 102.2471 | 46.6245 | 69.2337 | 101.2887 | 160.534 | 953.1916 | 970.5187 | 991.384 | 970.2959 | 98.3473 | 100.2778 | 158.3324 | 362.2764 | 783.2918 | 71.0767 | 106.9143 | 184.8949 | 460.2384 | 815.611 | 52.8406 | 81.3188 | 96.7405 | 100.9342 | 156.5805 | 845.1202 |  | 869.3008 | 786.5141 |  | 64.9994 | 102.1236 | 147.4551 | 360.6588 | 793.4097 | 80.4067 | 105.4727 | 168.6169 | 445.7239 | 881.6125 | 44.4543 | 46.8473 | 81.516 | 100.0348 | 166.2603 | 995.0915 | 973.6549 | 930.4807 | 977.8892 | 86.883 | 106.6687 | 157.3117 | 335.7777 | 788.6767 |  | 1007.1667 |  |  | 1025.0323 | 1030.4595 | 910.7627 | 977.1983 | 913.1432 | 978.9621 | 936.9159 | 892.407 | 848.2629 | 856.361 | 859.3027 | 860.0014 | 876.7922 | 1024.3701 | 1024.1366 | 996.0247 | 1022.5808 | 1016.7193 | 307.2591 |  |  | 117.0322 | 227.9997 | 247.8129 | 150.8275 | 144.7412 | 105.7619 | 158.804 | 101.4476 | 358.0246 | 810.7737 | 325.0791 | 296.576 | 102.8851 | 99.0662 | 112.4119 | 882.3873 | 885.0687 | 900.0685 | 915.563 | 892.2886 | 132.4552 | 100.3585 | 139.6854 | 103.2935 | 729.7215 | 154.771 | 99.1452 | 428.7963 |  | 124.7812 | 44.9091 | 65.5567 | 96.5528 | 149.2711 | 960.5297 | 942.1826 | 934.1488 | 795.9334 | 104.6873 | 99.389 | 127.324 | 277.4099 | 763.4175 | 60.0338 | 88.3171 | 128.293 | 324.9972 | 833.0565 | 39.2315 | 45.1674 | 62.7109 | 98.3573 | 159.2667 | 869.4847 | 866.7426 | 851.6512 | 870.5563 | 869.2062 | 59.7076 | 93.6182 | 119.2325 | 274.899 | 796.1519 | 71.9239 | 98.5339 | 128.23 | 304.2219 | 875.0551 | 41.6406 | 48.3313 | 72.8995 | 105.393 | 188.1371 | 1034.9084 | 1011.6643 | 1004.1863 | 988.1291 | 69.052 | 135.9003 | 101.3813 | 332.0829 | 791.4654 | 1032.5898 | 1048.3853 | 1022.2851 |  | 1043.2848 | 1040.252 | 1110.0041 | 985.6541 |  | 955.4602 |  | 1058.1969 | 1015.8376 | 1063.9605 | 56.4313 | 63.881 | 85.284 | 1052.2249 | 803.5251 | 699.83 | 757.1178 | 428.92 | 581.9132 | 562.91 | 406.9542 |  |  | -0.063568 |  | 0.02105 | -0.001157 | 0.12778 | 0.0094241 | -0.14883 | -115.4417 | 18.5752 | -115.5402 | 15.134 | -101.1889 | 17.0394 | -101.3335 | 17.7272 | 243.259 | 16.7601 | 243.1636 | 16.7683 | 3864.4901 | 3950.8396 | 1048.3785 | 572.4116 | -11.2998 | 751.6775
14:28 | 3709 |  |  | -7.0105 | 2.0537 | -11.5341 | -2.5789 | -4.0741 | -4.0706 | -7.6941 | 2.3328 | 17.2454 | 6.0248 | 0.6159 |  |  |  | -19.6347 | 3.3855 | 12.892 | 5.2569 |  | -5.9324 | 1.6975 | 0.9115 | 7.7904 | 10.7323 | 3.1754 | 74.1278 | 289.5657 | 290.0075 | 131.0601 | 137.9151 | 137.0505 | 189.132 | 95.0144 | 169.6559 | 97.5779 | 126.6396 | 352.9665 | 845.32 | 136.8091 | 99.286 | 133.9532 | 107.7312 | 178.9742 | 892.9156 |  | 934.9994 |  | 955.5835 | 99.1279 | 95.4352 | 124.5481 | 326.6607 | 751.629 | 170.8255 | 104.4286 | 173.3861 | 411.6954 | 842.4702 | 102.2591 | 46.6297 | 69.2181 | 101.2949 | 160.5857 | 953.3092 | 970.7551 | 992.0144 | 970.697 | 98.3663 | 100.302 | 158.3973 | 362.4101 | 783.4294 | 71.0864 | 106.9299 | 185.0332 | 460.3489 | 815.714 | 52.8214 | 81.3298 | 96.7491 | 100.9588 | 156.6862 | 844.7927 |  | 869.7716 | 784.49 |  | 64.9869 | 102.0834 | 147.5108 | 360.7546 | 793.5081 | 80.3877 | 105.4848 | 168.6826 | 445.8543 | 881.6798 | 44.4623 | 46.8632 | 81.6189 | 100.0634 | 166.3576 | 995.1716 | 973.6411 | 930.5446 | 977.909 | 86.9257 | 106.6611 | 157.3283 | 335.876 | 788.8 |  | 1007.8794 |  |  | 1024.7608 | 1030.6359 | 910.7256 | 977.179 | 913.3439 | 979.1404 | 918.6634 | 877.5997 | 832.4135 | 862.0026 | 864.1165 | 864.0707 | 860.292 | 1020.3586 | 1024.007 | 996.0226 | 1022.5622 | 1016.6488 | 307.4165 |  |  | 117.08 | 227.6831 | 247.6163 | 150.9428 | 144.7776 | 105.7516 | 158.8248 | 101.4446 | 358.1456 | 810.9044 | 325.1791 | 296.6318 | 103.1641 | 99.0789 | 112.428 | 882.8132 | 885.1113 | 900.124 | 916.4195 | 892.3813 | 132.5194 | 100.3597 | 139.7194 | 103.2748 | 729.8535 | 154.7935 | 99.144 | 429.1802 |  | 124.8014 | 44.9249 | 65.566 | 96.6031 | 149.3248 | 960.2078 | 941.9038 | 933.9277 | 796.4515 | 104.7232 | 99.4146 | 127.3564 | 277.498 | 763.6478 | 60.0402 | 88.3477 | 128.327 | 325.0828 | 833.2099 | 39.3333 | 45.1931 | 62.7271 | 98.2986 | 159.2839 | 869.6927 | 866.7142 | 852.2304 | 870.7579 | 869.6904 | 59.7283 | 93.6443 | 119.2819 | 274.9766 | 796.3238 | 71.9716 | 98.532 | 128.273 | 304.3416 | 875.1571 | 41.6757 | 48.3501 | 72.9273 | 105.3742 | 188.2147 | 1034.4107 | 1011.5294 | 1004.0416 | 987.9937 | 69.0851 | 135.9372 | 101.404 | 332.1915 | 791.5675 | 1032.2556 | 1048.3138 | 1020.9903 |  | 1043.4509 | 1040.1658 | 1109.6925 | 985.733 |  | 955.2234 |  | 1058.1264 | 1015.9307 | 1064.0756 | 56.4531 | 63.9119 | 85.3005 | 1053.2496 | 803.7209 | 699.9657 | 757.2705 | 429.2742 | 582.4037 | 563.415 | 407.3848 |  |  | -0.064237 |  | 0.02127 | -0.0015922 | 0.14096 | 0.011594 | -0.15287 | -115.2571 | 18.5896 | -115.4355 | 15.2222 | -101.1273 | 17.0373 | -101.0935 | 17.7067 | 243.7205 | 16.7827 | 243.5205 | 16.834 | 3829.1585 | 3949.497 | 1048.3548 | 572.9093 | -11.1731 | 751.8433
14:28 | 3710 |  |  | -7.1288 | 2.1789 | -11.5047 | -2.6966 | -4.0141 | -4.0396 | -7.7338 | 2.3283 | 17.227 | 6.0139 | 0.6152 |  |  |  | -19.5559 | 3.4411 | 12.9755 | 5.2949 |  | -5.914 | 1.874 | 0.912 | 7.7853 | 10.6886 | 3.1691 | 75.7387 | 289.7445 | 290.1019 | 131.0397 | 137.9465 | 137.0931 | 189.1442 | 95.0337 | 169.582 | 97.5863 | 126.6764 | 353.0579 | 845.3751 | 136.8723 | 99.2633 | 134.362 | 107.8187 | 179.0746 | 893.1074 |  | 935.259 |  | 955.8479 | 99.0836 | 95.4445 | 124.6073 | 326.7685 | 751.7231 | 170.9196 | 104.4463 | 173.4798 | 411.7916 | 842.5625 | 102.2828 | 46.6342 | 69.2598 | 101.3401 | 160.6578 | 953.4321 | 971.0277 | 992.6459 | 971.0519 | 98.3752 | 100.2943 | 158.4577 | 362.5447 | 783.5712 | 71.1472 | 106.9467 | 185.1713 | 460.4677 | 815.8102 | 52.8424 | 81.3293 | 96.7112 | 100.9661 | 156.6852 | 844.6942 |  | 869.8816 | 776.1665 |  | 65.0077 | 102.1113 | 147.5486 | 360.879 | 793.6386 | 80.3773 | 105.4948 | 168.7609 | 445.9919 | 881.7772 | 44.4999 | 46.8832 | 81.6795 | 100.1057 | 166.4425 | 995.3186 | 973.6585 | 930.6241 | 977.9857 | 86.9956 | 106.6807 | 157.3643 | 335.9814 | 788.9107 |  | 1009.1413 |  |  | 1024.5239 | 1030.8471 | 910.76 | 977.3333 | 913.598 | 979.4281 | 879.8508 | 880.5827 | 822.0069 | 861.1574 | 879.1342 | 867.8058 | 840.1967 | 1019.8987 | 1023.8492 | 996.0171 | 1022.4948 | 1016.5512 | 307.6001 |  |  | 117.1354 | 227.5508 | 247.4715 | 151.0259 | 144.8147 | 105.7463 | 158.7908 | 101.462 | 358.2688 | 811.035 | 325.2816 | 297.7011 | 103.4414 | 99.0889 | 112.4431 | 883.4263 | 885.2939 | 900.2131 | 917.8392 | 892.5487 | 132.4793 | 100.375 | 139.7675 | 103.2792 | 730.0013 | 154.8381 | 99.1179 | 429.6036 |  | 124.7873 | 44.935 | 65.5898 | 96.6166 | 149.3578 | 959.8892 | 941.6751 | 933.5669 | 796.8943 | 104.7565 | 99.4161 | 127.3738 | 277.5844 | 763.8496 | 60.1317 | 88.387 | 128.3458 | 325.2103 | 833.3644 | 39.2513 | 45.1932 | 62.7521 | 98.2161 | 159.3361 | 869.9074 | 866.5545 | 852.575 | 870.8273 | 870.0482 | 59.7485 | 93.6833 | 119.2739 | 275.0974 | 796.444 | 72.0453 | 98.5346 | 128.3152 | 304.4574 | 875.2509 | 41.6696 | 48.3831 | 72.9435 | 105.3893 | 188.2848 | 1033.8829 | 1011.4866 | 1003.8289 | 987.8251 | 69.01 | 136.0004 | 101.4318 | 332.2792 | 791.639 | 1031.6669 | 1047.4078 | 1019.6109 |  | 1043.6865 | 1040.0139 | 1109.3482 | 985.8439 |  | 955.0394 |  | 1058.0813 | 1016.0669 | 1064.1561 | 56.4807 | 63.9521 | 85.3352 | 1054.118 | 803.951 | 700.0874 | 757.4234 | 429.5924 | 582.8412 | 563.8245 | 407.638 |  |  | -0.063909 |  | 0.021085 | -0.0016592 | 0.1445 | 0.00172 | -0.14023 | -115.1155 | 18.6163 | -115.3001 | 15.2058 | -100.8689 | 16.9798 | -100.8996 | 17.7272 | 244.1083 | 16.8053 | 243.9298 | 16.832 | 3825.7397 | 3947.7872 | 1048.3405 | 573.3328 | -11.0469 | 752.0192
14:28 | 3711 |  |  | -7.1466 | 2.2774 | -11.4682 | -2.7115 | -4.1463 | -4.0957 | -7.7891 | 2.296 | 16.9653 | 5.7621 | 0.5936 |  |  |  | -19.6811 | 3.6075 | 13.0715 | 5.3277 |  | -5.8644 | 1.7771 | 0.9153 | 7.7747 | 10.65 | 3.1577 | 76.4375 | 289.8491 | 290.1979 | 131.0248 | 137.9808 | 137.1158 | 189.1603 | 95.0672 | 169.641 | 97.577 | 126.7177 | 353.1742 | 845.4186 | 136.7762 | 99.224 | 134.6746 | 107.9254 | 179.1606 | 893.2871 |  | 935.5236 |  | 956.1484 | 99.1323 | 95.4406 | 124.6378 | 326.8817 | 751.8299 | 170.9066 | 104.4545 | 173.5714 | 411.9178 | 842.6403 | 102.3128 | 46.6363 | 69.3196 | 101.397 | 160.7341 | 953.5243 | 971.371 | 993.2185 | 971.4033 | 98.3701 | 100.2995 | 158.5148 | 362.6975 | 783.7057 | 71.2023 | 106.9621 | 185.2987 | 460.5731 | 815.9088 | 52.8325 | 81.2835 | 96.7503 | 100.9857 | 156.7651 | 844.8168 |  | 869.8852 | 771.223 |  | 65.0379 | 102.1775 | 147.5569 | 361.0352 | 793.7921 | 80.4214 | 105.5018 | 168.8165 | 446.1231 | 881.8818 | 44.5328 | 46.9141 | 81.7386 | 100.1207 | 166.5234 | 995.3595 | 973.7073 | 930.7063 | 978.0402 | 87.042 | 106.6705 | 157.3805 | 336.0862 | 789.0349 |  | 1010.4743 |  |  | 1024.3352 | 1031.1083 | 910.91 | 977.6325 | 913.8682 | 979.8238 | 848.149 | 891.4419 | 819.8301 | 862.558 | 884.7508 | 869.7839 | 845.5991 | 996.6173 | 1023.6929 | 996.0105 | 1022.4273 | 1016.4531 | 307.7989 |  |  | 117.1925 | 227.5852 | 247.3941 | 151.1779 | 144.8532 | 105.7463 | 158.811 | 101.4683 | 358.3738 | 811.1732 | 325.3854 | 299.5292 | 103.7297 | 99.1043 | 112.481 | 884.0007 | 885.4478 | 900.2945 | 918.6748 | 892.7434 | 132.5073 | 100.3676 | 139.8098 | 103.2493 | 730.1365 | 154.8601 | 99.1213 | 429.9797 |  | 124.7931 | 44.9387 | 65.6256 | 96.6194 | 149.4048 | 959.6589 | 941.5176 | 932.8841 | 797.2115 | 104.8015 | 99.4209 | 127.4061 | 277.694 | 764.0302 | 60.1595 | 88.4243 | 128.3931 | 325.368 | 833.5332 | 39.3142 | 45.2082 | 62.7888 | 98.1674 | 159.3978 | 870.1506 | 866.57 | 852.5634 | 871.0887 | 870.5055 | 59.7871 | 93.7216 | 119.2858 | 275.2213 | 796.5617 | 72.0408 | 98.5408 | 128.3456 | 304.5685 | 875.336 | 41.6998 | 48.3928 | 73.0056 | 105.4359 | 188.339 | 1033.3906 | 1011.3889 | 1003.5956 | 987.6545 | 69.1153 | 136.0494 | 101.4608 | 332.3567 | 791.7148 | 1030.9424 | 1045.9024 | 1018.7007 |  | 1044.0231 | 1039.875 | 1108.9743 | 985.9455 |  | 954.7528 |  | 1058.0701 | 1016.3304 | 1064.2273 | 56.494 | 63.9814 | 85.3521 | 1054.4016 | 804.1691 | 700.197 | 757.4829 | 429.9511 | 583.253 | 564.2224 | 407.9462 |  |  | -0.063872 |  | 0.021241 | -0.0013378 | 0.1269 | 0.0076235 | -0.14645 | -114.8786 | 18.5793 | -115.0324 | 15.1853 | -100.6966 | 17.027 | -100.7981 | 17.7313 | 244.576 | 16.7581 | 244.4345 | 16.7971 | 3876.5748 | 3948.2247 | 1048.368 | 573.7377 | -11.0525 | 752.183
14:28 | 3712 |  |  | -7.2314 | 2.1375 | -11.2807 | -2.8134 | -4.1677 | -4.1536 | -7.9011 | 2.2517 | 16.8045 | 5.6673 | 0.5858 |  |  |  | -19.7778 | 3.8574 | 12.9368 | 5.3074 |  | -5.816 | 1.8355 | 0.9189 | 7.7667 | 10.6099 | 3.1504 | 77.9615 | 289.921 | 290.3149 | 131.0539 | 138.0334 | 137.1484 | 189.1891 | 95.1076 | 169.6589 | 97.5514 | 126.7094 | 353.267 | 845.4556 | 136.6158 | 99.2867 | 134.9287 | 107.9762 | 179.2296 | 893.5374 |  | 935.8541 |  | 956.4918 | 99.1876 | 95.4696 | 124.6516 | 326.9926 | 751.8997 | 171.0138 | 104.3945 | 173.5653 | 412.024 | 842.7399 | 102.3394 | 46.6542 | 69.3583 | 101.4422 | 160.8236 | 953.6334 | 971.6906 | 993.8056 | 971.7464 | 98.4178 | 100.3021 | 158.5798 | 362.8369 | 783.8388 | 71.2049 | 106.9795 | 185.4349 | 460.6834 | 815.9924 | 52.8514 | 81.2679 | 96.8155 | 100.9781 | 156.8238 | 844.5676 |  | 870.0855 | 772.4478 |  | 65.0363 | 102.1718 | 147.5782 | 361.1486 | 793.918 | 80.4326 | 105.5038 | 168.8608 | 446.2444 | 881.9572 | 44.575 | 46.9337 | 81.8112 | 100.0887 | 166.586 | 995.2877 | 973.7129 | 930.8093 | 977.9178 | 87.0674 | 106.6918 | 157.4298 | 336.1939 | 789.161 |  | 1011.1977 |  |  | 1024.1843 | 1031.4298 | 911.0875 | 977.9455 | 914.121 | 980.2588 | 845.9969 | 894.3677 | 825.0231 | 861.1692 | 880.3474 | 875.8588 | 826.9094 | 1007.8891 | 1023.5464 | 996.0099 | 1022.3824 | 1016.3669 | 307.9902 |  |  | 117.2479 | 227.6398 | 247.373 | 151.4388 | 144.9079 | 105.726 | 158.8472 | 101.4834 | 358.4796 | 811.3129 | 325.5007 | 301.4369 | 104.0332 | 99.1192 | 112.5138 | 884.9847 | 885.506 | 900.3628 | 920.0503 | 892.9644 | 132.5467 | 100.3606 | 139.8366 | 103.1851 | 730.2644 | 154.8948 | 99.1442 | 430.3573 |  | 124.8339 | 44.9528 | 65.6464 | 96.634 | 149.4787 | 959.5413 | 941.396 | 931.1611 | 797.4823 | 104.8263 | 99.4292 | 127.4251 | 277.8267 | 764.2483 | 60.1144 | 88.4576 | 128.4185 | 325.6422 | 833.7 | 39.4392 | 45.1999 | 62.798 | 98.1087 | 159.4494 | 870.3868 | 866.6645 | 852.3336 | 871.3152 | 870.9492 | 59.8354 | 93.7751 | 119.3041 | 275.3375 | 796.7077 | 72.0294 | 98.5446 | 128.3684 | 304.6823 | 875.4128 | 41.7433 | 48.4007 | 73.0388 | 105.4542 | 188.4018 | 1033.0162 | 1011.1917 | 1003.42 | 987.4865 | 69.1807 | 136.0554 | 101.4711 | 332.4499 | 791.8101 | 1030.3173 | 1044.466 | 1018.1684 |  | 1044.447 | 1039.7614 | 1108.5576 | 985.9161 |  | 954.3381 |  | 1058.0998 | 1016.4491 | 1064.2447 | 56.4887 | 64.0037 | 85.3551 | 1054.7914 | 804.3364 | 700.3848 | 757.6037 | 430.305 | 583.702 | 564.6851 | 408.2543 |  |  | -0.063997 |  | 0.021261 | -0.0013851 | 0.14508 | 0.0029909 | -0.149 | -114.7494 | 18.606 | -114.9063 | 15.2572 | -100.6042 | 17.0004 | -100.595 | 17.7149 | 245.0314 | 16.7642 | 244.8253 | 16.8484 | 3926.9171 | 3950.2607 | 1048.3967 | 574.1935 | -11.1201 | 752.3606
14:28 | 3713 |  |  | -7.2735 | 1.9089 | -11.2057 | -2.7411 | -4.0643 | -4.0489 | -7.8465 | 2.2412 | 16.7442 | 5.6133 | 0.5829 |  |  |  | -19.7552 | 4.093 | 12.7637 | 5.1907 |  | -5.7861 | 1.9666 | 0.9211 | 7.7567 | 10.5854 | 3.1373 | 74.0579 | 290.0615 | 290.4283 | 131.0864 | 138.0935 | 137.1916 | 189.2211 | 95.1493 | 169.393 | 97.5636 | 126.725 | 353.3756 | 845.5194 | 136.3558 | 99.3639 | 135.3408 | 108.0031 | 179.292 | 893.8207 |  | 936.2246 |  | 956.8368 | 99.1684 | 95.5002 | 124.6823 | 327.097 | 751.9612 | 171.1377 | 104.4182 | 173.5691 | 412.1096 | 842.855 | 102.4088 | 46.6615 | 69.3948 | 101.4644 | 160.908 | 953.7075 | 971.9156 | 994.2006 | 971.9654 | 98.4579 | 100.3113 | 158.6362 | 362.9652 | 783.9769 | 71.2266 | 107.0021 | 185.5656 | 460.7937 | 816.0622 | 52.8898 | 81.2495 | 96.7654 | 100.9929 | 156.824 | 844.2611 |  | 870.3056 | 772.8835 |  | 64.9919 | 102.1285 | 147.5998 | 361.2535 | 794.0741 | 80.5078 | 105.5032 | 168.9147 | 446.3622 | 882.0388 | 44.5877 | 46.9503 | 81.8924 | 100.0931 | 166.6587 | 995.2551 | 973.68 | 930.9477 | 977.8043 | 87.1425 | 106.7068 | 157.4658 | 336.2863 | 789.2599 |  | 1012.0138 |  |  | 1024.0754 | 1031.8203 | 911.2051 | 978.2539 | 914.3644 | 980.6912 | 856.0196 | 894.3579 | 837.2413 | 844.248 | 869.9013 | 871.1548 | 808.5059 | 1003.2803 | 1023.4495 | 996.0102 | 1022.4314 | 1016.3213 | 308.192 |  |  | 117.3028 | 227.9179 | 247.3386 | 151.7505 | 144.9733 | 105.6873 | 158.9162 | 101.505 | 358.5941 | 811.446 | 325.6076 | 303.4455 | 104.3377 | 99.1241 | 112.5209 | 885.5697 | 885.577 | 900.5336 | 921.3218 | 893.212 | 132.603 | 100.3687 | 139.8654 | 103.2116 | 730.3923 | 154.9939 | 99.1619 | 430.7164 |  | 124.8657 | 44.9681 | 65.6644 | 96.6547 | 149.5423 | 959.4846 | 941.2744 | 927.844 | 797.7383 | 104.8301 | 99.4418 | 127.4633 | 277.9311 | 764.4409 | 60.134 | 88.5041 | 128.4525 | 325.8496 | 833.8734 | 39.4004 | 45.2058 | 62.7992 | 98.0487 | 159.5137 | 870.8971 | 866.8801 | 851.8096 | 871.7341 | 871.4979 | 59.8479 | 93.8098 | 119.3469 | 275.456 | 796.876 | 72.1059 | 98.548 | 128.4239 | 304.7937 | 875.4677 | 41.7587 | 48.411 | 73.0587 | 105.4755 | 188.4678 | 1032.808 | 1010.9969 | 1003.3203 | 987.3513 | 69.1732 | 136.0497 | 101.4892 | 332.5404 | 791.8897 | 1029.9142 | 1043.1252 | 1018.0786 |  | 1044.937 | 1039.6553 | 1108.0937 | 985.8087 |  | 953.9316 |  | 1058.182 | 1016.5783 | 1064.2044 | 56.5436 | 63.992 | 85.3972 | 1055.6349 | 804.4811 | 700.7834 | 757.7557 | 430.6943 | 584.2426 | 565.1619 | 408.6258 |  |  | -0.063421 |  | 0.021865 | -0.0011505 | 0.12898 | 7.5871e-05 | -0.13805 | -114.5863 | 18.6245 | -114.7155 | 15.2058 | -100.2935 | 16.9552 | -100.395 | 17.7416 | 245.4038 | 16.7704 | 245.253 | 16.8197 | 3907.5179 | 3949.5915 | 1048.4433 | 574.7023 | -11.0395 | 752.6322
14:28 | 3714 |  |  | -7.3402 | 1.8089 | -11.1589 | -2.6518 | -4.1332 | -4.0342 | -7.8507 | 2.226 | 16.697 | 5.5825 | 0.5808 |  |  |  | -19.6628 | 4.2567 | 12.8309 | 5.3126 |  | -5.7587 | 2.0184 | 0.9295 | 7.7505 | 10.5572 | 3.1291 | 74.0981 | 290.2473 | 290.5339 | 131.1045 | 138.1389 | 137.1953 | 189.2472 | 95.2139 | 168.9742 | 97.6016 | 126.7851 | 353.522 | 845.6058 | 136.0723 | 99.3933 | 135.7932 | 108.0769 | 179.3718 | 894.0778 |  | 936.5104 |  | 957.0343 | 99.1121 | 95.5056 | 124.7329 | 327.2075 | 752.0505 | 171.1608 | 104.4739 | 173.6435 | 412.2473 | 842.9473 | 102.4435 | 46.6853 | 69.41 | 101.46 | 160.9733 | 953.7564 | 972.0842 | 994.4463 | 972.0822 | 98.4285 | 100.3302 | 158.6782 | 363.0957 | 784.1225 | 71.2662 | 107.0096 | 185.6893 | 460.8948 | 816.1595 | 52.8976 | 81.2938 | 96.7674 | 101.0591 | 156.862 | 844.5719 |  | 870.4872 | 774.3571 |  | 65.0421 | 102.1556 | 147.6117 | 361.3936 | 794.243 | 80.5663 | 105.5 | 168.9641 | 446.462 | 882.1273 | 44.5955 | 46.971 | 81.9442 | 100.1227 | 166.7406 | 995.2928 | 973.6759 | 931.071 | 977.8688 | 87.1175 | 106.7565 | 157.5158 | 336.3758 | 789.3611 |  | 1012.6142 |  |  | 1024.007 | 1032.2692 | 911.2443 | 978.5811 | 914.5163 | 981.0234 | 875.0056 | 897.8822 | 847.6911 | 839.3135 | 871.1017 | 863.4887 | 829.4941 | 957.4294 | 1023.4373 | 996.0168 | 1022.5664 | 1016.3308 | 308.4511 |  |  | 117.357 | 228.2806 | 247.1412 | 151.882 | 145.015 | 105.6682 | 159.0631 | 101.5182 | 358.7155 | 811.5839 | 325.707 | 305.5616 | 104.6682 | 99.1261 | 112.5203 | 886.5873 | 885.739 | 900.7987 | 922.5762 | 893.5361 | 132.7765 | 100.3576 | 139.8971 | 103.2592 | 730.5181 | 155.0495 | 99.1602 | 431.0826 |  | 124.9054 | 44.9907 | 65.6943 | 96.6981 | 149.5762 | 959.3759 | 941.1535 | 927.4455 | 797.9315 | 104.8674 | 99.4595 | 127.5023 | 278.0185 | 764.6429 | 60.156 | 88.5427 | 128.4946 | 325.8647 | 834.0205 | 39.4844 | 45.2429 | 62.8324 | 98.104 | 159.5828 | 871.7559 | 867.459 | 851.4362 | 872.5449 | 872.3666 | 59.8564 | 93.7884 | 119.3729 | 275.5583 | 796.9938 | 72.136 | 98.5501 | 128.4459 | 304.8814 | 875.4873 | 41.7464 | 48.4244 | 73.1009 | 105.5298 | 188.5037 | 1032.9435 | 1010.953 | 1003.3041 | 987.3106 | 69.1565 | 136.0799 | 101.4895 | 332.6383 | 791.9731 | 1029.8309 | 1041.8063 | 1020.1263 |  | 1045.5083 | 1039.5856 | 1107.5985 | 985.6574 |  | 953.518 |  | 1058.3028 | 1016.765 | 1064.1159 | 56.5489 | 64.0146 | 85.4141 | 1056.7537 | 804.6279 | 700.93 | 757.913 | 430.9542 | 584.6353 | 565.5422 | 408.9243 |  |  | -0.064082 |  | 0.0219 | -0.00095512 | 0.14704 | 0.0087823 | -0.15056 | -114.4109 | 18.6347 | -114.537 | 15.1997 | -100.1212 | 17.0106 | -100.2412 | 17.7559 | 245.8284 | 16.756 | 245.7238 | 16.8053 | 3909.2604 | 3948.5786 | 1048.519 | 575.0888 | -10.9089 | 752.779
14:28 | 3715 |  |  | -7.4741 | 1.542 | -11.1744 | -2.741 | -4.1093 | -4.058 | -8.002 | 2.2189 | 16.6757 | 5.5808 | 0.5815 |  |  |  | -19.6249 | 4.2995 | 12.7225 | 5.2728 |  | -5.7828 | 2.1088 | 0.936 | 7.7477 | 10.537 | 3.1249 | 76.6182 | 290.4061 | 290.6562 | 131.1137 | 138.1799 | 137.2265 | 189.267 | 95.2931 | 168.7465 | 97.6092 | 126.8159 | 353.644 | 845.6822 | 135.8903 | 99.3946 | 136.2078 | 108.1518 | 179.4552 | 894.2961 |  | 936.7329 |  | 957.1741 | 99.088 | 95.5238 | 124.7768 | 327.3238 | 752.1458 | 171.2012 | 104.5047 | 173.7381 | 412.3812 | 843.0277 | 102.4554 | 46.7466 | 69.421 | 101.4478 | 161.0301 | 953.7775 | 972.2143 | 994.6635 | 972.1407 | 98.4411 | 100.3233 | 158.7286 | 363.2181 | 784.2708 | 71.275 | 107.007 | 185.8198 | 460.9826 | 816.2581 | 52.9167 | 81.3298 | 96.7462 | 101.0852 | 156.8882 | 844.7626 |  | 870.6454 | 774.6124 |  | 65.1278 | 102.1247 | 147.6852 | 361.4633 | 794.3469 | 80.5647 | 105.4872 | 169.0223 | 446.5752 | 882.2228 | 44.62 | 46.9885 | 81.991 | 100.1339 | 166.8218 | 995.3854 | 973.6944 | 931.1504 | 978.0087 | 87.099 | 106.8087 | 157.5744 | 336.4825 | 789.4816 |  | 1012.2251 |  |  | 1023.9699 | 1032.7549 | 911.1608 | 978.7194 | 914.5824 | 981.253 | 890.0898 | 896.7717 | 844.2365 | 852.1059 | 886.8041 | 864.3628 | 850.8457 | 936.4769 | 1023.4695 | 996.0387 | 1022.7191 | 1016.3753 | 308.6837 |  |  | 117.4111 | 228.2356 | 247.1569 | 151.9171 | 145.0409 | 105.6699 | 159.1134 | 101.5412 | 358.8494 | 811.7346 | 325.8208 | 307.6579 | 104.9716 | 99.1403 | 112.5287 | 887.0938 | 886.1179 | 901.0671 | 924.0459 | 893.9005 | 132.8374 | 100.3719 | 139.9419 | 103.2623 | 730.6594 | 155.1087 | 99.1495 | 431.4744 |  | 124.955 | 45.0159 | 65.7088 | 96.7129 | 149.6349 | 959.2521 | 941.1262 | 930.5934 | 797.9975 | 104.9105 | 99.4727 | 127.5217 | 278.1285 | 764.876 | 60.1802 | 88.5558 | 128.5159 | 325.9607 | 834.1655 | 39.5582 | 45.2709 | 62.8824 | 98.3962 | 159.6474 | 872.8968 | 868.3415 | 851.6421 | 873.7473 | 873.5475 | 59.8736 | 93.7588 | 119.3378 | 275.6542 | 797.0612 | 72.1781 | 98.5598 | 128.4545 | 304.9755 | 875.5038 | 41.7464 | 48.4548 | 73.1408 | 105.5849 | 188.5521 | 1033.0842 | 1011.1108 | 1003.133 | 987.3356 | 69.1309 | 136.1207 | 101.479 | 332.7605 | 792.076 | 1029.9866 | 1041.2063 | 1022.7381 |  | 1046.1479 | 1039.4976 | 1107.0483 | 985.4649 |  | 953.0827 |  | 1058.4699 | 1016.8701 | 1063.9487 | 56.5532 | 63.947 | 85.4275 |  | 804.7166 | 701.0111 | 758.1592 | 431.2335 | 585.0567 | 566.0274 | 409.1678 |  |  | -0.064335 |  | 0.021718 | -0.0011141 | 0.13919 | 0.0080294 | -0.14892 | -114.2078 | 18.6676 | -114.4293 | 15.2551 | -100.0042 | 17.0024 | -100.0042 | 17.7231 | 246.2531 | 16.7827 | 246.0654 | 16.8607 | 3875.7909 | 3949.0442 | 1048.5884 | 575.5421 | -11.1063 | 752.8638
14:28 | 3716 |  |  | -7.4802 | 1.4237 | -11.178 | -2.7387 | -4.0698 | -4.0973 | -7.9813 | 2.2043 | 16.6792 | 5.5876 | 0.5824 |  |  |  | -19.6446 | 4.5193 | 12.8168 | 5.1725 |  | -5.7322 | 2.1511 | 0.9375 | 7.747 | 10.5034 | 3.1224 | 77.0319 | 290.5879 | 290.7892 | 131.1098 | 138.2219 | 137.3143 | 189.2947 | 95.363 | 168.744 | 97.6143 | 126.8383 | 353.7526 | 845.7526 | 135.7634 | 99.3979 | 136.663 | 108.2204 | 179.5371 | 894.4207 |  | 936.9256 |  | 957.2779 | 99.1068 | 95.5451 | 124.8354 | 327.4471 | 752.2383 | 171.2021 | 104.554 | 173.8422 | 412.5006 | 843.1123 | 102.473 | 46.764 | 69.4189 | 101.4476 | 161.0778 | 953.7671 | 972.2678 | 994.7771 | 972.1208 | 98.4018 | 100.337 | 158.802 | 363.3463 | 784.4185 | 71.2923 | 107.0142 | 185.9504 | 461.0799 | 816.3688 | 52.9345 | 81.3683 | 96.7557 | 101.1071 | 156.9197 | 844.6438 |  | 871.0154 | 777.7313 |  | 65.1605 | 102.0708 | 147.7648 | 361.4949 | 794.4201 | 80.5301 | 105.4804 | 169.0919 | 446.6983 | 882.3296 | 44.6294 | 47.0042 | 82.0582 | 100.1211 | 166.9035 | 995.4705 | 973.7278 | 931.2081 | 978.1774 | 87.2178 | 106.7947 | 157.5673 | 336.5788 | 789.6113 |  | 1011.42 |  |  | 1023.9661 | 1033.2194 | 911.1445 | 978.8948 | 914.6262 | 981.468 | 904.7232 | 878.1251 | 842.701 | 844.8036 | 894.586 | 867.2353 | 846.882 | 945.1437 | 1023.5261 | 996.0735 | 1022.8477 | 1016.4296 | 308.8278 |  |  | 117.4632 | 228.3456 | 247.1968 | 151.7773 | 145.0613 | 105.6799 | 159.1103 | 101.5565 | 358.9515 | 811.8796 | 325.9199 | 309.1338 | 105.2526 | 99.1656 | 112.5515 | 887.3269 | 886.5767 | 901.3005 | 923.7358 | 894.2356 | 132.7721 | 100.3807 | 139.9851 | 103.198 | 730.7966 | 155.1913 | 99.1503 | 431.8425 |  | 124.9928 | 45.0291 | 65.7246 | 96.7246 | 149.7015 | 959.1263 | 941.1475 | 932.3454 | 797.9082 | 104.9292 | 99.4714 | 127.5469 | 278.2287 | 765.0846 | 60.2174 | 88.5402 | 128.5539 | 326.1156 | 834.3026 | 39.3349 | 45.2841 | 62.9014 | 98.6835 | 159.7172 | 874.2021 | 869.3937 | 852.2548 | 875.2425 | 874.8652 | 59.8901 | 93.7536 | 119.3196 | 275.7283 | 797.1442 | 72.2383 | 98.5605 | 128.4929 | 305.0854 | 875.5498 | 41.7791 | 48.4726 | 73.1851 | 105.6182 | 188.6172 | 1033.058 | 1011.1607 | 1002.924 | 987.3506 | 69.1981 | 136.1339 | 101.4938 | 332.8479 | 792.1573 | 1030.325 | 1041.3149 | 1023.3147 |  | 1046.8714 | 1039.4237 | 1106.4853 | 985.2627 |  | 952.6764 |  | 1058.6891 | 1017.0139 | 1063.7503 | 56.5421 | 63.9917 | 85.446 |  | 804.7632 | 701.1553 | 758.3291 | 431.5908 | 585.4906 | 566.3998 | 409.445 |  |  | -0.064949 |  | 0.021307 | -0.00092223 | 0.14094 | 0.013672 | -0.16056 | -114.0663 | 18.6696 | -114.2632 | 15.2243 | -99.7427 | 16.9634 | -99.8011 | 17.721 | 246.6777 | 16.7868 | 246.5085 | 16.8361 | 3878.486 | 3950.4895 | 1048.6774 | 575.9452 | -11.0516 | 752.9592
14:28 | 3717 |  |  | -7.4566 | 1.3759 | -11.0672 | -2.7725 | -4.0593 | -4.0923 | -7.9815 | 2.188 | 16.6787 | 5.5887 | 0.5823 |  |  |  | -19.6344 | 4.6679 | 12.9019 | 5.236 |  | -5.4942 | 2.2729 | 0.9398 | 7.743 | 10.484 | 3.1174 | 78.8482 | 290.7454 | 290.9256 | 131.131 | 138.2708 | 137.4539 | 189.3317 | 95.4126 | 168.7885 | 97.6587 | 126.8899 | 353.8869 | 845.8277 | 135.7496 | 99.3924 | 137.1804 | 108.2902 | 179.6261 | 894.4731 |  | 937.1282 |  | 957.443 | 99.108 | 95.5579 | 124.8787 | 327.5644 | 752.343 | 171.2271 | 104.5856 | 173.8772 | 412.6112 | 843.205 | 102.426 | 46.7447 | 69.4062 | 101.4664 | 161.141 | 953.6773 | 972.2695 | 994.8527 | 972.016 | 98.392 | 100.3748 | 158.8568 | 363.4847 | 784.5752 | 71.3176 | 107.0225 | 186.0735 | 461.1911 | 816.4606 | 52.9686 | 81.4639 | 96.7936 | 101.1376 | 156.9362 | 844.7767 |  | 871.6562 | 785.8674 |  | 65.1724 | 102.077 | 147.7965 | 361.6116 | 794.5652 | 80.5379 | 105.4856 | 169.203 | 446.8375 | 882.4329 | 44.6268 | 47.0251 | 82.1592 | 100.1265 | 166.9837 | 995.4955 | 973.762 | 931.2603 | 978.3438 | 87.2949 | 106.7869 | 157.5845 | 336.6666 | 789.7371 |  | 1010.8924 |  |  | 1023.9953 | 1033.7044 | 911.1918 | 979.2182 | 914.7098 | 981.7323 | 919.6211 | 864.5531 | 843.7615 | 827.4261 | 899.8443 | 873.9491 | 845.5391 | 972.3424 | 1023.593 | 996.1013 | 1022.9325 | 1016.4773 | 308.9447 |  |  | 117.5193 | 228.8064 | 247.2955 | 151.6963 | 145.0836 | 105.7164 | 159.1915 | 101.5617 | 359.0512 | 812.0222 | 326.0141 | 310.088 | 105.5401 | 99.1853 | 112.5699 | 887.8668 | 886.8932 | 901.5343 | 922.7565 | 894.5846 | 132.8511 | 100.3862 | 140.0294 | 103.1943 | 730.928 | 155.2369 | 99.1617 | 432.1852 |  | 125.0135 | 45.0401 | 65.7504 | 96.7425 | 149.7569 | 958.9907 | 941.1179 | 933.0814 | 797.6379 | 104.9505 | 99.474 | 127.5665 | 278.328 | 765.2746 | 60.2832 | 88.5422 | 128.6178 | 326.2598 | 834.4317 | 39.2005 | 45.3001 | 62.923 | 98.8162 | 159.787 | 875.6287 | 870.3601 | 852.934 | 876.7465 | 876.2303 | 59.8942 | 93.7291 | 119.3234 | 275.8187 | 797.2327 | 72.2863 | 98.5705 | 128.5472 | 305.1981 | 875.6171 | 41.789 | 48.4938 | 73.2068 | 105.6446 | 188.6818 | 1033.0688 | 1011.151 | 1002.9403 | 987.3746 | 69.1645 | 136.1921 | 101.4836 | 332.9395 | 792.2403 | 1030.9419 | 1041.5547 | 1023.5591 |  | 1047.6585 | 1039.3398 | 1105.957 | 985.0605 |  | 952.3797 |  | 1058.9405 | 1017.1883 | 1063.4951 | 56.551 | 64.0319 | 85.4534 |  | 805.3589 | 701.4118 | 758.4761 | 431.8897 | 585.8985 | 566.7858 | 409.6759 |  |  | -0.066268 |  | 0.021048 | -0.0011303 | 0.13429 | 0.017019 | -0.15534 | -113.8755 | 18.6635 | -114.0601 | 15.2305 | -99.595 | 17.0435 | -99.6627 | 17.7313 | 247.1147 | 16.7642 | 246.9762 | 16.8443 | 3837.4469 | 3949.3255 | 1048.7849 | 576.3421 | -10.831 | 753.3854
14:28 | 3718 |  |  | -7.3021 | 1.4158 | -11.0538 | -2.7394 | -3.9483 | -4.0309 | -7.9949 | 2.1822 | 16.6751 | 5.5935 | 0.5836 |  |  |  | -19.7043 | 4.8593 | 13.0944 | 5.2798 |  | -5.4211 | 2.3332 | 0.9429 | 7.7434 | 10.4688 | 3.1103 | 77.6023 | 290.865 | 291.0623 | 131.1631 | 138.3311 | 137.5489 | 189.3736 | 95.4285 | 168.8756 | 97.681 | 126.9492 | 354.0055 | 845.9406 | 135.7698 | 99.3937 | 137.7754 | 108.348 | 179.6831 | 894.5009 |  | 937.3248 |  | 957.6848 | 99.0664 | 95.5677 | 124.899 | 327.6734 | 752.4265 | 171.3212 | 104.6013 | 173.9189 | 412.7373 | 843.2868 | 102.4685 | 46.7486 | 69.4551 | 101.5111 | 161.2335 | 953.4314 | 972.1633 | 994.6676 | 971.7598 | 98.4663 | 100.382 | 158.91 | 363.6186 | 784.7379 | 71.3817 | 107.0256 | 186.2009 | 461.2908 | 816.541 | 53.0691 | 81.5286 | 96.7743 | 101.1697 | 156.9673 | 844.8996 |  | 872.1629 | 792.7478 |  | 65.1547 | 102.0753 | 147.8199 | 361.7353 | 794.7291 | 80.5656 | 105.4944 | 169.2897 | 446.9698 | 882.5295 | 44.6271 | 47.0607 | 82.3125 | 100.1561 | 167.0637 | 995.4219 | 973.7923 | 931.3174 | 978.3813 | 87.3258 | 106.8159 | 157.64 | 336.774 | 789.862 |  | 1010.8826 |  |  | 1024.0504 | 1034.2386 | 911.257 | 979.5158 | 914.8511 | 982.0017 | 923.0988 | 872.197 | 830.1667 | 822.6191 | 906.7889 | 877.8047 | 857.83 | 981.4412 | 1023.6748 | 996.1396 | 1023.0103 | 1016.5129 | 309.0612 |  |  | 117.5737 | 229.0951 | 247.5172 | 151.8527 | 145.1117 | 105.7363 | 159.2213 | 101.5553 | 359.1608 | 812.1748 | 326.1311 | 310.9513 | 105.8303 | 99.205 | 112.582 | 888.4058 | 887.1129 | 901.7717 | 923.0321 | 894.8731 | 132.9522 | 100.3985 | 140.0627 | 103.2748 | 731.0563 | 155.2905 | 99.1686 | 432.5034 |  | 125.0448 | 45.0396 | 65.7694 | 96.7581 | 149.8086 | 958.8662 | 941.0763 | 933.7189 | 797.3324 | 104.9691 | 99.4785 | 127.5729 | 278.432 | 765.4773 | 60.3256 | 88.5833 | 128.6639 | 326.41 | 834.5789 | 39.1913 | 45.3225 | 62.9661 | 98.8536 | 159.8311 | 877.1688 | 871.3918 | 853.4448 | 878.2642 | 877.7415 | 59.9016 | 93.7036 | 119.3266 | 275.9311 | 797.3089 | 72.3358 | 98.5796 | 128.5798 | 305.3073 | 875.6965 | 41.7748 | 48.5218 | 73.2163 | 105.6601 | 188.7582 | 1032.9551 | 1011.327 | 1002.9529 | 987.3882 | 69.1113 | 136.2375 | 101.4715 | 333.0475 | 792.3236 | 1031.5534 | 1041.7129 | 1022.8454 |  | 1048.4485 | 1039.2964 | 1105.521 | 984.8395 |  | 952.2355 |  | 1059.2204 | 1017.2689 | 1063.2197 | 56.5655 | 64.0254 | 85.4809 |  | 805.6045 | 701.6115 | 758.5838 | 432.2699 | 586.365 | 567.2612 | 409.9826 |  |  | -0.06692 |  | 0.020834 | -0.0015615 | 0.14459 | 0.0039723 | -0.14684 | -113.6755 | 18.6635 | -113.9063 | 15.2777 | -99.4965 | 17.0537 | -99.4811 | 17.721 | 247.5424 | 16.7766 | 247.3516 | 16.9059 | 3880.0141 | 3949.4065 | 1048.908 | 576.8131 | -10.5637 | 753.608
14:28 | 3719 |  |  | -7.1706 | 1.3329 | -11.0332 | -2.7652 | -3.8639 | -4.0016 | -7.9134 | 2.1781 | 16.676 | 5.6016 | 0.5824 |  |  |  | -19.6945 | 4.6778 | 13.244 | 5.2685 |  | -5.3721 | 2.2238 | 0.9472 | 7.7421 | 10.4547 | 3.1048 | 78.1295 | 290.9953 | 291.1797 | 131.2147 | 138.3945 | 137.6256 | 189.409 | 95.419 | 169.0276 | 97.6556 | 126.9602 | 354.0947 | 846.0311 | 135.7639 | 99.4602 | 138.4031 | 108.4234 | 179.7393 | 894.5231 |  | 937.4429 |  | 957.8291 | 99.0509 | 95.5859 | 124.9351 | 327.7906 | 752.5026 | 171.4081 | 104.5832 | 173.9842 | 412.8648 | 843.378 | 102.5293 | 46.7438 | 69.5027 | 101.5584 | 161.3132 | 953.1976 | 972.0297 | 994.3425 | 971.4788 | 98.4991 | 100.3785 | 158.9805 | 363.7507 | 784.9011 | 71.426 | 107.0319 | 186.3271 | 461.3714 | 816.6352 | 53.0742 | 81.5831 | 96.7914 | 101.1785 | 157.0375 | 844.7158 |  | 872.6147 | 798.3255 |  | 65.176 | 102.0621 | 147.8746 | 361.8127 | 794.8535 | 80.6022 | 105.5132 | 169.329 | 447.0742 | 882.6472 | 44.625 | 47.096 | 82.4761 | 100.1351 | 167.1333 | 995.2973 | 973.8128 | 931.4047 | 978.4004 | 87.3542 | 106.8208 | 157.6572 | 336.8799 | 789.9888 |  | 1010.7056 |  |  | 1024.1134 | 1034.7775 | 911.3565 | 979.741 | 914.9911 | 982.2234 | 916.9328 | 880.4814 | 808.2781 | 803.9633 | 907.9189 | 869.8378 | 858.1622 | 959.6028 | 1023.7638 | 996.1846 | 1023.0799 | 1016.5442 | 309.1618 |  |  | 117.6255 | 229.3711 | 247.6948 | 151.9082 | 145.1466 | 105.7141 | 159.1936 | 101.5638 | 359.2788 | 812.3216 | 326.245 | 312.0126 | 106.1552 | 99.2265 | 112.6208 | 889.5194 | 887.2958 | 902.0125 | 923.9701 | 895.0792 | 132.9398 | 100.3836 | 140.0954 | 103.2881 | 731.1863 | 155.3421 | 99.1695 | 432.796 |  | 125.0575 | 45.0361 | 65.7767 | 96.762 | 149.8619 | 958.7967 | 941.0374 | 933.8664 | 797.224 | 104.9722 | 99.478 | 127.5952 | 278.5376 | 765.671 | 60.3373 | 88.6243 | 128.7004 | 326.592 | 834.7348 | 39.2271 | 45.318 | 62.9903 | 98.7632 | 159.8862 | 878.6502 | 872.3444 | 853.7629 | 879.8414 | 879.2871 | 59.9003 | 93.7195 | 119.3429 | 276.0358 | 797.3968 | 72.3683 | 98.5748 | 128.6012 | 305.4172 | 875.7662 | 41.774 | 48.5441 | 73.258 | 105.6664 | 188.8237 | 1032.7228 | 1011.3691 | 1002.8929 | 987.2948 | 69.1682 | 136.2689 | 101.4958 | 333.1261 | 792.3931 | 1031.6788 | 1042.1441 | 1021.4499 |  | 1049.2017 | 1039.317 | 1105.1859 | 984.6553 |  | 952.1983 |  | 1059.4908 | 1017.3812 | 1062.9032 | 56.5706 | 64.0692 | 85.4994 |  | 805.66 | 701.7876 | 758.7684 | 432.5611 | 586.8751 | 567.6717 | 410.3037 |  |  | -0.066634 |  | 0.021479 | -0.0010021 | 0.1439 | 0.005202 | -0.15738 | -113.5585 | 18.6984 | -113.7216 | 15.2633 | -99.2196 | 17.0127 | -99.2965 | 17.7539 | 247.9332 | 16.7909 | 247.7917 | 16.8772 | 3747.513 | 3950.7974 | 1049.0463 | 577.2734 | -10.5203 | 753.7238
14:28 | 3720 |  |  | -7.0276 | 1.4332 | -11.1702 | -2.7071 | -3.8737 | -3.9309 | -7.8589 | 2.1805 | 16.6776 | 5.6069 | 0.5855 |  |  |  | -19.4868 | 4.4093 | 13.2873 | 5.3477 |  | -5.3211 | 2.31 | 0.9493 | 7.7403 | 10.4352 | 3.1039 | 77.8849 | 291.1004 | 291.2944 | 131.268 | 138.4551 | 137.7003 | 189.4438 | 95.416 | 169.1633 | 97.6246 | 126.9637 | 354.1828 | 846.1226 | 135.7488 | 99.4943 | 139.0711 | 108.53 | 179.8237 | 894.5573 |  | 937.5388 |  | 957.8874 | 99.0598 | 95.6382 | 124.9757 | 327.915 | 752.5906 | 171.3907 | 104.5764 | 174.0524 | 412.9725 | 843.4678 | 102.5474 | 46.7724 | 69.4846 | 101.5544 | 161.3713 | 953.0852 | 971.9566 | 994.1849 | 971.298 | 98.4113 | 100.3701 | 159.0273 | 363.8706 | 785.0541 | 71.4337 | 107.0487 | 186.4569 | 461.4638 | 816.751 | 53.032 | 81.5824 | 96.8238 | 101.1722 | 157.0679 | 844.405 |  | 872.8976 | 800.1332 |  | 65.2417 | 102.0276 | 147.9546 | 361.893 | 794.9908 | 80.6409 | 105.538 | 169.399 | 447.1972 | 882.8044 | 44.6812 | 47.107 | 82.5946 | 100.1274 | 167.1864 | 995.1293 | 973.7965 | 931.4899 | 978.3896 | 87.3524 | 106.8435 | 157.6879 | 336.9639 | 790.1233 |  | 1010.6471 |  |  | 1024.1733 | 1035.2922 | 911.4133 | 979.8457 | 915.1351 | 982.4168 | 922.3716 | 882.9098 | 796.2182 | 789.6527 | 896.0064 | 860.1984 | 847.8546 | 940.3472 | 1023.8851 | 996.2187 | 1023.2412 | 1016.6239 | 309.2429 |  |  | 117.6821 | 229.4368 | 247.9136 | 151.9554 | 145.1887 | 105.7004 | 159.2813 | 101.5721 | 359.4188 | 812.4741 | 326.3486 | 312.6321 | 106.4952 | 99.2432 | 112.6681 | 888.8942 | 887.4816 | 902.2501 | 923.3315 | 895.2869 | 133.0042 | 100.3776 | 140.1508 | 103.3279 | 731.3269 | 155.365 | 99.1678 | 433.0732 |  | 125.0659 | 45.0635 | 65.801 | 96.7721 | 149.9279 | 958.7236 | 940.9706 | 933.5368 | 797.103 | 104.9885 | 99.4942 | 127.6293 | 278.6461 | 765.8513 | 60.3438 | 88.6941 | 128.7663 | 326.7651 | 834.8679 | 39.5097 | 45.3411 | 63.0082 | 98.7479 | 159.976 | 880.0909 | 872.868 | 853.6759 | 881.1425 | 880.7408 | 59.9369 | 93.7233 | 119.3697 | 276.1379 | 797.4971 | 72.3937 | 98.5704 | 128.6357 | 305.5329 | 875.8303 | 41.8092 | 48.558 | 73.307 | 105.6919 | 188.8887 | 1032.4924 | 1011.1312 | 1002.8099 | 987.1709 | 69.2202 | 136.2963 | 101.5264 | 333.1997 | 792.4534 | 1031.1593 | 1043.5257 | 1021.0456 |  | 1049.8735 | 1039.3507 | 1104.9196 | 984.5376 |  | 952.195 |  | 1059.7438 | 1017.4401 | 1062.5551 | 56.5794 | 64.1079 | 85.5156 |  | 805.6801 | 701.98 | 759.1008 | 432.9013 | 587.3527 | 568.1912 | 410.7036 |  |  | -0.066853 |  | 0.021499 | -0.001425 | 0.14515 | 0.012266 | -0.15287 | -113.377 | 18.7025 | -113.5462 | 15.2613 | -99.0534 | 17.0517 | -99.1642 | 17.7888 | 248.3117 | 16.7868 | 248.2379 | 16.871 | 3687.7632 | 3949.9507 | 1049.1685 | 577.7719 | -10.3766 | 753.8301
14:28 | 3721 |  |  | -6.9322 | 1.6278 | -11.349 | -2.8277 | -3.9398 | -3.9342 | -8.0044 | 2.1853 | 16.6719 | 5.612 | 0.5841 |  |  |  | -19.4524 | 4.2904 | 13.3285 | 5.334 |  | -5.2407 | 2.3065 | 0.9592 | 7.7355 | 10.4245 | 3.1004 | 76.8284 | 291.2128 | 291.4192 | 131.314 | 138.5157 | 137.7111 | 189.4811 | 95.424 | 169.3098 | 97.6288 | 127.0102 | 354.2962 | 846.2382 | 135.7692 | 99.5197 | 139.5559 | 108.6065 | 179.9007 | 894.6002 |  | 937.6011 |  | 957.8955 | 99.1003 | 95.6609 | 125.0208 | 328.0233 | 752.6818 | 171.4728 | 104.6179 | 174.1523 | 413.0851 | 843.574 | 102.5371 | 46.8278 | 69.4718 | 101.5485 | 161.4344 | 952.9405 | 971.8389 | 993.9459 | 971.0558 | 98.4105 | 100.3836 | 159.0892 | 364.0047 | 785.2049 | 71.4769 | 107.0675 | 186.5806 | 461.5767 | 816.8382 | 53.0424 | 81.5774 | 96.8457 | 101.2132 | 157.1164 | 844.1287 |  | 872.8908 | 798.6779 |  | 65.267 | 102.0727 | 147.9805 | 362.0465 | 795.1717 | 80.6342 | 105.5461 | 169.481 | 447.327 | 882.943 | 44.7321 | 47.126 | 82.7038 | 100.1323 | 167.2413 | 994.9304 | 973.7696 | 931.5162 | 978.2757 | 87.4203 | 106.871 | 157.7237 | 337.0578 | 790.259 |  | 1010.4028 |  |  | 1024.2152 | 1035.7673 | 911.3763 | 979.8029 | 915.2798 | 982.5676 | 932.6119 | 886.498 | 804.5563 | 800.6507 | 880.1037 | 857.5143 | 844.4866 | 942.9072 | 1024.0633 | 996.2625 | 1023.4853 | 1016.7456 | 309.3172 |  |  | 117.7311 | 229.3961 | 248.0955 | 151.9337 | 145.2203 | 105.6754 | 159.3956 | 101.5747 | 359.5248 | 812.6209 | 326.4526 | 313.4249 | 106.8241 | 99.2555 | 112.6889 | 887.1503 | 887.5953 | 902.4936 | 921.354 | 895.4735 | 133.0925 | 100.3775 | 140.188 | 103.4133 | 731.4791 | 155.4069 | 99.1644 | 433.3813 |  | 125.0773 | 45.0913 | 65.8301 | 96.7956 | 149.9876 | 958.5868 | 940.8996 | 932.8348 | 796.9598 | 105.0125 | 99.517 | 127.6218 | 278.753 | 766.0535 | 60.364 | 88.747 | 128.8389 | 326.9134 | 834.9817 | 39.6473 | 45.4135 | 63.0449 | 98.8609 | 160.0879 | 881.5953 | 873.4437 | 853.5275 | 882.4102 | 882.202 | 59.9986 | 93.7533 | 119.4036 | 276.2406 | 797.6201 | 72.4344 | 98.5759 | 128.6715 | 305.6449 | 875.897 | 41.8494 | 48.563 | 73.3546 | 105.7431 | 188.966 | 1032.238 | 1011.1223 | 1002.7196 | 987.0744 | 69.2332 | 136.3309 | 101.5459 | 333.2932 | 792.5157 | 1030.8754 | 1045.002 | 1020.2263 |  | 1050.4452 | 1039.3792 | 1104.7166 | 984.5155 |  | 952.1836 |  | 1059.9653 | 1017.535 | 1062.2106 | 56.5772 | 64.1632 | 85.5203 |  | 805.669 | 702.1409 | 759.3372 | 433.207 | 587.7603 | 568.5093 | 410.9791 |  |  | -0.067289 |  | 0.021381 | -0.0012908 | 0.1279 | 0.001657 | -0.13562 | -113.2016 | 18.6963 | -113.4262 | 15.2387 | -98.955 | 17.0517 | -98.9488 | 17.7683 | 248.7456 | 16.8074 | 248.5763 | 16.9326 | 3727.7247 | 3948.8832 | 1049.2793 | 578.1348 | -10.438 | 753.9049
14:28 | 3722 |  |  | -6.7568 | 1.9973 | -11.3251 | -2.7413 | -3.9932 | -3.9681 | -7.9835 | 2.1854 | 16.6699 | 5.6111 | 0.5839 |  |  |  | -19.3915 | 4.1862 | 13.4395 | 5.3313 |  | -5.2422 | 2.4369 | 0.9618 | 7.7369 | 10.4154 | 3.0979 | 77.4212 | 291.3072 | 291.5262 | 131.3589 | 138.5715 | 137.7471 | 189.5108 | 95.4142 | 169.4273 | 97.6479 | 127.0788 | 354.4251 | 846.2778 | 135.8457 | 99.5916 | 139.9122 | 108.6633 | 179.9288 | 894.613 |  | 937.6632 |  | 957.9897 | 99.152 | 95.6598 | 125.0764 | 328.1285 | 752.7761 | 171.5523 | 104.6618 | 174.2268 | 413.1917 | 843.6996 | 102.5566 | 46.8167 | 69.5183 | 101.5876 | 161.5017 | 952.7637 | 971.642 | 993.6725 | 970.7689 | 98.4445 | 100.4119 | 159.1749 | 364.1611 | 785.3689 | 71.5034 | 107.0767 | 186.7033 | 461.6838 | 816.9161 | 53.0207 | 81.5847 | 96.8364 | 101.2301 | 157.1751 | 844.0845 |  | 873.0231 | 800.02 |  | 65.1809 | 102.0868 | 147.9967 | 362.1859 | 795.3337 | 80.6537 | 105.5602 | 169.5515 | 447.4506 | 883.0508 | 44.7527 | 47.1535 | 82.8071 | 100.1241 | 167.2986 | 994.7666 | 973.7266 | 931.5838 | 978.1637 | 87.4673 | 106.8895 | 157.7573 | 337.1697 | 790.3816 |  | 1009.19 |  |  | 1024.2469 | 1036.2572 | 911.3843 | 979.8092 | 915.4211 | 982.699 | 937.4803 | 883.1308 | 815.0524 | 815.7226 | 863.5376 | 853.3334 | 850.2331 | 952.0606 | 1024.2512 | 996.3098 | 1023.6959 | 1016.8606 | 309.3786 |  |  | 117.7716 | 229.4726 | 248.2026 | 151.8146 | 145.2547 | 105.6356 | 159.4414 | 101.5887 | 359.6039 | 812.7573 | 326.574 | 315.1429 | 107.1247 | 99.2653 | 112.7064 | 886.7549 | 887.5589 | 902.7089 | 920.4578 | 895.5752 | 133.1458 | 100.3985 | 140.2176 | 103.4278 | 731.6239 | 155.4533 | 99.1717 | 433.7651 |  | 125.0865 | 45.1037 | 65.8508 | 96.8127 | 150.0447 | 958.4805 | 940.844 | 931.4533 | 796.8865 | 105.0208 | 99.5185 | 127.6657 | 278.8661 | 766.2612 | 60.3999 | 88.7675 | 128.9224 | 327.1447 | 835.1195 | 39.7357 | 45.4299 | 63.1137 | 98.9323 | 160.1774 | 883.0504 | 874.1981 | 854.6626 | 883.8389 | 883.621 | 60.0091 | 93.8019 | 119.402 | 276.3475 | 797.7332 | 72.4572 | 98.5879 | 128.6953 | 305.7527 | 875.9505 | 41.8584 | 48.5745 | 73.3947 | 105.7694 | 189.0201 | 1031.829 | 1011.1697 | 1002.5925 | 986.9345 | 69.2392 | 136.3512 | 101.552 | 333.3823 | 792.5946 | 1031.1578 | 1046.2698 | 1019.0197 |  | 1050.891 | 1039.3628 | 1104.5433 | 984.6353 |  | 952.0962 |  | 1060.1655 | 1017.5943 | 1061.8788 | 56.5819 | 64.1296 | 85.5275 |  | 805.876 | 702.2584 | 759.572 | 433.562 | 588.2144 | 568.9694 | 411.2441 |  |  | -0.067448 |  | 0.021652 | -0.0010836 | 0.13802 | 0.00035612 | -0.1444 | -113.0416 | 18.6881 | -113.2508 | 15.2489 | -98.7211 | 17.0065 | -98.7765 | 17.7539 | 249.1302 | 16.8115 | 248.9641 | 16.91 | 3838.4984 | 3950.2106 | 1049.3675 | 578.5919 | -10.2032 | 754.0672
14:28 | 3723 |  |  | -6.5937 | 2.2746 | -11.4444 | -2.7451 | -3.9743 | -4.0108 | -7.9425 | 2.1883 | 16.6525 | 5.5856 | 0.5832 |  |  |  | -19.3102 | 4.1947 | 13.545 | 5.2958 |  | -5.148 | 2.6316 | 0.9647 | 7.7367 | 10.4079 | 3.0937 | 77.0459 | 291.4241 | 291.6165 | 131.3971 | 138.6397 | 137.7984 | 189.5433 | 95.4041 | 169.5282 | 97.638 | 127.1221 | 354.5251 | 846.2986 | 135.8468 | 99.6671 | 140.3215 | 108.7227 | 179.9942 | 894.6181 |  | 937.8128 |  | 958.1755 | 99.1989 | 95.6786 | 125.1296 | 328.2454 | 752.8595 | 171.5564 | 104.658 | 174.2422 | 413.3052 | 843.7766 | 102.5981 | 46.8402 | 69.5342 | 101.6028 | 161.5579 | 952.659 | 971.4947 | 993.5597 | 970.5677 | 98.4179 | 100.4141 | 159.2441 | 364.303 | 785.5359 | 71.5661 | 107.0975 | 186.8163 | 461.7846 | 817.0052 | 53.0882 | 81.5987 | 96.8381 | 101.2373 | 157.3072 | 844.3389 |  | 873.4416 | 804.3169 |  | 65.2616 | 102.1154 | 148.0118 | 362.3206 | 795.4864 | 80.714 | 105.5775 | 169.6187 | 447.5763 | 883.1602 | 44.7624 | 47.1834 | 82.8781 | 100.1282 | 167.3646 | 994.6414 | 973.65 | 931.6548 | 978.0825 | 87.4505 | 106.9261 | 157.808 | 337.2737 | 790.5112 |  | 1007.5648 |  |  | 1024.2594 | 1036.7177 | 911.4798 | 979.8646 | 915.5535 | 982.8345 | 932.677 | 866.3095 | 812.7772 | 831.2393 | 843.4338 | 851.9872 | 857.1633 | 959.4108 | 1024.5055 | 996.3604 | 1023.9132 | 1016.9884 | 309.4423 |  |  | 117.8195 | 229.6247 | 248.2926 | 151.6964 | 145.295 | 105.6221 | 159.5461 | 101.5813 | 359.688 | 812.8997 | 326.7004 | 316.9 | 107.4355 | 99.285 | 112.7388 | 886.8475 | 887.5203 | 902.9215 | 919.9147 | 895.6465 | 133.3097 | 100.4128 | 140.2634 | 103.4155 | 731.7607 | 155.4747 | 99.1839 | 434.1611 |  | 125.1284 | 45.1194 | 65.8682 | 96.8104 | 150.096 | 958.4429 | 940.7733 | 929.3873 | 796.8441 | 105.0381 | 99.472 | 127.6804 | 278.9422 | 766.4405 | 60.3919 | 88.8074 | 128.9749 | 327.2249 | 835.233 | 39.7431 | 45.4273 | 63.1656 | 98.952 | 160.2378 | 884.4058 | 874.7984 | 856.1802 | 885.0298 | 884.9299 | 60.0017 | 93.8251 | 119.328 | 276.4428 | 797.8179 | 72.4919 | 98.5936 | 128.7185 | 305.861 | 876.0003 | 41.8627 | 48.5822 | 73.43 | 105.776 | 189.0865 | 1031.2951 | 1010.9803 | 1002.3739 | 986.7236 | 69.2685 | 136.3641 | 101.5603 | 333.4657 | 792.6702 | 1031.4085 | 1046.9308 | 1018.0368 |  | 1051.2119 | 1039.3018 | 1104.4036 | 984.8352 | 1075.4624 | 952.0237 |  | 1060.3536 | 1017.6972 | 1061.5889 | 56.6086 | 64.1201 | 85.5489 |  | 806.0848 | 702.4012 | 759.7138 | 433.8605 | 588.656 | 569.3505 | 411.5854 |  |  | -0.067865 |  | 0.021643 | -0.0010323 | 0.13799 | 0.0030916 | -0.15253 | -112.857 | 18.7312 | -113.057 | 15.2654 | -98.5826 | 17.064 | -98.6534 | 17.7806 | 249.5764 | 16.7807 | 249.3949 | 16.9141 | 3770.2132 | 3951.3212 | 1049.4418 | 579.0032 | -9.9682 | 754.243
14:28 | 3724 |  |  | -6.3707 | 2.6455 | -11.5586 | -2.7359 | -3.9242 | -4.027 | -7.8605 | 2.1907 | 16.6203 | 5.548 | 0.5815 |  |  |  | -19.2415 | 4.3586 | 13.6428 | 5.3152 |  | -4.9608 | 2.6661 | 0.9665 | 7.7338 | 10.3996 | 3.0871 | 76.1088 | 291.6443 | 291.6864 | 131.4276 | 138.6958 | 137.8374 | 189.5708 | 95.4183 | 169.6393 | 97.6186 | 127.1407 | 354.6235 | 846.3291 | 135.8935 | 99.6881 | 140.6715 | 108.7944 | 180.0989 | 894.6895 |  | 937.994 |  | 958.3233 | 99.1919 | 95.6929 | 125.1592 | 328.3599 | 752.9511 | 171.6346 | 104.586 | 174.29 | 413.4243 | 843.8462 | 102.5953 | 46.9266 | 69.5701 | 101.6296 | 161.6462 | 952.5315 | 971.3571 | 993.4081 | 970.4049 | 98.4192 | 100.416 | 159.3102 | 364.4351 | 785.7003 | 71.5999 | 107.1376 | 186.9177 | 461.8992 | 817.0615 | 53.137 | 81.584 | 96.877 | 101.2884 | 157.3582 | 844.5082 |  | 873.8671 | 807.4187 |  | 65.3726 | 102.2124 | 148.0024 | 362.502 | 795.6649 | 80.7633 | 105.5892 | 169.6825 | 447.7002 | 883.2875 | 44.78 | 47.231 | 82.9544 | 100.126 | 167.4572 | 994.5119 | 973.5737 | 931.701 | 978.0341 | 87.4885 | 106.9511 | 157.8649 | 337.3792 | 790.6295 |  | 1006.2098 |  |  | 1024.2726 | 1037.095 | 911.5387 | 979.8731 | 915.6528 | 982.921 | 928.9935 | 862.1716 | 813.8183 | 844.5212 | 845.6741 | 859.2409 | 873.5585 | 965.6364 | 1024.863 | 996.412 | 1024.1413 | 1017.1552 | 309.5269 |  |  | 117.8711 | 229.8856 | 248.2356 | 151.5912 | 145.3208 | 105.6137 | 159.6163 | 101.5903 | 359.8018 | 813.0281 | 326.7987 | 318.2394 | 107.794 | 99.3082 | 112.7789 | 886.5187 | 887.493 | 903.1278 | 919.0193 | 895.6727 | 133.4101 | 100.3934 | 140.2992 | 103.3917 | 731.8901 | 155.5127 | 99.1394 | 434.5021 |  | 125.1915 | 45.1262 | 65.881 | 96.8124 | 150.1476 | 958.3703 | 940.6453 | 928.4356 | 796.8768 | 105.0664 | 99.4587 | 127.658 | 279.0132 | 766.6126 | 60.441 | 88.8409 | 128.9854 | 327.2315 | 835.3253 | 39.6714 | 45.4406 | 63.1697 | 98.9574 | 160.289 | 886.0146 | 875.5634 | 856.7604 | 886.223 | 886.1576 | 60.0296 | 93.8853 | 119.3027 | 276.541 | 797.9332 | 72.5647 | 98.6136 | 128.7658 | 305.967 | 876.0642 | 41.906 | 48.6014 | 73.4592 | 105.7949 | 189.1672 | 1031.0764 | 1010.8823 | 1002.1868 | 986.5771 | 69.3262 | 136.4137 | 101.5636 | 333.5678 | 792.7437 | 1031.7174 | 1047.3562 | 1017.6964 |  | 1051.4032 | 1039.1857 | 1104.2897 | 985.0309 | 1076.2021 | 952.0434 |  | 1060.5143 | 1017.7986 | 1061.3358 | 56.6216 | 64.1111 | 85.5759 |  | 806.15 | 702.587 | 759.84 | 434.2711 | 589.1606 | 569.785 | 411.8894 |  |  | -0.067552 |  | 0.021255 | -0.00081025 | 0.13902 | 0.0014427 | -0.16277 | -112.6477 | 18.7292 | -112.8939 | 15.3454 | -98.4503 | 17.0825 | -98.4842 | 17.7559 | 249.9826 | 16.7827 | 249.7888 | 16.9408 | 3797.3321 | 3949.0886 | 1049.4869 | 579.4728 | -9.6153 | 754.3685
14:28 | 3725 |  |  | -6.2974 | 2.988 | -11.6413 | -2.6807 | -3.936 | -3.9424 | -7.8382 | 2.1887 | 16.5902 | 5.5249 | 0.5773 |  |  |  | -19.1167 | 4.606 | 13.7612 | 5.4866 |  | -5 | 2.6902 | 0.9673 | 7.7319 | 10.3918 | 3.084 | 78.043 | 291.8354 | 291.7583 | 131.4427 | 138.7361 | 137.869 | 189.5939 | 95.4437 | 169.7395 | 97.6193 | 127.1683 | 354.7176 | 846.3531 | 135.9892 | 99.7054 | 140.985 | 108.8688 | 180.1742 | 894.7741 |  | 938.0866 |  | 958.3672 | 99.1616 | 95.7086 | 125.1761 | 328.4691 | 753.0395 | 171.6927 | 104.6275 | 174.3718 | 413.5215 | 843.9568 | 102.5863 | 46.9732 | 69.6147 | 101.6547 | 161.7416 | 952.4036 | 971.1715 | 993.178 | 970.2321 | 98.4174 | 100.4 | 159.3613 | 364.572 | 785.8602 | 71.589 | 107.1433 | 187.0373 | 462.0115 | 817.1597 | 53.1279 | 81.5257 | 96.8595 | 101.3104 | 157.3282 | 844.5185 |  | 874.1612 | 808.6319 |  | 65.3758 | 102.2057 | 148.0563 | 362.6291 | 795.8332 | 80.801 | 105.6094 | 169.7443 | 447.8221 | 883.4249 | 44.8473 | 47.257 | 83.0221 | 100.1344 | 167.5301 | 994.4524 | 973.5104 | 931.7451 | 977.9794 | 87.5528 | 106.9535 | 157.8892 | 337.4736 | 790.734 |  | 1005.6375 |  |  | 1024.3206 | 1037.4449 | 911.525 | 979.8367 | 915.7427 | 982.9659 | 931.3638 | 866.3344 | 824.6094 | 842.4908 | 835.4074 | 864.6272 | 892.8466 | 963.7225 | 1025.1959 | 996.4758 | 1024.3178 | 1017.3279 | 309.6042 |  |  | 117.9301 | 230.213 | 248.0869 | 151.5474 | 145.3404 | 105.6068 | 159.625 | 101.6195 | 359.935 | 813.1685 | 326.8913 | 319.2343 | 108.1644 | 99.328 | 112.8056 | 885.4697 | 887.3596 | 903.2616 | 918.1753 | 895.6297 | 133.4059 | 100.3768 | 140.3167 | 103.3793 | 732.0127 | 155.5815 | 99.1228 | 434.8383 |  | 125.2271 | 45.1265 | 65.8999 | 96.832 | 150.2098 | 958.2346 | 940.5044 | 927.635 | 797.2212 | 105.0873 | 99.4765 | 127.6769 | 279.0976 | 766.7962 | 60.4948 | 88.8821 | 129.043 | 327.4043 | 835.4587 | 39.7136 | 45.4566 | 63.1669 | 98.9326 | 160.3503 | 887.8428 | 876.7036 | 857.04 | 887.688 | 887.3023 | 60.067 | 93.9264 | 119.3329 | 276.6435 | 798.0683 | 72.5968 | 98.6269 | 128.7863 | 306.0664 | 876.1149 | 41.9237 | 48.64 | 73.4653 | 105.8121 | 189.2163 | 1031.0684 | 1011.1672 | 1002.1588 | 986.6189 | 69.3399 | 136.4655 | 101.5569 | 333.6797 | 792.8032 | 1032.1342 | 1048.4682 | 1017.6835 |  | 1051.4791 | 1039.0825 | 1104.2135 | 985.3078 | 1077.029 | 952.0696 |  | 1060.6482 | 1017.8963 | 1061.1378 | 56.6365 | 64.1476 | 85.6143 |  | 806.2124 | 702.7287 | 760.1342 | 434.5493 | 589.5903 | 570.1645 | 412.1418 |  |  | -0.067373 |  | 0.021768 | -0.0011357 | 0.13342 | 0.001303 | -0.15993 | -112.5093 | 18.7703 | -112.7277 | 15.329 | -98.2534 | 17.0476 | -98.2872 | 17.7621 | 250.3673 | 16.7807 | 250.195 | 16.91 | 3769.9934 | 3949.9195 | 1049.5279 | 579.8774 | -9.2762 | 754.4706
14:28 | 3726 |  |  | -6.3113 | 3.3351 | -11.6012 | -2.7562 | -3.8333 | -4.0049 | -7.7855 | 2.1676 | 16.3036 | 5.345 | 0.5398 |  |  |  | -18.9701 | 4.7167 | 13.8363 | 5.4656 |  | -5.0286 | 2.7051 | 0.9677 | 7.7332 | 10.3819 | 3.0853 | 77.9553 | 291.7956 | 291.8671 | 131.4588 | 138.7884 | 137.899 | 189.611 | 95.4605 | 169.8178 | 97.6223 | 127.2192 | 354.8369 | 846.3895 | 136.1283 | 99.7135 | 141.471 | 108.9561 | 180.2371 | 894.8277 |  | 938.1451 |  | 958.3661 | 99.1562 | 95.7226 | 125.2141 | 328.5832 | 753.1317 | 171.7452 | 104.7114 | 174.4472 | 413.6587 | 844.0522 | 102.6198 | 46.9784 | 69.5814 | 101.6509 | 161.7849 | 952.3254 | 970.9958 | 992.9626 | 970.0712 | 98.4253 | 100.4157 | 159.4158 | 364.7105 | 786.0026 | 71.6202 | 107.1416 | 187.1768 | 462.111 | 817.2704 | 53.1616 | 81.6014 | 96.8752 | 101.3156 | 157.384 | 845.0923 |  | 874.3325 | 808.8549 |  | 65.422 | 102.1483 | 148.1515 | 362.6694 | 795.9056 | 80.8289 | 105.6104 | 169.7995 | 447.9442 | 883.5387 | 44.8999 | 47.2739 | 83.0793 | 100.1381 | 167.5896 | 994.4427 | 973.4918 | 931.8164 | 977.9539 | 87.5854 | 106.9609 | 157.9004 | 337.565 | 790.8592 |  | 1004.9261 |  |  | 1024.3941 | 1037.7384 | 911.4648 | 979.6571 | 915.7993 | 982.986 | 935.347 | 865.8923 | 833.3983 | 829.028 | 816.526 | 862.5678 | 898.2214 | 957.4271 | 1025.4425 | 996.5406 | 1024.4457 | 1017.4612 | 309.6615 |  |  | 117.9873 | 230.3198 | 248.1564 | 151.5655 | 145.3645 | 105.6008 | 159.6995 | 101.6189 | 360.0356 | 813.31 | 326.993 | 319.6925 | 108.5457 | 99.3582 | 112.8242 | 885.2769 | 887.1465 | 903.3544 | 918.0082 | 895.5885 | 133.4767 | 100.3823 | 140.3516 | 103.3727 | 732.1633 | 155.6691 | 99.1356 | 435.1654 |  | 125.2497 | 45.1366 | 65.9254 | 96.8443 | 150.2731 | 958.1022 | 940.38 | 924.8903 | 797.8108 | 105.0952 | 99.4793 | 127.6953 | 279.1791 | 766.9734 | 60.53 | 88.9294 | 129.1166 | 327.5701 | 835.5956 | 39.7586 | 45.498 | 63.1811 | 98.9439 | 160.4172 | 889.6668 | 878.1247 | 857.3438 | 889.271 | 888.4269 | 60.1173 | 93.9707 | 119.3995 | 276.756 | 798.2321 | 72.6258 | 98.6197 | 128.8021 | 306.1732 | 876.1551 | 41.9154 | 48.6606 | 73.4807 | 105.8368 | 189.2763 | 1030.8606 | 1011.1882 | 1002.1608 | 986.6144 | 69.3513 | 136.4975 | 101.5776 | 333.7902 | 792.8537 | 1032.7405 | 1049.2344 | 1017.4705 |  | 1051.4794 | 1038.9627 | 1104.1565 | 985.692 | 1077.937 | 952.0966 |  | 1060.7404 | 1017.9602 | 1060.995 | 56.6386 | 64.2003 | 85.6248 |  | 806.282 | 702.7944 | 760.2972 | 434.8631 | 590.1254 | 570.6451 | 412.5649 |  |  | -0.068301 |  | 0.021115 | -0.00097458 | 0.14178 | 0.021107 | -0.17383 | -112.3739 | 18.7703 | -112.5431 | 15.3249 | -98.0842 | 17.0907 | -98.2042 | 17.7909 | 250.715 | 16.754 | 250.6535 | 16.8792 | 3784.7502 | 3949.5698 | 1049.5533 | 580.3853 | -9.0697 | 754.5382
14:28 | 3727 |  |  | -6.102 | 3.6141 | -11.6664 | -2.8126 | -3.7881 | -3.8791 | -7.6666 | 2.1441 | 16.2974 | 5.3619 | 0.5421 |  |  |  | -18.9674 | 4.8094 | 13.9481 | 5.4951 |  | -4.9329 | 2.7421 | 0.9676 | 7.7317 | 10.3842 | 3.0819 | 79.7069 | 291.7834 | 292.0074 | 131.4853 | 138.8426 | 137.9778 | 189.648 | 95.485 | 169.8925 | 97.6277 | 127.2728 | 354.9576 | 846.432 | 136.3327 | 99.7528 | 142.1886 | 109.0544 | 180.2967 | 894.8662 |  | 938.2115 |  | 958.3779 | 99.1363 | 95.7426 | 125.2712 | 328.6995 | 753.233 | 171.7815 | 104.7335 | 174.5297 | 413.794 | 844.1513 | 102.6391 | 46.9659 | 69.6068 | 101.6927 | 161.8538 | 952.1191 | 970.7875 | 992.6575 | 969.826 | 98.3998 | 100.4203 | 159.463 | 364.8443 | 786.1643 | 71.6534 | 107.1676 | 187.3028 | 462.223 | 817.3631 | 53.2125 | 81.7018 | 96.908 | 101.3201 | 157.4329 | 845.8784 |  | 874.3715 | 807.6124 |  | 65.421 | 102.1084 | 148.2184 | 362.7313 | 795.9597 | 80.8614 | 105.6088 | 169.837 | 448.0562 | 883.625 | 44.9019 | 47.314 | 83.169 | 100.1627 | 167.6867 | 994.3374 | 973.4722 | 931.883 | 977.9455 | 87.6619 | 106.9951 | 157.9573 | 337.6817 | 790.9826 |  | 1004.1124 |  |  | 1024.5 | 1037.9596 | 911.4885 | 979.5585 | 915.7881 | 982.9353 | 938.0095 | 873.3836 | 826.1872 | 817.0835 | 819.4455 | 858.0713 | 885.5379 | 957.3776 | 1025.7279 | 996.596 | 1024.6699 | 1017.6484 | 309.7168 |  |  | 118.0303 | 230.4229 | 248.537 | 151.4917 | 145.3911 | 105.5726 | 159.7847 | 101.6266 | 360.1476 | 813.4233 | 327.0968 | 319.8839 | 108.953 | 99.3826 | 112.8516 | 885.851 | 886.9392 | 903.4338 | 918.1878 | 895.5112 | 133.5404 | 100.3869 | 140.4001 | 103.3962 | 732.3046 | 155.7498 | 99.1481 | 435.52 |  | 125.2961 | 45.1689 | 65.9575 | 96.8849 | 150.3507 | 957.9654 | 940.2638 | 921.4922 | 798.1814 | 105.1001 | 99.5087 | 127.7536 | 279.2946 | 767.138 | 60.5907 | 88.93 | 129.1343 | 327.6777 | 835.7077 | 39.7009 | 45.5103 | 63.2264 | 98.9733 | 160.4594 | 891.5357 | 879.6726 | 857.9801 | 890.9323 | 889.6286 | 60.1619 | 94.0555 | 119.4355 | 276.8799 | 798.3931 | 72.6552 | 98.6209 | 128.8392 | 306.2893 | 876.2039 | 41.9375 | 48.6654 | 73.5283 | 105.8491 | 189.3521 | 1030.6313 | 1010.6301 | 1002.0728 | 986.463 | 69.4112 | 136.5115 | 101.6223 | 333.8764 | 792.9044 | 1033.2862 | 1049.3099 | 1017.3388 |  | 1051.4125 | 1038.8036 | 1104.125 | 986.1103 | 1078.8088 | 952.2065 |  | 1060.8 | 1017.9654 | 1060.9404 | 56.6708 | 64.2193 | 85.6155 |  | 806.3764 | 702.8504 | 760.508 | 435.2411 | 590.5819 | 571.1586 | 412.7873 |  |  | -0.06839 |  | 0.021401 | -0.0013448 | 0.14275 | 0.0077059 | -0.16366 | -112.1216 | 18.7641 | -112.4016 | 15.3393 | -97.9488 | 17.0784 | -97.9672 | 17.7539 | 251.2166 | 16.7108 | 251.0319 | 16.8792 | 3766.6461 | 3950.0129 | 1049.5633 | 580.8703 | -8.7619 | 754.6134
14:28 | 3728 |  |  | -6.2176 | 3.7212 | -11.8394 | -2.7501 | -3.8217 | -3.7613 | -7.797 | 2.1372 | 16.2944 | 5.3543 | 0.5438 |  |  |  | -18.9334 | 4.8676 | 13.9438 | 5.4668 |  | -4.8989 | 2.7186 | 0.9701 | 7.7288 | 10.3764 | 3.0832 | 78.0583 | 291.9526 | 292.1517 | 131.517 | 138.9056 | 138.0532 | 189.6974 | 95.4942 | 170.0644 | 97.6481 | 127.3229 | 355.0684 | 846.4796 | 136.4717 | 99.8605 | 142.9756 | 109.1412 | 180.3624 | 894.8175 |  | 938.1736 |  | 958.3132 | 99.1423 | 95.7633 | 125.3162 | 328.8148 | 753.3132 | 171.8621 | 104.7329 | 174.5784 | 413.8873 | 844.2526 | 102.6613 | 46.9686 | 69.6462 | 101.7174 | 161.9336 | 951.7849 | 970.5291 | 992.307 | 969.5003 | 98.4324 | 100.409 | 159.5107 | 364.9791 | 786.3233 | 71.6759 | 107.1831 | 187.3983 | 462.3366 | 817.4347 | 53.2231 | 81.69 | 96.8997 | 101.3409 | 157.4823 | 845.1807 |  | 874.5737 | 808.9713 |  | 65.4025 | 102.1591 | 148.2081 | 362.8966 | 796.0959 | 80.9182 | 105.6289 | 169.8814 | 448.165 | 883.7106 | 44.8889 | 47.373 | 83.2825 | 100.206 | 167.7901 | 994.2257 | 973.4344 | 931.9339 | 977.8624 | 87.6956 | 107.0655 | 158.0527 | 337.7998 | 791.1054 |  | 1003.7651 |  |  | 1024.6568 | 1038.0819 | 911.4857 | 979.4274 | 915.7375 | 982.8095 | 936.1751 | 884.4633 | 810.126 | 805.6723 | 823.6429 | 857.4451 | 845.6131 | 955.5305 | 1026.1184 | 996.6696 | 1025.0461 | 1017.9703 | 309.7754 |  |  | 118.0806 | 230.6765 | 248.4858 | 151.2051 | 145.4149 | 105.5484 | 159.8181 | 101.6525 | 360.281 | 813.5373 | 327.2148 | 320.7554 | 109.3523 | 99.4002 | 112.8717 | 885.0776 | 886.7321 | 903.49 | 917.2329 | 895.4047 | 133.594 | 100.3844 | 140.4307 | 103.4154 | 732.4369 | 155.7974 | 99.1889 | 435.9348 |  | 125.3293 | 45.2018 | 65.9965 | 96.9388 | 150.4152 | 957.8284 | 940.1798 | 919.6895 | 798.3827 | 105.1078 | 99.5249 | 127.812 | 279.4069 | 767.3494 | 60.6324 | 88.931 | 129.166 | 327.7862 | 835.8267 | 39.711 | 45.5386 | 63.2963 | 98.981 | 160.5196 | 893.5436 | 881.2334 | 859.2142 | 892.6579 | 890.9473 | 60.1713 | 94.0855 | 119.4539 | 276.9858 | 798.547 | 72.6584 | 98.6201 | 128.8689 | 306.3974 | 876.2409 | 41.97 | 48.6736 | 73.5958 | 105.8607 | 189.4257 | 1030.5838 | 1010.2586 | 1001.9878 | 986.4245 | 69.4123 | 136.5634 | 101.615 | 333.964 | 792.9629 | 1033.6565 | 1049.2175 | 1017.9598 |  | 1051.2822 | 1038.6772 | 1104.1493 | 986.6543 | 1079.674 | 952.3912 |  | 1060.8128 | 1017.8737 | 1060.9467 | 56.6711 | 64.2324 | 85.6432 |  | 806.3843 | 703.1692 | 760.6757 | 435.539 | 591.0162 | 571.5439 | 413.028 |  |  | -0.068404 |  | 0.021364 | -0.0015218 | 0.14882 | 0.0022865 | -0.14834 | -112.02 | 18.8113 | -112.2693 | 15.3331 | -97.7765 | 17.0763 | -97.8103 | 17.7806 | 251.5581 | 16.7273 | 251.4351 | 16.8525 | 3785.8997 | 3952.0537 | 1049.5601 | 581.28 | -8.7904 | 754.7767
14:28 | 3729 |  |  | -6.175 | 3.8795 | -11.8204 | -2.6974 | -3.795 | -3.7296 | -7.7094 | 2.127 | 16.277 | 5.3424 | 0.5471 |  |  |  | -18.9492 | 5.2382 | 14.0801 | 5.4994 |  | -4.9223 | 2.8352 | 0.9683 | 7.7266 | 10.3601 | 3.0922 | 77.9531 | 292.1975 | 292.2779 | 131.5433 | 138.9601 | 138.0859 | 189.7214 | 95.4519 | 170.2021 | 97.6502 | 127.3544 | 355.1722 | 846.5188 | 136.6258 | 99.9186 | 143.6482 | 109.2067 | 180.4426 | 894.7178 |  | 938.1669 |  | 958.2892 | 99.1346 | 95.7778 | 125.3491 | 328.9207 | 753.3904 | 171.9728 | 104.7389 | 174.643 | 414.0042 | 844.3328 | 102.7096 | 46.9596 | 69.6873 | 101.7353 | 162.0013 | 951.5203 | 970.2386 | 992.0005 | 969.2219 | 98.4584 | 100.4368 | 159.5794 | 365.107 | 786.4742 | 71.6952 | 107.1964 | 187.513 | 462.4356 | 817.5141 | 53.2544 | 81.7342 | 96.9452 | 101.3827 | 157.5205 | 844.503 |  | 874.6481 | 809.9714 |  | 65.4401 | 102.213 | 148.2247 | 363.0107 | 796.1907 | 80.9096 | 105.6565 | 169.9379 | 448.299 | 883.8015 | 44.9192 | 47.4446 | 83.3935 | 100.2063 | 167.8582 | 994.2133 | 973.4226 | 931.9395 | 977.8036 | 87.7498 | 107.0506 | 158.0639 | 337.8939 | 791.2429 |  | 1003.4905 |  |  | 1024.8659 | 1038.0817 | 911.4969 | 979.2421 | 915.6398 | 982.6458 | 934.1896 | 886.2746 | 810.6428 | 809.0048 | 826.1005 | 861.7402 | 812.0665 | 948.5145 | 1026.5352 | 996.7462 | 1025.4306 | 1018.3219 | 309.835 |  |  | 118.1375 | 230.9717 | 247.943 | 151.0778 | 145.4341 | 105.5294 | 159.843 | 101.6515 | 360.3834 | 813.6529 | 327.3286 | 322.3099 | 109.741 | 99.4232 | 112.903 | 883.8301 | 886.4071 | 903.5057 | 915.7621 | 895.2874 | 133.6783 | 100.3857 | 140.4624 | 103.3602 | 732.5783 | 155.8266 | 99.2049 | 436.3204 |  | 125.3503 | 45.2163 | 66.0101 | 96.9652 | 150.4687 | 957.7058 | 940.0843 | 920.0831 | 798.388 | 105.104 | 99.5175 | 127.8444 | 279.4976 | 767.5539 | 60.6141 | 88.9295 | 129.1742 | 327.9277 | 835.9462 | 39.7927 | 45.5815 | 63.3429 | 98.9878 | 160.5882 | 895.5425 | 882.6663 | 860.2533 | 894.2416 | 892.3677 | 60.1845 | 94.0902 | 119.4805 | 277.0942 | 798.7115 | 72.7014 | 98.62 | 128.9056 | 306.5008 | 876.2787 | 41.9828 | 48.6966 | 73.6176 | 105.8725 | 189.4818 | 1030.5731 | 1010.31 | 1001.9559 | 986.4531 | 69.4104 | 136.6176 | 101.6001 | 334.073 | 793.0237 | 1034.3305 | 1049.4667 | 1018.552 |  | 1051.1307 | 1038.5373 | 1104.2098 | 987.3296 | 1080.4343 | 952.5875 |  | 1060.7874 | 1017.7711 | 1061.0418 | 56.6644 | 64.2562 | 85.6722 |  | 806.3842 | 703.3519 | 760.7974 | 435.8463 | 591.4151 | 571.9509 | 413.4146 |  |  | -0.068919 |  | 0.021757 | -0.001388 | 0.14441 | 0.0019398 | -0.15601 | -111.8108 | 18.76 | -112.0539 | 15.3023 | -97.6011 | 17.1133 | -97.7088 | 17.7929 | 252.0259 | 16.6924 | 251.8751 | 16.8689 | 3832.5106 | 3950.0408 | 1049.5532 | 581.683 | -8.4798 | 754.8681
14:28 | 3730 |  |  | -6.2544 | 3.9195 | -11.8284 | -2.7319 | -3.635 | -3.477 | -7.5229 | 2.1291 | 16.2547 | 5.3204 | 0.5482 |  |  |  | -18.9764 | 5.3176 | 14.2094 | 5.5547 |  | -4.7671 | 2.7634 | 0.9679 | 7.7276 | 10.3354 | 3.1247 | 76.3877 | 292.3905 | 292.4 | 131.5744 | 139.0105 | 138.1455 | 189.7474 | 95.4129 | 170.249 | 97.6629 | 127.3885 | 355.2657 | 846.5697 | 136.8214 | 99.9998 | 144.1941 | 109.2668 | 180.5121 | 894.6336 |  | 938.2749 |  | 958.3712 | 99.0496 | 95.7942 | 125.3877 | 329.0243 | 753.4779 | 172.0701 | 104.7258 | 174.7132 | 414.125 | 844.4249 | 102.7214 | 46.9731 | 69.7347 | 101.7849 | 162.0825 | 951.3791 | 970.0035 | 991.8644 | 969.0449 | 98.462 | 100.4418 | 159.6398 | 365.2424 | 786.6542 | 71.7237 | 107.2262 | 187.6365 | 462.5566 | 817.6061 | 53.3013 | 81.7845 | 96.9629 | 101.4073 | 157.5101 | 844.5701 |  | 874.6472 | 809.4653 |  | 65.4692 | 102.2098 | 148.2731 | 363.1409 | 796.2958 | 80.985 | 105.6969 | 170.015 | 448.4364 | 883.9063 | 44.9575 | 47.5216 | 83.4829 | 100.1771 | 167.899 | 994.2032 | 973.4275 | 931.9392 | 977.9027 | 87.7997 | 107.0453 | 158.0648 | 337.9733 | 791.3565 |  | 1002.9613 |  |  | 1025.1133 | 1038.0679 | 911.6056 | 979.1062 | 915.4925 | 982.4472 | 926.7289 | 885.0944 | 825.1113 | 812.2123 | 812.2321 | 865.899 | 804.3781 | 943.6047 | 1026.8924 | 996.8106 | 1025.7437 | 1018.6174 | 309.8981 |  |  | 118.1948 | 231.2082 | 247.7672 | 151.1744 | 145.4728 | 105.5086 | 159.8848 | 101.6477 | 360.4975 | 813.7866 | 327.4538 | 323.7794 | 110.1156 | 99.4501 | 112.9386 | 882.9354 | 886.005 | 903.561 | 914.2691 | 895.1723 | 133.756 | 100.4302 | 140.5525 | 103.401 | 732.7418 | 155.8779 | 99.1996 | 436.7021 |  | 125.371 | 45.2079 | 66.0124 | 96.9688 | 150.5156 | 957.6042 | 939.952 | 917.5062 | 798.3501 | 105.095 | 99.5156 | 127.8709 | 279.5941 | 767.7305 | 60.6136 | 88.93 | 129.1529 | 328.0622 | 836.0788 | 39.7935 | 45.6063 | 63.3561 | 98.9892 | 160.6538 | 897.5748 | 884.1148 | 860.7862 | 895.9186 | 893.7533 | 60.2044 | 94.1167 | 119.5077 | 277.2263 | 798.8775 | 72.7711 | 98.6342 | 128.9493 | 306.6171 | 876.326 | 41.9867 | 48.7189 | 73.6458 | 105.8749 | 189.5632 | 1030.5413 | 1010.3034 | 1001.9399 | 986.4286 | 69.4527 | 136.6331 | 101.626 | 334.1642 | 793.0716 | 1035.2683 | 1049.6236 | 1018.9088 |  | 1050.9602 | 1038.397 | 1104.3574 | 987.9724 | 1081.0861 | 952.8485 |  | 1060.7319 | 1017.6784 | 1061.2452 | 56.6982 | 64.2598 | 85.6887 |  | 806.4648 | 703.361 | 760.8832 | 436.1641 | 591.7926 | 572.4322 | 413.7664 |  |  | -0.068249 |  | 0.021598 | -0.0013038 | 0.14463 | 0.0097437 | -0.14412 | -111.5985 | 18.7579 | -111.9093 | 15.3085 | -97.4903 | 17.103 | -97.5088 | 17.7375 | 252.5059 | 16.6657 | 252.3059 | 16.8813 | 3840.9185 | 3950.2231 | 1049.5689 | 582.1124 | -8.2286 | 754.9129
14:28 | 3731 |  |  | -6.1907 | 3.9751 | -11.5428 | -2.6047 | -3.6547 | -3.496 | -7.5387 | 2.1268 | 16.2435 | 5.3137 | 0.5505 |  |  |  | -18.9068 | 5.526 | 14.3037 | 5.5685 |  | -4.663 | 2.869 | 0.9653 | 7.7215 | 10.3115 | 3.125 | 74.3485 | 292.5046 | 292.5159 | 131.609 | 139.057 | 138.2112 | 189.7826 | 95.4253 | 170.3798 | 97.6679 | 127.4364 | 355.3701 | 846.6038 | 136.9933 | 100.0948 | 144.7494 | 109.3404 | 180.5824 | 894.5743 |  | 938.333 |  | 958.4011 | 99.0169 | 95.7961 | 125.4298 | 329.1433 | 753.5815 | 172.0435 | 104.8124 | 174.7734 | 414.2333 | 844.5214 | 102.7395 | 46.9843 | 69.7176 | 101.7744 | 162.1384 | 951.2914 | 969.8422 | 991.8505 | 968.9259 | 98.4119 | 100.4831 | 159.7015 | 365.3982 | 786.8178 | 71.7751 | 107.236 | 187.7466 | 462.6691 | 817.6821 | 53.2341 | 81.7491 | 96.9505 | 101.4281 | 157.5016 | 843.9226 |  | 874.8048 | 809.6107 |  | 65.4721 | 102.1703 | 148.2958 | 363.2597 | 796.4185 | 81.0618 | 105.7289 | 170.075 | 448.5535 | 883.9993 | 44.9976 | 47.568 | 83.5522 | 100.1879 | 167.9639 | 994.1164 | 973.4307 | 931.9339 | 977.9683 | 87.8495 | 107.0599 | 158.0907 | 338.0557 | 791.4603 |  | 1002.6207 |  |  | 1025.3902 | 1037.9918 | 911.7361 | 978.9684 | 915.3183 | 982.2428 | 919.2048 | 890.102 | 839.1553 | 822.2609 | 806.4017 | 869.3232 | 817.264 | 942.4885 | 1027.1727 | 996.869 | 1025.9839 | 1018.8546 | 309.9464 |  |  | 118.243 | 231.3261 | 247.6008 | 151.1783 | 145.4944 | 105.5104 | 159.9184 | 101.6652 | 360.64 | 813.9126 | 327.5688 | 324.4141 | 110.4802 | 99.4797 | 112.9751 | 881.5199 | 885.6115 | 903.5742 | 912.7782 | 895.0099 | 133.8327 | 100.4581 | 140.6105 | 103.4326 | 732.8874 | 155.9513 | 99.1862 | 437.0732 |  | 125.3901 | 45.2182 | 66.042 | 96.9941 | 150.5749 | 957.4847 | 939.8327 | 903.8689 | 798.6911 | 105.1174 | 99.5107 | 127.8946 | 279.7196 | 767.9323 | 60.6856 | 88.9597 | 129.1888 | 328.1884 | 836.2382 | 39.8117 | 45.6382 | 63.3519 | 98.9492 | 160.7252 | 899.966 | 885.7111 | 861.5307 | 897.7501 | 894.9129 | 60.2541 | 94.1521 | 119.5275 | 277.3522 | 799.0433 | 72.8161 | 98.6364 | 128.9955 | 306.7324 | 876.369 | 42.0024 | 48.7425 | 73.6823 | 105.8917 | 189.6343 | 1030.4784 | 1010.2491 | 1001.9062 | 986.4409 | 69.4554 | 136.64 | 101.6457 | 334.2411 | 793.1027 | 1035.9656 | 1049.7804 | 1019.2757 |  | 1050.7525 | 1038.2961 | 1104.5493 | 988.4553 | 1081.6526 | 953.1495 |  | 1060.6194 | 1017.5824 | 1061.5164 | 56.7178 | 64.2884 | 85.7224 |  | 806.4839 | 703.4136 | 761.1086 | 436.5267 | 592.3114 | 572.8391 | 414.1575 |  |  | -0.068642 |  | 0.021789 | -0.00094972 | 0.15511 | 0.012039 | -0.15164 | -111.5154 | 18.8011 | -111.7677 | 15.2941 | -97.318 | 17.0661 | -97.3641 | 17.7539 | 252.8536 | 16.7067 | 252.7367 | 16.8751 | 3845.36 | 3949.6628 | 1049.5873 | 582.5752 | -7.9065 | 754.9488
14:28 | 3732 |  |  | -6.1218 | 3.989 | -11.4136 | -2.4909 | -3.5481 | -3.4621 | -7.448 | 2.1185 | 16.2543 | 5.3279 | 0.5517 |  |  |  | -19.0089 | 5.6284 | 14.4355 | 5.5346 |  | -4.6892 | 2.9006 | 0.9646 | 7.7212 | 10.2934 | 3.12 | 74.5524 | 292.6357 | 292.6349 | 131.6379 | 139.1091 | 138.2632 | 189.8213 | 95.4741 | 170.5304 | 97.6708 | 127.4858 | 355.4819 | 846.6556 | 137.1207 | 100.1439 | 145.4315 | 109.4262 | 180.658 | 894.543 |  | 938.4106 |  | 958.4669 | 99.031 | 95.8116 | 125.4687 | 329.2582 | 753.6651 | 172.0395 | 104.9296 | 174.8426 | 414.3678 | 844.5968 | 102.7997 | 47.0169 | 69.6644 | 101.7402 | 162.1994 | 951.2434 | 969.6673 | 991.8528 | 968.8099 | 98.4054 | 100.5185 | 159.7659 | 365.5359 | 786.9849 | 71.8219 | 107.2434 | 187.8684 | 462.7702 | 817.7786 | 53.2466 | 81.7559 | 96.9228 | 101.4344 | 157.5223 | 842.6989 |  | 874.9211 | 807.4751 |  | 65.4821 | 102.1411 | 148.3538 | 363.2847 | 796.4735 | 81.0828 | 105.7197 | 170.1097 | 448.6798 | 884.0626 | 45.0245 | 47.581 | 83.6021 | 100.2229 | 168.0499 | 994.0036 | 973.4178 | 931.8685 | 977.9737 | 87.9128 | 107.0455 | 158.1009 | 338.1611 | 791.5655 |  | 1002.8443 |  |  | 1025.6883 | 1037.848 | 911.8596 | 978.7945 | 915.1446 | 982.0508 | 918.3192 | 879.6041 | 847.4508 | 838.023 | 834.9862 | 867.5507 | 844.3566 | 945.3215 | 1027.286 | 996.9152 | 1026.0914 | 1018.9855 | 309.9946 |  |  | 118.2875 | 231.3942 | 247.4948 | 150.9949 | 145.499 | 105.5137 | 159.958 | 101.6624 | 360.7445 | 814.033 | 327.6342 | 324.1339 | 110.8419 | 99.5037 | 113.0042 | 880.2757 | 885.2238 | 903.567 | 911.3335 | 894.7308 | 133.8988 | 100.4074 | 140.5957 | 103.4115 | 732.9963 | 155.9898 | 99.1919 | 437.4114 |  | 125.4096 | 45.2471 | 66.0647 | 97.0269 | 150.6444 | 957.3082 | 939.6871 | 903.9862 | 798.905 | 105.143 | 99.5229 | 127.9053 | 279.8552 | 768.1412 | 60.7157 | 88.9908 | 129.2244 | 328.3606 | 836.4028 | 39.8698 | 45.6633 | 63.3441 | 98.8759 | 160.7778 | 902.1492 | 886.9467 | 862.3259 | 899.3121 | 895.9048 | 60.2859 | 94.1749 | 119.5493 | 277.4638 | 799.2218 | 72.8601 | 98.6333 | 129.0346 | 306.8425 | 876.4202 | 42.1333 | 48.7545 | 73.6975 | 105.9042 | 189.6901 | 1030.3424 | 1010.249 | 1001.8402 | 986.3385 | 69.4977 | 136.6666 | 101.6779 | 334.3116 | 793.1406 | 1036.0245 | 1050.2569 | 1018.8491 |  | 1050.5179 | 1038.1231 | 1104.7123 | 988.8049 | 1081.9867 | 953.4623 |  | 1060.4777 | 1017.4889 | 1061.7819 | 56.7341 | 64.2623 | 85.7541 |  | 806.5057 | 703.4599 | 761.3183 | 436.8881 | 592.8303 | 573.295 | 414.4827 |  |  | -0.068844 |  | 0.021799 | -0.00079803 | 0.14651 | 0.0069054 | -0.15401 | -111.3092 | 18.7497 | -111.5062 | 15.2613 | -97.1149 | 17.0722 | -97.2318 | 17.7806 | 253.3337 | 16.6513 | 253.2106 | 16.8772 | 3842.0306 | 3949.9773 | 1049.5798 | 583.0626 | -7.7084 | 754.9828
14:28 | 3733 |  |  | -6.2656 | 3.8648 | -11.2762 | -2.423 | -3.4698 | -3.474 | -7.3975 | 2.1209 | 16.2487 | 5.3184 | 0.5531 |  |  |  | -19.0149 | 5.8308 | 14.5696 | 5.5822 |  | -4.6909 | 2.936 | 0.9629 | 7.7097 | 10.2722 | 3.1168 | 74.9303 | 292.7962 | 292.7477 | 131.6857 | 139.184 | 138.3488 | 189.8587 | 95.5126 | 170.6387 | 97.6868 | 127.5435 | 355.6077 | 846.7547 | 137.2333 | 100.1948 | 146.0683 | 109.5231 | 180.7571 | 894.5765 |  | 938.5881 |  | 958.6052 | 99.0033 | 95.8418 | 125.5031 | 329.3707 | 753.7285 | 172.1476 | 104.8893 | 174.9278 | 414.5082 | 844.6668 | 102.8107 | 47.0524 | 69.7005 | 101.78 | 162.2828 | 951.1758 | 969.5112 | 991.8996 | 968.7335 | 98.4434 | 100.5063 | 159.8323 | 365.6604 | 787.1554 | 71.8587 | 107.2613 | 187.9946 | 462.8834 | 817.879 | 53.3632 | 81.8061 | 96.9321 | 101.4674 | 157.5789 | 841.9973 |  | 875.2771 | 806.8811 |  | 65.5568 | 102.1099 | 148.4237 | 363.3561 | 796.5328 | 81.173 | 105.7161 | 170.1601 | 448.8158 | 884.1534 | 45.0591 | 47.5673 | 83.6367 | 100.2371 | 168.1088 | 993.9792 | 973.3813 | 931.7918 | 977.9355 | 87.9483 | 107.0749 | 158.1438 | 338.2669 | 791.6682 |  | 1003.3881 |  |  | 1025.9832 | 1037.744 | 911.8787 | 978.5205 | 915.0156 | 981.911 | 919.0822 | 869.516 | 849.5281 | 842.0722 | 869.6822 | 862.9109 | 863.593 | 942.3351 | 1027.2263 | 996.9559 | 1026.0777 | 1019.0053 | 310.0493 |  |  | 118.3337 | 231.0656 | 247.6025 | 150.8023 | 145.5365 | 105.4993 | 159.9906 | 101.6538 | 360.828 | 814.1522 | 327.7179 | 323.738 | 111.1997 | 99.5166 | 113.0215 | 879.5874 | 884.8123 | 903.5102 | 910.2046 | 894.3847 | 133.9225 | 100.3711 | 140.6189 | 103.3878 | 733.1264 | 156.0285 | 99.1942 | 437.7638 |  | 125.4248 | 45.2637 | 66.0755 | 97.0463 | 150.7031 | 957.0842 | 939.4818 | 916.6251 | 799.1207 | 105.1541 | 99.5433 | 127.933 | 279.9558 | 768.3651 | 60.7544 | 89.0237 | 129.2876 | 328.599 | 836.5659 | 39.8437 | 45.6683 | 63.3482 | 98.7781 | 160.8272 | 903.7104 | 887.8251 | 862.4766 | 900.5138 | 896.9874 | 60.2554 | 94.2074 | 119.6769 | 277.5945 | 799.434 | 72.8967 | 98.6395 | 129.0638 | 306.9505 | 876.4667 | 42.2443 | 48.7701 | 73.7224 | 105.9208 | 189.7478 | 1030.2619 | 1010.1502 | 1001.3848 | 986.258 | 69.5087 | 136.7266 | 101.712 | 334.4071 | 793.2025 | 1035.8602 | 1050.7238 | 1018.3459 |  | 1050.2425 | 1037.9125 | 1104.8862 | 989.1104 | 1082.301 | 953.7358 |  | 1060.2858 | 1017.448 | 1062.0261 | 56.7385 | 64.2411 | 85.7696 |  | 806.5007 | 703.4683 | 761.4429 | 437.131 | 593.2029 | 573.6412 | 414.7788 |  |  | -0.069513 |  | 0.021613 | -0.0013178 | 0.12589 | 0.01091 | -0.1558 | -111.1369 | 18.7887 | -111.3831 | 15.2592 | -96.9887 | 17.0537 | -96.998 | 17.758 | 253.7799 | 16.6369 | 253.5952 | 16.8813 | 3845.2904 | 3950.0763 | 1049.566 | 583.4221 | -7.5686 | 754.9845
14:28 | 3734 |  |  | -6.418 | 3.6186 | -11.3636 | -2.4185 | -3.4302 | -3.3576 | -7.3445 | 2.1203 | 16.2483 | 5.3207 | 0.5539 |  |  |  | -18.9482 | 5.9743 | 14.4755 | 5.621 |  | -4.5853 | 3.0088 | 0.9641 | 7.7036 | 10.2546 | 3.1138 | 74.8092 | 292.8872 | 292.8323 | 131.751 | 139.2544 | 138.447 | 189.8851 | 95.5769 | 170.7728 | 97.727 | 127.5953 | 355.7354 | 846.8484 | 137.225 | 100.246 | 146.5448 | 109.5724 | 180.8349 | 894.6842 |  | 938.7853 |  | 958.755 | 99.0382 | 95.8675 | 125.5419 | 329.4898 | 753.8127 | 172.194 | 104.8612 | 174.9595 | 414.5902 | 844.7645 | 102.8057 | 47.0554 | 69.8131 | 101.8582 | 162.3738 | 951.1105 | 969.5008 | 992.1611 | 968.7986 | 98.4136 | 100.501 | 159.8929 | 365.7919 | 787.3096 | 71.8885 | 107.2709 | 188.1093 | 462.9862 | 817.9513 | 53.3902 | 81.7443 | 96.9396 | 101.4999 | 157.6931 | 841.89 |  | 875.7755 | 807.8771 |  | 65.5815 | 102.0927 | 148.4822 | 363.5027 | 796.6646 | 81.228 | 105.7221 | 170.219 | 448.9271 | 884.2577 | 45.1324 | 47.566 | 83.693 | 100.2539 | 168.1706 | 994.0277 | 973.3646 | 931.7733 | 977.9577 | 88.0001 | 107.1223 | 158.2124 | 338.3729 | 791.7769 |  | 1003.6901 |  |  | 1026.2709 | 1037.6824 | 911.8986 | 978.352 | 914.9839 | 981.8519 | 923.3344 | 856.0299 | 851.0757 | 851.943 | 877.7603 | 864.0392 | 868.5655 | 937.966 | 1027.108 | 996.9869 | 1026.03 | 1018.9785 | 310.111 |  |  | 118.39 | 230.904 | 247.5596 | 150.6027 | 145.5709 | 105.484 | 160.0719 | 101.6864 | 360.9333 | 814.258 | 327.8309 | 323.4188 | 111.5467 | 99.5284 | 113.0321 | 879.2026 | 884.3121 | 903.3876 | 909.8317 | 894.0269 | 134.019 | 100.3877 | 140.6649 | 103.3904 | 733.2504 | 156.0733 | 99.1867 | 438.1046 |  | 125.4354 | 45.2746 | 66.086 | 97.0593 | 150.7555 | 956.8545 | 939.278 | 920.4537 | 799.2601 | 105.1804 | 99.5541 | 127.9704 | 280.0579 | 768.5687 | 60.7639 | 89.0525 | 129.3623 | 328.6549 | 836.7153 | 39.8011 | 45.6759 | 63.3903 | 98.7704 | 160.857 | 905.1984 | 888.7944 | 862.6469 | 901.653 | 898.3285 | 60.2662 | 94.2322 | 119.6574 | 277.7024 | 799.6122 | 72.9344 | 98.643 | 129.082 | 307.0643 | 876.5129 | 42.2641 | 48.7872 | 73.7565 | 105.9383 | 189.7999 | 1030.2999 | 1010.0165 | 1000.7879 | 986.2123 | 69.4986 | 136.7519 | 101.7279 | 334.5135 | 793.2493 | 1036.0234 | 1051.2288 | 1018.4985 |  | 1049.9286 | 1037.6976 | 1105.0264 | 989.3991 | 1082.6314 | 953.9206 |  | 1060.0822 | 1017.3854 | 1062.2997 | 56.7544 | 64.2846 | 85.7834 |  | 806.6037 | 703.5235 | 761.7042 | 437.508 | 593.7655 | 574.1685 | 414.9706 |  |  | -0.068942 |  | 0.021813 | -0.0010218 | 0.1377 | 0.012419 | -0.14629 | -111.0292 | 18.8257 | -111.2354 | 15.2264 | -96.7795 | 17.0496 | -96.8749 | 17.8196 | 254.1307 | 16.6883 | 254.0045 | 16.8751 | 3893.5101 | 3949.1445 | 1049.5466 | 583.967 | -7.5503 | 755.0636
14:28 | 3735 |  |  | -6.5072 | 3.5749 | -11.3436 | -2.4951 | -3.4394 | -3.3333 | -7.3343 | 2.118 | 16.2516 | 5.3248 | 0.556 |  |  |  | -18.8402 | 6.0747 | 14.5678 | 5.6425 |  | -4.5274 | 3.1172 | 0.9622 | 7.6982 | 10.2333 | 3.1111 | 73.1532 | 293.0216 | 292.9353 | 131.7957 | 139.3164 | 138.4913 | 189.9131 | 95.659 | 170.8645 | 97.7413 | 127.6353 | 355.8723 | 846.9137 | 137.1758 | 100.3205 | 146.9944 | 109.631 | 180.8775 | 894.739 |  | 938.9261 |  | 958.8843 | 99.1502 | 95.9095 | 125.6064 | 329.6085 | 753.915 | 172.2172 | 104.8875 | 175.0013 | 414.7135 | 844.8562 | 102.8485 | 47.0824 | 69.8628 | 101.9056 | 162.4604 | 951.1167 | 969.6045 | 992.6159 | 968.9915 | 98.3822 | 100.5036 | 159.9611 | 365.9168 | 787.4686 | 71.9499 | 107.2884 | 188.1971 | 463.1161 | 818.0004 | 53.3631 | 81.6698 | 96.9451 | 101.5203 | 157.799 | 841.5538 |  | 876.1512 | 808.9199 |  | 65.5452 | 102.1873 | 148.4633 | 363.7051 | 796.8106 | 81.2382 | 105.7144 | 170.2662 | 449.0316 | 884.2904 | 45.0829 | 47.6134 | 83.7975 | 100.2533 | 168.2871 | 994.0257 | 973.3873 | 931.7975 | 978.0639 | 88.0134 | 107.1453 | 158.2471 | 338.4814 | 791.8866 |  | 1004.0821 |  |  | 1026.5455 | 1037.5986 | 911.8672 | 978.1499 | 915.0493 | 981.8291 | 927.2804 | 848.8622 | 852.1354 | 862.4605 | 868.1207 | 860.8007 | 866.4587 | 939.619 | 1026.9813 | 997.0133 | 1025.9852 | 1018.9437 | 310.1807 |  |  | 118.4508 | 231.1765 | 247.3957 | 150.4287 | 145.6043 | 105.4519 | 160.1909 | 101.7017 | 361.0468 | 814.383 | 327.9417 | 323.0694 | 111.8901 | 99.5416 | 113.047 | 879.9925 | 883.8183 | 903.2875 | 910.2266 | 893.6573 | 134.141 | 100.3958 | 140.6955 | 103.4254 | 733.3669 | 156.118 | 99.1843 | 438.4137 |  | 125.4622 | 45.2859 | 66.1143 | 97.084 | 150.8046 | 956.668 | 939.1062 | 920.4063 | 799.0183 | 105.2135 | 99.5538 | 127.9671 | 280.1688 | 768.7703 | 60.762 | 89.1172 | 129.425 | 328.7122 | 836.8852 | 39.8172 | 45.7007 | 63.4266 | 98.8789 | 160.8795 | 907.0601 | 890.0456 | 862.8661 | 903.0388 | 899.6986 | 60.332 | 94.264 | 119.6205 | 277.8037 | 799.797 | 72.9657 | 98.6447 | 129.1021 | 307.1711 | 876.5838 | 42.2885 | 48.7976 | 73.8157 | 105.9526 | 189.8795 | 1030.6044 | 1009.8826 | 1000.5596 | 986.1615 | 69.5386 | 136.7756 | 101.7273 | 334.6106 | 793.31 | 1036.4262 | 1051.2764 | 1019.7943 |  | 1049.5986 | 1037.4918 | 1105.1434 | 989.6524 | 1083.0247 | 953.9859 |  | 1059.8648 | 1017.2835 | 1062.5557 | 56.7739 | 64.3278 | 85.7864 |  | 806.6993 | 703.7618 | 761.8727 | 437.7775 | 594.1083 | 574.5065 | 415.2311 |  |  | -0.069705 |  | 0.021415 | -0.00091119 | 0.15214 | 0.0077774 | -0.16004 | -110.7769 | 18.7764 | -111.0015 | 15.2079 | -96.6472 | 17.0763 | -96.7241 | 17.8052 | 254.6261 | 16.6369 | 254.4753 | 16.9018 | 3829.5227 | 3948.7506 | 1049.5102 | 584.3074 | -7.453 | 755.2305
14:28 | 3736 |  |  | -6.5252 | 3.534 | -11.4544 | -2.3585 | -3.2445 | -3.2803 | -7.3495 | 2.1124 | 16.2477 | 5.3267 | 0.5588 |  |  |  | -18.7362 | 6.0084 | 14.7138 | 5.6409 |  | -4.4325 | 3.2243 | 0.9605 | 7.6877 | 10.2133 | 3.111 | 76.2892 | 293.2341 | 293.0485 | 131.8124 | 139.3801 | 138.5147 | 189.9388 | 95.7192 | 170.8423 | 97.7118 | 127.6567 | 355.9554 | 846.9732 | 137.1697 | 100.4243 | 147.4641 | 109.6854 | 180.9244 | 894.7561 |  | 939.0723 |  | 959.0074 | 99.1941 | 95.9321 | 125.6554 | 329.7229 | 754.0078 | 172.2598 | 104.8958 | 175.079 | 414.8518 | 844.9447 | 102.8529 | 47.0689 | 69.8937 | 101.9327 | 162.5226 | 951.0914 | 969.6796 | 992.9598 | 969.1376 | 98.4027 | 100.5195 | 160.0195 | 366.0405 | 787.6207 | 71.9833 | 107.3029 | 188.3025 | 463.2251 | 818.0901 | 53.3647 | 81.6993 | 96.9797 | 101.5494 | 157.8459 | 842.7055 |  | 876.3705 | 809.0275 |  | 65.5983 | 102.1875 | 148.483 | 363.8027 | 796.8883 | 81.2477 | 105.7185 | 170.3336 | 449.1626 | 884.3078 | 45.0171 | 47.6576 | 83.8822 | 100.2265 | 168.3965 | 993.9822 | 973.4024 | 931.7882 | 978.0861 | 88.0475 | 107.1611 | 158.2669 | 338.5717 | 791.9965 |  | 1004.3355 |  |  | 1026.807 | 1037.5334 | 911.8556 | 977.9693 | 915.1673 | 981.8128 | 928.0181 | 858.8943 | 846.8844 | 867.6088 | 870.0284 | 853.0755 | 878.587 | 947.3841 | 1026.8079 | 997.0262 | 1025.8614 | 1018.8585 | 310.2339 |  |  | 118.4916 | 231.358 | 247.236 | 150.3441 | 145.6364 | 105.4172 | 160.2372 | 101.692 | 361.1526 | 814.4898 | 328.0488 | 322.7754 | 112.2435 | 99.559 | 113.0794 | 879.9503 | 883.3494 | 903.1455 | 909.9637 | 893.3265 | 134.2318 | 100.3982 | 140.7359 | 103.4213 | 733.4935 | 156.1725 | 99.1872 | 438.7157 |  | 125.4936 | 45.3024 | 66.1489 | 97.1163 | 150.8717 | 956.4596 | 938.9543 | 918.7994 | 799.0791 | 105.2344 | 99.5479 | 127.9536 | 280.2964 | 768.9824 | 60.816 | 89.1501 | 129.4712 | 328.951 | 837.0847 | 39.7973 | 45.7053 | 63.3905 | 98.9278 | 160.9038 | 909.0638 | 891.3543 | 863.1532 | 904.5389 | 900.9731 | 60.3029 | 94.2996 | 119.6807 | 277.9231 | 800.0118 | 72.9947 | 98.6505 | 129.1392 | 307.2654 | 876.6854 | 42.263 | 48.8312 | 73.8387 | 105.9775 | 189.9489 | 1030.9975 | 1009.9277 | 1000.5594 | 986.2923 | 69.5282 | 136.8239 | 101.7154 | 334.7231 | 793.388 | 1036.7488 | 1051.1501 | 1022.0958 |  | 1049.2543 | 1037.3367 | 1105.2956 | 989.898 | 1083.1569 | 953.9608 |  | 1059.653 | 1017.1964 | 1062.8858 | 56.7949 | 64.3344 | 85.8137 |  | 806.7962 | 703.9991 | 761.8905 | 438.1408 | 594.5528 | 574.9783 | 415.6318 |  |  | -0.069176 |  | 0.02153 | -0.0011896 | 0.13254 | 0.0011473 | -0.14004 | -110.6354 | 18.8195 | -110.8908 | 15.2222 | -96.5395 | 17.064 | -96.5303 | 17.7909 | 255.0815 | 16.6739 | 254.8631 | 16.9347 | 3829.6018 | 3949.8236 | 1049.4953 | 584.7656 | -7.2779 | 755.3976
14:28 | 3737 |  |  | -6.4849 | 3.5258 | -11.4365 | -2.2302 | -3.2713 | -3.2114 | -7.2443 | 2.1074 | 16.2435 | 5.3278 | 0.5595 |  |  |  | -18.8128 | 5.9505 | 14.924 | 5.6292 |  | -4.3594 | 3.275 | 0.9601 | 7.6796 | 10.1975 | 3.109 | 76.6767 | 293.3374 | 293.1385 | 131.8438 | 139.4426 | 138.59 | 189.9673 | 95.7919 | 170.7944 | 97.688 | 127.6505 | 356.0087 | 847.0548 | 137.1862 | 100.5068 | 148.0347 | 109.753 | 180.9786 | 894.8047 |  | 939.3352 |  | 959.2545 | 99.1576 | 95.9401 | 125.686 | 329.8356 | 754.0836 | 172.3122 | 104.889 | 175.1419 | 414.9481 | 845.0634 | 102.8715 | 47.0741 | 69.9044 | 101.9327 | 162.5833 | 951.045 | 969.7258 | 993.2463 | 969.2457 | 98.4258 | 100.5426 | 160.0615 | 366.1617 | 787.7727 | 71.9935 | 107.3128 | 188.436 | 463.314 | 818.2076 | 53.4284 | 81.7491 | 97.0133 | 101.5659 | 157.8767 | 845.8485 |  | 876.3574 | 807.7451 |  | 65.6624 | 102.147 | 148.5501 | 363.8664 | 796.9615 | 81.2552 | 105.7351 | 170.4082 | 449.2834 | 884.3777 | 45.0783 | 47.6628 | 83.9138 | 100.2411 | 168.4568 | 993.933 | 973.4124 | 931.816 | 978.1358 | 88.0226 | 107.2419 | 158.3483 | 338.6744 | 792.0946 |  | 1004.3337 |  |  | 1027.0679 | 1037.5334 | 911.9561 | 977.9172 | 915.3399 | 981.8032 | 922.5898 | 873.7432 | 836.1589 | 853.8577 | 876.9682 | 853.2621 | 896.6972 | 944.4971 | 1026.5514 | 997.018 | 1025.6243 | 1018.6995 | 310.2933 |  |  | 118.547 | 231.3772 | 247.0001 | 150.0921 | 145.6678 | 105.4161 | 160.2767 | 101.7017 | 361.2713 | 814.597 | 328.1596 | 323.0269 | 112.5942 | 99.5833 | 113.1191 | 878.417 | 882.8467 | 902.9969 | 908.8656 | 893.0471 | 134.3138 | 100.4209 | 140.7828 | 103.4489 | 733.6193 | 156.2161 | 99.1937 | 439.0397 |  | 125.5185 | 45.3191 | 66.1722 | 97.128 | 150.9459 | 956.2204 | 938.8021 | 921.3182 | 799.2561 | 105.2535 | 99.5446 | 127.9508 | 280.4099 | 769.1888 | 60.866 | 89.1825 | 129.5228 | 329.0195 | 837.2531 | 39.7894 | 45.7241 | 63.4352 | 98.9294 | 160.8979 | 910.7871 | 892.3384 | 863.1877 | 905.8425 | 902.0493 | 60.2756 | 94.335 | 119.7113 | 278.029 | 800.1957 | 73.0415 | 98.6568 | 129.1787 | 307.3784 | 876.8247 | 42.2672 | 48.8485 | 73.8719 | 106.0039 | 190.018 | 1031.209 | 1010.042 | 1000.6597 | 986.3839 | 69.5464 | 136.8573 | 101.7255 | 334.8212 | 793.4411 | 1036.9532 | 1051.0032 | 1022.9286 |  | 1048.882 | 1037.145 | 1105.4487 | 990.153 | 1083.157 | 953.963 |  | 1059.4349 | 1017.1794 | 1063.2046 | 56.8058 | 64.3708 | 85.8317 |  | 806.8791 | 704.0036 | 762.0203 | 438.4499 | 595.0391 | 575.4153 | 415.96 |  |  | -0.069616 |  | 0.021373 | -0.00092247 | 0.13285 | 0.012477 | -0.13841 | -110.4877 | 18.8401 | -110.6938 | 15.1771 | -96.3549 | 17.064 | -96.4226 | 17.8607 | 255.4508 | 16.6636 | 255.3277 | 16.8997 | 3756.2409 | 3948.9014 | 1049.487 | 585.2272 | -7.1239 | 755.4414
14:28 | 3738 |  |  | -6.7119 | 3.5172 | -11.5941 | -2.3172 | -3.1899 | -3.1317 | -7.1524 | 2.1119 | 16.2131 | 5.2985 | 0.5589 |  |  |  | -18.827 | 5.9556 | 14.9176 | 5.6184 |  | -4.3025 | 3.2299 | 0.9595 | 7.6774 | 10.1906 | 3.1024 | 78.4339 | 293.3964 | 293.2306 | 131.8948 | 139.5022 | 138.7133 | 190.0056 | 95.8629 | 170.773 | 97.6936 | 127.664 | 356.1262 | 847.1482 | 137.1675 | 100.6446 | 148.6649 | 109.8866 | 181.0601 | 894.9067 |  | 939.6418 |  | 959.6131 | 99.1319 | 95.9518 | 125.722 | 329.9463 | 754.1706 | 172.3565 | 104.9532 | 175.2089 | 415.0432 | 845.1807 | 102.9133 | 47.1621 | 69.8978 | 101.9541 | 162.6875 | 950.9447 | 969.6196 | 993.3595 | 969.1973 | 98.3826 | 100.5358 | 160.1212 | 366.2953 | 787.9378 | 72.0474 | 107.3298 | 188.5598 | 463.4202 | 818.2892 | 53.4836 | 81.7398 | 97.0191 | 101.5939 | 157.919 | 847.6198 |  | 876.6663 | 810.0988 |  | 65.6835 | 102.14 | 148.5927 | 363.9691 | 797.0598 | 81.2563 | 105.7519 | 170.4569 | 449.397 | 884.4634 | 45.133 | 47.6557 | 83.9613 | 100.2937 | 168.5163 | 993.9122 | 973.4238 | 931.8458 | 978.1658 | 87.981 | 107.2765 | 158.3995 | 338.7785 | 792.1957 |  | 1004.3608 |  |  | 1027.3046 | 1037.6162 | 911.9696 | 977.8317 | 915.5347 | 981.8305 | 918.7249 | 882.8559 | 834.9352 | 844.7644 | 882.9891 | 860.2491 | 904.6543 | 927.9928 | 1026.2497 | 997.0175 | 1025.3294 | 1018.5219 | 310.3815 |  |  | 118.6176 | 231.4189 | 246.7348 | 150.0091 | 145.7085 | 105.4369 | 160.3319 | 101.7095 | 361.3845 | 814.7331 | 328.2679 | 323.3717 | 112.9334 | 99.6034 | 113.1505 | 877.744 | 882.4616 | 902.8449 | 908.3194 | 892.7559 | 134.3609 | 100.4182 | 140.8103 | 103.4311 | 733.7394 | 156.2647 | 99.1949 | 439.3461 |  | 125.5574 | 45.3261 | 66.194 | 97.1417 | 150.9936 | 956.087 | 938.7218 | 925.0211 | 799.5826 | 105.2909 | 99.5333 | 128.0131 | 280.4915 | 769.3821 | 60.9093 | 89.2368 | 129.5782 | 329.054 | 837.4098 | 39.7069 | 45.7454 | 63.4776 | 98.9672 | 160.9147 | 912.3121 | 893.3596 | 864.361 | 907.075 | 903.1756 | 60.3447 | 94.3986 | 119.7327 | 278.1536 | 800.366 | 73.0731 | 98.6599 | 129.1975 | 307.4849 | 876.9682 | 42.3151 | 48.8566 | 73.9535 | 106.0328 | 190.0941 | 1031.2106 | 1010.2498 | 1000.7937 | 986.3954 | 69.5726 | 136.9089 | 101.7562 | 334.9121 | 793.4885 | 1037.3738 | 1051.1018 | 1021.5674 |  | 1048.5036 | 1036.907 | 1105.5639 | 990.3638 | 1083.4206 | 954.0386 |  | 1059.22 | 1017.0521 | 1063.4656 | 56.8216 | 64.3769 | 85.8453 |  | 806.9868 | 703.9426 | 762.3733 | 438.8345 | 595.512 | 575.8451 | 416.3046 |  |  | -0.069789 |  | 0.02205 | -0.00082527 | 0.14866 | 0.0030296 | -0.13504 | -110.2754 | 18.7969 | -110.46 | 15.1791 | -96.2226 | 17.0435 | -96.281 | 17.8586 | 255.9401 | 16.6328 | 255.7924 | 16.9449 | 3785.6319 | 3949.8607 | 1049.4541 | 585.6786 | -7.1964 | 755.4647
14:28 | 3739 |  |  | -6.5191 | 3.5837 | -11.451 | -2.2308 | -3.0673 | -3.1857 | -7.1066 | 2.1026 | 16.2297 | 5.3181 | 0.5605 |  |  |  | -18.8764 | 6.1862 | 15.0751 | 5.759 |  | -4.3184 | 3.2484 | 0.9591 | 7.6644 | 10.1884 | 3.0966 | 78.4042 | 293.4337 | 293.3326 | 131.9636 | 139.5862 | 138.817 | 190.0365 | 95.9007 | 170.7718 | 97.7222 | 127.7197 | 356.2739 | 847.2377 | 137.1305 | 100.7831 | 149.3108 | 109.979 | 181.1097 | 895.072 |  | 939.9304 |  | 960.0623 | 99.1048 | 95.9691 | 125.7612 | 330.0542 | 754.2662 | 172.4476 | 104.948 | 175.2649 | 415.1831 | 845.2655 | 102.9141 | 47.2266 | 69.9235 | 101.9942 | 162.7671 | 950.845 | 969.5995 | 993.2732 | 969.192 | 98.4226 | 100.5197 | 160.1875 | 366.4411 | 788.0928 | 72.0741 | 107.3583 | 188.6596 | 463.5332 | 818.331 | 53.4612 | 81.7198 | 96.9992 | 101.6483 | 157.9787 | 847.9866 |  | 876.9405 | 811.9843 |  | 65.6913 | 102.1848 | 148.6181 | 364.0931 | 797.1843 | 81.229 | 105.7735 | 170.527 | 449.5396 | 884.5245 | 45.1476 | 47.6806 | 84.0674 | 100.3255 | 168.618 | 993.9108 | 973.4565 | 931.8549 | 978.155 | 88.0496 | 107.2617 | 158.4058 | 338.8812 | 792.3074 |  | 1005.1324 |  |  | 1027.5164 | 1037.7701 | 911.9148 | 977.7418 | 915.7111 | 981.9227 | 919.877 | 882.0773 | 844.2519 | 845.6662 | 892.1688 | 858.1403 | 888.2927 | 926.8342 | 1026.0492 | 997.025 | 1025.0813 | 1018.4047 | 310.4696 |  |  | 118.6691 | 231.468 | 246.6975 | 149.9969 | 145.7339 | 105.4458 | 160.3768 | 101.7114 | 361.4839 | 814.8538 | 328.3623 | 323.422 | 113.274 | 99.6272 | 113.1672 | 878.0216 | 882.007 | 902.7122 | 908.7395 | 892.49 | 134.4313 | 100.3942 | 140.8481 | 103.3968 | 733.8635 | 156.3307 | 99.1947 | 439.6511 |  | 125.5722 | 45.3356 | 66.2145 | 97.1684 | 151.048 | 955.995 | 938.6603 | 925.3469 | 799.7471 | 105.3307 | 99.5223 | 128.0892 | 280.5864 | 769.545 | 60.9401 | 89.2355 | 129.6253 | 329.1786 | 837.5899 | 39.6342 | 45.7455 | 63.47 | 99.0216 | 161.0023 | 914.0823 | 894.9329 | 866.4478 | 908.5904 | 904.6598 | 60.3888 | 94.4146 | 119.7438 | 278.2682 | 800.5318 | 73.1004 | 98.6558 | 129.2418 | 307.5996 | 877.126 | 42.3498 | 48.8753 | 73.9697 | 106.0475 | 190.1633 | 1031.1624 | 1010.753 | 1000.8257 | 986.3602 | 69.6208 | 136.9286 | 101.7757 | 335.0059 | 793.5335 | 1038.2721 | 1051.4391 | 1020.2994 |  | 1048.1337 | 1036.7808 | 1105.7123 | 990.4795 | 1082.9333 | 954.1613 |  | 1059.0313 | 1016.8832 | 1063.7303 | 56.8397 | 64.3476 | 85.8714 |  | 807.0714 | 704.0317 | 762.5049 | 439.057 | 595.9387 | 576.2731 | 416.5573 |  |  | -0.069602 |  | 0.021835 | -0.0010671 | 0.13981 | 0.0089841 | -0.14492 | -110.14 | 18.8585 | -110.3584 | 15.1689 | -96.0595 | 16.9921 | -96.0872 | 17.8627 | 256.3124 | 16.678 | 256.1462 | 16.9347 | 3772.8579 | 3948.9543 | 1049.4448 | 586.1059 | -6.8709 | 755.5516
14:28 | 3740 |  |  | -6.3081 | 3.4958 | -11.3321 | -2.1735 | -2.9813 | -3.0011 | -6.9017 | 2.0943 | 16.2401 | 5.3358 | 0.5614 |  |  |  | -19.0361 | 6.3757 | 15.124 | 5.7308 |  | -4.2485 | 3.4068 | 0.9581 | 7.6647 | 10.182 | 3.0933 | 78.41 | 293.454 | 293.4372 | 132.0417 | 139.6743 | 138.8408 | 190.069 | 95.9359 | 170.8029 | 97.7395 | 127.7486 | 356.3794 | 847.3282 | 137.1486 | 100.8706 | 149.9024 | 110.0009 | 181.1375 | 895.295 |  | 940.2725 |  | 960.5125 | 99.0899 | 96.0043 | 125.802 | 330.1781 | 754.3556 | 172.528 | 104.9461 | 175.3265 | 415.3018 | 845.3577 | 102.927 | 47.1955 | 69.9618 | 102.0199 | 162.8173 | 950.7916 | 969.8241 | 993.2616 | 969.3949 | 98.4552 | 100.5303 | 160.2308 | 366.5681 | 788.223 | 72.0674 | 107.3626 | 188.7537 | 463.6332 | 818.4142 | 53.4532 | 81.7426 | 96.9895 | 101.657 | 158.0176 | 848.256 |  | 876.9428 | 811.4977 |  | 65.6722 | 102.1678 | 148.6642 | 364.1771 | 797.2929 | 81.3413 | 105.7866 | 170.5976 | 449.6654 | 884.5679 | 45.137 | 47.7286 | 84.1851 | 100.3295 | 168.7358 | 994.0096 | 973.4996 | 931.9128 | 978.1683 | 88.1565 | 107.2715 | 158.4306 | 338.9789 | 792.4079 |  | 1006.5064 |  |  | 1027.7122 | 1037.897 | 911.9671 | 977.8082 | 915.9065 | 982.0856 | 925.783 | 867.6153 | 850.4967 | 836.0478 | 897.5657 | 855.5873 | 866.0677 | 935.6389 | 1026.0168 | 997.0353 | 1024.9405 | 1018.3591 | 310.5662 |  |  | 118.7228 | 231.6735 | 246.6536 | 150.0136 | 145.7631 | 105.4236 | 160.4247 | 101.7284 | 361.6141 | 814.9685 | 328.4677 | 323.985 | 113.6096 | 99.6376 | 113.1901 | 878.6286 | 881.6418 | 902.5097 | 909.6067 | 892.2465 | 134.4865 | 100.386 | 140.881 | 103.4175 | 733.985 | 156.3923 | 99.1885 | 439.991 |  | 125.5754 | 45.3503 | 66.2333 | 97.181 | 151.1068 | 955.9333 | 938.5677 | 921.9119 | 799.6744 | 105.3645 | 99.5262 | 128.093 | 280.6881 | 769.7084 | 60.9242 | 89.2515 | 129.6914 | 329.259 | 837.7569 | 39.932 | 45.7688 | 63.5666 | 99.0535 | 161.0943 | 916.2246 | 896.5158 | 867.1872 | 910.345 | 906.1619 | 60.4257 | 94.385 | 119.754 | 278.3552 | 800.6993 | 73.1293 | 98.6597 | 129.2905 | 307.7067 | 877.2883 | 42.3549 | 48.9107 | 73.9681 | 106.0783 | 190.2231 | 1031.3099 | 1011.0912 | 1000.7606 | 986.272 | 69.6657 | 136.9431 | 101.7663 | 335.0925 | 793.6002 | 1039.0648 | 1051.6143 | 1019.9432 |  | 1047.7419 | 1036.7024 | 1105.9034 | 990.5539 | 1082.544 | 954.3427 |  | 1058.8539 | 1016.7627 | 1063.9992 | 56.86 | 64.4143 | 85.8876 |  | 807.1942 | 704.1378 | 762.6447 | 439.4023 | 596.3768 | 576.7128 | 416.8491 |  |  | -0.069761 |  | 0.021928 | -0.00088443 | 0.13702 | 0.0034861 | -0.15511 | -109.9892 | 18.8401 | -110.14 | 15.1524 | -95.8995 | 17.0065 | -95.9733 | 17.914 | 256.7186 | 16.6554 | 256.6386 | 16.9223 | 3717.3349 | 3948.8347 | 1049.4466 | 586.5448 | -6.5548 | 755.666
14:28 | 3741 |  |  | -6.0263 | 3.3373 | -11.1502 | -2.1538 | -2.942 | -2.9463 | -6.8993 | 2.0972 | 16.255 | 5.3548 | 0.5625 |  |  |  | -18.9646 | 6.4879 | 15.1491 | 5.7569 |  | -4.1093 | 3.3138 | 0.959 | 7.6573 | 10.182 | 3.0893 | 75.8895 | 293.5979 | 293.5466 | 132.0871 | 139.7373 | 138.8427 | 190.1022 | 95.9709 | 170.8821 | 97.7497 | 127.7827 | 356.5063 | 847.4143 | 137.1388 | 100.9699 | 150.5073 | 110.0497 | 181.1879 | 895.5147 |  | 940.5416 |  | 960.7315 | 99.1232 | 96.0229 | 125.8476 | 330.2862 | 754.4528 | 172.5793 | 104.9344 | 175.3624 | 415.3835 | 845.448 | 102.961 | 47.1727 | 70 | 102.0434 | 162.8876 | 950.7534 | 969.9812 | 993.2975 | 969.4936 | 98.4195 | 100.5497 | 160.2891 | 366.693 | 788.3839 | 72.0842 | 107.3705 | 188.8712 | 463.7416 | 818.488 | 53.4687 | 81.7415 | 96.9883 | 101.682 | 158.0571 | 848.2099 |  | 877.1506 | 812.103 |  | 65.7224 | 102.1511 | 148.6784 | 364.2958 | 797.4243 | 81.4774 | 105.7787 | 170.6559 | 449.7674 | 884.6155 | 45.1397 | 47.7381 | 84.2273 | 100.3072 | 168.7902 | 994.1133 | 973.5678 | 931.9798 | 978.2406 | 88.2309 | 107.2934 | 158.4828 | 339.0846 | 792.5205 |  | 1007.1254 |  |  | 1027.8861 | 1038.0346 | 912.0349 | 977.9526 | 916.1441 | 982.2996 | 928.7568 | 842.0648 | 851.0292 | 821.1073 | 899.6884 | 856.9917 | 844.4767 | 935.75 | 1026.0303 | 997.0653 | 1024.8313 | 1018.34 | 310.6499 |  |  | 118.7825 | 232.1809 | 246.4908 | 150.2011 | 145.802 | 105.4001 | 160.4454 | 101.7395 | 361.7281 | 815.0847 | 328.5837 | 324.5995 | 113.9276 | 99.6483 | 113.2137 | 878.7983 | 881.4981 | 902.2861 | 909.7092 | 892.0115 | 134.5069 | 100.3881 | 140.907 | 103.4435 | 734.0902 | 156.4305 | 99.1818 | 440.3113 |  | 125.6084 | 45.3539 | 66.2526 | 97.1961 | 151.157 | 955.9698 | 938.4944 | 919.5194 | 799.7615 | 105.3978 | 99.5441 | 128.1139 | 280.8133 | 769.8948 | 60.8968 | 89.2931 | 129.7387 | 329.3916 | 837.9371 | 40.1312 | 45.8182 | 63.6574 | 99.0681 | 161.1666 | 918.1767 | 897.3468 | 867.6574 | 911.75 | 907.5851 | 60.4528 | 94.3771 | 119.7357 | 278.4527 | 800.8909 | 73.1558 | 98.6606 | 129.3239 | 307.8043 | 877.4559 | 42.3209 | 48.9401 | 74.0049 | 106.1243 | 190.289 | 1031.4209 | 1011.113 | 1000.7882 | 986.3065 | 69.6645 | 136.9945 | 101.7613 | 335.1913 | 793.6733 | 1038.9612 | 1051.937 | 1020.1158 |  | 1047.3306 | 1036.589 | 1106.1098 | 990.7195 | 1082.5402 | 954.6186 |  | 1058.6973 | 1016.6091 | 1064.2547 | 56.8683 | 64.4373 | 85.8933 |  | 807.2992 | 704.2404 | 762.8044 | 439.7834 | 596.8647 | 577.151 | 417.1285 |  |  | -0.070248 |  | 0.021984 | -0.0010364 | 0.15627 | 0.0088083 | -0.14566 | -109.7492 | 18.8093 | -110.0138 | 15.2038 | -95.801 | 16.9901 | -95.761 | 17.8874 | 257.2048 | 16.6349 | 256.9986 | 16.9819 | 3752.3562 | 3949.8922 | 1049.4389 | 587.0078 | -6.344 | 755.7698
14:28 | 3742 |  |  | -5.8614 | 3.473 | -10.8398 | -2.1603 | -3.0039 | -2.9628 | -6.8468 | 2.1059 | 16.2607 | 5.3644 | 0.5638 |  |  |  | -18.9233 | 6.5183 | 15.2257 | 5.7234 |  | -4.1096 | 3.2248 | 0.9594 | 7.6519 | 10.1835 | 3.0842 | 75.5213 | 293.7614 | 293.6618 | 132.1272 | 139.7848 | 138.8836 | 190.1382 | 96.0047 | 171.0282 | 97.7501 | 127.8219 | 356.637 | 847.4834 | 137.0897 | 101.1114 | 151.1654 | 110.104 | 181.2789 | 895.6728 |  | 940.6668 |  | 960.7247 | 99.1989 | 96.0271 | 125.8937 | 330.3821 | 754.5453 | 172.6179 | 104.911 | 175.4088 | 415.4827 | 845.5249 | 102.9887 | 47.1922 | 70.0262 | 102.0505 | 162.9579 | 950.712 | 970.0195 | 993.2137 | 969.4169 | 98.3928 | 100.5707 | 160.3591 | 366.8406 | 788.5646 | 72.13 | 107.3987 | 188.9635 | 463.8784 | 818.5278 | 53.4101 | 81.7336 | 97.0065 | 101.7468 | 158.1508 | 847.8176 |  | 877.2831 | 811.3698 |  | 65.7615 | 102.1977 | 148.6957 | 364.4537 | 797.5919 | 81.4662 | 105.7655 | 170.7044 | 449.8828 | 884.6856 | 45.1743 | 47.7226 | 84.2445 | 100.3371 | 168.8395 | 994.2543 | 973.6323 | 932.0673 | 978.3151 | 88.2318 | 107.3176 | 158.5328 | 339.1887 | 792.624 |  | 1008.4178 |  |  | 1028.0482 | 1038.1804 | 911.9718 | 978.082 | 916.4381 | 982.615 | 928.3682 | 838.9708 | 840.6119 | 823.5858 | 893.594 | 855.6794 | 817.7514 | 936.9556 | 1026.0118 | 997.1085 | 1024.7061 | 1018.3352 | 310.7356 |  |  | 118.8351 | 232.4212 | 246.1766 | 150.3732 | 145.8371 | 105.3814 | 160.5289 | 101.7456 | 361.8148 | 815.1857 | 328.6849 | 325.0958 | 114.2418 | 99.6778 | 113.232 | 879.2585 | 881.2745 | 902.1382 | 911.1647 | 891.8334 | 134.5889 | 100.3757 | 140.9389 | 103.4957 | 734.1997 | 156.4799 | 99.1903 | 440.6389 |  | 125.6481 | 45.365 | 66.2725 | 97.2245 | 151.2264 | 955.9222 | 938.3673 | 919.8373 | 799.8224 | 105.4256 | 99.561 | 128.156 | 280.9297 | 770.089 | 60.8836 | 89.3331 | 129.7413 | 329.5859 | 838.1103 | 40.1179 | 45.8749 | 63.6731 | 99.0683 | 161.2293 | 919.7871 | 897.735 | 868.6609 | 912.6506 | 908.9313 | 60.4819 | 94.4174 | 119.756 | 278.5742 | 801.0941 | 73.187 | 98.6595 | 129.3582 | 307.9134 | 877.6471 | 42.4582 | 48.9521 | 74.034 | 106.1405 | 190.3522 | 1031.5189 | 1011.1972 | 1000.3969 | 986.4042 | 69.6874 | 137.0491 | 101.7729 | 335.2781 | 793.7363 | 1037.9365 | 1051.8248 | 1020.3078 |  | 1046.9269 | 1036.5434 | 1106.3287 | 990.9668 | 1082.7444 | 954.8845 |  | 1058.57 | 1016.4317 | 1064.5241 | 56.8811 | 64.4515 | 85.9121 |  | 807.4136 | 704.4332 | 762.9733 | 440.0622 | 597.2772 | 577.5083 | 417.4023 |  |  | -0.070904 |  | 0.021652 | -0.0008086 | 0.1447 | 0.010561 | -0.15238 | -109.6046 | 18.7928 | -109.8538 | 15.1791 | -95.5825 | 16.947 | -95.6379 | 17.8956 | 257.6048 | 16.641 | 257.4294 | 16.9531 | 3850.4156 | 3949.3318 | 1049.4442 | 587.3927 | -6.1628 | 755.9234
14:28 | 3743 |  |  | -5.7296 | 3.5906 | -10.4974 | -2.1413 | -2.9668 | -2.9037 | -6.7562 | 2.106 | 16.2598 | 5.3622 | 0.5612 |  |  |  | -18.9191 | 6.446 | 15.4509 | 5.8078 |  | -4.1209 | 3.3197 | 0.9616 | 7.6521 | 10.1836 | 3.0782 | 75.9214 | 293.8563 | 293.778 | 132.168 | 139.8286 | 138.9345 | 190.1806 | 96.0656 | 171.12 | 97.7997 | 127.8502 | 356.7338 | 847.5444 | 137.0951 | 101.3147 | 151.8425 | 110.1863 | 181.3888 | 895.7787 |  | 940.7542 |  | 960.6798 | 99.2052 | 96.0459 | 125.936 | 330.4994 | 754.6335 | 172.698 | 104.9859 | 175.4652 | 415.5841 | 845.6129 | 103.0155 | 47.1944 | 70.0615 | 102.0721 | 163.0289 | 950.6105 | 969.9446 | 992.9667 | 969.2194 | 98.4073 | 100.576 | 160.4095 | 367.0004 | 788.724 | 72.1527 | 107.3974 | 189.073 | 463.993 | 818.6122 | 53.4389 | 81.7375 | 97.0079 | 101.7707 | 158.1746 | 847.4951 |  | 877.4842 | 811.119 |  | 65.7374 | 102.1843 | 148.7684 | 364.5491 | 797.746 | 81.4632 | 105.7647 | 170.7767 | 450.0116 | 884.7436 | 45.2156 | 47.7672 | 84.3292 | 100.4029 | 168.9266 | 994.5632 | 973.7324 | 932.1754 | 978.4191 | 88.2745 | 107.331 | 158.5634 | 339.2888 | 792.7198 |  | 1010.0076 |  |  | 1028.2002 | 1038.3463 | 911.9721 | 978.3243 | 916.7335 | 982.9503 | 940.9988 | 853.9409 | 834.4271 | 835.2342 | 887.8368 | 858.8529 | 819.3229 | 943.8039 | 1025.9223 | 997.1494 | 1024.5323 | 1018.3082 | 310.8696 |  |  | 118.8867 | 232.4208 | 245.8219 | 150.4991 | 145.8652 | 105.3653 | 160.6645 | 101.7735 | 361.9404 | 815.2897 | 328.7888 | 325.741 | 114.5499 | 99.6992 | 113.2722 | 880.7101 | 881.1591 | 901.9906 | 913.6943 | 891.7163 | 134.6902 | 100.3842 | 140.9853 | 103.5051 | 734.3144 | 156.5408 | 99.1931 | 440.9557 |  | 125.6703 | 45.3929 | 66.2967 | 97.2605 | 151.2988 | 955.78 | 938.2106 | 918.3701 | 799.9713 | 105.4483 | 99.5893 | 128.1785 | 281.0292 | 770.275 | 60.8995 | 89.369 | 129.7611 | 329.7623 | 838.2605 | 40.1596 | 45.9077 | 63.6794 | 99.0646 | 161.2859 | 921.1653 | 897.9703 | 870.1871 | 913.3376 | 910.1295 | 60.5229 | 94.4811 | 119.7665 | 278.6936 | 801.2737 | 73.207 | 98.6635 | 129.3886 | 308.0217 | 877.8348 | 42.6744 | 48.9749 | 74.0691 | 106.1384 | 190.4238 | 1031.8825 | 1011.3187 | 999.9263 | 986.3872 | 69.7439 | 137.0872 | 101.7859 | 335.3524 | 793.7926 | 1036.6335 | 1051.2767 | 1021.0797 |  | 1046.5448 | 1036.5313 | 1106.4957 | 991.1949 | 1085.0376 | 954.9314 |  | 1058.5007 | 1016.2283 | 1064.8734 | 56.8911 | 64.502 | 85.9397 |  | 807.5306 | 704.5578 | 763.0419 | 440.3066 | 597.675 | 577.9008 | 417.6783 |  |  | -0.071166 |  | 0.02143 | -0.0012941 | 0.14966 | 0.0060442 | -0.15773 | -109.4446 | 18.762 | -109.5953 | 15.1606 | -95.4871 | 16.9798 | -95.5456 | 17.9387 | 258.0295 | 16.6082 | 257.9095 | 16.9511 | 3866.5105 | 3948.6732 | 1049.4651 | 587.7879 | -5.826 | 756.0442
14:28 | 3744 |  |  | -5.5595 | 3.6226 | -10.2926 | -2.0707 | -2.913 | -2.7265 | -6.8797 | 2.1112 | 16.266 | 5.3639 | 0.5621 |  |  |  | -18.8551 | 6.5767 | 15.8645 | 5.878 |  | -4.0827 | 3.3671 | 0.9633 | 7.6497 | 10.1845 | 3.0714 | 73.6878 | 293.9522 | 293.8927 | 132.1959 | 139.8801 | 138.9715 | 190.2069 | 96.1105 | 171.1412 | 97.8138 | 127.8804 | 356.8434 | 847.5934 | 137.1258 | 101.4641 | 152.5204 | 110.2941 | 181.4649 | 895.8493 |  | 940.8033 |  | 960.6172 | 99.1608 | 96.07 | 125.9863 | 330.612 | 754.7409 | 172.7376 | 104.9725 | 175.4987 | 415.734 | 845.6826 | 103.0488 | 47.2488 | 70.0569 | 102.0898 | 163.0991 | 950.4714 | 969.7736 | 992.5413 | 968.9026 | 98.4107 | 100.5808 | 160.4691 | 367.137 | 788.8767 | 72.1766 | 107.4029 | 189.1752 | 464.0914 | 818.6922 | 53.5383 | 81.7653 | 97.0183 | 101.7769 | 158.1921 | 846.5138 |  | 877.7591 | 811.9211 |  | 65.7792 | 102.1953 | 148.8039 | 364.67 | 797.8964 | 81.5497 | 105.782 | 170.8575 | 450.1514 | 884.8157 | 45.2561 | 47.8314 | 84.4308 | 100.4446 | 169.0097 | 995.0387 | 973.9196 | 932.2836 | 978.6211 | 88.3572 | 107.3354 | 158.5822 | 339.3871 | 792.8403 |  | 1012.1939 |  |  | 1028.3271 | 1038.5499 | 912.0643 | 978.6242 | 917.0216 | 983.2786 | 939.6491 | 858.9705 | 838.6208 | 829.4049 | 892.8751 | 865.7977 | 844.0994 | 957.2259 | 1025.6942 | 997.1717 | 1024.2607 | 1018.2155 | 310.99 |  |  | 118.9411 | 232.787 | 245.7896 | 150.5268 | 145.897 | 105.3687 | 160.7401 | 101.7748 | 362.0387 | 815.4116 | 328.9014 | 326.0504 | 114.8427 | 99.7225 | 113.3212 | 881.7047 | 881.1888 | 901.8692 | 914.8031 | 891.6943 | 134.7647 | 100.3953 | 141.0223 | 103.5063 | 734.418 | 156.5821 | 99.2001 | 441.2659 |  | 125.6809 | 45.4175 | 66.3177 | 97.298 | 151.3615 | 955.5678 | 937.9616 | 917.1775 | 800.2405 | 105.4726 | 99.6119 | 128.2111 | 281.1469 | 770.4813 | 60.9058 | 89.4146 | 129.8479 | 329.9069 | 838.4419 | 40.1584 | 45.9336 | 63.7115 | 99.0807 | 161.353 | 922.3234 | 898.0755 | 871.3376 | 913.8942 | 911.2015 | 60.5274 | 94.4915 | 119.7642 | 278.7914 | 801.4278 | 73.2539 | 98.664 | 129.4101 | 308.1285 | 878.0079 | 42.7089 | 48.9876 | 74.1105 | 106.1417 | 190.497 | 1032.3167 | 1011.5504 | 999.8967 | 986.3453 | 69.7325 | 137.113 | 101.7955 | 335.4433 | 793.8471 | 1035.4693 | 1050.727 | 1021.837 |  | 1046.2663 | 1036.5132 | 1106.5864 | 991.4269 | 1086.992 | 954.7161 |  | 1058.4481 | 1016.0807 | 1065.2746 | 56.9034 | 64.5079 | 85.9691 |  | 807.6033 | 704.6613 | 763.1987 | 440.7126 | 598.099 | 578.2885 | 418.0301 |  |  | -0.071128 |  | 0.022177 | -0.00098563 | 0.14358 | 0.0091032 | -0.16238 | -109.2169 | 18.7333 | -109.4784 | 15.2099 | -95.321 | 16.9388 | -95.3518 | 17.9079 | 258.4972 | 16.6102 | 258.291 | 17.0024 | 3887.718 | 3947.7943 | 1049.5058 | 588.1938 | -5.4213 | 756.1323
14:28 | 3745 |  |  | -5.594 | 3.6444 | -10.293 | -2.016 | -2.88 | -2.6039 | -6.6922 | 2.1093 | 16.2661 | 5.3687 | 0.5643 |  |  |  | -18.7649 | 6.6779 | 15.7549 | 5.8694 |  | -3.9771 | 3.3544 | 0.9648 | 7.6494 | 10.1836 | 3.0676 | 76.1692 | 293.9834 | 294.0252 | 132.2277 | 139.9277 | 139.0211 | 190.2283 | 96.1375 | 171.147 | 97.7768 | 127.879 | 356.9146 | 847.6659 | 137.1071 | 101.6146 | 153.1868 | 110.3599 | 181.5408 | 895.854 |  | 940.7901 |  | 960.5177 | 99.1266 | 96.0849 | 126.0259 | 330.7251 | 754.8626 | 172.7551 | 105.0431 | 175.5801 | 415.8691 | 845.751 | 103.0768 | 47.3239 | 69.999 | 102.0417 | 163.1488 | 950.3573 | 969.5805 | 992.1292 | 968.53 | 98.4129 | 100.6011 | 160.5372 | 367.2562 | 789.0398 | 72.1966 | 107.4413 | 189.2562 | 464.1933 | 818.7689 | 53.5687 | 81.7515 | 97.0242 | 101.8166 | 158.2334 | 844.9572 |  | 877.9244 | 812.2894 |  | 65.8159 | 102.1826 | 148.8516 | 364.7756 | 798.0291 | 81.6503 | 105.7745 | 170.9061 | 450.2718 | 884.9305 | 45.3074 | 47.8253 | 84.493 | 100.4539 | 169.0638 | 995.6053 | 974.1728 | 932.4716 | 978.8846 | 88.3396 | 107.3982 | 158.6554 | 339.4931 | 792.9484 |  | 1013.1209 |  |  | 1028.3972 | 1038.7726 | 912.1107 | 978.9708 | 917.3148 | 983.6261 | 919.5347 | 870.8757 | 838.479 | 827.7 | 905.5364 | 872.0169 | 864.3467 | 968.7656 | 1025.3672 | 997.1721 | 1023.9126 | 1018.0543 | 311.1293 |  |  | 118.9936 | 233.0007 | 245.536 | 150.6466 | 145.9343 | 105.36 | 160.79 | 101.7818 | 362.1431 | 815.5356 | 329.015 | 326.2587 | 115.1188 | 99.7372 | 113.347 | 882.1505 | 881.4219 | 901.8203 | 915.1402 | 891.7512 | 134.8705 | 100.3991 | 141.057 | 103.579 | 734.5258 | 156.6377 | 99.2145 | 441.5718 |  | 125.7209 | 45.4403 | 66.3423 | 97.3183 | 151.4263 | 955.2514 | 937.6372 | 918.9745 | 800.5488 | 105.5048 | 99.6189 | 128.2487 | 281.2654 | 770.6995 | 60.9014 | 89.4341 | 129.9193 | 330.0483 | 838.6369 | 40.1073 | 45.9859 | 63.735 | 99.102 | 161.4333 | 923.2907 | 898.038 | 872.2296 | 914.2402 | 912.1901 | 60.5096 | 94.481 | 119.8046 | 278.8698 | 801.6131 | 73.3044 | 98.6662 | 129.4328 | 308.2305 | 878.1435 | 42.7058 | 49.0025 | 74.1336 | 106.1772 | 190.5495 | 1033.0467 | 1011.888 | 999.904 | 986.3789 | 69.8247 | 137.1334 | 101.8028 | 335.5385 | 793.9076 | 1034.0549 | 1049.7687 | 1023.5078 |  | 1046.1966 | 1036.4994 | 1106.5627 | 991.7135 | 1086.9899 | 954.3858 |  | 1058.4542 | 1015.9107 | 1065.7407 | 56.9146 | 64.5284 | 85.9815 |  | 807.7189 | 705.0285 | 763.4257 | 441.0634 | 598.6326 | 578.8302 | 418.3675 |  |  | -0.070871 |  | 0.021403 | -0.00098914 | 0.13675 | 0.0068056 | -0.14277 | -109.1399 | 18.8134 | -109.3092 | 15.1812 | -95.0933 | 16.8813 | -95.1671 | 17.9387 | 258.8603 | 16.6554 | 258.7219 | 16.9716 | 3863.2178 | 3947.8032 | 1049.5668 | 588.7314 | -5.256 | 756.3737
14:28 | 3746 |  |  | -5.5501 | 3.5984 | -10.1464 | -1.8933 | -2.8117 | -2.4251 | -6.6309 | 2.1023 | 16.2744 | 5.3838 | 0.5656 |  |  |  | -18.8707 | 6.5293 | 15.6099 | 5.8914 |  | -3.9032 | 3.4064 | 0.9657 | 7.6465 | 10.1719 | 3.0672 | 75.1771 | 294.0718 | 294.1619 | 132.2651 | 139.976 | 139.0851 | 190.2626 | 96.1712 | 171.1636 | 97.7812 | 127.8915 | 356.9946 | 847.7698 | 137.132 | 101.8031 | 153.8571 | 110.4549 | 181.6047 | 895.8163 |  | 940.8171 |  | 960.4249 | 99.1056 | 96.0986 | 126.0591 | 330.8296 | 754.9605 | 172.786 | 105.1632 | 175.6834 | 415.9819 | 845.8576 | 103.0698 | 47.2941 | 70.0208 | 102.06 | 163.2104 | 950.2025 | 969.3699 | 991.806 | 968.1588 | 98.4156 | 100.6181 | 160.5987 | 367.3944 | 789.2093 | 72.2442 | 107.4521 | 189.3758 | 464.2973 | 818.8681 | 53.5871 | 81.7101 | 96.965 | 101.839 | 158.2321 | 846.3512 |  | 878.1638 | 813.6719 |  | 65.8464 | 102.1584 | 148.917 | 364.8959 | 798.2022 | 81.679 | 105.7705 | 170.9369 | 450.3822 | 885.0015 | 45.3321 | 47.8232 | 84.606 | 100.4656 | 169.121 | 996.1125 | 974.5061 | 932.6791 | 979.2353 | 88.3727 | 107.4096 | 158.6889 | 339.5864 | 793.0413 |  | 1011.5975 |  |  | 1028.4036 | 1039.0463 | 912.1503 | 979.2662 | 917.6113 | 983.9421 | 898.2749 | 889.0428 | 837.4636 | 814.8302 | 916.6669 | 875.1351 | 874.1705 | 975.1316 | 1025.086 | 997.1582 | 1023.5809 | 1017.8938 | 311.3098 |  |  | 119.0557 | 232.8953 | 245.0949 | 150.8234 | 145.9776 | 105.3736 | 160.8211 | 101.7972 | 362.2813 | 815.6783 | 329.1389 | 326.9486 | 115.3927 | 99.7552 | 113.38 | 882.0485 | 881.6889 | 901.8352 | 915.1916 | 891.8813 | 134.9246 | 100.418 | 141.1129 | 103.5866 | 734.6306 | 156.6938 | 99.219 | 441.843 |  | 125.7564 | 45.4628 | 66.3662 | 97.3317 | 151.496 | 954.9039 | 937.2861 | 920.7798 | 800.7617 | 105.526 | 99.6238 | 128.2875 | 281.3757 | 770.8886 | 60.9355 | 89.4471 | 129.9475 | 330.1997 | 838.814 | 40.0758 | 46.0388 | 63.7621 | 99.1106 | 161.4986 | 924.1665 | 897.7689 | 873.1426 | 914.374 | 913.0887 | 60.5258 | 94.5129 | 119.8421 | 278.9494 | 801.7934 | 73.3406 | 98.6616 | 129.4744 | 308.3403 | 878.2555 | 43.0944 | 49.0345 | 74.152 | 106.1909 | 190.6187 | 1034.0925 | 1012.3858 | 1000.0842 | 986.5595 | 69.8632 | 137.184 | 101.807 | 335.6305 | 793.9711 | 1032.2291 | 1048.2599 | 1026.1192 |  | 1046.3691 | 1036.5452 | 1106.4362 | 991.9545 | 1086.6358 | 953.9453 |  | 1058.4892 | 1015.7951 | 1066.2115 | 56.9104 | 64.5329 | 85.9756 |  | 807.7532 | 705.0898 | 763.6192 | 441.3332 | 599.0671 | 579.1945 | 418.6787 |  |  | -0.071189 |  | 0.021506 | -0.0012836 | 0.13187 | 0.0012427 | -0.12868 | -108.9461 | 18.7949 | -109.1307 | 15.1791 | -95.0041 | 16.9429 | -95.0717 | 17.9798 | 259.285 | 16.602 | 259.1711 | 16.9757 | 3896.6171 | 3950.8768 | 1049.662 | 589.1308 | -5.1588 | 756.4215
14:28 | 3747 |  |  | -5.5316 | 3.7323 | -10.0148 | -1.8371 | -2.753 | -2.3888 | -6.6068 | 2.0969 | 16.284 | 5.4008 | 0.5668 |  |  |  | -18.844 | 6.4682 | 15.431 | 5.9162 |  | -3.7774 | 3.4187 | 0.9661 | 7.6475 | 10.1747 | 3.07 | 77.0627 | 294.1861 | 294.289 | 132.3048 | 140.021 | 139.124 | 190.2954 | 96.1867 | 171.2085 | 97.7702 | 127.916 | 357.1323 | 847.8154 | 137.1045 | 101.9918 | 154.5172 | 110.5417 | 181.6576 | 895.7149 |  | 940.7922 |  | 960.3108 | 99.1199 | 96.1115 | 126.0971 | 330.9361 | 755.0469 | 172.78 | 105.1628 | 175.7554 | 416.099 | 845.9428 | 103.0482 | 47.2704 | 70.0552 | 102.1157 | 163.2947 | 949.9722 | 969.1197 | 991.4828 | 967.733 | 98.38 | 100.6392 | 160.6684 | 367.5417 | 789.3746 | 72.307 | 107.4543 | 189.4892 | 464.4086 | 818.9673 | 53.6082 | 81.7699 | 96.9927 | 101.8355 | 158.329 | 848.6433 |  | 878.4148 | 814.989 |  | 65.882 | 102.1549 | 148.9764 | 364.9864 | 798.3333 | 81.7379 | 105.7924 | 170.9753 | 450.5011 | 885.0817 | 45.3492 | 47.8374 | 84.7277 | 100.5078 | 169.1919 | 996.582 | 974.8516 | 932.9727 | 979.5945 | 88.4437 | 107.3916 | 158.6848 | 339.6734 | 793.1502 |  | 1010.2536 |  |  | 1028.3554 | 1039.3273 | 912.2322 | 979.5017 | 917.9027 | 984.2043 | 872.9298 | 895.2559 | 838.6434 | 809.9376 | 918.7581 | 876.204 | 878.8153 | 992.5659 | 1024.8805 | 997.138 | 1023.308 | 1017.7523 | 311.4677 |  |  | 119.1142 | 233.2357 | 244.9652 | 150.9008 | 146.0265 | 105.4039 | 160.8181 | 101.7773 | 362.38 | 815.8364 | 329.2364 | 327.0353 | 115.6902 | 99.7814 | 113.4226 | 881.4701 | 881.8323 | 901.8662 | 915.1716 | 892.0431 | 134.902 | 100.4123 | 141.1448 | 103.529 | 734.7334 | 156.7298 | 99.2119 | 442.0959 |  | 125.7833 | 45.4704 | 66.3856 | 97.3465 | 151.5565 | 954.4778 | 936.8577 | 919.279 | 800.903 | 105.5387 | 99.6219 | 128.3077 | 281.4769 | 771.0753 | 60.9982 | 89.4938 | 130.0079 | 330.3291 | 838.9654 | 40.1419 | 46.0681 | 63.8147 | 99.1164 | 161.5304 | 925.1413 | 897.6962 | 874.3044 | 914.5916 | 913.945 | 60.5433 | 94.5951 | 119.8272 | 279.0705 | 801.8965 | 73.3947 | 98.657 | 129.5125 | 308.4593 | 878.3588 | 43.4947 | 49.0688 | 74.1837 | 106.1888 | 190.7105 | 1034.7725 | 1012.7411 | 1000.3286 | 986.8187 | 69.7524 | 137.2541 | 101.8137 | 335.7341 | 794.0365 | 1030.2685 | 1046.4865 | 1028.0827 |  | 1046.7777 | 1036.6398 | 1106.1836 | 992.0692 | 1085.8582 | 953.2935 |  | 1058.5822 | 1015.6095 | 1066.682 | 56.9213 | 64.5082 | 86.0178 |  | 807.7275 | 705.2327 | 763.703 | 441.6014 | 599.4534 | 579.5379 | 418.9571 |  |  | -0.071522 |  | 0.021742 | -0.00080883 | 0.13337 | 0.0054993 | -0.15384 | -108.7399 | 18.7846 | -109.023 | 15.2489 | -94.881 | 16.8915 | -94.8287 | 17.9161 | 259.7527 | 16.6082 | 259.5004 | 17.0435 | 3940.1475 | 3948.7492 | 1049.7697 | 589.4956 | -5.0361 | 756.4801
14:28 | 3748 |  |  | -5.4274 | 3.953 | -9.8797 | -1.8491 | -2.7753 | -2.3826 | -6.6532 | 2.1033 | 16.2715 | 5.3893 | 0.567 |  |  |  | -18.8155 | 6.6676 | 15.7271 | 6.0022 |  | -3.7172 | 3.5772 | 0.9667 | 7.6457 | 10.1651 | 3.0672 | 74.6149 | 294.2704 | 294.4141 | 132.3569 | 140.0629 | 139.1845 | 190.3255 | 96.1968 | 171.3237 | 97.7464 | 127.9221 | 357.2358 | 847.8159 | 137.0159 | 102.1702 | 155.1591 | 110.6473 | 181.7799 | 895.5841 |  | 940.7155 |  | 960.1907 | 99.2058 | 96.1396 | 126.1426 | 331.0599 | 755.1455 | 172.8623 | 105.1478 | 175.8376 | 416.2186 | 846.0244 | 103.0421 | 47.2798 | 70.1046 | 102.1548 | 163.3802 | 949.8231 | 968.8456 | 991.128 | 967.2686 | 98.4022 | 100.6412 | 160.7441 | 367.6768 | 789.5451 | 72.3222 | 107.5432 | 189.5691 | 464.5208 | 819.0064 | 53.5431 | 81.7973 | 97.0747 | 101.8837 | 158.4773 | 849.153 |  | 878.4332 | 814.8445 |  | 65.9345 | 102.1666 | 148.9749 | 365.0647 | 798.4292 | 81.7109 | 105.7905 | 171.0343 | 450.6252 | 885.1615 | 45.3909 | 47.8482 | 84.8111 | 100.5399 | 169.2802 | 997.0369 | 975.1892 | 933.3629 | 979.8913 | 88.4548 | 107.4508 | 158.7734 | 339.7965 | 793.2787 |  | 1009.1901 |  |  | 1028.2532 | 1039.5716 | 912.4645 | 979.863 | 918.1236 | 984.3601 | 866.9773 | 898.5758 | 837.4094 | 811.6887 | 916.3987 | 871.9403 | 879.3108 | 1003.7558 | 1024.6965 | 997.1175 | 1023.0623 | 1017.606 | 311.6323 |  |  | 119.1539 | 233.5683 | 244.9281 | 150.8985 | 146.0753 | 105.4074 | 160.82 | 101.7685 | 362.4696 | 815.9924 | 329.3321 | 326.0682 | 115.999 | 99.7862 | 113.4527 | 881.52 | 882.031 | 901.8981 | 914.8465 | 892.1853 | 134.8847 | 100.4028 | 141.1798 | 103.4933 | 734.8328 | 156.8182 | 99.2002 | 442.3334 |  | 125.824 | 45.4816 | 66.4001 | 97.3475 | 151.6395 | 954.0854 | 936.4647 | 917.9121 | 801.0673 | 105.5663 | 99.6164 | 128.2962 | 281.5678 | 771.2661 | 61.1107 | 89.5275 | 130.0741 | 330.4587 | 839.1147 | 40.1531 | 46.081 | 63.8428 | 99.1097 | 161.572 | 926.2683 | 897.4629 | 875.7942 | 914.7244 | 914.7363 | 60.5485 | 94.6728 | 119.8235 | 279.2155 | 801.9754 | 73.4572 | 98.6596 | 129.5546 | 308.5761 | 878.439 | 43.5026 | 49.093 | 74.2149 | 106.2233 | 190.7757 | 1035.5011 | 1013.1693 | 1000.504 | 987.0278 | 69.755 | 137.296 | 101.8309 | 335.8462 | 794.0911 | 1028.4533 | 1044.6154 | 1030.5084 |  | 1047.3803 | 1036.8257 | 1105.7603 | 992.0941 | 1084.7145 | 952.5399 |  | 1058.7181 | 1015.4294 | 1067.0907 | 56.9276 | 64.5731 | 86.032 |  | 807.7972 | 705.4549 | 763.8176 | 441.9621 | 599.9842 | 580.1194 | 419.3124 |  |  | -0.071938 |  | 0.021579 | -0.00097483 | 0.14037 | 0.006977 | -0.1553 | -108.6353 | 18.8052 | -108.8076 | 15.1812 | -94.641 | 16.8648 | -94.6994 | 17.9592 | 260.1312 | 16.5856 | 259.9804 | 16.9942 | 3921.5024 | 3948.0883 | 1049.8787 | 590.0518 | -4.6719 | 756.626
14:28 | 3749 |  |  | -5.4395 | 4.1756 | -10.0411 | -1.7556 | -2.684 | -2.3451 | -6.6165 | 2.1057 | 16.2675 | 5.3861 | 0.5677 |  |  |  | -18.7781 | 6.616 | 15.8516 | 6.0114 |  | -3.7136 | 3.6263 | 0.9665 | 7.6446 | 10.1628 | 3.0676 | 74.8267 | 294.372 | 294.5362 | 132.4118 | 140.1266 | 139.285 | 190.3625 | 96.2176 | 171.4411 | 97.7798 | 127.9453 | 357.3497 | 847.8571 | 137.0196 | 102.3521 | 155.6983 | 110.74 | 181.8745 | 895.4991 |  | 940.664 |  | 960.0352 | 99.2574 | 96.1639 | 126.1937 | 331.1708 | 755.2341 | 172.9676 | 105.1352 | 175.8928 | 416.3358 | 846.1241 | 103.1465 | 47.2729 | 70.1859 | 102.2125 | 163.4591 | 949.5952 | 968.5889 | 990.7323 | 966.8842 | 98.4624 | 100.6443 | 160.8106 | 367.8086 | 789.6869 | 72.3299 | 107.556 | 189.6449 | 464.6403 | 819.0548 | 53.5991 | 81.7672 | 97.0629 | 101.8914 | 158.5067 | 849.162 |  | 878.4155 | 814.4713 |  | 65.9485 | 102.1833 | 148.9445 | 365.2352 | 798.6036 | 81.6651 | 105.7977 | 171.0848 | 450.7462 | 885.1766 | 45.3666 | 47.896 | 84.9153 | 100.5326 | 169.3707 | 997.6061 | 975.5358 | 933.7119 | 980.2105 | 88.4766 | 107.4612 | 158.8098 | 339.8912 | 793.4034 |  | 1008.7348 |  |  | 1028.1022 | 1039.7765 | 912.7466 | 980.1538 | 918.2857 | 984.4332 | 855.0005 | 890.0721 | 837.1038 | 794.7122 | 906.4081 | 866.9701 | 868.2155 | 1020.2232 | 1024.5011 | 997.0894 | 1022.8001 | 1017.4453 | 311.8005 |  |  | 119.2004 | 233.5242 | 244.8317 | 150.9841 | 146.1146 | 105.4191 | 160.8658 | 101.7724 | 362.569 | 816.1551 | 329.4385 | 325.0709 | 116.2821 | 99.7925 | 113.4788 | 882.2179 | 882.1966 | 901.9519 | 915.0091 | 892.35 | 134.9461 | 100.4055 | 141.2186 | 103.4574 | 734.9362 | 156.9073 | 99.1903 | 442.5658 |  | 125.8599 | 45.4972 | 66.433 | 97.3407 | 151.7077 | 953.6098 | 936.0422 | 918.3738 | 801.2067 | 105.5904 | 99.59 | 128.2667 | 281.6355 | 771.423 | 61.181 | 89.5306 | 130.0816 | 330.5725 | 839.244 | 40.1409 | 46.0908 | 63.8603 | 99.0897 | 161.6082 | 927.7106 | 897.3944 | 877.2929 | 915.0748 | 915.5146 | 60.581 | 94.7083 | 119.8624 | 279.3348 | 802.0485 | 73.4945 | 98.6731 | 129.5975 | 308.6833 | 878.4998 | 43.5062 | 49.1015 | 74.2655 | 106.2779 | 190.8295 | 1036.3687 | 1013.789 | 1000.866 | 987.2327 | 69.8305 | 137.3113 | 101.8279 | 335.944 | 794.1668 | 1027.2005 | 1042.7241 | 1031.4062 |  | 1048.1008 | 1037.0888 | 1105.1723 | 992.0259 | 1083.3376 | 951.7102 |  | 1058.8706 | 1015.2783 | 1067.3897 | 56.9273 | 64.5818 | 86.0394 |  | 807.8322 | 705.7213 | 764.0741 | 442.3344 | 600.4535 | 580.5744 | 419.6046 |  |  | -0.067799 |  | 0.021484 | -0.0013254 | 0.1471 | 0.010321 | -0.17478 | -108.4261 | 18.7436 | -108.5799 | 15.1648 | -94.5302 | 16.8997 | -94.6379 | 18.0106 | 260.5866 | 16.5261 | 260.4882 | 16.9798 | 3823.3419 | 3948.4558 | 1049.9724 | 590.514 | -4.5278 | 756.7767
14:28 | 3750 |  |  | -5.3221 | 4.3921 | -9.8989 | -1.7429 | -2.7125 | -2.1914 | -6.6155 | 2.1113 | 16.2605 | 5.3807 | 0.5681 |  |  |  | -18.6684 | 6.6516 | 16.0045 | 5.9981 |  | -3.7045 | 3.7364 | 0.9654 | 7.6496 | 10.1526 | 3.0723 | 75.3972 | 294.4712 | 294.645 | 132.4688 | 140.1995 | 139.3641 | 190.397 | 96.2391 | 171.4852 | 97.8059 | 127.9627 | 357.4715 | 847.9103 | 137.0826 | 102.5667 | 156.1804 | 110.7658 | 181.8861 | 895.3783 |  | 940.5458 |  | 959.8572 | 99.2377 | 96.1696 | 126.2214 | 331.271 | 755.3318 | 172.996 | 105.1514 | 175.9184 | 416.4472 | 846.1894 | 103.1725 | 47.3612 | 70.1894 | 102.1772 | 163.5242 | 949.4161 | 968.3495 | 990.3694 | 966.4718 | 98.4444 | 100.6644 | 160.8787 | 367.9292 | 789.8401 | 72.3519 | 107.484 | 189.7514 | 464.7609 | 819.1877 | 53.711 | 81.803 | 97.1023 | 101.888 | 158.4964 | 847.8584 |  | 878.5093 | 814.5427 |  | 65.9245 | 102.1921 | 148.9956 | 365.369 | 798.7652 | 81.6953 | 105.8291 | 171.1444 | 450.8529 | 885.2599 | 45.3591 | 47.9343 | 85.0119 | 100.5174 | 169.435 | 998.1839 | 975.9395 | 934.1052 | 980.5201 | 88.5632 | 107.4461 | 158.8034 | 339.9798 | 793.5308 |  | 1008.2969 |  |  | 1027.9189 | 1039.9232 | 912.9202 | 980.2655 | 918.3794 | 984.4762 | 860.3528 | 888.4366 | 843.409 | 811.652 | 903.5786 | 858.6083 | 864.4427 | 1002.1048 | 1024.2346 | 997.0482 | 1022.4598 | 1017.2376 | 311.9696 |  |  | 119.261 | 233.4859 | 244.8045 | 151.0404 | 146.1496 | 105.432 | 160.9415 | 101.7884 | 362.7388 | 816.3414 | 329.5528 | 325.4948 | 116.551 | 99.7939 | 113.499 | 882.7133 | 882.3736 | 901.9736 | 916.1542 | 892.5435 | 135.0218 | 100.4489 | 141.2778 | 103.44 | 735.0426 | 156.9487 | 99.1752 | 442.8015 |  | 125.8962 | 45.5139 | 66.4989 | 97.3601 | 151.7543 | 952.8837 | 935.559 | 915.9422 | 801.3465 | 105.6081 | 99.5935 | 128.2684 | 281.6993 | 771.5691 | 61.2073 | 89.5241 | 130.0992 | 330.6546 | 839.3504 | 40.192 | 46.1073 | 63.9048 | 99.0936 | 161.643 | 929.5021 | 898.6172 | 878.6187 | 916.2782 | 916.2839 | 60.5987 | 94.748 | 119.9114 | 279.4508 | 802.111 | 73.5245 | 98.6789 | 129.643 | 308.7865 | 878.5411 | 43.5525 | 49.1113 | 74.3058 | 106.3122 | 190.904 | 1036.9279 | 1014.1302 | 1001.2721 | 987.4068 | 69.8368 | 137.3273 | 101.8299 | 336.0235 | 794.2561 | 1026.6207 | 1041.2296 | 1031.6913 |  | 1048.8735 | 1037.4053 | 1104.4418 | 991.7906 | 1081.8179 | 950.8155 |  | 1059.0171 | 1015.197 | 1067.5952 | 56.9412 | 64.5767 | 86.0468 |  | 807.8369 | 705.8802 | 764.2333 | 442.612 | 600.8704 | 580.8806 | 419.8939 |  |  | -0.069022 |  | 0.021798 | -0.00052314 | 0.15199 | -0.0020784 | -0.16567 | -108.2445 | 18.7805 | -108.4722 | 15.1689 | -94.3733 | 16.8381 | -94.3886 | 17.9859 | 261.0359 | 16.5589 | 260.8359 | 17.0353 | 3748.5662 | 3948.7726 | 1050.0465 | 590.8755 | -4.2221 | 756.8586
14:28 | 3751 |  |  | -5.3688 | 4.5089 | -9.9678 | -1.6705 | -2.6372 | -2.1229 | -6.5259 | 2.1133 | 16.2548 | 5.3726 | 0.5677 |  |  |  | -18.6167 | 6.8293 | 16.1287 | 6.0609 |  | -3.5309 | 3.9688 | 0.9647 | 7.646 | 10.1466 | 3.0712 | 77.6123 | 294.5874 | 294.762 | 132.5165 | 140.2663 | 139.4258 | 190.4373 | 96.2508 | 171.5522 | 97.8051 | 127.965 | 357.5826 | 847.9361 | 137.1128 | 102.7497 | 156.6843 | 110.8309 | 181.9429 | 895.2795 |  | 940.534 |  | 959.7703 | 99.259 | 96.1775 | 126.2483 | 331.3897 | 755.4361 | 173.012 | 105.1578 | 175.9832 | 416.568 | 846.2567 | 103.0976 | 47.4647 | 70.194 | 102.1671 | 163.6024 | 949.2166 | 968.0566 | 989.8907 | 965.9723 | 98.359 | 100.6804 | 160.9373 | 368.0445 | 790.019 | 72.4121 | 107.4873 | 189.865 | 464.8747 | 819.2921 | 53.6528 | 81.8484 | 97.1828 | 101.9436 | 158.5948 | 846.5432 |  | 878.6179 | 814.1756 |  | 65.9545 | 102.2208 | 149.0398 | 365.5008 | 798.9059 | 81.7687 | 105.8499 | 171.1996 | 450.9759 | 885.4142 | 45.4377 | 47.9517 | 85.049 | 100.5132 | 169.4951 | 998.6451 | 976.3479 | 934.5674 | 980.7602 | 88.5802 | 107.4887 | 158.8582 | 340.0816 | 793.6641 |  | 1007.6346 |  |  | 1027.7097 | 1040.1341 | 913.0564 | 980.3286 | 918.4459 | 984.585 | 888.6046 | 891.006 | 851.6299 | 837.3952 | 903.1275 | 859.4667 | 855.4774 | 947.6503 | 1023.9398 | 996.996 | 1022.1063 | 1017.0103 | 312.1599 |  |  | 119.3164 | 233.4587 | 244.9112 | 151.0106 | 146.1892 | 105.4496 | 161.0182 | 101.8137 | 362.8671 | 816.5202 | 329.67 | 327.7817 | 116.8635 | 99.802 | 113.5071 | 882.635 | 882.6018 | 902.012 | 916.6732 | 892.7615 | 135.1118 | 100.449 | 141.3247 | 103.4416 | 735.1389 | 157.0042 | 99.183 | 443.0578 |  | 125.9048 | 45.5511 | 66.5159 | 97.3975 | 151.8195 | 952.1903 | 935.1686 | 914.8121 | 801.3873 | 105.6295 | 99.622 | 128.3255 | 281.7861 | 771.7496 | 61.2501 | 89.5377 | 130.1306 | 330.7517 | 839.4864 | 40.2655 | 46.1277 | 63.9169 | 99.1204 | 161.6567 | 931.3008 | 899.3146 | 879.5415 | 917.1668 | 916.8812 | 60.6403 | 94.7509 | 119.9711 | 279.5789 | 802.1648 | 73.5599 | 98.6728 | 129.6734 | 308.8985 | 878.5728 | 43.6041 | 49.1176 | 74.3592 | 106.3275 | 190.9828 | 1037.2968 | 1014.3861 | 1001.7075 | 987.5746 | 69.8115 | 137.3669 | 101.8622 | 336.1052 | 794.3275 | 1025.6974 | 1040.1168 | 1032.2087 |  | 1049.6787 | 1037.8279 | 1103.6449 | 991.4708 | 1080.2604 | 950.0616 |  | 1059.1575 | 1015.249 | 1067.7245 | 56.9986 | 64.6161 | 86.0636 |  | 807.9079 | 706.0804 | 764.4544 | 442.9682 | 601.3347 | 581.3449 | 420.2267 |  |  | -0.069246 |  | 0.022068 | -0.00088443 | 0.14927 | 0.009548 | -0.1532 | -108.1676 | 18.7682 | -108.2753 | 15.1155 | -94.0994 | 16.7827 | -94.2348 | 18.0311 | 261.4052 | 16.5794 | 261.2852 | 16.9757 | 3787.1225 | 3948.8515 | 1050.1408 | 591.3398 | -3.8832 | 756.9941
14:28 | 3752 |  |  | -5.4059 | 4.4981 | -10.0869 | -1.6676 | -2.6767 | -2.1284 | -6.6401 | 2.1175 | 16.2488 | 5.3714 | 0.5682 |  |  |  | -18.6339 | 6.8154 | 16.1913 | 6.0342 |  | -3.516 | 3.873 | 0.9658 | 7.6409 | 10.1426 | 3.0703 | 75.6302 | 294.7042 | 294.8907 | 132.5165 | 140.3307 | 139.4718 | 190.4773 | 96.276 | 171.5626 | 97.8213 | 127.9786 | 357.7008 | 847.9562 | 137.1525 | 102.8995 | 157.2284 | 110.9221 | 182.0292 | 895.1539 |  | 940.4472 |  | 959.629 | 99.2095 | 96.192 | 126.2958 | 331.5014 | 755.5151 | 173.1928 | 105.2019 | 176.0459 | 416.6632 | 846.3368 | 103.1132 | 47.431 | 70.2261 | 102.2286 | 163.6705 | 948.8728 | 967.7032 | 989.3052 | 965.4893 | 98.4099 | 100.6992 | 160.9919 | 368.1753 | 790.1766 | 72.4693 | 107.5293 | 189.9671 | 464.996 | 819.3538 | 53.6824 | 81.862 | 97.1892 | 101.9865 | 158.6099 | 846.0072 |  | 878.8472 | 815.4647 |  | 65.9405 | 102.2936 | 149.0522 | 365.6766 | 799.0891 | 81.7677 | 105.8533 | 171.24 | 451.1038 | 885.5178 | 45.4866 | 47.9774 | 85.0925 | 100.5235 | 169.5608 | 998.9804 | 976.6551 | 934.9951 | 980.9627 | 88.5864 | 107.5179 | 158.8919 | 340.1782 | 793.7893 |  | 1007.5432 |  |  | 1027.4686 | 1040.4118 | 913.2199 | 980.4152 | 918.523 | 984.719 | 898.4318 | 892.1959 | 856.4789 | 820.2 | 892.3663 | 874.4914 | 843.7196 | 931.4313 | 1023.7043 | 996.9526 | 1021.8487 | 1016.8263 | 312.3528 |  |  | 119.3703 | 233.4745 | 244.8716 | 151.1419 | 146.2368 | 105.4511 | 161.0791 | 101.8189 | 362.9276 | 816.6791 | 329.7663 | 330.6745 | 117.1679 | 99.8219 | 113.5055 | 882.416 | 882.8192 | 902.1014 | 915.9373 | 892.995 | 135.2134 | 100.4107 | 141.3342 | 103.4298 | 735.2406 | 157.0642 | 99.2045 | 443.361 |  | 125.8987 | 45.5674 | 66.5188 | 97.4344 | 151.87 | 951.5569 | 934.9011 | 909.1262 | 801.3298 | 105.648 | 99.6372 | 128.3794 | 281.885 | 771.9313 | 61.2724 | 89.5777 | 130.2045 | 330.8851 | 839.6236 | 40.2316 | 46.1395 | 63.8764 | 99.115 | 161.6601 | 932.6986 | 899.6814 | 880.6116 | 917.7117 | 917.3726 | 60.714 | 94.7446 | 120.0579 | 279.7028 | 802.2183 | 73.6046 | 98.6809 | 129.7026 | 309.0168 | 878.6145 | 43.4666 | 49.136 | 74.3657 | 106.3297 | 191.0367 | 1037.3452 | 1014.6568 | 1001.9289 | 987.6337 | 69.865 | 137.3848 | 101.8869 | 336.1968 | 794.413 | 1024.2303 | 1039.031 | 1031.338 |  | 1050.5151 | 1038.3211 | 1102.8449 | 991.1373 | 1078.7477 | 949.3828 |  | 1059.2526 | 1015.3157 | 1067.7481 | 56.9991 | 64.6261 | 86.0723 |  | 807.8963 | 706.3063 | 764.5296 | 443.3325 | 601.9002 | 581.7984 | 420.6051 |  |  | -0.070332 |  | 0.022011 | -0.0010596 | 0.13104 | 0.01449 | -0.13729 | -107.943 | 18.7538 | -108.0907 | 15.1401 | -94.0625 | 16.8156 | -94.1086 | 18.0249 | 261.8729 | 16.5178 | 261.7252 | 17.0291 | 3822.0214 | 3947.5448 | 1050.2347 | 591.8493 | -4.003 | 757.1013
14:28 | 3753 |  |  | -5.4229 | 4.3981 | -9.9758 | -1.6265 | -2.6049 | -2.1607 | -6.6806 | 2.116 | 16.2491 | 5.3701 | 0.5683 |  |  |  | -18.6162 | 6.8356 | 16.3036 | 6.0264 |  | -3.4224 | 4.0832 | 0.9643 | 7.641 | 10.1351 | 3.0743 | 77.0639 | 294.8124 | 295.0022 | 132.5308 | 140.3931 | 139.4784 | 190.4997 | 96.2673 | 171.5216 | 97.8886 | 128.031 | 357.8429 | 847.9961 | 137.2213 | 103.0793 | 157.8256 | 110.9997 | 182.0879 | 895.0009 |  | 940.2729 |  | 959.4185 | 99.1115 | 96.2183 | 126.3457 | 331.6103 | 755.5931 | 173.3401 | 105.2523 | 176.0979 | 416.784 | 846.4018 | 103.1585 | 47.3686 | 70.242 | 102.2815 | 163.7269 | 948.5269 | 967.3495 | 988.7687 | 965.0075 | 98.5181 | 100.7129 | 161.0492 | 368.2983 | 790.3357 | 72.5194 | 107.5652 | 190.0581 | 465.1016 | 819.4592 | 53.7341 | 81.8646 | 97.1073 | 101.9781 | 158.5427 | 845.604 |  | 879.018 | 816.8396 |  | 65.9357 | 102.282 | 149.1265 | 365.7184 | 799.1967 | 81.7079 | 105.8446 | 171.2752 | 451.2252 | 885.5851 | 45.4947 | 47.9942 | 85.1653 | 100.5377 | 169.6191 | 999.2388 | 976.9086 | 935.3867 | 981.1328 | 88.6303 | 107.5216 | 158.9074 | 340.2876 | 793.9281 |  | 1008.1398 |  |  | 1027.2242 | 1040.6483 | 913.3668 | 980.412 | 918.5876 | 984.8535 | 905.2166 | 898.3022 | 861.2081 | 765.0453 | 879.6493 | 880.6612 | 853.5367 | 906.155 | 1023.5518 | 996.9055 | 1021.7031 | 1016.6887 | 312.5196 |  |  | 119.4174 | 233.6196 | 244.781 | 151.3583 | 146.2912 | 105.4103 | 161.041 | 101.8171 | 363.0437 | 816.8447 | 329.8671 | 333.4032 | 117.4501 | 99.8308 | 113.5215 | 882.2282 | 882.9542 | 902.1851 | 915.1202 | 893.2462 | 135.183 | 100.4225 | 141.3571 | 103.389 | 735.3468 | 157.0958 | 99.2184 | 443.6849 |  | 125.918 | 45.5778 | 66.5463 | 97.473 | 151.9322 | 950.95 | 934.6812 | 903.7986 | 801.2135 | 105.6711 | 99.6522 | 128.416 | 282.0025 | 772.1296 | 61.2921 | 89.5997 | 130.2489 | 331.0188 | 839.733 | 40.0541 | 46.1356 | 63.8755 | 99.0741 | 161.7159 | 934.3207 | 898.8507 | 881.9466 | 917.5768 | 917.7159 | 60.7572 | 94.7205 | 120.1338 | 279.8154 | 802.2552 | 73.6513 | 98.6864 | 129.7446 | 309.1309 | 878.6768 | 43.2587 | 49.1432 | 74.3911 | 106.3281 | 191.1001 | 1037.269 | 1014.9826 | 1001.8879 | 987.6427 | 69.9429 | 137.385 | 101.8972 | 336.2944 | 794.5041 | 1023.1023 | 1038.5233 | 1030.1889 |  | 1051.3834 | 1038.8973 | 1102.04 | 990.7263 | 1077.2449 | 948.6083 |  | 1059.332 | 1015.4791 | 1067.7172 | 56.9938 | 64.6856 | 86.087 |  | 807.9857 | 706.3951 | 764.6457 | 443.6933 | 602.3707 | 582.2688 | 420.8931 |  |  | -0.070576 |  | 0.021537 | -0.00092247 | 0.13557 | 0.0045534 | -0.14012 | -107.7399 | 18.7846 | -108.0137 | 15.1668 | -93.9425 | 16.7581 | -93.8656 | 17.988 | 262.3099 | 16.5589 | 262.076 | 17.0722 | 3792.233 | 3948.1618 | 1050.3402 | 592.3197 | -3.8589 | 757.1904
14:28 | 3754 |  |  | -5.3169 | 4.3924 | -9.8902 | -1.6608 | -2.6021 | -2.073 | -6.6938 | 2.1135 | 16.2476 | 5.3747 | 0.5692 |  |  |  | -18.7032 | 6.9059 | 16.1263 | 6.0853 |  | -3.3967 | 4.1681 | 0.9598 | 7.6375 | 10.1151 | 3.1002 | 78.1521 | 294.9594 | 295.1136 | 132.5901 | 140.4569 | 139.4995 | 190.5363 | 96.1751 | 171.5137 | 97.8801 | 128.0378 | 357.9322 | 848.0085 | 137.2963 | 103.3034 | 158.4726 | 111.1026 | 182.1898 | 894.8737 |  | 940.1218 |  | 959.2081 | 99.0499 | 96.2445 | 126.4019 | 331.7312 | 755.694 | 173.3309 | 105.1649 | 176.0865 | 416.9162 | 846.459 | 103.2056 | 47.3925 | 70.2583 | 102.3305 | 163.8096 | 948.178 | 966.9993 | 988.267 | 964.525 | 98.5359 | 100.6941 | 161.0929 | 368.4388 | 790.489 | 72.6002 | 107.5746 | 190.1663 | 465.1946 | 819.5856 | 53.7406 | 81.899 | 97.0414 | 101.9914 | 158.5691 | 845.6389 |  | 878.9565 | 816.6121 |  | 66.0178 | 102.1858 | 149.2003 | 365.7107 | 799.2443 | 81.7566 | 105.8419 | 171.3248 | 451.3388 | 885.6747 | 45.5139 | 48.0171 | 85.2319 | 100.5522 | 169.6685 | 999.6625 | 977.1328 | 935.7471 | 981.3079 | 88.5934 | 107.5631 | 158.9657 | 340.3992 | 794.083 |  | 1009.3071 |  |  | 1026.9671 | 1040.844 | 913.6933 | 980.5949 | 918.5904 | 984.8956 | 896.2148 | 889.9774 | 866.1085 | 733.801 | 864.465 | 879.9527 | 853.1822 | 890.9041 | 1023.5359 | 996.8622 | 1021.7609 | 1016.6364 | 312.6766 |  |  | 119.4697 | 233.5789 | 244.6864 | 151.5416 | 146.3334 | 105.3647 | 161.0337 | 101.8258 | 363.1543 | 817.0267 | 329.9704 | 335.5557 | 117.7351 | 99.8415 | 113.5507 | 882.4603 | 883.0178 | 902.291 | 914.9464 | 893.4428 | 135.1857 | 100.4193 | 141.3822 | 103.3278 | 735.451 | 157.1238 | 99.2316 | 443.9891 |  | 125.9484 | 45.6048 | 66.5667 | 97.504 | 151.9974 | 950.4272 | 934.5166 | 902.4675 | 800.9172 | 105.6896 | 99.6645 | 128.4576 | 282.1235 | 772.3214 | 61.348 | 89.6075 | 130.2741 | 331.2012 | 839.8477 | 40.0076 | 46.13 | 63.9038 | 99.0771 | 161.7937 | 936.3629 | 898.0817 | 882.9715 | 917.6641 | 917.9576 | 60.7505 | 94.6618 | 120.2131 | 279.9312 | 802.2694 | 73.6543 | 98.6872 | 129.7707 | 309.2319 | 878.7523 | 43.1465 | 49.1337 | 74.4883 | 106.3538 | 191.1721 | 1037.3764 | 1016.4838 | 1001.9432 | 987.7295 | 69.955 | 137.4204 | 101.899 | 336.3964 | 794.6036 | 1022.5469 | 1038.5574 | 1029.3901 |  | 1052.3093 | 1039.5154 | 1101.199 | 990.2266 | 1075.929 | 947.7622 |  | 1059.3865 | 1015.6699 | 1067.5852 | 56.9908 | 64.675 | 86.0956 |  | 808.0704 | 706.5372 | 764.7185 | 443.9175 | 602.7172 | 582.6163 | 421.1188 |  |  | -0.071269 |  | 0.021473 | -0.0012474 | 0.15606 | 0.0032735 | -0.14964 | -107.5953 | 18.7312 | -107.7183 | 15.0867 | -93.6625 | 16.7827 | -93.7517 | 18.0311 | 262.7314 | 16.5076 | 262.5837 | 17.0086 | 3759.4614 | 3949.2236 | 1050.4345 | 592.6667 | -3.7976 | 757.3038
14:28 | 3755 |  |  | -5.3265 | 4.4687 | -10.0448 | -1.6702 | -2.5514 | -1.9647 | -6.4397 | 2.1138 | 16.2334 | 5.3608 | 0.5709 |  |  |  | -18.5406 | 6.8405 | 16.255 | 6.0987 |  | -3.4135 | 4.0714 | 0.96 | 7.6315 | 10.1041 | 3.1 | 79.4033 | 295.07 | 295.2333 | 132.6312 | 140.5125 | 139.5493 | 190.5751 | 96.0484 | 171.5879 | 97.8287 | 128.0178 | 357.9837 | 848.0166 | 137.2942 | 103.4899 | 159.2065 | 111.2076 | 182.293 | 894.76 |  | 940.0639 |  | 959.1489 | 99.0606 | 96.2628 | 126.4314 | 331.8438 | 755.784 | 173.3256 | 105.1541 | 176.1222 | 416.9845 | 846.524 | 103.2646 | 47.4127 | 70.3025 | 102.3598 | 163.8808 | 947.9236 | 966.6375 | 987.7001 | 963.9762 | 98.4789 | 100.672 | 161.1518 | 368.5939 | 790.6133 | 72.6348 | 107.5811 | 190.2735 | 465.2977 | 819.6967 | 53.787 | 81.9648 | 97.1108 | 102.0486 | 158.6497 | 845.5571 |  | 878.9467 | 816.5133 |  | 66.0402 | 102.1564 | 149.2368 | 365.8139 | 799.3665 | 81.8885 | 105.857 | 171.4107 | 451.4467 | 885.7561 | 45.4994 | 48.0661 | 85.313 | 100.5886 | 169.7149 | 1000.2008 | 977.3592 | 936.0564 | 981.6268 | 88.5866 | 107.6005 | 159.0238 | 340.505 | 794.2374 |  | 1013.085 |  |  | 1026.6943 | 1040.9832 | 913.9851 | 980.8478 | 918.5632 | 984.8257 | 898.6936 | 863.3212 | 866.7445 | 750.8865 | 865.6903 | 880.3574 | 841.2803 | 914.1272 | 1023.7328 | 996.8447 | 1022.0624 | 1016.7361 | 312.8266 |  |  | 119.5324 | 233.7114 | 244.746 | 151.7527 | 146.3697 | 105.341 | 161.1745 | 101.8408 | 363.2496 | 817.2083 | 330.0707 | 337.3868 | 118.0163 | 99.8659 | 113.587 | 883.4085 | 883.1075 | 902.4395 | 915.4377 | 893.5935 | 135.3293 | 100.4126 | 141.414 | 103.3216 | 735.552 | 157.1858 | 99.2256 | 444.2771 |  | 125.9789 | 45.606 | 66.5798 | 97.5185 | 152.0499 | 949.9889 | 934.3819 | 904.8529 | 800.6236 | 105.6852 | 99.6751 | 128.4978 | 282.2402 | 772.4883 | 61.4342 | 89.6276 | 130.2928 | 331.3551 | 839.9236 | 39.9967 | 46.1498 | 63.891 | 99.088 | 161.8357 | 938.2331 | 901.4091 | 884.0815 | 920.1843 | 918.2921 | 60.7329 | 94.6902 | 120.2678 | 280.0674 | 802.2438 | 73.7003 | 98.7183 | 129.8142 | 309.3463 | 878.8543 | 43.3562 | 49.1471 | 74.4995 | 106.3682 | 191.2228 | 1037.557 | 1019.0512 | 1001.9309 | 987.7823 | 69.9407 | 137.4565 | 101.9137 | 336.4872 | 794.713 | 1022.2027 | 1038.2378 | 1028.7386 |  | 1053.2732 | 1040.0593 | 1100.3588 | 989.6889 | 1074.9391 | 946.9282 |  | 1059.4139 | 1015.9074 | 1067.392 | 56.9907 | 64.692 | 86.1147 |  | 808.2837 | 706.6946 | 764.8943 | 444.2279 | 603.1921 | 583.0709 | 421.4858 |  |  | -0.071213 |  | 0.021317 | -0.0010523 | 0.14754 | -0.0025819 | -0.13102 | -107.3953 | 18.6881 | -107.5891 | 15.0991 | -93.6132 | 16.8423 | -93.6317 | 18.0372 | 263.1869 | 16.4665 | 263.0176 | 17.0517 | 3750.7849 | 3948.654 | 1050.5103 | 593.1315 | -3.6651 | 757.4891
14:28 | 3756 |  |  | -5.1275 | 4.7887 | -9.9207 | -1.4698 | -2.4895 | -1.9993 | -6.4138 | 2.1251 | 16.202 | 5.3123 | 0.5699 |  |  |  | -18.3988 | 6.7981 | 16.2651 | 6.1828 |  | -3.3932 | 4.0511 | 0.9582 | 7.627 | 10.0927 | 3.0955 | 79.2778 | 295.1761 | 295.3522 | 132.6717 | 140.5815 | 139.6191 | 190.6033 | 95.9588 | 171.7006 | 97.8372 | 128.054 | 358.1193 | 848.0535 | 137.2495 | 103.6943 | 159.9274 | 111.2993 | 182.3638 | 894.7099 |  | 940.1429 |  | 959.2308 | 99.0999 | 96.2818 | 126.4525 | 331.9541 | 755.8668 | 173.335 | 105.2553 | 176.2503 | 417.0889 | 846.6129 | 103.289 | 47.4649 | 70.293 | 102.3301 | 163.9378 | 947.7176 | 966.2168 | 987.0872 | 963.3689 | 98.436 | 100.7069 | 161.234 | 368.7278 | 790.7499 | 72.6253 | 107.5945 | 190.3428 | 465.4129 | 819.7822 | 53.81 | 81.9821 | 97.1541 | 102.1072 | 158.7499 | 844.9088 |  | 879.2884 | 817.3852 |  | 66.0519 | 102.239 | 149.2282 | 366.0087 | 799.5518 | 81.9363 | 105.8752 | 171.4851 | 451.5697 | 885.8498 | 45.5225 | 48.0941 | 85.4227 | 100.5834 | 169.7621 | 1000.782 | 977.6083 | 936.2992 | 982.0147 | 88.65 | 107.6167 | 159.0592 | 340.6068 | 794.4094 |  | 1017.5618 |  |  | 1026.4313 | 1041.073 | 914.1557 | 980.9611 | 918.5088 | 984.6795 | 920.6635 | 839.906 | 867.1049 | 781.6092 | 864.3168 | 881.8534 | 838.0326 | 938.8152 | 1024.2126 | 996.8527 | 1022.5049 | 1017.006 | 312.9438 |  |  | 119.581 | 234.1937 | 244.9404 | 151.9534 | 146.4064 | 105.3464 | 161.2837 | 101.8409 | 363.3603 | 817.3875 | 330.1871 | 339.1249 | 118.3142 | 99.8937 | 113.6158 | 884.2896 | 883.2642 | 902.59 | 916.2633 | 893.7651 | 135.4596 | 100.4073 | 141.4729 | 103.359 | 735.6606 | 157.2576 | 99.227 | 444.5588 |  | 126.0127 | 45.5972 | 66.5935 | 97.5266 | 152.1153 | 949.5158 | 934.2872 | 906.8696 | 800.3311 | 105.7178 | 99.6727 | 128.5106 | 282.3638 | 772.6638 | 61.453 | 89.6489 | 130.2906 | 331.421 | 839.9943 | 40.0174 | 46.1906 | 63.9344 | 99.0917 | 161.8749 | 940.3353 | 905.272 | 885.0764 | 922.9143 | 918.6677 | 60.7757 | 94.7355 | 120.2281 | 280.182 | 802.2115 | 73.7728 | 98.7492 | 129.8552 | 309.4593 | 878.9688 | 43.6742 | 49.1613 | 74.5137 | 106.3729 | 191.2941 | 1037.9857 | 1020.6427 | 1001.8957 | 987.8232 | 69.9544 | 137.4532 | 101.9149 | 336.5757 | 794.8347 | 1021.9477 | 1037.7864 | 1030.0419 |  | 1054.2353 | 1040.6631 | 1099.5826 | 989.1847 | 1074.1538 | 946.1684 |  | 1059.4345 | 1016.1738 | 1067.1398 | 56.9875 | 64.6871 | 86.1355 |  | 808.4605 | 706.8785 | 765.0449 | 444.5655 | 603.7355 | 583.5986 | 421.8307 |  |  | -0.071115 |  | 0.021614 | -0.00098236 | 0.13026 | 0.0055752 | -0.13536 | -107.2845 | 18.7045 | -107.4383 | 15.0436 | -93.3578 | 16.7827 | -93.4225 | 18.0496 | 263.5992 | 16.4973 | 263.4331 | 17.0229 | 3746.516 | 3948.8689 | 1050.5917 | 593.667 | -3.338 | 757.6695
14:28 | 3757 |  |  | -5.212 | 4.8878 | -9.9876 | -1.6133 | -2.4831 | -1.9987 | -6.4952 | 2.1618 | 16.1359 | 5.2261 | 0.5681 |  |  |  | -18.7238 | 6.613 | 16.0325 | 6.0025 |  | -3.5796 | 3.936 | 0.9418 | 7.5924 | 9.9613 | 3.0774 | 78.8044 | 295.2717 | 295.4455 | 132.7378 | 140.6662 | 139.7125 | 190.6291 | 95.9419 | 171.781 | 97.8658 | 128.1139 | 358.2625 | 848.1491 | 137.2532 | 103.9143 | 160.5861 | 111.3784 | 182.4518 | 894.7542 |  | 940.26 |  | 959.4425 | 99.1156 | 96.3251 | 126.5104 | 332.0702 | 755.9314 | 173.4867 | 105.2697 | 176.3104 | 417.2404 | 846.682 | 103.2688 | 47.5056 | 70.2547 | 102.2875 | 163.997 | 947.5245 | 965.7675 | 986.586 | 962.866 | 98.5217 | 100.7227 | 161.293 | 368.8542 | 790.9149 | 72.6525 | 107.6242 | 190.425 | 465.5307 | 819.8582 | 53.7342 | 81.9275 | 97.1384 | 102.1863 | 158.8156 | 844.4032 |  | 879.8405 | 819.1288 |  | 66.0359 | 102.2636 | 149.253 | 366.154 | 799.7134 | 81.8538 | 105.8963 | 171.5441 | 451.6925 | 885.9322 | 45.5646 | 48.1354 | 85.5756 | 100.5582 | 169.8551 | 1001.4519 | 977.8989 | 936.5604 | 982.3673 | 88.7386 | 107.6352 | 159.0841 | 340.7088 | 794.5828 |  | 1018.2263 |  |  | 1026.202 | 1041.0907 | 914.3717 | 981.1725 | 918.4243 | 984.4717 | 933.115 | 835.1992 | 863.2285 | 813.4688 | 844.2936 | 878.52 | 828.6999 | 951.5916 | 1024.8671 | 996.8955 | 1022.9733 | 1017.4 | 313.0709 |  |  | 119.6416 | 234.5631 | 245.0095 | 152.0495 | 146.4405 | 105.3398 | 161.3104 | 101.8666 | 363.4922 | 817.5716 | 330.2951 | 340.9321 | 118.617 | 99.9186 | 113.6496 | 884.3852 | 883.5355 | 902.6914 | 917.1787 | 893.9504 | 135.518 | 100.407 | 141.5232 | 103.379 | 735.7774 | 157.3204 | 99.2354 | 444.8536 |  | 126.0458 | 45.6209 | 66.6152 | 97.5392 | 152.1802 | 949.5172 | 934.2852 | 896.9637 | 800.3432 | 105.744 | 99.6692 | 128.5204 | 282.4573 | 772.8534 | 61.4676 | 89.6869 | 130.355 | 331.5642 | 840.1035 | 40.0979 | 46.2236 | 63.9736 | 99.0951 | 161.9272 | 943.2867 | 907.7722 | 885.6539 | 924.9821 | 919.1891 | 60.8607 | 94.7585 | 120.2393 | 280.2991 | 802.2289 | 73.8225 | 98.7535 | 129.8912 | 309.5646 | 879.0839 | 43.6472 | 49.1986 | 74.5555 | 106.3893 | 191.3804 | 1038.5566 | 1021.4205 | 1002.045 | 987.9718 | 69.9644 | 137.4962 | 101.9101 | 336.6794 | 794.9859 | 1022.4406 | 1037.6355 | 1031.7086 |  | 1055.1607 | 1041.2515 | 1098.8454 | 988.6989 | 1073.3798 | 945.5413 |  | 1059.487 | 1016.4536 | 1066.8206 | 57.0049 | 64.7035 | 86.167 |  | 808.6695 | 707.2367 | 765.5253 | 444.8748 | 604.137 | 583.9611 | 422.1547 |  |  | -0.07235 |  | 0.02144 | -0.0010485 | 0.14577 | 0.0037273 | -0.15523 | -107.1829 | 18.2261 | -107.2722 | 14.6946 | -93.2348 | 16.6534 | -93.3271 | 17.8545 | 264.027 | 16.5055 | 263.8792 | 17.0907 | 3810.6635 | 3949.0104 | 1050.6639 | 594.0491 | -3.7864 | 757.9531
14:28 | 3758 |  |  | -5.4469 | 5.0882 | -9.9242 | -1.6097 | -2.5605 | -2.0626 | -6.7324 | 2.1616 | 16.0542 | 5.121 | 0.569 |  |  |  | -19.1366 | 6.4405 | 16.2754 | 5.8657 |  | -3.8779 | 3.6486 | 0.9166 | 7.4337 | 9.6514 | 2.9356 | 80.895 | 295.3117 | 295.5376 | 132.8358 | 140.746 | 139.756 | 190.6638 | 95.9057 | 171.8717 | 97.8749 | 128.1313 | 358.3689 | 848.236 | 137.2026 | 104.144 | 161.2784 | 111.4477 | 182.5475 | 894.9123 |  | 940.4868 |  | 959.7571 | 99.1464 | 96.343 | 126.5495 | 332.191 | 755.9928 | 173.5822 | 105.2469 | 176.347 | 417.3543 | 846.7477 | 103.286 | 47.5112 | 70.3173 | 102.3449 | 164.0883 | 947.3292 | 965.5623 | 986.3167 | 962.7043 | 98.5754 | 100.7076 | 161.3277 | 368.9796 | 791.0591 | 72.6872 | 107.6527 | 190.526 | 465.6479 | 819.9669 | 53.7281 | 81.9063 | 97.1709 | 102.2091 | 158.895 | 845.0582 |  | 880.2469 | 818.1099 |  | 66.0068 | 102.2369 | 149.3122 | 366.2505 | 799.8192 | 81.8924 | 105.9073 | 171.6143 | 451.8233 | 886.0239 | 45.6021 | 48.1762 | 85.7031 | 100.5673 | 169.9453 | 1002.1874 | 978.238 | 936.8644 | 982.7606 | 88.8239 | 107.6485 | 159.1079 | 340.8133 | 794.7382 |  | 1016.2833 |  |  | 1026.0384 | 1041.0333 | 914.3691 | 981.4106 | 918.362 | 984.2732 | 938.7973 | 852.5254 | 857.5531 | 831.0338 | 831.4335 | 876.8598 | 835.3781 | 961.1424 | 1025.5899 | 996.9711 | 1023.505 | 1017.868 | 313.2633 |  |  | 119.695 | 234.7498 | 245.1156 | 152.2269 | 146.4712 | 105.3238 | 161.3662 | 101.8803 | 363.5983 | 817.7479 | 330.3837 | 342.6637 | 118.9191 | 99.9495 | 113.6893 | 885.6357 | 883.823 | 902.7731 | 919.1927 | 894.1597 | 135.556 | 100.4065 | 141.5413 | 103.4089 | 735.8768 | 157.369 | 99.233 | 445.1379 |  | 126.0481 | 45.647 | 66.6474 | 97.5703 | 152.2408 | 949.9808 | 934.3106 | 889.7174 | 800.5794 | 105.7441 | 99.6745 | 128.5664 | 282.5419 | 773.015 | 61.5151 | 89.7403 | 130.4075 | 331.7977 | 840.1741 | 40.2266 | 46.2538 | 63.959 | 99.085 | 161.9786 | 946.6392 | 910.9975 | 886.7203 | 927.8089 | 919.8687 | 60.9187 | 94.8002 | 120.3102 | 280.434 | 802.2641 | 73.8297 | 98.7446 | 129.9255 | 309.6744 | 879.1854 | 43.599 | 49.2384 | 74.5697 | 106.4076 | 191.4375 | 1039.1002 | 1022.1943 | 1002.2411 | 988.1505 | 70.0225 | 137.5576 | 101.9281 | 336.7659 | 795.1092 | 1023.3097 | 1037.6071 | 1032.8954 |  | 1056.0221 | 1041.749 | 1098.128 | 988.2429 | 1072.5432 | 945.0603 |  | 1059.5654 | 1016.7496 | 1066.4813 | 57.0082 | 64.7397 | 86.1875 |  | 808.807 | 707.5235 | 765.2242 | 445.2177 | 604.5308 | 584.4241 | 422.4006 |  |  | -0.072861 |  | 0.022273 | -0.00039513 | 0.14517 | 0.012785 | -0.17798 | -107.9984 | 15.0641 | -107.7091 | 11.9658 | -93.5178 | 15.3229 | -93.5548 | 16.487 | 264.2116 | 17.14 | 263.9808 | 17.7272 | 3765.3496 | 3948.2454 | 1050.7209 | 594.4774 | -4.2097 | 758.1653
14:29 | 3759 |  |  | -5.7042 | 5.3998 | -9.885 | -1.7089 | -2.6438 | -2.1641 | -6.7097 | 2.1234 | 15.9753 | 5.0667 | 0.5684 |  |  |  | -19.9596 | 6.4904 | 16.4916 | 5.6978 |  | -4.0285 | 3.351 | 0.897 | 7.2466 | 9.3411 | 2.8286 | 78.8443 | 295.3747 | 295.6406 | 132.9069 | 140.8131 | 139.7899 | 190.7002 | 95.8035 | 171.908 | 97.8462 | 128.1222 | 358.4812 | 848.285 | 137.14 | 104.3839 | 162.0501 | 111.5325 | 182.6558 | 895.1598 |  | 940.6762 |  | 959.9272 | 99.1436 | 96.3489 | 126.5678 | 332.2986 | 756.0855 | 173.528 | 105.2225 | 176.4012 | 417.4831 | 846.7969 | 103.2939 | 47.532 | 70.3988 | 102.4417 | 164.1839 | 947.0669 | 965.4696 | 986.0546 | 962.674 | 98.4981 | 100.7147 | 161.3751 | 369.1073 | 791.1882 | 72.6914 | 107.662 | 190.6229 | 465.7569 | 820.0963 | 53.7724 | 81.9727 | 97.1996 | 102.2256 | 158.994 | 845.8055 |  | 880.5546 | 815.7543 |  | 66.0424 | 102.263 | 149.356 | 366.3641 | 799.9002 | 82.0444 | 105.9104 | 171.6727 | 451.9593 | 886.1761 | 45.6959 | 48.1715 | 85.7405 | 100.5834 | 169.9922 | 1002.7057 | 978.5491 | 937.1854 | 983.2586 | 88.8842 | 107.6355 | 159.0994 | 340.9115 | 794.8912 |  | 1013.9568 |  |  | 1025.9522 | 1040.8694 | 914.4512 | 981.7915 | 918.3322 | 984.1106 | 942.9827 | 874.4274 | 856.217 | 825.8035 | 838.0376 | 879.6584 | 868.4009 | 964.5098 | 1026.4086 | 997.0753 | 1024.2052 | 1018.4502 | 313.5002 |  |  | 119.7456 | 234.8103 | 245.2345 | 152.5483 | 146.5304 | 105.3029 | 161.4452 | 101.8593 | 363.6883 | 817.9253 | 330.4795 | 344.1942 | 119.2294 | 99.9776 | 113.72 | 886.862 | 884.051 | 902.9037 | 920.4073 | 894.4128 | 135.5993 | 100.4063 | 141.5673 | 103.4184 | 735.9785 | 157.4032 | 99.2325 | 445.384 |  | 126.0573 | 45.6501 | 66.6822 | 97.5953 | 152.3005 | 950.2682 | 934.3965 | 889.4373 | 800.6512 | 105.7627 | 99.6782 | 128.5897 | 282.6562 | 773.139 | 61.5605 | 89.7849 | 130.4486 | 331.9628 | 840.2238 | 40.3013 | 46.2775 | 63.9547 | 99.0793 | 162.0446 | 949.6639 | 915.0725 | 888.4905 | 931.0948 | 920.5229 | 60.9748 | 94.806 | 120.3387 | 280.5401 | 802.2603 | 73.8398 | 98.7501 | 129.957 | 309.7888 | 879.2352 | 43.6756 | 49.2446 | 74.6095 | 106.4244 | 191.4884 | 1039.6917 | 1023.0004 | 1002.4292 | 988.3558 | 70.0471 | 137.5854 | 101.9382 | 336.8414 | 795.2164 | 1023.9186 | 1037.6015 | 1034.9569 |  | 1056.829 | 1042.2981 | 1097.5115 | 987.9105 | 1071.6922 | 944.7193 |  | 1059.7014 | 1017.0264 | 1066.0579 | 57.0155 | 64.8028 | 86.1997 |  | 808.8454 | 707.2829 | 765.2223 | 445.5573 | 605.0291 | 584.9099 | 422.6933 |  |  | -0.072917 |  | 0.021369 | -0.0014225 | 0.14455 | 0.004111 | -0.16316 | -108.8845 | 12.6311 | -108.0445 | 9.5738 | -93.7517 | 14.1443 | -93.8532 | 15.4173 | 264.3008 | 17.604 | 264.0331 | 18.1748 | 3750.4415 | 3948.9184 | 1050.7807 | 594.9695 | -4.612 | 758.0642
14:29 | 3760 |  |  | -6.1301 | 5.7127 | -9.8826 | -1.8335 | -2.7237 | -2.2944 | -6.8363 | 2.0768 | 15.9045 | 5.0323 | 0.566 |  |  |  | -20.4492 | 6.4164 | 16.4619 | 5.3906 |  | -4.3566 | 3.1011 | 0.8856 | 7.1112 | 9.0501 | 2.7452 | 77.7971 | 295.4742 | 295.7457 | 132.9016 | 140.8552 | 139.842 | 190.7211 | 95.7342 | 171.9352 | 97.9227 | 128.1635 | 358.6684 | 848.3956 | 137.1442 | 104.5845 | 162.7516 | 111.609 | 182.7674 | 895.4642 |  | 940.7975 |  | 960.0362 | 99.147 | 96.3594 | 126.6176 | 332.4006 | 756.1825 | 173.5663 | 105.2451 | 176.4674 | 417.6122 | 846.8373 | 103.3062 | 47.4891 | 70.4618 | 102.4909 | 164.2439 | 946.8188 | 965.2388 | 985.7029 | 962.4748 | 98.4653 | 100.7345 | 161.4317 | 369.2038 | 791.3109 | 72.7349 | 107.6953 | 190.7107 | 465.862 | 820.2204 | 53.8015 | 81.9756 | 97.178 | 102.2418 | 159.0168 | 846.2181 |  | 880.8851 | 814.5891 |  | 66.1022 | 102.252 | 149.4296 | 366.4307 | 799.9608 | 82.0281 | 105.9268 | 171.7081 | 452.083 | 886.2689 | 45.7396 | 48.1693 | 85.7468 | 100.593 | 170.0376 | 1003.0426 | 978.7369 | 937.5793 | 983.6059 | 88.8962 | 107.6271 | 159.0728 | 340.9987 | 795.0688 |  | 1011.7258 |  |  | 1025.9594 | 1040.6372 | 914.629 | 982.1345 | 918.3526 | 984.0506 | 940.0082 | 886.2846 | 853.0626 | 813.5353 | 835.4086 | 876.5378 | 883.0671 | 944.6235 | 1027.2557 | 997.19 | 1024.945 | 1019.0879 | 313.7012 |  |  | 119.8114 | 234.6218 | 244.9573 | 152.6313 | 146.5969 | 105.2692 | 161.4812 | 101.8546 | 363.7917 | 818.1018 | 330.5761 | 345.9763 | 119.5571 | 100.0001 | 113.7545 | 885.8591 | 884.3116 | 903.1024 | 919.8905 | 894.7161 | 135.6254 | 100.4107 | 141.6098 | 103.4231 | 736.0892 | 157.4654 | 99.2206 | 445.6187 |  | 126.1206 | 45.6653 | 66.7092 | 97.6142 | 152.3697 | 950.4504 | 934.5086 | 889.4668 | 800.692 | 105.7832 | 99.6946 | 128.5882 | 282.7775 | 773.3177 | 61.5848 | 89.8114 | 130.4686 | 332.0893 | 840.2882 | 40.2023 | 46.31 | 64.0033 | 99.0731 | 162.1309 | 952.2159 | 918.6529 | 889.6121 | 933.9649 | 921.0937 | 60.9856 | 94.8119 | 120.3521 | 280.649 | 802.247 | 73.897 | 98.7616 | 129.9996 | 309.903 | 879.273 | 43.7161 | 49.262 | 74.652 | 106.46 | 191.5531 | 1040.2895 | 1023.7445 | 1002.6478 | 988.6045 | 70.0383 | 137.6286 | 101.9457 | 336.9469 | 795.3457 | 1024.3073 | 1037.4012 | 1036.6855 |  | 1057.5965 | 1042.9009 | 1097.0236 | 987.6802 | 1070.8022 | 944.4608 |  | 1059.8983 | 1017.2517 | 1065.6115 | 57.0284 | 64.7573 | 86.2151 |  | 808.9622 | 707.3478 | 765.4336 | 445.986 | 605.5052 | 585.3451 | 423.0325 |  |  | -0.073787 |  | 0.021874 | -0.0010828 | 0.13936 | 0.0095758 | -0.16145 | -109.6446 | 10.6579 | -108.3676 | 7.6704 | -93.9856 | 13.2881 | -94.1517 | 14.5447 | 264.2854 | 17.8915 | 264.0393 | 18.4664 | 3811.2991 | 3949.3357 | 1050.8599 | 595.4251 | -5.2271 | 758.155
14:29 | 3761 |  |  | -6.3129 | 5.7973 | -9.8282 | -2.0171 | -2.7515 | -2.3734 | -6.8427 | 2.0346 | 15.841 | 4.9929 | 0.5627 |  |  |  | -20.7258 | 6.3566 | 16.3654 | 5.3028 |  | -4.6263 | 2.9419 | 0.8831 | 7.0085 | 8.7417 | 2.6502 | 76.673 | 295.6326 | 295.8709 | 132.9134 | 140.9053 | 139.8739 | 190.7542 | 95.7429 | 171.9494 | 97.9692 | 128.2041 | 358.7849 | 848.4517 | 137.1897 | 104.8194 | 163.3333 | 111.7169 | 182.8624 | 895.7032 |  | 940.8778 |  | 960.114 | 99.114 | 96.3718 | 126.6639 | 332.5078 | 756.2578 | 173.5813 | 105.3352 | 176.542 | 417.7201 | 846.9217 | 103.3327 | 47.4947 | 70.4859 | 102.4726 | 164.309 | 946.6099 | 964.9708 | 985.4703 | 962.2745 | 98.4343 | 100.763 | 161.497 | 369.3131 | 791.4477 | 72.8057 | 107.7183 | 190.7988 | 465.9694 | 820.3445 | 53.8759 | 81.9924 | 97.1747 | 102.2601 | 159.0137 | 846.4346 |  | 881.1299 | 812.0811 |  | 66.1548 | 102.2293 | 149.4708 | 366.5205 | 800.0405 | 82.0339 | 105.917 | 171.7625 | 452.1968 | 886.3585 | 45.7489 | 48.1752 | 85.795 | 100.5993 | 170.0946 | 1003.5708 | 978.9848 | 937.9807 | 983.8739 | 88.9468 | 107.6713 | 159.1367 | 341.1019 | 795.2559 |  | 1010.202 |  |  | 1026.0517 | 1040.3192 | 914.7455 | 982.3658 | 918.3643 | 984.0083 | 936.9577 | 889.5196 | 844.1526 | 819.9205 | 807.7454 | 869.2981 | 884.3063 | 928.0656 | 1027.9262 | 997.2985 | 1025.5068 | 1019.6225 | 313.9023 |  |  | 119.8715 | 234.6099 | 244.9514 | 152.8355 | 146.6505 | 105.2613 | 161.535 | 101.8683 | 363.9254 | 818.2715 | 330.6821 | 347.885 | 119.8868 | 100.0316 | 113.7869 | 885.3422 | 884.5491 | 903.3061 | 919.6947 | 895.0342 | 135.6866 | 100.4083 | 141.6641 | 103.4701 | 736.2056 | 157.5212 | 99.2231 | 445.886 |  | 126.1702 | 45.6825 | 66.727 | 97.6318 | 152.4314 | 950.5886 | 934.5645 | 889.4672 | 800.6337 | 105.8158 | 99.6936 | 128.6329 | 282.8978 | 773.5252 | 61.5521 | 89.8333 | 130.5114 | 332.1905 | 840.3543 | 40.3059 | 46.362 | 64.1092 | 99.0898 | 162.2396 | 954.325 | 920.6681 | 890.5032 | 936.0385 | 921.5643 | 60.9678 | 94.8446 | 120.3691 | 280.7615 | 802.241 | 73.9348 | 98.7653 | 130.0303 | 310.01 | 879.3119 | 43.7409 | 49.2953 | 74.7156 | 106.5098 | 191.6158 | 1040.9442 | 1024.2712 | 1002.9075 | 988.809 | 70.0605 | 137.6682 | 101.9447 | 337.0451 | 795.4789 | 1024.2195 | 1036.8963 | 1038.4002 |  | 1058.3315 | 1043.4631 | 1096.6117 | 987.4486 | 1069.8175 | 944.195 |  | 1060.1145 | 1017.4696 | 1065.156 | 57.0276 | 64.7309 | 86.2231 |  | 808.9557 | 707.5221 | 765.3783 | 446.2814 | 605.9544 | 585.7713 | 423.3557 |  |  | -0.074589 |  | 0.021835 | -0.00040967 | 0.15101 | 0.01328 | -0.15522 | -110.3184 | 8.9455 | -108.6722 | 5.9539 | -94.1763 | 12.5263 | -94.4471 | 13.7398 | 264.2485 | 18.105 | 263.9993 | 18.6758 | 3800.6866 | 3946.9407 | 1050.9397 | 595.8628 | -5.6142 | 758.2389
14:29 | 3762 |  |  | -6.6992 | 5.588 | -9.9452 | -2.0156 | -2.9005 | -2.6368 | -6.9815 | 2.0037 | 15.7766 | 4.9425 | 0.5563 |  |  |  | -20.9881 | 6.13 | 16.4203 | 5.1821 |  | -4.8787 | 2.5534 | 0.8904 | 6.9221 | 8.4009 | 2.5398 | 76.4526 | 295.7591 | 295.9838 | 132.9437 | 140.9674 | 139.8684 | 190.7861 | 95.7717 | 172.0581 | 97.9145 | 128.2423 | 358.8178 | 848.4667 | 137.2104 | 105.0747 | 163.9528 | 111.8318 | 182.9475 | 895.8836 |  | 940.9362 |  | 960.1706 | 99.1641 | 96.3984 | 126.7084 | 332.6163 | 756.3407 | 173.5497 | 105.3314 | 176.5945 | 417.8373 | 847.0157 | 103.3244 | 47.5338 | 70.4375 | 102.4525 | 164.3489 | 946.3307 | 964.6899 | 985.2625 | 962.0589 | 98.3652 | 100.7961 | 161.5701 | 369.4453 | 791.5996 | 72.8088 | 107.7266 | 190.8817 | 466.081 | 820.4445 | 53.9249 | 82.0581 | 97.2781 | 102.3127 | 159.1114 | 846.5342 |  | 881.1727 | 807.0392 |  | 66.2236 | 102.2193 | 149.4817 | 366.6539 | 800.1364 | 82.0629 | 105.9095 | 171.8366 | 452.3191 | 886.4699 | 45.7488 | 48.2015 | 85.9031 | 100.6234 | 170.1682 | 1003.9915 | 979.4037 | 938.2974 | 984.22 | 89.0441 | 107.6892 | 159.1637 | 341.206 | 795.4241 |  | 1009.435 |  |  | 1026.2208 | 1039.9052 | 914.9408 | 982.5827 | 918.3585 | 983.9019 | 926.3157 | 891.0309 | 829.1268 | 832.6101 | 786.7512 | 866.0947 | 889.428 | 920.5527 | 1028.2621 | 997.3909 | 1025.8145 | 1019.948 | 314.0874 |  |  | 119.9341 | 234.8188 | 245.2274 | 153.1337 | 146.7041 | 105.2669 | 161.6194 | 101.8809 | 364.064 | 818.4455 | 330.7795 | 349.1924 | 120.1946 | 100.0546 | 113.8197 | 885.4372 | 884.7031 | 903.5413 | 918.7117 | 895.3071 | 135.7581 | 100.402 | 141.7043 | 103.5135 | 736.3289 | 157.5579 | 99.2261 | 446.1608 |  | 126.1795 | 45.7061 | 66.7488 | 97.6488 | 152.4883 | 950.6814 | 934.6321 | 889.521 | 800.6023 | 105.8514 | 99.6946 | 128.6769 | 283.0069 | 773.6894 | 61.5171 | 89.8617 | 130.5561 | 332.2641 | 840.3967 | 40.4884 | 46.4067 | 64.1606 | 99.116 | 162.3127 | 956.2514 | 921.6586 | 891.9835 | 937.6622 | 921.9535 | 61.0025 | 94.8783 | 120.3647 | 280.8724 | 802.2416 | 73.979 | 98.765 | 130.0636 | 310.1136 | 879.3563 | 43.78 | 49.3181 | 74.7435 | 106.5268 | 191.6765 | 1041.2908 | 1024.6638 | 1003.3958 | 989.0642 | 70.0952 | 137.7018 | 101.9343 | 337.1354 | 795.6156 | 1023.7891 | 1036.7452 | 1038.6002 |  | 1059.0628 | 1044.0564 | 1096.326 | 987.1871 | 1068.8449 | 943.8895 |  | 1060.3467 | 1017.6097 | 1064.7229 | 57.0514 | 64.6997 | 86.2439 |  | 808.9751 | 707.7424 | 765.4697 | 446.5816 | 606.3963 | 586.2294 | 423.6811 |  |  | -0.0747 |  | 0.021364 | -0.0012401 | 0.14606 | 0.0083004 | -0.15997 | -110.7985 | 7.3091 | -109.103 | 4.2251 | -94.3179 | 11.7482 | -94.7271 | 12.9144 | 264.2208 | 18.2754 | 263.9593 | 18.8544 | 3947.7789 | 3946.8719 | 1051.0313 | 596.3128 | -6.3515 | 758.3587
14:29 | 3763 |  |  | -7.1973 | 5.532 | -9.8451 | -2.1737 | -3.0154 | -2.7906 | -7.1558 | 1.9814 | 15.7133 | 4.8827 | 0.5467 |  |  |  | -21.2073 | 6.0784 | 16.317 | 4.976 |  | -5.0406 | 2.2761 | 0.9053 | 6.8387 | 8.029 | 2.4146 | 78.1763 | 295.8244 | 296.0805 | 132.9612 | 141.0195 | 139.8948 | 190.8102 | 95.7924 | 172.1516 | 97.8999 | 128.3189 | 358.9107 | 848.5559 | 137.2164 | 105.3583 | 164.5259 | 111.8895 | 183.0325 | 896.0206 |  | 941.059 |  | 960.2974 | 99.1893 | 96.4151 | 126.7447 | 332.7328 | 756.4388 | 173.6447 | 105.334 | 176.6781 | 417.9515 | 847.0976 | 103.3185 | 47.5432 | 70.4427 | 102.387 | 164.4047 | 946.0865 | 964.4096 | 985.0869 | 961.8014 | 98.402 | 100.8213 | 161.6471 | 369.5655 | 791.7316 | 72.8186 | 107.7443 | 190.9621 | 466.1911 | 820.5398 | 53.9953 | 82.0611 | 97.2768 | 102.373 | 159.2099 | 842.3377 |  | 881.1867 | 800.4791 |  | 66.2647 | 102.2183 | 149.5121 | 366.7637 | 800.2292 | 81.9976 | 105.9167 | 171.897 | 452.4359 | 886.5629 | 45.7655 | 48.2422 | 86.0316 | 100.6424 | 170.2244 | 1004.1288 | 979.7661 | 938.6525 | 984.426 | 89.0473 | 107.7333 | 159.1985 | 341.2993 | 795.5937 |  | 1008.6543 |  |  | 1026.4435 | 1039.5578 | 915.0717 | 982.6903 | 918.388 | 983.7554 | 907.1969 | 891.1034 | 825.2415 | 833.1728 | 786.3789 | 867.4965 | 896.779 | 920.3465 | 1028.384 | 997.4744 | 1025.9478 | 1020.1009 | 314.2074 |  |  | 119.9989 | 234.8229 | 244.9046 | 153.0813 | 146.7624 | 105.2597 | 161.6682 | 101.8878 | 364.1613 | 818.6318 | 330.8731 | 349.6167 | 120.4907 | 100.0689 | 113.8428 | 884.9244 | 884.7886 | 903.7698 | 917.1364 | 895.5008 | 135.8019 | 100.4057 | 141.7374 | 103.5141 | 736.4413 | 157.6198 | 99.2155 | 446.371 |  | 126.1963 | 45.7115 | 66.7642 | 97.6556 | 152.5443 | 950.721 | 934.7237 | 889.6019 | 800.8086 | 105.8545 | 99.6939 | 128.657 | 283.0916 | 773.8376 | 61.5717 | 89.9154 | 130.5832 | 332.4511 | 840.4383 | 40.4703 | 46.4515 | 64.1216 | 99.1182 | 162.369 | 958.1542 | 922.166 | 893.7724 | 939.0136 | 922.2693 | 61.0458 | 94.9263 | 120.4102 | 280.9981 | 802.3183 | 74.0238 | 98.7688 | 130.1 | 310.2074 | 879.4265 | 43.7848 | 49.3375 | 74.7415 | 106.5401 | 191.727 | 1041.2727 | 1024.4169 | 1003.9529 | 989.3436 | 70.1102 | 137.7229 | 101.9526 | 337.2267 | 795.7641 | 1023.0393 | 1037.2666 | 1037.9872 |  | 1059.8244 | 1044.6429 | 1096.1128 | 986.9516 | 1068.0677 | 943.5506 |  | 1060.5356 | 1017.7457 | 1064.2965 | 57.0493 | 64.7171 | 86.2544 |  | 809.0326 | 707.9347 | 765.5209 | 447.0201 | 606.9657 | 586.6859 | 424.0537 |  |  | -0.07471 |  | 0.022013 | -0.00084476 | 0.12681 | 0.011776 | -0.14683 | -111.2662 | 5.765 | -109.6538 | 2.5024 | -94.444 | 10.9022 | -95.1456 | 12.0356 | 264.1562 | 18.4807 | 263.8916 | 19.0495 | 3986.8406 | 3947.6702 | 1051.1449 | 596.8258 | -6.9739 | 758.4837
14:29 | 3764 |  |  | -7.7201 | 5.4114 | -9.6728 | -2.2436 | -3.1868 | -2.9247 | -7.2991 | 1.9663 | 15.6463 | 4.8255 | 0.5394 |  |  |  | -21.5707 | 5.776 | 16.3405 | 4.7993 |  | -5.3002 | 2.0011 | 0.9221 | 6.7697 | 7.6825 | 2.3023 | 77.1543 | 295.8393 | 296.1703 | 132.9846 | 141.0684 | 139.976 | 190.8419 | 95.8276 | 172.1902 | 97.8979 | 128.4074 | 359.0366 | 848.6467 | 137.3305 | 105.6804 | 165.0188 | 111.9697 | 183.119 | 896.1104 |  | 941.2523 |  | 960.4936 | 99.1063 | 96.415 | 126.7659 | 332.8493 | 756.5305 | 173.744 | 105.3313 | 176.7619 | 418.0766 | 847.1995 | 103.354 | 47.5787 | 70.4816 | 102.2122 | 164.4942 | 945.8705 | 964.1516 | 984.9816 | 961.6098 | 98.4344 | 100.8221 | 161.7145 | 369.7048 | 791.8667 | 72.8558 | 107.7629 | 191.053 | 466.3 | 820.6428 | 53.9805 | 82.0934 | 97.2411 | 102.4619 | 159.2004 | 837.1839 |  | 881.2298 | 800.0879 |  | 66.2756 | 102.2489 | 149.5357 | 366.8933 | 800.3269 | 82.0746 | 105.9205 | 171.975 | 452.5481 | 886.6827 | 45.7866 | 48.2928 | 86.1778 | 100.6213 | 170.2806 | 1004.1309 | 980.0201 | 939.1182 | 984.5465 | 89.0192 | 107.796 | 159.2905 | 341.4063 | 795.7745 |  | 1007.8143 |  |  | 1026.6838 | 1039.2262 | 915.0365 | 982.5886 | 918.4267 | 983.5696 | 898.7806 | 889.1839 | 834.7197 | 832.5969 | 792.3377 | 869.1395 | 871.2584 | 929.605 | 1028.4751 | 997.5582 | 1026.0294 | 1020.1951 | 314.2969 |  |  | 120.052 | 234.8658 | 244.8229 | 153.1968 | 146.8189 | 105.2487 | 161.7241 | 101.9041 | 364.257 | 818.8062 | 330.9802 | 350.0131 | 120.7999 | 100.0876 | 113.8528 | 884.7231 | 884.8317 | 903.9473 | 917.869 | 895.6097 | 135.8812 | 100.4155 | 141.774 | 103.529 | 736.5592 | 157.6822 | 99.216 | 446.6192 |  | 126.2095 | 45.7175 | 66.7852 | 97.6694 | 152.6019 | 950.7323 | 934.7227 | 889.5983 | 801.258 | 105.8552 | 99.6998 | 128.6635 | 283.1854 | 774.0094 | 61.6491 | 89.9705 | 130.6355 | 332.5963 | 840.4793 | 40.3935 | 46.4781 | 64.1465 | 99.1005 | 162.4152 | 959.957 | 921.7556 | 893.9821 | 939.8796 | 922.5322 | 61.0818 | 95.0143 | 120.4793 | 281.1441 | 802.3658 | 74.0627 | 98.781 | 130.1458 | 310.3257 | 879.5227 | 43.8178 | 49.3509 | 74.7664 | 106.5451 | 191.7831 | 1041.2836 | 1023.7089 | 1004.3945 | 989.5308 | 70.1563 | 137.7309 | 101.9675 | 337.3138 | 795.908 | 1021.9377 | 1037.447 | 1038.377 |  | 1060.5948 | 1045.2174 | 1095.91 | 986.7855 | 1067.5178 | 943.2159 |  | 1060.6801 | 1017.9356 | 1063.9128 | 57.0532 | 64.7461 | 86.2651 |  | 809.0741 | 708.1139 | 765.6312 | 447.2982 | 607.3791 | 587.0985 | 424.2642 |  |  | -0.075081 |  | 0.021674 | -0.00078183 | 0.14264 | 0.0079405 | -0.15642 | -111.6662 | 4.3216 | -110.2754 | 0.9194 | -94.5579 | 10.0275 | -95.6379 | 11.085 | 264.0177 | 18.7025 | 263.7685 | 19.2466 | 3850.3811 | 3948.1921 | 1051.2701 | 597.2388 | -7.6769 | 758.594
14:29 | 3765 |  |  | -8.1129 | 5.4092 | -9.398 | -2.2859 | -3.1146 | -3.0184 | -7.3353 | 1.9527 | 15.5862 | 4.7697 | 0.5333 |  |  |  | -21.6956 | 5.6752 | 16.2673 | 4.7358 |  | -5.5121 | 1.8536 | 0.9139 | 6.7118 | 7.486 | 2.2435 | 77.6549 | 295.8017 | 296.2708 | 133.0301 | 141.1453 | 140.026 | 190.8823 | 95.892 | 172.3737 | 97.8835 | 128.4964 | 359.1412 | 848.7259 | 137.4293 | 105.9887 | 165.5283 | 112.0853 | 183.2286 | 896.17 |  | 941.4566 |  | 960.7102 | 99.1209 | 96.428 | 126.8167 | 332.9654 | 756.6055 | 173.7673 | 105.2824 | 176.7453 | 418.1755 | 847.3201 | 103.4031 | 47.5991 | 70.5063 | 102.0425 | 164.5739 | 945.6671 | 963.8453 | 984.7351 | 961.3279 | 98.425 | 100.7967 | 161.741 | 369.859 | 791.9819 | 72.8882 | 107.7859 | 191.1519 | 466.4105 | 820.7479 | 53.9071 | 82.0752 | 97.2936 | 102.484 | 159.254 | 836.8818 |  | 881.3843 | 805.856 |  | 66.2924 | 102.2647 | 149.5866 | 367.0268 | 800.4322 | 82.1717 | 105.9552 | 172.0583 | 452.6884 | 886.8408 | 45.8066 | 48.3283 | 86.3168 | 100.6239 | 170.3593 | 1004.0658 | 980.186 | 939.514 | 984.665 | 89.0844 | 107.7768 | 159.2912 | 341.5063 | 795.9679 |  | 1007.2758 |  |  | 1026.944 | 1038.9196 | 915.0541 | 982.4191 | 918.4157 | 983.3346 | 901.3583 | 891.2988 | 828.5401 | 835.722 | 797.1239 | 872.4581 | 850.6974 | 957.7222 | 1028.6165 | 997.6453 | 1026.1385 | 1020.3039 | 314.3805 |  |  | 120.109 | 235.0917 | 245.1037 | 153.2544 | 146.85 | 105.2265 | 161.78 | 101.9044 | 364.3591 | 818.9744 | 331.0862 | 350.3784 | 121.1249 | 100.1068 | 113.8712 | 885.3497 | 884.8499 | 904.0806 | 919.1899 | 895.681 | 135.9622 | 100.4213 | 141.8181 | 103.566 | 736.6878 | 157.7331 | 99.2265 | 446.9064 |  | 126.2379 | 45.7482 | 66.8118 | 97.7068 | 152.6661 | 950.7196 | 934.6515 | 889.5782 | 801.7326 | 105.8828 | 99.7146 | 128.7043 | 283.2801 | 774.1875 | 61.6612 | 89.9703 | 130.6652 | 332.6671 | 840.5315 | 40.4117 | 46.4952 | 64.2232 | 99.1154 | 162.4622 | 961.7356 | 921.2804 | 893.148 | 940.8931 | 922.7991 | 61.0873 | 95.053 | 120.4949 | 281.253 | 802.3921 | 74.1075 | 98.7798 | 130.1816 | 310.4436 | 879.6253 | 43.8174 | 49.3686 | 74.792 | 106.5275 | 191.8413 | 1041.634 | 1023.3905 | 1004.7925 | 989.6887 | 70.1654 | 137.7871 | 101.9565 | 337.4168 | 796.0422 | 1020.8017 | 1037.5637 | 1037.8387 |  | 1061.3445 | 1045.7484 | 1095.7032 | 986.5727 | 1067.1683 | 942.8228 |  | 1060.8008 | 1018.0046 | 1063.5474 | 57.0819 | 64.8542 | 86.2922 |  | 809.1636 | 708.3223 | 765.7776 | 447.7105 | 607.9275 | 587.6486 | 424.6087 |  |  | -0.075679 |  | 0.021537 | -0.0010868 | 0.13128 | 0.0070833 | -0.14785 | -111.9093 | 3.3011 | -110.7554 | -0.0333 | -94.6748 | 9.0789 | -96.1795 | 9.9885 | 263.9777 | 18.7579 | 263.7038 | 19.3369 | 3825.8799 | 3947.1659 | 1051.3766 | 597.788 | -7.9595 | 758.7429
14:29 | 3766 |  |  | -8.5941 | 5.4311 | -9.1456 | -2.4489 | -3.338 | -3.1994 | -7.4581 | 1.9418 | 15.5244 | 4.7179 | 0.5296 |  |  |  | -22.0002 | 5.6688 | 16.23 | 4.6661 |  | -5.7606 | 1.6446 | 0.8963 | 6.6607 | 7.3822 | 2.2351 | 76.2738 | 295.8126 | 296.3766 | 133.0914 | 141.226 | 140.0712 | 190.9131 | 95.9149 | 172.4677 | 97.8892 | 128.6042 | 359.2428 | 848.8587 | 137.4441 | 106.2258 | 166.0273 | 112.1836 | 183.3386 | 896.23 |  | 941.613 |  | 960.9221 | 99.1254 | 96.4461 | 126.8604 | 333.076 | 756.6866 | 173.8074 | 105.327 | 176.7967 | 418.2856 | 847.3844 | 103.4331 | 47.64 | 70.5234 | 101.9285 | 164.6337 | 945.4716 | 963.5521 | 984.5145 | 961.1613 | 98.4335 | 100.7924 | 161.7833 | 369.9947 | 792.0707 | 72.9403 | 107.7843 | 191.2408 | 466.5145 | 820.8603 | 53.9109 | 81.9993 | 97.2345 | 102.4713 | 159.3403 | 837.9896 |  | 881.688 | 809.4619 |  | 66.2277 | 102.2707 | 149.6339 | 367.1544 | 800.527 | 82.1331 | 105.9748 | 172.1052 | 452.8194 | 886.9523 | 45.8166 | 48.3522 | 86.3723 | 100.659 | 170.4154 | 1003.9103 | 980.2796 | 939.7793 | 984.7665 | 89.1873 | 107.7773 | 159.3067 | 341.6079 | 796.16 |  | 1007.2555 |  |  | 1027.2232 | 1038.5857 | 915.1017 | 982.269 | 918.3705 | 983.0979 | 914.3934 | 893.8758 | 829.5041 | 830.1463 | 809.7535 | 875.4635 | 867.0647 | 999.6091 | 1028.7609 | 997.7253 | 1026.2193 | 1020.422 | 314.4815 |  |  | 120.1575 | 235.149 | 245.1632 | 153.1394 | 146.8586 | 105.1576 | 161.7981 | 101.8857 | 364.4683 | 819.1561 | 331.1971 | 350.3178 | 121.438 | 100.1141 | 113.8922 | 886.5907 | 884.8711 | 904.1954 | 919.5809 | 895.7446 | 135.9925 | 100.4523 | 141.8716 | 103.566 | 736.8148 | 157.7775 | 99.2265 | 447.1443 |  | 126.2739 | 45.7592 | 66.8274 | 97.7253 | 152.7237 | 950.8553 | 934.6148 | 894.0424 | 801.8713 | 105.8929 | 99.6882 | 128.7216 | 283.3607 | 774.3384 | 61.6845 | 89.9493 | 130.6746 | 332.7453 | 840.5647 | 40.3927 | 46.5214 | 64.2364 | 99.1272 | 162.5126 | 964.1346 | 922.3665 | 895.1695 | 942.8983 | 923.149 | 61.1087 | 95.0441 | 120.4996 | 281.3341 | 802.4143 | 74.1487 | 98.7863 | 130.2205 | 310.5521 | 879.7273 | 43.819 | 49.3989 | 74.8367 | 106.5407 | 191.8982 | 1041.9293 | 1022.8354 | 1005.1264 | 989.8824 | 70.1628 | 137.8322 | 101.9532 | 337.5029 | 796.1812 | 1020.4813 | 1037.7282 | 1036.2883 |  | 1062.0686 | 1046.1462 | 1095.4417 | 986.2225 | 1066.9723 | 942.4466 |  | 1060.8784 | 1018.0095 | 1063.1839 | 57.0803 | 64.879 | 86.3207 |  | 809.207 | 708.4507 | 765.9948 | 447.9392 | 608.2826 | 587.9556 | 424.8817 |  |  | -0.076451 |  | 0.021556 | -0.00092951 | 0.14593 | 0.0022018 | -0.14938 | -112.2231 | 2.9788 | -111.26 | -0.0703 | -94.7825 | 8.1632 | -96.6872 | 8.9147 | 263.8885 | 18.6655 | 263.6054 | 19.1994 | 3780.6458 | 3949.2477 | 1051.4422 | 598.1191 | -8.4913 | 758.8288
14:29 | 3767 |  |  | -9.0842 | 5.3672 | -8.8606 | -2.4834 | -3.4194 | -3.2912 | -7.4989 | 1.9169 | 15.4619 | 4.6491 | 0.5241 |  |  |  | -22.2885 | 5.5169 | 16.2575 | 4.5499 |  | -5.9483 | 1.4881 | 0.8752 | 6.609 | 7.2781 | 2.2383 | 77.1104 | 295.909 | 296.4662 | 133.1408 | 141.2913 | 140.1156 | 190.9421 | 95.9087 | 172.5611 | 97.9169 | 128.7492 | 359.3766 | 849.0212 | 137.4563 | 106.4425 | 166.528 | 112.2601 | 183.4394 | 896.3357 |  | 941.7647 |  | 961.108 | 99.1512 | 96.4774 | 126.8844 | 333.1811 | 756.767 | 173.8154 | 105.3908 | 176.9075 | 418.404 | 847.4504 | 103.466 | 47.6816 | 70.4985 | 101.8686 | 164.681 | 945.2951 | 963.4224 | 984.5346 | 961.2677 | 98.4227 | 100.8273 | 161.8635 | 370.1294 | 792.1894 | 72.9875 | 107.8092 | 191.3049 | 466.6204 | 820.9596 | 53.9281 | 81.9843 | 97.2452 | 102.5038 | 159.4188 | 839.3346 |  | 881.9685 | 810.7967 |  | 66.2506 | 102.2653 | 149.6518 | 367.2811 | 800.5973 | 82.1587 | 105.9861 | 172.1377 | 452.93 | 887.0399 | 45.8276 | 48.3751 | 86.3799 | 100.6815 | 170.4603 | 1003.6701 | 980.3214 | 940.0059 | 984.8286 | 89.205 | 107.8116 | 159.3553 | 341.7158 | 796.3413 |  | 1007.4675 |  |  | 1027.5186 | 1038.1555 | 915.0677 | 982.0809 | 918.3251 | 982.9208 | 917.6733 | 895.0703 | 838.8652 | 826.2002 | 834.5411 | 876.3154 | 877.7952 | 1019.2565 | 1028.81 | 997.7952 | 1026.1867 | 1020.5049 | 314.5873 |  |  | 120.2011 | 235.0774 | 245.1323 | 153.1525 | 146.8847 | 105.1112 | 161.8229 | 101.8857 | 364.5866 | 819.3441 | 331.3102 | 350.0988 | 121.7515 | 100.116 | 113.9223 | 886.3959 | 884.8938 | 904.368 | 919.2999 | 895.8318 | 136.0208 | 100.4498 | 141.9018 | 103.5609 | 736.9453 | 157.8086 | 99.2148 | 447.4156 |  | 126.2798 | 45.7687 | 66.8596 | 97.7442 | 152.7897 | 950.967 | 934.5287 | 899.4307 | 801.8467 | 105.9237 | 99.6763 | 128.7499 | 283.467 | 774.4841 | 61.7163 | 89.9668 | 130.7276 | 332.8346 | 840.5981 | 40.4884 | 46.546 | 64.274 | 99.1332 | 162.5511 | 967.0828 | 924.102 | 897.4637 | 945.3833 | 923.4871 | 61.1508 | 95.0396 | 120.4731 | 281.4449 | 802.3952 | 74.1745 | 98.8007 | 130.2463 | 310.6443 | 879.825 | 43.8535 | 49.4091 | 74.8834 | 106.554 | 191.94 | 1041.8487 | 1022.1317 | 1005.4729 | 990.0033 | 70.1766 | 137.8508 | 101.9571 | 337.585 | 796.3235 | 1020.9082 | 1036.8489 | 1037.6951 |  | 1062.7472 | 1046.5169 | 1095.117 | 985.8158 | 1066.8721 | 942.1359 |  | 1060.9358 | 1018.0818 | 1062.8283 | 57.1168 | 64.8556 | 86.3324 |  | 809.2657 | 708.552 | 766.0871 | 448.2425 | 608.7293 | 588.41 | 425.1993 |  |  | -0.076606 |  | 0.021728 | -0.00096918 | 0.12983 | 0.0052718 | -0.1526 | -112.4385 | 2.7283 | -111.6016 | -0.0703 | -94.9148 | 7.229 | -97.4718 | 7.7505 | 263.79 | 18.5115 | 263.5654 | 19.0865 | 3809.6294 | 3948.0431 | 1051.4876 | 598.5696 | -8.9085 | 758.9089
14:29 | 3768 |  |  | -9.5978 | 5.3461 | -8.3142 | -2.5404 | -3.5282 | -3.3563 | -7.5308 | 1.8881 | 15.3907 | 4.5774 | 0.5204 |  |  |  | -22.5228 | 5.4531 | 16.2114 | 4.4576 |  | -6.1542 | 1.3984 | 0.8546 | 6.5567 | 7.1575 | 2.2203 | 75.8063 | 295.981 | 296.5594 | 133.1865 | 141.3654 | 140.1515 | 190.9776 | 95.9441 | 172.6394 | 97.9408 | 128.8809 | 359.4856 | 849.1754 | 137.4529 | 106.7353 | 167.0502 | 112.3777 | 183.5201 | 896.4924 |  | 941.9489 |  | 961.234 | 99.2286 | 96.5088 | 126.9194 | 333.292 | 756.8378 | 173.8718 | 105.46 | 176.951 | 418.527 | 847.5291 | 103.4871 | 47.6498 | 70.5365 | 101.8521 | 164.7408 | 945.1613 | 963.3014 | 984.4426 | 961.2159 | 98.4284 | 100.8621 | 161.9347 | 370.2686 | 792.335 | 73.009 | 107.8487 | 191.3753 | 466.7226 | 821.0508 | 53.9713 | 82.0022 | 97.295 | 102.5448 | 159.5153 | 840.703 |  | 882.3252 | 810.3955 |  | 66.3569 | 102.2636 | 149.6975 | 367.3843 | 800.6516 | 82.222 | 106.0231 | 172.2152 | 453.05 | 887.1302 | 45.8443 | 48.4098 | 86.4232 | 100.7023 | 170.5249 | 1003.397 | 980.2953 | 940.2103 | 984.8844 | 89.1497 | 107.8906 | 159.4308 | 341.8163 | 796.5045 |  | 1007.9357 |  |  | 1027.8139 | 1037.7861 | 915.0736 | 981.8609 | 918.2435 | 982.8006 | 915.0132 | 895.317 | 832.1613 | 836.259 | 855.36 | 876.1018 | 867.8758 | 1019.1738 | 1028.8021 | 997.8642 | 1026.0796 | 1020.5566 | 314.6781 |  |  | 120.267 | 235.1615 | 245.1224 | 153.1897 | 146.9428 | 105.1156 | 161.8676 | 101.9202 | 364.6799 | 819.5208 | 331.409 | 350.0319 | 122.088 | 100.123 | 113.9591 | 884.7278 | 884.9086 | 904.5246 | 917.9015 | 895.9384 | 136.0836 | 100.3922 | 141.9122 | 103.5886 | 737.0485 | 157.8433 | 99.2082 | 447.7049 |  | 126.315 | 45.7914 | 66.8921 | 97.7721 | 152.8536 | 950.7823 | 934.3086 | 900.5882 | 801.8857 | 105.9701 | 99.6853 | 128.7826 | 283.5664 | 774.6449 | 61.7509 | 89.9926 | 130.7842 | 332.964 | 840.6574 | 40.6479 | 46.5673 | 64.3165 | 99.1558 | 162.5826 | 969.3689 | 924.8925 | 899.1431 | 947.3077 | 923.6588 | 61.1718 | 95.0682 | 120.4791 | 281.5627 | 802.4119 | 74.1923 | 98.8058 | 130.2647 | 310.7386 | 879.9219 | 43.8623 | 49.406 | 74.9438 | 106.5953 | 191.9823 | 1041.747 | 1023.2098 | 1006.0807 | 990.0864 | 70.2021 | 137.89 | 101.975 | 337.6779 | 796.471 | 1020.5615 | 1035.7696 | 1038.231 |  | 1063.3596 | 1046.809 | 1094.7424 | 985.3531 | 1066.6926 | 941.9273 |  | 1060.9416 | 1018.0961 | 1062.4284 | 57.0955 | 64.8756 | 86.3317 |  | 809.3735 | 708.7061 | 766.1322 | 448.6917 | 609.3076 | 588.891 | 425.5865 |  |  | -0.076994 |  | 0.02143 | -0.00068372 | 0.13412 | -0.0010668 | -0.14805 | -112.7339 | 2.5722 | -112.0139 | -0.0867 | -94.884 | 5.9888 | -98.2072 | 6.344 | 263.6238 | 18.4849 | 263.4054 | 18.9879 | 3818.3818 | 3949.7346 | 1051.4971 | 599.0993 | -9.2034 | 759.0398
14:29 | 3769 |  |  | -10.2567 | 5.4497 | -7.9267 | -2.5649 | -3.6437 | -3.5825 | -7.5207 | 1.8503 | 15.3174 | 4.5057 | 0.5124 |  |  |  | -22.6748 | 5.4787 | 15.8969 | 4.4142 |  | -6.2607 | 1.2606 | 0.8332 | 6.5035 | 7.0281 | 2.1883 | 78.2041 | 296.0569 | 296.6498 | 133.2274 | 141.4239 | 140.1909 | 190.9984 | 95.9801 | 172.6065 | 97.9302 | 128.9719 | 359.5723 | 849.3054 | 137.4814 | 107.0614 | 167.5354 | 112.5188 | 183.5745 | 896.689 |  | 942.0847 |  | 961.2749 | 99.2067 | 96.5064 | 126.9785 | 333.4121 | 756.9577 | 173.9366 | 105.4335 | 176.9977 | 418.6565 | 847.6061 | 103.5031 | 47.6657 | 70.5555 | 101.8633 | 164.8048 | 944.9342 | 963.0326 | 984.0745 | 960.9373 | 98.4338 | 100.8839 | 162.0077 | 370.3958 | 792.472 | 73.0387 | 107.8493 | 191.4549 | 466.824 | 821.136 | 54.0537 | 81.9948 | 97.242 | 102.5665 | 159.5039 | 841.353 |  | 882.7741 | 809.2062 |  | 66.373 | 102.2529 | 149.7414 | 367.5011 | 800.7318 | 82.2351 | 106.0355 | 172.2867 | 453.1708 | 887.1889 | 45.8406 | 48.4662 | 86.5066 | 100.693 | 170.6022 | 1003.0486 | 980.2211 | 940.3129 | 984.897 | 89.1921 | 107.9415 | 159.4966 | 341.92 | 796.6618 |  | 1008.5544 |  |  | 1028.0756 | 1037.5103 | 914.9861 | 981.5431 | 918.1432 | 982.6926 | 919.2013 | 895.1864 | 831.7089 | 833.5701 | 849.8479 | 874.247 | 849.0364 | 1011.6403 | 1028.7584 | 997.9318 | 1025.8936 | 1020.5711 | 314.7236 |  |  | 120.3185 | 235.048 | 244.9528 | 153.0234 | 146.9582 | 105.1105 | 161.9029 | 101.9183 | 364.7872 | 819.7003 | 331.5114 | 349.6992 | 122.4469 | 100.1274 | 113.9919 | 883.339 | 884.9172 | 904.7021 | 916.2586 | 896.0358 | 136.0974 | 100.396 | 141.9498 | 103.6525 | 737.1616 | 157.8981 | 99.1912 | 447.9748 |  | 126.3623 | 45.7985 | 66.9095 | 97.7774 | 152.9107 | 950.5049 | 934.0568 | 900.9426 | 801.8476 | 105.9887 | 99.6807 | 128.7768 | 283.66 | 774.7872 | 61.8232 | 90.0153 | 130.8182 | 333.1169 | 840.716 | 40.3314 | 46.593 | 64.3125 | 99.1437 | 162.6357 | 971.0559 | 925.8282 | 901.3994 | 949.0491 | 923.8402 | 61.1918 | 95.1044 | 120.5355 | 281.6716 | 802.4247 | 74.2322 | 98.8142 | 130.3117 | 310.8619 | 880.0591 | 43.8843 | 49.4329 | 74.9585 | 106.6459 | 192.0341 | 1041.628 | 1024.2221 | 1007.2697 | 990.1226 | 70.2996 | 137.9145 | 102.0082 | 337.767 | 796.6053 | 1019.6555 | 1035.2861 | 1036.8396 |  | 1063.8801 | 1046.9889 | 1094.3347 | 984.8379 | 1066.3123 | 941.8392 |  | 1060.9104 | 1018.085 | 1062.0177 | 57.1059 | 64.8743 | 86.3389 |  | 809.47 | 708.9559 | 766.1868 | 448.9973 | 609.7095 | 589.3474 | 425.8778 |  |  | -0.076302 |  | 0.021713 | -0.00081423 | 0.14118 | 0.012267 | -0.15242 | -112.9339 | 2.371 | -112.2416 | -0.0929 | -94.9979 | 4.8082 | -99.155 | 4.7918 | 263.59 | 18.3781 | 263.3469 | 18.9325 | 3830.1974 | 3947.6914 | 1051.4753 | 599.5284 | -9.5792 | 759.2129
14:29 | 3770 |  |  | -10.8336 | 5.126 | -7.3041 | -2.5657 | -3.7722 | -3.7922 | -7.669 | 1.8141 | 15.2307 | 4.4172 | 0.5052 |  |  |  | -22.8864 | 5.2978 | 15.7303 | 4.3276 |  | -6.5459 | 0.9073 | 0.8129 | 6.4599 | 6.8911 | 2.1461 | 79.5983 | 296.2788 | 296.761 | 133.266 | 141.4745 | 140.2506 | 191.0268 | 96.027 | 172.6431 | 97.9164 | 129.0767 | 359.6419 | 849.4218 | 137.4985 | 107.3608 | 167.9807 | 112.6061 | 183.6173 | 896.8 |  | 942.1462 |  | 961.3196 | 99.1605 | 96.5054 | 127.0365 | 333.5367 | 757.0813 | 173.9806 | 105.4557 | 177.0883 | 418.7277 | 847.6985 | 103.5319 | 47.6944 | 70.5753 | 101.9092 | 164.8772 | 944.6653 | 962.7252 | 983.67 | 960.6269 | 98.4491 | 100.8889 | 162.0775 | 370.5283 | 792.6021 | 73.0886 | 107.8539 | 191.5457 | 466.9415 | 821.2334 | 54.1248 | 82.0175 | 97.2724 | 102.6276 | 159.5497 | 841.6818 |  | 883.1998 | 808.1606 |  | 66.3775 | 102.2415 | 149.7603 | 367.5861 | 800.7757 | 82.2851 | 106.02 | 172.3298 | 453.2867 | 887.2892 | 45.858 | 48.4901 | 86.5791 | 100.6813 | 170.6653 | 1002.6613 | 980.1173 | 940.3548 | 984.8367 | 89.2485 | 107.9326 | 159.5008 | 342.0128 | 796.8179 |  | 1008.4122 |  |  | 1028.3032 | 1037.2215 | 914.8212 | 981.1617 | 918.0614 | 982.6078 | 925.8649 | 897.663 | 818.6873 | 815.9705 | 844.8171 | 868.8721 | 848.1674 | 995.3142 | 1028.721 | 997.9991 | 1025.6562 | 1020.6023 | 314.7489 |  |  | 120.3619 | 235.0904 | 244.8599 | 152.7878 | 146.9377 | 105.1361 | 161.9463 | 101.9093 | 364.9277 | 819.875 | 331.6118 | 349.008 | 122.8015 | 100.1331 | 114.0214 | 882.0803 | 884.8221 | 904.8693 | 915.3981 | 896.0501 | 136.1308 | 100.42 | 142.0129 | 103.7139 | 737.3123 | 157.9592 | 99.1811 | 448.2305 |  | 126.3831 | 45.8213 | 66.9341 | 97.7952 | 152.9802 | 950.2024 | 933.7758 | 901.0702 | 801.6669 | 106.0039 | 99.671 | 128.7562 | 283.7529 | 774.936 | 61.8735 | 90.0263 | 130.8623 | 333.2649 | 840.7859 | 40.1577 | 46.6137 | 64.314 | 99.1309 | 162.7048 | 973.7367 | 927.9897 | 901.748 | 951.4212 | 924.1546 | 61.2128 | 95.0718 | 120.5326 | 281.7689 | 802.4074 | 74.2918 | 98.8202 | 130.3499 | 310.9756 | 880.2164 | 43.8994 | 49.4766 | 74.9598 | 106.6628 | 192.0851 | 1041.4448 | 1022.7962 | 1008.0618 | 990.2259 | 70.2745 | 137.9776 | 102.007 | 337.8729 | 796.7477 | 1019.7952 | 1035.2814 | 1036.486 |  | 1064.2857 | 1047.1186 | 1093.8426 | 984.2863 | 1065.8484 | 941.6582 |  | 1060.8971 | 1017.9737 | 1061.5443 | 57.105 | 64.8639 | 86.374 |  | 809.5575 | 709.2123 | 766.2373 | 449.2911 | 610.0988 | 589.7303 | 426.1505 |  |  | -0.076218 |  | 0.021914 | -0.00059024 | 0.1596 | 0.0041302 | -0.15391 | -113.2416 | 2.2991 | -112.6293 | -0.0682 | -95.0594 | 3.5188 | -100.0535 | 3.1225 | 263.4054 | 18.3966 | 263.1592 | 18.9509 | 3731.9333 | 3949.2805 | 1051.3983 | 599.9146 | -10.194 | 759.3849
14:29 | 3771 |  |  | -11.5013 | 4.8526 | -6.6797 | -2.5622 | -3.7749 | -3.8522 | -7.6026 | 1.7645 | 15.1511 | 4.3387 | 0.4976 |  |  |  | -23.2269 | 5.0943 | 15.6766 | 4.143 |  | -6.6477 | 0.7413 | 0.7919 | 6.4058 | 6.7359 | 2.0913 | 79.4737 | 296.4751 | 296.8493 | 133.2756 | 141.5234 | 140.2976 | 191.0611 | 96.0823 | 172.5972 | 97.9228 | 129.2054 | 359.7302 | 849.5536 | 137.5413 | 107.6172 | 168.4098 | 112.6856 | 183.6891 | 896.8796 |  | 942.2793 |  | 961.4565 | 99.1236 | 96.5186 | 127.0842 | 333.6525 | 757.165 | 174.0821 | 105.5328 | 177.1879 | 418.8325 | 847.7749 | 103.5553 | 47.7052 | 70.6357 | 102.0059 | 164.978 | 944.4491 | 962.4477 | 983.3973 | 960.3384 | 98.5208 | 100.8849 | 162.1271 | 370.6614 | 792.7357 | 73.1101 | 107.8816 | 191.6356 | 467.0542 | 821.3268 | 54.1059 | 82.0734 | 97.2648 | 102.6896 | 159.6384 | 842.69 |  | 883.4941 | 807.4344 |  | 66.3605 | 102.2362 | 149.8062 | 367.6553 | 800.7965 | 82.3273 | 106.0207 | 172.401 | 453.4043 | 887.3958 | 45.8853 | 48.4954 | 86.6183 | 100.7132 | 170.716 | 1002.2715 | 979.9853 | 940.3965 | 984.7645 | 89.2851 | 107.9419 | 159.5188 | 342.1091 | 796.9723 |  | 1007.4345 |  |  | 1028.5045 | 1036.8164 | 914.7092 | 980.8281 | 917.9659 | 982.5249 | 931.4878 | 901.218 | 801.016 | 799.7896 | 843.28 | 866.8911 | 825.9684 | 968.1104 | 1028.8446 | 998.0645 | 1025.5167 | 1020.7549 | 314.7908 |  |  | 120.4177 | 235.3202 | 245.0142 | 152.6128 | 146.9305 | 105.1644 | 161.9961 | 101.9512 | 365.0577 | 820.0225 | 331.7067 | 348.1907 | 123.1315 | 100.1398 | 114.0264 | 881.6367 | 884.6456 | 904.929 | 914.4044 | 895.977 | 136.1789 | 100.4047 | 142.0571 | 103.6911 | 737.4356 | 158.0078 | 99.1823 | 448.4659 |  | 126.3984 | 45.8506 | 66.9738 | 97.8269 | 153.0384 | 949.7989 | 933.441 | 901.1193 | 801.2792 | 106.034 | 99.684 | 128.7628 | 283.8376 | 775.0979 | 61.8518 | 90.0387 | 130.9155 | 333.3973 | 840.8314 | 40.3635 | 46.6156 | 64.3395 | 99.138 | 162.7503 | 977.4187 | 931.3243 | 901.999 | 954.9792 | 924.5524 | 61.1754 | 95.0488 | 120.5341 | 281.8746 | 802.3828 | 74.3272 | 98.8168 | 130.3797 | 311.077 | 880.3745 | 43.9061 | 49.4898 | 75.003 | 106.6641 | 192.1432 | 1041.2908 | 1020.1914 | 1006.0639 | 990.3103 | 70.2682 | 138.0102 | 102.0017 | 337.9619 | 796.8915 | 1021.0974 | 1035.6706 | 1035.4172 |  | 1064.5549 | 1047.1818 | 1093.272 | 983.7178 | 1065.4676 | 941.3813 |  | 1060.887 | 1017.8475 | 1061.0649 | 57.0973 | 64.8403 | 86.3937 |  | 809.7049 | 709.3475 | 766.2639 | 449.6307 | 610.4757 | 590.1866 | 426.3744 |  |  | -0.077612 |  | 0.021073 | -0.00092223 | 0.14632 | 0.0034104 | -0.15651 | -113.3278 | 2.0589 | -112.7831 | -0.0929 | -95.121 | 2.1369 | -101.2781 | 1.2109 | 263.3746 | 18.3391 | 263.153 | 18.9756 | 3775.2639 | 3948.859 | 1051.2661 | 600.3312 | -10.6019 | 759.5262
14:29 | 3772 |  |  | -11.8598 | 4.6223 | -6.4922 | -2.6655 | -3.7963 | -4.0188 | -7.7734 | 1.7607 | 15.1113 | 4.3317 | 0.4954 |  |  |  | -23.3304 | 4.9549 | 15.4922 | 4.159 |  | -6.9199 | 0.5161 | 0.7792 | 6.3615 | 6.6321 | 2.046 | 80.24 | 296.6156 | 296.9272 | 133.2678 | 141.5685 | 140.329 | 191.0783 | 96.1282 | 172.5394 | 97.926 | 129.3321 | 359.8703 | 849.6819 | 137.5794 | 107.8795 | 168.8154 | 112.7488 | 183.7991 | 896.9618 |  | 942.4886 |  | 961.6666 | 99.0779 | 96.5471 | 127.131 | 333.7649 | 757.2596 | 174.1545 | 105.4797 | 177.2507 | 418.963 | 847.8889 | 103.5896 | 47.7283 | 70.6564 | 102.0853 | 165.0502 | 944.2885 | 962.2048 | 983.2416 | 960.1323 | 98.5589 | 100.8785 | 162.1751 | 370.7932 | 792.8508 | 73.1184 | 107.9122 | 191.7041 | 467.1567 | 821.4165 | 54.1545 | 82.1358 | 97.2421 | 102.6924 | 159.6374 | 843.6752 |  | 883.679 | 807.8652 |  | 66.3739 | 102.2189 | 149.8657 | 367.7511 | 800.8458 | 82.3368 | 106.0363 | 172.4701 | 453.5351 | 887.465 | 45.8945 | 48.5297 | 86.6669 | 100.7488 | 170.7763 | 1001.8991 | 979.8361 | 940.3879 | 984.7449 | 89.3599 | 107.9391 | 159.5323 | 342.2024 | 797.1348 |  | 1006.0779 |  |  | 1028.6664 | 1036.4057 | 914.6818 | 980.6751 | 917.8446 | 982.4016 | 935.362 | 904.5228 | 791.6831 | 793.8631 | 823.702 | 869.2983 | 805.5906 | 953.7691 | 1029.1478 | 998.1324 | 1025.5158 | 1020.9913 | 314.8251 |  |  | 120.471 | 235.27 | 245.2286 | 152.2873 | 146.941 | 105.1469 | 162.0837 | 101.9782 | 365.1586 | 820.1572 | 331.8087 | 347.2869 | 123.4774 | 100.1371 | 114.0195 | 881.788 | 884.3952 | 904.939 | 912.9361 | 895.8685 | 136.2463 | 100.4004 | 142.0801 | 103.6439 | 737.5365 | 158.0432 | 99.1816 | 448.7277 |  | 126.424 | 45.8721 | 67.0067 | 97.8382 | 153.0932 | 949.2641 | 933.0662 | 901.1619 | 800.7685 | 106.0644 | 99.6946 | 128.7857 | 283.9552 | 775.2533 | 61.8327 | 90.0945 | 130.9814 | 333.5688 | 840.8859 | 40.4576 | 46.6144 | 64.3798 | 99.1521 | 162.8206 | 980.4539 | 933.8392 | 903.6563 | 958.2934 | 924.6433 | 61.1548 | 95.0984 | 120.5604 | 282.0024 | 802.368 | 74.3446 | 98.8226 | 130.4007 | 311.1765 | 880.5244 | 43.9078 | 49.4968 | 75.0488 | 106.6615 | 192.1913 | 1041.1646 | 1018.8501 | 1003.5177 | 990.4464 | 70.2915 | 138.0358 | 102.007 | 338.0521 | 797.0439 | 1021.495 | 1036.2937 | 1034.7966 |  | 1064.6883 | 1047.1331 | 1092.6559 | 983.1614 | 1065.1946 | 941.3114 |  | 1060.8799 | 1017.7457 | 1060.5251 | 57.1063 | 64.8383 | 86.4417 |  | 809.8129 | 709.3838 | 766.3048 | 450.0348 | 610.9274 | 590.5966 | 426.7148 |  |  | -0.077336 |  | 0.021583 | -0.00081025 | 0.13887 | 0.010511 | -0.14293 | -113.5216 | 1.9337 | -113.0816 | -0.06 | -95.1948 | 1.0734 | -102.4505 | -0.0765 | 263.2823 | 18.2549 | 263.0022 | 18.9058 | 3721.1069 | 3946.9659 | 1051.0875 | 600.762 | -11.1335 | 759.5983
14:29 | 3773 |  |  | -12.0814 | 4.2398 | -6.6332 | -2.6563 | -3.8717 | -4.1035 | -7.8946 | 1.7758 | 15.0872 | 4.3147 | 0.4997 |  |  |  | -23.4892 | 4.5801 | 15.347 | 4.0062 |  | -7.0818 | 0.4354 | 0.7701 | 6.3287 | 6.5742 | 2.0368 | 79.9583 | 296.7274 | 297.0312 | 133.2692 | 141.6182 | 140.4151 | 191.1069 | 96.1958 | 172.6007 | 97.9116 | 129.4275 | 359.9655 | 849.7581 | 137.5431 | 108.1338 | 169.2647 | 112.8375 | 183.899 | 897.0427 |  | 942.8375 |  | 962.0788 | 99.1084 | 96.5656 | 127.1636 | 333.8741 | 757.3639 | 174.1592 | 105.478 | 177.2778 | 419.0639 | 847.9918 | 103.6146 | 47.7456 | 70.6564 | 102.1123 | 165.0986 | 944.1837 | 961.9204 | 983.1461 | 959.9186 | 98.5105 | 100.8957 | 162.2268 | 370.944 | 792.9482 | 73.1375 | 107.9064 | 191.782 | 467.2619 | 821.5071 | 54.183 | 82.1793 | 97.3075 | 102.7511 | 159.6856 | 844.2432 |  | 883.8767 | 808.5682 |  | 66.4685 | 102.2534 | 149.875 | 367.871 | 800.8877 | 82.3333 | 106.0515 | 172.529 | 453.6687 | 887.549 | 45.9082 | 48.5612 | 86.7304 | 100.7645 | 170.8209 | 1001.5596 | 979.6785 | 940.3628 | 984.7224 | 89.3725 | 107.9638 | 159.5674 | 342.2999 | 797.2828 |  | 1005.1796 |  |  | 1028.8239 | 1035.9977 | 914.606 | 980.503 | 917.7467 | 982.3065 | 953.2412 | 910.7522 | 767.904 | 793.3967 | 804.8907 | 867.488 | 839.1095 | 964.0909 | 1029.5542 | 998.2154 | 1025.6247 | 1021.2585 | 314.8521 |  |  | 120.5155 | 235.2761 | 245.3079 | 152.1118 | 146.97 | 105.1459 | 162.1067 | 101.9746 | 365.2343 | 820.2846 | 331.903 | 346.9375 | 123.85 | 100.1461 | 114.0339 | 881.3386 | 884.0325 | 904.9647 | 911.7924 | 895.6712 | 136.2803 | 100.3962 | 142.1039 | 103.6476 | 737.6481 | 158.0903 | 99.1844 | 448.9737 |  | 126.452 | 45.89 | 67.019 | 97.8638 | 153.1622 | 948.7246 | 932.677 | 901.2607 | 800.4342 | 106.0937 | 99.7093 | 128.8423 | 284.0606 | 775.4127 | 61.8614 | 90.1449 | 131.0442 | 333.6927 | 840.9465 | 40.4847 | 46.6167 | 64.4236 | 99.1488 | 162.899 | 982.6385 | 934.9787 | 905.2643 | 960.4843 | 924.819 | 61.1755 | 95.1603 | 120.5611 | 282.1312 | 802.3682 | 74.4006 | 98.8228 | 130.4344 | 311.2896 | 880.6574 | 43.9308 | 49.5393 | 75.0983 | 106.6887 | 192.2413 | 1040.9217 | 1018.8678 | 1002.796 | 990.6342 | 70.2609 | 138.1106 | 102.0134 | 338.1551 | 797.1941 | 1021.0316 | 1037.4511 | 1034.3594 |  | 1064.6939 | 1046.9972 | 1092.0016 | 982.7054 | 1065.1067 | 941.4824 |  | 1060.8605 | 1017.6125 | 1059.9441 | 57.1461 | 64.9088 | 86.4189 |  | 809.899 | 709.3882 | 766.5322 | 450.3104 | 611.3968 | 591.0393 | 427.0562 |  |  | -0.077134 |  | 0.021404 | -0.00089851 | 0.1322 | 0.005131 | -0.13975 | -113.7339 | 1.8413 | -113.2662 | -0.0826 | -95.2379 | 1.0159 | -103.512 | -0.0559 | 263.1499 | 17.9654 | 262.9684 | 18.5547 | 3699.9061 | 3948.9571 | 1050.8664 | 601.218 | -11.761 | 759.6436
14:29 | 3774 |  |  | -12.2755 | 3.8793 | -6.7889 | -2.7963 | -3.8935 | -4.3224 | -7.9883 | 1.7886 | 15.0675 | 4.2925 | 0.5007 |  |  |  | -23.463 | 4.4117 | 15.1816 | 3.9417 |  | -7.3174 | 0.1817 | 0.7633 | 6.2984 | 6.5225 | 2.0326 | 79.7881 | 296.8085 | 297.1096 | 133.3009 | 141.6841 | 140.484 | 191.1437 | 96.2426 | 172.6322 | 97.9298 | 129.5219 | 360.0606 | 849.8089 | 137.5061 | 108.394 | 169.7302 | 112.9342 | 183.9831 | 897.2122 |  | 943.229 |  | 962.5191 | 99.1357 | 96.5686 | 127.1995 | 333.9875 | 757.4581 | 174.1972 | 105.5474 | 177.328 | 419.1981 | 848.0382 | 103.6188 | 47.755 | 70.6736 | 102.1404 | 165.1679 | 944.0123 | 961.5949 | 982.97 | 959.6881 | 98.5028 | 100.9417 | 162.2902 | 371.0904 | 793.0704 | 73.1817 | 107.9132 | 191.8758 | 467.3693 | 821.5721 | 54.1208 | 82.164 | 97.2883 | 102.8205 | 159.7522 | 844.7868 |  | 884.1721 | 808.9674 |  | 66.4998 | 102.2723 | 149.9074 | 367.9836 | 800.9512 | 82.3401 | 106.0737 | 172.5686 | 453.785 | 887.6261 | 45.9356 | 48.5951 | 86.8149 | 100.7734 | 170.8784 | 1001.1864 | 979.4991 | 940.3097 | 984.2621 | 89.4114 | 107.9714 | 159.5841 | 342.4044 | 797.4125 |  | 1004.8519 |  |  | 1029.0102 | 1035.5553 | 914.4569 | 980.1762 | 917.698 | 982.2944 | 963.4074 | 913.2334 | 767.2453 | 789.7218 | 790.1096 | 866.6713 | 862.9167 | 982.0947 | 1030.0201 | 998.3221 | 1025.8354 | 1021.5634 | 314.8846 |  |  | 120.5665 | 235.3478 | 245.2083 | 152.1339 | 147.0021 | 105.1574 | 162.1391 | 101.9746 | 365.3083 | 820.4183 | 331.9962 | 347.126 | 124.2111 | 100.1509 | 114.0521 | 880.0794 | 883.6465 | 904.9731 | 910.7158 | 895.4129 | 136.2992 | 100.3778 | 142.1331 | 103.6806 | 737.786 | 158.1487 | 99.1887 | 449.2128 |  | 126.4606 | 45.8952 | 67.0249 | 97.8907 | 153.227 | 948.2545 | 932.2763 | 902.7308 | 800.3373 | 106.1357 | 99.7276 | 128.898 | 284.1585 | 775.5884 | 61.8646 | 90.1789 | 131.0937 | 333.8865 | 841.0307 | 40.5944 | 46.6196 | 64.4263 | 99.1363 | 162.9702 | 984.5069 | 935.8725 | 906.349 | 962.3764 | 925.3236 | 61.197 | 95.1583 | 120.6291 | 282.2327 | 802.3951 | 74.4371 | 98.8159 | 130.4802 | 311.4013 | 880.7816 | 43.9668 | 49.567 | 75.1364 | 106.7214 | 192.3012 | 1040.4329 | 1018.6868 | 1002.4366 | 990.5412 | 70.2708 | 138.1359 | 102.0444 | 338.2228 | 797.2913 | 1020.8714 | 1038.6727 | 1032.1327 |  | 1064.5557 | 1046.8025 | 1091.3302 | 982.4535 | 1065.356 | 941.6897 |  | 1060.8508 | 1017.367 | 1059.3472 | 57.1401 | 64.959 | 86.4231 |  | 809.9659 | 708.9185 | 766.6392 | 450.6475 | 611.9356 | 591.542 | 427.4377 |  |  | -0.077823 |  | 0.021543 | -0.00073089 | 0.15077 | 0.0054691 | -0.14778 | -113.8539 | 1.7325 | -113.497 | -0.0662 | -95.2718 | 0.9399 | -104.0567 | -0.0826 | 263.0761 | 17.6779 | 262.8699 | 18.2467 | 3737.685 | 3946.5541 | 1050.6024 | 601.7388 | -12.3748 | 759.4422
14:29 | 3775 |  |  | -12.4473 | 3.5741 | -6.8903 | -2.8363 | -4.0345 | -4.5777 | -8.1992 | 1.8039 | 15.049 | 4.2723 | 0.5031 |  |  |  | -23.5793 | 4.225 | 15.1254 | 3.8267 |  | -7.4216 | 0.1206 | 0.7597 | 6.2718 | 6.4742 | 2.0351 | 79.7259 | 296.927 | 297.1845 | 133.3514 | 141.7459 | 140.526 | 191.1731 | 96.2491 | 172.5769 | 97.9278 | 129.6253 | 360.1795 | 849.8522 | 137.4922 | 108.7162 | 170.2547 | 113.0356 | 184.0623 | 897.4692 |  | 943.566 |  | 962.8967 | 99.0736 | 96.5948 | 127.2417 | 334.1017 | 757.5536 | 174.2579 | 105.5902 | 177.409 | 419.3386 | 848.1113 | 103.648 | 47.7492 | 70.7122 | 102.2076 | 165.2395 | 943.8106 | 961.2929 | 982.8031 | 959.5504 | 98.5026 | 100.9655 | 162.3606 | 371.2231 | 793.2073 | 73.2239 | 107.9521 | 191.9467 | 467.4847 | 821.6502 | 54.1282 | 82.1551 | 97.253 | 102.8304 | 159.7361 | 844.9092 |  | 884.559 | 808.5161 |  | 66.4826 | 102.2719 | 149.9664 | 368.0684 | 800.9906 | 82.3264 | 106.0869 | 172.6358 | 453.9046 | 887.6851 | 45.9673 | 48.6339 | 86.9078 | 100.79 | 170.9292 | 1000.7953 | 979.2844 | 940.2039 | 983.7349 | 89.5299 | 107.944 | 159.5657 | 342.4952 | 797.5487 |  | 1004.6174 |  |  | 1029.2372 | 1035.134 | 914.3741 | 979.8372 | 917.6351 | 982.2598 | 953.6829 | 905.2933 | 792.2098 | 779.4452 | 777.8271 | 869.871 | 860.5293 | 987.7488 | 1030.4513 | 998.4442 | 1026.0601 | 1021.8438 | 314.9262 |  |  | 120.6248 | 235.3077 | 245.0931 | 152.038 | 147.0442 | 105.1254 | 162.2209 | 101.9774 | 365.4243 | 820.5401 | 332.1288 | 347.3859 | 124.5481 | 100.1369 | 114.0446 | 879.1316 | 883.3429 | 904.9234 | 910.0627 | 895.1845 | 136.403 | 100.3944 | 142.1846 | 103.7643 | 737.9233 | 158.2014 | 99.2023 | 449.4817 |  | 126.4753 | 45.9062 | 67.0566 | 97.904 | 153.287 | 947.7965 | 931.8638 | 904.2697 | 800.3386 | 106.166 | 99.727 | 128.9214 | 284.2807 | 775.7647 | 61.8841 | 90.2217 | 131.1544 | 334.0569 | 841.1133 | 40.7714 | 46.6442 | 64.4504 | 99.1476 | 163.0462 | 986.3643 | 937.3131 | 907.5035 | 964.5191 | 925.8234 | 61.2639 | 95.1627 | 120.6706 | 282.3279 | 802.4159 | 74.454 | 98.8192 | 130.521 | 311.5121 | 880.8951 | 43.9931 | 49.5627 | 75.1818 | 106.7448 | 192.369 | 1039.9788 | 1020.3863 | 1002.0097 | 990.4204 | 70.3068 | 138.1251 | 102.0631 | 338.3088 | 797.4059 | 1020.8682 | 1038.9514 | 1029.7426 |  | 1064.2745 | 1046.6044 | 1090.6558 | 982.3642 | 1065.9008 | 941.8824 |  | 1060.8145 | 1017.146 | 1058.7439 | 57.1467 | 64.9315 | 86.4606 |  | 810.0571 | 708.8713 | 766.7159 | 450.9687 | 612.4612 | 592.0321 | 427.7771 |  |  | -0.077871 |  | 0.021337 | -0.0010525 | 0.13664 | 0.012881 | -0.15628 | -114.0447 | 1.6791 | -113.7186 | -0.0949 | -95.2902 | 0.9112 | -104.5336 | -0.0723 | 262.9684 | 17.4233 | 262.7622 | 17.9264 | 3700.7425 | 3948.3438 | 1050.3263 | 602.2466 | -12.9343 | 759.4642
14:29 | 3776 |  |  | -12.6204 | 3.3423 | -6.888 | -3.0558 | -4.147 | -4.6621 | -8.2346 | 1.8105 | 15.0296 | 4.2533 | 0.5034 |  |  |  | -23.5876 | 4.1361 | 15.0139 | 3.793 |  | -7.5928 | -0.0362 | 0.7574 | 6.2452 | 6.4318 | 2.0342 | 78.6861 | 296.9865 | 297.2633 | 133.3895 | 141.8047 | 140.587 | 191.2002 | 96.2812 | 172.6284 | 97.9398 | 129.7752 | 360.3295 | 849.9633 | 137.4461 | 108.982 | 170.7825 | 113.1355 | 184.1595 | 897.7994 |  | 943.9703 |  | 963.3082 | 99.0485 | 96.6422 | 127.2939 | 334.2129 | 757.6285 | 174.3329 | 105.5841 | 177.4647 | 419.4221 | 848.2114 | 103.7113 | 47.7803 | 70.7191 | 102.2744 | 165.327 | 943.7528 | 961.1753 | 982.9567 | 959.7062 | 98.5117 | 100.9518 | 162.4158 | 371.3674 | 793.3296 | 73.2495 | 107.9572 | 192.0219 | 467.5988 | 821.7128 | 54.1552 | 82.1511 | 97.2982 | 102.8596 | 159.7893 | 845.1682 |  | 884.998 | 807.77 |  | 66.529 | 102.2848 | 149.99 | 368.1998 | 801.0546 | 82.3746 | 106.1063 | 172.7422 | 454.048 | 887.7827 | 45.988 | 48.6688 | 87.0104 | 100.7859 | 170.9816 | 1000.5035 | 979.0778 | 940.1233 | 983.5725 | 89.5822 | 107.9815 | 159.6263 | 342.5984 | 797.6761 |  | 1004.2099 |  |  | 1029.5328 | 1034.7384 | 914.3512 | 979.6097 | 917.54 | 982.1639 | 946.4266 | 901.0311 | 809.9058 | 783.8315 | 793.3014 | 867.8318 | 852.8637 | 1021.3629 | 1030.8558 | 998.5869 | 1026.2781 | 1022.1058 | 314.977 |  |  | 120.6731 | 235.1633 | 244.7865 | 151.8067 | 147.0835 | 105.0927 | 162.3195 | 101.9916 | 365.539 | 820.6184 | 332.2411 | 347.633 | 124.9045 | 100.1516 | 114.0711 | 879.3771 | 883.094 | 904.8847 | 909.889 | 894.9871 | 136.5427 | 100.4142 | 142.215 | 103.8193 | 738.0333 | 158.2384 | 99.1939 | 449.7642 |  | 126.512 | 45.9268 | 67.0829 | 97.9366 | 153.3642 | 947.3733 | 931.5278 | 904.5082 | 800.4251 | 106.1893 | 99.7245 | 128.9234 | 284.3715 | 775.9393 | 61.8905 | 90.2599 | 131.2094 | 334.1147 | 841.1661 | 40.838 | 46.6863 | 64.5159 | 99.1581 | 163.1013 | 988.6004 | 939.7162 | 909.2552 | 967.0729 | 926.3075 | 61.3226 | 95.1811 | 120.6627 | 282.4327 | 802.4201 | 74.4728 | 98.8297 | 130.546 | 311.6322 | 880.9825 | 44.0172 | 49.5545 | 75.2323 | 106.7562 | 192.4336 | 1039.8142 | 1023.1149 | 1001.7987 | 990.4262 | 70.4133 | 138.1112 | 102.0759 | 338.4112 | 797.5357 | 1021.2449 | 1038.8586 | 1029.063 |  | 1063.8489 | 1046.4258 | 1089.9961 | 982.3015 | 1066.4395 | 942.0289 |  | 1060.7529 | 1016.8914 | 1058.1293 | 57.1454 | 64.9679 | 86.4691 |  | 810.1417 | 708.8876 | 766.6472 | 451.2162 | 612.7573 | 592.358 | 428.042 |  |  | -0.077916 |  | 0.021377 | -0.00089875 | 0.13031 | 0.0090423 | -0.16591 | -114.2263 | 1.6052 | -113.9709 | -0.0744 | -95.3733 | 0.8988 | -104.8813 | -0.0723 | 262.8391 | 17.1543 | 262.6668 | 17.641 | 3730.0854 | 3948.0472 | 1050.0394 | 602.5577 | -13.3618 | 759.5146
14:29 | 3777 |  |  | -12.7433 | 3.199 | -7.0393 | -3.1194 | -4.1828 | -4.7033 | -8.3553 | 1.8192 | 15.0111 | 4.2326 | 0.5048 |  |  |  | -23.7501 | 3.8768 | 14.8181 | 3.6628 |  | -7.7659 | -0.1941 | 0.7532 | 6.2176 | 6.3872 | 2.0346 | 80.8155 | 297.012 | 297.3282 | 133.4035 | 141.8619 | 140.6178 | 191.2219 | 96.3422 | 172.7725 | 97.9685 | 129.8879 | 360.436 | 850.0421 | 137.3881 | 109.2478 | 171.2037 | 113.2035 | 184.2783 | 898.1447 |  | 944.3934 |  | 963.7245 | 99.1126 | 96.6595 | 127.3371 | 334.3243 | 757.7235 | 174.3724 | 105.6078 | 177.5149 | 419.5324 | 848.2927 | 103.7478 | 47.8171 | 70.7578 | 102.3352 | 165.4088 | 943.7485 | 961.107 | 983.3706 | 960.0878 | 98.4955 | 100.9536 | 162.4771 | 371.494 | 793.4333 | 73.2803 | 107.9545 | 192.1016 | 467.7029 | 821.7871 | 54.1546 | 82.1332 | 97.3048 | 102.8661 | 159.8846 | 845.7441 |  | 885.4123 | 808.2726 |  | 66.5902 | 102.2671 | 150.0287 | 368.3264 | 801.1368 | 82.4114 | 106.1105 | 172.8182 | 454.1653 | 887.8799 | 46.0105 | 48.7065 | 87.1201 | 100.7798 | 171.0522 | 1000.2606 | 978.9007 | 940.05 | 983.4707 | 89.5072 | 108.0605 | 159.7267 | 342.7085 | 797.7765 |  | 1003.6421 |  |  | 1029.8856 | 1034.3521 | 914.2793 | 979.4018 | 917.4688 | 982.0955 | 946.6128 | 899.756 | 822.2858 | 814.9903 | 806.5806 | 860.5942 | 855.5176 | 1058.0116 | 1031.1984 | 998.7406 | 1026.4675 | 1022.3311 | 315.0474 |  |  | 120.7235 | 235.1083 | 244.5625 | 151.5873 | 147.1065 | 105.0799 | 162.3674 | 101.994 | 365.6685 | 820.703 | 332.3365 | 347.4954 | 125.2937 | 100.1712 | 114.124 | 878.8873 | 882.811 | 904.8071 | 909.5837 | 894.7819 | 136.6028 | 100.4371 | 142.2646 | 103.8525 | 738.1688 | 158.2736 | 99.1878 | 450.0452 |  | 126.5367 | 45.9358 | 67.0904 | 97.958 | 153.4386 | 946.9566 | 931.2536 | 904.578 | 800.4194 | 106.2013 | 99.7176 | 128.9526 | 284.465 | 776.0841 | 61.8724 | 90.3093 | 131.2555 | 334.2128 | 841.241 | 40.8681 | 46.6967 | 64.5532 | 99.1222 | 163.1412 | 990.7284 | 941.6497 | 911.0277 | 969.2792 | 926.5914 | 61.3592 | 95.1658 | 120.6763 | 282.5253 | 802.431 | 74.5009 | 98.8328 | 130.5759 | 311.7424 | 881.0616 | 44.0578 | 49.563 | 75.2685 | 106.7586 | 192.5209 | 1039.7905 | 1024.3962 | 1001.8005 | 990.5702 | 70.4815 | 138.1345 | 102.0918 | 338.4973 | 797.646 | 1021.6195 | 1038.5204 | 1029.5426 |  | 1063.306 | 1046.2124 | 1089.365 | 982.1969 | 1066.8883 | 942.0576 |  | 1060.6702 | 1016.6054 | 1057.5876 | 57.1534 | 64.9873 | 86.4864 |  | 810.26 | 709.6382 | 766.7261 | 451.6263 | 613.3649 | 592.9154 | 428.4535 |  |  | -0.07766 |  | 0.02162 | -0.00083771 | 0.13732 | 0.017136 | -0.14817 | -114.3278 | 1.5353 | -114.0632 | -0.0826 | -95.4041 | 0.8639 | -105.0259 | -0.0785 | 262.7715 | 16.871 | 262.593 | 17.3494 | 3792.6057 | 3948.3243 | 1049.748 | 603.1401 | -13.889 | 759.9491
14:29 | 3778 |  |  | -12.8072 | 2.8163 | -7.0584 | -3.2453 | -4.3028 | -4.8747 | -8.5568 | 1.8288 | 14.9906 | 4.2143 | 0.5064 |  |  |  | -23.9262 | 3.8732 | 14.7403 | 3.7004 |  | -7.9098 | -0.4214 | 0.7483 | 6.1914 | 6.3441 | 2.0329 | 79.5791 | 297.0472 | 297.4115 | 133.4217 | 141.9051 | 140.6459 | 191.2478 | 96.4205 | 172.808 | 97.9591 | 129.945 | 360.5048 | 850.0853 | 137.4447 | 109.5709 | 171.6676 | 113.3301 | 184.3494 | 898.4604 |  | 944.8976 |  | 964.2709 | 99.1259 | 96.6647 | 127.3829 | 334.4431 | 757.8441 | 174.3463 | 105.6397 | 177.5804 | 419.6796 | 848.3339 | 103.7198 | 47.8106 | 70.8057 | 102.389 | 165.468 | 943.779 | 961.2336 | 983.9378 | 960.6586 | 98.4172 | 100.9768 | 162.5383 | 371.6089 | 793.5433 | 73.3036 | 107.9584 | 192.1768 | 467.7959 | 821.8845 | 54.1766 | 82.1557 | 97.2821 | 102.8969 | 159.8889 | 846.2498 |  | 885.8302 | 809.3319 |  | 66.5989 | 102.2944 | 150.0743 | 368.4322 | 801.1805 | 82.4298 | 106.0931 | 172.8628 | 454.2667 | 887.9447 | 46.0363 | 48.7189 | 87.1799 | 100.795 | 171.0935 | 1000.0511 | 978.7405 | 939.9474 | 983.3804 | 89.5046 | 108.1003 | 159.7897 | 342.8204 | 797.87 |  | 1004.062 |  |  | 1030.2803 | 1033.9308 | 914.1129 | 979.1043 | 917.4844 | 982.1112 | 941.9005 | 896.1192 | 828.5535 | 828.2063 | 821.3285 | 856.0331 | 868.5607 | 1058.025 | 1031.3214 | 998.879 | 1026.5391 | 1022.4375 | 315.137 |  |  | 120.7777 | 235.3115 | 244.5722 | 151.5717 | 147.1283 | 105.0806 | 162.3658 | 101.9985 | 365.8352 | 820.7997 | 332.465 | 347.0174 | 125.6706 | 100.1781 | 114.157 | 877.7786 | 882.4973 | 904.7041 | 909.0472 | 894.5787 | 136.6079 | 100.4914 | 142.3625 | 103.8887 | 738.3125 | 158.3301 | 99.1927 | 450.2912 |  | 126.5579 | 45.9415 | 67.1072 | 97.9384 | 153.5136 | 946.5031 | 930.9566 | 904.5387 | 800.3988 | 106.2004 | 99.6991 | 128.9516 | 284.56 | 776.2138 | 61.9469 | 90.3407 | 131.3048 | 334.3567 | 841.3023 | 40.7226 | 46.7118 | 64.5551 | 99.0757 | 163.1703 | 992.0635 | 942.2269 | 912.7832 | 970.6193 | 926.7008 | 61.3854 | 95.1739 | 120.681 | 282.6257 | 802.4595 | 74.5477 | 98.8389 | 130.6114 | 311.8377 | 881.1461 | 44.0591 | 49.5847 | 75.2684 | 106.7702 | 192.5836 | 1039.7289 | 1025.0118 | 1001.765 | 990.7776 | 70.4484 | 138.1793 | 102.0994 | 338.589 | 797.7513 | 1021.3491 | 1038.943 | 1031.1652 |  | 1062.6953 | 1045.9373 | 1088.7934 | 982.0386 | 1067.2498 | 942.0484 |  | 1060.56 | 1016.3968 | 1057.0827 | 57.1529 | 65.0037 | 86.5146 |  | 810.365 | 709.6799 | 766.8929 | 451.8503 | 613.6981 | 593.2644 | 428.6955 |  |  | -0.078066 |  | 0.021416 | -0.0012347 | 0.13497 | 0.0092181 | -0.15205 | -114.534 | 1.4799 | -114.2878 | -0.0785 | -95.4564 | 0.8475 | -105.2536 | -0.0806 | 262.7284 | 16.6123 | 262.5191 | 17.064 | 3761.3986 | 3946.7367 | 1049.4596 | 603.4812 | -14.3917 | 760.0225
14:29 | 3779 |  |  | -12.7501 | 2.6646 | -7.2202 | -3.2487 | -4.3619 | -4.9756 | -8.6234 | 1.8396 | 14.9709 | 4.1954 | 0.5071 |  |  |  | -24.1442 | 3.7611 | 14.4765 | 3.5804 |  | -8.2211 | -0.6092 | 0.7479 | 6.1709 | 6.3023 | 2.0319 | 76.8448 | 297.1205 | 297.5083 | 133.4657 | 141.9645 | 140.6905 | 191.2786 | 96.5057 | 172.7354 | 97.9541 | 130.0396 | 360.5962 | 850.189 | 137.5248 | 109.8449 | 172.1175 | 113.4266 | 184.392 | 898.7887 |  | 945.3885 |  | 964.7981 | 99.0521 | 96.6687 | 127.4144 | 334.5591 | 757.9627 | 174.4051 | 105.628 | 177.6432 | 419.7793 | 848.4064 | 103.7054 | 47.8343 | 70.7925 | 102.4082 | 165.5308 | 943.8762 | 961.5675 | 984.5298 | 961.2965 | 98.4198 | 100.9722 | 162.596 | 371.7421 | 793.6657 | 73.3139 | 107.9725 | 192.2671 | 467.8961 | 821.9569 | 54.2024 | 82.2377 | 97.2832 | 102.9796 | 159.8771 | 846.9122 |  | 886.2854 | 810.3269 |  | 66.61 | 102.2896 | 150.1261 | 368.5157 | 801.2205 | 82.4561 | 106.105 | 172.9035 | 454.3909 | 888.0074 | 46.0681 | 48.7411 | 87.2123 | 100.813 | 171.1359 | 999.866 | 978.5884 | 939.8308 | 983.2976 | 89.591 | 108.093 | 159.7901 | 342.9216 | 797.9786 |  | 1005.0122 |  |  | 1030.7172 | 1033.532 | 914.0601 | 978.9505 | 917.5768 | 982.1562 | 940.0258 | 897.793 | 824.8404 | 823.033 | 851.4028 | 853.1312 | 859.7358 | 1001.4243 | 1031.2587 | 999.0058 | 1026.525 | 1022.4434 | 315.2396 |  |  | 120.8295 | 235.4487 | 244.7407 | 151.5804 | 147.1614 | 105.0751 | 162.4595 | 102.0149 | 365.9241 | 820.8703 | 332.5466 | 346.8264 | 126.0279 | 100.1885 | 114.1824 | 877.5945 | 882.1431 | 904.5834 | 908.7204 | 894.3807 | 136.6953 | 100.4429 | 142.3617 | 103.8589 | 738.4107 | 158.3857 | 99.1997 | 450.5512 |  | 126.5804 | 45.9722 | 67.1322 | 97.9617 | 153.5805 | 946.0321 | 930.6225 | 904.4485 | 800.5923 | 106.2242 | 99.7021 | 128.9538 | 284.6204 | 776.3701 | 62.0158 | 90.3575 | 131.303 | 334.4698 | 841.3179 | 40.6268 | 46.7409 | 64.5577 | 99.0715 | 163.185 | 992.7498 | 941.5006 | 914.5024 | 970.8101 | 926.6635 | 61.4256 | 95.2625 | 120.7058 | 282.7735 | 802.4975 | 74.5769 | 98.8426 | 130.6377 | 311.9367 | 881.2329 | 44.0224 | 49.5991 | 75.2658 | 106.789 | 192.6142 | 1039.6471 | 1025.0965 | 1001.646 | 990.8563 | 70.3829 | 138.2331 | 102.1026 | 338.6833 | 797.8561 | 1020.4739 | 1040.0491 | 1031.3275 |  | 1062.0403 | 1045.6074 | 1088.2656 | 981.8891 | 1067.569 | 942.0357 |  | 1060.4237 | 1016.1408 | 1056.6107 | 57.1605 | 65.0181 | 86.5462 |  | 810.4069 | 709.3226 | 766.9251 | 452.198 | 614.1427 | 593.6391 | 428.9585 |  |  | -0.078656 |  | 0.021621 | -0.00067667 | 0.13591 | 0.0017138 | -0.14943 | -114.617 | 1.4286 | -114.4047 | -0.0723 | -95.5395 | 0.8475 | -105.4136 | -0.0744 | 262.6237 | 16.3515 | 262.4299 | 16.8074 | 3711.8192 | 3947.5966 | 1049.1672 | 603.8909 | -14.9015 | 759.8647
14:29 | 3780 |  |  | -12.8184 | 2.6254 | -7.3982 | -3.3495 | -4.4476 | -5.1337 | -8.7559 | 1.8532 | 14.9535 | 4.1871 | 0.5081 |  |  |  | -24.1119 | 3.8121 | 14.3225 | 3.5751 |  | -8.3864 | -0.7208 | 0.7437 | 6.1461 | 6.2641 | 2.0326 | 75.2128 | 297.2239 | 297.6021 | 133.5224 | 142.0335 | 140.734 | 191.312 | 96.5829 | 172.7564 | 97.9579 | 130.1405 | 360.7024 | 850.3204 | 137.4453 | 110.0981 | 172.5419 | 113.5079 | 184.4455 | 899.1589 |  | 945.8276 |  | 965.2272 | 99.0781 | 96.6761 | 127.4269 | 334.6586 | 758.0739 | 174.4513 | 105.5993 | 177.7013 | 419.8646 | 848.524 | 103.7275 | 47.8804 | 70.7887 | 102.4325 | 165.5987 | 943.9415 | 961.8104 | 985.1472 | 961.7852 | 98.4496 | 100.9594 | 162.6566 | 371.8753 | 793.7827 | 73.3298 | 108.0121 | 192.3506 | 468.0143 | 822.0186 | 54.2619 | 82.2471 | 97.3261 | 103.0068 | 159.9758 | 847.6845 |  | 886.7142 | 810.9447 |  | 66.6245 | 102.2472 | 150.1841 | 368.6083 | 801.2786 | 82.4894 | 106.1211 | 172.9396 | 454.5113 | 888.0718 | 46.1021 | 48.7422 | 87.2211 | 100.8076 | 171.1872 | 999.6159 | 978.4401 | 939.7203 | 983.218 | 89.5971 | 108.1084 | 159.8114 | 343.0122 | 798.0825 |  | 1006.2179 |  |  | 1031.1528 | 1033.2448 | 913.998 | 978.8343 | 917.6832 | 982.2024 | 949.4866 | 901.328 | 813.4291 | 822.7153 | 870.7473 | 851.8675 | 860.8104 | 936.182 | 1031.089 | 999.1191 | 1026.4367 | 1022.3803 | 315.3896 |  |  | 120.8843 | 235.6014 | 244.637 | 151.6122 | 147.2081 | 105.0671 | 162.4946 | 102.0156 | 365.9871 | 820.9362 | 332.6311 | 348.1773 | 126.3852 | 100.1948 | 114.1896 | 878.578 | 881.7956 | 904.4743 | 909.4139 | 894.1947 | 136.7286 | 100.3721 | 142.3354 | 103.8049 | 738.5048 | 158.4209 | 99.2277 | 450.8171 |  | 126.602 | 46.0057 | 67.1564 | 98.0244 | 153.6266 | 945.5108 | 930.3051 | 904.3705 | 800.9039 | 106.2325 | 99.7283 | 129.0252 | 284.6883 | 776.5078 | 62.0214 | 90.3446 | 131.2907 | 334.5176 | 841.3419 | 40.683 | 46.7205 | 64.5921 | 99.0897 | 163.2073 | 992.864 | 939.8507 | 916.0833 | 970.3011 | 926.5542 | 61.4712 | 95.3526 | 120.7186 | 282.9153 | 802.5393 | 74.6214 | 98.8507 | 130.6928 | 312.059 | 881.329 | 43.9641 | 49.6158 | 75.2954 | 106.7946 | 192.6789 | 1039.4972 | 1024.9935 | 1001.5312 | 990.8127 | 70.3837 | 138.2887 | 102.1193 | 338.7711 | 797.957 | 1019.3073 | 1040.2825 | 1029.5973 |  | 1061.3803 | 1045.2591 | 1087.7426 | 981.8391 | 1068.0372 | 941.892 |  | 1060.2643 | 1015.8659 | 1056.1258 | 57.1588 | 65.0186 | 86.5741 |  | 810.5134 | 709.297 | 767.0966 | 452.5433 | 614.5089 | 594.1115 | 429.2399 |  |  | -0.07868 |  | 0.021294 | -0.0010992 | 0.1482 | 0.013598 | -0.13789 | -114.7463 | 1.3341 | -114.5309 | -0.0806 | -95.5518 | 0.829 | -105.6321 | -0.0703 | 262.5622 | 16.0579 | 262.396 | 16.5302 | 3734.5325 | 3948.0889 | 1048.8794 | 604.3102 | -15.2362 | 759.9052
14:29 | 3781 |  |  | -12.7837 | 2.682 | -7.7138 | -3.4426 | -4.3489 | -5.1794 | -8.782 | 1.8662 | 14.9369 | 4.1716 | 0.5096 |  |  |  | -24.3303 | 3.4954 | 14.2386 | 3.4414 |  | -8.522 | -0.7829 | 0.7404 | 6.1232 | 6.2223 | 2.0362 | 77.1417 | 297.2849 | 297.7115 | 133.559 | 142.0917 | 140.7816 | 191.3315 | 96.6558 | 172.8478 | 97.968 | 130.2375 | 360.8202 | 850.4736 | 137.3027 | 110.3123 | 172.9588 | 113.6041 | 184.5148 | 899.5428 |  | 946.2836 |  | 965.5983 | 99.165 | 96.6894 | 127.4674 | 334.767 | 758.1766 | 174.4856 | 105.5893 | 177.7235 | 419.9788 | 848.619 | 103.7702 | 47.8892 | 70.8333 | 102.4878 | 165.6721 | 943.965 | 962.0914 | 985.8247 | 962.212 | 98.472 | 100.9827 | 162.706 | 372.0097 | 793.8894 | 73.3994 | 108.0351 | 192.4045 | 468.1301 | 822.0581 | 54.2795 | 82.1764 | 97.3488 | 103.007 | 160.0898 | 848.3877 |  | 887.015 | 811.1198 |  | 66.6364 | 102.3106 | 150.1924 | 368.7579 | 801.3682 | 82.5443 | 106.1126 | 172.9896 | 454.6314 | 888.1334 | 46.1045 | 48.7563 | 87.2378 | 100.819 | 171.2486 | 999.3744 | 978.2927 | 939.6318 | 983.0939 | 89.595 | 108.1498 | 159.887 | 343.1196 | 798.1917 |  | 1007.3208 |  |  | 1031.5735 | 1033.0554 | 913.8311 | 978.5878 | 917.786 | 982.28 | 958.5858 | 897.9863 | 810.9409 | 824.2425 | 889.8185 | 850.0933 | 875.5234 | 931.4867 | 1030.807 | 999.2126 | 1026.2589 | 1022.253 | 315.5822 |  |  | 120.9414 | 235.7881 | 244.3248 | 151.814 | 147.2694 | 105.0875 | 162.582 | 102.0272 | 366.095 | 820.997 | 332.7404 | 349.7692 | 126.7471 | 100.1987 | 114.2093 | 880.0032 | 881.5829 | 904.4119 | 911.2374 | 894.0353 | 136.7968 | 100.3777 | 142.3782 | 103.6198 | 738.6246 | 158.446 | 99.2352 | 451.0812 |  | 126.6496 | 46.0246 | 67.1745 | 98.0551 | 153.6851 | 945.0094 | 929.9981 | 904.29 | 801.1935 | 106.2482 | 99.7397 | 129.0687 | 284.774 | 776.6352 | 62.0497 | 90.3482 | 131.3375 | 334.6299 | 841.3975 | 40.5816 | 46.7153 | 64.6154 | 99.1083 | 163.2445 | 992.5287 | 938.3612 | 917.5674 | 969.841 | 926.4134 | 61.4975 | 95.3758 | 120.7563 | 283.0312 | 802.6099 | 74.6686 | 98.8568 | 130.7495 | 312.1771 | 881.4398 | 43.8778 | 49.6582 | 75.3238 | 106.8056 | 192.7403 | 1039.336 | 1024.9271 | 1001.5114 | 990.7827 | 70.3907 | 138.3458 | 102.1255 | 338.8617 | 798.06 | 1018.1078 | 1040.0733 | 1028.3883 |  | 1060.7552 | 1044.947 | 1087.2341 | 981.8453 | 1068.5831 | 941.7338 |  | 1060.096 | 1015.622 | 1055.6514 | 57.1765 | 65.1256 | 86.6043 |  | 810.6313 | 709.3471 | 767.6229 | 452.921 | 614.9896 | 594.5775 | 429.5435 |  |  | -0.078409 |  | 0.021126 | -0.00046557 | 0.13154 | -0.0030625 | -0.15509 | -114.8909 | 1.3074 | -114.6786 | -0.1031 | -95.561 | 0.8044 | -105.9767 | -0.0539 | 262.4514 | 15.8382 | 262.3129 | 16.2448 | 3810.2735 | 3948.317 | 1048.6168 | 604.7836 | -15.6085 | 759.9892
14:29 | 3782 |  |  | -12.832 | 2.6878 | -7.9609 | -3.6465 | -4.451 | -5.2966 | -8.893 | 1.8732 | 14.9208 | 4.1567 | 0.5097 |  |  |  | -24.4513 | 3.5294 | 14.1972 | 3.503 |  | -8.7251 | -1.0381 | 0.7366 | 6.0981 | 6.1806 | 2.0312 | 75.8837 | 297.3025 | 297.8273 | 133.569 | 142.1526 | 140.8231 | 191.3538 | 96.7263 | 172.7574 | 97.9754 | 130.3359 | 360.9399 | 850.6153 | 137.2602 | 110.5844 | 173.3384 | 113.6775 | 184.5983 | 899.8881 |  | 946.7574 |  | 966.0404 | 99.1245 | 96.7031 | 127.5145 | 334.8828 | 758.2821 | 174.5536 | 105.6519 | 177.7708 | 420.0786 | 848.6835 | 103.8242 | 47.886 | 70.8953 | 102.5495 | 165.7506 | 943.9906 | 962.3115 | 986.4663 | 962.4673 | 98.4876 | 101.0019 | 162.7485 | 372.1421 | 793.9986 | 73.4285 | 108.0551 | 192.4624 | 468.2344 | 822.1043 | 54.2232 | 82.1509 | 97.3125 | 103.0389 | 160.0817 | 848.98 |  | 887.1402 | 812.7581 |  | 66.6218 | 102.31 | 150.206 | 368.8841 | 801.4643 | 82.5279 | 106.1145 | 173.0604 | 454.7556 | 888.1871 | 46.1157 | 48.8011 | 87.278 | 100.7908 | 171.3219 | 999.2186 | 978.1433 | 939.515 | 982.9328 | 89.6224 | 108.1661 | 159.9127 | 343.2271 | 798.3171 |  | 1007.4769 |  |  | 1031.9815 | 1032.9197 | 913.7108 | 978.4894 | 917.895 | 982.4023 | 954.4257 | 893.1138 | 821.1706 | 829.548 | 904.172 | 853.0235 | 877.1576 | 967.3134 | 1030.4556 | 999.2931 | 1026.0143 | 1022.0764 | 315.7838 |  |  | 120.9877 | 235.7406 | 243.9705 | 151.963 | 147.3311 | 105.0872 | 162.6213 | 102.0382 | 366.213 | 821.0492 | 332.8419 | 349.2938 | 127.1221 | 100.2153 | 114.2457 | 880.7241 | 881.5273 | 904.3383 | 912.1496 | 893.9309 | 136.8071 | 100.4184 | 142.4404 | 101.325 | 738.7478 | 158.5148 | 99.2333 | 451.3818 |  | 126.6766 | 46.0265 | 67.2112 | 98.0853 | 153.7451 | 944.5862 | 929.6857 | 904.1178 | 801.2904 | 106.3036 | 99.7351 | 129.0968 | 284.8668 | 776.7811 | 62.0894 | 90.3963 | 131.3967 | 334.7784 | 841.4743 | 40.5256 | 46.7469 | 64.6379 | 99.0913 | 163.2858 | 992.2656 | 937.9794 | 918.9123 | 969.8972 | 926.3421 | 61.5174 | 95.3699 | 120.8161 | 283.1361 | 802.6755 | 74.6862 | 98.8498 | 130.7734 | 312.2694 | 881.5463 | 43.8689 | 49.6869 | 75.3968 | 106.8415 | 192.7846 | 1039.5538 | 1024.8489 | 1001.3932 | 990.7091 | 70.4762 | 138.3847 | 102.1321 | 338.9519 | 798.1674 | 1017.264 | 1039.9886 | 1029.5855 |  | 1060.1935 | 1044.656 | 1086.7002 | 981.822 | 1069.0067 | 941.4191 |  | 1059.9375 | 1015.3815 | 1055.2144 | 57.2039 | 65.1484 | 86.614 |  | 810.7495 | 709.5589 | 767.9135 | 453.1445 | 615.3281 | 594.9101 | 429.8319 |  |  | -0.078423 |  | 0.021881 | -0.00067314 | 0.14903 | 0.0092616 | -0.12878 | -114.9955 | 1.2766 | -114.9801 | -0.06 | -95.6564 | 0.8229 | -106.3398 | -0.0908 | 262.4053 | 15.6041 | 262.1899 | 16.0394 | 3856.202 | 3949.4115 | 1048.373 | 605.1191 | -16.0131 | 760.1542
14:29 | 3783 |  |  | -12.7663 | 2.6173 | -8.0789 | -3.6827 | -4.5379 | -5.4419 | -9.0266 | 1.8786 | 14.9017 | 4.1438 | 0.5116 |  |  |  | -24.5529 | 3.4621 | 14.3236 | 3.4012 |  | -8.887 | -1.165 | 0.7337 | 6.0781 | 6.1452 | 2.0373 | 79.0362 | 297.3803 | 297.9369 | 133.5877 | 142.2121 | 140.8779 | 191.3903 | 96.7897 | 172.7184 | 97.9913 | 130.4245 | 361.0699 | 850.7522 | 137.2555 | 110.9039 | 173.7404 | 113.7665 | 184.6684 | 900.1876 |  | 947.251 |  | 966.6058 | 99.1029 | 96.7273 | 127.5698 | 334.995 | 758.3952 | 174.58 | 105.7125 | 177.8643 | 420.1933 | 848.7388 | 103.8544 | 47.911 | 70.8841 | 102.5564 | 165.8138 | 943.9889 | 962.5087 | 987.0114 | 962.8552 | 98.4987 | 101.0173 | 162.815 | 372.2669 | 794.1238 | 73.4284 | 108.0457 | 192.55 | 468.3325 | 822.1863 | 54.2522 | 82.2054 | 97.3198 | 103.0816 | 160.074 | 849.6705 |  | 887.2742 | 815.6403 |  | 66.6462 | 102.249 | 150.2667 | 369.0057 | 801.5889 | 82.4966 | 106.1297 | 173.1225 | 454.8842 | 888.2127 | 46.1354 | 48.8236 | 87.3119 | 100.7577 | 171.3919 | 999.2259 | 978.0457 | 939.387 | 982.8005 | 89.6826 | 108.1628 | 159.9067 | 343.3241 | 798.43 |  | 1008.002 |  |  | 1032.3451 | 1032.8831 | 913.6546 | 978.5208 | 918.0648 | 982.6171 | 945.1797 | 892.3959 | 830.8454 | 844.3224 | 903.3135 | 846.0604 | 867.3458 | 1010.7797 | 1030.0715 | 999.364 | 1025.7144 | 1021.8669 | 315.9851 |  |  | 121.0329 | 235.5635 | 243.7782 | 152.0184 | 147.375 | 105.0608 | 162.6177 | 102.0565 | 366.3306 | 821.1199 | 332.9333 | 348.1283 | 127.5023 | 100.2369 | 114.2842 | 881.1153 | 881.5402 | 904.2885 | 912.3855 | 893.9242 | 136.7935 | 100.4234 | 142.4779 | 99.2272 | 738.8611 | 158.6149 | 99.2381 | 451.6706 |  | 126.7099 | 46.0255 | 67.2437 | 98.1114 | 153.7883 | 945.0966 | 929.3648 | 903.7664 | 801.2863 | 106.3356 | 99.7446 | 129.146 | 284.9782 | 776.9465 | 62.1176 | 90.4301 | 131.441 | 334.9273 | 841.5616 | 40.5763 | 46.7634 | 64.6656 | 99.0778 | 163.3294 | 992.6981 | 938.4842 | 920.0719 | 970.568 | 926.2924 | 61.4999 | 95.3711 | 120.8454 | 283.2348 | 802.7004 | 74.7401 | 98.8471 | 130.7968 | 312.3688 | 881.6433 | 43.8551 | 49.7018 | 75.4367 | 106.86 | 192.8381 | 1040.2049 | 1025.0185 | 1001.3809 | 990.7986 | 70.4957 | 138.409 | 102.1309 | 339.0421 | 798.274 | 1017.087 | 1040.1914 | 1032.0212 |  | 1059.7464 | 1044.3743 | 1086.1424 | 981.795 | 1069.3804 | 940.9018 |  | 1059.7825 | 1015.0828 | 1054.8088 | 57.1932 | 65.0554 | 86.6239 |  | 810.8307 | 709.8665 | 768.037 | 453.527 | 615.8108 | 595.3853 | 430.1126 |  |  | -0.078395 |  | 0.021329 | -0.00070764 | 0.1463 | 0.015682 | -0.15334 | -115.1371 | 1.213 | -115.1186 | -0.0949 | -95.6748 | 0.8147 | -106.7337 | -0.0539 | 262.3376 | 15.3331 | 262.1499 | 15.7479 | 3814.3803 | 3949.8318 | 1048.1457 | 605.5981 | -16.3005 | 760.3486
14:29 | 3784 |  |  | -12.674 | 2.5907 | -8.1623 | -3.85 | -4.5155 | -5.455 | -9.123 | 1.8817 | 14.8847 | 4.1315 | 0.512 |  |  |  | -24.6657 | 3.4543 | 14.0417 | 3.3775 |  | -9.0677 | -1.2458 | 0.7303 | 6.0567 | 6.1139 | 2.0356 | 78.97 | 297.514 | 298.0489 | 133.645 | 142.2816 | 140.9573 | 191.4203 | 96.8363 | 172.8054 | 97.9684 | 130.4814 | 361.1422 | 850.8465 | 137.1744 | 111.188 | 174.1229 | 113.8578 | 184.7588 | 900.4883 |  | 947.7446 |  | 967.0965 | 99.1264 | 96.7388 | 127.6023 | 335.1136 | 758.5169 | 174.6059 | 105.6783 | 177.9202 | 420.3175 | 848.8081 | 103.8538 | 47.9164 | 70.9052 | 102.6092 | 165.8899 | 943.9306 | 962.8714 | 987.4171 | 963.4108 | 98.4776 | 101.0325 | 162.8985 | 372.4054 | 794.2585 | 73.4571 | 108.0516 | 192.6576 | 468.4525 | 822.2756 | 54.295 | 82.2691 | 97.3641 | 103.1276 | 160.2084 | 850.6126 |  | 887.492 | 817.1766 |  | 66.7152 | 102.2582 | 150.3142 | 369.1063 | 801.6972 | 82.5319 | 106.1092 | 173.185 | 455.0062 | 888.2253 | 46.1072 | 48.8461 | 87.3695 | 100.7687 | 171.4714 | 999.3495 | 978.0325 | 939.3309 | 982.8353 | 89.7496 | 108.1975 | 159.9711 | 343.4346 | 798.5318 |  | 1008.7399 |  |  | 1032.6563 | 1032.9248 | 913.6601 | 978.5429 | 918.2855 | 982.9098 | 939.7837 | 895.1574 | 833.1564 | 852.8575 | 891.3552 | 831.1062 | 850.9068 | 1041.5745 | 1029.6941 | 999.4335 | 1025.4252 | 1021.6562 | 316.1698 |  |  | 121.087 | 235.6459 | 244.0143 | 152.0693 | 147.3975 | 105.046 | 162.7177 | 102.0616 | 366.4353 | 821.1841 | 333.0212 | 347.9013 | 127.8738 | 100.2537 | 114.3118 | 881.4501 | 881.6021 | 904.2784 | 912.8833 | 893.9661 | 136.896 | 100.3866 | 142.4919 | 99.292 | 738.9715 | 158.6853 | 99.2401 | 451.9389 |  | 126.7614 | 46.0417 | 67.259 | 98.1396 | 153.8397 | 945.8017 | 929.0176 | 902.9004 | 801.3634 | 106.3509 | 99.7634 | 129.1769 | 285.0992 | 777.1115 | 62.1402 | 90.4498 | 131.464 | 335.0691 | 841.6528 | 40.5232 | 46.8022 | 64.6831 | 99.095 | 163.3898 | 993.3325 | 938.6758 | 921.0008 | 971.3168 | 926.1062 | 61.5009 | 95.3918 | 120.8557 | 283.344 | 802.6902 | 74.785 | 98.8467 | 130.8179 | 312.4726 | 881.7428 | 43.8347 | 49.7333 | 75.4399 | 106.8827 | 192.8941 | 1040.9115 | 1025.397 | 1001.5451 | 991.0596 | 70.4425 | 138.4534 | 102.128 | 339.1367 | 798.3767 | 1016.8076 | 1039.8061 | 1033.4259 |  | 1059.4318 | 1044.1082 | 1085.5799 | 981.8703 | 1069.696 | 940.4199 |  | 1059.6698 | 1014.8155 | 1054.44 | 57.2221 | 65.0725 | 86.641 |  | 810.9055 | 710.2595 | 768.1865 | 453.8112 | 616.3302 | 595.8134 | 430.5507 |  |  | -0.079252 |  | 0.021409 | -0.00076727 | 0.1458 | 0.010167 | -0.13887 | -115.1925 | 1.1658 | -115.2725 | -0.0498 | -95.7425 | 0.8105 | -106.8937 | -0.1175 | 262.3222 | 15.097 | 262.0575 | 15.5282 | 3928.9317 | 3948.6636 | 1047.9533 | 606.0718 | -16.5884 | 760.5825
14:29 | 3785 |  |  | -12.6318 | 2.5584 | -8.3861 | -3.8739 | -4.6642 | -5.5445 | -9.3066 | 1.8848 | 14.8714 | 4.1232 | 0.5128 |  |  |  | -24.7521 | 3.387 | 13.8886 | 3.344 |  | -9.1952 | -1.45 | 0.7278 | 6.0365 | 6.0765 | 2.0315 | 76.961 | 297.5922 | 298.1702 | 133.7328 | 142.3585 | 141.0003 | 191.4519 | 96.8484 | 172.8202 | 98.0528 | 130.5941 | 361.2772 | 850.9657 | 137.1893 | 111.4632 | 174.5031 | 113.9565 | 184.8526 | 900.8135 |  | 948.2152 |  | 967.4856 | 99.0815 | 96.7527 | 127.637 | 335.2407 | 758.6333 | 174.6833 | 105.6979 | 177.9736 | 420.4026 | 848.8757 | 103.8551 | 47.9369 | 70.9808 | 102.6972 | 165.9885 | 943.907 | 963.2566 | 987.8565 | 963.8411 | 98.4815 | 101.0176 | 162.9483 | 372.5315 | 794.3728 | 73.4954 | 108.0938 | 192.7295 | 468.5757 | 822.3288 | 54.3368 | 82.2813 | 97.3472 | 103.1639 | 160.2532 | 851.4253 |  | 887.6404 | 817.1959 |  | 66.738 | 102.3081 | 150.3374 | 369.1952 | 801.7785 | 82.5171 | 106.0698 | 173.2449 | 455.1228 | 888.2608 | 46.0861 | 48.874 | 87.446 | 100.7765 | 171.5619 | 999.4416 | 978.0688 | 939.3029 | 982.8754 | 89.7826 | 108.2354 | 160.0345 | 343.5402 | 798.6286 |  | 1008.4259 |  |  | 1032.9101 | 1033.0717 | 913.6251 | 978.5778 | 918.5483 | 983.2721 | 936.5098 | 896.8834 | 825.6536 | 854.8887 | 884.196 | 812.2501 | 844.469 | 1062.5383 | 1029.372 | 999.4971 | 1025.1855 | 1021.4541 | 316.3264 |  |  | 121.1389 | 235.8565 | 244.0088 | 152.1337 | 147.4273 | 105.0431 | 162.733 | 102.0415 | 366.5419 | 821.251 | 333.128 | 348.2401 | 128.2594 | 100.2686 | 114.3306 | 880.9195 | 881.664 | 904.264 | 912.9922 | 894.0451 | 136.8914 | 100.3836 | 142.5246 | 99.2717 | 739.0619 | 158.7307 | 99.2141 | 452.2025 |  | 126.7964 | 46.046 | 67.2872 | 98.1557 | 153.9115 | 945.6983 | 928.6649 | 899.2324 | 801.3789 | 106.3668 | 99.7518 | 129.1667 | 285.2162 | 777.2648 | 62.1283 | 90.4815 | 131.4928 | 335.2141 | 841.7405 | 40.6356 | 46.8338 | 64.7088 | 99.097 | 163.4531 | 993.1491 | 938.0184 | 921.6859 | 971.4379 | 925.79 | 61.5664 | 95.4265 | 120.8808 | 283.4646 | 802.676 | 74.8122 | 98.8582 | 130.8395 | 312.5779 | 881.8251 | 43.8465 | 49.7532 | 75.4689 | 106.9111 | 192.945 | 1041.1397 | 1025.821 | 1001.6293 | 991.1641 | 70.4609 | 138.4786 | 102.1354 | 339.2229 | 798.4759 | 1015.7472 | 1038.8915 | 1033.5701 |  | 1059.2083 | 1043.8483 | 1084.9861 | 982.0042 | 1069.7763 | 939.9529 |  | 1059.5966 | 1014.5874 | 1054.11 | 57.2126 | 65.1079 | 86.6643 |  | 810.9309 | 710.3354 | 768.283 | 454.1494 | 616.7148 | 596.2194 | 430.8103 |  |  | -0.079215 |  | 0.021331 | -0.00079803 | 0.15189 | 0.0056165 | -0.16083 | -115.3463 | 1.0877 | -115.2509 | -0.1031 | -95.7456 | 0.8557 | -107.1091 | -0.0436 | 262.1868 | 14.8219 | 262.0729 | 15.2448 | 3898.7454 | 3949.0215 | 1047.7898 | 606.4671 | -16.9879 | 760.6332
14:29 | 3786 |  |  | -12.63 | 2.5803 | -8.5683 | -3.8689 | -4.6963 | -5.6684 | -9.3919 | 1.8868 | 14.8517 | 4.1092 | 0.5123 |  |  |  | -24.9734 | 3.3044 | 13.7716 | 3.3582 |  | -9.4452 | -1.6318 | 0.7263 | 6.0196 | 6.0402 | 2.0322 | 76.9335 | 297.7178 | 298.2987 | 133.782 | 142.4219 | 140.9998 | 191.4819 | 96.8465 | 172.8828 | 98.0384 | 130.6813 | 361.3961 | 851.0617 | 137.3632 | 111.7317 | 174.8818 | 114.0729 | 184.9317 | 901.1178 |  | 948.6183 |  | 967.7822 | 99.0322 | 96.7682 | 127.6905 | 335.3416 | 758.7708 | 174.7236 | 105.7639 | 178.0336 | 420.5291 | 848.9389 | 103.9103 | 47.9809 | 70.9611 | 102.7193 | 166.0533 | 943.9007 | 963.4546 | 988.2487 | 964.0329 | 98.4637 | 101.0168 | 162.9841 | 372.6444 | 794.4929 | 73.5527 | 108.1025 | 192.7794 | 468.6742 | 822.3805 | 54.3505 | 82.3158 | 97.3051 | 103.1823 | 160.1602 | 851.8679 |  | 887.8336 | 816.99 |  | 66.7629 | 102.3156 | 150.3826 | 369.2917 | 801.8861 | 82.4828 | 106.0683 | 173.2996 | 455.2455 | 888.2945 | 46.0986 | 48.92 | 87.5243 | 100.7741 | 171.6189 | 999.4731 | 978.0975 | 939.3239 | 982.9546 | 89.8272 | 108.2221 | 160.0189 | 343.6324 | 798.7289 |  | 1008.3884 |  |  | 1033.1119 | 1033.3196 | 913.5808 | 978.585 | 918.8011 | 983.6558 | 937.9245 | 895.6489 | 818.1806 | 846.985 | 889.4267 | 813.9259 | 861.7791 | 1052.044 | 1029.071 | 999.5471 | 1024.9385 | 1021.2466 | 316.4571 |  |  | 121.1903 | 235.878 | 243.9927 | 152.1323 | 147.4843 | 105.0595 | 162.7709 | 102.0508 | 366.658 | 821.3246 | 333.2354 | 348.2595 | 128.732 | 100.2738 | 114.3404 | 880.1877 | 881.7062 | 904.2482 | 912.9574 | 894.1532 | 136.9106 | 100.3925 | 142.5647 | 99.2283 | 739.167 | 158.7594 | 99.205 | 452.46 |  | 126.8198 | 46.0684 | 67.3211 | 98.1647 | 153.9916 | 945.47 | 928.2886 | 894.325 | 801.3307 | 106.3885 | 99.735 | 129.1582 | 285.3359 | 777.4249 | 62.1214 | 90.5211 | 131.5533 | 335.3461 | 841.8214 | 40.8085 | 46.8421 | 64.7191 | 99.0867 | 163.5091 | 992.571 | 937.0636 | 922.2449 | 971.3245 | 925.4524 | 61.6129 | 95.467 | 120.917 | 283.5861 | 802.6627 | 74.8401 | 98.8723 | 130.8842 | 312.6913 | 881.9145 | 43.8445 | 49.7629 | 75.5149 | 106.9263 | 192.9995 | 1041.1504 | 1025.9707 | 1001.5868 | 991.1676 | 70.55 | 138.4898 | 102.1535 | 339.3145 | 798.5729 | 1014.5089 | 1038.5196 | 1034.4371 |  | 1059.0528 | 1043.6061 | 1084.3835 | 982.0635 | 1069.6352 | 939.3908 |  | 1059.547 | 1014.3956 | 1053.7857 | 57.2229 | 65.14 | 86.6911 |  | 810.9877 | 710.8887 | 768.3544 | 454.4666 | 617.1401 | 596.6455 | 431.1278 |  |  | -0.078925 |  | 0.02176 | -0.00032115 | 0.13675 | 0.0064432 | -0.1403 | -115.4509 | 1.098 | -115.4078 | -0.0682 | -95.7702 | 0.8044 | -107.0906 | -0.0785 | 262.1068 | 14.6432 | 261.8975 | 15.0395 | 3877.8009 | 3950.4284 | 1047.6503 | 606.8928 | -17.3579 | 760.9382
14:29 | 3787 |  |  | -12.7574 | 2.5258 | -8.6007 | -3.9207 | -4.7668 | -5.699 | -9.631 | 1.885 | 14.8383 | 4.0967 | 0.5129 |  |  |  | -25.057 | 3.1205 | 13.7565 | 3.34 |  | -9.6117 | -1.7549 | 0.7226 | 5.9973 | 6.0045 | 2.0405 | 77.638 | 297.8672 | 298.4258 | 133.8405 | 142.4906 | 141.0234 | 191.514 | 96.8745 | 173.0439 | 97.9413 | 130.7223 | 361.4187 | 851.1336 | 137.4759 | 112.0237 | 175.2543 | 114.1708 | 185.0275 | 901.416 |  | 949.0322 |  | 968.0832 | 99.0378 | 96.7688 | 127.719 | 335.4296 | 758.9068 | 174.7505 | 105.709 | 178.0645 | 420.6614 | 848.997 | 103.9612 | 47.9674 | 70.9808 | 102.7314 | 166.1068 | 943.8294 | 963.4842 | 988.4562 | 964.0677 | 98.4446 | 101.0471 | 163.0515 | 372.7797 | 794.6245 | 73.5795 | 108.1068 | 192.8607 | 468.7716 | 822.4405 | 54.3777 | 82.319 | 97.3042 | 103.201 | 160.1942 | 852.1638 |  | 888.1637 | 815.7657 |  | 66.7841 | 102.2863 | 150.4173 | 369.3887 | 802.0131 | 82.5226 | 106.0716 | 173.3506 | 455.3587 | 888.3576 | 46.1303 | 48.94 | 87.5868 | 100.771 | 171.6674 | 999.5112 | 978.1262 | 939.3765 | 983.2064 | 89.8616 | 108.2304 | 160.0501 | 343.733 | 798.8402 |  | 1009.9712 |  |  | 1033.2639 | 1033.5898 | 913.5992 | 978.651 | 918.9931 | 983.9734 | 938.7783 | 897.3754 | 815.0817 | 820.982 | 900.9434 | 841.4232 | 878.248 | 1038.9166 | 1028.7318 | 999.5915 | 1024.6304 | 1021.0177 | 316.5443 |  |  | 121.253 | 235.8482 | 244.0384 | 152.165 | 147.5408 | 105.0899 | 162.8999 | 102.0621 | 366.7691 | 821.4084 | 333.357 | 347.8524 | 129.3103 | 100.2722 | 114.3447 | 880.2632 | 881.7849 | 904.2453 | 912.6355 | 894.2383 | 137.0305 | 100.3842 | 142.5921 | 99.2473 | 739.2946 | 158.7995 | 99.2063 | 452.7265 |  | 126.844 | 46.1136 | 67.3473 | 98.1819 | 154.0952 | 945.1646 | 927.9336 | 892.8125 | 801.2262 | 106.3996 | 99.7206 | 129.2081 | 285.4337 | 777.5935 | 62.1431 | 90.5429 | 131.5999 | 335.4894 | 841.9215 | 40.8128 | 46.8458 | 64.718 | 99.0945 | 163.5407 | 992.1017 | 936.5199 | 922.6607 | 971.5655 | 925.1419 | 61.627 | 95.4874 | 120.9348 | 283.6882 | 802.6499 | 74.8604 | 98.8816 | 130.9262 | 312.8013 | 882.0122 | 43.8432 | 49.7697 | 75.5736 | 106.9457 | 193.0537 | 1041.3023 | 1026.0269 | 1001.6192 | 991.1815 | 70.6027 | 138.4952 | 102.1778 | 339.4116 | 798.6803 | 1013.6446 | 1038.8199 | 1035.2053 |  | 1058.9425 | 1043.4623 | 1083.7562 | 982.0627 | 1069.4334 | 938.75 |  | 1059.5102 | 1014.2168 | 1053.4455 | 57.2148 | 65.1461 | 86.7072 |  | 811.0441 | 711.1008 | 768.2685 | 454.7248 | 617.5367 | 597.0344 | 431.3753 |  |  | -0.078912 |  | 0.021476 | -0.00065009 | 0.13366 | 0.00625 | -0.15068 | -115.5555 | 1.0138 | -115.3463 | -0.1011 | -95.7825 | 0.8229 | -107.1983 | -0.0621 | 262.0698 | 14.3702 | 261.8975 | 14.7767 | 3893.0441 | 3948.9154 | 1047.5234 | 607.2855 | -17.7169 | 761.0725
14:29 | 3788 |  |  | -12.8838 | 2.4851 | -8.7614 | -4.0746 | -4.8379 | -5.8108 | -9.7029 | 1.8863 | 14.8202 | 4.0832 | 0.5139 |  |  |  | -25.2396 | 2.8025 | 13.5548 | 3.3203 |  | -9.7882 | -1.8314 | 0.7186 | 5.9776 | 5.9658 | 2.041 | 79.4379 | 297.9534 | 298.5356 | 133.9032 | 142.5516 | 141.0889 | 191.5502 | 96.909 | 173.1781 | 97.9702 | 130.7893 | 361.5032 | 851.2104 | 137.5397 | 112.2902 | 175.63 | 114.2781 | 185.1292 | 901.7056 |  | 949.4846 |  | 968.4183 | 99.0703 | 96.7844 | 127.7539 | 335.5421 | 759.0323 | 174.8289 | 105.7519 | 178.1235 | 420.7699 | 849.0353 | 103.9705 | 47.9772 | 70.9917 | 102.7318 | 166.1702 | 943.7568 | 963.6026 | 988.6555 | 964.2454 | 98.4875 | 101.0821 | 163.1304 | 372.9043 | 794.7525 | 73.6059 | 108.1098 | 192.9466 | 468.8752 | 822.499 | 54.4194 | 82.2933 | 97.3213 | 103.2442 | 160.2772 | 852.3497 |  | 888.4758 | 814.0325 |  | 66.8059 | 102.267 | 150.4426 | 369.4933 | 802.1591 | 82.5792 | 106.0675 | 173.4299 | 455.4699 | 888.4271 | 46.1877 | 48.9365 | 87.6693 | 100.7881 | 171.7156 | 999.5376 | 978.1688 | 939.404 | 983.3082 | 89.8878 | 108.2761 | 160.1102 | 343.8329 | 798.9377 |  | 1011.2828 |  |  | 1033.3606 | 1033.9031 | 913.5737 | 978.7484 | 919.1861 | 984.2385 | 937.9576 | 901.2271 | 818.1613 | 797.609 | 912.1909 | 854.5045 | 881.0917 | 1030.377 | 1028.4106 | 999.634 | 1024.3506 | 1020.7954 | 316.6096 |  |  | 121.3112 | 236.0461 | 243.837 | 152.1564 | 147.5811 | 105.0976 | 162.9797 | 102.0612 | 366.878 | 821.4818 | 333.4717 | 347.7511 | 129.9295 | 100.2907 | 114.374 | 880.0963 | 881.8447 | 904.2472 | 911.4669 | 894.3067 | 137.134 | 100.404 | 142.6475 | 99.2433 | 739.4098 | 158.8545 | 99.2126 | 452.966 |  | 126.8731 | 46.1239 | 67.3561 | 98.1828 | 154.1594 | 944.835 | 927.5943 | 893.1988 | 801.0843 | 106.4189 | 99.6955 | 129.2443 | 285.5375 | 777.7313 | 62.1795 | 90.5963 | 131.6731 | 335.6351 | 842.0081 | 40.8154 | 46.8581 | 64.7388 | 99.1213 | 163.5796 | 992.3071 | 937.4812 | 923.0222 | 972.7151 | 924.9356 | 61.6377 | 95.5255 | 121.0318 | 283.7957 | 802.6663 | 74.8854 | 98.8854 | 130.9559 | 312.9114 | 882.1232 | 43.856 | 49.7853 | 75.6088 | 106.9738 | 193.1103 | 1041.1944 | 1026.2432 | 1001.7303 | 991.2898 | 70.6094 | 138.494 | 102.1828 | 339.5024 | 798.7885 | 1013.6478 | 1039.3542 | 1033.3303 |  | 1058.8378 | 1043.3884 | 1083.0995 | 982.0476 | 1069.3271 | 938.1595 |  | 1059.4903 | 1014.0548 | 1053.081 | 57.2214 | 65.1287 | 86.724 |  | 811.124 | 711.2426 | 768.2376 | 455.0448 | 617.9752 | 597.4613 | 431.6518 |  |  | -0.079893 |  | 0.021418 | -0.00076165 | 0.14513 | 0.01228 | -0.15734 | -115.7309 | 1.0385 | -115.4725 | -0.058 | -95.8687 | 0.7736 | -107.0999 | -0.0867 | 261.9683 | 14.2018 | 261.7344 | 14.5837 | 3869.0996 | 3948.9018 | 1047.4019 | 607.7183 | -18.2304 | 761.1833
14:29 | 3789 |  |  | -12.9462 | 2.383 | -8.8301 | -4.1043 | -4.9883 | -5.901 | -9.8304 | 1.8859 | 14.8085 | 4.0733 | 0.5147 |  |  |  | -25.2946 | 2.6486 | 13.4973 | 3.159 |  | -9.8828 | -1.9457 | 0.7152 | 5.9538 | 5.9391 | 2.0416 | 79.7682 | 298.021 | 298.6176 | 133.9275 | 142.6097 | 141.1407 | 191.5746 | 96.9108 | 173.2566 | 97.9875 | 130.8766 | 361.6414 | 851.2871 | 137.6001 | 112.5559 | 176.011 | 114.3772 | 185.2076 | 901.9704 |  | 950.0305 |  | 968.8246 | 99.0856 | 96.8258 | 127.8083 | 335.6645 | 759.1819 | 174.9126 | 105.8093 | 178.2075 | 420.8915 | 849.0841 | 103.9892 | 48.0066 | 70.9515 | 102.7432 | 166.2319 | 943.738 | 963.8311 | 988.8625 | 964.4804 | 98.4926 | 101.1011 | 163.192 | 373.0236 | 794.8898 | 73.6692 | 108.1085 | 193.0276 | 468.9742 | 822.5828 | 54.4232 | 82.3136 | 97.3408 | 103.2861 | 160.3321 | 852.5127 |  | 888.6968 | 813.3234 |  | 66.8116 | 102.2735 | 150.5043 | 369.5928 | 802.2882 | 82.6076 | 106.093 | 173.4856 | 455.5943 | 888.4786 | 46.2227 | 48.9491 | 87.765 | 100.789 | 171.7614 | 999.531 | 978.2079 | 939.4268 | 983.341 | 89.9745 | 108.2667 | 160.1102 | 343.9277 | 799.0417 |  | 1011.7682 |  |  | 1033.4122 | 1034.2622 | 913.5843 | 978.8738 | 919.3464 | 984.3953 | 937.9184 | 902.6247 | 829.3969 | 769.5405 | 899.3541 | 859.7035 | 882.0865 | 1005.1763 | 1028.2882 | 999.6756 | 1024.2609 | 1020.6654 | 316.6826 |  |  | 121.3574 | 236.1335 | 243.5359 | 152.1441 | 147.6074 | 105.0854 | 163.0356 | 102.0745 | 366.9687 | 821.5296 | 333.563 | 347.9455 | 130.5245 | 100.3055 | 114.39 | 879.8581 | 881.8183 | 904.3189 | 910.4129 | 894.2831 | 137.2194 | 100.4041 | 142.6844 | 99.2836 | 739.5087 | 158.891 | 99.2092 | 453.2013 |  | 126.9037 | 46.1407 | 67.3703 | 98.1756 | 154.2113 | 944.4886 | 927.2002 | 893.2467 | 800.928 | 106.4513 | 99.685 | 129.2449 | 285.6283 | 777.8567 | 62.2085 | 90.6543 | 131.7364 | 335.7711 | 842.0803 | 40.8647 | 46.8755 | 64.7869 | 99.1499 | 163.6327 | 993.4182 | 939.3308 | 923.3573 | 974.6671 | 924.8199 | 61.6505 | 95.6011 | 121.0827 | 283.9221 | 802.6453 | 74.908 | 98.8924 | 130.9928 | 313.0212 | 882.2468 | 43.889 | 49.7869 | 75.676 | 107.0027 | 193.1703 | 1040.8786 | 1026.2605 | 1001.7677 | 991.3685 | 70.6555 | 138.5308 | 102.1871 | 339.5902 | 798.8807 | 1014.059 | 1039.3621 | 1031.1196 |  | 1058.7353 | 1043.3542 | 1082.4455 | 982.0029 | 1069.3093 | 937.7089 |  | 1059.4998 | 1013.7751 | 1052.6996 | 57.2122 | 65.1195 | 86.7324 |  | 811.1679 | 711.4098 | 768.3332 | 455.2823 | 618.281 | 597.9235 | 431.955 |  |  | -0.079639 |  | 0.021455 | -0.00049239 | 0.14776 | 0.018794 | -0.14409 | -115.7586 | 0.9399 | -115.4109 | -0.0641 | -95.9272 | 0.8352 | -107.226 | -0.0744 | 261.9375 | 13.9308 | 261.7129 | 14.3537 | 3925.3921 | 3947.3343 | 1047.273 | 608.1023 | -18.6106 | 761.2889
14:29 | 3790 |  |  | -13.0046 | 2.3312 | -8.8565 | -4.1582 | -5.0393 | -6.1039 | -9.9232 | 1.8861 | 14.7932 | 4.061 | 0.5147 |  |  |  | -25.3514 | 2.5445 | 13.4796 | 3.1395 |  | -9.994 | -2.079 | 0.7135 | 5.9321 | 5.906 | 2.0345 | 78.9829 | 298.07 | 298.6789 | 133.9448 | 142.6592 | 141.1719 | 191.5885 | 96.882 | 173.3194 | 97.9901 | 130.9742 | 361.7552 | 851.3712 | 137.6485 | 112.8531 | 176.3991 | 114.4248 | 185.2936 | 902.2824 |  | 950.5566 |  | 969.1672 | 99.0665 | 96.8822 | 127.8537 | 335.7806 | 759.327 | 174.9949 | 105.7727 | 178.2757 | 420.9905 | 849.154 | 104.023 | 48.0262 | 71.0129 | 102.7414 | 166.3153 | 943.6531 | 963.8639 | 988.943 | 964.5151 | 98.5261 | 101.071 | 163.2585 | 373.1589 | 795.0113 | 73.7192 | 108.1314 | 193.0884 | 469.0827 | 822.6218 | 54.4163 | 82.3278 | 97.3609 | 103.3005 | 160.3586 | 852.1974 |  | 888.875 | 811.9392 |  | 66.7796 | 102.3283 | 150.5174 | 369.7093 | 802.4102 | 82.6076 | 106.112 | 173.501 | 455.7072 | 888.525 | 46.223 | 48.976 | 87.8215 | 100.7948 | 171.8238 | 999.6502 | 978.2486 | 939.4849 | 983.4063 | 89.9733 | 108.2834 | 160.1511 | 344.013 | 799.1389 |  | 1012.4642 |  |  | 1033.4352 | 1034.6333 | 913.6852 | 979.0903 | 919.4723 | 984.4729 | 943.0353 | 900.5855 | 812.5633 | 741.3626 | 872.3952 | 861.6659 | 888.8447 | 974.8529 | 1028.4743 | 999.7316 | 1024.4049 | 1020.6739 | 316.7495 |  |  | 121.403 | 236.1131 | 243.557 | 152.1146 | 147.6346 | 105.0855 | 163.0586 | 102.0849 | 367.0704 | 821.5788 | 333.659 | 347.7765 | 131.1314 | 100.3202 | 114.4149 | 879.2693 | 881.673 | 904.3486 | 909.4539 | 894.2067 | 137.2809 | 100.3862 | 142.6997 | 99.3423 | 739.6166 | 158.9112 | 99.1889 | 453.4773 |  | 126.9257 | 46.1563 | 67.3993 | 98.1693 | 154.2849 | 944.1607 | 926.8512 | 891.0044 | 800.6925 | 106.4648 | 99.6961 | 129.2884 | 285.6901 | 777.9546 | 62.2099 | 90.6777 | 131.7713 | 335.8664 | 842.1382 | 40.8935 | 46.9056 | 64.8391 | 99.1643 | 163.6815 | 995.1093 | 940.7542 | 924.374 | 976.6432 | 924.7161 | 61.6905 | 95.6516 | 121.0724 | 284.0224 | 802.6209 | 74.9679 | 98.9049 | 131.055 | 313.1424 | 882.3801 | 43.9086 | 49.801 | 75.7163 | 106.996 | 193.2451 | 1040.5472 | 1026.1325 | 1001.7779 | 991.3795 | 70.5765 | 138.5963 | 102.19 | 339.6821 | 798.9737 | 1014.6246 | 1038.9601 | 1029.546 |  | 1058.6302 | 1043.409 | 1081.8411 | 981.9313 | 1069.356 | 937.419 |  | 1059.5429 | 1013.5868 | 1052.3379 | 57.2358 | 65.1784 | 86.7706 |  | 811.2415 | 711.564 | 768.448 | 455.6157 | 618.7314 | 598.3174 | 432.2155 |  |  | -0.079345 |  | 0.021403 | -0.00059003 | 0.15925 | 0.0063283 | -0.1588 | -115.8971 | 0.9173 | -115.4355 | -0.0806 | -95.9118 | 0.8105 | -107.1891 | -0.0888 | 261.8821 | 13.7398 | 261.6575 | 14.1258 | 3987.0057 | 3949.5137 | 1047.1771 | 608.5244 | -18.9046 | 761.4027
14:29 | 3791 |  |  | -13.0406 | 2.4498 | -8.7605 | -4.3345 | -5.0687 | -6.2048 | -10.105 | 1.8843 | 14.7776 | 4.0487 | 0.5152 |  |  |  | -25.4299 | 2.3822 | 13.4114 | 3.1292 |  | -10.1011 | -2.1871 | 0.711 | 5.918 | 5.8691 | 2.0299 | 79.3888 | 298.1911 | 298.7622 | 133.9406 | 142.6894 | 141.1981 | 191.6011 | 96.8458 | 173.3536 | 97.9792 | 131.0353 | 361.8473 | 851.4159 | 137.6995 | 113.1489 | 176.78 | 114.4913 | 185.3822 | 902.6101 |  | 950.9336 |  | 969.3718 | 99.0464 | 96.8965 | 127.8782 | 335.8877 | 759.4727 | 175.0612 | 105.7834 | 178.3214 | 421.0691 | 849.2272 | 104.0706 | 48.0184 | 71.0819 | 102.613 | 166.3905 | 943.5683 | 963.8146 | 988.9254 | 964.4341 | 98.5616 | 101.0609 | 163.3146 | 373.2813 | 795.1288 | 73.7202 | 108.148 | 193.147 | 469.1971 | 822.6608 | 54.4586 | 82.3215 | 97.3354 | 103.3515 | 160.4024 | 851.7662 |  | 889.1535 | 810.1682 |  | 66.8239 | 102.3109 | 150.5205 | 369.8158 | 802.5256 | 82.6343 | 106.1337 | 173.5465 | 455.807 | 888.5854 | 46.2629 | 49.012 | 87.8515 | 100.8089 | 171.8693 | 999.8074 | 978.3315 | 939.5667 | 983.5394 | 89.939 | 108.3665 | 160.2545 | 344.1124 | 799.2206 |  | 1013.8419 |  |  | 1033.4604 | 1035.0066 | 913.7251 | 979.3239 | 919.568 | 984.5643 | 946.27 | 898.9343 | 793.0676 | 752.6882 | 861.6807 | 854.2832 | 896.323 | 966.7331 | 1028.7799 | 999.8188 | 1024.6589 | 1020.7826 | 316.8057 |  |  | 121.4424 | 236.2941 | 243.5981 | 151.9856 | 147.6595 | 105.0913 | 163.0356 | 102.0725 | 367.1772 | 821.6194 | 333.7567 | 347.559 | 131.7587 | 100.3432 | 114.4686 | 877.7891 | 881.4222 | 904.2804 | 908.4669 | 894.0889 | 137.3096 | 100.4154 | 142.7532 | 99.3349 | 739.747 | 158.9687 | 99.2068 | 453.7508 |  | 126.9452 | 46.1578 | 67.4176 | 98.2016 | 154.3171 | 943.8426 | 926.543 | 887.4778 | 800.2595 | 106.4925 | 99.7203 | 129.3386 | 285.7733 | 778.0604 | 62.2371 | 90.6698 | 131.7898 | 335.9543 | 842.1897 | 40.8372 | 46.935 | 64.8741 | 99.1464 | 163.7275 | 996.5859 | 942.1583 | 925.3786 | 978.5418 | 924.6738 | 61.7217 | 95.6934 | 121.0652 | 284.1327 | 802.6099 | 75.0123 | 98.9035 | 131.093 | 313.249 | 882.505 | 43.9255 | 49.8411 | 75.6991 | 106.9818 | 193.303 | 1040.2093 | 1025.9767 | 1001.7566 | 991.3166 | 70.5725 | 138.6368 | 102.2063 | 339.7735 | 799.0734 | 1015.141 | 1039.1604 | 1028.207 |  | 1058.4766 | 1043.4798 | 1081.2646 | 981.8172 | 1069.4489 | 937.2662 |  | 1059.624 | 1013.5152 | 1051.9607 | 57.251 | 65.2136 | 86.8067 |  | 811.3344 | 711.5974 | 768.66 | 455.9238 | 619.1466 | 598.735 | 432.5006 |  |  | -0.080691 |  | 0.021145 | -0.0011133 | 0.14586 | -0.0025585 | -0.15314 | -115.9771 | 0.8455 | -115.3986 | -0.0908 | -95.9395 | 0.8311 | -107.2137 | -0.0723 | 261.796 | 13.4934 | 261.639 | 13.8917 | 3895.264 | 3948.7322 | 1047.0985 | 608.9408 | -19.1579 | 761.4659
14:29 | 3792 |  |  | -13.0966 | 2.4808 | -8.6718 | -4.3348 | -5.0836 | -6.3161 | -10.1167 | 1.8822 | 14.7622 | 4.0334 | 0.5179 |  |  |  | -25.5169 | 2.4018 | 13.2725 | 3.0715 |  | -10.2604 | -2.2621 | 0.7099 | 5.8966 | 5.8374 | 2.0296 | 78.7995 | 298.3777 | 298.8906 | 133.9328 | 142.7266 | 141.2505 | 191.6199 | 96.8102 | 173.4986 | 98.0007 | 131.1305 | 361.9685 | 851.4552 | 137.7246 | 113.4628 | 177.1859 | 114.6125 | 185.4871 | 902.8546 |  | 951.2409 |  | 969.5714 | 99.0973 | 96.9161 | 127.905 | 335.9951 | 759.6219 | 175.096 | 105.8239 | 178.3667 | 421.1858 | 849.2811 | 104.1111 | 48.0135 | 71.1049 | 102.4825 | 166.4616 | 943.4927 | 963.748 | 988.8207 | 964.3345 | 98.5641 | 101.0978 | 163.3629 | 373.4037 | 795.2573 | 73.743 | 108.1479 | 193.2115 | 469.2933 | 822.7545 | 54.4545 | 82.3299 | 97.3097 | 103.3876 | 160.5672 | 851.7889 |  | 889.5443 | 809.2739 |  | 66.8994 | 102.2586 | 150.5855 | 369.9108 | 802.6244 | 82.7071 | 106.1672 | 173.6146 | 455.9182 | 888.6853 | 46.3179 | 49.0318 | 87.9128 | 100.825 | 171.8913 | 999.9002 | 978.4386 | 939.6228 | 983.6694 | 89.9962 | 108.381 | 160.294 | 344.2166 | 799.3311 |  | 1014.8115 |  |  | 1033.5249 | 1035.3491 | 913.7229 | 979.5042 | 919.5768 | 984.6384 | 943.7426 | 898.0843 | 804.4801 | 778.467 | 856.5429 | 852.3945 | 890.5168 | 977.4352 | 1029.0268 | 999.9062 | 1024.8875 | 1020.927 | 316.8501 |  |  | 121.4927 | 236.3809 | 243.2092 | 151.8551 | 147.6943 | 105.0803 | 163.0752 | 102.0838 | 367.267 | 821.6705 | 333.8695 | 347.8054 | 132.3386 | 100.3581 | 114.5106 | 876.6498 | 881.1412 | 904.2532 | 907.806 | 893.8878 | 137.3511 | 100.4329 | 142.812 | 99.3745 | 739.8684 | 159.0395 | 99.2253 | 454.0234 |  | 126.9841 | 46.1678 | 67.4382 | 98.2347 | 154.3722 | 943.4956 | 926.222 | 886.1376 | 799.8164 | 106.529 | 99.7439 | 129.3599 | 285.872 | 778.2037 | 62.3084 | 90.6846 | 131.8155 | 336.1225 | 842.2636 | 40.8152 | 46.9427 | 64.8486 | 99.128 | 163.7529 | 998.234 | 945.0681 | 925.7475 | 981.2298 | 924.8179 | 61.7401 | 95.7837 | 121.0913 | 284.2992 | 802.5936 | 75.0626 | 98.9139 | 131.1168 | 313.351 | 882.6399 | 43.9522 | 49.8548 | 75.7148 | 106.9863 | 193.3493 | 1039.9435 | 1025.7528 | 1001.734 | 991.2723 | 70.6014 | 138.6511 | 102.213 | 339.8617 | 799.1924 | 1016.217 | 1039.6921 | 1027.67 |  | 1058.2773 | 1043.5432 | 1080.6993 | 981.7017 | 1069.6167 | 937.2776 |  | 1059.7546 | 1013.3504 | 1051.6128 | 57.2578 | 65.1829 | 86.8272 |  | 811.4471 | 711.6938 | 768.8222 | 456.1795 | 619.6329 | 599.1635 | 432.8629 |  |  | -0.08007 |  | 0.021496 | -0.00042569 | 0.145 | 0.011865 | -0.15007 | -116.0909 | 0.8352 | -115.4632 | -0.0765 | -96.001 | 0.8311 | -107.226 | -0.0723 | 261.719 | 13.3148 | 261.516 | 13.707 | 3920.5149 | 3949.244 | 1047.014 | 609.3982 | -19.3297 | 761.5705
14:29 | 3793 |  |  | -13.2586 | 2.4276 | -8.6574 | -4.4457 | -5.1948 | -6.4581 | -10.1359 | 1.8841 | 14.7494 | 4.0272 | 0.5189 |  |  |  | -25.7117 | 2.489 | 13.3409 | 3.0644 |  | -10.3466 | -2.4323 | 0.7059 | 5.8797 | 5.7996 | 2.0329 | 77.2044 | 298.63 | 299.0334 | 133.9629 | 142.7803 | 141.3633 | 191.653 | 96.774 | 173.6689 | 97.9989 | 131.192 | 362.069 | 851.5028 | 137.7406 | 113.7747 | 177.6111 | 114.7677 | 185.5964 | 903.0008 |  | 951.5863 |  | 969.8535 | 99.1497 | 96.9433 | 127.9437 | 336.1088 | 759.7807 | 175.091 | 105.8329 | 178.4072 | 421.3153 | 849.311 | 104.1271 | 48.0418 | 71.1246 | 102.4445 | 166.5304 | 943.4049 | 963.7124 | 988.7688 | 964.2921 | 98.5139 | 101.1254 | 163.4291 | 373.537 | 795.3992 | 73.786 | 108.1762 | 193.275 | 469.4056 | 822.8313 | 54.5225 | 82.3143 | 97.3472 | 103.4178 | 160.6314 | 851.7716 |  | 889.8315 | 808.5754 |  | 66.9493 | 102.3141 | 150.613 | 370.0459 | 802.7683 | 82.7904 | 106.183 | 173.6707 | 456.0413 | 888.7943 | 46.3458 | 49.0234 | 87.9754 | 100.8546 | 171.9057 | 999.9262 | 978.5372 | 939.6692 | 983.763 | 90.089 | 108.3574 | 160.2644 | 344.3027 | 799.4526 |  | 1014.1437 |  |  | 1033.6272 | 1035.5925 | 913.816 | 979.7427 | 919.5198 | 984.653 | 938.4355 | 902.556 | 808.0078 | 796.6687 | 852.0923 | 862.4661 | 877.7513 | 983.7805 | 1029.2488 | 999.9741 | 1025.0947 | 1021.078 | 316.8928 |  |  | 121.5512 | 236.6378 | 242.8913 | 151.7324 | 147.7425 | 105.052 | 163.1636 | 102.1056 | 367.3782 | 821.7187 | 333.9812 | 348.7708 | 132.9184 | 100.3815 | 114.5439 | 875.9595 | 880.8569 | 904.1842 | 906.5759 | 893.68 | 137.4216 | 100.429 | 142.8579 | 99.4381 | 739.9702 | 159.1046 | 99.2244 | 454.3024 |  | 126.9984 | 46.1903 | 67.4545 | 98.2303 | 154.4499 | 943.1124 | 925.8793 | 885.9602 | 799.5365 | 106.5793 | 99.7643 | 129.3531 | 285.9625 | 778.3464 | 62.4215 | 90.7288 | 131.8793 | 336.2341 | 842.31 | 40.6952 | 46.9437 | 64.8483 | 99.1226 | 163.7782 | 1000.7498 | 949.6933 | 926.2447 | 985.139 | 925.1886 | 61.7445 | 95.8448 | 121.1527 | 284.4395 | 802.5979 | 75.1091 | 98.9238 | 131.1465 | 313.4556 | 882.7864 | 43.9604 | 49.8544 | 75.7633 | 107.0159 | 193.3923 | 1039.5968 | 1025.5659 | 1001.7443 | 991.3011 | 70.5853 | 138.6636 | 102.2055 | 339.9463 | 799.3029 | 1018.2945 | 1039.9965 | 1027.4186 |  | 1058.0269 | 1043.5984 | 1080.1488 | 981.6539 | 1069.8522 | 937.5478 |  | 1059.9154 | 1013.2573 | 1051.2696 | 57.2715 | 65.2859 | 86.8342 |  | 811.5029 | 711.9757 | 768.9929 | 456.4144 | 619.9762 | 599.4506 | 433.097 |  |  | -0.080389 |  | 0.021179 | -0.0011192 | 0.14159 | 0.011887 | -0.14939 | -116.1956 | 0.7921 | -115.4386 | -0.0929 | -96.0287 | 0.8023 | -107.226 | -0.0703 | 261.6606 | 13.1033 | 261.4913 | 13.4811 | 3895.8424 | 3948.611 | 1046.9295 | 609.7134 | -19.5958 | 761.7393
14:29 | 3794 |  |  | -13.2708 | 2.3843 | -8.903 | -4.5923 | -5.2943 | -6.6077 | -10.3234 | 1.8864 | 14.7363 | 4.0208 | 0.5207 |  |  |  | -25.9662 | 2.2711 | 13.0061 | 3.012 |  | -10.5097 | -2.477 | 0.7056 | 5.8575 | 5.7594 | 2.0255 | 77.077 | 298.7986 | 299.1661 | 133.9885 | 142.8377 | 141.4271 | 191.6824 | 96.7275 | 173.6095 | 97.9908 | 131.2398 | 362.1679 | 851.5582 | 137.8001 | 114.0607 | 177.9737 | 114.8854 | 185.6507 | 903.1294 |  | 951.9176 |  | 970.1499 | 99.0964 | 96.9321 | 127.9874 | 336.2214 | 759.9559 | 175.1416 | 105.8499 | 178.4564 | 421.437 | 849.3696 | 104.1262 | 48.0886 | 71.1112 | 102.4326 | 166.596 | 943.3842 | 963.7178 | 988.7495 | 964.2755 | 98.4558 | 101.1397 | 163.4854 | 373.6748 | 795.5517 | 73.8329 | 108.194 | 193.3579 | 469.5207 | 822.8944 | 54.5981 | 82.3278 | 97.3811 | 103.4905 | 160.572 | 851.7804 |  | 889.9978 | 808.2965 |  | 66.9857 | 102.3687 | 150.6421 | 370.1626 | 802.8914 | 82.8467 | 106.1825 | 173.73 | 456.1543 | 888.9142 | 46.3974 | 49.016 | 88.0039 | 100.841 | 171.9493 | 999.9684 | 978.6147 | 939.7255 | 983.8707 | 90.1354 | 108.371 | 160.3012 | 344.4131 | 799.5573 |  | 1013.0823 |  |  | 1033.7363 | 1035.7736 | 913.9668 | 979.9674 | 919.4154 | 984.5719 | 934.6136 | 876.6852 | 814.179 | 795.2337 | 829.1591 | 867.5007 | 864.4133 | 975.0285 | 1029.4542 | 1000.0374 | 1025.3145 | 1021.2295 | 316.9234 |  |  | 121.6001 | 236.7879 | 242.8817 | 151.5783 | 147.7725 | 105.0495 | 163.2209 | 102.111 | 367.5172 | 821.7511 | 334.0796 | 349.7277 | 133.5066 | 100.3962 | 114.5665 | 875.7018 | 880.581 | 904.0257 | 905.3539 | 893.4685 | 137.474 | 100.4245 | 142.8907 | 99.4221 | 740.075 | 159.1628 | 99.2269 | 454.5903 |  | 127.0324 | 46.2115 | 67.4691 | 98.2627 | 154.5055 | 942.7393 | 925.531 | 885.7575 | 799.3712 | 106.6288 | 99.7844 | 129.3521 | 286.0342 | 778.5038 | 62.5144 | 90.7434 | 131.9077 | 336.3272 | 842.3583 | 40.5318 | 46.9374 | 64.8582 | 99.1249 | 163.7997 | 1003.1955 | 954.2744 | 926.735 | 988.9475 | 925.4547 | 61.7498 | 95.8584 | 121.1992 | 284.5513 | 802.6307 | 75.1234 | 98.9207 | 131.1697 | 313.5504 | 882.9129 | 43.98 | 49.8738 | 75.8259 | 107.0643 | 193.4318 | 1039.2434 | 1025.3055 | 1001.7014 | 991.235 | 70.6187 | 138.7113 | 102.2057 | 340.0448 | 799.4165 | 1020.4671 | 1040.6511 | 1026.4864 |  | 1057.7145 | 1043.6484 | 1079.5972 | 981.6905 | 1070.1304 | 938.098 |  | 1060.1239 | 1013.2696 | 1050.9124 | 57.2859 | 65.2742 | 86.8423 |  | 811.6275 | 712.1883 | 769.1188 | 456.7551 | 620.4613 | 599.9016 | 433.5233 |  |  | -0.080164 |  | 0.021447 | -0.00064052 | 0.15171 | 0.0051286 | -0.15403 | -116.2848 | 0.7489 | -115.4509 | -0.0826 | -96.0349 | 0.8003 | -107.2137 | -0.0867 | 261.6267 | 12.898 | 261.4359 | 13.2696 | 3867.0233 | 3950.1407 | 1046.847 | 610.1814 | -20.1813 | 761.9079
14:29 | 3795 |  |  | -13.3214 | 2.3817 | -8.9991 | -4.6521 | -5.3725 | -6.6416 | -10.45 | 1.8875 | 14.7193 | 4.0089 | 0.5205 |  |  |  | -26.0524 | 2.0146 | 12.9367 | 2.9287 |  | -10.6686 | -2.615 | 0.7031 | 5.8427 | 5.7305 | 2.0241 | 77.4177 | 298.7879 | 299.2827 | 134.0038 | 142.8956 | 141.4075 | 191.7024 | 96.6681 | 173.6065 | 97.9896 | 131.3314 | 362.2783 | 851.64 | 137.8138 | 114.3554 | 178.3231 | 114.9566 | 185.7072 | 903.2524 |  | 952.2267 |  | 970.3494 | 99.0826 | 96.9476 | 128.0332 | 336.3353 | 760.106 | 175.2313 | 105.8528 | 178.5138 | 421.5644 | 849.4476 | 104.112 | 48.1007 | 71.1391 | 102.4861 | 166.682 | 943.3118 | 963.6289 | 988.6319 | 964.1849 | 98.4872 | 101.1401 | 163.539 | 373.8022 | 795.6968 | 73.8762 | 108.1977 | 193.4451 | 469.6193 | 822.9616 | 54.5568 | 82.3402 | 97.3744 | 103.5189 | 160.6353 | 851.9465 |  | 890.1827 | 808.1052 |  | 66.9565 | 102.3327 | 150.704 | 370.2465 | 802.9702 | 82.8375 | 106.1895 | 173.8051 | 456.2881 | 889.0242 | 46.4528 | 49.0442 | 88.0402 | 100.7949 | 172.0252 | 999.9925 | 978.6786 | 939.8018 | 983.8323 | 90.1134 | 108.4216 | 160.3645 | 344.5375 | 799.6707 |  | 1012.5628 |  |  | 1033.8475 | 1035.9476 | 914.0647 | 980.0432 | 919.2494 | 984.4034 | 930.2068 | 861.863 | 827.0302 | 795.9056 | 793.4667 | 869.1991 | 831.8376 | 965.1456 | 1029.6765 | 1000.0994 | 1025.5298 | 1021.4187 | 316.9583 |  |  | 121.6459 | 236.7274 | 242.9119 | 151.2907 | 147.7885 | 105.0482 | 163.25 | 102.1148 | 367.6261 | 821.7835 | 334.1822 | 349.633 | 134.0789 | 100.4081 | 114.5894 | 876.2508 | 880.3374 | 903.891 | 905.1879 | 893.2714 | 137.5251 | 100.4397 | 142.9244 | 99.3906 | 740.1821 | 159.2217 | 99.2337 | 454.8866 |  | 127.078 | 46.2228 | 67.4881 | 98.289 | 154.5578 | 942.4056 | 925.2971 | 885.5807 | 799.22 | 106.6541 | 99.7752 | 129.388 | 286.0941 | 778.6421 | 62.4936 | 90.7421 | 131.911 | 336.44 | 842.4409 | 40.5888 | 46.9478 | 64.8627 | 99.1337 | 163.8505 | 1005.1842 | 957.8377 | 927.3054 | 991.9217 | 925.7355 | 61.803 | 95.8396 | 121.225 | 284.6676 | 802.6641 | 75.168 | 98.91 | 131.2166 | 313.6714 | 883.0512 | 43.9893 | 49.9203 | 75.8464 | 107.0734 | 193.494 | 1039.0827 | 1025.0368 | 1001.6707 | 991.2855 | 70.635 | 138.7877 | 102.2156 | 340.1486 | 799.5386 | 1022.4966 | 1041.4367 | 1026.068 |  | 1057.3153 | 1043.7056 | 1079.0759 | 981.7972 | 1070.4529 | 938.7228 |  | 1060.3729 | 1013.2433 | 1050.5915 | 57.2871 | 65.3074 | 86.8635 |  | 811.6675 | 712.416 | 769.2963 | 457.004 | 620.8308 | 600.2699 | 433.7528 |  |  | -0.079931 |  | 0.02162 | -0.00081423 | 0.15319 | 0.013079 | -0.14893 | -116.3771 | 0.7243 | -115.4694 | -0.0621 | -96.081 | 0.8147 | -107.2322 | -0.0703 | 261.556 | 12.7235 | 261.3406 | 13.0746 | 3880.3595 | 3950.1285 | 1046.7624 | 610.5503 | -20.5533 | 762.0417
14:29 | 3796 |  |  | -13.3543 | 2.3719 | -9.1578 | -4.7239 | -5.3544 | -6.8345 | -10.5608 | 1.8879 | 14.7069 | 4.001 | 0.5205 |  |  |  | -26.0617 | 1.9255 | 12.958 | 2.8319 |  | -10.7525 | -2.7431 | 0.7021 | 5.826 | 5.6983 | 2.0215 | 77.593 | 298.8125 | 299.3957 | 134.0256 | 142.9527 | 141.4009 | 191.7313 | 96.6183 | 173.6904 | 98.0044 | 131.4236 | 362.3982 | 851.7566 | 137.7907 | 114.6094 | 178.7248 | 115.0287 | 185.7817 | 903.3223 |  | 952.4475 |  | 970.4839 | 99.1038 | 96.9646 | 128.0746 | 336.45 | 760.2529 | 175.3353 | 105.8823 | 178.5714 | 421.6785 | 849.5257 | 104.1624 | 48.1081 | 71.1759 | 102.5378 | 166.7544 | 943.2085 | 963.5052 | 988.512 | 964.0947 | 98.5732 | 101.1568 | 163.5999 | 373.9289 | 795.836 | 73.8961 | 108.2108 | 193.5251 | 469.7329 | 823.0268 | 54.551 | 82.2959 | 97.3706 | 103.5339 | 160.7024 | 852.4899 |  | 890.3669 | 807.4307 |  | 66.9367 | 102.3009 | 150.7328 | 370.3503 | 803.0594 | 82.7996 | 106.2032 | 173.8729 | 456.4192 | 889.0881 | 46.488 | 49.0964 | 88.0942 | 100.8274 | 172.0981 | 999.9476 | 978.7472 | 939.8518 | 983.7849 | 90.1355 | 108.4551 | 160.3786 | 344.6428 | 799.8025 |  | 1012.375 |  |  | 1033.9578 | 1036.0656 | 914.2108 | 980.1795 | 919.0546 | 984.1833 | 929.0895 | 878.4146 | 836.0732 | 810.4465 | 791.401 | 872.7013 | 820.9685 | 957.85 | 1029.9406 | 1000.1698 | 1025.769 | 1021.6654 | 317.0136 |  |  | 121.6983 | 236.6329 | 242.7329 | 151.0581 | 147.7974 | 105.0191 | 163.3615 | 102.1224 | 367.7051 | 821.8109 | 334.2774 | 350.0675 | 134.6745 | 100.4266 | 114.6239 | 876.5922 | 880.1064 | 903.7709 | 905.7007 | 893.0721 | 137.6616 | 100.4288 | 142.9434 | 99.4249 | 740.2885 | 159.2681 | 99.2286 | 455.1508 |  | 127.0883 | 46.233 | 67.5239 | 98.2861 | 154.6268 | 942.1373 | 925.178 | 885.411 | 799.025 | 106.6891 | 99.7859 | 129.4351 | 286.1753 | 778.7241 | 62.4662 | 90.7476 | 131.9259 | 336.5416 | 842.5229 | 40.7894 | 46.9691 | 64.897 | 99.1542 | 163.8885 | 1006.6716 | 960.4216 | 928.0394 | 994.3747 | 926.1973 | 61.8349 | 95.8197 | 121.2367 | 284.7789 | 802.699 | 75.2101 | 98.9016 | 131.2521 | 313.7895 | 883.1999 | 43.9875 | 49.9546 | 75.8663 | 107.0702 | 193.5417 | 1038.9372 | 1024.931 | 1001.6952 | 991.4336 | 70.639 | 138.8421 | 102.2234 | 340.2483 | 799.6465 | 1024.1217 | 1041.9737 | 1026.1364 |  | 1056.8117 | 1043.7739 | 1078.633 | 981.9786 | 1070.864 | 939.4325 |  | 1060.6386 | 1013.2268 | 1050.2825 | 57.2928 | 65.3381 | 86.8832 |  | 811.7538 | 712.479 | 769.4397 | 457.2484 | 621.1647 | 600.7058 | 434.0406 |  |  | -0.080817 |  | 0.021605 | -0.00081542 | 0.16225 | 0.019521 | -0.17968 | -116.4694 | 0.6832 | -115.4632 | -0.0621 | -96.121 | 0.8208 | -107.2352 | -0.0867 | 261.5129 | 12.512 | 261.2944 | 12.8754 | 3897.1709 | 3948.3471 | 1046.6737 | 610.9352 | -20.8367 | 762.1164
14:29 | 3797 |  |  | -13.6734 | 2.1795 | -9.2769 | -4.8216 | -5.418 | -6.9407 | -10.6404 | 1.8873 | 14.6907 | 3.9888 | 0.5226 |  |  |  | -26.1947 | 1.7955 | 12.9855 | 2.7609 |  | -10.8617 | -2.7682 | 0.7011 | 5.811 | 5.6659 | 2.0196 | 79.4765 | 298.8838 | 299.4974 | 134.0205 | 142.983 | 141.4609 | 191.7481 | 96.6059 | 173.7294 | 98.0283 | 131.496 | 362.5256 | 851.8382 | 137.8142 | 114.9085 | 179.1185 | 115.1216 | 185.8681 | 903.3638 |  | 952.5679 |  | 970.5332 | 99.1172 | 96.9716 | 128.1246 | 336.5611 | 760.4196 | 175.4016 | 105.964 | 178.6554 | 421.7883 | 849.588 | 104.2293 | 48.135 | 71.1635 | 102.5525 | 166.8038 | 943.1456 | 963.3606 | 988.2659 | 963.9264 | 98.606 | 101.1812 | 163.663 | 374.0593 | 795.9707 | 73.9401 | 108.2307 | 193.6036 | 469.8446 | 823.0862 | 54.5737 | 82.282 | 97.3516 | 103.5756 | 160.6912 | 853.0465 |  | 890.4894 | 807.0886 |  | 66.9884 | 102.283 | 150.7675 | 370.4597 | 803.1732 | 82.7998 | 106.2166 | 173.9505 | 456.5313 | 889.125 | 46.4788 | 49.1468 | 88.195 | 100.8616 | 172.1771 | 999.8859 | 978.7934 | 939.8901 | 983.8638 | 90.2232 | 108.447 | 160.3925 | 344.7376 | 799.9388 |  | 1012.3967 |  |  | 1034.081 | 1036.0993 | 914.3438 | 980.2572 | 918.8887 | 983.9335 | 932.4849 | 886.1429 | 837.7196 | 814.5476 | 801.8945 | 876.9675 | 823.8649 | 946.5624 | 1030.2278 | 1000.2349 | 1026.0309 | 1021.9515 | 317.0902 |  |  | 121.7529 | 236.5811 | 242.438 | 151.1932 | 147.8189 | 104.9725 | 163.4394 | 102.1362 | 367.8208 | 821.8341 | 334.3839 | 351.7713 | 135.3312 | 100.4538 | 114.6449 | 876.1957 | 879.91 | 903.6445 | 905.5936 | 892.8667 | 137.7506 | 100.4317 | 142.9765 | 99.446 | 740.4005 | 159.2914 | 99.225 | 455.4003 |  | 127.1114 | 46.249 | 67.5623 | 98.3204 | 154.6749 | 941.972 | 925.1004 | 885.229 | 798.8676 | 106.7259 | 99.7868 | 129.4672 | 286.2683 | 778.825 | 62.4902 | 90.7648 | 131.9629 | 336.6577 | 842.6074 | 40.6765 | 46.9773 | 64.9279 | 99.1658 | 163.8884 | 1007.932 | 962.3973 | 928.7405 | 996.5863 | 926.6478 | 61.8805 | 95.8288 | 121.2703 | 284.8934 | 802.7708 | 75.2277 | 98.9092 | 131.273 | 313.8877 | 883.3348 | 44.0114 | 49.9516 | 75.9212 | 107.0913 | 193.5848 | 1038.7246 | 1024.8313 | 1001.684 | 991.4382 | 70.6906 | 138.866 | 102.249 | 340.3377 | 799.749 | 1025.6491 | 1042.7586 | 1025.9953 |  | 1056.2409 | 1043.8617 | 1078.3217 | 982.234 | 1071.3581 | 940.2292 |  | 1060.9088 | 1013.3258 | 1049.9963 | 57.2927 | 65.3088 | 86.8971 |  | 811.8339 | 712.5727 | 769.5597 | 457.5889 | 621.5669 | 601.0451 | 434.2894 |  |  | -0.08122 |  | 0.021787 | -0.00035136 | 0.15585 | 0.010682 | -0.14645 | -116.5033 | 0.6237 | -115.4232 | -0.0847 | -96.1549 | 0.827 | -107.2476 | -0.0826 | 261.4698 | 12.2799 | 261.3005 | 12.6762 | 3865.2227 | 3951.6653 | 1046.6044 | 611.306 | -21.2623 | 762.2033
14:29 | 3798 |  |  | -13.9413 | 1.8562 | -9.3259 | -4.7968 | -5.4475 | -6.9087 | -10.8022 | 1.8886 | 14.6792 | 3.9782 | 0.5236 |  |  |  | -26.2448 | 1.887 | 12.8881 | 2.6895 |  | -11.0164 | -2.8847 | 0.7007 | 5.7997 | 5.6338 | 2.0188 | 79.7164 | 299.0123 | 299.613 | 134.0212 | 143.0123 | 141.543 | 191.7646 | 96.6148 | 173.7471 | 98.0001 | 131.5462 | 362.6053 | 851.8854 | 137.8796 | 115.2219 | 179.5354 | 115.249 | 185.9759 | 903.3889 |  | 952.6883 |  | 970.5489 | 99.0868 | 96.9788 | 128.174 | 336.6785 | 760.5739 | 175.334 | 105.9486 | 178.7119 | 421.8918 | 849.6369 | 104.2452 | 48.1359 | 71.1663 | 102.5817 | 166.862 | 943.0143 | 963.1437 | 987.7992 | 963.5653 | 98.5184 | 101.2082 | 163.7225 | 374.2005 | 796.1135 | 73.9826 | 108.246 | 193.6787 | 469.95 | 823.1694 | 54.6453 | 82.3923 | 97.3596 | 103.6429 | 160.7056 | 853.2936 |  | 890.4893 | 806.9167 |  | 67.0268 | 102.2874 | 150.8225 | 370.5461 | 803.2297 | 82.7893 | 106.2252 | 174.0141 | 456.6494 | 889.1678 | 46.4596 | 49.1801 | 88.3333 | 100.8116 | 172.2442 | 999.8087 | 978.8192 | 939.9419 | 983.9212 | 90.2772 | 108.4563 | 160.4363 | 344.8398 | 800.0752 |  | 1012.6916 |  |  | 1034.2269 | 1036.0936 | 914.3441 | 980.1619 | 918.7596 | 983.678 | 932.0676 | 901.4971 | 837.9945 | 822.9234 | 797.7184 | 879.4999 | 813.0475 | 939.3035 | 1030.5156 | 1000.3117 | 1026.2767 | 1022.2462 | 317.1602 |  |  | 121.8059 | 236.8623 | 242.1705 | 151.3792 | 147.8562 | 104.9396 | 163.4789 | 102.131 | 367.9471 | 821.8664 | 334.4889 | 353.7681 | 136.0404 | 100.4821 | 114.6813 | 875.7539 | 879.7371 | 903.557 | 905.1138 | 892.6726 | 137.781 | 100.4509 | 143.0268 | 99.4238 | 740.5085 | 159.33 | 99.2319 | 455.6311 |  | 127.1538 | 46.2663 | 67.5658 | 98.3733 | 154.723 | 941.8958 | 925.0775 | 885.0738 | 798.8581 | 106.7556 | 99.78 | 129.5011 | 286.3439 | 778.9482 | 62.561 | 90.8055 | 132.0066 | 336.7795 | 842.685 | 40.558 | 46.9834 | 64.9415 | 99.1488 | 163.9097 | 1009.3686 | 963.9149 | 929.4613 | 998.5501 | 927.0748 | 61.876 | 95.8153 | 121.3194 | 285.0122 | 802.8482 | 75.248 | 98.9201 | 131.3038 | 313.9905 | 883.4684 | 44.0371 | 49.9476 | 75.9703 | 107.117 | 193.638 | 1038.5891 | 1024.6662 | 1001.6606 | 991.452 | 70.7228 | 138.8743 | 102.2545 | 340.421 | 799.8453 | 1026.7846 | 1043.6819 | 1026.3232 |  | 1055.6037 | 1043.996 | 1078.1757 | 982.5598 | 1071.9209 | 941.0542 |  | 1061.1917 | 1013.4429 | 1049.7613 | 57.2941 | 65.3186 | 86.9194 |  | 811.8618 | 712.7232 | 769.7606 | 457.8732 | 622.0158 | 601.5628 | 434.6091 |  |  | -0.080656 |  | 0.021662 | -0.00082128 | 0.13867 | 0.0094851 | -0.16114 | -116.6756 | 0.6216 | -115.4325 | -0.1052 | -96.1364 | 0.8023 | -107.2752 | -0.0477 | 261.3652 | 12.1444 | 261.2329 | 12.4401 | 3876.6187 | 3948.7831 | 1046.5615 | 611.7893 | -21.6142 | 762.2925
14:29 | 3799 |  |  | -14.3349 | 1.5654 | -9.3298 | -4.9343 | -5.5012 | -7.1351 | -10.9091 | 1.8903 | 14.666 | 3.9669 | 0.5243 |  |  |  | -26.4395 | 1.9861 | 12.7503 | 2.6725 |  | -11.1808 | -3.0781 | 0.6995 | 5.7836 | 5.6015 | 2.0168 | 79.7379 | 299.2646 | 299.7593 | 134.0455 | 143.0639 | 141.5886 | 191.7966 | 96.639 | 173.7545 | 98.002 | 131.6117 | 362.71 | 851.9352 | 137.9375 | 115.5179 | 179.9192 | 115.3657 | 186.0686 | 903.3876 |  | 952.7571 |  | 970.5419 | 99.0407 | 96.9881 | 128.2126 | 336.8014 | 760.7212 | 175.3691 | 105.8988 | 178.7598 | 421.9994 | 849.6818 | 104.2407 | 48.1744 | 71.1939 | 102.6285 | 166.9479 | 942.8533 | 962.8902 | 987.344 | 963.1471 | 98.4985 | 101.2155 | 163.7748 | 374.3466 | 796.2661 | 73.9851 | 108.2702 | 193.7376 | 470.0501 | 823.2471 | 54.6604 | 82.4376 | 97.3787 | 103.6515 | 160.7107 | 853.4335 |  | 890.4399 | 806.7717 |  | 67.0295 | 102.3021 | 150.868 | 370.6298 | 803.2562 | 82.82 | 106.2136 | 174.0505 | 456.7669 | 889.2458 | 46.4959 | 49.1942 | 88.4235 | 100.8154 | 172.3015 | 999.7148 | 978.8558 | 939.9864 | 983.8961 | 90.2648 | 108.5145 | 160.5241 | 344.9499 | 800.1869 |  | 1012.6665 |  |  | 1034.3895 | 1036.0429 | 914.3646 | 980.0714 | 918.6058 | 983.4454 | 931.1432 | 909.8403 | 845.3359 | 826.0238 | 795.7569 | 879.9152 | 844.1183 | 933.9894 | 1030.7439 | 1000.4174 | 1026.4859 | 1022.5124 | 317.216 |  |  | 121.8633 | 237.0582 | 242.0397 | 151.2314 | 147.8884 | 104.9384 | 163.4582 | 102.1429 | 368.0686 | 821.8841 | 334.5859 | 356.4039 | 136.745 | 100.4997 | 114.7124 | 875.5766 | 879.5582 | 903.4131 | 905.0546 | 892.4749 | 137.769 | 100.4292 | 143.0588 | 99.4051 | 740.6041 | 159.407 | 99.2383 | 455.8543 |  | 127.1972 | 46.2813 | 67.5699 | 98.3888 | 154.7963 | 941.9496 | 925.1618 | 884.9449 | 799.2358 | 106.7916 | 99.7897 | 129.5295 | 286.4296 | 779.0574 | 62.587 | 90.8286 | 132.0303 | 336.928 | 842.7821 | 40.7616 | 47.0038 | 64.9597 | 99.1212 | 163.9907 | 1010.649 | 964.4372 | 930.1843 | 999.9186 | 927.488 | 61.8553 | 95.7861 | 121.337 | 285.1091 | 802.9347 | 75.2946 | 98.9386 | 131.3376 | 314.0939 | 883.6108 | 44.0615 | 49.9595 | 76.0309 | 107.149 | 193.6905 | 1038.5362 | 1024.572 | 1001.6456 | 991.5535 | 70.6867 | 138.8875 | 102.2431 | 340.515 | 799.9306 | 1027.4712 | 1044.5496 | 1026.5106 |  | 1054.918 | 1044.0864 | 1078.2313 | 982.9766 | 1072.6211 | 941.97 |  | 1061.4693 | 1013.3842 | 1049.6039 | 57.2988 | 65.3386 | 86.9556 |  | 811.9328 | 712.8952 | 769.8951 | 458.1901 | 622.425 | 601.9259 | 434.9548 |  |  | -0.08179 |  | 0.0214 | -0.00092902 | 0.14871 | 0.0091742 | -0.1633 | -116.7156 | 0.6052 | -115.4725 | -0.06 | -96.2287 | 0.7982 | -107.2045 | -0.0908 | 261.3529 | 11.9679 | 261.0975 | 12.3149 | 3795.9319 | 3949.0838 | 1046.5157 | 612.1754 | -22.1606 | 762.414
14:29 | 3800 |  |  | -14.6657 | 1.1764 | -9.4454 | -5.0326 | -5.653 | -7.2438 | -10.9854 | 1.8866 | 14.6513 | 3.9601 | 0.524 |  |  |  | -26.4392 | 2.1138 | 12.4097 | 2.7018 |  | -11.3289 | -3.1214 | 0.6968 | 5.769 | 5.5719 | 2.0154 | 77.9459 | 299.4813 | 299.8943 | 134.0674 | 143.108 | 141.6091 | 191.8201 | 96.6553 | 173.8985 | 98.0335 | 131.7008 | 362.8395 | 851.9918 | 137.8444 | 115.8301 | 180.31 | 115.4926 | 186.1524 | 903.3725 |  | 952.7362 |  | 970.4436 | 99.1184 | 97.0175 | 128.2651 | 336.9168 | 760.8669 | 175.4433 | 105.9059 | 178.8198 | 422.1001 | 849.7408 | 104.2463 | 48.2016 | 71.2627 | 102.7139 | 167.0464 | 942.6948 | 962.5927 | 986.9821 | 962.7832 | 98.5564 | 101.185 | 163.8307 | 374.4892 | 796.3923 | 74.008 | 108.2962 | 193.7919 | 470.1545 | 823.2974 | 54.7185 | 82.3725 | 97.408 | 103.6773 | 160.8498 | 853.8513 |  | 890.3947 | 806.7525 |  | 67.0857 | 102.2973 | 150.8985 | 370.7736 | 803.3818 | 82.8578 | 106.2306 | 174.0892 | 456.8975 | 889.3372 | 46.5126 | 49.2302 | 88.4732 | 100.7757 | 172.3691 | 999.5293 | 978.876 | 939.9774 | 983.8932 | 90.2369 | 108.5674 | 160.5876 | 345.0544 | 800.3019 |  | 1012.5481 |  |  | 1034.5553 | 1035.9203 | 914.4421 | 980.0678 | 918.4284 | 983.2253 | 928.0322 | 906.4673 | 845.9381 | 826.6744 | 789.506 | 879.3418 | 845.6778 | 929.4721 | 1030.8478 | 1000.6438 | 1026.694 | 1022.7611 | 317.2826 |  |  | 121.9157 | 237.0569 | 241.9357 | 151.1104 | 147.911 | 104.9247 | 163.4777 | 102.1518 | 368.1957 | 821.8958 | 334.6888 | 358.5265 | 137.4522 | 100.5186 | 114.7272 | 875.1133 | 879.3754 | 903.2033 | 904.7562 | 892.3246 | 137.771 | 100.4261 | 143.1038 | 99.4578 | 740.69 | 159.4994 | 99.2442 | 456.1085 |  | 127.2436 | 46.2997 | 67.6119 | 98.4058 | 154.8501 | 942.0565 | 925.2975 | 884.8249 | 799.9713 | 106.8396 | 99.7994 | 129.5465 | 286.5256 | 779.1683 | 62.5959 | 90.8516 | 132.0739 | 337.0791 | 842.8959 | 40.8792 | 47.0343 | 64.9966 | 99.1236 | 164.0807 | 1011.2911 | 964.3906 | 930.8337 | 1000.6914 | 927.9398 | 61.8883 | 95.7721 | 121.3055 | 285.1997 | 803.0402 | 75.3549 | 98.9444 | 131.3805 | 314.2118 | 883.751 | 44.0696 | 49.992 | 76.0512 | 107.1773 | 193.7331 | 1038.2717 | 1024.5653 | 1001.6409 | 991.5772 | 70.7015 | 138.8886 | 102.2567 | 340.606 | 800.0272 | 1028.4721 | 1045.659 | 1025.8632 |  | 1054.199 | 1044.0816 | 1078.4625 | 983.4721 | 1073.3488 | 942.8465 |  | 1061.7342 | 1013.4329 | 1049.4433 | 57.3169 | 65.3253 | 86.9775 |  | 811.9706 | 713.01 | 770.0428 | 458.5051 | 622.8864 | 602.3432 | 435.2131 |  |  | -0.081334 |  | 0.02173 | -0.00063699 | 0.15491 | 0.0061374 | -0.15117 | -116.8079 | 0.5375 | -115.4232 | -0.1011 | -96.2072 | 0.7941 | -107.2629 | -0.06 | 261.2882 | 11.7441 | 261.1221 | 12.089 | 3721.4192 | 3949.9851 | 1046.4786 | 612.6148 | -22.6541 | 762.4903
14:29 | 3801 |  |  | -14.9026 | 0.9158 | -9.5913 | -5.1182 | -5.5986 | -7.2867 | -11.1089 | 1.8831 | 14.6409 | 3.9519 | 0.5247 |  |  |  | -26.6489 | 2.0485 | 12.188 | 2.5486 |  | -11.4479 | -3.2069 | 0.696 | 5.7542 | 5.5449 | 2.0136 | 78.0369 | 299.6509 | 300.0067 | 134.101 | 143.157 | 141.6682 | 191.8461 | 96.6623 | 174.0117 | 98.0419 | 131.7869 | 362.9557 | 852.0514 | 137.8017 | 116.1107 | 180.7088 | 115.5958 | 186.2047 | 903.3124 |  | 952.6951 |  | 970.3102 | 99.1804 | 97.0394 | 128.316 | 337.021 | 760.998 | 175.4272 | 105.9758 | 178.8645 | 422.2065 | 849.8445 | 104.2733 | 48.2182 | 71.3047 | 102.7703 | 167.1277 | 942.277 | 962.2397 | 986.588 | 962.4028 | 98.5623 | 101.2009 | 163.8941 | 374.6286 | 796.5079 | 74.0223 | 108.3039 | 193.8557 | 470.2708 | 823.3568 | 54.709 | 82.3493 | 97.438 | 103.7519 | 160.9761 | 854.4134 |  | 890.4043 | 806.9368 |  | 67.1168 | 102.3432 | 150.9065 | 370.9199 | 803.4866 | 82.8859 | 106.2415 | 174.1553 | 457.0181 | 889.4379 | 46.5543 | 49.2438 | 88.4839 | 100.7256 | 172.4093 | 999.3145 | 978.8524 | 939.9658 | 983.9314 | 90.245 | 108.5794 | 160.5944 | 345.1538 | 800.4177 |  | 1011.8333 |  |  | 1034.7242 | 1035.7746 | 914.5398 | 980.042 | 918.2719 | 983.0617 | 929.6181 | 885.8969 | 840.7406 | 835.0143 | 795.5712 | 878.4736 | 816.9854 | 936.252 | 1030.8241 | 1001.0488 | 1026.9475 | 1022.9958 | 317.3589 |  |  | 121.9678 | 237.0937 | 241.7873 | 151.1801 | 147.9276 | 104.9123 | 163.5655 | 102.1497 | 368.2917 | 821.9186 | 334.7942 | 358.9673 | 138.1519 | 100.5337 | 114.752 | 875.0497 | 879.2445 | 903.0839 | 904.7111 | 892.1855 | 137.8518 | 100.4403 | 143.1314 | 99.4664 | 740.7885 | 159.5495 | 99.2392 | 456.3429 |  | 127.2799 | 46.3157 | 67.6587 | 98.4151 | 154.917 | 942.2053 | 925.4366 | 884.7084 | 800.7146 | 106.8757 | 99.8047 | 129.5453 | 286.6408 | 779.2861 | 62.6341 | 90.8866 | 132.125 | 337.2216 | 842.9871 | 40.9027 | 47.0639 | 65.0128 | 99.1411 | 164.1373 | 1012.0068 | 965.2623 | 931.5358 | 1001.7143 | 928.4182 | 61.9693 | 95.7666 | 121.3342 | 285.3049 | 803.1855 | 75.3734 | 98.9391 | 131.4295 | 314.3383 | 883.8869 | 44.0853 | 50.0212 | 76.0709 | 107.1921 | 193.7793 | 1037.8264 | 1024.4086 | 1001.5689 | 991.5093 | 70.7449 | 138.9059 | 102.2708 | 340.6917 | 800.1309 | 1029.6726 | 1046.6078 | 1024.6918 |  | 1053.4648 | 1044.1021 | 1078.8714 | 984.0633 | 1074.1693 | 943.5934 |  | 1061.9889 | 1013.5117 | 1049.3971 | 57.3211 | 65.3378 | 86.9887 |  | 811.9933 | 713.1328 | 770.0925 | 458.8294 | 623.369 | 602.79 | 435.4496 |  |  | -0.080998 |  | 0.021394 | -0.00087739 | 0.14801 | 0.00044373 | -0.13971 | -116.8325 | 0.5272 | -115.4971 | -0.0436 | -96.3087 | 0.7941 | -107.186 | -0.1031 | 261.2944 | 11.5798 | 260.9959 | 11.9453 | 3662.6087 | 3949.1538 | 1046.4794 | 613.0795 | -23.1627 | 762.563
14:29 | 3802 |  |  | -15.0044 | 0.6666 | -9.6854 | -5.0807 | -5.7212 | -7.4591 | -11.148 | 1.8796 | 14.6245 | 3.9429 | 0.524 |  |  |  | -26.6912 | 1.9346 | 12.0814 | 2.4768 |  | -11.5259 | -3.3797 | 0.6941 | 5.738 | 5.5228 | 2.0088 | 78.9889 | 299.8328 | 300.1186 | 134.1459 | 143.2231 | 141.7299 | 191.8784 | 96.6833 | 173.992 | 98.0314 | 131.8445 | 363.0625 | 852.1005 | 137.8535 | 116.429 | 181.0413 | 115.6976 | 186.2587 | 903.1835 |  | 952.6241 |  | 970.1332 | 99.1378 | 97.0577 | 128.3495 | 337.125 | 761.1242 | 175.4659 | 105.9742 | 178.9121 | 422.3402 | 849.914 | 104.3028 | 48.2333 | 71.298 | 102.7996 | 167.1928 | 941.8372 | 961.9088 | 986.2119 | 962.0646 | 98.5886 | 101.2411 | 163.9616 | 374.7527 | 796.646 | 74.0604 | 108.304 | 193.9344 | 470.379 | 823.4321 | 54.648 | 82.3315 | 97.3915 | 103.7748 | 160.9681 | 854.1181 |  | 890.4186 | 807.1383 |  | 67.1179 | 102.3226 | 150.9539 | 370.991 | 803.5262 | 82.9273 | 106.2186 | 174.2394 | 457.1391 | 889.5218 | 46.5731 | 49.2564 | 88.497 | 100.7504 | 172.4855 | 999.1563 | 978.7976 | 939.936 | 983.0483 | 90.3492 | 108.5498 | 160.575 | 345.2466 | 800.5374 |  | 1010.3564 |  |  | 1034.8971 | 1035.6044 | 914.6697 | 980.0383 | 918.1172 | 982.9593 | 927.2383 | 844.539 | 838.5813 | 844.4862 | 814.1209 | 874.2274 | 828.7735 | 946.1724 | 1030.7132 | 1001.5435 | 1027.201 | 1023.1845 | 317.4285 |  |  | 122.0239 | 236.9933 | 241.6447 | 151.1104 | 147.941 | 104.8881 | 163.6548 | 102.1796 | 368.3943 | 821.9343 | 334.8977 | 359.4391 | 138.8319 | 100.5425 | 114.7825 | 875.6962 | 879.1555 | 902.9719 | 904.9335 | 892.0314 | 137.9902 | 100.4385 | 143.152 | 99.4564 | 740.894 | 159.6006 | 99.2355 | 456.5501 |  | 127.3079 | 46.3489 | 67.6811 | 98.4062 | 155.005 | 942.4012 | 925.5866 | 884.5939 | 801.1212 | 106.8974 | 99.8047 | 129.5421 | 286.7396 | 779.4116 | 62.6309 | 90.9064 | 132.1619 | 337.3701 | 843.0836 | 40.9386 | 47.0797 | 65.0183 | 99.1537 | 164.1616 | 1013.1491 | 966.4799 | 932.1521 | 1003.0965 | 928.8667 | 62.0081 | 95.7676 | 121.386 | 285.4205 | 803.3352 | 75.4181 | 98.9403 | 131.4765 | 314.4576 | 884.0166 | 44.1416 | 50.0312 | 76.0936 | 107.1878 | 193.8374 | 1037.4742 | 1024.1511 | 1001.4967 | 991.4725 | 70.7771 | 138.9512 | 102.2901 | 340.7824 | 800.2118 | 1030.6808 | 1047.1125 | 1024.0661 |  | 1052.7436 | 1044.0979 | 1079.4628 | 984.7046 | 1075.0629 | 944.3053 |  | 1062.2205 | 1013.5779 | 1049.4336 | 57.3259 | 65.4437 | 87.0031 |  | 812.0354 | 713.2339 | 770.2419 | 459.0593 | 623.7551 | 603.1574 | 435.7692 |  |  | -0.081268 |  | 0.02151 | -0.001072 | 0.13753 | 0.014227 | -0.13214 | -116.9402 | 0.4533 | -115.3955 | -0.097 | -96.2749 | 0.8578 | -107.3306 | -0.0498 | 261.1744 | 11.356 | 261.0359 | 11.7276 | 3654.991 | 3950.4505 | 1046.5047 | 613.4562 | -23.5609 | 762.6346
14:29 | 3803 |  |  | -15.1018 | 0.3524 | -9.996 | -5.1388 | -5.7849 | -7.4552 | -11.1701 | 1.8757 | 14.6114 | 3.934 | 0.5243 |  |  |  | -26.6381 | 1.8648 | 12.0985 | 2.5186 |  | -11.6441 | -3.4127 | 0.6953 | 5.7264 | 5.4931 | 2.0082 | 78.8098 | 299.9836 | 300.238 | 134.1757 | 143.28 | 141.7819 | 191.8967 | 96.6933 | 174.0041 | 98.0376 | 131.9072 | 363.1706 | 852.1394 | 137.8237 | 116.7351 | 181.3609 | 115.8019 | 186.3525 | 903.0017 |  | 952.5022 |  | 969.9075 | 99.1382 | 97.0732 | 128.3762 | 337.2437 | 761.2581 | 175.5288 | 106.0104 | 178.9728 | 422.4561 | 849.9627 | 104.3236 | 48.2235 | 71.3272 | 102.8445 | 167.2552 | 941.6394 | 961.6102 | 985.9586 | 961.7758 | 98.5966 | 101.2503 | 164.0181 | 374.8908 | 796.7901 | 74.1477 | 108.3155 | 194.0085 | 470.4935 | 823.489 | 54.6368 | 82.3132 | 97.3743 | 103.806 | 161.0392 | 853.6574 |  | 890.4029 | 807.0586 |  | 67.1312 | 102.2959 | 151.0006 | 371.0853 | 803.5795 | 82.9944 | 106.2132 | 174.2835 | 457.2445 | 889.5939 | 46.5818 | 49.2779 | 88.5203 | 100.7714 | 172.562 | 998.9674 | 978.7368 | 939.8978 | 982.0915 | 90.3897 | 108.5751 | 160.6218 | 345.3493 | 800.6703 |  | 1009.4876 |  |  | 1035.0617 | 1035.3507 | 914.689 | 979.9655 | 917.9504 | 982.8673 | 926.2154 | 832.7825 | 844.9054 | 838.6677 | 832.2172 | 868.2835 | 830.3371 | 954.6418 | 1030.5398 | 1002.0495 | 1027.3854 | 1023.3041 | 317.4921 |  |  | 122.0706 | 236.7851 | 241.3118 | 150.9719 | 147.9593 | 104.8566 | 163.79 | 102.1972 | 368.5043 | 821.956 | 334.9986 | 360.5355 | 139.5117 | 100.5661 | 114.8409 | 875.2699 | 879.0254 | 902.8396 | 904.436 | 891.888 | 138.1497 | 100.4207 | 143.1983 | 99.4656 | 740.9954 | 159.6804 | 99.2327 | 456.7862 |  | 127.3394 | 46.3754 | 67.7076 | 98.4198 | 155.0808 | 942.5886 | 925.7406 | 884.5058 | 801.4145 | 106.9345 | 99.7816 | 129.5924 | 286.8287 | 779.5151 | 62.6368 | 90.9444 | 132.2242 | 337.4625 | 843.1906 | 40.9081 | 47.0875 | 65.0255 | 99.1665 | 164.1516 | 1014.3368 | 967.2167 | 933.0232 | 1004.4404 | 929.3888 | 62.0132 | 95.7459 | 121.4378 | 285.5334 | 803.487 | 75.4612 | 98.9435 | 131.499 | 314.563 | 884.1302 | 44.1623 | 50.056 | 76.1172 | 107.2122 | 193.8834 | 1037.1868 | 1023.9364 | 1001.4677 | 991.4734 | 70.832 | 138.9955 | 102.3101 | 340.8855 | 800.2812 | 1031.4969 | 1047.7988 | 1023.9054 |  | 1052.0448 | 1044.0314 | 1080.2176 | 985.3013 | 1076.0033 | 945.0808 |  | 1062.4295 | 1013.7605 | 1049.537 | 57.3335 | 65.4197 | 87.0175 |  | 812.1416 | 713.3204 | 770.3471 | 459.468 | 624.2959 | 603.6169 | 436.1025 |  |  | -0.07419 |  | 0.022425 | -0.00028281 | 0.14931 | 0.020172 | -0.14977 | -117.011 | 0.4615 | -115.4725 | -0.0723 | -96.2933 | 0.7777 | -107.1983 | -0.0847 | 261.1744 | 11.2266 | 260.9313 | 11.5531 | 3638.5361 | 3950.1357 | 1046.5541 | 613.9564 | -23.8522 | 762.731
14:29 | 3804 |  |  | -15.2301 | 0.4059 | -10.0519 | -5.1578 | -5.8613 | -7.6174 | -11.2257 | 1.8743 | 14.5951 | 3.9235 | 0.5273 |  |  |  | -26.8908 | 2.0002 | 11.9336 | 2.4306 |  | -11.8226 | -3.5113 | 0.694 | 5.7171 | 5.4675 | 2.0153 | 78.1537 | 300.1143 | 300.3507 | 134.2006 | 143.3346 | 141.8533 | 191.9144 | 96.7051 | 173.9933 | 98.0719 | 131.9798 | 363.2639 | 852.1761 | 137.8207 | 117.016 | 181.6754 | 115.8691 | 186.4518 | 902.7793 |  | 952.4456 |  | 969.7847 | 99.1311 | 97.076 | 128.4165 | 337.3583 | 761.3968 | 175.5619 | 106.0845 | 179.0432 | 422.5626 | 850.0356 | 104.3731 | 48.2448 | 71.3357 | 102.8558 | 167.315 | 941.5052 | 961.3299 | 985.7955 | 961.4955 | 98.5781 | 101.2768 | 164.0861 | 375.0329 | 796.9332 | 74.178 | 108.3405 | 194.0818 | 470.5985 | 823.5558 | 54.7338 | 82.3697 | 97.4084 | 103.872 | 161.0647 | 853.7737 |  | 890.452 | 807.147 |  | 67.1666 | 102.3364 | 150.9932 | 371.2283 | 803.6699 | 83.0637 | 106.2295 | 174.3304 | 457.3441 | 889.6609 | 46.6389 | 49.303 | 88.5471 | 100.8024 | 172.5882 | 998.821 | 978.6943 | 939.8416 | 982.0999 | 90.4533 | 108.5913 | 160.641 | 345.4455 | 800.806 |  | 1009.0413 |  |  | 1035.2275 | 1035.0843 | 914.7097 | 979.7903 | 917.7905 | 982.8195 | 939.0336 | 851.8675 | 831.4323 | 833.9277 | 863.7888 | 870.5937 | 831.3749 | 962.4922 | 1030.2994 | 1002.5406 | 1027.5002 | 1023.3585 | 317.5732 |  |  | 122.1149 | 236.6291 | 240.893 | 150.8744 | 147.9957 | 104.8403 | 163.7903 | 102.1891 | 368.6077 | 821.9911 | 335.0996 | 361.5647 | 140.1731 | 100.5872 | 114.8862 | 874.9168 | 878.8636 | 902.7067 | 904.3514 | 891.7224 | 138.1755 | 100.4106 | 143.2163 | 99.4637 | 741.0863 | 159.7308 | 99.2231 | 457.0064 |  | 127.3752 | 46.3816 | 67.7344 | 98.447 | 155.1537 | 942.6844 | 925.8633 | 884.4126 | 801.6533 | 106.9712 | 99.7484 | 129.6227 | 286.9209 | 779.6032 | 62.6741 | 90.976 | 132.2434 | 337.5993 | 843.3203 | 40.6282 | 47.0899 | 64.9828 | 99.1335 | 164.1819 | 1015.617 | 968.2727 | 934.4561 | 1005.7972 | 929.9086 | 62.031 | 95.7285 | 121.4841 | 285.6317 | 803.653 | 75.475 | 98.953 | 131.5299 | 314.6591 | 884.2225 | 44.141 | 50.0761 | 76.1532 | 107.2451 | 193.9247 | 1036.8917 | 1023.5983 | 1001.3823 | 991.4464 | 70.8091 | 139.0495 | 102.3187 | 340.9788 | 800.3561 | 1032.5151 | 1049.022 | 1023.4767 |  | 1051.3621 | 1043.924 | 1081.107 | 985.8761 | 1077.0945 | 945.8524 |  | 1062.6054 | 1013.8837 | 1049.7599 | 57.3385 | 65.4561 | 87.0281 |  | 812.2077 | 713.5174 | 770.4774 | 459.6936 | 624.6702 | 603.9359 | 436.2947 |  |  | -0.075146 |  | 0.022308 | -0.000261 | 0.14915 | -0.0022399 | -0.15305 | -117.0879 | 0.4225 | -115.4017 | -0.1031 | -96.3026 | 0.8147 | -107.2968 | -0.0457 | 261.0944 | 11.0172 | 260.9097 | 11.3437 | 3607.6966 | 3950.5282 | 1046.6192 | 614.3031 | -24.1796 | 762.8626
14:29 | 3805 |  |  | -15.2717 | 0.5075 | -10.1854 | -5.4459 | -5.956 | -7.5977 | -11.2361 | 1.8729 | 14.5798 | 3.9151 | 0.5269 |  |  |  | -27.079 | 1.9361 | 12.0349 | 2.3456 |  | -11.9 | -3.5487 | 0.692 | 5.7021 | 5.441 | 2.0068 | 79.6217 | 300.1981 | 300.4493 | 134.236 | 143.3849 | 141.8961 | 191.9466 | 96.7401 | 174.0316 | 98.0431 | 132.0283 | 363.3425 | 852.213 | 137.8217 | 117.2896 | 181.9995 | 115.9595 | 186.5415 | 902.5698 |  | 952.6274 |  | 969.8716 | 99.1206 | 97.0818 | 128.4619 | 337.4623 | 761.5073 | 175.6046 | 106.1069 | 179.095 | 422.6781 | 850.1046 | 104.3987 | 48.2458 | 71.3342 | 102.8865 | 167.3863 | 941.339 | 961.0353 | 985.7549 | 961.277 | 98.5847 | 101.3196 | 164.1553 | 375.1618 | 797.0693 | 74.1782 | 108.3552 | 194.1461 | 470.693 | 823.6301 | 54.8313 | 82.3911 | 97.4443 | 103.9153 | 161.0637 | 854.5529 |  | 890.599 | 807.3433 |  | 67.2282 | 102.3403 | 151.0285 | 371.3506 | 803.7798 | 83.0649 | 106.2476 | 174.3946 | 457.4813 | 889.7487 | 46.6608 | 49.3435 | 88.6082 | 100.8113 | 172.6364 | 998.7555 | 978.6517 | 939.7626 | 982.1287 | 90.5277 | 108.5715 | 160.6341 | 345.5421 | 800.9112 |  | 1009.1077 |  |  | 1035.3841 | 1034.857 | 914.8216 | 979.6748 | 917.6118 | 982.741 | 949.4506 | 862.7856 | 822.6012 | 837.4446 | 882.1146 | 875.72 | 863.1214 | 988.5381 | 1030.0396 | 1003.0727 | 1027.6153 | 1023.3941 | 317.6592 |  |  | 122.168 | 236.6098 | 240.4459 | 150.9497 | 148.0337 | 104.8297 | 163.7915 | 102.1874 | 368.7172 | 822.0348 | 335.2158 | 362.6176 | 140.8184 | 100.5994 | 114.9161 | 875.2347 | 878.6708 | 902.5667 | 904.9645 | 891.5598 | 138.1543 | 100.4415 | 143.2548 | 99.4736 | 741.1957 | 159.7721 | 99.2541 | 457.2163 |  | 127.4047 | 46.4107 | 67.7713 | 98.4838 | 155.2155 | 942.7417 | 926.0056 | 884.309 | 801.6038 | 106.9849 | 99.7756 | 129.6771 | 287.0012 | 779.7036 | 62.7553 | 91.0057 | 132.2523 | 337.7069 | 843.4203 | 40.5393 | 47.109 | 64.9737 | 99.1123 | 164.2454 | 1016.345 | 968.8792 | 935.6631 | 1006.7347 | 930.2852 | 62.0248 | 95.7606 | 121.5429 | 285.7467 | 803.8513 | 75.5016 | 98.9647 | 131.5685 | 314.7528 | 884.3121 | 44.1288 | 50.0852 | 76.1693 | 107.2579 | 193.9629 | 1036.7138 | 1023.2392 | 1001.2711 | 991.3623 | 70.7702 | 139.0829 | 102.304 | 341.0642 | 800.4392 | 1033.1917 | 1049.9931 | 1023.5019 |  | 1050.7063 | 1043.8206 | 1082.0817 | 986.4682 | 1078.2536 | 946.782 |  | 1062.7104 | 1014.0379 | 1050.0813 | 57.3366 | 65.4347 | 87.0495 |  | 812.1835 | 713.6039 | 770.627 | 460.0437 | 625.165 | 604.4857 | 436.7528 |  |  | -0.075582 |  | 0.022926 | 0.00085746 | 0.15707 | 0.010186 | -0.15601 | -117.2048 | 0.4923 | -115.5094 | -0.0744 | -96.3641 | 0.7613 | -107.2014 | -0.0785 | 261.0205 | 10.9084 | 260.8113 | 11.202 | 3647.7044 | 3949.6005 | 1046.7099 | 614.8253 | -24.4189 | 762.8937
14:29 | 3806 |  |  | -15.3675 | 0.4869 | -10.1214 | -5.5188 | -5.9623 | -7.6512 | -11.3575 | 1.8701 | 14.5632 | 3.901 | 0.5274 |  |  |  | -27.1834 | 1.8007 | 11.7676 | 2.2805 |  | -12.0034 | -3.6327 | 0.6921 | 5.6951 | 5.4145 | 2.0008 | 78.1473 | 300.2577 | 300.5363 | 134.2716 | 143.4508 | 141.9755 | 191.9791 | 96.762 | 174.0316 | 98.0269 | 132.0819 | 363.4415 | 852.2577 | 137.7873 | 117.5392 | 182.383 | 116.0807 | 186.6456 | 902.4268 |  | 952.8284 |  | 969.9397 | 99.1073 | 97.0976 | 128.5044 | 337.5817 | 761.6298 | 175.6671 | 106.1363 | 179.1596 | 422.7971 | 850.1829 | 104.3754 | 48.2813 | 71.3497 | 102.9331 | 167.4719 | 941.2448 | 960.903 | 985.8052 | 961.2072 | 98.5868 | 101.3296 | 164.2091 | 375.2903 | 797.1929 | 74.2216 | 108.3594 | 194.2057 | 470.79 | 823.6973 | 54.8147 | 82.4023 | 97.4645 | 103.939 | 161.0742 | 854.0683 |  | 890.7378 | 807.6394 |  | 67.2607 | 102.3163 | 151.0909 | 371.438 | 803.8403 | 83.0858 | 106.2692 | 174.4483 | 457.6028 | 889.8072 | 46.6085 | 49.3899 | 88.723 | 100.7828 | 172.7349 | 998.634 | 978.6027 | 939.7253 | 982.048 | 90.5375 | 108.6054 | 160.6895 | 345.6542 | 801.0097 |  | 1009.2992 |  |  | 1035.5366 | 1034.6013 | 914.8619 | 979.5319 | 917.4354 | 982.6232 | 935.4422 | 876.7312 | 834.7443 | 832.5313 | 866.4853 | 876.865 | 889.5834 | 1010.6583 | 1029.8114 | 1003.6846 | 1027.7773 | 1023.4654 | 317.7757 |  |  | 122.2244 | 236.6476 | 240.1236 | 151.0811 | 148.0765 | 104.8136 | 163.9038 | 102.2053 | 368.8428 | 822.0809 | 335.3423 | 363.4975 | 141.4772 | 100.6341 | 114.9384 | 875.5381 | 878.4554 | 902.4441 | 905.5045 | 891.4645 | 138.2432 | 100.4721 | 143.3198 | 99.4947 | 741.2942 | 159.8287 | 99.3006 | 457.4602 |  | 127.4609 | 46.4351 | 67.7894 | 98.536 | 155.2509 | 942.8 | 926.167 | 888.5871 | 801.2516 | 107.005 | 99.8072 | 129.7622 | 287.0896 | 779.846 | 62.7894 | 91.0346 | 132.3091 | 337.7804 | 843.5085 | 40.6545 | 47.1294 | 65.0313 | 99.1373 | 164.2919 | 1015.8624 | 967.9734 | 936.3275 | 1006.7056 | 930.6259 | 62.0324 | 95.81 | 121.573 | 285.8742 | 804.0684 | 75.5351 | 98.9709 | 131.5862 | 314.8527 | 884.4126 | 44.137 | 50.1129 | 76.1932 | 107.2727 | 194.0266 | 1036.4939 | 1023.079 | 1001.2205 | 991.3783 | 70.7787 | 139.1371 | 102.303 | 341.1609 | 800.5362 | 1032.9519 | 1049.921 | 1024.1549 |  | 1050.0837 | 1043.6716 | 1083.1131 | 987.0281 | 1079.3322 | 947.7394 |  | 1062.7983 | 1014.212 | 1050.466 | 57.3456 | 65.4802 | 87.0786 |  | 812.2104 | 713.8572 | 770.6346 | 460.3211 | 625.6077 | 604.919 | 437.0911 |  |  | -0.073807 |  | 0.025904 | 0.0036142 | 0.15901 | 0.010575 | -0.1543 | -117.1894 | 0.4245 | -115.4355 | -0.0806 | -96.3795 | 0.788 | -107.2352 | -0.0806 | 261.0451 | 10.6702 | 260.8082 | 11.0234 | 3706.7861 | 3948.9696 | 1046.8103 | 615.2633 | -24.7387 | 763.0338
14:29 | 3807 |  |  | -15.4455 | 0.41 | -10.36 | -5.5606 | -6.1077 | -7.7281 | -11.5422 | 1.8645 | 14.5529 | 3.8986 | 0.5282 |  |  |  | -27.1802 | 1.9116 | 11.5675 | 2.3093 |  | -12.1287 | -3.7695 | 0.6924 | 5.685 | 5.3888 | 1.9961 | 77.8414 | 300.3269 | 300.625 | 134.3339 | 143.5433 | 142.0572 | 192.0131 | 96.7578 | 173.9814 | 98.0317 | 132.1381 | 363.514 | 852.321 | 137.7517 | 117.8151 | 182.8014 | 116.225 | 186.7266 | 902.3266 |  | 952.7368 |  | 969.7529 | 99.0833 | 97.0881 | 128.5225 | 337.7027 | 761.7847 | 175.7318 | 106.0845 | 179.2518 | 422.9125 | 850.2721 | 104.3832 | 48.339 | 71.3865 | 102.98 | 167.5534 | 941.1722 | 960.8489 | 985.6533 | 961.1428 | 98.5884 | 101.3153 | 164.2821 | 375.4171 | 797.3195 | 74.256 | 108.3746 | 194.2775 | 470.896 | 823.7649 | 54.841 | 82.4555 | 97.4668 | 103.966 | 161.1303 | 852.8034 |  | 890.8311 | 807.9196 |  | 67.2712 | 102.3142 | 151.1011 | 371.5508 | 803.9052 | 83.0979 | 106.272 | 174.5073 | 457.7057 | 889.8342 | 46.5707 | 49.4514 | 88.8233 | 100.7149 | 172.8061 | 998.4618 | 978.517 | 939.6692 | 981.99 | 90.5683 | 108.6501 | 160.7722 | 345.7583 | 801.1172 |  | 1008.8372 |  |  | 1035.7178 | 1034.3214 | 914.8764 | 979.4356 | 917.3659 | 982.6048 | 916.6203 | 892.5674 | 836.3039 | 815.1711 | 845.3841 | 876.3967 | 877.218 | 1014.6374 | 1029.5684 | 1004.285 | 1027.9001 | 1023.5241 | 317.9224 |  |  | 122.2789 | 236.5298 | 239.9404 | 151.0875 | 148.1234 | 104.8101 | 163.9774 | 102.2211 | 368.9611 | 822.1226 | 335.4372 | 364.6813 | 142.132 | 100.6508 | 114.9445 | 876.1055 | 878.3433 | 902.345 | 906.321 | 891.4312 | 138.3332 | 100.4428 | 143.3509 | 99.5003 | 741.368 | 159.8716 | 99.3303 | 457.7281 |  | 127.5097 | 46.4346 | 67.7935 | 98.59 | 155.2938 | 942.8078 | 926.2269 | 893.62 | 800.7055 | 107.0391 | 99.8128 | 129.7976 | 287.2033 | 779.9851 | 62.8283 | 91.0488 | 132.3568 | 337.9587 | 843.6681 | 40.7009 | 47.1409 | 65.0376 | 99.1469 | 164.3235 | 1015.1405 | 966.6092 | 936.9604 | 1006.229 | 930.9258 | 62.0925 | 95.8529 | 121.5787 | 285.9947 | 804.257 | 75.5985 | 98.9703 | 131.6223 | 314.9748 | 884.5214 | 44.1731 | 50.1435 | 76.2344 | 107.2932 | 194.0815 | 1036.2634 | 1022.8565 | 1001.1524 | 991.3463 | 70.8021 | 139.1906 | 102.3458 | 341.2586 | 800.6155 | 1032.8198 | 1049.553 | 1025.5013 |  | 1049.4889 | 1043.4537 | 1084.1591 | 987.5284 | 1080.1877 | 948.3465 |  | 1062.8526 | 1014.3293 | 1050.9206 | 57.3767 | 65.4373 | 87.1141 |  | 812.2891 | 713.9181 | 770.7218 | 460.7111 | 625.9422 | 605.2697 | 437.336 |  |  | -0.071769 |  | 0.026141 | 0.0043906 | 0.16282 | 0.0080703 | -0.17339 | -117.2694 | 0.4389 | -115.4694 | -0.0765 | -96.4164 | 0.7756 | -107.2229 | -0.0929 | 261.0051 | 10.5162 | 260.722 | 10.8427 | 3634.4114 | 3949.144 | 1046.9054 | 615.606 | -25.0872 | 763.1036
14:29 | 3808 |  |  | -15.5037 | 0.5144 | -10.5385 | -5.5931 | -6.1677 | -7.7535 | -11.6315 | 1.8601 | 14.5422 | 3.8931 | 0.5288 |  |  |  | -27.3021 | 1.8951 | 11.2866 | 2.2179 |  | -12.1604 | -3.848 | 0.6928 | 5.6761 | 5.3611 | 1.9949 | 77.4874 | 300.4081 | 300.7369 | 134.3869 | 143.6088 | 142.0874 | 192.0479 | 96.7375 | 174.0081 | 98.0308 | 132.2063 | 363.6186 | 852.3823 | 137.7136 | 118.107 | 183.1778 | 116.3271 | 186.8024 | 902.215 |  | 952.5267 |  | 969.4942 | 99.1104 | 97.0918 | 128.5554 | 337.8161 | 761.9224 | 175.7754 | 106.049 | 179.2822 | 422.9957 | 850.356 | 104.4124 | 48.3182 | 71.4449 | 103.0405 | 167.6232 | 941.0098 | 960.6609 | 985.4663 | 960.9906 | 98.6185 | 101.298 | 164.3362 | 375.5472 | 797.4337 | 74.2579 | 108.3971 | 194.3472 | 471.0074 | 823.8183 | 54.8331 | 82.4422 | 97.4299 | 104.0021 | 161.2149 | 852.4959 |  | 890.9767 | 808.0409 |  | 67.2684 | 102.3464 | 151.1172 | 371.6847 | 804.0041 | 83.0749 | 106.2708 | 174.5491 | 457.8284 | 889.9229 | 46.6771 | 49.4517 | 88.8214 | 100.6838 | 172.8253 | 998.2745 | 978.4059 | 939.5556 | 981.9568 | 90.5678 | 108.6669 | 160.8261 | 345.8524 | 801.2112 |  | 1008.3156 |  |  | 1035.8979 | 1034.1626 | 914.8123 | 979.3132 | 917.3888 | 982.6602 | 920.3914 | 892.9715 | 833.9402 | 807.4911 | 841.6556 | 875.5691 | 840.8012 | 1007.6087 | 1029.2853 | 1004.7788 | 1027.9116 | 1023.5193 | 318.0453 |  |  | 122.325 | 236.3685 | 239.9313 | 151.1281 | 148.1577 | 104.7989 | 163.9779 | 102.2082 | 369.0427 | 822.1636 | 335.5269 | 365.6593 | 142.7752 | 100.6613 | 114.9465 | 876.2713 | 878.3619 | 902.3057 | 906.4504 | 891.4782 | 138.3535 | 100.4162 | 143.3662 | 99.4608 | 741.4548 | 159.9371 | 99.3349 | 458.0402 |  | 127.5066 | 46.4431 | 67.8212 | 98.6104 | 155.3635 | 942.7948 | 926.2803 | 894.4017 | 800.3668 | 107.0614 | 99.7982 | 129.8221 | 287.3354 | 780.114 | 62.9462 | 91.0708 | 132.3671 | 338.0481 | 843.8182 | 40.7072 | 47.1441 | 65.0519 | 99.1518 | 164.359 | 1014.5049 | 964.9577 | 937.5816 | 1005.5126 | 931.1388 | 62.1792 | 95.8749 | 121.6107 | 286.1143 | 804.4356 | 75.6468 | 98.9615 | 131.6862 | 315.1036 | 884.6392 | 44.1978 | 50.1646 | 76.2809 | 107.3221 | 194.1266 | 1036.1219 | 1022.6657 | 1001.084 | 991.2426 | 70.8525 | 139.1992 | 102.3754 | 341.3414 | 800.6737 | 1032.7856 | 1050.1981 | 1026.2015 |  | 1048.9549 | 1043.2694 | 1085.2091 | 988.013 | 1080.8545 | 948.8022 |  | 1062.87 | 1014.4733 | 1051.4036 | 57.3706 | 65.5423 | 87.1208 |  | 812.3747 | 713.9723 | 770.9356 | 461.0437 | 626.4145 | 605.7237 | 437.6898 |  |  | -0.073584 |  | 0.025867 | 0.003564 | 0.15721 | 0.012164 | -0.15027 | -117.3987 | 0.4328 | -115.4386 | -0.0703 | -96.4349 | 0.788 | -107.2568 | -0.0703 | 260.9282 | 10.3396 | 260.7251 | 10.6661 | 3693.5127 | 3930.3857 | 1047.0301 | 616.0691 | -25.3754 | 763.1735
14:29 | 3809 |  |  | -15.4767 | 0.6614 | -10.7769 | -5.6495 | -6.1779 | -7.8177 | -11.7215 | 1.858 | 14.5315 | 3.8773 | 0.53 |  |  |  | -27.2296 | 1.7871 | 11.2672 | 2.209 |  | -12.2501 | -3.934 | 0.6926 | 5.6694 | 5.3346 | 1.9888 | 78.7952 | 300.4883 | 300.8647 | 134.3933 | 143.6636 | 142.0815 | 192.0786 | 96.6973 | 174.0421 | 98.037 | 132.2754 | 363.7453 | 852.4305 | 137.7292 | 118.4259 | 183.5551 | 116.4138 | 186.8756 | 902.1039 |  | 952.4201 |  | 969.3298 | 99.1077 | 97.1085 | 128.609 | 337.9246 | 762.0473 | 175.7777 | 106.1036 | 179.2792 | 423.1015 | 850.4038 | 104.4445 | 48.2875 | 71.4828 | 103.0851 | 167.6915 | 940.826 | 960.483 | 985.3296 | 960.7728 | 98.5989 | 101.3141 | 164.3742 | 375.6648 | 797.5496 | 74.3162 | 108.4105 | 194.4202 | 471.111 | 823.8839 | 54.7376 | 82.4317 | 97.4243 | 104.0707 | 161.2751 | 852.2057 |  | 891.1303 | 807.9885 |  | 67.2963 | 102.3705 | 151.1413 | 371.8367 | 804.1446 | 83.1483 | 106.2747 | 174.6004 | 457.9472 | 889.994 | 46.7543 | 49.4494 | 88.8018 | 100.7314 | 172.8585 | 998.0188 | 978.3063 | 939.4401 | 981.8494 | 90.6345 | 108.6673 | 160.8226 | 345.944 | 801.3364 |  | 1007.9703 |  |  | 1036.048 | 1034.0566 | 914.8323 | 979.1689 | 917.4489 | 982.7448 | 929.8315 | 884.5282 | 831.6485 | 821.1999 | 844.8561 | 874.9483 | 816.5206 | 1014.2385 | 1028.9842 | 1005.1797 | 1027.8903 | 1023.4727 | 318.1558 |  |  | 122.3694 | 236.0827 | 239.7666 | 151.1831 | 148.2028 | 104.7853 | 163.959 | 102.1823 | 369.1354 | 822.2302 | 335.6407 | 366.2508 | 143.4348 | 100.6893 | 114.9777 | 875.9499 | 878.3907 | 902.2816 | 905.9245 | 891.5501 | 138.3867 | 100.4789 | 143.4351 | 99.5199 | 741.5633 | 160.0232 | 99.3191 | 458.3126 |  | 127.526 | 46.458 | 67.8426 | 98.6153 | 155.4256 | 942.6336 | 926.3773 | 894.1083 | 800.1854 | 107.0821 | 99.7861 | 129.8555 | 287.4445 | 780.2503 | 62.9523 | 91.1039 | 132.411 | 338.2665 | 843.9785 | 40.7819 | 47.1056 | 65.0849 | 99.1418 | 164.4269 | 1013.8895 | 963.5482 | 938.0317 | 1005.0581 | 931.3635 | 62.191 | 95.8673 | 121.6793 | 286.2335 | 804.624 | 75.6608 | 98.9754 | 131.7233 | 315.2141 | 884.7351 | 44.2397 | 50.1784 | 76.3268 | 107.3307 | 194.174 | 1035.833 | 1022.5527 | 1001.0215 | 991.1654 | 70.9432 | 139.2103 | 102.379 | 341.4397 | 800.7478 | 1032.6056 | 1051.11 | 1024.8576 |  | 1048.5083 | 1043.1261 | 1086.2468 | 988.4924 | 1081.4366 | 949.144 |  | 1062.8676 | 1014.6568 | 1051.9013 | 57.3752 | 65.5285 | 87.133 |  | 812.4685 | 714.5703 | 771.0993 | 461.35 | 626.7846 | 606.0851 | 437.9154 |  |  | -0.073903 |  | 0.023962 | 0.0016622 | 0.15659 | 0.014963 | -0.14512 | -117.4448 | 0.4348 | -115.4663 | -0.0641 | -96.4656 | 0.7715 | -107.2445 | -0.0723 | 260.8697 | 10.1836 | 260.6636 | 10.5101 | 3766.0023 | 3872.131 | 1047.1764 | 616.4348 | -25.5328 | 763.5194
14:29 | 3810 |  |  | -15.5632 | 0.7209 | -11.0186 | -5.6697 | -6.2061 | -7.8804 | -11.8718 | 1.855 | 14.5196 | 3.8685 | 0.5305 |  |  |  | -27.4536 | 1.553 | 11.0858 | 2.1255 |  | -12.4437 | -4.117 | 0.6939 | 5.662 | 5.3055 | 1.9807 | 78.4273 | 300.6056 | 300.9775 | 134.4132 | 143.7217 | 142.1339 | 192.1122 | 96.6636 | 174.0311 | 98.0516 | 132.3439 | 363.8755 | 852.5087 | 137.7889 | 118.6701 | 183.9315 | 116.5018 | 186.9212 | 901.9313 |  | 952.3819 |  | 969.2283 | 99.084 | 97.1306 | 128.669 | 338.0241 | 762.1533 | 175.8401 | 106.1677 | 179.323 | 423.2185 | 850.4542 | 104.4684 | 48.3228 | 71.4999 | 103.1272 | 167.7784 | 940.6532 | 960.3714 | 985.2645 | 960.6007 | 98.5729 | 101.343 | 164.4162 | 375.802 | 797.679 | 74.365 | 108.4197 | 194.4999 | 471.2037 | 823.9466 | 54.7658 | 82.4774 | 97.414 | 104.1215 | 161.2633 | 852.1366 |  | 891.2638 | 807.5203 |  | 67.3338 | 102.3639 | 151.211 | 371.8808 | 804.2041 | 83.249 | 106.2696 | 174.6713 | 458.0563 | 890.0558 | 46.7614 | 49.4947 | 88.8141 | 100.7539 | 172.9242 | 997.6843 | 978.1665 | 939.3673 | 981.675 | 90.6604 | 108.7233 | 160.8856 | 346.0461 | 801.4409 |  | 1007.3073 |  |  | 1036.1722 | 1033.9305 | 914.9287 | 979.0319 | 917.5165 | 982.8188 | 935.7618 | 890.9891 | 830.2208 | 833.5265 | 843.7241 | 870.9741 | 815.6377 | 1010.0798 | 1028.6786 | 1005.565 | 1027.8807 | 1023.4182 | 318.2828 |  |  | 122.4254 | 235.8626 | 239.3766 | 151.2385 | 148.2428 | 104.7877 | 163.9799 | 102.2032 | 369.2358 | 822.2883 | 335.7421 | 366.5635 | 144.0844 | 100.7068 | 115.0116 | 875.7295 | 878.3809 | 902.2341 | 905.6463 | 891.5923 | 138.4194 | 100.4688 | 143.4735 | 99.6522 | 741.6511 | 160.0928 | 99.3146 | 458.5614 |  | 127.5877 | 46.4774 | 67.8684 | 98.6332 | 155.4918 | 942.3575 | 926.4482 | 896.3978 | 799.9011 | 107.1081 | 99.7974 | 129.886 | 287.56 | 780.372 | 62.8419 | 91.135 | 132.4678 | 338.4581 | 844.1559 | 40.9232 | 47.114 | 65.1106 | 99.1331 | 164.5147 | 1014.1581 | 964.0063 | 938.5301 | 1005.7749 | 931.6634 | 62.1988 | 95.8226 | 121.7401 | 286.3162 | 804.7776 | 75.6645 | 98.9794 | 131.7409 | 315.3132 | 884.8179 | 44.2654 | 50.18 | 76.3783 | 107.3213 | 194.2038 | 1035.6113 | 1022.291 | 1000.9183 | 991.0815 | 70.9479 | 139.2362 | 102.3777 | 341.5422 | 800.8336 | 1033.1271 | 1051.6414 | 1024.1219 |  | 1048.1464 | 1042.9506 | 1087.2567 | 988.9274 | 1082.0285 | 949.4213 |  | 1062.8548 | 1014.8688 | 1052.4312 | 57.3889 | 65.5479 | 87.1533 |  | 812.5089 | 714.9024 | 771.1035 | 461.601 | 627.2367 | 606.4364 | 438.202 |  |  | -0.074346 |  | 0.024519 | 0.002417 | 0.14619 | 0.014529 | -0.14565 | -117.5002 | 0.4328 | -115.4294 | -0.1011 | -96.4379 | 0.7674 | -107.2352 | -0.0949 | 260.8359 | 10.0091 | 260.6359 | 10.3273 | 3729.3086 | 3837.2306 | 1047.3264 | 616.8365 | -26.0217 | 763.7056
14:29 | 3811 |  |  | -15.6083 | 0.7698 | -11.1702 | -5.6691 | -6.2699 | -7.9316 | -12.0293 | 1.8511 | 14.5103 | 3.8636 | 0.5298 |  |  |  | -27.4748 | 1.5354 | 10.6858 | 2.0774 |  | -12.6278 | -4.2813 | 0.6944 | 5.6555 | 5.2809 | 1.972 | 77.1967 | 300.7178 | 301.0742 | 134.446 | 143.7726 | 142.1706 | 192.1327 | 96.6634 | 174.0688 | 98.0624 | 132.4023 | 363.9916 | 852.579 | 137.8367 | 118.9175 | 184.2771 | 116.5925 | 186.9987 | 901.7387 |  | 952.301 |  | 969.0736 | 99.0862 | 97.1625 | 128.7106 | 338.1338 | 762.2478 | 175.8718 | 106.2005 | 179.4261 | 423.3314 | 850.5311 | 104.488 | 48.3564 | 71.5167 | 103.1612 | 167.8617 | 940.5073 | 960.291 | 985.2487 | 960.4876 | 98.5742 | 101.3637 | 164.4856 | 375.9463 | 797.7992 | 74.3526 | 108.4405 | 194.5692 | 471.2997 | 824.0173 | 54.8837 | 82.5184 | 97.4191 | 104.1526 | 161.2849 | 852.4173 |  | 891.4399 | 806.907 |  | 67.3296 | 102.3735 | 151.2966 | 371.8966 | 804.2162 | 83.2317 | 106.2802 | 174.7311 | 458.1787 | 890.101 | 46.7368 | 49.5395 | 88.8436 | 100.7251 | 172.9983 | 997.4112 | 977.9831 | 939.2533 | 981.4236 | 90.7007 | 108.7128 | 160.8999 | 346.1399 | 801.535 |  | 1006.3635 |  |  | 1036.2526 | 1033.8096 | 915.0224 | 978.9661 | 917.5176 | 982.7707 | 935.4627 | 899.9149 | 827.8541 | 841.2593 | 843.4092 | 868.7973 | 846.7181 | 976.5959 | 1028.382 | 1005.9745 | 1027.8457 | 1023.3513 | 318.4082 |  |  | 122.4789 | 236.0702 | 239.3815 | 151.2748 | 148.2859 | 104.779 | 164.0943 | 102.2344 | 369.3323 | 822.3331 | 335.8299 | 366.4775 | 144.7163 | 100.7156 | 115.0201 | 875.4973 | 878.3333 | 902.1776 | 905.3858 | 891.6169 | 138.48 | 100.4193 | 143.4817 | 99.778 | 741.7227 | 160.1527 | 99.3364 | 458.8308 |  | 127.6535 | 46.4916 | 67.898 | 98.6554 | 155.564 | 941.9962 | 926.4743 | 898.9513 | 799.7492 | 107.1312 | 99.8294 | 129.8794 | 287.6695 | 780.5169 | 62.8686 | 91.1589 | 132.5207 | 338.5798 | 844.3222 | 40.8465 | 47.1548 | 65.1083 | 99.1502 | 164.6066 | 1015.1844 | 965.8438 | 939.3003 | 1007.2947 | 931.9105 | 62.2126 | 95.8031 | 121.7494 | 286.4026 | 804.9081 | 75.6972 | 98.9718 | 131.7671 | 315.4131 | 884.9013 | 44.2682 | 50.1899 | 76.4179 | 107.3312 | 194.2358 | 1035.4764 | 1022.1436 | 1000.8422 | 991.0305 | 70.9154 | 139.2863 | 102.3843 | 341.6338 | 800.9091 | 1034.0311 | 1051.8683 | 1024.3325 |  | 1047.8539 | 1042.7436 | 1088.2814 | 989.3116 | 1082.6722 | 949.7429 |  | 1062.8212 | 1015.1262 | 1053.0027 | 57.4021 | 65.5909 | 87.1862 |  | 812.5787 | 715.0513 | 771.2045 | 461.9771 | 627.6844 | 606.9121 | 438.4582 |  |  | -0.072457 |  | 0.025568 | 0.0032798 | 0.16356 | 0.011158 | -0.15185 | -117.5741 | 0.4471 | -115.454 | -0.0703 | -96.4841 | 0.7695 | -107.2199 | -0.0785 | 260.7682 | 9.8653 | 260.5959 | 10.1692 | 3705.4359 | 3828.6585 | 1047.4864 | 617.2982 | -26.3982 | 763.815
14:29 | 3812 |  |  | -15.8177 | 0.9538 | -11.3008 | -5.7479 | -6.3306 | -7.9466 | -12.1171 | 1.8493 | 14.4963 | 3.8528 | 0.5299 |  |  |  | -27.6768 | 1.457 | 10.6363 | 1.9428 |  | -12.6624 | -4.3208 | 0.6921 | 5.6488 | 5.2549 | 1.9692 | 78.0775 | 300.8233 | 301.1727 | 134.4833 | 143.8305 | 142.1543 | 192.1435 | 96.6901 | 174.1801 | 98.0604 | 132.4776 | 364.095 | 852.6425 | 137.8982 | 119.2706 | 184.6535 | 116.7048 | 187.0945 | 901.5528 |  | 952.1247 |  | 968.811 | 99.0793 | 97.1889 | 128.7562 | 338.2535 | 762.3585 | 175.8903 | 106.1138 | 179.5245 | 423.4522 | 850.6372 | 104.4949 | 48.3537 | 71.5567 | 103.1974 | 167.9254 | 940.1954 | 960.1385 | 984.9892 | 960.1847 | 98.5759 | 101.3541 | 164.5668 | 376.0774 | 797.9293 | 74.3448 | 108.4706 | 194.6262 | 471.4146 | 824.0898 | 54.9195 | 82.5502 | 97.4697 | 104.1997 | 161.3476 | 853.2758 |  | 891.7846 | 806.3669 |  | 67.3504 | 102.4073 | 151.3205 | 372.0425 | 804.2944 | 83.2429 | 106.2896 | 174.7826 | 458.2996 | 890.1257 | 46.7101 | 49.5666 | 88.8831 | 100.7603 | 173.0444 | 997.2025 | 977.831 | 939.1334 | 981.232 | 90.7225 | 108.6994 | 160.9227 | 346.2392 | 801.6481 |  | 1005.935 |  |  | 1036.2978 | 1033.729 | 915.1126 | 978.9647 | 917.5158 | 982.6763 | 930.5227 | 887.4734 | 818.541 | 831.1227 | 854.097 | 868.1283 | 873.9264 | 964.3103 | 1028.0768 | 1006.3355 | 1027.7389 | 1023.2482 | 318.5345 |  |  | 122.5268 | 236.2058 | 239.1893 | 151.4506 | 148.343 | 104.7612 | 164.1693 | 102.2388 | 369.4309 | 822.3985 | 335.9284 | 366.6661 | 145.3458 | 100.7184 | 115.0279 | 874.7849 | 878.241 | 902.1666 | 904.6833 | 891.6042 | 138.5506 | 100.4169 | 143.5205 | 99.923 | 741.8103 | 160.2007 | 99.3448 | 459.0836 |  | 127.6887 | 46.4999 | 67.9198 | 98.6604 | 155.6336 | 941.5862 | 926.4784 | 898.4049 | 799.9316 | 107.1541 | 99.8292 | 129.8909 | 287.7627 | 780.6428 | 62.9166 | 91.1998 | 132.587 | 338.7313 | 844.4562 | 40.8385 | 47.157 | 65.1474 | 99.1497 | 164.71 | 1016.1374 | 967.0667 | 940.008 | 1008.6576 | 932.1446 | 62.2283 | 95.8103 | 121.7783 | 286.5274 | 805.045 | 75.7434 | 98.9864 | 131.8036 | 315.5161 | 884.9877 | 44.2773 | 50.2066 | 76.4601 | 107.3599 | 194.2732 | 1035.221 | 1022.0427 | 1000.7558 | 990.9651 | 70.9386 | 139.3236 | 102.3986 | 341.7274 | 800.9865 | 1034.7056 | 1051.6881 | 1024.1631 |  | 1047.6238 | 1042.5234 | 1089.2734 | 989.7006 | 1083.3762 | 950.143 |  | 1062.7577 | 1015.4225 | 1053.5706 | 57.4105 | 65.5877 | 87.2046 |  | 812.6158 | 715.1147 | 771.3465 | 462.267 | 628.0628 | 607.3593 | 438.7541 |  |  | -0.075211 |  | 0.025917 | 0.0038515 | 0.15113 | 0.0152 | -0.14753 | -117.6818 | 0.4451 | -115.4478 | -0.0641 | -96.5087 | 0.7366 | -107.2383 | -0.0806 | 260.762 | 9.6949 | 260.5189 | 10.0111 | 3823.4904 | 3828.527 | 1047.6498 | 617.711 | -26.6792 | 763.8652
14:29 | 3813 |  |  | -15.9405 | 1.1178 | -11.3086 | -5.9135 | -6.3995 | -8.1467 | -12.3339 | 1.8462 | 14.4876 | 3.8458 | 0.5306 |  |  |  | -27.6845 | 1.5271 | 10.9549 | 1.9602 |  | -12.7982 | -4.4204 | 0.6945 | 5.6418 | 5.2284 | 1.9626 | 79.2955 | 300.9293 | 301.278 | 134.5296 | 143.8898 | 142.2245 | 192.1675 | 96.6951 | 174.2398 | 98.0909 | 132.569 | 364.202 | 852.7334 | 137.963 | 119.5823 | 185.0379 | 116.7966 | 187.1644 | 901.3284 |  | 951.9561 |  | 968.6136 | 99.0735 | 97.2085 | 128.8097 | 338.3653 | 762.4784 | 175.9452 | 106.107 | 179.5862 | 423.5415 | 850.7531 | 104.5287 | 48.412 | 71.572 | 103.2328 | 167.9882 | 939.8281 | 959.873 | 984.746 | 959.8472 | 98.5679 | 101.3563 | 164.6438 | 376.2022 | 798.041 | 74.3921 | 108.4781 | 194.6971 | 471.5221 | 824.1445 | 54.922 | 82.6082 | 97.4807 | 104.2567 | 161.3853 | 854.3193 |  | 892.273 | 805.9969 |  | 67.4076 | 102.3942 | 151.3533 | 372.1329 | 804.3408 | 83.2851 | 106.2952 | 174.8452 | 458.3954 | 890.1914 | 46.7648 | 49.5686 | 88.946 | 100.7422 | 173.0733 | 997.0394 | 977.6892 | 939.0028 | 981.1945 | 90.7281 | 108.7242 | 160.9583 | 346.3417 | 801.7523 |  | 1005.9262 |  |  | 1036.3092 | 1033.6256 | 914.9469 | 978.7113 | 917.5453 | 982.6133 | 928.8121 | 875.5608 | 808.7618 | 822.0806 | 848.6616 | 865.7035 | 878.9357 | 965.9184 | 1027.757 | 1006.626 | 1027.5873 | 1023.1261 | 318.6468 |  |  | 122.582 | 236.2307 | 238.8611 | 151.5224 | 148.4005 | 104.7336 | 164.2025 | 102.252 | 369.5486 | 822.465 | 336.0404 | 367.2125 | 145.9803 | 100.7276 | 115.0477 | 874.0771 | 878.0895 | 902.1519 | 903.909 | 891.5584 | 138.6055 | 100.3993 | 143.5529 | 100.0442 | 741.8938 | 160.2528 | 99.3323 | 459.3313 |  | 127.7031 | 46.5238 | 67.94 | 98.6669 | 155.7117 | 941.3791 | 926.5072 | 898.0678 | 800.4347 | 107.1658 | 99.8157 | 129.9458 | 287.874 | 780.732 | 62.905 | 91.242 | 132.6228 | 338.8063 | 844.587 | 40.8591 | 47.1724 | 65.2395 | 99.1566 | 164.7922 | 1016.9219 | 967.5368 | 940.5082 | 1009.5536 | 932.5091 | 62.2506 | 95.8182 | 121.7418 | 286.6148 | 805.2054 | 75.7686 | 98.9998 | 131.848 | 315.6193 | 885.0609 | 44.3131 | 50.2088 | 76.5016 | 107.383 | 194.3251 | 1035.0038 | 1021.8171 | 1000.6402 | 990.8861 | 70.991 | 139.3156 | 102.426 | 341.8024 | 801.0554 | 1035.2933 | 1051.8431 | 1023.6414 |  | 1047.4332 | 1042.3364 | 1090.2253 | 990.0631 | 1084.0078 | 950.6778 |  | 1062.6768 | 1015.6057 | 1054.198 | 57.4365 | 65.5949 | 87.2223 |  | 812.6808 | 715.077 | 771.5379 | 462.5959 | 628.5363 | 607.6911 | 439.0111 |  |  | -0.071972 |  | 0.025574 | 0.0037206 | 0.15029 | 0.010174 | -0.127 | -117.6787 | 0.4348 | -115.454 | -0.0806 | -96.518 | 0.7325 | -107.2199 | -0.099 | 260.7559 | 9.5204 | 260.4912 | 9.8366 | 3837.2037 | 3830.2022 | 1047.8013 | 618.1137 | -26.8157 | 763.8789
14:29 | 3814 |  |  | -15.8948 | 1.193 | -11.5786 | -5.9362 | -6.4511 | -8.1425 | -12.3729 | 1.8444 | 14.4732 | 3.8368 | 0.5309 |  |  |  | -27.6592 | 1.4299 | 10.8397 | 1.9503 |  | -12.8834 | -4.5534 | 0.6919 | 5.6362 | 5.2068 | 1.9535 | 78.849 | 301.0756 | 301.3796 | 134.5587 | 143.9539 | 142.304 | 192.197 | 96.6704 | 174.2505 | 98.0878 | 132.6105 | 364.3146 | 852.7853 | 137.9778 | 119.8535 | 185.3889 | 116.8774 | 187.2078 | 901.1168 |  | 951.9419 |  | 968.5847 | 99.077 | 97.2135 | 128.8482 | 338.4706 | 762.5923 | 176.0232 | 106.254 | 179.6246 | 423.6552 | 850.8387 | 104.5532 | 48.4538 | 71.5457 | 103.1425 | 168.0563 | 939.672 | 959.7439 | 984.6754 | 959.7775 | 98.6054 | 101.412 | 164.7085 | 376.3345 | 798.1553 | 74.4229 | 108.496 | 194.7625 | 471.6386 | 824.2021 | 54.9507 | 82.618 | 97.4668 | 104.3145 | 161.4452 | 854.8041 |  | 892.7423 | 805.8684 |  | 67.3829 | 102.4023 | 151.3564 | 372.2609 | 804.4295 | 83.2938 | 106.2906 | 174.8971 | 458.5091 | 890.2468 | 46.8103 | 49.5992 | 89.011 | 100.685 | 173.1496 | 996.91 | 977.5395 | 938.8548 | 981.117 | 90.8374 | 108.7222 | 160.9594 | 346.4341 | 801.8619 |  | 1005.7161 |  |  | 1036.2843 | 1033.5007 | 914.7805 | 978.3679 | 917.5492 | 982.4953 | 932.6953 | 877.2737 | 802.2824 | 838.7805 | 848.71 | 867.6978 | 883.4367 | 960.7355 | 1027.4495 | 1006.9169 | 1027.4825 | 1023.0194 | 318.74 |  |  | 122.6362 | 236.1375 | 238.8752 | 151.4254 | 148.4502 | 104.7004 | 164.2877 | 102.2666 | 369.6696 | 822.5434 | 336.1476 | 368.0516 | 146.6284 | 100.753 | 115.0778 | 873.8176 | 877.9162 | 902.0998 | 903.9209 | 891.4789 | 138.6669 | 100.4025 | 143.5876 | 100.113 | 741.9799 | 160.3041 | 99.3213 | 459.5839 |  | 127.7347 | 46.5407 | 67.9653 | 98.6807 | 155.7747 | 941.3236 | 926.5502 | 898.2608 | 801.0953 | 107.1829 | 99.8165 | 129.9636 | 287.9583 | 780.8578 | 62.9227 | 91.2723 | 132.6818 | 338.9566 | 844.7697 | 40.9015 | 47.2052 | 65.2661 | 99.1837 | 164.8555 | 1017.9028 | 968.4647 | 940.9641 | 1010.8735 | 933.015 | 62.2795 | 95.8637 | 121.6789 | 286.6879 | 805.419 | 75.805 | 99.0068 | 131.8761 | 315.7171 | 885.1152 | 44.3401 | 50.2374 | 76.5054 | 107.3892 | 194.3678 | 1034.9749 | 1021.6823 | 1000.5737 | 990.9076 | 71.0189 | 139.3525 | 102.4383 | 341.8998 | 801.1283 | 1035.9088 | 1052.3413 | 1024.2825 |  | 1047.2678 | 1042.1306 | 1091.149 | 990.3605 | 1084.5343 | 951.2069 |  | 1062.5472 | 1015.7875 | 1054.7904 | 57.4497 | 65.5879 | 87.2428 |  | 812.7326 | 715.1107 | 771.6597 | 462.8459 | 628.8567 | 608.1013 | 439.3589 |  |  | -0.072996 |  | 0.026169 | 0.0038778 | 0.14782 | 0.018758 | -0.13174 | -117.7587 | 0.4266 | -115.4571 | -0.0641 | -96.5918 | 0.7531 | -107.2352 | -0.0806 | 260.7005 | 9.3623 | 260.4574 | 9.699 | 3842.2828 | 3834.1498 | 1047.9322 | 618.479 | -27.0178 | 763.9216
14:29 | 3815 |  |  | -15.873 | 1.3225 | -11.6528 | -6.0099 | -6.6796 | -8.4385 | -12.4039 | 1.8429 | 14.4615 | 3.8332 | 0.532 |  |  |  | -27.7493 | 1.3985 | 10.9033 | 1.9385 |  | -13.043 | -4.6895 | 0.6942 | 5.6246 | 5.1839 | 1.9429 | 79.5431 | 301.1584 | 301.4762 | 134.5904 | 144.0243 | 142.3249 | 192.2288 | 96.6351 | 174.3641 | 98.0926 | 132.657 | 364.4335 | 852.8415 | 137.9209 | 120.189 | 185.7321 | 116.9814 | 187.2831 | 900.9626 |  | 952.1323 |  | 968.7569 | 99.141 | 97.2311 | 128.8971 | 338.5859 | 762.7124 | 176.0983 | 106.222 | 179.646 | 423.7955 | 850.9015 | 104.5559 | 48.4397 | 71.5687 | 103.018 | 168.1314 | 939.6258 | 959.7863 | 984.7702 | 959.8627 | 98.6439 | 101.4324 | 164.7563 | 376.4615 | 798.2951 | 74.4487 | 108.5217 | 194.8451 | 471.7564 | 824.272 | 54.9739 | 82.5549 | 97.4769 | 104.3642 | 161.5718 | 854.8197 |  | 893.1778 | 805.6436 |  | 67.4013 | 102.4208 | 151.3856 | 372.4013 | 804.5275 | 83.3108 | 106.288 | 174.9307 | 458.6417 | 890.2484 | 46.793 | 49.6668 | 89.0525 | 100.739 | 173.2227 | 996.7286 | 977.4202 | 938.7374 | 981.0035 | 90.8921 | 108.7551 | 161.012 | 346.5335 | 801.9533 |  | 1005.7527 |  |  | 1036.2253 | 1033.374 | 914.7576 | 978.1155 | 917.5351 | 982.3449 | 934.2749 | 876.5653 | 813.1734 | 853.3593 | 860.0361 | 871.4871 | 887.8207 | 955.1024 | 1027.1643 | 1007.2732 | 1027.4811 | 1022.9489 | 318.8378 |  |  | 122.6866 | 236.0341 | 238.8351 | 151.3549 | 148.4707 | 104.6708 | 164.3512 | 102.2711 | 369.7755 | 822.6248 | 336.2473 | 367.9853 | 147.2452 | 100.773 | 115.105 | 874.7453 | 877.7955 | 901.9956 | 905.0638 | 891.3829 | 138.688 | 100.4188 | 143.603 | 100.1697 | 742.0673 | 160.3363 | 99.2995 | 459.8309 |  | 127.7879 | 46.5391 | 67.9848 | 98.689 | 155.8362 | 941.2539 | 926.5957 | 898.3673 | 801.4537 | 107.2243 | 99.8121 | 129.9793 | 288.0272 | 780.9712 | 62.9939 | 91.2839 | 132.7062 | 339.0872 | 844.9294 | 40.8536 | 47.2404 | 65.2815 | 99.175 | 164.9341 | 1018.9792 | 970.1596 | 941.5694 | 1012.7169 | 933.5425 | 62.3012 | 95.9321 | 121.6889 | 286.8179 | 805.6304 | 75.8655 | 99.0103 | 131.9165 | 315.8289 | 885.1874 | 44.3753 | 50.2897 | 76.5257 | 107.4017 | 194.4103 | 1034.9814 | 1021.6451 | 1000.5536 | 991.0071 | 70.9836 | 139.4261 | 102.4207 | 342.0061 | 801.2187 | 1036.6956 | 1052.7139 | 1025.0905 |  | 1047.1194 | 1041.8794 | 1092.0289 | 990.6591 | 1085.0365 | 951.787 |  | 1062.3983 | 1015.9437 | 1055.4084 | 57.4536 | 65.6253 | 87.2665 |  | 812.771 | 715.1796 | 771.7499 | 463.1868 | 629.3601 | 608.5949 | 439.6816 |  |  | -0.073551 |  | 0.025993 | 0.0040204 | 0.15924 | 0.029195 | -0.1319 | -117.8479 | 0.4204 | -115.4017 | -0.1093 | -96.5703 | 0.7366 | -107.2629 | -0.0457 | 260.6143 | 9.2062 | 260.4605 | 9.506 | 3879.5853 | 3833.6033 | 1048.0472 | 618.9775 | -27.293 | 763.9753
14:29 | 3816 |  |  | -15.8418 | 1.4039 | -11.7433 | -5.9732 | -6.5824 | -8.5402 | -12.3874 | 1.8404 | 14.4507 | 3.8253 | 0.5331 |  |  |  | -27.9262 | 1.5492 | 10.6767 | 1.8491 |  | -13.0526 | -4.8132 | 0.6935 | 5.6208 | 5.161 | 1.9351 | 79.1863 | 301.1839 | 301.5732 | 134.6453 | 144.0904 | 142.3934 | 192.2527 | 96.6037 | 174.4999 | 98.1099 | 132.7039 | 364.5398 | 852.9161 | 137.8616 | 120.5253 | 186.0652 | 117.0632 | 187.3399 | 900.9162 |  | 952.2759 |  | 968.8877 | 99.2143 | 97.2451 | 128.9217 | 338.702 | 762.8226 | 176.1527 | 106.1635 | 179.7166 | 423.8987 | 850.9848 | 104.5902 | 48.4679 | 71.6281 | 103.002 | 168.2038 | 939.5077 | 959.6961 | 984.7717 | 959.794 | 98.6559 | 101.4285 | 164.811 | 376.5865 | 798.415 | 74.5448 | 108.518 | 194.9297 | 471.863 | 824.3532 | 54.9199 | 82.5013 | 97.48 | 104.3977 | 161.6845 | 853.7242 |  | 893.469 | 805.3799 |  | 67.468 | 102.4306 | 151.44 | 372.4823 | 804.575 | 83.3176 | 106.2924 | 174.9981 | 458.7491 | 890.2654 | 46.8041 | 49.7169 | 89.0626 | 100.6792 | 173.2565 | 996.5814 | 977.3067 | 938.6817 | 980.9603 | 90.8479 | 108.7982 | 161.054 | 346.6353 | 802.0303 |  | 1005.8047 |  |  | 1036.1441 | 1033.1566 | 914.6906 | 977.885 | 917.5053 | 982.209 | 934.7454 | 875.9486 | 834.3744 | 857.3441 | 821.6554 | 874.1572 | 894.8976 | 956.2655 | 1026.9178 | 1007.7025 | 1027.565 | 1022.9175 | 318.9337 |  |  | 122.7405 | 236.1338 | 238.6421 | 151.3249 | 148.4897 | 104.6504 | 164.403 | 102.2781 | 369.9157 | 822.7152 | 336.3576 | 367.3686 | 147.815 | 100.7793 | 115.1442 | 875.7016 | 877.7097 | 901.8756 | 906.4095 | 891.2941 | 138.7168 | 100.4572 | 143.681 | 100.2029 | 742.1741 | 160.3665 | 99.2955 | 460.0502 |  | 127.8198 | 46.5586 | 68.0052 | 98.701 | 155.902 | 941.1345 | 926.7049 | 898.3995 | 801.4964 | 107.263 | 99.8207 | 130.0191 | 288.11 | 781.0718 | 63.0526 | 91.3161 | 132.7093 | 339.1976 | 845.0596 | 40.8191 | 47.2832 | 65.3221 | 99.1536 | 164.992 | 1019.4143 | 971.3951 | 942.2014 | 1013.849 | 933.8958 | 62.3317 | 96.0057 | 121.705 | 286.958 | 805.8331 | 75.9165 | 99.0095 | 131.9525 | 315.9393 | 885.2369 | 44.4554 | 50.3159 | 76.5773 | 107.4217 | 194.4671 | 1035.0422 | 1021.6037 | 1000.518 | 991.0603 | 71.008 | 139.469 | 102.4133 | 342.0985 | 801.2927 | 1037.2428 | 1052.5875 | 1025.4253 |  | 1046.9871 | 1041.6322 | 1092.8832 | 991.0006 | 1085.4847 | 952.4056 |  | 1062.239 | 1016.0368 | 1056.075 | 57.4706 | 65.6472 | 87.2911 |  | 812.8379 | 715.3496 | 771.8805 | 463.5214 | 629.8131 | 609.0718 | 440.0219 |  |  | -0.075082 |  | 0.025816 | 0.003718 | 0.1463 | 0.0087818 | -0.15197 | -117.8879 | 0.4492 | -115.4878 | -0.0929 | -96.5456 | 0.6935 | -107.186 | -0.0888 | 260.6205 | 9.0769 | 260.362 | 9.3685 | 3867.6167 | 3834.0823 | 1048.1443 | 619.4424 | -27.4144 | 764.0938
14:29 | 3817 |  |  | -15.734 | 1.2538 | -11.8923 | -6.1101 | -6.6115 | -8.7261 | -12.5002 | 1.8357 | 14.4391 | 3.8205 | 0.5323 |  |  |  | -28.0011 | 1.3669 | 10.918 | 1.8035 |  | -13.1459 | -5.0134 | 0.6926 | 5.6155 | 5.1387 | 1.927 | 80.5409 | 301.2575 | 301.6713 | 134.6797 | 144.1565 | 142.4869 | 192.2799 | 96.6263 | 174.5321 | 98.1178 | 132.7367 | 364.6349 | 852.9407 | 137.8328 | 120.8277 | 186.4118 | 117.1277 | 187.41 | 900.9372 |  | 952.3486 |  | 968.9487 | 99.2102 | 97.2479 | 128.9376 | 338.8103 | 762.9239 | 176.1914 | 106.2531 | 179.8012 | 423.9661 | 851.1016 | 104.6717 | 48.4838 | 71.6281 | 102.9828 | 168.2713 | 939.3627 | 959.5374 | 984.5653 | 959.6496 | 98.648 | 101.4454 | 164.8776 | 376.7227 | 798.5236 | 74.5683 | 108.5177 | 194.9918 | 471.9879 | 824.4279 | 54.9539 | 82.5008 | 97.4854 | 104.4189 | 161.6786 | 852.4728 |  | 893.6576 | 804.7571 |  | 67.4484 | 102.4286 | 151.4468 | 372.5813 | 804.6228 | 83.3605 | 106.2994 | 175.0678 | 458.8524 | 890.3129 | 46.8373 | 49.7793 | 89.0836 | 100.6069 | 173.3221 | 996.4285 | 977.1965 | 938.5993 | 980.8968 | 90.8269 | 108.8562 | 161.124 | 346.7362 | 802.1171 |  | 1005.1066 |  |  | 1036.0764 | 1032.9714 | 914.5679 | 977.6477 | 917.4412 | 982.0372 | 932.2456 | 871.1467 | 838.0483 | 854.635 | 780.5356 | 875.5222 | 896.0966 | 952.8448 | 1026.7534 | 1008.1899 | 1027.7224 | 1022.9485 | 319.0304 |  |  | 122.7943 | 236.0991 | 238.5069 | 151.3312 | 148.5121 | 104.6492 | 164.4224 | 102.2813 | 370.039 | 822.8063 | 336.463 | 367.5922 | 148.3934 | 100.7984 | 115.1905 | 876.2133 | 877.7078 | 901.789 | 907.1659 | 891.3044 | 138.7527 | 100.4536 | 143.7411 | 100.2509 | 742.2819 | 160.4113 | 99.3042 | 460.2436 |  | 127.8336 | 46.5876 | 68.0305 | 98.728 | 155.9674 | 940.9006 | 926.7942 | 898.2026 | 801.4451 | 107.2975 | 99.8285 | 130.0268 | 288.197 | 781.1802 | 63.0802 | 91.3341 | 132.7503 | 339.2927 | 845.2021 | 40.8355 | 47.2926 | 65.3729 | 99.1629 | 165.0125 | 1018.9757 | 971.347 | 942.6529 | 1013.941 | 934.1369 | 62.3693 | 96.0592 | 121.6973 | 287.0866 | 806.0254 | 75.9506 | 99.0155 | 131.9899 | 316.0462 | 885.2779 | 44.5207 | 50.335 | 76.6246 | 107.4504 | 194.5166 | 1035.159 | 1021.6823 | 1000.5173 | 991.1624 | 71.0225 | 139.5102 | 102.4099 | 342.2002 | 801.3553 | 1037.1988 | 1052.3682 | 1025.9534 |  | 1046.8584 | 1041.3678 | 1093.7114 | 991.2985 | 1085.7802 | 952.8472 |  | 1062.0529 | 1016.1582 | 1056.6965 | 57.4711 | 65.5943 | 87.3286 |  | 812.8663 | 715.4515 | 771.9216 | 463.8634 | 630.2937 | 609.4939 | 440.3296 |  |  | -0.073709 |  | 0.026536 | 0.00421 | 0.15445 | 0.011348 | -0.15497 | -117.9402 | 0.4266 | -115.4294 | -0.0765 | -96.6441 | 0.7305 | -107.2383 | -0.0723 | 260.5774 | 8.9024 | 260.3651 | 9.2227 | 3789.0275 | 3833.2803 | 1048.2366 | 619.8938 | -27.7177 | 764.1589
14:29 | 3818 |  |  | -15.6252 | 1.1908 | -11.789 | -6.2134 | -6.6866 | -8.9409 | -12.5882 | 1.8343 | 14.4314 | 3.8145 | 0.5339 |  |  |  | -28.0663 | 1.3155 | 10.7279 | 1.7057 |  | -13.2835 | -5.0975 | 0.6926 | 5.6133 | 5.1142 | 1.922 | 80.0512 | 301.3162 | 301.7617 | 134.6966 | 144.2247 | 142.505 | 192.3123 | 96.6786 | 174.4935 | 98.0916 | 132.7701 | 364.7041 | 852.9628 | 137.8241 | 121.1562 | 186.8361 | 117.2647 | 187.515 | 901.0152 |  | 952.5983 |  | 969.153 | 99.1648 | 97.2435 | 128.9655 | 338.9247 | 763.0512 | 176.1772 | 106.287 | 179.8456 | 424.071 | 851.1875 | 104.7118 | 48.4796 | 71.6116 | 102.9715 | 168.3405 | 939.2368 | 959.3341 | 984.4064 | 959.4763 | 98.576 | 101.4611 | 164.9381 | 376.838 | 798.6512 | 74.5593 | 108.5457 | 195.066 | 472.0846 | 824.4908 | 55.0484 | 82.5282 | 97.4737 | 104.4259 | 161.6582 | 852.1236 |  | 893.8951 | 804.2511 |  | 67.4875 | 102.4133 | 151.5005 | 372.6941 | 804.6783 | 83.407 | 106.3009 | 175.1342 | 458.9801 | 890.3607 | 46.855 | 49.847 | 89.1117 | 100.7384 | 173.3848 | 996.1864 | 977.0871 | 938.4718 | 980.7379 | 90.8576 | 108.8785 | 161.1769 | 346.8393 | 802.2053 |  | 1003.7011 |  |  | 1036.0399 | 1032.7882 | 914.4827 | 977.4177 | 917.3981 | 981.89 | 918.088 | 866.4838 | 826.2459 | 844.0362 | 758.0783 | 874.1771 | 884.775 | 952.8749 | 1026.6496 | 1008.7044 | 1027.9249 | 1023.037 | 319.1229 |  |  | 122.8475 | 235.8249 | 238.3842 | 151.3099 | 148.5406 | 104.6642 | 164.449 | 102.2806 | 370.1253 | 822.8897 | 336.5558 | 368.2234 | 148.9791 | 100.8262 | 115.2275 | 876.5869 | 877.8009 | 901.7005 | 907.5713 | 891.3737 | 138.7613 | 100.4016 | 143.7239 | 100.2726 | 742.3502 | 160.4775 | 99.3274 | 460.4381 |  | 127.8667 | 46.5996 | 68.0696 | 98.7528 | 156.0225 | 940.4873 | 926.8553 | 897.6659 | 801.2663 | 107.334 | 99.8317 | 130.0354 | 288.3054 | 781.2599 | 63.1002 | 91.3138 | 132.795 | 339.4231 | 845.3657 | 40.7704 | 47.2962 | 65.405 | 99.1766 | 165.0603 | 1018.1799 | 970.6342 | 943.1442 | 1013.5708 | 934.3549 | 62.3653 | 96.0582 | 121.7176 | 287.2124 | 806.2267 | 75.9762 | 99.0177 | 132.0134 | 316.1485 | 885.3102 | 44.5481 | 50.3614 | 76.6681 | 107.4829 | 194.5472 | 1035.0398 | 1021.7417 | 1000.4897 | 991.2151 | 71.0259 | 139.5447 | 102.4224 | 342.2943 | 801.4088 | 1036.8485 | 1052.8016 | 1025.3004 |  | 1046.7521 | 1041.0897 | 1094.5141 | 991.4815 | 1085.8323 | 953.1475 |  | 1061.8643 | 1016.2131 | 1057.3735 | 57.4788 | 65.7275 | 87.3298 |  | 812.9422 | 715.5464 | 772.0648 | 464.1424 | 630.6131 | 609.8672 | 440.598 |  |  | -0.073821 |  | 0.025719 | 0.0039687 | 0.15841 | 0.0090867 | -0.13078 | -118.0541 | 0.4738 | -115.5002 | -0.0785 | -96.6564 | 0.6791 | -107.1922 | -0.0765 | 260.5097 | 8.7956 | 260.2605 | 9.0892 | 3769.4896 | 3835.4284 | 1048.3294 | 620.2402 | -28.0052 | 764.2443
14:30 | 3819 |  |  | -15.6321 | 1.0733 | -11.8544 | -6.3215 | -6.7764 | -8.9345 | -12.6241 | 1.8342 | 14.4247 | 3.8088 | 0.5361 |  |  |  | -28.0775 | 1.3398 | 10.4647 | 1.7046 |  | -13.36 | -5.1859 | 0.6923 | 5.6053 | 5.0956 | 1.9129 | 79.0403 | 301.4123 | 301.8458 | 134.7258 | 144.285 | 142.5009 | 192.3308 | 96.7315 | 174.5304 | 98.0627 | 132.8283 | 364.8076 | 853.016 | 137.8526 | 121.4963 | 187.3157 | 117.3987 | 187.6033 | 901.1018 |  | 952.7767 |  | 969.3484 | 99.1391 | 97.2623 | 129.0287 | 339.037 | 763.1698 | 176.2188 | 106.2239 | 179.8603 | 424.1993 | 851.2493 | 104.6736 | 48.4611 | 71.687 | 103.0442 | 168.417 | 939.1124 | 959.203 | 984.3574 | 959.4417 | 98.5953 | 101.4676 | 164.9915 | 376.973 | 798.7762 | 74.5955 | 108.5757 | 195.1343 | 472.1801 | 824.5333 | 55.0484 | 82.5587 | 97.475 | 104.4451 | 161.7063 | 851.9581 |  | 894.16 | 804.1826 |  | 67.5147 | 102.4041 | 151.5594 | 372.8109 | 804.7321 | 83.4063 | 106.3119 | 175.2079 | 459.0957 | 890.3849 | 46.873 | 49.8866 | 89.1602 | 100.8297 | 173.4296 | 995.991 | 976.9542 | 938.3634 | 980.5942 | 90.9055 | 108.8812 | 161.1812 | 346.9319 | 802.3 |  | 1002.4199 |  |  | 1036.0217 | 1032.57 | 914.4125 | 977.2468 | 917.3779 | 981.7335 | 917.2455 | 856.3399 | 819.5828 | 836.3818 | 750.3737 | 872.438 | 864.7434 | 956.1333 | 1026.5725 | 1009.2376 | 1028.1404 | 1023.1513 | 319.2118 |  |  | 122.9043 | 235.6821 | 238.4218 | 151.4839 | 148.5889 | 104.6637 | 164.5398 | 102.3054 | 370.2256 | 822.9824 | 336.6538 | 368.6608 | 149.5427 | 100.8289 | 115.2203 | 876.8036 | 877.8862 | 901.6482 | 907.561 | 891.4258 | 138.8246 | 100.3985 | 143.7443 | 100.2791 | 742.4212 | 160.5256 | 99.3458 | 460.6925 |  | 127.9155 | 46.6294 | 68.1031 | 98.7762 | 156.1154 | 939.8953 | 926.9138 | 897.0942 | 800.9793 | 107.3679 | 99.8425 | 130.0788 | 288.4231 | 781.3753 | 63.1754 | 91.3327 | 132.8223 | 339.5656 | 845.534 | 40.7063 | 47.3026 | 65.3889 | 99.1842 | 165.1106 | 1017.4177 | 969.8337 | 943.688 | 1013.0509 | 934.5382 | 62.3606 | 96.0642 | 121.7654 | 287.3229 | 806.4402 | 76.0094 | 99.0186 | 132.036 | 316.2552 | 885.3283 | 44.5827 | 50.3701 | 76.7279 | 107.5086 | 194.5922 | 1034.7144 | 1021.6411 | 1000.3981 | 991.1266 | 71.0478 | 139.5734 | 102.4239 | 342.3952 | 801.4686 | 1036.5942 | 1053.2366 | 1025.081 |  | 1046.6668 | 1040.8188 | 1095.2603 | 991.6359 | 1085.887 | 953.4008 |  | 1061.6556 | 1016.1772 | 1058.0211 | 57.4737 | 65.7365 | 87.3296 |  | 813.0233 | 715.5867 | 772.1119 | 464.4759 | 631.1218 | 610.2768 | 440.9289 |  |  | -0.07444 |  | 0.025555 | 0.003145 | 0.16086 | 0.0068028 | -0.17217 | -118.0233 | 0.3876 | -115.4109 | -0.0498 | -96.7241 | 0.7325 | -107.2322 | -0.1134 | 260.5897 | 8.5882 | 260.2851 | 8.9414 | 3767.286 | 3835.2797 | 1048.3989 | 620.6993 | -28.2552 | 764.305
14:30 | 3820 |  |  | -15.6814 | 0.8545 | -11.9677 | -6.2762 | -6.8448 | -9.0042 | -12.7586 | 1.8321 | 14.4145 | 3.7983 | 0.5354 |  |  |  | -28.1393 | 1.1882 | 10.2146 | 1.6477 |  | -13.423 | -5.2333 | 0.6923 | 5.5989 | 5.0717 | 1.9071 | 79.4319 | 301.5107 | 301.9333 | 134.7498 | 144.3381 | 142.5287 | 192.3562 | 96.7967 | 174.629 | 98.0862 | 132.8937 | 364.9259 | 853.0643 | 137.845 | 121.9094 | 187.7051 | 117.4717 | 187.6705 | 901.2098 |  | 953.0196 |  | 969.6152 | 99.1554 | 97.2896 | 129.0569 | 339.1424 | 763.2473 | 176.2762 | 106.226 | 179.9162 | 424.3056 | 851.3347 | 104.6897 | 48.4797 | 71.7669 | 103.1157 | 168.5056 | 939.1072 | 959.3607 | 984.5513 | 959.7973 | 98.6118 | 101.4916 | 165.0588 | 377.1 | 798.8832 | 74.6045 | 108.5951 | 195.1869 | 472.3004 | 824.5803 | 55.0388 | 82.6057 | 97.559 | 104.5036 | 161.7908 | 852.1307 |  | 894.445 | 804.1546 |  | 67.509 | 102.443 | 151.571 | 372.9227 | 804.7702 | 83.3588 | 106.3284 | 175.2633 | 459.2077 | 890.4028 | 46.9098 | 49.945 | 89.2417 | 100.8214 | 173.4905 | 995.828 | 976.8457 | 938.2789 | 980.4919 | 90.9804 | 108.8915 | 161.2021 | 347.0246 | 802.3968 |  | 1002.0888 |  |  | 1036.0312 | 1032.3297 | 914.2968 | 977.0996 | 917.3117 | 981.5113 | 938.0926 | 857.2537 | 803.5275 | 830.3442 | 771.0049 | 870.213 | 847.888 | 945.9291 | 1026.5205 | 1009.7918 | 1028.3474 | 1023.2686 | 319.3131 |  |  | 122.9606 | 235.6169 | 238.2208 | 151.4023 | 148.622 | 104.6294 | 164.5891 | 102.3179 | 370.3369 | 823.0744 | 336.754 | 368.6436 | 150.1167 | 100.8303 | 115.233 | 876.3825 | 877.9683 | 901.6815 | 906.9413 | 891.4611 | 138.8896 | 100.4186 | 143.7902 | 100.3238 | 742.5222 | 160.5764 | 99.328 | 460.9727 |  | 127.9513 | 46.6318 | 68.111 | 98.8003 | 156.1747 | 939.1143 | 926.8548 | 896.7208 | 800.7247 | 107.4032 | 99.8603 | 130.1315 | 288.5077 | 781.5216 | 63.1922 | 91.3787 | 132.8523 | 339.7267 | 845.7152 | 40.7674 | 47.3084 | 65.3985 | 99.1678 | 165.1605 | 1016.677 | 968.4324 | 944.252 | 1012.2839 | 934.6343 | 62.363 | 96.0975 | 121.8026 | 287.4329 | 806.6499 | 76.0363 | 99.0184 | 132.0649 | 316.3638 | 885.3398 | 44.6041 | 50.3838 | 76.7747 | 107.5296 | 194.6305 | 1034.5925 | 1021.4425 | 1000.3059 | 991.0556 | 71.0689 | 139.5922 | 102.4282 | 342.4974 | 801.5368 | 1036.2407 | 1053.0886 | 1025.2512 |  | 1046.591 | 1040.5379 | 1095.9108 | 991.8248 | 1086.1138 | 953.663 |  | 1061.4297 | 1016.0936 | 1058.6205 | 57.4703 | 65.7034 | 87.3464 |  | 813.1194 | 715.5849 | 772.2585 | 464.7473 | 631.4393 | 610.6103 | 441.2265 |  |  | -0.076051 |  | 0.025981 | 0.0041339 | 0.14668 | 0.024761 | -0.15156 | -118.171 | 0.441 | -115.3863 | -0.1093 | -96.641 | 0.6832 | -107.2383 | -0.0395 | 260.4482 | 8.465 | 260.2543 | 8.7381 | 3790.5008 | 3834.4947 | 1048.4431 | 621.0248 | -28.6271 | 764.3522
14:30 | 3821 |  |  | -15.783 | 0.4738 | -11.9992 | -6.3136 | -6.8129 | -9.0309 | -12.8868 | 1.831 | 14.4026 | 3.7886 | 0.5382 |  |  |  | -28.1705 | 1.0943 | 10.0548 | 1.6385 |  | -13.5066 | -5.1956 | 0.6925 | 5.5955 | 5.0535 | 1.901 | 76.4861 | 301.5585 | 302.0175 | 134.7809 | 144.409 | 142.5707 | 192.3933 | 96.8663 | 174.7389 | 98.1006 | 132.9506 | 365.0547 | 853.1339 | 137.7839 | 122.3219 | 188.0653 | 117.5749 | 187.7636 | 901.3397 |  | 953.395 |  | 969.9278 | 99.2004 | 97.3188 | 129.094 | 339.2568 | 763.3525 | 176.2923 | 106.3105 | 180.0175 | 424.4352 | 851.4343 | 104.7069 | 48.5338 | 71.7374 | 103.1142 | 168.5658 | 939.1795 | 959.591 | 984.7973 | 960.1919 | 98.5889 | 101.5141 | 165.1156 | 377.227 | 799.0162 | 74.6496 | 108.614 | 195.2436 | 472.3915 | 824.651 | 55.0341 | 82.6159 | 97.6054 | 104.5557 | 161.8252 | 852.5295 |  | 894.7875 | 804.495 |  | 67.5787 | 102.4769 | 151.6128 | 372.9974 | 804.7722 | 83.4365 | 106.3349 | 175.315 | 459.3257 | 890.3985 | 46.9037 | 50.0297 | 89.3019 | 100.8285 | 173.5659 | 995.6722 | 976.7477 | 938.2089 | 980.3696 | 90.987 | 108.9127 | 161.2571 | 347.1391 | 802.4693 |  | 1003.0475 |  |  | 1036.0788 | 1032.0965 | 914.1559 | 976.8476 | 917.2059 | 981.2664 | 945.0902 | 878.4151 | 797.0465 | 830.0494 | 807.1859 | 869.1569 | 853.0588 | 931.0722 | 1026.4346 | 1010.313 | 1028.487 | 1023.337 | 319.4245 |  |  | 123.0104 | 235.5448 | 237.8602 | 151.143 | 148.659 | 104.6484 | 164.5716 | 102.3123 | 370.4431 | 823.1825 | 336.8594 | 368.5694 | 150.7235 | 100.839 | 115.2751 | 875.4966 | 877.9888 | 901.7434 | 906.0656 | 891.4671 | 138.8976 | 100.42 | 143.8377 | 100.3974 | 742.6097 | 160.639 | 99.3063 | 461.2226 |  | 127.9785 | 46.6044 | 68.1158 | 98.8183 | 156.1972 | 937.9052 | 926.7309 | 896.4916 | 800.4285 | 107.4344 | 99.8659 | 130.169 | 288.5768 | 781.6469 | 63.1188 | 91.4156 | 132.9275 | 339.9686 | 845.9075 | 41.0608 | 47.3124 | 65.442 | 99.1444 | 165.2292 | 1015.8807 | 964.1551 | 944.7064 | 1009.9433 | 934.6101 | 62.4224 | 96.1615 | 121.8558 | 287.5617 | 806.8654 | 76.0488 | 99.0083 | 132.0902 | 316.4609 | 885.3357 | 44.5952 | 50.4068 | 76.7973 | 107.5373 | 194.655 | 1034.6011 | 1021.4003 | 1000.2744 | 991.0638 | 71.0777 | 139.6199 | 102.4367 | 342.5788 | 801.5912 | 1035.2885 | 1052.9992 | 1026.8734 |  | 1046.53 | 1040.2591 | 1096.4342 | 992.0395 | 1086.3534 | 953.9264 |  | 1061.1945 | 1016.0549 | 1059.2026 | 57.4785 | 65.7391 | 87.3604 |  | 813.1837 | 715.5486 | 772.4476 | 465.0378 | 631.9204 | 611.0318 | 441.4705 |  |  | -0.074601 |  | 0.025876 | 0.0038745 | 0.15997 | 0.0072244 | -0.16434 | -118.1772 | 0.441 | -115.4632 | -0.0518 | -96.7426 | 0.6935 | -107.2229 | -0.0847 | 260.4789 | 8.3316 | 260.1558 | 8.656 | 3776.3582 | 3834.7023 | 1048.4813 | 621.4761 | -28.9313 | 764.3661
14:30 | 3822 |  |  | -15.9083 | 0.2352 | -12.0204 | -6.4449 | -6.9389 | -9.0549 | -12.9696 | 1.8283 | 14.3934 | 3.7813 | 0.5357 |  |  |  | -28.1693 | 0.9212 | 10.0776 | 1.716 |  | -13.6094 | -5.312 | 0.6949 | 5.5852 | 5.0316 | 1.8946 | 77.0269 | 301.6318 | 302.1027 | 134.83 | 144.4863 | 142.6492 | 192.4281 | 96.9355 | 174.8077 | 98.1065 | 133.0177 | 365.174 | 853.2654 | 137.7997 | 122.6697 | 188.4031 | 117.6725 | 187.8743 | 901.4414 |  | 953.6786 |  | 970.1539 | 99.1974 | 97.3751 | 129.1554 | 339.3793 | 763.4579 | 176.2856 | 106.3108 | 180.0628 | 424.5596 | 851.5224 | 104.6749 | 48.5492 | 71.7144 | 103.1432 | 168.6158 | 939.1716 | 959.6562 | 984.9378 | 960.348 | 98.5682 | 101.5288 | 165.1845 | 377.3709 | 799.1487 | 74.7032 | 108.6203 | 195.3083 | 472.4889 | 824.7205 | 55.0874 | 82.6172 | 97.6242 | 104.5587 | 161.834 | 853.0086 |  | 895.1384 | 804.949 |  | 67.6252 | 102.4397 | 151.669 | 373.0556 | 804.788 | 83.5604 | 106.3364 | 175.3699 | 459.4251 | 890.4376 | 46.9208 | 50.0644 | 89.3129 | 100.8474 | 173.616 | 995.5239 | 976.6275 | 938.1042 | 980.287 | 90.9919 | 108.9426 | 161.2948 | 347.2544 | 802.5527 |  | 1003.6268 |  |  | 1036.1528 | 1031.8194 | 914.0595 | 976.6087 | 917.1201 | 981.0464 | 940.9445 | 888.4852 | 808.6598 | 838.9566 | 849.4152 | 870.0011 | 874.3006 | 903.3867 | 1026.2719 | 1010.7358 | 1028.4939 | 1023.3216 | 319.534 |  |  | 123.0632 | 235.5992 | 237.6653 | 151.0886 | 148.7155 | 104.6705 | 164.7099 | 102.3215 | 370.5593 | 823.2896 | 336.9705 | 369.141 | 151.3577 | 100.8403 | 115.3007 | 874.5958 | 877.913 | 901.7371 | 905.4058 | 891.4598 | 139.0592 | 100.4295 | 143.8875 | 100.4834 | 742.6984 | 160.6995 | 99.3063 | 461.4519 |  | 128.0193 | 46.611 | 68.1255 | 98.8346 | 156.282 | 936.5814 | 926.6313 | 896.3571 | 800.5572 | 107.472 | 99.8599 | 130.1609 | 288.6956 | 781.7548 | 63.1377 | 91.4255 | 132.9716 | 340.038 | 846.0652 | 41.1839 | 47.3195 | 65.4779 | 99.179 | 165.248 | 1015.7001 | 961.3178 | 945.1625 | 1008.8478 | 934.7833 | 62.5127 | 96.1967 | 121.854 | 287.6662 | 807.0321 | 76.078 | 99.0159 | 132.1366 | 316.5736 | 885.3443 | 44.6353 | 50.416 | 76.8629 | 107.5458 | 194.7064 | 1034.6525 | 1021.4598 | 1000.2569 | 991.0802 | 71.1107 | 139.6535 | 102.4418 | 342.6679 | 801.6365 | 1035.2739 | 1052.7866 | 1028.5184 |  | 1046.4737 | 1040.0061 | 1096.8147 | 992.2811 | 1086.571 | 954.0482 |  | 1060.9131 | 1015.9779 | 1059.7538 | 57.4773 | 65.7444 | 87.3839 |  | 813.2498 | 715.6361 | 772.5223 | 465.429 | 632.3874 | 611.474 | 441.8497 |  |  | -0.075518 |  | 0.025785 | 0.0037483 | 0.16016 | 0.018977 | -0.13361 | -118.2849 | 0.443 | -115.4017 | -0.1175 | -96.6687 | 0.6709 | -107.2352 | -0.0559 | 260.3897 | 8.194 | 260.1712 | 8.4548 | 3869.1722 | 3835.1399 | 1048.4889 | 621.9307 | -29.2433 | 764.4429
14:30 | 3823 |  |  | -16.0957 | 0.1358 | -11.9968 | -6.4515 | -6.9836 | -9.1683 | -13.0563 | 1.8223 | 14.3823 | 3.7745 | 0.536 |  |  |  | -28.2113 | 0.746 | 10.1184 | 1.683 |  | -13.7143 | -5.5686 | 0.6956 | 5.5794 | 5.015 | 1.8924 | 77.6988 | 301.6999 | 302.1962 | 134.897 | 144.5604 | 142.7232 | 192.4547 | 96.9959 | 174.8969 | 98.1243 | 133.0883 | 365.2894 | 853.4126 | 137.8144 | 123.0305 | 188.6636 | 117.7608 | 187.9666 | 901.5338 |  | 953.9322 |  | 970.3418 | 99.2092 | 97.3919 | 129.1812 | 339.4859 | 763.5601 | 176.3252 | 106.3092 | 180.1006 | 424.6499 | 851.6092 | 104.6862 | 48.5948 | 71.7495 | 103.2257 | 168.7032 | 939.0987 | 959.6256 | 984.8626 | 960.301 | 98.5425 | 101.5246 | 165.2496 | 377.4972 | 799.2691 | 74.7332 | 108.6358 | 195.3751 | 472.6015 | 824.756 | 55.1322 | 82.5851 | 97.6345 | 104.5643 | 161.9153 | 853.4453 |  | 895.419 | 805.4047 |  | 67.614 | 102.4834 | 151.6784 | 373.199 | 804.8762 | 83.629 | 106.3372 | 175.4536 | 459.5358 | 890.4929 | 46.9673 | 50.0889 | 89.3051 | 100.8299 | 173.6439 | 995.3141 | 976.5134 | 938.0281 | 980.1846 | 90.9977 | 109.0072 | 161.3702 | 347.3629 | 802.6271 |  | 1002.9786 |  |  | 1036.2437 | 1031.5353 | 914.0003 | 976.4884 | 917.0869 | 980.8948 | 939.877 | 878.7366 | 807.8174 | 847.9123 | 878.169 | 870.8798 | 884.5716 | 884.6605 | 1026.0305 | 1011.0263 | 1028.3406 | 1023.2269 | 319.6477 |  |  | 123.1197 | 235.4653 | 237.505 | 151.1109 | 148.765 | 104.6412 | 164.8479 | 102.3344 | 370.6769 | 823.3983 | 337.0607 | 369.9139 | 152.0184 | 100.8628 | 115.337 | 873.8434 | 877.8156 | 901.7368 | 904.9553 | 891.4426 | 139.2293 | 100.4041 | 143.902 | 100.5341 | 742.7867 | 160.7654 | 99.308 | 461.6647 |  | 128.0454 | 46.6555 | 68.1517 | 98.8429 | 156.3699 | 935.5154 | 926.6007 | 896.2871 | 800.8845 | 107.5059 | 99.8683 | 130.1691 | 288.8095 | 781.8747 | 63.1557 | 91.4471 | 132.9983 | 340.0051 | 846.1973 | 41.2153 | 47.3559 | 65.5055 | 99.219 | 165.2446 | 1015.9814 | 961.7681 | 945.5829 | 1009.5543 | 934.9983 | 62.5484 | 96.1593 | 121.8408 | 287.7412 | 807.1847 | 76.111 | 99.0244 | 132.1796 | 316.6852 | 885.3548 | 44.6609 | 50.4168 | 76.9056 | 107.5261 | 194.7476 | 1034.7294 | 1021.4913 | 1000.1959 | 991.0225 | 71.2169 | 139.6666 | 102.4708 | 342.7692 | 801.6881 | 1035.7983 | 1052.37 | 1027.8685 |  | 1046.4433 | 1039.7421 | 1097.0826 | 992.5509 | 1086.7951 | 954.043 |  | 1060.6179 | 1015.8668 | 1060.2981 | 57.4844 | 65.7393 | 87.3931 |  | 813.3427 | 715.7722 | 772.6898 | 465.6802 | 632.7861 | 611.9136 | 442.0911 |  |  | -0.075568 |  | 0.024774 | 0.0030044 | 0.14499 | 0.019407 | -0.15233 | -118.3156 | 0.4738 | -115.4817 | -0.0518 | -96.801 | 0.6237 | -107.1152 | -0.1155 | 260.4205 | 8.0688 | 260.0451 | 8.3624 | 3878.545 | 3834.6073 | 1048.4787 | 622.3499 | -29.569 | 764.5575
14:30 | 3824 |  |  | -16.3195 | 0.0803 | -11.9422 | -6.4973 | -7.0571 | -9.0776 | -13.1858 | 1.823 | 14.3749 | 3.7683 | 0.5388 |  |  |  | -28.3531 | 0.7231 | 9.9384 | 1.6529 |  | -13.8014 | -5.4431 | 0.6957 | 5.5771 | 5.0006 | 1.8922 | 76.4896 | 301.7403 | 302.2983 | 134.9695 | 144.6305 | 142.7176 | 192.4878 | 97.0473 | 175.0026 | 98.1483 | 133.1592 | 365.4318 | 853.5635 | 137.7921 | 123.4083 | 188.9702 | 117.8788 | 188.0668 | 901.6084 |  | 954.1139 |  | 970.4545 | 99.2225 | 97.3812 | 129.2333 | 339.5913 | 763.6886 | 176.455 | 106.3566 | 180.1705 | 424.7726 | 851.6875 | 104.766 | 48.6265 | 71.7911 | 103.2933 | 168.7909 | 938.9935 | 959.6273 | 984.7868 | 960.2414 | 98.5892 | 101.5298 | 165.2996 | 377.6203 | 799.3853 | 74.7985 | 108.6472 | 195.4474 | 472.7181 | 824.7838 | 55.0682 | 82.5379 | 97.585 | 104.6472 | 162.0505 | 853.7119 |  | 895.6455 | 806.2772 |  | 67.5961 | 102.5437 | 151.6863 | 373.3556 | 804.9693 | 83.6872 | 106.3711 | 175.5264 | 459.6572 | 890.5038 | 46.9929 | 50.1339 | 89.3374 | 100.8211 | 173.6813 | 995.0363 | 976.3864 | 937.9451 | 980.015 | 90.979 | 109.0645 | 161.4434 | 347.456 | 802.6937 |  | 1002.6844 |  |  | 1036.3389 | 1031.3441 | 913.8937 | 976.3094 | 917.0655 | 980.7855 | 937.651 | 875.6342 | 795.4618 | 818.7194 | 891.52 | 871.6181 | 870.4457 | 907.2473 | 1025.7481 | 1011.2211 | 1028.0829 | 1023.0846 | 319.7456 |  |  | 123.1755 | 235.3172 | 237.4684 | 151.2373 | 148.8178 | 104.6282 | 164.8375 | 102.3471 | 370.8024 | 823.5191 | 337.1623 | 369.7588 | 152.7375 | 100.8787 | 115.3543 | 873.4328 | 877.7364 | 901.732 | 904.622 | 891.4175 | 139.237 | 100.4145 | 143.9494 | 100.5395 | 742.8876 | 160.8139 | 99.3035 | 461.8878 |  | 128.0737 | 46.6954 | 68.1802 | 98.8561 | 156.4349 | 934.6489 | 926.5984 | 896.1851 | 800.8841 | 107.5175 | 99.866 | 130.2198 | 288.8875 | 782.0185 | 63.2067 | 91.4748 | 133.0519 | 340.1042 | 846.3422 | 41.2219 | 47.359 | 65.5418 | 99.2116 | 165.2792 | 1015.7257 | 961.1034 | 945.9321 | 1010.0643 | 935.0455 | 62.5557 | 96.1515 | 121.8845 | 287.8353 | 807.3428 | 76.1301 | 99.024 | 132.2174 | 316.7831 | 885.3592 | 44.6836 | 50.4192 | 76.9358 | 107.5049 | 194.7887 | 1034.637 | 1021.5678 | 1000.1748 | 991.0285 | 71.2359 | 139.6766 | 102.4926 | 342.8491 | 801.7383 | 1035.3083 | 1051.9419 | 1026.486 |  | 1046.4144 | 1039.4686 | 1097.2744 | 992.823 | 1086.9844 | 954.0608 |  | 1060.3248 | 1015.7188 | 1060.7858 | 57.4987 | 65.7962 | 87.4246 |  | 813.4301 | 715.7904 | 772.8899 | 465.9137 | 633.1302 | 612.1533 | 442.2634 |  |  | -0.080882 |  | 0.024232 | 0.0020559 | 0.16081 | 0.0074197 | -0.14665 | -118.3772 | 0.4245 | -115.3955 | -0.0929 | -96.7733 | 0.6956 | -107.266 | -0.0682 | 260.3835 | 7.886 | 260.1066 | 8.1878 | 3927.08 | 3836.9164 | 1048.4587 | 622.6418 | -29.7847 | 764.6102
14:30 | 3825 |  |  | -16.6577 | -0.1256 | -11.9018 | -6.5245 | -7.0305 | -9.1409 | -13.2693 | 1.8197 | 14.3661 | 3.7628 | 0.5388 |  |  |  | -28.2956 | 0.5511 | 10.1902 | 1.5797 |  | -13.8144 | -5.5973 | 0.6959 | 5.5747 | 4.9892 | 1.8876 | 75.4348 | 301.8176 | 302.4093 | 135.0338 | 144.6979 | 142.7029 | 192.5182 | 97.0729 | 174.9533 | 98.1477 | 133.2051 | 365.5326 | 853.7003 | 137.9352 | 123.7882 | 189.3476 | 117.9857 | 188.1544 | 901.6303 |  | 954.2142 |  | 970.4887 | 99.1366 | 97.3883 | 129.2825 | 339.7106 | 763.8043 | 176.5677 | 106.3819 | 180.2412 | 424.901 | 851.7624 | 104.8354 | 48.6071 | 71.8591 | 103.376 | 168.8749 | 938.891 | 959.6637 | 984.8528 | 960.2436 | 98.6596 | 101.5626 | 165.3647 | 377.7481 | 799.509 | 74.8309 | 108.6585 | 195.5073 | 472.8261 | 824.8394 | 55.0894 | 82.6241 | 97.5132 | 104.6914 | 161.9655 | 853.9545 |  | 895.9221 | 807.1916 |  | 67.6019 | 102.5283 | 151.7292 | 373.4563 | 805.0121 | 83.6663 | 106.4048 | 175.5754 | 459.783 | 890.5213 | 47.0087 | 50.1694 | 89.3913 | 100.8157 | 173.7258 | 994.8633 | 976.2222 | 937.8123 | 979.8476 | 91.0551 | 109.0479 | 161.4098 | 347.5424 | 802.7852 |  | 1003.6941 |  |  | 1036.4036 | 1031.1818 | 913.7178 | 976.0361 | 917.0476 | 980.6961 | 940.5652 | 883.5816 | 800.7811 | 769.4575 | 892.812 | 870.4273 | 829.4249 | 938.5544 | 1025.4507 | 1011.3316 | 1027.7516 | 1022.901 | 319.8595 |  |  | 123.2313 | 235.2807 | 237.326 | 151.2839 | 148.8648 | 104.6274 | 164.8446 | 102.3513 | 370.9079 | 823.6312 | 337.2754 | 368.8054 | 153.4813 | 100.8858 | 115.362 | 873.4399 | 877.686 | 901.659 | 904.4139 | 891.4435 | 139.2564 | 100.4469 | 144.001 | 100.5235 | 742.9729 | 160.8654 | 99.3073 | 462.1382 |  | 128.1236 | 46.6972 | 68.2061 | 98.8893 | 156.4762 | 933.9312 | 926.6031 | 896.0102 | 800.8338 | 107.5362 | 99.8596 | 130.2253 | 288.9666 | 782.1395 | 63.2753 | 91.5 | 133.0717 | 340.2096 | 846.4841 | 41.2067 | 47.3512 | 65.5577 | 99.1962 | 165.3239 | 1015.3224 | 961.817 | 946.3127 | 1011.4048 | 935.18 | 62.5656 | 96.1953 | 121.9308 | 287.9539 | 807.4996 | 76.1577 | 99.0251 | 132.2575 | 316.8878 | 885.3758 | 44.6949 | 50.4297 | 76.9687 | 107.5024 | 194.8345 | 1034.2255 | 1021.5854 | 1000.1756 | 991.1135 | 71.1902 | 139.7231 | 102.496 | 342.9296 | 801.7959 | 1034.7317 | 1051.564 | 1025.1538 |  | 1046.3787 | 1039.1679 | 1097.4521 | 993.0011 | 1087.0948 | 954.1408 |  | 1060.0338 | 1015.527 | 1061.229 | 57.5113 | 65.8438 | 87.4606 |  | 813.5062 | 715.7998 | 772.9654 | 466.2852 | 633.6926 | 612.6479 | 442.665 |  |  | -0.080933 |  | 0.025149 | 0.002422 | 0.15215 | 0.0064604 | -0.15435 | -118.4418 | 0.4574 | -115.4725 | -0.0457 | -96.8195 | 0.6566 | -107.1952 | -0.0949 | 260.3466 | 7.7813 | 260.0389 | 8.079 | 3860.298 | 3835.8097 | 1048.4217 | 623.1702 | -30.011 | 764.653
14:30 | 3826 |  |  | -16.9357 | -0.4176 | -11.8851 | -6.546 | -7.1446 | -9.2653 | -13.4145 | 1.8194 | 14.3567 | 3.7521 | 0.5383 |  |  |  | -28.2937 | 0.5709 | 10.0857 | 1.5481 |  | -13.9283 | -5.6574 | 0.6954 | 5.5694 | 4.9705 | 1.8864 | 76.6496 | 301.8864 | 302.5364 | 135.0862 | 144.7656 | 142.7328 | 192.541 | 97.0608 | 174.9571 | 98.1362 | 133.2505 | 365.6094 | 853.801 | 138.1074 | 124.1747 | 189.7195 | 118.0943 | 188.2211 | 901.6159 |  | 954.2873 |  | 970.4555 | 99.0975 | 97.4059 | 129.3128 | 339.8237 | 763.9259 | 176.609 | 106.4173 | 180.3398 | 425.0016 | 851.872 | 104.8371 | 48.6457 | 71.864 | 103.3988 | 168.9416 | 938.8201 | 959.685 | 984.7844 | 960.1646 | 98.6544 | 101.5896 | 165.4393 | 377.872 | 799.6384 | 74.8375 | 108.6753 | 195.5805 | 472.9109 | 824.9148 | 55.0898 | 82.6834 | 97.5291 | 104.709 | 161.8788 | 854.3171 |  | 896.2897 | 807.3065 |  | 67.6557 | 102.464 | 151.7896 | 373.497 | 805.0032 | 83.6275 | 106.4183 | 175.6456 | 459.924 | 890.5356 | 47.0472 | 50.1857 | 89.4068 | 100.8207 | 173.7682 | 994.767 | 976.0957 | 937.6706 | 979.722 | 91.1656 | 109.0333 | 161.4056 | 347.6539 | 802.8683 |  | 1005.4423 |  |  | 1036.4284 | 1031.0324 | 913.5909 | 975.8142 | 917.0565 | 980.6322 | 944.528 | 863.8965 | 819.6657 | 749.5989 | 887.9367 | 868.1841 | 803.9515 | 950.4258 | 1025.1349 | 1011.3567 | 1027.3632 | 1022.6531 | 320.0118 |  |  | 123.287 | 235.1255 | 237.0707 | 151.302 | 148.8986 | 104.6339 | 164.8947 | 102.3553 | 370.9653 | 823.7258 | 337.3702 | 367.7531 | 154.1705 | 100.8962 | 115.3839 | 873.8806 | 877.6136 | 901.6542 | 904.4314 | 891.457 | 139.3241 | 100.4308 | 144.0025 | 100.5555 | 743.0378 | 160.8856 | 99.2867 | 462.3864 |  | 128.1762 | 46.7047 | 68.2464 | 98.9392 | 156.5279 | 932.8983 | 926.6124 | 895.7669 | 800.6917 | 107.5667 | 99.8871 | 130.2586 | 289.0626 | 782.239 | 63.2967 | 91.5295 | 133.0867 | 340.3277 | 846.644 | 41.1997 | 47.3694 | 65.5533 | 99.1992 | 165.3643 | 1015.4116 | 963.0846 | 946.6343 | 1012.2246 | 935.3651 | 62.6121 | 96.2239 | 121.9743 | 288.0944 | 807.6825 | 76.212 | 99.0279 | 132.292 | 317.0121 | 885.3943 | 44.6919 | 50.4566 | 77.0054 | 107.5302 | 194.8799 | 1033.8655 | 1021.5703 | 1000.1241 | 991.0746 | 71.187 | 139.7679 | 102.4966 | 343.0323 | 801.8565 | 1034.5607 | 1051.3004 | 1024.9164 |  | 1046.3366 | 1038.8921 | 1097.6284 | 993.1018 | 1087.1854 | 954.2492 |  | 1059.7189 | 1015.3818 | 1061.6693 | 57.5346 | 65.8562 | 87.4731 |  | 813.6235 | 715.7894 | 773.0581 | 466.6799 | 634.1131 | 613.1319 | 443.0939 |  |  | -0.080809 |  | 0.02551 | 0.0034699 | 0.14863 | 0.0058356 | -0.15638 | -118.4695 | 0.402 | -115.3432 | -0.1114 | -96.7733 | 0.675 | -107.2691 | -0.0559 | 260.282 | 7.5924 | 260.0943 | 7.8942 | 3879.3246 | 3835.7642 | 1048.386 | 623.6225 | -30.385 | 764.7065
14:30 | 3827 |  |  | -17.2505 | -0.743 | -11.7752 | -6.593 | -7.143 | -9.3196 | -13.4841 | 1.8205 | 14.3466 | 3.7497 | 0.5403 |  |  |  | -28.4259 | 0.4976 | 9.768 | 1.5276 |  | -14.0255 | -5.7376 | 0.6951 | 5.5648 | 4.9571 | 1.8887 | 77.3877 | 302.0092 | 302.6809 | 135.1334 | 144.8329 | 142.804 | 192.5782 | 97.0252 | 175.0709 | 98.1535 | 133.3073 | 365.7294 | 853.921 | 138.1302 | 124.5681 | 190.0353 | 118.1969 | 188.287 | 901.5971 |  | 954.3288 |  | 970.3684 | 99.1449 | 97.429 | 129.3369 | 339.9399 | 764.0451 | 176.6199 | 106.4348 | 180.4039 | 425.0993 | 851.9681 | 104.8547 | 48.6387 | 71.8577 | 103.4096 | 168.9929 | 938.6932 | 959.5941 | 984.7685 | 960.0151 | 98.6169 | 101.5984 | 165.4818 | 378.019 | 799.7589 | 74.8715 | 108.6847 | 195.6556 | 473.0181 | 824.9628 | 55.1055 | 82.7008 | 97.5851 | 104.7608 | 162.0556 | 854.6249 |  | 896.6186 | 806.806 |  | 67.6955 | 102.4347 | 151.8315 | 373.607 | 805.0685 | 83.7344 | 106.4329 | 175.6965 | 460.0327 | 890.5639 | 47.1226 | 50.1989 | 89.4108 | 100.8627 | 173.8096 | 994.6867 | 975.9949 | 937.5478 | 979.6346 | 91.1726 | 109.0674 | 161.4924 | 347.7648 | 802.9262 |  | 1005.8918 |  |  | 1036.4031 | 1030.8841 | 913.5679 | 975.7349 | 917.0957 | 980.6131 | 943.7217 | 852.2796 | 824.211 | 759.2909 | 882.8058 | 865.9607 | 827.5377 | 957.4845 | 1024.8018 | 1011.35 | 1026.9792 | 1022.384 | 320.1652 |  |  | 123.3414 | 235.2236 | 236.9692 | 151.2614 | 148.9277 | 104.6395 | 164.945 | 102.3737 | 371.1155 | 823.8179 | 337.4814 | 367.0509 | 154.827 | 100.9092 | 115.4213 | 874.1542 | 877.5237 | 901.6814 | 904.6465 | 891.4317 | 139.4051 | 100.4279 | 144.0491 | 100.686 | 743.1528 | 160.9309 | 99.284 | 462.6552 |  | 128.2392 | 46.7245 | 68.2608 | 98.9468 | 156.592 | 930.7026 | 926.5975 | 895.3534 | 800.5313 | 107.587 | 99.8858 | 130.2786 | 289.1563 | 782.374 | 63.3223 | 91.555 | 133.1243 | 340.4971 | 846.8115 | 41.204 | 47.39 | 65.5528 | 99.2094 | 165.4084 | 1015.4358 | 962.0627 | 946.9396 | 1011.769 | 935.4476 | 62.6401 | 96.2446 | 122.0407 | 288.2382 | 807.8704 | 76.2573 | 99.0357 | 132.3145 | 317.1228 | 885.3983 | 44.7079 | 50.4974 | 77.0456 | 107.5625 | 194.9234 | 1033.852 | 1021.5315 | 1000.0427 | 990.9924 | 71.2065 | 139.8041 | 102.5052 | 343.1437 | 801.9278 | 1034.3681 | 1050.8964 | 1027.5122 |  | 1046.2682 | 1038.64 | 1097.7621 | 993.1474 | 1087.1325 | 954.3289 |  | 1059.4196 | 1015.2271 | 1062.0566 | 57.5325 | 65.8432 | 87.4839 |  | 813.7219 | 715.7913 | 773.2112 | 467.0061 | 634.5316 | 613.4218 | 443.3614 |  |  | -0.082344 |  | 0.024227 | 0.0018147 | 0.14442 | 0.017045 | -0.16257 | -118.5649 | 0.4512 | -115.4478 | -0.0826 | -96.8041 | 0.634 | -107.2014 | -0.0806 | 260.2881 | 7.5021 | 259.962 | 7.7731 | 3885.3026 | 3837.06 | 1048.3326 | 623.9767 | -30.8113 | 764.7566
14:30 | 3828 |  |  | -17.4931 | -1.1012 | -11.7591 | -6.5983 | -7.2261 | -9.4612 | -13.6111 | 1.8196 | 14.3401 | 3.7442 | 0.5404 |  |  |  | -28.551 | 0.354 | 9.6739 | 1.4718 |  | -14.0852 | -5.8596 | 0.6939 | 5.5602 | 4.9427 | 1.8876 | 79.3602 | 302.1648 | 302.8104 | 135.1803 | 144.8934 | 142.8569 | 192.6141 | 96.9843 | 175.1139 | 98.1611 | 133.3449 | 365.8478 | 854.0073 | 138.1848 | 124.9712 | 190.3333 | 118.2828 | 188.3645 | 901.5402 |  | 954.3372 |  | 970.3087 | 99.1532 | 97.4347 | 129.3889 | 340.0545 | 764.1759 | 176.6092 | 106.4566 | 180.4235 | 425.2027 | 852.0286 | 104.8741 | 48.6478 | 71.8601 | 103.4403 | 169.0653 | 938.5798 | 959.6162 | 984.9068 | 960.006 | 98.5859 | 101.6118 | 165.5238 | 378.1711 | 799.884 | 74.9209 | 108.717 | 195.7162 | 473.1354 | 825.0068 | 55.1827 | 82.731 | 97.5548 | 104.8161 | 162.1481 | 854.7698 |  | 896.9751 | 806.7075 |  | 67.6969 | 102.479 | 151.8588 | 373.7314 | 805.1233 | 83.8246 | 106.4405 | 175.7358 | 460.1267 | 890.5716 | 47.1346 | 50.2362 | 89.4405 | 100.8735 | 173.8616 | 994.6269 | 975.8895 | 937.4753 | 979.5416 | 91.1632 | 109.1059 | 161.5546 | 347.8665 | 802.9753 |  | 1005.9557 |  |  | 1036.2972 | 1030.7595 | 913.5325 | 975.6798 | 917.1373 | 980.5653 | 942.5156 | 861.7992 | 820.2868 | 786.4962 | 878.3463 | 865.6241 | 861.2211 | 978.1617 | 1024.4859 | 1011.3689 | 1026.7006 | 1022.1567 | 320.3147 |  |  | 123.3887 | 235.4642 | 236.7873 | 151.4568 | 148.9518 | 104.6418 | 164.997 | 102.3913 | 371.2552 | 823.9175 | 337.5942 | 367.1617 | 155.4647 | 100.9251 | 115.4597 | 874.0917 | 877.437 | 901.6662 | 904.5894 | 891.448 | 139.4555 | 100.4339 | 144.0916 | 100.8286 | 743.249 | 161.016 | 99.3009 | 462.9389 |  | 128.2843 | 46.7319 | 68.2682 | 98.936 | 156.6598 | 926.9352 | 926.5916 | 894.3435 | 800.4792 | 107.6073 | 99.861 | 130.2639 | 289.238 | 782.5035 | 63.3991 | 91.5906 | 133.1668 | 340.664 | 846.9667 | 41.1686 | 47.4185 | 65.5744 | 99.2246 | 165.4847 | 1015.6558 | 958.6636 | 947.2226 | 1010.2258 | 935.5467 | 62.6585 | 96.2394 | 122.1089 | 288.3457 | 808.0426 | 76.2941 | 99.0272 | 132.3385 | 317.2139 | 885.4198 | 44.7253 | 50.5182 | 77.0803 | 107.5714 | 194.9554 | 1033.7266 | 1021.5118 | 999.999 | 991.0019 | 71.2117 | 139.8785 | 102.5122 | 343.2464 | 801.9872 | 1034.4608 | 1050.4149 | 1028.0586 |  | 1046.1858 | 1038.3739 | 1097.8958 | 993.1224 | 1086.8727 | 954.3028 |  | 1059.1395 | 1015.1601 | 1062.4091 | 57.5231 | 65.8991 | 87.5066 |  | 813.8198 | 715.837 | 773.3805 | 467.3628 | 634.9861 | 613.8549 | 443.6767 |  |  | -0.081331 |  | 0.025144 | 0.0031108 | 0.14567 | 0.01424 | -0.12662 | -118.6264 | 0.441 | -115.3832 | -0.0765 | -96.8287 | 0.6401 | -107.2506 | -0.0703 | 260.2205 | 7.3645 | 259.965 | 7.6396 | 3940.6131 | 3836.8352 | 1048.2776 | 624.4205 | -31.2739 | 764.8284
14:30 | 3829 |  |  | -17.5975 | -1.2531 | -11.7411 | -6.6895 | -7.219 | -9.4994 | -13.5445 | 1.8173 | 14.3301 | 3.7361 | 0.5396 |  |  |  | -28.6307 | 0.4302 | 9.6659 | 1.4955 |  | -14.1681 | -5.8677 | 0.6944 | 5.5555 | 4.926 | 1.8846 | 79.3317 | 302.2721 | 302.9166 | 135.1994 | 144.9416 | 142.8178 | 192.6379 | 96.9309 | 175.1739 | 98.1439 | 133.3918 | 365.9606 | 854.049 | 138.2514 | 125.3694 | 190.6701 | 118.3749 | 188.4448 | 901.476 |  | 954.3431 |  | 970.2956 | 99.1547 | 97.4419 | 129.4615 | 340.1585 | 764.3118 | 176.6706 | 106.4467 | 180.4766 | 425.3264 | 852.1141 | 104.8719 | 48.7066 | 71.8551 | 103.4766 | 169.1216 | 938.505 | 959.7351 | 985.0351 | 960.0507 | 98.5977 | 101.6238 | 165.6014 | 378.2946 | 800.0018 | 74.9405 | 108.7378 | 195.7768 | 473.2337 | 825.0559 | 55.2149 | 82.7316 | 97.5888 | 104.856 | 162.1885 | 854.7965 |  | 897.2867 | 806.5428 |  | 67.7185 | 102.4776 | 151.8612 | 373.7976 | 805.1522 | 83.7733 | 106.4588 | 175.7962 | 460.2674 | 890.5636 | 47.1076 | 50.2816 | 89.4956 | 100.8052 | 173.9331 | 994.5614 | 975.8307 | 937.4138 | 979.4227 | 91.2299 | 109.1117 | 161.5536 | 347.9677 | 803.0652 |  | 1007.2075 |  |  | 1036.118 | 1030.7008 | 913.5426 | 975.7101 | 917.152 | 980.4387 | 941.5155 | 864.3432 | 797.2544 | 789.6017 | 868.5523 | 865.5049 | 858.3631 | 990.9774 | 1024.2038 | 1011.4595 | 1026.5755 | 1021.9823 | 320.486 |  |  | 123.4455 | 235.4527 | 236.6315 | 151.8152 | 148.985 | 104.6517 | 165.0966 | 102.4013 | 371.3325 | 824.0199 | 337.6872 | 367.7601 | 156.0147 | 100.9504 | 115.5076 | 874.1616 | 877.4087 | 901.6468 | 905.3631 | 891.4864 | 139.504 | 100.437 | 144.1219 | 100.9391 | 743.3205 | 161.0781 | 99.3169 | 463.2248 |  | 128.3282 | 46.7701 | 68.3234 | 98.9843 | 156.7317 | 921.7376 | 926.5549 | 891.479 | 800.4884 | 107.6341 | 99.8834 | 130.3156 | 289.336 | 782.6138 | 63.4255 | 91.6244 | 133.2369 | 340.7956 | 847.1093 | 41.126 | 47.4582 | 65.6349 | 99.2445 | 165.5931 | 1016.2574 | 955.015 | 947.5242 | 1008.8332 | 935.7803 | 62.6623 | 96.2168 | 122.129 | 288.4372 | 808.1892 | 76.3394 | 99.0199 | 132.3745 | 317.3207 | 885.4638 | 44.7418 | 50.5399 | 77.0981 | 107.5639 | 194.9962 | 1033.557 | 1021.4256 | 999.9355 | 990.9779 | 71.243 | 139.9105 | 102.5173 | 343.3359 | 802.0529 | 1034.5808 | 1050.3702 | 1025.3503 |  | 1046.1241 | 1038.1106 | 1098.0331 | 993.0634 | 1086.5805 | 954.2759 |  | 1058.8954 | 1015.1006 | 1062.6896 | 57.543 | 65.9046 | 87.5213 |  | 813.9361 | 715.9525 | 773.4373 | 467.6003 | 635.3743 | 614.1904 | 443.8616 |  |  | -0.081528 |  | 0.025063 | 0.0030406 | 0.1438 | 0.0054952 | -0.15352 | -118.6387 | 0.4451 | -115.4478 | -0.0744 | -96.8472 | 0.6237 | -107.1706 | -0.0888 | 260.2297 | 7.2249 | 259.9004 | 7.5226 | 3865.7659 | 3837.8049 | 1048.2215 | 624.7823 | -31.3857 | 764.9443
14:30 | 3830 |  |  | -17.6493 | -1.5627 | -11.7355 | -6.6608 | -7.2987 | -9.5401 | -13.5252 | 1.8135 | 14.3227 | 3.7345 | 0.5426 |  |  |  | -28.7976 | 0.175 | 9.5458 | 1.4323 |  | -14.3308 | -6.01 | 0.6949 | 5.5503 | 4.9117 | 1.8765 | 78.9439 | 302.3991 | 303.0117 | 135.193 | 144.9782 | 142.7384 | 192.6499 | 96.8875 | 175.327 | 98.1654 | 133.4441 | 366.0706 | 854.1011 | 138.3156 | 125.7573 | 190.9988 | 118.4836 | 188.5467 | 901.3934 |  | 954.3308 |  | 970.2206 | 99.1799 | 97.4718 | 129.4934 | 340.2762 | 764.4439 | 176.7711 | 106.494 | 180.574 | 425.4247 | 852.2128 | 104.8569 | 48.6846 | 71.9351 | 103.5551 | 169.2039 | 938.4024 | 959.8051 | 985.3118 | 960.0892 | 98.619 | 101.6426 | 165.6742 | 378.4146 | 800.1207 | 74.9543 | 108.7498 | 195.8369 | 473.335 | 825.1013 | 55.196 | 82.6887 | 97.5844 | 104.8676 | 162.2156 | 854.7307 |  | 897.5544 | 806.4253 |  | 67.7193 | 102.4622 | 151.9169 | 373.8913 | 805.2207 | 83.7514 | 106.4567 | 175.8618 | 460.3897 | 890.563 | 47.1234 | 50.3093 | 89.5442 | 100.7836 | 174.0038 | 994.5807 | 975.7815 | 937.3948 | 979.2904 | 91.3204 | 109.1278 | 161.5721 | 348.0758 | 803.1574 |  | 1008.3708 |  |  | 1035.8857 | 1030.6594 | 913.5466 | 975.7119 | 917.1541 | 980.2615 | 938.9754 | 866.2075 | 798.1006 | 785.0145 | 854.5017 | 863.6781 | 830.7993 | 1003.5227 | 1023.9538 | 1011.6483 | 1026.5819 | 1021.8787 | 320.6818 |  |  | 123.5046 | 235.321 | 236.754 | 152.0343 | 149.024 | 104.6655 | 165.1403 | 102.4101 | 371.4397 | 824.1132 | 337.7751 | 367.5984 | 156.4047 | 100.97 | 115.5413 | 874.7307 | 877.4658 | 901.6323 | 906.4819 | 891.5533 | 139.526 | 100.4255 | 144.1564 | 101.0655 | 743.4057 | 161.1427 | 99.3216 | 463.5116 |  | 128.3727 | 46.812 | 68.3533 | 99.0202 | 156.7853 | 917.4528 | 926.5119 | 886.651 | 800.4288 | 107.6682 | 99.8991 | 130.39 | 289.4444 | 782.7619 | 63.3935 | 91.6512 | 133.2784 | 340.9123 | 847.2414 | 41.2704 | 47.4768 | 65.6869 | 99.2432 | 165.6908 | 1016.2291 | 955.2786 | 947.8619 | 1009.4094 | 935.932 | 62.6827 | 96.2442 | 122.1269 | 288.5448 | 808.3386 | 76.3853 | 99.0255 | 132.4209 | 317.4364 | 885.5086 | 44.7457 | 50.5659 | 77.1296 | 107.5643 | 195.0468 | 1033.4193 | 1021.3106 | 999.8531 | 990.8749 | 71.2727 | 139.9512 | 102.5456 | 343.4227 | 802.1128 | 1034.586 | 1050.356 | 1023.8412 |  | 1046.0816 | 1037.8541 | 1098.1656 | 992.9097 | 1086.1817 | 954.294 |  | 1058.6949 | 1015.1122 | 1062.9533 | 57.5629 | 65.8634 | 87.5491 |  | 814.0465 | 715.9742 | 773.5354 | 467.9055 | 635.8402 | 614.656 | 444.1324 |  |  | -0.082463 |  | 0.024633 | 0.0024973 | 0.13994 | 0.0066765 | -0.15118 | -118.7157 | 0.4307 | -115.4078 | -0.0744 | -96.881 | 0.634 | -107.2168 | -0.0847 | 260.202 | 7.0894 | 259.9127 | 7.3686 | 3843.2354 | 3838.211 | 1048.1759 | 625.2481 | -31.7873 | 765.0104
14:30 | 3831 |  |  | -17.6835 | -1.6417 | -11.7805 | -6.7665 | -7.3073 | -9.5941 | -13.7659 | 1.8085 | 14.3121 | 3.7292 | 0.5411 |  |  |  | -28.6727 | -0.0623 | 9.3883 | 1.3964 |  | -14.411 | -6.2172 | 0.6963 | 5.546 | 4.899 | 1.8732 | 77.4888 | 302.5512 | 303.1252 | 135.197 | 145.0139 | 142.7391 | 192.6746 | 96.9007 | 175.4033 | 98.1592 | 133.4808 | 366.1496 | 854.1484 | 138.4406 | 126.178 | 191.2946 | 118.6073 | 188.6484 | 901.3347 |  | 954.2389 |  | 970.0316 | 99.1589 | 97.4918 | 129.5188 | 340.4001 | 764.5806 | 176.8195 | 106.5653 | 180.6787 | 425.5319 | 852.3093 | 104.9087 | 48.6904 | 71.9754 | 103.6022 | 169.2889 | 938.368 | 959.901 | 985.6337 | 960.1546 | 98.6313 | 101.6582 | 165.7418 | 378.5441 | 800.2586 | 74.9929 | 108.7679 | 195.921 | 473.4518 | 825.1624 | 55.1416 | 82.75 | 97.575 | 104.938 | 162.2414 | 854.8047 |  | 897.8765 | 806.1691 |  | 67.7321 | 102.469 | 152.0035 | 373.9744 | 805.2485 | 83.7613 | 106.4311 | 175.9425 | 460.4917 | 890.5487 | 47.156 | 50.3349 | 89.5891 | 100.8492 | 174.0593 | 994.6191 | 975.7534 | 937.3931 | 979.2043 | 91.3301 | 109.1553 | 161.6075 | 348.1761 | 803.2266 |  | 1009.4067 |  |  | 1035.6227 | 1030.6197 | 913.4996 | 975.6423 | 917.109 | 980.0295 | 932.939 | 863.5352 | 828.4012 | 795.0176 | 860.9205 | 861.9374 | 828.7077 | 1025.756 | 1023.7293 | 1011.9071 | 1026.6241 | 1021.8196 | 320.875 |  |  | 123.5615 | 234.9524 | 236.5413 | 152.1875 | 149.0593 | 104.683 | 165.2 | 102.4137 | 371.534 | 824.2133 | 337.8714 | 366.5224 | 156.7187 | 100.9839 | 115.5716 | 874.9086 | 877.5473 | 901.6518 | 906.6387 | 891.6382 | 139.5816 | 100.4009 | 144.1688 | 101.1997 | 743.4944 | 161.2008 | 99.3358 | 463.7526 |  | 128.3828 | 46.806 | 68.3715 | 99.0096 | 156.8607 | 916.146 | 926.4646 | 883.9547 | 800.4349 | 107.7018 | 99.8884 | 130.409 | 289.553 | 782.8929 | 63.4069 | 91.66 | 133.2798 | 341.0256 | 847.3708 | 41.3477 | 47.4832 | 65.6914 | 99.2383 | 165.7376 | 1015.5889 | 958.5887 | 948.174 | 1012.127 | 936.0127 | 62.7566 | 96.322 | 122.1401 | 288.6704 | 808.5019 | 76.4131 | 99.0339 | 132.4555 | 317.5415 | 885.5474 | 44.7448 | 50.5797 | 77.1887 | 107.6052 | 195.0849 | 1033.2643 | 1021.2062 | 999.8111 | 990.8108 | 71.2453 | 140.0042 | 102.5593 | 343.5071 | 802.1534 | 1034.6918 | 1049.9569 | 1022.7858 |  | 1046.0842 | 1037.6276 | 1098.293 | 992.7105 | 1085.6794 | 954.2885 |  | 1058.5399 | 1015.226 | 1063.2166 | 57.5859 | 65.9068 | 87.565 |  | 814.1485 | 716.311 | 773.6192 | 467.9415 | 635.9326 | 614.6296 | 444.1354 |  |  | -0.082001 |  | 0.023961 | 0.0020085 | 0.14989 | 0.011548 | -0.16023 | -118.7864 | 0.441 | -115.4202 | -0.0621 | -96.9333 | 0.6586 | -107.2168 | -0.0806 | 260.162 | 6.9662 | 259.8635 | 7.2516 | 3923.2548 | 3838.1875 | 1048.1537 | 625.2811 | -32.1354 | 765.2297
14:30 | 3832 |  |  | -17.6946 | -1.6162 | -11.8832 | -6.8237 | -7.2822 | -9.6016 | -13.7188 | 1.8032 | 14.3025 | 3.721 | 0.5412 |  |  |  | -28.4931 | -0.0477 | 9.4436 | 1.3633 |  | -14.5136 | -6.3356 | 0.6948 | 5.5418 | 4.8835 | 1.8734 | 77.1292 | 302.673 | 303.264 | 135.2133 | 145.0631 | 142.812 | 192.7089 | 96.9446 | 175.5273 | 98.1312 | 133.5393 | 366.2551 | 854.2183 | 138.5858 | 126.5753 | 191.5244 | 118.7114 | 188.7304 | 901.3154 |  | 954.1723 |  | 969.8778 | 99.2182 | 97.499 | 129.5652 | 340.5131 | 764.7025 | 176.8733 | 106.5534 | 180.7515 | 425.6547 | 852.3936 | 104.9692 | 48.7271 | 71.9923 | 103.6449 | 169.3414 | 938.3363 | 959.9669 | 985.8118 | 960.1452 | 98.6604 | 101.6606 | 165.8049 | 378.6797 | 800.379 | 75.0225 | 108.7913 | 196.0076 | 473.5834 | 825.2225 | 55.1765 | 82.7851 | 97.6148 | 104.9826 | 162.3836 | 855.074 |  | 898.0894 | 808.5023 |  | 67.7521 | 102.4695 | 152.014 | 374.079 | 805.3071 | 83.7786 | 106.4338 | 175.9819 | 460.5938 | 890.5395 | 47.1811 | 50.3646 | 89.6567 | 100.8499 | 174.1103 | 994.578 | 975.763 | 937.3834 | 979.1989 | 91.3186 | 109.17 | 161.63 | 348.2642 | 803.3038 |  | 1010.0136 |  |  | 1035.3471 | 1030.6028 | 913.5186 | 975.6226 | 917.068 | 979.8192 | 929.4144 | 853.2612 | 843.5606 | 803.1712 | 886.0219 | 859.622 | 831.4484 | 1031.6952 | 1023.4903 | 1012.1463 | 1026.5558 | 1021.7183 | 321.064 |  |  | 123.6171 | 234.986 | 236.2702 | 152.2819 | 149.0877 | 104.6913 | 165.2947 | 102.3951 | 371.6384 | 824.3132 | 337.9782 | 365.8017 | 157.0286 | 100.9963 | 115.5967 | 874.8643 | 877.5937 | 901.6947 | 906.4125 | 891.7191 | 139.711 | 100.4111 | 144.2108 | 101.2904 | 743.5872 | 161.246 | 99.3331 | 463.9819 |  | 128.4007 | 46.8105 | 68.3805 | 99.0339 | 156.9417 | 916.1595 | 926.3506 | 883.9654 | 800.545 | 107.7177 | 99.8762 | 130.4232 | 289.6434 | 783.0142 | 63.4478 | 91.6791 | 133.3279 | 341.1079 | 847.5009 | 41.2868 | 47.4972 | 65.6993 | 99.2704 | 165.7285 | 1015.2794 | 959.9495 | 948.3822 | 1013.9188 | 936.1062 | 62.7919 | 96.4038 | 122.1767 | 288.8112 | 808.6678 | 76.4164 | 99.0397 | 132.4948 | 317.6491 | 885.58 | 44.7654 | 50.5916 | 77.2339 | 107.6302 | 195.1359 | 1033.2098 | 1021.0728 | 999.7741 | 990.7473 | 71.2665 | 140.022 | 102.5532 | 343.6093 | 802.22 | 1034.3918 | 1049.093 | 1022.9199 |  | 1046.1661 | 1037.4185 | 1098.3904 | 992.4845 | 1085.1522 | 954.3018 |  | 1058.4412 | 1015.2333 | 1063.4235 | 57.5766 | 65.8975 | 87.5829 |  | 814.2686 | 716.5092 | 773.7789 | 468.0112 | 636.0594 | 614.6894 | 444.153 |  |  | -0.08225 |  | 0.024015 | 0.0018382 | 0.15074 | 0.0029983 | -0.15193 | -118.8264 | 0.4225 | -115.3955 | -0.0847 | -96.8718 | 0.6258 | -107.1799 | -0.0785 | 260.1435 | 6.8204 | 259.8543 | 7.1099 | 3935.1838 | 3839.0629 | 1048.1279 | 625.3744 | -32.161 | 765.3889
14:30 | 3833 |  |  | -17.6293 | -1.371 | -11.8873 | -6.8185 | -7.3276 | -9.6382 | -13.8524 | 1.8003 | 14.2902 | 3.7185 | 0.5422 |  |  |  | -28.5185 | -0.1296 | 9.395 | 1.2931 |  | -14.6429 | -6.2928 | 0.6965 | 5.5365 | 4.8667 | 1.8691 | 76.987 | 302.7612 | 303.3694 | 135.2263 | 145.1159 | 142.8842 | 192.7316 | 96.9662 | 175.6452 | 98.1659 | 133.6198 | 366.3982 | 854.3305 | 138.7683 | 126.9323 | 191.7058 | 118.7965 | 188.8194 | 901.2538 |  | 954.215 |  | 969.8397 | 99.3021 | 97.5209 | 129.6279 | 340.632 | 764.824 | 176.929 | 106.5141 | 180.8022 | 425.7499 | 852.4614 | 104.974 | 48.7421 | 72.0274 | 103.653 | 169.4136 | 938.1867 | 959.9309 | 985.9944 | 960.0516 | 98.6619 | 101.6668 | 165.8505 | 378.8005 | 800.4868 | 75.0653 | 108.8279 | 196.0639 | 473.7067 | 825.2984 | 55.2705 | 82.7376 | 97.5795 | 104.9863 | 162.4773 | 855.3234 |  | 898.1872 | 808.0152 |  | 67.7531 | 102.5395 | 152.0109 | 374.2341 | 805.3908 | 83.8492 | 106.4465 | 175.9963 | 460.6987 | 890.5717 | 47.2349 | 50.38 | 89.7116 | 100.8535 | 174.1491 | 994.4749 | 975.769 | 937.4185 | 979.0947 | 91.3817 | 109.1753 | 161.6466 | 348.3674 | 803.3871 |  | 1009.047 |  |  | 1035.0667 | 1030.5963 | 913.5717 | 975.6506 | 917.1095 | 979.707 | 928.4026 | 859.5944 | 848.0531 | 810.4327 | 897.5747 | 857.007 | 817.6466 | 1019.6245 | 1023.2263 | 1012.3422 | 1026.3937 | 1021.5663 | 321.2128 |  |  | 123.6772 | 235.1352 | 236.2469 | 152.3464 | 149.117 | 104.6868 | 165.4096 | 102.4002 | 371.755 | 824.4161 | 338.0796 | 365.9185 | 157.3684 | 101.0093 | 115.6309 | 874.3574 | 877.5623 | 901.7254 | 905.7024 | 891.7717 | 139.8389 | 100.4178 | 144.2567 | 101.3248 | 743.6776 | 161.2664 | 99.3143 | 464.2263 |  | 128.4217 | 46.8281 | 68.4039 | 99.0555 | 157.0121 | 916.123 | 926.1923 | 883.9738 | 800.5094 | 107.7487 | 99.8537 | 130.4783 | 289.7628 | 783.1234 | 63.4601 | 91.6942 | 133.3693 | 341.171 | 847.6162 | 41.3285 | 47.5157 | 65.6915 | 99.2874 | 165.7335 | 1015.5532 | 957.9611 | 948.7072 | 1013.6172 | 936.1437 | 62.8019 | 96.4104 | 122.2489 | 288.927 | 808.8467 | 76.4575 | 99.0465 | 132.5494 | 317.7734 | 885.6447 | 44.8136 | 50.6018 | 77.3029 | 107.6488 | 195.2012 | 1033.0611 | 1021.0312 | 999.7483 | 990.711 | 71.2923 | 140.0321 | 102.5695 | 343.6896 | 802.271 | 1033.8015 | 1048.2489 | 1023.4124 |  | 1046.3208 | 1037.2702 | 1098.4485 | 992.1589 | 1084.5422 | 954.262 |  | 1058.3835 | 1015.3338 | 1063.5865 | 57.5641 | 65.8958 | 87.5947 |  | 814.369 | 716.621 | 773.933 | 467.9169 | 635.9289 | 614.5115 | 443.8622 |  |  | -0.082698 |  | 0.024278 | 0.0022577 | 0.1702 | 0.011227 | -0.15774 | -118.8787 | 0.4389 | -115.4171 | -0.0744 | -96.9457 | 0.6422 | -107.2076 | -0.0826 | 260.1374 | 6.7013 | 259.8173 | 6.9764 | 3823.0112 | 3838.8386 | 1048.1258 | 625.2202 | -32.226 | 765.495
14:30 | 3834 |  |  | -17.5941 | -1.3191 | -11.9369 | -6.9128 | -7.4367 | -9.7743 | -14.0592 | 1.7956 | 14.2874 | 3.7169 | 0.5438 |  |  |  | -28.7161 | -0.2362 | 9.3721 | 1.1765 |  | -14.7247 | -6.3515 | 0.6974 | 5.5321 | 4.8502 | 1.8626 | 77.6593 | 302.8522 | 303.4472 | 135.2554 | 145.1893 | 142.9397 | 192.7627 | 96.9745 | 175.6567 | 98.193 | 133.668 | 366.5128 | 854.4475 | 138.9354 | 127.3121 | 191.9271 | 118.8944 | 188.933 | 901.2158 |  | 954.2438 |  | 969.7942 | 99.2318 | 97.5402 | 129.6764 | 340.745 | 764.9418 | 176.9343 | 106.505 | 180.8583 | 425.8405 | 852.5523 | 104.9851 | 48.7331 | 72.0683 | 103.579 | 169.5004 | 938.0361 | 959.9229 | 986.1071 | 959.9933 | 98.6322 | 101.6765 | 165.9136 | 378.9348 | 800.6072 | 75.0902 | 108.8581 | 196.123 | 473.796 | 825.3624 | 55.2896 | 82.7305 | 97.5426 | 105.019 | 162.4573 | 855.6133 |  | 898.2539 | 808.0656 |  | 67.7586 | 102.5542 | 152.0735 | 374.3371 | 805.4554 | 83.8799 | 106.4385 | 176.0446 | 460.827 | 890.5946 | 47.2165 | 50.4178 | 89.7608 | 100.8785 | 174.2111 | 994.3253 | 975.7284 | 937.4581 | 978.87 | 91.4259 | 109.2016 | 161.6886 | 348.4696 | 803.4628 |  | 1007.3141 |  |  | 1034.7769 | 1030.6767 | 913.5349 | 975.7311 | 917.1614 | 979.6278 | 908.6556 | 875.9539 | 846.9763 | 818.2365 | 898.3936 | 849.8825 | 811.0759 | 1019.4793 | 1022.9699 | 1012.5464 | 1026.2389 | 1021.4149 | 321.312 |  |  | 123.7416 | 234.9913 | 236.0423 | 152.1559 | 149.1598 | 104.6996 | 165.4321 | 102.4295 | 371.8649 | 824.5192 | 338.1784 | 366.0459 | 157.7585 | 101.0267 | 115.6752 | 873.4585 | 877.5108 | 901.7653 | 904.276 | 891.7863 | 139.847 | 100.404 | 144.2793 | 101.3241 | 743.766 | 161.2952 | 99.3196 | 464.4806 |  | 128.4474 | 46.8644 | 68.4361 | 99.0563 | 157.0887 | 916.1063 | 926.0493 | 884.0066 | 800.2788 | 107.7774 | 99.8283 | 130.4931 | 289.887 | 783.2423 | 63.4608 | 91.7049 | 133.3905 | 341.2887 | 847.7401 | 41.3731 | 47.5123 | 65.6897 | 99.2528 | 165.7861 | 1015.6854 | 953.7249 | 949.0259 | 1011.2783 | 936.196 | 62.8339 | 96.3983 | 122.2962 | 289.0191 | 808.9967 | 76.4984 | 99.0619 | 132.5918 | 317.8979 | 885.7135 | 44.8499 | 50.626 | 77.3358 | 107.6759 | 195.2279 | 1032.7619 | 1020.9184 | 999.7037 | 990.6895 | 71.3074 | 140.051 | 102.5688 | 343.7751 | 802.3164 | 1032.9533 | 1047.87 | 1023.1069 |  | 1046.4974 | 1037.1902 | 1098.4293 | 991.7724 | 1083.9099 | 954.1962 |  | 1058.3871 | 1015.3156 | 1063.7188 | 57.5801 | 65.9454 | 87.6131 |  | 814.4941 | 716.7196 | 774.0558 | 467.897 | 635.9313 | 614.456 | 443.85 |  |  | -0.080974 |  | 0.025413 | 0.0033952 | 0.1572 | 0.021729 | -0.14178 | -118.9464 | 0.4471 | -115.4109 | -0.0765 | -96.9426 | 0.6442 | -107.2168 | -0.0785 | 260.0727 | 6.5945 | 259.802 | 6.8573 | 3896.0587 | 3839.1082 | 1048.124 | 625.1937 | -32.5539 | 765.6069
14:30 | 3835 |  |  | -17.7667 | -1.2138 | -11.819 | -6.9669 | -7.5963 | -9.9317 | -14.1483 | 1.7918 | 14.2786 | 3.7069 | 0.5454 |  |  |  | -28.7931 | -0.1823 | 9.3975 | 1.2763 |  | -14.8348 | -6.4748 | 0.6984 | 5.5263 | 4.835 | 1.8574 | 75.7726 | 302.8623 | 303.5353 | 135.2818 | 145.2569 | 142.9606 | 192.7954 | 97.0094 | 175.7159 | 98.1972 | 133.7177 | 366.6256 | 854.5668 | 139.0914 | 127.6583 | 192.2192 | 118.9996 | 189.0293 | 901.2132 |  | 954.1307 |  | 969.6189 | 99.1878 | 97.5416 | 129.7085 | 340.8451 | 765.0541 | 176.9411 | 106.4914 | 180.9193 | 425.9531 | 852.6201 | 105.0018 | 48.7706 | 72.0574 | 103.4621 | 169.5768 | 937.9077 | 959.9184 | 986.0326 | 959.8932 | 98.6032 | 101.6992 | 165.982 | 379.067 | 800.739 | 75.1039 | 108.8729 | 196.1984 | 473.9126 | 825.3835 | 55.2713 | 82.7631 | 97.5528 | 105.0672 | 162.4512 | 856.0044 |  | 898.3694 | 811.3561 |  | 67.7235 | 102.5034 | 152.1067 | 374.4554 | 805.5351 | 83.8504 | 106.4217 | 176.0912 | 460.944 | 890.6244 | 47.2438 | 50.4291 | 89.7615 | 100.8157 | 174.2757 | 994.1196 | 975.6421 | 937.417 | 978.7091 | 91.4607 | 109.2233 | 161.7382 | 348.5774 | 803.5521 |  | 1005.8766 |  |  | 1034.4884 | 1030.8098 | 913.5376 | 975.9577 | 917.2307 | 979.641 | 898.7763 | 875.8064 | 830.4932 | 824.8374 | 896.8334 | 841.4131 | 819.361 | 1002.2489 | 1022.7217 | 1012.7365 | 1026.0722 | 1021.2608 | 321.3867 |  |  | 123.7914 | 235.2656 | 235.7636 | 151.9893 | 149.2048 | 104.6957 | 165.392 | 102.4368 | 372.0346 | 824.6121 | 338.2939 | 365.8745 | 158.1725 | 101.0354 | 115.697 | 872.1567 | 877.4884 | 901.7831 | 902.8756 | 891.764 | 139.8081 | 100.4485 | 144.3474 | 101.3144 | 743.8731 | 161.2842 | 99.3267 | 464.7395 |  | 128.4975 | 46.9086 | 68.4557 | 99.103 | 157.1703 | 916.0139 | 925.8852 | 884.0451 | 800.0166 | 107.7862 | 99.8347 | 130.4991 | 289.9456 | 783.3871 | 63.5309 | 91.7446 | 133.4274 | 341.4406 | 847.8714 | 41.2346 | 47.4986 | 65.7222 | 99.2219 | 165.8301 | 1015.6594 | 952.0005 | 949.145 | 1010.6018 | 936.3078 | 62.8486 | 96.3933 | 122.2872 | 289.1352 | 809.0983 | 76.5481 | 99.0658 | 132.6251 | 318.0061 | 885.7401 | 44.8824 | 50.6463 | 77.3543 | 107.6832 | 195.2654 | 1032.3943 | 1020.6938 | 999.6434 | 990.5935 | 71.356 | 140.1168 | 102.5804 | 343.8688 | 802.3494 | 1032.5396 | 1048.0317 | 1022.0949 |  | 1046.6549 | 1037.0927 | 1098.2887 | 991.3882 | 1083.4237 | 954.1293 |  | 1058.4143 | 1015.3068 | 1063.761 | 57.5903 | 65.9245 | 87.6443 |  | 814.6209 | 716.9228 | 774.1559 | 467.8175 | 635.8204 | 614.3299 | 443.6067 |  |  | -0.082095 |  | 0.023841 | 0.0019217 | 0.14751 | 0.019276 | -0.13432 | -118.9834 | 0.4389 | -115.4048 | -0.0888 | -96.9641 | 0.6237 | -107.1645 | -0.0826 | 260.082 | 6.457 | 259.7466 | 6.7424 | 3763.4536 | 3837.605 | 1048.1021 | 625.0752 | -32.7162 | 765.7718
14:30 | 3836 |  |  | -17.9145 | -1.0708 | -11.8882 | -6.9504 | -7.5555 | -9.9425 | -14.1667 | 1.7892 | 14.2723 | 3.7034 | 0.5456 |  |  |  | -29.0387 | -0.4355 | 9.5351 | 1.1662 |  | -14.8516 | -6.5976 | 0.6982 | 5.5222 | 4.8177 | 1.8574 | 78.2071 | 302.8567 | 303.6393 | 135.3112 | 145.3039 | 142.9545 | 192.8139 | 97.0209 | 175.7889 | 98.1859 | 133.7578 | 366.7089 | 854.657 | 139.1431 | 128.0635 | 192.5271 | 119.1142 | 189.1112 | 901.1612 |  | 953.988 |  | 969.4082 | 99.2124 | 97.5323 | 129.7376 | 340.9519 | 765.1737 | 177.0507 | 106.543 | 180.9716 | 426.0878 | 852.6705 | 105.0519 | 48.844 | 72.0318 | 103.4157 | 169.6533 | 937.7208 | 959.8091 | 985.8071 | 959.6348 | 98.6599 | 101.7229 | 166.0364 | 379.2033 | 800.8733 | 75.1624 | 108.8904 | 196.2619 | 474.0195 | 825.4207 | 55.2694 | 82.8244 | 97.6228 | 105.1212 | 162.5337 | 856.2273 |  | 898.4642 | 807.5583 |  | 67.7879 | 102.4793 | 152.1493 | 374.5386 | 805.564 | 83.867 | 106.4352 | 176.1373 | 461.0582 | 890.6617 | 47.2989 | 50.4546 | 89.7882 | 100.8264 | 174.312 | 993.9341 | 975.5264 | 937.3792 | 978.5969 | 91.4948 | 109.2431 | 161.7719 | 348.6818 | 803.6231 |  | 1005.2346 |  |  | 1034.2126 | 1030.9513 | 913.5535 | 976.3252 | 917.2904 | 979.7224 | 918.9728 | 870.8629 | 819.797 | 827.1629 | 888.4948 | 845.8848 | 839.3541 | 970.7944 | 1022.4651 | 1012.8772 | 1025.8855 | 1021.0982 | 321.4485 |  |  | 123.8366 | 235.4768 | 235.7182 | 151.8977 | 149.2526 | 104.6824 | 165.3835 | 102.443 | 372.1369 | 824.6968 | 338.3999 | 366.1179 | 158.6264 | 101.0569 | 115.7355 | 871.4035 | 877.4095 | 901.7955 | 902.3546 | 891.6788 | 139.7882 | 100.4461 | 144.383 | 101.3317 | 743.9649 | 161.3061 | 99.3381 | 464.989 |  | 128.5394 | 46.9154 | 68.4828 | 99.1197 | 157.2294 | 915.812 | 925.6541 | 884.0554 | 799.754 | 107.8028 | 99.8338 | 130.4926 | 290.0523 | 783.5139 | 63.6043 | 91.7694 | 133.4701 | 341.6575 | 848.0172 | 41.1476 | 47.4998 | 65.7333 | 99.2066 | 165.8796 | 1015.7375 | 948.4711 | 949.191 | 1008.6063 | 936.3718 | 62.8596 | 96.3685 | 122.3335 | 289.2656 | 809.2049 | 76.6103 | 99.0713 | 132.6629 | 318.1018 | 885.7611 | 44.8827 | 50.6699 | 77.3775 | 107.694 | 195.3176 | 1031.9677 | 1020.424 | 999.554 | 990.4769 | 71.368 | 140.166 | 102.6044 | 343.9484 | 802.3956 | 1031.9872 | 1048.5169 | 1020.7291 |  | 1046.7695 | 1036.9902 | 1098.0234 | 991.0785 | 1083.0862 | 954.0105 |  | 1058.4616 | 1015.3029 | 1063.7716 | 57.6172 | 66.0217 | 87.6532 |  | 814.7071 | 717.0232 | 774.2847 | 467.7498 | 635.7318 | 614.1247 | 443.3186 |  |  | -0.082296 |  | 0.024645 | 0.0029271 | 0.14639 | 0.010624 | -0.14829 | -119.011 | 0.4348 | -115.4448 | -0.0641 | -96.9826 | 0.6463 | -107.2045 | -0.1093 | 260.082 | 6.3255 | 259.7281 | 6.6212 | 3780.6544 | 3838.8351 | 1048.0604 | 624.9282 | -32.9132 | 765.8651
14:30 | 3837 |  |  | -17.9403 | -0.8931 | -11.7448 | -6.9173 | -7.6062 | -10.0983 | -14.2599 | 1.7933 | 14.2667 | 3.6943 | 0.5457 |  |  |  | -29.1776 | -0.7498 | 9.3795 | 1.116 |  | -14.9553 | -6.8369 | 0.6987 | 5.5185 | 4.8031 | 1.8531 | 76.2543 | 302.9822 | 303.7558 | 135.3327 | 145.3557 | 143.0183 | 192.8311 | 96.9732 | 175.8289 | 98.2015 | 133.803 | 366.8138 | 854.7345 | 139.1704 | 128.4942 | 192.83 | 119.2271 | 189.1848 | 901.047 |  | 953.9351 |  | 969.2482 | 99.216 | 97.5487 | 129.7851 | 341.0729 | 765.2861 | 177.1943 | 106.6488 | 181.035 | 426.2055 | 852.7418 | 105.0508 | 48.8304 | 72.088 | 103.451 | 169.7228 | 937.4862 | 959.6153 | 985.4417 | 959.234 | 98.7498 | 101.7531 | 166.1089 | 379.3552 | 800.9944 | 75.2094 | 108.8881 | 196.3366 | 474.1018 | 825.473 | 55.2957 | 82.8061 | 97.6281 | 105.1487 | 162.5796 | 856.0741 |  | 898.4282 | 805.0842 |  | 67.9013 | 102.4539 | 152.2124 | 374.5924 | 805.6064 | 83.9218 | 106.4685 | 176.2197 | 461.1847 | 890.7245 | 47.3046 | 50.5232 | 89.8471 | 100.8902 | 174.3187 | 993.7722 | 975.404 | 937.3682 | 978.5059 | 91.4496 | 109.2769 | 161.8288 | 348.776 | 803.6662 |  | 1004.7608 |  |  | 1033.9469 | 1031.1128 | 913.4206 | 976.4559 | 917.307 | 979.7787 | 930.3925 | 875.8903 | 827.5829 | 822.4895 | 886.7128 | 855.923 | 856.8491 | 975.684 | 1022.2241 | 1012.9619 | 1025.7159 | 1020.9498 | 321.5079 |  |  | 123.8916 | 235.3456 | 235.6791 | 151.6959 | 149.3037 | 104.6791 | 165.4368 | 102.4537 | 372.1761 | 824.7611 | 338.4852 | 366.7426 | 159.1082 | 101.0805 | 115.7704 | 871.1821 | 877.2476 | 901.8054 | 901.8768 | 891.5583 | 139.8384 | 100.3956 | 144.3705 | 101.3541 | 744.0354 | 161.3917 | 99.3541 | 465.2401 |  | 128.5748 | 46.9242 | 68.5082 | 99.1259 | 157.2894 | 915.5807 | 925.4012 | 884.033 | 799.62 | 107.8357 | 99.825 | 130.4738 | 290.1634 | 783.6504 | 63.668 | 91.7927 | 133.4911 | 341.8518 | 848.1606 | 41.1536 | 47.4899 | 65.7278 | 99.2155 | 165.932 | 1016.3978 | 944.8427 | 949.3034 | 1007.2311 | 936.4988 | 62.8888 | 96.3604 | 122.4428 | 289.3738 | 809.3293 | 76.6157 | 99.0707 | 132.692 | 318.1955 | 885.7846 | 44.8532 | 50.6804 | 77.4094 | 107.7208 | 195.3664 | 1031.6246 | 1020.1209 | 999.4436 | 990.3791 | 71.3444 | 140.1762 | 102.6005 | 344.0574 | 802.4693 | 1031.8549 | 1048.4483 | 1019.8887 |  | 1046.8214 | 1036.9134 | 1097.6836 | 990.8801 | 1082.878 | 953.7781 |  | 1058.4982 | 1015.2787 | 1063.738 | 57.6139 | 66.0664 | 87.6717 |  | 814.77 | 717.12 | 774.47 | 467.7298 | 635.6156 | 613.8884 | 443.0302 |  |  | -0.080892 |  | 0.025231 | 0.0036468 | 0.14763 | 0.025697 | -0.15929 | -119.1034 | 0.4369 | -115.4171 | -0.0723 | -97.0072 | 0.6545 | -107.2045 | -0.0744 | 260.0174 | 6.2085 | 259.725 | 6.4857 | 3784.193 | 3839.0951 | 1047.9991 | 624.752 | -33.2052 | 765.945
14:30 | 3838 |  |  | -18.001 | -0.7677 | -11.7779 | -7.0005 | -7.5256 | -10.0973 | -14.227 | 1.7976 | 14.2607 | 3.6893 | 0.5462 |  |  |  | -29.3803 | -1.0394 | 9.2965 | 1.1311 |  | -15.0272 | -6.8582 | 0.6982 | 5.5176 | 4.7909 | 1.8489 | 77.3533 | 303.1155 | 303.8631 | 135.3553 | 145.4216 | 143.1227 | 192.8592 | 96.9284 | 175.7213 | 98.2166 | 133.8588 | 366.9241 | 854.7792 | 139.3097 | 128.9032 | 193.172 | 119.3247 | 189.2546 | 900.8785 |  | 953.908 |  | 969.14 | 99.1555 | 97.575 | 129.8378 | 341.1959 | 765.4012 | 177.2192 | 106.6754 | 181.1139 | 426.3006 | 852.8145 | 105.0422 | 48.8194 | 72.0922 | 103.4359 | 169.7646 | 937.2601 | 959.3307 | 985.1075 | 958.7716 | 98.7293 | 101.7837 | 166.1751 | 379.4691 | 801.1205 | 75.2439 | 108.8858 | 196.4072 | 474.2201 | 825.5231 | 55.4185 | 82.8684 | 97.6165 | 105.2014 | 162.5364 | 855.8199 |  | 898.3591 | 806.0704 |  | 67.9363 | 102.4744 | 152.2226 | 374.6997 | 805.6875 | 83.9995 | 106.507 | 176.3027 | 461.3181 | 890.7955 | 47.3354 | 50.5619 | 89.8765 | 100.8578 | 174.3492 | 993.6018 | 975.2743 | 937.2742 | 978.4051 | 91.5077 | 109.2747 | 161.8456 | 348.8693 | 803.7466 |  | 1004.7321 |  |  | 1033.7029 | 1031.3024 | 913.3269 | 976.4726 | 917.2842 | 979.8018 | 929.0991 | 885.2984 | 830.5936 | 819.6852 | 900.5398 | 856.8794 | 828.6185 | 967.8218 | 1022.0094 | 1012.9908 | 1025.5791 | 1020.8352 | 321.5873 |  |  | 123.9502 | 235.2204 | 235.6998 | 151.5728 | 149.3333 | 104.6486 | 165.4848 | 102.4629 | 372.2746 | 824.8234 | 338.5761 | 367.3509 | 159.6053 | 101.1037 | 115.7899 | 871.2298 | 877.1071 | 901.7558 | 902.3987 | 891.4758 | 139.9155 | 100.4045 | 144.403 | 101.3646 | 744.1286 | 161.4489 | 99.3776 | 465.5041 |  | 128.6252 | 46.9416 | 68.5288 | 99.1676 | 157.3334 | 915.3232 | 925.1664 | 883.9954 | 799.6504 | 107.871 | 99.8653 | 130.5699 | 290.2441 | 783.7853 | 63.6977 | 92.0996 | 133.5138 | 341.9948 | 848.2665 | 41.1339 | 47.479 | 65.7658 | 99.2036 | 165.9795 | 1017.153 | 947.1151 | 949.4685 | 1011.1339 | 936.7137 | 62.9454 | 96.419 | 122.533 | 289.5235 | 809.4576 | 76.6305 | 99.0755 | 132.7381 | 318.3088 | 885.8124 | 44.8788 | 50.6872 | 77.4636 | 107.7371 | 195.4277 | 1031.3301 | 1019.8876 | 999.3781 | 990.2996 | 71.3777 | 140.1872 | 102.6119 | 344.1413 | 802.5164 | 1032.4563 | 1048.8214 | 1019.3117 |  | 1046.8091 | 1036.7961 | 1097.2943 | 990.7829 | 1082.7434 | 953.4883 |  | 1058.5118 | 1015.1868 | 1063.6054 | 57.6013 | 66.0246 | 87.6778 |  | 814.8749 | 717.2477 | 774.6249 | 467.6193 | 635.6211 | 613.9168 | 443.004 |  |  | -0.079823 |  | 0.025932 | 0.0042956 | 0.16241 | 0.017351 | -0.14963 | -119.1187 | 0.4286 | -115.4017 | -0.0723 | -97.0195 | 0.6442 | -107.186 | -0.099 | 260.0327 | 6.0874 | 259.6573 | 6.3605 | 3786.2762 | 3838.0432 | 1047.9011 | 624.7689 | -33.3824 | 766.0613
14:30 | 3839 |  |  | -18.1183 | -0.6952 | -11.8245 | -7.0781 | -7.6884 | -10.2313 | -14.3742 | 1.8031 | 14.2519 | 3.6832 | 0.5465 |  |  |  | -29.4246 | -1.2696 | 9.2311 | 1.0694 |  | -15.0509 | -6.7832 | 0.6978 | 5.5137 | 4.7813 | 1.8464 | 77.3593 | 303.1863 | 303.9733 | 135.4212 | 145.5034 | 143.2082 | 192.9013 | 96.9106 | 175.6549 | 98.1899 | 133.8877 | 367.0034 | 854.7811 | 139.3004 | 129.3221 | 193.4888 | 119.4475 | 189.346 | 900.7165 |  | 953.8798 |  | 969.0461 | 99.1768 | 97.5922 | 129.8712 | 341.3092 | 765.5155 | 177.1973 | 106.6666 | 181.1842 | 426.4147 | 852.8956 | 105.0814 | 48.8463 | 72.0923 | 103.4663 | 169.8372 | 937.1387 | 959.1633 | 984.9595 | 958.5084 | 98.6207 | 101.772 | 166.2243 | 379.5824 | 801.2556 | 75.3041 | 108.9136 | 196.4829 | 474.3241 | 825.6001 | 55.4725 | 82.9429 | 97.633 | 105.2269 | 162.5989 | 855.8229 |  | 898.3107 | 806.2071 |  | 67.9527 | 102.4768 | 152.3003 | 374.7742 | 805.7186 | 83.991 | 106.5015 | 176.3556 | 461.4413 | 890.8156 | 47.3526 | 50.5957 | 89.9412 | 100.8551 | 174.4259 | 993.4207 | 975.1502 | 937.1819 | 978.2681 | 91.5676 | 109.2964 | 161.8568 | 348.9738 | 803.829 |  | 1004.9086 |  |  | 1033.4557 | 1031.4837 | 913.3975 | 976.6368 | 917.1761 | 979.7276 | 929.6515 | 888.033 | 829.0296 | 803.2082 | 907.0142 | 859.847 | 800.2291 | 944.1654 | 1021.8349 | 1012.9933 | 1025.5445 | 1020.788 | 321.7268 |  |  | 124.0048 | 235.1223 | 235.7384 | 151.5084 | 149.3511 | 104.6306 | 165.5662 | 102.4687 | 372.3911 | 824.8781 | 338.6845 | 368.3873 | 160.0745 | 101.1238 | 115.8159 | 872.5821 | 877.0289 | 901.685 | 904.7495 | 891.4665 | 140.0323 | 100.432 | 144.4582 | 101.3834 | 744.2212 | 161.457 | 99.3844 | 465.7755 |  | 128.6753 | 46.9378 | 68.5456 | 99.2058 | 157.3597 | 915.0943 | 924.984 | 883.989 | 799.7147 | 107.8931 | 99.9109 | 130.6577 | 290.3305 | 783.9364 | 63.6905 | 92.6428 | 133.5666 | 342.1349 | 848.3683 | 41.1644 | 47.5062 | 65.7891 | 99.2055 | 166.0283 | 1016.0273 | 952.2594 | 949.7263 | 1014.8004 | 936.8687 | 62.9578 | 96.4759 | 122.5702 | 289.6839 | 809.5796 | 76.6586 | 99.0729 | 132.7723 | 318.409 | 885.8124 | 44.9169 | 50.7319 | 77.4785 | 107.7629 | 195.4517 | 1030.9569 | 1019.6503 | 999.2986 | 990.2275 | 71.4081 | 140.2411 | 102.6366 | 344.2311 | 802.5586 | 1032.5003 | 1049.4271 | 1018.5732 |  | 1046.7029 | 1036.6546 | 1096.9039 | 990.7529 | 1082.6463 | 953.3357 |  | 1058.4995 | 1015.1938 | 1063.4301 | 57.6269 | 65.9726 | 87.7171 |  | 814.9665 | 717.4498 | 774.719 | 467.5836 | 635.5999 | 613.7917 | 443.0039 |  |  | -0.080306 |  | 0.026116 | 0.0041894 | 0.16024 | 0.020118 | -0.15066 | -119.1926 | 0.4225 | -115.374 | -0.1011 | -97.001 | 0.6442 | -107.2506 | -0.0806 | 259.9989 | 5.958 | 259.6727 | 6.2188 | 3748.0749 | 3837.2616 | 1047.7905 | 624.6958 | -33.6713 | 766.2082
14:30 | 3840 |  |  | -18.1987 | -0.7604 | -11.9271 | -7.1339 | -7.7618 | -10.2938 | -14.4837 | 1.8049 | 14.2473 | 3.6785 | 0.5456 |  |  |  | -29.42 | -1.4859 | 9.3651 | 1.0529 |  | -15.133 | -6.7268 | 0.6981 | 5.5071 | 4.7668 | 1.8404 | 78.4762 | 303.2787 | 304.0819 | 135.4903 | 145.5812 | 143.2815 | 192.9424 | 96.8747 | 175.6856 | 98.2041 | 133.9612 | 367.148 | 854.821 | 139.2572 | 129.6742 | 193.8081 | 119.5683 | 189.445 | 900.5822 |  | 953.7906 |  | 968.8826 | 99.1927 | 97.6134 | 129.9136 | 341.4185 | 765.6338 | 177.1876 | 106.6773 | 181.2354 | 426.5511 | 852.996 | 105.1177 | 48.9531 | 72.1394 | 103.4928 | 169.9221 | 937.0216 | 959.0258 | 984.6056 | 958.2444 | 98.564 | 101.7822 | 166.2905 | 379.7204 | 801.3813 | 75.3159 | 108.9449 | 196.5614 | 474.4196 | 825.6456 | 55.4996 | 82.9514 | 97.6672 | 105.2649 | 162.6932 | 856.3148 |  | 898.3214 | 805.5665 |  | 67.9641 | 102.4983 | 152.3297 | 374.8786 | 805.7727 | 83.9854 | 106.4828 | 176.4043 | 461.5392 | 890.8474 | 47.3668 | 50.6261 | 90.0033 | 100.8866 | 174.4925 | 993.2281 | 975.023 | 937.0795 | 978.1019 | 91.505 | 109.3637 | 161.9271 | 349.08 | 803.8907 |  | 1004.4666 |  |  | 1033.1937 | 1031.5712 | 913.4587 | 976.7396 | 917.0189 | 979.583 | 933.8403 | 881.8131 | 830.3615 | 783.0048 | 884.5981 | 864.4296 | 820.2903 | 942.8464 | 1021.7135 | 1013.0333 | 1025.6589 | 1020.8264 | 321.875 |  |  | 124.05 | 235.1785 | 235.6667 | 151.6325 | 149.3708 | 104.633 | 165.6716 | 102.473 | 372.498 | 824.9267 | 338.7896 | 370.0725 | 160.536 | 101.1403 | 115.8492 | 874.8959 | 877.1401 | 901.6611 | 906.7787 | 891.5265 | 140.1516 | 100.4246 | 144.4875 | 101.4061 | 744.3104 | 161.5095 | 99.3685 | 466.0334 |  | 128.7244 | 46.9414 | 68.5751 | 99.2246 | 157.4185 | 914.9648 | 924.8172 | 883.9784 | 799.6932 | 107.9206 | 99.9242 | 130.6808 | 290.4141 | 784.1043 | 63.7304 | 93.0442 | 133.5876 | 342.2427 | 848.4773 | 41.1902 | 47.5355 | 65.7582 | 99.2342 | 166.06 | 1015.1251 | 956.0947 | 950.0014 | 1016.6846 | 937.0057 | 62.9819 | 96.4736 | 122.5773 | 289.7822 | 809.6901 | 76.6902 | 99.053 | 132.7983 | 318.5023 | 885.8052 | 44.922 | 50.7691 | 77.4988 | 107.8008 | 195.4718 | 1030.709 | 1019.3334 | 999.1702 | 990.0661 | 71.4038 | 140.3017 | 102.6464 | 344.3453 | 802.6132 | 1032.5137 | 1049.3243 | 1018.2868 |  | 1046.5226 | 1036.4922 | 1096.5771 | 990.8007 | 1082.6718 | 953.2997 |  | 1058.4483 | 1015.1635 | 1063.2703 | 57.6154 | 65.9351 | 87.7294 |  | 815.0515 | 717.5123 | 774.8069 | 467.4093 | 635.4165 | 613.6002 | 442.842 |  |  | -0.080575 |  | 0.025875 | 0.0036658 | 0.17037 | 0.029147 | -0.15938 | -119.2911 | 0.4861 | -115.4602 | -0.0744 | -97.038 | 0.6073 | -107.146 | -0.0744 | 259.9589 | 5.8944 | 259.565 | 6.1284 | 3802.459 | 3837.0504 | 1047.6549 | 624.5084 | -33.8721 | 766.2819
14:30 | 3841 |  |  | -18.3578 | -0.7052 | -11.9532 | -7.0973 | -7.8656 | -10.4861 | -14.5581 | 1.8057 | 14.2396 | 3.6742 | 0.5472 |  |  |  | -29.5365 | -1.3327 | 9.5055 | 1.0524 |  | -15.2732 | -6.8683 | 0.6958 | 5.5036 | 4.7524 | 1.8358 | 77.7295 | 303.3769 | 304.1779 | 135.5444 | 145.6463 | 143.31 | 192.9699 | 96.847 | 175.7057 | 98.217 | 134.0231 | 367.2841 | 854.8929 | 139.299 | 130.0302 | 194.1291 | 119.6834 | 189.5454 | 900.4709 |  | 953.5665 |  | 968.6319 | 99.1096 | 97.6295 | 129.9468 | 341.5171 | 765.7307 | 177.1755 | 106.684 | 181.2572 | 426.6496 | 853.0608 | 105.078 | 48.9841 | 72.1475 | 103.4996 | 169.9835 | 936.7225 | 958.7791 | 984.0506 | 957.8906 | 98.5458 | 101.8151 | 166.3553 | 379.851 | 801.5033 | 75.3256 | 108.9585 | 196.6359 | 474.5227 | 825.6857 | 55.4907 | 82.9711 | 97.699 | 105.3634 | 162.7284 | 858.0952 |  | 898.3214 | 805.0182 |  | 68.0123 | 102.4906 | 152.3381 | 374.9718 | 805.8338 | 83.9924 | 106.4938 | 176.4615 | 461.6584 | 890.877 | 47.3433 | 50.6534 | 90.0677 | 100.8675 | 174.5616 | 993.0622 | 974.8781 | 936.9722 | 977.9052 | 91.5504 | 109.3807 | 161.9748 | 349.1889 | 803.9796 |  | 1004.4787 |  |  | 1032.9264 | 1031.6488 | 913.5036 | 976.7521 | 916.8617 | 979.4603 | 940.8358 | 875.2787 | 840.5397 | 762.5426 | 866.5833 | 865.3082 | 808.2695 | 941.9789 | 1021.6455 | 1013.1203 | 1025.8485 | 1020.945 | 321.9852 |  |  | 124.0985 | 235.2449 | 235.5484 | 151.6654 | 149.3975 | 104.6445 | 165.7154 | 102.4754 | 372.6113 | 824.9823 | 338.881 | 371.2977 | 161.0235 | 101.1603 | 115.8948 | 875.8035 | 877.4064 | 901.6708 | 906.8349 | 891.613 | 140.2006 | 100.4055 | 144.5148 | 101.4151 | 744.3992 | 161.6001 | 99.3549 | 466.3084 |  | 128.7783 | 46.9642 | 68.6003 | 99.2393 | 157.501 | 914.9512 | 924.7104 | 883.9734 | 799.8022 | 107.952 | 99.9253 | 130.7363 | 290.5365 | 784.2345 | 63.774 | 93.3072 | 133.5952 | 342.3142 | 848.5811 | 41.2825 | 47.546 | 65.7985 | 99.2364 | 166.0978 | 1016.1337 | 958.1641 | 950.2035 | 1018.6543 | 937.2594 | 63.0625 | 96.4899 | 122.5845 | 289.8958 | 809.8047 | 76.7441 | 99.0654 | 132.8402 | 318.6228 | 885.8143 | 44.9465 | 50.7792 | 77.5525 | 107.8131 | 195.525 | 1030.5462 | 1019.1143 | 999.0675 | 989.8858 | 71.4523 | 140.321 | 102.6489 | 344.4388 | 802.6777 | 1033.1577 | 1049.3157 | 1018.3383 |  | 1046.3026 | 1036.3133 | 1096.3074 | 990.9236 | 1082.7237 | 953.293 |  | 1058.3726 | 1015.2001 | 1063.0542 | 57.6369 | 65.9955 | 87.7542 |  | 815.1536 | 717.5884 | 774.8768 | 467.3755 | 635.3864 | 613.7057 | 442.8455 |  |  | -0.080089 |  | 0.026074 | 0.0039584 | 0.16035 | 0.020562 | -0.16861 | -119.2541 | 0.4102 | -115.3925 | -0.0662 | -97.081 | 0.6422 | -107.1614 | -0.1093 | 260.0143 | 5.6993 | 259.6112 | 6.0217 | 3742.7879 | 3836.5982 | 1047.5157 | 624.546 | -34.0428 | 766.371
14:30 | 3842 |  |  | -18.4174 | -0.6329 | -12.0013 | -7.1692 | -7.978 | -10.612 | -14.5869 | 1.8049 | 14.2304 | 3.6665 | 0.5484 |  |  |  | -29.6661 | -1.2276 | 9.5404 | 0.9709 |  | -15.2559 | -6.9982 | 0.6969 | 5.4982 | 4.7394 | 1.8358 | 76.8046 | 303.4513 | 304.2864 | 135.5724 | 145.7044 | 143.2888 | 192.9912 | 96.8706 | 175.8835 | 98.2157 | 134.049 | 367.3881 | 854.9437 | 139.2625 | 130.4606 | 194.4069 | 119.7878 | 189.6493 | 900.3723 |  | 953.3464 |  | 968.3796 | 99.1981 | 97.6524 | 129.9819 | 341.6307 | 765.8222 | 177.2977 | 106.6715 | 181.2594 | 426.7433 | 853.1047 | 105.0162 | 48.9027 | 72.1791 | 103.5772 | 170.0589 | 936.4111 | 958.5205 | 983.5973 | 957.5468 | 98.5912 | 101.8241 | 166.3992 | 379.9782 | 801.629 | 75.3838 | 108.9669 | 196.701 | 474.6328 | 825.741 | 55.4342 | 82.9103 | 97.6721 | 105.3743 | 162.8168 | 858.748 |  | 898.2604 | 808.394 |  | 68.0331 | 102.512 | 152.3778 | 375.0887 | 805.9152 | 83.9443 | 106.4906 | 176.5176 | 461.7971 | 890.909 | 47.354 | 50.6767 | 90.1211 | 100.8507 | 174.6352 | 992.9247 | 974.7458 | 936.91 | 977.7677 | 91.6354 | 109.3491 | 161.945 | 349.2925 | 804.0724 |  | 1004.6677 |  |  | 1032.6564 | 1031.7102 | 913.5714 | 976.7308 | 916.719 | 979.3927 | 944.1377 | 874.425 | 847.6141 | 751.0201 | 851.4037 | 869.9336 | 785.3783 | 937.8085 | 1021.5897 | 1013.1988 | 1025.9833 | 1021.0846 | 322.0921 |  |  | 124.1607 | 235.3334 | 235.4109 | 151.5316 | 149.4406 | 104.6674 | 165.7175 | 102.4838 | 372.7364 | 825.0472 | 338.9793 | 372.4642 | 161.5091 | 101.1796 | 115.9365 | 874.4033 | 877.5768 | 901.6956 | 905.682 | 891.7321 | 140.1784 | 100.4164 | 144.549 | 101.3929 | 744.4849 | 161.6609 | 99.3731 | 466.5796 |  | 128.8185 | 46.9833 | 68.6344 | 99.2746 | 157.5723 | 914.8964 | 924.6644 | 883.9898 | 799.8861 | 107.9831 | 99.9225 | 130.7345 | 290.6152 | 784.3644 | 63.8179 | 93.4403 | 133.6177 | 342.3828 | 848.6664 | 41.2386 | 47.5337 | 65.8634 | 99.222 | 166.1388 | 1017.5666 | 961.6703 | 950.3177 | 1021.3977 | 937.4897 | 63.0499 | 96.5369 | 122.5898 | 290.0235 | 809.9145 | 76.7891 | 99.0879 | 132.8645 | 318.7268 | 885.7962 | 44.9739 | 50.7908 | 77.5953 | 107.8224 | 195.5695 | 1030.3758 | 1018.9605 | 998.9991 | 989.8076 | 71.4895 | 140.3506 | 102.6466 | 344.5434 | 802.7423 | 1034.03 | 1049.5659 | 1018.5102 |  | 1046.0706 | 1036.1205 | 1096.0696 | 991.0411 | 1082.7582 | 953.3184 |  | 1058.2573 | 1015.3223 | 1062.8273 | 57.6343 | 66.0982 | 87.7512 |  | 815.2296 | 717.7963 | 775.0282 | 467.2338 | 635.2726 | 613.6646 | 442.803 |  |  | -0.079901 |  | 0.025846 | 0.0037215 | 0.17545 | 0.016805 | -0.16263 | -119.3618 | 0.4718 | -115.4294 | -0.0744 | -97.081 | 0.6278 | -107.1891 | -0.0621 | 259.9127 | 5.6295 | 259.5558 | 5.8779 | 3729.6387 | 3835.0627 | 1047.3793 | 624.4686 | -34.2103 | 766.513
14:30 | 3843 |  |  | -18.3899 | -0.5439 | -12.2399 | -7.1282 | -7.994 | -10.6796 | -14.645 | 1.8052 | 14.2252 | 3.663 | 0.5482 |  |  |  | -29.7771 | -1.3257 | 9.2336 | 0.8883 |  | -15.4161 | -7.0887 | 0.6954 | 5.4912 | 4.7184 | 1.826 | 76.5807 | 303.5679 | 304.3972 | 135.6022 | 145.7588 | 143.2802 | 193.0197 | 96.8903 | 175.9445 | 98.2133 | 134.0954 | 367.4798 | 854.9761 | 139.273 | 130.8742 | 194.7185 | 119.8667 | 189.7268 | 900.2176 |  | 953.1055 |  | 968.0646 | 99.2212 | 97.668 | 130.0299 | 341.7452 | 765.9519 | 177.431 | 106.6963 | 181.3425 | 426.8425 | 853.176 | 105.0767 | 48.9316 | 72.1915 | 103.5996 | 170.1378 | 936.2498 | 958.3332 | 983.2711 | 957.2414 | 98.6242 | 101.8422 | 166.4622 | 380.11 | 801.7601 | 75.4515 | 108.9772 | 196.7581 | 474.7464 | 825.788 | 55.4968 | 82.8749 | 97.6438 | 105.3764 | 162.8521 | 857.897 |  | 898.2217 | 810.8266 |  | 68.0299 | 102.5728 | 152.404 | 375.25 | 806.0158 | 84.0012 | 106.4965 | 176.5774 | 461.916 | 890.955 | 47.3683 | 50.6922 | 90.1657 | 100.854 | 174.7127 | 992.8046 | 974.6278 | 936.855 | 977.6624 | 91.6463 | 109.3666 | 161.9636 | 349.3868 | 804.1489 |  | 1004.4446 |  |  | 1032.4011 | 1031.7156 | 913.6209 | 976.6399 | 916.5734 | 979.3341 | 947.7364 | 874.5187 | 845.0295 | 758.2184 | 847.8523 | 872.3219 | 802.3919 | 939.2839 | 1021.5056 | 1013.2462 | 1026.0434 | 1021.1771 | 322.2003 |  |  | 124.2096 | 235.3806 | 235.4252 | 151.5637 | 149.4713 | 104.6343 | 165.6883 | 102.5026 | 372.8458 | 825.1059 | 339.0843 | 373.2848 | 161.9822 | 101.19 | 115.9434 | 873.7232 | 877.6032 | 901.7481 | 904.9474 | 891.8397 | 140.1524 | 100.417 | 144.5688 | 101.3248 | 744.5715 | 161.7485 | 99.3682 | 466.827 |  | 128.8685 | 46.9839 | 68.6612 | 99.2889 | 157.627 | 914.7644 | 924.6177 | 883.9915 | 799.9154 | 108.0144 | 99.9152 | 130.701 | 290.7093 | 784.4968 | 63.8073 | 93.4883 | 133.6304 | 342.5093 | 848.7741 | 41.2601 | 47.5134 | 65.8942 | 99.2209 | 166.1925 | 1017.5933 | 962.111 | 950.4099 | 1021.7026 | 937.737 | 63.0658 | 96.5645 | 122.588 | 290.1313 | 810.0329 | 76.8188 | 99.0975 | 132.9062 | 318.8266 | 885.7902 | 44.9927 | 50.8079 | 77.6287 | 107.8492 | 195.6036 | 1030.2233 | 1018.8232 | 998.9335 | 989.7723 | 71.4701 | 140.3852 | 102.6417 | 344.6424 | 802.7881 | 1034.4227 | 1049.7092 | 1019.0189 |  | 1045.8439 | 1035.9164 | 1095.9063 | 991.1185 | 1082.8566 | 953.4104 |  | 1058.1224 | 1015.3998 | 1062.6303 | 57.6294 | 66.0984 | 87.7651 |  | 815.2855 | 717.9202 | 775.1704 | 467.1737 | 635.1675 | 613.6954 | 442.7599 |  |  | -0.0804 |  | 0.026119 | 0.0040633 | 0.15683 | 0.02053 | -0.15 | -119.3095 | 0.4163 | -115.414 | -0.0518 | -97.1641 | 0.673 | -107.1799 | -0.1093 | 259.9466 | 5.4837 | 259.5312 | 5.7938 | 3792.3979 | 3835.2689 | 1047.242 | 624.4314 | -34.5319 | 766.6028
14:30 | 3844 |  |  | -18.5101 | -0.559 | -12.2446 | -7.2028 | -7.9725 | -10.7602 | -14.744 | 1.803 | 14.2115 | 3.654 | 0.5474 |  |  |  | -29.858 | -1.5113 | 8.8876 | 0.8027 |  | -15.3835 | -6.9528 | 0.6948 | 5.4868 | 4.7069 | 1.8198 | 75.3688 | 303.7117 | 304.4999 | 135.6333 | 145.807 | 143.3019 | 193.0528 | 96.9199 | 175.8324 | 98.2157 | 134.1392 | 367.5636 | 855.0187 | 139.3056 | 131.2927 | 195.0176 | 119.9687 | 189.7882 | 900.0096 |  | 952.7336 |  | 967.6264 | 99.1271 | 97.6667 | 130.0739 | 341.8552 | 766.0777 | 177.4072 | 106.6936 | 181.4673 | 426.9497 | 853.2513 | 105.1395 | 48.965 | 72.1719 | 103.6038 | 170.1961 | 936.07 | 958.1534 | 983.0152 | 956.9444 | 98.5934 | 101.8392 | 166.5292 | 380.2436 | 801.8922 | 75.4608 | 108.9944 | 196.8317 | 474.8517 | 825.8526 | 55.4839 | 82.9785 | 97.7035 | 105.4214 | 162.8906 | 857.7805 |  | 898.2079 | 807.4594 |  | 68.086 | 102.5144 | 152.46 | 375.2997 | 806.0254 | 84.0262 | 106.4969 | 176.6682 | 462.0375 | 891.001 | 47.3653 | 50.7315 | 90.2246 | 100.8627 | 174.7662 | 992.7667 | 974.5502 | 936.7798 | 977.5552 | 91.6553 | 109.4173 | 162.0415 | 349.4979 | 804.2125 |  | 1004.6913 |  |  | 1032.1573 | 1031.6846 | 913.6761 | 976.5355 | 916.4277 | 979.2633 | 944.5489 | 868.2234 | 837.9686 | 753.9688 | 874.9456 | 868.6233 | 827.7736 | 945.2504 | 1021.3964 | 1013.2638 | 1026.0054 | 1021.1948 | 322.2997 |  |  | 124.2547 | 235.3957 | 235.5286 | 151.6497 | 149.5004 | 104.5907 | 165.8277 | 102.5166 | 373.0007 | 825.1776 | 339.2178 | 373.3977 | 162.4705 | 101.2105 | 115.9635 | 874.9103 | 877.5738 | 901.8008 | 906.2717 | 891.9055 | 140.3216 | 100.4546 | 144.6489 | 101.331 | 744.6789 | 161.8255 | 99.3764 | 467.0698 |  | 128.9353 | 47.0002 | 68.6724 | 99.2787 | 157.7 | 914.7023 | 924.6333 | 887.8839 | 800.0998 | 108.0472 | 99.9302 | 130.7757 | 290.8421 | 784.6231 | 63.8179 | 93.5379 | 133.652 | 342.5868 | 848.8919 | 41.3616 | 47.5349 | 65.9054 | 99.2666 | 166.2347 | 1017.3528 | 961.2782 | 950.5221 | 1021.1807 | 937.9523 | 63.1368 | 96.5386 | 122.5696 | 290.2228 | 810.1292 | 76.8262 | 99.1035 | 132.9447 | 318.9349 | 885.8043 | 45.0267 | 50.8265 | 77.6872 | 107.88 | 195.6426 | 1030.1764 | 1018.7063 | 998.8557 | 989.6948 | 71.4831 | 140.4146 | 102.6566 | 344.7297 | 802.8261 | 1034.2321 | 1049.7981 | 1019.7433 |  | 1045.6265 | 1035.7043 | 1095.8486 | 991.1056 | 1082.9352 | 953.5439 |  | 1057.9496 | 1015.4736 | 1062.5044 | 57.6295 | 66.1488 | 87.7609 |  | 815.3346 | 717.955 | 775.2876 | 467.001 | 635.0391 | 613.5738 | 442.6865 |  |  | -0.080042 |  | 0.026313 | 0.0038559 | 0.16908 | 0.025878 | -0.16363 | -119.4357 | 0.4184 | -115.334 | -0.1237 | -97.0503 | 0.6566 | -107.2229 | -0.06 | 259.885 | 5.3585 | 259.5865 | 5.609 | 3840.0992 | 3834.7229 | 1047.1186 | 624.3064 | -34.8025 | 766.6448
14:30 | 3845 |  |  | -18.5933 | -0.7396 | -12.3903 | -7.227 | -8.0392 | -10.7804 | -14.5657 | 1.8024 | 14.2083 | 3.6532 | 0.5474 |  |  |  | -29.8644 | -1.5224 | 8.8281 | 0.8199 |  | -15.4667 | -7.0676 | 0.6958 | 5.4847 | 4.6979 | 1.8195 | 77.4738 | 303.8607 | 304.6094 | 135.6488 | 145.8523 | 143.3186 | 193.0644 | 96.9667 | 175.7916 | 98.223 | 134.1921 | 367.6756 | 855.0699 | 139.2707 | 131.7365 | 195.2985 | 120.0569 | 189.8775 | 899.7405 |  | 952.3173 |  | 967.1639 | 99.1395 | 97.6785 | 130.1274 | 341.9752 | 766.1994 | 177.4498 | 106.7667 | 181.5395 | 427.0587 | 853.3276 | 105.1054 | 48.9444 | 72.2208 | 103.6419 | 170.258 | 935.8938 | 957.9274 | 982.8091 | 956.6152 | 98.616 | 101.8622 | 166.5869 | 380.3816 | 802.011 | 75.4407 | 109.0191 | 196.9047 | 474.9587 | 825.905 | 55.4951 | 83.0318 | 97.7434 | 105.4484 | 162.9193 | 857.9933 |  | 898.3053 | 802.966 |  | 68.128 | 102.4872 | 152.4935 | 375.3514 | 806.052 | 84.0335 | 106.4965 | 176.7707 | 462.159 | 891.0602 | 47.4136 | 50.7632 | 90.2646 | 100.8722 | 174.8079 | 992.8429 | 974.4886 | 936.7105 | 977.4584 | 91.6612 | 109.4671 | 162.1147 | 349.6026 | 804.2613 |  | 1005.6425 |  |  | 1031.9269 | 1031.6262 | 913.7738 | 976.5117 | 916.2926 | 979.2305 | 945.168 | 858.7387 | 826.518 | 759.5203 | 890.5558 | 865.316 | 844.8891 | 960.4685 | 1021.2357 | 1013.2289 | 1025.861 | 1021.1467 | 322.4081 |  |  | 124.3065 | 235.6559 | 235.5255 | 151.6758 | 149.5357 | 104.5934 | 165.9472 | 102.5351 | 373.0893 | 825.2432 | 339.3134 | 373.4592 | 162.9899 | 101.2402 | 116.0042 | 876.1796 | 877.6088 | 901.8205 | 908.0117 | 892.039 | 140.449 | 100.4279 | 144.6751 | 101.3548 | 744.7581 | 161.887 | 99.3872 | 467.3068 |  | 128.9776 | 47.019 | 68.6921 | 99.2797 | 157.7805 | 914.6882 | 924.6648 | 893.1968 | 800.1736 | 108.0725 | 99.9269 | 130.8411 | 290.9366 | 784.758 | 63.8562 | 93.5863 | 133.6723 | 342.6873 | 849.0047 | 41.3851 | 47.5549 | 65.9331 | 99.2933 | 166.2526 | 1018.0922 | 961.216 | 950.6695 | 1021.0405 | 938.0278 | 63.1716 | 96.5255 | 122.5841 | 290.3065 | 810.2658 | 76.8485 | 99.1073 | 132.9715 | 319.0399 | 885.8453 | 45.0338 | 50.8428 | 77.7287 | 107.8951 | 195.6894 | 1030.3223 | 1018.662 | 998.7965 | 989.6058 | 71.5103 | 140.4366 | 102.6628 | 344.8125 | 802.8695 | 1034.0166 | 1050.1151 | 1020.5379 |  | 1045.4289 | 1035.4496 | 1095.8907 | 991.0565 | 1083.0078 | 953.681 |  | 1057.7723 | 1015.5248 | 1062.4115 | 57.6299 | 66.1496 | 87.7791 |  | 815.4224 | 717.9876 | 775.4158 | 466.9934 | 635.0297 | 613.5462 | 442.6947 |  |  | -0.080152 |  | 0.026396 | 0.0041188 | 0.16487 | 0.018051 | -0.13598 | -119.5034 | 0.4594 | -115.4294 | -0.0518 | -97.1457 | 0.6422 | -107.1737 | -0.0929 | 259.8973 | 5.2763 | 259.4635 | 5.5515 | 3830.7786 | 3833.214 | 1047.0039 | 624.288 | -34.9826 | 766.705
14:30 | 3846 |  |  | -18.7187 | -0.6722 | -12.4568 | -7.3896 | -8.1203 | -10.7513 | -14.7668 | 1.8009 | 14.1986 | 3.6461 | 0.5455 |  |  |  | -29.827 | -1.6365 | 8.7492 | 0.776 |  | -15.5748 | -7.1083 | 0.6946 | 5.4765 | 4.6911 | 1.8204 | 77.2175 | 303.9784 | 304.7208 | 135.6721 | 145.907 | 143.3728 | 193.0757 | 97.0067 | 175.7869 | 98.2118 | 134.2432 | 367.7991 | 855.105 | 139.1692 | 132.1349 | 195.5928 | 120.1313 | 189.9644 | 899.4145 |  | 951.9541 |  | 966.7416 | 99.1632 | 97.6938 | 130.165 | 342.0745 | 766.3167 | 177.5731 | 106.8186 | 181.593 | 427.1748 | 853.4101 | 105.1607 | 48.9364 | 72.2843 | 103.6919 | 170.333 | 935.681 | 957.7202 | 982.5993 | 956.3011 | 98.6615 | 101.8968 | 166.6537 | 380.519 | 802.1336 | 75.4892 | 109.0126 | 196.9717 | 475.0506 | 825.9684 | 55.4943 | 83.0003 | 97.6839 | 105.4875 | 162.9426 | 858.2343 |  | 898.3906 | 801.7906 |  | 68.127 | 102.4671 | 152.5323 | 375.4584 | 806.1198 | 84.1252 | 106.5285 | 176.8271 | 462.272 | 891.0822 | 47.4535 | 50.7975 | 90.3099 | 100.9046 | 174.8673 | 992.9562 | 974.4521 | 936.655 | 977.3443 | 91.7222 | 109.4701 | 162.1387 | 349.6977 | 804.3264 |  | 1006.6274 |  |  | 1031.713 | 1031.5609 | 913.8345 | 976.4605 | 916.1572 | 979.2308 | 938.1702 | 856.4626 | 819.039 | 781.0814 | 895.7659 | 867.3762 | 801.4709 | 991.7755 | 1021.0395 | 1013.1671 | 1025.6819 | 1021.0659 | 322.5359 |  |  | 124.36 | 235.7772 | 235.442 | 151.729 | 149.5705 | 104.5952 | 165.9541 | 102.5452 | 373.1811 | 825.311 | 339.4018 | 373.8453 | 163.5046 | 101.2556 | 116.0349 | 876.002 | 877.7364 | 901.8623 | 908.1224 | 892.2382 | 140.4645 | 100.412 | 144.7088 | 101.3734 | 744.8394 | 161.9455 | 99.372 | 467.5576 |  | 128.9951 | 47.0387 | 68.7242 | 99.2891 | 157.8749 | 914.7489 | 924.7117 | 894.9581 | 800.157 | 108.0929 | 99.9254 | 130.8452 | 291.0432 | 784.8832 | 63.8307 | 93.632 | 133.7051 | 342.8086 | 849.116 | 41.3914 | 47.5634 | 65.98 | 99.275 | 166.3006 | 1018.5199 | 959.9364 | 950.8982 | 1019.9618 | 938.2109 | 63.1817 | 96.5285 | 122.6079 | 290.4024 | 810.4197 | 76.8648 | 99.1081 | 132.999 | 319.1478 | 885.8979 | 45.0327 | 50.8492 | 77.77 | 107.8995 | 195.7303 | 1030.4535 | 1018.743 | 998.7633 | 989.5557 | 71.6209 | 140.4455 | 102.6656 | 344.8927 | 802.9137 | 1034.1345 | 1050.1684 | 1020.7851 |  | 1045.2388 | 1035.1927 | 1096 | 991.0415 | 1083.0222 | 953.7158 |  | 1057.6109 | 1015.6085 | 1062.3839 | 57.6298 | 66.1119 | 87.7962 |  | 815.4234 | 718.0236 | 775.5091 | 466.9952 | 635.0278 | 613.5139 | 442.6415 |  |  | -0.08029 |  | 0.026316 | 0.0043522 | 0.15615 | 0.019436 | -0.16217 | -119.5157 | 0.4307 | -115.3709 | -0.1073 | -97.1087 | 0.6401 | -107.1952 | -0.0682 | 259.8666 | 5.1511 | 259.5127 | 5.3934 | 3822.4897 | 3832.5121 | 1046.9136 | 624.2708 | -35.2491 | 766.7235
14:30 | 3847 |  |  | -18.6962 | -0.551 | -12.5441 | -7.3426 | -8.1168 | -10.7586 | -14.7587 | 1.8004 | 14.1928 | 3.6442 | 0.5477 |  |  |  | -29.8327 | -1.7621 | 8.8429 | 0.7844 |  | -15.6287 | -7.2011 | 0.6957 | 5.4751 | 4.681 | 1.8168 | 77.1429 | 304.0673 | 304.8353 | 135.7012 | 145.9711 | 143.4724 | 193.1194 | 97.0505 | 175.82 | 98.2078 | 134.284 | 367.8966 | 855.1739 | 139.0345 | 132.5332 | 195.8391 | 120.259 | 190.0598 | 899.0651 |  | 951.6623 |  | 966.3896 | 99.2384 | 97.7185 | 130.1942 | 342.1815 | 766.4036 | 177.6352 | 106.7933 | 181.6508 | 427.2991 | 853.4927 | 105.2613 | 48.9598 | 72.3062 | 103.7102 | 170.3967 | 935.4236 | 957.5096 | 982.2951 | 955.9657 | 98.6855 | 101.9119 | 166.7246 | 380.6598 | 802.258 | 75.5495 | 109.0258 | 197.0402 | 475.155 | 826.0403 | 55.4687 | 82.9233 | 97.6147 | 105.5203 | 163.0738 | 858.0422 |  | 898.3421 | 802.2127 |  | 68.116 | 102.4588 | 152.5718 | 375.5863 | 806.203 | 84.1494 | 106.5598 | 176.8597 | 462.3903 | 891.0767 | 47.4966 | 50.8334 | 90.3787 | 100.8628 | 174.9327 | 993.086 | 974.4675 | 936.6419 | 977.3756 | 91.7747 | 109.4849 | 162.164 | 349.8019 | 804.4104 |  | 1007.3813 |  |  | 1031.4831 | 1031.4498 | 913.7993 | 976.3251 | 916.0317 | 979.2005 | 919.6845 | 861.0867 | 821.7711 | 794.0017 | 909.5493 | 872.4707 | 758.6929 | 1021.9952 | 1020.849 | 1013.1281 | 1025.4768 | 1020.9493 | 322.6551 |  |  | 124.4176 | 235.7106 | 235.2748 | 151.8457 | 149.5898 | 104.5802 | 166.0477 | 102.5498 | 373.3008 | 825.3735 | 339.5223 | 374.4998 | 164.0137 | 101.2771 | 116.062 | 875.9078 | 877.8892 | 901.9872 | 908.1323 | 892.3863 | 140.5528 | 100.4585 | 144.7748 | 101.4648 | 744.9598 | 161.9952 | 99.3725 | 467.8098 |  | 129.0414 | 47.0818 | 68.746 | 99.3351 | 157.9425 | 914.8398 | 924.805 | 895.3607 | 800.05 | 108.1255 | 99.9588 | 130.8936 | 291.1438 | 785.0248 | 63.8362 | 93.6751 | 133.749 | 342.9436 | 849.2393 | 41.3526 | 47.597 | 65.9898 | 99.2863 | 166.3581 | 1018.455 | 959.6015 | 951.1056 | 1019.9531 | 938.4233 | 63.1754 | 96.5355 | 122.6349 | 290.5007 | 810.5257 | 76.8771 | 99.1061 | 133.0263 | 319.2511 | 885.9512 | 45.0797 | 50.8552 | 77.7984 | 107.9084 | 195.7574 | 1030.4268 | 1018.8195 | 998.7574 | 989.5157 | 71.6974 | 140.4607 | 102.6786 | 344.9968 | 802.955 | 1034.0777 | 1049.6471 | 1020.1783 |  | 1045.0753 | 1034.9779 | 1096.1454 | 991.0983 | 1082.9578 | 953.7141 |  | 1057.4537 | 1015.7152 | 1062.3976 | 57.6323 | 66.1315 | 87.8276 |  | 815.4565 | 718.1356 | 775.6207 | 467.0063 | 635.0197 | 613.464 | 442.7255 |  |  | -0.080021 |  | 0.026416 | 0.0042137 | 0.1561 | 0.010935 | -0.14658 | -119.6049 | 0.482 | -115.4355 | -0.0641 | -97.1641 | 0.6134 | -107.1183 | -0.0949 | 259.842 | 5.0649 | 259.4173 | 5.3215 | 3784.3842 | 3832.1317 | 1046.8373 | 624.2419 | -35.2696 | 766.7961
14:30 | 3848 |  |  | -18.7984 | -0.5199 | -12.8526 | -7.4055 | -8.1903 | -10.7857 | -14.854 | 1.7986 | 14.1823 | 3.6412 | 0.5485 |  |  |  | -29.8852 | -1.8572 | 8.6481 | 0.7512 |  | -15.7218 | -7.4093 | 0.6962 | 5.4677 | 4.6729 | 1.8139 | 76.807 | 304.1938 | 304.9473 | 135.7417 | 146.0411 | 143.4999 | 193.1585 | 97.0737 | 175.8776 | 98.2675 | 134.3665 | 368.0499 | 855.2887 | 139.0282 | 132.9167 | 196.0948 | 120.3882 | 190.1604 | 898.7026 |  | 951.3821 |  | 966.0398 | 99.2439 | 97.743 | 130.2457 | 342.3096 | 766.4987 | 177.6562 | 106.8235 | 181.7302 | 427.3984 | 853.5622 | 105.2689 | 48.989 | 72.306 | 103.6888 | 170.4604 | 935.2298 | 957.3336 | 981.9526 | 955.6273 | 98.6349 | 101.9354 | 166.7893 | 380.7874 | 802.3838 | 75.5832 | 109.0478 | 197.0978 | 475.28 | 826.0796 | 55.4765 | 82.9213 | 97.6163 | 105.5394 | 163.106 | 857.7076 |  | 898.268 | 802.5626 |  | 68.1461 | 102.5563 | 152.5755 | 375.7356 | 806.3151 | 84.1863 | 106.5763 | 176.9191 | 462.5155 | 891.0978 | 47.518 | 50.8599 | 90.4496 | 100.7335 | 174.983 | 993.2119 | 974.5028 | 936.6151 | 977.4373 | 91.8263 | 109.5038 | 162.2018 | 349.9082 | 804.485 |  | 1007.385 |  |  | 1031.2417 | 1031.3514 | 913.7911 | 976.2443 | 915.9045 | 979.1429 | 917.5734 | 854.9973 | 831.076 | 795.5852 | 920.1795 | 875.3756 | 792.1699 | 1028.076 | 1020.6557 | 1013.093 | 1025.2263 | 1020.8009 | 322.7475 |  |  | 124.4749 | 235.8665 | 235.0466 | 151.9124 | 149.6072 | 104.5538 | 166.0854 | 102.5726 | 373.3777 | 825.4324 | 339.6129 | 374.9964 | 164.5063 | 101.2968 | 116.0836 | 875.4484 | 878.0059 | 902.1012 | 907.7587 | 892.477 | 140.5692 | 100.4423 | 144.7866 | 101.4495 | 745.0928 | 162.0379 | 99.375 | 468.0487 |  | 129.0751 | 47.0886 | 68.7553 | 99.3475 | 157.9976 | 914.9788 | 924.8982 | 895.3113 | 799.8277 | 108.1493 | 99.9718 | 130.8928 | 291.2222 | 785.151 | 63.871 | 93.6986 | 133.7884 | 343.0807 | 849.3528 | 41.3505 | 47.6174 | 65.9909 | 99.2925 | 166.3979 | 1018.4516 | 960.2852 | 951.2083 | 1020.8232 | 938.6443 | 63.1773 | 96.5471 | 122.6729 | 290.5956 | 810.6607 | 76.9475 | 99.1269 | 133.0751 | 319.362 | 886.0409 | 45.124 | 50.8861 | 77.8098 | 107.9245 | 195.8046 | 1030.2075 | 1018.8172 | 998.7271 | 989.446 | 71.6076 | 140.5118 | 102.6852 | 345.096 | 802.9814 | 1034.1393 | 1049.2743 | 1019.0848 |  | 1044.9639 | 1034.8006 | 1096.3206 | 991.1944 | 1082.8638 | 953.7985 |  | 1057.3135 | 1015.7042 | 1062.4596 | 57.6396 | 66.129 | 87.8593 |  | 815.5701 | 718.1583 | 775.7978 | 466.8441 | 634.876 | 613.2932 | 442.5747 |  |  | -0.08026 |  | 0.025838 | 0.0036768 | 0.15489 | 0.021767 | -0.16186 | -119.5957 | 0.4245 | -115.3955 | -0.06 | -97.1703 | 0.6524 | -107.186 | -0.0806 | 259.842 | 4.9232 | 259.4204 | 5.2086 | 3852.506 | 3830.7198 | 1046.7694 | 624.0846 | -35.6642 | 766.8642
14:30 | 3849 |  |  | -18.8139 | -0.411 | -12.9884 | -7.377 | -8.1879 | -10.8182 | -14.9958 | 1.7993 | 14.1749 | 3.6321 | 0.5483 |  |  |  | -29.9763 | -1.9221 | 8.454 | 0.6907 |  | -15.87 | -7.4938 | 0.6965 | 5.4675 | 4.6647 | 1.8108 | 76.2017 | 304.3142 | 305.0388 | 135.7736 | 146.108 | 143.4941 | 193.1834 | 97.0752 | 175.9126 | 98.3057 | 134.432 | 368.1964 | 855.3821 | 139.1598 | 133.2967 | 196.3811 | 120.4824 | 190.236 | 898.3692 |  | 951.0669 |  | 965.6515 | 99.1399 | 97.7476 | 130.3006 | 342.4222 | 766.5988 | 177.7045 | 106.8435 | 181.8018 | 427.5005 | 853.6471 | 105.264 | 49.0184 | 72.2972 | 103.6923 | 170.5348 | 935.006 | 957.1426 | 981.525 | 955.2362 | 98.6382 | 101.9544 | 166.8384 | 380.9097 | 802.504 | 75.6038 | 109.0513 | 197.1824 | 475.4044 | 826.1507 | 55.5135 | 83.0279 | 97.6533 | 105.5847 | 163.0822 | 857.5145 |  | 898.1774 | 802.2211 |  | 68.1754 | 102.5639 | 152.615 | 375.8241 | 806.3715 | 84.1879 | 106.5903 | 176.9764 | 462.6406 | 891.1405 | 47.5347 | 50.9085 | 90.5094 | 100.8127 | 175.0255 | 993.1803 | 974.522 | 936.5823 | 977.3332 | 91.8641 | 109.5043 | 162.213 | 350.017 | 804.5535 |  | 1007.0409 |  |  | 1031.0022 | 1031.305 | 913.8651 | 976.3175 | 915.7513 | 979.0499 | 926.0459 | 820.2757 | 816.2623 | 783.8152 | 914.409 | 876.2077 | 825.8481 | 1019.4488 | 1020.4492 | 1013.0245 | 1024.9347 | 1020.6395 | 322.8742 |  |  | 124.5296 | 235.9499 | 235.1651 | 151.9549 | 149.642 | 104.5447 | 166.0739 | 102.5697 | 373.4894 | 825.5141 | 339.7027 | 375.7524 | 164.9916 | 101.3155 | 116.1185 | 874.2954 | 878.0259 | 902.1936 | 907.5445 | 892.6092 | 140.5678 | 100.4414 | 144.8322 | 101.3952 | 745.1929 | 162.0836 | 99.3868 | 468.2993 |  | 129.0866 | 47.079 | 68.7644 | 99.3643 | 158.0677 | 915.0624 | 925.0118 | 894.953 | 799.7588 | 108.1791 | 99.9655 | 130.9126 | 291.3008 | 785.2722 | 63.8898 | 93.6983 | 133.8024 | 343.1974 | 849.4437 | 41.337 | 47.6081 | 66.0218 | 99.2713 | 166.4559 | 1018.7545 | 959.3894 | 951.2593 | 1020.2608 | 938.8118 | 63.2345 | 96.5566 | 122.6745 | 290.705 | 810.7986 | 76.9911 | 99.1408 | 133.1069 | 319.4717 | 886.1298 | 45.1501 | 50.9216 | 77.8676 | 107.9595 | 195.8515 | 1029.9162 | 1018.7037 | 998.6334 | 989.3506 | 71.5982 | 140.5757 | 102.6839 | 345.1965 | 803.024 | 1034.1999 | 1049.0579 | 1018.4732 |  | 1044.9137 | 1034.6456 | 1096.5153 | 991.2307 | 1082.6059 | 953.9069 |  | 1057.2129 | 1015.7763 | 1062.5399 | 57.6529 | 66.1802 | 87.858 |  | 815.6499 | 718.2827 | 775.8594 | 466.857 | 634.887 | 613.3359 | 442.5913 |  |  | -0.080565 |  | 0.025886 | 0.0039488 | 0.16846 | 0.023518 | -0.15399 | -119.6634 | 0.4369 | -115.3709 | -0.0826 | -97.1764 | 0.6299 | -107.1799 | -0.0949 | 259.845 | 4.8246 | 259.4419 | 5.0772 | 3825.8257 | 3831.2664 | 1046.7389 | 624.1115 | -35.9129 | 766.9663
14:30 | 3850 |  |  | -18.9274 | -0.5363 | -13.1441 | -7.4469 | -8.2407 | -10.905 | -15.138 | 1.8001 | 14.1731 | 3.6308 | 0.5488 |  |  |  | -30.0099 | -1.8233 | 8.3412 | 0.7202 |  | -16.0468 | -7.5781 | 0.6977 | 5.4663 | 4.6565 | 1.8103 | 75.8586 | 304.4061 | 305.1196 | 135.7928 | 146.1629 | 143.5224 | 193.2098 | 97.0648 | 175.9579 | 98.2526 | 134.4417 | 368.2594 | 855.444 | 139.289 | 133.7386 | 196.6671 | 120.57 | 190.3296 | 898.0478 |  | 950.8207 |  | 965.2911 | 99.0944 | 97.7553 | 130.3397 | 342.5251 | 766.6835 | 177.7186 | 106.8667 | 181.8469 | 427.6044 | 853.7261 | 105.284 | 49.0304 | 72.3206 | 103.7371 | 170.6087 | 934.7646 | 956.9445 | 981.1487 | 954.8808 | 98.6109 | 101.9587 | 166.9027 | 381.0493 | 802.6202 | 75.6269 | 109.0972 | 197.2584 | 475.5192 | 826.2166 | 55.6286 | 83.052 | 97.6732 | 105.6469 | 163.1106 | 857.5174 |  | 898.1818 | 804.7824 |  | 68.1982 | 102.5287 | 152.6846 | 375.8952 | 806.4227 | 84.2134 | 106.6043 | 177.0312 | 462.7424 | 891.174 | 47.5476 | 50.9496 | 90.5546 | 100.9311 | 175.0731 | 992.9737 | 974.4796 | 936.6212 | 977.1176 | 91.871 | 109.5329 | 162.2446 | 350.1241 | 804.6313 |  | 1007.1496 |  |  | 1030.7357 | 1031.2878 | 913.9511 | 976.3998 | 915.5518 | 978.8992 | 936.0896 | 794.1839 | 812.2495 | 774.0879 | 901.9021 | 873.5979 | 831.9314 | 1019.2657 | 1020.2392 | 1012.9186 | 1024.6704 | 1020.4838 | 323.0738 |  |  | 124.5893 | 235.8565 | 235.2649 | 152.008 | 149.6982 | 104.5495 | 166.1428 | 102.577 | 373.5989 | 825.5964 | 339.8108 | 376.5928 | 165.4939 | 101.3404 | 116.1595 | 874.5688 | 878.0348 | 902.2976 | 908.1872 | 892.776 | 140.6152 | 100.4349 | 144.8686 | 101.3774 | 745.2442 | 162.091 | 99.3876 | 468.5439 |  | 129.1208 | 47.0919 | 68.7813 | 99.4015 | 158.1553 | 915.1151 | 925.1474 | 897.4921 | 799.9884 | 108.2082 | 99.9382 | 130.933 | 291.3926 | 785.4185 | 63.9283 | 93.7301 | 133.8183 | 343.3522 | 849.5697 | 41.3283 | 47.6248 | 66.0527 | 99.2686 | 166.5133 | 1018.4642 | 958.1411 | 951.3109 | 1019.4598 | 938.9043 | 63.3081 | 96.5623 | 122.7037 | 290.8289 | 810.9336 | 77.0204 | 99.139 | 133.1428 | 319.5841 | 886.2128 | 45.174 | 50.9367 | 77.9205 | 107.9748 | 195.9011 | 1029.5376 | 1018.5517 | 998.5219 | 989.2114 | 71.63 | 140.5927 | 102.7009 | 345.296 | 803.0736 | 1033.9246 | 1049.0596 | 1017.813 |  | 1044.9118 | 1034.5529 | 1096.7262 | 991.1758 | 1082.1918 | 953.9855 |  | 1057.1471 | 1015.8833 | 1062.6045 | 57.6506 | 66.2569 | 87.8603 |  | 815.6755 | 718.4756 | 775.8604 | 466.7916 | 634.9008 | 613.3444 | 442.481 |  |  | -0.080672 |  | 0.026594 | 0.003992 | 0.14577 | 0.026059 | -0.16635 | -119.7065 | 0.4266 | -115.374 | -0.0723 | -97.2287 | 0.6607 | -107.186 | -0.0703 | 259.7804 | 4.6994 | 259.4142 | 4.9766 | 3778.2619 | 3831.86 | 1046.7312 | 624.1226 | -36.2205 | 767.0756
14:30 | 3851 |  |  | -19.0009 | -0.6058 | -13.455 | -7.4854 | -8.2756 | -10.9883 | -15.1971 | 1.7991 | 14.1671 | 3.6278 | 0.5487 |  |  |  | -30.0957 | -1.8549 | 8.2157 | 0.6971 |  | -16.1393 | -7.6437 | 0.6965 | 5.4629 | 4.6434 | 1.808 | 77.4105 | 304.4924 | 305.2114 | 135.8226 | 146.212 | 143.558 | 193.2389 | 97.0514 | 176.0447 | 98.2261 | 134.4689 | 368.3258 | 855.4862 | 139.3611 | 134.17 | 196.9701 | 120.6745 | 190.4366 | 897.7077 |  | 950.5636 |  | 964.9066 | 99.0735 | 97.7658 | 130.3741 | 342.6278 | 766.763 | 177.7909 | 106.8788 | 181.8994 | 427.7267 | 853.7824 | 105.3121 | 49.0724 | 72.323 | 103.7604 | 170.6786 | 934.536 | 956.775 | 980.8356 | 954.5685 | 98.6293 | 101.9577 | 166.9653 | 381.1759 | 802.7351 | 75.6809 | 109.1246 | 197.3137 | 475.6123 | 826.253 | 55.6125 | 83.0191 | 97.6696 | 105.69 | 163.1702 | 857.7148 |  | 898.2956 | 808.3966 |  | 68.1973 | 102.504 | 152.7378 | 375.9656 | 806.4757 | 84.2417 | 106.6155 | 177.0817 | 462.8333 | 891.1785 | 47.5455 | 50.9901 | 90.5972 | 100.9082 | 175.1162 | 992.7687 | 974.3831 | 936.6477 | 976.9463 | 91.9452 | 109.5653 | 162.2988 | 350.2284 | 804.7219 |  | 1007.2386 |  |  | 1030.4452 | 1031.2224 | 914.0008 | 976.4375 | 915.3847 | 978.7801 | 932.0611 | 818.6652 | 837.4332 | 771.9383 | 894.7609 | 871.6203 | 843.2872 | 996.073 | 1020.0334 | 1012.8122 | 1024.4262 | 1020.3351 | 323.29 |  |  | 124.6386 | 235.9751 | 235.1634 | 152.1005 | 149.7556 | 104.5763 | 166.1917 | 102.591 | 373.6971 | 825.6816 | 339.9067 | 377.2446 | 165.9875 | 101.355 | 116.1814 | 877.2266 | 878.0781 | 902.3476 | 910.3788 | 893.0052 | 140.6091 | 100.4031 | 144.8749 | 101.3877 | 745.3194 | 162.1263 | 99.4009 | 468.745 |  | 129.1621 | 47.1184 | 68.8273 | 99.4328 | 158.2168 | 915.2318 | 925.2647 | 901.062 | 800.2735 | 108.2128 | 99.9417 | 130.9543 | 291.5047 | 785.5148 | 64.024 | 93.7835 | 133.8452 | 343.5181 | 849.6997 | 41.1689 | 47.6616 | 66.0564 | 99.2572 | 166.5674 | 1018.1498 | 957.4925 | 951.3298 | 1019.1017 | 938.9729 | 63.3152 | 96.5709 | 122.7537 | 290.9394 | 811.0697 | 77.048 | 99.1373 | 133.1798 | 319.6948 | 886.2866 | 45.1819 | 50.9383 | 77.9638 | 107.9737 | 195.9613 | 1029.0583 | 1018.2871 | 998.3895 | 988.9772 | 71.6107 | 140.6288 | 102.711 | 345.3815 | 803.1078 | 1033.7103 | 1049.5187 | 1016.7505 |  | 1044.9624 | 1034.4763 | 1096.9656 | 991.1212 | 1081.7766 | 953.9358 |  | 1057.1059 | 1015.9873 | 1062.6993 | 57.6558 | 66.255 | 87.8787 |  | 815.7171 | 718.6048 | 776.0249 | 466.8005 | 634.8563 | 613.2765 | 442.4349 |  |  | -0.080552 |  | 0.026467 | 0.0042017 | 0.14953 | 0.0075394 | -0.14545 | -119.7557 | 0.4533 | -115.3771 | -0.0723 | -97.2257 | 0.6422 | -107.1645 | -0.0785 | 259.7804 | 4.6173 | 259.3681 | 4.8698 | 3659.6519 | 3829.7575 | 1046.7331 | 624.0664 | -36.5487 | 767.1609
14:30 | 3852 |  |  | -19.1569 | -0.6631 | -13.5529 | -7.5998 | -8.3289 | -11.1235 | -15.2579 | 1.795 | 14.1603 | 3.6273 | 0.5503 |  |  |  | -30.2647 | -1.7457 | 7.9848 | 0.5855 |  | -16.1029 | -7.7632 | 0.6984 | 5.4664 | 4.6327 | 1.8081 | 79.2106 | 304.5631 | 305.3107 | 135.8646 | 146.2636 | 143.5593 | 193.2616 | 97.0515 | 176.1726 | 98.2152 | 134.4961 | 368.4178 | 855.537 | 139.4491 | 134.5456 | 197.2833 | 120.7701 | 190.5287 | 897.3952 |  | 950.1234 |  | 964.4363 | 99.1031 | 97.7694 | 130.4181 | 342.7487 | 766.865 | 177.9473 | 106.8666 | 181.9666 | 427.8567 | 853.8463 | 105.3477 | 49.1068 | 72.3319 | 103.7664 | 170.7438 | 934.2847 | 956.5652 | 980.412 | 954.158 | 98.7043 | 101.9594 | 167.0172 | 381.3121 | 802.8388 | 75.7309 | 109.1074 | 197.3824 | 475.7157 | 826.3227 | 55.6159 | 83.004 | 97.6277 | 105.7019 | 163.2448 | 858.0919 |  | 898.426 | 807.627 |  | 68.1987 | 102.4841 | 152.7702 | 376.0725 | 806.5378 | 84.2561 | 106.6326 | 177.1279 | 462.9583 | 891.2056 | 47.5735 | 51.0393 | 90.6514 | 100.8805 | 175.1538 | 992.5674 | 974.2653 | 936.6274 | 976.8532 | 91.9917 | 109.597 | 162.3656 | 350.3276 | 804.8017 |  | 1007.5384 |  |  | 1030.1304 | 1031.2074 | 914.0949 | 976.5624 | 915.282 | 978.7742 | 926.6744 | 851.4048 | 846.9136 | 767.5728 | 896.9271 | 875.357 | 856.805 | 957.5499 | 1019.8465 | 1012.7093 | 1024.1859 | 1020.197 | 323.5061 |  |  | 124.6924 | 236.1793 | 235.0471 | 152.3786 | 149.8058 | 104.586 | 166.2446 | 102.593 | 373.7924 | 825.7577 | 339.9932 | 377.3409 | 166.5106 | 101.369 | 116.1968 | 878.6347 | 878.2742 | 902.4475 | 911.5462 | 893.3264 | 140.6311 | 100.3682 | 144.8813 | 101.4333 | 745.39 | 162.2292 | 99.4217 | 468.9581 |  | 129.2113 | 47.1312 | 68.8772 | 99.5061 | 158.2478 | 915.2996 | 925.3289 | 905.725 | 800.6133 | 108.223 | 99.9872 | 131.0267 | 291.6363 | 785.646 | 64.0598 | 93.8242 | 133.8611 | 343.6793 | 849.8063 | 41.0643 | 47.6886 | 66.0946 | 99.2446 | 166.6516 | 1018.4508 | 955.5453 | 951.3945 | 1017.6442 | 939.0346 | 63.3195 | 96.6321 | 122.8039 | 291.0597 | 811.2258 | 77.0922 | 99.1421 | 133.2201 | 319.8087 | 886.3463 | 45.1746 | 50.9628 | 77.9677 | 107.9802 | 195.9945 | 1028.7818 | 1017.9027 | 998.2579 | 988.8401 | 71.5982 | 140.675 | 102.7046 | 345.4762 | 803.1518 | 1033.4847 | 1049.9631 | 1016.2512 |  | 1045.0778 | 1034.4152 | 1097.2227 | 991.1187 | 1081.6705 | 953.9747 |  | 1057.0877 | 1016.0504 | 1062.7666 | 57.6593 | 66.2456 | 87.9028 |  | 815.7748 | 718.6873 | 776.1148 | 466.8023 | 634.8262 | 613.2897 | 442.4739 |  |  | -0.080301 |  | 0.026572 | 0.0039978 | 0.15007 | 0.011742 | -0.15369 | -119.7926 | 0.4286 | -115.3678 | -0.097 | -97.2103 | 0.6381 | -107.1829 | -0.0867 | 259.7743 | 4.5023 | 259.3773 | 4.7507 | 3564.8767 | 3827.5201 | 1046.7448 | 624.0579 | -36.8968 | 767.231
14:30 | 3853 |  |  | -19.3192 | -0.7667 | -13.6955 | -7.6686 | -8.407 | -11.1873 | -15.3684 | 1.789 | 14.153 | 3.6201 | 0.549 |  |  |  | -30.4112 | -1.811 | 8.0268 | 0.5285 |  | -16.1983 | -7.8929 | 0.6984 | 5.4631 | 4.6258 | 1.8065 | 79.0339 | 304.6786 | 305.4033 | 135.9171 | 146.3267 | 143.5792 | 193.2799 | 97.0339 | 176.2894 | 98.2352 | 134.5457 | 368.5307 | 855.5887 | 139.5525 | 134.9396 | 197.6005 | 120.855 | 190.5888 | 897.0816 |  | 949.7243 |  | 964.0819 | 99.1172 | 97.7696 | 130.4606 | 342.8638 | 766.9636 | 177.9309 | 106.8967 | 181.9941 | 427.9516 | 853.9169 | 105.4031 | 49.0774 | 72.4128 | 103.8049 | 170.8156 | 933.9694 | 956.3144 | 980.0385 | 953.743 | 98.6346 | 101.9845 | 167.0789 | 381.4495 | 802.9375 | 75.737 | 109.1282 | 197.4542 | 475.8267 | 826.4104 | 55.6995 | 83.0281 | 97.6416 | 105.7484 | 163.2981 | 858.381 |  | 898.5029 | 804.65 |  | 68.2313 | 102.4937 | 152.8037 | 376.1699 | 806.5967 | 84.2918 | 106.6376 | 177.1946 | 463.0657 | 891.2053 | 47.5684 | 51.0913 | 90.7189 | 100.8646 | 175.2141 | 992.5109 | 974.1468 | 936.5804 | 976.6658 | 91.9436 | 109.6191 | 162.4108 | 350.4266 | 804.8703 |  | 1008.0638 |  |  | 1029.7824 | 1031.2387 | 914.1461 | 976.6399 | 915.2363 | 978.8559 | 928.954 | 858.3892 | 851.3195 | 761.1898 | 893.2219 | 876.3417 | 862.2673 | 951.0341 | 1019.7168 | 1012.6317 | 1024.083 | 1020.1381 | 323.6792 |  |  | 124.7581 | 236.1891 | 235.0625 | 152.5491 | 149.8717 | 104.5882 | 166.3088 | 102.6072 | 373.8979 | 825.8461 | 340.0889 | 377.2185 | 167.0867 | 101.3744 | 116.2146 | 877.8695 | 878.589 | 902.6301 | 910.5758 | 893.6246 | 140.6843 | 100.3704 | 144.9047 | 101.4569 | 745.4759 | 162.2678 | 99.4087 | 469.2181 |  | 129.2735 | 47.1324 | 68.9154 | 99.4903 | 158.3333 | 915.401 | 925.3857 | 909.9179 | 801.0739 | 108.2641 | 99.9886 | 131.0475 | 291.7505 | 785.8325 | 64.0077 | 93.8597 | 133.9035 | 343.8404 | 849.9118 | 41.2774 | 47.7217 | 66.1099 | 99.2614 | 166.7314 | 1018.394 | 952.9538 | 951.4196 | 1016.3564 | 939.1198 | 63.3329 | 96.7286 | 122.8561 | 291.2086 | 811.3854 | 77.1672 | 99.1596 | 133.2889 | 319.9317 | 886.4152 | 45.1729 | 51.0047 | 77.9538 | 107.9804 | 196.0384 | 1028.7413 | 1017.7148 | 998.1814 | 988.8438 | 71.5752 | 140.7017 | 102.6984 | 345.5784 | 803.2072 | 1032.9801 | 1049.5562 | 1016.5892 |  | 1045.2572 | 1034.3396 | 1097.4501 | 991.1325 | 1081.8474 | 954.053 |  | 1057.0823 | 1016.2505 | 1062.8136 | 57.6846 | 66.2404 | 87.9239 |  | 815.8299 | 718.8233 | 776.1727 | 466.7663 | 634.7673 | 613.0918 | 442.3616 |  |  | -0.081354 |  | 0.026184 | 0.003906 | 0.13971 | 0.015743 | -0.15121 | -119.848 | 0.4492 | -115.374 | -0.0785 | -97.2718 | 0.6422 | -107.1645 | -0.0744 | 259.7589 | 4.3955 | 259.3404 | 4.6563 | 3689.7613 | 3828.0293 | 1046.7768 | 623.9295 | -37.2512 | 767.3266
14:30 | 3854 |  |  | -19.4345 | -0.7984 | -13.7976 | -7.7468 | -8.4468 | -11.1909 | -15.3036 | 1.7869 | 14.1502 | 3.6179 | 0.5493 |  |  |  | -30.4162 | -1.7125 | 8.0466 | 0.6226 |  | -16.2673 | -7.8849 | 0.6978 | 5.4579 | 4.6157 | 1.8027 | 78.5311 | 304.7786 | 305.498 | 135.959 | 146.4034 | 143.6227 | 193.3117 | 96.9743 | 176.3439 | 98.2702 | 134.6122 | 368.6436 | 855.6245 | 139.6367 | 135.348 | 197.8967 | 120.9615 | 190.6792 | 896.7854 |  | 949.4997 |  | 963.8612 | 99.0959 | 97.7758 | 130.4929 | 342.9581 | 767.039 | 177.8851 | 106.9221 | 182.0258 | 428.0545 | 853.9625 | 105.3809 | 49.0806 | 72.4416 | 103.8411 | 170.896 | 933.7222 | 956.1076 | 979.8398 | 953.4331 | 98.5936 | 101.995 | 167.1321 | 381.5817 | 803.0436 | 75.7453 | 109.1511 | 197.5248 | 475.9365 | 826.47 | 55.7381 | 83.0937 | 97.6909 | 105.8262 | 163.3559 | 858.4944 |  | 898.6098 | 802.7717 |  | 68.2879 | 102.4991 | 152.8328 | 376.2363 | 806.6396 | 84.2882 | 106.6391 | 177.2629 | 463.161 | 891.2204 | 47.5802 | 51.1224 | 90.7659 | 100.9037 | 175.2639 | 992.5924 | 974.0611 | 936.4516 | 976.5776 | 91.9571 | 109.6276 | 162.4202 | 350.5255 | 804.951 |  | 1007.9747 |  |  | 1029.4047 | 1031.2253 | 914.161 | 976.6851 | 915.263 | 979.0131 | 929.6384 | 851.4945 | 852.3277 | 782.2447 | 872.8523 | 874.2661 | 849.3688 | 965.1061 | 1019.6513 | 1012.6341 | 1024.1447 | 1020.1789 | 323.801 |  |  | 124.8194 | 235.9949 | 235.1168 | 152.5625 | 149.9203 | 104.5895 | 166.3327 | 102.6039 | 373.9862 | 825.9538 | 340.1875 | 377.6841 | 167.6728 | 101.3875 | 116.2453 | 877.5879 | 878.8193 | 902.8021 | 910.3011 | 893.8649 | 140.704 | 100.3801 | 144.9378 | 101.4758 | 745.5848 | 162.2928 | 99.4146 | 469.4819 |  | 129.3319 | 47.182 | 68.94 | 99.4602 | 158.4305 | 915.4346 | 925.4307 | 911.3695 | 801.3906 | 108.3058 | 99.9732 | 131.0769 | 291.8656 | 785.9702 | 64.0164 | 93.8732 | 133.9579 | 343.9941 | 850.0186 | 41.3461 | 47.7523 | 66.1051 | 99.2718 | 166.8045 | 1017.4549 | 953.9342 | 951.4143 | 1017.4454 | 939.1539 | 63.3608 | 96.7991 | 122.9153 | 291.3435 | 811.5311 | 77.1628 | 99.1627 | 133.3246 | 320.0309 | 886.4826 | 45.2214 | 51.0253 | 78.0315 | 108.0132 | 196.1034 | 1028.6817 | 1017.6483 | 998.1168 | 988.7444 | 71.6212 | 140.7483 | 102.7132 | 345.6651 | 803.2449 | 1032.2732 | 1049.1616 | 1017.7483 |  | 1045.5103 | 1034.1838 | 1097.6242 | 991.1545 | 1082.0175 | 953.8549 |  | 1057.0808 | 1016.4487 | 1062.8324 | 57.6945 | 66.2478 | 87.9468 |  | 815.8792 | 719.0256 | 776.1755 | 466.8043 | 634.8296 | 613.1824 | 442.4557 |  |  | -0.080614 |  | 0.026406 | 0.004248 | 0.14531 | 0.022687 | -0.1498 | -119.9126 | 0.4451 | -115.3832 | -0.0682 | -97.2564 | 0.6483 | -107.1583 | -0.0785 | 259.7343 | 4.3011 | 259.2911 | 4.57 | 3791.6287 | 3827.6926 | 1046.7888 | 624.006 | -37.2991 | 767.4524
14:30 | 3855 |  |  | -19.4063 | -0.7629 | -13.6274 | -7.7836 | -8.3979 | -11.2726 | -15.2727 | 1.7823 | 14.1466 | 3.6205 | 0.5498 |  |  |  | -30.5006 | -1.6792 | 7.9082 | 0.5007 |  | -16.3012 | -7.966 | 0.6962 | 5.4507 | 4.6001 | 1.7977 | 77.0801 | 304.8411 | 305.5964 | 135.9881 | 146.4705 | 143.6339 | 193.3403 | 96.9599 | 176.3283 | 98.2528 | 134.6407 | 368.7685 | 855.6428 | 139.7357 | 135.7239 | 198.2139 | 121.0823 | 190.8014 | 896.5722 |  | 949.3285 |  | 963.6292 | 99.0835 | 97.7856 | 130.5287 | 343.0621 | 767.1127 | 177.9025 | 106.8707 | 182.1014 | 428.1727 | 854.0453 | 105.2909 | 49.098 | 72.4571 | 103.8788 | 170.9773 | 933.5677 | 955.9658 | 979.7775 | 953.2375 | 98.552 | 102.0188 | 167.2045 | 381.7132 | 803.1464 | 75.784 | 109.1622 | 197.5823 | 476.0401 | 826.5348 | 55.7284 | 83.1328 | 97.6878 | 105.8353 | 163.3526 | 858.6022 |  | 898.7409 | 803.048 |  | 68.3631 | 102.5307 | 152.8582 | 376.3078 | 806.6745 | 84.3038 | 106.6357 | 177.3059 | 463.2771 | 891.2556 | 47.5749 | 51.1435 | 90.8118 | 100.8626 | 175.3292 | 992.6229 | 973.9982 | 936.2907 | 976.6641 | 92.0397 | 109.622 | 162.4198 | 350.624 | 805.0405 |  | 1007.7584 |  |  | 1029.0209 | 1031.2296 | 914.259 | 976.8496 | 915.3197 | 979.2068 | 932.2582 | 863.5587 | 848.154 | 821.7453 | 855.7965 | 868.1603 | 839.4956 | 995.3579 | 1019.596 | 1012.6918 | 1024.2454 | 1020.2369 | 323.9268 |  |  | 124.8841 | 235.9928 | 235.0043 | 152.6154 | 149.953 | 104.5808 | 166.4052 | 102.61 | 374.1081 | 826.0452 | 340.3011 | 378.191 | 168.2945 | 101.4213 | 116.2842 | 877.2568 | 878.976 | 902.9941 | 910.5456 | 894.0397 | 140.7864 | 100.3886 | 144.9992 | 101.4843 | 745.6989 | 162.3736 | 99.4251 | 469.7248 |  | 129.3556 | 47.1936 | 68.9605 | 99.4946 | 158.5036 | 917.8492 | 925.4716 | 913.3073 | 801.4459 | 108.3261 | 100.0029 | 131.1296 | 291.9837 | 786.0964 | 64.0824 | 93.8502 | 133.9705 | 344.1426 | 850.1178 | 41.3607 | 47.7741 | 66.1602 | 99.2879 | 166.877 | 1016.5761 | 954.534 | 951.4125 | 1017.6036 | 939.138 | 63.3733 | 96.8176 | 122.9504 | 291.4573 | 811.6688 | 77.1458 | 99.156 | 133.3358 | 320.1201 | 886.538 | 45.2642 | 51.0383 | 78.1026 | 108.0531 | 196.1373 | 1028.6128 | 1017.4891 | 998.0553 | 988.6044 | 71.671 | 140.7747 | 102.7522 | 345.7378 | 803.2653 | 1031.6182 | 1049.5564 | 1018.0581 |  | 1045.8119 | 1034.0191 | 1097.7037 | 991.1319 | 1082.0982 | 953.682 |  | 1057.1018 | 1016.6479 | 1062.8585 | 57.6962 | 66.2514 | 87.9418 |  | 815.9173 | 719.1267 | 776.2505 | 466.6928 | 634.7827 | 613.0267 | 442.3666 |  |  | -0.08055 |  | 0.026484 | 0.0041904 | 0.15473 | 0.01252 | -0.16097 | -119.9126 | 0.4389 | -115.3709 | -0.0806 | -97.2687 | 0.6299 | -107.1522 | -0.0888 | 259.7343 | 4.1861 | 259.3127 | 4.4468 | 3841.7186 | 3826.3076 | 1046.7992 | 623.9047 | -37.3685 | 767.522
14:30 | 3856 |  |  | -19.4715 | -0.8084 | -13.68 | -7.8441 | -8.5486 | -11.4455 | -15.513 | 1.7876 | 14.1405 | 3.6121 | 0.5508 |  |  |  | -30.5399 | -1.7352 | 7.7486 | 0.4598 |  | -16.4418 | -8.2413 | 0.6965 | 5.4473 | 4.6 | 1.7923 | 77.0068 | 304.9387 | 305.6958 | 136.0495 | 146.5385 | 143.6245 | 193.3688 | 96.9881 | 176.3563 | 98.2356 | 134.6699 | 368.859 | 855.6731 | 139.7848 | 136.1273 | 198.5564 | 121.2244 | 190.8922 | 896.4149 |  | 949.2061 |  | 963.4783 | 99.1135 | 97.7859 | 130.5739 | 343.177 | 767.196 | 177.9943 | 106.877 | 182.1762 | 428.2705 | 854.1135 | 105.2844 | 49.1275 | 72.4736 | 103.9075 | 171.0481 | 933.3549 | 955.8808 | 979.9521 | 953.1649 | 98.5681 | 102.0479 | 167.2762 | 381.829 | 803.2545 | 75.8462 | 109.1842 | 197.6606 | 476.1442 | 826.6081 | 55.7004 | 83.1255 | 97.6549 | 105.8136 | 163.408 | 857.7757 |  | 898.8487 | 803.4873 |  | 68.3776 | 102.5277 | 152.8931 | 376.405 | 806.7567 | 84.2543 | 106.6099 | 177.3517 | 463.3822 | 891.2395 | 47.5444 | 51.2058 | 90.8818 | 100.7929 | 175.4029 | 992.6598 | 973.9279 | 936.1937 | 976.7236 | 92.0441 | 109.6664 | 162.4874 | 350.7369 | 805.1214 |  | 1008.679 |  |  | 1028.6533 | 1031.2549 | 914.4085 | 977.0251 | 915.4164 | 979.3916 | 930.8538 | 884.9745 | 844.9049 | 823.8844 | 863.1966 | 856.4706 | 850.9175 | 1014.4932 | 1019.4818 | 1012.7343 | 1024.2585 | 1020.2237 | 324.0476 |  |  | 124.9377 | 236.1102 | 234.8466 | 152.6494 | 149.9909 | 104.5738 | 166.4841 | 102.618 | 374.2425 | 826.1194 | 340.4119 | 377.9256 | 168.9696 | 101.4433 | 116.3202 | 876.5208 | 879.0321 | 903.1676 | 909.9874 | 894.1683 | 140.8834 | 100.4203 | 145.0671 | 101.5062 | 745.8059 | 162.4444 | 99.4134 | 469.947 |  | 129.3803 | 47.1857 | 68.9765 | 99.528 | 158.5561 | 920.3543 | 925.5078 | 915.4482 | 801.44 | 108.3368 | 100.0032 | 131.1642 | 292.0568 | 786.2148 | 64.1013 | 93.8483 | 133.9978 | 344.2683 | 850.2264 | 41.5526 | 47.7746 | 66.202 | 99.3109 | 166.9174 | 1015.8243 | 953.7659 | 951.3206 | 1016.6788 | 939.0771 | 63.4096 | 96.8078 | 122.9456 | 291.5583 | 811.7751 | 77.1943 | 99.1575 | 133.3647 | 320.2233 | 886.5909 | 45.3042 | 51.0448 | 78.1265 | 108.0551 | 196.1717 | 1028.4284 | 1017.3798 | 998.0112 | 988.5253 | 71.6595 | 140.7944 | 102.7603 | 345.8248 | 803.3115 | 1031.1197 | 1049.8872 | 1017.2091 |  | 1046.1085 | 1033.8716 | 1097.681 | 991.0852 | 1082.023 | 953.4299 |  | 1057.1303 | 1016.9174 | 1062.8528 | 57.6853 | 66.2723 | 87.9539 |  | 815.9568 | 719.2616 | 776.401 | 466.5744 | 634.6916 | 613.0376 | 442.3338 |  |  | -0.080873 |  | 0.026215 | 0.0038896 | 0.17817 | 0.016768 | -0.14615 | -119.9742 | 0.4389 | -115.3525 | -0.0765 | -97.3149 | 0.6442 | -107.1583 | -0.0826 | 259.7312 | 4.0752 | 259.2973 | 4.3462 | 3723.9189 | 3827.2336 | 1046.8087 | 623.8646 | -37.8183 | 767.6092
14:30 | 3857 |  |  | -19.5664 | -0.9235 | -13.816 | -7.9039 | -8.6046 | -11.5171 | -15.62 | 1.7879 | 14.1365 | 3.6082 | 0.5497 |  |  |  | -30.3106 | -1.6268 | 7.8154 | 0.3541 |  | -16.5094 | -8.2592 | 0.6959 | 5.4413 | 4.5883 | 1.7881 | 77.087 | 305.0489 | 305.7881 | 136.1174 | 146.6156 | 143.6592 | 193.396 | 97.0348 | 176.3907 | 98.2413 | 134.7168 | 368.9292 | 855.7385 | 139.7999 | 136.5321 | 198.8522 | 121.3179 | 190.9756 | 896.3348 |  | 949.145 |  | 963.4175 | 99.1138 | 97.7971 | 130.6109 | 343.2953 | 767.2844 | 178.1191 | 106.9801 | 182.2274 | 428.3749 | 854.1637 | 105.3037 | 49.1813 | 72.4333 | 103.8672 | 171.1016 | 933.189 | 955.8758 | 980.2851 | 953.2302 | 98.645 | 102.0485 | 167.3122 | 381.9572 | 803.3634 | 75.8858 | 109.2015 | 197.7357 | 476.2558 | 826.6765 | 55.7715 | 83.1178 | 97.6221 | 105.8389 | 163.443 | 857.1496 |  | 899.0264 | 804.0448 |  | 68.3834 | 102.5635 | 152.9067 | 376.5898 | 806.9092 | 84.2756 | 106.6188 | 177.4119 | 463.487 | 891.2737 | 47.6059 | 51.2611 | 90.9112 | 100.7115 | 175.4586 | 992.7502 | 973.8636 | 936.0598 | 976.6768 | 92.0554 | 109.7005 | 162.5723 | 350.841 | 805.198 |  | 1010.5555 |  |  | 1028.2988 | 1031.2988 | 914.5488 | 977.1159 | 915.5185 | 979.5477 | 931.667 | 884.0506 | 825.0276 | 816.7227 | 880.998 | 852.0896 | 841.3955 | 984.4925 | 1019.3258 | 1012.771 | 1024.1718 | 1020.1397 | 324.1842 |  |  | 124.9921 | 236.2568 | 234.6106 | 152.6015 | 150.0417 | 104.5492 | 166.4809 | 102.6582 | 374.3591 | 826.2083 | 340.5066 | 377.4094 | 169.6806 | 101.4586 | 116.3642 | 876.2132 | 879.0231 | 903.3049 | 909.101 | 894.2799 | 140.8704 | 100.4125 | 145.0895 | 101.5174 | 745.8866 | 162.4832 | 99.4007 | 470.1543 |  | 129.4254 | 47.2301 | 68.9915 | 99.561 | 158.6034 | 920.4065 | 925.4648 | 918.4673 | 801.5982 | 108.3574 | 99.976 | 131.1559 | 292.135 | 786.3137 | 64.1101 | 93.8694 | 134.0555 | 344.3744 | 850.3451 | 41.5224 | 47.7726 | 66.2457 | 99.3014 | 166.9738 | 1014.7589 | 954.0746 | 951.6007 | 1016.457 | 938.9597 | 63.4708 | 96.7908 | 122.9319 | 291.6593 | 811.8369 | 77.2503 | 99.1728 | 133.4031 | 320.3344 | 886.6521 | 45.3221 | 51.0573 | 78.1555 | 108.0601 | 196.2142 | 1028.1703 | 1017.1999 | 997.9106 | 988.3936 | 71.6467 | 140.8426 | 102.7516 | 345.9289 | 803.3698 | 1030.5285 | 1049.7726 | 1016.3861 |  | 1046.3761 | 1033.7215 | 1097.5708 | 991.1084 | 1081.9251 | 953.0044 |  | 1057.1583 | 1017.1159 | 1062.8069 | 57.6984 | 66.3627 | 87.9716 |  | 816.0337 | 719.3876 | 776.5104 | 466.67 | 634.6831 | 613.1346 | 442.2917 |  |  | -0.080468 |  | 0.02606 | 0.0040208 | 0.15109 | 0.018139 | -0.1434 | -120.0419 | 0.4184 | -115.3832 | -0.0765 | -97.2964 | 0.6483 | -107.1768 | -0.0682 | 259.7096 | 3.9849 | 259.2942 | 4.2436 | 3725.9306 | 3824.9545 | 1046.7934 | 623.9088 | -37.9464 | 767.7106
14:30 | 3858 |  |  | -19.5111 | -0.875 | -13.7904 | -7.7819 | -8.6384 | -11.5159 | -15.5836 | 1.7889 | 14.1296 | 3.6032 | 0.5521 |  |  |  | -30.3537 | -1.8303 | 8.0058 | 0.302 |  | -16.5877 | -8.1999 | 0.6951 | 5.439 | 4.5792 | 1.7852 | 76.8952 | 305.0841 | 305.8635 | 136.162 | 146.681 | 143.7171 | 193.4176 | 97.1198 | 176.4193 | 98.3167 | 134.8084 | 369.0997 | 855.8315 | 139.7853 | 136.855 | 199.1532 | 121.3926 | 191.0716 | 896.3172 |  | 949.0945 |  | 963.3862 | 99.1168 | 97.8144 | 130.6568 | 343.3984 | 767.3574 | 178.15 | 107.0026 | 182.2748 | 428.5005 | 854.2257 | 105.3409 | 49.2048 | 72.446 | 103.8897 | 171.166 | 933.0461 | 955.883 | 980.4867 | 953.2705 | 98.6049 | 102.061 | 167.3699 | 382.0937 | 803.4572 | 75.88 | 109.2089 | 197.7945 | 476.3482 | 826.7396 | 55.7927 | 83.1595 | 97.7037 | 105.9099 | 163.4796 | 857.7481 |  | 899.1961 | 804.9117 |  | 68.4072 | 102.5926 | 152.9153 | 376.7187 | 807.005 | 84.3811 | 106.6433 | 177.4709 | 463.5951 | 891.357 | 47.6667 | 51.2872 | 90.8891 | 100.6771 | 175.5121 | 992.9267 | 973.8475 | 935.9319 | 976.7014 | 92.0873 | 109.7178 | 162.6317 | 350.9472 | 805.2834 |  | 1011.8823 |  |  | 1027.9525 | 1031.3608 | 914.6484 | 977.2443 | 915.6137 | 979.7058 | 937.5602 | 887.0445 | 806.0271 | 815.3561 | 890.9263 | 844.6318 | 840.1174 | 938.7634 | 1019.1494 | 1012.7941 | 1023.9846 | 1019.9925 | 324.3212 |  |  | 125.0421 | 236.3517 | 234.5514 | 152.4436 | 150.089 | 104.5404 | 166.5789 | 102.673 | 374.4455 | 826.2978 | 340.5984 | 376.874 | 170.4082 | 101.4901 | 116.4144 | 875.8104 | 879.0206 | 903.4463 | 908.5354 | 894.365 | 140.9686 | 100.383 | 145.0913 | 101.5737 | 745.9836 | 162.5378 | 99.4083 | 470.3551 |  | 129.4758 | 47.2525 | 69.0246 | 99.5978 | 158.6751 | 920.3957 | 925.388 | 920.8117 | 801.9041 | 108.3952 | 99.9759 | 131.1877 | 292.2092 | 786.4403 | 64.1401 | 93.8761 | 134.0685 | 344.4891 | 850.4377 | 41.4772 | 47.8079 | 66.2658 | 99.3142 | 167.0379 | 1014.1958 | 953.6647 | 952.0299 | 1016.309 | 938.8887 | 63.4741 | 96.762 | 122.9437 | 291.7689 | 811.8976 | 77.2575 | 99.1707 | 133.427 | 320.4296 | 886.6958 | 45.3008 | 51.0685 | 78.1787 | 108.0674 | 196.238 | 1028.2266 | 1016.996 | 997.8177 | 988.2699 | 71.6437 | 140.8808 | 102.7443 | 346.0294 | 803.4136 | 1029.9994 | 1049.2692 | 1016.6092 |  | 1046.6318 | 1033.5825 | 1097.4015 | 991.2389 | 1081.9187 | 952.6573 |  | 1057.2013 | 1017.319 | 1062.7122 | 57.7223 | 66.3666 | 87.9839 |  | 816.1266 | 719.4817 | 776.5613 | 466.6074 | 634.6225 | 613.0707 | 442.2398 |  |  | -0.080681 |  | 0.025565 | 0.0030634 | 0.15366 | 0.0047125 | -0.13985 | -120.0757 | 0.443 | -115.3832 | -0.0888 | -97.2718 | 0.6299 | -107.1552 | -0.0929 | 259.6943 | 3.8966 | 259.2388 | 4.1347 | 3716.6405 | 3825.0482 | 1046.7702 | 623.8466 | -37.908 | 767.8042
14:30 | 3859 |  |  | -19.5012 | -0.8435 | -13.8168 | -7.8617 | -8.7406 | -11.6778 | -15.6874 | 1.784 | 14.1217 | 3.5968 | 0.5517 |  |  |  | -30.2912 | -1.9458 | 8.0474 | 0.2673 |  | -16.7385 | -8.2307 | 0.6956 | 5.4354 | 4.5718 | 1.7839 | 75.9547 | 305.1081 | 305.9525 | 136.2105 | 146.7608 | 143.7555 | 193.4448 | 97.206 | 176.4473 | 98.3244 | 134.8584 | 369.2469 | 855.8911 | 139.7315 | 137.1942 | 199.5072 | 121.5192 | 191.1685 | 896.2971 |  | 949.0661 |  | 963.3825 | 99.1258 | 97.8251 | 130.7065 | 343.5122 | 767.4368 | 178.1507 | 107.0231 | 182.3552 | 428.608 | 854.2915 | 105.357 | 49.2141 | 72.4911 | 103.9396 | 171.256 | 932.7989 | 955.8411 | 980.5257 | 953.1745 | 98.5291 | 102.0931 | 167.4489 | 382.2422 | 803.5566 | 75.8774 | 109.2122 | 197.8537 | 476.4408 | 826.7829 | 55.814 | 83.2067 | 97.7568 | 105.9624 | 163.5708 | 858.4438 |  | 899.3994 | 805.3557 |  | 68.4182 | 102.5801 | 152.9293 | 376.7576 | 807.06 | 84.3205 | 106.6508 | 177.5299 | 463.7079 | 891.3969 | 47.6925 | 51.3289 | 90.8958 | 100.7063 | 175.5489 | 993.1855 | 973.8756 | 935.8727 | 976.7822 | 92.0904 | 109.7784 | 162.6831 | 351.0503 | 805.3568 |  | 1011.7923 |  |  | 1027.6192 | 1031.4517 | 914.7668 | 977.5022 | 915.7517 | 979.9299 | 934.2119 | 892.4825 | 814.8883 | 812.2006 | 894.9955 | 829.2672 | 857.4426 | 919.0505 | 1018.9465 | 1012.7643 | 1023.6952 | 1019.7965 | 324.445 |  |  | 125.0812 | 236.2791 | 234.5199 | 152.3038 | 150.1233 | 104.5353 | 166.6812 | 102.6725 | 374.5618 | 826.3684 | 340.701 | 376.2487 | 171.1097 | 101.525 | 116.435 | 875.5267 | 879.0487 | 903.5853 | 908.6709 | 894.4342 | 141.0889 | 100.4063 | 145.1651 | 101.5384 | 746.1099 | 162.6133 | 99.4592 | 470.5624 |  | 129.5235 | 47.2413 | 69.0353 | 99.6346 | 158.7307 | 920.3848 | 925.36 | 921.8436 | 802.0831 | 108.4291 | 100.0231 | 131.2735 | 292.2919 | 786.5667 | 64.1538 | 93.8689 | 134.071 | 344.6566 | 850.5392 | 41.5517 | 47.8362 | 66.2603 | 99.3083 | 167.078 | 1014.2682 | 954.3452 | 952.1261 | 1016.9973 | 938.9591 | 63.5233 | 96.7441 | 122.9763 | 291.8652 | 811.9691 | 77.2793 | 99.1702 | 133.4541 | 320.5354 | 886.7497 | 45.3188 | 51.0906 | 78.2118 | 108.072 | 196.282 | 1028.7303 | 1016.9938 | 997.7945 | 988.2083 | 71.6747 | 140.8891 | 102.7516 | 346.1116 | 803.4445 | 1029.9886 | 1048.3448 | 1018.4474 |  | 1046.8789 | 1033.415 | 1097.1779 | 991.3761 | 1081.7935 | 952.2439 |  | 1057.2651 | 1017.5492 | 1062.6031 | 57.7277 | 66.3898 | 88.0137 |  | 816.1235 | 719.5858 | 776.7508 | 466.6824 | 634.697 | 613.1816 | 442.3183 |  |  | -0.082563 |  | 0.024962 | 0.0022992 | 0.16588 | 0.021145 | -0.16494 | -120.1249 | 0.4451 | -115.3678 | -0.0765 | -97.3487 | 0.6463 | -107.146 | -0.0723 | 259.6758 | 3.7836 | 259.2265 | 4.0608 | 3787.4304 | 3826.0942 | 1046.745 | 623.9393 | -38.1061 | 767.8546
14:30 | 3860 |  |  | -19.554 | -0.91 | -13.8008 | -8.034 | -8.7501 | -11.6976 | -15.6456 | 1.7837 | 14.1175 | 3.5936 | 0.551 |  |  |  | -30.3278 | -1.8489 | 7.8121 | 0.2759 |  | -16.8222 | -8.4311 | 0.6971 | 5.4338 | 4.5671 | 1.7828 | 76.0885 | 305.2204 | 306.0736 | 136.2586 | 146.8375 | 143.7915 | 193.4802 | 97.2722 | 176.486 | 98.2653 | 134.8769 | 369.304 | 855.9385 | 139.7402 | 137.4811 | 199.8279 | 121.6211 | 191.2719 | 896.2808 |  | 949.0237 |  | 963.3222 | 99.1264 | 97.8405 | 130.7447 | 343.622 | 767.5132 | 178.2307 | 107.05 | 182.4272 | 428.7096 | 854.3722 | 105.3429 | 49.19 | 72.561 | 103.979 | 171.3434 | 932.5485 | 955.7863 | 980.5029 | 953.0823 | 98.5868 | 102.1206 | 167.5309 | 382.3776 | 803.6657 | 75.9044 | 109.2142 | 197.917 | 476.544 | 826.837 | 55.8445 | 83.1568 | 97.7311 | 105.9612 | 163.6094 | 859.35 |  | 899.6036 | 805.0485 |  | 68.4144 | 102.5723 | 152.9699 | 376.8542 | 807.1644 | 84.3079 | 106.6669 | 177.6138 | 463.8197 | 891.4346 | 47.7143 | 51.3749 | 90.9353 | 100.6956 | 175.607 | 993.4144 | 973.9643 | 935.8291 | 976.8457 | 92.1417 | 109.772 | 162.6861 | 351.1367 | 805.4304 |  | 1011.3869 |  |  | 1027.3215 | 1031.5761 | 914.9253 | 977.8086 | 915.919 | 980.1849 | 932.2343 | 893.0078 | 823.622 | 793.9814 | 899.4262 | 832.078 | 857.2714 | 927.321 | 1018.7372 | 1012.6989 | 1023.3683 | 1019.5824 | 324.5825 |  |  | 125.132 | 236.3314 | 234.4343 | 152.2913 | 150.165 | 104.5472 | 166.7231 | 102.6909 | 374.7273 | 826.4651 | 340.8297 | 375.4246 | 171.7499 | 101.5578 | 116.4359 | 876.3874 | 879.1278 | 903.6583 | 909.6815 | 894.5244 | 141.1286 | 100.4718 | 145.2688 | 101.5098 | 746.2348 | 162.6621 | 99.4898 | 470.83 |  | 129.5535 | 47.2514 | 69.0437 | 99.6679 | 158.788 | 920.3781 | 925.3515 | 922.4427 | 801.9914 | 108.4429 | 100.0681 | 131.3354 | 292.4103 | 786.7333 | 64.2353 | 93.8817 | 134.1084 | 344.8704 | 850.6765 | 41.5303 | 47.8308 | 66.2767 | 99.2933 | 167.1407 | 1014.661 | 956.1224 | 952.1776 | 1018.5546 | 939.058 | 63.5592 | 96.7612 | 122.9845 | 291.9564 | 812.0181 | 77.3387 | 99.1894 | 133.5089 | 320.6597 | 886.8289 | 45.3789 | 51.1158 | 78.2631 | 108.0747 | 196.3371 | 1029.3114 | 1017.3328 | 997.8673 | 988.2513 | 71.746 | 140.9161 | 102.779 | 346.205 | 803.4912 | 1030.1469 | 1047.4132 | 1020.8637 |  | 1047.1472 | 1033.2635 | 1096.9209 | 991.4625 | 1081.4809 | 951.9462 |  | 1057.3699 | 1017.7376 | 1062.5421 | 57.7253 | 66.3949 | 88.0373 |  | 816.1895 | 719.7201 | 776.804 | 466.6113 | 634.6419 | 613.1045 | 442.2901 |  |  | -0.082026 |  | 0.024769 | 0.002458 | 0.16191 | 0.018248 | -0.163 | -120.2019 | 0.4471 | -115.3802 | -0.0785 | -97.3303 | 0.634 | -107.1368 | -0.0765 | 259.6573 | 3.7118 | 259.1988 | 3.9438 | 3752.2427 | 3824.5599 | 1046.7349 | 623.8732 | -38.3202 | 767.9548
14:30 | 3861 |  |  | -19.6036 | -0.897 | -13.8215 | -8.0917 | -8.6409 | -11.6611 | -15.712 | 1.7838 | 14.1113 | 3.5903 | 0.5504 |  |  |  | -30.4223 | -1.8181 | 7.7265 | 0.2225 |  | -16.8443 | -8.4028 | 0.6963 | 5.4296 | 4.5638 | 1.7806 | 75.4169 | 305.3039 | 306.1999 | 136.3284 | 146.9034 | 143.8379 | 193.511 | 97.3522 | 176.5594 | 98.2509 | 134.9038 | 369.3696 | 855.9767 | 139.7598 | 137.8218 | 200.0988 | 121.7202 | 191.3922 | 896.2688 |  | 948.9056 |  | 963.1655 | 99.1817 | 97.861 | 130.7906 | 343.7338 | 767.6013 | 178.3425 | 107.0679 | 182.4783 | 428.8246 | 854.427 | 105.3948 | 49.1797 | 72.6334 | 104.0465 | 171.4224 | 932.3297 | 955.7279 | 980.365 | 952.9436 | 98.652 | 102.1295 | 167.5947 | 382.5002 | 803.7683 | 75.9675 | 109.239 | 197.9805 | 476.6532 | 826.9117 | 55.7953 | 83.114 | 97.7527 | 105.9832 | 163.6452 | 860.0788 |  | 899.7891 | 805.4564 |  | 68.465 | 102.5671 | 153.0395 | 376.9695 | 807.2845 | 84.3608 | 106.7058 | 177.7179 | 463.9488 | 891.528 | 47.7653 | 51.4118 | 90.9592 | 100.7452 | 175.6567 | 993.6038 | 974.0581 | 935.8345 | 976.7718 | 92.1974 | 109.7744 | 162.7041 | 351.2315 | 805.5255 |  | 1010.9565 |  |  | 1027.0455 | 1031.7904 | 915.055 | 978.0887 | 916.0958 | 980.4361 | 935.9016 | 893.6353 | 810.8253 | 775.4165 | 904.594 | 849.8073 | 870.03 | 949.5703 | 1018.5139 | 1012.587 | 1023.0137 | 1019.3379 | 324.6815 |  |  | 125.1847 | 236.3833 | 234.4896 | 152.3374 | 150.2048 | 104.5394 | 166.7736 | 102.6876 | 374.8486 | 826.5828 | 340.9592 | 375.6905 | 172.321 | 101.5913 | 116.4675 | 876.3691 | 879.217 | 903.7514 | 909.9717 | 894.619 | 141.1762 | 100.4878 | 145.3218 | 101.5577 | 746.3582 | 162.7085 | 99.4905 | 471.1011 |  | 129.5788 | 47.2778 | 69.0564 | 99.694 | 158.862 | 920.432 | 925.3652 | 923.0036 | 801.8637 | 108.4543 | 100.0583 | 131.364 | 292.5495 | 786.9254 | 64.2645 | 93.9364 | 134.1647 | 345.0436 | 850.8082 | 41.4969 | 47.8404 | 66.2878 | 99.3068 | 167.2331 | 1015.381 | 961.2618 | 952.2308 | 1019.0153 | 939.2169 | 63.5143 | 96.7688 | 123.0448 | 292.0587 | 812.0932 | 77.3824 | 99.1937 | 133.548 | 320.7626 | 886.9034 | 45.4031 | 51.1312 | 78.3041 | 108.0814 | 196.3725 | 1029.6082 | 1017.747 | 997.9503 | 988.3842 | 71.7418 | 140.9513 | 102.7806 | 346.3036 | 803.5402 | 1030.5473 | 1046.8646 | 1022.0306 |  | 1047.4768 | 1033.1676 | 1096.6776 | 991.5087 | 1081.067 | 951.8629 |  | 1057.5124 | 1017.8984 | 1062.4442 | 57.7366 | 66.418 | 88.0404 |  | 816.2229 | 719.8815 | 776.862 | 466.5718 | 634.5794 | 613.0651 | 442.1851 |  |  | -0.08186 |  | 0.024783 | 0.0025612 | 0.15036 | 0.0070887 | -0.15527 | -120.0911 | 0.4348 | -115.3955 | -0.0559 | -97.4195 | 0.6381 | -107.1122 | -0.1237 | 259.7527 | 3.5783 | 259.1927 | 3.8658 | 3660.7709 | 3823.6765 | 1046.7516 | 623.8223 | -38.3899 | 768.0522
14:30 | 3862 |  |  | -19.634 | -0.9207 | -13.8705 | -8.1187 | -8.6915 | -11.8305 | -15.8001 | 1.7833 | 14.1058 | 3.5843 | 0.5485 |  |  |  | -30.3466 | -1.7665 | 7.7713 | 0.2161 |  | -16.908 | -8.5613 | 0.698 | 5.4286 | 4.5593 | 1.7785 | 77.0398 | 305.3483 | 306.3058 | 136.4072 | 146.9736 | 143.9081 | 193.5376 | 97.4387 | 176.5237 | 98.252 | 134.9272 | 369.4567 | 856.0338 | 139.7712 | 138.2327 | 200.4134 | 121.8234 | 191.4742 | 896.2206 |  | 948.7776 |  | 963.0096 | 99.1465 | 97.8772 | 130.8321 | 343.8535 | 767.6826 | 178.3352 | 107.0921 | 182.5493 | 428.9376 | 854.4769 | 105.4448 | 49.192 | 72.6524 | 104.0685 | 171.5008 | 932.1214 | 955.6194 | 980.132 | 952.7476 | 98.608 | 102.1569 | 167.6574 | 382.6226 | 803.8699 | 75.971 | 109.2629 | 198.0597 | 476.7714 | 826.9993 | 55.8417 | 83.1789 | 97.7618 | 106.0367 | 163.6524 | 859.6628 |  | 900.0135 | 806.5633 |  | 68.4826 | 102.5792 | 153.0841 | 377.074 | 807.3929 | 84.3644 | 106.7448 | 177.787 | 464.0872 | 891.6199 | 47.8169 | 51.4561 | 90.9676 | 100.7858 | 175.6995 | 993.7483 | 974.1324 | 935.8959 | 976.7175 | 92.2292 | 109.7856 | 162.7114 | 351.3258 | 805.6082 |  | 1010.7329 |  |  | 1026.7704 | 1032.0322 | 915.1606 | 978.3452 | 916.3088 | 980.7074 | 935.3023 | 882.3341 | 805.3514 | 774.2836 | 905.7512 | 859.811 | 892.257 | 961.0414 | 1018.2552 | 1012.4142 | 1022.6114 | 1019.0609 | 324.7748 |  |  | 125.2343 | 236.3484 | 234.5303 | 152.5157 | 150.2302 | 104.5073 | 166.799 | 102.6903 | 374.9334 | 826.6644 | 341.0468 | 377.182 | 172.8167 | 101.6313 | 116.5309 | 876.4401 | 879.2864 | 903.9183 | 909.8185 | 894.7394 | 141.2133 | 100.4403 | 145.3272 | 101.5435 | 746.4611 | 162.7465 | 99.4772 | 471.318 |  | 129.6169 | 47.2736 | 69.0684 | 99.7049 | 158.9206 | 920.6336 | 925.4069 | 923.5025 | 801.8933 | 108.4762 | 100.0591 | 131.3873 | 292.6732 | 787.062 | 64.2184 | 93.9801 | 134.2182 | 345.1656 | 850.927 | 41.5996 | 47.8608 | 66.32 | 99.3064 | 167.2957 | 1015.8624 | 966.6681 | 952.3045 | 1018.9135 | 939.364 | 63.5439 | 96.7824 | 123.0666 | 292.162 | 812.1823 | 77.4112 | 99.1997 | 133.5755 | 320.8647 | 886.9862 | 45.4035 | 51.161 | 78.3201 | 108.0933 | 196.4131 | 1029.7956 | 1017.9313 | 997.9534 | 988.4434 | 71.7158 | 140.9959 | 102.7626 | 346.389 | 803.5845 | 1030.8401 | 1046.8153 | 1022.1388 |  | 1047.8325 | 1033.0929 | 1096.4506 | 991.4836 | 1080.5745 | 951.7313 |  | 1057.6736 | 1018.0727 | 1062.3644 | 57.7349 | 66.3814 | 88.0585 |  | 816.2327 | 719.988 | 776.8688 | 466.4964 | 634.415 | 613.028 | 442.1306 |  |  | -0.08218 |  | 0.025217 | 0.0028789 | 0.15469 | 0.015939 | -0.16062 | -120.2511 | 0.4143 | -115.2878 | -0.1011 | -97.3487 | 0.6832 | -107.2229 | -0.0477 | 259.6573 | 3.4757 | 259.2388 | 3.722 | 3658.8117 | 3822.9569 | 1046.7862 | 623.7215 | -38.5383 | 768.1104
14:30 | 3863 |  |  | -19.6633 | -1.0087 | -13.8621 | -8.0893 | -8.8123 | -11.8107 | -15.8207 | 1.7837 | 14.1027 | 3.5768 | 0.5525 |  |  |  | -30.5349 | -1.7244 | 7.6644 | 0.2097 |  | -17.0269 | -8.5025 | 0.696 | 5.4222 | 4.5519 | 1.7787 | 74.4947 | 305.4279 | 306.4017 | 136.4701 | 147.0449 | 143.9328 | 193.5636 | 97.4942 | 176.5619 | 98.2613 | 134.9911 | 369.5774 | 856.1285 | 139.7934 | 138.5727 | 200.7554 | 121.9411 | 191.5483 | 896.1629 |  | 948.7085 |  | 962.9127 | 99.1288 | 97.8809 | 130.8605 | 343.9613 | 767.7535 | 178.3533 | 107.0449 | 182.5919 | 429.0254 | 854.5539 | 105.4597 | 49.2475 | 72.6269 | 104.0655 | 171.5894 | 931.9995 | 955.5464 | 980.0582 | 952.6914 | 98.6107 | 102.1232 | 167.72 | 382.7543 | 803.9742 | 76.0168 | 109.2751 | 198.1239 | 476.8657 | 827.0708 | 55.9451 | 83.1798 | 97.7352 | 106.0816 | 163.6801 | 859.3982 |  | 900.2603 | 806.6645 |  | 68.4669 | 102.5684 | 153.1259 | 377.1613 | 807.5111 | 84.429 | 106.7645 | 177.8281 | 464.2136 | 891.6853 | 47.8276 | 51.4764 | 90.977 | 100.8142 | 175.7406 | 993.8073 | 974.2381 | 935.9664 | 976.7876 | 92.2987 | 109.7646 | 162.7184 | 351.4201 | 805.6884 |  | 1010.9743 |  |  | 1026.4971 | 1032.2619 | 915.3283 | 978.6019 | 916.5725 | 980.9784 | 936.8605 | 872.0138 | 809.7605 | 777.4829 | 901.6796 | 861.4543 | 901.9694 | 959.4697 | 1017.9774 | 1012.2029 | 1022.169 | 1018.7514 | 324.922 |  |  | 125.2927 | 236.406 | 234.363 | 152.6363 | 150.2535 | 104.5088 | 166.8447 | 102.6908 | 374.9954 | 826.7291 | 341.1269 | 378.159 | 173.2467 | 101.6708 | 116.583 | 877.6292 | 879.3604 | 904.0423 | 910.5775 | 894.8983 | 141.2348 | 100.4075 | 145.3172 | 101.5267 | 746.5466 | 162.7645 | 99.4795 | 471.5254 |  | 129.6589 | 47.2778 | 69.097 | 99.7183 | 158.9886 | 920.8284 | 925.3798 | 923.7499 | 801.9478 | 108.5018 | 100.0601 | 131.4007 | 292.7872 | 787.2087 | 64.2678 | 94.0211 | 134.2744 | 345.2869 | 851.0386 | 41.5198 | 47.843 | 66.3575 | 99.2952 | 167.3476 | 1016.3075 | 968.6338 | 952.4501 | 1019.5624 | 939.5192 | 63.5975 | 96.7831 | 123.0325 | 292.2463 | 812.2387 | 77.4186 | 99.2014 | 133.6069 | 320.9668 | 887.0624 | 45.4169 | 51.178 | 78.3461 | 108.0861 | 196.4617 | 1029.9031 | 1018.1031 | 997.9501 | 988.4285 | 71.7385 | 141.0567 | 102.7712 | 346.4863 | 803.6456 | 1031.4982 | 1047.2364 | 1022.4271 |  | 1048.1748 | 1033.0497 | 1096.27 | 991.3674 | 1080.0399 | 951.6005 |  | 1057.8601 | 1018.2677 | 1062.348 | 57.7645 | 66.4574 | 88.081 |  | 816.2682 | 720.1256 | 776.9553 | 466.4638 | 634.4324 | 612.9669 | 442.132 |  |  | -0.081733 |  | 0.024372 | 0.0023634 | 0.16156 | 0.015322 | -0.13603 | -120.2819 | 0.4512 | -115.3863 | -0.0662 | -97.3611 | 0.6216 | -107.1245 | -0.097 | 259.6727 | 3.4017 | 259.1311 | 3.6645 | 3641.2394 | 3823.4186 | 1046.8412 | 623.6997 | -38.6945 | 768.1969
14:30 | 3864 |  |  | -19.6741 | -1.1009 | -13.7547 | -8.1809 | -8.9159 | -11.8908 | -15.8839 | 1.7811 | 14.0962 | 3.5762 | 0.5497 |  |  |  | -30.5661 | -1.8274 | 7.6165 | 0.0871 |  | -16.9837 | -8.7076 | 0.6966 | 5.4215 | 4.5474 | 1.7827 | 77.2186 | 305.5401 | 306.5054 | 136.5142 | 147.1072 | 143.9178 | 193.5866 | 97.5296 | 176.7065 | 98.2438 | 135.0154 | 369.6604 | 856.1914 | 139.828 | 138.9097 | 201.1019 | 122.0724 | 191.6346 | 896.1372 |  | 948.6195 |  | 962.7867 | 99.2129 | 97.8875 | 130.8918 | 344.0694 | 767.846 | 178.4081 | 107.0706 | 182.6904 | 429.1138 | 854.658 | 105.4561 | 49.3086 | 72.611 | 104.0728 | 171.6493 | 931.848 | 955.4599 | 980.0134 | 952.601 | 98.6072 | 102.1285 | 167.7868 | 382.8798 | 804.0587 | 76.1096 | 109.2877 | 198.1702 | 476.9705 | 827.1498 | 55.8992 | 83.1132 | 97.6962 | 106.1244 | 163.784 | 859.8799 |  | 900.6775 | 806.1772 |  | 68.53 | 102.5653 | 153.161 | 377.2802 | 807.6408 | 84.4492 | 106.7846 | 177.8772 | 464.3249 | 891.7446 | 47.8397 | 51.4849 | 91.0333 | 100.8281 | 175.7963 | 993.9951 | 974.3233 | 936.0245 | 976.7743 | 92.3392 | 109.8013 | 162.8011 | 351.5372 | 805.7901 |  | 1010.6673 |  |  | 1026.1991 | 1032.4894 | 915.5086 | 978.8378 | 916.8952 | 981.2604 | 939.9141 | 873.5286 | 824.4373 | 778.1228 | 899.0234 | 863.8091 | 904.9609 | 955.1851 | 1017.6957 | 1011.9837 | 1021.7185 | 1018.4237 | 325.0785 |  |  | 125.3487 | 236.4586 | 234.2727 | 152.6772 | 150.2715 | 104.5105 | 166.9342 | 102.6887 | 375.0758 | 826.8284 | 341.2105 | 378.5201 | 173.6486 | 101.7045 | 116.6211 | 877.4903 | 879.4402 | 904.1666 | 911.201 | 895.0509 | 141.3097 | 100.3949 | 145.3232 | 101.5404 | 746.6488 | 162.7901 | 99.4854 | 471.7548 |  | 129.7088 | 47.3218 | 69.134 | 99.7359 | 159.0761 | 920.9394 | 925.3549 | 923.9881 | 801.8459 | 108.5281 | 100.0694 | 131.4004 | 292.9062 | 787.3663 | 64.3456 | 94.0806 | 134.3226 | 345.4339 | 851.1495 | 41.504 | 47.8218 | 66.3712 | 99.3025 | 167.4035 | 1016.8085 | 969.2142 | 952.6569 | 1019.6888 | 939.7015 | 63.6057 | 96.8018 | 123.0761 | 292.3469 | 812.3075 | 77.4246 | 99.1922 | 133.6271 | 321.0785 | 887.1282 | 45.4208 | 51.1835 | 78.4023 | 108.0977 | 196.5077 | 1029.8846 | 1018.2323 | 997.9153 | 988.3806 | 71.7793 | 141.0968 | 102.7903 | 346.5914 | 803.7028 | 1032.4398 | 1047.4963 | 1021.9245 |  | 1048.4794 | 1033.0293 | 1096.1541 | 991.2565 | 1079.6287 | 951.5169 |  | 1058.0331 | 1018.3446 | 1062.3058 | 57.7638 | 66.4813 | 88.0944 |  | 816.2989 | 720.1827 | 777.2319 | 466.4926 | 634.4632 | 613.0326 | 442.2088 |  |  | -0.081329 |  | 0.025038 | 0.002821 | 0.16695 | 0.016539 | -0.16364 | -120.3188 | 0.4225 | -115.3278 | -0.0949 | -97.3764 | 0.6627 | -107.2168 | -0.0621 | 259.6604 | 3.2826 | 259.1988 | 3.5393 | 3717.3566 | 3822.8056 | 1046.8793 | 623.7479 | -38.9347 | 768.2408
14:30 | 3865 |  |  | -19.7508 | -1.1056 | -13.7824 | -8.1874 | -8.9317 | -12.0204 | -16.0494 | 1.7779 | 14.0932 | 3.571 | 0.5501 |  |  |  | -30.7592 | -1.9387 | 7.5636 | -0.0115 |  | -17.0519 | -8.6959 | 0.6971 | 5.4183 | 4.5385 | 1.7775 | 74.5845 | 305.6508 | 306.6028 | 136.5682 | 147.1679 | 143.8946 | 193.6182 | 97.5451 | 176.6799 | 98.2454 | 135.0436 | 369.7558 | 856.2627 | 139.9516 | 139.2325 | 201.402 | 122.1636 | 191.6835 | 896.1367 |  | 948.529 |  | 962.6231 | 99.1647 | 97.9111 | 130.9417 | 344.1815 | 767.941 | 178.4639 | 107.1276 | 182.7887 | 429.2384 | 854.7589 | 105.4526 | 49.3227 | 72.6298 | 104.0908 | 171.6998 | 931.702 | 955.4803 | 979.9857 | 952.6195 | 98.5749 | 102.2079 | 167.873 | 383.0046 | 804.1637 | 76.1186 | 109.3068 | 198.2141 | 477.0733 | 827.2486 | 55.846 | 83.1001 | 97.6268 | 106.1456 | 163.7788 | 860.381 |  | 901.3347 | 806.5708 |  | 68.5213 | 102.5512 | 153.1965 | 377.3578 | 807.7064 | 84.4603 | 106.8084 | 177.9414 | 464.4379 | 891.8 | 47.8528 | 51.5479 | 91.1051 | 100.7775 | 175.9081 | 994.3047 | 974.4427 | 936.0782 | 976.9226 | 92.3289 | 109.8125 | 162.8404 | 351.6448 | 805.8749 |  | 1011.1349 |  |  | 1025.8697 | 1032.7176 | 915.7157 | 979.1109 | 917.3231 | 981.6002 | 941.7165 | 884.8114 | 838.5432 | 773.6579 | 900.3291 | 865.1414 | 903.8931 | 945.3132 | 1017.4124 | 1011.7808 | 1021.3216 | 1018.1162 | 325.2106 |  |  | 125.3946 | 236.6151 | 234.4354 | 152.8108 | 150.2946 | 104.4987 | 166.9771 | 102.6779 | 375.1602 | 826.9256 | 341.3008 | 378.763 | 174.0653 | 101.7334 | 116.6771 | 876.707 | 879.5377 | 904.3261 | 910.651 | 895.2007 | 141.4116 | 100.386 | 145.3509 | 101.6265 | 746.7433 | 162.8288 | 99.4698 | 471.9978 |  | 129.7386 | 47.3349 | 69.1562 | 99.7422 | 159.1431 | 921.0635 | 925.4106 | 924.2596 | 801.7262 | 108.5507 | 100.0887 | 131.4573 | 293.0274 | 787.5097 | 64.3126 | 94.1189 | 134.3801 | 345.5566 | 851.2577 | 41.7262 | 47.8223 | 66.405 | 99.3276 | 167.4706 | 1016.8599 | 968.3301 | 952.8034 | 1019.146 | 939.7878 | 63.6095 | 96.851 | 123.091 | 292.4563 | 812.4005 | 77.4625 | 99.2027 | 133.668 | 321.213 | 887.2069 | 45.4785 | 51.1956 | 78.4829 | 108.1166 | 196.5698 | 1030.0136 | 1018.2394 | 997.8381 | 988.2756 | 71.8222 | 141.0989 | 102.8133 | 346.6797 | 803.7308 | 1032.4436 | 1047.6448 | 1021.3244 |  | 1048.7396 | 1033.0538 | 1096.1014 | 991.1365 | 1079.2889 | 951.5094 |  | 1058.2377 | 1018.4709 | 1062.2835 | 57.7664 | 66.5034 | 88.1038 |  | 816.322 | 720.3019 | 777.3103 | 466.5248 | 634.4221 | 612.9784 | 442.1871 |  |  | -0.08178 |  | 0.024793 | 0.0025721 | 0.16106 | 0.012196 | -0.13881 | -120.4326 | 0.5005 | -115.4232 | -0.0847 | -97.3888 | 0.6052 | -107.0968 | -0.0641 | 259.5804 | 3.258 | 259.0727 | 3.4695 | 3685.5145 | 3822.4697 | 1046.9343 | 623.7002 | -39.2164 | 768.312
14:30 | 3866 |  |  | -19.8979 | -1.1903 | -13.9254 | -8.2447 | -8.9811 | -12.0294 | -16.0765 | 1.7783 | 14.0842 | 3.5657 | 0.551 |  |  |  | -30.6921 | -1.874 | 7.3463 | -0.057 |  | -17.2486 | -8.846 | 0.6984 | 5.4198 | 4.5364 | 1.7759 | 75.4492 | 305.7244 | 306.6977 | 136.6484 | 147.2423 | 143.8668 | 193.6535 | 97.5639 | 176.6793 | 98.2846 | 135.1486 | 369.9709 | 856.3959 | 140.0287 | 139.5296 | 201.6097 | 122.2104 | 191.749 | 896.1469 |  | 948.5028 |  | 962.519 | 99.1038 | 97.934 | 130.9968 | 344.2964 | 768.0334 | 178.5072 | 107.0948 | 182.7941 | 429.3574 | 854.8202 | 105.4689 | 49.3522 | 72.6127 | 104.0758 | 171.7725 | 931.7043 | 955.6925 | 980.1668 | 952.9165 | 98.5865 | 102.2366 | 167.9259 | 383.1486 | 804.2877 | 76.1248 | 109.3372 | 198.2936 | 477.1697 | 827.322 | 55.9211 | 83.1312 | 97.5956 | 106.1772 | 163.7892 | 861.28 |  | 901.9949 | 807.9456 |  | 68.5009 | 102.5787 | 153.2135 | 377.4513 | 807.8237 | 84.4793 | 106.8199 | 178.0158 | 464.5625 | 891.8819 | 47.8985 | 51.5847 | 91.0948 | 100.8085 | 175.968 | 994.5393 | 974.5962 | 936.1908 | 977.1104 | 92.3749 | 109.8059 | 162.8436 | 351.7421 | 805.9772 |  | 1012.1536 |  |  | 1025.5147 | 1032.9672 | 915.7716 | 979.288 | 917.8115 | 981.9343 | 943.043 | 888.8701 | 831.5146 | 772.3812 | 899.3748 | 863.4414 | 898.7005 | 934.8201 | 1017.1433 | 1011.588 | 1020.9677 | 1017.829 | 325.3441 |  |  | 125.4469 | 236.811 | 234.4253 | 152.8057 | 150.3385 | 104.4882 | 167.0901 | 102.6899 | 375.2746 | 827.0109 | 341.4021 | 378.944 | 174.464 | 101.759 | 116.737 | 877.7614 | 879.6384 | 904.4466 | 910.8293 | 895.371 | 141.5505 | 100.3966 | 145.4039 | 101.7089 | 746.8488 | 162.8898 | 99.4632 | 472.223 |  | 129.7699 | 47.3215 | 69.1646 | 99.7461 | 159.2183 | 921.2482 | 925.5165 | 924.5236 | 801.7382 | 108.5659 | 100.088 | 131.517 | 293.1163 | 787.6485 | 64.2493 | 94.1559 | 134.431 | 345.7064 | 851.3674 | 41.8392 | 47.8619 | 66.4527 | 99.3457 | 167.5646 | 1016.7963 | 967.4841 | 952.8662 | 1018.6981 | 939.9305 | 63.6279 | 96.8724 | 123.0843 | 292.5434 | 812.4913 | 77.5193 | 99.2124 | 133.7175 | 321.3228 | 887.2676 | 45.4786 | 51.2114 | 78.4984 | 108.1259 | 196.6053 | 1030.2932 | 1018.347 | 997.8307 | 988.2783 | 71.8402 | 141.0895 | 102.8151 | 346.7726 | 803.7867 | 1032.4796 | 1047.5207 | 1021.3427 |  | 1048.9698 | 1033.1727 | 1096.1309 | 990.9835 | 1078.9141 | 951.5291 |  | 1058.4202 | 1018.646 | 1062.2893 | 57.7666 | 66.517 | 88.1175 |  | 816.3214 | 720.5846 | 777.3781 | 466.5478 | 634.4487 | 612.8498 | 442.1341 |  |  | -0.082047 |  | 0.024498 | 0.0024867 | 0.15681 | 0.022146 | -0.15273 | -120.3649 | 0.4061 | -115.3463 | -0.0641 | -97.4595 | 0.6524 | -107.1214 | -0.1114 | 259.6943 | 3.0855 | 259.1373 | 3.3935 | 3660.9409 | 3821.8613 | 1047.0139 | 623.6492 | -39.515 | 768.453
14:30 | 3867 |  |  | -20.021 | -1.1178 | -13.9943 | -8.2812 | -8.9268 | -12.0803 | -16.096 | 1.7812 | 14.0814 | 3.5644 | 0.5515 |  |  |  | -30.6195 | -1.9105 | 7.2947 | -0.0715 |  | -17.2495 | -8.9224 | 0.6985 | 5.418 | 4.5288 | 1.7727 | 73.7432 | 305.8001 | 306.7813 | 136.7103 | 147.305 | 143.8793 | 193.6777 | 97.5806 | 176.8244 | 98.3034 | 135.2047 | 370.0855 | 856.4616 | 140.0534 | 139.8754 | 201.796 | 122.2591 | 191.8454 | 896.1338 |  | 948.3919 |  | 962.3563 | 99.1294 | 97.9382 | 131.0431 | 344.4034 | 768.1279 | 178.4611 | 107.0517 | 182.8165 | 429.4409 | 854.8316 | 105.4685 | 49.366 | 72.6657 | 104.1244 | 171.8603 | 931.6384 | 955.8009 | 980.1624 | 953.0447 | 98.5307 | 102.2145 | 167.9564 | 383.2833 | 804.3863 | 76.1544 | 109.3572 | 198.3774 | 477.2837 | 827.379 | 55.9396 | 83.2223 | 97.7175 | 106.2381 | 163.936 | 861.8532 |  | 902.5431 | 811.3368 |  | 68.5745 | 102.6079 | 153.2285 | 377.5609 | 807.9656 | 84.4664 | 106.8335 | 178.0937 | 464.6865 | 891.9501 | 47.9084 | 51.6205 | 91.0973 | 100.813 | 175.9902 | 994.6825 | 974.7434 | 936.3182 | 977.1992 | 92.4099 | 109.83 | 162.8845 | 351.8469 | 806.0812 |  | 1011.965 |  |  | 1025.1287 | 1033.2388 | 915.8324 | 979.3988 | 918.2776 | 982.2461 | 915.9719 | 871.1659 | 831.8007 | 772.5385 | 898.0243 | 864.79 | 879.9901 | 934.4667 | 1016.8881 | 1011.4041 | 1020.6201 | 1017.5418 | 325.4913 |  |  | 125.5014 | 236.9198 | 234.4439 | 152.9128 | 150.3768 | 104.4799 | 167.1765 | 102.712 | 375.4248 | 827.1132 | 341.5009 | 378.9286 | 174.8409 | 101.7741 | 116.7574 | 878.7451 | 879.7347 | 904.5844 | 912.1614 | 895.5466 | 141.6068 | 100.4031 | 145.4592 | 101.7551 | 746.9766 | 162.9239 | 99.4692 | 472.4279 |  | 129.8326 | 47.3479 | 69.1874 | 99.7696 | 159.3134 | 921.4108 | 925.6397 | 924.7467 | 801.5967 | 108.5677 | 100.0838 | 131.5307 | 293.1924 | 787.7768 | 64.3086 | 94.2005 | 134.4952 | 345.8515 | 851.4854 | 41.7368 | 47.9132 | 66.5131 | 99.3471 | 167.6404 | 1016.9535 | 967.7841 | 952.8877 | 1018.9818 | 940.1587 | 63.6678 | 96.8447 | 123.1092 | 292.6065 | 812.5664 | 77.536 | 99.2192 | 133.7686 | 321.4218 | 887.3185 | 45.452 | 51.2247 | 78.4973 | 108.1324 | 196.6362 | 1030.4848 | 1018.5948 | 997.8914 | 988.3674 | 71.8902 | 141.1199 | 102.821 | 346.8729 | 803.8537 | 1032.9052 | 1046.9531 | 1021.2305 |  | 1049.1838 | 1033.311 | 1096.2228 | 990.8533 | 1078.5412 | 951.5738 |  | 1058.6203 | 1018.8676 | 1062.3102 | 57.7771 | 66.4923 | 88.1326 |  | 816.3558 | 720.7807 | 777.4627 | 466.5876 | 634.4346 | 612.9158 | 442.1792 | [9 empty] | -120.5065 | 0.4779 | -115.3771 | -0.0703 | -97.4595 | 0.6237 | -107.1491 | -0.058 | 259.6081 | 3.0609 | 259.0819 | 3.2847 | 3686.737 | 3821.3047 | 1047.1104 | 623.6752 | -39.5988 | 768.5683
14:30 | 3868 |  |  | -19.9956 | -1.0831 | -14.1906 | -8.2597 | -9.0047 | -12.1009 | -16.1384 | 1.7799 | 14.0747 | 3.5589 | 0.5517 |  |  |  | -30.6409 | -2.0672 | 7.4695 | -0.0706 |  | -17.3725 | -8.8574 | 0.6975 | 5.414 | 4.5222 | 1.7715 | 74.8909 | 305.9021 | 306.8742 | 136.7498 | 147.3652 | 143.9437 | 193.7014 | 97.5933 | 176.8933 | 98.3116 | 135.2495 | 370.1467 | 856.4931 | 140.1389 | 140.2102 | 202.0646 | 122.3463 | 191.9086 | 896.1038 |  | 948.2172 |  | 962.1107 | 99.1163 | 97.9577 | 131.0795 | 344.5158 | 768.2317 | 178.5796 | 107.1078 | 182.9011 | 429.542 | 854.8976 | 105.4543 | 49.3697 | 72.742 | 104.1696 | 171.9502 | 931.5086 | 955.7036 | 979.9644 | 952.8364 | 98.5228 | 102.2267 | 168.0212 | 383.4116 | 804.4672 | 76.1842 | 109.3738 | 198.4368 | 477.3964 | 827.4633 | 55.8983 | 83.2555 | 97.7542 | 106.2219 | 163.9642 | 862.1201 |  | 903.0581 | 812.7445 |  | 68.5826 | 102.6232 | 153.2723 | 377.6641 | 808.1001 | 84.4971 | 106.8429 | 178.1346 | 464.7895 | 891.9971 | 47.9313 | 51.659 | 91.0959 | 100.7772 | 176.0394 | 994.7859 | 974.873 | 936.4245 | 977.2465 | 92.3909 | 109.9019 | 162.9609 | 351.9416 | 806.1474 |  | 1011.4665 |  |  | 1024.7092 | 1033.5409 | 916.0611 | 979.5936 | 918.6956 | 982.5764 | 899.4112 | 865.2586 | 842.4438 | 784.769 | 895.9571 | 867.6584 | 837.7066 | 947.208 | 1016.6338 | 1011.2041 | 1020.2589 | 1017.2425 | 325.6596 |  |  | 125.5439 | 237.0095 | 234.5242 | 153.2165 | 150.402 | 104.4778 | 167.195 | 102.7172 | 375.516 | 827.2067 | 341.5991 | 379.1906 | 175.2473 | 101.7977 | 116.7761 | 878.7759 | 879.8768 | 904.7169 | 912.8115 | 895.7424 | 141.595 | 100.3906 | 145.471 | 101.7723 | 747.0997 | 162.958 | 99.4672 | 472.6182 |  | 129.8634 | 47.3682 | 69.2158 | 99.7924 | 159.367 | 921.4635 | 925.7279 | 924.9094 | 801.6012 | 108.5735 | 100.0821 | 131.5574 | 293.3034 | 787.8948 | 64.3529 | 94.2256 | 134.5484 | 345.9593 | 851.5684 | 41.7464 | 47.9497 | 66.5611 | 99.3572 | 167.6999 | 1017.6125 | 968.7004 | 952.9589 | 1019.8732 | 940.4636 | 63.6935 | 96.8211 | 123.0668 | 292.6799 | 812.6208 | 77.5423 | 99.2187 | 133.8112 | 321.5322 | 887.3839 | 45.4763 | 51.2444 | 78.5426 | 108.148 | 196.6908 | 1030.466 | 1018.8057 | 997.9472 | 988.3869 | 71.9556 | 141.1591 | 102.8563 | 346.9481 | 803.9032 | 1033.3689 | 1046.3496 | 1021.4438 |  | 1049.3869 | 1033.4794 | 1096.3799 | 990.7008 | 1078.1715 | 951.7454 |  | 1058.8171 | 1019.0207 | 1062.3786 | 57.7956 | 66.5591 | 88.1629 |  | 816.4172 | 721.0128 | 777.5869 | 466.4041 | 634.2466 | 612.7691 | 441.889 | [9 empty] | -120.3988 | 0.3999 | -115.3125 | -0.0621 | -97.4995 | 0.675 | -107.1245 | -0.1155 | 259.6973 | 2.9007 | 259.1034 | 3.2108 | 3711.1374 | 3820.9259 | 1047.2141 | 623.5079 | -39.6936 | 768.715
14:30 | 3869 |  |  | -20.0201 | -1.2267 | -14.3409 | -8.2254 | -8.9927 | -12.063 | -16.2502 | 1.7782 | 14.0688 | 3.5578 | 0.553 |  |  |  | -30.7892 | -2.2238 | 7.1633 | -0.1632 |  | -17.4879 | -8.9882 | 0.6966 | 5.4086 | 4.5152 | 1.7715 | 74.6624 | 306.0145 | 306.9881 | 136.7874 | 147.4385 | 143.989 | 193.733 | 97.6154 | 176.958 | 98.3111 | 135.278 | 370.2501 | 856.5634 | 140.2002 | 140.5888 | 202.3808 | 122.4432 | 191.9832 | 896.0578 |  | 948.1061 |  | 961.9111 | 99.1257 | 97.9799 | 131.1173 | 344.6264 | 768.3384 | 178.6791 | 107.2218 | 183.0112 | 429.6896 | 854.978 | 105.5951 | 49.4002 | 72.7296 | 104.158 | 172.0269 | 931.4085 | 955.6991 | 979.9034 | 952.746 | 98.5426 | 102.2794 | 168.1051 | 383.5425 | 804.5739 | 76.2337 | 109.3683 | 198.511 | 477.5003 | 827.5439 | 55.9106 | 83.2112 | 97.7251 | 106.2254 | 164.0019 | 862.8884 |  | 903.6393 | 811.9329 |  | 68.5593 | 102.6032 | 153.2961 | 377.785 | 808.2572 | 84.5591 | 106.8606 | 178.1786 | 464.9014 | 892.078 | 47.9941 | 51.6613 | 91.0682 | 100.7956 | 176.0918 | 994.8728 | 974.975 | 936.5443 | 977.2791 | 92.4216 | 109.9225 | 162.988 | 352.0418 | 806.2401 |  | 1010.8193 |  |  | 1024.2648 | 1033.8347 | 916.2109 | 979.7405 | 919.071 | 982.8674 | 918.5968 | 879.715 | 850.009 | 807.7591 | 893.5372 | 864.5352 | 810.6937 | 949.8704 | 1016.3526 | 1010.9578 | 1019.8484 | 1016.9197 | 325.8251 |  |  | 125.6032 | 237.0507 | 234.3995 | 153.3865 | 150.4396 | 104.4472 | 167.273 | 102.7176 | 375.5938 | 827.3053 | 341.7185 | 379.7775 | 175.6432 | 101.822 | 116.7966 | 879.0497 | 880.0513 | 904.8643 | 912.1362 | 895.9567 | 141.6614 | 100.3914 | 145.492 | 101.8364 | 747.1896 | 163.003 | 99.4641 | 472.8126 |  | 129.9039 | 47.3755 | 69.2345 | 99.8107 | 159.419 | 921.3706 | 925.7889 | 925.0915 | 802.0703 | 108.5999 | 100.0859 | 131.5645 | 293.4155 | 788.0216 | 64.3683 | 94.2414 | 134.5818 | 346.098 | 851.6631 | 41.8549 | 48.0033 | 66.5935 | 99.3715 | 167.7769 | 1018.5918 | 969.4332 | 953.1484 | 1020.9856 | 940.7873 | 63.7041 | 96.8101 | 123.0529 | 292.7786 | 812.7105 | 77.5681 | 99.2148 | 133.8323 | 321.6285 | 887.4454 | 45.4916 | 51.2708 | 78.5671 | 108.1747 | 196.7386 | 1030.2018 | 1018.7928 | 997.9161 | 988.3985 | 71.9164 | 141.2127 | 102.8491 | 347.033 | 803.9792 | 1034.2388 | 1046.2056 | 1020.9596 |  | 1049.5677 | 1033.6818 | 1096.6115 | 990.5303 | 1077.8461 | 951.9869 |  | 1059.0152 | 1019.2152 | 1062.4443 | 57.7996 | 66.6046 | 88.1691 |  | 816.4319 | 721.1247 | 777.5921 | 466.4678 | 634.3712 | 612.8608 | 441.9761 | [9 empty] | -120.5834 | 0.4512 | -115.3217 | -0.0867 | -97.4595 | 0.6463 | -107.1491 | -0.0518 | 259.565 | 2.8597 | 259.0973 | 3.0999 | 3687.1829 | 3820.2618 | 1047.3294 | 623.616 | -40.0824 | 768.7783
14:30 | 3870 |  |  | -20.1217 | -1.5645 | -14.3989 | -8.1883 | -9.0784 | -12.1097 | -16.2582 | 1.775 | 14.0632 | 3.5534 | 0.5515 |  |  |  | -30.8764 | -2.5371 | 6.8727 | -0.1714 |  | -17.5145 | -9.1591 | 0.6989 | 5.4065 | 4.5111 | 1.7782 | 75.5297 | 306.0985 | 307.0984 | 136.8263 | 147.4993 | 144.0243 | 193.7638 | 97.6411 | 177.0141 | 98.2841 | 135.2623 | 370.3235 | 856.6265 | 140.3264 | 141.0368 | 202.7006 | 122.5725 | 192.1003 | 895.9762 |  | 947.9861 |  | 961.7212 | 99.1207 | 97.9896 | 131.1451 | 344.7369 | 768.4338 | 178.6649 | 107.2363 | 183.0707 | 429.8131 | 855.0259 | 105.6466 | 49.4031 | 72.7423 | 104.1953 | 172.0952 | 931.2689 | 955.8024 | 979.9031 | 952.845 | 98.5072 | 102.2909 | 168.1649 | 383.6764 | 804.7002 | 76.2679 | 109.377 | 198.5726 | 477.5949 | 827.6268 | 55.9845 | 83.2564 | 97.7662 | 106.2768 | 164.0752 | 863.3833 |  | 904.3612 | 814.9676 |  | 68.6421 | 102.5636 | 153.3456 | 377.8527 | 808.3565 | 84.576 | 106.8678 | 178.2265 | 465.0351 | 892.1361 | 48.009 | 51.6855 | 91.1069 | 100.7743 | 176.1613 | 995.0178 | 975.0813 | 936.7005 | 977.3748 | 92.4724 | 109.9162 | 163.0009 | 352.1463 | 806.3499 |  | 1011.1073 |  |  | 1023.7965 | 1034.0907 | 916.3817 | 979.965 | 919.4169 | 983.1096 | 930.7762 | 890.6754 | 856.1247 | 824.4942 | 894.367 | 853.75 | 827.4986 | 935.5592 | 1016.0568 | 1010.6934 | 1019.4178 | 1016.5981 | 325.945 |  |  | 125.6757 | 237.1621 | 234.2488 | 153.3962 | 150.484 | 104.4085 | 167.2647 | 102.7327 | 375.7169 | 827.411 | 341.8268 | 380.2603 | 176.038 | 101.8371 | 116.8268 | 878.5192 | 880.2275 | 905.0735 | 911.1448 | 896.1812 | 141.645 | 100.397 | 145.5322 | 101.881 | 747.2852 | 162.9867 | 99.4757 | 473.0068 |  | 129.9832 | 47.3914 | 69.2648 | 99.8306 | 159.4946 | 921.7682 | 925.931 | 925.3592 | 802.6279 | 108.6201 | 100.1084 | 131.5603 | 293.5411 | 788.1639 | 64.3832 | 94.2645 | 134.63 | 346.2302 | 851.7642 | 41.8695 | 48.0597 | 66.6627 | 99.3736 | 167.8489 | 1019.006 | 970.0935 | 953.3896 | 1021.6019 | 941.1246 | 63.7319 | 96.8102 | 123.0684 | 292.8788 | 812.8346 | 77.6306 | 99.2199 | 133.8533 | 321.7232 | 887.4947 | 45.528 | 51.2988 | 78.5893 | 108.1936 | 196.7764 | 1029.8527 | 1018.6428 | 997.8348 | 988.4163 | 71.8379 | 141.2885 | 102.8305 | 347.1576 | 804.0282 | 1035.0345 | 1046.0588 | 1019.3899 |  | 1049.7177 | 1033.896 | 1096.8947 | 990.3933 | 1077.6191 | 952.3105 |  | 1059.2306 | 1019.3586 | 1062.5192 | 57.8118 | 66.6311 | 88.1832 |  | 816.4241 | 721.0772 | 777.6902 | 466.5092 | 634.2851 | 612.7602 | 442.1026 | [9 empty] | -120.5588 | 0.4225 | -115.3248 | -0.0641 | -97.4811 | 0.6319 | -107.1122 | -0.0949 | 259.6604 | 2.7468 | 259.0696 | 3.026 | 3749.409 | 3819.9339 | 1047.438 | 623.5227 | -40.5316 | 768.7506
14:30 | 3871 |  |  | -20.2348 | -1.7678 | -14.2332 | -8.2279 | -9.0679 | -12.2031 | -16.3557 | 1.7747 | 14.0642 | 3.5517 | 0.5523 |  |  |  | -30.934 | -2.5138 | 6.9454 | -0.1736 |  | -17.5924 | -9.1682 | 0.6988 | 5.4048 | 4.507 | 1.7739 | 74.2781 | 306.1545 | 307.1934 | 136.8518 | 147.5456 | 144.0123 | 193.7903 | 97.6827 | 177.0788 | 98.291 | 135.3177 | 370.4341 | 856.7367 | 140.4736 | 141.368 | 203.0417 | 122.695 | 192.1655 | 895.8811 |  | 947.8725 |  | 961.5447 | 99.111 | 97.9994 | 131.1824 | 344.8506 | 768.5262 | 178.7755 | 107.197 | 183.0998 | 429.9022 | 855.0841 | 105.6184 | 49.3632 | 72.8197 | 104.2549 | 172.1674 | 931.1877 | 955.9129 | 980.0027 | 953.0019 | 98.5314 | 102.3049 | 168.2312 | 383.8108 | 804.7989 | 76.2294 | 109.4101 | 198.6252 | 477.703 | 827.6952 | 55.9924 | 83.2737 | 97.7503 | 106.3213 | 164.099 | 863.8628 |  | 905.0463 | 817.241 |  | 68.6725 | 102.5664 | 153.3616 | 377.9503 | 808.4849 | 84.6531 | 106.8584 | 178.2877 | 465.1342 | 892.2122 | 48.0177 | 51.7231 | 91.1395 | 100.7253 | 176.197 | 995.13 | 975.1864 | 936.867 | 977.4389 | 92.4571 | 109.9707 | 163.0729 | 352.2488 | 806.44 |  | 1012.8041 |  |  | 1023.3058 | 1034.2799 | 916.5156 | 980.1882 | 919.8504 | 983.4598 | 933.1755 | 890.0407 | 851.8318 | 827.2857 | 897.1712 | 848.9111 | 844.4854 | 923.3134 | 1015.7721 | 1010.4319 | 1018.9971 | 1016.2803 | 326.0207 |  |  | 125.7229 | 237.1474 | 233.9413 | 153.2266 | 150.5211 | 104.3933 | 167.3272 | 102.7449 | 375.8073 | 827.5041 | 341.908 | 380.4335 | 176.4301 | 101.8598 | 116.8636 | 877.7733 | 880.4308 | 905.3148 | 910.5549 | 896.3817 | 141.6991 | 100.4035 | 145.5612 | 101.9019 | 747.4002 | 163.0187 | 99.4761 | 473.212 |  | 130.0063 | 47.4173 | 69.2972 | 99.842 | 159.5636 | 922.2175 | 926.1218 | 925.8402 | 802.915 | 108.628 | 100.1172 | 131.6106 | 293.6358 | 788.3203 | 64.4073 | 94.3028 | 134.6513 | 346.322 | 851.8168 | 41.8362 | 48.1083 | 66.6595 | 99.3876 | 167.8681 | 1018.8237 | 968.0681 | 953.5587 | 1022.0494 | 941.4262 | 63.7656 | 96.8808 | 123.0773 | 293.012 | 812.9678 | 77.7011 | 99.2163 | 133.8951 | 321.8354 | 887.533 | 45.5283 | 51.3304 | 78.6246 | 108.215 | 196.8266 | 1029.5699 | 1018.4353 | 997.7574 | 988.3388 | 71.8753 | 141.3236 | 102.8321 | 347.2671 | 804.0811 | 1035.4042 | 1045.7733 | 1018.1584 |  | 1049.8433 | 1034.1047 | 1097.2226 | 990.212 | 1077.457 | 952.7013 |  | 1059.429 | 1019.5773 | 1062.5828 | 57.8239 | 66.6711 | 88.1923 |  | 816.5127 | 720.7765 | 777.969 | 466.4168 | 634.2414 | 612.7898 | 441.9826 | [9 empty] | -120.6296 | 0.4389 | -115.3371 | -0.1011 | -97.4534 | 0.636 | -107.1337 | -0.0641 | 259.5742 | 2.681 | 259.048 | 2.8946 | 3687.825 | 3819.703 | 1047.5432 | 623.5156 | -40.6581 | 768.6446
14:30 | 3872 |  |  | -20.4172 | -1.7806 | -14.2014 | -8.2836 | -9.1227 | -12.242 | -16.3751 | 1.7733 | 14.0559 | 3.5484 | 0.5518 |  |  |  | -31.0415 | -2.4973 | 6.7364 | -0.2746 |  | -17.6256 | -9.183 | 0.6993 | 5.4006 | 4.5022 | 1.7687 | 72.9961 | 306.204 | 307.2717 | 136.8893 | 147.6095 | 143.9864 | 193.8123 | 97.729 | 177.2512 | 98.3351 | 135.3948 | 370.5744 | 856.8755 | 140.4956 | 141.6784 | 203.3286 | 122.7521 | 192.2076 | 895.8198 |  | 947.827 |  | 961.4064 | 99.166 | 98.0108 | 131.239 | 344.96 | 768.6327 | 178.8269 | 107.1959 | 183.1332 | 430.0075 | 855.138 | 105.6609 | 49.4264 | 72.7654 | 104.1992 | 172.2282 | 931.2358 | 956.1857 | 980.1871 | 953.3147 | 98.5262 | 102.3103 | 168.2873 | 383.9408 | 804.8896 | 76.2456 | 109.4053 | 198.6844 | 477.8066 | 827.7662 | 56.0571 | 83.239 | 97.7571 | 106.3632 | 164.1772 | 864.7444 |  | 905.5642 | 814.8213 |  | 68.6627 | 102.5948 | 153.3615 | 378.0612 | 808.6194 | 84.691 | 106.8607 | 178.3647 | 465.2329 | 892.2886 | 48.0202 | 51.7508 | 91.1538 | 100.7202 | 176.2338 | 995.0033 | 975.2479 | 936.9778 | 977.3207 | 92.4835 | 109.9716 | 163.0975 | 352.352 | 806.5302 |  | 1013.7094 |  |  | 1022.7873 | 1034.4612 | 916.5984 | 980.301 | 920.3992 | 983.9429 | 935.4925 | 882.0431 | 826.2562 | 827.9752 | 898.594 | 846.2456 | 847.5658 | 921.5746 | 1015.4883 | 1010.1898 | 1018.5838 | 1015.9509 | 326.0974 |  |  | 125.7718 | 237.1687 | 233.6153 | 153.1696 | 150.5529 | 104.4084 | 167.4127 | 102.7521 | 375.8953 | 827.6084 | 342.0076 | 381.0428 | 176.8148 | 101.8813 | 116.8916 | 878.1079 | 880.6197 | 905.5175 | 910.8666 | 896.4926 | 141.7713 | 100.4088 | 145.6031 | 101.9365 | 747.5215 | 163.1279 | 99.4822 | 473.4069 |  | 130.0279 | 47.4246 | 69.3118 | 99.8587 | 159.6255 | 922.0956 | 926.2538 | 926.2387 | 802.9895 | 108.6578 | 100.1228 | 131.6466 | 293.734 | 788.4543 | 64.4786 | 94.3357 | 134.6917 | 346.427 | 851.8836 | 41.6975 | 48.1538 | 66.6448 | 99.3982 | 167.8949 | 1019.6682 | 966.4917 | 953.6922 | 1023.3143 | 941.677 | 63.7998 | 96.9477 | 123.1511 | 293.1473 | 813.1429 | 77.7249 | 99.2254 | 133.9575 | 321.9595 | 887.5652 | 45.5366 | 51.3503 | 78.6797 | 108.2361 | 196.8728 | 1029.6863 | 1018.1828 | 997.6636 | 988.2389 | 71.8874 | 141.3505 | 102.8301 | 347.3489 | 804.1577 | 1036.057 | 1045.2536 | 1019.449 |  | 1049.9295 | 1034.2714 | 1097.5868 | 989.9169 | 1077.2775 | 953.0739 |  | 1059.6351 | 1019.8588 | 1062.7093 | 57.8366 | 66.7127 | 88.2099 |  | 816.5713 | 720.3175 | 777.978 | 466.5403 | 634.3619 | 612.8821 | 442.0495 | [9 empty] | -120.645 | 0.4492 | -115.3555 | -0.0785 | -97.4995 | 0.6442 | -107.1522 | -0.0888 | 259.6019 | 2.5928 | 259.0327 | 2.8309 | 3643.692 | 3819.7256 | 1047.6549 | 623.622 | -40.8925 | 768.4444
14:30 | 3873 |  |  | -20.4631 | -1.8866 | -13.8901 | -8.3696 | -9.1964 | -12.3795 | -16.482 | 1.7725 | 14.0509 | 3.5445 | 0.5525 |  |  |  | -31.0028 | -2.5063 | 6.4753 | -0.3091 |  | -17.6977 | -9.0962 | 0.6989 | 5.3998 | 4.4987 | 1.7655 | 74.7701 | 306.2566 | 307.355 | 136.9208 | 147.6779 | 144.0075 | 193.8322 | 97.7846 | 177.3425 | 98.3399 | 135.4411 | 370.6969 | 856.961 | 140.539 | 142.0741 | 203.6233 | 122.8279 | 192.3225 | 895.8239 |  | 947.7586 |  | 961.2645 | 99.1954 | 98.0364 | 131.3068 | 345.0803 | 768.7499 | 178.8253 | 107.2155 | 183.1951 | 430.1334 | 855.1848 | 105.6154 | 49.5078 | 72.7548 | 104.2247 | 172.3022 | 931.2191 | 956.4643 | 980.357 | 953.683 | 98.5071 | 102.3114 | 168.3355 | 384.0704 | 804.9838 | 76.3438 | 109.4171 | 198.7407 | 477.9171 | 827.8551 | 56.1183 | 83.2408 | 97.7932 | 106.3857 | 164.274 | 865.4322 |  | 905.9266 | 813.2502 |  | 68.7057 | 102.6768 | 153.4 | 378.2189 | 808.7998 | 84.6576 | 106.8545 | 178.4053 | 465.3401 | 892.3253 | 48.0232 | 51.7594 | 91.1916 | 100.8405 | 176.2985 | 994.7517 | 975.2314 | 937.0687 | 977.1053 | 92.5226 | 109.9677 | 163.1206 | 352.4582 | 806.6264 |  | 1013.768 |  |  | 1022.2503 | 1034.7073 | 916.7204 | 980.4546 | 920.9309 | 984.4278 | 938.0507 | 881.5359 | 796.2823 | 834.73 | 897.4132 | 840.8716 | 855.2548 | 927.8962 | 1015.2005 | 1009.9816 | 1018.1505 | 1015.6006 | 326.1905 |  |  | 125.8383 | 237.4638 | 233.4971 | 153.2187 | 150.591 | 104.4122 | 167.4347 | 102.7645 | 376.0148 | 827.7152 | 342.1167 | 381.9914 | 177.213 | 101.8949 | 116.9188 | 878.5534 | 880.6827 | 905.6225 | 911.2879 | 896.5531 | 141.7686 | 100.4 | 145.638 | 101.9461 | 747.6447 | 163.1962 | 99.4735 | 473.5751 |  | 130.098 | 47.4403 | 69.3386 | 99.887 | 159.7044 | 922.0068 | 926.4297 | 926.5118 | 802.9491 | 108.7041 | 100.1373 | 131.6646 | 293.8579 | 788.5814 | 64.4902 | 94.3566 | 134.7481 | 346.5286 | 851.9415 | 41.8238 | 48.174 | 66.6955 | 99.3901 | 167.9439 | 1020.314 | 968.2045 | 953.8605 | 1023.2256 | 941.9435 | 63.8294 | 97.0037 | 123.1909 | 293.2561 | 813.3133 | 77.7379 | 99.2294 | 133.9884 | 322.0664 | 887.5738 | 45.5677 | 51.3557 | 78.7429 | 108.2545 | 196.9056 | 1029.8353 | 1018.2169 | 997.6525 | 988.2722 | 71.8741 | 141.3974 | 102.842 | 347.4457 | 804.237 | 1036.4499 | 1044.7542 | 1020.7926 |  | 1049.953 | 1034.448 | 1097.9606 | 989.5492 | 1076.9798 | 953.4452 |  | 1059.8217 | 1020.0601 | 1062.7913 | 57.8548 | 66.7123 | 88.2274 |  | 816.638 | 720.1909 | 777.9101 | 466.3138 | 634.1207 | 612.3573 | 441.8222 | [9 empty] | -120.6603 | 0.4471 | -115.3463 | -0.0785 | -97.5057 | 0.6381 | -107.1091 | -0.0806 | 259.5989 | 2.5024 | 259.0388 | 2.7529 | 3639.7818 | 3820.1224 | 1047.749 | 623.239 | -41.0412 | 768.4144
14:30 | 3874 |  |  | -20.6388 | -2.0649 | -13.929 | -8.5232 | -9.1787 | -12.4003 | -16.5464 | 1.7742 | 14.0424 | 3.5412 | 0.5537 |  |  |  | -31.0259 | -2.6635 | 6.3452 | -0.2897 |  | -17.7952 | -9.2056 | 0.6998 | 5.3993 | 4.4946 | 1.765 | 72.4173 | 306.3265 | 307.4518 | 136.9335 | 147.739 | 144.0363 | 193.8487 | 97.8641 | 177.3231 | 98.2962 | 135.4662 | 370.7678 | 857.0093 | 140.6401 | 142.4707 | 203.9602 | 122.9804 | 192.4742 | 895.8298 |  | 947.6164 |  | 961.1081 | 99.1617 | 98.0453 | 131.3411 | 345.1983 | 768.8554 | 178.8848 | 107.2897 | 183.2674 | 430.2252 | 855.2278 | 105.6004 | 49.4663 | 72.8701 | 104.344 | 172.3936 | 931.1176 | 956.6062 | 980.4732 | 953.9257 | 98.523 | 102.3589 | 168.3914 | 384.2057 | 805.0738 | 76.4055 | 109.4463 | 198.794 | 478.0274 | 827.9596 | 56.0845 | 83.2841 | 97.756 | 106.3627 | 164.2333 | 865.548 |  | 906.309 | 815.418 |  | 68.6975 | 102.6598 | 153.4552 | 378.2794 | 808.9192 | 84.6679 | 106.8579 | 178.4474 | 465.4477 | 892.3726 | 48.0592 | 51.7771 | 91.234 | 100.9003 | 176.3415 | 994.7291 | 975.1506 | 937.1643 | 977.0199 | 92.5553 | 109.9864 | 163.1419 | 352.556 | 806.7374 |  | 1013.9851 |  |  | 1021.7232 | 1034.9607 | 916.856 | 980.6823 | 921.4274 | 984.9479 | 932.3544 | 889.7994 | 798.3202 | 836.6801 | 895.9154 | 809.6768 | 870.7521 | 934.8691 | 1014.8981 | 1009.7824 | 1017.6713 | 1015.226 | 326.2624 |  |  | 125.8884 | 237.5004 | 233.5794 | 153.237 | 150.6266 | 104.3906 | 167.4275 | 102.7831 | 376.14 | 827.8147 | 342.2063 | 382.392 | 177.6136 | 101.9047 | 116.9529 | 879.3026 | 880.6912 | 905.7313 | 911.9868 | 896.6083 | 141.74 | 100.3809 | 145.662 | 101.9338 | 747.7477 | 163.2209 | 99.4419 | 473.7714 |  | 130.1592 | 47.4638 | 69.3491 | 99.8942 | 159.787 | 921.9559 | 926.6007 | 926.891 | 802.8127 | 108.7314 | 100.1238 | 131.691 | 293.9424 | 788.7267 | 64.5339 | 94.3686 | 134.7642 | 346.6387 | 852.0085 | 41.9459 | 48.1531 | 66.7326 | 99.3859 | 168.0065 | 1019.8293 | 968.2356 | 954.0224 | 1021.3217 | 942.1637 | 63.8029 | 97.061 | 123.1885 | 293.3715 | 813.4637 | 77.7667 | 99.2203 | 134.0011 | 322.1638 | 887.5652 | 45.581 | 51.3633 | 78.7749 | 108.2738 | 196.9458 | 1029.6566 | 1018.2199 | 997.6151 | 988.241 | 71.9282 | 141.4213 | 102.8607 | 347.5424 | 804.32 | 1036.3484 | 1044.5964 | 1019.9415 |  | 1049.913 | 1034.6109 | 1098.337 | 989.1869 | 1076.5631 | 953.8628 |  | 1060.0043 | 1020.3467 | 1062.8701 | 57.8766 | 66.7196 | 88.233 |  | 816.6596 | 720.2115 | 778.1864 | 466.4359 | 634.3292 | 612.6784 | 441.9133 | [9 empty] | -120.6973 | 0.443 | -115.3678 | -0.0621 | -97.5395 | 0.6607 | -107.146 | -0.0744 | 259.5773 | 2.4121 | 258.9988 | 2.6708 | 3645.2707 | 3818.8773 | 1047.8457 | 623.5038 | -41.3748 | 768.4356
14:30 | 3875 |  |  | -20.8265 | -2.0235 | -14.1866 | -8.5354 | -9.2543 | -12.5229 | -16.6419 | 1.7728 | 14.0386 | 3.5403 | 0.5547 |  |  |  | -30.9186 | -2.628 | 6.383 | -0.2269 |  | -17.7912 | -9.1835 | 0.6996 | 5.4008 | 4.4887 | 1.7678 | 74.3772 | 306.4173 | 307.5385 | 136.9381 | 147.7884 | 144.0551 | 193.8656 | 97.8965 | 177.3236 | 98.2973 | 135.48 | 370.8638 | 857.1205 | 140.6867 | 142.7933 | 204.29 | 123.1332 | 192.5931 | 895.8243 |  | 947.4917 |  | 960.9751 | 99.1371 | 98.045 | 131.3493 | 345.3022 | 768.955 | 178.9371 | 107.3196 | 183.3357 | 430.3161 | 855.295 | 105.6264 | 49.4362 | 72.8732 | 104.3388 | 172.46 | 930.9893 | 956.5929 | 980.4625 | 953.854 | 98.5116 | 102.3974 | 168.4655 | 384.3277 | 805.1891 | 76.3955 | 109.4516 | 198.8588 | 478.1202 | 828.0655 | 56.0499 | 83.3048 | 97.7365 | 106.3848 | 164.2402 | 865.2743 |  | 906.7655 | 818.1329 |  | 68.7044 | 102.6256 | 153.4864 | 378.3335 | 809.0381 | 84.6711 | 106.8692 | 178.4856 | 465.5478 | 892.4066 | 48.0962 | 51.7981 | 91.2742 | 100.878 | 176.3979 | 994.8813 | 975.1236 | 937.2246 | 977.0978 | 92.5995 | 109.9978 | 163.1559 | 352.6461 | 806.8453 |  | 1015.2099 |  |  | 1021.2064 | 1035.2393 | 916.9497 | 980.8004 | 921.9014 | 985.5538 | 924.0246 | 883.9073 | 817.2619 | 833.2595 | 891.7643 | 790.6906 | 870.2181 | 937.8954 | 1014.5898 | 1009.5655 | 1017.1577 | 1014.8431 | 326.3493 |  |  | 125.9395 | 237.3522 | 233.686 | 153.2495 | 150.6479 | 104.3907 | 167.4748 | 102.7955 | 376.2562 | 827.9234 | 342.2997 | 382.5606 | 178.0466 | 101.9297 | 116.991 | 879.6352 | 880.737 | 905.8663 | 912.569 | 896.7219 | 141.7684 | 100.3832 | 145.6983 | 101.9375 | 747.8564 | 163.3032 | 99.4536 | 473.9942 |  | 130.1991 | 47.4684 | 69.3647 | 99.9171 | 159.8484 | 921.8789 | 926.6761 | 927.1498 | 802.7082 | 108.7515 | 100.1102 | 131.7142 | 294.0172 | 788.8354 | 64.6296 | 94.3846 | 134.7888 | 346.7773 | 852.1059 | 41.9258 | 48.1579 | 66.7557 | 99.3985 | 168.0808 | 1020.166 | 966.8877 | 954.1619 | 1020.6255 | 942.4704 | 63.8316 | 97.0873 | 123.2102 | 293.4885 | 813.632 | 77.8009 | 99.2292 | 134.0489 | 322.2834 | 887.5607 | 45.6101 | 51.3878 | 78.7992 | 108.281 | 196.9912 | 1029.4226 | 1017.9946 | 997.513 | 988.1179 | 71.9789 | 141.4269 | 102.8789 | 347.616 | 804.3664 | 1036.5931 | 1044.4905 | 1018.9148 |  | 1049.8313 | 1034.7638 | 1098.7526 | 988.8829 | 1076.1047 | 954.1965 |  | 1060.1729 | 1020.5203 | 1062.9355 | 57.8732 | 66.693 | 88.247 |  | 816.6971 | 720.3964 | 778.1209 | 466.4716 | 634.4006 | 612.7025 | 442.0516 | [9 empty] | -120.7403 | 0.4307 | -115.3278 | -0.0847 | -97.5364 | 0.634 | -107.0999 | -0.1031 | 259.5989 | 2.3176 | 259.008 | 2.5763 | 3705.0097 | 3818.1813 | 1047.9278 | 623.5515 | -41.5069 | 768.5467
14:30 | 3876 |  |  | -20.8536 | -1.9853 | -14.2828 | -8.5665 | -9.2315 | -12.4912 | -16.7091 | 1.7689 | 14.0347 | 3.5346 | 0.5554 |  |  |  | -30.9331 | -2.603 | 6.3413 | -0.2584 |  | -17.8543 | -9.1865 | 0.701 | 5.4002 | 4.4807 | 1.7669 | 73.7855 | 306.5156 | 307.6178 | 136.9354 | 147.8361 | 144.0616 | 193.8869 | 97.9074 | 177.3058 | 98.319 | 135.5158 | 370.9879 | 857.2533 | 140.7012 | 143.085 | 204.573 | 123.2496 | 192.6742 | 895.828 |  | 947.4818 |  | 960.9255 | 99.1532 | 98.0561 | 131.384 | 345.4052 | 769.0567 | 178.9481 | 107.2652 | 183.3962 | 430.4368 | 855.3462 | 105.629 | 49.4557 | 72.8856 | 104.3514 | 172.5348 | 930.8327 | 956.5297 | 980.4967 | 953.7851 | 98.4915 | 102.3938 | 168.5339 | 384.457 | 805.3056 | 76.4033 | 109.4654 | 198.927 | 478.2109 | 828.145 | 56.0967 | 83.2839 | 97.7556 | 106.473 | 164.3544 | 865.0517 |  | 907.0483 | 818.9847 |  | 68.7495 | 102.594 | 153.541 | 378.4121 | 809.2016 | 84.6574 | 106.8478 | 178.524 | 465.6358 | 892.4661 | 48.1029 | 51.8279 | 91.3237 | 100.8788 | 176.4752 | 994.9017 | 975.1867 | 937.2518 | 977.2804 | 92.6197 | 110.0352 | 163.239 | 352.7577 | 806.9372 |  | 1015.9672 |  |  | 1020.6827 | 1035.5509 | 917.021 | 980.8656 | 922.379 | 986.2148 | 922.547 | 866.2383 | 810.2485 | 817.6856 | 881.467 | 818.0275 | 829.4871 | 934.8715 | 1014.2788 | 1009.3416 | 1016.6491 | 1014.4588 | 326.4654 |  |  | 125.9965 | 237.4194 | 233.443 | 153.218 | 150.6792 | 104.4082 | 167.5288 | 102.8039 | 376.3569 | 828.0238 | 342.4115 | 382.7469 | 178.47 | 101.9543 | 117.0253 | 879.0509 | 880.7671 | 906.0381 | 912.0692 | 896.8416 | 141.8193 | 100.3916 | 145.7406 | 101.9618 | 747.9943 | 163.3557 | 99.4665 | 474.1937 |  | 130.2319 | 47.488 | 69.402 | 99.93 | 159.9213 | 921.8395 | 926.7768 | 927.4325 | 802.6349 | 108.7791 | 100.0884 | 131.705 | 294.117 | 788.9261 | 64.6388 | 94.4349 | 134.8549 | 346.9271 | 852.1746 | 42.0285 | 48.1836 | 66.783 | 99.4099 | 168.1473 | 1019.8752 | 965.6586 | 954.2706 | 1020.332 | 942.8107 | 63.9204 | 97.1143 | 123.3005 | 293.6079 | 813.8154 | 77.8174 | 99.242 | 134.0954 | 322.3911 | 887.5569 | 45.6471 | 51.4152 | 78.8375 | 108.2952 | 197.0416 | 1029.0836 | 1017.7635 | 997.4387 | 988.0189 | 72.0242 | 141.4488 | 102.8966 | 347.7077 | 804.4183 | 1036.8169 | 1044.5227 | 1017.677 |  | 1049.7328 | 1034.9014 | 1099.2013 | 988.6388 | 1075.6843 | 954.3587 |  | 1060.3515 | 1020.6899 | 1062.9776 | 57.8869 | 66.7964 | 88.2719 |  | 816.8155 | 720.5812 | 778.0844 | 466.2625 | 634.2082 | 612.4973 | 441.8544 | [9 empty] | -120.7619 | 0.441 | -115.3555 | -0.0723 | -97.5549 | 0.6524 | -107.1276 | -0.0826 | 259.5742 | 2.2355 | 259.0019 | 2.4942 | 3734.5436 | 3816.0048 | 1048.011 | 623.3528 | -41.5842 | 768.6984
14:30 | 3877 |  |  | -20.8141 | -2.089 | -14.4285 | -8.5967 | -9.2963 | -12.6144 | -16.8269 | 1.7675 | 14.0282 | 3.5389 | 0.5561 |  |  |  | -31.0447 | -2.6738 | 6.2928 | -0.2885 |  | -17.8976 | -9.1653 | 0.6994 | 5.3987 | 4.4771 | 1.7602 | 75.5028 | 306.5892 | 307.7082 | 136.9488 | 147.9015 | 144.0895 | 193.915 | 97.9368 | 177.237 | 98.3416 | 135.575 | 371.0977 | 857.3727 | 140.6944 | 143.3791 | 204.7822 | 123.3214 | 192.7456 | 895.8395 |  | 947.4825 |  | 960.8728 | 99.1399 | 98.0779 | 131.437 | 345.5157 | 769.154 | 178.9998 | 107.2768 | 183.4537 | 430.531 | 855.392 | 105.6168 | 49.4855 | 72.9465 | 104.3955 | 172.616 | 930.7193 | 956.5181 | 980.4498 | 953.8213 | 98.5231 | 102.4022 | 168.5839 | 384.6104 | 805.387 | 76.4525 | 109.4883 | 198.9899 | 478.3075 | 828.2298 | 56.1349 | 83.3297 | 97.7712 | 106.51 | 164.4002 | 864.8102 |  | 907.2654 | 816.9054 |  | 68.7503 | 102.5899 | 153.5999 | 378.4633 | 809.3242 | 84.6499 | 106.8335 | 178.5803 | 465.7459 | 892.5562 | 48.1311 | 51.8468 | 91.3455 | 100.9149 | 176.5283 | 994.845 | 975.2026 | 937.2763 | 977.3666 | 92.6388 | 110.0706 | 163.3086 | 352.8762 | 807.0273 |  | 1015.087 |  |  | 1020.1612 | 1035.8357 | 917.0501 | 980.8951 | 922.8138 | 986.8124 | 926.1428 | 868.3944 | 772.6371 | 793.2906 | 877.8971 | 835.2727 | 812.5141 | 934.7584 | 1013.983 | 1009.1186 | 1016.1737 | 1014.0849 | 326.5802 |  |  | 126.0431 | 237.5552 | 233.4293 | 153.2561 | 150.7102 | 104.4209 | 167.5804 | 102.8246 | 376.4531 | 828.1076 | 342.5028 | 382.2599 | 178.8787 | 101.9809 | 117.0643 | 878.9252 | 880.8 | 906.2247 | 911.6229 | 896.9492 | 141.8774 | 100.3836 | 145.7799 | 101.9797 | 748.1122 | 163.3671 | 99.457 | 474.3943 |  | 130.2658 | 47.5145 | 69.4337 | 99.9299 | 159.9958 | 921.9473 | 926.8452 | 927.815 | 802.6942 | 108.7943 | 100.0874 | 131.711 | 294.2328 | 789.0226 | 64.626 | 94.4691 | 134.9005 | 347.0635 | 852.2485 | 42.1204 | 48.1928 | 66.8103 | 99.4077 | 168.2136 | 1019.4547 | 964.0327 | 954.3528 | 1019.7408 | 943.0154 | 63.9565 | 97.1193 | 123.3333 | 293.7096 | 813.9888 | 77.8523 | 99.2446 | 134.1218 | 322.4925 | 887.5379 | 45.6517 | 51.4313 | 78.8678 | 108.3074 | 197.0749 | 1028.7903 | 1017.4468 | 997.342 | 987.8859 | 72.0194 | 141.489 | 102.9047 | 347.815 | 804.4902 | 1036.6878 | 1044.0832 | 1016.8836 |  | 1049.6305 | 1034.9566 | 1099.6218 | 988.4397 | 1075.4274 | 954.4571 |  | 1060.5185 | 1020.7749 | 1063.0144 | 57.9292 | 66.7863 | 88.2881 |  | 816.8638 | 720.5846 | 778.2156 | 466.4946 | 634.3674 | 612.7948 | 442.0105 | [9 empty] | -120.8327 | 0.4286 | -115.3186 | -0.0806 | -97.5672 | 0.6504 | -107.1214 | -0.0744 | 259.5742 | 2.139 | 258.9926 | 2.4162 | 3706.2626 | 3793.1427 | 1048.0642 | 623.5811 | -41.8329 | 768.7242
14:30 | 3878 |  |  | -20.7521 | -2.0633 | -14.4401 | -8.5371 | -9.3083 | -12.5769 | -16.874 | 1.7625 | 14.0261 | 3.5365 | 0.5561 |  |  |  | -31.1728 | -2.6914 | 6.3021 | -0.3335 |  | -17.9369 | -9.3051 | 0.7014 | 5.3974 | 4.4767 | 1.7578 | 74.6989 | 306.6596 | 307.798 | 136.9721 | 147.9677 | 144.1006 | 193.9382 | 97.9552 | 177.1898 | 98.3306 | 135.6171 | 371.2022 | 857.4431 | 140.6403 | 143.739 | 205.0174 | 123.3855 | 192.8069 | 895.8424 |  | 947.4296 |  | 960.762 | 99.119 | 98.1013 | 131.4858 | 345.6242 | 769.2508 | 179.0821 | 107.3232 | 183.5261 | 430.6475 | 855.4482 | 105.6316 | 49.5177 | 72.9648 | 104.4335 | 172.6873 | 930.6541 | 956.6241 | 980.3249 | 953.9284 | 98.5273 | 102.4299 | 168.6447 | 384.7529 | 805.4697 | 76.5064 | 109.4923 | 199.0434 | 478.4053 | 828.3287 | 56.1278 | 83.2971 | 97.7243 | 106.5087 | 164.3757 | 864.5706 |  | 907.6338 | 816.2175 |  | 68.7946 | 102.6019 | 153.6312 | 378.5666 | 809.4654 | 84.6633 | 106.8444 | 178.6439 | 465.8656 | 892.6376 | 48.1525 | 51.8457 | 91.3626 | 100.9384 | 176.5821 | 994.7332 | 975.1875 | 937.2851 | 977.3394 | 92.6023 | 110.1092 | 163.3401 | 352.982 | 807.1297 |  | 1013.4288 |  |  | 1019.6588 | 1036.0939 | 917.1019 | 980.894 | 923.1024 | 987.1822 | 928.5488 | 885.69 | 757.2515 | 780.854 | 886.8485 | 845.792 | 822.3335 | 933.612 | 1013.7036 | 1008.8908 | 1015.7306 | 1013.7289 | 326.6631 |  |  | 126.0872 | 237.7294 | 233.6182 | 153.2218 | 150.7327 | 104.4085 | 167.7172 | 102.8208 | 376.542 | 828.1943 | 342.5889 | 381.2883 | 179.2971 | 102.0007 | 117.087 | 878.6751 | 880.8104 | 906.3468 | 911.2401 | 897.0252 | 142.0335 | 100.3849 | 145.808 | 102.0257 | 748.2007 | 163.4249 | 99.4628 | 474.6214 |  | 130.3143 | 47.5229 | 69.4584 | 99.9668 | 160.0436 | 922.1666 | 926.8446 | 928.1046 | 802.7477 | 108.8009 | 100.0908 | 131.7829 | 294.3315 | 789.1627 | 64.6459 | 94.4858 | 134.9072 | 347.2257 | 852.3276 | 42.1533 | 48.223 | 66.8125 | 99.4001 | 168.2479 | 1020.1328 | 963.5886 | 954.4227 | 1019.5385 | 943.2303 | 63.9826 | 97.1251 | 123.3694 | 293.8253 | 814.1493 | 77.8989 | 99.248 | 134.1447 | 322.5991 | 887.5193 | 45.6677 | 51.446 | 78.9089 | 108.3161 | 197.1058 | 1028.6951 | 1017.1816 | 997.2728 | 987.7979 | 72.0191 | 141.5177 | 102.916 | 347.8966 | 804.5406 | 1036.4154 | 1043.6033 | 1016.9953 |  | 1049.5546 | 1035.0025 | 1100.03 | 988.222 | 1075.1864 | 954.6582 |  | 1060.6837 | 1020.8621 | 1063.0629 | 57.9051 | 66.7156 | 88.301 |  | 816.9544 | 720.7647 | 778.2336 | 466.2723 | 634.2852 | 612.5761 | 441.8658 | [9 empty] | -120.9096 | 0.4389 | -115.3248 | -0.1011 | -97.5641 | 0.6319 | -107.1183 | -0.0826 | 259.5865 | 2.0692 | 258.9773 | 2.3217 | 3705.7342 | 3758.6285 | 1048.1186 | 623.4307 | -41.9068 | 768.8596
14:31 | 3879 |  |  | -20.7082 | -2.0045 | -14.5008 | -8.5975 | -9.2114 | -12.5234 | -16.8074 | 1.7588 | 14.0165 | 3.5334 | 0.5565 |  |  |  | -31.1566 | -2.8871 | 6.3599 | -0.3316 |  | -18.0548 | -9.4767 | 0.7007 | 5.3966 | 4.4731 | 1.7549 | 77.5593 | 306.7447 | 307.9025 | 137.0114 | 148.0338 | 144.1023 | 193.9625 | 97.9688 | 177.205 | 98.3043 | 135.6459 | 371.2926 | 857.4839 | 140.5898 | 144.1367 | 205.2983 | 123.4983 | 192.9014 | 895.8488 |  | 947.4446 |  | 960.7002 | 99.1566 | 98.1077 | 131.5253 | 345.727 | 769.3535 | 179.1615 | 107.3368 | 183.6093 | 430.7646 | 855.509 | 105.6502 | 49.556 | 72.9848 | 104.4712 | 172.7686 | 930.6488 | 956.9539 | 980.3864 | 954.3619 | 98.5632 | 102.4309 | 168.7093 | 384.8753 | 805.5661 | 76.5378 | 109.4817 | 199.1155 | 478.5039 | 828.4249 | 56.1659 | 83.2192 | 97.6657 | 106.5379 | 164.455 | 864.4487 |  | 908.0906 | 817.6115 |  | 68.8181 | 102.5595 | 153.6646 | 378.6598 | 809.6008 | 84.6344 | 106.8383 | 178.6849 | 465.9683 | 892.7027 | 48.11 | 51.8767 | 91.402 | 100.9021 | 176.6517 | 994.5651 | 975.1752 | 937.2837 | 977.3225 | 92.6729 | 110.111 | 163.3513 | 353.0874 | 807.2455 |  | 1012.127 |  |  | 1019.1672 | 1036.3307 | 917.167 | 980.8898 | 923.2605 | 987.3542 | 929.4186 | 896.8582 | 783.9564 | 776.9046 | 893.0464 | 857.4923 | 838.1978 | 932.4824 | 1013.4277 | 1008.6649 | 1015.3421 | 1013.3959 | 326.7053 |  |  | 126.1377 | 237.8136 | 233.571 | 153.0928 | 150.7593 | 104.3827 | 167.7786 | 102.8007 | 376.6737 | 828.2963 | 342.6967 | 381.1808 | 179.7033 | 102.0169 | 117.119 | 876.587 | 880.7196 | 906.4144 | 909.8459 | 897.065 | 142.0915 | 100.4039 | 145.8563 | 102.0346 | 748.3082 | 163.4881 | 99.4815 | 474.8485 |  | 130.3614 | 47.5436 | 69.4804 | 99.9807 | 160.122 | 922.584 | 926.8543 | 928.3625 | 802.7939 | 108.8192 | 100.0754 | 131.7987 | 294.4575 | 789.3288 | 64.6963 | 94.5055 | 134.9261 | 347.3153 | 852.3698 | 41.918 | 48.2466 | 66.8248 | 99.3932 | 168.2708 | 1020.8759 | 964.2272 | 954.5208 | 1020.0066 | 943.5559 | 64.011 | 97.1495 | 123.4079 | 293.9571 | 814.3083 | 77.9357 | 99.2534 | 134.1849 | 322.7042 | 887.5419 | 45.6819 | 51.4755 | 78.9438 | 107.6138 | 197.1601 | 1028.5702 | 1017.1186 | 997.2944 | 987.9144 | 72.0158 | 141.5657 | 102.9102 | 347.9902 | 804.6067 | 1036.6479 | 1043.8172 | 1017.047 |  | 1049.5155 | 1035.0683 | 1100.427 | 987.9586 | 1075.0135 | 954.8444 |  | 1060.8503 | 1020.9045 | 1063.0869 | 57.91 | 66.763 | 88.3038 |  | 817.0456 | 720.8663 | 778.3346 | 466.5742 | 634.5606 | 612.838 | 441.834 | [9 empty] | -120.9588 | 0.443 | -115.3309 | -0.0703 | -97.6041 | 0.6442 | -107.1368 | -0.0703 | 259.5619 | 1.9953 | 258.9557 | 2.256 | 3780.2851 | 3737.8435 | 1048.1688 | 623.6993 | -41.97 | 768.956
14:31 | 3880 |  |  | -20.7018 | -1.8358 | -14.3471 | -8.543 | -9.3306 | -12.6646 | -17.0379 | 1.755 | 14.0109 | 3.5348 | 0.5573 |  |  |  | -31.1854 | -2.9413 | 6.4609 | -0.3701 |  | -17.9769 | -9.4952 | 0.699 | 5.3963 | 4.466 | 1.7543 | 76.9909 | 306.8348 | 308.0093 | 137.0548 | 148.0936 | 144.1274 | 193.9898 | 97.9674 | 177.2838 | 98.3379 | 135.6982 | 371.4036 | 857.5567 | 140.6172 | 144.4673 | 205.5604 | 123.6365 | 193.0004 | 895.8477 |  | 947.4765 |  | 960.6501 | 99.2186 | 98.0996 | 131.5622 | 345.8313 | 769.4566 | 179.2729 | 107.3404 | 183.6825 | 430.8609 | 855.5643 | 105.663 | 49.5394 | 73.02 | 104.5025 | 172.8317 | 930.6018 | 957.2292 | 980.4967 | 954.7383 | 98.5935 | 102.4377 | 168.7894 | 384.9895 | 805.6787 | 76.5739 | 109.5111 | 199.1845 | 478.6183 | 828.5216 | 56.1551 | 83.2338 | 97.7369 | 106.5945 | 164.5986 | 864.2486 |  | 908.5016 | 817.4784 |  | 68.7916 | 102.5882 | 153.6607 | 378.7724 | 809.7491 | 84.6318 | 106.8271 | 178.7198 | 466.0651 | 892.7535 | 48.1156 | 51.9293 | 91.4377 | 100.88 | 176.7124 | 994.3076 | 975.1405 | 937.266 | 977.3569 | 92.7493 | 110.1063 | 163.3773 | 353.1906 | 807.3508 |  | 1011.9721 |  |  | 1018.6948 | 1036.5112 | 917.1961 | 980.8867 | 923.4176 | 987.5274 | 926.3322 | 883.4053 | 811.7429 | 783.1652 | 890.4916 | 860.6881 | 867.4995 | 938.262 | 1013.1722 | 1008.4699 | 1015.1012 | 1013.1176 | 326.7446 |  |  | 126.1903 | 237.7882 | 233.4867 | 152.7857 | 150.7997 | 104.3834 | 167.8091 | 102.8021 | 376.7976 | 828.4096 | 342.8022 | 381.9264 | 180.1359 | 102.0467 | 117.1665 | 874.3392 | 880.5288 | 906.4954 | 907.7141 | 897.038 | 142.0793 | 100.411 | 145.8976 | 102.0902 | 748.4379 | 163.5626 | 99.5017 | 475.091 |  | 130.4065 | 47.5877 | 69.5207 | 100.0094 | 160.211 | 922.8928 | 926.8004 | 928.6335 | 802.8121 | 108.8275 | 100.092 | 131.8317 | 294.5617 | 789.4919 | 64.7309 | 94.4985 | 134.9493 | 347.355 | 852.395 | 41.6713 | 48.2402 | 66.8488 | 99.3881 | 168.3289 | 1021.5539 | 962.5034 | 954.6022 | 1019.6764 | 943.7904 | 64.0405 | 97.1547 | 123.3782 | 294.0671 | 814.4559 | 77.9436 | 99.254 | 134.2304 | 322.8141 | 887.5659 | 45.6934 | 51.4992 | 78.9722 | 106.9039 | 197.2148 | 1028.2926 | 1017.0094 | 997.282 | 987.9887 | 72.0115 | 141.6351 | 102.9061 | 348.0915 | 804.6858 | 1037.515 | 1044.8062 | 1016.5635 |  | 1049.495 | 1035.109 | 1100.7666 | 987.7091 | 1074.9945 | 954.9521 |  | 1061.0051 | 1020.93 | 1063.094 | 57.9274 | 66.8114 | 88.3152 |  | 817.1502 | 721.0224 | 778.4709 | 466.639 | 634.4122 | 612.9178 | 441.9745 | [9 empty] | -120.9588 | 0.4533 | -115.3186 | -0.0785 | -97.5703 | 0.6114 | -107.0906 | -0.0785 | 259.5712 | 1.9255 | 258.9373 | 2.1698 | 3774.7933 | 3729.2198 | 1048.2007 | 623.665 | -41.9906 | 769.0863
14:31 | 3881 |  |  | -20.904 | -1.9068 | -14.3015 | -8.7093 | -9.3459 | -12.6771 | -17.0386 | 1.7528 | 14.0052 | 3.5309 | 0.5597 |  |  |  | -31.3039 | -3.009 | 6.3749 | -0.4129 |  | -18.1085 | -9.5724 | 0.6973 | 5.3973 | 4.4632 | 1.7551 | 77.5359 | 306.9078 | 308.1019 | 137.1004 | 148.1511 | 144.1491 | 194.0175 | 97.9669 | 177.2932 | 98.3556 | 135.7468 | 371.5322 | 857.6179 | 140.7057 | 144.7892 | 205.8101 | 123.7615 | 193.1168 | 895.8028 |  | 947.4442 |  | 960.5854 | 99.2013 | 98.103 | 131.5852 | 345.9423 | 769.5703 | 179.3335 | 107.3848 | 183.75 | 430.9646 | 855.5919 | 105.7323 | 49.5388 | 73.0409 | 104.5297 | 172.8931 | 930.5585 | 957.3305 | 980.6248 | 954.8868 | 98.61 | 102.4798 | 168.8603 | 385.1162 | 805.7857 | 76.6071 | 109.5353 | 199.2507 | 478.7383 | 828.6178 | 56.1587 | 83.2921 | 97.7435 | 106.5968 | 164.6154 | 863.8527 |  | 908.8856 | 816.634 |  | 68.8338 | 102.6066 | 153.6961 | 378.8558 | 809.8538 | 84.644 | 106.8474 | 178.7777 | 466.1902 | 892.829 | 48.1713 | 51.9808 | 91.4749 | 100.8289 | 176.7571 | 993.9866 | 975.0645 | 937.222 | 977.3135 | 92.778 | 110.1195 | 163.3978 | 353.2821 | 807.4618 |  | 1010.8177 |  |  | 1018.2321 | 1036.6353 | 917.306 | 980.9825 | 923.5683 | 987.6636 | 918.5916 | 866.9198 | 824.6885 | 803.2824 | 869.4339 | 862.2985 | 876.3661 | 935.0525 | 1012.9605 | 1008.3395 | 1015.0263 | 1012.9269 | 326.7845 |  |  | 126.2418 | 237.8017 | 233.4542 | 152.64 | 150.8427 | 104.3814 | 167.8591 | 102.8346 | 376.8905 | 828.4989 | 342.8953 | 382.8 | 180.5567 | 102.0757 | 117.2059 | 873.672 | 880.3151 | 906.5757 | 906.4558 | 896.8935 | 142.0993 | 100.3941 | 145.8968 | 102.733 | 748.5584 | 163.6281 | 99.5141 | 475.3475 |  | 130.4459 | 47.6074 | 69.5488 | 100.0469 | 160.2718 | 922.9128 | 926.652 | 929.0079 | 802.6351 | 108.8244 | 100.0978 | 131.8701 | 294.6329 | 789.635 | 64.745 | 94.5062 | 134.9497 | 347.513 | 852.4595 | 41.8264 | 48.2496 | 66.8541 | 99.3881 | 168.3866 | 1022.9549 | 952.892 | 954.7836 | 1018.4011 | 943.9439 | 64.0505 | 97.1582 | 123.4283 | 294.1644 | 814.611 | 77.991 | 99.265 | 134.2788 | 322.932 | 887.565 | 45.7097 | 51.5186 | 79.0128 | 106.855 | 197.2552 | 1028.1517 | 1016.7862 | 997.2056 | 987.9685 | 72.0255 | 141.6592 | 102.9169 | 348.1737 | 804.7483 | 1037.9508 | 1045.2986 | 1017.677 |  | 1049.4357 | 1035.1525 | 1101.0678 | 987.5641 | 1075.0352 | 955.1389 |  | 1061.1315 | 1020.9462 | 1063.0488 | 57.9032 | 66.7905 | 88.3254 |  | 817.201 | 721.1368 | 778.6897 | 466.3223 | 634.0192 | 612.593 | 441.7815 | [9 empty] | -120.9219 | 0.4348 | -115.3432 | -0.0457 | -97.6688 | 0.6566 | -107.0629 | -0.1216 | 259.6573 | 1.8207 | 258.9096 | 2.1144 | 3859.1954 | 3725.752 | 1048.2062 | 623.3061 | -42.2745 | 769.1689
14:31 | 3882 |  |  | -21.1148 | -2.1116 | -14.391 | -8.7707 | -9.427 | -12.8164 | -17.1405 | 1.7553 | 13.9969 | 3.5283 | 0.5616 |  |  |  | -31.3446 | -3.1589 | 6.359 | -0.5007 |  | -18.196 | -9.6652 | 0.6982 | 5.3938 | 4.4575 | 1.7535 | 75.1939 | 307.0025 | 308.1809 | 137.1371 | 148.2091 | 144.1556 | 194.0334 | 97.974 | 177.3809 | 98.3548 | 135.7982 | 371.646 | 857.6069 | 140.7308 | 145.1496 | 206.0235 | 123.8305 | 193.1713 | 895.836 |  | 947.4629 |  | 960.5842 | 99.2368 | 98.1096 | 131.6182 | 346.0618 | 769.7063 | 179.281 | 107.4336 | 183.7866 | 431.0793 | 855.6455 | 105.7417 | 49.6043 | 73.0231 | 104.5187 | 172.9609 | 930.7311 | 957.8273 | 980.979 | 955.5267 | 98.5827 | 102.5096 | 168.918 | 385.2533 | 805.8807 | 76.607 | 109.5513 | 199.3155 | 478.86 | 828.695 | 56.2382 | 83.286 | 97.7211 | 106.636 | 164.6745 | 863.4017 |  | 909.4079 | 815.8098 |  | 68.8722 | 102.6104 | 153.7319 | 378.9714 | 809.9858 | 84.6453 | 106.8806 | 178.8507 | 466.3186 | 892.9292 | 48.1823 | 52.0293 | 91.5048 | 100.8118 | 176.7989 | 993.699 | 974.9756 | 937.1791 | 977.2609 | 92.8821 | 110.1159 | 163.4134 | 353.381 | 807.5796 |  | 1008.6099 |  |  | 1017.7781 | 1036.73 | 917.3271 | 980.9551 | 923.6784 | 987.6857 | 914.7881 | 853.4229 | 833.6186 | 823.5435 | 856.6873 | 859.4121 | 875.4046 | 924.5832 | 1012.788 | 1008.2841 | 1015.0574 | 1012.7964 | 326.8174 |  |  | 126.2931 | 237.7315 | 233.2251 | 152.5991 | 150.8776 | 104.3726 | 167.8794 | 102.8397 | 376.9826 | 828.5668 | 342.9968 | 384.0175 | 180.9409 | 102.0984 | 117.2406 | 872.6204 | 880.107 | 906.5957 | 905.1415 | 896.6932 | 142.1043 | 100.3858 | 145.9211 | 103.6873 | 748.6637 | 163.6854 | 99.5009 | 475.5894 |  | 130.489 | 47.6107 | 69.5628 | 100.0679 | 160.3222 | 922.7486 | 926.4819 | 929.3628 | 802.4882 | 108.8546 | 100.1139 | 131.8751 | 294.7123 | 789.7579 | 64.7533 | 94.5436 | 135.0042 | 347.6621 | 852.5292 | 42.0132 | 48.2791 | 66.8778 | 99.3804 | 168.4086 | 1024.2603 | 942.8831 | 955.0742 | 1016.7104 | 944.132 | 64.0624 | 97.1543 | 123.5104 | 294.2664 | 814.7883 | 78.0329 | 99.2725 | 134.3132 | 323.0352 | 887.5548 | 45.6993 | 51.5422 | 79.0504 | 106.7139 | 197.2885 | 1028.143 | 1016.635 | 997.162 | 987.9592 | 72.0315 | 141.6952 | 102.9304 | 348.2647 | 804.8079 | 1037.9318 | 1045.3149 | 1019.7118 |  | 1049.3201 | 1035.1669 | 1101.3451 | 987.5251 | 1075.2036 | 955.3428 |  | 1061.2509 | 1021.0183 | 1063.0079 | 57.9066 | 66.8003 | 88.3535 |  | 817.2652 | 721.2335 | 778.7835 | 466.4229 | 634.1946 | 612.6417 | 441.7637 | [9 empty] | -121.0573 | 0.4348 | -115.2817 | -0.099 | -97.6103 | 0.6648 | -107.1768 | -0.0559 | 259.525 | 1.7448 | 258.9496 | 1.9829 | 3865.8842 | 3727.2369 | 1048.2022 | 623.4182 | -42.6835 | 769.2494
14:31 | 3883 |  |  | -21.4271 | -2.0681 | -14.5117 | -8.7624 | -9.5364 | -12.9465 | -17.2219 | 1.7506 | 13.9959 | 3.5244 | 0.5616 |  |  |  | -31.492 | -3.2026 | 6.3143 | -0.4807 |  | -18.2576 | -9.8428 | 0.6984 | 5.3876 | 4.4564 | 1.7475 | 76.5587 | 307.1004 | 308.2779 | 137.1653 | 148.2751 | 144.1889 | 194.054 | 97.9892 | 177.4865 | 98.3379 | 135.8353 | 371.7597 | 857.5628 | 140.7374 | 145.5297 | 206.2633 | 123.8968 | 193.1997 | 895.9566 |  | 947.5335 |  | 960.6458 | 99.2596 | 98.1161 | 131.6733 | 346.1772 | 769.826 | 179.2695 | 107.4247 | 183.8303 | 431.1718 | 855.7061 | 105.697 | 49.6339 | 73.0182 | 104.5434 | 173.0277 | 930.9149 | 958.5883 | 981.5527 | 956.4958 | 98.4926 | 102.5264 | 168.9804 | 385.3805 | 805.9808 | 76.6135 | 109.5989 | 199.3645 | 478.9686 | 828.7725 | 56.276 | 83.2839 | 97.7704 | 106.7096 | 164.7651 | 862.318 |  | 910.0705 | 815.0892 |  | 68.9111 | 102.6508 | 153.7282 | 379.1001 | 810.093 | 84.6532 | 106.8852 | 178.9245 | 466.4345 | 893.0069 | 48.1765 | 52.0616 | 91.5408 | 100.8194 | 176.8608 | 993.4338 | 974.88 | 937.1318 | 977.2828 | 92.9297 | 110.1274 | 163.4682 | 353.4924 | 807.681 |  | 1007.2302 |  |  | 1017.3397 | 1036.7552 | 917.2768 | 980.8003 | 923.712 | 987.5763 | 918.4013 | 847.9166 | 837.3148 | 834.0816 | 855.0513 | 855.2378 | 837.9235 | 920.2412 | 1012.6261 | 1008.2734 | 1015.0919 | 1012.6869 | 326.8609 |  |  | 126.3431 | 237.6722 | 232.8485 | 152.3458 | 150.8899 | 104.3735 | 167.9545 | 102.8258 | 377.085 | 828.6503 | 343.1055 | 385.7319 | 181.346 | 102.1084 | 117.2542 | 872.3155 | 879.8567 | 906.5689 | 905.0356 | 896.4564 | 142.1453 | 100.3786 | 145.9651 | 104.342 | 748.7799 | 163.7323 | 99.5041 | 475.8381 |  | 130.5459 | 47.6156 | 69.5809 | 100.1033 | 160.3843 | 922.4418 | 926.2948 | 929.5418 | 802.6444 | 108.8858 | 100.1441 | 131.9475 | 294.812 | 789.8797 | 64.7819 | 94.5817 | 135.0646 | 347.7602 | 852.5915 | 42.0889 | 48.314 | 66.905 | 99.3759 | 168.4195 | 1024.8017 | 946.8465 | 955.3343 | 1014.7361 | 944.3891 | 64.121 | 97.1542 | 123.5203 | 294.3754 | 814.9513 | 78.042 | 99.2741 | 134.3209 | 323.1222 | 887.5244 | 45.7058 | 51.5534 | 79.0798 | 106.5712 | 197.324 | 1028.0867 | 1016.5678 | 997.1589 | 988.0003 | 72.0518 | 141.758 | 102.9375 | 348.3715 | 804.8715 | 1038.0635 | 1046.1944 | 1020.0469 |  | 1049.1584 | 1035.1529 | 1101.5863 | 987.5878 | 1075.5087 | 955.5332 |  | 1061.3403 | 1021.0679 | 1062.9463 | 57.9132 | 66.8202 | 88.3832 |  | 817.3594 | 721.3714 | 778.8171 | 466.242 | 634.0432 | 612.5701 | 441.6516 | [9 empty] | -121.0142 | 0.4328 | -115.3094 | -0.0723 | -97.6288 | 0.6258 | -107.0783 | -0.1031 | 259.6142 | 1.6709 | 258.9126 | 1.9378 | 3751.8465 | 3728.2435 | 1048.1684 | 623.3066 | -43.0307 | 769.3654
14:31 | 3884 |  |  | -21.645 | -2.1042 | -14.7089 | -8.8331 | -9.4897 | -12.9052 | -17.1305 | 1.7504 | 13.9927 | 3.5192 | 0.5609 |  |  |  | -31.4753 | -3.0465 | 6.4504 | -0.4977 |  | -18.3444 | -9.9185 | 0.6999 | 5.386 | 4.4507 | 1.7467 | 75.0571 | 307.1031 | 308.3678 | 137.1882 | 148.3349 | 144.2022 | 194.078 | 98.0282 | 177.4546 | 98.3291 | 135.8354 | 371.8478 | 857.5504 | 140.7559 | 145.8674 | 206.5405 | 124.0077 | 193.3056 | 896.1134 |  | 947.6466 |  | 960.7618 | 99.1709 | 98.1324 | 131.7274 | 346.2854 | 769.9359 | 179.3543 | 107.4543 | 183.9101 | 431.2614 | 855.743 | 105.701 | 49.6482 | 73.0304 | 104.602 | 173.102 | 930.9222 | 959.0133 | 981.9687 | 957.1029 | 98.4662 | 102.5395 | 169.0299 | 385.4992 | 806.0756 | 76.6534 | 109.6181 | 199.432 | 479.0597 | 828.8599 | 56.2395 | 83.3068 | 97.7664 | 106.7272 | 164.7954 | 861.0892 |  | 910.7016 | 815.0634 |  | 68.9065 | 102.6214 | 153.7822 | 379.1478 | 810.1455 | 84.6575 | 106.8852 | 178.9851 | 466.5324 | 893.0803 | 48.2013 | 52.084 | 91.5729 | 100.7906 | 176.9092 | 993.2119 | 974.7719 | 937.0981 | 977.2256 | 92.8376 | 110.1858 | 163.5557 | 353.5887 | 807.7517 |  | 1006.5198 |  |  | 1016.93 | 1036.7532 | 917.2928 | 980.6903 | 923.6518 | 987.3301 | 923.693 | 855.2646 | 823.9147 | 823.9298 | 860.7068 | 858.3737 | 821.702 | 917.6436 | 1012.4487 | 1008.2547 | 1015.0448 | 1012.5634 | 326.9196 |  |  | 126.39 | 237.9283 | 232.755 | 152.2102 | 150.8954 | 104.3604 | 168.0782 | 102.843 | 377.1825 | 828.7312 | 343.2001 | 387.467 | 181.7889 | 102.1349 | 117.2736 | 873.7236 | 879.6577 | 906.5008 | 906.3006 | 896.2552 | 142.2542 | 100.3897 | 146.0059 | 104.7767 | 748.8968 | 163.7805 | 99.5403 | 476.0792 |  | 130.5687 | 47.6359 | 69.6038 | 100.129 | 160.4683 | 922.2631 | 926.0885 | 929.6476 | 802.9086 | 108.9007 | 100.1516 | 131.9746 | 294.9285 | 790.0444 | 64.8629 | 94.6116 | 135.0786 | 347.8647 | 852.6439 | 42.0551 | 48.3412 | 66.888 | 99.3883 | 168.4545 | 1025.0083 | 955.826 | 955.518 | 1016.8802 | 944.6826 | 64.1519 | 97.1808 | 123.5026 | 294.4867 | 815.0997 | 78.0663 | 99.2718 | 134.3557 | 323.2341 | 887.5002 | 45.7489 | 51.5466 | 79.149 | 106.5028 | 197.389 | 1028.0223 | 1016.5036 | 997.1284 | 988.0399 | 72.0517 | 141.7798 | 102.9361 | 348.4598 | 804.9222 | 1038.6253 | 1047.2985 | 1019.9119 |  | 1048.9481 | 1035.1556 | 1101.799 | 987.7292 | 1075.8417 | 955.7231 |  | 1061.3759 | 1021.043 | 1062.8673 | 57.9255 | 66.833 | 88.3917 |  | 817.4611 | 721.6382 | 778.9259 | 466.4709 | 634.341 | 612.525 | 441.8678 | [9 empty] | -121.085 | 0.4307 | -115.2755 | -0.1114 | -97.6195 | 0.6607 | -107.1522 | -0.0457 | 259.5435 | 1.5887 | 258.9773 | 1.8166 | 3825.1216 | 3729.1462 | 1048.109 | 623.433 | -43.0946 | 769.5497
14:31 | 3885 |  |  | -21.7668 | -2.3315 | -14.9372 | -8.9628 | -9.5474 | -12.8899 | -17.1029 | 1.7495 | 13.9857 | 3.5143 | 0.5623 |  |  |  | -31.5205 | -2.8669 | 6.0712 | -0.5301 |  | -18.3658 | -9.9214 | 0.699 | 5.3835 | 4.4447 | 1.7458 | 75.5721 | 307.1114 | 308.4332 | 137.1942 | 148.3874 | 144.1975 | 194.09 | 98.067 | 177.4699 | 98.3503 | 135.8715 | 371.9485 | 857.591 | 140.787 | 146.1406 | 206.8245 | 124.107 | 193.4065 | 896.2923 |  | 947.8203 |  | 960.9671 | 99.1214 | 98.1517 | 131.7649 | 346.3897 | 770.0495 | 179.4651 | 107.4471 | 183.9573 | 431.3993 | 855.7854 | 105.7239 | 49.6555 | 73.0537 | 104.6533 | 173.1882 | 931.0085 | 959.335 | 982.465 | 957.5839 | 98.4529 | 102.5492 | 169.0889 | 385.633 | 806.1707 | 76.712 | 109.6159 | 199.4858 | 479.1582 | 828.9315 | 56.2558 | 83.3021 | 97.7648 | 106.7418 | 164.8038 | 860.8921 |  | 911.23 | 814.9176 |  | 68.8968 | 102.6126 | 153.8217 | 379.2435 | 810.2649 | 84.6772 | 106.9013 | 179.0527 | 466.6413 | 893.1756 | 48.2524 | 52.1145 | 91.5937 | 100.7312 | 176.9464 | 992.9622 | 974.6746 | 937.0172 | 977.1637 | 92.8517 | 110.1967 | 163.5761 | 353.6734 | 807.8393 |  | 1005.6851 |  |  | 1016.5705 | 1036.7515 | 917.2934 | 980.5531 | 923.6013 | 987.0866 | 935.9027 | 860.3551 | 820.8082 | 815.4203 | 867.9713 | 860.2343 | 848.4682 | 919.1019 | 1012.2771 | 1008.2464 | 1014.9919 | 1012.4317 | 326.9701 |  |  | 126.4384 | 238.1821 | 232.6311 | 152.0751 | 150.9218 | 104.3288 | 168.1759 | 102.8518 | 377.2774 | 828.8041 | 343.2957 | 388.5396 | 182.2595 | 102.1781 | 117.3251 | 874.2387 | 879.59 | 906.4469 | 906.0419 | 896.0796 | 142.3406 | 100.4094 | 146.056 | 105.1287 | 749.0156 | 163.8536 | 99.5527 | 476.296 |  | 130.5745 | 47.6667 | 69.6394 | 100.1456 | 160.5474 | 922.1185 | 925.8747 | 929.7389 | 803.1022 | 108.944 | 100.1516 | 131.991 | 295.0177 | 790.2066 | 64.8666 | 94.6383 | 135.1238 | 348.1293 | 852.7464 | 42.1546 | 48.3312 | 66.9086 | 99.4132 | 168.5324 | 1024.2198 | 956.0218 | 955.7048 | 1022.204 | 944.8738 | 64.1609 | 97.2246 | 123.5483 | 294.6001 | 815.2562 | 78.1001 | 99.2719 | 134.4122 | 323.3502 | 887.4874 | 45.7742 | 51.5559 | 79.2044 | 106.4644 | 197.4416 | 1028.1683 | 1016.4308 | 997.0801 | 988.0547 | 72.0615 | 141.7725 | 102.9457 | 348.5359 | 804.9648 | 1038.6471 | 1047.7189 | 1020.7192 |  | 1048.676 | 1035.1131 | 1101.9766 | 987.9759 | 1076.2913 | 955.9114 |  | 1061.3493 | 1021.0307 | 1062.7533 | 57.9379 | 66.841 | 88.3961 |  | 817.5437 | 721.7923 | 778.9358 | 466.4931 | 634.2953 | 612.7217 | 442.0134 | [9 empty] | -121.1711 | 0.4841 | -115.3617 | -0.0826 | -97.6472 | 0.5991 | -107.0168 | -0.0888 | 259.5558 | 1.5579 | 258.8542 | 1.7797 | 3776.6494 | 3730.7344 | 1048.0276 | 623.5085 | -43.4016 | 769.668
14:31 | 3886 |  |  | -21.8651 | -2.462 | -14.8849 | -9.0202 | -9.619 | -12.9389 | -17.1867 | 1.7493 | 13.9727 | 3.5095 | 0.5621 |  |  |  | -31.5743 | -2.7059 | 6.0043 | -0.4633 |  | -18.5282 | -10.0044 | 0.7008 | 5.3843 | 4.44 | 1.7449 | 76.1142 | 307.1775 | 308.5099 | 137.1963 | 148.4514 | 144.2852 | 194.1113 | 98.1148 | 177.4861 | 98.3421 | 135.9304 | 372.0705 | 857.6458 | 140.8626 | 146.4667 | 207.1604 | 124.2046 | 193.505 | 896.4873 |  | 948.0082 |  | 961.2031 | 99.0964 | 98.1769 | 131.7927 | 346.4937 | 770.1592 | 179.4945 | 107.4059 | 184.0263 | 431.517 | 855.8298 | 105.7731 | 49.6767 | 73.1482 | 104.728 | 173.2772 | 931.2434 | 959.783 | 982.9409 | 958.2309 | 98.3276 | 102.5723 | 169.1696 | 385.7768 | 806.2699 | 76.7423 | 109.6202 | 199.5435 | 479.2608 | 829.0021 | 56.2988 | 83.3629 | 97.8038 | 106.7756 | 164.8609 | 861.1442 |  | 911.8019 | 814.0652 |  | 68.949 | 102.6613 | 153.8308 | 379.3799 | 810.3492 | 84.7343 | 106.9244 | 179.1363 | 466.7667 | 893.2638 | 48.2688 | 52.1574 | 91.6232 | 100.6645 | 176.9859 | 992.7004 | 974.5705 | 936.9409 | 977.1108 | 92.8999 | 110.2067 | 163.5871 | 353.7767 | 807.9495 |  | 1004.8913 |  |  | 1016.2552 | 1036.7312 | 917.268 | 980.3701 | 923.5726 | 986.8771 | 940.7521 | 870.6843 | 830.6841 | 823.4099 | 865.9625 | 858.7386 | 851.3623 | 927.0003 | 1012.1204 | 1008.2951 | 1014.9593 | 1012.3076 | 327.0017 |  |  | 126.4953 | 238.1866 | 232.6241 | 151.8194 | 150.9412 | 104.2762 | 168.2031 | 102.8615 | 377.3968 | 828.8735 | 343.407 | 389.3725 | 182.7309 | 102.2179 | 117.3707 | 873.2733 | 879.5029 | 906.4145 | 905.0249 | 895.8636 | 142.3695 | 100.3951 | 146.0893 | 105.4183 | 749.1181 | 163.9197 | 99.5348 | 476.5468 |  | 130.6187 | 47.6689 | 69.6567 | 100.1621 | 160.6078 | 921.8004 | 925.7433 | 929.8158 | 803.1154 | 108.9884 | 100.145 | 132.0477 | 295.1085 | 790.3466 | 64.8023 | 94.6939 | 135.1867 | 348.2825 | 852.8498 | 42.3374 | 48.3301 | 66.968 | 99.4308 | 168.5864 | 1023.1996 | 952.8512 | 955.9742 | 1023.9835 | 945.0259 | 64.1825 | 97.2494 | 123.5866 | 294.6941 | 815.424 | 78.1323 | 99.2797 | 134.4452 | 323.4551 | 887.4654 | 45.8014 | 51.5673 | 79.2639 | 106.4209 | 197.4814 | 1028.5147 | 1016.5489 | 997.0952 | 988.1128 | 72.1115 | 141.7991 | 102.9553 | 348.6387 | 805.0174 | 1038.2168 | 1047.8232 | 1022.2106 |  | 1048.3496 | 1035.0035 | 1102.1176 | 988.3446 | 1076.807 | 956.208 |  | 1061.2713 | 1020.987 | 1062.6578 | 57.9441 | 66.813 | 88.4174 |  | 817.5792 | 721.8855 | 779.0199 | 466.4488 | 634.3197 | 612.6545 | 441.9026 | [9 empty] | -121.1404 | 0.4184 | -115.2601 | -0.0949 | -97.6841 | 0.6607 | -107.106 | -0.0703 | 259.6019 | 1.406 | 258.9588 | 1.6729 | 3752.0648 | 3731.1543 | 1047.9216 | 623.4871 | -43.5746 | 769.7323
14:31 | 3887 |  |  | -22.0256 | -2.6564 | -14.6277 | -9.0571 | -9.6384 | -13.0491 | -17.261 | 1.7543 | 13.9642 | 3.5062 | 0.5644 |  |  |  | -31.7346 | -2.99 | 5.7695 | -0.5935 |  | -18.5953 | -10.0182 | 0.7017 | 5.379 | 4.4322 | 1.7432 | 76.594 | 307.2188 | 308.5698 | 137.192 | 148.5001 | 144.337 | 194.1256 | 98.1898 | 177.5325 | 98.367 | 136.0036 | 372.2338 | 857.7177 | 140.9166 | 146.7331 | 207.3828 | 124.3256 | 193.6221 | 896.747 |  | 948.2423 |  | 961.4455 | 99.1072 | 98.1946 | 131.8311 | 346.5983 | 770.2833 | 179.4941 | 107.4699 | 184.1191 | 431.6067 | 855.885 | 105.8011 | 49.6932 | 73.1991 | 104.808 | 173.3301 | 931.364 | 960.2866 | 983.2785 | 958.9632 | 98.2051 | 102.6056 | 169.2365 | 385.8979 | 806.3747 | 76.7742 | 109.6305 | 199.638 | 479.3554 | 829.1182 | 56.2676 | 83.4008 | 97.7969 | 106.7981 | 164.9067 | 861.2893 |  | 912.4813 | 811.4312 |  | 69.0008 | 102.6315 | 153.9013 | 379.4124 | 810.3471 | 84.776 | 106.9555 | 179.2053 | 466.8765 | 893.3211 | 48.2671 | 52.2095 | 91.6429 | 100.6422 | 177.0372 | 992.548 | 974.4772 | 936.8892 | 977.0468 | 92.8876 | 110.2706 | 163.6673 | 353.8889 | 808.0311 |  | 1004.9946 |  |  | 1015.9959 | 1036.7059 | 917.1302 | 980.1065 | 923.574 | 986.7138 | 926.9235 | 875.5524 | 834.6672 | 826.9262 | 866.9628 | 861.2991 | 859.3897 | 931.8148 | 1011.9583 | 1008.3652 | 1014.8527 | 1012.1615 | 327.0399 |  |  | 126.5492 | 238.2178 | 232.9179 | 151.5608 | 150.9531 | 104.2779 | 168.2622 | 102.8624 | 377.4815 | 828.9439 | 343.5053 | 390.4196 | 183.1926 | 102.2458 | 117.3958 | 872.582 | 879.2659 | 906.3166 | 904.6808 | 895.6422 | 142.4387 | 100.3795 | 146.1144 | 105.5933 | 749.2174 | 163.9771 | 99.5241 | 476.8357 |  | 130.6719 | 47.6664 | 69.6607 | 100.1868 | 160.676 | 921.8263 | 925.6665 | 929.885 | 803.3874 | 109.0207 | 100.1512 | 132.0844 | 295.2136 | 790.4965 | 64.7828 | 94.7493 | 135.204 | 348.3543 | 852.9188 | 42.3364 | 48.353 | 67.021 | 99.4472 | 168.6448 | 1022.8838 | 949.1448 | 956.2231 | 1021.198 | 945.1517 | 64.2024 | 97.2973 | 123.5962 | 294.7907 | 815.5909 | 78.1555 | 99.2829 | 134.4567 | 323.5486 | 887.4553 | 45.8033 | 51.5784 | 79.3075 | 106.4013 | 197.5061 | 1028.7817 | 1016.7861 | 997.118 | 988.1875 | 72.1223 | 141.8324 | 102.9535 | 348.7353 | 805.065 | 1037.773 | 1047.9966 | 1023.4532 |  | 1047.9821 | 1034.8957 | 1102.1988 | 988.7008 | 1077.1057 | 956.5084 |  | 1061.1668 | 1020.9271 | 1062.5917 | 57.9384 | 66.8792 | 88.4346 |  | 817.638 | 721.981 | 779.1001 | 466.4935 | 634.3157 | 612.7859 | 441.9766 | [9 empty] | -121.2204 | 0.4779 | -115.3463 | -0.0641 | -97.6903 | 0.6216 | -107.066 | -0.0867 | 259.5681 | 1.3875 | 258.8265 | 1.6318 | 3787.6024 | 3732.9395 | 1047.808 | 623.5508 | -43.9432 | 769.8095
14:31 | 3888 |  |  | -22.0226 | -3.0291 | -14.5966 | -9.1195 | -9.5911 | -13.1484 | -17.391 | 1.755 | 13.9576 | 3.5067 | 0.5636 |  |  |  | -31.8122 | -3.3135 | 5.6745 | -0.5347 |  | -18.6395 | -10.1169 | 0.6997 | 5.3764 | 4.4345 | 1.743 | 77.6156 | 307.3114 | 308.6439 | 137.2071 | 148.5631 | 144.3343 | 194.1539 | 98.2811 | 177.6721 | 98.3908 | 136.0537 | 372.3512 | 857.7541 | 140.9522 | 147.0246 | 207.5118 | 124.4148 | 193.7159 | 897.0036 |  | 948.4825 |  | 961.716 | 99.1416 | 98.2198 | 131.8881 | 346.7128 | 770.4006 | 179.5537 | 107.5687 | 184.1985 | 431.7129 | 855.9228 | 105.8577 | 49.6893 | 73.1617 | 104.7904 | 173.3954 | 931.4463 | 960.9021 | 983.7166 | 959.7757 | 98.3446 | 102.6321 | 169.2831 | 385.9996 | 806.4832 | 76.8193 | 109.6513 | 199.6972 | 479.4539 | 829.2032 | 56.2499 | 83.347 | 97.7737 | 106.8347 | 164.9583 | 861.0598 |  | 913.0545 | 807.467 |  | 69.0356 | 102.6004 | 153.9338 | 379.4854 | 810.4102 | 84.7693 | 106.9891 | 179.2622 | 466.9888 | 893.3623 | 48.2755 | 52.2685 | 91.6784 | 100.611 | 177.1099 | 992.3735 | 974.3776 | 936.7488 | 977.0026 | 92.9505 | 110.2757 | 163.6897 | 353.9952 | 808.129 |  | 1005.0809 |  |  | 1015.8114 | 1036.7058 | 916.9601 | 979.7231 | 923.6163 | 986.644 | 919.4487 | 883.058 | 831.6633 | 831.5488 | 869.7123 | 860.2496 | 865.1222 | 934.2372 | 1011.7861 | 1008.3898 | 1014.6569 | 1011.9864 | 327.093 |  |  | 126.5971 | 238.3059 | 232.8906 | 151.3017 | 150.9663 | 104.3262 | 168.2843 | 102.8521 | 377.6056 | 829.0369 | 343.6331 | 390.7293 | 183.675 | 102.2736 | 117.4349 | 871.4864 | 879.0218 | 906.26 | 904.163 | 895.4291 | 142.4872 | 100.4375 | 146.1982 | 105.7766 | 749.3693 | 164.0161 | 99.538 | 477.0901 |  | 130.7237 | 47.6817 | 69.6877 | 100.2123 | 160.756 | 922.0218 | 925.6009 | 929.954 | 803.7953 | 109.0379 | 100.162 | 132.1287 | 295.322 | 790.6237 | 64.8594 | 94.7944 | 135.2451 | 348.5209 | 853.0273 | 42.1318 | 48.3723 | 67.0574 | 99.4514 | 168.7475 | 1022.9234 | 947.0163 | 956.3987 | 1020.2519 | 945.2856 | 64.1815 | 97.3267 | 123.57 | 294.8849 | 815.7172 | 78.1835 | 99.2943 | 134.4837 | 323.6485 | 887.4835 | 45.7967 | 51.6054 | 79.3077 | 106.3845 | 197.5334 | 1028.8533 | 1016.9594 | 997.1041 | 988.237 | 72.1955 | 141.8575 | 102.9524 | 348.8265 | 805.125 | 1037.595 | 1048.0517 | 1023.1398 |  | 1047.6103 | 1034.7581 | 1102.2312 | 988.9882 | 1077.1775 | 956.6392 |  | 1060.9928 | 1020.7786 | 1062.5439 | 57.9324 | 66.9562 | 88.4275 |  | 817.682 | 722.0415 | 779.1724 | 466.4631 | 634.2984 | 612.7824 | 442.0161 | [9 empty] | -121.2019 | 0.4122 | -115.2694 | -0.0826 | -97.6811 | 0.6668 | -107.0999 | -0.1011 | 259.6019 | 1.2499 | 258.9219 | 1.5374 | 3709.4592 | 3733.6989 | 1047.679 | 623.5404 | -44.2922 | 769.8618
14:31 | 3889 |  |  | -21.8822 | -3.2954 | -14.6083 | -9.0738 | -9.6199 | -13.1328 | -17.3667 | 1.7518 | 13.9507 | 3.4977 | 0.5614 |  |  |  | -31.8981 | -3.496 | 5.5588 | -0.6428 |  | -18.625 | -10.1704 | 0.7002 | 5.3781 | 4.4316 | 1.7425 | 76.2107 | 307.4852 | 308.7511 | 137.2319 | 148.6345 | 144.3455 | 194.1786 | 98.3546 | 177.7039 | 98.3634 | 136.0622 | 372.3905 | 857.7456 | 141.0615 | 147.3916 | 207.6729 | 124.5087 | 193.7813 | 897.2289 |  | 948.7192 |  | 961.9813 | 99.1206 | 98.2278 | 131.9254 | 346.8219 | 770.52 | 179.5633 | 107.6004 | 184.2561 | 431.8507 | 855.9458 | 105.8909 | 49.696 | 73.1558 | 104.693 | 173.4791 | 931.6121 | 961.6115 | 984.0835 | 960.6339 | 98.4487 | 102.65 | 169.3315 | 386.1312 | 806.5926 | 76.8401 | 109.673 | 199.7444 | 479.5616 | 829.2571 | 56.2972 | 83.3411 | 97.7596 | 106.8498 | 164.9798 | 860.5865 |  | 913.4769 | 805.8643 |  | 69.0267 | 102.6017 | 153.9414 | 379.6123 | 810.4949 | 84.7586 | 107.0169 | 179.3205 | 467.0932 | 893.3769 | 48.285 | 52.3098 | 91.7412 | 100.5798 | 177.1855 | 992.0961 | 974.2666 | 936.6758 | 976.9509 | 92.989 | 110.2945 | 163.7426 | 354.1029 | 808.2298 |  | 1004.2916 |  |  | 1015.6928 | 1036.7056 | 916.8295 | 979.3946 | 923.6564 | 986.5882 | 915.2955 | 895.7146 | 811.4033 | 842.8824 | 878.887 | 853.3391 | 870.8083 | 934.5871 | 1011.6128 | 1008.3915 | 1014.4861 | 1011.8202 | 327.1689 |  |  | 126.6501 | 238.4091 | 232.8142 | 151.25 | 150.9872 | 104.3361 | 168.264 | 102.8509 | 377.739 | 829.1115 | 343.7391 | 390.5727 | 184.1584 | 102.3033 | 117.4864 | 871.568 | 878.7862 | 906.1337 | 903.9671 | 895.2738 | 142.4894 | 100.4403 | 146.2384 | 105.8816 | 749.476 | 164.062 | 99.5365 | 477.3221 |  | 130.7783 | 47.6957 | 69.7237 | 100.2324 | 160.8305 | 921.8588 | 925.6211 | 930.0561 | 803.7764 | 109.054 | 100.1399 | 132.1276 | 295.4337 | 790.7762 | 64.915 | 94.8524 | 135.3302 | 348.6257 | 853.1099 | 42.1311 | 48.408 | 67.0836 | 99.4523 | 168.8131 | 1023.3245 | 949.0575 | 956.5403 | 1021.866 | 945.5191 | 64.1579 | 97.3116 | 123.5745 | 294.9877 | 815.8355 | 78.2122 | 99.302 | 134.5283 | 323.7666 | 887.5442 | 45.8143 | 51.6218 | 79.358 | 106.3869 | 197.5841 | 1028.7983 | 1017.0826 | 997.1382 | 988.2612 | 72.1927 | 141.9195 | 102.9544 | 348.9306 | 805.1862 | 1037.958 | 1048.2291 | 1021.8879 |  | 1047.2712 | 1034.5727 | 1102.2521 | 989.1888 | 1077.2831 | 956.6307 |  | 1060.7887 | 1020.5564 | 1062.5096 | 57.9456 | 66.9562 | 88.449 |  | 817.7015 | 722.377 | 779.3258 | 466.437 | 634.2712 | 612.765 | 442.0118 | [9 empty] | -121.2942 | 0.4533 | -115.3125 | -0.0682 | -97.7272 | 0.636 | -107.0691 | -0.0806 | 259.5619 | 1.2294 | 258.8603 | 1.4614 | 3775.4916 | 3735.1075 | 1047.5436 | 623.5181 | -44.4758 | 770.0393
14:31 | 3890 |  |  | -21.813 | -3.4608 | -14.5733 | -9.0965 | -9.6176 | -13.2265 | -17.4544 | 1.7519 | 13.9478 | 3.4955 | 0.5636 |  |  |  | -31.9744 | -3.6141 | 5.4969 | -0.6889 |  | -18.5816 | -10.1506 | 0.7002 | 5.3794 | 4.4317 | 1.7407 | 76.571 | 307.6195 | 308.8694 | 137.2532 | 148.6993 | 144.3538 | 194.1926 | 98.3959 | 177.6864 | 98.392 | 136.1146 | 372.529 | 857.8037 | 141.1374 | 147.6357 | 207.8679 | 124.6269 | 193.8747 | 897.4449 |  | 948.8933 |  | 962.1532 | 99.0849 | 98.2305 | 131.9601 | 346.9283 | 770.6492 | 179.6322 | 107.5512 | 184.2721 | 431.9639 | 855.995 | 105.8531 | 49.702 | 73.2085 | 104.6817 | 173.5542 | 931.744 | 962.114 | 984.399 | 961.2724 | 98.4824 | 102.6503 | 169.3827 | 386.2931 | 806.6974 | 76.8442 | 109.6906 | 199.824 | 479.664 | 829.3416 | 56.3544 | 83.409 | 97.7908 | 106.875 | 165.0198 | 859.7354 |  | 913.8981 | 807.3078 |  | 69.0249 | 102.5693 | 153.996 | 379.6756 | 810.5124 | 84.7584 | 107.0307 | 179.3766 | 467.2062 | 893.4097 | 48.3045 | 52.358 | 91.7876 | 100.5535 | 177.2553 | 991.7705 | 974.1332 | 936.6499 | 976.836 | 92.9988 | 110.3343 | 163.8106 | 354.1977 | 808.308 |  | 1002.9613 |  |  | 1015.6351 | 1036.6311 | 916.7031 | 979.1315 | 923.6466 | 986.4833 | 913.6222 | 904.2557 | 782.4205 | 837.2869 | 882.5941 | 852.6645 | 878.1157 | 933.1161 | 1011.4484 | 1008.4073 | 1014.3669 | 1011.6683 | 327.2648 |  |  | 126.6987 | 238.6642 | 232.7077 | 151.2763 | 151.0158 | 104.3245 | 168.3734 | 102.8614 | 377.8133 | 829.156 | 343.7917 | 390.2625 | 184.6316 | 102.3219 | 117.5164 | 872.7298 | 878.5177 | 905.9562 | 904.7291 | 895.2005 | 142.6079 | 100.3767 | 146.2146 | 105.8542 | 749.5388 | 164.1199 | 99.5263 | 477.5331 |  | 130.8119 | 47.7123 | 69.7416 | 100.2307 | 160.9156 | 921.6111 | 925.7324 | 930.151 | 803.654 | 109.0867 | 100.1259 | 132.1368 | 295.5443 | 790.9296 | 64.8892 | 94.8918 | 135.3701 | 348.7958 | 853.2084 | 42.3688 | 48.4295 | 67.087 | 99.4563 | 168.8528 | 1023.9066 | 953.4333 | 956.6494 | 1024.8533 | 945.7479 | 64.1793 | 97.2912 | 123.6087 | 295.0856 | 815.9717 | 78.2561 | 99.3045 | 134.5704 | 323.8771 | 887.6042 | 45.8167 | 51.6345 | 79.4161 | 106.4154 | 197.6325 | 1028.7121 | 1017.1046 | 997.138 | 988.3046 | 72.1049 | 141.965 | 102.9647 | 349.0244 | 805.2323 | 1038.3452 | 1048.4737 | 1021.6091 |  | 1046.9939 | 1034.3835 | 1102.3165 | 989.3147 | 1077.5046 | 956.6705 |  | 1060.553 | 1020.2577 | 1062.5417 | 58.0146 | 66.9569 | 88.4708 |  | 817.8202 | 722.5023 | 779.5058 | 466.4174 | 634.2407 | 612.6757 | 442.0435 | [9 empty] | -121.325 | 0.4122 | -115.2509 | -0.0847 | -97.718 | 0.6524 | -107.1029 | -0.0847 | 259.5496 | 1.1267 | 258.8819 | 1.3896 | 3780.1343 | 3732.9021 | 1047.4141 | 623.4582 | -44.6264 | 770.1612
14:31 | 3891 |  |  | -21.7647 | -3.3757 | -14.5568 | -9.1427 | -9.6644 | -13.2405 | -17.4937 | 1.7525 | 13.9443 | 3.489 | 0.5639 |  |  |  | -32.0742 | -3.579 | 5.6525 | -0.6759 |  | -18.6765 | -10.1752 | 0.7018 | 5.3768 | 4.4318 | 1.7377 | 74.5643 | 307.7064 | 308.989 | 137.2907 | 148.765 | 144.3627 | 194.2206 | 98.426 | 177.7748 | 98.4156 | 136.1756 | 372.6756 | 857.8367 | 141.1622 | 147.9201 | 208.055 | 124.7023 | 193.9697 | 897.64 |  | 948.9882 |  | 962.2483 | 99.1217 | 98.2237 | 131.9961 | 347.0434 | 770.7949 | 179.7235 | 107.5683 | 184.3254 | 432.0544 | 856.0234 | 105.8575 | 49.7476 | 73.2473 | 104.6778 | 173.6158 | 931.8471 | 962.3473 | 984.5242 | 961.5873 | 98.5358 | 102.6627 | 169.4425 | 386.4362 | 806.7868 | 76.8739 | 109.7582 | 199.8913 | 479.7862 | 829.4171 | 56.3484 | 83.4179 | 97.8082 | 106.9415 | 165.1295 | 858.6757 |  | 914.2756 | 809.2984 |  | 69.0401 | 102.5894 | 154.0152 | 379.7854 | 810.5657 | 84.8318 | 107.041 | 179.4367 | 467.3251 | 893.4716 | 48.3572 | 52.3969 | 91.7789 | 100.5424 | 177.3097 | 991.3859 | 973.9689 | 936.5531 | 976.6541 | 93.0455 | 110.3314 | 163.8292 | 354.2923 | 808.3864 |  | 1001.5072 |  |  | 1015.6093 | 1036.5378 | 916.4927 | 978.7704 | 923.5557 | 986.3352 | 923.8614 | 907.5086 | 755.4449 | 822.3469 | 878.6015 | 854.9192 | 881.1437 | 933.8428 | 1011.2543 | 1008.3767 | 1014.1883 | 1011.4905 | 327.3597 |  |  | 126.7467 | 238.8293 | 232.2788 | 151.3653 | 151.0557 | 104.3155 | 168.4359 | 102.8877 | 377.9398 | 829.2134 | 343.9019 | 389.6078 | 185.0844 | 102.3489 | 117.5396 | 872.6446 | 878.3757 | 905.8736 | 904.7044 | 895.1398 | 142.6567 | 100.4021 | 146.2801 | 105.8131 | 749.6562 | 164.1631 | 99.5285 | 477.7365 |  | 130.8451 | 47.741 | 69.7549 | 100.2407 | 160.9963 | 921.0436 | 925.765 | 930.1959 | 803.5566 | 109.1119 | 100.1219 | 132.1808 | 295.6288 | 791.0746 | 64.9126 | 94.9357 | 135.4114 | 348.9941 | 853.3308 | 42.2991 | 48.4176 | 67.0718 | 99.4322 | 168.9064 | 1024.3396 | 951.0801 | 956.6759 | 1023.5158 | 945.8226 | 64.1397 | 97.2834 | 123.6731 | 295.1762 | 816.1207 | 78.275 | 99.3061 | 134.6075 | 323.9797 | 887.6315 | 45.8447 | 51.6521 | 79.4454 | 106.4251 | 197.6728 | 1028.7286 | 1017.0426 | 997.0557 | 988.2409 | 72.1623 | 141.9629 | 102.9848 | 349.1054 | 805.2722 | 1038.1257 | 1048.8043 | 1022.1996 |  | 1046.8063 | 1034.218 | 1102.4549 | 989.4142 | 1077.7218 | 956.772 |  | 1060.3168 | 1019.9796 | 1062.6724 | 58.0062 | 66.9925 | 88.5025 |  | 817.9146 | 722.6751 | 779.6064 | 466.4582 | 634.2992 | 612.7264 | 442.0967 | [9 empty] | -121.3496 | 0.4512 | -115.2971 | -0.0888 | -97.718 | 0.6299 | -107.0752 | -0.0826 | 259.5558 | 1.0672 | 258.8449 | 1.3136 | 3809.2492 | 3734.9567 | 1047.3244 | 623.5128 | -44.63 | 770.2948
14:31 | 3892 |  |  | -21.6942 | -3.2996 | -14.4957 | -9.1612 | -9.7334 | -13.3182 | -17.5731 | 1.7527 | 13.9402 | 3.484 | 0.5632 |  |  |  | -32.0662 | -3.7797 | 5.59 | -0.6744 |  | -18.7731 | -10.2183 | 0.7021 | 5.3721 | 4.4275 | 1.7367 | 74.307 | 307.7568 | 309.0847 | 137.3047 | 148.8068 | 144.3478 | 194.2417 | 98.4379 | 177.8146 | 98.3626 | 136.1709 | 372.7136 | 857.8169 | 141.2279 | 148.2622 | 208.2053 | 124.7912 | 194.0482 | 897.7931 |  | 949.0844 |  | 962.3485 | 99.1059 | 98.2123 | 132.0362 | 347.1539 | 770.9685 | 179.7357 | 107.5676 | 184.3757 | 432.1624 | 856.0716 | 105.9046 | 49.7739 | 73.2534 | 104.6833 | 173.693 | 931.926 | 962.659 | 984.5881 | 961.9724 | 98.5202 | 102.6691 | 169.5156 | 386.556 | 806.8877 | 76.9193 | 109.7826 | 199.956 | 479.9038 | 829.474 | 56.3548 | 83.4235 | 97.783 | 106.961 | 165.1317 | 858.4301 |  | 914.6059 | 809.2684 |  | 69.0719 | 102.6095 | 154.0175 | 379.8882 | 810.6379 | 84.8661 | 107.0435 | 179.4925 | 467.4313 | 893.4781 | 48.3469 | 52.443 | 91.8076 | 100.534 | 177.3957 | 991.06 | 973.783 | 936.4633 | 976.4794 | 93.0553 | 110.3666 | 163.8997 | 354.4044 | 808.4475 |  | 1000.4679 |  |  | 1015.5975 | 1036.4725 | 916.2936 | 978.4215 | 923.4459 | 986.1475 | 939.4186 | 900.9653 | 756.6223 | 816.5745 | 853.6658 | 850.9875 | 878.2814 | 936.418 | 1011.0411 | 1008.2745 | 1013.9179 | 1011.2835 | 327.454 |  |  | 126.8068 | 238.7748 | 231.9749 | 151.4244 | 151.0999 | 104.3218 | 168.4717 | 102.8976 | 378.0434 | 829.2883 | 344.0144 | 389.2202 | 185.5519 | 102.3658 | 117.5661 | 872.3287 | 878.3242 | 905.8055 | 904.3871 | 895.048 | 142.6842 | 100.3708 | 146.3259 | 105.9026 | 749.7574 | 164.2216 | 99.5306 | 477.9471 |  | 130.871 | 47.7535 | 69.7828 | 100.2859 | 161.0724 | 920.5365 | 925.6264 | 930.2243 | 803.3988 | 109.138 | 100.1116 | 132.2205 | 295.7283 | 791.213 | 64.9235 | 94.9831 | 135.448 | 349.0985 | 853.4226 | 42.2608 | 48.4344 | 67.1229 | 99.447 | 168.9448 | 1023.7956 | 945.148 | 956.6106 | 1019.5521 | 945.7683 | 64.1543 | 97.2954 | 123.6773 | 295.2723 | 816.245 | 78.3147 | 99.3116 | 134.6337 | 324.0815 | 887.6268 | 45.8547 | 51.6777 | 79.4732 | 106.4412 | 197.6877 | 1028.7247 | 1017.0237 | 997.0443 | 988.2369 | 72.1698 | 142.0027 | 102.9853 | 349.1956 | 805.3231 | 1036.9765 | 1048.8826 | 1023.3175 |  | 1046.7013 | 1033.9904 | 1102.6186 | 989.5236 | 1077.8928 | 956.8053 |  | 1060.047 | 1019.6474 | 1062.7892 | 57.9815 | 66.9897 | 88.5151 |  | 817.9936 | 722.8873 | 779.6699 | 466.4981 | 634.3457 | 612.7805 | 442.0881 | [9 empty] | -121.3588 | 0.4492 | -115.2878 | -0.0723 | -97.7426 | 0.6566 | -107.0783 | -0.0785 | 259.5404 | 1.0138 | 258.8542 | 1.254 | 3850.1243 | 3735.1329 | 1047.233 | 623.5631 | -44.7591 | 770.4405
14:31 | 3893 |  |  | -21.7195 | -3.3974 | -14.7774 | -9.2015 | -9.6726 | -13.2444 | -17.5332 | 1.7536 | 13.9334 | 3.4836 | 0.5627 |  |  |  | -32.0757 | -3.8159 | 5.7062 | -0.7422 |  | -18.8735 | -10.323 | 0.7009 | 5.3715 | 4.4267 | 1.7353 | 75.5001 | 307.811 | 309.1839 | 137.3125 | 148.8605 | 144.3924 | 194.2569 | 98.4493 | 177.8723 | 98.3403 | 136.1832 | 372.7796 | 857.8522 | 141.2705 | 148.5309 | 208.3886 | 124.9191 | 194.1548 | 897.8463 |  | 949.1507 |  | 962.423 | 99.0742 | 98.2287 | 132.0807 | 347.269 | 771.1187 | 179.7974 | 107.5292 | 184.4089 | 432.2696 | 856.0948 | 105.8977 | 49.8179 | 73.2113 | 104.681 | 173.7715 | 932.0627 | 963.0545 | 984.6817 | 962.4937 | 98.533 | 102.6611 | 169.5727 | 386.673 | 806.9949 | 76.9671 | 109.7588 | 200.013 | 479.9931 | 829.519 | 56.3981 | 83.415 | 97.7643 | 106.9538 | 165.1212 | 858.3141 |  | 915.079 | 807.1897 |  | 69.0816 | 102.5987 | 154.0814 | 379.9477 | 810.6795 | 84.8742 | 107.0334 | 179.5563 | 467.5328 | 893.4734 | 48.3109 | 52.4898 | 91.8676 | 100.5255 | 177.4806 | 990.7899 | 973.5743 | 936.373 | 976.3464 | 93.0133 | 110.4314 | 163.9883 | 354.5236 | 808.5053 |  | 1000.3669 |  |  | 1015.5933 | 1036.3879 | 916.1837 | 978.1655 | 923.3417 | 985.914 | 942.2081 | 896.4499 | 782.0605 | 816.0077 | 847.1677 | 847.4138 | 857.5196 | 937.1003 | 1010.8081 | 1008.1057 | 1013.5937 | 1011.044 | 327.538 |  |  | 126.8587 | 238.7743 | 231.862 | 151.3471 | 151.127 | 104.3305 | 168.5152 | 102.8975 | 378.1065 | 829.3713 | 344.0969 | 389.4508 | 186.0161 | 102.3761 | 117.5861 | 872.5482 | 878.2585 | 905.6962 | 904.3853 | 894.9377 | 142.7255 | 100.3279 | 146.3321 | 105.9623 | 749.8398 | 164.2633 | 99.5365 | 478.1569 |  | 130.9048 | 47.7657 | 69.806 | 100.3152 | 161.1523 | 920.4001 | 925.4669 | 930.2375 | 803.1697 | 109.1549 | 100.121 | 132.234 | 295.8437 | 791.3464 | 64.9413 | 95.0061 | 135.4817 | 349.2372 | 853.5178 | 42.3708 | 48.4477 | 67.1459 | 99.4464 | 168.9753 | 1022.3545 | 944.4613 | 956.5499 | 1019.0217 | 945.7038 | 64.2736 | 97.3261 | 123.6659 | 295.3716 | 816.3583 | 78.3559 | 99.3289 | 134.661 | 324.1901 | 887.6135 | 45.8815 | 51.7013 | 79.5349 | 106.45 | 197.7418 | 1028.8017 | 1016.9385 | 997.0391 | 988.2514 | 72.1625 | 142.0585 | 102.9899 | 349.2986 | 805.3854 | 1035.8955 | 1048.7997 | 1024.1836 |  | 1046.6838 | 1033.7467 | 1102.7419 | 989.6104 | 1077.9808 | 956.678 |  | 1059.7454 | 1019.2663 | 1062.889 | 57.9679 | 67.0382 | 88.5225 |  | 818.1286 | 723.0072 | 779.815 | 466.5183 | 634.3759 | 612.8377 | 442.0333 | [9 empty] | -121.4111 | 0.4369 | -115.2878 | -0.0847 | -97.7518 | 0.6258 | -107.0506 | -0.0908 | 259.5712 | 0.9091 | 258.8726 | 1.1719 | 3835.0187 | 3735.6659 | 1047.1318 | 623.6068 | -44.901 | 770.5679
14:31 | 3894 |  |  | -21.5935 | -3.3193 | -15.0265 | -9.2443 | -9.7169 | -13.347 | -17.7104 | 1.7554 | 13.9335 | 3.484 | 0.5648 |  |  |  | -32.0694 | -3.586 | 5.6399 | -0.7579 |  | -18.9545 | -10.3419 | 0.699 | 5.3728 | 4.422 | 1.7361 | 75.5352 | 307.8661 | 309.2932 | 137.3327 | 148.9343 | 144.4594 | 194.2716 | 98.4599 | 177.9989 | 98.3472 | 136.2328 | 372.8897 | 857.9346 | 141.2953 | 148.775 | 208.5704 | 125.0645 | 194.2519 | 897.8226 |  | 949.1261 |  | 962.4214 | 99.1142 | 98.2371 | 132.0953 | 347.3633 | 771.2399 | 179.8769 | 107.5998 | 184.4909 | 432.3375 | 856.1191 | 105.9022 | 49.8214 | 73.2365 | 104.7106 | 173.8453 | 932.1885 | 963.4682 | 984.7961 | 963.043 | 98.5677 | 102.6828 | 169.632 | 386.819 | 807.0927 | 77.0171 | 109.7681 | 200.064 | 480.0873 | 829.5424 | 56.4419 | 83.3664 | 97.7763 | 106.9985 | 165.2298 | 856.6047 |  | 915.7683 | 808.1843 |  | 69.0939 | 102.6738 | 154.1044 | 380.0666 | 810.7478 | 84.8638 | 107.0233 | 179.6122 | 467.6593 | 893.4796 | 48.3395 | 52.5068 | 91.8848 | 100.5275 | 177.5276 | 990.5157 | 973.3709 | 936.2237 | 976.2062 | 93.1037 | 110.404 | 163.9922 | 354.6175 | 808.5669 |  | 1000.6296 |  |  | 1015.5724 | 1036.3087 | 916.1154 | 977.9743 | 923.1782 | 985.5903 | 936.1996 | 902.7207 | 805.7601 | 823.8513 | 864.1287 | 848.2491 | 860.9486 | 939.5536 | 1010.5627 | 1007.8947 | 1013.2864 | 1010.7938 | 327.6216 |  |  | 126.911 | 238.79 | 231.791 | 151.3293 | 151.1512 | 104.3317 | 168.5491 | 102.908 | 378.2285 | 829.4509 | 344.1826 | 389.9985 | 186.4496 | 102.4096 | 117.6093 | 871.96 | 878.1652 | 905.615 | 903.9054 | 894.8452 | 142.8071 | 100.3594 | 146.3643 | 106.0331 | 749.9344 | 164.3132 | 99.5523 | 478.3845 |  | 130.9305 | 47.8126 | 69.8265 | 100.3367 | 161.2363 | 920.2858 | 925.2874 | 930.226 | 803.0997 | 109.1728 | 100.1343 | 132.2888 | 295.9384 | 791.5154 | 64.9801 | 95.0666 | 135.5284 | 349.3555 | 853.6263 | 42.348 | 48.4297 | 67.1623 | 99.4421 | 169.0208 | 1021.0697 | 944.6273 | 956.539 | 1018.9718 | 945.7011 | 64.2964 | 97.3326 | 123.6902 | 295.4614 | 816.4548 | 78.3678 | 99.3368 | 134.699 | 324.2954 | 887.6163 | 45.9257 | 51.722 | 79.5882 | 106.4437 | 197.7997 | 1029.2389 | 1016.9052 | 997.0413 | 988.2956 | 72.1997 | 142.0967 | 103.0059 | 349.4013 | 805.4414 | 1035.2789 | 1048.7505 | 1025.2306 |  | 1046.7354 | 1033.5536 | 1102.7912 | 989.7028 | 1078.1078 | 956.4482 |  | 1059.3926 | 1018.9353 | 1062.9681 | 57.9619 | 66.9728 | 88.5366 |  | 818.2226 | 723.0618 | 779.907 | 466.4568 | 634.3699 | 612.7776 | 441.958 | [9 empty] | -121.4542 | 0.4451 | -115.3063 | -0.0723 | -97.7641 | 0.6401 | -107.0537 | -0.0888 | 259.565 | 0.8557 | 258.8542 | 1.1001 | 3809.6262 | 3735.0406 | 1047.0322 | 623.5738 | -45.0083 | 770.6422
14:31 | 3895 |  |  | -21.5815 | -3.1995 | -15.2245 | -9.2387 | -9.6813 | -13.3523 | -17.6687 | 1.7519 | 13.9259 | 3.4789 | 0.5627 |  |  |  | -32.1159 | -3.8072 | 5.3938 | -0.8095 |  | -18.9397 | -10.2742 | 0.7001 | 5.3758 | 4.42 | 1.7348 | 74.7594 | 307.8657 | 309.39 | 137.3361 | 149.0045 | 144.5187 | 194.3019 | 98.4567 | 178.0339 | 98.3532 | 136.2763 | 372.9818 | 858.0035 | 141.341 | 149.0768 | 208.6581 | 125.1455 | 194.3298 | 897.7498 |  | 949.0203 |  | 962.3025 | 99.0957 | 98.2606 | 132.1302 | 347.4641 | 771.3723 | 179.9014 | 107.6674 | 184.5677 | 432.442 | 856.1652 | 105.9364 | 49.799 | 73.2997 | 104.778 | 173.9196 | 932.2843 | 963.9619 | 984.8597 | 963.6633 | 98.558 | 102.7133 | 169.7141 | 386.9809 | 807.1995 | 77.072 | 109.7757 | 200.1226 | 480.1992 | 829.6027 | 56.4574 | 83.3534 | 97.7536 | 107.0342 | 165.2965 | 855.3089 |  | 916.4961 | 806.4301 |  | 69.1011 | 102.7324 | 154.0829 | 380.2306 | 810.8606 | 84.8709 | 107.0335 | 179.6591 | 467.7912 | 893.4877 | 48.3819 | 52.5265 | 91.8861 | 100.5301 | 177.5753 | 990.2665 | 973.1911 | 936.0539 | 976.0723 | 93.1486 | 110.3849 | 163.9892 | 354.7066 | 808.6308 |  | 1000.4212 |  |  | 1015.5261 | 1036.2098 | 916.0011 | 977.7732 | 922.9954 | 985.2908 | 939.1337 | 906.6308 | 826.9157 | 839.4703 | 863.5265 | 849.881 | 880.3837 | 956.5083 | 1010.3524 | 1007.7113 | 1013.058 | 1010.5893 | 327.7368 |  |  | 126.9664 | 238.6152 | 231.834 | 151.3597 | 151.2012 | 104.3499 | 168.6812 | 102.9219 | 378.3434 | 829.5353 | 344.2672 | 390.48 | 186.9207 | 102.4518 | 117.6549 | 871.212 | 878.0199 | 905.5509 | 904.0714 | 894.7691 | 142.9999 | 100.3536 | 146.3871 | 106.1323 | 750.0281 | 164.2954 | 99.5528 | 478.6061 |  | 130.9698 | 47.8256 | 69.8515 | 100.3517 | 161.3036 | 920.1521 | 925.0982 | 930.1957 | 803.1101 | 109.2116 | 100.1266 | 132.3239 | 296.0005 | 791.672 | 64.9692 | 95.1193 | 135.5727 | 349.4019 | 853.7411 | 42.3048 | 48.4789 | 67.2285 | 99.4889 | 169.0841 | 1020.1111 | 945.6587 | 956.4851 | 1019.4786 | 945.7368 | 64.2831 | 97.2724 | 123.6347 | 295.5274 | 816.5213 | 78.3929 | 99.3315 | 134.737 | 324.3963 | 887.6353 | 45.9283 | 51.7516 | 79.6115 | 106.4329 | 197.8287 | 1029.6999 | 1017.2493 | 997.114 | 988.5434 | 72.2031 | 142.1578 | 103.0188 | 349.5011 | 805.4801 | 1035.0166 | 1047.9405 | 1026.3799 |  | 1046.8068 | 1033.3292 | 1102.7781 | 989.8362 | 1078.2264 | 956.1307 |  | 1059.0107 | 1018.5841 | 1063.038 | 57.9689 | 66.9622 | 88.5564 |  | 818.3198 | 723.1117 | 780.0669 | 466.4558 | 634.3224 | 612.7525 | 441.9388 | [9 empty] | -121.4727 | 0.441 | -115.2663 | -0.0806 | -97.7641 | 0.6483 | -107.0506 | -0.0847 | 259.5742 | 0.7818 | 258.8296 | 1.0364 | 3828.1288 | 3736.5178 | 1046.9104 | 623.5375 | -45.1498 | 770.7157
14:31 | 3896 |  |  | -21.6385 | -3.1555 | -15.4337 | -9.1441 | -9.7514 | -13.3781 | -17.7895 | 1.7478 | 13.9257 | 3.475 | 0.5629 |  |  |  | -32.1951 | -3.6878 | 5.5375 | -0.7379 |  | -18.9987 | -10.4619 | 0.7014 | 5.3744 | 4.4181 | 1.7374 | 75.112 | 307.8527 | 309.4797 | 137.3419 | 149.0661 | 144.5561 | 194.3259 | 98.4653 | 178.0346 | 98.4126 | 136.3432 | 373.1545 | 858.071 | 141.3854 | 149.3536 | 208.7516 | 125.2126 | 194.4274 | 897.722 |  | 949.0055 |  | 962.2226 | 99.0638 | 98.2764 | 132.1907 | 347.5808 | 771.5116 | 179.9233 | 107.667 | 184.6251 | 432.5816 | 856.178 | 105.9383 | 49.8318 | 73.2973 | 104.7643 | 173.9818 | 932.4793 | 964.4453 | 984.8643 | 964.2877 | 98.5296 | 102.7545 | 169.7971 | 387.1204 | 807.3197 | 77.1072 | 109.7831 | 200.1933 | 480.2956 | 829.6792 | 56.457 | 83.3565 | 97.707 | 107.0492 | 165.3046 | 854.4549 |  | 917.281 | 803.5231 |  | 69.1132 | 102.6855 | 154.1044 | 380.3454 | 810.9281 | 84.9324 | 107.0368 | 179.725 | 467.884 | 893.499 | 48.4342 | 52.5435 | 91.8944 | 100.5409 | 177.6367 | 990.0761 | 973.0495 | 935.9323 | 975.9382 | 93.1548 | 110.3954 | 163.9995 | 354.8094 | 808.7003 |  | 1000.0126 |  |  | 1015.4518 | 1035.9992 | 915.8502 | 977.5288 | 922.8093 | 985.0508 | 948.3245 | 904.9754 | 827.3756 | 830.5062 | 839.6285 | 855.4593 | 888.5085 | 968.6493 | 1010.1539 | 1007.5297 | 1012.8482 | 1010.4042 | 327.8695 |  |  | 127.0161 | 238.4562 | 231.9228 | 151.3966 | 151.2544 | 104.351 | 168.7959 | 102.9256 | 378.4509 | 829.6202 | 344.3747 | 391.2597 | 187.3794 | 102.4757 | 117.6846 | 871.6356 | 877.9 | 905.4392 | 904.8112 | 894.7465 | 143.0807 | 100.3628 | 146.4402 | 106.166 | 750.1311 | 164.3147 | 99.5675 | 478.8379 |  | 131.0158 | 47.8105 | 69.8724 | 100.3769 | 161.367 | 920.0507 | 924.9249 | 930.1512 | 803.0237 | 109.2398 | 100.1238 | 132.3312 | 296.0982 | 791.7934 | 65.0262 | 95.1507 | 135.6367 | 349.5201 | 853.8586 | 42.3146 | 48.5592 | 67.2675 | 99.5175 | 169.1377 | 1019.08 | 948.7061 | 956.3976 | 1022.0308 | 945.8559 | 64.2951 | 97.2926 | 123.6472 | 295.6374 | 816.6035 | 78.4369 | 99.3349 | 134.7922 | 324.5156 | 887.6724 | 45.9025 | 51.778 | 79.6246 | 106.4167 | 197.8632 | 1029.8936 | 1017.6826 | 997.1795 | 988.7266 | 72.1984 | 142.1788 | 103.0248 | 349.5876 | 805.5146 | 1035.1491 | 1046.9771 | 1025.7536 |  | 1046.8741 | 1033.0736 | 1102.7149 | 989.9775 | 1078.1847 | 955.7516 |  | 1058.601 | 1018.2943 | 1063.0909 | 57.9945 | 67.0234 | 88.586 |  | 818.3635 | 723.1338 | 780.0864 | 466.417 | 634.2884 | 612.7337 | 441.8746 | [9 empty] | -121.5065 | 0.4328 | -115.2878 | -0.0806 | -97.7826 | 0.6463 | -107.0414 | -0.0908 | 259.5804 | 0.6853 | 258.848 | 0.9563 | 3799.3037 | 3735.9163 | 1046.7625 | 623.511 | -45.2504 | 770.7486
14:31 | 3897 |  |  | -21.7583 | -3.0937 | -15.5943 | -9.2713 | -9.7867 | -13.4047 | -17.8596 | 1.7475 | 13.922 | 3.4773 | 0.5649 |  |  |  | -32.1707 | -3.5928 | 5.6227 | -0.7882 |  | -19.0719 | -10.5347 | 0.702 | 5.3735 | 4.4139 | 1.7375 | 76.6896 | 307.9119 | 309.5769 | 137.3593 | 149.1256 | 144.5405 | 194.3317 | 98.4727 | 178.0904 | 98.4243 | 136.3785 | 373.2628 | 858.0935 | 141.3804 | 149.6068 | 208.8407 | 125.3364 | 194.5114 | 897.7314 |  | 949.0243 |  | 962.2259 | 99.0889 | 98.2868 | 132.2304 | 347.6968 | 771.656 | 179.9751 | 107.6522 | 184.6753 | 432.6856 | 856.2187 | 105.9567 | 49.8556 | 73.3325 | 104.7876 | 174.0564 | 932.7758 | 965.1011 | 985.1028 | 965.1019 | 98.5133 | 102.7672 | 169.8601 | 387.2559 | 807.442 | 77.0974 | 109.8008 | 200.266 | 480.3783 | 829.7366 | 56.3824 | 83.3799 | 97.7245 | 107.0731 | 165.3888 | 855.5375 |  | 918.2204 | 805.348 |  | 69.1459 | 102.6536 | 154.1504 | 380.3673 | 810.8626 | 84.9627 | 107.0319 | 179.7612 | 467.9846 | 893.4617 | 48.3962 | 52.5856 | 91.9508 | 100.5306 | 177.6984 | 989.9111 | 972.9333 | 935.8395 | 975.8244 | 93.2254 | 110.4123 | 164.0365 | 354.9163 | 808.7688 |  | 999.7208 |  |  | 1015.3551 | 1035.8045 | 915.7577 | 977.3688 | 922.5386 | 984.7076 | 943.0616 | 906.6618 | 822.8654 | 828.3549 | 813.8809 | 862.8232 | 877.2975 | 962.2179 | 1009.9748 | 1007.3608 | 1012.664 | 1010.2309 | 328.001 |  |  | 127.0667 | 238.4951 | 231.6831 | 151.3819 | 151.2942 | 104.3386 | 168.8398 | 102.9305 | 378.5715 | 829.6985 | 344.4834 | 391.9721 | 187.7952 | 102.5019 | 117.7069 | 872.2366 | 877.8191 | 905.378 | 905.0266 | 894.7496 | 143.0982 | 100.3853 | 146.475 | 106.2401 | 750.2189 | 164.4306 | 99.5875 | 479.0852 |  | 131.0563 | 47.8271 | 69.8973 | 100.4103 | 161.4455 | 920.0217 | 924.786 | 930.125 | 802.8884 | 109.2396 | 100.1274 | 132.3964 | 296.2124 | 791.9575 | 65.0795 | 95.1907 | 135.6986 | 349.6565 | 853.9615 | 42.3428 | 48.5784 | 67.2995 | 99.5186 | 169.1974 | 1018.9779 | 952.2226 | 956.3741 | 1024.652 | 946.0501 | 64.3304 | 97.3664 | 123.6804 | 295.7657 | 816.7064 | 78.4639 | 99.3475 | 134.8427 | 324.6379 | 887.7023 | 45.9301 | 51.79 | 79.6843 | 106.4294 | 197.9145 | 1029.9466 | 1017.8896 | 997.2017 | 988.6857 | 72.2295 | 142.1942 | 103.0313 | 349.6735 | 805.5625 | 1035.754 | 1046.9782 | 1024.2397 |  | 1046.9112 | 1032.7706 | 1102.6453 | 990.0769 | 1077.9804 | 955.4793 |  | 1058.1885 | 1017.9803 | 1063.1228 | 57.9977 | 67.0653 | 88.6061 |  | 818.4679 | 723.2095 | 779.98 | 466.4667 | 634.2955 | 612.7053 | 441.8391 | [9 empty] | -121.525 | 0.4492 | -115.2725 | -0.0765 | -97.8195 | 0.6586 | -107.0691 | -0.0703 | 259.5465 | 0.634 | 258.8265 | 0.8968 | 3741.6417 | 3736.5383 | 1046.5973 | 623.5004 | -45.3913 | 770.8387
14:31 | 3898 |  |  | -21.923 | -2.9395 | -15.7167 | -9.4048 | -9.7766 | -13.4694 | -17.9137 | 1.746 | 13.9142 | 3.4744 | 0.5642 |  |  |  | -32.1368 | -3.3761 | 5.5069 | -0.729 |  | -19.1813 | -10.5132 | 0.7013 | 5.3733 | 4.4081 | 1.737 | 78.2258 | 307.9823 | 309.6518 | 137.3635 | 149.1865 | 144.5517 | 194.3401 | 98.4767 | 178.2095 | 98.389 | 136.3904 | 373.3238 | 858.0901 | 141.3652 | 149.8517 | 208.9215 | 125.4095 | 194.5745 | 897.7199 |  | 949.072 |  | 962.3029 | 99.1387 | 98.3087 | 132.272 | 347.8169 | 771.8055 | 180.069 | 107.6867 | 184.7325 | 432.7901 | 856.2489 | 106.004 | 49.8747 | 73.3473 | 104.804 | 174.1175 | 933.0733 | 965.8273 | 985.4947 | 966.0028 | 98.5724 | 102.7855 | 169.9201 | 387.3907 | 807.546 | 77.1055 | 109.8185 | 200.3129 | 480.4825 | 829.7887 | 56.4395 | 83.3924 | 97.7436 | 107.1092 | 165.5162 | 858.3685 |  | 919.0961 | 806.7344 |  | 69.1431 | 102.6681 | 154.1765 | 380.4518 | 810.8661 | 84.9819 | 107.0227 | 179.7804 | 468.0847 | 893.456 | 48.4111 | 52.6074 | 91.9729 | 100.5053 | 177.7437 | 989.7404 | 972.8379 | 935.7485 | 975.6737 | 93.2147 | 110.4738 | 164.1347 | 355.0253 | 808.8097 |  | 999.6678 |  |  | 1015.2356 | 1035.5924 | 915.597 | 977.1548 | 922.2379 | 984.2883 | 924.6114 | 902.2042 | 801.2684 | 850.582 | 810.0953 | 867.224 | 859.9788 | 954.5562 | 1009.8434 | 1007.2973 | 1012.5973 | 1010.1281 | 328.1233 |  |  | 127.128 | 238.6353 | 231.1749 | 151.3703 | 151.3403 | 104.3294 | 168.8289 | 102.9635 | 378.679 | 829.7852 | 344.5843 | 392.8974 | 188.2036 | 102.5414 | 117.7505 | 872.5229 | 877.718 | 905.3144 | 905.0094 | 894.7477 | 143.0862 | 100.3706 | 146.498 | 106.2707 | 750.3016 | 164.4925 | 99.5905 | 479.3206 |  | 131.1039 | 47.8549 | 69.9258 | 100.4193 | 161.5147 | 919.9967 | 924.654 | 930.1291 | 802.7579 | 109.2369 | 100.1435 | 132.4143 | 296.2979 | 792.0986 | 65.0464 | 95.2238 | 135.7292 | 349.7993 | 854.0642 | 42.3705 | 48.6035 | 67.3494 | 99.512 | 169.2741 | 1020.0767 | 954.055 | 956.2842 | 1025.6037 | 946.19 | 64.3734 | 97.3801 | 123.6857 | 295.8579 | 816.815 | 78.4888 | 99.353 | 134.8799 | 324.7488 | 887.7164 | 45.9784 | 51.8086 | 79.7489 | 106.4491 | 197.9802 | 1029.8792 | 1017.9793 | 997.1714 | 988.5804 | 72.2731 | 142.2176 | 103.043 | 349.7584 | 805.6171 | 1036.5401 | 1047.4073 | 1024.4384 |  | 1046.9043 | 1032.4693 | 1102.5836 | 990.129 | 1077.7738 | 955.3398 |  | 1057.7719 | 1017.6492 | 1063.1225 | 57.9705 | 67.1037 | 88.5845 |  | 818.5271 | 723.286 | 780.0618 | 466.3582 | 634.1627 | 612.6009 | 441.7789 | [9 empty] | -121.5865 | 0.4286 | -115.2478 | -0.097 | -97.7949 | 0.6319 | -107.0291 | -0.0847 | 259.5835 | 0.558 | 258.848 | 0.8044 | 3776.1708 | 3736.6279 | 1046.4161 | 623.3818 | -45.472 | 770.9066
14:31 | 3899 |  |  | -22.0931 | -2.9193 | -15.7492 | -9.3748 | -9.7616 | -13.6224 | -18.0488 | 1.747 | 13.9171 | 3.4748 | 0.5665 |  |  |  | -32.164 | -3.3652 | 5.3766 | -0.7003 |  | -19.1183 | -10.5569 | 0.7023 | 5.369 | 4.4054 | 1.7258 | 75.9273 | 307.9909 | 309.6834 | 137.3403 | 149.2362 | 144.5719 | 194.3469 | 98.4734 | 178.2177 | 98.4055 | 136.4269 | 373.4392 | 858.0691 | 141.4737 | 150.078 | 209.0864 | 125.45 | 194.6491 | 897.7763 |  | 949.2919 |  | 962.5284 | 99.0976 | 98.3233 | 132.3159 | 347.9189 | 771.9356 | 180.1314 | 107.6822 | 184.7804 | 432.8848 | 856.2653 | 106.005 | 49.8533 | 73.3826 | 104.8468 | 174.1884 | 933.3675 | 966.3936 | 986.0086 | 966.8481 | 98.5721 | 102.8117 | 169.9865 | 387.5051 | 807.6496 | 77.1432 | 109.8409 | 200.3745 | 480.593 | 829.845 | 56.559 | 83.461 | 97.7919 | 107.1472 | 165.4877 | 859.4996 |  | 919.8903 | 807.1877 |  | 69.228 | 102.6176 | 154.2555 | 380.5028 | 810.8663 | 84.9356 | 107.0207 | 179.8458 | 468.1916 | 893.4786 | 48.4728 | 52.6263 | 91.9644 | 100.5017 | 177.8051 | 989.5371 | 972.7431 | 935.6498 | 975.5361 | 93.2644 | 110.4903 | 164.1665 | 355.1142 | 808.8465 |  | 999.953 |  |  | 1015.1129 | 1035.2715 | 915.4169 | 976.8777 | 921.9768 | 983.8931 | 919.0836 | 898.3125 | 792.6469 | 834.5045 | 810.6057 | 869.2515 | 860.6752 | 946.6956 | 1009.7686 | 1007.3491 | 1012.6663 | 1010.0956 | 328.2394 |  |  | 127.1988 | 238.519 | 230.7431 | 151.3594 | 151.3776 | 104.3284 | 168.8481 | 102.9819 | 378.8156 | 829.8576 | 344.6975 | 394.0342 | 188.6184 | 102.5823 | 117.7914 | 871.9901 | 877.6539 | 905.251 | 904.6403 | 894.7415 | 143.0817 | 100.385 | 146.5584 | 106.2891 | 750.4087 | 164.5638 | 99.6029 | 479.5557 |  | 131.1436 | 47.8725 | 69.9505 | 100.453 | 161.5912 | 920.1535 | 924.5008 | 930.1627 | 803.0704 | 109.2485 | 100.1704 | 132.4332 | 296.3963 | 792.2309 | 65.0407 | 95.2857 | 135.7873 | 349.9819 | 854.1784 | 42.4338 | 48.6638 | 67.3886 | 99.5101 | 169.3344 | 1020.9055 | 955.1532 | 956.1891 | 1026.4882 | 946.3206 | 64.3577 | 97.4025 | 123.739 | 295.9738 | 816.9276 | 78.5212 | 99.3516 | 134.9149 | 324.8585 | 887.7264 | 45.9788 | 51.8185 | 79.7682 | 106.4308 | 198.0367 | 1029.7243 | 1017.988 | 997.158 | 988.5693 | 72.3139 | 142.2463 | 103.05 | 349.8499 | 805.6725 | 1036.9389 | 1046.9596 | 1025.0207 |  | 1046.8619 | 1032.2228 | 1102.5417 | 990.1838 | 1077.6996 | 955.3245 |  | 1057.3477 | 1017.2659 | 1063.0496 | 58.0068 | 67.1504 | 88.5911 |  | 818.6079 | 723.3945 | 780.1447 | 466.4944 | 634.369 | 612.7875 | 441.9766 | [9 empty] | -121.6604 | 0.4697 | -115.2848 | -0.0785 | -97.8103 | 0.636 | -107.0352 | -0.0662 | 259.5465 | 0.5026 | 258.8265 | 0.7469 | 3768.2519 | 3738.4006 | 1046.2093 | 623.5782 | -45.6292 | 771.0012
14:31 | 3900 |  |  | -22.1615 | -2.8377 | -15.6788 | -9.3827 | -9.9258 | -13.6273 | -17.9954 | 1.7432 | 13.9104 | 3.4812 | 0.5677 |  |  |  | -32.1175 | -3.371 | 5.6033 | -0.6843 |  | -19.1115 | -10.5644 | 0.7 | 5.371 | 4.4088 | 1.7164 | 75.9462 | 308.0767 | 309.7281 | 137.3172 | 149.2875 | 144.5649 | 194.3608 | 98.503 | 178.2482 | 98.4305 | 136.4801 | 373.554 | 858.0679 | 141.5486 | 150.3089 | 209.3234 | 125.5677 | 194.7621 | 897.8912 |  | 949.5908 |  | 962.8371 | 99.0884 | 98.3521 | 132.3564 | 348.0297 | 772.086 | 180.2408 | 107.6945 | 184.8431 | 432.9932 | 856.3048 | 105.9919 | 49.9091 | 73.3983 | 104.8668 | 174.2745 | 933.6678 | 966.8088 | 986.6044 | 967.5711 | 98.597 | 102.8211 | 170.0416 | 387.6197 | 807.7516 | 77.1941 | 109.8712 | 200.4547 | 480.699 | 829.8965 | 56.5392 | 83.4489 | 97.8013 | 107.1639 | 165.5115 | 860.2825 |  | 920.7657 | 806.631 |  | 69.2713 | 102.5995 | 154.3036 | 380.5559 | 810.86 | 84.9233 | 107.0665 | 179.9293 | 468.3187 | 893.4637 | 48.5002 | 52.6645 | 91.9706 | 100.5099 | 177.8652 | 989.2695 | 972.6508 | 935.5587 | 975.4344 | 93.3694 | 110.4517 | 164.1356 | 355.2089 | 808.9074 |  | 999.7213 |  |  | 1015.0227 | 1034.9082 | 915.2788 | 976.6112 | 921.7415 | 983.5341 | 920.9403 | 903.9198 | 813.4709 | 819.1109 | 823.1775 | 870.3313 | 853.7665 | 938.3972 | 1009.7418 | 1007.5036 | 1012.892 | 1010.1317 | 328.3499 |  |  | 127.2541 | 238.3732 | 230.6745 | 151.3835 | 151.4022 | 104.3473 | 168.9301 | 102.9791 | 378.9532 | 829.9449 | 344.8225 | 394.466 | 189.0359 | 102.6313 | 117.8667 | 871.5682 | 877.6198 | 905.2543 | 904.445 | 894.7108 | 143.1151 | 100.416 | 146.6426 | 106.2837 | 750.5234 | 164.6475 | 99.6268 | 479.7923 |  | 131.1862 | 47.8668 | 69.9728 | 100.4874 | 161.6669 | 920.2856 | 924.3642 | 930.2023 | 803.4835 | 109.2513 | 100.1968 | 132.484 | 296.5275 | 792.3848 | 65.1275 | 95.3206 | 135.823 | 350.1393 | 854.2702 | 42.3612 | 48.703 | 67.3869 | 99.4847 | 169.3906 | 1021.4974 | 955.5434 | 956.2888 | 1026.988 | 946.5125 | 64.3585 | 97.4443 | 123.7843 | 296.1004 | 817.0356 | 78.5582 | 99.3608 | 134.9477 | 324.9694 | 887.7137 | 45.9818 | 51.8378 | 79.7837 | 106.432 | 198.0753 | 1029.5063 | 1017.9382 | 997.1615 | 988.6325 | 72.3267 | 142.2839 | 103.0594 | 349.9576 | 805.7277 | 1037.2666 | 1046.244 | 1024.0359 |  | 1046.7582 | 1031.9654 | 1102.5387 | 990.1277 | 1077.6243 | 955.4042 |  | 1056.9392 | 1016.9405 | 1062.9987 | 58.0136 | 67.1141 | 88.6444 |  | 818.7443 | 723.5057 | 780.1998 | 466.3238 | 634.2097 | 612.5701 | 441.7881 | [9 empty] | -121.6419 | 0.441 | -115.2632 | -0.058 | -97.8257 | 0.6196 | -106.9583 | -0.1134 | 259.5742 | 0.4574 | 258.7957 | 0.7284 | 3712.5161 | 3737.4709 | 1046.0089 | 623.3899 | -45.5564 | 771.125
14:31 | 3901 |  |  | -22.2303 | -2.9638 | -15.7781 | -9.3914 | -9.8545 | -13.6259 | -17.8789 | 1.7388 | 13.9116 | 3.4889 | 0.568 |  |  |  | -32.051 | -3.2842 | 5.5228 | -0.5534 |  | -19.1588 | -10.6409 | 0.6987 | 5.3703 | 4.413 | 1.7071 | 76.4342 | 308.2381 | 309.8066 | 137.2967 | 149.3372 | 144.5803 | 194.3883 | 98.5713 | 178.407 | 98.431 | 136.5205 | 373.6666 | 858.0751 | 141.5352 | 150.5564 | 209.5285 | 125.6944 | 194.8707 | 898.0435 |  | 949.8205 |  | 963.1156 | 99.1753 | 98.3613 | 132.4046 | 348.1433 | 772.2422 | 180.2821 | 107.7123 | 184.9125 | 433.1162 | 856.3276 | 106.059 | 49.9746 | 73.3518 | 104.8252 | 174.3312 | 933.8878 | 967.1111 | 987.0182 | 968.0639 | 98.6043 | 102.8466 | 170.1188 | 387.7542 | 807.8471 | 77.2277 | 109.8808 | 200.5048 | 480.8007 | 829.9061 | 56.4733 | 83.3975 | 97.8226 | 107.2184 | 165.6549 | 861.273 |  | 921.5028 | 809.5064 |  | 69.2791 | 102.6649 | 154.2921 | 380.7001 | 810.9157 | 84.948 | 107.0944 | 179.9958 | 468.448 | 893.4408 | 48.5423 | 52.694 | 91.9606 | 100.509 | 177.9054 | 988.9866 | 972.5162 | 935.4906 | 975.2527 | 93.4159 | 110.4655 | 164.1643 | 355.3094 | 808.9615 |  | 998.2772 |  |  | 1014.9862 | 1034.5158 | 915.0441 | 976.2498 | 921.5214 | 983.2213 | 921.4522 | 907.5292 | 819.3244 | 831.1824 | 845.1908 | 868.1319 | 844.3423 | 931.6494 | 1009.7133 | 1007.7137 | 1013.1464 | 1010.1894 | 328.4487 |  |  | 127.301 | 238.4562 | 230.6684 | 151.5093 | 151.4315 | 104.3269 | 168.988 | 102.9764 | 379.0022 | 830.0329 | 344.9137 | 394.7769 | 189.4348 | 102.6748 | 117.937 | 872.0936 | 877.5806 | 905.204 | 904.8229 | 894.6733 | 143.123 | 100.3913 | 146.6627 | 106.3081 | 750.5994 | 164.7003 | 99.6231 | 480.02 |  | 131.2035 | 47.8716 | 70.0009 | 100.5039 | 161.7406 | 920.2592 | 924.19 | 930.2241 | 803.6961 | 109.2524 | 100.2376 | 132.5301 | 296.6417 | 792.558 | 65.1914 | 95.3178 | 135.8275 | 350.202 | 854.3341 | 42.2155 | 48.7392 | 67.4281 | 99.487 | 169.4572 | 1022.3751 | 956.6689 | 956.4713 | 1028.2409 | 946.7498 | 64.4119 | 97.4841 | 123.767 | 296.2191 | 817.1365 | 78.6143 | 99.3633 | 134.9899 | 325.0763 | 887.6998 | 46.0076 | 51.8736 | 79.8168 | 106.4728 | 198.1038 | 1029.2907 | 1017.782 | 997.0943 | 988.6095 | 72.3023 | 142.3206 | 103.0728 | 350.04 | 805.7677 | 1037.6266 | 1046.5114 | 1024.3152 |  | 1046.591 | 1031.684 | 1102.557 | 989.9383 | 1077.4988 | 955.5159 |  | 1056.5307 | 1016.5943 | 1062.9432 | 58.0263 | 67.1617 | 88.6752 |  | 818.8845 | 723.5867 | 780.3449 | 466.4039 | 634.2245 | 612.6755 | 441.8381 | [9 empty] | -121.6758 | 0.4328 | -115.2325 | -0.0806 | -97.8442 | 0.6524 | -107.0599 | -0.0806 | 259.6142 | 0.4286 | 258.8203 | 0.7017 | 3737.8353 | 3738.2347 | 1045.8003 | 623.45 | -45.5665 | 771.2356
14:31 | 3902 |  |  | -22.2526 | -3.0734 | -15.8287 | -9.4022 | -9.8472 | -13.5762 | -17.8324 | 1.7366 | 13.9146 | 3.4976 | 0.568 |  |  |  | -31.9431 | -3.3714 | 5.2978 | -0.6536 |  | -19.2931 | -10.6191 | 0.7014 | 5.3647 | 4.4186 | 1.6996 | 74.0786 | 308.377 | 309.9001 | 137.2899 | 149.3811 | 144.6011 | 194.4054 | 98.6298 | 178.4491 | 98.4088 | 136.5389 | 373.746 | 858.0445 | 141.5973 | 150.8418 | 209.7047 | 125.7778 | 194.9686 | 898.224 |  | 950.005 |  | 963.296 | 99.1378 | 98.3446 | 132.4355 | 348.2416 | 772.3816 | 180.2852 | 107.6867 | 184.9597 | 433.2208 | 856.3437 | 106.0679 | 49.9396 | 73.4487 | 104.9171 | 174.4079 | 933.954 | 967.2297 | 987.1849 | 968.2779 | 98.5544 | 102.8575 | 170.2061 | 387.8896 | 807.9447 | 77.2671 | 109.8926 | 200.5567 | 480.8964 | 829.9489 | 56.4319 | 83.4411 | 97.8213 | 107.2477 | 165.6173 | 862.1194 |  | 921.973 | 816.1407 |  | 69.2908 | 102.6619 | 154.3387 | 380.7826 | 810.9059 | 84.9921 | 107.0976 | 180.0406 | 468.565 | 893.4513 | 48.571 | 52.7249 | 91.9688 | 100.4978 | 177.9577 | 988.7488 | 972.3593 | 935.4266 | 975.0782 | 93.3832 | 110.5138 | 164.2266 | 355.3966 | 808.9903 |  | 996.9281 |  |  | 1015.0212 | 1034.1049 | 914.7482 | 975.9083 | 921.3307 | 982.9108 | 919.4602 | 902.2013 | 826.7071 | 836.2487 | 853.4978 | 852.2199 | 853.7093 | 923.4683 | 1009.6446 | 1007.871 | 1013.2513 | 1010.1867 | 328.5252 |  |  | 127.3491 | 238.469 | 230.3377 | 151.5558 | 151.4631 | 104.2861 | 169.0235 | 102.987 | 379.0591 | 830.0975 | 344.9856 | 394.2145 | 189.8416 | 102.7138 | 117.9704 | 871.9482 | 877.5626 | 905.115 | 904.5227 | 894.6159 | 143.1228 | 100.3662 | 146.6526 | 106.3687 | 750.6665 | 164.7347 | 99.5906 | 480.2552 |  | 131.2121 | 47.8876 | 70.0228 | 100.5191 | 161.8219 | 920.3156 | 924.02 | 930.2721 | 804.0309 | 109.2587 | 100.2378 | 132.5622 | 296.732 | 792.7083 | 65.1683 | 95.3262 | 135.8458 | 350.2788 | 854.4133 | 42.416 | 48.7767 | 67.4938 | 99.5002 | 169.526 | 1023.4232 | 960.8646 | 956.7672 | 1032.0267 | 947.0797 | 64.455 | 97.5083 | 123.7658 | 296.3409 | 817.2708 | 78.6331 | 99.3582 | 135.0324 | 325.1921 | 887.6752 | 46.0439 | 51.8916 | 79.879 | 106.5119 | 198.1498 | 1029.134 | 1017.6023 | 997.0333 | 988.5436 | 72.3123 | 142.3721 | 103.0827 | 350.1277 | 805.8223 | 1038.5412 | 1047.4088 | 1025.194 |  | 1046.3819 | 1031.441 | 1102.5886 | 989.7645 | 1077.4606 | 955.7032 |  | 1056.1323 | 1016.2803 | 1062.857 | 58.018 | 67.1879 | 88.6758 |  | 818.9592 | 723.7153 | 780.4338 | 466.3324 | 634.0506 | 612.5933 | 441.6943 | [9 empty] | -121.7342 | 0.4533 | -115.2632 | -0.0662 | -97.8349 | 0.6299 | -107.0045 | -0.0888 | 259.5712 | 0.4677 | 258.7988 | 0.714 | 3730.8699 | 3736.5228 | 1045.6009 | 623.3219 | -45.7186 | 771.3373
14:31 | 3903 |  |  | -22.341 | -3.1051 | -15.9619 | -9.4129 | -9.7947 | -13.6054 | -17.9114 | 1.7374 | 13.914 | 3.5069 | 0.5696 |  |  |  | -32.085 | -3.2368 | 5.1959 | -0.605 |  | -19.3449 | -10.5748 | 0.7032 | 5.3588 | 4.4189 | 1.6924 | 73.8913 | 308.5355 | 310.0138 | 137.3119 | 149.4472 | 144.6381 | 194.4283 | 98.6967 | 178.5007 | 98.3895 | 136.5753 | 373.8448 | 858.0732 | 141.6018 | 151.0712 | 209.9012 | 125.8918 | 195.0481 | 898.383 |  | 950.3054 |  | 963.5084 | 99.094 | 98.342 | 132.4688 | 348.352 | 772.5422 | 180.3574 | 107.7222 | 184.9957 | 433.3302 | 856.3719 | 106.0422 | 49.9698 | 73.4899 | 104.9575 | 174.482 | 933.9932 | 967.3288 | 987.483 | 968.5464 | 98.5864 | 102.8547 | 170.2658 | 388.0242 | 808.0367 | 77.3003 | 109.8991 | 200.633 | 480.9945 | 830.0075 | 56.5625 | 83.4578 | 97.8154 | 107.2661 | 165.6524 | 862.6645 |  | 922.3866 | 815.1541 |  | 69.2626 | 102.6421 | 154.3569 | 380.89 | 810.9348 | 85.0498 | 107.0936 | 180.0844 | 468.6662 | 893.4609 | 48.5476 | 52.7658 | 92.0199 | 100.4916 | 178.0338 | 988.5153 | 972.2071 | 935.3272 | 974.9316 | 93.3506 | 110.5535 | 164.2887 | 355.5054 | 809.0238 |  | 996.4499 |  |  | 1015.118 | 1033.6801 | 914.6057 | 975.7568 | 921.1767 | 982.6317 | 917.9762 | 894.3844 | 834.5992 | 837.513 | 854.7609 | 826.7352 | 832.9017 | 919.9759 | 1009.5372 | 1007.9333 | 1013.2134 | 1010.121 | 328.5968 |  |  | 127.4029 | 238.3154 | 230.3145 | 151.4247 | 151.4933 | 104.2723 | 169.1255 | 102.9989 | 379.196 | 830.1643 | 345.0862 | 393.6161 | 190.2762 | 102.7494 | 118.0185 | 870.9869 | 877.5199 | 905.0476 | 903.7342 | 894.5469 | 143.2338 | 100.3683 | 146.6854 | 106.3547 | 750.7564 | 164.781 | 99.5945 | 480.4973 |  | 131.2447 | 47.8814 | 70.0337 | 100.5155 | 161.892 | 920.3666 | 923.8893 | 930.3387 | 804.4722 | 109.266 | 100.2235 | 132.5751 | 296.8289 | 792.8219 | 65.1682 | 95.3391 | 135.8734 | 350.3876 | 854.5116 | 42.5422 | 48.8214 | 67.4942 | 99.5151 | 169.5352 | 1024.0357 | 965.7529 | 957.0219 | 1036.3363 | 947.3894 | 64.5185 | 97.5346 | 123.8391 | 296.465 | 817.4388 | 78.6519 | 99.3625 | 135.0591 | 325.3092 | 887.6246 | 46.0704 | 51.9091 | 79.941 | 106.559 | 198.2086 | 1028.9836 | 1017.4777 | 996.9695 | 988.4826 | 72.398 | 142.3911 | 103.0929 | 350.2318 | 805.8876 | 1039.5303 | 1048.1391 | 1023.9888 |  | 1046.1324 | 1031.1874 | 1102.6182 | 989.6486 | 1077.5258 | 955.9394 |  | 1055.7463 | 1015.8461 | 1062.7842 | 58.0089 | 67.1683 | 88.6666 |  | 819.027 | 723.7669 | 780.5529 | 466.2062 | 634.0673 | 612.5681 | 441.6939 | [9 empty] | -121.7127 | 0.4102 | -115.1986 | -0.0723 | -97.8995 | 0.6566 | -107.0291 | -0.0929 | 259.6204 | 0.4266 | 258.8203 | 0.7017 | 3802.8309 | 3738.2613 | 1045.3891 | 623.3177 | -45.8349 | 771.3969
14:31 | 3904 |  |  | -22.3585 | -3.0362 | -16.0943 | -9.4025 | -9.864 | -13.6028 | -17.8995 | 1.7397 | 13.9159 | 3.5101 | 0.5695 |  |  |  | -32.2407 | -3.4637 | 5.1149 | -0.6686 |  | -19.2596 | -10.6013 | 0.7047 | 5.3538 | 4.4235 | 1.6858 | 75.2668 | 308.7127 | 310.1278 | 137.3586 | 149.5259 | 144.7127 | 194.4611 | 98.7808 | 178.6156 | 98.4052 | 136.63 | 373.9628 | 858.1313 | 141.5614 | 151.2863 | 210.1293 | 126.0287 | 195.1445 | 898.5485 |  | 950.5766 |  | 963.7618 | 99.1582 | 98.3581 | 132.511 | 348.4637 | 772.6846 | 180.3261 | 107.8035 | 185.0637 | 433.4303 | 856.406 | 106.0166 | 50.0259 | 73.4678 | 104.9409 | 174.5383 | 934.0678 | 967.5572 | 987.8357 | 968.99 | 98.6101 | 102.8763 | 170.3227 | 388.168 | 808.1377 | 77.3166 | 109.9148 | 200.7036 | 481.0975 | 830.0463 | 56.6145 | 83.4109 | 97.7959 | 107.3066 | 165.7968 | 863.0347 |  | 922.9155 | 811.3122 |  | 69.3341 | 102.6533 | 154.3826 | 381.0037 | 810.9882 | 85.0717 | 107.0968 | 180.1412 | 468.7675 | 893.4382 | 48.5559 | 52.7687 | 92.0234 | 100.5088 | 178.0707 | 988.2773 | 972.0386 | 935.1882 | 974.7506 | 93.4293 | 110.5748 | 164.3401 | 355.6172 | 809.0626 |  | 996.3645 |  |  | 1015.2485 | 1033.2776 | 914.394 | 975.494 | 921.0269 | 982.4222 | 918.6399 | 879.7768 | 835.0334 | 837.3358 | 863.3034 | 811.4642 | 823.3871 | 921.3549 | 1009.4004 | 1007.9199 | 1013.0514 | 1010.0016 | 328.6733 |  |  | 127.4597 | 238.2063 | 230.355 | 151.2505 | 151.5194 | 104.2702 | 169.2342 | 102.9929 | 379.3244 | 830.2299 | 345.19 | 393.7924 | 190.6935 | 102.7785 | 118.0705 | 870.6861 | 877.4146 | 904.9929 | 903.1639 | 894.4917 | 143.3476 | 100.3756 | 146.7273 | 106.3269 | 750.8432 | 164.8365 | 99.6134 | 480.7005 |  | 131.2873 | 47.8822 | 70.0632 | 100.5282 | 161.9696 | 920.4114 | 923.7185 | 930.3525 | 804.8837 | 109.2868 | 100.2266 | 132.5866 | 296.9306 | 792.9593 | 65.2345 | 95.3791 | 135.9497 | 350.4917 | 854.6088 | 42.4707 | 48.8595 | 67.4774 | 99.542 | 169.5047 | 1024.6151 | 968.0619 | 957.1343 | 1038.2925 | 947.6129 | 64.5231 | 97.5277 | 123.8937 | 296.5846 | 817.5808 | 78.6868 | 99.3549 | 135.0744 | 325.4069 | 887.5674 | 46.0839 | 51.9377 | 79.9719 | 106.5635 | 198.2564 | 1028.8383 | 1017.4449 | 996.9854 | 988.552 | 72.387 | 142.4418 | 103.0982 | 350.3326 | 805.9235 | 1040.0488 | 1048.572 | 1022.287 |  | 1045.8401 | 1030.914 | 1102.6343 | 989.6663 | 1077.7388 | 956.1253 |  | 1055.3653 | 1015.4143 | 1062.7449 | 58.0171 | 67.2241 | 88.6708 |  | 819.1096 | 723.8168 | 780.7192 | 466.3146 | 634.2099 | 612.6511 | 441.8719 | [9 empty] | -121.8727 | 0.4574 | -115.2201 | -0.1011 | -97.8195 | 0.6258 | -107.0537 | -0.0415 | 259.5188 | 0.4738 | 258.8142 | 0.6771 | 3759.9047 | 3740.0031 | 1045.1799 | 623.4305 | -46.013 | 771.4632
14:31 | 3905 |  |  | -22.4698 | -3.0941 | -16.0496 | -9.4739 | -9.8649 | -13.5166 | -17.8462 | 1.7378 | 13.9168 | 3.5157 | 0.5709 |  |  |  | -32.478 | -3.4026 | 5.201 | -0.7679 |  | -19.2978 | -10.5458 | 0.7056 | 5.3514 | 4.4241 | 1.6786 | 78.4505 | 308.8196 | 310.2256 | 137.401 | 149.5908 | 144.7301 | 194.4866 | 98.8676 | 178.5869 | 98.4387 | 136.6739 | 374.0906 | 858.1695 | 141.5921 | 151.5385 | 210.3851 | 126.1173 | 195.2349 | 898.7082 |  | 950.7715 |  | 964.0001 | 99.1874 | 98.3824 | 132.5498 | 348.5729 | 772.8002 | 180.3654 | 107.8639 | 185.1563 | 433.5369 | 856.423 | 105.9981 | 49.9661 | 73.54 | 105.0117 | 174.6204 | 934.2038 | 967.9958 | 988.1766 | 969.5719 | 98.5851 | 102.9224 | 170.4038 | 388.2998 | 808.2462 | 77.356 | 109.9554 | 200.7493 | 481.2072 | 830.0733 | 56.6175 | 83.3658 | 97.7481 | 107.3206 | 165.8093 | 863.1972 |  | 923.6092 | 812.6611 |  | 69.3548 | 102.708 | 154.4067 | 381.0999 | 810.989 | 85.1408 | 107.1069 | 180.1943 | 468.8758 | 893.4135 | 48.6395 | 52.75 | 91.9923 | 100.5228 | 178.0983 | 988.1424 | 971.8732 | 935.066 | 974.5833 | 93.4514 | 110.5872 | 164.3623 | 355.71 | 809.0947 |  | 996.9298 |  |  | 1015.4101 | 1032.9239 | 914.1436 | 975.1388 | 920.8975 | 982.2562 | 922.9862 | 875.1818 | 827.2791 | 838.3952 | 861.0831 | 812.1226 | 857.1652 | 922.8117 | 1009.2547 | 1007.8771 | 1012.8173 | 1009.85 | 328.7333 |  |  | 127.5079 | 238.3224 | 230.1632 | 151.1814 | 151.5407 | 104.2906 | 169.2022 | 102.9997 | 379.4145 | 830.3003 | 345.2872 | 393.9272 | 191.1174 | 102.8006 | 118.1096 | 869.8099 | 877.3098 | 905.0033 | 902.0632 | 894.4071 | 143.2903 | 100.386 | 146.777 | 106.3359 | 750.938 | 164.8928 | 99.6047 | 480.8861 |  | 131.3115 | 47.9001 | 70.0927 | 100.553 | 162.0471 | 920.402 | 923.508 | 930.3585 | 805.3681 | 109.3016 | 100.2095 | 132.5879 | 297.0358 | 793.0993 | 65.3489 | 95.4294 | 136.0035 | 350.6189 | 854.6958 | 42.3499 | 48.8602 | 67.484 | 99.5187 | 169.5247 | 1025.5634 | 969.6375 | 957.1948 | 1039.591 | 947.87 | 64.4822 | 97.5087 | 123.9333 | 296.674 | 817.7007 | 78.7174 | 99.3456 | 135.1031 | 325.5011 | 887.5076 | 46.11 | 51.9648 | 79.9918 | 106.5383 | 198.2823 | 1028.9421 | 1017.3139 | 996.9847 | 988.5673 | 72.3403 | 142.502 | 103.103 | 350.4364 | 805.9652 | 1040.5544 | 1048.7025 | 1022.688 |  | 1045.5432 | 1030.6167 | 1102.6273 | 989.8013 | 1078.0769 | 956.2938 |  | 1054.9782 | 1015.0056 | 1062.7639 | 58.0093 | 67.2831 | 88.6831 |  | 819.1844 | 723.918 | 780.8439 | 466.3687 | 634.1488 | 612.7351 | 441.9126 | [9 empty] | -121.7496 | 0.4245 | -115.2263 | -0.0723 | -97.918 | 0.6483 | -106.9829 | -0.1052 | 259.6296 | 0.4266 | 258.7926 | 0.7161 | 3742.0708 | 3739.3548 | 1044.9836 | 623.4419 | -46.0819 | 771.5512
14:31 | 3906 |  |  | -22.7223 | -2.9659 | -15.8777 | -9.3891 | -9.7301 | -13.5562 | -17.8535 | 1.7396 | 13.9207 | 3.5274 | 0.5719 |  |  |  | -32.3414 | -3.3234 | 5.5878 | -0.7634 |  | -19.3216 | -10.5118 | 0.7053 | 5.3526 | 4.4337 | 1.671 | 77.8463 | 308.8957 | 310.3301 | 137.4386 | 149.6593 | 144.7487 | 194.5189 | 98.9415 | 178.4999 | 98.443 | 136.7072 | 374.2137 | 858.1878 | 141.618 | 151.7991 | 210.6606 | 126.2282 | 195.3299 | 898.8605 |  | 950.9709 |  | 964.1955 | 99.1383 | 98.4131 | 132.6111 | 348.6985 | 772.919 | 180.4755 | 107.804 | 185.2083 | 433.6498 | 856.4397 | 106.0535 | 49.9716 | 73.5379 | 105.0446 | 174.7056 | 934.3704 | 968.495 | 988.4741 | 970.1674 | 98.5797 | 102.9291 | 170.4636 | 388.4349 | 808.3663 | 77.3867 | 109.9655 | 200.8138 | 481.3163 | 830.0951 | 56.6094 | 83.4017 | 97.7769 | 107.3519 | 165.8364 | 862.6747 |  | 924.3008 | 813.4214 |  | 69.3362 | 102.7258 | 154.4286 | 381.2293 | 811.0181 | 85.1722 | 107.1148 | 180.2423 | 468.992 | 893.3781 | 48.6425 | 52.7675 | 92.006 | 100.5283 | 178.169 | 988.1506 | 971.7645 | 934.9486 | 974.4948 | 93.4668 | 110.5944 | 164.3815 | 355.8142 | 809.1487 |  | 998.5927 |  |  | 1015.5709 | 1032.5761 | 913.9229 | 974.8362 | 920.7505 | 982.0555 | 929.364 | 885.1132 | 817.9007 | 849.0763 | 850.0641 | 820.5651 | 872.1804 | 923.6477 | 1009.118 | 1007.8437 | 1012.5948 | 1009.6982 | 328.8084 |  |  | 127.5586 | 238.299 | 229.9655 | 151.1436 | 151.5704 | 104.2973 | 169.199 | 103.0056 | 379.4997 | 830.3652 | 345.3875 | 394.3399 | 191.5587 | 102.82 | 118.1396 | 869.2741 | 877.1881 | 904.9401 | 901.8006 | 894.292 | 143.2851 | 100.3706 | 146.8034 | 106.3458 | 751.0218 | 164.9448 | 99.5975 | 481.0887 |  | 131.3329 | 47.9239 | 70.1207 | 100.5654 | 162.1191 | 920.2579 | 923.2575 | 930.3631 | 805.8779 | 109.3282 | 100.1952 | 132.6247 | 297.1501 | 793.2328 | 65.3911 | 95.4704 | 136.0482 | 350.699 | 854.7714 | 42.3356 | 48.8447 | 67.48 | 99.5095 | 169.5689 | 1026.2969 | 970.5505 | 957.4528 | 1040.3157 | 948.1287 | 64.5407 | 97.5288 | 123.9732 | 296.7697 | 817.8353 | 78.7556 | 99.3592 | 135.1384 | 325.5983 | 887.4602 | 46.1566 | 51.9685 | 80.0583 | 106.5604 | 198.3171 | 1029.2559 | 1017.2602 | 996.954 | 988.5171 | 72.363 | 142.5044 | 103.0984 | 350.5284 | 806.0309 | 1040.7551 | 1048.5511 | 1023.5889 |  | 1045.2482 | 1030.2833 | 1102.6067 | 989.9655 | 1078.4413 | 956.4285 |  | 1054.5748 | 1014.5349 | 1062.865 | 58.0037 | 67.3049 | 88.6933 |  | 819.286 | 723.9876 | 780.8426 | 466.4516 | 634.124 | 612.5523 | 441.8875 | [9 empty] | -121.9096 | 0.4677 | -115.2263 | -0.099 | -97.8472 | 0.6381 | -107.0137 | -0.0539 | 259.5342 | 0.4738 | 258.7588 | 0.6894 | 3643.2673 | 3738.6829 | 1044.7825 | 623.3381 | -45.8306 | 771.6368
14:31 | 3907 |  |  | -22.8143 | -2.8506 | -15.7098 | -9.391 | -9.8523 | -13.676 | -17.9083 | 1.7383 | 13.9205 | 3.5302 | 0.5709 |  |  |  | -32.369 | -3.195 | 5.609 | -0.7597 |  | -19.3153 | -10.4438 | 0.706 | 5.3509 | 4.4386 | 1.6651 | 78.1021 | 308.9515 | 310.4502 | 137.4724 | 149.7292 | 144.8325 | 194.5463 | 98.999 | 178.575 | 98.4412 | 136.7446 | 374.3082 | 858.1955 | 141.5623 | 152.0437 | 210.9875 | 126.343 | 195.4613 | 899.0044 |  | 951.1247 |  | 964.336 | 99.1494 | 98.4294 | 132.6551 | 348.8084 | 773.0409 | 180.5817 | 107.7011 | 185.2683 | 433.7498 | 856.4613 | 106.1044 | 50.0341 | 73.5359 | 105.0461 | 174.7887 | 934.5115 | 968.9368 | 988.7083 | 970.7529 | 98.6493 | 102.9195 | 170.5174 | 388.5633 | 808.4623 | 77.3839 | 109.9613 | 200.8996 | 481.4038 | 830.1369 | 56.628 | 83.4379 | 97.7933 | 107.4025 | 165.9526 | 861.5714 |  | 924.9131 | 815.6824 |  | 69.3797 | 102.6677 | 154.4844 | 381.2962 | 811.0456 | 85.1257 | 107.1037 | 180.2843 | 469.0917 | 893.3471 | 48.6258 | 52.7851 | 92.0315 | 100.5405 | 178.2382 | 988.1686 | 971.7118 | 934.8594 | 974.436 | 93.5107 | 110.6244 | 164.441 | 355.9287 | 809.1795 |  | 1000.5284 |  |  | 1015.7237 | 1032.2028 | 913.65 | 974.5307 | 920.5934 | 981.8073 | 930.2798 | 877.6926 | 820.0961 | 857.2598 | 844.7429 | 824.4496 | 866.6357 | 923.913 | 1008.9931 | 1007.8174 | 1012.4274 | 1009.5679 | 328.8987 |  |  | 127.611 | 238.3433 | 229.7786 | 151.0161 | 151.5974 | 104.2907 | 169.2308 | 103.0153 | 379.6199 | 830.4329 | 345.4975 | 394.9248 | 191.9878 | 102.8462 | 118.1752 | 869.5888 | 877.0633 | 904.7927 | 902.2141 | 894.207 | 143.2784 | 100.3826 | 146.8461 | 106.3555 | 751.1105 | 164.9957 | 99.6112 | 481.3114 |  | 131.3877 | 47.9522 | 70.1511 | 100.5868 | 162.2189 | 920.0854 | 923.2273 | 930.345 | 806.1255 | 109.3638 | 100.1912 | 132.6659 | 297.267 | 793.3896 | 65.3895 | 95.5254 | 136.0975 | 350.869 | 854.8803 | 42.464 | 48.8158 | 67.4643 | 99.5202 | 169.6158 | 1026.4423 | 970.7214 | 957.5789 | 1040.4569 | 948.3361 | 64.6073 | 97.5093 | 124.0202 | 296.8707 | 817.9822 | 78.7723 | 99.3744 | 135.1692 | 325.6951 | 887.4333 | 46.1374 | 51.9756 | 80.1205 | 106.6064 | 198.3481 | 1029.4018 | 1017.4292 | 996.984 | 988.5911 | 72.3656 | 142.5199 | 103.0901 | 350.6126 | 806.088 | 1040.9953 | 1048.3499 | 1023.0478 |  | 1044.9539 | 1029.9772 | 1102.6098 | 990.2007 | 1078.7618 | 956.6074 |  | 1054.165 | 1014.0002 | 1063.0402 | 58.0123 | 67.3473 | 88.7163 |  | 819.3645 | 724.1288 | 780.995 | 466.2739 | 634.129 | 612.405 | 441.9221 | [9 empty] | -121.8265 | 0.4533 | -115.2755 | -0.0477 | -97.9365 | 0.6196 | -106.9183 | -0.1298 | 259.6081 | 0.4615 | 258.7188 | 0.7387 | 3638.0768 | 3739.8471 | 1044.5841 | 623.267 | -45.8028 | 771.7467
14:31 | 3908 |  |  | -22.9911 | -2.6323 | -15.6017 | -9.3125 | -9.8062 | -13.777 | -17.9904 | 1.736 | 13.9215 | 3.5327 | 0.5723 |  |  |  | -32.4462 | -3.2083 | 5.6272 | -0.78 |  | -19.3863 | -10.5196 | 0.7069 | 5.3498 | 4.443 | 1.6579 | 77.3938 | 309.0175 | 310.5848 | 137.5022 | 149.8011 | 144.8954 | 194.5749 | 99.0392 | 178.5855 | 98.4351 | 136.7735 | 374.4028 | 858.198 | 141.5133 | 152.2654 | 211.2956 | 126.4472 | 195.5725 | 899.1142 |  | 951.2832 |  | 964.4947 | 99.158 | 98.4343 | 132.6829 | 348.9088 | 773.1746 | 180.5327 | 107.7687 | 185.3475 | 433.8456 | 856.5137 | 106.0934 | 50.0911 | 73.5875 | 105.0671 | 174.8745 | 934.802 | 969.5373 | 989.0761 | 971.5119 | 98.6174 | 102.9434 | 170.5995 | 388.6829 | 808.5415 | 77.3852 | 109.9887 | 200.9588 | 481.5114 | 830.1584 | 56.6703 | 83.4231 | 97.7905 | 107.4262 | 165.9912 | 859.9097 |  | 925.5454 | 815.2121 |  | 69.3811 | 102.6833 | 154.523 | 381.394 | 811.0649 | 85.1225 | 107.1109 | 180.3425 | 469.208 | 893.3392 | 48.6627 | 52.8104 | 92.0418 | 100.5528 | 178.2794 | 988.2883 | 971.6544 | 934.7883 | 974.3383 | 93.5149 | 110.653 | 164.4797 | 356.0234 | 809.2021 |  | 1003.2927 |  |  | 1015.8818 | 1031.8708 | 913.3929 | 974.1558 | 920.4451 | 981.5248 | 933.1204 | 873.4447 | 827.66 | 836.3907 | 840.9323 | 826.6688 | 846.2389 | 921.3098 | 1008.8841 | 1007.7863 | 1012.331 | 1009.4657 | 328.9941 |  |  | 127.6599 | 238.5296 | 229.6618 | 150.9177 | 151.6119 | 104.2871 | 169.2983 | 103.0348 | 379.7713 | 830.5001 | 345.6188 | 396.0385 | 192.4027 | 102.8633 | 118.1883 | 870.3552 | 876.9756 | 904.704 | 902.7745 | 894.1495 | 143.3253 | 100.4343 | 146.9319 | 106.4139 | 751.2256 | 165.0393 | 99.6086 | 481.5405 |  | 131.4285 | 47.9855 | 70.1677 | 100.6132 | 162.311 | 919.9624 | 923.3292 | 930.345 | 806.1242 | 109.4069 | 100.1846 | 132.6747 | 297.349 | 793.5593 | 65.3752 | 95.5725 | 136.1131 | 351.045 | 854.999 | 42.3941 | 48.8217 | 67.5154 | 99.5308 | 169.6887 | 1026.7233 | 971.4079 | 957.6652 | 1041.0308 | 948.553 | 64.6171 | 97.4843 | 124.0322 | 296.9574 | 818.1283 | 78.7973 | 99.3769 | 135.2123 | 325.8102 | 887.438 | 46.105 | 51.9974 | 80.1519 | 106.6366 | 198.3813 | 1029.3254 | 1017.4512 | 996.9522 | 988.5349 | 72.4195 | 142.5509 | 103.1126 | 350.6976 | 806.1258 | 1041.1658 | 1047.897 | 1021.8822 |  | 1044.6861 | 1029.6828 | 1102.6629 | 990.4096 | 1078.941 | 956.7613 |  | 1053.7695 | 1013.4923 | 1063.2974 | 58.0233 | 67.3138 | 88.7264 |  | 819.451 | 724.1952 | 781.1278 | 466.2831 | 634.0603 | 612.4306 | 441.8595 | [9 empty] | -121.9373 | 0.443 | -115.1863 | -0.097 | -97.8872 | 0.6463 | -107.026 | -0.06 | 259.5681 | 0.4471 | 258.768 | 0.6997 | 3672.4487 | 3739.5334 | 1044.418 | 623.2455 | -45.8473 | 771.8231
14:31 | 3909 |  |  | -23.1683 | -2.5403 | -15.5714 | -9.3351 | -9.7952 | -13.7433 | -17.9238 | 1.7345 | 13.9223 | 3.5371 | 0.5713 |  |  |  | -32.4763 | -3.346 | 5.7346 | -0.8112 |  | -19.3469 | -10.6154 | 0.7089 | 5.3463 | 4.4465 | 1.6496 | 75.9356 | 309.1018 | 310.727 | 137.5281 | 149.8655 | 144.8828 | 194.5975 | 99.0522 | 178.4265 | 98.4265 | 136.8012 | 374.5203 | 858.2077 | 141.4405 | 152.4861 | 211.5805 | 126.5468 | 195.6816 | 899.2315 |  | 951.4474 |  | 964.6553 | 99.1558 | 98.4422 | 132.718 | 349.0129 | 773.3167 | 180.5263 | 107.8712 | 185.4226 | 433.9493 | 856.5515 | 106.0426 | 50.0859 | 73.6444 | 105.1161 | 174.9411 | 935.0149 | 970.0144 | 989.2563 | 972.0605 | 98.5741 | 102.9745 | 170.6714 | 388.8024 | 808.6486 | 77.4457 | 110.0065 | 201.0289 | 481.6213 | 830.187 | 56.6498 | 83.4196 | 97.7809 | 107.424 | 166.0125 | 857.6258 |  | 926.1581 | 810.7441 |  | 69.3873 | 102.6827 | 154.5774 | 381.506 | 811.0846 | 85.182 | 107.1393 | 180.4169 | 469.331 | 893.3476 | 48.7024 | 52.8405 | 92.0525 | 100.548 | 178.3299 | 988.5275 | 971.686 | 934.7738 | 974.2845 | 93.5318 | 110.6755 | 164.517 | 356.1187 | 809.2366 |  | 1005.4972 |  |  | 1016.0332 | 1031.5401 | 913.1673 | 973.7639 | 920.2915 | 981.2253 | 945.9513 | 869.6124 | 831.9194 | 815.7276 | 842.5092 | 834.5007 | 844.9187 | 917.1932 | 1008.7864 | 1007.7725 | 1012.2952 | 1009.4009 | 329.1245 |  |  | 127.7149 | 238.5634 | 229.5189 | 151.0323 | 151.6408 | 104.2858 | 169.4307 | 103.0487 | 379.8572 | 830.5522 | 345.7116 | 397.0651 | 192.7949 | 102.8688 | 118.1849 | 872.0319 | 876.9503 | 904.5917 | 904.7535 | 894.1515 | 143.4733 | 100.4155 | 146.9514 | 106.4669 | 751.3005 | 165.069 | 99.601 | 481.7463 |  | 131.4537 | 48.0187 | 70.1984 | 100.6338 | 162.388 | 919.9313 | 923.3029 | 930.3636 | 805.937 | 109.439 | 100.2076 | 132.6898 | 297.4309 | 793.6688 | 65.3541 | 95.604 | 136.1565 | 351.1143 | 855.0763 | 42.4589 | 48.8734 | 67.5963 | 99.5578 | 169.7662 | 1027.0779 | 972.5 | 957.9446 | 1041.7903 | 948.776 | 64.6299 | 97.5258 | 123.9895 | 297.0609 | 818.2698 | 78.8378 | 99.381 | 135.2541 | 325.9252 | 887.4623 | 46.1577 | 52.0034 | 80.2206 | 106.6571 | 198.4428 | 1029.0917 | 1017.3655 | 996.9276 | 988.4399 | 72.4389 | 142.584 | 103.1447 | 350.7815 | 806.1597 | 1041.2574 | 1047.2328 | 1020.4748 |  | 1044.4501 | 1029.4044 | 1102.7817 | 990.4655 | 1078.938 | 956.9209 |  | 1053.4117 | 1013.009 | 1063.6065 | 58.0322 | 67.3218 | 88.7392 |  | 819.5373 | 724.2251 | 781.3337 | 466.4126 | 634.3891 | 612.6732 | 441.9002 | [9 empty] | -121.925 | 0.4533 | -115.2601 | -0.0518 | -97.9488 | 0.6134 | -106.9275 | -0.1237 | 259.6327 | 0.4574 | 258.7126 | 0.7264 | 3719.6741 | 3738.9976 | 1044.2796 | 623.5312 | -45.8816 | 771.8812
14:31 | 3910 |  |  | -23.3546 | -2.6613 | -15.2706 | -9.3804 | -9.8675 | -13.7298 | -17.8994 | 1.7306 | 13.9245 | 3.5447 | 0.5723 |  |  |  | -32.5397 | -3.5298 | 5.4691 | -0.7954 |  | -19.21 | -10.6141 | 0.7099 | 5.3474 | 4.4473 | 1.6427 | 77.638 | 309.1672 | 310.8505 | 137.5291 | 149.9191 | 144.8817 | 194.6152 | 99.0381 | 178.3247 | 98.4451 | 136.8388 | 374.637 | 858.221 | 141.3676 | 152.7351 | 211.8437 | 126.6231 | 195.7731 | 899.338 |  | 951.5583 |  | 964.7614 | 99.1798 | 98.4571 | 132.7507 | 349.1162 | 773.4451 | 180.6805 | 107.9026 | 185.4789 | 434.0634 | 856.5323 | 106.1019 | 50.068 | 73.69 | 105.1512 | 175.0042 | 935.0678 | 970.348 | 989.3142 | 972.4622 | 98.6027 | 103.0073 | 170.7305 | 388.9258 | 808.7627 | 77.5128 | 110.0228 | 201.1076 | 481.7318 | 830.2323 | 56.6355 | 83.4632 | 97.8033 | 107.4599 | 166.1081 | 856.4407 |  | 926.8025 | 808.6699 |  | 69.4183 | 102.6964 | 154.5997 | 381.5727 | 811.0681 | 85.153 | 107.1585 | 180.4665 | 469.4485 | 893.3177 | 48.6902 | 52.8863 | 92.0911 | 100.5236 | 178.4145 | 988.616 | 971.7507 | 934.8079 | 974.2312 | 93.5381 | 110.6957 | 164.5531 | 356.2268 | 809.2693 |  | 1006.037 |  |  | 1016.1787 | 1031.1908 | 912.9752 | 973.5331 | 920.1657 | 980.9518 | 950.9925 | 869.5753 | 836.3148 | 816.3699 | 861.671 | 845.6889 | 850.6845 | 917.8916 | 1008.7174 | 1007.7605 | 1012.274 | 1009.3541 | 329.2743 |  |  | 127.776 | 238.6558 | 229.6262 | 151.2299 | 151.689 | 104.3004 | 169.4702 | 103.058 | 379.9365 | 830.6163 | 345.7932 | 397.3079 | 193.2243 | 102.884 | 118.2074 | 873.0568 | 877.0431 | 904.486 | 906.1999 | 894.227 | 143.4879 | 100.3746 | 146.9415 | 106.5153 | 751.3545 | 165.1146 | 99.608 | 481.9484 |  | 131.4707 | 48.0282 | 70.2279 | 100.6666 | 162.4596 | 920.0567 | 923.2666 | 930.4141 | 805.9115 | 109.4458 | 100.2281 | 132.7305 | 297.5244 | 793.7898 | 65.3819 | 95.619 | 136.2095 | 351.2365 | 855.1627 | 42.588 | 48.9185 | 67.6515 | 99.5564 | 169.8413 | 1027.0109 | 972.8327 | 958.0347 | 1041.983 | 948.9571 | 64.6777 | 97.5902 | 124.007 | 297.1736 | 818.4251 | 78.8683 | 99.39 | 135.2958 | 326.0391 | 887.4686 | 46.1975 | 52.0139 | 80.2846 | 106.7069 | 198.5049 | 1028.9626 | 1017.1399 | 996.8554 | 988.3191 | 72.4185 | 142.6207 | 103.1635 | 350.8681 | 806.1937 | 1041.2014 | 1046.4882 | 1019.8204 |  | 1044.2553 | 1029.1679 | 1102.9831 | 990.3939 | 1078.655 | 957.1206 |  | 1053.1144 | 1012.5175 | 1063.9531 | 58.0171 | 67.3521 | 88.753 |  | 819.6095 | 724.3391 | 781.4404 | 466.5462 | 634.292 | 612.8698 | 441.796 | [9 empty] | -121.9435 | 0.4163 | -115.1648 | -0.0888 | -97.9426 | 0.6853 | -107.0322 | -0.0662 | 259.5835 | 0.4225 | 258.7803 | 0.7038 | 3699.3861 | 3739.5211 | 1044.1701 | 623.5809 | -46.0151 | 771.9743
14:31 | 3911 |  |  | -23.4796 | -2.8243 | -15.2623 | -9.3689 | -9.8917 | -13.7573 | -17.9177 | 1.7255 | 13.9146 | 3.5496 | 0.5712 |  |  |  | -32.42 | -3.5503 | 5.4926 | -0.8096 |  | -19.2738 | -10.6241 | 0.7103 | 5.3358 | 4.451 | 1.636 | 77.1367 | 309.2411 | 310.9548 | 137.5283 | 149.9832 | 144.9057 | 194.6444 | 99.0187 | 178.304 | 98.4626 | 136.8783 | 374.7478 | 858.2412 | 141.4333 | 153.0226 | 212.1207 | 126.7551 | 195.8482 | 899.4203 |  | 951.6584 |  | 964.8247 | 99.1456 | 98.4701 | 132.7983 | 349.2335 | 773.5784 | 180.733 | 107.9188 | 185.5134 | 434.1902 | 856.565 | 106.2009 | 50.1069 | 73.7023 | 105.1686 | 175.0857 | 935.2545 | 970.9292 | 989.5965 | 973.1162 | 98.6304 | 103.0352 | 170.7832 | 389.0753 | 808.8785 | 77.5375 | 110.0317 | 201.1798 | 481.8487 | 830.2637 | 56.6797 | 83.5052 | 97.8062 | 107.5093 | 166.1634 | 859.5467 |  | 927.4633 | 807.4847 |  | 69.4454 | 102.7151 | 154.5844 | 381.7009 | 811.1099 | 85.1499 | 107.1787 | 180.5261 | 469.5656 | 893.3016 | 48.7006 | 52.918 | 92.0997 | 100.5294 | 178.4698 | 988.6667 | 971.7827 | 934.8891 | 974.1354 | 93.559 | 110.6938 | 164.5712 | 356.3329 | 809.3125 |  | 1006.581 |  |  | 1016.3165 | 1030.8318 | 912.863 | 973.3686 | 920.0424 | 980.6561 | 947.2778 | 870.8255 | 809.3104 | 824.9793 | 871.7992 | 853.4399 | 848.3339 | 922.8366 | 1008.6695 | 1007.7436 | 1012.2084 | 1009.3043 | 329.4128 |  |  | 127.828 | 238.7422 | 229.5983 | 151.21 | 151.7306 | 104.312 | 169.4849 | 103.0658 | 380.0452 | 830.6876 | 345.9004 | 396.8448 | 193.6826 | 102.9118 | 118.2349 | 872.9153 | 877.1851 | 904.5022 | 906.3603 | 894.3574 | 143.502 | 100.3589 | 146.969 | 106.5544 | 751.4326 | 165.1776 | 99.5984 | 482.1553 |  | 131.497 | 48.0299 | 70.2368 | 100.6488 | 162.5381 | 920.3837 | 923.4256 | 930.4921 | 805.8985 | 109.4515 | 100.2168 | 132.7545 | 297.6203 | 793.9266 | 65.4221 | 95.6327 | 136.2186 | 351.3852 | 855.2501 | 42.5131 | 48.9519 | 67.6623 | 99.5477 | 169.8941 | 1026.5209 | 972.4821 | 958.0065 | 1041.594 | 949.1658 | 64.7112 | 97.6257 | 124.0388 | 297.2823 | 818.585 | 78.8935 | 99.3851 | 135.3188 | 326.1395 | 887.4292 | 46.192 | 52.0412 | 80.3248 | 106.7843 | 198.5633 | 1028.8233 | 1017.0146 | 996.8166 | 988.3079 | 72.4159 | 142.6728 | 103.161 | 350.9743 | 806.2504 | 1040.8725 | 1045.5559 | 1019.3852 |  | 1044.1222 | 1028.9969 | 1103.2609 | 990.224 | 1078.071 | 957.2974 |  | 1052.8731 | 1012.0569 | 1064.3087 | 58.0149 | 67.3658 | 88.7608 |  | 819.708 | 724.4344 | 781.4967 | 466.4336 | 634.2734 | 612.5543 | 441.7919 | [9 empty] | -122.0419 | 0.4553 | -115.214 | -0.0723 | -97.958 | 0.6114 | -106.9399 | -0.0949 | 259.5804 | 0.4594 | 258.7188 | 0.714 | 3704.2433 | 3739.5323 | 1044.0959 | 623.4138 | -46.1061 | 772.0712
14:31 | 3912 |  |  | -23.4213 | -3.0638 | -15.5394 | -9.3319 | -9.9586 | -13.7614 | -17.8966 | 1.7238 | 13.9164 | 3.5541 | 0.5722 |  |  |  | -32.4706 | -3.6463 | 5.6773 | -0.7223 |  | -19.2579 | -10.5569 | 0.7107 | 5.339 | 4.4573 | 1.6288 | 76.8559 | 309.3918 | 311.0477 | 137.5436 | 150.0605 | 144.8889 | 194.6648 | 99.0411 | 178.3558 | 98.4695 | 136.9283 | 374.881 | 858.2624 | 141.5134 | 153.31 | 212.361 | 126.8369 | 195.9278 | 899.5354 |  | 951.8229 |  | 964.9428 | 99.1117 | 98.4814 | 132.8514 | 349.3523 | 773.7276 | 180.7321 | 107.9087 | 185.5575 | 434.3105 | 856.578 | 106.1546 | 50.1142 | 73.6871 | 105.1714 | 175.1514 | 935.6435 | 971.7202 | 989.9694 | 973.9123 | 98.6009 | 103.0411 | 170.8512 | 389.1973 | 808.9686 | 77.5598 | 110.0481 | 201.2555 | 481.9377 | 830.2897 | 56.7887 | 83.5181 | 97.8099 | 107.5346 | 166.1607 | 861.8496 |  | 928.0809 | 808.3955 |  | 69.4781 | 102.6827 | 154.617 | 381.7857 | 811.1116 | 85.2099 | 107.1988 | 180.5888 | 469.6571 | 893.3071 | 48.7378 | 52.9215 | 92.0961 | 100.5382 | 178.5278 | 988.7576 | 971.8071 | 934.9962 | 974.077 | 93.5636 | 110.7384 | 164.6566 | 356.4451 | 809.3427 |  | 1007.0404 |  |  | 1016.4324 | 1030.4215 | 912.8033 | 973.2868 | 919.8794 | 980.3411 | 948.9137 | 851.1005 | 796.7231 | 831.3704 | 853.1829 | 854.299 | 851.7348 | 938.0566 | 1008.6364 | 1007.7499 | 1012.1116 | 1009.2629 | 329.5388 |  |  | 127.874 | 238.7074 | 229.4334 | 151.234 | 151.7627 | 104.2944 | 169.5128 | 103.0729 | 380.144 | 830.7458 | 345.9932 | 395.9781 | 194.1046 | 102.9418 | 118.2657 | 872.5299 | 877.3117 | 904.5682 | 905.9961 | 894.5116 | 143.5524 | 100.3444 | 146.9925 | 106.5288 | 751.5224 | 165.2439 | 99.6096 | 482.3948 |  | 131.5615 | 48.0715 | 70.2636 | 100.6792 | 162.6311 | 920.8539 | 923.6678 | 930.577 | 805.688 | 109.4689 | 100.2344 | 132.7889 | 297.7198 | 794.0639 | 65.4762 | 95.6603 | 136.2297 | 351.5363 | 855.3263 | 42.5462 | 48.9569 | 67.6688 | 99.5412 | 169.9118 | 1025.7581 | 972.5207 | 957.9442 | 1041.2496 | 949.3452 | 64.7232 | 97.6929 | 124.1211 | 297.419 | 818.786 | 78.9207 | 99.3856 | 135.3289 | 326.2364 | 887.3526 | 46.1929 | 52.0719 | 80.3491 | 106.8551 | 198.6007 | 1028.7083 | 1016.9499 | 996.8164 | 988.3736 | 72.4449 | 142.7248 | 103.167 | 351.0852 | 806.3247 | 1040.524 | 1044.4358 | 1019.0426 |  | 1044.0345 | 1028.8609 | 1103.57 | 990.0145 | 1077.3518 | 957.4271 |  | 1052.7058 | 1011.5486 | 1064.6608 | 58.0148 | 67.3505 | 88.771 |  | 819.7975 | 724.5714 | 781.503 | 466.496 | 634.2613 | 612.7327 | 441.8317 | [9 empty] | -122.0265 | 0.4286 | -115.1678 | -0.0847 | -97.9611 | 0.6709 | -107.026 | -0.0641 | 259.5619 | 0.4266 | 258.7372 | 0.7058 | 3679.559 | 3739.1231 | 1044.0293 | 623.497 | -46.1849 | 772.1844
14:31 | 3913 |  |  | -23.2669 | -3.1927 | -15.556 | -9.3406 | -9.9093 | -13.7813 | -17.9689 | 1.7187 | 13.9236 | 3.5653 | 0.5718 |  |  |  | -32.4465 | -3.9219 | 5.6675 | -0.7578 |  | -19.2866 | -10.6074 | 0.711 | 5.3376 | 4.4648 | 1.6207 | 76.1914 | 309.5122 | 311.1389 | 137.5456 | 150.12 | 144.8578 | 194.6809 | 99.0859 | 178.49 | 98.4701 | 136.9574 | 374.9732 | 858.2819 | 141.5273 | 153.6052 | 212.5977 | 126.9283 | 196.013 | 899.6785 |  | 951.994 |  | 965.0385 | 99.1158 | 98.4963 | 132.8774 | 349.4611 | 773.8757 | 180.7588 | 107.9487 | 185.6262 | 434.4133 | 856.5549 | 106.1155 | 50.1242 | 73.6948 | 105.174 | 175.2151 | 935.9755 | 972.354 | 990.1542 | 974.5279 | 98.5546 | 103.0601 | 170.9251 | 389.3225 | 809.0598 | 77.627 | 110.0872 | 201.3179 | 482.0336 | 830.308 | 56.7786 | 83.4804 | 97.8385 | 107.5715 | 166.2051 | 860.7328 |  | 928.6647 | 809.8104 |  | 69.5039 | 102.7254 | 154.6721 | 381.8721 | 811.0998 | 85.1672 | 107.2146 | 180.6363 | 469.7613 | 893.3069 | 48.7589 | 52.9513 | 92.1118 | 100.5171 | 178.6014 | 988.8027 | 971.8332 | 935.0104 | 974.0866 | 93.6089 | 110.7504 | 164.6848 | 356.5541 | 809.3961 |  | 1007.3746 |  |  | 1016.5307 | 1029.9683 | 912.6307 | 973.2519 | 919.6688 | 980.0243 | 953.2048 | 841.1877 | 819.288 | 820.7427 | 840.3141 | 859.5045 | 859.1047 | 953.1194 | 1008.6246 | 1007.7732 | 1012.0036 | 1009.2327 | 329.6771 |  |  | 127.9284 | 238.6483 | 229.4049 | 151.3609 | 151.804 | 104.2744 | 169.5593 | 103.0735 | 380.2499 | 830.8144 | 346.089 | 394.9347 | 194.4958 | 102.9795 | 118.3185 | 872.3986 | 877.4287 | 904.6286 | 905.5724 | 894.6764 | 143.6167 | 100.3704 | 147.0386 | 106.5289 | 751.6125 | 165.2948 | 99.6441 | 482.6249 |  | 131.5877 | 48.0971 | 70.2965 | 100.7422 | 162.7237 | 921.3334 | 923.7509 | 930.6595 | 805.4643 | 109.5001 | 100.2325 | 132.8095 | 297.818 | 794.2225 | 65.5539 | 95.723 | 136.2565 | 351.6712 | 855.3976 | 42.4753 | 48.9493 | 67.6864 | 99.5175 | 169.909 | 1024.3907 | 971.161 | 957.997 | 1039.8487 | 949.4019 | 64.7514 | 97.8001 | 124.2202 | 297.571 | 818.9952 | 78.9402 | 99.4033 | 135.3589 | 326.3387 | 887.2384 | 46.2138 | 52.092 | 80.3781 | 106.9352 | 198.6271 | 1028.7219 | 1016.8323 | 996.7959 | 988.2893 | 72.4951 | 142.7521 | 103.1758 | 351.1831 | 806.3809 | 1040.1218 | 1043.1945 | 1019.4538 |  | 1043.9735 | 1028.7141 | 1103.8872 | 989.8083 | 1076.4908 | 957.4915 |  | 1052.5617 | 1011.2138 | 1064.9732 | 58.0234 | 67.3678 | 88.7953 |  | 819.8697 | 724.7199 | 781.6865 | 466.5513 | 634.3317 | 612.8151 | 441.834 | [9 empty] | -122.1096 | 0.4779 | -115.2325 | -0.099 | -97.9088 | 0.6011 | -106.906 | -0.0826 | 259.5496 | 0.4738 | 258.6788 | 0.6935 | 3652.9097 | 3741.2607 | 1043.9778 | 623.5734 | -46.3105 | 772.2948
14:31 | 3914 |  |  | -23.103 | -3.1098 | -15.5744 | -9.259 | -9.8986 | -13.8277 | -17.9162 | 1.7185 | 13.9284 | 3.5695 | 0.572 |  |  |  | -32.4578 | -3.9627 | 5.8357 | -0.7746 |  | -19.2604 | -10.595 | 0.7113 | 5.3347 | 4.4707 | 1.6129 | 77.7266 | 309.5712 | 311.2267 | 137.5402 | 150.1681 | 144.7686 | 194.6934 | 99.1161 | 178.6135 | 98.4646 | 136.9739 | 375.062 | 858.3122 | 141.5539 | 153.9361 | 212.8881 | 127.0633 | 196.0844 | 899.7587 |  | 952.0802 |  | 965.1109 | 99.1308 | 98.5197 | 132.9133 | 349.5777 | 774.0355 | 180.8642 | 108.0196 | 185.7055 | 434.5206 | 856.5739 | 106.1842 | 50.1128 | 73.7469 | 105.1999 | 175.2917 | 936.2717 | 972.8234 | 990.3051 | 975.0086 | 98.6235 | 103.0919 | 170.9954 | 389.4833 | 809.1665 | 77.6855 | 110.099 | 201.3706 | 482.1355 | 830.3091 | 56.749 | 83.5006 | 97.8535 | 107.5946 | 166.2831 | 863.3962 |  | 929.1876 | 808.2638 |  | 69.5131 | 102.7351 | 154.7132 | 381.9829 | 811.1308 | 85.1401 | 107.2333 | 180.7112 | 469.891 | 893.2743 | 48.7636 | 53.0362 | 92.1824 | 100.478 | 178.6954 | 988.9902 | 971.8547 | 934.9933 | 974.1098 | 93.6745 | 110.7529 | 164.6895 | 356.6447 | 809.4773 |  | 1008.3309 |  |  | 1016.6318 | 1029.5585 | 912.3804 | 973.1978 | 919.4054 | 979.6778 | 954.5306 | 853.1149 | 832.6555 | 817.7755 | 837.5208 | 863.4547 | 867.5155 | 952.9086 | 1008.6257 | 1007.7973 | 1011.9298 | 1009.2354 | 329.8233 |  |  | 127.9769 | 238.63 | 229.1063 | 151.3696 | 151.8555 | 104.2753 | 169.6452 | 103.076 | 380.3319 | 830.8782 | 346.19 | 393.344 | 194.8419 | 103.0191 | 118.3699 | 872.4347 | 877.522 | 904.6975 | 905.5719 | 894.8233 | 143.7077 | 100.3923 | 147.0877 | 106.5601 | 751.6953 | 165.3371 | 99.6471 | 482.8169 |  | 131.599 | 48.1145 | 70.3366 | 100.7351 | 162.8199 | 921.8723 | 923.8059 | 930.746 | 805.383 | 109.5079 | 100.1978 | 132.8224 | 297.8837 | 794.3564 | 65.5998 | 95.7466 | 136.2722 | 351.7618 | 855.4713 | 42.3149 | 48.9668 | 67.6935 | 99.5238 | 169.904 | 1023.0242 | 969.0907 | 958.0603 | 1038.0075 | 949.4015 | 64.7924 | 97.8426 | 124.2091 | 297.7111 | 819.1319 | 78.9559 | 99.4047 | 135.3878 | 326.4474 | 887.0964 | 46.2463 | 52.099 | 80.4354 | 107.0065 | 198.6756 | 1028.9553 | 1016.7852 | 996.8075 | 988.2488 | 72.5378 | 142.7702 | 103.1739 | 351.2725 | 806.4154 | 1039.8412 | 1042.1381 | 1021.083 |  | 1043.9649 | 1028.5827 | 1104.173 | 989.5694 | 1075.5124 | 957.5329 |  | 1052.4353 | 1010.8071 | 1065.2585 | 58.03 | 67.3682 | 88.8019 |  | 819.9203 | 724.7814 | 781.8454 | 466.586 | 634.3932 | 612.8759 | 441.8685 | [9 empty] | -122.1035 | 0.4328 | -115.1801 | -0.0847 | -97.9672 | 0.6689 | -106.9768 | -0.0723 | 259.5742 | 0.4389 | 258.7311 | 0.714 | 3660.1219 | 3739.5457 | 1043.9265 | 623.6346 | -46.1711 | 772.3509
14:31 | 3915 |  |  | -22.9796 | -3.2546 | -15.5598 | -9.3808 | -9.9201 | -13.8201 | -18.0065 | 1.7217 | 13.9294 | 3.571 | 0.5727 |  |  |  | -32.4261 | -3.9404 | 6.0743 | -0.7608 |  | -19.3132 | -10.5644 | 0.7101 | 5.3342 | 4.4732 | 1.6073 | 77.5857 | 309.7195 | 311.3159 | 137.5473 | 150.2333 | 144.6558 | 194.7124 | 99.1472 | 178.7367 | 98.4502 | 136.9919 | 375.1618 | 858.3379 | 141.61 | 154.2601 | 213.1166 | 127.1604 | 196.1626 | 899.8692 |  | 952.2632 |  | 965.3088 | 99.1455 | 98.5396 | 132.9711 | 349.6901 | 774.1851 | 180.8618 | 108.0045 | 185.767 | 434.6364 | 856.6051 | 106.2603 | 50.1959 | 73.7955 | 105.2194 | 175.3762 | 936.5152 | 973.1887 | 990.4348 | 975.4237 | 98.6324 | 103.1082 | 171.0633 | 389.6209 | 809.2617 | 77.7118 | 110.106 | 201.4228 | 482.2332 | 830.3123 | 56.7418 | 83.5645 | 97.88 | 107.6335 | 166.3776 | 868.8189 |  | 929.6951 | 809.1124 |  | 69.5472 | 102.722 | 154.7389 | 382.0386 | 811.1197 | 85.1795 | 107.2621 | 180.7899 | 470.0073 | 893.2991 | 48.8031 | 53.0846 | 92.2023 | 100.3583 | 178.7518 | 989.3149 | 971.9137 | 935.0183 | 974.1868 | 93.6674 | 110.7993 | 164.7543 | 356.7362 | 809.5552 |  | 1008.6339 |  |  | 1016.7486 | 1029.1607 | 912.2634 | 973.2028 | 919.1159 | 979.3193 | 949.1615 | 863.6418 | 839.6696 | 818.5239 | 844.4334 | 864.1372 | 870.0678 | 947.1453 | 1008.6469 | 1007.8468 | 1011.9626 | 1009.2781 | 329.9773 |  |  | 128.0221 | 238.673 | 228.7313 | 151.3917 | 151.9094 | 104.271 | 169.7164 | 103.0955 | 380.4393 | 830.9467 | 346.292 | 390.9821 | 195.1205 | 103.0477 | 118.408 | 872.9704 | 877.6031 | 904.7511 | 905.7507 | 894.9609 | 143.8073 | 100.3955 | 147.1323 | 106.5879 | 751.7828 | 165.3592 | 99.6388 | 482.9966 |  | 131.6322 | 48.1271 | 70.3668 | 100.7377 | 162.9012 | 922.278 | 923.8366 | 930.8383 | 805.3237 | 109.5236 | 100.1748 | 132.8756 | 297.9665 | 794.4627 | 65.5961 | 95.7639 | 136.3383 | 351.8868 | 855.5427 | 42.5177 | 48.9859 | 67.6985 | 99.5381 | 169.9107 | 1022.246 | 967.1032 | 958.0861 | 1036.454 | 949.3697 | 64.8322 | 97.8655 | 124.2768 | 297.8517 | 819.2957 | 79.0129 | 99.4109 | 135.4338 | 326.5744 | 886.9643 | 46.2482 | 52.1254 | 80.4477 | 107.0582 | 198.7349 | 1029.2805 | 1016.9371 | 996.8856 | 988.3844 | 72.5654 | 142.8151 | 103.1744 | 351.3738 | 806.4647 | 1039.231 | 1041.6363 | 1022.5451 |  | 1043.9948 | 1028.4569 | 1104.384 | 989.2632 | 1074.4461 | 957.5323 |  | 1052.2971 | 1010.3305 | 1065.4507 | 58.0434 | 67.4733 | 88.7955 |  | 820.0075 | 724.9211 | 781.9067 | 466.2589 | 634.1584 | 612.4244 | 441.6297 | [9 empty] | -122.1589 | 0.4738 | -115.2325 | -0.0785 | -97.9518 | 0.6011 | -106.8783 | -0.1052 | 259.5804 | 0.48 | 258.6819 | 0.7161 | 3647.4763 | 3739.1114 | 1043.8529 | 623.2914 | -46.1556 | 772.4643
14:31 | 3916 |  |  | -22.8223 | -3.1711 | -15.5277 | -9.3841 | -9.8354 | -13.7305 | -17.9626 | 1.7252 | 13.9317 | 3.5779 | 0.5744 |  |  |  | -32.4334 | -3.729 | 6.0312 | -0.8019 |  | -19.2942 | -10.5509 | 0.7127 | 5.3344 | 4.4809 | 1.6019 | 81.6658 | 309.8197 | 311.3966 | 137.5427 | 150.2894 | 144.6293 | 194.7359 | 99.1604 | 178.8287 | 98.466 | 137.0237 | 375.2486 | 858.3536 | 141.699 | 154.5518 | 213.3261 | 127.2607 | 196.2628 | 900.0467 |  | 952.5841 |  | 965.6163 | 99.1684 | 98.5524 | 133.0217 | 349.7933 | 774.3238 | 180.8992 | 107.8999 | 185.7816 | 434.7411 | 856.6216 | 106.2775 | 50.2143 | 73.8272 | 105.2722 | 175.4583 | 936.5678 | 973.4287 | 990.4709 | 975.7184 | 98.6394 | 103.1091 | 171.1069 | 389.7503 | 809.3516 | 77.7441 | 110.1324 | 201.4865 | 482.335 | 830.3452 | 56.7268 | 83.5118 | 97.8129 | 107.6222 | 166.4172 | 871.7903 |  | 930.1418 | 809.0918 |  | 69.5567 | 102.7382 | 154.7667 | 382.1167 | 811.1123 | 85.1948 | 107.2658 | 180.844 | 470.1103 | 893.375 | 48.8383 | 53.0969 | 92.1974 | 100.2253 | 178.7858 | 989.4514 | 972.0291 | 935.0461 | 974.423 | 93.6759 | 110.8421 | 164.8159 | 356.8468 | 809.6184 |  | 1007.399 |  |  | 1016.8775 | 1028.6746 | 912.2267 | 973.294 | 918.7989 | 978.9297 | 930.8523 | 867.5467 | 839.4632 | 814.7983 | 843.0257 | 867.6606 | 875.4339 | 966.635 | 1008.681 | 1007.9476 | 1012.0919 | 1009.3573 | 330.1555 |  |  | 128.0816 | 238.684 | 228.7599 | 151.5574 | 151.9659 | 104.2609 | 169.767 | 103.1104 | 380.5571 | 831.0147 | 346.3896 | 388.772 | 195.312 | 103.0661 | 118.4238 | 873.509 | 877.6736 | 904.8056 | 906.123 | 895.1333 | 143.8883 | 100.3851 | 147.1561 | 106.5774 | 751.8705 | 165.3952 | 99.643 | 483.1823 |  | 131.6618 | 48.1407 | 70.3847 | 100.7611 | 162.9567 | 922.44 | 923.7026 | 930.8975 | 805.2209 | 109.573 | 100.1918 | 132.8964 | 298.046 | 794.5795 | 65.6064 | 95.7965 | 136.3657 | 352.0164 | 855.579 | 42.7363 | 48.9804 | 67.6884 | 99.5376 | 169.9151 | 1021.7705 | 965.7602 | 957.9406 | 1035.5134 | 949.3761 | 64.8875 | 97.9123 | 124.3735 | 297.988 | 819.4633 | 79.0179 | 99.418 | 135.4879 | 326.6812 | 886.8365 | 46.2354 | 52.1391 | 80.4923 | 107.1067 | 198.7953 | 1029.1493 | 1017.1026 | 996.9277 | 988.4037 | 72.6199 | 142.8514 | 103.19 | 351.4629 | 806.5128 | 1038.5174 | 1041.9869 | 1021.233 |  | 1044.0727 | 1028.364 | 1104.5287 | 988.9624 | 1073.3793 | 957.4544 |  | 1052.1671 | 1009.8604 | 1065.6338 | 58.0598 | 67.4618 | 88.8392 |  | 820.1005 | 725.0397 | 782.0155 | 466.2706 | 634.1412 | 612.48 | 441.8028 | [9 empty] | -122.1558 | 0.4266 | -115.1986 | -0.0641 | -97.9949 | 0.6648 | -106.9645 | -0.0908 | 259.5927 | 0.4369 | 258.6972 | 0.7346 | 3669.8429 | 3739.3826 | 1043.7723 | 623.3106 | -45.9636 | 772.5701
14:31 | 3917 |  |  | -22.8352 | -3.099 | -15.5381 | -9.3808 | -9.7623 | -13.6837 | -17.9396 | 1.7265 | 13.9412 | 3.5839 | 0.5749 |  |  |  | -32.3589 | -3.5826 | 5.8475 | -0.7494 |  | -19.2602 | -10.5673 | 0.7133 | 5.3292 | 4.4844 | 1.5956 | 79.3908 | 309.8661 | 311.4583 | 137.54 | 150.3366 | 144.6603 | 194.7546 | 99.1584 | 178.8788 | 98.4659 | 137.0503 | 375.347 | 858.3729 | 141.7996 | 154.8107 | 213.5164 | 127.3445 | 196.3431 | 900.1853 |  | 952.8186 |  | 965.8891 | 99.1663 | 98.5607 | 133.061 | 349.895 | 774.4665 | 181.0277 | 107.9271 | 185.82 | 434.8139 | 856.6308 | 106.2562 | 50.1986 | 73.8236 | 105.2875 | 175.5343 | 936.5744 | 973.4812 | 990.4609 | 975.859 | 98.7058 | 103.1207 | 171.1652 | 389.8771 | 809.4332 | 77.7553 | 110.1416 | 201.5733 | 482.4361 | 830.3731 | 56.789 | 83.4645 | 97.7532 | 107.6107 | 166.4099 | 872.1006 |  | 930.4098 | 809.1206 |  | 69.5386 | 102.6965 | 154.8224 | 382.2173 | 811.1439 | 85.1643 | 107.2791 | 180.9037 | 470.2361 | 893.4199 | 48.8728 | 53.1305 | 92.2248 | 100.1886 | 178.8485 | 989.4237 | 972.0908 | 935.0243 | 974.5527 | 93.7203 | 110.8171 | 164.8028 | 356.9406 | 809.6664 |  | 1006.5501 |  |  | 1017.0296 | 1028.1608 | 912.0333 | 973.3241 | 918.4508 | 978.4668 | 895.2191 | 874.5805 | 840.3565 | 797.0145 | 808.3066 | 870.865 | 878.0408 | 992.5943 | 1008.7221 | 1008.1004 | 1012.2692 | 1009.4759 | 330.3468 |  |  | 128.1447 | 238.7052 | 228.7825 | 151.8894 | 152.0216 | 104.2819 | 169.7609 | 103.1136 | 380.6651 | 831.0759 | 346.4881 | 387.3794 | 195.42 | 103.0877 | 118.4456 | 873.6828 | 877.731 | 904.8445 | 906.7401 | 895.2749 | 143.8913 | 100.3948 | 147.2014 | 106.5385 | 751.9579 | 165.4454 | 99.662 | 483.4341 |  | 131.6987 | 48.1897 | 70.413 | 100.8037 | 163.0191 | 922.5106 | 923.4864 | 930.8884 | 805.3124 | 109.6153 | 100.222 | 132.9257 | 298.1195 | 794.7192 | 65.6336 | 95.7835 | 136.3263 | 352.0659 | 855.6136 | 42.6058 | 48.965 | 67.7199 | 99.5305 | 169.9316 | 1021.2326 | 964.9567 | 957.7083 | 1034.7439 | 949.2915 | 64.935 | 97.9303 | 124.3483 | 298.1001 | 819.5739 | 79.0215 | 99.417 | 135.5405 | 326.7949 | 886.7292 | 46.2838 | 52.1168 | 80.5533 | 107.1558 | 198.8465 | 1028.8346 | 1017.0596 | 996.936 | 988.2933 | 72.6778 | 142.8567 | 103.2264 | 351.5373 | 806.5279 | 1037.7989 | 1042.5675 | 1019.5802 |  | 1044.2323 | 1028.2949 | 1104.6079 | 988.7231 | 1072.7295 | 957.2754 |  | 1052.0433 | 1009.4344 | 1065.7381 | 58.0595 | 67.5326 | 88.8405 |  | 820.1889 | 725.1676 | 782.1186 | 466.4499 | 634.3516 | 612.5396 | 441.7852 | [9 empty] | -122.1927 | 0.4512 | -115.2017 | -0.0826 | -97.9734 | 0.6155 | -106.9122 | -0.0867 | 259.5989 | 0.4635 | 258.688 | 0.7038 | 3690.9333 | 3741.1102 | 1043.6927 | 623.4456 | -45.8729 | 772.6783
14:31 | 3918 |  |  | -22.8783 | -2.9571 | -15.5288 | -9.3055 | -9.8658 | -13.7298 | -18.1285 | 1.7242 | 13.9437 | 3.5895 | 0.5734 |  |  |  | -32.4834 | -3.3945 | 6.1016 | -0.7524 |  | -19.4336 | -10.5762 | 0.7133 | 5.3288 | 4.4926 | 1.5889 | 78.9364 | 309.9783 | 311.5359 | 137.5411 | 150.3944 | 144.728 | 194.7802 | 99.1596 | 178.9354 | 98.4735 | 137.0845 | 375.4735 | 858.3859 | 141.8794 | 155.1204 | 213.6819 | 127.4172 | 196.4084 | 900.3314 |  | 953.0838 |  | 966.1743 | 99.1418 | 98.556 | 133.0885 | 350.0001 | 774.6176 | 181.0495 | 108.0221 | 185.9221 | 434.9154 | 856.6496 | 106.2593 | 50.2364 | 73.8232 | 105.2969 | 175.5999 | 936.5474 | 973.5094 | 990.4894 | 975.9983 | 98.6934 | 103.147 | 171.2537 | 389.9902 | 809.5283 | 77.7789 | 110.1565 | 201.6478 | 482.5447 | 830.3832 | 56.8637 | 83.4751 | 97.8098 | 107.6699 | 166.4526 | 871.804 |  | 930.5847 | 813.8586 |  | 69.5836 | 102.6926 | 154.8298 | 382.3079 | 811.148 | 85.2462 | 107.2781 | 180.9708 | 470.3439 | 893.471 | 48.9189 | 53.1344 | 92.2034 | 100.207 | 178.8938 | 989.4302 | 972.1214 | 935.0116 | 974.5116 | 93.8017 | 110.8043 | 164.8049 | 357.0334 | 809.7408 |  | 1007.0964 |  |  | 1017.2175 | 1027.6684 | 911.8956 | 973.3784 | 918.0933 | 978.0053 | 890.8215 | 879.9442 | 841.1639 | 775.1895 | 780.9083 | 871.6586 | 879.9916 | 987.3624 | 1008.7835 | 1008.3265 | 1012.4724 | 1009.6175 | 330.5586 |  |  | 128.2095 | 238.7117 | 228.7242 | 152.1931 | 152.064 | 104.317 | 169.7979 | 103.1262 | 380.7637 | 831.1456 | 346.5846 | 386.4383 | 195.4735 | 103.1249 | 118.4987 | 873.7373 | 877.8176 | 904.933 | 907.2506 | 895.3722 | 143.9592 | 100.3933 | 147.2323 | 106.5416 | 752.0416 | 165.5131 | 99.6819 | 483.7013 |  | 131.7423 | 48.2037 | 70.4357 | 100.8467 | 163.1015 | 922.5307 | 923.0454 | 930.8057 | 805.5818 | 109.6396 | 100.244 | 132.9776 | 298.2245 | 794.8825 | 65.6745 | 95.8183 | 136.3494 | 352.2418 | 855.6929 | 42.4602 | 48.9722 | 67.7231 | 99.5153 | 169.9657 | 1020.1665 | 962.6981 | 957.5809 | 1032.9157 | 949.0114 | 64.941 | 97.9586 | 124.3919 | 298.2392 | 819.7284 | 79.0915 | 99.4145 | 135.5863 | 326.9094 | 886.661 | 46.3206 | 52.1478 | 80.5526 | 107.2284 | 198.8884 | 1028.5741 | 1016.9026 | 996.9236 | 988.2055 | 72.6324 | 142.8825 | 103.2365 | 351.6247 | 806.5576 | 1036.5043 | 1042.6382 | 1018.7338 |  | 1044.4884 | 1028.2218 | 1104.6053 | 988.4862 | 1072.4166 | 957.0768 |  | 1051.9182 | 1009.115 | 1065.7247 | 58.0603 | 67.4672 | 88.8552 |  | 820.239 | 725.2818 | 782.0567 | 466.508 | 634.4227 | 612.6925 | 441.99 | [9 empty] | -122.1773 | 0.4245 | -115.1832 | -0.0682 | -98.0072 | 0.6812 | -106.9614 | -0.0806 | 259.5619 | 0.4389 | 258.6819 | 0.7264 | 3636.5185 | 3741.2329 | 1043.6199 | 623.5576 | -45.8797 | 772.7604
14:31 | 3919 |  |  | -22.7642 | -3.169 | -15.6047 | -9.3363 | -9.7928 | -13.7322 | -18.0903 | 1.722 | 13.9448 | 3.5941 | 0.5711 |  |  |  | -32.2504 | -3.4297 | 6.2208 | -0.7047 |  | -19.3886 | -10.6206 | 0.7142 | 5.3309 | 4.4944 | 1.5844 | 79.9823 | 310.0971 | 311.623 | 137.5424 | 150.4539 | 144.7578 | 194.7958 | 99.1622 | 179.0083 | 98.4763 | 137.0981 | 375.5676 | 858.3539 | 141.8982 | 155.421 | 213.8931 | 127.525 | 196.4898 | 900.5071 |  | 953.3553 |  | 966.4911 | 99.1336 | 98.564 | 133.1208 | 350.1186 | 774.7703 | 181.0448 | 107.9754 | 185.9702 | 435.0282 | 856.6754 | 106.2976 | 50.2473 | 73.8421 | 105.3379 | 175.663 | 936.4749 | 973.5422 | 990.4914 | 976.1403 | 98.6692 | 103.1551 | 171.3215 | 390.1284 | 809.6244 | 77.8204 | 110.1709 | 201.7052 | 482.6362 | 830.4126 | 56.9635 | 83.5186 | 97.8573 | 107.7023 | 166.549 | 871.685 |  | 930.6731 | 815.276 |  | 69.5888 | 102.6872 | 154.8433 | 382.3538 | 811.1054 | 85.2731 | 107.2764 | 181.0268 | 470.4401 | 893.5003 | 48.9223 | 53.1393 | 92.2107 | 100.2004 | 178.9636 | 989.4064 | 972.14 | 934.9839 | 974.4765 | 93.8821 | 110.8302 | 164.8496 | 357.1368 | 809.8216 |  | 1007.9343 |  |  | 1017.4399 | 1027.1892 | 911.7837 | 973.3545 | 917.7554 | 977.5664 | 905.8515 | 882.9729 | 842.5828 | 786.2118 | 782.6853 | 868.9402 | 876.3169 | 968.3268 | 1008.8577 | 1008.6045 | 1012.6847 | 1009.7749 | 330.7872 |  |  | 128.2763 | 238.6878 | 228.7581 | 152.25 | 152.1108 | 104.3285 | 169.9041 | 103.1401 | 380.8506 | 831.2289 | 346.6605 | 385.9228 | 195.4591 | 103.1462 | 118.5328 | 873.4557 | 877.8691 | 905.0595 | 906.7407 | 895.4663 | 144.0567 | 100.3581 | 147.2307 | 106.622 | 752.1164 | 165.5878 | 99.7024 | 483.9364 |  | 131.787 | 48.1918 | 70.4632 | 100.8781 | 163.1884 | 922.5355 | 922.6631 | 930.6592 | 805.8034 | 109.6663 | 100.2708 | 133.0008 | 298.323 | 795.0368 | 65.7151 | 95.8899 | 136.4105 | 352.4124 | 855.7377 | 42.4841 | 49.0145 | 67.7047 | 99.5234 | 169.9961 | 1018.3597 | 959.256 | 957.324 | 1029.9178 | 948.6405 | 64.9757 | 97.9747 | 124.5186 | 298.3789 | 819.8627 | 79.1243 | 99.4124 | 135.6215 | 327.0172 | 886.6151 | 46.3272 | 52.2122 | 80.5803 | 107.321 | 198.9345 | 1028.2418 | 1016.6827 | 996.8047 | 988.0785 | 72.6232 | 142.9477 | 103.2446 | 351.7345 | 806.6267 | 1034.7602 | 1042.6248 | 1017.5789 |  | 1044.8501 | 1028.213 | 1104.5212 | 988.2621 | 1072.147 | 956.8366 |  | 1051.8062 | 1008.7388 | 1065.6281 | 58.0842 | 67.501 | 88.8662 |  | 820.4061 | 725.4404 | 782.1594 | 466.3552 | 634.3513 | 612.5732 | 441.8667 | [9 empty] | -122.2389 | 0.4369 | -115.1678 | -0.0888 | -97.998 | 0.6299 | -106.9152 | -0.0929 | 259.5742 | 0.4471 | 258.7157 | 0.7099 | 3751.2604 | 3741.3386 | 1043.5483 | 623.4623 | -45.7988 | 772.9233
14:31 | 3920 |  |  | -22.7147 | -3.2743 | -15.5754 | -9.3362 | -9.7495 | -13.6075 | -18.0209 | 1.718 | 13.9481 | 3.5977 | 0.5713 |  |  |  | -32.3399 | -3.2713 | 6.2027 | -0.7175 |  | -19.438 | -10.4549 | 0.714 | 5.3273 | 4.507 | 1.5784 | 79.5157 | 310.1916 | 311.6899 | 137.5488 | 150.4975 | 144.7112 | 194.8028 | 99.1705 | 179.0946 | 98.4513 | 137.1006 | 375.6513 | 858.3356 | 141.8855 | 155.7125 | 214.0935 | 127.6399 | 196.5976 | 900.7047 |  | 953.6647 |  | 966.8619 | 99.1548 | 98.5767 | 133.1689 | 350.2341 | 774.9043 | 181.0153 | 107.954 | 186.0401 | 435.1205 | 856.6768 | 106.2915 | 50.2727 | 73.8557 | 105.3762 | 175.7345 | 936.4521 | 973.5367 | 990.4534 | 976.2621 | 98.6078 | 103.1596 | 171.3852 | 390.2641 | 809.701 | 77.8429 | 110.1922 | 201.752 | 482.7279 | 830.4395 | 56.9982 | 83.5468 | 97.8664 | 107.7413 | 166.646 | 871.7009 |  | 930.6388 | 809.5948 |  | 69.6108 | 102.7181 | 154.8791 | 382.4757 | 811.1291 | 85.2835 | 107.3046 | 181.0952 | 470.5526 | 893.5471 | 48.9487 | 53.1614 | 92.2553 | 100.1634 | 179.0389 | 989.3107 | 972.1446 | 934.95 | 974.4618 | 93.8918 | 110.841 | 164.8824 | 357.2376 | 809.8875 |  | 1008.1348 |  |  | 1017.7317 | 1026.723 | 911.6491 | 973.3244 | 917.4682 | 977.1681 | 908.0675 | 881.6826 | 831.3696 | 796.0564 | 788.0548 | 866.6008 | 867.7248 | 949.2323 | 1008.9468 | 1008.9188 | 1012.9075 | 1009.9563 | 330.9959 |  |  | 128.3286 | 238.6956 | 228.6978 | 152.354 | 152.155 | 104.3232 | 169.9486 | 103.1496 | 380.9771 | 831.3256 | 346.7443 | 385.6607 | 195.3888 | 103.1517 | 118.5477 | 873.4109 | 877.8591 | 905.108 | 906.8118 | 895.5398 | 144.0611 | 100.3545 | 147.2869 | 106.6426 | 752.1946 | 165.6243 | 99.7271 | 484.1761 |  | 131.8254 | 48.2052 | 70.4774 | 100.8633 | 163.2903 | 922.5188 | 922.5036 | 930.5203 | 805.9458 | 109.6891 | 100.2553 | 133.0757 | 298.4277 | 795.1669 | 65.7381 | 95.9154 | 136.4423 | 352.4186 | 855.7465 | 42.4591 | 49.0441 | 67.7476 | 99.5314 | 170.018 | 1016.6187 | 955.0091 | 957.0264 | 1026.0715 | 948.2363 | 65.038 | 97.9507 | 124.5291 | 298.466 | 819.9256 | 79.157 | 99.4262 | 135.6504 | 327.1183 | 886.5741 | 46.3428 | 52.2413 | 80.6115 | 107.4113 | 198.9751 | 1027.8719 | 1016.4379 | 996.6836 | 987.9916 | 72.6041 | 143.0182 | 103.2372 | 351.8485 | 806.709 | 1033.1931 | 1042.6846 | 1016.4872 |  | 1045.3409 | 1028.2538 | 1104.3456 | 988.0164 | 1071.9187 | 956.3623 |  | 1051.7183 | 1008.3137 | 1065.4852 | 58.0838 | 67.5637 | 88.8804 |  | 820.5532 | 725.7654 | 782.3294 | 466.4148 | 634.3419 | 612.6743 | 441.7387 | [9 empty] | -122.3066 | 0.4471 | -115.174 | -0.0662 | -98.0288 | 0.6442 | -106.946 | -0.0641 | 259.5527 | 0.4512 | 258.6511 | 0.7223 | 3749.9969 | 3741.059 | 1043.489 | 623.5081 | -45.6892 | 773.1593
14:31 | 3921 |  |  | -22.7933 | -3.4745 | -15.5987 | -9.2844 | -9.7291 | -13.6179 | -18.0173 | 1.7168 | 13.9534 | 3.6092 | 0.572 |  |  |  | -32.3526 | -3.2417 | 5.9537 | -0.7282 |  | -19.3782 | -10.353 | 0.7162 | 5.3214 | 4.513 | 1.5731 | 80.5928 | 310.304 | 311.746 | 137.5341 | 150.5274 | 144.6527 | 194.7979 | 99.1968 | 179.138 | 98.457 | 137.1395 | 375.7614 | 858.3418 | 141.8716 | 156.0222 | 214.3237 | 127.7713 | 196.709 | 900.8745 |  | 953.9399 |  | 967.2507 | 99.1783 | 98.588 | 133.2264 | 350.3486 | 775.0458 | 181.0601 | 108.0522 | 186.139 | 435.2079 | 856.6903 | 106.2354 | 50.2954 | 73.8328 | 105.3526 | 175.8009 | 936.5101 | 973.5569 | 990.4862 | 976.4223 | 98.5868 | 103.1693 | 171.4428 | 390.383 | 809.7831 | 77.8861 | 110.233 | 201.8076 | 482.8427 | 830.4458 | 56.946 | 83.527 | 97.8717 | 107.8003 | 166.688 | 870.486 |  | 930.6058 | 806.4713 |  | 69.6896 | 102.7598 | 154.9045 | 382.6305 | 811.1734 | 85.3527 | 107.313 | 181.1579 | 470.6576 | 893.6109 | 48.946 | 53.1867 | 92.3091 | 100.1425 | 179.0995 | 989.2768 | 972.1193 | 934.9688 | 974.4543 | 93.8964 | 110.8747 | 164.9375 | 357.3443 | 809.9713 |  | 1009.0257 |  |  | 1018.0883 | 1026.2955 | 911.6316 | 973.4657 | 917.2371 | 976.8558 | 906.3268 | 851.8171 | 813.019 | 783.4776 | 768.8539 | 864.7769 | 868.1317 | 947.3933 | 1009.0685 | 1009.275 | 1013.1658 | 1010.1767 | 331.1634 |  |  | 128.372 | 238.6988 | 228.7338 | 152.4955 | 152.1762 | 104.328 | 169.9433 | 103.1667 | 381.1038 | 831.4134 | 346.8505 | 385.2104 | 195.3543 | 103.1751 | 118.5792 | 873.2989 | 877.8559 | 905.1833 | 907.2513 | 895.5964 | 144.042 | 100.3666 | 147.341 | 106.6156 | 752.2834 | 165.5953 | 99.7079 | 484.3844 |  | 131.8837 | 48.2076 | 70.5033 | 100.8731 | 163.3573 | 922.4479 | 922.2847 | 930.4785 | 806.1767 | 109.7003 | 100.2321 | 133.1242 | 298.518 | 795.2841 | 65.7461 | 95.9102 | 136.4483 | 352.5142 | 855.805 | 42.1202 | 49.0352 | 67.7727 | 99.5076 | 170.0485 | 1015.2952 | 950.7973 | 957.1659 | 1023.0557 | 947.8189 | 65.0642 | 97.9252 | 124.5153 | 298.5525 | 819.996 | 79.2098 | 99.4316 | 135.6844 | 327.2213 | 886.5514 | 46.3504 | 52.2571 | 80.6388 | 107.4855 | 199.0271 | 1027.6328 | 1016.1328 | 996.5983 | 987.8568 | 72.5847 | 143.048 | 103.2319 | 351.9386 | 806.7852 | 1031.8331 | 1042.5835 | 1015.9811 |  | 1045.9326 | 1028.3007 | 1104.0233 | 987.7721 | 1071.7827 | 955.6533 |  | 1051.6613 | 1007.9996 | 1065.2658 | 58.0846 | 67.6038 | 88.8895 |  | 820.6392 | 726.0049 | 782.4174 | 466.4081 | 634.1756 | 612.5638 | 441.6248 | [9 empty] | -122.3219 | 0.4451 | -115.1771 | -0.0765 | -98.0349 | 0.6319 | -106.8999 | -0.0867 | 259.5619 | 0.443 | 258.6634 | 0.7161 | 3688.5181 | 3740.2197 | 1043.4459 | 623.3697 | -45.7846 | 773.322
14:31 | 3922 |  |  | -22.6989 | -3.3553 | -15.6189 | -9.3316 | -9.7948 | -13.6554 | -18.0862 | 1.7154 | 13.9552 | 3.6219 | 0.5739 |  |  |  | -32.3449 | -3.2005 | 5.8809 | -0.6911 |  | -19.3537 | -10.4345 | 0.7156 | 5.325 | 4.5221 | 1.5679 | 79.9678 | 310.4496 | 311.8139 | 137.5236 | 150.5661 | 144.6493 | 194.8025 | 99.2208 | 179.0985 | 98.4773 | 137.1821 | 375.863 | 858.3503 | 141.909 | 156.2516 | 214.5519 | 127.8824 | 196.8058 | 901.037 |  | 954.1676 |  | 967.6185 | 99.1324 | 98.5975 | 133.2676 | 350.4585 | 775.1621 | 181.159 | 108.1295 | 186.2146 | 435.3283 | 856.7031 | 106.2324 | 50.3153 | 73.8297 | 105.3189 | 175.8615 | 936.4634 | 973.5739 | 990.5907 | 976.6301 | 98.6226 | 103.2011 | 171.4991 | 390.5173 | 809.8592 | 77.9136 | 110.241 | 201.8769 | 482.9457 | 830.4432 | 56.922 | 83.5422 | 97.8414 | 107.82 | 166.7049 | 868.8941 |  | 930.5983 | 808.5944 |  | 69.6818 | 102.7216 | 154.9547 | 382.6852 | 811.1371 | 85.2838 | 107.3446 | 181.2002 | 470.7709 | 893.651 | 48.9757 | 53.2149 | 92.3351 | 100.1524 | 179.1519 | 989.3027 | 972.0861 | 934.9869 | 974.4417 | 93.8662 | 110.9146 | 164.9875 | 357.4474 | 810.0567 |  | 1010.8431 |  |  | 1018.5003 | 1025.9247 | 911.6217 | 973.625 | 917.0585 | 976.5849 | 898.0564 | 827.9464 | 805.5778 | 767.8371 | 744.6437 | 857.4793 | 868.1344 | 983.7715 | 1009.2309 | 1009.6644 | 1013.4743 | 1010.4301 | 331.3215 |  |  | 128.427 | 238.8523 | 228.7382 | 152.4301 | 152.2124 | 104.3516 | 169.9389 | 103.1687 | 381.2132 | 831.5172 | 346.9658 | 384.9946 | 195.3096 | 103.2047 | 118.6068 | 873.3864 | 877.8892 | 905.2543 | 907.3535 | 895.7191 | 143.9829 | 100.3989 | 147.3772 | 106.5916 | 752.376 | 165.5803 | 99.7076 | 484.574 |  | 131.9352 | 48.2308 | 70.5675 | 100.9488 | 163.4274 | 922.3177 | 922.0089 | 930.3462 | 806.3765 | 109.7081 | 100.239 | 133.0744 | 298.609 | 795.4008 | 65.7705 | 95.9228 | 136.4904 | 352.6951 | 855.8656 | 41.9961 | 49.0148 | 67.7909 | 99.4997 | 170.0967 | 1014.342 | 946.7136 | 957.3122 | 1019.7898 | 947.3286 | 65.042 | 97.9474 | 124.5936 | 298.6816 | 820.0445 | 79.2661 | 99.4425 | 135.7283 | 327.3405 | 886.5634 | 46.3717 | 52.2765 | 80.6735 | 107.5576 | 199.0992 | 1027.4924 | 1015.9427 | 996.5619 | 987.7346 | 72.6204 | 143.0778 | 103.2484 | 352.031 | 806.8503 | 1030.4491 | 1042.4057 | 1015.7495 |  | 1046.5705 | 1028.3148 | 1103.5126 | 987.5938 | 1071.7137 | 954.9145 |  | 1051.6323 | 1007.6453 | 1064.9611 | 58.1036 | 67.6006 | 88.9116 |  | 820.7193 | 726.1498 | 782.4276 | 466.6557 | 634.6054 | 612.9729 | 442.0011 | [9 empty] | -122.3466 | 0.4471 | -115.1524 | -0.0806 | -98.0472 | 0.6463 | -106.9306 | -0.0867 | 259.5342 | 0.4574 | 258.6511 | 0.7305 | 3704.6968 | 3741.5618 | 1043.3827 | 623.7891 | -45.8055 | 773.4345
14:31 | 3923 |  |  | -22.4747 | -3.1701 | -15.6853 | -9.2345 | -9.6859 | -13.6906 | -17.9371 | 1.7153 | 13.9579 | 3.6245 | 0.5751 |  |  |  | -32.2326 | -3.2035 | 6.0041 | -0.6256 |  | -19.3649 | -10.3944 | 0.715 | 5.3233 | 4.5294 | 1.5585 | 79.6794 | 310.5604 | 311.892 | 137.5342 | 150.616 | 144.7527 | 194.8258 | 99.2283 | 179.0943 | 98.4851 | 137.2102 | 375.9786 | 858.3105 | 141.9807 | 156.4947 | 214.7974 | 127.9334 | 196.905 | 901.2049 |  | 954.5032 |  | 967.9793 | 99.1131 | 98.5851 | 133.2873 | 350.5555 | 775.2724 | 181.2235 | 108.1604 | 186.3106 | 435.4513 | 856.722 | 106.2299 | 50.2604 | 73.8975 | 105.385 | 175.9242 | 936.2956 | 973.5446 | 990.6763 | 976.7637 | 98.6324 | 103.2386 | 171.5764 | 390.6406 | 809.9444 | 77.9508 | 110.2583 | 201.9423 | 483.0469 | 830.4597 | 56.9203 | 83.5738 | 97.819 | 107.8227 | 166.7434 | 868.3545 |  | 930.5669 | 808.7518 |  | 69.6873 | 102.7552 | 154.9856 | 382.7909 | 811.1224 | 85.3008 | 107.3646 | 181.2515 | 470.8757 | 893.691 | 49.0092 | 53.2438 | 92.3334 | 100.1767 | 179.2108 | 989.2585 | 972.0765 | 935.0078 | 974.3285 | 93.8612 | 110.9604 | 165.0483 | 357.5546 | 810.1228 |  | 1011.1148 |  |  | 1018.9888 | 1025.5249 | 911.6833 | 973.8545 | 916.9031 | 976.3532 | 904.7343 | 849.3056 | 784.8913 | 766.8169 | 741.1656 | 849.7389 | 861.3903 | 1009.4455 | 1009.4161 | 1010.0728 | 1013.8131 | 1010.7043 | 331.4645 |  |  | 128.4946 | 238.9556 | 228.7534 | 152.4108 | 152.2604 | 104.3681 | 170.0104 | 103.1665 | 381.3116 | 831.6152 | 347.0696 | 385.5775 | 195.2334 | 103.241 | 118.6565 | 873.5395 | 877.998 | 905.334 | 907.7473 | 895.8723 | 144.0542 | 100.3921 | 147.3873 | 106.5785 | 752.4715 | 165.6596 | 99.764 | 484.7762 |  | 131.9634 | 48.2475 | 70.6028 | 100.9792 | 163.5121 | 922.2737 | 921.6085 | 930.0596 | 806.3468 | 109.7314 | 100.2601 | 133.1082 | 298.7177 | 795.5662 | 65.8523 | 95.9545 | 136.5563 | 352.8335 | 855.8969 | 42.2408 | 49.0298 | 67.808 | 99.5356 | 170.1234 | 1013.8778 | 942.8812 | 956.9924 | 1016.804 | 946.842 | 65.0076 | 97.9897 | 124.6316 | 298.8212 | 820.0523 | 79.3006 | 99.4419 | 135.7536 | 327.4531 | 886.5829 | 46.3831 | 52.2983 | 80.7078 | 107.6416 | 199.1484 | 1027.1713 | 1015.8146 | 996.5118 | 987.6714 | 72.623 | 143.1223 | 103.2558 | 352.1218 | 806.8818 | 1029.2278 | 1042.5134 | 1015.0732 |  | 1047.2411 | 1028.3288 | 1102.8159 | 987.4117 | 1071.5803 | 954.2006 |  | 1051.6415 | 1007.3096 | 1064.6372 | 58.1262 | 67.6083 | 88.9312 |  | 820.8475 | 726.1726 | 782.5 | 466.2876 | 634.298 | 612.6544 | 441.6712 | [9 empty] | -122.3866 | 0.4451 | -115.1617 | -0.0826 | -98.0503 | 0.6401 | -106.8875 | -0.0908 | 259.5496 | 0.4492 | 258.6603 | 0.7223 | 3591.7948 | 3741.3205 | 1043.311 | 623.4762 | -45.5085 | 773.51
14:31 | 3924 |  |  | -22.4343 | -2.9797 | -15.7624 | -9.328 | -9.7343 | -13.6624 | -17.9664 | 1.712 | 13.9625 | 3.6318 | 0.5745 |  |  |  | -32.2547 | -3.2674 | 6.0192 | -0.7475 |  | -19.4043 | -10.4467 | 0.7186 | 5.3235 | 4.539 | 1.5502 | 75.7598 | 310.6216 | 311.967 | 137.5826 | 150.6842 | 144.8525 | 194.8415 | 99.2483 | 179.1444 | 98.4685 | 137.2109 | 376.0786 | 858.2665 | 142.0445 | 156.78 | 215.0965 | 128.0243 | 196.9896 | 901.3423 |  | 954.8089 |  | 968.2138 | 99.1347 | 98.5956 | 133.3134 | 350.6606 | 775.3806 | 181.3235 | 108.1498 | 186.3536 | 435.5505 | 856.7558 | 106.2583 | 50.2623 | 73.9568 | 105.4433 | 176.0216 | 936.2497 | 973.4803 | 990.7572 | 976.8194 | 98.6455 | 103.2478 | 171.6562 | 390.7674 | 810.038 | 77.9752 | 110.2772 | 202.0115 | 483.1325 | 830.487 | 56.9608 | 83.5845 | 97.8229 | 107.8249 | 166.7839 | 867.3688 |  | 930.552 | 806.904 |  | 69.6754 | 102.745 | 155.0278 | 382.8522 | 811.1184 | 85.3943 | 107.3583 | 181.3105 | 470.9745 | 893.749 | 49.0054 | 53.2585 | 92.3389 | 100.178 | 179.2867 | 989.1307 | 972.0324 | 935.0056 | 974.2572 | 93.907 | 110.9855 | 165.1017 | 357.6651 | 810.1944 |  | 1008.6794 |  |  | 1019.5522 | 1025.0939 | 911.6637 | 973.9165 | 916.7414 | 976.1598 | 911.9966 | 880.318 | 769.8357 | 781.4232 | 744.4466 | 848.3615 | 860.8732 | 990.3633 | 1009.5954 | 1010.4563 | 1014.1351 | 1010.9967 | 331.5622 |  |  | 128.5514 | 238.8303 | 228.8333 | 152.4107 | 152.3089 | 104.3738 | 170.0823 | 103.1883 | 381.4148 | 831.6978 | 347.1663 | 385.418 | 195.1992 | 103.2844 | 118.7109 | 872.4398 | 878.1456 | 905.4304 | 907.5112 | 896.0214 | 144.1705 | 100.3766 | 147.438 | 106.5933 | 752.5634 | 165.7403 | 99.78 | 484.9818 |  | 132.0033 | 48.2486 | 70.6214 | 100.9947 | 163.5919 | 922.2951 | 921.2155 | 929.8298 | 806.266 | 109.7507 | 100.2687 | 133.1497 | 298.8105 | 795.7165 | 65.9004 | 95.9865 | 136.5925 | 352.9036 | 855.9194 | 42.2315 | 49.0693 | 67.7785 | 99.5549 | 170.1378 | 1013.313 | 941.555 | 956.6725 | 1016.1363 | 946.3784 | 64.998 | 97.9678 | 124.6511 | 298.9261 | 820.073 | 79.2996 | 99.4338 | 135.7927 | 327.563 | 886.6218 | 46.3777 | 52.3232 | 80.7511 | 107.7248 | 199.183 | 1026.7942 | 1015.5797 | 996.4297 | 987.6018 | 72.6433 | 143.1622 | 103.2603 | 352.2128 | 806.9274 | 1028.2184 | 1043.2537 | 1014.4526 |  | 1047.9193 | 1028.3838 | 1101.9477 | 987.1845 | 1071.4318 | 953.499 |  | 1051.7109 | 1007.0395 | 1064.2815 | 58.1248 | 67.6301 | 88.9281 |  | 820.9507 | 726.2544 | 782.5341 | 466.5898 | 634.5032 | 612.6637 | 441.9129 | [9 empty] | -122.4081 | 0.443 | -115.1309 | -0.0806 | -98.0442 | 0.6278 | -106.906 | -0.0908 | 259.5835 | 0.4533 | 258.6388 | 0.7264 | 3602.7052 | 3739.6579 | 1043.2411 | 623.5834 | -45.5907 | 773.6025
14:31 | 3925 |  |  | -22.3133 | -2.923 | -15.7776 | -9.3039 | -9.6363 | -13.6489 | -17.8678 | 1.7106 | 13.9613 | 3.6392 | 0.5741 |  |  |  | -32.3566 | -3.2747 | 5.8771 | -0.6965 |  | -19.4315 | -10.4598 | 0.7187 | 5.3244 | 4.5464 | 1.5435 | 78.1986 | 310.6664 | 312.0453 | 137.6562 | 150.7638 | 144.8718 | 194.8706 | 99.28 | 179.233 | 98.4794 | 137.2318 | 376.1758 | 858.319 | 142.0934 | 156.9509 | 215.3034 | 128.1485 | 197.0758 | 901.4994 |  | 955.1103 |  | 968.4497 | 99.122 | 98.639 | 133.3478 | 350.789 | 775.4758 | 181.3547 | 108.0858 | 186.3813 | 435.6566 | 856.7732 | 106.2987 | 50.3607 | 73.9476 | 105.4686 | 176.112 | 936.3153 | 973.5699 | 990.855 | 976.9652 | 98.6634 | 103.2361 | 171.7247 | 390.9205 | 810.1184 | 77.994 | 110.2774 | 202.091 | 483.2126 | 830.5182 | 56.9712 | 83.579 | 97.8453 | 107.8503 | 166.8717 | 864.1651 |  | 930.6499 | 805.4069 |  | 69.6656 | 102.6691 | 155.0609 | 382.8523 | 811.0776 | 85.3942 | 107.3834 | 181.3709 | 471.0857 | 893.7752 | 49.0251 | 53.272 | 92.3631 | 100.1701 | 179.3556 | 989.0377 | 971.9607 | 934.936 | 974.2014 | 93.9852 | 110.9559 | 165.0894 | 357.7548 | 810.2921 |  | 1006.3746 |  |  | 1020.1777 | 1024.7174 | 911.5781 | 973.9508 | 916.5989 | 976.0255 | 913.4971 | 889.1653 | 786.2566 | 788.0854 | 772.8434 | 847.2818 | 867.448 | 963.9346 | 1009.7331 | 1010.7537 | 1014.3331 | 1011.2177 | 331.6445 |  |  | 128.5976 | 238.9128 | 228.8855 | 152.3871 | 152.3554 | 104.3861 | 170.0878 | 103.2101 | 381.5177 | 831.7858 | 347.2676 | 384.5811 | 195.1363 | 103.309 | 118.7248 | 872.1917 | 878.2876 | 905.5077 | 907.0331 | 896.1472 | 144.1697 | 100.3926 | 147.4797 | 106.581 | 752.6484 | 165.825 | 99.7648 | 485.1796 |  | 132.0887 | 48.2823 | 70.6482 | 101.0198 | 163.6652 | 922.252 | 920.756 | 929.5932 | 806.1393 | 109.7573 | 100.2584 | 133.1589 | 298.8782 | 795.8466 | 65.888 | 96.0001 | 136.606 | 352.9628 | 855.9521 | 42.2939 | 49.0705 | 67.8109 | 99.5281 | 170.1751 | 1012.7265 | 941.9641 | 956.4062 | 1016.1838 | 945.9406 | 65.0545 | 97.945 | 124.6691 | 299.0179 | 820.0882 | 79.3146 | 99.4512 | 135.8266 | 327.6596 | 886.6592 | 46.3677 | 52.3459 | 80.8055 | 107.8025 | 199.2305 | 1026.4602 | 1015.2592 | 996.3251 | 987.4627 | 72.6788 | 143.1882 | 103.2613 | 352.31 | 806.9988 | 1027.3921 | 1043.9577 | 1013.9052 |  | 1048.5522 | 1028.3961 | 1100.9478 | 986.9926 | 1071.584 | 952.8389 |  | 1051.8204 | 1006.7663 | 1063.925 | 58.1174 | 67.6975 | 88.9366 |  | 821.0961 | 726.2897 | 782.5872 | 466.527 | 634.3218 | 612.6022 | 441.7314 | [9 empty] | -122.4235 | 0.4533 | -115.1894 | -0.0662 | -98.0626 | 0.6463 | -106.8722 | -0.0847 | 259.5712 | 0.4492 | 258.5803 | 0.7346 | 3633.8948 | 3739.8086 | 1043.1629 | 623.462 | -45.5438 | 773.6929
14:31 | 3926 |  |  | -22.2253 | -2.7912 | -15.8669 | -9.3415 | -9.7167 | -13.7401 | -17.9534 | 1.7049 | 13.9645 | 3.65 | 0.5743 |  |  |  | -32.3532 | -3.2686 | 5.9927 | -0.7382 |  | -19.4348 | -10.4846 | 0.7197 | 5.321 | 4.5547 | 1.5384 | 80.8086 | 310.7167 | 312.1417 | 137.7053 | 150.8388 | 144.872 | 194.9043 | 99.3065 | 179.4453 | 98.4919 | 137.2711 | 376.2798 | 858.3711 | 142.1341 | 157.1622 | 215.4762 | 128.2772 | 197.1827 | 901.6619 |  | 955.3276 |  | 968.7371 | 99.185 | 98.6559 | 133.4031 | 350.904 | 775.588 | 181.3668 | 108.1036 | 186.4625 | 435.7414 | 856.7793 | 106.2568 | 50.3713 | 73.9858 | 105.5097 | 176.1786 | 936.2735 | 973.6332 | 990.8504 | 977.0489 | 98.6224 | 103.2487 | 171.7933 | 391.0576 | 810.1911 | 78.0545 | 110.295 | 202.1447 | 483.3204 | 830.5204 | 56.9568 | 83.5661 | 97.8431 | 107.8916 | 166.9796 | 862.0571 |  | 930.7502 | 807.6644 |  | 69.7031 | 102.7054 | 155.0644 | 382.9783 | 811.0924 | 85.3001 | 107.3909 | 181.4193 | 471.1966 | 893.7871 | 49.0274 | 53.3074 | 92.3789 | 100.1616 | 179.4214 | 989.0356 | 971.9244 | 934.9169 | 974.1291 | 94.0515 | 110.9595 | 165.1166 | 357.8615 | 810.3978 |  | 1005.5156 |  |  | 1020.834 | 1024.3753 | 911.6404 | 974.2015 | 916.5026 | 975.9793 | 925.0673 | 883.9892 | 796.7654 | 790.1961 | 812.7608 | 841.7881 | 871.6086 | 954.1634 | 1009.8166 | 1010.9253 | 1014.3664 | 1011.3349 | 331.7426 |  |  | 128.6518 | 239.0429 | 228.8689 | 152.3649 | 152.3926 | 104.3954 | 170.1559 | 103.2186 | 381.6199 | 831.8811 | 347.3762 | 384.7173 | 195.041 | 103.3381 | 118.7652 | 873.0301 | 878.3734 | 905.5832 | 906.8357 | 896.2414 | 144.225 | 100.4084 | 147.4988 | 106.6042 | 752.7484 | 165.9032 | 99.7638 | 485.3866 |  | 132.1296 | 48.2793 | 70.6608 | 101.046 | 163.7128 | 922.1602 | 920.2416 | 929.3413 | 805.9497 | 109.7698 | 100.2668 | 133.2136 | 298.9623 | 795.9938 | 65.8987 | 96.0296 | 136.633 | 353.1055 | 856.0068 | 42.4884 | 49.073 | 67.8616 | 99.5294 | 170.2267 | 1012.2365 | 942.2356 | 956.1329 | 1016.0957 | 945.5623 | 65.1315 | 97.9784 | 124.6551 | 299.1241 | 820.0779 | 79.316 | 99.4518 | 135.8284 | 327.7436 | 886.671 | 46.3823 | 52.353 | 80.8709 | 107.874 | 199.2793 | 1026.1869 | 1014.9447 | 996.2089 | 987.2857 | 72.7605 | 143.233 | 103.2785 | 352.4063 | 807.0438 | 1026.6623 | 1044.5128 | 1013.8571 |  | 1049.1295 | 1028.4083 | 1099.8458 | 986.9357 | 1072.009 | 952.2542 |  | 1051.9627 | 1006.49 | 1063.5426 | 58.1012 | 67.6248 | 88.9423 |  | 821.2152 | 726.3915 | 782.736 | 466.5266 | 634.3195 | 612.5217 | 441.9585 | [9 empty] | -122.4481 | 0.4266 | -115.1248 | -0.0826 | -98.0749 | 0.6504 | -106.8968 | -0.099 | 259.6204 | 0.4245 | 258.6449 | 0.7387 | 3616.9371 | 3741.1769 | 1043.0735 | 623.4206 | -45.5765 | 773.8034
14:31 | 3927 |  |  | -22.283 | -2.5083 | -15.6842 | -9.306 | -9.6659 | -13.6372 | -17.9579 | 1.7004 | 13.9682 | 3.6553 | 0.575 |  |  |  | -32.2529 | -3.1444 | 6.002 | -0.762 |  | -19.409 | -10.3386 | 0.7202 | 5.3183 | 4.5618 | 1.5311 | 80.2072 | 310.8219 | 312.2381 | 137.7381 | 150.9021 | 144.9079 | 194.9312 | 99.3395 | 179.6207 | 98.4925 | 137.3037 | 376.389 | 858.387 | 142.1421 | 157.5137 | 215.637 | 128.3988 | 197.2703 | 901.7945 |  | 955.4646 |  | 968.9502 | 99.2678 | 98.6669 | 133.4668 | 351.0059 | 775.7097 | 181.4544 | 108.1738 | 186.5042 | 435.8364 | 856.7956 | 106.3214 | 50.3721 | 74.0233 | 105.5306 | 176.2619 | 936.2321 | 973.603 | 990.8817 | 977.0389 | 98.6677 | 103.2776 | 171.8584 | 391.182 | 810.2673 | 78.1113 | 110.3187 | 202.1935 | 483.4233 | 830.5111 | 56.9383 | 83.501 | 97.7685 | 107.9083 | 167.085 | 862.0887 |  | 930.862 | 806.857 |  | 69.7273 | 102.747 | 155.0943 | 383.1201 | 811.1382 | 85.31 | 107.362 | 181.4717 | 471.2879 | 893.8297 | 49.0192 | 53.3545 | 92.3974 | 100.1362 | 179.5049 | 989.0685 | 971.9318 | 934.9722 | 974.1497 | 94.0049 | 111.0202 | 165.2112 | 357.9793 | 810.4717 |  | 1004.9934 |  |  | 1021.472 | 1024.0048 | 911.6254 | 974.1999 | 916.4351 | 975.9411 | 925.909 | 866.1833 | 788.421 | 798.2308 | 824.9736 | 825.6886 | 879.526 | 962.5213 | 1009.8732 | 1011.0098 | 1014.3943 | 1011.4276 | 331.8426 |  |  | 128.708 | 238.9408 | 228.8308 | 152.1546 | 152.4197 | 104.4094 | 170.2382 | 103.2191 | 381.7473 | 831.9857 | 347.4823 | 385.2634 | 194.9822 | 103.3746 | 118.8097 | 873.3962 | 878.3987 | 905.6485 | 906.806 | 896.3044 | 144.304 | 100.4133 | 147.5493 | 106.6756 | 752.8471 | 165.9284 | 99.7679 | 485.629 |  | 132.1394 | 48.2962 | 70.6766 | 101.0977 | 163.7941 | 922.0486 | 919.7569 | 929.0893 | 805.8973 | 109.7971 | 100.2617 | 133.2445 | 299.059 | 796.1668 | 65.9225 | 96.0809 | 136.6698 | 353.2787 | 856.0681 | 42.5179 | 49.0866 | 67.8694 | 99.5528 | 170.2828 | 1012.2548 | 943.1442 | 955.9026 | 1016.4166 | 945.2662 | 65.1897 | 98.0357 | 124.6916 | 299.2551 | 820.0672 | 79.3172 | 99.4403 | 135.8579 | 327.8519 | 886.7079 | 46.4309 | 52.3547 | 80.9355 | 107.9424 | 199.341 | 1026.0957 | 1014.7118 | 996.166 | 987.223 | 72.8012 | 143.2641 | 103.3024 | 352.4987 | 807.0735 | 1026.4529 | 1044.8805 | 1014.6944 |  | 1049.6713 | 1028.4468 | 1098.6853 | 986.9444 | 1072.4026 | 951.7115 |  | 1052.1089 | 1006.1559 | 1063.143 | 58.1183 | 67.585 | 88.9705 |  | 821.283 | 726.572 | 782.8361 | 466.6225 | 634.3309 | 612.597 | 441.871 | [9 empty] | -122.4881 | 0.4574 | -115.1555 | -0.0703 | -98.1026 | 0.6401 | -106.8845 | -0.0682 | 259.5373 | 0.4635 | 258.6142 | 0.7223 | 3619.0714 | 3739.2492 | 1042.961 | 623.4639 | -45.2842 | 773.9275
14:31 | 3928 |  |  | -22.3379 | -2.2967 | -15.692 | -9.3981 | -9.6981 | -13.632 | -17.9212 | 1.699 | 13.9709 | 3.6612 | 0.5743 |  |  |  | -32.2877 | -2.9963 | 5.9561 | -0.7843 |  | -19.321 | -10.2859 | 0.72 | 5.3158 | 4.5692 | 1.523 | 79.0961 | 310.9281 | 312.3273 | 137.755 | 150.9536 | 144.9411 | 194.9537 | 99.3833 | 179.6402 | 98.539 | 137.3458 | 376.5384 | 858.4193 | 142.1601 | 157.7843 | 215.7446 | 128.4552 | 197.3326 | 901.8823 |  | 955.672 |  | 969.1565 | 99.2698 | 98.6823 | 133.5199 | 351.1181 | 775.8306 | 181.4369 | 108.1988 | 186.5376 | 435.9693 | 856.7716 | 106.4198 | 50.3803 | 74.043 | 105.5496 | 176.3381 | 936.1712 | 973.7432 | 991.0623 | 977.1703 | 98.6682 | 103.299 | 171.9173 | 391.3108 | 810.3533 | 78.1419 | 110.3361 | 202.2771 | 483.5481 | 830.5073 | 56.9789 | 83.5138 | 97.7552 | 107.9248 | 167.1876 | 863.4901 |  | 930.9857 | 803.342 |  | 69.7846 | 102.7797 | 155.1129 | 383.2328 | 811.1829 | 85.3439 | 107.3587 | 181.5258 | 471.4037 | 893.9044 | 49.0825 | 53.3708 | 92.4139 | 100.1211 | 179.5679 | 989.031 | 971.8969 | 934.9801 | 974.2105 | 94.0061 | 111.048 | 165.2426 | 358.0718 | 810.5311 |  | 1004.3962 |  |  | 1022.0713 | 1023.5865 | 911.4991 | 974.0337 | 916.3825 | 975.8745 | 923.2031 | 856.6105 | 783.9356 | 814.5593 | 814.464 | 815.0553 | 886.551 | 971.0135 | 1009.9205 | 1011.0755 | 1014.4957 | 1011.53 | 331.9516 |  |  | 128.7593 | 238.8614 | 228.6848 | 152.0946 | 152.449 | 104.4142 | 170.2946 | 103.2219 | 381.8674 | 832.0873 | 347.5946 | 385.8015 | 194.9235 | 103.4094 | 118.8389 | 873.5162 | 878.427 | 905.7194 | 906.8996 | 896.3486 | 144.3664 | 100.4379 | 147.6268 | 106.7011 | 752.9634 | 165.9702 | 99.8014 | 485.8546 |  | 132.198 | 48.3136 | 70.7138 | 101.1151 | 163.897 | 921.8677 | 919.2909 | 928.8354 | 805.9525 | 109.8315 | 100.2623 | 133.2903 | 299.1751 | 796.3219 | 65.9846 | 96.1172 | 136.7057 | 353.4531 | 856.1173 | 42.4889 | 49.1042 | 67.8756 | 99.5525 | 170.3431 | 1012.397 | 944.3776 | 955.6176 | 1017.1875 | 944.9788 | 65.2171 | 98.0993 | 124.7704 | 299.3959 | 820.0728 | 79.3627 | 99.4484 | 135.9031 | 327.9682 | 886.764 | 46.4522 | 52.3712 | 80.9532 | 108.0032 | 199.4023 | 1026.1053 | 1014.602 | 996.1684 | 987.2563 | 72.7366 | 143.2794 | 103.304 | 352.6015 | 807.1241 | 1026.3806 | 1044.9504 | 1016.105 |  | 1050.1302 | 1028.5007 | 1097.5416 | 986.9824 | 1072.8393 | 951.0678 |  | 1052.2344 | 1005.8776 | 1062.7329 | 58.1271 | 67.6522 | 88.9778 |  | 821.3524 | 726.7266 | 782.8739 | 466.5564 | 634.452 | 612.846 | 441.9384 | [9 empty] | -122.4758 | 0.4163 | -115.134 | -0.0682 | -98.1242 | 0.6381 | -106.8568 | -0.1155 | 259.6358 | 0.4369 | 258.6111 | 0.7469 | 3654.26 | 3740.8705 | 1042.8344 | 623.649 | -45.2085 | 774.0395
14:31 | 3929 |  |  | -22.4253 | -2.1047 | -15.7575 | -9.3555 | -9.7452 | -13.7201 | -18.0409 | 1.6995 | 13.9763 | 3.6705 | 0.575 |  |  |  | -32.3381 | -2.9647 | 5.9024 | -0.7794 |  | -19.2022 | -10.2835 | 0.7227 | 5.3162 | 4.5777 | 1.5145 | 79.5193 | 310.9718 | 312.3943 | 137.7758 | 151.0147 | 144.9843 | 194.9728 | 99.4244 | 179.5777 | 98.5413 | 137.3546 | 376.6445 | 858.4081 | 142.2118 | 158.0178 | 215.9003 | 128.528 | 197.4042 | 901.9642 |  | 955.8824 |  | 969.3831 | 99.1724 | 98.7032 | 133.5513 | 351.2355 | 775.9228 | 181.4346 | 108.2455 | 186.6124 | 436.1104 | 856.7565 | 106.4394 | 50.3989 | 74.0631 | 105.5671 | 176.4056 | 936.1333 | 974.0291 | 991.2957 | 977.4931 | 98.5789 | 103.3253 | 171.9961 | 391.4401 | 810.4431 | 78.1363 | 110.3675 | 202.3633 | 483.662 | 830.5274 | 57.0943 | 83.5804 | 97.8301 | 107.9612 | 167.183 | 865.2169 |  | 931.106 | 803.5641 |  | 69.7801 | 102.8194 | 155.1242 | 383.3508 | 811.2303 | 85.4256 | 107.3795 | 181.5811 | 471.5296 | 894.0004 | 49.1251 | 53.3814 | 92.4259 | 100.1225 | 179.5969 | 988.9673 | 971.8644 | 934.9548 | 974.284 | 94.0623 | 111.0461 | 165.2463 | 358.1624 | 810.6049 |  | 1003.4513 |  |  | 1022.6311 | 1023.1921 | 911.4367 | 973.9817 | 916.2839 | 975.7448 | 928.4724 | 870.768 | 745.0426 | 833.9922 | 807.2045 | 823.5872 | 885.3958 | 965.7057 | 1009.9835 | 1011.1704 | 1014.6134 | 1011.6391 | 332.0746 |  |  | 128.8119 | 238.9747 | 228.4139 | 152.254 | 152.4906 | 104.3917 | 170.3177 | 103.2347 | 381.9454 | 832.1734 | 347.6898 | 386.5897 | 194.8485 | 103.44 | 118.8578 | 872.9599 | 878.467 | 905.8174 | 906.2377 | 896.4045 | 144.3848 | 100.4226 | 147.6449 | 106.6793 | 753.0641 | 166.021 | 99.8171 | 486.0812 |  | 132.2345 | 48.3295 | 70.7429 | 101.1256 | 163.9864 | 921.7324 | 918.8958 | 928.6391 | 806.0011 | 109.8406 | 100.2848 | 133.3693 | 299.3183 | 796.4535 | 66.0253 | 96.1511 | 136.7482 | 353.5948 | 856.1775 | 42.4754 | 49.1326 | 67.9121 | 99.5531 | 170.4174 | 1012.476 | 944.6595 | 955.4037 | 1017.4239 | 944.6437 | 65.2395 | 98.1246 | 124.811 | 299.5221 | 820.0472 | 79.3968 | 99.447 | 135.9457 | 328.0746 | 886.8213 | 46.4734 | 52.3699 | 80.985 | 108.0711 | 199.4461 | 1026.1353 | 1014.5561 | 996.159 | 987.2571 | 72.7582 | 143.3011 | 103.3075 | 352.6885 | 807.168 | 1026.1769 | 1045.2457 | 1016.7817 |  | 1050.4922 | 1028.5181 | 1096.4295 | 987.0398 | 1073.33 | 950.4454 |  | 1052.3308 | 1005.6281 | 1062.3194 | 58.1459 | 67.6942 | 88.9837 |  | 821.3913 | 726.7673 | 782.8534 | 466.45 | 634.2679 | 612.5802 | 441.8579 | [9 empty] | -122.6296 | 0.4553 | -115.1063 | -0.1175 | -98.0503 | 0.6463 | -106.9306 | -0.0395 | 259.5004 | 0.4697 | 258.6142 | 0.7038 | 3706.747 | 3741.2112 | 1042.6927 | 623.4241 | -45.2444 | 774.0793
14:31 | 3930 |  |  | -22.4987 | -2.096 | -15.7365 | -9.3049 | -9.793 | -13.8109 | -18.0599 | 1.6995 | 13.982 | 3.678 | 0.5759 |  |  |  | -32.3992 | -3.235 | 5.8234 | -0.7577 |  | -19.2886 | -10.2484 | 0.7241 | 5.3137 | 4.5838 | 1.5067 | 78.5647 | 310.9986 | 312.4567 | 137.8089 | 151.0827 | 145.0082 | 194.9907 | 99.458 | 179.5084 | 98.5594 | 137.3919 | 376.773 | 858.4297 | 142.281 | 158.1889 | 216.1545 | 128.6436 | 197.5244 | 902.043 |  | 955.9984 |  | 969.5333 | 99.0734 | 98.7095 | 133.5939 | 351.3439 | 776.0248 | 181.5419 | 108.2565 | 186.6753 | 436.2178 | 856.8169 | 106.4748 | 50.4271 | 74.0603 | 105.5865 | 176.4774 | 936.1521 | 974.2112 | 991.3453 | 977.7037 | 98.6101 | 103.352 | 172.0721 | 391.5685 | 810.5224 | 78.1834 | 110.3948 | 202.427 | 483.7382 | 830.5707 | 57.1056 | 83.6368 | 97.8858 | 107.9699 | 167.1073 | 865.4684 |  | 931.2179 | 806.075 |  | 69.8042 | 102.7839 | 155.1961 | 383.3994 | 811.2214 | 85.4948 | 107.3914 | 181.6409 | 471.6312 | 894.0741 | 49.1164 | 53.4117 | 92.4582 | 100.118 | 179.6514 | 988.9348 | 971.8215 | 934.905 | 974.2763 | 94.0597 | 111.0798 | 165.3068 | 358.2634 | 810.6596 |  | 1002.7204 |  |  | 1023.1505 | 1022.7948 | 911.4847 | 973.9681 | 916.1337 | 975.5798 | 930.6631 | 881.08 | 718.5682 | 846.8598 | 822.5182 | 839.4825 | 871.8642 | 950.7503 | 1010.0551 | 1011.2836 | 1014.6942 | 1011.7239 | 332.1987 |  |  | 128.8649 | 239.0897 | 228.246 | 152.1 | 152.5409 | 104.37 | 170.3231 | 103.26 | 382.0353 | 832.2465 | 347.803 | 387.1954 | 194.7726 | 103.474 | 118.8605 | 872.1172 | 878.5183 | 905.9383 | 905.4474 | 896.457 | 144.3693 | 100.3891 | 147.6531 | 106.73 | 753.1489 | 166.0761 | 99.8318 | 486.3431 |  | 132.2764 | 48.3829 | 70.7637 | 101.1806 | 164.0615 | 921.7056 | 918.5451 | 928.4462 | 806.0074 | 109.8506 | 100.3088 | 133.4197 | 299.4139 | 796.6276 | 66.0054 | 96.1685 | 136.8085 | 353.7768 | 856.2664 | 42.4684 | 49.1224 | 67.9794 | 99.5664 | 170.5247 | 1012.7013 | 945.2011 | 955.5348 | 1017.8174 | 944.3834 | 65.2156 | 98.1203 | 124.8441 | 299.6303 | 819.9901 | 79.4515 | 99.4424 | 135.994 | 328.1798 | 886.8824 | 46.4955 | 52.3639 | 81.0113 | 108.1322 | 199.4833 | 1026.1143 | 1014.5638 | 996.1565 | 987.2245 | 72.7762 | 143.3064 | 103.3317 | 352.7527 | 807.1875 | 1026.0466 | 1046.1173 | 1016.3784 |  | 1050.7879 | 1028.5164 | 1095.3554 | 987.0989 | 1073.8328 | 949.8996 |  | 1052.3972 | 1005.4145 | 1061.9181 | 58.1484 | 67.7465 | 88.9931 |  | 821.4684 | 726.8141 | 782.9974 | 466.4539 | 634.3058 | 612.6231 | 442.0088 | [9 empty] | -122.5312 | 0.4492 | -115.1555 | -0.0806 | -98.1242 | 0.6278 | -106.8106 | -0.1155 | 259.605 | 0.4492 | 258.5557 | 0.7469 | 3657.0129 | 3739.1734 | 1042.5419 | 623.4644 | -45.4216 | 774.1413
14:31 | 3931 |  |  | -22.5415 | -2.1432 | -15.7327 | -9.259 | -9.797 | -13.7388 | -18.0446 | 1.6994 | 13.9841 | 3.6866 | 0.5768 |  |  |  | -32.3511 | -3.3744 | 5.8996 | -0.7424 |  | -19.3131 | -10.2054 | 0.7234 | 5.317 | 4.5937 | 1.4992 | 77.8306 | 311.003 | 312.546 | 137.8223 | 151.1403 | 144.9884 | 195.0089 | 99.5008 | 179.5275 | 98.5806 | 137.4466 | 376.8974 | 858.4476 | 142.3186 | 158.3893 | 216.4162 | 128.7335 | 197.6425 | 902.0606 |  | 956.0771 |  | 969.6604 | 99.1006 | 98.7 | 133.6428 | 351.4533 | 776.1528 | 181.6354 | 108.2566 | 186.7611 | 436.3037 | 856.8531 | 106.5191 | 50.4249 | 74.0572 | 105.5987 | 176.5467 | 936.0478 | 974.1617 | 991.2959 | 977.6884 | 98.6708 | 103.3708 | 172.1363 | 391.6901 | 810.6015 | 78.2423 | 110.3918 | 202.4898 | 483.8261 | 830.5971 | 57.1401 | 83.6584 | 97.8659 | 107.973 | 167.155 | 865.5453 |  | 931.2919 | 807.6246 |  | 69.8608 | 102.7374 | 155.2564 | 383.4487 | 811.2297 | 85.4786 | 107.4104 | 181.6915 | 471.7367 | 894.1161 | 49.119 | 53.434 | 92.5238 | 100.094 | 179.7261 | 988.9072 | 971.8031 | 934.8459 | 974.1972 | 94.1137 | 111.0973 | 165.3336 | 358.3709 | 810.7397 |  | 1002.7255 |  |  | 1023.6404 | 1022.4111 | 911.5706 | 974.014 | 916.0391 | 975.5089 | 928.5444 | 889.3957 | 749.7779 | 849.2894 | 820.1599 | 854.6147 | 838.3462 | 938.3871 | 1010.0881 | 1011.3644 | 1014.7096 | 1011.7482 | 332.3192 |  |  | 128.9124 | 239.0544 | 228.0878 | 151.8576 | 152.5732 | 104.3534 | 170.4184 | 103.2758 | 382.1733 | 832.321 | 347.9083 | 387.6847 | 194.6887 | 103.5126 | 118.8934 | 871.6375 | 878.5489 | 906.0212 | 904.8783 | 896.5076 | 144.456 | 100.4225 | 147.7106 | 106.7945 | 753.2516 | 166.0963 | 99.8663 | 486.62 |  | 132.3327 | 48.4094 | 70.8041 | 101.2358 | 164.1323 | 921.6589 | 918.2499 | 928.2899 | 805.7871 | 109.8555 | 100.3228 | 133.4503 | 299.498 | 796.7816 | 66.0509 | 96.2058 | 136.8514 | 353.9192 | 856.3254 | 42.4203 | 49.1444 | 68.0019 | 99.578 | 170.6384 | 1012.9883 | 950.1027 | 955.6953 | 1021.5063 | 944.2371 | 65.2015 | 98.133 | 124.8664 | 299.7312 | 819.9591 | 79.5096 | 99.4534 | 136.0341 | 328.2859 | 886.9475 | 46.5064 | 52.4063 | 81.033 | 108.1916 | 199.5257 | 1026.1135 | 1014.5557 | 996.1296 | 987.2025 | 72.7439 | 143.341 | 103.339 | 352.8533 | 807.224 | 1026.3928 | 1046.7349 | 1016.1109 |  | 1051.0028 | 1028.5683 | 1094.341 | 987.213 | 1074.411 | 949.4642 |  | 1052.4662 | 1005.2428 | 1061.5334 | 58.1601 | 67.7443 | 89.0174 |  | 821.5266 | 726.9033 | 783.1248 | 466.4875 | 634.3686 | 612.6985 | 441.9655 | [9 empty] | -122.6727 | 0.4738 | -115.1032 | -0.1031 | -98.0965 | 0.6381 | -106.8783 | -0.0415 | 259.5312 | 0.4615 | 258.5926 | 0.7038 | 3664.2811 | 3731.7973 | 1042.4008 | 623.5335 | -45.4031 | 774.215
14:31 | 3932 |  |  | -22.4589 | -2.1573 | -15.7089 | -9.2638 | -9.735 | -13.6786 | -17.9429 | 1.6957 | 13.989 | 3.6923 | 0.5755 |  |  |  | -32.4467 | -3.3609 | 6.0047 | -0.7394 |  | -19.2926 | -10.2697 | 0.724 | 5.3139 | 4.6022 | 1.49 | 77.3869 | 311.0905 | 312.6401 | 137.8205 | 151.1815 | 145.0368 | 195.0299 | 99.526 | 179.5118 | 98.4956 | 137.4055 | 376.9125 | 858.4019 | 142.2689 | 158.6123 | 216.7014 | 128.8265 | 197.7452 | 902.026 |  | 956.2218 |  | 969.7597 | 99.1064 | 98.7029 | 133.6646 | 351.5553 | 776.2549 | 181.6801 | 108.2714 | 186.814 | 436.4091 | 856.8624 | 106.6164 | 50.4688 | 74.0709 | 105.6089 | 176.6281 | 935.988 | 974.0953 | 991.3221 | 977.6108 | 98.6658 | 103.3653 | 172.1926 | 391.8187 | 810.6806 | 78.267 | 110.3991 | 202.5536 | 483.9306 | 830.6104 | 57.1729 | 83.6584 | 97.8484 | 108.0183 | 167.2608 | 865.6155 |  | 931.4236 | 805.3904 |  | 69.8865 | 102.7276 | 155.2733 | 383.5799 | 811.2713 | 85.4799 | 107.4113 | 181.7603 | 471.8408 | 894.1318 | 49.0768 | 53.4647 | 92.5943 | 100.0595 | 179.7926 | 988.9103 | 971.8308 | 934.8638 | 974.1027 | 94.2116 | 111.114 | 165.3761 | 358.4809 | 810.8313 |  | 1003.4041 |  |  | 1024.0798 | 1022.1019 | 911.544 | 973.8829 | 916.0358 | 975.5016 | 920.5102 | 890.4057 | 779.5066 | 836.7932 | 794.3292 | 861.321 | 822.3746 | 931.3094 | 1010.0927 | 1011.4134 | 1014.6953 | 1011.7494 | 332.4295 |  |  | 128.9654 | 239.1203 | 227.9488 | 151.8977 | 152.59 | 104.3454 | 170.473 | 103.2735 | 382.2813 | 832.4004 | 347.9791 | 387.5525 | 194.6075 | 103.5411 | 118.9338 | 871.4086 | 878.5149 | 906.0375 | 903.975 | 896.5167 | 144.533 | 100.4124 | 147.7237 | 106.8029 | 753.3346 | 166.1306 | 99.8739 | 486.8726 |  | 132.3945 | 48.3897 | 70.8261 | 101.255 | 164.2088 | 921.6374 | 917.9442 | 928.1422 | 805.4812 | 109.8663 | 100.319 | 133.4686 | 299.6093 | 796.8962 | 66.0953 | 96.2456 | 136.8759 | 354.0068 | 856.39 | 42.5176 | 49.1594 | 68.0066 | 99.5769 | 170.7113 | 1014.0035 | 957.36 | 955.7703 | 1027.3532 | 944.252 | 65.267 | 98.0944 | 124.8835 | 299.8075 | 819.9432 | 79.5436 | 99.4575 | 136.0634 | 328.3953 | 887.0075 | 46.5333 | 52.4476 | 81.0924 | 108.2612 | 199.5964 | 1026.1301 | 1014.5072 | 996.041 | 987.0964 | 72.7818 | 143.3931 | 103.332 | 352.9792 | 807.2844 | 1027.4719 | 1046.7898 | 1015.8721 |  | 1051.1397 | 1028.5966 | 1093.4008 | 987.3846 | 1074.9723 | 949.2095 |  | 1052.496 | 1005.0631 | 1061.177 | 58.1698 | 67.7414 | 89.0384 |  | 821.5572 | 727.015 | 783.2345 | 466.4527 | 634.4222 | 612.6876 | 442.0087 | [9 empty] | -122.5927 | 0.4471 | -115.1617 | -0.06 | -98.1672 | 0.6052 | -106.7583 | -0.1257 | 259.6019 | 0.4533 | 258.5218 | 0.7736 | 3676.9151 | 3729.4817 | 1042.2569 | 623.5549 | -45.315 | 774.2861
14:31 | 3933 |  |  | -22.3783 | -2.2211 | -15.7353 | -9.2575 | -9.6585 | -13.7242 | -17.9367 | 1.6943 | 13.9866 | 3.6972 | 0.5754 |  |  |  | -32.3672 | -3.3308 | 6.018 | -0.6776 |  | -19.2651 | -10.31 | 0.7243 | 5.3104 | 4.6067 | 1.484 | 78.5162 | 311.2758 | 312.7645 | 137.8685 | 151.2373 | 145.1089 | 195.0525 | 99.5467 | 179.4933 | 98.4927 | 137.4001 | 376.9985 | 858.4564 | 142.2126 | 158.7664 | 217.0478 | 128.9301 | 197.8804 | 902.0399 |  | 956.3313 |  | 969.7537 | 99.0876 | 98.7326 | 133.7123 | 351.6688 | 776.3474 | 181.6889 | 108.2768 | 186.8538 | 436.5073 | 856.8526 | 106.7031 | 50.4749 | 74.1611 | 105.6787 | 176.726 | 935.8645 | 974.1155 | 991.2416 | 977.5105 | 98.6024 | 103.3656 | 172.2502 | 391.9507 | 810.7435 | 78.2824 | 110.4283 | 202.5967 | 484.0314 | 830.6137 | 57.13 | 83.6687 | 97.8843 | 108.0544 | 167.3043 | 866.4114 |  | 931.6122 | 803.5093 |  | 69.9118 | 102.7035 | 155.3129 | 383.6673 | 811.2741 | 85.4565 | 107.4267 | 181.8189 | 471.9512 | 894.118 | 49.0651 | 53.512 | 92.6297 | 100.0601 | 179.8475 | 988.8505 | 971.8242 | 934.9198 | 973.9827 | 94.2037 | 111.1616 | 165.4661 | 358.5927 | 810.897 |  | 1004.1929 |  |  | 1024.4474 | 1021.8202 | 911.4123 | 973.6414 | 916.0416 | 975.4478 | 916.8552 | 886.8572 | 792.5277 | 829.6843 | 771.0474 | 858.3769 | 850.001 | 926.3095 | 1010.0872 | 1011.4286 | 1014.6579 | 1011.7495 | 332.5141 |  |  | 129.0188 | 239.2572 | 227.935 | 152.0022 | 152.6177 | 104.3231 | 170.4675 | 103.2834 | 382.4093 | 832.4933 | 348.0798 | 387.3669 | 194.5561 | 103.5732 | 118.9629 | 870.9944 | 878.4215 | 906.0639 | 903.96 | 896.5039 | 144.5684 | 100.4351 | 147.7938 | 106.8128 | 753.4285 | 166.2272 | 99.8799 | 487.0892 |  | 132.4646 | 48.4005 | 70.8389 | 101.2634 | 164.2859 | 921.6232 | 917.6848 | 928.0146 | 805.4934 | 109.9066 | 100.3404 | 133.5099 | 299.7423 | 797.0153 | 66.0769 | 96.2768 | 136.9015 | 354.1225 | 856.4706 | 42.6914 | 49.135 | 68.0269 | 99.5725 | 170.7592 | 1015.1835 | 961.9225 | 955.8633 | 1031.222 | 944.3149 | 65.3195 | 98.0632 | 124.9075 | 299.8953 | 819.9183 | 79.5847 | 99.4691 | 136.1034 | 328.5063 | 887.0712 | 46.5361 | 52.4604 | 81.1302 | 108.3212 | 199.6484 | 1025.9513 | 1014.4419 | 995.9265 | 986.9448 | 72.7973 | 143.4506 | 103.3304 | 353.0827 | 807.3473 | 1028.6166 | 1047.2886 | 1015.2134 |  | 1051.2352 | 1028.6193 | 1092.5628 | 987.6009 | 1075.4284 | 949.1043 |  | 1052.5009 | 1004.7425 | 1060.8333 | 58.1768 | 67.7512 | 89.0586 |  | 821.609 | 727.1415 | 783.3845 | 466.3988 | 634.1919 | 612.4815 | 441.858 | [9 empty] | -122.6973 | 0.4512 | -115.1278 | -0.099 | -98.1149 | 0.6607 | -106.8814 | -0.0539 | 259.5127 | 0.4533 | 258.5618 | 0.7223 | 3691.7078 | 3717.478 | 1042.0952 | 623.3367 | -45.2533 | 774.3753
14:31 | 3934 |  |  | -22.3146 | -2.328 | -15.7233 | -9.2613 | -9.6414 | -13.5653 | -17.9327 | 1.6947 | 13.994 | 3.6994 | 0.5754 |  |  |  | -32.2921 | -3.1995 | 6.01 | -0.6851 |  | -19.2976 | -10.319 | 0.7246 | 5.3164 | 4.6128 | 1.4771 | 79.086 | 311.4383 | 312.9059 | 137.9425 | 151.3028 | 145.1947 | 195.0851 | 99.5782 | 179.5722 | 98.5568 | 137.472 | 377.1647 | 858.5298 | 142.1611 | 158.8327 | 217.345 | 129.0354 | 198.0056 | 902.0645 |  | 956.3355 |  | 969.6537 | 99.147 | 98.7577 | 133.753 | 351.7835 | 776.4323 | 181.7377 | 108.3344 | 186.9339 | 436.6188 | 856.8592 | 106.732 | 50.4629 | 74.179 | 105.6968 | 176.7892 | 935.699 | 974.0814 | 991.0285 | 977.3649 | 98.5865 | 103.3973 | 172.3116 | 392.0728 | 810.8127 | 78.3161 | 110.454 | 202.6536 | 484.1261 | 830.6308 | 57.1244 | 83.6017 | 97.8492 | 108.075 | 167.3642 | 869.3576 |  | 931.8356 | 802.8592 |  | 69.9018 | 102.7404 | 155.3412 | 383.7514 | 811.295 | 85.526 | 107.4635 | 181.8626 | 472.0387 | 894.1345 | 49.1163 | 53.5458 | 92.6427 | 100.0884 | 179.9072 | 988.7932 | 971.8023 | 934.9543 | 973.8792 | 94.1992 | 111.1896 | 165.5168 | 358.6975 | 810.9694 |  | 1003.808 |  |  | 1024.7472 | 1021.5934 | 911.3723 | 973.6037 | 915.9988 | 975.3326 | 924.0352 | 882.4163 | 772.833 | 830.6972 | 767.9866 | 849.5488 | 874.2825 | 924.6641 | 1010.0708 | 1011.3889 | 1014.5948 | 1011.7512 | 332.5989 |  |  | 129.0749 | 239.376 | 228.0415 | 152.1396 | 152.6343 | 104.3168 | 170.5323 | 103.2883 | 382.5013 | 832.5784 | 348.161 | 387.8062 | 194.548 | 103.6075 | 119.0192 | 871.6678 | 878.3303 | 906.0818 | 904.7987 | 896.4865 | 144.6184 | 100.4156 | 147.8164 | 106.8581 | 753.5268 | 166.2554 | 99.8701 | 487.2707 |  | 132.4859 | 48.4301 | 70.8606 | 101.2678 | 164.3626 | 921.6012 | 917.4285 | 927.9601 | 805.4779 | 109.9302 | 100.3408 | 133.5366 | 299.8584 | 797.1492 | 66.0772 | 96.3209 | 136.933 | 354.2339 | 856.5384 | 42.6658 | 49.1555 | 68.0703 | 99.5761 | 170.8367 | 1016.0232 | 964.2096 | 955.8691 | 1032.9915 | 944.3857 | 65.3682 | 98.0643 | 124.9135 | 299.9921 | 819.89 | 79.6044 | 99.4756 | 136.1442 | 328.6216 | 887.1465 | 46.567 | 52.4728 | 81.1731 | 108.3662 | 199.6996 | 1025.7754 | 1014.2895 | 995.8344 | 986.9096 | 72.827 | 143.5023 | 103.3316 | 353.1637 | 807.3853 | 1029.5738 | 1048.0013 | 1014.5514 |  | 1051.2763 | 1028.665 | 1091.8483 | 987.8242 | 1075.7662 | 949.1268 |  | 1052.4583 | 1004.5273 | 1060.5418 | 58.1801 | 67.8695 | 89.0585 |  | 821.6712 | 727.2523 | 783.517 | 466.6221 | 634.4043 | 612.6919 | 441.8945 | [9 empty] | -122.6481 | 0.4225 | -115.134 | -0.0723 | -98.1703 | 0.6381 | -106.7983 | -0.1216 | 259.5835 | 0.4348 | 258.5465 | 0.7531 | 3726.8526 | 3695.1912 | 1041.9572 | 623.5481 | -45.165 | 774.4618
14:31 | 3935 |  |  | -22.2042 | -2.2711 | -15.5977 | -9.2453 | -9.6805 | -13.625 | -17.9486 | 1.6939 | 13.9942 | 3.7111 | 0.5754 |  |  |  | -32.3519 | -3.2854 | 6.0549 | -0.7257 |  | -19.2828 | -10.201 | 0.7238 | 5.3138 | 4.6171 | 1.4704 | 77.297 | 311.5896 | 313.0226 | 138.0092 | 151.3674 | 145.2636 | 195.1233 | 99.604 | 179.5054 | 98.5374 | 137.5105 | 377.258 | 858.5422 | 142.184 | 158.9894 | 217.6261 | 129.1163 | 198.1203 | 901.9913 |  | 956.2779 |  | 969.5378 | 99.0938 | 98.7453 | 133.782 | 351.8805 | 776.5431 | 181.8139 | 108.3411 | 187.0201 | 436.7297 | 856.9033 | 106.7902 | 50.5249 | 74.1158 | 105.6621 | 176.8328 | 935.6978 | 974.1079 | 991.0483 | 977.2935 | 98.6199 | 103.4304 | 172.3949 | 392.1951 | 810.9012 | 78.3636 | 110.4636 | 202.729 | 484.2251 | 830.655 | 57.081 | 83.5792 | 97.7972 | 108.0868 | 167.3598 | 869.346 |  | 932.1475 | 802.2012 |  | 69.8833 | 102.7819 | 155.3636 | 383.8394 | 811.3163 | 85.6037 | 107.4652 | 181.9236 | 472.1345 | 894.1906 | 49.1461 | 53.5866 | 92.7007 | 100.0915 | 179.9869 | 988.7234 | 971.7794 | 934.9729 | 973.8574 | 94.2605 | 111.186 | 165.528 | 358.786 | 811.024 |  | 1002.5748 |  |  | 1024.981 | 1021.4212 | 911.4082 | 973.6081 | 915.9327 | 975.1774 | 931.1684 | 864.4315 | 769.1569 | 833.7039 | 772.7747 | 849.0098 | 851.6967 | 921.9794 | 1010.0569 | 1011.2934 | 1014.5275 | 1011.7659 | 332.706 |  |  | 129.1298 | 239.5385 | 228.0704 | 152.1772 | 152.6508 | 104.3473 | 170.636 | 103.2812 | 382.5919 | 832.6628 | 348.2655 | 388.4161 | 194.5041 | 103.6371 | 119.0692 | 873.2092 | 878.2978 | 906.1047 | 905.7376 | 896.4972 | 144.6841 | 100.4023 | 147.856 | 106.8853 | 753.6309 | 166.2957 | 99.8553 | 487.4472 |  | 132.4995 | 48.4392 | 70.8831 | 101.252 | 164.4536 | 921.6676 | 917.0884 | 927.9596 | 805.2027 | 109.9331 | 100.3102 | 133.5376 | 299.9181 | 797.2815 | 66.0806 | 96.3591 | 136.9958 | 354.3832 | 856.6179 | 42.7592 | 49.1939 | 68.1064 | 99.5951 | 170.9285 | 1016.3943 | 964.4533 | 955.9317 | 1033.3465 | 944.4734 | 65.3934 | 98.053 | 124.9424 | 300.1029 | 819.8893 | 79.6343 | 99.473 | 136.1787 | 328.7384 | 887.2325 | 46.6069 | 52.4966 | 81.1928 | 108.4134 | 199.7658 | 1025.5817 | 1014.2146 | 995.8072 | 986.8733 | 72.8354 | 143.5374 | 103.3363 | 353.2398 | 807.4146 | 1030.1291 | 1048.6073 | 1014.1897 |  | 1051.2739 | 1028.7234 | 1091.2881 | 988.0453 | 1076.0846 | 949.2309 |  | 1052.4191 | 1004.3638 | 1060.3275 | 58.1934 | 67.8862 | 89.077 |  | 821.7118 | 727.3505 | 783.6279 | 466.6635 | 634.3538 | 612.6154 | 442.0609 | [9 empty] | -122.7466 | 0.4369 | -115.054 | -0.0929 | -98.1734 | 0.6524 | -106.8691 | -0.058 | 259.565 | 0.4533 | 258.5649 | 0.7161 | 3701.0974 | 3679.1633 | 1041.8498 | 623.4846 | -45.1093 | 774.5312
14:31 | 3936 |  |  | -22.2813 | -2.342 | -15.7771 | -9.255 | -9.5793 | -13.5777 | -17.8407 | 1.6888 | 13.9947 | 3.7235 | 0.5753 |  |  |  | -32.3284 | -3.2762 | 6.0714 | -0.672 |  | -19.2124 | -10.2084 | 0.726 | 5.3155 | 4.6273 | 1.4657 | 80.387 | 311.6951 | 313.1249 | 138.0722 | 151.4442 | 145.31 | 195.1525 | 99.5781 | 179.4704 | 98.5081 | 137.5195 | 377.3106 | 858.5174 | 142.2283 | 159.196 | 217.851 | 129.2108 | 198.1935 | 901.9212 |  | 956.2697 |  | 969.4976 | 99.0555 | 98.7498 | 133.829 | 351.9973 | 776.6703 | 181.8959 | 108.3594 | 187.0718 | 436.8032 | 856.9364 | 106.8511 | 50.5822 | 74.117 | 105.6763 | 176.9079 | 935.7508 | 974.3471 | 991.0939 | 977.3586 | 98.6732 | 103.4485 | 172.4731 | 392.3395 | 810.9944 | 78.3749 | 110.4784 | 202.7956 | 484.3244 | 830.6709 | 57.1007 | 83.6008 | 97.8226 | 108.1028 | 167.3818 | 867.0395 |  | 932.4593 | 809.2498 |  | 69.8757 | 102.7385 | 155.4189 | 383.8952 | 811.3255 | 85.6547 | 107.4872 | 181.9938 | 472.2581 | 894.2646 | 49.2095 | 53.6306 | 92.7494 | 100.09 | 180.0353 | 988.5832 | 971.7293 | 935.0288 | 973.877 | 94.2683 | 111.1905 | 165.5434 | 358.8709 | 811.0699 |  | 1001.9638 |  |  | 1025.1503 | 1021.2345 | 911.3879 | 973.4744 | 915.852 | 974.9824 | 929.5086 | 857.455 | 794.2064 | 835.8485 | 768.9485 | 856.453 | 831.4482 | 918.4515 | 1010.0367 | 1011.193 | 1014.499 | 1011.7578 | 332.7969 |  |  | 129.1835 | 239.7269 | 227.9056 | 152.0853 | 152.6795 | 104.3585 | 170.7953 | 103.298 | 382.711 | 832.7465 | 348.3895 | 389.4036 | 194.4249 | 103.6603 | 119.0988 | 872.7696 | 878.298 | 906.1778 | 905.3174 | 896.5423 | 144.8374 | 100.4177 | 147.9197 | 106.9307 | 753.7375 | 166.3831 | 99.8533 | 487.6642 |  | 132.5386 | 48.4497 | 70.9126 | 101.2507 | 164.5567 | 921.7932 | 916.773 | 927.9533 | 804.8568 | 109.9459 | 100.3071 | 133.563 | 300.01 | 797.3718 | 66.1239 | 96.4005 | 137.0411 | 354.523 | 856.6925 | 42.8782 | 49.2351 | 68.1054 | 99.6128 | 170.9839 | 1016.4527 | 964.3894 | 955.9906 | 1033.5042 | 944.6454 | 65.4376 | 98.0839 | 124.9732 | 300.2397 | 819.939 | 79.6569 | 99.4795 | 136.2326 | 328.8558 | 887.3147 | 46.6235 | 52.5232 | 81.2028 | 108.4777 | 199.8032 | 1025.233 | 1014.0795 | 995.7346 | 986.7323 | 72.9252 | 143.5781 | 103.3708 | 353.3237 | 807.4286 | 1030.8831 | 1048.716 | 1013.4626 |  | 1051.2412 | 1028.79 | 1090.8955 | 988.2586 | 1076.4121 | 949.3497 |  | 1052.382 | 1004.2542 | 1060.1779 | 58.2132 | 67.8223 | 89.1109 |  | 821.7607 | 727.4041 | 783.6949 | 466.7298 | 634.4498 | 612.767 | 442.1521 | [9 empty] | -122.6973 | 0.4307 | -115.0909 | -0.0723 | -98.1549 | 0.6381 | -106.8198 | -0.1031 | 259.5804 | 0.441 | 258.5557 | 0.7613 | 3604.4741 | 3668.7579 | 1041.7657 | 623.6084 | -45.0837 | 774.5824
14:31 | 3937 |  |  | -22.1945 | -2.2682 | -15.8392 | -9.1668 | -9.5824 | -13.5538 | -17.9014 | 1.6887 | 13.9986 | 3.7305 | 0.5762 |  |  |  | -32.2956 | -3.5386 | 5.9213 | -0.6308 |  | -19.11 | -10.0804 | 0.7261 | 5.3108 | 4.6385 | 1.4601 | 79.1601 | 311.7647 | 313.2307 | 138.1197 | 151.5225 | 145.3374 | 195.1817 | 99.5254 | 179.5362 | 98.5808 | 137.6003 | 377.4761 | 858.5475 | 142.2386 | 159.3576 | 218.0085 | 129.3214 | 198.2415 | 901.904 |  | 956.3429 |  | 969.5244 | 99.0893 | 98.7789 | 133.8768 | 352.1228 | 776.7666 | 181.9328 | 108.3923 | 187.1093 | 436.9233 | 856.9376 | 106.9216 | 50.5443 | 74.1851 | 105.7238 | 176.9944 | 935.805 | 974.5948 | 991.1795 | 977.5252 | 98.6539 | 103.4634 | 172.529 | 392.484 | 811.0803 | 78.426 | 110.507 | 202.8468 | 484.4453 | 830.6777 | 57.2253 | 83.6321 | 97.868 | 108.1233 | 167.4565 | 866.0451 |  | 932.6467 | 814.8475 |  | 69.9121 | 102.7339 | 155.4563 | 384.0149 | 811.3437 | 85.6953 | 107.5214 | 182.0531 | 472.3734 | 894.3383 | 49.2811 | 53.6473 | 92.7665 | 100.0909 | 180.0569 | 988.4706 | 971.6592 | 935.0524 | 973.8515 | 94.2887 | 111.2105 | 165.5661 | 358.9675 | 811.1443 |  | 1001.3504 |  |  | 1025.2608 | 1021.0118 | 911.2732 | 973.2173 | 915.7176 | 974.7407 | 923.7429 | 868.3872 | 806.7127 | 832.7141 | 782.664 | 859.6514 | 837.14 | 916.5942 | 1010.018 | 1011.1369 | 1014.507 | 1011.7546 | 332.858 |  |  | 129.2358 | 239.8487 | 227.7628 | 152.0459 | 152.695 | 104.3514 | 170.8377 | 103.2873 | 382.8074 | 832.8362 | 348.4724 | 390.5543 | 194.3735 | 103.6798 | 119.1168 | 871.4763 | 878.2834 | 906.2474 | 903.9693 | 896.5551 | 144.8672 | 100.3947 | 147.9166 | 106.8886 | 753.8168 | 166.4465 | 99.8559 | 487.8818 |  | 132.5841 | 48.4398 | 70.9433 | 101.2635 | 164.6472 | 921.8565 | 916.5391 | 927.8698 | 804.6304 | 109.9536 | 100.3118 | 133.5626 | 300.1158 | 797.4522 | 66.1515 | 96.421 | 137.054 | 354.6637 | 856.7785 | 42.9238 | 49.2189 | 68.1357 | 99.6017 | 171.023 | 1016.9628 | 965.8312 | 956.1207 | 1034.7934 | 944.8955 | 65.4683 | 98.1065 | 124.9952 | 300.3316 | 819.9993 | 79.6551 | 99.4707 | 136.2572 | 328.949 | 887.3671 | 46.6288 | 52.5447 | 81.2497 | 108.5319 | 199.8547 | 1025.0033 | 1013.8499 | 995.6145 | 986.6417 | 73.0284 | 143.6341 | 103.4002 | 353.4292 | 807.4561 | 1032.2995 | 1048.4918 | 1013.241 |  | 1051.1678 | 1028.8403 | 1090.6495 | 988.4104 | 1076.6891 | 949.4171 |  | 1052.3293 | 1004.0588 | 1060.113 | 58.2249 | 67.9052 | 89.1069 |  | 821.7741 | 727.4789 | 783.7578 | 466.6241 | 634.381 | 612.5793 | 441.943 | [9 empty] | -122.8143 | 0.4492 | -115.0848 | -0.0908 | -98.1611 | 0.6442 | -106.8506 | -0.0621 | 259.5496 | 0.4594 | 258.528 | 0.7284 | 3648.1496 | 3658.5145 | 1041.6789 | 623.4802 | -45.0721 | 774.6265
14:31 | 3938 |  |  | -22.0117 | -2.3778 | -15.8483 | -9.2066 | -9.6164 | -13.5229 | -17.8543 | 1.6887 | 13.9963 | 3.743 | 0.578 |  |  |  | -32.3165 | -3.6268 | 6.1323 | -0.7037 |  | -19.0746 | -10.0097 | 0.7281 | 5.3126 | 4.6491 | 1.4539 | 78.4608 | 311.8098 | 313.3362 | 138.1526 | 151.5791 | 145.3424 | 195.2093 | 99.5243 | 179.6002 | 98.6039 | 137.6875 | 377.6072 | 858.5963 | 142.2613 | 159.5865 | 218.1764 | 129.4104 | 198.3415 | 901.8899 |  | 956.3554 |  | 969.4991 | 99.078 | 98.8119 | 133.931 | 352.2399 | 776.8549 | 181.9413 | 108.3642 | 187.1442 | 437.0482 | 856.9316 | 106.9906 | 50.5354 | 74.2152 | 105.7553 | 177.0722 | 935.8382 | 974.7007 | 991.3087 | 977.6848 | 98.6165 | 103.487 | 172.5968 | 392.624 | 811.1665 | 78.4731 | 110.5356 | 202.9048 | 484.559 | 830.6878 | 57.257 | 83.6674 | 97.8843 | 108.1418 | 167.4942 | 866.5967 |  | 932.804 | 807.5347 |  | 69.9466 | 102.7934 | 155.445 | 384.1456 | 811.3656 | 85.649 | 107.5218 | 182.116 | 472.4945 | 894.3547 | 49.2403 | 53.6954 | 92.8116 | 100.0719 | 180.1107 | 988.3808 | 971.5899 | 935.0147 | 973.7937 | 94.323 | 111.2474 | 165.6391 | 359.0854 | 811.2213 |  | 1000.7646 |  |  | 1025.3371 | 1020.7718 | 911.1722 | 972.9658 | 915.5536 | 974.5097 | 917.1918 | 865.8978 | 820.6108 | 835.6697 | 800.7444 | 862.3595 | 850.5913 | 914.6558 | 1010.0227 | 1011.1313 | 1014.5285 | 1011.784 | 332.8977 |  |  | 129.2862 | 239.866 | 227.7419 | 151.9441 | 152.7155 | 104.3493 | 170.8081 | 103.299 | 382.9379 | 832.9271 | 348.5702 | 391.7769 | 194.3604 | 103.7056 | 119.1569 | 870.7279 | 878.2278 | 906.2975 | 903.3371 | 896.5166 | 144.8267 | 100.4269 | 147.961 | 106.8538 | 753.9078 | 166.5039 | 99.8893 | 488.0922 |  | 132.6211 | 48.4674 | 70.9665 | 101.2951 | 164.7168 | 921.8542 | 916.6499 | 927.7265 | 804.5468 | 109.9484 | 100.3102 | 133.5813 | 300.2028 | 797.5711 | 66.1247 | 96.4548 | 137.0782 | 354.7779 | 856.8589 | 42.8458 | 49.2153 | 68.1902 | 99.5996 | 171.0929 | 1017.926 | 966.9746 | 956.3776 | 1036.2999 | 945.0882 | 65.4232 | 98.1374 | 124.9929 | 300.4134 | 820.0553 | 79.6927 | 99.4602 | 136.271 | 329.0366 | 887.4162 | 46.6022 | 52.5768 | 81.2739 | 108.5579 | 199.9131 | 1024.907 | 1013.7224 | 995.5605 | 986.677 | 72.9163 | 143.6637 | 103.3898 | 353.5269 | 807.5168 | 1033.5938 | 1048.6308 | 1014.5312 |  | 1051.0566 | 1028.85 | 1090.5189 | 988.4925 | 1076.9002 | 949.5971 |  | 1052.2653 | 1003.8777 | 1060.0655 | 58.228 | 67.9335 | 89.0988 |  | 821.765 | 727.5944 | 783.913 | 466.6368 | 634.3125 | 612.7768 | 441.9358 | [9 empty] | -122.7866 | 0.4389 | -115.0909 | -0.0888 | -98.1672 | 0.6319 | -106.8198 | -0.1031 | 259.565 | 0.4574 | 258.5311 | 0.7489 | 3632.0435 | 3657.2249 | 1041.5929 | 623.5447 | -45.0111 | 774.6797
14:32 | 3939 |  |  | -21.6569 | -2.3838 | -15.8683 | -9.1417 | -9.6253 | -13.5698 | -17.8948 | 1.6868 | 14.0005 | 3.7482 | 0.5783 |  |  |  | -32.3753 | -3.6078 | 6.2194 | -0.6949 |  | -19.1225 | -9.9019 | 0.7284 | 5.3102 | 4.6562 | 1.4475 | 77.1223 | 311.8439 | 313.4185 | 138.166 | 151.6228 | 145.3431 | 195.2186 | 99.5674 | 179.6465 | 98.574 | 137.7359 | 377.6551 | 858.5543 | 142.3084 | 159.8344 | 218.2454 | 129.5054 | 198.4465 | 901.8907 |  | 956.3683 |  | 969.4938 | 99.0442 | 98.8025 | 133.9635 | 352.3448 | 776.9681 | 181.9763 | 108.4068 | 187.213 | 437.1689 | 856.9412 | 107.0417 | 50.5874 | 74.2032 | 105.7504 | 177.1374 | 935.8561 | 974.7686 | 991.4235 | 977.8184 | 98.6289 | 103.5082 | 172.6665 | 392.7586 | 811.2485 | 78.4668 | 110.551 | 202.9823 | 484.6534 | 830.7256 | 57.3 | 83.7017 | 97.8772 | 108.1593 | 167.5221 | 868.1694 |  | 933.0017 | 808.2313 |  | 69.9822 | 102.7635 | 155.4694 | 384.1862 | 811.3437 | 85.6241 | 107.543 | 182.1769 | 472.5997 | 894.3679 | 49.2609 | 53.7326 | 92.8466 | 100.08 | 180.1755 | 988.3288 | 971.5284 | 934.9687 | 973.8155 | 94.3631 | 111.2914 | 165.7285 | 359.2003 | 811.2739 |  | 1001.2791 |  |  | 1025.4045 | 1020.5308 | 911.1075 | 972.7492 | 915.4054 | 974.305 | 915.3759 | 855.8773 | 835.5631 | 839.4219 | 798.2811 | 863.8521 | 847.3494 | 919.3249 | 1010.0276 | 1011.1483 | 1014.5567 | 1011.805 | 332.9446 |  |  | 129.3354 | 239.9379 | 227.7474 | 151.8619 | 152.7464 | 104.3379 | 170.8283 | 103.3316 | 383.0501 | 832.9994 | 348.6811 | 392.4354 | 194.355 | 103.7432 | 119.2022 | 870.3285 | 878.0578 | 906.2673 | 903.1582 | 896.4063 | 144.8184 | 100.4354 | 148.0159 | 106.9476 | 754.0164 | 166.5708 | 99.907 | 488.3151 |  | 132.6475 | 48.5225 | 70.998 | 101.3342 | 164.8085 | 921.8662 | 916.8107 | 927.5712 | 804.439 | 109.9567 | 100.3175 | 133.6385 | 300.3058 | 797.6975 | 66.1173 | 96.4887 | 137.1048 | 354.9144 | 856.9454 | 42.7182 | 49.2647 | 68.2174 | 99.6053 | 171.1969 | 1018.8241 | 966.7051 | 956.5727 | 1036.9585 | 945.2541 | 65.4212 | 98.198 | 124.9954 | 300.5335 | 820.1525 | 79.7531 | 99.477 | 136.3194 | 329.1514 | 887.4603 | 46.6232 | 52.6046 | 81.2975 | 108.5927 | 199.9574 | 1024.7332 | 1013.5832 | 995.4913 | 986.6168 | 72.9574 | 143.6869 | 103.3962 | 353.6283 | 807.5682 | 1033.9579 | 1048.7255 | 1015.3268 |  | 1050.9158 | 1028.8572 | 1090.4636 | 988.623 | 1077.0528 | 949.9026 |  | 1052.1824 | 1003.8286 | 1060.0641 | 58.2307 | 68.0142 | 89.1193 |  | 821.8048 | 727.8402 | 783.9297 | 466.5249 | 634.3068 | 612.6639 | 441.926 | [9 empty] | -122.8543 | 0.4656 | -115.094 | -0.0662 | -98.1888 | 0.6381 | -106.8198 | -0.0806 | 259.5158 | 0.4718 | 258.4972 | 0.751 | 3742.0118 | 3659.3991 | 1041.5309 | 623.4853 | -44.8871 | 774.8225
14:32 | 3940 |  |  | -21.4947 | -2.4966 | -15.8688 | -9.1952 | -9.6355 | -13.4895 | -17.792 | 1.6868 | 14.0038 | 3.7548 | 0.5785 |  |  |  | -32.4899 | -3.5951 | 6.1796 | -0.6862 |  | -19.1112 | -9.9854 | 0.7316 | 5.31 | 4.6709 | 1.4437 | 77.1221 | 311.8847 | 313.4897 | 138.1829 | 151.6816 | 145.3784 | 195.2337 | 99.6196 | 179.7403 | 98.5582 | 137.7891 | 377.7417 | 858.5123 | 142.3245 | 160.0784 | 218.307 | 129.6144 | 198.547 | 901.8898 |  | 956.4156 |  | 969.5008 | 99.0544 | 98.7947 | 134.006 | 352.4592 | 777.1011 | 181.9767 | 108.408 | 187.2972 | 437.2958 | 856.9755 | 107.0772 | 50.6435 | 74.2006 | 105.7278 | 177.2014 | 935.916 | 974.893 | 991.6146 | 978.0315 | 98.5924 | 103.5303 | 172.7392 | 392.8871 | 811.3199 | 78.4975 | 110.5551 | 203.0661 | 484.7443 | 830.7548 | 57.296 | 83.7026 | 97.8836 | 108.1905 | 167.5744 | 868.2508 |  | 933.1679 | 808.5754 |  | 70.0446 | 102.7173 | 155.533 | 384.2592 | 811.3468 | 85.6865 | 107.5579 | 182.2604 | 472.7087 | 894.4041 | 49.3046 | 53.7431 | 92.8902 | 100.0862 | 180.2362 | 988.3278 | 971.482 | 934.925 | 973.8435 | 94.4019 | 111.2865 | 165.7214 | 359.2961 | 811.3359 |  | 1002.0117 |  |  | 1025.4723 | 1020.2846 | 911.1044 | 972.5783 | 915.264 | 974.1199 | 916.9762 | 859.1863 | 842.8561 | 843.5046 | 800.9449 | 863.4845 | 833.7906 | 927.4198 | 1010.0144 | 1011.159 | 1014.5895 | 1011.8141 | 333.0066 |  |  | 129.3794 | 240.0064 | 227.7743 | 151.8564 | 152.765 | 104.3402 | 170.9477 | 103.3083 | 383.1308 | 833.0769 | 348.767 | 392.9308 | 194.3689 | 103.7749 | 119.229 | 870.4696 | 877.8176 | 906.196 | 903.054 | 896.2802 | 144.9139 | 100.4004 | 148.0207 | 107.0045 | 754.1053 | 166.6077 | 99.913 | 488.5317 |  | 132.6796 | 48.554 | 71.0404 | 101.3738 | 164.8993 | 921.8621 | 916.7152 | 927.4695 | 804.407 | 109.9829 | 100.3301 | 133.6773 | 300.4408 | 797.8149 | 66.1296 | 96.5067 | 137.1563 | 355.0913 | 857.0434 | 42.7541 | 49.2972 | 68.2593 | 99.6224 | 171.2833 | 1019.5808 | 966.3483 | 956.8887 | 1037.2587 | 945.4652 | 65.4766 | 98.2286 | 125.0427 | 300.6597 | 820.2607 | 79.785 | 99.481 | 136.3594 | 329.2645 | 887.4904 | 46.6675 | 52.6256 | 81.3289 | 108.6458 | 200.0111 | 1024.5743 | 1013.4304 | 995.4173 | 986.5324 | 72.9802 | 143.7165 | 103.4063 | 353.7284 | 807.607 | 1034.0472 | 1048.507 | 1014.9243 |  | 1050.7512 | 1028.8673 | 1090.4786 | 988.8113 | 1077.1494 | 950.2284 |  | 1052.0743 | 1003.6768 | 1060.1061 | 58.2256 | 67.9523 | 89.1363 |  | 821.7855 | 727.8752 | 783.9832 | 466.6842 | 634.4384 | 612.8772 | 441.9734 | [9 empty] | -122.8327 | 0.4286 | -115.0724 | -0.0867 | -98.1795 | 0.6278 | -106.7891 | -0.0847 | 259.5435 | 0.4512 | 258.488 | 0.7469 | 3600.556 | 3657.397 | 1041.4639 | 623.6578 | -44.8982 | 774.8303
14:32 | 3941 |  |  | -21.2921 | -2.5506 | -16.1144 | -9.1941 | -9.5648 | -13.5197 | -17.7122 | 1.6862 | 14.0055 | 3.7639 | 0.5793 |  |  |  | -32.4595 | -3.59 | 6.0673 | -0.7458 |  | -19.1484 | -9.9985 | 0.7298 | 5.3088 | 4.6786 | 1.4374 | 77.6759 | 311.9393 | 313.5728 | 138.2081 | 151.7368 | 145.4101 | 195.2528 | 99.6378 | 179.8353 | 98.551 | 137.8653 | 377.8616 | 858.5112 | 142.357 | 160.2809 | 218.4329 | 129.7063 | 198.6409 | 901.9063 |  | 956.4696 |  | 969.4987 | 99.0782 | 98.8111 | 134.0556 | 352.5777 | 777.1985 | 182.005 | 108.4102 | 187.3412 | 437.3736 | 857.003 | 107.0847 | 50.6356 | 74.2491 | 105.7803 | 177.2761 | 935.9381 | 975.0528 | 991.8548 | 978.2736 | 98.5706 | 103.5449 | 172.8049 | 393.0232 | 811.4013 | 78.5189 | 110.5691 | 203.1389 | 484.8327 | 830.7672 | 57.2715 | 83.7098 | 97.8616 | 108.2177 | 167.6243 | 868.2206 |  | 933.3266 | 809.2628 |  | 70.0942 | 102.7169 | 155.5885 | 384.3524 | 811.3595 | 85.6885 | 107.5723 | 182.3571 | 472.8277 | 894.4177 | 49.2913 | 53.7821 | 92.9011 | 100.0583 | 180.2997 | 988.328 | 971.4502 | 934.8883 | 973.831 | 94.4173 | 111.2803 | 165.7266 | 359.3935 | 811.4045 |  | 1002.5263 |  |  | 1025.5403 | 1020.0127 | 911.1191 | 972.392 | 915.1453 | 973.9818 | 919.2253 | 860.4799 | 846.9507 | 841.1333 | 820.2024 | 864.1735 | 833.4276 | 961.8586 | 1009.9752 | 1011.1597 | 1014.6537 | 1011.8135 | 333.0824 |  |  | 129.4305 | 240.0659 | 227.8474 | 151.8514 | 152.7971 | 104.3512 | 170.9825 | 103.3261 | 383.2073 | 833.1539 | 348.8605 | 393.8624 | 194.4644 | 103.8101 | 119.2803 | 870.3971 | 877.6545 | 906.1793 | 902.7904 | 896.1861 | 144.9394 | 100.3665 | 148.0237 | 107.0203 | 754.1804 | 166.6487 | 99.9409 | 488.7409 |  | 132.7142 | 48.5529 | 71.0507 | 101.3986 | 164.9611 | 921.8217 | 916.6291 | 927.4463 | 804.4244 | 110.0118 | 100.3491 | 133.711 | 300.5564 | 797.9553 | 66.2062 | 96.5226 | 137.2146 | 355.2327 | 857.1259 | 42.7196 | 49.314 | 68.2897 | 99.634 | 171.3347 | 1020.2302 | 966.52 | 957.1858 | 1037.5914 | 945.7645 | 65.4739 | 98.2394 | 125.074 | 300.7772 | 820.3476 | 79.8048 | 99.4739 | 136.3934 | 329.366 | 887.5245 | 46.6557 | 52.6513 | 81.354 | 108.6944 | 200.0649 | 1024.4008 | 1013.2917 | 995.3401 | 986.5198 | 72.8671 | 143.7659 | 103.4173 | 353.8166 | 807.6551 | 1034.6603 | 1048.2712 | 1014.1418 |  | 1050.5478 | 1028.8019 | 1090.5011 | 988.973 | 1077.2504 | 950.6319 |  | 1051.9539 | 1003.56 | 1060.1654 | 58.2343 | 67.9941 | 89.1463 |  | 821.776 | 727.9009 | 784.1145 | 466.5419 | 634.333 | 612.7017 | 441.9848 | [9 empty] | -122.8881 | 0.4492 | -115.094 | -0.0703 | -98.1949 | 0.6566 | -106.8137 | -0.0806 | 259.525 | 0.4594 | 258.4695 | 0.7592 | 3626.4246 | 3654.5227 | 1041.3854 | 623.5173 | -44.9468 | 774.8384
14:32 | 3942 |  |  | -21.0632 | -2.656 | -15.9382 | -9.2375 | -9.5104 | -13.5275 | -17.6258 | 1.6844 | 14.0108 | 3.7711 | 0.5797 |  |  |  | -32.4575 | -3.5481 | 6.1182 | -0.7082 |  | -19.1105 | -10.0744 | 0.7323 | 5.3129 | 4.6904 | 1.4322 | 78.4692 | 312.0259 | 313.6588 | 138.2361 | 151.7901 | 145.401 | 195.2637 | 99.6655 | 179.9095 | 98.5666 | 137.9425 | 377.9629 | 858.5109 | 142.4101 | 160.5027 | 218.59 | 129.7731 | 198.7333 | 901.9 |  | 956.4953 |  | 969.5201 | 99.0828 | 98.828 | 134.0972 | 352.6953 | 777.2946 | 182.0964 | 108.4369 | 187.4075 | 437.4787 | 857.0206 | 107.1215 | 50.6399 | 74.2713 | 105.8214 | 177.3469 | 935.9333 | 975.1364 | 992.3587 | 978.5171 | 98.6104 | 103.5503 | 172.8725 | 393.1577 | 811.4803 | 78.5319 | 110.5889 | 203.2024 | 484.9554 | 830.7711 | 57.3255 | 83.7384 | 97.8695 | 108.252 | 167.7249 | 868.2577 |  | 933.553 | 817.8532 |  | 70.0876 | 102.7463 | 155.5892 | 384.4415 | 811.3725 | 85.6604 | 107.6053 | 182.3984 | 472.9257 | 894.4315 | 49.3092 | 53.8086 | 92.8722 | 100.0473 | 180.3572 | 988.3312 | 971.4407 | 934.8567 | 973.8302 | 94.4626 | 111.2673 | 165.7474 | 359.491 | 811.4659 |  | 1002.7686 |  |  | 1025.6127 | 1019.7799 | 911.0485 | 972.1879 | 915.0803 | 973.941 | 917.6638 | 867.2791 | 844.8125 | 825.5305 | 838.557 | 864.7213 | 845.4275 | 984.5949 | 1009.9017 | 1011.1407 | 1014.6649 | 1011.7673 | 333.1693 |  |  | 129.489 | 240.1626 | 227.8789 | 151.9516 | 152.8438 | 104.3429 | 170.9904 | 103.3608 | 383.3037 | 833.2366 | 348.9684 | 394.5122 | 194.5883 | 103.8432 | 119.3142 | 870.3286 | 877.5685 | 906.1593 | 902.7051 | 896.1148 | 144.9204 | 100.3763 | 148.058 | 107.0662 | 754.2787 | 166.7227 | 99.934 | 488.9608 |  | 132.7625 | 48.5579 | 71.0561 | 101.4116 | 165.0524 | 921.7286 | 916.5472 | 927.4309 | 804.4183 | 110.0366 | 100.346 | 133.7351 | 300.6032 | 798.0862 | 66.2576 | 96.5601 | 137.2368 | 355.3407 | 857.2169 | 42.8485 | 49.3424 | 68.2888 | 99.6266 | 171.4011 | 1020.3374 | 966.6038 | 957.2856 | 1037.7444 | 946.0062 | 65.4787 | 98.2233 | 125.0982 | 300.8913 | 820.4417 | 79.834 | 99.4768 | 136.4205 | 329.4672 | 887.5441 | 46.668 | 52.6698 | 81.395 | 108.7349 | 200.1163 | 1024.238 | 1013.1135 | 995.2362 | 986.4537 | 72.8773 | 143.8312 | 103.4259 | 353.9175 | 807.7045 | 1035.3018 | 1047.9955 | 1014.2791 |  | 1050.3303 | 1028.7367 | 1090.5322 | 989.1077 | 1077.4016 | 951.1246 |  | 1051.8232 | 1003.4635 | 1060.3195 | 58.238 | 68.0348 | 89.1625 |  | 821.7835 | 727.9649 | 784.1936 | 466.6731 | 634.3964 | 612.6222 | 442.0905 | [9 empty] | -122.8943 | 0.4328 | -115.0694 | -0.0929 | -98.2134 | 0.634 | -106.7829 | -0.099 | 259.565 | 0.443 | 258.5003 | 0.7551 | 3619.3875 | 3649.565 | 1041.3247 | 623.5093 | -44.8017 | 774.8742
14:32 | 3943 |  |  | -20.9602 | -2.697 | -16.0674 | -9.2996 | -9.468 | -13.5201 | -17.7143 | 1.6822 | 14.0134 | 3.7814 | 0.5809 |  |  |  | -32.5782 | -3.6518 | 6.1805 | -0.7577 |  | -19.1634 | -10.0378 | 0.7338 | 5.3104 | 4.7044 | 1.4275 | 78.3195 | 312.1336 | 313.728 | 138.2674 | 151.8572 | 145.4386 | 195.2861 | 99.7242 | 180.0333 | 98.558 | 138.0009 | 378.051 | 858.5098 | 142.4932 | 160.7467 | 218.8207 | 129.8596 | 198.8169 | 901.8896 |  | 956.4989 |  | 969.5386 | 99.1002 | 98.8431 | 134.1586 | 352.8027 | 777.4149 | 182.1611 | 108.4465 | 187.5034 | 437.6066 | 857.0295 | 107.167 | 50.6867 | 74.2643 | 105.8207 | 177.4079 | 935.9576 | 975.286 | 992.7424 | 978.8191 | 98.6338 | 103.5659 | 172.9489 | 393.2965 | 811.5535 | 78.577 | 110.6138 | 203.2652 | 485.0766 | 830.777 | 57.3292 | 83.7488 | 97.9178 | 108.2887 | 167.8355 | 868.4602 |  | 933.8392 | 820.9173 |  | 70.0909 | 102.8058 | 155.5951 | 384.5858 | 811.4309 | 85.7026 | 107.6192 | 182.4368 | 473.0306 | 894.4601 | 49.3278 | 53.8198 | 92.8729 | 100.0651 | 180.4028 | 988.3878 | 971.4373 | 934.8778 | 973.8095 | 94.5004 | 111.2784 | 165.7796 | 359.5876 | 811.5318 |  | 1003.5181 |  |  | 1025.6911 | 1019.6358 | 911.0473 | 972.1213 | 915.0902 | 974.0225 | 914.049 | 882.386 | 841.9432 | 818.0651 | 859.1221 | 860.3285 | 861.4084 | 978.2768 | 1009.7882 | 1011.0965 | 1014.5653 | 1011.6557 | 333.2611 |  |  | 129.5453 | 240.2719 | 227.9804 | 151.9315 | 152.8901 | 104.3299 | 171.1187 | 103.3566 | 383.4309 | 833.3355 | 349.0812 | 394.9622 | 194.6817 | 103.8682 | 119.3448 | 870.7294 | 877.4819 | 906.1022 | 903.1597 | 895.9905 | 145.0125 | 100.4046 | 148.1314 | 107.1074 | 754.3844 | 166.746 | 99.9425 | 489.1376 |  | 132.815 | 48.5592 | 71.0682 | 101.4423 | 165.1456 | 921.6626 | 916.399 | 927.3536 | 804.4476 | 110.0408 | 100.3402 | 133.7806 | 300.6514 | 798.1474 | 66.2371 | 96.6014 | 137.27 | 355.506 | 857.3085 | 43.0137 | 49.375 | 68.3068 | 99.6158 | 171.4839 | 1020.0478 | 966.0491 | 957.3293 | 1037.447 | 946.0831 | 65.5595 | 98.2272 | 125.176 | 301.0228 | 820.5724 | 79.859 | 99.4922 | 136.457 | 329.583 | 887.5701 | 46.6987 | 52.6745 | 81.4291 | 108.7718 | 200.1777 | 1024.2044 | 1012.9565 | 995.1407 | 986.369 | 72.9244 | 143.8411 | 103.4283 | 354.0156 | 807.7443 | 1035.4036 | 1047.4491 | 1014.8919 |  | 1050.1098 | 1028.6684 | 1090.6233 | 989.1666 | 1077.4792 | 951.5633 |  | 1051.7033 | 1003.3875 | 1060.4997 | 58.2575 | 68.046 | 89.1802 |  | 821.7855 | 728.0349 | 784.3356 | 466.9352 | 634.4986 | 612.9201 | 442.0837 | [9 empty] | -122.9281 | 0.443 | -115.0878 | -0.0641 | -98.2503 | 0.6668 | -106.7922 | -0.0826 | 259.5342 | 0.4533 | 258.4849 | 0.7613 | 3647.6348 | 3649.3027 | 1041.2899 | 623.7093 | -44.9205 | 774.9102
14:32 | 3944 |  |  | -20.8901 | -2.7832 | -16.1387 | -9.2417 | -9.4009 | -13.4811 | -17.8296 | 1.6816 | 14.0157 | 3.7906 | 0.5821 |  |  |  | -32.5532 | -3.7726 | 6.23 | -0.717 |  | -19.2242 | -10.0354 | 0.7354 | 5.3146 | 4.7145 | 1.4209 | 73.2513 | 312.2073 | 313.8007 | 138.2814 | 151.9106 | 145.49 | 195.3045 | 99.7794 | 180.1353 | 98.559 | 138.07 | 378.1462 | 858.5339 | 142.5952 | 160.9892 | 219.0867 | 129.9581 | 198.8919 | 901.9082 |  | 956.4749 |  | 969.515 | 99.0855 | 98.8524 | 134.1878 | 352.8977 | 777.5036 | 182.2423 | 108.4932 | 187.5834 | 437.7038 | 857.0454 | 107.2105 | 50.6672 | 74.3291 | 105.8718 | 177.4691 | 935.9791 | 975.5176 | 993.0284 | 979.1123 | 98.6622 | 103.5874 | 173.0124 | 393.4353 | 811.6371 | 78.6401 | 110.6386 | 203.3261 | 485.177 | 830.7968 | 57.3233 | 83.7371 | 97.8876 | 108.282 | 167.8601 | 868.5294 |  | 934.0483 | 822.3751 |  | 70.1003 | 102.8455 | 155.6031 | 384.7309 | 811.473 | 85.7328 | 107.6353 | 182.5011 | 473.1449 | 894.4789 | 49.3601 | 53.8424 | 92.8789 | 100.0542 | 180.432 | 988.466 | 971.457 | 934.9262 | 973.7623 | 94.473 | 111.3356 | 165.8618 | 359.689 | 811.5781 |  | 1004.6142 |  |  | 1025.7596 | 1019.5095 | 911.0256 | 972.1232 | 915.1525 | 974.1542 | 916.5319 | 891.2151 | 839.3135 | 827.8782 | 874.7325 | 853.5797 | 871.0178 | 971.3462 | 1009.6358 | 1011.025 | 1014.3576 | 1011.4725 | 333.3501 |  |  | 129.5941 | 240.2975 | 228.0288 | 151.8862 | 152.9418 | 104.3079 | 171.2167 | 103.3605 | 383.5361 | 833.4231 | 349.1725 | 394.9358 | 194.8252 | 103.9007 | 119.3832 | 870.3288 | 877.4067 | 906.0597 | 903.0902 | 895.8302 | 145.1029 | 100.3856 | 148.1641 | 107.1216 | 754.4699 | 166.7763 | 99.9402 | 489.333 |  | 132.8719 | 48.5645 | 71.0993 | 101.4594 | 165.2193 | 921.7173 | 916.3122 | 927.2821 | 804.4564 | 110.065 | 100.3377 | 133.8042 | 300.7803 | 798.2295 | 66.2947 | 96.5998 | 137.3017 | 355.6306 | 857.3797 | 43.0392 | 49.3861 | 68.3376 | 99.6214 | 171.5054 | 1019.7992 | 965.354 | 957.4511 | 1036.9717 | 946.256 | 65.6339 | 98.2605 | 125.2294 | 301.1565 | 820.6967 | 79.8974 | 99.5081 | 136.51 | 329.7024 | 887.6104 | 46.6398 | 52.6912 | 81.4562 | 108.8092 | 200.2344 | 1024.3908 | 1012.877 | 995.0907 | 986.3022 | 72.9673 | 143.8542 | 103.4474 | 354.0963 | 807.7693 | 1035.2521 | 1046.6211 | 1016.0339 |  | 1049.8559 | 1028.5615 | 1090.73 | 989.1374 | 1077.4111 | 951.8801 |  | 1051.5967 | 1003.4586 | 1060.6653 | 58.2603 | 68.0425 | 89.199 |  | 821.7957 | 728.3026 | 784.3402 | 466.91 | 634.6387 | 612.508 | 441.5853 | [9 empty] | -122.9466 | 0.4286 | -115.0601 | -0.097 | -98.2257 | 0.6196 | -106.7306 | -0.097 | 259.5589 | 0.4369 | 258.4972 | 0.7551 | 3712.5241 | 3649.7917 | 1041.2671 | 623.5734 | -44.9513 | 775.0492
14:32 | 3945 |  |  | -20.938 | -2.8446 | -16.025 | -9.2513 | -9.3604 | -13.3991 | -17.8154 | 1.68 | 14.0149 | 3.8025 | 0.5815 |  |  |  | -32.4328 | -3.7965 | 6.4261 | -0.6744 |  | -19.2572 | -9.9817 | 0.7365 | 5.3097 | 4.7202 | 1.4156 | 79.1984 | 312.2936 | 313.8878 | 138.3095 | 151.9698 | 145.5568 | 195.3277 | 99.8315 | 180.2198 | 98.5573 | 138.13 | 378.2452 | 858.5691 | 142.6774 | 161.1923 | 219.3658 | 130.0687 | 198.9972 | 901.9096 |  | 956.5891 |  | 969.5014 | 99.0766 | 98.8855 | 134.2163 | 353.0131 | 777.5876 | 182.3375 | 108.5214 | 187.6816 | 437.7929 | 857.072 | 107.312 | 50.6289 | 74.3966 | 105.9287 | 177.5332 | 935.8907 | 975.6901 | 993.2617 | 979.3068 | 98.6884 | 103.6085 | 173.0902 | 393.5588 | 811.71 | 78.6644 | 110.6518 | 203.3829 | 485.264 | 830.8142 | 57.2784 | 83.6768 | 97.8193 | 108.2651 | 167.854 | 868.5943 |  | 934.2303 | 822.9664 |  | 70.0744 | 102.8072 | 155.6407 | 384.7936 | 811.4784 | 85.7378 | 107.6605 | 182.5365 | 473.2661 | 894.5305 | 49.4251 | 53.8539 | 92.8658 | 100.0283 | 180.4634 | 988.4768 | 971.5052 | 934.9754 | 973.7407 | 94.4761 | 111.3711 | 165.9269 | 359.7928 | 811.6253 |  | 1004.8237 |  |  | 1025.805 | 1019.3708 | 910.9244 | 972.1665 | 915.2543 | 974.323 | 920.1342 | 891.8747 | 829.2513 | 835.9435 | 885.7928 | 845.2621 | 876.3993 | 953.9846 | 1009.4565 | 1010.9169 | 1014.0662 | 1011.2447 | 333.4392 |  |  | 129.6431 | 240.2634 | 227.8591 | 152.0349 | 152.999 | 104.2893 | 171.3151 | 103.3823 | 383.6428 | 833.516 | 349.2592 | 394.0956 | 195.0147 | 103.9327 | 119.4183 | 869.3791 | 877.3546 | 906.0334 | 903.0413 | 895.7625 | 145.2212 | 100.3718 | 148.1709 | 107.1494 | 754.5636 | 166.8368 | 99.9506 | 489.5513 |  | 132.9302 | 48.5891 | 71.1516 | 101.4869 | 165.2942 | 921.8631 | 916.2838 | 927.2852 | 804.5086 | 110.0995 | 100.3495 | 133.8426 | 300.9076 | 798.3668 | 66.3932 | 96.6129 | 137.3353 | 355.6985 | 857.452 | 42.9409 | 49.406 | 68.333 | 99.6399 | 171.5181 | 1020.1952 | 965.9029 | 957.7685 | 1037.4996 | 946.5455 | 65.6158 | 98.2605 | 125.2326 | 301.2523 | 820.7976 | 79.9285 | 99.5107 | 136.5434 | 329.8026 | 887.6392 | 46.6441 | 52.7101 | 81.4735 | 108.8257 | 200.2814 | 1024.656 | 1012.9467 | 995.0789 | 986.2467 | 72.9868 | 143.8883 | 103.4687 | 354.1854 | 807.7979 | 1035.6046 | 1046.0492 | 1017.1696 |  | 1049.5975 | 1028.45 | 1090.8775 | 989.0605 | 1077.2063 | 952.1448 |  | 1051.4991 | 1003.3478 | 1060.7964 | 58.2668 | 68.0645 | 89.2011 |  | 821.7945 | 728.4634 | 784.3655 | 466.7336 | 634.4755 | 612.862 | 441.9314 | [9 empty] | -122.9989 | 0.4348 | -115.0601 | -0.0929 | -98.2442 | 0.6648 | -106.8383 | -0.0559 | 259.5219 | 0.441 | 258.4818 | 0.7654 | 3740.4468 | 3652.1326 | 1041.218 | 623.6687 | -44.8051 | 775.129
14:32 | 3946 |  |  | -20.9162 | -2.7221 | -15.9419 | -9.3182 | -9.3431 | -13.382 | -17.7862 | 1.6821 | 14.0207 | 3.8124 | 0.5798 |  |  |  | -32.301 | -3.9501 | 6.4938 | -0.6238 |  | -19.1584 | -9.8853 | 0.7361 | 5.308 | 4.7321 | 1.4096 | 75.3864 | 312.4372 | 313.9852 | 138.3726 | 152.0488 | 145.5998 | 195.3611 | 99.8579 | 180.2881 | 98.5563 | 138.215 | 378.3623 | 858.6213 | 142.7417 | 161.3956 | 219.5047 | 130.1841 | 199.1009 | 901.9027 |  | 956.7603 |  | 969.5281 | 99.083 | 98.9065 | 134.2585 | 353.1348 | 777.6953 | 182.3393 | 108.5539 | 187.7932 | 437.8878 | 857.1011 | 107.3907 | 50.6187 | 74.4114 | 105.9466 | 177.6006 | 935.767 | 975.8161 | 993.3933 | 979.4043 | 98.6569 | 103.6254 | 173.1603 | 393.6775 | 811.7904 | 78.6637 | 110.6602 | 203.4539 | 485.3495 | 830.8292 | 57.2782 | 83.6804 | 97.8209 | 108.3049 | 167.9227 | 868.7661 |  | 934.481 | 823.1546 |  | 70.0725 | 102.7504 | 155.7093 | 384.8123 | 811.4835 | 85.7182 | 107.6631 | 182.552 | 473.382 | 894.585 | 49.4541 | 53.8804 | 92.9 | 100.0441 | 180.551 | 988.4026 | 971.5114 | 935.0217 | 973.7095 | 94.5116 | 111.3942 | 165.973 | 359.8976 | 811.6882 |  | 1004.6878 |  |  | 1025.8211 | 1019.306 | 910.9127 | 972.3391 | 915.4077 | 974.5336 | 919.847 | 883.272 | 821.3469 | 823.1247 | 889.5017 | 831.0696 | 868.9989 | 939.762 | 1009.261 | 1010.7808 | 1013.7689 | 1011.0014 | 333.5592 |  |  | 129.7005 | 240.2846 | 227.7009 | 152.0712 | 153.0509 | 104.2901 | 171.3083 | 103.3849 | 383.7505 | 833.618 | 349.3626 | 393.7424 | 195.1551 | 103.9646 | 119.453 | 869.4237 | 877.2995 | 905.9704 | 903.3505 | 895.7608 | 145.224 | 100.3932 | 148.2 | 107.1151 | 754.631 | 166.8916 | 99.9853 | 489.7407 |  | 132.9939 | 48.6185 | 71.1829 | 101.5271 | 165.3602 | 922.0563 | 916.1942 | 927.3262 | 804.5785 | 110.1263 | 100.3486 | 133.8946 | 300.9885 | 798.4894 | 66.4209 | 96.6566 | 137.3989 | 355.7984 | 857.5302 | 42.9482 | 49.3964 | 68.3542 | 99.6171 | 171.5665 | 1021.1086 | 967.1756 | 958.0753 | 1038.8323 | 946.8592 | 65.6089 | 98.2768 | 125.2415 | 301.3472 | 820.9193 | 79.9419 | 99.5101 | 136.5683 | 329.8959 | 887.6982 | 46.7505 | 52.7071 | 81.5423 | 108.8532 | 200.3302 | 1024.6631 | 1013.0965 | 995.0604 | 986.2567 | 73.0205 | 143.9163 | 103.4757 | 354.2806 | 807.8258 | 1036.4544 | 1046.2101 | 1016.2021 |  | 1049.3617 | 1028.3908 | 1091.0852 | 988.9138 | 1076.8809 | 952.4499 |  | 1051.425 | 1003.2093 | 1060.933 | 58.2677 | 68.0836 | 89.2206 |  | 821.7943 | 728.5485 | 784.546 | 466.9572 | 633.8011 | 612.3675 | 442.1234 | [9 empty] | -123.0635 | 0.4594 | -115.0724 | -0.1073 | -98.198 | 0.595 | -106.7214 | -0.0806 | 259.5096 | 0.48 | 258.448 | 0.7387 | 3751.5263 | 3649.748 | 1041.1915 | 623.0843 | -44.6504 | 775.1714
14:32 | 3947 |  |  | -20.9012 | -2.5112 | -16.0565 | -9.2908 | -9.442 | -13.3193 | -17.8409 | 1.6806 | 14.0182 | 3.8109 | 0.5806 |  |  |  | -32.1869 | -4.156 | 6.4453 | -0.6087 |  | -19.1759 | -9.8962 | 0.737 | 5.307 | 4.7409 | 1.4039 | 74.6724 | 312.5568 | 314.0953 | 138.4216 | 152.1162 | 145.5952 | 195.3763 | 99.8685 | 180.333 | 98.5607 | 138.3029 | 378.4605 | 858.6815 | 142.7538 | 161.6065 | 219.5165 | 130.277 | 199.1875 | 901.8823 |  | 956.7303 |  | 969.4884 | 99.1107 | 98.9162 | 134.3009 | 353.2382 | 777.7791 | 182.3693 | 108.4715 | 187.8284 | 437.9855 | 857.1627 | 107.4494 | 50.6785 | 74.4218 | 105.9537 | 177.6773 | 935.7462 | 975.9492 | 993.6645 | 979.5034 | 98.6572 | 103.6436 | 173.2208 | 393.8084 | 811.8689 | 78.6883 | 110.6753 | 203.5214 | 485.4526 | 830.8443 | 57.265 | 83.6583 | 97.7975 | 108.3441 | 168.0256 | 868.2631 |  | 934.6995 | 823.1305 |  | 70.0821 | 102.7932 | 155.7156 | 384.9433 | 811.5576 | 85.6658 | 107.6715 | 182.6214 | 473.5064 | 894.5906 | 49.4485 | 53.9453 | 92.9885 | 100.0661 | 180.6587 | 988.2813 | 971.4729 | 935.0765 | 973.6546 | 94.5081 | 111.4135 | 166.0027 | 359.9902 | 811.7363 |  | 1003.6299 |  |  | 1025.7898 | 1019.3426 | 910.8389 | 972.4811 | 915.5803 | 974.7425 | 915.7541 | 869.9035 | 815.1107 | 788.7768 | 890.7152 | 829.7492 | 854.4382 | 928.3945 | 1009.0642 | 1010.6497 | 1013.486 | 1010.7584 | 333.6913 |  |  | 129.7572 | 240.2334 | 227.7227 | 152.0778 | 153.0939 | 104.3054 | 171.2923 | 103.3766 | 383.8445 | 833.7289 | 349.4655 | 394.5457 | 195.2429 | 103.9957 | 119.4808 | 870.2523 | 877.2551 | 905.8792 | 904.2841 | 895.7638 | 145.1943 | 100.4132 | 148.2413 | 107.0592 | 754.7104 | 166.9575 | 99.9833 | 489.9175 |  | 133.033 | 48.6272 | 71.1966 | 101.536 | 165.4334 | 922.2349 | 916.1232 | 927.3859 | 804.8062 | 110.1547 | 100.3309 | 133.9167 | 301.0708 | 798.5925 | 66.4007 | 96.6764 | 137.4225 | 355.9369 | 857.6323 | 43.0844 | 49.3819 | 68.4281 | 99.6157 | 171.6303 | 1022.0978 | 968.3107 | 958.5456 | 1040.0807 | 947.2488 | 65.689 | 98.3025 | 125.2657 | 301.4495 | 821.0336 | 79.9615 | 99.5073 | 136.6022 | 330.0001 | 887.7654 | 46.8117 | 52.7168 | 81.6151 | 108.8945 | 200.3736 | 1024.5714 | 1013.1167 | 995.0384 | 986.2466 | 73.0467 | 143.9564 | 103.4843 | 354.3769 | 807.8585 | 1037.6742 | 1046.462 | 1015.8097 |  | 1049.1178 | 1028.3445 | 1091.3559 | 988.7332 | 1076.5294 | 952.7964 |  | 1051.4063 | 1003.1527 | 1061.0678 | 58.2665 | 68.115 | 89.2317 |  | 821.8018 | 728.715 | 784.7232 | 466.9952 | 635.0424 | 613.4726 | 442.1639 | [9 empty] | -123.002 | 0.4348 | -115.0324 | -0.0703 | -98.2934 | 0.6627 | -106.7891 | -0.0744 | 259.5435 | 0.4348 | 258.4695 | 0.7756 | 3711.2602 | 3646.3404 | 1041.1972 | 624.2575 | -44.6821 | 775.2584
14:32 | 3948 |  |  | -20.9349 | -2.3171 | -15.9582 | -9.2802 | -9.3455 | -13.2865 | -17.859 | 1.6799 | 14.0233 | 3.8188 | 0.5809 |  |  |  | -32.1277 | -4.2865 | 6.5803 | -0.6828 |  | -19.2575 | -9.9311 | 0.7396 | 5.3104 | 4.7566 | 1.3991 | 75.1882 | 312.6554 | 314.1978 | 138.4383 | 152.1659 | 145.5937 | 195.3926 | 99.901 | 180.2736 | 98.5612 | 138.3528 | 378.5525 | 858.7146 | 142.7371 | 161.8323 | 219.6586 | 130.354 | 199.2863 | 901.8696 |  | 956.6091 |  | 969.3489 | 99.1218 | 98.9189 | 134.3397 | 353.3404 | 777.873 | 182.4581 | 108.4812 | 187.8524 | 438.0718 | 857.1821 | 107.505 | 50.74 | 74.4609 | 105.9831 | 177.7615 | 935.7908 | 975.9893 | 993.9865 | 979.5231 | 98.6729 | 103.6424 | 173.2785 | 393.9346 | 811.936 | 78.711 | 110.7073 | 203.557 | 485.5528 | 830.8652 | 57.2516 | 83.6219 | 97.7714 | 108.3541 | 168.0693 | 867.3634 |  | 934.9525 | 822.4735 |  | 70.1149 | 102.7894 | 155.761 | 385.0343 | 811.5922 | 85.7352 | 107.7082 | 182.692 | 473.6087 | 894.6247 | 49.4731 | 53.9899 | 93.0458 | 100.0624 | 180.71 | 988.0853 | 971.4367 | 935.1002 | 973.6095 | 94.5348 | 111.4377 | 166.0564 | 360.0907 | 811.7891 |  | 1002.0215 |  |  | 1025.7075 | 1019.4369 | 910.7352 | 972.6016 | 915.7795 | 974.9694 | 919.5941 | 855.3318 | 803.0958 | 783.362 | 892.8608 | 842.9663 | 847.7795 | 915.4337 | 1008.8687 | 1010.5045 | 1013.1981 | 1010.5212 | 333.8254 |  |  | 129.815 | 240.2452 | 227.8949 | 152.1995 | 153.1165 | 104.3157 | 171.3351 | 103.3878 | 383.9404 | 833.8313 | 349.5616 | 395.6354 | 195.3202 | 104.0098 | 119.4932 | 871.606 | 877.3353 | 905.8066 | 906.0837 | 895.8434 | 145.2486 | 100.3937 | 148.2824 | 107.0442 | 754.795 | 166.9916 | 99.9671 | 490.0869 |  | 133.0706 | 48.628 | 71.2112 | 101.5047 | 165.5209 | 922.4124 | 916.0363 | 927.4753 | 805.1347 | 110.1599 | 100.3126 | 133.9246 | 301.1639 | 798.6984 | 66.4217 | 96.6855 | 137.4391 | 356.1074 | 857.7396 | 43.0413 | 49.4173 | 68.4444 | 99.6324 | 171.7116 | 1022.6876 | 968.7151 | 959.2555 | 1040.7532 | 947.5424 | 65.7316 | 98.2901 | 125.3005 | 301.5394 | 821.1641 | 80.0037 | 99.5166 | 136.6311 | 330.102 | 887.8035 | 46.8186 | 52.7484 | 81.6439 | 108.9284 | 200.4165 | 1024.4082 | 1013.068 | 994.997 | 986.2002 | 73.0749 | 144.0012 | 103.4915 | 354.486 | 807.909 | 1038.2252 | 1046.6026 | 1016.0858 |  | 1048.8619 | 1028.2968 | 1091.7251 | 988.6014 | 1076.2556 | 953.2861 |  | 1051.4164 | 1003.0687 | 1061.1663 | 58.2601 | 68.1039 | 89.2413 |  | 821.8196 | 728.8094 | 784.8285 | 466.8924 | 634.4736 | 612.5297 | 441.6036 | [9 empty] | -123.122 | 0.4738 | -115.0601 | -0.0949 | -98.2349 | 0.597 | -106.6998 | -0.0785 | 259.5188 | 0.4677 | 258.4172 | 0.7448 | 3716.9737 | 3641.0816 | 1041.2099 | 623.5016 | -44.606 | 775.3145
14:32 | 3949 |  |  | -20.9726 | -2.2495 | -15.9518 | -9.2357 | -9.365 | -13.3199 | -17.8937 | 1.6779 | 14.028 | 3.8257 | 0.5802 |  |  |  | -31.9453 | -4.1806 | 6.4524 | -0.6158 |  | -19.2076 | -9.9301 | 0.7403 | 5.3122 | 4.765 | 1.3944 | 78.2614 | 312.7575 | 314.3083 | 138.4677 | 152.2246 | 145.6114 | 195.4278 | 99.9552 | 180.2425 | 98.5618 | 138.4057 | 378.6414 | 858.7436 | 142.7089 | 162.1152 | 219.8649 | 130.4357 | 199.3844 | 901.8262 |  | 956.4657 |  | 969.1255 | 99.1373 | 98.9204 | 134.3829 | 353.4445 | 777.9767 | 182.4685 | 108.5969 | 187.9273 | 438.1831 | 857.1831 | 107.5242 | 50.7758 | 74.4468 | 106.0003 | 177.8263 | 935.7998 | 975.9961 | 994.117 | 979.3981 | 98.6305 | 103.6456 | 173.3387 | 394.0681 | 812.0092 | 78.7318 | 110.7152 | 203.6152 | 485.6433 | 830.8827 | 57.3459 | 83.6842 | 97.8381 | 108.3856 | 168.1507 | 868.0712 |  | 935.2877 | 821.4935 |  | 70.1725 | 102.7778 | 155.8238 | 385.0965 | 811.6224 | 85.7638 | 107.7375 | 182.7507 | 473.7019 | 894.659 | 49.4842 | 54.0149 | 93.0945 | 100.0525 | 180.7552 | 987.8484 | 971.3477 | 935.0912 | 973.5258 | 94.5744 | 111.4571 | 166.1056 | 360.2005 | 811.8584 |  | 1000.6575 |  |  | 1025.5799 | 1019.6124 | 910.6397 | 972.7373 | 916.014 | 975.2008 | 926.3029 | 848.8294 | 800.8142 | 789.9158 | 889.9765 | 852.6439 | 855.14 | 911.612 | 1008.6814 | 1010.3152 | 1012.8712 | 1010.2787 | 333.9646 |  |  | 129.8741 | 240.3754 | 227.984 | 152.3825 | 153.1472 | 104.3114 | 171.4143 | 103.4059 | 384.0108 | 833.9353 | 349.6461 | 396.5133 | 195.3929 | 104.0319 | 119.5334 | 872.4571 | 877.5511 | 905.8173 | 906.6798 | 896.0005 | 145.3485 | 100.3478 | 148.2762 | 107.1266 | 754.8798 | 167.0382 | 99.9904 | 490.2555 |  | 133.1152 | 48.6516 | 71.2374 | 101.5103 | 165.5939 | 922.6022 | 915.6567 | 927.5338 | 805.6062 | 110.1653 | 100.3107 | 133.9344 | 301.26 | 798.8028 | 66.4752 | 96.7449 | 137.4992 | 356.2608 | 857.8288 | 43.0341 | 49.4563 | 68.4124 | 99.6417 | 171.7474 | 1022.5481 | 968.1789 | 959.7049 | 1040.6155 | 947.7208 | 65.7273 | 98.2905 | 125.348 | 301.6479 | 821.3065 | 80.0309 | 99.5293 | 136.6612 | 330.2093 | 887.8202 | 46.8131 | 52.7719 | 81.6788 | 108.9774 | 200.4656 | 1024.2014 | 1012.9774 | 994.9329 | 986.2079 | 73.087 | 144.0371 | 103.4903 | 354.5842 | 807.9551 | 1037.8335 | 1046.8198 | 1015.5416 |  | 1048.6371 | 1028.3059 | 1092.2234 | 988.5608 | 1076.1392 | 953.8036 |  | 1051.4332 | 1002.948 | 1061.2586 | 58.2645 | 68.1373 | 89.2485 |  | 821.8794 | 728.9455 | 784.7979 | 466.8298 | 634.4529 | 612.7645 | 442.0452 | [9 empty] | -123.002 | 0.4102 | -115.0509 | -0.0498 | -98.3119 | 0.6607 | -106.7645 | -0.1114 | 259.5742 | 0.4245 | 258.4234 | 0.8105 | 3723.9971 | 3641.3494 | 1041.2498 | 623.6087 | -44.5246 | 775.4125
14:32 | 3950 |  |  | -21.0041 | -2.3783 | -15.8274 | -9.219 | -9.193 | -13.2041 | -17.6898 | 1.6781 | 14.038 | 3.8354 | 0.5813 |  |  |  | -31.9665 | -4.1124 | 6.555 | -0.5278 |  | -19.184 | -9.9231 | 0.738 | 5.3114 | 4.7724 | 1.3899 | 74.4008 | 312.8509 | 314.4401 | 138.5153 | 152.299 | 145.6364 | 195.4598 | 100.0166 | 180.2621 | 98.5694 | 138.4889 | 378.7442 | 858.7534 | 142.7393 | 162.3228 | 219.9982 | 130.5572 | 199.5028 | 901.7375 |  | 956.2826 |  | 968.8451 | 99.1435 | 98.927 | 134.4298 | 353.5533 | 778.0801 | 182.5068 | 108.5464 | 188.0138 | 438.2927 | 857.2258 | 107.5324 | 50.8086 | 74.44 | 106.0299 | 177.8902 | 935.8803 | 976.2409 | 994.1596 | 979.4759 | 98.6085 | 103.657 | 173.418 | 394.2024 | 812.0921 | 78.7672 | 110.7259 | 203.6993 | 485.7383 | 830.9107 | 57.4337 | 83.6973 | 97.8445 | 108.4014 | 168.1599 | 869.0694 |  | 935.6754 | 820.9012 |  | 70.2052 | 102.7728 | 155.8654 | 385.1948 | 811.7063 | 85.6646 | 107.7533 | 182.8216 | 473.8353 | 894.6612 | 49.49 | 54.0736 | 93.1891 | 100.0346 | 180.8448 | 987.6013 | 971.2135 | 935.0608 | 973.4235 | 94.6156 | 111.4578 | 166.1099 | 360.296 | 811.9359 |  | 999.0176 |  |  | 1025.4094 | 1019.8295 | 910.5332 | 972.7865 | 916.241 | 975.3726 | 924.3582 | 854.7839 | 800.095 | 773.7058 | 883.8595 | 854.5821 | 862.0758 | 921.9645 | 1008.4906 | 1010.08 | 1012.4871 | 1010.0176 | 334.0987 |  |  | 129.9279 | 240.4749 | 228.0032 | 152.4654 | 153.1958 | 104.3206 | 171.5232 | 103.4232 | 384.1233 | 834.0618 | 349.7567 | 396.9329 | 195.4919 | 104.0692 | 119.5772 | 872.1546 | 877.7835 | 905.9104 | 905.8048 | 896.1606 | 145.4397 | 100.3597 | 148.3224 | 107.1824 | 755.0013 | 167.08 | 100.0179 | 490.4323 |  | 133.1564 | 48.6712 | 71.2611 | 101.5294 | 165.6936 | 922.7832 | 915.1168 | 927.5737 | 805.9903 | 110.1688 | 100.3417 | 133.9688 | 301.3587 | 798.9067 | 66.4965 | 96.815 | 137.5569 | 356.3615 | 857.8816 | 43.0873 | 49.4756 | 68.4314 | 99.6525 | 171.7643 | 1022.1264 | 967.5661 | 959.9561 | 1040.159 | 947.9402 | 65.7433 | 98.3145 | 125.4014 | 301.7597 | 821.4405 | 80.0618 | 99.5311 | 136.706 | 330.3316 | 887.809 | 46.8375 | 52.787 | 81.7289 | 109.0125 | 200.5202 | 1023.9998 | 1012.8657 | 994.8609 | 986.1848 | 73.057 | 144.0754 | 103.4961 | 354.6683 | 808.0026 | 1037.4469 | 1046.9635 | 1016.3931 |  | 1048.4281 | 1028.2569 | 1092.8242 | 988.5782 | 1076.2094 | 954.1801 |  | 1051.4578 | 1002.851 | 1061.3776 | 58.2719 | 68.1391 | 89.2705 |  | 821.9234 | 728.9671 | 784.9683 | 466.8153 | 634.6433 | 612.9289 | 442.1023 | [9 empty] | -123.165 | 0.4697 | -115.0601 | -0.0785 | -98.2534 | 0.6134 | -106.7491 | -0.0703 | 259.5219 | 0.4759 | 258.3987 | 0.7531 | 3667.6676 | 3639.3389 | 1041.3043 | 623.7861 | -44.3023 | 775.4452
14:32 | 3951 |  |  | -21.0289 | -2.5612 | -15.7659 | -9.3126 | -9.1654 | -13.0762 | -17.6005 | 1.6784 | 14.0382 | 3.8438 | 0.5812 |  |  |  | -31.7509 | -3.7997 | 6.6817 | -0.4535 |  | -19.1422 | -9.9658 | 0.7395 | 5.3154 | 4.7892 | 1.3858 | 75.526 | 312.9669 | 314.5676 | 138.5565 | 152.3694 | 145.7262 | 195.4833 | 100.0673 | 180.2744 | 98.5743 | 138.5593 | 378.8564 | 858.7541 | 142.7743 | 162.5272 | 220.1102 | 130.6852 | 199.6264 | 901.6038 |  | 956.0428 |  | 968.5331 | 99.2013 | 98.9135 | 134.4508 | 353.6655 | 778.1879 | 182.5507 | 108.5569 | 188.0992 | 438.3519 | 857.2604 | 107.5484 | 50.7937 | 74.4759 | 106.0471 | 177.9518 | 936.1637 | 976.694 | 994.3329 | 979.8444 | 98.6021 | 103.677 | 173.4833 | 394.3316 | 812.1753 | 78.8344 | 110.7442 | 203.7759 | 485.8503 | 830.9271 | 57.453 | 83.6864 | 97.8204 | 108.4066 | 168.2507 | 869.0921 |  | 936.0695 | 818.6843 |  | 70.235 | 102.7975 | 155.8815 | 385.3411 | 811.8257 | 85.7426 | 107.7612 | 182.8688 | 473.9406 | 894.6945 | 49.527 | 54.1121 | 93.2252 | 100.0224 | 180.9016 | 987.3716 | 971.0781 | 934.9829 | 973.3319 | 94.6274 | 111.4933 | 166.1733 | 360.3976 | 811.9837 |  | 997.4865 |  |  | 1025.1935 | 1020.0491 | 910.5084 | 972.8159 | 916.457 | 975.4897 | 913.405 | 867.1818 | 796.7714 | 754.1177 | 877.928 | 847.434 | 875.755 | 932.9637 | 1008.2609 | 1009.7811 | 1012.0305 | 1009.7022 | 334.2235 |  |  | 129.9821 | 240.5383 | 227.7501 | 152.4885 | 153.2277 | 104.3111 | 171.5711 | 103.4243 | 384.2644 | 834.176 | 349.8844 | 397.1625 | 195.6221 | 104.095 | 119.5959 | 872.4075 | 877.9754 | 905.9856 | 905.8312 | 896.3255 | 145.4972 | 100.4102 | 148.4066 | 107.1533 | 755.1027 | 167.1423 | 100.0324 | 490.6119 |  | 133.1992 | 48.6898 | 71.3117 | 101.5554 | 165.8139 | 922.9388 | 914.6113 | 927.6198 | 806.0803 | 110.1736 | 100.3584 | 133.9787 | 301.4708 | 799.0176 | 66.4801 | 96.8321 | 137.6063 | 356.4728 | 857.9356 | 43.0203 | 49.478 | 68.4878 | 99.6542 | 171.7942 | 1021.7573 | 967.4788 | 960.2758 | 1040.0731 | 948.1731 | 65.7547 | 98.3333 | 125.4472 | 301.8674 | 821.5825 | 80.0811 | 99.5265 | 136.7513 | 330.4476 | 887.7788 | 46.8555 | 52.8078 | 81.7545 | 109.0122 | 200.5818 | 1023.9307 | 1012.7272 | 994.7904 | 986.1055 | 73.107 | 144.1207 | 103.5121 | 354.7506 | 808.0315 | 1037.5092 | 1047.1117 | 1017.3443 |  | 1048.2371 | 1028.1995 | 1093.4977 | 988.5727 | 1076.323 | 954.4273 |  | 1051.468 | 1002.7484 | 1061.5159 | 58.2857 | 68.1662 | 89.2941 |  | 821.9461 | 729.0141 | 785.2455 | 467.1405 | 634.7713 | 613.3177 | 442.7471 | [9 empty] | -123.0758 | 0.404 | -115.0109 | -0.0723 | -98.2934 | 0.6483 | -106.7522 | -0.1175 | 259.5958 | 0.4143 | 258.4295 | 0.7797 | 3641.6262 | 3632.4864 | 1041.3637 | 624.0445 | -44.0823 | 775.4801
14:32 | 3952 |  |  | -21.1396 | -2.6368 | -15.7017 | -9.377 | -9.2727 | -13.179 | -17.624 | 1.6797 | 14.045 | 3.8508 | 0.5811 |  |  |  | -31.7777 | -3.8599 | 6.7465 | -0.4445 |  | -19.1376 | -10.0237 | 0.7406 | 5.3154 | 4.8009 | 1.3801 | 77.7501 | 313.0681 | 314.6797 | 138.5943 | 152.4337 | 145.808 | 195.5241 | 100.1178 | 180.3169 | 98.5179 | 138.5837 | 378.9186 | 858.7379 | 142.834 | 162.7739 | 220.2665 | 130.7665 | 199.7017 | 901.4386 |  | 955.762 |  | 968.1657 | 99.21 | 98.9136 | 134.4781 | 353.7769 | 778.291 | 182.5492 | 108.5635 | 188.1373 | 438.4683 | 857.2877 | 107.5988 | 50.7865 | 74.4918 | 106.0508 | 178.0129 | 936.4392 | 977.2048 | 994.4562 | 980.2365 | 98.5483 | 103.7107 | 173.5574 | 394.4698 | 812.2615 | 78.8834 | 110.7496 | 203.8177 | 485.9586 | 830.9202 | 57.3899 | 83.6696 | 97.8441 | 108.4064 | 168.3328 | 869.0291 |  | 936.4159 | 816.2657 |  | 70.2471 | 102.8769 | 155.8902 | 385.4839 | 811.922 | 85.8325 | 107.7825 | 182.9444 | 474.0344 | 894.7289 | 49.568 | 54.132 | 93.2231 | 100.0392 | 180.9183 | 987.1803 | 970.9251 | 934.9005 | 973.246 | 94.6556 | 111.5174 | 166.2227 | 360.5032 | 812.0303 |  | 996.5461 |  |  | 1024.9295 | 1020.2459 | 910.5022 | 972.8096 | 916.6745 | 975.5729 | 907.6007 | 882.3521 | 796.6306 | 725.1198 | 879.7128 | 844.8205 | 890.3371 | 936.1127 | 1008.0232 | 1009.4354 | 1011.5591 | 1009.3738 | 334.3406 |  |  | 130.0381 | 240.5495 | 227.467 | 152.5238 | 153.2504 | 104.2921 | 171.5341 | 103.4294 | 384.3846 | 834.2884 | 349.9838 | 397.6762 | 195.7 | 104.1222 | 119.6281 | 872.6002 | 878.0613 | 906.0849 | 906.3611 | 896.4577 | 145.4686 | 100.4119 | 148.4427 | 107.1192 | 755.1883 | 167.2288 | 100.0795 | 490.7921 |  | 133.2379 | 48.7198 | 71.3544 | 101.6381 | 165.8814 | 923.1244 | 914.3529 | 927.6955 | 806.2052 | 110.2027 | 100.4053 | 134.0368 | 301.564 | 799.1479 | 66.5225 | 96.8341 | 137.6498 | 356.5734 | 858.016 | 42.7853 | 49.4785 | 68.5013 | 99.6388 | 171.8401 | 1021.6079 | 967.4418 | 960.5645 | 1040.1233 | 948.2964 | 65.7375 | 98.337 | 125.4727 | 301.9722 | 821.7084 | 80.1289 | 99.5326 | 136.798 | 330.5667 | 887.7317 | 46.8564 | 52.8401 | 81.7487 | 108.9984 | 200.648 | 1024.1539 | 1012.7029 | 994.7725 | 986.1686 | 73.1237 | 144.1683 | 103.5227 | 354.8478 | 808.0669 | 1037.3621 | 1047.0437 | 1018.7806 |  | 1048.091 | 1028.1541 | 1094.21 | 988.5671 | 1076.4883 | 954.6154 |  | 1051.4463 | 1002.6477 | 1061.6991 | 58.3065 | 68.19 | 89.3151 |  | 822.0092 | 729.0641 | 785.2953 | 466.9757 | 634.9148 | 613.1669 | 442.0344 | [9 empty] | -123.2174 | 0.482 | -115.0448 | -0.0765 | -98.2842 | 0.634 | -106.7398 | -0.0703 | 259.4665 | 0.482 | 258.3957 | 0.7777 | 3657.8558 | 3630.5414 | 1041.428 | 624.0408 | -44.2283 | 775.5367
14:32 | 3953 |  |  | -21.2188 | -2.7079 | -15.8229 | -9.3113 | -9.186 | -13.1965 | -17.5263 | 1.6776 | 14.0472 | 3.8615 | 0.5808 |  |  |  | -31.9132 | -3.9314 | 6.6965 | -0.4937 |  | -19.1651 | -9.9793 | 0.7413 | 5.3165 | 4.8102 | 1.377 | 75.0704 | 313.1299 | 314.7947 | 138.6302 | 152.5045 | 145.7724 | 195.5574 | 100.171 | 180.3516 | 98.5218 | 138.651 | 379.0391 | 858.7395 | 142.9477 | 162.9432 | 220.3685 | 130.8643 | 199.7999 | 901.2439 |  | 955.4326 |  | 967.7378 | 99.1198 | 98.9299 | 134.5327 | 353.8938 | 778.3952 | 182.682 | 108.6112 | 188.2014 | 438.5819 | 857.3037 | 107.7161 | 50.8275 | 74.5234 | 106.0687 | 178.105 | 936.6458 | 977.5705 | 994.3589 | 980.4465 | 98.5891 | 103.7256 | 173.6273 | 394.6022 | 812.3539 | 78.9072 | 110.7615 | 203.8683 | 486.0493 | 830.9677 | 57.4441 | 83.6865 | 97.8167 | 108.3992 | 168.304 | 868.8515 |  | 936.8117 | 818.2532 |  | 70.2135 | 102.8581 | 155.9114 | 385.529 | 811.9252 | 85.8076 | 107.7899 | 182.9903 | 474.1423 | 894.7636 | 49.6109 | 54.1655 | 93.2656 | 100.0414 | 180.973 | 986.9924 | 970.7712 | 934.8079 | 973.1594 | 94.8102 | 111.4738 | 166.1691 | 360.5874 | 812.093 |  | 996.1217 |  |  | 1024.6063 | 1020.3717 | 910.5316 | 972.8652 | 916.8178 | 975.563 | 911.2198 | 891.774 | 805.4625 | 699.5846 | 882.5715 | 849.0744 | 861.3739 | 960.7463 | 1007.7788 | 1009.0655 | 1011.119 | 1009.0498 | 334.4611 |  |  | 130.0956 | 240.5388 | 227.3324 | 152.6034 | 153.2903 | 104.2988 | 171.5541 | 103.4563 | 384.4647 | 834.3904 | 350.0598 | 398.6191 | 195.7545 | 104.1552 | 119.6572 | 872.2383 | 878.1241 | 906.1637 | 906.2967 | 896.5778 | 145.457 | 100.3719 | 148.4393 | 107.1537 | 755.264 | 167.2775 | 100.0987 | 491.0289 |  | 133.2783 | 48.734 | 71.3711 | 101.692 | 165.9204 | 923.3287 | 914.3977 | 927.8249 | 806.3029 | 110.2586 | 100.4526 | 134.1314 | 301.6584 | 799.2913 | 66.6687 | 96.8558 | 137.6869 | 356.6929 | 858.0988 | 42.4783 | 49.4994 | 68.4763 | 99.6347 | 171.9001 | 1021.6699 | 967.1764 | 960.8564 | 1040.167 | 948.4633 | 65.7377 | 98.3382 | 125.4547 | 302.0668 | 821.8191 | 80.1994 | 99.5431 | 136.8294 | 330.6708 | 887.6523 | 46.8396 | 52.8767 | 81.7751 | 109.0155 | 200.6898 | 1024.5559 | 1012.9012 | 994.7992 | 986.3935 | 73.0704 | 144.2245 | 103.5258 | 354.9632 | 808.1148 | 1037.1917 | 1046.6439 | 1022.3102 |  | 1047.9536 | 1028.0545 | 1094.8951 | 988.6126 | 1076.6697 | 954.837 |  | 1051.3617 | 1002.5823 | 1061.8577 | 58.3023 | 68.2181 | 89.3335 |  | 822.0473 | 729.2738 | 785.3419 | 466.6456 | 634.024 | 612.4971 | 441.8212 | [9 empty] | -123.1404 | 0.4102 | -114.9832 | -0.0949 | -98.2903 | 0.6401 | -106.7275 | -0.0867 | 259.5589 | 0.4122 | 258.4418 | 0.7756 | 3676.3814 | 3622.4696 | 1041.4604 | 623.2605 | -44.3268 | 775.6605
14:32 | 3954 |  |  | -21.3992 | -2.8101 | -15.8796 | -9.3208 | -9.1093 | -13.1976 | -17.5226 | 1.6765 | 14.0499 | 3.8675 | 0.5828 |  |  |  | -32.0162 | -4.0074 | 6.8593 | -0.5416 |  | -19.105 | -9.8438 | 0.7393 | 5.3138 | 4.8193 | 1.3745 | 75.508 | 313.2083 | 314.9093 | 138.6583 | 152.5765 | 145.717 | 195.5666 | 100.2287 | 180.384 | 98.591 | 138.7638 | 379.2107 | 858.7689 | 143.0483 | 163.1437 | 220.3854 | 130.9873 | 199.93 | 900.9819 |  | 955.0203 |  | 967.241 | 99.0725 | 98.9549 | 134.5838 | 354.0001 | 778.4729 | 182.7707 | 108.6567 | 188.2993 | 438.6896 | 857.3147 | 107.8157 | 50.8371 | 74.5466 | 106.0974 | 178.1847 | 936.8563 | 977.78 | 994.1884 | 980.5179 | 98.6594 | 103.7417 | 173.6891 | 394.7222 | 812.4439 | 78.9465 | 110.7763 | 203.9579 | 486.1437 | 831.0138 | 57.4804 | 83.7124 | 97.7626 | 108.3906 | 168.3197 | 868.9997 |  | 937.2884 | 821.0164 |  | 70.2051 | 102.8049 | 155.9534 | 385.5807 | 811.9428 | 85.9252 | 107.808 | 183.0352 | 474.2452 | 894.8075 | 49.6338 | 54.2042 | 93.3326 | 100.0173 | 181.0558 | 986.8083 | 970.6629 | 934.7309 | 973.0554 | 94.8383 | 111.5149 | 166.2357 | 360.6855 | 812.1419 |  | 996.0375 |  |  | 1024.2197 | 1020.4317 | 910.6428 | 973.0374 | 916.834 | 975.4486 | 913.6942 | 884.9079 | 821.8995 | 713.5875 | 883.5261 | 850.2934 | 823.8186 | 976.1031 | 1007.5088 | 1008.6718 | 1010.6533 | 1008.7013 | 334.5841 |  |  | 130.1479 | 240.5652 | 227.2325 | 152.525 | 153.3383 | 104.3287 | 171.6369 | 103.4736 | 384.5266 | 834.4995 | 350.1466 | 399.1231 | 195.8152 | 104.184 | 119.6987 | 872.6525 | 878.2189 | 906.1784 | 906.3963 | 896.7106 | 145.5155 | 100.3451 | 148.4449 | 107.2135 | 755.3259 | 167.3272 | 100.0891 | 491.2488 |  | 133.3237 | 48.7371 | 71.3987 | 101.6986 | 166.0151 | 923.4759 | 914.4244 | 927.9476 | 806.1176 | 110.2944 | 100.4402 | 134.1455 | 301.7681 | 799.4017 | 66.6902 | 96.8881 | 137.731 | 356.8582 | 858.1837 | 42.691 | 49.5254 | 68.502 | 99.6513 | 171.9475 | 1021.9613 | 967.4686 | 961.1169 | 1040.5144 | 948.7198 | 65.7632 | 98.3692 | 125.4732 | 302.1796 | 821.9495 | 80.2323 | 99.5599 | 136.8838 | 330.7916 | 887.5934 | 46.8648 | 52.9163 | 81.8202 | 109.0422 | 200.7543 | 1024.8633 | 1013.1887 | 994.838 | 986.5131 | 73.1203 | 144.2919 | 103.5475 | 355.0634 | 808.132 | 1037.9182 | 1046.2344 | 1024.4956 |  | 1047.8249 | 1027.8662 | 1095.5046 | 988.6499 | 1076.7667 | 954.951 |  | 1051.2278 | 1002.5965 | 1062.0065 | 58.3074 | 68.1857 | 89.343 |  | 822.0452 | 729.1888 | 785.3307 | 466.8953 | 634.5767 | 613.2972 | 442.2216 | [9 empty] | -123.2174 | 0.4471 | -115.0448 | -0.0682 | -98.3026 | 0.6422 | -106.7245 | -0.0765 | 259.5188 | 0.4738 | 258.368 | 0.7921 | 3594.6779 | 3622.6301 | 1041.4597 | 623.9369 | -44.3682 | 775.617
14:32 | 3955 |  |  | -21.446 | -2.9576 | -15.9276 | -9.1987 | -9.1326 | -13.2834 | -17.4841 | 1.6731 | 14.053 | 3.8764 | 0.5829 |  |  |  | -32.0978 | -3.799 | 6.8159 | -0.5551 |  | -19.1536 | -9.7548 | 0.7382 | 5.3148 | 4.8369 | 1.3704 | 75.1647 | 313.2794 | 315.0183 | 138.6796 | 152.6328 | 145.6849 | 195.5811 | 100.2865 | 180.4567 | 98.5806 | 138.8219 | 379.2847 | 858.7713 | 143.1681 | 163.3754 | 220.4768 | 131.0833 | 200.0082 | 900.7173 |  | 954.6065 |  | 966.6976 | 99.0126 | 98.9709 | 134.628 | 354.1033 | 778.559 | 182.768 | 108.6353 | 188.3546 | 438.8088 | 857.3493 | 107.8538 | 50.8633 | 74.5607 | 106.1312 | 178.2625 | 937.1109 | 978.0557 | 994.0842 | 980.6337 | 98.6593 | 103.7685 | 173.7586 | 394.8443 | 812.5354 | 78.9591 | 110.8116 | 204.0284 | 486.2536 | 831.0166 | 57.4199 | 83.7259 | 97.786 | 108.4142 | 168.3276 | 869.3609 |  | 937.6995 | 821.4945 |  | 70.2249 | 102.7943 | 156.0255 | 385.6452 | 811.9716 | 85.9605 | 107.8144 | 183.1251 | 474.3534 | 894.8231 | 49.6454 | 54.2355 | 93.3467 | 100.0068 | 181.1038 | 986.606 | 970.5524 | 934.6601 | 972.9536 | 94.7675 | 111.5689 | 166.3119 | 360.7922 | 812.1892 |  | 996.3412 |  |  | 1023.7708 | 1020.4374 | 910.6995 | 973.0453 | 916.7728 | 975.2558 | 916.389 | 875.0268 | 831.3359 | 750.8359 | 895.366 | 851.9869 | 827.6664 | 960.2478 | 1007.223 | 1008.2555 | 1010.1666 | 1008.3347 | 334.7005 |  |  | 130.201 | 240.5798 | 227.1796 | 152.2334 | 153.388 | 104.3647 | 171.6684 | 103.4745 | 384.6425 | 834.6379 | 350.2506 | 399.1381 | 195.8684 | 104.2085 | 119.7383 | 872.1598 | 878.3352 | 906.3018 | 905.6296 | 896.8226 | 145.5604 | 100.3622 | 148.5077 | 107.2296 | 755.4159 | 167.3922 | 100.0838 | 491.4214 |  | 133.3444 | 48.7588 | 71.4101 | 101.7151 | 166.1209 | 923.594 | 914.3882 | 928.0638 | 805.6841 | 110.3167 | 100.4385 | 134.1442 | 301.8625 | 799.4986 | 66.6394 | 96.9249 | 137.7817 | 356.9525 | 858.2641 | 43.1104 | 49.5346 | 68.586 | 99.648 | 172.0109 | 1022.0121 | 967.7205 | 961.3052 | 1040.6117 | 948.9018 | 65.8223 | 98.4063 | 125.5102 | 302.2883 | 822.0771 | 80.2454 | 99.5444 | 136.9291 | 330.9076 | 887.5477 | 46.9098 | 52.9405 | 81.8528 | 109.0638 | 200.8188 | 1024.9521 | 1013.3382 | 994.8664 | 986.5129 | 73.1377 | 144.3479 | 103.5763 | 355.1333 | 808.1405 | 1038.7307 | 1046.1685 | 1023.4014 |  | 1047.7221 | 1027.6356 | 1096.1247 | 988.619 | 1076.7762 | 955.0148 |  | 1051.0385 | 1002.6128 | 1062.1593 | 58.3144 | 68.2665 | 89.3685 |  | 822.0723 | 729.2154 | 785.4533 | 466.7504 | 634.5061 | 612.8417 | 442.1258 | [9 empty] | -123.2543 | 0.4389 | -115.0078 | -0.0867 | -98.3088 | 0.6216 | -106.7337 | -0.0806 | 259.525 | 0.4553 | 258.4018 | 0.7674 | 3578.4947 | 3623.5938 | 1041.4377 | 623.6739 | -44.3923 | 775.6439
14:32 | 3956 |  |  | -21.5079 | -3.024 | -15.9535 | -9.2369 | -9.0673 | -13.3062 | -17.3236 | 1.6703 | 14.057 | 3.8887 | 0.5847 |  |  |  | -32.0297 | -3.6888 | 6.7335 | -0.5103 |  | -19.0803 | -9.6866 | 0.7388 | 5.3138 | 4.8467 | 1.3683 | 76.0914 | 313.3645 | 315.1401 | 138.7118 | 152.6864 | 145.676 | 195.6044 | 100.3097 | 180.6078 | 98.5528 | 138.8644 | 379.3561 | 858.7828 | 143.2655 | 163.5767 | 220.6331 | 131.1652 | 200.0878 | 900.5197 |  | 954.1937 |  | 966.1677 | 99.0383 | 98.9665 | 134.6716 | 354.2165 | 778.6676 | 182.8288 | 108.7021 | 188.4318 | 438.8954 | 857.3606 | 107.878 | 50.8484 | 74.6188 | 106.1735 | 178.3306 | 937.4214 | 978.3619 | 993.9295 | 980.6434 | 98.6281 | 103.7812 | 173.8199 | 394.9749 | 812.6247 | 78.976 | 110.8345 | 204.0916 | 486.3764 | 831.0526 | 57.486 | 83.7896 | 97.8604 | 108.468 | 168.4247 | 869.4365 |  | 938.0343 | 821.6285 |  | 70.2887 | 102.8007 | 156.047 | 385.7594 | 812.0076 | 85.8571 | 107.807 | 183.1728 | 474.4541 | 894.8065 | 49.6618 | 54.2579 | 93.3188 | 100.0186 | 181.159 | 986.3202 | 970.4166 | 934.5658 | 972.8104 | 94.7767 | 111.5824 | 166.3199 | 360.8875 | 812.2367 |  | 996.1903 |  |  | 1023.2549 | 1020.4184 | 910.7117 | 973.0395 | 916.6582 | 974.992 | 922.1661 | 879.1129 | 835.8614 | 765.4608 | 902.6722 | 855.2321 | 847.1475 | 951.703 | 1006.9293 | 1007.8283 | 1009.7197 | 1007.9794 | 334.7942 |  |  | 130.2523 | 240.6941 | 227.16 | 152.107 | 153.4355 | 104.3783 | 171.6943 | 103.4882 | 384.7511 | 834.764 | 350.3501 | 399.403 | 195.9019 | 104.2356 | 119.7729 | 871.7999 | 878.3749 | 906.4137 | 905.2415 | 896.8596 | 145.5647 | 100.3753 | 148.5398 | 107.21 | 755.5122 | 167.4515 | 100.0909 | 491.6184 |  | 133.3622 | 48.7587 | 71.4234 | 101.7233 | 166.1875 | 923.6951 | 914.5065 | 928.1654 | 805.3683 | 110.3525 | 100.4491 | 134.1816 | 301.958 | 799.6188 | 66.6782 | 96.9617 | 137.8385 | 357.0744 | 858.3527 | 43.1518 | 49.558 | 68.6348 | 99.6505 | 172.0996 | 1021.7235 | 966.84 | 961.4777 | 1040.1304 | 949.0115 | 65.8715 | 98.4086 | 125.5098 | 302.3841 | 822.1898 | 80.2465 | 99.5307 | 136.9367 | 330.9885 | 887.501 | 46.9202 | 52.9379 | 81.9081 | 109.0997 | 200.8458 | 1024.7824 | 1013.3685 | 994.8408 | 986.516 | 73.1163 | 144.3717 | 103.5797 | 355.2272 | 808.1966 | 1038.6043 | 1046.4626 | 1021.4266 |  | 1047.6162 | 1027.4356 | 1096.7658 | 988.611 | 1076.7406 | 955.2702 |  | 1050.8084 | 1002.7359 | 1062.2845 | 58.3198 | 68.2758 | 89.3839 |  | 822.1188 | 729.3466 | 785.5308 | 467.197 | 635.1899 | 613.3419 | 442.3984 | [9 empty] | -123.242 | 0.4348 | -115.0078 | -0.0826 | -98.3088 | 0.6422 | -106.6845 | -0.099 | 259.5404 | 0.443 | 258.3803 | 0.79 | 3602.4012 | 3624.722 | 1041.415 | 624.2659 | -44.3045 | 775.7327
14:32 | 3957 |  |  | -21.5551 | -3.0856 | -15.9653 | -9.1849 | -9.0207 | -13.3383 | -17.3515 | 1.6649 | 14.066 | 3.9054 | 0.5839 |  |  |  | -32.1454 | -3.5153 | 6.8627 | -0.597 |  | -18.983 | -9.737 | 0.7348 | 5.3181 | 4.8666 | 1.3641 | 75.5207 | 313.4512 | 315.2596 | 138.7414 | 152.7644 | 145.6845 | 195.6403 | 100.3212 | 180.78 | 98.5725 | 138.9431 | 379.4846 | 858.826 | 143.2913 | 163.7649 | 220.7521 | 131.2712 | 200.1938 | 900.3486 |  | 953.7615 |  | 965.6719 | 99.1288 | 98.9778 | 134.7158 | 354.3238 | 778.7777 | 182.9157 | 108.7155 | 188.5081 | 439.0093 | 857.3648 | 107.8819 | 50.8563 | 74.622 | 106.1833 | 178.3875 | 937.7056 | 978.5407 | 993.7405 | 980.464 | 98.6175 | 103.7863 | 173.8803 | 395.107 | 812.7088 | 79.0175 | 110.8479 | 204.1635 | 486.4857 | 831.0725 | 57.5543 | 83.7871 | 97.8959 | 108.5087 | 168.5578 | 869.2343 |  | 938.311 | 821.6463 |  | 70.3199 | 102.8601 | 156.0491 | 385.902 | 812.0675 | 85.8731 | 107.8259 | 183.2072 | 474.5573 | 894.7844 | 49.6839 | 54.2963 | 93.2905 | 100.0542 | 181.2393 | 985.9592 | 970.2758 | 934.5119 | 972.6088 | 94.8302 | 111.5955 | 166.359 | 360.9949 | 812.2607 |  | 994.8761 |  |  | 1022.6899 | 1020.3252 | 910.8081 | 973.1139 | 916.4954 | 974.6725 | 925.7421 | 879.053 | 842.8906 | 766.7134 | 892.314 | 857.2717 | 855.4857 | 947.5066 | 1006.6538 | 1007.4216 | 1009.3486 | 1007.6679 | 334.8728 |  |  | 130.3129 | 241.0435 | 227.2544 | 152.1439 | 153.4519 | 104.3627 | 171.8266 | 103.5022 | 384.8412 | 834.8762 | 350.439 | 399.9323 | 195.9292 | 104.269 | 119.8145 | 871.8511 | 878.2713 | 906.4532 | 905.3844 | 896.8334 | 145.6371 | 100.3598 | 148.5529 | 107.1856 | 755.599 | 167.5139 | 100.1052 | 491.8178 |  | 133.4278 | 48.7746 | 71.4457 | 101.7295 | 166.2798 | 923.7766 | 914.6535 | 928.2252 | 805.3458 | 110.3675 | 100.4455 | 134.1926 | 302.0648 | 799.7514 | 66.6805 | 97.0195 | 137.8831 | 357.2464 | 858.4379 | 43.2314 | 49.6036 | 68.6399 | 99.6668 | 172.16 | 1021.4192 | 965.5377 | 961.6079 | 1039.2857 | 949.1372 | 65.8991 | 98.4394 | 125.5579 | 302.5081 | 822.3393 | 80.2825 | 99.55 | 136.967 | 331.0924 | 887.4732 | 46.9331 | 52.941 | 81.9548 | 109.1245 | 200.8802 | 1024.5364 | 1013.2759 | 994.7564 | 986.4722 | 73.146 | 144.3644 | 103.5665 | 355.3285 | 808.261 | 1038.2497 | 1047.3259 | 1020.6513 |  | 1047.5059 | 1027.269 | 1097.3652 | 988.6958 | 1076.837 | 955.4967 |  | 1050.5439 | 1002.8245 | 1062.3839 | 58.3251 | 68.301 | 89.3871 |  | 822.187 | 729.4907 | 785.6288 | 467.0901 | 634.7083 | 613.0929 | 442.2678 | [9 empty] | -123.3189 | 0.4635 | -115.0417 | -0.0682 | -98.358 | 0.6422 | -106.6937 | -0.0723 | 259.4912 | 0.4635 | 258.3587 | 0.7941 | 3668.8341 | 3622.0349 | 1041.3634 | 623.9006 | -44.2849 | 775.8388
14:32 | 3958 |  |  | -21.6016 | -3.1074 | -15.7534 | -9.1399 | -8.9546 | -13.2309 | -17.2709 | 1.6589 | 14.0701 | 3.9184 | 0.5849 |  |  |  | -32.1115 | -3.5016 | 6.938 | -0.4988 |  | -18.9014 | -9.7871 | 0.7334 | 5.3205 | 4.8837 | 1.362 | 77.869 | 313.5332 | 315.3648 | 138.7589 | 152.8348 | 145.6539 | 195.6703 | 100.3325 | 180.7854 | 98.5934 | 139.0099 | 379.5817 | 858.8464 | 143.353 | 163.9658 | 220.8309 | 131.3652 | 200.2709 | 900.1722 |  | 953.341 |  | 965.2444 | 99.0578 | 98.9828 | 134.7581 | 354.4347 | 778.9038 | 182.9487 | 108.73 | 188.5573 | 439.1158 | 857.3933 | 107.9338 | 50.935 | 74.5961 | 106.1453 | 178.4579 | 937.9072 | 978.5981 | 993.4033 | 980.2476 | 98.6538 | 103.8096 | 173.9591 | 395.2393 | 812.7826 | 79.0803 | 110.8785 | 204.2293 | 486.5774 | 831.0915 | 57.593 | 83.7811 | 97.8371 | 108.5039 | 168.5718 | 868.6145 |  | 938.4986 | 821.6758 |  | 70.3184 | 102.8712 | 156.0721 | 385.9771 | 812.071 | 85.9255 | 107.8409 | 183.2693 | 474.6607 | 894.7831 | 49.7 | 54.3376 | 93.2581 | 100.0723 | 181.2825 | 985.6299 | 970.1054 | 934.4482 | 972.4021 | 94.8529 | 111.5839 | 166.3923 | 361.0988 | 812.2835 |  | 993.8066 |  |  | 1022.0857 | 1020.1486 | 910.8136 | 973.0277 | 916.2822 | 974.2813 | 922.1345 | 872.2509 | 851.18 | 771.0908 | 887.0774 | 857.8661 | 847.3252 | 957.4158 | 1006.4384 | 1007.0942 | 1009.1409 | 1007.4481 | 334.981 |  |  | 130.3769 | 241.2474 | 227.2249 | 152.1808 | 153.4656 | 104.3486 | 171.9284 | 103.5086 | 384.9573 | 834.9948 | 350.5311 | 400.6218 | 195.957 | 104.295 | 119.8433 | 871.4438 | 878.2158 | 906.5328 | 905.4135 | 896.8345 | 145.7141 | 100.3806 | 148.603 | 107.187 | 755.7005 | 167.5626 | 100.1203 | 491.9855 |  | 133.4866 | 48.8108 | 71.4769 | 101.7527 | 166.392 | 923.7586 | 914.5786 | 928.2591 | 805.5599 | 110.3847 | 100.4788 | 134.2356 | 302.1779 | 799.8698 | 66.6596 | 97.0397 | 137.8921 | 357.3529 | 858.4978 | 43.2857 | 49.6268 | 68.6824 | 99.6834 | 172.1947 | 1020.7517 | 964.4961 | 961.6553 | 1038.2665 | 949.1923 | 65.9382 | 98.5054 | 125.6239 | 302.639 | 822.4892 | 80.3031 | 99.5551 | 137.011 | 331.2104 | 887.45 | 46.9683 | 52.9626 | 81.9929 | 109.1457 | 200.9425 | 1024.4785 | 1013.0965 | 994.6791 | 986.3391 | 73.1933 | 144.3707 | 103.5773 | 355.4203 | 808.3049 | 1037.7707 | 1047.9154 | 1020.4428 |  | 1047.3994 | 1027.0894 | 1097.9226 | 988.8281 | 1077.1153 | 955.5496 |  | 1050.2479 | 1002.8824 | 1062.4516 | 58.3106 | 68.3232 | 89.3869 |  | 822.2716 | 729.5597 | 785.6474 | 466.8568 | 634.1932 | 612.8911 | 442.225 | [9 empty] | -123.322 | 0.4369 | -114.9617 | -0.099 | -98.3149 | 0.6155 | -106.6783 | -0.0908 | 259.5465 | 0.443 | 258.3741 | 0.7797 | 3667.9521 | 3618.1857 | 1041.2785 | 623.5422 | -44.0763 | 775.9157
14:32 | 3959 |  |  | -21.5878 | -3.0232 | -15.7909 | -9.1565 | -9.015 | -13.2301 | -17.2045 | 1.6552 | 14.0748 | 3.9235 | 0.5842 |  |  |  | -32.0803 | -3.5174 | 6.9633 | -0.5419 |  | -18.8891 | -9.7477 | 0.7334 | 5.321 | 4.8971 | 1.3602 | 78.1149 | 313.5965 | 315.464 | 138.773 | 152.8873 | 145.6318 | 195.6793 | 100.3237 | 180.8536 | 98.6009 | 139.071 | 379.6975 | 858.8183 | 143.3567 | 164.1511 | 220.9828 | 131.4285 | 200.3558 | 900.0597 |  | 953.0367 |  | 964.8883 | 99.0563 | 98.9802 | 134.7846 | 354.5465 | 779.0163 | 182.956 | 108.7753 | 188.6272 | 439.2312 | 857.3905 | 107.9897 | 50.9301 | 74.6152 | 106.1586 | 178.5134 | 938.1009 | 978.6327 | 993.1155 | 980.1173 | 98.626 | 103.8431 | 174.0361 | 395.359 | 812.8531 | 79.1158 | 110.8957 | 204.2741 | 486.672 | 831.135 | 57.6681 | 83.7726 | 97.8204 | 108.504 | 168.6479 | 867.501 |  | 938.6003 | 821.4806 |  | 70.3485 | 102.8399 | 156.1171 | 386.0517 | 812.0845 | 85.951 | 107.8593 | 183.3111 | 474.764 | 894.8036 | 49.7297 | 54.3657 | 93.2682 | 100.0661 | 181.3192 | 985.3527 | 969.9182 | 934.392 | 972.2315 | 94.8543 | 111.6165 | 166.4441 | 361.1879 | 812.3289 |  | 993.5012 |  |  | 1021.4697 | 1019.9157 | 910.8279 | 972.9578 | 916.0118 | 973.7892 | 918.9874 | 869.0404 | 853.4622 | 778.8748 | 884.5128 | 858.194 | 843.7712 | 990.9297 | 1006.2964 | 1006.8746 | 1009.1223 | 1007.3473 | 335.112 |  |  | 130.4204 | 241.1452 | 227.1869 | 152.1464 | 153.5031 | 104.3681 | 171.9821 | 103.524 | 385.0726 | 835.1244 | 350.6247 | 400.7989 | 196.0032 | 104.3305 | 119.8958 | 871.5511 | 878.2205 | 906.5774 | 905.669 | 896.9234 | 145.7683 | 100.4023 | 148.6506 | 107.2083 | 755.7914 | 167.5996 | 100.1119 | 492.1695 |  | 133.5205 | 48.8409 | 71.5189 | 101.7555 | 166.4823 | 923.8625 | 914.5085 | 928.3065 | 805.6692 | 110.4007 | 100.4737 | 134.2931 | 302.2842 | 799.9593 | 66.6653 | 97.0536 | 137.9307 | 357.4409 | 858.5672 | 43.2283 | 49.6338 | 68.6978 | 99.6991 | 172.2121 | 1020.136 | 964.0225 | 961.704 | 1037.7427 | 949.2436 | 65.9639 | 98.5373 | 125.6506 | 302.748 | 822.6293 | 80.3375 | 99.5685 | 137.0531 | 331.319 | 887.4166 | 47.0251 | 52.9814 | 82.0461 | 109.156 | 201.0186 | 1024.4089 | 1013.0651 | 994.6539 | 986.2802 | 73.2272 | 144.4154 | 103.5909 | 355.5189 | 808.3533 | 1037.3131 | 1047.7109 | 1020.6164 |  | 1047.2902 | 1026.9127 | 1098.4251 | 988.9723 | 1077.5092 | 955.5791 |  | 1049.9421 | 1002.992 | 1062.5133 | 58.3265 | 68.2806 | 89.4047 |  | 822.4161 | 729.589 | 785.6896 | 466.4971 | 634.2179 | 612.9991 | 442.1673 | [9 empty] | -123.3774 | 0.4512 | -115.0448 | -0.06 | -98.3642 | 0.6463 | -106.7091 | -0.0744 | 259.4973 | 0.4656 | 258.3187 | 0.8064 | 3669.9684 | 3615.0476 | 1041.1826 | 623.6085 | -44.0463 | 776.0026
14:32 | 3960 |  |  | -21.5382 | -2.8909 | -15.8074 | -9.162 | -9.1097 | -13.2242 | -17.1586 | 1.6532 | 14.0753 | 3.9304 | 0.5835 |  |  |  | -32.1917 | -3.591 | 7.0181 | -0.4967 |  | -18.9466 | -9.7562 | 0.735 | 5.3183 | 4.9114 | 1.3552 | 77.8547 | 313.6316 | 315.555 | 138.8008 | 152.9481 | 145.6239 | 195.6964 | 100.3505 | 181.0062 | 98.6484 | 139.1894 | 379.8651 | 858.8243 | 143.3808 | 164.365 | 221.1873 | 131.5016 | 200.4382 | 900.0258 |  | 952.8023 |  | 964.5695 | 99.1323 | 98.9783 | 134.8265 | 354.656 | 779.1178 | 182.9371 | 108.7666 | 188.6733 | 439.3442 | 857.402 | 108.0039 | 50.9182 | 74.6409 | 106.2042 | 178.5905 | 938.3791 | 978.7375 | 992.9176 | 980.0832 | 98.591 | 103.84 | 174.0902 | 395.5054 | 812.932 | 79.1089 | 110.9035 | 204.3298 | 486.7732 | 831.1647 | 57.6931 | 83.7632 | 97.9176 | 108.5593 | 168.7869 | 866.2195 |  | 938.5556 | 822.1212 |  | 70.3506 | 102.8758 | 156.1462 | 386.155 | 812.1128 | 85.9597 | 107.8477 | 183.3513 | 474.8621 | 894.8223 | 49.7695 | 54.3802 | 93.2936 | 100.0745 | 181.3689 | 985.0776 | 969.7411 | 934.3017 | 972.0819 | 94.8724 | 111.6586 | 166.518 | 361.2899 | 812.3582 |  | 993.8974 |  |  | 1020.8694 | 1019.5891 | 910.7942 | 972.7726 | 915.6685 | 973.1937 | 915.7793 | 867.1959 | 837.8379 | 781.603 | 876.1633 | 858.1758 | 846.56 | 1011.3017 | 1006.2294 | 1006.7369 | 1009.1578 | 1007.3476 | 335.2619 |  |  | 130.4665 | 241.1289 | 227.4798 | 152.2703 | 153.5506 | 104.403 | 172.0501 | 103.5406 | 385.1976 | 835.2488 | 350.739 | 400.5782 | 196.0666 | 104.3741 | 119.9546 | 871.9385 | 878.2263 | 906.586 | 906.1261 | 897.0312 | 145.842 | 100.4039 | 148.7068 | 107.2414 | 755.8844 | 167.6459 | 100.1235 | 492.3606 |  | 133.5537 | 48.8386 | 71.5486 | 101.7728 | 166.539 | 924.1029 | 914.4815 | 928.3698 | 805.5687 | 110.4117 | 100.4384 | 134.289 | 302.3371 | 800.0528 | 66.6893 | 97.1006 | 137.9911 | 357.5922 | 858.6573 | 43.1621 | 49.6404 | 68.6876 | 99.6987 | 172.2405 | 1020.0653 | 964.2284 | 961.7976 | 1037.8054 | 949.4119 | 65.9721 | 98.5572 | 125.6876 | 302.8546 | 822.7652 | 80.3689 | 99.5654 | 137.089 | 331.4202 | 887.3918 | 47.0698 | 52.9921 | 82.0909 | 109.1697 | 201.0691 | 1024.2948 | 1013.0324 | 994.6022 | 986.3094 | 73.2334 | 144.4469 | 103.598 | 355.6056 | 808.3856 | 1037.8033 | 1047.6825 | 1020.4033 |  | 1047.1984 | 1026.7429 | 1098.8601 | 989.0967 | 1077.8471 | 955.5182 |  | 1049.6121 | 1003.0866 | 1062.5567 | 58.3354 | 68.3506 | 89.4176 |  | 822.4716 | 729.6899 | 785.8006 | 467.0517 | 634.9005 | 613.1476 | 442.4543 | [9 empty] | -123.3435 | 0.4328 | -114.9863 | -0.0765 | -98.3396 | 0.6237 | -106.6506 | -0.1175 | 259.5465 | 0.4451 | 258.3618 | 0.8023 | 3691.1392 | 3613.9023 | 1041.0644 | 624.0241 | -44.0565 | 776.0807
14:32 | 3961 |  |  | -21.4895 | -2.8327 | -15.7295 | -9.1527 | -9.005 | -13.203 | -17.1662 | 1.6526 | 14.0826 | 3.9385 | 0.5857 |  |  |  | -32.6749 | -3.6086 | 7.2262 | -0.4926 |  | -18.8176 | -9.5579 | 0.7371 | 5.3179 | 4.9266 | 1.3518 | 77.6277 | 313.697 | 315.6273 | 138.8261 | 153.0116 | 145.5997 | 195.7194 | 100.4037 | 181.0419 | 98.6863 | 139.2671 | 379.9795 | 858.8266 | 143.4838 | 164.5827 | 221.3995 | 131.6206 | 200.543 | 900.0076 |  | 952.4791 |  | 964.2243 | 99.1324 | 99.0044 | 134.8755 | 354.771 | 779.205 | 182.9832 | 108.783 | 188.7076 | 439.4304 | 857.4134 | 108.0439 | 50.9492 | 74.675 | 106.2491 | 178.6788 | 938.6582 | 978.8473 | 992.5976 | 980.0573 | 98.5625 | 103.8166 | 174.1363 | 395.6496 | 812.9871 | 79.1464 | 110.9327 | 204.3879 | 486.8868 | 831.1825 | 57.6611 | 83.7607 | 97.9205 | 108.5679 | 168.7625 | 865.0813 |  | 938.5192 | 822.7557 |  | 70.3566 | 102.9668 | 156.1353 | 386.3033 | 812.1174 | 86.0008 | 107.8583 | 183.4121 | 474.9681 | 894.8059 | 49.782 | 54.4077 | 93.3473 | 100.0495 | 181.4312 | 984.8096 | 969.5361 | 934.1599 | 971.9177 | 94.9286 | 111.6766 | 166.574 | 361.4009 | 812.377 |  | 994.8236 |  |  | 1020.3139 | 1019.1921 | 910.6344 | 972.4728 | 915.2971 | 972.5617 | 886.3041 | 857.9609 | 828.0931 | 781.6514 | 841.9308 | 857.2824 | 832.9392 | 999.074 | 1006.216 | 1006.6471 | 1009.1239 | 1007.3875 | 335.4302 |  |  | 130.5278 | 241.2547 | 227.7311 | 152.4308 | 153.588 | 104.4144 | 172.0941 | 103.5497 | 385.3047 | 835.3623 | 350.855 | 400.7865 | 196.1009 | 104.4015 | 119.9837 | 872.0006 | 878.24 | 906.6218 | 906.3688 | 897.0933 | 145.8997 | 100.4009 | 148.7261 | 107.2526 | 755.9871 | 167.6905 | 100.1585 | 492.5677 |  | 133.5783 | 48.8377 | 71.5667 | 101.8148 | 166.591 | 924.1958 | 914.4244 | 928.4525 | 805.3897 | 110.4209 | 100.4366 | 134.3178 | 302.3895 | 800.1487 | 66.7193 | 97.1307 | 138.0163 | 357.7215 | 858.7141 | 43.1003 | 49.6483 | 68.7179 | 99.7026 | 172.2768 | 1020.2881 | 964.636 | 961.9004 | 1038.0943 | 949.5566 | 65.9883 | 98.5961 | 125.7421 | 302.9682 | 822.875 | 80.3889 | 99.5613 | 137.1193 | 331.524 | 887.3848 | 47.0702 | 53.0013 | 82.1244 | 109.2042 | 201.1097 | 1024.2007 | 1012.9683 | 994.5551 | 986.3179 | 73.2292 | 144.4979 | 103.6009 | 355.7002 | 808.411 | 1038.2207 | 1048.0431 | 1019.884 |  | 1047.1487 | 1026.5356 | 1099.2531 | 989.1806 | 1078.0241 | 955.5047 |  | 1049.2716 | 1003.2231 | 1062.5818 | 58.3394 | 68.3137 | 89.44 |  | 822.5991 | 729.7689 | 785.7777 | 466.9739 | 634.6725 | 613.1737 | 442.3582 | [9 empty] | -123.3589 | 0.4286 | -114.9709 | -0.0785 | -98.3642 | 0.6648 | -106.7429 | -0.0765 | 259.5373 | 0.4348 | 258.3649 | 0.8023 | 3727.3763 | 3610.112 | 1040.94 | 623.9231 | -43.9512 | 776.184
14:32 | 3962 |  |  | -21.5416 | -2.8388 | -15.7063 | -9.0808 | -9.0805 | -13.0857 | -17.1945 | 1.6497 | 14.0832 | 3.9446 | 0.5847 |  |  |  | -32.1635 | -3.4775 | 7.4286 | -0.4902 |  | -18.8191 | -9.6628 | 0.7369 | 5.3218 | 4.9382 | 1.348 | 76.1197 | 313.7971 | 315.6997 | 138.8433 | 153.0795 | 145.5791 | 195.7405 | 100.452 | 181.0355 | 98.6453 | 139.2811 | 380.0283 | 858.7842 | 143.4935 | 164.7982 | 221.6774 | 131.74 | 200.6734 | 899.9792 |  | 952.2215 |  | 963.9376 | 99.1118 | 99.0361 | 134.9061 | 354.871 | 779.2646 | 183.1586 | 108.8104 | 188.7665 | 439.5345 | 857.4063 | 108.1251 | 50.9687 | 74.6943 | 106.2686 | 178.7384 | 939.034 | 979.0723 | 992.4983 | 980.235 | 98.5883 | 103.832 | 174.1934 | 395.7792 | 813.0351 | 79.1762 | 110.9454 | 204.4535 | 486.9781 | 831.2222 | 57.6168 | 83.7868 | 97.8944 | 108.5645 | 168.7923 | 864.3865 |  | 938.5558 | 822.6108 |  | 70.3954 | 102.9482 | 156.2015 | 386.3565 | 812.048 | 86.0144 | 107.8944 | 183.4689 | 475.0957 | 894.801 | 49.8058 | 54.4395 | 93.3871 | 100.0313 | 181.4951 | 984.5506 | 969.3384 | 934.0463 | 971.721 | 94.9488 | 111.7016 | 166.5964 | 361.5047 | 812.4033 |  | 995.1231 |  |  | 1019.8296 | 1018.7384 | 910.4386 | 972.1785 | 914.9417 | 971.9569 | 853.6 | 855.9148 | 833.2783 | 766.4522 | 819.9372 | 857.3529 | 817.1337 | 998.5965 | 1006.2146 | 1006.5695 | 1008.9772 | 1007.3898 | 335.6019 |  |  | 130.5859 | 241.4409 | 227.7607 | 152.6049 | 153.6368 | 104.4094 | 172.1405 | 103.5688 | 385.3921 | 835.4874 | 350.9512 | 401.3893 | 196.1268 | 104.4298 | 120.0088 | 871.7499 | 878.2579 | 906.6949 | 906.4347 | 897.1762 | 145.9775 | 100.3823 | 148.7315 | 107.2952 | 756.0658 | 167.7543 | 100.1691 | 492.791 |  | 133.6098 | 48.8844 | 71.5848 | 101.8588 | 166.6738 | 924.2741 | 914.401 | 928.5501 | 805.1938 | 110.4349 | 100.4033 | 134.3175 | 302.4761 | 800.2627 | 66.7644 | 97.1556 | 138.0276 | 357.8285 | 858.7871 | 42.9997 | 49.6619 | 68.7277 | 99.7138 | 172.2973 | 1020.6121 | 965.0863 | 962.0431 | 1038.577 | 949.6825 | 65.993 | 98.5604 | 125.7516 | 303.0528 | 822.9858 | 80.4252 | 99.5742 | 137.1504 | 331.623 | 887.3748 | 47.0705 | 53.0136 | 82.1765 | 109.2469 | 201.152 | 1024.066 | 1012.9445 | 994.5063 | 986.3016 | 73.2876 | 144.5543 | 103.6026 | 355.8044 | 808.4574 | 1038.0273 | 1048.2989 | 1019.9193 |  | 1047.1241 | 1026.317 | 1099.6202 | 989.2674 | 1078.1743 | 955.5945 |  | 1048.9024 | 1003.2698 | 1062.5789 | 58.3469 | 68.3029 | 89.4404 |  | 822.6672 | 729.8089 | 785.7774 | 466.7789 | 634.6156 | 613.0128 | 442.1792 | [9 empty] | -123.4143 | 0.4492 | -114.9863 | -0.0703 | -98.3765 | 0.6175 | -106.6321 | -0.0949 | 259.5312 | 0.4512 | 258.3434 | 0.7962 | 3704.8503 | 3603.7089 | 1040.7976 | 623.8142 | -43.7138 | 776.2381
14:32 | 3963 |  |  | -21.5361 | -2.8159 | -15.8225 | -9.0542 | -9.0308 | -13.0807 | -17.1751 | 1.6492 | 14.0859 | 3.9491 | 0.5848 |  |  |  | -32.1725 | -3.2714 | 7.5448 | -0.4652 |  | -18.8312 | -9.5827 | 0.7368 | 5.3243 | 4.953 | 1.3463 | 79.1047 | 313.8522 | 315.7823 | 138.8688 | 153.1466 | 145.5961 | 195.7555 | 100.4931 | 181.0274 | 98.5907 | 139.3079 | 380.0878 | 858.7639 | 143.463 | 165.0011 | 222.0201 | 131.8234 | 200.7798 | 899.9521 |  | 952.09 |  | 963.7876 | 99.0758 | 99.0319 | 134.9504 | 354.9877 | 779.3633 | 183.2839 | 108.7901 | 188.8338 | 439.6434 | 857.4139 | 108.2258 | 51.0054 | 74.7033 | 106.2823 | 178.8083 | 939.6189 | 979.5322 | 992.5452 | 980.6242 | 98.6824 | 103.8587 | 174.2837 | 395.9145 | 813.0962 | 79.224 | 110.9508 | 204.5233 | 487.076 | 831.2439 | 57.6103 | 83.8275 | 97.8938 | 108.5763 | 168.9082 | 862.9487 |  | 938.6624 | 822.7274 |  | 70.4453 | 102.9142 | 156.2475 | 386.3943 | 811.9866 | 86.0205 | 107.9087 | 183.5321 | 475.2182 | 894.8171 | 49.8402 | 54.4582 | 93.3587 | 100.0679 | 181.5476 | 984.2678 | 969.1729 | 933.9253 | 971.541 | 94.9586 | 111.7107 | 166.609 | 361.605 | 812.4375 |  | 994.9972 |  |  | 1019.4173 | 1018.2712 | 910.2334 | 971.84 | 914.5547 | 971.3619 | 864.7146 | 871.2906 | 798.1502 | 752.4207 | 824.7504 | 858.83 | 821.876 | 991.2782 | 1006.2251 | 1006.4827 | 1008.8042 | 1007.3949 | 335.7588 |  |  | 130.6458 | 241.5372 | 227.5889 | 152.7776 | 153.7107 | 104.425 | 172.1163 | 103.5917 | 385.4899 | 835.6144 | 351.0465 | 401.4616 | 196.1777 | 104.4673 | 120.044 | 871.9078 | 878.2977 | 906.792 | 906.9809 | 897.3015 | 145.9678 | 100.3558 | 148.7544 | 107.2749 | 756.1429 | 167.793 | 100.1874 | 492.8957 |  | 133.654 | 48.9121 | 71.6202 | 101.8649 | 166.7797 | 924.4009 | 914.4361 | 928.6452 | 805.1676 | 110.4686 | 100.3991 | 134.3754 | 302.5839 | 800.3756 | 66.7833 | 97.1896 | 138.068 | 357.9655 | 858.8691 | 43.063 | 49.6616 | 68.741 | 99.6799 | 172.3366 | 1020.6102 | 965.3279 | 962.2113 | 1038.7842 | 949.7477 | 66.012 | 98.4864 | 125.7625 | 303.1313 | 823.1083 | 80.4646 | 99.5858 | 137.1863 | 331.7264 | 887.3948 | 47.087 | 53.038 | 82.2375 | 109.2831 | 201.2058 | 1023.9132 | 1012.8934 | 994.4446 | 986.2685 | 73.309 | 144.5661 | 103.6076 | 355.8959 | 808.5113 | 1037.5746 | 1048.2473 | 1019.5537 |  | 1047.1035 | 1026.0729 | 1099.9348 | 989.3829 | 1078.2954 | 955.6808 |  | 1048.5342 | 1003.1778 | 1062.5535 | 58.3362 | 68.3719 | 89.4245 |  | 822.7314 | 729.8472 | 785.744 | 467.0669 | 634.445 | 613.1206 | 442.2784 | [9 empty] | -123.4297 | 0.3978 | -114.9278 | -0.099 | -98.3703 | 0.6648 | -106.7029 | -0.0682 | 259.5035 | 0.4204 | 258.3957 | 0.7839 | 3666.7831 | 3593.7032 | 1040.6331 | 623.7828 | -43.5881 | 776.2893
14:32 | 3964 |  |  | -21.4491 | -2.8076 | -15.8036 | -9.0856 | -8.9353 | -13.0362 | -17.1274 | 1.6466 | 14.0912 | 3.9597 | 0.5837 |  |  |  | -32.1551 | -3.2334 | 7.6559 | -0.4752 |  | -18.8768 | -9.5827 | 0.737 | 5.3265 | 4.9689 | 1.3468 | 80.2829 | 313.9037 | 315.8613 | 138.8869 | 153.2089 | 145.58 | 195.768 | 100.5263 | 181.0172 | 98.5862 | 139.339 | 380.1942 | 858.7956 | 143.4345 | 165.1448 | 222.308 | 131.9411 | 200.9043 | 899.9278 |  | 952.0782 |  | 963.8229 | 99.0669 | 99.0337 | 134.9956 | 355.1188 | 779.4738 | 183.3006 | 108.8167 | 188.914 | 439.7444 | 857.4162 | 108.2725 | 51.0375 | 74.7579 | 106.3466 | 178.8884 | 940.2245 | 980.0255 | 992.5342 | 980.9107 | 98.6546 | 103.8708 | 174.3645 | 396.0398 | 813.1541 | 79.253 | 110.9671 | 204.5974 | 487.1732 | 831.2744 | 57.6579 | 83.8602 | 97.9026 | 108.6092 | 168.9615 | 860.5173 |  | 938.7962 | 822.7097 |  | 70.428 | 102.9001 | 156.2632 | 386.4639 | 811.9352 | 86.0231 | 107.9274 | 183.6021 | 475.3329 | 894.7984 | 49.8423 | 54.4776 | 93.3341 | 100.0764 | 181.6196 | 984.0345 | 969.003 | 933.7697 | 971.3828 | 95.0299 | 111.7148 | 166.6258 | 361.7084 | 812.4741 |  | 994.5321 |  |  | 1019.0605 | 1017.746 | 910.1071 | 971.5661 | 914.1838 | 970.7989 | 885.6043 | 884.8462 | 775.1924 | 764.4855 | 808.4469 | 858.1629 | 844.3779 | 963.9224 | 1006.2933 | 1006.4565 | 1008.8007 | 1007.4833 | 335.9091 |  |  | 130.7143 | 241.5357 | 227.3053 | 152.8745 | 153.7715 | 104.4482 | 172.1073 | 103.5978 | 385.6033 | 835.7419 | 351.1473 | 401.3307 | 196.2232 | 104.4997 | 120.095 | 872.425 | 878.4358 | 906.8878 | 907.6753 | 897.479 | 145.9519 | 100.3745 | 148.7981 | 107.2605 | 756.2472 | 167.8234 | 100.1991 | 493.0117 |  | 133.7028 | 48.9078 | 71.6548 | 101.8598 | 166.8733 | 924.4931 | 914.4573 | 928.7278 | 805.3108 | 110.4994 | 100.4259 | 134.4334 | 302.6972 | 800.4802 | 66.7701 | 97.2168 | 138.0949 | 358.0627 | 858.9312 | 43.0582 | 49.659 | 68.7824 | 99.6473 | 172.3923 | 1020.1589 | 965.0175 | 962.3345 | 1038.2549 | 949.7243 | 66.0537 | 98.4896 | 125.7367 | 303.2337 | 823.1983 | 80.4965 | 99.5865 | 137.2102 | 331.8284 | 887.4124 | 47.0949 | 53.0482 | 82.2855 | 109.3134 | 201.2696 | 1023.7422 | 1012.7601 | 994.3948 | 986.2245 | 73.2916 | 144.5753 | 103.6273 | 355.982 | 808.5531 | 1036.9963 | 1048.1121 | 1018.3912 |  | 1047.1021 | 1025.8274 | 1100.2001 | 989.5059 | 1078.4646 | 955.7305 |  | 1048.1897 | 1003.0835 | 1062.5102 | 58.3242 | 68.3758 | 89.435 |  | 822.8216 | 729.9026 | 785.723 | 466.8437 | 634.7773 | 613.084 | 442.0484 | [9 empty] | -123.4604 | 0.4738 | -115.0171 | -0.0723 | -98.3672 | 0.6216 | -106.6352 | -0.0888 | 259.4819 | 0.48 | 258.2757 | 0.8044 | 3655.9232 | 3587.0017 | 1040.4649 | 623.9307 | -43.4736 | 776.3621
14:32 | 3965 |  |  | -21.292 | -2.6765 | -15.6389 | -8.9633 | -8.9348 | -13.0985 | -17.1713 | 1.6436 | 14.0935 | 3.967 | 0.5844 |  |  |  | -32.2172 | -3.3135 | 7.6526 | -0.4731 |  | -18.793 | -9.5361 | 0.7363 | 5.3276 | 4.9819 | 1.3414 | 79.0011 | 313.9982 | 315.9304 | 138.8816 | 153.2625 | 145.4774 | 195.779 | 100.5451 | 181.0272 | 98.5913 | 139.4004 | 380.3141 | 858.7898 | 143.368 | 165.266 | 222.4822 | 132.036 | 200.9954 | 899.9156 |  | 952.148 |  | 963.9793 | 99.0902 | 99.023 | 135.0265 | 355.2296 | 779.5736 | 183.283 | 108.8784 | 188.9665 | 439.8476 | 857.4175 | 108.2446 | 51.0082 | 74.7659 | 106.3496 | 178.9397 | 940.6397 | 980.2863 | 992.3174 | 980.9141 | 98.5793 | 103.9092 | 174.4313 | 396.1668 | 813.2147 | 79.2414 | 110.9952 | 204.6649 | 487.2613 | 831.3112 | 57.6417 | 83.8671 | 97.9176 | 108.6387 | 169.0378 | 860.4364 |  | 938.7345 | 822.5076 |  | 70.4055 | 102.8921 | 156.2892 | 386.556 | 811.8808 | 85.9572 | 107.9399 | 183.6635 | 475.434 | 894.7617 | 49.8608 | 54.5015 | 93.3397 | 100.0833 | 181.7083 | 983.7592 | 968.8449 | 933.6152 | 971.209 | 95.0471 | 111.748 | 166.6729 | 361.8156 | 812.5089 |  | 993.6727 |  |  | 1018.7535 | 1017.1769 | 909.9939 | 971.3132 | 913.8978 | 970.3477 | 894.2024 | 891.3619 | 796.0305 | 783.3088 | 769.5056 | 853.3154 | 863.1091 | 950.6621 | 1006.4304 | 1006.5501 | 1009.0131 | 1007.6552 | 336.0662 |  |  | 130.7779 | 241.6158 | 227.1764 | 152.9378 | 153.823 | 104.4494 | 172.1003 | 103.6104 | 385.719 | 835.8708 | 351.2507 | 401.6358 | 196.2631 | 104.5382 | 120.1507 | 872.7293 | 878.6509 | 906.997 | 907.9536 | 897.6792 | 145.9301 | 100.3972 | 148.8523 | 107.3123 | 756.3518 | 167.8886 | 100.204 | 493.2285 |  | 133.7642 | 48.9222 | 71.6884 | 101.8974 | 166.9482 | 924.607 | 914.4421 | 928.7792 | 805.2932 | 110.5207 | 100.4266 | 134.4219 | 302.7806 | 800.5997 | 66.7794 | 97.2458 | 138.1207 | 358.3039 | 859.02 | 42.9664 | 49.6647 | 68.8175 | 99.6284 | 172.4764 | 1019.6374 | 964.3406 | 962.382 | 1037.4947 | 949.7363 | 66.0596 | 98.5458 | 125.8136 | 303.3656 | 823.3104 | 80.5202 | 99.5854 | 137.2318 | 331.9337 | 887.4146 | 46.9957 | 53.0606 | 82.3359 | 109.3474 | 201.3271 | 1023.4698 | 1012.6194 | 994.3376 | 986.1431 | 73.2862 | 144.6117 | 103.6419 | 356.0827 | 808.6 | 1036.645 | 1048.1493 | 1018.6422 |  | 1047.1277 | 1025.6156 | 1100.4079 | 989.6247 | 1078.6888 | 955.656 |  | 1047.8731 | 1002.9156 | 1062.4719 | 58.3628 | 68.4348 | 89.4512 |  | 822.9256 | 730.0904 | 785.8274 | 466.7745 | 634.5585 | 613.0016 | 441.9239 | [9 empty] | -123.4512 | 0.402 | -114.9247 | -0.1114 | -98.3488 | 0.6524 | -106.6845 | -0.0785 | 259.525 | 0.4225 | 258.3772 | 0.7859 | 3680.5113 | 3581.4606 | 1040.2928 | 623.78 | -43.3367 | 776.508
14:32 | 3966 |  |  | -21.2781 | -2.6367 | -15.4691 | -8.9794 | -8.9964 | -13.1428 | -17.0846 | 1.6421 | 14.0991 | 3.9781 | 0.5847 |  |  |  | -32.1831 | -3.3355 | 7.6392 | -0.4628 |  | -18.7735 | -9.5166 | 0.7373 | 5.3248 | 4.9965 | 1.3365 | 78.639 | 314.0064 | 315.9877 | 138.8748 | 153.2975 | 145.4198 | 195.7805 | 100.5552 | 181.0999 | 98.6114 | 139.4775 | 380.4343 | 858.7335 | 143.2907 | 165.4196 | 222.6116 | 132.1057 | 201.0544 | 899.9251 |  | 952.147 |  | 964.0307 | 99.1434 | 99.0241 | 135.0695 | 355.3234 | 779.664 | 183.3439 | 108.9396 | 189.0335 | 439.9681 | 857.4123 | 108.2329 | 50.9775 | 74.7826 | 106.3739 | 179.0012 | 940.7605 | 980.2784 | 991.8351 | 980.726 | 98.6119 | 103.9399 | 174.5078 | 396.307 | 813.2774 | 79.259 | 111.0362 | 204.7039 | 487.3654 | 831.2943 | 57.6317 | 83.8125 | 97.9079 | 108.6499 | 169.1457 | 861.6785 |  | 938.6325 | 822.599 |  | 70.4136 | 102.9493 | 156.2921 | 386.6936 | 811.8842 | 85.9885 | 107.9614 | 183.7115 | 475.5402 | 894.7281 | 49.8597 | 54.5313 | 93.3792 | 100.0741 | 181.7924 | 983.4354 | 968.6685 | 933.4893 | 971.0335 | 95.0897 | 111.7692 | 166.7231 | 361.9182 | 812.5363 |  | 993.0015 |  |  | 1018.5098 | 1016.5844 | 909.8039 | 970.9737 | 913.6635 | 969.9676 | 904.8641 | 888.5993 | 808.6109 | 785.8963 | 739.2134 | 851.347 | 871.36 | 943.1804 | 1006.5663 | 1006.7224 | 1009.2658 | 1007.8198 | 336.2012 |  |  | 130.8315 | 241.5264 | 227.1414 | 152.8903 | 153.8635 | 104.4469 | 172.1516 | 103.6162 | 385.8203 | 835.9957 | 351.3419 | 402.0972 | 196.3098 | 104.5724 | 120.1905 | 872.8557 | 878.8269 | 907.1273 | 907.7613 | 897.8226 | 145.944 | 100.389 | 148.8707 | 107.3394 | 756.4472 | 167.947 | 100.2193 | 493.437 |  | 133.8082 | 48.9399 | 71.7287 | 101.9336 | 167.0485 | 924.7308 | 914.4223 | 928.8086 | 805.1972 | 110.5141 | 100.4182 | 134.4634 | 302.895 | 800.717 | 66.8163 | 97.279 | 138.1954 | 358.5868 | 859.1316 | 43.0517 | 49.6961 | 68.8255 | 99.6123 | 172.5769 | 1019.2981 | 963.6622 | 962.3902 | 1037.0445 | 949.8033 | 66.0608 | 98.5743 | 125.8961 | 303.4949 | 823.3876 | 80.5453 | 99.5872 | 137.2647 | 332.05 | 887.4095 | 46.8103 | 53.0821 | 82.3691 | 109.3717 | 201.3858 | 1023.1686 | 1012.4038 | 994.2784 | 986.0398 | 73.2933 | 144.6607 | 103.6252 | 356.1813 | 808.6489 | 1036.4694 | 1048.2138 | 1018.8876 |  | 1047.1866 | 1025.397 | 1100.5469 | 989.7372 | 1078.8736 | 955.5468 |  | 1047.583 | 1002.7634 | 1062.4486 | 58.3474 | 68.392 | 89.4754 |  | 823.0059 | 730.1198 | 785.8401 | 467.3041 | 634.9056 | 613.4273 | 442.5022 | [9 empty] | -123.5527 | 0.4861 | -115.0478 | -0.0539 | -98.4042 | 0.6175 | -106.5768 | -0.0949 | 259.4665 | 0.4964 | 258.2326 | 0.8249 | 3739.9015 | 3577.5453 | 1040.1275 | 624.1665 | -43.2658 | 776.5629
14:32 | 3967 |  |  | -21.3443 | -2.6447 | -15.1755 | -9.0333 | -8.9922 | -13.0267 | -17.0918 | 1.6395 | 14.1001 | 3.9827 | 0.5838 |  |  |  | -32.0512 | -3.3424 | 7.6601 | -0.5071 |  | -18.7606 | -9.5833 | 0.7374 | 5.3253 | 5.0157 | 1.3344 | 77.649 | 314.0612 | 316.0657 | 138.8931 | 153.342 | 145.4423 | 195.7898 | 100.5876 | 181.0831 | 98.6231 | 139.565 | 380.5564 | 858.7004 | 143.2876 | 165.5252 | 222.7677 | 132.2136 | 201.1355 | 899.9152 |  | 952.0704 |  | 963.9482 | 99.1125 | 99.051 | 135.1062 | 355.4197 | 779.7249 | 183.4339 | 108.9539 | 189.1119 | 440.0846 | 857.4424 | 108.2665 | 51.0246 | 74.8029 | 106.4135 | 179.0683 | 940.7196 | 980.1419 | 991.4214 | 980.6039 | 98.6501 | 103.9445 | 174.5818 | 396.4413 | 813.3301 | 79.3067 | 111.0596 | 204.7552 | 487.4589 | 831.2922 | 57.6814 | 83.8067 | 97.8998 | 108.6618 | 169.1768 | 861.665 |  | 938.562 | 822.7203 |  | 70.4261 | 102.9573 | 156.3293 | 386.7577 | 811.8466 | 86.071 | 107.9769 | 183.7654 | 475.6442 | 894.7049 | 49.8138 | 54.5711 | 93.4236 | 100.0412 | 181.8721 | 983.1821 | 968.4819 | 933.3892 | 970.8513 | 95.0914 | 111.8228 | 166.8149 | 362.0326 | 812.5473 |  | 992.1851 |  |  | 1018.3201 | 1015.9844 | 909.6705 | 970.6322 | 913.4234 | 969.5961 | 910.4956 | 869.5659 | 800.4525 | 778.2476 | 753.6633 | 855.0953 | 862.2455 | 946.684 | 1006.6535 | 1006.876 | 1009.3833 | 1007.9114 | 336.3182 |  |  | 130.8849 | 241.4606 | 227.0983 | 152.7798 | 153.8989 | 104.4546 | 172.2819 | 103.6168 | 385.9348 | 836.1248 | 351.4346 | 402.6043 | 196.3808 | 104.6023 | 120.2158 | 872.7593 | 878.9327 | 907.238 | 907.3297 | 897.9181 | 146.0514 | 100.3847 | 148.894 | 107.3556 | 756.5405 | 167.9931 | 100.2401 | 493.6339 |  | 133.8413 | 48.9432 | 71.7566 | 101.9611 | 167.1266 | 924.7812 | 914.3547 | 928.836 | 805.713 | 110.5158 | 100.439 | 134.4922 | 303.0037 | 800.8238 | 66.8664 | 97.2963 | 138.2565 | 358.703 | 859.2335 | 43.1196 | 49.7296 | 68.8127 | 99.6423 | 172.6463 | 1019.663 | 963.6245 | 962.4591 | 1037.4615 | 949.9306 | 66.0851 | 98.574 | 125.8822 | 303.6018 | 823.4539 | 80.5673 | 99.5901 | 137.3038 | 332.1576 | 887.3964 | 46.9621 | 53.1007 | 82.3794 | 109.3768 | 201.4291 | 1022.9316 | 1012.1231 | 994.2125 | 985.9699 | 73.3536 | 144.7041 | 103.6307 | 356.2666 | 808.6757 | 1036.761 | 1048.3678 | 1017.7763 |  | 1047.27 | 1025.1021 | 1100.6285 | 989.8344 | 1079.0421 | 955.4567 |  | 1047.3047 | 1002.5963 | 1062.4072 | 58.3407 | 68.4007 | 89.4801 |  | 823.1161 | 730.1216 | 785.7792 | 466.6792 | 634.5406 | 613.0756 | 442.152 | [9 empty] | -123.5127 | 0.402 | -114.894 | -0.1052 | -98.3826 | 0.6442 | -106.666 | -0.0826 | 259.5435 | 0.4184 | 258.368 | 0.7777 | 3706.5555 | 3578.1816 | 1039.9517 | 623.8081 | -43.1679 | 776.6188
14:32 | 3968 |  |  | -21.3225 | -2.505 | -15.217 | -9.0084 | -9.0094 | -13.145 | -17.0772 | 1.6406 | 14.1057 | 3.9883 | 0.5845 |  |  |  | -32.0321 | -3.273 | 7.7794 | -0.4442 |  | -18.6673 | -9.5381 | 0.7384 | 5.3234 | 5.0291 | 1.332 | 80.8944 | 314.2284 | 316.1529 | 138.9263 | 153.4076 | 145.4633 | 195.8109 | 100.6495 | 181.0836 | 98.624 | 139.6261 | 380.665 | 858.6766 | 143.282 | 165.6776 | 222.946 | 132.3134 | 201.2261 | 899.8754 |  | 952.0182 |  | 963.8457 | 99.1042 | 99.0483 | 135.1495 | 355.5276 | 779.8195 | 183.4783 | 108.9586 | 189.1689 | 440.1702 | 857.467 | 108.3463 | 51.0747 | 74.8003 | 106.4176 | 179.1335 | 940.7707 | 980.0344 | 991.2411 | 980.6558 | 98.6695 | 103.9635 | 174.6668 | 396.5614 | 813.371 | 79.3607 | 111.0644 | 204.8334 | 487.5568 | 831.3254 | 57.7244 | 83.8392 | 97.8886 | 108.6625 | 169.2118 | 861.5845 |  | 938.5431 | 822.6217 |  | 70.5119 | 102.9538 | 156.3672 | 386.8745 | 811.8442 | 86.075 | 107.9873 | 183.8163 | 475.7562 | 894.6904 | 49.8217 | 54.6123 | 93.4188 | 100.0483 | 181.9332 | 982.942 | 968.3102 | 933.2364 | 970.6586 | 95.1313 | 111.8289 | 166.8359 | 362.1407 | 812.5646 |  | 991.1126 |  |  | 1018.1888 | 1015.4474 | 909.5448 | 970.2918 | 913.2005 | 969.274 | 910.1852 | 841.5017 | 800.227 | 789.753 | 783.9179 | 858.0923 | 850.7545 | 953.1626 | 1006.6774 | 1006.9294 | 1009.3299 | 1007.9229 | 336.4358 |  |  | 130.9455 | 241.5434 | 227.169 | 152.7693 | 153.9505 | 104.469 | 172.4302 | 103.6355 | 386.0408 | 836.2555 | 351.5389 | 402.5353 | 196.458 | 104.6388 | 120.256 | 872.6831 | 879.0116 | 907.3354 | 907.9829 | 898.0098 | 146.2178 | 100.3809 | 148.9307 | 107.409 | 756.6278 | 168.0437 | 100.2614 | 493.8201 |  | 133.8813 | 48.9645 | 71.7701 | 101.9772 | 167.1891 | 924.8011 | 914.3027 | 928.9863 | 806.1774 | 110.5214 | 100.4675 | 134.5466 | 303.0672 | 800.9647 | 66.8968 | 97.3364 | 138.3062 | 358.7741 | 859.2865 | 43.1139 | 49.7509 | 68.8151 | 99.6922 | 172.681 | 1020.0672 | 963.8759 | 962.5574 | 1037.9714 | 950.0131 | 66.1216 | 98.6399 | 125.9754 | 303.7409 | 823.5799 | 80.6045 | 99.5984 | 137.3415 | 332.2703 | 887.3832 | 47.225 | 53.1078 | 82.4162 | 109.3776 | 201.4865 | 1022.7259 | 1011.9458 | 994.1142 | 985.8919 | 73.4747 | 144.7396 | 103.6388 | 356.3585 | 808.7007 | 1037.0624 | 1048.5216 | 1017.6795 |  | 1047.3614 | 1024.8092 | 1100.6656 | 989.9448 | 1079.2047 | 955.4586 |  | 1047.022 | 1002.3872 | 1062.345 | 58.3429 | 68.4346 | 89.5065 |  | 823.1844 | 730.2136 | 785.7976 | 467.1722 | 634.7877 | 613.3057 | 442.3114 | [9 empty] | -123.5743 | 0.4615 | -115.0386 | -0.0354 | -98.4596 | 0.634 | -106.5921 | -0.1011 | 259.4973 | 0.4779 | 258.2233 | 0.8475 | 3679.8285 | 3577.5664 | 1039.7783 | 624.0467 | -43.0379 | 776.699
14:32 | 3969 |  |  | -21.3372 | -2.3323 | -15.1968 | -8.9144 | -8.8532 | -13.091 | -17.0446 | 1.6412 | 14.1109 | 3.9979 | 0.5865 |  |  |  | -31.9482 | -3.144 | 7.5421 | -0.393 |  | -18.6194 | -9.4774 | 0.7384 | 5.3234 | 5.0381 | 1.3305 | 78.2168 | 314.3877 | 316.24 | 138.9722 | 153.4764 | 145.4761 | 195.831 | 100.7223 | 181.2419 | 98.6289 | 139.652 | 380.7584 | 858.6333 | 143.2182 | 165.9537 | 223.1094 | 132.4081 | 201.3152 | 899.8118 |  | 952.0027 |  | 963.8003 | 99.1828 | 99.0502 | 135.2102 | 355.6472 | 779.9295 | 183.4851 | 108.9852 | 189.2314 | 440.285 | 857.491 | 108.398 | 51.1065 | 74.8051 | 106.4312 | 179.2091 | 941.1331 | 980.1589 | 991.2503 | 980.7873 | 98.6495 | 103.9932 | 174.7409 | 396.6913 | 813.4154 | 79.3982 | 111.082 | 204.9041 | 487.678 | 831.3522 | 57.7461 | 83.7697 | 97.8718 | 108.6861 | 169.3186 | 861.6034 |  | 938.6487 | 822.7077 |  | 70.5531 | 102.9628 | 156.3853 | 387.0097 | 811.8736 | 86.1126 | 108.0015 | 183.8804 | 475.8726 | 894.6605 | 49.8603 | 54.6411 | 93.3831 | 100.064 | 181.9889 | 982.7298 | 968.1464 | 933.095 | 970.5005 | 95.1835 | 111.8108 | 166.8288 | 362.2261 | 812.5927 |  | 990.7856 |  |  | 1018.1177 | 1014.8629 | 909.2372 | 969.7965 | 913.0112 | 969.0234 | 912.4381 | 841.9457 | 816.6827 | 813.5352 | 790.2253 | 855.7973 | 860.5906 | 951.0741 | 1006.6464 | 1006.9095 | 1009.1842 | 1007.8736 | 336.5844 |  |  | 131.002 | 241.6216 | 227.2739 | 152.9903 | 153.9822 | 104.4667 | 172.5556 | 103.6587 | 386.1454 | 836.3756 | 351.6327 | 401.7987 | 196.5309 | 104.6643 | 120.2886 | 874.1669 | 879.2271 | 907.4397 | 909.7956 | 898.1682 | 146.3766 | 100.3811 | 148.9677 | 107.4484 | 756.7264 | 168.0979 | 100.275 | 494.0237 |  | 133.9135 | 48.9714 | 71.7838 | 101.9669 | 167.2766 | 924.8654 | 914.1582 | 929.2115 | 806.0138 | 110.5465 | 100.4591 | 134.6118 | 303.1485 | 801.1033 | 66.9169 | 97.3586 | 138.3465 | 358.7608 | 859.3214 | 43.0999 | 49.7736 | 68.844 | 99.7336 | 172.7034 | 1019.8364 | 964.1377 | 962.7364 | 1038.0786 | 950.0882 | 66.1672 | 98.6118 | 126.0146 | 303.8267 | 823.6847 | 80.6464 | 99.6209 | 137.3932 | 332.3886 | 887.3812 | 47.2571 | 53.1314 | 82.465 | 109.4192 | 201.5539 | 1022.6297 | 1011.8512 | 994.0946 | 985.9583 | 73.4583 | 144.7711 | 103.6305 | 356.472 | 808.7437 | 1036.9043 | 1048.5924 | 1018.7598 |  | 1047.4536 | 1024.5744 | 1100.679 | 990.0685 | 1079.3818 | 955.4875 |  | 1046.7384 | 1002.1463 | 1062.257 | 58.3485 | 68.5324 | 89.5206 |  | 823.2946 | 730.3088 | 785.7985 | 467.1257 | 634.9003 | 613.0492 | 442.5149 | [9 empty] | -123.5589 | 0.4225 | -114.9094 | -0.099 | -98.4257 | 0.6319 | -106.6198 | -0.0867 | 259.5158 | 0.4389 | 258.3311 | 0.7859 | 3701.3715 | 3577.432 | 1039.6037 | 623.9748 | -42.8428 | 776.8017
14:32 | 3970 |  |  | -21.3209 | -2.1687 | -15.1087 | -9.0191 | -9.0135 | -13.0184 | -17.0293 | 1.6364 | 14.1153 | 4.0061 | 0.5842 |  |  |  | -31.9396 | -3.0429 | 7.5982 | -0.3914 |  | -18.6613 | -9.5679 | 0.7398 | 5.3228 | 5.0541 | 1.328 | 77.2291 | 314.4513 | 316.3194 | 139.0246 | 153.5538 | 145.4699 | 195.8562 | 100.7713 | 181.3217 | 98.6074 | 139.6869 | 380.8362 | 858.6276 | 143.2156 | 166.1357 | 223.3 | 132.4969 | 201.4127 | 899.7399 |  | 951.9513 |  | 963.7536 | 99.1742 | 99.0674 | 135.2509 | 355.7749 | 780.0137 | 183.4811 | 108.9841 | 189.2985 | 440.4038 | 857.5313 | 108.4097 | 51.1437 | 74.7965 | 106.4393 | 179.2855 | 941.5826 | 980.4079 | 991.1982 | 980.8412 | 98.5868 | 104.0228 | 174.7965 | 396.8336 | 813.4637 | 79.4363 | 111.1103 | 204.9654 | 487.7844 | 831.361 | 57.735 | 83.7025 | 97.8408 | 108.7159 | 169.3684 | 861.6863 |  | 938.7965 | 822.7065 |  | 70.5446 | 102.963 | 156.4267 | 387.1116 | 811.8564 | 86.1436 | 108.009 | 183.948 | 475.9614 | 894.6285 | 49.9105 | 54.651 | 93.3601 | 100.0855 | 182.0734 | 982.5926 | 967.9958 | 932.9879 | 970.3868 | 95.2243 | 111.8212 | 166.8623 | 362.325 | 812.6171 |  | 991.9494 |  |  | 1018.0863 | 1014.3092 | 908.9845 | 969.3644 | 912.8031 | 968.7684 | 914.7099 | 827.8938 | 823.7005 | 819.7856 | 790.5068 | 851.9517 | 868.5095 | 951.8119 | 1006.5993 | 1006.8906 | 1009.056 | 1007.8092 | 336.7386 |  |  | 131.0486 | 241.6988 | 227.2445 | 153.2177 | 153.9992 | 104.4465 | 172.5197 | 103.6665 | 386.2757 | 836.4923 | 351.7269 | 401.5679 | 196.6031 | 104.7046 | 120.3181 | 875.8807 | 879.5756 | 907.5399 | 910.8669 | 898.4254 | 146.3506 | 100.3968 | 149.0293 | 107.403 | 756.8358 | 168.1413 | 100.2901 | 494.2211 |  | 133.9512 | 48.9806 | 71.8039 | 102.0223 | 167.3428 | 924.9898 | 913.948 | 929.3522 | 805.8435 | 110.5971 | 100.4795 | 134.6768 | 303.2544 | 801.1906 | 66.9508 | 97.3553 | 138.3747 | 358.8188 | 859.3999 | 43.171 | 49.7562 | 68.9059 | 99.7125 | 172.7501 | 1019.7829 | 964.8244 | 962.9813 | 1038.6679 | 950.2539 | 66.2041 | 98.5548 | 125.9756 | 303.8914 | 823.7863 | 80.6788 | 99.6386 | 137.436 | 332.4976 | 887.3793 | 47.2573 | 53.1731 | 82.477 | 109.4522 | 201.6053 | 1022.5778 | 1011.6605 | 994.077 | 985.9591 | 73.3944 | 144.8175 | 103.6586 | 356.5692 | 808.7707 | 1036.9648 | 1048.3854 | 1018.6049 |  | 1047.5484 | 1024.3042 | 1100.7112 | 990.1442 | 1079.5102 | 955.4267 |  | 1046.43 | 1001.9117 | 1062.2168 | 58.3584 | 68.4849 | 89.5298 |  | 823.3891 | 730.3986 | 785.7923 | 467.2886 | 635.1679 | 613.514 | 442.673 | [9 empty] | -123.5989 | 0.4348 | -114.9648 | -0.0621 | -98.4534 | 0.6566 | -106.6014 | -0.1011 | 259.4973 | 0.4533 | 258.2603 | 0.8393 | 3622.5539 | 3577.7213 | 1039.4397 | 624.3409 | -42.8051 | 776.8939
14:32 | 3971 |  |  | -21.1843 | -2.0696 | -15.1287 | -9.0395 | -8.9957 | -12.9252 | -17.059 | 1.6357 | 14.1167 | 4.0138 | 0.585 |  |  |  | -31.8539 | -2.896 | 7.6047 | -0.3773 |  | -18.5646 | -9.405 | 0.7399 | 5.3257 | 5.0677 | 1.3255 | 76.5896 | 314.4984 | 316.4075 | 139.0563 | 153.6206 | 145.4587 | 195.8815 | 100.812 | 181.2713 | 98.6085 | 139.7249 | 380.9321 | 858.6505 | 143.3022 | 166.3344 | 223.4928 | 132.5749 | 201.5259 | 899.6962 |  | 951.8828 |  | 963.6607 | 99.1139 | 99.0799 | 135.2814 | 355.8816 | 780.0706 | 183.5413 | 108.9927 | 189.3748 | 440.4977 | 857.5134 | 108.4756 | 51.1113 | 74.8713 | 106.4991 | 179.3668 | 941.9367 | 980.6227 | 991.0411 | 980.8951 | 98.5943 | 104.0412 | 174.8624 | 396.9712 | 813.508 | 79.4671 | 111.131 | 205.0414 | 487.8803 | 831.3885 | 57.7571 | 83.7419 | 97.8311 | 108.7176 | 169.3902 | 862.4794 |  | 938.938 | 822.768 |  | 70.5755 | 102.9364 | 156.4965 | 387.1576 | 811.7829 | 86.1152 | 108.0305 | 184.0165 | 476.0548 | 894.6092 | 49.9711 | 54.6797 | 93.377 | 100.1341 | 182.155 | 982.4618 | 967.8556 | 932.8784 | 970.2649 | 95.2515 | 111.8142 | 166.8632 | 362.4207 | 812.6335 |  | 994.3893 |  |  | 1018.0778 | 1013.8156 | 908.793 | 969.0335 | 912.6045 | 968.512 | 915.033 | 796.9381 | 824.8285 | 803.2465 | 815.6532 | 853.3116 | 852.7024 | 947.2959 | 1006.5608 | 1006.8677 | 1008.9351 | 1007.7525 | 336.8634 |  |  | 131.103 | 241.7693 | 227.2765 | 153.3453 | 154.0476 | 104.4379 | 172.5154 | 103.6709 | 386.3821 | 836.6206 | 351.8383 | 402.0632 | 196.6634 | 104.7472 | 120.376 | 875.9188 | 879.9041 | 907.6828 | 910.6684 | 898.6679 | 146.3405 | 100.4021 | 149.0768 | 107.4243 | 756.9436 | 168.1913 | 100.2991 | 494.4026 |  | 133.9993 | 49.0118 | 71.8118 | 102.0599 | 167.4409 | 925.113 | 913.8237 | 929.4872 | 805.94 | 110.628 | 100.4985 | 134.677 | 303.3617 | 801.3123 | 66.9773 | 97.3821 | 138.4016 | 358.9761 | 859.5036 | 43.2069 | 49.7504 | 68.9811 | 99.6809 | 172.8106 | 1019.9511 | 965.3051 | 963.1483 | 1039.1605 | 950.3803 | 66.2437 | 98.5892 | 125.9715 | 304.0195 | 823.8887 | 80.7097 | 99.6421 | 137.474 | 332.6127 | 887.3752 | 47.2357 | 53.1892 | 82.4919 | 109.4531 | 201.6658 | 1022.2986 | 1011.4849 | 994.0552 | 985.8755 | 73.4268 | 144.8499 | 103.6692 | 356.6466 | 808.7863 | 1037.0826 | 1047.6594 | 1017.504 |  | 1047.6355 | 1024.0319 | 1100.7629 | 990.1645 | 1079.4542 | 955.3343 |  | 1046.1243 | 1001.6464 | 1062.1699 | 58.3745 | 68.5168 | 89.5527 |  | 823.5135 | 730.4955 | 785.7425 | 467.2486 | 635.2254 | 613.5374 | 442.5246 | [9 empty] | -123.6174 | 0.4204 | -114.934 | -0.0949 | -98.4257 | 0.6483 | -106.6045 | -0.0765 | 259.5004 | 0.4451 | 258.2972 | 0.8003 | 3648.3942 | 3573.0482 | 1039.283 | 624.3814 | -42.5682 | 777.0045
14:32 | 3972 |  |  | -21.0391 | -1.9571 | -15.0341 | -8.9054 | -8.942 | -12.9511 | -17.0513 | 1.6359 | 14.1277 | 4.0232 | 0.5853 |  |  |  | -31.8319 | -2.8078 | 7.8544 | -0.3101 |  | -18.5859 | -9.4217 | 0.7397 | 5.3254 | 5.0847 | 1.3214 | 79.5465 | 314.6347 | 316.5082 | 139.0792 | 153.6805 | 145.4823 | 195.9055 | 100.8591 | 181.2009 | 98.6345 | 139.7778 | 381.0512 | 858.6587 | 143.4046 | 166.5538 | 223.6579 | 132.6769 | 201.6034 | 899.6444 |  | 951.7994 |  | 963.5753 | 99.0464 | 99.09 | 135.3124 | 355.9843 | 780.1349 | 183.6606 | 108.9995 | 189.4292 | 440.5876 | 857.5202 | 108.5865 | 51.1233 | 74.9263 | 106.549 | 179.4386 | 942.2892 | 980.8347 | 990.9322 | 981.0658 | 98.6079 | 104.0291 | 174.9128 | 397.101 | 813.5446 | 79.4979 | 111.1464 | 205.1086 | 487.982 | 831.42 | 57.7716 | 83.8506 | 97.8437 | 108.7185 | 169.4038 | 868.7839 |  | 938.8807 | 823.0076 |  | 70.59 | 102.9066 | 156.538 | 387.1801 | 811.6917 | 86.1528 | 108.0618 | 184.0843 | 476.1721 | 894.5996 | 50.0009 | 54.7132 | 93.4274 | 100.1709 | 182.2069 | 982.26 | 967.7265 | 932.8223 | 970.1206 | 95.2231 | 111.8508 | 166.8988 | 362.5063 | 812.6465 |  | 995.5181 |  |  | 1018.0827 | 1013.2838 | 908.5621 | 968.6635 | 912.4246 | 968.2564 | 918.5765 | 801.1785 | 829.8366 | 780.7656 | 838.3581 | 856.3224 | 828.9461 | 943.2264 | 1006.4932 | 1006.8075 | 1008.7615 | 1007.6553 | 336.958 |  |  | 131.1538 | 241.9604 | 227.2465 | 153.3905 | 154.1124 | 104.4345 | 172.6083 | 103.6935 | 386.4938 | 836.7505 | 351.9507 | 402.382 | 196.7231 | 104.7729 | 120.4149 | 876.0716 | 880.1284 | 907.8456 | 910.8309 | 898.8311 | 146.4353 | 100.411 | 149.1053 | 107.4702 | 757.0489 | 168.2605 | 100.3564 | 494.5706 |  | 134.0304 | 49.0396 | 71.8494 | 102.0632 | 167.5463 | 925.2164 | 913.9913 | 929.6578 | 806.0016 | 110.658 | 100.5351 | 134.7521 | 303.4428 | 801.449 | 67.0211 | 97.4152 | 138.4172 | 359.1412 | 859.601 | 43.1715 | 49.776 | 69.0238 | 99.6975 | 172.8789 | 1019.8249 | 965.2669 | 963.2477 | 1039.1104 | 950.3989 | 66.3038 | 98.5873 | 126 | 304.1375 | 824.0002 | 80.7239 | 99.6492 | 137.5172 | 332.7178 | 887.3993 | 47.2196 | 53.2091 | 82.5328 | 109.4709 | 201.7042 | 1021.9351 | 1011.2772 | 993.9763 | 985.7448 | 73.4204 | 144.8727 | 103.672 | 356.7457 | 808.8214 | 1036.8007 | 1047.2158 | 1016.2997 |  | 1047.7073 | 1023.8031 | 1100.8624 | 990.1875 | 1079.2893 | 955.3437 |  | 1045.8096 | 1001.4074 | 1062.0792 | 58.3714 | 68.544 | 89.5561 |  | 823.625 | 730.5315 | 785.7766 | 467.0257 | 635.0374 | 613.2326 | 442.4301 | [9 empty] | -123.6451 | 0.4184 | -114.9186 | -0.0826 | -98.4411 | 0.6401 | -106.5983 | -0.0765 | 259.5035 | 0.441 | 258.2572 | 0.8167 | 3574.2425 | 3572.3731 | 1039.1294 | 624.135 | -42.2949 | 777.0783
14:32 | 3973 |  |  | -21.1014 | -1.8876 | -14.8967 | -8.8964 | -8.8694 | -12.8779 | -17.0288 | 1.6358 | 14.1268 | 4.0283 | 0.5848 |  |  |  | -31.9578 | -2.8725 | 7.7735 | -0.2871 |  | -18.5558 | -9.2938 | 0.7409 | 5.3263 | 5.1037 | 1.3207 | 78.835 | 314.7141 | 316.5688 | 139.0953 | 153.7387 | 145.4866 | 195.9203 | 100.9099 | 181.1897 | 98.6657 | 139.8549 | 381.1707 | 858.6688 | 143.4759 | 166.7468 | 223.7938 | 132.7732 | 201.7029 | 899.6446 |  | 951.7996 |  | 963.5815 | 99.034 | 99.0889 | 135.3407 | 356.0985 | 780.2204 | 183.7409 | 108.9693 | 189.4517 | 440.681 | 857.5528 | 108.6323 | 51.1875 | 74.9272 | 106.5767 | 179.5133 | 942.6357 | 981.0668 | 990.8892 | 981.2577 | 98.6211 | 104.0183 | 174.9756 | 397.2354 | 813.5732 | 79.5195 | 111.1749 | 205.1694 | 488.064 | 831.4118 | 57.7416 | 83.8408 | 97.8144 | 108.7255 | 169.428 | 869.1674 |  | 938.6421 | 823.1413 |  | 70.5624 | 102.9017 | 156.5995 | 387.279 | 811.6781 | 86.1748 | 108.0806 | 184.1338 | 476.2777 | 894.5709 | 49.9936 | 54.7492 | 93.4679 | 100.1744 | 182.2731 | 982.0655 | 967.5976 | 932.7241 | 969.9426 | 95.2751 | 111.871 | 166.9434 | 362.613 | 812.6645 |  | 994.3229 |  |  | 1018.1134 | 1012.7559 | 908.3407 | 968.3427 | 912.2096 | 967.9804 | 922.5681 | 827.3327 | 831.8476 | 780.484 | 829.7624 | 858.5013 | 806.3488 | 950.4854 | 1006.4163 | 1006.7513 | 1008.5715 | 1007.5426 | 337.0694 |  |  | 131.1989 | 241.9991 | 227.3382 | 153.4841 | 154.1578 | 104.4502 | 172.6862 | 103.7165 | 386.5891 | 836.8667 | 352.044 | 402.1716 | 196.7691 | 104.8009 | 120.4391 | 876.9511 | 880.3237 | 907.9741 | 912.0327 | 899.0507 | 146.5031 | 100.4216 | 149.1433 | 107.4553 | 757.1402 | 168.3203 | 100.3869 | 494.7756 |  | 134.0753 | 49.0622 | 71.892 | 102.117 | 167.6109 | 925.2945 | 914.1939 | 929.8091 | 805.8735 | 110.6707 | 100.5719 | 134.8221 | 303.55 | 801.6073 | 67.0738 | 97.4209 | 138.4373 | 359.2787 | 859.6738 | 43.1697 | 49.799 | 69.035 | 99.7186 | 172.9465 | 1019.1612 | 964.6319 | 963.3145 | 1038.3902 | 950.3478 | 66.346 | 98.5911 | 126.0468 | 304.2541 | 824.1062 | 80.7625 | 99.6482 | 137.5544 | 332.818 | 887.4548 | 47.266 | 53.2384 | 82.5847 | 109.4856 | 201.7577 | 1021.6115 | 1011.0379 | 993.7822 | 985.5436 | 73.4521 | 144.9315 | 103.6915 | 356.8481 | 808.8678 | 1036.1484 | 1047.2944 | 1014.6053 |  | 1047.765 | 1023.604 | 1101.0242 | 990.2222 | 1079.1393 | 955.4181 |  | 1045.5056 | 1001.0612 | 1062.0143 | 58.3857 | 68.5854 | 89.5684 |  | 823.6948 | 730.5879 | 785.772 | 466.7755 | 634.8494 | 613.3136 | 442.3537 | [9 empty] | -123.7189 | 0.4471 | -114.9709 | -0.0765 | -98.438 | 0.6422 | -106.6075 | -0.0806 | 259.5065 | 0.4656 | 258.2572 | 0.8105 | 3591.3399 | 3570.4618 | 1038.9805 | 624.0815 | -42.2255 | 777.1413
14:32 | 3974 |  |  | -21.3138 | -2.1227 | -14.7819 | -8.8777 | -8.8674 | -12.8175 | -16.9892 | 1.6347 | 14.1307 | 4.0314 | 0.5845 |  |  |  | -31.9644 | -2.8933 | 7.7216 | -0.3199 |  | -18.5706 | -9.2559 | 0.7428 | 5.3258 | 5.1181 | 1.3165 | 78.1262 | 314.7177 | 316.6197 | 139.099 | 153.7884 | 145.4497 | 195.9313 | 100.9633 | 181.2416 | 98.6649 | 139.8928 | 381.2532 | 858.6173 | 143.4795 | 166.9746 | 224.0231 | 132.8568 | 201.8306 | 899.6174 |  | 951.8147 |  | 963.6139 | 99.0885 | 99.0909 | 135.3937 | 356.2106 | 780.2866 | 183.6956 | 108.9211 | 189.4696 | 440.7745 | 857.5288 | 108.6232 | 51.2236 | 74.9305 | 106.5866 | 179.5748 | 943.0815 | 981.372 | 990.9837 | 981.3861 | 98.5959 | 104.0001 | 175.0477 | 397.3651 | 813.59 | 79.5261 | 111.1953 | 205.2496 | 488.1448 | 831.4119 | 57.7627 | 83.8473 | 97.8494 | 108.7485 | 169.5931 | 869.6282 |  | 938.3802 | 823.2175 |  | 70.5348 | 102.8865 | 156.6468 | 387.3808 | 811.6505 | 86.2045 | 108.0798 | 184.1875 | 476.3636 | 894.5474 | 49.9913 | 54.7787 | 93.4402 | 100.183 | 182.3296 | 981.8813 | 967.4821 | 932.6222 | 969.7571 | 95.3421 | 111.8858 | 166.9883 | 362.7122 | 812.6765 |  | 992.495 |  |  | 1018.1541 | 1012.2436 | 908.2048 | 968.1581 | 911.9834 | 967.7141 | 923.2073 | 847.1995 | 833.4922 | 794.1885 | 812.1987 | 859.8443 | 807.473 | 958.9794 | 1006.3632 | 1006.7511 | 1008.3836 | 1007.4347 | 337.2463 |  |  | 131.2575 | 242.0021 | 227.3617 | 153.6887 | 154.1963 | 104.4817 | 172.7614 | 103.7274 | 386.7018 | 836.9877 | 352.1412 | 401.8392 | 196.8097 | 104.8374 | 120.4673 | 880.3889 | 880.6034 | 908.0855 | 914.9333 | 899.3997 | 146.5675 | 100.4147 | 149.1977 | 107.6273 | 757.246 | 168.3593 | 100.3801 | 494.9785 |  | 134.1207 | 49.0704 | 71.9152 | 102.1582 | 167.6849 | 925.3979 | 914.2003 | 929.9373 | 805.9314 | 110.6875 | 100.5756 | 134.7943 | 303.6742 | 801.7621 | 67.1239 | 97.4409 | 138.4842 | 359.3669 | 859.7386 | 43.2228 | 49.8092 | 69.0506 | 99.739 | 172.9875 | 1018.4141 | 964.1766 | 963.4264 | 1037.6786 | 950.3386 | 66.3701 | 98.6161 | 126.0796 | 304.3743 | 824.1915 | 80.8116 | 99.6481 | 137.6059 | 332.9333 | 887.52 | 47.3079 | 53.2579 | 82.6163 | 109.5033 | 201.8297 | 1021.2319 | 1010.839 | 993.6374 | 985.4136 | 73.4263 | 144.984 | 103.6918 | 356.9334 | 808.889 | 1035.5841 | 1047.2201 | 1014.1355 |  | 1047.8078 | 1023.3956 | 1101.1966 | 990.2113 | 1078.9606 | 955.3231 |  | 1045.2569 | 1000.7382 | 1062.0217 | 58.3943 | 68.6409 | 89.5967 |  | 823.8215 | 730.7267 | 785.8021 | 467.1641 | 634.5363 | 613.197 | 442.446 | [9 empty] | -123.7066 | 0.4225 | -114.9217 | -0.097 | -98.4349 | 0.634 | -106.5614 | -0.0929 | 259.5281 | 0.4389 | 258.2695 | 0.8105 | 3518.4813 | 3567.6634 | 1038.8518 | 623.8666 | -42.3158 | 777.2741
14:32 | 3975 |  |  | -21.4368 | -2.3088 | -14.4601 | -8.9107 | -8.8559 | -12.7471 | -16.9517 | 1.6336 | 14.1333 | 4.0411 | 0.5858 |  |  |  | -31.8819 | -3.0605 | 7.8189 | -0.3352 |  | -18.575 | -9.268 | 0.7418 | 5.3279 | 5.1315 | 1.3138 | 74.8899 | 314.7815 | 316.6999 | 139.1199 | 153.846 | 145.433 | 195.9548 | 101.0215 | 181.2979 | 98.6612 | 139.9414 | 381.3592 | 858.5811 | 143.4597 | 167.1039 | 224.3046 | 132.9714 | 201.9387 | 899.5302 |  | 951.6734 |  | 963.5462 | 99.1189 | 99.096 | 135.4473 | 356.3102 | 780.3483 | 183.7713 | 108.9607 | 189.5404 | 440.8488 | 857.5244 | 108.6393 | 51.222 | 74.9758 | 106.5967 | 179.6376 | 943.2551 | 981.586 | 991.0001 | 981.6008 | 98.6294 | 104.0244 | 175.1155 | 397.493 | 813.6077 | 79.5654 | 111.2085 | 205.3121 | 488.2408 | 831.4257 | 57.7773 | 83.8898 | 97.9213 | 108.7857 | 169.7512 | 869.6129 |  | 938.278 | 823.1596 |  | 70.5163 | 102.8954 | 156.6635 | 387.4461 | 811.583 | 86.2182 | 108.0817 | 184.2322 | 476.4677 | 894.541 | 50.0091 | 54.7797 | 93.38 | 100.1931 | 182.3788 | 981.6718 | 967.3686 | 932.5588 | 969.6251 | 95.3803 | 111.9102 | 167.0288 | 362.8161 | 812.6916 |  | 991.4701 |  |  | 1018.1916 | 1011.7661 | 907.9773 | 967.9075 | 911.7647 | 967.4627 | 924.5085 | 844.7193 | 841.2044 | 802.1144 | 796.9925 | 861.3324 | 835.3201 | 971.1134 | 1006.2814 | 1006.7536 | 1008.1437 | 1007.2745 | 337.4369 |  |  | 131.3167 | 242.1942 | 227.2991 | 153.8898 | 154.2358 | 104.4917 | 172.8203 | 103.7298 | 386.8034 | 837.1233 | 352.2452 | 401.5993 | 196.829 | 104.8618 | 120.4912 | 882.7376 | 881.1108 | 908.2708 | 917.6702 | 899.8835 | 146.649 | 100.402 | 149.222 | 108.0092 | 757.3577 | 168.3847 | 100.3864 | 495.134 |  | 134.1675 | 49.0914 | 71.9546 | 102.1791 | 167.7738 | 925.6212 | 914.2121 | 930.1084 | 806.2513 | 110.727 | 100.5756 | 134.817 | 303.7651 | 801.8764 | 67.151 | 97.4647 | 138.5136 | 359.4865 | 859.8189 | 43.1968 | 49.8273 | 69.0564 | 99.7684 | 173.0201 | 1018.005 | 964.3899 | 963.5215 | 1037.4754 | 950.3688 | 66.3438 | 98.6117 | 126.1204 | 304.464 | 824.2776 | 80.8268 | 99.6575 | 137.6217 | 333.0268 | 887.5519 | 47.3078 | 53.258 | 82.6854 | 109.5576 | 201.884 | 1020.9123 | 1010.5706 | 993.5139 | 985.2951 | 73.3865 | 145.0312 | 103.6969 | 357.0319 | 808.9142 | 1035.2117 | 1047.143 | 1014.6887 |  | 1047.8621 | 1023.2002 | 1101.3509 | 990.1912 | 1078.8466 | 955.1283 |  | 1045.0663 | 1000.4316 | 1062.0847 | 58.3983 | 68.6583 | 89.5915 |  | 823.9218 | 730.8406 | 785.7505 | 467.1458 | 634.735 | 613.3365 | 442.4132 | [9 empty] | -123.7497 | 0.4615 | -114.9371 | -0.0641 | -98.4903 | 0.6463 | -106.5891 | -0.0662 | 259.4696 | 0.4677 | 258.2172 | 0.8311 | 3653.115 | 3568.383 | 1038.7442 | 624.0357 | -42.2918 | 777.3812
14:32 | 3976 |  |  | -21.5135 | -2.1656 | -14.1413 | -8.8095 | -8.8885 | -12.8353 | -16.9476 | 1.6312 | 14.1435 | 4.0514 | 0.5852 |  |  |  | -31.8787 | -3.1505 | 7.8734 | -0.2646 |  | -18.5131 | -9.1755 | 0.7436 | 5.3316 | 5.1482 | 1.3139 | 75.5957 | 314.8837 | 316.7882 | 139.1558 | 153.9012 | 145.4417 | 195.9789 | 101.0842 | 181.3248 | 98.6616 | 140.0014 | 381.4693 | 858.6073 | 143.4917 | 167.2331 | 224.5039 | 133.0692 | 202.046 | 899.4682 |  | 951.5381 |  | 963.4327 | 99.0929 | 99.1041 | 135.491 | 356.4055 | 780.4184 | 183.8883 | 109.036 | 189.6449 | 440.982 | 857.529 | 108.7137 | 51.1932 | 75.0217 | 106.6364 | 179.7053 | 943.3254 | 981.7702 | 991.2246 | 981.9535 | 98.6449 | 104.0867 | 175.1956 | 397.6121 | 813.6524 | 79.6217 | 111.2333 | 205.3613 | 488.3582 | 831.4115 | 57.7539 | 83.8882 | 97.8934 | 108.8022 | 169.7735 | 864.0796 |  | 938.2865 | 822.9272 |  | 70.6016 | 102.94 | 156.6647 | 387.5603 | 811.5781 | 86.1893 | 108.1153 | 184.2882 | 476.5823 | 894.5229 | 50.0186 | 54.7912 | 93.34 | 100.2083 | 182.466 | 981.5123 | 967.2482 | 932.4803 | 969.4994 | 95.3625 | 111.941 | 167.0712 | 362.9185 | 812.7128 |  | 991.4653 |  |  | 1018.239 | 1011.2894 | 907.7336 | 967.6388 | 911.562 | 967.2652 | 926.8751 | 848.8649 | 844.3507 | 801.8829 | 797.2744 | 862.9328 | 831.9922 | 995.4338 | 1006.1325 | 1006.6753 | 1007.8303 | 1007.0673 | 337.666 |  |  | 131.3782 | 242.373 | 227.6085 | 154.2076 | 154.28 | 104.4887 | 172.8736 | 103.7306 | 386.8753 | 837.2556 | 352.3357 | 401.464 | 196.8559 | 104.893 | 120.5404 | 882.4227 | 881.738 | 908.588 | 918.4664 | 900.4203 | 146.7461 | 100.3871 | 149.2349 | 108.3708 | 757.4543 | 168.4322 | 100.396 | 495.2964 |  | 134.2179 | 49.0925 | 71.9775 | 102.1949 | 167.8537 | 925.8709 | 914.2434 | 930.3504 | 806.4432 | 110.751 | 100.5676 | 134.8471 | 303.8228 | 801.9733 | 67.1462 | 97.4914 | 138.5403 | 359.5931 | 859.8966 | 42.9922 | 49.8488 | 69.0682 | 99.7789 | 173.0593 | 1017.8087 | 964.5352 | 963.5775 | 1037.3484 | 950.3792 | 66.3252 | 98.6052 | 126.1766 | 304.5479 | 824.3818 | 80.8526 | 99.6633 | 137.632 | 333.1168 | 887.5606 | 47.266 | 53.2832 | 82.7181 | 109.6015 | 201.9216 | 1020.8243 | 1010.3152 | 993.4277 | 985.2154 | 73.4286 | 145.0778 | 103.7104 | 357.1464 | 808.9596 | 1035.1271 | 1047.2863 | 1015.0678 |  | 1047.9544 | 1022.9656 | 1101.4812 | 990.1869 | 1078.6999 | 954.9702 |  | 1044.9093 | 1000.1259 | 1062.1718 | 58.3855 | 68.6508 | 89.6014 |  | 823.9977 | 730.9126 | 785.704 | 467.2653 | 635.1424 | 613.5715 | 442.5171 | [9 empty] | -123.7312 | 0.4184 | -114.9155 | -0.097 | -98.438 | 0.6278 | -106.5275 | -0.1031 | 259.4973 | 0.4369 | 258.2664 | 0.8147 | 3589.1249 | 3567.7817 | 1038.6421 | 624.3569 | -42.1231 | 777.4552
14:32 | 3977 |  |  | -21.6923 | -2.2562 | -14.1224 | -8.9099 | -8.7826 | -12.7666 | -16.7704 | 1.6294 | 14.1501 | 4.0624 | 0.5835 |  |  |  | -31.829 | -3.2389 | 7.8599 | -0.2656 |  | -18.5624 | -9.1049 | 0.7424 | 5.3346 | 5.1553 | 1.3133 | 74.2218 | 314.9979 | 316.8703 | 139.1906 | 153.9559 | 145.461 | 195.9988 | 101.1288 | 181.3411 | 98.6654 | 140.0412 | 381.5631 | 858.6308 | 143.5744 | 167.4393 | 224.7502 | 133.1378 | 202.1418 | 899.3978 |  | 951.5256 |  | 963.3445 | 99.06 | 99.1353 | 135.5248 | 356.5199 | 780.4852 | 183.8472 | 109.0773 | 189.7426 | 441.1109 | 857.5304 | 108.8051 | 51.1867 | 75.0459 | 106.6696 | 179.7554 | 943.5894 | 982.073 | 991.5254 | 982.1628 | 98.6009 | 104.121 | 175.268 | 397.7307 | 813.6957 | 79.6164 | 111.2569 | 205.4279 | 488.4671 | 831.4173 | 57.8268 | 83.9833 | 97.8914 | 108.8041 | 169.7843 | 864.5394 |  | 938.3292 | 822.8046 |  | 70.6828 | 102.9494 | 156.6813 | 387.6299 | 811.5073 | 86.2642 | 108.1482 | 184.3502 | 476.6732 | 894.4793 | 50.0088 | 54.8106 | 93.3317 | 100.2144 | 182.5554 | 981.374 | 967.1245 | 932.424 | 969.3309 | 95.3081 | 112.0324 | 167.2003 | 363.0362 | 812.7202 |  | 991.3778 |  |  | 1018.273 | 1010.789 | 907.6218 | 967.4729 | 911.3552 | 967.0756 | 926.8296 | 865.8952 | 839.972 | 802.7984 | 821.0575 | 861.7668 | 821.0926 | 1016.3348 | 1005.9422 | 1006.5018 | 1007.4585 | 1006.8141 | 337.9412 |  |  | 131.4389 | 242.4209 | 227.6653 | 154.5681 | 154.3472 | 104.4955 | 172.8877 | 103.7521 | 387.039 | 837.3964 | 352.443 | 401.9213 | 196.9145 | 104.9317 | 120.5905 | 882.793 | 882.278 | 908.9657 | 918.6034 | 900.8818 | 146.7116 | 100.43 | 149.3109 | 108.6067 | 757.5733 | 168.5009 | 100.4203 | 495.4695 |  | 134.2527 | 49.0903 | 71.9959 | 102.1628 | 167.9488 | 926.0443 | 914.3251 | 930.5883 | 806.3264 | 110.7685 | 100.5634 | 134.866 | 303.9089 | 802.0545 | 67.1479 | 97.536 | 138.615 | 359.7294 | 859.9894 | 43.0483 | 49.8418 | 69.112 | 99.7452 | 173.1192 | 1017.789 | 964.3492 | 963.6065 | 1037.2387 | 950.3673 | 66.382 | 98.6164 | 126.1841 | 304.6547 | 824.4594 | 80.8776 | 99.6671 | 137.662 | 333.2178 | 887.5637 | 47.2731 | 53.3209 | 82.725 | 109.6347 | 201.9674 | 1020.6762 | 1010.1891 | 993.3881 | 985.1733 | 73.4605 | 145.1241 | 103.712 | 357.2463 | 808.9962 | 1035.3609 | 1047.322 | 1014.7053 |  | 1048.0689 | 1022.6929 | 1101.5809 | 990.1534 | 1078.4216 | 954.7948 |  | 1044.7615 | 999.7654 | 1062.2859 | 58.3877 | 68.673 | 89.6189 |  | 824.1224 | 731.2362 | 785.6675 | 467.0338 | 634.8765 | 613.2311 | 442.4736 | [9 empty] | -123.802 | 0.4369 | -114.9278 | -0.0662 | -98.4934 | 0.6381 | -106.5675 | -0.0806 | 259.4758 | 0.4656 | 258.2049 | 0.8372 | 3519.9636 | 3568.2131 | 1038.5272 | 624.0538 | -42.1324 | 777.6793
14:32 | 3978 |  |  | -21.6082 | -2.3608 | -13.9881 | -8.8988 | -8.7259 | -12.7747 | -16.6734 | 1.6257 | 14.1525 | 4.075 | 0.5859 |  |  |  | -31.7232 | -3.2983 | 7.8852 | -0.2956 |  | -18.5213 | -9.065 | 0.7438 | 5.3336 | 5.1678 | 1.3146 | 74.6949 | 315.1081 | 316.9795 | 139.2249 | 154.0277 | 145.4869 | 196.0292 | 101.1587 | 181.4368 | 98.6872 | 140.0735 | 381.6503 | 858.6633 | 143.5953 | 167.6039 | 225.0057 | 133.2638 | 202.2266 | 899.3658 |  | 951.5711 |  | 963.3153 | 99.0581 | 99.1449 | 135.5536 | 356.6298 | 780.5501 | 183.9572 | 109.0981 | 189.8151 | 441.1849 | 857.5531 | 108.829 | 51.1915 | 75.0813 | 106.6996 | 179.8176 | 943.8078 | 982.354 | 991.6854 | 982.3481 | 98.6593 | 104.1187 | 175.3247 | 397.8703 | 813.7268 | 79.6091 | 111.2682 | 205.491 | 488.5569 | 831.4155 | 57.9129 | 83.9556 | 97.9026 | 108.7965 | 169.839 | 865.8679 |  | 938.294 | 822.5501 |  | 70.6897 | 102.9377 | 156.733 | 387.687 | 811.4434 | 86.3357 | 108.1454 | 184.3868 | 476.7828 | 894.4462 | 50.0348 | 54.8233 | 93.3542 | 100.2072 | 182.6053 | 981.2024 | 966.9708 | 932.3735 | 969.164 | 95.3828 | 112.0475 | 167.2546 | 363.1538 | 812.7323 |  | 990.7491 |  |  | 1018.2905 | 1010.3177 | 907.4716 | 967.2665 | 911.1945 | 966.9037 | 924.7421 | 877.9124 | 833.9085 | 807.5943 | 840.3437 | 855.1217 | 838.5492 | 1029.1567 | 1005.7367 | 1006.2756 | 1007.0531 | 1006.526 | 338.1737 |  |  | 131.5012 | 242.6205 | 227.5219 | 154.872 | 154.4191 | 104.5009 | 172.905 | 103.7746 | 387.1436 | 837.5272 | 352.5432 | 402.8571 | 196.9508 | 104.9572 | 120.6203 | 882.4852 | 882.7204 | 909.3679 | 918.1583 | 901.3559 | 146.6464 | 100.4409 | 149.3356 | 108.7552 | 757.6649 | 168.5392 | 100.4216 | 495.658 |  | 134.2803 | 49.1079 | 72.0244 | 102.1256 | 168.052 | 926.2261 | 914.5638 | 930.8423 | 806.2535 | 110.7786 | 100.559 | 134.8884 | 304.018 | 802.1608 | 67.1379 | 97.5544 | 138.6722 | 359.8792 | 860.0753 | 43.3358 | 49.8253 | 69.1574 | 99.7326 | 173.1819 | 1017.6857 | 963.8256 | 963.5685 | 1036.8814 | 950.386 | 66.4307 | 98.6674 | 126.1866 | 304.7842 | 824.5146 | 80.8982 | 99.6665 | 137.7089 | 333.3356 | 887.5762 | 47.332 | 53.3379 | 82.7702 | 109.6422 | 202.0439 | 1020.3912 | 1010.045 | 993.2982 | 985.0578 | 73.4908 | 145.1711 | 103.7235 | 357.3333 | 809.0156 | 1035.2397 | 1046.7815 | 1013.7151 |  | 1048.2092 | 1022.4204 | 1101.6477 | 990.0772 | 1078.0411 | 954.5877 |  | 1044.6239 | 999.3684 | 1062.3873 | 58.3958 | 68.6731 | 89.6234 |  | 824.1456 | 731.5284 | 785.6934 | 467.2802 | 635.134 | 613.3765 | 442.6382 | [9 empty] | -123.7897 | 0.4389 | -114.9463 | -0.0682 | -98.5119 | 0.6442 | -106.5306 | -0.097 | 259.5004 | 0.4471 | 258.1957 | 0.8331 | 3516.2395 | 3568.2088 | 1038.4081 | 624.2553 | -42.0144 | 777.837
14:32 | 3979 |  |  | -21.522 | -2.4822 | -13.7512 | -8.9006 | -8.6846 | -12.6784 | -16.6094 | 1.6225 | 14.1538 | 4.0821 | 0.5843 |  |  |  | -31.6898 | -3.3871 | 7.8551 | -0.3044 |  | -18.4578 | -8.9845 | 0.7432 | 5.3348 | 5.171 | 1.3198 | 75.456 | 315.1865 | 317.0717 | 139.2625 | 154.0919 | 145.501 | 196.0597 | 101.1869 | 181.53 | 98.7013 | 140.1215 | 381.7304 | 858.6752 | 143.6118 | 167.7514 | 225.2272 | 133.3576 | 202.2948 | 899.3056 |  | 951.5223 |  | 963.2439 | 99.0542 | 99.1325 | 135.6036 | 356.7373 | 780.6246 | 184.0191 | 109.1169 | 189.8474 | 441.3014 | 857.5436 | 108.8399 | 51.2285 | 75.0648 | 106.7034 | 179.8865 | 944.0145 | 982.5948 | 992.024 | 982.4789 | 98.6378 | 104.1288 | 175.3867 | 398.0271 | 813.744 | 79.6612 | 111.29 | 205.5429 | 488.6615 | 831.4071 | 57.8919 | 83.907 | 97.8661 | 108.8001 | 169.8984 | 868.0175 |  | 938.1728 | 821.0167 |  | 70.7193 | 102.9279 | 156.7574 | 387.8009 | 811.4394 | 86.3049 | 108.1434 | 184.4324 | 476.8974 | 894.4135 | 49.9965 | 54.8792 | 93.441 | 100.1907 | 182.6854 | 981.0807 | 966.8275 | 932.2839 | 968.9999 | 95.4707 | 112.0203 | 167.2428 | 363.2448 | 812.7531 |  | 989.9445 |  |  | 1018.2676 | 1009.8937 | 907.2674 | 967.0099 | 911.0795 | 966.8081 | 921.118 | 870.1299 | 827.0919 | 809.3997 | 848.1312 | 851.198 | 847.3708 | 1022.0852 | 1005.4893 | 1006.0235 | 1006.6317 | 1006.2034 | 338.3427 |  |  | 131.5569 | 242.9639 | 227.5562 | 155.0187 | 154.4742 | 104.5023 | 172.9761 | 103.7795 | 387.1943 | 837.6306 | 352.6198 | 403.9455 | 196.9875 | 104.9937 | 120.645 | 882.0713 | 883.0459 | 909.7343 | 917.7788 | 901.8195 | 146.7373 | 100.3975 | 149.3201 | 108.9169 | 757.7469 | 168.5755 | 100.4313 | 495.8373 |  | 134.3017 | 49.1299 | 72.0462 | 102.1706 | 168.1389 | 926.4374 | 914.9064 | 931.0715 | 806.3525 | 110.7932 | 100.5554 | 134.9292 | 304.1074 | 802.2873 | 67.1618 | 97.577 | 138.7067 | 359.9838 | 860.144 | 43.3131 | 49.8272 | 69.1852 | 99.7506 | 173.233 | 1017.4188 | 967.0474 | 963.5346 | 1035.2847 | 950.3915 | 66.4448 | 98.6967 | 126.2172 | 304.9055 | 824.5844 | 80.9296 | 99.6731 | 137.7709 | 333.4523 | 887.5933 | 47.3488 | 53.3525 | 82.7838 | 109.6308 | 202.1092 | 1020.3256 | 1009.8852 | 993.2246 | 984.9254 | 73.5243 | 145.1923 | 103.7463 | 357.4209 | 809.0269 | 1034.8627 | 1045.923 | 1015.0953 |  | 1048.3773 | 1022.1793 | 1101.6996 | 990.0013 | 1077.7966 | 954.4962 |  | 1044.4941 | 999.033 | 1062.4707 | 58.4034 | 68.7294 | 89.6416 |  | 824.1817 | 731.8168 | 785.7574 | 467.2314 | 635.052 | 613.5394 | 442.5816 | [9 empty] | -123.8081 | 0.4328 | -114.8971 | -0.0847 | -98.4657 | 0.6422 | -106.5552 | -0.0908 | 259.4727 | 0.4451 | 258.2449 | 0.8208 | 3519.769 | 3566.0054 | 1038.3019 | 624.2957 | -41.8791 | 777.9992
14:32 | 3980 |  |  | -21.5237 | -2.6812 | -13.7524 | -8.8844 | -8.7089 | -12.6311 | -16.6055 | 1.6175 | 14.157 | 4.0929 | 0.5856 |  |  |  | -31.5296 | -3.2466 | 7.9041 | -0.3121 |  | -18.4317 | -9.0538 | 0.7448 | 5.3346 | 5.1792 | 1.3194 | 75.5291 | 315.2518 | 317.1348 | 139.2911 | 154.1482 | 145.5234 | 196.0746 | 101.2177 | 181.5315 | 98.7003 | 140.1912 | 381.8382 | 858.6473 | 143.685 | 167.912 | 225.4291 | 133.4393 | 202.3821 | 899.2373 |  | 951.471 |  | 963.2273 | 99.0132 | 99.124 | 135.6269 | 356.8476 | 780.7168 | 183.981 | 109.1737 | 189.9226 | 441.4163 | 857.5396 | 108.8857 | 51.2582 | 75.0724 | 106.7329 | 179.9535 | 944.0975 | 982.8458 | 992.461 | 982.6907 | 98.5595 | 104.1515 | 175.4595 | 398.1682 | 813.7724 | 79.6924 | 111.2967 | 205.6188 | 488.7542 | 831.4264 | 57.9221 | 83.9665 | 97.8858 | 108.8024 | 169.9531 | 869.969 |  | 937.9862 | 821.1559 |  | 70.7422 | 102.8996 | 156.8013 | 387.8792 | 811.4008 | 86.2863 | 108.1695 | 184.4987 | 477.0152 | 894.3754 | 49.9889 | 54.9466 | 93.497 | 100.1807 | 182.7886 | 981.071 | 966.7121 | 932.1769 | 968.8801 | 95.4869 | 112.0442 | 167.2904 | 363.3421 | 812.7693 |  | 990.6117 |  |  | 1018.1702 | 1009.5418 | 907.1057 | 966.8424 | 910.9706 | 966.7359 | 920.2462 | 847.558 | 822.4445 | 821.3035 | 851.7732 | 850.2493 | 843.8021 | 998.2112 | 1005.2096 | 1005.7443 | 1006.1881 | 1005.8423 | 338.465 |  |  | 131.6147 | 243.1574 | 227.6185 | 154.9928 | 154.5344 | 104.5058 | 173.0372 | 103.7966 | 387.3324 | 837.7633 | 352.7359 | 404.6899 | 197.0411 | 105.0279 | 120.6744 | 881.492 | 883.3119 | 910.0981 | 917.2926 | 902.2057 | 146.8247 | 100.417 | 149.3967 | 109.0288 | 757.8827 | 168.64 | 100.4678 | 496.0051 |  | 134.3386 | 49.1367 | 72.0715 | 102.2269 | 168.19 | 926.6363 | 915.1276 | 931.2608 | 806.5831 | 110.8166 | 100.5778 | 134.9758 | 304.2124 | 802.4043 | 67.2152 | 97.6353 | 138.7625 | 360.1451 | 860.2337 | 43.256 | 49.8529 | 69.2146 | 99.7586 | 173.298 | 1017.1028 | 970.6195 | 963.4934 | 1033.661 | 950.3192 | 66.4477 | 98.7123 | 126.2661 | 305.0147 | 824.6805 | 80.9659 | 99.6769 | 137.8136 | 333.5557 | 887.5744 | 47.3649 | 53.3654 | 82.8352 | 109.6613 | 202.1672 | 1020.364 | 1009.7763 | 993.164 | 984.7971 | 73.5358 | 145.2135 | 103.7548 | 357.5046 | 809.0395 | 1034.4147 | 1045.3807 | 1016.7688 |  | 1048.5524 | 1021.9919 | 1101.7549 | 989.9081 | 1077.7388 | 954.4867 |  | 1044.3615 | 998.6542 | 1062.5218 | 58.4147 | 68.7912 | 89.671 |  | 824.2338 | 731.9116 | 785.7497 | 467.2804 | 635.0546 | 613.4976 | 442.5723 | [9 empty] | -123.8666 | 0.4492 | -114.9155 | -0.0559 | -98.5457 | 0.6524 | -106.5275 | -0.0929 | 259.4942 | 0.4615 | 258.1864 | 0.8537 | 3527.9878 | 3565.8822 | 1038.1936 | 624.2761 | -41.8371 | 778.0727
14:32 | 3981 |  |  | -21.4953 | -2.7937 | -13.7194 | -8.8627 | -8.6429 | -12.6573 | -16.6176 | 1.6148 | 14.1583 | 4.1011 | 0.5863 |  |  |  | -31.5305 | -3.025 | 7.8153 | -0.2769 |  | -18.3938 | -9.024 | 0.7455 | 5.3345 | 5.1835 | 1.3215 | 77.2333 | 315.3075 | 317.2119 | 139.3316 | 154.2088 | 145.5372 | 196.0857 | 101.2537 | 181.5525 | 98.6826 | 140.2317 | 381.9482 | 858.6261 | 143.7127 | 168.0641 | 225.5802 | 133.5661 | 202.5046 | 899.1945 |  | 951.4422 |  | 963.2334 | 99.0037 | 99.1209 | 135.6745 | 356.9509 | 780.8081 | 184.0574 | 109.1817 | 190.0115 | 441.5192 | 857.5449 | 108.9887 | 51.2353 | 75.0986 | 106.7688 | 180.0076 | 944.0414 | 983.1369 | 993.2261 | 983.2466 | 98.5691 | 104.1763 | 175.5387 | 398.2941 | 813.8125 | 79.7164 | 111.2854 | 205.705 | 488.8276 | 831.4364 | 57.936 | 84.0102 | 97.9216 | 108.8307 | 170.0369 | 871.2418 |  | 937.7293 | 823.5837 |  | 70.7542 | 102.8847 | 156.8509 | 387.9407 | 811.3775 | 86.3611 | 108.2025 | 184.573 | 477.1271 | 894.3747 | 50.0765 | 54.9575 | 93.4381 | 100.1817 | 182.8176 | 981.1385 | 966.6168 | 932.1069 | 968.8265 | 95.5066 | 112.0609 | 167.3271 | 363.4386 | 812.7843 |  | 992.1225 |  |  | 1018.0171 | 1009.2477 | 907.0559 | 966.7532 | 910.9237 | 966.728 | 923.6181 | 829.852 | 827.5302 | 833.8252 | 852.7945 | 849.7846 | 845.6474 | 972.3942 | 1004.9435 | 1005.4893 | 1005.7949 | 1005.4825 | 338.5794 |  |  | 131.689 | 243.2882 | 227.7128 | 154.9622 | 154.5951 | 104.5218 | 173.0015 | 103.8197 | 387.4421 | 837.9085 | 352.8502 | 405.2046 | 197.1218 | 105.0477 | 120.7017 | 880.7765 | 883.5742 | 910.4913 | 916.6713 | 902.5169 | 146.7221 | 100.4152 | 149.4337 | 109.0408 | 758.0081 | 168.7146 | 100.499 | 496.1946 |  | 134.3875 | 49.17 | 72.1053 | 102.2781 | 168.2573 | 926.7271 | 915.2269 | 931.4829 | 806.8012 | 110.8452 | 100.6397 | 135.0444 | 304.3501 | 802.5583 | 67.2401 | 97.6658 | 138.8054 | 360.3351 | 860.3178 | 43.3362 | 49.8741 | 69.2679 | 99.7343 | 173.3885 | 1016.8917 | 970.3227 | 963.4189 | 1033.6216 | 950.2726 | 66.4789 | 98.7602 | 126.3286 | 305.1228 | 824.7655 | 80.9872 | 99.674 | 137.8413 | 333.6645 | 887.5518 | 47.3802 | 53.3967 | 82.8928 | 109.6946 | 202.2345 | 1020.3641 | 1009.651 | 993.0894 | 984.6661 | 73.5484 | 145.2585 | 103.7546 | 357.6065 | 809.0603 | 1033.9878 | 1044.7594 | 1017.4115 |  | 1048.7231 | 1021.7214 | 1101.7653 | 989.7576 | 1077.5883 | 954.3779 |  | 1044.2127 | 998.2771 | 1062.5526 | 58.4092 | 68.7395 | 89.6752 |  | 824.3202 | 731.7846 | 785.923 | 467.5766 | 635.2642 | 613.8595 | 442.839 | [9 empty] | -123.8481 | 0.3978 | -114.8263 | -0.1237 | -98.4657 | 0.6442 | -106.5583 | -0.0744 | 259.485 | 0.4163 | 258.2787 | 0.8023 | 3546.6451 | 3562.133 | 1038.0646 | 624.5618 | -41.7671 | 778.0524
14:32 | 3982 |  |  | -21.4531 | -2.8848 | -13.9104 | -8.8748 | -8.6522 | -12.6477 | -16.591 | 1.6123 | 14.1624 | 4.1051 | 0.5853 |  |  |  | -31.5658 | -2.8715 | 7.6091 | -0.3717 |  | -18.4112 | -8.9868 | 0.7455 | 5.3358 | 5.1846 | 1.3248 | 74.224 | 315.3999 | 317.2932 | 139.378 | 154.2659 | 145.5409 | 196.1065 | 101.3032 | 181.6208 | 98.6523 | 140.2548 | 382.0318 | 858.5875 | 143.6777 | 168.2502 | 225.7411 | 133.664 | 202.6184 | 899.1696 |  | 951.3936 |  | 963.1772 | 99.0729 | 99.1225 | 135.7386 | 357.0614 | 780.8831 | 184.1671 | 109.146 | 190.0715 | 441.6316 | 857.5377 | 109.0677 | 51.2615 | 75.1125 | 106.776 | 180.0686 | 944.0568 | 983.52 | 993.9811 | 983.7276 | 98.5952 | 104.1984 | 175.6301 | 398.4185 | 813.849 | 79.7624 | 111.31 | 205.7538 | 488.9238 | 831.4054 | 57.8581 | 83.9914 | 97.8759 | 108.8725 | 170.1851 | 871.9165 |  | 937.5259 | 824.5279 |  | 70.7219 | 102.9264 | 156.8554 | 388.0342 | 811.3664 | 86.3735 | 108.2089 | 184.6329 | 477.2022 | 894.3527 | 50.1319 | 54.9671 | 93.402 | 100.171 | 182.8631 | 981.3536 | 966.5592 | 932.0933 | 968.7933 | 95.5112 | 112.0978 | 167.3839 | 363.5317 | 812.8173 |  | 992.7616 |  |  | 1017.8118 | 1009.0354 | 906.9856 | 966.5404 | 910.9384 | 966.8355 | 919.0744 | 833.6382 | 835.8064 | 840.1456 | 855.8092 | 856.2547 | 858.4365 | 955.1365 | 1004.6846 | 1005.2548 | 1005.4457 | 1005.1367 | 338.703 |  |  | 131.7485 | 243.3722 | 227.6117 | 154.9807 | 154.631 | 104.5372 | 173.0354 | 103.8409 | 387.5153 | 838.0207 | 352.9351 | 405.6872 | 197.2028 | 105.0815 | 120.7363 | 880.2716 | 883.8604 | 910.8764 | 916.546 | 902.7531 | 146.7141 | 100.3699 | 149.4254 | 109.0689 | 758.1087 | 168.7779 | 100.5092 | 496.4068 |  | 134.4321 | 49.2038 | 72.1255 | 102.2946 | 168.3681 | 926.8633 | 915.2828 | 931.7222 | 806.9929 | 110.8854 | 100.6443 | 135.0745 | 304.4879 | 802.7206 | 67.2523 | 97.6701 | 138.8562 | 360.4828 | 860.3779 | 43.2832 | 49.9031 | 69.2723 | 99.7212 | 173.461 | 1016.7336 | 966.2346 | 963.3451 | 1034.8404 | 950.3045 | 66.5027 | 98.7403 | 126.3404 | 305.2229 | 824.803 | 80.9862 | 99.6885 | 137.8712 | 333.7753 | 887.5504 | 47.395 | 53.4148 | 82.9201 | 109.7095 | 202.2862 | 1020.4076 | 1009.6209 | 993.0558 | 984.5289 | 73.633 | 145.2801 | 103.7586 | 357.7004 | 809.0754 | 1033.8096 | 1043.7333 | 1017.5855 |  | 1048.8738 | 1021.454 | 1101.73 | 989.605 | 1077.2749 | 954.1688 |  | 1044.052 | 997.9492 | 1062.5626 | 58.4114 | 68.7452 | 89.6974 |  | 824.4405 | 731.8742 | 786.0704 | 467.2954 | 635.2616 | 613.748 | 442.642 | [9 empty] | -123.9312 | 0.4574 | -114.9186 | -0.0641 | -98.5026 | 0.6299 | -106.5306 | -0.0826 | 259.4635 | 0.4902 | 258.1557 | 0.8475 | 3498.4346 | 3555.5695 | 1037.9336 | 624.5048 | -41.8836 | 778.1573
14:32 | 3983 |  |  | -21.5192 | -3.1228 | -14.0239 | -8.8895 | -8.6595 | -12.6488 | -16.5318 | 1.6101 | 14.1639 | 4.1142 | 0.5855 |  |  |  | -31.4883 | -2.6088 | 7.5471 | -0.2001 |  | -18.3621 | -9.0247 | 0.7452 | 5.337 | 5.1799 | 1.3303 | 75.2157 | 315.5324 | 317.3891 | 139.4086 | 154.3363 | 145.5807 | 196.1431 | 101.3569 | 181.669 | 98.6449 | 140.2914 | 382.1294 | 858.5693 | 143.6342 | 168.3785 | 225.9374 | 133.7613 | 202.7055 | 899.2008 |  | 951.3558 |  | 963.1126 | 99.1356 | 99.126 | 135.7659 | 357.1703 | 780.9424 | 184.2181 | 109.1626 | 190.1383 | 441.7303 | 857.5351 | 109.114 | 51.3295 | 75.1564 | 106.8043 | 180.1519 | 944.1702 | 983.909 | 994.4284 | 984.1583 | 98.6022 | 104.2071 | 175.6965 | 398.5383 | 813.8857 | 79.7979 | 111.3798 | 205.7837 | 489.0195 | 831.3639 | 57.8815 | 83.9018 | 97.8727 | 108.9003 | 170.3076 | 872.89 |  | 937.7331 | 824.5291 |  | 70.7193 | 102.9333 | 156.839 | 388.1382 | 811.3927 | 86.3463 | 108.2122 | 184.6755 | 477.2968 | 894.3213 | 50.158 | 55.0096 | 93.4111 | 100.1573 | 182.9677 | 981.6006 | 966.5785 | 932.1309 | 968.8129 | 95.5546 | 112.1072 | 167.4093 | 363.6196 | 812.8344 |  | 993.0337 |  |  | 1017.5591 | 1008.9753 | 906.7816 | 966.2887 | 911.0119 | 966.9603 | 914.8061 | 852.8659 | 840.0604 | 844.6521 | 863.2455 | 859.0485 | 856.1002 | 938.4004 | 1004.4113 | 1004.9934 | 1005.0646 | 1004.7722 | 338.8678 |  |  | 131.803 | 243.5535 | 227.6301 | 155.1283 | 154.6706 | 104.5551 | 173.1478 | 103.8536 | 387.6191 | 838.1465 | 353.0343 | 405.7268 | 197.3002 | 105.1283 | 120.7836 | 881.2108 | 884.1232 | 911.2238 | 917.7516 | 903.0362 | 146.824 | 100.3791 | 149.4652 | 109.1291 | 758.2262 | 168.8163 | 100.5147 | 496.6168 |  | 134.4759 | 49.1929 | 72.1383 | 102.2912 | 168.434 | 927.0614 | 915.2863 | 931.9106 | 807.1881 | 110.9198 | 100.6285 | 135.0891 | 304.5656 | 802.8387 | 67.2713 | 97.6671 | 138.9099 | 360.6259 | 860.4413 | 43.2027 | 49.9507 | 69.253 | 99.7332 | 173.5411 | 1016.1625 | 962.0993 | 963.3103 | 1035.3642 | 950.2634 | 66.5024 | 98.7104 | 126.3364 | 305.321 | 824.8582 | 81.0173 | 99.6996 | 137.9037 | 333.8822 | 887.5489 | 47.4368 | 53.4267 | 82.9605 | 109.7316 | 202.3438 | 1020.5732 | 1009.7321 | 993.0388 | 984.3695 | 73.6813 | 145.3115 | 103.7626 | 357.7892 | 809.0811 | 1033.6007 | 1042.5403 | 1018.1349 |  | 1048.9852 | 1021.2483 | 1101.6989 | 989.4027 | 1076.7479 | 953.9596 |  | 1043.8743 | 997.6359 | 1062.4888 | 58.403 | 68.7525 | 89.6845 |  | 824.4701 | 732.0616 | 786.0667 | 467.4467 | 635.3214 | 613.5087 | 442.7495 | [9 empty] | -123.9097 | 0.4122 | -114.8447 | -0.1031 | -98.4873 | 0.6566 | -106.546 | -0.0723 | 259.4912 | 0.4225 | 258.2572 | 0.8126 | 3542.0529 | 3558.8349 | 1037.8082 | 624.4151 | -41.8597 | 778.2659
14:32 | 3984 |  |  | -21.5675 | -3.1369 | -14.1199 | -8.7797 | -8.5688 | -12.5422 | -16.5113 | 1.6115 | 14.1688 | 4.1227 | 0.5848 |  |  |  | -31.4288 | -2.6136 | 7.4588 | -0.2739 |  | -18.3764 | -9.0489 | 0.7459 | 5.3358 | 5.1924 | 1.3217 | 74.3784 | 315.6661 | 317.5004 | 139.4468 | 154.4096 | 145.5936 | 196.1748 | 101.4068 | 181.6445 | 98.6749 | 140.3361 | 382.276 | 858.5809 | 143.6928 | 168.5105 | 226.1702 | 133.8453 | 202.8096 | 899.2502 |  | 951.2759 |  | 963.0168 | 99.1075 | 99.1521 | 135.7977 | 357.2864 | 780.9908 | 184.138 | 109.1878 | 190.1781 | 441.8413 | 857.5296 | 109.1706 | 51.3249 | 75.1632 | 106.8383 | 180.2174 | 944.4364 | 984.3515 | 994.9685 | 984.7447 | 98.6124 | 104.2382 | 175.75 | 398.675 | 813.9142 | 79.8054 | 111.405 | 205.8259 | 489.1193 | 831.3472 | 57.969 | 83.8923 | 97.9169 | 108.9158 | 170.3068 | 873.4018 |  | 938.1395 | 824.7858 |  | 70.7775 | 102.9816 | 156.8766 | 388.247 | 811.4294 | 86.2845 | 108.2233 | 184.7532 | 477.407 | 894.2839 | 50.1143 | 55.0493 | 93.4061 | 100.1541 | 183.0491 | 981.8406 | 966.6483 | 932.19 | 968.8622 | 95.6172 | 112.0926 | 167.4181 | 363.7196 | 812.8247 |  | 992.4387 |  |  | 1017.2775 | 1008.9968 | 906.6051 | 966.1169 | 911.1277 | 967.0883 | 916.2323 | 865.2568 | 842.7259 | 849.4712 | 869.8266 | 854.798 | 842.3449 | 926.6908 | 1004.1396 | 1004.7164 | 1004.6691 | 1004.4095 | 339.0521 |  |  | 131.8591 | 243.6905 | 227.7366 | 155.2948 | 154.7125 | 104.5718 | 173.1305 | 103.8626 | 387.7341 | 838.2867 | 353.1292 | 405.4851 | 197.4106 | 105.1702 | 120.8248 | 882.1579 | 884.3548 | 911.5319 | 918.6849 | 903.3504 | 146.7696 | 100.4056 | 149.5194 | 109.1844 | 758.3618 | 168.8607 | 100.5321 | 496.8199 |  | 134.5019 | 49.2178 | 72.1742 | 102.3205 | 168.5023 | 927.1763 | 915.3077 | 932.0472 | 807.558 | 110.9408 | 100.6413 | 135.1206 | 304.6639 | 802.959 | 67.3153 | 97.6686 | 138.9407 | 360.8143 | 860.522 | 43.2937 | 49.9886 | 69.3138 | 99.7221 | 173.6526 | 1015.1006 | 960.8753 | 963.3418 | 1034.1125 | 950.0871 | 66.543 | 98.7186 | 126.3539 | 305.4207 | 824.9113 | 81.0891 | 99.6906 | 137.9491 | 333.9934 | 887.5124 | 47.4783 | 53.4424 | 82.9999 | 109.7412 | 202.4059 | 1020.9025 | 1009.9954 | 993.0689 | 984.3492 | 73.6341 | 145.3579 | 103.7809 | 357.8854 | 809.0922 | 1032.8829 | 1041.2973 | 1020.9444 |  | 1049.062 | 1021.0559 | 1101.6638 | 989.1492 | 1075.8908 | 953.7586 |  | 1043.714 | 997.4103 | 1062.3961 | 58.4112 | 68.7673 | 89.7124 |  | 824.5308 | 732.0353 | 786.1245 | 467.3942 | 635.3607 | 613.6364 | 442.6874 | [9 empty] | -123.9651 | 0.4738 | -114.9217 | -0.0765 | -98.4934 | 0.5991 | -106.4568 | -0.0888 | 259.4388 | 0.4964 | 258.128 | 0.8475 | 3577.2295 | 3548.0482 | 1037.697 | 624.4986 | -41.8527 | 778.2831
14:32 | 3985 |  |  | -21.4443 | -2.9977 | -14.1469 | -8.8005 | -8.6016 | -12.4608 | -16.5314 | 1.6137 | 14.1685 | 4.1282 | 0.5845 |  |  |  | -31.3918 | -2.5421 | 7.4809 | -0.2429 |  | -18.3995 | -9.0181 | 0.746 | 5.3358 | 5.1771 | 1.3372 | 75.4314 | 315.7333 | 317.6022 | 139.4826 | 154.4688 | 145.5645 | 196.1972 | 101.4647 | 181.605 | 98.6822 | 140.3806 | 382.3977 | 858.5639 | 143.7553 | 168.6918 | 226.3834 | 133.9542 | 202.9107 | 899.2943 |  | 951.1757 |  | 962.8903 | 99.0352 | 99.1876 | 135.8451 | 357.4049 | 781.0441 | 184.1519 | 109.1736 | 190.1954 | 441.9514 | 857.5021 | 109.1559 | 51.3164 | 75.1748 | 106.8598 | 180.2917 | 945.0128 | 984.9673 | 995.4409 | 985.2073 | 98.5623 | 104.2441 | 175.8132 | 398.8125 | 813.9566 | 79.8168 | 111.3843 | 205.9062 | 489.2309 | 831.3579 | 57.9983 | 83.9731 | 97.9384 | 108.9173 | 170.3115 | 873.3653 |  | 937.6647 | 825.1003 |  | 70.7961 | 102.985 | 156.9307 | 388.3526 | 811.4501 | 86.255 | 108.2225 | 184.8293 | 477.5028 | 894.2118 | 50.0727 | 55.103 | 93.4368 | 100.1618 | 183.1439 | 982.0779 | 966.7805 | 932.347 | 968.894 | 95.6374 | 112.1248 | 167.4827 | 363.8378 | 812.8348 |  | 990.5911 |  |  | 1016.9706 | 1009.0909 | 906.5912 | 966.1255 | 911.2519 | 967.224 | 918.771 | 863.8934 | 844.8044 | 850.7073 | 877.9638 | 851.6246 | 841.1112 | 975.5788 | 1003.8755 | 1004.4439 | 1004.2664 | 1004.0664 | 339.2165 |  |  | 131.9206 | 243.6718 | 227.9131 | 155.4468 | 154.7542 | 104.571 | 173.2253 | 103.884 | 387.8519 | 838.4024 | 353.2171 | 405.4294 | 197.4779 | 105.1907 | 120.8646 | 884.2908 | 884.564 | 911.7873 | 920.2816 | 903.7018 | 146.8566 | 100.398 | 149.5556 | 109.2538 | 758.4848 | 168.8985 | 100.5394 | 497.0139 |  | 134.5257 | 49.2465 | 72.2021 | 102.3468 | 168.6007 | 927.3573 | 915.3594 | 932.2021 | 808.3842 | 110.9543 | 100.6292 | 135.1291 | 304.7732 | 803.0811 | 67.3041 | 97.6811 | 138.9848 | 360.9226 | 860.5666 | 43.3508 | 50.0361 | 69.3841 | 99.741 | 173.7423 | 1013.8588 | 959.2202 | 963.2613 | 1032.4234 | 949.8561 | 66.5736 | 98.7295 | 126.3299 | 305.5247 | 824.937 | 81.1293 | 99.6915 | 137.9952 | 334.1158 | 887.4381 | 47.4916 | 53.4475 | 83.0199 | 109.7455 | 202.4589 | 1021.0423 | 1010.3254 | 993.0904 | 984.3205 | 73.6504 | 145.3522 | 103.8092 | 357.9574 | 809.0934 | 1031.672 | 1039.9636 | 1022.7292 |  | 1049.1308 | 1020.8955 | 1101.5566 | 988.8907 | 1074.6723 | 953.4283 |  | 1043.591 | 997.1254 | 1062.2929 | 58.4397 | 68.8307 | 89.7492 |  | 824.5242 | 732.0665 | 786.0882 | 467.5766 | 635.5693 | 613.7791 | 442.819 | [9 empty] | -123.962 | 0.4184 | -114.8632 | -0.0723 | -98.5611 | 0.6689 | -106.5398 | -0.0785 | 259.4788 | 0.4307 | 258.2018 | 0.8413 | 3579.053 | 3545.3186 | 1037.5817 | 624.6742 | -41.729 | 778.2953
14:32 | 3986 |  |  | -21.5946 | -2.8701 | -14.1575 | -8.8109 | -8.6515 | -12.4616 | -16.5418 | 1.6157 | 14.1733 | 4.1337 | 0.5847 |  |  |  | -31.4447 | -2.256 | 7.4024 | -0.2018 |  | -18.392 | -8.9187 | 0.7477 | 5.3358 | 5.1903 | 1.327 | 73.7233 | 315.7915 | 317.707 | 139.5185 | 154.5349 | 145.5945 | 196.2254 | 101.527 | 181.6942 | 98.6953 | 140.4428 | 382.5027 | 858.5502 | 143.7594 | 168.8645 | 226.5792 | 134.0626 | 202.9979 | 899.3008 |  | 951.0324 |  | 962.7115 | 99.0738 | 99.2112 | 135.9134 | 357.5196 | 781.109 | 184.2875 | 109.2512 | 190.25 | 442.0365 | 857.4869 | 109.2091 | 51.3537 | 75.1866 | 106.8446 | 180.3684 | 945.546 | 985.5863 | 995.653 | 985.4096 | 98.567 | 104.2505 | 175.888 | 398.9401 | 813.9913 | 79.8625 | 111.402 | 205.9768 | 489.3411 | 831.3444 | 57.9946 | 83.9953 | 97.9421 | 108.921 | 170.3927 | 873.5832 |  | 936.7394 | 824.9972 |  | 70.7665 | 102.9686 | 156.9536 | 388.4232 | 811.472 | 86.2511 | 108.2459 | 184.8618 | 477.6049 | 894.1877 | 50.1629 | 55.134 | 93.4483 | 100.1885 | 183.2055 | 982.2634 | 966.9403 | 932.6111 | 968.8941 | 95.6125 | 112.1689 | 167.5292 | 363.9307 | 812.8361 |  | 988.7585 |  |  | 1016.636 | 1009.2428 | 906.5432 | 966.1335 | 911.386 | 967.3762 | 920.2647 | 861.1363 | 841.8993 | 841.6001 | 884.2686 | 852.355 | 842.1379 | 1007.6118 | 1003.6089 | 1004.1736 | 1003.865 | 1003.7207 | 339.4419 |  |  | 131.9878 | 243.8239 | 228.2072 | 155.6566 | 154.8079 | 104.5785 | 173.3531 | 103.8876 | 387.942 | 838.5233 | 353.3259 | 405.7389 | 197.5568 | 105.2048 | 120.8869 | 887.8073 | 884.9966 | 912.0689 | 923.8319 | 904.2107 | 146.9807 | 100.399 | 149.5909 | 109.3231 | 758.6067 | 168.9307 | 100.5567 | 497.1922 |  | 134.5776 | 49.2621 | 72.2446 | 102.3691 | 168.6731 | 927.4564 | 915.3488 | 932.3798 | 809.3293 | 110.9675 | 100.6365 | 135.1674 | 304.8778 | 803.1653 | 67.3244 | 97.6956 | 139.0113 | 361.0165 | 860.5968 | 43.4319 | 50.069 | 69.3978 | 99.7465 | 173.8215 | 1012.6249 | 957.632 | 963.1254 | 1030.7156 | 949.5918 | 66.5861 | 98.7385 | 126.3242 | 305.6377 | 824.9624 | 81.1604 | 99.7142 | 138.0329 | 334.2306 | 887.3488 | 47.5097 | 53.4622 | 83.0747 | 109.7744 | 202.5331 | 1020.8494 | 1010.5245 | 993.0656 | 984.3084 | 73.6759 | 145.3876 | 103.8101 | 358.0509 | 809.1099 | 1030.4506 | 1038.7027 | 1023.5169 |  | 1049.1797 | 1020.784 | 1101.3785 | 988.6454 | 1073.2316 | 952.934 |  | 1043.4836 | 996.8383 | 1062.1117 | 58.4491 | 68.8853 | 89.767 |  | 824.4955 | 732.1507 | 786.2447 | 467.3303 | 635.5327 | 613.9083 | 442.6704 | [9 empty] | -123.9805 | 0.4512 | -114.9001 | -0.0888 | -98.4873 | 0.5847 | -106.4321 | -0.099 | 259.4819 | 0.4615 | 258.1433 | 0.8455 | 3746.4094 | 3538.7368 | 1037.4568 | 624.7205 | -41.6696 | 778.3231
14:32 | 3987 |  |  | -21.6945 | -2.8147 | -14.2625 | -8.8174 | -8.5247 | -12.3561 | -16.4374 | 1.6171 | 14.1791 | 4.1428 | 0.5829 |  |  |  | -31.4533 | -2.2196 | 7.4389 | -0.1972 |  | -18.326 | -8.8743 | 0.7479 | 5.3372 | 5.1969 | 1.3189 | 74.6224 | 315.8858 | 317.8172 | 139.553 | 154.6097 | 145.5951 | 196.2516 | 101.5763 | 181.7094 | 98.7048 | 140.4861 | 382.5853 | 858.534 | 143.8112 | 169.0687 | 226.8348 | 134.1481 | 203.1021 | 899.2719 |  | 950.8479 |  | 962.5167 | 99.051 | 99.2187 | 135.9503 | 357.6354 | 781.1743 | 184.3549 | 109.2948 | 190.3265 | 442.1518 | 857.4812 | 109.306 | 51.3784 | 75.2035 | 106.8677 | 180.4339 | 945.9547 | 986.1146 | 995.8041 | 985.5108 | 98.5952 | 104.2802 | 175.9619 | 399.0775 | 814.036 | 79.896 | 111.4238 | 206.0377 | 489.446 | 831.3271 | 57.9922 | 83.9733 | 97.8798 | 108.8999 | 170.409 | 873.6323 |  | 936.4215 | 824.6341 |  | 70.7718 | 102.9925 | 157.0115 | 388.5103 | 811.5302 | 86.3266 | 108.281 | 184.8827 | 477.6989 | 894.2118 | 50.2613 | 55.1356 | 93.4198 | 100.2045 | 183.2253 | 982.4353 | 967.0681 | 932.8763 | 968.863 | 95.5739 | 112.2079 | 167.5792 | 364.0217 | 812.8285 |  | 988.9568 |  |  | 1016.2814 | 1009.4435 | 906.4359 | 966.0649 | 911.566 | 967.5629 | 877.6478 | 869.6575 | 823.3029 | 831.6293 | 883.922 | 853.3229 | 816.7827 | 1012.2495 | 1003.3503 | 1003.9031 | 1003.4725 | 1003.378 | 339.7287 |  |  | 132.0421 | 244.0528 | 228.422 | 155.9331 | 154.8462 | 104.5957 | 173.4076 | 103.8935 | 388.0378 | 838.6417 | 353.4301 | 406.4021 | 197.6489 | 105.2389 | 120.8973 | 891.1634 | 885.8355 | 912.4385 | 926.823 | 905.064 | 147.0267 | 100.4084 | 149.6211 | 109.3466 | 758.7381 | 168.9803 | 100.6015 | 497.3877 |  | 134.6301 | 49.2629 | 72.2762 | 102.3882 | 168.75 | 927.5784 | 915.309 | 932.6003 | 809.9497 | 110.9796 | 100.6693 | 135.2388 | 305.0144 | 803.2847 | 67.3561 | 97.7207 | 139.0344 | 361.1823 | 860.6503 | 43.5982 | 50.0662 | 69.3936 | 99.7362 | 173.8786 | 1011.3562 | 956.3088 | 963.0196 | 1029.1756 | 949.3081 | 66.6194 | 98.7323 | 126.3831 | 305.7557 | 824.9766 | 81.2023 | 99.7217 | 138.0776 | 334.3427 | 887.2342 | 47.499 | 53.5103 | 83.0943 | 109.7987 | 202.6018 | 1020.5819 | 1010.4937 | 992.9896 | 984.2419 | 73.644 | 145.4704 | 103.8222 | 358.1585 | 809.13 | 1029.1932 | 1037.827 | 1023.5788 |  | 1049.2335 | 1020.7547 | 1101.1543 | 988.3938 | 1071.6637 | 952.3956 |  | 1043.3683 | 996.6113 | 1061.8671 | 58.4615 | 68.9504 | 89.7733 |  | 824.4584 | 732.245 | 786.1533 | 467.637 | 635.6215 | 613.6826 | 442.9667 | [9 empty] | -123.9743 | 0.4163 | -114.8817 | -0.0477 | -98.5857 | 0.673 | -106.5275 | -0.097 | 259.5127 | 0.4451 | 258.1526 | 0.8783 | 3713.3796 | 3536.2927 | 1037.3393 | 624.652 | -41.5616 | 778.3517
14:32 | 3988 |  |  | -21.6769 | -2.553 | -14.202 | -8.8021 | -8.5222 | -12.3465 | -16.4796 | 1.6189 | 14.1826 | 4.1517 | 0.5859 |  |  |  | -31.5455 | -2.024 | 7.5157 | -0.1863 |  | -18.3378 | -8.8279 | 0.7472 | 5.3371 | 5.1942 | 1.3358 | 76.8151 | 316.001 | 317.9277 | 139.5812 | 154.6769 | 145.541 | 196.2774 | 101.6125 | 181.7363 | 98.6935 | 140.532 | 382.6738 | 858.4947 | 143.818 | 169.2738 | 227.1341 | 134.2635 | 203.1958 | 899.2499 |  | 950.6863 |  | 962.3848 | 99.0148 | 99.1897 | 135.9698 | 357.7363 | 781.259 | 184.5025 | 109.2952 | 190.4316 | 442.2658 | 857.4669 | 109.3732 | 51.3795 | 75.2503 | 106.9211 | 180.5015 | 946.4946 | 986.6093 | 996.0956 | 985.7203 | 98.6378 | 104.2957 | 176.0248 | 399.2173 | 814.0866 | 79.9242 | 111.441 | 206.1112 | 489.5299 | 831.3512 | 58.0411 | 83.9714 | 97.8695 | 108.8769 | 170.4827 | 873.575 |  | 936.4699 | 824.6173 |  | 70.8082 | 102.9798 | 157.0838 | 388.5644 | 811.5327 | 86.3818 | 108.2821 | 184.9327 | 477.8015 | 894.1899 | 50.2547 | 55.1561 | 93.4249 | 100.1998 | 183.282 | 982.5595 | 967.1873 | 933.1029 | 968.8459 | 95.6456 | 112.2018 | 167.5853 | 364.1235 | 812.8599 |  | 991.1195 |  |  | 1015.9127 | 1009.7189 | 906.3801 | 966.045 | 911.7966 | 967.7269 | 815.6408 | 879.6164 | 808.2204 | 826.6991 | 877.0662 | 856.3553 | 808.3419 | 1049.6055 | 1003.1009 | 1003.6318 | 1003.0949 | 1003.0552 | 340.0058 |  |  | 132.0987 | 244.2325 | 228.6246 | 156.1428 | 154.8968 | 104.5871 | 173.5005 | 103.916 | 388.1691 | 838.7592 | 353.5254 | 407.2022 | 197.749 | 105.2758 | 120.9372 | 892.0301 | 886.9076 | 912.9236 | 926.2862 | 905.9979 | 147.1165 | 100.4205 | 149.6643 | 109.3702 | 758.8674 | 169.0429 | 100.5992 | 497.6285 |  | 134.6704 | 49.2634 | 72.2812 | 102.4069 | 168.8606 | 927.7955 | 915.3166 | 932.8446 | 810.1606 | 110.9999 | 100.6933 | 135.2449 | 305.1323 | 803.4489 | 67.3936 | 97.7392 | 139.0742 | 361.2881 | 860.676 | 43.6107 | 50.0782 | 69.4247 | 99.7571 | 173.946 | 1009.9237 | 955.0411 | 962.8373 | 1027.8725 | 948.9916 | 66.6452 | 98.695 | 126.3973 | 305.8407 | 824.9715 | 81.2262 | 99.7059 | 138.0942 | 334.4169 | 887.0547 | 47.397 | 53.5473 | 83.0893 | 109.8261 | 202.6341 | 1020.398 | 1010.4802 | 992.8694 | 984.0626 | 73.6363 | 145.5451 | 103.8525 | 358.2473 | 809.1319 | 1027.8986 | 1037.3214 | 1023.6817 |  | 1049.3293 | 1020.7751 | 1100.8211 | 987.9872 | 1070.1353 | 951.745 |  | 1043.2415 | 996.3593 | 1061.5823 | 58.4625 | 68.935 | 89.7748 |  | 824.5003 | 732.3698 | 786.2197 | 467.8768 | 635.7139 | 613.8475 | 443.0964 | [9 empty] | -124.0635 | 0.4718 | -114.8847 | -0.0908 | -98.5149 | 0.5991 | -106.4321 | -0.0888 | 259.485 | 0.4779 | 258.1249 | 0.8372 | 3684.6211 | 3537.5235 | 1037.2175 | 624.7807 | -41.3964 | 778.4351
14:32 | 3989 |  |  | -21.6282 | -2.405 | -14.0457 | -8.7677 | -8.5198 | -12.3096 | -16.5734 | 1.6201 | 14.1865 | 4.163 | 0.5855 |  |  |  | -31.5292 | -2.0484 | 7.4551 | -0.1935 |  | -18.2292 | -8.7542 | 0.7472 | 5.34 | 5.1976 | 1.3321 | 76.537 | 316.0986 | 318.0384 | 139.611 | 154.7318 | 145.4906 | 196.2977 | 101.6482 | 181.8985 | 98.7003 | 140.6041 | 382.7823 | 858.476 | 143.8016 | 169.4398 | 227.3861 | 134.3533 | 203.2502 | 899.2269 |  | 950.5287 |  | 962.3124 | 99.0616 | 99.1622 | 136.0233 | 357.842 | 781.3509 | 184.5845 | 109.3321 | 190.5474 | 442.3561 | 857.4665 | 109.4565 | 51.3713 | 75.2928 | 106.9478 | 180.5557 | 947.0291 | 987.0664 | 996.3017 | 985.7559 | 98.6609 | 104.3137 | 176.108 | 399.3368 | 814.127 | 79.9878 | 111.4519 | 206.1773 | 489.6322 | 831.3395 | 58.1274 | 83.9804 | 97.9042 | 108.9043 | 170.612 | 873.7903 |  | 936.4537 | 824.502 |  | 70.8095 | 103.0295 | 157.0866 | 388.6904 | 811.5773 | 86.3409 | 108.288 | 185.006 | 477.9207 | 894.1438 | 50.2309 | 55.1818 | 93.4433 | 100.1888 | 183.35 | 982.6365 | 967.2849 | 933.3178 | 968.8191 | 95.7105 | 112.1997 | 167.6001 | 364.2155 | 812.8891 |  | 992.096 |  |  | 1015.5276 | 1010.0304 | 906.2851 | 965.9436 | 912.0028 | 967.8503 | 810.5659 | 882.2529 | 802.6941 | 823.5572 | 873.0251 | 856.7984 | 843.2621 | 1067.4194 | 1002.8598 | 1003.3793 | 1002.7699 | 1002.7556 | 340.2357 |  |  | 132.1565 | 244.3677 | 228.6395 | 156.3095 | 154.9576 | 104.5897 | 173.5144 | 103.9205 | 388.2759 | 838.8815 | 353.626 | 407.86 | 197.8388 | 105.3124 | 120.9848 | 889.5276 | 887.7163 | 913.4991 | 923.6099 | 906.5674 | 147.136 | 100.4133 | 149.7116 | 109.3829 | 759.0001 | 169.1019 | 100.5983 | 497.8566 |  | 134.7251 | 49.2739 | 72.3172 | 102.4208 | 168.9494 | 927.9889 | 915.3967 | 933.0768 | 810.2349 | 111.0186 | 100.696 | 135.2343 | 305.2312 | 803.5842 | 67.4443 | 97.7778 | 139.1455 | 361.4615 | 860.7383 | 43.6006 | 50.1046 | 69.4779 | 99.7544 | 174.0457 | 1008.6383 | 953.5649 | 962.5607 | 1026.6285 | 948.62 | 66.6828 | 98.67 | 126.4416 | 305.906 | 824.9873 | 81.2716 | 99.7116 | 138.1189 | 334.5145 | 886.9013 | 47.3084 | 53.5521 | 83.1207 | 109.8381 | 202.6871 | 1020.3114 | 1010.7686 | 992.8028 | 983.9711 | 73.6584 | 145.5811 | 103.8497 | 358.3453 | 809.1738 | 1026.6811 | 1036.7128 | 1022.9956 |  | 1049.4854 | 1020.7834 | 1100.3719 | 987.463 | 1068.7078 | 951.0229 |  | 1043.077 | 996.0333 | 1061.2503 | 58.4593 | 68.9103 | 89.7901 |  | 824.5272 | 732.4948 | 786.3503 | 467.4754 | 635.4267 | 614.0163 | 442.8459 | [9 empty] | -124.0174 | 0.3876 | -114.8201 | -0.0703 | -98.5611 | 0.675 | -106.5091 | -0.1011 | 259.4973 | 0.4266 | 258.171 | 0.866 | 3621.9066 | 3536.7266 | 1037.0699 | 624.7215 | -41.2646 | 778.511
14:32 | 3990 |  |  | -21.5993 | -2.3528 | -14.2986 | -8.7527 | -8.5639 | -12.2273 | -16.5904 | 1.6168 | 14.1892 | 4.1722 | 0.5849 |  |  |  | -31.4266 | -1.7696 | 7.4768 | -0.1635 |  | -18.1859 | -8.8174 | 0.7474 | 5.3382 | 5.2132 | 1.3232 | 75.0904 | 316.1806 | 318.1392 | 139.6501 | 154.787 | 145.4469 | 196.3223 | 101.6867 | 182.044 | 98.7228 | 140.666 | 382.8825 | 858.4717 | 143.8158 | 169.6291 | 227.622 | 134.4154 | 203.3351 | 899.2457 |  | 950.3858 |  | 962.157 | 99.1054 | 99.2036 | 136.0638 | 357.9581 | 781.4108 | 184.5182 | 109.2545 | 190.5967 | 442.4852 | 857.4566 | 109.4773 | 51.4119 | 75.3251 | 106.9896 | 180.6279 | 947.3088 | 987.3148 | 996.2263 | 985.7141 | 98.6291 | 104.3422 | 176.1827 | 399.4786 | 814.1716 | 80.0549 | 111.4765 | 206.2482 | 489.7441 | 831.2985 | 58.1523 | 83.9207 | 97.8944 | 108.9641 | 170.7144 | 873.7487 |  | 936.4204 | 824.809 |  | 70.8488 | 103.1125 | 157.0832 | 388.8611 | 811.6814 | 86.3969 | 108.3177 | 185.0722 | 478.0112 | 894.0706 | 50.2108 | 55.233 | 93.5023 | 100.1732 | 183.4288 | 982.6271 | 967.3572 | 933.5309 | 968.7844 | 95.7055 | 112.2363 | 167.6864 | 364.3185 | 812.9129 |  | 991.1924 |  |  | 1015.1295 | 1010.3425 | 906.1481 | 965.8745 | 912.1407 | 967.929 | 829.7867 | 882.9478 | 790.3905 | 815.8324 | 874.8391 | 852.7706 | 858.3476 | 1038.4509 | 1002.628 | 1003.1658 | 1002.4879 | 1002.472 | 340.4031 |  |  | 132.2128 | 244.4393 | 228.5965 | 156.392 | 154.9953 | 104.6125 | 173.5458 | 103.9344 | 388.3541 | 839.0147 | 353.7155 | 408.4006 | 197.9176 | 105.3303 | 121.0139 | 888.4267 | 888.1166 | 914.0926 | 922.895 | 906.9415 | 147.1548 | 100.383 | 149.7237 | 109.3677 | 759.127 | 169.1501 | 100.6246 | 498.0315 |  | 134.7807 | 49.2879 | 72.3449 | 102.4153 | 169.0131 | 928.0914 | 915.385 | 933.2056 | 810.4759 | 111.0314 | 100.6827 | 135.2777 | 305.3322 | 803.7 | 67.432 | 97.8285 | 139.2047 | 361.6634 | 860.7832 | 43.6233 | 50.1416 | 69.5187 | 99.7397 | 174.148 | 1007.5231 | 951.8937 | 962.2175 | 1025.0913 | 948.1647 | 66.7016 | 98.6903 | 126.5141 | 306.0091 | 824.974 | 81.3056 | 99.7293 | 138.1752 | 334.6506 | 886.803 | 47.2635 | 53.5734 | 83.1631 | 109.8581 | 202.7699 | 1020.3013 | 1011.1595 | 992.7957 | 983.9537 | 73.6388 | 145.6185 | 103.8392 | 358.451 | 809.231 | 1025.5361 | 1035.7534 | 1022.81 |  | 1049.7417 | 1020.7725 | 1099.8304 | 986.9421 | 1067.3738 | 950.2717 |  | 1042.9016 | 995.7628 | 1060.8539 | 58.4622 | 68.9801 | 89.8124 |  | 824.5764 | 732.6355 | 786.4181 | 467.8704 | 635.69 | 614.0936 | 443.0494 | [9 empty] | -124.122 | 0.4841 | -114.9032 | -0.0682 | -98.5765 | 0.6237 | -106.4537 | -0.0703 | 259.4142 | 0.4902 | 258.1033 | 0.8557 | 3538.3776 | 3536.3397 | 1036.9169 | 624.8918 | -41.1814 | 778.606
14:32 | 3991 |  |  | -21.6169 | -2.3814 | -14.2801 | -8.6991 | -8.5523 | -12.1815 | -16.4802 | 1.6132 | 14.1909 | 4.1787 | 0.5849 |  |  |  | -31.3471 | -1.6778 | 7.5428 | -0.0435 |  | -18.2291 | -8.7989 | 0.7469 | 5.3387 | 5.2066 | 1.3318 | 74.5082 | 316.2883 | 318.2241 | 139.686 | 154.8481 | 145.4285 | 196.3485 | 101.7177 | 182.0627 | 98.7186 | 140.721 | 382.9869 | 858.4603 | 143.8615 | 169.8356 | 227.9218 | 134.4973 | 203.4607 | 899.3295 |  | 950.3129 |  | 962.0287 | 99.1037 | 99.2374 | 136.0861 | 358.0647 | 781.4676 | 184.5283 | 109.2157 | 190.6271 | 442.5957 | 857.4305 | 109.4773 | 51.4517 | 75.3677 | 107.0365 | 180.7201 | 947.5483 | 987.4517 | 996.2218 | 985.7761 | 98.6164 | 104.34 | 176.2464 | 399.6175 | 814.2199 | 80.0947 | 111.507 | 206.3098 | 489.8399 | 831.29 | 58.0758 | 83.9255 | 97.8955 | 108.9891 | 170.7546 | 873.5201 |  | 936.6441 | 825.4238 |  | 70.9152 | 103.1429 | 157.1119 | 388.9253 | 811.6702 | 86.3902 | 108.3328 | 185.1006 | 478.1166 | 894.0461 | 50.2227 | 55.27 | 93.5531 | 100.1748 | 183.4966 | 982.5938 | 967.3963 | 933.7241 | 968.7404 | 95.7852 | 112.2579 | 167.7272 | 364.4302 | 812.9573 |  | 990.6689 |  |  | 1014.7234 | 1010.6296 | 906.0235 | 965.8817 | 912.2531 | 967.9644 | 842.803 | 885.8047 | 791.4128 | 805.625 | 880.5712 | 853.5496 | 849.655 | 989.9716 | 1002.39 | 1002.9638 | 1002.2013 | 1002.1894 | 340.5773 |  |  | 132.2723 | 244.7198 | 228.6922 | 156.3102 | 155.0151 | 104.6049 | 173.6026 | 103.9502 | 388.5064 | 839.1602 | 353.8308 | 408.7044 | 198.0112 | 105.3528 | 121.0413 | 889.128 | 888.445 | 914.6139 | 922.9329 | 907.3552 | 147.1797 | 100.4412 | 149.7918 | 109.3959 | 759.2748 | 169.1402 | 100.6468 | 498.1672 |  | 134.8165 | 49.312 | 72.3753 | 102.4048 | 169.0976 | 928.0135 | 915.2957 | 933.2311 | 810.6257 | 111.0553 | 100.6607 | 135.3036 | 305.4237 | 803.8159 | 67.4815 | 97.8476 | 139.246 | 361.7377 | 860.7814 | 43.6524 | 50.1911 | 69.5753 | 99.7603 | 174.2553 | 1006.3875 | 949.4324 | 961.8999 | 1023.1328 | 947.7082 | 66.6996 | 98.6741 | 126.4725 | 306.1176 | 824.9045 | 81.3133 | 99.7222 | 138.2085 | 334.7454 | 886.6935 | 47.2361 | 53.6 | 83.2163 | 109.9014 | 202.8151 | 1020.3414 | 1011.4181 | 992.7669 | 983.8702 | 73.6538 | 145.6452 | 103.8544 | 358.537 | 809.2573 | 1024.3926 | 1034.5811 | 1024.1907 |  | 1050.096 | 1020.77 | 1099.1701 | 986.4062 | 1066.1679 | 949.4906 |  | 1042.7253 | 995.5242 | 1060.4775 | 58.5026 | 69.0124 | 89.8168 |  | 824.6403 | 732.7556 | 786.4579 | 467.7195 | 635.4388 | 613.9613 | 443.0676 | [9 empty] | -124.0758 | 0.3896 | -114.7555 | -0.1114 | -98.558 | 0.6524 | -106.4998 | -0.0867 | 259.4819 | 0.4102 | 258.2018 | 0.8372 | 3581.1089 | 3535.0513 | 1036.7645 | 624.7001 | -41.0235 | 778.6979
14:32 | 3992 |  |  | -21.568 | -2.3187 | -14.2066 | -8.7452 | -8.5548 | -12.21 | -16.3994 | 1.6107 | 14.199 | 4.186 | 0.5834 |  |  |  | -31.2706 | -1.8396 | 7.5448 | -0.0559 |  | -18.2522 | -8.7899 | 0.7468 | 5.3393 | 5.2139 | 1.3296 | 78.7893 | 316.3731 | 318.2976 | 139.7183 | 154.9076 | 145.4085 | 196.3642 | 101.7456 | 182.0559 | 98.7082 | 140.7747 | 383.0667 | 858.437 | 143.8882 | 170.0152 | 228.1375 | 134.5993 | 203.5791 | 899.4024 |  | 950.2581 |  | 961.9968 | 99.1008 | 99.2141 | 136.1362 | 358.1748 | 781.5597 | 184.6605 | 109.3211 | 190.7161 | 442.6634 | 857.4199 | 109.4919 | 51.4591 | 75.4066 | 107.0636 | 180.7973 | 947.9358 | 987.6528 | 996.559 | 985.7771 | 98.6359 | 104.3352 | 176.3131 | 399.7278 | 814.261 | 80.0918 | 111.5089 | 206.3768 | 489.9253 | 831.318 | 58.0368 | 83.9703 | 97.9198 | 108.9954 | 170.7946 | 873.6095 |  | 936.6682 | 826.0881 |  | 70.92 | 103.0872 | 157.1751 | 388.954 | 811.6577 | 86.3969 | 108.3338 | 185.136 | 478.2395 | 894.0897 | 50.2517 | 55.2789 | 93.5579 | 100.1784 | 183.5562 | 982.5316 | 967.3983 | 933.8535 | 968.6688 | 95.8165 | 112.2832 | 167.7584 | 364.5409 | 812.9772 |  | 990.8383 |  |  | 1014.3278 | 1010.9016 | 905.8351 | 965.8492 | 912.3801 | 967.9898 | 859.0402 | 887.6871 | 798.6599 | 795.3865 | 889.8353 | 856.074 | 836.873 | 949.2421 | 1002.1569 | 1002.7488 | 1001.9342 | 1001.9146 | 340.7691 |  |  | 132.3277 | 245.0056 | 228.7899 | 156.333 | 155.0397 | 104.5878 | 173.664 | 103.9509 | 388.5985 | 839.2844 | 353.9415 | 408.4521 | 198.1105 | 105.3952 | 121.0724 | 888.9798 | 888.7673 | 915.0722 | 922.2733 | 907.7461 | 147.2441 | 100.4363 | 149.8239 | 109.4265 | 759.4163 | 169.1572 | 100.675 | 498.2879 |  | 134.8466 | 49.3414 | 72.4047 | 102.4371 | 169.1837 | 927.93 | 915.1998 | 933.2646 | 810.6399 | 111.0853 | 100.6856 | 135.3406 | 305.5339 | 803.9324 | 67.5169 | 97.8579 | 139.3028 | 361.7911 | 860.7793 | 43.8121 | 50.2262 | 69.6044 | 99.7921 | 174.3275 | 1005.7772 | 948.2692 | 961.6467 | 1022.2821 | 947.3389 | 66.7115 | 98.6441 | 126.4093 | 306.2051 | 824.8402 | 81.3262 | 99.7169 | 138.2338 | 334.8398 | 886.6094 | 47.2431 | 53.6142 | 83.2405 | 109.9206 | 202.854 | 1020.2324 | 1011.6473 | 992.7533 | 983.8252 | 73.7017 | 145.665 | 103.8453 | 358.6281 | 809.2879 | 1023.9085 | 1033.8961 | 1023.5367 |  | 1050.5428 | 1020.7053 | 1098.3759 | 985.8611 | 1065.0329 | 948.7398 |  | 1042.5663 | 995.2105 | 1060.0314 | 58.4847 | 68.9974 | 89.8255 |  | 824.6542 | 732.9223 | 786.5706 | 467.8581 | 635.6255 | 614.0205 | 443.0931 | [9 empty] | -124.1312 | 0.4615 | -114.8909 | -0.0723 | -98.5765 | 0.6319 | -106.4506 | -0.0662 | 259.4419 | 0.4779 | 258.0726 | 0.866 | 3571.9081 | 3530.6173 | 1036.5827 | 624.823 | -40.9998 | 778.7882
14:32 | 3993 |  |  | -21.4887 | -2.3587 | -14.128 | -8.6704 | -8.5105 | -12.27 | -16.3287 | 1.6092 | 14.2011 | 4.2028 | 0.5857 |  |  |  | -31.2663 | -1.8235 | 7.6435 | 0.023 |  | -18.1731 | -8.8299 | 0.7481 | 5.345 | 5.2264 | 1.321 | 74.6659 | 316.4487 | 318.3868 | 139.7584 | 154.973 | 145.3976 | 196.3794 | 101.795 | 182.0796 | 98.6921 | 140.8355 | 383.1577 | 858.3918 | 143.9044 | 170.2359 | 228.3726 | 134.6939 | 203.6917 | 899.4102 |  | 950.1201 |  | 961.898 | 99.1143 | 99.2004 | 136.2011 | 358.2946 | 781.648 | 184.7511 | 109.3546 | 190.8017 | 442.7733 | 857.3997 | 109.5638 | 51.4555 | 75.437 | 107.0789 | 180.8614 | 948.3306 | 987.8402 | 996.7282 | 985.8125 | 98.6551 | 104.3729 | 176.387 | 399.8604 | 814.3017 | 80.0896 | 111.5171 | 206.4593 | 490.0279 | 831.3285 | 58.0849 | 84.0052 | 97.9499 | 109.0184 | 170.9117 | 873.6595 |  | 936.4592 | 827.1306 |  | 70.912 | 103.0656 | 157.232 | 389.0275 | 811.6772 | 86.3734 | 108.3452 | 185.1941 | 478.355 | 894.0665 | 50.3027 | 55.2958 | 93.5608 | 100.1746 | 183.6109 | 982.4152 | 967.3899 | 933.951 | 968.6034 | 95.844 | 112.2933 | 167.7811 | 364.6421 | 813.0094 |  | 990.7169 |  |  | 1013.9456 | 1011.1491 | 905.6993 | 965.8037 | 912.5519 | 968.061 | 868.0817 | 888.1249 | 785.0377 | 802.6679 | 887.2333 | 838.2773 | 833.4502 | 927.1529 | 1001.9387 | 1002.5495 | 1001.7096 | 1001.6667 | 340.9336 |  |  | 132.3881 | 245.12 | 228.8459 | 156.4372 | 155.0753 | 104.586 | 173.7636 | 103.9656 | 388.6259 | 839.4191 | 354.0211 | 408.0385 | 198.1866 | 105.4261 | 121.1109 | 887.4889 | 888.9967 | 915.5345 | 921.2995 | 908.0442 | 147.3596 | 100.3783 | 149.8242 | 109.438 | 759.5451 | 169.2126 | 100.6999 | 498.4588 |  | 134.9061 | 49.3571 | 72.424 | 102.4655 | 169.2964 | 927.894 | 915.1795 | 933.3239 | 810.5866 | 111.1009 | 100.7293 | 135.4261 | 305.6746 | 804.0981 | 67.5169 | 97.8684 | 139.3445 | 361.9195 | 860.7767 | 43.8945 | 50.2425 | 69.617 | 99.8051 | 174.3741 | 1005.4912 | 948.7732 | 961.3987 | 1022.574 | 946.9822 | 66.7464 | 98.6752 | 126.4321 | 306.2995 | 824.8005 | 81.3491 | 99.7336 | 138.2605 | 334.9481 | 886.5645 | 47.2593 | 53.6258 | 83.289 | 109.9349 | 202.9183 | 1020.1402 | 1011.7286 | 992.7326 | 983.8083 | 73.7255 | 145.7002 | 103.8396 | 358.7322 | 809.3354 | 1023.5767 | 1033.7511 | 1022.2524 |  | 1051.0867 | 1020.6298 | 1097.5081 | 985.3386 | 1064.0724 | 948.0555 |  | 1042.4277 | 994.9771 | 1059.5808 | 58.4776 | 68.9892 | 89.8478 |  | 824.7075 | 733.1132 | 786.6388 | 467.6314 | 635.6555 | 614.0948 | 443.0274 | [9 empty] | -124.1558 | 0.4266 | -114.8109 | -0.0867 | -98.5642 | 0.6442 | -106.4814 | -0.0847 | 259.4635 | 0.4492 | 258.1341 | 0.8413 | 3486.7111 | 3527.6277 | 1036.4131 | 624.8752 | -40.8544 | 778.9103
14:32 | 3994 |  |  | -21.5003 | -2.4413 | -14.3561 | -8.681 | -8.5482 | -12.234 | -16.319 | 1.6084 | 14.2035 | 4.2147 | 0.5841 |  |  |  | -31.2325 | -2.1188 | 7.7604 | -0.0698 |  | -18.2287 | -8.8526 | 0.7489 | 5.3441 | 5.2292 | 1.3214 | 75.812 | 316.5149 | 318.4818 | 139.799 | 155.0375 | 145.4238 | 196.3954 | 101.8521 | 182.1072 | 98.7077 | 140.9304 | 383.3157 | 858.3731 | 143.9553 | 170.397 | 228.6249 | 134.7947 | 203.8111 | 899.3875 |  | 949.9443 |  | 961.7227 | 99.1082 | 99.2215 | 136.2499 | 358.4126 | 781.7048 | 184.7373 | 109.4027 | 190.863 | 442.8815 | 857.3772 | 109.6765 | 51.4791 | 75.4802 | 107.1123 | 180.929 | 948.6982 | 988.0179 | 996.6521 | 985.802 | 98.6259 | 104.3877 | 176.4471 | 399.9926 | 814.3556 | 80.1261 | 111.5624 | 206.5268 | 490.139 | 831.3136 | 58.1437 | 84.0297 | 97.9668 | 109.0422 | 171.0251 | 873.7274 |  | 936.5665 | 827.7274 |  | 70.9274 | 103.0321 | 157.2573 | 389.1307 | 811.7152 | 86.3081 | 108.3584 | 185.232 | 478.4636 | 894.0114 | 50.323 | 55.3319 | 93.5535 | 100.1654 | 183.6814 | 982.2972 | 967.3584 | 934.0561 | 968.526 | 95.9314 | 112.3154 | 167.825 | 364.7454 | 813.0529 |  | 990.7606 |  |  | 1013.5612 | 1011.3704 | 905.6168 | 965.7814 | 912.7119 | 968.1524 | 861.7675 | 887.0966 | 783.0541 | 815.8109 | 872.3735 | 818.9 | 833.5353 | 925.8666 | 1001.7279 | 1002.3504 | 1001.4597 | 1001.4172 | 341.0499 |  |  | 132.441 | 245.3263 | 228.9772 | 156.3935 | 155.0941 | 104.6026 | 173.8419 | 103.9843 | 388.7321 | 839.5633 | 354.1061 | 407.8184 | 198.2559 | 105.4514 | 121.1384 | 886.3037 | 889.0717 | 915.9594 | 920.1404 | 908.2932 | 147.4773 | 100.394 | 149.8565 | 109.4532 | 759.6946 | 169.251 | 100.7333 | 498.6557 |  | 134.9752 | 49.3741 | 72.4504 | 102.4837 | 169.3916 | 927.7698 | 915.1537 | 933.3607 | 810.5708 | 111.117 | 100.7241 | 135.4546 | 305.7838 | 804.2695 | 67.5438 | 97.8822 | 139.4042 | 362.12 | 860.7971 | 43.8484 | 50.2388 | 69.6214 | 99.7844 | 174.4215 | 1005.0639 | 948.9554 | 961.1005 | 1022.6377 | 946.5776 | 66.7729 | 98.723 | 126.5167 | 306.3861 | 824.7629 | 81.3897 | 99.7473 | 138.2953 | 335.0539 | 886.5528 | 47.3058 | 53.6335 | 83.3438 | 109.9502 | 202.9845 | 1020.1235 | 1011.7307 | 992.7017 | 983.7093 | 73.756 | 145.7332 | 103.8473 | 358.8338 | 809.3856 | 1022.7354 | 1033.7468 | 1021.4793 |  | 1051.6924 | 1020.6416 | 1096.6499 | 984.8382 | 1063.3187 | 947.4113 |  | 1042.2812 | 994.6608 | 1059.1055 | 58.4644 | 68.9792 | 89.8564 |  | 824.7567 | 733.333 | 786.7533 | 468.0447 | 635.9971 | 614.1253 | 443.0698 | [9 empty] | -124.1374 | 0.4245 | -114.8386 | -0.0929 | -98.5549 | 0.6216 | -106.386 | -0.1052 | 259.4696 | 0.4512 | 258.1064 | 0.8516 | 3501.0126 | 3521.2814 | 1036.2454 | 625.0612 | -41.0466 | 779.0448
14:32 | 3995 |  |  | -21.5324 | -2.4928 | -14.2939 | -8.6915 | -8.4413 | -12.3624 | -16.186 | 1.6072 | 14.2088 | 4.221 | 0.586 |  |  |  | -31.2982 | -2.2589 | 7.9783 | 0.0328 |  | -18.2109 | -8.7186 | 0.7494 | 5.3434 | 5.2284 | 1.3208 | 74.566 | 316.575 | 318.5738 | 139.8442 | 155.0988 | 145.4375 | 196.4182 | 101.8954 | 182.1346 | 98.7532 | 141.034 | 383.4517 | 858.3414 | 144.0125 | 170.5459 | 228.8247 | 134.8846 | 203.9155 | 899.3612 |  | 949.7847 |  | 961.5085 | 99.1091 | 99.2387 | 136.2833 | 358.5158 | 781.7456 | 184.8197 | 109.4969 | 190.9119 | 442.9772 | 857.3819 | 109.6987 | 51.4992 | 75.5007 | 107.1672 | 181.0036 | 948.9949 | 988.1635 | 996.514 | 985.6701 | 98.6589 | 104.3854 | 176.4949 | 400.1278 | 814.4053 | 80.1414 | 111.5978 | 206.5912 | 490.2391 | 831.2999 | 58.136 | 84.0262 | 97.9418 | 109.051 | 171.0926 | 873.8392 |  | 936.9108 | 828.0526 |  | 70.9469 | 103.0347 | 157.305 | 389.2357 | 811.7737 | 86.3358 | 108.3898 | 185.3003 | 478.5635 | 893.9805 | 50.3112 | 55.3611 | 93.5246 | 100.1756 | 183.7581 | 982.1235 | 967.2973 | 934.1068 | 968.4273 | 95.9811 | 112.3495 | 167.8874 | 364.8484 | 813.0687 |  | 990.6528 |  |  | 1013.1759 | 1011.5894 | 905.5342 | 965.8498 | 912.8552 | 968.2279 | 855.9506 | 884.5844 | 788.5885 | 819.8278 | 872.3767 | 828.6381 | 818.012 | 931.4204 | 1001.5001 | 1002.1025 | 1001.1431 | 1001.1413 | 341.1517 |  |  | 132.4842 | 245.3651 | 229.0089 | 156.2813 | 155.1283 | 104.627 | 173.8718 | 104.0048 | 388.8613 | 839.7124 | 354.2092 | 407.58 | 198.326 | 105.4822 | 121.1616 | 886.1976 | 889.0549 | 916.3315 | 919.5149 | 908.5176 | 147.549 | 100.4068 | 149.8954 | 109.4436 | 759.8532 | 169.2891 | 100.7538 | 498.8152 |  | 135.0151 | 49.4103 | 72.478 | 102.529 | 169.4625 | 927.7324 | 915.1049 | 933.4002 | 810.5608 | 111.1446 | 100.7129 | 135.4458 | 305.8517 | 804.3936 | 67.5579 | 97.9282 | 139.4788 | 362.2795 | 860.8091 | 43.83 | 50.2249 | 69.6302 | 99.7664 | 174.4993 | 1004.5764 | 948.6936 | 960.7375 | 1022.2805 | 946.1891 | 66.7705 | 98.7486 | 126.5747 | 306.4736 | 824.7171 | 81.4232 | 99.7464 | 138.3392 | 335.1597 | 886.5495 | 47.3078 | 53.6568 | 83.3667 | 109.9701 | 203.0452 | 1020.0283 | 1011.7914 | 992.6937 | 983.6804 | 73.7559 | 145.7829 | 103.847 | 358.9201 | 809.4083 | 1021.9619 | 1033.937 | 1021.0409 |  | 1052.3231 | 1020.5927 | 1095.7718 | 984.3465 | 1062.7417 | 946.8746 |  | 1042.1603 | 994.2995 | 1058.6567 | 58.4728 | 68.9925 | 89.8622 |  | 824.8136 | 733.5554 | 786.8394 | 467.6586 | 635.6788 | 613.9715 | 442.8952 | [9 empty] | -124.2266 | 0.4533 | -114.8324 | -0.0785 | -98.6257 | 0.6483 | -106.4629 | -0.0621 | 259.4265 | 0.4656 | 258.1156 | 0.8639 | 3579.3081 | 3512.4971 | 1036.0712 | 624.8252 | -40.9427 | 779.1845
14:32 | 3996 |  |  | -21.5941 | -2.5738 | -14.0929 | -8.7387 | -8.447 | -12.2854 | -16.1399 | 1.6072 | 14.2142 | 4.2286 | 0.587 |  |  |  | -31.2429 | -2.2431 | 7.9153 | -0.0004 |  | -18.2163 | -8.7122 | 0.7483 | 5.3428 | 5.2371 | 1.3107 | 76.7355 | 316.6455 | 318.6675 | 139.8861 | 155.157 | 145.3993 | 196.4412 | 101.9284 | 182.1203 | 98.7542 | 141.1129 | 383.5202 | 858.2835 | 144.0625 | 170.7368 | 229.0494 | 134.9687 | 203.9966 | 899.2859 |  | 949.571 |  | 961.2794 | 99.0614 | 99.2354 | 136.3066 | 358.6155 | 781.8173 | 184.8818 | 109.455 | 190.9347 | 443.1006 | 857.3701 | 109.7488 | 51.5564 | 75.4411 | 107.144 | 181.07 | 949.3188 | 988.2759 | 996.3174 | 985.5602 | 98.6465 | 104.4115 | 176.5667 | 400.2691 | 814.4467 | 80.1311 | 111.6019 | 206.6593 | 490.3396 | 831.2923 | 58.16 | 84.0643 | 97.9374 | 109.069 | 171.0548 | 874.6427 |  | 937.1997 | 828.0556 |  | 70.9837 | 103.1586 | 157.3224 | 389.3768 | 811.8166 | 86.3199 | 108.3958 | 185.3817 | 478.6825 | 893.9598 | 50.3072 | 55.388 | 93.52 | 100.189 | 183.826 | 981.9202 | 967.2362 | 934.1503 | 968.3227 | 95.9897 | 112.349 | 167.8817 | 364.9396 | 813.0851 |  | 990.128 |  |  | 1012.8039 | 1011.8098 | 905.4457 | 965.8614 | 913.0205 | 968.287 | 856.4943 | 885.1429 | 793.3882 | 806.7719 | 869.4914 | 842.1972 | 802.2996 | 942.8819 | 1001.2572 | 1001.815 | 1000.7891 | 1000.8411 | 341.3354 |  |  | 132.5485 | 245.3861 | 229.0537 | 156.4689 | 155.193 | 104.6407 | 173.8649 | 104.0165 | 388.9768 | 839.8823 | 354.323 | 407.3636 | 198.4118 | 105.5138 | 121.207 | 886.5696 | 889.0078 | 916.6432 | 919.9572 | 908.7289 | 147.5376 | 100.3938 | 149.9348 | 109.4601 | 760.005 | 169.3514 | 100.747 | 498.9768 |  | 135.0675 | 49.4371 | 72.491 | 102.5249 | 169.5522 | 927.8388 | 915.1282 | 933.4849 | 810.3539 | 111.1652 | 100.7091 | 135.5062 | 305.9562 | 804.4979 | 67.5795 | 97.9717 | 139.5253 | 362.4009 | 860.8023 | 43.7946 | 50.2436 | 69.6748 | 99.7772 | 174.5732 | 1004.4346 | 948.7128 | 960.4282 | 1022.2444 | 945.8932 | 66.802 | 98.7773 | 126.5877 | 306.5733 | 824.6816 | 81.4453 | 99.7495 | 138.3782 | 335.2676 | 886.5355 | 47.3076 | 53.6911 | 83.3858 | 109.9895 | 203.0943 | 1019.9644 | 1011.7664 | 992.6499 | 983.5771 | 73.7638 | 145.8077 | 103.8671 | 358.9992 | 809.4365 | 1021.5339 | 1034.3558 | 1020.7253 |  | 1052.9844 | 1020.4937 | 1094.8616 | 983.9105 | 1062.3638 | 946.3568 |  | 1042.0564 | 993.959 | 1058.1965 | 58.4738 | 68.9915 | 89.8677 |  | 824.8707 | 733.8533 | 786.8787 | 467.6984 | 635.8409 | 614.0381 | 443.1443 | [9 empty] | -124.1835 | 0.4369 | -114.8263 | -0.0806 | -98.5765 | 0.6237 | -106.3952 | -0.1052 | 259.4819 | 0.4471 | 258.0972 | 0.8537 | 3569.581 | 3508.0769 | 1035.8957 | 624.9395 | -40.9114 | 779.362
14:32 | 3997 |  |  | -21.5217 | -2.7551 | -13.8916 | -8.7219 | -8.4447 | -12.3234 | -16.0965 | 1.6032 | 14.2151 | 4.2347 | 0.5837 |  |  |  | -31.4895 | -1.9166 | 7.8051 | 0.0155 |  | -18.1262 | -8.6848 | 0.7495 | 5.3452 | 5.2306 | 1.3223 | 72.5868 | 316.7424 | 318.7679 | 139.9405 | 155.2182 | 145.3748 | 196.4682 | 101.9647 | 182.1578 | 98.7494 | 141.1867 | 383.6354 | 858.2548 | 144.1074 | 170.9267 | 229.2586 | 135.0642 | 204.1006 | 899.1988 |  | 949.3881 |  | 961.0473 | 99.0432 | 99.2455 | 136.3488 | 358.7294 | 781.9004 | 184.8963 | 109.4116 | 191.0058 | 443.2062 | 857.3519 | 109.807 | 51.6212 | 75.4197 | 107.1352 | 181.1391 | 949.8032 | 988.4191 | 996.1855 | 985.4276 | 98.5835 | 104.4308 | 176.646 | 400.3943 | 814.499 | 80.1697 | 111.6192 | 206.7098 | 490.4241 | 831.2805 | 58.2633 | 84.1141 | 98 | 109.1026 | 171.1376 | 875.3529 |  | 937.2716 | 828.0336 |  | 71.0297 | 103.164 | 157.3435 | 389.4413 | 811.8036 | 86.3525 | 108.391 | 185.4534 | 478.7807 | 893.9274 | 50.313 | 55.425 | 93.5265 | 100.2175 | 183.8739 | 981.7242 | 967.1571 | 934.1734 | 968.2063 | 95.9794 | 112.3677 | 167.9376 | 365.0392 | 813.1007 |  | 989.9523 |  |  | 1012.4327 | 1012.064 | 905.3598 | 965.8129 | 913.1374 | 968.3022 | 866.1109 | 884.0002 | 805.5915 | 784.8443 | 844.8123 | 845.874 | 811.2753 | 950.3664 | 1001.015 | 1001.5152 | 1000.445 | 1000.5524 | 341.5542 |  |  | 132.6183 | 245.6761 | 229.4353 | 156.8149 | 155.2565 | 104.6453 | 173.9624 | 104.0265 | 389.0809 | 840.0389 | 354.411 | 407.1422 | 198.5097 | 105.5489 | 121.2675 | 887.238 | 889.012 | 916.9681 | 921.2753 | 908.9061 | 147.6341 | 100.3644 | 149.9518 | 109.5128 | 760.1407 | 169.4646 | 100.7447 | 499.1822 |  | 135.1233 | 49.4254 | 72.5262 | 102.5122 | 169.6401 | 927.9609 | 915.1428 | 933.5489 | 810.2488 | 111.1756 | 100.7206 | 135.5342 | 306.0809 | 804.5956 | 67.6209 | 97.9923 | 139.5813 | 362.4781 | 860.7851 | 43.8026 | 50.2633 | 69.7141 | 99.7979 | 174.6094 | 1004.8842 | 950.1792 | 960.226 | 1023.5257 | 945.7404 | 66.8345 | 98.8322 | 126.6013 | 306.6662 | 824.6095 | 81.4662 | 99.7615 | 138.4063 | 335.3805 | 886.5189 | 47.3827 | 53.6963 | 83.4439 | 110.0107 | 203.1634 | 1019.8853 | 1011.725 | 992.5971 | 983.4302 | 73.8151 | 145.8243 | 103.8934 | 359.0861 | 809.4751 | 1021.8501 | 1035.0151 | 1019.736 |  | 1053.6684 | 1020.454 | 1094.0016 | 983.5284 | 1062.1488 | 945.7681 |  | 1041.9487 | 993.6553 | 1057.7449 | 58.4771 | 69.075 | 89.8899 |  | 824.9762 | 734.0265 | 786.9349 | 468.0351 | 635.8906 | 614.2442 | 443.3412 | [9 empty] | -124.2359 | 0.4348 | -114.8509 | -0.0744 | -98.6042 | 0.6401 | -106.4014 | -0.0908 | 259.4296 | 0.4574 | 258.0633 | 0.8721 | 3496.6094 | 3499.9834 | 1035.7462 | 625.0674 | -40.8454 | 779.5014
14:32 | 3998 |  |  | -21.4345 | -2.9016 | -13.9152 | -8.7144 | -8.4311 | -12.2848 | -16.2231 | 1.6012 | 14.2183 | 4.245 | 0.5874 |  |  |  | -31.3948 | -1.6779 | 7.9131 | 0.0704 |  | -18.1388 | -8.6799 | 0.7479 | 5.3471 | 5.2397 | 1.3139 | 78.1665 | 316.8431 | 318.8691 | 139.9904 | 155.281 | 145.3785 | 196.4959 | 101.9792 | 182.256 | 98.7375 | 141.2516 | 383.7428 | 858.2189 | 144.1464 | 171.0872 | 229.4228 | 135.1737 | 204.1969 | 899.0385 |  | 949.1098 |  | 960.7453 | 99.0713 | 99.2573 | 136.4173 | 358.8428 | 781.9697 | 184.9583 | 109.4609 | 191.1124 | 443.3018 | 857.3305 | 109.8125 | 51.613 | 75.4735 | 107.1905 | 181.2073 | 950.3926 | 988.5615 | 996.0766 | 985.1776 | 98.5549 | 104.4373 | 176.7221 | 400.5079 | 814.5558 | 80.2438 | 111.6487 | 206.759 | 490.5159 | 831.2771 | 58.2734 | 84.0813 | 97.9787 | 109.1216 | 171.2972 | 875.9815 |  | 937.4931 | 828.1536 |  | 71.0411 | 103.0951 | 157.4031 | 389.4837 | 811.819 | 86.4428 | 108.4305 | 185.5042 | 478.859 | 893.9098 | 50.3609 | 55.464 | 93.5433 | 100.2105 | 183.9233 | 981.527 | 967.036 | 934.1522 | 968.0765 | 95.984 | 112.4147 | 168.0386 | 365.1457 | 813.1211 |  | 989.6698 |  |  | 1012.0375 | 1012.2747 | 905.2913 | 965.7057 | 913.1569 | 968.257 | 886.3494 | 881.4326 | 772.4115 | 772.3291 | 843.1788 | 847.2443 | 834.9376 | 953.4523 | 1000.7799 | 1001.2068 | 1000.1276 | 1000.2912 | 341.7097 |  |  | 132.6689 | 245.9486 | 229.82 | 156.9428 | 155.3265 | 104.6596 | 174.0131 | 104.0393 | 389.2024 | 840.1921 | 354.4915 | 407.1799 | 198.5989 | 105.588 | 121.3264 | 888.6612 | 889.2068 | 917.3071 | 921.7921 | 909.1262 | 147.6738 | 100.37 | 149.9973 | 109.5015 | 760.2927 | 169.5394 | 100.7591 | 499.3965 |  | 135.1762 | 49.4114 | 72.5729 | 102.5453 | 169.7253 | 928.0459 | 915.1116 | 933.5534 | 810.3568 | 111.1836 | 100.747 | 135.5487 | 306.1799 | 804.7081 | 67.6359 | 98.0149 | 139.6347 | 362.5346 | 860.7654 | 43.802 | 50.2734 | 69.7728 | 99.7977 | 174.6611 | 1005.366 | 951.848 | 960.0584 | 1024.9415 | 945.5524 | 66.8654 | 98.8661 | 126.614 | 306.7752 | 824.5454 | 81.4994 | 99.763 | 138.4359 | 335.4959 | 886.5073 | 47.4117 | 53.712 | 83.4807 | 110.0367 | 203.2244 | 1019.7436 | 1011.7018 | 992.5536 | 983.3203 | 73.8389 | 145.8406 | 103.9054 | 359.174 | 809.5036 | 1022.1239 | 1035.6394 | 1018.2803 |  | 1054.3489 | 1020.4254 | 1093.2362 | 983.1888 | 1062.0095 | 945.3401 |  | 1041.837 | 993.3402 | 1057.303 | 58.4774 | 69.0941 | 89.8925 |  | 825.0584 | 734.1343 | 787.1113 | 468.0391 | 636.1695 | 614.7057 | 443.4977 | [9 empty] | -124.2266 | 0.4369 | -114.8232 | -0.0723 | -98.6226 | 0.6586 | -106.4106 | -0.0847 | 259.4819 | 0.4492 | 258.0756 | 0.8598 | 3588.5752 | 3497.0862 | 1035.6004 | 625.4376 | -40.7438 | 779.5964
14:33 | 3999 |  |  | -21.3058 | -3.1746 | -14.1126 | -8.5907 | -8.3428 | -12.2758 | -16.1411 | 1.5994 | 14.2233 | 4.2499 | 0.5857 |  |  |  | -31.4588 | -1.9114 | 7.8352 | 0.0302 |  | -18.0324 | -8.4992 | 0.7473 | 5.3482 | 5.2371 | 1.3175 | 74.7239 | 316.9414 | 318.9662 | 140.032 | 155.3407 | 145.3449 | 196.5163 | 101.9657 | 182.3689 | 98.7203 | 141.3064 | 383.7985 | 858.148 | 144.1905 | 171.2107 | 229.5305 | 135.2773 | 204.2753 | 898.8052 |  | 948.7439 |  | 960.4006 | 99.0767 | 99.2486 | 136.4551 | 358.9534 | 782.0598 | 184.986 | 109.4867 | 191.1803 | 443.4141 | 857.3147 | 109.8571 | 51.6583 | 75.4623 | 107.2015 | 181.2617 | 950.9765 | 988.6278 | 995.9358 | 984.8932 | 98.5391 | 104.4445 | 176.7969 | 400.6256 | 814.6012 | 80.2804 | 111.6738 | 206.8292 | 490.6299 | 831.2702 | 58.2308 | 84.045 | 97.9318 | 109.1268 | 171.3402 | 881.6769 |  | 937.6412 | 828.1421 |  | 71.0441 | 103.0967 | 157.4499 | 389.5905 | 811.8552 | 86.4627 | 108.4453 | 185.5294 | 478.9743 | 893.9372 | 50.4062 | 55.5127 | 93.5749 | 100.1903 | 183.9953 | 981.3352 | 966.9063 | 934.1494 | 967.9445 | 95.979 | 112.4752 | 168.1047 | 365.247 | 813.1308 |  | 988.8341 |  |  | 1011.6252 | 1012.4286 | 905.2529 | 965.5253 | 913.0603 | 968.11 | 900.8377 | 872.9722 | 751.8304 | 766.1469 | 857.5964 | 840.684 | 856.8704 | 959.8103 | 1000.5538 | 1000.8914 | 999.8606 | 1000.0346 | 341.8264 |  |  | 132.7313 | 246.1787 | 229.7457 | 157.036 | 155.3926 | 104.6714 | 174.0058 | 104.0426 | 389.3204 | 840.3501 | 354.5863 | 407.7136 | 198.6627 | 105.61 | 121.368 | 888.8447 | 889.5141 | 917.6706 | 920.8982 | 909.3608 | 147.6382 | 100.3723 | 150.038 | 109.5017 | 760.4547 | 169.5851 | 100.7692 | 499.5865 |  | 135.2342 | 49.4493 | 72.5936 | 102.5528 | 169.8153 | 928.1042 | 915.0943 | 933.5514 | 810.4969 | 111.194 | 100.7394 | 135.5594 | 306.2383 | 804.8339 | 67.648 | 98.0324 | 139.7003 | 362.6892 | 860.7447 | 43.8212 | 50.3076 | 69.8034 | 99.7773 | 174.7351 | 1005.3284 | 952.0642 | 959.8608 | 1025.1007 | 945.2368 | 66.8872 | 98.881 | 126.6419 | 306.8886 | 824.5207 | 81.5378 | 99.7659 | 138.4832 | 335.6001 | 886.5016 | 47.3568 | 53.7392 | 83.4791 | 110.0481 | 203.2803 | 1019.6179 | 1011.642 | 992.5226 | 983.2391 | 73.8098 | 145.8842 | 103.8927 | 359.2681 | 809.5405 | 1021.5206 | 1035.8221 | 1017.7861 |  | 1055.0133 | 1020.3577 | 1092.4964 | 982.9153 | 1061.8896 | 945.0421 |  | 1041.7318 | 993.0323 | 1056.8715 | 58.5016 | 69.0984 | 89.9367 |  | 825.1278 | 734.236 | 787.2152 | 468.3902 | 636.5641 | 614.81 | 443.6133 | [9 empty] | -124.2789 | 0.4286 | -114.774 | -0.0908 | -98.5919 | 0.6299 | -106.3983 | -0.097 | 259.4665 | 0.441 | 258.0818 | 0.8639 | 3563.1644 | 3489.7309 | 1035.4446 | 625.6871 | -40.7939 | 779.6819
14:33 | 4000 |  |  | -21.3905 | -3.2565 | -14.2289 | -8.6378 | -8.3463 | -12.212 | -16.0443 | 1.6007 | 14.2258 | 4.2617 | 0.5859 |  |  |  | -31.4595 | -1.7505 | 7.6219 | -0.0421 |  | -17.9851 | -8.4686 | 0.7466 | 5.3451 | 5.2424 | 1.3148 | 75.6158 | 317.0463 | 319.0718 | 140.0698 | 155.4068 | 145.2885 | 196.5452 | 101.9673 | 182.4092 | 98.7392 | 141.3818 | 383.9274 | 858.1015 | 144.2869 | 171.3607 | 229.7245 | 135.373 | 204.3664 | 898.6234 |  | 948.4414 |  | 960.0439 | 99.0581 | 99.2588 | 136.4966 | 359.0697 | 782.1303 | 185.0416 | 109.5081 | 191.2415 | 443.5292 | 857.2769 | 109.9092 | 51.6531 | 75.5097 | 107.2334 | 181.3185 | 951.5293 | 988.6133 | 995.7095 | 984.5541 | 98.5441 | 104.477 | 176.8609 | 400.7619 | 814.6506 | 80.2954 | 111.7134 | 206.8999 | 490.7392 | 831.2656 | 58.232 | 84.0415 | 97.9271 | 109.14 | 171.4171 | 885.6497 |  | 937.7014 | 828.4561 |  | 71.0576 | 103.169 | 157.4834 | 389.724 | 811.8887 | 86.4904 | 108.4648 | 185.5759 | 479.1054 | 893.9434 | 50.4622 | 55.5572 | 93.5799 | 100.2312 | 184.0224 | 981.1528 | 966.7901 | 934.1681 | 967.8267 | 95.9852 | 112.508 | 168.1493 | 365.3537 | 813.1378 |  | 988.4783 |  |  | 1011.1862 | 1012.543 | 905.2358 | 965.3561 | 912.9115 | 967.8971 | 910.9412 | 868.4934 | 785.105 | 776.7076 | 863.1836 | 834.2189 | 865.4184 | 962.3568 | 1000.3158 | 1000.5859 | 999.6642 | 999.8019 | 341.9139 |  |  | 132.8017 | 246.463 | 229.6715 | 157.2021 | 155.4509 | 104.6582 | 174.0802 | 104.0591 | 389.4262 | 840.4964 | 354.6826 | 408.5416 | 198.734 | 105.6362 | 121.4062 | 888.1604 | 889.7301 | 918.0439 | 920.5271 | 909.5433 | 147.6914 | 100.3607 | 150.0596 | 109.5459 | 760.5969 | 169.6278 | 100.7954 | 499.7706 |  | 135.2823 | 49.457 | 72.6221 | 102.5244 | 169.8982 | 928.1864 | 915.082 | 933.5639 | 810.5173 | 111.2083 | 100.7226 | 135.5511 | 306.3174 | 804.9315 | 67.6654 | 98.0151 | 139.7365 | 362.8817 | 860.7364 | 43.8924 | 50.3406 | 69.7941 | 99.7704 | 174.7922 | 1005.1908 | 951.7371 | 959.5871 | 1024.8266 | 945.0255 | 66.8871 | 98.8851 | 126.7038 | 306.9864 | 824.4978 | 81.5787 | 99.7853 | 138.5276 | 335.7078 | 886.4973 | 47.3737 | 53.7668 | 83.5071 | 110.0804 | 203.3549 | 1019.5684 | 1011.5712 | 992.4734 | 983.1511 | 73.8381 | 145.9417 | 103.8935 | 359.369 | 809.5746 | 1021.3448 | 1035.8912 | 1018.7898 |  | 1055.6301 | 1020.2598 | 1091.7959 | 982.6816 | 1061.7483 | 944.8026 |  | 1041.6178 | 992.7783 | 1056.4548 | 58.4963 | 69.1792 | 89.9492 |  | 825.2561 | 734.2194 | 787.3211 | 468.0311 | 636.1976 | 614.5666 | 443.3177 | [9 empty] | -124.3005 | 0.4492 | -114.8263 | -0.0641 | -98.6473 | 0.6545 | -106.3983 | -0.0785 | 259.4419 | 0.4594 | 258.0356 | 0.8742 | 3699.7969 | 3489.112 | 1035.2832 | 625.3821 | -40.8601 | 779.7378
14:33 | 4001 |  |  | -21.4245 | -3.1886 | -14.3047 | -8.6533 | -8.2415 | -12.1933 | -15.9859 | 1.5975 | 14.2248 | 4.2727 | 0.5856 |  |  |  | -31.2243 | -1.6625 | 7.654 | -0.0085 |  | -18.0619 | -8.405 | 0.7483 | 5.347 | 5.2542 | 1.3088 | 75.3874 | 317.1224 | 319.1615 | 140.1029 | 155.4724 | 145.2791 | 196.5723 | 101.9815 | 182.4047 | 98.7805 | 141.4653 | 384.0808 | 858.0606 | 144.4107 | 171.5578 | 229.9837 | 135.4676 | 204.4806 | 898.4692 |  | 948.1884 |  | 959.7431 | 98.9976 | 99.2953 | 136.5507 | 359.1913 | 782.1733 | 185.0449 | 109.5133 | 191.2746 | 443.6354 | 857.2321 | 109.9915 | 51.6448 | 75.6019 | 107.298 | 181.399 | 952.0039 | 988.6473 | 995.5796 | 984.276 | 98.5344 | 104.4877 | 176.9074 | 400.9054 | 814.7089 | 80.3357 | 111.7445 | 206.9772 | 490.8447 | 831.2729 | 58.2489 | 84.0682 | 97.9307 | 109.1532 | 171.5057 | 891.8084 |  | 937.87 | 829.0163 |  | 71.065 | 103.2004 | 157.5128 | 389.7953 | 811.87 | 86.5849 | 108.5224 | 185.6318 | 479.2309 | 893.9516 | 50.5061 | 55.5739 | 93.5667 | 100.2414 | 184.0356 | 980.9859 | 966.6731 | 934.1323 | 967.7365 | 96.0284 | 112.4908 | 168.1521 | 365.4457 | 813.1583 |  | 989.0074 |  |  | 1010.7277 | 1012.617 | 905.2151 | 965.1599 | 912.7233 | 967.6354 | 916.3909 | 873.1554 | 803.6071 | 798.1286 | 870.2928 | 837.0524 | 867.6672 | 957.3075 | 1000.072 | 1000.2982 | 999.4857 | 999.5803 | 342.0125 |  |  | 132.8626 | 246.6636 | 229.6529 | 157.3933 | 155.5208 | 104.647 | 174.1566 | 104.0813 | 389.5203 | 840.6539 | 354.7844 | 409.1931 | 198.8428 | 105.6833 | 121.4557 | 888.5669 | 889.8367 | 918.3787 | 920.7173 | 909.7434 | 147.7098 | 100.3585 | 150.0918 | 109.5557 | 760.7477 | 169.6809 | 100.8117 | 499.9637 |  | 135.3264 | 49.4827 | 72.641 | 102.5574 | 169.9675 | 928.2204 | 915.1164 | 933.598 | 810.5341 | 111.228 | 100.7334 | 135.5722 | 306.4213 | 805.0686 | 67.7133 | 98.0127 | 139.7396 | 363.0543 | 860.72 | 43.9084 | 50.3573 | 69.8229 | 99.7655 | 174.8453 | 1005.3601 | 952.0288 | 959.343 | 1025.0708 | 944.8627 | 66.8804 | 98.9282 | 126.744 | 307.0972 | 824.4494 | 81.604 | 99.7817 | 138.5661 | 335.8136 | 886.4831 | 47.4033 | 53.7959 | 83.5181 | 110.1099 | 203.4096 | 1019.6013 | 1011.5667 | 992.4267 | 983.0248 | 73.8727 | 145.9892 | 103.9095 | 359.4804 | 809.6088 | 1021.5414 | 1035.9393 | 1019.248 |  | 1056.1712 | 1020.1551 | 1091.1699 | 982.431 | 1061.539 | 944.6087 |  | 1041.4801 | 992.6019 | 1056.0207 | 58.5081 | 69.2062 | 89.9506 |  | 825.3444 | 734.2653 | 787.3145 | 468.3029 | 636.3617 | 614.5878 | 443.6269 | [9 empty] | -124.2851 | 0.4225 | -114.7678 | -0.0888 | -98.6165 | 0.6278 | -106.3706 | -0.0929 | 259.4727 | 0.4389 | 258.091 | 0.8496 | 3663.3372 | 3481.8413 | 1035.118 | 625.4748 | -40.71 | 779.8048
14:33 | 4002 |  |  | -21.3522 | -3.0027 | -14.1743 | -8.5782 | -8.2737 | -12.1472 | -15.9553 | 1.5934 | 14.2287 | 4.2818 | 0.5848 |  |  |  | -31.0856 | -1.6833 | 7.6274 | 0 |  | -17.909 | -8.4575 | 0.7479 | 5.3465 | 5.2509 | 1.3137 | 75.3398 | 317.1892 | 319.2549 | 140.1461 | 155.5322 | 145.2553 | 196.5846 | 101.9981 | 182.4953 | 98.7541 | 141.5125 | 384.1295 | 857.9472 | 144.478 | 171.7693 | 230.206 | 135.5709 | 204.5818 | 898.3677 |  | 948.0036 |  | 959.4726 | 99.0209 | 99.3092 | 136.5827 | 359.3134 | 782.2269 | 185.1807 | 109.503 | 191.3461 | 443.7363 | 857.2028 | 110.0477 | 51.6966 | 75.6179 | 107.3206 | 181.4772 | 952.3526 | 988.7096 | 995.5421 | 984.1385 | 98.6066 | 104.4908 | 176.9815 | 401.0401 | 814.7581 | 80.3858 | 111.757 | 207.0541 | 490.9443 | 831.2754 | 58.2435 | 84.0968 | 97.9515 | 109.1409 | 171.597 | 899.1685 |  | 938.2174 | 829.6465 |  | 71.0118 | 103.1725 | 157.5453 | 389.8295 | 811.8281 | 86.6014 | 108.5638 | 185.6855 | 479.3496 | 893.9388 | 50.5233 | 55.6096 | 93.5888 | 100.2217 | 184.1161 | 980.8111 | 966.554 | 934.0753 | 967.6341 | 96.0841 | 112.4921 | 168.1717 | 365.5368 | 813.1805 |  | 989.2089 |  |  | 1010.2606 | 1012.6701 | 905.2092 | 964.9614 | 912.5395 | 967.4053 | 920.7802 | 877.249 | 805.1698 | 817.6101 | 882.9455 | 843.0734 | 863.3027 | 952.8669 | 999.8269 | 1000.018 | 999.2652 | 999.3316 | 342.1276 |  |  | 132.9269 | 246.7914 | 229.527 | 157.505 | 155.5508 | 104.652 | 174.2164 | 104.0812 | 389.612 | 840.8141 | 354.8903 | 410.0507 | 198.9278 | 105.7196 | 121.5063 | 888.2126 | 889.9624 | 918.7188 | 920.1312 | 909.98 | 147.7313 | 100.3631 | 150.1283 | 109.572 | 760.9178 | 169.7465 | 100.8273 | 500.1552 |  | 135.3804 | 49.5141 | 72.6786 | 102.5923 | 170.0516 | 928.2126 | 915.1382 | 933.6239 | 810.6069 | 111.2534 | 100.7356 | 135.6103 | 306.5102 | 805.2177 | 67.7728 | 98.034 | 139.7797 | 363.2075 | 860.7108 | 43.8258 | 50.3854 | 69.8549 | 99.7617 | 174.9003 | 1005.4444 | 952.6562 | 959.1425 | 1025.5115 | 944.7035 | 66.8827 | 99.0162 | 126.7442 | 307.2294 | 824.3952 | 81.628 | 99.7669 | 138.5871 | 335.9082 | 886.4601 | 47.378 | 53.8134 | 83.5373 | 110.1221 | 203.4541 | 1019.6411 | 1011.6882 | 992.3966 | 982.9277 | 73.8594 | 146.0403 | 103.9152 | 359.5799 | 809.6372 | 1021.4081 | 1035.6536 | 1019.3515 |  | 1056.6225 | 1020.0831 | 1090.5825 | 982.164 | 1061.3422 | 944.4107 |  | 1041.3304 | 992.4253 | 1055.6997 | 58.5208 | 69.255 | 89.9645 |  | 825.4663 | 734.3578 | 787.3397 | 468.2338 | 636.4778 | 614.8495 | 443.4408 | [9 empty] | -124.3374 | 0.4348 | -114.8047 | -0.0703 | -98.638 | 0.6463 | -106.386 | -0.0806 | 259.4296 | 0.4553 | 258.0418 | 0.8742 | 3608.0832 | 3482.5885 | 1034.9593 | 625.6637 | -40.4975 | 779.9121
14:33 | 4003 |  |  | -21.388 | -2.899 | -14.0314 | -8.5263 | -8.2568 | -12.0763 | -15.8448 | 1.5914 | 14.2365 | 4.2942 | 0.5849 |  |  |  | -31.2405 | -1.6242 | 7.7043 | 0.0103 |  | -17.9411 | -8.3447 | 0.749 | 5.3426 | 5.2567 | 1.3081 | 73.9982 | 317.24 | 319.3564 | 140.1847 | 155.581 | 145.2055 | 196.5947 | 102.0224 | 182.6227 | 98.709 | 141.5403 | 384.1484 | 857.8589 | 144.4964 | 171.962 | 230.4398 | 135.6971 | 204.6634 | 898.293 |  | 947.7543 |  | 959.1173 | 99.093 | 99.2967 | 136.6083 | 359.4206 | 782.2932 | 185.3629 | 109.5999 | 191.4644 | 443.8259 | 857.1802 | 110.13 | 51.6679 | 75.6664 | 107.3434 | 181.5403 | 952.6805 | 988.7097 | 995.4158 | 984.0114 | 98.676 | 104.5196 | 177.0585 | 401.1683 | 814.8064 | 80.4205 | 111.7524 | 207.1188 | 491.0383 | 831.27 | 58.3017 | 84.0982 | 97.962 | 109.1531 | 171.7153 | 898.8488 |  | 938.3679 | 829.8866 |  | 71.0478 | 103.1831 | 157.5757 | 389.9409 | 811.8642 | 86.4945 | 108.5779 | 185.7689 | 479.4702 | 893.8985 | 50.572 | 55.6634 | 93.5958 | 100.2427 | 184.1929 | 980.6209 | 966.4513 | 934.0341 | 967.5283 | 96.1348 | 112.5116 | 168.2027 | 365.6406 | 813.2141 |  | 988.654 |  |  | 1009.7878 | 1012.6897 | 905.1838 | 964.7753 | 912.445 | 967.3395 | 925.7814 | 883.4125 | 808.2344 | 830.4713 | 887.8146 | 851.1077 | 858.6857 | 949.9239 | 999.5578 | 999.7191 | 998.956 | 999.0432 | 342.1559 |  |  | 132.9906 | 246.8302 | 229.5431 | 157.4104 | 155.5467 | 104.6641 | 174.2573 | 104.0825 | 389.7172 | 840.9517 | 355.002 | 411.1273 | 199.018 | 105.754 | 121.5533 | 887.3434 | 890.0809 | 918.9883 | 919.6832 | 910.151 | 147.772 | 100.3823 | 150.1829 | 109.5818 | 761.0786 | 169.8102 | 100.8472 | 500.3606 |  | 135.431 | 49.5254 | 72.724 | 102.6001 | 170.1469 | 928.1822 | 915.1199 | 933.672 | 810.6917 | 111.2809 | 100.7412 | 135.6414 | 306.6159 | 805.317 | 67.8007 | 98.0252 | 139.8023 | 363.3037 | 860.6891 | 43.8114 | 50.4252 | 69.8911 | 99.7603 | 174.9513 | 1005.4961 | 953.3891 | 958.9941 | 1026.0111 | 944.5991 | 66.9136 | 99.0682 | 126.7516 | 307.3597 | 824.3691 | 81.6584 | 99.7666 | 138.6108 | 336.0184 | 886.4561 | 47.4028 | 53.8306 | 83.5977 | 110.1519 | 203.5265 | 1019.7085 | 1011.8458 | 992.3759 | 982.8938 | 73.8769 | 146.07 | 103.9177 | 359.6689 | 809.6716 | 1021.7828 | 1035.2852 | 1019.2416 |  | 1056.9819 | 1020.0219 | 1090.0376 | 981.8965 | 1061.1755 | 944.2822 |  | 1041.1673 | 992.3169 | 1055.3828 | 58.5169 | 69.2364 | 89.9771 |  | 825.4935 | 734.3982 | 787.4311 | 468.3758 | 636.5037 | 614.6583 | 443.5066 | [9 empty] | -124.3497 | 0.4451 | -114.8078 | -0.0765 | -98.6473 | 0.6442 | -106.3768 | -0.0806 | 259.4665 | 0.4533 | 258.0295 | 0.868 | 3724.6788 | 3480.7429 | 1034.7982 | 625.581 | -40.3376 | 779.9458
14:33 | 4004 |  |  | -21.4022 | -2.9405 | -13.795 | -8.5014 | -8.2594 | -12.1635 | -15.8153 | 1.5911 | 14.2346 | 4.3037 | 0.5851 |  |  |  | -31.1903 | -1.5763 | 7.6922 | 0.0781 |  | -17.901 | -8.402 | 0.7483 | 5.3497 | 5.254 | 1.3132 | 76.2019 | 317.3047 | 319.4379 | 140.2257 | 155.6367 | 145.204 | 196.6057 | 102.0533 | 182.6734 | 98.735 | 141.6261 | 384.2886 | 857.8592 | 144.481 | 172.134 | 230.6499 | 135.7933 | 204.7501 | 898.1932 |  | 947.4309 |  | 958.7403 | 99.1289 | 99.3017 | 136.6554 | 359.5294 | 782.358 | 185.3464 | 109.6668 | 191.5435 | 443.9381 | 857.1757 | 110.25 | 51.6279 | 75.7218 | 107.3749 | 181.6058 | 953.1221 | 988.7177 | 995.2764 | 983.8867 | 98.6413 | 104.5661 | 177.131 | 401.2982 | 814.8644 | 80.4462 | 111.7834 | 207.1799 | 491.1463 | 831.2693 | 58.356 | 84.1257 | 97.976 | 109.1808 | 171.8242 | 898.3605 |  | 938.2057 | 829.793 |  | 71.1489 | 103.2202 | 157.5795 | 390.0837 | 811.9115 | 86.4483 | 108.5996 | 185.8677 | 479.5734 | 893.8752 | 50.5832 | 55.6992 | 93.5716 | 100.251 | 184.2483 | 980.4752 | 966.3644 | 933.9983 | 967.4326 | 96.15 | 112.5277 | 168.2442 | 365.7465 | 813.2479 |  | 989.0798 |  |  | 1009.3142 | 1012.7245 | 905.1496 | 964.566 | 912.4096 | 967.4233 | 922.1879 | 879.6071 | 800.4168 | 839.2817 | 879.1277 | 856.8041 | 853.7381 | 971.7239 | 999.2653 | 999.3819 | 998.5451 | 998.7127 | 342.1716 |  |  | 133.0525 | 246.952 | 229.6293 | 157.2422 | 155.5836 | 104.6721 | 174.3318 | 104.1137 | 389.8226 | 841.0808 | 355.1032 | 412.0364 | 199.1534 | 105.7983 | 121.595 | 886.2755 | 890.1561 | 919.2701 | 919.1723 | 910.2351 | 147.857 | 100.394 | 150.227 | 109.5826 | 761.2387 | 169.8618 | 100.8777 | 500.5722 |  | 135.4749 | 49.5733 | 72.7477 | 102.6573 | 170.244 | 928.143 | 915.1192 | 933.6784 | 810.8541 | 111.2957 | 100.7702 | 135.6898 | 306.7176 | 805.465 | 67.824 | 98.0001 | 139.8249 | 363.3663 | 860.6445 | 43.9378 | 50.4474 | 69.9269 | 99.7686 | 175.0164 | 1005.6598 | 954.2114 | 958.9016 | 1026.601 | 944.506 | 66.9621 | 99.0929 | 126.7535 | 307.4813 | 824.3331 | 81.6972 | 99.7753 | 138.6698 | 336.1408 | 886.4728 | 47.4195 | 53.8496 | 83.6281 | 110.1614 | 203.5946 | 1019.8224 | 1011.9459 | 992.3834 | 982.846 | 73.8965 | 146.0966 | 103.9432 | 359.7612 | 809.7004 | 1022.2364 | 1034.9842 | 1017.8467 |  | 1057.2416 | 1019.8893 | 1089.5325 | 981.5988 | 1061.0117 | 944.1923 |  | 1041.0071 | 992.2788 | 1055.0605 | 58.5309 | 69.2131 | 89.991 |  | 825.5169 | 734.4728 | 787.5687 | 468.6964 | 636.9602 | 615.1977 | 444.122 | [9 empty] | -124.3774 | 0.4184 | -114.7371 | -0.097 | -98.598 | 0.636 | -106.346 | -0.1011 | 259.4604 | 0.441 | 258.0664 | 0.8578 | 3649.6403 | 3481.0023 | 1034.6311 | 626.079 | -40.253 | 779.9949
14:33 | 4005 |  |  | -21.4905 | -2.9575 | -13.5814 | -8.4924 | -8.2482 | -12.1172 | -15.85 | 1.5902 | 14.2382 | 4.3102 | 0.5868 |  |  |  | -31.316 | -1.4252 | 7.7717 | 0.0942 |  | -17.8212 | -8.4449 | 0.748 | 5.3468 | 5.2642 | 1.3104 | 75.5806 | 317.3803 | 319.5125 | 140.2655 | 155.7041 | 145.2097 | 196.6211 | 102.0938 | 182.6593 | 98.7567 | 141.7054 | 384.4251 | 857.8441 | 144.5464 | 172.2824 | 230.7275 | 135.8617 | 204.8372 | 898.0474 |  | 947.114 |  | 958.3778 | 99.0917 | 99.3101 | 136.7186 | 359.6433 | 782.4155 | 185.3339 | 109.6464 | 191.6231 | 444.0621 | 857.1539 | 110.2804 | 51.6385 | 75.7448 | 107.4049 | 181.6772 | 953.8184 | 988.7682 | 995.2722 | 983.7322 | 98.6046 | 104.5963 | 177.2028 | 401.4323 | 814.9218 | 80.4447 | 111.8375 | 207.2554 | 491.2503 | 831.2779 | 58.3081 | 84.1552 | 97.9815 | 109.1885 | 171.8361 | 898.1382 |  | 938.3938 | 829.9429 |  | 71.1709 | 103.1665 | 157.6188 | 390.1499 | 811.9048 | 86.4849 | 108.6138 | 185.9594 | 479.6676 | 893.8016 | 50.5168 | 55.7536 | 93.5785 | 100.2366 | 184.3241 | 980.4202 | 966.2753 | 933.9253 | 967.3383 | 96.2021 | 112.5469 | 168.3009 | 365.8534 | 813.2739 |  | 990.645 |  |  | 1008.8176 | 1012.7403 | 905.0899 | 964.3821 | 912.4154 | 967.57 | 908.4983 | 858.3804 | 776.3781 | 842.4093 | 868.7346 | 857.2273 | 851.026 | 988.9587 | 998.9596 | 999.0017 | 998.0598 | 998.3452 | 342.2269 |  |  | 133.1067 | 247.2631 | 229.6231 | 157.5541 | 155.64 | 104.6855 | 174.4282 | 104.1278 | 389.9276 | 841.2187 | 355.1869 | 412.5926 | 199.2754 | 105.8337 | 121.6372 | 885.75 | 890.1822 | 919.5589 | 919.436 | 910.3145 | 147.9583 | 100.4047 | 150.2563 | 109.6285 | 761.4 | 169.8946 | 100.9268 | 500.7814 |  | 135.5159 | 49.5845 | 72.766 | 102.7043 | 170.3123 | 928.1055 | 915.1377 | 933.6448 | 811.0307 | 111.3156 | 100.7855 | 135.7409 | 306.802 | 805.6101 | 67.8454 | 98.024 | 139.8996 | 363.4701 | 860.6281 | 43.9082 | 50.4689 | 69.9441 | 99.7837 | 175.0737 | 1005.7659 | 954.7906 | 958.8371 | 1027.052 | 944.4043 | 67.0096 | 99.0842 | 126.8004 | 307.5875 | 824.328 | 81.7204 | 99.788 | 138.7064 | 336.245 | 886.4684 | 47.5008 | 53.8678 | 83.6633 | 110.1825 | 203.6464 | 1019.9415 | 1012.0474 | 992.3239 | 982.7507 | 73.9519 | 146.1295 | 103.962 | 359.8466 | 809.7164 | 1022.3272 | 1034.7935 | 1016.4746 |  | 1057.4045 | 1019.7526 | 1089.0555 | 981.3037 | 1060.7868 | 944.1757 |  | 1040.8556 | 992.1567 | 1054.7626 | 58.5341 | 69.2547 | 90.0172 |  | 825.5654 | 734.5546 | 787.5265 | 468.4763 | 636.7732 | 615.0534 | 443.8321 | [9 empty] | -124.402 | 0.4512 | -114.8109 | -0.0723 | -98.678 | 0.6483 | -106.3798 | -0.0682 | 259.4204 | 0.4738 | 258.0049 | 0.8845 | 3575.689 | 3478.7036 | 1034.4432 | 625.9133 | -40.1636 | 780.06
14:33 | 4006 |  |  | -21.5244 | -3.1419 | -13.571 | -8.443 | -8.2085 | -12.0388 | -15.7044 | 1.5917 | 14.24 | 4.3184 | 0.5856 |  |  |  | -31.1825 | -1.244 | 7.887 | 0.1123 |  | -17.8618 | -8.3402 | 0.7477 | 5.3507 | 5.2695 | 1.3122 | 74.7266 | 317.4631 | 319.5994 | 140.2983 | 155.768 | 145.2017 | 196.6369 | 102.1331 | 182.618 | 98.7485 | 141.7553 | 384.5045 | 857.8183 | 144.5819 | 172.4616 | 230.7862 | 135.9458 | 204.9456 | 897.8519 |  | 946.7817 |  | 958.007 | 99.0088 | 99.3196 | 136.766 | 359.7562 | 782.4671 | 185.3775 | 109.6069 | 191.6721 | 444.1533 | 857.1313 | 110.2774 | 51.6956 | 75.7576 | 107.443 | 181.7607 | 954.5371 | 988.7653 | 995.0408 | 983.4466 | 98.5782 | 104.5847 | 177.2514 | 401.56 | 814.9669 | 80.4516 | 111.827 | 207.3377 | 491.3336 | 831.2909 | 58.3435 | 84.1658 | 97.958 | 109.1923 | 171.838 | 897.8899 |  | 938.5918 | 829.8308 |  | 71.1565 | 103.0842 | 157.6948 | 390.158 | 811.8628 | 86.5515 | 108.5996 | 186.0145 | 479.7684 | 893.7687 | 50.5294 | 55.7944 | 93.5738 | 100.2635 | 184.384 | 980.3655 | 966.2103 | 933.8501 | 967.2305 | 96.292 | 112.5552 | 168.3288 | 365.9516 | 813.2879 |  | 991.0433 |  |  | 1008.2954 | 1012.7528 | 905.0594 | 964.2978 | 912.4837 | 967.6827 | 906.8349 | 830.185 | 771.5477 | 821.2416 | 858.0258 | 851.4645 | 834.1586 | 975.3887 | 998.6442 | 998.5898 | 997.5525 | 997.9536 | 342.32 |  |  | 133.1567 | 247.4372 | 229.6552 | 157.9876 | 155.6717 | 104.7139 | 174.463 | 104.125 | 390.013 | 841.354 | 355.2797 | 412.9893 | 199.386 | 105.8634 | 121.6811 | 887.6823 | 890.1684 | 919.7328 | 921.3617 | 910.46 | 147.9862 | 100.3885 | 150.2871 | 109.6746 | 761.5551 | 169.9378 | 100.9446 | 500.9851 |  | 135.5575 | 49.5736 | 72.7999 | 102.6954 | 170.3863 | 928.0897 | 915.1745 | 933.6837 | 811.177 | 111.3474 | 100.7698 | 135.7457 | 306.8859 | 805.7246 | 67.8591 | 98.0519 | 139.9554 | 363.6066 | 860.6362 | 43.9779 | 50.491 | 69.9767 | 99.8064 | 175.131 | 1005.7736 | 955.1784 | 958.7545 | 1027.3331 | 944.27 | 67.0388 | 99.0895 | 126.8848 | 307.6776 | 824.3301 | 81.7457 | 99.7945 | 138.7215 | 336.3383 | 886.4526 | 47.5383 | 53.8928 | 83.7043 | 110.2282 | 203.704 | 1019.8605 | 1012.1779 | 992.2908 | 982.6987 | 73.956 | 146.1833 | 103.9535 | 359.947 | 809.7539 | 1022.3135 | 1034.9339 | 1015.0351 |  | 1057.4997 | 1019.6388 | 1088.5835 | 980.9654 | 1060.4475 | 944.1179 |  | 1040.6974 | 992.0529 | 1054.4543 | 58.5332 | 69.284 | 90.0216 |  | 825.6339 | 734.632 | 787.5395 | 468.7121 | 636.9797 | 615.1417 | 443.9984 | [9 empty] | -124.4082 | 0.4286 | -114.7586 | -0.0806 | -98.6442 | 0.6278 | -106.3275 | -0.0929 | 259.4481 | 0.443 | 258.0356 | 0.8804 | 3626.2409 | 3474.4603 | 1034.2468 | 626.0607 | -39.9784 | 780.133
14:33 | 4007 |  |  | -21.433 | -3.2955 | -13.3444 | -8.475 | -8.1677 | -11.9972 | -15.6456 | 1.5921 | 14.245 | 4.3314 | 0.5864 |  |  |  | -31.1233 | -1.0905 | 8.0703 | 0.1876 |  | -17.8618 | -8.3243 | 0.7479 | 5.3489 | 5.2733 | 1.312 | 74.5031 | 317.5555 | 319.696 | 140.344 | 155.8322 | 145.1964 | 196.6573 | 102.1612 | 182.7443 | 98.7865 | 141.8504 | 384.6297 | 857.8414 | 144.5049 | 172.6347 | 230.8593 | 136.0794 | 205.0817 | 897.6493 |  | 946.4152 |  | 957.6085 | 99.1008 | 99.3318 | 136.8186 | 359.8694 | 782.5176 | 185.4278 | 109.5615 | 191.6964 | 444.2622 | 857.1053 | 110.288 | 51.7534 | 75.785 | 107.4766 | 181.8566 | 955.1366 | 988.6638 | 994.6321 | 983.1013 | 98.5848 | 104.5802 | 177.31 | 401.6915 | 815.0058 | 80.5352 | 111.8468 | 207.3842 | 491.4269 | 831.2845 | 58.4055 | 84.1201 | 97.9781 | 109.2003 | 171.9887 | 897.8397 |  | 938.6525 | 829.5166 |  | 71.1661 | 103.1743 | 157.7219 | 390.2766 | 811.9003 | 86.5495 | 108.6198 | 186.0572 | 479.8749 | 893.7696 | 50.5921 | 55.8212 | 93.6165 | 100.293 | 184.4532 | 980.2462 | 966.1184 | 933.8263 | 967.148 | 96.3428 | 112.5601 | 168.3454 | 366.0459 | 813.3048 |  | 990.3767 |  |  | 1007.7637 | 1012.7568 | 905.0112 | 964.1329 | 912.5927 | 967.7771 | 921.2717 | 833.2881 | 760.7023 | 807.2212 | 856.7315 | 843.9403 | 812.7539 | 963.9986 | 998.3214 | 998.1794 | 997.0905 | 997.5667 | 342.4827 |  |  | 133.2121 | 247.6079 | 229.9058 | 158.0342 | 155.7069 | 104.7374 | 174.4925 | 104.1335 | 390.1095 | 841.4752 | 355.3641 | 413.2333 | 199.5103 | 105.8864 | 121.7165 | 889.0508 | 890.2768 | 919.9156 | 922.5176 | 910.6798 | 148.0022 | 100.3573 | 150.3159 | 109.6817 | 761.7102 | 169.9811 | 100.9622 | 501.1215 |  | 135.5899 | 49.6002 | 72.8432 | 102.6753 | 170.4939 | 928.0576 | 915.0969 | 933.7025 | 811.2328 | 111.3629 | 100.76 | 135.7715 | 306.9928 | 805.8223 | 67.8843 | 98.0439 | 139.9934 | 363.7533 | 860.6376 | 44.1242 | 50.4988 | 70.0212 | 99.8294 | 175.185 | 1005.4955 | 954.9415 | 958.6414 | 1027.0793 | 944.116 | 67.0647 | 99.124 | 126.9472 | 307.7978 | 824.3152 | 81.7837 | 99.7907 | 138.7599 | 336.4446 | 886.4411 | 47.4941 | 53.9046 | 83.7323 | 110.2435 | 203.7644 | 1019.7021 | 1012.1468 | 992.2534 | 982.6171 | 73.9415 | 146.2318 | 103.9504 | 360.0529 | 809.8056 | 1021.8546 | 1035.1454 | 1013.9087 |  | 1057.5454 | 1019.5527 | 1088.1792 | 980.6062 | 1060.06 | 944.0004 |  | 1040.5521 | 991.9578 | 1054.1453 | 58.5429 | 69.3112 | 90.0209 |  | 825.7136 | 734.7039 | 787.6492 | 468.9284 | 637.2011 | 615.2748 | 444.1714 | [9 empty] | -124.4297 | 0.443 | -114.774 | -0.0723 | -98.6503 | 0.6216 | -106.3275 | -0.0867 | 259.4296 | 0.4656 | 258.0049 | 0.8865 | 3756.9435 | 3472.8316 | 1034.0566 | 626.2379 | -39.7501 | 780.2088
14:33 | 4008 |  |  | -21.3809 | -3.5847 | -13.3644 | -8.4107 | -8.1774 | -11.885 | -15.7054 | 1.5907 | 14.2465 | 4.3359 | 0.5871 |  |  |  | -30.9904 | -0.9477 | 8.1342 | 0.1768 |  | -17.8073 | -8.3227 | 0.7484 | 5.3518 | 5.2828 | 1.3057 | 74.0719 | 317.6547 | 319.788 | 140.3921 | 155.896 | 145.1612 | 196.6882 | 102.1837 | 182.8379 | 98.819 | 141.9362 | 384.7664 | 857.8134 | 144.5523 | 172.7584 | 230.7987 | 136.1878 | 205.1985 | 897.4058 |  | 945.9914 |  | 957.1383 | 99.142 | 99.3432 | 136.8648 | 359.9692 | 782.5715 | 185.4605 | 109.6092 | 191.7531 | 444.371 | 857.0809 | 110.317 | 51.7572 | 75.8173 | 107.5061 | 181.9352 | 955.6873 | 988.5273 | 994.3551 | 982.7733 | 98.5859 | 104.607 | 177.389 | 401.827 | 815.0499 | 80.6082 | 111.8988 | 207.4216 | 491.5303 | 831.2562 | 58.4057 | 84.0996 | 97.9701 | 109.2113 | 172.0657 | 899.598 |  | 938.8108 | 829.3743 |  | 71.2007 | 103.2475 | 157.7434 | 390.4595 | 812.0091 | 86.5118 | 108.6653 | 186.1131 | 479.9676 | 893.7396 | 50.6121 | 55.8666 | 93.6787 | 100.2928 | 184.5199 | 980.0618 | 966.0106 | 933.8177 | 967.083 | 96.3422 | 112.5954 | 168.4074 | 366.145 | 813.3146 |  | 990.5751 |  |  | 1007.215 | 1012.7516 | 904.9818 | 964.0163 | 912.6656 | 967.8296 | 930.5393 | 852.8447 | 741.425 | 823.0932 | 865.1541 | 840.9636 | 826.3226 | 967.7609 | 997.99 | 997.786 | 996.6739 | 997.1985 | 342.6483 |  |  | 133.2708 | 247.6972 | 230.2579 | 158.021 | 155.7584 | 104.7489 | 174.6023 | 104.1492 | 390.2341 | 841.5973 | 355.4551 | 413.3801 | 199.6387 | 105.9163 | 121.7488 | 888.354 | 890.524 | 920.1585 | 922.7541 | 910.9183 | 148.1207 | 100.3626 | 150.3441 | 109.7004 | 761.8651 | 170.024 | 100.9886 | 501.2583 |  | 135.6111 | 49.624 | 72.865 | 102.7065 | 170.567 | 928.0862 | 915.056 | 933.7337 | 811.4512 | 111.3715 | 100.786 | 135.8272 | 307.1086 | 805.9242 | 67.9192 | 98.0526 | 140.0452 | 363.8903 | 860.6274 | 44.1116 | 50.5031 | 70.0572 | 99.842 | 175.2211 | 1004.933 | 953.852 | 958.5581 | 1026.2018 | 943.9462 | 67.0846 | 99.1538 | 126.9436 | 307.9274 | 824.2963 | 81.8162 | 99.7903 | 138.8004 | 336.5594 | 886.4249 | 47.4978 | 53.9064 | 83.7923 | 110.2686 | 203.8333 | 1019.5589 | 1012.0408 | 992.1941 | 982.5058 | 73.972 | 146.2481 | 103.9637 | 360.132 | 809.8418 | 1021.1026 | 1035.0832 | 1013.899 |  | 1057.5556 | 1019.4737 | 1087.8293 | 980.2783 | 1059.7132 | 943.9815 |  | 1040.436 | 991.9363 | 1053.8589 | 58.5492 | 69.3111 | 90.0499 |  | 825.7842 | 734.804 | 787.6499 | 468.8064 | 637.1564 | 615.3588 | 444.0951 | [9 empty] | -124.4297 | 0.4451 | -114.8078 | -0.0477 | -98.715 | 0.6504 | -106.346 | -0.099 | 259.4665 | 0.4574 | 257.9833 | 0.8988 | 3723.9678 | 3472.1898 | 1033.882 | 626.2576 | -39.6797 | 780.2941
14:33 | 4009 |  |  | -21.2846 | -3.687 | -13.3258 | -8.3902 | -8.2028 | -11.9476 | -15.768 | 1.592 | 14.2515 | 4.3443 | 0.5867 |  |  |  | -31.0433 | -0.7927 | 8.2818 | 0.0772 |  | -17.7914 | -8.2167 | 0.7459 | 5.3493 | 5.2847 | 1.3106 | 76.321 | 317.7594 | 319.8801 | 140.433 | 155.9638 | 145.1132 | 196.7147 | 102.219 | 182.7916 | 98.8057 | 141.9879 | 384.8475 | 857.7224 | 144.579 | 172.9381 | 230.6015 | 136.2766 | 205.2833 | 897.1535 |  | 945.6005 |  | 956.6951 | 99.0783 | 99.3496 | 136.9038 | 360.087 | 782.6393 | 185.4949 | 109.6767 | 191.83 | 444.4663 | 857.0611 | 110.3601 | 51.7913 | 75.8048 | 107.5002 | 181.9856 | 956.1399 | 988.3932 | 994.1685 | 982.5093 | 98.5551 | 104.6025 | 177.4552 | 401.9522 | 815.0974 | 80.6335 | 111.9034 | 207.4819 | 491.6191 | 831.2714 | 58.4143 | 84.115 | 97.9416 | 109.2263 | 172.132 | 901.3419 |  | 938.9297 | 829.193 |  | 71.2379 | 103.2156 | 157.7961 | 390.5199 | 812.0126 | 86.5172 | 108.6871 | 186.1758 | 480.0713 | 893.7132 | 50.62 | 55.9173 | 93.7229 | 100.3099 | 184.5866 | 979.8712 | 965.8945 | 933.82 | 966.9822 | 96.3261 | 112.6536 | 168.4639 | 366.2506 | 813.3363 |  | 990.5716 |  |  | 1006.6364 | 1012.7332 | 904.9983 | 963.9072 | 912.6981 | 967.8275 | 925.0949 | 861.8693 | 772.2515 | 830.2269 | 871.2483 | 843.3512 | 835.7159 | 1015.9245 | 997.6584 | 997.4008 | 996.2541 | 996.8281 | 342.813 |  |  | 133.3323 | 247.6193 | 230.5991 | 158.0924 | 155.8227 | 104.739 | 174.6652 | 104.1677 | 390.3313 | 841.7277 | 355.5746 | 413.5565 | 199.7755 | 105.966 | 121.8041 | 888.3435 | 890.7553 | 920.4137 | 923.5668 | 911.1645 | 148.1877 | 100.3735 | 150.3764 | 109.7121 | 762.0138 | 170.0908 | 101.0016 | 501.4781 |  | 135.6531 | 49.6379 | 72.8757 | 102.7659 | 170.6615 | 928.1616 | 915.0746 | 933.7688 | 811.8788 | 111.382 | 100.8245 | 135.8571 | 307.2061 | 806.1009 | 67.9659 | 98.0677 | 140.0698 | 364.0823 | 860.645 | 43.9404 | 50.518 | 70.0441 | 99.8591 | 175.2445 | 1004.338 | 952.8257 | 958.4423 | 1025.2993 | 943.8017 | 67.1056 | 99.1778 | 126.9443 | 308.0317 | 824.2962 | 81.8477 | 99.8008 | 138.8387 | 336.6798 | 886.4051 | 47.4816 | 53.9333 | 83.8402 | 110.3112 | 203.8978 | 1019.5114 | 1011.9033 | 992.1338 | 982.3098 | 74.0015 | 146.2812 | 103.9936 | 360.2051 | 809.8704 | 1020.5229 | 1034.7622 | 1015.9242 |  | 1057.5628 | 1019.4349 | 1087.5165 | 979.9796 | 1059.4467 | 943.955 |  | 1040.3295 | 991.9515 | 1053.5635 | 58.5667 | 69.3493 | 90.0537 |  | 825.8552 | 735.0512 | 787.6622 | 468.2866 | 636.7036 | 614.9345 | 443.6985 | [9 empty] | -124.482 | 0.4286 | -114.7278 | -0.1073 | -98.6319 | 0.6237 | -106.3275 | -0.0888 | 259.445 | 0.4451 | 258.0172 | 0.8516 | 3670.393 | 3471.3259 | 1033.716 | 625.8191 | -39.6273 | 780.4532
14:33 | 4010 |  |  | -21.1715 | -3.7915 | -13.1948 | -8.3571 | -8.2073 | -11.9143 | -15.7953 | 1.5899 | 14.2536 | 4.3542 | 0.5882 |  |  |  | -31.1645 | -0.6908 | 8.3519 | 0.1259 |  | -17.7973 | -8.1964 | 0.7494 | 5.3495 | 5.2957 | 1.3072 | 75.0807 | 317.8485 | 319.9711 | 140.4774 | 156.0237 | 145.0941 | 196.7239 | 102.2636 | 182.8062 | 98.763 | 142.026 | 384.8965 | 857.6387 | 144.5536 | 173.0839 | 230.5255 | 136.3966 | 205.3872 | 896.9307 |  | 945.252 |  | 956.2657 | 99.0987 | 99.3455 | 136.938 | 360.2125 | 782.7035 | 185.5315 | 109.722 | 191.9099 | 444.5636 | 857.0219 | 110.3937 | 51.8307 | 75.8425 | 107.5239 | 182.0597 | 956.5745 | 988.2463 | 993.9623 | 982.1817 | 98.5467 | 104.6066 | 177.524 | 402.0818 | 815.1344 | 80.6564 | 111.9139 | 207.5522 | 491.7115 | 831.2721 | 58.3824 | 84.1215 | 97.9471 | 109.2358 | 172.2445 | 901.2277 |  | 939.0285 | 828.9539 |  | 71.2552 | 103.2111 | 157.8362 | 390.5566 | 811.9609 | 86.5602 | 108.6958 | 186.2124 | 480.1794 | 893.7159 | 50.6757 | 55.9371 | 93.7544 | 100.3303 | 184.6472 | 979.6478 | 965.7851 | 933.7978 | 966.8863 | 96.3486 | 112.6938 | 168.5126 | 366.3488 | 813.3402 |  | 989.0773 |  |  | 1006.0516 | 1012.65 | 904.9611 | 963.7172 | 912.707 | 967.7843 | 915.7558 | 869.3391 | 808.8135 | 832.4722 | 872.1387 | 848.5944 | 843.3807 | 1053.7668 | 997.3366 | 997.0365 | 995.8374 | 996.452 | 343.0147 |  |  | 133.3903 | 247.608 | 230.6956 | 158.2991 | 155.8871 | 104.7162 | 174.6436 | 104.182 | 390.4267 | 841.8466 | 355.6797 | 413.6343 | 199.9041 | 105.993 | 121.8348 | 889.056 | 890.9534 | 920.6652 | 924.2982 | 911.4129 | 148.1774 | 100.3767 | 150.4143 | 109.6416 | 762.1709 | 170.1473 | 101.0096 | 501.712 |  | 135.7225 | 49.6493 | 72.9144 | 102.808 | 170.766 | 928.132 | 915.0476 | 933.7417 | 812.2358 | 111.3902 | 100.8393 | 135.8703 | 307.2953 | 806.2681 | 67.9744 | 98.0908 | 140.1214 | 364.2886 | 860.6643 | 43.8227 | 50.4892 | 70.0144 | 99.8503 | 175.2701 | 1003.7825 | 951.8335 | 958.2423 | 1024.4125 | 943.6375 | 67.1058 | 99.1845 | 126.9989 | 308.1135 | 824.2962 | 81.8574 | 99.8052 | 138.8589 | 336.7845 | 886.3731 | 47.4883 | 53.9503 | 83.8558 | 110.3103 | 203.953 | 1019.4824 | 1011.8569 | 992.1304 | 982.2569 | 74.0422 | 146.3162 | 104.0053 | 360.2963 | 809.9051 | 1020.133 | 1034.2493 | 1016.958 |  | 1057.5694 | 1019.44 | 1087.2401 | 979.717 | 1059.2097 | 943.7928 |  | 1040.2103 | 991.9524 | 1053.2415 | 58.5651 | 69.3708 | 90.0485 |  | 825.8596 | 735.143 | 787.7559 | 468.3356 | 636.6585 | 615.1171 | 443.7169 | [9 empty] | -124.4574 | 0.4266 | -114.7678 | -0.058 | -98.7026 | 0.6545 | -106.3214 | -0.1134 | 259.4481 | 0.4512 | 257.9741 | 0.9132 | 3631.8141 | 3472.0765 | 1033.5444 | 625.8878 | -39.5409 | 780.5013
14:33 | 4011 |  |  | -21.324 | -3.6294 | -12.9866 | -8.426 | -8.1681 | -11.8211 | -15.7129 | 1.5878 | 14.2557 | 4.3621 | 0.5877 |  |  |  | -30.9913 | -0.7232 | 8.4849 | 0.0947 |  | -17.7595 | -8.2658 | 0.7485 | 5.3549 | 5.2975 | 1.3115 | 73.8926 | 317.9386 | 320.0707 | 140.5152 | 156.0751 | 145.0828 | 196.7405 | 102.3175 | 182.8318 | 98.7244 | 142.0529 | 384.9668 | 857.5978 | 144.5683 | 173.1496 | 230.7584 | 136.4833 | 205.4903 | 896.6904 |  | 944.8005 |  | 955.7679 | 99.0895 | 99.3324 | 136.9589 | 360.3115 | 782.7629 | 185.6143 | 109.7658 | 191.9931 | 444.6711 | 857.0052 | 110.4774 | 51.8651 | 75.8925 | 107.5407 | 182.1318 | 956.9372 | 988.0069 | 993.4927 | 981.8225 | 98.599 | 104.6337 | 177.6011 | 402.2185 | 815.1666 | 80.6741 | 111.9321 | 207.6252 | 491.8159 | 831.2151 | 58.436 | 84.1335 | 97.9534 | 109.2406 | 172.2919 | 900.7283 |  | 939.0896 | 828.7208 |  | 71.2621 | 103.2744 | 157.8229 | 390.6949 | 812.0108 | 86.5948 | 108.7234 | 186.2353 | 480.2828 | 893.7422 | 50.7615 | 55.9374 | 93.7311 | 100.3505 | 184.6749 | 979.402 | 965.6799 | 933.7599 | 966.7528 | 96.3833 | 112.6951 | 168.5341 | 366.439 | 813.3397 |  | 987.5261 |  |  | 1005.4507 | 1012.5964 | 904.9365 | 963.6365 | 912.6842 | 967.7142 | 910.8011 | 867.8193 | 817.9624 | 837.5264 | 848.5268 | 831.0437 | 856.4682 | 1037.5271 | 997.0281 | 996.6928 | 995.4357 | 996.0874 | 343.2111 |  |  | 133.4502 | 247.6009 | 230.7375 | 158.5074 | 155.9317 | 104.7251 | 174.6572 | 104.1882 | 390.5255 | 841.9669 | 355.7718 | 414.0911 | 200.0012 | 106.0202 | 121.8575 | 888.5663 | 891.2203 | 920.9847 | 923.7985 | 911.6883 | 148.2139 | 100.3851 | 150.4548 | 109.6118 | 762.3409 | 170.2081 | 101.0247 | 501.9371 |  | 135.7991 | 49.6553 | 72.951 | 102.7932 | 170.8507 | 928.0746 | 914.9931 | 933.7321 | 812.4343 | 111.4092 | 100.8248 | 135.8982 | 307.4139 | 806.3899 | 67.9911 | 98.129 | 140.1838 | 364.384 | 860.6653 | 43.6893 | 50.4393 | 70.0175 | 99.8278 | 175.3437 | 1003.306 | 950.9104 | 958.007 | 1023.6578 | 943.5144 | 67.0489 | 99.1849 | 126.9841 | 308.1871 | 824.2603 | 81.8954 | 99.813 | 138.8764 | 336.8713 | 886.3474 | 47.5149 | 53.9728 | 83.8581 | 110.3077 | 204.0055 | 1019.2846 | 1011.8286 | 992.1552 | 982.3485 | 73.9933 | 146.3538 | 103.9956 | 360.4129 | 809.944 | 1019.9297 | 1034.3659 | 1015.536 |  | 1057.5625 | 1019.3999 | 1086.9512 | 979.42 | 1058.911 | 943.5802 |  | 1040.1007 | 991.9586 | 1052.9237 | 58.5662 | 69.4237 | 90.0762 |  | 825.931 | 735.3993 | 787.8624 | 468.5925 | 636.8337 | 615.1375 | 443.8926 | [9 empty] | -124.5343 | 0.4286 | -114.7371 | -0.0888 | -98.6657 | 0.6668 | -106.4014 | -0.0539 | 259.4235 | 0.443 | 258.0203 | 0.8701 | 3742.9382 | 3466.4273 | 1033.368 | 625.9856 | -39.3685 | 780.6652
14:33 | 4012 |  |  | -21.2502 | -3.4728 | -12.9785 | -8.3035 | -8.1881 | -11.8036 | -15.7057 | 1.5861 | 14.2618 | 4.3732 | 0.5877 |  |  |  | -30.9616 | -0.5744 | 8.5631 | 0.0988 |  | -17.6904 | -8.0864 | 0.7493 | 5.3518 | 5.3041 | 1.3037 | 74.3265 | 318.0345 | 320.1813 | 140.5626 | 156.1423 | 145.0517 | 196.7641 | 102.3655 | 182.8676 | 98.7465 | 142.1047 | 385.0603 | 857.5985 | 144.6439 | 173.2441 | 231.1146 | 136.6003 | 205.6046 | 896.4866 |  | 944.3743 |  | 955.3035 | 99.0784 | 99.338 | 137.0032 | 360.4257 | 782.8079 | 185.6809 | 109.766 | 192.068 | 444.7829 | 857.0015 | 110.5269 | 51.8699 | 75.908 | 107.5723 | 182.1934 | 957.3264 | 987.7581 | 993.0539 | 981.542 | 98.5992 | 104.6547 | 177.6829 | 402.3547 | 815.2178 | 80.7264 | 111.9626 | 207.6841 | 491.914 | 831.2076 | 58.4697 | 84.155 | 97.995 | 109.2462 | 172.3163 | 900.1859 |  | 939.1922 | 828.7196 |  | 71.3085 | 103.3281 | 157.8185 | 390.8416 | 812.0592 | 86.6723 | 108.7459 | 186.2733 | 480.3927 | 893.7425 | 50.7874 | 55.9548 | 93.7123 | 100.3698 | 184.7185 | 979.1922 | 965.5438 | 933.7273 | 966.605 | 96.4033 | 112.7021 | 168.5683 | 366.5473 | 813.3696 |  | 986.7535 |  |  | 1004.8355 | 1012.582 | 904.8668 | 963.4788 | 912.6435 | 967.6354 | 904.6801 | 861.1586 | 791.9765 | 834.3657 | 823.0596 | 817.0631 | 855.4376 | 1016.6699 | 996.699 | 996.326 | 994.9883 | 995.7047 | 343.3797 |  |  | 133.522 | 247.8559 | 230.6839 | 158.6373 | 155.9671 | 104.7435 | 174.7226 | 104.2047 | 390.6368 | 842.1013 | 355.8841 | 414.7016 | 200.1017 | 106.061 | 121.9086 | 888.5991 | 891.4385 | 921.2858 | 924.3576 | 911.943 | 148.2777 | 100.405 | 150.505 | 109.6844 | 762.5139 | 170.2661 | 101.046 | 502.1593 |  | 135.8609 | 49.6866 | 72.9891 | 102.7742 | 170.9438 | 928.0289 | 914.9678 | 933.7376 | 812.4807 | 111.4256 | 100.8111 | 135.8962 | 307.513 | 806.5008 | 68.0015 | 98.1798 | 140.2643 | 364.4875 | 860.6732 | 43.6628 | 50.4212 | 70.0513 | 99.8433 | 175.4192 | 1003.0157 | 950.6991 | 957.8402 | 1023.4197 | 943.4258 | 67.0353 | 99.182 | 127.0081 | 308.2726 | 824.228 | 81.9442 | 99.8235 | 138.9126 | 336.9772 | 886.3348 | 47.5375 | 54.0009 | 83.8835 | 110.3031 | 204.0661 | 1019.1583 | 1011.6674 | 992.1171 | 982.2301 | 73.9771 | 146.3892 | 104.0097 | 360.5126 | 809.9741 | 1019.9534 | 1034.7773 | 1014.6211 |  | 1057.5544 | 1019.3974 | 1086.6535 | 979.1115 | 1058.6411 | 943.2965 |  | 1040.0034 | 991.9487 | 1052.6088 | 58.5672 | 69.4442 | 90.0899 |  | 825.9904 | 735.7081 | 787.8805 | 468.7306 | 637.0748 | 615.4367 | 443.9242 | [9 empty] | -124.4943 | 0.4286 | -114.7617 | -0.0703 | -98.6934 | 0.6258 | -106.266 | -0.1216 | 259.4881 | 0.4471 | 257.9741 | 0.8968 | 3809.8422 | 3461.6948 | 1033.198 | 626.2557 | -39.106 | 780.8492
14:33 | 4013 |  |  | -21.2302 | -3.5083 | -12.919 | -8.345 | -8.2069 | -11.7489 | -15.6453 | 1.5814 | 14.2668 | 4.3825 | 0.5864 |  |  |  | -30.9559 | -0.5333 | 8.717 | 0.1505 |  | -17.728 | -8.1265 | 0.7472 | 5.3499 | 5.3133 | 1.3017 | 73.8029 | 318.1105 | 320.2621 | 140.6146 | 156.207 | 145.024 | 196.7812 | 102.405 | 182.9638 | 98.8016 | 142.2088 | 385.2239 | 857.6032 | 144.7527 | 173.3502 | 231.3874 | 136.7254 | 205.7353 | 896.2945 |  | 943.994 |  | 954.8508 | 99.1199 | 99.3722 | 137.064 | 360.5371 | 782.8377 | 185.7619 | 109.7867 | 192.116 | 444.8783 | 856.9648 | 110.5357 | 51.8366 | 75.9505 | 107.6261 | 182.2685 | 957.8699 | 987.5473 | 992.7555 | 981.2154 | 98.6205 | 104.6696 | 177.7541 | 402.4859 | 815.2701 | 80.7541 | 111.9804 | 207.7439 | 492.0087 | 831.2331 | 58.4764 | 84.143 | 97.9706 | 109.2437 | 172.4141 | 899.8806 |  | 939.3271 | 828.6326 |  | 71.2891 | 103.2905 | 157.8729 | 390.9104 | 812.0487 | 86.7098 | 108.7558 | 186.3414 | 480.4953 | 893.7255 | 50.7821 | 55.9846 | 93.7229 | 100.381 | 184.8003 | 978.9567 | 965.4093 | 933.665 | 966.4697 | 96.4132 | 112.7515 | 168.637 | 366.6567 | 813.3919 |  | 986.5719 |  |  | 1004.2162 | 1012.5807 | 904.7613 | 963.2212 | 912.5859 | 967.5335 | 891.3011 | 850.9972 | 759.5573 | 808.0092 | 825.4575 | 829.1018 | 844.3443 | 1005.6626 | 996.3627 | 995.935 | 994.5127 | 995.3157 | 343.5712 |  |  | 133.5893 | 248.2747 | 230.6154 | 158.7561 | 156.0148 | 104.7444 | 174.7931 | 104.2295 | 390.7564 | 842.2277 | 355.9826 | 415.1707 | 200.2317 | 106.0898 | 121.9445 | 889.5992 | 891.6193 | 921.5348 | 925.2496 | 912.2088 | 148.3866 | 100.3998 | 150.5359 | 109.7304 | 762.686 | 170.2927 | 101.0851 | 502.3555 |  | 135.9198 | 49.7204 | 73.0166 | 102.781 | 171.0241 | 928.0646 | 914.9258 | 933.6287 | 812.4668 | 111.4374 | 100.829 | 135.9271 | 307.6271 | 806.6014 | 68.0101 | 98.2252 | 140.3418 | 364.5978 | 860.6797 | 43.7193 | 50.4255 | 70.0816 | 99.871 | 175.4584 | 1003.0084 | 951.0029 | 957.7251 | 1023.5376 | 943.3373 | 67.074 | 99.2288 | 127.0894 | 308.3772 | 824.2253 | 81.9712 | 99.8244 | 138.9502 | 337.085 | 886.3151 | 47.5546 | 54.0282 | 83.9039 | 110.3184 | 204.1157 | 1019.1679 | 1011.6041 | 992.0911 | 982.084 | 74.0195 | 146.4434 | 104.0358 | 360.6091 | 809.9946 | 1020.1109 | 1034.7066 | 1014.2958 |  | 1057.5409 | 1019.3226 | 1086.3129 | 978.8614 | 1058.4572 | 943.0644 |  | 1039.8897 | 991.9466 | 1052.2947 | 58.5766 | 69.4412 | 90.1132 |  | 826.0648 | 735.7134 | 788.0299 | 468.8689 | 637.2216 | 615.4914 | 444.2399 | [9 empty] | -124.5682 | 0.4122 | -114.6694 | -0.1196 | -98.6473 | 0.6524 | -106.346 | -0.0539 | 259.4111 | 0.4328 | 258.0387 | 0.8537 | 3733.8982 | 3463.1601 | 1033.013 | 626.3565 | -39.0239 | 780.8891
14:33 | 4014 |  |  | -21.1653 | -3.4017 | -12.7691 | -8.3748 | -8.1238 | -11.8358 | -15.6039 | 1.5742 | 14.2741 | 4.3897 | 0.5865 |  |  |  | -30.9516 | -0.668 | 8.4864 | 0.0819 |  | -17.5981 | -8.0908 | 0.7452 | 5.3506 | 5.3201 | 1.3 | 73.6709 | 318.1774 | 320.3439 | 140.6516 | 156.2723 | 144.9955 | 196.8065 | 102.4485 | 183.082 | 98.7895 | 142.2747 | 385.3427 | 857.5761 | 144.7927 | 173.4995 | 231.6767 | 136.7956 | 205.8375 | 896.0635 |  | 943.5491 |  | 954.3575 | 99.1423 | 99.3842 | 137.1126 | 360.6405 | 782.8646 | 185.8011 | 109.8526 | 192.1849 | 445.0038 | 856.9279 | 110.5949 | 51.8595 | 75.9699 | 107.6405 | 182.3362 | 958.3589 | 987.2766 | 992.262 | 980.7511 | 98.614 | 104.6929 | 177.8232 | 402.6129 | 815.3078 | 80.7755 | 111.9903 | 207.8006 | 492.0987 | 831.2442 | 58.5453 | 84.1413 | 97.9505 | 109.2687 | 172.5876 | 901.0886 |  | 939.3815 | 828.347 |  | 71.2994 | 103.2547 | 157.9372 | 390.9598 | 812.0211 | 86.7004 | 108.7752 | 186.4392 | 480.6058 | 893.6911 | 50.7715 | 56.0139 | 93.7331 | 100.4106 | 184.892 | 978.7181 | 965.2776 | 933.5795 | 966.319 | 96.4227 | 112.7801 | 168.6807 | 366.7507 | 813.4069 |  | 986.6615 |  |  | 1003.5802 | 1012.5279 | 904.6516 | 962.9482 | 912.4776 | 967.4151 | 891.7081 | 841.6912 | 748.2531 | 793.1308 | 819.4074 | 836.1205 | 834.6482 | 979.257 | 996.0261 | 995.5367 | 994.0323 | 994.9175 | 343.7582 |  |  | 133.6526 | 248.398 | 230.6345 | 158.8456 | 156.0744 | 104.7343 | 174.8622 | 104.2446 | 390.8529 | 842.3617 | 356.0737 | 415.3086 | 200.3617 | 106.1228 | 121.982 | 889.8396 | 891.8057 | 921.8008 | 924.9927 | 912.4495 | 148.4874 | 100.3765 | 150.5623 | 109.7127 | 762.8373 | 170.3202 | 101.1279 | 502.5711 |  | 135.9719 | 49.72 | 73.023 | 102.8041 | 171.1043 | 927.8752 | 914.8163 | 933.5037 | 812.3663 | 111.4491 | 100.843 | 135.9755 | 307.7083 | 806.7635 | 68.0245 | 98.2545 | 140.3995 | 364.6773 | 860.6846 | 43.822 | 50.441 | 70.1263 | 99.8919 | 175.5122 | 1002.9781 | 951.2388 | 957.5481 | 1023.5961 | 943.2297 | 67.1329 | 99.2768 | 127.1793 | 308.4775 | 824.2395 | 82.0094 | 99.8361 | 138.996 | 337.1877 | 886.2886 | 47.5493 | 54.0547 | 83.9288 | 110.3595 | 204.1755 | 1018.9852 | 1011.623 | 992.0722 | 982.0569 | 74.0162 | 146.5045 | 104.0292 | 360.7158 | 810.0262 | 1020.0414 | 1034.6216 | 1013.6014 |  | 1057.5536 | 1019.1853 | 1085.9746 | 978.6664 | 1058.3069 | 942.8935 |  | 1039.7623 | 991.9277 | 1051.9621 | 58.5833 | 69.4053 | 90.1287 |  | 826.081 | 735.6877 | 788.0997 | 468.586 | 636.9726 | 615.3481 | 444.1807 | [9 empty] | -124.562 | 0.4615 | -114.7986 | -0.0354 | -98.7611 | 0.6401 | -106.2844 | -0.0888 | 259.4419 | 0.4759 | 257.9464 | 0.9235 | 3657.5613 | 3462.2878 | 1032.8092 | 626.1603 | -39.0044 | 780.8844
14:33 | 4015 |  |  | -21.0788 | -3.2368 | -12.5292 | -8.3533 | -7.9947 | -11.6865 | -15.4784 | 1.5707 | 14.2804 | 4.397 | 0.5871 |  |  |  | -30.8978 | -1.0165 | 8.4182 | 0.078 |  | -17.5034 | -8.1863 | 0.7456 | 5.3555 | 5.3261 | 1.3013 | 73.2422 | 318.2549 | 320.4279 | 140.6966 | 156.3329 | 144.9716 | 196.8255 | 102.4827 | 183.1145 | 98.7694 | 142.3135 | 385.4028 | 857.5333 | 144.8554 | 173.6555 | 232.0454 | 136.9065 | 205.9434 | 895.8705 |  | 943.1841 |  | 953.9545 | 99.1123 | 99.374 | 137.1304 | 360.7498 | 782.9216 | 185.7477 | 109.8819 | 192.2676 | 445.1219 | 856.9226 | 110.6301 | 51.8909 | 75.9617 | 107.6535 | 182.4016 | 958.8089 | 987.0005 | 991.8377 | 980.3314 | 98.5655 | 104.7426 | 177.9081 | 402.7477 | 815.352 | 80.8041 | 112.0195 | 207.8646 | 492.1857 | 831.2591 | 58.5395 | 84.1954 | 98.0223 | 109.3013 | 172.6451 | 902.29 |  | 939.4045 | 828.0906 |  | 71.3496 | 103.2442 | 157.9901 | 391.0119 | 811.9885 | 86.659 | 108.7986 | 186.5042 | 480.6945 | 893.643 | 50.7579 | 56.0388 | 93.7553 | 100.4206 | 184.9704 | 978.5065 | 965.125 | 933.4738 | 966.1769 | 96.5226 | 112.7609 | 168.7012 | 366.8496 | 813.4217 |  | 987.938 |  |  | 1002.9409 | 1012.3712 | 904.501 | 962.6459 | 912.3166 | 967.222 | 899.8192 | 837.0032 | 751.1536 | 813.4963 | 817.658 | 834.8078 | 792.4207 | 938.5991 | 995.6849 | 995.1155 | 993.5533 | 994.5072 | 343.9082 |  |  | 133.7215 | 248.5137 | 230.5702 | 158.8768 | 156.1344 | 104.7418 | 174.9172 | 104.267 | 390.962 | 842.5072 | 356.1884 | 414.8789 | 200.487 | 106.1655 | 122.0432 | 889.9292 | 891.9456 | 922.0663 | 924.9817 | 912.6591 | 148.5371 | 100.3834 | 150.6037 | 109.7311 | 762.9972 | 170.3968 | 101.1424 | 502.7743 |  | 136.0039 | 49.7269 | 73.063 | 102.8544 | 171.1808 | 927.4728 | 914.7839 | 933.4886 | 812.1322 | 111.4621 | 100.843 | 135.9882 | 307.7586 | 806.8906 | 68.0194 | 98.2604 | 140.4412 | 364.7806 | 860.6647 | 43.9017 | 50.4755 | 70.1566 | 99.9054 | 175.5579 | 1002.6096 | 950.9541 | 957.321 | 1023.2856 | 943.0291 | 67.1929 | 99.3168 | 127.1866 | 308.6061 | 824.1842 | 82.0437 | 99.8449 | 139.0407 | 337.3057 | 886.2595 | 47.5658 | 54.0658 | 83.9795 | 110.3682 | 204.2474 | 1018.698 | 1011.4683 | 991.963 | 981.8717 | 74.0565 | 146.5068 | 104.0374 | 360.7967 | 810.0505 | 1019.5215 | 1034.5199 | 1012.574 |  | 1057.6028 | 1019.1307 | 1085.6891 | 978.4831 | 1058.1761 | 942.6862 |  | 1039.6064 | 991.8825 | 1051.6259 | 58.5799 | 69.4276 | 90.142 |  | 826.0784 | 735.7315 | 788.1257 | 468.9585 | 637.2604 | 615.6833 | 444.3663 | [9 empty] | -124.6482 | 0.4328 | -114.7032 | -0.1073 | -98.678 | 0.6483 | -106.346 | -0.0498 | 259.4142 | 0.4451 | 258.0049 | 0.866 | 3733.6491 | 3459.3408 | 1032.6062 | 626.4718 | -38.8396 | 780.9049
14:33 | 4016 |  |  | -21.2177 | -3.4669 | -12.5062 | -8.3239 | -7.9378 | -11.6259 | -15.4202 | 1.5704 | 14.2845 | 4.4105 | 0.5886 |  |  |  | -30.6788 | -0.8836 | 8.3235 | 0.2079 |  | -17.5536 | -8.0885 | 0.7447 | 5.3552 | 5.3282 | 1.3024 | 74.3765 | 318.3346 | 320.4952 | 140.7401 | 156.3834 | 144.9554 | 196.8366 | 102.5184 | 183.1357 | 98.8172 | 142.4037 | 385.5309 | 857.5207 | 144.95 | 173.7334 | 232.4065 | 137.0201 | 206.0537 | 895.6638 |  | 942.8486 |  | 953.6043 | 99.0604 | 99.3724 | 137.1561 | 360.8513 | 782.9868 | 185.8084 | 109.9003 | 192.3187 | 445.2023 | 856.9144 | 110.6231 | 51.9215 | 75.9421 | 107.6536 | 182.4629 | 959.3315 | 986.7622 | 991.5329 | 979.9865 | 98.5618 | 104.7682 | 177.9709 | 402.8995 | 815.4031 | 80.796 | 112.0426 | 207.9252 | 492.2838 | 831.2393 | 58.5411 | 84.2094 | 97.9956 | 109.2943 | 172.5741 | 901.0388 |  | 939.467 | 827.6304 |  | 71.3413 | 103.2498 | 158.0182 | 391.0897 | 811.9873 | 86.6108 | 108.8074 | 186.5285 | 480.786 | 893.6029 | 50.7689 | 56.0553 | 93.7849 | 100.4105 | 185.0409 | 978.2954 | 964.9568 | 933.3995 | 966.0392 | 96.5691 | 112.7827 | 168.7482 | 366.9538 | 813.4206 |  | 988.8812 |  |  | 1002.303 | 1012.2111 | 904.368 | 962.3572 | 912.0895 | 966.9203 | 903.6807 | 827.9922 | 764.871 | 828.7834 | 838.491 | 831.1706 | 769.4017 | 907.1718 | 995.3446 | 994.7025 | 993.1245 | 994.1237 | 344.0054 |  |  | 133.7761 | 248.723 | 230.733 | 158.908 | 156.1738 | 104.7688 | 175.0034 | 104.2445 | 391.0582 | 842.6431 | 356.3004 | 413.9354 | 200.6122 | 106.2019 | 122.0853 | 889.6817 | 892.0682 | 922.3568 | 924.828 | 912.8984 | 148.6076 | 100.4047 | 150.6797 | 109.7949 | 763.1758 | 170.4845 | 101.1635 | 502.9621 |  | 136.0488 | 49.768 | 73.0997 | 102.9025 | 171.2682 | 927.3872 | 914.7336 | 933.4806 | 812.0481 | 111.492 | 100.8676 | 136.0675 | 307.846 | 806.9826 | 68.0585 | 98.2526 | 140.4699 | 364.8429 | 860.6202 | 43.8886 | 50.5297 | 70.182 | 99.9201 | 175.5682 | 1001.9549 | 950.3169 | 957.1563 | 1022.5942 | 942.8456 | 67.2326 | 99.3508 | 127.1364 | 308.7301 | 824.1049 | 82.0535 | 99.8367 | 139.083 | 337.4272 | 886.2375 | 47.5974 | 54.0698 | 84.0351 | 110.386 | 204.3099 | 1018.4004 | 1011.2878 | 991.8739 | 981.7104 | 74.0925 | 146.5213 | 104.0431 | 360.8828 | 810.0851 | 1018.9659 | 1034.3617 | 1011.4088 |  | 1057.6529 | 1019.009 | 1085.3768 | 978.2972 | 1058.0234 | 942.5312 |  | 1039.4328 | 991.7426 | 1051.3251 | 58.5925 | 69.468 | 90.1605 |  | 826.1583 | 735.7128 | 788.5041 | 469.0693 | 637.3886 | 615.5374 | 444.3507 | [9 empty] | -124.5651 | 0.4389 | -114.7463 | -0.0723 | -98.7119 | 0.6134 | -106.2414 | -0.1339 | 259.4696 | 0.4574 | 257.931 | 0.905 | 3731.48 | 3452.2804 | 1032.3817 | 626.463 | -38.7515 | 780.9356
14:33 | 4017 |  |  | -21.1225 | -3.4814 | -12.4777 | -8.4095 | -7.935 | -11.6512 | -15.3603 | 1.5706 | 14.2862 | 4.418 | 0.5878 |  |  |  | -30.6191 | -0.7026 | 8.443 | 0.2018 |  | -17.6056 | -8.1703 | 0.7457 | 5.3589 | 5.3369 | 1.3058 | 74.4553 | 318.4197 | 320.5786 | 140.7719 | 156.4519 | 144.9196 | 196.8577 | 102.5494 | 183.1906 | 98.8358 | 142.4489 | 385.6328 | 857.4685 | 144.9856 | 173.8206 | 232.7336 | 137.0758 | 206.1595 | 895.4167 |  | 942.5015 |  | 953.2557 | 99.0561 | 99.3916 | 137.2292 | 360.9732 | 783.0277 | 185.9185 | 109.9457 | 192.3708 | 445.3093 | 856.8665 | 110.662 | 51.9429 | 75.9301 | 107.6496 | 182.5331 | 959.8156 | 986.5366 | 991.2036 | 979.6269 | 98.561 | 104.7794 | 178.0207 | 403.0554 | 815.4394 | 80.8173 | 112.0555 | 207.9842 | 492.3858 | 831.2185 | 58.5311 | 84.2325 | 97.9625 | 109.2882 | 172.6279 | 900.0264 |  | 939.5327 | 826.6848 |  | 71.3589 | 103.2765 | 158.0435 | 391.1861 | 811.9722 | 86.6491 | 108.8136 | 186.5466 | 480.9018 | 893.5793 | 50.7995 | 56.0767 | 93.8052 | 100.4323 | 185.0947 | 978.115 | 964.7857 | 933.3102 | 965.8793 | 96.564 | 112.8125 | 168.782 | 367.0453 | 813.4317 |  | 988.2757 |  |  | 1001.6558 | 1012.0005 | 904.2213 | 962.0917 | 911.8018 | 966.563 | 897.6596 | 816.5764 | 779.7617 | 808.0496 | 854.0966 | 833.4952 | 789.254 | 910.2504 | 995.0161 | 994.3184 | 992.7541 | 993.7619 | 344.0821 |  |  | 133.8358 | 248.8778 | 230.8053 | 159.0384 | 156.2129 | 104.7756 | 175.0672 | 104.2398 | 391.1429 | 842.76 | 356.3824 | 413.7766 | 200.7323 | 106.2366 | 122.1044 | 888.7888 | 892.1509 | 922.6438 | 924.697 | 913.0669 | 148.6483 | 100.3949 | 150.7061 | 109.8361 | 763.3395 | 170.528 | 101.2242 | 503.1492 |  | 136.0897 | 49.7888 | 73.1184 | 102.9346 | 171.3366 | 927.0055 | 914.5603 | 933.419 | 812.1874 | 111.5186 | 100.9047 | 136.2018 | 307.9411 | 807.1264 | 68.0979 | 98.2349 | 140.4887 | 364.9158 | 860.5935 | 43.9605 | 50.5627 | 70.2091 | 99.9343 | 175.5933 | 1001.1407 | 949.476 | 956.9942 | 1021.6324 | 942.6654 | 67.2863 | 99.3391 | 127.1619 | 308.8272 | 824.0779 | 82.1014 | 99.8424 | 139.1271 | 337.5425 | 886.2372 | 47.6325 | 54.0886 | 84.084 | 110.4088 | 204.3837 | 1017.9608 | 1011.1461 | 991.8444 | 981.6922 | 74.0789 | 146.605 | 104.0431 | 360.9874 | 810.1146 | 1018.3461 | 1034.1705 | 1010.0749 |  | 1057.7175 | 1018.8743 | 1085.051 | 978.1478 | 1057.8761 | 942.408 |  | 1039.2544 | 991.604 | 1051.0375 | 58.6062 | 69.5404 | 90.181 |  | 826.1859 | 735.6947 | 788.4948 | 468.698 | 637.1804 | 615.4668 | 443.8739 | [9 empty] | -124.6759 | 0.4286 | -114.694 | -0.1011 | -98.6811 | 0.6504 | -106.3214 | -0.0559 | 259.3681 | 0.4533 | 257.9618 | 0.8742 | 3683.6308 | 3452.1426 | 1032.1494 | 626.3236 | -38.6671 | 780.9403
14:33 | 4018 |  |  | -20.9972 | -3.3336 | -12.3299 | -8.3356 | -7.868 | -11.6393 | -15.2869 | 1.5704 | 14.2866 | 4.4228 | 0.5876 |  |  |  | -30.7405 | -0.7496 | 8.4717 | 0.2181 |  | -17.5104 | -8.1592 | 0.7439 | 5.3593 | 5.3426 | 1.3068 | 75.0386 | 318.4864 | 320.6572 | 140.8062 | 156.521 | 144.894 | 196.8745 | 102.5707 | 183.3559 | 98.8063 | 142.4641 | 385.7069 | 857.3715 | 144.9901 | 173.9425 | 233.0583 | 137.1508 | 206.2779 | 895.227 |  | 942.2586 |  | 953.021 | 99.1409 | 99.4038 | 137.3173 | 361.0966 | 783.0681 | 185.9635 | 109.9247 | 192.426 | 445.4441 | 856.8208 | 110.7299 | 51.9127 | 76.0024 | 107.701 | 182.6231 | 960.2835 | 986.3468 | 991.0588 | 979.3787 | 98.5731 | 104.7927 | 178.1077 | 403.1846 | 815.4775 | 80.8487 | 112.0766 | 208.0459 | 492.484 | 831.2177 | 58.5254 | 84.1814 | 98.0015 | 109.3083 | 172.8199 | 900.4501 |  | 939.5983 | 826.916 |  | 71.388 | 103.27 | 158.0958 | 391.2437 | 811.9326 | 86.7033 | 108.8325 | 186.614 | 481.0155 | 893.5646 | 50.8087 | 56.1041 | 93.8375 | 100.454 | 185.1527 | 978.0468 | 964.6501 | 933.2272 | 965.7442 | 96.5509 | 112.8536 | 168.8509 | 367.158 | 813.4518 |  | 988.9447 |  |  | 1001.0095 | 1011.7641 | 904.1629 | 961.9026 | 911.5192 | 966.2279 | 887.8133 | 801.8425 | 786.1671 | 798.597 | 863.9206 | 840.6598 | 804.9796 | 955.4353 | 994.7286 | 993.9912 | 992.4793 | 993.4448 | 344.2242 |  |  | 133.9081 | 249.0307 | 231.0526 | 159.1885 | 156.2748 | 104.7925 | 175.0721 | 104.283 | 391.2543 | 842.8837 | 356.4888 | 414.4569 | 200.8471 | 106.2793 | 122.1313 | 887.6325 | 892.1793 | 922.8833 | 925.1509 | 913.1805 | 148.6417 | 100.4037 | 150.7236 | 109.8415 | 763.5019 | 170.5687 | 101.2405 | 503.329 |  | 136.1211 | 49.7932 | 73.149 | 102.9489 | 171.3996 | 925.7139 | 914.4479 | 933.3645 | 812.3137 | 111.5442 | 100.9147 | 136.2229 | 308.0395 | 807.2654 | 68.1613 | 98.2263 | 140.5021 | 365.0698 | 860.5879 | 43.9296 | 50.5813 | 70.2396 | 99.9532 | 175.6407 | 1000.3915 | 948.4254 | 956.7483 | 1020.6884 | 942.4718 | 67.2932 | 99.3329 | 127.1931 | 308.9408 | 824.0547 | 82.1522 | 99.8432 | 139.1619 | 337.6462 | 886.2412 | 47.6481 | 54.1279 | 84.0999 | 110.4321 | 204.445 | 1017.6992 | 1010.8792 | 991.7628 | 981.5822 | 74.069 | 146.6696 | 104.0575 | 361.0823 | 810.121 | 1017.6727 | 1033.5074 | 1009.1403 |  | 1057.8061 | 1018.7886 | 1084.7309 | 978.0258 | 1057.7172 | 942.2101 |  | 1039.0741 | 991.4353 | 1050.7106 | 58.6104 | 69.5433 | 90.1919 |  | 826.254 | 735.7081 | 788.3689 | 469.0918 | 637.2906 | 615.9561 | 444.5783 | [9 empty] | -124.6697 | 0.4697 | -114.7863 | -0.0313 | -98.8196 | 0.636 | -106.2568 | -0.099 | 259.4419 | 0.48 | 257.8695 | 0.9358 | 3803.2271 | 3452.1157 | 1031.9149 | 626.6233 | -38.4781 | 780.981
14:33 | 4019 |  |  | -20.8891 | -3.2194 | -12.4276 | -8.3549 | -7.9091 | -11.7048 | -15.4281 | 1.5727 | 14.2844 | 4.436 | 0.5885 |  |  |  | -30.9115 | -0.7018 | 8.5584 | 0.1898 |  | -17.525 | -8.0388 | 0.7442 | 5.3589 | 5.352 | 1.3042 | 76.6853 | 318.5443 | 320.7352 | 140.8362 | 156.5759 | 144.8488 | 196.8832 | 102.604 | 183.4604 | 98.7749 | 142.5092 | 385.8037 | 857.2862 | 144.9601 | 174.0438 | 233.361 | 137.2515 | 206.3924 | 895.0811 |  | 941.9837 |  | 952.7718 | 99.1904 | 99.4017 | 137.3504 | 361.2044 | 783.1019 | 186.0474 | 109.8729 | 192.4922 | 445.5534 | 856.7989 | 110.7927 | 51.9108 | 76.1017 | 107.7786 | 182.7121 | 960.6359 | 986.1635 | 990.9618 | 979.1491 | 98.5754 | 104.7749 | 178.1869 | 403.3078 | 815.5161 | 80.8803 | 112.0979 | 208.089 | 492.5896 | 831.2082 | 58.5627 | 84.1386 | 98.013 | 109.3268 | 172.9416 | 900.7907 |  | 939.6794 | 828.2537 |  | 71.4026 | 103.2905 | 158.1278 | 391.3437 | 811.9486 | 86.7817 | 108.8512 | 186.7013 | 481.1118 | 893.5363 | 50.8196 | 56.1443 | 93.8849 | 100.4615 | 185.2356 | 978.1386 | 964.5544 | 933.1435 | 965.6918 | 96.5825 | 112.8687 | 168.8954 | 367.2665 | 813.4675 |  | 992.0795 |  |  | 1000.3833 | 1011.5084 | 904.1138 | 961.7573 | 911.2605 | 965.9511 | 879.9058 | 804.8058 | 788.1862 | 819.498 | 871.8395 | 847.4777 | 800.2934 | 992.245 | 994.4542 | 993.7546 | 992.2835 | 993.1737 | 344.4238 |  |  | 133.9757 | 249.1712 | 231.3913 | 159.2973 | 156.3389 | 104.833 | 175.1237 | 104.3015 | 391.3687 | 843.0191 | 356.5979 | 414.6062 | 200.9823 | 106.31 | 122.1744 | 889.548 | 892.2585 | 923.0067 | 927.5646 | 913.3981 | 148.6922 | 100.4036 | 150.7606 | 109.8187 | 763.6511 | 170.6039 | 101.2375 | 503.5325 |  | 136.1554 | 49.804 | 73.1791 | 102.9537 | 171.5005 | 921.9792 | 914.3707 | 933.3414 | 812.6727 | 111.5602 | 100.9186 | 136.1931 | 308.1423 | 807.3894 | 68.237 | 98.2392 | 140.5522 | 365.1781 | 860.5684 | 43.9369 | 50.6118 | 70.2726 | 99.9927 | 175.67 | 999.6531 | 947.3756 | 956.4851 | 1019.7716 | 942.2279 | 67.2951 | 99.3185 | 127.2474 | 309.0375 | 824.0249 | 82.165 | 99.8437 | 139.2083 | 337.7492 | 886.2382 | 47.662 | 54.155 | 84.1162 | 110.4537 | 204.5023 | 1017.5661 | 1010.6424 | 991.6511 | 981.3731 | 74.0926 | 146.6901 | 104.0655 | 361.1705 | 810.1501 | 1017.0045 | 1032.5645 | 1008.8857 |  | 1057.9059 | 1018.635 | 1084.3555 | 977.8586 | 1057.5108 | 941.8642 |  | 1038.9087 | 991.2954 | 1050.4156 | 58.61 | 69.5714 | 90.2011 |  | 826.3469 | 735.7207 | 788.3375 | 469.1215 | 637.7027 | 615.8957 | 444.5555 | [9 empty] | -124.7036 | 0.4286 | -114.6417 | -0.1216 | -98.6626 | 0.634 | -106.2937 | -0.0641 | 259.4388 | 0.4328 | 258.0049 | 0.8578 | 3710.4164 | 3452.2473 | 1031.676 | 626.7992 | -38.5086 | 781.0338
14:33 | 4020 |  |  | -20.814 | -3.1214 | -12.2909 | -8.3592 | -7.8439 | -11.662 | -15.2809 | 1.5737 | 14.2871 | 4.4511 | 0.5899 |  |  |  | -31.0605 | -0.6071 | 8.659 | 0.2579 |  | -17.5058 | -8.0488 | 0.7439 | 5.3554 | 5.3539 | 1.3046 | 76.9389 | 318.6268 | 320.8296 | 140.863 | 156.636 | 144.7921 | 196.9052 | 102.6541 | 183.32 | 98.7807 | 142.5733 | 385.9049 | 857.2294 | 144.9668 | 174.1723 | 233.6447 | 137.3425 | 206.4872 | 895.003 |  | 941.7211 |  | 952.4863 | 99.1326 | 99.4088 | 137.3582 | 361.3135 | 783.1224 | 186.0813 | 109.8235 | 192.5578 | 445.6333 | 856.7848 | 110.8554 | 51.9842 | 76.1606 | 107.8368 | 182.8019 | 960.8314 | 985.9613 | 990.709 | 978.9172 | 98.6174 | 104.7645 | 178.2501 | 403.4357 | 815.5329 | 80.9366 | 112.1062 | 208.1586 | 492.7039 | 831.184 | 58.5911 | 84.2085 | 97.9934 | 109.3258 | 172.9813 | 900.9132 |  | 939.7149 | 829.1158 |  | 71.3934 | 103.3665 | 158.139 | 391.4898 | 811.9769 | 86.8188 | 108.8805 | 186.7508 | 481.2183 | 893.5063 | 50.884 | 56.1665 | 93.8931 | 100.5018 | 185.3132 | 978.2961 | 964.5088 | 933.065 | 965.6843 | 96.6428 | 112.8462 | 168.8758 | 367.3461 | 813.4851 |  | 994.1374 |  |  | 999.7982 | 1011.1866 | 903.9485 | 961.5632 | 911.0598 | 965.779 | 870.6945 | 823.931 | 804.4456 | 827.7528 | 874.2594 | 851.3105 | 785.479 | 984.1478 | 994.1917 | 993.5439 | 992.0768 | 992.9026 | 344.6307 |  |  | 134.037 | 249.2692 | 231.3228 | 159.4184 | 156.3943 | 104.856 | 175.2107 | 104.3109 | 391.4794 | 843.1477 | 356.6851 | 414.9024 | 201.1194 | 106.3375 | 122.2206 | 892.3261 | 892.6862 | 923.2049 | 929.3153 | 913.8011 | 148.7516 | 100.381 | 150.7711 | 109.817 | 763.8119 | 170.5867 | 101.2663 | 503.7493 |  | 136.1872 | 49.821 | 73.199 | 102.9648 | 171.594 | 917.53 | 914.2133 | 933.2492 | 813.2689 | 111.5769 | 100.9217 | 136.2225 | 308.2399 | 807.5337 | 68.2666 | 98.2677 | 140.626 | 365.2744 | 860.5539 | 43.9774 | 50.647 | 70.2863 | 100.0186 | 175.6916 | 998.668 | 946.0063 | 956.2184 | 1018.4316 | 941.8985 | 67.3106 | 99.3405 | 127.3304 | 309.1514 | 823.9901 | 82.169 | 99.8479 | 139.237 | 337.8532 | 886.2178 | 47.661 | 54.1674 | 84.1524 | 110.4612 | 204.5628 | 1017.2876 | 1010.4866 | 991.5501 | 981.1665 | 74.1166 | 146.7126 | 104.0703 | 361.2633 | 810.1836 | 1016.1578 | 1031.5869 | 1008.6821 |  | 1058.0084 | 1018.482 | 1083.9174 | 977.6766 | 1057.1565 | 941.5326 |  | 1038.7595 | 991.1289 | 1050.131 | 58.6271 | 69.5553 | 90.2296 |  | 826.424 | 735.7337 | 788.4752 | 469.3805 | 637.8065 | 616.2143 | 444.8084 | [9 empty] | -124.642 | 0.4266 | -114.7401 | -0.0518 | -98.7796 | 0.6155 | -106.2168 | -0.1298 | 259.485 | 0.4533 | 257.8972 | 0.9296 | 3616.2381 | 3452.6825 | 1031.4265 | 627.0104 | -38.3033 | 781.0788
14:33 | 4021 |  |  | -20.6371 | -3.0514 | -12.3057 | -8.347 | -7.8188 | -11.667 | -15.3248 | 1.5722 | 14.2894 | 4.4619 | 0.5888 |  |  |  | -31.1557 | -0.6764 | 8.7279 | 0.2158 |  | -17.5109 | -8.0116 | 0.7438 | 5.3558 | 5.3582 | 1.3042 | 74.707 | 318.7292 | 320.9292 | 140.8992 | 156.7019 | 144.7604 | 196.9245 | 102.7006 | 183.1783 | 98.7785 | 142.6284 | 386.0087 | 857.1883 | 144.9953 | 174.3278 | 233.9735 | 137.4408 | 206.5725 | 894.9559 |  | 941.532 |  | 952.2865 | 99.0669 | 99.4207 | 137.3987 | 361.4136 | 783.1448 | 186.084 | 109.822 | 192.6045 | 445.7079 | 856.7526 | 110.8854 | 52.0286 | 76.2021 | 107.8711 | 182.8959 | 960.9897 | 985.8473 | 990.6358 | 978.8799 | 98.6155 | 104.8085 | 178.3391 | 403.5552 | 815.5625 | 80.9709 | 112.1369 | 208.238 | 492.7941 | 831.1836 | 58.6359 | 84.2623 | 97.9803 | 109.3384 | 172.9912 | 901.2752 |  | 939.7664 | 829.7825 |  | 71.3988 | 103.3745 | 158.1822 | 391.5623 | 811.942 | 86.7781 | 108.8875 | 186.8029 | 481.3187 | 893.499 | 50.9339 | 56.1929 | 93.8851 | 100.5552 | 185.3863 | 978.488 | 964.5102 | 933.0627 | 965.6843 | 96.6144 | 112.9043 | 168.9629 | 367.4459 | 813.4797 |  | 993.6674 |  |  | 999.2697 | 1010.8946 | 903.8323 | 961.4293 | 910.9166 | 965.7527 | 864.7446 | 838.8755 | 820.5848 | 826.0328 | 872.2732 | 852.377 | 797.194 | 978.9128 | 993.9286 | 993.3085 | 991.827 | 992.6195 | 344.7853 |  |  | 134.1015 | 249.3173 | 231.2295 | 159.5542 | 156.4529 | 104.8748 | 175.2522 | 104.3146 | 391.5728 | 843.2704 | 356.789 | 415.6965 | 201.226 | 106.3584 | 122.2434 | 893.3794 | 893.3042 | 923.5612 | 929.5292 | 914.2769 | 148.7752 | 100.3906 | 150.8203 | 109.8342 | 763.9858 | 170.6147 | 101.2825 | 503.9529 |  | 136.22 | 49.8286 | 73.2264 | 102.9929 | 171.6781 | 920.4545 | 914.0782 | 933.1423 | 813.6943 | 111.5919 | 100.9464 | 136.2724 | 308.3571 | 807.6626 | 68.2884 | 98.2851 | 140.6778 | 365.3998 | 860.5359 | 44.0041 | 50.6763 | 70.3047 | 100.0113 | 175.7272 | 997.5264 | 944.4308 | 955.914 | 1016.8734 | 941.5592 | 67.3264 | 99.3456 | 127.3378 | 309.2588 | 823.9371 | 82.1729 | 99.8357 | 139.2569 | 337.9599 | 886.1638 | 47.6531 | 54.1846 | 84.198 | 110.483 | 204.6238 | 1016.9286 | 1010.2805 | 991.474 | 980.9392 | 74.1455 | 146.7392 | 104.0851 | 361.3545 | 810.2084 | 1015.2159 | 1030.5079 | 1009.7791 |  | 1058.1263 | 1018.3244 | 1083.4326 | 977.4725 | 1056.4827 | 941.2375 |  | 1038.6304 | 991.1014 | 1049.8101 | 58.6329 | 69.5513 | 90.2373 |  | 826.467 | 735.6617 | 788.4996 | 469.0679 | 637.3987 | 615.7418 | 444.5454 | [9 empty] | -124.8082 | 0.4594 | -114.7001 | -0.099 | -98.6965 | 0.6422 | -106.306 | -0.0457 | 259.3988 | 0.4718 | 257.9218 | 0.8886 | 3690.6125 | 3452.1348 | 1031.1987 | 626.5703 | -38.2688 | 781.0643
14:33 | 4022 |  |  | -20.3664 | -3.0601 | -12.2153 | -8.3313 | -7.8174 | -11.6086 | -15.2202 | 1.5687 | 14.3005 | 4.4712 | 0.5893 |  |  |  | -31.0264 | -0.6373 | 8.511 | 0.2343 |  | -17.4837 | -7.8777 | 0.7443 | 5.3606 | 5.3652 | 1.3035 | 74.3169 | 318.8366 | 321.0179 | 140.9353 | 156.7629 | 144.7436 | 196.9385 | 102.7326 | 183.2383 | 98.7662 | 142.6738 | 386.1154 | 857.1438 | 144.9616 | 174.4885 | 234.2387 | 137.5525 | 206.6712 | 894.8906 |  | 941.4044 |  | 952.192 | 99.1254 | 99.4299 | 137.433 | 361.5226 | 783.195 | 186.1515 | 109.8669 | 192.6439 | 445.7987 | 856.7273 | 110.9176 | 52.0655 | 76.1958 | 107.8701 | 182.9697 | 961.1185 | 985.8487 | 990.8176 | 978.9618 | 98.5848 | 104.8228 | 178.402 | 403.6733 | 815.604 | 80.9825 | 112.1651 | 208.2864 | 492.8688 | 831.1896 | 58.6206 | 84.2596 | 98.0237 | 109.3546 | 173.1048 | 901.8131 |  | 939.8678 | 830.2012 |  | 71.4378 | 103.3575 | 158.217 | 391.5992 | 811.8935 | 86.7857 | 108.9072 | 186.8574 | 481.4256 | 893.4807 | 50.9527 | 56.2429 | 93.9118 | 100.5844 | 185.4504 | 978.6555 | 964.5178 | 933.0502 | 965.7051 | 96.6607 | 112.9442 | 169.0027 | 367.5487 | 813.4935 |  | 993.727 |  |  | 998.7854 | 1010.5896 | 903.8019 | 961.3968 | 910.8137 | 965.7994 | 861.5552 | 854.5568 | 822.0883 | 826.7913 | 866.9909 | 853.6991 | 811.3344 | 986.7344 | 993.6587 | 993.0699 | 991.5924 | 992.3379 | 344.9031 |  |  | 134.1703 | 249.3701 | 230.948 | 159.5352 | 156.4997 | 104.8939 | 175.2816 | 104.3222 | 391.6556 | 843.4002 | 356.8818 | 416.2221 | 201.335 | 106.389 | 122.2846 | 894.4745 | 893.8894 | 923.9127 | 931.463 | 914.7265 | 148.8164 | 100.3888 | 150.8565 | 109.8804 | 764.1468 | 170.708 | 101.289 | 504.1068 |  | 136.2503 | 49.8426 | 73.2587 | 102.996 | 171.7643 | 925.0757 | 913.965 | 933.0544 | 813.7857 | 111.5885 | 100.9615 | 136.3173 | 308.4528 | 807.7984 | 68.3056 | 98.2781 | 140.7291 | 365.6149 | 860.5488 | 44.0205 | 50.6885 | 70.3184 | 99.9974 | 175.7959 | 996.4858 | 943.2416 | 955.5703 | 1015.6146 | 941.2169 | 67.3528 | 99.3158 | 127.3277 | 309.341 | 823.8709 | 82.2068 | 99.8355 | 139.2979 | 338.0649 | 886.0671 | 47.6815 | 54.2001 | 84.2428 | 110.508 | 204.6804 | 1016.5221 | 1010.0684 | 991.4067 | 980.7752 | 74.1529 | 146.7769 | 104.0939 | 361.4534 | 810.2323 | 1014.3365 | 1029.0893 | 1010.6451 |  | 1058.2505 | 1018.1963 | 1082.9025 | 977.2009 | 1055.5758 | 940.9063 |  | 1038.543 | 990.8923 | 1049.4837 | 58.648 | 69.5709 | 90.2466 |  | 826.5239 | 735.6627 | 788.5437 | 469.3515 | 637.7991 | 616.1535 | 444.7211 | [9 empty] | -124.6943 | 0.4204 | -114.7186 | -0.0436 | -98.7857 | 0.6545 | -106.2537 | -0.1175 | 259.4727 | 0.4348 | 257.8941 | 0.9276 | 3717.236 | 3451.7506 | 1030.9554 | 626.9763 | -38.0697 | 781.0933
14:33 | 4023 |  |  | -20.1931 | -3.0932 | -12.3432 | -8.2652 | -7.7646 | -11.5625 | -15.2398 | 1.5688 | 14.3077 | 4.4813 | 0.5893 |  |  |  | -31.1277 | -0.679 | 8.6002 | 0.2572 |  | -17.4456 | -7.9097 | 0.7434 | 5.359 | 5.372 | 1.3009 | 74.7759 | 318.9491 | 321.095 | 140.9714 | 156.816 | 144.7193 | 196.9532 | 102.756 | 183.3037 | 98.8012 | 142.75 | 386.2525 | 857.0937 | 144.9436 | 174.5891 | 234.4795 | 137.6773 | 206.7897 | 894.889 |  | 941.2943 |  | 952.0785 | 99.1408 | 99.4359 | 137.4798 | 361.6398 | 783.2565 | 186.2151 | 109.9477 | 192.7534 | 445.911 | 856.7144 | 110.9495 | 52.0951 | 76.1989 | 107.8846 | 183.0265 | 961.0478 | 985.8135 | 990.7452 | 978.9406 | 98.5782 | 104.8332 | 178.4505 | 403.8047 | 815.6224 | 81.0021 | 112.1725 | 208.3303 | 492.958 | 831.1725 | 58.5861 | 84.2571 | 98.0441 | 109.3757 | 173.2112 | 902.1862 |  | 939.9782 | 830.5266 |  | 71.4728 | 103.3615 | 158.2471 | 391.6943 | 811.8963 | 86.7608 | 108.941 | 186.9113 | 481.5451 | 893.4474 | 50.9541 | 56.258 | 93.9198 | 100.6022 | 185.4899 | 978.8438 | 964.5569 | 933.0528 | 965.7118 | 96.7366 | 112.9474 | 169.0074 | 367.643 | 813.5099 |  | 993.0975 |  |  | 998.3332 | 1010.3484 | 903.7861 | 961.4012 | 910.799 | 965.8521 | 864.3578 | 861.9304 | 825.2095 | 824.1563 | 864.3272 | 852.5848 | 814.5098 | 1004.8542 | 993.41 | 992.8641 | 991.4151 | 992.0834 | 345.0414 |  |  | 134.2371 | 249.4668 | 230.8256 | 159.5214 | 156.538 | 104.8977 | 175.2593 | 104.3394 | 391.7735 | 843.5485 | 356.9711 | 416.3743 | 201.4683 | 106.431 | 122.3295 | 896.6226 | 894.5249 | 924.2095 | 933.9545 | 915.2365 | 148.78 | 100.3736 | 150.8915 | 109.9279 | 764.3143 | 170.7878 | 101.311 | 504.2536 |  | 136.3112 | 49.8535 | 73.2871 | 102.9921 | 171.8393 | 925.1702 | 913.85 | 932.9798 | 813.6249 | 111.6023 | 100.9521 | 136.3145 | 308.5198 | 807.921 | 68.3075 | 98.2956 | 140.8002 | 365.8697 | 860.5849 | 44.0915 | 50.7004 | 70.3692 | 99.9856 | 175.8941 | 995.7483 | 942.459 | 955.2397 | 1014.641 | 940.882 | 67.3744 | 99.3015 | 127.3591 | 309.4314 | 823.7847 | 82.2419 | 99.8472 | 139.3325 | 338.1631 | 885.9341 | 47.7116 | 54.2224 | 84.2714 | 110.5262 | 204.7429 | 1016.2588 | 1009.8823 | 991.3188 | 980.6397 | 74.2038 | 146.8209 | 104.0858 | 361.5516 | 810.2488 | 1013.6762 | 1027.7893 | 1009.8459 |  | 1058.3747 | 1018.1325 | 1082.3225 | 976.9217 | 1054.5445 | 940.4544 |  | 1038.5065 | 990.7794 | 1049.1706 | 58.6431 | 69.5733 | 90.2615 |  | 826.5459 | 735.7924 | 788.6201 | 469.34 | 637.5966 | 616.1537 | 444.7256 | [9 empty] | -124.7589 | 0.4348 | -114.6478 | -0.1155 | -98.7057 | 0.6175 | -106.2291 | -0.0826 | 259.4111 | 0.443 | 257.9218 | 0.8824 | 3631.1163 | 3451.9363 | 1030.746 | 626.8752 | -38.0299 | 781.1691
14:33 | 4024 |  |  | -19.967 | -3.1333 | -12.374 | -8.2096 | -7.7874 | -11.4769 | -15.1887 | 1.5677 | 14.3149 | 4.4909 | 0.5923 |  |  |  | -31.0491 | -0.7781 | 8.8092 | 0.2594 |  | -17.3653 | -7.7966 | 0.7445 | 5.3622 | 5.3785 | 1.3015 | 72.0914 | 319.0627 | 321.1686 | 141.0194 | 156.8677 | 144.7028 | 196.9604 | 102.793 | 183.3086 | 98.8231 | 142.8279 | 386.3792 | 857.0138 | 144.9864 | 174.6739 | 234.8396 | 137.7683 | 206.9081 | 894.8631 |  | 941.0209 |  | 951.8423 | 99.1233 | 99.4342 | 137.5398 | 361.7483 | 783.3034 | 186.2533 | 110.0406 | 192.8449 | 446.0364 | 856.6961 | 110.9719 | 52.0969 | 76.2285 | 107.9026 | 183.0913 | 960.8566 | 985.6964 | 990.3971 | 978.7503 | 98.5667 | 104.8635 | 178.5152 | 403.9335 | 815.6523 | 81.031 | 112.2063 | 208.3725 | 493.0804 | 831.1498 | 58.5937 | 84.2548 | 98.023 | 109.3839 | 173.2524 | 902.0572 |  | 940.0697 | 830.5992 |  | 71.4635 | 103.3836 | 158.2496 | 391.8415 | 811.9471 | 86.7248 | 108.9608 | 186.9602 | 481.6441 | 893.4395 | 50.9296 | 56.2835 | 93.9438 | 100.6343 | 185.5628 | 979.113 | 964.6776 | 933.136 | 965.762 | 96.753 | 112.9879 | 169.076 | 367.7369 | 813.5275 |  | 990.5087 |  |  | 997.909 | 1010.1581 | 903.7825 | 961.4819 | 910.846 | 965.9107 | 848.1661 | 866.1596 | 833.9241 | 811.4896 | 870.4749 | 850.8881 | 818.8571 | 1015.0955 | 993.1558 | 992.6394 | 991.2482 | 991.844 | 345.2176 |  |  | 134.2936 | 249.6329 | 230.9482 | 159.6845 | 156.5865 | 104.89 | 175.3098 | 104.3605 | 391.8841 | 843.6924 | 357.0676 | 416.2816 | 201.6033 | 106.4655 | 122.3604 | 899.4003 | 895.1464 | 924.5399 | 934.8495 | 915.804 | 148.8365 | 100.3766 | 150.9396 | 109.9679 | 764.4804 | 170.8707 | 101.3626 | 504.4491 |  | 136.3857 | 49.8701 | 73.3126 | 103.011 | 171.9313 | 925.129 | 913.7581 | 932.938 | 813.523 | 111.6361 | 100.9615 | 136.3562 | 308.6059 | 808.0391 | 68.3491 | 98.3246 | 140.8197 | 365.9806 | 860.5796 | 44.0768 | 50.737 | 70.4243 | 100.0047 | 175.9749 | 995.4004 | 941.9456 | 954.9558 | 1014.0019 | 940.566 | 67.4034 | 99.2472 | 127.4044 | 309.5144 | 823.6695 | 82.272 | 99.8558 | 139.3594 | 338.2693 | 885.7868 | 47.7253 | 54.2602 | 84.2781 | 110.5609 | 204.8041 | 1016.2191 | 1009.8112 | 991.2338 | 980.4649 | 74.2461 | 146.8529 | 104.0909 | 361.6576 | 810.2771 | 1013.2446 | 1026.9304 | 1010.175 |  | 1058.5039 | 1018.0553 | 1081.7058 | 976.6508 | 1053.3271 | 939.9637 |  | 1038.5346 | 990.6684 | 1048.8463 | 58.6378 | 69.6223 | 90.2604 |  | 826.5801 | 735.8407 | 788.5527 | 469.1559 | 637.7377 | 616.1605 | 444.5369 | [9 empty] | -124.7436 | 0.4286 | -114.7063 | -0.0498 | -98.8042 | 0.6668 | -106.2691 | -0.0908 | 259.4235 | 0.4533 | 257.8787 | 0.9337 | 3599.9071 | 3450.7736 | 1030.5477 | 626.9491 | -37.8172 | 781.2104
14:33 | 4025 |  |  | -19.7975 | -2.9016 | -12.4311 | -8.2199 | -7.8759 | -11.4603 | -15.2078 | 1.5696 | 14.3135 | 4.4993 | 0.59 |  |  |  | -31.0818 | -0.9967 | 8.7899 | 0.267 |  | -17.3783 | -7.6625 | 0.7436 | 5.3601 | 5.3805 | 1.2996 | 76.3176 | 319.1519 | 321.2505 | 141.0688 | 156.9252 | 144.7064 | 196.9742 | 102.8336 | 183.3555 | 98.8178 | 142.8886 | 386.4738 | 856.9455 | 145.0611 | 174.8626 | 235.2142 | 137.8409 | 207.0125 | 894.7444 |  | 940.6912 |  | 951.5526 | 99.1758 | 99.462 | 137.5938 | 361.8655 | 783.3093 | 186.219 | 110.0751 | 192.8923 | 446.1629 | 856.6624 | 111.008 | 52.127 | 76.1949 | 107.8817 | 183.1485 | 960.7725 | 985.5878 | 990.3153 | 978.5652 | 98.5556 | 104.8699 | 178.5759 | 404.0507 | 815.6882 | 81.0565 | 112.2333 | 208.4416 | 493.1804 | 831.1509 | 58.629 | 84.2688 | 98.0209 | 109.3845 | 173.3535 | 901.9089 |  | 940.1373 | 830.4812 |  | 71.4722 | 103.3693 | 158.3096 | 391.9136 | 811.9541 | 86.7645 | 108.9867 | 187.0044 | 481.7418 | 893.4626 | 50.9497 | 56.3058 | 93.983 | 100.6601 | 185.6476 | 979.2756 | 964.8403 | 933.3157 | 965.8272 | 96.7668 | 113.0102 | 169.1405 | 367.847 | 813.5589 |  | 987.8823 |  |  | 997.5248 | 1009.9781 | 903.7665 | 961.5602 | 910.8666 | 965.9393 | 836.8789 | 873.4243 | 836.5383 | 789.6941 | 877.1507 | 849.9695 | 832.966 | 983.3787 | 992.8824 | 992.3523 | 991.0263 | 991.5796 | 345.4554 |  |  | 134.3528 | 249.8141 | 230.8321 | 159.9004 | 156.6348 | 104.8995 | 175.4625 | 104.3785 | 391.9819 | 843.8351 | 357.1635 | 415.8867 | 201.7315 | 106.4975 | 122.3935 | 898.8334 | 895.7685 | 925.0108 | 932.8008 | 916.3253 | 148.923 | 100.3668 | 150.9518 | 110.0112 | 764.6486 | 170.9507 | 101.3916 | 504.6255 |  | 136.4221 | 49.8892 | 73.3408 | 103.0361 | 172.0264 | 925.0653 | 913.5906 | 932.8028 | 813.5606 | 111.6755 | 100.969 | 136.3861 | 308.6712 | 808.1523 | 68.3596 | 98.317 | 140.817 | 366.0565 | 860.5567 | 44.072 | 50.7733 | 70.4433 | 100.0339 | 176.0369 | 995.1073 | 942.0996 | 954.6678 | 1013.9475 | 940.2842 | 67.4311 | 99.2195 | 127.4442 | 309.6058 | 823.5366 | 82.3161 | 99.8724 | 139.3957 | 338.3835 | 885.6412 | 47.7413 | 54.2845 | 84.2984 | 110.5937 | 204.862 | 1016.0556 | 1009.8803 | 991.1885 | 980.3404 | 74.1911 | 146.8912 | 104.1124 | 361.743 | 810.2984 | 1012.8815 | 1025.9285 | 1012.7843 |  | 1058.6383 | 1017.93 | 1081.0483 | 976.4195 | 1052.0573 | 939.5523 |  | 1038.6006 | 990.6017 | 1048.485 | 58.6438 | 69.6532 | 90.2827 |  | 826.5941 | 735.904 | 788.5432 | 469.707 | 638.1217 | 616.3683 | 444.9473 | [9 empty] | -124.8389 | 0.4492 | -114.6817 | -0.0703 | -98.7519 | 0.6422 | -106.2629 | -0.0682 | 259.3865 | 0.4615 | 257.8941 | 0.8968 | 3705.4723 | 3444.1 | 1030.3509 | 627.245 | -37.7869 | 781.2491
14:33 | 4026 |  |  | -19.7247 | -2.6289 | -12.4334 | -8.1316 | -7.814 | -11.4461 | -15.1721 | 1.569 | 14.3228 | 4.5035 | 0.5905 |  |  |  | -31.0603 | -1.1467 | 8.6552 | 0.3111 |  | -17.3512 | -7.6778 | 0.743 | 5.3593 | 5.3798 | 1.3016 | 74.1689 | 319.2713 | 321.3339 | 141.1154 | 156.9879 | 144.695 | 197.0016 | 102.8651 | 183.3783 | 98.8437 | 142.9744 | 386.5887 | 856.9073 | 145.0653 | 175.0347 | 235.5375 | 137.9387 | 207.0889 | 894.6042 |  | 940.4636 |  | 951.3486 | 99.1518 | 99.4796 | 137.6308 | 361.9805 | 783.3312 | 186.2708 | 110.098 | 192.9639 | 446.2769 | 856.6357 | 111.0062 | 52.1437 | 76.2196 | 107.9245 | 183.217 | 960.6786 | 985.5543 | 990.4364 | 978.4395 | 98.5384 | 104.8785 | 178.6412 | 404.1946 | 815.7132 | 81.0952 | 112.2387 | 208.5356 | 493.253 | 831.1648 | 58.6656 | 84.328 | 98.063 | 109.4023 | 173.4679 | 902.3686 |  | 940.2325 | 830.4557 |  | 71.5296 | 103.313 | 158.4149 | 391.9524 | 811.9352 | 86.7703 | 109.0032 | 187.0463 | 481.8439 | 893.4567 | 50.9989 | 56.2982 | 93.9835 | 100.7009 | 185.6945 | 979.2913 | 964.9519 | 933.5023 | 965.839 | 96.8009 | 113.0106 | 169.1751 | 367.9542 | 813.5846 |  | 985.9482 |  |  | 997.1545 | 1009.8527 | 903.8717 | 961.7119 | 910.8052 | 965.8697 | 852.1563 | 877.0418 | 831.8679 | 765.238 | 877.5263 | 851.4365 | 837.4398 | 976.6593 | 992.5968 | 992.0389 | 990.7526 | 991.297 | 345.6525 |  |  | 134.4198 | 249.9215 | 230.6804 | 160.1026 | 156.6692 | 104.9098 | 175.5532 | 104.3999 | 392.1131 | 843.9806 | 357.2649 | 415.2162 | 201.8645 | 106.5301 | 122.434 | 896.183 | 896.2522 | 925.5439 | 929.4545 | 916.718 | 148.9524 | 100.3598 | 150.9807 | 110.0497 | 764.8067 | 170.9896 | 101.4168 | 504.771 |  | 136.4491 | 49.8924 | 73.3716 | 103.0576 | 172.1135 | 924.9148 | 913.4552 | 932.6228 | 813.6585 | 111.698 | 100.9692 | 136.3957 | 308.7629 | 808.2586 | 68.3522 | 98.318 | 140.8732 | 366.1866 | 860.5351 | 44.0957 | 50.8196 | 70.4519 | 100.0565 | 176.0931 | 994.4538 | 942.2153 | 954.3674 | 1013.8413 | 939.9329 | 67.4634 | 99.2043 | 127.4524 | 309.7098 | 823.4239 | 82.3426 | 99.877 | 139.4324 | 338.49 | 885.486 | 47.7545 | 54.2933 | 84.3568 | 110.6102 | 204.9415 | 1015.7283 | 1009.8318 | 991.1211 | 980.1869 | 74.206 | 146.9344 | 104.1196 | 361.8204 | 810.2982 | 1012.2321 | 1025.0139 | 1015.1127 |  | 1058.7893 | 1017.8062 | 1080.3969 | 976.2175 | 1050.8379 | 939.1416 |  | 1038.6929 | 990.4773 | 1048.1345 | 58.6421 | 69.7215 | 90.2925 |  | 826.5578 | 736.0438 | 788.5746 | 469.7034 | 638.1236 | 616.5704 | 444.9087 | [9 empty] | -124.7589 | 0.4081 | -114.6324 | -0.0826 | -98.7611 | 0.6319 | -106.2106 | -0.1031 | 259.4696 | 0.4286 | 257.9156 | 0.905 | 3664.5731 | 3441.0363 | 1030.163 | 627.347 | -37.6861 | 781.3008
14:33 | 4027 |  |  | -19.6717 | -2.62 | -12.3819 | -8.1593 | -7.8113 | -11.3702 | -15.1367 | 1.5689 | 14.3235 | 4.5096 | 0.5914 |  |  |  | -31.1116 | -1.1746 | 8.8551 | 0.3292 |  | -17.3069 | -7.7622 | 0.7451 | 5.3615 | 5.3887 | 1.3025 | 74.1477 | 319.4065 | 321.4286 | 141.1655 | 157.0522 | 144.696 | 197.0314 | 102.9124 | 183.4612 | 98.8325 | 143.013 | 386.6626 | 856.8368 | 145.0943 | 175.2033 | 235.8779 | 138.068 | 207.1652 | 894.4671 |  | 940.2382 |  | 951.1388 | 99.152 | 99.4623 | 137.6705 | 362.0861 | 783.3943 | 186.4231 | 110.0803 | 193.0129 | 446.3897 | 856.619 | 111.0409 | 52.1466 | 76.289 | 107.9833 | 183.301 | 960.5389 | 985.5201 | 990.2964 | 978.2862 | 98.5731 | 104.9152 | 178.735 | 404.3376 | 815.7335 | 81.147 | 112.2452 | 208.6032 | 493.3469 | 831.1437 | 58.6956 | 84.3204 | 98.0735 | 109.4385 | 173.5965 | 903.0218 |  | 940.3332 | 830.1966 |  | 71.5425 | 103.3414 | 158.4463 | 392.0573 | 811.9721 | 86.8072 | 109.0115 | 187.0949 | 481.9467 | 893.4278 | 51.0455 | 56.3091 | 93.9815 | 100.761 | 185.7522 | 979.2944 | 965.0367 | 933.6841 | 965.8214 | 96.8399 | 113.0209 | 169.2029 | 368.0486 | 813.6154 |  | 984.9557 |  |  | 996.784 | 1009.7427 | 903.9705 | 961.8608 | 910.7226 | 965.8134 | 867.7836 | 864.5161 | 831.1616 | 766.4991 | 875.266 | 853.1955 | 838.0078 | 965.9394 | 992.3028 | 991.7225 | 990.4504 | 991.0018 | 345.742 |  |  | 134.482 | 249.9398 | 230.6725 | 160.0725 | 156.6973 | 104.921 | 175.623 | 104.4212 | 392.2232 | 844.1172 | 357.3633 | 414.4962 | 201.9616 | 106.5653 | 122.4666 | 893.7119 | 896.4813 | 926.0991 | 927.2242 | 916.9754 | 149.0486 | 100.3626 | 151.0318 | 110.0599 | 764.9672 | 171.0153 | 101.4443 | 504.9519 |  | 136.5087 | 49.9217 | 73.3996 | 103.0707 | 172.1955 | 924.7019 | 913.3908 | 932.4631 | 813.8068 | 111.7116 | 100.9631 | 136.4229 | 308.8651 | 808.4038 | 68.437 | 98.3401 | 140.9493 | 366.3401 | 860.5299 | 44.0999 | 50.8646 | 70.4831 | 100.0919 | 176.1134 | 993.7985 | 941.4864 | 954.0509 | 1013.2146 | 939.5708 | 67.4876 | 99.1781 | 127.4707 | 309.7889 | 823.3322 | 82.382 | 99.8781 | 139.4671 | 338.5843 | 885.317 | 47.725 | 54.3094 | 84.3869 | 110.627 | 204.9968 | 1015.3751 | 1009.6646 | 991.0499 | 980.0901 | 74.2246 | 146.973 | 104.1163 | 361.9295 | 810.3178 | 1011.5102 | 1025.0005 | 1014.6647 |  | 1058.9642 | 1017.8126 | 1079.82 | 975.9677 | 1049.6659 | 938.6421 |  | 1038.7696 | 990.4476 | 1047.7889 | 58.6384 | 69.7049 | 90.3109 |  | 826.5509 | 736.3886 | 788.6754 | 469.4769 | 637.8806 | 615.9364 | 444.6145 | [9 empty] | -124.8728 | 0.4328 | -114.654 | -0.0847 | -98.7519 | 0.634 | -106.2691 | -0.0662 | 259.3835 | 0.4677 | 257.8879 | 0.8865 | 3635.0204 | 3441.3945 | 1030.0162 | 626.9085 | -37.5966 | 781.4697
14:33 | 4028 |  |  | -19.8559 | -2.7181 | -12.3832 | -8.2874 | -7.6636 | -11.368 | -14.9798 | 1.5668 | 14.3292 | 4.5135 | 0.5909 |  |  |  | -31.143 | -1.1625 | 8.97 | 0.2987 |  | -17.2805 | -7.9274 | 0.7448 | 5.3589 | 5.3906 | 1.3021 | 74.7177 | 319.494 | 321.539 | 141.2071 | 157.1073 | 144.7143 | 197.045 | 102.9694 | 183.4708 | 98.8091 | 143.0447 | 386.7235 | 856.7781 | 145.23 | 175.3884 | 236.1895 | 138.202 | 207.2695 | 894.3494 |  | 939.9777 |  | 950.8355 | 99.1043 | 99.4704 | 137.7216 | 362.1829 | 783.4024 | 186.4826 | 110.0523 | 193.0888 | 446.4872 | 856.5733 | 111.1058 | 52.1486 | 76.3329 | 107.9933 | 183.3827 | 960.4149 | 985.4292 | 989.9604 | 978.1466 | 98.6052 | 104.9372 | 178.8121 | 404.4794 | 815.7687 | 81.2003 | 112.2686 | 208.6651 | 493.4449 | 831.138 | 58.6717 | 84.3307 | 98.0077 | 109.4417 | 173.5687 | 903.2144 |  | 940.4386 | 829.0926 |  | 71.5169 | 103.4048 | 158.4834 | 392.1478 | 811.9948 | 86.865 | 109.0288 | 187.1784 | 482.0581 | 893.4207 | 51.0682 | 56.3709 | 94.004 | 100.7878 | 185.8167 | 979.3015 | 965.095 | 933.9159 | 965.7574 | 96.8419 | 113.0764 | 169.2842 | 368.1602 | 813.6448 |  | 984.1943 |  |  | 996.4175 | 1009.6607 | 903.9495 | 961.8957 | 910.6623 | 965.8481 | 875.011 | 849.9913 | 836.4852 | 784.5022 | 876.869 | 853.2733 | 839.7366 | 934.7928 | 992.0003 | 991.3913 | 990.1243 | 990.6848 | 345.8425 |  |  | 134.5378 | 250.0203 | 230.7658 | 160.0734 | 156.7346 | 104.9398 | 175.6702 | 104.4327 | 392.327 | 844.2673 | 357.4567 | 414.4327 | 202.0629 | 106.5891 | 122.5009 | 890.8325 | 896.5725 | 926.5644 | 925.861 | 917.1944 | 149.0957 | 100.3741 | 151.0693 | 110.0779 | 765.1457 | 171.0412 | 101.4322 | 505.1471 |  | 136.5538 | 49.9367 | 73.4228 | 103.081 | 172.2783 | 924.3782 | 913.2739 | 932.3085 | 813.9048 | 111.7294 | 100.9597 | 136.4468 | 308.9463 | 808.5229 | 68.4896 | 98.3805 | 141.0468 | 366.5239 | 860.5541 | 44.1036 | 50.8949 | 70.4744 | 100.1142 | 176.12 | 993.2373 | 940.4383 | 953.6746 | 1012.427 | 939.2374 | 67.4851 | 99.1362 | 127.5354 | 309.874 | 823.2539 | 82.4243 | 99.8959 | 139.5118 | 338.6927 | 885.1502 | 47.7389 | 54.335 | 84.3987 | 110.6436 | 205.0592 | 1015.0632 | 1009.4287 | 990.9025 | 979.9395 | 74.3064 | 146.9913 | 104.1289 | 362.0153 | 810.3268 | 1010.6784 | 1025.5006 | 1013.3361 |  | 1059.1608 | 1017.7747 | 1079.2332 | 975.7271 | 1048.7173 | 938.0902 |  | 1038.8055 | 990.4161 | 1047.4578 | 58.6357 | 69.7486 | 90.3392 |  | 826.5251 | 736.6199 | 788.6805 | 469.3822 | 637.8343 | 616.0564 | 444.6825 | [9 empty] | -124.8513 | 0.4307 | -114.6724 | -0.0662 | -98.8226 | 0.6483 | -106.2568 | -0.0765 | 259.4265 | 0.4553 | 257.8787 | 0.8639 | 3650.5938 | 3439.777 | 1029.8658 | 626.9454 | -37.6502 | 781.5725
14:33 | 4029 |  |  | -19.962 | -2.8346 | -12.2119 | -8.2953 | -7.6414 | -11.4102 | -15.0612 | 1.5615 | 14.3316 | 4.5215 | 0.5912 |  |  |  | -31.186 | -0.9795 | 9.0181 | 0.3065 |  | -17.2621 | -7.8184 | 0.7469 | 5.3638 | 5.3973 | 1.3053 | 74.9306 | 319.5361 | 321.6489 | 141.248 | 157.1659 | 144.7237 | 197.0656 | 103.0178 | 183.4697 | 98.8205 | 143.1354 | 386.8471 | 856.7467 | 145.3318 | 175.4534 | 236.4274 | 138.3257 | 207.4176 | 894.2379 |  | 939.7149 |  | 950.5667 | 99.0575 | 99.4759 | 137.7733 | 362.3049 | 783.4398 | 186.5079 | 110.1293 | 193.1786 | 446.5865 | 856.5553 | 111.1571 | 52.1947 | 76.3395 | 108.0159 | 183.4549 | 960.3177 | 985.3485 | 989.8349 | 978.0562 | 98.5827 | 104.9454 | 178.8719 | 404.6168 | 815.8038 | 81.2379 | 112.2933 | 208.7317 | 493.5409 | 831.1437 | 58.6797 | 84.3573 | 97.9641 | 109.4313 | 173.5604 | 901.721 |  | 940.5787 | 829.3678 |  | 71.55 | 103.4466 | 158.5118 | 392.2757 | 812.0195 | 86.8291 | 109.0448 | 187.2397 | 482.1694 | 893.4042 | 51.0301 | 56.4394 | 94.0417 | 100.789 | 185.884 | 979.2292 | 965.1109 | 934.0587 | 965.688 | 96.7992 | 113.126 | 169.3421 | 368.2608 | 813.6763 |  | 983.5502 |  |  | 996.0304 | 1009.6228 | 904.005 | 961.9187 | 910.5879 | 965.9016 | 878.7167 | 854.1239 | 837.7124 | 780.2888 | 881.3281 | 853.1864 | 833.6471 | 904.8483 | 991.6943 | 991.0547 | 989.8205 | 990.3867 | 345.9421 |  |  | 134.6016 | 250.0109 | 230.7375 | 160.1381 | 156.7743 | 104.9422 | 175.6322 | 104.4505 | 392.4341 | 844.4267 | 357.5594 | 414.8964 | 202.2047 | 106.6228 | 122.5604 | 889.4729 | 896.5987 | 926.911 | 924.9385 | 917.3183 | 149.0261 | 100.3824 | 151.1035 | 110.0622 | 765.3203 | 171.071 | 101.4503 | 505.3169 |  | 136.5922 | 49.9364 | 73.4413 | 103.0757 | 172.3762 | 923.8053 | 913.1896 | 932.2128 | 813.865 | 111.7467 | 100.9682 | 136.4822 | 309.0582 | 808.6113 | 68.493 | 98.447 | 141.1178 | 366.7003 | 860.4974 | 43.9801 | 50.8898 | 70.4727 | 100.1048 | 176.162 | 992.5511 | 939.7514 | 953.3352 | 1011.9113 | 938.8707 | 67.4727 | 99.0472 | 127.5671 | 309.9467 | 823.1038 | 82.4416 | 99.8947 | 139.5305 | 338.7904 | 884.9738 | 47.7527 | 54.3499 | 84.4448 | 110.6659 | 205.148 | 1014.7396 | 1009.2593 | 990.7999 | 979.7752 | 74.3144 | 147.0239 | 104.1288 | 362.1002 | 810.3347 | 1009.892 | 1025.8614 | 1013.0425 |  | 1059.3894 | 1017.6054 | 1078.5534 | 975.5271 | 1048.1133 | 937.5332 |  | 1038.7754 | 990.3755 | 1047.1577 | 58.6308 | 69.7596 | 90.3346 |  | 826.5204 | 736.7446 | 788.7826 | 469.7133 | 637.8415 | 616.5424 | 444.9803 | [9 empty] | -124.8543 | 0.4328 | -114.6355 | -0.1052 | -98.7242 | 0.6216 | -106.1952 | -0.1052 | 259.4296 | 0.4512 | 257.8787 | 0.829 | 3662.9759 | 3436.4809 | 1029.6888 | 627.192 | -37.6014 | 781.6325
14:33 | 4030 |  |  | -20.1514 | -2.8838 | -12.2027 | -8.2548 | -7.622 | -11.524 | -15.0409 | 1.5574 | 14.3311 | 4.5279 | 0.591 |  |  |  | -31.0383 | -0.7443 | 8.9769 | 0.2094 |  | -17.2061 | -7.8243 | 0.748 | 5.3659 | 5.4002 | 1.3078 | 73.3134 | 319.5605 | 321.7365 | 141.2927 | 157.2297 | 144.7248 | 197.0972 | 103.0489 | 183.5348 | 98.8167 | 143.1919 | 386.9487 | 856.6946 | 145.3751 | 175.59 | 236.7145 | 138.4026 | 207.5286 | 894.05 |  | 939.3623 |  | 950.2444 | 99.0811 | 99.4467 | 137.817 | 362.4301 | 783.4897 | 186.5602 | 110.1625 | 193.2438 | 446.7032 | 856.5418 | 111.2394 | 52.2049 | 76.3559 | 108.0535 | 183.5283 | 960.2218 | 985.2487 | 989.7003 | 977.8825 | 98.5895 | 104.9724 | 178.9582 | 404.7319 | 815.8269 | 81.2483 | 112.312 | 208.7885 | 493.6241 | 831.1403 | 58.7535 | 84.3182 | 97.9558 | 109.4674 | 173.7024 | 901.3028 |  | 940.7019 | 830.1383 |  | 71.5657 | 103.4007 | 158.541 | 392.3162 | 812.001 | 86.8 | 109.0802 | 187.311 | 482.2585 | 893.3837 | 51.002 | 56.4875 | 94.0741 | 100.8006 | 185.9777 | 979.0655 | 965.0834 | 934.1288 | 965.6335 | 96.8706 | 113.116 | 169.3463 | 368.3482 | 813.723 |  | 983.2261 |  |  | 995.6294 | 1009.6509 | 904.1053 | 961.9396 | 910.4713 | 965.8994 | 878.3751 | 858.1985 | 839.6101 | 775.4791 | 880.1226 | 850.7968 | 834.7648 | 884.4433 | 991.405 | 990.7379 | 989.5746 | 990.1289 | 346.0185 |  |  | 134.6748 | 249.9549 | 230.6842 | 160.1914 | 156.8169 | 104.9565 | 175.6884 | 104.4658 | 392.5214 | 844.5794 | 357.6707 | 415.1044 | 202.283 | 106.661 | 122.6072 | 889.0156 | 896.5326 | 927.217 | 924.0381 | 917.3424 | 149.092 | 100.376 | 151.143 | 110.067 | 765.4858 | 171.1456 | 101.5203 | 505.4552 |  | 136.6359 | 49.9796 | 73.4698 | 103.0859 | 172.4758 | 922.5883 | 913.1482 | 932.2048 | 813.5591 | 111.7794 | 100.997 | 136.5022 | 309.1833 | 808.7393 | 68.5206 | 98.4752 | 141.18 | 366.7121 | 860.3914 | 44.0429 | 50.8929 | 70.5364 | 100.1389 | 176.1871 | 992.2792 | 939.842 | 953.1106 | 1012.0161 | 938.5961 | 67.4818 | 99.0205 | 127.5451 | 310.0088 | 822.9406 | 82.4488 | 99.8904 | 139.5473 | 338.8803 | 884.8073 | 47.7228 | 54.372 | 84.4761 | 110.6835 | 205.2039 | 1014.4609 | 1009.1303 | 990.7184 | 979.6649 | 74.2523 | 147.0833 | 104.1353 | 362.1951 | 810.3625 | 1009.5905 | 1026.161 | 1014.3996 |  | 1059.6657 | 1017.4863 | 1077.8994 | 975.3072 | 1047.7389 | 936.9475 |  | 1038.675 | 990.3841 | 1046.888 | 58.6193 | 69.7754 | 90.336 |  | 826.5058 | 736.8351 | 788.7333 | 469.6788 | 637.9505 | 616.4362 | 445.0561 | [9 empty] | -124.8913 | 0.4348 | -114.6632 | -0.0682 | -98.8011 | 0.6524 | -106.2383 | -0.0785 | 259.405 | 0.4574 | 257.8602 | 0.829 | 3565.059 | 3434.2435 | 1029.5349 | 627.1933 | -37.5919 | 781.6704
14:33 | 4031 |  |  | -20.1272 | -2.9783 | -12.2862 | -8.2235 | -7.6175 | -11.4822 | -15.0484 | 1.5588 | 14.3387 | 4.5287 | 0.5909 |  |  |  | -31.0202 | -0.6361 | 9.1021 | 0.272 |  | -17.2151 | -7.7243 | 0.7487 | 5.3681 | 5.4039 | 1.3095 | 73.8029 | 319.6524 | 321.816 | 141.3414 | 157.2908 | 144.7303 | 197.1239 | 103.0795 | 183.6194 | 98.8335 | 143.2629 | 387.0525 | 856.6436 | 145.3932 | 175.7658 | 237.0512 | 138.457 | 207.6036 | 893.8323 |  | 939.0281 |  | 949.8886 | 99.114 | 99.419 | 137.8416 | 362.5265 | 783.4835 | 186.6127 | 110.118 | 193.2829 | 446.7922 | 856.5279 | 111.2983 | 52.1916 | 76.4208 | 108.0903 | 183.6244 | 960.1097 | 985.1129 | 989.4612 | 977.6149 | 98.626 | 104.9867 | 179.0196 | 404.8794 | 815.8592 | 81.2724 | 112.3469 | 208.83 | 493.7265 | 831.0941 | 58.7689 | 84.2993 | 98.0031 | 109.5002 | 173.8254 | 903.3166 |  | 940.8214 | 830.4532 |  | 71.5247 | 103.4741 | 158.5302 | 392.4407 | 812.0611 | 86.8167 | 109.1098 | 187.4058 | 482.3576 | 893.3492 | 50.9985 | 56.5262 | 94.1107 | 100.8144 | 186.066 | 978.8999 | 964.9991 | 934.1458 | 965.5718 | 97.0134 | 113.1046 | 169.364 | 368.4431 | 813.7583 |  | 982.8232 |  |  | 995.2212 | 1009.6955 | 904.1172 | 961.8943 | 910.3771 | 965.8556 | 875.8526 | 851.5068 | 835.4442 | 775.1661 | 867.889 | 847.4847 | 820.247 | 903.8679 | 991.1277 | 990.4335 | 989.3612 | 989.8794 | 346.1054 |  |  | 134.7335 | 250.1647 | 230.8169 | 160.3826 | 156.859 | 104.9722 | 175.8054 | 104.4592 | 392.6475 | 844.7412 | 357.7845 | 415.302 | 202.3381 | 106.6779 | 122.629 | 888.8524 | 896.3591 | 927.3903 | 924.8475 | 917.3221 | 149.2302 | 100.4265 | 151.2195 | 110.1115 | 765.6586 | 171.2186 | 101.5589 | 505.6225 |  | 136.6826 | 50.0228 | 73.5006 | 103.1272 | 172.5514 | 920.9484 | 913.1443 | 932.2338 | 813.2402 | 111.8053 | 101.0278 | 136.5698 | 309.268 | 808.8966 | 68.5309 | 98.473 | 141.2411 | 366.7309 | 860.3478 | 44.0718 | 50.9154 | 70.5786 | 100.1883 | 176.2113 | 992.8398 | 941.2202 | 952.951 | 1013.1278 | 938.4951 | 67.5166 | 99.039 | 127.5287 | 310.0934 | 822.8367 | 82.4725 | 99.8961 | 139.5834 | 338.9973 | 884.6746 | 47.7532 | 54.3769 | 84.5367 | 110.695 | 205.2621 | 1014.3696 | 1009.0004 | 990.5696 | 979.4604 | 74.3218 | 147.1254 | 104.1581 | 362.287 | 810.3782 | 1010.0558 | 1026.3304 | 1014.6686 |  | 1059.9871 | 1017.3794 | 1077.2731 | 975.0239 | 1047.448 | 936.3689 |  | 1038.5175 | 990.4919 | 1046.6277 | 58.6281 | 69.7258 | 90.3645 |  | 826.5098 | 737.1881 | 788.8135 | 469.7725 | 638.2497 | 616.5178 | 445.0337 | [9 empty] | -124.922 | 0.4492 | -114.6724 | -0.0682 | -98.8226 | 0.6463 | -106.2106 | -0.0847 | 259.4019 | 0.4677 | 257.8387 | 0.8085 | 3466.3742 | 3432.4224 | 1029.3992 | 627.3838 | -37.4955 | 781.8489
14:33 | 4032 |  |  | -20.0064 | -3.018 | -12.2946 | -8.1886 | -7.5607 | -11.3812 | -15.0656 | 1.5556 | 14.3416 | 4.5329 | 0.5906 |  |  |  | -31.0509 | -0.6319 | 9.1326 | 0.3068 |  | -17.2042 | -7.7559 | 0.751 | 5.3674 | 5.4046 | 1.3106 | 72.2322 | 319.7731 | 321.9229 | 141.3994 | 157.3555 | 144.7624 | 197.1547 | 103.1111 | 183.6451 | 98.8699 | 143.356 | 387.1938 | 856.6016 | 145.3888 | 175.8049 | 237.293 | 138.5652 | 207.6983 | 893.645 |  | 938.7288 |  | 949.5646 | 99.1372 | 99.4442 | 137.8961 | 362.6369 | 783.488 | 186.6748 | 110.0987 | 193.3367 | 446.8913 | 856.5174 | 111.3349 | 52.2057 | 76.4866 | 108.1466 | 183.7087 | 959.9745 | 984.9611 | 989.168 | 977.329 | 98.6554 | 105.0068 | 179.0845 | 405.0198 | 815.8838 | 81.3352 | 112.3662 | 208.8746 | 493.8404 | 831.0525 | 58.7966 | 84.3708 | 98.0445 | 109.501 | 173.8979 | 904.2631 |  | 940.961 | 831.3015 |  | 71.5607 | 103.594 | 158.5087 | 392.6244 | 812.1515 | 86.7904 | 109.1103 | 187.4577 | 482.4706 | 893.3223 | 51.0465 | 56.546 | 94.1098 | 100.8372 | 186.1251 | 978.7511 | 964.8795 | 934.1629 | 965.4977 | 97.0666 | 113.1143 | 169.3958 | 368.5464 | 813.7832 |  | 982.4274 |  |  | 994.7969 | 1009.7335 | 904.0008 | 961.6916 | 910.3685 | 965.8798 | 865.7725 | 845.4684 | 827.1244 | 764.9253 | 860.0606 | 844.1367 | 795.4224 | 917.1429 | 990.8603 | 990.1539 | 989.1537 | 989.6342 | 346.2512 |  |  | 134.7998 | 250.4777 | 230.7755 | 160.4549 | 156.9096 | 104.9804 | 175.8267 | 104.474 | 392.7616 | 844.8973 | 357.8773 | 415.3264 | 202.4089 | 106.7044 | 122.633 | 889.8739 | 896.2716 | 927.5563 | 925.8293 | 917.316 | 149.2249 | 100.4283 | 151.2492 | 110.1539 | 765.8189 | 171.2915 | 101.5819 | 505.8141 |  | 136.7434 | 50.0334 | 73.5214 | 103.154 | 172.6263 | 919.3794 | 913.1325 | 932.2876 | 813.2263 | 111.8249 | 101.0448 | 136.6423 | 309.3714 | 809.0024 | 68.5649 | 98.4781 | 141.2647 | 366.8916 | 860.306 | 43.9518 | 50.9117 | 70.5983 | 100.1719 | 176.2699 | 993.745 | 942.9265 | 952.8123 | 1014.57 | 938.3885 | 67.5474 | 99.0794 | 127.5656 | 310.1956 | 822.7357 | 82.5227 | 99.913 | 139.6262 | 339.1179 | 884.5657 | 47.7794 | 54.3917 | 84.5964 | 110.7238 | 205.3364 | 1014.4487 | 1009.0479 | 990.4858 | 979.3318 | 74.3346 | 147.1447 | 104.1708 | 362.3898 | 810.3913 | 1010.7485 | 1026.3774 | 1014.4066 |  | 1060.3238 | 1017.2623 | 1076.6708 | 974.687 | 1047.2089 | 935.915 |  | 1038.2773 | 990.4632 | 1046.3745 | 58.6414 | 69.7543 | 90.3644 |  | 826.4879 | 737.3129 | 788.9465 | 469.6656 | 638.3016 | 616.7214 | 445.0612 | [9 empty] | -124.8851 | 0.4204 | -114.614 | -0.097 | -98.798 | 0.6278 | -106.1891 | -0.1011 | 259.4419 | 0.4307 | 257.9002 | 0.7736 | 3523.1084 | 3435.0001 | 1029.2378 | 627.5115 | -37.4156 | 781.9004
14:33 | 4033 |  |  | -19.9749 | -3.0902 | -12.3385 | -8.1505 | -7.556 | -11.3239 | -14.9826 | 1.5548 | 14.341 | 4.5347 | 0.5904 |  |  |  | -30.9731 | -0.8229 | 9.137 | 0.2669 |  | -17.216 | -7.6529 | 0.7504 | 5.3632 | 5.4098 | 1.3106 | 75.6439 | 319.8635 | 322.0207 | 141.4375 | 157.4126 | 144.7673 | 197.1716 | 103.1307 | 183.6289 | 98.8851 | 143.4143 | 387.3094 | 856.5237 | 145.3807 | 175.8926 | 237.4653 | 138.648 | 207.7892 | 893.4797 |  | 938.4374 |  | 949.2417 | 99.1281 | 99.4756 | 137.9445 | 362.7536 | 783.5136 | 186.7812 | 110.0845 | 193.397 | 447.0048 | 856.478 | 111.3607 | 52.1966 | 76.5547 | 108.2073 | 183.7847 | 959.8639 | 984.8249 | 988.991 | 977.0856 | 98.7126 | 105.0182 | 179.1702 | 405.1284 | 815.9081 | 81.372 | 112.3616 | 208.9545 | 493.919 | 831.0942 | 58.7789 | 84.4516 | 98.0295 | 109.4828 | 173.9609 | 904.2339 |  | 941.0827 | 831.5508 |  | 71.6493 | 103.4978 | 158.5924 | 392.6167 | 812.11 | 86.8243 | 109.1378 | 187.4869 | 482.5809 | 893.3293 | 51.1493 | 56.5773 | 94.1021 | 100.877 | 186.1841 | 978.6667 | 964.7727 | 934.2004 | 965.4316 | 97.01 | 113.1626 | 169.4753 | 368.66 | 813.8088 |  | 982.4307 |  |  | 994.369 | 1009.7571 | 903.9795 | 961.5522 | 910.395 | 965.9376 | 874.3551 | 823.3387 | 828.9022 | 754.184 | 864.9633 | 844.0742 | 793.7411 | 929.9157 | 990.5982 | 989.8858 | 988.9492 | 989.3936 | 346.4148 |  |  | 134.8731 | 250.6806 | 230.6334 | 160.4825 | 156.9722 | 105.0002 | 175.8819 | 104.5094 | 392.8458 | 845.0487 | 357.97 | 415.2482 | 202.4841 | 106.74 | 122.6617 | 889.6338 | 896.2917 | 927.816 | 925.2633 | 917.3366 | 149.2923 | 100.3808 | 151.2471 | 110.2229 | 765.9757 | 171.3405 | 101.5824 | 506.0242 |  | 136.7971 | 50.0341 | 73.5504 | 103.1607 | 172.721 | 916.9019 | 913.1167 | 932.3773 | 813.5104 | 111.8593 | 101.03 | 136.6483 | 309.4827 | 809.1242 | 68.5838 | 98.4788 | 141.2913 | 367.0139 | 860.2628 | 44.0414 | 50.915 | 70.6268 | 100.1682 | 176.3103 | 994.2369 | 943.5043 | 952.6679 | 1015.2804 | 938.169 | 67.5721 | 99.1192 | 127.5817 | 310.3025 | 822.6408 | 82.5628 | 99.9354 | 139.6654 | 339.2259 | 884.4676 | 47.7448 | 54.4348 | 84.6209 | 110.7587 | 205.4196 | 1014.5819 | 1009.2335 | 990.4728 | 979.317 | 74.318 | 147.1912 | 104.1593 | 362.5 | 810.4158 | 1010.7251 | 1026.3879 | 1015.2367 |  | 1060.6625 | 1017.1347 | 1076.1611 | 974.367 | 1047.0108 | 935.6274 |  | 1037.9838 | 990.4151 | 1046.1224 | 58.6409 | 69.7545 | 90.3781 |  | 826.4553 | 737.4194 | 788.997 | 469.9539 | 638.5214 | 616.7776 | 445.1586 | [9 empty] | -124.9313 | 0.4451 | -114.657 | -0.0641 | -98.8319 | 0.6381 | -106.1983 | -0.0806 | 259.3896 | 0.4553 | 257.8079 | 0.7736 | 3568.0419 | 3433.1521 | 1029.0757 | 627.6495 | -37.4033 | 781.9374
14:33 | 4034 |  |  | -19.8934 | -3.1633 | -12.1503 | -8.0215 | -7.5779 | -11.4035 | -15.0301 | 1.5542 | 14.3459 | 4.5415 | 0.5906 |  |  |  | -31.0711 | -0.8217 | 9.1739 | 0.261 |  | -17.1976 | -7.6661 | 0.7506 | 5.3734 | 5.405 | 1.3129 | 71.9559 | 319.9492 | 322.1082 | 141.4762 | 157.4696 | 144.7737 | 197.1886 | 103.1528 | 183.8109 | 98.8864 | 143.4723 | 387.412 | 856.4463 | 145.3991 | 176.0957 | 237.6675 | 138.712 | 207.8392 | 893.298 |  | 938.1711 |  | 948.9769 | 99.2012 | 99.4764 | 137.9719 | 362.8621 | 783.5469 | 186.8137 | 110.197 | 193.4733 | 447.0993 | 856.4582 | 111.3905 | 52.249 | 76.5853 | 108.2093 | 183.8619 | 959.7871 | 984.7035 | 989.0842 | 976.9763 | 98.7162 | 105.0239 | 179.2325 | 405.2678 | 815.9298 | 81.3491 | 112.3764 | 209.0304 | 494.0057 | 831.1138 | 58.7633 | 84.4715 | 98.0929 | 109.5157 | 174.1404 | 904.7458 |  | 941.2636 | 831.5928 |  | 71.6839 | 103.4309 | 158.6557 | 392.6566 | 812.1159 | 86.903 | 109.1643 | 187.52 | 482.692 | 893.3298 | 51.1603 | 56.6111 | 94.1364 | 100.8954 | 186.2437 | 978.6587 | 964.6895 | 934.1574 | 965.3841 | 97.0005 | 113.2018 | 169.5416 | 368.7588 | 813.8361 |  | 983.4391 |  |  | 993.9432 | 1009.7698 | 903.9534 | 961.4425 | 910.4583 | 965.9797 | 892.5698 | 806.0023 | 834.9305 | 755.7857 | 870.4645 | 846.3944 | 805.8882 | 955.0794 | 990.3308 | 989.6359 | 988.7758 | 989.1625 | 346.5438 |  |  | 134.9408 | 250.6618 | 230.7065 | 160.5203 | 157.0138 | 105.0228 | 175.9235 | 104.5318 | 392.9433 | 845.2003 | 358.0641 | 415.3425 | 202.5847 | 106.7648 | 122.7165 | 889.978 | 896.24 | 927.9654 | 926.0389 | 917.387 | 149.3524 | 100.3731 | 151.2677 | 110.2736 | 766.1462 | 171.389 | 101.5676 | 506.2379 |  | 136.8234 | 50.038 | 73.5754 | 103.1602 | 172.818 | 915.2203 | 913.1317 | 932.4687 | 813.8226 | 111.8809 | 101.0103 | 136.6169 | 309.5647 | 809.2387 | 68.6084 | 98.4772 | 141.3238 | 367.1178 | 860.2271 | 44.1887 | 50.929 | 70.6633 | 100.1845 | 176.3459 | 994.4292 | 943.6591 | 952.5746 | 1015.6346 | 937.9731 | 67.6106 | 99.1407 | 127.5792 | 310.3974 | 822.5495 | 82.5898 | 99.915 | 139.7119 | 339.336 | 884.3911 | 47.7331 | 54.4824 | 84.6115 | 110.7749 | 205.5051 | 1014.7104 | 1009.3776 | 990.4316 | 979.2828 | 74.349 | 147.2614 | 104.1748 | 362.5989 | 810.414 | 1010.5092 | 1026.311 | 1014.9986 |  | 1061.0028 | 1016.9453 | 1075.72 | 974.0678 | 1046.787 | 935.3885 |  | 1037.6523 | 990.4517 | 1045.8837 | 58.6524 | 69.8561 | 90.3766 |  | 826.4082 | 737.4933 | 789.0644 | 469.9878 | 638.6902 | 616.9728 | 445.1344 | [9 empty] | -124.9559 | 0.443 | -114.6509 | -0.0682 | -98.8442 | 0.6483 | -106.2198 | -0.0826 | 259.3988 | 0.4512 | 257.8602 | 0.7346 | 3545.6611 | 3430.4994 | 1028.9211 | 627.8315 | -37.3685 | 781.9507
14:33 | 4035 |  |  | -19.8686 | -3.1983 | -12.1827 | -8.0694 | -7.5782 | -11.343 | -15.1032 | 1.5532 | 14.3488 | 4.5451 | 0.5885 |  |  |  | -31.0059 | -0.5558 | 9.2684 | 0.2755 |  | -17.1295 | -7.6345 | 0.7505 | 5.3699 | 5.4085 | 1.3141 | 76.9192 | 320.0324 | 322.1911 | 141.5158 | 157.5363 | 144.7793 | 197.2082 | 103.1772 | 184.0272 | 98.8813 | 143.524 | 387.4941 | 856.4082 | 145.4445 | 176.2916 | 237.9494 | 138.8455 | 207.9194 | 893.1283 |  | 937.8998 |  | 948.7375 | 99.2515 | 99.4861 | 138.0029 | 362.9759 | 783.5734 | 186.7725 | 110.302 | 193.5727 | 447.2075 | 856.4446 | 111.4236 | 52.3019 | 76.5522 | 108.1877 | 183.9213 | 959.5692 | 984.5529 | 988.853 | 976.7726 | 98.6473 | 105.0404 | 179.3049 | 405.4104 | 815.9606 | 81.3689 | 112.4229 | 209.0797 | 494.1266 | 831.0902 | 58.8183 | 84.4706 | 98.1703 | 109.5731 | 174.2812 | 905.3812 |  | 941.4455 | 831.9808 |  | 71.7031 | 103.5089 | 158.6568 | 392.8054 | 812.1971 | 86.868 | 109.1778 | 187.5932 | 482.7908 | 893.2878 | 51.1045 | 56.6338 | 94.1944 | 100.9293 | 186.3269 | 978.6476 | 964.6219 | 934.1094 | 965.3454 | 97.0529 | 113.2035 | 169.5524 | 368.8505 | 813.8582 |  | 985.7038 |  |  | 993.5139 | 1009.7952 | 903.9148 | 961.3667 | 910.5482 | 966.0811 | 890.4058 | 817.7146 | 837.0152 | 769.4097 | 875.828 | 848.9181 | 825.2856 | 962.3295 | 990.07 | 989.4128 | 988.6324 | 988.9543 | 346.6815 |  |  | 135.0127 | 250.7444 | 230.8457 | 160.6543 | 157.0435 | 105.0317 | 175.9862 | 104.5486 | 393.0433 | 845.3511 | 358.1638 | 415.6032 | 202.6955 | 106.8017 | 122.769 | 891.5296 | 896.2363 | 928.0874 | 927.6095 | 917.5301 | 149.3956 | 100.3722 | 151.2971 | 110.3617 | 766.3137 | 171.4715 | 101.6082 | 506.4148 |  | 136.8133 | 50.0409 | 73.5997 | 103.1576 | 172.9149 | 915.292 | 913.0952 | 932.5232 | 813.9584 | 111.9036 | 101.0228 | 136.643 | 309.6513 | 809.3192 | 68.6724 | 98.517 | 141.3989 | 367.2485 | 860.1861 | 44.2604 | 50.9651 | 70.679 | 100.1978 | 176.381 | 994.7651 | 944.2983 | 952.4733 | 1016.2475 | 937.8842 | 67.6477 | 99.1839 | 127.6352 | 310.5156 | 822.483 | 82.5899 | 99.9004 | 139.7669 | 339.4595 | 884.3053 | 47.7489 | 54.5187 | 84.6274 | 110.7839 | 205.5805 | 1014.6805 | 1009.5259 | 990.3466 | 979.1704 | 74.4052 | 147.3111 | 104.2404 | 362.6705 | 810.3863 | 1010.8022 | 1025.9162 | 1014.1985 |  | 1061.3065 | 1016.7341 | 1075.3494 | 973.8231 | 1046.5222 | 935.1907 |  | 1037.2942 | 990.5234 | 1045.6839 | 58.6821 | 69.9009 | 90.4039 |  | 826.3987 | 737.5703 | 788.9844 | 470.0118 | 638.7169 | 616.9511 | 445.1378 | [9 empty] | -124.9559 | 0.4245 | -114.6078 | -0.0949 | -98.798 | 0.6258 | -106.1552 | -0.1031 | 259.405 | 0.443 | 257.8602 | 0.7182 | 3552.5052 | 3430.2596 | 1028.7751 | 627.834 | -37.2376 | 781.9845
14:33 | 4036 |  |  | -19.8577 | -3.31 | -12.1164 | -8.0589 | -7.6733 | -11.3938 | -15.1269 | 1.5519 | 14.3499 | 4.5485 | 0.5868 |  |  |  | -30.8591 | -0.4476 | 9.2954 | 0.3149 |  | -17.0793 | -7.4512 | 0.7519 | 5.3707 | 5.4092 | 1.3156 | 76.9446 | 320.1029 | 322.2616 | 141.5496 | 157.5937 | 144.7459 | 197.214 | 103.1993 | 184.1548 | 98.8754 | 143.5725 | 387.5695 | 856.3482 | 145.5337 | 176.4112 | 238.1713 | 138.9803 | 208.0611 | 893.0406 |  | 937.6102 |  | 948.4264 | 99.2333 | 99.5009 | 138.047 | 363.0906 | 783.6065 | 186.8324 | 110.3016 | 193.6454 | 447.3241 | 856.4182 | 111.4415 | 52.3193 | 76.5215 | 108.1864 | 183.9892 | 959.3402 | 984.3585 | 988.2972 | 976.388 | 98.6476 | 105.0572 | 179.381 | 405.526 | 815.9956 | 81.4529 | 112.4609 | 209.1259 | 494.2419 | 831.0678 | 58.8138 | 84.3278 | 98.0735 | 109.5582 | 174.2889 | 905.2426 |  | 941.5404 | 832.8017 |  | 71.6932 | 103.6016 | 158.6952 | 392.9544 | 812.3069 | 86.895 | 109.207 | 187.6834 | 482.8816 | 893.2522 | 51.1354 | 56.6493 | 94.2465 | 100.986 | 186.4168 | 978.6428 | 964.5801 | 934.0928 | 965.3122 | 97.1149 | 113.2084 | 169.5807 | 368.9431 | 813.8634 |  | 987.1147 |  |  | 993.0977 | 1009.819 | 903.9821 | 961.426 | 910.6476 | 966.2633 | 874.7768 | 840.4076 | 834.7769 | 775.2057 | 879.3747 | 851.9267 | 829.2264 | 954.826 | 989.8318 | 989.2013 | 988.4821 | 988.7542 | 346.8289 |  |  | 135.0834 | 251.109 | 230.9279 | 160.9125 | 157.0965 | 105.0551 | 176.0056 | 104.5662 | 393.1647 | 845.5071 | 358.2775 | 416.2265 | 202.774 | 106.8341 | 122.802 | 891.8135 | 896.3228 | 928.2427 | 928.5537 | 917.7177 | 149.3825 | 100.3854 | 151.3411 | 110.4648 | 766.4865 | 171.5235 | 101.6557 | 506.6177 |  | 136.8415 | 50.0345 | 73.6303 | 103.1771 | 172.9814 | 915.3645 | 913.0308 | 932.5436 | 814.041 | 111.9321 | 101.0446 | 136.6869 | 309.7647 | 809.4201 | 68.7042 | 98.5367 | 141.456 | 367.3753 | 860.1323 | 44.2404 | 50.9918 | 70.6924 | 100.1845 | 176.4371 | 994.8841 | 944.4647 | 952.3039 | 1016.419 | 937.7742 | 67.6883 | 99.2333 | 127.6927 | 310.6367 | 822.4277 | 82.6193 | 99.9336 | 139.8134 | 339.5699 | 884.2201 | 47.757 | 54.5368 | 84.6827 | 110.812 | 205.6422 | 1014.5446 | 1009.5843 | 990.2948 | 979.0666 | 74.3926 | 147.3623 | 104.2488 | 362.7609 | 810.3964 | 1011.0588 | 1025.2972 | 1014.0848 |  | 1061.5766 | 1016.6933 | 1075.0999 | 973.6427 | 1046.1958 | 934.9869 |  | 1036.908 | 990.6424 | 1045.4262 | 58.6802 | 69.9228 | 90.4306 |  | 826.3839 | 737.766 | 789.0557 | 470.5231 | 639.2377 | 617.2364 | 445.5789 | [9 empty] | -125.0205 | 0.4328 | -114.6447 | -0.0682 | -98.8196 | 0.6483 | -106.2044 | -0.0847 | 259.3988 | 0.4656 | 257.8233 | 0.6976 | 3566.5911 | 3429.1905 | 1028.6579 | 628.237 | -37.1292 | 782.0749
14:33 | 4037 |  |  | -19.736 | -3.3123 | -12.0134 | -7.9083 | -7.5442 | -11.3808 | -15.1269 | 1.5509 | 14.353 | 4.5534 | 0.5874 |  |  |  | -30.8322 | -0.2819 | 9.254 | 0.3663 |  | -17.07 | -7.6474 | 0.7528 | 5.3697 | 5.4172 | 1.3171 | 74.4812 | 320.2064 | 322.3474 | 141.607 | 157.6561 | 144.74 | 197.2243 | 103.24 | 184.346 | 98.8994 | 143.6631 | 387.6854 | 856.2888 | 145.5787 | 176.5839 | 238.2956 | 139.0898 | 208.1478 | 892.9419 |  | 937.2501 |  | 948.0347 | 99.2571 | 99.5168 | 138.0997 | 363.2062 | 783.6317 | 186.8596 | 110.2031 | 193.6528 | 447.4381 | 856.3778 | 111.4616 | 52.3212 | 76.5467 | 108.218 | 184.0637 | 959.2177 | 984.1504 | 987.9438 | 976.0806 | 98.672 | 105.0708 | 179.4302 | 405.6616 | 816.0165 | 81.5009 | 112.4721 | 209.1854 | 494.3232 | 831.0555 | 58.8225 | 84.2582 | 98.0275 | 109.5696 | 174.3596 | 904.6837 |  | 941.6099 | 832.824 |  | 71.7214 | 103.6385 | 158.7351 | 393.0698 | 812.3888 | 86.9849 | 109.2512 | 187.7552 | 482.9927 | 893.2351 | 51.1943 | 56.6671 | 94.3071 | 101.0112 | 186.4876 | 978.5924 | 964.5455 | 934.0876 | 965.2757 | 97.1411 | 113.2317 | 169.6369 | 369.0394 | 813.876 |  | 986.4839 |  |  | 992.699 | 1009.8796 | 903.9202 | 961.3908 | 910.7737 | 966.4454 | 855.3654 | 858.6561 | 825.8136 | 781.3058 | 881.2119 | 853.1134 | 830.1782 | 970.6944 | 989.6143 | 989.0015 | 988.3548 | 988.5851 | 347.0872 |  |  | 135.1464 | 251.377 | 231.0627 | 161.1127 | 157.155 | 105.0916 | 176.0078 | 104.5636 | 393.26 | 845.6662 | 358.3733 | 417.0468 | 202.8623 | 106.8643 | 122.8248 | 892.6707 | 896.5269 | 928.4043 | 929.3337 | 917.9715 | 149.3657 | 100.397 | 151.3867 | 110.521 | 766.664 | 171.5676 | 101.7072 | 506.852 |  | 136.9182 | 50.0545 | 73.6561 | 103.2137 | 173.0603 | 915.3958 | 916.2083 | 932.5719 | 814.1535 | 111.9624 | 101.0917 | 136.7674 | 309.9314 | 809.5612 | 68.7435 | 98.5159 | 141.4683 | 367.5192 | 860.1005 | 44.2122 | 51.0058 | 70.7397 | 100.1943 | 176.53 | 994.3981 | 943.4253 | 952.1222 | 1015.5456 | 937.5411 | 67.7362 | 99.2677 | 127.7 | 310.7558 | 822.3459 | 82.6724 | 99.9391 | 139.849 | 339.6699 | 884.1651 | 47.7561 | 54.5598 | 84.7137 | 110.8433 | 205.6993 | 1014.3522 | 1009.5288 | 990.2366 | 978.9856 | 74.3522 | 147.3871 | 104.2146 | 362.8665 | 810.4418 | 1010.5963 | 1024.7882 | 1013.0318 |  | 1061.8368 | 1016.6178 | 1074.8641 | 973.4473 | 1045.6643 | 934.7092 |  | 1036.5345 | 990.7177 | 1045.1919 | 58.6735 | 69.9284 | 90.4325 |  | 826.3523 | 737.8199 | 789.1667 | 469.975 | 638.7721 | 616.9179 | 445.3183 | [9 empty] | -125.0605 | 0.4492 | -114.6447 | -0.0662 | -98.8596 | 0.6566 | -106.1921 | -0.0785 | 259.3927 | 0.4533 | 257.8202 | 0.6791 | 3653.1107 | 3428.5887 | 1028.5427 | 627.845 | -36.9699 | 782.0861
14:33 | 4038 |  |  | -19.7246 | -3.1161 | -12.076 | -7.8398 | -7.6382 | -11.3975 | -15.1462 | 1.5465 | 14.35 | 4.5562 | 0.5879 |  |  |  | -30.8871 | -0.1715 | 9.1183 | 0.3765 |  | -17.0563 | -7.5838 | 0.7543 | 5.372 | 5.4196 | 1.3184 | 76.0767 | 320.2952 | 322.4351 | 141.6555 | 157.7188 | 144.7602 | 197.251 | 103.2873 | 184.4555 | 98.9122 | 143.7422 | 387.7905 | 856.2327 | 145.6696 | 176.7459 | 238.435 | 139.2108 | 208.2317 | 892.818 |  | 936.9199 |  | 947.6939 | 99.2303 | 99.5398 | 138.1661 | 363.3208 | 783.6423 | 186.8286 | 110.2025 | 193.7096 | 447.525 | 856.346 | 111.4631 | 52.3428 | 76.5944 | 108.2618 | 184.1558 | 959.11 | 983.9445 | 987.7148 | 975.8246 | 98.6328 | 105.0658 | 179.4842 | 405.8037 | 816.0329 | 81.5379 | 112.4812 | 209.2686 | 494.4027 | 831.0598 | 58.9002 | 84.3605 | 98.0795 | 109.5975 | 174.4148 | 904.1614 |  | 941.6436 | 832.093 |  | 71.7529 | 103.6214 | 158.7755 | 393.1602 | 812.4339 | 86.9781 | 109.2726 | 187.7895 | 483.1123 | 893.2061 | 51.2246 | 56.6864 | 94.3668 | 101.0416 | 186.5521 | 978.481 | 964.5037 | 934.1389 | 965.2139 | 97.1424 | 113.2623 | 169.6875 | 369.1386 | 813.9022 |  | 984.91 |  |  | 992.3156 | 1009.9792 | 903.7427 | 961.2101 | 910.8464 | 966.5057 | 844.8362 | 857.6752 | 818.8491 | 795.2038 | 876.6074 | 850.1791 | 845.6801 | 983.474 | 989.4324 | 988.8115 | 988.3032 | 988.4786 | 347.3356 |  |  | 135.2212 | 251.4344 | 231.1179 | 161.3326 | 157.2241 | 105.1114 | 176.0658 | 104.5715 | 393.3667 | 845.8239 | 358.4721 | 416.9873 | 202.9971 | 106.9123 | 122.8716 | 893.07 | 896.8645 | 928.5806 | 930.1201 | 918.2741 | 149.4092 | 100.4036 | 151.4365 | 110.5489 | 766.8362 | 171.5711 | 101.7278 | 507.081 |  | 136.9621 | 50.1182 | 73.677 | 103.2413 | 173.1842 | 915.3936 | 919.8219 | 932.57 | 814.2124 | 111.987 | 101.1448 | 136.8595 | 310.0579 | 809.7365 | 68.8015 | 98.5013 | 141.5334 | 367.7157 | 860.0775 | 44.2638 | 51.025 | 70.7786 | 100.213 | 176.6283 | 993.6871 | 942.1202 | 951.9427 | 1014.3281 | 937.2893 | 67.7275 | 99.2711 | 127.7322 | 310.8766 | 822.2651 | 82.7001 | 99.926 | 139.8853 | 339.7847 | 884.1118 | 47.7932 | 54.5999 | 84.7616 | 110.8521 | 205.7864 | 1014.2784 | 1009.4438 | 990.1286 | 978.8354 | 74.3831 | 147.4113 | 104.226 | 362.9695 | 810.4643 | 1009.9013 | 1024.2267 | 1013.7745 |  | 1062.0818 | 1016.419 | 1074.5656 | 973.2265 | 1045.124 | 934.414 |  | 1036.2006 | 990.735 | 1044.9453 | 58.6625 | 69.9091 | 90.4382 |  | 826.3757 | 737.9132 | 789.2204 | 470.2588 | 638.7445 | 617.1117 | 445.5865 | [9 empty] | -124.9928 | 0.4163 | -114.5801 | -0.0888 | -98.8257 | 0.6237 | -106.1614 | -0.0949 | 259.4296 | 0.4389 | 257.8725 | 0.6504 | 3544.0002 | 3418.7263 | 1028.4053 | 627.9281 | -36.9427 | 782.1445
14:33 | 4039 |  |  | -19.636 | -2.8003 | -12.156 | -7.9787 | -7.6256 | -11.3861 | -15.1513 | 1.5437 | 14.3442 | 4.5652 | 0.5881 |  |  |  | -30.7173 | -0.049 | 9.1806 | 0.4065 |  | -16.8874 | -7.411 | 0.7546 | 5.3715 | 5.4229 | 1.3212 | 75.8253 | 320.3574 | 322.5326 | 141.7039 | 157.777 | 144.761 | 197.2707 | 103.3264 | 184.4291 | 98.9114 | 143.8084 | 387.8869 | 856.1598 | 145.8111 | 176.8559 | 238.5444 | 139.3234 | 208.3413 | 892.7187 |  | 936.6111 |  | 947.3652 | 99.1464 | 99.5418 | 138.2058 | 363.423 | 783.6618 | 186.8587 | 110.2894 | 193.7842 | 447.6204 | 856.3445 | 111.4844 | 52.4171 | 76.6256 | 108.3014 | 184.2455 | 958.9834 | 983.6866 | 987.3744 | 975.4847 | 98.5731 | 105.0698 | 179.5509 | 405.9318 | 816.0402 | 81.5888 | 112.5018 | 209.3373 | 494.4977 | 831.06 | 58.9244 | 84.3846 | 98.0401 | 109.5887 | 174.4372 | 903.9953 |  | 941.6303 | 831.3696 |  | 71.7312 | 103.6207 | 158.8134 | 393.2217 | 812.4419 | 86.9686 | 109.2821 | 187.8199 | 483.2109 | 893.1689 | 51.2532 | 56.6913 | 94.4025 | 101.0841 | 186.6056 | 978.4084 | 964.4601 | 934.233 | 965.1411 | 97.1891 | 113.2782 | 169.7173 | 369.2338 | 813.923 |  | 983.1114 |  |  | 991.9564 | 1010.0436 | 903.5449 | 960.9935 | 910.7959 | 966.4111 | 853.4123 | 856.9691 | 822.2661 | 752.2923 | 860.6781 | 844.9734 | 856.9444 | 978.658 | 989.2886 | 988.6479 | 988.3477 | 988.4181 | 347.4605 |  |  | 135.2947 | 251.4876 | 231.1071 | 161.2384 | 157.2812 | 105.1115 | 176.1476 | 104.6028 | 393.4805 | 845.9653 | 358.5745 | 417.2527 | 203.1509 | 106.9476 | 122.9151 | 891.1373 | 897.2014 | 928.8504 | 929.3962 | 918.5089 | 149.4429 | 100.4008 | 151.4649 | 110.5844 | 766.9931 | 171.6092 | 101.7392 | 507.2792 |  | 136.9669 | 50.1346 | 73.6889 | 103.2542 | 173.2721 | 915.3258 | 920.3862 | 932.4941 | 814.1915 | 111.9986 | 101.1396 | 136.8539 | 310.1453 | 809.8553 | 68.8189 | 98.5053 | 141.5837 | 367.8671 | 860.0243 | 44.3737 | 51.069 | 70.8185 | 100.2308 | 176.706 | 993.0488 | 941.0857 | 951.7151 | 1013.3643 | 937.0357 | 67.729 | 99.2705 | 127.7649 | 310.9763 | 822.1925 | 82.7308 | 99.9334 | 139.9215 | 339.8899 | 884.052 | 47.8043 | 54.6215 | 84.7981 | 110.866 | 205.8609 | 1014.3609 | 1009.4625 | 990.0978 | 978.7634 | 74.4139 | 147.4638 | 104.2395 | 363.0709 | 810.4677 | 1009.2565 | 1023.6701 | 1015.9376 |  | 1062.3439 | 1016.32 | 1074.276 | 972.9758 | 1044.623 | 934.141 |  | 1035.9218 | 990.7933 | 1044.7129 | 58.6908 | 69.976 | 90.4571 |  | 826.3827 | 738.148 | 789.2358 | 470.3109 | 639.1016 | 617.1192 | 445.609 | [9 empty] | -125.0759 | 0.4204 | -114.5863 | -0.0826 | -98.8103 | 0.6483 | -106.1521 | -0.0826 | 259.4111 | 0.441 | 257.8141 | 0.6381 | 3550.4192 | 3420.5071 | 1028.296 | 628.1104 | -36.6635 | 782.2654
14:33 | 4040 |  |  | -19.63 | -2.6059 | -12.1326 | -7.9118 | -7.5865 | -11.3869 | -15.071 | 1.543 | 14.3474 | 4.568 | 0.5887 |  |  |  | -30.6883 | -0.0207 | 9.1802 | 0.3194 |  | -16.827 | -7.4654 | 0.7573 | 5.3759 | 5.4263 | 1.3186 | 73.6022 | 320.4676 | 322.6318 | 141.7505 | 157.8372 | 144.742 | 197.2826 | 103.3565 | 184.4151 | 98.9416 | 143.8676 | 388.0118 | 856.0906 | 145.9019 | 176.9809 | 238.7457 | 139.4482 | 208.4558 | 892.5761 |  | 936.2395 |  | 946.9796 | 99.1235 | 99.5456 | 138.2208 | 363.5246 | 783.6738 | 186.9141 | 110.2939 | 193.8333 | 447.7405 | 856.3382 | 111.5759 | 52.4433 | 76.6195 | 108.2917 | 184.3022 | 958.7921 | 983.3241 | 986.755 | 975.0038 | 98.5573 | 105.0827 | 179.6194 | 406.0558 | 816.0469 | 81.599 | 112.5243 | 209.4118 | 494.585 | 831.0751 | 58.9396 | 84.4183 | 98.0259 | 109.5943 | 174.468 | 903.9491 |  | 941.5446 | 830.761 |  | 71.7827 | 103.6051 | 158.862 | 393.2699 | 812.4302 | 86.9274 | 109.2925 | 187.898 | 483.2932 | 893.1117 | 51.28 | 56.7131 | 94.4449 | 101.1075 | 186.6643 | 978.3407 | 964.44 | 934.3273 | 965.0573 | 97.1457 | 113.3386 | 169.7983 | 369.3446 | 813.9249 |  | 981.8232 |  |  | 991.6313 | 1010.0717 | 903.5435 | 960.9474 | 910.6296 | 966.1802 | 879.1785 | 862.7143 | 830.7657 | 683.1748 | 849.4071 | 842.3917 | 834.3158 | 981.634 | 989.1456 | 988.4847 | 988.4152 | 988.3633 | 347.5042 |  |  | 135.3501 | 251.4033 | 231.1948 | 160.8692 | 157.3107 | 105.1071 | 176.2674 | 104.6191 | 393.5901 | 846.1104 | 358.6808 | 418.3557 | 203.2834 | 106.9702 | 122.949 | 888.8147 | 897.385 | 929.2074 | 927.7712 | 918.6692 | 149.5466 | 100.4051 | 151.515 | 110.6274 | 767.1691 | 171.6967 | 101.7657 | 507.469 |  | 137.0001 | 50.1237 | 73.7153 | 103.2617 | 173.3195 | 920.1295 | 920.6964 | 932.3895 | 814.2599 | 112.0271 | 101.1245 | 136.8485 | 310.2557 | 809.9283 | 68.8134 | 98.4939 | 141.5765 | 367.9453 | 859.9633 | 44.3494 | 51.1208 | 70.8368 | 100.2552 | 176.7479 | 992.3974 | 940.1019 | 951.4435 | 1012.6878 | 936.7309 | 67.778 | 99.2803 | 127.7554 | 311.0722 | 822.0934 | 82.7565 | 99.9457 | 139.9487 | 339.9838 | 883.9804 | 47.7798 | 54.6231 | 84.8281 | 110.9136 | 205.9144 | 1014.3517 | 1009.5356 | 990.0813 | 978.762 | 74.4603 | 147.4942 | 104.2397 | 363.1609 | 810.4798 | 1008.4463 | 1023.9441 | 1016.2387 |  | 1062.6134 | 1016.2439 | 1073.9537 | 972.6651 | 1044.1308 | 933.8292 |  | 1035.6751 | 990.8494 | 1044.4682 | 58.6765 | 69.9865 | 90.4605 |  | 826.3291 | 738.3113 | 789.2972 | 470.3075 | 639.0083 | 617.414 | 445.3907 | [9 empty] | -125.079 | 0.4492 | -114.6109 | -0.0621 | -98.8565 | 0.6586 | -106.1921 | -0.0621 | 259.3865 | 0.4574 | 257.8049 | 0.6278 | 3526.5567 | 3419.3404 | 1028.1883 | 628.2112 | -36.548 | 782.3202
14:33 | 4041 |  |  | -19.6491 | -2.5615 | -12.0859 | -7.9334 | -7.643 | -11.3449 | -15.0177 | 1.5423 | 14.3518 | 4.5765 | 0.5885 |  |  |  | -30.7401 | -0.4058 | 9.4659 | 0.4114 |  | -16.8465 | -7.3623 | 0.7567 | 5.3747 | 5.426 | 1.3225 | 75.2891 | 320.553 | 322.7209 | 141.7855 | 157.891 | 144.7408 | 197.3079 | 103.3721 | 184.431 | 98.9332 | 143.8991 | 388.1068 | 856.0008 | 145.9939 | 177.0755 | 239.0688 | 139.5513 | 208.5646 | 892.4065 |  | 935.8305 |  | 946.538 | 99.1283 | 99.556 | 138.2683 | 363.6403 | 783.6798 | 187.0271 | 110.3306 | 193.9401 | 447.8181 | 856.306 | 111.6142 | 52.4045 | 76.6614 | 108.3139 | 184.3691 | 958.5098 | 982.8877 | 985.9549 | 974.4474 | 98.6164 | 105.1188 | 179.7145 | 406.1803 | 816.076 | 81.6213 | 112.547 | 209.4857 | 494.678 | 831.0819 | 58.9569 | 84.4538 | 98.0693 | 109.5741 | 174.5407 | 903.6353 |  | 941.4307 | 830.1978 |  | 71.8226 | 103.5723 | 158.9296 | 393.321 | 812.4354 | 86.8977 | 109.2907 | 187.9819 | 483.3867 | 893.06 | 51.3013 | 56.7433 | 94.4697 | 101.1458 | 186.7235 | 978.1981 | 964.4084 | 934.3812 | 964.9658 | 97.16 | 113.3708 | 169.8521 | 369.4462 | 813.9427 |  | 981.8175 |  |  | 991.3321 | 1010.0641 | 903.6477 | 961.0038 | 910.3721 | 965.8657 | 892.3106 | 833.1518 | 836.5352 | 683.8021 | 853.3995 | 844.5597 | 804.0536 | 987.8499 | 988.9742 | 988.2737 | 988.4241 | 988.2743 | 347.4777 |  |  | 135.4138 | 251.2982 | 231.0568 | 160.677 | 157.3351 | 105.1099 | 176.3662 | 104.6411 | 393.7043 | 846.259 | 358.7771 | 418.7359 | 203.4093 | 106.9989 | 122.9937 | 887.9708 | 897.436 | 929.4709 | 926.7813 | 918.7932 | 149.6527 | 100.3994 | 151.5574 | 110.6511 | 767.3421 | 171.739 | 101.7807 | 507.6851 |  | 137.0832 | 50.1441 | 73.7493 | 103.2642 | 173.4049 | 925.2707 | 921.201 | 932.2456 | 814.3608 | 112.0514 | 101.1432 | 136.896 | 310.3543 | 810.0531 | 68.8291 | 98.4713 | 141.6201 | 368.0774 | 859.9205 | 44.3398 | 51.1593 | 70.851 | 100.2777 | 176.7862 | 991.5515 | 938.8655 | 951.1617 | 1011.8562 | 936.4153 | 67.8132 | 99.294 | 127.8214 | 311.1678 | 822.0125 | 82.7693 | 99.957 | 139.9786 | 340.0923 | 883.9088 | 47.7817 | 54.6339 | 84.8522 | 110.9342 | 205.9593 | 1014.1738 | 1009.5188 | 990.0199 | 978.6829 | 74.5273 | 147.5071 | 104.2459 | 363.245 | 810.4929 | 1007.4658 | 1024.8135 | 1015.8691 |  | 1062.8498 | 1016.1554 | 1073.574 | 972.3393 | 1043.9027 | 933.4845 |  | 1035.441 | 990.907 | 1044.2132 | 58.6748 | 70.0286 | 90.4667 |  | 826.3043 | 738.4632 | 789.3403 | 470.3762 | 638.9756 | 617.3459 | 445.5363 | [9 empty] | -125.1159 | 0.4451 | -114.6078 | -0.097 | -98.8226 | 0.6278 | -106.1244 | -0.0806 | 259.3988 | 0.4574 | 257.8233 | 0.5806 | 3631.6044 | 3418.6028 | 1028.0671 | 628.1608 | -36.5139 | 782.3837
14:33 | 4042 |  |  | -19.6591 | -2.5384 | -11.7899 | -7.9025 | -7.6168 | -11.3405 | -14.9532 | 1.5399 | 14.3573 | 4.5817 | 0.5894 |  |  |  | -30.836 | -0.4784 | 9.5515 | 0.4101 |  | -16.8658 | -7.4382 | 0.7569 | 5.3771 | 5.4329 | 1.3215 | 76.9551 | 320.6286 | 322.818 | 141.8279 | 157.9505 | 144.7347 | 197.3347 | 103.3898 | 184.4206 | 98.8927 | 143.9488 | 388.2169 | 855.9505 | 146.0296 | 177.1686 | 239.4074 | 139.6393 | 208.677 | 892.2415 |  | 935.4236 |  | 946.0733 | 99.0769 | 99.5642 | 138.327 | 363.7596 | 783.7028 | 187.1098 | 110.3418 | 194.0185 | 447.8966 | 856.281 | 111.6665 | 52.4354 | 76.7015 | 108.3849 | 184.4585 | 958.2474 | 982.4359 | 985.2453 | 973.8363 | 98.6433 | 105.1477 | 179.8005 | 406.3037 | 816.1149 | 81.6531 | 112.5658 | 209.553 | 494.7842 | 831.0828 | 58.9848 | 84.5093 | 98.0914 | 109.5673 | 174.6311 | 903.3112 |  | 941.3135 | 829.5479 |  | 71.8038 | 103.5852 | 158.9411 | 393.376 | 812.3935 | 86.9312 | 109.3141 | 188.012 | 483.4927 | 893.0299 | 51.3112 | 56.7566 | 94.4619 | 101.1942 | 186.7791 | 978.0374 | 964.3221 | 934.3636 | 964.8664 | 97.2357 | 113.3667 | 169.8624 | 369.539 | 813.97 |  | 982.5952 |  |  | 991.0392 | 1009.9802 | 903.6605 | 961.0589 | 910.0627 | 965.4958 | 878.3087 | 802.0882 | 837.4012 | 723.3016 | 862.3729 | 846.3963 | 797.9092 | 1001.8788 | 988.769 | 988.0214 | 988.3545 | 988.141 | 347.4306 |  |  | 135.4845 | 251.2443 | 230.997 | 160.5229 | 157.3471 | 105.1235 | 176.4074 | 104.6635 | 393.7946 | 846.4014 | 358.8577 | 419.1067 | 203.5035 | 107.0377 | 123.0383 | 888.2483 | 897.4274 | 929.6076 | 926.4824 | 918.8724 | 149.6873 | 100.3674 | 151.5528 | 110.6611 | 767.4914 | 171.8083 | 101.7933 | 507.8952 |  | 137.1447 | 50.1629 | 73.7653 | 103.2774 | 173.5049 | 925.5172 | 921.6258 | 932.0348 | 814.3508 | 112.0787 | 101.1404 | 136.9172 | 310.4334 | 810.1702 | 68.8597 | 98.4357 | 141.653 | 368.4305 | 859.9529 | 44.333 | 51.1817 | 70.906 | 100.3157 | 176.8245 | 990.8286 | 937.9553 | 950.9284 | 1011.1179 | 936.1276 | 67.806 | 99.2712 | 127.8631 | 311.2439 | 821.9516 | 82.7811 | 99.9734 | 140.0095 | 340.1979 | 883.8428 | 47.7397 | 54.6555 | 84.8601 | 110.9372 | 206.0102 | 1013.9318 | 1009.4126 | 989.9376 | 978.536 | 74.543 | 147.5274 | 104.2484 | 363.3436 | 810.5267 | 1006.801 | 1025.2319 | 1015.5234 |  | 1063.0555 | 1016.1033 | 1073.1388 | 972.0778 | 1043.9308 | 933.0978 |  | 1035.2058 | 991.0395 | 1043.9506 | 58.6741 | 70.0546 | 90.4767 |  | 826.2708 | 738.5936 | 789.3397 | 470.2323 | 639.0106 | 617.3938 | 445.4919 | [9 empty] | -125.0697 | 0.402 | -114.5586 | -0.1011 | -98.8226 | 0.6524 | -106.1491 | -0.097 | 259.4327 | 0.4184 | 257.8695 | 0.5683 | 3679.0593 | 3419.7962 | 1027.9391 | 628.2022 | -36.4372 | 782.4322
14:33 | 4043 |  |  | -19.7197 | -2.4525 | -11.7796 | -7.8997 | -7.6771 | -11.4724 | -14.9087 | 1.539 | 14.3625 | 4.5841 | 0.5871 |  |  |  | -30.899 | -0.5873 | 9.563 | 0.409 |  | -16.8509 | -7.5837 | 0.7565 | 5.3768 | 5.4397 | 1.3239 | 73.9789 | 320.7297 | 322.9151 | 141.8735 | 158.0218 | 144.7256 | 197.3605 | 103.4289 | 184.4794 | 98.9609 | 144.038 | 388.376 | 855.9734 | 146.0195 | 177.2748 | 239.6866 | 139.7521 | 208.8396 | 892.0542 |  | 935.05 |  | 945.6216 | 99.0529 | 99.5777 | 138.372 | 363.8732 | 783.7099 | 187.2125 | 110.3579 | 194.0838 | 448.0051 | 856.2578 | 111.7285 | 52.471 | 76.7102 | 108.3902 | 184.5319 | 958.0659 | 981.9681 | 984.5928 | 973.1975 | 98.6694 | 105.1507 | 179.857 | 406.4284 | 816.1481 | 81.666 | 112.5943 | 209.6247 | 494.875 | 831.0993 | 59.046 | 84.5514 | 98.0851 | 109.5964 | 174.7223 | 902.9699 |  | 941.1607 | 828.9911 |  | 71.8348 | 103.5825 | 158.9625 | 393.4396 | 812.3528 | 87.0006 | 109.3299 | 188.0203 | 483.6028 | 893.0088 | 51.3232 | 56.777 | 94.4542 | 101.2186 | 186.8508 | 977.9336 | 964.2224 | 934.3739 | 964.7631 | 97.2447 | 113.3843 | 169.9031 | 369.6406 | 813.9987 |  | 983.1465 |  |  | 990.758 | 1009.8219 | 903.6707 | 961.1084 | 909.7167 | 965.0128 | 858.1887 | 818.3542 | 839.6008 | 750.4966 | 865.8379 | 846.4415 | 810.8859 | 1017.7804 | 988.5524 | 987.7495 | 988.2419 | 987.989 | 347.3765 |  |  | 135.5543 | 251.2685 | 230.9318 | 160.2878 | 157.3662 | 105.1488 | 176.4013 | 104.6895 | 393.8938 | 846.5652 | 358.957 | 419.5417 | 203.5967 | 107.0739 | 123.0751 | 887.2003 | 897.3594 | 929.6918 | 926.1059 | 918.8665 | 149.6786 | 100.3616 | 151.575 | 110.6847 | 767.6646 | 171.8829 | 101.8123 | 508.0938 |  | 137.165 | 50.1698 | 73.7902 | 103.3021 | 173.5666 | 925.2841 | 921.7609 | 931.7401 | 814.2812 | 112.0962 | 101.1338 | 136.9134 | 310.5175 | 810.2642 | 68.9026 | 98.4711 | 141.7302 | 368.5872 | 859.9432 | 44.2826 | 51.1881 | 70.9173 | 100.3247 | 176.8803 | 990.1866 | 937.137 | 950.6717 | 1010.3652 | 935.7686 | 67.8025 | 99.2452 | 127.8505 | 311.3292 | 821.8508 | 82.8062 | 99.9756 | 140.0445 | 340.2989 | 883.7814 | 47.7673 | 54.6801 | 84.8981 | 110.9755 | 206.0788 | 1013.8278 | 1009.2744 | 989.8127 | 978.3147 | 74.5669 | 147.5606 | 104.2575 | 363.4401 | 810.563 | 1006.1544 | 1024.769 | 1015.807 |  | 1063.2611 | 1016.0529 | 1072.6692 | 971.8574 | 1044.0606 | 932.6016 |  | 1034.9403 | 991.19 | 1043.7148 | 58.6909 | 70.0478 | 90.4905 |  | 826.2551 | 738.7918 | 789.2805 | 470.338 | 639.2005 | 617.4944 | 445.3036 | [9 empty] | -125.1959 | 0.4615 | -114.6201 | -0.0847 | -98.8319 | 0.6237 | -106.1306 | -0.0765 | 259.3558 | 0.4861 | 257.7987 | 0.5477 | 3538.7365 | 3418.3783 | 1027.801 | 628.3474 | -36.5576 | 782.5235
14:33 | 4044 |  |  | -19.781 | -2.2036 | -11.5647 | -7.9225 | -7.5705 | -11.3858 | -14.8121 | 1.5392 | 14.3701 | 4.5886 | 0.5874 |  |  |  | -30.7834 | -0.6156 | 9.6887 | 0.3952 |  | -16.7942 | -7.53 | 0.7577 | 5.38 | 5.441 | 1.3259 | 73.8186 | 320.8272 | 323.0069 | 141.9232 | 158.0905 | 144.7342 | 197.3787 | 103.4756 | 184.5703 | 99.0124 | 144.1111 | 388.4619 | 855.9813 | 146.0251 | 177.3749 | 239.8584 | 139.8548 | 208.9618 | 891.8721 |  | 934.7238 |  | 945.2183 | 99.092 | 99.5625 | 138.392 | 363.9794 | 783.7127 | 187.2488 | 110.3759 | 194.1304 | 448.1144 | 856.2265 | 111.7727 | 52.459 | 76.779 | 108.4083 | 184.6183 | 957.8984 | 981.5345 | 984.0521 | 972.6982 | 98.6594 | 105.1588 | 179.9121 | 406.5631 | 816.178 | 81.6935 | 112.5975 | 209.6965 | 494.9536 | 831.1082 | 59.0356 | 84.5457 | 98.0828 | 109.6064 | 174.8154 | 902.5982 |  | 940.9375 | 828.4055 |  | 71.8646 | 103.5586 | 159.0222 | 393.5354 | 812.3562 | 86.998 | 109.333 | 188.0944 | 483.7181 | 892.9325 | 51.2771 | 56.842 | 94.5019 | 101.2457 | 186.9406 | 977.8408 | 964.1357 | 934.3746 | 964.6927 | 97.2692 | 113.4017 | 169.9288 | 369.7429 | 814.0257 |  | 982.8778 |  |  | 990.4803 | 1009.623 | 903.5588 | 960.9908 | 909.344 | 964.4772 | 855.7808 | 846.654 | 842.835 | 768.1535 | 861.7657 | 846.2076 | 814.6919 | 1034.1602 | 988.3566 | 987.5062 | 988.1697 | 987.87 | 347.3166 |  |  | 135.6108 | 251.4524 | 230.784 | 160.1322 | 157.3791 | 105.1694 | 176.4022 | 104.7123 | 394.0131 | 846.7285 | 359.0698 | 419.498 | 203.7159 | 107.1106 | 123.123 | 885.0299 | 897.2658 | 929.8072 | 925.0634 | 918.7954 | 149.6815 | 100.3977 | 151.6488 | 110.7076 | 767.8486 | 171.9428 | 101.8571 | 508.2984 |  | 137.2006 | 50.1904 | 73.8221 | 103.3182 | 173.6433 | 924.8773 | 921.8169 | 931.338 | 814.2769 | 112.1047 | 101.157 | 136.9648 | 310.6272 | 810.3967 | 68.9464 | 98.536 | 141.8081 | 368.4751 | 859.818 | 44.2616 | 51.1975 | 70.9306 | 100.3223 | 176.9382 | 989.2183 | 935.7372 | 950.2999 | 1008.9345 | 935.3491 | 67.7781 | 99.2698 | 127.8727 | 311.4495 | 821.7045 | 82.835 | 99.9652 | 140.0717 | 340.4068 | 883.7219 | 47.8161 | 54.6888 | 84.9606 | 111.0011 | 206.1404 | 1013.8872 | 1009.2377 | 989.7318 | 978.1129 | 74.5885 | 147.595 | 104.2924 | 363.5193 | 810.586 | 1005.1214 | 1023.8168 | 1017.1907 |  | 1063.4649 | 1015.9568 | 1072.1814 | 971.6559 | 1044.074 | 932.122 |  | 1034.6596 | 991.3159 | 1043.472 | 58.6644 | 70.0311 | 90.496 |  | 826.2743 | 738.802 | 789.2981 | 470.1626 | 639.0024 | 617.3958 | 445.2021 | [9 empty] | -125.1436 | 0.4369 | -114.6017 | -0.0477 | -98.9211 | 0.6648 | -106.1429 | -0.0888 | 259.4173 | 0.4594 | 257.7772 | 0.5621 | 3563.7411 | 3420.4608 | 1027.6442 | 628.1991 | -36.2638 | 782.5381
14:33 | 4045 |  |  | -19.8267 | -2.1307 | -11.4407 | -7.8286 | -7.5334 | -11.4093 | -14.8961 | 1.5372 | 14.3715 | 4.5968 | 0.587 |  |  |  | -30.6388 | -0.673 | 9.6064 | 0.4031 |  | -16.7819 | -7.5235 | 0.7593 | 5.3824 | 5.4476 | 1.3274 | 71.4006 | 320.9344 | 323.0912 | 141.9602 | 158.1476 | 144.6808 | 197.3918 | 103.494 | 184.6244 | 98.971 | 144.1503 | 388.5357 | 855.9363 | 146.0305 | 177.392 | 240.0408 | 139.9471 | 209.0579 | 891.7038 |  | 934.335 |  | 944.829 | 99.1324 | 99.5657 | 138.4338 | 364.0785 | 783.7232 | 187.2322 | 110.3727 | 194.1633 | 448.2404 | 856.2007 | 111.7849 | 52.4626 | 76.843 | 108.4732 | 184.7073 | 957.6721 | 981.0859 | 983.3931 | 972.1582 | 98.6154 | 105.1762 | 179.9762 | 406.6927 | 816.1873 | 81.7604 | 112.6138 | 209.7544 | 495.0615 | 831.109 | 59.0568 | 84.512 | 98.073 | 109.5866 | 174.8971 | 902.7089 |  | 940.6756 | 827.46 |  | 71.8702 | 103.5942 | 159.0565 | 393.6323 | 812.3526 | 86.9169 | 109.3687 | 188.1864 | 483.7995 | 892.8593 | 51.3073 | 56.8818 | 94.5439 | 101.3039 | 186.9979 | 977.6541 | 964.048 | 934.37 | 964.5939 | 97.2996 | 113.4518 | 169.9832 | 369.8526 | 814.0447 |  | 981.4281 |  |  | 990.1896 | 1009.3318 | 903.4302 | 960.8727 | 909.0061 | 963.9722 | 864.6197 | 867.6498 | 841.5352 | 760.5726 | 854.9877 | 846.3133 | 811.0635 | 1034.686 | 988.1785 | 987.3084 | 988.121 | 987.7715 | 347.2601 |  |  | 135.6555 | 251.5854 | 230.8527 | 159.9586 | 157.3773 | 105.1763 | 176.4701 | 104.7036 | 394.1066 | 846.8776 | 359.1715 | 419.4789 | 203.8551 | 107.1473 | 123.1765 | 883.4647 | 897.1123 | 929.8884 | 923.6225 | 918.681 | 149.7749 | 100.435 | 151.7204 | 110.7552 | 768.0241 | 172.0059 | 101.8714 | 508.4886 |  | 137.2364 | 50.2234 | 73.8468 | 103.333 | 173.7382 | 924.1857 | 921.7203 | 930.9238 | 814.2803 | 112.1271 | 101.1596 | 136.989 | 310.7255 | 810.5057 | 68.9634 | 98.5405 | 141.8362 | 368.5367 | 859.7324 | 44.2895 | 51.2075 | 70.9635 | 100.3233 | 176.9897 | 988.1087 | 934.1446 | 949.893 | 1007.2621 | 934.9118 | 67.7848 | 99.3058 | 127.8991 | 311.5683 | 821.5874 | 82.8694 | 99.9695 | 140.0961 | 340.5082 | 883.6467 | 47.8136 | 54.7082 | 84.9966 | 111.0131 | 206.1918 | 1013.9523 | 1009.305 | 989.6686 | 978.0469 | 74.5975 | 147.6433 | 104.3047 | 363.622 | 810.6155 | 1004.1203 | 1023.0164 | 1018.8869 |  | 1063.6684 | 1015.879 | 1071.6572 | 971.4485 | 1043.7889 | 931.7 |  | 1034.4018 | 991.4131 | 1043.2382 | 58.6634 | 70.0591 | 90.5111 |  | 826.266 | 738.8503 | 789.3546 | 470.8962 | 639.7372 | 617.8353 | 446.0218 | [9 empty] | -125.239 | 0.4574 | -114.5924 | -0.0847 | -98.8319 | 0.6175 | -106.106 | -0.0662 | 259.3773 | 0.4697 | 257.8079 | 0.4841 | 3538.6191 | 3419.5363 | 1027.4724 | 628.7862 | -36.202 | 782.5581
14:33 | 4046 |  |  | -19.7867 | -2.1259 | -11.5624 | -7.8291 | -7.6395 | -11.3516 | -14.8215 | 1.5363 | 14.3732 | 4.5972 | 0.5861 |  |  |  | -30.5 | -0.6089 | 9.5213 | 0.3495 |  | -16.7274 | -7.4949 | 0.76 | 5.3782 | 5.4522 | 1.3305 | 73.4517 | 321.0206 | 323.1691 | 141.9968 | 158.197 | 144.602 | 197.397 | 103.4909 | 184.6644 | 98.9278 | 144.1959 | 388.6257 | 855.8788 | 146.0268 | 177.4291 | 240.3489 | 140.0255 | 209.1647 | 891.5797 |  | 933.9745 |  | 944.4621 | 99.13 | 99.5953 | 138.4843 | 364.192 | 783.7348 | 187.2766 | 110.4421 | 194.2439 | 448.3636 | 856.1513 | 111.8027 | 52.4814 | 76.8512 | 108.5039 | 184.7695 | 957.5184 | 980.6432 | 982.7624 | 971.6868 | 98.6162 | 105.2112 | 180.0656 | 406.8343 | 816.2 | 81.7968 | 112.653 | 209.8091 | 495.1754 | 831.1055 | 59.084 | 84.4976 | 98.0601 | 109.5806 | 174.999 | 902.9506 |  | 940.3977 | 826.4869 |  | 71.8725 | 103.6553 | 159.0761 | 393.7146 | 812.3313 | 86.9338 | 109.4082 | 188.215 | 483.8916 | 892.8153 | 51.3676 | 56.8969 | 94.5797 | 101.3394 | 187.0517 | 977.4135 | 963.9398 | 934.3919 | 964.4521 | 97.3249 | 113.4795 | 170.0323 | 369.9567 | 814.0761 |  | 980.0804 |  |  | 989.8909 | 1008.9772 | 903.372 | 960.7379 | 908.6586 | 963.419 | 865.2284 | 876.933 | 835.2353 | 744.196 | 858.895 | 847.4896 | 825.5882 | 1025.1813 | 987.9951 | 987.1173 | 988.0476 | 987.6456 | 347.2399 |  |  | 135.7136 | 251.6394 | 230.9317 | 159.8042 | 157.4328 | 105.1798 | 176.5306 | 104.6973 | 394.1804 | 847.0438 | 359.2549 | 419.9482 | 203.9979 | 107.1772 | 123.2295 | 882.1549 | 896.91 | 929.8749 | 922.344 | 918.4773 | 149.8131 | 100.4098 | 151.7371 | 110.7852 | 768.184 | 172.0392 | 101.8834 | 508.6604 |  | 137.2658 | 50.2362 | 73.869 | 103.321 | 173.8504 | 922.7487 | 921.7034 | 930.5852 | 814.3111 | 112.1372 | 101.1612 | 136.9926 | 310.8599 | 810.617 | 68.9636 | 98.544 | 141.894 | 368.7167 | 859.7027 | 44.3347 | 51.2405 | 70.9771 | 100.3244 | 177.0562 | 987.0233 | 932.0922 | 949.4819 | 1005.5846 | 934.4314 | 67.8398 | 99.3327 | 127.9473 | 311.6715 | 821.5022 | 82.8912 | 99.9794 | 140.1259 | 340.6107 | 883.5545 | 47.8489 | 54.7186 | 85.0365 | 111.0421 | 206.2583 | 1013.8248 | 1009.3609 | 989.6176 | 978.0597 | 74.6156 | 147.7029 | 104.2986 | 363.727 | 810.6323 | 1003.1613 | 1022.8187 | 1018.318 |  | 1063.8772 | 1015.7699 | 1071.0606 | 971.1729 | 1043.3805 | 931.1499 |  | 1034.1394 | 991.4446 | 1043.0231 | 58.6732 | 70.0956 | 90.5167 |  | 826.2581 | 739.0314 | 789.3903 | 470.3927 | 639.2278 | 617.6579 | 445.8602 | [9 empty] | -125.122 | 0.404 | -114.5678 | -0.0723 | -98.8934 | 0.6442 | -106.0906 | -0.1196 | 259.4512 | 0.4204 | 257.811 | 0.5046 | 3491.2723 | 3420.8028 | 1027.2729 | 628.4428 | -36.1731 | 782.6448
14:33 | 4047 |  |  | -19.8282 | -2.1693 | -11.6495 | -7.851 | -7.6172 | -11.4189 | -14.7192 | 1.536 | 14.3745 | 4.6031 | 0.5876 |  |  |  | -30.3988 | -0.3786 | 9.5464 | 0.3317 |  | -16.73 | -7.6127 | 0.7639 | 5.3788 | 5.45 | 1.332 | 74.0502 | 321.1056 | 323.2331 | 142.0364 | 158.2453 | 144.5653 | 197.3999 | 103.4908 | 184.7048 | 98.8946 | 144.2483 | 388.7157 | 855.8347 | 146.0677 | 177.4985 | 240.6428 | 140.0794 | 209.2577 | 891.5045 |  | 933.6934 |  | 944.1672 | 99.1172 | 99.6108 | 138.536 | 364.3054 | 783.7429 | 187.2984 | 110.4771 | 194.3373 | 448.4713 | 856.1566 | 111.8767 | 52.5259 | 76.8307 | 108.4942 | 184.8375 | 957.3828 | 980.2584 | 982.2625 | 971.3454 | 98.6097 | 105.2429 | 180.1632 | 406.9652 | 816.2272 | 81.8099 | 112.6699 | 209.8748 | 495.2823 | 831.0978 | 59.0557 | 84.5074 | 98.0727 | 109.6016 | 175.0663 | 902.8682 |  | 940.1025 | 826.0393 |  | 71.834 | 103.727 | 159.0553 | 393.8723 | 812.3363 | 86.9298 | 109.4337 | 188.2073 | 484.0176 | 892.7854 | 51.3907 | 56.9374 | 94.6233 | 101.3627 | 187.1148 | 977.2148 | 963.8168 | 934.4046 | 964.3196 | 97.3653 | 113.4833 | 170.0605 | 370.0478 | 814.1022 |  | 979.2722 |  |  | 989.6035 | 1008.568 | 903.3076 | 960.4564 | 908.2329 | 962.8058 | 865.0492 | 875.3087 | 829.669 | 768.8624 | 851.1467 | 846.1265 | 838.4466 | 1032.5798 | 987.8187 | 986.9641 | 987.9639 | 987.5109 | 347.2766 |  |  | 135.7783 | 251.6697 | 231.0153 | 159.6972 | 157.5155 | 105.203 | 176.6397 | 104.7274 | 394.289 | 847.2163 | 359.3632 | 420.4407 | 204.1258 | 107.2138 | 123.2593 | 880.5966 | 896.669 | 929.8529 | 921.4827 | 918.233 | 149.8667 | 100.3882 | 151.7489 | 110.8252 | 768.3342 | 172.0637 | 101.9108 | 508.8588 |  | 137.3131 | 50.2532 | 73.9136 | 103.3158 | 173.96 | 922.6985 | 921.7202 | 930.3188 | 814.4405 | 112.1483 | 101.1936 | 137.0453 | 310.9795 | 810.7426 | 69.0073 | 98.5449 | 141.9384 | 368.9042 | 859.6746 | 44.3085 | 51.2963 | 71.0116 | 100.3645 | 177.1088 | 985.7682 | 930.5344 | 949.0976 | 1004.1126 | 933.9115 | 67.8993 | 99.3649 | 128.0349 | 311.7851 | 821.4091 | 82.9254 | 99.9826 | 140.1699 | 340.7205 | 883.4722 | 47.9145 | 54.7381 | 85.0712 | 111.0644 | 206.3306 | 1013.5744 | 1009.2521 | 989.562 | 977.9523 | 74.5832 | 147.7458 | 104.3024 | 363.8117 | 810.645 | 1002.2879 | 1023.1658 | 1016.331 |  | 1064.0401 | 1015.6569 | 1070.4002 | 970.8796 | 1043.0248 | 930.5398 |  | 1033.8477 | 991.5036 | 1042.7856 | 58.6684 | 70.1165 | 90.5181 |  | 826.2941 | 739.2016 | 789.4201 | 470.7111 | 639.626 | 617.913 | 446.0089 | [9 empty] | -125.2482 | 0.4369 | -114.5463 | -0.1114 | -98.7888 | 0.6114 | -106.1214 | -0.0662 | 259.3773 | 0.4594 | 257.8141 | 0.4451 | 3515.4412 | 3420.1064 | 1027.0507 | 628.7695 | -36.1486 | 782.7478
14:33 | 4048 |  |  | -19.9154 | -2.3318 | -11.6257 | -7.7585 | -7.6038 | -11.3488 | -14.759 | 1.5353 | 14.3756 | 4.6093 | 0.5882 |  |  |  | -30.2957 | -0.3141 | 9.6466 | 0.3933 |  | -16.7767 | -7.6747 | 0.7642 | 5.3836 | 5.4536 | 1.3327 | 74.7387 | 321.2066 | 323.3153 | 142.0852 | 158.3087 | 144.5294 | 197.4163 | 103.5222 | 184.8162 | 98.899 | 144.3055 | 388.8252 | 855.7932 | 146.148 | 177.5608 | 240.8551 | 140.1813 | 209.3557 | 891.435 |  | 933.3796 |  | 943.8766 | 99.0953 | 99.6143 | 138.577 | 364.4212 | 783.7628 | 187.3432 | 110.4528 | 194.3941 | 448.5817 | 856.1668 | 111.904 | 52.5622 | 76.8276 | 108.4927 | 184.9134 | 957.1534 | 979.8604 | 981.6988 | 970.9299 | 98.6099 | 105.2576 | 180.2197 | 407.0832 | 816.2482 | 81.835 | 112.6806 | 209.9401 | 495.3935 | 831.0799 | 59.0649 | 84.5129 | 98.0848 | 109.6178 | 175.114 | 902.4362 |  | 939.8083 | 825.7236 |  | 71.8548 | 103.7238 | 159.0716 | 393.9814 | 812.3032 | 86.9229 | 109.4494 | 188.2425 | 484.1237 | 892.7765 | 51.4299 | 56.9708 | 94.6469 | 101.394 | 187.1605 | 977.0381 | 963.7183 | 934.4313 | 964.1912 | 97.4472 | 113.4833 | 170.0854 | 370.1379 | 814.1085 |  | 978.7715 |  |  | 989.3518 | 1008.1378 | 903.1608 | 960.164 | 907.7815 | 962.1884 | 866.7584 | 873.4675 | 831.6457 | 796.1462 | 845.4672 | 843.4973 | 843.7522 | 1046.4031 | 987.6597 | 986.8498 | 987.8625 | 987.3788 | 347.3453 |  |  | 135.838 | 251.7823 | 230.7874 | 159.5021 | 157.5594 | 105.2244 | 176.7668 | 104.7372 | 394.4572 | 847.3928 | 359.4897 | 420.4587 | 204.2855 | 107.2519 | 123.2982 | 879.2296 | 896.4253 | 929.8497 | 920.4824 | 918.0016 | 149.996 | 100.4507 | 151.8286 | 110.8581 | 768.5229 | 172.1191 | 101.9449 | 509.0644 |  | 137.3698 | 50.2683 | 73.9365 | 103.3445 | 174.0481 | 922.5969 | 921.5681 | 930.0275 | 814.5029 | 112.167 | 101.2186 | 137.079 | 311.0407 | 810.8396 | 69.0351 | 98.5401 | 141.9537 | 369.0148 | 859.6131 | 44.373 | 51.327 | 71.0423 | 100.4019 | 177.1199 | 984.8086 | 929.2953 | 948.6979 | 1002.7507 | 933.3959 | 67.9522 | 99.388 | 128.047 | 311.8843 | 821.3055 | 82.9899 | 99.982 | 140.2221 | 340.8265 | 883.4066 | 48.0014 | 54.7752 | 85.1027 | 111.073 | 206.4173 | 1013.3046 | 1009.0669 | 989.468 | 977.7914 | 74.535 | 147.7789 | 104.2999 | 363.9131 | 810.6835 | 1001.3394 | 1023.4963 | 1015.3204 |  | 1064.1403 | 1015.5747 | 1069.706 | 970.5678 | 1042.675 | 929.972 |  | 1033.5576 | 991.4583 | 1042.5735 | 58.6782 | 70.0235 | 90.5365 |  | 826.3224 | 739.3141 | 789.3433 | 470.5708 | 639.5363 | 617.8883 | 445.8711 | [9 empty] | -125.202 | 0.4286 | -114.6047 | -0.0313 | -98.9365 | 0.6524 | -106.106 | -0.1031 | 259.4358 | 0.443 | 257.7556 | 0.4923 | 3495.8168 | 3419.0364 | 1026.8125 | 628.7123 | -36.1093 | 782.8183
14:33 | 4049 |  |  | -19.9336 | -2.3367 | -11.5522 | -7.7598 | -7.59 | -11.2588 | -14.7216 | 1.5359 | 14.3773 | 4.6123 | 0.5863 |  |  |  | -30.3016 | -0.0844 | 9.4267 | 0.4335 |  | -16.7446 | -7.5616 | 0.7666 | 5.3828 | 5.4565 | 1.3354 | 76.7547 | 321.2859 | 323.4038 | 142.132 | 158.3722 | 144.4911 | 197.4302 | 103.5728 | 184.9002 | 98.9344 | 144.3641 | 388.9246 | 855.7558 | 146.1815 | 177.7365 | 240.992 | 140.3126 | 209.4318 | 891.3997 |  | 933.1519 |  | 943.6761 | 99.1106 | 99.6275 | 138.6285 | 364.5432 | 783.7841 | 187.4229 | 110.5165 | 194.4431 | 448.6755 | 856.1348 | 111.9074 | 52.5738 | 76.8599 | 108.509 | 184.9916 | 956.9696 | 979.4935 | 981.2525 | 970.5133 | 98.6193 | 105.2728 | 180.2641 | 407.2188 | 816.2605 | 81.8391 | 112.6904 | 209.9982 | 495.4714 | 831.0974 | 59.1044 | 84.5156 | 98.0833 | 109.612 | 175.1913 | 901.8688 |  | 939.5006 | 824.3892 |  | 71.8892 | 103.6366 | 159.1771 | 393.9852 | 812.1997 | 86.9853 | 109.4928 | 188.3273 | 484.2214 | 892.7612 | 51.4557 | 56.9995 | 94.6375 | 101.4168 | 187.1968 | 976.8571 | 963.6159 | 934.4498 | 964.0832 | 97.548 | 113.4671 | 170.0887 | 370.2368 | 814.1203 |  | 978.433 |  |  | 989.1403 | 1007.7028 | 902.9342 | 959.7779 | 907.3373 | 961.57 | 858.2958 | 870.5488 | 835.6263 | 808.5035 | 856.8725 | 842.8787 | 847.624 | 1061.5924 | 987.4974 | 986.745 | 987.7733 | 987.2544 | 347.3739 |  |  | 135.8959 | 251.7427 | 230.5721 | 159.2881 | 157.5826 | 105.2206 | 176.8005 | 104.7276 | 394.5719 | 847.546 | 359.5819 | 420.0088 | 204.4111 | 107.2991 | 123.3578 | 879.3522 | 896.163 | 929.7223 | 920.8712 | 917.7791 | 150.0468 | 100.4545 | 151.8647 | 110.8602 | 768.6899 | 172.1859 | 101.9954 | 509.2458 |  | 137.4239 | 50.2773 | 73.9477 | 103.3605 | 174.1303 | 920.2615 | 921.3027 | 929.6712 | 814.4362 | 112.1849 | 101.2337 | 137.1088 | 311.1137 | 810.9074 | 69.0328 | 98.522 | 141.9646 | 369.1411 | 859.5701 | 44.4315 | 51.319 | 71.0586 | 100.4043 | 177.104 | 984.5535 | 928.48 | 948.2828 | 1001.9844 | 932.9366 | 67.961 | 99.395 | 128.0399 | 311.976 | 821.1724 | 83.0389 | 99.9807 | 140.2622 | 340.9396 | 883.3372 | 48.0306 | 54.8061 | 85.1072 | 111.0741 | 206.4954 | 1013.1905 | 1008.9175 | 989.3598 | 977.6706 | 74.5425 | 147.8182 | 104.2999 | 364.0117 | 810.7232 | 1000.48 | 1023.6208 | 1015.6309 |  | 1064.1929 | 1015.5049 | 1068.97 | 970.2543 | 1042.4738 | 929.1771 |  | 1033.2502 | 991.4648 | 1042.3323 | 58.6894 | 70.0679 | 90.5707 |  | 826.3265 | 739.4946 | 789.3424 | 470.7303 | 639.4128 | 617.8689 | 445.9311 | [9 empty] | -125.2882 | 0.4697 | -114.5832 | -0.0867 | -98.8688 | 0.6483 | -106.1491 | -0.0539 | 259.3342 | 0.4841 | 257.7987 | 0.4286 | 3486.1578 | 3419.6391 | 1026.5698 | 628.6408 | -35.9954 | 782.9105
14:33 | 4050 |  |  | -19.9551 | -2.4376 | -11.3839 | -7.7414 | -7.6344 | -11.1635 | -14.7262 | 1.5321 | 14.3834 | 4.6149 | 0.5852 |  |  |  | -30.2859 | -0.0974 | 9.3742 | 0.4415 |  | -16.7985 | -7.5606 | 0.7666 | 5.3802 | 5.4601 | 1.3368 | 76.0445 | 321.3557 | 323.4746 | 142.162 | 158.433 | 144.4506 | 197.4307 | 103.6275 | 184.942 | 98.954 | 144.4224 | 389.0333 | 855.7112 | 146.1216 | 177.9072 | 241.0805 | 140.4325 | 209.4924 | 891.4003 |  | 933.0371 |  | 943.6116 | 99.1726 | 99.6247 | 138.671 | 364.6517 | 783.7896 | 187.5175 | 110.5362 | 194.5313 | 448.751 | 856.1274 | 111.9444 | 52.5955 | 76.9072 | 108.5506 | 185.0805 | 956.773 | 979.1455 | 980.8328 | 970.1485 | 98.6502 | 105.3007 | 180.3375 | 407.3593 | 816.2672 | 81.8514 | 112.7217 | 210.0578 | 495.5572 | 831.0917 | 59.099 | 84.4979 | 98.1242 | 109.6423 | 175.3794 | 901.5133 |  | 939.1871 | 823.1762 |  | 71.9064 | 103.7075 | 159.2008 | 394.1129 | 812.1817 | 87.0294 | 109.5259 | 188.3992 | 484.3281 | 892.7245 | 51.4713 | 57.0219 | 94.6198 | 101.453 | 187.2638 | 976.6967 | 963.5071 | 934.4832 | 963.9774 | 97.5213 | 113.5063 | 170.1507 | 370.3443 | 814.1325 |  | 978.3206 |  |  | 988.9505 | 1007.2035 | 902.6082 | 959.269 | 906.9146 | 960.9838 | 846.8085 | 870.985 | 835.7769 | 817.5226 | 849.7969 | 842.7148 | 836.7191 | 1060.857 | 987.3609 | 986.7067 | 987.7449 | 987.1603 | 347.4036 |  |  | 135.9564 | 251.6922 | 230.7546 | 159.2034 | 157.6066 | 105.2439 | 176.8378 | 104.7502 | 394.6384 | 847.6914 | 359.6749 | 419.3427 | 204.429 | 107.3587 | 123.3816 | 879.2979 | 895.86 | 929.5655 | 921.3636 | 917.5844 | 150.0687 | 100.4023 | 151.8522 | 110.8608 | 768.8361 | 172.2553 | 102.0247 | 509.4408 |  | 137.481 | 50.3057 | 73.9893 | 103.3816 | 174.1999 | 918.7111 | 921.2631 | 929.2885 | 814.3179 | 112.211 | 101.215 | 137.1447 | 311.1985 | 811.0039 | 69.0697 | 98.5636 | 142.0436 | 369.2895 | 859.566 | 44.4017 | 51.3196 | 71.039 | 100.405 | 177.1175 | 984.252 | 928.9616 | 947.8664 | 1002.0915 | 932.4885 | 67.9736 | 99.431 | 128.0847 | 312.0852 | 821.0647 | 83.0682 | 99.9822 | 140.2924 | 341.0585 | 883.2539 | 48.04 | 54.8317 | 85.1258 | 111.0844 | 206.5511 | 1013.2212 | 1008.8524 | 989.2871 | 977.5132 | 74.5911 | 147.8687 | 104.3102 | 364.1024 | 810.7575 | 999.8485 | 1023.8713 | 1016.5454 |  | 1064.2017 | 1015.4436 | 1068.1991 | 969.9846 | 1042.4301 | 928.4405 |  | 1032.923 | 991.4287 | 1042.0822 | 58.7067 | 70.203 | 90.588 |  | 826.3946 | 739.5939 | 789.3322 | 470.9881 | 639.9256 | 617.972 | 446.0503 | [9 empty] | -125.2082 | 0.4328 | -114.6017 | -0.0354 | -98.9519 | 0.6627 | -106.1091 | -0.1155 | 259.4265 | 0.4512 | 257.7772 | 0.4512 | 3420.8556 | 3416.7243 | 1026.304 | 628.9488 | -35.9906 | 782.9942
14:33 | 4051 |  |  | -19.8384 | -2.472 | -11.3711 | -7.7178 | -7.6381 | -11.165 | -14.6415 | 1.5242 | 14.3844 | 4.6087 | 0.5838 |  |  |  | -30.3066 | 0.0041 | 9.5134 | 0.4609 |  | -16.7398 | -7.4056 | 0.768 | 5.3828 | 5.4653 | 1.3393 | 76.3848 | 321.4302 | 323.5594 | 142.1955 | 158.5033 | 144.4274 | 197.4321 | 103.6944 | 184.835 | 98.9579 | 144.4771 | 389.1252 | 855.652 | 146.141 | 178.0573 | 241.2372 | 140.5555 | 209.5769 | 891.4031 |  | 932.9481 |  | 943.5927 | 99.1171 | 99.6082 | 138.7029 | 364.7533 | 783.8048 | 187.5834 | 110.5623 | 194.6244 | 448.8478 | 856.1283 | 111.9752 | 52.586 | 76.9661 | 108.5948 | 185.1527 | 956.6049 | 978.8521 | 980.5876 | 969.9454 | 98.6604 | 105.3081 | 180.4229 | 407.4967 | 816.2814 | 81.9192 | 112.7561 | 210.1247 | 495.657 | 831.0758 | 59.0413 | 84.5448 | 98.1312 | 109.64 | 175.4335 | 901.0784 |  | 938.9067 | 822.9157 |  | 71.9411 | 103.7957 | 159.2035 | 394.2355 | 812.1436 | 87.0875 | 109.5381 | 188.4866 | 484.4304 | 892.6754 | 51.4648 | 57.0797 | 94.6465 | 101.5015 | 187.3631 | 976.5488 | 963.4065 | 934.4925 | 963.8629 | 97.4995 | 113.5573 | 170.237 | 370.4475 | 814.1256 |  | 978.6291 |  |  | 988.7936 | 1006.7068 | 902.3835 | 959.0214 | 906.5312 | 960.4489 | 849.7315 | 875.9309 | 831.4027 | 811.3941 | 831.2082 | 845.3196 | 818.5776 | 1024.6129 | 987.2601 | 986.7203 | 987.7488 | 987.0888 | 347.483 |  |  | 136.022 | 251.7215 | 230.6668 | 159.1503 | 157.6343 | 105.2651 | 176.8906 | 104.7825 | 394.7152 | 847.8525 | 359.7712 | 418.7438 | 204.3876 | 107.4143 | 123.393 | 879.3192 | 895.5457 | 929.3931 | 921.096 | 917.3829 | 150.1222 | 100.3791 | 151.8799 | 110.856 | 768.996 | 172.3082 | 102.0548 | 509.5363 |  | 137.5192 | 50.328 | 74.0094 | 103.4111 | 174.2788 | 918.3404 | 921.3242 | 928.9911 | 814.1169 | 112.2277 | 101.1939 | 137.1837 | 311.2803 | 811.1248 | 69.0756 | 98.6234 | 142.1324 | 369.4498 | 859.5236 | 44.3155 | 51.3364 | 71.0144 | 100.3839 | 177.1396 | 983.9277 | 929.3413 | 947.4416 | 1002.0843 | 932.0172 | 67.9714 | 99.4786 | 128.1848 | 312.1973 | 820.9562 | 83.0654 | 99.9805 | 140.3243 | 341.173 | 883.1639 | 48.1234 | 54.8397 | 85.1685 | 111.1036 | 206.6228 | 1013.1859 | 1008.8049 | 989.2316 | 977.4059 | 74.6499 | 147.8916 | 104.3366 | 364.1863 | 810.7796 | 999.3364 | 1023.8634 | 1018.1254 |  | 1064.167 | 1015.2462 | 1067.3542 | 969.7352 | 1042.5127 | 927.8684 |  | 1032.5638 | 991.2472 | 1041.8241 | 58.6967 | 70.2212 | 90.5899 |  | 826.4155 | 739.7932 | 789.4475 | 471.0184 | 639.841 | 618.0734 | 446.2545 | [9 empty] | -125.2913 | 0.4348 | -114.5401 | -0.1155 | -98.8411 | 0.6258 | -106.106 | -0.0682 | 259.3681 | 0.4369 | 257.8356 | 0.3732 | 3414.6298 | 3408.4151 | 1025.9879 | 628.9572 | -35.7953 | 783.1043
14:33 | 4052 |  |  | -19.8709 | -2.5338 | -11.3247 | -7.5911 | -7.7407 | -11.2592 | -14.6759 | 1.5303 | 14.3903 | 4.6138 | 0.5837 |  |  |  | -30.3644 | 0.1212 | 9.5234 | 0.5567 |  | -16.7529 | -7.3724 | 0.7673 | 5.3845 | 5.4656 | 1.3427 | 76.1254 | 321.493 | 323.6401 | 142.2298 | 158.5595 | 144.4016 | 197.437 | 103.7604 | 184.726 | 98.9495 | 144.5215 | 389.212 | 855.5927 | 146.2328 | 178.1534 | 241.4836 | 140.6738 | 209.6949 | 891.3865 |  | 932.8758 |  | 943.6208 | 99.0473 | 99.6074 | 138.7705 | 364.8554 | 783.8276 | 187.6448 | 110.5543 | 194.6901 | 448.9726 | 856.1046 | 112.0466 | 52.5807 | 76.9901 | 108.6193 | 185.2025 | 956.4472 | 978.614 | 980.4209 | 969.7984 | 98.6312 | 105.3103 | 180.5056 | 407.6177 | 816.292 | 81.9853 | 112.7708 | 210.1981 | 495.7425 | 831.082 | 59.0492 | 84.5841 | 98.1325 | 109.6122 | 175.4168 | 900.2303 |  | 938.6616 | 822.059 |  | 71.8881 | 103.7295 | 159.2725 | 394.2142 | 812.0048 | 87.0699 | 109.5734 | 188.5642 | 484.5545 | 892.6164 | 51.4716 | 57.1465 | 94.682 | 101.5424 | 187.4179 | 976.3188 | 963.2715 | 934.431 | 963.7378 | 97.5284 | 113.5808 | 170.2747 | 370.5463 | 814.1433 |  | 979.2208 |  |  | 988.6967 | 1006.2175 | 902.3054 | 958.9068 | 906.1927 | 959.9346 | 827.7865 | 872.7971 | 821.0469 | 807.3633 | 812.203 | 848.4512 | 804.4206 | 998.253 | 987.1609 | 986.7349 | 987.7583 | 987.0219 | 347.5735 |  |  | 136.091 | 251.6251 | 230.3648 | 158.6139 | 157.6689 | 105.2577 | 176.8973 | 104.805 | 394.7841 | 847.9957 | 359.8498 | 418.9083 | 204.3548 | 107.4738 | 123.4499 | 881.0542 | 895.2891 | 929.284 | 920.5015 | 917.1442 | 150.1387 | 100.3736 | 151.9148 | 110.8746 | 769.1393 | 172.3659 | 102.0926 | 509.6147 |  | 137.548 | 50.3459 | 74.021 | 103.4343 | 174.3672 | 918.0897 | 921.1524 | 928.7766 | 813.9319 | 112.2541 | 101.2109 | 137.2247 | 311.3738 | 811.2181 | 69.0588 | 98.6151 | 142.1841 | 369.5227 | 859.452 | 44.2791 | 51.3248 | 71.052 | 100.3733 | 177.1693 | 983.649 | 929.0824 | 947.05 | 1001.7612 | 931.552 | 67.9458 | 99.4469 | 128.2243 | 312.2798 | 820.7926 | 83.0873 | 99.9797 | 140.3537 | 341.267 | 883.076 | 48.1609 | 54.852 | 85.1741 | 111.1329 | 206.691 | 1013.0044 | 1008.721 | 989.1808 | 977.3713 | 74.6454 | 147.9382 | 104.3361 | 364.2859 | 810.8072 | 998.8577 | 1023.6837 | 1018.2765 |  | 1064.1158 | 1015.0106 | 1066.5153 | 969.5446 | 1042.649 | 927.2756 |  | 1032.1814 | 991.0686 | 1041.5635 | 58.6889 | 70.2306 | 90.6031 |  | 826.4343 | 740.0384 | 789.3808 | 470.8673 | 639.653 | 618.1353 | 445.9215 | [9 empty] | -125.2236 | 0.4143 | -114.5432 | -0.0641 | -98.9303 | 0.6196 | -106.0321 | -0.1298 | 259.445 | 0.443 | 257.7833 | 0.3978 | 3519.2687 | 3409.3361 | 1025.6712 | 628.8942 | -35.7854 | 783.2364
14:33 | 4053 |  |  | -19.8622 | -2.4904 | -11.3298 | -7.6412 | -7.6786 | -11.1507 | -14.704 | 1.5316 | 14.3854 | 4.6199 | 0.5816 |  |  |  | -30.3709 | 0.1711 | 9.5144 | 0.4264 |  | -16.662 | -7.3665 | 0.7685 | 5.3853 | 5.463 | 1.3437 | 78.4028 | 321.5731 | 323.7073 | 142.2681 | 158.6092 | 144.355 | 197.4339 | 103.8274 | 184.7274 | 98.9413 | 144.5729 | 389.3059 | 855.5415 | 146.2277 | 178.2787 | 241.6586 | 140.7653 | 209.8171 | 891.3771 |  | 932.8693 |  | 943.7509 | 99.0713 | 99.5967 | 138.8007 | 364.9638 | 783.8392 | 187.6364 | 110.5525 | 194.7598 | 449.0674 | 856.0695 | 112.116 | 52.5897 | 77.0301 | 108.6577 | 185.2736 | 956.2467 | 978.4516 | 980.4952 | 969.7771 | 98.5713 | 105.3341 | 180.5818 | 407.7424 | 816.3018 | 82.0052 | 112.7976 | 210.2762 | 495.8519 | 831.0947 | 59.1166 | 84.5938 | 98.1511 | 109.6326 | 175.5351 | 899.1442 |  | 938.3999 | 821.4424 |  | 71.8901 | 103.6997 | 159.3162 | 394.2816 | 811.9539 | 87.0908 | 109.6047 | 188.6246 | 484.6671 | 892.5934 | 51.5435 | 57.1646 | 94.6846 | 101.5846 | 187.4533 | 976.0907 | 963.1251 | 934.3568 | 963.6111 | 97.6017 | 113.5765 | 170.284 | 370.6429 | 814.1587 |  | 979.6975 |  |  | 988.6408 | 1005.7178 | 902.0498 | 958.6165 | 905.9089 | 959.4416 | 812.6681 | 872.3545 | 814.4553 | 803.117 | 797.9028 | 847.1372 | 781.4116 | 984.1364 | 987.0764 | 986.7753 | 987.7869 | 986.9671 | 347.6596 |  |  | 136.1557 | 251.5817 | 230.3104 | 158.1455 | 157.7065 | 105.2677 | 176.9376 | 104.8193 | 394.9067 | 848.1474 | 359.9537 | 419.5408 | 204.2556 | 107.5219 | 123.5134 | 881.3719 | 895.0711 | 929.2219 | 919.3388 | 916.9183 | 150.1706 | 100.4008 | 151.9645 | 110.9177 | 769.3014 | 172.4382 | 102.1214 | 509.8109 |  | 137.6039 | 50.369 | 74.0521 | 103.4792 | 174.436 | 917.9208 | 920.948 | 928.523 | 813.7717 | 112.2862 | 101.2381 | 137.29 | 311.4568 | 811.3492 | 69.0881 | 98.6202 | 142.2457 | 369.563 | 859.4145 | 44.2953 | 51.3229 | 71.0761 | 100.4164 | 177.2235 | 983.1708 | 928.8151 | 946.6975 | 1001.4331 | 931.1419 | 67.9454 | 99.4198 | 128.1654 | 312.34 | 820.6229 | 83.1292 | 99.9934 | 140.3995 | 341.3637 | 883.0231 | 48.1645 | 54.8674 | 85.2053 | 111.1535 | 206.7564 | 1012.8576 | 1008.5599 | 989.0967 | 977.2676 | 74.6701 | 147.9958 | 104.339 | 364.3898 | 810.8253 | 998.4029 | 1023.5872 | 1017.5789 |  | 1064.0591 | 1014.9037 | 1065.7752 | 969.3917 | 1042.6864 | 926.6762 |  | 1031.7951 | 990.8392 | 1041.3246 | 58.6926 | 70.298 | 90.6067 |  | 826.4486 | 740.2201 | 789.3637 | 471.0249 | 639.9324 | 618.2481 | 446.2565 | [9 empty] | -125.2974 | 0.4081 | -114.4878 | -0.1257 | -98.8442 | 0.6566 | -106.1121 | -0.0682 | 259.3711 | 0.4266 | 257.8325 | 0.3445 | 3517.7691 | 3409.7244 | 1025.3819 | 629.0902 | -35.7433 | 783.3343
14:33 | 4054 |  |  | -19.9305 | -2.4914 | -11.3413 | -7.6733 | -7.6823 | -11.0936 | -14.6709 | 1.5337 | 14.385 | 4.6267 | 0.5827 |  |  |  | -30.2633 | 0.3996 | 9.7444 | 0.4134 |  | -16.6375 | -7.4739 | 0.7686 | 5.3881 | 5.4644 | 1.3477 | 77.774 | 321.6637 | 323.7751 | 142.3005 | 158.6671 | 144.324 | 197.4342 | 103.886 | 184.6397 | 98.945 | 144.64 | 389.3993 | 855.502 | 146.2268 | 178.4598 | 241.4192 | 140.8487 | 209.9228 | 891.4144 |  | 932.887 |  | 943.9027 | 99.0915 | 99.6043 | 138.8346 | 365.0815 | 783.8383 | 187.6201 | 110.6221 | 194.8188 | 449.1478 | 856.053 | 112.1028 | 52.6004 | 77.0883 | 108.675 | 185.3514 | 956.0219 | 978.3214 | 980.5207 | 969.8258 | 98.5471 | 105.3565 | 180.6482 | 407.871 | 816.3002 | 82.0174 | 112.8207 | 210.3294 | 495.9464 | 831.0882 | 59.1271 | 84.6161 | 98.1403 | 109.6306 | 175.6075 | 898.8729 |  | 938.1628 | 822.0128 |  | 71.9832 | 103.7423 | 159.3232 | 394.4298 | 811.9351 | 87.1513 | 109.6184 | 188.7156 | 484.7541 | 892.5731 | 51.6156 | 57.1639 | 94.678 | 101.6368 | 187.4957 | 975.9357 | 962.965 | 934.2547 | 963.4775 | 97.6178 | 113.5808 | 170.3203 | 370.7381 | 814.1514 |  | 979.6697 |  |  | 988.6456 | 1005.2178 | 901.746 | 958.3231 | 905.7185 | 959.0458 | 827.4945 | 871.2253 | 815.9847 | 799.9536 | 806.1901 | 846.2885 | 770.4551 | 954.0481 | 986.9953 | 986.8617 | 987.8571 | 986.9273 | 347.7322 |  |  | 136.2089 | 251.6325 | 230.2383 | 158.0444 | 157.7334 | 105.2847 | 176.9852 | 104.8172 | 395.0069 | 848.2977 | 360.0512 | 420.0755 | 204.175 | 107.5572 | 123.5356 | 880.2923 | 894.8681 | 929.0889 | 918.4446 | 916.7161 | 150.183 | 100.4005 | 151.9913 | 110.9229 | 769.4528 | 172.4774 | 102.1418 | 510.0189 |  | 137.6352 | 50.3652 | 74.0729 | 103.5056 | 174.5127 | 917.703 | 920.7327 | 928.2019 | 813.4882 | 112.3095 | 101.2704 | 137.3408 | 311.5394 | 811.4691 | 69.1113 | 98.6337 | 142.2793 | 369.662 | 859.3806 | 44.3292 | 51.3553 | 71.1097 | 100.4536 | 177.2809 | 982.8338 | 928.925 | 946.3501 | 1001.3687 | 930.7777 | 67.9921 | 99.462 | 128.1622 | 312.4379 | 820.4769 | 83.1578 | 100.0046 | 140.4464 | 341.4774 | 883.0112 | 48.1979 | 54.897 | 85.2534 | 111.1882 | 206.8201 | 1012.9078 | 1008.4138 | 988.9784 | 977.1147 | 74.7195 | 148.0073 | 104.3524 | 364.4707 | 810.8444 | 998.0557 | 1023.1733 | 1017.9191 |  | 1063.9963 | 1014.7123 | 1064.9991 | 969.2245 | 1042.5733 | 926.1012 |  | 1031.4254 | 990.5824 | 1041.1336 | 58.717 | 70.2852 | 90.6172 |  | 826.5113 | 740.2865 | 789.3132 | 471.2523 | 640.2103 | 618.5333 | 446.599 | [9 empty] | -125.3282 | 0.4492 | -114.5924 | -0.0415 | -98.9365 | 0.6299 | -106.0321 | -0.1052 | 259.4019 | 0.4779 | 257.7556 | 0.3835 | 3573.8393 | 3408.5791 | 1025.0891 | 629.3718 | -35.6102 | 783.3989
14:33 | 4055 |  |  | -19.8567 | -2.685 | -11.3795 | -7.725 | -7.7188 | -11.1574 | -14.6818 | 1.5337 | 14.3905 | 4.627 | 0.5816 |  |  |  | -30.3661 | 0.2487 | 9.4676 | 0.422 |  | -16.5271 | -7.3151 | 0.7702 | 5.3868 | 5.4636 | 1.3516 | 76.1623 | 321.7424 | 323.8408 | 142.3275 | 158.7084 | 144.3029 | 197.424 | 103.9156 | 184.6147 | 98.9838 | 144.7055 | 389.5269 | 855.4473 | 146.2155 | 178.6103 | 240.9303 | 140.9619 | 209.9935 | 891.5007 |  | 932.9543 |  | 944.0597 | 99.118 | 99.6119 | 138.8776 | 365.1936 | 783.8381 | 187.6913 | 110.6291 | 194.8703 | 449.267 | 856.0377 | 112.1136 | 52.6413 | 77.0832 | 108.6518 | 185.4127 | 955.8504 | 978.1674 | 980.2907 | 969.7993 | 98.5734 | 105.3741 | 180.709 | 408.0093 | 816.3086 | 82.0424 | 112.8289 | 210.3948 | 496.014 | 831.0664 | 59.1045 | 84.6055 | 98.1486 | 109.641 | 175.6772 | 898.6072 |  | 937.9795 | 822.7813 |  | 71.9808 | 103.7368 | 159.3281 | 394.5023 | 811.8486 | 87.1195 | 109.6236 | 188.7681 | 484.8505 | 892.4963 | 51.5858 | 57.1682 | 94.6901 | 101.6631 | 187.5679 | 975.795 | 962.8304 | 934.1134 | 963.3507 | 97.5871 | 113.6152 | 170.3798 | 370.848 | 814.1675 |  | 979.9637 |  |  | 988.7233 | 1004.7267 | 901.5675 | 958.1354 | 905.5767 | 958.7419 | 839.5407 | 869.1614 | 816.9896 | 811.2211 | 831.1093 | 847.8155 | 776.7248 | 932.1479 | 986.9242 | 987.0057 | 987.9889 | 986.9193 | 347.7828 |  |  | 136.2671 | 251.6726 | 230.0114 | 157.8232 | 157.7623 | 105.2835 | 176.983 | 104.8266 | 395.0974 | 848.4365 | 360.1377 | 420.3388 | 204.1043 | 107.6097 | 123.556 | 879.9753 | 894.6829 | 928.9857 | 918.0163 | 916.4991 | 150.1688 | 100.3921 | 152.0151 | 110.9057 | 769.5975 | 172.5079 | 102.175 | 510.207 |  | 137.6558 | 50.3676 | 74.108 | 103.5082 | 174.5981 | 917.2982 | 920.4871 | 927.8804 | 813.2333 | 112.337 | 101.3222 | 137.3655 | 311.6684 | 811.5583 | 69.1247 | 98.6131 | 142.3076 | 369.8452 | 859.3641 | 44.379 | 51.3488 | 71.1813 | 100.4588 | 177.3593 | 982.7929 | 929.179 | 945.9977 | 1001.5467 | 930.4013 | 67.9976 | 99.4775 | 128.18 | 312.5525 | 820.3282 | 83.1914 | 100.0008 | 140.4775 | 341.574 | 882.9771 | 48.2155 | 54.9324 | 85.2747 | 111.2197 | 206.8698 | 1012.8946 | 1008.4494 | 988.9394 | 977.0583 | 74.729 | 148.0328 | 104.3577 | 364.5657 | 810.8787 | 997.6945 | 1022.4099 | 1018.4397 |  | 1063.9344 | 1014.5103 | 1064.2766 | 969.0333 | 1042.3507 | 925.6008 |  | 1031.0725 | 990.2955 | 1040.9308 | 58.7032 | 70.2996 | 90.6214 |  | 826.5323 | 740.3522 | 789.3223 | 471.0403 | 640.0651 | 618.0956 | 446.0274 | [9 empty] | -125.3682 | 0.4225 | -114.5217 | -0.0867 | -98.9119 | 0.6874 | -106.1767 | -0.0477 | 259.3742 | 0.4451 | 257.8172 | 0.326 | 3515.8857 | 3409.315 | 1024.8088 | 629.0803 | -35.7823 | 783.4422
14:33 | 4056 |  |  | -19.8551 | -2.5862 | -11.5019 | -7.6195 | -7.734 | -11.1886 | -14.6716 | 1.5325 | 14.3884 | 4.631 | 0.5815 |  |  |  | -30.1693 | 0.3235 | 9.4817 | 0.4557 |  | -16.5365 | -7.2573 | 0.7711 | 5.3918 | 5.466 | 1.3508 | 76.0237 | 321.8368 | 323.929 | 142.3692 | 158.7571 | 144.2944 | 197.4225 | 103.9472 | 184.6498 | 98.9721 | 144.7442 | 389.6545 | 855.3808 | 146.2834 | 178.704 | 240.5279 | 141.0693 | 210.0827 | 891.5961 |  | 933.0024 |  | 944.1905 | 99.1311 | 99.5914 | 138.9223 | 365.2906 | 783.844 | 187.7773 | 110.6658 | 194.9444 | 449.3687 | 856.0315 | 112.1359 | 52.6421 | 77.0951 | 108.6763 | 185.4802 | 955.7145 | 978.0593 | 980.2677 | 969.8112 | 98.5911 | 105.3929 | 180.7798 | 408.1543 | 816.3179 | 82.0577 | 112.8575 | 210.4544 | 496.0949 | 831.0666 | 59.1937 | 84.5956 | 98.1045 | 109.6247 | 175.6885 | 898.5994 |  | 937.8225 | 822.4379 |  | 71.9689 | 103.7304 | 159.3899 | 394.5437 | 811.7619 | 87.1325 | 109.632 | 188.8208 | 484.9459 | 892.4505 | 51.5836 | 57.1961 | 94.7202 | 101.6839 | 187.6568 | 975.6638 | 962.713 | 934.0253 | 963.2587 | 97.6297 | 113.6385 | 170.4305 | 370.9557 | 814.1684 |  | 982.8196 |  |  | 988.8642 | 1004.2634 | 901.4141 | 958.0079 | 905.3901 | 958.4385 | 856.964 | 876.0011 | 814.5692 | 809.8609 | 842.0833 | 849.3028 | 789.0515 | 913.3325 | 986.8692 | 987.1827 | 988.1715 | 986.9541 | 347.8519 |  |  | 136.3359 | 251.6862 | 229.8659 | 157.7789 | 157.8013 | 105.281 | 177.0676 | 104.8696 | 395.2447 | 848.5752 | 360.2575 | 420.0975 | 204.0154 | 107.6568 | 123.5871 | 882.5652 | 894.4724 | 928.7913 | 918.7661 | 916.3529 | 150.2667 | 100.4123 | 152.0789 | 110.9901 | 769.7603 | 172.5178 | 102.217 | 510.4026 |  | 137.7093 | 50.407 | 74.1503 | 103.5273 | 174.6886 | 916.7864 | 920.2848 | 927.6297 | 812.8826 | 112.3492 | 101.3669 | 137.3901 | 311.7962 | 811.6923 | 69.1433 | 98.633 | 142.3728 | 370.0125 | 859.3587 | 44.4491 | 51.346 | 71.2188 | 100.4961 | 177.4488 | 982.8355 | 929.282 | 945.671 | 1001.7017 | 930.0261 | 67.9888 | 99.488 | 128.1619 | 312.6446 | 820.1607 | 83.2135 | 99.9959 | 140.5037 | 341.6638 | 882.9258 | 48.2436 | 54.9474 | 85.3076 | 111.2239 | 206.9308 | 1012.7765 | 1008.451 | 988.9242 | 976.9792 | 74.7553 | 148.0877 | 104.3695 | 364.6748 | 810.9244 | 997.2698 | 1021.7401 | 1018.6173 |  | 1063.8982 | 1014.3859 | 1063.6595 | 968.8517 | 1042.0708 | 925.1526 |  | 1030.7372 | 989.992 | 1040.7088 | 58.7042 | 70.2875 | 90.6408 |  | 826.5773 | 740.4799 | 789.4133 | 471.2489 | 640.2598 | 618.3038 | 446.4643 | [9 empty] | -125.402 | 0.4841 | -114.614 | -0.0395 | -98.9673 | 0.6196 | -106.0383 | -0.1052 | 259.3804 | 0.4861 | 257.731 | 0.3342 | 3574.7571 | 3409.3359 | 1024.5637 | 629.2818 | -35.6577 | 783.5286
14:33 | 4057 |  |  | -19.8106 | -2.5207 | -11.5368 | -7.5419 | -7.7264 | -11.0709 | -14.5793 | 1.5337 | 14.3912 | 4.6317 | 0.5808 |  |  |  | -30.2833 | 0.3866 | 9.7324 | 0.4052 |  | -16.5358 | -7.2254 | 0.772 | 5.3893 | 5.4666 | 1.3534 | 76.8739 | 321.9476 | 324.0272 | 142.4125 | 158.8244 | 144.3188 | 197.4484 | 103.9895 | 184.651 | 98.9209 | 144.7833 | 389.7205 | 855.2925 | 146.4094 | 178.777 | 240.2099 | 141.1445 | 210.1868 | 891.6727 |  | 933.0066 |  | 944.285 | 99.0869 | 99.5704 | 138.9786 | 365.401 | 783.8633 | 187.8121 | 110.6947 | 195.0195 | 449.477 | 855.999 | 112.161 | 52.6681 | 77.1457 | 108.7337 | 185.573 | 955.5742 | 977.9653 | 980.3008 | 969.858 | 98.5779 | 105.3964 | 180.8547 | 408.2829 | 816.3168 | 82.0672 | 112.8721 | 210.521 | 496.1856 | 831.0594 | 59.2938 | 84.636 | 98.0785 | 109.6109 | 175.698 | 898.7737 |  | 937.6704 | 822.1502 |  | 72.0356 | 103.6957 | 159.4737 | 394.6255 | 811.7208 | 87.1278 | 109.645 | 188.8951 | 485.0373 | 892.3918 | 51.6182 | 57.2275 | 94.7479 | 101.7119 | 187.7195 | 975.4478 | 962.5901 | 933.9414 | 963.1652 | 97.6517 | 113.652 | 170.4526 | 371.0435 | 814.1469 |  | 984.4667 |  |  | 989.0728 | 1003.7972 | 901.2273 | 957.8853 | 905.151 | 958.1239 | 864.7054 | 874.5495 | 819.3377 | 809.7492 | 827.4514 | 847.0799 | 798.4467 | 899.7887 | 986.8044 | 987.3122 | 988.3126 | 986.9832 | 348.0005 |  |  | 136.3934 | 252.0074 | 229.866 | 158.0615 | 157.839 | 105.2886 | 177.1703 | 104.8837 | 395.3501 | 848.7009 | 360.3629 | 419.7457 | 203.9589 | 107.694 | 123.6287 | 884.9054 | 894.4213 | 928.6033 | 919.7031 | 916.3082 | 150.3994 | 100.4119 | 152.1195 | 111.2073 | 769.9005 | 172.5547 | 102.2674 | 510.6189 |  | 137.7784 | 50.4275 | 74.1566 | 103.5431 | 174.7769 | 916.4471 | 920.1218 | 927.4309 | 812.6891 | 112.3667 | 101.3895 | 137.4356 | 311.9116 | 811.8153 | 69.1531 | 98.6619 | 142.4375 | 370.1597 | 859.3573 | 44.5493 | 51.3604 | 71.2305 | 100.5328 | 177.5407 | 983.5067 | 930.3798 | 945.4756 | 1002.5818 | 929.7769 | 68.0171 | 99.5215 | 128.1962 | 312.7296 | 820.0143 | 83.247 | 100.0088 | 140.5389 | 341.7746 | 882.8864 | 48.2382 | 54.9711 | 85.3471 | 111.2535 | 206.9978 | 1012.6807 | 1008.3409 | 988.8491 | 976.8237 | 74.7149 | 148.1185 | 104.3735 | 364.7682 | 810.9649 | 997.6438 | 1021.5801 | 1018.8467 |  | 1063.8628 | 1014.1631 | 1063.0344 | 968.6621 | 1041.6649 | 924.8162 |  | 1030.435 | 989.7294 | 1040.5099 | 58.7225 | 70.3239 | 90.6485 |  | 826.5558 | 740.7628 | 789.3493 | 471.3692 | 640.6006 | 618.6432 | 446.5475 | [9 empty] | -125.3128 | 0.3958 | -114.4878 | -0.099 | -98.915 | 0.6607 | -106.1029 | -0.0826 | 259.3988 | 0.4122 | 257.8541 | 0.2767 | 3490.3024 | 3407.5232 | 1024.3256 | 629.6219 | -35.4921 | 783.6593
14:33 | 4058 |  |  | -19.7471 | -2.431 | -11.6085 | -7.4868 | -7.6716 | -11.053 | -14.5553 | 1.5326 | 14.3938 | 4.6245 | 0.5799 |  |  |  | -30.3329 | 0.2277 | 9.5748 | 0.3878 |  | -16.5134 | -7.2367 | 0.7772 | 5.3915 | 5.4719 | 1.3518 | 74.275 | 322.0825 | 324.1279 | 142.4618 | 158.8935 | 144.3721 | 197.4772 | 104.0357 | 184.796 | 98.9335 | 144.8518 | 389.7978 | 855.2085 | 146.4181 | 178.9134 | 239.8739 | 141.227 | 210.3049 | 891.7111 |  | 932.9975 |  | 944.3219 | 99.0966 | 99.5698 | 139.0173 | 365.5167 | 783.8838 | 187.8162 | 110.6955 | 195.0666 | 449.591 | 855.971 | 112.1681 | 52.7224 | 77.1551 | 108.7517 | 185.6549 | 955.5111 | 977.9016 | 980.4265 | 969.9606 | 98.5605 | 105.3977 | 180.9461 | 408.4119 | 816.3083 | 82.0993 | 112.8845 | 210.5998 | 496.2797 | 831.0479 | 59.2993 | 84.6209 | 98.1336 | 109.6474 | 175.8274 | 898.7564 |  | 937.4881 | 822.8045 |  | 72.0812 | 103.6902 | 159.4929 | 394.7346 | 811.6966 | 87.1201 | 109.6654 | 188.9934 | 485.1254 | 892.2987 | 51.5975 | 57.2554 | 94.7633 | 101.7328 | 187.7952 | 975.2349 | 962.4467 | 933.8448 | 963.0349 | 97.679 | 113.6721 | 170.5032 | 371.1374 | 814.1459 |  | 982.4524 |  |  | 989.3338 | 1003.3399 | 901.0919 | 957.8129 | 904.9193 | 957.8632 | 876.2495 | 869.5369 | 820.6683 | 825.8888 | 803.3659 | 844.5383 | 817.0722 | 896.7512 | 986.7136 | 987.3475 | 988.343 | 986.9591 | 348.2214 |  |  | 136.4512 | 252.4255 | 229.906 | 158.3258 | 157.8836 | 105.2997 | 177.1817 | 104.8827 | 395.4042 | 848.8131 | 360.4418 | 419.418 | 203.9273 | 107.7262 | 123.6948 | 886.2226 | 894.5738 | 928.5602 | 920.8306 | 916.3847 | 150.4231 | 100.3996 | 152.1407 | 111.4309 | 770.028 | 172.6554 | 102.2901 | 510.8242 |  | 137.8279 | 50.4268 | 74.1688 | 103.5298 | 174.8665 | 917.6385 | 919.8595 | 927.2972 | 812.6625 | 112.3817 | 101.3944 | 137.4754 | 312.0086 | 811.927 | 69.2116 | 98.6769 | 142.4921 | 370.3326 | 859.3512 | 44.4812 | 51.377 | 71.2747 | 100.5213 | 177.6297 | 984.7411 | 932.6344 | 945.3537 | 1004.504 | 929.6343 | 68.0426 | 99.5577 | 128.3066 | 312.8486 | 819.8744 | 83.2872 | 100.024 | 140.5877 | 341.8849 | 882.8443 | 48.2195 | 55.0049 | 85.3784 | 111.2738 | 207.0632 | 1012.6423 | 1008.2344 | 988.7569 | 976.7414 | 74.6683 | 148.1647 | 104.3671 | 364.8602 | 810.988 | 998.5524 | 1021.6629 | 1019.7227 |  | 1063.8033 | 1013.9346 | 1062.4791 | 968.4432 | 1041.1691 | 924.4877 |  | 1030.1679 | 989.3733 | 1040.3157 | 58.7353 | 70.3445 | 90.6533 |  | 826.6105 | 740.9562 | 789.4107 | 471.4844 | 640.3917 | 618.5651 | 446.6042 | [9 empty] | -125.3651 | 0.4389 | -114.537 | -0.0826 | -98.8965 | 0.6073 | -106.0106 | -0.099 | 259.4173 | 0.4553 | 257.7925 | 0.2747 | 3470.4667 | 3403.3199 | 1024.0935 | 629.4784 | -35.5338 | 783.7834
14:34 | 4059 |  |  | -19.7159 | -2.1807 | -11.7526 | -7.4383 | -7.5587 | -10.9689 | -14.513 | 1.5349 | 14.3964 | 4.629 | 0.5811 |  |  |  | -30.3109 | 0.4661 | 9.5198 | 0.4123 |  | -16.5734 | -7.2428 | 0.7777 | 5.3957 | 5.475 | 1.3492 | 71.625 | 322.2075 | 324.2384 | 142.5077 | 158.9609 | 144.3903 | 197.4905 | 104.0969 | 184.9688 | 98.9193 | 144.9314 | 389.9195 | 855.138 | 146.4266 | 178.9503 | 239.4941 | 141.3466 | 210.457 | 891.7365 |  | 932.9818 |  | 944.3882 | 99.133 | 99.5923 | 139.0628 | 365.6296 | 783.8901 | 187.8653 | 110.7304 | 195.1223 | 449.6861 | 855.9634 | 112.1851 | 52.7707 | 77.1404 | 108.749 | 185.7269 | 955.4489 | 977.8683 | 980.7018 | 970.0384 | 98.5643 | 105.4164 | 181.0149 | 408.5415 | 816.303 | 82.1344 | 112.9276 | 210.6607 | 496.3843 | 831.017 | 59.2966 | 84.5864 | 98.1607 | 109.6775 | 175.9561 | 899.2664 |  | 937.3472 | 823.7576 |  | 72.0774 | 103.7624 | 159.4955 | 394.8217 | 811.6528 | 87.1533 | 109.6897 | 189.0609 | 485.2208 | 892.232 | 51.573 | 57.2977 | 94.7822 | 101.7451 | 187.8887 | 975.0865 | 962.3073 | 933.8034 | 962.8977 | 97.6712 | 113.7306 | 170.603 | 371.2465 | 814.1507 |  | 980.3033 |  |  | 989.6168 | 1002.9738 | 901.0217 | 957.7734 | 904.7553 | 957.7293 | 890.3126 | 869.7025 | 796.2699 | 831.3157 | 809.6931 | 846.4949 | 841.4215 | 890.882 | 986.5787 | 987.3056 | 988.2751 | 986.8723 | 348.4851 |  |  | 136.5139 | 252.7701 | 230.0787 | 158.523 | 157.9434 | 105.3118 | 177.3003 | 104.8987 | 395.5136 | 848.9111 | 360.5392 | 419.0863 | 203.8863 | 107.7616 | 123.7693 | 891.2265 | 894.8271 | 928.4922 | 924.1912 | 916.6202 | 150.5138 | 100.4183 | 152.1745 | 111.6842 | 770.1763 | 172.7435 | 102.3007 | 511.0008 |  | 137.8486 | 50.452 | 74.2098 | 103.5573 | 174.9566 | 919.0112 | 919.7344 | 927.2694 | 812.603 | 112.3865 | 101.4088 | 137.4865 | 312.0776 | 812.0104 | 69.224 | 98.6948 | 142.5353 | 370.4158 | 859.2967 | 44.4345 | 51.4266 | 71.3153 | 100.5337 | 177.7027 | 985.7664 | 934.1084 | 945.2217 | 1005.911 | 929.4843 | 68.0671 | 99.5708 | 128.3356 | 312.9574 | 819.7237 | 83.3153 | 100.0212 | 140.6304 | 341.9851 | 882.807 | 48.2672 | 55.0142 | 85.4209 | 111.2783 | 207.1421 | 1012.8331 | 1008.1676 | 988.7312 | 976.7806 | 74.6783 | 148.2359 | 104.3745 | 364.9539 | 811.0091 | 998.9742 | 1021.5133 | 1020.5973 |  | 1063.7685 | 1013.7741 | 1062.0665 | 968.2466 | 1040.7555 | 924.269 |  | 1029.9633 | 989.1417 | 1040.0964 | 58.7379 | 70.3957 | 90.6749 |  | 826.6122 | 741.1755 | 789.5098 | 471.3557 | 640.3297 | 618.5914 | 446.3567 | [9 empty] | -125.4051 | 0.4143 | -114.4878 | -0.0785 | -98.9519 | 0.6668 | -106.1183 | -0.0641 | 259.3558 | 0.4369 | 257.7925 | 0.2644 | 3569.7899 | 3398.7269 | 1023.9251 | 629.4606 | -35.3571 | 783.8939
14:34 | 4060 |  |  | -19.8511 | -2.1115 | -11.7213 | -7.5468 | -7.6272 | -10.8749 | -14.51 | 1.5367 | 14.3976 | 4.6308 | 0.5806 |  |  |  | -30.2975 | 0.5569 | 9.5475 | 0.3749 |  | -16.4798 | -7.3288 | 0.7775 | 5.3969 | 5.4824 | 1.35 | 73.8204 | 322.2945 | 324.325 | 142.5423 | 159.0234 | 144.3816 | 197.4901 | 104.1606 | 184.9666 | 98.9259 | 144.9945 | 390.0252 | 855.1194 | 146.475 | 179.045 | 239.1206 | 141.4507 | 210.5473 | 891.7614 |  | 933.004 |  | 944.5056 | 99.0944 | 99.6165 | 139.1068 | 365.7519 | 783.8821 | 187.8933 | 110.7445 | 195.202 | 449.7993 | 855.9329 | 112.2294 | 52.7985 | 77.155 | 108.798 | 185.7972 | 955.3138 | 977.8499 | 980.901 | 970.1013 | 98.5576 | 105.4321 | 181.0656 | 408.6766 | 816.3157 | 82.1723 | 112.9611 | 210.7209 | 496.4884 | 830.9959 | 59.2875 | 84.5601 | 98.0674 | 109.6645 | 176.0281 | 899.5607 |  | 937.2794 | 824.849 |  | 72.1043 | 103.7862 | 159.5406 | 394.9129 | 811.6524 | 87.1799 | 109.7076 | 189.0744 | 485.3312 | 892.2102 | 51.6347 | 57.3007 | 94.7528 | 101.788 | 187.936 | 974.8717 | 962.1959 | 933.7497 | 962.7784 | 97.6992 | 113.7614 | 170.6445 | 371.348 | 814.1429 |  | 978.6615 |  |  | 989.8913 | 1002.6733 | 900.9782 | 957.7486 | 904.6617 | 957.7336 | 899.9586 | 871.7492 | 781.2199 | 824.2772 | 826.6451 | 847.2527 | 829.5976 | 896.2203 | 986.4178 | 987.2131 | 988.1324 | 986.745 | 348.7825 |  |  | 136.5812 | 253.1 | 230.3534 | 158.7367 | 158.0052 | 105.3193 | 177.4059 | 104.9185 | 395.6343 | 849.0303 | 360.6311 | 419.315 | 203.8013 | 107.8088 | 123.8159 | 890.6169 | 895.3078 | 928.5187 | 925.9048 | 916.9914 | 150.588 | 100.409 | 152.1924 | 111.876 | 770.307 | 172.7937 | 102.3359 | 511.1691 |  | 137.8866 | 50.4547 | 74.2562 | 103.5979 | 175.0283 | 919.2723 | 919.8182 | 927.2886 | 812.6052 | 112.4129 | 101.4549 | 137.5182 | 312.1776 | 812.0678 | 69.263 | 98.6866 | 142.5779 | 370.5286 | 859.2571 | 44.3559 | 51.4685 | 71.3411 | 100.5556 | 177.7802 | 985.9916 | 934.4434 | 945.0784 | 1006.3264 | 929.2792 | 68.1108 | 99.5421 | 128.3121 | 313.043 | 819.6026 | 83.3372 | 100.0273 | 140.6706 | 342.0969 | 882.7864 | 48.3018 | 55.0295 | 85.4445 | 111.2954 | 207.203 | 1013.0336 | 1008.2413 | 988.7531 | 976.799 | 74.7452 | 148.2575 | 104.3967 | 365.047 | 811.029 | 998.9675 | 1020.9766 | 1020.8269 |  | 1063.758 | 1013.6101 | 1061.7891 | 968.0815 | 1040.4591 | 924.189 |  | 1029.7939 | 988.7971 | 1039.9282 | 58.7286 | 70.3871 | 90.696 |  | 826.5646 | 741.1995 | 789.5226 | 471.5412 | 640.485 | 618.6557 | 446.6626 | [9 empty] | -125.4667 | 0.4738 | -114.5586 | -0.0703 | -98.9427 | 0.6237 | -106.0629 | -0.0703 | 259.3558 | 0.48 | 257.7402 | 0.2644 | 3488.9471 | 3398.4856 | 1023.7801 | 629.5704 | -35.3609 | 783.8821
14:34 | 4061 |  |  | -19.9193 | -2.0333 | -11.658 | -7.4838 | -7.602 | -10.9272 | -14.4172 | 1.5355 | 14.397 | 4.6309 | 0.5795 |  |  |  | -30.3408 | 0.4353 | 9.4878 | 0.4317 |  | -16.4268 | -7.2053 | 0.7785 | 5.3926 | 5.4802 | 1.35 | 74.0221 | 322.3802 | 324.3993 | 142.5808 | 159.0814 | 144.3847 | 197.4947 | 104.2232 | 185.043 | 98.9579 | 145.0563 | 390.1242 | 855.1417 | 146.4454 | 179.2116 | 238.8869 | 141.5474 | 210.6607 | 891.7838 |  | 933.0554 |  | 944.5741 | 99.1196 | 99.6361 | 139.1525 | 365.8645 | 783.8781 | 187.9261 | 110.7345 | 195.3096 | 449.8913 | 855.9293 | 112.2857 | 52.7872 | 77.2187 | 108.8523 | 185.8746 | 955.2077 | 977.8742 | 981.1661 | 970.2385 | 98.5706 | 105.4448 | 181.147 | 408.811 | 816.3244 | 82.1977 | 112.9836 | 210.7884 | 496.5917 | 830.9583 | 59.2825 | 84.57 | 98.0873 | 109.6581 | 176.1818 | 899.6641 |  | 937.1517 | 825.4477 |  | 72.0962 | 103.8007 | 159.576 | 395.0478 | 811.6847 | 87.2 | 109.7299 | 189.0949 | 485.4511 | 892.1713 | 51.6743 | 57.3258 | 94.7505 | 101.8356 | 187.9968 | 974.6166 | 962.0683 | 933.6953 | 962.6345 | 97.725 | 113.7867 | 170.6836 | 371.4383 | 814.139 |  | 977.5124 |  |  | 990.1389 | 1002.4104 | 900.8898 | 957.6407 | 904.6728 | 957.8542 | 906.7691 | 872.2351 | 790.4901 | 816.4575 | 829.4637 | 846.7172 | 818.9704 | 903.1998 | 986.2505 | 987.1016 | 987.9479 | 986.5786 | 348.9867 |  |  | 136.6491 | 253.2095 | 230.4335 | 158.7478 | 158.0588 | 105.3297 | 177.4348 | 104.9422 | 395.7267 | 849.1558 | 360.7163 | 419.0999 | 203.7235 | 107.847 | 123.8479 | 887.2682 | 895.7943 | 928.6382 | 925.4861 | 917.3829 | 150.5638 | 100.3886 | 152.2206 | 112.0182 | 770.4287 | 172.8365 | 102.355 | 511.3776 |  | 137.9413 | 50.4665 | 74.2803 | 103.6055 | 175.117 | 919.5375 | 919.8783 | 927.3112 | 812.4786 | 112.4444 | 101.4863 | 137.5612 | 312.3004 | 812.1877 | 69.2738 | 98.6918 | 142.6279 | 370.6871 | 859.2333 | 44.4502 | 51.4799 | 71.3919 | 100.559 | 177.8841 | 985.7448 | 934.1742 | 944.914 | 1006.4453 | 929.1174 | 68.1276 | 99.5452 | 128.3351 | 313.15 | 819.4865 | 83.3583 | 100.0426 | 140.7123 | 342.2144 | 882.7633 | 48.3189 | 55.0619 | 85.4741 | 111.3115 | 207.2654 | 1012.932 | 1008.3369 | 988.7246 | 976.7404 | 74.7717 | 148.2843 | 104.4037 | 365.1381 | 811.0555 | 998.8034 | 1020.6915 | 1021.2609 |  | 1063.7666 | 1013.4424 | 1061.6031 | 967.9234 | 1040.2045 | 924.1302 |  | 1029.664 | 988.4889 | 1039.7717 | 58.7229 | 70.3988 | 90.708 |  | 826.5106 | 741.2834 | 789.6691 | 471.5753 | 640.5075 | 618.9677 | 446.564 | [9 empty] | -125.3897 | 0.4122 | -114.5032 | -0.0785 | -98.9457 | 0.6401 | -106.0567 | -0.0908 | 259.3927 | 0.4307 | 257.7741 | 0.2254 | 3421.3488 | 3389.6015 | 1023.6608 | 629.7376 | -35.2977 | 783.897
14:34 | 4062 |  |  | -19.9031 | -1.8578 | -11.5758 | -7.4235 | -7.4416 | -10.8317 | -14.4292 | 1.5377 | 14.4021 | 4.6345 | 0.5806 |  |  |  | -30.2697 | 0.3906 | 9.6028 | 0.5001 |  | -16.3914 | -7.1568 | 0.778 | 5.3966 | 5.4816 | 1.3514 | 76.5333 | 322.4847 | 324.4757 | 142.6182 | 159.1333 | 144.3714 | 197.5057 | 104.2826 | 185.2093 | 98.9746 | 145.128 | 390.2503 | 855.1106 | 146.4061 | 179.3435 | 238.7639 | 141.6746 | 210.8171 | 891.8266 |  | 933.0865 |  | 944.6384 | 99.2237 | 99.6346 | 139.2068 | 365.9772 | 783.8967 | 188.0321 | 110.7075 | 195.3685 | 449.9779 | 855.9294 | 112.3273 | 52.7591 | 77.3355 | 108.9117 | 185.9672 | 955.0847 | 977.929 | 981.3824 | 970.38 | 98.6039 | 105.4494 | 181.2061 | 408.9088 | 816.3262 | 82.2366 | 113.0061 | 210.8504 | 496.6919 | 830.9178 | 59.2919 | 84.5666 | 98.149 | 109.6661 | 176.3837 | 899.4884 |  | 937.0012 | 825.7061 |  | 72.0989 | 103.8372 | 159.606 | 395.1119 | 811.6341 | 87.1945 | 109.765 | 189.1341 | 485.5612 | 892.111 | 51.6706 | 57.3917 | 94.7829 | 101.8649 | 188.0826 | 974.3639 | 961.9455 | 933.6088 | 962.4644 | 97.8104 | 113.7881 | 170.7051 | 371.5277 | 814.1417 |  | 977.2933 |  |  | 990.3575 | 1002.2021 | 900.6829 | 957.3615 | 904.792 | 958.0318 | 907.2911 | 873.0416 | 797.6593 | 816.5594 | 833.3673 | 846.8482 | 840.3355 | 907.7823 | 986.062 | 986.9908 | 987.7128 | 986.3714 | 349.113 |  |  | 136.7135 | 253.318 | 230.196 | 158.6989 | 158.1102 | 105.3566 | 177.5094 | 104.9557 | 395.8243 | 849.2624 | 360.8217 | 418.7983 | 203.6504 | 107.8887 | 123.8951 | 886.1208 | 896.0711 | 928.7947 | 924.7623 | 917.7042 | 150.5979 | 100.3956 | 152.2705 | 112.1804 | 770.5654 | 172.8908 | 102.3776 | 511.5909 |  | 137.9993 | 50.503 | 74.2971 | 103.6276 | 175.1991 | 919.7485 | 919.9187 | 927.3595 | 812.2212 | 112.4615 | 101.5024 | 137.5919 | 312.4142 | 812.3034 | 69.1972 | 98.7038 | 142.7009 | 370.8675 | 859.2252 | 44.736 | 51.5156 | 71.4164 | 100.5722 | 177.9865 | 985.8754 | 933.9907 | 944.7963 | 1006.7332 | 928.998 | 68.1156 | 99.5604 | 128.4039 | 313.2468 | 819.3755 | 83.3859 | 100.0455 | 140.7345 | 342.3007 | 882.6971 | 48.3269 | 55.0765 | 85.5105 | 111.3374 | 207.3267 | 1012.7924 | 1008.2103 | 988.6374 | 976.674 | 74.7668 | 148.3186 | 104.4069 | 365.2155 | 811.0783 | 998.814 | 1020.9863 | 1020.9374 |  | 1063.8023 | 1013.3046 | 1061.5019 | 967.695 | 1039.9418 | 924.1333 |  | 1029.5522 | 988.2049 | 1039.5959 | 58.7467 | 70.4315 | 90.7214 |  | 826.4988 | 741.4428 | 789.812 | 471.715 | 640.9008 | 618.8041 | 446.7789 | [9 empty] | -125.482 | 0.441 | -114.4909 | -0.1011 | -98.8996 | 0.597 | -106.0167 | -0.0867 | 259.3619 | 0.4533 | 257.7895 | 0.2274 | 3397.6284 | 3383.9702 | 1023.5652 | 629.8525 | -35.0361 | 783.9708
14:34 | 4063 |  |  | -19.8876 | -1.8413 | -11.5891 | -7.3032 | -7.4148 | -10.8018 | -14.4526 | 1.5337 | 14.404 | 4.6382 | 0.5789 |  |  |  | -30.2973 | 0.3918 | 9.6637 | 0.4576 |  | -16.2923 | -7.1534 | 0.7773 | 5.3994 | 5.4834 | 1.3548 | 76.0449 | 322.5978 | 324.559 | 142.6538 | 159.1949 | 144.3676 | 197.5224 | 104.335 | 185.1935 | 98.9664 | 145.1634 | 390.3399 | 855.0579 | 146.5044 | 179.5133 | 238.5725 | 141.8015 | 210.9225 | 891.8341 |  | 933.0581 |  | 944.7084 | 99.1992 | 99.645 | 139.2655 | 366.0924 | 783.908 | 188.082 | 110.6958 | 195.4032 | 450.0868 | 855.8833 | 112.3711 | 52.7886 | 77.4 | 108.952 | 186.05 | 954.9987 | 978.0366 | 981.5692 | 970.5947 | 98.59 | 105.4446 | 181.2426 | 409.0251 | 816.3365 | 82.269 | 113.0292 | 210.9035 | 496.7987 | 830.8868 | 59.2962 | 84.5671 | 98.0891 | 109.6796 | 176.4037 | 899.0794 |  | 936.8947 | 825.743 |  | 72.1098 | 103.9089 | 159.6235 | 395.2112 | 811.6233 | 87.2067 | 109.8013 | 189.193 | 485.6728 | 892.0938 | 51.7596 | 57.4057 | 94.7573 | 101.9331 | 188.1266 | 974.1294 | 961.8122 | 933.4895 | 962.3085 | 97.9022 | 113.7725 | 170.7125 | 371.6304 | 814.1438 |  | 977.5462 |  |  | 990.5503 | 1002.0506 | 900.3438 | 956.9219 | 904.8895 | 958.1255 | 901.4405 | 873.7504 | 802.5778 | 816.6553 | 837.2792 | 848.1539 | 833.6952 | 907.419 | 985.8712 | 986.8834 | 987.4633 | 986.1681 | 349.3148 |  |  | 136.7782 | 253.4793 | 230.1201 | 158.8917 | 158.1596 | 105.3792 | 177.5367 | 104.9631 | 395.9122 | 849.3761 | 360.9332 | 419.3362 | 203.584 | 107.936 | 123.959 | 884.1993 | 896.2826 | 929.0527 | 923.9383 | 917.9681 | 150.5977 | 100.4132 | 152.3072 | 112.238 | 770.7013 | 172.9422 | 102.3953 | 511.7803 |  | 138.0568 | 50.5021 | 74.3313 | 103.6386 | 175.2832 | 919.915 | 919.9831 | 927.4386 | 811.9431 | 112.4776 | 101.5152 | 137.5979 | 312.4988 | 812.3843 | 69.2212 | 98.692 | 142.7861 | 371.1665 | 859.2542 | 44.7124 | 51.521 | 71.4008 | 100.5787 | 178.0696 | 986.2169 | 934.8025 | 944.7499 | 1007.6072 | 928.9191 | 68.1188 | 99.58 | 128.4599 | 313.3577 | 819.2935 | 83.4153 | 100.0461 | 140.7648 | 342.3951 | 882.6422 | 48.3624 | 55.0836 | 85.5616 | 111.3648 | 207.3942 | 1012.6312 | 1008.0565 | 988.5879 | 976.647 | 74.7839 | 148.3603 | 104.4191 | 365.3149 | 811.1146 | 999.2755 | 1021.3614 | 1019.9083 |  | 1063.8493 | 1013.1359 | 1061.4674 | 967.4113 | 1039.7293 | 924.1047 |  | 1029.4255 | 988.0259 | 1039.452 | 58.7386 | 70.4096 | 90.7223 |  | 826.4772 | 741.6721 | 789.782 | 471.4782 | 640.763 | 618.8442 | 446.7476 | [9 empty] | -125.4297 | 0.4184 | -114.5094 | -0.0703 | -98.9519 | 0.6442 | -106.0414 | -0.0949 | 259.3742 | 0.4451 | 257.7587 | 0.248 | 3456.7178 | 3378.9302 | 1023.4946 | 629.8036 | -34.9561 | 784.0747
14:34 | 4064 |  |  | -19.7891 | -1.8416 | -11.5295 | -7.2104 | -7.5575 | -10.7899 | -14.545 | 1.5362 | 14.4072 | 4.6458 | 0.5778 |  |  |  | -30.2348 | 0.3044 | 9.7267 | 0.5456 |  | -16.3029 | -7.1811 | 0.7784 | 5.4051 | 5.4899 | 1.3559 | 79.7454 | 322.7017 | 324.6651 | 142.6964 | 159.2705 | 144.3666 | 197.5469 | 104.3799 | 185.163 | 98.9517 | 145.2086 | 390.4091 | 855.0374 | 146.6005 | 179.6857 | 238.3807 | 141.9116 | 211.0252 | 891.8678 |  | 933.1072 |  | 944.8146 | 99.1498 | 99.6521 | 139.3117 | 366.2 | 783.9179 | 188.0961 | 110.7387 | 195.4764 | 450.1759 | 855.854 | 112.4388 | 52.819 | 77.4217 | 108.9727 | 186.1305 | 954.9914 | 978.163 | 981.9117 | 970.8305 | 98.5996 | 105.4551 | 181.2975 | 409.1832 | 816.3367 | 82.2912 | 113.0415 | 210.9736 | 496.8824 | 830.8762 | 59.3062 | 84.6295 | 98.0804 | 109.6898 | 176.3787 | 899.0503 |  | 936.7302 | 825.5511 |  | 72.1215 | 103.9065 | 159.6348 | 395.3528 | 811.6349 | 87.2528 | 109.8375 | 189.2396 | 485.7792 | 892.0817 | 51.8246 | 57.4085 | 94.7217 | 101.9863 | 188.1661 | 973.889 | 961.6795 | 933.4217 | 962.1443 | 97.8838 | 113.807 | 170.7662 | 371.7383 | 814.1444 |  | 977.8589 |  |  | 990.7157 | 1001.9422 | 900.0964 | 956.5563 | 904.8886 | 958.0996 | 897.1945 | 873.0019 | 804.8144 | 803.0067 | 835.2733 | 850.5322 | 832.4718 | 909.5484 | 985.7137 | 986.8096 | 987.2865 | 986.0013 | 349.5196 |  |  | 136.8468 | 253.6209 | 230.2881 | 159.2041 | 158.2182 | 105.3793 | 177.6127 | 104.9646 | 396.0179 | 849.4793 | 361.0415 | 419.6874 | 203.4834 | 107.9727 | 124.0007 | 884.3867 | 896.498 | 929.331 | 924.4105 | 918.2503 | 150.6583 | 100.4264 | 152.3406 | 112.3806 | 770.8628 | 172.9989 | 102.4199 | 511.9636 |  | 138.0954 | 50.508 | 74.3568 | 103.6299 | 175.363 | 920.1297 | 920.171 | 927.5051 | 811.7974 | 112.4915 | 101.5173 | 137.6184 | 312.5811 | 812.4549 | 69.249 | 98.7145 | 142.8277 | 371.2645 | 859.2097 | 44.6913 | 51.5213 | 71.4358 | 100.6309 | 178.13 | 986.8402 | 936.3926 | 944.7707 | 1009.0392 | 928.9754 | 68.1338 | 99.607 | 128.4851 | 313.4714 | 819.1745 | 83.4448 | 100.0519 | 140.8124 | 342.5186 | 882.64 | 48.3664 | 55.108 | 85.5805 | 111.3892 | 207.4624 | 1012.3955 | 1007.9573 | 988.5658 | 976.5967 | 74.8274 | 148.4022 | 104.4293 | 365.4159 | 811.152 | 1000.2081 | 1021.4841 | 1019.5394 |  | 1063.9086 | 1013.0009 | 1061.5248 | 967.1975 | 1039.6398 | 924.1242 |  | 1029.2742 | 987.6369 | 1039.3132 | 58.7395 | 70.4674 | 90.7334 |  | 826.5311 | 742.4676 | 789.8492 | 471.5805 | 640.3167 | 619.0313 | 446.8488 | [9 empty] | -125.5128 | 0.4512 | -114.5217 | -0.0744 | -98.9703 | 0.6442 | -106.0444 | -0.0703 | 259.3311 | 0.4718 | 257.7279 | 0.248 | 3429.2167 | 3366.6337 | 1023.4146 | 629.674 | -34.9215 | 784.4994
14:34 | 4065 |  |  | -19.7147 | -1.6267 | -11.5118 | -7.1894 | -7.5817 | -10.9108 | -14.5647 | 1.5349 | 14.4089 | 4.651 | 0.5795 |  |  |  | -30.371 | 0.2158 | 9.6099 | 0.5166 |  | -16.2557 | -7.0325 | 0.7791 | 5.4024 | 5.4916 | 1.3586 | 75.6552 | 322.7847 | 324.7673 | 142.7376 | 159.3361 | 144.344 | 197.5645 | 104.4254 | 185.2271 | 98.9505 | 145.2738 | 390.5177 | 855.0101 | 146.5835 | 179.8345 | 238.2256 | 142.0079 | 211.1196 | 891.9075 |  | 933.1625 |  | 944.9371 | 99.1606 | 99.6509 | 139.3477 | 366.3121 | 783.9221 | 188.0995 | 110.7516 | 195.5217 | 450.2715 | 855.8509 | 112.4473 | 52.8436 | 77.3958 | 108.9754 | 186.1992 | 954.9398 | 978.2176 | 982.0331 | 970.9192 | 98.5806 | 105.4757 | 181.3747 | 409.3168 | 816.3377 | 82.3291 | 113.0454 | 211.0502 | 496.9423 | 830.883 | 59.3243 | 84.6413 | 98.13 | 109.6887 | 176.5055 | 898.7214 |  | 936.5454 | 825.1388 |  | 72.1746 | 103.8463 | 159.6736 | 395.3931 | 811.5711 | 87.3021 | 109.8524 | 189.2706 | 485.8878 | 892.0448 | 51.8294 | 57.4235 | 94.7233 | 102.0049 | 188.2415 | 973.5996 | 961.5288 | 933.3232 | 961.9708 | 97.9023 | 113.8241 | 170.792 | 371.8408 | 814.163 |  | 978.023 |  |  | 990.8554 | 1001.8417 | 899.9592 | 956.2421 | 904.7945 | 957.9853 | 903.1712 | 875.9676 | 807.5816 | 762.8729 | 828.3703 | 851.3593 | 826.5607 | 911.0794 | 985.5903 | 986.7884 | 987.1717 | 985.8802 | 349.648 |  |  | 136.9193 | 253.6979 | 230.3901 | 159.3311 | 158.2734 | 105.3737 | 177.66 | 104.9711 | 396.1468 | 849.5753 | 361.1314 | 419.9617 | 203.3613 | 108.0037 | 124.0263 | 885.8455 | 896.7292 | 929.5217 | 925.6748 | 918.5097 | 150.6924 | 100.4181 | 152.3837 | 112.5141 | 771.0133 | 173.0568 | 102.4395 | 512.1828 |  | 138.1349 | 50.5413 | 74.3716 | 103.6376 | 175.4404 | 920.2602 | 920.3733 | 927.5556 | 811.6581 | 112.5058 | 101.5301 | 137.6689 | 312.7018 | 812.5564 | 69.2463 | 98.7469 | 142.8692 | 371.2622 | 859.1372 | 44.8028 | 51.567 | 71.5152 | 100.6839 | 178.1878 | 988.0925 | 938.2669 | 944.8869 | 1010.8034 | 929.1554 | 68.1755 | 99.6177 | 128.4867 | 313.5658 | 819.0579 | 83.4753 | 100.0654 | 140.8499 | 342.6265 | 882.6491 | 48.3595 | 55.1326 | 85.5909 | 111.4025 | 207.5173 | 1012.2917 | 1007.7187 | 988.4511 | 976.4626 | 74.887 | 148.4319 | 104.4425 | 365.5073 | 811.1859 | 1001.5549 | 1021.7307 | 1019.8735 |  | 1063.9687 | 1012.8842 | 1061.6727 | 967.0777 | 1039.6446 | 924.2389 |  | 1029.1095 | 987.2497 | 1039.1416 | 58.7405 | 70.5125 | 90.7493 |  | 826.5319 | 743.0209 | 789.9881 | 471.7553 | 640.782 | 619.0831 | 446.9432 | [9 empty] | -125.5313 | 0.4553 | -114.5186 | -0.0559 | -98.9919 | 0.6504 | -106.0444 | -0.0723 | 259.3619 | 0.4677 | 257.7556 | 0.2541 | 3350.1082 | 3361.6866 | 1023.3404 | 629.9325 | -34.925 | 784.7764
14:34 | 4066 |  |  | -19.8117 | -1.5154 | -11.5541 | -7.1277 | -7.4759 | -10.8431 | -14.6163 | 1.533 | 14.4061 | 4.6567 | 0.5796 |  |  |  | -30.2524 | 0.3465 | 9.6687 | 0.5019 |  | -16.2911 | -7.0948 | 0.7784 | 5.4029 | 5.4964 | 1.3581 | 78.3041 | 322.8796 | 324.8544 | 142.7699 | 159.3933 | 144.3116 | 197.5648 | 104.4637 | 185.3157 | 98.9804 | 145.348 | 390.6464 | 854.9536 | 146.5337 | 179.9387 | 238.0653 | 142.0827 | 211.2131 | 891.9472 |  | 933.2335 |  | 945.0953 | 99.199 | 99.6461 | 139.3798 | 366.4157 | 783.9378 | 188.1517 | 110.7683 | 195.5717 | 450.38 | 855.828 | 112.4401 | 52.8976 | 77.3674 | 108.958 | 186.2602 | 954.7979 | 978.224 | 982.0445 | 971.0056 | 98.5616 | 105.5049 | 181.4614 | 409.4425 | 816.3608 | 82.3479 | 113.0788 | 211.1052 | 497.03 | 830.8424 | 59.3383 | 84.6246 | 98.183 | 109.72 | 176.7107 | 898.0117 |  | 936.3725 | 824.5855 |  | 72.2116 | 103.8637 | 159.717 | 395.433 | 811.4992 | 87.2998 | 109.8551 | 189.3117 | 485.9997 | 891.9947 | 51.8229 | 57.4464 | 94.7518 | 102.0256 | 188.3355 | 973.2745 | 961.3562 | 933.2132 | 961.7894 | 97.9557 | 113.8307 | 170.8267 | 371.9448 | 814.1722 |  | 977.1009 |  |  | 990.9763 | 1001.6953 | 899.7177 | 955.8704 | 904.6365 | 957.7935 | 911.8027 | 876.4621 | 811.9759 | 734.751 | 823.0555 | 849.4081 | 810.8384 | 904.3083 | 985.4965 | 986.8097 | 987.131 | 985.8151 | 349.7907 |  |  | 136.9868 | 253.777 | 230.5887 | 159.4513 | 158.3238 | 105.3885 | 177.6683 | 104.9946 | 396.2442 | 849.6758 | 361.2145 | 420.4775 | 203.2823 | 108.0446 | 124.0717 | 885.9605 | 896.9195 | 929.6857 | 926.2327 | 918.7063 | 150.6615 | 100.4019 | 152.4229 | 112.5375 | 771.1452 | 173.0975 | 102.4697 | 512.417 |  | 138.1624 | 50.5608 | 74.3973 | 103.6641 | 175.5267 | 920.2885 | 920.5283 | 927.6401 | 811.4056 | 112.5186 | 101.5575 | 137.7207 | 312.8147 | 812.6751 | 69.2727 | 98.7446 | 142.9212 | 371.3888 | 859.1077 | 44.9095 | 51.5898 | 71.5688 | 100.7135 | 178.2463 | 989.696 | 940.367 | 945.0535 | 1012.7847 | 929.4375 | 68.2286 | 99.6582 | 128.4658 | 313.6826 | 818.9648 | 83.5141 | 100.0733 | 140.8871 | 342.7338 | 882.6649 | 48.3945 | 55.1534 | 85.638 | 111.3974 | 207.5836 | 1012.1331 | 1007.525 | 988.3268 | 976.3804 | 74.8532 | 148.4758 | 104.4587 | 365.6084 | 811.2182 | 1003.0112 | 1022.2878 | 1019.7203 |  | 1064.0323 | 1012.71 | 1061.8862 | 967.0139 | 1039.8219 | 924.4273 |  | 1028.9292 | 986.9545 | 1038.9585 | 58.7561 | 70.5229 | 90.7612 |  | 826.5814 | 742.733 | 790.0741 | 471.8523 | 640.8026 | 619.2015 | 447.0827 | [9 empty] | -125.5528 | 0.4471 | -114.5124 | -0.0785 | -98.9519 | 0.6504 | -106.0414 | -0.0826 | 259.3434 | 0.4533 | 257.7495 | 0.2295 | 3367.4235 | 3354.6251 | 1023.2678 | 630.0021 | -34.8196 | 784.6572
14:34 | 4067 |  |  | -19.7726 | -1.4041 | -11.6133 | -7.1739 | -7.5004 | -10.7569 | -14.5712 | 1.5327 | 14.4114 | 4.6658 | 0.5795 |  |  |  | -30.2741 | 0.2975 | 9.8715 | 0.5351 |  | -16.2494 | -7.0071 | 0.779 | 5.4051 | 5.5014 | 1.3584 | 78.2393 | 322.9845 | 324.9432 | 142.8106 | 159.4491 | 144.2602 | 197.5611 | 104.4828 | 185.369 | 99.0042 | 145.4354 | 390.8085 | 854.9027 | 146.5726 | 180.0958 | 237.9694 | 142.1811 | 211.3152 | 892.0039 |  | 933.2674 |  | 945.1975 | 99.1974 | 99.6582 | 139.4273 | 366.5246 | 783.9696 | 188.2113 | 110.8458 | 195.6473 | 450.4831 | 855.7831 | 112.4756 | 52.9264 | 77.4208 | 108.9889 | 186.3394 | 954.6359 | 978.1689 | 982.0258 | 971.0609 | 98.5931 | 105.5348 | 181.54 | 409.5733 | 816.3757 | 82.3604 | 113.1151 | 211.1581 | 497.1272 | 830.7829 | 59.3426 | 84.6078 | 98.1727 | 109.7294 | 176.7776 | 898.3253 |  | 936.1557 | 824.0529 |  | 72.2493 | 103.9406 | 159.7591 | 395.5371 | 811.4682 | 87.2778 | 109.8663 | 189.4085 | 486.1022 | 891.9367 | 51.8422 | 57.4835 | 94.784 | 102.0508 | 188.4154 | 972.904 | 961.1545 | 933.1288 | 961.572 | 97.9105 | 113.8934 | 170.9459 | 372.0531 | 814.1528 |  | 975.3349 |  |  | 991.0977 | 1001.524 | 899.3884 | 955.4695 | 904.4367 | 957.5136 | 915.4562 | 870.3593 | 811.3675 | 759.3533 | 819.3159 | 844.5403 | 830.8728 | 906.7636 | 985.4303 | 986.8705 | 987.1598 | 985.7835 | 349.9479 |  |  | 137.0589 | 253.915 | 230.7167 | 159.5438 | 158.3684 | 105.4245 | 177.6663 | 105.0175 | 396.3309 | 849.7791 | 361.2941 | 420.8676 | 203.2168 | 108.0879 | 124.1206 | 884.5111 | 897.0157 | 929.8928 | 925.4819 | 918.8829 | 150.6235 | 100.3817 | 152.4501 | 112.5971 | 771.2999 | 173.1446 | 102.5175 | 512.6336 |  | 138.1884 | 50.5684 | 74.429 | 103.6707 | 175.6258 | 920.2792 | 920.6913 | 927.7298 | 811.2251 | 112.5293 | 101.5674 | 137.7562 | 312.9194 | 812.7574 | 69.3128 | 98.7415 | 142.9733 | 371.5441 | 859.0869 | 44.9372 | 51.606 | 71.6161 | 100.7368 | 178.3182 | 990.9909 | 942.337 | 945.2069 | 1014.641 | 929.7481 | 68.2643 | 99.6739 | 128.5213 | 313.7789 | 818.8924 | 83.5421 | 100.0703 | 140.9264 | 342.8524 | 882.6798 | 48.4143 | 55.1656 | 85.6715 | 111.4025 | 207.6534 | 1011.8565 | 1007.3584 | 988.2354 | 976.2916 | 74.8767 | 148.5031 | 104.4747 | 365.6967 | 811.2397 | 1004.3608 | 1022.9344 | 1018.1098 |  | 1064.083 | 1012.5777 | 1062.253 | 966.9834 | 1040.1856 | 924.8198 |  | 1028.7653 | 986.5169 | 1038.8276 | 58.7779 | 70.5092 | 90.787 |  | 826.632 | 742.5632 | 790.0613 | 471.6696 | 640.8581 | 619.0053 | 446.9204 | [9 empty] | -125.559 | 0.4225 | -114.4632 | -0.0826 | -98.9642 | 0.6155 | -106.0044 | -0.0949 | 259.3804 | 0.4369 | 257.7925 | 0.2315 | 3373.4805 | 3348.7234 | 1023.2056 | 629.9317 | -34.6857 | 784.5976
14:34 | 4068 |  |  | -19.6829 | -1.1197 | -11.6302 | -7.0574 | -7.4827 | -10.7757 | -14.3874 | 1.5351 | 14.4131 | 4.6694 | 0.579 |  |  |  | -30.4319 | 0.4832 | 10.3125 | 0.6576 |  | -16.2455 | -7.0747 | 0.7781 | 5.4041 | 5.4942 | 1.3577 | 77.7527 | 323.0839 | 325.0293 | 142.8532 | 159.5009 | 144.2443 | 197.5664 | 104.5105 | 185.3483 | 98.9939 | 145.4868 | 390.8868 | 854.8338 | 146.7017 | 180.3014 | 237.9148 | 142.3005 | 211.4037 | 892.0673 |  | 933.326 |  | 945.2905 | 99.1271 | 99.6975 | 139.4875 | 366.6535 | 783.9763 | 188.2122 | 110.8804 | 195.6938 | 450.6034 | 855.7456 | 112.5351 | 52.917 | 77.4872 | 109.0426 | 186.4339 | 954.5274 | 978.0796 | 982.0415 | 971.0559 | 98.574 | 105.5432 | 181.5954 | 409.7023 | 816.3978 | 82.3725 | 113.1394 | 211.225 | 497.2249 | 830.7536 | 59.2998 | 84.6749 | 98.152 | 109.7173 | 176.7594 | 898.5876 |  | 935.9096 | 823.8806 |  | 72.2517 | 103.9822 | 159.7832 | 395.6294 | 811.4328 | 87.3089 | 109.8929 | 189.5126 | 486.1987 | 891.8958 | 51.8794 | 57.5079 | 94.7759 | 102.0806 | 188.482 | 972.5045 | 960.9184 | 932.9797 | 961.3478 | 97.9296 | 113.9191 | 170.9917 | 372.1499 | 814.1489 |  | 973.9189 |  |  | 991.2331 | 1001.3353 | 899.041 | 955.1081 | 904.2016 | 957.1687 | 910.4109 | 859.5518 | 807.788 | 779.9399 | 812.2475 | 840.1336 | 847.1591 | 917.7747 | 985.378 | 986.9397 | 987.1778 | 985.7576 | 350.0399 |  |  | 137.1232 | 253.9312 | 230.6156 | 159.4539 | 158.3975 | 105.4397 | 177.7549 | 105.0263 | 396.4284 | 849.8688 | 361.393 | 421.1457 | 203.1378 | 108.1233 | 124.1696 | 884.7881 | 897.0102 | 930.0097 | 925.0678 | 918.9646 | 150.6827 | 100.3845 | 152.4724 | 112.647 | 771.4378 | 173.197 | 102.5187 | 512.8276 |  | 138.2422 | 50.5843 | 74.4632 | 103.6897 | 175.7103 | 920.2815 | 920.6604 | 927.771 | 811.186 | 112.54 | 101.5728 | 137.7637 | 313.0196 | 812.8268 | 69.3115 | 98.7502 | 143.0179 | 371.7106 | 859.0654 | 45.0042 | 51.6561 | 71.6558 | 100.7681 | 178.3959 | 991.7275 | 943.3209 | 945.3471 | 1015.7744 | 930.0367 | 68.2818 | 99.7028 | 128.5721 | 313.9018 | 818.8461 | 83.5662 | 100.0801 | 140.9581 | 342.96 | 882.6624 | 48.421 | 55.1712 | 85.6833 | 111.4161 | 207.7168 | 1011.4678 | 1007.0923 | 988.14 | 976.1933 | 74.9089 | 148.5263 | 104.475 | 365.7741 | 811.2583 | 1005.32 | 1023.8399 | 1017.0415 |  | 1064.0835 | 1012.3895 | 1062.6852 | 967.0011 | 1040.6566 | 925.3519 |  | 1028.6031 | 986.1278 | 1038.6967 | 58.7672 | 70.5886 | 90.8058 |  | 826.7342 | 742.0994 | 790.1217 | 471.761 | 640.7877 | 619.1413 | 446.948 | [9 empty] | -125.5405 | 0.4225 | -114.4509 | -0.1011 | -98.9273 | 0.6216 | -105.9952 | -0.1052 | 259.4081 | 0.4389 | 257.7833 | 0.2315 | 3319.4191 | 3343.9941 | 1023.1443 | 629.9645 | -34.3304 | 784.4168
14:34 | 4069 |  |  | -19.5666 | -0.8555 | -11.5688 | -7.0623 | -7.3813 | -10.7028 | -14.4022 | 1.5347 | 14.4159 | 4.6797 | 0.5796 |  |  |  | -30.4504 | 0.6965 | 10.4147 | 0.614 |  | -16.2732 | -7.0524 | 0.7785 | 5.402 | 5.5037 | 1.3541 | 76.6519 | 323.2036 | 325.1137 | 142.8959 | 159.5595 | 144.2573 | 197.575 | 104.5675 | 185.3892 | 99.0516 | 145.5515 | 390.9908 | 854.7895 | 146.7173 | 180.4942 | 237.8203 | 142.4037 | 211.5061 | 892.1418 |  | 933.442 |  | 945.4226 | 99.1264 | 99.7018 | 139.5263 | 366.7685 | 783.985 | 188.3456 | 110.8597 | 195.7347 | 450.6975 | 855.7143 | 112.5764 | 52.9065 | 77.535 | 109.0748 | 186.5181 | 954.443 | 977.9559 | 982.0017 | 970.9879 | 98.6274 | 105.5541 | 181.6532 | 409.8388 | 816.419 | 82.4169 | 113.1472 | 211.2972 | 497.3208 | 830.7427 | 59.3102 | 84.6499 | 98.1045 | 109.6904 | 176.8273 | 897.8866 |  | 935.7273 | 826.0859 |  | 72.2342 | 103.965 | 159.8218 | 395.7402 | 811.4088 | 87.3723 | 109.917 | 189.5651 | 486.3034 | 891.8646 | 51.8842 | 57.5358 | 94.7442 | 102.0912 | 188.5416 | 972.1214 | 960.6612 | 932.7888 | 961.1106 | 98.0408 | 113.9098 | 170.986 | 372.2421 | 814.1466 |  | 973.028 |  |  | 991.3858 | 1001.0713 | 898.8435 | 954.8584 | 903.9462 | 956.8015 | 905.9103 | 856.7185 | 808.5002 | 787.7019 | 820.0668 | 836.965 | 851.1089 | 933.378 | 985.321 | 986.9922 | 987.1511 | 985.7284 | 350.104 |  |  | 137.1893 | 253.9535 | 230.6137 | 159.4194 | 158.4588 | 105.4265 | 177.8897 | 105.0349 | 396.5261 | 849.9567 | 361.4979 | 421.9655 | 203.0588 | 108.1512 | 124.2278 | 883.8922 | 897.0341 | 930.1793 | 923.5113 | 918.9714 | 150.792 | 100.3849 | 152.4985 | 112.6887 | 771.569 | 173.2456 | 102.523 | 513.0033 |  | 138.2945 | 50.59 | 74.5035 | 103.7076 | 175.7817 | 920.3398 | 920.5345 | 927.7935 | 811.2502 | 112.5248 | 101.5864 | 137.7755 | 313.1118 | 812.9096 | 69.3404 | 98.7589 | 143.0653 | 371.7911 | 859.0235 | 45.0474 | 51.7182 | 71.6697 | 100.7958 | 178.441 | 992.0952 | 943.3648 | 945.5315 | 1016.2507 | 930.3224 | 68.2998 | 99.7417 | 128.5699 | 314.0363 | 818.7953 | 83.6073 | 100.0863 | 140.992 | 343.0604 | 882.5998 | 48.3959 | 55.207 | 85.6805 | 111.4288 | 207.7721 | 1011.1517 | 1006.7186 | 988.0079 | 976.1673 | 74.8823 | 148.5617 | 104.465 | 365.8653 | 811.2822 | 1005.6907 | 1024.7387 | 1016.0484 |  | 1064.0093 | 1012.1014 | 1063.1045 | 967.0376 | 1041.203 | 925.9441 |  | 1028.4273 | 985.6846 | 1038.5313 | 58.7671 | 70.5652 | 90.8111 |  | 826.8015 | 741.7264 | 790.1279 | 471.8633 | 640.9199 | 619.3668 | 446.9103 | [9 empty] | -125.5467 | 0.4245 | -114.4663 | -0.0785 | -98.958 | 0.6278 | -105.9921 | -0.097 | 259.3681 | 0.4328 | 257.7464 | 0.2418 | 3380.1554 | 3341.1009 | 1023.0394 | 630.1434 | -34.0771 | 784.264
14:34 | 4070 |  |  | -19.5321 | -0.5738 | -11.7 | -7.0802 | -7.4336 | -10.7617 | -14.4388 | 1.5376 | 14.4186 | 4.6891 | 0.5819 |  |  |  | -30.2809 | 0.4257 | 10.4733 | 0.5917 |  | -16.1431 | -6.959 | 0.7822 | 5.4047 | 5.5039 | 1.3538 | 75.4191 | 323.286 | 325.198 | 142.9417 | 159.6192 | 144.2486 | 197.5802 | 104.6191 | 185.4021 | 99.0692 | 145.6098 | 391.0926 | 854.7311 | 146.6194 | 180.6608 | 237.7223 | 142.4948 | 211.6185 | 892.1788 |  | 933.4477 |  | 945.4315 | 99.1406 | 99.7025 | 139.5523 | 366.8636 | 783.9901 | 188.4136 | 110.8772 | 195.8189 | 450.7759 | 855.6551 | 112.6459 | 52.9695 | 77.5305 | 109.1028 | 186.5909 | 954.359 | 977.7782 | 981.7936 | 970.8701 | 98.6298 | 105.5597 | 181.7343 | 409.9667 | 816.4165 | 82.4446 | 113.1426 | 211.3574 | 497.4123 | 830.708 | 59.3327 | 84.5945 | 98.0952 | 109.6732 | 176.9291 | 897.0692 |  | 935.4833 | 827.8943 |  | 72.1987 | 103.9183 | 159.8925 | 395.8159 | 811.38 | 87.4509 | 109.9315 | 189.6461 | 486.4101 | 891.8021 | 51.8726 | 57.5797 | 94.7164 | 102.1113 | 188.6294 | 971.775 | 960.4007 | 932.6127 | 960.8667 | 98.0744 | 113.9349 | 171.0463 | 372.345 | 814.1305 |  | 973.0519 |  |  | 991.5589 | 1000.7578 | 898.7047 | 954.5708 | 903.6831 | 956.4351 | 909.5524 | 840.9353 | 813.8956 | 809.7977 | 850.0706 | 829.2819 | 851.0509 | 964.7666 | 985.2345 | 986.988 | 987.0351 | 985.6599 | 350.1556 |  |  | 137.2592 | 254.0613 | 230.3939 | 159.4265 | 158.5137 | 105.422 | 177.9594 | 105.0555 | 396.6487 | 850.0562 | 361.5885 | 423.1493 | 203.0215 | 108.1836 | 124.2768 | 881.597 | 897.0733 | 930.3697 | 921.487 | 918.9724 | 150.8385 | 100.3869 | 152.5344 | 112.715 | 771.7178 | 173.287 | 102.5572 | 513.1849 |  | 138.327 | 50.6204 | 74.5279 | 103.7192 | 175.8616 | 920.4047 | 920.4924 | 927.8465 | 811.1562 | 112.5222 | 101.6043 | 137.8143 | 313.2258 | 813.01 | 69.4265 | 98.7488 | 143.1135 | 371.9197 | 858.9971 | 45.0435 | 51.7793 | 71.6901 | 100.8021 | 178.4659 | 992.4419 | 943.6783 | 945.8066 | 1016.8744 | 930.6579 | 68.3296 | 99.7338 | 128.6109 | 314.1309 | 818.786 | 83.638 | 100.0828 | 141.0251 | 343.1601 | 882.4908 | 48.3965 | 55.228 | 85.7284 | 111.4506 | 207.8301 | 1010.9777 | 1006.4281 | 987.8046 | 976.0523 | 74.8828 | 148.6128 | 104.465 | 365.9525 | 811.3024 | 1006.2283 | 1025.1592 | 1015.1571 |  | 1063.8338 | 1011.8171 | 1063.581 | 967.1113 | 1041.8137 | 926.5038 |  | 1028.2156 | 985.2172 | 1038.3757 | 58.7682 | 70.6096 | 90.8184 |  | 826.8899 | 741.9471 | 790.1899 | 472.218 | 641.1265 | 619.5668 | 447.2776 | [9 empty] | -125.6236 | 0.4451 | -114.4847 | -0.0744 | -98.9703 | 0.636 | -106.0229 | -0.0806 | 259.3188 | 0.4615 | 257.7341 | 0.2521 | 3419.8109 | 3335.3799 | 1022.9196 | 630.3467 | -34.0237 | 784.4185
14:34 | 4071 |  |  | -19.5129 | -0.2472 | -11.6027 | -7.0016 | -7.3678 | -10.5646 | -14.4842 | 1.5414 | 14.4195 | 4.69 | 0.5803 |  |  |  | -30.183 | 0.2643 | 10.2849 | 0.5519 |  | -16.2416 | -6.9294 | 0.7788 | 5.4014 | 5.5078 | 1.3471 | 75.6406 | 323.3344 | 325.277 | 142.9831 | 159.678 | 144.2372 | 197.5911 | 104.665 | 185.2621 | 99.0118 | 145.6489 | 391.1243 | 854.6361 | 146.5682 | 180.818 | 237.6256 | 142.5924 | 211.7251 | 892.2294 |  | 933.4193 |  | 945.3895 | 99.1202 | 99.7056 | 139.6057 | 366.9761 | 784.0128 | 188.3818 | 110.8475 | 195.8792 | 450.8813 | 855.631 | 112.6936 | 52.9707 | 77.5591 | 109.1422 | 186.6563 | 954.2628 | 977.6049 | 981.5716 | 970.7743 | 98.5484 | 105.5817 | 181.82 | 410.0827 | 816.4301 | 82.4624 | 113.169 | 211.4286 | 497.508 | 830.6508 | 59.3829 | 84.6918 | 98.1476 | 109.6754 | 176.989 | 897.7429 |  | 935.1861 | 825.9724 |  | 72.2213 | 103.9317 | 159.9173 | 395.8768 | 811.3028 | 87.4343 | 109.9309 | 189.7522 | 486.5007 | 891.7353 | 51.9102 | 57.5994 | 94.6456 | 102.1577 | 188.6737 | 971.4511 | 960.1439 | 932.4287 | 960.645 | 98.0387 | 113.9847 | 171.1217 | 372.4441 | 814.1199 |  | 974.0658 |  |  | 991.7322 | 1000.4049 | 898.3797 | 954.1462 | 903.4398 | 956.1286 | 910.9381 | 835.2373 | 816.1009 | 814.6825 | 871.0728 | 821.921 | 853.3045 | 994.984 | 985.0826 | 986.8612 | 986.7643 | 985.4894 | 350.1889 |  |  | 137.3138 | 254.1027 | 230.1703 | 159.3923 | 158.5405 | 105.4285 | 178.0116 | 105.0595 | 396.7813 | 850.1293 | 361.681 | 424.1199 | 202.9881 | 108.2137 | 124.3117 | 880.8206 | 896.9884 | 930.4227 | 921.0192 | 918.9644 | 150.8942 | 100.4016 | 152.5949 | 112.7269 | 771.8631 | 173.3483 | 102.5742 | 513.3854 |  | 138.3801 | 50.6478 | 74.5534 | 103.7324 | 175.938 | 920.3217 | 920.4654 | 927.8906 | 811.0718 | 112.5566 | 101.6197 | 137.8184 | 313.3245 | 813.1071 | 69.4717 | 98.7209 | 143.1272 | 372.1698 | 858.981 | 45.0974 | 51.8226 | 71.7329 | 100.8012 | 178.5099 | 992.8005 | 944.3499 | 946.0727 | 1017.7109 | 930.9643 | 68.3642 | 99.7605 | 128.6611 | 314.2371 | 818.8023 | 83.662 | 100.082 | 141.0491 | 343.2527 | 882.3625 | 48.4061 | 55.2383 | 85.7765 | 111.4775 | 207.886 | 1010.7655 | 1006.272 | 987.6216 | 975.9399 | 74.8811 | 148.6585 | 104.4653 | 366.0489 | 811.3324 | 1006.9381 | 1025.5001 | 1014.5785 |  | 1063.5577 | 1011.5137 | 1064.074 | 967.2303 | 1042.3664 | 926.9529 |  | 1027.9638 | 984.8899 | 1038.2812 | 58.7645 | 70.6413 | 90.8173 |  | 826.9579 | 742.1274 | 790.2984 | 472.0501 | 641.2819 | 619.4757 | 447.1434 | [9 empty] | -125.639 | 0.4553 | -114.4786 | -0.0621 | -98.998 | 0.6504 | -106.0044 | -0.0641 | 259.3188 | 0.4677 | 257.6941 | 0.2541 | 3381.1877 | 3336.3542 | 1022.8022 | 630.3788 | -33.9102 | 784.5426
14:34 | 4072 |  |  | -19.466 | -0.0909 | -11.6413 | -7.1122 | -7.3628 | -10.6097 | -14.4267 | 1.544 | 14.4227 | 4.7002 | 0.5792 |  |  |  | -30.256 | 0.2806 | 10.5412 | 0.5346 |  | -16.201 | -6.7751 | 0.7802 | 5.406 | 5.5109 | 1.3466 | 75.3781 | 323.4029 | 325.3577 | 143.0161 | 159.7323 | 144.2193 | 197.6035 | 104.7158 | 185.1502 | 98.9808 | 145.6941 | 391.2076 | 854.5717 | 146.4613 | 180.99 | 237.4735 | 142.7053 | 211.8271 | 892.2299 |  | 933.3876 |  | 945.3408 | 99.1363 | 99.678 | 139.6696 | 367.098 | 784.0502 | 188.4364 | 110.8387 | 195.9423 | 450.956 | 855.6594 | 112.7216 | 52.9732 | 77.6209 | 109.1433 | 186.7225 | 954.1862 | 977.4643 | 981.4042 | 970.6554 | 98.5616 | 105.6092 | 181.8851 | 410.2178 | 816.4473 | 82.5158 | 113.1961 | 211.4978 | 497.6052 | 830.6091 | 59.45 | 84.7336 | 98.1339 | 109.685 | 177.0933 | 898.3889 |  | 934.9766 | 824.2681 |  | 72.2629 | 104.0179 | 159.8956 | 396.0234 | 811.278 | 87.4325 | 109.9517 | 189.7997 | 486.5959 | 891.6606 | 51.933 | 57.6335 | 94.6309 | 102.1916 | 188.7364 | 971.1383 | 959.8905 | 932.1954 | 960.4506 | 98.0635 | 114.0196 | 171.1661 | 372.5434 | 814.1127 |  | 974.7984 |  |  | 991.8792 | 1000.0389 | 898.0765 | 953.6745 | 903.2051 | 955.8579 | 910.6232 | 860.6351 | 814.7229 | 781.6723 | 873.6632 | 826.0605 | 860.5422 | 980.5756 | 984.8721 | 986.6268 | 986.3926 | 985.246 | 350.2632 |  |  | 137.3709 | 254.16 | 230.4085 | 159.43 | 158.5902 | 105.4413 | 178.0397 | 105.0581 | 396.8578 | 850.1915 | 361.7708 | 424.9359 | 202.9253 | 108.233 | 124.3651 | 881.1643 | 896.8465 | 930.3984 | 922.6728 | 918.9497 | 150.9403 | 100.3845 | 152.6254 | 112.7958 | 772.0111 | 173.4198 | 102.5956 | 513.5908 |  | 138.4447 | 50.642 | 74.5895 | 103.743 | 176.0279 | 920.0968 | 920.4484 | 927.8898 | 811.1368 | 112.5863 | 101.6323 | 137.8431 | 313.4435 | 813.1847 | 69.5128 | 98.7247 | 143.1721 | 372.255 | 858.9597 | 45.1233 | 51.8476 | 71.7675 | 100.7924 | 178.5678 | 993.0923 | 944.8244 | 946.3704 | 1018.2673 | 931.2752 | 68.3748 | 99.7594 | 128.6581 | 314.3299 | 818.7821 | 83.6977 | 100.0874 | 141.0912 | 343.363 | 882.2501 | 48.4182 | 55.2633 | 85.8246 | 111.5108 | 207.9494 | 1010.5217 | 1006.0125 | 987.4872 | 975.8107 | 74.9144 | 148.6845 | 104.4826 | 366.1391 | 811.3558 | 1007.6667 | 1025.8292 | 1013.809 |  | 1063.1944 | 1011.1828 | 1064.5264 | 967.3988 | 1042.8492 | 927.3589 |  | 1027.682 | 984.4717 | 1038.159 | 58.7624 | 70.6592 | 90.8375 |  | 827.104 | 742.4149 | 790.4629 | 472.3513 | 641.3338 | 619.7048 | 447.3258 | [9 empty] | -125.6513 | 0.4533 | -114.497 | -0.0662 | -98.9919 | 0.6504 | -106.0075 | -0.0785 | 259.3373 | 0.4574 | 257.7372 | 0.2439 | 3389.3826 | 3336.752 | 1022.6418 | 630.5193 | -33.7756 | 784.7595
14:34 | 4073 |  |  | -19.4736 | 0.0772 | -11.5796 | -7.0086 | -7.3817 | -10.516 | -14.358 | 1.5457 | 14.428 | 4.7027 | 0.5809 |  |  |  | -30.2465 | 0.1892 | 10.4321 | 0.6299 |  | -16.1422 | -6.7819 | 0.7793 | 5.4084 | 5.5119 | 1.3459 | 74.2287 | 323.5045 | 325.4564 | 143.057 | 159.7956 | 144.2115 | 197.6162 | 104.7565 | 185.0472 | 98.9775 | 145.7367 | 391.3105 | 854.5378 | 146.3966 | 181.0795 | 237.355 | 142.8111 | 211.9107 | 892.1449 |  | 933.3195 |  | 945.241 | 99.1162 | 99.6543 | 139.6937 | 367.1992 | 784.076 | 188.4704 | 110.9582 | 196.0337 | 451.0597 | 855.6234 | 112.7721 | 53.0196 | 77.6407 | 109.1504 | 186.799 | 954.0866 | 977.3114 | 981.2186 | 970.482 | 98.5524 | 105.6312 | 181.9426 | 410.349 | 816.4511 | 82.5651 | 113.2103 | 211.5504 | 497.6949 | 830.5809 | 59.4306 | 84.6876 | 98.1026 | 109.6873 | 177.1465 | 898.5741 |  | 934.7678 | 824.0187 |  | 72.2734 | 104.0047 | 159.9416 | 396.1118 | 811.2542 | 87.494 | 110.0016 | 189.837 | 486.6869 | 891.6024 | 51.9475 | 57.6584 | 94.6557 | 102.2305 | 188.8479 | 970.8494 | 959.6513 | 931.9652 | 960.2557 | 98.122 | 114.0267 | 171.2029 | 372.6464 | 814.0995 |  | 975.3931 |  |  | 991.9905 | 999.6812 | 897.9671 | 953.36 | 902.9512 | 955.5613 | 905.8317 | 868.7506 | 815.0907 | 767.3222 | 858.2232 | 833.3342 | 861.3912 | 940.9023 | 984.6445 | 986.3393 | 986.0286 | 984.9886 | 350.4122 |  |  | 137.4396 | 254.326 | 230.7937 | 159.5683 | 158.6486 | 105.4742 | 178.0463 | 105.0867 | 396.9763 | 850.2658 | 361.8726 | 425.5928 | 202.8962 | 108.274 | 124.4218 | 884.2116 | 896.7897 | 930.3379 | 927.0391 | 919.0857 | 150.9463 | 100.3951 | 152.6517 | 112.8434 | 772.1974 | 173.4657 | 102.6618 | 513.7962 |  | 138.4955 | 50.6738 | 74.6109 | 103.776 | 176.1218 | 920.0569 | 920.444 | 927.9115 | 811.2962 | 112.6161 | 101.648 | 137.9049 | 313.5699 | 813.2858 | 69.5986 | 98.7584 | 143.2445 | 372.2484 | 858.9324 | 45.0047 | 51.904 | 71.7929 | 100.7893 | 178.608 | 993.2837 | 944.7428 | 946.6732 | 1018.3539 | 931.5637 | 68.3713 | 99.749 | 128.6541 | 314.4265 | 818.7806 | 83.7198 | 100.0732 | 141.1214 | 343.4549 | 882.1429 | 48.4258 | 55.2804 | 85.8569 | 111.555 | 207.9916 | 1010.3028 | 1005.7213 | 987.3575 | 975.6636 | 74.9199 | 148.721 | 104.4901 | 366.2303 | 811.3691 | 1008.2182 | 1025.8757 | 1012.6524 |  | 1062.7524 | 1010.8503 | 1064.9862 | 967.6106 | 1043.3064 | 927.7353 |  | 1027.3622 | 984.0226 | 1038.0815 | 58.7741 | 70.6739 | 90.8571 |  | 827.1445 | 742.484 | 790.5422 | 472.0859 | 641.1791 | 619.4583 | 447.0107 | [9 empty] | -125.6544 | 0.443 | -114.4817 | -0.0765 | -99.0103 | 0.636 | -105.9891 | -0.0888 | 259.3496 | 0.4471 | 257.7279 | 0.2336 | 3432.5553 | 3337.2827 | 1022.4659 | 630.3187 | -33.6479 | 784.8143
14:34 | 4074 |  |  | -19.517 | 0.2159 | -11.4656 | -7.0248 | -7.4469 | -10.5377 | -14.2857 | 1.545 | 14.43 | 4.7108 | 0.5811 |  |  |  | -30.2363 | 0.2993 | 10.4868 | 0.7022 |  | -16.1527 | -6.7172 | 0.7814 | 5.41 | 5.513 | 1.3432 | 75.9263 | 323.6312 | 325.5614 | 143.0981 | 159.8628 | 144.2147 | 197.6319 | 104.7831 | 184.9946 | 99.0017 | 145.7961 | 391.4366 | 854.5029 | 146.4669 | 181.1965 | 237.2474 | 142.8732 | 211.9547 | 892.0482 |  | 933.25 |  | 945.137 | 99.0806 | 99.6698 | 139.7249 | 367.3089 | 784.0858 | 188.5179 | 110.9261 | 196.072 | 451.224 | 855.5616 | 112.8091 | 53.0265 | 77.6429 | 109.1728 | 186.8733 | 953.9748 | 977.1289 | 981.0087 | 970.2607 | 98.5465 | 105.6465 | 181.9961 | 410.4752 | 816.4863 | 82.5968 | 113.2421 | 211.6163 | 497.7797 | 830.5405 | 59.4841 | 84.6894 | 98.1233 | 109.6998 | 177.1806 | 898.5825 |  | 934.5715 | 823.742 |  | 72.312 | 104.0427 | 159.9633 | 396.2127 | 811.2306 | 87.3811 | 110.0477 | 189.9078 | 486.7796 | 891.5229 | 51.9496 | 57.7025 | 94.7158 | 102.2711 | 188.945 | 970.6179 | 959.4189 | 931.7673 | 960.0614 | 98.1866 | 114.034 | 171.2285 | 372.7469 | 814.0865 |  | 976.3905 |  |  | 992.0424 | 999.3202 | 897.8781 | 953.1203 | 902.7004 | 955.2683 | 905.3625 | 856.2447 | 805.844 | 778.5463 | 848.8556 | 834.5723 | 853.9687 | 913.1844 | 984.4128 | 986.0404 | 985.7074 | 984.7329 | 350.6158 |  |  | 137.5075 | 254.4861 | 231.0886 | 159.737 | 158.7076 | 105.4948 | 178.0512 | 105.1161 | 397.1067 | 850.3216 | 361.9821 | 425.9068 | 202.8367 | 108.3088 | 124.4327 | 888.5809 | 897.1897 | 930.3395 | 929.6485 | 919.6499 | 150.9501 | 100.4135 | 152.7002 | 112.841 | 772.3552 | 173.5183 | 102.726 | 514.0312 |  | 138.5437 | 50.7124 | 74.6406 | 103.8067 | 176.1969 | 920.0683 | 920.3781 | 927.9651 | 811.6669 | 112.6415 | 101.6558 | 137.9299 | 313.6479 | 813.3868 | 69.6077 | 98.7818 | 143.3118 | 372.3929 | 858.9133 | 44.9546 | 51.9566 | 71.814 | 100.81 | 178.6443 | 993.2172 | 944.3892 | 946.943 | 1018.2021 | 931.7916 | 68.3946 | 99.8219 | 128.7049 | 314.5549 | 818.8219 | 83.749 | 100.0773 | 141.159 | 343.5557 | 882.0509 | 48.425 | 55.2971 | 85.8583 | 111.5619 | 208.0426 | 1010.2113 | 1005.5145 | 987.2502 | 975.5524 | 74.9174 | 148.7663 | 104.4955 | 366.3253 | 811.3979 | 1008.514 | 1025.7071 | 1012.2482 |  | 1062.2718 | 1010.5353 | 1065.4855 | 967.7797 | 1043.6943 | 928.116 |  | 1027.0423 | 983.636 | 1038.0194 | 58.7888 | 70.6882 | 90.8586 |  | 827.162 | 742.0864 | 790.5948 | 472.2431 | 641.244 | 619.6782 | 447.3034 | [9 empty] | -125.6728 | 0.4307 | -114.4509 | -0.0929 | -98.9888 | 0.6175 | -105.946 | -0.0929 | 259.3681 | 0.4328 | 257.7095 | 0.2336 | 3407.5872 | 3336.2745 | 1022.2941 | 630.4611 | -33.5039 | 784.6242
14:34 | 4075 |  |  | -19.5448 | -0.0116 | -11.562 | -7.0888 | -7.357 | -10.5147 | -14.3277 | 1.5457 | 14.4328 | 4.7159 | 0.5816 |  |  |  | -30.1816 | 0.3198 | 10.6994 | 0.7399 |  | -16.1818 | -6.8198 | 0.7795 | 5.4119 | 5.5178 | 1.3388 | 73.0435 | 323.7619 | 325.6649 | 143.135 | 159.9244 | 144.1761 | 197.6493 | 104.8085 | 185.0531 | 99.0112 | 145.8531 | 391.5233 | 854.4659 | 146.5318 | 181.4313 | 237.1305 | 142.9718 | 212.0227 | 891.9537 |  | 933.1662 |  | 944.9945 | 99.0876 | 99.6944 | 139.7813 | 367.4306 | 784.089 | 188.5742 | 110.9271 | 196.1389 | 451.3184 | 855.5318 | 112.8424 | 53.019 | 77.6862 | 109.2143 | 186.9463 | 953.8691 | 976.9196 | 980.7099 | 969.9915 | 98.5559 | 105.6605 | 182.0626 | 410.5997 | 816.5032 | 82.62 | 113.2821 | 211.6808 | 497.8774 | 830.5028 | 59.5586 | 84.7339 | 98.1359 | 109.695 | 177.275 | 898.1046 |  | 934.357 | 823.5951 |  | 72.3096 | 104.0696 | 159.9838 | 396.301 | 811.1771 | 87.3166 | 110.0637 | 189.9963 | 486.8825 | 891.4109 | 51.9478 | 57.7747 | 94.8346 | 102.2886 | 189.0604 | 970.3913 | 959.2162 | 931.5694 | 959.8788 | 98.2339 | 114.0576 | 171.2607 | 372.8409 | 814.0716 |  | 977.0963 |  |  | 992.0163 | 998.9017 | 897.6942 | 952.8194 | 902.4563 | 954.9779 | 905.7832 | 846.1779 | 798.2874 | 777.5141 | 857.3796 | 836.454 | 840.8634 | 902.4891 | 984.1748 | 985.7496 | 985.4188 | 984.4803 | 350.9769 |  |  | 137.5778 | 254.6001 | 230.9993 | 159.7973 | 158.7621 | 105.5123 | 178.112 | 105.1259 | 397.1711 | 850.355 | 362.0919 | 426.0667 | 202.7653 | 108.3239 | 124.4247 | 887.6614 | 897.9006 | 930.6043 | 928.1361 | 920.2801 | 150.9759 | 100.3994 | 152.7369 | 112.8603 | 772.4706 | 173.5779 | 102.7422 | 514.2725 |  | 138.5773 | 50.7202 | 74.6701 | 103.8232 | 176.2681 | 920.1585 | 920.3375 | 928.0339 | 811.9664 | 112.6594 | 101.6497 | 137.9338 | 313.7259 | 813.4787 | 69.6121 | 98.7774 | 143.3638 | 372.5251 | 858.9214 | 45.0111 | 51.979 | 71.8409 | 100.8426 | 178.6902 | 992.9232 | 944.4849 | 947.238 | 1018.1813 | 932.0617 | 68.4228 | 99.8589 | 128.7624 | 314.6723 | 818.8516 | 83.7838 | 100.0976 | 141.2231 | 343.6815 | 881.9884 | 48.4318 | 55.3301 | 85.8942 | 111.564 | 208.1189 | 1010.026 | 1005.3946 | 987.155 | 975.3985 | 74.9721 | 148.7923 | 104.5096 | 366.4072 | 811.4143 | 1008.9286 | 1025.399 | 1011.9225 |  | 1061.7632 | 1010.1678 | 1065.9675 | 967.9114 | 1044.0421 | 928.4353 |  | 1026.7172 | 983.2377 | 1037.9637 | 58.814 | 70.7089 | 90.8802 |  | 827.2679 | 742.0729 | 790.7034 | 472.4621 | 641.5114 | 619.7206 | 447.5405 | [9 empty] | -125.6913 | 0.4122 | -114.4232 | -0.097 | -98.9642 | 0.6258 | -105.9367 | -0.1093 | 259.3865 | 0.4307 | 257.7402 | 0.2233 | 3483.8416 | 3331.235 | 1022.0919 | 630.616 | -33.5492 | 784.6704
14:34 | 4076 |  |  | -19.6408 | -0.2419 | -11.6142 | -7.0514 | -7.3035 | -10.4744 | -14.2761 | 1.5458 | 14.4328 | 4.7177 | 0.5806 |  |  |  | -30.3304 | 0.4336 | 10.616 | 0.7322 |  | -16.0977 | -6.9335 | 0.7803 | 5.4109 | 5.5163 | 1.3379 | 73.4821 | 323.8637 | 325.7525 | 143.1837 | 159.9847 | 144.1234 | 197.6661 | 104.8408 | 185.1783 | 99.0068 | 145.9181 | 391.62 | 854.4334 | 146.5454 | 181.6201 | 237.0846 | 143.122 | 212.1285 | 891.823 |  | 932.9866 |  | 944.7582 | 99.124 | 99.7058 | 139.8301 | 367.535 | 784.1185 | 188.6339 | 111.0653 | 196.2208 | 451.3976 | 855.4963 | 112.889 | 53.0347 | 77.7238 | 109.2436 | 187.0197 | 953.7851 | 976.7375 | 980.5252 | 969.7334 | 98.5554 | 105.6925 | 182.1438 | 410.738 | 816.5209 | 82.6406 | 113.2987 | 211.7579 | 497.9568 | 830.4665 | 59.582 | 84.7771 | 98.1702 | 109.694 | 177.3926 | 898.3581 |  | 934.1501 | 823.8395 |  | 72.3236 | 104.0032 | 160.0789 | 396.2908 | 811.0411 | 87.3456 | 109.9433 | 190.0649 | 486.9923 | 891.3753 | 52.013 | 57.7852 | 94.9223 | 102.3271 | 189.1159 | 970.1241 | 959.0269 | 931.3971 | 959.6637 | 98.2272 | 114.0962 | 171.3221 | 372.9259 | 814.0278 |  | 976.3967 |  |  | 991.9093 | 998.4629 | 897.5426 | 952.5689 | 902.2212 | 954.6853 | 899.034 | 851.0818 | 810.4497 | 781.6777 | 865.6582 | 838.4345 | 814.6619 | 906.462 | 983.9289 | 985.4617 | 985.1256 | 984.2256 | 351.3602 |  |  | 137.6531 | 254.5936 | 230.7186 | 159.7743 | 158.8125 | 105.5415 | 178.1916 | 105.1435 | 397.2482 | 850.3992 | 362.1828 | 426.3509 | 202.7328 | 108.351 | 124.47 | 884.3238 | 898.3569 | 930.9909 | 925.3962 | 920.5347 | 151.0272 | 100.3888 | 152.7567 | 112.8763 | 772.5994 | 173.6155 | 102.7384 | 514.4811 |  | 138.6134 | 50.7423 | 74.6899 | 103.8277 | 176.3597 | 920.264 | 920.4372 | 928.164 | 812.1868 | 112.682 | 101.6534 | 137.9672 | 313.8366 | 813.5694 | 69.6197 | 98.7962 | 143.4401 | 372.6747 | 858.9289 | 45.065 | 51.9815 | 71.827 | 100.8545 | 178.7358 | 992.8026 | 945.1182 | 947.534 | 1018.5338 | 932.363 | 68.4313 | 99.879 | 128.8263 | 314.7859 | 818.8841 | 83.8082 | 100.1052 | 141.2634 | 343.7922 | 881.92 | 48.454 | 55.3732 | 85.9295 | 111.5741 | 208.1926 | 1009.648 | 1005.206 | 987.0735 | 975.2998 | 75.0172 | 148.8475 | 104.5118 | 366.5061 | 811.4268 | 1009.636 | 1025.6432 | 1010.4759 |  | 1061.2255 | 1009.7872 | 1066.4499 | 968.0439 | 1044.276 | 928.7383 |  | 1026.4071 | 983.0082 | 1037.8896 | 58.8356 | 70.7667 | 90.883 |  | 827.3451 | 740.6431 | 790.8112 | 472.3347 | 641.2757 | 619.514 | 447.5575 | [9 empty] | -125.6821 | 0.4245 | -114.414 | -0.0847 | -98.9796 | 0.6216 | -105.949 | -0.1073 | 259.3896 | 0.4389 | 257.7464 | 0.2397 | 3424.9711 | 3329.0225 | 1021.8925 | 630.3948 | -33.6546 | 783.9941
14:34 | 4077 |  |  | -19.7086 | -0.4034 | -11.5062 | -6.9749 | -7.3445 | -10.4178 | -14.2813 | 1.5459 | 14.4334 | 4.723 | 0.5794 |  |  |  | -30.4009 | 0.6779 | 10.5849 | 0.6988 |  | -16.0148 | -6.8028 | 0.7815 | 5.4129 | 5.5214 | 1.3407 | 74.4489 | 323.9512 | 325.8298 | 143.2322 | 160.0481 | 144.088 | 197.6809 | 104.8712 | 185.3737 | 99.0507 | 146.013 | 391.7913 | 854.4276 | 146.5376 | 181.7212 | 236.9872 | 143.219 | 212.2227 | 891.6639 |  | 932.8055 |  | 944.5373 | 99.1839 | 99.7099 | 139.8702 | 367.6406 | 784.1602 | 188.6759 | 111.0922 | 196.2864 | 451.517 | 855.4384 | 112.93 | 53.0968 | 77.7067 | 109.2315 | 187.0897 | 953.7173 | 976.6405 | 980.4902 | 969.5803 | 98.5713 | 105.7183 | 182.2165 | 410.8763 | 816.554 | 82.6682 | 113.3082 | 211.8364 | 498.0387 | 830.4278 | 59.5832 | 84.7378 | 98.2141 | 109.7108 | 177.5281 | 898.8965 |  | 934.0069 | 824.3759 |  | 72.358 | 104.0158 | 160.1234 | 396.3687 | 810.9873 | 87.3813 | 109.7056 | 190.1119 | 487.107 | 891.3575 | 52.0393 | 57.7713 | 94.99 | 102.3627 | 189.1499 | 969.8472 | 958.8479 | 931.218 | 959.4479 | 98.2988 | 114.0923 | 171.356 | 373.0133 | 813.991 |  | 974.7121 |  |  | 991.7492 | 998.0789 | 897.4668 | 952.411 | 902.0187 | 954.4112 | 895.8863 | 851.1503 | 819.8309 | 792.6468 | 862.6077 | 840.3015 | 794.6221 | 915.9867 | 983.6791 | 985.1673 | 984.8102 | 983.9649 | 351.568 |  |  | 137.7146 | 254.5694 | 230.695 | 159.7355 | 158.8518 | 105.5642 | 178.2698 | 105.156 | 397.3375 | 850.4495 | 362.2653 | 426.9107 | 202.6979 | 108.3919 | 124.5391 | 884.3245 | 898.5758 | 931.2476 | 925.8533 | 920.7241 | 151.099 | 100.3895 | 152.775 | 112.9074 | 772.7392 | 173.6599 | 102.7862 | 514.6489 |  | 138.6629 | 50.774 | 74.6969 | 103.824 | 176.4603 | 920.3431 | 920.6142 | 928.3253 | 812.1531 | 112.6917 | 101.6739 | 138.0262 | 313.9645 | 813.6535 | 69.6279 | 98.7964 | 143.4921 | 372.7912 | 858.9122 | 45.1286 | 51.9831 | 71.8391 | 100.8915 | 178.7681 | 993.43 | 946.532 | 947.8706 | 1019.7876 | 932.7722 | 68.4078 | 99.8904 | 128.9165 | 314.8917 | 818.921 | 83.8465 | 100.1248 | 141.2985 | 343.8974 | 881.8418 | 48.4517 | 55.4034 | 85.9387 | 111.5673 | 208.2533 | 1009.2665 | 1004.8817 | 986.9781 | 975.2155 | 75.007 | 148.9188 | 104.5139 | 366.6119 | 811.4389 | 1010.8482 | 1026.3832 | 1009.3773 |  | 1060.665 | 1009.5012 | 1066.9659 | 968.1777 | 1044.4751 | 929.0952 |  | 1026.1231 | 982.731 | 1037.8044 | 58.8438 | 70.7611 | 90.9019 |  | 827.4194 | 740.1828 | 790.849 | 472.5089 | 641.305 | 620.0805 | 447.6285 | [9 empty] | -125.6882 | 0.4204 | -114.4293 | -0.0765 | -99.0134 | 0.6401 | -105.9737 | -0.0847 | 259.3711 | 0.441 | 257.7095 | 0.2418 | 3412.2102 | 3329.641 | 1021.7023 | 630.6927 | -33.5681 | 783.8011
14:34 | 4078 |  |  | -19.9654 | -0.706 | -11.4029 | -6.9061 | -7.2744 | -10.384 | -14.245 | 1.5468 | 14.432 | 4.7227 | 0.5803 |  |  |  | -30.2881 | 0.9537 | 10.5849 | 0.722 |  | -15.9809 | -6.7826 | 0.7801 | 5.4136 | 5.5228 | 1.3379 | 74.6068 | 324.0465 | 325.9251 | 143.2797 | 160.1113 | 144.0562 | 197.6923 | 104.9095 | 185.4813 | 99.0741 | 146.0899 | 391.9104 | 854.3994 | 146.6216 | 181.8062 | 236.8712 | 143.2935 | 212.3278 | 891.5776 |  | 932.7252 |  | 944.3752 | 99.1574 | 99.7208 | 139.9235 | 367.7624 | 784.1769 | 188.7238 | 111.0541 | 196.3795 | 451.6271 | 855.38 | 112.945 | 53.1146 | 77.7166 | 109.2509 | 187.1399 | 953.6474 | 976.5708 | 980.4276 | 969.5287 | 98.5826 | 105.7161 | 182.2933 | 410.999 | 816.5611 | 82.6996 | 113.3272 | 211.9084 | 498.1378 | 830.3942 | 59.6275 | 84.7033 | 98.1801 | 109.6773 | 177.5708 | 899.5789 |  | 933.9014 | 824.6354 |  | 72.3702 | 104.04 | 160.1655 | 396.4824 | 810.9774 | 87.4405 | 109.5136 | 190.1644 | 487.213 | 891.2787 | 52.0466 | 57.7997 | 95.0826 | 102.3784 | 189.2466 | 969.5566 | 958.6407 | 931.052 | 959.2403 | 98.3217 | 114.1426 | 171.4353 | 373.1266 | 813.9736 |  | 973.4615 |  |  | 991.5334 | 997.7178 | 897.4077 | 952.3233 | 901.8349 | 954.1239 | 886.917 | 856.35 | 822.9264 | 801.6965 | 850.0959 | 842.6512 | 795.9425 | 921.9887 | 983.4302 | 984.8677 | 984.4952 | 983.6822 | 351.7455 |  |  | 137.7731 | 254.6373 | 230.9149 | 159.7394 | 158.8836 | 105.5797 | 178.2815 | 105.1618 | 397.445 | 850.5088 | 362.3652 | 427.425 | 202.6557 | 108.4336 | 124.5874 | 887.6389 | 898.8808 | 931.3737 | 929.1062 | 921.0195 | 151.1174 | 100.3979 | 152.8213 | 112.8944 | 772.8919 | 173.7043 | 102.7836 | 514.8326 |  | 138.7126 | 50.7678 | 74.709 | 103.8225 | 176.5613 | 920.3639 | 920.7469 | 928.4495 | 812.1006 | 112.6832 | 101.691 | 138.0227 | 314.0396 | 813.7519 | 69.6735 | 98.7407 | 143.5098 | 372.9344 | 858.9225 | 45.1179 | 51.9998 | 71.9097 | 100.9052 | 178.8001 | 994.6058 | 947.5582 | 948.286 | 1021.1659 | 933.23 | 68.4291 | 99.8566 | 128.9737 | 314.9888 | 818.9582 | 83.8461 | 100.1319 | 141.3231 | 344.0249 | 881.7619 | 48.4533 | 55.4171 | 85.9691 | 111.5841 | 208.303 | 1008.8953 | 1004.5542 | 986.8416 | 975.036 | 75.065 | 148.9498 | 104.5354 | 366.7076 | 811.4353 | 1012.0255 | 1026.7288 | 1008.7383 |  | 1060.0685 | 1009.3239 | 1067.5267 | 968.3055 | 1044.811 | 929.497 |  | 1025.8675 | 982.5378 | 1037.7357 | 58.8419 | 71.1995 | 91.0654 |  | 827.5102 | 740.1659 | 790.8351 | 472.6606 | 641.8682 | 620.1673 | 447.7978 | [9 empty] | -125.7498 | 0.4553 | -114.4663 | -0.0765 | -99.0042 | 0.636 | -105.9798 | -0.0765 | 259.3127 | 0.4553 | 257.6879 | 0.248 | 3455.7734 | 3328.3268 | 1021.5389 | 631.0177 | -33.5024 | 783.838
14:34 | 4079 |  |  | -19.9573 | -1.0266 | -11.3172 | -6.9561 | -7.3067 | -10.3065 | -14.233 | 1.552 | 14.4352 | 4.7257 | 0.5804 |  |  |  | -30.353 | 1.1102 | 10.5672 | 0.6602 |  | -15.994 | -6.8596 | 0.7785 | 5.4096 | 5.5213 | 1.3361 | 73.6195 | 324.1168 | 326.0219 | 143.3243 | 160.1668 | 144.0343 | 197.6991 | 104.9556 | 185.5635 | 99.0403 | 146.1409 | 391.9624 | 854.3229 | 146.7546 | 181.9196 | 236.838 | 143.389 | 212.4513 | 891.4944 |  | 932.5259 |  | 944.1438 | 99.1261 | 99.7407 | 139.9796 | 367.8778 | 784.1804 | 188.772 | 111.0224 | 196.4274 | 451.7245 | 855.371 | 113.0175 | 53.0926 | 77.8073 | 109.3416 | 187.2237 | 953.5326 | 976.5106 | 980.4219 | 969.5067 | 98.5806 | 105.709 | 182.3606 | 411.1467 | 816.5681 | 82.7196 | 113.3481 | 211.9807 | 498.2398 | 830.3713 | 59.6266 | 84.7654 | 98.1684 | 109.6618 | 177.6149 | 899.728 |  | 933.7181 | 824.4113 |  | 72.3829 | 104.0287 | 160.2013 | 396.533 | 810.9138 | 87.4037 | 109.4464 | 190.2208 | 487.3278 | 891.1991 | 52.1027 | 57.8338 | 95.1646 | 102.4035 | 189.3003 | 969.2264 | 958.4136 | 930.9027 | 959.0079 | 98.3031 | 114.1697 | 171.4634 | 373.2139 | 813.9404 |  | 973.1005 |  |  | 991.2531 | 997.3834 | 897.304 | 952.2176 | 901.735 | 953.9073 | 879.3522 | 868.5753 | 823.3753 | 813.4339 | 845.1732 | 842.1221 | 815.8287 | 925.2212 | 983.1731 | 984.5749 | 984.173 | 983.3824 | 351.8932 |  |  | 137.8462 | 254.7118 | 230.8912 | 159.7645 | 158.9086 | 105.6003 | 178.299 | 105.1779 | 397.5719 | 850.5615 | 362.4766 | 428.1146 | 202.6018 | 108.4766 | 124.6345 | 887.9348 | 899.2844 | 931.5435 | 928.5606 | 921.2881 | 151.1733 | 100.4115 | 152.8742 | 112.863 | 773.0496 | 173.7631 | 102.7727 | 515.0066 |  | 138.7521 | 50.7454 | 74.7604 | 103.843 | 176.6271 | 920.1692 | 920.8401 | 928.5405 | 812.4375 | 112.6911 | 101.7256 | 138.0668 | 314.145 | 813.811 | 69.7066 | 98.7402 | 143.5741 | 373.0244 | 858.9162 | 45.0571 | 52.009 | 71.9146 | 100.875 | 178.8297 | 995.5153 | 947.8001 | 948.6991 | 1021.9447 | 933.6074 | 68.4886 | 99.8255 | 128.9896 | 315.1048 | 818.983 | 83.8624 | 100.1254 | 141.3436 | 344.1267 | 881.6482 | 48.4864 | 55.4189 | 86.0376 | 111.6202 | 208.3777 | 1008.5276 | 1004.2432 | 986.7116 | 974.8607 | 75.1355 | 148.9508 | 104.5648 | 366.7887 | 811.4266 | 1012.6426 | 1026.4242 | 1008.9576 |  | 1059.4562 | 1009.1227 | 1068.1083 | 968.4793 | 1045.2691 | 930.0226 |  | 1025.6126 | 982.4008 | 1037.6977 | 58.8389 | 70.9105 | 90.9707 |  | 827.5277 | 740.3212 | 790.962 | 472.5072 | 641.5726 | 619.965 | 447.6117 | [9 empty] | -125.7436 | 0.443 | -114.4509 | -0.058 | -99.1027 | 0.6627 | -105.9552 | -0.0765 | 259.3373 | 0.4061 | 257.6818 | 0.2603 | 3462.7961 | 3325.3138 | 1021.3794 | 630.7688 | -33.5917 | 783.9244
14:34 | 4080 |  |  | -19.8893 | -1.029 | -11.1263 | -6.9462 | -7.3462 | -10.4101 | -14.1622 | 1.5558 | 14.4368 | 4.7298 | 0.5799 |  |  |  | -30.21 | 1.2971 | 10.499 | 0.7077 |  | -16.0146 | -6.8071 | 0.7775 | 5.416 | 5.5302 | 1.3355 | 73.0286 | 324.1708 | 326.0898 | 143.3629 | 160.2204 | 144.0321 | 197.7091 | 105.0083 | 185.6723 | 99.0502 | 146.1948 | 392.0502 | 854.2787 | 146.8561 | 182.0565 | 236.8509 | 143.5081 | 212.578 | 891.4077 |  | 932.282 |  | 943.8837 | 99.1092 | 99.7582 | 140.023 | 367.9837 | 784.1894 | 188.8062 | 111.0528 | 196.4587 | 451.8233 | 855.3636 | 113.0677 | 53.0979 | 77.8851 | 109.3906 | 187.3314 | 953.4257 | 976.5083 | 980.4656 | 969.5255 | 98.5836 | 105.7137 | 182.4219 | 411.2701 | 816.5616 | 82.7503 | 113.368 | 212.0428 | 498.3391 | 830.3418 | 59.5679 | 84.7927 | 98.1488 | 109.657 | 177.7037 | 899.6383 |  | 933.5034 | 824.294 |  | 72.399 | 104.0115 | 160.2227 | 396.5733 | 810.8218 | 87.3828 | 109.4729 | 190.2707 | 487.4317 | 891.154 | 52.1363 | 57.8375 | 95.2252 | 102.4396 | 189.3418 | 968.9123 | 958.1815 | 930.7364 | 958.7708 | 98.2977 | 114.1629 | 171.4695 | 373.2932 | 813.9097 |  | 973.446 |  |  | 990.9421 | 997.1579 | 897.0425 | 951.9632 | 901.7407 | 953.8464 | 882.7456 | 864.1452 | 816.243 | 824.4677 | 853.7457 | 840.1282 | 822.853 | 928.6484 | 982.8994 | 984.2832 | 983.7996 | 983.0575 | 351.9655 |  |  | 137.9217 | 254.7288 | 230.6089 | 159.7295 | 158.9306 | 105.6317 | 178.3817 | 105.1867 | 397.6773 | 850.6062 | 362.5755 | 428.89 | 202.5525 | 108.5196 | 124.6875 | 884.742 | 899.5756 | 931.8577 | 926.2545 | 921.4105 | 151.2667 | 100.4174 | 152.9132 | 112.8707 | 773.2031 | 173.8558 | 102.8465 | 515.1913 |  | 138.7956 | 50.7699 | 74.8048 | 103.8604 | 176.6821 | 920.121 | 920.9593 | 928.6345 | 812.9213 | 112.7186 | 101.7682 | 138.1196 | 314.2777 | 813.913 | 69.7579 | 98.7949 | 143.6432 | 373.0232 | 858.8799 | 44.9768 | 52.0171 | 71.8914 | 100.8674 | 178.8561 | 996.0677 | 948.2952 | 949.0349 | 1022.7918 | 933.9824 | 68.5086 | 99.8318 | 129.007 | 315.2125 | 819.012 | 83.9149 | 100.125 | 141.3887 | 344.2079 | 881.5321 | 48.493 | 55.4208 | 86.0937 | 111.6675 | 208.4542 | 1008.1463 | 1003.9004 | 986.5761 | 974.7151 | 75.0894 | 148.9628 | 104.5585 | 366.8753 | 811.4294 | 1012.764 | 1026.014 | 1010.0845 |  | 1058.8177 | 1008.7999 | 1068.6963 | 968.6518 | 1045.713 | 930.5629 |  | 1025.3435 | 982.3304 | 1037.6681 | 58.8324 | 70.825 | 90.9194 |  | 827.5591 | 740.7278 | 791.0872 | 472.6729 | 642.0223 | 620.1385 | 447.7283 | [9 empty] | -125.8298 | 0.443 | -114.4386 | -0.0867 | -99.0011 | 0.6709 | -105.9983 | -0.0641 | 259.3188 | 0.3773 | 257.7156 | 0.2274 | 3329.2495 | 3318.9359 | 1021.2195 | 631.0804 | -33.4312 | 784.1435
14:34 | 4081 |  |  | -19.7138 | -1.043 | -11.151 | -6.9871 | -7.3621 | -10.404 | -14.2128 | 1.5617 | 14.4364 | 4.7365 | 0.5816 |  |  |  | -30.1654 | 1.3123 | 10.5574 | 0.6539 |  | -16.0026 | -6.7774 | 0.7755 | 5.4113 | 5.53 | 1.3324 | 75.9763 | 324.2248 | 326.1583 | 143.4075 | 160.2807 | 144.0426 | 197.7128 | 105.0685 | 185.7712 | 99.0581 | 146.2295 | 392.1473 | 854.2353 | 146.9518 | 182.132 | 236.9375 | 143.6379 | 212.6931 | 891.3534 |  | 932.1834 |  | 943.705 | 99.0874 | 99.7624 | 140.0528 | 368.0985 | 784.1997 | 188.9408 | 111.1337 | 196.5528 | 451.9205 | 855.3004 | 113.1024 | 53.1139 | 77.9005 | 109.3963 | 187.4025 | 953.379 | 976.5621 | 980.6392 | 969.6484 | 98.6246 | 105.734 | 182.5014 | 411.3885 | 816.5711 | 82.7886 | 113.3874 | 212.1084 | 498.4322 | 830.2889 | 59.5196 | 84.8016 | 98.1325 | 109.6573 | 177.7568 | 900.2773 |  | 933.3724 | 824.2267 |  | 72.4129 | 104.0364 | 160.2492 | 396.6807 | 810.7813 | 87.4051 | 109.5069 | 190.3139 | 487.5282 | 891.0992 | 52.1284 | 57.8618 | 95.296 | 102.4884 | 189.4208 | 968.6298 | 957.9132 | 930.5437 | 958.6328 | 98.318 | 114.1834 | 171.5069 | 373.3997 | 813.9004 |  | 973.6173 |  |  | 990.6001 | 996.9982 | 896.8246 | 951.6778 | 901.7578 | 953.8604 | 890.2757 | 852.9097 | 799.3658 | 831.5115 | 858.5693 | 832.0175 | 800.8524 | 934.985 | 982.617 | 983.9931 | 983.3999 | 982.7138 | 351.9941 |  |  | 137.9907 | 254.6737 | 230.4029 | 159.7502 | 158.952 | 105.6568 | 178.3851 | 105.2013 | 397.765 | 850.6465 | 362.6613 | 429.4697 | 202.51 | 108.5526 | 124.7255 | 883.8709 | 899.6643 | 932.0881 | 925.7764 | 921.4374 | 151.2807 | 100.4094 | 152.9352 | 112.8821 | 773.3544 | 173.9113 | 102.8782 | 515.3923 |  | 138.8414 | 50.8144 | 74.8269 | 103.8786 | 176.7661 | 920.0549 | 921.059 | 928.7109 | 813.473 | 112.7378 | 101.7768 | 138.1237 | 314.3662 | 814.0496 | 69.7631 | 98.7977 | 143.6995 | 373.1759 | 858.8838 | 44.8862 | 52.0007 | 71.8994 | 100.8622 | 178.8934 | 996.5015 | 948.7888 | 949.3528 | 1023.4227 | 934.375 | 68.5136 | 99.8516 | 129.0274 | 315.3107 | 819.0666 | 83.9498 | 100.1299 | 141.4231 | 344.3194 | 881.4442 | 48.4616 | 55.4477 | 86.0971 | 111.6729 | 208.5023 | 1007.7835 | 1003.5076 | 986.3956 | 974.556 | 75.0573 | 149.0013 | 104.5497 | 366.9809 | 811.4392 | 1012.8342 | 1025.6605 | 1010.5894 |  | 1058.1522 | 1008.4677 | 1069.3364 | 968.7371 | 1046.0234 | 931.0287 |  | 1025.055 | 982.1923 | 1037.6288 | 58.814 | 70.8277 | 90.9269 |  | 827.5943 | 741.119 | 791.1209 | 472.9693 | 642.1039 | 620.598 | 448.0914 | [9 empty] | -125.7467 | 0.4451 | -114.4632 | -0.0744 | -99.0257 | 0.636 | -105.8998 | -0.1052 | 259.3711 | 0.3383 | 257.6818 | 0.2521 | 3409.6164 | 3319.687 | 1021.0538 | 631.3509 | -33.3887 | 784.3566
14:34 | 4082 |  |  | -19.4889 | -0.952 | -11.2943 | -7.0504 | -7.3542 | -10.4713 | -14.2581 | 1.5703 | 14.4375 | 4.7393 | 0.5814 |  |  |  | -30.2174 | 1.2963 | 10.4748 | 0.6855 |  | -16.0705 | -6.8412 | 0.7747 | 5.4123 | 5.5302 | 1.3322 | 73.9168 | 324.2783 | 326.2424 | 143.4541 | 160.3445 | 144.0393 | 197.7166 | 105.1341 | 185.8878 | 99.0999 | 146.3056 | 392.2728 | 854.207 | 147.0483 | 182.1958 | 237.0022 | 143.7324 | 212.7818 | 891.2834 |  | 932.1269 |  | 943.6012 | 99.1248 | 99.7711 | 140.0986 | 368.2191 | 784.2118 | 188.9953 | 111.1335 | 196.6247 | 452.0074 | 855.245 | 113.1713 | 53.1134 | 77.9156 | 109.4209 | 187.4552 | 953.3245 | 976.658 | 980.9286 | 969.8595 | 98.6147 | 105.777 | 182.5852 | 411.5151 | 816.6053 | 82.8052 | 113.4064 | 212.1828 | 498.5346 | 830.2392 | 59.583 | 84.8661 | 98.1916 | 109.6815 | 177.8165 | 900.2451 |  | 933.2713 | 824.1311 |  | 72.4137 | 104.1025 | 160.2277 | 396.8213 | 810.7905 | 87.373 | 109.5427 | 190.386 | 487.6561 | 891.0475 | 52.1543 | 57.8931 | 95.3435 | 102.5382 | 189.4735 | 968.3391 | 957.6466 | 930.3211 | 958.5213 | 98.3833 | 114.1731 | 171.5146 | 373.4876 | 813.8823 |  | 974.4745 |  |  | 990.2365 | 996.8841 | 896.7268 | 951.5105 | 901.7671 | 953.8756 | 894.4382 | 845.2752 | 788.9074 | 837.7538 | 852.4552 | 824.7998 | 786.907 | 934.6501 | 982.3551 | 983.7287 | 983.0228 | 982.3774 | 351.9954 |  |  | 138.0554 | 254.6562 | 230.3575 | 159.797 | 158.9675 | 105.6828 | 178.4002 | 105.2198 | 397.8566 | 850.6817 | 362.7505 | 429.6269 | 202.4774 | 108.5791 | 124.7524 | 883.7641 | 899.6328 | 932.2346 | 926.1007 | 921.4791 | 151.3048 | 100.3772 | 152.9475 | 112.9082 | 773.507 | 173.9539 | 102.8821 | 515.5723 |  | 138.8723 | 50.8278 | 74.8575 | 103.8983 | 176.8575 | 918.7038 | 921.1572 | 928.7943 | 813.9133 | 112.7614 | 101.7788 | 138.165 | 314.4732 | 814.1438 | 69.7953 | 98.7706 | 143.7401 | 373.3722 | 858.9223 | 44.9325 | 51.9773 | 71.9 | 100.862 | 178.9357 | 996.7419 | 949.3192 | 949.6987 | 1023.844 | 934.6986 | 68.5174 | 99.837 | 129.1004 | 315.4155 | 819.1342 | 83.9859 | 100.1222 | 141.4791 | 344.4319 | 881.3815 | 48.4595 | 55.4804 | 86.0805 | 111.6348 | 208.5673 | 1007.499 | 1003.1398 | 986.2408 | 974.336 | 75.0926 | 149.0367 | 104.5598 | 367.0724 | 811.4244 | 1012.9935 | 1024.9452 | 1010.9231 |  | 1057.4784 | 1008.1412 | 1070.0446 | 968.7479 | 1046.1824 | 931.4427 |  | 1024.7597 | 982.1254 | 1037.6356 | 58.8207 | 70.8396 | 90.944 |  | 827.5928 | 741.3847 | 791.1191 | 472.6499 | 641.9094 | 620.3428 | 447.6874 | [9 empty] | -125.7374 | 0.3896 | -114.3493 | -0.1093 | -99.0042 | 0.6442 | -105.9706 | -0.097 | 259.4111 | 0.248 | 257.7464 | 0.2233 | 3414.3484 | 3317.4101 | 1020.9132 | 631.1261 | -33.4625 | 784.4887
14:34 | 4083 |  |  | -19.321 | -0.6557 | -11.3401 | -7.0347 | -7.2832 | -10.5205 | -14.2367 | 1.5791 | 14.441 | 4.7417 | 0.5817 |  |  |  | -30.2012 | 1.1712 | 10.3561 | 0.7269 |  | -16.0262 | -6.8452 | 0.7671 | 5.4151 | 5.5333 | 1.3209 | 73.1175 | 324.3404 | 326.3107 | 143.4922 | 160.4057 | 144.0358 | 197.7163 | 105.1784 | 185.9931 | 99.1241 | 146.3819 | 392.3587 | 854.1589 | 147.1251 | 182.3106 | 236.9984 | 143.7921 | 212.8736 | 891.2389 |  | 932.0567 |  | 943.5239 | 99.1587 | 99.7584 | 140.1496 | 368.3224 | 784.238 | 188.9588 | 111.1276 | 196.6608 | 452.09 | 855.2301 | 113.1869 | 53.1386 | 77.9538 | 109.4446 | 187.5391 | 953.2783 | 976.7979 | 981.3169 | 970.1741 | 98.5511 | 105.8128 | 182.6617 | 411.6425 | 816.6178 | 82.8372 | 113.4262 | 212.2553 | 498.6214 | 830.2074 | 59.6653 | 84.863 | 98.1919 | 109.6685 | 177.902 | 899.6407 |  | 933.1824 | 824.157 |  | 72.4388 | 104.1459 | 160.2548 | 396.9569 | 810.8004 | 87.4624 | 109.6166 | 190.4746 | 487.7711 | 891.0277 | 52.2172 | 57.8851 | 95.3565 | 102.6012 | 189.516 | 968.0599 | 957.4041 | 930.1324 | 958.3177 | 98.414 | 114.1929 | 171.5511 | 373.5722 | 813.8387 |  | 975.563 |  |  | 989.8774 | 996.8595 | 896.6553 | 951.4443 | 901.8234 | 953.8855 | 894.9419 | 839.291 | 770.8749 | 840.5364 | 841.2644 | 825.3136 | 803.691 | 932.9974 | 982.112 | 983.5158 | 982.6743 | 982.0678 | 352.081 |  |  | 138.1221 | 255.712 | 230.4298 | 159.8994 | 158.9998 | 105.7102 | 178.4759 | 105.2318 | 397.9563 | 850.7285 | 362.8461 | 429.8525 | 202.4565 | 108.6099 | 124.7897 | 883.1091 | 899.6104 | 932.3713 | 927.2071 | 921.5514 | 151.3665 | 100.368 | 152.9759 | 112.9021 | 773.6635 | 173.9995 | 102.9096 | 515.7455 |  | 138.9008 | 50.8348 | 74.8912 | 103.9133 | 176.9462 | 917.5853 | 921.288 | 928.9202 | 813.8387 | 112.7939 | 101.7911 | 138.2194 | 314.5839 | 814.235 | 69.8557 | 98.7901 | 143.7588 | 373.4689 | 858.9166 | 44.9997 | 51.9884 | 71.9282 | 100.8671 | 178.9789 | 996.484 | 949.6431 | 950.0147 | 1023.963 | 934.9806 | 68.555 | 99.8018 | 129.1685 | 315.5145 | 819.2031 | 84.0201 | 100.1421 | 141.5322 | 344.5347 | 881.3205 | 48.4834 | 55.5023 | 86.1147 | 111.662 | 208.6417 | 1007.2471 | 1002.8566 | 986.1234 | 974.1484 | 75.093 | 149.0976 | 104.5806 | 367.1521 | 811.3869 | 1012.9336 | 1024.3889 | 1011.4641 |  | 1056.8052 | 1007.8004 | 1070.8045 | 968.6808 | 1046.1631 | 931.7975 |  | 1024.476 | 981.9651 | 1037.674 | 58.8305 | 70.8935 | 90.9567 |  | 827.5934 |  | 791.2683 | 472.6563 | 641.9319 | 620.4008 | 447.7345 | [9 empty] | -125.8359 | 0.4348 | -114.3955 | -0.1011 | -99.0011 | 0.6073 | -105.9214 | -0.0929 | 259.3558 | 0.2603 | 257.691 | 0.2233 | 3373.5827 | 3309.5953 | 1020.7828 | 631.1664 | -33.3631 | 827.5934
14:34 | 4084 |  |  | -19.2868 | -0.4141 | -11.6382 | -7.0754 | -7.2526 | -10.4671 | -14.2145 | 1.565 | 14.446 | 4.7497 | 0.5803 |  |  |  | -30.2024 | 1.1282 | 10.5269 | 0.7972 |  | -16.0425 | -6.8008 | 0.7651 | 5.4177 | 5.534 | 1.3159 | 75.1502 | 324.4161 | 326.3795 | 143.5342 | 160.4645 | 144.0149 | 197.7071 | 105.2182 | 186.0219 | 99.0563 | 146.4095 | 392.4057 | 854.0657 | 147.1462 | 182.5176 | 237.0164 | 143.8738 | 213.0094 | 891.2007 |  | 931.9286 |  | 943.3998 | 99.1258 | 99.76 | 140.184 | 368.4266 | 784.2613 | 189.0145 | 111.0981 | 196.715 | 452.2092 | 855.197 | 113.2238 | 53.2002 | 77.9591 | 109.4541 | 187.6254 | 953.2078 | 976.8465 | 981.4959 | 970.3457 | 98.5719 | 105.831 | 182.7297 | 411.785 | 816.631 | 82.878 | 113.4599 | 212.3211 | 498.7181 | 830.1556 | 59.7086 | 84.8478 | 98.1692 | 109.6423 | 177.9533 | 899.5862 |  | 933.0489 | 824.0941 |  | 72.4248 | 104.1556 | 160.2983 | 397.0706 | 810.7953 | 87.5541 | 109.6753 | 190.5173 | 487.8559 | 891.0034 | 52.2816 | 57.8799 | 95.4018 | 102.644 | 189.5661 | 967.8149 | 957.1802 | 929.9556 | 958.0997 | 98.4135 | 114.2345 | 171.6269 | 373.6837 | 813.7904 |  | 975.1045 |  |  | 989.5303 | 996.8051 | 896.4722 | 951.2934 | 901.9191 | 953.9154 | 896.1659 | 842.8033 | 760.8123 | 828.3862 | 831.8257 | 820.5946 | 827.8615 | 938.0181 | 981.872 | 983.3278 | 982.3453 | 981.7775 | 352.2587 |  |  | 138.1807 | 257.2216 | 230.5551 | 160.0626 | 159.0428 | 105.7293 | 178.4936 | 105.2506 | 398.0806 | 850.7604 | 362.9633 | 430.8396 | 202.4556 | 108.6436 | 124.8399 | 885.788 | 899.7059 | 932.402 | 929.9934 | 921.7972 | 151.3579 | 100.3907 | 153.0215 | 112.9213 | 773.8137 | 174.0405 | 102.9102 | 515.902 |  | 138.9216 | 50.846 | 74.9154 | 103.9308 | 177.0426 | 917.7874 | 921.41 | 929.055 | 813.4266 | 112.82 | 101.7926 | 138.236 | 314.6762 | 814.327 | 69.8742 | 98.7863 | 143.7598 | 373.518 | 858.8833 | 44.9734 | 52.0062 | 71.9963 | 100.876 | 179.0405 | 995.9276 | 949.4029 | 950.3029 | 1023.4635 | 935.2479 | 68.609 | 99.7703 | 129.1416 | 315.6162 | 819.2234 | 84.0362 | 100.1418 | 141.5665 | 344.6333 | 881.2448 | 48.4902 | 55.5324 | 86.164 | 111.6925 | 208.7035 | 1006.9943 | 1002.6058 | 985.9884 | 974.0363 | 75.0787 | 149.1589 | 104.6035 | 367.2463 | 811.3699 | 1012.9596 | 1024.1223 | 1010.601 |  | 1056.1447 | 1007.4993 | 1071.5609 | 968.5091 | 1045.9144 | 932.1198 |  | 1024.2054 | 981.8136 | 1037.7473 | 58.8269 | 70.9666 | 90.9514 |  | 827.5854 |  | 791.383 | 472.6736 | 642.0737 | 620.3912 | 447.6189 | [9 empty] | -125.7774 | 0.4122 | -114.4109 | -0.0539 | -99.0903 | 0.6566 | -105.9429 | -0.0949 | 259.3865 | 0.1802 | 257.6941 | 0.2705 | 3444.8308 | 3310.1567 | 1020.6633 | 631.2324 | -33.2826 | 827.5854
14:34 | 4085 |  |  | -19.1677 | -0.2408 | -11.645 | -7.1768 | -7.3185 | -10.4584 | -14.1519 | 1.5713 | 14.4478 | 4.7588 | 0.5824 |  |  |  | -30.1022 | 0.9335 | 10.6404 | 0.7077 |  | -15.999 | -6.792 | 0.7617 | 5.4235 | 5.5355 | 1.3159 | 72.5894 | 324.5029 | 326.4587 | 143.576 | 160.5251 | 143.9779 | 197.707 | 105.2788 | 185.9963 | 99.03 | 146.4597 | 392.5102 | 853.9878 | 147.1061 | 182.7159 | 237.059 | 143.9989 | 213.1694 | 891.1625 |  | 931.7945 |  | 943.2341 | 99.1294 | 99.7831 | 140.231 | 368.5391 | 784.2801 | 189.0326 | 111.1391 | 196.7679 | 452.3297 | 855.1298 | 113.2748 | 53.2438 | 77.9383 | 109.4305 | 187.6799 | 953.1619 | 976.8161 | 981.4398 | 970.4001 | 98.5941 | 105.8357 | 182.7819 | 411.9052 | 816.6492 | 82.8899 | 113.4951 | 212.3751 | 498.8139 | 830.1091 | 59.7052 | 84.9059 | 98.2029 | 109.6562 | 178.0658 | 899.9502 |  | 932.8732 | 824.0005 |  | 72.4452 | 104.1227 | 160.3291 | 397.1025 | 810.7222 | 87.4913 | 109.7187 | 190.5283 | 487.9501 | 890.944 | 52.3086 | 57.8816 | 95.4671 | 102.6512 | 189.6198 | 967.5562 | 956.9567 | 929.7504 | 957.8868 | 98.458 | 114.2502 | 171.6668 | 373.7911 | 813.7632 |  | 973.3666 |  |  | 989.2071 | 996.7106 | 896.3164 | 951.1758 | 901.981 | 953.966 | 896.3184 | 857.6686 | 769.8462 | 788.0634 | 828.9716 | 820.7823 | 837.8149 | 934.5259 | 981.6494 | 983.1192 | 982.0672 | 981.5191 | 352.401 |  |  | 138.2457 | 257.7056 | 230.5357 | 160.2614 | 159.0814 | 105.7441 | 178.5355 | 105.2741 | 398.2366 | 850.7972 | 363.0694 | 431.8394 | 202.459 | 108.6723 | 124.9003 | 888.0335 | 900.1457 | 932.5333 | 931.1784 | 922.2067 | 151.3971 | 100.4143 | 153.0836 | 112.9503 | 773.9732 | 174.1081 | 102.9375 | 516.0529 |  | 138.9589 | 50.8608 | 74.9433 | 103.9235 | 177.1462 | 918.0443 | 921.5257 | 929.1906 | 813.1101 | 112.8441 | 101.7983 | 138.2345 | 314.7884 | 814.4159 | 69.8992 | 98.7651 | 143.7685 | 373.6229 | 858.8732 | 45.0475 | 52.0233 | 72.0248 | 100.9036 | 179.1059 | 995.5206 | 948.8717 | 950.5583 | 1022.817 | 935.4772 | 68.6416 | 99.7673 | 129.1239 | 315.7324 | 819.25 | 84.0596 | 100.11 | 141.6044 | 344.7363 | 881.1672 | 48.4887 | 55.5482 | 86.207 | 111.7056 | 208.7701 | 1006.7254 | 1002.3586 | 985.8431 | 973.8667 | 75.1002 | 149.2041 | 104.5975 | 367.3532 | 811.3779 | 1013.0156 | 1023.6461 | 1009.5856 |  | 1055.4998 | 1007.1554 | 1072.2659 | 968.2783 | 1045.4863 | 932.4121 |  | 1023.955 | 981.5746 | 1037.8353 | 58.8378 | 70.9774 | 90.9657 |  | 827.6315 |  | 791.3298 | 472.9305 | 642.1479 | 620.6933 | 448.0727 | [9 empty] | -125.9128 | 0.4635 | -114.4263 | -0.097 | -99.0134 | 0.6504 | -105.9675 | -0.0354 | 259.285 | 0.1843 | 257.6941 | 0.2233 | 3356.3292 | 3305.3081 | 1020.5255 | 631.4206 | -33.2312 | 827.6315
14:34 | 4086 |  |  | -18.9725 | -0.0633 | -11.5307 | -7.1545 | -7.2965 | -10.4757 | -14.1761 | 1.5736 | 14.4484 | 4.7645 | 0.5822 |  |  |  | -30.264 | 0.8262 | 10.5918 | 0.6577 |  | -15.8996 | -6.6376 | 0.7594 | 5.4201 | 5.538 | 1.3117 | 73.6535 | 324.5963 | 326.5451 | 143.6152 | 160.5879 | 143.9629 | 197.7189 | 105.3279 | 185.9701 | 99.0593 | 146.5511 | 392.6467 | 853.8956 | 147.0633 | 182.7715 | 237.0578 | 144.1206 | 213.2613 | 891.104 |  | 931.6737 |  | 943.0974 | 99.1486 | 99.7642 | 140.2836 | 368.6464 | 784.3167 | 189.0227 | 111.1742 | 196.7972 | 452.445 | 855.0779 | 113.2762 | 53.2751 | 77.9438 | 109.4377 | 187.7489 | 953.1451 | 976.7769 | 981.4734 | 970.4893 | 98.5491 | 105.8385 | 182.8325 | 412.0293 | 816.6613 | 82.9181 | 113.5353 | 212.4264 | 498.9003 | 830.0865 | 59.649 | 84.899 | 98.2046 | 109.6654 | 178.1996 | 899.5537 |  | 932.7169 | 823.733 |  | 72.5129 | 104.1522 | 160.3973 | 397.1781 | 810.6765 | 87.4645 | 109.7783 | 190.552 | 488.0602 | 890.8766 | 52.3163 | 57.8684 | 95.4748 | 102.6683 | 189.6888 | 967.2549 | 956.7387 | 929.5232 | 957.6515 | 98.4746 | 114.2668 | 171.6863 | 373.8925 | 813.7369 |  | 971.6579 |  |  | 988.9104 | 996.6987 | 896.1167 | 951.0284 | 901.9548 | 953.9652 | 897.1802 | 870.4001 | 776.4172 | 753.8637 | 824.4507 | 830.5156 | 841.6295 | 924.1904 | 981.4404 | 982.8722 | 981.8326 | 981.2963 | 352.533 |  |  | 138.3209 | 257.7618 | 230.3413 | 160.4953 | 159.126 | 105.762 | 178.6107 | 105.3055 | 398.3258 | 850.8413 | 363.1503 | 432.7318 | 202.4333 | 108.7004 | 124.94 | 887.1765 | 900.63 | 932.8016 | 930.4586 | 922.5171 | 151.4561 | 100.395 | 153.1081 | 112.95 | 774.1035 | 174.1683 | 103.0016 | 516.2242 |  | 139.0106 | 50.8952 | 74.9795 | 103.9379 | 177.2161 | 918.2507 | 921.6592 | 929.3342 | 812.9749 | 112.8799 | 101.8195 | 138.2761 | 314.8756 | 814.5151 | 69.9585 | 98.7715 | 143.7902 | 373.7853 | 858.8633 | 45.0502 | 52.042 | 72.0216 | 100.9107 | 179.1713 | 995.4441 | 948.7272 | 950.795 | 1022.6548 | 935.7298 | 68.6834 | 99.8003 | 129.1657 | 315.8617 | 819.3073 | 84.0762 | 100.1013 | 141.6204 | 344.8244 | 881.063 | 48.3892 | 55.5508 | 86.2271 | 111.7338 | 208.8088 | 1006.3967 | 1002.0948 | 985.6824 | 973.6474 | 75.1292 | 149.2502 | 104.5966 | 367.4504 | 811.3673 | 1013.0854 | 1023.3122 | 1008.7923 |  | 1054.8825 | 1006.7957 | 1072.9049 | 967.9719 | 1044.9449 | 932.6338 |  | 1023.7403 | 981.3356 | 1037.8982 | 58.8807 | 70.975 | 90.9765 |  | 827.6449 |  | 791.3891 | 472.9273 | 642.2814 | 620.6526 | 448.229 | [9 empty] | -125.8667 | 0.4492 | -114.4478 | -0.0395 | -99.1119 | 0.6524 | -105.9214 | -0.1031 | 259.4081 | 0.1371 | 257.6387 | 0.2685 | 3412.0876 | 3299.8886 | 1020.3958 | 631.467 | -33.1184 | 827.6449
14:34 | 4087 |  |  | -18.9928 | -0.0627 | -11.5482 | -7.1199 | -7.2758 | -10.4693 | -14.035 | 1.5785 | 14.4495 | 4.7659 | 0.5838 |  |  |  | -30.2498 | 0.9195 | 10.6366 | 0.6793 |  | -15.9202 | -6.6781 | 0.7575 | 5.4231 | 5.537 | 1.3108 | 76.0061 | 324.709 | 326.6339 | 143.6591 | 160.6383 | 143.9613 | 197.7323 | 105.3579 | 186.0033 | 99.0754 | 146.6087 | 392.7658 | 853.8044 | 147.0651 | 182.8882 | 236.9181 | 144.1661 | 213.3045 | 890.9483 |  | 931.4997 |  | 942.9103 | 99.133 | 99.7596 | 140.3342 | 368.7527 | 784.3304 | 188.9796 | 111.1989 | 196.889 | 452.574 | 855.0272 | 113.2787 | 53.2767 | 77.9992 | 109.5149 | 187.8193 | 953.0549 | 976.6743 | 981.4114 | 970.4186 | 98.5466 | 105.8526 | 182.9084 | 412.1697 | 816.6744 | 82.9631 | 113.5612 | 212.5035 | 498.9837 | 830.0526 | 59.7038 | 84.8214 | 98.1654 | 109.6481 | 178.2346 | 898.5732 |  | 932.5727 | 823.5075 |  | 72.5232 | 104.182 | 160.4691 | 397.2847 | 810.6864 | 87.3979 | 109.8225 | 190.595 | 488.1808 | 890.7826 | 52.3232 | 57.8865 | 95.4754 | 102.7 | 189.7545 | 966.9623 | 956.5192 | 929.3581 | 957.407 | 98.4815 | 114.2854 | 171.7221 | 373.9877 | 813.7084 |  | 970.6207 |  |  | 988.6242 | 996.7022 | 895.797 | 950.8411 | 901.8299 | 953.8601 | 891.7433 | 871.4414 | 790.2547 | 753.7694 | 805.6369 | 822.5628 | 847.1299 | 916.7185 | 981.2173 | 982.6034 | 981.59 | 981.0654 | 352.6992 |  |  | 138.3959 | 257.8129 | 230.1964 | 160.677 | 159.1707 | 105.7701 | 178.7102 | 105.3312 | 398.3727 | 850.8751 | 363.2412 | 433.1442 | 202.3564 | 108.7181 | 124.9554 | 890.3695 | 900.9041 | 932.9931 | 932.7234 | 922.7482 | 151.5337 | 100.3655 | 153.1062 | 112.9661 | 774.2334 | 174.2145 | 103.0262 | 516.4317 |  | 139.0371 | 50.9261 | 75.0029 | 103.9758 | 177.2797 | 918.4709 | 921.7928 | 929.4884 | 813.0512 | 112.9003 | 101.8369 | 138.3173 | 314.9307 | 814.6254 | 69.9894 | 98.7652 | 143.8289 | 373.9094 | 858.8497 | 45.0455 | 52.0679 | 72.0475 | 100.9431 | 179.2596 | 995.4459 | 948.865 | 951.0806 | 1022.7179 | 935.977 | 68.7174 | 99.8378 | 129.2103 | 315.9877 | 819.3471 | 84.0741 | 100.1123 | 141.6592 | 344.944 | 880.9554 | 48.2972 | 55.5515 | 86.2487 | 111.7601 | 208.8612 | 1006.0882 | 1001.7949 | 985.5069 | 973.3891 | 75.2056 | 149.2483 | 104.6259 | 367.5129 | 811.3353 | 1013.2477 | 1023.7824 | 1007.6385 |  | 1054.3076 | 1006.4584 | 1073.4803 | 967.6243 | 1044.4168 | 932.8572 |  | 1023.529 | 981.0565 | 1037.9481 | 58.8677 | 71.0017 | 90.986 |  | 827.6828 |  | 791.4537 | 472.874 | 642.1266 | 620.6195 | 448.1221 | [9 empty] | -125.9128 | 0.4266 | -114.3709 | -0.1134 | -99.0134 | 0.6586 | -105.9644 | -0.0723 | 259.3465 | 0.0837 | 257.7095 | 0.2069 | 3406.3829 | 3295.6701 | 1020.2633 | 631.373 | -33.0349 | 827.6828
14:34 | 4088 |  |  | -19.0654 | -0.1316 | -11.4897 | -7.1361 | -7.2807 | -10.4768 | -14.0519 | 1.5843 | 14.4529 | 4.7743 | 0.5843 |  |  |  | -30.2705 | 0.8476 | 10.6394 | 0.6664 |  | -15.9903 | -6.6597 | 0.7573 | 5.424 | 5.5432 | 1.3077 | 75.4345 | 324.8158 | 326.708 | 143.7055 | 160.6931 | 143.9632 | 197.7472 | 105.3687 | 186.0327 | 99.0853 | 146.6558 | 392.8629 | 853.7264 | 147.1339 | 183.0177 | 236.8381 | 144.2421 | 213.4111 | 890.7543 |  | 931.2588 |  | 942.6629 | 99.0824 | 99.7759 | 140.3811 | 368.8621 | 784.3334 | 188.9858 | 111.3034 | 197.0099 | 452.6577 | 855.0083 | 113.3161 | 53.2814 | 78.045 | 109.5554 | 187.8907 | 952.9867 | 976.5133 | 981.2229 | 970.2313 | 98.5531 | 105.8675 | 183.0017 | 412.2893 | 816.6874 | 83.0237 | 113.5866 | 212.5904 | 499.0737 | 829.9986 | 59.7804 | 84.8338 | 98.1521 | 109.6545 | 178.274 | 899.3855 |  | 932.3821 | 823.3898 |  | 72.5488 | 104.1455 | 160.5355 | 397.3205 | 810.6502 | 87.3217 | 109.8537 | 190.6628 | 488.274 | 890.7062 | 52.3207 | 57.9225 | 95.4812 | 102.7312 | 189.8253 | 966.7276 | 956.3265 | 929.2357 | 957.1955 | 98.4861 | 114.3214 | 171.7901 | 374.0915 | 813.6835 |  | 969.9534 |  |  | 988.3415 | 996.6095 | 895.6124 | 950.6768 | 901.617 | 953.6488 | 886.5784 | 865.6896 | 801.4978 | 771.6733 | 770.6813 | 811.8835 | 849.5884 | 923.9405 | 980.9924 | 982.3632 | 981.3669 | 980.8293 | 352.8807 |  |  | 138.4581 | 257.9088 | 229.9572 | 160.8196 | 159.2131 | 105.7657 | 178.7952 | 105.3384 | 398.4804 | 850.9062 | 363.3454 | 433.0501 | 202.2825 | 108.7325 | 124.9724 | 891.9522 | 901.2722 | 933.2605 | 933.9504 | 923.0458 | 151.5922 | 100.3945 | 153.1547 | 112.9944 | 774.389 | 174.2506 | 103.0632 | 516.6125 |  | 139.0947 | 50.9334 | 75.0369 | 103.9972 | 177.3684 | 918.7334 | 921.9601 | 929.653 | 813.0633 | 112.9035 | 101.8491 | 138.3577 | 315.0183 | 814.713 | 69.9517 | 98.764 | 143.8848 | 374.0644 | 858.8568 | 45.0424 | 52.0857 | 72.0723 | 100.9918 | 179.3605 | 995.5508 | 948.9752 | 951.375 | 1022.8708 | 936.2701 | 68.7247 | 99.8776 | 129.2525 | 316.1102 | 819.406 | 84.1364 | 100.1294 | 141.6971 | 345.0555 | 880.8392 | 48.2332 | 55.5853 | 86.2712 | 111.7924 | 208.9406 | 1005.829 | 1001.5145 | 985.3706 | 973.2845 | 75.1919 | 149.2893 | 104.6278 | 367.6031 | 811.3236 | 1013.403 | 1024.2686 | 1007.2641 |  | 1053.7867 | 1006.1473 | 1074.0142 | 967.353 | 1044.0669 | 933.1318 |  | 1023.3089 | 980.7544 | 1037.9933 | 58.8401 | 70.9878 | 90.9944 |  | 827.699 |  | 791.6056 | 472.8283 | 642.0969 | 620.2749 | 448.0691 | [9 empty] | -125.8913 | 0.4471 | -114.417 | -0.0723 | -99.0257 | 0.6073 | -105.8475 | -0.1196 | 259.405 | 0.0796 | 257.6571 | 0.2439 | 3417.3594 | 3290.5215 | 1020.1195 | 631.1859 | -33.1198 | 827.699
14:34 | 4089 |  |  | -19.0809 | -0.0594 | -11.3518 | -7.2088 | -7.3456 | -10.5372 | -14.0261 | 1.5852 | 14.449 | 4.7827 | 0.585 |  |  |  | -30.1752 | 0.9348 | 10.7154 | 0.6365 |  | -15.9185 | -6.5155 | 0.7559 | 5.421 | 5.542 | 1.3048 | 72.6721 | 324.9105 | 326.8022 | 143.7568 | 160.7641 | 143.9659 | 197.7647 | 105.4071 | 186.1449 | 99.0789 | 146.7045 | 392.9313 | 853.626 | 147.2094 | 183.1285 | 236.852 | 144.3743 | 213.5358 | 890.5803 |  | 931.0781 |  | 942.4523 | 99.0905 | 99.7787 | 140.4197 | 368.9803 | 784.3556 | 189.1251 | 111.2486 | 197.0463 | 452.7551 | 855.0003 | 113.3557 | 53.282 | 78.1161 | 109.6016 | 187.9747 | 952.9458 | 976.3338 | 981.0737 | 969.9804 | 98.5343 | 105.8537 | 183.0677 | 412.433 | 816.705 | 83.0483 | 113.6029 | 212.668 | 499.1701 | 829.9433 | 59.8124 | 84.8738 | 98.1822 | 109.6664 | 178.3959 | 901.0862 |  | 932.1893 | 823.355 |  | 72.5554 | 104.1487 | 160.5752 | 397.3998 | 810.5902 | 87.3991 | 109.9046 | 190.7326 | 488.3449 | 890.6553 | 52.3071 | 57.9634 | 95.4666 | 102.7582 | 189.9025 | 966.4948 | 956.1493 | 929.0707 | 956.9944 | 98.4767 | 114.3682 | 171.8638 | 374.2042 | 813.6373 |  | 969.6639 |  |  | 988.0688 | 996.4487 | 895.4414 | 950.4625 | 901.3851 | 953.4195 | 883.2415 | 862.9714 | 810.3972 | 797.0754 | 748.7501 | 818.4538 | 813.7622 | 939.2777 | 980.7771 | 982.1644 | 981.1628 | 980.5975 | 353.0664 |  |  | 138.516 | 257.9692 | 229.6722 | 160.8776 | 159.2678 | 105.7642 | 178.8359 | 105.3493 | 398.5796 | 850.9381 | 363.4493 | 433.3124 | 202.2495 | 108.7657 | 125.001 | 893.999 | 901.6712 | 933.5569 | 935.7152 | 923.3697 | 151.5739 | 100.3969 | 153.1927 | 113.0298 | 774.522 | 174.3012 | 103.1068 | 516.7802 |  | 139.1758 | 50.9378 | 75.0775 | 104.0046 | 177.4566 | 918.9636 | 922.146 | 929.8054 | 812.8918 | 112.9325 | 101.866 | 138.4116 | 315.1311 | 814.7926 | 69.9083 | 98.7937 | 143.9855 | 374.2984 | 858.8981 | 45.0655 | 52.1124 | 72.0785 | 101.0266 | 179.4659 | 996.0605 | 948.9893 | 951.6547 | 1023.2601 | 936.592 | 68.7336 | 99.9098 | 129.3366 | 316.2344 | 819.4875 | 84.1719 | 100.1309 | 141.7106 | 345.1296 | 880.6828 | 48.1462 | 55.6215 | 86.3017 | 111.8059 | 208.9984 | 1005.4962 | 1001.2232 | 985.2168 | 973.1809 | 75.1953 | 149.3474 | 104.6295 | 367.7084 | 811.3173 | 1013.492 | 1024.5596 | 1007.2899 |  | 1053.3106 | 1005.8713 | 1074.5221 | 967.1845 | 1043.8821 | 933.4122 |  | 1023.0584 | 980.515 | 1037.9976 | 58.8302 | 70.9851 | 90.9842 |  | 827.6958 |  | 791.6672 | 472.9133 | 642.4925 | 620.7589 | 448.2166 | [9 empty] | -125.8728 | 0.3937 | -114.3278 | -0.1031 | -99.0073 | 0.6524 | -105.9521 | -0.0888 | 259.4081 | 0.0016 | 257.7525 | 0.2213 | 3410.9142 | 3289.1245 | 1019.9741 | 631.6257 | -32.9797 | 827.6958
14:34 | 4090 |  |  | -19.2422 | -0.0244 | -11.2816 | -7.215 | -7.2622 | -10.4855 | -13.9617 | 1.5839 | 14.4506 | 4.7855 | 0.5852 |  |  |  | -30.0229 | 1.0207 | 10.8186 | 0.7459 |  | -15.9572 | -6.5317 | 0.7542 | 5.4264 | 5.5439 | 1.3069 | 73.4259 | 325.0034 | 326.9102 | 143.8068 | 160.8271 | 143.947 | 197.777 | 105.4744 | 186.3088 | 99.0849 | 146.7521 | 393.0141 | 853.5449 | 147.215 | 183.2605 | 236.8882 | 144.4896 | 213.6255 | 890.4238 |  | 930.9892 |  | 942.3056 | 99.154 | 99.7857 | 140.4692 | 369.0945 | 784.3565 | 189.2314 | 111.2362 | 197.0884 | 452.8313 | 854.9339 | 113.409 | 53.3008 | 78.1998 | 109.6687 | 188.0462 | 952.9069 | 976.2044 | 981.0458 | 969.8239 | 98.5403 | 105.845 | 183.1228 | 412.5846 | 816.7071 | 83.0572 | 113.6254 | 212.7284 | 499.2677 | 829.8927 | 59.8243 | 84.8841 | 98.2052 | 109.6554 | 178.509 | 901.3733 |  | 932.0754 | 823.4607 |  | 72.5519 | 104.1636 | 160.5896 | 397.4899 | 810.53 | 87.4496 | 109.9531 | 190.7919 | 488.4366 | 890.5759 | 52.3301 | 57.9824 | 95.4199 | 102.7887 | 189.9564 | 966.2267 | 955.9445 | 928.891 | 956.7792 | 98.5059 | 114.4008 | 171.9078 | 374.3066 | 813.6165 |  | 969.722 |  |  | 987.7892 | 996.2573 | 895.1955 | 950.1379 | 901.1715 | 953.2139 | 884.776 | 857.8176 | 818.1968 | 816.8069 | 765.5776 | 827.7543 | 791.4787 | 933.3997 | 980.5604 | 981.9827 | 980.926 | 980.3649 | 353.2451 |  |  | 138.5883 | 257.963 | 229.549 | 160.9298 | 159.3355 | 105.7716 | 178.8887 | 105.3673 | 398.6793 | 850.9808 | 363.5581 | 433.7337 | 202.2188 | 108.804 | 125.0423 | 895.9936 | 902.0253 | 933.8063 | 937.4437 | 923.7558 | 151.6394 | 100.3924 | 153.2251 | 113.0436 | 774.6832 | 174.3711 | 103.1297 | 516.978 |  | 139.2077 | 50.9522 | 75.1007 | 103.9873 | 177.5481 | 919.1007 | 922.3108 | 929.9391 | 812.799 | 112.9444 | 101.8718 | 138.433 | 315.2245 | 814.8966 | 69.9344 | 98.7999 | 144.0618 | 374.4779 | 858.9065 | 45.1556 | 52.1384 | 72.1073 | 101.0335 | 179.5594 | 996.7614 | 949.263 | 951.9146 | 1023.9039 | 936.9048 | 68.7394 | 99.9153 | 129.4354 | 316.3494 | 819.5582 | 84.1729 | 100.1307 | 141.7506 | 345.2314 | 880.5333 | 48.0749 | 55.6144 | 86.3544 | 111.8135 | 209.0684 | 1005.1954 | 1000.872 | 985.0563 | 972.9943 | 75.2395 | 149.3799 | 104.6406 | 367.7991 | 811.297 | 1013.8582 | 1025.0186 | 1006.6024 |  | 1052.8725 | 1005.6658 | 1074.9852 | 967.1452 | 1043.8734 | 933.6516 |  | 1022.8057 | 980.1217 | 1037.9837 | 58.8312 | 71.0308 | 91.0023 |  | 827.7053 |  | 791.7567 | 473.269 | 642.6079 | 620.9783 | 448.3328 | [9 empty] | -125.9467 | 0.4738 | -114.4324 | -0.0785 | -99.0288 | 0.6073 | -105.8844 | -0.0785 | 259.325 | 0.055 | 257.6295 | 0.2418 | 3371.5771 | 3280.9755 | 1019.8101 | 631.7931 | -32.8198 | 827.7053
14:34 | 4091 |  |  | -19.3441 | 0.0904 | -11.2592 | -7.1361 | -7.2299 | -10.44 | -13.9597 | 1.5855 | 14.4521 | 4.7922 | 0.5847 |  |  |  | -30.1793 | 0.7501 | 10.6305 | 0.8087 |  | -15.8429 | -6.5029 | 0.749 | 5.4338 | 5.5415 | 1.3094 | 72.4074 | 325.0794 | 326.9914 | 143.8446 | 160.8831 | 143.9036 | 197.7768 | 105.5345 | 186.3842 | 99.1078 | 146.8188 | 393.1278 | 853.4649 | 147.245 | 183.34 | 236.906 | 144.5892 | 213.7128 | 890.3096 |  | 930.9259 |  | 942.2025 | 99.1747 | 99.8075 | 140.5127 | 369.2036 | 784.3457 | 189.3136 | 111.3418 | 197.1876 | 452.9359 | 854.8579 | 113.4933 | 53.3385 | 78.1942 | 109.6586 | 188.1109 | 952.927 | 976.142 | 981.1625 | 969.8301 | 98.6055 | 105.8829 | 183.1952 | 412.6994 | 816.7101 | 83.1191 | 113.6613 | 212.7825 | 499.3598 | 829.8604 | 59.8201 | 84.9017 | 98.2087 | 109.6436 | 178.5981 | 900.1075 |  | 931.9306 | 823.5036 |  | 72.5958 | 104.2078 | 160.5959 | 397.5741 | 810.4854 | 87.4307 | 109.9943 | 190.8597 | 488.5373 | 890.5046 | 52.3459 | 57.9905 | 95.3644 | 102.8224 | 190.0364 | 965.9702 | 955.7382 | 928.7103 | 956.5649 | 98.544 | 114.4329 | 171.9239 | 374.4148 | 813.5958 |  | 969.7539 |  |  | 987.5067 | 996.0435 | 894.9374 | 949.7339 | 901.0126 | 953.0516 | 894.7286 | 851.7123 | 821.1418 | 819.3038 | 787.5985 | 836.2346 | 793.2652 | 907.0002 | 980.3488 | 981.808 | 980.6847 | 980.1418 | 353.4069 |  |  | 138.6605 | 258.0569 | 229.5161 | 161.0595 | 159.3878 | 105.7785 | 178.8899 | 105.3746 | 398.7659 | 851.0223 | 363.6558 | 434.3275 | 202.1916 | 108.8335 | 125.0867 | 891.9138 | 902.4214 | 934.2469 | 935.3659 | 924.1058 | 151.68 | 100.3895 | 153.2464 | 113.1035 | 774.8324 | 174.3926 | 103.1434 | 517.1884 |  | 139.2395 | 50.9768 | 75.1191 | 103.9936 | 177.6273 | 919.203 | 922.2251 | 930.0553 | 812.7464 | 112.9415 | 101.8736 | 138.4374 | 315.3016 | 814.9976 | 69.9431 | 98.7957 | 144.0883 | 374.5589 | 858.9016 | 45.1554 | 52.1685 | 72.1512 | 101.0037 | 179.6357 | 997.2854 | 950.2123 | 952.202 | 1024.8599 | 937.2495 | 68.738 | 99.9189 | 129.4599 | 316.461 | 819.6048 | 84.1931 | 100.1357 | 141.7997 | 345.3435 | 880.4007 | 48.0013 | 55.6109 | 86.3564 | 111.8279 | 209.1278 | 1004.8607 | 1000.5313 | 984.901 | 972.7843 | 75.3121 | 149.3894 | 104.6612 | 367.879 | 811.249 | 1014.682 | 1025.148 | 1005.1051 |  | 1052.462 | 1005.388 | 1075.4129 | 967.2194 | 1044.103 | 933.887 |  | 1022.5159 | 979.7845 | 1037.9385 | 58.8284 | 71.0002 | 91.0222 |  | 827.7506 |  | 791.9158 | 473.1162 | 642.2847 | 620.6633 | 447.9786 | [9 empty] | -125.9313 | 0.4204 | -114.3709 | -0.06 | -99.1519 | 0.6791 | -105.9214 | -0.0744 | 259.3927 | -0.019 | 257.6941 | 0.2664 | 3456.9742 | 3281.1244 | 1019.6315 | 631.474 | -32.8843 | 827.7506
14:34 | 4092 |  |  | -19.4869 | -0.0555 | -11.1845 | -7.1376 | -7.2593 | -10.445 | -13.9093 | 1.5868 | 14.4517 | 4.7989 | 0.5847 |  |  |  | -30.2505 | 0.8063 | 10.8625 | 0.7876 |  | -15.7784 | -6.4302 | 0.7499 | 5.4292 | 5.5406 | 1.3086 | 73.7492 | 325.1514 | 327.0707 | 143.8854 | 160.9434 | 143.8663 | 197.7799 | 105.596 | 186.4334 | 99.0891 | 146.8595 | 393.2161 | 853.3659 | 147.3393 | 183.4673 | 236.9112 | 144.6945 | 213.8333 | 890.2364 |  | 930.8758 |  | 942.1225 | 99.166 | 99.8283 | 140.5547 | 369.3339 | 784.3713 | 189.39 | 111.4322 | 197.2886 | 453.0668 | 854.8307 | 113.5733 | 53.3334 | 78.1915 | 109.6435 | 188.1663 | 952.9205 | 976.0757 | 981.1942 | 969.8105 | 98.6176 | 105.9264 | 183.2863 | 412.8005 | 816.7368 | 83.1617 | 113.6811 | 212.844 | 499.4432 | 829.8137 | 59.8396 | 84.9011 | 98.2134 | 109.6374 | 178.6555 | 899.2943 |  | 931.78 | 823.5014 |  | 72.6261 | 104.227 | 160.6142 | 397.6673 | 810.4475 | 87.4967 | 110.0452 | 190.9239 | 488.6507 | 890.4566 | 52.3361 | 58.0087 | 95.3203 | 102.866 | 190.1167 | 965.7428 | 955.5224 | 928.5223 | 956.3511 | 98.5788 | 114.4445 | 171.9386 | 374.5111 | 813.558 |  | 969.9789 |  |  | 987.2482 | 995.7671 | 894.7959 | 949.4764 | 900.9223 | 952.9215 | 901.3304 | 850.26 | 817.5036 | 814.1147 | 803.3808 | 842.3395 | 797.4686 | 891.1603 | 980.1383 | 981.6436 | 980.4439 | 979.9147 | 353.4904 |  |  | 138.7283 | 258.063 | 229.2955 | 161.0579 | 159.427 | 105.7802 | 178.9998 | 105.3861 | 398.8485 | 851.052 | 363.732 | 434.9228 | 202.172 | 108.8629 | 125.1289 | 889.0318 | 902.604 | 934.675 | 934.6146 | 924.2931 | 151.7392 | 100.3685 | 153.2589 | 113.1733 | 774.9631 | 174.4287 | 103.1794 | 517.4023 |  | 139.2925 | 50.9836 | 75.143 | 104.0105 | 177.6981 | 919.2468 | 922.0208 | 930.172 | 812.8635 | 112.9596 | 101.8791 | 138.468 | 315.4041 | 815.0786 | 69.9186 | 98.8126 | 144.1682 | 374.7076 | 858.9172 | 45.2575 | 52.2119 | 72.1857 | 101.0127 | 179.6973 | 997.6745 | 951.4086 | 952.5107 | 1025.8527 | 937.5776 | 68.7572 | 99.9273 | 129.4885 | 316.5686 | 819.6601 | 84.2149 | 100.1418 | 141.8347 | 345.4454 | 880.2692 | 47.9672 | 55.6479 | 86.3764 | 111.8443 | 209.1947 | 1004.6322 | 1000.2082 | 984.7342 | 972.6359 | 75.3294 | 149.4146 | 104.6851 | 367.9755 | 811.228 | 1015.4384 | 1024.8479 | 1004.3405 |  | 1052.0421 | 1005.0527 | 1075.8213 | 967.3632 | 1044.5492 | 934.1966 |  | 1022.1892 | 979.4545 | 1037.8874 | 58.827 | 71.0337 | 91.0199 |  | 827.7523 |  | 791.8921 | 473.3107 | 642.9292 | 621.2865 | 448.3698 | [9 empty] | -126.0328 | 0.4841 | -114.4078 | -0.0826 | -99.0442 | 0.6175 | -105.8814 | -0.0703 | 259.3158 | 0.0118 | 257.6356 | 0.2274 | 3482.4827 | 3280.4402 | 1019.4328 | 632.1079 | -32.8442 | 827.7523
14:34 | 4093 |  |  | -19.4515 | -0.1953 | -11.3575 | -7.2149 | -7.1672 | -10.4448 | -13.9933 | 1.5902 | 14.4519 | 4.8048 | 0.586 |  |  |  | -30.1912 | 0.8219 | 10.9337 | 0.8943 |  | -15.8344 | -6.4482 | 0.7463 | 5.4289 | 5.5448 | 1.3067 | 73.4828 | 325.2164 | 327.1558 | 143.9308 | 161.009 | 143.8331 | 197.7923 | 105.6638 | 186.4654 | 99.1167 | 146.9417 | 393.3494 | 853.2933 | 147.4072 | 183.6143 | 236.9407 | 144.8127 | 213.9712 | 890.2032 |  | 930.8231 |  | 942.0774 | 99.1327 | 99.8147 | 140.5981 | 369.4407 | 784.4055 | 189.4272 | 111.4644 | 197.3703 | 453.1654 | 854.8302 | 113.6127 | 53.367 | 78.2004 | 109.6544 | 188.2213 | 952.8562 | 976.0549 | 981.3002 | 969.8198 | 98.5845 | 105.9631 | 183.3674 | 412.928 | 816.7605 | 83.1756 | 113.6988 | 212.9027 | 499.5276 | 829.7509 | 59.8313 | 84.9113 | 98.1812 | 109.6277 | 178.7033 | 899.5659 |  | 931.6723 | 823.5523 |  | 72.6309 | 104.2065 | 160.6532 | 397.7474 | 810.4227 | 87.5535 | 110.091 | 190.9698 | 488.7621 | 890.3903 | 52.3526 | 58.038 | 95.2968 | 102.8952 | 190.1978 | 965.5188 | 955.3227 | 928.3649 | 956.1735 | 98.6139 | 114.4521 | 171.9748 | 374.6111 | 813.539 |  | 971.0751 |  |  | 987.0072 | 995.5544 | 894.6626 | 949.2418 | 900.8842 | 952.8126 | 905.2886 | 853.2044 | 815.1414 | 816.4903 | 819.649 | 832.6825 | 832.1487 | 892.3617 | 979.9198 | 981.4808 | 980.1825 | 979.6741 | 353.5639 |  |  | 138.7916 | 257.9975 | 229.236 | 161.0237 | 159.4683 | 105.7904 | 179.0988 | 105.395 | 398.9708 | 851.0942 | 363.8256 | 435.0893 | 202.1584 | 108.8934 | 125.1679 | 892.0434 | 902.6985 | 934.8611 | 936.8403 | 924.5549 | 151.7768 | 100.3735 | 153.3078 | 113.1423 | 775.1215 | 174.5209 | 103.188 | 517.6064 |  | 139.3653 | 50.9843 | 75.1778 | 104.0169 | 177.78 | 919.2725 | 922.0389 | 930.3057 | 813.1921 | 112.9977 | 101.8931 | 138.5004 | 315.5179 | 815.1838 | 69.9509 | 98.8133 | 144.232 | 374.9105 | 858.9331 | 45.2869 | 52.23 | 72.2052 | 101.0545 | 179.7662 | 998.0486 | 952.3576 | 952.815 | 1026.8339 | 937.902 | 68.7705 | 99.9672 | 129.5505 | 316.6754 | 819.7346 | 84.2653 | 100.1366 | 141.8578 | 345.5388 | 880.1254 | 47.9254 | 55.6845 | 86.4316 | 111.876 | 209.2757 | 1004.3863 | 999.9889 | 984.6103 | 972.4885 | 75.2157 | 149.4803 | 104.6767 | 368.0744 | 811.2363 | 1016.0564 | 1024.2511 | 1005.0801 |  | 1051.6105 | 1004.7365 | 1076.2182 | 967.4826 | 1044.9667 | 934.5351 |  | 1021.8535 | 979.0962 | 1037.8565 | 58.8252 | 71.0882 | 91.0406 |  | 827.7909 |  | 791.9694 | 473.638 | 642.8317 | 621.4518 | 448.7085 | [9 empty] | -125.9251 | 0.4184 | -114.3832 | -0.0641 | -99.1057 | 0.6381 | -105.8752 | -0.1134 | 259.4265 | -0.0765 | 257.6633 | 0.2541 | 3524.5746 | 3280.2068 | 1019.2416 | 632.1418 | -32.8945 | 827.7909
14:34 | 4094 |  |  | -19.3075 | -0.3632 | -11.4664 | -7.2435 | -7.1826 | -10.5636 | -14.0238 | 1.5971 | 14.4494 | 4.8084 | 0.5875 |  |  |  | -30.3547 | 0.8566 | 11.006 | 0.842 |  | -15.8579 | -6.6037 | 0.7465 | 5.4297 | 5.5517 | 1.3059 | 74.4937 | 325.2969 | 327.2291 | 143.968 | 161.0666 | 143.8031 | 197.7845 | 105.7136 | 186.535 | 99.1276 | 147.0012 | 393.4675 | 853.2027 | 147.4716 | 183.7207 | 236.9422 | 144.8942 | 214.0934 | 890.1531 |  | 930.7034 |  | 941.9736 | 99.1358 | 99.8062 | 140.621 | 369.5283 | 784.41 | 189.473 | 111.3695 | 197.4148 | 453.2787 | 854.8015 | 113.5993 | 53.3941 | 78.2016 | 109.6722 | 188.2743 | 952.7543 | 976.022 | 981.3539 | 969.8016 | 98.5849 | 105.9868 | 183.4243 | 413.0596 | 816.7749 | 83.2157 | 113.7197 | 212.9646 | 499.6107 | 829.7043 | 59.783 | 84.8972 | 98.1527 | 109.6052 | 178.8067 | 900.6671 |  | 931.5338 | 823.5828 |  | 72.605 | 104.2226 | 160.6967 | 397.8245 | 810.3749 | 87.5301 | 110.1102 | 191.0245 | 488.8538 | 890.3083 | 52.3469 | 58.0749 | 95.3036 | 102.9153 | 190.2912 | 965.2493 | 955.1289 | 928.2152 | 955.9873 | 98.6786 | 114.4496 | 171.9851 | 374.7111 | 813.5141 |  | 970.8699 |  |  | 986.7942 | 995.4293 | 894.4288 | 948.9631 | 900.9044 | 952.7255 | 905.9285 | 859.6959 | 806.5201 | 814.0694 | 835.4295 | 807.663 | 853.9221 | 890.6044 | 979.7142 | 981.3469 | 979.9572 | 979.4661 | 353.7958 |  |  | 138.8588 | 258.1015 | 229.2201 | 161.0208 | 159.5089 | 105.8165 | 179.1052 | 105.4029 | 399.0738 | 851.1397 | 363.9303 | 435.2598 | 202.1595 | 108.9333 | 125.2137 | 893.7112 | 902.941 | 935.0833 | 939.1768 | 924.9606 | 151.7866 | 100.3808 | 153.3505 | 113.1352 | 775.2807 | 174.5919 | 103.1904 | 517.812 |  | 139.443 | 50.9944 | 75.2033 | 104.0366 | 177.8583 | 919.3284 | 922.1622 | 930.4533 | 813.7366 | 113.0264 | 101.9037 | 138.5475 | 315.6148 | 815.3139 | 70.0166 | 98.8232 | 144.2696 | 375.0429 | 858.9298 | 45.1402 | 52.2505 | 72.2208 | 101.1036 | 179.8287 | 998.0644 | 952.8181 | 953.1158 | 1027.3103 | 938.1985 | 68.7573 | 100.0457 | 129.5819 | 316.807 | 819.8083 | 84.3018 | 100.129 | 141.8838 | 345.6381 | 879.9704 | 48.0721 | 55.6962 | 86.4618 | 111.9062 | 209.3228 | 1003.9951 | 999.7227 | 984.4204 | 972.1769 | 75.2171 | 149.5072 | 104.6938 | 368.1629 | 811.2299 | 1016.51 | 1023.7414 | 1004.8508 |  | 1051.1776 | 1004.4007 | 1076.6528 | 967.5098 | 1045.1113 | 934.8724 |  | 1021.5125 | 978.6925 | 1037.819 | 58.8257 | 71.0875 | 91.0378 |  | 827.8523 |  | 792.0934 | 473.5474 | 643.0336 | 621.3085 | 448.6132 | [9 empty] | -126.0144 | 0.4369 | -114.3401 | -0.1175 | -99.0134 | 0.6134 | -105.8414 | -0.0867 | 259.365 | -0.0765 | 257.7002 | 0.211 | 3485.426 | 3279.3545 | 1019.0598 | 632.171 | -33.0787 | 827.8523
14:34 | 4095 |  |  | -19.179 | -0.1283 | -11.4788 | -7.1674 | -7.1644 | -10.4971 | -13.8906 | 1.6042 | 14.4499 | 4.8176 | 0.5871 |  |  |  | -30.464 | 1.0802 | 10.883 | 0.8289 |  | -15.8741 | -6.6282 | 0.7453 | 5.4323 | 5.5512 | 1.3045 | 70.1292 | 325.4147 | 327.3094 | 144.0139 | 161.1202 | 143.7957 | 197.7871 | 105.7489 | 186.5898 | 99.0919 | 147.0357 | 393.5408 | 853.1207 | 147.5712 | 183.8516 | 236.9527 | 144.973 | 214.2221 | 890.1152 |  | 930.5893 |  | 941.8357 | 99.1118 | 99.8246 | 140.6757 | 369.6415 | 784.407 | 189.5321 | 111.3762 | 197.4518 | 453.35 | 854.7344 | 113.6131 | 53.3693 | 78.2751 | 109.727 | 188.3527 | 952.6476 | 975.923 | 981.2599 | 969.7131 | 98.599 | 105.9899 | 183.4857 | 413.1778 | 816.791 | 83.2338 | 113.7363 | 213.0276 | 499.7104 | 829.6452 | 59.8107 | 84.9404 | 98.157 | 109.591 | 178.8524 | 901.2099 |  | 931.3538 | 823.5421 |  | 72.6108 | 104.2296 | 160.7163 | 397.895 | 810.3222 | 87.4777 | 110.1237 | 191.1234 | 488.9456 | 890.2053 | 52.2989 | 58.1375 | 95.3368 | 102.9396 | 190.3795 | 964.9796 | 954.9157 | 928.04 | 955.7522 | 98.7175 | 114.4768 | 172.0336 | 374.8078 | 813.4827 |  | 969.7809 |  |  | 986.612 | 995.2689 | 894.1689 | 948.7234 | 900.9378 | 952.5982 | 901.6404 | 861.7357 | 759.1558 | 798.1464 | 854.0561 | 800.7377 | 841.4835 | 895.2302 | 979.5266 | 981.2272 | 979.745 | 979.2731 | 354.1824 |  |  | 138.9279 | 258.2265 | 229.1074 | 161.1394 | 159.5578 | 105.844 | 179.1482 | 105.426 | 399.163 | 851.1758 | 364.0229 | 435.9391 | 202.1729 | 108.9691 | 125.2639 | 891.7966 | 903.2936 | 935.4254 | 939.6514 | 925.3885 | 151.8417 | 100.3714 | 153.3741 | 113.1542 | 775.4316 | 174.6511 | 103.2287 | 518.0027 |  | 139.4799 | 50.996 | 75.2275 | 104.056 | 177.9369 | 919.4323 | 922.2791 | 930.592 | 813.9851 | 113.0409 | 101.911 | 138.5593 | 315.7217 | 815.4277 | 70.1227 | 98.82 | 144.2827 | 375.1166 | 858.8949 | 45.0409 | 52.2741 | 72.2756 | 101.0943 | 179.8706 | 997.8516 | 953.0396 | 953.4755 | 1027.3372 | 938.4829 | 68.7777 | 100.0877 | 129.604 | 316.927 | 819.8867 | 84.324 | 100.1279 | 141.9095 | 345.744 | 879.8252 | 48.3095 | 55.7173 | 86.4807 | 111.9329 | 209.3795 | 1003.6874 | 999.4052 | 984.2192 | 971.9938 | 75.2366 | 149.5635 | 104.7011 | 368.2771 | 811.2134 | 1016.6192 | 1024.0212 |  |  | 1050.7373 | 1004.1013 | 1077.1442 | 967.4566 | 1045.0693 | 935.2363 |  | 1021.1834 | 978.3633 | 1037.7685 | 58.8383 | 71.0605 | 91.0449 |  | 827.8404 |  | 792.1634 | 473.7285 | 643.1056 | 621.3649 | 448.8244 | [9 empty] | -125.9374 | 0.4184 | -114.3463 | -0.0662 | -99.115 | 0.6258 | -105.826 | -0.1196 | 259.4265 | -0.1052 | 257.6479 | 0.2562 | 3489.8713 | 3274.7729 | 1018.8974 | 632.2352 | -32.9039 | 827.8404
14:34 | 4096 |  |  | -19.0455 | 0.221 | -11.4483 | -7.1367 | -7.0865 | -10.4911 | -14.0148 | 1.6108 | 14.4503 | 4.8211 | 0.5873 |  |  |  | -30.508 | 1.1698 | 10.9364 | 0.7878 |  | -15.8327 | -6.6507 | 0.7447 | 5.4326 | 5.5544 | 1.303 | 73.8819 | 325.5248 | 327.3967 | 144.0556 | 161.1746 | 143.7739 | 197.7996 | 105.7895 | 186.664 | 99.0865 | 147.0818 | 393.6153 | 853.0647 | 147.647 | 184.0443 | 237.0161 | 145.0708 | 214.3247 | 890.0924 |  | 930.5253 |  | 941.7158 | 99.1281 | 99.8265 | 140.7337 | 369.7604 | 784.4191 | 189.5526 | 111.4364 | 197.468 | 453.4692 | 854.6314 | 113.6684 | 53.3933 | 78.3199 | 109.7561 | 188.4465 | 952.5636 | 975.7772 | 981.1459 | 969.5114 | 98.596 | 105.9925 | 183.5419 | 413.3221 | 816.8035 | 83.2529 | 113.7453 | 213.0871 | 499.7901 | 829.6133 | 59.7905 | 84.9718 | 98.1757 | 109.5771 | 178.9051 | 901.269 |  | 931.1481 | 823.3391 |  | 72.6357 | 104.2071 | 160.7753 | 397.9431 | 810.2715 | 87.4979 | 110.16 | 191.2202 | 489.0453 | 890.1002 | 52.2613 | 58.2121 | 95.3703 | 102.9616 | 190.4633 | 964.6766 | 954.7083 | 927.8615 | 955.5149 | 98.7666 | 114.5042 | 172.0998 | 374.9045 | 813.451 |  | 969.3701 |  |  | 986.4514 | 995.1581 | 893.9194 | 948.5562 | 900.9488 | 952.4547 | 901.7037 | 859.7839 | 735.4504 | 777.2446 | 866.8039 | 813.7354 | 832.3433 | 910.5917 | 979.3233 | 981.0659 | 979.4605 | 979.0353 | 354.5284 |  |  | 138.9977 | 258.3918 | 229.1503 | 161.324 | 159.5971 | 105.8577 | 179.2112 | 105.4415 | 399.3478 | 851.2167 | 364.1532 | 436.6475 | 202.1961 | 108.9965 | 125.3137 | 891.8642 | 903.7954 | 935.7106 | 938.68 | 925.8208 | 151.8902 | 100.4506 | 153.4794 | 113.1638 | 775.6073 | 174.7303 | 103.2589 | 518.1571 |  | 139.536 | 51.0142 | 75.2663 | 104.0658 | 178.0232 | 919.6461 | 922.3457 | 930.7101 | 813.7677 | 113.0686 | 101.9314 | 138.5582 | 315.8391 | 815.5378 | 70.134 | 98.7956 | 144.2866 | 375.1521 | 858.8663 | 45.0971 | 52.2787 | 72.3344 | 101.0826 | 179.9119 | 997.4797 | 952.846 | 953.8217 | 1027.0627 | 938.7564 | 68.831 | 100.0897 | 129.5993 | 317.0207 | 819.9652 | 84.3581 | 100.1254 | 141.9417 | 345.8447 | 879.6752 | 48.4169 | 55.7332 | 86.495 | 111.9477 | 209.457 | 1003.2546 | 999.1706 | 984.0649 | 971.8995 | 75.2424 | 149.6262 | 104.694 | 368.3733 | 811.1877 | 1016.4761 | 1024.4371 |  |  | 1050.2934 | 1003.8146 | 1077.6594 | 967.3495 | 1045.0282 | 935.5061 |  | 1020.8722 | 977.9952 | 1037.7816 | 58.8388 | 71.1524 | 91.0555 |  | 827.8354 |  | 792.3523 | 473.6695 | 643.0911 | 621.4043 | 448.7357 | [9 empty] | -126.0482 | 0.4389 | -114.3555 | -0.1011 | -99.0565 | 0.6401 | -105.8875 | -0.0621 | 259.3619 | -0.1031 | 257.651 | 0.2315 | 3543.9529 | 3271.5475 | 1018.7532 | 632.2477 | -32.7298 | 827.8354
14:34 | 4097 |  |  | -18.9058 | 0.3887 | -11.4374 | -7.1123 | -7.123 | -10.4459 | -13.9786 | 1.6171 | 14.4504 | 4.8262 | 0.5883 |  |  |  | -30.513 | 1.3213 | 11.073 | 0.8374 |  | -15.786 | -6.6019 | 0.744 | 5.4315 | 5.5533 | 1.3006 | 72.4593 | 325.5971 | 327.4781 | 144.0949 | 161.2304 | 143.7441 | 197.7999 | 105.8285 | 186.7219 | 99.0824 | 147.1168 | 393.6966 | 852.9723 | 147.6974 | 184.1935 | 237.1157 | 145.1844 | 214.401 | 890.0541 |  | 930.4058 |  | 941.5738 | 99.1512 | 99.832 | 140.7726 | 369.874 | 784.4199 | 189.6286 | 111.4422 | 197.5334 | 453.6077 | 854.5648 | 113.7451 | 53.4518 | 78.3191 | 109.7718 | 188.5347 | 952.4757 | 975.5842 | 980.9317 | 969.1571 | 98.6239 | 105.9989 | 183.6003 | 413.4754 | 816.811 | 83.3077 | 113.7567 | 213.1542 | 499.8684 | 829.57 | 59.8313 | 84.963 | 98.1594 | 109.5501 | 178.9919 | 902.1234 |  | 930.9797 | 823.0426 |  | 72.645 | 104.2265 | 160.8173 | 398.0133 | 810.2237 | 87.5597 | 110.2051 | 191.3052 | 489.1477 | 890.0596 | 52.2907 | 58.2394 | 95.3805 | 102.9915 | 190.5401 | 964.3281 | 954.4889 | 927.7091 | 955.2595 | 98.7928 | 114.5541 | 172.1709 | 374.9966 | 813.4041 |  | 968.8275 |  |  | 986.3152 | 995.0644 | 893.7071 | 948.4443 | 900.9135 | 952.2886 | 904.1701 | 856.6211 | 750.5031 | 762.7507 | 865.1848 | 825.9007 | 845.9392 | 929.6504 | 979.0935 | 980.8587 | 979.1087 | 978.7613 | 354.7605 |  |  | 139.0715 | 258.4185 | 229.0057 | 161.399 | 159.6331 | 105.8693 | 179.2769 | 105.4383 | 399.4393 | 851.2466 | 364.2554 | 437.0965 | 202.2541 | 109.0391 | 125.3941 | 891.5855 | 904.2527 | 935.9985 | 938.1865 | 926.1788 | 151.9502 | 100.4572 | 153.506 | 113.1669 | 775.756 | 174.8081 | 103.2834 | 518.3015 |  | 139.6033 | 51.043 | 75.2911 | 104.0731 | 178.115 | 919.7364 | 922.3661 | 930.8109 | 813.6824 | 113.1037 | 101.9522 | 138.5905 | 315.9414 | 815.6589 | 70.1464 | 98.7648 | 144.3383 | 375.2479 | 858.895 | 45.1759 | 52.29 | 72.3637 | 101.091 | 179.9363 | 997.0105 | 952.1771 | 954.0992 | 1026.4379 | 938.9867 | 68.8708 | 100.0842 | 129.6079 | 317.1395 | 820.0485 | 84.393 | 100.1412 | 141.9856 | 345.9501 | 879.5366 | 48.4861 | 55.7569 | 86.5366 | 111.975 | 209.5338 | 1002.7776 | 998.8096 | 983.8692 | 971.6637 | 75.2713 | 149.6508 | 104.7101 | 368.4507 | 811.1648 | 1016.2898 | 1024.5092 |  |  | 1049.8563 | 1003.4928 | 1078.15 | 967.2573 | 1045.0405 | 935.6083 |  | 1020.57 | 977.6189 | 1037.7699 | 58.8486 | 71.162 | 91.0756 |  | 827.8444 |  | 792.4369 | 473.9551 | 643.3081 | 621.7573 | 449.0301 | [9 empty] | -126.0236 | 0.4553 | -114.4047 | -0.0395 | -99.155 | 0.6566 | -105.8598 | -0.099 | 259.3835 | -0.1257 | 257.5833 | 0.2808 | 3537.7401 | 3269.0527 | 1018.6047 | 632.5327 | -32.4851 | 827.8444
14:34 | 4098 |  |  | -18.8005 | 0.5407 | -11.5444 | -7.1624 | -6.9923 | -10.3864 | -14.1021 | 1.6193 | 14.4524 | 4.8323 | 0.5883 |  |  |  | -30.4421 | 1.2857 | 11.1206 | 0.8481 |  | -15.8164 | -6.4495 | 0.7407 | 5.4346 | 5.5506 | 1.2997 | 74.3338 | 325.6871 | 327.5724 | 144.145 | 161.2938 | 143.7036 | 197.8088 | 105.8784 | 186.7728 | 99.0818 | 147.1917 | 393.7904 | 852.8817 | 147.6724 | 184.3506 | 237.0728 | 145.2529 | 214.4675 | 889.9939 |  | 930.2345 |  | 941.4006 | 99.1578 | 99.8322 | 140.8096 | 369.9757 | 784.4364 | 189.679 | 111.493 | 197.6406 | 453.6679 | 854.5839 | 113.8041 | 53.4779 | 78.354 | 109.7813 | 188.6261 | 952.3882 | 975.3851 | 980.6875 | 968.7334 | 98.6279 | 105.9974 | 183.6741 | 413.6013 | 816.8267 | 83.3106 | 113.78 | 213.2374 | 499.9432 | 829.5084 | 59.8858 | 85.0124 | 98.1755 | 109.5738 | 179.1238 | 902.1485 |  | 930.7893 | 822.6692 |  | 72.6714 | 104.2609 | 160.8213 | 398.1258 | 810.1924 | 87.59 | 110.2442 | 191.418 | 489.247 | 890.0356 | 52.3598 | 58.2453 | 95.3424 | 103.0288 | 190.5972 | 963.9459 | 954.2677 | 927.5979 | 954.9932 | 98.7525 | 114.6164 | 172.2584 | 375.1101 | 813.3615 |  | 968.046 |  |  | 986.1831 | 994.8954 | 893.4982 | 948.3517 | 900.8285 | 952.0372 | 907.3293 | 856.8632 | 753.8215 | 779.2025 | 850.3454 | 828.7317 | 854.0061 | 938.2921 | 978.8705 | 980.6293 | 978.7536 | 978.4855 | 354.9494 |  |  | 139.1397 | 258.3842 | 228.823 | 161.3865 | 159.6856 | 105.8913 | 179.2747 | 105.4563 | 399.4449 | 851.268 | 364.3308 | 437.5556 | 202.3114 | 109.0739 | 125.4647 | 890.3927 | 904.581 | 936.3578 | 937.7226 | 926.4477 | 151.978 | 100.3835 | 153.4644 | 113.1514 | 775.891 | 174.8729 | 103.3339 | 518.4571 |  | 139.6438 | 51.0665 | 75.3183 | 104.0899 | 178.1933 | 919.7951 | 922.4316 | 930.9277 | 813.4909 | 113.1399 | 101.9691 | 138.6357 | 316.0697 | 815.7701 | 70.2448 | 98.7802 | 144.3985 | 375.3938 | 858.9101 | 44.992 | 52.3003 | 72.3242 | 101.0538 | 179.9737 | 996.7346 | 951.6833 | 954.3646 | 1025.8315 | 939.217 | 68.8666 | 100.0696 | 129.6887 | 317.2496 | 820.1423 | 84.4107 | 100.1573 | 142.0208 | 346.058 | 879.4006 | 48.4914 | 55.7708 | 86.5947 | 112.0241 | 209.594 | 1002.3761 | 998.3792 | 983.6419 | 971.3517 | 75.3096 | 149.6619 | 104.736 | 368.5305 | 811.1425 | 1016.221 | 1024.5714 |  |  | 1049.4449 | 1003.1016 | 1078.6322 | 967.2594 | 1045.1425 | 935.6514 |  | 1020.273 | 977.2313 | 1037.79 | 58.8543 | 71.2276 | 91.0777 |  | 827.8966 |  | 792.5477 | 473.8823 | 643.4609 | 621.5991 | 448.9584 | [9 empty] | -126.0821 | 0.4512 | -114.3247 | -0.0785 | -99.1119 | 0.6524 | -105.8937 | -0.06 | 259.3896 | -0.1442 | 257.6387 | 0.2233 | 3421.0557 | 3268.8295 | 1018.4439 | 632.53 | -32.3703 | 827.8966
14:34 | 4099 |  |  | -18.8261 | 0.6657 | -11.6309 | -7.1175 | -7.0415 | -10.3456 | -14.1023 | 1.6208 | 14.4529 | 4.8387 | 0.5902 |  |  |  | -30.3837 | 1.1614 | 11.1075 | 0.8447 |  | -15.8451 | -6.4981 | 0.7407 | 5.4365 | 5.5534 | 1.2987 | 74.5525 | 325.8132 | 327.6763 | 144.1883 | 161.3566 | 143.6387 | 197.8266 | 105.9178 | 186.7447 | 99.0838 | 147.2621 | 393.8919 | 852.8134 | 147.6226 | 184.5814 | 236.9636 | 145.3445 | 214.5715 | 889.8934 |  | 930.0428 |  | 941.19 | 99.173 | 99.8239 | 140.8537 | 370.0909 | 784.48 | 189.6816 | 111.4603 | 197.6955 | 453.7456 | 854.5562 | 113.8228 | 53.4627 | 78.4184 | 109.8244 | 188.7084 | 952.282 | 975.1355 | 980.3166 | 968.3072 | 98.5779 | 106.0095 | 183.7499 | 413.7291 | 816.8436 | 83.3048 | 113.8257 | 213.3049 | 500.0118 | 829.4597 | 59.8718 | 85.0603 | 98.2581 | 109.6019 | 179.2177 | 902.4432 |  | 930.5527 | 822.4678 |  | 72.6912 | 104.3049 | 160.8692 | 398.1964 | 810.128 | 87.5946 | 110.2708 | 191.4917 | 489.332 | 889.9529 | 52.3942 | 58.2683 | 95.3266 | 103.0469 | 190.6859 | 963.5168 | 954.0148 | 927.4211 | 954.7117 | 98.7672 | 114.6113 | 172.2854 | 375.2138 | 813.3421 |  | 966.6886 |  |  | 986.0515 | 994.7219 | 893.2117 | 948.1553 | 900.7342 | 951.7638 | 912.6311 | 861.7769 | 752.4734 | 785.5923 | 844.3193 | 823.3376 | 860.3156 | 934.3682 | 978.6784 | 980.4106 | 978.4349 | 978.2591 | 355.0623 |  |  | 139.2005 | 258.4499 | 228.6566 | 161.3822 | 159.7356 | 105.9218 | 179.2966 | 105.4962 | 399.5635 | 851.2942 | 364.4275 | 437.4723 | 202.2954 | 109.0758 | 125.4621 | 887.8045 | 904.8105 | 936.6838 | 935.3235 | 926.6476 | 151.9852 | 100.3963 | 153.5027 | 113.1649 | 776.0464 | 174.9134 | 103.3661 | 518.6461 |  | 139.7067 | 51.1074 | 75.3461 | 104.1197 | 178.2733 | 919.7805 | 922.5559 | 931.0568 | 813.1405 | 113.1491 | 101.9693 | 138.6759 | 316.1497 | 815.9007 | 70.2396 | 98.8258 | 144.4884 | 375.5541 | 858.9112 | 45.0461 | 52.2927 | 72.3333 | 101.0581 | 180.0277 | 996.6803 | 951.2242 | 954.6147 | 1025.3623 | 939.4549 | 68.8629 | 100.0778 | 129.7678 | 317.3516 | 820.2349 | 84.4268 | 100.1589 | 142.0557 | 346.1635 | 879.2457 | 48.4458 | 55.787 | 86.6292 | 112.0611 | 209.6521 | 1001.9163 | 997.9927 | 983.4386 | 971.1691 | 75.3205 | 149.6967 | 104.7394 | 368.6302 | 811.122 | 1016.313 | 1024.764 |  |  | 1049.0703 | 1002.7705 | 1079.0861 | 967.3621 | 1045.2971 | 935.5878 |  | 1019.9825 | 976.8544 | 1037.8063 | 58.8625 | 71.2483 | 91.0875 |  | 827.9261 |  | 792.5587 | 473.9263 | 643.534 | 621.8562 | 449.0232 | [9 empty] | -126.0667 | 0.4492 | -114.3832 | -0.0703 | -99.118 | 0.6422 | -105.8229 | -0.0908 | 259.3988 | -0.175 | 257.5987 | 0.2418 | 3432.7267 | 3268.3783 | 1018.2929 | 632.6951 | -32.4034 | 827.9261
14:34 | 4100 |  |  | -18.7487 | 0.8027 | -11.7756 | -7.0641 | -6.9817 | -10.2498 | -14.0986 | 1.6207 | 14.4538 | 4.8467 | 0.5891 |  |  |  | -30.4356 | 0.9997 | 11.2166 | 0.8193 |  | -15.8866 | -6.4815 | 0.7375 | 5.4395 | 5.5533 | 1.2982 | 75.5774 | 325.9453 | 327.7791 | 144.2335 | 161.4184 | 143.582 | 197.8403 | 105.9509 | 186.716 | 99.1057 | 147.328 | 393.9971 | 852.7501 | 147.6099 | 184.7669 | 236.8978 | 145.4618 | 214.6864 | 889.7511 |  | 929.841 |  | 940.9598 | 99.1901 | 99.8171 | 140.908 | 370.2027 | 784.5017 | 189.7718 | 111.4524 | 197.7599 | 453.8557 | 854.4717 | 113.8576 | 53.4681 | 78.458 | 109.8647 | 188.7923 | 952.172 | 974.8591 | 979.8858 | 968.033 | 98.6089 | 106.0316 | 183.821 | 413.8698 | 816.8513 | 83.3289 | 113.8461 | 213.3499 | 500.1022 | 829.3989 | 59.9021 | 85.0318 | 98.2405 | 109.5841 | 179.2953 | 903.1601 |  | 930.3317 | 823.0812 |  | 72.6989 | 104.3109 | 160.9249 | 398.2824 | 810.1093 | 87.5432 | 110.2972 | 191.5458 | 489.4115 | 889.8366 | 52.3913 | 58.2908 | 95.3212 | 103.0641 | 190.7678 | 963.1383 | 953.7167 | 927.1815 | 954.4269 | 98.8193 | 114.6392 | 172.3423 | 375.3218 | 813.3092 |  | 965.2567 |  |  | 985.9003 | 994.51 | 892.9765 | 948.0068 | 900.5932 | 951.4889 | 911.3766 | 858.1093 | 747.4911 | 762.4909 | 836.8243 | 817.7538 | 859.7787 | 930.943 | 978.5169 | 980.1858 | 978.1511 | 978.0882 | 355.1013 |  |  | 139.2685 | 258.492 | 228.4644 | 161.324 | 159.7572 | 105.9405 | 179.3488 | 105.5137 | 399.6899 | 851.3309 | 364.5166 | 437.2769 | 202.2911 | 109.0797 | 125.4507 | 885.5376 | 904.763 | 936.9545 | 934.1382 | 926.7694 | 151.9925 | 100.3982 | 153.5346 | 113.2134 | 776.2039 | 174.9616 | 103.3939 | 518.8547 |  | 139.7362 | 51.1314 | 75.3621 | 104.143 | 178.3558 | 919.6347 | 922.6364 | 931.1456 | 812.8441 | 113.1568 | 101.9776 | 138.7023 | 316.202 | 816.0128 | 70.1999 | 98.8333 | 144.5361 | 375.6829 | 858.9226 | 45.3195 | 52.2991 | 72.3988 | 101.0926 | 180.0958 | 996.9033 | 950.6988 | 954.8231 | 1025.1469 | 939.671 | 68.8962 | 100.0832 | 129.7738 | 317.4614 | 820.291 | 84.4293 | 100.165 | 142.0983 | 346.267 | 879.0822 | 48.4389 | 55.8122 | 86.6578 | 112.0823 | 209.7141 | 1001.4002 | 997.5609 | 983.2232 | 971.0011 | 75.3185 | 149.7538 | 104.7371 | 368.7312 | 811.093 | 1016.419 | 1025.3989 |  |  | 1048.7273 | 1002.4154 | 1079.4739 | 967.4635 | 1045.4582 | 935.5588 |  | 1019.6799 | 976.4811 | 1037.8169 | 58.8798 | 71.2408 | 91.1047 |  | 827.9683 |  | 792.6429 | 473.531 | 643.4063 | 621.4206 | 448.7933 | [9 empty] | -126.0544 | 0.4122 | -114.3217 | -0.097 | -99.075 | 0.6422 | -105.8321 | -0.0949 | 259.4142 | -0.2161 | 257.6602 | 0.2254 | 3465.2528 | 3268.3789 | 1018.1256 | 632.4134 | -32.3652 | 827.9683
14:34 | 4101 |  |  | -18.6804 | 0.9073 | -11.8885 | -7.0565 | -7.0325 | -10.2736 | -14.2283 | 1.6208 | 14.4535 | 4.8537 | 0.5881 |  |  |  | -30.4507 | 0.9193 | 11.074 | 0.8976 |  | -15.9131 | -6.4861 | 0.7333 | 5.4375 | 5.554 | 1.2985 | 74.7209 | 326.0626 | 327.8614 | 144.2786 | 161.4747 | 143.5278 | 197.8557 | 105.9809 | 186.786 | 99.1226 | 147.3842 | 394.1019 | 852.6778 | 147.6851 | 184.9254 | 236.8675 | 145.5453 | 214.7992 | 889.5768 |  | 929.6424 |  | 940.7601 | 99.2524 | 99.8268 | 140.9575 | 370.3023 | 784.4964 | 189.8647 | 111.5504 | 197.8597 | 453.95 | 854.4169 | 113.9443 | 53.4916 | 78.4692 | 109.8801 | 188.8542 | 952.0665 | 974.565 | 979.4177 | 967.7533 | 98.6431 | 106.0488 | 183.8913 | 414.0077 | 816.8517 | 83.3637 | 113.8537 | 213.4096 | 500.2003 | 829.3389 | 59.94 | 85.013 | 98.2512 | 109.5824 | 179.4183 | 901.1716 |  | 930.0868 | 824.4925 |  | 72.6747 | 104.2894 | 160.965 | 398.3619 | 810.0677 | 87.5384 | 110.3375 | 191.6447 | 489.4988 | 889.7312 | 52.4246 | 58.3157 | 95.3123 | 103.0998 | 190.8119 | 962.7623 | 953.4251 | 926.9718 | 954.1638 | 98.841 | 114.678 | 172.4034 | 375.4245 | 813.253 |  | 964.4582 |  |  | 985.7349 | 994.2318 | 892.7323 | 947.8022 | 900.3683 | 951.1538 | 905.7032 | 851.3979 | 744.9279 | 764.9999 | 828.1462 | 816.7875 | 843.7345 | 922.8552 | 978.3678 | 979.9534 | 977.9078 | 977.9444 | 355.15 |  |  | 139.3337 | 258.5109 | 228.296 | 161.2577 | 159.7806 | 105.942 | 179.3669 | 105.5275 | 399.8083 | 851.367 | 364.618 | 438.0078 | 202.3434 | 109.1152 | 125.4933 | 883.8867 | 904.5799 | 937.2229 | 933.2347 | 926.8207 | 152.0079 | 100.399 | 153.5774 | 113.2274 | 776.3644 | 174.991 | 103.4264 | 519.0731 |  | 139.7421 | 51.1365 | 75.3928 | 104.1542 | 178.4399 | 919.5229 | 922.6361 | 931.1883 | 812.7925 | 113.181 | 101.9888 | 138.7 | 316.3031 | 816.1041 | 70.1824 | 98.8475 | 144.5648 | 375.8057 | 858.9286 | 45.314 | 52.3274 | 72.443 | 101.1258 | 180.1827 | 997.1271 | 950.7392 | 955.0038 | 1025.2971 | 939.8502 | 68.9145 | 100.0944 | 129.805 | 317.5521 | 820.3527 | 84.4429 | 100.1655 | 142.1378 | 346.3735 | 878.8902 | 48.4638 | 55.8304 | 86.6934 | 112.0904 | 209.7803 | 1000.9761 | 997.1405 | 983.0253 | 970.83 | 75.3306 | 149.8115 | 104.7363 | 368.8233 | 811.0653 | 1016.4444 | 1026.0098 |  |  | 1048.4246 | 1002.0359 | 1079.8487 | 967.5442 | 1045.6933 | 935.649 |  | 1019.3703 | 975.9948 | 1037.832 | 58.8914 | 71.2615 | 91.1123 |  | 827.9621 | 743.0622 | 792.668 | 473.7696 | 643.4831 | 621.8349 | 448.9238 | [9 empty] | -126.0728 | 0.4328 | -114.3247 | -0.099 | -99.078 | 0.6114 | -105.7983 | -0.1031 | 259.4265 | -0.2222 | 257.6756 | 0.2254 | 3487.873 | 3267.4305 | 1017.9341 | 632.659 | -32.4635 | 785.5122
14:34 | 4102 |  |  | -18.4297 | 1.1277 | -12.0057 | -6.9892 | -7.0534 | -10.2934 | -14.1691 | 1.622 | 14.4584 | 4.8618 | 0.5887 |  |  |  | -30.417 | 0.7964 | 10.8886 | 0.9015 |  | -15.8872 | -6.5594 | 0.7333 | 5.4426 | 5.5568 | 1.3037 | 75.346 | 326.1608 | 327.9442 | 144.3128 | 161.5314 | 143.4689 | 197.8664 | 106.0038 | 186.7688 | 99.1138 | 147.4341 | 394.1943 | 852.5979 | 147.8125 | 185.0812 | 236.8978 | 145.6306 | 214.9099 | 889.4207 |  | 929.4434 |  | 940.5661 | 99.2893 | 99.8438 | 141.0099 | 370.41 | 784.505 | 189.863 | 111.6258 | 197.9586 | 454.0509 | 854.3556 | 113.996 | 53.4943 | 78.5103 | 109.9217 | 188.9196 | 951.9481 | 974.2228 | 978.8385 | 967.3512 | 98.6109 | 106.0726 | 183.9764 | 414.1294 | 816.8581 | 83.4098 | 113.8901 | 213.4764 | 500.3056 | 829.2822 | 59.9601 | 85.0218 | 98.2854 | 109.5767 | 179.4852 | 900.7174 |  | 929.7853 | 825.5501 |  | 72.6881 | 104.3686 | 160.9746 | 398.4741 | 810.0267 | 87.6494 | 110.3685 | 191.6868 | 489.5981 | 889.6496 | 52.4844 | 58.3292 | 95.3137 | 103.1357 | 190.8511 | 962.3368 | 953.1242 | 926.717 | 953.8857 | 98.9011 | 114.654 | 172.4174 | 375.5008 | 813.2073 |  | 964.0095 |  |  | 985.5457 | 993.9451 | 892.459 | 947.4815 | 900.091 | 950.7793 | 902.3411 | 854.8101 | 737.0916 | 790.5843 | 825.0752 | 824.8771 | 818.4822 | 905.5656 | 978.2203 | 979.7501 | 977.7552 | 977.8196 | 355.1608 |  |  | 139.4007 | 258.4343 | 228.0175 | 161.2224 | 159.8058 | 105.9464 | 179.4201 | 105.5448 | 399.911 | 851.3908 | 364.7137 | 439.1909 | 202.3911 | 109.1621 | 125.5498 | 880.9407 | 904.4844 | 937.4471 | 931.4538 | 926.7508 | 152.0452 | 100.3948 | 153.6144 | 113.2618 | 776.5225 | 175.0002 | 103.4455 | 519.2809 |  | 139.7855 | 51.1473 | 75.4324 | 104.1689 | 178.5443 | 919.2279 | 922.6638 | 931.2114 | 812.9445 | 113.1883 | 102.0164 | 138.7332 | 316.4175 | 816.2029 | 70.1719 | 98.8561 | 144.6195 | 375.9393 | 858.9319 | 45.3783 | 52.3487 | 72.4655 | 101.1452 | 180.2437 | 997.3426 | 951.5976 | 955.2014 | 1026.0504 | 940.0603 | 68.9302 | 100.1053 | 129.8448 | 317.6614 | 820.4162 | 84.4728 | 100.17 | 142.1805 | 346.4874 | 878.6885 | 48.45 | 55.8646 | 86.7272 | 112.1043 | 209.8682 | 1000.6084 | 996.6901 | 982.8069 | 970.5922 | 75.4223 | 149.8386 | 104.7566 | 368.9221 | 811.0265 | 1016.8344 | 1026.2738 |  |  | 1048.1516 | 1001.6596 | 1080.2134 | 967.6887 | 1046.0829 | 935.728 |  | 1019.0402 | 975.5477 | 1037.8172 | 58.9122 | 71.2507 | 91.1356 |  | 827.9712 | 743.0083 | 792.8118 | 473.9267 | 643.4869 | 621.9151 | 449.0327 | [9 empty] | -126.0728 | 0.3999 | -114.3001 | -0.0908 | -99.0965 | 0.6381 | -105.8167 | -0.1031 | 259.4327 | -0.2654 | 257.6602 | 0.2377 | 3446.3459 | 3266.416 | 1017.7401 | 632.701 | -32.427 | 785.4897
14:34 | 4103 |  |  | -18.2887 | 1.3366 | -11.7139 | -6.9478 | -7.1063 | -10.4172 | -14.2305 | 1.6258 | 14.4594 | 4.8647 | 0.5909 |  |  |  | -30.3992 | 0.855 | 11.098 | 0.846 |  | -15.8931 | -6.5258 | 0.7323 | 5.442 | 5.554 | 1.3044 | 77.744 | 326.2619 | 328.028 | 144.3585 | 161.5934 | 143.4198 | 197.8728 | 106.0346 | 186.7619 | 99.1217 | 147.5061 | 394.2919 | 852.498 | 147.8526 | 185.2511 | 236.9331 | 145.7253 | 214.9742 | 889.3041 |  | 929.3092 |  | 940.4201 | 99.2809 | 99.8488 | 141.0468 | 370.5223 | 784.5259 | 189.8588 | 111.633 | 198.0312 | 454.1895 | 854.3022 | 114.0272 | 53.5472 | 78.5076 | 109.9314 | 188.9946 | 951.8549 | 973.8766 | 978.2649 | 966.9592 | 98.5973 | 106.0942 | 184.0691 | 414.2545 | 816.8735 | 83.4488 | 113.9091 | 213.5578 | 500.4027 | 829.2428 | 59.986 | 85.0235 | 98.2663 | 109.5635 | 179.5666 | 902.6221 |  | 929.5038 | 825.309 |  | 72.7056 | 104.3875 | 161.0065 | 398.6052 | 810.0134 | 87.7537 | 110.4005 | 191.6564 | 489.702 | 889.5799 | 52.5338 | 58.3375 | 95.296 | 103.1615 | 190.9054 | 961.9333 | 952.8102 | 926.4447 | 953.5931 | 98.9585 | 114.6601 | 172.4738 | 375.6003 | 813.1674 |  | 964.0409 |  |  | 985.3266 | 993.5677 | 892.3113 | 947.2216 | 899.7687 | 950.3497 | 903.5378 | 856.9733 | 742.903 | 811.1346 | 795.9964 | 832.9939 | 797.472 | 899.4401 | 978.1338 | 979.6217 | 977.6956 | 977.7522 | 355.1188 |  |  | 139.4767 | 258.4432 | 227.7814 | 161.0268 | 159.8287 | 105.9669 | 179.5097 | 105.5702 | 399.9948 | 851.4205 | 364.8081 | 439.9733 | 202.4235 | 109.1969 | 125.6035 | 880.898 | 904.3042 | 937.5026 | 932.2819 | 926.6067 | 152.1189 | 100.3849 | 153.6408 | 113.2938 | 776.6726 | 175.0411 | 103.4835 | 519.4853 |  | 139.8226 | 51.1585 | 75.4659 | 104.1821 | 178.624 | 918.8224 | 922.7136 | 931.2307 | 812.9336 | 113.2034 | 102.0528 | 138.8186 | 316.5202 | 816.3295 | 70.1828 | 98.8544 | 144.6452 | 376.0419 | 858.93 | 45.5101 | 52.3733 | 72.4857 | 101.1722 | 180.2913 | 998.3229 | 952.8113 | 955.4231 | 1027.401 | 940.3502 | 68.9769 | 100.0794 | 129.8467 | 317.7688 | 820.4512 | 84.5022 | 100.1725 | 142.2306 | 346.5958 | 878.4962 | 48.4567 | 55.8969 | 86.7498 | 112.1202 | 209.9446 | 1000.1693 | 996.2337 | 982.5733 | 970.3451 | 75.4414 | 149.8708 | 104.7836 | 369.0114 | 810.972 | 1017.8178 | 1026.6263 |  |  | 1047.8528 | 1001.2324 | 1080.5808 | 967.9352 | 1046.7042 | 935.8388 |  | 1018.6659 | 975.0734 | 1037.829 | 58.9316 | 71.289 | 91.1313 |  | 827.9893 | 743.2074 | 792.9119 | 473.771 | 643.429 | 621.7399 | 448.927 | [9 empty] | -126.0913 | 0.4266 | -114.3217 | -0.0847 | -99.0934 | 0.6196 | -105.7952 | -0.1031 | 259.4081 | -0.2674 | 257.6418 | 0.2356 | 3450.5855 | 3266.969 | 1017.5161 | 632.5844 | -32.2161 | 785.5983
14:34 | 4104 |  |  | -18.1701 | 1.5962 | -11.5555 | -7.0723 | -7.005 | -10.4195 | -14.1888 | 1.624 | 14.4601 | 4.8723 | 0.5906 |  |  |  | -30.5491 | 0.9721 | 11.0876 | 0.8335 |  | -15.8578 | -6.4914 | 0.7321 | 5.444 | 5.5526 | 1.3034 | 72.9447 | 326.3507 | 328.094 | 144.4091 | 161.651 | 143.3727 | 197.8701 | 106.0666 | 186.8316 | 99.1388 | 147.5871 | 394.4184 | 852.3586 | 147.8544 | 185.4221 | 236.9632 | 145.8243 | 215.0596 | 889.2092 |  | 929.2123 |  | 940.3232 | 99.2692 | 99.8512 | 141.0801 | 370.6404 | 784.5389 | 189.9099 | 111.625 | 198.0873 | 454.2894 | 854.2709 | 114.0737 | 53.5546 | 78.5526 | 109.9638 | 189.0662 | 951.7626 | 973.5787 | 977.7695 | 966.6024 | 98.6217 | 106.0961 | 184.1261 | 414.3837 | 816.8812 | 83.4846 | 113.9223 | 213.6198 | 500.4961 | 829.1671 | 60.0098 | 85.0308 | 98.2779 | 109.5641 | 179.6911 | 903.5576 |  | 929.1888 | 824.5291 |  | 72.7391 | 104.444 | 161.01 | 398.7246 | 809.9637 | 87.7198 | 110.429 | 191.6647 | 489.8065 | 889.4922 | 52.5849 | 58.3639 | 95.2702 | 103.1877 | 190.9623 | 961.5234 | 952.4815 | 926.1322 | 953.3283 | 99.0187 | 114.6568 | 172.4616 | 375.6947 | 813.1364 |  | 964.1922 |  |  | 985.1178 | 993.1706 | 892.0994 | 946.8424 | 899.4289 | 949.8707 | 904.9023 | 855.1547 | 772.4321 | 805.8058 | 775.8053 | 836.792 | 769.3851 | 905.6617 | 978.1136 | 979.5735 | 977.6522 | 977.732 | 355.1253 |  |  | 139.5488 | 258.5191 | 227.6761 | 160.8429 | 159.8492 | 106.0039 | 179.5766 | 105.5941 | 400.1008 | 851.4522 | 364.9092 | 440.3595 | 202.4585 | 109.2348 | 125.6585 | 882.5757 | 903.9913 | 937.4898 | 933.1482 | 926.566 | 152.175 | 100.4004 | 153.6751 | 113.2562 | 776.8279 | 175.1086 | 103.4927 | 519.6937 |  | 139.8577 | 51.1712 | 75.4899 | 104.2021 | 178.6889 | 918.4656 | 922.7172 | 931.2599 | 813.2347 | 113.2216 | 102.0556 | 138.854 | 316.6143 | 816.4573 | 70.2421 | 98.8428 | 144.6865 | 376.1519 | 858.9402 | 45.492 | 52.4039 | 72.5282 | 101.2242 | 180.3561 | 999.3061 | 953.8851 | 955.6778 | 1028.673 | 940.6322 | 69.0047 | 100.0771 | 129.8441 | 317.8698 | 820.494 | 84.5377 | 100.1702 | 142.2791 | 346.7016 | 878.3118 | 48.4795 | 55.9133 | 86.7743 | 112.1384 | 210.0043 | 999.7252 | 995.795 | 982.3421 | 970.1249 | 75.4713 | 149.9209 | 104.8003 | 369.0933 | 810.9196 | 1018.6394 | 1026.9131 |  |  | 1047.5396 | 1000.8017 | 1080.9671 | 968.215 | 1047.4804 | 936.1196 |  | 1018.2752 | 974.6911 | 1037.8131 | 58.9077 | 71.3247 | 91.1363 |  | 827.9759 | 743.4378 | 792.9492 | 474.213 | 643.5183 | 621.967 | 449.2927 | [9 empty] | -126.1251 | 0.4286 | -114.3186 | -0.0847 | -99.1273 | 0.6483 | -105.8075 | -0.0888 | 259.405 | -0.3023 | 257.6295 | 0.2397 | 3394.6477 | 3267.5075 | 1017.297 | 632.7426 | -32.046 | 785.7069
14:34 | 4105 |  |  | -18.0942 | 1.6959 | -11.5482 | -7.0594 | -7.1348 | -10.3698 | -14.1757 | 1.6276 | 14.4609 | 4.8798 | 0.5907 |  |  |  | -30.3991 | 1.0592 | 10.9726 | 0.7896 |  | -15.8353 | -6.3914 | 0.7303 | 5.4424 | 5.5517 | 1.302 | 71.1993 | 326.411 | 328.1795 | 144.4494 | 161.6988 | 143.3462 | 197.8602 | 106.1044 | 186.9342 | 99.1287 | 147.6221 | 394.498 | 852.24 | 147.8437 | 185.5575 | 237.0566 | 145.9182 | 215.2061 | 889.126 |  | 929.0684 |  | 940.1608 | 99.2711 | 99.8528 | 141.1106 | 370.7473 | 784.5522 | 189.952 | 111.637 | 198.1234 | 454.3562 | 854.2133 | 114.0816 | 53.5539 | 78.6199 | 109.9878 | 189.1412 | 951.6585 | 973.2376 | 977.1486 | 966.1977 | 98.6035 | 106.1012 | 184.1802 | 414.5031 | 816.8708 | 83.5215 | 113.9535 | 213.6679 | 500.5882 | 829.0873 | 59.9807 | 85.0122 | 98.2506 | 109.5552 | 179.7868 | 903.8444 |  | 928.8413 | 824.1246 |  | 72.8034 | 104.5433 | 160.9934 | 398.8552 | 809.9247 | 87.6927 | 110.4559 | 191.7046 | 489.9146 | 889.3809 | 52.6049 | 58.3872 | 95.2509 | 103.2334 | 191.0036 | 961.0855 | 952.1631 | 925.8025 | 953.0487 | 98.9982 | 114.6931 | 172.4894 | 375.7847 | 813.0951 |  | 963.3376 |  |  | 984.9279 | 992.7625 | 891.8243 | 946.3634 | 899.0227 | 949.329 | 903.419 | 852.8573 | 796.8465 | 787.1292 | 789.179 | 837.126 | 715.9309 | 905.9048 | 978.0885 | 979.5415 | 977.5893 | 977.7137 | 355.1978 |  |  | 139.6047 | 258.552 | 227.6122 | 160.7143 | 159.8855 | 106.0413 | 179.6924 | 105.5921 | 400.1961 | 851.4918 | 365.0055 | 440.6759 | 202.4873 | 109.2795 | 125.7192 | 881.6987 | 903.9783 | 937.5019 | 934.075 | 926.6141 | 152.2699 | 100.4049 | 153.7154 | 113.2678 | 776.9868 | 175.1714 | 103.5256 | 519.8843 |  | 139.9014 | 51.1857 | 75.5118 | 104.2177 | 178.7724 | 917.9805 | 922.7557 | 931.2991 | 813.9408 | 113.2249 | 102.0753 | 138.8922 | 316.7371 | 816.5651 | 70.2893 | 98.8292 | 144.729 | 376.2928 | 858.9429 | 45.4376 | 52.4333 | 72.5124 | 101.2713 | 180.4182 | 1000.125 | 955.4978 | 955.9497 | 1030.2504 | 940.9719 | 69 | 100.1179 | 129.9031 | 317.9799 | 820.5654 | 84.5813 | 100.1719 | 142.3161 | 346.8057 | 878.1321 | 48.48 | 55.9342 | 86.7853 | 112.1506 | 210.0639 | 999.2597 | 995.3936 | 982.1457 | 969.954 | 75.4665 | 149.9697 | 104.8144 | 369.1946 | 810.8881 | 1019.3567 | 1026.8781 |  |  | 1047.2208 | 1000.3229 | 1081.3458 | 968.4998 | 1048.2695 | 936.5399 |  | 1017.859 | 974.292 | 1037.8292 | 58.9089 | 71.3909 | 91.1506 |  | 827.9327 | 743.5885 | 793.0169 | 474.2794 | 643.804 | 622.1682 | 449.2318 | [9 empty] | -126.1744 | 0.4471 | -114.3586 | -0.0703 | -99.1303 | 0.6463 | -105.8106 | -0.0785 | 259.3835 | -0.2879 | 257.5833 | 0.2521 | 3383.3269 | 3265.8514 | 1017.07 | 632.9861 | -31.9472 | 785.7606
14:34 | 4106 |  |  | -18.2389 | 1.7086 | -11.471 | -6.9887 | -7.0012 | -10.4076 | -14.149 | 1.6265 | 14.4627 | 4.8879 | 0.5924 |  |  |  | -30.439 | 1.3783 | 11.0084 | 0.779 |  | -15.8784 | -6.4278 | 0.7283 | 5.4443 | 5.5484 | 1.3006 | 71.823 | 326.4813 | 328.271 | 144.4968 | 161.7543 | 143.3411 | 197.8721 | 106.1462 | 186.9853 | 99.1093 | 147.6494 | 394.571 | 852.1426 | 147.9317 | 185.6878 | 237.2873 | 146.0245 | 215.3576 | 889.0288 |  | 928.9012 |  | 939.9527 | 99.2229 | 99.8561 | 141.1432 | 370.8548 | 784.5676 | 190.023 | 111.6904 | 198.2033 | 454.4711 | 854.1328 | 114.1137 | 53.5797 | 78.6251 | 109.9812 | 189.2017 | 951.5454 | 972.8498 | 976.4836 | 965.7398 | 98.5813 | 106.1434 | 184.256 | 414.632 | 816.8748 | 83.5492 | 113.9716 | 213.7447 | 500.6716 | 829.0532 | 60.0251 | 85.045 | 98.2211 | 109.5239 | 179.7652 | 903.997 |  | 928.5032 | 823.7519 |  | 72.8325 | 104.4647 | 161.0785 | 398.8723 | 809.8157 | 87.8056 | 110.4881 | 191.718 | 490.0076 | 889.2907 | 52.6227 | 58.4019 | 95.2546 | 103.2562 | 191.0805 | 960.6742 | 951.8419 | 925.5026 | 952.7453 | 98.9985 | 114.7489 | 172.5835 | 375.9031 | 813.0391 |  | 961.7214 |  |  | 984.7612 | 992.3114 | 891.6169 | 945.9548 | 898.5717 | 948.7706 | 898.9639 | 855.7918 | 801.5953 | 784.7846 | 802.9095 | 836.1976 | 716.8084 | 909.0539 | 978.0216 | 979.4332 | 977.4734 | 977.6618 | 355.2873 |  |  | 139.663 | 258.5947 | 227.487 | 160.7595 | 159.9394 | 106.0691 | 179.7568 | 105.6036 | 400.2883 | 851.5305 | 365.0984 | 438.9265 | 202.5122 | 109.3185 | 125.7812 | 879.7521 | 904.2818 | 937.5732 | 933.0088 | 926.6679 | 152.3462 | 100.392 | 153.7348 | 113.2846 | 777.1345 | 175.2119 | 103.5486 | 520.0751 |  | 139.9536 | 51.2018 | 75.5409 | 104.2257 | 178.8632 | 917.2745 | 922.8101 | 931.3172 | 814.4948 | 113.2435 | 102.0967 | 138.8903 | 316.8323 | 816.721 | 70.3016 | 98.8433 | 144.7994 | 376.48 | 858.9873 | 45.371 | 52.462 | 72.5164 | 101.3063 | 180.4729 | 1001.3582 | 957.3113 | 956.2635 | 1032.1907 | 941.4137 | 69.0172 | 100.1028 | 130.0078 | 318.0705 | 820.6776 | 84.6306 | 100.1841 | 142.3504 | 346.9143 | 877.9577 | 48.488 | 55.9692 | 86.7899 | 112.1662 | 210.141 | 998.7744 | 994.9818 | 981.9367 | 969.7985 | 75.3681 | 150.016 | 104.8094 | 369.284 | 810.8479 | 1020.0307 | 1026.855 |  |  | 1046.8644 | 999.8056 | 1081.7321 | 968.8157 | 1049.022 | 937.0179 |  | 1017.4259 | 973.8765 | 1037.8799 | 58.9046 | 71.4475 | 91.1598 |  | 827.9599 | 743.6921 | 793.0728 | 474.1849 | 643.8057 | 622.2128 | 449.2708 | [9 empty] | -126.1744 | 0.4471 | -114.3186 | -0.0662 | -99.1765 | 0.6689 | -105.8567 | -0.0703 | 259.3958 | -0.3208 | 257.5833 | 0.2459 | 3418.4935 | 3262.1757 | 1016.8321 | 633.0092 | -31.8382 | 785.826
14:34 | 4107 |  |  | -18.2725 | 1.8022 | -11.5715 | -6.9851 | -7.0062 | -10.3829 | -14.2793 | 1.6247 | 14.46 | 4.8969 | 0.5917 |  |  |  | -30.4544 | 1.4778 | 10.9683 | 0.8829 |  | -15.9012 | -6.3879 | 0.7268 | 5.4429 | 5.5525 | 1.2986 | 72.1164 | 326.5863 | 328.3509 | 144.5452 | 161.8137 | 143.3414 | 197.8824 | 106.1891 | 187.0692 | 99.1184 | 147.7347 | 394.7126 | 852.0485 | 148.0177 | 185.8736 | 237.5144 | 146.1113 | 215.4866 | 888.9374 |  | 928.8005 |  | 939.7914 | 99.215 | 99.857 | 141.2026 | 370.9809 | 784.5777 | 190.0724 | 111.7175 | 198.2935 | 454.5886 | 854.0859 | 114.1841 | 53.6248 | 78.6049 | 109.9815 | 189.2716 | 951.4309 | 972.4841 | 975.9075 | 965.3181 | 98.5718 | 106.1734 | 184.332 | 414.7676 | 816.889 | 83.5621 | 113.9809 | 213.8279 | 500.7531 | 829.0142 | 60.0122 | 85.0801 | 98.2539 | 109.5221 | 179.8229 | 904.9067 |  | 928.2091 | 822.9451 |  | 72.8697 | 104.3784 | 161.1605 | 398.9018 | 809.702 | 87.8327 | 110.5169 | 191.7895 | 490.0873 | 889.1521 | 52.615 | 58.419 | 95.2364 | 103.2695 | 191.1486 | 960.2635 | 951.4991 | 925.1815 | 952.4482 | 99.0447 | 114.792 | 172.6481 | 376.0105 | 812.9879 |  | 960.3992 |  |  | 984.6141 | 991.8337 | 891.3812 | 945.4682 | 898.1453 | 948.272 | 889.4948 | 862.6196 | 803.7703 | 792.8963 | 794.1084 | 837.1244 | 753.1423 | 908.2761 | 977.8825 | 979.2178 | 977.2546 | 977.5352 | 355.3059 |  |  | 139.7313 | 258.6408 | 227.4028 | 160.7998 | 159.9818 | 106.0916 | 179.7446 | 105.6305 | 400.4006 | 851.5661 | 365.2023 | 435.6055 | 202.5521 | 109.3545 | 125.83 | 876.6444 | 904.2466 | 937.6998 | 929.0632 | 926.6155 | 152.3431 | 100.4007 | 153.7756 | 113.2912 | 777.2888 | 175.2647 | 103.5538 | 520.2554 |  | 139.9912 | 51.2323 | 75.5845 | 104.2502 | 178.9487 | 915.002 | 922.8464 | 931.3095 | 814.7787 | 113.2638 | 102.103 | 138.8821 | 316.9175 | 816.8413 | 70.347 | 98.8646 | 144.8669 | 376.6124 | 859.0137 | 45.1973 | 52.484 | 72.524 | 101.2982 | 180.5171 | 1002.6063 | 958.3319 | 956.596 | 1033.6665 | 941.8365 | 69.0064 | 100.1067 | 130.0907 | 318.1849 | 820.7978 | 84.6609 | 100.1868 | 142.385 | 347.0201 | 877.7607 | 48.4796 | 55.9792 | 86.8065 | 112.1762 | 210.2197 | 998.408 | 994.4751 | 981.6578 | 969.5016 | 75.4033 | 150.0462 | 104.8315 | 369.3545 | 810.7979 | 1020.6744 | 1026.9983 |  |  | 1046.5129 | 999.3352 | 1082.1426 | 969.1304 | 1049.7458 | 937.5677 |  | 1016.9723 | 973.4423 | 1037.9303 | 58.9291 | 71.4433 | 91.1636 |  | 827.9554 | 743.7455 | 793.148 | 474.3222 | 643.9188 | 622.2767 | 449.3214 | [9 empty] | -126.2113 | 0.4594 | -114.3309 | -0.0682 | -99.1519 | 0.6463 | -105.8321 | -0.0744 | 259.3896 | -0.3331 | 257.5956 | 0.2356 | 3329.9053 | 3256.8238 | 1016.5979 | 633.0978 | -31.8329 | 785.8505
14:34 | 4108 |  |  | -18.3102 | 1.6559 | -11.5344 | -6.9281 | -7.0601 | -10.3735 | -14.1671 | 1.6267 | 14.4642 | 4.9002 | 0.5935 |  |  |  | -30.5066 | 1.3525 | 10.8693 | 0.9098 |  | -15.8153 | -6.3835 | 0.7273 | 5.4467 | 5.5571 | 1.2989 | 71.4822 | 326.6883 | 328.4328 | 144.5896 | 161.8669 | 143.3415 | 197.8947 | 106.2244 | 187.1488 | 99.1572 | 147.821 | 394.8431 | 851.9595 | 148.0434 | 186.0341 | 237.6292 | 146.2031 | 215.5804 | 888.7862 |  | 928.6085 |  | 939.5859 | 99.2241 | 99.8713 | 141.2799 | 371.0941 | 784.5918 | 190.1568 | 111.7464 | 198.3598 | 454.6786 | 854.034 | 114.2051 | 53.6274 | 78.6653 | 110.0588 | 189.3549 | 951.2931 | 972.1071 | 975.3186 | 964.8903 | 98.5965 | 106.167 | 184.4099 | 414.9085 | 816.8906 | 83.5818 | 114.0038 | 213.8954 | 500.8377 | 828.966 | 59.9889 | 85.0739 | 98.2707 | 109.5294 | 179.927 | 905.2708 |  | 927.9034 | 822.7148 |  | 72.8252 | 104.3887 | 161.1808 | 398.96 | 809.5932 | 87.799 | 110.5425 | 191.8877 | 490.187 | 889.0328 | 52.6064 | 58.4594 | 95.2222 | 103.294 | 191.2132 | 959.8161 | 951.1706 | 924.8643 | 952.1396 | 99.0569 | 114.8252 | 172.6906 | 376.1112 | 812.9456 |  | 960.009 |  |  | 984.4754 | 991.3225 | 891.1605 | 944.9619 | 897.7456 | 947.8272 | 877.3291 | 856.7443 | 793.3103 | 808.9539 | 778.7905 | 835.7813 | 774.8618 | 900.2578 | 977.6825 | 978.9362 | 976.9782 | 977.3554 | 355.2451 |  |  | 139.7901 | 258.6838 | 227.2222 | 160.6158 | 160.0133 | 106.1043 | 179.8221 | 105.6405 | 400.5062 | 851.5937 | 365.2962 | 433.0731 | 202.6069 | 109.3864 | 125.8693 | 872.2025 | 903.9617 | 937.725 | 926.8347 | 926.3574 | 152.4203 | 100.3938 | 153.8101 | 113.3069 | 777.4294 | 175.3008 | 103.5785 | 520.4184 |  | 140.034 | 51.2548 | 75.6135 | 104.2661 | 179.0288 | 913.0772 | 922.8492 | 931.2739 | 815.0126 | 113.2807 | 102.1196 | 138.9208 | 317.039 | 816.9433 | 70.4315 | 98.8655 | 144.9254 | 376.7446 | 859.0165 | 45.1551 | 52.5035 | 72.5193 | 101.2715 | 180.529 | 1003.5805 | 958.4466 | 956.8622 | 1034.3974 | 942.218 | 68.986 | 100.1787 | 130.1371 | 318.3217 | 820.9226 | 84.6676 | 100.1773 | 142.4019 | 347.1148 | 877.5402 | 48.4742 | 55.9798 | 86.8462 | 112.1825 | 210.2817 | 998.0097 | 994.0851 | 981.4409 | 969.2571 | 75.4361 | 150.0859 | 104.8557 | 369.4532 | 810.75 | 1021.086 | 1027.0537 |  |  | 1046.1543 | 998.8821 | 1082.5548 | 969.4098 | 1050.3891 | 938.0934 |  | 1016.5078 | 973.0163 | 1038.0005 | 58.9596 | 71.4831 | 91.1738 |  | 827.9321 | 743.7142 | 793.1629 | 474.6635 | 644.2689 | 622.46 | 449.56 | [9 empty] | -126.1959 | 0.4348 | -114.3124 | -0.0888 | -99.1396 | 0.6442 | -105.7952 | -0.0949 | 259.4327 | -0.3762 | 257.6171 | 0.2295 | 3307.9721 | 3255.3471 | 1016.3642 | 633.3644 | -31.8874 | 785.8232
14:34 | 4109 |  |  | -18.4046 | 1.6293 | -11.493 | -6.9005 | -6.9609 | -10.3381 | -14.2753 | 1.6281 | 14.4661 | 4.9074 | 0.594 |  |  |  | -30.5617 | 1.0826 | 10.7277 | 0.8444 |  | -15.8792 | -6.3998 | 0.7252 | 5.4476 | 5.5558 | 1.3002 | 73.8355 | 326.7844 | 328.5174 | 144.6236 | 161.9288 | 143.3289 | 197.9185 | 106.2395 | 187.2062 | 99.1728 | 147.8972 | 394.9304 | 851.8758 | 148.0699 | 186.1599 | 237.66 | 146.313 | 215.6765 | 888.5495 |  | 928.3109 |  | 939.3072 | 99.2536 | 99.8478 | 141.3303 | 371.1915 | 784.6194 | 190.2515 | 111.7662 | 198.413 | 454.7692 | 853.9577 | 114.2296 | 53.6195 | 78.7196 | 110.109 | 189.428 | 951.1564 | 971.7239 | 974.6823 | 964.3988 | 98.6389 | 106.1651 | 184.4687 | 415.0435 | 816.8883 | 83.6195 | 114.0394 | 213.962 | 500.9274 | 828.9137 | 60.0716 | 85.0333 | 98.2463 | 109.4932 | 179.9854 | 905.2259 |  | 927.5596 | 822.9766 |  | 72.8058 | 104.425 | 161.2133 | 399.0058 | 809.472 | 87.7888 | 110.5639 | 191.9517 | 490.3034 | 888.9577 | 52.609 | 58.5188 | 95.248 | 103.3295 | 191.2852 | 959.3462 | 950.8474 | 924.5573 | 951.847 | 99.1005 | 114.8105 | 172.6997 | 376.2188 | 812.8877 |  | 960.0287 |  |  | 984.3305 | 990.7987 | 891.0049 | 944.5878 | 897.3572 | 947.4296 | 875.6162 | 852.8271 | 779.1904 | 822.7543 | 791.1862 | 832.3245 | 801.8897 | 900.8366 | 977.4736 | 978.6309 | 976.6964 | 977.1418 | 355.1948 |  |  | 139.8515 | 258.6689 | 226.9284 | 160.401 | 160.0444 | 106.1225 | 179.9059 | 105.6561 | 400.6246 | 851.6071 | 365.3836 | 429.3465 | 202.709 | 109.4307 | 125.9161 | 869.344 | 903.6267 | 937.6144 | 925.4375 | 925.9821 | 152.4943 | 100.4037 | 153.8307 | 113.3242 | 777.5916 | 175.3562 | 103.6028 | 520.5965 |  | 140.1071 | 51.2584 | 75.6351 | 104.2698 | 179.1061 | 912.9158 | 922.7992 | 931.1762 | 815.6549 | 113.3069 | 102.122 | 138.9368 | 317.149 | 817.0927 | 70.4311 | 98.8628 | 145.0075 | 376.818 | 859.0122 | 45.3471 | 52.5004 | 72.537 | 101.2776 | 180.5132 | 1003.9146 | 957.5793 | 957.0408 | 1034.1013 | 942.6033 | 69.048 | 100.209 | 130.1759 | 318.4225 | 821.0515 | 84.6844 | 100.1825 | 142.4306 | 347.2175 | 877.3305 | 48.4873 | 55.9959 | 86.9089 | 112.2133 | 210.3486 | 997.5275 | 993.7295 | 981.2149 | 969.0823 | 75.4574 | 150.1338 | 104.8535 | 369.5509 | 810.6903 | 1020.7467 | 1026.7731 |  |  | 1045.7717 | 998.3663 | 1082.9589 | 969.6868 | 1050.9512 | 938.622 |  | 1016.0273 | 972.6567 | 1038.0831 | 58.9463 | 71.4484 | 91.1939 |  | 827.8833 | 743.3757 | 793.1444 | 474.2713 | 643.9354 | 622.2506 | 449.1852 | [9 empty] | -126.1928 | 0.4204 | -114.2786 | -0.0908 | -99.1057 | 0.6258 | -105.7706 | -0.1031 | 259.4481 | -0.4029 | 257.6448 | 0.2295 | 3364.0934 | 3255.2661 | 1016.1241 | 633.093 | -32.0787 | 785.6295
14:34 | 4110 |  |  | -18.4957 | 1.5159 | -11.5281 | -6.8862 | -6.9626 | -10.2476 | -14.251 | 1.6306 | 14.4653 | 4.9094 | 0.5951 |  |  |  | -30.5055 | 1.0076 | 10.8019 | 0.9185 |  | -15.892 | -6.4484 | 0.7225 | 5.447 | 5.5547 | 1.3054 | 77.2869 | 326.8844 | 328.5981 | 144.6621 | 161.9919 | 143.3194 | 197.9348 | 106.2597 | 187.3935 | 99.1844 | 147.9575 | 395.0271 | 851.7869 | 148.0542 | 186.2703 | 237.6668 | 146.3924 | 215.7936 | 888.3292 |  | 928.1058 |  | 939.1406 | 99.3612 | 99.8216 | 141.3666 | 371.2953 | 784.6316 | 190.1839 | 111.75 | 198.4556 | 454.8805 | 853.8749 | 114.296 | 53.6744 | 78.7115 | 110.0938 | 189.5022 | 951.0599 | 971.3759 | 974.0778 | 963.905 | 98.5902 | 106.1866 | 184.5366 | 415.1613 | 816.8884 | 83.6755 | 114.0697 | 214.0203 | 501.0423 | 828.8455 | 60.1043 | 84.9976 | 98.3047 | 109.5119 | 180.122 | 905.4639 |  | 927.2285 | 822.6115 |  | 72.876 | 104.4743 | 161.1902 | 399.1739 | 809.4575 | 87.727 | 110.613 | 192.0683 | 490.4097 | 888.8614 | 52.654 | 58.549 | 95.267 | 103.3681 | 191.3176 | 958.966 | 950.5172 | 924.2574 | 951.5525 | 99.1734 | 114.7929 | 172.6806 | 376.2984 | 812.8378 |  | 959.5425 |  |  | 984.1634 | 990.2682 | 890.8868 | 944.2904 | 896.9816 | 947.085 | 885.1781 | 857.5331 | 787.4526 | 824.3346 | 818.1648 | 830.554 | 815.8691 | 913.6676 | 977.2641 | 978.3614 | 976.4573 | 976.9216 | 355.1683 |  |  | 139.9158 | 258.5644 | 226.7218 | 160.1823 | 160.0822 | 106.1435 | 179.8513 | 105.683 | 400.7241 | 851.6391 | 365.4825 | 424.3637 | 202.8306 | 109.4778 | 125.9766 | 867.7141 | 903.1375 | 937.4765 | 924.0216 | 925.5594 | 152.4455 | 100.4128 | 153.8633 | 113.313 | 777.7527 | 175.4412 | 103.6302 | 520.7861 |  | 140.1831 | 51.2599 | 75.6585 | 104.2787 | 179.1845 | 915.6902 | 922.7084 | 930.9991 | 816.1656 | 113.3444 | 102.1291 | 138.9821 | 317.2455 | 817.2273 | 70.4359 | 98.851 | 145.0336 | 376.8462 | 859.0192 | 45.4232 | 52.4991 | 72.6173 | 101.2894 | 180.5445 | 1003.7056 | 956.2053 | 957.1889 | 1033.1073 | 942.9916 | 69.1003 | 100.1938 | 130.1921 | 318.5016 | 821.1613 | 84.7178 | 100.1838 | 142.4558 | 347.3148 | 877.1223 | 48.4805 | 56.0093 | 86.9663 | 112.243 | 210.4184 | 997.0933 | 993.3197 | 980.957 | 968.8898 | 75.4932 | 150.1679 | 104.8525 | 369.655 | 810.6386 | 1020.3241 | 1026.7068 |  |  | 1045.3683 | 997.8016 | 1083.3456 | 969.9073 | 1051.3925 | 939.0888 |  | 1015.5281 | 972.3709 | 1038.1434 | 58.9461 | 71.5191 | 91.1883 |  | 827.9233 | 743.3546 | 793.1599 | 474.6806 | 644.4215 | 622.4391 | 449.3205 | [9 empty] | -126.1867 | 0.4184 | -114.2755 | -0.0929 | -99.1242 | 0.6299 | -105.7921 | -0.1052 | 259.4358 | -0.4235 | 257.6141 | 0.2418 | 3456.2663 | 3255.7831 | 1015.8737 | 633.4303 | -32.092 | 785.639
14:34 | 4111 |  |  | -18.5119 | 1.3671 | -11.5992 | -6.8334 | -6.9362 | -10.2306 | -14.2095 | 1.6347 | 14.4695 | 4.9175 | 0.5956 |  |  |  | -30.5659 | 1.1094 | 10.7308 | 0.8366 |  | -15.948 | -6.3426 | 0.7215 | 5.4451 | 5.5608 | 1.302 | 74.3205 | 326.9715 | 328.6812 | 144.7131 | 162.052 | 143.31 | 197.954 | 106.3017 | 187.4382 | 99.1942 | 147.9992 | 395.1116 | 851.6511 | 148.1162 | 186.3738 | 237.758 | 146.4589 | 215.9038 | 888.167 |  | 927.9867 |  | 939.0373 | 99.3424 | 99.8386 | 141.4127 | 371.401 | 784.6207 | 190.1722 | 111.732 | 198.5179 | 454.9794 | 853.8287 | 114.3344 | 53.6878 | 78.7516 | 110.1357 | 189.5793 | 950.9187 | 971.0208 | 973.4726 | 963.3995 | 98.5667 | 106.2019 | 184.6071 | 415.2793 | 816.8972 | 83.7136 | 114.1136 | 214.0674 | 501.1591 | 828.7717 | 60.0786 | 85.0613 | 98.3612 | 109.5275 | 180.2102 | 906.0249 |  | 926.8976 | 822.1599 |  | 72.8627 | 104.5221 | 161.1963 | 399.2844 | 809.3833 | 87.7963 | 110.6368 | 192.1115 | 490.488 | 888.7812 | 52.7444 | 58.5409 | 95.245 | 103.3785 | 191.3527 | 958.643 | 950.2 | 923.976 | 951.2517 | 99.172 | 114.8063 | 172.6977 | 376.388 | 812.7852 |  | 959.1802 |  |  | 983.9716 | 989.7401 | 890.7651 | 944.0469 | 896.6155 | 946.7272 | 883.7434 | 863.4176 | 800.2138 | 817.1389 | 834.1732 | 831.9413 | 788.4631 | 919.5003 | 977.1033 | 978.2354 | 976.4021 | 976.7887 | 355.1447 |  |  | 139.981 | 258.5058 | 226.2286 | 159.9822 | 160.1115 | 106.1564 | 179.8425 | 105.6812 | 400.7939 | 851.6747 | 365.5693 | 420.0789 | 202.929 | 109.5085 | 126.0338 | 866.0804 | 902.5866 | 937.2948 | 922.8925 | 925.1055 | 152.4201 | 100.388 | 153.8932 | 113.3175 | 777.8813 | 175.4258 | 103.6641 | 520.9917 |  | 140.2503 | 51.2815 | 75.6862 | 104.299 | 179.2717 | 918.5763 | 922.6644 | 930.799 | 815.9774 | 113.3708 | 102.1479 | 139.0597 | 317.338 | 817.3502 | 70.4631 | 98.8359 | 145.0446 | 376.9688 | 859.0632 | 45.4606 | 52.5178 | 72.7032 | 101.3052 | 180.6179 | 1003.2712 | 955.3872 | 957.3151 | 1032.2964 | 943.2751 | 69.1198 | 100.1869 | 130.1537 | 318.5921 | 821.2424 | 84.7248 | 100.1783 | 142.4873 | 347.4205 | 876.9205 | 48.479 | 56.0186 | 86.9933 | 112.2546 | 210.4906 | 996.6936 | 992.9296 | 980.6675 | 968.5992 | 75.5288 | 150.1745 | 104.8607 | 369.7571 | 810.5815 | 1020.0594 | 1027.0492 |  |  | 1044.9364 | 997.28 | 1083.7089 | 970.0103 | 1051.6512 | 939.4177 |  | 1015.0037 | 972.0949 | 1038.1666 | 58.9445 | 71.5955 | 91.185 |  | 827.9013 | 743.4474 | 793.2268 | 474.3875 | 644.1285 | 622.602 | 449.5156 | [9 empty] | -126.2544 | 0.441 | -114.3124 | -0.0765 | -99.155 | 0.6422 | -105.789 | -0.0765 | 259.3804 | -0.4255 | 257.5802 | 0.2562 | 3380.167 | 3255.6214 | 1015.6128 | 633.3653 | -32.14 | 785.6744
14:34 | 4112 |  |  | -18.5211 | 1.2148 | -11.6078 | -6.8462 | -6.9813 | -10.2394 | -14.2003 | 1.6417 | 14.4652 | 4.9191 | 0.5935 |  |  |  | -30.491 | 1.3343 | 10.7155 | 0.8467 |  | -15.8999 | -6.3252 | 0.7212 | 5.4466 | 5.5609 | 1.2998 | 74.8261 | 327.0219 | 328.7527 | 144.7496 | 162.0977 | 143.2845 | 197.9583 | 106.334 | 187.4573 | 99.1769 | 148.0374 | 395.1949 | 851.5048 | 148.1538 | 186.5654 | 237.9108 | 146.561 | 216.0402 | 888.0833 |  | 927.8249 |  | 938.8493 | 99.3154 | 99.8553 | 141.452 | 371.5086 | 784.6012 | 190.3667 | 111.7045 | 198.5738 | 455.0649 | 853.7816 | 114.3697 | 53.704 | 78.7971 | 110.1659 | 189.6485 | 950.7958 | 970.6238 | 972.795 | 962.896 | 98.6973 | 106.2105 | 184.6726 | 415.4054 | 816.8932 | 83.7318 | 114.1354 | 214.154 | 501.244 | 828.711 | 60.1062 | 85.0842 | 98.3369 | 109.5282 | 180.2956 | 906.5425 |  | 926.585 | 821.88 |  | 72.8701 | 104.5136 | 161.2678 | 399.3274 | 809.2851 | 87.8989 | 110.6388 | 192.1168 | 490.5781 | 888.6889 | 52.7653 | 58.5757 | 95.2409 | 103.3995 | 191.3899 | 958.2647 | 949.9042 | 923.6819 | 950.9652 | 99.1066 | 114.867 | 172.8334 | 376.51 | 812.7166 |  | 959.5263 |  |  | 983.7921 | 989.1845 | 890.5521 | 943.7313 | 896.3122 | 946.3999 | 881.0521 | 864.4171 | 801.2197 | 811.6044 | 822.9021 | 832.7414 | 786.5894 | 932.0118 | 977.026 | 978.2547 | 976.4886 | 976.7581 | 355.1666 |  |  | 140.048 | 258.3761 | 225.5296 | 159.8559 | 160.1291 | 106.1696 | 179.9291 | 105.6776 | 400.9107 | 851.6941 | 365.6588 | 416.9002 | 203.0074 | 109.5505 | 126.0846 | 865.5891 | 902.0512 | 937.0694 | 922.892 | 924.6358 | 152.4575 | 100.3926 | 153.9265 | 113.366 | 778.0241 | 175.4442 | 103.6997 | 521.184 |  | 140.3205 | 51.3122 | 75.7255 | 104.3194 | 179.3523 | 918.4537 | 922.6154 | 930.5994 | 815.3533 | 113.3784 | 102.1307 | 139.0825 | 317.4249 | 817.4497 | 70.4384 | 98.8305 | 145.0616 | 377.1421 | 859.1032 | 45.4815 | 52.5377 | 72.7189 | 101.3199 | 180.689 | 1002.8266 | 954.6704 | 957.4185 | 1031.4819 | 943.4616 | 69.1394 | 100.2112 | 130.135 | 318.6991 | 821.3345 | 84.7723 | 100.1901 | 142.5411 | 347.5308 | 876.7296 | 48.4663 | 56.0569 | 86.9902 | 112.2649 | 210.549 | 996.4007 | 992.5783 | 980.4228 | 968.3943 | 75.5148 | 150.2286 | 104.8714 | 369.8516 | 810.5172 | 1019.6738 | 1027.3452 |  |  | 1044.479 | 996.7473 | 1084.0247 | 970.0163 | 1051.7623 | 939.6209 |  | 1014.4599 | 971.7828 | 1038.2171 | 58.9516 | 71.5863 | 91.2066 |  | 827.9062 | 743.5735 | 793.2687 | 474.5823 | 644.4759 | 622.6692 | 449.5257 | [9 empty] | -126.2944 | 0.4451 | -114.3217 | -0.0641 | -99.1796 | 0.6607 | -105.8137 | -0.0765 | 259.3835 | -0.4276 | 257.5802 | 0.2603 | 3353.6836 | 3255.2835 | 1015.3359 | 633.5726 | -32.1003 | 785.7399
14:34 | 4113 |  |  | -18.6429 | 1.0949 | -11.6697 | -6.8707 | -6.9101 | -10.1641 | -14.2024 | 1.6435 | 14.4713 | 4.9252 | 0.5951 |  |  |  | -30.5589 | 1.516 | 10.8449 | 0.7767 |  | -15.8537 | -6.3378 | 0.7198 | 5.4459 | 5.5627 | 1.3002 | 75.5477 | 327.0804 | 328.8277 | 144.799 | 162.1488 | 143.273 | 197.9584 | 106.3688 | 187.5193 | 99.1789 | 148.0901 | 395.3098 | 851.4189 | 148.21 | 186.7763 | 238.0393 | 146.6648 | 216.1269 | 888.0512 |  | 927.6735 |  | 938.6735 | 99.3168 | 99.8653 | 141.4904 | 371.6383 | 784.6089 | 190.5012 | 111.7231 | 198.619 | 455.1641 | 853.7179 | 114.4247 | 53.7174 | 78.8615 | 110.2146 | 189.7314 | 950.6718 | 970.2484 | 972.1624 | 962.4234 | 98.7569 | 106.2268 | 184.7379 | 415.5263 | 816.8773 | 83.7671 | 114.144 | 214.2549 | 501.3233 | 828.6582 | 60.1517 | 85.0758 | 98.2892 | 109.5212 | 180.3539 | 906.6872 |  | 926.2517 | 821.3511 |  | 72.9173 | 104.518 | 161.3169 | 399.3899 | 809.2102 | 87.9291 | 110.6659 | 192.182 | 490.6828 | 888.5839 | 52.7688 | 58.6003 | 95.2711 | 103.4513 | 191.4462 | 957.8752 | 949.6014 | 923.375 | 950.7001 | 99.1444 | 114.9122 | 172.9318 | 376.6196 | 812.6731 |  | 960.174 |  |  | 983.6667 | 988.6647 | 890.2626 | 943.3216 | 896.1102 | 946.1539 | 890.3621 | 867.6797 | 796.5082 | 808.6569 | 803.7825 | 831.4514 | 832.9323 | 956.7722 | 976.9781 | 978.2692 | 976.5275 | 976.7389 | 355.2584 |  |  | 140.109 | 258.3795 | 225.3016 | 159.8663 | 160.1473 | 106.1943 | 180.0195 | 105.7005 | 401.0255 | 851.7079 | 365.762 | 414.4692 | 203.0525 | 109.5916 | 126.1355 | 866.9753 | 901.7075 | 936.8027 | 924.57 | 924.2446 | 152.523 | 100.3999 | 153.9519 | 113.4334 | 778.1718 | 175.5519 | 103.716 | 521.3529 |  | 140.3724 | 51.3199 | 75.7607 | 104.3247 | 179.4383 | 918.2054 | 922.7723 | 930.3858 | 814.9694 | 113.4051 | 102.1309 | 139.0649 | 317.5382 | 817.5445 | 70.4326 | 98.8291 | 145.0659 | 377.3257 | 859.1288 | 45.4835 | 52.5791 | 72.7392 | 101.3211 | 180.7566 | 1002.2842 | 953.7272 | 957.4941 | 1030.4844 | 943.6181 | 69.1514 | 100.2319 | 130.1694 | 318.8185 | 821.4368 | 84.7999 | 100.1935 | 142.567 | 347.6223 | 876.5257 | 48.4739 | 56.1073 | 87.0048 | 112.2768 | 210.6119 | 996.0938 | 992.3109 | 980.2578 | 968.2253 | 75.5546 | 150.3101 | 104.8977 | 369.9421 | 810.4483 | 1019.2712 | 1027.3766 |  |  | 1044.0225 | 996.2215 | 1084.2929 | 969.9997 | 1051.7742 | 939.7062 |  | 1013.9024 | 971.5501 | 1038.2305 | 58.9525 | 71.57 | 91.2192 |  | 827.945 | 743.5938 | 793.1762 | 474.2937 | 644.2736 | 622.5735 | 449.3029 | [9 empty] | -126.2728 | 0.4451 | -114.3032 | -0.0682 | -99.1704 | 0.6504 | -105.8044 | -0.0765 | 259.3988 | -0.4625 | 257.5679 | 0.2418 | 3320.8312 | 3254.5089 | 1015.0689 | 633.4235 | -32.0933 | 785.7694
14:34 | 4114 |  |  | -18.607 | 1.1063 | -11.5458 | -6.8117 | -6.8556 | -10.1113 | -14.2617 | 1.644 | 14.4708 | 4.9301 | 0.5964 |  |  |  | -30.4839 | 1.6849 | 10.893 | 0.8203 |  | -15.8777 | -6.2427 | 0.7203 | 5.4447 | 5.5636 | 1.2992 | 72.4484 | 327.173 | 328.921 | 144.861 | 162.2134 | 143.2589 | 197.9752 | 106.4174 | 187.5124 | 99.1939 | 148.1413 | 395.3978 | 851.3547 | 148.3577 | 186.9779 | 238.1025 | 146.7779 | 216.2262 | 888.016 |  | 927.5906 |  | 938.5473 | 99.2644 | 99.8743 | 141.542 | 371.7715 | 784.6308 | 190.4386 | 111.7842 | 198.6755 | 455.2663 | 853.6556 | 114.4608 | 53.7282 | 78.9024 | 110.2392 | 189.8107 | 950.5363 | 969.8866 | 971.5698 | 962.0086 | 98.6469 | 106.2367 | 184.786 | 415.6607 | 816.861 | 83.7933 | 114.1698 | 214.3298 | 501.4241 | 828.6006 | 60.151 | 85.1379 | 98.2575 | 109.485 | 180.3558 | 906.7103 |  | 925.9093 | 820.7682 |  | 72.9593 | 104.5425 | 161.3296 | 399.4928 | 809.131 | 87.9257 | 110.6851 | 192.2816 | 490.7751 | 888.4245 | 52.7111 | 58.6357 | 95.3496 | 103.4831 | 191.5594 | 957.4667 | 949.2905 | 923.07 | 950.4556 | 99.2244 | 114.9267 | 172.9577 | 376.7178 | 812.6159 |  | 960.6658 |  |  | 983.5939 | 988.1531 | 890.0092 | 942.9378 | 895.9169 | 945.9067 | 896.8774 | 870.32 | 799.1658 | 818.3269 | 785.8638 | 832.6192 | 856.4244 | 961.4126 | 976.9547 | 978.2353 | 976.5143 | 976.7336 | 355.4081 |  |  | 140.1779 | 258.5602 | 225.5479 | 160.0215 | 160.1818 | 106.2337 | 180.094 | 105.724 | 401.1215 | 851.7326 | 365.8612 | 412.4326 | 203.0746 | 109.625 | 126.195 | 868.1765 | 901.5505 | 936.4882 | 926.0075 | 923.9464 | 152.5992 | 100.4286 | 154.0183 | 113.4619 | 778.3222 | 175.6183 | 103.7382 | 521.5322 |  | 140.4179 | 51.3309 | 75.7914 | 104.3408 | 179.525 | 918.1347 | 922.9819 | 930.2191 | 814.7833 | 113.4277 | 102.1478 | 139.0942 | 317.6612 | 817.6874 | 70.4195 | 98.8344 | 145.1174 | 377.4593 | 859.1448 | 45.5672 | 52.611 | 72.7716 | 101.3301 | 180.825 | 1001.6159 | 953.9863 | 957.5512 | 1030.2098 | 943.7315 | 69.1914 | 100.2413 | 130.2469 | 318.9334 | 821.5399 | 84.8115 | 100.1958 | 142.6081 | 347.7358 | 876.3449 | 48.4922 | 56.1304 | 87.054 | 112.3004 | 210.6913 | 995.7408 | 992.0328 | 980.0513 | 967.9729 | 75.5663 | 150.3423 | 104.924 | 370.0213 | 810.3724 | 1018.9213 | 1027.2719 |  |  | 1043.5809 | 995.7259 | 1084.5303 | 970.0132 | 1051.7334 | 939.7081 |  | 1013.3456 | 971.2901 | 1038.2052 | 58.9541 | 71.6207 | 91.2292 |  | 827.9637 | 743.6282 | 793.1613 | 474.7028 | 644.5099 | 622.5774 | 449.7997 | [9 empty] | -126.2513 | 0.4328 | -114.294 | -0.0908 | -99.1519 | 0.634 | -105.7737 | -0.099 | 259.4235 | -0.4933 | 257.5987 | 0.2254 | 3359.6638 | 3255.0648 | 1014.8031 | 633.5437 | -31.8879 | 785.7959
14:34 | 4115 |  |  | -18.6712 | 1.1712 | -11.5936 | -6.8384 | -6.9265 | -10.0903 | -14.1628 | 1.6465 | 14.4745 | 4.9317 | 0.5956 |  |  |  | -30.4544 | 1.9768 | 11.0332 | 0.8304 |  | -15.7876 | -6.2498 | 0.719 | 5.4448 | 5.5649 | 1.2991 | 69.9424 | 327.2669 | 329.0084 | 144.9092 | 162.2645 | 143.2234 | 197.9849 | 106.4584 | 187.5975 | 99.2281 | 148.2132 | 395.5147 | 851.288 | 148.3882 | 187.1461 | 238.1732 | 146.8642 | 216.3488 | 887.9832 |  | 927.5065 |  | 938.4102 | 99.2715 | 99.8539 | 141.5891 | 371.8733 | 784.651 | 190.3971 | 111.8241 | 198.7573 | 455.3642 | 853.5805 | 114.4757 | 53.7586 | 78.9267 | 110.2612 | 189.8937 | 950.3635 | 969.4958 | 970.9567 | 961.5949 | 98.5453 | 106.2129 | 184.8563 | 415.7917 | 816.8398 | 83.7876 | 114.1844 | 214.4024 | 501.5048 | 828.5659 | 60.2104 | 85.1494 | 98.2984 | 109.4678 | 180.4248 | 906.698 |  | 925.5672 | 820.3884 |  | 72.9537 | 104.5048 | 161.3591 | 399.5387 | 809.0005 | 87.9075 | 110.7149 | 192.3655 | 490.8567 | 888.2789 | 52.683 | 58.696 | 95.4127 | 103.4971 | 191.6587 | 957.062 | 948.983 | 922.7954 | 950.1737 | 99.2621 | 114.9405 | 172.999 | 376.821 | 812.5457 |  | 960.1831 |  |  | 983.5557 | 987.5832 | 889.8377 | 942.6465 | 895.6995 | 945.5983 | 898.4921 | 857.4178 | 801.1645 | 829.3726 | 778.1582 | 831.567 | 864.2378 | 939.7421 | 976.9543 | 978.2133 | 976.5097 | 976.7586 | 355.5488 |  |  | 140.2523 | 258.5513 | 225.6528 | 160.1176 | 160.2178 | 106.2698 | 180.1549 | 105.7295 | 401.2314 | 851.761 | 365.9625 | 410.5775 | 203.1195 | 109.6639 | 126.2728 | 868.1758 | 901.3954 | 936.2357 | 926.3699 | 923.6727 | 152.6571 | 100.4241 | 154.0651 | 113.4469 | 778.4532 | 175.6607 | 103.7635 | 521.7103 |  | 140.488 | 51.3586 | 75.8207 | 104.3619 | 179.6112 | 918.2034 | 922.9425 | 930.1169 | 814.4588 | 113.4268 | 102.1371 | 139.1444 | 317.7732 | 817.8432 | 70.4773 | 98.8206 | 145.1923 | 377.5757 | 859.1756 | 45.5857 | 52.6098 | 72.7747 | 101.3434 | 180.8829 | 1000.936 | 954.6409 | 957.6887 | 1030.1157 | 943.8169 | 69.1993 | 100.2568 | 130.2573 | 319.0441 | 821.613 | 84.8432 | 100.203 | 142.6644 | 347.8469 | 876.1894 | 48.4451 | 56.1366 | 87.086 | 112.3052 | 210.7737 | 995.4075 | 991.6817 | 979.8097 | 967.7283 | 75.536 | 150.3598 | 104.9348 | 370.1099 | 810.311 | 1018.8345 | 1027.2614 |  |  | 1043.1523 | 995.2073 | 1084.7235 | 969.9848 | 1051.5747 | 939.6609 |  | 1012.7989 | 971.0682 | 1038.1426 | 58.9663 | 71.5959 | 91.2432 |  | 827.958 | 743.6761 | 793.1607 | 474.303 | 644.2319 | 622.5533 | 449.5341 | [9 empty] | -126.2698 | 0.4081 | -114.2663 | -0.097 | -99.1211 | 0.6278 | -105.7521 | -0.1134 | 259.4419 | -0.4892 | 257.6325 | 0.2336 | 3370.8143 | 3254.0847 | 1014.529 | 633.3926 | -31.7289 | 785.817
14:34 | 4116 |  |  | -18.6645 | 1.1229 | -11.4765 | -6.8578 | -6.9651 | -9.9729 | -14.2134 | 1.6493 | 14.4694 | 4.9427 | 0.5966 |  |  |  | -30.4643 | 2.359 | 10.801 | 0.8663 |  | -15.8271 | -6.2498 | 0.7192 | 5.4448 | 5.5688 | 1.2964 | 70.2884 | 327.3742 | 329.0904 | 144.9522 | 162.3244 | 143.2005 | 197.9965 | 106.4944 | 187.6843 | 99.2082 | 148.2615 | 395.5922 | 851.1963 | 148.3703 | 187.303 | 238.313 | 146.9049 | 216.4412 | 887.9668 |  | 927.3859 |  | 938.2445 | 99.3113 | 99.8475 | 141.6262 | 371.9758 | 784.6574 | 190.4908 | 111.856 | 198.8556 | 455.4565 | 853.5131 | 114.4805 | 53.7982 | 78.9671 | 110.3061 | 189.9704 | 950.1794 | 969.0849 | 970.321 | 961.0903 | 98.5495 | 106.2352 | 184.9492 | 415.9116 | 816.8085 | 83.8041 | 114.2062 | 214.4565 | 501.5701 | 828.5142 | 60.2072 | 85.1032 | 98.2892 | 109.4715 | 180.4963 | 907.0718 |  | 925.2236 | 820.169 |  | 72.9718 | 104.4834 | 161.4119 | 399.5719 | 808.8759 | 87.9233 | 110.7403 | 192.4125 | 490.9407 | 888.2039 | 52.7996 | 58.6894 | 95.3826 | 103.5427 | 191.6865 | 956.6981 | 948.6857 | 922.5377 | 949.8741 | 99.2673 | 114.9713 | 173.0351 | 376.915 | 812.467 |  | 959.3006 |  |  | 983.5447 | 986.9876 | 889.7015 | 942.3609 | 895.4057 | 945.1877 | 898.7769 | 851.4759 | 790.9877 | 806.252 | 789.0698 | 830.0739 | 859.0185 | 931.0817 | 976.9222 | 978.1645 | 976.4566 | 976.7594 | 355.6505 |  |  | 140.317 | 258.5839 | 225.4072 | 160.1408 | 160.2464 | 106.3056 | 180.2524 | 105.7357 | 401.3008 | 851.7675 | 366.0508 | 409.0145 | 203.1271 | 109.6917 | 126.3421 | 867.8003 | 901.2103 | 936.0467 | 926.3353 | 923.4308 | 152.7217 | 100.3807 | 154.0548 | 113.4688 | 778.5656 | 175.715 | 103.7856 | 521.8884 |  | 140.5419 | 51.375 | 75.848 | 104.3704 | 179.6981 | 918.2556 | 922.9494 | 930.0829 | 814.3227 | 113.4381 | 102.1029 | 139.1768 | 317.8883 | 817.9715 | 70.5382 | 98.8207 | 145.2599 | 377.6713 | 859.2038 | 45.5759 | 52.6011 | 72.7918 | 101.3506 | 180.9352 | 1000.5595 | 954.4925 | 957.8516 | 1029.7178 | 943.9292 | 69.1956 | 100.2618 | 130.2398 | 319.1288 | 821.6868 | 84.8635 | 100.2023 | 142.7026 | 347.9477 | 876.0149 | 48.3977 | 56.1404 | 87.1167 | 112.313 | 210.853 | 995.0248 | 991.3379 | 979.574 | 967.5137 | 75.5546 | 150.3934 | 104.9431 | 370.1996 | 810.2511 | 1019.0934 | 1027.6334 |  |  | 1042.7497 | 994.6847 | 1084.8706 | 969.9135 | 1051.3308 | 939.6278 |  | 1012.2739 | 970.7596 | 1038.0755 | 58.9893 | 71.56 | 91.2719 |  | 827.9601 | 743.7295 | 793.2636 | 474.9318 | 644.759 | 622.965 | 449.9085 | [9 empty] | -126.2544 | 0.441 | -114.2693 | -0.1031 | -99.158 | 0.6442 | -105.7644 | -0.097 | 259.4481 | -0.483 | 257.5987 | 0.2315 | 3333.6731 | 3250.2098 | 1014.2433 | 633.862 | -31.6627 | 785.8448
14:34 | 4117 |  |  | -18.5378 | 0.973 | -11.4991 | -6.8331 | -6.9353 | -9.9546 | -14.1495 | 1.6484 | 14.4693 | 4.9491 | 0.5954 |  |  |  | -30.391 | 2.2559 | 10.9734 | 0.8497 |  | -15.9158 | -6.2279 | 0.7198 | 5.446 | 5.5669 | 1.2987 | 78.1896 | 327.504 | 329.166 | 144.9839 | 162.3849 | 143.1707 | 198.0122 | 106.517 | 187.6759 | 99.1654 | 148.3048 | 395.6341 | 851.0853 | 148.4217 | 187.457 | 238.4715 | 146.9475 | 216.5339 | 887.932 |  | 927.2329 |  | 938.0896 | 99.3006 | 99.8787 | 141.6842 | 372.0878 | 784.6553 | 190.5693 | 111.9331 | 198.9218 | 455.5565 | 853.4886 | 114.5218 | 53.8189 | 78.9608 | 110.2906 | 189.9995 | 950.0346 | 968.66 | 969.6485 | 960.4939 | 98.5874 | 106.3006 | 185.0071 | 416.0615 | 816.7884 | 83.8309 | 114.2256 | 214.5055 | 501.6481 | 828.447 | 60.1519 | 85.1012 | 98.2187 | 109.4711 | 180.5373 | 907.3991 |  | 924.911 | 820.1113 |  | 73.0231 | 104.5005 | 161.4574 | 399.6761 | 808.8074 | 87.9095 | 110.7514 | 192.4987 | 491.0408 | 888.083 | 52.8184 | 58.7069 | 95.3984 | 103.5824 | 191.741 | 956.3516 | 948.3914 | 922.227 | 949.5881 | 99.3122 | 114.9749 | 173.0145 | 377.007 | 812.4034 |  | 958.9076 |  |  | 983.5413 | 986.3952 | 889.3882 | 941.9004 | 895.097 | 944.8048 | 886.8043 | 854.4263 | 790.2473 | 776.0603 | 795.9523 | 831.7549 | 823.6907 | 940.8897 | 976.8114 | 977.9797 | 976.2513 | 976.6701 | 355.7646 |  |  | 140.3799 | 258.7526 | 225.0226 | 160.1443 | 160.2934 | 106.3476 | 180.2593 | 105.7686 | 401.3748 | 851.7718 | 366.1372 | 408.1462 | 203.0873 | 109.7288 | 126.3953 | 867.9269 | 901.1389 | 935.9083 | 926.7178 | 923.328 | 152.7163 | 100.3819 | 154.0679 | 113.5022 | 778.7044 | 175.8042 | 103.7881 | 522.0323 |  | 140.5785 | 51.3837 | 75.891 | 104.3405 | 179.7783 | 918.2004 | 923.9936 | 930.0421 | 814.2421 | 113.4683 | 102.0909 | 139.1631 | 317.9993 | 818.0862 | 70.5128 | 98.8458 | 145.3518 | 377.7683 | 859.2392 | 45.5526 | 52.6194 | 72.8283 | 101.3493 | 181.015 | 1000.2378 | 953.9662 | 957.95 | 1029.1572 | 944.0307 | 69.1779 | 100.254 | 130.3124 | 319.2291 | 821.7693 | 84.8962 | 100.2084 | 142.7325 | 348.0552 | 875.8275 | 48.4033 | 56.1591 | 87.1607 | 112.3464 | 210.9256 | 994.6764 | 990.9801 | 979.3527 | 967.3127 | 75.5738 | 150.4407 | 104.9428 | 370.2966 | 810.197 | 1019.2449 | 1028.1654 |  |  | 1042.3645 | 994.1728 | 1084.9851 | 969.8548 | 1051.1106 | 939.531 |  | 1011.7621 | 970.4538 | 1038.0097 | 58.9841 | 71.6699 | 91.2718 |  | 828.0158 | 743.7596 | 793.326 | 475.0603 | 645.2582 | 623.2387 | 450.0644 | [9 empty] | -126.3282 | 0.441 | -114.3155 | -0.0806 | -99.1857 | 0.6566 | -105.7583 | -0.0806 | 259.405 | -0.4686 | 257.5556 | 0.2541 | 3315.0952 | 3249.3124 | 1013.9606 | 634.2485 | -31.6176 | 785.8877
14:34 | 4118 |  |  | -18.4895 | 0.8283 | -11.3131 | -6.78 | -6.9414 | -10.0335 | -14.1683 | 1.646 | 14.4706 | 4.9534 | 0.5972 |  |  |  | -30.2968 | 2.2112 | 11.3193 | 0.9511 |  | -15.836 | -6.1183 | 0.719 | 5.4446 | 5.5715 | 1.2986 | 76.7147 | 327.6526 | 329.253 | 145.03 | 162.4522 | 143.1367 | 198.0223 | 106.5417 | 187.7254 | 99.1865 | 148.4098 | 395.7766 | 851.0347 | 148.463 | 187.6015 | 238.5784 | 147.0114 | 216.6288 | 887.8541 |  | 927.1381 |  | 938.0139 | 99.3201 | 99.9022 | 141.7435 | 372.1938 | 784.657 | 190.6373 | 111.9642 | 198.983 | 455.6686 | 853.4319 | 114.599 | 53.8194 | 78.949 | 110.2919 | 190.0495 | 949.8942 | 968.2408 | 968.988 | 959.8308 | 98.5975 | 106.3169 | 185.0723 | 416.2136 | 816.782 | 83.854 | 114.2415 | 214.5686 | 501.7315 | 828.3869 | 60.1356 | 85.1307 | 98.2143 | 109.4798 | 180.6931 | 907.6066 |  | 924.5982 | 819.9515 |  | 73.0423 | 104.5057 | 161.5057 | 399.7452 | 808.7038 | 87.8704 | 110.7915 | 192.5874 | 491.1461 | 887.9215 | 52.793 | 58.7668 | 95.4698 | 103.6082 | 191.826 | 956.0022 | 948.1109 | 921.9353 | 949.2945 | 99.3688 | 114.9696 | 172.9669 | 377.0903 | 812.3542 |  | 958.2765 |  |  | 983.5222 | 985.8201 | 889.0524 | 941.4158 | 894.8269 | 944.4811 | 887.5372 | 855.0502 | 803.8393 | 772.3056 | 775.6922 | 832.7981 | 800.1784 | 944.0921 | 976.692 | 977.7371 | 975.9883 | 976.5867 | 355.8965 |  |  | 140.4421 | 258.8414 | 224.7445 | 160.0812 | 160.337 | 106.3869 | 180.2567 | 105.7797 | 401.4831 | 851.7801 | 366.2376 | 407.9173 | 203.0509 | 109.7711 | 126.4666 | 868.8997 | 901.1843 | 935.7982 | 927.3522 | 923.2845 | 152.7057 | 100.4065 | 154.1153 | 113.5155 | 778.8308 | 175.8697 | 103.8197 | 522.1626 |  | 140.6266 | 51.4286 | 75.9359 | 104.3365 | 179.8935 | 918.094 | 925.1623 | 929.9746 | 814.1657 | 113.4847 | 102.1278 | 139.1648 | 318.0956 | 818.1937 | 70.5775 | 98.8372 | 145.4064 | 377.9148 | 859.2814 | 45.4746 | 52.6653 | 72.8494 | 101.3657 | 181.091 | 1000.044 | 953.7798 | 958.0299 | 1028.9132 | 944.1072 | 69.1778 | 100.2672 | 130.3516 | 319.358 | 821.8218 | 84.9155 | 100.2102 | 142.764 | 348.1522 | 875.6402 | 48.4116 | 56.1856 | 87.1695 | 112.381 | 210.9783 | 994.3443 | 990.6373 | 979.1056 | 967.1064 | 75.5818 | 150.4938 | 104.9497 | 370.4023 | 810.1507 | 1019.2297 | 1028.1459 |  |  | 1042.0008 | 993.713 | 1085.1039 | 969.8183 | 1050.9561 | 939.4303 |  | 1011.2579 | 970.1257 | 1037.9227 | 58.9835 | 71.6988 | 91.2756 |  | 828.0399 | 743.7621 | 793.3422 | 475.1454 | 644.7449 | 623.1808 | 450.1518 | [9 empty] | -126.3898 | 0.4677 | -114.297 | -0.0621 | -99.198 | 0.6483 | -105.7706 | -0.0703 | 259.3958 | -0.4563 | 257.5433 | 0.2521 | 3358.1781 | 3245.1438 | 1013.6833 | 633.9629 | -31.4001 | 785.901
14:35 | 4119 |  |  | -18.5228 | 0.5759 | -11.4897 | -6.8779 | -6.9254 | -9.9503 | -14.1483 | 1.6419 | 14.4707 | 4.9609 | 0.5955 |  |  |  | -30.3622 | 2.2877 | 11.1851 | 0.9404 |  | -15.8804 | -6.077 | 0.7195 | 5.4435 | 5.5697 | 1.2985 | 75.1527 | 327.7812 | 329.3429 | 145.0854 | 162.5222 | 143.1068 | 198.0317 | 106.5761 | 187.8005 | 99.1634 | 148.4472 | 395.8629 | 850.9711 | 148.4752 | 187.8128 | 238.6476 | 147.1218 | 216.7618 | 887.7525 |  | 927.0533 |  | 937.9323 | 99.3629 | 99.9103 | 141.7807 | 372.3035 | 784.6602 | 190.6903 | 111.9413 | 199.075 | 455.7595 | 853.3677 | 114.6288 | 53.8419 | 79.0117 | 110.3467 | 190.1455 | 949.7465 | 967.8341 | 968.3584 | 959.1373 | 98.5866 | 106.3133 | 185.1836 | 416.3079 | 816.7613 | 83.8773 | 114.2639 | 214.6182 | 501.8211 | 828.2924 | 60.1792 | 85.0904 | 98.2001 | 109.4761 | 180.799 | 908.4197 |  | 924.2741 | 819.8386 |  | 73.0002 | 104.5602 | 161.492 | 399.8777 | 808.6494 | 87.8971 | 110.8262 | 192.636 | 491.2292 | 887.8159 | 52.8625 | 58.7894 | 95.5082 | 103.6391 | 191.8759 | 955.6502 | 947.8495 | 921.6998 | 948.996 | 99.3821 | 115.016 | 173.0067 | 377.1834 | 812.2977 |  | 957.2418 |  |  | 983.4722 | 985.251 | 888.8689 | 941.1269 | 894.4914 | 944.0548 | 903.8604 | 841.0259 | 808.2599 | 781.8604 | 763.3124 | 834.3525 | 815.002 | 952.5195 | 976.63 | 977.5764 | 975.8507 | 976.5961 | 356.0146 |  |  | 140.5012 | 258.9255 | 224.566 | 160.0248 | 160.3776 | 106.4208 | 180.3228 | 105.7897 | 401.5999 | 851.7929 | 366.3329 | 407.8429 | 203.0223 | 109.822 | 126.5536 | 869.2368 | 901.2013 | 935.6827 | 927.6071 | 923.2339 | 152.7596 | 100.4146 | 154.167 | 113.4996 | 778.9454 | 175.9072 | 103.8701 | 522.3351 |  | 140.6736 | 51.4712 | 75.965 | 104.3818 | 179.9946 | 918.1053 | 925.4652 | 929.9446 | 814.2243 | 113.4883 | 102.1687 | 139.219 | 318.165 | 818.302 | 70.656 | 98.8454 | 145.4428 | 378.0647 | 859.3127 | 45.4978 | 52.6921 | 72.8945 | 101.3933 | 181.1393 | 999.8155 | 953.5122 | 958.0694 | 1028.7506 | 944.1002 | 69.2241 | 100.282 | 130.3699 | 319.46 | 821.8893 | 84.9352 | 100.2057 | 142.8014 | 348.2549 | 875.4497 | 48.4247 | 56.1985 | 87.1795 | 112.4101 | 211.0286 | 994.0322 | 990.2854 | 978.8287 | 966.8861 | 75.6034 | 150.5176 | 104.9628 | 370.4929 | 810.0921 | 1019.0192 | 1027.9399 |  |  | 1041.6515 | 993.2301 | 1085.2031 | 969.8221 | 1050.922 | 939.4052 |  | 1010.7489 | 969.8233 | 1037.8188 | 58.9922 | 71.7394 | 91.2681 |  | 828.045 | 743.7946 | 793.3081 | 474.9505 | 644.8748 | 622.9533 | 450.087 | [9 empty] | -126.3836 | 0.4533 | -114.3032 | -0.0765 | -99.1919 | 0.6442 | -105.7583 | -0.0785 | 259.4111 | -0.4625 | 257.5587 | 0.2397 | 3373.6887 | 3244.7166 | 1013.3999 | 633.9141 | -31.5735 | 785.9198
14:35 | 4120 |  |  | -18.6111 | 0.4258 | -11.5076 | -6.8612 | -6.9524 | -10.065 | -14.1579 | 1.6398 | 14.4758 | 4.9641 | 0.5939 |  |  |  | -30.2802 | 2.5306 | 11.1574 | 1.0242 |  | -15.8143 | -6.0299 | 0.7209 | 5.4471 | 5.5725 | 1.3014 | 75.3775 | 327.8705 | 329.4275 | 145.1317 | 162.5766 | 143.0794 | 198.0445 | 106.6131 | 187.7387 | 99.1987 | 148.5044 | 395.9922 | 850.9202 | 148.5259 | 188.0392 | 238.6288 | 147.2433 | 216.9009 | 887.6663 |  | 926.9358 |  | 937.7842 | 99.2992 | 99.9061 | 141.8277 | 372.4174 | 784.651 | 190.7307 | 111.926 | 199.1489 | 455.8455 | 853.3424 | 114.628 | 53.8604 | 79.0788 | 110.3912 | 190.228 | 949.5704 | 967.4083 | 967.714 | 958.4772 | 98.5801 | 106.3115 | 185.2746 | 416.426 | 816.7501 | 83.9034 | 114.28 | 214.7069 | 501.917 | 828.2301 | 60.2969 | 85.1198 | 98.2221 | 109.4652 | 180.7995 | 909.233 |  | 923.9478 | 819.8365 |  | 72.9904 | 104.6067 | 161.5057 | 399.9783 | 808.5698 | 87.9625 | 110.8302 | 192.6928 | 491.3136 | 887.7349 | 52.8804 | 58.7901 | 95.5261 | 103.6684 | 191.9319 | 955.3402 | 947.5751 | 921.4359 | 948.7054 | 99.3944 | 115.054 | 173.0694 | 377.2964 | 812.2262 |  | 956.5069 |  |  | 983.4034 | 984.6493 | 888.6399 | 940.816 | 894.1017 | 943.5369 | 908.5603 | 825.9756 | 803.6867 | 786.4867 | 757.3316 | 835.3817 | 811.3652 | 983.5279 | 976.5858 | 977.4771 | 975.7923 | 976.5973 | 356.1282 |  |  | 140.565 | 259.0906 | 224.3772 | 160.0301 | 160.4127 | 106.4493 | 180.3613 | 105.8138 | 401.7185 | 851.8142 | 366.4331 | 407.7305 | 203.0203 | 109.8777 | 126.6081 | 869.9981 | 901.1429 | 935.5173 | 928.7885 | 923.2404 | 152.819 | 100.4309 | 154.207 | 113.4968 | 779.0754 | 175.9535 | 103.8911 | 522.5249 |  | 140.7211 | 51.4825 | 76.0101 | 104.4315 | 180.0583 | 918.1591 | 926.4052 | 929.9081 | 814.2343 | 113.5015 | 102.2054 | 139.2669 | 318.247 | 818.429 | 70.6606 | 98.8503 | 145.4792 | 378.1911 | 859.3382 | 45.5681 | 52.6989 | 72.9312 | 101.4103 | 181.2006 | 999.2139 | 952.4198 | 958.1089 | 1027.7236 | 944.0527 | 69.2191 | 100.3186 | 130.4213 | 319.5798 | 821.9622 | 84.9733 | 100.2231 | 142.8469 | 348.3689 | 875.2534 | 48.594 | 56.2193 | 87.2338 | 112.4402 | 211.1168 | 993.6701 | 989.9843 | 978.6117 | 966.6602 | 75.6021 | 150.5476 | 104.9746 | 370.5685 | 810.0192 | 1018.4927 | 1028.2025 |  |  | 1041.3198 | 992.6855 | 1085.2604 | 969.8728 | 1050.9629 | 939.3977 |  | 1010.2676 | 969.5735 | 1037.7319 | 59.0086 | 71.7683 | 91.2819 |  | 828.0887 | 743.8005 | 793.1863 | 475.3884 | 645.2319 | 623.3665 | 450.1744 | [9 empty] | -126.3744 | 0.4328 | -114.257 | -0.099 | -99.1519 | 0.6422 | -105.7306 | -0.0949 | 259.4419 | -0.4912 | 257.5956 | 0.2213 | 3377.8085 | 3244.5167 | 1013.1114 | 634.2992 | -31.5425 | 785.9446
14:35 | 4121 |  |  | -18.5899 | 0.4371 | -11.498 | -6.8591 | -6.9543 | -10.0065 | -14.2383 | 1.642 | 14.4787 | 4.9678 | 0.5944 |  |  |  | -30.2708 | 2.4448 | 11.2804 | 1.0828 |  | -15.7644 | -6.0952 | 0.7201 | 5.4475 | 5.5738 | 1.2976 | 75.872 | 327.9189 | 329.5076 | 145.1795 | 162.6269 | 143.0573 | 198.0583 | 106.6404 | 187.8085 | 99.2169 | 148.5729 | 396.0956 | 850.8508 | 148.5673 | 188.2362 | 238.6256 | 147.3587 | 217.0213 | 887.5835 |  | 926.786 |  | 937.6051 | 99.3122 | 99.8854 | 141.8648 | 372.5257 | 784.6454 | 190.8161 | 111.9205 | 199.1898 | 455.9395 | 853.2783 | 114.6547 | 53.9132 | 79.1084 | 110.3925 | 190.299 | 949.4099 | 966.9642 | 967.0824 | 957.9461 | 98.615 | 106.2903 | 185.3153 | 416.5719 | 816.7239 | 83.9347 | 114.309 | 214.7714 | 502.0145 | 828.1464 | 60.3167 | 85.1549 | 98.2945 | 109.4808 | 180.8945 | 908.8941 |  | 923.6305 | 819.6999 |  | 73.0414 | 104.6645 | 161.5386 | 400.0633 | 808.4844 | 87.9662 | 110.8382 | 192.7566 | 491.4186 | 887.6305 | 52.9117 | 58.7963 | 95.5205 | 103.7122 | 191.9816 | 955.0533 | 947.3033 | 921.167 | 948.4269 | 99.4079 | 115.0623 | 173.1027 | 377.4033 | 812.1399 |  | 956.224 |  |  | 983.3346 | 984.0196 | 888.4384 | 940.4869 | 893.7446 | 943.0854 | 907.8246 | 838.2332 | 801.5029 | 781.7734 | 743.6552 | 832.5432 | 791.7536 | 975.3259 | 976.5072 | 977.3694 | 975.6936 | 976.5329 | 356.2468 |  |  | 140.6344 | 259.1121 | 224.1672 | 160.086 | 160.4304 | 106.4976 | 180.3953 | 105.8332 | 401.816 | 851.8239 | 366.5415 | 408.0588 | 203.001 | 109.9133 | 126.6375 | 869.8157 | 901.0736 | 935.3931 | 929.0712 | 923.3279 | 152.8506 | 100.448 | 154.2287 | 113.5046 | 779.1912 | 176.0116 | 103.9315 | 522.7073 |  | 140.771 | 51.4845 | 76.0433 | 104.4621 | 180.1238 | 918.1578 | 927.581 | 929.9072 | 814.1148 | 113.5181 | 102.2446 | 139.2991 | 318.3589 | 818.557 | 70.7184 | 98.83 | 145.4916 | 378.3269 | 859.384 | 45.579 | 52.7151 | 72.9466 | 101.4127 | 181.269 | 998.715 | 951.934 | 958.1906 | 1027.0437 | 944.0775 | 69.2251 | 100.3259 | 130.4688 | 319.6866 | 822.02 | 85.0137 | 100.221 | 142.8988 | 348.479 | 875.0507 | 48.7548 | 56.2567 | 87.2835 | 112.4631 | 211.2153 | 993.2544 | 989.6518 | 978.3844 | 966.4313 | 75.5906 | 150.6156 | 104.9974 | 370.6596 | 809.9408 | 1018.0858 | 1028.4114 |  |  | 1040.9954 | 992.194 | 1085.2867 | 969.936 | 1051.0274 | 939.3185 |  | 1009.7665 | 969.3167 | 1037.6253 | 59.0318 | 71.7411 | 91.2916 |  | 828.1452 | 743.8752 | 793.2219 | 475.0791 | 644.8994 | 623.0697 | 449.9402 | [9 empty] | -126.3467 | 0.4266 | -114.2601 | -0.0888 | -99.1673 | 0.6134 | -105.7029 | -0.1175 | 259.445 | -0.4912 | 257.5956 | 0.2295 | 3284.6654 | 3241.2902 | 1012.8174 | 633.9845 | -31.5094 | 786.0102
14:35 | 4122 |  |  | -18.6038 | 0.4585 | -11.6107 | -6.7804 | -6.8654 | -9.9057 | -14.2088 | 1.6373 | 14.4872 | 4.9804 | 0.596 |  |  |  | -30.3355 | 2.4691 | 11.2262 | 1.0312 |  | -15.8705 | -6.1274 | 0.7184 | 5.4385 | 5.576 | 1.2937 | 74.8328 | 327.9869 | 329.5778 | 145.2204 | 162.6814 | 143.0261 | 198.0643 | 106.6735 | 188.028 | 99.1638 | 148.6049 | 396.1311 | 850.741 | 148.5398 | 188.3588 | 238.6374 | 147.4551 | 217.1301 | 887.5035 |  | 926.6369 |  | 937.448 | 99.4551 | 99.8725 | 141.9062 | 372.6293 | 784.6805 | 190.8375 | 111.9062 | 199.2639 | 456.04 | 853.1814 | 114.7299 | 53.9313 | 79.1533 | 110.4227 | 190.3739 | 949.2106 | 966.5425 | 966.4744 | 957.5076 | 98.5817 | 106.3162 | 185.3771 | 416.7013 | 816.6736 | 83.9873 | 114.339 | 214.8077 | 502.0944 | 828.0564 | 60.2802 | 85.075 | 98.3034 | 109.4909 | 181.0487 | 907.7642 |  | 923.307 | 819.5858 |  | 73.0261 | 104.6661 | 161.5589 | 400.1698 | 808.4366 | 87.9741 | 110.8567 | 192.7817 | 491.5228 | 887.4892 | 52.9428 | 58.8343 | 95.5253 | 103.7372 | 192.0401 | 954.7427 | 947.0402 | 920.9435 | 948.1567 | 99.4173 | 115.0723 | 173.1358 | 377.4891 | 812.0753 |  | 956.1571 |  |  | 983.265 | 983.417 | 888.1672 | 940.0741 | 893.4293 | 942.7241 | 909.6646 | 848.187 | 805.3567 | 769.6276 | 749.214 | 832.4918 | 804.4571 | 929.9444 | 976.3713 | 977.2273 | 975.5464 | 976.405 | 356.4036 |  |  | 140.7119 | 259.1214 | 223.9534 | 160.199 | 160.482 | 106.543 | 180.4735 | 105.8572 | 401.9448 | 851.8445 | 366.65 | 408.5259 | 202.9617 | 109.9339 | 126.6624 | 868.7602 | 900.999 | 935.3162 | 928.3905 | 923.3828 | 152.9097 | 100.4478 | 154.2664 | 113.5411 | 779.3008 | 176.0584 | 103.9169 | 522.8837 |  | 140.7892 | 51.504 | 76.0693 | 104.4726 | 180.231 | 918.0311 | 928.0181 | 929.9652 | 814.1121 | 113.5306 | 102.2723 | 139.3386 | 318.4689 | 818.6831 | 70.7508 | 98.8274 | 145.5343 | 378.4518 | 859.4236 | 45.5973 | 52.736 | 72.9642 | 101.4145 | 181.3192 | 998.3776 | 952.0754 | 958.2175 | 1026.8579 | 944.0618 | 69.2735 | 100.3056 | 130.5249 | 319.7692 | 822.0868 | 85.0254 | 100.2063 | 142.9359 | 348.5882 | 874.8167 | 48.7352 | 56.2791 | 87.2745 | 112.4574 | 211.2809 | 992.9953 | 989.2609 | 978.1351 | 966.1747 | 75.6249 | 150.655 | 105.0146 | 370.7455 | 809.8629 | 1017.7843 | 1028.599 |  |  | 1040.6867 | 991.7628 | 1085.2533 | 969.9749 | 1051.0128 | 939.1489 |  | 1009.2483 | 969.0365 | 1037.5758 | 59.0435 | 71.7662 | 91.3074 |  | 828.1331 | 743.8572 | 793.3826 | 475.0264 | 645.0231 | 623.3553 | 450.1772 | [9 empty] | -126.3652 | 0.4184 | -114.2416 | -0.1052 | -99.1488 | 0.6319 | -105.7306 | -0.0867 | 259.4573 | -0.4892 | 257.5802 | 0.2274 | 3383.0378 | 3235.0797 | 1012.5307 | 634.1892 | -31.537 | 785.9951
14:35 | 4123 |  |  | -18.5497 | 0.4232 | -11.7254 | -6.806 | -6.9705 | -9.8634 | -14.2209 | 1.6348 | 14.4883 | 4.9828 | 0.5959 |  |  |  | -30.3402 | 2.4159 | 11.63 | 1.0232 |  | -15.828 | -6.0973 | 0.7181 | 5.4431 | 5.5811 | 1.2947 | 78.937 | 328.076 | 329.6592 | 145.2635 | 162.7386 | 142.9922 | 198.0752 | 106.7129 | 188.0742 | 99.1485 | 148.6473 | 396.2434 | 850.6559 | 148.6284 | 188.5496 | 238.5092 | 147.509 | 217.1817 | 887.421 |  | 926.4958 |  | 937.3039 | 99.4275 | 99.8914 | 141.9517 | 372.7447 | 784.6889 | 190.8357 | 111.9154 | 199.3235 | 456.1213 | 853.1431 | 114.7907 | 53.8872 | 79.2186 | 110.4765 | 190.4407 | 949.0181 | 966.1377 | 965.9004 | 957.1343 | 98.5539 | 106.367 | 185.4663 | 416.8287 | 816.6483 | 83.9953 | 114.3805 | 214.8588 | 502.2154 | 827.9735 | 60.268 | 85.0553 | 98.2518 | 109.463 | 181.0725 | 905.9624 |  | 922.9728 | 819.5989 |  | 72.9968 | 104.6839 | 161.5556 | 400.3285 | 808.3904 | 88.0207 | 110.8772 | 192.8055 | 491.612 | 887.36 | 52.9522 | 58.8623 | 95.5322 | 103.7639 | 192.092 | 954.436 | 946.7799 | 920.7111 | 947.8908 | 99.4291 | 115.1027 | 173.1903 | 377.5825 | 812.0035 |  | 956.302 |  |  | 983.2036 | 982.844 | 887.8167 | 939.5942 | 893.1001 | 942.3913 | 914.1507 | 846.9582 | 796.8466 | 760.7055 | 773.5626 | 835.8238 | 832.9707 | 910.3099 | 976.2113 | 977.0704 | 975.38 | 976.2392 | 356.5916 |  |  | 140.7818 | 259.1163 | 223.6543 | 160.2641 | 160.5439 | 106.5611 | 180.5533 | 105.8604 | 402.0379 | 851.8667 | 366.7404 | 408.3604 | 202.9453 | 109.9448 | 126.6712 | 868.316 | 900.9062 | 935.235 | 928.4184 | 923.3646 | 153.0019 | 100.4426 | 154.3013 | 113.5826 | 779.4164 | 176.0941 | 103.928 | 523.0439 |  | 140.84 | 51.5048 | 76.1126 | 104.4797 | 180.3017 | 917.6929 | 927.9007 | 929.9409 | 814.5122 | 113.5356 | 102.2776 | 139.3722 | 318.548 | 818.7882 | 70.7377 | 98.8277 | 145.5737 | 378.6027 | 859.4701 | 45.6209 | 52.7425 | 72.9536 | 101.4382 | 181.3762 | 997.7077 | 951.2026 | 958.216 | 1025.8087 | 943.9823 | 69.3209 | 100.3485 | 130.5709 | 319.8642 | 822.173 | 85.0439 | 100.2173 | 142.9676 | 348.6935 | 874.5635 | 48.7209 | 56.2807 | 87.326 | 112.4758 | 211.3535 | 992.7282 | 988.9907 | 977.9247 | 965.9189 | 75.6294 | 150.6922 | 105.0225 | 370.8374 | 809.8091 | 1017.3002 | 1028.8702 |  |  | 1040.3995 | 991.2984 | 1085.154 | 970.0534 | 1050.8892 | 938.9255 |  | 1008.7234 | 968.6943 | 1037.5086 | 59.0338 | 71.8114 | 91.3207 |  | 828.1905 | 743.998 | 793.4214 | 475.2065 | 644.8836 | 623.2702 | 450.2309 | [9 empty] | -126.4021 | 0.4369 | -114.2816 | -0.0641 | -99.2073 | 0.634 | -105.6783 | -0.1011 | 259.4204 | -0.4686 | 257.5156 | 0.2541 | 3423.3967 | 3234.4316 | 1012.2282 | 634.0769 | -31.4727 | 786.0942
14:35 | 4124 |  |  | -18.5537 | 0.5937 | -11.7785 | -6.6873 | -7.0434 | -9.9834 | -14.3178 | 1.6325 | 14.487 | 4.9856 | 0.5968 |  |  |  | -30.4233 | 2.2629 | 11.7474 | 1.0028 |  | -15.7641 | -6.066 | 0.7185 | 5.4404 | 5.584 | 1.2949 | 70.6258 | 328.1508 | 329.7449 | 145.305 | 162.7924 | 142.9503 | 198.0843 | 106.7329 | 188.1534 | 99.1693 | 148.6888 | 396.3424 | 850.6084 | 148.7252 | 188.7577 | 238.4976 | 147.6071 | 217.3047 | 887.33 |  | 926.3319 |  | 937.121 | 99.3848 | 99.9298 | 141.9981 | 372.858 | 784.6666 | 190.8402 | 111.8837 | 199.3717 | 456.1947 | 853.1298 | 114.7813 | 53.9095 | 79.2611 | 110.4906 | 190.5121 | 948.8808 | 965.7247 | 965.3649 | 956.7595 | 98.5712 | 106.3776 | 185.5284 | 416.9447 | 816.6224 | 83.9886 | 114.3855 | 214.9165 | 502.3056 | 827.9107 | 60.2582 | 85.0564 | 98.2147 | 109.4209 | 181.1331 | 903.5719 |  | 922.6706 | 819.7917 |  | 73.0039 | 104.6844 | 161.5762 | 400.4011 | 808.2858 | 88.0713 | 110.8991 | 192.8808 | 491.6844 | 887.286 | 52.9853 | 58.8713 | 95.5404 | 103.7976 | 192.1594 | 954.1508 | 946.5222 | 920.4693 | 947.6205 | 99.4675 | 115.1372 | 173.2505 | 377.6887 | 811.9191 |  | 956.7091 |  |  | 983.1525 | 982.2564 | 887.5673 | 939.1552 | 892.7976 | 942.095 | 915.0541 | 848.5667 | 789.6822 | 773.9082 | 779.7806 | 835.948 | 844.6276 | 904.5836 | 976.0314 | 976.9033 | 975.1894 | 976.0578 | 356.7485 |  |  | 140.8493 | 259.0954 | 223.2902 | 160.2451 | 160.5771 | 106.5829 | 180.6147 | 105.8613 | 402.1024 | 851.8785 | 366.8304 | 407.8393 | 202.9378 | 109.9636 | 126.6953 | 867.8364 | 900.7047 | 935.1728 | 928.5045 | 923.4042 | 153.0895 | 100.4392 | 154.3323 | 113.5983 | 779.5362 | 176.1491 | 103.9921 | 523.2021 |  | 140.9 | 51.52 | 76.1574 | 104.5091 | 180.3564 | 917.3423 | 927.8687 | 929.889 | 815.2643 | 113.5527 | 102.299 | 139.415 | 318.6418 | 818.8914 | 70.8186 | 98.8643 | 145.6332 | 378.6949 | 859.4873 | 45.5151 | 52.7577 | 72.9417 | 101.4823 | 181.4165 | 996.7549 | 949.5033 | 958.2699 | 1024.0442 | 943.8362 | 69.3564 | 100.3743 | 130.6113 | 319.9625 | 822.24 | 85.0587 | 100.2213 | 143.0033 | 348.7903 | 874.338 | 48.7203 | 56.3054 | 87.3684 | 112.5035 | 211.4433 | 992.3801 | 988.6892 | 977.6969 | 965.6703 | 75.6495 | 150.7361 | 105.038 | 370.939 | 809.7495 | 1016.8406 | 1028.8678 |  |  | 1040.1306 | 990.8176 | 1085.0087 | 970.1738 | 1050.7796 | 938.737 |  | 1008.204 | 968.3929 | 1037.4246 | 59.0402 | 71.8879 | 91.3154 |  | 828.1966 | 744.0054 | 793.2031 | 475.0331 | 645.2134 | 623.3266 | 450.0543 | [9 empty] | -126.4175 | 0.4328 | -114.2478 | -0.0806 | -99.2288 | 0.675 | -105.7398 | -0.0806 | 259.4173 | -0.4809 | 257.5556 | 0.2582 | 3406.2316 | 3228.966 | 1011.9234 | 634.27 | -31.5032 | 786.101
14:35 | 4125 |  |  | -18.5852 | 0.8127 | -11.8061 | -6.6552 | -6.9536 | -9.9404 | -14.2796 | 1.6308 | 14.4918 | 4.9856 | 0.5974 |  |  |  | -30.3559 | 2.438 | 11.6786 | 1.0447 |  | -15.7102 | -5.9095 | 0.7187 | 5.4318 | 5.5894 | 1.2949 | 73.2146 | 328.226 | 329.8221 | 145.3499 | 162.8486 | 142.9123 | 198.0889 | 106.7584 | 188.3087 | 99.232 | 148.786 | 396.468 | 850.5685 | 148.7888 | 188.8785 | 238.5359 | 147.7226 | 217.4875 | 887.2321 |  | 926.1325 |  | 936.9348 | 99.4171 | 99.9564 | 142.0529 | 372.9726 | 784.6576 | 190.9342 | 111.9588 | 199.4512 | 456.2754 | 853.0528 | 114.7594 | 53.9226 | 79.2867 | 110.4942 | 190.5815 | 948.7364 | 965.3204 | 964.8683 | 956.3645 | 98.6042 | 106.4035 | 185.5978 | 417.0695 | 816.5894 | 84.0308 | 114.3907 | 215.0007 | 502.3639 | 827.8875 | 60.2754 | 85.0997 | 98.2817 | 109.4602 | 181.2712 | 901.7265 |  | 922.375 | 819.4913 |  | 73.0291 | 104.6339 | 161.6622 | 400.3953 | 808.1449 | 88.048 | 110.926 | 192.985 | 491.7891 | 887.1885 | 52.9854 | 58.8915 | 95.5642 | 103.8171 | 192.2412 | 953.8699 | 946.2553 | 920.2033 | 947.3662 | 99.5423 | 115.1321 | 173.2628 | 377.7812 | 811.8581 |  | 957.7222 |  |  | 983.0943 | 981.6723 | 887.4218 | 938.7578 | 892.493 | 941.7579 | 911.9045 | 851.7011 | 796.997 | 783.0829 | 783.6678 | 835.3362 | 851.2779 | 904.5398 | 975.8211 | 976.7286 | 974.9571 | 975.8569 | 356.906 |  |  | 140.925 | 259.0139 | 222.9287 | 160.3295 | 160.6081 | 106.6114 | 180.6905 | 105.8759 | 402.2111 | 851.9015 | 366.9542 | 407.4775 | 202.9278 | 109.9917 | 126.7375 | 868.9474 | 900.4885 | 935.1005 | 930.3719 | 923.4648 | 153.1355 | 100.4496 | 154.3734 | 113.6038 | 779.6599 | 176.2092 | 104.0067 | 523.371 |  | 140.9512 | 51.5551 | 76.1931 | 104.5391 | 180.4719 | 916.7121 | 928.3988 | 929.902 | 815.8501 | 113.5742 | 102.3314 | 139.4484 | 318.7548 | 819.028 | 70.8868 | 98.8749 | 145.6915 | 378.8126 | 859.4963 | 45.5242 | 52.7687 | 72.9757 | 101.5151 | 181.4398 | 995.968 | 947.9785 | 958.2475 | 1022.6197 | 943.7033 | 69.3733 | 100.4076 | 130.6594 | 320.083 | 822.295 | 85.0816 | 100.2199 | 143.0433 | 348.8946 | 874.1462 | 48.7044 | 56.3487 | 87.3523 | 112.503 | 211.5099 | 992.0937 | 988.3443 | 977.4539 | 965.4207 | 75.7022 | 150.7737 | 105.0621 | 371.0236 | 809.6601 | 1016.3353 | 1028.4612 |  |  | 1039.8993 | 990.3765 | 1084.8269 | 970.2746 | 1050.7667 | 938.5269 |  | 1007.68 | 968.1105 | 1037.3051 | 59.0659 | 71.9501 | 91.3209 |  | 828.2626 | 744.1351 | 793.2719 | 475.4746 | 645.0987 | 623.4095 | 450.3385 | [9 empty] | -126.4698 | 0.4718 | -114.2847 | -0.0621 | -99.2288 | 0.6422 | -105.7367 | -0.0723 | 259.4111 | -0.4501 | 257.5125 | 0.2521 | 3365.9894 | 3224.2141 | 1011.6206 | 634.2541 | -31.2665 | 786.1988
14:35 | 4126 |  |  | -18.611 | 1.1021 | -11.8212 | -6.6213 | -6.9287 | -9.9232 | -14.1521 | 1.6315 | 14.4889 | 4.9839 | 0.5976 |  |  |  | -30.1532 | 2.6198 | 11.6842 | 1.0154 |  | -15.6653 | -5.9617 | 0.72 | 5.4385 | 5.5892 | 1.2967 | 75.3652 | 328.3111 | 329.9005 | 145.3956 | 162.9079 | 142.8875 | 198.1014 | 106.8055 | 188.3293 | 99.2317 | 148.8554 | 396.5806 | 850.4801 | 148.9332 | 189.0622 | 238.5395 | 147.797 | 217.5959 | 887.1158 |  | 925.932 |  | 936.7373 | 99.3216 | 99.9585 | 142.1063 | 373.0868 | 784.6677 | 191.047 | 112.1267 | 199.4847 | 456.4051 | 852.96 | 114.7948 | 53.96 | 79.2827 | 110.4986 | 190.6551 | 948.5889 | 964.9486 | 964.4304 | 956.0085 | 98.6078 | 106.4266 | 185.6683 | 417.2032 | 816.5761 | 84.0554 | 114.4341 | 215.0737 | 502.4529 | 827.8231 | 60.3403 | 85.1815 | 98.3003 | 109.4684 | 181.2385 | 901.2198 |  | 922.0748 | 818.8172 |  | 73.028 | 104.6142 | 161.7389 | 400.4111 | 807.9922 | 88.07 | 110.9395 | 193.0343 | 491.8908 | 887.0348 | 53.0107 | 58.8903 | 95.5661 | 103.8396 | 192.2981 | 953.5448 | 945.9877 | 919.9312 | 947.1437 | 99.5292 | 115.1916 | 173.3482 | 377.8841 | 811.7904 |  | 958.7236 |  |  | 983.0303 | 981.085 | 887.273 | 938.4181 | 892.2386 | 941.438 | 909.6655 | 854.2749 | 801.9139 | 785.5974 | 788.5831 | 834.5147 | 853.1658 | 914.2957 | 975.6095 | 976.5389 | 974.7061 | 975.635 | 357.1524 |  |  | 140.985 | 258.9117 | 222.7676 | 160.5777 | 160.6435 | 106.64 | 180.7166 | 105.9055 | 402.3155 | 851.9076 | 367.0578 | 407.3083 | 202.9152 | 110.0185 | 126.7647 | 873.3908 | 900.5476 | 934.9736 | 934.1747 | 923.6784 | 153.1264 | 100.4538 | 154.4025 | 113.5984 | 779.7808 | 176.2694 | 104.0472 | 523.535 |  | 140.9782 | 51.5836 | 76.2113 | 104.5637 | 180.5428 | 915.6243 | 928.7551 | 929.8696 | 816.1282 | 113.5807 | 102.3628 | 139.4788 | 318.8201 | 819.1748 | 70.8973 | 98.8598 | 145.7126 | 378.9782 | 859.5429 | 45.3736 | 52.7794 | 73.0057 | 101.5195 | 181.5056 | 995.1723 | 946.8459 | 958.1303 | 1021.514 | 943.5462 | 69.3797 | 100.4706 | 130.7011 | 320.2026 | 822.3423 | 85.1153 | 100.2327 | 143.0814 | 349.003 | 873.9736 | 48.7014 | 56.3602 | 87.3822 | 112.5123 | 211.5742 | 991.8534 | 988.0732 | 977.2399 | 965.2002 | 75.77 | 150.8241 | 105.0783 | 371.121 | 809.5979 | 1015.656 | 1027.7811 |  |  | 1039.6802 | 989.9361 | 1084.5448 | 970.3945 | 1050.8585 | 938.1885 |  | 1007.1632 | 967.8065 | 1037.1903 | 59.0694 | 71.8846 | 91.3371 |  | 828.2979 | 744.1996 | 793.1641 | 475.5926 | 645.3653 | 623.547 | 450.5887 | [9 empty] | -126.4175 | 0.4348 | -114.2601 | -0.06 | -99.2596 | 0.6689 | -105.709 | -0.1011 | 259.4573 | -0.4892 | 257.531 | 0.2603 | 3457.6299 | 3225.3417 | 1011.3045 | 634.4561 | -31.0249 | 786.2487
14:35 | 4127 |  |  | -18.6706 | 1.2455 | -11.8063 | -6.6429 | -6.9179 | -9.9893 | -14.1214 | 1.6213 | 14.4974 | 4.9927 | 0.5948 |  |  |  | -30.007 | 2.6512 | 11.7504 | 1.0055 |  | -15.6628 | -5.9546 | 0.7179 | 5.4401 | 5.586 | 1.2944 | 73.9247 | 328.4032 | 329.9849 | 145.4384 | 162.9753 | 142.8598 | 198.1204 | 106.8611 | 188.3938 | 99.1951 | 148.8899 | 396.6559 | 850.4108 | 148.9715 | 189.2722 | 238.619 | 147.9043 | 217.6865 | 886.9894 |  | 925.7535 |  | 936.5215 | 99.2723 | 99.9458 | 142.1502 | 373.1849 | 784.6985 | 191.0672 | 112.1228 | 199.5377 | 456.559 | 852.8802 | 114.8959 | 54.0249 | 79.2826 | 110.5126 | 190.73 | 948.4562 | 964.6133 | 964.0179 | 955.6809 | 98.6065 | 106.4351 | 185.7246 | 417.3241 | 816.5449 | 84.0888 | 114.4447 | 215.1222 | 502.5311 | 827.7347 | 60.3718 | 85.2371 | 98.32 | 109.4566 | 181.2829 | 901.4782 |  | 921.7781 | 818.2365 |  | 73.0446 | 104.5948 | 161.7774 | 400.4413 | 807.8429 | 88.1034 | 110.9517 | 193.0518 | 491.9791 | 886.8846 | 53.0397 | 58.8944 | 95.5469 | 103.878 | 192.3536 | 953.2015 | 945.6935 | 919.6801 | 946.8904 | 99.5209 | 115.2138 | 173.3787 | 377.976 | 811.7051 |  | 958.6762 |  |  | 982.9444 | 980.5047 | 887.01 | 938.0342 | 892.1062 | 941.2012 | 909.5099 | 856.81 | 798.8831 | 795.3503 | 755.4703 | 831.6097 | 853.5061 | 944.0163 | 975.403 | 976.3243 | 974.4581 | 975.4023 | 357.4712 |  |  | 141.0526 | 258.9959 | 222.6642 | 160.7983 | 160.6726 | 106.6575 | 180.772 | 105.9327 | 402.4235 | 851.9162 | 367.1434 | 407.3286 | 202.9027 | 110.0296 | 126.7861 | 878.4338 | 900.817 | 934.8965 | 937.1457 | 924.1017 | 153.1781 | 100.4518 | 154.4192 | 113.5949 | 779.888 | 176.3305 | 104.0918 | 523.6904 |  | 141.0155 | 51.6242 | 76.2443 | 104.5816 | 180.6079 | 913.4436 | 928.6866 | 929.8223 | 816.5978 | 113.5906 | 102.3658 | 139.5024 | 318.8986 | 819.288 | 70.9116 | 98.8561 | 145.7548 | 379.0639 | 859.5649 | 45.392 | 52.7973 | 73.0229 | 101.5405 | 181.5273 | 994.1925 | 944.3939 | 957.9937 | 1019.2345 | 943.3023 | 69.3842 | 100.4989 | 130.7211 | 320.3119 | 822.3767 | 85.1308 | 100.23 | 143.113 | 349.1057 | 873.8189 | 48.689 | 56.3614 | 87.4242 | 112.5444 | 211.6459 | 991.6517 | 987.8318 | 977.0525 | 964.9813 | 75.7507 | 150.8567 | 105.089 | 371.2202 | 809.5468 | 1014.8334 | 1027.1536 |  |  | 1039.4748 | 989.4578 | 1084.1717 | 970.4766 | 1050.927 | 937.7801 |  | 1006.6547 | 967.5651 | 1037.067 | 59.0673 | 71.9241 | 91.3412 |  | 828.3068 | 744.1968 | 793.1755 | 475.9297 | 645.8725 | 623.9829 | 450.9073 | [9 empty] | -126.4975 | 0.4369 | -114.217 | -0.1175 | -99.1734 | 0.6299 | -105.7121 | -0.0785 | 259.4204 | -0.4892 | 257.5864 | 0.211 | 3361.6444 | 3225.8049 | 1010.98 | 634.9277 | -30.9361 | 786.2518
14:35 | 4128 |  |  | -18.7017 | 1.0171 | -11.7369 | -6.5777 | -6.8756 | -9.988 | -14.0674 | 1.6173 | 14.5017 | 4.9928 | 0.5954 |  |  |  | -29.9979 | 2.4983 | 11.7846 | 0.9518 |  | -15.6161 | -5.9074 | 0.718 | 5.4371 | 5.5881 | 1.2938 | 73.6484 | 328.4836 | 330.057 | 145.4805 | 163.0263 | 142.8221 | 198.1329 | 106.9073 | 188.5709 | 99.2095 | 148.9578 | 396.761 | 850.3679 | 148.9501 | 189.4551 | 238.6622 | 147.9981 | 217.7577 | 886.8421 |  | 925.5529 |  | 936.2807 | 99.3461 | 99.927 | 142.1757 | 373.2817 | 784.712 | 191.1045 | 112.058 | 199.6115 | 456.6509 | 852.8418 | 114.9303 | 54.0172 | 79.3579 | 110.583 | 190.8092 | 948.2639 | 964.2913 | 963.6296 | 955.3639 | 98.6252 | 106.4513 | 185.7979 | 417.4532 | 816.4928 | 84.133 | 114.4595 | 215.1757 | 502.6194 | 827.6504 | 60.3234 | 85.2097 | 98.3371 | 109.4691 | 181.4383 | 902.9326 |  | 921.4705 | 818.0153 |  | 73.1059 | 104.629 | 161.7933 | 400.5596 | 807.7977 | 88.0984 | 110.9727 | 193.0971 | 492.0718 | 886.769 | 53.0601 | 58.9158 | 95.5217 | 103.924 | 192.3994 | 952.8834 | 945.4044 | 919.4219 | 946.6025 | 99.5665 | 115.1923 | 173.4083 | 378.0664 | 811.634 |  | 958.5142 |  |  | 982.8374 | 979.9498 | 886.8075 | 937.7441 | 892.0177 | 940.9747 | 911.2873 | 860.4436 | 790.581 | 799.2029 | 728.5117 | 827.3852 | 851.6791 | 973.3661 | 975.1837 | 976.091 | 974.1802 | 975.1515 | 357.7061 |  |  | 141.1365 | 259.0925 | 222.462 | 160.9077 | 160.72 | 106.6879 | 180.8983 | 105.9474 | 402.5244 | 851.9498 | 367.241 | 407.179 | 202.913 | 110.0434 | 126.8259 | 879.2856 | 901.2921 | 934.9846 | 938.0931 | 924.6766 | 153.3082 | 100.4415 | 154.4412 | 113.629 | 780.0031 | 176.3992 | 104.0943 | 523.8425 |  | 141.0934 | 51.6412 | 76.3054 | 104.569 | 180.7075 | 911.842 | 928.9107 | 929.8319 | 816.9161 | 113.6138 | 102.3293 | 139.4763 | 318.9775 | 819.3607 | 70.92 | 98.8489 | 145.823 | 379.1449 | 859.5919 | 45.6316 | 52.819 | 73.0382 | 101.5852 | 181.5084 | 992.8122 | 942.2946 | 957.8799 | 1017.2342 | 943.0266 | 69.3797 | 100.4973 | 130.7381 | 320.3961 | 822.4054 | 85.1512 | 100.2269 | 143.1387 | 349.1975 | 873.6838 | 48.6928 | 56.3831 | 87.4566 | 112.5828 | 211.7055 | 991.4802 | 987.6054 | 976.8413 | 964.7165 | 75.7362 | 150.8769 | 105.1003 | 371.3098 | 809.4768 | 1013.9147 | 1026.4598 |  |  | 1039.3048 | 989.0152 | 1083.7247 | 970.4756 | 1050.8216 | 937.3137 |  | 1006.1893 | 967.2642 | 1036.9165 | 59.0927 | 71.9592 | 91.3468 |  | 828.3604 | 744.1715 | 793.3273 | 475.5756 | 645.3495 | 623.7102 | 450.5838 | [9 empty] | -126.4544 | 0.4266 | -114.2263 | -0.0723 | -99.2104 | 0.6258 | -105.6567 | -0.1257 | 259.485 | -0.483 | 257.5587 | 0.2397 | 3406.4659 | 3221.1337 | 1010.6502 | 634.5299 | -30.9651 | 786.2659
14:35 | 4129 |  |  | -18.772 | 0.8408 | -11.5941 | -6.5915 | -6.826 | -9.8839 | -14.1001 | 1.6156 | 14.5047 | 4.998 | 0.5954 |  |  |  | -30.1214 | 2.5155 | 11.5607 | 1.0303 |  | -15.6391 | -5.9304 | 0.7199 | 5.4322 | 5.5895 | 1.2945 | 74.3022 | 328.5757 | 330.1328 | 145.5192 | 163.0809 | 142.7798 | 198.1431 | 106.9508 | 188.7212 | 99.2081 | 149.0006 | 396.8463 | 850.2959 | 149.0195 | 189.6225 | 238.6329 | 148.0925 | 217.8628 | 886.6824 |  | 925.282 |  | 935.9747 | 99.4076 | 99.9314 | 142.2236 | 373.3932 | 784.6883 | 191.1358 | 112.0602 | 199.6838 | 456.7284 | 852.7959 | 114.9176 | 54.0194 | 79.4527 | 110.6488 | 190.8967 | 948.05 | 963.9709 | 963.2199 | 955.0434 | 98.572 | 106.4503 | 185.871 | 417.5932 | 816.4455 | 84.1444 | 114.4913 | 215.2332 | 502.7143 | 827.5776 | 60.3169 | 85.1694 | 98.2921 | 109.4871 | 181.5683 | 903.6123 |  | 921.1518 | 818.1589 |  | 73.1241 | 104.6665 | 161.8027 | 400.6647 | 807.7354 | 88.1481 | 111.0035 | 193.1376 | 492.1604 | 886.6468 | 53.0595 | 58.9443 | 95.5268 | 103.9454 | 192.4761 | 952.5482 | 945.1375 | 919.1272 | 946.3196 | 99.5779 | 115.2624 | 173.5679 | 378.188 | 811.5702 |  | 958.6136 |  |  | 982.7028 | 979.4135 | 886.6005 | 937.3906 | 891.9298 | 940.7428 | 891.3907 | 861.9713 | 781.6129 | 786.8059 | 721.0779 | 822.948 | 838.2784 | 995.2081 | 974.9344 | 975.8294 | 973.8504 | 974.8665 | 357.8752 |  |  | 141.2066 | 259.0818 | 222.2623 | 160.9853 | 160.7656 | 106.7087 | 180.9788 | 105.9761 | 402.654 | 851.9729 | 367.3385 | 407.0271 | 202.9253 | 110.0644 | 126.8791 | 875.5753 | 901.8615 | 935.2077 | 936.2701 | 925.1913 | 153.4033 | 100.4605 | 154.4977 | 113.6347 | 780.1305 | 176.4449 | 104.126 | 523.9877 |  | 141.1492 | 51.6351 | 76.3738 | 104.5709 | 180.8124 | 911.9067 | 929.2901 | 929.915 | 816.9704 | 113.6278 | 102.3475 | 139.5291 | 319.0657 | 819.4313 | 70.9496 | 98.8514 | 145.8678 | 379.2089 | 859.6203 | 45.5489 | 52.8293 | 73.0634 | 101.6099 | 181.5225 | 991.2115 | 941.8115 | 957.7612 | 1016.358 | 942.7208 | 69.3917 | 100.4528 | 130.7523 | 320.4656 | 822.4133 | 85.1735 | 100.2356 | 143.1521 | 349.2849 | 873.5681 | 48.7624 | 56.4063 | 87.4852 | 112.6148 | 211.7743 | 991.3233 | 987.4136 | 976.6038 | 964.4661 | 75.7722 | 150.9141 | 105.12 | 371.4023 | 809.3952 | 1013.261 | 1025.8899 |  |  | 1039.1738 | 988.6273 | 1083.1668 | 970.4241 | 1050.5569 | 936.7423 |  | 1005.7515 | 966.9162 | 1036.7698 | 59.0768 | 71.9649 | 91.3523 |  | 828.3839 | 744.1539 | 793.3679 | 475.4268 | 645.3676 | 623.5636 | 450.3883 | [9 empty] | -126.4513 | 0.4122 | -114.177 | -0.1155 | -99.1488 | 0.6422 | -105.709 | -0.0929 | 259.4758 | -0.5117 | 257.5987 | 0.2213 | 3371.3017 | 3215.926 | 1010.3152 | 634.4656 | -31.0534 | 786.2689
14:35 | 4130 |  |  | -18.8746 | 0.9081 | -11.4291 | -6.487 | -6.8473 | -9.8956 | -14.1983 | 1.6073 | 14.5089 | 5.003 | 0.5957 |  |  |  | -30.2109 | 2.5062 | 11.631 | 1.0369 |  | -15.5361 | -5.9559 | 0.7193 | 5.4333 | 5.5879 | 1.2944 | 75.4853 | 328.6636 | 330.2075 | 145.553 | 163.1445 | 142.7421 | 198.1528 | 106.9841 | 188.7368 | 99.1801 | 149.0397 | 396.9507 | 850.2097 | 149.1106 | 189.7932 | 238.6244 | 148.2141 | 218.0115 | 886.537 |  | 925.0216 |  | 935.6528 | 99.375 | 99.9459 | 142.2818 | 373.517 | 784.6735 | 191.1934 | 112.1286 | 199.7758 | 456.8015 | 852.7407 | 114.959 | 54.034 | 79.5053 | 110.6669 | 190.975 | 947.8812 | 963.6651 | 962.795 | 954.7069 | 98.6035 | 106.443 | 185.9217 | 417.7202 | 816.3944 | 84.1526 | 114.5307 | 215.2962 | 502.8196 | 827.4952 | 60.3542 | 85.2244 | 98.3098 | 109.4934 | 181.6041 | 902.9361 |  | 920.8752 | 818.0619 |  | 73.0844 | 104.7457 | 161.8204 | 400.7645 | 807.6458 | 88.1047 | 111.0385 | 193.189 | 492.2635 | 886.4812 | 52.9747 | 59.0044 | 95.5944 | 103.9403 | 192.6174 | 952.2039 | 944.8474 | 918.8275 | 946.0089 | 99.5983 | 115.3135 | 173.6513 | 378.3068 | 811.5088 |  | 958.8102 |  |  | 982.5376 | 978.8861 | 886.2189 | 936.9364 | 891.844 | 940.5127 | 862.2116 | 855.1913 | 772.0294 | 770.4913 | 745.5281 | 814.3281 | 831.3465 | 1010.0273 | 974.6675 | 975.5436 | 973.4782 | 974.5553 | 358.0132 |  |  | 141.2647 | 259.0699 | 222.0907 | 160.9741 | 160.8048 | 106.7013 | 180.9338 | 105.9888 | 402.757 | 851.9841 | 367.42 | 407.2847 | 202.9312 | 110.0815 | 126.913 | 871.4299 | 902.2217 | 935.4466 | 933.5833 | 925.436 | 153.3563 | 100.4463 | 154.5223 | 113.5756 | 780.2427 | 176.4682 | 104.1551 | 524.1469 |  | 141.2077 | 51.6446 | 76.4153 | 104.6168 | 180.892 | 912.1129 | 929.3587 | 930.0043 | 817.1134 | 113.6311 | 102.3791 | 139.5975 | 319.1604 | 819.57 | 70.9857 | 98.8665 | 145.9171 | 379.3133 | 859.6446 | 45.4726 | 52.7988 | 73.0937 | 101.5872 | 181.5558 | 989.8267 | 941.3261 | 957.5743 | 1015.467 | 942.4111 | 69.3927 | 100.4211 | 130.7553 | 320.5614 | 822.4009 | 85.224 | 100.2453 | 143.1867 | 349.3914 | 873.4933 | 48.8298 | 56.4296 | 87.5046 | 112.6275 | 211.8619 | 991.135 | 987.2222 | 976.3957 | 964.2661 | 75.7465 | 150.9598 | 105.1142 | 371.4918 | 809.327 | 1012.9169 | 1025.4561 |  |  | 1039.0822 | 988.1721 | 1082.5123 | 970.3391 | 1050.2413 | 936.0902 |  | 1005.3748 | 966.64 | 1036.607 | 59.1118 | 71.9768 | 91.3633 |  | 828.3592 | 744.1469 | 793.3146 | 475.4122 | 645.5531 | 623.6738 | 450.3449 | [9 empty] | -126.4944 | 0.443 | -114.2478 | -0.0908 | -99.195 | 0.6032 | -105.6383 | -0.1031 | 259.4388 | -0.4666 | 257.5248 | 0.2418 | 3333.6206 | 3216.2416 | 1009.9765 | 634.6135 | -31.0058 | 786.2531
14:35 | 4131 |  |  | -18.8988 | 0.8995 | -11.3155 | -6.3672 | -6.7353 | -9.8099 | -14.0601 | 1.6029 | 14.5088 | 5.0067 | 0.5949 |  |  |  | -30.1113 | 2.3511 | 11.5188 | 1.0186 |  | -15.5608 | -5.8585 | 0.7183 | 5.4327 | 5.5887 | 1.2965 | 76.1027 | 328.7445 | 330.2798 | 145.6036 | 163.1942 | 142.7077 | 198.1664 | 107.0093 | 188.7737 | 99.1888 | 149.0947 | 397.0464 | 850.146 | 149.1773 | 189.9704 | 238.6592 | 148.3399 | 218.1421 | 886.4034 |  | 924.8076 |  | 935.3544 | 99.3752 | 99.957 | 142.3236 | 373.6295 | 784.6802 | 191.2621 | 112.1602 | 199.8495 | 456.8714 | 852.706 | 115.0176 | 54.0292 | 79.5213 | 110.6626 | 191.0329 | 947.7283 | 963.3738 | 962.4106 | 954.3422 | 98.6636 | 106.4802 | 185.979 | 417.8365 | 816.3488 | 84.1984 | 114.5593 | 215.3693 | 502.9109 | 827.42 | 60.369 | 85.2287 | 98.3054 | 109.4617 | 181.6207 | 903.3034 |  | 920.6058 | 817.9482 |  | 73.1115 | 104.7342 | 161.8739 | 400.8355 | 807.5578 | 88.0203 | 111.0568 | 193.2549 | 492.3582 | 886.3557 | 52.9835 | 59.0409 | 95.578 | 103.9693 | 192.696 | 951.8543 | 944.5478 | 918.557 | 945.6933 | 99.5913 | 115.3465 | 173.7029 | 378.4115 | 811.4369 |  | 958.7908 |  |  | 982.3475 | 978.3387 | 885.8623 | 936.5313 | 891.7609 | 940.2802 | 865.0578 | 853.5101 | 774.5056 | 773.523 | 775.3789 | 811.1143 | 830.4186 | 990.9826 | 974.3966 | 975.2359 | 973.0854 | 974.2266 | 358.0905 |  |  | 141.343 | 259.085 | 221.8801 | 160.9247 | 160.8435 | 106.7028 | 180.8622 | 106.0002 | 402.8405 | 852.0061 | 367.5103 | 407.4797 | 202.9373 | 110.098 | 126.9223 | 868.3024 | 902.3458 | 935.6606 | 931.7608 | 925.5706 | 153.271 | 100.4233 | 154.5378 | 113.5675 | 780.3554 | 176.4964 | 104.1595 | 524.313 |  | 141.2483 | 51.6727 | 76.4454 | 104.6575 | 180.9633 | 912.2763 | 929.091 | 930.0302 | 817.1287 | 113.6345 | 102.4063 | 139.6139 | 319.2419 | 819.6885 | 71.0103 | 98.8758 | 145.9492 | 379.4606 | 859.6865 | 45.421 | 52.7967 | 73.1405 | 101.5595 | 181.6252 | 988.7101 | 940.9777 | 957.4286 | 1014.67 | 942.1123 | 69.4034 | 100.4226 | 130.7583 | 320.6696 | 822.3677 | 85.2727 | 100.2577 | 143.2434 | 349.5094 | 873.4373 | 48.8589 | 56.4616 | 87.5075 | 112.6287 | 211.9393 | 990.8923 | 987.0486 | 976.2079 | 964.0753 | 75.7559 | 150.9872 | 105.1057 | 371.5764 | 809.2785 | 1012.6594 | 1025.2909 |  |  | 1039.0347 | 987.7324 | 1081.7457 | 970.2008 | 1049.9299 | 935.5401 |  | 1005.0377 | 966.3851 | 1036.4172 | 59.1064 | 71.9953 | 91.3694 |  | 828.3857 | 744.1786 | 793.3421 | 475.6987 | 645.4018 | 623.8765 | 450.4929 | [9 empty] | -126.4821 | 0.4061 | -114.2047 | -0.0682 | -99.2442 | 0.6689 | -105.7121 | -0.0867 | 259.4358 | -0.5056 | 257.5494 | 0.2603 | 3365.327 | 3209.4334 | 1009.6299 | 634.6392 | -30.8788 | 786.2822
14:35 | 4132 |  |  | -18.9038 | 0.7137 | -11.1903 | -6.4516 | -6.8298 | -9.8398 | -14.0983 | 1.5991 | 14.5117 | 5.0166 | 0.5954 |  |  |  | -29.9375 | 2.3245 | 11.4264 | 1.0693 |  | -15.5953 | -5.813 | 0.7204 | 5.4345 | 5.5919 | 1.2973 | 73.3008 | 328.8369 | 330.3683 | 145.6569 | 163.2522 | 142.685 | 198.1947 | 107.056 | 188.8354 | 99.193 | 149.1454 | 397.1202 | 850.0903 | 149.2425 | 190.1598 | 238.654 | 148.4589 | 218.2541 | 886.2491 |  | 924.5592 |  | 935.065 | 99.3808 | 99.9606 | 142.3692 | 373.7451 | 784.6866 | 191.283 | 112.2259 | 199.9242 | 456.9926 | 852.629 | 115.0594 | 54.0562 | 79.5398 | 110.6606 | 191.0853 | 947.5621 | 963.0883 | 962.0332 | 953.9763 | 98.6121 | 106.5313 | 186.0605 | 417.9405 | 816.3262 | 84.2262 | 114.5588 | 215.4346 | 502.9922 | 827.3519 | 60.4095 | 85.2406 | 98.2775 | 109.479 | 181.6617 | 903.3796 |  | 920.3206 | 818.0151 |  | 73.1675 | 104.6714 | 161.914 | 400.8959 | 807.4399 | 88.0488 | 111.0712 | 193.3146 | 492.449 | 886.2733 | 53.0775 | 59.0515 | 95.5103 | 104.0324 | 192.7241 | 951.5318 | 944.2388 | 918.2705 | 945.3948 | 99.6211 | 115.3581 | 173.7248 | 378.4943 | 811.3572 |  | 958.3851 |  |  | 982.1169 | 977.8202 | 885.6512 | 936.2113 | 891.6935 | 940.0551 | 881.2101 | 858.548 | 778.8339 | 793.3226 | 754.4202 | 817.8063 | 830.5251 | 932.505 | 974.1236 | 974.938 | 972.7322 | 973.9044 | 358.1276 |  |  | 141.4223 | 258.9261 | 221.6195 | 160.8544 | 160.8632 | 106.72 | 180.9376 | 106.0297 | 402.9507 | 852.0509 | 367.6097 | 407.5273 | 202.9589 | 110.1122 | 126.9404 | 864.6519 | 902.3865 | 935.9158 | 930.1441 | 925.686 | 153.3052 | 100.4335 | 154.5694 | 113.6063 | 780.4721 | 176.5586 | 104.1944 | 524.4624 |  | 141.2806 | 51.6861 | 76.5009 | 104.6846 | 181.0428 | 912.2633 | 928.6623 | 929.9966 | 817.0079 | 113.659 | 102.4428 | 139.6646 | 319.3703 | 819.7567 | 70.999 | 98.8703 | 145.9569 | 379.6151 | 859.7314 | 45.5743 | 52.8273 | 73.1877 | 101.5727 | 181.706 | 988.292 | 941.1823 | 957.3656 | 1014.4306 | 941.8811 | 69.4661 | 100.4244 | 130.7922 | 320.7878 | 822.3279 | 85.2885 | 100.2432 | 143.2661 | 349.6028 | 873.3344 | 48.8959 | 56.4831 | 87.5507 | 112.6416 | 212.0032 | 990.6149 | 986.8793 | 976.0184 | 963.9034 | 75.7899 | 151.035 | 105.1263 | 371.6617 | 809.2041 | 1012.6589 | 1025.1643 |  |  | 1039.0344 | 987.3955 | 1080.8943 | 970.0688 | 1049.713 | 935.1044 |  | 1004.746 | 966.0844 | 1036.2094 | 59.1138 | 72.0595 | 91.384 |  | 828.4501 | 744.1211 | 793.3784 | 475.6315 | 645.5408 | 623.6922 | 450.4295 | [9 empty] | -126.5898 | 0.4718 | -114.2447 | -0.0682 | -99.235 | 0.6319 | -105.6813 | -0.0559 | 259.3927 | -0.446 | 257.4941 | 0.2397 | 3332.3183 | 3208.6298 | 1009.2876 | 634.6165 | -30.9377 | 786.2856
14:35 | 4133 |  |  | -18.9102 | 0.4988 | -11.0926 | -6.394 | -6.8308 | -9.916 | -14.0086 | 1.5933 | 14.5153 | 5.0206 | 0.5967 |  |  |  | -29.7654 | 2.4801 | 11.6742 | 1.0796 |  | -15.5633 | -5.8339 | 0.7192 | 5.4287 | 5.5927 | 1.2968 | 77.1943 | 328.8996 | 330.4455 | 145.6971 | 163.3118 | 142.6569 | 198.2152 | 107.109 | 188.8524 | 99.1918 | 149.2101 | 397.2372 | 850.0234 | 149.301 | 190.3489 | 238.6331 | 148.5277 | 218.3464 | 886.1238 |  | 924.3493 |  | 934.8164 | 99.3324 | 99.9561 | 142.403 | 373.8546 | 784.707 | 191.2947 | 112.2397 | 200.0001 | 457.1416 | 852.5274 | 115.0871 | 54.0945 | 79.5597 | 110.6814 | 191.1622 | 947.3968 | 962.8081 | 961.736 | 953.6695 | 98.5476 | 106.514 | 186.1226 | 418.0659 | 816.3018 | 84.2424 | 114.5755 | 215.4929 | 503.0702 | 827.2791 | 60.4555 | 85.2895 | 98.2801 | 109.4848 | 181.6955 | 903.1822 |  | 920.0616 | 818.0099 |  | 73.1464 | 104.6651 | 161.9618 | 400.9385 | 807.3166 | 88.1197 | 111.0796 | 193.3923 | 492.5495 | 886.1861 | 53.1059 | 59.0913 | 95.5255 | 104.0597 | 192.8004 | 951.2468 | 943.9542 | 918.0014 | 945.1088 | 99.6657 | 115.3922 | 173.7838 | 378.5919 | 811.2843 |  | 957.7971 |  |  | 981.8594 | 977.3189 | 885.4668 | 936.0063 | 891.5921 | 939.7912 | 880.3139 | 867.1754 | 773.2391 | 797.2702 | 739.735 | 822.7057 | 833.7921 | 883.5169 | 973.8484 | 974.6556 | 972.387 | 973.5858 | 358.1495 |  |  | 141.4846 | 258.7762 | 221.3147 | 160.736 | 160.8546 | 106.7204 | 181.0304 | 106.0416 | 403.0511 | 852.0912 | 367.7075 | 407.4009 | 202.9892 | 110.1317 | 126.9719 | 862.4329 | 902.3778 | 936.1068 | 928.8139 | 925.69 | 153.3755 | 100.4429 | 154.6048 | 113.586 | 780.5916 | 176.6186 | 104.2351 | 524.6017 |  | 141.3399 | 51.7157 | 76.5306 | 104.7196 | 181.143 | 912.1569 | 928.6545 | 929.9165 | 816.6184 | 113.6845 | 102.4855 | 139.7208 | 319.4831 | 819.8816 | 71.0205 | 98.8642 | 145.9958 | 379.7766 | 859.7598 | 45.6535 | 52.8439 | 73.1859 | 101.6001 | 181.7774 | 988.8056 | 942.5446 | 957.2763 | 1015.3896 | 941.7202 | 69.5057 | 100.4558 | 130.8523 | 320.9078 | 822.2991 | 85.2894 | 100.2463 | 143.3021 | 349.7085 | 873.256 | 48.8323 | 56.5076 | 87.5932 | 112.6677 | 212.076 | 990.3264 | 986.6341 | 975.7878 | 963.6569 | 75.8254 | 151.0938 | 105.1587 | 371.7488 | 809.105 | 1013.0594 | 1024.7608 |  |  | 1039.0563 | 987.0375 | 1080.002 | 969.9947 | 1049.598 | 934.791 |  | 1004.4758 | 965.8142 | 1035.9723 | 59.0913 | 72.0946 | 91.3734 |  | 828.4452 | 744.1264 | 793.261 | 475.7659 | 645.8793 | 624.1259 | 450.6861 | [9 empty] | -126.5405 | 0.443 | -114.2232 | -0.0559 | -99.315 | 0.6668 | -105.7029 | -0.0847 | 259.4696 | -0.4604 | 257.5064 | 0.2623 | 3291.9417 | 3200.6276 | 1008.942 | 635.0026 | -30.7746 | 786.2858
14:35 | 4134 |  |  | -18.9862 | 0.3234 | -11.0683 | -6.4462 | -6.7711 | -9.907 | -14.0424 | 1.591 | 14.5141 | 5.0289 | 0.5969 |  |  |  | -29.7637 | 2.404 | 11.4913 | 1.1234 |  | -15.4225 | -5.8166 | 0.7197 | 5.4304 | 5.5951 | 1.2964 | 72.1566 | 328.931 | 330.5178 | 145.7478 | 163.3741 | 142.6367 | 198.2262 | 107.1576 | 188.9481 | 99.2138 | 149.2734 | 397.3583 | 849.9489 | 149.3051 | 190.5133 | 238.6874 | 148.6178 | 218.4442 | 886.0216 |  | 924.1504 |  | 934.5688 | 99.3506 | 99.9514 | 142.4328 | 373.9569 | 784.7047 | 191.3491 | 112.1622 | 200.0545 | 457.2141 | 852.4791 | 115.1114 | 54.104 | 79.6296 | 110.7689 | 191.2699 | 947.217 | 962.5833 | 961.5868 | 953.4368 | 98.5559 | 106.4895 | 186.192 | 418.2129 | 816.2381 | 84.2899 | 114.6113 | 215.5528 | 503.1476 | 827.2131 | 60.443 | 85.2353 | 98.289 | 109.4553 | 181.8366 | 903.2991 |  | 919.8273 | 818.0716 |  | 73.153 | 104.7062 | 161.9938 | 401.0049 | 807.2235 | 88.1197 | 111.0991 | 193.4862 | 492.6506 | 886.0875 | 53.1116 | 59.1232 | 95.5578 | 104.0901 | 192.8752 | 950.9395 | 943.6938 | 917.7727 | 944.8319 | 99.6737 | 115.4243 | 173.857 | 378.6964 | 811.2102 |  | 957.145 |  |  | 981.5806 | 976.8211 | 885.2211 | 935.7792 | 891.4417 | 939.4656 | 884.3323 | 863.8329 | 777.7317 | 793.5856 | 757.7857 | 819.3941 | 828.7128 | 879.6992 | 973.5654 | 974.351 | 972.0055 | 973.2451 | 358.1635 |  |  | 141.5381 | 258.7917 | 220.993 | 160.5662 | 160.8625 | 106.7083 | 181.0617 | 106.0579 | 403.1595 | 852.1151 | 367.818 | 407.2715 | 203.0177 | 110.1521 | 126.9948 | 860.9113 | 902.2903 | 936.1864 | 927.1291 | 925.5409 | 153.3934 | 100.4574 | 154.6505 | 113.5863 | 780.7213 | 176.6432 | 104.3082 | 524.7897 |  | 141.4001 | 51.7588 | 76.5428 | 104.7583 | 181.2304 | 912.0943 | 928.6989 | 929.8341 | 816.0992 | 113.6849 | 102.5716 | 139.7764 | 319.5539 | 820.0537 | 71.0779 | 98.8877 | 146.0768 | 379.9165 | 859.7765 | 45.5396 | 52.8652 | 73.1885 | 101.6232 | 181.8418 | 989.8189 | 944.2611 | 957.1717 | 1016.8294 | 941.6198 | 69.512 | 100.4708 | 130.9167 | 321.0054 | 822.2976 | 85.3105 | 100.2572 | 143.3489 | 349.8224 | 873.1855 | 49.2408 | 56.5306 | 87.6078 | 112.692 | 212.1481 | 990.0038 | 986.3658 | 975.5698 | 963.3868 | 75.7935 | 151.1509 | 105.1734 | 371.8367 | 809.0324 | 1013.5393 | 1024.736 |  |  | 1039.105 | 986.6488 | 1079.1088 | 969.9721 | 1049.5147 | 934.7601 |  | 1004.2439 | 965.4938 | 1035.7567 | 59.1035 | 72.0932 | 91.3858 |  | 828.4628 | 744.1954 | 793.2758 | 475.5241 | 645.7565 | 623.9529 | 450.4855 | [9 empty] | -126.6021 | 0.4635 | -114.2078 | -0.0949 | -99.238 | 0.6442 | -105.6752 | -0.0559 | 259.3988 | -0.4748 | 257.5494 | 0.2192 | 3353.9086 | 3200.5903 | 1008.5948 | 634.8547 | -30.8646 | 786.3291
14:35 | 4135 |  |  | -19.0871 | 0.1261 | -10.9753 | -6.3881 | -6.7402 | -9.8371 | -14.0393 | 1.5889 | 14.5149 | 5.036 | 0.596 |  |  |  | -29.8367 | 2.3973 | 11.5805 | 1.112 |  | -15.3936 | -5.8588 | 0.7198 | 5.4285 | 5.5979 | 1.2974 | 72.5972 | 328.9776 | 330.5852 | 145.7954 | 163.4292 | 142.622 | 198.232 | 107.2121 | 189.0233 | 99.2345 | 149.3413 | 397.4627 | 849.8785 | 149.3554 | 190.6779 | 238.7277 | 148.7157 | 218.5547 | 885.8721 |  | 923.8874 |  | 934.2827 | 99.3956 | 99.948 | 142.4969 | 374.0587 | 784.6903 | 191.4571 | 112.2067 | 200.1085 | 457.2954 | 852.4278 | 115.1806 | 54.1203 | 79.6738 | 110.7921 | 191.3417 | 947.0488 | 962.385 | 961.3651 | 953.2253 | 98.6027 | 106.5337 | 186.2882 | 418.3251 | 816.193 | 84.3239 | 114.6291 | 215.6061 | 503.256 | 827.1275 | 60.4442 | 85.2106 | 98.2653 | 109.461 | 181.9189 | 903.3714 |  | 919.586 | 817.8514 |  | 73.1968 | 104.8128 | 161.9877 | 401.1939 | 807.2239 | 88.112 | 111.1453 | 193.551 | 492.7502 | 885.977 | 53.1332 | 59.138 | 95.5897 | 104.1287 | 192.94 | 950.5993 | 943.4051 | 917.5409 | 944.5475 | 99.7704 | 115.3951 | 173.839 | 378.7799 | 811.153 |  | 956.599 |  |  | 981.2672 | 976.3628 | 884.9174 | 935.4504 | 891.2991 | 939.2197 | 900.8262 | 849.2239 | 771.2508 | 803.8702 | 775.9775 | 812.8218 | 833.0664 | 892.7111 | 973.271 | 974.027 | 971.5991 | 972.8789 | 358.1668 |  |  | 141.5805 | 258.8911 | 220.7626 | 160.4394 | 160.8992 | 106.7 | 181.1587 | 106.084 | 403.2851 | 852.1408 | 367.9263 | 407.5539 | 203.0285 | 110.1703 | 126.9972 | 860.0418 | 902.1388 | 936.186 | 926.5628 | 925.3147 | 153.4629 | 100.4775 | 154.6949 | 113.6583 | 780.8484 | 176.6931 | 104.368 | 525.0237 |  | 141.4509 | 51.7744 | 76.569 | 104.8 | 181.27 | 912.0503 | 928.2685 | 929.7332 | 815.6457 | 113.6965 | 102.6128 | 139.8225 | 319.6137 | 820.199 | 71.0922 | 98.9196 | 146.139 | 379.9995 | 859.7641 | 45.5934 | 52.9029 | 73.2173 | 101.6514 | 181.8896 | 990.5203 | 945.2365 | 957.0482 | 1018.0293 | 941.5333 | 69.5533 | 100.505 | 130.966 | 321.1188 | 822.3236 | 85.3428 | 100.2601 | 143.3795 | 349.9164 | 873.059 | 49.7332 | 56.5482 | 87.6357 | 112.7187 | 212.2095 | 989.6857 | 986.0776 | 975.3679 | 963.1969 | 75.7737 | 151.2027 | 105.1742 | 371.9398 | 808.9956 | 1013.5435 | 1024.9839 |  |  | 1039.1745 | 986.3239 | 1078.2714 | 969.977 | 1049.5161 | 934.8732 |  | 1004.0127 | 965.2202 | 1035.5103 | 59.1081 | 72.0545 | 91.3903 |  | 828.4858 | 744.1225 | 793.3408 | 476.0251 | 646.0977 | 624.0976 | 450.9797 | [9 empty] | -126.5529 | 0.443 | -114.2355 | -0.06 | -99.275 | 0.6442 | -105.626 | -0.1196 | 259.4573 | -0.4768 | 257.5002 | 0.2521 | 3402.0761 | 3191.1448 | 1008.2679 | 635.0976 | -30.8821 | 786.3042
14:35 | 4136 |  |  | -19.0701 | -0.1426 | -11.0925 | -6.4494 | -6.6622 | -9.8103 | -13.9192 | 1.5887 | 14.5149 | 5.0408 | 0.5964 |  |  |  | -30.0478 | 2.3637 | 11.6565 | 1.0436 |  | -15.4468 | -5.7408 | 0.7201 | 5.4316 | 5.5985 | 1.2985 | 75.7551 | 329.0455 | 330.6608 | 145.832 | 163.4738 | 142.5886 | 198.2501 | 107.2665 | 188.9317 | 99.2346 | 149.4108 | 397.5577 | 849.8161 | 149.4506 | 190.8541 | 238.7329 | 148.7953 | 218.6822 | 885.753 |  | 923.6188 |  | 933.9966 | 99.3662 | 99.9575 | 142.5459 | 374.1593 | 784.6995 | 191.4888 | 112.2593 | 200.1796 | 457.4196 | 852.3503 | 115.2205 | 54.1249 | 79.7145 | 110.7877 | 191.3893 | 946.9107 | 962.2035 | 961.1261 | 953.0392 | 98.608 | 106.5535 | 186.3422 | 418.4426 | 816.1758 | 84.3411 | 114.6334 | 215.674 | 503.3365 | 827.0604 | 60.5285 | 85.2756 | 98.244 | 109.4675 | 181.9632 | 903.7431 |  | 919.3075 | 817.2753 |  | 73.1755 | 104.782 | 162.0122 | 401.2685 | 807.1371 | 88.0994 | 111.1768 | 193.6007 | 492.8355 | 885.8716 | 53.1526 | 59.1455 | 95.5877 | 104.1529 | 192.9989 | 950.2557 | 943.1226 | 917.2985 | 944.2669 | 99.8353 | 115.3912 | 173.8329 | 378.8733 | 811.0938 |  | 956.2313 |  |  | 980.9221 | 975.946 | 884.7074 | 935.2233 | 891.1342 | 939.0314 | 907.2497 | 850.7103 | 757.3925 | 809.7018 | 805.8472 | 814.1777 | 846.4373 | 900.9567 | 972.9565 | 973.6818 | 971.1625 | 972.5028 | 358.1856 |  |  | 141.6412 | 258.8625 | 220.508 | 160.3207 | 160.9321 | 106.698 | 181.2338 | 106.1057 | 403.3792 | 852.1712 | 368.0239 | 408.1921 | 203.0395 | 110.1966 | 127.0038 | 860.1179 | 901.8969 | 936.1549 | 926.7727 | 925.0191 | 153.5096 | 100.475 | 154.7245 | 113.647 | 780.9603 | 176.7643 | 104.3872 | 525.199 |  | 141.5094 | 51.7983 | 76.6051 | 104.8247 | 181.3412 | 911.7717 | 927.2898 | 929.6359 | 815.1069 | 113.7253 | 102.6282 | 139.8451 | 319.6976 | 820.2913 | 71.0797 | 98.9093 | 146.1622 | 380.1232 | 859.7694 | 45.6958 | 52.9255 | 73.2382 | 101.6565 | 181.9313 | 990.6149 | 945.1287 | 956.9402 | 1018.3369 | 941.4211 | 69.5981 | 100.5662 | 130.9903 | 321.249 | 822.3312 | 85.3676 | 100.2716 | 143.4114 | 350.0127 | 872.9055 | 49.7178 | 56.5669 | 87.6642 | 112.7425 | 212.2695 | 989.3849 | 985.7899 | 975.1463 | 962.9827 | 75.8217 | 151.2446 | 105.1711 | 372.0369 | 808.9583 | 1012.859 | 1024.6785 |  |  | 1039.2247 | 985.9863 | 1077.5291 | 969.9555 | 1049.6388 | 934.9132 |  | 1003.7861 | 964.8678 | 1035.2371 | 59.1078 | 72.1602 | 91.3898 |  | 828.4792 | 744.0891 | 793.3859 | 476.1518 | 646.0996 | 624.3223 | 450.9646 | [9 empty] | -126.5713 | 0.4081 | -114.1493 | -0.1155 | -99.2042 | 0.6401 | -105.6844 | -0.0888 | 259.4419 | -0.5035 | 257.5864 | 0.2069 | 3458.8993 | 3189.8934 | 1007.9374 | 635.2109 | -30.9954 | 786.2841
14:35 | 4137 |  |  | -18.9272 | -0.2681 | -10.9912 | -6.5347 | -6.6555 | -9.795 | -13.8772 | 1.5884 | 14.5197 | 5.0437 | 0.5966 |  |  |  | -30.0802 | 2.4282 | 11.8073 | 1.0294 |  | -15.5087 | -5.8717 | 0.7182 | 5.43 | 5.5986 | 1.2972 | 73.069 | 329.1258 | 330.7382 | 145.8661 | 163.5204 | 142.5562 | 198.268 | 107.3039 | 188.853 | 99.2331 | 149.4578 | 397.6644 | 849.7368 | 149.4472 | 190.9981 | 238.8196 | 148.8915 | 218.8137 | 885.6963 |  | 923.377 |  | 933.6999 | 99.3406 | 99.9657 | 142.584 | 374.2721 | 784.6975 | 191.4993 | 112.2802 | 200.2494 | 457.4962 | 852.2957 | 115.2137 | 54.1209 | 79.7774 | 110.8353 | 191.4567 | 946.7297 | 962.0593 | 960.9899 | 952.9071 | 98.5823 | 106.5515 | 186.4042 | 418.5913 | 816.1246 | 84.3707 | 114.6569 | 215.7395 | 503.407 | 826.9837 | 60.5198 | 85.2812 | 98.2562 | 109.4726 | 182.0482 | 903.9734 |  | 919.0091 | 816.918 |  | 73.121 | 104.7364 | 162.0657 | 401.2953 | 807.0096 | 87.9998 | 111.2086 | 193.6659 | 492.9234 | 885.7612 | 53.1432 | 59.1739 | 95.5951 | 104.1589 | 193.0919 | 949.9174 | 942.8443 | 917.0591 | 943.9767 | 99.8262 | 115.4427 | 173.9094 | 378.9739 | 811.0371 |  | 955.6302 |  |  | 980.5461 | 975.5306 | 884.5417 | 935.1339 | 890.9592 | 938.8137 | 909.9798 | 858.5587 | 763.5812 | 816.2722 | 816.3324 | 818.4041 | 843.059 | 909.6596 | 972.6409 | 973.3219 | 970.7474 | 972.1323 | 358.2197 |  |  | 141.708 | 258.702 | 220.1321 | 160.1924 | 160.9459 | 106.708 | 181.2243 | 106.1353 | 403.4665 | 852.1976 | 368.1191 | 408.8425 | 203.0564 | 110.2321 | 127.0369 | 858.5672 | 901.5845 | 936.1352 | 925.8476 | 924.7937 | 153.4808 | 100.4546 | 154.7488 | 113.6001 | 781.078 | 176.8366 | 104.4219 | 525.3478 |  | 141.5556 | 51.8267 | 76.6421 | 104.8369 | 181.4318 | 917.8254 | 926.2391 | 929.5253 | 814.6799 | 113.7523 | 102.6635 | 139.8547 | 319.8145 | 820.3969 | 71.1087 | 98.9163 | 146.2189 | 380.3339 | 859.8086 | 45.5504 | 52.9368 | 73.231 | 101.6369 | 182.0083 | 990.5299 | 944.6397 | 956.8439 | 1018.0576 | 941.272 | 69.6009 | 100.572 | 131.0547 | 321.3665 | 822.3104 | 85.4186 | 100.2823 | 143.4483 | 350.1216 | 872.7549 | 49.6674 | 56.6014 | 87.6864 | 112.7471 | 212.3466 | 989.0007 | 985.4927 | 974.944 | 962.759 | 75.7941 | 151.2759 | 105.1671 | 372.1191 | 808.8875 | 1012.3002 | 1024.1742 |  |  | 1039.2457 | 985.6254 | 1076.8736 | 969.8837 | 1049.736 | 934.8588 |  | 1003.5383 | 964.4942 | 1035.0222 | 59.1067 | 72.1498 | 91.3921 |  | 828.4804 | 744.1073 | 793.3754 | 475.8597 | 646.132 | 624.0626 | 450.7054 | [9 empty] | -126.5436 | 0.4266 | -114.2109 | -0.0826 | -99.2227 | 0.6237 | -105.589 | -0.1216 | 259.4727 | -0.4748 | 257.5033 | 0.2459 | 3409.8571 | 3191.549 | 1007.6095 | 635.0973 | -30.9734 | 786.2939
14:35 | 4138 |  |  | -18.8283 | -0.2533 | -10.8779 | -6.4875 | -6.7179 | -9.7366 | -13.8413 | 1.5884 | 14.5216 | 5.0466 | 0.5949 |  |  |  | -30.0118 | 2.4039 | 11.7479 | 1.0277 |  | -15.4117 | -5.7498 | 0.719 | 5.4296 | 5.6029 | 1.2966 | 71.925 | 329.2143 | 330.8099 | 145.9049 | 163.5799 | 142.538 | 198.2842 | 107.3309 | 188.8479 | 99.2301 | 149.4921 | 397.7616 | 849.6238 | 149.4918 | 191.1424 | 238.8911 | 148.9786 | 218.9416 | 885.6181 |  | 923.1461 |  | 933.4312 | 99.3386 | 99.9628 | 142.625 | 374.386 | 784.6782 | 191.6177 | 112.3263 | 200.3067 | 457.5863 | 852.2351 | 115.2224 | 54.1439 | 79.8007 | 110.8644 | 191.5229 | 946.5417 | 961.8997 | 960.8475 | 952.7433 | 98.6475 | 106.5828 | 186.4994 | 418.7116 | 816.0863 | 84.4226 | 114.7046 | 215.7885 | 503.5146 | 826.8798 | 60.4395 | 85.2925 | 98.2986 | 109.4986 | 182.0851 | 902.1449 |  | 918.7373 | 816.5871 |  | 73.1499 | 104.8311 | 162.0733 | 401.4667 | 806.9891 | 87.9427 | 111.2388 | 193.7165 | 493.0175 | 885.626 | 53.1387 | 59.2217 | 95.6346 | 104.153 | 193.2128 | 949.586 | 942.5528 | 916.8299 | 943.6636 | 99.832 | 115.492 | 173.9846 | 379.0857 | 810.965 |  | 954.8158 |  |  | 980.1404 | 975.1421 | 884.2593 | 934.8948 | 890.8125 | 938.6052 | 913.2064 | 855.653 | 756.86 | 817.7731 | 811.4489 | 819.7089 | 836.027 | 916.6019 | 972.3293 | 972.9636 | 970.3885 | 971.7783 | 358.2881 |  |  | 141.7744 | 258.6522 | 219.8123 | 160.1247 | 160.9451 | 106.7348 | 181.3347 | 106.1553 | 403.5851 | 852.2211 | 368.2201 | 409.2382 | 203.0454 | 110.2572 | 127.08 | 857.5428 | 901.281 | 936.0585 | 925.0456 | 924.639 | 153.5828 | 100.4717 | 154.7921 | 113.6239 | 781.2078 | 176.8917 | 104.4597 | 525.5371 |  | 141.5858 | 51.8275 | 76.6691 | 104.8555 | 181.4999 | 924.4503 | 925.7191 | 929.3458 | 814.455 | 113.7809 | 102.7001 | 139.9154 | 319.9214 | 820.5284 | 71.1637 | 98.9241 | 146.2784 | 380.4873 | 859.8232 | 45.5003 | 52.9704 | 73.2164 | 101.6806 | 182.0524 | 990.3287 | 944.6272 | 956.778 | 1017.9311 | 941.1185 | 69.5797 | 100.5493 | 131.1467 | 321.4691 | 822.3134 | 85.4411 | 100.2907 | 143.4849 | 350.2257 | 872.5976 | 49.5583 | 56.6241 | 87.7281 | 112.7748 | 212.4322 | 988.5535 | 985.1163 | 974.6976 | 962.5 | 75.8083 | 151.299 | 105.1954 | 372.2042 | 808.8111 | 1012.095 | 1024.1145 |  |  | 1039.2374 | 985.3041 | 1076.2724 | 969.8042 | 1049.7345 | 934.695 |  | 1003.2857 | 964.1611 | 1034.801 | 59.1183 | 72.1842 | 91.3987 |  | 828.4716 | 744.0986 | 793.2716 | 475.9091 | 646.0103 | 624.2294 | 450.9071 | [9 empty] | -126.5806 | 0.404 | -114.1401 | -0.0908 | -99.2288 | 0.6566 | -105.6567 | -0.0847 | 259.4542 | -0.4933 | 257.5433 | 0.2356 | 3381.5241 | 3189.7134 | 1007.293 | 635.1198 | -30.821 | 786.2851
14:35 | 4139 |  |  | -18.7527 | -0.2053 | -10.6585 | -6.4749 | -6.7161 | -9.8506 | -13.8466 | 1.5892 | 14.5196 | 5.0533 | 0.5962 |  |  |  | -30.0371 | 2.4964 | 11.6617 | 0.9934 |  | -15.4297 | -5.6853 | 0.718 | 5.4355 | 5.605 | 1.2971 | 71.5943 | 329.3053 | 330.8996 | 145.9476 | 163.646 | 142.5075 | 198.3115 | 107.3559 | 188.8737 | 99.2608 | 149.5577 | 397.877 | 849.5296 | 149.593 | 191.2976 | 238.9329 | 149.0551 | 219.0401 | 885.4757 |  | 922.8836 |  | 933.1523 | 99.3428 | 99.9816 | 142.6759 | 374.5043 | 784.6661 | 191.7089 | 112.3162 | 200.3572 | 457.7248 | 852.161 | 115.2492 | 54.1434 | 79.8556 | 110.9041 | 191.606 | 946.384 | 961.7106 | 960.6641 | 952.5097 | 98.6962 | 106.6085 | 186.5683 | 418.8212 | 816.0639 | 84.4331 | 114.7261 | 215.8577 | 503.5874 | 826.8143 | 60.5017 | 85.3183 | 98.3076 | 109.5118 | 182.1168 | 901.0494 |  | 918.4729 | 816.2019 |  | 73.2169 | 104.8192 | 162.1045 | 401.5112 | 806.8874 | 87.9665 | 111.2441 | 193.742 | 493.1182 | 885.5111 | 53.1685 | 59.2401 | 95.6257 | 104.181 | 193.273 | 949.2377 | 942.2603 | 916.5648 | 943.3592 | 99.8546 | 115.4837 | 173.9853 | 379.1772 | 810.8827 |  | 954.428 |  |  | 979.7199 | 974.8114 | 884.0094 | 934.6218 | 890.6576 | 938.3786 | 915.7165 | 845.2379 | 754.4693 | 819.4528 | 814.9922 | 818.4638 | 833.5226 | 928.1475 | 972.0074 | 972.6096 | 970.0513 | 971.4346 | 358.362 |  |  | 141.8535 | 258.6652 | 219.5158 | 160.0701 | 160.9701 | 106.7761 | 181.4345 | 106.1412 | 403.6747 | 852.2524 | 368.313 | 409.3903 | 203.0312 | 110.2797 | 127.116 | 856.5294 | 901.0459 | 935.9735 | 924.2289 | 924.4142 | 153.701 | 100.47 | 154.8176 | 113.6866 | 781.3267 | 176.9336 | 104.4573 | 525.7353 |  | 141.6407 | 51.8149 | 76.6941 | 104.8699 | 181.5663 | 924.9572 | 925.3927 | 929.1623 | 814.3688 | 113.8012 | 102.7119 | 139.9439 | 319.993 | 820.6698 | 71.2108 | 98.903 | 146.3048 | 380.6145 | 859.8401 | 45.5991 | 52.9885 | 73.2565 | 101.7263 | 182.0694 | 989.9527 | 944.6011 | 956.7674 | 1017.4999 | 940.98 | 69.5647 | 100.5312 | 131.1413 | 321.5279 | 822.3032 | 85.4618 | 100.3002 | 143.5181 | 350.3353 | 872.4174 | 49.4722 | 56.6336 | 87.777 | 112.8095 | 212.5105 | 988.1434 | 984.7155 | 974.4447 | 962.2393 | 75.8642 | 151.3296 | 105.2323 | 372.3024 | 808.7506 | 1011.6441 | 1024.0638 |  |  | 1039.2048 | 984.9613 | 1075.7186 | 969.7446 | 1049.6393 | 934.4654 |  | 1003.0116 | 963.8529 | 1034.5865 | 59.1238 | 72.1919 | 91.411 |  | 828.468 | 744.0949 | 793.3171 | 476.226 | 646.1295 | 624.426 | 451.1034 | [9 empty] | -126.639 | 0.4635 | -114.2263 | -0.0723 | -99.2657 | 0.6278 | -105.6352 | -0.0806 | 259.4173 | -0.4419 | 257.4848 | 0.2562 | 3272.4877 | 3183.9323 | 1006.9834 | 635.2777 | -30.7516 | 786.2814
14:35 | 4140 |  |  | -18.797 | -0.2708 | -10.6334 | -6.4858 | -6.7614 | -9.9024 | -13.8704 | 1.5862 | 14.5293 | 5.0633 | 0.5953 |  |  |  | -29.9746 | 2.3574 | 11.5809 | 1.0768 |  | -15.477 | -5.5472 | 0.7166 | 5.4328 | 5.605 | 1.2961 | 73.4854 | 329.4076 | 330.9862 | 145.993 | 163.7112 | 142.4672 | 198.3349 | 107.3834 | 188.9491 | 99.2697 | 149.6139 | 397.977 | 849.4329 | 149.6307 | 191.4705 | 239.012 | 149.1277 | 219.1136 | 885.2931 |  | 922.5913 |  | 932.8273 | 99.3659 | 99.9991 | 142.7326 | 374.6124 | 784.6699 | 191.7226 | 112.2672 | 200.4046 | 457.824 | 852.0928 | 115.3294 | 54.1463 | 79.8972 | 110.9126 | 191.6878 | 946.207 | 961.4936 | 960.4208 | 952.2258 | 98.6575 | 106.611 | 186.6113 | 418.9528 | 816.0256 | 84.4456 | 114.7223 | 215.9222 | 503.6535 | 826.7465 | 60.5161 | 85.3223 | 98.2762 | 109.5058 | 182.2233 | 900.6788 |  | 918.1735 | 815.8388 |  | 73.263 | 104.7516 | 162.1752 | 401.4945 | 806.7428 | 88.0265 | 111.2511 | 193.8083 | 493.1993 | 885.3971 | 53.202 | 59.2557 | 95.6216 | 104.2178 | 193.3203 | 948.9516 | 941.9807 | 916.3037 | 943.0894 | 99.9087 | 115.4766 | 173.9698 | 379.261 | 810.8063 |  | 954.4225 |  |  | 979.2718 | 974.4529 | 883.8262 | 934.391 | 890.4384 | 938.0538 | 906.0186 | 838.5071 | 777.3524 | 825.3732 | 809.0855 | 818.6832 | 828.5049 | 939.4153 | 971.7105 | 972.2878 | 969.7286 | 971.1111 | 358.4122 |  |  | 141.9191 | 258.6149 | 219.1633 | 160.0285 | 160.9931 | 106.8028 | 181.4216 | 106.1707 | 403.7744 | 852.2813 | 368.4069 | 409.3983 | 203.0119 | 110.3174 | 127.1678 | 855.4627 | 900.7779 | 935.8971 | 923.8013 | 924.1492 | 153.7214 | 100.4595 | 154.8433 | 113.7332 | 781.4401 | 176.998 | 104.4846 | 525.9168 |  | 141.6907 | 51.8024 | 76.7269 | 104.8726 | 181.644 | 925.2011 | 924.9747 | 928.9577 | 814.3895 | 113.8125 | 102.7226 | 139.9653 | 320.0913 | 820.7864 | 71.2751 | 98.9002 | 146.3264 | 380.6985 | 859.8516 | 45.5518 | 52.9888 | 73.2988 | 101.7138 | 182.1483 | 989.5621 | 944.2041 | 956.6835 | 1016.9579 | 940.828 | 69.5826 | 100.5224 | 131.0958 | 321.5954 | 822.2444 | 85.4672 | 100.2998 | 143.5499 | 350.4384 | 872.2434 | 49.4152 | 56.6576 | 87.7951 | 112.8211 | 212.586 | 987.8038 | 984.3455 | 974.2007 | 962.0074 | 75.9089 | 151.3634 | 105.2468 | 372.3988 | 808.6823 | 1011.1379 | 1023.895 |  |  | 1039.1659 | 984.607 | 1075.2268 | 969.6384 | 1049.4297 | 934.2484 |  | 1002.7234 | 963.6097 | 1034.372 | 59.1205 | 72.184 | 91.4164 |  | 828.4267 | 744.0932 | 793.3149 | 476.303 | 646.1177 | 624.2914 | 451.2089 | [9 empty] | -126.6144 | 0.4245 | -114.177 | -0.0539 | -99.315 | 0.6791 | -105.6629 | -0.0785 | 259.4235 | -0.4871 | 257.491 | 0.2705 | 3315.712 | 3181.0889 | 1006.6787 | 635.2046 | -30.8115 | 786.26
14:35 | 4141 |  |  | -18.8736 | -0.277 | -10.6032 | -6.5976 | -6.8276 | -9.9174 | -13.8203 | 1.5822 | 14.5238 | 5.0669 | 0.5955 |  |  |  | -30.0097 | 2.3151 | 11.7205 | 1.0935 |  | -15.391 | -5.57 | 0.7151 | 5.432 | 5.6074 | 1.2971 | 70.6287 | 329.5058 | 331.0694 | 146.043 | 163.7713 | 142.4393 | 198.35 | 107.422 | 189.07 | 99.2505 | 149.6614 | 398.0608 | 849.325 | 149.6308 | 191.6055 | 239.0441 | 149.2167 | 219.2236 | 885.1036 |  | 922.2915 |  | 932.5034 | 99.4131 | 99.9842 | 142.7549 | 374.6995 | 784.6684 | 191.6989 | 112.3127 | 200.4735 | 457.8861 | 852.0419 | 115.3519 | 54.2172 | 79.8984 | 110.913 | 191.7587 | 946.0143 | 961.2551 | 960.1503 | 951.9183 | 98.6266 | 106.6274 | 186.6727 | 419.0808 | 815.9805 | 84.496 | 114.7438 | 215.9854 | 503.7555 | 826.6601 | 60.5181 | 85.2654 | 98.2286 | 109.4894 | 182.3377 | 900.1746 |  | 917.8912 | 815.6206 |  | 73.3192 | 104.7737 | 162.1823 | 401.6093 | 806.6944 | 88.0886 | 111.2699 | 193.89 | 493.2934 | 885.2949 | 53.26 | 59.2829 | 95.6403 | 104.2607 | 193.3896 | 948.7331 | 941.7168 | 916.0812 | 942.8303 | 99.9253 | 115.4973 | 173.9428 | 379.3539 | 810.7387 |  | 954.8753 |  |  | 978.794 | 974.0665 | 883.6047 | 934.0865 | 890.1249 | 937.6349 | 877.977 | 839.8256 | 796.1536 | 829.7541 | 791.1802 | 821.9413 | 820.2334 | 963.1585 | 971.455 | 972.0094 | 969.433 | 970.8239 | 358.4725 |  |  | 141.9847 | 258.6748 | 218.9902 | 160.0388 | 161.0132 | 106.833 | 181.4189 | 106.2094 | 403.9157 | 852.3214 | 368.5139 | 409.1362 | 202.9808 | 110.3594 | 127.2319 | 854.7359 | 900.4188 | 935.7441 | 923.6037 | 923.8543 | 153.7363 | 100.4728 | 154.8996 | 113.7448 | 781.5627 | 177.0526 | 104.5288 | 526.0811 |  | 141.7334 | 51.8059 | 76.7466 | 104.8821 | 181.7232 | 925.3093 | 924.7368 | 928.7579 | 814.3796 | 113.8251 | 102.7395 | 140.0132 | 320.2241 | 820.9001 | 71.265 | 98.9163 | 146.3654 | 380.7847 | 859.8636 | 45.6212 | 52.9884 | 73.316 | 101.6957 | 182.2516 | 989.2596 | 943.3836 | 956.5858 | 1016.3177 | 940.6624 | 69.6059 | 100.5056 | 131.1424 | 321.7005 | 822.2163 | 85.4902 | 100.3098 | 143.5967 | 350.546 | 872.0945 | 49.3903 | 56.6797 | 87.7976 | 112.832 | 212.6607 | 987.5248 | 983.9985 | 973.9574 | 961.7574 | 75.9849 | 151.4063 | 105.2609 | 372.4871 | 808.6037 | 1010.5702 | 1023.4991 |  |  | 1039.1345 | 984.207 | 1074.7648 | 969.4721 | 1049.1392 | 933.9452 |  | 1002.4082 | 963.3404 | 1034.1716 | 59.1219 | 72.1866 | 91.4229 |  | 828.427 | 744.0975 | 793.2794 | 476.3823 | 646.4863 | 624.7503 | 451.2664 | [9 empty] | -126.7036 | 0.4635 | -114.1986 | -0.0744 | -99.2719 | 0.634 | -105.6321 | -0.058 | 259.3927 | -0.4501 | 257.5094 | 0.2295 | 3326.1152 | 3182.8144 | 1006.3609 | 635.6183 | -30.8275 | 786.2622
14:35 | 4142 |  |  | -18.8462 | -0.0736 | -10.5914 | -6.6047 | -6.8802 | -9.946 | -13.862 | 1.5636 | 14.5277 | 5.0749 | 0.5945 |  |  |  | -30.0791 | 2.1046 | 11.6833 | 1.0874 |  | -15.2567 | -5.6206 | 0.7157 | 5.4313 | 5.6094 | 1.2957 | 68.8454 | 329.5806 | 331.1464 | 146.0916 | 163.8238 | 142.4079 | 198.3617 | 107.4549 | 189.1858 | 99.2352 | 149.7106 | 398.1514 | 849.2091 | 149.6788 | 191.7373 | 239.0713 | 149.3307 | 219.3877 | 884.9183 |  | 921.9963 |  | 932.1718 | 99.4675 | 99.9734 | 142.7843 | 374.8002 | 784.6606 | 191.7521 | 112.3847 | 200.5532 | 457.9858 | 851.9859 | 115.3623 | 54.2272 | 79.9409 | 110.9555 | 191.8264 | 945.8404 | 961.0145 | 959.885 | 951.6226 | 98.6172 | 106.6537 | 186.7596 | 419.194 | 815.9412 | 84.5249 | 114.7732 | 216.0556 | 503.8452 | 826.5593 | 60.6189 | 85.2475 | 98.2983 | 109.544 | 182.4463 | 899.7673 |  | 917.5873 | 815.5555 |  | 73.3228 | 104.8358 | 162.1794 | 401.7446 | 806.6502 | 88.0291 | 111.3076 | 193.9284 | 493.4121 | 885.1856 | 53.2568 | 59.2929 | 95.6253 | 104.2779 | 193.4463 | 948.4818 | 941.4557 | 915.7991 | 942.5707 | 99.9795 | 115.5107 | 173.9208 | 379.447 | 810.674 |  | 955.059 |  |  | 978.3022 | 973.6798 | 883.3536 | 933.7675 | 889.7461 | 937.2178 | 845.011 | 846.3153 | 805.985 | 817.0272 | 781.8237 | 824.0304 | 817.4492 | 998.9377 | 971.2178 | 971.7483 | 969.1563 | 970.5639 | 358.5392 |  |  | 142.0502 | 258.8099 | 218.9632 | 160.045 | 161.0365 | 106.8654 | 181.4623 | 106.1988 | 403.9834 | 852.3544 | 368.5997 | 408.7236 | 202.9551 | 110.3993 | 127.2806 | 853.5347 | 900.0282 | 935.5693 | 922.92 | 923.5185 | 153.8104 | 100.4682 | 154.9234 | 113.8187 | 781.6742 | 177.1047 | 104.5388 | 526.245 |  | 141.7942 | 51.8203 | 76.7835 | 104.8961 | 181.8071 | 925.3042 | 924.4052 | 928.5974 | 814.4918 | 113.8497 | 102.7526 | 140.0276 | 320.335 | 821.023 | 71.2393 | 98.9177 | 146.4298 | 381.0003 | 859.9171 | 45.7251 | 52.9938 | 73.3419 | 101.7056 | 182.3361 | 988.637 | 942.3062 | 956.4222 | 1015.2697 | 940.4559 | 69.6062 | 100.4748 | 131.1817 | 321.7816 | 822.1913 | 85.5388 | 100.3241 | 143.6288 | 350.6487 | 871.9532 | 49.4038 | 56.7039 | 87.8443 | 112.8566 | 212.7372 | 987.2167 | 983.7411 | 973.7766 | 961.6177 | 75.9286 | 151.4784 | 105.2603 | 372.5884 | 808.5312 | 1009.7973 | 1022.9502 |  |  | 1039.125 | 983.8094 | 1074.3223 | 969.2724 | 1048.7556 | 933.5842 |  | 1002.0925 | 963.1231 | 1033.9906 | 59.1329 | 72.2582 | 91.4219 |  | 828.4557 | 744.1325 | 793.2009 | 476.3739 | 646.2713 | 624.6908 | 451.3026 | [9 empty] | -126.6359 | 0.4328 | -114.1893 | -0.0682 | -99.3027 | 0.6648 | -105.6106 | -0.1073 | 259.4881 | -0.4892 | 257.5125 | 0.2521 | 3244.0355 | 3181.3395 | 1006.0556 | 635.4811 | -30.8656 | 786.2941
14:35 | 4143 |  |  | -18.8841 | -0.0219 | -10.5351 | -6.6163 | -6.845 | -9.8918 | -13.9383 | 1.5561 | 14.5294 | 5.0714 | 0.5951 |  |  |  | -30.0072 | 1.8355 | 11.7589 | 1.1715 |  | -15.2172 | -5.6086 | 0.7149 | 5.431 | 5.6085 | 1.2957 | 69.2962 | 329.6253 | 331.2136 | 146.1305 | 163.8816 | 142.3623 | 198.3799 | 107.4928 | 189.213 | 99.2011 | 149.7378 | 398.2084 | 849.0962 | 149.7688 | 191.9044 | 239.2015 | 149.4374 | 219.523 | 884.6958 |  | 921.6848 |  | 931.8545 | 99.4536 | 99.9881 | 142.8508 | 374.9217 | 784.653 | 191.8135 | 112.3893 | 200.6138 | 458.0917 | 851.9156 | 115.4494 | 54.2352 | 79.9727 | 110.9754 | 191.8955 | 945.6697 | 960.7699 | 959.6128 | 951.3481 | 98.5953 | 106.6629 | 186.8301 | 419.3246 | 815.9075 | 84.5611 | 114.7949 | 216.1284 | 503.9259 | 826.4866 | 60.559 | 85.3309 | 98.3541 | 109.5785 | 182.5478 | 899.3393 |  | 917.2847 | 815.7122 |  | 73.2876 | 104.8569 | 162.2159 | 401.7981 | 806.531 | 88.0346 | 111.3289 | 193.9327 | 493.4982 | 885.0671 | 53.2667 | 59.301 | 95.5924 | 104.2909 | 193.4984 | 948.3016 | 941.2349 | 915.5469 | 942.3524 | 100.0254 | 115.5342 | 173.9575 | 379.554 | 810.5877 |  | 955.3442 |  |  | 977.8202 | 973.3313 | 883.1458 | 933.5029 | 889.3826 | 936.8367 | 820.8934 | 832.9301 | 808.6808 | 789.4362 | 790.8866 | 823.6382 | 828.2046 | 1026.531 | 970.9906 | 971.4839 | 968.8725 | 970.312 | 358.6137 |  |  | 142.1134 | 258.8617 | 218.9791 | 160.0326 | 161.0773 | 106.88 | 181.4857 | 106.2215 | 404.0594 | 852.3796 | 368.6927 | 408.5549 | 202.9275 | 110.4318 | 127.3136 | 852.4366 | 899.653 | 935.3571 | 922.8737 | 923.1928 | 153.8284 | 100.462 | 154.9479 | 113.7804 | 781.7839 | 177.1385 | 104.5707 | 526.3884 |  | 141.8233 | 51.8425 | 76.8307 | 104.9074 | 181.8854 | 925.2265 | 923.7736 | 928.4264 | 814.8158 | 113.8698 | 102.7761 | 140.032 | 320.4541 | 821.1091 | 71.2808 | 98.9245 | 146.4888 | 381.2083 | 859.9781 | 45.6161 | 52.979 | 73.3331 | 101.7064 | 182.4391 | 987.7436 | 941.3753 | 956.1858 | 1014.2094 | 940.2 | 69.6131 | 100.4466 | 131.1892 | 321.8618 | 822.1414 | 85.5771 | 100.3216 | 143.6535 | 350.7326 | 871.8145 | 49.3735 | 56.7367 | 87.8743 | 112.8787 | 212.8072 | 986.9831 | 983.4729 | 973.5882 | 961.447 | 75.8508 | 151.5324 | 105.2633 | 372.6828 | 808.4664 | 1008.9266 | 1022.5673 |  |  | 1039.1424 | 983.4269 | 1073.8773 | 969.0698 | 1048.3378 | 933.221 |  | 1001.7794 | 962.9333 | 1033.8365 | 59.1243 | 72.3234 | 91.4332 |  | 828.4526 | 744.1677 | 793.2442 | 476.1159 | 646.3997 | 624.6932 | 451.0896 | [9 empty] | -126.679 | 0.4245 | -114.1463 | -0.1298 | -99.2073 | 0.636 | -105.5952 | -0.0785 | 259.4358 | -0.4789 | 257.5279 | 0.2069 | 3349.9296 | 3182.5704 | 1005.7684 | 635.5465 | -30.8399 | 786.3102
14:35 | 4144 |  |  | -18.7596 | 0.0134 | -10.3514 | -6.5242 | -6.7756 | -9.825 | -13.8217 | 1.5606 | 14.5313 | 5.0747 | 0.5955 |  |  |  | -29.9815 | 1.8457 | 11.9163 | 1.1493 |  | -15.2743 | -5.5897 | 0.7154 | 5.4307 | 5.6169 | 1.2958 | 74.3309 | 329.6865 | 331.2855 | 146.173 | 163.9419 | 142.3269 | 198.392 | 107.5403 | 189.2229 | 99.2111 | 149.7905 | 398.2995 | 849.0281 | 149.7656 | 192.0417 | 239.4255 | 149.5016 | 219.6147 | 884.4725 |  | 921.3802 |  | 931.5573 | 99.4417 | 100.0107 | 142.9183 | 375.036 | 784.6233 | 191.8529 | 112.4319 | 200.6765 | 458.183 | 851.8464 | 115.4988 | 54.2914 | 80.001 | 110.9914 | 191.9845 | 945.4666 | 960.521 | 959.3673 | 951.1051 | 98.611 | 106.6708 | 186.8858 | 419.4636 | 815.8534 | 84.6098 | 114.8151 | 216.1984 | 504.0138 | 826.4155 | 60.5148 | 85.3211 | 98.305 | 109.5523 | 182.6344 | 899.4771 |  | 917.0142 | 816.077 |  | 73.2929 | 104.8572 | 162.2376 | 401.8695 | 806.4494 | 88.1192 | 111.3405 | 193.9626 | 493.5908 | 884.9599 | 53.3034 | 59.3265 | 95.5886 | 104.3145 | 193.5712 | 948.1545 | 941.0338 | 915.385 | 942.1315 | 100.0111 | 115.6055 | 174.0611 | 379.6625 | 810.5083 |  | 956.0827 |  |  | 977.3587 | 972.9733 | 882.9956 | 933.3659 | 889.0369 | 936.4594 | 822.8783 | 819.5221 | 807.5487 | 761.3677 | 806.9689 | 825.3269 | 835.3665 | 1047.6403 | 970.754 | 971.2193 | 968.5862 | 970.0574 | 358.7183 |  |  | 142.1763 | 259.0152 | 218.8747 | 160.0827 | 161.1205 | 106.8944 | 181.5343 | 106.2459 | 404.188 | 852.4148 | 368.7975 | 408.5838 | 202.8816 | 110.4539 | 127.3505 | 851.9491 | 899.1463 | 935.1205 | 923.8151 | 922.9317 | 153.8385 | 100.4553 | 154.9874 | 113.7776 | 781.893 | 177.1533 | 104.6072 | 526.5434 |  | 141.871 | 51.865 | 76.8602 | 104.927 | 181.9626 | 925.3549 | 923.4077 | 928.2479 | 815.2891 | 113.8704 | 102.8171 | 140.0768 | 320.5831 | 821.2221 | 71.2678 | 98.9595 | 146.5606 | 381.3606 | 860.0222 | 45.6246 | 52.9477 | 73.3584 | 101.7182 | 182.5328 | 986.9089 | 940.3902 | 955.9874 | 1013.1436 | 939.9392 | 69.6238 | 100.4553 | 131.2339 | 321.9666 | 822.105 | 85.5968 | 100.3311 | 143.6932 | 350.8372 | 871.6977 | 49.3049 | 56.7588 | 87.887 | 112.9 | 212.8841 | 986.7012 | 983.2541 | 973.3919 | 961.1668 | 75.8709 | 151.5485 | 105.2894 | 372.7661 | 808.3957 | 1008.0224 | 1022.421 |  |  | 1039.1928 | 983.0208 | 1073.378 | 968.8986 | 1047.9351 | 932.7085 |  | 1001.4757 | 962.6535 | 1033.6715 | 59.1382 | 72.353 | 91.4384 |  | 828.4294 | 744.1647 | 793.1539 | 476.657 | 646.9791 | 625.2953 | 451.601 | [9 empty] | -126.6267 | 0.4348 | -114.1801 | -0.0888 | -99.2473 | 0.6278 | -105.5521 | -0.1196 | 259.4942 | -0.483 | 257.4971 | 0.2418 | 3223.1408 | 3181.4652 | 1005.4655 | 636.1372 | -30.5935 | 786.2971
14:35 | 4145 |  |  | -18.8091 | -0.1294 | -10.3132 | -6.6141 | -6.7995 | -9.8818 | -13.8282 | 1.5639 | 14.5322 | 5.0734 | 0.5948 |  |  |  | -29.9457 | 2.0812 | 11.9915 | 1.0602 |  | -15.244 | -5.5905 | 0.7162 | 5.4293 | 5.6155 | 1.2955 | 75.7531 | 329.7683 | 331.3537 | 146.221 | 163.994 | 142.3053 | 198.4042 | 107.5827 | 189.1818 | 99.2451 | 149.8621 | 398.4203 | 848.9709 | 149.7542 | 192.1783 | 239.6797 | 149.5643 | 219.7106 | 884.3117 |  | 921.1688 |  | 931.3197 | 99.4411 | 100.0182 | 142.9606 | 375.1408 | 784.6059 | 191.8897 | 112.4642 | 200.7545 | 458.284 | 851.7624 | 115.513 | 54.2929 | 80.0535 | 111.0072 | 192.064 | 945.31 | 960.3069 | 959.2284 | 950.9026 | 98.6315 | 106.6912 | 186.9669 | 419.6021 | 815.8044 | 84.6193 | 114.8394 | 216.2466 | 504.1063 | 826.3079 | 60.6141 | 85.2977 | 98.3298 | 109.5719 | 182.7308 | 899.8556 |  | 916.7407 | 816.2271 |  | 73.3462 | 104.9037 | 162.2332 | 402.005 | 806.3996 | 88.1102 | 111.3587 | 194.0434 | 493.7008 | 884.8382 | 53.3081 | 59.3512 | 95.6068 | 104.3415 | 193.6494 | 947.9673 | 940.8462 | 915.2196 | 941.9012 | 100.0298 | 115.6352 | 174.1156 | 379.7638 | 810.4362 |  | 956.3238 |  |  | 976.9036 | 972.5942 | 882.7689 | 933.1771 | 888.7118 | 936.1061 | 842.6608 | 831.6043 | 803.9669 | 740.6679 | 799.0386 | 826.235 | 833.5164 | 1064.958 | 970.4987 | 970.956 | 968.2994 | 969.7885 | 358.8706 |  |  | 142.2402 | 259.2293 | 218.6854 | 160.1273 | 161.1407 | 106.9018 | 181.6398 | 106.242 | 404.2795 | 852.4559 | 368.899 | 408.7453 | 202.8379 | 110.4851 | 127.3865 | 855.8881 | 898.7456 | 934.9173 | 925.8965 | 922.784 | 153.9801 | 100.4717 | 155.03 | 113.8978 | 782.0065 | 177.2184 | 104.6239 | 526.7028 |  | 141.93 | 51.8808 | 76.89 | 104.9419 | 182.0398 | 925.5779 | 923.1729 | 928.06 | 815.6958 | 113.8713 | 102.8486 | 140.129 | 320.6741 | 821.3607 | 71.2719 | 99.0014 | 146.6484 | 381.4477 | 860.0413 | 45.7747 | 52.9447 | 73.4201 | 101.7466 | 182.608 | 986.144 | 939.1101 | 955.7347 | 1011.9074 | 939.6669 | 69.6375 | 100.4865 | 131.245 | 322.0676 | 822.086 | 85.6029 | 100.3457 | 143.7239 | 350.9419 | 871.5987 | 49.2415 | 56.7735 | 87.932 | 112.9334 | 212.947 | 986.4049 | 983.0111 | 973.1591 | 960.9638 | 75.8917 | 151.5763 | 105.3043 | 372.854 | 808.3247 | 1007.1643 | 1022.1924 |  |  | 1039.2891 | 982.6903 | 1072.8504 | 968.8021 | 1047.5612 | 932.1969 |  | 1001.1819 | 962.3886 | 1033.5048 | 59.1385 | 72.3355 | 91.4449 |  | 828.4656 | 744.3272 | 793.1887 | 476.7022 | 646.8751 | 625.125 | 451.5784 | [9 empty] | -126.6575 | 0.4102 | -114.1032 | -0.1134 | -99.235 | 0.6422 | -105.629 | -0.0929 | 259.4727 | -0.5076 | 257.5402 | 0.2233 | 3322.3379 | 3181.5924 | 1005.1754 | 636.0001 | -30.6068 | 786.3964
14:35 | 4146 |  |  | -18.6065 | -0.0913 | -10.3028 | -6.5525 | -6.7982 | -9.8197 | -13.7832 | 1.5643 | 14.5292 | 5.0781 | 0.5935 |  |  |  | -30.0676 | 2.1824 | 12.1552 | 1.1789 |  | -15.3059 | -5.7181 | 0.7184 | 5.4269 | 5.6201 | 1.2976 | 77.5154 | 329.8489 | 331.4219 | 146.2572 | 164.0441 | 142.2874 | 198.4241 | 107.6202 | 189.1087 | 99.2418 | 149.9312 | 398.525 | 848.8939 | 149.8189 | 192.3304 | 239.9201 | 149.6489 | 219.8184 | 884.2159 |  | 920.9751 |  | 931.1036 | 99.4132 | 100.0129 | 143.0007 | 375.2571 | 784.6168 | 191.9088 | 112.4944 | 200.8322 | 458.371 | 851.6977 | 115.5025 | 54.3191 | 80.0916 | 111.0207 | 192.1468 | 945.1837 | 960.126 | 959.1582 | 950.7373 | 98.6125 | 106.6967 | 187.0343 | 419.7133 | 815.7696 | 84.6185 | 114.8637 | 216.305 | 504.1923 | 826.2257 | 60.6467 | 85.3014 | 98.3177 | 109.581 | 182.7634 | 901.6615 |  | 916.4782 | 816.1822 |  | 73.3491 | 104.9229 | 162.2482 | 402.0838 | 806.2892 | 88.1079 | 111.3857 | 194.1004 | 493.8088 | 884.7405 | 53.3549 | 59.361 | 95.6142 | 104.3775 | 193.7069 | 947.8145 | 940.6913 | 915.0664 | 941.6821 | 100.0836 | 115.6127 | 174.1091 | 379.8585 | 810.3745 |  | 955.9792 |  |  | 976.4625 | 972.2459 | 882.5326 | 933.087 | 888.4251 | 935.7985 | 859.5684 | 842.6982 | 802.3143 | 744.5021 | 785.2648 | 821.423 | 814.6026 | 1059.9249 | 970.2395 | 970.7151 | 968.0173 | 969.5093 | 359.0709 |  |  | 142.3197 | 259.3366 | 218.3765 | 160.1421 | 161.1921 | 106.8935 | 181.7266 | 106.2595 | 404.3695 | 852.5128 | 368.9985 | 409.1304 | 202.7887 | 110.525 | 127.4173 | 858.0175 | 898.7608 | 934.7322 | 926.7886 | 922.7948 | 154.1009 | 100.4803 | 155.0543 | 113.8916 | 782.1066 | 177.2935 | 104.6359 | 526.8376 |  | 141.9842 | 51.8927 | 76.93 | 104.9406 | 182.128 | 925.6999 | 922.9398 | 927.9102 | 815.8403 | 113.8904 | 102.855 | 140.1337 | 320.7561 | 821.4342 | 71.3424 | 99.0274 | 146.7005 | 381.5236 | 860.0423 | 45.7382 | 52.9459 | 73.4723 | 101.7562 | 182.6785 | 985.5302 | 938.1378 | 955.4682 | 1011.0044 | 939.387 | 69.6569 | 100.4944 | 131.2413 | 322.1398 | 822.053 | 85.6233 | 100.3399 | 143.7449 | 351.0299 | 871.5016 | 49.2106 | 56.7854 | 87.9591 | 112.9436 | 212.9993 | 986.2301 | 982.7477 | 972.909 | 960.7755 | 75.9132 | 151.6116 | 105.3011 | 372.9579 | 808.2676 | 1006.3189 | 1022.2441 |  |  | 1039.4192 | 982.3836 | 1072.2562 | 968.6984 | 1047.2082 | 931.6676 |  | 1000.89 | 962.1774 | 1033.3296 | 59.1316 | 72.3796 | 91.4431 |  | 828.4448 | 744.2982 | 793.2039 | 476.8833 | 647.1841 | 625.3058 | 451.7001 | [9 empty] | -126.7282 | 0.4574 | -114.177 | -0.0949 | -99.2565 | 0.6155 | -105.5583 | -0.0949 | 259.4081 | -0.4522 | 257.4694 | 0.2418 | 3399.953 | 3182.0474 | 1004.8955 | 636.2449 | -30.4588 | 786.3715
14:35 | 4147 |  |  | -18.349 | 0.1805 | -10.1983 | -6.4998 | -6.7635 | -9.8517 | -13.7033 | 1.5649 | 14.5317 | 5.0787 | 0.5951 |  |  |  | -30.127 | 2.415 | 12.1866 | 1.139 |  | -15.1522 | -5.6072 | 0.7166 | 5.4271 | 5.6197 | 1.2946 | 69.9996 | 329.9465 | 331.5024 | 146.2978 | 164.107 | 142.2843 | 198.4454 | 107.658 | 189.073 | 99.2769 | 150.0075 | 398.6494 | 848.8403 | 149.8503 | 192.504 | 240.1236 | 149.7383 | 219.9345 | 884.1585 |  | 920.7522 |  | 930.8852 | 99.4246 | 100.0004 | 143.046 | 375.3672 | 784.6101 | 191.9383 | 112.514 | 200.908 | 458.4723 | 851.6418 | 115.5212 | 54.3088 | 80.1621 | 111.0759 | 192.2287 | 944.9975 | 959.9874 | 959.1571 | 950.6 | 98.574 | 106.7114 | 187.0982 | 419.8189 | 815.7319 | 84.6647 | 114.8762 | 216.3793 | 504.2742 | 826.1665 | 60.6676 | 85.3254 | 98.2859 | 109.5636 | 182.8296 | 901.9184 |  | 916.2307 | 816.2495 |  | 73.3769 | 104.9013 | 162.3013 | 402.1209 | 806.1759 | 88.1711 | 111.4227 | 194.1539 | 493.8985 | 884.6134 | 53.3354 | 59.39 | 95.6248 | 104.3825 | 193.7823 | 947.6957 | 940.5446 | 915.0134 | 941.4645 | 100.0739 | 115.6446 | 174.1829 | 379.9573 | 810.2935 |  | 955.7819 |  |  | 976.0579 | 971.8993 | 882.2823 | 933.0789 | 888.1743 | 935.5566 | 872.5477 | 847.0095 | 801.3704 | 763.6609 | 803.97 | 816.0517 | 795.6686 | 1024.9702 | 969.97 | 970.4798 | 967.7233 | 969.2182 | 359.2674 |  |  | 142.3919 | 259.469 | 217.9814 | 160.199 | 161.2549 | 106.8857 | 181.8137 | 106.2699 | 404.4777 | 852.5712 | 369.0902 | 409.5968 | 202.7354 | 110.5626 | 127.473 | 855.2984 | 898.846 | 934.6012 | 926.0775 | 922.8654 | 154.1478 | 100.4874 | 155.0996 | 113.9265 | 782.2003 | 177.3476 | 104.6609 | 527.01 |  | 142.052 | 51.9124 | 76.9644 | 104.9667 | 182.2062 | 925.801 | 922.732 | 927.7488 | 815.9088 | 113.9078 | 102.8807 | 140.1446 | 320.8638 | 821.5105 | 71.3769 | 99.0463 | 146.7672 | 381.6255 | 860.06 | 45.7271 | 52.9425 | 73.4814 | 101.7611 | 182.7377 | 984.9628 | 938.0307 | 955.2142 | 1010.7201 | 939.1017 | 69.6733 | 100.4967 | 131.2673 | 322.224 | 821.9967 | 85.6403 | 100.3488 | 143.7788 | 351.1339 | 871.4189 | 49.2262 | 56.7895 | 88.0006 | 112.9499 | 213.0856 | 985.9562 | 982.6375 | 972.7465 | 960.5423 | 75.9622 | 151.6401 | 105.3182 | 373.0408 | 808.175 | 1005.6568 | 1022.2445 |  |  | 1039.5643 | 982.1032 | 1071.5906 | 968.5833 | 1047.01 | 931.1143 |  | 1000.6244 | 961.8753 | 1033.121 | 59.1364 | 72.4283 | 91.4348 |  | 828.4273 | 744.2418 | 793.2284 | 476.9663 | 647.1339 | 625.1598 | 451.8217 | [9 empty] | -126.7252 | 0.4122 | -114.1493 | -0.0682 | -99.315 | 0.6689 | -105.626 | -0.0826 | 259.4542 | -0.5056 | 257.4848 | 0.2603 | 3328.0711 | 3182.8008 | 1004.6045 | 636.1469 | -30.0993 | 786.3346
14:35 | 4148 |  |  | -18.2597 | 0.4923 | -10.3196 | -6.4686 | -6.7713 | -9.9307 | -13.751 | 1.5653 | 14.533 | 5.0795 | 0.5947 |  |  |  | -30.1972 | 2.5637 | 12.1069 | 1.142 |  | -15.196 | -5.5991 | 0.7147 | 5.4252 | 5.6214 | 1.2939 | 71.8847 | 330.0334 | 331.5825 | 146.3399 | 164.1718 | 142.2875 | 198.4658 | 107.6961 | 189.0317 | 99.3365 | 150.0739 | 398.7533 | 848.793 | 149.8418 | 192.6468 | 240.2796 | 149.8366 | 220.0333 | 884.1305 |  | 920.5369 |  | 930.6867 | 99.4048 | 99.9864 | 143.0683 | 375.4636 | 784.594 | 191.9589 | 112.5043 | 200.9563 | 458.5801 | 851.5747 | 115.6022 | 54.3307 | 80.2018 | 111.104 | 192.2905 | 944.8133 | 959.8522 | 959.13 | 950.4731 | 98.5665 | 106.7152 | 187.1629 | 419.9486 | 815.7004 | 84.6956 | 114.8914 | 216.4508 | 504.3578 | 826.0876 | 60.7455 | 85.362 | 98.2918 | 109.5719 | 182.8773 | 901.6608 |  | 916.0046 | 816.0884 |  | 73.3918 | 104.9069 | 162.3346 | 402.1808 | 806.0798 | 88.2477 | 111.4393 | 194.187 | 493.9812 | 884.4875 | 53.3464 | 59.4272 | 95.6235 | 104.4101 | 193.8533 | 947.5383 | 940.3984 | 914.971 | 941.2391 | 100.0382 | 115.6846 | 174.2636 | 380.0508 | 810.2074 |  | 955.5075 |  |  | 975.6806 | 971.5928 | 882.0081 | 932.9917 | 887.9647 | 935.3538 | 863.8802 | 850.1003 | 795.4936 | 776.1988 | 822.0737 | 817.3865 | 798.6936 | 1007.6263 | 969.6834 | 970.2058 | 967.3826 | 968.8955 | 359.4876 |  |  | 142.4609 | 259.6771 | 217.9352 | 160.3635 | 161.3085 | 106.8797 | 181.8809 | 106.265 | 404.5769 | 852.6343 | 369.1968 | 410.0612 | 202.6907 | 110.6048 | 127.5254 | 858.6182 | 898.8893 | 934.5116 | 928.4557 | 922.9756 | 154.2096 | 100.5071 | 155.1492 | 113.984 | 782.311 | 177.3943 | 104.6659 | 527.1721 |  | 142.0918 | 51.9258 | 76.9848 | 104.982 | 182.2878 | 927.2936 | 922.4435 | 927.5325 | 816.0671 | 113.9217 | 102.9039 | 140.1428 | 320.9506 | 821.6179 | 71.3516 | 99.0706 | 146.831 | 381.7263 | 860.0724 | 45.7445 | 52.9552 | 73.4966 | 101.7706 | 182.8137 | 984.2518 | 937.9515 | 954.9089 | 1010.3525 | 938.7716 | 69.6761 | 100.4853 | 131.2951 | 322.325 | 821.9433 | 85.6849 | 100.3672 | 143.8339 | 351.2511 | 871.3511 | 49.2222 | 56.8154 | 88.0397 | 112.9716 | 213.1811 | 985.5409 | 982.4757 | 972.5703 | 960.3027 | 75.9542 | 151.6799 | 105.3435 | 373.1288 | 808.0821 | 1005.0418 | 1021.3784 |  |  | 1039.7168 | 981.8533 | 1070.8618 | 968.4908 | 1047.004 | 930.6149 |  | 1000.3911 | 961.5952 | 1032.9154 | 59.1477 | 72.415 | 91.4443 |  | 828.4676 | 744.2329 | 793.1644 | 476.6581 | 646.9601 | 624.9286 | 451.438 | [9 empty] | -126.8021 | 0.4718 | -114.177 | -0.0744 | -99.2842 | 0.6278 | -105.5983 | -0.0559 | 259.3681 | -0.444 | 257.4479 | 0.2439 | 3273.882 | 3181.3602 | 1004.3259 | 635.9444 | -30.0565 | 786.3502
14:35 | 4149 |  |  | -18.2805 | 0.7272 | -10.47 | -6.4932 | -6.8358 | -9.8678 | -13.7232 | 1.5658 | 14.5381 | 5.0843 | 0.5952 |  |  |  | -30.1043 | 2.374 | 12.2944 | 1.2175 |  | -15.1683 | -5.4889 | 0.7159 | 5.4237 | 5.625 | 1.2912 | 72.8588 | 330.0991 | 331.6605 | 146.3729 | 164.2293 | 142.2823 | 198.4871 | 107.7293 | 188.9917 | 99.3111 | 150.1168 | 398.8249 | 848.6837 | 149.7827 | 192.7843 | 240.4433 | 149.9302 | 220.1357 | 884.1075 |  | 920.3277 |  | 930.4837 | 99.4077 | 99.9875 | 143.1112 | 375.5809 | 784.5868 | 191.9699 | 112.5247 | 200.9986 | 458.6741 | 851.5097 | 115.6576 | 54.3757 | 80.2581 | 111.1418 | 192.3798 | 944.6824 | 959.7532 | 959.102 | 950.4091 | 98.579 | 106.7232 | 187.2322 | 420.078 | 815.6472 | 84.7325 | 114.9057 | 216.5076 | 504.4335 | 826.0003 | 60.733 | 85.35 | 98.3382 | 109.6054 | 182.9298 | 904.5471 |  | 915.8002 | 816.0268 |  | 73.3591 | 104.9202 | 162.3395 | 402.2464 | 805.9853 | 88.2845 | 111.4453 | 194.2247 | 494.0631 | 884.4019 | 53.4214 | 59.4435 | 95.5867 | 104.458 | 193.8848 | 947.4002 | 940.2506 | 914.894 | 941.0237 | 100.0815 | 115.719 | 174.3253 | 380.152 | 810.1343 |  | 955.6578 |  |  | 975.3168 | 971.3016 | 881.8318 | 933.0139 | 887.796 | 935.1963 | 851.8351 | 844.6956 | 792.1486 | 777.4571 | 830.1286 | 822.9179 | 784.2573 | 1010.9674 | 969.3891 | 969.8931 | 967.0235 | 968.5547 | 359.7515 |  |  | 142.5357 | 259.7831 | 217.9561 | 160.4718 | 161.3536 | 106.882 | 181.9397 | 106.2955 | 404.6719 | 852.6983 | 369.2901 | 410.6086 | 202.6351 | 110.6332 | 127.5702 | 864.6062 | 899.1128 | 934.4374 | 933.4881 | 923.3417 | 154.2969 | 100.4769 | 155.1435 | 114.0184 | 782.412 | 177.4385 | 104.6857 | 527.329 |  | 142.1299 | 51.9146 | 77.0165 | 104.9935 | 182.374 | 928.7161 | 922.0935 | 927.3073 | 816.3322 | 113.9349 | 102.928 | 140.1812 | 321.0472 | 821.7212 | 71.3788 | 99.0713 | 146.8776 | 381.8507 | 860.0662 | 45.7051 | 52.9854 | 73.5403 | 101.7999 | 182.8773 | 983.508 | 937.5737 | 954.5696 | 1009.7938 | 938.4348 | 69.6804 | 100.4644 | 131.313 | 322.4181 | 821.8692 | 85.7168 | 100.3701 | 143.8846 | 351.3614 | 871.2623 | 49.2048 | 56.8543 | 88.0503 | 112.996 | 213.2538 | 985.176 | 982.1271 | 972.3089 | 960.053 | 75.9559 | 151.7378 | 105.3388 | 373.2375 | 808.0322 | 1004.3644 | 1020.6079 |  |  | 1039.8721 | 981.6148 | 1070.0865 | 968.3605 | 1046.968 | 930.1058 |  | 1000.1756 | 961.3532 | 1032.6766 | 59.153 | 72.4181 | 91.4575 |  | 828.4198 | 744.262 | 793.1518 | 476.6024 | 646.9237 | 625.3766 | 451.4004 | [9 empty] | -126.7344 | 0.4451 | -114.1863 | -0.0457 | -99.3488 | 0.6689 | -105.586 | -0.0908 | 259.4481 | -0.4666 | 257.451 | 0.2726 | 3261.6813 | 3179.2387 | 1004.0497 | 636.1502 | -29.9457 | 786.3409
14:35 | 4150 |  |  | -18.2038 | 0.7606 | -10.5513 | -6.5442 | -6.7129 | -9.8239 | -13.7093 | 1.5677 | 14.539 | 5.0913 | 0.595 |  |  |  | -30.2265 | 2.3337 | 12.3858 | 1.1221 |  | -15.1999 | -5.4876 | 0.715 | 5.4238 | 5.6281 | 1.2922 | 70.6118 | 330.1693 | 331.7474 | 146.42 | 164.285 | 142.2697 | 198.5139 | 107.7744 | 188.922 | 99.2736 | 150.142 | 398.9037 | 848.5608 | 149.7488 | 192.955 | 240.6469 | 150.0104 | 220.2105 | 884.0013 |  | 920.1041 |  | 930.2719 | 99.4628 | 100.0161 | 143.1463 | 375.7007 | 784.564 | 191.9792 | 112.5213 | 201.0705 | 458.7879 | 851.4375 | 115.6656 | 54.3884 | 80.3178 | 111.1824 | 192.4581 | 944.5571 | 959.7108 | 959.1695 | 950.3675 | 98.5849 | 106.763 | 187.3184 | 420.2145 | 815.5902 | 84.7485 | 114.9226 | 216.5604 | 504.516 | 825.9105 | 60.6705 | 85.3683 | 98.3825 | 109.6046 | 183.0379 | 907.1628 |  | 915.6598 | 816.7322 |  | 73.3815 | 104.9611 | 162.3357 | 402.3336 | 805.9037 | 88.3435 | 111.4767 | 194.3083 | 494.1445 | 884.3457 | 53.479 | 59.4532 | 95.5484 | 104.492 | 193.9196 | 947.2983 | 940.1131 | 914.832 | 940.859 | 100.1564 | 115.7326 | 174.3529 | 380.2486 | 810.0688 |  | 957.0751 |  |  | 974.9656 | 971.0266 | 881.6297 | 932.9705 | 887.6594 | 935.0978 | 855.7647 | 842.5354 | 789.4349 | 782.7805 | 836.9843 | 827.6049 | 778.3611 | 1018.8945 | 969.0843 | 969.5457 | 966.6519 | 968.2035 | 359.9722 |  |  | 142.6024 | 259.8649 | 217.7935 | 160.5446 | 161.3712 | 106.8755 | 181.9739 | 106.3162 | 404.7653 | 852.7414 | 369.3729 | 410.9986 | 202.5858 | 110.6562 | 127.639 | 863.4202 | 899.5812 | 934.4657 | 933.4799 | 923.9234 | 154.3217 | 100.4555 | 155.17 | 114.0589 | 782.5035 | 177.4736 | 104.7193 | 527.5155 |  | 142.1685 | 51.9116 | 77.0413 | 105.0144 | 182.4317 | 928.8368 | 921.8282 | 927.1357 | 816.5942 | 113.9461 | 102.945 | 140.234 | 321.1493 | 821.829 | 71.3934 | 99.0517 | 146.9279 | 381.9904 | 860.0786 | 45.823 | 53.0337 | 73.5903 | 101.8192 | 182.9496 | 982.7628 | 937.0255 | 954.2096 | 1009.1236 | 938.109 | 69.7271 | 100.4542 | 131.3503 | 322.5272 | 821.808 | 85.7393 | 100.3619 | 143.9271 | 351.4761 | 871.1549 | 49.214 | 56.8847 | 88.0585 | 113.0126 | 213.3176 | 984.9995 | 981.7791 | 972.0818 | 959.7946 | 75.986 | 151.7773 | 105.3558 | 373.3223 | 807.9701 | 1003.7476 | 1020.0068 |  |  | 1040.0215 | 981.4271 | 1069.2943 | 968.1903 | 1046.7955 | 929.5433 |  | 999.9833 | 961.0575 | 1032.4496 | 59.1519 | 72.4442 | 91.4611 |  | 828.4672 | 744.2561 | 793.1645 | 477.1091 | 647.609 | 625.5413 | 451.9637 | [9 empty] | -126.8083 | 0.4553 | -114.1647 | -0.0847 | -99.275 | 0.6524 | -105.6075 | -0.0539 | 259.3958 | -0.4563 | 257.4756 | 0.2213 | 3219.4932 | 3173.7256 | 1003.7782 | 636.5751 | -29.9572 | 786.3617
14:35 | 4151 |  |  | -18.1754 | 0.74 | -10.7 | -6.4986 | -6.7415 | -9.9212 | -13.7631 | 1.5706 | 14.5394 | 5.0959 | 0.5957 |  |  |  | -30.0766 | 2.3284 | 12.3554 | 1.1219 |  | -15.1423 | -5.5069 | 0.7145 | 5.4265 | 5.6339 | 1.2902 | 71.7763 | 330.2388 | 331.8302 | 146.4721 | 164.3413 | 142.2708 | 198.5393 | 107.8115 | 188.8599 | 99.2949 | 150.1943 | 399.0218 | 848.4665 | 149.7585 | 193.1115 | 240.7883 | 150.1023 | 220.2958 | 883.8631 |  | 919.9025 |  | 930.098 | 99.4384 | 100.0329 | 143.1866 | 375.7975 | 784.5253 | 192.0872 | 112.492 | 201.1171 | 458.8404 | 851.365 | 115.6281 | 54.4228 | 80.3287 | 111.1809 | 192.5114 | 944.4032 | 959.6711 | 959.3287 | 950.3066 | 98.6272 | 106.763 | 187.377 | 420.3373 | 815.556 | 84.7641 | 114.9577 | 216.6281 | 504.6024 | 825.8244 | 60.7596 | 85.3786 | 98.3403 | 109.5865 | 183.0912 | 907.5619 |  | 915.5373 | 817.5045 |  | 73.403 | 104.9824 | 162.3397 | 402.4186 | 805.8265 | 88.3758 | 111.5036 | 194.379 | 494.271 | 884.2571 | 53.5035 | 59.4529 | 95.5316 | 104.5118 | 193.9895 | 947.125 | 939.9848 | 914.7545 | 940.6938 | 100.1905 | 115.732 | 174.3599 | 380.3391 | 810.0047 |  | 958.1115 |  |  | 974.6082 | 970.7411 | 881.4008 | 932.8948 | 887.5599 | 935.0143 | 855.4077 | 848.6344 | 789.4756 | 784.2061 | 836.8091 | 828.9385 | 802.8458 | 1015.8904 | 968.7704 | 969.1834 | 966.2945 | 967.857 | 360.1464 |  |  | 142.6676 | 259.9917 | 217.4931 | 160.6759 | 161.3935 | 106.8616 | 182.0133 | 106.3152 | 404.8326 | 852.7934 | 369.4663 | 411.2899 | 202.5788 | 110.6828 | 127.7013 | 859.8885 | 900.1454 | 934.6723 | 930.699 | 924.3497 | 154.2948 | 100.4521 | 155.1997 | 114.085 | 782.5854 | 177.5248 | 104.7038 | 527.7009 |  | 142.2152 | 51.9396 | 77.0682 | 105.0317 | 182.5063 | 929.0225 | 921.6993 | 927.0001 | 816.6624 | 113.9596 | 102.9419 | 140.2247 | 321.2257 | 821.9376 | 71.4178 | 99.058 | 146.9948 | 382.1219 | 860.0901 | 45.6504 | 53.0937 | 73.6106 | 101.8165 | 183.0452 | 981.9666 | 936.4963 | 953.8637 | 1008.3817 | 937.7491 | 69.7677 | 100.4721 | 131.4023 | 322.6464 | 821.7536 | 85.7747 | 100.3588 | 143.9495 | 351.5786 | 871.0456 | 49.2177 | 56.908 | 88.0728 | 113.0206 | 213.3971 | 984.8398 | 981.6429 | 971.9367 | 959.5581 | 75.9636 | 151.8181 | 105.3792 | 373.4087 | 807.8883 | 1003.0737 | 1019.1116 |  |  | 1040.1613 | 981.2439 | 1068.4712 | 967.949 | 1046.3945 | 928.9834 |  | 999.7963 | 960.7439 | 1032.214 | 59.1633 | 72.4606 | 91.4645 |  | 828.4772 | 744.2609 | 793.1723 | 477.0237 | 647.2254 | 625.7784 | 452.0072 | [9 empty] | -126.7744 | 0.4574 | -114.2201 | -0.0477 | -99.3365 | 0.6401 | -105.5367 | -0.1011 | 259.4542 | -0.4481 | 257.4202 | 0.2664 | 3308.404 | 3173.4477 | 1003.4975 | 636.5019 | -29.994 | 786.3691
14:35 | 4152 |  |  | -18.2226 | 0.8412 | -10.6913 | -6.4503 | -6.79 | -9.8788 | -13.7198 | 1.5736 | 14.5377 | 5.1001 | 0.5949 |  |  |  | -29.909 | 2.2703 | 12.3434 | 1.186 |  | -15.2622 | -5.5782 | 0.7116 | 5.4305 | 5.6318 | 1.2892 | 71.9815 | 330.2955 | 331.9035 | 146.5249 | 164.4046 | 142.2728 | 198.5555 | 107.8312 | 189.0334 | 99.321 | 150.2617 | 399.1374 | 848.3767 | 149.6637 | 193.2307 | 240.7751 | 150.1915 | 220.4069 | 883.7082 |  | 919.6874 |  | 929.8981 | 99.5364 | 100.039 | 143.2501 | 375.9054 | 784.5167 | 192.1738 | 112.5409 | 201.1535 | 458.9071 | 851.3066 | 115.6523 | 54.4384 | 80.3483 | 111.1843 | 192.582 | 944.2531 | 959.6212 | 959.4113 | 950.2288 | 98.6192 | 106.776 | 187.4404 | 420.4708 | 815.5093 | 84.7796 | 114.988 | 216.6837 | 504.6861 | 825.7365 | 60.7921 | 85.3349 | 98.3708 | 109.6377 | 183.2422 | 907.877 |  | 915.3898 | 818.004 |  | 73.4357 | 104.9919 | 162.3692 | 402.516 | 805.7621 | 88.3942 | 111.5187 | 194.4359 | 494.3643 | 884.1342 | 53.4793 | 59.4693 | 95.5448 | 104.5304 | 194.0774 | 946.9632 | 939.8556 | 914.703 | 940.506 | 100.1451 | 115.807 | 174.4641 | 380.4495 | 809.9324 |  | 958.4317 |  |  | 974.2333 | 970.4702 | 881.1925 | 932.8051 | 887.4993 | 934.9828 | 851.1973 | 850.4923 | 784.8492 | 790.6965 | 821.2374 | 825.2296 | 817.74 | 984.2558 | 968.4658 | 968.8356 | 965.973 | 967.5203 | 360.2833 |  |  | 142.7403 | 259.9319 | 217.1354 | 160.6806 | 161.4298 | 106.8737 | 182.0731 | 106.3465 | 404.9599 | 852.8573 | 369.5734 | 411.4858 | 202.5398 | 110.7072 | 127.7308 | 858.7314 | 900.5386 | 934.8976 | 930.3413 | 924.6088 | 154.3554 | 100.4821 | 155.2455 | 114.1173 | 782.6976 | 177.5773 | 104.7247 | 527.8611 |  | 142.2842 | 51.9637 | 77.1066 | 105.0686 | 182.5915 | 929.127 | 921.5131 | 926.8591 | 816.6274 | 113.9763 | 102.9686 | 140.2689 | 321.3352 | 822.0199 | 71.4733 | 99.0914 | 147.0558 | 382.2596 | 860.077 | 45.4303 | 53.125 | 73.6316 | 101.8075 | 183.1186 | 981.3415 | 936.3324 | 953.581 | 1007.9511 | 937.3956 | 69.7683 | 100.5179 | 131.4539 | 322.7667 | 821.6854 | 85.8087 | 100.3613 | 143.9775 | 351.6718 | 870.9496 | 49.2181 | 56.9483 | 88.0944 | 113.048 | 213.4782 | 984.6046 | 981.5085 | 971.7835 | 959.3884 | 75.9522 | 151.8864 | 105.3825 | 373.5015 | 807.8123 | 1002.7172 | 1018.5673 |  |  | 1040.3013 | 981.0725 | 1067.64 | 967.6107 | 1045.7293 | 928.5447 |  | 999.6304 | 960.534 | 1031.9454 | 59.1917 | 72.5149 | 91.4772 |  | 828.4905 | 744.2815 | 793.2051 | 476.8955 | 647.1049 | 625.3771 | 451.7587 | [9 empty] | -126.8113 | 0.4328 | -114.1278 | -0.099 | -99.3027 | 0.6627 | -105.5767 | -0.0662 | 259.4358 | -0.4871 | 257.5279 | 0.2233 | 3278.8223 | 3173.0687 | 1003.2284 | 636.241 | -29.9584 | 786.386
14:35 | 4153 |  |  | -18.2917 | 0.7956 | -10.6724 | -6.5037 | -6.7257 | -9.8616 | -13.6854 | 1.5784 | 14.5351 | 5.1007 | 0.5955 |  |  |  | -29.9237 | 2.1474 | 12.0993 | 1.176 |  | -15.1042 | -5.5671 | 0.7117 | 5.4315 | 5.6369 | 1.2881 | 67.8962 | 330.3568 | 331.9775 | 146.5742 | 164.4695 | 142.2708 | 198.5746 | 107.8571 | 189.1098 | 99.3188 | 150.3393 | 399.2281 | 848.2946 | 149.6646 | 193.3263 | 240.69 | 150.2815 | 220.5038 | 883.5536 |  | 919.4462 |  | 929.666 | 99.5607 | 100.0412 | 143.3062 | 376.025 | 784.5231 | 192.2198 | 112.5757 | 201.2143 | 459.0415 | 851.2415 | 115.7068 | 54.43 | 80.411 | 111.2279 | 192.6677 | 944.1275 | 959.5702 | 959.4573 | 950.1596 | 98.6126 | 106.811 | 187.52 | 420.5977 | 815.4669 | 84.7583 | 114.9964 | 216.7577 | 504.7633 | 825.6545 | 60.7275 | 85.3212 | 98.3712 | 109.6714 | 183.3366 | 908.5472 |  | 915.2472 | 819.0744 |  | 73.444 | 104.9823 | 162.4163 | 402.5767 | 805.6697 | 88.3805 | 111.5579 | 194.5091 | 494.4425 | 884.0529 | 53.4797 | 59.5012 | 95.5855 | 104.5544 | 194.1722 | 946.7535 | 939.7166 | 914.6411 | 940.3269 | 100.1731 | 115.8402 | 174.5295 | 380.5523 | 809.872 |  | 958.3939 |  |  | 973.8381 | 970.2636 | 881.0634 | 932.753 | 887.4515 | 934.9809 | 856.8343 | 850.7105 | 761.9838 | 811.1533 | 799.0651 | 822.3355 | 823.1475 | 942.6849 | 968.1635 | 968.4868 | 965.6379 | 967.168 | 360.3757 |  |  | 142.8161 | 259.777 | 216.7926 | 160.6283 | 161.4508 | 106.8873 | 182.1152 | 106.3748 | 405.08 | 852.9268 | 369.6888 | 411.5093 | 202.4661 | 110.7227 | 127.7467 | 858.3893 | 900.7561 | 935.1002 | 929.5555 | 924.8383 | 154.4146 | 100.5139 | 155.2942 | 114.1229 | 782.8178 | 177.6179 | 104.7907 | 528.0043 |  | 142.3468 | 51.9919 | 77.1524 | 105.1109 | 182.6882 | 929.308 | 921.1852 | 926.6908 | 816.3643 | 113.9937 | 102.9983 | 140.3313 | 321.4494 | 822.0948 | 71.5544 | 99.1178 | 147.0838 | 382.3827 | 860.0372 | 45.5875 | 53.1554 | 73.6727 | 101.7973 | 183.1858 | 981.0421 | 936.7018 | 953.3736 | 1008.0072 | 937.1393 | 69.7445 | 100.5587 | 131.5121 | 322.8867 | 821.6289 | 85.846 | 100.3599 | 144.0296 | 351.7802 | 870.8672 | 49.2254 | 56.987 | 88.1211 | 113.0732 | 213.5482 | 984.3922 | 981.3365 | 971.5946 | 959.2309 | 75.9631 | 151.9424 | 105.383 | 373.5858 | 807.7402 | 1002.9388 | 1018.5015 |  |  | 1040.4363 | 980.9381 | 1066.8005 | 967.2352 | 1044.9566 | 928.1429 |  | 999.4915 | 960.195 | 1031.6822 | 59.2053 | 72.4299 | 91.5074 |  | 828.4369 | 744.2867 | 793.3253 | 476.9228 | 647.2742 | 625.6695 | 451.7944 | [9 empty] | -126.8175 | 0.4594 | -114.1863 | -0.0723 | -99.2842 | 0.6073 | -105.5152 | -0.1134 | 259.4327 | -0.4604 | 257.4387 | 0.25 | 3331.3823 | 3173.4515 | 1002.9557 | 636.4718 | -30.0352 | 786.3618
14:35 | 4154 |  |  | -17.9951 | 0.7843 | -10.8152 | -6.51 | -6.6838 | -9.9003 | -13.7515 | 1.5783 | 14.5344 | 5.1081 | 0.5973 |  |  |  | -30.0202 | 2.2436 | 12.0299 | 1.1579 |  | -15.0597 | -5.4177 | 0.7092 | 5.4282 | 5.6371 | 1.2867 | 71.4472 | 330.4299 | 332.0474 | 146.6165 | 164.523 | 142.269 | 198.6017 | 107.8902 | 189.0841 | 99.3263 | 150.3953 | 399.3222 | 848.2128 | 149.7257 | 193.4114 | 240.6026 | 150.3626 | 220.6066 | 883.4163 |  | 919.2412 |  | 929.4825 | 99.4727 | 100.0231 | 143.3442 | 376.1325 | 784.5227 | 192.2502 | 112.6456 | 201.3072 | 459.1478 | 851.1628 | 115.7398 | 54.4778 | 80.4312 | 111.2391 | 192.7389 | 944.0105 | 959.5712 | 959.6956 | 950.1949 | 98.5898 | 106.8233 | 187.588 | 420.7169 | 815.4378 | 84.7857 | 115.0211 | 216.8386 | 504.841 | 825.5787 | 60.7074 | 85.3236 | 98.3243 | 109.6643 | 183.3354 | 908.9608 |  | 915.1396 | 820.6488 |  | 73.4285 | 104.9552 | 162.4656 | 402.6587 | 805.6084 | 88.3414 | 111.5739 | 194.5787 | 494.5452 | 883.9759 | 53.5139 | 59.5324 | 95.6083 | 104.5888 | 194.262 | 946.4324 | 939.5757 | 914.5689 | 940.1593 | 100.2847 | 115.8084 | 174.5227 | 380.6456 | 809.8256 |  | 957.2988 |  |  | 973.4222 | 970.0761 | 881.0177 | 932.7647 | 887.3826 | 934.9508 | 870.5056 | 850.3148 | 738.118 | 821.8951 | 792.3571 | 821.0742 | 810.3772 | 912.266 | 967.8516 | 968.1362 | 965.2854 | 966.8131 | 360.4735 |  |  | 142.8772 | 259.7436 | 216.4638 | 160.595 | 161.4582 | 106.8839 | 182.148 | 106.3855 | 405.1693 | 852.9855 | 369.7874 | 411.5621 | 202.4123 | 110.7382 | 127.7705 | 857.2528 | 900.8643 | 935.2671 | 929.8067 | 924.932 | 154.3903 | 100.4984 | 155.3198 | 114.1137 | 782.9201 | 177.6748 | 104.8293 | 528.1921 |  | 142.3763 | 52.0347 | 77.1954 | 105.1383 | 182.7775 | 929.5157 | 920.8513 | 926.5228 | 815.9309 | 114.0078 | 103.0115 | 140.3392 | 321.541 | 822.1794 | 71.5929 | 99.0933 | 147.1148 | 382.462 | 860.0205 | 45.6594 | 53.1899 | 73.7078 | 101.8105 | 183.266 | 981.4514 | 937.8628 | 953.2215 | 1008.8853 | 936.9726 | 69.7489 | 100.572 | 131.5442 | 322.9842 | 821.5555 | 85.8688 | 100.3726 | 144.078 | 351.884 | 870.768 | 49.2392 | 56.994 | 88.1386 | 113.0794 | 213.6214 | 984.1973 | 981.1827 | 971.3943 | 959.0403 | 75.9816 | 151.9875 | 105.4028 | 373.6619 | 807.6516 | 1003.3216 | 1018.4806 |  |  | 1040.5665 | 980.768 | 1065.9597 | 966.9003 | 1044.2172 | 927.7452 |  | 999.3716 | 959.8857 | 1031.3722 | 59.1866 | 72.5608 | 91.501 |  | 828.417 | 744.3166 | 793.3336 | 476.9613 | 647.4008 | 625.6405 | 451.9886 | [9 empty] | -126.7744 | 0.402 | -114.0847 | -0.0929 | -99.3119 | 0.6607 | -105.5613 | -0.1052 | 259.4973 | -0.5158 | 257.5064 | 0.2295 | 3355.4644 | 3173.4426 | 1002.6777 | 636.5206 | -29.9813 | 786.3668
14:35 | 4155 |  |  | -17.8568 | 0.8068 | -11.0912 | -6.418 | -6.6138 | -9.8104 | -13.68 | 1.5811 | 14.5384 | 5.1149 | 0.5981 |  |  |  | -30.1196 | 2.28 | 12.2802 | 1.2518 |  | -15.1464 | -5.5332 | 0.7081 | 5.4335 | 5.6394 | 1.2864 | 71.2723 | 330.4997 | 332.1123 | 146.6598 | 164.5712 | 142.2602 | 198.6181 | 107.9243 | 189.2169 | 99.3309 | 150.4202 | 399.3974 | 848.1091 | 149.7665 | 193.4417 | 240.6121 | 150.4293 | 220.6877 | 883.3025 |  | 919.0891 |  | 929.3269 | 99.4715 | 100.0443 | 143.3813 | 376.2403 | 784.4906 | 192.2924 | 112.6524 | 201.373 | 459.2381 | 851.0987 | 115.7825 | 54.5049 | 80.4218 | 111.2366 | 192.7902 | 943.8664 | 959.6007 | 959.8905 | 950.2549 | 98.5528 | 106.8438 | 187.6552 | 420.8459 | 815.4021 | 84.8477 | 115.0503 | 216.8984 | 504.9306 | 825.4902 | 60.7277 | 85.2948 | 98.3308 | 109.6706 | 183.3946 | 907.2043 |  | 915.0691 | 823.0557 |  | 73.4373 | 105.0086 | 162.4857 | 402.7595 | 805.5598 | 88.4084 | 111.5842 | 194.6157 | 494.6244 | 883.8969 | 53.5345 | 59.5601 | 95.6012 | 104.6302 | 194.3283 | 946.0796 | 939.4261 | 914.4845 | 939.9828 | 100.2726 | 115.8358 | 174.573 | 380.744 | 809.76 |  | 955.9175 |  |  | 972.9872 | 969.9287 | 880.9607 | 932.7496 | 887.3643 | 934.978 | 873.6906 | 847.865 | 715.5835 | 825.5857 | 801.8249 | 818.4951 | 810.6727 | 893.7985 | 967.5349 | 967.8067 | 964.9486 | 966.4666 | 360.6132 |  |  | 142.9281 | 259.7749 | 216.3892 | 160.6041 | 161.4751 | 106.8692 | 182.1723 | 106.4047 | 405.2759 | 853.0387 | 369.8683 | 411.7141 | 202.3679 | 110.764 | 127.7918 | 858.9708 | 900.9455 | 935.3582 | 931.3383 | 925.0641 | 154.4076 | 100.4866 | 155.3516 | 114.1178 | 783.0195 | 177.7365 | 104.8625 | 528.3688 |  | 142.4337 | 52.0766 | 77.2292 | 105.1706 | 182.8533 | 929.7366 | 920.5245 | 926.4345 | 815.6162 | 114.0317 | 103.0424 | 140.3835 | 321.6357 | 822.2628 | 71.5424 | 99.0621 | 147.1516 | 382.5401 | 860.0107 | 45.7747 | 53.1992 | 73.758 | 101.8428 | 183.3406 | 982.4689 | 939.1135 | 953.0897 | 1010.2717 | 936.817 | 69.7943 | 100.5846 | 131.5352 | 323.0822 | 821.4571 | 85.8752 | 100.3833 | 144.0913 | 351.9786 | 870.6764 | 49.2485 | 56.998 | 88.18 | 113.1026 | 213.6904 | 984.0328 | 981.0076 | 971.2148 | 958.8442 | 76.0096 | 152.0234 | 105.4162 | 373.7605 | 807.5909 | 1003.7681 | 1018.2882 |  |  | 1040.7025 | 980.5764 | 1065.1668 | 966.5956 | 1043.5399 | 927.4775 |  | 999.2779 | 959.6561 | 1031.0553 | 59.1673 | 72.6586 | 91.4979 |  | 828.4228 | 744.3524 | 793.4951 | 476.9977 | 647.1818 | 625.3714 | 451.839 | [9 empty] | -126.8267 | 0.4369 | -114.134 | -0.1031 | -99.238 | 0.6011 | -105.506 | -0.099 | 259.4512 | -0.4707 | 257.4694 | 0.2254 | 3289.2729 | 3171.4241 | 1002.4189 | 636.2766 | -29.8952 | 786.3876
14:35 | 4156 |  |  | -17.8274 | 0.9386 | -11.4056 | -6.3552 | -6.6328 | -9.79 | -13.6122 | 1.5853 | 14.5351 | 5.1188 | 0.5986 |  |  |  | -30.0745 | 2.4716 | 12.2257 | 1.1563 |  | -15.257 | -5.576 | 0.7083 | 5.4364 | 5.6432 | 1.2852 | 69.4701 | 330.5697 | 332.1871 | 146.6957 | 164.6249 | 142.2457 | 198.6217 | 107.9584 | 189.3844 | 99.3129 | 150.4653 | 399.4815 | 847.9812 | 149.8487 | 193.4847 | 240.6343 | 150.5105 | 220.7939 | 883.2002 |  | 918.858 |  | 929.1128 | 99.5046 | 100.0723 | 143.4568 | 376.3506 | 784.4524 | 192.3102 | 112.633 | 201.4298 | 459.333 | 851.041 | 115.8202 | 54.4923 | 80.4811 | 111.2676 | 192.8609 | 943.7361 | 959.6513 | 960.0055 | 950.3111 | 98.5664 | 106.8659 | 187.7244 | 420.9684 | 815.3668 | 84.9055 | 115.0617 | 216.9603 | 505.0132 | 825.4304 | 60.773 | 85.2834 | 98.3484 | 109.6783 | 183.4797 | 905.1898 |  | 915.0126 | 826.3394 |  | 73.4598 | 105.003 | 162.5393 | 402.766 | 805.4587 | 88.4083 | 111.6145 | 194.6555 | 494.7348 | 883.8016 | 53.574 | 59.5785 | 95.6209 | 104.6715 | 194.3855 | 945.6427 | 939.2484 | 914.3849 | 939.7941 | 100.2627 | 115.8568 | 174.6075 | 380.8349 | 809.6885 |  | 955.1912 |  |  | 972.546 | 969.8322 | 880.8388 | 932.6341 | 887.4265 | 935.0693 | 870.8014 | 843.0469 | 714.9301 | 824.4312 | 817.328 | 802.5789 | 830.8895 | 891.4713 | 967.2292 | 967.512 | 964.6408 | 966.1276 | 360.7938 |  |  | 142.984 | 259.8426 | 216.4789 | 160.7065 | 161.5052 | 106.8542 | 182.2685 | 106.4117 | 405.3945 | 853.1047 | 369.9598 | 412.0207 | 202.3431 | 110.7852 | 127.8283 | 867.4422 | 901.2004 | 935.4926 | 935.104 | 925.3277 | 154.5142 | 100.5132 | 155.4089 | 114.1193 | 783.1246 | 177.8057 | 104.8762 | 528.5336 |  | 142.4961 | 52.0708 | 77.249 | 105.1849 | 182.9202 | 929.8973 | 920.0265 | 926.3627 | 815.3382 | 114.0529 | 103.0616 | 140.4121 | 321.7278 | 822.3632 | 71.5686 | 99.0468 | 147.1803 | 382.6709 | 859.9926 | 45.9444 | 53.2043 | 73.7776 | 101.8809 | 183.4208 | 983.3662 | 940.0426 | 952.9486 | 1011.4775 | 936.6575 | 69.8269 | 100.618 | 131.5134 | 323.1909 | 821.3754 | 85.8901 | 100.3798 | 144.1258 | 352.0942 | 870.6181 | 49.2733 | 57.0195 | 88.231 | 113.1221 | 213.7629 | 983.9192 | 980.852 | 971.0519 | 958.6579 | 76.0354 | 152.0476 | 105.422 | 373.8547 | 807.5331 | 1004.0961 | 1018.0408 |  |  | 1040.8205 | 980.4516 | 1064.4704 | 966.3282 | 1043.0055 | 927.3748 |  | 999.2063 | 959.399 | 1030.7344 | 59.1716 | 72.6798 | 91.5047 |  | 828.4052 | 744.3874 | 793.4132 | 477.2096 | 647.554 | 625.9005 | 452.16 | [9 empty] | -126.7775 | 0.3999 | -114.0909 | -0.0908 | -99.3027 | 0.6504 | -105.5121 | -0.1155 | 259.5127 | -0.5117 | 257.5156 | 0.2541 | 3333.0715 | 3166.0781 | 1002.1825 | 636.7273 | -29.9215 | 786.3963
14:35 | 4157 |  |  | -17.749 | 1.275 | -11.4634 | -6.3417 | -6.6337 | -9.727 | -13.5622 | 1.5874 | 14.5341 | 5.1211 | 0.5975 |  |  |  | -30.0425 | 2.592 | 12.2038 | 1.1488 |  | -15.2426 | -5.4943 | 0.7069 | 5.4337 | 5.6424 | 1.2843 | 73.6534 | 330.6584 | 332.2804 | 146.7314 | 164.6891 | 142.2342 | 198.6357 | 108.0034 | 189.4379 | 99.3198 | 150.5139 | 399.585 | 847.8709 | 149.9107 | 193.5477 | 240.6309 | 150.6001 | 220.9354 | 883.0988 |  | 918.5691 |  | 928.8586 | 99.4606 | 100.0595 | 143.4995 | 376.461 | 784.4473 | 192.3194 | 112.6914 | 201.4884 | 459.4349 | 850.9573 | 115.8464 | 54.5083 | 80.541 | 111.2973 | 192.9348 | 943.6009 | 959.6855 | 960.1 | 950.3928 | 98.5915 | 106.8835 | 187.793 | 421.0971 | 815.3328 | 84.9252 | 115.0802 | 217.0297 | 505.1005 | 825.3543 | 60.8038 | 85.3203 | 98.3675 | 109.7059 | 183.5623 | 904.594 |  | 914.9574 | 827.966 |  | 73.4839 | 105.0045 | 162.5535 | 402.8574 | 805.4202 | 88.3698 | 111.6526 | 194.7147 | 494.8533 | 883.6949 | 53.6008 | 59.6049 | 95.6636 | 104.6943 | 194.4482 | 945.1683 | 939.0742 | 914.3029 | 939.6181 | 100.3562 | 115.8445 | 174.6221 | 380.9246 | 809.6384 |  | 955.3517 |  |  | 972.1044 | 969.8287 | 880.6506 | 932.392 | 887.4973 | 935.1786 | 863.7414 | 844.4646 | 733.2586 | 820.0193 | 830.0589 | 790.5072 | 826.025 | 889.6392 | 966.935 | 967.2282 | 964.3377 | 965.796 | 360.9847 |  |  | 143.0393 | 259.9406 | 216.5495 | 160.8528 | 161.5192 | 106.8527 | 182.3037 | 106.4217 | 405.4936 | 853.1521 | 370.061 | 412.5806 | 202.3402 | 110.8116 | 127.887 | 874.8121 | 901.7784 | 935.7015 | 939.2673 | 925.8355 | 154.5781 | 100.5043 | 155.4417 | 114.1426 | 783.228 | 177.8819 | 104.8857 | 528.7325 |  | 142.5369 | 52.0568 | 77.2633 | 105.1802 | 182.986 | 929.9954 | 919.4678 | 926.2718 | 815.0932 | 114.0814 | 103.0863 | 140.4346 | 321.8358 | 822.448 | 71.6197 | 99.0324 | 147.2352 | 382.8173 | 860.0045 | 45.9491 | 53.2132 | 73.8016 | 101.9051 | 183.5085 | 983.8786 | 940.567 | 952.8139 | 1012.2086 | 936.5765 | 69.8368 | 100.6054 | 131.5364 | 323.2887 | 821.3325 | 85.8896 | 100.3778 | 144.1738 | 352.2041 | 870.5504 | 49.2858 | 57.0457 | 88.2631 | 113.1328 | 213.8309 | 983.8319 | 980.7769 | 970.8971 | 958.5265 | 76.0349 | 152.099 | 105.4332 | 373.9482 | 807.4614 | 1004.0434 | 1017.8597 |  |  | 1040.8997 | 980.316 | 1063.8638 | 966.0776 | 1042.6106 | 927.3387 |  | 999.1414 | 959.183 | 1030.4038 | 59.1777 | 72.6849 | 91.5189 |  | 828.3808 | 744.4187 | 793.3226 | 477.4878 | 648.1303 | 626.1463 | 452.3331 | [9 empty] | -126.8729 | 0.4389 | -114.0878 | -0.1134 | -99.2473 | 0.6114 | -105.506 | -0.0806 | 259.4142 | -0.4748 | 257.4817 | 0.2151 | 3312.7419 | 3162.8392 | 1001.9676 | 637.1383 | -29.711 | 786.3998
14:35 | 4158 |  |  | -17.7997 | 1.4863 | -11.5993 | -6.3682 | -6.5201 | -9.674 | -13.7373 | 1.5891 | 14.5367 | 5.1264 | 0.5978 |  |  |  | -30.1256 | 2.7398 | 12.1207 | 1.1902 |  | -15.2399 | -5.4208 | 0.7056 | 5.4385 | 5.6457 | 1.2836 | 71.4965 | 330.7563 | 332.3647 | 146.7752 | 164.7557 | 142.2373 | 198.6634 | 108.0529 | 189.4572 | 99.3396 | 150.5818 | 399.6912 | 847.7964 | 149.9365 | 193.6206 | 240.6792 | 150.6798 | 221.0369 | 883.0128 |  | 918.3563 |  | 928.6679 | 99.4292 | 100.0527 | 143.5354 | 376.5661 | 784.4386 | 192.396 | 112.6076 | 201.5153 | 459.5371 | 850.8614 | 115.8085 | 54.5289 | 80.5903 | 111.3336 | 193.0023 | 943.4698 | 959.7221 | 960.2209 | 950.4152 | 98.605 | 106.8917 | 187.8615 | 421.2269 | 815.297 | 84.939 | 115.1051 | 217.1033 | 505.1921 | 825.2734 | 60.8431 | 85.3529 | 98.3817 | 109.7152 | 183.6266 | 904.5786 |  | 914.8991 | 827.686 |  | 73.4915 | 105.043 | 162.5674 | 402.9585 | 805.3832 | 88.4108 | 111.6746 | 194.7778 | 494.9431 | 883.6185 | 53.6034 | 59.6321 | 95.7112 | 104.7123 | 194.5078 | 944.6805 | 938.8834 | 914.2134 | 939.4476 | 100.3665 | 115.8617 | 174.6643 | 381.0153 | 809.5695 |  | 955.8942 |  |  | 971.676 | 969.8803 | 880.5034 | 932.2612 | 887.5675 | 935.333 | 864.8596 | 853.3257 | 756.0347 | 810.7332 | 835.7596 | 798.415 | 816.1292 | 884.399 | 966.6421 | 966.932 | 964.0362 | 965.4701 | 361.1737 |  |  | 143.1065 | 260.1275 | 216.5141 | 160.9969 | 161.5398 | 106.8648 | 182.273 | 106.4299 | 405.5544 | 853.1944 | 370.1611 | 413.1663 | 202.3405 | 110.8398 | 127.9349 | 877.7586 | 902.6213 | 935.9407 | 940.5662 | 926.7684 | 154.5585 | 100.4818 | 155.4461 | 114.1803 | 783.3285 | 177.9458 | 104.9022 | 528.9212 |  | 142.5791 | 52.0909 | 77.3013 | 105.2025 | 183.0722 | 930.1803 | 919.1588 | 926.215 | 814.7896 | 114.1015 | 103.09 | 140.4551 | 321.9128 | 822.5437 | 71.6171 | 99.0467 | 147.3107 | 383.0257 | 860.0241 | 46.0192 | 53.2342 | 73.8251 | 101.8976 | 183.6106 | 984.1441 | 940.9816 | 952.7316 | 1012.6445 | 936.4997 | 69.8701 | 100.5882 | 131.6226 | 323.3835 | 821.3082 | 85.9065 | 100.3789 | 144.2053 | 352.2983 | 870.4727 | 49.304 | 57.0689 | 88.3012 | 113.1623 | 213.9004 | 983.6899 | 980.7453 | 970.7245 | 958.6681 | 76.1064 | 152.1396 | 105.4556 | 374.0464 | 807.391 | 1003.9693 | 1017.684 |  |  | 1040.9347 | 980.1754 | 1063.3622 | 965.7896 | 1042.2726 | 927.2994 |  | 999.0695 | 958.9784 | 1030.0822 | 59.1763 | 72.7092 | 91.5096 |  | 828.3528 | 744.4317 | 793.304 | 477.3109 | 647.3873 | 625.9024 | 452.142 | [9 empty] | -126.8513 | 0.404 | -114.1247 | -0.0621 | -99.3211 | 0.6401 | -105.509 | -0.1298 | 259.4788 | -0.4892 | 257.4294 | 0.2685 | 3269.3402 | 3163.8728 | 1001.7698 | 636.6448 | -29.6844 | 786.3922
14:35 | 4159 |  |  | -17.8807 | 1.817 | -11.666 | -6.371 | -6.5551 | -9.7151 | -13.7345 | 1.5904 | 14.5377 | 5.1278 | 0.5981 |  |  |  | -30.0585 | 2.8515 | 12.2206 | 1.2178 |  | -15.2539 | -5.4554 | 0.7027 | 5.4367 | 5.6488 | 1.2822 | 70.1375 | 330.834 | 332.4313 | 146.8209 | 164.8099 | 142.2367 | 198.6796 | 108.0856 | 189.5328 | 99.3445 | 150.6439 | 399.7902 | 847.7035 | 149.9798 | 193.7005 | 240.7716 | 150.7797 | 221.1396 | 882.9284 |  | 918.1365 |  | 928.4812 | 99.4732 | 100.0496 | 143.5847 | 376.6752 | 784.431 | 192.4874 | 112.629 | 201.6212 | 459.6204 | 850.7914 | 115.8272 | 54.5526 | 80.6683 | 111.376 | 193.0722 | 943.3323 | 959.7418 | 960.285 | 950.3392 | 98.6377 | 106.8814 | 187.9331 | 421.3517 | 815.2546 | 84.9757 | 115.1313 | 217.1544 | 505.2816 | 825.2147 | 60.8574 | 85.326 | 98.3429 | 109.6846 | 183.6462 | 904.5566 |  | 914.8697 | 827.0986 |  | 73.4373 | 105.073 | 162.6135 | 403.0175 | 805.3161 | 88.4571 | 111.6719 | 194.861 | 495.0288 | 883.5521 | 53.6226 | 59.6441 | 95.7835 | 104.7422 | 194.5754 | 944.1316 | 938.6793 | 914.0822 | 939.2683 | 100.339 | 115.8773 | 174.6841 | 381.1091 | 809.5043 |  | 956.0254 |  |  | 971.2609 | 969.98 | 880.4607 | 932.1901 | 887.6309 | 935.4925 | 880.6394 | 856.8379 | 778.0781 | 797.036 | 835.7953 | 810.2686 | 804.0978 | 895.3942 | 966.3654 | 966.6572 | 963.7956 | 965.1839 | 361.3375 |  |  | 143.1802 | 260.336 | 216.4264 | 161.0945 | 161.5963 | 106.8711 | 182.408 | 106.439 | 405.6905 | 853.2459 | 370.2588 | 413.4322 | 202.3233 | 110.8652 | 127.9785 | 877.8522 | 903.6794 | 936.2908 | 938.8229 | 927.9226 | 154.6385 | 100.522 | 155.5029 | 114.2069 | 783.4435 | 177.9831 | 104.9353 | 529.1052 |  | 142.6219 | 52.1238 | 77.3464 | 105.2339 | 183.1596 | 930.4005 | 919.0013 | 926.1701 | 814.5193 | 114.1149 | 103.1034 | 140.4764 | 322.0138 | 822.6173 | 71.6124 | 99.076 | 147.3439 | 383.1469 | 859.9914 | 46.0976 | 53.2671 | 73.8339 | 101.9205 | 183.6953 | 984.232 | 941.4001 | 952.6426 | 1012.9143 | 936.3764 | 69.919 | 100.6049 | 131.7127 | 323.4977 | 821.2606 | 85.9432 | 100.3886 | 144.2401 | 352.4033 | 870.3858 | 49.3412 | 57.073 | 88.3308 | 113.1831 | 213.9831 | 983.4772 | 980.6111 | 970.5551 | 959.6628 | 76.1921 | 152.1486 | 105.4875 | 374.127 | 807.3095 | 1003.9512 | 1017.4735 |  |  | 1040.9072 | 980.0935 | 1062.9989 | 965.498 | 1041.9237 | 927.2396 |  | 998.9865 | 958.7895 | 1029.7749 | 59.2133 | 72.7117 | 91.5265 |  | 828.3306 | 744.3398 | 793.4032 | 477.2978 | 647.7023 | 625.9383 | 452.0836 | [9 empty] | -126.9283 | 0.4533 | -114.0786 | -0.1073 | -99.2657 | 0.6216 | -105.5367 | -0.0641 | 259.3927 | -0.4645 | 257.4664 | 0.2192 | 3351.7809 | 3159.0783 | 1001.5989 | 636.8203 | -29.575 | 786.3352
14:35 | 4160 |  |  | -18.0479 | 1.9977 | -11.8014 | -6.3672 | -6.6156 | -9.6301 | -13.6354 | 1.5941 | 14.541 | 5.1323 | 0.5982 |  |  |  | -30.1104 | 2.7081 | 11.9941 | 1.2355 |  | -15.1365 | -5.3667 | 0.7014 | 5.4373 | 5.6511 | 1.282 | 75.8563 | 330.9203 | 332.5104 | 146.8692 | 164.8627 | 142.2366 | 198.6931 | 108.1128 | 189.5604 | 99.3398 | 150.6967 | 399.8874 | 847.5772 | 150.0621 | 193.7895 | 240.8698 | 150.8568 | 221.2579 | 882.8392 |  | 917.9082 |  | 928.2988 | 99.4336 | 100.0401 | 143.6215 | 376.7772 | 784.4211 | 192.5482 | 112.7198 | 201.742 | 459.7002 | 850.7421 | 115.9254 | 54.5397 | 80.7429 | 111.4171 | 193.1257 | 943.1692 | 959.6853 | 960.1924 | 950.216 | 98.6398 | 106.9144 | 188.0226 | 421.4757 | 815.2134 | 85.0283 | 115.1478 | 217.2237 | 505.3561 | 825.1458 | 60.8361 | 85.312 | 98.2768 | 109.6934 | 183.6836 | 904.2114 |  | 914.8316 | 826.6589 |  | 73.4711 | 105.0597 | 162.6266 | 403.0935 | 805.2591 | 88.4335 | 111.6769 | 194.9156 | 495.1049 | 883.4677 | 53.6437 | 59.6488 | 95.8364 | 104.7628 | 194.6666 | 943.4318 | 938.4879 | 913.968 | 939.0951 | 100.3509 | 115.9054 | 174.7403 | 381.2156 | 809.4505 |  | 955.9457 |  |  | 970.855 | 970.129 | 880.3322 | 932.0073 | 887.648 | 935.5616 | 892.0826 | 853.8048 | 779.6084 | 774.1777 | 833.4876 | 818.5318 | 799.712 | 902.1639 | 966.1218 | 966.41 | 963.6367 | 964.9537 | 361.4806 |  |  | 143.2514 | 260.4211 | 216.2396 | 161.1899 | 161.6462 | 106.8847 | 182.5605 | 106.4656 | 405.8209 | 853.2971 | 370.3578 | 413.4605 | 202.283 | 110.8856 | 127.9967 | 873.3994 | 904.8026 | 936.7319 | 937.4577 | 928.838 | 154.7628 | 100.5349 | 155.5428 | 114.264 | 783.5471 | 178.0303 | 104.9582 | 529.3089 |  | 142.6864 | 52.1355 | 77.3886 | 105.2557 | 183.2408 | 930.5158 | 918.785 | 926.0811 | 814.3729 | 114.1349 | 103.125 | 140.5045 | 322.1453 | 822.6989 | 71.6248 | 99.0828 | 147.3647 | 383.1784 | 859.9458 | 46.1211 | 53.3228 | 73.8639 | 101.9836 | 183.7709 | 984.0937 | 941.0852 | 952.5386 | 1012.6382 | 936.2861 | 69.9374 | 100.5819 | 131.7198 | 323.5908 | 821.197 | 85.973 | 100.4007 | 144.2742 | 352.5117 | 870.2899 | 49.3922 | 57.0767 | 88.3499 | 113.1881 | 214.0513 | 983.2728 | 980.4404 | 970.3748 | 960.5015 | 76.1895 | 152.1648 | 105.506 | 374.217 | 807.2473 | 1003.8564 | 1017.031 |  |  | 1040.8129 | 979.9963 | 1062.7446 | 965.2425 | 1041.5674 | 927.1562 |  | 998.8968 | 958.6773 | 1029.4748 | 59.2085 | 72.7008 | 91.5399 |  | 828.2693 | 744.3461 | 793.4407 | 477.5104 | 647.977 | 626.2382 | 452.3725 | [9 empty] | -126.8698 | 0.4369 | -114.1586 | -0.0498 | -99.3919 | 0.6545 | -105.5029 | -0.1114 | 259.4573 | -0.4666 | 257.414 | 0.2788 | 3303.2671 | 3153.7931 | 1001.4483 | 637.1076 | -29.6327 | 786.3077
14:35 | 4161 |  |  | -18.246 | 1.9857 | -11.7704 | -6.3575 | -6.5353 | -9.7075 | -13.7252 | 1.5978 | 14.5379 | 5.1317 | 0.5994 |  |  |  | -30.1666 | 2.8269 | 12.1659 | 1.2918 |  | -15.1553 | -5.3155 | 0.6978 | 5.4403 | 5.6482 | 1.2804 | 71.7058 | 331.0188 | 332.596 | 146.9099 | 164.9162 | 142.2321 | 198.7098 | 108.1393 | 189.6977 | 99.3379 | 150.7627 | 399.9875 | 847.4556 | 150.1253 | 193.8374 | 240.9906 | 150.9343 | 221.3536 | 882.6936 |  | 917.6463 |  | 928.0664 | 99.471 | 100.0474 | 143.6692 | 376.8722 | 784.3923 | 192.5944 | 112.7428 | 201.8174 | 459.8104 | 850.6883 | 115.9669 | 54.5825 | 80.7485 | 111.4352 | 193.1884 | 943.0184 | 959.566 | 960.0189 | 950.0222 | 98.6289 | 106.9375 | 188.0986 | 421.6135 | 815.1907 | 85.0615 | 115.1501 | 217.2975 | 505.4299 | 825.0624 | 60.8481 | 85.3087 | 98.2909 | 109.7281 | 183.8193 | 903.9545 |  | 914.7101 | 826.3654 |  | 73.522 | 105.021 | 162.652 | 403.1542 | 805.21 | 88.4002 | 111.6971 | 194.9653 | 495.191 | 883.3696 | 53.6656 | 59.6638 | 95.8636 | 104.7918 | 194.7482 | 942.635 | 938.2731 | 913.8689 | 938.9109 | 100.374 | 115.9447 | 174.7987 | 381.3116 | 809.391 |  | 955.6956 |  |  | 970.4806 | 970.2911 | 880.2136 | 931.8297 | 887.6257 | 935.5894 | 897.1659 | 834.8142 | 773.4864 | 749.1707 | 835.358 | 818.7088 | 789.1296 | 901.344 | 965.9377 | 966.2111 | 963.6202 | 964.8071 | 361.6592 |  |  | 143.32 | 260.3875 | 215.9899 | 161.3217 | 161.6782 | 106.9296 | 182.5815 | 106.4881 | 405.8866 | 853.3278 | 370.4476 | 413.2957 | 202.2587 | 110.9074 | 128.0414 | 870.3137 | 905.7514 | 937.1649 | 938.4671 | 929.4982 | 154.7711 | 100.5163 | 155.5467 | 114.3089 | 783.6371 | 178.0946 | 104.9693 | 529.4856 |  | 142.7364 | 52.1218 | 77.4185 | 105.2484 | 183.3438 | 930.623 | 918.4854 | 926.0014 | 814.2154 | 114.1513 | 103.1005 | 140.4888 | 322.2269 | 822.7894 | 71.6451 | 99.0638 | 147.4196 | 383.3073 | 859.9249 | 46.1391 | 53.3688 | 73.9078 | 102.0422 | 183.8642 | 983.6929 | 940.119 | 952.4775 | 1011.7567 | 936.1901 | 69.9493 | 100.5566 | 131.6839 | 323.6781 | 821.1372 | 86.0245 | 100.4079 | 144.3167 | 352.6144 | 870.2118 | 49.4134 | 57.1086 | 88.3776 | 113.2018 | 214.1258 | 983.1216 | 980.3009 | 970.1716 | 960.4954 | 76.119 | 152.2213 | 105.5024 | 374.3105 | 807.1826 | 1003.7256 | 1016.5239 |  |  | 1040.6494 | 979.8737 | 1062.5857 | 965.0152 | 1041.1951 | 927.0736 |  | 998.8255 | 958.4756 | 1029.215 | 59.2235 | 72.7641 | 91.5504 |  | 828.2594 | 744.3844 | 793.4316 | 477.5054 | 647.9748 | 626.1186 | 452.2424 | [9 empty] | -126.9683 | 0.4615 | -114.1032 | -0.0908 | -99.318 | 0.6463 | -105.5429 | -0.0436 | 259.3927 | -0.4604 | 257.4417 | 0.2315 | 3183.264 | 3154.1678 | 1001.2996 | 637.0467 | -29.6127 | 786.3219
14:35 | 4162 |  |  | -18.1385 | 2.1987 | -11.7056 | -6.31 | -6.5064 | -9.6085 | -13.6173 | 1.6005 | 14.5431 | 5.1414 | 0.5997 |  |  |  | -30.1288 | 2.8413 | 11.9974 | 1.1574 |  | -15.0886 | -5.2418 | 0.6965 | 5.4455 | 5.6515 | 1.2818 | 73.6712 | 331.1131 | 332.6796 | 146.9542 | 164.9735 | 142.2302 | 198.7306 | 108.1522 | 189.8739 | 99.3179 | 150.7793 | 400.0264 | 847.3181 | 150.1572 | 193.9017 | 241.1032 | 151.0106 | 221.4342 | 882.5434 |  | 917.3828 |  | 927.792 | 99.5548 | 100.056 | 143.7196 | 376.9919 | 784.3693 | 192.6572 | 112.7625 | 201.8636 | 459.8943 | 850.6262 | 116.0342 | 54.6071 | 80.7771 | 111.4646 | 193.2636 | 942.865 | 959.4052 | 959.8152 | 949.7845 | 98.6449 | 106.9304 | 188.1637 | 421.7486 | 815.1506 | 85.0658 | 115.1668 | 217.3438 | 505.5179 | 824.9825 | 60.8669 | 85.2998 | 98.3148 | 109.7356 | 183.9764 | 904.2012 |  | 914.5665 | 825.8969 |  | 73.5106 | 105.0444 | 162.673 | 403.2512 | 805.189 | 88.4405 | 111.7257 | 195.0386 | 495.2758 | 883.3039 | 53.6689 | 59.6867 | 95.8833 | 104.8158 | 194.8283 | 941.8729 | 938.1169 | 913.8392 | 938.7433 | 100.3766 | 115.9902 | 174.8449 | 381.4113 | 809.3365 |  | 955.3148 |  |  | 970.1286 | 970.4523 | 880.1721 | 931.7349 | 887.5507 | 935.5539 | 884.9351 | 828.0418 | 758.7866 | 746.4136 | 826.835 | 807.9337 | 776.2636 | 903.1405 | 965.7673 | 966.0445 | 963.682 | 964.6984 | 361.9141 |  |  | 143.3934 | 260.3243 | 215.8117 | 161.5119 | 161.7063 | 106.9636 | 182.5837 | 106.5007 | 405.9679 | 853.3523 | 370.5533 | 412.7444 | 202.2855 | 110.9459 | 128.1266 | 868.7566 | 906.6559 | 937.6574 | 936.7257 | 930.269 | 154.7811 | 100.5234 | 155.5792 | 114.3126 | 783.7551 | 178.1557 | 104.9929 | 529.635 |  | 142.7691 | 52.1426 | 77.4561 | 105.2494 | 183.4412 | 930.8137 | 918.2271 | 925.9595 | 814.2259 | 114.1672 | 103.1026 | 140.489 | 322.3036 | 822.8514 | 71.6824 | 99.0723 | 147.492 | 383.4223 | 859.8898 | 46.1123 | 53.3992 | 73.9392 | 102.0871 | 183.935 | 983.1877 | 939.1932 | 952.4387 | 1010.8039 | 936.1074 | 69.9788 | 100.5694 | 131.7031 | 323.7958 | 821.0916 | 86.0434 | 100.4054 | 144.3482 | 352.7093 | 870.123 | 49.4289 | 57.1481 | 88.4044 | 113.2171 | 214.1951 | 983.0229 | 980.185 | 969.9917 | 960.181 | 76.0717 | 152.2753 | 105.4889 | 374.4007 | 807.1214 | 1003.804 | 1016.2192 |  |  | 1040.4181 | 979.8066 | 1062.496 | 964.7562 | 1040.7224 | 927.0139 |  | 998.7402 | 958.2685 | 1028.9699 | 59.2385 | 72.7995 | 91.5535 |  | 828.2549 | 744.3743 | 793.5131 | 477.2786 | 647.735 | 626.1032 | 451.928 | [9 empty] | -126.9159 | 0.4574 | -114.177 | -0.0354 | -99.3919 | 0.6566 | -105.4813 | -0.1052 | 259.4573 | -0.4522 | 257.3894 | 0.2849 | 3308.0853 | 3153.3669 | 1001.16 | 636.9191 | -29.4452 | 786.3146
14:35 | 4163 |  |  | -18.0701 | 2.2865 | -11.7239 | -6.2579 | -6.4939 | -9.621 | -13.6981 | 1.5973 | 14.54 | 5.1439 | 0.5977 |  |  |  | -30.4433 | 2.7375 | 12.1534 | 1.2083 |  | -15.0638 | -5.2643 | 0.696 | 5.4469 | 5.659 | 1.2819 | 74.4282 | 331.2017 | 332.7572 | 147.001 | 165.035 | 142.2307 | 198.7586 | 108.162 | 189.911 | 99.3092 | 150.7911 | 400.0904 | 847.1802 | 150.157 | 193.9845 | 241.1435 | 151.081 | 221.5049 | 882.3979 |  | 917.1313 |  | 927.5447 | 99.5453 | 100.0557 | 143.7532 | 377.105 | 784.3531 | 192.6691 | 112.728 | 201.8894 | 459.9662 | 850.5406 | 116.0626 | 54.575 | 80.8554 | 111.5052 | 193.3213 | 942.6866 | 959.2087 | 959.5766 | 949.5118 | 98.6112 | 106.94 | 188.2284 | 421.8783 | 815.1078 | 85.0773 | 115.2126 | 217.4038 | 505.5967 | 824.9229 | 60.8559 | 85.304 | 98.3162 | 109.7551 | 184.0523 | 904.8412 |  | 914.4114 | 825.321 |  | 73.5106 | 105.0999 | 162.7218 | 403.3389 | 805.1376 | 88.4063 | 111.7602 | 195.1149 | 495.3788 | 883.2423 | 53.6542 | 59.7188 | 95.9194 | 104.8487 | 194.9125 | 941.2798 | 938.0064 | 913.8619 | 938.6096 | 100.4205 | 116.018 | 174.8724 | 381.5159 | 809.2946 |  | 955.014 |  |  | 969.8011 | 970.5443 | 880.0874 | 931.6391 | 887.4054 | 935.3943 | 877.836 | 838.668 | 755.1829 | 746.0723 | 805.2834 | 801.8471 | 789.0313 | 897.9755 | 965.5851 | 965.9008 | 963.7341 | 964.5816 | 362.167 |  |  | 143.4727 | 260.2619 | 215.5421 | 161.6364 | 161.725 | 106.9928 | 182.6343 | 106.5023 | 406.0741 | 853.3831 | 370.6576 | 412.1948 | 202.2605 | 110.9819 | 128.1845 | 866.3564 | 907.3136 | 938.1864 | 934.8159 | 930.7664 | 154.8235 | 100.5255 | 155.6244 | 114.2907 | 783.8756 | 178.2105 | 105.0373 | 529.8093 |  | 142.8088 | 52.1977 | 77.5217 | 105.2899 | 183.5254 | 930.9836 | 918.1688 | 925.9794 | 814.2469 | 114.1876 | 103.1237 | 140.5453 | 322.4281 | 822.9083 | 71.7153 | 99.0779 | 147.5553 | 383.5229 | 859.8349 | 46.1018 | 53.4214 | 73.9575 | 102.1188 | 183.9741 | 982.9597 | 939.0513 | 952.4345 | 1010.5936 | 936.0334 | 69.9899 | 100.6229 | 131.7614 | 323.9104 | 821.0686 | 86.0531 | 100.4033 | 144.3822 | 352.8131 | 870.0446 | 49.4649 | 57.1809 | 88.4271 | 113.2262 | 214.2725 | 982.9378 | 980.1136 | 969.8562 | 959.8669 | 76.0712 | 152.3266 | 105.5064 | 374.4899 | 807.0592 | 1004.3877 | 1016.294 |  |  | 1040.1475 | 979.7422 | 1062.4257 | 964.4734 | 1040.2409 | 926.9762 |  | 998.6576 | 958.1493 | 1028.7624 | 59.2485 | 72.7979 | 91.5718 |  | 828.1635 | 744.4432 | 793.554 | 477.7862 | 648.3575 | 626.5098 | 452.7417 | [9 empty] | -126.9898 | 0.4389 | -114.0847 | -0.097 | -99.3088 | 0.6586 | -105.5552 | -0.0559 | 259.4081 | -0.4768 | 257.4602 | 0.211 | 3310.8917 | 3150.7368 | 1001.0288 | 637.4336 | -29.4752 | 786.3034
14:35 | 4164 |  |  | -18.0375 | 2.4448 | -11.7859 | -6.2911 | -6.4666 | -9.6517 | -13.8015 | 1.5995 | 14.542 | 5.1453 | 0.5968 |  |  |  | -30.4404 | 2.773 | 12.3243 | 1.1445 |  | -15.1203 | -5.3108 | 0.6909 | 5.4468 | 5.6589 | 1.2743 | 70.7056 | 331.2738 | 332.8263 | 147.0381 | 165.0873 | 142.2204 | 198.7688 | 108.1846 | 189.9402 | 99.3132 | 150.8518 | 400.1907 | 847.0628 | 150.1482 | 194.0003 | 241.1645 | 151.1883 | 221.6336 | 882.3093 |  | 916.9035 |  | 927.3151 | 99.5489 | 100.0649 | 143.7894 | 377.2075 | 784.3187 | 192.7134 | 112.7309 | 201.9684 | 460.0686 | 850.4455 | 116.0677 | 54.6122 | 80.8993 | 111.5101 | 193.3791 | 942.5178 | 958.9641 | 959.2271 | 949.1778 | 98.6262 | 106.9606 | 188.3054 | 422.0026 | 815.0858 | 85.0709 | 115.2471 | 217.4745 | 505.6899 | 824.8462 | 60.8972 | 85.3086 | 98.333 | 109.7975 | 184.1061 | 905.038 |  | 914.2345 | 824.7324 |  | 73.5246 | 105.1359 | 162.7631 | 403.4152 | 805.0883 | 88.3706 | 111.7901 | 195.1915 | 495.4836 | 883.1536 | 53.6539 | 59.7483 | 95.9701 | 104.8766 | 194.9851 | 940.9367 | 937.8988 | 913.8154 | 938.4719 | 100.5159 | 116.0086 | 174.8812 | 381.6119 | 809.2479 |  | 954.9981 |  |  | 969.5099 | 970.6024 | 879.9241 | 931.43 | 887.2165 | 935.1741 | 886.1897 | 839.884 | 773.1172 | 739.6859 | 798.9115 | 808.6788 | 807.3916 | 889.5781 | 965.4147 | 965.7873 | 963.774 | 964.465 | 362.3078 |  |  | 143.5399 | 260.2048 | 215.2592 | 161.6536 | 161.7299 | 107.0394 | 182.6581 | 106.5153 | 406.1723 | 853.3986 | 370.7427 | 412.1945 | 202.2234 | 111.0171 | 128.2314 | 865.5429 | 907.6163 | 938.6719 | 936.2234 | 930.9719 | 154.8346 | 100.5207 | 155.6644 | 114.2894 | 783.9768 | 178.2519 | 105.0693 | 530.01 |  | 142.8564 | 52.2211 | 77.5681 | 105.3076 | 183.5982 | 931.1916 | 918.196 | 926.0408 | 814.5315 | 114.1983 | 103.1433 | 140.5921 | 322.5246 | 822.9718 | 71.7681 | 99.0522 | 147.5795 | 383.6073 | 859.7783 | 46.1138 | 53.4287 | 74.0001 | 102.1372 | 184.0106 | 983.1837 | 939.7165 | 952.4794 | 1011.1359 | 936.0177 | 69.994 | 100.6716 | 131.7953 | 324.0081 | 821.0379 | 86.0821 | 100.4106 | 144.4243 | 352.9214 | 869.9822 | 49.4015 | 57.203 | 88.4388 | 113.2394 | 214.3498 | 982.7375 | 980.0112 | 969.7356 | 959.6732 | 76.0898 | 152.3768 | 105.5259 | 374.5758 | 806.9854 | 1005.2035 | 1016.4258 |  |  | 1039.8415 | 979.659 | 1062.342 | 964.1968 | 1039.8289 | 927.021 |  | 998.5762 | 958.1225 | 1028.5238 | 59.2402 | 72.7953 | 91.5591 |  | 828.1507 | 744.4659 | 793.5189 | 477.5031 | 648.2652 | 626.2968 | 452.4882 | [9 empty] | -126.9252 | 0.4594 | -114.1278 | -0.06 | -99.3673 | 0.6196 | -105.4444 | -0.1093 | 259.4542 | -0.4604 | 257.4048 | 0.2459 | 3306.5351 | 3143.4325 | 1000.8972 | 637.281 | -29.4658 | 786.3083
14:35 | 4165 |  |  | -18.0044 | 2.6013 | -11.891 | -6.2891 | -6.4487 | -9.6337 | -13.7295 | 1.6007 | 14.5424 | 5.1498 | 0.5977 |  |  |  | -30.1283 | 2.9129 | 12.2168 | 1.157 |  | -15.0666 | -5.3089 | 0.6903 | 5.4421 | 5.656 | 1.2668 | 75.9818 | 331.3617 | 332.8965 | 147.0834 | 165.1498 | 142.2175 | 198.7784 | 108.2139 | 189.954 | 99.3181 | 150.9284 | 400.3031 | 846.9632 | 150.1181 | 194.041 | 241.2515 | 151.263 | 221.7938 | 882.244 |  | 916.6894 |  | 927.0803 | 99.5502 | 100.0858 | 143.8385 | 377.3162 | 784.2931 | 192.7503 | 112.7928 | 202.042 | 460.1607 | 850.3776 | 116.122 | 54.6456 | 80.9498 | 111.5304 | 193.4498 | 942.3584 | 958.6833 | 958.8114 | 948.8231 | 98.636 | 106.9893 | 188.3829 | 422.107 | 815.0604 | 85.0903 | 115.2542 | 217.5629 | 505.7838 | 824.7738 | 60.9343 | 85.3455 | 98.3754 | 109.8223 | 184.2064 | 905.2033 |  | 914.0491 | 824.2814 |  | 73.5338 | 105.104 | 162.8025 | 403.4592 | 804.998 | 88.3847 | 111.7987 | 195.2617 | 495.569 | 883.0719 | 53.6712 | 59.764 | 96.0144 | 104.8799 | 195.0623 | 940.6278 | 937.7845 | 913.7558 | 938.3049 | 100.5349 | 116.017 | 174.9194 | 381.7155 | 809.1858 |  | 954.6196 |  |  | 969.2531 | 970.6038 | 879.7511 | 931.2186 | 886.9242 | 934.827 | 889.7754 | 846.5484 | 783.1647 | 737.3588 | 797.2534 | 814.6894 | 826.0781 | 887.9256 | 965.2608 | 965.6765 | 963.775 | 964.349 | 362.3996 |  |  | 143.6088 | 260.1675 | 215.0829 | 161.7497 | 161.7435 | 107.094 | 182.6883 | 106.5308 | 406.2628 | 853.4158 | 370.8444 | 412.9187 | 202.1993 | 111.0411 | 128.2654 | 863.6344 | 907.9789 | 939.1142 | 935.4678 | 931.3465 | 154.8747 | 100.5318 | 155.7039 | 114.2925 | 784.0868 | 178.285 | 105.0893 | 530.1483 |  | 142.8823 | 52.2264 | 77.6103 | 105.3437 | 183.6601 | 931.4835 | 918.2117 | 926.1182 | 815.1789 | 114.2123 | 103.169 | 140.6322 | 322.5952 | 823.0472 | 71.8216 | 99.0308 | 147.6116 | 383.7261 | 859.7523 | 46.1394 | 53.4412 | 74.0252 | 102.1602 | 184.0591 | 983.9162 | 941.444 | 952.5944 | 1012.7433 | 936.1427 | 69.972 | 100.6911 | 131.82 | 324.1114 | 820.9987 | 86.122 | 100.4153 | 144.4594 | 353.0178 | 869.8998 | 49.2755 | 57.2289 | 88.4558 | 113.2672 | 214.4098 | 982.4717 | 979.8146 | 969.5752 | 959.3712 | 76.1148 | 152.4098 | 105.5314 | 374.6785 | 806.9291 | 1006.2434 | 1016.372 |  |  | 1039.5095 | 979.5952 | 1062.2483 | 963.9122 | 1039.4164 | 927.1557 |  | 998.4922 | 957.9863 | 1028.2909 | 59.2492 | 72.8432 | 91.557 |  | 828.1559 | 744.4615 | 793.537 | 477.6698 | 648.4592 | 626.5283 | 452.4702 | [9 empty] | -126.9713 | 0.402 | -114.0416 | -0.1052 | -99.3334 | 0.6483 | -105.5029 | -0.0908 | 259.4573 | -0.4953 | 257.4787 | 0.2131 | 3314.6403 | 3143.2109 | 1000.7474 | 637.4938 | -29.2837 | 786.3087
14:35 | 4166 |  |  | -18.0868 | 2.6924 | -11.7179 | -6.2271 | -6.5529 | -9.5984 | -13.7438 | 1.6016 | 14.5514 | 5.1608 | 0.5999 |  |  |  | -30.0268 | 2.9139 | 12.4025 | 1.265 |  | -15.0567 | -5.1315 | 0.6903 | 5.4429 | 5.6594 | 1.2689 | 75.609 | 331.4486 | 332.9684 | 147.136 | 165.2126 | 142.2108 | 198.7962 | 108.2376 | 189.8285 | 99.3147 | 150.9795 | 400.3912 | 846.8517 | 150.1454 | 194.0618 | 241.3744 | 151.3392 | 221.8831 | 882.203 |  | 916.4874 |  | 926.8682 | 99.4924 | 100.0832 | 143.8751 | 377.4227 | 784.286 | 192.7777 | 112.9064 | 202.106 | 460.2721 | 850.3024 | 116.1339 | 54.6786 | 80.9945 | 111.5494 | 193.5265 | 942.1787 | 958.3883 | 958.3897 | 948.4285 | 98.6053 | 106.9944 | 188.438 | 422.2327 | 815.032 | 85.1416 | 115.2684 | 217.6451 | 505.8471 | 824.7198 | 60.9242 | 85.3968 | 98.3573 | 109.8087 | 184.1792 | 907.0574 |  | 913.8265 | 823.9898 |  | 73.5651 | 105.0873 | 162.8625 | 403.5001 | 804.8727 | 88.3925 | 111.8046 | 195.3171 | 495.6664 | 882.9834 | 53.6994 | 59.7673 | 96.0368 | 104.9018 | 195.142 | 940.2987 | 937.6529 | 913.7612 | 938.1353 | 100.5329 | 116.0441 | 174.9649 | 381.8141 | 809.1322 |  | 953.5992 |  |  | 969.0355 | 970.5532 | 879.644 | 931.037 | 886.6147 | 934.4373 | 888.4431 | 854.4292 | 790.0461 | 739.8554 | 783.4737 | 817.9922 | 833.7457 | 891.598 | 965.1383 | 965.5758 | 963.792 | 964.2693 | 362.4761 |  |  | 143.6777 | 260.1485 | 214.9743 | 161.7885 | 161.7694 | 107.1764 | 182.7412 | 106.5435 | 406.3323 | 853.4399 | 370.9357 | 414.0695 | 202.1665 | 111.069 | 128.3098 | 861.2654 | 908.3122 | 939.5274 | 933.0143 | 931.639 | 154.9303 | 100.5422 | 155.7305 | 114.3015 | 784.2017 | 178.3163 | 105.1363 | 530.3057 |  | 142.9271 | 52.2327 | 77.6624 | 105.4 | 183.7346 | 932.1456 | 918.2242 | 926.1718 | 815.6535 | 114.2415 | 103.1913 | 140.6676 | 322.6831 | 823.1306 | 71.8628 | 99.0326 | 147.6532 | 383.869 | 859.7229 | 45.9797 | 53.4516 | 74.0364 | 102.1932 | 184.1097 | 985.2745 | 943.6729 | 952.7506 | 1015.0115 | 936.3235 | 69.9832 | 100.699 | 131.8627 | 324.2052 | 820.9756 | 86.165 | 100.4205 | 144.4954 | 353.1173 | 869.7926 | 49.2682 | 57.2495 | 88.5007 | 113.2914 | 214.4798 | 982.3562 | 979.5882 | 969.4057 | 958.9985 | 76.1337 | 152.4513 | 105.5412 | 374.7764 | 806.873 | 1007.475 | 1016.8509 |  |  | 1039.1552 | 979.5218 | 1062.1852 | 963.6419 | 1039.0095 | 927.3645 |  | 998.4143 | 957.9334 | 1028.0611 | 59.2552 | 72.9049 | 91.5555 |  | 828.1312 | 744.5066 | 793.5154 | 477.5235 | 648.2957 | 626.4173 | 452.4431 | [9 empty] | -126.9929 | 0.4512 | -114.1001 | -0.0806 | -99.3088 | 0.5929 | -105.426 | -0.1175 | 259.4819 | -0.4645 | 257.411 | 0.2295 | 3313.6836 | 3143.0098 | 1000.6075 | 637.3565 | -29.0604 | 786.3189
14:35 | 4167 |  |  | -18.2555 | 2.9177 | -11.6545 | -6.1841 | -6.4495 | -9.4983 | -13.6443 | 1.5957 | 14.5503 | 5.172 | 0.6003 |  |  |  | -29.9618 | 2.9553 | 12.3542 | 1.2697 |  | -15.0333 | -5.0884 | 0.6885 | 5.4431 | 5.6546 | 1.268 | 72.889 | 331.5147 | 333.0437 | 147.181 | 165.2622 | 142.1944 | 198.8054 | 108.2674 | 189.7889 | 99.3211 | 151.0213 | 400.4746 | 846.743 | 150.1609 | 194.1256 | 241.3989 | 151.4086 | 221.9277 | 882.1964 |  | 916.2968 |  | 926.7103 | 99.4995 | 100.0763 | 143.9238 | 377.5362 | 784.2648 | 192.8222 | 112.9263 | 202.1795 | 460.3974 | 850.2437 | 116.1649 | 54.7361 | 81.0471 | 111.5761 | 193.6055 | 941.9917 | 958.0662 | 957.9278 | 947.9891 | 98.5972 | 107.0035 | 188.5018 | 422.3692 | 815.0056 | 85.1837 | 115.2888 | 217.7068 | 505.9305 | 824.6368 | 60.974 | 85.4344 | 98.3711 | 109.8452 | 184.237 | 908.8692 |  | 913.6007 | 823.9248 |  | 73.6123 | 105.1276 | 162.8629 | 403.6588 | 804.8767 | 88.3959 | 111.8314 | 195.367 | 495.7612 | 882.8859 | 53.7173 | 59.7763 | 96.0228 | 104.9376 | 195.2107 | 939.937 | 937.5506 | 913.7834 | 937.9813 | 100.5685 | 116.0637 | 175.0157 | 381.8996 | 809.0751 |  | 953.0158 |  |  | 968.8568 | 970.4903 | 879.5294 | 930.8434 | 886.3075 | 934.0441 | 887.0623 | 853.9185 | 777.3836 | 760.4165 | 770.3273 | 820.8796 | 822.3301 | 896.0577 | 965.0299 | 965.4866 | 963.8136 | 964.2077 | 362.4774 |  |  | 143.7384 | 260.0944 | 214.8692 | 161.6808 | 161.787 | 107.2575 | 182.8073 | 106.5622 | 406.4161 | 853.4436 | 371.0247 | 414.9998 | 202.1479 | 111.1033 | 128.343 | 858.0225 | 908.3652 | 939.888 | 931.8249 | 931.6432 | 154.9715 | 100.531 | 155.7516 | 114.3372 | 784.3125 | 178.3771 | 105.1904 | 530.5338 |  | 142.9824 | 52.2635 | 77.7166 | 105.4315 | 183.8176 | 932.7365 | 918.1917 | 926.1717 | 816.0284 | 114.2628 | 103.2296 | 140.7091 | 322.7769 | 823.2074 | 71.9029 | 99.0489 | 147.6992 | 383.9875 | 859.6841 | 45.9278 | 53.4923 | 74.0462 | 102.2218 | 184.1734 | 986.9096 | 945.8477 | 952.9459 | 1017.3329 | 936.5696 | 69.9835 | 100.6865 | 131.8858 | 324.2898 | 820.9663 | 86.1606 | 100.4169 | 144.5332 | 353.2236 | 869.6689 | 49.3407 | 57.267 | 88.5335 | 113.3026 | 214.5458 | 982.2235 | 979.4552 | 969.2528 | 958.5622 | 76.1452 | 152.4994 | 105.5734 | 374.8487 | 806.7965 | 1008.3365 | 1017.3642 |  |  | 1038.7772 | 979.4557 | 1062.1738 | 963.4092 | 1038.6387 | 927.6992 |  | 998.3445 | 957.8122 | 1027.8113 | 59.2397 | 72.8481 | 91.5576 |  | 828.1134 | 744.5946 | 793.6093 | 477.7025 | 648.0843 | 626.3018 | 452.5176 | [9 empty] | -126.9221 | 0.3896 | -113.9924 | -0.1031 | -99.3211 | 0.6442 | -105.4936 | -0.1073 | 259.4973 | -0.5282 | 257.491 | 0.2254 | 3378.3777 | 3136.5016 | 1000.4652 | 637.193 | -28.8818 | 786.354
14:35 | 4168 |  |  | -18.2211 | 3.0391 | -11.6361 | -6.1402 | -6.4461 | -9.4697 | -13.6519 | 1.5973 | 14.5506 | 5.1753 | 0.6008 |  |  |  | -29.9204 | 2.8105 | 12.3219 | 1.2959 |  | -15.0522 | -5.2003 | 0.6892 | 5.4436 | 5.6631 | 1.2707 | 74.5207 | 331.5712 | 333.128 | 147.2301 | 165.3186 | 142.1932 | 198.8141 | 108.3021 | 189.7947 | 99.3635 | 151.1013 | 400.6314 | 846.6765 | 150.1735 | 194.2179 | 241.4919 | 151.475 | 222.0706 | 882.161 |  | 916.1469 |  | 926.571 | 99.4896 | 100.0771 | 143.9692 | 377.6508 | 784.2411 | 192.8646 | 112.809 | 202.2088 | 460.4623 | 850.1929 | 116.2431 | 54.7587 | 81.1319 | 111.6461 | 193.68 | 941.7533 | 957.7113 | 957.3848 | 947.5663 | 98.5915 | 107.0054 | 188.5757 | 422.4911 | 814.9752 | 85.1987 | 115.3211 | 217.7579 | 506.0351 | 824.5406 | 61.0317 | 85.426 | 98.3723 | 109.8624 | 184.3197 | 908.9618 |  | 913.4041 | 823.9348 |  | 73.5743 | 105.1654 | 162.8606 | 403.7944 | 804.8508 | 88.3748 | 111.8711 | 195.4267 | 495.8581 | 882.8051 | 53.7506 | 59.8005 | 96.0233 | 104.979 | 195.2738 | 939.539 | 937.429 | 913.7296 | 937.8221 | 100.5998 | 116.0799 | 175.0782 | 381.9911 | 809.0192 |  | 953.0171 |  |  | 968.7013 | 970.3318 | 879.3466 | 930.5845 | 885.9544 | 933.6315 | 887.384 | 857.8376 | 771.7605 | 765.7995 | 759.6746 | 824.7522 | 800.459 | 896.0949 | 964.9377 | 965.4088 | 963.8289 | 964.1794 | 362.4531 |  |  | 143.7987 | 260.0673 | 214.7503 | 161.5806 | 161.8242 | 107.3041 | 182.8483 | 106.5865 | 406.5304 | 853.4412 | 371.1216 | 415.3373 | 202.1217 | 111.1304 | 128.3515 | 854.6666 | 908.1927 | 940.1116 | 931.0113 | 931.522 | 154.9648 | 100.5199 | 155.7778 | 114.3503 | 784.4261 | 178.4215 | 105.2284 | 530.7426 |  | 143.0231 | 52.3044 | 77.7515 | 105.4479 | 183.909 | 932.8914 | 918.1595 | 926.1642 | 816.2494 | 114.2784 | 103.2581 | 140.7627 | 322.8817 | 823.2866 | 71.891 | 99.0604 | 147.7616 | 384.0975 | 859.6525 | 46.0933 | 53.5459 | 74.0382 | 102.2277 | 184.2391 | 988.3376 | 947.4577 | 953.1709 | 1019.3496 | 936.9306 | 70.0069 | 100.698 | 131.9113 | 324.4019 | 820.9576 | 86.188 | 100.4201 | 144.5823 | 353.3364 | 869.5573 | 49.4109 | 57.3041 | 88.5639 | 113.3239 | 214.62 | 982.0144 | 979.3417 | 969.0949 | 958.0079 | 76.144 | 152.5593 | 105.5959 | 374.9341 | 806.7295 | 1008.8208 | 1017.1428 |  |  | 1038.3809 | 979.3857 | 1062.2427 | 963.2201 | 1038.3194 | 928.1321 |  | 998.2484 | 957.6447 | 1027.5985 | 59.2514 | 72.9131 | 91.5646 |  | 828.0531 | 744.6432 | 793.6647 | 478.033 | 648.7244 | 626.6731 | 452.8608 | [9 empty] | -127.0083 | 0.4533 | -114.0755 | -0.1011 | -99.2996 | 0.5867 | -105.3921 | -0.1073 | 259.4419 | -0.4584 | 257.4264 | 0.2254 | 3399.3373 | 3134.5956 | 1000.3167 | 637.6987 | -28.8812 | 786.3482
14:35 | 4169 |  |  | -18.2942 | 3.1095 | -11.6329 | -6.0963 | -6.4549 | -9.506 | -13.6234 | 1.5947 | 14.5532 | 5.1843 | 0.5986 |  |  |  | -29.9753 | 2.663 | 12.6202 | 1.3033 |  | -15.003 | -5.1004 | 0.6889 | 5.4472 | 5.6682 | 1.2682 | 73.0041 | 331.6416 | 333.2104 | 147.2747 | 165.379 | 142.1877 | 198.8242 | 108.3301 | 189.8119 | 99.3737 | 151.1617 | 400.755 | 846.5913 | 150.2504 | 194.2917 | 241.591 | 151.555 | 222.2608 | 882.1155 |  | 916.01 |  | 926.4325 | 99.4722 | 100.0863 | 144.02 | 377.7625 | 784.218 | 193.0009 | 112.8429 | 202.263 | 460.5065 | 850.0915 | 116.294 | 54.7356 | 81.1985 | 111.6794 | 193.744 | 941.5479 | 957.3371 | 956.8105 | 947.1687 | 98.6724 | 107.0247 | 188.6396 | 422.6197 | 814.9324 | 85.2396 | 115.3481 | 217.8081 | 506.1071 | 824.4782 | 60.9977 | 85.3357 | 98.2823 | 109.8139 | 184.2923 | 909.3463 |  | 913.2137 | 823.9267 |  | 73.5687 | 105.1386 | 162.9296 | 403.8205 | 804.7139 | 88.3729 | 111.8994 | 195.4831 | 495.9451 | 882.7392 | 53.78 | 59.8321 | 96.0548 | 105.0131 | 195.3466 | 939.4007 | 937.3031 | 913.6917 | 937.6516 | 100.5933 | 116.1137 | 175.1843 | 382.0905 | 808.9749 |  | 952.5594 |  |  | 968.5841 | 970.1326 | 879.1002 | 930.2732 | 885.6624 | 933.3039 | 887.2312 | 865.7561 | 781.5734 | 745.3306 | 744.8602 | 827.021 | 801.3415 | 894.479 | 964.8699 | 965.3364 | 963.8507 | 964.1891 | 362.4449 |  |  | 143.8587 | 260.0726 | 214.615 | 161.4856 | 161.862 | 107.3445 | 182.8689 | 106.599 | 406.627 | 853.4368 | 371.2119 | 415.258 | 202.1349 | 111.1719 | 128.3925 | 852.5239 | 907.876 | 940.2328 | 931.3182 | 931.3738 | 154.9768 | 100.5198 | 155.798 | 114.3558 | 784.5417 | 178.4581 | 105.2351 | 530.9211 |  | 143.048 | 52.302 | 77.7906 | 105.4531 | 183.98 | 932.9926 | 918.1114 | 926.1406 | 816.4938 | 114.2984 | 103.2628 | 140.7804 | 322.9583 | 823.3541 | 71.8827 | 99.0507 | 147.7984 | 384.2307 | 859.6162 | 46.1733 | 53.581 | 74.0611 | 102.226 | 184.3038 | 989.2362 | 947.7811 | 953.3529 | 1020.2867 | 937.2451 | 70.1047 | 100.7218 | 131.9583 | 324.5253 | 820.9694 | 86.2181 | 100.4249 | 144.6204 | 353.4425 | 869.4204 | 49.5269 | 57.311 | 88.6177 | 113.3414 | 214.6838 | 981.8296 | 979.1519 | 968.9073 | 957.1559 | 76.153 | 152.6051 | 105.6094 | 375.0171 | 806.6646 | 1009.0801 | 1016.9433 |  |  | 1037.9597 | 979.2717 | 1062.3947 | 963.0731 | 1038.0708 | 928.5974 |  | 998.1506 | 957.6025 | 1027.4168 | 59.2468 | 72.8993 | 91.5753 |  | 828.0312 | 744.6948 | 793.7 | 477.9808 | 648.7934 | 626.8818 | 452.8084 | [9 empty] | -126.9252 | 0.3876 | -114.0447 | -0.0806 | -99.3396 | 0.6607 | -105.4813 | -0.1155 | 259.4881 | -0.5097 | 257.4448 | 0.2459 | 3338.3801 | 3133.9378 | 1000.1891 | 637.8376 | -28.7971 | 786.363
14:35 | 4170 |  |  | -18.492 | 3.224 | -11.7681 | -6.157 | -6.4934 | -9.5244 | -13.5585 | 1.5957 | 14.5561 | 5.191 | 0.5994 |  |  |  | -29.9966 | 2.5918 | 12.7156 | 1.318 |  | -15.07 | -5.1654 | 0.6879 | 5.446 | 5.6667 | 1.2659 | 72.2811 | 331.7352 | 333.2913 | 147.3149 | 165.4366 | 142.1768 | 198.832 | 108.3663 | 189.8876 | 99.3795 | 151.2101 | 400.8385 | 846.4878 | 150.3266 | 194.4031 | 241.6159 | 151.6304 | 222.3718 | 882.0405 |  | 915.8155 |  | 926.3002 | 99.4685 | 100.0999 | 144.0816 | 377.8645 | 784.2006 | 193.042 | 112.9735 | 202.3648 | 460.6223 | 850.0167 | 116.318 | 54.7239 | 81.1952 | 111.6575 | 193.7998 | 941.4038 | 956.9375 | 956.2181 | 946.7717 | 98.6775 | 107.0698 | 188.7154 | 422.7555 | 814.8967 | 85.2848 | 115.3647 | 217.8871 | 506.1817 | 824.4197 | 61.0429 | 85.3701 | 98.2931 | 109.8362 | 184.3566 | 909.5836 |  | 912.9767 | 823.8176 |  | 73.643 | 105.1676 | 162.9347 | 403.8989 | 804.612 | 88.3731 | 111.8999 | 195.5381 | 496.0225 | 882.6632 | 53.7772 | 59.849 | 96.0754 | 105.0212 | 195.414 | 939.3824 | 937.1797 | 913.656 | 937.4865 | 100.6075 | 116.1907 | 175.3344 | 382.1805 | 808.9187 |  | 951.7462 |  |  | 968.4892 | 969.8995 | 878.9657 | 930.0719 | 885.4083 | 933.0056 | 888.3361 | 859.686 | 786.3771 | 727.6375 | 741.4099 | 821.7657 | 809.1691 | 894.3227 | 964.7655 | 965.227 | 963.8241 | 964.1652 | 362.4265 |  |  | 143.9262 | 260.0107 | 214.4272 | 161.3591 | 161.8892 | 107.4028 | 182.908 | 106.6007 | 406.7352 | 853.4336 | 371.3048 | 415.032 | 202.1505 | 111.2089 | 128.4476 | 853.1266 | 907.5114 | 940.3137 | 932.9099 | 931.2185 | 155.0417 | 100.5145 | 155.8426 | 114.3447 | 784.663 | 178.5165 | 105.2654 | 531.0975 |  | 143.0842 | 52.2997 | 77.8497 | 105.4607 | 184.0556 | 933.0159 | 918.007 | 926.0405 | 816.882 | 114.3194 | 103.2741 | 140.8052 | 323.059 | 823.4134 | 71.8976 | 99.0275 | 147.8307 | 384.3741 | 859.5767 | 46.2336 | 53.599 | 74.0835 | 102.2504 | 184.3641 | 989.9921 | 947.8741 | 953.5438 | 1021.087 | 937.5587 | 70.1504 | 100.7334 | 132.0004 | 324.6504 | 820.9961 | 86.231 | 100.4254 | 144.6412 | 353.544 | 869.2634 | 49.6153 | 57.3096 | 88.6516 | 113.3541 | 214.7469 | 981.6453 | 978.9283 | 968.7187 | 956.4264 | 76.1769 | 152.6153 | 105.6066 | 375.1121 | 806.6178 | 1009.2836 | 1017.1152 |  |  | 1037.5036 | 979.1717 | 1062.6195 | 962.9241 | 1037.8565 | 929.0184 |  | 998.0383 | 957.4377 | 1027.2725 | 59.2468 | 72.9638 | 91.5734 |  | 827.9854 | 744.7417 | 793.6664 | 477.8771 | 648.3844 | 626.4422 | 452.581 | [9 empty] | -127.0606 | 0.4656 | -114.0724 | -0.0949 | -99.318 | 0.6155 | -105.4383 | -0.0785 | 259.4081 | -0.4481 | 257.414 | 0.2315 | 3377.5213 | 3134.9359 | 1000.054 | 637.4133 | -28.9128 | 786.3636
14:35 | 4171 |  |  | -18.7837 | 3.4671 | -11.6824 | -6.1379 | -6.4669 | -9.4876 | -13.5999 | 1.5939 | 14.5626 | 5.1948 | 0.6005 |  |  |  | -30.0649 | 2.4636 | 12.6968 | 1.2188 |  | -15.0646 | -5.142 | 0.6872 | 5.4447 | 5.6677 | 1.264 | 71.6113 | 331.8189 | 333.3629 | 147.3656 | 165.4893 | 142.1765 | 198.8376 | 108.4048 | 189.9641 | 99.3776 | 151.2525 | 400.9031 | 846.3811 | 150.3273 | 194.4922 | 241.7181 | 151.7229 | 222.4722 | 881.9689 |  | 915.6781 |  | 926.1842 | 99.5046 | 100.1072 | 144.1179 | 377.9721 | 784.1854 | 192.9847 | 113.035 | 202.4651 | 460.7493 | 849.9655 | 116.3191 | 54.745 | 81.2108 | 111.6705 | 193.872 | 941.2316 | 956.5548 | 955.6598 | 946.3661 | 98.5916 | 107.0741 | 188.7904 | 422.8648 | 814.8703 | 85.2928 | 115.3919 | 217.9663 | 506.2592 | 824.3282 | 61.0851 | 85.4606 | 98.3759 | 109.8824 | 184.5017 | 909.7593 |  | 912.7211 | 823.5575 |  | 73.679 | 105.2189 | 162.9372 | 403.9889 | 804.5261 | 88.3067 | 111.9107 | 195.5884 | 496.1213 | 882.5732 | 53.7822 | 59.8745 | 96.0923 | 105.0256 | 195.4842 | 939.1992 | 937.0495 | 913.652 | 937.3289 | 100.6217 | 116.2337 | 175.4292 | 382.2682 | 808.8532 |  | 951.1824 |  |  | 968.409 | 969.6488 | 878.9122 | 929.9064 | 885.1368 | 932.7052 | 888.8675 | 842.2503 | 797.4624 | 731.2003 | 748.5993 | 816.7994 | 810.628 | 891.8423 | 964.6175 | 965.0728 | 963.7184 | 964.0974 | 362.4307 |  |  | 143.9947 | 259.9851 | 214.2478 | 161.2618 | 161.9269 | 107.4667 | 183.0101 | 106.6064 | 406.8286 | 853.4455 | 371.4157 | 414.9795 | 202.1285 | 111.2336 | 128.4874 | 855.8147 | 907.3071 | 940.3335 | 932.2971 | 931.2224 | 155.1575 | 100.5112 | 155.8854 | 114.3689 | 784.7725 | 178.5644 | 105.2869 | 531.2778 |  | 143.1497 | 52.302 | 77.9114 | 105.4738 | 184.1366 | 933.094 | 917.8511 | 925.9052 | 817.2001 | 114.3459 | 103.2861 | 140.8472 | 323.1708 | 823.4771 | 71.9162 | 99.0236 | 147.8762 | 384.4839 | 859.5525 | 46.2111 | 53.5995 | 74.1029 | 102.3237 | 184.4312 | 990.9016 | 947.9881 | 953.7528 | 1021.8607 | 937.9141 | 70.1604 | 100.7308 | 132.0197 | 324.7471 | 821.007 | 86.2553 | 100.4302 | 144.6699 | 353.6421 | 869.1085 | 49.6348 | 57.3203 | 88.6772 | 113.3767 | 214.8145 | 981.4807 | 978.7305 | 968.544 | 956.0977 | 76.243 | 152.6316 | 105.6045 | 375.2154 | 806.5837 | 1009.5685 | 1017.2264 |  |  | 1037.0269 | 979.1194 | 1062.9252 | 962.7921 | 1037.6356 | 929.3556 |  | 997.8979 | 957.2376 | 1027.1476 | 59.263 | 72.9692 | 91.5811 |  | 827.908 | 744.797 | 793.7386 | 477.9658 | 648.5067 | 626.953 | 452.7836 | [9 empty] | -126.999 | 0.4204 | -114.0816 | -0.0395 | -99.4196 | 0.6771 | -105.4721 | -0.1052 | 259.4912 | -0.4871 | 257.4048 | 0.2747 | 3429.1981 | 3127.0989 | 999.9266 | 637.7299 | -28.9751 | 786.3525
14:35 | 4172 |  |  | -19.0831 | 3.5325 | -11.6095 | -6.0801 | -6.4426 | -9.4619 | -13.6646 | 1.5958 | 14.5587 | 5.1974 | 0.6012 |  |  |  | -30.0742 | 2.3583 | 12.85 | 1.2088 |  | -15.0303 | -5.1105 | 0.6877 | 5.4422 | 5.6701 | 1.2619 | 75.0554 | 331.8796 | 333.4249 | 147.4035 | 165.5432 | 142.1685 | 198.8508 | 108.438 | 190.0502 | 99.3562 | 151.287 | 400.9874 | 846.2859 | 150.3126 | 194.5847 | 241.8988 | 151.8122 | 222.6252 | 881.8821 |  | 915.565 |  | 926.0765 | 99.5245 | 100.1197 | 144.1528 | 378.0919 | 784.1569 | 193.0916 | 113.0632 | 202.5383 | 460.854 | 849.9047 | 116.3566 | 54.7482 | 81.2822 | 111.709 | 193.9386 | 941.0447 | 956.1922 | 955.1769 | 945.9748 | 98.6636 | 107.097 | 188.8596 | 422.9941 | 814.8425 | 85.3208 | 115.4191 | 218.0388 | 506.3419 | 824.2274 | 61.0478 | 85.4661 | 98.3914 | 109.8999 | 184.6087 | 909.9777 |  | 912.5077 | 823.2985 |  | 73.6459 | 105.2033 | 162.9924 | 404.0344 | 804.4434 | 88.3207 | 111.9395 | 195.6403 | 496.2133 | 882.477 | 53.7902 | 59.923 | 96.1211 | 105.0535 | 195.5694 | 939.0407 | 936.9016 | 913.6599 | 937.1707 | 100.605 | 116.2343 | 175.4425 | 382.3575 | 808.8024 |  | 950.8012 |  |  | 968.3484 | 969.3768 | 878.8583 | 929.7538 | 884.8662 | 932.4176 | 884.733 | 835.2897 | 800.1654 | 753.7028 | 753.4087 | 819.9609 | 803.0874 | 889.3547 | 964.4768 | 964.922 | 963.5893 | 964.0092 | 362.5224 |  |  | 144.0593 | 260.0499 | 214.174 | 161.2529 | 161.9582 | 107.5027 | 183.1092 | 106.6246 | 406.9286 | 853.4266 | 371.5138 | 415.2496 | 202.0926 | 111.258 | 128.5319 | 853.892 | 907.3415 | 940.3705 | 928.5986 | 931.3081 | 155.2479 | 100.5108 | 155.8968 | 114.3745 | 784.8721 | 178.6103 | 105.2815 | 531.4447 |  | 143.1991 | 52.3174 | 77.9876 | 105.5094 | 184.2064 | 933.174 | 917.625 | 925.7941 | 817.1942 | 114.3677 | 103.3057 | 140.8582 | 323.2665 | 823.5474 | 71.9519 | 99.0366 | 147.9319 | 384.5967 | 859.5238 | 46.1991 | 53.6136 | 74.1317 | 102.3871 | 184.4725 | 991.6618 | 947.8559 | 953.4421 | 1022.2465 | 938.2446 | 70.1727 | 100.7394 | 132.0647 | 324.8408 | 821.0458 | 86.2746 | 100.4497 | 144.7161 | 353.7521 | 868.9512 | 49.6414 | 57.325 | 88.7033 | 113.3834 | 214.8959 | 981.3399 | 978.567 | 968.357 | 955.9156 | 76.2993 | 152.6527 | 105.631 | 375.3006 | 806.5205 | 1009.7433 | 1017.2071 |  |  | 1036.5343 | 979.0279 | 1063.2954 | 962.6457 | 1037.4 | 929.6938 |  | 997.7293 | 957.1184 | 1027.0166 | 59.2624 | 72.992 | 91.587 |  | 827.9424 | 744.8478 | 793.6384 | 478.3154 | 648.8604 | 626.8828 | 453.252 | [9 empty] | -127.0636 | 0.4677 | -114.0724 | -0.0929 | -99.3457 | 0.6422 | -105.506 | -0.0539 | 259.3804 | -0.4542 | 257.4017 | 0.2356 | 3393.3056 | 3124.5949 | 999.8059 | 637.8716 | -28.9822 | 786.3951
14:35 | 4173 |  |  | -19.0223 | 3.5282 | -11.4086 | -6.0712 | -6.4567 | -9.4533 | -13.6627 | 1.5958 | 14.5634 | 5.2048 | 0.6008 |  |  |  | -30.1021 | 2.2922 | 13.0357 | 1.4066 |  | -15.0003 | -5.0655 | 0.6897 | 5.4431 | 5.6717 | 1.2608 | 72.8681 | 331.9364 | 333.4938 | 147.4404 | 165.6067 | 142.1682 | 198.8656 | 108.4853 | 190.1504 | 99.3731 | 151.3502 | 401.1095 | 846.1887 | 150.3598 | 194.7098 | 242.0405 | 151.878 | 222.7356 | 881.7876 |  | 915.4475 |  | 925.9469 | 99.4883 | 100.1328 | 144.191 | 378.198 | 784.1318 | 193.1708 | 113.0238 | 202.5711 | 460.9477 | 849.8419 | 116.4239 | 54.7607 | 81.314 | 111.7288 | 193.995 | 940.8556 | 955.831 | 954.7541 | 945.6335 | 98.6852 | 107.1231 | 188.9336 | 423.1443 | 814.8194 | 85.3453 | 115.4479 | 218.1015 | 506.4361 | 824.1454 | 61.0672 | 85.4506 | 98.3412 | 109.9077 | 184.6066 | 909.631 |  | 912.3129 | 822.5563 |  | 73.6696 | 105.23 | 162.9948 | 404.1161 | 804.3941 | 88.4007 | 111.9662 | 195.6797 | 496.2928 | 882.3678 | 53.798 | 59.9585 | 96.1646 | 105.0823 | 195.6434 | 939.1625 | 936.7546 | 913.5856 | 937.0554 | 100.6202 | 116.2692 | 175.4584 | 382.4459 | 808.7562 |  | 951.4477 |  |  | 968.2886 | 969.054 | 878.6922 | 929.4797 | 884.6229 | 932.1767 | 881.0343 | 846.4641 | 803.8509 | 777.3889 | 757.9166 | 826.0333 | 773.4001 | 893.7848 | 964.342 | 964.7994 | 963.4627 | 963.8987 | 362.6294 |  |  | 144.1321 | 260.1922 | 214.0586 | 161.2758 | 161.9721 | 107.5368 | 183.1052 | 106.6706 | 407.059 | 853.4031 | 371.5974 | 415.726 | 202.081 | 111.2887 | 128.5813 | 851.2219 | 907.3348 | 940.4161 | 926.8868 | 931.2363 | 155.2206 | 100.5144 | 155.9112 | 114.343 | 784.984 | 178.6499 | 105.2708 | 531.6107 |  | 143.2478 | 52.3316 | 78.0643 | 105.532 | 184.2783 | 933.1803 | 917.0362 | 925.6457 | 816.9563 | 114.3771 | 103.3266 | 140.8563 | 323.349 | 823.6339 | 71.994 | 99.0193 | 147.9693 | 384.7802 | 859.5096 | 46.204 | 53.6095 | 74.1452 | 102.3971 | 184.5024 | 992.2579 | 947.7422 | 952.6834 | 1022.5984 | 938.5694 | 70.1912 | 100.6893 | 132.1308 | 324.9589 | 821.103 | 86.3088 | 100.4665 | 144.7635 | 353.8611 | 868.778 | 49.6215 | 57.3643 | 88.6999 | 113.3941 | 214.9714 | 981.323 | 978.4213 | 968.2281 | 956.9711 | 76.2413 | 152.6659 | 105.6347 | 375.3874 | 806.4469 | 1009.9095 | 1017.3201 |  |  | 1036.0174 | 978.9045 | 1063.7414 | 962.4203 | 1037.143 | 930.0506 |  | 997.5546 | 957.0116 | 1026.8873 | 59.2733 | 73.0139 | 91.5916 |  | 827.9296 | 744.8777 | 793.693 | 477.9737 | 648.6408 | 626.8882 | 452.7707 | [9 empty] | -127.0421 | 0.4389 | -114.1155 | -0.0251 | -99.4504 | 0.6668 | -105.4536 | -0.1011 | 259.4727 | -0.4625 | 257.3617 | 0.2788 | 3383.3597 | 3123.1497 | 999.6824 | 637.7645 | -28.794 | 786.4036
14:35 | 4174 |  |  | -19.0849 | 3.5898 | -11.3205 | -6.0868 | -6.4405 | -9.4817 | -13.7033 | 1.5911 | 14.5647 | 5.207 | 0.6013 |  |  |  | -30.12 | 2.2309 | 12.9628 | 1.3784 |  | -14.9864 | -5.0543 | 0.6884 | 5.4427 | 5.6701 | 1.2643 | 70.0724 | 331.9893 | 333.5628 | 147.488 | 165.6652 | 142.1704 | 198.8781 | 108.537 | 190.2199 | 99.4057 | 151.4211 | 401.2081 | 846.1029 | 150.3541 | 194.819 | 242.1537 | 151.9742 | 222.809 | 881.6875 |  | 915.3256 |  | 925.7939 | 99.4671 | 100.1317 | 144.248 | 378.3071 | 784.1271 | 193.1866 | 113.0472 | 202.6622 | 461.0381 | 849.7673 | 116.4435 | 54.7822 | 81.3494 | 111.7636 | 194.0598 | 940.686 | 955.5181 | 954.4465 | 945.3774 | 98.6327 | 107.1318 | 189.0067 | 423.2585 | 814.779 | 85.3573 | 115.4687 | 218.1465 | 506.4998 | 824.0722 | 61.0972 | 85.457 | 98.292 | 109.8839 | 184.6287 | 909.1498 |  | 912.1462 | 821.6902 |  | 73.6767 | 105.2247 | 163.0237 | 404.173 | 804.2938 | 88.3813 | 111.9889 | 195.7443 | 496.3846 | 882.2516 | 53.7833 | 59.9969 | 96.2271 | 105.0969 | 195.7193 | 939.4166 | 936.6629 | 913.509 | 936.9779 | 100.6814 | 116.2751 | 175.4646 | 382.5375 | 808.7115 |  | 953.4437 |  |  | 968.241 | 968.7363 | 878.5125 | 929.1921 | 884.4162 | 931.9886 | 880.9325 | 858.8832 | 807.9545 | 783.245 | 778.7067 | 828.0748 | 761.8857 | 904.8509 | 964.1959 | 964.675 | 963.3036 | 963.7533 | 362.6891 |  |  | 144.1947 | 260.3103 | 213.9077 | 161.2133 | 161.9957 | 107.5719 | 183.1492 | 106.6966 | 407.1597 | 853.3955 | 371.7013 | 416.17 | 202.0408 | 111.3131 | 128.6014 | 850.8366 | 907.2001 | 940.4272 | 924.9304 | 931.0856 | 155.2633 | 100.5219 | 155.945 | 114.3856 | 785.1065 | 178.6878 | 105.2918 | 531.776 |  | 143.2795 | 52.3396 | 78.1356 | 105.5442 | 184.3434 | 933.2248 | 916.5569 | 925.4525 | 816.6749 | 114.3867 | 103.3377 | 140.8739 | 323.4248 | 823.7123 | 72.0268 | 99.0349 | 148.0318 | 384.9264 | 859.4905 | 46.1731 | 53.6137 | 74.141 | 102.405 | 184.5386 | 992.51 | 948.035 | 952.164 | 1022.9964 | 938.8364 | 70.2071 | 100.6429 | 132.2024 | 325.0547 | 821.1433 | 86.3219 | 100.4691 | 144.7905 | 353.9501 | 868.5946 | 49.5968 | 57.405 | 88.7256 | 113.4319 | 215.0254 | 981.4497 | 978.3618 | 968.0949 | 958.0626 | 76.2123 | 152.7109 | 105.6487 | 375.4801 | 806.3873 | 1010.2252 | 1017.2668 |  |  | 1035.5006 | 978.8194 | 1064.2503 | 962.2195 | 1036.8144 | 930.4174 |  | 997.3406 | 956.8162 | 1026.7478 | 59.2847 | 73.0369 | 91.5978 |  | 827.908 | 744.9432 | 793.6985 | 477.7881 | 648.6201 | 626.8776 | 452.6213 | [9 empty] | -127.0975 | 0.4389 | -114.0478 | -0.097 | -99.3365 | 0.6709 | -105.4936 | -0.058 | 259.4173 | -0.4809 | 257.4387 | 0.2172 | 3288.577 | 3120.5975 | 999.5565 | 637.7489 | -28.8349 | 786.4256
14:35 | 4175 |  |  | -19.0646 | 3.5154 | -11.315 | -6.0832 | -6.4474 | -9.4371 | -13.646 | 1.5895 | 14.57 | 5.2189 | 0.6018 |  |  |  | -30.1576 | 2.1347 | 12.9866 | 1.4151 |  | -14.9758 | -5.0446 | 0.6881 | 5.4393 | 5.6738 | 1.2632 | 72.1817 | 332.0499 | 333.653 | 147.5333 | 165.7243 | 142.1761 | 198.8908 | 108.5807 | 190.2332 | 99.3936 | 151.4816 | 401.2804 | 846.0372 | 150.2686 | 194.9553 | 242.0809 | 152.0699 | 222.9211 | 881.5284 |  | 915.1336 |  | 925.6283 | 99.4993 | 100.1236 | 144.3026 | 378.4205 | 784.1191 | 193.2699 | 113.0364 | 202.7668 | 461.1344 | 849.718 | 116.489 | 54.8222 | 81.3895 | 111.7883 | 194.1285 | 940.567 | 955.299 | 954.2805 | 945.2267 | 98.6691 | 107.1326 | 189.0675 | 423.3739 | 814.7304 | 85.3973 | 115.475 | 218.1976 | 506.5644 | 824.0018 | 61.085 | 85.4956 | 98.2995 | 109.9161 | 184.7678 | 908.6049 |  | 912.0166 | 821.387 |  | 73.6701 | 105.2001 | 163.0716 | 404.2049 | 804.1661 | 88.3461 | 112.0184 | 195.8327 | 496.4646 | 882.1601 | 53.7923 | 60.0413 | 96.2698 | 105.117 | 195.8288 | 939.4923 | 936.5905 | 913.4706 | 936.8845 | 100.7357 | 116.2855 | 175.514 | 382.6374 | 808.6556 |  | 954.8789 |  |  | 968.2057 | 968.4307 | 878.3907 | 928.9892 | 884.2278 | 931.8325 | 881.462 | 848.8793 | 809.0862 | 778.1765 | 806.6658 | 826.8173 | 783.4591 | 909.9948 | 964.0177 | 964.5077 | 963.0791 | 963.5645 | 362.7447 |  |  | 144.2492 | 260.3329 | 213.7423 | 161.1285 | 162.0323 | 107.608 | 183.2354 | 106.6991 | 407.2384 | 853.3763 | 371.8043 | 416.1988 | 201.9717 | 111.3282 | 128.618 | 849.4917 | 907.0033 | 940.4536 | 923.385 | 930.9168 | 155.3705 | 100.5176 | 155.9723 | 114.4215 | 785.2208 | 178.7459 | 105.3485 | 531.9772 |  | 143.2996 | 52.3708 | 78.2273 | 105.5647 | 184.4183 | 933.2532 | 916.5054 | 925.2927 | 816.8042 | 114.383 | 103.3473 | 140.9349 | 323.5505 | 823.8102 | 72.1063 | 99.0705 | 148.0992 | 385.0015 | 859.44 | 46.1213 | 53.6248 | 74.1537 | 102.4454 | 184.6137 | 992.4404 | 948.4001 | 951.9078 | 1023.2518 | 939.0024 | 70.2039 | 100.6647 | 132.2246 | 325.1217 | 821.1858 | 86.3334 | 100.4701 | 144.8192 | 354.0465 | 868.4217 | 49.6215 | 57.4332 | 88.7705 | 113.4613 | 215.0939 | 981.5875 | 978.4346 | 967.9787 | 957.987 | 76.2349 | 152.7773 | 105.6662 | 375.5842 | 806.348 | 1010.348 | 1016.5546 |  |  | 1034.9673 | 978.7001 | 1064.7803 | 962.014 | 1036.2862 | 930.7971 |  | 997.11 | 956.5547 | 1026.6502 | 59.2811 | 73.0401 | 91.5987 |  | 827.888 | 744.9507 | 793.8414 | 478.1952 | 648.96 | 626.9249 | 453.0442 | [9 empty] | -127.0667 | 0.4759 | -114.1032 | -0.0477 | -99.4319 | 0.6278 | -105.4044 | -0.1052 | 259.4635 | -0.4542 | 257.3556 | 0.2562 | 3268.3614 | 3115.6989 | 999.4249 | 637.9424 | -28.8359 | 786.4194
14:35 | 4176 |  |  | -18.984 | 3.1538 | -11.2964 | -6.0572 | -6.4556 | -9.5217 | -13.7333 | 1.5905 | 14.5691 | 5.2227 | 0.601 |  |  |  | -29.9927 | 2.1855 | 12.89 | 1.4459 |  | -15.0023 | -5.0863 | 0.6873 | 5.4403 | 5.6711 | 1.2657 | 69.3585 | 332.1258 | 333.737 | 147.5725 | 165.7893 | 142.1835 | 198.9032 | 108.6274 | 190.2235 | 99.3825 | 151.5285 | 401.3703 | 845.9651 | 150.2048 | 195.1044 | 241.7561 | 152.1359 | 223.0385 | 881.3766 |  | 914.9515 |  | 925.4456 | 99.5665 | 100.1197 | 144.3333 | 378.5213 | 784.1015 | 193.2789 | 112.9907 | 202.7949 | 461.2271 | 849.6511 | 116.524 | 54.9011 | 81.4227 | 111.7863 | 194.2121 | 940.4225 | 955.1018 | 954.1352 | 945.1065 | 98.6321 | 107.1154 | 189.104 | 423.4915 | 814.6832 | 85.4412 | 115.4791 | 218.255 | 506.6424 | 823.9395 | 61.0728 | 85.4735 | 98.3097 | 109.9564 | 184.8848 | 908.3132 |  | 911.8751 | 821.2118 |  | 73.7316 | 105.208 | 163.1114 | 404.287 | 804.1016 | 88.3942 | 112.0532 | 195.9068 | 496.5395 | 882.0905 | 53.8153 | 60.0832 | 96.3203 | 105.1398 | 195.9398 | 939.5158 | 936.5473 | 913.5092 | 936.777 | 100.743 | 116.3255 | 175.5978 | 382.7402 | 808.6058 |  | 954.3897 |  |  | 968.17 | 968.1464 | 878.1019 | 928.6773 | 884.0412 | 931.6918 | 885.3452 | 834.8224 | 805.38 | 792.5739 | 820.128 | 822.5765 | 795.1325 | 906.5465 | 963.7946 | 964.283 | 962.7708 | 963.327 | 362.8015 |  |  | 144.3076 | 260.435 | 213.5685 | 161.1533 | 162.0368 | 107.6729 | 183.2421 | 106.7108 | 407.3349 | 853.3645 | 371.8932 | 416.1991 | 201.9387 | 111.3603 | 128.6555 | 855.2844 | 906.8497 | 940.4202 | 927.2874 | 931.1209 | 155.3435 | 100.5223 | 156.0054 | 114.3963 | 785.3125 | 178.7941 | 105.4032 | 532.1697 |  | 143.3475 | 52.3903 | 78.348 | 105.5585 | 184.522 | 933.2209 | 916.4071 | 925.127 | 817.6879 | 114.3766 | 103.3706 | 140.999 | 323.6695 | 823.897 | 72.1549 | 99.0755 | 148.1359 | 385.147 | 859.4311 | 46.0368 | 53.6179 | 74.1767 | 102.471 | 184.7386 | 992.0945 | 948.3558 | 951.7511 | 1023.0249 | 939.1202 | 70.2213 | 100.6657 | 132.241 | 325.209 | 821.2415 | 86.3715 | 100.4684 | 144.8518 | 354.149 | 868.2603 | 49.6661 | 57.4491 | 88.8263 | 113.4837 | 215.1738 | 981.722 | 978.5704 | 967.9346 | 957.8898 | 76.2129 | 152.8359 | 105.6544 | 375.6788 | 806.3065 | 1010.2216 | 1015.9584 |  |  | 1034.43 | 978.5917 | 1065.3473 | 961.757 | 1035.5674 | 931.1284 |  | 996.8957 | 956.3999 | 1026.5409 | 59.2882 | 73.0765 | 91.6104 |  | 827.9077 | 745.0542 | 793.8136 | 478.0501 | 648.8713 | 627.1583 | 453.0522 | [9 empty] | -127.1006 | 0.4184 | -114.0139 | -0.1011 | -99.3827 | 0.6771 | -105.4844 | -0.0806 | 259.4542 | -0.5035 | 257.4479 | 0.2192 | 3326.4132 | 3115.0395 | 999.3152 | 638.0148 | -28.9363 | 786.481
14:35 | 4177 |  |  | -18.9705 | 3.1311 | -11.5024 | -6.0483 | -6.4795 | -9.4627 | -13.7237 | 1.5946 | 14.5684 | 5.2346 | 0.5992 |  |  |  | -30.109 | 2.3079 | 13.0205 | 1.437 |  | -14.8979 | -4.95 | 0.6892 | 5.4443 | 5.6838 | 1.2513 | 68.55 | 332.2086 | 333.8066 | 147.6086 | 165.845 | 142.1799 | 198.9194 | 108.6778 | 190.2117 | 99.396 | 151.5734 | 401.4732 | 845.8826 | 150.1832 | 195.2402 | 241.4493 | 152.2065 | 223.1569 | 881.2698 |  | 914.7826 |  | 925.2412 | 99.6083 | 100.1261 | 144.3923 | 378.6309 | 784.0874 | 193.2948 | 113.0554 | 202.8495 | 461.3264 | 849.5591 | 116.5244 | 54.9447 | 81.4607 | 111.797 | 194.277 | 940.2326 | 954.9172 | 953.9455 | 945.0058 | 98.5766 | 107.1362 | 189.1796 | 423.5999 | 814.6332 | 85.4534 | 115.504 | 218.3254 | 506.7199 | 823.8681 | 61.1274 | 85.4879 | 98.346 | 109.9607 | 184.9698 | 908.302 |  | 911.7296 | 820.6614 |  | 73.766 | 105.2089 | 163.1555 | 404.4089 | 804.0666 | 88.4334 | 112.0779 | 195.9719 | 496.6475 | 882.0351 | 53.8389 | 60.0991 | 96.3727 | 105.1745 | 196.02 | 939.5619 | 936.5304 | 913.5484 | 936.6793 | 100.7653 | 116.3412 | 175.6237 | 382.8254 | 808.5598 |  | 953.5684 |  |  | 968.13 | 967.8826 | 877.8754 | 928.5197 | 883.8715 | 931.5609 | 889.6429 | 828.4107 | 794.3697 | 803.9952 | 828.7821 | 820.4234 | 786.028 | 898.5376 | 963.5445 | 963.9981 | 962.3942 | 963.0389 | 362.992 |  |  | 144.3783 | 260.7623 | 213.5292 | 161.3148 | 162.0969 | 107.7406 | 183.2635 | 106.7359 | 407.4369 | 853.3667 | 371.9944 | 416.5233 | 201.9104 | 111.4009 | 128.702 | 862.7461 | 907.3434 | 940.51 | 931.8989 | 931.9412 | 155.3782 | 100.5135 | 156.0355 | 114.418 | 785.4131 | 178.845 | 105.4374 | 532.3267 |  | 143.4051 | 52.4147 | 78.4505 | 105.5835 | 184.6072 | 933.2346 | 916.345 | 924.9963 | 818.1629 | 114.38 | 103.3765 | 141.0325 | 323.7621 | 823.9689 | 72.0977 | 99.1103 | 148.212 | 385.339 | 859.4296 | 46.0827 | 53.6323 | 74.2009 | 102.4868 | 184.8262 | 991.7616 | 948.3036 | 951.7126 | 1022.6938 | 939.2488 | 70.2407 | 100.6746 | 132.3069 | 325.3296 | 821.3109 | 86.4082 | 100.4673 | 144.8838 | 354.2575 | 868.1111 | 49.6917 | 57.4676 | 88.8515 | 113.4989 | 215.2544 | 981.8052 | 978.6449 | 967.8208 | 957.5622 | 76.2405 | 152.8786 | 105.6655 | 375.7661 | 806.2606 | 1010.1572 | 1015.8221 |  |  | 1033.9138 | 978.558 | 1065.9379 | 961.4556 | 1034.7874 | 931.3268 |  | 996.6977 | 956.2082 | 1026.3879 | 59.2853 | 73.1841 | 91.6055 |  | 827.8966 | 745.0942 | 793.801 | 478.1057 | 648.922 | 627.0014 | 453.0753 | [9 empty] | -127.116 | 0.4594 | -114.0755 | -0.0826 | -99.3642 | 0.6073 | -105.3706 | -0.1031 | 259.4573 | -0.4563 | 257.3833 | 0.2315 | 3326.5151 | 3113.4797 | 999.2145 | 637.9617 | -28.8742 | 786.4954
14:35 | 4178 |  |  | -18.9445 | 3.019 | -11.4474 | -6.0146 | -6.3592 | -9.4846 | -13.6807 | 1.5984 | 14.5682 | 5.2501 | 0.6 |  |  |  | -30.0711 | 2.2359 | 13.1607 | 1.4215 |  | -14.7969 | -4.85 | 0.6895 | 5.4412 | 5.6938 | 1.2439 | 70.193 | 332.302 | 333.8873 | 147.6484 | 165.8975 | 142.1786 | 198.9382 | 108.7213 | 190.2901 | 99.4149 | 151.6461 | 401.5864 | 845.8039 | 150.19 | 195.3702 | 241.3425 | 152.3105 | 223.303 | 881.1529 |  | 914.5496 |  | 924.9933 | 99.6482 | 100.1365 | 144.4533 | 378.7428 | 784.0728 | 193.391 | 113.0356 | 202.9227 | 461.4002 | 849.521 | 116.546 | 54.918 | 81.533 | 111.8563 | 194.3448 | 940.0998 | 954.7721 | 953.7792 | 944.9275 | 98.6014 | 107.1604 | 189.2717 | 423.7242 | 814.6041 | 85.4494 | 115.5467 | 218.3864 | 506.8068 | 823.7759 | 61.1684 | 85.5031 | 98.3828 | 110.0041 | 185.0729 | 907.3735 |  | 911.6414 | 819.2199 |  | 73.7649 | 105.248 | 163.1696 | 404.5066 | 804.0245 | 88.3386 | 112.1 | 196.0331 | 496.7634 | 881.9309 | 53.8447 | 60.1121 | 96.4237 | 105.1901 | 196.0912 | 939.598 | 936.521 | 913.5966 | 936.5873 | 100.8033 | 116.3595 | 175.6688 | 382.9071 | 808.4993 |  | 953.3317 |  |  | 968.0698 | 967.7044 | 877.8222 | 928.5757 | 883.7808 | 931.5236 | 891.2862 | 823.8654 | 787.8132 | 800.5063 | 831.4711 | 824.6581 | 789.6842 | 893.9315 | 963.2756 | 963.6788 | 961.9759 | 962.7138 | 363.2765 |  |  | 144.4609 | 261.0653 | 213.5227 | 161.5014 | 162.1775 | 107.7746 | 183.339 | 106.7513 | 407.533 | 853.3497 | 372.0949 | 416.9817 | 201.8814 | 111.4338 | 128.7689 | 864.3356 | 908.5091 | 940.8087 | 935.6341 | 933.1781 | 155.4807 | 100.4985 | 156.0507 | 114.4556 | 785.5258 | 178.9008 | 105.423 | 532.4741 |  | 143.4541 | 52.4292 | 78.5369 | 105.6208 | 184.6625 | 933.3559 | 916.3422 | 924.9625 | 817.8443 | 114.3791 | 103.3698 | 141.018 | 323.8364 | 824.0348 | 72.0858 | 99.1236 | 148.2755 | 385.4833 | 859.3901 | 46.1589 | 53.6551 | 74.2286 | 102.5183 | 184.9078 | 991.7071 | 948.3939 | 951.7721 | 1022.5658 | 939.3419 | 70.2508 | 100.6698 | 132.352 | 325.4437 | 821.3461 | 86.4439 | 100.4626 | 144.9148 | 354.3559 | 867.9721 | 49.7032 | 57.4986 | 88.8349 | 113.5062 | 215.3164 | 981.8002 | 978.6894 | 967.6858 | 957.0592 | 76.2632 | 152.9178 | 105.6897 | 375.8596 | 806.2101 | 1010.1147 | 1015.529 |  |  | 1033.4102 | 978.5098 | 1066.5118 | 961.0904 | 1034.0244 | 931.4589 |  | 996.5471 | 956.0059 | 1026.2349 | 59.2974 | 73.1189 | 91.6307 |  | 827.9024 | 745.1653 | 793.8296 | 478.2193 | 649.124 | 627.2551 | 453.1513 | [9 empty] | -127.0606 | 0.3958 | -114.0139 | -0.0785 | -99.3734 | 0.6586 | -105.4352 | -0.1175 | 259.5158 | -0.5158 | 257.4602 | 0.2315 | 3290.7914 | 3112.534 | 999.1242 | 638.1896 | -28.7436 | 786.5339
14:36 | 4179 |  |  | -19.0526 | 2.8498 | -11.2828 | -6.0605 | -6.336 | -9.4596 | -13.6841 | 1.5983 | 14.5765 | 5.2528 | 0.6013 |  |  |  | -29.931 | 2.2251 | 13.238 | 1.3712 |  | -14.7918 | -5.0012 | 0.6901 | 5.4441 | 5.7041 | 1.2523 | 69.0492 | 332.389 | 333.9663 | 147.6857 | 165.9498 | 142.186 | 198.9569 | 108.7518 | 190.4086 | 99.4401 | 151.7176 | 401.708 | 845.7303 | 150.2423 | 195.4958 | 241.2392 | 152.4204 | 223.4106 | 881.01 |  | 914.3153 |  | 924.7653 | 99.625 | 100.1357 | 144.4958 | 378.856 | 784.0427 | 193.4339 | 113.1045 | 202.9979 | 461.4578 | 849.4833 | 116.5806 | 54.9146 | 81.6452 | 111.9232 | 194.4327 | 939.9854 | 954.6756 | 953.7567 | 944.8299 | 98.627 | 107.169 | 189.3328 | 423.8641 | 814.569 | 85.4576 | 115.5783 | 218.4329 | 506.8962 | 823.6791 | 61.1647 | 85.5268 | 98.3433 | 110.0374 | 185.1329 | 905.5553 |  | 911.5957 | 817.9768 |  | 73.769 | 105.2883 | 163.1911 | 404.5493 | 803.944 | 88.3059 | 112.1119 | 196.0843 | 496.8531 | 881.7902 | 53.8038 | 60.1313 | 96.4877 | 105.1688 | 196.1924 | 939.6316 | 936.5016 | 913.6801 | 936.4973 | 100.8329 | 116.3796 | 175.7258 | 383.0024 | 808.4564 |  | 953.2702 |  |  | 967.9734 | 967.5973 | 877.6738 | 928.5627 | 883.7666 | 931.5731 | 890.5734 | 824.4467 | 792.8892 | 790.4927 | 833.058 | 825.7268 | 790.13 | 893.338 | 962.9875 | 963.3591 | 961.5589 | 962.381 | 363.5194 |  |  | 144.5342 | 261.2923 | 213.3417 | 161.661 | 162.2201 | 107.7963 | 183.3888 | 106.7581 | 407.646 | 853.3111 | 372.1855 | 417.8796 | 201.8646 | 111.4675 | 128.8364 | 863.1059 | 909.9463 | 941.1954 | 937.7569 | 934.547 | 155.5136 | 100.515 | 156.0973 | 114.4876 | 785.636 | 178.9661 | 105.4135 | 532.6209 |  | 143.4799 | 52.4314 | 78.6043 | 105.621 | 184.7368 | 933.4642 | 916.3004 | 924.928 | 817.9575 | 114.3869 | 103.3815 | 141.0492 | 323.9085 | 824.1118 | 72.106 | 99.1283 | 148.3492 | 385.5535 | 859.3476 | 46.1508 | 53.6889 | 74.2765 | 102.5475 | 184.984 | 991.2824 | 947.8197 | 951.8781 | 1021.7863 | 939.4486 | 70.2917 | 100.6701 | 132.4075 | 325.5434 | 821.3839 | 86.471 | 100.4705 | 144.9492 | 354.4557 | 867.8588 | 49.6952 | 57.5177 | 88.8723 | 113.5205 | 215.3788 | 981.7847 | 978.7296 | 967.5894 | 956.5647 | 76.264 | 152.9658 | 105.7067 | 375.9524 | 806.1591 | 1010.0603 | 1015.064 |  |  | 1032.9099 | 978.4931 | 1067.0496 | 960.7254 | 1033.3146 | 931.5793 |  | 996.4139 | 955.8259 | 1026.1266 | 59.3163 | 73.1228 | 91.6432 |  | 827.9303 | 745.2527 | 794.1369 | 478.2109 | 648.5756 | 627.3737 | 453.1852 | [9 empty] | -127.1836 | 0.4512 | -114.0047 | -0.1278 | -99.3211 | 0.6093 | -105.389 | -0.0744 | 259.4388 | -0.4748 | 257.4387 | 0.1966 | 3301.582 | 3108.3492 | 999.0487 | 637.9746 | -28.7747 | 786.5915
14:36 | 4180 |  |  | -19.017 | 2.8024 | -11.1183 | -6.0474 | -6.3098 | -9.4406 | -13.6311 | 1.5962 | 14.5723 | 5.2485 | 0.6012 |  |  |  | -29.79 | 2.2479 | 13.2671 | 1.4774 |  | -14.7884 | -5.0106 | 0.6882 | 5.4435 | 5.7038 | 1.2596 | 72.5187 | 332.4824 | 334.0434 | 147.7253 | 166.0076 | 142.1958 | 198.9777 | 108.7794 | 190.522 | 99.4539 | 151.7746 | 401.8001 | 845.6262 | 150.2589 | 195.6461 | 241.0385 | 152.5026 | 223.4982 | 880.8576 |  | 914.1075 |  | 924.5416 | 99.6024 | 100.1378 | 144.5451 | 378.9684 | 784.0143 | 193.4315 | 113.2363 | 203.096 | 461.5827 | 849.406 | 116.6149 | 54.9166 | 81.6881 | 111.9435 | 194.4863 | 939.803 | 954.5703 | 953.7035 | 944.6742 | 98.5882 | 107.2209 | 189.411 | 424.0044 | 814.5109 | 85.5047 | 115.6055 | 218.488 | 506.9734 | 823.6138 | 61.0773 | 85.5495 | 98.3307 | 110.0308 | 185.1949 | 905.665 |  | 911.5259 | 817.6391 |  | 73.7713 | 105.3 | 163.2497 | 404.5813 | 803.8481 | 88.3193 | 112.1329 | 196.1587 | 496.9451 | 881.6966 | 53.8325 | 60.1379 | 96.4837 | 105.1918 | 196.2677 | 939.5978 | 936.4512 | 913.75 | 936.3863 | 100.8505 | 116.4077 | 175.7539 | 383.1034 | 808.4203 |  | 953.2957 |  |  | 967.8394 | 967.5044 | 877.4517 | 928.4872 | 883.796 | 931.6756 | 885.8824 | 812.7179 | 795.5158 | 783.0092 | 833.7319 | 819.4744 | 763.1522 | 896.3092 | 962.7211 | 963.0638 | 961.2034 | 962.0731 | 363.7433 |  |  | 144.603 | 261.4859 | 213.1826 | 161.8756 | 162.2734 | 107.8339 | 183.4555 | 106.7768 | 407.7523 | 853.2829 | 372.2855 | 419.9071 | 201.8334 | 111.4931 | 128.8749 | 857.5246 | 911.4819 | 941.6795 | 936.2731 | 935.7311 | 155.5675 | 100.5147 | 156.1341 | 114.5065 | 785.7406 | 179.026 | 105.4403 | 532.7666 |  | 143.5224 | 52.4435 | 78.6719 | 105.6367 | 184.8333 | 933.5914 | 916.3022 | 924.9046 | 818.0857 | 114.4072 | 103.3901 | 141.1099 | 324.0215 | 824.1907 | 72.1164 | 99.1242 | 148.4072 | 385.6626 | 859.3063 | 46.1634 | 53.7199 | 74.3005 | 102.5884 | 185.0277 | 990.2207 | 946.0949 | 952.1071 | 1019.9703 | 939.5367 | 70.3362 | 100.6877 | 132.4249 | 325.6418 | 821.4242 | 86.4765 | 100.4824 | 144.9883 | 354.563 | 867.7571 | 49.6901 | 57.5382 | 88.9173 | 113.5416 | 215.4513 | 981.7221 | 978.7531 | 967.4962 | 956.1153 | 76.3132 | 153.0052 | 105.7296 | 376.0439 | 806.106 | 1009.8347 | 1014.7413 |  |  | 1032.4255 | 978.5041 | 1067.5386 | 960.441 | 1032.7002 | 931.6684 |  | 996.2993 | 955.5639 | 1025.9967 | 59.3014 | 73.1898 | 91.6458 |  | 827.9923 | 745.318 | 794.1271 | 478.3721 | 649.2571 | 627.4263 | 453.3183 | [9 empty] | -127.0729 | 0.4163 | -114.0386 | -0.0723 | -99.4104 | 0.6504 | -105.3583 | -0.1298 | 259.5004 | -0.5076 | 257.4171 | 0.2439 | 3277.5316 | 3106.5581 | 998.959 | 638.3417 | -28.6075 | 786.6552
14:36 | 4181 |  |  | -18.9879 | 2.7149 | -11.1003 | -6.0521 | -6.3139 | -9.4825 | -13.5811 | 1.5985 | 14.5778 | 5.2539 | 0.602 |  |  |  | -29.7675 | 2.3101 | 13.1638 | 1.4504 |  | -14.8147 | -4.9461 | 0.6891 | 5.4459 | 5.7062 | 1.2651 | 74.5577 | 332.5735 | 334.1219 | 147.772 | 166.0712 | 142.2094 | 198.9993 | 108.8131 | 190.6259 | 99.4407 | 151.8194 | 401.8727 | 845.5086 | 150.2779 | 195.7972 | 240.8881 | 152.6059 | 223.6255 | 880.6858 |  | 913.8678 |  | 924.2629 | 99.6097 | 100.152 | 144.5844 | 379.073 | 783.9881 | 193.5121 | 113.2078 | 203.1774 | 461.7165 | 849.3327 | 116.6337 | 54.9256 | 81.707 | 111.9603 | 194.5381 | 939.6098 | 954.4311 | 953.5687 | 944.477 | 98.6206 | 107.2622 | 189.4917 | 424.1325 | 814.473 | 85.537 | 115.617 | 218.5568 | 507.0571 | 823.5522 | 61.1109 | 85.5692 | 98.3502 | 110.0359 | 185.2599 | 906.6182 |  | 911.4658 | 817.4424 |  | 73.7922 | 105.3061 | 163.2875 | 404.6371 | 803.774 | 88.3768 | 112.1563 | 196.2326 | 497.0297 | 881.6393 | 53.8937 | 60.1449 | 96.4686 | 105.2282 | 196.3084 | 939.5598 | 936.3828 | 913.7845 | 936.2535 | 100.8701 | 116.423 | 175.7594 | 383.1833 | 808.3657 |  | 953.3155 |  |  | 967.6736 | 967.4935 | 877.3768 | 928.5846 | 883.8765 | 931.7627 | 869.0033 | 803.7123 | 792.1357 | 772.5741 | 833.2997 | 813.5434 | 756.9332 | 910.3687 | 962.4715 | 962.7971 | 960.9138 | 961.803 | 363.9277 |  |  | 144.6708 | 261.6991 | 213.0154 | 162.0259 | 162.3194 | 107.8635 | 183.4798 | 106.797 | 407.8429 | 853.2639 | 372.3849 | 422.1868 | 201.8222 | 111.5196 | 128.9241 | 851.2721 | 912.7039 | 942.241 | 934.3604 | 936.6168 | 155.5485 | 100.5119 | 156.1535 | 114.5137 | 785.8392 | 179.0119 | 105.4716 | 532.9104 |  | 143.5827 | 52.4681 | 78.764 | 105.645 | 184.9492 | 933.8306 | 916.3769 | 924.9033 | 817.7953 | 114.4191 | 103.3794 | 141.097 | 324.1332 | 824.2537 | 72.2306 | 99.0975 | 148.4053 | 385.8152 | 859.2646 | 46.0038 | 53.719 | 74.3128 | 102.6143 | 185.0799 | 989.0851 | 944.4808 | 952.3044 | 1018.3297 | 939.5616 | 70.3573 | 100.6793 | 132.4302 | 325.7297 | 821.4455 | 86.4971 | 100.4947 | 145.0261 | 354.6653 | 867.666 | 49.6306 | 57.5559 | 88.946 | 113.5624 | 215.5216 | 981.6224 | 978.725 | 967.3568 | 955.5706 | 76.3255 | 153.028 | 105.7296 | 376.1345 | 806.0476 | 1009.2331 | 1014.5884 |  |  | 1031.9611 | 978.5307 | 1067.981 | 960.2046 | 1032.1959 | 931.7108 |  | 996.1939 | 955.3196 | 1025.831 | 59.3016 | 73.2593 | 91.6374 |  | 828.0096 | 745.2593 | 794.0608 | 478.3288 | 649.1697 | 627.2126 | 453.3295 | [9 empty] | -127.1867 | 0.4266 | -113.9524 | -0.1298 | -99.315 | 0.6278 | -105.3921 | -0.0723 | 259.4265 | -0.485 | 257.451 | 0.1925 | 3310.5513 | 3104.4532 | 998.8731 | 638.1912 | -28.6221 | 786.6345
14:36 | 4182 |  |  | -19.0173 | 2.7537 | -10.9627 | -6.0653 | -6.2691 | -9.4055 | -13.4414 | 1.5966 | 14.5768 | 5.2501 | 0.6036 |  |  |  | -29.5256 | 2.3682 | 13.2684 | 1.4074 |  | -14.7698 | -4.9598 | 0.69 | 5.4462 | 5.7054 | 1.2726 | 70.5617 | 332.6603 | 334.1931 | 147.8128 | 166.128 | 142.212 | 199.0188 | 108.8429 | 190.6667 | 99.4371 | 151.8807 | 401.9935 | 845.4051 | 150.3607 | 195.9044 | 240.7398 | 152.6997 | 223.7264 | 880.5365 |  | 913.6454 |  | 924.0013 | 99.6057 | 100.1677 | 144.6386 | 379.1843 | 783.9734 | 193.6282 | 113.2326 | 203.2659 | 461.8012 | 849.258 | 116.6883 | 54.9489 | 81.7753 | 112.0055 | 194.6123 | 939.4665 | 954.305 | 953.4816 | 944.3022 | 98.7045 | 107.2739 | 189.5619 | 424.2388 | 814.4514 | 85.5348 | 115.6256 | 218.6377 | 507.157 | 823.4784 | 61.2052 | 85.6292 | 98.343 | 110.0687 | 185.3114 | 906.676 |  | 911.4237 | 817.4269 |  | 73.8125 | 105.3497 | 163.3007 | 404.7684 | 803.7672 | 88.4767 | 112.1539 | 196.2862 | 497.1103 | 881.5554 | 53.9171 | 60.1565 | 96.4885 | 105.2382 | 196.3833 | 939.4897 | 936.2787 | 913.7885 | 936.1317 | 100.9078 | 116.4346 | 175.7651 | 383.2611 | 808.2991 |  | 953.5704 |  |  | 967.4872 | 967.5368 | 877.2676 | 928.619 | 883.9608 | 931.7891 | 851.2619 | 817.1571 | 789.646 | 756.1278 | 837.0322 | 811.4492 | 779.083 | 918.5145 | 962.2327 | 962.5649 | 960.688 | 961.5741 | 364.0791 |  |  | 144.7405 | 262.0434 | 212.6544 | 162.0549 | 162.3461 | 107.8843 | 183.5078 | 106.8112 | 407.9478 | 853.2417 | 372.4795 | 423.8615 | 201.8606 | 111.5476 | 128.9761 | 847.8843 | 913.3752 | 942.8272 | 934.0027 | 937.0762 | 155.5787 | 100.5361 | 156.1862 | 114.501 | 785.9464 | 179.0531 | 105.5106 | 533.0553 |  | 143.6377 | 52.4997 | 78.8215 | 105.6537 | 185.02 | 934.0308 | 916.4229 | 924.8271 | 817.6023 | 114.4312 | 103.414 | 141.1024 | 324.2713 | 824.3259 | 72.3007 | 99.1017 | 148.4568 | 385.9292 | 859.2125 | 46.029 | 53.7153 | 74.3562 | 102.6229 | 185.1238 | 988.123 | 943.4983 | 952.401 | 1017.1457 | 939.5521 | 70.3373 | 100.6653 | 132.4795 | 325.8222 | 821.4778 | 86.5575 | 100.5182 | 145.0843 | 354.7819 | 867.5963 | 49.4871 | 57.5815 | 88.9623 | 113.5742 | 215.5963 | 981.5526 | 978.6454 | 967.2193 | 955.1136 | 76.2938 | 153.0578 | 105.7395 | 376.23 | 806.0033 | 1008.7562 | 1014.5275 |  |  | 1031.4894 | 978.5777 | 1068.3571 | 959.9134 | 1031.7753 | 931.6211 |  | 996.0939 | 955.125 | 1025.6601 | 59.3123 | 73.3293 | 91.64 |  | 828.0521 | 745.1824 | 794.1203 | 478.3154 | 649.0908 | 627.3688 | 453.3417 | [9 empty] | -127.1436 | 0.4328 | -114.0386 | -0.0662 | -99.3827 | 0.6073 | -105.3398 | -0.1381 | 259.4973 | -0.4727 | 257.3802 | 0.248 | 3236.4834 | 3103.5868 | 998.7909 | 638.2298 | -28.3856 | 786.6173
14:36 | 4183 |  |  | -18.9929 | 2.8213 | -10.668 | -6.0864 | -6.2215 | -9.3006 | -13.4672 | 1.594 | 14.5781 | 5.2541 | 0.6011 |  |  |  | -29.5853 | 2.4304 | 13.2839 | 1.4378 |  | -14.7335 | -4.7514 | 0.6885 | 5.4468 | 5.7013 | 1.2729 | 72.2581 | 332.7477 | 334.2655 | 147.8603 | 166.1888 | 142.2161 | 199.0412 | 108.874 | 190.7865 | 99.4363 | 151.9311 | 402.0806 | 845.2915 | 150.4175 | 195.9849 | 240.5936 | 152.7674 | 223.8564 | 880.372 |  | 913.4082 |  | 923.7507 | 99.6319 | 100.1771 | 144.6872 | 379.2962 | 783.9576 | 193.6222 | 113.2416 | 203.329 | 461.8983 | 849.2 | 116.7483 | 54.9813 | 81.8078 | 112.0213 | 194.6804 | 939.3357 | 954.1928 | 953.4708 | 944.1316 | 98.6556 | 107.2846 | 189.6406 | 424.3576 | 814.4158 | 85.5723 | 115.6647 | 218.7021 | 507.2492 | 823.3976 | 61.2316 | 85.6071 | 98.3654 | 110.0996 | 185.399 | 906.6667 |  | 911.3485 | 817.4784 |  | 73.8267 | 105.4139 | 163.3124 | 404.9123 | 803.7961 | 88.4677 | 112.176 | 196.3582 | 497.1975 | 881.4551 | 53.9321 | 60.2019 | 96.5158 | 105.2586 | 196.4715 | 939.3513 | 936.1429 | 913.7711 | 936.0085 | 100.9272 | 116.4923 | 175.8031 | 383.3579 | 808.2565 |  | 953.6433 |  |  | 967.2764 | 967.5978 | 877.0981 | 928.5694 | 884.0274 | 931.8046 | 848.949 | 828.5803 | 787.2042 | 737.2779 | 839.1759 | 802.7916 | 792.7621 | 909.6786 | 962.0287 | 962.3694 | 960.4815 | 961.3677 | 364.1912 |  |  | 144.8158 | 262.3974 | 212.3356 | 162.0213 | 162.3454 | 107.9001 | 183.5761 | 106.8127 | 408.0552 | 853.2124 | 372.59 | 425.3263 | 201.9601 | 111.5672 | 129.0173 | 849.081 | 913.6808 | 943.3357 | 935.0819 | 937.2749 | 155.6732 | 100.5683 | 156.2388 | 114.4746 | 786.0621 | 179.1584 | 105.5368 | 533.2361 |  | 143.6947 | 52.5225 | 78.8547 | 105.6997 | 185.0828 | 934.168 | 916.4286 | 924.7268 | 817.5274 | 114.4419 | 103.4761 | 141.1724 | 324.3594 | 824.453 | 72.2906 | 99.1343 | 148.5392 | 386.0739 | 859.1502 | 46.2429 | 53.7207 | 74.3714 | 102.6367 | 185.1558 | 987.446 | 942.985 | 952.5004 | 1016.2874 | 939.5133 | 70.3206 | 100.7109 | 132.5269 | 325.9383 | 821.5058 | 86.5913 | 100.5226 | 145.1355 | 354.8873 | 867.5208 | 49.4741 | 57.6181 | 88.9774 | 113.5884 | 215.6787 | 981.4036 | 978.5492 | 967.1181 | 954.9491 | 76.2621 | 153.1083 | 105.7488 | 376.311 | 805.965 | 1008.5843 | 1014.9443 |  |  | 1031.0141 | 978.598 | 1068.6393 | 959.6575 | 1031.4992 | 931.4811 |  | 996.0079 | 954.8957 | 1025.4773 | 59.3196 | 73.3328 | 91.6396 |  | 828.0776 | 745.1655 | 794.1113 | 478.458 | 649.1095 | 627.6006 | 453.4052 | [9 empty] | -127.1621 | 0.404 | -113.9524 | -0.1257 | -99.3396 | 0.6442 | -105.4013 | -0.0723 | 259.4388 | -0.4974 | 257.4787 | 0.1946 | 3280.8468 | 3103.1456 | 998.6883 | 638.355 | -28.15 | 786.6215
14:36 | 4184 |  |  | -18.9906 | 2.8948 | -10.4308 | -6.0699 | -6.203 | -9.3525 | -13.4838 | 1.591 | 14.5861 | 5.2593 | 0.6005 |  |  |  | -29.5908 | 2.6281 | 13.1804 | 1.4481 |  | -14.7856 | -4.802 | 0.6888 | 5.4474 | 5.6989 | 1.2781 | 71.0881 | 332.8157 | 334.352 | 147.9066 | 166.2431 | 142.2249 | 199.0695 | 108.9053 | 190.8771 | 99.4092 | 151.9599 | 402.1306 | 845.1626 | 150.5042 | 196.0816 | 240.4929 | 152.832 | 223.9835 | 880.1839 |  | 913.1335 |  | 923.4611 | 99.6155 | 100.1784 | 144.7287 | 379.4111 | 783.9245 | 193.6334 | 113.2217 | 203.3598 | 461.9783 | 849.1377 | 116.7766 | 55.013 | 81.8694 | 112.0471 | 194.7572 | 939.1867 | 954.0897 | 953.4352 | 943.968 | 98.6079 | 107.2768 | 189.6997 | 424.4797 | 814.3705 | 85.639 | 115.6866 | 218.7606 | 507.3167 | 823.322 | 61.2798 | 85.5865 | 98.3565 | 110.089 | 185.4185 | 906.3151 |  | 911.2894 | 817.4996 |  | 73.832 | 105.4006 | 163.3611 | 404.9641 | 803.7462 | 88.411 | 112.2203 | 196.4385 | 497.2683 | 881.3831 | 53.9939 | 60.2251 | 96.5335 | 105.3056 | 196.5355 | 939.2065 | 935.9912 | 913.6794 | 935.88 | 100.9233 | 116.5314 | 175.8223 | 383.4536 | 808.227 |  | 953.2195 |  |  | 967.0446 | 967.6541 | 876.9894 | 928.6281 | 884.0612 | 931.8071 | 860.4035 | 830.4038 | 789.2869 | 714.0175 | 841.5913 | 795.1791 | 794.8853 | 892.1258 | 961.8232 | 962.1495 | 960.2298 | 961.1344 | 364.275 |  |  | 144.8903 | 262.8686 | 212.1509 | 162.006 | 162.3399 | 107.9124 | 183.6196 | 106.8223 | 408.1543 | 853.1927 | 372.6937 | 426.5842 | 202.0538 | 111.5909 | 129.0488 | 847.7803 | 913.9053 | 943.8029 | 934.8386 | 937.57 | 155.7121 | 100.5663 | 156.2752 | 114.5423 | 786.1696 | 179.2324 | 105.5497 | 533.371 |  | 143.7275 | 52.528 | 78.8903 | 105.7175 | 185.1769 | 934.3427 | 916.4377 | 924.6428 | 817.4271 | 114.4535 | 103.4645 | 141.2334 | 324.4169 | 824.5569 | 72.3175 | 99.1507 | 148.5952 | 386.1657 | 859.0979 | 46.321 | 53.7368 | 74.3645 | 102.6739 | 185.1964 | 987.203 | 943.113 | 952.5973 | 1016.0691 | 939.4854 | 70.3313 | 100.7468 | 132.5625 | 326.0468 | 821.5339 | 86.5814 | 100.5136 | 145.174 | 354.9967 | 867.4366 | 49.4919 | 57.6463 | 89.0129 | 113.6128 | 215.759 | 981.2534 | 978.3541 | 966.9654 | 954.7618 | 76.3056 | 153.1468 | 105.7554 | 376.388 | 805.9256 | 1008.5837 | 1014.9963 |  |  | 1030.5492 | 978.5616 | 1068.8441 | 959.4631 | 1031.3638 | 931.355 |  | 995.9417 | 954.6547 | 1025.2976 | 59.3226 | 73.351 | 91.6395 |  | 828.1514 | 745.187 | 794.1164 | 478.1766 | 649.075 | 627.4051 | 452.9769 | [9 empty] | -127.1683 | 0.4512 | -114.0509 | -0.0806 | -99.3704 | 0.6114 | -105.3275 | -0.1237 | 259.4696 | -0.4666 | 257.3463 | 0.2397 | 3310.6679 | 3103.9702 | 998.5684 | 638.2401 | -28.0673 | 786.6692
14:36 | 4185 |  |  | -19.0199 | 2.6596 | -10.3777 | -6.0456 | -6.2487 | -9.4576 | -13.3519 | 1.589 | 14.5845 | 5.258 | 0.6008 |  |  |  | -29.6159 | 2.6888 | 12.9199 | 1.4694 |  | -14.7614 | -4.7107 | 0.6875 | 5.4441 | 5.6981 | 1.2784 | 72.6955 | 332.874 | 334.433 | 147.947 | 166.3024 | 142.2267 | 199.0945 | 108.9343 | 190.8008 | 99.4039 | 152.0019 | 402.231 | 845.0463 | 150.6045 | 196.1563 | 240.4738 | 152.9222 | 224.1136 | 880.0368 |  | 912.8671 |  | 923.1372 | 99.5589 | 100.1766 | 144.7761 | 379.5195 | 783.9133 | 193.7761 | 113.2576 | 203.4336 | 462.0571 | 849.0472 | 116.7882 | 55.0519 | 81.9101 | 112.0692 | 194.8349 | 939.0529 | 954.009 | 953.33 | 943.8645 | 98.6588 | 107.2821 | 189.7506 | 424.6112 | 814.3124 | 85.6812 | 115.6879 | 218.8332 | 507.3775 | 823.2645 | 61.2483 | 85.6283 | 98.3235 | 110.0709 | 185.4157 | 906.1659 |  | 911.2414 | 817.361 |  | 73.8793 | 105.3645 | 163.4164 | 405.0076 | 803.6523 | 88.4808 | 112.24 | 196.4757 | 497.3452 | 881.3289 | 54.0562 | 60.2125 | 96.5017 | 105.3468 | 196.587 | 939.0199 | 935.831 | 913.5578 | 935.7428 | 100.9498 | 116.5416 | 175.8294 | 383.5485 | 808.1707 |  | 952.6328 |  |  | 966.7991 | 967.7243 | 876.8034 | 928.5708 | 884.0505 | 931.8019 | 877.039 | 836.6326 | 789.8003 | 696.4211 | 839.9845 | 799.339 | 790.3833 | 892.7161 | 961.591 | 961.891 | 959.9613 | 960.8914 | 364.3945 |  |  | 144.9635 | 263.6662 | 212.0311 | 162.0497 | 162.361 | 107.9554 | 183.6946 | 106.8547 | 408.2446 | 853.1825 | 372.7708 | 427.6179 | 202.1101 | 111.6071 | 129.0742 | 847.065 | 914.0674 | 944.2827 | 935.1463 | 937.9672 | 155.7734 | 100.5414 | 156.2841 | 114.6042 | 786.2703 | 179.2998 | 105.5748 | 533.4482 |  | 143.7594 | 52.5498 | 78.9264 | 105.7178 | 185.2501 | 934.5026 | 916.6981 | 924.6195 | 817.1198 | 114.4759 | 103.4415 | 141.2193 | 324.5245 | 824.5827 | 72.3227 | 99.1534 | 148.6279 | 386.2263 | 859.0443 | 46.3463 | 53.7601 | 74.4004 | 102.7152 | 185.2226 | 987.055 | 943.2227 | 952.654 | 1015.935 | 939.4584 | 70.3606 | 100.7346 | 132.5834 | 326.1247 | 821.5372 | 86.5993 | 100.5156 | 145.2105 | 355.1059 | 867.3527 | 49.297 | 57.6635 | 89.0401 | 113.6301 | 215.838 | 981.12 | 978.215 | 966.8617 | 954.651 | 76.3391 | 153.1896 | 105.7733 | 376.4871 | 805.8856 | 1008.5061 | 1014.7342 |  |  | 1030.1125 | 978.4965 | 1069.011 | 959.2765 | 1031.3337 | 931.1897 |  | 995.8589 | 954.5065 | 1025.1075 | 59.316 | 73.3688 | 91.6494 |  | 828.1748 | 745.2019 | 794.1171 | 479.0615 | 649.8842 | 627.8332 | 453.863 | [9 empty] | -127.1529 | 0.3978 | -113.9616 | -0.099 | -99.3519 | 0.6586 | -105.389 | -0.1031 | 259.4727 | -0.5158 | 257.454 | 0.2172 | 3240.5893 | 3101.8023 | 998.452 | 638.8587 | -28.1555 | 786.6884
14:36 | 4186 |  |  | -19.0145 | 2.4354 | -10.4512 | -6.1018 | -6.2721 | -9.4073 | -13.3999 | 1.5829 | 14.587 | 5.2632 | 0.602 |  |  |  | -29.5695 | 2.8931 | 12.8731 | 1.5971 |  | -14.7368 | -4.9363 | 0.6884 | 5.4483 | 5.7022 | 1.2805 | 70.0219 | 332.9473 | 334.5132 | 147.9927 | 166.371 | 142.2479 | 199.1073 | 108.9659 | 190.8409 | 99.4281 | 152.0517 | 402.3511 | 844.9442 | 150.6349 | 196.2331 | 240.4605 | 153.0321 | 224.2749 | 879.8296 |  | 912.5381 |  | 922.7857 | 99.581 | 100.1778 | 144.8152 | 379.6188 | 783.8821 | 193.8515 | 113.251 | 203.4993 | 462.1577 | 848.9661 | 116.8072 | 55.0752 | 81.9556 | 112.1124 | 194.9049 | 938.8735 | 953.9419 | 953.243 | 943.7479 | 98.6695 | 107.29 | 189.8084 | 424.748 | 814.2597 | 85.6883 | 115.6812 | 218.9022 | 507.4506 | 823.1923 | 61.3502 | 85.6527 | 98.372 | 110.1061 | 185.5145 | 907.0621 |  | 911.1754 | 817.1333 |  | 73.8846 | 105.357 | 163.4476 | 405.0783 | 803.5976 | 88.6299 | 112.2599 | 196.4651 | 497.4454 | 881.2631 | 54.072 | 60.2181 | 96.4608 | 105.3639 | 196.6463 | 938.7964 | 935.6504 | 913.4211 | 935.5829 | 100.9637 | 116.57 | 175.9021 | 383.6488 | 808.114 |  | 952.0357 |  |  | 966.5234 | 967.8108 | 876.7109 | 928.6079 | 884.0106 | 931.7826 | 887.0309 | 841.4071 | 783.6659 | 710.8515 | 829.2853 | 804.6101 | 799.7785 | 904.4158 | 961.3456 | 961.6033 | 959.6808 | 960.6496 | 364.5279 |  |  | 145.0385 | 265.2693 | 211.9138 | 162.0715 | 162.416 | 108.0001 | 183.7688 | 106.8816 | 408.3455 | 853.1633 | 372.8764 | 428.6197 | 202.2351 | 111.6336 | 129.1413 | 846.6094 | 914.492 | 944.7666 | 933.6104 | 938.4442 | 155.8554 | 100.5594 | 156.3192 | 114.6257 | 786.3824 | 179.3625 | 105.6125 | 533.5957 |  | 143.8077 | 52.5756 | 78.9914 | 105.7426 | 185.3041 | 934.6249 | 917.1869 | 924.6683 | 817.2066 | 114.5018 | 103.467 | 141.2327 | 324.6376 | 824.6332 | 72.3528 | 99.1585 | 148.6424 | 386.2963 | 858.9378 | 46.2442 | 53.7798 | 74.4355 | 102.7393 | 185.2425 | 986.8506 | 943.2733 | 952.6656 | 1015.84 | 939.3964 | 70.3592 | 100.7098 | 132.5708 | 326.1919 | 821.5154 | 86.6256 | 100.5145 | 145.2312 | 355.1896 | 867.2664 | 49.3254 | 57.6938 | 89.065 | 113.6398 | 215.9109 | 980.8958 | 978.0709 | 966.7435 | 954.6015 | 76.3089 | 153.2517 | 105.7968 | 376.5756 | 805.8384 | 1008.2636 | 1014.6791 |  |  | 1029.7049 | 978.444 | 1069.1367 | 959.1647 | 1031.377 | 931.1437 |  | 995.7983 | 954.3046 | 1024.9437 | 59.3214 | 73.3909 | 91.6651 |  | 828.206 | 745.2326 | 794.0803 | 478.3972 | 649.3515 | 627.551 | 453.2478 | [9 empty] | -127.2144 | 0.4451 | -114.017 | -0.0929 | -99.355 | 0.6011 | -105.3244 | -0.1073 | 259.4542 | -0.4707 | 257.3894 | 0.2213 | 3261.7676 | 3094.5257 | 998.3333 | 638.4512 | -28.2272 | 786.7193
14:36 | 4187 |  |  | -18.9314 | 2.224 | -10.6502 | -6.1659 | -6.1717 | -9.3529 | -13.3713 | 1.581 | 14.5848 | 5.2647 | 0.6018 |  |  |  | -29.7149 | 3.062 | 12.7312 | 1.4387 |  | -14.6838 | -4.9613 | 0.6863 | 5.4434 | 5.7036 | 1.2791 | 72.2837 | 333.0342 | 334.5879 | 148.0369 | 166.4279 | 142.2756 | 199.1193 | 108.9917 | 190.9672 | 99.4333 | 152.1035 | 402.4234 | 844.8334 | 150.6482 | 196.3003 | 240.4202 | 153.1377 | 224.4218 | 879.5965 |  | 912.2145 |  | 922.4281 | 99.6481 | 100.191 | 144.874 | 379.7295 | 783.8372 | 193.8381 | 113.3281 | 203.5696 | 462.2561 | 848.8963 | 116.8609 | 55.0803 | 81.9958 | 112.133 | 194.9801 | 938.6851 | 953.825 | 953.0796 | 943.5386 | 98.635 | 107.2689 | 189.8648 | 424.8467 | 814.2179 | 85.7066 | 115.6957 | 218.9369 | 507.5283 | 823.106 | 61.3961 | 85.6386 | 98.4089 | 110.1646 | 185.6605 | 907.9433 |  | 911.0611 | 816.9547 |  | 73.8525 | 105.3876 | 163.4595 | 405.1755 | 803.5871 | 88.6109 | 112.2773 | 196.4593 | 497.5588 | 881.1474 | 54.0908 | 60.2201 | 96.4247 | 105.3959 | 196.6985 | 938.5312 | 935.4277 | 913.2286 | 935.4024 | 101.0136 | 116.5644 | 175.9176 | 383.7353 | 808.0761 |  | 951.1488 |  |  | 966.2209 | 967.8772 | 876.7109 | 928.7024 | 883.9426 | 931.7305 | 891.1697 | 840.9997 | 777.0198 | 730.2401 | 820.581 | 805.1351 | 823.7149 | 903.0405 | 961.1093 | 961.2877 | 959.4114 | 960.422 | 364.6331 |  |  | 145.1035 |  | 211.7725 | 162.0296 | 162.4568 | 108.0033 | 183.85 | 106.8998 | 408.4764 | 853.1422 | 372.9989 | 429.58 | 202.3565 | 111.6651 | 129.203 | 843.3001 | 914.9742 | 945.1611 | 932.5402 | 938.7958 | 155.949 | 100.5827 | 156.3662 | 114.6674 | 786.4899 | 179.41 | 105.6405 | 533.7769 |  | 143.872 | 52.6003 | 79.0464 | 105.7507 | 185.3899 | 934.7393 | 917.4805 | 924.7144 | 817.5053 | 114.5253 | 103.4867 | 141.2744 | 324.7259 | 824.764 | 72.3849 | 99.1381 | 148.675 | 386.3578 | 858.8437 | 46.1626 | 53.8011 | 74.4461 | 102.7795 | 185.2886 | 986.7674 | 943.4314 | 952.6854 | 1015.8842 | 939.3461 | 70.3889 | 100.6866 | 132.5556 | 326.2593 | 821.4996 | 86.6386 | 100.5175 | 145.2568 | 355.2828 | 867.1791 | 49.6134 | 57.7339 | 89.1017 | 113.6648 | 215.9886 | 980.6293 | 977.8191 | 966.5599 | 954.4556 | 76.3357 | 153.2893 | 105.8218 | 376.669 | 805.805 | 1007.9905 | 1014.9909 |  |  | 1029.3341 | 978.3461 | 1069.2316 | 959.1369 | 1031.5415 | 931.1139 |  | 995.7119 | 954.1805 | 1024.7789 | 59.33 | 73.4069 | 91.665 |  | 828.2246 | 745.3172 | 794.0885 | 478.5035 | 649.4091 | 627.8936 | 453.3529 | [9 empty] | -127.1867 | 0.4061 | -113.9647 | -0.099 | -99.3888 | 0.6442 | -105.346 | -0.1073 | 259.4819 | -0.5117 | 257.4264 | 0.2274 | 3239.6593 | 3094.0368 | 998.2101 | 638.6514 | -28.3642 | 786.7709
14:36 | 4188 |  |  | -18.967 | 1.9467 | -10.6409 | -6.208 | -6.1203 | -9.3281 | -13.3032 | 1.576 | 14.59 | 5.2715 | 0.6024 |  |  |  | -29.6081 | 3.2558 | 12.8825 | 1.5727 |  | -14.7255 | -4.9464 | 0.688 | 5.4433 | 5.7105 | 1.2821 | 70.7438 | 333.1155 | 334.6607 | 148.0746 | 166.4861 | 142.2952 | 199.1393 | 109.0092 | 190.9158 | 99.4363 | 152.1613 | 402.5014 | 844.7423 | 150.6816 | 196.3978 | 240.3468 | 153.2137 | 224.5815 | 879.3988 |  | 911.9168 |  | 922.0589 | 99.6446 | 100.2007 | 144.9124 | 379.8379 | 783.8255 | 193.8456 | 113.377 | 203.6427 | 462.3648 | 848.8374 | 116.8974 | 55.1153 | 81.9916 | 112.1212 | 195.0464 | 938.4953 | 953.6558 | 952.7921 | 943.2754 | 98.6092 | 107.2986 | 189.9432 | 424.9736 | 814.1873 | 85.7237 | 115.7414 | 218.979 | 507.5978 | 823.0406 | 61.3009 | 85.6719 | 98.3789 | 110.1838 | 185.7555 | 907.4103 |  | 910.8965 | 816.9419 |  | 73.861 | 105.3813 | 163.4857 | 405.2304 | 803.5136 | 88.5756 | 112.321 | 196.5229 | 497.6514 | 881.0526 | 54.0937 | 60.2406 | 96.4119 | 105.4107 | 196.7884 | 938.3025 | 935.2169 | 913.0522 | 935.215 | 101.0545 | 116.5765 | 175.9462 | 383.8263 | 808.0407 |  | 950.0503 |  |  | 965.907 | 967.9505 | 876.6771 | 928.6632 | 883.8429 | 931.6152 | 892.6053 | 840.2942 | 778.6512 | 724.0589 | 820.9365 | 805.9165 | 838.0033 | 897.4608 | 960.865 | 960.9605 | 959.1474 | 960.2062 | 364.7066 |  |  | 145.1577 |  | 211.6138 | 161.992 | 162.4753 | 108.0188 | 183.8355 | 106.9249 | 408.5781 | 853.122 | 373.0956 | 430.4149 | 202.4301 | 111.6959 | 129.2492 | 842.1332 | 915.1268 | 945.5329 | 934.7647 | 939.0586 | 155.9032 | 100.5705 | 156.3863 | 114.6814 | 786.5923 | 179.4528 | 105.6734 | 533.9326 |  | 143.9105 | 52.6245 | 79.0973 | 105.7839 | 185.4976 | 934.8904 | 917.6288 | 924.7838 | 817.4674 | 114.5433 | 103.5108 | 141.2977 | 324.821 | 824.8658 | 72.3886 | 99.1258 | 148.7358 | 386.4997 | 858.8001 | 46.1399 | 53.8033 | 74.4543 | 102.7896 | 185.3684 | 986.6131 | 943.3211 | 952.7882 | 1015.7121 | 939.2534 | 70.4382 | 100.6672 | 132.5851 | 326.3419 | 821.4995 | 86.6526 | 100.5129 | 145.3022 | 355.3819 | 867.0965 | 49.7784 | 57.7543 | 89.1332 | 113.6884 | 216.06 | 980.4081 | 977.5671 | 966.3974 | 954.3208 | 76.3668 | 153.3395 | 105.8393 | 376.7787 | 805.7659 | 1007.5702 | 1015.298 |  |  | 1029.0067 | 978.2081 | 1069.3013 | 959.1587 | 1031.7941 | 930.9327 |  | 995.6395 | 954.0489 | 1024.6127 | 59.3378 | 73.4862 | 91.6718 |  | 828.2719 | 745.3566 | 794.1317 | 478.7206 | 649.5983 | 627.6648 | 453.5123 | [9 empty] | -127.2483 | 0.4307 | -113.9863 | -0.1011 | -99.3488 | 0.6073 | -105.3306 | -0.1031 | 259.4604 | -0.4768 | 257.4017 | 0.2315 | 3256.9958 | 3094.1217 | 998.0843 | 638.6316 | -28.2569 | 786.8143
14:36 | 4189 |  |  | -18.9057 | 1.9642 | -10.3531 | -6.2054 | -6.189 | -9.3616 | -13.2467 | 1.578 | 14.5922 | 5.2791 | 0.6035 |  |  |  | -29.428 | 3.4323 | 13.2463 | 1.511 |  | -14.7583 | -4.9455 | 0.6873 | 5.4436 | 5.7085 | 1.2817 | 70.9793 | 333.197 | 334.747 | 148.1153 | 166.545 | 142.3108 | 199.161 | 109.0255 | 190.8304 | 99.4485 | 152.2192 | 402.6062 | 844.6458 | 150.7082 | 196.5266 | 240.3065 | 153.2993 | 224.7182 | 879.1723 |  | 911.5573 |  | 921.6318 | 99.6178 | 100.1901 | 144.942 | 379.9323 | 783.8052 | 193.8973 | 113.3381 | 203.6759 | 462.4529 | 848.7627 | 116.9216 | 55.1214 | 82.0294 | 112.1283 | 195.0997 | 938.2679 | 953.4344 | 952.4257 | 942.9528 | 98.5831 | 107.3519 | 190.0198 | 425.1118 | 814.1579 | 85.7573 | 115.7741 | 219.0559 | 507.6709 | 822.9893 | 61.3132 | 85.7359 | 98.3779 | 110.1992 | 185.7968 | 907.0067 |  | 910.7788 | 817.1703 |  | 73.9123 | 105.3587 | 163.5623 | 405.2669 | 803.4258 | 88.5674 | 112.3474 | 196.6136 | 497.7315 | 880.9396 | 54.0638 | 60.2783 | 96.4175 | 105.4188 | 196.8937 | 938.1364 | 935.024 | 912.8911 | 935.0539 | 101.068 | 116.6042 | 176.0182 | 383.927 | 807.9968 |  | 949.6557 |  |  | 965.5608 | 967.9738 | 876.6532 | 928.6312 | 883.7104 | 931.4591 | 892.1726 | 840.0541 | 792.4508 | 732.8757 | 817.9948 | 808.9481 | 841.0126 | 894.43 | 960.5995 | 960.6226 | 958.8406 | 959.9494 | 364.7801 |  |  | 145.2255 |  | 211.5399 | 162.0091 | 162.4909 | 108.0527 | 183.8474 | 106.9437 | 408.6608 | 853.0999 | 373.1843 | 431.026 | 202.5261 | 111.731 | 129.2869 | 842.3304 | 915.3325 | 945.9166 | 934.7478 | 939.5813 | 155.9045 | 100.5672 | 156.4153 | 114.7027 | 786.7069 | 179.5127 | 105.7249 | 534.11 |  | 143.9398 | 52.6264 | 79.1471 | 105.8152 | 185.544 | 935.0485 | 917.6892 | 924.8318 | 817.2277 | 114.5586 | 103.544 | 141.3573 | 324.9244 | 824.9387 | 72.3913 | 99.1449 | 148.7815 | 386.7084 | 858.7452 | 46.1613 | 53.8054 | 74.4365 | 102.7709 | 185.4329 | 986.2267 | 942.9868 | 953.2643 | 1015.3724 | 939.1198 | 70.4396 | 100.6866 | 132.6799 | 326.4618 | 821.5318 | 86.6753 | 100.5047 | 145.3355 | 355.4812 | 866.9963 | 49.8712 | 57.754 | 89.1893 | 113.7069 | 216.1311 | 980.2643 | 977.3527 | 966.2457 | 954.2067 | 76.3912 | 153.3966 | 105.8584 | 376.8745 | 805.7224 | 1007.1296 | 1015.1072 |  |  | 1028.7153 | 978.0184 | 1069.3245 | 959.1665 | 1031.9737 | 930.7841 |  | 995.5467 | 953.959 | 1024.4775 | 59.3479 | 73.4783 | 91.6806 |  | 828.3376 | 745.3971 | 794.1523 | 478.5973 | 649.3504 | 627.957 | 453.5855 | [9 empty] | -127.196 | 0.4061 | -113.977 | -0.0867 | -99.4104 | 0.6381 | -105.2998 | -0.1175 | 259.4973 | -0.4892 | 257.3864 | 0.2377 | 3319.5456 | 3092.9451 | 997.947 | 638.6537 | -27.9718 | 786.8673
14:36 | 4190 |  |  | -18.9507 | 1.8179 | -10.2524 | -6.1422 | -6.1881 | -9.2694 | -13.2615 | 1.5771 | 14.5921 | 5.282 | 0.6027 |  |  |  | -29.506 | 3.4976 | 13.3493 | 1.5683 |  | -14.6518 | -4.8854 | 0.6874 | 5.4455 | 5.7095 | 1.2848 | 70.9771 | 333.2638 | 334.8341 | 148.1608 | 166.6013 | 142.3283 | 199.1905 | 109.0459 | 190.8807 | 99.4316 | 152.263 | 402.681 | 844.5193 | 150.744 | 196.5875 | 240.2925 | 153.3872 | 224.8142 | 878.9218 |  | 911.1719 |  | 921.1935 | 99.6532 | 100.1729 | 144.989 | 380.0436 | 783.7816 | 193.9687 | 113.3183 | 203.7239 | 462.5259 | 848.6898 | 116.9587 | 55.1098 | 82.0895 | 112.1515 | 195.1753 | 938.0631 | 953.1875 | 952.0243 | 942.6125 | 98.5937 | 107.3638 | 190.0779 | 425.2264 | 814.113 | 85.7837 | 115.8015 | 219.1215 | 507.7689 | 822.9079 | 61.308 | 85.7156 | 98.4159 | 110.2108 | 185.8248 | 906.5664 |  | 910.7168 | 817.6839 |  | 73.9209 | 105.4115 | 163.592 | 405.3955 | 803.4358 | 88.5438 | 112.3528 | 196.6607 | 497.832 | 880.8448 | 54.1027 | 60.268 | 96.3708 | 105.4589 | 196.9454 | 937.929 | 934.8315 | 912.7306 | 934.896 | 101.0753 | 116.6201 | 176.0436 | 384.0105 | 807.9499 |  | 949.5209 |  |  | 965.1832 | 967.9566 | 876.5643 | 928.5547 | 883.5653 | 931.2996 | 893.164 | 833.2757 | 804.3789 | 745.3164 | 821.0017 | 808.91 | 833.5392 | 893.1156 | 960.3213 | 960.274 | 958.4989 | 959.6588 | 364.8515 |  |  | 145.2959 |  | 211.4789 | 161.958 | 162.5062 | 108.0728 | 183.9529 | 106.9615 | 408.7657 | 853.0832 | 373.2779 | 431.3797 | 202.6318 | 111.7606 | 129.3322 | 842.425 | 915.586 | 946.2493 | 934.2656 | 940.0459 | 156.0466 | 100.5767 | 156.4598 | 114.7705 | 786.824 | 179.5612 | 105.7196 | 534.3307 |  | 143.9905 | 52.6483 | 79.1865 | 105.8392 | 185.6113 | 935.1157 | 917.636 | 924.8826 | 816.9325 | 114.5635 | 103.5492 | 141.3836 | 324.9821 | 825.0535 | 72.4134 | 99.1516 | 148.8181 | 386.8286 | 858.6834 | 46.1392 | 53.824 | 74.4477 | 102.7971 | 185.4888 | 985.6299 | 942.1077 | 953.6687 | 1014.4261 | 939.019 | 70.4493 | 100.7236 | 132.736 | 326.5724 | 821.5347 | 86.7375 | 100.5249 | 145.3776 | 355.6036 | 866.885 | 49.923 | 57.7741 | 89.2006 | 113.7132 | 216.2139 | 980.1022 | 977.1779 | 966.1137 | 954.0608 | 76.4533 | 153.4164 | 105.8672 | 376.9541 | 805.6744 | 1006.6513 | 1014.8741 |  |  | 1028.4562 | 977.8464 | 1069.3633 | 959.1039 | 1032.0277 | 930.6902 |  | 995.4311 | 953.9303 | 1024.3663 | 59.3465 | 73.4719 | 91.6755 |  | 828.3282 | 745.4382 | 794.1724 | 478.8034 | 649.386 | 627.6007 | 453.6946 | [9 empty] | -127.2544 | 0.4184 | -113.9493 | -0.1134 | -99.3673 | 0.636 | -105.3275 | -0.0785 | 259.4358 | -0.4892 | 257.414 | 0.2213 | 3267.544 | 3091.8914 | 997.8167 | 638.4934 | -27.8623 | 786.8832
14:36 | 4191 |  |  | -18.8462 | 1.7064 | -10.3009 | -6.2112 | -6.0679 | -9.3548 | -13.2318 | 1.5773 | 14.5917 | 5.2829 | 0.6025 |  |  |  | -29.5087 | 3.4628 | 13.4093 | 1.5864 |  | -14.6863 | -4.7919 | 0.6878 | 5.445 | 5.7141 | 1.2853 | 71.4287 | 333.3157 | 334.9149 | 148.2026 | 166.6515 | 142.3313 | 199.2189 | 109.0683 | 190.9024 | 99.408 | 152.3064 | 402.7742 | 844.4123 | 150.7834 | 196.7254 | 240.25 | 153.4417 | 224.9097 | 878.6692 |  | 910.8009 |  | 920.7815 | 99.6915 | 100.174 | 145.0271 | 380.1564 | 783.7469 | 194.0251 | 113.3337 | 203.8065 | 462.6461 | 848.5872 | 117.0025 | 55.1026 | 82.1621 | 112.2113 | 195.2531 | 937.8578 | 952.9389 | 951.659 | 942.2745 | 98.6101 | 107.4119 | 190.1579 | 425.3434 | 814.0641 | 85.782 | 115.8112 | 219.1998 | 507.8495 | 822.8427 | 61.3164 | 85.6896 | 98.3697 | 110.1961 | 185.8944 | 905.8234 |  | 910.6751 | 818.2709 |  | 73.8723 | 105.3984 | 163.6168 | 405.4588 | 803.3847 | 88.6005 | 112.3927 | 196.7108 | 497.9161 | 880.7894 | 54.1559 | 60.2561 | 96.3228 | 105.4938 | 196.9998 | 937.7403 | 934.6631 | 912.5547 | 934.7411 | 101.1066 | 116.6453 | 176.0897 | 384.0928 | 807.9203 |  | 949.0409 |  |  | 964.7856 | 967.9275 | 876.5487 | 928.5352 | 883.4513 | 931.1988 | 878.4665 | 827.3641 | 807.5811 | 744.249 | 832.6439 | 810.7424 | 828.1767 | 903.5927 | 960.0278 | 959.9038 | 958.1324 | 959.3431 | 364.8801 |  |  | 145.3691 |  | 211.2658 | 161.8444 | 162.5341 | 108.1074 | 183.9817 | 106.9722 | 408.9148 | 853.0787 | 373.3886 | 431.5996 | 202.7325 | 111.786 | 129.3828 | 839.7653 | 915.7051 | 946.533 | 934.6316 | 940.4249 | 156.0856 | 100.6171 | 156.5299 | 114.7922 | 786.9447 | 179.6185 | 105.7279 | 534.5108 |  | 144.0258 | 52.663 | 79.2427 | 105.8855 | 185.7007 | 935.1104 | 917.593 | 924.9879 | 816.7529 | 114.5903 | 103.5631 | 141.3818 | 325.0332 | 825.1279 | 72.4586 | 99.1418 | 148.8746 | 386.951 | 858.6428 | 46.1611 | 53.8347 | 74.4905 | 102.8357 | 185.5284 | 984.9034 | 940.8964 | 953.6797 | 1013.0312 | 938.8813 | 70.4967 | 100.7246 | 132.7113 | 326.6513 | 821.5223 | 86.7702 | 100.5393 | 145.4184 | 355.7067 | 866.7737 | 49.9308 | 57.8095 | 89.2072 | 113.7345 | 216.2878 | 979.9281 | 977.0033 | 965.9735 | 953.9995 | 76.4662 | 153.4545 | 105.8723 | 377.0396 | 805.6232 | 1006.1685 | 1014.5695 |  |  | 1028.2194 | 977.6756 | 1069.3694 | 959.0001 | 1031.9566 | 930.4595 |  | 995.2924 | 953.882 | 1024.2567 | 59.3457 | 73.4743 | 91.6758 |  | 828.352 | 745.4501 | 794.1515 | 478.9882 | 649.8713 | 628.1085 | 453.9154 | [9 empty] | -127.2329 | 0.4328 | -113.9863 | -0.0847 | -99.4073 | 0.636 | -105.3213 | -0.1114 | 259.4604 | -0.4789 | 257.3556 | 0.25 | 3267.2633 | 3085.3528 | 997.6761 | 638.9899 | -27.8504 | 786.9011
14:36 | 4192 |  |  | -18.691 | 1.5901 | -10.2937 | -6.2359 | -6.0165 | -9.3538 | -13.143 | 1.5776 | 14.5934 | 5.2885 | 0.6026 |  |  |  | -29.5263 | 3.567 | 13.5292 | 1.5495 |  | -14.6462 | -4.6901 | 0.6891 | 5.4423 | 5.7092 | 1.2867 | 70.7225 | 333.3718 | 334.9975 | 148.2544 | 166.7115 | 142.3427 | 199.2443 | 109.096 | 190.8603 | 99.3801 | 152.343 | 402.8568 | 844.2917 | 150.8297 | 196.9104 | 240.2304 | 153.5154 | 225.0309 | 878.3998 |  | 910.4412 |  | 920.3452 | 99.6447 | 100.187 | 145.0634 | 380.2557 | 783.7104 | 194.0302 | 113.4562 | 203.9018 | 462.7301 | 848.5326 | 117.0696 | 55.1444 | 82.1991 | 112.2283 | 195.322 | 937.6564 | 952.6689 | 951.2809 | 941.9314 | 98.5752 | 107.4507 | 190.24 | 425.4693 | 814.0429 | 85.805 | 115.8299 | 219.2561 | 507.9177 | 822.7645 | 61.392 | 85.7038 | 98.3301 | 110.2185 | 185.9437 | 905.2344 |  | 910.6211 | 818.3997 |  | 73.8737 | 105.4191 | 163.653 | 405.5203 | 803.3061 | 88.639 | 112.4362 | 196.7738 | 497.9862 | 880.704 | 54.1521 | 60.2904 | 96.2971 | 105.5023 | 197.0903 | 937.571 | 934.5065 | 912.3659 | 934.6175 | 101.1898 | 116.6505 | 176.1117 | 384.1755 | 807.8751 |  | 949.0432 |  |  | 964.3562 | 967.8979 | 876.6382 | 928.6122 | 883.3714 | 931.1404 | 876.116 | 833.4791 | 800.9935 | 735.1769 | 838.3979 | 815.0427 | 819.975 | 933.5211 | 959.7195 | 959.517 | 957.7674 | 959.021 | 364.9001 |  |  | 145.441 |  | 211.0238 | 161.7605 | 162.5836 | 108.127 | 184.0433 | 106.9977 | 409.0305 | 853.0704 | 373.4913 | 431.6568 | 202.8496 | 111.8049 | 129.4146 | 837.2271 | 915.7482 | 946.8195 | 934.5538 | 940.8061 | 156.1381 | 100.6133 | 156.5585 | 114.8247 | 787.0441 | 179.6813 | 105.7857 | 534.6506 |  | 144.0717 | 52.6781 | 79.3012 | 105.9325 | 185.7804 | 935.0446 | 917.5426 | 925.0755 | 816.7491 | 114.6235 | 103.5736 | 141.4529 | 325.1303 | 825.1901 | 72.5012 | 99.1425 | 148.9292 | 387.0804 | 858.5935 | 46.2468 | 53.8412 | 74.5303 | 102.8777 | 185.5486 | 984.0728 | 939.772 | 953.5615 | 1011.6035 | 938.7038 | 70.5342 | 100.7019 | 132.7066 | 326.7155 | 821.5178 | 86.7665 | 100.5347 | 145.4323 | 355.7969 | 866.6389 | 49.9147 | 57.8387 | 89.2289 | 113.7691 | 216.3464 | 979.7037 | 976.8402 | 965.8595 | 953.9421 | 76.4551 | 153.5071 | 105.8774 | 377.1453 | 805.5877 | 1005.7315 | 1014.3096 |  |  | 1027.9952 | 977.4684 | 1069.2738 | 958.9031 | 1031.8237 | 930.1329 |  | 995.1312 | 953.91 | 1024.2202 | 59.3504 | 73.5113 | 91.6768 |  | 828.3847 | 745.4771 | 794.1277 | 478.9305 | 649.6943 | 627.8567 | 453.8418 | [9 empty] | -127.2944 | 0.4348 | -113.9709 | -0.099 | -99.395 | 0.6504 | -105.3706 | -0.0785 | 259.4204 | -0.4727 | 257.3771 | 0.2356 | 3275.6361 | 3084.4324 | 997.5316 | 638.7755 | -27.7082 | 786.9309
14:36 | 4193 |  |  | -18.6295 | 1.5234 | -10.3263 | -6.2141 | -5.9858 | -9.328 | -13.1684 | 1.5793 | 14.5949 | 5.2933 | 0.6014 |  |  |  | -29.6346 | 3.573 | 13.6598 | 1.5319 |  | -14.5692 | -4.7362 | 0.6874 | 5.4394 | 5.7114 | 1.2855 | 68.3723 | 333.4322 | 335.0792 | 148.3044 | 166.776 | 142.3701 | 199.2752 | 109.1168 | 190.8838 | 99.3857 | 152.406 | 402.9569 | 844.1947 | 150.8653 | 197.0088 | 240.2009 | 153.6201 | 225.1577 | 878.0971 |  | 910.0417 |  | 919.8519 | 99.5732 | 100.1885 | 145.1129 | 380.3618 | 783.6872 | 194.0812 | 113.5499 | 203.9725 | 462.8253 | 848.4855 | 117.1007 | 55.1908 | 82.2074 | 112.2404 | 195.3913 | 937.4441 | 952.377 | 950.804 | 941.5696 | 98.5848 | 107.4465 | 190.2999 | 425.6168 | 814.0214 | 85.8268 | 115.8744 | 219.307 | 508.001 | 822.6809 | 61.3923 | 85.7373 | 98.3501 | 110.2415 | 185.979 | 904.8365 |  | 910.5607 | 818.2841 |  | 73.9422 | 105.4731 | 163.6846 | 405.6109 | 803.2787 | 88.6754 | 112.4504 | 196.8505 | 498.0666 | 880.6233 | 54.1811 | 60.325 | 96.2601 | 105.516 | 197.1622 | 937.4016 | 934.3588 | 912.2462 | 934.4859 | 101.1871 | 116.6825 | 176.1718 | 384.2701 | 807.805 |  | 949.2448 |  |  | 963.8885 | 967.8348 | 876.7877 | 928.7361 | 883.3655 | 931.1198 | 880.6534 | 840.5419 | 796.5939 | 721.9505 | 842.5348 | 809.2277 | 816.5449 | 1000.6974 | 959.4033 | 959.1275 | 957.4189 | 958.7074 | 364.9432 |  |  | 145.5013 |  | 210.9792 | 161.6848 | 162.6222 | 108.124 | 184.132 | 107.0253 | 409.0883 | 853.0541 | 373.5687 | 431.8089 | 202.9463 | 111.8344 | 129.4658 | 834.5218 | 915.7249 | 947.1135 | 932.7568 | 941.0137 | 156.2314 | 100.573 | 156.5497 | 114.8884 | 787.1451 | 179.725 | 105.8213 | 534.7919 |  | 144.1328 | 52.7007 | 79.3576 | 105.9503 | 185.8705 | 934.9551 | 917.4764 | 925.0707 | 816.8715 | 114.6491 | 103.5813 | 141.5114 | 325.2597 | 825.2814 | 72.5281 | 99.1511 | 148.9815 | 387.1787 | 858.5274 | 46.2499 | 53.8493 | 74.5371 | 102.8976 | 185.5961 | 983.1109 | 938.915 | 953.5216 | 1010.3922 | 938.5098 | 70.5069 | 100.6699 | 132.7093 | 326.768 | 821.484 | 86.7869 | 100.5335 | 145.4677 | 355.9026 | 866.4971 | 49.7872 | 57.8609 | 89.2538 | 113.7795 | 216.4214 | 979.4439 | 976.5833 | 965.7316 | 953.757 | 76.4649 | 153.5422 | 105.8965 | 377.2379 | 805.5458 | 1005.3441 | 1014.2024 |  |  | 1027.8047 | 977.2847 | 1069.1099 | 958.7699 | 1031.6462 | 929.8506 |  | 994.9418 | 953.9711 | 1024.1991 | 59.3627 | 73.5328 | 91.6724 |  | 828.434 | 745.6362 | 794.0963 | 478.9861 | 649.8226 | 628.1161 | 453.8633 | [9 empty] | -127.2883 | 0.4553 | -114.0263 | -0.0723 | -99.4257 | 0.6319 | -105.3121 | -0.0826 | 259.4265 | -0.4625 | 257.331 | 0.2562 | 3257.0456 | 3084.6034 | 997.3793 | 638.9694 | -27.6912 | 787.0351
14:36 | 4194 |  |  | -18.6286 | 1.527 | -10.4219 | -6.2581 | -5.9241 | -9.2151 | -13.062 | 1.5792 | 14.5943 | 5.2949 | 0.6021 |  |  |  | -29.7637 | 3.5646 | 13.5167 | 1.4551 |  | -14.7556 | -4.7532 | 0.6886 | 5.4414 | 5.7124 | 1.2865 | 68.2756 | 333.4929 | 335.1636 | 148.3574 | 166.8352 | 142.3919 | 199.294 | 109.1379 | 191.0539 | 99.4237 | 152.4654 | 403.0677 | 844.1153 | 150.8931 | 197.1097 | 240.0949 | 153.725 | 225.2795 | 877.7994 |  | 909.6052 |  | 919.3252 | 99.6356 | 100.1999 | 145.1735 | 380.4755 | 783.6611 | 194.1544 | 113.5675 | 204.0503 | 462.9459 | 848.3713 | 117.1002 | 55.1568 | 82.2654 | 112.3046 | 195.4498 | 937.2024 | 952.0676 | 950.277 | 941.1372 | 98.6006 | 107.4549 | 190.3782 | 425.7445 | 813.9741 | 85.8636 | 115.9032 | 219.3762 | 508.0918 | 822.6293 | 61.4017 | 85.7425 | 98.4049 | 110.2836 | 186.1189 | 905.2458 |  | 910.5316 | 818.2112 |  | 74.001 | 105.5013 | 163.7169 | 405.6823 | 803.2661 | 88.7275 | 112.4508 | 196.9426 | 498.1687 | 880.5321 | 54.1841 | 60.3561 | 96.2646 | 105.5372 | 197.2401 | 937.2132 | 934.2039 | 912.1377 | 934.3332 | 101.1835 | 116.7001 | 176.2378 | 384.3643 | 807.7512 |  | 948.9473 |  |  | 963.3797 | 967.7332 | 876.9692 | 928.8659 | 883.4638 | 931.1447 | 855.4277 | 801.4731 | 803.1661 | 700.7164 | 834.445 | 808.5125 | 827.3146 | 1054.0784 | 959.094 | 958.7402 | 957.0715 | 958.3868 | 365.0057 |  |  | 145.5721 |  | 210.8252 | 161.6232 | 162.6551 | 108.117 | 184.1733 | 107.0344 | 409.1858 | 853.0539 | 373.6678 | 432.182 | 203.0186 | 111.8708 | 129.5245 | 832.6895 | 915.6123 | 947.3587 | 931.7076 | 941.0577 | 156.2544 | 100.5851 | 156.5896 | 114.9151 | 787.2844 | 179.7717 | 105.8803 | 534.9276 |  | 144.1872 | 52.7279 | 79.4073 | 105.9541 | 185.9515 | 934.7738 | 917.3758 | 924.9415 | 817.0091 | 114.6728 | 103.6181 | 141.5415 | 325.3603 | 825.3812 | 72.5486 | 99.1678 | 149.0481 | 387.2959 | 858.4659 | 46.18 | 53.8478 | 74.5587 | 102.7354 | 185.6536 | 981.9948 | 938.1222 | 953.3134 | 1009.2298 | 938.2414 | 70.4805 | 100.6707 | 132.6885 | 326.8468 | 821.4413 | 86.8047 | 100.5441 | 145.504 | 356.01 | 866.3628 | 49.6923 | 57.8728 | 89.3102 | 113.7909 | 216.5132 | 979.2607 | 976.3272 | 965.5808 | 953.5978 | 76.4805 | 153.5802 | 105.9219 | 377.314 | 805.4883 | 1004.8378 | 1013.8697 |  |  | 1027.6579 | 977.1065 | 1068.896 | 958.6145 | 1031.3826 | 929.5668 |  | 994.7164 | 954.0915 | 1024.1496 | 59.3692 | 73.5839 | 91.6864 |  | 828.4663 | 745.6758 | 794.0477 | 479.2169 | 650.1129 | 628.3681 | 453.9795 | [9 empty] | -127.3283 | 0.4389 | -113.9647 | -0.0641 | -99.4381 | 0.6545 | -105.3613 | -0.0723 | 259.405 | -0.4727 | 257.3587 | 0.248 | 3291.8959 | 3083.6101 | 997.2164 | 639.2405 | -27.8157 | 787.0711
14:36 | 4195 |  |  | -18.6094 | 1.6259 | -10.2624 | -6.2382 | -5.9433 | -9.1471 | -13.1046 | 1.5781 | 14.5947 | 5.3011 | 0.6028 |  |  |  | -29.6844 | 3.5107 | 13.335 | 1.4201 |  | -14.7279 | -4.6571 | 0.6865 | 5.4381 | 5.7169 | 1.2857 | 69.3822 | 333.5517 | 335.2408 | 148.4132 | 166.9074 | 142.4134 | 199.3192 | 109.1605 | 191.0961 | 99.4748 | 152.538 | 403.1709 | 844.0326 | 150.9886 | 197.195 | 239.9853 | 153.8182 | 225.3928 | 877.4777 |  | 909.1341 |  | 918.7613 | 99.6423 | 100.2027 | 145.2219 | 380.5878 | 783.6327 | 194.2223 | 113.4864 | 204.1026 | 463.0285 | 848.2942 | 117.134 | 55.1634 | 82.3274 | 112.3487 | 195.519 | 936.9728 | 951.7246 | 949.708 | 940.6791 | 98.5952 | 107.4682 | 190.4645 | 425.8555 | 813.9306 | 85.9148 | 115.9183 | 219.4357 | 508.1724 | 822.5729 | 61.4861 | 85.7266 | 98.3827 | 110.2799 | 186.1395 | 906.0701 |  | 910.4761 | 818.1447 |  | 73.9941 | 105.4945 | 163.77 | 405.7347 | 803.2383 | 88.7419 | 112.4854 | 196.9966 | 498.2872 | 880.4361 | 54.1691 | 60.397 | 96.2792 | 105.5411 | 197.3341 | 936.9641 | 934.0263 | 911.972 | 934.1813 | 101.2199 | 116.703 | 176.2841 | 384.4578 | 807.7069 |  | 948.2879 |  |  | 962.8352 | 967.6132 | 877.069 | 928.9476 | 883.6068 | 931.1412 | 838.7503 | 772.4653 | 807.9631 | 678.124 | 813.143 | 818.5913 | 829.5973 | 1031.5598 | 958.7816 | 958.3424 | 956.7017 | 958.0528 | 365.0789 |  |  | 145.636 |  | 210.5442 | 161.5263 | 162.6835 | 108.0901 | 184.1555 | 107.0667 | 409.2887 | 853.0489 | 373.769 | 432.4688 | 203.0969 | 111.896 | 129.5563 | 831.9262 | 915.4569 | 947.5886 | 932.3692 | 940.9987 | 156.1885 | 100.5976 | 156.6267 | 114.9093 | 787.3972 | 179.827 | 105.8964 | 535.0949 |  | 144.2228 | 52.7526 | 79.4737 | 105.9874 | 186.0192 | 934.5064 | 917.2814 | 924.702 | 817.0375 | 114.6872 | 103.644 | 141.5837 | 325.4332 | 825.5087 | 72.5621 | 99.1973 | 149.0829 | 387.378 | 858.4029 | 46.1576 | 53.8453 | 74.6106 | 102.5383 | 185.7226 | 980.8819 | 939.7135 | 952.9254 | 1007.4271 | 937.9692 | 70.4934 | 100.6829 | 132.6993 | 326.9391 | 821.3981 | 86.831 | 100.5487 | 145.5375 | 356.1158 | 866.2193 | 49.7926 | 57.8918 | 89.3379 | 113.8139 | 216.5784 | 979.0434 | 976.1749 | 965.4468 | 953.4982 | 76.5175 | 153.6214 | 105.9303 | 377.4 | 805.4285 | 1004.1522 | 1013.4775 |  |  | 1027.5332 | 976.9177 | 1068.6009 | 958.4899 | 1031.0732 | 929.2718 |  | 994.4742 | 954.1322 | 1024.1067 | 59.3815 | 73.572 | 91.6919 |  | 828.4904 | 745.7005 | 794.0091 | 479.2278 | 649.9135 | 628.2618 | 454.1398 | [9 empty] | -127.3283 | 0.4574 | -114.0047 | -0.058 | -99.4627 | 0.6463 | -105.3336 | -0.0682 | 259.4204 | -0.4563 | 257.3217 | 0.2521 | 3317.9047 | 3083.3601 | 997.0267 | 639.0877 | -27.7448 | 787.0955
14:36 | 4196 |  |  | -18.5706 | 1.6681 | -10.2509 | -6.1233 | -5.9711 | -9.1604 | -13.1185 | 1.5755 | 14.5975 | 5.3012 | 0.6021 |  |  |  | -29.9893 | 3.3488 | 13.4112 | 1.4474 |  | -14.6867 | -4.6606 | 0.6895 | 5.4408 | 5.7184 | 1.287 | 73.3894 | 333.6197 | 335.3051 | 148.4584 | 166.9612 | 142.4304 | 199.3442 | 109.1698 | 191.0489 | 99.4931 | 152.6141 | 403.2736 | 843.9273 | 151.044 | 197.2539 | 239.9627 | 153.8878 | 225.5116 | 877.1221 |  | 908.6491 |  | 918.1789 | 99.5951 | 100.1953 | 145.2592 | 380.6863 | 783.5886 | 194.3185 | 113.4141 | 204.1377 | 463.0809 | 848.2471 | 117.2429 | 55.2154 | 82.3821 | 112.3541 | 195.5982 | 936.7528 | 951.3559 | 949.1049 | 940.2251 | 98.6183 | 107.4615 | 190.5131 | 425.9794 | 813.882 | 85.9275 | 115.9367 | 219.4964 | 508.2455 | 822.5122 | 61.4745 | 85.7501 | 98.3257 | 110.2706 | 186.1617 | 905.9701 |  | 910.3924 | 817.9821 |  | 73.9952 | 105.433 | 163.8214 | 405.767 | 803.1695 | 88.748 | 112.5213 | 197.028 | 498.3869 | 880.3473 | 54.2157 | 60.4331 | 96.2655 | 105.5592 | 197.4015 | 936.8161 | 933.8614 | 911.8311 | 934.0394 | 101.2614 | 116.7399 | 176.3746 | 384.552 | 807.6708 |  | 948.2244 |  |  | 962.2714 | 967.5077 | 877.2339 | 929.0836 | 883.7566 | 931.1551 | 839.4671 | 804.0141 | 808.2043 | 706.6465 | 799.1835 | 824.5531 | 828.2447 | 964.6899 | 958.4616 | 957.9295 | 956.3024 | 957.6919 | 365.2031 |  |  | 145.6877 |  | 210.3549 | 161.517 | 162.7033 | 108.0839 | 184.1545 | 107.0724 | 409.3839 | 853.0435 | 373.8657 | 432.4588 | 203.195 | 111.9145 | 129.5828 | 830.9945 | 915.3374 | 947.7544 | 933.2369 | 941.0555 | 156.1499 | 100.5992 | 156.6572 | 114.9107 | 787.4908 | 179.8797 | 105.8745 | 535.2357 |  | 144.2681 | 52.7613 | 79.5405 | 106.0061 | 186.0756 | 934.2438 | 917.2075 | 924.446 | 817.0501 | 114.7003 | 103.6101 | 141.561 | 325.4927 | 825.6048 | 72.5678 | 99.2181 | 149.1179 | 387.5154 | 858.3475 | 46.196 | 53.8687 | 74.6622 | 102.48 | 185.8369 | 979.8273 | 941.6017 | 952.4438 | 1005.6819 | 937.6715 | 70.5189 | 100.7088 | 132.7653 | 327.0617 | 821.3618 | 86.863 | 100.5413 | 145.5761 | 356.2164 | 866.0516 | 49.9033 | 57.9138 | 89.3688 | 113.8229 | 216.6485 | 978.8667 | 975.9821 | 965.3065 | 953.3533 | 76.5259 | 153.6635 | 105.9463 | 377.495 | 805.3812 | 1003.6351 | 1013.3432 |  |  | 1027.4521 | 976.7385 | 1068.2238 | 958.3245 | 1030.7407 | 928.9538 |  | 994.2212 | 954.2616 | 1024.024 | 59.3793 | 73.5932 | 91.6886 |  | 828.5474 | 745.7856 | 794.0454 | 478.979 | 650.0945 | 628.4306 | 454.0545 | [9 empty] | -127.3221 | 0.4451 | -113.9893 | -0.0641 | -99.4657 | 0.6709 | -105.3306 | -0.0723 | 259.4296 | -0.4707 | 257.3217 | 0.2521 | 3229.0075 | 3083.6565 | 996.8375 | 639.2626 | -27.7968 | 787.1665
14:36 | 4197 |  |  | -18.52 | 1.6618 | -10.025 | -6.1045 | -5.9328 | -9.0808 | -13.1242 | 1.5676 | 14.5925 | 5.3071 | 0.6013 |  |  |  | -29.9219 | 3.3859 | 13.4988 | 1.5675 |  | -14.6602 | -4.6167 | 0.6865 | 5.4443 | 5.7124 | 1.2901 | 70.2616 | 333.7016 | 335.3889 | 148.4998 | 167.007 | 142.4514 | 199.3682 | 109.182 | 191.1693 | 99.4805 | 152.6762 | 403.3876 | 843.7982 | 151.0277 | 197.3284 | 240.0062 | 153.9496 | 225.6533 | 876.7858 |  | 908.1727 |  | 917.6137 | 99.6846 | 100.2036 | 145.3064 | 380.7943 | 783.5478 | 194.3667 | 113.4906 | 204.2426 | 463.1573 | 848.1909 | 117.335 | 55.2587 | 82.4551 | 112.3786 | 195.6803 | 936.5359 | 950.9971 | 948.5223 | 939.7885 | 98.6115 | 107.4805 | 190.5767 | 426.0949 | 813.8245 | 85.9348 | 115.9677 | 219.5645 | 508.3328 | 822.4613 | 61.4234 | 85.7405 | 98.3355 | 110.3354 | 186.3531 | 905.5966 |  | 910.3106 | 817.8069 |  | 74.02 | 105.4507 | 163.8249 | 405.8888 | 803.1474 | 88.7167 | 112.5475 | 197.1009 | 498.4716 | 880.2538 | 54.2605 | 60.4476 | 96.2345 | 105.6029 | 197.4348 | 936.7367 | 933.731 | 911.7374 | 933.9415 | 101.3321 | 116.7656 | 176.4369 | 384.641 | 807.6216 |  | 950.0564 |  |  | 961.6918 | 967.3542 | 877.2891 | 929.1138 | 883.8873 | 931.1703 | 847.3869 | 828.8431 | 807.1117 | 739.788 | 809.9109 | 825.4587 | 824.404 | 909.2738 | 958.1475 | 957.5247 | 955.9421 | 957.3497 | 365.3918 |  |  | 145.7466 |  | 210.2406 | 161.5621 | 162.7472 | 108.0956 | 184.2433 | 107.0729 | 409.4953 | 853.0382 | 373.9774 | 432.3946 | 203.3036 | 111.9439 | 129.6312 | 830.6889 | 915.3475 | 947.9257 | 935.5019 | 941.1261 | 156.2687 | 100.6141 | 156.6962 | 114.9377 | 787.6011 | 179.9248 | 105.9188 | 535.3512 |  | 144.3179 | 52.7536 | 79.5936 | 105.9923 | 186.1612 | 933.9201 | 917.0858 | 924.1884 | 816.9568 | 114.7116 | 103.6041 | 141.5714 | 325.6076 | 825.6451 | 72.6007 | 99.1984 | 149.1618 | 387.7038 | 858.3008 | 46.2245 | 53.8978 | 74.6572 | 102.4979 | 185.9442 | 978.903 | 941.1284 | 951.5506 | 1004.6153 | 937.3384 | 70.5344 | 100.7675 | 132.852 | 327.1944 | 821.3486 | 86.8969 | 100.5505 | 145.6157 | 356.3193 | 865.8824 | 50.0469 | 57.9423 | 89.4071 | 113.8348 | 216.7202 | 978.8174 | 975.7908 | 965.1904 | 953.234 | 76.5131 | 153.7107 | 105.9653 | 377.5889 | 805.3292 | 1003.141 | 1012.9657 |  |  | 1027.4139 | 976.5957 | 1067.7652 | 958.1083 | 1030.3812 | 928.5335 |  | 993.9505 | 954.4368 | 1023.914 | 59.3871 | 73.5964 | 91.6852 |  | 828.5694 | 745.7975 | 794.1239 | 479.3145 | 650.0524 | 628.4447 | 454.1913 | [9 empty] | -127.3683 | 0.4553 | -113.9955 | -0.06 | -99.4534 | 0.6504 | -105.3306 | -0.0765 | 259.4111 | -0.4625 | 257.3279 | 0.2521 | 3240.0733 | 3080.2756 | 996.6403 | 639.2485 | -27.5616 | 787.1834
14:36 | 4198 |  |  | -18.5765 | 1.7204 | -10.0639 | -6.0836 | -5.9886 | -9.1007 | -13.1153 | 1.5665 | 14.5943 | 5.3079 | 0.6028 |  |  |  | -29.663 | 3.5679 | 13.38 | 1.442 |  | -14.7943 | -4.6612 | 0.685 | 5.4413 | 5.7089 | 1.2896 | 72.4057 | 333.7833 | 335.4549 | 148.537 | 167.0684 | 142.4652 | 199.3923 | 109.2002 | 191.2044 | 99.4694 | 152.7055 | 403.4792 | 843.6896 | 151.0493 | 197.403 | 240.0967 | 154.0229 | 225.7657 | 876.4565 |  | 907.707 |  | 917.0846 | 99.7367 | 100.218 | 145.3521 | 380.9 | 783.504 | 194.3643 | 113.5475 | 204.3249 | 463.2739 | 848.111 | 117.3271 | 55.2794 | 82.4934 | 112.4229 | 195.7493 | 936.3058 | 950.6489 | 947.99 | 939.3413 | 98.5896 | 107.4989 | 190.6401 | 426.2039 | 813.7795 | 85.9689 | 116.0003 | 219.6404 | 508.4227 | 822.4046 | 61.3742 | 85.7509 | 98.3245 | 110.3634 | 186.4635 | 905.8194 |  | 910.2708 | 817.734 |  | 74.0316 | 105.4775 | 163.8483 | 405.9717 | 803.1231 | 88.7189 | 112.5697 | 197.163 | 498.5539 | 880.1898 | 54.3037 | 60.4401 | 96.1997 | 105.648 | 197.4586 | 936.6583 | 933.6151 | 911.637 | 933.8669 | 101.36 | 116.786 | 176.5011 | 384.7334 | 807.5615 |  | 952.3047 |  |  | 961.1076 | 967.1212 | 877.2609 | 929.1082 | 883.9205 | 931.0907 | 857.7739 | 839.1443 | 810.8586 | 744.6364 | 832.6258 | 824.758 | 810.9765 | 892.9601 | 957.8565 | 957.1658 | 955.6669 | 957.0656 | 365.53 |  |  | 145.8166 |  | 210.103 | 161.5502 | 162.7848 | 108.0814 | 184.2993 | 107.0867 | 409.5943 | 853.0269 | 374.0772 | 432.5416 | 203.3942 | 111.9731 | 129.688 | 830.4658 | 915.3922 | 948.0855 | 936.4542 | 941.3077 | 156.3351 | 100.6253 | 156.7291 | 114.9461 | 787.716 | 179.9761 | 105.978 | 535.5092 |  | 144.3679 | 52.7524 | 79.6511 | 106.011 | 186.2477 | 933.6216 | 916.9814 | 924.0178 | 816.5888 | 114.7299 | 103.6514 | 141.658 | 325.7605 | 825.7401 | 72.6611 | 99.1835 | 149.1887 | 387.8222 | 858.2357 | 46.2822 | 53.8991 | 74.6716 | 102.5348 | 186.0305 | 978.4141 | 941.2921 | 949.1293 | 1004.3622 | 937.0582 | 70.5603 | 100.8004 | 132.8738 | 327.2968 | 821.3005 | 86.9207 | 100.5551 | 145.6544 | 356.4215 | 865.7087 | 50.239 | 57.9525 | 89.482 | 113.8652 | 216.8017 | 978.7914 | 975.7025 | 965.0775 | 953.1576 | 76.5361 | 153.7675 | 105.9681 | 377.6739 | 805.2791 | 1002.8963 | 1012.4852 |  |  | 1027.394 | 976.3934 | 1067.1769 | 957.8233 | 1029.9073 | 928.123 |  | 993.6822 | 954.639 | 1023.7582 | 59.3968 | 73.6248 | 91.7116 |  | 828.6141 | 745.7747 | 794.0335 | 479.4451 | 650.4122 | 628.6962 | 454.3593 | [9 empty] | -127.3652 | 0.4512 | -113.9832 | -0.0621 | -99.4688 | 0.6668 | -105.3059 | -0.0744 | 259.4173 | -0.4645 | 257.3402 | 0.2521 | 3184.5111 | 3073.327 | 996.4091 | 639.5542 | -27.581 | 787.1944
14:36 | 4199 |  |  | -18.7382 | 1.6471 | -10.1722 | -6.1361 | -5.9115 | -9.1292 | -13.223 | 1.5646 | 14.587 | 5.3089 | 0.6018 |  |  |  | -29.65 | 3.5816 | 13.6001 | 1.4517 |  | -14.7754 | -4.6679 | 0.684 | 5.4381 | 5.7072 | 1.2973 | 73.6364 | 333.8583 | 335.518 | 148.5779 | 167.1267 | 142.4793 | 199.4094 | 109.2272 | 191.0506 | 99.4316 | 152.7141 | 403.5453 | 843.5678 | 151.0828 | 197.5162 | 240.1675 | 154.1306 | 225.902 | 876.1277 |  | 907.2755 |  | 916.5681 | 99.6571 | 100.2323 | 145.3891 | 381.0077 | 783.4546 | 194.3659 | 113.5214 | 204.3541 | 463.3637 | 848.0326 | 117.3052 | 55.3092 | 82.5044 | 112.423 | 195.816 | 936.1104 | 950.2984 | 947.467 | 938.8927 | 98.5585 | 107.5036 | 190.6962 | 426.3302 | 813.7353 | 85.9676 | 115.9899 | 219.7257 | 508.4896 | 822.3688 | 61.3787 | 85.8616 | 98.3915 | 110.373 | 186.4405 | 905.9812 |  | 910.1955 | 817.6783 |  | 74.0412 | 105.4523 | 163.9194 | 406.004 | 803.0468 | 88.6955 | 112.6055 | 197.1832 | 498.6538 | 880.1226 | 54.3616 | 60.4442 | 96.1987 | 105.6889 | 197.5096 | 936.6103 | 933.5247 | 911.5456 | 933.7779 | 101.4051 | 116.8001 | 176.5699 | 384.8232 | 807.5255 |  | 953.0593 |  |  | 960.52 | 966.9068 | 877.3795 | 929.2956 | 883.8182 | 930.9092 | 859.1337 | 836.1448 | 818.0689 | 753.8452 | 844.354 | 824.6596 | 797.7913 | 889.48 | 957.6072 | 956.8663 | 955.5055 | 956.8548 | 365.6173 |  |  | 145.8943 |  | 209.9668 | 161.528 | 162.8138 | 108.0538 | 184.2552 | 107.1046 | 409.6861 | 853.0344 | 374.1679 | 432.6409 | 203.5071 | 112.0061 | 129.7499 | 829.2851 | 915.6858 | 948.2191 | 933.4397 | 941.6296 | 156.2343 | 100.6162 | 156.7563 | 114.9204 | 787.8216 | 180.035 | 105.9898 | 535.656 |  | 144.4362 | 52.7942 | 79.6953 | 106.048 | 186.3256 | 933.4406 | 916.9306 | 924.0041 | 816.6286 | 114.737 | 103.6533 | 141.6782 | 325.8538 | 825.9006 | 72.6849 | 99.1898 | 149.2296 | 387.9503 | 858.1945 | 46.2742 | 53.9292 | 74.7521 | 102.5648 | 186.1613 | 978.2887 | 942.4434 | 946.3698 | 1004.7225 | 936.8006 | 70.58 | 100.7779 | 132.8427 | 327.4014 | 821.2167 | 86.9467 | 100.5534 | 145.6909 | 356.5287 | 865.556 | 50.3107 | 57.9819 | 89.4814 | 113.874 | 216.8724 | 978.7962 | 975.6712 | 964.975 | 953.0213 | 76.5698 | 153.8069 | 105.975 | 377.7662 | 805.2293 | 1003.025 | 1011.8634 |  |  | 1027.397 | 976.1288 | 1066.4883 | 957.4199 | 1029.227 | 927.7843 |  | 993.3984 | 954.8388 | 1023.5433 | 59.3895 | 73.6844 | 91.7048 |  | 828.6616 | 745.8039 | 793.9886 | 479.4451 | 650.3465 | 628.4659 | 454.2936 | [9 empty] | -127.3713 | 0.4656 | -113.9863 | -0.0703 | -99.4657 | 0.6586 | -105.3121 | -0.0641 | 259.4173 | -0.4584 | 257.3156 | 0.248 | 3212.5288 | 3073.1991 | 996.1527 | 639.4062 | -27.6369 | 787.2328
14:36 | 4200 |  |  | -18.7003 | 1.6864 | -10.0918 | -6.0615 | -6.0232 | -9.1488 | -13.1277 | 1.5586 | 14.5929 | 5.3181 | 0.6023 |  |  |  | -29.7153 | 3.5863 | 13.4163 | 1.4861 |  | -14.6944 | -4.6737 | 0.6838 | 5.436 | 5.7104 | 1.2899 | 70.6791 | 333.9275 | 335.6033 | 148.6248 | 167.187 | 142.4954 | 199.4378 | 109.2612 | 191.0212 | 99.4387 | 152.762 | 403.6428 | 843.4593 | 151.0909 | 197.6285 | 240.2015 | 154.2564 | 226.0661 | 875.8476 |  | 906.8697 |  | 916.0639 | 99.6295 | 100.2231 | 145.4203 | 381.1213 | 783.4195 | 194.4458 | 113.583 | 204.4204 | 463.4638 | 847.9634 | 117.3053 | 55.3415 | 82.5117 | 112.4073 | 195.8709 | 935.9242 | 949.9585 | 946.9328 | 938.4773 | 98.5984 | 107.5355 | 190.7717 | 426.4612 | 813.6906 | 85.9837 | 115.9952 | 219.7943 | 508.5536 | 822.325 | 61.4883 | 85.8424 | 98.3859 | 110.3589 | 186.4204 | 906.2042 |  | 910.02 | 817.6656 |  | 74.0576 | 105.4913 | 163.9641 | 406.1091 | 803.0269 | 88.6704 | 112.6535 | 197.2085 | 498.7401 | 879.9774 | 54.3589 | 60.486 | 96.2336 | 105.6909 | 197.5808 | 936.5252 | 933.4422 | 911.463 | 933.6846 | 101.374 | 116.8494 | 176.6512 | 384.9373 | 807.4743 |  | 952.6033 |  |  | 959.9387 | 966.7025 | 877.4208 | 929.3679 | 883.6564 | 930.6873 | 859.4235 | 835.8858 | 822.0617 | 758.7688 | 842.1183 | 822.5756 | 791.6636 | 885.0796 | 957.3948 | 956.6111 | 955.4216 | 956.6932 | 365.7256 |  |  | 145.9603 |  | 209.8539 | 161.483 | 162.8252 | 108.0418 | 184.2805 | 107.136 | 409.7862 | 853.0484 | 374.2701 | 432.5378 | 203.6135 | 112.0432 | 129.7892 | 828.7813 | 916.0559 | 948.4029 | 933.0375 | 941.8676 | 156.2453 | 100.6161 | 156.7874 | 114.9706 | 787.9192 | 180.0922 | 105.9932 | 535.781 |  | 144.5065 | 52.8511 | 79.7408 | 106.0496 | 186.4262 | 933.3376 | 916.9019 | 923.9846 | 817.4931 | 114.7528 | 103.6457 | 141.6804 | 325.9426 | 825.9972 | 72.6776 | 99.1928 | 149.2841 | 388.1448 | 858.1681 | 46.2964 | 53.9682 | 74.7483 | 102.6393 | 186.2725 | 978.2424 | 943.6429 | 944.9022 | 1005.2055 | 936.5742 | 70.5836 | 100.7489 | 132.8859 | 327.4901 | 821.1556 | 86.988 | 100.5582 | 145.7462 | 356.6469 | 865.4468 | 50.2978 | 58.0372 | 89.4588 | 113.8786 | 216.9425 | 978.7504 | 975.6928 | 964.9107 | 952.9614 | 76.5476 | 153.8586 | 105.9849 | 377.8594 | 805.1841 | 1003.1572 | 1011.2776 |  |  | 1027.4004 | 975.9528 | 1065.7814 | 956.9655 | 1028.3992 | 927.5269 |  | 993.1437 | 955.0583 | 1023.2984 | 59.3945 | 73.6484 | 91.7027 |  | 828.6639 | 745.8813 | 794.0318 | 479.2278 | 650.3735 | 628.525 | 454.1398 | [9 empty] | -127.399 | 0.4635 | -113.9832 | -0.058 | -99.4842 | 0.6566 | -105.3121 | -0.0682 | 259.4388 | -0.4563 | 257.3156 | 0.248 | 3177.0727 | 3073.513 | 995.9095 | 639.4492 | -27.6185 | 787.2726
14:36 | 4201 |  |  | -18.7814 | 1.4572 | -10.1229 | -6.2034 | -5.9494 | -9.019 | -13.046 | 1.5582 | 14.5912 | 5.3229 | 0.6014 |  |  |  | -29.6372 | 3.562 | 13.383 | 1.4931 |  | -14.6778 | -4.7064 | 0.6838 | 5.436 | 5.7097 | 1.2888 | 71.8844 | 334.0061 | 335.682 | 148.6724 | 167.2456 | 142.5051 | 199.4603 | 109.2815 | 191.1499 | 99.4884 | 152.8504 | 403.7608 | 843.3762 | 151.0587 | 197.7056 | 240.2781 | 154.3379 | 226.2021 | 875.586 |  | 906.4004 |  | 915.5676 | 99.7182 | 100.2341 | 145.4594 | 381.2267 | 783.3814 | 194.5004 | 113.6743 | 204.4893 | 463.5956 | 847.8862 | 117.3338 | 55.3411 | 82.5703 | 112.4726 | 195.932 | 935.7033 | 949.6463 | 946.4229 | 938.0928 | 98.6206 | 107.5662 | 190.8553 | 426.5802 | 813.6498 | 86.0473 | 116.032 | 219.8418 | 508.6518 | 822.2401 | 61.4848 | 85.7678 | 98.3435 | 110.3854 | 186.5797 | 906.5102 |  | 909.8041 | 817.8179 |  | 74.0472 | 105.5735 | 163.931 | 406.2571 | 803.049 | 88.7684 | 112.6531 | 197.2739 | 498.8031 | 879.8898 | 54.3995 | 60.4937 | 96.2123 | 105.7084 | 197.6446 | 936.3736 | 933.3598 | 911.3988 | 933.5632 | 101.3143 | 116.9244 | 176.7358 | 385.0419 | 807.4036 |  | 951.2869 |  |  | 959.3879 | 966.4816 | 877.3592 | 929.2988 | 883.4731 | 930.4717 | 865.0486 | 846.1575 | 820.2623 | 749.9776 | 832.7575 | 822.8671 | 803.5603 | 883.8815 | 957.2073 | 956.4026 | 955.3649 | 956.5493 | 365.8357 |  |  | 146.0269 |  | 209.7392 | 161.5058 | 162.8404 | 108.033 | 184.4352 | 107.1551 | 409.8814 | 853.0379 | 374.3846 | 432.5853 | 203.6716 | 112.0737 | 129.8168 | 829.2232 | 916.267 | 948.5981 | 934.6098 | 942.1166 | 156.4052 | 100.6293 | 156.8171 | 115.0605 | 788.0358 | 180.1436 | 106.0284 | 535.9298 |  | 144.5577 | 52.8567 | 79.7937 | 106.0938 | 186.4997 | 933.2885 | 916.9275 | 923.9078 | 818.2743 | 114.7704 | 103.686 | 141.7617 | 326.0305 | 826.0548 | 72.7059 | 99.1996 | 149.33 | 388.2743 | 858.081 | 46.368 | 53.9756 | 74.7516 | 102.7053 | 186.3135 | 978.184 | 944.4664 | 942.9047 | 1005.6497 | 936.3821 | 70.6094 | 100.7702 | 132.9534 | 327.5987 | 821.0912 | 87.0136 | 100.5493 | 145.7901 | 356.7543 | 865.3373 | 50.2604 | 58.0707 | 89.4828 | 113.8832 | 217.0238 | 978.6562 | 975.6594 | 964.7958 | 952.9544 | 76.5643 | 153.9034 | 106.0004 | 377.9443 | 805.1306 | 1003.2973 | 1011.2745 |  |  | 1027.3649 | 975.8552 | 1065.1197 | 956.5266 | 1027.565 | 927.4037 |  | 992.9532 | 955.1685 | 1023.0083 | 59.4044 | 73.7195 | 91.7005 |  | 828.6858 | 745.9208 | 793.9945 | 479.654 | 650.4697 | 628.8972 | 454.4764 | [9 empty] | -127.4175 | 0.4697 | -113.9893 | -0.0662 | -99.435 | 0.6524 | -105.2875 | -0.0641 | 259.4173 | -0.4563 | 257.3279 | 0.2397 | 3231.7966 | 3073.0816 | 995.6674 | 639.6834 | -27.6745 | 787.3033
14:36 | 4202 |  |  | -18.7427 | 1.3188 | -10.1038 | -6.1815 | -5.9785 | -8.9922 | -12.9861 | 1.5589 | 14.5886 | 5.3228 | 0.6026 |  |  |  | -29.5307 | 3.7168 | 13.4049 | 1.601 |  | -14.5972 | -4.6463 | 0.6842 | 5.4401 | 5.7168 | 1.2878 | 71.2518 | 334.092 | 335.7564 | 148.7165 | 167.3019 | 142.5178 | 199.4711 | 109.2945 | 191.264 | 99.4975 | 152.9138 | 403.8505 | 843.2927 | 151.049 | 197.8137 | 240.3394 | 154.3931 | 226.2967 | 875.3687 |  | 905.9896 |  | 915.1347 | 99.783 | 100.2427 | 145.5106 | 381.3251 | 783.3323 | 194.5022 | 113.6766 | 204.5348 | 463.7154 | 847.8047 | 117.3814 | 55.3636 | 82.6155 | 112.5108 | 196.0224 | 935.5011 | 949.3557 | 946.0011 | 937.7489 | 98.5953 | 107.5946 | 190.9392 | 426.7102 | 813.6094 | 86.0958 | 116.0677 | 219.8963 | 508.7553 | 822.168 | 61.4797 | 85.806 | 98.453 | 110.4541 | 186.7691 | 906.8834 |  | 909.5917 | 818.1809 |  | 74.0452 | 105.6188 | 163.9202 | 406.3967 | 803.0494 | 88.8034 | 112.6435 | 197.3231 | 498.905 | 879.8452 | 54.4785 | 60.4732 | 96.1793 | 105.7525 | 197.6903 | 936.1986 | 933.2605 | 911.3287 | 933.4163 | 101.397 | 116.926 | 176.7081 | 385.1119 | 807.3457 |  | 949.8865 |  |  | 958.8763 | 966.2547 | 877.2701 | 929.2255 | 883.2648 | 930.2273 | 862.0967 | 847.8421 | 816.1083 | 726.694 | 835.2593 | 824.5884 | 812.7482 | 888.0233 | 957.0221 | 956.2244 | 955.3189 | 956.4174 | 365.9364 |  |  | 146.101 |  | 209.5082 | 161.5355 | 162.8807 | 108.0234 | 184.5368 | 107.1635 | 409.9822 | 853.0248 | 374.4669 | 432.725 | 203.7366 | 112.1055 | 129.8797 | 829.7666 | 916.5612 | 948.7377 | 934.5712 | 942.4854 | 156.4953 | 100.6282 | 156.8372 | 115.0741 | 788.1384 | 180.1953 | 106.0602 | 536.1014 |  | 144.5932 | 52.8456 | 79.8489 | 106.1513 | 186.5584 | 933.5704 | 916.9728 | 923.8265 | 818.7235 | 114.7735 | 103.7109 | 141.8181 | 326.0945 | 826.1631 | 72.7359 | 99.1922 | 149.4028 | 388.3764 | 857.9934 | 46.3815 | 53.9918 | 74.7992 | 102.7558 | 186.3522 | 978.5905 | 945.9378 | 940.4341 | 1006.6236 | 936.296 | 70.6287 | 100.7937 | 132.9953 | 327.7191 | 821.0311 | 87.0385 | 100.5536 | 145.8242 | 356.8543 | 865.2335 | 50.2483 | 58.0828 | 89.525 | 113.8951 | 217.0978 | 978.4923 | 975.5901 | 964.653 | 952.8384 | 76.659 | 153.9376 | 106.0281 | 378.031 | 805.0503 | 1003.9313 | 1011.329 |  |  | 1027.2643 | 975.754 | 1064.5516 | 956.1687 | 1026.8576 | 927.2664 |  | 992.7972 | 955.2903 | 1022.6741 | 59.391 | 73.7059 | 91.7013 |  | 828.7107 | 745.9553 | 793.8929 | 479.4903 | 650.3 | 628.9195 | 454.2971 | [9 empty] | -127.4113 | 0.4574 | -113.9678 | -0.0498 | -99.4657 | 0.6586 | -105.2936 | -0.0847 | 259.4419 | -0.4645 | 257.3248 | 0.2582 | 3300.369 | 3064.2876 | 995.4328 | 639.6098 | -27.5153 | 787.333
14:36 | 4203 |  |  | -18.8028 | 1.1411 | -10.0309 | -6.2272 | -5.8816 | -9.0306 | -13.0174 | 1.5613 | 14.5878 | 5.3265 | 0.6034 |  |  |  | -29.6012 | 3.8139 | 13.6573 | 1.5591 |  | -14.6076 | -4.652 | 0.6821 | 5.4431 | 5.7164 | 1.2893 | 72.0372 | 334.1709 | 335.8417 | 148.7673 | 167.3703 | 142.5403 | 199.4959 | 109.3159 | 191.2692 | 99.5079 | 152.9613 | 403.9408 | 843.2116 | 151.1239 | 197.9451 | 240.374 | 154.4896 | 226.4071 | 875.1803 |  | 905.6159 |  | 914.7503 | 99.7495 | 100.2417 | 145.5663 | 381.4288 | 783.2876 | 194.5662 | 113.667 | 204.6185 | 463.7846 | 847.7257 | 117.4295 | 55.3664 | 82.6818 | 112.557 | 196.1112 | 935.264 | 949.0819 | 945.6856 | 937.4479 | 98.6364 | 107.5892 | 190.9941 | 426.8359 | 813.5645 | 86.122 | 116.0967 | 219.9554 | 508.8281 | 822.1176 | 61.5131 | 85.8588 | 98.5017 | 110.4694 | 186.8099 | 907.6864 |  | 909.3964 | 818.3958 |  | 74.0581 | 105.6429 | 163.9558 | 406.4722 | 802.9844 | 88.808 | 112.6647 | 197.3604 | 499.0139 | 879.7546 | 54.4872 | 60.475 | 96.1803 | 105.764 | 197.7382 | 936.0196 | 933.1557 | 911.2504 | 933.2713 | 101.449 | 116.9208 | 176.6991 | 385.2012 | 807.3039 |  | 948.5324 |  |  | 958.4196 | 965.9986 | 877.1487 | 929.1161 | 882.9909 | 929.8933 | 863.5625 | 841.0476 | 811.5838 | 714.97 | 849.2517 | 822.9873 | 807.8719 | 891.704 | 956.835 | 956.0509 | 955.2639 | 956.2892 | 366.0224 |  |  | 146.1675 |  | 209.3408 | 161.5422 | 162.9017 | 108.0614 | 184.6178 | 107.1781 | 410.1034 | 853.0259 | 374.5638 | 432.5931 | 203.8739 | 112.1451 | 129.9378 | 829.2268 | 917.123 | 948.9245 | 933.5087 | 943.2861 | 156.5407 | 100.6475 | 156.8806 | 115.1118 | 788.2408 | 180.2388 | 106.0906 | 536.2445 |  | 144.6382 | 52.8741 | 79.9278 | 106.1635 | 186.6337 | 933.912 | 917.4145 | 923.7336 | 819.1969 | 114.7908 | 103.712 | 141.8226 | 326.1856 | 826.2478 | 72.7567 | 99.1847 | 149.4587 | 388.597 | 857.9379 | 46.4988 | 54.0172 | 74.8282 | 102.8204 | 186.4349 | 979.9879 | 948.1568 | 938.7826 | 1008.6314 | 936.3432 | 70.6663 | 100.7798 | 132.9944 | 327.8168 | 820.9798 | 87.0604 | 100.5574 | 145.8704 | 356.964 | 865.1323 | 50.2061 | 58.0933 | 89.5569 | 113.904 | 217.1765 | 978.2631 | 975.4978 | 964.5433 | 952.6679 | 76.6759 | 153.9703 | 106.0405 | 378.1205 | 804.9972 | 1005.1323 | 1011.1605 |  |  | 1027.1109 | 975.669 | 1064.0785 | 955.9204 | 1026.3765 | 927.2749 |  | 992.6943 | 955.4234 | 1022.34 | 59.3882 | 73.6959 | 91.7078 |  | 828.7123 | 746.0269 | 793.8501 | 479.4033 | 650.4639 | 628.8246 | 454.2236 | [9 empty] | -127.4483 | 0.4553 | -113.9524 | -0.0703 | -99.4565 | 0.6586 | -105.3275 | -0.058 | 259.3865 | -0.4604 | 257.3248 | 0.2418 | 3256.0869 | 3063.8999 | 995.2168 | 639.6442 | -27.504 | 787.3696
14:36 | 4204 |  |  | -18.8453 | 0.9957 | -9.9164 | -6.2099 | -5.7963 | -9.0239 | -12.9607 | 1.5621 | 14.5897 | 5.3299 | 0.6051 |  |  |  | -29.699 | 3.9153 | 13.4953 | 1.4689 |  | -14.5779 | -4.6591 | 0.6818 | 5.4393 | 5.7142 | 1.29 | 70.691 | 334.2479 | 335.908 | 148.8103 | 167.4254 | 142.5557 | 199.5164 | 109.3382 | 191.2287 | 99.5617 | 153.0505 | 404.0807 | 843.1501 | 151.1928 | 198.0551 | 240.4509 | 154.5948 | 226.5329 | 874.9684 |  | 905.2329 |  | 914.3868 | 99.6941 | 100.2559 | 145.628 | 381.5551 | 783.2556 | 194.6316 | 113.7279 | 204.7079 | 463.8534 | 847.6604 | 117.4285 | 55.3624 | 82.7654 | 112.613 | 196.1773 | 935.0578 | 948.8166 | 945.4044 | 937.144 | 98.637 | 107.5936 | 191.0513 | 426.9619 | 813.4989 | 86.1488 | 116.0976 | 220.0253 | 508.8759 | 822.0971 | 61.4577 | 85.8563 | 98.4215 | 110.4503 | 186.8155 | 908.9939 |  | 909.1825 | 818.2724 |  | 74.0746 | 105.6188 | 164.0095 | 406.4649 | 802.8553 | 88.8764 | 112.7023 | 197.4357 | 499.1017 | 879.6952 | 54.4666 | 60.4688 | 96.1676 | 105.7562 | 197.8136 | 935.8305 | 933.064 | 911.1658 | 933.1337 | 101.4569 | 116.9401 | 176.7402 | 385.2968 | 807.2577 |  | 947.0724 |  |  | 958.0162 | 965.7143 | 877.0877 | 929.0004 | 882.6477 | 929.487 | 871.2735 | 831.8589 | 795.0338 | 718.6017 | 855.0066 | 821.9575 | 801.8367 | 891.9383 | 956.6594 | 955.8973 | 955.2237 | 956.1682 | 366.1609 |  |  | 146.2376 |  | 209.2337 | 161.6177 | 162.9153 | 108.087 | 184.6354 | 107.1823 | 410.1975 | 853.0134 | 374.6754 | 432.2077 | 204.0435 | 112.19 | 129.9897 | 827.284 | 918.0479 | 949.2843 | 932.4697 | 944.4753 | 156.5645 | 100.6582 | 156.9362 | 115.1243 | 788.3565 | 180.2908 | 106.1245 | 536.3721 |  | 144.6883 | 52.8983 | 79.992 | 106.1766 | 186.7082 | 933.9858 | 918.9573 | 923.5904 | 819.5855 | 114.8178 | 103.726 | 141.848 | 326.2841 | 826.3215 | 72.7902 | 99.1831 | 149.4871 | 388.7845 | 857.8649 | 46.5805 | 54.0326 | 74.8689 | 102.8562 | 186.5314 | 981.5633 | 949.9706 | 936.4284 | 1010.6118 | 936.4095 | 70.7125 | 100.7621 | 132.9953 | 327.916 | 820.9293 | 87.0804 | 100.5589 | 145.9002 | 357.0621 | 865.0045 | 50.0676 | 58.1123 | 89.5896 | 113.908 | 217.2529 | 978.0371 | 975.3399 | 964.4174 | 952.5329 | 76.645 | 154.0035 | 106.0566 | 378.2107 | 804.9531 | 1006.0886 | 1010.7756 |  |  | 1026.895 | 975.6574 | 1063.7193 | 955.6683 | 1026.041 | 927.5734 |  | 992.602 | 955.5339 | 1022.0067 | 59.4166 | 73.849 | 91.7078 |  | 828.7349 | 746.0257 | 793.8285 | 479.7009 | 650.6565 | 628.9787 | 454.6695 | [9 empty] | -127.4575 | 0.4451 | -113.9678 | -0.0477 | -99.4688 | 0.6607 | -105.2906 | -0.0867 | 259.445 | -0.4522 | 257.2848 | 0.2582 | 3304.8843 | 3063.1965 | 995.0181 | 639.8176 | -27.544 | 787.3803
14:36 | 4205 |  |  | -18.9283 | 0.97 | -9.8254 | -6.23 | -5.7782 | -9.0493 | -12.8889 | 1.5625 | 14.5933 | 5.3427 | 0.6057 |  |  |  | -29.682 | 4.1215 | 13.5387 | 1.4614 |  | -14.458 | -4.6591 | 0.6801 | 5.4451 | 5.7172 | 1.2927 | 70.5835 | 334.3177 | 335.9693 | 148.8446 | 167.4727 | 142.5596 | 199.5334 | 109.3584 | 191.37 | 99.5745 | 153.1075 | 404.1811 | 843.0655 | 151.2485 | 198.1489 | 240.5334 | 154.651 | 226.6491 | 874.7781 |  | 904.88 |  | 914.057 | 99.754 | 100.2456 | 145.6812 | 381.6623 | 783.2383 | 194.7271 | 113.7299 | 204.7723 | 463.9488 | 847.6061 | 117.4284 | 55.3699 | 82.7979 | 112.6153 | 196.2359 | 934.8791 | 948.5441 | 945.0702 | 936.8175 | 98.6608 | 107.6234 | 191.1363 | 427.092 | 813.4346 | 86.1861 | 116.1076 | 220.0936 | 508.9436 | 822.0481 | 61.4857 | 85.807 | 98.3593 | 110.4646 | 186.9207 | 909.9348 |  | 908.9648 | 818.0558 |  | 74.0893 | 105.6261 | 164.0646 | 406.5155 | 802.7838 | 88.9163 | 112.7207 | 197.4925 | 499.1844 | 879.6125 | 54.4961 | 60.4871 | 96.1505 | 105.7708 | 197.8895 | 935.6767 | 932.9349 | 911.071 | 933.0068 | 101.4812 | 116.9586 | 176.8022 | 385.3828 | 807.2173 |  | 946.3523 |  |  | 957.6548 | 965.4475 | 876.9791 | 928.7215 | 882.2872 | 929.086 | 871.4992 | 815.5889 | 787.2795 | 703.3477 | 861.9185 | 822.8566 | 797.3775 | 892.4838 | 956.4906 | 955.7465 | 955.1912 | 956.0392 | 366.3054 |  |  | 146.308 |  | 209.0712 | 161.6789 | 162.9553 | 108.0815 | 184.6366 | 107.1774 | 410.2824 | 852.9816 | 374.7533 | 431.77 | 204.159 | 112.2187 | 130.0279 | 826.1778 | 918.9823 | 949.678 | 933.1848 | 945.5255 | 156.573 | 100.6312 | 156.9547 | 115.1246 | 788.4532 | 180.3421 | 106.1529 | 536.5257 |  | 144.7349 | 52.9178 | 80.0318 | 106.1988 | 186.7826 | 934.0266 | 920.3636 | 923.3627 | 819.8737 | 114.831 | 103.758 | 141.8953 | 326.3864 | 826.427 | 72.8179 | 99.189 | 149.5422 | 388.8015 | 857.7864 | 46.5907 | 54.0558 | 74.9173 | 102.8973 | 186.621 | 982.3889 | 950.3708 | 933.7459 | 1011.122 | 936.4265 | 70.737 | 100.7309 | 133.0329 | 327.9997 | 820.8913 | 87.0887 | 100.5693 | 145.9319 | 357.1553 | 864.8477 | 50.377 | 58.1228 | 89.6475 | 113.9248 | 217.3283 | 977.8513 | 975.1757 | 964.276 | 952.4323 | 76.6904 | 154.0418 | 106.0864 | 378.2985 | 804.8992 | 1006.3632 | 1010.5061 |  |  | 1026.6104 | 975.6221 | 1063.4417 | 955.3693 | 1025.6817 | 927.938 |  | 992.4876 | 955.5709 | 1021.6544 | 59.4198 | 73.9341 | 91.7098 |  | 828.7323 | 746.0329 | 793.8648 | 479.8811 | 651.0367 | 629.0498 | 454.4857 | [9 empty] | -127.4575 | 0.4594 | -113.9463 | -0.0682 | -99.4781 | 0.6627 | -105.2906 | -0.058 | 259.4173 | -0.4666 | 257.3002 | 0.25 | 3257.8077 | 3054.6079 | 994.8112 | 640.0432 | -27.4223 | 787.3826
14:36 | 4206 |  |  | -18.8174 | 1.0363 | -9.7955 | -6.2805 | -5.8359 | -9.1089 | -12.8296 | 1.5603 | 14.5955 | 5.3431 | 0.6039 |  |  |  | -29.7035 | 4.2296 | 13.3466 | 1.5532 |  | -14.5305 | -4.7051 | 0.6786 | 5.4439 | 5.7219 | 1.2942 | 72.1204 | 334.3863 | 336.0642 | 148.8824 | 167.5331 | 142.5735 | 199.555 | 109.3796 | 191.4827 | 99.5358 | 153.1364 | 404.2375 | 842.9212 | 151.3232 | 198.2661 | 240.6648 | 154.7398 | 226.7779 | 874.6026 |  | 904.5211 |  | 913.7094 | 99.7518 | 100.2441 | 145.7179 | 381.7564 | 783.1836 | 194.7449 | 113.6762 | 204.8702 | 464.0277 | 847.5368 | 117.4722 | 55.4103 | 82.8316 | 112.632 | 196.3024 | 934.6586 | 948.2713 | 944.7086 | 936.4665 | 98.6633 | 107.6192 | 191.2208 | 427.1988 | 813.3937 | 86.1864 | 116.1374 | 220.1683 | 509.0319 | 822.0043 | 61.5072 | 85.8557 | 98.4091 | 110.5301 | 187.0022 | 910.376 |  | 908.6957 | 817.8271 |  | 74.0752 | 105.6504 | 164.1144 | 406.6067 | 802.7336 | 88.9127 | 112.7258 | 197.5634 | 499.2725 | 879.515 | 54.5414 | 60.5194 | 96.1296 | 105.8113 | 197.9442 | 935.4878 | 932.7865 | 910.9943 | 932.8981 | 101.4701 | 116.9952 | 176.9026 | 385.4749 | 807.1669 |  | 946.2649 |  |  | 957.3406 | 965.17 | 876.8471 | 928.4902 | 881.9098 | 928.6768 | 866.4323 | 804.8471 | 794.1646 | 699.6648 | 860.0651 | 822.9062 | 804.7265 | 892.4932 | 956.3324 | 955.589 | 955.1965 | 955.9318 | 366.3766 |  |  | 146.3793 |  | 208.9061 | 161.7035 | 162.9976 | 108.0814 | 184.6956 | 107.2102 | 410.3829 | 852.9649 | 374.8463 | 431.4673 | 204.2353 | 112.2427 | 130.0517 | 825.0379 | 919.7492 | 950.1358 | 933.327 | 946.2139 | 156.6065 | 100.6255 | 156.9717 | 115.1888 | 788.5501 | 180.4029 | 106.1875 | 536.6896 |  | 144.7846 | 52.9285 | 80.096 | 106.2132 | 186.8741 | 934.082 | 921.2889 | 923.0687 | 820.4311 | 114.8525 | 103.7832 | 141.933 | 326.5107 | 826.5336 | 72.8309 | 99.2028 | 149.5943 | 388.8846 | 857.7318 | 46.6685 | 54.0968 | 74.9555 | 102.9389 | 186.7167 | 982.5617 | 949.1349 | 932.3992 | 1010.206 | 936.4554 | 70.7625 | 100.7174 | 133.092 | 328.0929 | 820.8814 | 87.1188 | 100.5849 | 145.9699 | 357.2569 | 864.6623 | 50.7606 | 58.1479 | 89.6462 | 113.9486 | 217.3864 | 977.6018 | 975.0402 | 964.1706 | 952.3313 | 76.7087 | 154.0868 | 106.094 | 378.3879 | 804.8494 | 1006.3665 | 1010.1532 |  |  | 1026.2768 | 975.5337 | 1063.237 | 955.1254 | 1025.3164 | 928.293 |  | 992.3629 | 955.5972 | 1021.3174 | 59.4188 | 73.9147 | 91.714 |  | 828.7129 | 746.1104 | 793.8157 | 479.7753 | 650.7951 | 628.9155 | 454.5681 | [9 empty] | -127.476 | 0.4553 | -113.9586 | -0.0539 | -99.4657 | 0.6524 | -105.2567 | -0.0785 | 259.4235 | -0.4501 | 257.3002 | 0.2582 | 3271.9212 | 3052.8347 | 994.6045 | 639.8553 | -27.4324 | 787.4117
14:36 | 4207 |  |  | -18.7365 | 1.0934 | -10.0074 | -6.1729 | -5.8019 | -9.0708 | -12.785 | 1.5621 | 14.6021 | 5.3472 | 0.604 |  |  |  | -29.7493 | 4.2789 | 13.3163 | 1.5605 |  | -14.484 | -4.5333 | 0.6775 | 5.4433 | 5.7247 | 1.2921 | 69.5107 | 334.4648 | 336.1636 | 148.9257 | 167.5933 | 142.5888 | 199.5748 | 109.3958 | 191.5597 | 99.5155 | 153.177 | 404.2892 | 842.8061 | 151.3784 | 198.381 | 240.7801 | 154.8265 | 226.8769 | 874.477 |  | 904.2387 |  | 913.4233 | 99.7122 | 100.2693 | 145.7725 | 381.8685 | 783.1147 | 194.7725 | 113.7103 | 204.9094 | 464.1074 | 847.4725 | 117.517 | 55.4572 | 82.8507 | 112.6303 | 196.3577 | 934.5006 | 948.019 | 944.4047 | 936.1553 | 98.6762 | 107.6284 | 191.2761 | 427.3137 | 813.34 | 86.1669 | 116.1622 | 220.2346 | 509.1155 | 821.9859 | 61.5068 | 85.8895 | 98.4123 | 110.5663 | 187.0269 | 910.224 |  | 908.3999 | 817.6051 |  | 74.101 | 105.6208 | 164.1457 | 406.6611 | 802.6398 | 88.8525 | 112.7339 | 197.662 | 499.3486 | 879.4384 | 54.5361 | 60.5485 | 96.1263 | 105.8458 | 198.0286 | 935.2727 | 932.653 | 910.9042 | 932.7617 | 101.4374 | 117.0574 | 176.9896 | 385.5722 | 807.1098 |  | 946.1753 |  |  | 957.0559 | 964.8813 | 876.7432 | 928.2799 | 881.5546 | 928.282 | 865.5556 | 819.499 | 796.7456 | 718.5518 | 838.4241 | 821.2489 | 818.4648 | 890.4103 | 956.1747 | 955.4417 | 955.2405 | 955.8509 | 366.416 |  |  | 146.4519 |  | 208.595 | 161.7673 | 162.9969 | 108.0898 | 184.7945 | 107.2436 | 410.4615 | 852.9507 | 374.9465 | 431.4347 | 204.3427 | 112.2836 | 130.0815 | 824.8951 | 920.1302 | 950.5525 | 935.6096 | 946.5319 | 156.697 | 100.6391 | 157.0123 | 115.213 | 788.6473 | 180.4625 | 106.1957 | 536.8469 |  | 144.8529 | 52.9316 | 80.1649 | 106.2144 | 186.9523 | 934.143 | 922.1667 | 922.764 | 821.1572 | 114.8842 | 103.7734 | 141.9189 | 326.5892 | 826.6314 | 72.8516 | 99.2022 | 149.6375 | 389.0127 | 857.656 | 46.6905 | 54.135 | 74.9702 | 102.9562 | 186.7941 | 982.4462 | 948.1549 | 931.6229 | 1009.5477 | 936.5615 | 70.7883 | 100.7272 | 133.1569 | 328.2004 | 820.8767 | 87.1708 | 100.5949 | 145.9981 | 357.3544 | 864.479 | 50.6765 | 58.1863 | 89.6457 | 113.9699 | 217.4545 | 977.3097 | 974.8364 | 964.0133 | 952.1897 | 76.688 | 154.1558 | 106.0928 | 378.4924 | 804.82 | 1006.5338 | 1009.7614 |  |  | 1025.8969 | 975.4927 | 1063.1328 | 954.9015 | 1024.9246 | 928.6525 |  | 992.2111 | 955.572 | 1021.0129 | 59.4224 | 73.8921 | 91.7264 |  | 828.7413 | 746.212 | 793.8375 | 479.6435 | 650.7688 | 628.7841 | 454.3773 | [9 empty] | -127.4606 | 0.441 | -113.9401 | -0.0682 | -99.4596 | 0.6689 | -105.2536 | -0.0703 | 259.445 | -0.4707 | 257.331 | 0.2418 | 3213.2977 | 3052.5459 | 994.407 | 639.7764 | -27.3276 | 787.4766
14:36 | 4208 |  |  | -18.6027 | 1.1294 | -10.1184 | -6.1956 | -5.8309 | -9.1476 | -12.8188 | 1.563 | 14.601 | 5.3505 | 0.6033 |  |  |  | -29.6693 | 4.1857 | 13.2532 | 1.6444 |  | -14.5289 | -4.5747 | 0.6784 | 5.4414 | 5.7274 | 1.292 | 71.5434 | 334.5397 | 336.2525 | 148.9609 | 167.6507 | 142.5962 | 199.6014 | 109.4082 | 191.6815 | 99.5252 | 153.2285 | 404.3724 | 842.7263 | 151.4127 | 198.4823 | 240.7945 | 154.8955 | 226.9831 | 874.3768 |  | 903.9896 |  | 913.2029 | 99.7859 | 100.28 | 145.807 | 381.9697 | 783.061 | 194.8364 | 113.6945 | 204.9265 | 464.2053 | 847.4109 | 117.5441 | 55.4839 | 82.8851 | 112.6416 | 196.4091 | 934.3488 | 947.7263 | 944.0948 | 935.8602 | 98.6593 | 107.657 | 191.3192 | 427.4457 | 813.2714 | 86.1825 | 116.1844 | 220.2865 | 509.1977 | 821.9295 | 61.5467 | 85.8885 | 98.437 | 110.5946 | 187.1351 | 910 |  | 908.1362 | 817.194 |  | 74.1624 | 105.6116 | 164.1952 | 406.7094 | 802.526 | 88.8283 | 112.7667 | 197.7299 | 499.4271 | 879.3635 | 54.516 | 60.5873 | 96.1295 | 105.8613 | 198.1284 | 935.1039 | 932.5426 | 910.7917 | 932.6182 | 101.5039 | 117.0684 | 177.0058 | 385.6634 | 807.0671 |  | 945.5665 |  |  | 956.7998 | 964.5962 | 876.5066 | 927.9198 | 881.1895 | 927.9226 | 869.9237 | 833.3563 | 802.6934 | 718.7233 | 808.2597 | 818.2968 | 795.1401 | 891.7164 | 956.0304 | 955.3133 | 955.2866 | 955.7772 | 366.5654 |  |  | 146.5188 |  | 208.3815 | 161.925 | 162.9925 | 108.1108 | 184.8617 | 107.2471 | 410.5647 | 852.9105 | 375.0474 | 431.6034 | 204.4746 | 112.3085 | 130.1233 | 823.8209 | 920.4765 | 950.8584 | 937.6139 | 946.8897 | 156.753 | 100.6503 | 157.0563 | 115.1915 | 788.7448 | 180.4999 | 106.2055 | 536.9823 |  | 144.8971 | 52.9232 | 80.229 | 106.2016 | 187.0357 | 934.2292 | 922.5253 | 922.5453 | 821.581 | 114.926 | 103.7688 | 141.9135 | 326.6669 | 826.6869 | 72.8818 | 99.2045 | 149.6826 | 389.1427 | 857.5591 | 46.683 | 54.1532 | 75.0071 | 102.9853 | 186.85 | 982.179 | 947.8735 | 930.9578 | 1009.3096 | 936.6504 | 70.8008 | 100.7596 | 133.1781 | 328.306 | 820.8679 | 87.1798 | 100.5776 | 146.0292 | 357.4481 | 864.3102 | 49.6016 | 58.2193 | 89.6531 | 113.9781 | 217.5199 | 977.0895 | 974.576 | 963.8558 | 951.9415 | 76.6751 | 154.1983 | 106.0946 | 378.5891 | 804.7808 | 1006.5447 | 1009.6131 |  |  | 1025.4657 | 975.3577 | 1063.0227 | 954.6191 | 1024.4484 | 928.9083 |  | 992.0215 | 955.5612 | 1020.7191 | 59.4518 | 73.9302 | 91.7323 |  | 828.7311 | 746.2655 | 793.8194 | 479.8516 | 650.9443 | 629.2801 | 454.775 | [9 empty] | -127.5006 | 0.4553 | -113.937 | -0.0621 | -99.4781 | 0.6422 | -105.2567 | -0.0785 | 259.405 | -0.4563 | 257.2971 | 0.2459 | 3148.0604 | 3051.5043 | 994.193 | 640.1122 | -27.3823 | 787.4983
14:36 | 4209 |  |  | -18.5369 | 1.4528 | -10.1441 | -6.1838 | -5.8989 | -9.0227 | -12.9237 | 1.5621 | 14.602 | 5.3559 | 0.6049 |  |  |  | -29.6258 | 3.8566 | 13.0997 | 1.6527 |  | -14.4341 | -4.5342 | 0.6794 | 5.4353 | 5.7285 | 1.2913 | 70.3887 | 334.6057 | 336.3268 | 148.9937 | 167.7079 | 142.6163 | 199.6177 | 109.4321 | 191.6924 | 99.5241 | 153.2776 | 404.4743 | 842.6489 | 151.5045 | 198.5893 | 240.8789 | 154.9834 | 227.0949 | 874.2641 |  | 903.7279 |  | 912.96 | 99.7775 | 100.2924 | 145.8119 | 382.0746 | 783.0046 | 194.8326 | 113.7012 | 205.0149 | 464.3121 | 847.3491 | 117.5718 | 55.5282 | 82.9505 | 112.6975 | 196.4884 | 934.0907 | 947.4042 | 943.7416 | 935.5436 | 98.5812 | 107.6798 | 191.3997 | 427.563 | 813.2165 | 86.2443 | 116.2122 | 220.3431 | 509.2459 | 821.8734 | 61.5345 | 85.9084 | 98.4863 | 110.6084 | 187.1926 | 909.923 |  | 907.8717 | 816.6712 |  | 74.1736 | 105.607 | 164.2787 | 406.733 | 802.406 | 88.8524 | 112.8109 | 197.7981 | 499.5216 | 879.3035 | 54.5014 | 60.6209 | 96.1327 | 105.8736 | 198.2129 | 934.9394 | 932.4342 | 910.7067 | 932.491 | 101.5748 | 117.0593 | 176.9954 | 385.7566 | 807.018 |  | 945.091 |  |  | 956.5785 | 964.279 | 876.3075 | 927.604 | 880.7912 | 927.532 | 873.9783 | 837.7699 | 809.7277 | 720.4753 | 785.1059 | 816.9796 | 780.3267 | 898.5911 | 955.9011 | 955.1889 | 955.2808 | 955.6966 | 366.7669 |  |  | 146.5902 |  | 208.1649 | 162.0609 | 163.0203 | 108.13 | 184.924 | 107.2499 | 410.696 | 852.8949 | 375.1609 | 431.7352 | 204.5908 | 112.3267 | 130.1795 | 822.5801 | 920.8251 | 951.1447 | 937.6755 | 947.4538 | 156.7902 | 100.6823 | 157.121 | 115.2456 | 788.8696 | 180.5165 | 106.2316 | 537.1216 |  | 144.9242 | 52.9104 | 80.2853 | 106.1903 | 187.1341 | 934.3015 | 922.9413 | 922.3055 | 821.9029 | 114.9575 | 103.7651 | 141.9357 | 326.775 | 826.7433 | 72.9172 | 99.2043 | 149.7362 | 389.2791 | 857.4687 | 46.6298 | 54.1763 | 75.0163 | 103.0162 | 186.9065 | 981.7721 | 947.5776 | 930.3865 | 1008.8512 | 936.7023 | 70.7961 | 100.8006 | 133.2356 | 328.4205 | 820.8848 | 87.1995 | 100.573 | 146.0684 | 357.5511 | 864.1409 | 48.6216 | 58.2446 | 89.7066 | 114.0145 | 217.5899 | 976.8682 | 974.3829 | 963.7485 | 951.7722 | 76.6298 | 154.2465 | 106.112 | 378.666 | 804.7214 | 1006.3756 | 1009.3631 |  |  | 1025.0091 | 975.1897 | 1062.9422 | 954.3108 | 1023.9466 | 929.0775 |  | 991.7862 | 955.5748 | 1020.4222 | 59.4282 | 73.9391 | 91.7391 |  | 828.729 | 746.3191 | 793.7815 | 479.8066 | 650.925 | 629.2099 | 454.7616 | [9 empty] | -127.5129 | 0.4574 | -113.937 | -0.06 | -99.4904 | 0.6689 | -105.2659 | -0.0765 | 259.4327 | -0.4563 | 257.3002 | 0.25 | 3220.0413 | 3051.6377 | 993.9727 | 640.0674 | -27.3727 | 787.524
14:36 | 4210 |  |  | -18.4049 | 1.6235 | -10.2059 | -6.2027 | -5.7904 | -8.993 | -12.8692 | 1.5649 | 14.6028 | 5.3583 | 0.6034 |  |  |  | -29.7374 | 3.6499 | 13.2314 | 1.5581 |  | -14.5019 | -4.5932 | 0.6798 | 5.4347 | 5.7288 | 1.2907 | 71.117 | 334.675 | 336.4049 | 149.0384 | 167.762 | 142.6397 | 199.6329 | 109.4706 | 191.7716 | 99.5153 | 153.3178 | 404.5617 | 842.5724 | 151.5762 | 198.7138 | 241.0901 | 155.0754 | 227.2196 | 874.1661 |  | 903.498 |  | 912.7267 | 99.8123 | 100.2973 | 145.8537 | 382.1828 | 782.9523 | 194.8989 | 113.721 | 205.0711 | 464.4138 | 847.2947 | 117.6259 | 55.538 | 83.0006 | 112.7533 | 196.5707 | 933.8538 | 947.1341 | 943.4179 | 935.3081 | 98.6031 | 107.7109 | 191.496 | 427.6788 | 813.1636 | 86.2961 | 116.2447 | 220.3964 | 509.3122 | 821.832 | 61.5275 | 85.9244 | 98.5153 | 110.6662 | 187.2897 | 909.7977 |  | 907.6149 | 816.3445 |  | 74.1935 | 105.6724 | 164.2832 | 406.8604 | 802.35 | 88.7825 | 112.8397 | 197.8719 | 499.6251 | 879.2294 | 54.524 | 60.6619 | 96.1487 | 105.9118 | 198.2979 | 934.732 | 932.316 | 910.6577 | 932.3536 | 101.5721 | 117.0787 | 177.0019 | 385.8445 | 806.977 |  | 945.0397 |  |  | 956.3784 | 963.9146 | 876.1511 | 927.2946 | 880.4404 | 927.1283 | 875.0041 | 837.8067 | 810.8663 | 729.4252 | 761.5103 | 819.0188 | 799.8834 | 897.6195 | 955.75 | 955.0372 | 955.1903 | 955.5741 | 366.8847 |  |  | 146.6652 |  | 207.988 | 162.1154 | 163.056 | 108.1609 | 184.9881 | 107.2663 | 410.8273 | 852.877 | 375.2677 | 431.9127 | 204.706 | 112.3518 | 130.2104 | 822.0417 | 921.3395 | 951.5386 | 938.0493 | 948.3436 | 156.8112 | 100.7081 | 157.1778 | 115.2484 | 788.9758 | 180.5394 | 106.2749 | 537.2844 |  | 144.9741 | 52.9723 | 80.343 | 106.2354 | 187.202 | 934.378 | 923.3547 | 922.0969 | 822.0765 | 114.9858 | 103.7652 | 141.9466 | 326.8933 | 826.8409 | 72.9507 | 99.2037 | 149.7942 | 389.3887 | 857.3791 | 46.575 | 54.1787 | 75.0173 | 103.0091 | 186.9717 | 981.5157 | 947.7725 | 929.7342 | 1008.7198 | 936.7585 | 70.8292 | 100.8435 | 133.301 | 328.5318 | 820.9109 | 87.2337 | 100.5878 | 146.1075 | 357.6473 | 863.9781 | 48.6267 | 58.2722 | 89.7596 | 114.0623 | 217.6684 | 976.6347 | 974.1896 | 963.6309 | 951.7194 | 76.6278 | 154.3003 | 106.1289 | 378.7619 | 804.686 | 1006.235 | 1008.9531 |  |  | 1024.5456 | 975.0468 | 1062.9054 | 953.9642 | 1023.4464 | 929.1774 |  | 991.5427 | 955.5189 | 1020.1118 | 59.4024 | 73.9414 | 91.7406 |  | 828.7374 | 746.448 | 793.7449 | 479.7757 | 651.0389 | 629.2332 | 454.7682 | [9 empty] | -127.479 | 0.4635 | -113.9339 | -0.0682 | -99.4934 | 0.6566 | -105.229 | -0.0682 | 259.4081 | -0.4645 | 257.3002 | 0.2459 | 3204.8573 | 3052.8946 | 993.7455 | 640.1361 | -27.3707 | 787.5927
14:36 | 4211 |  |  | -18.2922 | 1.7144 | -10.2535 | -6.1514 | -5.8223 | -9.0281 | -12.8972 | 1.5668 | 14.6039 | 5.36 | 0.6041 |  |  |  | -29.6626 | 3.6466 | 13.3329 | 1.6278 |  | -14.4799 | -4.4777 | 0.6794 | 5.4372 | 5.7292 | 1.292 | 71.1004 | 334.7433 | 336.4688 | 149.0753 | 167.8065 | 142.653 | 199.6449 | 109.5091 | 191.7961 | 99.5286 | 153.3736 | 404.6752 | 842.5132 | 151.6204 | 198.8104 | 241.1867 | 155.1505 | 227.3225 | 874.0598 |  | 903.2978 |  | 912.5879 | 99.8373 | 100.2818 | 145.9127 | 382.2787 | 782.9178 | 194.9949 | 113.8124 | 205.114 | 464.5012 | 847.2121 | 117.6594 | 55.5194 | 83.052 | 112.7974 | 196.6337 | 933.68 | 946.8931 | 943.1969 | 935.1098 | 98.6604 | 107.7267 | 191.5422 | 427.8096 | 813.1121 | 86.3134 | 116.2748 | 220.4581 | 509.4057 | 821.771 | 61.5684 | 85.944 | 98.5515 | 110.7044 | 187.359 | 909.7566 |  | 907.4015 | 816.0179 |  | 74.191 | 105.7217 | 164.3 | 406.9715 | 802.2791 | 88.6948 | 112.8717 | 197.9234 | 499.7254 | 879.1454 | 54.5607 | 60.7025 | 96.1741 | 105.9427 | 198.377 | 934.5147 | 932.1999 | 910.5697 | 932.2208 | 101.5645 | 117.1384 | 177.0507 | 385.9325 | 806.9317 |  | 944.7746 |  |  | 956.2087 | 963.5515 | 875.9133 | 926.9488 | 880.1699 | 926.8165 | 872.9164 | 832.9135 | 809.7717 | 734.0543 | 729.6442 | 821.9986 | 810.594 | 887.3322 | 955.5683 | 954.8674 | 955.041 | 955.406 | 367.0088 |  |  | 146.7306 |  | 207.9395 | 162.1777 | 163.0984 | 108.182 | 184.9859 | 107.2983 | 410.9059 | 852.8251 | 375.3452 | 432.0845 | 204.8133 | 112.3824 | 130.2496 | 820.7118 | 922.148 | 952.0056 | 937.4322 | 949.3537 | 156.8154 | 100.6641 | 157.1587 | 115.2088 | 789.0435 | 180.57 | 106.3136 | 537.435 |  | 144.998 | 53.0208 | 80.3963 | 106.2651 | 187.2614 | 934.5041 | 923.4954 | 921.853 | 821.8704 | 115.0126 | 103.7576 | 141.9691 | 327.0007 | 826.9231 | 72.9729 | 99.2165 | 149.837 | 389.529 | 857.3033 | 46.5606 | 54.1764 | 75.0556 | 103.0018 | 187.0348 | 981.5318 | 948.4383 | 928.8048 | 1009.1156 | 936.8463 | 70.8559 | 100.8694 | 133.3208 | 328.6454 | 820.914 | 87.2556 | 100.594 | 146.1603 | 357.7503 | 863.8262 | 48.6292 | 58.2948 | 89.7701 | 114.076 | 217.7425 | 976.3778 | 973.9692 | 963.4861 | 951.5842 | 76.6797 | 154.3373 | 106.1421 | 378.8445 | 804.6392 | 1006.123 | 1008.6231 |  |  | 1024.0571 | 974.8716 | 1062.8712 | 953.5748 | 1022.9787 | 929.177 |  | 991.2816 | 955.438 | 1019.8409 | 59.4196 | 73.8991 | 91.7477 |  | 828.7664 | 746.5426 | 793.76 | 479.8208 | 651.1246 | 629.5672 | 454.6175 | [9 empty] | -127.5098 | 0.4615 | -113.9309 | -0.0621 | -99.5181 | 0.6566 | -105.2475 | -0.0785 | 259.4512 | -0.4707 | 257.3033 | 0.25 | 3192.3509 | 3050.9387 | 993.5151 | 640.3459 | -27.223 | 787.6545
14:36 | 4212 |  |  | -18.2847 | 1.7126 | -10.2017 | -6.1164 | -5.8499 | -8.988 | -12.9416 | 1.5676 | 14.6043 | 5.3653 | 0.6039 |  |  |  | -29.5586 | 3.7552 | 13.4035 | 1.598 |  | -14.5345 | -4.6116 | 0.6814 | 5.4397 | 5.7329 | 1.2906 | 69.9119 | 334.8248 | 336.539 | 149.1133 | 167.8607 | 142.6769 | 199.6539 | 109.5401 | 191.6944 | 99.5525 | 153.4283 | 404.8007 | 842.4453 | 151.6974 | 198.8979 | 241.1588 | 155.2128 | 227.3876 | 873.95 |  | 903.1036 |  | 912.4626 | 99.7536 | 100.2934 | 145.9542 | 382.3895 | 782.8689 | 195.0412 | 113.9233 | 205.1976 | 464.6067 | 847.1167 | 117.6989 | 55.5366 | 83.0766 | 112.813 | 196.6975 | 933.508 | 946.6394 | 942.9867 | 934.8938 | 98.6584 | 107.7324 | 191.5963 | 427.9325 | 813.0531 | 86.3212 | 116.2981 | 220.5312 | 509.4925 | 821.7254 | 61.6251 | 85.9759 | 98.529 | 110.697 | 187.384 | 909.6788 |  | 907.1841 | 815.5593 |  | 74.1669 | 105.6815 | 164.3678 | 407.0025 | 802.1717 | 88.7469 | 112.8918 | 197.9514 | 499.8112 | 879.0566 | 54.569 | 60.7107 | 96.1861 | 105.9527 | 198.4598 | 934.2764 | 932.0692 | 910.4808 | 932.0925 | 101.5977 | 117.1868 | 177.1055 | 386.0301 | 806.8816 |  | 944.6224 |  |  | 956.0595 | 963.2064 | 875.6642 | 926.5871 | 879.9402 | 926.5887 | 871.6359 | 831.7948 | 810.0999 | 731.2669 | 709.3231 | 823.5832 | 817.8595 | 882.2758 | 955.3845 | 954.7141 | 954.9099 | 955.2442 | 367.1689 |  |  | 146.7939 |  | 207.6592 | 162.2672 | 163.122 | 108.2055 | 185.0412 | 107.3226 | 410.97 | 852.7818 | 375.4266 | 432.1763 | 204.9485 | 112.4226 | 130.3037 | 819.315 | 922.8867 | 952.4006 | 936.6195 | 950.2162 | 156.9013 | 100.6518 | 157.1737 | 115.2516 | 789.1405 | 180.5931 | 106.3265 | 537.5871 |  | 145.0158 | 53.0345 | 80.4273 | 106.3091 | 187.3279 | 934.6275 | 923.5841 | 921.5346 | 821.7282 | 115.0228 | 103.7798 | 142.0387 | 327.0542 | 827.0091 | 72.9709 | 99.2449 | 149.9001 | 389.682 | 857.2374 | 46.6076 | 54.2166 | 75.0847 | 103.0329 | 187.0804 | 981.7848 | 949.3058 | 928.0066 | 1009.8453 | 936.9745 | 70.8459 | 100.8728 | 133.3891 | 328.764 | 820.9122 | 87.2832 | 100.5869 | 146.215 | 357.8642 | 863.6791 | 48.6463 | 58.3184 | 89.8062 | 114.0854 | 217.8264 | 976.0898 | 973.7095 | 963.3125 | 951.378 | 76.7003 | 154.3726 | 106.162 | 378.9186 | 804.5672 | 1006.0626 | 1008.4063 |  |  | 1023.5642 | 974.7959 | 1062.9049 | 953.2594 | 1022.6325 | 929.2661 |  | 991.0013 | 955.4234 | 1019.5139 | 59.4316 | 73.9624 | 91.7516 |  | 828.7868 | 746.5722 | 793.6657 | 480.1152 | 651.3914 | 629.4574 | 454.9369 | [9 empty] | -127.5498 | 0.4553 | -113.9063 | -0.0744 | -99.4565 | 0.6586 | -105.2383 | -0.0744 | 259.4327 | -0.4563 | 257.2725 | 0.2336 | 3178.0806 | 3042.7038 | 993.3087 | 640.4244 | -27.1853 | 787.6795
14:36 | 4213 |  |  | -18.5975 | 1.7324 | -10.4862 | -6.1869 | -6.0716 | -9.1278 | -13.2441 | 1.5903 | 14.6355 | 5.3874 | 0.5985 |  |  |  | -29.7217 | 3.6796 | 13.5511 | 1.6452 |  | -14.5621 | -4.645 | 0.6718 | 5.4487 | 5.7233 | 1.2991 | 70.0154 | 334.9141 | 336.6215 | 149.1583 | 167.9211 | 142.7012 | 199.6765 | 109.5786 | 191.6953 | 99.5544 | 153.4744 | 404.8815 | 842.3512 | 151.8273 | 199.0267 | 241.2006 | 155.2918 | 227.5175 | 873.8504 |  | 902.9197 |  | 912.2889 | 99.7012 | 100.3034 | 146.0159 | 382.5022 | 782.8009 | 195.077 | 113.8893 | 205.2565 | 464.7071 | 847.0556 | 117.7368 | 55.5519 | 83.1272 | 112.8355 | 196.785 | 933.2961 | 946.3864 | 942.7625 | 934.6988 | 98.6186 | 107.7306 | 191.6586 | 428.0573 | 812.9891 | 86.3545 | 116.3271 | 220.6051 | 509.5864 | 821.6706 | 61.653 | 86.0229 | 98.5121 | 110.7093 | 187.3901 | 909.5191 |  | 906.9666 | 815.1616 |  | 74.1843 | 105.6649 | 164.4097 | 407.0565 | 802.0807 | 88.7972 | 112.914 | 197.9701 | 499.8918 | 878.9405 | 54.5781 | 60.719 | 96.183 | 105.9722 | 198.5366 | 933.9887 | 931.9056 | 910.3589 | 931.9501 | 101.6696 | 117.1786 | 177.1265 | 386.1233 | 806.832 |  | 944.3859 |  |  | 955.9401 | 962.8794 | 875.4618 | 926.2222 | 879.7043 | 926.3597 | 871.4961 | 829.2411 | 806.108 | 746.2817 | 717.7694 | 824.0683 | 805.4103 | 880.8637 | 955.2038 | 954.5621 | 954.7963 | 955.0795 | 367.2926 |  |  | 146.8718 |  | 207.3858 | 162.3433 | 163.1396 | 108.25 | 185.1164 | 107.3237 | 411.0886 | 852.7548 | 375.543 | 432.1898 | 205.0816 | 112.4515 | 130.3376 | 818.3512 | 923.5094 | 952.7816 | 935.6746 | 950.8592 | 156.9987 | 100.704 | 157.2824 | 115.3059 | 789.2678 | 180.6263 | 106.3527 | 537.7702 |  | 145.0529 | 53.0598 | 80.4581 | 106.3704 | 187.4076 | 934.7525 | 923.6662 | 921.2403 | 822.1348 | 115.0408 | 103.8216 | 142.1145 | 327.1355 | 827.1208 | 73.0135 | 99.2525 | 149.959 | 389.8146 | 857.1696 | 46.6775 | 54.2483 | 75.0914 | 103.0637 | 187.128 | 982.1679 | 950.0496 | 927.2274 | 1010.6344 | 937.0753 | 70.8826 | 100.87 | 133.4418 | 328.8526 | 820.9236 | 87.2951 | 100.5859 | 146.251 | 357.9691 | 863.548 | 48.6678 | 58.3502 | 89.8232 | 114.1 | 217.908 | 975.8343 | 973.4107 | 963.1605 | 951.1834 | 76.717 | 154.3998 | 106.1819 | 379.0127 | 804.5139 | 1005.9603 | 1008.0353 |  |  | 1023.0749 | 974.6915 | 1062.9648 | 953.0217 | 1022.3676 | 929.4359 |  | 990.715 | 955.2744 | 1019.221 | 59.452 | 73.9945 | 91.7576 |  | 828.8308 | 746.6478 | 793.5789 | 480.0864 | 651.3454 | 629.6679 | 454.9873 | [9 empty] | -127.5437 | 0.4512 | -113.9463 | -0.0436 | -99.5088 | 0.6524 | -105.1921 | -0.0867 | 259.4573 | -0.4666 | 257.2848 | 0.2521 | 3104.9639 | 3042.0799 | 993.0951 | 640.5066 | -27.6104 | 787.7393
14:36 | 4214 |  |  | -18.5076 | 1.7057 | -10.516 | -6.1323 | -5.9568 | -9.095 | -13.2137 | 1.6122 | 14.6294 | 5.3803 | 0.5979 |  |  |  | -29.7579 | 3.6931 | 13.6184 | 1.5953 |  | -14.5354 | -4.5948 | 0.6724 | 5.4455 | 5.7307 | 1.2946 | 72.2446 | 334.9858 | 336.7058 | 149.2054 | 167.9878 | 142.7321 | 199.7102 | 109.6323 | 191.8282 | 99.5435 | 153.5328 | 404.9272 | 842.2647 | 151.9576 | 199.1995 | 241.3456 | 155.3989 | 227.6775 | 873.7018 |  | 902.6885 |  | 912.0949 | 99.7018 | 100.3037 | 146.0772 | 382.6092 | 782.7559 | 195.1206 | 113.8138 | 205.2966 | 464.7932 | 846.9906 | 117.7451 | 55.5703 | 83.1783 | 112.8508 | 196.8593 | 933.1094 | 946.1444 | 942.5719 | 934.5265 | 98.6224 | 107.7322 | 191.7196 | 428.1916 | 812.9209 | 86.3849 | 116.3434 | 220.6757 | 509.662 | 821.6172 | 61.7214 | 86.0037 | 98.4799 | 110.684 | 187.4059 | 909.1941 |  | 906.7716 | 814.6806 |  | 74.2082 | 105.6562 | 164.4506 | 407.1618 | 802.0239 | 88.7975 | 112.9401 | 198.0154 | 499.9543 | 878.8244 | 54.5874 | 60.7443 | 96.1747 | 105.9823 | 198.6087 | 933.6906 | 931.726 | 910.1992 | 931.7855 | 101.6867 | 117.1816 | 177.1367 | 386.2085 | 806.7907 |  | 943.8562 |  |  | 955.8572 | 962.5236 | 875.2536 | 925.8901 | 879.467 | 926.1247 | 872.5818 | 826.6257 | 792.9057 | 777.5494 | 746.8459 | 824.5792 | 786.6905 | 883.1781 | 954.9949 | 954.3917 | 954.6186 | 954.8766 | 367.3662 |  |  | 146.9473 |  | 207.2761 | 162.3368 | 163.1646 | 108.2877 | 185.1443 | 107.3408 | 411.2121 | 852.7119 | 375.64 | 431.9144 | 205.1607 | 112.4792 | 130.3811 | 818.4974 | 923.8864 | 953.1408 | 935.4637 | 951.3512 | 157.0342 | 100.7173 | 157.3233 | 115.3387 | 789.3744 | 180.6651 | 106.3613 | 537.9407 |  | 145.084 | 53.0496 | 80.5017 | 106.3266 | 187.5007 | 934.811 | 923.6515 | 920.9886 | 822.7478 | 115.0631 | 103.8044 | 142.1213 | 327.255 | 827.2238 | 73.0029 | 99.2439 | 150.0025 | 389.9344 | 857.0962 | 46.7909 | 54.2748 | 75.1346 | 103.0833 | 187.2059 | 982.4236 | 950.7757 | 926.5173 | 1011.3131 | 937.1971 | 70.9188 | 100.8283 | 133.4499 | 328.9192 | 820.9036 | 87.3184 | 100.5906 | 146.2901 | 358.0794 | 863.4283 | 48.7038 | 58.3738 | 89.8414 | 114.1061 | 217.9908 | 975.566 | 973.1714 | 963.0355 | 951.0894 | 76.7305 | 154.4446 | 106.1893 | 379.1081 | 804.4696 | 1005.8974 | 1007.6358 |  |  | 1022.5741 | 974.4311 | 1063.0144 | 952.8046 | 1022.1388 | 929.5146 |  | 990.4293 | 955.0861 | 1018.9338 | 59.4537 | 74.0761 | 91.7649 |  | 828.8402 | 746.6393 | 793.5158 | 480.1341 | 651.3365 | 629.4958 | 454.9646 | [9 empty] | -127.5529 | 0.4512 | -113.9063 | -0.0703 | -99.4904 | 0.6627 | -105.229 | -0.0682 | 259.4235 | -0.4604 | 257.2971 | 0.2418 | 3122.2656 | 3042.0359 | 992.8562 | 640.4162 | -27.5091 | 787.7397
14:36 | 4215 |  |  | -18.5287 | 1.6361 | -10.3822 | -6.015 | -5.9322 | -9.0359 | -13.1647 | 1.6173 | 14.627 | 5.3833 | 0.597 |  |  |  | -29.8652 | 3.77 | 13.6977 | 1.5702 |  | -14.502 | -4.6732 | 0.6734 | 5.4387 | 5.7371 | 1.2886 | 69.6972 | 335.0588 | 336.7905 | 149.2436 | 168.0493 | 142.7553 | 199.7271 | 109.6713 | 191.9927 | 99.545 | 153.5866 | 405.003 | 842.172 | 152.0295 | 199.3417 | 241.5023 | 155.4949 | 227.7716 | 873.5281 |  | 902.4587 |  | 911.9234 | 99.7095 | 100.2918 | 146.1125 | 382.7205 | 782.7255 | 195.1356 | 113.8144 | 205.3686 | 464.8574 | 846.9598 | 117.7697 | 55.6243 | 83.1942 | 112.8537 | 196.9171 | 932.9743 | 945.9338 | 942.4438 | 934.3678 | 98.6353 | 107.7569 | 191.8153 | 428.315 | 812.8602 | 86.3916 | 116.3573 | 220.7398 | 509.7387 | 821.5663 | 61.7502 | 86.025 | 98.5061 | 110.6997 | 187.5277 | 909.311 |  | 906.5869 | 814.1213 |  | 74.2692 | 105.6671 | 164.4664 | 407.2337 | 801.9285 | 88.8604 | 112.9535 | 198.1121 | 500.0262 | 878.7201 | 54.5999 | 60.7604 | 96.1609 | 105.9975 | 198.6907 | 933.4234 | 931.553 | 910.0672 | 931.6332 | 101.6756 | 117.2083 | 177.1847 | 386.2988 | 806.7394 |  | 943.2187 |  |  | 955.7907 | 962.1467 | 875.0564 | 925.592 | 879.2396 | 925.8911 | 874.2493 | 831.1642 | 783.968 | 799.1085 | 767.9103 | 823.6377 | 793.9396 | 890.1019 | 954.7653 | 954.2027 | 954.4053 | 954.6434 | 367.4115 |  |  | 147.0141 |  | 207.1554 | 162.329 | 163.1834 | 108.3183 | 185.2317 | 107.3567 | 411.2866 | 852.6546 | 375.7288 | 431.6433 | 205.2574 | 112.5097 | 130.4061 | 817.4504 | 924.3045 | 953.5734 | 934.6832 | 951.8993 | 157.0957 | 100.6873 | 157.2967 | 115.385 | 789.4461 | 180.7034 | 106.4033 | 538.0951 |  | 145.1231 | 53.0709 | 80.5677 | 106.3158 | 187.5978 | 934.8384 | 923.7506 | 920.8093 | 823.0416 | 115.0846 | 103.808 | 142.1469 | 327.3838 | 827.2749 | 72.9507 | 99.2319 | 150.0362 | 389.9895 | 856.9965 | 46.9057 | 54.3175 | 75.1833 | 103.1186 | 187.2709 | 983.0363 | 951.9363 | 926.0083 | 1012.5283 | 937.4126 | 70.9266 | 100.8153 | 133.4182 | 329.0292 | 820.8485 | 87.3579 | 100.6008 | 146.3387 | 358.1886 | 863.311 | 48.7293 | 58.3877 | 89.8815 | 114.1169 | 218.0643 | 975.234 | 972.9703 | 962.9283 | 950.9935 | 76.7452 | 154.4943 | 106.1935 | 379.2062 | 804.4277 | 1006.165 | 1007.3022 |  |  | 1022.0736 | 974.1884 | 1063.1179 | 952.687 | 1022.0337 | 929.6192 |  | 990.1287 | 954.9293 | 1018.6632 | 59.4463 | 74.0036 | 91.7588 |  | 828.8653 | 746.6952 | 793.5646 | 480.2299 | 651.5096 | 629.7895 | 455.1854 | [9 empty] | -127.5652 | 0.4615 | -113.9186 | -0.058 | -99.4996 | 0.6463 | -105.2044 | -0.0662 | 259.4358 | -0.4584 | 257.2971 | 0.2439 | 3080.675 | 3043.4863 | 992.6298 | 640.6496 | -27.4275 | 787.7803
14:36 | 4216 |  |  | -18.4939 | 1.5174 | -10.3866 | -5.959 | -5.9606 | -9.0221 | -13.1245 | 1.6211 | 14.6288 | 5.3903 | 0.5972 |  |  |  | -29.898 | 3.7031 | 13.7102 | 1.6276 |  | -14.4607 | -4.6322 | 0.6757 | 5.4386 | 5.7407 | 1.2905 | 70.1195 | 335.1417 | 336.8645 | 149.2698 | 168.1025 | 142.7622 | 199.7362 | 109.6972 | 192.1702 | 99.54 | 153.6253 | 405.1054 | 842.0875 | 152.0721 | 199.4468 | 241.6309 | 155.5468 | 227.8388 | 873.3698 |  | 902.2574 |  | 911.7716 | 99.7452 | 100.3007 | 146.1602 | 382.8251 | 782.6753 | 195.2657 | 113.8345 | 205.4708 | 464.948 | 846.9072 | 117.8095 | 55.6394 | 83.2598 | 112.9171 | 196.9943 | 932.7704 | 945.7489 | 942.4119 | 934.2319 | 98.7353 | 107.7649 | 191.8967 | 428.4247 | 812.8056 | 86.4316 | 116.3848 | 220.7987 | 509.8177 | 821.4858 | 61.704 | 86.0008 | 98.5027 | 110.7231 | 187.6326 | 909.6042 |  | 906.4622 | 813.7164 |  | 74.2696 | 105.6988 | 164.4949 | 407.2526 | 801.8129 | 88.8877 | 112.9715 | 198.2166 | 500.121 | 878.5913 | 54.5451 | 60.8211 | 96.2346 | 106.015 | 198.8015 | 933.1485 | 931.3943 | 909.9104 | 931.4884 | 101.7157 | 117.2549 | 177.2712 | 386.408 | 806.689 |  | 942.171 |  |  | 955.7261 | 961.7696 | 874.9286 | 925.3106 | 879.0544 | 925.7049 | 877.3226 | 834.9658 | 784.9918 | 812.2004 | 775.27 | 822.4681 | 817.4358 | 889.2525 | 954.5201 | 953.9952 | 954.1634 | 954.3818 | 367.4282 |  |  | 147.0784 |  | 207.0728 | 162.2864 | 163.1955 | 108.3533 | 185.3544 | 107.3835 | 411.349 | 852.5927 | 375.8384 | 431.483 | 205.3943 | 112.5429 | 130.4441 | 816.3423 | 924.5067 | 953.9752 | 934.4702 | 952.1555 | 157.175 | 100.6823 | 157.3195 | 115.4179 | 789.5243 | 180.7509 | 106.4666 | 538.2556 |  | 145.1997 | 53.1178 | 80.6334 | 106.3957 | 187.6786 | 934.8723 | 923.9694 | 920.3373 | 822.9054 | 115.0962 | 103.8774 | 142.2099 | 327.5198 | 827.3358 | 72.9952 | 99.2301 | 150.0698 | 390.04 | 856.8939 | 46.8221 | 54.3493 | 75.1918 | 103.1505 | 187.322 | 984.0433 | 952.8836 | 925.2216 | 1013.7727 | 937.6301 | 70.9683 | 100.8531 | 133.3992 | 329.1503 | 820.8453 | 87.3876 | 100.6108 | 146.385 | 358.2896 | 863.1895 | 48.7166 | 58.4126 | 89.9014 | 114.1343 | 218.1266 | 974.9581 | 972.635 | 962.7608 | 950.8184 | 76.762 | 154.5265 | 106.2051 | 379.2998 | 804.381 | 1006.6038 | 1007.2016 |  |  | 1021.5869 | 974.0476 | 1063.3287 | 952.6117 | 1022.0084 | 929.7643 |  | 989.8065 | 954.768 | 1018.3753 | 59.4581 | 73.9813 | 91.7678 |  | 828.8866 | 746.7557 | 793.6815 | 480.1845 | 651.3199 | 629.9579 | 455.2259 | [9 empty] | -127.5744 | 0.4471 | -113.897 | -0.0682 | -99.5181 | 0.6668 | -105.2229 | -0.0744 | 259.4388 | -0.4686 | 257.294 | 0.2459 | 3128.6344 | 3041.3451 | 992.4261 | 640.6389 | -27.4138 | 787.8211
14:36 | 4217 |  |  | -18.4831 | 1.5826 | -10.5724 | -6.0734 | -5.9088 | -9.051 | -13.0918 | 1.6258 | 14.6292 | 5.3896 | 0.5968 |  |  |  | -29.7302 | 3.6859 | 13.7867 | 1.656 |  | -14.3658 | -4.5257 | 0.6758 | 5.4365 | 5.7454 | 1.2903 | 68.3276 | 335.2205 | 336.9453 | 149.3115 | 168.1596 | 142.7872 | 199.7556 | 109.7411 | 192.4078 | 99.5421 | 153.6769 | 405.2092 | 842.0043 | 152.0505 | 199.5882 | 241.752 | 155.6261 | 227.9244 | 873.2564 |  | 902.0986 |  | 911.6319 | 99.8595 | 100.3297 | 146.2081 | 382.9275 | 782.616 | 195.322 | 113.876 | 205.5558 | 465.0395 | 846.8387 | 117.8952 | 55.662 | 83.3015 | 112.9554 | 197.0628 | 932.5715 | 945.5785 | 942.4149 | 934.1174 | 98.7382 | 107.7685 | 191.9623 | 428.5505 | 812.7244 | 86.457 | 116.4092 | 220.8534 | 509.8924 | 821.4081 | 61.6932 | 85.9168 | 98.4879 | 110.7505 | 187.7744 | 909.2296 |  | 906.3382 | 813.3421 |  | 74.262 | 105.726 | 164.5127 | 407.3622 | 801.7975 | 88.8527 | 112.995 | 198.2857 | 500.2084 | 878.4643 | 54.4855 | 60.9069 | 96.3288 | 106.0202 | 198.9039 | 932.8291 | 931.2454 | 909.7538 | 931.3157 | 101.7793 | 117.271 | 177.2828 | 386.5034 | 806.653 |  | 941.3307 |  |  | 955.6534 | 961.4178 | 874.7415 | 924.9822 | 878.9568 | 925.6092 | 879.1099 | 838.9741 | 788.4294 | 816.9509 | 777.915 | 822.3769 | 807.5327 | 885.0469 | 954.2683 | 953.7781 | 953.8818 | 954.1104 | 367.4365 |  |  | 147.1387 |  | 206.9155 | 162.1887 | 163.2194 | 108.3901 | 185.3741 | 107.4111 | 411.4405 | 852.5363 | 375.9332 | 431.1754 | 205.5095 | 112.5897 | 130.5178 | 815.432 | 924.6648 | 954.4597 | 934.7556 | 952.803 | 157.1921 | 100.6922 | 157.3586 | 115.4444 | 789.6235 | 180.8356 | 106.4979 | 538.4017 |  | 145.2633 | 53.1502 | 80.6725 | 106.4585 | 187.7426 | 934.9118 | 924.0779 | 920.0009 | 822.6201 | 115.0996 | 103.9394 | 142.27 | 327.603 | 827.4861 | 73.05 | 99.24 | 150.1517 | 390.1868 | 856.8049 | 46.6978 | 54.3697 | 75.2114 | 103.1534 | 187.3878 | 984.5077 | 952.7625 | 924.4247 | 1014.0051 | 937.8108 | 70.9832 | 100.8908 | 133.4906 | 329.2487 | 820.88 | 87.4045 | 100.6115 | 146.4316 | 358.3894 | 863.0441 | 48.7141 | 58.4453 | 89.9007 | 114.1519 | 218.1943 | 974.6647 | 972.2868 | 962.5492 | 950.6546 | 76.7958 | 154.577 | 106.2376 | 379.38 | 804.3021 | 1006.7121 | 1007.3104 |  |  | 1021.103 | 973.8664 | 1063.5657 | 952.474 | 1021.9255 | 929.9873 |  | 989.4812 | 954.7009 | 1018.0964 | 59.4675 | 74.0129 | 91.7698 |  | 828.873 | 746.7958 | 793.6416 | 480.2313 | 651.4727 | 629.6914 | 455.2644 | [9 empty] | -127.6021 | 0.4656 | -113.9063 | -0.06 | -99.4996 | 0.6545 | -105.1952 | -0.0682 | 259.4204 | -0.4481 | 257.2879 | 0.25 | 3189.531 | 3043.6263 | 992.2356 | 640.582 | -27.3273 | 787.8344
14:36 | 4218 |  |  | -18.3669 | 1.6527 | -10.4669 | -6.0122 | -5.9103 | -8.9989 | -13.0595 | 1.631 | 14.6312 | 5.3935 | 0.5973 |  |  |  | -29.773 | 3.8386 | 13.7102 | 1.5984 |  | -14.524 | -4.642 | 0.675 | 5.4305 | 5.7391 | 1.293 | 69.7395 | 335.2824 | 337.0178 | 149.3545 | 168.2116 | 142.8068 | 199.7607 | 109.7832 | 192.4409 | 99.5526 | 153.7517 | 405.3158 | 841.9158 | 152.0656 | 199.7028 | 241.826 | 155.7222 | 228.0574 | 873.1832 |  | 901.9746 |  | 911.5011 | 99.8678 | 100.3387 | 146.2595 | 383.0341 | 782.5611 | 195.2621 | 113.9522 | 205.6176 | 465.1429 | 846.7762 | 117.94 | 55.6856 | 83.3579 | 112.9874 | 197.1213 | 932.4121 | 945.4646 | 942.433 | 934.0745 | 98.6424 | 107.809 | 192.0426 | 428.6765 | 812.652 | 86.485 | 116.4311 | 220.9128 | 509.9642 | 821.3472 | 61.6574 | 85.9405 | 98.5161 | 110.7913 | 187.8454 | 908.4107 |  | 906.2014 | 813.0922 |  | 74.2888 | 105.7637 | 164.5242 | 407.4565 | 801.7359 | 88.7348 | 113.0319 | 198.3354 | 500.3018 | 878.3803 | 54.57 | 60.9483 | 96.33 | 106.049 | 198.9726 | 932.5188 | 931.0727 | 909.5668 | 931.1304 | 101.841 | 117.2831 | 177.2938 | 386.5858 | 806.6094 |  | 941.5594 |  |  | 955.5621 | 961.1363 | 874.5096 | 924.6119 | 878.9804 | 925.6046 | 879.0706 | 843.7419 | 791.7451 | 817.7803 | 790.0076 | 824.18 | 788.2882 | 882.8804 | 954.0084 | 953.5389 | 953.5531 | 953.8191 | 367.4662 |  |  | 147.206 |  | 206.776 | 162.178 | 163.259 | 108.4346 | 185.394 | 107.4189 | 411.5516 | 852.4945 | 376.0287 | 430.6967 | 205.5945 | 112.6223 | 130.5415 | 813.4243 | 925.0352 | 954.9985 | 933.5376 | 953.4831 | 157.1999 | 100.7011 | 157.401 | 115.4886 | 789.7192 | 180.9171 | 106.5351 | 538.5497 |  | 145.3093 | 53.1755 | 80.711 | 106.4874 | 187.8209 | 934.9999 | 924.1331 | 919.9225 | 822.4646 | 115.1017 | 103.9699 | 142.3089 | 327.6887 | 827.6181 | 73.1235 | 99.2117 | 150.2216 | 390.4546 | 856.7314 | 46.6981 | 54.3823 | 75.2184 | 103.1542 | 187.4693 | 984.6699 | 952.4171 | 923.9552 | 1014.0633 | 937.9958 | 70.9527 | 100.9232 | 133.5673 | 329.3485 | 820.919 | 87.4151 | 100.6225 | 146.4726 | 358.4898 | 862.883 | 48.7393 | 58.4671 | 89.9448 | 114.187 | 218.2665 | 974.3479 | 972.0018 | 962.3879 | 950.4757 | 76.825 | 154.628 | 106.2714 | 379.4736 | 804.2495 | 1006.5762 | 1006.7212 |  |  | 1020.6294 | 973.6471 | 1063.8094 | 952.3186 | 1021.6981 | 930.2183 |  | 989.151 | 954.582 | 1017.8951 | 59.5055 | 74.1452 | 91.7871 |  | 828.8796 | 746.9024 | 793.6555 | 480.5471 | 651.7405 | 630.0611 | 455.5313 | [9 empty] | -127.5806 | 0.4533 | -113.8847 | -0.0621 | -99.5365 | 0.6586 | -105.2013 | -0.0703 | 259.4327 | -0.4604 | 257.2694 | 0.2541 | 3178.9201 | 3043.6533 | 992.0516 | 640.9008 | -27.2861 | 787.891
14:36 | 4219 |  |  | -18.1722 | 1.8529 | -10.6157 | -5.992 | -5.883 | -8.9774 | -13.0886 | 1.6322 | 14.6328 | 5.3963 | 0.5983 |  |  |  | -29.7717 | 3.8276 | 13.8575 | 1.6463 |  | -14.5111 | -4.5777 | 0.6763 | 5.4342 | 5.7495 | 1.2853 | 72.0877 | 335.3599 | 337.0932 | 149.3813 | 168.2672 | 142.8186 | 199.7652 | 109.8229 | 192.4 | 99.5655 | 153.8191 | 405.4277 | 841.8251 | 152.0949 | 199.8408 | 241.8438 | 155.8148 | 228.2051 | 873.1052 |  | 901.8201 |  | 911.381 | 99.8365 | 100.3431 | 146.3079 | 383.1362 | 782.5128 | 195.2915 | 113.9201 | 205.6825 | 465.2566 | 846.6833 | 118.005 | 55.6795 | 83.4414 | 113.035 | 197.1734 | 932.2478 | 945.3941 | 942.4483 | 934.0696 | 98.6325 | 107.8308 | 192.1134 | 428.7941 | 812.6169 | 86.5123 | 116.4358 | 220.9846 | 510.0339 | 821.3002 | 61.6649 | 85.9534 | 98.5158 | 110.8096 | 187.8892 | 907.7751 |  | 906.0882 | 812.9177 |  | 74.2706 | 105.7787 | 164.5401 | 407.5376 | 801.6651 | 88.7382 | 113.0688 | 198.3944 | 500.3863 | 878.2976 | 54.6405 | 60.9887 | 96.3613 | 106.076 | 199.0632 | 932.2205 | 930.9063 | 909.3859 | 930.9733 | 101.8949 | 117.3131 | 177.3487 | 386.6669 | 806.5648 |  | 941.5822 |  |  | 955.4308 | 960.8635 | 874.312 | 924.3345 | 879.0516 | 925.5949 | 874.2649 | 844.5588 | 793.7252 | 807.3312 | 802.8377 | 826.6465 | 779.4261 | 879.8796 | 953.7262 | 953.2612 | 953.1707 | 953.5027 | 367.5136 |  |  | 147.2713 |  | 206.6466 | 162.1835 | 163.2794 | 108.453 | 185.4669 | 107.4278 | 411.6591 | 852.4404 | 376.123 | 430.5324 | 205.7124 | 112.6378 | 130.5692 | 811.7826 | 925.0636 | 955.2731 | 932.8191 | 953.3721 | 157.2721 | 100.7179 | 157.4421 | 115.5021 | 789.817 | 181.0053 | 106.5682 | 538.6833 |  | 145.3714 | 53.1905 | 80.755 | 106.5016 | 187.8955 | 935.053 | 924.1191 | 919.7022 | 822.2733 | 115.1175 | 103.992 | 142.3374 | 327.8008 | 827.7113 | 73.1104 | 99.2032 | 150.2748 | 390.623 | 856.6687 | 46.7469 | 54.4055 | 75.2456 | 103.157 | 187.5626 | 984.9915 | 952.2455 | 923.7356 | 1014.2774 | 938.1657 | 70.9943 | 100.9125 | 133.6375 | 329.4382 | 820.9773 | 87.4421 | 100.6325 | 146.4914 | 358.5908 | 862.6946 | 48.7608 | 58.4879 | 90.0113 | 114.2241 | 218.3397 | 974.0655 | 971.7173 | 962.2416 | 950.2815 | 76.8464 | 154.6761 | 106.2792 | 379.5692 | 804.2013 | 1006.4639 | 1005.5667 |  |  | 1020.1528 | 973.5017 | 1064.104 | 952.1728 | 1021.2565 | 930.3233 |  | 988.8061 | 954.428 | 1017.682 | 59.4789 | 74.1615 | 91.7879 |  | 828.9097 | 746.9474 | 793.6336 | 480.5977 | 651.7549 | 629.8927 | 455.4662 | [9 empty] | -127.6114 | 0.4451 | -113.9093 | -0.0785 | -99.4873 | 0.6504 | -105.2106 | -0.0744 | 259.4173 | -0.4645 | 257.2879 | 0.2459 | 3118.6602 | 3041.9021 | 991.8711 | 640.8238 | -27.1215 | 787.9285
14:36 | 4220 |  |  | -18.1151 | 2.0753 | -10.678 | -6.01 | -5.897 | -8.9418 | -13.177 | 1.6348 | 14.6362 | 5.3991 | 0.5989 |  |  |  | -29.9154 | 3.9698 | 13.7996 | 1.6886 |  | -14.5319 | -4.5239 | 0.6758 | 5.43 | 5.745 | 1.2853 | 69.1424 | 335.4463 | 337.1703 | 149.4044 | 168.3248 | 142.829 | 199.7818 | 109.8676 | 192.4236 | 99.5657 | 153.8655 | 405.5157 | 841.7383 | 152.1622 | 199.9711 | 241.7924 | 155.8968 | 228.3011 | 873.0106 |  | 901.6417 |  | 911.2397 | 99.8278 | 100.3508 | 146.3515 | 383.2501 | 782.47 | 195.3561 | 113.905 | 205.7776 | 465.3099 | 846.6582 | 118.0289 | 55.7014 | 83.4654 | 113.045 | 197.2344 | 932.0864 | 945.3192 | 942.4203 | 934.0231 | 98.6265 | 107.8246 | 192.1629 | 428.9114 | 812.573 | 86.54 | 116.4523 | 221.0588 | 510.1059 | 821.2383 | 61.7825 | 85.9453 | 98.4911 | 110.8111 | 187.9202 | 908.1272 |  | 905.9822 | 812.6948 |  | 74.3256 | 105.7748 | 164.5659 | 407.5896 | 801.5912 | 88.8074 | 113.0869 | 198.4863 | 500.4807 | 878.2171 | 54.6226 | 61.0281 | 96.4013 | 106.0936 | 199.1494 | 931.8796 | 930.7575 | 909.2382 | 930.8267 | 101.909 | 117.3044 | 177.3637 | 386.752 | 806.5055 |  | 940.8535 |  |  | 955.2708 | 960.6515 | 874.0552 | 924.0366 | 879.0571 | 925.5354 | 870.6063 | 845.0545 | 797.1849 | 793.323 | 819.1002 | 826.6042 | 777.8369 | 883.1953 | 953.4686 | 952.9716 | 952.8098 | 953.2202 | 367.5564 |  |  | 147.339 |  | 206.4816 | 162.1054 | 163.3011 | 108.476 | 185.5163 | 107.4466 | 411.7757 | 852.3997 | 376.2138 | 430.9122 | 205.8527 | 112.6682 | 130.6113 | 811.2266 | 924.7655 | 955.4902 | 933.3224 | 953.3534 | 157.3679 | 100.7302 | 157.476 | 115.5696 | 789.919 | 181.0951 | 106.5887 | 538.8379 |  | 145.4479 | 53.2114 | 80.7952 | 106.5201 | 187.9754 | 934.9791 | 924.0182 | 919.4327 | 822.4067 | 115.1533 | 104.0164 | 142.4076 | 327.8873 | 827.8074 | 73.1276 | 99.2512 | 150.3521 | 390.6634 | 856.597 | 46.8092 | 54.4493 | 75.2791 | 103.1756 | 187.6419 | 984.9002 | 951.6985 | 923.6518 | 1014.0688 | 938.3399 | 71.0487 | 100.8915 | 133.6848 | 329.5259 | 820.9881 | 87.4963 | 100.6417 | 146.5384 | 358.7083 | 862.4876 | 48.7635 | 58.5182 | 90.0066 | 114.2299 | 218.4118 | 973.7272 | 971.4538 | 962.0786 | 950.1137 | 76.8366 | 154.7221 | 106.2809 | 379.6578 | 804.1237 | 1006.2431 | 1004.5434 |  |  | 1019.6751 | 973.2553 | 1064.3446 | 952.0527 | 1020.6114 | 930.445 |  | 988.4401 | 954.2066 | 1017.4676 | 59.4699 | 74.2518 | 91.783 |  | 828.8841 | 747.0335 | 793.6284 | 480.1339 | 651.5003 | 630.0343 | 455.1711 | [9 empty] | -127.6083 | 0.4492 | -113.9278 | -0.0518 | -99.5057 | 0.6627 | -105.1798 | -0.0949 | 259.4296 | -0.4604 | 257.2571 | 0.2623 | 3166.6965 | 3040.2086 | 991.6639 | 640.7673 | -27.077 | 787.9588
14:36 | 4221 |  |  | -18.1618 | 2.2099 | -10.5699 | -5.9233 | -5.846 | -8.9211 | -13.0797 | 1.6382 | 14.6354 | 5.4075 | 0.6002 |  |  |  | -29.8896 | 4.181 | 13.6446 | 1.6553 |  | -14.4077 | -4.4124 | 0.6739 | 5.4291 | 5.7462 | 1.2858 | 71.4558 | 335.5344 | 337.2431 | 149.4367 | 168.3825 | 142.8454 | 199.7994 | 109.9068 | 192.3972 | 99.5605 | 153.9049 | 405.5943 | 841.6432 | 152.2368 | 200.0512 | 241.7206 | 155.976 | 228.4106 | 872.8753 |  | 901.4637 |  | 911.0729 | 99.7652 | 100.367 | 146.4159 | 383.3719 | 782.4103 | 195.4112 | 113.9917 | 205.8729 | 465.3823 | 846.6227 | 117.9866 | 55.743 | 83.4744 | 113.0586 | 197.3008 | 931.8971 | 945.2157 | 942.34 | 933.8912 | 98.6439 | 107.838 | 192.2293 | 429.0207 | 812.5103 | 86.5791 | 116.4808 | 221.1317 | 510.1603 | 821.1993 | 61.7688 | 85.97 | 98.4281 | 110.8078 | 187.9303 | 908.454 |  | 905.8726 | 812.4646 |  | 74.364 | 105.7271 | 164.6454 | 407.5539 | 801.4414 | 88.8363 | 113.1104 | 198.5831 | 500.5788 | 878.125 | 54.6127 | 61.0574 | 96.445 | 106.1028 | 199.2253 | 931.5505 | 930.6043 | 909.1084 | 930.6493 | 101.848 | 117.3449 | 177.4486 | 386.8535 | 806.421 |  | 941.1709 |  |  | 955.0858 | 960.4675 | 873.8426 | 923.6583 | 878.9964 | 925.4658 | 859.6501 | 842.9768 | 796.6385 | 772.0842 | 833.537 | 823.4481 | 785.6362 | 897.8438 | 953.2506 | 952.6932 | 952.5249 | 952.99 | 367.618 |  |  | 147.4146 |  | 206.314 | 162.0339 | 163.3385 | 108.5128 | 185.558 | 107.4783 | 411.8739 | 852.3673 | 376.3134 | 431.447 | 205.9579 | 112.7123 | 130.6527 | 810.4752 | 924.7031 | 955.8671 | 934.2171 | 954.009 | 157.4129 | 100.7452 | 157.5169 | 115.6355 | 790.0162 | 181.1757 | 106.6201 | 539.0126 |  | 145.5128 | 53.2064 | 80.8388 | 106.5333 | 188.0656 | 934.993 | 924.0094 | 919.2098 | 822.3468 | 115.2021 | 104.0084 | 142.4238 | 327.9683 | 827.8744 | 73.1874 | 99.2926 | 150.4072 | 390.8109 | 856.5151 | 46.8765 | 54.4797 | 75.3109 | 103.192 | 187.684 | 984.2577 | 951.4169 | 923.5342 | 1013.6943 | 938.4387 | 71.0729 | 100.8988 | 133.7162 | 329.6235 | 820.9953 | 87.5271 | 100.6591 | 146.5996 | 358.811 | 862.2641 | 48.7798 | 58.5282 | 90.0332 | 114.2309 | 218.4857 | 973.4121 | 971.1426 | 961.8792 | 949.8895 | 76.8559 | 154.7531 | 106.2997 | 379.7477 | 804.0766 | 1005.7094 | 1003.6199 |  |  | 1019.2208 | 972.9578 | 1064.5607 | 951.9285 | 1019.7876 | 930.4848 |  | 988.0722 | 953.9967 | 1017.2791 | 59.4633 | 74.2147 | 91.7939 |  | 828.8622 | 747.0741 | 793.6199 | 480.4602 | 651.9694 | 630.1101 | 455.3363 | [9 empty] | -127.6267 | 0.4328 | -113.8601 | -0.0806 | -99.4996 | 0.6483 | -105.1798 | -0.0806 | 259.4235 | -0.4768 | 257.2694 | 0.2418 | 3165.3253 | 3036.8009 | 991.4551 | 641.0398 | -26.8562 | 787.9682
14:36 | 4222 |  |  | -18.0079 | 2.3907 | -10.5728 | -5.9498 | -5.8119 | -8.8485 | -13.0793 | 1.6315 | 14.6383 | 5.4077 | 0.6014 |  |  |  | -29.885 | 4.2722 | 13.7099 | 1.7111 |  | -14.3062 | -4.4487 | 0.6739 | 5.4324 | 5.7476 | 1.2893 | 70.1044 | 335.6465 | 337.3237 | 149.4726 | 168.4468 | 142.876 | 199.8266 | 109.9447 | 192.5284 | 99.5766 | 153.9443 | 405.6797 | 841.5452 | 152.2165 | 200.1651 | 241.6914 | 156.0688 | 228.5486 | 872.7199 |  | 901.2617 |  | 910.9028 | 99.7815 | 100.3618 | 146.4551 | 383.4819 | 782.3684 | 195.466 | 114.0153 | 205.8897 | 465.5091 | 846.5263 | 118.0366 | 55.8038 | 83.4726 | 113.0572 | 197.3577 | 931.7224 | 945.0761 | 942.2061 | 933.6975 | 98.6744 | 107.8641 | 192.3037 | 429.1407 | 812.4567 | 86.5821 | 116.5101 | 221.192 | 510.2366 | 821.136 | 61.7668 | 85.9591 | 98.4196 | 110.8133 | 188.0351 | 908.2313 |  | 905.7397 | 812.2262 |  | 74.3272 | 105.7242 | 164.6812 | 407.6367 | 801.3853 | 88.8852 | 113.1525 | 198.6679 | 500.6619 | 878.0557 | 54.6916 | 61.0655 | 96.4737 | 106.1278 | 199.2735 | 931.2574 | 930.4622 | 908.9552 | 930.4907 | 101.868 | 117.3933 | 177.5353 | 386.9462 | 806.3671 |  | 943.2308 |  |  | 954.8725 | 960.2635 | 873.7134 | 923.3449 | 878.8894 | 925.3673 | 847.5837 | 841.1057 | 794.8595 | 757.4721 | 829.3175 | 818.5781 | 792.953 | 912.9253 | 953.0525 | 952.4332 | 952.307 | 952.8002 | 367.7194 |  |  | 147.4753 |  | 206.0897 | 162.0668 | 163.3794 | 108.5281 | 185.6238 | 107.4959 | 411.9595 | 852.3164 | 376.4144 | 430.9338 | 206.0402 | 112.7417 | 130.6708 | 810.1243 | 925.1551 | 956.4541 | 936.4724 | 954.9137 | 157.4618 | 100.7526 | 157.5434 | 115.6607 | 790.1025 | 181.2396 | 106.6202 | 539.1683 |  | 145.5649 | 53.1912 | 80.8735 | 106.5371 | 188.1368 | 935.0364 | 923.9887 | 918.766 | 821.6182 | 115.2414 | 103.9401 | 142.3729 | 328.0414 | 827.9303 | 73.1888 | 99.2882 | 150.4314 | 390.929 | 856.4304 | 46.9277 | 54.5064 | 75.3558 | 103.2113 | 187.7266 | 983.2208 | 950.508 | 923.3677 | 1012.4422 | 938.4127 | 71.0943 | 100.8907 | 133.7392 | 329.7186 | 821.0219 | 87.5444 | 100.6552 | 146.6368 | 358.8995 | 862.0204 | 48.7994 | 58.5438 | 90.0662 | 114.2381 | 218.5657 | 973.1713 | 970.8648 | 961.7187 | 949.7299 | 76.8798 | 154.7821 | 106.3136 | 379.8367 | 804.0311 | 1004.8994 | 1002.9032 |  |  | 1018.7755 | 972.7253 | 1064.8298 | 951.7694 | 1018.7759 | 930.4201 |  | 987.7107 | 953.8288 | 1017.0984 | 59.4646 | 74.2468 | 91.8078 |  | 828.8911 | 747.1261 | 793.5468 | 480.5092 | 651.8896 | 630.1824 | 455.3509 | [9 empty] | -127.599 | 0.441 | -113.8693 | -0.0806 | -99.4842 | 0.6401 | -105.1459 | -0.1011 | 259.4512 | -0.4645 | 257.291 | 0.248 | 3151.161 | 3034.8886 | 991.2631 | 641.036 | -26.6479 | 788.0086
14:36 | 4223 |  |  | -18.1129 | 2.6877 | -10.6174 | -5.8632 | -5.8394 | -8.9304 | -13.0168 | 1.6309 | 14.6383 | 5.4148 | 0.5992 |  |  |  | -29.888 | 4.2099 | 13.7068 | 1.6398 |  | -14.379 | -4.4542 | 0.6741 | 5.4313 | 5.7492 | 1.2901 | 73.5717 | 335.7577 | 337.4068 | 149.5065 | 168.5096 | 142.8991 | 199.8544 | 109.9759 | 192.711 | 99.5844 | 153.9883 | 405.7756 | 841.4639 | 152.1875 | 200.2926 | 241.6942 | 156.1838 | 228.6467 | 872.5703 |  | 901.0415 |  | 910.7151 | 99.8753 | 100.3631 | 146.5091 | 383.5892 | 782.3312 | 195.5243 | 114.0505 | 205.9392 | 465.6344 | 846.46 | 118.1032 | 55.8523 | 83.5302 | 113.0833 | 197.4412 | 931.5464 | 944.9148 | 942.0145 | 933.4845 | 98.652 | 107.8889 | 192.3652 | 429.2742 | 812.4146 | 86.6168 | 116.5422 | 221.2454 | 510.34 | 821.0334 | 61.868 | 85.9715 | 98.51 | 110.8639 | 188.1697 | 908.4304 |  | 905.5819 | 811.9549 |  | 74.3433 | 105.8181 | 164.6559 | 407.8212 | 801.4046 | 88.8897 | 113.1863 | 198.7369 | 500.7505 | 877.9834 | 54.7724 | 61.0649 | 96.4654 | 106.1583 | 199.3274 | 930.9705 | 930.3469 | 908.8187 | 930.3773 | 101.9565 | 117.3841 | 177.5327 | 387.0353 | 806.3347 |  | 944.2355 |  |  | 954.6409 | 960.0759 | 873.4828 | 923.0046 | 878.7399 | 925.1972 | 851.9243 | 843.6156 | 796.2157 | 743.4577 | 813.863 | 817.0747 | 799.0377 | 909.629 | 952.8871 | 952.2037 | 952.1561 | 952.6725 | 367.8701 |  |  | 147.5304 |  | 205.9406 | 162.2053 | 163.4202 | 108.5356 | 185.6962 | 107.5071 | 412.078 | 852.2603 | 376.5041 | 428.2031 | 206.1295 | 112.7733 | 130.6846 | 809.8838 | 925.8578 | 957.1203 | 938.2385 | 956.1753 | 157.5288 | 100.7499 | 157.5797 | 115.67 | 790.1862 | 181.2891 | 106.6381 | 539.315 |  | 145.6149 | 53.2138 | 80.9073 | 106.5605 | 188.2168 | 934.9926 | 923.8849 | 918.1119 | 820.8524 | 115.27 | 103.8719 | 142.4022 | 328.1577 | 827.9757 | 73.2075 | 99.2963 | 150.4981 | 391.0266 | 856.3413 | 46.8896 | 54.5515 | 75.3934 | 103.2421 | 187.7773 | 981.8846 | 948.5562 | 923.1929 | 1010.2585 | 938.3084 | 71.1243 | 100.8942 | 133.7594 | 329.8265 | 821.0448 | 87.5981 | 100.6544 | 146.684 | 359.0136 | 861.7853 | 48.7947 | 58.5784 | 90.0409 | 114.2371 | 218.6501 | 973.1069 | 970.6543 | 961.5973 | 949.6307 | 76.8593 | 154.8038 | 106.3183 | 379.9231 | 803.956 | 1004.1123 | 1002.7104 |  |  | 1018.3506 | 972.5107 | 1065.0943 | 951.5797 | 1017.6235 | 930.2713 |  | 987.3398 | 953.6075 | 1016.924 | 59.4784 | 74.3341 | 91.8147 |  | 828.9358 | 747.2081 | 793.4996 | 480.9441 | 652.1693 | 630.4166 | 455.7497 | [9 empty] | -127.6021 | 0.4307 | -113.8478 | -0.0949 | -99.4965 | 0.6463 | -105.1459 | -0.0888 | 259.4604 | -0.485 | 257.294 | 0.2315 | 3153.8016 | 3034.0449 | 991.068 | 641.293 | -26.6571 | 788.072
14:36 | 4224 |  |  | -18.1906 | 2.9827 | -10.489 | -5.8581 | -5.8321 | -8.7916 | -12.9839 | 1.6326 | 14.6375 | 5.4132 | 0.5998 |  |  |  | -29.8754 | 4.1345 | 13.6531 | 1.7164 |  | -14.419 | -4.4262 | 0.6739 | 5.4325 | 5.7497 | 1.2952 | 69.9029 | 335.8574 | 337.4886 | 149.5442 | 168.5698 | 142.9188 | 199.8733 | 109.9941 | 192.7458 | 99.5854 | 154.0355 | 405.8597 | 841.3778 | 152.1266 | 200.4003 | 241.6736 | 156.2868 | 228.7698 | 872.4235 |  | 900.835 |  | 910.5219 | 99.8878 | 100.3708 | 146.569 | 383.6938 | 782.2877 | 195.5488 | 114.14 | 206.0489 | 465.7294 | 846.4017 | 118.1232 | 55.8717 | 83.5804 | 113.1121 | 197.5106 | 931.327 | 944.722 | 941.771 | 933.2221 | 98.6099 | 107.9076 | 192.438 | 429.3803 | 812.3612 | 86.6492 | 116.5614 | 221.3085 | 510.4045 | 820.9698 | 61.8389 | 85.9971 | 98.5576 | 110.9007 | 188.2214 | 908.2683 |  | 905.4006 | 811.6601 |  | 74.3594 | 105.8153 | 164.6949 | 407.8732 | 801.3278 | 88.9166 | 113.1869 | 198.77 | 500.8328 | 877.8809 | 54.797 | 61.078 | 96.4725 | 106.1742 | 199.4083 | 930.7201 | 930.2557 | 908.79 | 930.2514 | 101.9358 | 117.437 | 177.608 | 387.1352 | 806.2648 |  | 943.1247 |  |  | 954.3874 | 959.8782 | 873.2495 | 922.6663 | 878.5247 | 924.9453 | 866.0119 | 841.8147 | 798.4537 | 721.8181 | 813.6232 | 815.7328 | 806.8277 | 891.0229 | 952.7382 | 952.0125 | 952.067 | 952.5878 | 368.0795 |  |  | 147.6076 |  | 205.8996 | 162.3485 | 163.4666 | 108.5419 | 185.7294 | 107.5253 | 412.1691 | 852.2097 | 376.5935 | 424.6133 | 206.2283 | 112.8116 | 130.7184 | 808.6427 | 926.8778 | 957.8113 | 936.8544 | 957.7562 | 157.5268 | 100.7399 | 157.6169 | 115.6656 | 790.2743 | 181.3481 | 106.6861 | 539.4636 |  | 145.6406 | 53.2497 | 80.9492 | 106.5745 | 188.2986 | 935.0142 | 923.8563 | 917.5081 | 819.9923 | 115.2893 | 103.8276 | 142.4822 | 328.2536 | 828.0608 | 73.2058 | 99.3363 | 150.5806 | 391.1909 | 856.2569 | 46.9502 | 54.5821 | 75.4221 | 103.2254 | 187.8377 | 980.6016 | 947.1353 | 923.0697 | 1008.5199 | 938.1442 | 71.1545 | 100.9305 | 133.8217 | 329.9547 | 821.0532 | 87.6109 | 100.6672 | 146.7403 | 359.1306 | 861.5605 | 48.8197 | 58.5928 | 90.0918 | 114.2453 | 218.7343 | 973.0495 | 970.5644 | 961.4613 | 949.4172 | 76.91 | 154.8454 | 106.3551 | 380.0062 | 803.878 | 1003.5326 | 1002.5626 |  |  | 1017.9731 | 972.3189 | 1065.3113 | 951.3914 | 1016.4688 | 929.9805 |  | 986.9649 | 953.4031 | 1016.7486 | 59.4716 | 74.3685 | 91.8195 |  | 828.9724 | 747.2354 | 793.5559 | 480.7952 | 651.8865 | 630.3868 | 455.5977 | [9 empty] | -127.6083 | 0.4369 | -113.8262 | -0.097 | -99.4596 | 0.6258 | -105.1367 | -0.097 | 259.4727 | -0.4789 | 257.3002 | 0.2295 | 3248.8115 | 3032.3486 | 990.8732 | 641.1366 | -26.5138 | 788.1039
14:36 | 4225 |  |  | -18.2547 | 3.1414 | -10.5432 | -5.8983 | -5.9456 | -8.8329 | -12.9614 | 1.6345 | 14.6415 | 5.4163 | 0.599 |  |  |  | -29.7372 | 4.37 | 13.9098 | 1.751 |  | -14.3847 | -4.4899 | 0.6723 | 5.4358 | 5.7521 | 1.2972 | 69.313 | 335.9532 | 337.5666 | 149.5802 | 168.63 | 142.9401 | 199.8988 | 110.0139 | 192.7424 | 99.6077 | 154.0875 | 405.9511 | 841.2868 | 152.0983 | 200.5031 | 241.7137 | 156.3563 | 228.9202 | 872.2858 |  | 900.6015 |  | 910.3229 | 99.8306 | 100.3707 | 146.6017 | 383.7988 | 782.2493 | 195.6234 | 114.1698 | 206.1393 | 465.8183 | 846.3278 | 118.1122 | 55.8476 | 83.6037 | 113.1248 | 197.5425 | 931.1348 | 944.4961 | 941.4855 | 932.9414 | 98.6286 | 107.922 | 192.5084 | 429.5008 | 812.3044 | 86.6526 | 116.5873 | 221.3702 | 510.4684 | 820.9143 | 61.8402 | 86.0023 | 98.5336 | 110.8966 | 188.2032 | 907.9176 |  | 905.2 | 811.3429 |  | 74.3796 | 105.7959 | 164.7662 | 407.8998 | 801.2153 | 88.9548 | 113.1975 | 198.7987 | 500.9235 | 877.7888 | 54.8208 | 61.0803 | 96.4849 | 106.2203 | 199.4543 | 930.4837 | 930.1631 | 908.7706 | 930.1007 | 101.9154 | 117.4976 | 177.6984 | 387.2257 | 806.1918 |  | 941.994 |  |  | 954.1265 | 959.6955 | 873.0546 | 922.4121 | 878.2429 | 924.6098 | 879.8634 | 835.5794 | 798.5027 | 720.9126 | 830.6243 | 814.1702 | 814.6328 | 872.765 | 952.5921 | 951.8731 | 952.014 | 952.5135 | 368.3047 |  |  | 147.689 |  | 205.733 | 162.463 | 163.4889 | 108.5362 | 185.7814 | 107.539 | 412.2542 | 852.166 | 376.6908 | 421.69 | 206.3164 | 112.8437 | 130.7406 | 806.7569 | 927.7304 | 958.4079 | 936.2974 | 958.5633 | 157.5637 | 100.7404 | 157.6383 | 115.6747 | 790.3628 | 181.3723 | 106.707 | 539.6365 |  | 145.6578 | 53.275 | 80.9907 | 106.5907 | 188.3729 | 935.0401 | 923.8101 | 915.7978 | 819.5208 | 115.2962 | 103.8027 | 142.4998 | 328.3231 | 828.1604 | 73.1965 | 99.339 | 150.6226 | 391.2805 | 856.1532 | 47.0611 | 54.5896 | 75.4702 | 103.2277 | 187.8957 | 979.6881 | 946.5334 | 922.9807 | 1007.5525 | 938.0079 | 71.1295 | 100.9548 | 133.8333 | 330.0647 | 821.0214 | 87.607 | 100.662 | 146.78 | 359.237 | 861.3486 | 48.8392 | 58.6194 | 90.1524 | 114.2723 | 218.8059 | 972.814 | 970.4728 | 961.3141 | 949.235 | 76.9065 | 154.9209 | 106.3809 | 380.0823 | 803.7987 | 1003.1884 | 1002.0529 |  |  | 1017.6392 | 972.1315 | 1065.4265 | 951.193 | 1015.4171 | 929.5975 |  | 986.6203 | 953.1239 | 1016.5503 | 59.4737 | 74.283 | 91.8246 |  | 829.0177 | 747.3163 | 793.5286 | 480.8775 | 652.1359 | 630.5913 | 455.8431 | [9 empty] | -127.5837 | 0.4184 | -113.8416 | -0.097 | -99.4719 | 0.6319 | -105.1029 | -0.1114 | 259.4788 | -0.4912 | 257.3063 | 0.2315 | 3271.697 | 3033.002 | 990.6642 | 641.3636 | -26.3627 | 788.167
14:36 | 4226 |  |  | -18.2284 | 3.2041 | -10.4116 | -5.9158 | -5.9108 | -8.8172 | -12.8967 | 1.6332 | 14.6365 | 5.4217 | 0.5999 |  |  |  | -29.6373 | 4.5194 | 13.9794 | 1.7371 |  | -14.355 | -4.4786 | 0.6738 | 5.4347 | 5.7561 | 1.2923 | 70.5125 | 336.031 | 337.6456 | 149.6181 | 168.6846 | 142.9594 | 199.9317 | 110.0361 | 192.8153 | 99.6051 | 154.1388 | 406.0378 | 841.18 | 152.1102 | 200.5965 | 241.8135 | 156.4383 | 229.0476 | 872.1986 |  | 900.3835 |  | 910.1394 | 99.8359 | 100.3824 | 146.6389 | 383.9052 | 782.2033 | 195.7012 | 114.2182 | 206.2037 | 465.9054 | 846.2777 | 118.1295 | 55.8395 | 83.6657 | 113.1666 | 197.6086 | 930.9275 | 944.2426 | 941.193 | 932.6854 | 98.652 | 107.9419 | 192.5669 | 429.6449 | 812.2452 | 86.6725 | 116.5953 | 221.4285 | 510.5427 | 820.8326 | 61.8919 | 86.0384 | 98.5338 | 110.9121 | 188.2974 | 907.7433 |  | 904.9476 | 811.1209 |  | 74.4129 | 105.8555 | 164.763 | 408.0193 | 801.1674 | 88.9429 | 113.2225 | 198.8225 | 501.0225 | 877.6773 | 54.8726 | 61.0772 | 96.5081 | 106.2575 | 199.5045 | 930.2549 | 930.0783 | 908.6993 | 929.9681 | 101.984 | 117.4613 | 177.6648 | 387.299 | 806.1319 |  | 941.2458 |  |  | 953.8767 | 959.4503 | 872.8144 | 922.1198 | 877.9589 | 924.2321 | 882.3136 | 837.1642 | 799.6881 | 731.2736 | 818.9073 | 813.7245 | 825.8109 | 861.2733 | 952.4342 | 951.7443 | 951.9534 | 952.4063 | 368.4847 |  |  | 147.7597 |  | 205.5417 | 162.5728 | 163.5093 | 108.5383 | 185.8075 | 107.5537 | 412.3599 | 852.1239 | 376.7943 | 419.3184 | 206.4034 | 112.8874 | 130.7993 | 805.1109 | 928.098 | 958.8295 | 936.3044 | 958.9272 | 157.617 | 100.7561 | 157.6732 | 115.7013 | 790.4526 | 181.4119 | 106.7109 | 539.8104 |  | 145.6796 | 53.2818 | 81.0278 | 106.6081 | 188.4545 | 935.072 | 923.7275 | 913.5331 | 819.4072 | 115.3184 | 103.8163 | 142.5237 | 328.4012 | 828.2418 | 73.2943 | 99.3183 | 150.6346 | 391.3466 | 856.0498 | 46.9402 | 54.6028 | 75.5152 | 103.2611 | 187.9355 | 979.4419 | 947.0675 | 922.909 | 1007.7812 | 937.9373 | 71.1459 | 100.9558 | 133.8367 | 330.1519 | 821.0124 | 87.6459 | 100.6651 | 146.8139 | 359.3369 | 861.1503 | 48.8225 | 58.6448 | 90.1567 | 114.2979 | 218.8602 | 972.6736 | 970.2639 | 961.1487 | 949.0332 | 76.8822 | 154.9589 | 106.3815 | 380.1676 | 803.7418 | 1003.132 | 1001.9525 |  |  | 1017.3511 | 971.8908 | 1065.4142 | 950.8901 | 1014.4521 | 929.2392 |  | 986.3154 | 952.8883 | 1016.2975 | 59.4686 | 74.3071 | 91.8319 |  | 829.0351 | 747.5461 | 793.5715 | 480.9358 | 652.2229 | 630.5219 | 455.7928 | [9 empty] | -127.6483 | 0.4184 | -113.8201 | -0.1031 | -99.4627 | 0.6319 | -105.1306 | -0.097 | 259.4788 | -0.4892 | 257.331 | 0.2131 | 3253.8924 | 3032.8075 | 990.4355 | 641.3724 | -26.1634 | 788.2906
14:36 | 4227 |  |  | -18.2446 | 3.1339 | -10.3356 | -5.8732 | -5.8803 | -8.8451 | -12.9349 | 1.6334 | 14.6385 | 5.4219 | 0.6013 |  |  |  | -29.7659 | 4.5036 | 13.8213 | 1.7068 |  | -14.3304 | -4.3742 | 0.6738 | 5.4319 | 5.7464 | 1.299 | 69.4671 | 336.1019 | 337.7187 | 149.6556 | 168.7317 | 142.9783 | 199.9448 | 110.0525 | 192.881 | 99.5777 | 154.1777 | 406.113 | 841.0786 | 152.0838 | 200.727 | 241.9496 | 156.5142 | 229.169 | 872.1823 |  | 900.2291 |  | 909.9738 | 99.8746 | 100.3854 | 146.6767 | 384.0052 | 782.144 | 195.7298 | 114.2451 | 206.236 | 465.9948 | 846.2244 | 118.1729 | 55.8966 | 83.6425 | 113.1556 | 197.6712 | 930.7382 | 943.9941 | 940.9252 | 932.4486 | 98.6394 | 107.9696 | 192.6237 | 429.7685 | 812.1856 | 86.7057 | 116.6169 | 221.4826 | 510.6113 | 820.7652 | 61.9056 | 85.9988 | 98.4903 | 110.938 | 188.415 | 907.682 |  | 904.6997 | 811.0742 |  | 74.3846 | 105.8703 | 164.758 | 408.1018 | 801.0836 | 88.937 | 113.2297 | 198.8418 | 501.1132 | 877.5491 | 54.8836 | 61.0962 | 96.5307 | 106.2665 | 199.5669 | 930.0527 | 930.0077 | 908.6716 | 929.8415 | 102.0449 | 117.4541 | 177.6296 | 387.3748 | 806.063 |  | 940.5785 |  |  | 953.6497 | 959.1767 | 872.6129 | 921.8262 | 877.6864 | 923.8602 | 879.6254 | 836.0304 | 803.9324 | 748.8393 | 795.5349 | 812.1645 | 836.6869 | 861.1249 | 952.2457 | 951.6011 | 951.8456 | 952.2455 | 368.6541 |  |  | 147.8333 |  | 205.3645 | 162.6567 | 163.5465 | 108.562 | 185.8068 | 107.5814 | 412.4523 | 852.0845 | 376.8908 | 417.4004 | 206.4986 | 112.9325 | 130.8567 | 804.2055 | 928.3369 | 959.1931 | 936.0826 | 959.1697 | 157.6061 | 100.7614 | 157.7208 | 115.6867 | 790.5474 | 181.4755 | 106.7358 | 539.9587 |  | 145.7257 | 53.2947 | 81.069 | 106.6249 | 188.521 | 935.1664 | 923.6462 | 911.2742 | 819.3884 | 115.3367 | 103.8417 | 142.5644 | 328.4693 | 828.3081 | 73.3887 | 99.3115 | 150.6812 | 391.503 | 855.9746 | 46.8769 | 54.6159 | 75.5212 | 103.2625 | 187.9915 | 979.7531 | 948.2817 | 922.8589 | 1008.8629 | 937.8964 | 71.2009 | 100.947 | 133.8585 | 330.2377 | 821.0123 | 87.6623 | 100.673 | 146.8599 | 359.4342 | 860.9615 | 48.8486 | 58.6695 | 90.1794 | 114.3151 | 218.9256 | 972.6887 | 970.2069 | 961.0544 | 948.8509 | 76.914 | 154.9877 | 106.3754 | 380.2727 | 803.7081 | 1003.2569 | 1002.1886 |  |  | 1017.1016 | 971.709 | 1065.3596 | 950.5095 | 1013.5954 | 929.0189 |  | 986.0118 | 952.65 | 1016.0463 | 59.4942 | 74.3926 | 91.8333 |  | 829.0542 | 747.6551 | 793.5887 | 481.0527 | 652.6602 | 630.8346 | 455.9936 | [9 empty] | -127.6544 | 0.4348 | -113.8201 | -0.099 | -99.4781 | 0.6237 | -105.0721 | -0.1114 | 259.4973 | -0.483 | 257.2694 | 0.2254 | 3264.6522 | 3033.5088 | 990.2131 | 641.7474 | -26.2256 | 788.3546
14:36 | 4228 |  |  | -18.3242 | 3.295 | -10.1602 | -5.7798 | -5.8654 | -8.8591 | -12.9887 | 1.6358 | 14.6381 | 5.4199 | 0.6009 |  |  |  | -29.7865 | 4.4878 | 13.959 | 1.6667 |  | -14.4666 | -4.4903 | 0.6728 | 5.434 | 5.7466 | 1.2981 | 70.2205 | 336.1662 | 337.7922 | 149.6924 | 168.78 | 142.9972 | 199.9469 | 110.0706 | 192.8258 | 99.588 | 154.2252 | 406.2014 | 840.9785 | 152.137 | 200.8868 | 242.1174 | 156.5873 | 229.2743 | 872.149 |  | 900.071 |  | 909.8124 | 99.8104 | 100.3832 | 146.7247 | 384.1153 | 782.0931 | 195.7716 | 114.2457 | 206.2897 | 466.0878 | 846.1545 | 118.2129 | 55.9125 | 83.6732 | 113.1667 | 197.7348 | 930.5859 | 943.7845 | 940.7195 | 932.2536 | 98.6355 | 107.98 | 192.6864 | 429.903 | 812.1392 | 86.7519 | 116.6644 | 221.5428 | 510.6935 | 820.6943 | 61.9787 | 86.02 | 98.4553 | 110.9391 | 188.3623 | 907.9395 |  | 904.4667 | 811.1013 |  | 74.3984 | 105.8715 | 164.7971 | 408.1488 | 800.9668 | 88.9802 | 113.2598 | 198.8797 | 501.1883 | 877.4291 | 54.8666 | 61.1268 | 96.5509 | 106.2774 | 199.6473 | 929.8374 | 929.9467 | 908.693 | 929.7234 | 102.0214 | 117.517 | 177.6848 | 387.4757 | 806.0085 |  | 940.1925 |  |  | 953.4521 | 958.9144 | 872.373 | 921.502 | 877.4135 | 923.4676 | 880.0753 | 827.2192 | 803.9071 | 753.0769 | 800.0506 | 812.3086 | 825.7909 | 876.2159 | 952.0259 | 951.4167 | 951.6445 | 952.0364 | 368.813 |  |  | 147.9099 |  | 205.1132 | 162.6915 | 163.5674 | 108.5748 | 185.896 | 107.6037 | 412.5492 | 852.0503 | 376.9804 | 415.945 | 206.5774 | 112.9644 | 130.8839 | 803.3097 | 928.4645 | 959.5754 | 938.0696 | 959.2952 | 157.6335 | 100.7623 | 157.7582 | 115.6779 | 790.6415 | 181.5105 | 106.769 | 540.1067 |  | 145.7815 | 53.2875 | 81.1257 | 106.6615 | 188.5793 | 935.2739 | 923.5417 | 908.5365 | 819.2352 | 115.3337 | 103.8534 | 142.5743 | 328.5632 | 828.3745 | 73.3639 | 99.323 | 150.7691 | 391.6442 | 855.8571 | 46.964 | 54.6428 | 75.5185 | 103.2665 | 188.0385 | 980.0596 | 949.4977 | 922.7891 | 1009.8986 | 937.8139 | 71.2004 | 100.9802 | 133.9125 | 330.3554 | 820.9923 | 87.7011 | 100.6853 | 146.8997 | 359.537 | 860.7803 | 48.8732 | 58.7077 | 90.1793 | 114.3237 | 219.0028 | 972.6517 | 970.2331 | 960.9614 | 948.7106 | 76.9178 | 155.0473 | 106.3724 | 380.3614 | 803.6574 | 1003.1861 | 1002.2878 |  |  | 1016.877 | 971.5743 | 1065.2814 | 950.1553 | 1012.9315 | 928.8268 |  | 985.7403 | 952.4595 | 1015.7378 | 59.4958 | 74.3983 | 91.8469 |  | 829.1216 | 747.6848 | 793.6163 | 480.944 | 652.46 | 630.6337 | 456.0153 | [9 empty] | -127.6606 | 0.4163 | -113.8016 | -0.0929 | -99.4842 | 0.6237 | -105.0936 | -0.1011 | 259.4973 | -0.5015 | 257.3002 | 0.2213 | 3330.3873 | 3033.9292 | 990.0046 | 641.5469 | -26.1937 | 788.4032
14:36 | 4229 |  |  | -18.2723 | 3.3547 | -10.1185 | -5.7625 | -5.9466 | -8.8392 | -12.9616 | 1.6364 | 14.6392 | 5.421 | 0.6009 |  |  |  | -29.7783 | 4.4341 | 13.9605 | 1.6111 |  | -14.4111 | -4.4297 | 0.6746 | 5.4313 | 5.7478 | 1.2988 | 69.025 | 336.2231 | 337.8731 | 149.729 | 168.8361 | 143.0102 | 199.9623 | 110.1005 | 192.8569 | 99.6056 | 154.2849 | 406.2986 | 840.8771 | 152.2342 | 200.9967 | 242.2236 | 156.6622 | 229.4042 | 872.061 |  | 899.8268 |  | 909.6421 | 99.7521 | 100.3806 | 146.7673 | 384.2178 | 782.0419 | 195.7784 | 114.2308 | 206.3527 | 466.173 | 846.0943 | 118.2497 | 55.9228 | 83.7801 | 113.2234 | 197.8161 | 930.4027 | 943.6077 | 940.5525 | 932.1063 | 98.6299 | 107.9781 | 192.7485 | 430.0225 | 812.0753 | 86.7803 | 116.6698 | 221.6104 | 510.7555 | 820.6072 | 62.0051 | 86.1017 | 98.4838 | 110.9285 | 188.3232 | 907.9249 |  | 904.2018 | 811.0769 |  | 74.4556 | 105.8672 | 164.8758 | 408.2021 | 800.8694 | 88.942 | 113.2971 | 198.9175 | 501.2723 | 877.3285 | 54.902 | 61.1509 | 96.5668 | 106.3111 | 199.7249 | 929.5801 | 929.8561 | 908.6616 | 929.601 | 102 | 117.5484 | 177.7452 | 387.5792 | 805.9514 |  | 939.6408 |  |  | 953.2713 | 958.6256 | 872.0281 | 921.1213 | 877.1608 | 923.097 | 879.0676 | 833.2612 | 801.4157 | 760.2441 | 811.9854 | 815.8483 | 829.6233 | 892.632 | 951.7782 | 951.1807 | 951.3475 | 951.7822 | 368.9301 |  |  | 147.9797 |  | 204.9801 | 162.725 | 163.5766 | 108.5994 | 185.9287 | 107.6088 | 412.6512 | 852.0033 | 377.0835 | 414.5515 | 206.6472 | 113.0112 | 130.9404 | 802.6192 | 928.7779 | 960.218 | 939.9983 | 960.2849 | 157.636 | 100.7783 | 157.7946 | 115.7188 | 790.7262 | 181.5659 | 106.7933 | 540.2653 |  | 145.833 | 53.3075 | 81.2115 | 106.6912 | 188.6865 | 935.2732 | 923.4393 | 906.3181 | 818.7037 | 115.3448 | 103.8541 | 142.599 | 328.6566 | 828.4742 | 73.3668 | 99.3198 | 150.82 | 391.7103 | 855.7206 | 47.0505 | 54.6669 | 75.5397 | 103.2686 | 188.0843 | 980.0106 | 950.032 | 922.6684 | 1010.2874 | 937.6723 | 71.1955 | 101.0091 | 133.9384 | 330.4594 | 820.9591 | 87.7524 | 100.6969 | 146.9347 | 359.6376 | 860.6193 | 48.8681 | 58.7391 | 90.1867 | 114.3396 | 219.0753 | 972.4866 | 970.1407 | 960.7968 | 948.4883 | 76.9183 | 155.0945 | 106.4025 | 380.4513 | 803.5922 | 1002.8256 | 1002.1853 |  |  | 1016.6681 | 971.4255 | 1065.2056 | 949.7941 | 1012.3467 | 928.6188 |  | 985.4545 | 952.2641 | 1015.4614 | 59.4888 | 74.4245 | 91.8491 |  | 829.1385 | 747.7426 | 793.6526 | 480.7623 | 652.1826 | 630.6503 | 455.7292 | [9 empty] | -127.6791 | 0.4471 | -113.8355 | -0.0949 | -99.4965 | 0.6381 | -105.0875 | -0.1011 | 259.4665 | -0.4727 | 257.2848 | 0.2254 | 3209.8928 | 3034.0405 | 989.797 | 641.4165 | -26.1478 | 788.4406
14:36 | 4230 |  |  | -18.2797 | 3.5931 | -10.0188 | -5.7112 | -5.8193 | -8.7332 | -12.8704 | 1.6391 | 14.6458 | 5.4276 | 0.6003 |  |  |  | -29.7137 | 4.2682 | 13.9903 | 1.6829 |  | -14.3733 | -4.3935 | 0.6734 | 5.4334 | 5.7491 | 1.2983 | 68.7417 | 336.2972 | 337.9444 | 149.768 | 168.8964 | 143.0237 | 199.9817 | 110.1343 | 192.9354 | 99.6226 | 154.3595 | 406.4111 | 840.7811 | 152.2709 | 201.1132 | 242.3896 | 156.7322 | 229.5325 | 871.9694 |  | 899.5966 |  | 909.4688 | 99.7695 | 100.3889 | 146.8192 | 384.3159 | 781.9869 | 195.8151 | 114.2369 | 206.4377 | 466.249 | 846.0101 | 118.293 | 55.9453 | 83.8189 | 113.2495 | 197.876 | 930.2211 | 943.4597 | 940.4046 | 931.9862 | 98.6294 | 107.9954 | 192.8129 | 430.1298 | 811.9991 | 86.7995 | 116.6642 | 221.6821 | 510.8152 | 820.5421 | 61.929 | 86.0974 | 98.4779 | 110.962 | 188.4428 | 907.727 |  | 903.97 | 810.9933 |  | 74.4502 | 105.8438 | 164.9359 | 408.2754 | 800.8038 | 88.8835 | 113.3189 | 198.9761 | 501.3636 | 877.2176 | 54.9134 | 61.1708 | 96.5663 | 106.3392 | 199.7832 | 929.3006 | 929.7555 | 908.5874 | 929.4562 | 102.0695 | 117.5557 | 177.7868 | 387.6738 | 805.898 |  | 938.8613 |  |  | 953.102 | 958.3299 | 871.7709 | 920.7662 | 876.9432 | 922.829 | 871.7988 | 841.2837 | 795.713 | 770.8678 | 807.7299 | 817.4055 | 846.026 | 902.6135 | 951.521 | 950.9244 | 951.0092 | 951.5039 | 369.0504 |  |  | 148.0455 |  | 204.8238 | 162.808 | 163.5939 | 108.6236 | 185.941 | 107.6088 | 412.7698 | 851.9631 | 377.1812 | 413.2488 | 206.718 | 113.0624 | 131.0268 | 801.7343 | 929.4713 | 961.0647 | 940.1922 | 961.63 | 157.6582 | 100.7858 | 157.8522 | 115.734 | 790.8193 | 181.6227 | 106.8337 | 540.4144 |  | 145.8705 | 53.335 | 81.2934 | 106.7117 | 188.7632 | 935.1853 | 923.2683 | 904.3181 | 818.2311 | 115.3638 | 103.8613 | 142.6353 | 328.7739 | 828.5687 | 73.3922 | 99.3202 | 150.861 | 391.8196 | 855.6075 | 47.1297 | 54.6922 | 75.5728 | 103.2961 | 188.1432 | 979.8194 | 949.89 | 922.5744 | 1010.0901 | 937.5272 | 71.2221 | 101.0009 | 133.9691 | 330.5529 | 820.9573 | 87.7497 | 100.6803 | 146.9681 | 359.7378 | 860.4606 | 48.8981 | 58.7625 | 90.2435 | 114.3641 | 219.1485 | 972.3157 | 969.977 | 960.6384 | 948.2917 | 77.0207 | 155.1275 | 106.45 | 380.5447 | 803.5337 | 1002.3948 | 1002.2051 |  |  | 1016.4532 | 971.2821 | 1065.1347 | 949.4147 | 1011.8231 | 928.4456 |  | 985.1674 | 952.0064 | 1015.1609 | 59.4971 | 74.4412 | 91.8557 |  | 829.1287 | 747.7837 | 793.6017 | 480.9723 | 652.6432 | 630.5023 | 455.9951 | [9 empty] | -127.6729 | 0.4369 | -113.8355 | -0.0785 | -99.515 | 0.6422 | -105.1059 | -0.1011 | 259.4573 | -0.4871 | 257.2817 | 0.2356 | 3226.055 | 3033.4201 | 989.5796 | 641.5727 | -25.9136 | 788.4562
14:36 | 4231 |  |  | -18.2728 | 3.6156 | -9.9463 | -5.6505 | -5.8171 | -8.6846 | -12.9058 | 1.6379 | 14.6451 | 5.4276 | 0.6 |  |  |  | -29.7769 | 4.1561 | 14.1961 | 1.7032 |  | -14.3556 | -4.3629 | 0.6725 | 5.4324 | 5.7463 | 1.3008 | 70.9091 | 336.3886 | 338.0251 | 149.813 | 168.97 | 143.0584 | 200.0042 | 110.1701 | 192.961 | 99.6289 | 154.4241 | 406.5056 | 840.6832 | 152.2284 | 201.2943 | 242.6252 | 156.8229 | 229.6604 | 871.8965 |  | 899.4404 |  | 909.3008 | 99.8021 | 100.402 | 146.8599 | 384.4285 | 781.9377 | 195.8703 | 114.1926 | 206.5312 | 466.335 | 845.9124 | 118.3293 | 55.9406 | 83.8619 | 113.2891 | 197.9428 | 930.0572 | 943.329 | 940.2851 | 931.8762 | 98.6387 | 108.0087 | 192.8989 | 430.2484 | 811.9331 | 86.8563 | 116.6822 | 221.7478 | 510.8869 | 820.4725 | 61.9092 | 86.1156 | 98.4879 | 111.0015 | 188.624 | 907.6066 |  | 903.7176 | 810.8993 |  | 74.4585 | 105.8663 | 164.9264 | 408.3579 | 800.7195 | 88.8485 | 113.3538 | 199.0497 | 501.4328 | 877.1078 | 54.9055 | 61.191 | 96.5514 | 106.3512 | 199.8631 | 928.9855 | 929.6544 | 908.5406 | 929.2964 | 102.1075 | 117.5867 | 177.848 | 387.7725 | 805.8542 |  | 938.2455 |  |  | 952.9334 | 958.0315 | 871.5864 | 920.428 | 876.7784 | 922.6362 | 865.3445 | 841.631 | 791.9737 | 767.3209 | 803.9475 | 816.2396 | 845.6829 | 901.3209 | 951.2569 | 950.6511 | 950.6363 | 951.1944 | 369.2082 |  |  | 148.1192 |  | 204.7297 | 162.8841 | 163.6178 | 108.6202 | 186.0541 | 107.6271 | 412.8628 | 851.9385 | 377.2803 | 412.2511 | 206.7827 | 113.0945 | 131.0889 | 800.6518 | 930.1382 | 961.7893 | 939.0288 | 962.4531 | 157.7588 | 100.789 | 157.8864 | 115.7533 | 790.9114 | 181.6765 | 106.8484 | 540.565 |  | 145.9076 | 53.3374 | 81.3457 | 106.7207 | 188.8275 | 935.1695 | 923.1277 | 902.0032 | 817.8167 | 115.3674 | 103.8453 | 142.6578 | 328.889 | 828.6734 | 73.4447 | 99.3324 | 150.9227 | 391.9726 | 855.5052 | 47.0688 | 54.7276 | 75.5662 | 103.3467 | 188.2079 | 979.4951 | 949.5373 | 922.5329 | 1009.5759 | 937.3828 | 71.2426 | 101.0136 | 134.0376 | 330.6686 | 820.9621 | 87.7469 | 100.667 | 146.9939 | 359.834 | 860.2913 | 48.9272 | 58.7778 | 90.3017 | 114.3915 | 219.2223 | 972.1479 | 969.8464 | 960.4978 | 948.17 | 77.0667 | 155.1733 | 106.473 | 380.6342 | 803.4748 | 1002.1435 | 1002.3404 |  |  | 1016.2305 | 971.0849 | 1065.0438 | 949.09 | 1011.5127 | 928.2736 |  | 984.8515 | 951.7067 | 1014.8316 | 59.4873 | 74.4747 | 91.8492 |  | 829.1246 | 747.8911 | 793.5895 | 481.0101 | 652.4331 | 630.6146 | 456.0463 | [9 empty] | -127.7252 | 0.4492 | -113.8509 | -0.0641 | -99.5488 | 0.6483 | -105.1398 | -0.0641 | 259.4327 | -0.4645 | 257.2633 | 0.2439 | 3160.5687 | 3033.4188 | 989.3392 | 641.5239 | -25.8304 | 788.5078
14:36 | 4232 |  |  | -18.341 | 3.6769 | -9.5466 | -5.65 | -5.8636 | -8.6894 | -12.8849 | 1.6378 | 14.6423 | 5.4293 | 0.5994 |  |  |  | -29.7359 | 4.249 | 14.3313 | 1.7855 |  | -14.3554 | -4.3455 | 0.6743 | 5.4373 | 5.7483 | 1.2982 | 68.6335 | 336.4816 | 338.1085 | 149.851 | 169.029 | 143.087 | 200.0249 | 110.2005 | 192.9066 | 99.6055 | 154.4659 | 406.5892 | 840.5823 | 152.1697 | 201.4868 | 242.8011 | 156.9015 | 229.7396 | 871.839 |  | 899.2917 |  | 909.168 | 99.8205 | 100.4035 | 146.8818 | 384.5401 | 781.9017 | 195.8879 | 114.1705 | 206.6077 | 466.4125 | 845.864 | 118.3507 | 55.9978 | 83.9031 | 113.3309 | 198.0296 | 929.8869 | 943.1967 | 940.1707 | 931.7168 | 98.6323 | 108.0032 | 192.9896 | 430.3692 | 811.8689 | 86.8997 | 116.703 | 221.7948 | 510.9508 | 820.3882 | 61.9264 | 86.1671 | 98.4899 | 111.0091 | 188.6958 | 907.6142 |  | 903.4541 | 810.8214 |  | 74.4912 | 105.8651 | 164.948 | 408.3843 | 800.5903 | 88.8892 | 113.3664 | 199.1316 | 501.4969 | 877.0125 | 54.8993 | 61.2217 | 96.5448 | 106.3671 | 199.9406 | 928.6178 | 929.5363 | 908.4906 | 929.1226 | 102.1492 | 117.6225 | 177.9301 | 387.873 | 805.7969 |  | 937.9631 |  |  | 952.7562 | 957.7192 | 871.29 | 920.0392 | 876.6061 | 922.4198 | 872.4355 | 843.538 | 784.0615 | 772.6127 | 807.0993 | 816.6191 | 837.7306 | 887.9395 | 950.9722 | 950.3559 | 950.2402 | 950.8576 | 369.3545 |  |  | 148.194 |  | 204.6797 | 162.876 | 163.6464 | 108.6292 | 186.1405 | 107.6476 | 412.9347 | 851.8904 | 377.3829 | 411.4879 | 206.834 | 113.1294 | 131.1329 | 799.1492 | 930.4379 | 962.3762 | 938.6584 | 962.8622 | 157.8486 | 100.8119 | 157.8933 | 115.7602 | 791.0041 | 181.7541 | 106.8469 | 540.7273 |  | 145.9604 | 53.3497 | 81.3834 | 106.7403 | 188.9144 | 935.2721 | 923.1313 | 898.7458 | 817.3846 | 115.3629 | 103.7634 | 142.67 | 328.968 | 828.7731 | 73.4905 | 99.3338 | 150.9637 | 392.1203 | 855.4337 | 46.8703 | 54.7374 | 75.5608 | 103.3564 | 188.2592 | 979.0309 | 948.9604 | 922.4989 | 1008.7802 | 937.269 | 71.2357 | 101.0157 | 134.1295 | 330.7536 | 820.9649 | 87.7737 | 100.6777 | 147.036 | 359.935 | 860.1353 | 48.9325 | 58.8003 | 90.3247 | 114.4096 | 219.2983 | 971.9286 | 969.6647 | 960.3647 | 948.0352 | 77.0255 | 155.229 | 106.4673 | 380.7258 | 803.4211 | 1001.9401 | 1002.4881 |  |  | 1016.0095 | 970.9272 | 1064.9789 | 948.85 | 1011.4137 | 928.0742 |  | 984.5343 | 951.4277 | 1014.5018 | 59.4865 | 74.4859 | 91.8468 |  | 829.1681 | 747.9633 | 793.5965 | 481.173 | 652.5413 | 631.0774 | 456.0856 | [9 empty] | -127.7437 | 0.4574 | -113.8478 | -0.0621 | -99.5242 | 0.6504 | -105.1183 | -0.0703 | 259.4419 | -0.4604 | 257.2356 | 0.2521 | 3137.1569 | 3033.7426 | 989.1069 | 641.8094 | -25.6109 | 788.5657
14:36 | 4233 |  |  | -18.3438 | 3.8833 | -9.5459 | -5.593 | -5.842 | -8.7167 | -12.9268 | 1.6314 | 14.6491 | 5.4355 | 0.5998 |  |  |  | -29.6809 | 4.4386 | 14.2956 | 1.8315 |  | -14.2635 | -4.2109 | 0.6749 | 5.4375 | 5.7448 | 1.3027 | 71.8881 | 336.5746 | 338.1831 | 149.8856 | 169.0843 | 143.1031 | 200.0441 | 110.2179 | 192.7698 | 99.5933 | 154.5016 | 406.6523 | 840.4909 | 152.1232 | 201.6068 | 242.9007 | 157.0155 | 229.8093 | 871.7562 |  | 899.1136 |  | 909.0236 | 99.8333 | 100.3994 | 146.9105 | 384.6395 | 781.8585 | 195.9467 | 114.2212 | 206.6601 | 466.494 | 845.7996 | 118.3994 | 56.0504 | 83.9377 | 113.3523 | 198.1024 | 929.7114 | 943.0296 | 939.9958 | 931.541 | 98.6539 | 107.9922 | 193.0581 | 430.49 | 811.8168 | 86.9056 | 116.7146 | 221.8597 | 511.0214 | 820.3117 | 61.9028 | 86.1698 | 98.4393 | 111.0242 | 188.7479 | 907.5396 |  | 903.2321 | 810.711 |  | 74.4567 | 105.8476 | 165.025 | 408.4358 | 800.5021 | 88.8948 | 113.3698 | 199.2311 | 501.5893 | 876.9086 | 54.8643 | 61.2809 | 96.5669 | 106.3665 | 200.0351 | 928.214 | 929.4077 | 908.3809 | 928.9557 | 102.195 | 117.6367 | 177.9962 | 387.9712 | 805.7425 |  | 938.0126 |  |  | 952.5776 | 957.4076 | 870.9634 | 919.6311 | 876.4192 | 922.1905 | 879.2681 | 844.5947 | 761.0659 | 769.3526 | 818.2681 | 818.6751 | 817.0121 | 895.6978 | 950.6879 | 950.0599 | 949.8617 | 950.5258 | 369.4812 |  |  | 148.2682 |  | 204.4229 | 162.8522 | 163.6948 | 108.6615 | 186.1358 | 107.6563 | 413.0377 | 851.8527 | 377.4839 | 410.8468 | 206.936 | 113.1666 | 131.2081 | 797.8334 | 930.5275 | 962.8494 | 939.6735 | 963.0268 | 157.8827 | 100.8284 | 157.9274 | 115.7728 | 791.1068 | 181.8086 | 106.8758 | 540.9067 |  | 146.0193 | 53.3739 | 81.4274 | 106.757 | 189.0052 | 935.364 | 923.1244 | 893.796 | 817.0271 | 115.3764 | 103.7055 | 142.7119 | 329.0635 | 828.8561 | 73.4987 | 99.3267 | 151.0103 | 392.3038 | 855.3527 | 46.894 | 54.7022 | 75.5782 | 103.3469 | 188.3203 | 978.6786 | 948.4689 | 922.4992 | 1008.1939 | 937.2132 | 71.2573 | 100.9531 | 134.1792 | 330.8184 | 820.9387 | 87.8063 | 100.6915 | 147.0791 | 360.0418 | 859.9677 | 48.9316 | 58.8387 | 90.3244 | 114.4205 | 219.3613 | 971.7624 | 969.4247 | 960.2291 | 947.8895 | 77.0047 | 155.2862 | 106.4629 | 380.8192 | 803.3773 | 1001.7456 | 1002.9664 |  |  | 1015.7928 | 970.7886 | 1064.8923 | 948.6885 | 1011.4688 | 927.8977 |  | 984.2071 | 951.1024 | 1014.1897 | 59.5058 | 74.5211 | 91.8588 |  | 829.2039 | 748.0348 | 793.6644 | 481.4723 | 653.2309 | 631.1009 | 456.4675 | [9 empty] | -127.7344 | 0.4369 | -113.817 | -0.0847 | -99.5365 | 0.6566 | -105.0752 | -0.0847 | 259.4235 | -0.4809 | 257.2786 | 0.2439 | 3209.3414 | 3034.0036 | 988.8698 | 642.1659 | -25.4023 | 788.6194
14:36 | 4234 |  |  | -18.271 | 3.9726 | -9.5108 | -5.4248 | -5.7485 | -8.6732 | -12.8741 | 1.6314 | 14.6513 | 5.442 | 0.5997 |  |  |  | -29.6552 | 4.4375 | 14.3317 | 1.8578 |  | -14.3058 | -4.2251 | 0.6748 | 5.4402 | 5.7499 | 1.3025 | 71.054 | 336.6583 | 338.2595 | 149.9235 | 169.1446 | 143.1279 | 200.0669 | 110.2398 | 192.8338 | 99.6058 | 154.557 | 406.7473 | 840.4106 | 152.0676 | 201.6652 | 242.9247 | 157.1169 | 229.9088 | 871.6075 |  | 898.9003 |  | 908.8501 | 99.9676 | 100.4039 | 146.9734 | 384.7349 | 781.7848 | 196.0804 | 114.2838 | 206.7039 | 466.58 | 845.7292 | 118.4791 | 56.0465 | 84.0013 | 113.3833 | 198.1689 | 929.5589 | 942.8714 | 939.8424 | 931.3569 | 98.7366 | 108.0075 | 193.1101 | 430.6306 | 811.7605 | 86.9317 | 116.7522 | 221.9246 | 511.1269 | 820.2085 | 61.9574 | 86.1349 | 98.49 | 111.0601 | 188.9508 | 907.2664 |  | 903.0294 | 810.4688 |  | 74.4513 | 105.9352 | 165.0358 | 408.6233 | 800.5115 | 88.8496 | 113.3966 | 199.3303 | 501.6792 | 876.806 | 54.8712 | 61.3228 | 96.5556 | 106.3838 | 200.1148 | 927.8111 | 929.2523 | 908.274 | 928.7915 | 102.1682 | 117.6834 | 178.0387 | 388.0659 | 805.6857 |  | 937.7791 |  |  | 952.3802 | 957.116 | 870.7369 | 919.3174 | 876.2148 | 921.944 | 879.9089 | 845.4388 | 755.3317 | 760.487 | 806.0935 | 820.1414 | 804.5849 | 904.6471 | 950.4111 | 949.7769 | 949.5285 | 950.2188 | 369.5894 |  |  | 148.3374 |  | 204.2089 | 162.8667 | 163.7355 | 108.6943 | 186.123 | 107.6683 | 413.1206 | 851.8319 | 377.5781 | 410.2802 | 207.0658 | 113.1979 | 131.2699 | 796.9208 | 930.6725 | 963.2552 | 940.2007 | 963.3994 | 157.8742 | 100.8372 | 157.9772 | 115.7882 | 791.2091 | 181.8645 | 106.9208 | 541.0895 |  | 146.0836 | 53.4152 | 81.4765 | 106.7747 | 189.0829 | 935.424 | 923.1191 | 888.3726 | 816.7977 | 115.3987 | 103.7085 | 142.7671 | 329.1932 | 828.9517 | 73.5292 | 99.3555 | 151.0585 | 392.4354 | 855.2414 | 47.0693 | 54.677 | 75.6498 | 103.3425 | 188.397 | 978.3622 | 948.3961 | 922.5131 | 1008.0334 | 937.149 | 71.3033 | 100.9272 | 134.1715 | 330.9172 | 820.8625 | 87.8423 | 100.7032 | 147.1224 | 360.1385 | 859.7956 | 48.929 | 58.8646 | 90.3561 | 114.4522 | 219.4254 | 971.6191 | 969.2634 | 960.0875 | 947.7539 | 76.9969 | 155.3186 | 106.4808 | 380.9039 | 803.333 | 1001.5736 | 1003.4743 |  |  | 1015.5892 | 970.6774 | 1064.7838 | 948.5764 | 1011.6506 | 927.7563 |  | 983.8605 | 950.7804 | 1013.8771 | 59.5073 | 74.5211 | 91.8697 |  | 829.2069 | 748.0909 | 793.6284 | 481.1691 | 652.7798 | 630.9314 | 456.0476 | [9 empty] | -127.7437 | 0.4328 | -113.7893 | -0.0949 | -99.4965 | 0.6278 | -105.0352 | -0.0929 | 259.445 | -0.4707 | 257.2571 | 0.2377 | 3219.2825 | 3032.213 | 988.6331 | 641.8556 | -25.2267 | 788.6489
14:36 | 4235 |  |  | -18.2674 | 4.3155 | -9.452 | -5.3467 | -5.862 | -8.6506 | -12.8815 | 1.6296 | 14.6544 | 5.4412 | 0.6005 |  |  |  | -29.6299 | 4.5068 | 14.4021 | 1.8766 |  | -14.3206 | -4.3013 | 0.6739 | 5.4438 | 5.748 | 1.3027 | 71.1557 | 336.7429 | 338.3389 | 149.962 | 169.1961 | 143.1532 | 200.0964 | 110.2659 | 192.8615 | 99.6207 | 154.6315 | 406.8864 | 840.3019 | 152.0584 | 201.7811 | 242.9176 | 157.1781 | 230.0041 | 871.461 |  | 898.7189 |  | 908.7069 | 99.9787 | 100.4058 | 147.0346 | 384.8464 | 781.7335 | 196.1486 | 114.3312 | 206.7802 | 466.6893 | 845.6666 | 118.5036 | 56.0826 | 84.0374 | 113.3879 | 198.238 | 929.3793 | 942.681 | 939.6957 | 931.1352 | 98.7569 | 108.0476 | 193.1769 | 430.7703 | 811.7013 | 86.9465 | 116.817 | 221.9813 | 511.2238 | 820.1039 | 62.0532 | 86.138 | 98.5987 | 111.1026 | 189.0208 | 907.2198 |  | 902.797 | 810.1169 |  | 74.474 | 106.0016 | 165.0292 | 408.7488 | 800.4676 | 88.9136 | 113.4431 | 199.3665 | 501.7721 | 876.7031 | 54.9662 | 61.325 | 96.4978 | 106.4189 | 200.1569 | 927.3931 | 929.0812 | 908.1411 | 928.6318 | 102.2114 | 117.6821 | 178.033 | 388.1313 | 805.6277 |  | 937.5411 |  |  | 952.1491 | 956.8501 | 870.5526 | 919.0324 | 875.9672 | 921.6765 | 882.1478 | 844.4761 | 772.8309 | 758.8827 | 783.3622 | 817.1198 | 797.143 | 889.1621 | 950.1413 | 949.5208 | 949.2821 | 949.9522 | 369.7039 |  |  | 148.4046 |  | 204.1217 | 162.8817 | 163.7663 | 108.7514 | 186.1994 | 107.6894 | 413.1991 | 851.8165 | 377.6636 | 409.8394 | 207.1515 | 113.2264 | 131.31 | 795.5054 | 931.0079 | 963.8319 | 938.9787 | 964.1471 | 157.9306 | 100.8286 | 157.9982 | 115.8231 | 791.3128 | 181.9403 | 106.9343 | 541.2418 |  | 146.1368 | 53.4415 | 81.5091 | 106.7929 | 189.1436 | 935.4823 | 923.1061 | 885.7868 | 816.6589 | 115.4076 | 103.6906 | 142.7743 | 329.2951 | 829.0543 | 73.5279 | 99.3947 | 151.1335 | 392.5074 | 855.1218 | 47.1952 | 54.7145 | 75.7194 | 103.3789 | 188.439 | 978.3058 | 948.8378 | 922.5153 | 1008.2695 | 937.0714 | 71.3081 | 100.9545 | 134.1641 | 331.0188 | 820.8048 | 87.8729 | 100.7087 | 147.1663 | 360.2386 | 859.6191 | 48.9377 | 58.8795 | 90.3966 | 114.4738 | 219.5031 | 971.4122 | 969.109 | 959.9196 | 947.5677 | 77.0594 | 155.3363 | 106.5045 | 380.9835 | 803.2775 | 1001.4132 | 1003.6803 |  |  | 1015.4054 | 970.4872 | 1064.6076 | 948.5187 | 1011.8997 | 927.6702 |  | 983.5037 | 950.4312 | 1013.5518 | 59.5197 | 74.556 | 91.8849 |  | 829.1823 | 748.1404 | 793.5807 | 481.2412 | 652.7241 | 630.723 | 456.0867 | [9 empty] | -127.676 | 0.4204 | -113.7862 | -0.1011 | -99.4781 | 0.6216 | -105.0598 | -0.1093 | 259.4942 | -0.4953 | 257.2756 | 0.2254 | 3263.3619 | 3023.6258 | 988.3733 | 641.7236 | -25.0833 | 788.6613
14:36 | 4236 |  |  | -18.201 | 4.4358 | -9.6854 | -5.345 | -5.8058 | -8.6045 | -12.8138 | 1.6286 | 14.6506 | 5.4478 | 0.6011 |  |  |  | -29.5925 | 4.3668 | 14.3167 | 1.7908 |  | -14.3189 | -4.3229 | 0.675 | 5.4406 | 5.7533 | 1.3001 | 70.7295 | 336.8367 | 338.4182 | 150.0026 | 169.2516 | 143.1662 | 200.1184 | 110.2892 | 192.7617 | 99.643 | 154.6882 | 406.9731 | 840.2063 | 152.1028 | 201.8853 | 242.9725 | 157.2904 | 230.1617 | 871.3634 |  | 898.5693 |  | 908.5817 | 99.8573 | 100.4213 | 147.0671 | 384.9513 | 781.6816 | 196.1008 | 114.3589 | 206.8154 | 466.7929 | 845.5981 | 118.4896 | 56.0526 | 84.1009 | 113.4254 | 198.2971 | 929.1736 | 942.4508 | 939.5044 | 930.9201 | 98.6744 | 108.0861 | 193.2565 | 430.8772 | 811.6511 | 86.9669 | 116.8391 | 222.054 | 511.2884 | 820.0402 | 62.0364 | 86.1862 | 98.6039 | 111.1321 | 188.9689 | 907.1714 |  | 902.5156 | 809.7792 |  | 74.5337 | 106.003 | 165.0821 | 408.7637 | 800.3267 | 89.0106 | 113.4733 | 199.3491 | 501.8744 | 876.5781 | 55.0179 | 61.3405 | 96.4911 | 106.4366 | 200.2403 | 926.9212 | 928.9023 | 907.9934 | 928.4772 | 102.2381 | 117.6643 | 178.0567 | 388.2115 | 805.5705 |  | 937.684 |  |  | 951.8956 | 956.5428 | 870.3617 | 918.7632 | 875.7272 | 921.4046 | 881.8372 | 842.699 | 786.6704 | 757.9819 | 773.39 | 814.8363 | 787.2099 | 877.1705 | 949.8967 | 949.3319 | 949.1102 | 949.7268 | 369.8476 |  |  | 148.4684 |  | 204.1294 | 162.851 | 163.781 | 108.8088 | 186.2812 | 107.7193 | 413.3145 | 851.7723 | 377.7532 | 409.5655 | 207.2468 | 113.2592 | 131.3449 | 793.4571 | 931.2279 | 964.3261 | 937.1173 | 964.6177 | 158.017 | 100.8192 | 158.0135 | 115.8605 | 791.4083 | 182.0055 | 106.9603 | 541.3834 |  | 146.1764 | 53.4616 | 81.5307 | 106.799 | 189.2368 | 935.4469 | 923.1476 | 885.7323 | 816.6879 | 115.4318 | 103.6819 | 142.8122 | 329.4061 | 829.1255 | 73.535 | 99.3782 | 151.2121 | 392.5803 | 855.0127 | 47.171 | 54.7375 | 75.7313 | 103.4204 | 188.4537 | 978.4277 | 949.2622 | 922.4499 | 1008.6272 | 936.9716 | 71.3281 | 100.9514 | 134.1435 | 331.1019 | 820.7475 | 87.8852 | 100.7089 | 147.2085 | 360.3481 | 859.4458 | 48.9509 | 58.9089 | 90.4111 | 114.4753 | 219.5726 | 971.2193 | 968.8959 | 959.7467 | 947.3468 | 77.0907 | 155.3833 | 106.5374 | 381.068 | 803.2055 | 1001.2687 | 1003.4239 |  |  | 1015.232 | 970.2312 | 1064.4062 | 948.4786 | 1012.1542 | 927.603 |  | 983.1331 | 950.089 | 1013.2512 | 59.517 | 74.6063 | 91.8857 |  | 829.2132 | 748.2705 | 793.6033 | 481.1921 | 652.744 | 630.9941 | 456.0694 | [9 empty] | -127.7314 | 0.4163 | -113.7709 | -0.0949 | -99.4904 | 0.6237 | -105.0598 | -0.0949 | 259.485 | -0.4892 | 257.2786 | 0.2274 | 3193.6563 | 3024.003 | 988.0976 | 641.869 | -25.1339 | 788.7418
14:36 | 4237 |  |  | -18.2241 | 4.5018 | -9.8603 | -5.414 | -5.815 | -8.6832 | -12.7632 | 1.6294 | 14.65 | 5.4478 | 0.5997 |  |  |  | -29.6328 | 4.387 | 14.2251 | 1.8096 |  | -14.3805 | -4.4166 | 0.6752 | 5.4355 | 5.7441 | 1.3061 | 68.5466 | 336.9469 | 338.4926 | 150.045 | 169.3115 | 143.1841 | 200.135 | 110.3113 | 192.7811 | 99.6854 | 154.7526 | 407.0766 | 840.1352 | 152.1511 | 201.9542 | 243.0477 | 157.3712 | 230.3154 | 871.3173 |  | 898.455 |  | 908.4809 | 99.8319 | 100.4274 | 147.1137 | 385.0493 | 781.6182 | 196.1219 | 114.4166 | 206.8397 | 466.8838 | 845.5029 | 118.5078 | 56.019 | 84.1337 | 113.4295 | 198.3544 | 929.005 | 942.2176 | 939.3105 | 930.6938 | 98.6406 | 108.1209 | 193.3145 | 430.9779 | 811.6079 | 86.9997 | 116.8506 | 222.1177 | 511.3727 | 819.944 | 62.0397 | 86.1832 | 98.5383 | 111.1228 | 189.003 | 906.9826 |  | 902.2714 | 809.691 |  | 74.564 | 106.0493 | 165.1421 | 408.8606 | 800.2577 | 88.9904 | 113.4803 | 199.3619 | 501.9564 | 876.4497 | 55.037 | 61.3448 | 96.5053 | 106.4565 | 200.3094 | 926.4075 | 928.7166 | 907.8446 | 928.3006 | 102.1849 | 117.7033 | 178.1397 | 388.3153 | 805.5041 |  | 938.0146 |  |  | 951.643 | 956.2015 | 870.0935 | 918.4165 | 875.4916 | 921.1336 | 880.048 | 824.2422 | 793.1474 | 767.4633 | 768.3836 | 814.3703 | 799.1513 | 871.955 | 949.6766 | 949.1967 | 948.9503 | 949.5139 | 369.9385 |  |  | 148.5365 |  | 204.1097 | 162.7737 | 163.7944 | 108.8368 | 186.2946 | 107.7325 | 413.4246 | 851.7022 | 377.85 | 409.5257 | 207.3932 | 113.2944 | 131.3705 | 791.2354 | 931.3516 | 964.7412 | 937.0261 | 965.0086 | 158.0245 | 100.8314 | 158.0547 | 115.9058 | 791.5053 | 182.0664 | 107.0015 | 541.5347 |  | 146.2172 | 53.4732 | 81.5475 | 106.8363 | 189.3314 | 935.3286 | 923.2412 | 885.6609 | 816.7773 | 115.4591 | 103.6907 | 142.8593 | 329.4991 | 829.2129 | 73.5731 | 99.3859 | 151.2548 | 392.6717 | 854.9162 | 47.0818 | 54.7442 | 75.747 | 103.4181 | 188.5098 | 978.5499 | 949.9622 | 922.3783 | 1009.2071 | 936.8685 | 71.3492 | 100.9751 | 134.1752 | 331.2091 | 820.7088 | 87.9152 | 100.7134 | 147.2478 | 360.4523 | 859.2912 | 48.9824 | 58.9491 | 90.4242 | 114.494 | 219.6464 | 970.9749 | 968.671 | 959.5776 | 947.1161 | 77.1063 | 155.4357 | 106.558 | 381.1518 | 803.13 | 1001.2014 | 1002.5526 |  |  | 1015.0699 | 970.0258 | 1064.2623 | 948.4458 | 1012.3918 | 927.5848 |  | 982.7648 | 949.8388 | 1012.974 | 59.4964 | 74.5652 | 91.8987 |  | 829.2419 | 748.3473 | 793.6476 | 481.522 | 653.1396 | 631.3571 | 456.4317 | [9 empty] | -127.7991 | 0.4369 | -113.7893 | -0.0847 | -99.5181 | 0.6299 | -105.0444 | -0.0888 | 259.4665 | -0.483 | 257.2786 | 0.2315 | 3137.9729 | 3023.4173 | 987.8475 | 642.2483 | -25.2799 | 788.7946
14:36 | 4238 |  |  | -18.2084 | 4.6239 | -9.8718 | -5.3726 | -5.8275 | -8.6634 | -12.8213 | 1.6301 | 14.6499 | 5.4519 | 0.6017 |  |  |  | -29.5695 | 4.3994 | 14.2123 | 1.8403 |  | -14.3282 | -4.5107 | 0.6745 | 5.4366 | 5.75 | 1.3007 | 68.0618 | 337.0439 | 338.5729 | 150.08 | 169.3656 | 143.2085 | 200.1511 | 110.3296 | 192.9265 | 99.6783 | 154.7931 | 407.1804 | 840.0208 | 152.1952 | 202.0428 | 243.1801 | 157.4386 | 230.4358 | 871.2861 |  | 898.3422 |  | 908.4014 | 99.841 | 100.4158 | 147.1648 | 385.1547 | 781.5738 | 196.2256 | 114.4189 | 206.9274 | 466.9812 | 845.4123 | 118.5642 | 56.0594 | 84.1174 | 113.4221 | 198.4116 | 928.8337 | 942.0128 | 939.1726 | 930.5008 | 98.6584 | 108.1392 | 193.3791 | 431.0997 | 811.5553 | 87.0261 | 116.8482 | 222.2031 | 511.4342 | 819.8615 | 62.0241 | 86.1949 | 98.5306 | 111.1011 | 189.0597 | 906.7636 |  | 902.0218 | 809.5781 |  | 74.5618 | 106.0718 | 165.1855 | 408.9099 | 800.1292 | 88.9577 | 113.4944 | 199.4022 | 502.0347 | 876.3222 | 55.0537 | 61.3591 | 96.4968 | 106.4868 | 200.3567 | 925.8433 | 928.5398 | 907.7013 | 928.1117 | 102.1775 | 117.7652 | 178.2391 | 388.4195 | 805.4396 |  | 937.9044 |  |  | 951.4014 | 955.8574 | 869.8559 | 918.1034 | 875.2413 | 920.8825 | 878.7158 | 812.4104 | 794.7473 | 771.8097 | 774.461 | 814.656 | 817.6109 | 867.2524 | 949.4611 | 949.038 | 948.7365 | 949.2807 | 369.9913 |  |  | 148.61 |  | 203.9471 | 162.7471 | 163.8207 | 108.8497 | 186.3261 | 107.7456 | 413.5349 | 851.6697 | 377.9677 | 409.7879 | 207.4948 | 113.3191 | 131.3908 | 789.1876 | 931.6646 | 965.52 | 937.3717 | 965.7832 | 158.0239 | 100.851 | 158.1094 | 115.9458 | 791.6047 | 182.1 | 107.0253 | 541.6797 |  | 146.2639 | 53.5029 | 81.5619 | 106.8783 | 189.4242 | 935.2217 | 923.2313 | 885.5519 | 817.2963 | 115.4687 | 103.6963 | 142.8661 | 329.5637 | 829.3004 | 73.6086 | 99.4147 | 151.2898 | 392.7957 | 854.8148 | 47.064 | 54.7809 | 75.7677 | 103.4088 | 188.5955 | 979.2425 | 950.8516 | 922.3398 | 1010.1665 | 936.8353 | 71.3796 | 100.9878 | 134.2247 | 331.3163 | 820.686 | 87.9455 | 100.7208 | 147.2811 | 360.5488 | 859.1458 | 49.0197 | 58.9645 | 90.4597 | 114.5152 | 219.7357 | 970.7271 | 968.412 | 959.4147 | 946.9563 | 77.1065 | 155.4719 | 106.5505 | 381.2388 | 803.0768 | 1001.2294 | 1001.794 |  |  | 1014.9024 | 969.8564 | 1064.1706 | 948.4051 | 1012.6027 | 927.6568 |  | 982.4009 | 949.4603 | 1012.6873 | 59.5003 | 74.652 | 91.8948 |  | 829.2135 | 748.3395 | 793.6226 | 481.3839 | 652.5906 | 631.2204 | 456.3742 | [9 empty] | -127.7806 | 0.4615 | -113.8109 | -0.0682 | -99.5611 | 0.6627 | -105.0629 | -0.0888 | 259.4727 | -0.4707 | 257.2233 | 0.2356 | 3127.6714 | 3013.3991 | 987.5921 | 641.9055 | -25.2293 | 788.7765
14:37 | 4239 |  |  | -18.2569 | 4.6987 | -9.865 | -5.317 | -5.7896 | -8.6283 | -12.8519 | 1.6311 | 14.6524 | 5.4595 | 0.601 |  |  |  | -29.6268 | 4.5518 | 13.9852 | 1.8395 |  | -14.2904 | -4.477 | 0.6736 | 5.4378 | 5.757 | 1.299 | 69.6313 | 337.1066 | 338.655 | 150.1054 | 169.4215 | 143.2272 | 200.1564 | 110.3554 | 193.1732 | 99.6525 | 154.8266 | 407.2372 | 839.8979 | 152.2237 | 202.1118 | 243.3644 | 157.5223 | 230.5365 | 871.2551 |  | 898.223 |  | 908.3484 | 99.8575 | 100.4285 | 147.2113 | 385.2565 | 781.5252 | 196.2972 | 114.3731 | 207.0141 | 467.055 | 845.3556 | 118.6415 | 56.0584 | 84.2087 | 113.4989 | 198.4985 | 928.6608 | 941.8651 | 939.0755 | 930.3656 | 98.6747 | 108.146 | 193.4657 | 431.2316 | 811.4951 | 87.0281 | 116.8462 | 222.2923 | 511.4839 | 819.7815 | 62.0422 | 86.2263 | 98.5658 | 111.1213 | 189.1382 | 906.551 |  | 901.792 | 809.3833 |  | 74.5859 | 106.0287 | 165.224 | 408.9086 | 799.9739 | 89.0321 | 113.5126 | 199.4905 | 502.1 | 876.2012 | 55.0532 | 61.394 | 96.4776 | 106.5034 | 200.435 | 925.2512 | 928.3696 | 907.5745 | 927.9081 | 102.2008 | 117.8313 | 178.3333 | 388.5276 | 805.3804 |  | 937.1651 |  |  | 951.1654 | 955.5342 | 869.6821 | 917.9042 | 875.0132 | 920.6612 | 869.0343 | 825.1081 | 794.9633 | 774.7727 | 785.432 | 817.0837 | 797.3564 | 872.8138 | 949.2201 | 948.8393 | 948.4673 | 949.0144 | 370.0518 |  |  | 148.6794 |  | 203.7822 | 162.7786 | 163.859 | 108.8648 | 186.3945 | 107.7623 | 413.6583 | 851.6369 | 378.0718 | 410.1343 | 207.5909 | 113.343 | 131.4331 | 787.3328 | 931.975 | 966.3253 | 937.7158 | 966.4483 | 158.0946 | 100.848 | 158.1524 | 115.9456 | 791.7023 | 182.1238 | 107.0446 | 541.8378 |  | 146.3114 | 53.5215 | 81.5897 | 106.9012 | 189.4806 | 935.1388 | 923.1855 | 885.4209 | 818.4518 | 115.4899 | 103.7058 | 142.8921 | 329.6507 | 829.3843 | 73.6364 | 99.439 | 151.3382 | 392.9637 | 854.7061 | 47.0955 | 54.802 | 75.7987 | 103.402 | 188.6842 | 979.6853 | 951.21 | 922.3223 | 1010.7072 | 936.8231 | 71.4109 | 101.0077 | 134.3019 | 331.433 | 820.6683 | 87.9677 | 100.7253 | 147.3191 | 360.6545 | 859.0164 | 49.0174 | 58.9657 | 90.4915 | 114.5274 | 219.8149 | 970.4733 | 968.1787 | 959.2613 | 946.8427 | 77.0846 | 155.5051 | 106.5544 | 381.3352 | 803.0299 | 1001.2112 | 1001.5587 |  |  | 1014.7013 | 969.6221 | 1064.0475 | 948.3152 | 1012.7462 | 927.6212 |  | 982.0403 | 949.0502 | 1012.4223 | 59.4925 | 74.669 | 91.8987 |  | 829.2586 | 748.3694 | 793.6601 | 481.5204 | 652.5845 | 631.3993 | 456.3032 | [9 empty] | -127.8237 | 0.4553 | -113.8078 | -0.0723 | -99.5581 | 0.6627 | -105.1029 | -0.0641 | 259.4481 | -0.4522 | 257.2386 | 0.2377 | 3081.3729 | 3015.0928 | 987.3229 | 641.9919 | -25.2083 | 788.814
14:37 | 4240 |  |  | -18.3845 | 4.8664 | -9.7742 | -5.3289 | -5.8146 | -8.6023 | -12.8262 | 1.6316 | 14.6491 | 5.4605 | 0.6021 |  |  |  | -29.6266 | 4.647 | 13.944 | 1.7811 |  | -14.3224 | -4.3269 | 0.673 | 5.4365 | 5.7518 | 1.3013 | 67.7527 | 337.1894 | 338.7276 | 150.139 | 169.482 | 143.2488 | 200.1684 | 110.3896 | 193.4591 | 99.6357 | 154.8706 | 407.3279 | 839.7951 | 152.2344 | 202.2135 | 243.447 | 157.5999 | 230.6353 | 871.2498 |  | 898.126 |  | 908.307 | 99.912 | 100.4353 | 147.2547 | 385.357 | 781.4679 | 196.3516 | 114.3495 | 207.0503 | 467.1234 | 845.2848 | 118.6736 | 56.096 | 84.2778 | 113.5206 | 198.5913 | 928.5368 | 941.7391 | 938.9996 | 930.2396 | 98.6973 | 108.15 | 193.5206 | 431.3434 | 811.4338 | 87.0409 | 116.8721 | 222.3402 | 511.5623 | 819.6804 | 62.1292 | 86.1556 | 98.5463 | 111.149 | 189.2462 | 906.4598 |  | 901.5761 | 809.3318 |  | 74.5392 | 105.978 | 165.2588 | 408.9757 | 799.9158 | 88.9527 | 113.5671 | 199.6245 | 502.1739 | 876.0685 | 55.029 | 61.4581 | 96.4966 | 106.503 | 200.5951 | 924.6091 | 928.1744 | 907.4464 | 927.7041 | 102.2811 | 117.8267 | 178.3531 | 388.6153 | 805.336 |  | 936.3235 |  |  | 950.9332 | 955.2562 | 869.4582 | 917.6609 | 874.8205 | 920.495 | 860.3721 | 833.9463 | 789.2372 | 779.8596 | 792.2024 | 818.9485 | 779.0164 | 884.3499 | 948.977 | 948.6372 | 948.2037 | 948.7532 | 370.1168 |  |  | 148.753 |  | 203.6701 | 162.7849 | 163.896 | 108.8948 | 186.4637 | 107.7755 | 413.7613 | 851.5889 | 378.1595 | 410.4625 | 207.7333 | 113.3749 | 131.5035 | 785.4752 | 932.3764 | 967.0502 | 937.7315 | 967.089 | 158.1706 | 100.858 | 158.1943 | 115.9386 | 791.8102 | 182.1652 | 107.0595 | 541.9915 |  | 146.355 | 53.5264 | 81.6072 | 106.93 | 189.5291 | 935.7681 | 923.1479 | 885.2972 | 819.4574 | 115.5122 | 103.7144 | 142.9411 | 329.7676 | 829.467 | 73.6577 | 99.4464 | 151.3965 | 393.1566 | 854.6195 | 47.1555 | 54.817 | 75.8045 | 103.4166 | 188.7651 | 979.3071 | 951.0057 | 922.3048 | 1010.1805 | 936.7603 | 71.4348 | 101.0269 | 134.3702 | 331.5355 | 820.6862 | 87.993 | 100.7269 | 147.3694 | 360.763 | 858.8943 | 49.0356 | 58.9972 | 90.5142 | 114.553 | 219.8846 | 970.1492 | 967.9144 | 959.0699 | 946.6315 | 77.1262 | 155.538 | 106.5832 | 381.4213 | 802.9522 | 1000.9799 | 1001.841 |  |  | 1014.481 | 969.3565 | 1063.8747 | 948.1897 | 1012.8183 | 927.5968 |  | 981.7091 | 948.6506 | 1012.2099 | 59.4848 | 74.7069 | 91.909 |  | 829.2869 | 748.4107 | 793.7516 | 481.4717 | 652.8277 | 631.4482 | 456.3588 | [9 empty] | -127.8083 | 0.4553 | -113.8078 | -0.0744 | -99.5427 | 0.636 | -105.0629 | -0.0723 | 259.4604 | -0.4563 | 257.2386 | 0.2521 | 3060.6174 | 3009.2659 | 987.0589 | 642.1379 | -25.1304 | 788.8488
14:37 | 4241 |  |  | -18.3975 | 4.9631 | -9.7577 | -5.2966 | -5.8761 | -8.6382 | -12.8488 | 1.6279 | 14.6522 | 5.4649 | 0.6008 |  |  |  | -29.777 | 4.6314 | 13.8071 | 1.759 |  | -14.2717 | -4.2047 | 0.675 | 5.4397 | 5.7546 | 1.302 | 69.449 | 337.2916 | 338.8193 | 150.1843 | 169.5417 | 143.2735 | 200.1833 | 110.4239 | 193.6194 | 99.617 | 154.9099 | 407.4284 | 839.6913 | 152.2751 | 202.3413 | 243.4699 | 157.6993 | 230.7626 | 871.2655 |  | 898.0619 |  | 908.3075 | 99.9077 | 100.4477 | 147.3053 | 385.4711 | 781.4207 | 196.3677 | 114.4171 | 207.1306 | 467.2087 | 845.2041 | 118.6696 | 56.1599 | 84.276 | 113.5413 | 198.6751 | 928.3874 | 941.6474 | 939.0041 | 930.1539 | 98.6669 | 108.1606 | 193.5848 | 431.4596 | 811.3662 | 87.0678 | 116.8886 | 222.3815 | 511.63 | 819.6046 | 62.1316 | 86.1405 | 98.5051 | 111.1578 | 189.308 | 906.2838 |  | 901.3401 | 809.1233 |  | 74.5158 | 105.9982 | 165.2787 | 409.0814 | 799.8682 | 88.9259 | 113.6124 | 199.7443 | 502.2909 | 875.9694 | 55.0031 | 61.519 | 96.516 | 106.5112 | 200.7009 | 923.866 | 927.9953 | 907.3199 | 927.532 | 102.3582 | 117.7963 | 178.3459 | 388.6922 | 805.2831 |  | 935.7823 |  |  | 950.7049 | 954.9521 | 869.2156 | 917.4114 | 874.623 | 920.3098 | 863.1128 | 837.88 | 779.8399 | 779.1936 | 793.5109 | 814.9553 | 780.9644 | 886.5994 | 948.742 | 948.4354 | 947.9544 | 948.5059 | 370.1679 |  |  | 148.8199 |  | 203.4878 | 162.7714 | 163.9252 | 108.9099 | 186.513 | 107.8005 | 413.8367 | 851.5449 | 378.2523 | 410.7821 | 207.8415 | 113.3991 | 131.5641 | 784.737 | 932.6922 | 967.5734 | 937.1501 | 967.3937 | 158.2113 | 100.8581 | 158.212 | 115.97 | 791.9141 | 182.1942 | 107.0824 | 542.1442 |  | 146.3906 | 53.5427 | 81.6176 | 106.938 | 189.6131 | 936.4827 | 923.1302 | 885.1698 | 819.6084 | 115.5327 | 103.7367 | 142.9663 | 329.8843 | 829.5507 | 73.6752 | 99.4354 | 151.4643 | 393.3118 | 854.5475 | 47.1823 | 54.8537 | 75.8012 | 103.4293 | 188.8526 | 978.3361 | 949.9049 | 922.2924 | 1008.9088 | 936.6533 | 71.4505 | 101.012 | 134.4172 | 331.6261 | 820.6649 | 88.0154 | 100.7374 | 147.4221 | 360.8654 | 858.7464 | 49.0645 | 59.0197 | 90.5615 | 114.5758 | 219.9552 | 969.8411 | 967.5747 | 958.8921 | 946.4268 | 77.1348 | 155.569 | 106.6085 | 381.502 | 802.8915 | 1000.5076 | 1002.4607 |  |  | 1014.263 | 969.1516 | 1063.7429 | 948.0226 | 1012.8073 | 927.5992 |  | 981.3875 | 948.2875 | 1012.0208 | 59.4933 | 74.7765 | 91.9191 |  | 829.2752 | 748.4541 | 793.8682 | 481.439 | 653.1877 | 631.4482 | 456.0971 | [9 empty] | -127.7991 | 0.4143 | -113.7801 | -0.0806 | -99.5365 | 0.6483 | -105.0536 | -0.0908 | 259.4573 | -0.4953 | 257.2571 | 0.248 | 3084.1408 | 3004.9538 | 986.8138 | 642.318 | -25.1723 | 788.8646
14:37 | 4242 |  |  | -18.4175 | 4.9295 | -9.8945 | -5.3014 | -5.8064 | -8.6537 | -12.8195 | 1.6288 | 14.6567 | 5.4724 | 0.6021 |  |  |  | -29.759 | 4.675 | 13.8908 | 1.8381 |  | -14.283 | -4.1507 | 0.6755 | 5.4403 | 5.7561 | 1.3058 | 68.9308 | 337.371 | 338.9099 | 150.2227 | 169.6027 | 143.2916 | 200.1992 | 110.462 | 193.7581 | 99.6544 | 154.9675 | 407.5433 | 839.6123 | 152.3186 | 202.4139 | 243.4832 | 157.7796 | 230.8607 | 871.2897 |  | 898.0241 |  | 908.3598 | 99.8904 | 100.4574 | 147.3482 | 385.5747 | 781.373 | 196.3479 | 114.4851 | 207.2241 | 467.3198 | 845.1289 | 118.6932 | 56.1668 | 84.2882 | 113.5667 | 198.7491 | 928.2273 | 941.581 | 939.0729 | 930.1305 | 98.6146 | 108.1866 | 193.6586 | 431.5759 | 811.307 | 87.1029 | 116.9143 | 222.4347 | 511.6998 | 819.5052 | 62.1177 | 86.1908 | 98.5015 | 111.1914 | 189.3731 | 906.0833 |  | 901.1209 | 808.6846 |  | 74.5816 | 106.078 | 165.279 | 409.1664 | 799.7671 | 88.9542 | 113.6227 | 199.8138 | 502.3874 | 875.8655 | 54.9972 | 61.5458 | 96.4972 | 106.534 | 200.74 | 923.0448 | 927.826 | 907.1783 | 927.3557 | 102.2964 | 117.8346 | 178.3793 | 388.7711 | 805.2152 |  | 935.8218 |  |  | 950.4851 | 954.589 | 868.9415 | 917.1502 | 874.4311 | 920.1053 | 867.4095 | 841.6053 | 781.0082 | 785.3873 | 798.403 | 806.4605 | 772.3012 | 883.8869 | 948.4986 | 948.2331 | 947.677 | 948.2458 | 370.2533 |  |  | 148.8895 |  | 203.1705 | 162.7507 | 163.95 | 108.9528 | 186.5656 | 107.8263 | 413.9294 | 851.5019 | 378.3402 | 410.9435 | 207.9531 | 113.4329 | 131.6063 | 784.0784 | 932.6588 | 967.7839 | 935.9667 | 967.1731 | 158.2673 | 100.8393 | 158.2288 | 115.9836 | 792.0099 | 182.2311 | 107.118 | 542.3182 |  | 146.4281 | 53.5536 | 81.6563 | 106.946 | 189.7054 | 936.5515 | 923.1451 | 885.0564 | 819.0176 | 115.5486 | 103.7783 | 143.0198 | 329.9743 | 829.664 | 73.6819 | 99.4392 | 151.5212 | 393.4154 | 854.4736 | 47.0844 | 54.8998 | 75.8524 | 103.4149 | 188.953 | 977.2956 | 948.4718 | 922.311 | 1007.6413 | 936.5339 | 71.4523 | 100.9826 | 134.4489 | 331.7085 | 820.606 | 88.0581 | 100.7431 | 147.4544 | 360.959 | 858.5764 | 49.051 | 59.0439 | 90.5526 | 114.5768 | 220.0166 | 969.6882 | 967.2855 | 958.7606 | 946.3414 | 77.083 | 155.6215 | 106.5987 | 381.6056 | 802.8632 | 1000.2099 | 1002.6064 |  |  | 1014.035 | 968.8383 | 1063.5509 | 947.8219 | 1012.7013 | 927.4913 |  | 981.0796 | 947.9312 | 1011.8297 | 59.4974 | 74.7935 | 91.9207 |  | 829.2953 | 748.5161 | 793.8986 | 481.8564 | 653.3945 | 631.5926 | 456.5957 | [9 empty] | -127.836 | 0.4225 | -113.7432 | -0.1155 | -99.4688 | 0.6196 | -105.0259 | -0.0908 | 259.4604 | -0.4892 | 257.2879 | 0.2131 | 3074.2408 | 3001.3497 | 986.5424 | 642.4936 | -25.1257 | 788.9057
14:37 | 4243 |  |  | -18.2004 | 5.0467 | -9.9114 | -5.3151 | -5.7929 | -8.7024 | -12.6934 | 1.6283 | 14.6549 | 5.4736 | 0.6034 |  |  |  | -29.7695 | 4.7996 | 14.0662 | 1.768 |  | -14.2641 | -4.2707 | 0.6743 | 5.4376 | 5.7548 | 1.302 | 69.3402 | 337.446 | 338.9782 | 150.2651 | 169.6541 | 143.3083 | 200.223 | 110.499 | 193.908 | 99.696 | 155.0311 | 407.6399 | 839.5231 | 152.4156 | 202.5071 | 243.527 | 157.8646 | 230.993 | 871.3373 |  | 897.9936 |  | 908.415 | 99.8904 | 100.4643 | 147.404 | 385.6866 | 781.3344 | 196.3949 | 114.5056 | 207.2945 | 467.4136 | 845.0738 | 118.7351 | 56.1424 | 84.3624 | 113.5974 | 198.8129 | 928.0936 | 941.5287 | 939.1789 | 930.1251 | 98.6468 | 108.2154 | 193.7304 | 431.6965 | 811.2528 | 87.1738 | 116.9408 | 222.5033 | 511.7785 | 819.4126 | 62.0948 | 86.2102 | 98.4771 | 111.1854 | 189.3786 | 906.003 |  | 900.8983 | 808.5579 |  | 74.6173 | 106.0904 | 165.3089 | 409.2169 | 799.6384 | 88.9505 | 113.6478 | 199.8378 | 502.4666 | 875.7414 | 55.0126 | 61.5586 | 96.4889 | 106.5554 | 200.8114 | 922.0889 | 927.6354 | 907.0275 | 927.1871 | 102.3144 | 117.8702 | 178.431 | 388.8521 | 805.1494 |  | 936.128 |  |  | 950.2794 | 954.2562 | 868.6898 | 916.8811 | 874.2347 | 919.8912 | 869.5249 | 845.2172 | 784.9567 | 793.1117 | 802.1816 | 799.9857 | 782.5715 | 887.0482 | 948.2576 | 948.0206 | 947.3646 | 947.9643 | 370.3432 |  |  | 148.9573 |  | 202.9101 | 162.7147 | 163.937 | 109.0522 | 186.6481 | 107.8468 | 414.0451 | 851.459 | 378.4259 | 410.9814 | 208.0599 | 113.4752 | 131.6549 | 783.1544 | 932.4184 | 967.9324 | 933.6047 | 966.8706 | 158.3427 | 100.8558 | 158.277 | 116.0119 | 792.0973 | 182.2983 | 107.1336 | 542.4719 |  | 146.4837 | 53.5488 | 81.7031 | 106.9631 | 189.7884 | 936.5892 | 923.1225 | 884.952 | 818.5148 | 115.5511 | 103.784 | 143.054 | 330.0466 | 829.7555 | 73.6734 | 99.4524 | 151.5613 | 393.538 | 854.4081 | 47.05 | 54.9256 | 75.9061 | 103.4482 | 188.9914 | 976.6342 | 947.5388 | 922.2974 | 1006.6076 | 936.429 | 71.4391 | 100.9902 | 134.4452 | 331.8052 | 820.5696 | 88.1008 | 100.7428 | 147.4909 | 361.0591 | 858.4025 | 49.0694 | 59.0808 | 90.5549 | 114.595 | 220.0864 | 969.5134 | 967.1048 | 958.6242 | 946.234 | 77.0645 | 155.6928 | 106.5948 | 381.7013 | 802.829 | 999.881 | 1002.3576 |  |  | 1013.7802 | 968.5036 | 1063.3004 | 947.5632 | 1012.489 | 927.3255 |  | 980.7673 | 947.4918 | 1011.6852 | 59.5014 | 74.8158 | 91.9337 |  | 829.3105 | 748.6574 | 793.7962 | 481.6339 | 653.0837 | 631.5645 | 456.4694 | [9 empty] | -127.7991 | 0.4266 | -113.7647 | -0.0847 | -99.5088 | 0.6258 | -104.9829 | -0.1319 | 259.5188 | -0.4809 | 257.2602 | 0.2336 | 3092.5485 | 2995.5657 | 986.258 | 642.3241 | -24.9718 | 788.984
14:37 | 4244 |  |  | -18.1605 | 5.0569 | -10.0225 | -5.3461 | -5.7214 | -8.6354 | -12.6904 | 1.6303 | 14.6567 | 5.4819 | 0.6024 |  |  |  | -29.6663 | 4.4829 | 13.9372 | 1.774 |  | -14.1816 | -4.2091 | 0.6761 | 5.4406 | 5.7561 | 1.3037 | 69.1618 | 337.5342 | 339.0481 | 150.3 | 169.6952 | 143.331 | 200.2373 | 110.5373 | 193.9617 | 99.7177 | 155.102 | 407.7173 | 839.3969 | 152.5569 | 202.6455 | 243.603 | 157.9458 | 231.14 | 871.3901 |  | 897.9775 |  | 908.4828 | 99.8338 | 100.446 | 147.4438 | 385.7883 | 781.2974 | 196.4445 | 114.4872 | 207.337 | 467.4932 | 844.9982 | 118.8043 | 56.1721 | 84.409 | 113.599 | 198.8817 | 927.9869 | 941.5092 | 939.3092 | 930.1674 | 98.6543 | 108.2346 | 193.8035 | 431.8244 | 811.2004 | 87.1824 | 116.9626 | 222.5962 | 511.8583 | 819.3132 | 62.1446 | 86.2813 | 98.4878 | 111.1574 | 189.3488 | 905.583 |  | 900.6911 | 808.6859 |  | 74.6261 | 106.0884 | 165.3507 | 409.3058 | 799.5541 | 89.0039 | 113.6618 | 199.8476 | 502.5548 | 875.6649 | 55.0896 | 61.5647 | 96.4815 | 106.583 | 200.8614 | 921.1615 | 927.4456 | 906.8777 | 927.0248 | 102.381 | 117.8727 | 178.4874 | 388.9419 | 805.0659 |  | 936.2991 |  |  | 950.0935 | 953.9572 | 868.5296 | 916.7123 | 874.0981 | 919.712 | 869.8635 | 845.0474 | 781.4331 | 798.5062 | 807.2595 | 802.3858 | 793.2555 | 892.8026 | 948.0118 | 947.8021 | 947.0345 | 947.6717 | 370.3864 |  |  | 149.02 |  | 202.7482 | 162.68 | 163.9427 | 109.0778 | 186.6933 | 107.8523 | 414.1568 | 851.4198 | 378.5263 | 410.9182 | 208.1379 | 113.4872 | 131.6872 | 783.2766 | 931.9319 | 967.9108 | 932.6091 | 966.4247 | 158.3933 | 100.8834 | 158.3274 | 116.0666 | 792.1938 | 182.3686 | 107.1543 | 542.6072 |  | 146.5535 | 53.5679 | 81.748 | 106.997 | 189.8619 | 936.6638 | 923.1006 | 884.8767 | 818.15 | 115.571 | 103.7641 | 143.0441 | 330.1361 | 829.8254 | 73.6707 | 99.4662 | 151.6261 | 393.6819 | 854.3498 | 47.1093 | 54.9408 | 75.9384 | 103.4857 | 188.9934 | 975.9152 | 946.775 | 922.3106 | 1005.5561 | 936.2885 | 71.4267 | 101.0185 | 134.474 | 331.911 | 820.5277 | 88.1241 | 100.7473 | 147.5367 | 361.166 | 858.2278 | 49.0912 | 59.1009 | 90.6019 | 114.6229 | 220.1642 | 969.3361 | 966.8693 | 958.4349 | 946.0251 | 77.1007 | 155.7406 | 106.6174 | 381.7828 | 802.7706 | 999.2986 | 1002.1158 |  |  | 1013.522 | 968.3124 | 1063.0465 | 947.2344 | 1012.1247 | 927.1699 |  | 980.452 | 947.0937 | 1011.5029 | 59.5045 | 74.8381 | 91.9414 |  | 829.3252 | 748.6371 | 793.9073 | 481.7212 | 653.178 | 631.6686 | 456.649 | [9 empty] | -127.8114 | 0.4122 | -113.7216 | -0.1031 | -99.5211 | 0.6422 | -105.029 | -0.0929 | 259.4819 | -0.5035 | 257.2725 | 0.2172 | 3099.9727 | 2994.8227 | 985.9975 | 642.4233 | -25.0147 | 788.9811
14:37 | 4245 |  |  | -18.1392 | 5.0224 | -10.0007 | -5.3654 | -5.7782 | -8.6671 | -12.8497 | 1.633 | 14.6536 | 5.4824 | 0.6025 |  |  |  | -29.632 | 4.4622 | 14.1652 | 1.7392 |  | -14.1963 | -4.2719 | 0.675 | 5.4383 | 5.7577 | 1.3015 | 67.0832 | 337.6361 | 339.12 | 150.3256 | 169.7495 | 143.3518 | 200.2474 | 110.5739 | 194.0185 | 99.7343 | 155.1684 | 407.8206 | 839.2954 | 152.6615 | 202.7722 | 243.7614 | 158.0104 | 231.2717 | 871.4204 |  | 897.9704 |  | 908.5557 | 99.7985 | 100.4437 | 147.4876 | 385.8841 | 781.2477 | 196.4962 | 114.4314 | 207.3716 | 467.5724 | 844.8972 | 118.8415 | 56.1873 | 84.4444 | 113.6154 | 198.9559 | 927.8671 | 941.5304 | 939.4609 | 930.2601 | 98.6207 | 108.2324 | 193.855 | 431.9298 | 811.1432 | 87.1532 | 116.9746 | 222.6647 | 511.9123 | 819.2374 | 62.2131 | 86.3219 | 98.497 | 111.1409 | 189.3791 | 904.964 |  | 900.5088 | 808.6374 |  | 74.6228 | 106.0917 | 165.3829 | 409.359 | 799.4504 | 88.9782 | 113.6737 | 199.8767 | 502.6618 | 875.5247 | 55.1472 | 61.5908 | 96.4992 | 106.6018 | 200.9416 | 920.2694 | 927.2766 | 906.7204 | 926.8722 | 102.4229 | 117.8825 | 178.5082 | 389.0354 | 805.005 |  | 936.245 |  |  | 949.9127 | 953.6369 | 868.3609 | 916.5296 | 874.0461 | 919.6369 | 871.0209 | 836.5256 | 779.187 | 794.7912 | 798.1061 | 811.1701 | 793.9813 | 883.3311 | 947.7575 | 947.5958 | 946.7232 | 947.3881 | 370.4454 |  |  | 149.0891 |  | 202.7436 | 162.6581 | 163.9703 | 109.0615 | 186.6828 | 107.8657 | 414.2578 | 851.37 | 378.627 | 410.7746 | 208.232 | 113.4988 | 131.7161 | 783.5481 | 931.5275 | 967.9637 | 934.9436 | 966.1543 | 158.3879 | 100.8938 | 158.3632 | 116.0534 | 792.2987 | 182.4147 | 107.1801 | 542.7347 |  | 146.6098 | 53.617 | 81.7713 | 107.0451 | 189.935 | 936.7832 | 923.0937 | 884.8189 | 817.7058 | 115.5983 | 103.7668 | 143.0238 | 330.2417 | 829.888 | 73.739 | 99.4649 | 151.6705 | 393.735 | 854.2567 | 46.9474 | 54.9417 | 75.9538 | 103.4897 | 189.0256 | 975.3175 | 946.3488 | 922.3428 | 1004.8257 | 936.1324 | 71.4597 | 101.0091 | 134.4495 | 331.9629 | 820.4731 | 88.1316 | 100.7492 | 147.5796 | 361.2637 | 858.0636 | 49.0941 | 59.1311 | 90.625 | 114.6356 | 220.2344 | 969.3879 | 966.6683 | 958.2732 | 945.8613 | 77.1696 | 155.7822 | 106.632 | 381.8729 | 802.6958 | 998.7374 | 1001.6802 |  |  | 1013.2612 | 968.0476 | 1062.7459 | 946.9037 | 1011.734 | 926.957 |  | 980.1314 | 946.6905 | 1011.2924 | 59.5099 | 74.832 | 91.9414 |  | 829.344 | 748.62 | 793.9148 | 481.6459 | 653.2296 | 631.64 | 456.5265 | [9 empty] | -127.8668 | 0.4574 | -113.7955 | -0.0867 | -99.5427 | 0.6114 | -104.989 | -0.0888 | 259.4604 | -0.4707 | 257.2448 | 0.2274 | 3108.1055 | 2991.6581 | 985.7148 | 642.4348 | -25.0535 | 788.982
14:37 | 4246 |  |  | -18.1055 | 4.9999 | -10.029 | -5.3105 | -5.742 | -8.7328 | -12.9162 | 1.633 | 14.657 | 5.4889 | 0.6015 |  |  |  | -29.5789 | 4.7206 | 14.2503 | 1.7916 |  | -14.2579 | -4.2215 | 0.676 | 5.44 | 5.7544 | 1.3038 | 67.1353 | 337.7468 | 339.2086 | 150.3618 | 169.8227 | 143.3825 | 200.2677 | 110.6095 | 194.1327 | 99.7341 | 155.2143 | 407.9288 | 839.2016 | 152.6823 | 202.91 | 244.0796 | 158.1196 | 231.424 | 871.4424 |  | 897.9357 |  | 908.5775 | 99.8379 | 100.4828 | 147.5538 | 386.0147 | 781.1926 | 196.6278 | 114.4822 | 207.4712 | 467.6679 | 844.7855 | 118.854 | 56.2058 | 84.517 | 113.6711 | 199.0533 | 927.7065 | 941.5509 | 939.6065 | 930.3349 | 98.6923 | 108.2438 | 193.9083 | 432.0437 | 811.0917 | 87.1883 | 116.9968 | 222.7165 | 511.9564 | 819.1624 | 62.2261 | 86.3153 | 98.4913 | 111.192 | 189.5134 | 904.77 |  | 900.3642 | 808.4424 |  | 74.626 | 106.0564 | 165.4184 | 409.3943 | 799.3477 | 88.9643 | 113.7 | 199.9429 | 502.7508 | 875.3509 | 55.1334 | 61.6256 | 96.5222 | 106.6071 | 201.0266 | 919.2795 | 927.1246 | 906.5626 | 926.7328 | 102.4781 | 117.9129 | 178.5247 | 389.1213 | 804.9452 |  | 936.3304 |  |  | 949.7356 | 953.3574 | 868.117 | 916.2625 | 874.0106 | 919.6164 | 874.8434 | 834.1293 | 779.0591 | 788.0306 | 770.7784 | 814.8401 | 806.0475 | 865.9397 | 947.5034 | 947.3921 | 946.4336 | 947.0976 | 370.5626 |  |  | 149.1542 |  | 202.7169 | 162.6589 | 163.9923 | 109.0916 | 186.7592 | 107.8959 | 414.3451 | 851.3089 | 378.7166 | 410.6226 | 208.3602 | 113.5361 | 131.7855 | 785.7875 | 931.3642 | 968.1755 | 936.8319 | 966.3059 | 158.4742 | 100.8877 | 158.3773 | 116.077 | 792.3949 | 182.452 | 107.1859 | 542.8678 |  | 146.6683 | 53.6381 | 81.7841 | 107.0387 | 190.0198 | 936.8261 | 923.168 | 884.7186 | 817.6609 | 115.6095 | 103.7612 | 143.0212 | 330.3238 | 829.9692 | 73.7985 | 99.4632 | 151.709 | 393.7502 | 854.1347 | 46.9365 | 54.9452 | 75.965 | 103.5325 | 189.0383 | 975.1825 | 946.4183 | 922.408 | 1004.6478 | 936.0145 | 71.4726 | 100.9922 | 134.3945 | 332.0469 | 820.4081 | 88.1421 | 100.7434 | 147.6105 | 361.3591 | 857.9035 | 49.0991 | 59.1706 | 90.6445 | 114.6455 | 220.3132 | 969.47 | 966.7015 | 958.2024 | 945.8072 | 77.1912 | 155.8315 | 106.643 | 381.9676 | 802.6268 | 998.5302 | 1001.3921 |  |  | 1012.9909 | 967.7627 | 1062.4006 | 946.6248 | 1011.3963 | 926.7332 |  | 979.8333 | 946.3052 | 1011.0982 | 59.5296 | 74.8767 | 91.9589 |  | 829.3556 | 748.6598 | 793.9921 | 481.861 | 653.6507 | 631.9032 | 456.7327 | [9 empty] | -127.836 | 0.4389 | -113.7832 | -0.06 | -99.5919 | 0.6607 | -105.0321 | -0.0908 | 259.4758 | -0.4809 | 257.2325 | 0.2562 | 3064.2428 | 2988.0501 | 985.4355 | 642.7769 | -24.9396 | 789.0077
14:37 | 4247 |  |  | -18.0931 | 4.847 | -10.1553 | -5.3847 | -5.735 | -8.737 | -12.8856 | 1.6321 | 14.6579 | 5.4892 | 0.6003 |  |  |  | -29.6691 | 4.3693 | 14.0696 | 1.7953 |  | -14.1996 | -4.0876 | 0.676 | 5.4392 | 5.7537 | 1.3032 | 68.4298 | 337.8449 | 339.2894 | 150.4016 | 169.8869 | 143.4117 | 200.2945 | 110.645 | 194.2318 | 99.7366 | 155.2522 | 408.0063 | 839.0842 | 152.686 | 203.0704 | 244.4018 | 158.2368 | 231.564 | 871.4229 |  | 897.8579 |  | 908.5326 | 99.9049 | 100.498 | 147.6005 | 386.1271 | 781.1302 | 196.6532 | 114.5952 | 207.5502 | 467.7632 | 844.7519 | 118.9056 | 56.2677 | 84.5405 | 113.6846 | 199.1457 | 927.5887 | 941.5519 | 939.7032 | 930.3626 | 98.7017 | 108.278 | 193.9762 | 432.1672 | 811.041 | 87.2387 | 117.0379 | 222.7662 | 512.0363 | 819.0464 | 62.2069 | 86.3661 | 98.5335 | 111.2683 | 189.636 | 904.749 |  | 900.2061 | 808.0858 |  | 74.6651 | 106.0805 | 165.4261 | 409.5 | 799.2889 | 88.9776 | 113.7224 | 200.0139 | 502.817 | 875.2212 | 55.1172 | 61.682 | 96.5406 | 106.6185 | 201.1107 | 918.2254 | 926.9651 | 906.4421 | 926.5828 | 102.4698 | 117.9511 | 178.5791 | 389.2152 | 804.8706 |  | 936.4784 |  |  | 949.5691 | 953.105 | 867.8945 | 916.0123 | 873.9918 | 919.5977 | 878.9299 | 828.9906 | 776.0308 | 790.4958 | 752.2245 | 802.9547 | 810.587 | 851.1766 | 947.2396 | 947.1707 | 946.1194 | 946.7986 | 370.7212 |  |  | 149.2208 |  | 202.5373 | 162.6984 | 164.0211 | 109.1022 | 186.8242 | 107.9169 | 414.4369 | 851.2491 | 378.805 | 410.5615 | 208.492 | 113.574 | 131.854 | 788.068 | 931.4472 | 968.5575 | 935.8606 | 966.6808 | 158.5508 | 100.893 | 158.4018 | 116.0842 | 792.4917 | 182.5265 | 107.208 | 542.9924 |  | 146.7317 | 53.6586 | 81.8175 | 107.0259 | 190.1076 | 936.8053 | 923.2329 | 884.6071 | 817.9396 | 115.608 | 103.7855 | 143.0728 | 330.4341 | 830.0214 | 73.8356 | 99.4732 | 151.765 | 393.8556 | 854.0568 | 47.0793 | 54.956 | 75.9928 | 103.557 | 189.0546 | 975.521 | 947.3232 | 922.4636 | 1005.2299 | 935.8835 | 71.4883 | 101.0048 | 134.45 | 332.1845 | 820.3919 | 88.1652 | 100.7378 | 147.6435 | 361.4553 | 857.7411 | 49.09 | 59.1886 | 90.6666 | 114.6514 | 220.3941 | 969.4234 | 966.7418 | 958.1224 | 945.7421 | 77.2198 | 155.8762 | 106.664 | 382.0561 | 802.5628 | 998.8637 | 1001.322 |  |  | 1012.7224 | 967.5278 | 1062.0188 | 946.344 | 1011.0533 | 926.5289 |  | 979.5365 | 945.894 | 1010.9216 | 59.5233 | 74.8872 | 91.9719 |  | 829.3434 | 748.6886 | 794.0438 | 481.5672 | 653.1543 | 631.4005 | 456.8176 | [9 empty] | -127.9314 | 0.4574 | -113.7739 | -0.0847 | -99.5642 | 0.6648 | -105.0506 | -0.0662 | 259.4358 | -0.4625 | 257.2202 | 0.2418 | 3069.3817 | 2986.0613 | 985.1619 | 642.2774 | -25.1597 | 789.016
14:37 | 4248 |  |  | -18.2463 | 4.7128 | -10.1498 | -5.3607 | -5.6594 | -8.6591 | -12.8157 | 1.6315 | 14.6579 | 5.4985 | 0.6024 |  |  |  | -29.5296 | 4.1828 | 14.0436 | 1.8825 |  | -14.1241 | -4.0846 | 0.673 | 5.4368 | 5.7559 | 1.3015 | 68.2771 | 337.9303 | 339.3605 | 150.4394 | 169.943 | 143.43 | 200.3236 | 110.6748 | 194.228 | 99.7508 | 155.3165 | 408.0767 | 838.976 | 152.687 | 203.205 | 244.5631 | 158.3093 | 231.6822 | 871.4025 |  | 897.826 |  | 908.5016 | 99.9311 | 100.5043 | 147.639 | 386.2246 | 781.0777 | 196.6343 | 114.6096 | 207.5801 | 467.8547 | 844.7138 | 118.9224 | 56.2865 | 84.5537 | 113.6984 | 199.2271 | 927.4784 | 941.5483 | 939.763 | 930.3409 | 98.6532 | 108.2895 | 194.0402 | 432.2952 | 810.978 | 87.2577 | 117.0595 | 222.8082 | 512.1201 | 818.9531 | 62.1763 | 86.3709 | 98.5225 | 111.2769 | 189.6759 | 904.6449 |  | 900.0376 | 807.6206 |  | 74.6635 | 106.099 | 165.4693 | 409.5794 | 799.2132 | 88.9826 | 113.7492 | 200.0656 | 502.8976 | 875.1206 | 55.1483 | 61.7294 | 96.5737 | 106.6407 | 201.2003 | 917.0107 | 926.7852 | 906.2848 | 926.4038 | 102.4522 | 117.9788 | 178.6471 | 389.3078 | 804.8031 |  | 936.4224 |  |  | 949.4036 | 952.8632 | 867.7712 | 915.8364 | 873.9621 | 919.5405 | 873.3175 | 830.7608 | 759.0763 | 796.2133 | 762.0278 | 791.9507 | 811.997 | 846.2077 | 946.968 | 946.9139 | 945.7834 | 946.4991 | 370.8632 |  |  | 149.2825 |  | 202.3525 | 162.7443 | 164.0481 | 109.1408 | 186.8076 | 107.9156 | 414.5382 | 851.1969 | 378.9011 | 410.5627 | 208.6384 | 113.6178 | 131.9253 | 787.6678 | 931.6304 | 969.028 | 933.5204 | 966.9961 | 158.5465 | 100.9065 | 158.4494 | 116.0259 | 792.5849 | 182.6228 | 107.2224 | 543.1394 |  | 146.7771 | 53.6833 | 81.8652 | 107.0652 | 190.1732 | 936.7992 | 923.1853 | 884.5286 | 818.197 | 115.6074 | 103.8016 | 143.093 | 330.5401 | 830.0953 | 73.8622 | 99.4818 | 151.8298 | 393.9609 | 853.9681 | 47.138 | 54.9381 | 76.0431 | 103.5412 | 189.104 | 975.9689 | 948.7465 | 922.3592 | 1006.2743 | 935.7838 | 71.5159 | 101.0342 | 134.5249 | 332.3044 | 820.3848 | 88.1821 | 100.7418 | 147.6984 | 361.559 | 857.5981 | 49.1271 | 59.2003 | 90.714 | 114.6701 | 220.4742 | 969.2831 | 966.6538 | 957.9751 | 945.602 | 77.2507 | 155.9106 | 106.6878 | 382.1377 | 802.506 | 999.3001 | 1001.2595 |  |  | 1012.455 | 967.3124 | 1061.6719 | 946.0773 | 1010.7662 | 926.3931 |  | 979.2388 | 945.522 | 1010.7089 | 59.5221 | 74.9421 | 91.9744 |  | 829.2993 | 748.7039 | 794.0293 | 481.9703 | 653.7469 | 632.0373 | 456.9208 | [9 empty] | -127.9252 | 0.4718 | -113.8139 | -0.0436 | -99.5981 | 0.6278 | -104.9859 | -0.0908 | 259.4573 | -0.4358 | 257.1556 | 0.2664 | 3161.1965 | 2985.7544 | 984.897 | 642.8921 | -25.1423 | 789.0016
14:37 | 4249 |  |  | -18.2895 | 4.5997 | -10.1193 | -5.3345 | -5.5988 | -8.6598 | -12.791 | 1.6315 | 14.656 | 5.4972 | 0.6015 |  |  |  | -29.5904 | 4.1095 | 14.1811 | 1.7969 |  | -14.1549 | -4.1665 | 0.6745 | 5.4433 | 5.7556 | 1.3028 | 68.9684 | 338.0153 | 339.4482 | 150.4825 | 169.9984 | 143.4575 | 200.3541 | 110.7085 | 194.2457 | 99.7524 | 155.3789 | 408.1622 | 838.8578 | 152.6572 | 203.4161 | 244.6203 | 158.3833 | 231.8035 | 871.3143 |  | 897.6946 |  | 908.426 | 99.95 | 100.4945 | 147.6722 | 386.3225 | 781.0473 | 196.6796 | 114.5668 | 207.6376 | 467.9503 | 844.6197 | 118.9341 | 56.2766 | 84.6508 | 113.778 | 199.3169 | 927.3188 | 941.5233 | 939.7969 | 930.2791 | 98.6606 | 108.2868 | 194.1191 | 432.4317 | 810.9128 | 87.2748 | 117.079 | 222.8665 | 512.1912 | 818.8488 | 62.2304 | 86.3737 | 98.5801 | 111.3073 | 189.7986 | 904.5975 |  | 899.8701 | 807.3048 |  | 74.6823 | 106.1166 | 165.5067 | 409.6517 | 799.1338 | 88.9548 | 113.7694 | 200.1326 | 502.9763 | 875.0124 | 55.1524 | 61.7503 | 96.6348 | 106.6525 | 201.2913 | 915.5867 | 926.5834 | 906.1151 | 926.2224 | 102.4801 | 118.0043 | 178.6988 | 389.3934 | 804.7381 |  | 936.1494 |  |  | 949.241 | 952.6908 | 867.6551 | 915.7344 | 873.8829 | 919.4285 | 858.3577 | 846.7825 | 753.0752 | 800.918 | 786.5093 | 793.5696 | 820.6563 | 859.6592 | 946.6998 | 946.6322 | 945.4362 | 946.1852 | 370.954 |  |  | 149.3424 |  | 202.2313 | 162.7489 | 164.0738 | 109.1724 | 186.8121 | 107.923 | 414.6487 | 851.1493 | 379.0066 | 410.616 | 208.7697 | 113.6557 | 131.9748 | 786.189 | 931.7061 | 969.4245 | 929.4949 | 967.2129 | 158.5625 | 100.9122 | 158.4857 | 116.0342 | 792.6737 | 182.6828 | 107.2594 | 543.2892 |  | 146.8205 | 53.7106 | 81.9032 | 107.1068 | 190.2492 | 937.0129 | 923.1266 | 884.4548 | 818.6909 | 115.6006 | 103.8071 | 143.0958 | 330.6419 | 830.1846 | 73.8853 | 99.4604 | 151.8596 | 394.02 | 853.8567 | 47.1218 | 54.9194 | 76.0687 | 103.5302 | 189.1441 | 976.1761 | 949.2997 | 922.2608 | 1006.7157 | 935.7102 | 71.5182 | 101.0418 | 134.5301 | 332.3945 | 820.3337 | 88.2106 | 100.74 | 147.7536 | 361.6686 | 857.4683 | 49.1621 | 59.2188 | 90.7508 | 114.6787 | 220.5593 | 969.0957 | 966.5292 | 957.8238 | 945.4834 | 77.228 | 155.9435 | 106.7122 | 382.221 | 802.4439 | 999.2895 | 1001.2512 |  |  | 1012.1954 | 967.1134 | 1061.3583 | 945.976 | 1010.6732 | 926.4341 |  | 978.956 | 945.1796 | 1010.483 | 59.5248 | 74.9509 | 91.98 |  | 829.3066 | 748.7518 | 794.0212 | 482.1737 | 653.6317 | 631.9851 | 457.1166 | [9 empty] | -127.8729 | 0.4122 | -113.7216 | -0.0682 | -99.5796 | 0.6771 | -105.0506 | -0.0744 | 259.5035 | -0.5015 | 257.2479 | 0.2521 | 3158.2147 | 2987.0541 | 984.6522 | 642.8084 | -25.2052 | 789.0292
14:37 | 4250 |  |  | -18.267 | 4.4565 | -9.8243 | -5.3768 | -5.6398 | -8.6616 | -12.8073 | 1.6301 | 14.6624 | 5.5031 | 0.6005 |  |  |  | -29.5466 | 4.3942 | 14.0449 | 1.7815 |  | -14.1126 | -3.9966 | 0.6751 | 5.4381 | 5.7606 | 1.2989 | 69.2269 | 338.0947 | 339.528 | 150.5265 | 170.0552 | 143.4844 | 200.3799 | 110.7379 | 194.2915 | 99.7336 | 155.4105 | 408.2242 | 838.7222 | 152.6708 | 203.656 | 244.6946 | 158.5117 | 231.9478 | 871.1697 |  | 897.4896 |  | 908.2779 | 99.988 | 100.4874 | 147.7218 | 386.4352 | 781.016 | 196.7423 | 114.5933 | 207.7244 | 468.0345 | 844.546 | 119.0016 | 56.2901 | 84.7791 | 113.8627 | 199.4071 | 927.1362 | 941.4454 | 939.7158 | 930.1828 | 98.6708 | 108.2878 | 194.1988 | 432.5461 | 810.8544 | 87.3076 | 117.1069 | 222.9347 | 512.2633 | 818.7604 | 62.2833 | 86.3761 | 98.594 | 111.3342 | 189.8958 | 904.6145 |  | 899.698 | 807.2571 |  | 74.7451 | 106.1377 | 165.5339 | 409.7121 | 799.0672 | 88.9428 | 113.7855 | 200.2031 | 503.0679 | 874.8811 | 55.1769 | 61.7705 | 96.6891 | 106.6703 | 201.3696 | 913.9457 | 926.395 | 905.9639 | 926.0302 | 102.4944 | 118.0521 | 178.7848 | 389.4724 | 804.6515 |  | 935.8494 |  |  | 949.0684 | 952.5495 | 867.468 | 915.5506 | 873.8072 | 919.3306 | 853.1562 | 848.9057 | 764.0601 | 804.1759 | 779.7639 | 798.7957 | 822.7213 | 875.8609 | 946.4198 | 946.3317 | 945.0585 | 945.8577 | 371.0095 |  |  | 149.4173 |  | 202.143 | 162.7057 | 164.1069 | 109.1958 | 186.8199 | 107.9513 | 414.7535 | 851.1068 | 379.11 | 410.9101 | 208.8773 | 113.6824 | 132.0071 | 783.9818 | 931.6828 | 969.77 | 927.1046 | 967.3978 | 158.5613 | 100.9176 | 158.5003 | 116.0988 | 792.7603 | 182.7254 | 107.318 | 543.4238 |  | 146.8799 | 53.7332 | 81.9421 | 107.1578 | 190.3349 | 937.2505 | 923.0659 | 884.3568 | 818.7843 | 115.5286 | 103.8736 | 143.1644 | 330.7166 | 830.2661 | 73.9313 | 99.474 | 151.9097 | 394.1348 | 853.7786 | 47.1571 | 54.9151 | 76.0734 | 103.5256 | 189.2067 | 975.9838 | 948.9184 | 922.2276 | 1006.3651 | 935.6078 | 71.5389 | 101.0632 | 134.5315 | 332.4636 | 820.3077 | 88.2422 | 100.7405 | 147.7841 | 361.7748 | 857.3314 | 49.154 | 59.2354 | 90.767 | 114.6826 | 220.619 | 968.909 | 966.4037 | 957.6548 | 945.3263 | 77.2875 | 155.9738 | 106.7299 | 382.3084 | 802.3782 | 998.8894 | 1001.0289 |  |  | 1011.9374 | 966.8975 | 1061.0713 | 946.0196 | 1010.7703 | 926.5724 |  | 978.6807 | 944.8084 | 1010.3068 | 59.5327 | 74.9846 | 91.9997 |  | 829.3046 | 748.7734 | 794.1064 | 482.07 | 653.6882 | 632.1286 | 456.9802 | [9 empty] | -127.9498 | 0.4533 | -113.7432 | -0.097 | -99.4811 | 0.6093 | -104.9613 | -0.0785 | 259.445 | -0.4501 | 257.214 | 0.2254 | 3209.7765 | 2986.6021 | 984.415 | 642.9084 | -25.0666 | 789.039
14:37 | 4251 |  |  | -18.1929 | 4.3603 | -9.561 | -5.3536 | -5.5759 | -8.6602 | -12.8184 | 1.6319 | 14.6661 | 5.5046 | 0.6009 |  |  |  | -29.6704 | 4.1254 | 14.2854 | 1.7538 |  | -14.086 | -3.9845 | 0.6753 | 5.4411 | 5.7582 | 1.2991 | 68.7917 | 338.1662 | 339.5989 | 150.5573 | 170.1122 | 143.499 | 200.4066 | 110.7529 | 194.291 | 99.7227 | 155.4332 | 408.3057 | 838.6093 | 152.7211 | 203.7554 | 244.7553 | 158.5922 | 232.0533 | 871.0443 |  | 897.3384 |  | 908.1112 | 100.0154 | 100.5071 | 147.7678 | 386.5432 | 780.971 | 196.8019 | 114.6281 | 207.7985 | 468.1273 | 844.464 | 119.0886 | 56.3473 | 84.8079 | 113.8493 | 199.4783 | 926.9896 | 941.3566 | 939.6281 | 930.0814 | 98.6862 | 108.3098 | 194.259 | 432.653 | 810.797 | 87.3524 | 117.1208 | 222.9984 | 512.34 | 818.6733 | 62.2292 | 86.3937 | 98.5428 | 111.327 | 189.9382 | 904.5412 |  | 899.5659 | 807.0907 |  | 74.7521 | 106.1947 | 165.5506 | 409.8212 | 799.0318 | 89.0059 | 113.8177 | 200.2603 | 503.1566 | 874.7595 | 55.2456 | 61.8007 | 96.7251 | 106.7093 | 201.4437 | 912.1271 | 926.2132 | 905.7935 | 925.8348 | 102.5117 | 118.0659 | 178.821 | 389.5545 | 804.5849 |  | 935.4158 |  |  | 948.8662 | 952.3903 | 867.2712 | 915.3372 | 873.7425 | 919.2542 | 846.4538 | 844.7503 | 732.4443 | 806.4102 | 747.7083 | 803.6093 | 805.9409 | 892.9501 | 946.1193 | 945.991 | 944.6247 | 945.5067 | 371.0513 |  |  | 149.491 |  | 202.0036 | 162.6652 | 164.1419 | 109.2353 | 186.9159 | 107.9677 | 414.8501 | 851.0674 | 379.2247 | 411.3643 | 208.9817 | 113.714 | 132.0335 | 781.6647 | 931.6096 | 970.1613 | 928.6291 | 967.5805 | 158.6582 | 100.947 | 158.5558 | 116.124 | 792.8541 | 182.7853 | 107.3491 | 543.5727 |  | 146.9281 | 53.739 | 81.9817 | 107.2018 | 190.4009 | 937.3617 | 923.0449 | 884.2804 | 818.0431 | 115.4004 | 103.9243 | 143.246 | 330.7745 | 830.3769 | 73.9346 | 99.51 | 151.9657 | 394.2402 | 853.6878 | 47.2326 | 54.9344 | 76.1087 | 103.56 | 189.2342 | 975.5467 | 948.0721 | 922.1276 | 1005.5506 | 935.4909 | 71.5705 | 101.076 | 134.5538 | 332.5265 | 820.28 | 88.2514 | 100.7421 | 147.8089 | 361.8645 | 857.2055 | 49.1425 | 59.2524 | 90.7818 | 114.7013 | 220.6614 | 968.7421 | 966.285 | 957.5022 | 945.1576 | 77.3019 | 156.001 | 106.7325 | 382.3906 | 802.3188 | 998.3746 | 1001.3146 |  |  | 1011.6706 | 966.681 | 1060.8512 | 946.0537 | 1010.9441 | 926.6359 |  | 978.4144 | 944.4918 | 1010.1746 | 59.5414 | 75.0023 | 92.012 |  | 829.3204 | 748.828 | 794.2496 | 482.2072 | 654.0058 | 632.4395 | 457.2292 | [9 empty] | -127.836 | 0.404 | -113.7339 | -0.0723 | -99.5857 | 0.6381 | -104.9552 | -0.1196 | 259.525 | -0.5076 | 257.2294 | 0.2521 | 3291.3253 | 2988.2752 | 984.1925 | 643.2226 | -25.0134 | 789.0742
14:37 | 4252 |  |  | -18.2373 | 4.3576 | -9.6221 | -5.3044 | -5.7012 | -8.615 | -12.8747 | 1.6307 | 14.6615 | 5.5052 | 0.5996 |  |  |  | -29.5823 | 3.8025 | 14.2859 | 1.7682 |  | -14.0436 | -3.9244 | 0.6761 | 5.4413 | 5.7665 | 1.2963 | 68.9976 | 338.2521 | 339.6751 | 150.5935 | 170.1726 | 143.5267 | 200.4375 | 110.7753 | 194.2694 | 99.7284 | 155.4765 | 408.424 | 838.5103 | 152.784 | 203.9434 | 244.8209 | 158.6319 | 232.1619 | 870.8988 |  | 897.1762 |  | 907.9131 | 99.9903 | 100.5385 | 147.8094 | 386.6436 | 780.8984 | 196.8417 | 114.6518 | 207.8735 | 468.2205 | 844.38 | 119.1365 | 56.3543 | 84.8425 | 113.8654 | 199.5367 | 926.8513 | 941.2631 | 939.553 | 929.9716 | 98.6906 | 108.3326 | 194.3174 | 432.762 | 810.747 | 87.3933 | 117.1361 | 223.0621 | 512.4167 | 818.5827 | 62.2249 | 86.4548 | 98.5355 | 111.3339 | 189.9801 | 904.6683 |  | 899.4446 | 806.771 |  | 74.7173 | 106.2169 | 165.5622 | 409.9195 | 798.958 | 89.0461 | 113.847 | 200.3326 | 503.2208 | 874.6425 | 55.2415 | 61.8412 | 96.8019 | 106.7211 | 201.5263 | 910.1297 | 926.0216 | 905.6205 | 925.6155 | 102.5533 | 118.0693 | 178.8326 | 389.655 | 804.5312 |  | 934.6038 |  |  | 948.6253 | 952.2758 | 867.0478 | 915.1034 | 873.6281 | 919.1435 | 844.2207 | 840.2728 | 714.7309 | 806.9268 | 753.2019 | 804.1007 | 793.4536 | 914.4322 | 945.817 | 945.6363 | 944.1831 | 945.1367 | 371.1323 |  |  | 149.5602 |  | 201.7323 | 162.6704 | 164.1717 | 109.262 | 187.0595 | 107.978 | 414.9117 | 851.0229 | 379.3164 | 411.7322 | 209.0716 | 113.739 | 132.0684 | 779.2294 | 931.5488 | 970.6443 | 926.7157 | 967.7993 | 158.8261 | 100.9467 | 158.5887 | 116.158 | 792.9482 | 182.8406 | 107.3882 | 543.7096 |  | 146.9561 | 53.7322 | 82.0291 | 107.2112 | 190.4697 | 937.5057 | 922.979 | 884.1966 | 817.2214 | 115.2861 | 103.9413 | 143.3043 | 330.8743 | 830.4663 | 73.9393 | 99.5003 | 152.0023 | 394.3689 | 853.5819 | 47.1705 | 54.9596 | 76.1208 | 103.6014 | 189.2333 | 975.2946 | 947.2664 | 921.8562 | 1005.0207 | 935.4377 | 71.5611 | 101.0996 | 134.6053 | 332.619 | 820.2528 | 88.2824 | 100.7435 | 147.8618 | 361.9751 | 857.0788 | 49.1792 | 59.2719 | 90.8062 | 114.7088 | 220.7441 | 968.5905 | 966.1558 | 957.3685 | 945.0184 | 77.2682 | 156.0524 | 106.7417 | 382.4791 | 802.2631 | 998.026 | 1001.9186 |  |  | 1011.4119 | 966.4904 | 1060.6747 | 946.0133 | 1011.0986 | 926.477 |  | 978.1496 | 944.1883 | 1010.0799 | 59.5277 | 74.9898 | 92.0087 |  | 829.3408 | 748.8619 | 794.3047 | 481.9078 | 653.5863 | 632.1856 | 456.8681 | [9 empty] | -127.9375 | 0.4163 | -113.6662 | -0.1278 | -99.4781 | 0.6196 | -104.9706 | -0.0847 | 259.4635 | -0.4933 | 257.2786 | 0.1966 | 3207.4218 | 2987.0675 | 983.987 | 642.8859 | -25.1072 | 789.1014
14:37 | 4253 |  |  | -18.2879 | 4.5142 | -9.6201 | -5.2906 | -5.6314 | -8.4673 | -12.7821 | 1.6346 | 14.6676 | 5.5176 | 0.6029 |  |  |  | -29.5663 | 3.9677 | 14.3336 | 1.8264 |  | -13.9659 | -3.9159 | 0.6736 | 5.4469 | 5.7597 | 1.2975 | 69.6036 | 338.3422 | 339.7512 | 150.6361 | 170.2308 | 143.5595 | 200.4585 | 110.8083 | 194.2572 | 99.7431 | 155.5377 | 408.5112 | 838.3884 | 152.8227 | 204.1562 | 244.9969 | 158.7256 | 232.3172 | 870.7516 |  | 897.0156 |  | 907.7213 | 99.9441 | 100.5269 | 147.8527 | 386.7427 | 780.8514 | 196.886 | 114.6868 | 207.9448 | 468.3067 | 844.3053 | 119.1435 | 56.3505 | 84.884 | 113.8996 | 199.5928 | 926.6946 | 941.1368 | 939.381 | 929.8213 | 98.6797 | 108.3477 | 194.3833 | 432.8835 | 810.6946 | 87.4022 | 117.1501 | 223.1198 | 512.481 | 818.5107 | 62.2666 | 86.4723 | 98.5274 | 111.3592 | 190.0243 | 904.778 |  | 899.3103 | 806.8055 |  | 74.7404 | 106.1408 | 165.6245 | 409.9072 | 798.8307 | 89.0262 | 113.8836 | 200.4442 | 503.2979 | 874.556 | 55.2711 | 61.8874 | 96.8843 | 106.7463 | 201.6217 | 907.8712 | 925.8231 | 905.4484 | 925.3717 | 102.5902 | 118.1008 | 178.8976 | 389.7553 | 804.4603 |  | 934.1421 |  |  | 948.3424 | 952.1652 | 866.8763 | 914.8936 | 873.5411 | 919.055 | 856.0324 | 836.5466 | 739.2462 | 808.2214 | 784.3735 | 804.345 | 796.6354 | 921.9828 | 945.5309 | 945.3298 | 943.8255 | 944.7951 | 371.2648 |  |  | 149.6215 |  | 201.469 | 162.6948 | 164.2007 | 109.2713 | 187.0754 | 107.9835 | 415.0032 | 850.9964 | 379.4106 | 412.3665 | 209.1528 | 113.7677 | 132.1096 | 777.5481 | 931.2657 | 970.766 | 924.8967 | 967.5919 | 158.8198 | 100.9706 | 158.6349 | 116.1941 | 793.05 | 182.8699 | 107.4078 | 543.8812 |  | 147.0015 | 53.7372 | 82.104 | 107.2176 | 190.5454 | 937.5032 | 922.8407 | 884.0783 | 816.7619 | 115.2111 | 103.9654 | 143.345 | 330.992 | 830.5522 | 73.9522 | 99.4859 | 152.0326 | 394.5556 | 853.5126 | 47.1218 | 54.9691 | 76.1275 | 103.5975 | 189.2884 | 975.3859 | 946.7879 | 921.4377 | 1004.9286 | 935.388 | 71.5781 | 101.0964 | 134.6764 | 332.7061 | 820.2384 | 88.335 | 100.7423 | 147.9117 | 362.0933 | 856.9249 | 49.2125 | 59.3149 | 90.8113 | 114.7219 | 220.8367 | 968.4253 | 966.0102 | 957.2072 | 944.8391 | 77.2874 | 156.1105 | 106.7513 | 382.5837 | 802.2223 | 997.8569 | 1001.9129 |  |  | 1011.1768 | 966.3071 | 1060.5077 | 945.986 | 1011.2042 | 926.2903 |  | 977.9002 | 943.9136 | 1009.9804 | 59.5618 | 75.029 | 92.0215 |  | 829.3697 | 748.908 | 794.2921 | 481.832 | 653.4519 | 632.1164 | 456.7583 | [9 empty] | -127.8883 | 0.4471 | -113.7709 | -0.0682 | -99.5704 | 0.6134 | -104.909 | -0.136 | 259.5188 | -0.4748 | 257.1679 | 0.2562 | 3233.0993 | 2986.9911 | 983.7867 | 642.7842 | -24.8657 | 789.1389
14:37 | 4254 |  |  | -18.2746 | 4.4886 | -9.7635 | -5.3302 | -5.7042 | -8.5526 | -12.8717 | 1.6364 | 14.6644 | 5.5171 | 0.602 |  |  |  | -29.6448 | 4.1135 | 14.3221 | 1.8725 |  | -13.9821 | -4.0618 | 0.6728 | 5.446 | 5.762 | 1.2953 | 68.6541 | 338.4153 | 339.8308 | 150.6808 | 170.287 | 143.5849 | 200.4739 | 110.837 | 194.2824 | 99.7676 | 155.5892 | 408.6072 | 838.262 | 152.7679 | 204.2575 | 245.1305 | 158.841 | 232.481 | 870.5719 |  | 896.7893 |  | 907.4836 | 99.9866 | 100.5218 | 147.9082 | 386.8486 | 780.8206 | 196.9228 | 114.6945 | 208.0102 | 468.3926 | 844.2264 | 119.1679 | 56.3711 | 84.914 | 113.9094 | 199.6486 | 926.5434 | 940.9873 | 939.1318 | 929.6106 | 98.6621 | 108.3788 | 194.456 | 433.0068 | 810.636 | 87.42 | 117.1715 | 223.1695 | 512.552 | 818.4268 | 62.2521 | 86.4502 | 98.521 | 111.3739 | 190.1172 | 904.5456 |  | 899.1573 | 807.0784 |  | 74.7538 | 106.1541 | 165.6609 | 410.0014 | 798.7948 | 89.1212 | 113.9451 | 200.5417 | 503.3926 | 874.4957 | 55.3555 | 61.8816 | 96.9217 | 106.7866 | 201.6957 | 905.2157 | 925.6215 | 905.2879 | 925.1731 | 102.6021 | 118.1346 | 178.9682 | 389.8467 | 804.4064 |  | 933.9495 |  |  | 948.0264 | 952.0515 | 866.7914 | 914.7739 | 873.5318 | 919.0165 | 870.8865 | 837.2865 | 735.32 | 786.3554 | 803.4496 | 803.1895 | 806.8477 | 915.3393 | 945.2509 | 945.0604 | 943.5278 | 944.4918 | 371.3966 |  |  | 149.6868 |  | 201.358 | 162.7198 | 164.2252 | 109.2747 | 187.1155 | 108.0054 | 415.1386 | 850.9681 | 379.5266 | 413.2772 | 209.2479 | 113.8136 | 132.1665 | 778.675 | 930.9223 | 970.72 | 926.6662 | 967.3262 | 158.8421 | 100.9959 | 158.7176 | 116.2145 | 793.1538 | 182.9407 | 107.4161 | 544.0499 |  | 147.0486 | 53.771 | 82.1725 | 107.2346 | 190.6275 | 937.4454 | 922.7953 | 883.9827 | 816.3604 | 115.1562 | 103.9794 | 143.3766 | 331.1444 | 830.6425 | 73.9975 | 99.4885 | 152.0916 | 394.663 | 853.4258 | 46.9796 | 54.9816 | 76.1381 | 103.6135 | 189.3448 | 975.3794 | 949.3402 | 920.9654 | 1004.1741 | 935.2245 | 71.5853 | 101.0774 | 134.7287 | 332.7982 | 820.1952 | 88.3743 | 100.754 | 147.9524 | 362.1923 | 856.7558 | 49.2329 | 59.3548 | 90.8216 | 114.749 | 220.9207 | 968.2444 | 965.853 | 957.0719 | 944.7336 | 77.2839 | 156.1786 | 106.7618 | 382.6655 | 802.1745 | 997.5787 | 1001.5058 |  |  | 1010.9576 | 966.1096 | 1060.355 | 945.9287 | 1011.2587 | 926.1243 |  | 977.647 | 943.61 | 1009.9138 | 59.5711 | 75.0544 | 92.0428 |  | 829.3967 | 748.9096 | 794.3789 | 482.2577 | 654.0653 | 632.3504 | 457.1675 | [9 empty] | -127.916 | 0.4163 | -113.7062 | -0.0888 | -99.5611 | 0.6668 | -104.9736 | -0.0847 | 259.4788 | -0.5076 | 257.2448 | 0.2315 | 3197.7423 | 2987.4548 | 983.5839 | 643.2079 | -25.0166 | 789.1531
14:37 | 4255 |  |  | -18.2826 | 4.3263 | -9.8463 | -5.2931 | -5.7482 | -8.5244 | -12.9292 | 1.6377 | 14.6669 | 5.5191 | 0.6023 |  |  |  | -29.7783 | 4.1702 | 14.4494 | 1.8593 |  | -14.0669 | -4.0252 | 0.6751 | 5.4476 | 5.7606 | 1.2964 | 69.5004 | 338.4794 | 339.9155 | 150.7277 | 170.3495 | 143.6146 | 200.497 | 110.8646 | 194.2766 | 99.7923 | 155.6395 | 408.725 | 838.1407 | 152.7787 | 204.4087 | 245.2655 | 158.9512 | 232.6035 | 870.3742 |  | 896.5759 |  | 907.2005 | 100.0446 | 100.5384 | 147.946 | 386.9652 | 780.7704 | 196.978 | 114.7409 | 208.086 | 468.485 | 844.1309 | 119.2464 | 56.3898 | 84.9513 | 113.923 | 199.7134 | 926.3672 | 940.7889 | 938.7937 | 929.2967 | 98.6692 | 108.4042 | 194.5196 | 433.1253 | 810.5806 | 87.4632 | 117.1804 | 223.2384 | 512.6135 | 818.3395 | 62.2565 | 86.4846 | 98.5151 | 111.3609 | 190.1576 | 904.4177 |  | 898.9553 | 807.3796 |  | 74.7633 | 106.1756 | 165.6749 | 410.0941 | 798.7507 | 89.1849 | 113.9674 | 200.5743 | 503.4846 | 874.3886 | 55.3682 | 61.8239 | 96.9393 | 106.8012 | 201.7359 | 902.0412 | 925.4052 | 905.1145 | 924.9782 | 102.6192 | 118.1519 | 179.0043 | 389.9269 | 804.3504 |  | 933.2316 |  |  | 947.6961 | 951.9611 | 866.6233 | 914.5393 | 873.5266 | 918.9443 | 883.4907 | 841.9379 | 736.5597 | 741.5742 | 812.0178 | 796.6445 | 822.5248 | 907.5859 | 944.9803 | 944.786 | 943.2357 | 944.1987 | 371.5216 |  |  | 149.7562 |  | 201.3595 | 162.7397 | 164.2512 | 109.2902 | 187.1852 | 108.0409 | 415.2084 | 850.9396 | 379.6142 | 414.3231 | 209.3302 | 113.8459 | 132.2097 | 782.6492 | 930.9485 | 971.2348 | 926.755 | 967.7993 | 158.9446 | 100.9585 | 158.7155 | 116.2363 | 793.2297 | 183.0199 | 107.4487 | 544.2085 |  | 147.1001 | 53.8065 | 82.2337 | 107.2541 | 190.7028 | 937.4137 | 922.7771 | 883.8865 | 815.8369 | 115.1213 | 103.9901 | 143.4285 | 331.271 | 830.7559 | 74.0609 | 99.4936 | 152.1691 | 394.7294 | 853.3328 | 47.0203 | 54.9936 | 76.1538 | 103.6349 | 189.3817 | 975.0812 | 952.0383 | 920.43 | 1003.1512 | 935.024 | 71.5673 | 101.0855 | 134.7226 | 332.8777 | 820.1519 | 88.4003 | 100.765 | 148.013 | 362.2984 | 856.6034 | 49.2621 | 59.3735 | 90.8599 | 114.767 | 221.0038 | 968.0011 | 965.6412 | 956.9167 | 944.6289 | 77.2828 | 156.2243 | 106.7779 | 382.7434 | 802.1134 | 997.1913 | 1001.3468 |  |  | 1010.7552 | 965.9156 | 1060.2204 | 945.7989 | 1011.2977 | 925.9271 |  | 977.3836 | 943.3373 | 1009.8618 | 59.5801 | 75.0905 | 92.0524 |  | 829.4514 | 748.9339 | 794.4882 | 482.2571 | 654.2026 | 632.7144 | 457.2535 | [9 empty] | -128.0021 | 0.4779 | -113.7862 | -0.0662 | -99.5581 | 0.6278 | -104.9367 | -0.0847 | 259.4204 | -0.4419 | 257.1679 | 0.25 | 3198.9459 | 2987.7211 | 983.3914 | 643.4585 | -25.1067 | 789.1926
14:37 | 4256 |  |  | -18.2509 | 4.2679 | -9.8739 | -5.353 | -5.7105 | -8.4069 | -12.8042 | 1.6373 | 14.6631 | 5.5228 | 0.6014 |  |  |  | -29.6978 | 4.3884 | 14.3932 | 1.8499 |  | -14.0629 | -4.0512 | 0.6726 | 5.4455 | 5.7598 | 1.2972 | 69.7477 | 338.5518 | 339.9853 | 150.7689 | 170.4043 | 143.6423 | 200.514 | 110.8916 | 194.2183 | 99.7757 | 155.6846 | 408.7894 | 838.0057 | 152.8226 | 204.6021 | 245.5194 | 159.0405 | 232.7126 | 870.1875 |  | 896.3781 |  | 906.9253 | 100.0514 | 100.5533 | 147.9966 | 387.066 | 780.7406 | 197.0674 | 114.7268 | 208.1224 | 468.5783 | 844.0498 | 119.3341 | 56.4297 | 84.9877 | 113.9367 | 199.7802 | 926.1662 | 940.5541 | 938.4101 | 928.9558 | 98.6957 | 108.4244 | 194.5906 | 433.2525 | 810.5242 | 87.4863 | 117.1773 | 223.3134 | 512.6583 | 818.2554 | 62.3405 | 86.5431 | 98.5328 | 111.3621 | 190.2144 | 904.46 |  | 898.7465 | 807.4923 |  | 74.7735 | 106.1689 | 165.739 | 410.1057 | 798.6236 | 89.1416 | 113.9617 | 200.5605 | 503.5687 | 874.2228 | 55.3716 | 61.8192 | 96.9866 | 106.8142 | 201.8097 | 898.9234 | 925.1831 | 904.9531 | 924.7473 | 102.5794 | 118.1888 | 179.0601 | 390.0126 | 804.2569 |  | 932.2507 |  |  | 947.3655 | 951.8745 | 866.4424 | 914.2731 | 873.4767 | 918.8068 | 882.825 | 845.6479 | 751.9556 | 719.9584 | 817.245 | 794.2253 | 824.7114 | 896.1035 | 944.7152 | 944.4922 | 942.9229 | 943.9003 | 371.6368 |  |  | 149.8139 |  | 201.2594 | 162.7748 | 164.2836 | 109.3096 | 187.1915 | 108.0713 | 415.284 | 850.8851 | 379.6947 | 415.4975 | 209.4232 | 113.8803 | 132.2479 | 786.9926 | 931.4232 | 972.0952 | 928.4236 | 968.619 | 158.9601 | 100.9449 | 158.7052 | 116.2191 | 793.3096 | 183.0651 | 107.4931 | 544.3802 |  | 147.1486 | 53.8262 | 82.2986 | 107.2765 | 190.7675 | 937.3404 | 922.6613 | 883.7747 | 815.3794 | 115.1188 | 103.9988 | 143.4353 | 331.3539 | 830.8591 | 74.1031 | 99.4994 | 152.1912 | 394.8356 | 853.2571 | 47.183 | 55.0047 | 76.197 | 103.6181 | 189.451 | 974.7676 | 951.8418 | 920.0118 | 1002.5767 | 934.8471 | 71.5533 | 101.0655 | 134.702 | 332.9283 | 820.1028 | 88.4045 | 100.7613 | 148.0607 | 362.3924 | 856.4471 | 49.2494 | 59.4065 | 90.8663 | 114.7809 | 221.0693 | 967.7251 | 965.3619 | 956.7309 | 944.4505 | 77.3115 | 156.2566 | 106.783 | 382.8419 | 802.0493 | 996.8681 | 1001.8997 |  |  | 1010.5786 | 965.6736 | 1060.0815 | 945.6934 | 1011.3601 | 925.7151 |  | 977.1108 | 943.097 | 1009.8342 | 59.5853 | 75.1636 | 92.0486 |  | 829.4776 | 748.9902 | 794.556 | 482.3985 | 654.1447 | 632.6196 | 457.2189 | [9 empty] | -127.9252 | 0.4307 | -113.7493 | -0.0354 | -99.6627 | 0.6832 | -104.9767 | -0.0888 | 259.5004 | -0.4809 | 257.1863 | 0.287 | 3222.078 | 2988.0436 | 983.202 | 643.3821 | -24.9936 | 789.2339
14:37 | 4257 |  |  | -18.1859 | 4.2203 | -9.971 | -5.2528 | -5.6955 | -8.4687 | -12.8404 | 1.6418 | 14.6588 | 5.5262 | 0.6028 |  |  |  | -29.6952 | 4.5842 | 14.7356 | 1.7718 |  | -13.9853 | -3.9812 | 0.6732 | 5.4433 | 5.7618 | 1.2991 | 71.3183 | 338.6442 | 340.043 | 150.8027 | 170.4614 | 143.6624 | 200.5315 | 110.9083 | 194.3174 | 99.7539 | 155.7216 | 408.8496 | 837.8732 | 152.8977 | 204.7399 | 245.6927 | 159.1265 | 232.8141 | 869.9508 |  | 896.1187 |  | 906.6107 | 100.0891 | 100.5649 | 148.0584 | 387.1739 | 780.7041 | 197.1465 | 114.7395 | 208.1702 | 468.6493 | 843.9449 | 119.3541 | 56.4646 | 85.0167 | 113.9601 | 199.8431 | 925.9764 | 940.2671 | 937.9508 | 928.5679 | 98.7133 | 108.4391 | 194.671 | 433.3631 | 810.4701 | 87.5073 | 117.2107 | 223.377 | 512.7277 | 818.1635 | 62.3761 | 86.4899 | 98.5058 | 111.3847 | 190.2864 | 904.3056 |  | 898.5544 | 807.4573 |  | 74.787 | 106.1965 | 165.8164 | 410.1946 | 798.5585 | 89.0905 | 113.9617 | 200.5542 | 503.6531 | 874.0556 | 55.3609 | 61.8433 | 97.0537 | 106.8233 | 201.9041 | 895.6954 | 924.9689 | 904.7815 | 924.535 | 102.5915 | 118.2113 | 179.1056 | 390.1063 | 804.188 |  | 931.4815 |  |  | 947.0267 | 951.7193 | 866.1943 | 913.8909 | 873.355 | 918.5867 | 881.922 | 842.7913 | 761.6129 | 730.4542 | 808.2769 | 799.9602 | 812.2966 | 894.2016 | 944.4578 | 944.1834 | 942.6381 | 943.6391 | 371.7666 |  |  | 149.8774 |  | 201.0361 | 162.8361 | 164.3227 | 109.317 | 187.2385 | 108.0806 | 415.3741 | 850.8374 | 379.788 | 416.4279 | 209.5308 | 113.9192 | 132.3051 | 790.0715 | 932.0137 | 972.8717 | 928.8563 | 969.3013 | 158.958 | 100.9571 | 158.7451 | 116.2489 | 793.407 | 183.1212 | 107.5051 | 544.5612 |  | 147.1754 | 53.8348 | 82.3693 | 107.295 | 190.847 | 937.3866 | 922.5455 | 883.6624 | 815.1577 | 115.1234 | 104.0032 | 143.4446 | 331.4282 | 830.9257 | 74.1244 | 99.5243 | 152.2379 | 394.9457 | 853.1595 | 47.1318 | 55.0183 | 76.2468 | 103.5763 | 189.553 | 974.4978 | 951.765 | 919.6581 | 1002.1415 | 934.6965 | 71.5792 | 101.0756 | 134.7055 | 333.0172 | 820.0415 | 88.4287 | 100.7667 | 148.1024 | 362.4944 | 856.2721 | 49.2444 | 59.4513 | 90.8653 | 114.7842 | 221.1498 | 967.4685 | 965.1176 | 956.5807 | 944.303 | 77.3226 | 156.3235 | 106.8091 | 382.9225 | 801.9893 | 996.6984 | 1002.3038 |  |  | 1010.4258 | 965.4345 | 1059.948 | 945.5787 | 1011.4191 | 925.5347 |  | 976.8306 | 942.8143 | 1009.8349 | 59.6048 | 75.1687 | 92.0566 |  | 829.4943 | 749.043 | 794.5609 | 482.4808 | 654.2298 | 632.108 | 457.1961 | [9 empty] | -127.9929 | 0.443 | -113.7124 | -0.1052 | -99.5396 | 0.6422 | -104.9829 | -0.06 | 259.4173 | -0.4645 | 257.2233 | 0.2295 | 3162.9109 | 2986.8745 | 983.0043 | 643.1689 | -24.8292 | 789.2686
14:37 | 4258 |  |  | -18.0571 | 4.1686 | -9.9338 | -5.3491 | -5.7141 | -8.5235 | -12.816 | 1.6404 | 14.6588 | 5.5314 | 0.6011 |  |  |  | -29.5506 | 4.7143 | 14.7852 | 1.8805 |  | -14.0053 | -3.9477 | 0.6741 | 5.4433 | 5.7703 | 1.2935 | 70.659 | 338.7408 | 340.1099 | 150.8359 | 170.5173 | 143.6862 | 200.5501 | 110.9195 | 194.4765 | 99.7699 | 155.7707 | 408.9294 | 837.7548 | 153.0588 | 204.8744 | 245.7323 | 159.2092 | 232.917 | 869.7214 |  | 895.8814 |  | 906.3096 | 100.1137 | 100.5584 | 148.1052 | 387.2899 | 780.6594 | 197.1844 | 114.781 | 208.2689 | 468.7283 | 843.8461 | 119.325 | 56.4967 | 85.0614 | 113.9884 | 199.9174 | 925.8087 | 939.9271 | 937.4011 | 928.0996 | 98.7156 | 108.4323 | 194.7387 | 433.472 | 810.4185 | 87.5379 | 117.2362 | 223.4271 | 512.7902 | 818.0805 | 62.3615 | 86.4945 | 98.4717 | 111.4022 | 190.3183 | 903.8853 |  | 898.2866 | 807.3106 |  | 74.7853 | 106.1839 | 165.8732 | 410.2477 | 798.4673 | 88.9961 | 113.968 | 200.5913 | 503.7422 | 873.9294 | 55.3659 | 61.8406 | 97.0972 | 106.8503 | 201.9985 | 892.8323 | 924.7454 | 904.5989 | 924.3196 | 102.7159 | 118.1765 | 179.0792 | 390.1953 | 804.1505 |  | 931.3055 |  |  | 946.6854 | 951.547 | 865.875 | 913.4433 | 873.1619 | 918.2942 | 885.7274 | 827.2589 | 767.6841 | 747.0655 | 791.8843 | 806.7935 | 805.7777 | 913.2192 | 944.2362 | 943.9158 | 942.4666 | 943.4661 | 371.9012 |  |  | 149.9501 |  | 200.9002 | 162.9076 | 164.3564 | 109.3334 | 187.307 | 108.0807 | 415.4912 | 850.821 | 379.8927 | 416.6898 | 209.6504 | 113.9434 | 132.3475 | 792.5119 | 932.4737 | 973.6025 | 929.5103 | 969.936 | 158.9912 | 101.0122 | 158.8185 | 116.307 | 793.5026 | 183.1681 | 107.502 | 544.7195 |  | 147.2003 | 53.8463 | 82.42 | 107.3281 | 190.9218 | 937.4899 | 922.4301 | 883.5706 | 815.0435 | 115.1292 | 104.0217 | 143.489 | 331.5159 | 830.9771 | 74.114 | 99.5581 | 152.3154 | 395.1305 | 853.0939 | 47.1789 | 55.0217 | 76.2881 | 103.4893 | 189.6494 | 974.2183 | 951.7906 | 919.3307 | 1001.791 | 934.5696 | 71.6437 | 101.1053 | 134.739 | 333.1456 | 820.0018 | 88.4421 | 100.7614 | 148.1468 | 362.602 | 856.0868 | 49.27 | 59.4693 | 90.903 | 114.7845 | 221.2318 | 967.1974 | 964.8892 | 956.4141 | 944.1527 | 77.3564 | 156.369 | 106.8507 | 382.997 | 801.9272 | 996.5506 | 1002.3663 |  |  | 1010.2955 | 965.2136 | 1059.7779 | 945.4511 | 1011.4978 | 925.3422 |  | 976.534 | 942.5677 | 1009.8156 | 59.6073 | 75.1153 | 92.0685 |  | 829.4917 | 749.0774 | 794.54 | 482.5794 | 654.2022 | 632.6706 | 457.4471 | [9 empty] | -127.9068 | 0.441 | -113.7432 | -0.0662 | -99.5919 | 0.6258 | -104.8721 | -0.1216 | 259.5004 | -0.4768 | 257.1771 | 0.2664 | 3075.0162 | 2987.4565 | 982.8046 | 643.4364 | -24.7046 | 789.2845
14:37 | 4259 |  |  | -17.8219 | 4.1743 | -9.8949 | -5.3334 | -5.6694 | -8.5223 | -12.8502 | 1.6423 | 14.665 | 5.5301 | 0.6021 |  |  |  | -29.553 | 4.4048 | 14.6202 | 1.8786 |  | -13.9712 | -4.0611 | 0.6744 | 5.4442 | 5.7688 | 1.2929 | 71.3886 | 338.8289 | 340.1896 | 150.8717 | 170.5665 | 143.7093 | 200.5655 | 110.9289 | 194.5746 | 99.7946 | 155.8382 | 409.0139 | 837.6375 | 153.1655 | 205.0474 | 245.8588 | 159.2823 | 233.0274 | 869.5373 |  | 895.6559 |  | 906.0437 | 100.1377 | 100.5605 | 148.1433 | 387.384 | 780.6081 | 197.2273 | 114.7804 | 208.3202 | 468.8043 | 843.8034 | 119.3483 | 56.5524 | 85.0723 | 114.001 | 199.9927 | 925.6304 | 939.5705 | 936.8475 | 927.6437 | 98.7085 | 108.434 | 194.8009 | 433.5959 | 810.371 | 87.5734 | 117.2639 | 223.4843 | 512.8605 | 817.9808 | 62.4182 | 86.5706 | 98.4804 | 111.4466 | 190.4538 | 903.536 |  | 898.0129 | 806.7951 |  | 74.7857 | 106.1937 | 165.9113 | 410.3023 | 798.3578 | 88.98 | 113.994 | 200.6358 | 503.814 | 873.8171 | 55.4187 | 61.8361 | 97.1224 | 106.8882 | 202.0702 | 890.5744 | 924.5178 | 904.4589 | 924.0752 | 102.7507 | 118.1947 | 179.1239 | 390.2929 | 804.0742 |  | 931.4123 |  |  | 946.3509 | 951.3569 | 865.6963 | 913.2189 | 872.9002 | 917.9342 | 885.2936 | 821.5292 | 759.4819 | 755.9426 | 793.2634 | 811.1164 | 818.0126 | 903.6647 | 944.0727 | 943.7311 | 942.3422 | 943.3571 | 372.0356 |  |  | 150.0242 |  | 200.7758 | 162.966 | 164.3698 | 109.358 | 187.3301 | 108.1008 | 415.5984 | 850.7778 | 379.9909 | 415.9173 | 209.8235 | 113.9705 | 132.3893 | 794.0086 | 932.9479 | 974.4275 | 932.5184 | 970.6814 | 159.0152 | 101.0147 | 158.8464 | 116.3077 | 793.593 | 183.2049 | 107.5268 | 544.8471 |  | 147.2525 | 53.8718 | 82.4789 | 107.3869 | 190.9867 | 937.5534 | 922.3752 | 883.5203 | 814.8215 | 115.1423 | 104.046 | 143.5183 | 331.6226 | 831.0285 | 74.1292 | 99.5642 | 152.3544 | 395.294 | 853.0523 | 47.206 | 55.0426 | 76.3351 | 103.4172 | 189.7338 | 973.8076 | 951.644 | 919.0862 | 1001.3527 | 934.4373 | 71.6658 | 101.1008 | 134.7768 | 333.2376 | 819.9579 | 88.4514 | 100.7682 | 148.1871 | 362.6995 | 855.8936 | 49.2916 | 59.4553 | 90.9382 | 114.7981 | 221.2888 | 966.93 | 964.598 | 956.251 | 943.9687 | 77.4108 | 156.3655 | 106.8756 | 383.0802 | 801.849 | 996.2867 | 1002.401 |  |  | 1010.188 | 964.9825 | 1059.6019 | 945.3167 | 1011.5141 | 925.1458 |  | 976.2379 | 942.3151 | 1009.7903 | 59.5973 | 75.164 | 92.0808 |  | 829.5303 | 749.093 | 794.4773 | 482.3282 | 654.2297 | 632.565 | 457.3258 | [9 empty] | -127.9406 | 0.3917 | -113.6632 | -0.1093 | -99.5242 | 0.6545 | -104.949 | -0.0929 | 259.4973 | -0.5158 | 257.2817 | 0.2172 | 3082.74 | 2987.6255 | 982.6029 | 643.3973 | -24.7798 | 789.3116
14:37 | 4260 |  |  | -17.784 | 4.2304 | -9.8754 | -5.4799 | -5.6788 | -8.4909 | -12.752 | 1.6446 | 14.6656 | 5.5325 | 0.6005 |  |  |  | -29.4965 | 4.4053 | 14.6855 | 1.8875 |  | -14.0034 | -3.9614 | 0.6725 | 5.4432 | 5.7659 | 1.2941 | 70.7779 | 338.9228 | 340.2749 | 150.9116 | 170.6235 | 143.7306 | 200.5872 | 110.9463 | 194.6284 | 99.791 | 155.8733 | 409.1033 | 837.5085 | 153.2402 | 205.2123 | 246.1301 | 159.3894 | 233.1416 | 869.3789 |  | 895.442 |  | 905.8064 | 100.1508 | 100.5473 | 148.1791 | 387.4811 | 780.574 | 197.23 | 114.7162 | 208.3786 | 468.8827 | 843.7407 | 119.3965 | 56.6007 | 85.0601 | 114.0046 | 200.063 | 925.4417 | 939.1968 | 936.2802 | 927.2003 | 98.676 | 108.456 | 194.8735 | 433.7215 | 810.3145 | 87.573 | 117.2981 | 223.5432 | 512.936 | 817.8508 | 62.4321 | 86.5988 | 98.5592 | 111.492 | 190.5775 | 903.3594 |  | 897.7156 | 806.3291 |  | 74.823 | 106.2316 | 165.9409 | 410.4161 | 798.3018 | 89.0137 | 114.0352 | 200.6939 | 503.8933 | 873.7096 | 55.4655 | 61.8235 | 97.1642 | 106.9154 | 202.1166 | 887.8512 | 924.2956 | 904.3028 | 923.8532 | 102.7051 | 118.2553 | 179.1989 | 390.3869 | 803.9952 |  | 931.2095 |  |  | 946.0274 | 951.105 | 865.5503 | 913.0186 | 872.5531 | 917.5026 | 881.5992 | 822.185 | 762.1059 | 753.8742 | 782.1018 | 812.3928 | 817.3105 | 866.722 | 943.9585 | 943.6043 | 942.2189 | 943.2806 | 372.1753 |  |  | 150.0895 |  | 200.5937 | 163.0111 | 164.4 | 109.3982 | 187.3189 | 108.1029 | 415.6734 | 850.73 | 380.0936 | 414.6991 | 209.9885 | 114.0078 | 132.431 | 792.1744 | 933.3852 | 975.176 | 932.7838 | 971.3645 | 159.0061 | 101.0052 | 158.8711 | 116.3149 | 793.684 | 183.2517 | 107.598 | 544.9781 |  | 147.3198 | 53.8943 | 82.5337 | 107.434 | 191.0664 | 937.5757 | 922.3117 | 883.4622 | 814.6136 | 115.1604 | 104.0814 | 143.581 | 331.7419 | 831.1054 | 74.151 | 99.5609 | 152.4013 | 395.4183 | 852.9862 | 47.2253 | 55.0662 | 76.363 | 103.3141 | 189.8146 | 973.4478 | 951.1849 | 918.8485 | 1000.889 | 934.315 | 71.6927 | 101.0778 | 134.8283 | 333.3237 | 819.8991 | 88.4799 | 100.7834 | 148.2315 | 362.7946 | 855.7046 | 49.3038 | 59.466 | 90.9598 | 114.8163 | 221.3578 | 966.7174 | 964.2867 | 956.0751 | 943.8077 | 77.4442 | 156.3752 | 106.8871 | 383.1683 | 801.7908 | 996.0787 | 1002.2354 |  |  | 1010.0898 | 964.7496 | 1059.4599 | 945.2041 | 1011.5488 | 924.997 |  | 975.9224 | 942.1544 | 1009.7663 | 59.5888 | 75.2601 | 92.0781 |  | 829.5652 | 749.136 | 794.6032 | 482.4975 | 654.1777 | 632.7517 | 457.4827 | [9 empty] | -128.0021 | 0.4471 | -113.7247 | -0.0929 | -99.5181 | 0.597 | -104.8567 | -0.099 | 259.4512 | -0.4666 | 257.214 | 0.2233 | 3095.5464 | 2987.5692 | 982.4094 | 643.4647 | -24.6941 | 789.3506
14:37 | 4261 |  |  | -17.715 | 4.4762 | -9.8056 | -5.5119 | -5.6526 | -8.4928 | -12.6599 | 1.6417 | 14.6691 | 5.5342 | 0.604 |  |  |  | -29.4554 | 4.1418 | 14.6866 | 1.8931 |  | -13.9436 | -3.7842 | 0.6737 | 5.444 | 5.7689 | 1.2939 | 70.0782 | 339.0107 | 340.3543 | 150.9484 | 170.682 | 143.7541 | 200.5979 | 110.9714 | 194.5848 | 99.787 | 155.9069 | 409.1975 | 837.3736 | 153.262 | 205.3731 | 246.392 | 159.5027 | 233.2779 | 869.2641 |  | 895.2565 |  | 905.5972 | 100.1448 | 100.5519 | 148.242 | 387.5878 | 780.5435 | 197.2153 | 114.733 | 208.4482 | 468.9316 | 843.6668 | 119.3799 | 56.5747 | 85.1545 | 114.0508 | 200.1563 | 925.2467 | 938.8213 | 935.7226 | 926.7939 | 98.6302 | 108.492 | 194.9404 | 433.8401 | 810.2563 | 87.5729 | 117.3248 | 223.6069 | 513.0113 | 817.7645 | 62.3794 | 86.5984 | 98.56 | 111.4973 | 190.6185 | 903.0548 |  | 897.4328 | 806.2412 |  | 74.8416 | 106.2196 | 165.9978 | 410.4693 | 798.195 | 89.0603 | 114.0795 | 200.7691 | 503.977 | 873.6225 | 55.5268 | 61.8155 | 97.2859 | 106.9408 | 202.171 | 884.6774 | 924.0721 | 904.119 | 923.6424 | 102.7301 | 118.2852 | 179.2301 | 390.4706 | 803.9297 |  | 930.9471 |  |  | 945.7306 | 950.8003 | 865.3623 | 912.7766 | 872.1519 | 917.0529 | 879.5637 | 816.6702 | 776.8659 | 740.3099 | 763.7012 | 812.5955 | 802.4763 | 852.2167 | 943.8552 | 943.4996 | 942.0975 | 943.1957 | 372.3066 |  |  | 150.1502 |  | 200.4372 | 163.0211 | 164.445 | 109.4507 | 187.3634 | 108.1359 | 415.799 | 850.6791 | 380.2082 | 413.7146 | 210.1185 | 114.0448 | 132.4598 | 788.08 | 933.5468 | 975.4955 | 932.6593 | 971.5677 | 159.076 | 101.0346 | 158.9241 | 116.3565 | 793.7834 | 183.6537 | 107.6554 | 545.1222 |  | 147.3587 | 53.9173 | 82.5324 | 107.4489 | 191.1595 | 937.4992 | 922.2029 | 883.4067 | 814.4204 | 115.1764 | 104.1006 | 143.6045 | 331.8746 | 831.1934 | 74.1549 | 99.5343 | 152.4563 | 395.5533 | 852.9068 | 47.2173 | 55.0669 | 76.3558 | 103.1843 | 189.9011 | 973.4741 | 951.1986 | 918.6161 | 1000.861 | 934.2257 | 71.7132 | 101.0594 | 134.8608 | 333.4415 | 819.8302 | 88.5011 | 100.7862 | 148.2683 | 362.8925 | 855.5164 | 49.3224 | 59.4953 | 90.991 | 114.8453 | 221.4359 | 966.5394 | 964.0307 | 955.9034 | 943.6476 | 77.4435 | 156.423 | 106.8925 | 383.2579 | 801.7511 | 996.087 | 1001.8527 |  |  | 1009.9917 | 964.5404 | 1059.3088 | 945.1258 | 1011.6916 | 924.8207 |  | 975.6038 | 941.957 | 1009.7268 | 59.6013 | 75.2667 | 92.1067 |  | 829.5692 | 749.1355 | 794.6499 | 483.0416 | 654.9341 | 633.1014 | 457.8634 | [9 empty] | -128.0114 | 0.4369 | -113.7339 | -0.06 | -99.6442 | 0.6566 | -104.8813 | -0.1134 | 259.5219 | -0.4933 | 257.1771 | 0.2562 | 3083.2763 | 2988.0943 | 982.2074 | 644.0177 | -24.547 | 789.3524
14:37 | 4262 |  |  | -17.6141 | 4.4448 | -9.7321 | -5.5021 | -5.6655 | -8.4194 | -12.5649 | 1.638 | 14.6713 | 5.5346 | 0.6034 |  |  |  | -29.4343 | 4.0344 | 14.9134 | 1.9324 |  | -14.0087 | -3.8804 | 0.6727 | 5.4462 | 5.772 | 1.2927 | 70.3376 | 339.1026 | 340.4323 | 150.9847 | 170.7412 | 143.7769 | 200.6135 | 111.0001 | 194.4739 | 99.8469 | 155.9871 | 409.2945 | 837.2688 | 153.2987 | 205.5252 | 246.5355 | 159.5826 | 233.401 | 869.167 |  | 895.0834 |  | 905.4119 | 100.0905 | 100.5791 | 148.2915 | 387.6884 | 780.4724 | 197.2814 | 114.8275 | 208.4952 | 469.0296 | 843.5527 | 119.4091 | 56.5378 | 85.2684 | 114.1424 | 200.2674 | 925.0465 | 938.4375 | 935.1771 | 926.382 | 98.657 | 108.5101 | 195.005 | 433.9581 | 810.2036 | 87.6128 | 117.364 | 223.6526 | 513.1055 | 817.6777 | 62.3727 | 86.6391 | 98.4943 | 111.5145 | 190.6346 | 902.689 |  | 897.1505 | 806.2676 |  | 74.7927 | 106.2831 | 166.0033 | 410.5613 | 798.1026 | 89.0996 | 114.1036 | 200.812 | 504.0483 | 873.5089 | 55.5575 | 61.8142 | 97.4407 | 106.9721 | 202.2368 | 880.2842 | 923.8578 | 903.931 | 923.4354 | 102.7923 | 118.2995 | 179.2642 | 390.563 | 803.8478 |  | 931.2629 |  |  | 945.4707 | 950.4448 | 865.0722 | 912.431 | 871.7275 | 916.5779 | 878.2086 | 822.8296 | 785.6081 | 718.2547 | 751.9988 | 813.3707 | 795.5528 | 854.7866 | 943.7638 | 943.4113 | 941.9612 | 943.1019 | 372.4263 |  |  | 150.228 |  | 200.2558 | 163.0018 | 164.4681 | 109.478 | 187.4721 | 108.1836 | 415.9026 | 850.6442 | 380.3036 | 413.0768 | 210.2442 | 114.0859 | 132.4873 | 783.983 | 933.5773 | 975.7974 | 932.986 | 971.6019 | 159.2026 | 101.034 | 158.9484 | 116.4085 | 793.8715 | 183.9392 | 107.6888 | 545.2706 |  | 147.3858 | 53.959 | 82.5487 | 107.4695 | 191.2272 | 937.4024 | 922.147 | 883.3757 | 814.4987 | 115.1987 | 104.1176 | 143.6268 | 331.9666 | 831.2772 | 74.1925 | 99.5161 | 152.4948 | 395.6996 | 852.8447 | 47.1444 | 55.0811 | 76.3437 | 103.1657 | 189.9634 | 974.1564 | 952.0868 | 918.3315 | 1001.8082 | 934.1556 | 71.6952 | 101.067 | 134.8922 | 333.5488 | 819.7804 | 88.5336 | 100.7848 | 148.3189 | 363.0122 | 855.3531 | 49.3384 | 59.53 | 90.9879 | 114.8541 | 221.5161 | 966.272 | 963.8257 | 955.7408 | 943.4577 | 77.4187 | 156.4567 | 106.9056 | 383.3387 | 801.69 | 996.2212 | 1001.3611 |  |  | 1009.9019 | 964.273 | 1059.1302 | 945.0919 | 1011.877 | 924.7164 |  | 975.2734 | 941.6254 | 1009.6996 | 59.6346 | 75.358 | 92.1166 |  | 829.6485 | 749.155 | 794.5823 | 482.774 | 654.5791 | 632.8134 | 457.6989 | [9 empty] | -128.0914 | 0.4451 | -113.7186 | -0.0908 | -99.5488 | 0.6607 | -104.9675 | -0.058 | 259.4327 | -0.4625 | 257.2171 | 0.2172 | 3071.2469 | 2987.9581 | 981.9774 | 643.6962 | -24.4489 | 789.4017
14:37 | 4263 |  |  | -17.5236 | 4.3774 | -9.5017 | -5.4451 | -5.6066 | -8.4724 | -12.6337 | 1.6356 | 14.6707 | 5.542 | 0.6018 |  |  |  | -29.3876 | 4.0425 | 15.0606 | 1.9796 |  | -13.9678 | -3.9062 | 0.6734 | 5.4443 | 5.773 | 1.2899 | 69.1644 | 339.2093 | 340.5084 | 151.033 | 170.8042 | 143.8073 | 200.6365 | 111.0319 | 194.4471 | 99.8251 | 156.0218 | 409.3636 | 837.1525 | 153.3573 | 205.6793 | 246.715 | 159.6792 | 233.5324 | 869.0852 |  | 894.9588 |  | 905.2679 | 100.087 | 100.6059 | 148.3189 | 387.7971 | 780.4129 | 197.4049 | 114.8283 | 208.5545 | 469.1735 | 843.4265 | 119.5097 | 56.601 | 85.3006 | 114.1869 | 200.3572 | 924.8589 | 938.0246 | 934.5905 | 925.9516 | 98.7131 | 108.4813 | 195.0614 | 434.0732 | 810.1426 | 87.6495 | 117.3786 | 223.7029 | 513.1779 | 817.5802 | 62.4316 | 86.7071 | 98.5401 | 111.5536 | 190.6918 | 902.4251 |  | 896.8249 | 806.2338 |  | 74.8112 | 106.3179 | 166.0177 | 410.6693 | 798.0248 | 89.1114 | 114.1537 | 200.8562 | 504.1387 | 873.3999 | 55.5745 | 61.8172 | 97.5299 | 107.0116 | 202.3117 | 876.6674 | 923.6535 | 903.7353 | 923.2296 | 102.76 | 118.3392 | 179.3148 | 390.6661 | 803.7766 |  | 932.2438 |  |  | 945.2547 | 950.0616 | 864.7987 | 912.1101 | 871.3211 | 916.1393 | 865.5459 | 835.2082 | 792.6951 | 707.3444 | 722.2077 | 815.064 | 777.2431 | 864.792 | 943.6624 | 943.3255 | 941.8236 | 943.0074 | 372.5077 |  |  | 150.3045 |  | 200.081 | 162.981 | 164.4902 | 109.5159 | 187.5502 | 108.1893 | 415.9897 | 850.6386 | 380.3909 | 412.8072 | 210.3499 | 114.1232 | 132.5394 | 780.1537 | 933.5457 | 976.165 | 933.3569 | 971.7227 | 159.2791 | 101.0296 | 158.9706 | 116.4368 | 793.9465 | 183.8121 | 107.7167 | 545.4226 |  | 147.4156 | 53.9661 | 82.581 | 107.4864 | 191.2972 | 937.2459 | 922.0512 | 883.3385 | 814.5816 | 115.2312 | 104.1479 | 143.6933 | 332.0788 | 831.3752 | 74.2207 | 99.5468 | 152.5736 | 395.835 | 852.779 | 47.2993 | 55.1096 | 76.3916 | 103.2272 | 189.9957 | 974.7226 | 952.5926 | 918.0664 | 1002.6861 | 934.0376 | 71.6999 | 101.067 | 134.9677 | 333.644 | 819.7455 | 88.579 | 100.7964 | 148.3712 | 363.1237 | 855.2119 | 49.3412 | 59.5784 | 90.9859 | 114.8716 | 221.5935 | 965.9734 | 963.5441 | 955.5332 | 943.2684 | 77.4094 | 156.5268 | 106.9244 | 383.4192 | 801.6161 | 996.0483 | 1001.0259 |  |  | 1009.8081 | 964.0057 | 1058.9394 | 945.1325 | 1012.0705 | 924.7342 |  | 974.9379 | 941.3881 | 1009.6409 | 59.6182 | 75.3294 | 92.1153 |  | 829.683 | 749.1531 | 794.4809 | 482.5658 | 654.5103 | 632.8763 | 457.6217 | [9 empty] | -128.0637 | 0.4779 | -113.7709 | -0.0539 | -99.595 | 0.6278 | -104.8998 | -0.0867 | 259.4512 | -0.446 | 257.1371 | 0.2705 | 3092.4677 | 2987.9749 | 981.7545 | 643.6933 | -24.2954 | 789.418
14:37 | 4264 |  |  | -17.5493 | 4.312 | -9.5121 | -5.4583 | -5.5535 | -8.4188 | -12.4578 | 1.6353 | 14.6737 | 5.5482 | 0.6024 |  |  |  | -29.388 | 4.1889 | 15.0051 | 1.9527 |  | -13.8959 | -3.7948 | 0.6719 | 5.4448 | 5.7759 | 1.2861 | 68.84 | 339.3111 | 340.5795 | 151.0736 | 170.8569 | 143.8257 | 200.6464 | 111.0469 | 194.447 | 99.7793 | 156.0503 | 409.4358 | 837.0163 | 153.389 | 205.7514 | 247.083 | 159.7635 | 233.6544 | 869.0644 |  | 894.9213 |  | 905.192 | 100.1224 | 100.6043 | 148.3593 | 387.898 | 780.3708 | 197.4963 | 114.8622 | 208.6361 | 469.2325 | 843.3578 | 119.573 | 56.6476 | 85.3041 | 114.1686 | 200.4158 | 924.6746 | 937.6294 | 934.0362 | 925.5885 | 98.7074 | 108.5169 | 195.1374 | 434.2058 | 810.0688 | 87.6719 | 117.3762 | 223.7749 | 513.2287 | 817.4967 | 62.4505 | 86.7734 | 98.5448 | 111.5583 | 190.7397 | 902.1432 |  | 896.5559 | 806.0148 |  | 74.9 | 106.2699 | 166.1031 | 410.6733 | 797.8568 | 89.1894 | 114.2142 | 200.9682 | 504.2324 | 873.3087 | 55.6 | 61.8385 | 97.577 | 107.0229 | 202.3945 | 874.5897 | 923.4488 | 903.5868 | 923.0071 | 102.75 | 118.377 | 179.3703 | 390.7704 | 803.7136 |  | 932.7476 |  |  | 945.0768 | 949.6938 | 864.5853 | 911.8766 | 870.9736 | 915.745 | 856.3734 | 843.9624 | 794.3673 | 719.5758 | 709.8728 | 814.1829 | 744.829 | 875.8055 | 943.5214 | 943.2077 | 941.6525 | 942.8734 | 372.5631 |  |  | 150.3692 |  | 200.0902 | 162.9989 | 164.5094 | 109.5239 | 187.5589 | 108.2022 | 416.083 | 850.6223 | 380.4786 | 412.6785 | 210.3927 | 114.1647 | 132.5943 | 780.6627 | 933.4725 | 976.6947 | 934.1734 | 971.9575 | 159.2516 | 101.0276 | 159.0021 | 116.4698 | 794.0293 | 183.7574 | 107.7134 | 545.5771 |  | 147.4396 | 53.9531 | 82.6317 | 107.4853 | 191.373 | 937.0196 | 921.919 | 883.2467 | 814.5924 | 115.2667 | 104.136 | 143.7065 | 332.1713 | 831.4621 | 74.2323 | 99.5539 | 152.6121 | 395.9561 | 852.6871 | 47.3672 | 55.1118 | 76.441 | 103.2589 | 190.0635 | 974.3649 | 951.9565 | 917.8973 | 1002.3703 | 933.899 | 71.718 | 101.0873 | 135.0028 | 333.7495 | 819.6934 | 88.6107 | 100.7934 | 148.4192 | 363.219 | 855.0913 | 49.3637 | 59.608 | 91.0061 | 114.8902 | 221.66 | 965.6847 | 963.2497 | 955.345 | 943.119 | 77.4474 | 156.6063 | 106.9545 | 383.506 | 801.5445 | 995.5744 | 1000.6657 |  |  | 1009.7034 | 963.7196 | 1058.7045 | 945.1772 | 1012.2133 | 924.738 |  | 974.6018 | 941.0004 | 1009.5586 | 59.6193 | 75.3285 | 92.1225 |  | 829.7461 | 749.2815 | 794.6706 | 482.8103 | 654.6699 | 633.1675 | 457.7314 | [9 empty] | -128.0021 | 0.3999 | -113.6601 | -0.0703 | -99.5888 | 0.6607 | -104.9029 | -0.099 | 259.4819 | -0.4994 | 257.2233 | 0.2582 | 3069.4603 | 2979.6169 | 981.5074 | 643.9187 | -24.1709 | 789.5138
14:37 | 4265 |  |  | -17.5649 | 4.2835 | -9.6021 | -5.4213 | -5.5447 | -8.374 | -12.5229 | 1.6327 | 14.6752 | 5.5551 | 0.6037 |  |  |  | -29.4001 | 4.4393 | 15.0846 | 1.9433 |  | -13.8493 | -3.8136 | 0.6735 | 5.4466 | 5.7819 | 1.2847 | 70.3681 | 339.4077 | 340.6543 | 151.1029 | 170.9055 | 143.8444 | 200.6599 | 111.0653 | 194.4537 | 99.8082 | 156.1067 | 409.5269 | 836.9087 | 153.3815 | 205.8673 | 247.3561 | 159.8166 | 233.7247 | 868.9952 |  | 894.8001 |  | 905.0835 | 100.1481 | 100.5939 | 148.4156 | 387.9931 | 780.3172 | 197.473 | 114.8873 | 208.7272 | 469.3361 | 843.2794 | 119.5733 | 56.642 | 85.3085 | 114.1628 | 200.4724 | 924.4686 | 937.2557 | 933.5501 | 925.2407 | 98.6506 | 108.5827 | 195.2286 | 434.3332 | 810.0066 | 87.7084 | 117.4106 | 223.8327 | 513.2898 | 817.3866 | 62.4787 | 86.789 | 98.531 | 111.5614 | 190.7947 | 901.797 |  | 896.275 | 805.8513 |  | 74.9248 | 106.3249 | 166.1198 | 410.7357 | 797.7246 | 89.2132 | 114.2234 | 201.0757 | 504.3054 | 873.1864 | 55.6075 | 61.8456 | 97.5755 | 107.0262 | 202.4496 | 871.7797 | 923.238 | 903.4346 | 922.79 | 102.8375 | 118.3787 | 179.384 | 390.8664 | 803.6504 |  | 932.3045 |  |  | 944.9316 | 949.3226 | 864.2901 | 911.5489 | 870.6232 | 915.3089 | 865.148 | 849.2187 | 788.9081 | 729.0182 | 723.4927 | 810.8293 | 753.2429 | 878.1603 | 943.3459 | 943.049 | 941.4238 | 942.6952 | 372.635 |  |  | 150.4388 |  | 200.0638 | 163.0122 | 164.5551 | 109.5654 | 187.5849 | 108.2268 | 416.1822 | 850.5945 | 380.5778 | 412.5123 | 210.3834 | 114.2054 | 132.6544 | 781.8928 | 933.4964 | 977.1865 | 936.3784 | 972.2357 | 159.2004 | 101.0439 | 159.0401 | 116.468 | 794.1217 | 183.7334 | 107.7264 | 545.6997 |  | 147.4752 | 53.961 | 82.7032 | 107.5117 | 191.4398 | 936.7563 | 921.7945 | 883.1257 | 814.9242 | 115.2993 | 104.1324 | 143.7252 | 332.2502 | 831.5119 | 74.3106 | 99.5453 | 152.6414 | 396.1336 | 852.6288 | 47.3059 | 55.1229 | 76.4734 | 103.296 | 190.1675 | 973.4961 | 950.9513 | 917.7829 | 1001.3817 | 933.7581 | 71.744 | 101.0868 | 135.0198 | 333.8391 | 819.6346 | 88.6163 | 100.7805 | 148.4656 | 363.3109 | 854.9888 | 49.3864 | 59.6455 | 91.0211 | 114.8882 | 221.7339 | 965.4259 | 962.9962 | 955.1874 | 943.0025 | 77.4502 | 156.6503 | 106.9611 | 383.6062 | 801.5015 | 995.1767 | 999.8498 |  |  | 1009.5783 | 963.4213 | 1058.4131 | 945.1645 | 1012.2939 | 924.6788 |  | 974.2811 | 940.6387 | 1009.44 | 59.6161 | 75.3055 | 92.131 |  | 829.7705 | 749.2421 | 794.7087 | 482.6455 | 654.7304 | 633.1993 | 457.612 | [9 empty] | -128.076 | 0.4451 | -113.6447 | -0.1237 | -99.5304 | 0.6155 | -104.8844 | -0.0806 | 259.4481 | -0.4748 | 257.214 | 0.211 | 3045.2534 | 2978.0337 | 981.2533 | 643.9649 | -24.1027 | 789.5063
14:37 | 4266 |  |  | -17.5546 | 4.3418 | -9.6772 | -5.3657 | -5.5864 | -8.4292 | -12.4801 | 1.631 | 14.6814 | 5.5582 | 0.6023 |  |  |  | -29.4096 | 4.5327 | 14.9493 | 2.0004 |  | -13.867 | -3.7671 | 0.6735 | 5.4491 | 5.7819 | 1.2816 | 68.57 | 339.5072 | 340.7366 | 151.1341 | 170.9609 | 143.8725 | 200.6812 | 111.0936 | 194.5018 | 99.8258 | 156.1592 | 409.6036 | 836.8072 | 153.3103 | 206.0644 | 247.5048 | 159.9073 | 233.8387 | 868.8451 |  | 894.5952 |  | 904.9398 | 100.1865 | 100.5966 | 148.4511 | 388.0974 | 780.2645 | 197.4741 | 114.9345 | 208.733 | 469.4417 | 843.1851 | 119.565 | 56.6555 | 85.3524 | 114.1849 | 200.5458 | 924.2821 | 936.8928 | 933.104 | 924.8907 | 98.6487 | 108.594 | 195.2988 | 434.444 | 809.9515 | 87.7278 | 117.4251 | 223.8961 | 513.3561 | 817.2764 | 62.5058 | 86.7381 | 98.5556 | 111.5825 | 190.8919 | 901.4571 |  | 896.0244 | 805.877 |  | 74.9253 | 106.3558 | 166.127 | 410.8506 | 797.6644 | 89.1804 | 114.2195 | 201.1487 | 504.3825 | 873.0577 | 55.6022 | 61.8777 | 97.5867 | 107.042 | 202.5429 | 868.0341 | 923.0286 | 903.2423 | 922.5911 | 102.8782 | 118.4072 | 179.4223 | 390.9662 | 803.5806 |  | 931.8952 |  |  | 944.8066 | 948.8693 | 863.927 | 911.232 | 870.276 | 914.8744 | 872.9423 | 851.8168 | 784.5436 | 747.6391 | 741.6358 | 808.6261 | 791.2515 | 871.2016 | 943.1469 | 942.8645 | 941.1703 | 942.4854 | 372.7367 |  |  | 150.5042 |  | 199.8731 | 163.017 | 164.6186 | 109.6563 | 187.6529 | 108.2469 | 416.2823 | 850.5634 | 380.6834 | 412.2001 | 210.3664 | 114.2475 | 132.7321 | 780.2749 | 933.8231 | 978.0228 | 939.2841 | 972.9627 | 159.2458 | 101.0675 | 159.078 | 116.5043 | 794.2113 | 183.7527 | 107.7516 | 545.8332 |  | 147.5278 | 53.9774 | 82.7194 | 107.5426 | 191.5199 | 936.464 | 921.687 | 883.0284 | 815.2735 | 115.3098 | 104.1533 | 143.7625 | 332.3716 | 831.5903 | 74.3217 | 99.531 | 152.6818 | 396.3272 | 852.5727 | 47.4076 | 55.1421 | 76.5261 | 103.3182 | 190.2928 | 972.7328 | 950.531 | 917.639 | 1000.5902 | 933.592 | 71.775 | 101.0773 | 135.0337 | 333.9304 | 819.5792 | 88.6371 | 100.7859 | 148.4996 | 363.4033 | 854.8731 | 49.3836 | 59.6789 | 91.0542 | 114.9056 | 221.8082 | 965.2715 | 962.7779 | 955.0476 | 942.8957 | 77.4051 | 156.7152 | 106.9654 | 383.7045 | 801.4418 | 994.9161 | 999.4284 |  |  | 1009.4393 | 963.1381 | 1058.0759 | 945.0284 | 1012.2232 | 924.6129 |  | 974.0097 | 940.3134 | 1009.2997 | 59.627 | 75.4231 | 92.14 |  | 829.8201 | 749.2622 | 794.63 | 482.8728 | 654.8489 | 633.3436 | 457.7523 | [9 empty] | -128.0144 | 0.4286 | -113.6847 | -0.0847 | -99.5827 | 0.6216 | -104.8382 | -0.1278 | 259.5065 | -0.4768 | 257.174 | 0.2418 | 3105.5635 | 2977.3338 | 980.994 | 644.0962 | -24.0938 | 789.5412
14:37 | 4267 |  |  | -17.4635 | 4.3645 | -9.6241 | -5.3702 | -5.6493 | -8.3596 | -12.5465 | 1.6319 | 14.6813 | 5.5675 | 0.6049 |  |  |  | -29.4297 | 4.5486 | 14.91 | 1.9622 |  | -13.8824 | -3.7938 | 0.6742 | 5.4464 | 5.7803 | 1.2769 | 68.4975 | 339.6089 | 340.8171 | 151.1607 | 171.0165 | 143.8968 | 200.7019 | 111.1227 | 194.4875 | 99.8374 | 156.2268 | 409.6892 | 836.6977 | 153.258 | 206.2384 | 247.5503 | 159.9834 | 233.9424 | 868.7502 |  | 894.4843 |  | 904.8281 | 100.1909 | 100.5914 | 148.487 | 388.2034 | 780.2216 | 197.5244 | 114.9946 | 208.7793 | 469.5049 | 843.1055 | 119.5744 | 56.6546 | 85.4258 | 114.2255 | 200.6269 | 924.1176 | 936.5357 | 932.6612 | 924.5567 | 98.6606 | 108.5912 | 195.3614 | 434.5523 | 809.8875 | 87.7361 | 117.4306 | 223.9543 | 513.4095 | 817.1836 | 62.4955 | 86.7495 | 98.5463 | 111.6112 | 190.974 | 901.2146 |  | 895.7663 | 805.6832 |  | 74.9439 | 106.3342 | 166.1775 | 410.9106 | 797.5565 | 89.1577 | 114.2107 | 201.2424 | 504.466 | 872.9424 | 55.6001 | 61.9196 | 97.6422 | 107.0683 | 202.6561 | 863.5942 | 922.8422 | 903.0687 | 922.4052 | 102.9002 | 118.4426 | 179.4723 | 391.0766 | 803.4992 |  | 932.272 |  |  | 944.6904 | 948.431 | 863.6279 | 910.969 | 869.9991 | 914.5442 | 874.2046 | 849.6837 | 770.479 | 767.8126 | 762.3128 | 808.2483 | 811.8094 | 865.6542 | 942.9371 | 942.6771 | 940.9308 | 942.2637 | 372.849 |  |  | 150.5718 |  | 199.8129 | 163.0587 | 164.6668 | 109.6844 | 187.7361 | 108.2781 | 416.406 | 850.5237 | 380.7807 | 411.807 | 210.3404 | 114.2902 | 132.7951 | 777.9999 | 934.5468 | 979.5177 | 940.7421 | 974.1961 | 159.3534 | 101.0894 | 159.1357 | 116.59 | 794.3048 | 183.7984 | 107.7811 | 545.969 |  | 147.5945 | 53.9751 | 82.7008 | 107.56 | 191.5929 | 936.2999 | 921.6318 | 882.9437 | 815.4772 | 115.3052 | 104.1694 | 143.7875 | 332.4999 | 831.676 | 74.2899 | 99.5403 | 152.7173 | 396.4508 | 852.4932 | 47.3506 | 55.1653 | 76.555 | 103.251 | 190.416 | 972.2326 | 950.813 | 917.4899 | 1000.228 | 933.4812 | 71.7868 | 101.0975 | 135.095 | 334.0464 | 819.5347 | 88.6744 | 100.7977 | 148.5282 | 363.4946 | 854.7548 | 49.3905 | 59.6906 | 91.0857 | 114.9354 | 221.8688 | 965.1096 | 962.6136 | 954.898 | 942.7766 | 77.4141 | 156.7565 | 106.9727 | 383.7844 | 801.3716 | 994.7332 | 999.6727 |  |  | 1009.2916 | 962.7824 | 1057.7053 | 944.8208 | 1012.0292 | 924.4672 |  | 973.7627 | 939.9994 | 1009.1558 | 59.6146 | 75.3847 | 92.1625 |  | 829.8421 | 749.2898 | 794.5732 | 482.6418 | 654.7772 | 633.1109 | 457.6329 | [9 empty] | -128.0606 | 0.4143 | -113.6447 | -0.0867 | -99.5796 | 0.6545 | -104.9244 | -0.0826 | 259.4881 | -0.5097 | 257.2233 | 0.2213 | 3099.9873 | 2975.9122 | 980.7273 | 643.9441 | -24.1001 | 789.566
14:37 | 4268 |  |  | -17.5378 | 4.3881 | -9.5378 | -5.3571 | -5.5118 | -8.2932 | -12.4564 | 1.6332 | 14.6801 | 5.5759 | 0.6046 |  |  |  | -29.468 | 4.4976 | 15.0733 | 1.934 |  | -13.8874 | -3.7318 | 0.6732 | 5.4469 | 5.785 | 1.2774 | 69.5829 | 339.7125 | 340.8942 | 151.192 | 171.0691 | 143.9238 | 200.7207 | 111.153 | 194.442 | 99.843 | 156.2872 | 409.7927 | 836.5839 | 153.2749 | 206.4171 | 247.4341 | 160.0813 | 234.038 | 868.6846 |  | 894.3812 |  | 904.6798 | 100.188 | 100.6071 | 148.562 | 388.323 | 780.1886 | 197.5207 | 114.9538 | 208.8668 | 469.6118 | 843.0001 | 119.591 | 56.6932 | 85.4566 | 114.2576 | 200.696 | 923.9487 | 936.2006 | 932.2252 | 924.2379 | 98.6432 | 108.6033 | 195.4354 | 434.6783 | 809.818 | 87.7652 | 117.4582 | 224.0196 | 513.4713 | 817.0911 | 62.4514 | 86.7881 | 98.532 | 111.6447 | 191.0402 | 900.9441 |  | 895.4619 | 805.3996 |  | 74.9542 | 106.3358 | 166.2208 | 410.9673 | 797.427 | 89.1324 | 114.2375 | 201.3238 | 504.5488 | 872.8364 | 55.628 | 61.9294 | 97.685 | 107.1011 | 202.7194 | 858.5637 | 922.6667 | 902.8772 | 922.2077 | 102.9716 | 118.4255 | 179.458 | 391.1649 | 803.4353 |  | 932.219 |  |  | 944.5761 | 948.0154 | 863.411 | 910.7539 | 869.7804 | 914.3133 | 877.6363 | 845.2564 | 747.2393 | 756.5974 | 765.416 | 807.0184 | 816.4756 | 868.0498 | 942.7179 | 942.4845 | 940.6991 | 942.0427 | 372.972 |  |  | 150.6507 |  | 199.8346 | 163.135 | 164.711 | 109.6735 | 187.8349 | 108.3047 | 416.5148 | 850.4942 | 380.8829 | 411.656 | 210.324 | 114.3268 | 132.8475 | 776.7081 | 935.1213 | 980.5529 | 941.53 | 974.8615 | 159.4425 | 101.1003 | 159.1823 | 116.6299 | 794.3996 | 183.8274 | 107.8135 | 546.1162 |  | 147.6729 | 53.9801 | 82.7308 | 107.5849 | 191.6729 | 936.2253 | 921.6098 | 882.8836 | 815.5473 | 115.316 | 104.1835 | 143.8199 | 332.6071 | 831.7858 | 74.321 | 99.564 | 152.7865 | 396.5564 | 852.4167 | 47.2835 | 55.2129 | 76.5791 | 103.2212 | 190.514 | 972.0451 | 951.6789 | 917.3164 | 1000.3323 | 933.4436 | 71.7981 | 101.1299 | 135.1528 | 334.1493 | 819.4769 | 88.6991 | 100.8105 | 148.5692 | 363.5835 | 854.6528 | 49.4106 | 59.7151 | 91.1189 | 114.9663 | 221.9241 | 964.8508 | 962.4341 | 954.7419 | 942.6513 | 77.4355 | 156.7815 | 106.9652 | 383.8723 | 801.3444 | 994.6068 | 999.5907 |  |  | 1009.12 | 962.4746 | 1057.3436 | 944.6781 | 1011.8454 | 924.289 |  | 973.5163 | 939.6426 | 1008.9714 | 59.6046 | 75.428 | 92.1512 |  | 829.8663 | 749.295 | 794.5549 | 482.972 | 654.5185 | 633.2775 | 457.8183 | [9 empty] | -128.1406 | 0.4718 | -113.6847 | -0.0847 | -99.5888 | 0.636 | -104.8813 | -0.0518 | 259.4142 | -0.4419 | 257.174 | 0.2295 | 3134.891 | 2976.2767 | 980.4575 | 643.898 | -23.9665 | 789.5806
14:37 | 4269 |  |  | -17.6232 | 4.2513 | -9.5906 | -5.3656 | -5.4439 | -8.2378 | -12.3826 | 1.6353 | 14.6832 | 5.5845 | 0.6063 |  |  |  | -29.4926 | 4.6136 | 15.0622 | 1.9262 |  | -13.9021 | -3.774 | 0.6719 | 5.4473 | 5.7859 | 1.2772 | 68.7639 | 339.8056 | 340.9794 | 151.2357 | 171.1243 | 143.9479 | 200.7394 | 111.1832 | 194.4723 | 99.8575 | 156.3226 | 409.8872 | 836.4598 | 153.3015 | 206.5352 | 247.3376 | 160.2158 | 234.1793 | 868.5645 |  | 894.2025 |  | 904.4973 | 100.2071 | 100.6094 | 148.6142 | 388.4325 | 780.1427 | 197.5737 | 115.0072 | 208.9377 | 469.7139 | 842.869 | 119.6205 | 56.7229 | 85.4944 | 114.2675 | 200.755 | 923.7812 | 935.908 | 931.8336 | 923.9455 | 98.6404 | 108.6452 | 195.5186 | 434.8157 | 809.7375 | 87.7887 | 117.4779 | 224.0737 | 513.5558 | 816.984 | 62.4498 | 86.801 | 98.5326 | 111.6324 | 191.0601 | 900.6323 |  | 895.1813 | 805.1955 |  | 74.9344 | 106.3986 | 166.235 | 411.0746 | 797.3445 | 89.1612 | 114.2977 | 201.3684 | 504.6274 | 872.7028 | 55.6267 | 61.9449 | 97.786 | 107.1128 | 202.7984 | 852.5091 | 922.4573 | 902.6996 | 921.9647 | 102.9824 | 118.4465 | 179.5011 | 391.2369 | 803.3658 |  | 930.993 |  |  | 944.4592 | 947.6125 | 863.1615 | 910.5876 | 869.6201 | 914.1365 | 882.5649 | 843.495 | 746.0346 | 734.934 | 773.1016 | 805.4039 | 817.6378 | 874.867 | 942.4833 | 942.2583 | 940.4516 | 941.8052 | 373.0873 |  |  | 150.7215 |  | 199.7623 | 163.1857 | 164.745 | 109.6837 | 187.9123 | 108.3183 | 416.6054 | 850.4599 | 380.9919 | 411.6844 | 210.3469 | 114.371 | 132.8995 | 776.1645 | 935.2566 | 981.0387 | 942.8744 | 975.0281 | 159.5177 | 101.1048 | 159.2093 | 116.6616 | 794.4863 | 183.87 | 107.8487 | 546.2719 |  | 147.7445 | 54.0208 | 82.8289 | 107.6224 | 191.757 | 936.1313 | 921.5575 | 882.8538 | 815.5367 | 115.3277 | 104.1947 | 143.854 | 332.6999 | 831.8885 | 74.327 | 99.5509 | 152.852 | 396.6401 | 852.3452 | 47.4793 | 55.2512 | 76.6025 | 103.2649 | 190.5849 | 971.9738 | 952.6027 | 917.1776 | 1000.5863 | 933.4049 | 71.8293 | 101.1556 | 135.1388 | 334.2341 | 819.4211 | 88.6855 | 100.8049 | 148.6141 | 363.6876 | 854.5589 | 49.4448 | 59.7266 | 91.1487 | 114.9821 | 222.0029 | 964.5656 | 962.1879 | 954.556 | 942.4408 | 77.5283 | 156.8063 | 106.9943 | 383.9531 | 801.2881 | 994.4768 | 999.3936 |  |  | 1008.9532 | 962.2316 | 1057.0099 | 944.6373 | 1011.7817 | 924.167 |  | 973.2885 | 939.2925 | 1008.7956 | 59.5953 | 75.4825 | 92.1536 |  | 829.8436 | 749.2771 | 794.6095 | 482.823 | 654.8682 | 633.1292 | 457.7625 | [9 empty] | -128.076 | 0.4389 | -113.7247 | -0.0539 | -99.6319 | 0.6627 | -104.8475 | -0.1031 | 259.4758 | -0.4727 | 257.134 | 0.2747 | 3136.0277 | 2977.0293 | 980.2054 | 643.9987 | -23.9877 | 789.5603
14:37 | 4270 |  |  | -17.7115 | 4.0426 | -9.6955 | -5.4194 | -5.4304 | -8.3 | -12.3588 | 1.6342 | 14.6844 | 5.5918 | 0.6068 |  |  |  | -29.6172 | 4.7911 | 15.2758 | 1.9825 |  | -13.8534 | -3.8053 | 0.6698 | 5.4463 | 5.7797 | 1.2758 | 68.8766 | 339.9027 | 341.0682 | 151.2764 | 171.1807 | 143.9807 | 200.7663 | 111.2185 | 194.5088 | 99.851 | 156.3536 | 409.9745 | 836.3149 | 153.3374 | 206.6328 | 247.3883 | 160.2989 | 234.2861 | 868.4217 |  | 893.9826 |  | 904.2563 | 100.2055 | 100.6144 | 148.6478 | 388.5226 | 780.0851 | 197.6431 | 115.1011 | 209.0482 | 469.7948 | 842.7933 | 119.7046 | 56.7159 | 85.5435 | 114.2809 | 200.8047 | 923.5765 | 935.5941 | 931.4049 | 923.6185 | 98.6517 | 108.6791 | 195.5886 | 434.9267 | 809.6745 | 87.8085 | 117.4888 | 224.1437 | 513.628 | 816.8908 | 62.5119 | 86.8432 | 98.5348 | 111.6249 | 191.0958 | 900.3804 |  | 894.9059 | 804.7996 |  | 74.9527 | 106.407 | 166.2614 | 411.1247 | 797.2237 | 89.1718 | 114.304 | 201.4023 | 504.6847 | 872.5503 | 55.6381 | 61.9339 | 97.9242 | 107.1247 | 202.8618 | 844.7353 | 922.2237 | 902.5252 | 921.7013 | 103.0035 | 118.4716 | 179.5568 | 391.3228 | 803.2834 |  | 929.5676 |  |  | 944.3285 | 947.2469 | 862.9542 | 910.4934 | 869.4913 | 913.9592 | 883.79 | 844.9635 | 747.7503 | 735.8565 | 789.3355 | 801.4549 | 823.285 | 879.7263 | 942.2413 | 942.0101 | 940.2083 | 941.5718 | 373.1807 |  |  | 150.783 |  | 199.6234 | 163.1886 | 164.779 | 109.7079 | 187.9724 | 108.3359 | 416.7155 | 850.4111 | 381.0987 | 411.6983 | 210.3671 | 114.4085 | 132.9533 | 775.3549 | 935.2705 | 981.5371 | 943.7698 | 975.2898 | 159.6015 | 101.1121 | 159.2431 | 116.6751 | 794.5777 | 183.9247 | 107.8683 | 546.4048 |  | 147.8028 | 54.0543 | 82.9124 | 107.6408 | 191.8369 | 936.0835 | 921.4664 | 882.8206 | 816.1131 | 115.3398 | 104.2004 | 143.8743 | 332.8213 | 831.9547 | 74.3244 | 99.5159 | 152.8723 | 396.7531 | 852.301 | 47.5409 | 55.2788 | 76.6334 | 103.3209 | 190.6117 | 972.0702 | 953.3049 | 917.1124 | 1001.0342 | 933.4015 | 71.8495 | 101.1649 | 135.1404 | 334.3027 | 819.3863 | 88.7092 | 100.8003 | 148.6457 | 363.7978 | 854.4671 | 49.455 | 59.7422 | 91.181 | 114.9883 | 222.0975 | 964.2541 | 961.9491 | 954.3622 | 942.283 | 77.5187 | 156.857 | 106.9987 | 384.0425 | 801.2195 | 994.5291 | 999.4425 |  |  | 1008.7943 | 961.9759 | 1056.7232 | 944.6562 | 1011.8726 | 924.0201 |  | 973.0763 | 938.9599 | 1008.6082 | 59.6095 | 75.5094 | 92.1706 |  | 829.8701 | 749.2756 | 794.5676 | 482.929 | 654.714 | 632.8112 | 457.8401 | [9 empty] | -128.1283 | 0.4225 | -113.6109 | -0.1114 | -99.555 | 0.6566 | -104.9029 | -0.0682 | 259.4635 | -0.4912 | 257.214 | 0.2192 | 3085.3554 | 2976.4109 | 979.9642 | 643.7626 | -24.0298 | 789.5729
14:37 | 4271 |  |  | -17.7676 | 3.9704 | -9.5138 | -5.383 | -5.4797 | -8.2321 | -12.3811 | 1.63 | 14.6869 | 5.5933 | 0.6057 |  |  |  | -29.6638 | 4.6864 | 15.5051 | 1.9069 |  | -13.7495 | -3.7709 | 0.6703 | 5.446 | 5.7878 | 1.2687 | 67.9312 | 339.9952 | 341.1496 | 151.301 | 171.2263 | 144.0086 | 200.7946 | 111.2414 | 194.4764 | 99.8577 | 156.4061 | 410.0615 | 836.1874 | 153.3902 | 206.7436 | 247.6496 | 160.373 | 234.4071 | 868.287 |  | 893.7744 |  | 903.9905 | 100.1833 | 100.6508 | 148.6912 | 388.6291 | 780.0166 | 197.7313 | 115.0395 | 209.1097 | 469.8802 | 842.7226 | 119.7307 | 56.7141 | 85.581 | 114.3184 | 200.8619 | 923.372 | 935.2721 | 930.9832 | 923.2762 | 98.6697 | 108.684 | 195.6524 | 435.03 | 809.6103 | 87.8396 | 117.504 | 224.2274 | 513.6848 | 816.8161 | 62.47 | 86.8481 | 98.4801 | 111.5665 | 191.0573 | 900.132 |  | 894.6295 | 804.2222 |  | 74.9348 | 106.3624 | 166.333 | 411.148 | 797.0999 | 89.192 | 114.3262 | 201.4249 | 504.7557 | 872.4224 | 55.7027 | 61.9299 | 98.0134 | 107.1499 | 202.9007 | 835.3988 | 922.0075 | 902.3206 | 921.4613 | 103.0465 | 118.4904 | 179.6037 | 391.4229 | 803.2061 |  | 928.5614 |  |  | 944.1792 | 946.8822 | 862.7477 | 910.3692 | 869.3477 | 913.7487 | 880.3418 | 846.1892 | 730.0834 | 756.7739 | 785.6133 | 794.2081 | 807.9189 | 882.0869 | 941.9948 | 941.7495 | 939.9633 | 941.3383 | 373.2997 |  |  | 150.8509 |  | 199.4287 | 163.2225 | 164.8195 | 109.7335 | 188.0095 | 108.3454 | 416.8321 | 850.3719 | 381.1904 | 411.939 | 210.3805 | 114.4469 | 133.0086 | 772.1951 | 935.3768 | 982.1729 | 943.5951 | 975.6591 | 159.6423 | 101.1207 | 159.2642 | 116.6334 | 794.6592 | 183.9762 | 107.8691 | 546.5443 |  | 147.8599 | 54.0531 | 82.9209 | 107.6591 | 191.9063 | 935.9875 | 921.3919 | 882.769 | 817.2795 | 115.3627 | 104.2187 | 143.9081 | 332.9216 | 832.0322 | 74.36 | 99.5164 | 152.9106 | 396.92 | 852.2572 | 47.5272 | 55.2753 | 76.6598 | 103.3405 | 190.6591 | 972.4012 | 953.7449 | 917.007 | 1001.7307 | 933.4059 | 71.8571 | 101.1749 | 135.2036 | 334.3867 | 819.3693 | 88.7612 | 100.809 | 148.6784 | 363.9052 | 854.3598 | 49.4349 | 59.7782 | 91.1921 | 115.0015 | 222.166 | 963.9645 | 961.6291 | 954.1624 | 942.1147 | 77.4967 | 156.904 | 107.0132 | 384.1388 | 801.1552 | 994.5366 | 999.5425 |  |  | 1008.6349 | 961.6921 | 1056.456 | 944.6571 | 1012.0893 | 923.8977 |  | 972.872 | 938.5766 | 1008.4234 | 59.596 | 75.518 | 92.1703 |  | 829.8971 | 749.3008 | 794.603 | 483.1072 | 654.9454 | 633.5339 | 458.1355 | [9 empty] | -128.0975 | 0.4389 | -113.6693 | -0.0949 | -99.5396 | 0.6011 | -104.8229 | -0.099 | 259.485 | -0.4727 | 257.1863 | 0.2274 | 3047.2907 | 2975.5559 | 979.7146 | 644.2397 | -23.9618 | 789.5989
14:37 | 4272 |  |  | -18.0035 | 3.7796 | -9.6111 | -5.4465 | -5.5077 | -8.246 | -12.3736 | 1.6293 | 14.6868 | 5.6022 | 0.6069 |  |  |  | -29.7202 | 4.8851 | 15.3339 | 1.998 |  | -13.8034 | -3.7085 | 0.6709 | 5.447 | 5.7873 | 1.2681 | 67.5853 | 340.0693 | 341.2152 | 151.3386 | 171.2775 | 144.0359 | 200.8326 | 111.2677 | 194.5385 | 99.8757 | 156.4728 | 410.1604 | 836.1001 | 153.3929 | 206.8768 | 247.8444 | 160.4634 | 234.5436 | 868.1534 |  | 893.5792 |  | 903.7465 | 100.2677 | 100.6573 | 148.743 | 388.7357 | 779.9583 | 197.8 | 115.0021 | 209.1498 | 469.9803 | 842.5928 | 119.7717 | 56.7261 | 85.6452 | 114.3689 | 200.9517 | 923.1659 | 934.9527 | 930.6219 | 922.9526 | 98.6911 | 108.6929 | 195.7186 | 435.1439 | 809.5391 | 87.881 | 117.5306 | 224.295 | 513.7588 | 816.705 | 62.4456 | 86.8186 | 98.4482 | 111.5568 | 191.1786 | 899.776 |  | 894.3477 | 803.7251 |  | 74.8884 | 106.3635 | 166.3912 | 411.2358 | 797.041 | 89.2052 | 114.3667 | 201.4428 | 504.8535 | 872.2999 | 55.734 | 61.9655 | 98.0551 | 107.1766 | 202.9649 | 824.1286 | 921.7629 | 902.1166 | 921.2262 | 103.0211 | 118.5359 | 179.6467 | 391.5105 | 803.1345 |  | 927.9341 |  |  | 944.013 | 946.5174 | 862.4575 | 910.0956 | 869.1925 | 913.5102 | 875.9524 | 839.6297 | 715.1622 | 774.8413 | 781.1342 | 788.8857 | 786.7522 | 887.3379 | 941.7395 | 941.4748 | 939.6676 | 941.0706 | 373.416 |  |  | 150.9128 |  | 199.3967 | 163.2622 | 164.8561 | 109.7517 | 188.0118 | 108.3456 | 416.9165 | 850.3323 | 381.2785 | 412.1533 | 210.3912 | 114.4834 | 133.0573 | 768.3841 | 935.505 | 982.7476 | 944.2213 | 975.9674 | 159.6575 | 101.1217 | 159.2821 | 116.6447 | 794.7381 | 184.0331 | 107.8856 | 546.6967 |  | 147.8999 | 54.0524 | 82.9117 | 107.6924 | 191.9779 | 935.7698 | 921.3297 | 882.7066 | 818.2259 | 115.3838 | 104.2347 | 143.9392 | 333.0081 | 832.1012 | 74.3705 | 99.559 | 152.9925 | 397.081 | 852.1923 | 47.5122 | 55.2573 | 76.6727 | 103.3473 | 190.7567 | 972.6061 | 953.9937 | 916.8571 | 1002.1668 | 933.384 | 71.8433 | 101.1717 | 135.2613 | 334.4818 | 819.3303 | 88.775 | 100.8183 | 148.7278 | 364.0139 | 854.2403 | 49.4584 | 59.7979 | 91.2311 | 115.0318 | 222.2452 | 963.6801 | 961.3177 | 953.9732 | 941.9322 | 77.5525 | 156.9258 | 107.0495 | 384.2191 | 801.076 | 994.4293 | 999.7274 |  |  | 1008.4705 | 961.3874 | 1056.2412 | 944.6136 | 1012.3427 | 923.8205 |  | 972.6693 | 938.2297 | 1008.2612 | 59.5932 | 75.5912 | 92.1664 |  | 829.8971 | 749.3065 | 794.5707 | 483.061 | 654.984 | 633.3748 | 457.9597 | [9 empty] | -128.076 | 0.402 | -113.6293 | -0.0765 | -99.6073 | 0.6586 | -104.8475 | -0.1134 | 259.5435 | -0.5056 | 257.2079 | 0.2459 | 3034.5783 | 2976.1394 | 979.4737 | 644.1794 | -24.1272 | 789.6018
14:37 | 4273 |  |  | -18.1767 | 3.7557 | -9.6338 | -5.3906 | -5.4815 | -8.2255 | -12.437 | 1.6329 | 14.6917 | 5.6042 | 0.6077 |  |  |  | -29.6566 | 5.1403 | 15.1481 | 1.9834 |  | -13.7144 | -3.6189 | 0.669 | 5.4449 | 5.7886 | 1.2702 | 68.456 | 340.1328 | 341.2819 | 151.3867 | 171.3386 | 144.0629 | 200.8583 | 111.2938 | 194.6088 | 99.8788 | 156.5304 | 410.2503 | 835.9827 | 153.3506 | 207.0584 | 247.9014 | 160.5531 | 234.6525 | 868.0051 |  | 893.3726 |  | 903.4996 | 100.3432 | 100.6375 | 148.7979 | 388.8352 | 779.9412 | 197.8253 | 115.0339 | 209.2237 | 470.0516 | 842.4853 | 119.8293 | 56.7427 | 85.7329 | 114.4268 | 201.0481 | 922.9647 | 934.6369 | 930.2809 | 922.623 | 98.7204 | 108.7068 | 195.7827 | 435.2713 | 809.4647 | 87.8908 | 117.5555 | 224.352 | 513.8199 | 816.5977 | 62.5545 | 86.8359 | 98.5034 | 111.6708 | 191.3985 | 899.3665 |  | 894.0604 | 803.4004 |  | 74.937 | 106.3317 | 166.4225 | 411.2733 | 796.9096 | 89.2721 | 114.3853 | 201.4937 | 504.9431 | 872.1937 | 55.7071 | 62.0083 | 98.1022 | 107.1858 | 203.0603 | 809.358 | 921.505 | 901.9013 | 920.9732 | 103.0169 | 118.5665 | 179.6914 | 391.6034 | 803.0605 |  | 927.4095 |  |  | 943.8065 | 946.1329 | 862.2507 | 909.8673 | 868.9349 | 913.1661 | 875.1926 | 831.8998 | 715.6971 | 784.9329 | 791.8705 | 789.5395 | 782.7299 | 905.2132 | 941.4627 | 941.1882 | 939.3376 | 940.7788 | 373.5031 |  |  | 150.9775 |  | 199.3542 | 163.2936 | 164.8923 | 109.7605 | 188.0184 | 108.3494 | 416.9784 | 850.2963 | 381.3713 | 412.3116 | 210.407 | 114.5216 | 133.1101 | 767.2571 | 935.6712 | 983.2683 | 945.2345 | 976.2126 | 159.6626 | 101.134 | 159.3316 | 116.7299 | 794.8291 | 184.0751 | 107.9106 | 546.8385 |  | 147.925 | 54.0704 | 82.9553 | 107.7092 | 192.0521 | 935.6404 | 921.2716 | 882.6496 | 818.9123 | 115.4003 | 104.2232 | 143.9732 | 333.0975 | 832.1751 | 74.3636 | 99.6104 | 153.0816 | 397.2144 | 852.128 | 47.5036 | 55.2776 | 76.6953 | 103.3893 | 190.8571 | 972.7005 | 954.1599 | 916.741 | 1002.3299 | 933.3836 | 71.8351 | 101.1704 | 135.2795 | 334.5819 | 819.2586 | 88.8064 | 100.8178 | 148.7797 | 364.1083 | 854.1161 | 49.5067 | 59.8023 | 91.2748 | 115.0474 | 222.3325 | 963.3126 | 961.0653 | 953.812 | 941.8043 | 77.5458 | 156.9477 | 107.0659 | 384.2917 | 800.9849 | 994.5595 | 999.9419 |  |  | 1008.3041 | 961.1618 | 1056.1662 | 944.5454 | 1012.5422 | 923.7397 |  | 972.4463 | 937.88 | 1008.1163 | 59.5975 | 75.565 | 92.1848 |  | 829.9089 | 749.3102 | 794.5994 | 483.1303 | 655.2733 | 633.6961 | 458.3225 | [9 empty] | -128.1683 | 0.4512 | -113.6355 | -0.1052 | -99.5704 | 0.6586 | -104.8782 | -0.0641 | 259.4296 | -0.4748 | 257.1986 | 0.2151 | 3076.6215 | 2974.7482 | 979.2518 | 644.4847 | -24.0922 | 789.6096
14:37 | 4274 |  |  | -18.301 | 3.636 | -9.6068 | -5.4635 | -5.4376 | -8.2901 | -12.3055 | 1.6318 | 14.6906 | 5.6097 | 0.6052 |  |  |  | -29.6577 | 4.9144 | 15.0362 | 1.9561 |  | -13.7371 | -3.539 | 0.6685 | 5.4466 | 5.7954 | 1.2635 | 68.7953 | 340.1916 | 341.3536 | 151.4286 | 171.3989 | 144.0923 | 200.8668 | 111.3052 | 194.7451 | 99.8951 | 156.5881 | 410.3409 | 835.865 | 153.284 | 207.1788 | 248.0254 | 160.6528 | 234.7634 | 867.8142 |  | 893.1261 |  | 903.2123 | 100.3937 | 100.63 | 148.8265 | 388.9333 | 779.907 | 197.9338 | 115.0524 | 209.2991 | 470.1064 | 842.4392 | 119.8473 | 56.7795 | 85.7837 | 114.4513 | 201.1172 | 922.7787 | 934.3593 | 929.9828 | 922.3495 | 98.7275 | 108.7193 | 195.8564 | 435.3822 | 809.381 | 87.9067 | 117.5917 | 224.3926 | 513.8838 | 816.4985 | 62.6018 | 86.7746 | 98.5551 | 111.7226 | 191.4804 | 898.9754 |  | 893.7777 | 803.1871 |  | 74.9656 | 106.3549 | 166.4359 | 411.3559 | 796.7914 | 89.2969 | 114.4021 | 201.5958 | 505.0202 | 872.0837 | 55.7108 | 62.0407 | 98.1188 | 107.2097 | 203.1446 | 789.286 | 921.245 | 901.6684 | 920.7254 | 103.0564 | 118.5895 | 179.753 | 391.7038 | 802.9839 |  | 927.0879 |  |  | 943.5622 | 945.7229 | 862.0695 | 909.6137 | 868.6135 | 912.7768 | 873.9255 | 823.3701 | 737.6722 | 794.3183 | 798.8799 | 797.4373 | 777.2652 | 918.6277 | 941.1821 | 940.905 | 939.0223 | 940.4839 | 373.5995 |  |  | 151.0507 |  | 199.1581 | 163.3856 | 164.9192 | 109.7742 | 188.0922 | 108.3564 | 417.1143 | 850.2788 | 381.4686 | 412.4628 | 210.4278 | 114.5669 | 133.1718 | 766.2599 | 935.7945 | 983.6206 | 945.1282 | 976.3662 | 159.6951 | 101.1745 | 159.4085 | 116.7553 | 794.9264 | 184.1108 | 107.9567 | 546.9683 |  | 147.9745 | 54.092 | 83.0114 | 107.7148 | 192.1156 | 935.5929 | 921.1939 | 882.5835 | 819.6571 | 115.4138 | 104.2294 | 144.0147 | 333.2004 | 832.2388 | 74.3902 | 99.6329 | 153.1353 | 397.2936 | 852.0573 | 47.5826 | 55.3163 | 76.7498 | 103.424 | 190.9487 | 972.736 | 953.9413 | 916.6894 | 1002.2071 | 933.3524 | 71.8849 | 101.1618 | 135.298 | 334.6965 | 819.1936 | 88.8439 | 100.8219 | 148.8335 | 364.2041 | 853.9779 | 49.5069 | 59.8378 | 91.2454 | 115.0458 | 222.3957 | 962.989 | 960.7823 | 953.6298 | 941.632 | 77.55 | 156.9787 | 107.073 | 384.372 | 800.8979 | 994.5907 | 1000.1892 |  |  | 1008.1511 | 960.9022 | 1056.1392 | 944.4455 | 1012.7098 | 923.6927 |  | 972.2121 | 937.4972 | 1007.9777 | 59.6057 | 75.6629 | 92.1887 |  | 829.853 | 749.2766 | 794.5746 | 483.3585 | 655.1219 | 633.5416 | 458.2775 | [9 empty] | -128.1591 | 0.48 | -113.7309 | -0.0436 | -99.6534 | 0.6422 | -104.8382 | -0.0908 | 259.4542 | -0.4337 | 257.094 | 0.2747 | 3018.0073 | 2975.4637 | 979.0206 | 644.3317 | -24.2387 | 789.5648
14:37 | 4275 |  |  | -18.3715 | 3.5799 | -9.6384 | -5.3838 | -5.3941 | -8.1971 | -12.303 | 1.6308 | 14.6882 | 5.6123 | 0.6049 |  |  |  | -29.883 | 4.9083 | 15.1768 | 1.9291 |  | -13.6672 | -3.6439 | 0.6671 | 5.4493 | 5.7962 | 1.2626 | 67.8386 | 340.2686 | 341.422 | 151.4724 | 171.4565 | 144.1291 | 200.8904 | 111.3282 | 194.8022 | 99.9123 | 156.6417 | 410.4455 | 835.7762 | 153.2972 | 207.2503 | 248.2094 | 160.7633 | 234.898 | 867.6 |  | 892.8211 |  | 902.8734 | 100.3971 | 100.6537 | 148.8559 | 389.0344 | 779.8388 | 197.9836 | 115.1274 | 209.3678 | 470.1969 | 842.3463 | 119.91 | 56.8039 | 85.8011 | 114.4525 | 201.1761 | 922.5839 | 934.0868 | 929.6901 | 922.1106 | 98.7031 | 108.7438 | 195.9284 | 435.5066 | 809.3131 | 87.9654 | 117.62 | 224.4491 | 513.968 | 816.3718 | 62.5787 | 86.7781 | 98.5684 | 111.7394 | 191.5201 | 898.5795 |  | 893.4816 | 803.1251 |  | 74.9651 | 106.4546 | 166.4461 | 411.4925 | 796.7228 | 89.3022 | 114.4439 | 201.6614 | 505.0952 | 871.966 | 55.7588 | 62.0476 | 98.0828 | 107.2461 | 203.2126 | 762.1518 | 920.9884 | 901.3942 | 920.4912 | 103.1212 | 118.5988 | 179.788 | 391.7857 | 802.8982 |  | 927.0354 |  |  | 943.2913 | 945.3383 | 861.8764 | 909.3233 | 868.3373 | 912.4439 | 842.0672 | 808.1088 | 761.887 | 801.3016 | 792.6644 | 803.928 | 777.5803 | 900.4778 | 940.9214 | 940.6384 | 938.7491 | 940.214 | 373.7073 |  |  | 151.1201 |  | 198.9944 | 163.4451 | 164.9412 | 109.7809 | 188.2061 | 108.3657 | 417.2167 | 850.2537 | 381.5626 | 412.0362 | 210.45 | 114.6054 | 133.2315 | 764.3443 | 935.8623 | 984.0659 | 944.7284 | 976.5219 | 159.7767 | 101.1752 | 159.4443 | 116.789 | 795.0089 | 184.1777 | 107.9994 | 547.0954 |  | 148.0411 | 54.1339 | 83.0805 | 107.7462 | 192.1993 | 935.5803 | 921.227 | 882.5229 | 819.8271 | 115.4366 | 104.2471 | 144.0366 | 333.3126 | 832.3038 | 74.3801 | 99.6186 | 153.1601 | 397.3932 | 851.9883 | 47.5552 | 55.3659 | 76.809 | 103.4864 | 191.0136 | 972.4026 | 953.1172 | 916.6545 | 1001.4903 | 933.2852 | 71.9118 | 101.1396 | 135.2989 | 334.7879 | 819.1399 | 88.8688 | 100.8291 | 148.878 | 364.3108 | 853.8241 | 49.4886 | 59.8849 | 91.23 | 115.052 | 222.4525 | 962.714 | 960.4884 | 953.4196 | 941.4925 | 77.5508 | 157.0486 | 107.0883 | 384.4749 | 800.8446 | 994.3173 | 999.7849 |  |  | 1008.0104 | 960.5393 | 1056.1068 | 944.3215 | 1012.8559 | 923.7393 |  | 971.951 | 937.1527 | 1007.8555 | 59.5949 | 75.6283 | 92.1901 |  | 829.8623 | 749.2921 | 794.5949 | 483.2294 | 655.2791 | 633.532 | 458.211 | [9 empty] | -128.116 | 0.4081 | -113.6109 | -0.0723 | -99.6442 | 0.6627 | -104.8782 | -0.0703 | 259.4758 | -0.4974 | 257.1802 | 0.248 | 3028.5609 | 2975.1712 | 978.7807 | 644.4055 | -24.2664 | 789.5772
14:37 | 4276 |  |  | -18.3528 | 3.4908 | -9.4731 | -5.3807 | -5.4005 | -8.2208 | -12.2264 | 1.6269 | 14.6948 | 5.6193 | 0.6054 |  |  |  | -29.6316 | 5.0106 | 15.2432 | 1.8879 |  | -13.6943 | -3.6678 | 0.6599 | 5.4535 | 5.7967 | 1.2611 | 69.5107 | 340.3633 | 341.4957 | 151.5255 | 171.5091 | 144.1545 | 200.9148 | 111.3546 | 194.6816 | 99.9059 | 156.6708 | 410.5098 | 835.6486 | 153.4163 | 207.3956 | 248.3285 | 160.8707 | 235.0092 | 867.4201 |  | 892.5618 |  | 902.5467 | 100.3304 | 100.6753 | 148.8956 | 389.137 | 779.7778 | 198.0031 | 115.2105 | 209.428 | 470.2939 | 842.2346 | 119.9691 | 56.7813 | 85.845 | 114.4787 | 201.2534 | 922.3873 | 933.8086 | 929.4018 | 921.8266 | 98.7236 | 108.7597 | 195.9866 | 435.6429 | 809.2554 | 87.9573 | 117.6541 | 224.528 | 514.0303 | 816.2752 | 62.5818 | 86.8641 | 98.5259 | 111.7596 | 191.5191 | 898.2787 |  | 893.1685 | 802.8007 |  | 74.996 | 106.4606 | 166.5085 | 411.5293 | 796.5876 | 89.4128 | 114.4723 | 201.697 | 505.1796 | 871.8592 | 55.7847 | 62.065 | 98.0976 | 107.2691 | 203.2908 | 722.8792 | 920.7397 | 901.156 | 920.2621 | 103.1776 | 118.6209 | 179.845 | 391.8861 | 802.822 |  | 927.3444 |  |  | 942.9961 | 944.9642 | 861.7087 | 909.0547 | 868.043 | 912.0961 | 811.1585 | 814.3699 | 762.769 | 803.3263 | 794.7245 | 803.3129 | 767.3262 | 877.7758 | 940.663 | 940.3701 | 938.5198 | 939.9686 | 373.7965 |  |  | 151.1868 |  | 198.869 | 163.3468 | 164.966 | 109.834 | 188.2384 | 108.3916 | 417.2574 | 850.2105 | 381.6457 | 411.2384 | 210.4795 | 114.6401 | 133.2817 | 762.1208 | 935.8778 | 984.444 | 944.9765 | 976.6851 | 159.8061 | 101.1503 | 159.4464 | 116.7669 | 795.0818 | 184.2296 | 108.0027 | 547.1978 |  | 148.0856 | 54.1445 | 83.1709 | 107.7573 | 192.2747 | 935.5427 | 921.7548 | 882.4452 | 819.2295 | 115.4537 | 104.2439 | 144.057 | 333.4206 | 832.361 | 74.3928 | 99.6061 | 153.2422 | 397.4989 | 851.9317 | 47.575 | 55.3869 | 76.8407 | 103.5314 | 191.0674 | 971.7143 | 952.1445 | 916.6143 | 1000.3819 | 933.1968 | 71.9307 | 101.1293 | 135.2989 | 334.8666 | 819.0819 | 88.8653 | 100.8371 | 148.8974 | 364.4031 | 853.653 | 49.5154 | 59.8958 | 91.2771 | 115.0699 | 222.5267 | 962.3616 | 960.1798 | 953.2027 | 941.2929 | 77.5549 | 157.1166 | 107.1159 | 384.5705 | 800.7924 | 993.997 | 999.1895 |  |  | 1007.889 | 960.1694 | 1056.1112 | 944.225 | 1012.9811 | 923.6948 |  | 971.6774 | 936.7988 | 1007.7901 | 59.5945 | 75.6261 | 92.2022 |  | 829.8542 | 749.3334 | 794.6357 | 483.5702 | 655.6786 | 634.0649 | 458.3874 | [9 empty] | -128.1929 | 0.443 | -113.6355 | -0.099 | -99.5673 | 0.6155 | -104.8136 | -0.0765 | 259.4388 | -0.4604 | 257.174 | 0.2274 | 3047.1329 | 2975.2831 | 978.5495 | 644.8717 | -24.1246 | 789.5938
14:37 | 4277 |  |  | -18.2797 | 3.3857 | -9.3477 | -5.3633 | -5.3392 | -8.1772 | -12.2292 | 1.6346 | 14.6924 | 5.6141 | 0.6047 |  |  |  | -29.6877 | 5.0517 | 15.1131 | 1.9545 |  | -13.8102 | -3.6398 | 0.652 | 5.4529 | 5.7949 | 1.2638 | 69.5187 | 340.4417 | 341.5703 | 151.5721 | 171.5585 | 144.1834 | 200.935 | 111.3781 | 194.6454 | 99.9104 | 156.7273 | 410.6004 | 835.5233 | 153.4526 | 207.5508 | 248.3877 | 160.9797 | 235.1024 | 867.2642 |  | 892.3266 |  | 902.2283 | 100.3124 | 100.6721 | 148.9486 | 389.2451 | 779.7339 | 198.0262 | 115.2422 | 209.4858 | 470.3865 | 842.1524 | 120.0188 | 56.792 | 85.8905 | 114.5076 | 201.3238 | 922.202 | 933.5507 | 929.1516 | 921.5488 | 98.7229 | 108.7773 | 196.0577 | 435.7455 | 809.19 | 87.9476 | 117.686 | 224.5937 | 514.0954 | 816.188 | 62.6209 | 86.8981 | 98.535 | 111.7791 | 191.6132 | 897.9296 |  | 892.8692 | 802.1909 |  | 74.977 | 106.4224 | 166.5758 | 411.5581 | 796.4557 | 89.4581 | 114.4751 | 201.7608 | 505.2602 | 871.725 | 55.7533 | 62.1005 | 98.1719 | 107.2848 | 203.3702 | 698.9917 | 920.4941 | 900.9552 | 920.0126 | 103.1301 | 118.6705 | 179.915 | 391.9927 | 802.7506 |  | 927.5762 |  |  | 942.6848 | 944.5545 | 861.5104 | 908.7194 | 867.7333 | 911.7429 | 826.6625 | 830.3812 | 763.6674 | 804.7098 | 790.588 | 801.0306 | 728.883 | 860.7788 | 940.4158 | 940.1183 | 938.3008 | 939.7254 | 373.8844 |  |  | 151.2453 |  | 198.7588 | 163.3187 | 164.9847 | 109.8338 | 188.2074 | 108.4095 | 417.3449 | 850.1624 | 381.7398 | 410.5707 | 210.5025 | 114.6737 | 133.3217 | 759.7651 | 935.8714 | 984.701 | 945.2773 | 976.7781 | 159.8109 | 101.1645 | 159.474 | 116.7518 | 795.1604 | 184.2566 | 108.0373 | 547.3222 |  | 148.1315 | 54.1395 | 83.249 | 107.7735 | 192.3364 | 935.4726 | 922.3542 | 882.3321 | 819.0056 | 115.4738 | 104.2625 | 144.1027 | 333.5445 | 832.4198 | 74.4403 | 99.6056 | 153.3274 | 397.6374 | 851.8873 | 47.691 | 55.4018 | 76.8796 | 103.5494 | 191.1253 | 971.1581 | 951.6925 | 916.5703 | 999.6552 | 933.1199 | 71.943 | 101.1477 | 135.3345 | 334.9671 | 819.0382 | 88.8762 | 100.8543 | 148.9353 | 364.5004 | 853.485 | 49.543 | 59.9101 | 91.3469 | 115.1022 | 222.6107 | 961.9823 | 959.849 | 953.0068 | 941.9441 | 77.5437 | 157.1549 | 107.1201 | 384.6498 | 800.7265 | 993.6828 | 999.0618 |  |  | 1007.776 | 959.8196 | 1056.1194 | 944.1155 | 1013.0449 | 923.5706 |  | 971.3926 | 936.4482 | 1007.751 | 59.6019 | 75.6125 | 92.2109 |  | 829.852 | 749.3348 | 794.6212 | 483.1236 | 655.4277 | 633.7828 | 457.9146 | [9 empty] | -128.116 | 0.4184 | -113.6386 | -0.0806 | -99.6227 | 0.6299 | -104.7736 | -0.136 | 259.525 | -0.4892 | 257.1617 | 0.2192 | 3064.5832 | 2968.8777 | 978.3183 | 644.6052 | -24.1107 | 789.5934
14:37 | 4278 |  |  | -18.3192 | 3.2746 | -9.2887 | -5.3474 | -5.3797 | -8.2119 | -12.3171 | 1.6418 | 14.6869 | 5.6019 | 0.6063 |  |  |  | -29.7456 | 4.9489 | 14.922 | 1.9012 |  | -13.8257 | -3.6366 | 0.6504 | 5.4603 | 5.7902 | 1.2694 | 68.27 | 340.5196 | 341.6449 | 151.6063 | 171.6142 | 144.2189 | 200.9591 | 111.4002 | 194.7121 | 99.9132 | 156.7739 | 410.6927 | 835.4096 | 153.4109 | 207.6723 | 248.4854 | 161.0413 | 235.222 | 867.0714 |  | 892.0378 |  | 901.8962 | 100.3688 | 100.6771 | 149.008 | 389.3536 | 779.6863 | 198.0596 | 115.212 | 209.5454 | 470.4841 | 842.0604 | 120.0167 | 56.8313 | 85.9058 | 114.5145 | 201.3907 | 922.0182 | 933.2926 | 928.9309 | 921.2774 | 98.6704 | 108.7984 | 196.147 | 435.8725 | 809.1175 | 87.9932 | 117.6853 | 224.641 | 514.168 | 816.0769 | 62.6727 | 86.9094 | 98.5833 | 111.8024 | 191.7358 | 897.5471 |  | 892.6108 | 802.0238 |  | 75.0199 | 106.4603 | 166.5865 | 411.6809 | 796.3949 | 89.4306 | 114.4733 | 201.8324 | 505.3235 | 871.5763 | 55.7361 | 62.1032 | 98.1933 | 107.2865 | 203.4533 | 698.8267 | 920.2422 | 900.7283 | 919.7749 | 103.1167 | 118.7113 | 179.9583 | 392.0844 | 802.6748 |  | 927.0563 |  |  | 942.3586 | 944.1534 | 861.3431 | 908.5067 | 867.4128 | 911.4318 | 853.583 | 834.9199 | 777.6756 | 802.8528 | 775.2072 | 800.0418 | 727.6537 | 855.0141 | 940.1779 | 939.8896 | 938.0632 | 939.4802 | 373.9815 |  |  | 151.3233 |  | 198.6263 | 163.3839 | 165.0156 | 109.7865 | 188.3018 | 108.4293 | 417.468 | 850.1341 | 381.842 | 410.1716 | 210.5341 | 114.7008 | 133.3538 | 759.5195 | 935.8991 | 985.2331 | 945.4223 | 976.9879 | 159.9002 | 101.1759 | 159.5058 | 116.8249 | 795.2426 | 184.3005 | 108.0607 | 547.4561 |  | 148.1737 | 54.1564 | 83.3257 | 107.8122 | 192.4178 | 935.5226 | 922.5712 | 882.2484 | 818.8396 | 115.4855 | 104.2719 | 144.1118 | 333.6478 | 832.5004 | 74.4685 | 99.6144 | 153.3728 | 397.7734 | 851.8179 | 47.7188 | 55.4415 | 76.9114 | 103.581 | 191.1861 | 970.7171 | 951.4927 | 916.5167 | 999.1316 | 933.0106 | 71.9412 | 101.1837 | 135.3958 | 335.078 | 818.9856 | 88.9184 | 100.8606 | 148.9792 | 364.5942 | 853.3041 | 49.532 | 59.9475 | 91.3466 | 115.1297 | 222.666 | 961.6422 | 959.479 | 952.8027 | 942.8565 | 77.5349 | 157.1791 | 107.119 | 384.7341 | 800.6639 | 993.2782 | 999.0361 |  |  | 1007.6581 | 959.5499 | 1056.1399 | 943.962 | 1013.0023 | 923.5258 |  | 971.0914 | 936.1342 | 1007.6996 | 59.6158 | 75.7007 | 92.2208 |  | 829.8935 | 749.3439 | 794.5631 | 483.6629 | 655.7399 | 633.8882 | 458.4957 | [9 empty] | -128.1468 | 0.3937 | -113.577 | -0.1052 | -99.5642 | 0.6504 | -104.8352 | -0.0908 | 259.5158 | -0.5179 | 257.2479 | 0.0858 | 3044.0741 | 2964.653 | 978.0981 | 644.8141 | -24.3076 | 789.6187
14:37 | 4279 |  |  | -18.2614 | 3.2992 | -9.2745 | -5.3601 | -5.4716 | -8.3115 | -12.4001 | 1.649 | 14.6819 | 5.5959 | 0.6065 |  |  |  | -29.6904 | 5.0653 | 15.0068 | 1.9567 |  | -13.8739 | -3.62 | 0.6498 | 5.464 | 5.7919 | 1.2765 | 67.6585 | 340.6163 | 341.7296 | 151.6493 | 171.6758 | 144.2501 | 200.9851 | 111.431 | 194.6683 | 99.914 | 156.8025 | 410.7698 | 835.2717 | 153.4152 | 207.7747 | 248.6497 | 161.1228 | 235.3646 | 866.891 |  | 891.7777 |  | 901.5775 | 100.3716 | 100.708 | 149.0567 | 389.4571 | 779.6228 | 198.1008 | 115.1413 | 209.6138 | 470.5633 | 841.9595 | 120.0307 | 56.8413 | 85.9504 | 114.539 | 201.4655 | 921.7976 | 933.0283 | 928.7069 | 921.0036 | 98.6752 | 108.807 | 196.23 | 436.0008 | 809.0453 | 87.9916 | 117.7079 | 224.7011 | 514.2387 | 815.9689 | 62.7308 | 86.8831 | 98.5458 | 111.8274 | 191.8051 | 897.2704 |  | 892.3438 | 802.0926 |  | 75.0385 | 106.452 | 166.6033 | 411.7323 | 796.276 | 89.4041 | 114.4865 | 201.9246 | 505.3859 | 871.469 | 55.7758 | 62.0916 | 98.1843 | 107.2848 | 203.5243 | 698.6821 | 919.9747 | 900.4567 | 919.5551 | 103.1842 | 118.7415 | 180.0042 | 392.1856 | 802.5901 |  | 926.1969 |  |  | 942.0197 | 943.761 | 861.1001 | 908.3117 | 867.1178 | 911.1508 | 871.4776 | 839.8522 | 783.1803 | 791.4536 | 757.2032 | 799.6309 | 769.4828 | 873.0315 | 939.9337 | 939.6521 | 937.7949 | 939.2248 | 374.0935 |  |  | 151.4056 |  | 198.4509 | 163.3974 | 165.0629 | 109.814 | 188.3817 | 108.4683 | 417.5826 | 850.1044 | 381.9464 | 409.9321 | 210.5994 | 114.746 | 133.4017 | 757.1094 | 935.8804 | 985.7448 | 945.3352 | 977.0665 | 159.9612 | 101.1823 | 159.5399 | 116.8158 | 795.339 | 184.3441 | 108.0664 | 547.5779 |  | 148.2208 | 54.174 | 83.4037 | 107.8331 | 192.4944 | 935.5935 | 922.6924 | 882.209 | 818.2516 | 115.4941 | 104.2626 | 144.1091 | 333.7319 | 832.5639 | 74.4955 | 99.6028 | 153.413 | 398.0064 | 851.8041 | 47.7618 | 55.4377 | 76.938 | 103.5779 | 191.2721 | 970.2868 | 951.1036 | 916.5055 | 998.6262 | 932.9048 | 71.9514 | 101.2069 | 135.4335 | 335.168 | 818.9262 | 88.9514 | 100.8597 | 149.0177 | 364.6841 | 853.1166 | 49.525 | 59.9729 | 91.3351 | 115.1382 | 222.7306 | 961.3222 | 959.1421 | 952.5638 | 942.8998 | 77.5707 | 157.2077 | 107.1426 | 384.8274 | 800.5946 | 992.7937 | 999.2023 |  |  | 1007.5383 | 959.2292 | 1056.0992 | 943.8062 | 1012.9357 | 923.4578 |  | 970.7642 | 935.8763 | 1007.6201 | 59.6134 | 75.7104 | 92.2251 |  | 829.8544 | 749.3383 | 794.5806 | 483.2424 | 655.3787 | 633.5601 | 458.2093 | [9 empty] | -128.2175 | 0.4451 | -113.6293 | -0.1031 | -99.5796 | 0.6011 | -104.7675 | -0.0908 | 259.4481 | -0.4707 | 257.1986 | 0.0016 | 3086.0259 | 2963.8676 | 977.8635 | 644.4694 | -24.2807 | 789.5964
14:37 | 4280 |  |  | -18.3018 | 3.1331 | -9.4066 | -5.5031 | -5.4973 | -8.3421 | -12.4178 | 1.6528 | 14.6834 | 5.5865 | 0.6057 |  |  |  | -29.7869 | 5.2076 | 14.9657 | 1.9247 |  | -13.9384 | -3.6337 | 0.6488 | 5.4674 | 5.7816 | 1.2815 | 68.9256 | 340.7021 | 341.7941 | 151.6959 | 171.7258 | 144.2758 | 201.005 | 111.4597 | 194.5405 | 99.9243 | 156.8644 | 410.8617 | 835.1383 | 153.4155 | 207.902 | 248.8471 | 161.258 | 235.4985 | 866.7488 |  | 891.5521 |  | 901.2834 | 100.3412 | 100.7279 | 149.1057 | 389.5622 | 779.5723 | 198.0892 | 115.166 | 209.6928 | 470.6226 | 841.8548 | 120.0463 | 56.9232 | 85.952 | 114.5167 | 201.5274 | 921.6344 | 932.7579 | 928.4943 | 920.7264 | 98.6685 | 108.8119 | 196.2879 | 436.0969 | 808.9683 | 88.0194 | 117.7285 | 224.7763 | 514.2994 | 815.8662 | 62.7489 | 86.8933 | 98.5304 | 111.8454 | 191.8399 | 897.4266 |  | 892.0837 | 802.243 |  | 75.0664 | 106.4506 | 166.6448 | 411.7363 | 796.1183 | 89.3601 | 114.5218 | 202.0233 | 505.4767 | 871.3473 | 55.7488 | 62.1385 | 98.2178 | 107.2904 | 203.5989 | 698.5315 | 919.7267 | 900.1868 | 919.3202 | 103.2155 | 118.7609 | 180.0314 | 392.274 | 802.5112 |  | 925.6944 |  |  | 941.6797 | 943.3489 | 860.8573 | 908.0091 | 866.8692 | 910.9283 | 880.0835 | 839.5367 | 785.6753 | 779.5624 | 748.87 | 801.2649 | 741.5383 | 884.7266 | 939.6866 | 939.4204 | 937.5273 | 938.965 | 374.2079 |  |  | 151.4657 |  | 198.3244 | 163.364 | 165.0995 | 109.837 | 188.4119 | 108.4746 | 417.6696 | 850.065 | 382.0448 | 409.6271 | 210.6854 | 114.7815 | 133.4591 | 751.7099 | 935.6843 | 985.738 | 945.1061 | 976.8987 | 159.9963 | 101.196 | 159.5783 | 116.8476 | 795.4249 | 184.3865 | 108.0717 | 547.7131 |  | 148.2769 | 54.1842 | 83.4464 | 107.858 | 192.5623 | 935.5369 | 922.7628 | 882.1769 | 817.6662 | 115.5115 | 104.2815 | 144.166 | 333.829 | 832.6142 | 74.5125 | 99.5911 | 153.4509 | 398.1207 | 851.7696 | 47.7825 | 55.4247 | 76.9551 | 103.5772 | 191.3339 | 969.8618 | 950.832 | 916.4663 | 998.3327 | 932.7875 | 71.9435 | 101.199 | 135.4106 | 335.2507 | 818.8692 | 88.9867 | 100.8662 | 149.0673 | 364.7886 | 852.9293 | 49.546 | 59.9939 | 91.386 | 115.1548 | 222.8268 | 960.9987 | 958.8174 | 952.3372 | 942.6694 | 77.5822 | 157.2555 | 107.1638 | 384.9145 | 800.51 | 992.2767 | 998.9524 |  |  | 1007.4027 | 958.7977 | 1055.9672 | 943.6383 | 1012.898 | 923.3033 |  | 970.4433 | 935.5442 | 1007.5327 | 59.6066 | 75.6894 | 92.2438 |  | 829.8977 | 749.3738 | 794.6019 | 483.3417 | 655.511 | 633.6926 | 458.2093 | [9 empty] | -128.1591 | 0.4307 | -113.6324 | -0.0518 | -99.6811 | 0.6586 | -104.8013 | -0.1196 | 259.4881 | -0.4871 | 257.1709 | -0.0354 | 3102.4054 | 2964.0883 | 977.5896 | 644.6018 | -24.479 | 789.6358
14:37 | 4281 |  |  | -18.2837 | 3.161 | -9.3804 | -5.4541 | -5.5123 | -8.3447 | -12.4423 | 1.6595 | 14.6724 | 5.5767 | 0.6062 |  |  |  | -29.8535 | 5.2982 | 14.7817 | 1.9627 |  | -13.8582 | -3.6794 | 0.6489 | 5.4643 | 5.7825 | 1.2855 | 68.615 | 340.7821 | 341.8468 | 151.736 | 171.7721 | 144.3009 | 201.0182 | 111.4741 | 194.4842 | 99.9282 | 156.9263 | 410.9424 | 835.0165 | 153.3897 | 208.0232 | 248.988 | 161.3708 | 235.6109 | 866.6188 |  | 891.322 |  | 901.0247 | 100.3653 | 100.6989 | 149.1625 | 389.6618 | 779.5444 | 198.0929 | 115.216 | 209.7612 | 470.7244 | 841.7629 | 120.0534 | 56.9917 | 85.9475 | 114.5227 | 201.5948 | 921.4559 | 932.5257 | 928.3661 | 920.5162 | 98.6403 | 108.8195 | 196.3409 | 436.2052 | 808.8895 | 88.0712 | 117.7452 | 224.833 | 514.3496 | 815.7633 | 62.6643 | 86.9378 | 98.591 | 111.855 | 191.8903 | 897.673 |  | 891.9266 | 802.497 |  | 75.0984 | 106.486 | 166.6619 | 411.809 | 796.0004 | 89.3182 | 114.5439 | 202.0976 | 505.5561 | 871.215 | 55.7744 | 62.1695 | 98.2207 | 107.3207 | 203.6756 | 698.3747 | 919.4826 | 899.9502 | 919.0787 | 103.2357 | 118.7729 | 180.0714 | 392.3641 | 802.4305 |  | 925.6102 |  |  | 941.3423 | 942.9703 | 860.5877 | 907.6319 | 866.6474 | 910.7756 | 882.4174 | 837.3109 | 787.1074 | 766.4698 | 764.9829 | 805.275 | 711.1993 | 882.6357 | 939.4319 | 939.2121 | 937.3043 | 938.7182 | 374.3063 |  |  | 151.5241 |  | 198.308 | 163.3044 | 165.1171 | 109.8419 | 188.5137 | 108.47 | 417.7524 | 850.042 | 382.1484 | 409.2163 | 210.7818 | 114.8105 | 133.5288 | 751.0663 | 935.5259 | 985.9418 | 944.2283 | 976.9719 | 160.1116 | 101.201 | 159.6091 | 116.9121 | 795.5072 | 184.4434 | 108.0729 | 547.8466 |  | 148.3175 | 54.2048 | 83.4961 | 107.8757 | 192.6488 | 935.3868 | 922.7795 | 882.1319 | 817.1511 | 115.5218 | 104.3019 | 144.2151 | 333.9482 | 832.6726 | 74.524 | 99.6226 | 153.5196 | 398.1229 | 851.6609 | 47.7028 | 55.455 | 76.9546 | 103.5765 | 191.3797 | 969.6137 | 951.1337 | 916.4184 | 998.3172 | 932.6249 | 71.9666 | 101.1953 | 135.4639 | 335.348 | 818.824 | 89.0119 | 100.8707 | 149.1148 | 364.8965 | 852.7343 | 49.5668 | 60.0318 | 91.42 | 115.1859 | 222.9042 | 960.6736 | 958.4972 | 952.1495 | 942.4092 | 77.5847 | 157.3023 | 107.1651 | 384.9979 | 800.4312 | 991.9077 | 998.5158 |  |  | 1007.2514 | 958.3627 | 1055.8066 | 943.4479 | 1012.8591 | 923.0481 |  | 970.121 | 935.223 | 1007.4068 | 59.6217 | 75.7582 | 92.2454 |  | 829.8957 | 749.35 | 794.7393 | 483.2263 | 655.4797 | 633.7056 | 458.0587 | [9 empty] | -128.2421 | 0.443 | -113.6078 | -0.0744 | -99.6504 | 0.6689 | -104.8536 | -0.058 | 259.4542 | -0.4707 | 257.1894 | -0.1401 | 3074.4212 | 2959.9357 | 977.3105 | 644.5927 | -24.4815 | 789.6228
14:37 | 4282 |  |  | -18.2181 | 3.1284 | -9.3004 | -5.5352 | -5.5153 | -8.3023 | -12.4334 | 1.6628 | 14.6691 | 5.5686 | 0.6054 |  |  |  | -29.8329 | 5.2766 | 14.986 | 1.974 |  | -13.8871 | -3.7168 | 0.6488 | 5.4655 | 5.7824 | 1.2869 | 69.0332 | 340.8667 | 341.9428 | 151.7787 | 171.8303 | 144.3302 | 201.041 | 111.5082 | 194.5226 | 99.9261 | 156.9674 | 411.0308 | 834.8667 | 153.4042 | 208.1289 | 249.2053 | 161.4779 | 235.7307 | 866.5051 |  | 891.1062 |  | 900.7941 | 100.407 | 100.6948 | 149.2104 | 389.7636 | 779.5083 | 198.2315 | 115.2473 | 209.8237 | 470.834 | 841.6718 | 120.1573 | 56.9381 | 86.0673 | 114.6215 | 201.6796 | 921.2342 | 932.3513 | 928.3026 | 920.3884 | 98.7099 | 108.8356 | 196.4114 | 436.3231 | 808.8105 | 88.0983 | 117.7663 | 224.8751 | 514.4141 | 815.6307 | 62.6686 | 86.9096 | 98.5898 | 111.8499 | 191.9475 | 897.4706 |  | 891.8034 | 802.8934 |  | 75.0547 | 106.5334 | 166.6668 | 411.9202 | 795.9189 | 89.3314 | 114.5938 | 202.1594 | 505.6135 | 871.0705 | 55.818 | 62.1822 | 98.2344 | 107.3369 | 203.7457 | 698.2107 | 919.2066 | 899.6596 | 918.8442 | 103.2642 | 118.7873 | 180.1316 | 392.4662 | 802.337 |  | 925.949 |  |  | 941.0061 | 942.6496 | 860.3499 | 907.3228 | 866.4507 | 910.6505 | 883.8103 | 825.9783 | 785.7388 | 754.5963 | 783.051 | 804.6724 | 740.0922 | 880.9262 | 939.183 | 939.0189 | 937.1017 | 938.4741 | 374.3958 |  |  | 151.5849 |  | 198.2085 | 163.2495 | 165.1454 | 109.8302 | 188.5913 | 108.4868 | 417.843 | 850.0003 | 382.2393 | 409.0219 | 210.8539 | 114.8395 | 133.5651 | 749.9233 | 935.4411 | 986.3739 | 943.845 | 977.1336 | 160.1815 | 101.204 | 159.6322 | 116.9328 | 795.5881 | 184.5032 | 108.0988 | 547.991 |  | 148.3603 | 54.2255 | 83.5646 | 107.9009 | 192.7442 | 935.3106 | 922.8519 | 882.1023 | 816.8445 | 115.5338 | 104.3032 | 144.2416 | 334.0516 | 832.7479 | 74.5746 | 99.6886 | 153.6419 | 398.2757 | 851.594 | 47.6536 | 55.5054 | 76.9783 | 103.5694 | 191.43 | 968.8693 | 950.914 | 916.4042 | 997.7026 | 932.4314 | 71.9925 | 101.2223 | 135.588 | 335.4616 | 818.7744 | 89.0161 | 100.8629 | 149.1477 | 364.9941 | 852.5413 | 49.5845 | 60.0401 | 91.434 | 115.1796 | 222.9762 | 960.2898 | 958.1768 | 951.9503 | 942.1859 | 77.6538 | 157.3403 | 107.1905 | 385.0772 | 800.3551 | 991.528 | 998.3701 |  |  | 1007.0987 | 957.9977 | 1055.6134 | 943.266 | 1012.7881 | 922.7484 |  | 969.7693 | 934.9217 | 1007.2746 | 59.6428 | 75.8345 | 92.2562 |  | 829.8949 | 749.3782 | 794.6971 | 483.6001 | 655.6628 | 634.035 | 458.6349 | [9 empty] | -128.2452 | 0.4677 | -113.6601 | -0.0662 | -99.6227 | 0.6196 | -104.7829 | -0.0785 | 259.4327 | -0.444 | 257.1402 | -0.1914 | 3085.7606 | 2953.5209 | 977.0414 | 644.8489 | -24.4129 | 789.6366
14:37 | 4283 |  |  | -18.23 | 3.2935 | -9.3346 | -5.5749 | -5.6792 | -8.4089 | -12.4639 | 1.6689 | 14.6677 | 5.554 | 0.6047 |  |  |  | -29.9575 | 5.2197 | 14.9948 | 1.8928 |  | -13.9104 | -3.7697 | 0.6484 | 5.4682 | 5.7773 | 1.2901 | 66.9819 | 340.9272 | 342.0364 | 151.8187 | 171.8822 | 144.3535 | 201.0621 | 111.5429 | 194.5448 | 99.9177 | 157.0069 | 411.1185 | 834.7205 | 153.4585 | 208.243 | 249.546 | 161.5678 | 235.857 | 866.4081 |  | 890.8944 |  | 900.5628 | 100.3807 | 100.718 | 149.2525 | 389.8666 | 779.4438 | 198.3563 | 115.2973 | 209.8963 | 470.8906 | 841.6262 | 120.2486 | 56.9689 | 86.1284 | 114.6547 | 201.7685 | 921.0803 | 932.1677 | 928.2592 | 920.2743 | 98.7452 | 108.86 | 196.4815 | 436.4567 | 808.7268 | 88.1242 | 117.7651 | 224.922 | 514.4736 | 815.5182 | 62.7122 | 86.8876 | 98.5519 | 111.8719 | 191.9927 | 897.1173 |  | 891.6348 | 803.1235 |  | 75.0821 | 106.5604 | 166.7115 | 411.9919 | 795.8281 | 89.4311 | 114.6413 | 202.173 | 505.6891 | 870.9133 | 55.8089 | 62.2216 | 98.2595 | 107.3356 | 203.8323 | 698.0721 | 918.9153 | 899.369 | 918.6108 | 103.2834 | 118.8103 | 180.1835 | 392.5583 | 802.2523 |  | 926.7937 |  |  | 940.6763 | 942.3328 | 860.2265 | 907.149 | 866.2596 | 910.5153 | 886.2812 | 799.7385 | 789.8213 | 736.3421 | 789.3388 | 802.2092 | 740.203 | 891.449 | 938.9372 | 938.8035 | 936.8448 | 938.2124 | 374.4718 |  |  | 151.6498 |  | 198.1632 | 163.2232 | 165.1957 | 109.8307 | 188.5844 | 108.5 | 417.9469 | 849.9502 | 382.3327 | 409.1111 | 210.9318 | 114.8576 | 133.599 | 744.9522 | 935.2606 | 986.5891 | 944.1569 | 977.2149 | 160.135 | 101.2153 | 159.6656 | 116.9596 | 795.6739 | 184.5618 | 108.1329 | 548.1387 |  | 148.4003 | 54.2393 | 83.6121 | 107.9247 | 192.8109 | 935.2737 | 922.8718 | 882.0672 | 816.7475 | 115.5567 | 104.3049 | 144.2841 | 334.1742 | 832.8219 | 74.6 | 99.6943 | 153.7253 | 398.4008 | 851.5379 | 47.7133 | 55.544 | 77.0513 | 103.5909 | 191.4889 | 967.6171 | 949.9638 | 916.3941 | 996.5991 | 932.2072 | 71.9948 | 101.2453 | 135.617 | 335.5771 | 818.6865 | 89.0658 | 100.8759 | 149.2035 | 365.108 | 852.3857 | 49.6207 | 60.061 | 91.4318 | 115.1738 | 223.0762 | 959.879 | 957.8453 | 951.7548 | 941.9708 | 77.7014 | 157.3637 | 107.2253 | 385.1492 | 800.2508 | 990.9266 | 997.9297 |  |  | 1006.9386 | 957.6427 | 1055.3764 | 943.0554 | 1012.6787 | 922.4929 |  | 969.416 | 934.5846 | 1007.1323 | 59.6633 | 75.852 | 92.2647 |  | 829.9173 | 749.3796 | 794.6642 | 483.4745 | 655.6525 | 634.183 | 458.622 | [9 empty] | -128.1806 | 0.4286 | -113.6293 | -0.0498 | -99.6811 | 0.6545 | -104.7459 | -0.1196 | 259.5065 | -0.4892 | 257.174 | -0.2428 | 3062.503 | 2954.9646 | 976.7625 | 644.9178 | -24.5785 | 789.6485
14:37 | 4284 |  |  | -18.2713 | 3.343 | -9.209 | -5.497 | -5.6816 | -8.4505 | -12.5476 | 1.6747 | 14.6601 | 5.547 | 0.6045 |  |  |  | -29.9914 | 5.2107 | 14.996 | 1.8609 |  | -13.9162 | -3.7978 | 0.6466 | 5.4706 | 5.773 | 1.2946 | 67.9496 | 341.0031 | 342.1248 | 151.8559 | 171.9348 | 144.387 | 201.0795 | 111.5773 | 194.6431 | 99.9252 | 157.0603 | 411.217 | 834.5974 | 153.4793 | 208.3478 | 249.7991 | 161.6429 | 235.9688 | 866.3125 |  | 890.7114 |  | 900.3507 | 100.4271 | 100.723 | 149.2943 | 389.9649 | 779.3741 | 198.3526 | 115.3293 | 209.9739 | 470.9545 | 841.536 | 120.2218 | 57.0302 | 86.1406 | 114.6535 | 201.8452 | 920.9278 | 932.058 | 928.3278 | 920.2304 | 98.7142 | 108.8758 | 196.5414 | 436.5828 | 808.6517 | 88.1565 | 117.7968 | 224.9749 | 514.5414 | 815.4295 | 62.6609 | 86.8847 | 98.5375 | 111.9031 | 192.1772 | 896.6499 |  | 891.4923 | 803.0058 |  | 75.0997 | 106.5494 | 166.7631 | 412.0313 | 795.7141 | 89.521 | 114.6473 | 202.1531 | 505.7753 | 870.7851 | 55.8822 | 62.2259 | 98.2253 | 107.3612 | 203.8755 | 697.9361 | 918.6437 | 899.0977 | 918.4143 | 103.274 | 118.858 | 180.2683 | 392.6452 | 802.1592 |  | 927.2495 |  |  | 940.351 | 942.027 | 860.0516 | 906.9024 | 866.1349 | 910.4465 | 888.561 | 786.616 | 787.1023 | 733.6561 | 799.6229 | 801.6113 | 757.2549 | 916.0544 | 938.6689 | 938.548 | 936.5412 | 937.9251 | 374.5912 |  |  | 151.7114 |  | 198.1809 | 163.24 | 165.239 | 109.8544 | 188.6186 | 108.52 | 418.0453 | 849.9154 | 382.4426 | 409.1652 | 211.0296 | 114.8876 | 133.6872 | 741.0643 | 935.0935 | 986.8471 | 944.4118 | 977.3489 | 160.1458 | 101.2322 | 159.7202 | 117.0068 | 795.7693 | 184.6249 | 108.1908 | 548.2747 |  | 148.4327 | 54.2832 | 83.6629 | 107.9377 | 192.8944 | 935.1623 | 922.7765 | 882.0167 | 816.7135 | 115.5763 | 104.318 | 144.3366 | 334.2935 | 832.8933 | 74.6091 | 99.6566 | 153.7641 | 398.4866 | 851.4802 | 47.7682 | 55.5831 | 77.1024 | 103.6193 | 191.543 | 966.1601 | 949.1444 | 916.3817 | 995.6158 | 931.9993 | 72.0118 | 101.2287 | 135.592 | 335.6603 | 818.6025 | 89.1106 | 100.879 | 149.2619 | 365.2248 | 852.2363 | 49.6769 | 60.107 | 91.4552 | 115.2011 | 223.1541 | 959.5172 | 957.4593 | 951.5374 | 941.6958 | 77.7398 | 157.3916 | 107.2536 | 385.2222 | 800.1301 | 990.2641 | 997.5444 |  |  | 1006.7741 | 957.1935 | 1055.0729 | 942.8194 | 1012.501 | 922.2266 |  | 969.0512 | 934.2784 | 1006.9717 | 59.6545 | 75.8679 | 92.2664 |  | 829.9069 | 749.3893 | 794.6448 | 483.6199 | 655.6861 | 634.4099 | 458.4554 | [21 empty] | 3107.9541 | 2950.9017 | 976.465 | 645.048 | -24.5855 | 789.6481
14:37 | 4285 |  |  | -18.3125 | 3.3675 | -9.3366 | -5.5282 | -5.7023 | -8.4743 | -12.5902 | 1.6788 | 14.6603 | 5.5418 | 0.6046 |  |  |  | -30.0305 | 5.2477 | 15 | 1.8315 |  | -13.9353 | -3.7626 | 0.6472 | 5.4729 | 5.7717 | 1.2964 | 67.9134 | 341.1024 | 342.2054 | 151.8946 | 171.9866 | 144.4219 | 201.0982 | 111.6235 | 194.7589 | 99.9384 | 157.1149 | 411.2961 | 834.4659 | 153.5226 | 208.4998 | 249.94 | 161.7412 | 236.0564 | 866.2222 |  | 890.547 |  | 900.1695 | 100.4507 | 100.7272 | 149.3453 | 390.0792 | 779.3183 | 198.3781 | 115.2959 | 209.9832 | 471.0686 | 841.4102 | 120.2412 | 57.0347 | 86.2308 | 114.7052 | 201.936 | 920.7981 | 932.0244 | 928.5039 | 920.225 | 98.7317 | 108.8904 | 196.6148 | 436.6992 | 808.5849 | 88.2016 | 117.8241 | 225.0304 | 514.619 | 815.3168 | 62.6585 | 86.9044 | 98.542 | 111.9173 | 192.2755 | 896.2694 |  | 891.3684 | 802.8759 |  | 75.0794 | 106.5691 | 166.7748 | 412.1342 | 795.6604 | 89.4917 | 114.6479 | 202.1921 | 505.8582 | 870.6885 | 55.9539 | 62.2208 | 98.164 | 107.4037 | 203.9031 | 697.7818 | 918.3833 | 898.8264 | 918.2045 | 103.2598 | 118.8878 | 180.3235 | 392.7243 | 802.0611 |  | 926.9897 |  |  | 940.0292 | 941.8306 | 859.8891 | 906.7125 | 866.0882 | 910.4609 | 887.6381 | 804.8143 | 779.9517 | 752.026 | 816.6137 | 801.9296 | 789.3407 | 932.5554 | 938.3922 | 938.2731 | 936.2245 | 937.6208 | 374.7375 |  |  | 151.7667 |  | 198.0432 | 163.263 | 165.2617 | 109.8541 | 188.7052 | 108.5437 | 418.1303 | 849.8709 | 382.5337 | 409.1969 | 211.1123 | 114.9188 | 133.745 | 738.1171 | 935.0808 | 987.1408 | 944.262 | 977.5245 | 160.2118 | 101.227 | 159.7488 | 117.0177 | 795.8453 | 184.6651 | 108.2329 | 548.4223 |  | 148.4727 | 54.3283 | 83.7196 | 107.966 | 192.9881 | 934.9394 | 922.6292 | 881.9358 | 816.6746 | 115.568 | 104.3245 | 144.326 | 334.3558 | 832.9601 | 74.6646 | 99.6541 | 153.8051 | 398.5761 | 851.4081 | 47.836 | 55.6187 | 77.1315 | 103.6444 | 191.5761 | 964.8171 | 948.1919 | 916.3474 | 994.2697 | 931.7329 | 72.059 | 101.2252 | 135.6263 | 335.7453 | 818.5307 | 89.0881 | 100.8716 | 149.3028 | 365.3189 | 852.0893 | 49.7307 | 60.1344 | 91.4811 | 115.2215 | 223.2295 | 959.1889 | 957.0601 | 951.2801 | 941.2926 | 77.7388 | 157.4555 | 107.2705 | 385.3118 | 800.0498 | 989.6024 | 997.3514 |  |  | 1006.6093 | 956.7551 | 1054.699 | 942.5892 | 1012.24 | 921.8841 |  | 968.7048 | 934.0323 | 1006.8044 | 59.6359 | 75.9216 | 92.2688 |  | 829.9239 | 749.4111 | 794.6333 | 483.6662 | 655.873 | 633.972 | 458.5444 | [21 empty] | 3046.2355 | 2943.2749 | 976.1831 | 644.9225 | -24.6677 | 789.6675
14:37 | 4286 |  |  | -18.4625 | 3.4555 | -9.3601 | -5.4831 | -5.6386 | -8.4472 | -12.666 | 1.6814 | 14.6545 | 5.5263 | 0.6033 |  |  |  | -29.9702 | 5.0815 | 15.0132 | 1.7669 |  | -14.0472 | -3.8617 | 0.6461 | 5.4766 | 5.7717 | 1.2958 | 65.7873 | 341.1857 | 342.2636 | 151.9377 | 172.0364 | 144.4395 | 201.1056 | 111.6586 | 194.8763 | 99.9428 | 157.156 | 411.3725 | 834.3414 | 153.607 | 208.6225 | 250.0487 | 161.8659 | 236.1559 | 866.152 |  | 890.3548 |  | 899.9547 | 100.4057 | 100.7391 | 149.3967 | 390.1827 | 779.2604 | 198.4049 | 115.2676 | 210.0338 | 471.1883 | 841.2858 | 120.2771 | 57.0907 | 86.2726 | 114.7089 | 202.0113 | 920.6679 | 931.9379 | 928.5227 | 920.2032 | 98.6976 | 108.9039 | 196.6876 | 436.8085 | 808.5043 | 88.2205 | 117.8335 | 225.0775 | 514.6707 | 815.2228 | 62.7969 | 86.9097 | 98.5836 | 111.9302 | 192.2363 | 895.9452 |  | 891.2232 | 802.5554 |  | 75.1102 | 106.5724 | 166.8014 | 412.1964 | 795.5854 | 89.4762 | 114.6712 | 202.2554 | 505.9417 | 870.565 | 55.9922 | 62.2344 | 98.1187 | 107.4414 | 203.953 | 697.6219 | 918.1257 | 898.5588 | 917.9555 | 103.3107 | 118.8658 | 180.3172 | 392.8013 | 801.9707 |  | 926.4688 |  |  | 939.7011 | 941.7163 | 859.7167 | 906.551 | 866.062 | 910.4711 | 876.18 | 830.9329 | 775.2344 | 745.6489 | 825.3194 | 782.2722 | 798.2298 | 942.1622 | 938.1162 | 937.9904 | 935.914 | 937.3299 | 374.8692 |  |  | 151.8295 |  | 197.8026 | 163.3109 | 165.2876 | 109.8477 | 188.8056 | 108.5608 | 418.234 | 849.8339 | 382.621 | 409.1046 | 211.1776 | 114.9469 | 133.7746 | 733.8918 | 935.2825 | 987.6675 | 944.305 | 977.8309 | 160.3141 | 101.2351 | 159.775 | 117.0073 | 795.9232 | 184.709 | 108.2421 | 548.5817 |  | 148.5351 | 54.3437 | 83.7707 | 107.9981 | 193.0467 | 934.697 | 922.4747 | 881.8188 | 816.5685 | 115.5783 | 104.3307 | 144.3362 | 334.42 | 833.0028 | 74.7168 | 99.6382 | 153.81 | 398.6585 | 851.3269 | 47.7162 | 55.6631 | 77.1394 | 103.698 | 191.5929 | 964.1409 | 947.1444 | 916.2997 | 993.0452 | 931.4024 | 72.0669 | 101.2501 | 135.6669 | 335.8452 | 818.4569 | 89.1085 | 100.8855 | 149.3469 | 365.4128 | 851.9752 | 49.7348 | 60.1762 | 91.4596 | 115.2279 | 223.3185 | 958.835 | 956.7318 | 951.0754 | 940.8879 | 77.6739 | 157.5356 | 107.2728 | 385.4149 | 799.9839 | 988.9134 | 996.9081 |  |  | 1006.4455 | 956.3902 | 1054.2675 | 942.3931 | 1011.933 | 921.5549 |  | 968.381 | 933.7037 | 1006.6216 | 59.628 | 75.8938 | 92.2741 |  | 829.9547 | 749.4383 | 794.6104 | 483.7355 | 655.6817 | 634.4204 | 458.8446 | [21 empty] | 3065.1931 | 2944.0041 | 975.9034 | 645.0511 | -24.7858 | 789.6965
14:37 | 4287 |  |  | -18.7135 | 3.4997 | -9.4386 | -5.61 | -5.716 | -8.5527 | -12.7074 | 1.6843 | 14.6513 | 5.5185 | 0.6031 |  |  |  | -30.1982 | 4.9345 | 14.799 | 1.7664 |  | -13.9954 | -3.9427 | 0.648 | 5.48 | 5.7705 | 1.2985 | 67.3283 | 341.2758 | 342.3328 | 151.9817 | 172.0957 | 144.4701 | 201.1294 | 111.685 | 195.0683 | 99.9524 | 157.2085 | 411.4538 | 834.2179 | 153.6174 | 208.752 | 250.1299 | 161.9601 | 236.29 | 866.0763 |  | 890.1587 |  | 899.6871 | 100.4068 | 100.744 | 149.4224 | 390.2758 | 779.1958 | 198.4649 | 115.2824 | 210.1326 | 471.2611 | 841.1744 | 120.295 | 57.1061 | 86.3081 | 114.7426 | 202.0709 | 920.4322 | 931.8466 | 928.4452 | 920.1723 | 98.679 | 108.9202 | 196.7575 | 436.9119 | 808.426 | 88.2463 | 117.8556 | 225.1451 | 514.7276 | 815.1219 | 62.8295 | 86.8933 | 98.5794 | 111.929 | 192.2595 | 895.5511 |  | 891.0741 | 802.036 |  | 75.1475 | 106.5987 | 166.8387 | 412.2598 | 795.4986 | 89.5034 | 114.7191 | 202.2938 | 506.0286 | 870.4286 | 56.0283 | 62.2563 | 98.1216 | 107.4749 | 204.0108 | 697.4917 | 917.866 | 898.3009 | 917.7078 | 103.3761 | 118.8549 | 180.3221 | 392.8796 | 801.8733 |  | 925.8911 |  |  | 939.3721 | 941.5764 | 859.4865 | 906.3217 | 866.0314 | 910.4842 | 844.227 | 838.5184 | 757.3723 | 738.9896 | 823.6097 | 769.9855 | 804.9985 | 958.141 | 937.8454 | 937.7059 | 935.6219 | 937.0633 | 374.9721 |  |  | 151.897 |  | 197.6332 | 163.3304 | 165.3219 | 109.8757 | 188.8745 | 108.5836 | 418.3419 | 849.7956 | 382.7228 | 408.9107 | 211.2343 | 114.9711 | 133.8063 | 735.818 | 935.6124 | 988.3961 | 945.4074 | 978.2648 | 160.3684 | 101.2536 | 159.8182 | 117.0286 | 796.0199 | 184.7548 | 108.2689 | 548.7345 |  | 148.5495 | 54.3432 | 83.796 | 108.0241 | 193.1093 | 934.5012 | 922.3445 | 881.7265 | 816.3449 | 115.5972 | 104.329 | 144.3748 | 334.5138 | 833.0339 | 74.7523 | 99.6202 | 153.8308 | 398.7874 | 851.2579 | 47.6262 | 55.6789 | 77.1273 | 103.7259 | 191.6037 | 963.6772 | 946.5852 | 916.1886 | 992.4956 | 931.0681 | 72.058 | 101.2667 | 135.6989 | 335.9254 | 818.3908 | 89.1474 | 100.8848 | 149.4018 | 365.5136 | 851.8695 | 49.7536 | 60.2172 | 91.459 | 115.2377 | 223.3891 | 958.5166 | 956.4157 | 950.8621 | 940.3954 | 77.6928 | 157.6061 | 107.2924 | 385.5037 | 799.8876 | 988.4019 | 996.8469 |  |  | 1006.3082 | 956.029 | 1053.7741 | 942.2532 | 1011.5391 | 921.1974 |  | 968.0868 | 933.3528 | 1006.414 | 59.6454 | 75.9612 | 92.2841 |  | 829.8982 | 749.472 | 794.6726 | 483.805 | 655.7516 | 634.4806 | 458.754 | [21 empty] | 2999.9383 | 2942.2451 | 975.6142 | 645.1161 | -25.1625 | 789.6851
14:37 | 4288 |  |  | -18.9211 | 3.4915 | -9.4369 | -5.6366 | -5.741 | -8.5418 | -12.756 | 1.6868 | 14.6457 | 5.5114 | 0.6045 |  |  |  | -30.2502 | 4.8634 | 14.8352 | 1.7866 |  | -14.0706 | -3.9952 | 0.6461 | 5.4754 | 5.7721 | 1.2995 | 67.9484 | 341.3699 | 342.4126 | 152.021 | 172.1531 | 144.5111 | 201.1664 | 111.7131 | 195.2002 | 99.9619 | 157.2743 | 411.5611 | 834.1152 | 153.6328 | 208.9375 | 250.1861 | 162.0609 | 236.4144 | 865.9402 |  | 889.8942 |  | 899.4118 | 100.3886 | 100.7436 | 149.4725 | 390.3781 | 779.1548 | 198.5071 | 115.3496 | 210.1837 | 471.3071 | 841.088 | 120.3446 | 57.0957 | 86.388 | 114.8064 | 202.1422 | 920.2319 | 931.7578 | 928.4058 | 920.0688 | 98.6856 | 108.9469 | 196.8243 | 437.0164 | 808.3661 | 88.3028 | 117.8692 | 225.2203 | 514.8067 | 815.0018 | 62.7563 | 86.939 | 98.5615 | 111.9567 | 192.3103 | 895.2361 |  | 890.9142 | 801.4106 |  | 75.1934 | 106.669 | 166.8464 | 412.3667 | 795.424 | 89.5008 | 114.7494 | 202.3792 | 506.109 | 870.3446 | 56.0541 | 62.2676 | 98.1512 | 107.5125 | 204.0865 | 697.3984 | 917.6405 | 898.0848 | 917.4556 | 103.3577 | 118.9369 | 180.4224 | 392.9749 | 801.7694 |  | 925.7162 |  |  | 939.0597 | 941.491 | 859.243 | 906.0933 | 866.0268 | 910.4988 | 821.9143 | 827.0486 | 752.1622 | 732.4941 | 822.9873 | 785.9832 | 800.5004 | 940.9597 | 937.5905 | 937.4076 | 935.3332 | 936.8042 | 375.0704 |  |  | 151.969 |  | 197.5304 | 163.3695 | 165.3663 | 109.9115 | 188.8636 | 108.6057 | 418.4575 | 849.7524 | 382.8354 | 408.9777 | 211.2746 | 115.0039 | 133.8375 | 739.0982 | 936.0263 | 989.158 | 945.3994 | 978.6741 | 160.3469 | 101.2649 | 159.8623 | 117.0234 | 796.097 | 184.7859 | 108.2901 | 548.8888 |  | 148.5738 | 54.3891 | 83.8239 | 108.0516 | 193.1989 | 934.373 | 922.2817 | 881.696 | 816.166 | 115.6211 | 104.3493 | 144.4018 | 334.6381 | 833.0945 | 74.7547 | 99.612 | 153.8872 | 398.8876 | 851.1824 | 47.6853 | 55.6783 | 77.1581 | 103.7323 | 191.6571 | 963.2135 | 946.4002 | 916.0621 | 991.9968 | 930.7347 | 72.0667 | 101.2977 | 135.7362 | 336.006 | 818.3263 | 89.1776 | 100.9008 | 149.4661 | 365.6257 | 851.75 | 49.7928 | 60.2334 | 91.479 | 115.2524 | 223.4477 | 958.2729 | 956.119 | 950.6364 | 940.1865 | 77.689 | 157.6524 | 107.3099 | 385.5761 | 799.7975 | 987.9132 | 997.0121 |  |  | 1006.1961 | 955.6622 | 1053.1973 | 942.1116 | 1011.0621 | 920.805 |  | 967.8021 | 933.1309 | 1006.1926 | 59.6445 | 75.9641 | 92.2965 |  | 829.9105 | 749.4831 | 794.6271 | 483.8678 | 656.0569 | 634.4569 | 458.7873 | [21 empty] | 3012.755 | 2930.0778 | 975.3415 | 645.2569 | -25.3118 | 789.6968
14:37 | 4289 |  |  | -19.0023 | 3.5972 | -9.2851 | -5.6146 | -5.7292 | -8.6233 | -12.7433 | 1.6861 | 14.6475 | 5.5099 | 0.6034 |  |  |  | -30.2004 | 4.8984 | 14.878 | 1.7611 |  | -14.0147 | -4.0402 | 0.6473 | 5.4794 | 5.7724 | 1.3014 | 66.9933 | 341.4602 | 342.4936 | 152.0655 | 172.2058 | 144.5382 | 201.1898 | 111.7355 | 195.3425 | 99.9639 | 157.3245 | 411.6757 | 833.9925 | 153.6906 | 209.08 | 250.2755 | 162.1891 | 236.5576 | 865.7344 |  | 889.5923 |  | 899.1303 | 100.4133 | 100.7423 | 149.5387 | 390.4841 | 779.1251 | 198.5413 | 115.435 | 210.262 | 471.402 | 840.9716 | 120.3754 | 57.1341 | 86.4155 | 114.8018 | 202.2037 | 920.0565 | 931.6156 | 928.2615 | 919.8904 | 98.6959 | 108.9711 | 196.8782 | 437.1451 | 808.3094 | 88.303 | 117.8827 | 225.285 | 514.8695 | 814.8974 | 62.8481 | 86.9657 | 98.5804 | 111.9857 | 192.4182 | 894.9823 |  | 890.7739 | 800.9866 |  | 75.2291 | 106.6805 | 166.8683 | 412.4169 | 795.3351 | 89.6003 | 114.7659 | 202.5257 | 506.1814 | 870.2517 | 56.0617 | 62.2789 | 98.221 | 107.5325 | 204.1788 | 697.2867 | 917.4378 | 897.8637 | 917.2244 | 103.3485 | 118.9644 | 180.4678 | 393.0715 | 801.6915 |  | 925.4356 |  |  | 938.7409 | 941.4374 | 859.1307 | 905.922 | 865.9954 | 910.4591 | 830.4036 | 828.0433 | 770.7103 | 712.0063 | 827.3954 | 796.5957 | 791.8225 | 897.7276 | 937.3446 | 937.1012 | 935.0511 | 936.5546 | 375.1971 |  |  | 152.0525 |  | 197.383 | 163.4335 | 165.4073 | 109.9309 | 188.8875 | 108.6106 | 418.5508 | 849.7296 | 382.9262 | 409.0184 | 211.3539 | 115.0469 | 133.9042 | 737.5226 | 936.2753 | 989.6207 | 943.753 | 978.7865 | 160.3821 | 101.2619 | 159.8974 | 117.0026 | 796.1674 | 184.819 | 108.3002 | 549.0284 |  | 148.6339 | 54.4212 | 83.8635 | 108.0873 | 193.2764 | 934.2418 | 922.2259 | 881.6772 | 816.0689 | 115.6642 | 104.3677 | 144.4379 | 334.7377 | 833.1616 | 74.7817 | 99.6046 | 153.9108 | 399.0256 | 851.1318 | 47.652 | 55.6923 | 77.1809 | 103.7539 | 191.6908 | 963.0386 | 946.3187 | 915.9634 | 991.3289 | 930.4033 | 72.0697 | 101.3449 | 135.7605 | 336.1106 | 818.2675 | 89.1982 | 100.9031 | 149.4838 | 365.7171 | 851.5956 | 49.839 | 60.2378 | 91.5282 | 115.2673 | 223.5211 | 957.9819 | 955.8905 | 950.4402 | 940.1421 | 77.7062 | 157.6888 | 107.3206 | 385.6581 | 799.7238 | 987.4954 | 996.9992 |  |  | 1006.1016 | 955.3113 | 1052.563 | 941.9822 | 1010.5768 | 920.3839 |  | 967.5604 | 932.7953 | 1005.9499 | 59.6492 | 76.0217 | 92.3129 |  | 829.9196 | 749.6078 | 794.697 | 483.7719 | 655.5865 | 634.2161 | 458.787 | [21 empty] | 3036.4471 | 2929.034 | 975.0575 | 644.9013 | -25.2355 | 789.7637
14:37 | 4290 |  |  | -19.1504 | 3.6296 | -9.2156 | -5.6339 | -5.678 | -8.6284 | -12.6943 | 1.6843 | 14.6445 | 5.5123 | 0.6035 |  |  |  | -30.0516 | 5.0569 | 14.9413 | 1.8332 |  | -13.9834 | -4.068 | 0.6469 | 5.4793 | 5.768 | 1.3061 | 69.6404 | 341.5657 | 342.571 | 152.1075 | 172.2667 | 144.567 | 201.2163 | 111.7604 | 195.4395 | 99.9819 | 157.3734 | 411.7641 | 833.8607 | 153.7375 | 209.157 | 250.4706 | 162.3113 | 236.7048 | 865.5001 |  | 889.2951 |  | 898.8186 | 100.4077 | 100.7564 | 149.5831 | 390.592 | 779.0691 | 198.5912 | 115.4643 | 210.3548 | 471.5118 | 840.8894 | 120.4116 | 57.1563 | 86.4142 | 114.7996 | 202.2676 | 919.8397 | 931.4275 | 928.0256 | 919.6152 | 98.692 | 108.978 | 196.9593 | 437.289 | 808.2372 | 88.3251 | 117.9165 | 225.3393 | 514.9396 | 814.7989 | 62.9037 | 86.9836 | 98.5933 | 111.9963 | 192.4557 | 894.9757 |  | 890.6463 | 800.839 |  | 75.239 | 106.6701 | 166.9028 | 412.5078 | 795.2907 | 89.6687 | 114.7823 | 202.6031 | 506.2489 | 870.1219 | 56.0676 | 62.2948 | 98.2696 | 107.5452 | 204.262 | 697.1962 | 917.2365 | 897.6614 | 917.0168 | 103.3879 | 118.9552 | 180.4852 | 393.1598 | 801.61 |  | 924.9018 |  |  | 938.4054 | 941.359 | 859.0864 | 905.771 | 865.8695 | 910.3171 | 848.1387 | 838.2492 | 774.4251 | 705.3824 | 822.2234 | 801.3036 | 796.774 | 884.1557 | 937.0996 | 936.7893 | 934.7542 | 936.2966 | 375.301 |  |  | 152.1322 |  | 197.1859 | 163.4245 | 165.4399 | 109.9344 | 188.9482 | 108.6355 | 418.6319 | 849.6878 | 383.0176 | 408.8967 | 211.4416 | 115.0765 | 133.9545 | 735.6643 | 936.2989 | 989.8702 | 943.2876 | 978.7247 | 160.4686 | 101.2767 | 159.9298 | 117.0421 | 796.2564 | 184.8799 | 108.3223 | 549.1272 |  | 148.6713 | 54.4197 | 83.9141 | 108.119 | 193.3559 | 934.0561 | 922.1433 | 881.6474 | 815.8821 | 115.6934 | 104.3645 | 144.4907 | 334.8576 | 833.202 | 74.8394 | 99.6287 | 153.9731 | 399.1437 | 851.0721 | 47.6793 | 55.7105 | 77.1724 | 103.7868 | 191.7193 | 963.293 | 946.3597 | 915.8866 | 991.1831 | 930.0843 | 72.0805 | 101.3474 | 135.8009 | 336.2082 | 818.1944 | 89.2253 | 100.8938 | 149.5006 | 365.7968 | 851.4349 | 49.8786 | 60.2573 | 91.5637 | 115.2918 | 223.607 | 957.7238 | 955.5966 | 950.2131 | 939.8472 | 77.7465 | 157.714 | 107.3345 | 385.7482 | 799.6407 | 987.2106 | 996.8082 |  |  | 1006.0247 | 954.9647 | 1051.8829 | 941.9061 | 1010.1786 | 920.0164 |  | 967.3059 | 932.557 | 1005.663 | 59.6427 | 76.0997 | 92.3154 |  | 829.9192 | 749.5941 | 794.6781 | 484.1357 | 656.4515 | 634.6146 | 458.8739 | [21 empty] | 3108.301 | 2930.0213 | 974.7703 | 645.5331 | -25.0928 | 789.7567
14:37 | 4291 |  |  | -19.2252 | 3.4904 | -9.1271 | -5.6908 | -5.5908 | -8.6182 | -12.6771 | 1.6841 | 14.6466 | 5.5153 | 0.6057 |  |  |  | -30.2297 | 5.1069 | 14.8752 | 1.8526 |  | -14.0029 | -4.013 | 0.6469 | 5.4803 | 5.7799 | 1.303 | 65.9122 | 341.6614 | 342.6525 | 152.1536 | 172.3302 | 144.6119 | 201.25 | 111.7891 | 195.4746 | 100.0015 | 157.4317 | 411.8564 | 833.7454 | 153.7434 | 209.2453 | 250.6437 | 162.3822 | 236.7941 | 865.3004 |  | 889.0096 |  | 898.506 | 100.3947 | 100.7718 | 149.6303 | 390.6868 | 779.0011 | 198.6325 | 115.5012 | 210.4467 | 471.5845 | 840.809 | 120.4348 | 57.1532 | 86.4628 | 114.8364 | 202.3378 | 919.6477 | 931.202 | 927.7511 | 919.282 | 98.6816 | 108.9993 | 197.0521 | 437.4029 | 808.1575 | 88.3701 | 117.9408 | 225.3947 | 515.0045 | 814.7043 | 62.8779 | 87.0031 | 98.5915 | 112.0207 | 192.5183 | 895.0172 |  | 890.4966 | 800.759 |  | 75.2467 | 106.6587 | 166.9689 | 412.572 | 795.1994 | 89.666 | 114.7982 | 202.6372 | 506.3287 | 869.9824 | 56.0949 | 62.3193 | 98.2859 | 107.5572 | 204.3238 | 697.1475 | 917.064 | 897.51 | 916.8214 | 103.3899 | 119.0051 | 180.5563 | 393.2579 | 801.5227 |  | 924.6435 |  |  | 938.063 | 941.2736 | 858.9782 | 905.5427 | 865.7118 | 910.1225 | 853.5171 | 832.6968 | 776.6604 | 723.0964 | 798.5027 | 801.7472 | 810.8673 | 892.008 | 936.8517 | 936.4846 | 934.4697 | 936.0392 | 375.3791 |  |  | 152.1975 |  | 197.0029 | 163.4092 | 165.4794 | 109.9639 | 189.0064 | 108.6659 | 418.7382 | 849.642 | 383.1306 | 408.8681 | 211.4837 | 115.0951 | 133.9752 | 733.9604 | 936.2985 | 990.262 | 945.0386 | 978.7852 | 160.544 | 101.3148 | 159.9709 | 117.0599 | 796.3408 | 184.9213 | 108.3665 | 549.2467 |  | 148.7083 | 54.4305 | 83.9505 | 108.1326 | 193.4224 | 933.9412 | 922.1608 | 881.6614 | 815.5969 | 115.7148 | 104.3965 | 144.5499 | 334.9588 | 833.2696 | 74.8744 | 99.6504 | 154.0508 | 399.2458 | 851.0044 | 47.6459 | 55.7362 | 77.1769 | 103.8268 | 191.7625 | 963.2914 | 946.2747 | 915.7904 | 991.2756 | 929.7836 | 72.1164 | 101.2892 | 135.8437 | 336.2621 | 818.0866 | 89.2298 | 100.9037 | 149.5434 | 365.887 | 851.2824 | 49.9079 | 60.2769 | 91.5877 | 115.3232 | 223.6738 | 957.5115 | 955.3191 | 950.0004 | 939.6393 | 77.7512 | 157.7394 | 107.3389 | 385.8393 | 799.5605 | 986.8397 | 996.66 |  |  | 1005.9232 | 954.6436 | 1051.154 | 941.8663 | 1009.9123 | 919.7247 |  | 967.0533 | 932.2739 | 1005.3431 | 59.632 | 76.099 | 92.3229 |  | 829.9265 | 749.5819 | 794.6884 | 484.0993 | 656.4265 | 634.8225 | 458.9402 | [21 empty] | 3065.9093 | 2929.8402 | 974.466 | 645.6245 | -25.1549 | 789.7542
14:37 | 4292 |  |  | -19.1517 | 3.2335 | -8.9594 | -5.687 | -5.6403 | -8.6549 | -12.5993 | 1.6802 | 14.6469 | 5.5205 | 0.6059 |  |  |  | -30.1872 | 5.0397 | 15.0997 | 1.8046 |  | -14.0892 | -4.1031 | 0.6479 | 5.4795 | 5.782 | 1.3054 | 67.9651 | 341.7338 | 342.7343 | 152.2003 | 172.3846 | 144.6443 | 201.2794 | 111.8033 | 195.5497 | 99.9961 | 157.4843 | 411.9486 | 833.6055 | 153.738 | 209.3175 | 250.6926 | 162.4533 | 236.8784 | 865.1192 |  | 888.7264 |  | 898.1937 | 100.4455 | 100.7711 | 149.6778 | 390.7793 | 778.9463 | 198.6826 | 115.5299 | 210.4925 | 471.6539 | 840.7349 | 120.4813 | 57.1449 | 86.5392 | 114.891 | 202.4082 | 919.4162 | 930.9331 | 927.4038 | 918.9763 | 98.6867 | 109.0337 | 197.1061 | 437.529 | 808.0851 | 88.3835 | 117.9445 | 225.4587 | 515.0549 | 814.6098 | 62.8843 | 86.9934 | 98.5805 | 112.0464 | 192.6426 | 894.7575 |  | 890.3187 | 800.5818 |  | 75.2512 | 106.6375 | 167.0267 | 412.5803 | 795.0639 | 89.6436 | 114.8112 | 202.6747 | 506.4147 | 869.8355 | 56.0764 | 62.3644 | 98.3275 | 107.5562 | 204.4152 | 697.0853 | 916.8925 | 897.3929 | 916.6211 | 103.422 | 119.0477 | 180.61 | 393.3712 | 801.4523 |  | 924.7447 |  |  | 937.7184 | 941.1659 | 858.8007 | 905.2342 | 865.5447 | 909.9236 | 855.9221 | 795.7469 | 786.5459 | 738.6335 | 767.3974 | 799.4178 | 819.3313 | 907.4779 | 936.598 | 936.2036 | 934.2349 | 935.7932 | 375.4663 |  |  | 152.2632 |  | 196.9156 | 163.4019 | 165.5173 | 109.9931 | 189.0087 | 108.6726 | 418.8217 | 849.6297 | 383.2282 | 408.9193 | 211.5372 | 115.1182 | 134.0164 | 730.3592 | 936.3297 | 990.6685 | 946.4026 | 978.8259 | 160.53 | 101.3126 | 159.997 | 117.0256 | 796.4142 | 184.9464 | 108.387 | 549.4014 |  | 148.7635 | 54.4322 | 83.9735 | 108.1552 | 193.4899 | 933.8345 | 922.1858 | 881.6749 | 815.4641 | 115.7212 | 104.4213 | 144.5652 | 335.0134 | 833.3437 | 74.9328 | 99.6545 | 154.0883 | 399.4779 | 850.9672 | 47.6229 | 55.7176 | 77.2082 | 103.8457 | 191.8146 | 962.638 | 946.1436 | 915.7379 | 990.9263 | 929.4914 | 72.151 | 101.2492 | 135.8508 | 336.3116 | 817.9603 | 89.2011 | 100.9031 | 149.5667 | 365.9702 | 851.1153 | 49.9755 | 60.2684 | 91.6262 | 115.3363 | 223.7257 | 957.2991 | 955.1444 | 949.8156 | 939.4777 | 77.831 | 157.7659 | 107.3453 | 385.9224 | 799.481 | 986.6086 | 996.7128 |  |  | 1005.8065 | 954.3528 | 1050.4185 | 941.8294 | 1009.7272 | 919.4943 |  | 966.7916 | 932.0269 | 1005.0286 | 59.6206 | 76.1157 | 92.3229 |  | 829.9286 | 749.6227 | 794.6507 | 484.2779 | 656.5533 | 634.7832 | 459.2151 | [21 empty] | 3183.8932 | 2929.6934 | 974.1636 | 645.6682 | -25.1684 | 789.7757
14:37 | 4293 |  |  | -19.075 | 2.9245 | -8.7175 | -5.7385 | -5.6439 | -8.6543 | -12.5432 | 1.6781 | 14.6496 | 5.5259 | 0.6059 |  |  |  | -30.0319 | 5.0771 | 14.8983 | 1.8394 |  | -14.0883 | -3.9539 | 0.6472 | 5.4788 | 5.7803 | 1.3026 | 64.5929 | 341.8206 | 342.8094 | 152.2402 | 172.4406 | 144.6685 | 201.2979 | 111.8153 | 195.6281 | 99.9798 | 157.5124 | 412.009 | 833.46 | 153.7369 | 209.4295 | 250.6219 | 162.566 | 237.0055 | 864.9491 |  | 888.4119 |  | 897.866 | 100.4953 | 100.789 | 149.7246 | 390.8856 | 778.8868 | 198.7177 | 115.4918 | 210.5411 | 471.7365 | 840.6274 | 120.5314 | 57.1875 | 86.5508 | 114.9081 | 202.4755 | 919.2027 | 930.6359 | 927.0423 | 918.66 | 98.6832 | 109.0373 | 197.1676 | 437.6449 | 808.0141 | 88.3853 | 117.9716 | 225.5045 | 515.1292 | 814.4927 | 62.9525 | 86.982 | 98.607 | 112.0715 | 192.7043 | 894.6551 |  | 890.1248 | 800.4194 |  | 75.2514 | 106.6997 | 167.0011 | 412.6947 | 795.0081 | 89.5445 | 114.8114 | 202.7347 | 506.4856 | 869.6752 | 56.0105 | 62.4209 | 98.3937 | 107.559 | 204.545 | 697.0058 | 916.7257 | 897.2577 | 916.4177 | 103.5453 | 119.0475 | 180.622 | 393.4616 | 801.3823 |  | 925.0938 |  |  | 937.3736 | 941.0443 | 858.6167 | 904.9509 | 865.3465 | 909.6881 | 865.2474 | 773.4528 | 784.4709 | 747.5944 | 757.1836 | 799.8411 | 821.7011 | 927.6842 | 936.3476 | 935.9621 | 934.0286 | 935.5525 | 375.5561 |  |  | 152.3294 |  | 196.8592 | 163.3925 | 165.5383 | 109.9821 | 188.9534 | 108.6858 | 418.9124 | 849.5906 | 383.3086 | 409.0647 | 211.6076 | 115.1573 | 134.0663 | 728.7954 | 936.4405 | 990.9688 | 946.7614 | 978.8249 | 160.4504 | 101.317 | 160.0282 | 116.9701 | 796.4895 | 185.0092 | 108.4052 | 549.509 |  | 148.8302 | 54.4478 | 84.0358 | 108.1956 | 193.5736 | 933.7085 | 922.171 | 881.6792 | 815.4677 | 115.7286 | 104.426 | 144.5826 | 335.1049 | 833.3898 | 74.9791 | 99.6581 | 154.1433 | 399.665 | 850.9286 | 47.6665 | 55.6723 | 77.2249 | 103.831 | 191.9074 | 961.4757 | 945.9952 | 915.7383 | 990.5871 | 929.1837 | 72.153 | 101.2485 | 135.8403 | 336.3943 | 817.833 | 89.2247 | 100.9072 | 149.6064 | 366.0693 | 850.956 | 50.0153 | 60.2754 | 91.652 | 115.3494 | 223.7875 | 957.0405 | 954.8093 | 949.6153 | 939.2836 | 77.8552 | 157.7896 | 107.3595 | 386.0027 | 799.3935 | 986.1466 | 996.4027 |  |  | 1005.6757 | 954.0775 | 1049.6923 | 941.757 | 1009.5323 | 919.3233 |  | 966.5322 | 931.7984 | 1004.6932 | 59.6306 | 76.1877 | 92.3312 |  | 829.9127 | 749.68 | 794.6424 | 483.8513 | 656.1756 | 634.4743 | 458.8968 | [21 empty] | 3154.4783 | 2927.5826 | 973.8609 | 645.325 | -25.1122 | 789.7963
14:37 | 4294 |  |  | -18.9505 | 2.7761 | -8.4466 | -5.6785 | -5.6752 | -8.7036 | -12.6223 | 1.6748 | 14.6542 | 5.5333 | 0.6071 |  |  |  | -29.81 | 5.1239 | 14.9868 | 1.8749 |  | -14.0214 | -3.8893 | 0.6488 | 5.4776 | 5.781 | 1.3038 | 67.5074 | 341.9137 | 342.8955 | 152.2853 | 172.4962 | 144.7008 | 201.3139 | 111.8398 | 195.6622 | 99.976 | 157.5445 | 412.0658 | 833.3225 | 153.75 | 209.5888 | 250.6204 | 162.6579 | 237.1522 | 864.8399 |  | 888.1313 |  | 897.5479 | 100.4864 | 100.7997 | 149.7739 | 391.003 | 778.8241 | 198.7634 | 115.5411 | 210.6355 | 471.8327 | 840.5067 | 120.5695 | 57.2489 | 86.5507 | 114.9012 | 202.538 | 919.0105 | 930.3337 | 926.6955 | 918.3453 | 98.677 | 109.0609 | 197.2444 | 437.7374 | 807.9459 | 88.3949 | 118.0055 | 225.5479 | 515.2002 | 814.3894 | 63.0163 | 87.023 | 98.643 | 112.1043 | 192.7739 | 894.8419 |  | 889.944 | 800.4669 |  | 75.2294 | 106.7433 | 167.0131 | 412.7947 | 794.9521 | 89.5167 | 114.8306 | 202.8388 | 506.5636 | 869.5306 | 56.007 | 62.4623 | 98.4311 | 107.576 | 204.6516 | 696.924 | 916.5575 | 897.0982 | 916.2038 | 103.5695 | 119.0817 | 180.687 | 393.5618 | 801.3054 |  | 926.1767 |  |  | 937.033 | 940.8858 | 858.5244 | 904.8077 | 865.1252 | 909.4203 | 866.1552 | 786.0076 | 771.9861 | 753.0395 | 775.9171 | 803.4849 | 807.9028 | 941.451 | 936.0986 | 935.7405 | 933.816 | 935.3125 | 375.6461 |  |  | 152.3986 |  | 196.7749 | 163.3856 | 165.5645 | 109.9892 | 189.0288 | 108.6982 | 419.0096 | 849.5333 | 383.3938 | 409.1457 | 211.6796 | 115.1864 | 134.1156 | 729.9825 | 936.6256 | 991.3228 | 947.1582 | 978.9342 | 160.5312 | 101.3243 | 160.0541 | 116.9936 | 796.5649 | 185.0645 | 108.4556 | 549.6028 |  | 148.8824 | 54.4904 | 84.0903 | 108.2293 | 193.6431 | 933.4756 | 922.0699 | 881.6344 | 815.4915 | 115.7224 | 104.4403 | 144.6204 | 335.2224 | 833.4316 | 75.0019 | 99.7006 | 154.2175 | 399.753 | 850.8906 | 47.6129 | 55.6675 | 77.2666 | 103.8501 | 191.9687 | 959.6964 | 945.2617 | 915.6417 | 989.7063 | 928.7934 | 72.1579 | 101.2554 | 135.8727 | 336.495 | 817.7273 | 89.2637 | 100.9152 | 149.6598 | 366.1754 | 850.8246 | 50.0465 | 60.3057 | 91.68 | 115.3803 | 223.8697 | 956.7903 | 954.4042 | 949.413 | 939.082 | 77.8001 | 157.8278 | 107.3645 | 386.0967 | 799.3083 | 985.3459 | 996.0171 |  |  | 1005.5217 | 953.8249 | 1048.964 | 941.6446 | 1009.3199 | 919.012 |  | 966.2776 | 931.5658 | 1004.3645 | 59.6226 | 76.1731 | 92.3465 |  | 829.869 | 749.6863 | 794.6178 | 484.0069 | 656.3176 | 634.8387 | 458.9605 | [21 empty] | 3180.5722 | 2927.7793 | 973.5547 | 645.5782 | -24.9107 | 789.7776
14:37 | 4295 |  |  | -18.9482 | 2.5789 | -8.3696 | -5.6985 | -5.6142 | -8.6544 | -12.6056 | 1.6707 | 14.6553 | 5.5394 | 0.6055 |  |  |  | -29.8417 | 5.1414 | 15.176 | 1.9 |  | -13.9828 | -3.897 | 0.6482 | 5.4768 | 5.7851 | 1.3037 | 67.728 | 342.0037 | 342.9792 | 152.3322 | 172.5548 | 144.7389 | 201.3409 | 111.8702 | 195.6669 | 99.971 | 157.5924 | 412.1561 | 833.1887 | 153.8295 | 209.6619 | 250.7369 | 162.7561 | 237.2789 | 864.7404 |  | 887.8695 |  | 897.2566 | 100.4547 | 100.8025 | 149.8316 | 391.1151 | 778.7778 | 198.8407 | 115.5614 | 210.6987 | 471.9233 | 840.4254 | 120.6376 | 57.2607 | 86.6078 | 114.9163 | 202.6123 | 918.787 | 930.059 | 926.4029 | 918.0709 | 98.6829 | 109.089 | 197.3124 | 437.8412 | 807.8828 | 88.43 | 118.0264 | 225.6076 | 515.2608 | 814.2987 | 62.9701 | 87.0538 | 98.6067 | 112.113 | 192.7933 | 894.6891 |  | 889.7734 | 800.6073 |  | 75.2461 | 106.7189 | 167.0902 | 412.8257 | 794.8481 | 89.585 | 114.8843 | 202.9209 | 506.649 | 869.4141 | 56.0521 | 62.479 | 98.4205 | 107.6085 | 204.7088 | 696.842 | 916.3712 | 896.9382 | 915.9926 | 103.5259 | 119.1327 | 180.7568 | 393.664 | 801.2109 |  | 928.3542 |  |  | 936.7007 | 940.7474 | 858.3931 | 904.5927 | 864.8996 | 909.1911 | 868.3302 | 800.2462 | 761.5791 | 747.1071 | 799.9755 | 805.1919 | 782.362 | 934.1309 | 935.8391 | 935.4888 | 933.576 | 935.0485 | 375.712 |  |  | 152.4685 |  | 196.5681 | 163.3461 | 165.5937 | 110.0027 | 189.1901 | 108.721 | 419.1122 | 849.5018 | 383.4916 | 409.2378 | 211.7351 | 115.2067 | 134.1725 | 727.3165 | 936.9383 | 991.7741 | 948.0175 | 979.1499 | 160.6876 | 101.3242 | 160.0819 | 117.1092 | 796.6378 | 185.23 | 108.4694 | 549.7225 |  | 148.9064 | 54.5294 | 84.1082 | 108.2502 | 193.7238 | 933.103 | 921.9031 | 881.5103 | 815.6648 | 115.692 | 104.4519 | 144.615 | 335.3144 | 833.4971 | 74.9989 | 99.7693 | 154.3045 | 399.7951 | 850.8131 | 47.6408 | 55.7244 | 77.3372 | 103.9095 | 192.0066 | 957.674 | 944.1349 | 915.5601 | 988.324 | 928.3603 | 72.154 | 101.2634 | 135.898 | 336.5906 | 817.6162 | 89.3005 | 100.9136 | 149.7043 | 366.2741 | 850.6914 | 50.0743 | 60.3307 | 91.6948 | 115.3743 | 223.9454 | 956.5971 | 954.1625 | 949.2294 | 938.777 | 77.7555 | 157.8675 | 107.3823 | 386.1894 | 799.2203 | 984.668 | 995.4886 |  |  | 1005.3484 | 953.5906 | 1048.2572 | 941.4745 | 1009.0326 | 918.6045 |  | 966.0188 | 931.3754 | 1004.0567 | 59.63 | 76.2002 | 92.3524 |  | 829.9061 | 749.6835 | 794.6256 | 484.1987 | 656.4328 | 634.9567 | 458.8621 | [21 empty] | 3184.0709 | 2927.7881 | 973.2619 | 645.6948 | -24.8447 | 789.7948
14:37 | 4296 |  |  | -18.9834 | 2.5537 | -8.2201 | -5.7078 | -5.6147 | -8.5707 | -12.5529 | 1.6658 | 14.6578 | 5.5466 | 0.6064 |  |  |  | -29.8779 | 5.4236 | 15.1798 | 1.9423 |  | -13.9992 | -3.9275 | 0.6483 | 5.4754 | 5.7855 | 1.3032 | 68.1996 | 342.0797 | 343.0523 | 152.3777 | 172.6135 | 144.7798 | 201.3684 | 111.8984 | 195.6416 | 100.008 | 157.6755 | 412.2897 | 833.0749 | 153.9153 | 209.7375 | 250.8548 | 162.8455 | 237.3721 | 864.6275 |  | 887.6212 |  | 897 | 100.4067 | 100.8167 | 149.8926 | 391.2175 | 778.7287 | 198.9321 | 115.5165 | 210.752 | 471.9672 | 840.3474 | 120.6634 | 57.2904 | 86.6528 | 114.9369 | 202.7007 | 918.5952 | 929.8066 | 926.1758 | 917.8107 | 98.7068 | 109.0841 | 197.373 | 437.956 | 807.8219 | 88.4628 | 118.0456 | 225.6797 | 515.3112 | 814.2141 | 62.9186 | 87.1179 | 98.5921 | 112.1108 | 192.7855 | 894.285 |  | 889.6079 | 800.7823 |  | 75.2991 | 106.6952 | 167.1432 | 412.8495 | 794.7217 | 89.6902 | 114.9316 | 202.9611 | 506.7336 | 869.2984 | 56.0684 | 62.4856 | 98.4165 | 107.6217 | 204.7924 | 696.7809 | 916.1901 | 896.7933 | 915.8037 | 103.5141 | 119.1282 | 180.7597 | 393.7319 | 801.1229 |  | 930.3323 |  |  | 936.3843 | 940.6233 | 858.1644 | 904.3195 | 864.6983 | 909.031 | 868.0244 | 817.718 | 762.5053 | 754.6348 | 804.178 | 803.532 | 766.7359 | 924.9384 | 935.5918 | 935.2258 | 933.3346 | 934.796 | 375.7529 |  |  | 152.5295 |  | 196.3928 | 163.3132 | 165.6126 | 110.001 | 189.2103 | 108.7441 | 419.2218 | 849.4644 | 383.5984 | 409.4127 | 211.8255 | 115.2428 | 134.2471 | 721.0337 | 937.3926 | 992.2804 | 948.8369 | 979.4275 | 160.6584 | 101.3464 | 160.125 | 117.1573 | 796.7195 | 185.3953 | 108.472 | 549.8138 |  | 148.9316 | 54.5223 | 84.1656 | 108.2641 | 193.8 | 932.7484 | 921.7938 | 881.3668 | 816.2149 | 115.6734 | 104.4525 | 144.6163 | 335.3847 | 833.5423 | 74.9679 | 99.7733 | 154.3818 | 399.8628 | 850.7329 | 47.7455 | 55.7593 | 77.3808 | 103.9423 | 192.0828 | 955.8971 | 943.3047 | 915.5772 | 987.3308 | 927.955 | 72.1833 | 101.2553 | 135.9077 | 336.6851 | 817.4814 | 89.3361 | 100.9078 | 149.7507 | 366.3727 | 850.5598 | 50.0847 | 60.3699 | 91.6889 | 115.3688 | 224.0097 | 956.4001 | 954.0187 | 949.0405 | 938.4415 | 77.7635 | 157.9228 | 107.407 | 386.2653 | 799.1278 | 984.1686 | 994.7379 |  |  | 1005.154 | 953.3597 | 1047.5464 | 941.2146 | 1008.5592 | 918.1908 |  | 965.7708 | 931.1421 | 1003.7472 | 59.6371 | 76.2249 | 92.3665 |  | 829.8636 | 749.6938 | 794.6375 | 484.2387 | 656.3238 | 634.7413 | 458.9484 | [21 empty] | 3149.7137 | 2926.5345 | 972.966 | 645.5326 | -24.7064 | 789.7787
14:37 | 4297 |  |  | -18.9893 | 2.3911 | -8.2352 | -5.6846 | -5.654 | -8.6139 | -12.6351 | 1.6632 | 14.6604 | 5.5488 | 0.6066 |  |  |  | -29.9436 | 5.4588 | 15.2119 | 1.913 |  | -13.9458 | -3.9122 | 0.6479 | 5.4769 | 5.7924 | 1.303 | 69.073 | 342.1643 | 343.1163 | 152.4208 | 172.6676 | 144.8117 | 201.3912 | 111.9157 | 195.6911 | 100.0351 | 157.7239 | 412.3797 | 832.9358 | 153.9382 | 209.789 | 250.9418 | 162.9185 | 237.4746 | 864.5173 |  | 887.3823 |  | 896.746 | 100.3736 | 100.8203 | 149.9232 | 391.3077 | 778.6505 | 198.9892 | 115.5799 | 210.8203 | 472.0251 | 840.2391 | 120.6847 | 57.3087 | 86.7131 | 114.9783 | 202.7835 | 918.409 | 929.5425 | 925.9002 | 917.5474 | 98.7178 | 109.0901 | 197.4349 | 438.078 | 807.7458 | 88.4737 | 118.0706 | 225.7493 | 515.3844 | 814.1096 | 62.9438 | 87.1525 | 98.5982 | 112.1276 | 192.8615 | 894.1635 |  | 889.4079 | 800.816 |  | 75.3396 | 106.7057 | 167.1871 | 412.927 | 794.6358 | 89.6711 | 114.9476 | 202.9956 | 506.8051 | 869.1416 | 56.0325 | 62.5262 | 98.4546 | 107.6203 | 204.9108 | 696.7325 | 916.0154 | 896.685 | 915.5995 | 103.5375 | 119.1524 | 180.8374 | 393.8364 | 801.0652 |  | 930.9913 |  |  | 936.0795 | 940.4712 | 857.9112 | 904.1186 | 864.5163 | 908.8633 | 848.422 | 824.531 | 764.313 | 765.8533 | 796.4096 | 798.6647 | 770.0728 | 926.0425 | 935.3773 | 934.9973 | 933.1684 | 934.5945 | 375.8151 |  |  | 152.5991 |  | 196.32 | 163.3589 | 165.639 | 110.0214 | 189.2735 | 108.7611 | 419.3195 | 849.4173 | 383.6989 | 409.4539 | 211.934 | 115.2812 | 134.3105 | 715.0015 | 937.7592 | 992.656 | 949.0333 | 979.6457 | 160.7082 | 101.3684 | 160.1669 | 117.192 | 796.7996 | 185.4385 | 108.4766 | 549.8863 |  | 148.9893 | 54.5272 | 84.1941 | 108.2841 | 193.8621 | 932.4361 | 921.6973 | 881.2621 | 816.9092 | 115.6579 | 104.4496 | 144.6781 | 335.4658 | 833.5623 | 74.9902 | 99.7588 | 154.4339 | 400.0155 | 850.6596 | 47.8006 | 55.7838 | 77.4056 | 103.9803 | 192.1596 | 954.3826 | 942.716 | 915.5796 | 986.5478 | 927.5198 | 72.2092 | 101.2564 | 135.9552 | 336.786 | 817.3484 | 89.3586 | 100.908 | 149.791 | 366.4672 | 850.4385 | 50.1164 | 60.4091 | 91.6924 | 115.3892 | 224.0916 | 956.1965 | 953.8647 | 948.8382 | 938.6272 | 77.7667 | 157.9923 | 107.3993 | 386.3566 | 799.0526 | 983.5784 | 994.112 |  |  | 1004.9436 | 953.149 | 1046.8069 | 940.8561 | 1007.9115 | 917.7599 |  | 965.5574 | 930.9043 | 1003.3986 | 59.6296 | 76.1971 | 92.3843 |  | 829.8294 | 749.7664 | 794.6886 | 484.4677 | 656.8409 | 634.8869 | 459.156 | [21 empty] | 3164.6824 | 2928.4851 | 972.6638 | 645.8639 | -24.7917 | 789.7979
14:37 | 4298 |  |  | -18.9757 | 2.2903 | -8.1273 | -5.7267 | -5.5752 | -8.5965 | -12.4613 | 1.6624 | 14.6599 | 5.5583 | 0.6086 |  |  |  | -30.0744 | 5.4789 | 15.0527 | 1.8867 |  | -13.9807 | -3.8759 | 0.6483 | 5.4795 | 5.7919 | 1.3029 | 68.4799 | 342.2666 | 343.1803 | 152.4631 | 172.7148 | 144.8378 | 201.4098 | 111.9274 | 195.7541 | 100.032 | 157.7626 | 412.4398 | 832.7803 | 153.9279 | 209.8645 | 251.0339 | 163.0134 | 237.5962 | 864.4038 |  | 887.1423 |  | 896.4911 | 100.3904 | 100.8272 | 149.9532 | 391.3981 | 778.5751 | 199.0376 | 115.6179 | 210.8966 | 472.132 | 840.1224 | 120.728 | 57.2987 | 86.7829 | 115.039 | 202.8541 | 918.194 | 929.2584 | 925.5662 | 917.2656 | 98.7252 | 109.1099 | 197.5066 | 438.1692 | 807.6627 | 88.5054 | 118.0892 | 225.8233 | 515.4691 | 813.9976 | 62.9661 | 87.1545 | 98.5625 | 112.1416 | 192.9997 | 893.9689 |  | 889.1844 | 800.6893 |  | 75.344 | 106.7582 | 167.1741 | 413.0271 | 794.5492 | 89.6286 | 114.9805 | 203.0873 | 506.8653 | 868.9972 | 56.0212 | 62.5781 | 98.4886 | 107.6553 | 204.9972 | 696.6615 | 915.843 | 896.5365 | 915.3952 | 103.592 | 119.1746 | 180.884 | 393.9258 | 800.9778 |  | 930.7163 |  |  | 935.7793 | 940.3169 | 857.6902 | 903.9898 | 864.326 | 908.675 | 835.5963 | 826.1374 | 763.6844 | 767.2499 | 784.2145 | 791.7281 | 781.3763 | 903.7632 | 935.178 | 934.8129 | 933.0627 | 934.425 | 375.9096 |  |  | 152.6654 |  | 196.2022 | 163.4325 | 165.6623 | 110.0418 | 189.3814 | 108.7635 | 419.414 | 849.3761 | 383.7859 | 409.2084 | 212.0153 | 115.3134 | 134.3535 | 713.2463 | 938.0012 | 993.0046 | 949.2596 | 979.8053 | 160.8153 | 101.375 | 160.1971 | 117.2402 | 796.8717 | 185.4718 | 108.4893 | 549.9777 |  | 149.0378 | 54.5477 | 84.1858 | 108.3062 | 193.9236 | 932.1148 | 921.5795 | 881.1998 | 817.2303 | 115.6585 | 104.4487 | 144.7101 | 335.5429 | 833.6025 | 75.0093 | 99.7626 | 154.4605 | 400.1266 | 850.5448 | 47.8364 | 55.8351 | 77.4294 | 104.0197 | 192.2288 | 952.8276 | 942.4947 | 915.582 | 985.7627 | 927.1018 | 72.2191 | 101.2964 | 136.0108 | 336.8955 | 817.24 | 89.3782 | 100.9213 | 149.8398 | 366.5737 | 850.3437 | 50.1829 | 60.4354 | 91.7197 | 115.4109 | 224.1736 | 955.9816 | 953.6713 | 948.6269 | 938.7961 | 77.7792 | 158.047 | 107.4221 | 386.4529 | 798.978 | 983.0013 | 993.6789 |  |  | 1004.7112 | 952.9444 | 1046.034 | 940.4237 | 1007.1239 | 917.3432 |  | 965.391 | 930.6506 | 1003.0491 | 59.6301 | 76.2429 | 92.3931 |  | 829.7944 | 749.7243 | 794.6865 | 484.3247 | 656.5938 | 635.0786 | 459.0698 | [21 empty] | 3095.0177 | 2925.3984 | 972.3596 | 645.8362 | -24.8055 | 789.7594
14:38 | 4299 |  |  | -18.8105 | 2.2536 | -8.0489 | -5.6784 | -5.5798 | -8.6285 | -12.4378 | 1.6585 | 14.6615 | 5.5628 | 0.6066 |  |  |  | -30.0172 | 5.5314 | 15.0527 | 1.8529 |  | -13.8846 | -3.8947 | 0.6482 | 5.4749 | 5.7953 | 1.3009 | 69.9069 | 342.3546 | 343.2514 | 152.5062 | 172.7667 | 144.8652 | 201.4243 | 111.9443 | 195.851 | 100.0607 | 157.8215 | 412.5197 | 832.6634 | 153.8905 | 209.9526 | 251.1034 | 163.1148 | 237.7312 | 864.3055 |  | 886.931 |  | 896.2468 | 100.4932 | 100.8469 | 150.0162 | 391.5097 | 778.5209 | 199.0782 | 115.61 | 210.9304 | 472.226 | 840.0479 | 120.7752 | 57.3397 | 86.8112 | 115.0591 | 202.9262 | 917.9721 | 928.9372 | 925.1969 | 916.9311 | 98.7082 | 109.1186 | 197.5539 | 438.2844 | 807.5955 | 88.5328 | 118.1116 | 225.8972 | 515.5364 | 813.9167 | 62.9756 | 87.1672 | 98.5834 | 112.194 | 193.1356 | 893.591 |  | 888.9124 | 800.3686 |  | 75.3225 | 106.7354 | 167.1822 | 413.0576 | 794.4236 | 89.6628 | 115.0223 | 203.2026 | 506.9209 | 868.9238 | 56.0639 | 62.5938 | 98.494 | 107.6879 | 205.0707 | 696.5849 | 915.6777 | 896.3696 | 915.2114 | 103.6086 | 119.1774 | 180.898 | 393.9898 | 800.8764 |  | 930.1582 |  |  | 935.4963 | 940.1294 | 857.4729 | 903.9576 | 864.1191 | 908.4655 | 834.4819 | 823.9218 | 768.1682 | 775.1191 | 774.1635 | 792.9573 | 779.2006 | 878.0412 | 934.9762 | 934.64 | 932.9439 | 934.2446 | 376.0307 |  |  | 152.7356 |  | 196.0222 | 163.5018 | 165.6872 | 110.0291 | 189.4355 | 108.7682 | 419.5107 | 849.3321 | 383.8817 | 409.5054 | 212.0854 | 115.3379 | 134.3955 | 712.7946 | 938.2842 | 993.4026 | 949.9441 | 979.9921 | 160.8467 | 101.3746 | 160.2228 | 117.2938 | 796.9489 | 185.4852 | 108.532 | 550.0976 |  | 149.0786 | 54.5503 | 84.2289 | 108.3187 | 194.0006 | 932.0667 | 921.5895 | 881.1852 | 817.157 | 115.6766 | 104.4662 | 144.7463 | 335.6763 | 833.6295 | 75.0091 | 99.7593 | 154.5048 | 400.2492 | 850.4627 | 47.8776 | 55.8777 | 77.4458 | 104.0426 | 192.3163 | 951.579 | 942.7457 | 915.616 | 985.3799 | 926.7205 | 72.252 | 101.3364 | 136.0764 | 337.0143 | 817.1661 | 89.406 | 100.9398 | 149.8966 | 366.6878 | 850.2663 | 50.3201 | 60.4653 | 91.7412 | 115.4313 | 224.2438 | 955.8431 | 953.4416 | 948.4146 | 938.5478 | 77.8291 | 158.0687 | 107.459 | 386.5246 | 798.9014 | 982.7656 | 993.5424 |  |  | 1004.4835 | 952.7468 | 1045.2188 | 940.0166 | 1006.323 | 916.9716 |  | 965.304 | 930.4556 | 1002.7041 | 59.6352 | 76.2771 | 92.3946 |  | 829.757 | 749.7638 | 794.6092 | 484.6287 | 656.6972 | 635.2545 | 459.3244 | [21 empty] | 3104.2234 | 2925.7929 | 972.0673 | 645.9759 | -24.6869 | 789.7604
14:38 | 4300 |  |  | -18.8459 | 2.1448 | -8.0767 | -5.7 | -5.4307 | -8.6098 | -12.4369 | 1.6577 | 14.6612 | 5.5691 | 0.6067 |  |  |  | -29.7047 | 5.6294 | 15.1146 | 1.9303 |  | -13.8064 | -3.8358 | 0.6467 | 5.4746 | 5.7982 | 1.2997 | 66.5683 | 342.4478 | 343.3268 | 152.5457 | 172.8172 | 144.8875 | 201.4327 | 111.9664 | 195.9578 | 100.0729 | 157.8576 | 412.6063 | 832.5682 | 153.9014 | 210.0214 | 251.2429 | 163.2256 | 237.8675 | 864.2407 |  | 886.7698 |  | 896.046 | 100.5224 | 100.8485 | 150.0587 | 391.6184 | 778.468 | 199.106 | 115.6188 | 210.982 | 472.3193 | 839.9296 | 120.8007 | 57.3734 | 86.843 | 115.0746 | 202.9971 | 917.7602 | 928.617 | 924.7905 | 916.5908 | 98.6676 | 109.1406 | 197.6258 | 438.4233 | 807.5273 | 88.5346 | 118.1505 | 225.9555 | 515.5978 | 813.8139 | 62.9857 | 87.1588 | 98.6584 | 112.2341 | 193.2115 | 893.309 |  | 888.6463 | 800.072 |  | 75.3105 | 106.7269 | 167.2777 | 413.0822 | 794.3176 | 89.6698 | 115.0508 | 203.2618 | 507.0094 | 868.878 | 56.1783 | 62.5576 | 98.4905 | 107.7343 | 205.0954 | 696.5055 | 915.5045 | 896.2319 | 915.0077 | 103.6358 | 119.1911 | 180.9302 | 394.0675 | 800.7955 |  | 929.0663 |  |  | 935.2394 | 939.9344 | 857.2548 | 904.0041 | 863.8859 | 908.2019 | 835.3748 | 823.3414 | 770.8739 | 784.4538 | 760.1668 | 796.7527 | 776.1898 | 884.9426 | 934.7716 | 934.4487 | 932.7776 | 934.0468 | 376.1604 |  |  | 152.8077 |  | 195.8085 | 163.5553 | 165.7169 | 110.021 | 189.5041 | 108.8025 | 419.6252 | 849.2826 | 383.9878 | 411.3456 | 212.1482 | 115.3558 | 134.4169 | 712.1247 | 938.5329 | 993.6876 | 950.8166 | 980.1765 | 160.867 | 101.3898 | 160.2637 | 117.298 | 797.0257 | 185.4996 | 108.5527 | 550.2445 |  | 149.1269 | 54.6 | 84.283 | 108.3519 | 194.1051 | 932.2115 | 921.7101 | 881.2602 | 816.9862 | 115.6917 | 104.4905 | 144.7689 | 335.798 | 833.7145 | 75.0269 | 99.7626 | 154.575 | 400.4129 | 850.4022 | 47.9649 | 55.9007 | 77.4875 | 104.0585 | 192.4155 | 950.4307 | 943.8967 | 915.6794 | 986.0834 | 926.3789 | 72.3025 | 101.3665 | 136.1268 | 337.1188 | 817.0686 | 89.4275 | 100.9452 | 149.928 | 366.7895 | 850.1809 | 50.4426 | 60.4844 | 91.7631 | 115.4397 | 224.3112 | 955.6574 | 953.2707 | 948.2244 | 938.3671 | 77.8495 | 158.0896 | 107.4683 | 386.5945 | 798.8244 | 982.7376 | 993.3381 |  |  | 1004.2738 | 952.5019 | 1044.3811 | 939.6953 | 1005.6585 | 916.5337 |  | 965.2982 | 930.2289 | 1002.3306 | 59.6408 | 76.2994 | 92.4128 |  | 829.7723 | 749.8237 | 794.6276 | 484.1816 | 656.7307 | 635.332 | 459.2058 | [21 empty] | 3091.7794 | 2923.1228 | 971.7735 | 646.0314 | -24.4883 | 789.798
14:38 | 4301 |  |  | -19.004 | 2.0275 | -8.0715 | -5.6395 | -5.5279 | -8.589 | -12.4374 | 1.6537 | 14.6611 | 5.5719 | 0.6057 |  |  |  | -29.6144 | 5.6923 | 15.3413 | 2.0137 |  | -13.8895 | -3.7235 | 0.6467 | 5.4814 | 5.7978 | 1.2987 | 70.8738 | 342.5548 | 343.4123 | 152.5871 | 172.8688 | 144.9153 | 201.4459 | 111.999 | 196.0342 | 100.0573 | 157.9041 | 412.7004 | 832.4523 | 153.9311 | 210.1542 | 251.4647 | 163.3231 | 237.994 | 864.1407 |  | 886.5661 |  | 895.8632 | 100.4968 | 100.8423 | 150.0837 | 391.7123 | 778.4131 | 199.1356 | 115.5472 | 211.0221 | 472.3903 | 839.8198 | 120.7898 | 57.3939 | 86.8821 | 115.1147 | 203.0496 | 917.5477 | 928.3178 | 924.4005 | 916.2714 | 98.6573 | 109.1531 | 197.707 | 438.5298 | 807.4548 | 88.5683 | 118.1571 | 226.0089 | 515.6588 | 813.7 | 63.0108 | 87.1827 | 98.6888 | 112.2243 | 193.3278 | 892.9215 |  | 888.4246 | 799.8997 |  | 75.3512 | 106.7646 | 167.3395 | 413.1295 | 794.2049 | 89.7593 | 115.0715 | 203.2528 | 507.1086 | 868.7937 | 56.2772 | 62.5109 | 98.5139 | 107.7785 | 205.1278 | 696.4522 | 915.3223 | 896.0963 | 914.7986 | 103.6939 | 119.2016 | 180.9351 | 394.1377 | 800.7132 |  | 927.6783 |  |  | 935.0026 | 939.7106 | 857.1661 | 904.1657 | 863.6253 | 907.8849 | 837.8553 | 828.538 | 771.7909 | 766.5337 | 728.5501 | 797.0527 | 742.3531 | 896.9334 | 934.5849 | 934.2598 | 932.585 | 933.8591 | 376.2932 |  |  | 152.8718 |  | 195.573 | 163.608 | 165.7445 | 110.0275 | 189.5192 | 108.8325 | 419.7239 | 849.2342 | 384.0887 | 413.9862 | 212.2169 | 115.3741 | 134.4602 | 708.5427 | 938.6206 | 993.7873 | 951.7555 | 980.1973 | 160.8551 | 101.4097 | 160.3027 | 117.3068 | 797.0985 | 185.5292 | 108.5619 | 550.4005 |  | 149.1525 | 54.6398 | 84.3392 | 108.3732 | 194.2052 | 932.2554 | 921.7852 | 881.3629 | 816.9966 | 115.7125 | 104.4872 | 144.7627 | 335.8759 | 833.7739 | 75.0366 | 99.7449 | 154.6197 | 400.5293 | 850.3142 | 48.0089 | 55.9201 | 77.5427 | 104.0787 | 192.5332 | 949.1126 | 945.2354 | 915.7212 | 987.1747 | 926.0602 | 72.2997 | 101.3755 | 136.1559 | 337.2094 | 816.9222 | 89.4398 | 100.9435 | 149.9606 | 366.8827 | 850.0914 | 50.5188 | 60.5081 | 91.7886 | 115.4421 | 224.3676 | 955.3964 | 953.1057 | 948.039 | 938.2353 | 77.9005 | 158.1222 | 107.4815 | 386.6663 | 798.7162 | 982.6264 | 993.3651 |  |  | 1004.0752 | 952.2067 | 1043.5393 | 939.4583 | 1005.219 | 916.1468 |  | 965.3209 | 929.8999 | 1001.9249 | 59.6393 | 76.3168 | 92.4238 |  | 829.7241 | 749.8454 | 794.7282 | 484.5978 | 657.0662 | 635.4043 | 459.4919 | [21 empty] | 3041.1256 | 2920.7865 | 971.46 | 646.2353 | -24.4266 | 789.7848
14:38 | 4302 |  |  | -18.9962 | 2.0567 | -7.966 | -5.5863 | -5.4771 | -8.525 | -12.3149 | 1.6498 | 14.6638 | 5.5794 | 0.6067 |  |  |  | -29.6178 | 5.8333 | 15.3533 | 2.0279 |  | -13.8851 | -3.5583 | 0.6463 | 5.4773 | 5.8044 | 1.2978 | 69.275 | 342.6349 | 343.4939 | 152.6359 | 172.9348 | 144.9513 | 201.4537 | 112.028 | 196.1498 | 100.0875 | 157.954 | 412.8018 | 832.3249 | 153.972 | 210.2703 | 251.6759 | 163.4207 | 238.1408 | 864.0004 |  | 886.3655 |  | 895.6874 | 100.4951 | 100.8538 | 150.1258 | 391.8178 | 778.3586 | 199.2028 | 115.5495 | 211.0562 | 472.4254 | 839.7215 | 120.8172 | 57.3947 | 86.9488 | 115.1608 | 203.1029 | 917.3377 | 928.0074 | 924.0479 | 915.937 | 98.6706 | 109.1531 | 197.7696 | 438.6521 | 807.3776 | 88.597 | 118.1635 | 226.0638 | 515.7313 | 813.6078 | 63.0521 | 87.1789 | 98.6821 | 112.2317 | 193.3655 | 892.3537 |  | 888.2025 | 799.6525 |  | 75.3975 | 106.7923 | 167.3516 | 413.2502 | 794.1289 | 89.8306 | 115.0822 | 203.2497 | 507.168 | 868.6609 | 56.2442 | 62.5226 | 98.5988 | 107.7545 | 205.2359 | 696.4339 | 915.1464 | 895.9785 | 914.6128 | 103.7626 | 119.2166 | 180.9709 | 394.2312 | 800.6512 |  | 926.5837 |  |  | 934.7768 | 939.4169 | 856.9554 | 904.1926 | 863.3322 | 907.5237 | 840.7259 | 833.5679 | 771.8107 | 744.7675 | 713.7188 | 796.0823 | 728.2922 | 878.0792 | 934.417 | 934.1119 | 932.4586 | 933.7003 | 376.4277 |  |  | 152.9439 |  | 195.3932 | 163.6204 | 165.773 | 110.039 | 189.5136 | 108.8427 | 419.8012 | 849.1884 | 384.1808 | 416.7146 | 212.2873 | 115.4027 | 134.5193 | 703.1415 | 938.6505 | 993.8135 | 952.5087 | 980.0817 | 160.8435 | 101.4035 | 160.3283 | 117.3249 | 797.1728 | 185.5506 | 108.59 | 550.5397 |  | 149.1678 | 54.613 | 84.4128 | 108.3745 | 194.2738 | 932.1695 | 921.7596 | 881.4212 | 817.1361 | 115.7414 | 104.4697 | 144.7822 | 335.929 | 833.7385 | 75.0313 | 99.729 | 154.6596 | 400.7285 | 850.2721 | 47.9691 | 55.9497 | 77.535 | 104.1109 | 192.6376 | 948.2875 | 945.4382 | 915.7457 | 987.4326 | 925.7119 | 72.2888 | 101.3653 | 136.1537 | 337.2909 | 816.8093 | 89.4749 | 100.9436 | 150.0119 | 366.9818 | 849.9984 | 50.5744 | 60.5262 | 91.7825 | 115.4441 | 224.441 | 955.2431 | 952.9372 | 947.8405 | 938.0612 | 77.9217 | 158.1491 | 107.4927 | 386.7545 | 798.635 | 982.2905 | 993.7432 |  |  | 1003.8807 | 952.0041 | 1042.7618 | 939.2283 | 1004.962 | 915.886 |  | 965.3753 | 929.6496 | 1001.4977 | 59.6679 | 76.339 | 92.4433 |  | 829.6872 | 749.8556 | 794.7287 | 484.5127 | 657.1732 | 635.5016 | 459.4129 | [21 empty] | 3068.2262 | 2918.3824 | 971.1704 | 646.3374 | -24.1967 | 789.7714
14:38 | 4303 |  |  | -18.9018 | 2.1195 | -8.144 | -5.5782 | -5.3773 | -8.5556 | -12.2961 | 1.6472 | 14.6659 | 5.5856 | 0.6051 |  |  |  | -29.5556 | 5.8449 | 15.053 | 2.0053 |  | -13.8829 | -3.655 | 0.6461 | 5.4738 | 5.8048 | 1.2947 | 69.1923 | 342.71 | 343.5748 | 152.6873 | 172.9929 | 144.983 | 201.4569 | 112.0547 | 196.2209 | 100.0823 | 157.9977 | 412.8659 | 832.1954 | 154.02 | 210.3622 | 251.9241 | 163.5367 | 238.2644 | 863.8985 |  | 886.237 |  | 895.5549 | 100.5086 | 100.8549 | 150.1769 | 391.9162 | 778.3021 | 199.2688 | 115.6742 | 211.1638 | 472.5011 | 839.5903 | 120.8751 | 57.385 | 87.0001 | 115.202 | 203.1642 | 917.1264 | 927.6913 | 923.7186 | 915.6277 | 98.6669 | 109.1701 | 197.8392 | 438.7816 | 807.288 | 88.6407 | 118.1877 | 226.1178 | 515.7875 | 813.5172 | 63.0293 | 87.1693 | 98.659 | 112.2538 | 193.378 | 891.8014 |  | 887.9743 | 799.4923 |  | 75.3952 | 106.8161 | 167.3777 | 413.3362 | 794.0267 | 89.8005 | 115.0923 | 203.3429 | 507.2484 | 868.5485 | 56.2564 | 62.5418 | 98.6244 | 107.7787 | 205.3001 | 696.4035 | 914.977 | 895.8668 | 914.4403 | 103.7255 | 119.2708 | 181.0557 | 394.3366 | 800.5619 |  | 926.8438 |  |  | 934.5754 | 939.0906 | 856.6451 | 904.1127 | 863.0475 | 907.18 | 851.8184 | 834.7549 | 769.5862 | 751.7129 | 714.0425 | 797.2096 | 774.5421 | 865.7926 | 934.249 | 934.0085 | 932.3917 | 933.57 | 376.543 |  |  | 153.0107 |  | 195.3114 | 163.5789 | 165.7942 | 110.0651 | 189.5439 | 108.846 | 419.8964 | 849.1477 | 384.2684 | 419.0494 | 212.3771 | 115.441 | 134.564 | 702.0641 | 938.6114 | 993.8934 | 952.6445 | 980.1258 | 160.8642 | 101.4064 | 160.3592 | 117.3446 | 797.252 | 185.5797 | 108.6304 | 550.6485 |  | 149.2069 | 54.617 | 84.4827 | 108.4343 | 194.3261 | 932.0217 | 921.7227 | 881.4508 | 817.062 | 115.7557 | 104.5175 | 144.8586 | 335.9744 | 833.7272 | 75.0377 | 99.7292 | 154.7264 | 400.8689 | 850.1862 | 47.9363 | 55.9604 | 77.5778 | 104.1278 | 192.7024 | 946.8676 | 945.2271 | 915.7662 | 987.1712 | 925.3762 | 72.2771 | 101.4016 | 136.1776 | 337.3939 | 816.6946 | 89.4972 | 100.9564 | 150.0644 | 367.083 | 849.897 | 50.6109 | 60.5385 | 91.7943 | 115.4459 | 224.5296 | 955.0943 | 952.8132 | 947.6757 | 937.9377 | 77.9302 | 158.1866 | 107.5049 | 386.8406 | 798.5659 | 982.0364 | 993.8323 |  |  | 1003.7031 | 951.897 | 1042.0842 | 939.0647 | 1004.8214 | 915.541 |  | 965.4412 | 929.3739 | 1001.0965 | 59.6692 | 76.4325 | 92.452 |  | 829.6359 | 749.8589 | 794.7455 | 484.7408 | 656.9829 | 635.544 | 459.7764 | [21 empty] | 3046.6679 | 2920.6497 | 970.9077 | 646.2634 | -24.2771 | 789.7474
14:38 | 4304 |  |  | -18.7557 | 2.0575 | -8.3493 | -5.5375 | -5.328 | -8.5667 | -12.2271 | 1.6451 | 14.6648 | 5.5944 | 0.6053 |  |  |  | -29.6402 | 5.8507 | 14.9831 | 2.098 |  | -13.894 | -3.6484 | 0.6468 | 5.472 | 5.8087 | 1.2937 | 68.1517 | 342.8089 | 343.648 | 152.7242 | 173.0429 | 145.0081 | 201.468 | 112.0825 | 196.1905 | 100.0337 | 158.0239 | 412.9038 | 832.0498 | 154.0065 | 210.4947 | 252.1242 | 163.6566 | 238.3711 | 863.8109 |  | 886.1066 |  | 895.4204 | 100.5091 | 100.8697 | 150.2378 | 392.0243 | 778.2341 | 199.2885 | 115.6862 | 211.2547 | 472.6314 | 839.4889 | 120.9078 | 57.4331 | 86.9872 | 115.2232 | 203.2288 | 916.926 | 927.4121 | 923.428 | 915.3813 | 98.675 | 109.1855 | 197.9173 | 438.9055 | 807.2187 | 88.6823 | 118.2059 | 226.1865 | 515.8397 | 813.4203 | 63.0162 | 87.192 | 98.6353 | 112.2725 | 193.452 | 891.3128 |  | 887.7367 | 799.4193 |  | 75.3581 | 106.7979 | 167.4055 | 413.367 | 793.908 | 89.8102 | 115.1152 | 203.4857 | 507.3371 | 868.488 | 56.3127 | 62.5489 | 98.5963 | 107.8318 | 205.3433 | 696.3405 | 914.8128 | 895.7221 | 914.2775 | 103.6751 | 119.3077 | 181.1225 | 394.4241 | 800.4544 |  | 928.3699 |  |  | 934.4077 | 938.7451 | 856.4796 | 904.1591 | 862.8022 | 906.8621 | 857.814 | 827.2346 | 773.9821 | 766.384 | 722.2675 | 799.6082 | 800.3446 | 873.9284 | 934.0756 | 933.9026 | 932.279 | 933.4098 | 376.6482 |  |  | 153.0766 |  | 195.1302 | 163.5672 | 165.8226 | 110.1085 | 189.5836 | 108.8615 | 419.9985 | 849.1168 | 384.3711 | 420.673 | 212.5289 | 115.4695 | 134.6089 | 701.0843 | 938.5201 | 993.9064 | 952.1047 | 980.1473 | 160.9042 | 101.4128 | 160.4015 | 117.3875 | 797.3347 | 185.6175 | 108.6521 | 550.7719 |  | 149.2497 | 54.6532 | 84.5041 | 108.4961 | 194.4041 | 931.9985 | 921.7446 | 881.5151 | 816.7483 | 115.7667 | 104.5809 | 144.8897 | 336.0681 | 833.7753 | 75.0968 | 99.7203 | 154.7876 | 400.9228 | 850.0496 | 47.9987 | 55.9798 | 77.6506 | 104.1471 | 192.7339 | 945.7367 | 945.8469 | 915.7459 | 987.4403 | 925.057 | 72.273 | 101.4563 | 136.2183 | 337.5067 | 816.5754 | 89.5095 | 100.9634 | 150.1045 | 367.1755 | 849.7902 | 50.6558 | 60.555 | 91.8315 | 115.4521 | 224.5949 | 954.8802 | 952.679 | 947.5116 | 937.9359 | 78.0098 | 158.2254 | 107.5257 | 386.921 | 798.4714 | 982.0521 | 993.1891 |  |  | 1003.5387 | 951.7792 | 1041.4503 | 938.9476 | 1004.6824 | 915.227 |  | 965.4911 | 929.0778 | 1000.6913 | 59.6584 | 76.4604 | 92.4611 |  | 829.6376 | 749.8344 | 794.6159 | 484.6579 | 656.9301 | 635.6256 | 459.6337 | [21 empty] | 3049.3134 | 2915.1381 | 970.6476 | 646.2778 | -24.2873 | 789.736
14:38 | 4305 |  |  | -18.8116 | 2.0922 | -8.3223 | -5.6618 | -5.3832 | -8.5536 | -12.1909 | 1.6417 | 14.6638 | 5.6002 | 0.6083 |  |  |  | -29.5904 | 5.7819 | 14.7893 | 2.0782 |  | -13.8755 | -3.5034 | 0.6467 | 5.4726 | 5.8117 | 1.2931 | 66.7953 | 342.9175 | 343.7277 | 152.7529 | 173.0992 | 145.0355 | 201.4777 | 112.1065 | 196.2112 | 100.0236 | 158.0502 | 412.972 | 831.9088 | 153.9966 | 210.6636 | 252.3368 | 163.7634 | 238.4684 | 863.7179 |  | 885.9502 |  | 895.2776 | 100.5136 | 100.8823 | 150.2778 | 392.1306 | 778.1741 | 199.3659 | 115.6798 | 211.2984 | 472.7494 | 839.3999 | 120.9548 | 57.5134 | 87.0193 | 115.2195 | 203.3047 | 916.7557 | 927.1567 | 923.1535 | 915.1628 | 98.7412 | 109.1893 | 197.9939 | 439.0112 | 807.1544 | 88.7073 | 118.2375 | 226.2383 | 515.9192 | 813.302 | 63.0848 | 87.1398 | 98.5948 | 112.2674 | 193.4866 | 890.8644 |  | 887.5296 | 799.3012 |  | 75.3385 | 106.8316 | 167.3903 | 413.4722 | 793.8528 | 89.8159 | 115.1408 | 203.532 | 507.4029 | 868.379 | 56.3077 | 62.5689 | 98.5894 | 107.8252 | 205.4307 | 696.308 | 914.6444 | 895.5926 | 914.1893 | 103.7209 | 119.3357 | 181.1914 | 394.5231 | 800.3857 |  | 929.4554 |  |  | 934.2461 | 938.4142 | 856.2754 | 904.1332 | 862.5831 | 906.5847 | 861.6792 | 812.5408 | 782.231 | 779.0085 | 750.3083 | 798.2696 | 787.4459 | 868.0629 | 933.8747 | 933.7491 | 932.0792 | 933.2031 | 376.7432 |  |  | 153.1446 |  | 194.9595 | 163.5441 | 165.8501 | 110.126 | 189.7054 | 108.8822 | 420.0815 | 849.0745 | 384.4638 | 421.9146 | 212.7014 | 115.501 | 134.6548 | 701.4707 | 938.4543 | 993.8488 | 951.6843 | 980.0756 | 161.061 | 101.4076 | 160.4322 | 117.4455 | 797.4107 | 185.6639 | 108.6843 | 550.9103 |  | 149.2722 | 54.6741 | 84.4853 | 108.5034 | 194.4851 | 931.9859 | 921.7405 | 881.6005 | 816.5277 | 115.7865 | 104.5902 | 144.9189 | 336.1609 | 833.8527 | 75.169 | 99.7268 | 154.8396 | 401.067 | 849.9648 | 48.1064 | 56.0213 | 77.6513 | 104.1797 | 192.7563 | 945.3154 | 946.3887 | 915.6607 | 987.5685 | 924.7242 | 72.3256 | 101.4957 | 136.2587 | 337.6088 | 816.4967 | 89.5383 | 100.9623 | 150.1382 | 367.2689 | 849.6855 | 50.6903 | 60.576 | 91.8659 | 115.4829 | 224.6583 | 954.7082 | 952.554 | 947.3349 | 937.8285 | 78.0082 | 158.2718 | 107.5316 | 387.011 | 798.3926 | 981.8362 | 992.1993 |  |  | 1003.3697 | 951.6071 | 1040.8506 | 938.7468 | 1004.4463 | 915.0388 |  | 965.5288 | 928.7929 | 1000.3276 | 59.6604 | 76.4923 | 92.4716 |  | 829.6575 | 749.8387 | 794.6301 | 485.0302 | 657.5953 | 635.9449 | 459.9614 | [21 empty] | 3082.2913 | 2914.4782 | 970.3921 | 646.7701 | -24.3453 | 789.7481
14:38 | 4306 |  |  | -18.5496 | 2.2546 | -8.4721 | -5.6235 | -5.4397 | -8.6288 | -12.2936 | 1.6402 | 14.6667 | 5.6041 | 0.6069 |  |  |  | -29.3742 | 5.8178 | 15.0358 | 2.0498 |  | -13.77 | -3.5636 | 0.6479 | 5.4707 | 5.8159 | 1.289 | 67.2334 | 343.0187 | 343.8062 | 152.7877 | 173.1486 | 145.0658 | 201.4908 | 112.131 | 196.2172 | 100.029 | 158.0922 | 413.0542 | 831.79 | 153.9639 | 210.8051 | 252.4683 | 163.8583 | 238.5488 | 863.6657 |  | 885.8417 |  | 895.1822 | 100.5594 | 100.8741 | 150.3087 | 392.2225 | 778.1153 | 199.4 | 115.7319 | 211.3486 | 472.822 | 839.2994 | 121.0286 | 57.5455 | 87.055 | 115.2227 | 203.3668 | 916.5752 | 926.8876 | 922.8778 | 914.9435 | 98.7151 | 109.1947 | 198.029 | 439.1214 | 807.0688 | 88.7319 | 118.2564 | 226.2872 | 515.9842 | 813.1988 | 63.1385 | 87.1007 | 98.5849 | 112.2967 | 193.6046 | 890.5067 |  | 887.3098 | 799.2385 |  | 75.3742 | 106.859 | 167.4034 | 413.5522 | 793.7753 | 89.7595 | 115.1602 | 203.5222 | 507.4934 | 868.2475 | 56.3123 | 62.5817 | 98.5837 | 107.8358 | 205.4954 | 696.2935 | 914.5054 | 895.5235 | 914.1206 | 103.7505 | 119.3559 | 181.2365 | 394.61 | 800.3129 |  | 929.7613 |  |  | 934.0912 | 938.073 | 856.012 | 904.0728 | 862.4207 | 906.3735 | 868.3259 | 790.6919 | 783.9883 | 785.2455 | 783.8143 | 796.0154 | 769.1926 | 872.6157 | 933.6388 | 933.5481 | 931.8206 | 932.9695 | 376.8187 |  |  | 153.2098 |  | 194.8939 | 163.5121 | 165.8762 | 110.1087 | 189.7933 | 108.9052 | 420.176 | 849.0281 | 384.5541 | 423.0119 | 212.8272 | 115.5234 | 134.7024 | 705.0424 | 938.5187 | 993.8038 | 951.8145 | 980.0769 | 161.172 | 101.4121 | 160.4503 | 117.4404 | 797.4837 | 185.7269 | 108.7244 | 551.0187 |  | 149.3092 | 54.7053 | 84.4784 | 108.5242 | 194.545 | 931.823 | 921.6518 | 881.6122 | 816.7583 | 115.7983 | 104.5915 | 144.9954 | 336.2451 | 833.8828 | 75.2188 | 99.722 | 154.8664 | 401.1619 | 849.8963 | 48.1166 | 56.0333 | 77.6847 | 104.1925 | 192.7729 | 947.5519 | 945.6958 | 915.5335 | 986.7333 | 924.3355 | 72.3421 | 101.5105 | 136.2976 | 337.714 | 816.3997 | 89.56 | 100.9682 | 150.1832 | 367.3748 | 849.5916 | 50.6945 | 60.6139 | 91.8867 | 115.5072 | 224.7394 | 954.5334 | 952.4179 | 947.142 | 937.6007 | 77.9504 | 158.3258 | 107.53 | 387.1013 | 798.3213 | 981.2103 | 991.0893 |  |  | 1003.1835 | 951.4597 | 1040.338 | 938.4551 | 1004.0662 | 914.8065 |  | 965.5522 | 928.4926 | 999.9531 | 59.6688 | 76.4414 | 92.4751 |  | 829.6092 | 749.8861 | 794.6083 | 484.6978 | 657.1454 | 635.5409 | 459.6662 | [21 empty] | 3099.4501 | 2913.8217 | 970.1429 | 646.3432 | -24.1671 | 789.7477
14:38 | 4307 |  |  | -18.4108 | 2.5136 | -8.4332 | -5.5772 | -5.3128 | -8.5574 | -12.1841 | 1.6385 | 14.6667 | 5.6066 | 0.6068 |  |  |  | -29.512 | 5.7981 | 15.0581 | 2.1125 |  | -13.7052 | -3.5852 | 0.6466 | 5.4685 | 5.8167 | 1.2925 | 66.7323 | 343.1114 | 343.8736 | 152.8189 | 173.1925 | 145.0903 | 201.505 | 112.1556 | 196.0074 | 100.0619 | 158.1649 | 413.1603 | 831.7017 | 153.9767 | 210.8995 | 252.5555 | 163.9461 | 238.6737 | 863.6087 |  | 885.7568 |  | 895.1002 | 100.4618 | 100.8752 | 150.3474 | 392.3102 | 778.0459 | 199.4007 | 115.7539 | 211.4078 | 472.8866 | 839.1951 | 121.063 | 57.5251 | 87.0439 | 115.2356 | 203.414 | 916.3864 | 926.662 | 922.679 | 914.7552 | 98.6583 | 109.2313 | 198.0819 | 439.2509 | 806.9868 | 88.7293 | 118.2695 | 226.3507 | 516.0249 | 813.1108 | 63.1452 | 87.1803 | 98.6116 | 112.3081 | 193.5996 | 890.1659 |  | 887.1048 | 799.4477 |  | 75.4162 | 106.8206 | 167.4575 | 413.5501 | 793.6186 | 89.7744 | 115.1813 | 203.5559 | 507.5872 | 868.1475 | 56.3349 | 62.5979 | 98.5947 | 107.8745 | 205.5429 | 696.3088 | 914.3924 | 895.4601 | 913.6511 | 103.8021 | 119.3409 | 181.2237 | 394.6735 | 800.2247 |  | 929.4461 |  |  | 933.9433 | 937.7329 | 855.9024 | 904.1992 | 862.2681 | 906.1303 | 869.4172 | 781.9562 | 780.6654 | 788.5166 | 795.7125 | 792.0145 | 772.7391 | 871.7947 | 933.4005 | 933.3206 | 931.5437 | 932.7101 | 376.9062 |  |  | 153.2808 |  | 194.82 | 163.5219 | 165.9128 | 110.1057 | 189.7918 | 108.9195 | 420.2798 | 848.9854 | 384.6593 | 423.903 | 212.9469 | 115.5368 | 134.7537 | 705.7097 | 938.7311 | 993.6626 | 951.5328 | 980.0838 | 161.1654 | 101.4518 | 160.5007 | 117.4423 | 797.5627 | 185.7897 | 108.7265 | 551.1219 |  | 149.3707 | 54.7218 | 84.4989 | 108.5354 | 194.6238 | 931.5064 | 921.4712 | 881.5616 | 817.0687 | 115.8099 | 104.5794 | 144.9948 | 336.3344 | 833.863 | 75.2729 | 99.7277 | 154.9137 | 401.2334 | 849.8156 | 48.117 | 56.0413 | 77.7306 | 104.2104 | 192.8062 | 950.939 | 944.4223 | 915.4766 | 985.66 | 923.9335 | 72.3576 | 101.5028 | 136.3145 | 337.8088 | 816.2931 | 89.6029 | 100.9675 | 150.2287 | 367.4822 | 849.5017 | 50.7263 | 60.6578 | 91.8905 | 115.5139 | 224.8181 | 954.407 | 952.2929 | 946.9183 | 937.3735 | 77.9452 | 158.3644 | 107.5385 | 387.1849 | 798.2411 | 980.5463 | 989.6502 |  |  | 1002.9828 | 951.3159 | 1039.8618 | 938.0901 | 1003.5137 | 914.546 |  | 965.5934 | 928.2147 | 999.5948 | 59.6769 | 76.578 | 92.4897 |  | 829.5537 | 749.9813 | 794.5385 | 485.1925 | 657.6275 | 636.1315 | 460.1846 | [21 empty] | 2984.7811 | 2915.2529 | 969.9049 | 646.8795 | -23.9387 | 789.7675
14:38 | 4308 |  |  | -18.295 | 2.7578 | -8.4625 | -5.5956 | -5.3489 | -8.4595 | -12.2058 | 1.6401 | 14.6732 | 5.6151 | 0.6079 |  |  |  | -29.6882 | 5.9098 | 15.1371 | 2.1071 |  | -13.8645 | -3.6237 | 0.6468 | 5.467 | 5.8198 | 1.2902 | 65.8626 | 343.2142 | 343.9418 | 152.8453 | 173.2491 | 145.1187 | 201.5202 | 112.1819 | 195.9435 | 100.0664 | 158.2233 | 413.2585 | 831.5973 | 154.0007 | 210.9927 | 252.76 | 164.0389 | 238.8178 | 863.4904 |  | 885.5929 |  | 894.9797 | 100.4075 | 100.8907 | 150.3904 | 392.4021 | 777.9831 | 199.5002 | 115.7576 | 211.4657 | 472.9589 | 839.0959 | 121.0826 | 57.502 | 87.0834 | 115.2584 | 203.4788 | 916.1922 | 926.4819 | 922.5491 | 914.602 | 98.6928 | 109.2542 | 198.1591 | 439.3703 | 806.9092 | 88.7258 | 118.2965 | 226.416 | 516.0756 | 813.0209 | 63.1761 | 87.2119 | 98.6351 | 112.3117 | 193.5925 | 889.5453 |  | 886.9399 | 799.7349 |  | 75.4342 | 106.8147 | 167.5054 | 413.6157 | 793.5147 | 89.8379 | 115.2192 | 203.6011 | 507.649 | 868.0644 | 56.342 | 62.6131 | 98.6396 | 107.9003 | 205.6165 | 696.4089 | 914.3295 | 895.4054 | 913.2039 | 103.8169 | 119.366 | 181.2805 | 394.7611 | 800.1338 |  | 929.2725 |  |  | 933.7829 | 937.4455 | 855.8955 | 904.3895 | 862.0718 | 905.8561 | 854.8002 | 801.0518 | 776.3993 | 795.4182 | 769.3362 | 792.3519 | 786.707 | 869.8102 | 933.1505 | 933.0859 | 931.2645 | 932.4411 | 376.999 |  |  | 153.3498 |  | 194.7303 | 163.5613 | 165.9468 | 110.1162 | 189.8143 | 108.939 | 420.379 | 848.936 | 384.7567 | 424.5175 | 213.1092 | 115.5737 | 134.8256 | 700.8525 | 939.0513 | 993.5495 | 951.5444 | 980.1332 | 161.1692 | 101.4799 | 160.5306 | 117.5171 | 797.624 | 185.8509 | 108.753 | 551.2544 |  | 149.41 | 54.7225 | 84.5466 | 108.5304 | 194.712 | 931.223 | 921.3449 | 881.5401 | 817.2816 | 115.8133 | 104.5913 | 145.017 | 336.4202 | 833.8636 | 75.2847 | 99.7445 | 154.9513 | 401.3429 | 849.6975 | 48.1157 | 56.0754 | 77.7595 | 104.2228 | 192.8758 | 947.8762 | 943.3007 | 915.4554 | 984.9604 | 923.593 | 72.3986 | 101.5026 | 136.3375 | 337.8876 | 816.2013 | 89.63 | 100.9735 | 150.2723 | 367.5744 | 849.3951 | 50.7793 | 60.6872 | 91.9152 | 115.5366 | 224.8748 | 954.4657 | 952.2778 | 946.7643 | 937.1662 | 77.9448 | 158.4387 | 107.5489 | 387.2716 | 798.1576 | 980.0818 | 988.0779 |  |  | 1002.7695 | 951.1781 | 1039.3865 | 937.6626 | 1002.7614 | 914.2597 |  | 965.6526 | 927.9328 | 999.2618 | 59.6685 | 76.5995 | 92.4896 |  | 829.5479 | 749.9294 | 794.5553 | 484.7098 | 657.2194 | 635.6273 | 459.7454 | [21 empty] | 2981.0259 | 2917.306 | 969.6762 | 646.4233 | -23.8896 | 789.7387
14:38 | 4309 |  |  | -18.2909 | 3.0018 | -8.4622 | -5.5747 | -5.2938 | -8.5064 | -12.1487 | 1.6452 | 14.6678 | 5.6206 | 0.6077 |  |  |  | -29.5997 | 5.9188 | 14.9747 | 2.0758 |  | -13.7406 | -3.6195 | 0.6476 | 5.4661 | 5.8194 | 1.2908 | 66.4492 | 343.3133 | 344.0177 | 152.8883 | 173.3123 | 145.1564 | 201.5497 | 112.2195 | 196.0762 | 100.0496 | 158.2615 | 413.3304 | 831.4537 | 154.0308 | 211.1483 | 253.0285 | 164.1478 | 238.9637 | 863.398 |  | 885.4345 |  | 894.8622 | 100.4513 | 100.9024 | 150.4386 | 392.5112 | 777.9268 | 199.5399 | 115.7777 | 211.53 | 473.0327 | 838.9765 | 121.1156 | 57.4865 | 87.187 | 115.32 | 203.5551 | 915.9841 | 926.312 | 922.4312 | 914.4744 | 98.6902 | 109.2851 | 198.2262 | 439.4651 | 806.8315 | 88.7743 | 118.3156 | 226.4889 | 516.1464 | 812.9312 | 63.1511 | 87.2176 | 98.6382 | 112.3343 | 193.6909 | 888.607 |  | 886.7884 | 800.1076 |  | 75.4182 | 106.8591 | 167.5169 | 413.7368 | 793.4557 | 89.7795 | 115.2452 | 203.6569 | 507.7022 | 867.9792 | 56.3618 | 62.6212 | 98.6933 | 107.9185 | 205.6878 | 696.5365 | 914.3565 | 895.4316 | 913.1874 | 103.7556 | 119.4408 | 181.3813 | 394.8562 | 800.0448 |  | 928.7449 |  |  | 933.6125 | 937.1716 | 855.7729 | 904.478 | 861.8936 | 905.6173 | 835.0555 | 818.9606 | 774.7623 | 800.0634 | 751.9906 | 798.9643 | 803.214 | 895.3863 | 932.8891 | 932.8353 | 930.9628 | 932.1667 | 377.0816 |  |  | 153.4051 |  | 194.5648 | 163.6174 | 165.9777 | 110.1108 | 189.8892 | 108.9689 | 420.4931 | 848.8892 | 384.8567 | 425.11 | 213.2618 | 115.6075 | 134.8778 | 692.8915 | 939.4524 | 993.4923 | 952.0393 | 980.2445 | 161.2409 | 101.4765 | 160.5508 | 117.5152 | 797.6908 | 185.8835 | 108.7953 | 551.3788 |  | 149.4273 | 54.75 | 84.6122 | 108.5659 | 194.7899 | 930.9701 | 921.2329 | 881.4794 | 817.9038 | 115.79 | 104.6046 | 145.0539 | 336.476 | 833.9077 | 75.2901 | 99.737 | 154.9516 | 401.42 | 849.5555 | 48.0733 | 56.1009 | 77.7851 | 104.2392 | 192.9219 | 943.2163 | 942.3147 | 915.3597 | 984.2923 | 923.2539 | 72.4507 | 101.528 | 136.3474 | 337.9783 | 816.1001 | 89.6549 | 100.9778 | 150.3404 | 367.6905 | 849.2874 | 50.8081 | 60.7103 | 91.9238 | 115.5256 | 224.9606 | 954.8635 | 952.4077 | 946.6747 | 936.9929 | 77.9559 | 158.5088 | 107.5874 | 387.3474 | 798.0536 | 979.6794 | 986.6899 |  |  | 1002.5449 | 951.0725 | 1038.911 | 937.2075 | 1001.7921 | 913.8481 |  | 965.7325 | 927.6679 | 998.9734 | 59.664 | 76.4954 | 92.4991 |  | 829.4919 | 749.9102 | 794.6759 | 484.9346 | 657.2088 | 635.8133 | 459.7671 | [21 empty] | 2961.2889 | 2914.1829 | 969.4608 | 646.511 | -23.7796 | 789.7011
14:38 | 4310 |  |  | -18.2252 | 3.1083 | -8.5793 | -5.5787 | -5.3759 | -8.4439 | -12.1967 | 1.6553 | 14.6673 | 5.6112 | 0.6082 |  |  |  | -29.7368 | 5.5982 | 14.8903 | 2.017 |  | -13.8287 | -3.6559 | 0.6432 | 5.4682 | 5.8119 | 1.2924 | 69.0094 | 343.4048 | 344.0884 | 152.9281 | 173.361 | 145.1932 | 201.5753 | 112.2511 | 196.1958 | 100.0313 | 158.2857 | 413.3869 | 831.3154 | 154.1038 | 211.3147 | 253.3022 | 164.2475 | 239.0858 | 863.3249 |  | 885.2944 |  | 894.7719 | 100.4822 | 100.8993 | 150.4821 | 392.6131 | 777.8678 | 199.5754 | 115.7429 | 211.5515 | 473.1141 | 838.8811 | 121.1372 | 57.525 | 87.2257 | 115.3607 | 203.6405 | 915.7919 | 926.1711 | 922.3587 | 914.3897 | 98.6963 | 109.3067 | 198.2997 | 439.5543 | 806.7623 | 88.8336 | 118.3106 | 226.5454 | 516.2021 | 812.8182 | 63.1092 | 87.2284 | 98.6212 | 112.3402 | 193.7501 | 887.2824 |  | 886.6086 | 801.0607 |  | 75.4172 | 106.889 | 167.534 | 413.783 | 793.3272 | 89.7777 | 115.2582 | 203.7585 | 507.7627 | 867.9097 | 56.3806 | 62.6401 | 98.7265 | 107.9397 | 205.769 | 696.6574 | 914.4893 | 895.5324 | 913.228 | 103.752 | 119.4532 | 181.4224 | 394.9426 | 799.973 |  | 927.4956 |  |  | 933.4155 | 936.8978 | 855.6515 | 904.4417 | 861.7796 | 905.4381 | 820.8106 | 820.8388 | 781.3173 | 797.6312 | 758.9367 | 806.0101 | 804.9479 | 896.2308 | 932.6266 | 932.5664 | 930.6498 | 931.878 | 377.1687 |  |  | 153.4707 |  | 194.4499 | 163.6822 | 166.0169 | 110.1151 | 189.9215 | 108.9848 | 420.5986 | 848.8333 | 384.9583 | 425.654 | 213.4168 | 115.6434 | 134.9457 | 689.029 | 939.8044 | 993.4594 | 953.5654 | 980.4102 | 161.2815 | 101.4953 | 160.5947 | 117.5201 | 797.7779 | 185.9232 | 108.8028 | 551.4965 |  | 149.4453 | 54.7405 | 84.6938 | 108.5498 | 194.8609 | 930.6827 | 921.2576 | 881.3687 | 818.7066 | 115.771 | 104.5832 | 145.0685 | 336.5422 | 833.9069 | 75.3807 | 99.7533 | 155.0023 | 401.5592 | 849.4627 | 48.0007 | 56.1107 | 77.8024 | 104.2404 | 192.9815 | 941.7426 | 941.1735 | 915.2876 | 983.3088 | 922.8741 | 72.4885 | 101.5624 | 136.4101 | 338.0947 | 815.9941 | 89.6927 | 100.9803 | 150.4081 | 367.808 | 849.1638 | 50.8254 | 60.7337 | 91.9259 | 115.511 | 225.0688 | 955.1425 | 952.7436 | 946.6392 | 936.8707 | 77.9416 | 158.5848 | 107.6305 | 387.4158 | 797.9567 | 979.0402 | 985.5502 |  |  | 1002.3098 | 950.9713 | 1038.3805 | 936.7305 | 1000.6673 | 913.3509 |  | 965.8255 | 927.3838 | 998.6928 | 59.6804 | 76.6331 | 92.5099 |  | 829.4448 | 750.0548 | 794.7584 | 485.3521 | 657.9872 | 636.0224 | 460.0958 | [21 empty] | 3014.3587 | 2909.6168 | 969.2346 | 647.0048 | -24.0022 | 789.7498
14:38 | 4311 |  |  | -18.1822 | 3.1148 | -8.4956 | -5.6087 | -5.3331 | -8.5322 | -12.1735 | 1.6612 | 14.6656 | 5.6036 | 0.6064 |  |  |  | -29.7506 | 5.6147 | 14.9617 | 2.0277 |  | -13.8967 | -3.5522 | 0.6463 | 5.4741 | 5.814 | 1.2946 | 69.5843 | 343.4984 | 344.1537 | 152.9574 | 173.4123 | 145.221 | 201.5934 | 112.2691 | 196.3628 | 100.033 | 158.3268 | 413.4836 | 831.2079 | 154.114 | 211.454 | 253.5867 | 164.3539 | 239.1453 | 863.2382 |  | 885.1425 |  | 894.7057 | 100.5526 | 100.9161 | 150.5306 | 392.7234 | 777.8084 | 199.6279 | 115.8255 | 211.6311 | 473.169 | 838.8047 | 121.1605 | 57.5729 | 87.2457 | 115.3818 | 203.7228 | 915.6052 | 926.069 | 922.3484 | 914.3351 | 98.6569 | 109.3056 | 198.3671 | 439.671 | 806.694 | 88.8147 | 118.3413 | 226.5837 | 516.2652 | 812.7019 | 63.1107 | 87.2325 | 98.642 | 112.3735 | 193.8509 | 885.4691 |  | 886.4313 | 802.132 |  | 75.413 | 106.9319 | 167.5603 | 413.8837 | 793.2546 | 89.8141 | 115.2827 | 203.8961 | 507.8373 | 867.857 | 56.4096 | 62.6631 | 98.7264 | 107.9695 | 205.8564 | 696.7517 | 914.6376 | 895.6983 | 913.2147 | 103.8042 | 119.447 | 181.4417 | 395.0309 | 799.9027 |  | 926.4067 |  |  | 933.1992 | 936.6593 | 855.4826 | 904.2958 | 861.7081 | 905.2846 | 812.735 | 824.3234 | 785.3125 | 797.5889 | 765.085 | 811.3856 | 774.063 | 881.0018 | 932.366 | 932.3268 | 930.3873 | 931.5942 | 377.2831 |  |  | 153.5423 |  | 194.3449 | 163.7128 | 166.0609 | 110.1258 | 189.9101 | 108.9985 | 420.6769 | 848.7809 | 385.05 | 426.1468 | 213.574 | 115.693 | 135.0315 | 687.1326 | 940.0464 | 993.4242 | 954.7587 | 980.5113 | 161.1983 | 101.505 | 160.6242 | 117.3478 | 797.8516 | 185.9857 | 108.8275 | 551.6115 |  | 149.4929 | 54.7188 | 84.7862 | 108.5644 | 194.9191 | 930.3845 | 921.3156 | 881.304 | 819.1083 | 115.7793 | 104.6092 | 145.1361 | 336.657 | 833.8844 | 75.4233 | 99.759 | 155.0483 | 401.6973 | 849.3788 | 48.0164 | 56.1247 | 77.8465 | 104.2442 | 193.0489 | 940.7146 | 939.8683 | 915.2545 | 982.1238 | 922.4798 | 72.5119 | 101.5749 | 136.4592 | 338.1986 | 815.8946 | 89.7255 | 101.0018 | 150.4564 | 367.905 | 849.0063 | 50.8197 | 60.7595 | 91.9542 | 115.5456 | 225.1473 | 955.0706 | 952.924 | 946.5675 | 936.7453 | 77.9703 | 158.6061 | 107.6268 | 387.4989 | 797.8929 | 978.2451 | 984.356 |  |  | 1002.0715 | 950.9843 | 1037.8165 | 936.3169 | 999.4371 | 912.6931 |  | 965.9334 | 927.1301 | 998.3851 | 59.6919 | 76.6933 | 92.5124 |  | 829.3901 | 750.1292 | 794.697 | 484.909 | 657.3317 | 635.8632 | 460.0519 | [21 empty] | 3006.987 | 2905.9088 | 969.0224 | 646.5975 | -23.9418 | 789.7596
14:38 | 4312 |  |  | -18.2859 | 3.0672 | -8.4473 | -5.6431 | -5.4404 | -8.5047 | -12.1609 | 1.6694 | 14.6621 | 5.5947 | 0.6076 |  |  |  | -29.7416 | 5.5923 | 14.9931 | 2.0189 |  | -13.9554 | -3.6673 | 0.6447 | 5.4741 | 5.8097 | 1.299 | 68.0219 | 343.6021 | 344.2235 | 152.996 | 173.4678 | 145.2443 | 201.617 | 112.2905 | 196.5004 | 100.0737 | 158.3946 | 413.592 | 831.0951 | 154.1159 | 211.6194 | 253.761 | 164.4672 | 239.2179 | 863.203 |  | 885.0761 |  | 894.6767 | 100.5898 | 100.9261 | 150.5686 | 392.822 | 777.736 | 199.6485 | 115.9588 | 211.7588 | 473.2666 | 838.6932 | 121.1928 | 57.5775 | 87.3035 | 115.4314 | 203.7941 | 915.4262 | 926.0178 | 922.4102 | 914.2999 | 98.6244 | 109.3366 | 198.439 | 439.8003 | 806.6187 | 88.8094 | 118.3758 | 226.6393 | 516.3354 | 812.6022 | 63.1064 | 87.2128 | 98.5902 | 112.3842 | 193.9213 | 884.3573 |  | 886.2765 | 802.6844 |  | 75.4413 | 106.9646 | 167.5933 | 413.9808 | 793.202 | 89.774 | 115.3194 | 203.973 | 507.9259 | 867.7789 | 56.4347 | 62.6909 | 98.702 | 107.9935 | 205.9275 | 696.8334 | 914.7479 | 895.9061 | 913.1639 | 103.8687 | 119.4515 | 181.4563 | 395.1145 | 799.8363 |  | 925.4166 |  |  | 932.9837 | 936.4761 | 855.3976 | 904.2236 | 861.6605 | 905.1461 | 801.4403 | 833.633 | 786.8674 | 791.0669 | 776.1432 | 804.2701 | 776.3029 | 881.3961 | 932.1343 | 932.1405 | 930.1825 | 931.3522 | 377.4111 |  |  | 153.6085 |  | 194.2199 | 163.7316 | 166.0867 | 110.1226 | 189.973 | 109.01 | 420.7708 | 848.7352 | 385.1415 | 426.6536 | 213.7145 | 115.7438 | 135.0931 | 684.7178 | 940.3345 | 993.3116 | 955.2654 | 980.5475 | 161.2029 | 101.5075 | 160.6635 | 117.18 | 797.9256 | 186.0418 | 108.8808 | 551.7452 |  | 149.5695 | 54.7682 | 84.8291 | 108.6765 | 194.9762 | 930.2108 | 921.3699 | 881.3319 | 818.9112 | 115.8151 | 104.6739 | 145.2113 | 336.7857 | 833.9497 | 75.3932 | 99.7231 | 155.0713 | 401.7849 | 849.2632 | 48.1095 | 56.1527 | 77.8777 | 104.2733 | 193.1216 | 940.5961 | 938.6332 | 915.1982 | 981.0593 | 922.0627 | 72.5296 | 101.5881 | 136.4568 | 338.3084 | 815.7748 | 89.7406 | 101.0182 | 150.4999 | 368.0131 | 848.8237 | 50.8142 | 60.7694 | 91.9846 | 115.5779 | 225.1974 | 954.9821 | 952.9143 | 946.4688 | 936.6886 | 77.9928 | 158.5828 | 107.6219 | 387.5745 | 797.8173 | 977.5139 | 983.7159 |  |  | 1001.8602 | 951.0423 | 1037.2428 | 936.0615 | 998.1467 | 911.9969 |  | 966.0255 | 926.9102 | 998.068 | 59.7038 | 76.6851 | 92.5171 |  | 829.3391 | 750.2445 | 794.6681 | 485.2775 | 657.7339 | 636.1897 | 460.1606 | [21 empty] | 2983.0118 | 2898.747 | 968.8261 | 646.9618 | -24.0525 | 789.7918
14:38 | 4313 |  |  | -18.4159 | 3.2753 | -8.3099 | -5.6432 | -5.3633 | -8.4319 | -12.2097 | 1.6775 | 14.6591 | 5.5892 | 0.6083 |  |  |  | -29.7077 | 5.5189 | 14.9856 | 1.9828 |  | -14.0291 | -3.7656 | 0.6458 | 5.4799 | 5.8059 | 1.3 | 69.0786 | 343.7188 | 344.3009 | 153.0369 | 173.5218 | 145.2758 | 201.6392 | 112.3179 | 196.5237 | 100.0863 | 158.4368 | 413.6873 | 830.9661 | 154.1829 | 211.7685 | 253.7821 | 164.5544 | 239.3278 | 863.1608 |  | 884.9754 |  | 894.6108 | 100.5704 | 100.9328 | 150.6126 | 392.9122 | 777.6746 | 199.7154 | 115.9843 | 211.8376 | 473.3884 | 838.5776 | 121.2355 | 57.5902 | 87.3135 | 115.4356 | 203.856 | 915.303 | 925.9641 | 922.4616 | 914.2488 | 98.658 | 109.3686 | 198.5125 | 439.9246 | 806.546 | 88.8352 | 118.3872 | 226.7141 | 516.3957 | 812.5118 | 63.1526 | 87.195 | 98.5854 | 112.4085 | 193.9922 | 884.8114 |  | 886.0894 | 802.7193 |  | 75.4178 | 106.9586 | 167.6289 | 414.0159 | 793.1053 | 89.7384 | 115.3367 | 203.9874 | 508.0148 | 867.6709 | 56.4377 | 62.7008 | 98.663 | 107.9985 | 206.012 | 696.9105 | 914.8614 | 896.1585 | 913.1137 | 103.8832 | 119.4475 | 181.4617 | 395.1863 | 799.7797 |  | 924.5667 |  |  | 932.7772 | 936.3248 | 855.4136 | 904.212 | 861.604 | 905.0363 | 802.0248 | 836.3874 | 787.8292 | 776.7013 | 792.0918 | 796.3408 | 814.16 | 867.954 | 931.9211 | 931.9857 | 930.0075 | 931.1426 | 377.526 |  |  | 153.6753 |  | 194.1005 | 163.7452 | 166.1007 | 110.1353 | 190.0209 | 109.0323 | 420.8703 | 848.692 | 385.2409 | 426.9197 | 213.866 | 115.7787 | 135.1331 | 682.7478 | 940.6219 | 993.1749 | 955.3941 | 980.4825 | 161.2185 | 101.5249 | 160.7062 | 117.2039 | 797.9985 | 186.0992 | 108.8775 | 551.8976 |  | 149.6189 | 54.8023 | 84.8462 | 108.7293 | 195.0536 | 930.1122 | 921.4496 | 881.3867 | 818.5993 | 115.8423 | 104.7 | 145.2344 | 336.8945 | 834.023 | 75.3899 | 99.7027 | 155.1271 | 401.9161 | 849.1405 | 48.065 | 56.1844 | 77.8928 | 104.2941 | 193.2137 | 940.7786 | 937.9174 | 915.1078 | 980.372 | 921.6419 | 72.5428 | 101.6022 | 136.4818 | 338.4254 | 815.6408 | 89.7384 | 101.0105 | 150.5267 | 368.1006 | 848.6256 | 50.814 | 60.7836 | 92.0033 | 115.5963 | 225.2533 | 954.8906 | 953.0279 | 946.366 | 936.6405 | 78.0276 | 158.634 | 107.6457 | 387.6612 | 797.7468 | 976.966 | 983.9526 |  |  | 1001.6659 | 951.0384 | 1036.5947 | 935.8643 | 996.8761 | 911.3347 |  | 966.0792 | 926.6375 | 997.7387 | 59.7089 | 76.695 | 92.5219 |  | 829.3114 | 750.376 | 794.6392 | 485.2113 | 657.8331 | 636.2228 | 460.1936 | [21 empty] | 3032.2306 | 2894.8967 | 968.607 | 647.0279 | -24.0341 | 789.8437
14:38 | 4314 |  |  | -18.5398 | 3.6052 | -8.2379 | -5.5143 | -5.4026 | -8.3876 | -12.2863 | 1.6853 | 14.6522 | 5.5832 | 0.6066 |  |  |  | -29.8754 | 5.4083 | 15.1217 | 1.9391 |  | -13.9949 | -3.6713 | 0.6454 | 5.4773 | 5.8062 | 1.3019 | 65.7181 | 343.8098 | 344.3822 | 153.0828 | 173.588 | 145.3184 | 201.6518 | 112.3494 | 196.499 | 100.1048 | 158.4989 | 413.7759 | 830.8312 | 154.2844 | 211.9102 | 253.9254 | 164.6522 | 239.4613 | 863.1335 |  | 884.81 |  | 894.5026 | 100.5228 | 100.9334 | 150.6642 | 393.0118 | 777.6429 | 199.8045 | 115.9787 | 211.9076 | 473.4718 | 838.4712 | 121.2927 | 57.6132 | 87.3278 | 115.4357 | 203.9141 | 915.1521 | 925.8758 | 922.3959 | 914.1589 | 98.6922 | 109.3849 | 198.5832 | 440.0369 | 806.4705 | 88.8525 | 118.4039 | 226.7851 | 516.4606 | 812.4207 | 63.2366 | 87.2047 | 98.607 | 112.4121 | 194.0252 | 885.1597 |  | 885.9413 | 802.4044 |  | 75.4404 | 106.9449 | 167.666 | 414.0256 | 792.9926 | 89.721 | 115.3402 | 203.9981 | 508.0931 | 867.5487 | 56.4423 | 62.718 | 98.6396 | 108.0296 | 206.0777 | 696.9615 | 914.9326 | 896.4054 | 913.0535 | 103.8881 | 119.475 | 181.5046 | 395.2801 | 799.7216 |  | 923.7155 |  |  | 932.5822 | 936.2075 | 855.28 | 904.1165 | 861.5198 | 904.9302 | 817.6378 | 838.1149 | 780.1463 | 770.117 | 805.5893 | 799.3869 | 821.6043 | 846.7395 | 931.7008 | 931.8172 | 929.8057 | 930.908 | 377.6563 |  |  | 153.7481 |  | 194.0294 | 163.7938 | 166.1282 | 110.1538 | 190.0784 | 109.0542 | 420.9699 | 848.6575 | 385.346 | 426.9919 | 214.0095 | 115.811 | 135.1718 | 680.565 | 940.7469 | 993.1027 | 954.5981 | 980.294 | 161.2715 | 101.5272 | 160.735 | 117.266 | 798.0673 | 186.1533 | 108.905 | 552.017 |  | 149.6461 | 54.8141 | 84.8876 | 108.7447 | 195.1202 | 929.9894 | 921.483 | 881.4221 | 818.3287 | 115.8576 | 104.7096 | 145.2413 | 337.0063 | 834.0454 | 75.4234 | 99.6977 | 155.1936 | 402.03 | 849.0242 | 47.9603 | 56.2184 | 77.9055 | 104.3252 | 193.283 | 940.8267 | 937.8083 | 914.9776 | 980.0235 | 921.1842 | 72.5321 | 101.5768 | 136.5358 | 338.5103 | 815.5168 | 89.7348 | 100.9996 | 150.5531 | 368.1734 | 848.4084 | 50.8088 | 60.8121 | 92.0287 | 115.624 | 225.3144 | 954.8162 | 953.065 | 946.2114 | 936.5401 | 78.057 | 158.7147 | 107.6623 | 387.774 | 797.6981 | 976.6709 | 984.4128 |  |  | 1001.5167 | 951.1248 | 1035.9139 | 935.6525 | 995.7772 | 910.6356 |  | 966.1001 | 926.4272 | 997.4313 | 59.7104 | 76.7146 | 92.5374 |  | 829.3035 | 750.4816 | 794.6339 | 485.2227 | 657.7082 | 636.3745 | 460.2062 | [21 empty] | 3067.905 | 2887.3011 | 968.413 | 647.0414 | -23.9507 | 789.8926
14:38 | 4315 |  |  | -18.6532 | 3.96 | -8.1543 | -5.4787 | -5.4802 | -8.472 | -12.3971 | 1.693 | 14.6487 | 5.578 | 0.6063 |  |  |  | -29.9025 | 5.2318 | 15.1444 | 1.8618 |  | -14.013 | -3.6829 | 0.6455 | 5.4805 | 5.8016 | 1.304 | 68.1703 | 343.8841 | 344.4495 | 153.1212 | 173.6451 | 145.3495 | 201.6633 | 112.3802 | 196.5346 | 100.1537 | 158.5946 | 413.8886 | 830.7515 | 154.3355 | 212.0143 | 254.053 | 164.7961 | 239.614 | 863.1364 |  | 884.6741 |  | 894.4224 | 100.5409 | 100.936 | 150.714 | 393.1121 | 777.5928 | 199.8859 | 115.985 | 211.9541 | 473.5457 | 838.3816 | 121.3231 | 57.6019 | 87.3744 | 115.4705 | 203.9878 | 914.9548 | 925.8004 | 922.3261 | 914.0778 | 98.7179 | 109.4014 | 198.6556 | 440.1339 | 806.3961 | 88.8977 | 118.4154 | 226.846 | 516.5263 | 812.3227 | 63.2476 | 87.2014 | 98.5712 | 112.4129 | 194.0815 | 884.9045 |  | 885.8289 | 802.0157 |  | 75.5354 | 106.9431 | 167.7003 | 414.0627 | 792.9066 | 89.7073 | 115.3946 | 203.9939 | 508.1776 | 867.4339 | 56.4631 | 62.7515 | 98.627 | 108.078 | 206.1317 | 696.9794 | 914.9655 | 896.5861 | 913.0001 | 103.9689 | 119.4887 | 181.5369 | 395.3765 | 799.6616 |  | 923.08 |  |  | 932.4107 | 936.1259 | 855.1012 | 903.9574 | 861.4285 | 904.8691 | 830.67 | 840.7476 | 776.8646 | 760.6911 | 812.0807 | 803.4154 | 801.5473 | 851.2851 | 931.4581 | 931.6246 | 929.556 | 930.6496 | 377.8076 |  |  | 153.8181 |  | 193.8544 | 163.8989 | 166.1685 | 110.1566 | 190.1504 | 109.0654 | 421.0776 | 848.6182 | 385.4295 | 427.0128 | 214.1271 | 115.8483 | 135.2203 | 680.7032 | 940.7441 | 993.1318 | 955.3123 | 980.3559 | 161.3688 | 101.5333 | 160.7646 | 117.3558 | 798.1414 | 186.201 | 108.9622 | 552.1195 |  | 149.6829 | 54.8459 | 84.9482 | 108.7663 | 195.1763 | 929.9753 | 921.5629 | 881.4846 | 818.2204 | 115.859 | 104.7273 | 145.2513 | 337.1161 | 834.1004 | 75.5034 | 99.678 | 155.2439 | 402.1639 | 848.9287 | 48.0132 | 56.236 | 77.8964 | 104.344 | 193.3557 | 944.3831 | 938.1621 | 914.8583 | 979.6987 | 920.8061 | 72.5152 | 101.5776 | 136.6245 | 338.6041 | 815.3886 | 89.7696 | 101.0081 | 150.5969 | 368.2779 | 848.1852 | 50.8248 | 60.837 | 92.0383 | 115.6308 | 225.3988 | 954.7906 | 952.9929 | 946.0528 | 936.3656 | 77.9886 | 158.7708 | 107.6658 | 387.8645 | 797.636 | 976.4535 | 984.9579 |  |  | 1001.4125 | 951.2442 | 1035.247 | 935.3485 | 994.8927 | 909.9665 |  | 966.0703 | 926.1719 | 997.1061 | 59.7046 | 76.7706 | 92.5374 |  | 829.2945 | 750.3933 | 794.6934 | 485.3387 | 657.9593 | 636.3923 | 460.25 | [21 empty] | 3076.6784 | 2882.359 | 968.2236 | 647.1758 | -24.0108 | 789.8439
14:38 | 4316 |  |  | -18.7778 | 4.1237 | -8.3442 | -5.5605 | -5.45 | -8.3803 | -12.3216 | 1.6974 | 14.6481 | 5.5716 | 0.6077 |  |  |  | -30.0085 | 5.1484 | 14.9818 | 1.8186 |  | -14.0624 | -3.7286 | 0.646 | 5.4788 | 5.8032 | 1.3063 | 68.3669 | 343.9788 | 344.5185 | 153.1589 | 173.6935 | 145.3774 | 201.6866 | 112.4139 | 196.4908 | 100.1589 | 158.6584 | 413.9849 | 830.6338 | 154.3562 | 212.1138 | 253.9617 | 164.9046 | 239.7593 | 863.1048 |  | 884.528 |  | 894.3452 | 100.5577 | 100.9588 | 150.7698 | 393.2235 | 777.5293 | 199.9436 | 116.0226 | 212.0096 | 473.6348 | 838.2481 | 121.3866 | 57.6083 | 87.408 | 115.4966 | 204.0659 | 914.7516 | 925.7314 | 922.2831 | 914.0093 | 98.6862 | 109.4118 | 198.7082 | 440.2444 | 806.3261 | 88.9506 | 118.4471 | 226.9096 | 516.6007 | 812.2194 | 63.2337 | 87.2295 | 98.581 | 112.4419 | 194.1642 | 884.8511 |  | 885.6505 | 801.7574 |  | 75.5356 | 106.9909 | 167.7027 | 414.1932 | 792.8689 | 89.6924 | 115.4384 | 204.036 | 508.2599 | 867.3309 | 56.494 | 62.7961 | 98.6555 | 108.1091 | 206.2247 | 696.9792 | 914.9444 | 896.7355 | 912.9242 | 103.9982 | 119.5225 | 181.57 | 395.4503 | 799.6162 |  | 923.3541 |  |  | 932.2621 | 936.0489 | 854.8952 | 903.7563 | 861.3405 | 904.8264 | 845.7881 | 828.1176 | 773.2507 | 750.9156 | 812.946 | 804.9308 | 775.4978 | 866.0414 | 931.1961 | 931.4018 | 929.2802 | 930.3791 | 377.9684 |  |  | 153.8815 |  | 193.6222 | 163.9314 | 166.211 | 110.1555 | 190.2516 | 109.0857 | 421.1852 | 848.5824 | 385.5215 | 427.0938 | 214.2306 | 115.8744 | 135.261 | 680.0193 | 940.6366 | 993.1673 | 956.2155 | 980.4428 | 161.5071 | 101.5397 | 160.7993 | 117.3981 | 798.224 | 186.2683 | 108.9747 | 552.2316 |  | 149.7191 | 54.8724 | 85.0422 | 108.7822 | 195.2768 | 929.9433 | 921.5509 | 881.5408 | 818.2149 | 115.874 | 104.7097 | 145.2568 | 337.2079 | 834.1459 | 75.5407 | 99.6881 | 155.2627 | 402.2894 | 848.7939 | 48.2413 | 56.2464 | 77.9257 | 104.3767 | 193.3964 | 947.6462 | 938.8182 | 914.7415 | 979.2721 | 920.5086 | 72.5621 | 101.6402 | 136.7046 | 338.7321 | 815.274 | 89.804 | 101.0122 | 150.6345 | 368.3835 | 847.9565 | 50.8545 | 60.8757 | 92.0318 | 115.6348 | 225.4833 | 954.7272 | 952.9467 | 945.9064 | 936.1485 | 78.0408 | 158.8028 | 107.6853 | 387.9254 | 797.5596 | 976.2146 | 985.4646 |  |  | 1001.3217 | 951.3431 | 1034.6069 | 934.9148 | 994.2059 | 909.3972 |  | 965.9811 | 925.9225 | 996.7632 | 59.7193 | 76.8105 | 92.5423 |  | 829.289 | 750.3887 | 794.6628 | 485.061 | 657.8655 | 636.167 | 460.1401 | [21 empty] | 3111.1636 | 2878.2995 | 968.0312 | 647.0162 | -24.1684 | 789.8388
14:38 | 4317 |  |  | -18.8725 | 4.0877 | -8.3324 | -5.5416 | -5.5287 | -8.4587 | -12.3606 | 1.6993 | 14.6444 | 5.5671 | 0.6068 |  |  |  | -30.131 | 5.321 | 14.9243 | 1.7831 |  | -14.1728 | -3.9116 | 0.6448 | 5.4807 | 5.798 | 1.3081 | 67.8077 | 344.0879 | 344.5963 | 153.2025 | 173.7482 | 145.4134 | 201.7116 | 112.4474 | 196.4242 | 100.1362 | 158.6766 | 414.0251 | 830.4768 | 154.3731 | 212.242 | 253.949 | 165.0009 | 239.9022 | 863.034 |  | 884.3815 |  | 894.2301 | 100.5544 | 100.973 | 150.8289 | 393.3316 | 777.4687 | 200.0096 | 116.0193 | 212.0802 | 473.7205 | 838.14 | 121.4204 | 57.6877 | 87.3976 | 115.5102 | 204.1535 | 914.5583 | 925.6205 | 922.1552 | 913.9081 | 98.6895 | 109.4154 | 198.7582 | 440.3795 | 806.2538 | 88.9898 | 118.4756 | 226.9725 | 516.6606 | 812.1049 | 63.2655 | 87.2777 | 98.6592 | 112.4611 | 194.2131 | 884.3576 |  | 885.4747 | 801.5437 |  | 75.5238 | 107.0208 | 167.7217 | 414.266 | 792.7797 | 89.7016 | 115.4461 | 204.1117 | 508.324 | 867.2274 | 56.5021 | 62.8326 | 98.703 | 108.1343 | 206.3071 | 696.9802 | 914.8546 | 896.8407 | 912.8075 | 103.9705 | 119.5617 | 181.6274 | 395.5378 | 799.564 |  | 923.4656 |  |  | 932.1191 | 935.9493 | 854.7687 | 903.6262 | 861.2236 | 904.7354 | 855.1269 | 783.7772 | 752.2497 | 761.3977 | 808.9708 | 799.4165 | 779.1593 | 884.4257 | 930.9228 | 931.143 | 928.9629 | 930.0892 | 378.1018 |  |  | 153.945 |  | 193.5787 | 163.9006 | 166.2398 | 110.1494 | 190.3279 | 109.0961 | 421.2858 | 848.5604 | 385.6212 | 427.2929 | 214.325 | 115.9038 | 135.3167 | 677.6015 | 940.4848 | 993.1322 | 955.6945 | 980.2783 | 161.6163 | 101.5416 | 160.8294 | 117.3894 | 798.2913 | 186.3363 | 109.0104 | 552.3591 |  | 149.7661 | 54.8972 | 85.1389 | 108.806 | 195.3771 | 929.9286 | 921.5968 | 881.632 | 817.8929 | 115.9163 | 104.713 | 145.3069 | 337.2806 | 834.151 | 75.5428 | 99.6865 | 155.299 | 402.3737 | 848.6556 | 48.2453 | 56.2559 | 77.9587 | 104.4096 | 193.4233 | 948.123 | 939.2663 | 914.5791 | 979.1511 | 920.1702 | 72.5968 | 101.6645 | 136.6973 | 338.8159 | 815.1491 | 89.7964 | 101.0175 | 150.6736 | 368.4634 | 847.7274 | 50.8688 | 60.9016 | 92.0823 | 115.686 | 225.5418 | 954.5196 | 952.9266 | 945.8145 | 936.0929 | 78.0386 | 158.8524 | 107.6937 | 388.0176 | 797.507 | 976.0877 | 985.6982 |  |  | 1001.2571 | 951.3845 | 1033.9854 | 934.5597 | 993.776 | 908.9642 |  | 965.8503 | 925.6607 | 996.4207 | 59.7072 | 76.8762 | 92.5472 |  | 829.2584 | 750.4554 | 794.6317 | 485.6398 | 658.1828 | 636.5155 | 460.6129 | [21 empty] | 3231.8258 | 2871.8674 | 967.8284 | 647.3491 | -24.3581 | 789.8569
14:38 | 4318 |  |  | -18.9024 | 4.0215 | -8.4514 | -5.5978 | -5.5229 | -8.5062 | -12.3232 | 1.6957 | 14.6423 | 5.5571 | 0.6073 |  |  |  | -30.3408 | 5.2782 | 14.8045 | 1.6744 |  | -14.1077 | -3.7836 | 0.6452 | 5.4844 | 5.7975 | 1.309 | 66.4556 | 344.1905 | 344.6605 | 153.234 | 173.8056 | 145.4406 | 201.726 | 112.4739 | 196.4423 | 100.1284 | 158.7026 | 414.0925 | 830.3636 | 154.3595 | 212.348 | 254.0354 | 165.1252 | 240.0505 | 862.9299 |  | 884.2215 |  | 894.0705 | 100.5467 | 100.9869 | 150.8892 | 393.4335 | 777.3971 | 200.0519 | 115.981 | 212.1389 | 473.7691 | 838.0719 | 121.442 | 57.7553 | 87.4145 | 115.5302 | 204.2446 | 914.3901 | 925.4659 | 921.9822 | 913.7525 | 98.713 | 109.4198 | 198.8257 | 440.4969 | 806.1767 | 88.9962 | 118.4783 | 227.0299 | 516.714 | 812.003 | 63.2562 | 87.3255 | 98.7008 | 112.4975 | 194.2922 | 883.7192 |  | 885.2843 | 801.0994 |  | 75.5243 | 107.0196 | 167.7342 | 414.3059 | 792.675 | 89.7185 | 115.4588 | 204.1617 | 508.3879 | 867.1162 | 56.5196 | 62.8405 | 98.6998 | 108.1408 | 206.3692 | 696.924 | 914.7415 | 896.8791 | 912.6661 | 104.0183 | 119.5877 | 181.6713 | 395.64 | 799.5159 |  | 922.8857 |  |  | 931.9849 | 935.8122 | 854.6462 | 903.4615 | 861.0888 | 904.5937 | 861.4608 | 754.0614 | 738.2019 | 775.1375 | 804.638 | 786.2315 | 780.4475 | 899.2621 | 930.6412 | 930.8558 | 928.5992 | 929.7772 | 378.1895 |  |  | 154.0093 |  | 193.5465 | 163.8882 | 166.2511 | 110.1462 | 190.3684 | 109.1256 | 421.3715 | 848.5281 | 385.7153 | 427.3195 | 214.4141 | 115.9393 | 135.3562 | 676.973 | 940.3791 | 993.024 | 955.4647 | 980.1436 | 161.6755 | 101.5642 | 160.8645 | 117.3866 | 798.3536 | 186.3668 | 109.0682 | 552.501 |  | 149.8302 | 54.9083 | 85.1791 | 108.8358 | 195.437 | 929.9022 | 921.6583 | 881.7239 | 817.5797 | 115.9371 | 104.7139 | 145.3632 | 337.341 | 834.1538 | 75.5513 | 99.6909 | 155.3731 | 402.4764 | 848.5526 | 48.1375 | 56.2676 | 77.969 | 104.4362 | 193.4668 | 949.4532 | 939.5875 | 914.374 | 979.3583 | 919.8259 | 72.6082 | 101.6593 | 136.7086 | 338.8844 | 815.0327 | 89.8275 | 101.0349 | 150.7211 | 368.5586 | 847.5147 | 50.853 | 60.9072 | 92.1437 | 115.7134 | 225.6286 | 954.2547 | 952.7746 | 945.6675 | 935.932 | 78.027 | 158.8874 | 107.7055 | 388.111 | 797.4656 | 975.9917 | 986.1229 |  |  | 1001.2078 | 951.3797 | 1033.399 | 934.2904 | 993.5272 | 908.7009 |  | 965.689 | 925.3744 | 996.076 | 59.6959 | 76.8756 | 92.5524 |  | 829.2303 | 750.5278 | 794.7437 | 485.3514 | 657.716 | 636.4498 | 460.3384 | [21 empty] | 3180.4597 | 2868.0809 | 967.6154 | 647.0829 | -24.5272 | 789.8791
14:38 | 4319 |  |  | -18.9938 | 4.049 | -8.6763 | -5.5966 | -5.5308 | -8.5716 | -12.4255 | 1.6945 | 14.6381 | 5.5523 | 0.6078 |  |  |  | -30.2466 | 5.3847 | 14.7443 | 1.6461 |  | -14.2383 | -3.8799 | 0.6456 | 5.4907 | 5.7945 | 1.3123 | 65.3668 | 344.2618 | 344.7124 | 153.2667 | 173.8595 | 145.4701 | 201.7401 | 112.4957 | 196.4492 | 100.1427 | 158.7593 | 414.1996 | 830.2547 | 154.4061 | 212.4611 | 254.1408 | 165.2426 | 240.1738 | 862.8155 |  | 884.0774 |  | 893.9219 | 100.51 | 101.0067 | 150.9349 | 393.5364 | 777.3369 | 200.065 | 115.9671 | 212.2247 | 473.8404 | 837.9851 | 121.4864 | 57.7576 | 87.4788 | 115.5605 | 204.3209 | 914.1862 | 925.2769 | 921.7879 | 913.5251 | 98.6996 | 109.4297 | 198.8917 | 440.6033 | 806.098 | 88.9997 | 118.4729 | 227.1132 | 516.7607 | 811.9391 | 63.229 | 87.3487 | 98.6426 | 112.5174 | 194.344 | 883.5728 |  | 885.074 | 800.2718 |  | 75.5282 | 107.0183 | 167.7751 | 414.3324 | 792.5541 | 89.6791 | 115.4839 | 204.2032 | 508.4499 | 867.0147 | 56.5412 | 62.8723 | 98.7022 | 108.1362 | 206.4507 | 696.8587 | 914.5844 | 896.8579 | 912.494 | 104.0315 | 119.6504 | 181.7628 | 395.7477 | 799.4719 |  | 922.7201 |  |  | 931.8335 | 935.6587 | 854.425 | 903.202 | 860.9632 | 904.4023 | 865.9537 | 778.8832 | 738.819 | 779.8856 | 810.4029 | 777.4395 | 775.8073 | 896.5269 | 930.3456 | 930.5311 | 928.2054 | 929.4485 | 378.2735 |  |  | 154.0814 |  | 193.4216 | 163.875 | 166.2766 | 110.1432 | 190.4703 | 109.1726 | 421.4705 | 848.478 | 385.8276 | 427.1727 | 214.5076 | 115.9864 | 135.4005 | 678.3235 | 940.4736 | 992.9148 | 956.1415 | 980.0617 | 161.7615 | 101.5934 | 160.9034 | 117.4541 | 798.4318 | 186.4201 | 109.0926 | 552.629 |  | 149.8855 | 54.8992 | 85.1984 | 108.8685 | 195.4868 | 929.7415 | 921.59 | 881.7394 | 817.3963 | 115.948 | 104.7051 | 145.3846 | 337.4299 | 834.1527 | 75.5869 | 99.7361 | 155.431 | 402.5588 | 848.4114 | 48.0971 | 56.2895 | 78.0184 | 104.4421 | 193.5197 | 950.5638 | 939.7238 | 914.1869 | 979.5557 | 919.397 | 72.639 | 101.6703 | 136.7691 | 338.9916 | 814.9278 | 89.8624 | 101.0388 | 150.7608 | 368.6616 | 847.3071 | 50.8405 | 60.9318 | 92.1527 | 115.7188 | 225.7088 | 953.991 | 952.5188 | 945.484 | 935.6819 | 78.0498 | 158.9141 | 107.7295 | 388.1886 | 797.4044 | 975.7832 | 986.1439 |  |  | 1001.172 | 951.5036 | 1032.9419 | 933.9972 | 993.3396 | 908.4829 |  | 965.4901 | 925.1155 | 995.7172 | 59.692 | 76.8877 | 92.5716 |  | 829.2208 | 750.542 | 794.8268 | 485.5194 | 658.0645 | 636.5703 | 460.6136 | [21 empty] | 3067.5527 | 2866.059 | 967.4291 | 647.3174 | -24.7006 | 789.8814
14:38 | 4320 |  |  | -18.9545 | 4.0172 | -8.5775 | -5.5735 | -5.6074 | -8.5522 | -12.4165 | 1.6938 | 14.6311 | 5.5483 | 0.6089 |  |  |  | -30.1073 | 5.338 | 14.8418 | 1.7141 |  | -14.3115 | -3.9817 | 0.6449 | 5.491 | 5.795 | 1.3127 | 67.1505 | 344.3358 | 344.7844 | 153.3062 | 173.916 | 145.5082 | 201.7625 | 112.5174 | 196.5305 | 100.1629 | 158.8092 | 414.2916 | 830.1318 | 154.444 | 212.5309 | 254.2639 | 165.3509 | 240.2866 | 862.6663 |  | 883.9202 |  | 893.7696 | 100.5271 | 101.0123 | 150.9774 | 393.6398 | 777.2895 | 200.0944 | 116.0481 | 212.2996 | 473.9229 | 837.8857 | 121.5176 | 57.7166 | 87.5486 | 115.6083 | 204.3878 | 913.9789 | 925.0758 | 921.5757 | 913.2857 | 98.6848 | 109.4647 | 198.965 | 440.7042 | 806.0248 | 89.0234 | 118.4978 | 227.1787 | 516.8152 | 811.8499 | 63.233 | 87.3363 | 98.5996 | 112.5188 | 194.4122 | 883.5623 |  | 884.8963 | 799.5405 |  | 75.5527 | 107.0292 | 167.8583 | 414.3841 | 792.4549 | 89.6756 | 115.5117 | 204.2826 | 508.5184 | 866.9257 | 56.5469 | 62.9223 | 98.7194 | 108.1628 | 206.5429 | 696.8188 | 914.3904 | 896.823 | 912.3306 | 104.0018 | 119.6942 | 181.833 | 395.8504 | 799.4173 |  | 922.9782 |  |  | 931.6536 | 935.4773 | 854.2728 | 903.0006 | 860.8094 | 904.148 | 862.257 | 812.8809 | 745.1234 | 786.8347 | 816.8711 | 777.1483 | 786.6585 | 899.4214 | 930.0425 | 930.1945 | 927.7973 | 929.1208 | 378.3563 |  |  | 154.1484 |  | 193.2943 | 163.8425 | 166.3107 | 110.1457 | 190.4719 | 109.1724 | 421.6164 | 848.4541 | 385.9661 | 427.1341 | 214.5928 | 116.0294 | 135.4739 | 681.2383 | 940.6318 | 992.7645 | 956.0343 | 979.884 | 161.7328 | 101.662 | 161.03 | 117.3969 | 798.5362 | 186.4908 | 109.1006 | 552.7287 |  | 149.9156 | 54.8773 | 85.2094 | 108.8844 | 195.5428 | 929.553 | 921.4884 | 881.7348 | 817.4089 | 115.9644 | 104.7311 | 145.391 | 337.5323 | 834.1778 | 75.6369 | 99.7244 | 155.473 | 402.6791 | 848.2815 | 48.1526 | 56.3036 | 78.0855 | 104.452 | 193.5998 | 950.94 | 939.3418 | 914.0152 | 979.5946 | 918.9374 | 72.6556 | 101.7027 | 136.7999 | 339.096 | 814.8012 | 89.8967 | 101.0397 | 150.8196 | 368.7677 | 847.1347 | 50.859 | 60.978 | 92.1462 | 115.7301 | 225.7783 | 953.8297 | 952.2488 | 945.3219 | 935.4788 | 78.0106 | 158.98 | 107.749 | 388.2777 | 797.3398 | 975.4532 | 985.4823 |  |  | 1001.1287 | 951.5211 | 1032.4969 | 933.7545 | 993.2203 | 908.2735 |  | 965.2672 | 924.8166 | 995.3846 | 59.7076 | 76.8543 | 92.5779 |  | 829.2374 | 750.5845 | 794.8687 | 485.2923 | 658.1958 | 636.7952 | 460.6021 | [21 empty] | 3133.116 | 2864.6911 | 967.2183 | 647.4955 | -24.6513 | 789.9109
14:38 | 4321 |  |  | -18.9625 | 4.0791 | -8.6262 | -5.5239 | -5.6166 | -8.5511 | -12.4821 | 1.6932 | 14.6276 | 5.5455 | 0.6089 |  |  |  | -30.0322 | 5.3336 | 14.9931 | 1.6488 |  | -14.2709 | -3.8608 | 0.6441 | 5.4906 | 5.7911 | 1.3152 | 67.1443 | 344.4232 | 344.8667 | 153.3507 | 173.971 | 145.5463 | 201.7865 | 112.5419 | 196.6331 | 100.1772 | 158.8646 | 414.3734 | 829.9952 | 154.4757 | 212.6438 | 254.3324 | 165.4439 | 240.3932 | 862.4871 |  | 883.6937 |  | 893.5414 | 100.5506 | 101.0164 | 151.0158 | 393.7395 | 777.2237 | 200.167 | 116.0979 | 212.3417 | 474.0093 | 837.7777 | 121.5733 | 57.7278 | 87.583 | 115.6337 | 204.4646 | 913.8218 | 924.8478 | 921.2871 | 913.0408 | 98.7398 | 109.4931 | 199.0437 | 440.8188 | 805.9559 | 89.0594 | 118.5236 | 227.2176 | 516.888 | 811.7305 | 63.204 | 87.3259 | 98.5959 | 112.5161 | 194.457 | 883.3092 |  | 884.6859 | 799.4045 |  | 75.5669 | 107.0696 | 167.8789 | 414.5066 | 792.4179 | 89.751 | 115.5292 | 204.3699 | 508.587 | 866.843 | 56.5753 | 62.9395 | 98.713 | 108.218 | 206.6134 | 696.7567 | 914.1944 | 896.7422 | 912.1881 | 104.0429 | 119.7042 | 181.8674 | 395.9435 | 799.3658 |  | 923.5667 |  |  | 931.4433 | 935.2884 | 854.1375 | 902.7849 | 860.6271 | 903.863 | 861.2358 | 828.1749 | 718.0903 | 793.9395 | 819.4151 | 778.9168 | 782.4685 | 900.1479 | 929.7425 | 929.8556 | 927.3966 | 928.7897 | 378.4199 |  |  | 154.2131 |  | 193.1489 | 163.8176 | 166.3392 | 110.1531 | 190.4547 | 109.1852 | 421.6998 | 848.4206 | 386.0624 | 427.3346 | 214.6711 | 116.0582 | 135.5282 | 681.1373 | 940.7108 | 992.5389 | 955.6051 | 979.5821 | 161.7415 | 101.6518 | 161.0667 | 117.279 | 798.6137 | 186.5411 | 109.092 | 552.8344 |  | 149.9448 | 54.9015 | 85.2214 | 108.9011 | 195.6201 | 929.3625 | 921.4547 | 881.7124 | 817.5908 | 115.9895 | 104.7568 | 145.4324 | 337.6321 | 834.2239 | 75.6368 | 99.7171 | 155.5048 | 402.765 | 848.1541 | 48.1969 | 56.3206 | 78.0846 | 104.4835 | 193.6601 | 951.3542 | 938.7265 | 913.8615 | 979.2905 | 918.5546 | 72.6445 | 101.6997 | 136.7948 | 339.1735 | 814.6633 | 89.9311 | 101.0458 | 150.8698 | 368.8631 | 846.9712 | 50.8884 | 60.9894 | 92.1599 | 115.7353 | 225.8474 | 953.7104 | 952.0714 | 945.1835 | 935.2939 | 78.0356 | 159.0276 | 107.7681 | 388.3586 | 797.2834 | 975.0904 | 984.7775 |  |  | 1001.0573 | 951.3028 | 1031.9845 | 933.4882 | 993.0794 | 908.1791 |  | 965.0193 | 924.5103 | 995.0244 | 59.7072 | 76.9321 | 92.5645 |  | 829.2365 | 750.5996 | 794.8938 | 485.3851 | 658.3175 | 636.6839 | 460.5579 | [21 empty] | 3170.4145 | 2863.222 | 966.9538 | 647.5007 | -24.5615 | 789.918
14:38 | 4322 |  |  | -18.9358 | 4.2058 | -8.6887 | -5.4941 | -5.6365 | -8.563 | -12.5555 | 1.6958 | 14.6257 | 5.5384 | 0.6101 |  |  |  | -30.078 | 5.2661 | 15.053 | 1.5966 |  | -14.2216 | -3.9725 | 0.6441 | 5.4907 | 5.7915 | 1.3163 | 68.1621 | 344.5125 | 344.9501 | 153.4047 | 174.0345 | 145.5848 | 201.8163 | 112.5679 | 196.6993 | 100.1932 | 158.924 | 414.4533 | 829.8575 | 154.5206 | 212.8208 | 254.3819 | 165.5594 | 240.5235 | 862.3181 |  | 883.4689 |  | 893.2914 | 100.5581 | 101.0299 | 151.0447 | 393.8357 | 777.161 | 200.2518 | 116.1185 | 212.425 | 474.095 | 837.6851 | 121.5976 | 57.7886 | 87.604 | 115.6435 | 204.5521 | 913.6444 | 924.6102 | 920.9792 | 912.7926 | 98.7775 | 109.5063 | 199.1122 | 440.9332 | 805.8941 | 89.1015 | 118.5365 | 227.2826 | 516.9483 | 811.632 | 63.3163 | 87.3227 | 98.5992 | 112.5171 | 194.4766 | 882.8886 |  | 884.5327 | 799.3729 |  | 75.5759 | 107.0698 | 167.8624 | 414.5713 | 792.3322 | 89.7198 | 115.5559 | 204.4407 | 508.6522 | 866.7522 | 56.5931 | 62.9696 | 98.7286 | 108.2478 | 206.6882 | 696.7081 | 914.0111 | 896.6216 | 912.0488 | 104.1006 | 119.7065 | 181.9054 | 396.0261 | 799.3143 |  | 924.2444 |  |  | 931.1944 | 935.0718 | 853.949 | 902.5216 | 860.4155 | 903.5641 | 866.5995 | 831.7838 | 701.3621 | 791.3704 | 810.536 | 784.7501 | 773.2406 | 878.9356 | 929.4457 | 929.5136 | 927.0064 | 928.4537 | 378.482 |  |  | 154.2786 |  | 193.0037 | 163.7863 | 166.3601 | 110.1501 | 190.4821 | 109.1986 | 421.7225 | 848.3791 | 386.1127 | 427.5233 | 214.7601 | 116.0854 | 135.5511 | 678.7477 | 940.8069 | 992.3513 | 955.8877 | 979.268 | 161.7956 | 101.5818 | 160.9907 | 117.2622 | 798.6539 | 186.5938 | 109.105 | 552.9311 |  | 149.9983 | 54.9587 | 85.2327 | 108.9323 | 195.7055 | 929.2397 | 921.3683 | 881.6469 | 818.0015 | 115.9993 | 104.7727 | 145.4914 | 337.7186 | 834.2553 | 75.6236 | 99.7297 | 155.5363 | 402.8321 | 848.0108 | 48.1691 | 56.319 | 78.0783 | 104.4972 | 193.7433 | 951.7496 | 938.3746 | 913.7399 | 978.7844 | 918.24 | 72.621 | 101.679 | 136.7875 | 339.2395 | 814.5192 | 89.9434 | 101.0483 | 150.8996 | 368.9568 | 846.7997 | 50.9157 | 60.9997 | 92.169 | 115.7466 | 225.9158 | 953.4457 | 951.9595 | 945.0733 | 935.1468 | 78.0565 | 159.0291 | 107.7799 | 388.4311 | 797.2229 | 974.7433 | 984.3209 |  |  | 1000.9429 | 951.1947 | 1031.5335 | 933.1178 | 992.8509 | 907.9918 |  | 964.7887 | 924.3064 | 994.6831 | 59.7146 | 76.9011 | 92.5856 |  | 829.2123 | 750.6629 | 794.7756 | 485.4843 | 658.4166 | 636.8823 | 460.4589 | [21 empty] | 3081.694 | 2861.4763 | 966.7144 | 647.6495 | -24.6073 | 789.9376
14:38 | 4323 |  |  | -18.9536 | 4.1594 | -8.7045 | -5.5484 | -5.5885 | -8.5745 | -12.5448 | 1.698 | 14.6245 | 5.5311 | 0.6075 |  |  |  | -30.0564 | 5.2495 | 15.0843 | 1.6057 |  | -14.2803 | -4.0184 | 0.6447 | 5.4943 | 5.7916 | 1.3173 | 64.255 | 344.6018 | 345.0302 | 153.4472 | 174.1002 | 145.6236 | 201.8406 | 112.5888 | 196.7138 | 100.1648 | 158.9376 | 414.5045 | 829.7151 | 154.5519 | 212.9321 | 254.4373 | 165.6869 | 240.6653 | 862.1639 |  | 883.2433 |  | 893.0376 | 100.5119 | 101.032 | 151.0903 | 393.93 | 777.1143 | 200.2605 | 116.1306 | 212.5159 | 474.1654 | 837.5827 | 121.6583 | 57.819 | 87.626 | 115.6418 | 204.6234 | 913.4373 | 924.3755 | 920.6509 | 912.5443 | 98.747 | 109.5268 | 199.1717 | 441.0318 | 805.8262 | 89.1325 | 118.5467 | 227.3531 | 516.9915 | 811.5547 | 63.43 | 87.36 | 98.5898 | 112.5242 | 194.5162 | 882.5618 |  | 884.3106 | 798.842 |  | 75.6186 | 107.0302 | 167.924 | 414.6087 | 792.2118 | 89.6918 | 115.5989 | 204.4922 | 508.7377 | 866.6416 | 56.6088 | 63.0004 | 98.7528 | 108.2588 | 206.7513 | 696.6096 | 913.8482 | 896.5379 | 911.908 | 104.0999 | 119.7172 | 181.9241 | 396.0944 | 799.2544 |  | 924.6848 |  |  | 930.9136 | 934.8365 | 853.8264 | 902.3791 | 860.1775 | 903.2744 | 868.6641 | 826.6268 | 735.212 | 780.2727 | 800.5362 | 791.7888 | 773.7129 | 858.4684 | 929.1509 | 929.1705 | 926.6099 | 928.1084 | 378.5481 |  |  | 154.3417 |  | 192.9466 | 163.7633 | 166.3864 | 110.1521 | 190.485 | 109.2012 | 421.8151 | 848.3491 | 386.2052 | 427.6106 | 214.8677 | 116.1182 | 135.5712 | 672.1226 | 940.8631 | 991.8914 | 955.7769 | 978.9355 | 161.8057 | 101.603 | 161.0176 | 117.2524 | 798.7209 | 186.6413 | 109.1501 | 553.03 |  | 150.0451 | 54.9993 | 85.2501 | 108.9658 | 195.7853 | 929.1543 | 921.2835 | 881.6142 | 818.2566 | 116.0019 | 104.7655 | 145.4968 | 337.8017 | 834.2644 | 75.6277 | 99.7251 | 155.5896 | 403.0507 | 847.9068 | 48.1734 | 56.3017 | 78.1271 | 104.5208 | 193.8858 | 951.9284 | 938.269 | 913.6159 | 978.2796 | 917.9193 | 72.6078 | 101.6756 | 136.8269 | 339.322 | 814.3799 | 89.9626 | 101.0557 | 150.9398 | 369.0613 | 846.6567 | 50.9279 | 61.0187 | 92.1792 | 115.7587 | 226.0021 | 953.1364 | 951.6933 | 944.9029 | 934.9831 | 78.0476 | 159.065 | 107.7883 | 388.5288 | 797.1677 | 974.431 | 984.0072 |  |  | 1000.7767 | 951.1517 | 1031.1217 | 932.6997 | 992.5695 | 907.6891 |  | 964.5439 | 924.0572 | 994.3234 | 59.7224 | 76.9444 | 92.6105 |  | 829.2018 | 750.6835 | 794.7866 | 485.305 | 657.9854 | 636.5551 | 460.2945 | [21 empty] | 3108.7456 | 2861.8317 | 966.4656 | 647.2702 | -24.6512 | 789.9426
14:38 | 4324 |  |  | -19.0335 | 4.0266 | -8.6432 | -5.4876 | -5.6385 | -8.6555 | -12.6117 | 1.7006 | 14.6173 | 5.5243 | 0.6088 |  |  |  | -30.217 | 5.5358 | 15.0929 | 1.6062 |  | -14.3045 | -4.0414 | 0.6442 | 5.496 | 5.7849 | 1.3207 | 65.3825 | 344.6852 | 345.0972 | 153.4828 | 174.158 | 145.6579 | 201.8645 | 112.61 | 196.7588 | 100.1494 | 158.9628 | 414.5787 | 829.5817 | 154.5734 | 213.0611 | 254.4509 | 165.7644 | 240.7599 | 862.0039 |  | 883.0048 |  | 892.7627 | 100.4966 | 101.0478 | 151.1432 | 394.0301 | 777.0684 | 200.267 | 116.1636 | 212.5671 | 474.2382 | 837.4702 | 121.6834 | 57.8107 | 87.6626 | 115.677 | 204.6896 | 913.2199 | 924.1131 | 920.2684 | 912.27 | 98.7386 | 109.5398 | 199.2293 | 441.1589 | 805.7471 | 89.1246 | 118.5752 | 227.411 | 517.0413 | 811.4396 | 63.3537 | 87.3756 | 98.5827 | 112.5428 | 194.5661 | 882.4114 |  | 884.0152 | 798.1801 |  | 75.6208 | 107.0463 | 167.9918 | 414.6679 | 792.0872 | 89.7067 | 115.6276 | 204.5454 | 508.8131 | 866.5493 | 56.6018 | 63.0263 | 98.7619 | 108.2666 | 206.8188 | 696.5208 | 913.6734 | 896.4776 | 911.739 | 104.0772 | 119.7864 | 182.0192 | 396.1821 | 799.1886 |  | 924.4153 |  |  | 930.6094 | 934.6378 | 853.7485 | 902.2929 | 859.9323 | 902.9963 | 868.5887 | 811.2317 | 754.0385 | 755.9887 | 796.3505 | 796.0108 | 776.7348 | 847.9721 | 928.852 | 928.8279 | 926.2286 | 927.7648 | 378.6488 |  |  | 154.4075 |  | 192.8339 | 163.7525 | 166.4167 | 110.1571 | 190.5327 | 109.2076 | 421.9048 | 848.3094 | 386.2944 | 427.6032 | 214.9786 | 116.151 | 135.6144 | 672.1216 | 940.7594 | 991.2947 | 955.5771 | 978.6222 | 161.8769 | 101.6315 | 161.0633 | 117.28 | 798.7828 | 186.6785 | 109.1802 | 553.1666 |  | 150.071 | 55.046 | 85.2789 | 109.0019 | 195.8528 | 928.9918 | 921.2654 | 881.6336 | 818.2382 | 116.0179 | 104.7706 | 145.5252 | 337.8816 | 834.277 | 75.6344 | 99.7286 | 155.6457 | 403.2388 | 847.8242 | 48.1259 | 56.2952 | 78.1433 | 104.5497 | 193.9996 | 952.1062 | 938.107 | 913.5007 | 977.6956 | 917.6277 | 72.6308 | 101.6409 | 136.8888 | 339.415 | 814.2536 | 89.9975 | 101.0625 | 150.9918 | 369.1623 | 846.5258 | 50.9393 | 61.0422 | 92.1958 | 115.775 | 226.0755 | 952.8822 | 951.3522 | 944.7171 | 934.769 | 78.0459 | 159.1331 | 107.8186 | 388.6171 | 797.0973 | 974.1293 | 983.6461 |  |  | 1000.5824 | 951.0417 | 1030.6858 | 932.3313 | 992.2943 | 907.4436 |  | 964.3087 | 923.7517 | 994.0132 | 59.7338 | 77.0152 | 92.61 |  | 829.2297 | 750.7429 | 794.8752 | 485.9847 | 658.5812 | 636.9421 | 460.8766 | [21 empty] | 3103.1131 | 2857.6788 | 966.2038 | 647.7617 | -24.7114 | 789.9863
14:38 | 4325 |  |  | -19.1243 | 3.7585 | -8.6839 | -5.6587 | -5.6079 | -8.6438 | -12.6466 | 1.7019 | 14.6193 | 5.5225 | 0.6078 |  |  |  | -30.149 | 5.3263 | 14.8186 | 1.5819 |  | -14.3148 | -4.108 | 0.6442 | 5.4996 | 5.7816 | 1.3239 | 64.9565 | 344.7597 | 345.1648 | 153.5263 | 174.2099 | 145.683 | 201.8856 | 112.6344 | 196.8954 | 100.1608 | 159.026 | 414.6724 | 829.446 | 154.4988 | 213.1531 | 254.4323 | 165.858 | 240.8634 | 861.832 |  | 882.7623 |  | 892.4567 | 100.5865 | 101.062 | 151.18 | 394.1358 | 777.0129 | 200.2978 | 116.166 | 212.5944 | 474.3292 | 837.3559 | 121.7048 | 57.8147 | 87.7127 | 115.7336 | 204.7679 | 913.0099 | 923.8332 | 919.8973 | 911.9898 | 98.7293 | 109.5466 | 199.3035 | 441.2921 | 805.6748 | 89.1332 | 118.6077 | 227.4726 | 517.0905 | 811.3335 | 63.3675 | 87.3658 | 98.5932 | 112.5849 | 194.6946 | 882.8144 |  | 883.7802 | 797.8644 |  | 75.6231 | 107.0571 | 168.0264 | 414.6848 | 791.9489 | 89.7144 | 115.6324 | 204.6535 | 508.8804 | 866.4853 | 56.5935 | 63.0428 | 98.7487 | 108.282 | 206.8987 | 696.4432 | 913.5035 | 896.3841 | 911.5687 | 104.1211 | 119.8107 | 182.0838 | 396.2837 | 799.1401 |  | 923.3588 |  |  | 930.2882 | 934.442 | 853.5618 | 902.0603 | 859.6946 | 902.7384 | 866.649 | 805.8626 | 751.3389 | 726.308 | 791.6321 | 794.0994 | 780.448 | 851.1257 | 928.55 | 928.4924 | 925.8547 | 927.4216 | 378.7741 |  |  | 154.477 |  | 192.7005 | 163.7591 | 166.4512 | 110.172 | 190.6169 | 109.2128 | 422.0367 | 848.2731 | 386.3799 | 427.543 | 215.0982 | 116.1843 | 135.67 | 673.8571 | 940.5752 | 990.9428 | 956.4559 | 978.3543 | 161.9706 | 101.6516 | 161.1336 | 117.3247 | 798.8555 | 186.7221 | 109.2047 | 553.3088 |  | 150.1068 | 55.0431 | 85.3306 | 109.0131 | 195.9272 | 928.8081 | 921.2059 | 881.629 | 818.178 | 116.0349 | 104.7668 | 145.5614 | 337.9815 | 834.2828 | 75.6232 | 99.7233 | 155.6955 | 403.3384 | 847.749 | 48.2175 | 56.3086 | 78.1768 | 104.5663 | 194.0809 | 952.0239 | 937.9553 | 913.3885 | 977.1287 | 917.3797 | 72.6672 | 101.6205 | 136.9293 | 339.5077 | 814.1224 | 90.0138 | 101.0554 | 151.0436 | 369.261 | 846.3874 | 50.9518 | 61.0785 | 92.2279 | 115.8032 | 226.1314 | 952.5962 | 951.0912 | 944.5569 | 934.499 | 78.0558 | 159.1877 | 107.8317 | 388.6915 | 797.037 | 973.9415 | 983.7849 |  |  | 1000.3728 | 950.8805 | 1030.211 | 931.995 | 992.0208 | 907.2575 |  | 964.088 | 923.4683 | 993.6693 | 59.7125 | 77.0438 | 92.6032 |  | 829.2087 | 750.7929 | 794.9646 | 486.2049 | 658.7993 | 637.3511 | 461.0414 | [21 empty] | 3062.2503 | 2855.1738 | 965.9275 | 648.0752 | -25.0355 | 790.0008
14:38 | 4326 |  |  | -19.3561 | 3.4857 | -8.7825 | -5.6324 | -5.6647 | -8.7069 | -12.7097 | 1.7047 | 14.6151 | 5.5099 | 0.6093 |  |  |  | -30.2184 | 5.4534 | 14.8198 | 1.5432 |  | -14.3565 | -3.9868 | 0.6437 | 5.5012 | 5.7761 | 1.324 | 66.1151 | 344.8244 | 345.2339 | 153.5696 | 174.2596 | 145.7169 | 201.9096 | 112.6566 | 196.9968 | 100.146 | 159.0692 | 414.7383 | 829.3142 | 154.4672 | 213.2481 | 254.5089 | 165.96 | 240.974 | 861.6137 |  | 882.4823 |  | 892.1165 | 100.6264 | 101.0626 | 151.2134 | 394.2281 | 776.9452 | 200.303 | 116.1171 | 212.6219 | 474.431 | 837.2329 | 121.7607 | 57.8504 | 87.7664 | 115.7534 | 204.8445 | 912.8156 | 923.5473 | 919.5315 | 911.6956 | 98.688 | 109.5609 | 199.3771 | 441.4005 | 805.5974 | 89.1637 | 118.6342 | 227.5157 | 517.1506 | 811.2367 | 63.3781 | 87.3575 | 98.6059 | 112.6085 | 194.7586 | 882.8316 |  | 883.5553 | 797.7956 |  | 75.5893 | 107.0865 | 168.0368 | 414.7728 | 791.8629 | 89.7108 | 115.6527 | 204.751 | 508.9603 | 866.3776 | 56.6176 | 63.065 | 98.737 | 108.3171 | 206.9609 | 696.3283 | 913.3409 | 896.2487 | 911.412 | 104.1968 | 119.7781 | 182.0791 | 396.3644 | 799.0911 |  | 922.3477 |  |  | 929.9536 | 934.2012 | 853.3745 | 901.9014 | 859.4326 | 902.4268 | 863.7979 | 814.9298 | 754.6289 | 725.7709 | 792.6984 | 791.4488 | 788.4141 | 855.5005 | 928.2469 | 928.1543 | 925.4639 | 927.0734 | 378.881 |  |  | 154.5452 |  | 192.5648 | 163.7653 | 166.4817 | 110.2008 | 190.7149 | 109.231 | 422.1291 | 848.2333 | 386.475 | 427.6663 | 215.2167 | 116.2235 | 135.7195 | 666.9548 | 940.5474 | 990.6857 | 957.9242 | 978.125 | 162.0406 | 101.6516 | 161.1668 | 117.3635 | 798.9268 | 186.7866 | 109.2397 | 553.43 |  | 150.1723 | 55.0386 | 85.4039 | 109.0078 | 195.9975 | 928.7253 | 921.1953 | 881.6244 | 818.0666 | 116.0383 | 104.7728 | 145.5862 | 338.0835 | 834.2935 | 75.6403 | 99.7592 | 155.7591 | 403.4436 | 847.6428 | 48.2321 | 56.3632 | 78.2285 | 104.596 | 194.1391 | 951.8213 | 938.1428 | 913.2322 | 977.0333 | 917.0978 | 72.6763 | 101.6304 | 136.9499 | 339.6049 | 813.9693 | 90.0293 | 101.0582 | 151.0861 | 369.3553 | 846.2462 | 50.9566 | 61.1081 | 92.2537 | 115.8189 | 226.2166 | 952.2412 | 950.81 | 944.4043 | 934.2376 | 78.0623 | 159.2354 | 107.8245 | 388.7819 | 796.9866 | 973.904 | 984.3024 |  |  | 1000.159 | 950.7365 | 1029.7416 | 931.6813 | 991.7832 | 907.0137 |  | 963.887 | 923.1977 | 993.3433 | 59.6978 | 76.9451 | 92.6329 |  | 829.1793 | 750.8563 | 794.9085 | 485.8202 | 658.5189 | 637.1231 | 460.7454 | [21 empty] | 3039.1288 | 2853.3328 | 965.6525 | 647.821 | -25.2336 | 790.0178
14:38 | 4327 |  |  | -19.4898 | 3.3481 | -8.5977 | -5.6053 | -5.6618 | -8.6655 | -12.7943 | 1.7089 | 14.6132 | 5.5055 | 0.6075 |  |  |  | -30.1768 | 5.2392 | 14.7995 | 1.6478 |  | -14.3508 | -4.0923 | 0.6441 | 5.5026 | 5.7737 | 1.3249 | 65.0784 | 344.9135 | 345.3075 | 153.6132 | 174.3106 | 145.7577 | 201.9396 | 112.6861 | 197.0606 | 100.1477 | 159.1039 | 414.8275 | 829.1824 | 154.5335 | 213.3701 | 254.6973 | 166.0604 | 241.097 | 861.3292 |  | 882.1764 |  | 891.7901 | 100.6095 | 101.0615 | 151.2654 | 394.3245 | 776.8977 | 200.3402 | 116.1177 | 212.711 | 474.4952 | 837.1297 | 121.8032 | 57.8748 | 87.817 | 115.7789 | 204.9194 | 912.6309 | 923.2723 | 919.2255 | 911.4189 | 98.6692 | 109.5848 | 199.4379 | 441.5084 | 805.5116 | 89.175 | 118.6578 | 227.5641 | 517.2175 | 811.1273 | 63.3587 | 87.3624 | 98.6181 | 112.5979 | 194.763 | 882.1679 |  | 883.3195 | 797.8403 |  | 75.6058 | 107.1202 | 168.021 | 414.8906 | 791.7935 | 89.6875 | 115.6824 | 204.8089 | 509.0319 | 866.2409 | 56.6242 | 63.1281 | 98.7639 | 108.3411 | 207.0614 | 696.2606 | 913.1684 | 896.1188 | 911.2486 | 104.2106 | 119.8039 | 182.1225 | 396.4419 | 799.0164 |  | 921.5743 |  |  | 929.6074 | 933.9335 | 853.2252 | 901.8382 | 859.1517 | 902.0724 | 857.7647 | 820.7346 | 766.2 | 747.2511 | 791.8817 | 794.5594 | 772.7826 | 860.6358 | 927.9447 | 927.8105 | 925.0912 | 926.7405 | 378.9834 |  |  | 154.6193 |  | 192.3228 | 163.7757 | 166.5108 | 110.2343 | 190.7736 | 109.2559 | 422.1781 | 848.1981 | 386.5757 | 427.9273 | 215.3154 | 116.2599 | 135.7607 | 664.6565 | 940.6191 | 990.5125 | 958.8428 | 977.9368 | 162.0978 | 101.6406 | 161.166 | 117.4484 | 798.9865 | 186.865 | 109.2737 | 553.5566 |  | 150.2429 | 55.0868 | 85.4503 | 109.0414 | 196.0869 | 928.9234 | 921.1951 | 881.621 | 818.099 | 116.0495 | 104.7916 | 145.6023 | 338.1699 | 834.3239 | 75.7428 | 99.7853 | 155.8296 | 403.5565 | 847.5249 | 48.0323 | 56.4118 | 78.2811 | 104.6351 | 194.169 | 951.7461 | 938.6724 | 913.0512 | 977.3738 | 916.8446 | 72.6981 | 101.6527 | 136.9833 | 339.6932 | 813.8359 | 90.0595 | 101.063 | 151.1222 | 369.4523 | 846.1025 | 50.9601 | 61.1175 | 92.2761 | 115.8277 | 226.2963 | 951.8868 | 950.4697 | 944.2193 | 933.9828 | 78.0871 | 159.2797 | 107.8497 | 388.866 | 796.9072 | 973.9026 | 984.5559 |  |  | 999.955 | 950.6847 | 1029.3482 | 931.4544 | 991.7095 | 906.7729 |  | 963.7124 | 922.9206 | 993.0324 | 59.706 | 77.0722 | 92.6352 |  | 829.1523 | 750.8546 | 794.9281 | 485.6971 | 658.2503 | 636.7598 | 460.7018 | [21 empty] | 3017.2607 | 2851.883 | 965.3993 | 647.5051 | -25.3199 | 790.0035
14:38 | 4328 |  |  | -19.4681 | 3.2415 | -8.4811 | -5.6193 | -5.6821 | -8.6864 | -12.7907 | 1.7121 | 14.609 | 5.4978 | 0.6077 |  |  |  | -30.1744 | 5.1273 | 14.9089 | 1.5933 |  | -14.3433 | -4.0035 | 0.6425 | 5.5011 | 5.772 | 1.3274 | 64.5392 | 345.0145 | 345.3783 | 153.6569 | 174.372 | 145.7914 | 201.9659 | 112.716 | 197.175 | 100.1798 | 159.15 | 414.9226 | 829.0563 | 154.5643 | 213.4167 | 254.8774 | 166.2023 | 241.2485 | 861.032 |  | 881.8488 |  | 891.4325 | 100.6155 | 101.0605 | 151.3249 | 394.4347 | 776.8591 | 200.4907 | 116.12 | 212.7855 | 474.5412 | 837.0491 | 121.8177 | 57.93 | 87.8447 | 115.8036 | 205.0032 | 912.4421 | 922.9918 | 918.9543 | 911.1753 | 98.7263 | 109.5853 | 199.4944 | 441.6229 | 805.4335 | 89.1984 | 118.6763 | 227.6279 | 517.2735 | 811.0402 | 63.3804 | 87.3637 | 98.5985 | 112.61 | 194.8268 | 881.692 |  | 883.1057 | 798.2955 |  | 75.689 | 107.1204 | 168.0615 | 414.9186 | 791.6497 | 89.6327 | 115.7145 | 204.8221 | 509.1085 | 866.1321 | 56.6129 | 63.1527 | 98.7891 | 108.338 | 207.1638 | 696.1941 | 912.988 | 896.0111 | 911.0912 | 104.2074 | 119.8343 | 182.1693 | 396.5292 | 798.9484 |  | 920.9955 |  |  | 929.2436 | 933.6693 | 853.0026 | 901.6086 | 858.9059 | 901.7596 | 856.1054 | 827.715 | 771.9704 | 760.8202 | 797.7792 | 798.3057 | 762.4145 | 871.5268 | 927.6402 | 927.4755 | 924.7528 | 926.4202 | 379.0743 |  |  | 154.688 |  | 192.0877 | 163.7817 | 166.5477 | 110.2405 | 190.7398 | 109.2858 | 422.2922 | 848.1464 | 386.6871 | 428.2018 | 215.4226 | 116.2988 | 135.8279 | 665.2702 | 940.6503 | 990.3222 | 959.5708 | 977.8257 | 162.055 | 101.666 | 161.2113 | 117.4333 | 799.0736 | 186.9286 | 109.3188 | 553.6878 |  | 150.2791 | 55.1164 | 85.4895 | 109.0685 | 196.1711 | 929.1839 | 921.2197 | 881.6469 | 817.9842 | 116.0529 | 104.7967 | 145.5854 | 338.2784 | 834.3352 | 75.7699 | 99.7825 | 155.8783 | 403.7026 | 847.4111 | 48.1716 | 56.4116 | 78.3516 | 104.6464 | 194.2153 | 951.8267 | 939.4435 | 912.9237 | 977.8565 | 916.6364 | 72.7478 | 101.7004 | 137.0233 | 339.7761 | 813.7343 | 90.087 | 101.0692 | 151.1619 | 369.5459 | 845.9523 | 50.9655 | 61.1329 | 92.2991 | 115.8335 | 226.3678 | 951.5878 | 950.1679 | 944.0646 | 933.7873 | 78.1112 | 159.3104 | 107.8667 | 388.9505 | 796.8433 | 973.9787 | 984.439 |  |  | 999.7527 | 950.5246 | 1028.9424 | 931.2456 | 991.7091 | 906.5862 |  | 963.5274 | 922.6906 | 992.687 | 59.7131 | 77.0905 | 92.6458 |  | 829.1505 | 750.8709 | 794.9909 | 485.7622 | 658.4741 | 636.7571 | 460.7132 | [21 empty] | 3044.51 | 2850.5057 | 965.1297 | 647.6156 | -25.3134 | 790.0107
14:38 | 4329 |  |  | -19.6079 | 3.0674 | -8.4016 | -5.578 | -5.7312 | -8.7334 | -12.8912 | 1.7124 | 14.61 | 5.4888 | 0.609 |  |  |  | -30.3583 | 5.0425 | 14.7579 | 1.5458 |  | -14.412 | -4.2282 | 0.6421 | 5.5055 | 5.779 | 1.3299 | 64.8102 | 345.0985 | 345.4581 | 153.6996 | 174.4394 | 145.8295 | 201.9855 | 112.7344 | 197.3189 | 100.2293 | 159.2407 | 415.0193 | 828.9439 | 154.5777 | 213.4828 | 255.0152 | 166.3101 | 241.3881 | 860.7878 |  | 881.5614 |  | 891.0852 | 100.6342 | 101.0804 | 151.3868 | 394.5392 | 776.8011 | 200.5488 | 116.2288 | 212.8457 | 474.6087 | 836.9126 | 121.8438 | 57.9432 | 87.885 | 115.817 | 205.0744 | 912.2508 | 922.7394 | 918.7295 | 910.9799 | 98.7352 | 109.6042 | 199.5577 | 441.7255 | 805.3546 | 89.2532 | 118.7027 | 227.6881 | 517.341 | 810.9412 | 63.3572 | 87.3574 | 98.6038 | 112.6573 | 194.924 | 882.0151 |  | 882.8903 | 798.5734 |  | 75.6881 | 107.1576 | 168.1136 | 414.9962 | 791.5647 | 89.5784 | 115.7329 | 204.8577 | 509.2006 | 866.0288 | 56.612 | 63.1667 | 98.795 | 108.3555 | 207.2426 | 696.0911 | 912.7845 | 895.8796 | 910.9229 | 104.2652 | 119.8331 | 182.1905 | 396.6193 | 798.8833 |  | 920.4841 |  |  | 928.8497 | 933.4184 | 852.799 | 901.3939 | 858.6877 | 901.5056 | 860.3665 | 833.3534 | 774.2045 | 762.2948 | 808.9598 | 798.0116 | 779.2592 | 875.8105 | 927.3392 | 927.1547 | 924.4073 | 926.094 | 379.1798 |  |  | 154.7525 |  | 191.9678 | 163.7636 | 166.5765 | 110.2273 | 190.7599 | 109.2989 | 422.4047 | 848.089 | 386.7842 | 428.4133 | 215.5145 | 116.3371 | 135.904 | 665.3516 | 940.704 | 990.0544 | 959.8363 | 977.6998 | 162.0825 | 101.7038 | 161.2664 | 117.4474 | 799.1529 | 186.9816 | 109.3457 | 553.8239 |  | 150.3335 | 55.1229 | 85.5222 | 109.0735 | 196.2388 | 929.1566 | 921.1753 | 881.6658 | 818.3516 | 116.0636 | 104.8379 | 145.6329 | 338.3608 | 834.3509 | 75.7323 | 99.8065 | 155.9114 | 403.8113 | 847.2818 | 48.3607 | 56.4141 | 78.3408 | 104.648 | 194.2711 | 951.8891 | 940.4692 | 912.7872 | 978.6157 | 916.4584 | 72.7633 | 101.7705 | 137.0638 | 339.8953 | 813.6279 | 90.1084 | 101.0828 | 151.2071 | 369.6389 | 845.7871 | 50.9663 | 61.1702 | 92.2919 | 115.8365 | 226.4547 | 951.2988 | 949.8485 | 943.8874 | 933.4998 | 78.1644 | 159.3369 | 107.8832 | 389.0424 | 796.7834 | 974.0666 | 984.4308 |  |  | 999.5339 | 950.2787 | 1028.5498 | 931.0451 | 991.713 | 906.4883 |  | 963.3375 | 922.4688 | 992.3448 | 59.715 | 77.0693 | 92.6531 |  | 829.1209 | 750.9051 | 795.0394 | 485.9273 | 658.5401 | 637.1534 | 461.0428 | [21 empty] | 2947.1015 | 2853.9373 | 964.8477 | 647.8468 | -25.6585 | 790.013
14:38 | 4330 |  |  | -19.7185 | 2.8134 | -8.3386 | -5.5989 | -5.7615 | -8.736 | -12.8991 | 1.7141 | 14.6038 | 5.4812 | 0.6075 |  |  |  | -30.4738 | 4.732 | 14.8348 | 1.618 |  | -14.3489 | -4.3025 | 0.6429 | 5.504 | 5.7801 | 1.33 | 64.4708 | 345.1759 | 345.5318 | 153.7357 | 174.4908 | 145.8599 | 201.9976 | 112.7485 | 197.3455 | 100.2237 | 159.304 | 415.1058 | 828.8142 | 154.6377 | 213.5666 | 255.2068 | 166.3826 | 241.5066 | 860.5759 |  | 881.2947 |  | 890.7433 | 100.6093 | 101.108 | 151.4461 | 394.6415 | 776.7347 | 200.5461 | 116.2881 | 212.9042 | 474.7187 | 836.7846 | 121.9267 | 57.9455 | 87.8962 | 115.8251 | 205.1358 | 912.0705 | 922.5267 | 918.5758 | 910.8363 | 98.7415 | 109.6379 | 199.627 | 441.8351 | 805.2871 | 89.268 | 118.7341 | 227.7702 | 517.418 | 810.8467 | 63.3838 | 87.401 | 98.6377 | 112.6789 | 194.9691 | 882.1083 |  | 882.6432 | 799.7953 |  | 75.664 | 107.1928 | 168.1266 | 415.0789 | 791.4803 | 89.6335 | 115.7319 | 204.918 | 509.2838 | 865.9219 | 56.6549 | 63.1941 | 98.7892 | 108.3848 | 207.3107 | 695.9998 | 912.5822 | 895.7607 | 910.7482 | 104.29 | 119.8615 | 182.2299 | 396.7071 | 798.8035 |  | 920.345 |  |  | 928.431 | 933.2014 | 852.6671 | 901.2677 | 858.4938 | 901.2602 | 862.4526 | 820.3365 | 773.3877 | 767.4797 | 813.3745 | 793.1447 | 797.9285 | 883.135 | 927.0326 | 926.8243 | 924.0311 | 925.7472 | 379.2783 |  |  | 154.8217 |  | 191.7854 | 163.7644 | 166.5888 | 110.2446 | 190.8338 | 109.3147 | 422.4977 | 848.0452 | 386.867 | 428.4653 | 215.5765 | 116.3739 | 135.9684 | 663.2175 | 940.7608 | 989.8181 | 959.1997 | 977.4632 | 162.1644 | 101.7121 | 161.3068 | 117.5052 | 799.2169 | 187.0432 | 109.3472 | 553.9632 |  | 150.3908 | 55.1324 | 85.5562 | 109.119 | 196.2983 | 929.0839 | 921.1158 | 881.6413 | 819.3905 | 116.0874 | 104.8739 | 145.72 | 338.4447 | 834.3792 | 75.7709 | 99.7936 | 155.9522 | 403.9171 | 847.1608 | 48.3468 | 56.428 | 78.342 | 104.6648 | 194.3229 | 952.0893 | 941.1022 | 912.6636 | 979.4643 | 916.3214 | 72.7652 | 101.8124 | 137.1314 | 340.0119 | 813.4961 | 90.1429 | 101.0798 | 151.2459 | 369.7423 | 845.618 | 50.9865 | 61.1899 | 92.2969 | 115.8453 | 226.5301 | 951.0847 | 949.4872 | 943.6607 | 933.1732 | 78.1841 | 159.3659 | 107.8963 | 389.1176 | 796.7006 | 974.1262 | 984.6426 |  |  | 999.2878 | 950.0613 | 1028.2468 | 930.8592 | 991.6847 | 906.482 |  | 963.1405 | 922.3127 | 992.035 | 59.7176 | 77.1781 | 92.6652 |  | 829.1044 | 750.8862 | 794.9114 | 486.0897 | 658.819 | 637.1653 | 460.9657 | [21 empty] | 2917.3286 | 2851.4547 | 964.5896 | 647.9922 | -25.8539 | 789.9953
14:38 | 4331 |  |  | -19.7488 | 2.7054 | -8.4523 | -5.7155 | -5.7853 | -8.8228 | -12.9555 | 1.7164 | 14.5986 | 5.4723 | 0.6076 |  |  |  | -30.4846 | 4.4225 | 14.7178 | 1.624 |  | -14.3981 | -4.3051 | 0.6421 | 5.501 | 5.777 | 1.3285 | 63.5857 | 345.253 | 345.5923 | 153.7753 | 174.5376 | 145.8902 | 202.0183 | 112.7706 | 197.4339 | 100.1943 | 159.3231 | 415.1834 | 828.6813 | 154.6682 | 213.6976 | 255.4752 | 166.4819 | 241.6014 | 860.3879 |  | 881.0022 |  | 890.3771 | 100.6255 | 101.1224 | 151.4744 | 394.7315 | 776.6446 | 200.5637 | 116.2861 | 212.9773 | 474.8026 | 836.6934 | 121.9399 | 57.994 | 87.9049 | 115.8622 | 205.2075 | 911.8797 | 922.3174 | 918.4274 | 910.7228 | 98.743 | 109.6509 | 199.7115 | 441.9523 | 805.2138 | 89.2287 | 118.7659 | 227.8537 | 517.4665 | 810.7574 | 63.4448 | 87.393 | 98.6399 | 112.684 | 195.0276 | 881.4265 |  | 882.4287 | 801.4454 |  | 75.6982 | 107.14 | 168.1606 | 415.0911 | 791.3296 | 89.779 | 115.7694 | 204.9707 | 509.369 | 865.8744 | 56.6919 | 63.2214 | 98.8073 | 108.3926 | 207.399 | 695.9141 | 912.4008 | 895.649 | 910.5813 | 104.2831 | 119.8909 | 182.2649 | 396.7877 | 798.7266 |  | 920.6437 |  |  | 927.9994 | 932.9758 | 852.5364 | 901.1362 | 858.2501 | 901.0216 | 863.6544 | 810.5934 | 767.8257 | 775.591 | 809.7018 | 788.4252 | 805.1429 | 889.9979 | 926.7074 | 926.4749 | 923.6231 | 925.3786 | 379.376 |  |  | 154.8954 |  | 191.5031 | 163.779 | 166.607 | 110.2831 | 190.8888 | 109.3399 | 422.5825 | 848.0069 | 386.9459 | 428.4308 | 215.6247 | 116.4131 | 136.0362 | 661.2436 | 940.7473 | 989.6502 | 959.0172 | 977.2706 | 162.2404 | 101.7002 | 161.3211 | 117.4902 | 799.2754 | 187.0859 | 109.3534 | 554.0753 |  | 150.4042 | 55.1355 | 85.6063 | 109.1509 | 196.3418 | 929.022 | 921.0769 | 881.5719 | 820.5272 | 116.1036 | 104.8533 | 145.7357 | 338.5183 | 834.3987 | 75.8037 | 99.7588 | 155.9999 | 404.0908 | 847.0739 | 48.3721 | 56.4405 | 78.408 | 104.6877 | 194.3656 | 952.347 | 941.5584 | 912.6005 | 980.0469 | 916.1999 | 72.7702 | 101.7835 | 137.1805 | 340.0933 | 813.3709 | 90.183 | 101.0783 | 151.3044 | 369.8494 | 845.4702 | 51.0056 | 61.2324 | 92.3063 | 115.8614 | 226.6069 | 950.8501 | 949.2819 | 943.5234 | 933.0469 | 78.1217 | 159.4344 | 107.8977 | 389.1923 | 796.6118 | 974.1254 | 984.6706 |  |  | 999.0235 | 949.8527 | 1027.9921 | 930.7046 | 991.6512 | 906.4349 |  | 962.9218 | 922.124 | 991.7358 | 59.742 | 77.2736 | 92.6682 |  | 829.1008 | 750.8711 | 794.8751 | 486.3942 | 659.1336 | 637.5107 | 461.3613 | [21 empty] | 2976.745 | 2849.4456 | 964.3281 | 648.3221 | -26.1595 | 789.986
14:38 | 4332 |  |  | -19.8214 | 2.6059 | -8.5509 | -5.7263 | -5.8529 | -8.8473 | -12.9956 | 1.7173 | 14.5929 | 5.4678 | 0.6081 |  |  |  | -30.6096 | 4.4107 | 14.7227 | 1.5576 |  | -14.5094 | -4.2332 | 0.6439 | 5.5056 | 5.7764 | 1.3319 | 65.4757 | 345.3413 | 345.6706 | 153.8213 | 174.5912 | 145.9272 | 202.0473 | 112.7988 | 197.5367 | 100.2153 | 159.3679 | 415.2539 | 828.5545 | 154.6841 | 213.8428 | 255.685 | 166.614 | 241.7003 | 860.2242 |  | 880.7165 |  | 890.0425 | 100.6772 | 101.1145 | 151.5021 | 394.8302 | 776.5884 | 200.5251 | 116.312 | 213.0757 | 474.8643 | 836.586 | 121.9317 | 57.9863 | 87.9706 | 115.9105 | 205.2799 | 911.6751 | 922.1298 | 918.325 | 910.6204 | 98.675 | 109.668 | 199.7897 | 442.0628 | 805.132 | 89.2409 | 118.7775 | 227.9202 | 517.512 | 810.6513 | 63.4752 | 87.4236 | 98.659 | 112.7056 | 195.1397 | 880.8715 |  | 882.2728 | 801.0636 |  | 75.746 | 107.0986 | 168.2067 | 415.1268 | 791.2056 | 89.8214 | 115.7988 | 205.0487 | 509.4468 | 865.8007 | 56.7516 | 63.1883 | 98.7728 | 108.424 | 207.4347 | 695.784 | 912.2151 | 895.5127 | 910.3986 | 104.2986 | 119.8986 | 182.2592 | 396.8595 | 798.6509 |  | 920.5394 |  |  | 927.5477 | 932.7591 | 852.3968 | 900.9837 | 858.0002 | 900.8763 | 855.46 | 806.3002 | 757.8401 | 781.078 | 801.6819 | 787.6253 | 786.2015 | 887.0841 | 926.376 | 926.1153 | 923.1905 | 924.9952 | 379.4821 |  |  | 154.9583 |  | 191.2913 | 163.7674 | 166.6415 | 110.3075 | 190.9385 | 109.3451 | 422.666 | 847.9686 | 387.0373 | 428.2368 | 215.6804 | 116.4583 | 136.1145 | 662.8007 | 940.7595 | 989.4771 | 959.1953 | 977.0377 | 162.3397 | 101.7159 | 161.3461 | 117.5187 | 799.3351 | 187.1128 | 109.3697 | 554.1669 |  | 150.4303 | 55.1182 | 85.6658 | 109.164 | 196.4083 | 929.0449 | 921.0947 | 881.5273 | 821.1905 | 116.1178 | 104.8487 | 145.7679 | 338.5919 | 834.3926 | 75.8119 | 99.7625 | 156.0516 | 404.1729 | 846.9601 | 48.2816 | 56.4549 | 78.4209 | 104.6906 | 194.4031 | 952.4294 | 941.8713 | 912.5571 | 980.236 | 916.1149 | 72.7756 | 101.7563 | 137.2169 | 340.1633 | 813.267 | 90.1895 | 101.0804 | 151.38 | 369.9545 | 845.3323 | 51.0429 | 61.263 | 92.3592 | 115.8892 | 226.6988 | 950.4706 | 949.0996 | 943.3704 | 932.8725 | 78.1065 | 159.5129 | 107.9305 | 389.2714 | 796.5274 | 974.0855 | 984.4097 |  |  | 998.7513 | 949.7278 | 1027.8357 | 930.6287 | 991.734 | 906.4257 |  | 962.6839 | 921.8626 | 991.4499 | 59.7374 | 77.2088 | 92.6765 |  | 829.0554 | 750.9238 | 794.9225 | 485.9407 | 658.6009 | 637.1804 | 460.9218 | [21 empty] | 2941.5803 | 2848.4189 | 964.0773 | 647.8907 | -26.3549 | 789.9896