15:30 | 7420 |  |  | -12.4037 | 21.1128 | 16.9679 | -0.2211 | 3.1257 | 4.9124 | -5.6642 | 1.8002 | 8.3058 | 1.8847 | 0.1293 |  |  |  | -29.3961 | 19.9768 | 31.4962 | 5.1447 |  | -1.7551 | 6.5215 | 0.6013 | 2.1884 | 2.8266 | 1.4256 | 0.9302 | 333.1362 | 326.3602 | 197.0624 | 237.8381 | 178.1076 | 161.4134 | 130.421 | 233.6789 | 147.2907 | 250.467 | 368.8729 | 362.9007 | 192.1568 | 210.7697 | 303.8232 | 338.1695 | 370.2287 |  |  | 234.0685 |  | 391.5305 | 116.3045 | 144.9977 | 242.6487 | 358.301 | 340.0098 | 243.8866 | 167.2483 | 273.4344 | 375.805 | 374.5513 | 193.8046 | 98.7018 | 118.5406 | 172.0655 | 274.0341 | 276.5225 | 228.5547 | 282.5986 | 364.7219 | 111.1124 | 162.8501 | 274.3903 | 383.9535 | 387.9808 | 110.5968 | 157.2526 | 252.7791 | 342.6954 | 337.4205 | 79.3565 | 96.3277 | 113.4811 | 170.0855 | 264.6756 | 241.7737 |  | 226.6319 | 534.8607 |  | 86.7084 | 144.1271 | 237.5085 | 347.9604 | 353.3084 | 132.9569 | 169.1428 | 267.3507 | 372.6637 | 352.4779 | 93.5449 | 99.3647 | 117.1937 | 167.721 | 272.427 | 355.8593 | 251.4878 | 216.0049 | 206.8496 | 135.9254 | 178.3147 | 268.1407 | 365.3131 | 364.6328 |  | 283.1294 |  |  | 166.5838 | 175.88 | 286.5449 | 162.1523 | 304.2411 | 160.4889 | 54.9889 | 55.6349 | 45.9603 | 55.3992 | 48.9085 | 55.6463 | 50.5703 | 48.6819 | 174.8585 | 198.2079 | 189.3631 | 171.5819 | 364.4054 |  |  | 208.836 |  | 179.6614 | 112.8233 | 162.2438 | 114.8162 | 244.4874 | 154.1423 | 388.04 | 385.4546 | 372.8087 | 264.5304 | 251.2515 | 267.9526 | 322.4327 | 388.1646 | 235.9624 | 230.4402 | 282.2452 | 232.9923 | 213.0996 | 143.2852 | 244.2065 | 145.3711 | 387.5693 | 244.7907 | 178.1409 | 399.0155 |  | 219.0868 | 98.5296 | 107.1987 | 170.2459 | 275.4703 | 271.0562 | 283.0918 | 254.531 |  | 146.9019 | 147.8858 | 255.1755 | 371.0286 | 388.7603 | 106.876 | 150.054 | 261.769 | 386.5701 | 390.2735 | 85.4116 | 99.3918 | 117.3142 | 167.2771 | 276.3998 | 220.8089 | 299.0818 | 248.8355 | 253.0797 | 235.0114 | 100.1597 | 142.4161 | 234.3771 | 360.6029 | 374.4829 | 124.1757 | 155.9469 | 275.3865 | 387.9862 | 377.8912 | 84.8618 | 99.4652 | 125.611 | 178.8794 | 293.5671 | 193.018 | 235.5647 | 235.8955 | 273.3774 | 118.8053 | 253.9268 | 156.4905 | 369.8724 | 378.0274 | 294.4787 | 294.2211 |  |  | 172.0837 | 193.0789 | 179.5968 | 301.1963 | 174.7519 | 284.4983 |  | 194.1646 | 171.5991 | 180.4757 | 63.7637 | 99.1761 | 105.7194 |  | 395.1262 | 470.2849 | 478.6273 | 495.2386 | 660.3674 | 633.5317 | 459.6594 | [23 empty] | 179.1828 | 646.9495 | 17.9453 | 432.7056
15:30 | 7421 |  |  | -12.3891 | 21.0974 | 16.9261 | -0.2097 | 3.2065 | 4.9742 | -5.6785 | 1.8008 | 8.2986 | 1.8855 | 0.1288 |  |  |  | -29.4617 | 20.135 | 31.5027 | 5.1078 |  | -1.7922 | 6.4658 | 0.6002 | 2.1872 | 2.8278 | 1.4246 | 1.2424 | 333.0987 | 326.3245 | 197.0529 | 237.8205 | 178.0956 | 161.3943 | 130.4133 | 233.6629 | 147.2938 | 250.4676 | 368.8077 | 362.8156 | 192.15 | 210.7466 | 303.821 | 338.1571 | 370.2133 |  |  | 234.0092 |  | 391.4727 | 116.2977 | 145.0072 | 242.6512 | 358.2423 | 339.9335 | 243.8716 | 167.2585 | 273.426 | 375.7491 | 374.4687 | 193.8093 | 98.7047 | 118.5403 | 172.0711 | 274.0103 | 276.4567 | 228.5093 | 282.5348 | 364.6757 | 111.1192 | 162.861 | 274.3832 | 383.8999 | 387.902 | 110.5924 | 157.2502 | 252.7517 | 342.6263 | 337.3422 | 79.3615 | 96.3184 | 113.4845 | 170.0888 | 264.6532 | 241.7466 |  | 226.5667 | 534.736 |  | 86.7084 | 144.1361 | 237.5027 | 347.9153 | 353.247 | 132.9572 | 169.1602 | 267.3451 | 372.6047 | 352.3928 | 93.5175 | 99.3761 | 117.2166 | 167.7279 | 272.4173 | 355.8057 | 251.3984 | 215.9107 | 206.7464 | 135.9223 | 178.3234 | 268.1386 | 365.2669 | 364.5544 |  | 283.0656 |  |  | 166.537 | 175.8367 | 286.4908 | 162.1437 | 304.1759 | 160.4171 | 55.1995 | 55.3554 | 47.1184 | 55.0808 | 48.9033 | 55.4261 | 50.3386 | 50.146 | 174.8084 | 198.1393 | 189.3046 | 171.5207 | 364.3514 |  |  | 208.8195 |  | 179.6513 | 112.8203 | 162.2293 | 114.8124 | 244.4817 | 154.1581 | 387.9788 | 385.3728 | 372.7519 | 264.4673 | 251.2685 | 267.9842 | 322.4555 | 388.1282 | 235.8558 | 230.3763 | 282.1439 | 232.9313 | 213.0965 | 143.2905 | 244.2114 | 145.3727 | 387.4834 | 244.7879 | 178.1605 | 398.9384 |  | 219.0625 | 98.5201 | 107.2662 | 170.2466 | 275.4466 | 270.9838 | 283.0251 | 254.4626 |  | 146.9046 | 147.8947 | 255.172 | 370.9756 | 388.6877 | 106.8878 | 150.0637 | 261.7657 | 386.5197 | 390.2004 | 85.415 | 99.3849 | 117.3262 | 167.2856 | 276.3922 | 220.7548 | 299.0286 | 248.7706 | 252.9083 | 234.9386 | 100.1659 | 142.4195 | 234.3829 | 360.5543 | 374.4054 | 124.1827 | 155.9563 | 275.4021 | 387.9408 | 377.8301 | 84.8558 | 99.4691 | 125.6187 | 178.8915 | 293.5477 | 192.9502 | 235.5127 | 235.8439 | 273.3205 | 118.8228 | 253.9469 | 156.5229 | 369.8308 | 377.9562 | 294.4462 | 294.2243 |  |  | 172.0237 | 193.0001 | 179.5343 | 301.1081 | 174.6988 | 284.4085 |  | 194.104 | 171.5467 | 180.4201 | 63.759 | 99.1538 | 105.7223 |  | 395.0233 | 470.2146 | 478.5373 | 495.1853 | 659.4572 | 632.6254 | 459.433 | [23 empty] | 179.1253 | 646.0413 | 17.9653 | 432.6189
15:30 | 7422 |  |  | -12.3072 | 21.1726 | 16.9228 | -0.198 | 3.2264 | 4.9636 | -5.7325 | 1.8006 | 8.2993 | 1.8875 | 0.1295 |  |  |  | -29.5234 | 20.1166 | 31.3844 | 5.0629 |  | -1.8874 | 6.4309 | 0.5998 | 2.1919 | 2.831 | 1.4252 | 2.2305 | 333.0577 | 326.2886 | 197.0376 | 237.8007 | 178.0783 | 161.3718 | 130.4042 | 233.6718 | 147.2799 | 250.4548 | 368.7397 | 362.7227 | 192.144 | 210.7294 | 303.8299 | 338.1402 | 370.1807 |  |  | 233.9492 |  | 391.425 | 116.3252 | 145.0115 | 242.6504 | 358.1825 | 339.8596 | 243.862 | 167.255 | 273.4182 | 375.6854 | 374.3902 | 193.8086 | 98.71 | 118.5374 | 172.0755 | 273.9882 | 276.3891 | 228.4632 | 282.469 | 364.6356 | 111.121 | 162.8705 | 274.375 | 383.8442 | 387.8304 | 110.6058 | 157.254 | 252.7383 | 342.5663 | 337.2782 | 79.3679 | 96.3258 | 113.4953 | 170.1168 | 264.6738 | 241.7645 |  | 226.5157 | 534.6271 |  | 86.7044 | 144.142 | 237.5003 | 347.8669 | 353.1741 | 132.9448 | 169.1769 | 267.3182 | 372.54 | 352.3202 | 93.512 | 99.3783 | 117.2406 | 167.745 | 272.4153 | 355.7606 | 251.3271 | 215.8125 | 206.6482 | 135.9308 | 178.3353 | 268.1395 | 365.2249 | 364.4874 |  | 283.0133 |  |  | 166.4894 | 175.7828 | 286.4638 | 162.172 | 304.1041 | 160.3823 | 55.2623 | 55.3733 | 48.3965 | 54.8197 | 49.4875 | 55.3104 | 49.9079 | 51.261 | 174.7464 | 198.074 | 189.2389 | 171.4457 | 364.3022 |  |  | 208.8031 |  | 179.6445 | 112.8152 | 162.219 | 114.8034 | 244.4706 | 154.1655 | 387.9228 | 385.2902 | 372.7115 | 264.3991 | 251.2614 | 268.0077 | 322.4671 | 388.0907 | 235.7731 | 230.3082 | 282.0641 | 232.8698 | 213.0944 | 143.3036 | 244.2099 | 145.3698 | 387.3987 | 244.772 | 178.1941 | 398.8668 |  | 219.0684 | 98.5234 | 107.3298 | 170.269 | 275.4263 | 270.9168 | 282.966 | 254.3993 |  | 146.9025 | 147.9046 | 255.1712 | 370.9184 | 388.6021 | 106.8986 | 150.0718 | 261.7632 | 386.4696 | 390.1176 | 85.4239 | 99.3771 | 117.3329 | 167.2938 | 276.383 | 220.72 | 298.9663 | 248.7025 | 252.7693 | 234.8631 | 100.1777 | 142.4372 | 234.3893 | 360.513 | 374.3357 | 124.2022 | 155.9878 | 275.4149 | 387.9013 | 377.7689 | 84.8589 | 99.4566 | 125.6173 | 178.8878 | 293.5369 | 192.8922 | 235.4578 | 235.7911 | 273.2642 | 118.8251 | 253.9507 | 156.5318 | 369.782 | 377.8885 | 294.411 | 294.2303 |  |  | 171.9704 | 192.9485 | 179.4745 | 301.0147 | 174.6571 | 284.2847 |  | 194.0343 | 171.4988 | 180.3656 | 63.7617 | 99.1351 | 105.7291 |  | 394.9204 | 470.1442 | 478.4563 | 495.3006 | 660.5533 | 633.8418 | 459.5356 | [23 empty] | 179.0705 | 647.1975 | 17.8895 | 432.5323
15:30 | 7423 |  |  | -12.3405 | 21.0786 | 16.9477 | -0.2336 | 3.1781 | 4.9554 | -5.7398 | 1.7993 | 8.2919 | 1.8838 | 0.1305 |  |  |  | -29.5131 | 20.1029 | 31.3405 | 5.0268 |  | -1.9094 | 6.4215 | 0.6015 | 2.1931 | 2.8326 | 1.4234 | 0.94 | 333.0246 | 326.258 | 197.0283 | 237.7919 | 178.0709 | 161.3605 | 130.3979 | 233.6753 | 147.2782 | 250.4587 | 368.6935 | 362.6522 | 192.1421 | 210.7249 | 303.8344 | 338.1471 | 370.1504 |  |  | 233.8996 |  | 391.3878 | 116.3346 | 145.0218 | 242.64 | 358.1289 | 339.7885 | 243.8455 | 167.2569 | 273.406 | 375.6213 | 374.3192 | 193.8032 | 98.7166 | 118.5464 | 172.086 | 273.9725 | 276.3248 | 228.4228 | 282.4088 | 364.5996 | 111.1145 | 162.8821 | 274.3719 | 383.7848 | 387.7605 | 110.6167 | 157.2685 | 252.7214 | 342.5125 | 337.2104 | 79.3796 | 96.3405 | 113.5177 | 170.1331 | 264.6712 | 241.8084 |  | 226.4724 | 534.5181 |  | 86.7034 | 144.158 | 237.4955 | 347.8258 | 353.1078 | 132.9393 | 169.1847 | 267.3013 | 372.4747 | 352.2412 | 93.5134 | 99.3636 | 117.2412 | 167.7604 | 272.3977 | 355.7133 | 251.262 | 215.7065 | 206.545 | 135.9455 | 178.3416 | 268.137 | 365.175 | 364.4154 |  | 282.969 |  |  | 166.4392 | 175.7291 | 286.4145 | 162.1664 | 304.0605 | 160.3783 | 54.9004 | 55.4818 | 48.8319 | 55.0622 | 50.1095 | 55.027 | 50.1685 | 52.0397 | 174.685 | 198.005 | 189.1681 | 171.3707 | 364.2561 |  |  | 208.7828 |  | 179.6381 | 112.8187 | 162.2136 | 114.7991 | 244.4547 | 154.1807 | 387.8767 | 385.2058 | 372.6667 | 264.3523 | 251.2375 | 268.0417 | 322.4762 | 388.0635 | 235.7549 | 230.2452 | 282.0294 | 232.8133 | 213.0788 | 143.3206 | 244.2182 | 145.3642 | 387.3119 | 244.764 | 178.2053 | 398.8018 |  | 219.0941 | 98.527 | 107.3895 | 170.2959 | 275.404 | 270.8556 | 282.9053 | 254.3354 |  | 146.8986 | 147.9172 | 255.1797 | 370.8654 | 388.514 | 106.9055 | 150.094 | 261.7792 | 386.4193 | 390.0588 | 85.4408 | 99.3833 | 117.346 | 167.3119 | 276.3744 | 220.6608 | 298.9108 | 248.6409 | 252.6588 | 234.7993 | 100.1928 | 142.4582 | 234.4075 | 360.4774 | 374.276 | 124.2132 | 156.0138 | 275.4218 | 387.8636 | 377.7066 | 84.864 | 99.4569 | 125.6195 | 178.889 | 293.5225 | 192.8299 | 235.3905 | 235.7278 | 273.1936 | 118.8176 | 253.9478 | 156.5372 | 369.7219 | 377.8098 | 294.3616 | 294.225 |  |  | 171.9163 | 192.9095 | 179.4101 | 300.931 | 174.6222 | 284.1957 |  | 193.9873 | 171.465 | 180.3061 | 63.7922 | 99.1183 | 105.7401 |  | 394.8428 | 470.0994 | 478.4131 | 495.8853 | 660.4819 | 633.0855 | 459.6178 | [23 empty] | 179.0203 | 646.7837 | 17.7945 | 432.4711
15:30 | 7424 |  |  | -12.3208 | 21.105 | 16.9198 | -0.2409 | 3.18 | 5.0466 | -5.6017 | 1.7988 | 8.2871 | 1.878 | 0.1293 |  |  |  | -29.4967 | 20.0839 | 31.4818 | 5.1008 |  | -1.882 | 6.4381 | 0.6006 | 2.1912 | 2.8311 | 1.4226 | -0.6032 | 332.988 | 326.2217 | 197.0237 | 237.7767 | 178.0595 | 161.348 | 130.3953 | 233.6824 | 147.2893 | 250.4576 | 368.6389 | 362.5856 | 192.1404 | 210.7218 | 303.813 | 338.1353 | 370.1158 |  |  | 233.8393 |  | 391.3621 | 116.3408 | 145.0302 | 242.6377 | 358.0625 | 339.7052 | 243.827 | 167.269 | 273.3848 | 375.5643 | 374.2414 | 193.7993 | 98.7155 | 118.5463 | 172.0924 | 273.954 | 276.2519 | 228.3818 | 282.3464 | 364.5547 | 111.1126 | 162.8951 | 274.3587 | 383.7274 | 387.6847 | 110.6192 | 157.2737 | 252.6993 | 342.4468 | 337.1372 | 79.3951 | 96.3469 | 113.5369 | 170.1362 | 264.6457 | 241.8136 |  | 226.4315 | 534.4292 |  | 86.6985 | 144.1792 | 237.4931 | 347.7845 | 353.0496 | 132.9626 | 169.1957 | 267.2982 | 372.4184 | 352.1696 | 93.5094 | 99.3598 | 117.2404 | 167.7717 | 272.3853 | 355.6655 | 251.1967 | 215.5905 | 206.4425 | 135.9499 | 178.3595 | 268.1361 | 365.1216 | 364.3391 |  | 282.9193 |  |  | 166.3912 | 175.6843 | 286.3558 | 162.1293 | 304.033 | 160.3471 | 54.5355 | 55.3524 | 48.0006 | 55.4274 | 50.523 | 54.7848 | 50.9753 | 51.9044 | 174.6188 | 197.9373 | 189.1042 | 171.3091 | 364.2137 |  |  | 208.7703 |  | 179.6286 | 112.8236 | 162.2102 | 114.7952 | 244.4478 | 154.1992 | 387.8258 | 385.1237 | 372.6175 | 264.3312 | 251.2336 | 268.0744 | 322.4908 | 388.0306 | 235.737 | 230.1841 | 282.0027 | 232.7564 | 213.0521 | 143.3277 | 244.2207 | 145.3513 | 387.2257 | 244.7586 | 178.2135 | 398.7372 |  | 219.1022 | 98.5222 | 107.4547 | 170.3175 | 275.3832 | 270.7864 | 282.8459 | 254.267 |  | 146.9008 | 147.9294 | 255.191 | 370.8265 | 388.4348 | 106.9059 | 150.1069 | 261.7758 | 386.3536 | 389.9941 | 85.4454 | 99.3717 | 117.3534 | 167.3158 | 276.3652 | 220.5784 | 298.855 | 248.5767 | 252.5699 | 234.7364 | 100.203 | 142.4811 | 234.4292 | 360.4458 | 374.2144 | 124.2232 | 156.0314 | 275.4228 | 387.8201 | 377.6436 | 84.8676 | 99.4654 | 125.6408 | 178.9058 | 293.5052 | 192.7735 | 235.3259 | 235.6622 | 273.1257 | 118.8317 | 253.9361 | 156.5353 | 369.6803 | 377.7463 | 294.3033 | 294.195 |  |  | 171.8529 | 192.8614 | 179.342 | 300.8624 | 174.5694 | 284.116 |  | 193.9315 | 171.412 | 180.2378 | 63.7996 | 99.1329 | 105.7502 |  | 394.7804 | 470.0584 | 478.3502 | 495.1766 | 660.3674 | 633.4696 | 459.7213 | [23 empty] | 178.9641 | 646.9185 | 17.9442 | 432.4194
15:30 | 7425 |  |  | -12.2941 | 21.1094 | 16.8881 | -0.3019 | 3.2026 | 4.9325 | -5.5603 | 1.8002 | 8.2836 | 1.8776 | 0.1292 |  |  |  | -29.5597 | 20.0185 | 31.4588 | 5.114 |  | -1.8986 | 6.4497 | 0.5996 | 2.1886 | 2.8338 | 1.4216 | 1.9403 | 332.9549 | 326.1887 | 197.0143 | 237.761 | 178.0532 | 161.3374 | 130.3961 | 233.6643 | 147.3202 | 250.4643 | 368.5971 | 362.5164 | 192.1319 | 210.69 | 303.7873 | 338.0957 | 370.0693 |  |  | 233.7865 |  | 391.3369 | 116.3282 | 145.0409 | 242.6408 | 358.0041 | 339.6211 | 243.8251 | 167.2709 | 273.3773 | 375.5094 | 374.1702 | 193.8159 | 98.7219 | 118.5499 | 172.104 | 273.9445 | 276.1913 | 228.3496 | 282.2813 | 364.6353 | 111.1306 | 162.9135 | 274.3509 | 383.6701 | 387.5985 | 110.6215 | 157.268 | 252.6808 | 342.3815 | 337.0608 | 79.3872 | 96.3376 | 113.533 | 170.1358 | 264.6135 | 241.8227 |  | 226.3909 | 534.3504 |  | 86.6961 | 144.1807 | 237.4952 | 347.7179 | 352.9731 | 132.9548 | 169.2035 | 267.2831 | 372.3533 | 352.0871 | 93.5103 | 99.3635 | 117.2535 | 167.7811 | 272.3724 | 355.6145 | 251.13 | 215.4664 | 206.3472 | 135.9646 | 178.3716 | 268.1326 | 365.0744 | 364.2725 |  | 282.8846 |  |  | 166.3361 | 175.6386 | 286.3019 | 162.0807 | 304.0213 | 160.3043 | 54.4149 | 55.0451 | 47.1899 | 55.5229 | 50.7607 | 54.7157 | 51.4282 | 51.1633 | 174.5582 | 197.8677 | 189.0475 | 171.2478 | 364.1574 |  |  | 208.7567 |  | 179.613 | 112.816 | 162.1902 | 114.7839 | 244.4313 | 154.2029 | 387.7651 | 385.031 | 372.5616 | 264.2695 | 251.2442 | 268.1071 | 322.5077 | 387.9856 | 235.7057 | 230.1246 | 281.9799 | 232.7046 | 213.0404 | 143.3357 | 244.2196 | 145.3555 | 387.1451 | 244.7447 | 178.2374 | 398.6685 |  | 219.0962 | 98.5181 | 107.5094 | 170.3404 | 275.3527 | 270.7103 | 282.7863 | 254.19 |  | 146.8951 | 147.9512 | 255.2021 | 370.7895 | 388.3592 | 106.9152 | 150.1163 | 261.7637 | 386.3115 | 389.923 | 85.453 | 99.3544 | 117.3667 | 167.3251 | 276.3553 | 220.5146 | 298.8002 | 248.5148 | 252.4742 | 234.6764 | 100.2084 | 142.5012 | 234.4429 | 360.4054 | 374.1508 | 124.2292 | 156.0565 | 275.4217 | 387.7733 | 377.5854 | 84.8697 | 99.4669 | 125.6406 | 178.9067 | 293.4919 | 192.7182 | 235.2684 | 235.6051 | 273.0609 | 118.8362 | 253.929 | 156.5401 | 369.6344 | 377.6743 | 294.2493 | 294.1397 |  |  | 171.7873 | 192.8189 | 179.2834 | 300.7954 | 174.5093 | 284.0147 |  | 193.8725 | 171.3673 | 180.1867 | 63.7842 | 99.1486 | 105.7433 |  | 394.6705 | 470.0143 | 478.2642 | 495.0527 | 660.4584 | 633.9244 | 459.8235 | [23 empty] | 178.9113 | 647.1914 | 17.8677 | 432.3424
15:30 | 7426 |  |  | -12.2957 | 21.0932 | 16.8874 | -0.2674 | 3.1969 | 4.9264 | -5.6167 | 1.7976 | 8.284 | 1.8794 | 0.1288 |  |  |  | -29.6795 | 19.9511 | 31.4854 | 5.0404 |  | -1.9301 | 6.3953 | 0.6013 | 2.1863 | 2.8317 | 1.4199 | -0.3128 | 332.9195 | 326.1584 | 197.0033 | 237.7419 | 178.0418 | 161.3235 | 130.396 | 233.6308 | 147.3346 | 250.473 | 368.5534 | 362.4437 | 192.1293 | 210.6846 | 303.7388 | 338.0507 | 369.9998 |  |  | 233.7469 |  | 391.2917 | 116.3179 | 145.0537 | 242.64 | 357.9528 | 339.5506 | 243.836 | 167.2817 | 273.371 | 375.4554 | 374.0999 | 193.8339 | 98.7406 | 118.5617 | 172.1198 | 273.9383 | 276.1358 | 228.314 | 282.2301 | 364.718 | 111.1516 | 162.9284 | 274.3462 | 383.6223 | 387.5107 | 110.6205 | 157.2704 | 252.6583 | 342.3181 | 336.9961 | 79.3784 | 96.3272 | 113.5237 | 170.1329 | 264.5937 | 241.805 |  | 226.3501 | 534.2526 |  | 86.7028 | 144.1796 | 237.4939 | 347.6631 | 352.8968 | 132.9467 | 169.2159 | 267.2718 | 372.2845 | 351.9993 | 93.5248 | 99.3588 | 117.2567 | 167.7939 | 272.3472 | 355.5795 | 251.0589 | 215.3269 | 206.2494 | 135.9708 | 178.3747 | 268.1267 | 365.0236 | 364.1971 |  | 282.8552 |  |  | 166.2803 | 175.5956 | 286.225 | 162.0356 | 304.02 | 160.2644 | 54.2118 | 54.4052 | 46.4104 | 55.5071 | 50.9792 | 54.7066 | 51.3218 | 50.7385 | 174.5063 | 197.796 | 188.9892 | 171.1774 | 364.0979 |  |  | 208.7356 |  | 179.5982 | 112.8094 | 162.1738 | 114.7723 | 244.4269 | 154.2144 | 387.7081 | 384.9429 | 372.5078 | 264.2074 | 251.2493 | 268.1495 | 322.5237 | 387.9349 | 235.6755 | 230.0706 | 281.9119 | 232.663 | 213.0615 | 143.3506 | 244.223 | 145.386 | 387.0709 | 244.7449 | 178.2629 | 398.6017 |  | 219.071 | 98.5236 | 107.5708 | 170.3559 | 275.3295 | 270.6409 | 282.7267 | 254.1289 |  | 146.8959 | 147.9704 | 255.2103 | 370.732 | 388.2809 | 106.9291 | 150.1226 | 261.767 | 386.2627 | 389.8461 | 85.4631 | 99.3617 | 117.368 | 167.3435 | 276.3427 | 220.4859 | 298.742 | 248.4546 | 252.3545 | 234.6168 | 100.2083 | 142.4898 | 234.4454 | 360.3502 | 374.0754 | 124.2266 | 156.0561 | 275.4272 | 387.7177 | 377.5284 | 84.865 | 99.4647 | 125.6226 | 178.8971 | 293.4759 | 192.646 | 235.208 | 235.5518 | 273.0069 | 118.8328 | 253.9456 | 156.573 | 369.5852 | 377.5993 | 294.1978 | 294.0847 |  |  | 171.7226 | 192.7616 | 179.2142 | 300.744 | 174.4496 | 283.9037 |  | 193.8181 | 171.3093 | 180.1309 | 63.7819 | 99.1352 | 105.7468 |  | 394.5677 | 469.9486 | 478.1773 | 495.1236 | 660.3823 | 633.6583 | 459.7611 | [23 empty] | 178.8541 | 647.0203 | 17.756 | 432.2582
15:30 | 7427 |  |  | -12.2827 | 21.0781 | 17.0812 | -0.3074 | 3.1877 | 4.8786 | -5.6212 | 1.7988 | 8.2777 | 1.8779 | 0.1266 |  |  |  | -29.5127 | 19.9518 | 31.4487 | 5.1194 |  | -1.9156 | 6.3298 | 0.6014 | 2.1875 | 2.8324 | 1.4197 | 0.6865 | 332.8766 | 326.1224 | 196.9908 | 237.7212 | 178.0286 | 161.305 | 130.3911 | 233.6121 | 147.3316 | 250.4659 | 368.4983 | 362.368 | 192.1297 | 210.6658 | 303.7151 | 338.0299 | 369.9627 |  |  | 233.7004 |  | 391.2313 | 116.3208 | 145.0656 | 242.6409 | 357.9035 | 339.4847 | 243.8251 | 167.3032 | 273.3517 | 375.391 | 374.0226 | 193.8334 | 98.7472 | 118.5611 | 172.1251 | 273.9148 | 276.0603 | 228.2649 | 282.1753 | 364.6667 | 111.1522 | 162.9366 | 274.3349 | 383.5683 | 387.442 | 110.6245 | 157.2766 | 252.6404 | 342.2582 | 336.9297 | 79.3757 | 96.326 | 113.5218 | 170.1439 | 264.5798 | 241.7396 |  | 226.3136 | 534.1571 |  | 86.7057 | 144.1851 | 237.494 | 347.6137 | 352.8264 | 132.9667 | 169.2167 | 267.2728 | 372.2215 | 351.9372 | 93.5374 | 99.3554 | 117.259 | 167.8102 | 272.341 | 355.5528 | 250.9827 | 215.1803 | 206.1521 | 135.9636 | 178.3843 | 268.1201 | 364.966 | 364.1207 |  | 282.8128 |  |  | 166.2302 | 175.5493 | 286.1368 | 161.9386 | 304.0146 | 160.2301 | 54.0674 | 53.986 | 46.5388 | 55.4999 | 51.0832 | 54.8472 | 51.4563 | 49.6664 | 174.4495 | 197.7259 | 188.9311 | 171.1211 | 364.0427 |  |  | 208.7127 |  | 179.5868 | 112.8141 | 162.1742 | 114.7654 | 244.4261 | 154.2357 | 387.6568 | 384.8635 | 372.4587 | 264.1682 | 251.2587 | 268.184 | 322.5331 | 387.8782 | 235.6101 | 230.0137 | 281.8068 | 232.6091 | 213.0633 | 143.3558 | 244.2225 | 145.3874 | 386.9836 | 244.7464 | 178.2707 | 398.533 |  | 219.0428 | 98.5213 | 107.6284 | 170.3696 | 275.3093 | 270.5668 | 282.6596 | 254.0736 |  | 146.9038 | 147.9844 | 255.2219 | 370.6885 | 388.2038 | 106.9386 | 150.1317 | 261.7738 | 386.2052 | 389.7689 | 85.4753 | 99.3741 | 117.3704 | 167.3583 | 276.333 | 220.4695 | 298.6824 | 248.3935 | 252.2921 | 234.5553 | 100.2034 | 142.4955 | 234.4534 | 360.3086 | 374.0067 | 124.2399 | 156.0596 | 275.4378 | 387.6759 | 377.4648 | 84.8716 | 99.4747 | 125.6331 | 178.9137 | 293.4599 | 192.584 | 235.1525 | 235.4905 | 272.942 | 118.8346 | 253.9447 | 156.5894 | 369.5439 | 377.5379 | 294.1467 | 294.0229 |  |  | 171.6609 | 192.7148 | 179.144 | 300.7036 | 174.3908 | 283.7989 |  | 193.7643 | 171.2501 | 180.0659 | 63.7876 | 99.1193 | 105.7458 |  | 394.5298 | 469.8821 | 478.1144 | 495.3628 | 660.2725 | 632.3729 | 459.2661 | [23 empty] | 178.7974 | 646.3227 | 17.8307 | 432.2059
15:30 | 7428 |  |  | -12.2864 | 21.0579 | 17.0327 | -0.2924 | 3.1439 | 4.9177 | -5.6048 | 1.7984 | 8.2685 | 1.8769 | 0.128 |  |  |  | -29.4647 | 19.9633 | 31.4973 | 5.2171 |  | -1.9414 | 6.4451 | 0.6033 | 2.1839 | 2.8339 | 1.4175 | -0.1808 | 332.8434 | 326.0893 | 196.9852 | 237.706 | 178.0216 | 161.2946 | 130.3857 | 233.6182 | 147.3337 | 250.4635 | 368.4478 | 362.2966 | 192.1149 | 210.6289 | 303.684 | 338.0138 | 369.9482 |  |  | 233.6284 |  | 391.1605 | 116.327 | 145.0683 | 242.6394 | 357.8437 | 339.4117 | 243.8035 | 167.3025 | 273.3328 | 375.3224 | 373.9389 | 193.8358 | 98.7393 | 118.5536 | 172.1229 | 273.8917 | 275.9777 | 228.2149 | 282.1069 | 364.6012 | 111.1542 | 162.9381 | 274.3232 | 383.5048 | 387.3694 | 110.6298 | 157.2822 | 252.6217 | 342.1937 | 336.8582 | 79.3767 | 96.3206 | 113.5241 | 170.1565 | 264.5569 | 241.6578 |  | 226.2731 | 534.0569 |  | 86.7053 | 144.195 | 237.4892 | 347.5613 | 352.7579 | 132.9727 | 169.2103 | 267.2698 | 372.154 | 351.8677 | 93.5365 | 99.347 | 117.2685 | 167.8246 | 272.3276 | 355.515 | 250.9055 | 215.0374 | 206.0584 | 135.9663 | 178.3886 | 268.1133 | 364.9098 | 364.0545 |  | 282.7722 |  |  | 166.1753 | 175.5017 | 286.0574 | 161.8475 | 303.9813 | 160.1969 | 53.7602 | 54.2463 | 47.948 | 55.5431 | 50.8315 | 55.0975 | 51.8828 | 48.6993 | 174.4002 | 197.6532 | 188.8688 | 171.0669 | 363.9906 |  |  | 208.6907 |  | 179.5832 | 112.8122 | 162.1646 | 114.7692 | 244.4113 | 154.2514 | 387.5995 | 384.7788 | 372.4211 | 264.1364 | 251.2693 | 268.2168 | 322.5476 | 387.8122 | 235.5207 | 229.9457 | 281.7052 | 232.5406 | 213.0452 | 143.3616 | 244.2277 | 145.3723 | 386.895 | 244.7426 | 178.2752 | 398.4585 |  | 219.0442 | 98.5092 | 107.6793 | 170.3842 | 275.274 | 270.4861 | 282.5853 | 254.0098 |  | 146.9059 | 147.9871 | 255.2153 | 370.6419 | 388.1248 | 106.9437 | 150.1538 | 261.7854 | 386.1608 | 389.7168 | 85.4837 | 99.3593 | 117.3834 | 167.3724 | 276.3294 | 220.4183 | 298.6282 | 248.3344 | 252.2384 | 234.4979 | 100.2259 | 142.5312 | 234.4767 | 360.2831 | 373.9487 | 124.2201 | 156.0757 | 275.4295 | 387.6256 | 377.3856 | 84.8759 | 99.4616 | 125.6602 | 178.9427 | 293.418 | 192.528 | 235.0979 | 235.4286 | 272.865 | 118.83 | 253.934 | 156.5809 | 369.4952 | 377.4738 | 294.078 | 293.95 |  |  | 171.5934 | 192.6762 | 179.0821 | 300.6552 | 174.3429 | 283.6971 |  | 193.7117 | 171.2022 | 180.0219 | 63.7985 | 99.1651 | 105.7442 |  | 394.495 | 469.8316 | 478.0514 | 495.2479 | 660.0392 | 633.7409 | 460.0494 | [23 empty] | 178.7456 | 646.89 | 17.9056 | 432.1633
15:30 | 7429 |  |  | -12.2493 | 20.9823 | 17.028 | -0.2894 | 3.1188 | 4.8717 | -5.5603 | 1.7998 | 8.2643 | 1.8758 | 0.1281 |  |  |  | -29.3595 | 19.9693 | 31.489 | 5.1344 |  | -1.8359 | 6.3406 | 0.6025 | 2.1815 | 2.8324 | 1.4175 | 1.0054 | 332.8164 | 326.058 | 196.9793 | 237.6955 | 178.0106 | 161.2836 | 130.3836 | 233.624 | 147.3369 | 250.4644 | 368.3941 | 362.2244 | 192.1106 | 210.6137 | 303.6402 | 337.9812 | 369.8966 |  |  | 233.5611 |  | 391.0812 | 116.3254 | 145.0735 | 242.6356 | 357.7717 | 339.3293 | 243.7987 | 167.3008 | 273.3115 | 375.264 | 373.8455 | 193.8481 | 98.7352 | 118.5521 | 172.13 | 273.8721 | 275.899 | 228.1683 | 282.0437 | 364.5433 | 111.1615 | 162.9407 | 274.3104 | 383.443 | 387.2948 | 110.6429 | 157.29 | 252.6052 | 342.1227 | 336.7891 | 79.3873 | 96.3238 | 113.5384 | 170.1721 | 264.5462 | 241.5703 |  | 226.2302 | 533.9603 |  | 86.7084 | 144.194 | 237.4765 | 347.4971 | 352.682 | 132.9763 | 169.2077 | 267.2503 | 372.0865 | 351.7837 | 93.5329 | 99.3376 | 117.2734 | 167.8256 | 272.3013 | 355.4656 | 250.8137 | 214.895 | 205.9679 | 135.9705 | 178.3983 | 268.1158 | 364.8641 | 363.9783 |  | 282.7327 |  |  | 166.1233 | 175.4532 | 285.9712 | 161.7797 | 303.9021 | 160.1476 | 52.9363 | 54.4197 | 49.0467 | 55.4441 | 50.2633 | 55.3195 | 51.664 | 48.5746 | 174.3412 | 197.5814 | 188.8102 | 171.0013 | 363.9424 |  |  | 208.6759 |  | 179.5707 | 112.806 | 162.1463 | 114.7645 | 244.4057 | 154.2526 | 387.536 | 384.697 | 372.3675 | 264.1115 | 251.2783 | 268.2614 | 322.5718 | 387.7573 | 235.4565 | 229.8885 | 281.6224 | 232.4777 | 213.0486 | 143.3725 | 244.2358 | 145.3825 | 386.8162 | 244.7442 | 178.2872 | 398.3852 |  | 219.0714 | 98.4964 | 107.7355 | 170.3983 | 275.2461 | 270.4197 | 282.5156 | 253.9471 |  | 146.9092 | 147.9884 | 255.2036 | 370.5905 | 388.0399 | 106.9422 | 150.1569 | 261.786 | 386.1131 | 389.6541 | 85.4841 | 99.3491 | 117.383 | 167.3806 | 276.3201 | 220.3349 | 298.5717 | 248.2716 | 252.1408 | 234.4355 | 100.2462 | 142.5461 | 234.4938 | 360.242 | 373.8792 | 124.2163 | 156.0894 | 275.4305 | 387.5794 | 377.3193 | 84.869 | 99.4433 | 125.6736 | 178.9502 | 293.3932 | 192.4713 | 235.0402 | 235.3708 | 272.8027 | 118.828 | 253.9387 | 156.5861 | 369.4502 | 377.3982 | 294.0158 | 293.8688 |  |  | 171.5241 | 192.6115 | 179.0125 | 300.626 | 174.3249 | 283.5939 |  | 193.6622 | 171.151 | 179.9613 | 63.7942 | 99.1395 | 105.7552 |  | 394.4633 | 469.7658 | 477.9645 | 495.4872 | 659.9293 | 633.3241 | 459.554 | [23 empty] | 178.6874 | 646.6267 | 17.8919 | 432.1146
15:30 | 7430 |  |  | -12.3429 | 20.9875 | 16.9853 | -0.4124 | 3.2199 | 4.8385 | -5.5641 | 1.8002 | 8.2582 | 1.8757 | 0.1269 |  |  |  | -29.4317 | 19.811 | 31.5059 | 5.1528 |  | -1.9286 | 6.3636 | 0.6019 | 2.1853 | 2.8324 | 1.4184 | 0.0108 | 332.7822 | 326.0267 | 196.9656 | 237.6836 | 178.0027 | 161.27 | 130.3822 | 233.5979 | 147.3517 | 250.4651 | 368.3472 | 362.1476 | 192.113 | 210.5782 | 303.6038 | 337.9609 | 369.8306 |  |  | 233.5148 |  | 391.0136 | 116.3179 | 145.0863 | 242.6293 | 357.7154 | 339.2564 | 243.7953 | 167.3154 | 273.307 | 375.1987 | 373.7618 | 193.8493 | 98.7402 | 118.5526 | 172.1379 | 273.8519 | 275.8236 | 228.2499 | 281.9778 | 364.4868 | 111.1567 | 162.9458 | 274.3014 | 383.3845 | 387.2182 | 110.646 | 157.2908 | 252.5789 | 342.0527 | 336.7063 | 79.3975 | 96.3353 | 113.5495 | 170.1738 | 264.523 | 241.4587 |  | 226.1845 | 533.8688 |  | 86.7041 | 144.2013 | 237.4772 | 347.4502 | 352.6188 | 132.9876 | 169.219 | 267.2334 | 372.0228 | 351.713 | 93.5462 | 99.3353 | 117.2765 | 167.8372 | 272.2903 | 355.4142 | 250.732 | 214.7597 | 205.8832 | 135.969 | 178.4194 | 268.124 | 364.8216 | 363.9127 |  | 282.6944 |  |  | 166.0708 | 175.4052 | 285.9046 | 161.7163 | 303.7973 | 160.1009 | 52.505 | 54.4967 | 49.8758 | 55.1838 | 49.0897 | 55.5426 | 51.3513 | 48.9575 | 174.2845 | 197.5205 | 188.7622 | 170.9482 | 363.8892 |  |  | 208.6615 |  | 179.5493 | 112.7997 | 162.132 | 114.7536 | 244.4132 | 154.2611 | 387.4797 | 384.6132 | 372.305 | 264.0768 | 251.3029 | 268.3062 | 322.5996 | 387.7188 | 235.4459 | 229.8331 | 281.5733 | 232.4117 | 213.0686 | 143.3876 | 244.2434 | 145.4038 | 386.7351 | 244.7406 | 178.3049 | 398.3222 |  | 219.0724 | 98.4968 | 107.7941 | 170.4215 | 275.2354 | 270.3555 | 282.4534 | 253.8836 |  | 146.9228 | 147.9986 | 255.2091 | 370.5538 | 387.9593 | 106.9507 | 150.1635 | 261.7849 | 386.064 | 389.5717 | 85.4967 | 99.3496 | 117.3928 | 167.3913 | 276.3056 | 220.2757 | 298.5202 | 248.2119 | 252.0802 | 234.3717 | 100.2332 | 142.5352 | 234.5004 | 360.1919 | 373.8012 | 124.2498 | 156.1215 | 275.4315 | 387.5483 | 377.2652 | 84.8807 | 99.4511 | 125.6849 | 178.9758 | 293.3944 | 192.4125 | 234.9839 | 235.3126 | 272.7481 | 118.8487 | 253.9479 | 156.6042 | 369.4033 | 377.3257 | 293.9824 | 293.7928 |  |  | 171.4651 | 192.5579 | 178.9464 | 300.6139 | 174.2939 | 283.5054 |  | 193.5875 | 171.0921 | 179.9045 | 63.7881 | 99.1706 | 105.7601 |  | 394.401 | 469.7144 | 477.9001 | 495.0971 | 659.5524 | 633.7528 | 459.967 | [23 empty] | 178.6287 | 646.6526 | 17.7554 | 432.0577
15:30 | 7431 |  |  | -12.2953 | 21.0108 | 17.0202 | -0.3293 | 3.1897 | 4.8808 | -5.5951 | 1.8018 | 8.2551 | 1.8744 | 0.1277 |  |  |  | -29.4435 | 19.8218 | 31.4988 | 5.142 |  | -1.8446 | 6.4168 | 0.603 | 2.1847 | 2.835 | 1.4172 | -1.5449 | 332.7506 | 326.001 | 196.9621 | 237.6717 | 177.996 | 161.2572 | 130.3827 | 233.5814 | 147.3631 | 250.4684 | 368.3016 | 362.0756 | 192.1098 | 210.5634 | 303.5837 | 337.9627 | 369.8103 |  |  | 233.4613 |  | 390.9598 | 116.3291 | 145.0989 | 242.6307 | 357.6641 | 339.184 | 243.7921 | 167.3201 | 273.3044 | 375.1384 | 373.6891 | 193.8549 | 98.7434 | 118.5509 | 172.1352 | 273.8311 | 275.7489 | 228.333 | 281.9114 | 364.98 | 111.1589 | 162.9562 | 274.2933 | 383.3323 | 387.1432 | 110.6493 | 157.292 | 252.557 | 341.9894 | 336.6335 | 79.3939 | 96.3392 | 113.5477 | 170.1874 | 264.5278 | 241.3581 |  | 226.144 | 533.7747 |  | 86.7044 | 144.2142 | 237.4834 | 347.4138 | 352.5673 | 132.9971 | 169.2448 | 267.2278 | 371.9655 | 351.645 | 93.5623 | 99.335 | 117.293 | 167.8549 | 272.2824 | 355.3815 | 250.6631 | 214.6398 | 205.8027 | 135.9726 | 178.4312 | 268.1247 | 364.7718 | 363.8477 |  | 282.6447 |  |  | 166.0211 | 175.3671 | 285.8616 | 161.6788 | 303.6964 | 160.0459 | 52.7656 | 54.4151 | 50.6197 | 55.3907 | 47.7923 | 55.8386 | 51.6993 | 49.7343 | 174.2264 | 197.4523 | 188.714 | 170.8909 | 363.8383 |  |  | 208.6427 |  | 179.5468 | 112.7965 | 162.1249 | 114.7443 | 244.4176 | 154.2737 | 387.4263 | 384.5352 | 372.2596 | 264.0479 | 251.3206 | 268.3493 | 322.6241 | 387.6752 | 235.4667 | 229.7697 | 281.5316 | 232.3408 | 213.0812 | 143.4022 | 244.2491 | 145.425 | 386.6561 | 244.7279 | 178.3322 | 398.2566 |  | 219.0555 | 98.4948 | 107.8449 | 170.4469 | 275.2185 | 270.2881 | 282.3921 | 253.8238 |  | 146.9256 | 148.0221 | 255.2256 | 370.5213 | 387.8783 | 106.9645 | 150.1778 | 261.7843 | 386.0073 | 389.4988 | 85.5128 | 99.3446 | 117.4014 | 167.4067 | 276.2854 | 220.2146 | 298.4637 | 248.148 | 252.0547 | 234.3081 | 100.253 | 142.5411 | 234.511 | 360.1523 | 373.7298 | 124.2617 | 156.148 | 275.4362 | 387.5042 | 377.2094 | 84.8956 | 99.4612 | 125.7048 | 179.0061 | 293.3822 | 192.3464 | 234.9197 | 235.2492 | 272.6875 | 118.8682 | 253.9498 | 156.6178 | 369.3483 | 377.2591 | 293.9297 | 293.7363 |  |  | 171.3996 | 192.5112 | 178.8815 | 300.585 | 174.2261 | 283.4333 |  | 193.5362 | 171.0505 | 179.845 | 63.7937 | 99.2103 | 105.7632 |  | 394.3357 | 469.6712 | 477.8406 | 495.301 | 660.3635 | 633.3241 | 459.3681 | [23 empty] | 178.5765 | 646.8438 | 17.8419 | 432.0034
15:30 | 7432 |  |  | -12.232 | 20.9499 | 16.9301 | -0.3173 | 3.1904 | 4.8634 | -5.5406 | 1.8022 | 8.2529 | 1.8712 | 0.1285 |  |  |  | -29.4821 | 19.8118 | 31.4383 | 5.0908 |  | -1.8062 | 6.4792 | 0.6026 | 2.1835 | 2.8324 | 1.4158 | -1.8917 | 332.7194 | 325.9678 | 196.9632 | 237.6602 | 177.991 | 161.2461 | 130.3803 | 233.5612 | 147.3837 | 250.4752 | 368.2533 | 362.0089 | 192.1004 | 210.6071 | 303.5674 | 337.9452 | 369.7932 |  |  | 233.4197 |  | 394.8263 | 116.3162 | 145.1087 | 242.6408 | 357.6074 | 339.1068 | 243.7797 | 167.3366 | 273.2913 | 375.0799 | 373.618 | 193.8704 | 98.7492 | 118.5618 | 172.1354 | 273.8137 | 275.6707 | 228.2849 | 281.8455 | 365.4842 | 111.1609 | 162.9662 | 274.2818 | 383.2801 | 387.064 | 110.66 | 157.2928 | 252.542 | 341.9242 | 336.5679 | 79.3859 | 96.3349 | 113.5486 | 170.19 | 264.5096 | 241.2924 |  | 226.0929 | 533.684 |  | 86.7128 | 144.2115 | 237.4851 | 347.3499 | 352.492 | 133.0063 | 169.2545 | 267.2188 | 371.902 | 351.5609 | 93.5662 | 99.3447 | 117.31 | 167.865 | 272.2773 | 355.3557 | 250.5873 | 214.5428 | 205.7206 | 135.9863 | 178.4438 | 268.117 | 364.7235 | 363.7731 |  | 282.5931 |  |  | 165.9695 | 175.3169 | 285.8261 | 161.6506 | 303.6065 | 159.9809 | 52.8743 | 53.9901 | 51.1848 | 55.7731 | 46.6719 | 56.2051 | 52.105 | 50.2776 | 174.1533 | 197.3712 | 188.6459 | 170.8161 | 363.7873 |  |  | 208.622 |  | 179.541 | 112.7989 | 162.12 | 114.7444 | 244.4154 | 154.2829 | 387.3731 | 384.4518 | 372.2126 | 264.0263 | 251.3244 | 268.3833 | 322.6427 | 387.6222 | 235.4769 | 229.7067 | 281.4992 | 232.2689 | 213.0707 | 143.4046 | 244.2438 | 145.4301 | 386.5734 | 244.715 | 178.3425 | 398.1868 |  | 219.0604 | 98.4837 | 107.8885 | 170.4698 | 275.1869 | 270.2226 | 282.3348 | 253.762 |  | 146.922 | 148.0475 | 255.2543 | 370.4942 | 387.7983 | 106.9671 | 150.1852 | 261.7681 | 385.9292 | 389.4162 | 85.5163 | 99.3535 | 117.4007 | 167.4212 | 276.2623 | 220.1409 | 298.4002 | 248.0794 | 252.0845 | 234.241 | 100.2765 | 142.5365 | 234.5151 | 360.1083 | 373.6565 | 124.2714 | 156.1606 | 275.4508 | 387.4597 | 377.1448 | 84.9023 | 99.4671 | 125.713 | 179.0047 | 293.3732 | 192.2873 | 234.8556 | 235.1858 | 272.6149 | 118.8825 | 253.9489 | 156.6249 | 369.2973 | 377.1933 | 293.8612 | 293.6662 |  |  | 171.3305 | 192.4562 | 178.8193 | 300.5583 | 174.1526 | 283.335 |  | 193.48 | 170.9984 | 179.7935 | 63.7992 | 99.1902 | 105.7732 |  | 394.2796 | 469.5977 | 477.7782 | 495.2658 | 660.1969 | 634.2645 | 460.0487 | [23 empty] | 178.5205 | 647.2307 | 17.8127 | 431.9386
15:30 | 7433 |  |  | -12.2301 | 20.9775 | 17.0347 | -0.2979 | 3.1618 | 4.8754 | -5.578 | 1.8043 | 8.2465 | 1.8724 | 0.1269 |  |  |  | -29.4982 | 19.7744 | 31.4383 | 5.0404 |  | -1.908 | 6.5091 | 0.6043 | 2.189 | 2.8374 | 1.4136 | 1.0849 | 332.6753 | 325.9284 | 196.9558 | 237.6405 | 177.9807 | 161.2317 | 130.3747 | 233.542 | 147.3904 | 250.4705 | 368.2053 | 361.9285 | 192.0955 | 210.6095 | 303.5455 | 337.9443 | 369.7624 |  |  | 233.3746 |  | 398.6976 | 116.312 | 145.1193 | 242.6435 | 357.5543 | 339.0344 | 243.7757 | 167.3586 | 273.2786 | 375.026 | 373.5468 | 193.8663 | 98.7544 | 118.575 | 172.1433 | 273.8018 | 275.5937 | 228.2427 | 281.7836 | 365.4366 | 111.1685 | 162.9792 | 274.2748 | 383.2288 | 386.9856 | 110.6608 | 157.2957 | 252.5229 | 341.8607 | 336.4959 | 79.3831 | 96.3348 | 113.5605 | 170.1866 | 264.4808 | 241.2144 |  | 226.0447 | 533.5892 |  | 86.7053 | 144.2136 | 237.4898 | 347.2903 | 352.4161 | 133.0027 | 169.2501 | 267.2051 | 371.8255 | 351.4755 | 93.5697 | 99.3545 | 117.3167 | 167.8749 | 272.2663 | 355.3156 | 250.5232 | 214.4763 | 205.635 | 136.0006 | 178.4546 | 268.1109 | 364.6786 | 363.7036 |  | 282.551 |  |  | 165.9066 | 175.2567 | 285.7777 | 161.6092 | 303.5317 | 159.9184 | 52.8431 | 53.7115 | 51.2168 | 55.7236 | 45.6422 | 56.602 | 52.1093 | 50.7432 | 174.0922 | 197.3001 | 188.577 | 170.7554 | 363.7398 |  |  | 208.6133 |  | 179.5324 | 112.801 | 162.1044 | 114.7409 | 244.4146 | 154.3012 | 387.3154 | 384.366 | 372.1576 | 264.0003 | 251.3368 | 268.4149 | 322.6654 | 387.5722 | 235.4934 | 229.6524 | 281.4599 | 232.2134 | 213.0768 | 143.4178 | 244.247 | 145.442 | 386.4836 | 244.7164 | 178.3364 | 398.1188 |  | 219.0718 | 98.4801 | 107.9423 | 170.4912 | 275.1562 | 270.1549 | 282.2708 | 253.6994 |  | 146.9357 | 148.0564 | 255.2579 | 370.4569 | 387.7352 | 106.969 | 150.1927 | 261.7571 | 385.8453 | 389.3287 | 85.524 | 99.3717 | 117.4115 | 167.4348 | 276.2535 | 220.0795 | 298.3483 | 248.0195 | 252.1335 | 234.1842 | 100.2678 | 142.5163 | 234.5124 | 360.0517 | 373.5677 | 124.2639 | 156.1654 | 275.4362 | 387.4023 | 377.0571 | 84.8996 | 99.4476 | 125.7158 | 179.003 | 293.3422 | 192.224 | 234.8026 | 235.1279 | 272.5437 | 118.8925 | 253.953 | 156.6341 | 369.2579 | 377.1327 | 293.807 | 293.5983 |  |  | 171.2694 | 192.4 | 178.7583 | 300.541 | 174.0812 | 283.237 |  | 193.4318 | 170.9539 | 179.75 | 63.8064 | 99.1824 | 105.7783 |  | 394.206 | 469.5618 | 477.7061 | 495.1858 | 660.4734 | 633.3682 | 459.6775 | [23 empty] | 178.4658 | 646.9208 | 17.7898 | 431.8839
15:30 | 7434 |  |  | -12.2563 | 20.8934 | 16.9479 | -0.2652 | 3.1655 | 4.9183 | -5.493 | 1.8035 | 8.2393 | 1.8689 | 0.1284 |  |  |  | -29.5864 | 19.7621 | 31.4536 | 5.044 |  | -1.9248 | 6.5224 | 0.6051 | 2.1943 | 2.8386 | 1.4126 | -0.9538 | 332.6337 | 325.895 | 196.9384 | 237.6298 | 177.9708 | 161.2196 | 130.3722 | 233.5294 | 147.3872 | 250.4621 | 368.1496 | 361.8479 | 192.0931 | 210.5328 | 303.5458 | 337.9358 | 369.7308 |  |  | 233.3109 |  | 398.6451 | 116.3204 | 145.1294 | 242.6418 | 357.4931 | 338.9573 | 243.7767 | 167.3644 | 273.2636 | 374.9694 | 373.4682 | 193.8634 | 98.754 | 118.5762 | 172.1555 | 273.7836 | 275.5132 | 228.1749 | 281.7252 | 365.3776 | 111.1844 | 162.998 | 274.2682 | 383.174 | 386.9168 | 110.6594 | 157.3004 | 252.5009 | 341.8013 | 336.4251 | 79.3914 | 96.3364 | 113.5734 | 170.1974 | 264.4727 | 241.1518 |  | 226.0002 | 533.4934 |  | 86.6987 | 144.2201 | 237.4862 | 347.2382 | 352.349 | 133.0011 | 169.2556 | 267.1971 | 371.7622 | 351.4032 | 93.5764 | 99.3562 | 117.3222 | 167.8835 | 272.245 | 355.2727 | 250.4655 | 214.4331 | 205.5481 | 136.0065 | 178.4611 | 268.1064 | 364.6301 | 363.631 |  | 282.5042 |  |  | 165.8621 | 175.212 | 285.7194 | 161.5667 | 303.4832 | 159.8741 | 53.1577 | 53.6437 | 51.5423 | 55.8947 | 44.5319 | 56.8846 | 51.8185 | 50.8416 | 174.0313 | 197.2294 | 188.5212 | 170.6952 | 363.6863 |  |  | 208.5963 |  | 179.5239 | 112.8026 | 162.0943 | 114.7357 | 244.3953 | 154.315 | 387.2533 | 384.2869 | 372.1006 | 263.9842 | 251.3445 | 268.4534 | 322.6884 | 387.5313 | 235.4796 | 229.5992 | 281.406 | 232.1607 | 213.0772 | 143.4286 | 244.2523 | 145.4488 | 386.3995 | 244.7077 | 178.3548 | 398.0468 |  | 219.1047 | 98.4744 | 107.9941 | 170.5063 | 275.1356 | 270.0881 | 282.2047 | 253.6338 |  | 146.9364 | 148.0685 | 255.2548 | 370.4147 | 387.6702 | 106.9803 | 150.2097 | 261.7653 | 385.8006 | 389.2599 | 85.542 | 99.3891 | 117.4263 | 167.4522 | 276.253 | 220.0236 | 298.3011 | 247.976 | 252.1309 | 234.1401 | 100.2683 | 142.5284 | 234.5202 | 360.0135 | 373.4958 | 124.2758 | 156.1931 | 275.4342 | 387.3607 | 376.9904 | 84.9018 | 99.4318 | 125.7308 | 179.0192 | 293.3207 | 192.1589 | 234.7481 | 235.0706 | 272.4791 | 118.891 | 253.9466 | 156.6479 | 369.2183 | 377.0754 | 293.7527 | 293.5696 |  |  | 171.2068 | 192.3552 | 178.6938 | 300.5257 | 174.0099 | 283.1541 |  | 193.3714 | 170.9123 | 179.6958 | 63.8054 | 99.1718 | 105.7902 |  | 394.1711 | 469.5012 | 477.6353 | 495.3456 | 660.4499 | 633.8976 | 459.8835 | [23 empty] | 178.4137 | 647.1738 | 17.7544 | 431.8361
15:30 | 7435 |  |  | -12.2649 | 20.9373 | 17.0041 | -0.2876 | 3.1867 | 4.89 | -5.5213 | 1.8019 | 8.2387 | 1.8684 | 0.1285 |  |  |  | -29.5167 | 19.8639 | 31.4548 | 5.033 |  | -1.9437 | 6.4313 | 0.6036 | 2.1971 | 2.8404 | 1.4123 | -0.8952 | 332.5973 | 325.8662 | 196.9264 | 237.6176 | 177.9647 | 161.2054 | 130.3672 | 233.5145 | 147.4047 | 250.4579 | 368.091 | 361.7772 | 192.086 | 210.4629 | 303.5131 | 337.8834 | 369.6803 |  |  | 233.2664 |  | 398.5828 | 116.3134 | 145.1393 | 242.648 | 357.4386 | 338.8839 | 243.7666 | 167.376 | 273.2522 | 374.9007 | 373.3898 | 193.8629 | 98.7527 | 118.5675 | 172.1603 | 273.7625 | 275.4329 | 228.0941 | 281.6649 | 365.3204 | 111.1941 | 163.0002 | 274.2528 | 383.1082 | 386.839 | 110.6601 | 157.2978 | 252.4779 | 341.73 | 336.3549 | 79.4074 | 96.3325 | 113.5767 | 170.2019 | 264.4413 | 241.0871 |  | 225.9471 | 533.396 |  | 86.7015 | 144.2197 | 237.4781 | 347.1765 | 352.2744 | 132.9953 | 169.2619 | 267.1797 | 371.7027 | 351.3187 | 93.5772 | 99.357 | 117.3296 | 167.8967 | 272.2276 | 355.2277 | 250.4082 | 214.3989 | 205.4664 | 136.0104 | 178.4725 | 268.1038 | 364.5817 | 363.5589 |  | 282.4343 |  |  | 165.8211 | 175.1701 | 285.67 | 161.5369 | 303.4504 | 159.8305 | 53.6341 | 53.7055 | 52.3278 | 56.2295 | 44.117 | 56.9533 | 51.6657 | 50.1949 | 173.9664 | 197.1592 | 188.4615 | 170.6308 | 363.6212 |  |  | 208.5675 |  | 179.5013 | 112.7897 | 162.0873 | 114.7364 | 244.3754 | 154.3226 | 387.1949 | 384.1941 | 372.0447 | 263.9666 | 251.3595 | 268.4954 | 322.7171 | 387.4891 | 235.4539 | 229.539 | 281.3671 | 232.1103 | 213.0696 | 143.4361 | 244.2561 | 145.445 | 386.3238 | 244.7008 | 178.3898 | 397.9789 |  | 219.1078 | 98.4651 | 108.0433 | 170.5238 | 275.1134 | 270.0221 | 282.1346 | 253.5627 |  | 146.9263 | 148.0835 | 255.2668 | 370.3652 | 387.5936 | 106.9828 | 150.2193 | 261.7667 | 385.7652 | 389.1857 | 85.5556 | 99.3928 | 117.4375 | 167.4665 | 276.2406 | 219.9619 | 298.2413 | 247.9273 | 252.05 | 234.0909 | 100.2787 | 142.5505 | 234.5416 | 359.9796 | 373.4523 | 124.3074 | 156.2273 | 275.4527 | 387.3297 | 376.9509 | 84.915 | 99.4395 | 125.7334 | 179.0342 | 293.325 | 192.1047 | 234.6914 | 235.0076 | 272.4078 | 118.8834 | 253.935 | 156.647 | 369.1636 | 377.0062 | 293.6885 | 293.5566 |  |  | 171.153 | 192.3076 | 178.6355 | 300.5036 | 173.9374 | 283.0748 |  | 193.3139 | 170.8619 | 179.6392 | 63.7967 | 99.171 | 105.801 |  | 394.1103 | 469.43 | 477.5672 | 494.9286 | 659.9293 | 633.5724 | 459.554 | [23 empty] | 178.3628 | 646.7509 | 17.7801 | 431.7702
15:30 | 7436 |  |  | -12.3236 | 20.9143 | 16.9661 | -0.3508 | 3.1825 | 4.8495 | -5.5348 | 1.8016 | 8.2392 | 1.8712 | 0.1276 |  |  |  | -29.4847 | 19.735 | 31.5775 | 4.9894 |  | -1.9352 | 6.3745 | 0.6053 | 2.1963 | 2.8406 | 1.4136 | 0.9156 | 332.5651 | 325.8422 | 196.9232 | 237.6013 | 177.9519 | 161.1887 | 130.3575 | 233.543 | 147.4256 | 250.4538 | 368.0384 | 361.7103 | 192.0861 | 210.4397 | 303.455 | 337.8335 | 369.6234 |  |  | 233.2254 |  | 398.5205 | 116.3498 | 145.1501 | 242.6493 | 357.3893 | 338.8113 | 243.7475 | 167.3825 | 273.2323 | 374.84 | 373.3153 | 193.8574 | 98.7572 | 118.5681 | 172.17 | 273.7479 | 275.3579 | 228.0445 | 281.6033 | 365.2665 | 111.1913 | 163.0065 | 274.2443 | 383.0541 | 386.7679 | 110.672 | 157.3043 | 252.4673 | 341.6673 | 336.2909 | 79.4132 | 96.3333 | 113.5998 | 170.2381 | 264.4581 | 241.0398 |  | 225.8979 | 533.3069 |  | 86.7037 | 144.2286 | 237.4807 | 347.1234 | 352.2024 | 132.9995 | 169.2696 | 267.1668 | 371.6455 | 351.243 | 93.6013 | 99.3639 | 117.3356 | 167.9117 | 272.2098 | 355.1761 | 250.3378 | 214.3699 | 205.3823 | 135.9995 | 178.4821 | 268.0983 | 364.5281 | 363.485 |  | 282.3478 |  |  | 165.7623 | 175.1162 | 285.5833 | 161.4507 | 303.4295 | 159.7722 | 54.0085 | 53.9741 | 53.0479 | 56.3044 | 44.8129 | 56.9723 | 51.7305 | 48.9511 | 173.9111 | 197.091 | 188.407 | 170.5753 | 363.5684 |  |  | 208.5554 |  | 179.4857 | 112.779 | 162.0699 | 114.7244 | 244.3676 | 154.3335 | 387.1403 | 384.103 | 371.9919 | 263.9157 | 251.3807 | 268.5408 | 322.7439 | 387.4479 | 235.415 | 229.4834 | 281.3031 | 232.0723 | 213.0741 | 143.4537 | 244.2647 | 145.4616 | 386.2518 | 244.7021 | 178.4142 | 397.9095 |  | 219.0773 | 98.4565 | 108.0903 | 170.5365 | 275.0873 | 269.9554 | 282.0659 | 253.4967 |  | 146.9308 | 148.0998 | 255.2761 | 370.3298 | 387.5089 | 106.9786 | 150.2236 | 261.7556 | 385.7019 | 389.1156 | 85.5677 | 99.3866 | 117.4491 | 167.4791 | 276.2255 | 219.8773 | 298.169 | 247.8687 | 251.892 | 234.0372 | 100.2904 | 142.5634 | 234.5646 | 359.9263 | 373.3926 | 124.3079 | 156.235 | 275.4618 | 387.2816 | 376.8897 | 84.9123 | 99.4513 | 125.7355 | 179.0498 | 293.3092 | 192.0444 | 234.6257 | 234.9372 | 272.3376 | 118.8834 | 253.9322 | 156.6365 | 369.1117 | 376.9263 | 293.6295 | 293.519 |  |  | 171.0986 | 192.2576 | 178.5788 | 300.4742 | 173.8622 | 282.9943 |  | 193.2701 | 170.8184 | 179.5956 | 63.7924 | 99.1584 | 105.8037 |  | 394.0857 | 469.4044 | 477.5113 | 495.0971 | 660.2347 | 633.5044 | 458.9134 | [23 empty] | 178.3122 | 646.8696 | 17.6879 | 431.745
15:30 | 7437 |  |  | -12.4031 | 20.9189 | 16.8846 | -0.3018 | 3.1175 | 4.7929 | -5.621 | 1.8007 | 8.2363 | 1.8695 | 0.1286 |  |  |  | -29.4391 | 19.789 | 31.4679 | 4.9508 |  | -1.9962 | 6.3547 | 0.6067 | 2.1942 | 2.8367 | 1.4137 | 0.637 | 332.5337 | 325.8126 | 196.9095 | 237.5824 | 177.939 | 161.1802 | 130.3602 | 233.5592 | 147.4539 | 250.4588 | 368.0024 | 361.6449 | 192.0785 | 210.4341 | 303.4435 | 337.8174 | 369.6006 |  |  | 233.174 |  | 398.4596 | 116.3756 | 145.1563 | 242.6363 | 357.3278 | 338.7308 | 243.7346 | 167.3823 | 273.217 | 374.7784 | 373.238 | 193.8536 | 98.7677 | 118.5793 | 172.1856 | 273.7318 | 275.2813 | 228.0048 | 281.5393 | 365.1955 | 111.1893 | 163.0204 | 274.2393 | 383.0081 | 386.6889 | 110.6819 | 157.3099 | 252.4424 | 341.6129 | 336.2159 | 79.4104 | 96.3291 | 113.614 | 170.2605 | 264.4652 | 241.0017 |  | 225.8408 | 533.2099 |  | 86.7079 | 144.251 | 237.4699 | 347.0945 | 352.1475 | 133.0201 | 169.2818 | 267.1744 | 371.5825 | 351.1773 | 93.615 | 99.3637 | 117.3502 | 167.9137 | 272.2051 | 355.1307 | 250.2701 | 214.3565 | 205.3016 | 136.0017 | 178.4915 | 268.1018 | 364.482 | 363.4185 |  | 282.2724 |  |  | 165.7099 | 175.0654 | 285.5508 | 161.4362 | 303.4322 | 159.7492 | 54.498 | 54.2243 | 53.5473 | 55.8648 | 46.0538 | 56.9367 | 50.4483 | 47.6428 | 173.847 | 197.0123 | 188.3412 | 170.5096 | 363.527 |  |  | 208.544 |  | 179.4878 | 112.7795 | 162.0622 | 114.7232 | 244.3544 | 154.3504 | 387.0885 | 384.0243 | 371.9401 | 263.852 | 251.3926 | 268.5849 | 322.7582 | 387.413 | 235.2956 | 229.4301 | 281.1857 | 232.022 | 213.0637 | 143.4715 | 244.2745 | 145.4736 | 386.1758 | 244.7033 | 178.4282 | 397.8383 |  | 219.0705 | 98.4557 | 108.1361 | 170.5553 | 275.0604 | 269.88 | 282.0075 | 253.4268 |  | 146.9342 | 148.109 | 255.2806 | 370.2974 | 387.4323 | 106.9851 | 150.2386 | 261.7558 | 385.6388 | 389.0492 | 85.5677 | 99.3792 | 117.4543 | 167.4902 | 276.2172 | 219.7649 | 298.101 | 247.8129 | 251.7034 | 233.9826 | 100.3041 | 142.5855 | 234.5753 | 359.8901 | 373.3219 | 124.3077 | 156.2527 | 275.4619 | 387.2295 | 376.8223 | 84.9143 | 99.4613 | 125.7512 | 179.0652 | 293.2894 | 191.9876 | 234.5628 | 234.8769 | 272.28 | 118.899 | 253.9437 | 156.6578 | 369.0683 | 376.8588 | 293.5431 | 293.4512 |  |  | 171.0333 | 192.2112 | 178.5248 | 300.4349 | 173.7866 | 282.9193 |  | 193.2066 | 170.7673 | 179.534 | 63.793 | 99.165 | 105.8006 |  | 394.0126 | 469.3336 | 477.4497 | 495.3191 | 660.4264 | 634.1787 | 459.8415 | [23 empty] | 178.2566 | 647.3025 | 17.5545 | 431.6731
15:30 | 7438 |  |  | -12.3861 | 20.9556 | 16.8455 | -0.3127 | 3.1358 | 4.8269 | -5.609 | 1.8018 | 8.2333 | 1.8671 | 0.1281 |  |  |  | -29.4335 | 19.8794 | 31.4899 | 5.0582 |  | -1.9716 | 6.3994 | 0.6042 | 2.1943 | 2.8409 | 1.4142 | 0.1546 | 332.4918 | 325.7771 | 196.9046 | 237.5617 | 177.9249 | 161.1628 | 130.3615 | 233.5423 | 147.4776 | 250.4638 | 367.9588 | 361.5762 | 192.0762 | 210.4206 | 303.4197 | 337.8045 | 369.5829 |  |  | 233.112 |  | 398.3958 | 116.3784 | 145.1583 | 242.6288 | 357.2635 | 338.6598 | 243.7235 | 167.3591 | 273.2122 | 374.713 | 373.1649 | 193.8524 | 98.7735 | 118.582 | 172.1906 | 273.7084 | 275.2035 | 227.9613 | 281.4742 | 365.123 | 111.1964 | 163.0244 | 274.2321 | 382.9369 | 386.6128 | 110.6925 | 157.3127 | 252.4197 | 341.5499 | 336.1476 | 79.4065 | 96.3362 | 113.6182 | 170.2662 | 264.4553 | 240.984 |  | 225.7861 | 533.1107 |  | 86.7021 | 144.2617 | 237.4583 | 347.0441 | 352.0807 | 133.0304 | 169.291 | 267.171 | 371.5078 | 351.1062 | 93.5954 | 99.3677 | 117.37 | 167.9234 | 272.2022 | 355.0836 | 250.2055 | 214.3479 | 205.2149 | 136.016 | 178.5032 | 268.1061 | 364.4358 | 363.3502 |  | 282.1996 |  |  | 165.663 | 175.0257 | 285.5286 | 161.4373 | 303.4526 | 159.7625 | 55.0724 | 54.4582 | 53.4438 | 55.121 | 47.462 | 56.9661 | 48.8583 | 46.2813 | 173.7812 | 196.9333 | 188.2756 | 170.4487 | 363.4728 |  |  | 208.5217 |  | 179.4775 | 112.7757 | 162.0509 | 114.7204 | 244.3424 | 154.358 | 387.0223 | 383.9439 | 371.8886 | 263.8178 | 251.3915 | 268.6221 | 322.7662 | 387.3616 | 235.1496 | 229.3618 | 281.0744 | 231.9592 | 213.0443 | 143.4768 | 244.2763 | 145.4753 | 386.0886 | 244.7009 | 178.4334 | 397.7753 |  | 219.0716 | 98.4629 | 108.1953 | 170.5837 | 275.0423 | 269.8073 | 281.9486 | 253.3647 |  | 146.9423 | 148.1184 | 255.2799 | 370.2414 | 387.3617 | 106.9971 | 150.2546 | 261.7661 | 385.5865 | 388.9755 | 85.5712 | 99.3825 | 117.4573 | 167.5014 | 276.2013 | 219.6449 | 298.0642 | 247.756 | 251.5305 | 233.9228 | 100.3117 | 142.6025 | 234.5801 | 359.8552 | 373.2534 | 124.3164 | 156.2678 | 275.466 | 387.1836 | 376.7592 | 84.9127 | 99.456 | 125.7577 | 179.0703 | 293.2597 | 191.9259 | 234.5009 | 234.8131 | 272.2103 | 118.9054 | 253.9429 | 156.6793 | 369.0168 | 376.7831 | 293.4719 | 293.3979 |  |  | 170.96 | 192.1542 | 178.4675 | 300.3874 | 173.7137 | 282.8414 |  | 193.1482 | 170.7189 | 179.4826 | 63.786 | 99.206 | 105.7856 |  | 393.9188 | 469.277 | 477.392 | 494.7779 | 659.2567 | 632.5289 | 459.1619 | [23 empty] | 178.2025 | 645.8928 | 17.6633 | 431.5979
15:30 | 7439 |  |  | -12.3869 | 20.9059 | 16.9405 | -0.3408 | 3.1548 | 4.9049 | -5.5846 | 1.8036 | 8.2315 | 1.8623 | 0.1282 |  |  |  | -29.4237 | 20.01 | 31.4509 | 5.0458 |  | -2.0848 | 6.2723 | 0.6066 | 2.1928 | 2.8375 | 1.4185 | 0.2502 | 332.4609 | 325.7502 | 196.9059 | 237.5534 | 177.9165 | 161.1477 | 130.3614 | 233.5412 | 147.4852 | 250.4702 | 367.9104 | 361.5127 | 192.0818 | 210.4001 | 303.3721 | 337.7702 | 369.5506 |  |  | 233.0572 |  | 398.3311 | 116.3974 | 145.1671 | 242.6312 | 357.2011 | 338.5886 | 243.7106 | 167.3539 | 273.1997 | 374.6531 | 373.1072 | 193.8669 | 98.7845 | 118.577 | 172.1976 | 273.6923 | 275.134 | 227.9137 | 281.4107 | 365.0654 | 111.207 | 163.0272 | 274.226 | 382.8664 | 386.5445 | 110.6991 | 157.3175 | 252.4093 | 341.487 | 336.0893 | 79.4202 | 96.3505 | 113.6332 | 170.2796 | 264.4552 | 240.9931 |  | 225.7328 | 533.022 |  | 86.6819 | 144.2651 | 237.4605 | 346.9808 | 351.9994 | 133.0598 | 169.2936 | 267.1501 | 371.4406 | 351.0474 | 93.6327 | 99.3491 | 117.3437 | 167.9518 | 272.1686 | 355.0331 | 250.1343 | 214.3407 | 205.1252 | 136.0074 | 178.5103 | 268.0986 | 364.377 | 363.2723 |  | 282.1336 |  |  | 165.6124 | 174.9842 | 285.4147 | 161.3091 | 303.4679 | 159.7459 | 55.3524 | 54.6892 | 51.5638 | 54.7912 | 48.5519 | 57.1877 | 47.6663 | 44.7816 | 173.7179 | 196.8569 | 188.2159 | 170.3926 | 363.4145 |  |  | 208.5006 |  | 179.4598 | 112.7741 | 162.03 | 114.7089 | 244.3223 | 154.3643 | 386.9619 | 383.8614 | 371.8367 | 263.823 | 251.3909 | 268.6546 | 322.7851 | 387.3022 | 235.035 | 229.2934 | 281.0147 | 231.8976 | 213.0181 | 143.483 | 244.2716 | 145.4602 | 386.0027 | 244.6854 | 178.4463 | 397.7112 |  | 219.0843 | 98.4698 | 108.2503 | 170.6031 | 275.0222 | 269.7439 | 281.889 | 253.3136 |  | 146.9458 | 148.1429 | 255.2894 | 370.1948 | 387.2818 | 107.0039 | 150.2702 | 261.7678 | 385.5415 | 388.9144 | 85.5894 | 99.3905 | 117.4715 | 167.5165 | 276.185 | 219.5403 | 298.0137 | 247.6935 | 251.3681 | 233.8563 | 100.3119 | 142.626 | 234.5906 | 359.816 | 373.1741 | 124.3093 | 156.2821 | 275.4694 | 387.144 | 376.6964 | 84.9124 | 99.443 | 125.7673 | 179.0864 | 293.2403 | 191.8704 | 234.4437 | 234.757 | 272.1352 | 118.9035 | 253.9362 | 156.6755 | 368.9627 | 376.7141 | 293.4249 | 293.3449 |  |  | 170.8918 | 192.0963 | 178.4102 | 300.3443 | 173.6454 | 282.7531 |  | 193.0969 | 170.6661 | 179.437 | 63.7954 | 99.2058 | 105.7962 |  | 393.8371 | 469.2148 | 477.3578 | 495.1504 | 660.0918 | 633.6048 | 459.6359 | [23 empty] | 178.1494 | 646.8483 | 17.6593 | 431.526
15:30 | 7440 |  |  | -12.3811 | 20.8683 | 16.9986 | -0.3935 | 3.0456 | 4.8222 | -5.684 | 1.8032 | 8.2237 | 1.8649 | 0.127 |  |  |  | -29.4619 | 19.9879 | 31.4743 | 5.0313 |  | -1.9421 | 6.3141 | 0.6044 | 2.1952 | 2.837 | 1.4177 | 1.1918 | 332.4308 | 325.7261 | 196.8969 | 237.5465 | 177.9139 | 161.1404 | 130.3562 | 233.5308 | 147.5135 | 250.4808 | 367.8867 | 361.4514 | 192.066 | 210.3644 | 303.3457 | 337.7456 | 369.5281 |  |  | 233.0011 |  | 398.2685 | 116.381 | 145.1838 | 242.6244 | 357.1454 | 338.5098 | 243.7035 | 167.3858 | 273.1849 | 374.59 | 373.0365 | 193.8765 | 98.7897 | 118.5753 | 172.2027 | 273.6755 | 275.0547 | 227.8691 | 281.3541 | 365.006 | 111.2184 | 163.0371 | 274.2161 | 382.8078 | 386.4572 | 110.6973 | 157.3193 | 252.3838 | 341.4223 | 336.0066 | 79.4114 | 96.3434 | 113.6314 | 170.2832 | 264.4329 | 240.9874 |  | 225.6716 | 532.9183 |  | 86.678 | 144.2802 | 237.4538 | 346.9443 | 351.9391 | 133.0978 | 169.2955 | 267.1402 | 371.3711 | 350.9732 | 93.6395 | 99.3296 | 117.3262 | 167.9647 | 272.1396 | 354.989 | 250.07 | 214.3381 | 205.038 | 136.0091 | 178.5196 | 268.0959 | 364.3293 | 363.2032 |  | 282.0596 |  |  | 165.565 | 174.9317 | 285.3208 | 161.2041 | 303.4612 | 159.7184 | 54.1457 | 54.7141 | 48.6479 | 54.9124 | 49.2418 | 57.4115 | 46.7444 | 44.5619 | 173.6586 | 196.7842 | 188.1446 | 170.3259 | 363.3614 |  |  | 208.4819 |  | 179.4594 | 112.778 | 162.0213 | 114.7033 | 244.299 | 154.3814 | 386.916 | 383.7822 | 371.786 | 263.8078 | 251.4091 | 268.6941 | 322.8108 | 387.2622 | 234.9576 | 229.2465 | 280.9825 | 231.8373 | 213.0027 | 143.5026 | 244.2877 | 145.4432 | 385.9291 | 244.6721 | 178.4694 | 397.6397 |  | 219.0886 | 98.4691 | 108.294 | 170.6189 | 274.9945 | 269.6767 | 281.817 | 253.2478 |  | 146.937 | 148.1645 | 255.3159 | 370.1559 | 387.197 | 107.0118 | 150.2896 | 261.7754 | 385.4938 | 388.8578 | 85.6044 | 99.3853 | 117.4853 | 167.5218 | 276.1774 | 219.4335 | 297.9403 | 247.6336 | 251.2032 | 233.7858 | 100.3156 | 142.6551 | 234.6014 | 359.7854 | 373.1078 | 124.3201 | 156.3033 | 275.4776 | 387.1066 | 376.6439 | 84.9237 | 99.4517 | 125.7828 | 179.105 | 293.243 | 191.8243 | 234.3935 | 234.7121 | 272.0819 | 118.9034 | 253.9384 | 156.6783 | 368.9205 | 376.6527 | 293.3554 | 293.2626 |  |  | 170.8309 | 192.0363 | 178.3532 | 300.317 | 173.6042 | 282.6551 |  | 193.0437 | 170.6188 | 179.3938 | 63.7976 | 99.1797 | 105.8202 |  | 393.7586 | 469.1713 | 477.2965 | 495.0971 | 659.4284 | 633.256 | 459.8431 | [23 empty] | 178.0967 | 646.3422 | 17.6039 | 431.4649
15:30 | 7441 |  |  | -12.3388 | 20.8502 | 16.958 | -0.2798 | 3.1526 | 4.8374 | -5.6058 | 1.8038 | 8.2154 | 1.8656 | 0.1278 |  |  |  | -29.4788 | 19.9674 | 31.4915 | 5.0181 |  | -2.0113 | 6.2577 | 0.606 | 2.1955 | 2.8373 | 1.4178 | 1.6442 | 332.3912 | 325.6933 | 196.888 | 237.5334 | 177.9054 | 161.1317 | 130.3492 | 233.5308 | 147.5143 | 250.4768 | 367.8177 | 361.3564 | 192.0606 | 210.3245 | 303.3144 | 337.723 | 369.5036 |  |  | 232.9485 |  | 398.212 | 116.3897 | 145.191 | 242.6222 | 357.0924 | 338.4333 | 243.7049 | 167.4021 | 273.1656 | 374.5352 | 372.9454 | 193.8787 | 98.7822 | 118.5773 | 172.2082 | 273.6515 | 274.9746 | 227.827 | 281.2939 | 364.9468 | 111.2232 | 163.0492 | 274.2043 | 382.7526 | 386.3742 | 110.6978 | 157.3239 | 252.36 | 341.3594 | 335.9246 | 79.4021 | 96.3351 | 113.6377 | 170.2984 | 264.4236 | 240.9562 |  | 225.6081 | 532.8093 |  | 86.6837 | 144.2871 | 237.4548 | 346.8998 | 351.8739 | 133.1226 | 169.3055 | 267.1362 | 371.3042 | 350.8942 | 93.6292 | 99.3213 | 117.3282 | 167.9766 | 272.117 | 354.9496 | 250.0072 | 214.3456 | 204.9427 | 136.0124 | 178.5254 | 268.0901 | 364.279 | 363.1295 |  | 282.0018 |  |  | 165.5174 | 174.8881 | 285.2618 | 161.1674 | 303.4579 | 159.7281 | 52.8711 | 54.5223 | 46.5298 | 54.9811 | 49.7101 | 57.6457 | 47.234 | 45.2663 | 173.6018 | 196.7095 | 188.0781 | 170.2565 | 363.3082 |  |  | 208.4628 |  | 179.4494 | 112.7674 | 162.0109 | 114.7005 | 244.2864 | 154.393 | 386.8568 | 383.6989 | 371.7348 | 263.7887 | 251.4272 | 268.734 | 322.8346 | 387.2225 | 234.8611 | 229.1925 | 280.9245 | 231.7671 | 213.011 | 143.5163 | 244.2992 | 145.4549 | 385.8488 | 244.667 | 178.4938 | 397.5665 |  | 219.0803 | 98.4596 | 108.3287 | 170.6385 | 274.9688 | 269.6018 | 281.7463 | 253.1777 |  | 146.9333 | 148.1711 | 255.3188 | 370.0947 | 387.113 | 107.0229 | 150.3029 | 261.7713 | 385.4362 | 388.7898 | 85.6041 | 99.3748 | 117.4871 | 167.5291 | 276.1763 | 219.3993 | 297.8822 | 247.5735 | 251.0674 | 233.7176 | 100.3237 | 142.6706 | 234.6124 | 359.7453 | 373.0477 | 124.3345 | 156.317 | 275.4834 | 387.0649 | 376.5819 | 84.9283 | 99.4721 | 125.7774 | 179.0972 | 293.2484 | 191.7677 | 234.3406 | 234.6607 | 272.0319 | 118.9065 | 253.9412 | 156.6904 | 368.8779 | 376.5899 | 293.3044 | 293.1795 |  |  | 170.7615 | 191.9753 | 178.3001 | 300.291 | 173.5835 | 282.5526 |  | 192.9813 | 170.5625 | 179.3314 | 63.8033 | 99.1732 | 105.8203 |  | 393.6931 | 469.1113 | 477.2342 | 494.902 | 659.8148 | 633.5843 | 459.4717 | [23 empty] | 178.0397 | 646.6996 | 17.6455 | 431.4022
15:30 | 7442 |  |  | -12.3425 | 20.7914 | 17.0035 | -0.3076 | 3.224 | 4.8107 | -5.5942 | 1.8032 | 8.21 | 1.8668 | 0.1273 |  |  |  | -29.5785 | 19.917 | 31.4842 | 5.0934 |  | -2.015 | 6.2723 | 0.6057 | 2.1944 | 2.8385 | 1.416 | 1.1315 | 332.3612 | 325.6604 | 196.8776 | 237.515 | 177.898 | 161.1145 | 130.352 | 233.4928 | 147.4871 | 250.4639 | 367.7239 | 361.2544 | 192.0617 | 210.279 | 303.2959 | 337.6878 | 369.4586 |  |  | 232.9006 |  | 398.1379 | 116.3764 | 145.193 | 242.6213 | 357.0293 | 338.3522 | 243.7059 | 167.4093 | 273.1482 | 374.4847 | 372.8623 | 193.8863 | 98.7865 | 118.5857 | 172.2167 | 273.6404 | 274.9054 | 227.7843 | 281.2324 | 364.8928 | 111.2283 | 163.0633 | 274.1971 | 382.7029 | 386.3127 | 110.7056 | 157.3307 | 252.3496 | 341.302 | 335.8663 | 79.412 | 96.3395 | 113.6417 | 170.303 | 264.3916 | 240.889 |  | 225.5551 | 532.7092 |  | 86.6861 | 144.2809 | 237.4616 | 346.8322 | 351.7974 | 133.1419 | 169.3144 | 267.1097 | 371.2434 | 350.82 | 93.6382 | 99.3047 | 117.3282 | 167.9853 | 272.0939 | 354.9145 | 249.937 | 214.3539 | 204.8512 | 136.0149 | 178.5262 | 268.078 | 364.2143 | 363.0447 |  | 281.9668 |  |  | 165.467 | 174.844 | 285.2326 | 161.1482 | 303.4246 | 159.7203 | 53.2464 | 54.1981 | 44.6776 | 54.6787 | 49.5527 | 57.8699 | 48.1941 | 45.1161 | 173.5329 | 196.6344 | 188.0167 | 170.1898 | 363.2584 |  |  | 208.4475 |  | 179.4342 | 112.7609 | 161.9986 | 114.7005 | 244.2908 | 154.4129 | 386.7939 | 383.6164 | 371.6858 | 263.772 | 251.4349 | 268.7696 | 322.8562 | 387.1671 | 234.7665 | 229.1256 | 280.8613 | 231.6947 | 213.0284 | 143.5264 | 244.299 | 145.4693 | 385.7629 | 244.6656 | 178.5164 | 397.5065 |  | 219.0619 | 98.4632 | 108.3669 | 170.6596 | 274.9392 | 269.5303 | 281.6892 | 253.1123 |  | 146.9342 | 148.1786 | 255.3062 | 370.0358 | 387.0262 | 107.0293 | 150.2915 | 261.7536 | 385.3761 | 388.7037 | 85.6043 | 99.3672 | 117.4839 | 167.5424 | 276.1581 | 224.8272 | 297.821 | 247.4994 | 250.9916 | 233.6423 | 100.3404 | 142.6881 | 234.6242 | 359.7004 | 372.9784 | 124.3428 | 156.3304 | 275.4902 | 387.0197 | 376.5319 | 84.9309 | 99.4821 | 125.7709 | 179.1011 | 293.2342 | 191.7159 | 234.284 | 234.6134 | 271.9685 | 118.9109 | 253.9611 | 156.7184 | 368.8219 | 376.5015 | 293.2552 | 293.1233 |  |  | 170.7031 | 191.917 | 178.2533 | 300.2536 | 173.56 | 282.487 |  | 192.9238 | 170.4983 | 179.2704 | 63.7935 | 99.145 | 105.8292 |  | 393.6359 | 469.0621 | 477.2031 | 494.84 | 659.6001 | 633.1296 | 459.1838 | [23 empty] | 177.9846 | 646.3649 | 17.6276 | 431.349
15:30 | 7443 |  |  | -12.4304 | 20.7041 | 16.9125 | -0.2949 | 3.1198 | 4.7712 | -5.5678 | 1.8025 | 8.2111 | 1.8672 | 0.1262 |  |  |  | -29.4777 | 19.864 | 31.5144 | 5.1569 |  | -2.024 | 6.2952 | 0.6051 | 2.19 | 2.8347 | 1.4184 | 1.5229 | 332.3279 | 325.6224 | 196.8605 | 237.4952 | 177.8812 | 161.0932 | 130.3484 | 233.4397 | 147.4873 | 250.4545 | 367.6634 | 361.1786 | 192.0598 | 210.2516 | 303.2623 | 337.6594 | 369.4069 |  |  | 232.8553 |  | 398.0604 | 116.3578 | 145.2035 | 242.6155 | 356.9722 | 338.2754 | 243.7068 | 167.4348 | 273.145 | 374.4236 | 372.7775 | 193.8894 | 98.7931 | 118.5856 | 172.2217 | 273.6295 | 274.8263 | 227.7333 | 281.1694 | 364.8331 | 111.2308 | 163.0705 | 274.1879 | 382.6507 | 386.2425 | 110.7174 | 157.3437 | 252.336 | 341.2407 | 335.7976 | 79.426 | 96.3509 | 113.6534 | 170.2989 | 264.3608 | 240.7999 |  | 225.5124 | 532.6002 |  | 86.6972 | 144.2926 | 237.4598 | 346.7936 | 351.7414 | 133.1334 | 169.3263 | 267.0871 | 371.1828 | 350.739 | 93.6019 | 99.3191 | 117.3649 | 167.989 | 272.0918 | 354.877 | 249.8729 | 214.377 | 204.7634 | 136.027 | 178.5416 | 268.0735 | 364.1655 | 362.9727 |  | 281.9163 |  |  | 165.4185 | 174.7919 | 285.235 | 161.1529 | 303.3431 | 159.6805 | 54.0272 | 53.8927 | 42.871 | 54.4577 | 48.5264 | 57.7548 | 48.7471 | 44.6853 | 173.4605 | 196.5536 | 187.9461 | 170.1172 | 363.2046 |  |  | 208.4331 |  | 179.4259 | 112.7618 | 161.9893 | 114.6997 | 244.3014 | 154.4317 | 386.7423 | 383.5356 | 371.6399 | 263.7397 | 251.4442 | 268.8123 | 322.8792 | 387.1157 | 234.7 | 229.0699 | 280.834 | 231.6233 | 213.0419 | 143.5424 | 244.307 | 145.479 | 385.6837 | 244.6634 | 178.5317 | 397.4481 |  | 219.0397 | 98.4773 | 108.4154 | 170.6811 | 274.924 | 269.4842 | 281.6353 | 253.0574 |  | 146.9429 | 148.201 | 255.3217 | 369.9954 | 386.9543 | 107.0352 | 150.295 | 261.7555 | 385.3221 | 388.6229 | 85.6184 | 99.3674 | 117.4917 | 167.5567 | 276.1454 | 230.2815 | 297.7654 | 247.4394 | 251.0008 | 233.5667 | 100.349 | 142.7051 | 234.6389 | 359.6612 | 372.9212 | 124.3476 | 156.3399 | 275.5019 | 386.971 | 376.4864 | 84.9327 | 99.4915 | 125.7821 | 179.126 | 293.2137 | 191.6709 | 234.223 | 234.5689 | 271.9058 | 118.9205 | 253.9794 | 156.7476 | 368.7782 | 376.406 | 293.178 | 293.0778 |  |  | 170.642 | 191.8617 | 178.1999 | 300.1947 | 173.5199 | 282.4351 |  | 192.8598 | 170.4377 | 179.2171 | 63.796 | 99.1562 | 105.8199 |  | 393.5711 | 469.0118 | 477.1201 | 494.7426 | 659.5 | 632.8494 | 459.1022 | [23 empty] | 177.9286 | 646.1747 | 17.563 | 431.2914
15:30 | 7444 |  |  | -12.4696 | 20.725 | 16.7631 | -0.3428 | 3.1873 | 4.8198 | -5.6606 | 1.8038 | 8.2083 | 1.8653 | 0.1266 |  |  |  | -29.5182 | 19.8793 | 31.5257 | 5.1287 |  | -1.9099 | 6.2952 | 0.6052 | 2.1916 | 2.8364 | 1.4176 | 0.2842 | 332.2946 | 325.5815 | 196.8504 | 237.4826 | 177.8711 | 161.0813 | 130.3447 | 233.4518 | 147.4832 | 250.4598 | 367.6156 | 361.1007 | 192.0671 | 210.2544 | 303.2551 | 337.676 | 369.3965 |  |  | 232.8225 |  | 398.0085 | 116.3953 | 145.2186 | 242.6241 | 356.9267 | 338.2101 | 243.7168 | 167.4588 | 273.1398 | 374.3685 | 372.699 | 193.8887 | 98.7908 | 118.5812 | 172.2277 | 273.6071 | 274.7493 | 227.6884 | 281.1079 | 364.7723 | 111.2409 | 163.0795 | 274.1757 | 382.5939 | 386.1564 | 110.7272 | 157.3522 | 252.3176 | 341.179 | 335.7259 | 79.4391 | 96.3691 | 113.6816 | 170.3216 | 264.3702 | 240.698 |  | 225.4634 | 532.488 |  | 86.7008 | 144.3045 | 237.454 | 346.7604 | 351.6819 | 133.1105 | 169.3388 | 267.079 | 371.1244 | 350.6611 | 93.5797 | 99.342 | 117.4046 | 168.0009 | 272.0842 | 354.8289 | 249.8065 | 214.4146 | 204.6754 | 136.0339 | 178.5556 | 268.0714 | 364.1264 | 362.9049 |  | 281.8613 |  |  | 165.3694 | 174.7424 | 285.2 | 161.134 | 303.246 | 159.645 | 54.6911 | 53.8332 | 42.0633 | 54.3182 | 47.1912 | 57.441 | 49.1775 | 43.8323 | 173.3945 | 196.471 | 187.872 | 170.0498 | 363.1446 |  |  | 208.4114 |  | 179.4158 | 112.7546 | 161.9745 | 114.6918 | 244.2945 | 154.4365 | 386.6863 | 383.4453 | 371.5901 | 263.7153 | 251.4602 | 268.8531 | 322.9046 | 387.0698 | 234.6454 | 229.0148 | 280.8276 | 231.5411 | 213.0391 | 143.5539 | 244.311 | 145.5008 | 385.6018 | 244.6599 | 178.5515 | 397.384 |  | 219.0229 | 98.4714 | 108.462 | 170.6952 | 274.9119 | 269.4449 | 281.585 | 253.0062 |  | 146.9513 | 148.2212 | 255.3301 | 369.9517 | 386.8741 | 107.0307 | 150.311 | 261.7594 | 385.2737 | 388.546 | 85.6251 | 99.3652 | 117.4982 | 167.5742 | 276.1377 | 230.2946 | 297.703 | 247.3691 | 251.0574 | 233.4822 | 100.355 | 142.7179 | 234.6476 | 359.6195 | 372.8536 | 124.3453 | 156.3577 | 275.5084 | 386.9288 | 376.4209 | 84.9364 | 99.4873 | 125.7971 | 179.1366 | 293.2042 | 191.6214 | 234.169 | 234.5255 | 271.8555 | 118.9399 | 253.9923 | 156.7732 | 368.7362 | 376.3448 | 293.1203 | 293.0239 |  |  | 170.5758 | 191.8026 | 178.1465 | 300.1244 | 173.4736 | 282.3705 |  | 192.8009 | 170.3783 | 179.1685 | 63.7981 | 99.169 | 105.8186 |  | 393.511 | 468.949 | 477.0681 | 495.0616 | 659.8863 | 633.2238 | 459.5133 | [23 empty] | 177.8731 | 646.5551 | 17.5269 | 431.23
15:30 | 7445 |  |  | -12.3595 | 20.7553 | 16.9843 | -0.2619 | 3.2322 | 4.8186 | -5.7051 | 1.8048 | 8.201 | 1.8666 | 0.1264 |  |  |  | -29.6099 | 19.773 | 31.3573 | 5.0477 |  | -1.9741 | 6.3494 | 0.6064 | 2.1958 | 2.8372 | 1.4163 | -0.1129 | 332.2661 | 325.5553 | 196.8544 | 237.4731 | 177.8689 | 161.0765 | 130.3433 | 233.4504 | 147.5188 | 250.48 | 367.5807 | 361.0402 | 192.0593 | 210.2888 | 303.284 | 337.697 | 369.3996 |  |  | 232.7863 |  | 397.9546 | 116.381 | 145.2305 | 242.6229 | 356.8719 | 338.14 | 243.71 | 167.4649 | 273.1305 | 374.3141 | 372.6272 | 193.8984 | 98.7944 | 118.5859 | 172.2388 | 273.5882 | 274.6795 | 227.6498 | 281.0582 | 364.7245 | 111.2516 | 163.0898 | 274.1688 | 382.5289 | 386.0797 | 110.7348 | 157.3469 | 252.2939 | 341.1121 | 335.6534 | 79.4276 | 96.3634 | 113.681 | 170.3264 | 264.3478 | 240.6072 |  | 225.407 | 532.3912 |  | 86.6978 | 144.3213 | 237.4537 | 346.7143 | 351.6171 | 133.1041 | 169.3609 | 267.0688 | 371.0721 | 350.5843 | 93.5706 | 99.3529 | 117.4382 | 168.0164 | 272.0894 | 354.7828 | 249.7386 | 214.4504 | 204.5921 | 136.0398 | 178.5686 | 268.0715 | 364.0764 | 362.8378 |  | 281.8086 |  |  | 165.3176 | 174.6962 | 285.1378 | 161.094 | 303.1251 | 159.6109 | 55.2915 | 54.0558 | 42.189 | 54.3878 | 46.3795 | 57.2657 | 49.5899 | 43.0533 | 173.3418 | 196.4032 | 187.8098 | 169.9944 | 363.0905 |  |  | 208.3939 |  | 179.4051 | 112.758 | 161.964 | 114.6791 | 244.2796 | 154.4459 | 386.6287 | 383.3578 | 371.5369 | 263.6889 | 251.4715 | 268.8923 | 322.9259 | 387.0242 | 234.5764 | 228.9526 | 280.8174 | 231.4483 | 213.0316 | 143.569 | 244.315 | 145.5118 | 385.5245 | 244.6594 | 178.5763 | 397.3185 |  | 219.0177 | 98.4643 | 108.5036 | 170.7096 | 274.883 | 269.3813 | 281.5242 | 252.9474 |  | 146.9555 | 148.2372 | 255.336 | 369.9164 | 386.7965 | 107.0319 | 150.324 | 261.7596 | 385.225 | 388.4724 | 85.6296 | 99.3669 | 117.5094 | 167.5879 | 276.1277 | 230.2469 | 297.6375 | 247.2986 | 251.1095 | 233.4117 | 100.3647 | 142.7223 | 234.6517 | 359.5787 | 372.7789 | 124.3683 | 156.3741 | 275.5227 | 386.9033 | 376.3619 | 84.9427 | 99.4788 | 125.8006 | 179.1439 | 293.1882 | 191.5671 | 234.1088 | 234.4855 | 271.7975 | 118.9517 | 253.992 | 156.7861 | 368.6792 | 376.2769 | 293.067 | 292.9899 |  |  | 170.5172 | 191.7422 | 178.0936 | 300.0604 | 173.4232 | 282.3144 |  | 192.7369 | 170.3266 | 179.1123 | 63.7966 | 99.1589 | 105.8387 |  | 393.4099 | 468.8859 | 477.0173 | 494.9109 | 659.9866 | 633.5044 | 459.5952 | [23 empty] | 177.8178 | 646.7455 | 17.5222 | 431.1479
15:30 | 7446 |  |  | -12.3656 | 20.764 | 17.0796 | -0.3287 | 3.2553 | 4.7456 | -5.6485 | 1.8064 | 8.2 | 1.8697 | 0.1246 |  |  |  | -29.5987 | 19.8098 | 31.4801 | 5.0326 |  | -1.9784 | 6.2601 | 0.6059 | 2.1908 | 2.8311 | 1.414 | 0.551 | 332.2348 | 325.5275 | 196.8466 | 237.4557 | 177.8586 | 161.0687 | 130.3397 | 233.4447 | 147.5533 | 250.473 | 367.5404 | 360.9848 | 192.0514 | 210.2797 | 303.2904 | 337.6987 | 369.381 |  |  | 232.7365 |  | 397.8858 | 116.3727 | 145.2362 | 242.6145 | 356.8096 | 338.0583 | 243.6821 | 167.4569 | 273.1185 | 374.2552 | 372.5556 | 193.9024 | 98.8013 | 118.5839 | 172.2521 | 273.5731 | 274.6042 | 227.6057 | 281.0008 | 364.6727 | 111.2527 | 163.1019 | 274.1631 | 382.4725 | 386.0125 | 110.7371 | 157.3445 | 252.2707 | 341.0452 | 335.5835 | 79.4183 | 96.3473 | 113.6795 | 170.3399 | 264.3343 | 240.5332 |  | 225.3643 | 532.2991 |  | 86.6988 | 144.3284 | 237.4618 | 346.661 | 351.5519 | 133.1037 | 169.3743 | 267.0484 | 371.0159 | 350.5023 | 93.5601 | 99.3514 | 117.4603 | 168.0282 | 272.0858 | 354.7449 | 249.6844 | 214.5034 | 204.5135 | 136.0512 | 178.5851 | 268.0729 | 364.0337 | 362.7745 |  | 281.7604 |  |  | 165.2678 | 174.6512 | 285.0816 | 161.0656 | 303.0173 | 159.5735 | 55.7743 | 54.4423 | 42.6417 | 54.4844 | 46.0451 | 57.1786 | 49.329 | 43.1776 | 173.2807 | 196.3342 | 187.7339 | 169.9247 | 363.0354 |  |  | 208.3806 |  | 179.3907 | 112.7566 | 161.9539 | 114.6688 | 244.2655 | 154.4541 | 386.5725 | 383.2778 | 371.4858 | 263.6413 | 251.4784 | 268.9277 | 322.9474 | 386.9751 | 234.5057 | 228.8933 | 280.7948 | 231.3583 | 213.0201 | 143.5849 | 244.3266 | 145.5015 | 385.4484 | 244.6521 | 178.5971 | 397.2501 |  | 219.0309 | 98.4601 | 108.5428 | 170.7334 | 274.8598 | 269.3178 | 281.4581 | 252.8891 |  | 146.9643 | 148.2485 | 255.355 | 369.9026 | 386.7216 | 107.04 | 150.3314 | 261.7519 | 385.156 | 388.4042 | 85.6435 | 99.3576 | 117.521 | 167.5987 | 276.1212 | 230.2106 | 297.5827 | 247.2407 | 251.145 | 233.3529 | 100.3697 | 142.7323 | 234.6606 | 359.5388 | 372.7146 | 124.3878 | 156.3916 | 275.5297 | 386.8582 | 376.2982 | 84.9485 | 99.4796 | 125.8129 | 179.1597 | 293.1707 | 191.5147 | 234.0534 | 234.4447 | 271.7397 | 118.9524 | 253.9839 | 156.786 | 368.6355 | 376.2178 | 293.005 | 292.9519 |  |  | 170.461 | 191.6848 | 178.0484 | 300.0121 | 173.3659 | 282.2877 |  | 192.6716 | 170.2732 | 179.068 | 63.8095 | 99.162 | 105.8499 |  | 393.3277 | 468.8205 | 476.9225 | 494.5919 | 659.4142 | 633.0675 | 459.1838 | [23 empty] | 177.7657 | 646.2409 | 17.5522 | 431.0741
15:30 | 7447 |  |  | -12.361 | 20.7751 | 17.0293 | -0.3093 | 3.1814 | 4.8113 | -5.6409 | 1.8054 | 8.1951 | 1.8657 | 0.1243 |  |  |  | -29.41 | 19.7464 | 31.3855 | 5.026 |  | -2.0644 | 6.3661 | 0.607 | 2.1907 | 2.8305 | 1.415 | 0.4162 | 332.2014 | 325.4989 | 196.837 | 237.4423 | 177.8545 | 161.0627 | 130.3445 | 233.4447 | 147.5411 | 250.4597 | 367.4761 | 360.9148 | 192.0487 | 210.1943 | 303.2268 | 337.6399 | 369.2951 |  |  | 232.6728 |  | 397.8227 | 116.3849 | 145.2423 | 242.6151 | 356.7461 | 337.9796 | 243.6586 | 167.45 | 273.106 | 374.1924 | 372.4922 | 193.9005 | 98.8091 | 118.5841 | 172.2582 | 273.5527 | 274.5266 | 227.5563 | 280.9352 | 364.6167 | 111.2563 | 163.1081 | 274.1551 | 382.4166 | 385.9398 | 110.7376 | 157.3448 | 252.255 | 340.9813 | 335.5147 | 79.4141 | 96.3366 | 113.6848 | 170.3573 | 264.3316 | 240.5049 |  | 225.3188 | 532.2038 |  | 86.6963 | 144.3274 | 237.4599 | 346.5979 | 351.4755 | 133.1081 | 169.3744 | 267.0324 | 370.9556 | 350.4126 | 93.5483 | 99.3529 | 117.4709 | 168.0299 | 272.0677 | 354.7021 | 249.626 | 214.5604 | 204.434 | 136.065 | 178.6028 | 268.0765 | 363.9998 | 362.7058 |  | 281.698 |  |  | 165.2206 | 174.6033 | 284.9877 | 160.9272 | 302.9395 | 159.5308 | 56.0172 | 54.8594 | 43.3721 | 54.6849 | 45.9608 | 57.1729 | 48.3855 | 44.0653 | 173.2194 | 196.2648 | 187.6566 | 169.8635 | 362.9829 |  |  | 208.3641 |  | 179.3839 | 112.7501 | 161.94 | 114.6661 | 244.2514 | 154.4604 | 386.5151 | 383.2013 | 371.4386 | 263.5933 | 251.4875 | 268.9607 | 322.9661 | 386.9254 | 234.4935 | 228.8342 | 280.7544 | 231.2731 | 212.9997 | 143.587 | 244.3269 | 145.4833 | 385.3648 | 244.6423 | 178.6005 | 397.1904 |  | 219.0517 | 98.4645 | 108.5878 | 170.7602 | 274.8434 | 269.2613 | 281.4018 | 252.8306 |  | 146.9816 | 148.2529 | 255.3575 | 369.8848 | 386.6477 | 107.0431 | 150.3419 | 261.7529 | 385.1097 | 388.3347 | 85.6614 | 99.3363 | 117.5363 | 167.6086 | 276.1124 | 230.1663 | 297.527 | 247.1796 | 251.1578 | 233.2885 | 100.3718 | 142.7417 | 234.6721 | 359.4866 | 372.646 | 124.3848 | 156.4189 | 275.5118 | 386.7973 | 376.2209 | 84.9511 | 99.4755 | 125.8315 | 179.1815 | 293.1334 | 191.463 | 234.0048 | 234.4034 | 271.6893 | 118.957 | 253.9851 | 156.7856 | 368.6017 | 376.167 | 292.9551 | 292.8979 |  |  | 170.4072 | 191.6257 | 178.0022 | 300.0025 | 173.3148 | 282.2485 |  | 192.616 | 170.2239 | 179.0196 | 63.8117 | 99.1949 | 105.8518 |  | 393.2679 | 468.7838 | 476.8222 | 495.0172 | 659.7671 | 632.8574 | 459.4102 | [23 empty] | 177.7148 | 646.3122 | 17.5606 | 431.0258
15:30 | 7448 |  |  | -12.3953 | 20.7221 | 16.9565 | -0.367 | 3.1106 | 4.8012 | -5.6276 | 1.8062 | 8.1873 | 1.8662 | 0.1263 |  |  |  | -29.3537 | 19.7506 | 31.5377 | 5.0834 |  | -2.0004 | 6.3161 | 0.6059 | 2.189 | 2.829 | 1.4148 | 0.0274 | 332.1638 | 325.4675 | 196.8312 | 237.4379 | 177.8494 | 161.0531 | 130.3416 | 233.4766 | 147.5269 | 250.4582 | 367.4109 | 360.8454 | 192.0441 | 210.1632 | 303.111 | 337.5492 | 369.2118 |  |  | 232.6112 |  | 397.7661 | 116.4171 | 145.2517 | 242.6308 | 356.6911 | 337.9115 | 243.6488 | 167.4508 | 273.0999 | 374.135 | 372.4235 | 193.9047 | 98.819 | 118.5814 | 172.2629 | 273.536 | 274.4455 | 227.5051 | 280.884 | 364.5673 | 111.266 | 163.1058 | 274.1481 | 382.3594 | 385.851 | 110.7373 | 157.3376 | 252.232 | 340.9139 | 335.4336 | 79.4166 | 96.3236 | 113.6957 | 170.3689 | 264.3302 | 240.5068 |  | 225.2605 | 532.1082 |  | 86.7034 | 144.3407 | 237.4551 | 346.5515 | 351.408 | 133.1194 | 169.3783 | 267.0221 | 370.8971 | 350.3288 | 93.5361 | 99.3659 | 117.4886 | 168.0396 | 272.0592 | 354.6508 | 249.5593 | 214.5956 | 204.3551 | 136.0764 | 178.6089 | 268.0735 | 363.9499 | 362.6356 |  | 281.6391 |  |  | 165.1724 | 174.5517 | 284.8914 | 160.7655 | 302.8489 | 159.4875 | 56.2284 | 55.0787 | 43.994 | 54.8869 | 45.9506 | 57.2075 | 47.8862 | 45.7184 | 173.1721 | 196.1946 | 187.5943 | 169.8039 | 362.9345 |  |  | 208.3469 |  | 179.3749 | 112.752 | 161.9271 | 114.6658 | 244.2305 | 154.4683 | 386.4567 | 383.1138 | 371.3885 | 263.5439 | 251.4974 | 269.0023 | 322.9795 | 386.877 | 234.4698 | 228.7746 | 280.6968 | 231.2195 | 212.9821 | 143.6015 | 244.3239 | 145.4908 | 385.2824 | 244.6375 | 178.6021 | 397.1218 |  | 219.0596 | 98.463 | 108.6287 | 170.7701 | 274.8163 | 269.1896 | 281.3365 | 252.7659 |  | 146.9862 | 148.2615 | 255.3474 | 369.8384 | 386.583 | 107.059 | 150.3602 | 261.7668 | 385.09 | 388.2827 | 85.6689 | 99.3369 | 117.5565 | 167.6232 | 276.105 | 230.182 | 297.4649 | 247.1255 | 251.1399 | 233.2411 | 100.3849 | 142.7643 | 234.6843 | 359.4539 | 372.5876 | 124.3906 | 156.4406 | 275.5012 | 386.7557 | 376.1513 | 84.947 | 99.4729 | 125.8552 | 179.208 | 293.1051 | 191.4125 | 233.9501 | 234.3646 | 271.6383 | 118.9688 | 253.981 | 156.7963 | 368.5568 | 376.1035 | 292.9121 | 292.8589 |  |  | 170.3502 | 191.5657 | 177.9513 | 300.0184 | 173.2681 | 282.2142 |  | 192.5518 | 170.1712 | 178.9645 | 63.7954 | 99.1937 | 105.8434 |  | 393.1876 | 468.757 | 476.7433 | 494.6096 | 659.357 | 632.8874 | 459.0808 | [23 empty] | 177.6599 | 646.1222 | 17.5603 | 430.9723
15:30 | 7449 |  |  | -12.5113 | 20.6688 | 16.9917 | -0.4243 | 3.2433 | 4.8112 | -5.6238 | 1.805 | 8.1795 | 1.8625 | 0.1246 |  |  |  | -29.3993 | 19.7885 | 31.5586 | 5.1041 |  | -2.042 | 6.258 | 0.6037 | 2.1839 | 2.8315 | 1.414 | 1.3586 | 332.1302 | 325.4322 | 196.827 | 237.4334 | 177.8434 | 161.0361 | 130.3399 | 233.4813 | 147.5397 | 250.4536 | 367.3512 | 360.7774 | 192.0574 | 210.1391 | 303.069 | 337.517 | 369.1685 |  |  | 232.5464 |  | 397.697 | 116.4286 | 145.2625 | 242.6306 | 356.6384 | 337.8369 | 243.6393 | 167.438 | 273.0876 | 374.0703 | 372.3423 | 193.9025 | 98.8329 | 118.5913 | 172.2813 | 273.5309 | 274.3624 | 227.4601 | 280.8266 | 364.5098 | 111.2682 | 163.1056 | 274.1419 | 382.3015 | 385.7782 | 110.7434 | 157.3463 | 252.2145 | 340.8564 | 335.3729 | 79.432 | 96.3384 | 113.7084 | 170.3855 | 264.3267 | 240.5064 |  | 225.2163 | 532.0221 |  | 86.7031 | 144.3405 | 237.4586 | 346.4969 | 351.3406 | 133.1216 | 169.3821 | 267.0047 | 370.8342 | 350.2579 | 93.5416 | 99.3756 | 117.5002 | 168.0548 | 272.0462 | 354.605 | 249.4948 | 214.6145 | 204.2703 | 136.0851 | 178.6063 | 268.063 | 363.8878 | 362.5608 |  | 281.5768 |  |  | 165.1241 | 174.5123 | 284.853 | 160.7401 | 302.767 | 159.4611 | 56.3859 | 55.0923 | 44.606 | 54.6561 | 45.4911 | 57.2924 | 47.6818 | 47.0337 | 173.1191 | 196.1197 | 187.5315 | 169.7455 | 362.8775 |  |  | 208.3253 |  | 179.3597 | 112.7483 | 161.9169 | 114.6566 | 244.2227 | 154.4732 | 386.3959 | 383.0357 | 371.3276 | 263.4963 | 251.5011 | 269.0376 | 322.9931 | 386.822 | 234.3983 | 228.712 | 280.6505 | 231.1702 | 212.9917 | 143.6091 | 244.3302 | 145.5096 | 385.1983 | 244.6223 | 178.6093 | 397.0444 |  | 219.0595 | 98.4558 | 108.6672 | 170.7831 | 274.788 | 269.1272 | 281.2752 | 252.7059 |  | 146.9832 | 148.2747 | 255.3526 | 369.7882 | 386.503 | 107.0728 | 150.3657 | 261.7594 | 385.0224 | 388.2071 | 85.6706 | 99.3398 | 117.5569 | 167.6353 | 276.0852 | 230.2339 | 297.3981 | 247.0635 | 251.1057 | 233.1861 | 100.3935 | 142.7849 | 234.6926 | 359.427 | 372.5188 | 124.4053 | 156.4603 | 275.5081 | 386.7178 | 376.0835 | 84.9537 | 99.47 | 125.8704 | 179.2269 | 293.0903 | 191.3667 | 233.8941 | 234.3275 | 271.5793 | 118.9757 | 253.9811 | 156.813 | 368.5117 | 376.0447 | 292.863 | 292.8273 |  |  | 170.2869 | 191.5002 | 177.9055 | 300.0236 | 173.205 | 282.2031 |  | 192.4866 | 170.1176 | 178.9155 | 63.7928 | 99.2217 | 105.8393 |  | 393.1022 | 468.7157 | 476.6694 | 494.7779 | 659.9388 | 633.0256 | 459.3478 | [23 empty] | 177.6061 | 646.4822 | 17.527 | 430.909
15:30 | 7450 |  |  | -12.5361 | 20.7285 | 16.9935 | -0.3791 | 3.1977 | 4.6498 | -5.7304 | 1.8049 | 8.1745 | 1.8646 | 0.1243 |  |  |  | -29.5792 | 19.8137 | 31.626 | 5.1616 |  | -1.9862 | 6.2185 | 0.6041 | 2.1848 | 2.8289 | 1.4144 | 0.4308 | 332.0992 | 325.3988 | 196.8154 | 237.4211 | 177.8378 | 161.0287 | 130.3444 | 233.4581 | 147.5676 | 250.4631 | 367.2946 | 360.7096 | 192.0651 | 210.0796 | 303.0397 | 337.4824 | 369.1369 |  |  | 232.4981 |  | 397.6258 | 116.432 | 145.2785 | 242.6286 | 356.5839 | 337.7633 | 243.6355 | 167.4489 | 273.0759 | 374.0132 | 372.2741 | 193.9066 | 98.8468 | 118.6079 | 172.2903 | 273.5187 | 274.2921 | 227.4163 | 280.7665 | 364.4511 | 111.2805 | 163.1191 | 274.1388 | 382.2433 | 385.7166 | 110.7583 | 157.3665 | 252.2005 | 340.8036 | 335.3117 | 79.4557 | 96.3555 | 113.7209 | 170.4044 | 264.3224 | 240.4756 |  | 225.1797 | 531.9419 |  | 86.6956 | 144.3565 | 237.4481 | 346.4597 | 351.2851 | 133.1207 | 169.3879 | 266.9946 | 370.7676 | 350.1822 | 93.5435 | 99.3733 | 117.5053 | 168.0614 | 272.0314 | 354.5562 | 249.4362 | 214.637 | 204.1907 | 136.0885 | 178.6152 | 268.0682 | 363.8318 | 362.4917 |  | 281.5101 |  |  | 165.0747 | 174.472 | 284.7985 | 160.6929 | 302.6983 | 159.4329 | 56.3381 | 55.1233 | 44.5296 | 54.4919 | 44.9594 | 57.433 | 47.5402 | 48.1996 | 173.0609 | 196.0439 | 187.4699 | 169.6856 | 362.8295 |  |  | 208.3109 |  | 179.3582 | 112.7465 | 161.9124 | 114.6597 | 244.2385 | 154.4998 | 386.351 | 382.9708 | 371.2839 | 263.4498 | 251.5132 | 269.0761 | 323.018 | 386.7822 | 234.3491 | 228.6566 | 280.6482 | 231.1055 | 213.0078 | 143.6133 | 244.3378 | 145.5113 | 385.1184 | 244.6157 | 178.6263 | 396.9681 |  | 219.0712 | 98.4559 | 108.7022 | 170.7991 | 274.7616 | 269.0665 | 281.2236 | 252.6449 |  | 146.9836 | 148.2853 | 255.3606 | 369.7484 | 386.4334 | 107.0816 | 150.3718 | 261.7519 | 384.9475 | 388.1234 | 85.6865 | 99.3338 | 117.5588 | 167.6506 | 276.0637 | 230.2269 | 297.3285 | 247.0031 | 251.0644 | 233.1256 | 100.391 | 142.7851 | 234.6983 | 359.3818 | 372.4417 | 124.4132 | 156.4805 | 275.5132 | 386.669 | 376.0197 | 84.9633 | 99.4706 | 125.873 | 179.2324 | 293.0781 | 191.326 | 233.8263 | 234.2826 | 271.5062 | 118.961 | 253.968 | 156.805 | 368.4632 | 375.9785 | 292.7821 | 292.7549 |  |  | 170.2259 | 191.4358 | 177.8582 | 300.0127 | 173.1442 | 282.1744 |  | 192.4263 | 170.0541 | 178.8625 | 63.789 | 99.1992 | 105.8437 |  | 393.0501 | 468.6599 | 476.5979 | 494.6184 | 659.4046 | 632.9314 | 459.2661 | [23 empty] | 177.5512 | 646.168 | 17.4535 | 430.855
15:30 | 7451 |  |  | -12.5587 | 20.7355 | 16.8936 | -0.3273 | 3.2387 | 4.7304 | -5.7387 | 1.8061 | 8.171 | 1.8605 | 0.1253 |  |  |  | -29.6804 | 19.7426 | 31.5104 | 5.0939 |  | -2.0065 | 6.1754 | 0.6026 | 2.1846 | 2.8331 | 1.4131 | -0.3619 | 332.0698 | 325.3645 | 196.8004 | 237.4048 | 177.8297 | 161.0159 | 130.3409 | 233.4572 | 147.5848 | 250.4798 | 367.262 | 360.6404 | 192.0596 | 210.059 | 302.994 | 337.4511 | 369.1164 |  |  | 232.4416 |  | 397.6823 | 116.4439 | 145.2851 | 242.6413 | 356.5286 | 337.6843 | 243.6314 | 167.4617 | 273.0753 | 373.9565 | 372.2108 | 193.9088 | 98.851 | 118.6098 | 172.2978 | 273.5071 | 274.2256 | 227.3736 | 280.7055 | 364.3961 | 111.2868 | 163.1333 | 274.1276 | 382.1807 | 385.6403 | 110.7699 | 157.3725 | 252.1811 | 340.7465 | 335.2364 | 79.4548 | 96.3504 | 113.7244 | 170.4196 | 264.3133 | 240.4377 |  | 225.1295 | 531.8416 |  | 86.7062 | 144.3808 | 237.4435 | 346.4246 | 351.2235 | 133.1299 | 169.3965 | 267.0075 | 370.703 | 350.1077 | 93.5391 | 99.3743 | 117.5122 | 168.0733 | 272.0151 | 354.513 | 249.3761 | 214.6609 | 204.1253 | 136.094 | 178.6366 | 268.0776 | 363.7897 | 362.4277 |  | 281.458 |  |  | 165.0197 | 174.4078 | 284.7531 | 160.669 | 302.6379 | 159.3855 | 56.1463 | 55.0205 | 43.784 | 54.3789 | 44.6805 | 57.57 | 47.7137 | 48.8318 | 173.0004 | 195.9652 | 187.4024 | 169.6117 | 362.7765 |  |  | 208.302 |  | 179.3497 | 112.7412 | 161.9053 | 114.6655 | 244.2409 | 154.5203 | 386.3009 | 382.8941 | 371.2444 | 263.3958 | 251.5255 | 269.1168 | 323.0402 | 386.7488 | 234.2423 | 228.5937 | 280.6138 | 231.0435 | 213.0078 | 143.6272 | 244.3378 | 145.5276 | 385.0382 | 244.6018 | 178.6475 | 396.8982 |  | 219.1128 | 98.4507 | 108.737 | 170.8074 | 274.7371 | 268.9952 | 281.1875 | 252.5829 |  | 146.9779 | 148.3012 | 255.3627 | 369.7096 | 386.3675 | 107.0926 | 150.3874 | 261.7586 | 384.9018 | 388.0599 | 85.7038 | 99.3488 | 117.5722 | 167.67 | 276.0583 | 230.1899 | 297.2599 | 246.9498 | 251.0112 | 233.074 | 100.4021 | 142.7918 | 234.7067 | 359.3354 | 372.3721 | 124.4232 | 156.5075 | 275.5242 | 386.6294 | 375.9641 | 84.9707 | 99.4803 | 125.8799 | 179.2326 | 293.0879 | 191.2789 | 233.7706 | 234.2484 | 271.4545 | 118.9506 | 253.9542 | 156.8035 | 368.4093 | 375.9112 | 292.7154 | 292.6683 |  |  | 170.1679 | 191.3877 | 177.8134 | 299.9931 | 173.1001 | 282.1508 |  | 192.3627 | 169.9898 | 178.8054 | 63.8012 | 99.1674 | 105.8558 |  | 392.9561 | 468.5865 | 476.5083 | 494.9463 | 660.3352 | 633.7231 | 459.1811 | [23 empty] | 177.4943 | 647.0291 | 17.3427 | 430.7713
15:30 | 7452 |  |  | -12.5825 | 20.7532 | 17.0593 | -0.3572 | 3.1378 | 4.7139 | -5.7943 | 1.8062 | 8.1716 | 1.8603 | 0.1252 |  |  |  | -29.6138 | 19.777 | 31.5585 | 5.1128 |  | -1.9152 | 6.2884 | 0.6031 | 2.1843 | 2.8299 | 1.4115 | 1.5252 | 332.0368 | 325.3391 | 196.8014 | 237.39 | 177.8212 | 161.0074 | 130.3398 | 233.4323 | 147.6069 | 250.4781 | 367.2262 | 360.5667 | 192.0463 | 210.0774 | 302.9829 | 337.4565 | 369.0885 |  |  | 232.3801 |  | 397.7359 | 116.4147 | 145.2961 | 242.6281 | 356.4691 | 337.6135 | 243.6235 | 167.4579 | 273.0711 | 373.8901 | 372.1465 | 193.9188 | 98.8536 | 118.6133 | 172.3134 | 273.4989 | 274.1555 | 227.329 | 280.6494 | 364.3438 | 111.2864 | 163.1479 | 274.1185 | 382.1197 | 385.5656 | 110.7688 | 157.3727 | 252.1637 | 340.6842 | 335.1628 | 79.4374 | 96.3416 | 113.7211 | 170.4109 | 264.2688 | 240.3987 |  | 225.0682 | 531.7309 |  | 86.7132 | 144.408 | 237.4325 | 346.3901 | 351.1719 | 133.1412 | 169.4016 | 267.0102 | 370.641 | 350.05 | 93.5514 | 99.3796 | 117.5192 | 168.0958 | 272.0028 | 354.4748 | 249.3135 | 214.6936 | 204.0505 | 136.0996 | 178.6597 | 268.0773 | 363.7537 | 362.3608 |  | 281.3994 |  |  | 164.9662 | 174.3494 | 284.7996 | 160.793 | 302.6004 | 159.3392 | 56.0149 | 54.7643 | 43.5398 | 54.1746 | 44.5373 | 57.5805 | 48.1576 | 48.8455 | 172.9453 | 195.8896 | 187.3399 | 169.5522 | 362.7147 |  |  | 208.2725 |  | 179.3284 | 112.7308 | 161.8919 | 114.6505 | 244.2292 | 154.5233 | 386.2399 | 382.8092 | 371.1843 | 263.3637 | 251.5256 | 269.148 | 323.0555 | 386.7071 | 234.1536 | 228.525 | 280.522 | 230.9684 | 213.0066 | 143.6299 | 244.3319 | 145.5311 | 384.9474 | 244.5879 | 178.6616 | 396.8375 |  | 219.1257 | 98.4582 | 108.7828 | 170.8325 | 274.7216 | 268.9355 | 281.1516 | 252.5346 |  | 146.9771 | 148.3154 | 255.3691 | 369.6743 | 386.3078 | 107.0989 | 150.4034 | 261.767 | 384.8704 | 387.9918 | 85.7159 | 99.3676 | 117.5861 | 167.6852 | 276.0637 | 230.1577 | 297.1942 | 246.8981 | 250.9787 | 233.0259 | 100.4121 | 142.7965 | 234.7173 | 359.2921 | 372.3039 | 124.4358 | 156.5263 | 275.5264 | 386.5877 | 375.8947 | 84.9761 | 99.4859 | 125.8823 | 179.24 | 293.083 | 191.2223 | 233.7227 | 234.2301 | 271.4073 | 118.9695 | 253.9816 | 156.8312 | 368.3613 | 375.8373 | 292.6752 | 292.5982 |  |  | 170.1062 | 191.3219 | 177.7599 | 299.9753 | 173.0586 | 282.1357 |  | 192.3022 | 169.9513 | 178.761 | 63.8136 | 99.164 | 105.8815 |  | 392.9135 | 468.5157 | 476.4268 | 494.4944 | 659.5286 | 632.9314 | 459.0183 | [23 empty] | 177.4398 | 646.23 | 17.4414 | 430.7146
15:30 | 7453 |  |  | -12.6113 | 20.722 | 17.1052 | -0.3861 | 3.0862 | 4.693 | -5.7703 | 1.8073 | 8.1659 | 1.8625 | 0.1232 |  |  |  | -29.6437 | 19.757 | 31.4469 | 5.0893 |  | -1.9238 | 6.1286 | 0.6038 | 2.1815 | 2.8333 | 1.409 | 0.6548 | 331.9896 | 325.3139 | 196.7911 | 237.3718 | 177.8114 | 160.9999 | 130.3332 | 233.4254 | 147.6273 | 250.466 | 367.1753 | 360.4942 | 192.0327 | 210.0383 | 302.947 | 337.4376 | 369.0441 |  |  | 232.3318 |  | 397.6547 | 116.4255 | 145.3164 | 242.6187 | 356.4155 | 337.5564 | 243.6053 | 167.5018 | 273.0468 | 373.8313 | 372.0729 | 193.9341 | 98.841 | 118.6113 | 172.3039 | 273.47 | 274.0834 | 227.2833 | 280.5981 | 364.2907 | 111.2929 | 163.1727 | 274.11 | 382.0766 | 385.496 | 110.7676 | 157.3695 | 252.14 | 340.6118 | 335.0898 | 79.4296 | 96.3409 | 113.734 | 170.4179 | 264.26 | 240.3687 |  | 225.0021 | 531.6269 |  | 86.7141 | 144.4211 | 237.429 | 346.3488 | 351.1118 | 133.1328 | 169.4116 | 266.9978 | 370.5787 | 349.9871 | 93.5661 | 99.3835 | 117.5338 | 168.1072 | 271.9947 | 354.4306 | 249.2503 | 214.7166 | 203.9674 | 136.099 | 178.6772 | 268.0772 | 363.7054 | 362.2935 |  | 281.3291 |  |  | 164.9138 | 174.3032 | 284.7746 | 160.7733 | 302.5534 | 159.2746 | 56.023 | 54.6773 | 44.0702 | 53.7662 | 43.9483 | 57.5135 | 48.3315 | 48.6858 | 172.8938 | 195.8142 | 187.2797 | 169.4993 | 362.6642 |  |  | 208.2444 |  | 179.3247 | 112.7295 | 161.8827 | 114.6462 | 244.2288 | 154.5409 | 386.1869 | 382.7253 | 371.1338 | 263.3431 | 251.5301 | 269.1881 | 323.0753 | 386.6659 | 234.1237 | 228.4708 | 280.4539 | 230.8976 | 213.0002 | 143.6417 | 244.3411 | 145.5323 | 384.8642 | 244.5885 | 178.6813 | 396.769 |  | 219.087 | 98.4548 | 108.8195 | 170.8487 | 274.7013 | 268.8717 | 281.0894 | 252.4739 |  | 146.9828 | 148.3226 | 255.3733 | 369.6333 | 386.234 | 107.0897 | 150.4042 | 261.7638 | 384.8159 | 387.9144 | 85.7163 | 99.367 | 117.5893 | 167.6912 | 276.0414 | 230.1038 | 297.1153 | 246.8352 | 250.9277 | 232.9551 | 100.4136 | 142.8065 | 234.7276 | 359.2529 | 372.2328 | 124.4377 | 156.5314 | 275.5286 | 386.5376 | 375.8358 | 84.9756 | 99.4836 | 125.8835 | 179.2485 | 293.058 | 191.1667 | 233.6605 | 234.1965 | 271.3459 | 118.983 | 254.0011 | 156.8503 | 368.3142 | 375.7536 | 292.6388 | 292.5128 |  |  | 170.0446 | 191.2459 | 177.7046 | 299.9572 | 173.016 | 282.0956 |  | 192.2427 | 169.9017 | 178.7041 | 63.8192 | 99.1869 | 105.8857 |  | 392.844 | 468.4461 | 476.3462 | 494.8754 | 660.2253 | 633.4304 | 459.1196 | [23 empty] | 177.3826 | 646.8278 | 17.3079 | 430.6451
15:30 | 7454 |  |  | -12.5943 | 20.7596 | 17.0851 | -0.4031 | 3.0899 | 4.6559 | -5.8088 | 1.8058 | 8.162 | 1.859 | 0.1224 |  |  |  | -29.6328 | 19.9283 | 31.471 | 5.1452 |  | -2.0019 | 6.108 | 0.604 | 2.186 | 2.8343 | 1.4079 | 0.5254 | 331.9535 | 325.2915 | 196.7867 | 237.3677 | 177.8118 | 160.9951 | 130.3346 | 233.4266 | 147.6581 | 250.4881 | 367.1429 | 360.4441 | 192.0292 | 209.9732 | 302.898 | 337.3783 | 368.9961 |  |  | 232.2713 |  | 397.577 | 116.4303 | 145.328 | 242.6272 | 356.3597 | 337.4792 | 243.598 | 167.5496 | 273.0279 | 373.7857 | 371.974 | 193.9327 | 98.8368 | 118.6109 | 172.301 | 273.4448 | 274.0145 | 227.2492 | 280.5383 | 364.2401 | 111.2966 | 163.1917 | 274.0966 | 382.0236 | 385.424 | 110.7696 | 157.3717 | 252.1174 | 340.5423 | 335.0138 | 79.421 | 96.3359 | 113.7329 | 170.4188 | 264.2408 | 240.3457 |  | 224.9289 | 531.5181 |  | 86.7225 | 144.4268 | 237.4479 | 346.2756 | 351.029 | 133.1321 | 169.4246 | 266.9824 | 370.5175 | 349.9124 | 93.5619 | 99.3823 | 117.5423 | 168.1135 | 271.9869 | 354.3925 | 249.1859 | 214.6959 | 203.8792 | 136.1091 | 178.6874 | 268.0801 | 363.6536 | 362.2172 |  | 281.2477 |  |  | 164.8591 | 174.2602 | 284.6926 | 160.6658 | 302.4882 | 159.2069 | 55.9347 | 54.956 | 45.2209 | 53.1852 | 43.7242 | 57.4385 | 47.938 | 48.4389 | 172.8341 | 195.7341 | 187.2121 | 169.4335 | 362.6069 |  |  | 208.231 |  | 179.3197 | 112.7319 | 161.8703 | 114.6494 | 244.2302 | 154.5498 | 386.1224 | 382.642 | 371.0881 | 263.3217 | 251.5362 | 269.2282 | 323.0913 | 386.6183 | 234.0699 | 228.4077 | 280.411 | 230.8285 | 212.9925 | 143.6572 | 244.349 | 145.5378 | 384.7819 | 244.5802 | 178.6984 | 396.702 |  | 219.0514 | 98.4483 | 108.8477 | 170.8604 | 274.6718 | 268.8029 | 281.0253 | 252.4056 |  | 146.9886 | 148.3505 | 255.396 | 369.5921 | 386.1428 | 107.0813 | 150.4149 | 261.76 | 384.7489 | 387.8429 | 85.7222 | 99.3672 | 117.5936 | 167.6986 | 276.0206 | 230.0565 | 297.0445 | 246.7691 | 250.835 | 232.876 | 100.4192 | 142.8305 | 234.7436 | 359.2123 | 372.1643 | 124.4483 | 156.5527 | 275.5417 | 386.5009 | 375.7926 | 84.9855 | 99.4849 | 125.885 | 179.2637 | 293.0457 | 191.1162 | 233.5992 | 234.1623 | 271.2903 | 118.9807 | 253.9875 | 156.8529 | 368.2684 | 375.6932 | 292.5914 | 292.4248 |  |  | 169.99 | 191.1937 | 177.6556 | 299.9077 | 172.9631 | 282.0331 |  | 192.1897 | 169.8604 | 178.6521 | 63.8276 | 99.1868 | 105.8916 |  | 392.7777 | 468.4087 | 476.2553 | 494.4591 | 658.8089 | 632.0929 | 459.0606 | [23 empty] | 177.3326 | 645.4509 | 17.3406 | 430.5932
15:30 | 7455 |  |  | -12.6449 | 20.8613 | 16.9906 | -0.3831 | 3.0864 | 4.7066 | -5.7551 | 1.807 | 8.1605 | 1.8613 | 0.1247 |  |  |  | -29.6031 | 19.9506 | 31.3784 | 5.099 |  | -2.0029 | 6.1656 | 0.604 | 2.1848 | 2.8326 | 1.4067 | 0.4666 | 331.9167 | 325.2586 | 196.7798 | 237.3589 | 177.8065 | 160.9879 | 130.334 | 233.3955 | 147.6692 | 250.503 | 367.0911 | 360.3775 | 192.0202 | 209.9686 | 302.9068 | 337.3453 | 368.975 |  |  | 232.2167 |  | 397.4921 | 116.4132 | 145.3348 | 242.6354 | 356.3001 | 337.3986 | 243.6022 | 167.5534 | 273.0222 | 373.7398 | 371.8947 | 193.9359 | 98.852 | 118.6204 | 172.3176 | 273.4337 | 273.9481 | 227.2101 | 280.4849 | 364.1864 | 111.3044 | 163.2037 | 274.0907 | 381.9665 | 385.3557 | 110.7741 | 157.3839 | 252.1108 | 340.4855 | 334.9565 | 79.42 | 96.3355 | 113.7285 | 170.4239 | 264.2098 | 240.2779 |  | 224.8626 | 531.4217 |  | 86.7364 | 144.4268 | 237.4638 | 346.2123 | 350.9558 | 133.1522 | 169.4328 | 266.989 | 370.4541 | 349.8335 | 93.5628 | 99.3889 | 117.5483 | 168.1283 | 271.9778 | 354.355 | 249.1187 | 214.6482 | 203.7945 | 136.1232 | 178.6964 | 268.0715 | 363.6017 | 362.1452 |  | 281.1765 |  |  | 164.8106 | 174.2146 | 284.6742 | 160.6625 | 302.4305 | 159.1626 | 55.7171 | 55.5021 | 46.2428 | 51.7534 | 44.5313 | 57.3523 | 48.0097 | 48.7852 | 172.7709 | 195.6651 | 187.1479 | 169.3629 | 362.5478 |  |  | 208.2153 |  | 179.307 | 112.7302 | 161.858 | 114.6406 | 244.2281 | 154.5569 | 386.0607 | 382.5607 | 371.0333 | 263.301 | 251.553 | 269.2639 | 323.1169 | 386.575 | 234.0635 | 228.3437 | 280.3917 | 230.7688 | 212.9992 | 143.67 | 244.3556 | 145.5547 | 384.6989 | 244.5809 | 178.7126 | 396.6368 |  | 219.0432 | 98.4568 | 108.8866 | 170.8829 | 274.6521 | 268.7391 | 280.9707 | 252.3454 |  | 146.9961 | 148.3763 | 255.414 | 369.543 | 386.0688 | 107.0974 | 150.4345 | 261.767 | 384.7056 | 387.7831 | 85.7362 | 99.3748 | 117.6088 | 167.7174 | 276.0205 | 230.023 | 296.993 | 246.706 | 250.7514 | 232.8195 | 100.4275 | 142.8477 | 234.7556 | 359.1722 | 372.1033 | 124.4595 | 156.5734 | 275.5367 | 386.4615 | 375.7303 | 84.9915 | 99.4872 | 125.8946 | 179.2837 | 293.0322 | 191.0638 | 233.545 | 234.1271 | 271.2306 | 118.991 | 253.9834 | 156.8658 | 368.222 | 375.6307 | 292.5321 | 292.3497 |  |  | 169.9388 | 191.1493 | 177.609 | 299.843 | 172.9184 | 281.9448 |  | 192.1366 | 169.8209 | 178.6059 | 63.8255 | 99.193 | 105.8816 |  | 392.735 | 468.3414 | 476.1871 | 494.9109 | 659.3663 | 632.4487 | 459.2233 | [23 empty] | 177.2857 | 645.9075 | 17.3548 | 430.5382
15:30 | 7456 |  |  | -12.6026 | 20.823 | 17.0842 | -0.3328 | 3.1269 | 4.7192 | -5.7061 | 1.8073 | 8.1552 | 1.8607 | 0.1239 |  |  |  | -29.631 | 19.967 | 31.4772 | 5.1967 |  | -1.9569 | 6.1655 | 0.6042 | 2.1839 | 2.8345 | 1.406 | -0.2812 | 331.8717 | 325.2205 | 196.7658 | 237.3426 | 177.7931 | 160.9735 | 130.3282 | 233.3906 | 147.6624 | 250.4943 | 367.0292 | 360.2991 | 192.0238 | 209.9452 | 302.9048 | 337.3512 | 368.9548 |  |  | 232.17 |  | 397.4067 | 116.4365 | 145.3435 | 242.6297 | 356.2431 | 337.3243 | 243.5717 | 167.5614 | 273.009 | 373.6802 | 371.8265 | 193.943 | 98.8536 | 118.6172 | 172.3171 | 273.4177 | 273.8768 | 227.1637 | 280.424 | 364.1289 | 111.2961 | 163.2067 | 274.0775 | 381.9045 | 385.2859 | 110.7815 | 157.3926 | 252.1056 | 340.4281 | 334.8998 | 79.453 | 96.3508 | 113.7538 | 170.4541 | 264.2245 | 240.2021 |  | 224.7935 | 531.3436 |  | 86.7482 | 144.4209 | 237.4712 | 346.1778 | 350.8922 | 133.1534 | 169.4456 | 267.0022 | 370.3928 | 349.7575 | 93.5764 | 99.3874 | 117.5527 | 168.14 | 271.9591 | 354.3031 | 249.0462 | 214.5749 | 203.7088 | 136.1249 | 178.7055 | 268.0578 | 363.5505 | 362.0752 |  | 281.1222 |  |  | 164.7651 | 174.1586 | 284.6147 | 160.5951 | 302.3629 | 159.0996 | 55.5341 | 56.0228 | 46.3446 | 50.7889 | 45.6786 | 57.2337 | 48.7162 | 49.7887 | 172.7161 | 195.6009 | 187.0865 | 169.2975 | 362.4938 |  |  | 208.1981 |  | 179.2977 | 112.7257 | 161.8478 | 114.6375 | 244.2131 | 154.5764 | 386.0149 | 382.4857 | 370.978 | 263.2883 | 251.5637 | 269.3008 | 323.1435 | 386.5443 | 234.0957 | 228.2896 | 280.3843 | 230.7148 | 212.9936 | 143.6813 | 244.3625 | 145.5646 | 384.6178 | 244.5794 | 178.7294 | 396.5726 |  | 219.0341 | 98.4573 | 108.9232 | 170.8995 | 274.6318 | 268.6733 | 280.9057 | 252.278 |  | 147.0051 | 148.3903 | 255.411 | 369.4869 | 385.996 | 107.103 | 150.4485 | 261.7698 | 384.6578 | 387.7153 | 85.7387 | 99.3758 | 117.6191 | 167.7305 | 276.019 | 230.0042 | 296.9363 | 246.6398 | 250.6672 | 232.7537 | 100.4436 | 142.8658 | 234.7704 | 359.1352 | 372.0455 | 124.4571 | 156.5846 | 275.5282 | 386.4162 | 375.6666 | 84.9905 | 99.486 | 125.919 | 179.3057 | 293.0127 | 191.0115 | 233.4926 | 234.0843 | 271.1759 | 119.0042 | 253.9967 | 156.8874 | 368.1736 | 375.5559 | 292.4846 | 292.284 |  |  | 169.8813 | 191.0845 | 177.551 | 299.7871 | 172.8789 | 281.876 |  | 192.0739 | 169.7744 | 178.5555 | 63.8316 | 99.2059 | 105.893 |  | 392.6887 | 468.2792 | 476.1074 | 494.8399 | 659.3807 | 632.9014 | 458.914 | [23 empty] | 177.2305 | 646.1411 | 17.4991 | 430.4839
15:30 | 7457 |  |  | -12.6066 | 20.8413 | 16.9829 | -0.354 | 3.0977 | 4.6098 | -5.6909 | 1.8025 | 8.1506 | 1.8652 | 0.1233 |  |  |  | -29.5162 | 20.1356 | 31.4933 | 5.1722 |  | -1.898 | 6.1753 | 0.6037 | 2.1818 | 2.8371 | 1.4042 | 1.8908 | 331.8386 | 325.1999 | 196.7612 | 237.3342 | 177.789 | 160.9624 | 130.3341 | 233.3953 | 147.6952 | 250.5014 | 366.994 | 360.2317 | 192.0236 | 209.9023 | 302.8642 | 337.3535 | 368.9441 |  |  | 232.1153 |  | 397.3451 | 116.4457 | 145.3598 | 242.629 | 356.1874 | 337.2598 | 243.5615 | 167.5784 | 272.9993 | 373.6261 | 371.7442 | 193.9496 | 98.8528 | 118.6084 | 172.3166 | 273.3991 | 273.8064 | 227.1166 | 280.3649 | 364.0769 | 111.3043 | 163.2136 | 274.0691 | 381.8481 | 385.2104 | 110.7895 | 157.3954 | 252.0897 | 340.3684 | 334.8276 | 79.4645 | 96.3546 | 113.7719 | 170.4661 | 264.2289 | 240.1354 |  | 224.7203 | 531.2467 |  | 86.7345 | 144.4305 | 237.4671 | 346.1304 | 350.8265 | 133.1476 | 169.454 | 266.9897 | 370.3272 | 349.6845 | 93.5896 | 99.3741 | 117.5458 | 168.1414 | 271.9337 | 354.2605 | 248.9743 | 214.4679 | 203.6123 | 136.1285 | 178.7152 | 268.0556 | 363.5102 | 362.0066 |  | 281.0766 |  |  | 164.7153 | 174.1047 | 284.5715 | 160.605 | 302.3038 | 159.0284 | 55.3526 | 56.5509 | 46.0453 | 51.3768 | 46.7799 | 57.1467 | 49.4302 | 50.5249 | 172.6546 | 195.5375 | 187.0173 | 169.2394 | 362.4439 |  |  | 208.1825 |  | 179.2848 | 112.7213 | 161.8385 | 114.6372 | 244.2022 | 154.5949 | 385.96 | 382.4058 | 370.9259 | 263.2743 | 251.5743 | 269.3405 | 323.1551 | 386.5118 | 234.0675 | 228.2312 | 280.3685 | 230.6567 | 212.9943 | 143.6876 | 244.3615 | 145.5679 | 384.5389 | 244.573 | 178.7506 | 396.509 |  | 219.0341 | 98.4614 | 108.9563 | 170.9192 | 274.607 | 268.6032 | 280.8405 | 252.2127 |  | 147.0146 | 148.4076 | 255.4207 | 369.4474 | 385.9125 | 107.0958 | 150.4534 | 261.7706 | 384.6121 | 387.6436 | 85.7405 | 99.3751 | 117.6286 | 167.7457 | 276.0119 | 230.007 | 296.8744 | 246.5722 | 250.5828 | 232.6757 | 100.4527 | 142.8807 | 234.7736 | 359.0919 | 371.9741 | 124.4682 | 156.6002 | 275.5336 | 386.3649 | 375.5993 | 84.9937 | 99.4823 | 125.9414 | 179.3275 | 292.988 | 190.9526 | 233.4279 | 234.0423 | 271.1181 | 119.0159 | 254.0052 | 156.9035 | 368.1289 | 375.4876 | 292.4122 | 292.2271 |  |  | 169.8211 | 191.0214 | 177.4987 | 299.7136 | 172.8396 | 281.82 |  | 192.0187 | 169.723 | 178.5127 | 63.8296 | 99.2327 | 105.9124 |  | 392.6211 | 468.2184 | 476.0315 | 494.9818 | 660.0633 | 633.3204 | 459.2628 | [23 empty] | 177.177 | 646.6919 | 17.5327 | 430.4198
15:30 | 7458 |  |  | -12.6435 | 20.8628 | 17.177 | -0.2632 | 3.1028 | 4.7865 | -5.5828 | 1.7974 | 8.1413 | 1.8657 | 0.1245 |  |  |  | -29.5526 | 20.2102 | 31.5284 | 5.1259 |  | -2.01 | 6.2824 | 0.6041 | 2.1852 | 2.8346 | 1.4016 | 0.5006 | 331.8016 | 325.1698 | 196.7515 | 237.3151 | 177.7831 | 160.9457 | 130.3338 | 233.3836 | 147.72 | 250.5049 | 366.9429 | 360.1547 | 192.0224 | 209.8749 | 302.8754 | 337.3434 | 368.9348 |  |  | 232.05 |  | 397.2815 | 116.4535 | 145.3722 | 242.6351 | 356.1368 | 337.19 | 243.5732 | 167.5906 | 272.995 | 373.5743 | 371.6635 | 193.9602 | 98.8647 | 118.6166 | 172.3242 | 273.3755 | 273.7419 | 227.0727 | 280.3153 | 364.0232 | 111.3242 | 163.2284 | 274.0664 | 381.7948 | 385.1369 | 110.7911 | 157.3944 | 252.0645 | 340.3058 | 334.7512 | 79.4632 | 96.3525 | 113.7833 | 170.4749 | 264.2167 | 240.0822 |  | 224.6481 | 531.1428 |  | 86.7306 | 144.4464 | 237.4653 | 346.0847 | 350.7672 | 133.1612 | 169.4654 | 266.9839 | 370.2648 | 349.6101 | 93.6 | 99.3727 | 117.5545 | 168.1536 | 271.9159 | 354.235 | 248.9095 | 214.3427 | 203.522 | 136.1451 | 178.7385 | 268.0725 | 363.4724 | 361.943 |  | 281.0426 |  |  | 164.6633 | 174.0497 | 284.5287 | 160.6258 | 302.2825 | 158.9601 | 55.129 | 57.1142 | 45.8606 | 52.3438 | 47.2601 | 56.9627 | 49.2174 | 50.89 | 172.5836 | 195.4694 | 186.9489 | 169.1717 | 362.3854 |  |  | 208.1622 |  | 179.2734 | 112.7219 | 161.828 | 114.6253 | 244.1921 | 154.6034 | 385.9098 | 382.3169 | 370.875 | 263.2271 | 251.5882 | 269.3793 | 323.1681 | 386.4647 | 234.044 | 228.1664 | 280.3291 | 230.6001 | 212.9905 | 143.6946 | 244.3649 | 145.5849 | 384.4586 | 244.5681 | 178.7707 | 396.4367 |  | 219.0705 | 98.4576 | 108.9857 | 170.9339 | 274.5841 | 268.5324 | 280.8019 | 252.152 |  | 147.0119 | 148.4106 | 255.4274 | 369.417 | 385.8229 | 107.0881 | 150.448 | 261.7539 | 384.5566 | 387.5715 | 85.7452 | 99.3754 | 117.6306 | 167.7514 | 275.997 | 230.0017 | 296.8084 | 246.4976 | 250.5533 | 232.5951 | 100.4442 | 142.8911 | 234.7736 | 359.0478 | 371.9008 | 124.4697 | 156.6129 | 275.5143 | 386.3044 | 375.5141 | 84.997 | 99.4753 | 125.9517 | 179.3404 | 292.9688 | 190.8944 | 233.3756 | 233.9961 | 271.0582 | 119.0355 | 253.9955 | 156.9125 | 368.0842 | 375.4282 | 292.3311 | 292.1457 |  |  | 169.7685 | 190.9715 | 177.4552 | 299.6364 | 172.8161 | 281.7373 |  | 191.9581 | 169.6736 | 178.4527 | 63.8237 | 99.2205 | 105.9106 |  | 392.5331 | 468.1447 | 475.9466 | 494.7247 | 659.8626 | 632.8834 | 458.6655 | [23 empty] | 177.1241 | 646.373 | 17.7072 | 430.3389
15:30 | 7459 |  |  | -12.5846 | 20.9631 | 17.1606 | -0.2635 | 3.2336 | 4.7776 | -5.5528 | 1.7931 | 8.1405 | 1.8697 | 0.1242 |  |  |  | -29.4192 | 20.2253 | 31.5946 | 5.269 |  | -1.8197 | 6.3469 | 0.6039 | 2.1852 | 2.8378 | 1.4002 | 0.3123 | 331.7727 | 325.1405 | 196.7436 | 237.3052 | 177.7761 | 160.9357 | 130.3317 | 233.3834 | 147.7259 | 250.5081 | 366.8983 | 360.0901 | 192.0245 | 209.8608 | 302.8923 | 337.3396 | 368.8947 |  |  | 231.9953 |  | 397.2182 | 116.4715 | 145.3833 | 242.6341 | 356.0866 | 337.1122 | 243.5614 | 167.5997 | 272.9896 | 373.5165 | 371.5958 | 193.9702 | 98.8664 | 118.6186 | 172.3214 | 273.3555 | 273.668 | 227.0318 | 280.2619 | 363.9685 | 111.3206 | 163.2494 | 274.0549 | 381.7338 | 385.0704 | 110.7988 | 157.408 | 252.0444 | 340.2483 | 334.6835 | 79.4836 | 96.3592 | 113.8019 | 170.4911 | 264.2051 | 240.0417 |  | 224.5799 | 531.0666 |  | 86.7446 | 144.4696 | 237.4609 | 346.0585 | 350.7197 | 133.177 | 169.474 | 266.9732 | 370.2041 | 349.5295 | 93.5985 | 99.38 | 117.5731 | 168.1672 | 271.9125 | 354.2026 | 248.8375 | 214.2197 | 203.4261 | 136.1592 | 178.758 | 268.0832 | 363.4277 | 361.8719 |  | 281.004 |  |  | 164.6041 | 173.9998 | 284.4397 | 160.5519 | 302.2686 | 158.9013 | 54.894 | 57.4934 | 46.2544 | 53.0492 | 47.4093 | 56.5677 | 48.2168 | 50.8935 | 172.5165 | 195.4036 | 186.88 | 169.0962 | 362.3174 |  |  | 208.1445 |  | 179.2586 | 112.7179 | 161.8084 | 114.6165 | 244.1852 | 154.6062 | 385.853 | 382.2361 | 370.829 | 263.1603 | 251.5979 | 269.4191 | 323.1862 | 386.4151 | 234.065 | 228.1096 | 280.2781 | 230.5416 | 212.9924 | 143.712 | 244.3731 | 145.5858 | 384.3782 | 244.5699 | 178.7921 | 396.3685 |  | 219.0895 | 98.4491 | 109.0092 | 170.9519 | 274.5615 | 268.4674 | 280.7537 | 252.0854 |  | 147.0069 | 148.4151 | 255.4221 | 369.3838 | 385.7452 | 107.0952 | 150.4628 | 261.7515 | 384.4865 | 387.497 | 85.7642 | 99.3816 | 117.6421 | 167.7632 | 275.985 | 230.0087 | 296.7556 | 246.4292 | 250.51 | 232.521 | 100.4585 | 142.9067 | 234.7888 | 359.0087 | 371.8454 | 124.4568 | 156.624 | 275.4871 | 386.2418 | 375.4325 | 84.998 | 99.4661 | 125.9659 | 179.3555 | 292.9496 | 190.8411 | 233.3238 | 233.9443 | 270.9987 | 119.0468 | 253.9822 | 156.909 | 368.0419 | 375.3673 | 292.2677 | 292.0498 |  |  | 169.7115 | 190.9124 | 177.3928 | 299.5704 | 172.7962 | 281.6682 |  | 191.8965 | 169.6298 | 178.3988 | 63.8165 | 99.2201 | 105.9144 |  | 392.4619 | 468.0826 | 475.8626 | 494.3435 | 658.8226 | 632.7152 | 459.2239 | [23 empty] | 177.0682 | 645.7689 | 17.9793 | 430.2722
15:30 | 7460 |  |  | -12.4767 | 21.0879 | 17.1878 | -0.2493 | 3.2304 | 4.8645 | -5.4685 | 1.7881 | 8.1369 | 1.8704 | 0.123 |  |  |  | -29.2804 | 20.3239 | 31.6129 | 5.2339 |  | -1.7509 | 6.3594 | 0.6031 | 2.1874 | 2.8413 | 1.3983 | 1.2154 | 331.744 | 325.1136 | 196.7352 | 237.2938 | 177.7684 | 160.922 | 130.3276 | 233.373 | 147.7357 | 250.5137 | 366.8669 | 360.0266 | 192.022 | 209.8397 | 302.8641 | 337.3223 | 368.8451 |  |  | 231.9322 |  | 397.1585 | 116.4731 | 145.3954 | 242.6343 | 356.0286 | 337.041 | 243.5447 | 167.608 | 272.9852 | 373.4568 | 371.526 | 193.9683 | 98.859 | 118.6156 | 172.3196 | 273.3385 | 273.5865 | 226.9841 | 280.1989 | 363.9133 | 111.3161 | 163.2629 | 274.0435 | 381.6703 | 385.0077 | 110.8145 | 157.4237 | 252.0361 | 340.1922 | 334.6267 | 79.4822 | 96.3674 | 113.8074 | 170.5035 | 264.1952 | 239.9867 |  | 224.5166 | 530.982 |  | 86.751 | 144.4747 | 237.4629 | 345.9995 | 350.6391 | 133.1764 | 169.4797 | 266.9404 | 370.1368 | 349.4611 | 93.6147 | 99.3844 | 117.5726 | 168.1838 | 271.8996 | 354.1635 | 248.7598 | 214.0777 | 203.3184 | 136.1685 | 178.7587 | 268.0732 | 363.3719 | 361.8045 |  | 280.9479 |  |  | 164.5526 | 173.9617 | 284.3683 | 160.5394 | 302.2496 | 158.8626 | 55.0391 | 57.8165 | 46.7065 | 53.2681 | 47.7508 | 56.27 | 47.2149 | 49.4735 | 172.4513 | 195.3477 | 186.813 | 169.0309 | 362.2734 |  |  | 208.1339 |  | 179.2482 | 112.713 | 161.798 | 114.6137 | 244.1833 | 154.6164 | 385.7845 | 382.163 | 370.7808 | 263.1144 | 251.6103 | 269.4529 | 323.2035 | 386.3665 | 234.033 | 228.049 | 280.2207 | 230.4762 | 212.9923 | 143.7256 | 244.3778 | 145.5815 | 384.297 | 244.5659 | 178.7924 | 396.3102 |  | 219.1069 | 98.4581 | 109.0396 | 170.982 | 274.543 | 268.4067 | 280.7042 | 252.0282 |  | 147.0198 | 148.4313 | 255.423 | 369.3561 | 385.6752 | 107.1026 | 150.4842 | 261.755 | 384.4247 | 387.4271 | 85.7724 | 99.3747 | 117.6691 | 167.7824 | 275.9736 | 230.0034 | 296.7133 | 246.3635 | 250.4066 | 232.4561 | 100.4829 | 142.9176 | 234.8004 | 358.9664 | 371.7801 | 124.474 | 156.656 | 275.522 | 386.2159 | 375.3901 | 84.997 | 99.4709 | 125.9812 | 179.3676 | 292.9341 | 190.785 | 233.2588 | 233.8963 | 270.933 | 119.0383 | 253.9784 | 156.9112 | 367.9995 | 375.2971 | 292.2033 | 291.9855 |  |  | 169.6562 | 190.8623 | 177.3348 | 299.4921 | 172.7687 | 281.6113 |  | 191.8338 | 169.5704 | 178.3449 | 63.806 | 99.2173 | 105.8998 |  | 392.4361 | 467.9966 | 475.7766 | 494.8222 | 659.6527 | 633.2261 | 459.3051 | [23 empty] | 177.0146 | 646.4394 | 18.2025 | 430.2163
15:30 | 7461 |  |  | -12.337 | 21.2905 | 17.272 | -0.1867 | 3.4255 | 5.0963 | -5.3306 | 1.7835 | 8.1322 | 1.8746 | 0.1239 |  |  |  | -29.2132 | 20.4537 | 31.6757 | 5.3658 |  | -1.7134 | 6.5632 | 0.6038 | 2.1908 | 2.8437 | 1.3938 | -0.7701 | 331.7084 | 325.0832 | 196.7234 | 237.2781 | 177.7536 | 160.9106 | 130.3238 | 233.3598 | 147.7424 | 250.5065 | 366.809 | 359.9507 | 192.0205 | 209.7974 | 302.8287 | 337.2728 | 368.8016 |  |  | 231.866 |  | 397.0987 | 116.4808 | 145.4082 | 242.6319 | 355.97 | 336.9675 | 243.541 | 167.6255 | 272.9731 | 373.4026 | 371.4587 | 193.9722 | 98.8674 | 118.6171 | 172.3172 | 273.3234 | 273.5202 | 226.9412 | 280.1366 | 363.8627 | 111.3257 | 163.2727 | 274.0362 | 381.6106 | 384.9426 | 110.8225 | 157.4308 | 252.0286 | 340.1388 | 334.5615 | 79.4954 | 96.3742 | 113.8265 | 170.5198 | 264.1832 | 239.9353 |  | 224.4536 | 530.8753 |  | 86.757 | 144.4832 | 237.4623 | 345.9469 | 350.5705 | 133.1886 | 169.4976 | 266.9476 | 370.0756 | 349.4012 | 93.6382 | 99.3797 | 117.5785 | 168.2025 | 271.8793 | 354.1228 | 248.6897 | 213.9314 | 203.2159 | 136.1716 | 178.7647 | 268.0649 | 363.3233 | 361.7371 |  | 280.8892 |  |  | 164.5066 | 173.911 | 284.2771 | 160.4676 | 302.2295 | 158.8034 | 55.6702 | 57.2778 | 46.8904 | 53.622 | 48.4458 | 56.1472 | 47.3289 | 48.7186 | 172.3896 | 195.2882 | 186.7514 | 168.9681 | 362.2305 |  |  | 208.1101 |  | 179.2418 | 112.7125 | 161.7874 | 114.6059 | 244.1578 | 154.6336 | 385.7252 | 382.0842 | 370.7287 | 263.0928 | 251.6208 | 269.4879 | 323.22 | 386.3207 | 233.9713 | 227.9876 | 280.1572 | 230.4103 | 212.9689 | 143.7298 | 244.3778 | 145.5619 | 384.2097 | 244.5571 | 178.8016 | 396.2435 |  | 219.1019 | 98.4708 | 109.0594 | 171.006 | 274.5216 | 268.3404 | 280.6503 | 251.9722 |  | 147.0323 | 148.4475 | 255.4393 | 369.3263 | 385.6031 | 107.0975 | 150.488 | 261.748 | 384.3567 | 387.3545 | 85.7724 | 99.3528 | 117.6714 | 167.7865 | 275.9612 | 229.9625 | 296.6585 | 246.287 | 250.287 | 232.3821 | 100.4914 | 142.9394 | 234.8201 | 358.9262 | 371.7134 | 124.5013 | 156.6861 | 275.5671 | 386.2016 | 375.3566 | 85.0039 | 99.4937 | 125.9857 | 179.3759 | 292.9322 | 190.7302 | 233.2063 | 233.8489 | 270.8719 | 119.0434 | 253.9842 | 156.9265 | 367.9516 | 375.2241 | 292.1547 | 291.935 |  |  | 169.6012 | 190.8048 | 177.2765 | 299.4013 | 172.7271 | 281.5347 |  | 191.7669 | 169.5276 | 178.2845 | 63.8066 | 99.1758 | 105.9048 |  | 392.3605 | 467.914 | 475.7262 | 494.1842 | 658.9707 | 631.9385 | 458.8944 | [23 empty] | 176.9599 | 645.4546 | 18.7085 | 430.1372
15:30 | 7462 |  |  | -12.261 | 21.2924 | 17.4905 | -0.0583 | 3.4411 | 5.125 | -5.1458 | 1.7783 | 8.1296 | 1.8872 | 0.125 |  |  |  | -29.2124 | 20.6091 | 31.8726 | 5.3741 |  | -1.6049 | 6.7011 | 0.6035 | 2.1906 | 2.8467 | 1.3892 | 0.7386 | 331.6709 | 325.0514 | 196.7127 | 237.2645 | 177.7448 | 160.9006 | 130.319 | 233.3514 | 147.7452 | 250.5016 | 366.7483 | 359.872 | 192.0122 | 209.7542 | 302.7988 | 337.2419 | 368.7483 |  |  | 231.8254 |  | 397.0371 | 116.49 | 145.4203 | 242.6316 | 355.9143 | 336.9003 | 243.5428 | 167.6397 | 272.9573 | 373.3506 | 371.3888 | 193.9835 | 98.8747 | 118.6194 | 172.3109 | 273.3073 | 273.459 | 226.9026 | 280.0875 | 363.8162 | 111.3463 | 163.2872 | 274.0328 | 381.5607 | 384.8695 | 110.8253 | 157.4413 | 252.0098 | 340.0819 | 334.4835 | 79.5135 | 96.3806 | 113.8425 | 170.5287 | 264.1602 | 239.9225 |  | 224.3884 | 530.7746 |  | 86.7564 | 144.5002 | 237.4522 | 345.9201 | 350.522 | 133.2194 | 169.5122 | 266.9646 | 370.0126 | 349.3274 | 93.63 | 99.3818 | 117.5891 | 168.2125 | 271.8617 | 354.0707 | 248.6288 | 213.8025 | 203.1148 | 136.1657 | 178.7787 | 268.061 | 363.2811 | 361.6679 |  | 280.8389 |  |  | 164.4489 | 173.8507 | 284.194 | 160.3855 | 302.2153 | 158.7406 | 55.8482 | 55.5363 | 47.899 | 54.2111 | 49.1003 | 56.2062 | 48.1634 | 49.0251 | 172.3292 | 195.2279 | 186.69 | 168.9062 | 362.1739 |  |  | 208.0866 |  | 179.2309 | 112.7138 | 161.7766 | 114.5994 | 244.1387 | 154.6473 | 385.6734 | 382.003 | 370.6769 | 263.0688 | 251.6317 | 269.5305 | 323.2483 | 386.2722 | 233.9397 | 227.9374 | 280.0966 | 230.3554 | 212.9535 | 143.739 | 244.38 | 145.5483 | 384.1349 | 244.5524 | 178.8238 | 396.1689 |  | 219.0891 | 98.4718 | 109.0564 | 171.0183 | 274.4987 | 268.2619 | 280.5692 | 251.8992 |  | 147.0231 | 148.4585 | 255.4406 | 369.2715 | 385.5367 | 107.1163 | 150.494 | 261.7527 | 384.2964 | 387.2813 | 85.7924 | 99.3485 | 117.6758 | 167.7927 | 275.9517 | 229.8893 | 296.6104 | 246.2194 | 250.174 | 232.316 | 100.4948 | 142.9602 | 234.8386 | 358.8888 | 371.65 | 124.4997 | 156.7055 | 275.5614 | 386.1523 | 375.2919 | 85.0102 | 99.5034 | 125.9902 | 179.3934 | 292.9188 | 190.6774 | 233.1494 | 233.7942 | 270.8071 | 119.0546 | 253.9816 | 156.924 | 367.9027 | 375.1589 | 292.0953 | 291.8618 |  |  | 169.5339 | 190.7299 | 177.2093 | 299.3205 | 172.6749 | 281.4437 |  | 191.7182 | 169.4762 | 178.2372 | 63.8073 | 99.1796 | 105.9174 |  | 392.2766 | 467.8463 | 475.6578 | 494.317 | 658.9563 | 632.1065 | 458.7079 | [23 empty] | 176.9005 | 645.5314 | 19.0871 | 430.0614
15:30 | 7463 |  |  | -12.1652 | 21.2919 | 17.5598 | 0.1175 | 3.4636 | 5.0817 | -5.2193 | 1.7756 | 8.1342 | 1.8924 | 0.1259 |  |  |  | -29.1475 | 20.5536 | 31.9553 | 5.3788 |  | -1.4925 | 6.7875 | 0.6045 | 2.1928 | 2.8451 | 1.3871 | 1.9862 | 331.6299 | 325.013 | 196.699 | 237.2488 | 177.7377 | 160.884 | 130.3099 | 233.3272 | 147.7486 | 250.4936 | 366.6927 | 359.7903 | 191.995 | 209.7454 | 302.7495 | 337.2242 | 368.7008 |  |  | 231.7822 |  | 396.9644 | 116.4826 | 145.4328 | 242.6325 | 355.8572 | 336.8308 | 243.5392 | 167.6441 | 272.9524 | 373.2878 | 371.3112 | 193.9789 | 98.8702 | 118.6158 | 172.3068 | 273.2874 | 273.3877 | 226.8514 | 280.0302 | 363.767 | 111.351 | 163.293 | 274.0164 | 381.4917 | 384.7916 | 110.8278 | 157.4409 | 251.9814 | 340.0161 | 334.4142 | 79.5052 | 96.377 | 113.8305 | 170.531 | 264.1349 | 239.9028 |  | 224.3279 | 530.6911 |  | 86.7583 | 144.5115 | 237.4509 | 345.8761 | 350.4591 | 133.246 | 169.5208 | 266.9411 | 369.9458 | 349.2506 | 93.6208 | 99.3811 | 117.5912 | 168.217 | 271.8458 | 354.0305 | 248.5656 | 213.6603 | 203.0009 | 136.1734 | 178.796 | 268.0639 | 363.2288 | 361.5905 |  | 280.7793 |  |  | 164.3971 | 173.7971 | 284.1377 | 160.3721 | 302.2064 | 158.6843 | 55.4458 | 54.296 | 48.8665 | 54.778 | 49.3771 | 56.1901 | 48.644 | 49.2456 | 172.2667 | 195.1625 | 186.6252 | 168.8432 | 362.1184 |  |  | 208.0769 |  | 179.2277 | 112.7233 | 161.7681 | 114.5946 | 244.1283 | 154.6615 | 385.624 | 381.9207 | 370.629 | 263.0277 | 251.6383 | 269.5578 | 323.27 | 386.2163 | 233.9136 | 227.8724 | 279.9936 | 230.2943 | 212.9196 | 143.751 | 244.3854 | 145.5383 | 384.0553 | 244.5375 | 178.833 | 396.1004 |  | 219.092 | 98.4589 | 109.0591 | 171.0336 | 274.4714 | 268.1888 | 280.5082 | 251.8357 |  | 147.0177 | 148.4793 | 255.4506 | 369.2282 | 385.4705 | 107.1409 | 150.5109 | 261.7534 | 384.2478 | 387.2132 | 85.8149 | 99.3554 | 117.6925 | 167.8102 | 275.9427 | 229.8207 | 296.5649 | 246.1517 | 250.2307 | 232.2613 | 100.4999 | 142.9644 | 234.843 | 358.8476 | 371.5803 | 124.5063 | 156.7207 | 275.5617 | 386.102 | 375.2316 | 85.0116 | 99.5134 | 125.9922 | 179.3933 | 292.9138 | 190.6208 | 233.092 | 233.7356 | 270.7456 | 119.0566 | 253.9817 | 156.9359 | 367.8522 | 375.0928 | 292.0117 | 291.7859 |  |  | 169.4812 | 190.6635 | 177.148 | 299.2368 | 172.6285 | 281.3444 |  | 191.6553 | 169.4278 | 178.1889 | 63.8186 | 99.174 | 105.9293 |  | 392.1942 | 467.8117 | 475.6253 | 494.8842 | 659.2803 | 632.7291 | 459.1811 | [23 empty] | 176.8449 | 646.0047 | 19.2496 | 430.0029
15:30 | 7464 |  |  | -12.1418 | 21.3884 | 17.46 | -0.0305 | 3.3983 | 5.1586 | -5.2347 | 1.7762 | 8.131 | 1.8953 | 0.1258 |  |  |  | -29.1709 | 20.6349 | 32.0379 | 5.3633 |  | -1.4387 | 6.6741 | 0.6042 | 2.1903 | 2.8412 | 1.4016 | 0.2953 | 331.5973 | 324.981 | 196.6901 | 237.2376 | 177.7282 | 160.871 | 130.3127 | 233.3099 | 147.7703 | 250.4911 | 366.6464 | 359.7179 | 191.9912 | 209.7319 | 302.7167 | 337.2041 | 368.6759 |  |  | 231.7286 |  | 396.8937 | 116.4715 | 145.4434 | 242.6265 | 355.7941 | 336.7503 | 243.5256 | 167.6498 | 272.9317 | 373.2336 | 371.2441 | 193.9851 | 98.8836 | 118.6175 | 172.3205 | 273.2762 | 273.322 | 226.8044 | 279.9704 | 363.7261 | 111.3537 | 163.3045 | 274.0119 | 381.4328 | 384.7198 | 110.8394 | 157.4328 | 251.9603 | 339.9445 | 334.3518 | 79.4917 | 96.368 | 113.8274 | 170.5367 | 264.1259 | 239.8802 |  | 224.277 | 530.6067 |  | 86.7635 | 144.5077 | 237.4562 | 345.8056 | 350.3816 | 133.2343 | 169.5283 | 266.9056 | 369.8862 | 349.1699 | 93.6231 | 99.3788 | 117.5966 | 168.2169 | 271.8302 | 353.9985 | 248.499 | 213.4872 | 202.888 | 136.1921 | 178.8129 | 268.0686 | 363.1779 | 361.5215 |  | 280.7217 |  |  | 164.3519 | 173.7585 | 284.0877 | 160.3487 | 302.2011 | 158.622 | 55.2867 | 53.8582 | 49.0734 | 55.0281 | 49.7453 | 56.1176 | 48.6286 | 49.8025 | 172.2091 | 195.0924 | 186.5594 | 168.7832 | 362.0665 |  |  | 208.06 |  | 179.217 | 112.725 | 161.7574 | 114.5937 | 244.1039 | 154.6718 | 385.5704 | 381.8356 | 370.5802 | 263.0038 | 251.6568 | 269.597 | 323.2955 | 386.1733 | 233.8687 | 227.8129 | 279.8644 | 230.2249 | 212.8809 | 143.7542 | 244.3886 | 145.5362 | 383.9692 | 244.5301 | 178.8589 | 396.0346 |  | 219.0738 | 98.4418 | 109.0829 | 171.0533 | 274.4405 | 268.1251 | 280.4484 | 251.7781 |  | 147.0273 | 148.502 | 255.4731 | 369.197 | 385.4042 | 107.1575 | 150.5249 | 261.7596 | 384.2138 | 387.1518 | 85.8282 | 99.3597 | 117.7066 | 167.8201 | 275.9366 | 229.7923 | 296.5118 | 246.0804 | 250.3054 | 232.2051 | 100.4994 | 142.9712 | 234.847 | 358.8079 | 371.5146 | 124.5271 | 156.7222 | 275.5801 | 386.0651 | 375.1875 | 85.0181 | 99.5226 | 125.9872 | 179.3842 | 292.9066 | 190.5595 | 233.0393 | 233.6769 | 270.6874 | 119.0799 | 254.0048 | 156.9717 | 367.8064 | 375.0112 | 291.9419 | 291.7484 |  |  | 169.435 | 190.6082 | 177.0938 | 299.1437 | 172.5954 | 281.2569 |  | 191.5846 | 169.3745 | 178.1452 | 63.8203 | 99.1835 | 105.9283 |  | 392.1311 | 467.7584 | 475.57 | 494.2727 | 659.1471 | 632.6091 | 458.481 | [23 empty] | 176.794 | 645.8781 | 19.2297 | 429.9447
15:30 | 7465 |  |  | -12.0608 | 21.5264 | 17.5603 | 0.1082 | 3.4594 | 5.2391 | -5.2777 | 1.77 | 8.1312 | 1.898 | 0.126 |  |  |  | -29.0434 | 20.6686 | 32.0035 | 5.3178 |  | -1.4023 | 6.7708 | 0.6045 | 2.1957 | 2.8425 | 1.3983 | -0.8858 | 331.5683 | 324.9469 | 196.6912 | 237.2193 | 177.7234 | 160.8559 | 130.3121 | 233.3462 | 147.7935 | 250.5039 | 366.6012 | 359.6489 | 192.0032 | 209.7111 | 302.7081 | 337.2022 | 368.6669 |  |  | 231.6698 |  | 396.8337 | 116.505 | 145.4451 | 242.6211 | 355.7381 | 336.6772 | 243.5153 | 167.6615 | 272.9145 | 373.1822 | 371.1681 | 193.9922 | 98.9039 | 118.62 | 172.3269 | 273.2603 | 273.2526 | 226.7637 | 279.9202 | 363.6848 | 111.3708 | 163.3173 | 274.0127 | 381.3919 | 384.6541 | 110.8501 | 157.4428 | 251.943 | 339.883 | 334.2807 | 79.5037 | 96.372 | 113.8597 | 170.5629 | 264.1403 | 239.8817 |  | 224.2387 | 530.5075 |  | 86.7657 | 144.521 | 237.4488 | 345.769 | 350.3305 | 133.215 | 169.5289 | 266.8931 | 369.8273 | 349.0945 | 93.615 | 99.3813 | 117.6051 | 168.2258 | 271.8149 | 353.9566 | 248.4303 | 213.2909 | 202.7786 | 136.193 | 178.8194 | 268.0623 | 363.1342 | 361.4552 |  | 280.6694 |  |  | 164.2985 | 173.7257 | 284.0158 | 160.3095 | 302.2038 | 158.5732 | 55.6655 | 53.7411 | 48.9578 | 54.9352 | 50.269 | 56.0654 | 48.6402 | 50.0372 | 172.1542 | 195.038 | 186.5058 | 168.7306 | 362.0173 |  |  | 208.0423 |  | 179.2064 | 112.718 | 161.7506 | 114.5907 | 244.0905 | 154.6821 | 385.5134 | 381.7498 | 370.5298 | 262.9786 | 251.6764 | 269.6366 | 323.3259 | 386.1303 | 233.8251 | 227.7595 | 279.7345 | 230.1731 | 212.8579 | 143.7585 | 244.384 | 145.5422 | 383.8843 | 244.5236 | 178.8781 | 395.9688 |  | 219.0518 | 98.4297 | 109.1116 | 171.0661 | 274.4246 | 268.0557 | 280.3896 | 251.7095 |  | 147.0287 | 148.5115 | 255.4766 | 369.1655 | 385.3235 | 107.1742 | 150.5379 | 261.7727 | 384.1948 | 387.1027 | 85.8324 | 99.3589 | 117.7151 | 167.8245 | 275.9366 | 229.7605 | 296.4515 | 246.0157 | 250.2266 | 232.1535 | 100.5119 | 142.9957 | 234.8614 | 358.7785 | 371.4547 | 124.5401 | 156.7372 | 275.5916 | 386.0317 | 375.1334 | 85.0208 | 99.5168 | 125.9898 | 179.3925 | 292.8934 | 190.507 | 232.9856 | 233.6192 | 270.6257 | 119.0987 | 254.0318 | 157.0042 | 367.7563 | 374.9269 | 291.894 | 291.7192 |  |  | 169.3827 | 190.555 | 177.0411 | 299.0764 | 172.5532 | 281.163 |  | 191.532 | 169.3297 | 178.0963 | 63.8312 | 99.1878 | 105.9162 |  | 392.053 | 467.6999 | 475.505 | 494.2814 | 659.1327 | 632.7152 | 459.038 | [23 empty] | 176.7451 | 645.9239 | 19.461 | 429.8764
15:30 | 7466 |  |  | -11.9758 | 21.5049 | 17.5907 | 0.148 | 3.484 | 5.3148 | -5.1521 | 1.7657 | 8.1282 | 1.8952 | 0.125 |  |  |  | -29.0764 | 20.5206 | 31.9069 | 5.2354 |  | -1.4443 | 6.7679 | 0.6051 | 2.1956 | 2.8464 | 1.3966 | 0.006 | 331.5463 | 324.9175 | 196.6905 | 237.2092 | 177.7169 | 160.8462 | 130.3133 | 233.3423 | 147.7956 | 250.5041 | 366.5479 | 359.5695 | 191.9999 | 209.6908 | 302.7076 | 337.1833 | 368.6351 |  |  | 231.6198 |  | 396.77 | 116.5215 | 145.4556 | 242.6227 | 355.6865 | 336.6059 | 243.5185 | 167.6679 | 272.9126 | 373.1235 | 371.0938 | 193.9883 | 98.9039 | 118.6149 | 172.317 | 273.2426 | 273.1697 | 226.724 | 279.8658 | 363.6356 | 111.3776 | 163.3203 | 274.004 | 381.3372 | 384.5859 | 110.8542 | 157.4574 | 251.9289 | 339.8339 | 334.2058 | 79.536 | 96.386 | 113.8792 | 170.5754 | 264.1233 | 239.8742 |  | 224.2065 | 530.4154 |  | 86.7634 | 144.5607 | 237.4425 | 345.7608 | 350.2914 | 133.2242 | 169.5389 | 266.9092 | 369.7679 | 349.03 | 93.6123 | 99.3902 | 117.6189 | 168.243 | 271.803 | 353.9126 | 248.3785 | 213.0921 | 202.6733 | 136.1908 | 178.8314 | 268.0587 | 363.0848 | 361.3843 |  | 280.6213 |  |  | 164.244 | 173.6787 | 283.957 | 160.3071 | 302.2008 | 158.531 | 55.9303 | 53.2382 | 48.5879 | 55.2184 | 50.9199 | 56.1506 | 49.3034 | 50.0325 | 172.0987 | 194.9921 | 186.4463 | 168.6783 | 361.9583 |  |  | 208.0284 |  | 179.1921 | 112.7092 | 161.7395 | 114.5846 | 244.0759 | 154.6964 | 385.4556 | 381.6762 | 370.476 | 262.9474 | 251.6895 | 269.6762 | 323.3409 | 386.0869 | 233.7412 | 227.7022 | 279.6128 | 230.1343 | 212.8338 | 143.775 | 244.3859 | 145.5262 | 383.797 | 244.5224 | 178.8901 | 395.8987 |  | 219.0453 | 98.4202 | 109.1258 | 171.0625 | 274.4121 | 267.978 | 280.3256 | 251.6348 |  | 147.0204 | 148.5146 | 255.4618 | 369.13 | 385.2407 | 107.1775 | 150.5429 | 261.764 | 384.1449 | 387.0294 | 85.8255 | 99.3504 | 117.7117 | 167.8264 | 275.9254 | 229.6811 | 296.3874 | 245.9457 | 250.1085 | 232.0986 | 100.5437 | 143.0116 | 234.8841 | 358.7421 | 371.3917 | 124.552 | 156.7585 | 275.5986 | 385.993 | 375.0764 | 85.0254 | 99.5229 | 125.9912 | 179.4002 | 292.8898 | 190.4666 | 232.9327 | 233.5648 | 270.5565 | 119.0872 | 254.0316 | 157.0133 | 367.6958 | 374.8589 | 291.8352 | 291.6767 |  |  | 169.3279 | 190.4961 | 176.9842 | 299.0115 | 172.5122 | 281.0572 |  | 191.4707 | 169.3018 | 178.0445 | 63.84 | 99.17 | 105.9309 |  | 391.979 | 467.634 | 475.4535 | 494.1222 | 658.7228 | 632.0626 | 458.7086 | [23 empty] | 176.6935 | 645.3927 | 19.4474 | 429.8065
15:30 | 7467 |  |  | -11.9881 | 21.6234 | 17.6432 | 0.1105 | 3.5625 | 5.4117 | -5.0223 | 1.7651 | 8.1287 | 1.8947 | 0.1257 |  |  |  | -28.993 | 20.6025 | 32.0505 | 5.2526 |  | -1.2952 | 6.937 | 0.6048 | 2.1962 | 2.8476 | 1.3959 | 1.2769 | 331.5172 | 324.8963 | 196.6792 | 237.1967 | 177.707 | 160.8402 | 130.3132 | 233.3146 | 147.7984 | 250.5065 | 366.4985 | 359.4986 | 191.9957 | 209.7009 | 302.7078 | 337.1643 | 368.5971 |  |  | 231.5664 |  | 396.6992 | 116.505 | 145.4748 | 242.6189 | 355.6234 | 336.5281 | 243.5192 | 167.6535 | 272.8914 | 373.0663 | 371.0258 | 193.9953 | 98.9022 | 118.6177 | 172.3224 | 273.2298 | 273.0913 | 226.6843 | 279.8066 | 363.5938 | 111.3921 | 163.3285 | 273.995 | 381.2804 | 384.5102 | 110.8544 | 157.4546 | 251.9126 | 339.7614 | 334.1378 | 79.5312 | 96.3801 | 113.877 | 170.5713 | 264.0958 | 239.8849 |  | 224.1607 | 530.3235 |  | 86.7704 | 144.5622 | 237.4494 | 345.695 | 350.2179 | 133.2412 | 169.5541 | 266.8954 | 369.7075 | 348.9639 | 93.6368 | 99.3809 | 117.6077 | 168.2603 | 271.7724 | 353.8672 | 248.325 | 212.8985 | 202.5673 | 136.1855 | 178.8403 | 268.0563 | 363.0283 | 361.3164 |  | 280.5892 |  |  | 164.1941 | 173.6329 | 283.923 | 160.2908 | 302.2007 | 158.4918 | 55.181 | 52.1817 | 48.7257 | 55.878 | 51.4457 | 56.0442 | 49.7834 | 50.4028 | 172.0446 | 194.9274 | 186.3769 | 168.6192 | 361.9008 |  |  | 208.0034 |  | 179.1737 | 112.6961 | 161.7239 | 114.5733 | 244.083 | 154.7023 | 385.3951 | 381.5972 | 370.42 | 262.9199 | 251.6961 | 269.7177 | 323.3629 | 386.0467 | 233.6575 | 227.6459 | 279.5059 | 230.0814 | 212.8475 | 143.7876 | 244.3942 | 145.5532 | 383.7164 | 244.5182 | 178.9077 | 395.8295 |  | 219.0373 | 98.3993 | 109.1537 | 171.0629 | 274.3842 | 267.9067 | 280.2495 | 251.569 |  | 147.0263 | 148.5309 | 255.4721 | 369.0862 | 385.1659 | 107.1778 | 150.55 | 261.7606 | 384.0806 | 386.9499 | 85.8271 | 99.3569 | 117.7078 | 167.8447 | 275.9052 | 229.5867 | 296.324 | 245.8802 | 249.9788 | 232.0365 | 100.5592 | 142.9927 | 234.8898 | 358.6892 | 371.3092 | 124.5644 | 156.7791 | 275.6044 | 385.9547 | 375.0195 | 85.0261 | 99.5242 | 125.9899 | 179.4165 | 292.8756 | 190.4242 | 232.8741 | 233.5193 | 270.4929 | 119.084 | 254.0168 | 157.0118 | 367.6482 | 374.791 | 291.7427 | 291.6237 |  |  | 169.2679 | 190.4393 | 176.9219 | 298.9367 | 172.4759 | 280.9804 |  | 191.397 | 169.2644 | 177.9934 | 63.8268 | 99.1576 | 105.9455 |  | 391.8899 | 467.5369 | 475.3828 | 494.6271 | 659.667 | 632.8093 | 458.8717 | [23 empty] | 176.6389 | 646.2381 | 19.7686 | 429.7134
15:30 | 7468 |  |  | -11.918 | 21.5512 | 17.5038 | 0.0706 | 3.5274 | 5.3029 | -5.1265 | 1.7652 | 8.1271 | 1.9021 | 0.1241 |  |  |  | -28.9457 | 20.5919 | 32.1317 | 5.2688 |  | -1.3335 | 7.0178 | 0.6054 | 2.1934 | 2.8482 | 1.3946 | -0.2091 | 331.4832 | 324.8715 | 196.6706 | 237.1861 | 177.6955 | 160.8291 | 130.3142 | 233.3214 | 147.8099 | 250.5176 | 366.462 | 359.4415 | 191.993 | 209.6812 | 302.7154 | 337.1867 | 368.5832 |  |  | 231.5152 |  | 396.6315 | 116.5056 | 145.4843 | 242.6174 | 355.5602 | 336.4488 | 243.5113 | 167.6647 | 272.8805 | 373.0054 | 370.9589 | 194.0112 | 98.903 | 118.6246 | 172.338 | 273.2094 | 273.0255 | 226.6497 | 279.7584 | 363.5608 | 111.4013 | 163.3509 | 273.9896 | 381.2209 | 384.4351 | 110.8634 | 157.455 | 251.8944 | 339.686 | 334.0764 | 79.5255 | 96.3739 | 113.8897 | 170.5825 | 264.0844 | 239.8968 |  | 224.1182 | 530.224 |  | 86.7802 | 144.548 | 237.4633 | 345.6116 | 350.1326 | 133.258 | 169.5551 | 266.8651 | 369.6428 | 348.8821 | 93.658 | 99.3655 | 117.6019 | 168.2743 | 271.7501 | 353.8307 | 248.2427 | 212.7109 | 202.4482 | 136.1714 | 178.8409 | 268.0454 | 362.9698 | 361.2394 |  | 280.5477 |  |  | 164.1433 | 173.5874 | 283.9025 | 160.2937 | 302.2059 | 158.4535 | 54.7095 | 51.8746 | 48.2143 | 56.3295 | 51.5395 | 55.9503 | 49.6869 | 51.0141 | 171.9883 | 194.8602 | 186.3154 | 168.565 | 361.8402 |  |  | 207.9801 |  | 179.1637 | 112.6877 | 161.7111 | 114.5603 | 244.0969 | 154.7128 | 385.3351 | 381.5143 | 370.3699 | 262.8822 | 251.7044 | 269.7476 | 323.3862 | 386.0039 | 233.5966 | 227.5868 | 279.3964 | 230.0199 | 212.8529 | 143.7985 | 244.403 | 145.5882 | 383.6467 | 244.51 | 178.9233 | 395.7605 |  | 219.0153 | 98.3889 | 109.1869 | 171.0844 | 274.3495 | 267.8344 | 280.1848 | 251.5068 |  | 147.0352 | 148.5462 | 255.4854 | 369.0403 | 385.0983 | 107.1857 | 150.5746 | 261.7706 | 384.0131 | 386.8909 | 85.8402 | 99.3759 | 117.717 | 167.8674 | 275.8836 | 229.5175 | 296.2645 | 245.8167 | 249.8763 | 231.9859 | 100.5534 | 142.9795 | 234.8812 | 358.6384 | 371.2257 | 124.5562 | 156.7919 | 275.5999 | 385.9007 | 374.9391 | 85.0196 | 99.5123 | 126.0074 | 179.4366 | 292.8404 | 190.3739 | 232.818 | 233.4664 | 270.4332 | 119.0891 | 254.0173 | 157.0281 | 367.6145 | 374.7266 | 291.6595 | 291.5613 |  |  | 169.2115 | 190.386 | 176.8569 | 298.8544 | 172.4403 | 280.8865 |  | 191.3517 | 169.2228 | 177.9415 | 63.8264 | 99.1891 | 105.9548 |  | 391.8136 | 467.499 | 475.2982 | 494.379 | 659.1423 | 632.4168 | 458.8318 | [23 empty] | 176.5876 | 645.7796 | 19.6927 | 429.6563
15:30 | 7469 |  |  | -11.8499 | 21.625 | 17.6635 | 0.1889 | 3.672 | 5.3031 | -5.0963 | 1.7621 | 8.1258 | 1.9042 | 0.126 |  |  |  | -28.8741 | 20.6217 | 32.1483 | 5.2702 |  | -1.1463 | 7.1509 | 0.6045 | 2.1944 | 2.8444 | 1.3922 | 0.4193 | 331.4493 | 324.8296 | 196.6638 | 237.1677 | 177.6858 | 160.8178 | 130.3106 | 233.3249 | 147.8041 | 250.5154 | 366.4058 | 359.3624 | 191.9891 | 209.604 | 302.6669 | 337.1504 | 368.5242 |  |  | 231.4753 |  | 396.5755 | 116.5249 | 145.4896 | 242.63 | 355.5077 | 336.3827 | 243.4989 | 167.6751 | 272.8752 | 372.9463 | 370.8814 | 194.006 | 98.9034 | 118.6168 | 172.336 | 273.1857 | 272.9546 | 226.602 | 279.7193 | 363.5182 | 111.388 | 163.3633 | 273.9786 | 381.1507 | 384.3674 | 110.8673 | 157.4676 | 251.88 | 339.6323 | 334.0121 | 79.5469 | 96.3829 | 113.9013 | 170.6004 | 264.0788 | 239.8766 |  | 224.074 | 530.1376 |  | 86.7842 | 144.5657 | 237.4536 | 345.5856 | 350.0814 | 133.2866 | 169.56 | 266.8621 | 369.5834 | 348.8129 | 93.6519 | 99.3703 | 117.626 | 168.2863 | 271.7507 | 353.7896 | 248.1778 | 212.5311 | 202.3404 | 136.1932 | 178.8481 | 268.0384 | 362.9247 | 361.1714 |  | 280.5001 |  |  | 164.1003 | 173.5359 | 283.8677 | 160.3042 | 302.2035 | 158.4231 | 55.0034 | 52.3378 | 46.9912 | 56.1271 | 51.6224 | 56.309 | 49.5908 | 51.7196 | 171.9254 | 194.7904 | 186.264 | 168.5083 | 361.7823 |  |  | 207.9588 |  | 179.1573 | 112.6897 | 161.7019 | 114.5547 | 244.1028 | 154.7295 | 385.2837 | 381.4374 | 370.316 | 262.8429 | 251.7204 | 269.7853 | 323.3999 | 385.9547 | 233.5225 | 227.5296 | 279.3252 | 229.9688 | 212.8583 | 143.8051 | 244.3987 | 145.5903 | 383.5639 | 244.4993 | 178.9411 | 395.6906 |  | 219.0211 | 98.3883 | 109.2039 | 171.1078 | 274.3306 | 267.7586 | 280.1178 | 251.4406 |  | 147.0328 | 148.5618 | 255.4884 | 368.9935 | 385.0267 | 107.1868 | 150.5854 | 261.7652 | 383.943 | 386.8155 | 85.844 | 99.3723 | 117.7156 | 167.8759 | 275.8619 | 229.4624 | 296.2009 | 245.7424 | 249.7816 | 231.9289 | 100.5568 | 142.9979 | 234.8876 | 358.5964 | 371.1638 | 124.5488 | 156.8003 | 275.5978 | 385.8469 | 374.8715 | 85.0235 | 99.5135 | 126.021 | 179.4474 | 292.8174 | 190.3266 | 232.7634 | 233.4094 | 270.3653 | 119.0894 | 254.0162 | 157.0371 | 367.5633 | 374.6558 | 291.5912 | 291.5085 |  |  | 169.1606 | 190.3321 | 176.7941 | 298.7566 | 172.4102 | 280.8109 |  | 191.2817 | 169.1698 | 177.8841 | 63.8352 | 99.2174 | 105.9423 |  | 391.7447 | 467.4424 | 475.207 | 494.4411 | 659.1423 | 632.1685 | 458.5221 | [23 empty] | 176.5323 | 645.6554 | 20.0031 | 429.5935
15:30 | 7470 |  |  | -11.8263 | 21.5481 | 17.656 | 0.2043 | 3.6207 | 5.4867 | -5.0236 | 1.7618 | 8.1251 | 1.9079 | 0.1272 |  |  |  | -28.8669 | 20.6478 | 32.2337 | 5.3217 |  | -1.0996 | 7.1865 | 0.6051 | 2.196 | 2.8473 | 1.3929 | 1.2476 | 331.4086 | 324.7898 | 196.6516 | 237.1446 | 177.6757 | 160.8038 | 130.303 | 233.2939 | 147.7993 | 250.5008 | 366.3352 | 359.2829 | 191.9763 | 209.5861 | 302.6014 | 337.1008 | 368.4607 |  |  | 231.4127 |  | 396.5125 | 116.5194 | 145.5049 | 242.6347 | 355.4561 | 336.3139 | 243.4847 | 167.6594 | 272.8495 | 372.8861 | 370.8147 | 194.0084 | 98.9163 | 118.6274 | 172.3458 | 273.1775 | 272.8791 | 226.5528 | 279.6715 | 363.4838 | 111.3901 | 163.3661 | 273.9603 | 381.1014 | 384.2975 | 110.8708 | 157.477 | 251.8618 | 339.584 | 333.9406 | 79.5472 | 96.3906 | 113.9093 | 170.6082 | 264.0595 | 239.844 |  | 224.0215 | 530.0306 |  | 86.7827 | 144.5804 | 237.4415 | 345.5508 | 350.0233 | 133.2948 | 169.5697 | 266.8639 | 369.5256 | 348.7524 | 93.6332 | 99.3713 | 117.6432 | 168.2955 | 271.7407 | 353.7407 | 248.1264 | 212.3541 | 202.2368 | 136.2098 | 178.8622 | 268.0391 | 362.8866 | 361.1002 |  | 280.445 |  |  | 164.0533 | 173.4857 | 283.7796 | 160.2331 | 302.185 | 158.4015 | 55.1342 | 53.1266 | 46.9094 | 55.2835 | 51.5766 | 56.7514 | 49.9996 | 52.2584 | 171.866 | 194.7254 | 186.2122 | 168.4524 | 361.7379 |  |  | 207.9448 |  | 179.1526 | 112.6955 | 161.6932 | 114.5592 | 244.1104 | 154.7414 | 385.2309 | 381.3583 | 370.2667 | 262.8016 | 251.7427 | 269.8194 | 323.4262 | 385.9069 | 233.4539 | 227.47 | 279.2742 | 229.9301 | 212.8683 | 143.8188 | 244.3974 | 145.5887 | 383.4736 | 244.4833 | 178.9606 | 395.6251 |  | 219.0271 | 98.3746 | 109.2301 | 171.1295 | 274.3123 | 267.6892 | 280.0495 | 251.3793 |  | 147.0329 | 148.5825 | 255.4942 | 368.953 | 384.9471 | 107.1926 | 150.5895 | 261.7632 | 383.8859 | 386.7382 | 85.8444 | 99.3659 | 117.7191 | 167.8931 | 275.8488 | 229.4316 | 296.1547 | 245.6724 | 249.6871 | 231.8712 | 100.5788 | 143.0147 | 234.9034 | 358.5591 | 371.1041 | 124.5739 | 156.8245 | 275.6182 | 385.8181 | 374.8289 | 85.0356 | 99.5202 | 126.0198 | 179.4468 | 292.8191 | 190.276 | 232.7109 | 233.3586 | 270.301 | 119.0959 | 254.0112 | 157.0407 | 367.5101 | 374.5796 | 291.5004 | 291.4162 |  |  | 169.1135 | 190.2861 | 176.7301 | 298.6776 | 172.3759 | 280.7489 |  | 191.1988 | 169.1063 | 177.8243 | 63.8339 | 99.1764 | 105.955 |  | 391.6721 | 467.3828 | 475.1141 | 494.5117 | 660.2111 | 633.6609 | 459.2431 | [23 empty] | 176.4748 | 646.936 | 20.1267 | 429.5274
15:30 | 7471 |  |  | -11.8654 | 21.5914 | 17.6966 | 0.1683 | 3.5615 | 5.494 | -5.0406 | 1.762 | 8.1218 | 1.9052 | 0.1269 |  |  |  | -28.8723 | 20.6778 | 32.3484 | 5.3484 |  | -1.0835 | 7.0821 | 0.6056 | 2.1965 | 2.8502 | 1.3932 | 1.0168 | 331.3743 | 324.7659 | 196.6461 | 237.1341 | 177.6645 | 160.7873 | 130.3025 | 233.268 | 147.8297 | 250.506 | 366.295 | 359.2252 | 191.9675 | 209.5831 | 302.5891 | 337.1033 | 368.4337 |  |  | 231.3514 |  | 396.4427 | 116.501 | 145.5142 | 242.6241 | 355.4025 | 336.2331 | 243.4767 | 167.6832 | 272.8354 | 372.8245 | 370.7471 | 194.014 | 98.9316 | 118.6425 | 172.3668 | 273.1626 | 272.8028 | 226.5125 | 279.6117 | 363.4466 | 111.3966 | 163.3688 | 273.9563 | 381.0494 | 384.2201 | 110.8794 | 157.4831 | 251.8449 | 339.5326 | 333.872 | 79.5428 | 96.3979 | 113.9177 | 170.6179 | 264.0328 | 239.8146 |  | 223.9717 | 529.9133 |  | 86.7845 | 144.5943 | 237.447 | 345.4973 | 349.9485 | 133.2805 | 169.5775 | 266.8456 | 369.4658 | 348.6782 | 93.6276 | 99.3686 | 117.6511 | 168.3121 | 271.7281 | 353.6949 | 248.0757 | 212.1861 | 202.1216 | 136.2242 | 178.8754 | 268.0403 | 362.8405 | 361.0317 |  | 280.3875 |  |  | 164.0046 | 173.4461 | 283.7177 | 160.1842 | 302.1478 | 158.3622 | 55.4135 | 53.5143 | 47.0257 | 54.3902 | 50.7107 | 57.2332 | 50.8648 | 52.6069 | 171.8155 | 194.6636 | 186.164 | 168.4018 | 361.6825 |  |  | 207.9282 |  | 179.1379 | 112.6922 | 161.6794 | 114.5579 | 244.0826 | 154.739 | 385.1648 | 381.2732 | 370.2155 | 262.7168 | 251.7575 | 269.8491 | 323.4522 | 385.8622 | 233.4157 | 227.4071 | 279.2064 | 229.884 | 212.8168 | 143.8332 | 244.4155 | 145.5775 | 383.3941 | 244.4676 | 178.9794 | 395.566 |  | 219.0191 | 98.3646 | 109.2745 | 171.1513 | 274.2879 | 267.6205 | 279.984 | 251.3165 |  | 147.038 | 148.5972 | 255.4905 | 368.9167 | 384.8713 | 107.2027 | 150.6066 | 261.7638 | 383.8435 | 386.6762 | 85.8562 | 99.3593 | 117.7364 | 167.9072 | 275.8453 | 229.4096 | 296.1195 | 245.6164 | 249.6131 | 231.8262 | 100.5899 | 143.0169 | 234.9132 | 358.508 | 371.0327 | 124.5881 | 156.8427 | 275.6306 | 385.776 | 374.7684 | 85.0264 | 99.5139 | 126.0119 | 179.4445 | 292.8039 | 190.2221 | 232.6628 | 233.3062 | 270.2415 | 119.103 | 254.0194 | 157.0597 | 367.4707 | 374.5149 | 291.431 | 291.3189 |  |  | 169.0652 | 190.2431 | 176.6641 | 298.6075 | 172.3426 | 280.6889 |  | 191.152 | 169.0704 | 177.777 | 63.8358 | 99.1447 | 105.9603 |  | 391.5846 | 467.3335 | 475.028 | 494.698 | 658.9701 | 633.164 | 459.5531 | [23 empty] | 176.4278 | 646.067 | 20.132 | 429.459
15:30 | 7472 |  |  | -11.7463 | 21.6622 | 17.7749 | 0.25 | 3.5915 | 5.4601 | -5.0383 | 1.7604 | 8.1231 | 1.9053 | 0.1279 |  |  |  | -29.0407 | 20.8035 | 32.2971 | 5.4157 |  | -1.1344 | 7.1006 | 0.6054 | 2.195 | 2.8503 | 1.3905 | 0.3058 | 331.3453 | 324.7345 | 196.642 | 237.1233 | 177.6635 | 160.7755 | 130.2964 | 233.2679 | 147.8617 | 250.5162 | 366.2598 | 359.1516 | 191.9667 | 209.5755 | 302.5814 | 337.108 | 368.412 |  |  | 231.301 |  | 396.388 | 116.5067 | 145.5179 | 242.6221 | 355.3496 | 336.1664 | 243.4665 | 167.7217 | 272.8419 | 372.7758 | 370.6622 | 194.0126 | 98.9316 | 118.6316 | 172.3716 | 273.1347 | 272.7218 | 226.4641 | 279.5514 | 363.4001 | 111.404 | 163.3869 | 273.96 | 380.9852 | 384.1506 | 110.8831 | 157.4883 | 251.8314 | 339.4714 | 333.8138 | 79.5381 | 96.3929 | 113.9228 | 170.6334 | 264.0271 | 239.8006 |  | 223.9099 | 529.8171 |  | 86.7855 | 144.5977 | 237.45 | 345.4353 | 349.881 | 133.2806 | 169.5881 | 266.8285 | 369.4024 | 348.5967 | 93.6273 | 99.3738 | 117.664 | 168.3213 | 271.7231 | 353.6505 | 248.0258 | 212.0425 | 202.0091 | 136.2432 | 178.8988 | 268.0415 | 362.8011 | 360.9727 |  | 280.3569 |  |  | 163.9527 | 173.3988 | 283.674 | 160.1564 | 302.0965 | 158.3113 | 55.8267 | 53.4385 | 47.3863 | 53.7006 | 50.0891 | 57.6624 | 51.492 | 53.0592 | 171.7514 | 194.5975 | 186.1179 | 168.3515 | 361.6315 |  |  | 207.9112 |  | 179.1225 | 112.6868 | 161.6638 | 114.549 | 244.053 | 154.7473 | 385.1048 | 381.1856 | 370.1641 | 262.623 | 251.7507 | 269.8847 | 323.4586 | 385.8235 | 233.3781 | 227.356 | 279.1542 | 229.8364 | 212.7794 | 143.8419 | 244.4216 | 145.564 | 383.3106 | 244.4689 | 178.9964 | 395.4997 |  | 219.0179 | 98.3575 | 109.3112 | 171.1681 | 274.265 | 267.5494 | 279.915 | 251.2422 |  | 147.0442 | 148.617 | 255.5089 | 368.8876 | 384.8034 | 107.21 | 150.6115 | 261.7638 | 383.8402 | 386.6247 | 85.8671 | 99.3538 | 117.7424 | 167.9101 | 275.8432 | 229.3529 | 296.0672 | 245.5579 | 249.5476 | 231.7749 | 100.5975 | 143.0432 | 234.9267 | 358.4679 | 370.9731 | 124.5866 | 156.8575 | 275.618 | 385.7179 | 374.695 | 85.0292 | 99.5066 | 126.0178 | 179.457 | 292.7799 | 190.1751 | 232.608 | 233.2489 | 270.1824 | 119.0918 | 254.0382 | 157.0752 | 367.4221 | 374.4456 | 291.3907 | 291.255 |  |  | 169.0071 | 190.1843 | 176.5997 | 298.5271 | 172.299 | 280.6636 |  | 191.0916 | 169.014 | 177.7139 | 63.8334 | 99.1319 | 105.9579 |  | 391.4939 | 467.2778 | 474.9542 | 494.114 | 658.5853 | 630.821 | 458.1126 | [23 empty] | 176.3703 | 644.7031 | 20.2188 | 429.3859
15:30 | 7473 |  |  | -11.6882 | 21.6237 | 17.8781 | 0.2967 | 3.6115 | 5.5605 | -5.0326 | 1.7606 | 8.123 | 1.9123 | 0.1294 |  |  |  | -28.772 | 20.7313 | 32.2993 | 5.3599 |  | -1.0578 | 7.1682 | 0.6054 | 2.1944 | 2.847 | 1.3906 | 0.2529 | 331.3119 | 324.6978 | 196.6311 | 237.1114 | 177.6596 | 160.7612 | 130.2893 | 233.2294 | 147.8642 | 250.5187 | 366.2087 | 359.0718 | 191.9513 | 209.5683 | 302.5823 | 337.1051 | 368.4141 |  |  | 231.2419 |  | 396.3379 | 116.4933 | 145.5298 | 242.6228 | 355.2848 | 336.0945 | 243.4496 | 167.7356 | 272.8449 | 372.7268 | 370.5878 | 194.02 | 98.931 | 118.6274 | 172.3812 | 273.1192 | 272.6549 | 226.4232 | 279.4995 | 363.3605 | 111.4128 | 163.41 | 273.9522 | 380.9358 | 384.0869 | 110.8934 | 157.4914 | 251.8139 | 339.4021 | 333.7517 | 79.5227 | 96.381 | 113.9242 | 170.6289 | 263.9996 | 239.7518 |  | 223.842 | 529.7196 |  | 86.7996 | 144.5817 | 237.4577 | 345.3663 | 349.81 | 133.2857 | 169.6019 | 266.8193 | 369.3365 | 348.5207 | 93.6314 | 99.3881 | 117.6831 | 168.3295 | 271.7135 | 353.6104 | 247.9704 | 211.9101 | 201.8852 | 136.237 | 178.9155 | 268.0446 | 362.7531 | 360.8993 |  | 280.3184 |  |  | 163.8966 | 173.344 | 283.6367 | 160.1735 | 302.0395 | 158.2774 | 55.9161 | 53.4741 | 48.5878 | 53.1772 | 50.4803 | 57.8546 | 51.6545 | 53.5433 | 171.6792 | 194.5363 | 186.0637 | 168.3015 | 361.5845 |  |  | 207.8999 |  | 179.1108 | 112.6916 | 161.6505 | 114.5531 | 244.0448 | 154.7694 | 385.0534 | 381.107 | 370.1145 | 262.5669 | 251.746 | 269.922 | 323.4684 | 385.7844 | 233.2997 | 227.3013 | 279.1148 | 229.7967 | 212.7619 | 143.8548 | 244.4146 | 145.5667 | 383.2301 | 244.4737 | 179.0142 | 395.4184 |  | 219.0237 | 98.3497 | 109.3325 | 171.1781 | 274.2332 | 267.4727 | 279.8444 | 251.1642 |  | 147.0484 | 148.6246 | 255.5159 | 368.8354 | 384.7362 | 107.2157 | 150.6195 | 261.7751 | 383.7946 | 386.5607 | 85.8684 | 99.3552 | 117.7515 | 167.9177 | 275.8268 | 229.2932 | 296.0089 | 245.4924 | 249.5021 | 231.7202 | 100.6198 | 143.0609 | 234.9418 | 358.4378 | 370.9102 | 124.5913 | 156.8811 | 275.6064 | 385.6642 | 374.6253 | 85.0436 | 99.5076 | 126.0497 | 179.4856 | 292.7524 | 190.1283 | 232.5462 | 233.1797 | 270.1066 | 119.0878 | 254.0296 | 157.0798 | 367.3674 | 374.3724 | 291.3195 | 291.1871 |  |  | 168.9514 | 190.1139 | 176.5344 | 298.4456 | 172.2319 | 280.6331 |  | 191.0357 | 168.9742 | 177.661 | 63.8329 | 99.1663 | 105.9694 |  | 391.4219 | 467.2109 | 474.8703 | 493.9717 | 658.6085 | 632.1368 | 458.6265 | [23 empty] | 176.3139 | 645.3726 | 20.3936 | 429.3164
15:30 | 7474 |  |  | -11.5659 | 21.7148 | 17.906 | 0.3261 | 3.5849 | 5.6893 | -4.8547 | 1.7598 | 8.1239 | 1.9138 | 0.1289 |  |  |  | -28.8596 | 20.8085 | 32.3639 | 5.4338 |  | -1.1321 | 7.1425 | 0.603 | 2.192 | 2.8465 | 1.3896 | 1.0853 | 331.2782 | 324.6641 | 196.6195 | 237.0962 | 177.6462 | 160.7475 | 130.2904 | 233.2225 | 147.8726 | 250.522 | 366.1599 | 359.0049 | 191.9462 | 209.5719 | 302.5805 | 337.0864 | 368.3789 |  |  | 231.1892 |  | 396.2784 | 116.4885 | 145.5386 | 242.6187 | 355.2235 | 336.0219 | 243.4418 | 167.74 | 272.8304 | 372.6647 | 370.5164 | 194.0189 | 98.9372 | 118.624 | 172.3874 | 273.0981 | 272.5864 | 226.3778 | 279.4471 | 363.3132 | 111.4167 | 163.4157 | 273.9357 | 380.8825 | 384.0175 | 110.8976 | 157.4915 | 251.7991 | 339.3403 | 333.6876 | 79.5299 | 96.3797 | 113.933 | 170.6328 | 263.9776 | 239.6658 |  | 223.7902 | 529.6204 |  | 86.807 | 144.5873 | 237.4538 | 345.3225 | 349.7514 | 133.2981 | 169.6141 | 266.8234 | 369.2775 | 348.4477 | 93.6334 | 99.3956 | 117.6997 | 168.3434 | 271.702 | 353.5779 | 247.9197 | 211.8013 | 201.7584 | 136.2427 | 178.9263 | 268.0509 | 362.705 | 360.8253 |  | 280.2669 |  |  | 163.852 | 173.31 | 283.6209 | 160.2055 | 301.9737 | 158.261 | 55.7975 | 53.3912 | 49.5235 | 52.7551 | 51.0775 | 57.7972 | 51.661 | 53.8775 | 171.61 | 194.4595 | 186.0098 | 168.2402 | 361.5277 |  |  | 207.882 |  | 179.1014 | 112.6877 | 161.6423 | 114.5495 | 244.0595 | 154.7722 | 384.99 | 381.0359 | 370.059 | 262.5225 | 251.7555 | 269.9574 | 323.4832 | 385.739 | 233.2194 | 227.232 | 279.0772 | 229.9406 | 212.7723 | 143.867 | 244.4203 | 145.5931 | 383.1521 | 244.463 | 179.0299 | 395.3484 |  | 219.0372 | 98.3479 | 109.3629 | 171.1829 | 274.2129 | 267.3979 | 279.7795 | 251.1056 |  | 147.0561 | 148.6265 | 255.5142 | 368.795 | 384.6592 | 107.2171 | 150.642 | 261.7703 | 383.6946 | 386.465 | 85.8787 | 99.3593 | 117.761 | 167.9324 | 275.7978 | 229.2432 | 295.9596 | 245.4306 | 249.479 | 231.6648 | 100.6128 | 143.0481 | 234.9451 | 358.3926 | 370.8236 | 124.5986 | 156.8987 | 275.6073 | 385.6225 | 374.5581 | 85.0344 | 99.5062 | 126.0857 | 179.527 | 292.7211 | 190.0796 | 232.4915 | 233.1171 | 270.0405 | 119.1083 | 254.0147 | 157.0876 | 367.3261 | 374.3149 | 291.247 | 291.1251 |  |  | 168.9004 | 190.0579 | 176.4815 | 298.3879 | 172.1492 | 280.5746 |  | 190.9797 | 168.9381 | 177.5988 | 63.8257 | 99.2297 | 105.9708 |  | 391.3367 | 467.162 | 474.7908 | 494.0246 | 658.8371 | 632.0505 | 458.6049 | [23 empty] | 176.2648 | 645.4438 | 20.5673 | 429.2493
15:30 | 7475 |  |  | -11.6016 | 21.7659 | 17.9026 | 0.2808 | 3.6381 | 5.6707 | -4.8655 | 1.76 | 8.1203 | 1.913 | 0.1277 |  |  |  | -28.7206 | 20.8175 | 32.5239 | 5.521 |  | -1.0635 | 7.1911 | 0.6049 | 2.1907 | 2.849 | 1.3882 | -0.6733 | 331.2422 | 324.6318 | 196.6128 | 237.0795 | 177.6392 | 160.7433 | 130.2938 | 233.2255 | 147.8954 | 250.5215 | 366.121 | 358.9431 | 191.9524 | 209.5831 | 302.5648 | 337.0516 | 368.308 |  |  | 231.1423 |  | 396.2033 | 116.4939 | 145.543 | 242.6093 | 355.1652 | 335.9424 | 243.4326 | 167.7463 | 272.8137 | 372.6059 | 370.4396 | 194.0213 | 98.9401 | 118.6269 | 172.3941 | 273.0776 | 272.5148 | 226.3316 | 279.391 | 363.2698 | 111.4301 | 163.4209 | 273.9279 | 380.8254 | 383.9458 | 110.9008 | 157.5008 | 251.7881 | 339.282 | 333.6196 | 79.5496 | 96.3876 | 113.9468 | 170.6475 | 263.9665 | 239.5688 |  | 223.7433 | 529.5324 |  | 86.7984 | 144.6072 | 237.4489 | 345.2767 | 349.6884 | 133.2984 | 169.6189 | 266.8277 | 369.2161 | 348.3743 | 93.63 | 99.4012 | 117.7197 | 168.3562 | 271.6941 | 353.549 | 247.8694 | 211.727 | 201.6413 | 136.2553 | 178.9388 | 268.0499 | 362.6676 | 360.7572 |  | 280.228 |  |  | 163.8013 | 173.2588 | 283.5628 | 160.1526 | 301.8827 | 158.2246 | 55.6199 | 53.4984 | 49.8436 | 52.4897 | 51.402 | 57.6318 | 51.6557 | 54.0719 | 171.5467 | 194.3882 | 185.9583 | 168.1851 | 361.4706 |  |  | 207.8659 |  | 179.0967 | 112.6811 | 161.6354 | 114.5401 | 244.0604 | 154.7833 | 384.9285 | 380.954 | 370.0093 | 262.4784 | 251.7585 | 270.0031 | 323.5148 | 385.6989 | 233.1022 | 227.1687 | 279.0336 | 230.0876 | 212.7875 | 143.884 | 244.4338 | 145.5998 | 383.074 | 244.4596 | 179.0459 | 395.2845 |  | 219.0487 | 98.3484 | 109.3942 | 171.1984 | 274.205 | 267.3261 | 279.717 | 251.049 |  | 147.0564 | 148.6366 | 255.5153 | 368.7523 | 384.5846 | 107.2163 | 150.6492 | 261.7575 | 383.6193 | 386.3785 | 85.8942 | 99.365 | 117.7704 | 167.9446 | 275.7831 | 229.1833 | 295.9107 | 245.3685 | 249.4701 | 231.617 | 100.6011 | 143.0504 | 234.946 | 358.3454 | 370.7448 | 124.6102 | 156.9258 | 275.6145 | 385.5847 | 374.4992 | 85.0419 | 99.5089 | 126.0919 | 179.5294 | 292.7096 | 190.0326 | 232.4347 | 233.0604 | 269.9856 | 119.1069 | 254.0066 | 157.0912 | 367.2857 | 374.2597 | 291.1821 | 291.0483 |  |  | 168.8363 | 190.0015 | 176.4228 | 298.3489 | 172.0628 | 280.5166 |  | 190.9128 | 168.8857 | 177.5483 | 63.8205 | 99.2166 | 105.9756 |  | 391.2459 | 467.0984 | 474.6986 | 493.9631 | 658.4371 | 631.3485 | 458.2557 | [23 empty] | 176.2084 | 644.8928 | 20.7181 | 429.1721
15:30 | 7476 |  |  | -11.5546 | 21.8134 | 17.9947 | 0.2683 | 3.6985 | 5.6442 | -4.8622 | 1.7585 | 8.1167 | 1.9142 | 0.1284 |  |  |  | -28.7714 | 20.8412 | 32.521 | 5.5251 |  | -0.9763 | 7.3498 | 0.6026 | 2.1902 | 2.8462 | 1.3871 | 1.1849 | 331.2094 | 324.6007 | 196.6016 | 237.0603 | 177.628 | 160.7322 | 130.2888 | 233.2126 | 147.9079 | 250.5276 | 366.067 | 358.8668 | 191.9526 | 209.5307 | 302.5261 | 337.0199 | 368.2724 |  |  | 231.0965 |  | 396.1355 | 116.4991 | 145.5581 | 242.6064 | 355.1071 | 335.8576 | 243.4246 | 167.7606 | 272.7946 | 372.5432 | 370.361 | 194.0194 | 98.9347 | 118.6275 | 172.3986 | 273.0554 | 272.4299 | 226.2809 | 279.3241 | 363.2195 | 111.4357 | 163.4288 | 273.9158 | 380.7637 | 383.8679 | 110.9068 | 157.5051 | 251.7681 | 339.2175 | 333.5505 | 79.5463 | 96.3888 | 113.9483 | 170.6572 | 263.9551 | 239.4508 |  | 223.682 | 529.4427 |  | 86.798 | 144.6077 | 237.4534 | 345.2089 | 349.6086 | 133.3032 | 169.619 | 266.8158 | 369.1449 | 348.3022 | 93.6345 | 99.3992 | 117.7347 | 168.3631 | 271.6865 | 353.5092 | 247.8184 | 211.6679 | 201.5163 | 136.2663 | 178.9462 | 268.0469 | 362.6143 | 360.6901 |  | 280.1838 |  |  | 163.7441 | 173.2069 | 283.4794 | 160.0693 | 301.7942 | 158.1894 | 54.9456 | 53.8906 | 50.0233 | 52.3586 | 51.6901 | 57.3544 | 51.7019 | 54.393 | 171.5018 | 194.3348 | 185.9055 | 168.1324 | 361.418 |  |  | 207.8464 |  | 179.0888 | 112.6816 | 161.6271 | 114.5336 | 244.0418 | 154.8095 | 384.881 | 380.8693 | 369.9601 | 262.4341 | 251.7688 | 270.0403 | 323.539 | 385.6647 | 232.982 | 227.1152 | 278.9602 | 230.0646 | 212.7656 | 143.8923 | 244.4341 | 145.5819 | 382.988 | 244.4534 | 179.0635 | 395.217 |  | 219.049 | 98.3435 | 109.4168 | 171.2157 | 274.1781 | 267.2556 | 279.6474 | 250.9879 |  | 147.0539 | 148.6509 | 255.5153 | 368.6914 | 384.4964 | 107.2157 | 150.6561 | 261.758 | 383.5667 | 386.3041 | 85.9066 | 99.3605 | 117.7855 | 167.9592 | 275.7736 | 229.1349 | 295.8594 | 245.3019 | 249.4708 | 231.5735 | 100.6212 | 143.0656 | 234.9626 | 358.2975 | 370.6839 | 124.6237 | 156.9396 | 275.6271 | 385.5439 | 374.446 | 85.0523 | 99.5095 | 126.0709 | 179.5098 | 292.7002 | 189.9865 | 232.3737 | 232.9992 | 269.9114 | 119.0894 | 254.0051 | 157.0983 | 367.2273 | 374.1828 | 291.1147 | 290.968 |  |  | 168.7872 | 189.9335 | 176.3605 | 298.312 | 171.9819 | 280.4488 |  | 190.8588 | 168.839 | 177.4912 | 63.8185 | 99.2086 | 105.9791 |  | 391.1564 | 467.0544 | 474.6215 | 494.0602 | 658.5368 | 632.2488 | 458.5847 | [23 empty] | 176.1526 | 645.3928 | 20.8475 | 429.1054
15:30 | 7477 |  |  | -11.5843 | 21.8143 | 18.0644 | 0.3646 | 3.5227 | 5.5904 | -4.8479 | 1.7588 | 8.1181 | 1.9163 | 0.1296 |  |  |  | -28.7786 | 20.8261 | 32.4912 | 5.6345 |  | -0.9211 | 7.374 | 0.6034 | 2.1913 | 2.848 | 1.3854 | 0.9339 | 331.1794 | 324.5766 | 196.5941 | 237.0509 | 177.6215 | 160.7145 | 130.2891 | 233.2242 | 147.9101 | 250.5233 | 366.0067 | 358.7825 | 191.9482 | 209.4967 | 302.4873 | 336.9998 | 368.2399 |  |  | 231.0492 |  | 396.0774 | 116.525 | 145.5687 | 242.6131 | 355.0542 | 335.7935 | 243.4229 | 167.7742 | 272.781 | 372.4861 | 370.2857 | 194.0293 | 98.9398 | 118.6295 | 172.4023 | 273.0414 | 272.3482 | 226.2369 | 279.2606 | 363.1737 | 111.4394 | 163.4382 | 273.9055 | 380.7086 | 383.7916 | 110.9137 | 157.5094 | 251.7439 | 339.1518 | 333.4733 | 79.5417 | 96.3812 | 113.9542 | 170.6732 | 263.9654 | 239.3464 |  | 223.6182 | 529.3414 |  | 86.8051 | 144.6203 | 237.4444 | 345.1664 | 349.5394 | 133.3192 | 169.6303 | 266.8127 | 369.0803 | 348.2308 | 93.6477 | 99.3921 | 117.7357 | 168.3735 | 271.6705 | 353.4637 | 247.7702 | 211.64 | 201.386 | 136.2694 | 178.9483 | 268.0423 | 362.5565 | 360.6264 |  | 280.1314 |  |  | 163.697 | 173.1668 | 283.3927 | 159.9847 | 301.7082 | 158.17 | 54.1818 | 54.4098 | 49.9 | 52.4226 | 51.7709 | 57.0729 | 51.6926 | 54.7424 | 171.4519 | 194.2724 | 185.849 | 168.0697 | 361.3581 |  |  | 207.8225 |  | 179.0709 | 112.6765 | 161.6134 | 114.5247 | 244.0198 | 154.8204 | 384.8262 | 380.7927 | 369.9103 | 262.4069 | 251.787 | 270.0701 | 323.5459 | 385.6266 | 232.9282 | 227.0609 | 278.8778 | 230.0568 | 212.7324 | 143.899 | 244.4355 | 145.5888 | 382.9034 | 244.4365 | 179.0789 | 395.1501 |  | 219.0194 | 98.3418 | 109.4466 | 171.2238 | 274.1441 | 267.184 | 279.5674 | 250.9257 |  | 147.0526 | 148.6606 | 255.5171 | 368.6538 | 384.4114 | 107.2301 | 150.6701 | 261.76 | 383.518 | 386.2351 | 85.9233 | 99.3611 | 117.8007 | 167.9752 | 275.7616 | 229.1006 | 295.8128 | 245.2464 | 249.4614 | 231.5226 | 100.6344 | 143.0763 | 234.9833 | 358.2574 | 370.6199 | 124.63 | 156.9377 | 275.6375 | 385.5037 | 374.3867 | 85.0474 | 99.5041 | 126.0685 | 179.5218 | 292.6878 | 189.9363 | 232.3183 | 232.9496 | 269.8497 | 119.0917 | 254.0182 | 157.1105 | 367.1787 | 374.1112 | 291.0743 | 290.8973 |  |  | 168.7414 | 189.8798 | 176.3059 | 298.2675 | 171.9075 | 280.3322 |  | 190.7995 | 168.7963 | 177.4291 | 63.8257 | 99.2063 | 105.9849 |  | 391.0634 | 466.9831 | 474.5433 | 494.4941 | 658.999 | 632.3306 | 458.8103 | [23 empty] | 176.102 | 645.6648 | 20.8651 | 429.0233
15:30 | 7478 |  |  | -11.5274 | 21.7219 | 17.9475 | 0.2527 | 3.5454 | 5.5753 | -4.8636 | 1.7588 | 8.1205 | 1.9181 | 0.1316 |  |  |  | -28.8247 | 20.7609 | 32.7023 | 5.5691 |  | -0.9149 | 7.4239 | 0.6021 | 2.1894 | 2.8516 | 1.3849 | 0.1982 | 331.1411 | 324.5544 | 196.5907 | 237.0416 | 177.6145 | 160.7061 | 130.2811 | 233.2338 | 147.9042 | 250.5134 | 365.9586 | 358.7151 | 191.9453 | 209.4968 | 302.4747 | 336.9919 | 368.2067 |  |  | 230.9944 |  | 396.0151 | 116.5524 | 145.5801 | 242.6131 | 355.0004 | 335.7343 | 243.4186 | 167.7703 | 272.7697 | 372.4322 | 370.2147 | 194.0398 | 98.9501 | 118.6223 | 172.4072 | 273.0278 | 272.2709 | 226.1927 | 279.1995 | 363.1361 | 111.4411 | 163.4461 | 273.8935 | 380.6566 | 383.7241 | 110.923 | 157.5215 | 251.7251 | 339.0896 | 333.4035 | 79.5576 | 96.3842 | 113.9722 | 170.6958 | 263.973 | 239.2796 |  | 223.5557 | 529.2497 |  | 86.8247 | 144.6474 | 237.4439 | 345.1363 | 349.4889 | 133.3337 | 169.6478 | 266.8108 | 369.0208 | 348.1664 | 93.6774 | 99.3913 | 117.749 | 168.3878 | 271.6579 | 353.4234 | 247.7255 | 211.6423 | 201.2651 | 136.2786 | 178.9625 | 268.0423 | 362.5175 | 360.5592 |  | 280.0832 |  |  | 163.6566 | 173.1219 | 283.3197 | 159.9573 | 301.5973 | 158.1467 | 53.7683 | 54.7322 | 49.8427 | 52.5143 | 51.7978 | 56.8397 | 51.2191 | 55.1244 | 171.3877 | 194.1996 | 185.7857 | 167.9971 | 361.2934 |  |  | 207.8031 |  | 179.0564 | 112.6677 | 161.595 | 114.5225 | 244.0264 | 154.8358 | 384.7685 | 380.7052 | 369.8559 | 262.3849 | 251.7887 | 270.1016 | 323.561 | 385.5747 | 232.8965 | 226.9965 | 278.8358 | 230.0507 | 212.7281 | 143.9099 | 244.4371 | 145.6179 | 382.8234 | 244.4205 | 179.0898 | 395.0846 |  | 219.0158 | 98.3564 | 109.4899 | 171.2495 | 274.1277 | 267.1166 | 279.4989 | 250.8666 |  | 147.0654 | 148.6836 | 255.5317 | 368.6124 | 384.349 | 107.243 | 150.6873 | 261.7575 | 383.4661 | 386.1663 | 85.9247 | 99.3745 | 117.8068 | 167.9986 | 275.7514 | 229.0768 | 295.7574 | 245.1998 | 249.4351 | 231.4788 | 100.6377 | 143.0921 | 234.9856 | 358.2276 | 370.5509 | 124.6481 | 156.9677 | 275.6392 | 385.4575 | 374.3254 | 85.0494 | 99.5086 | 126.0837 | 179.5389 | 292.6765 | 189.888 | 232.2629 | 232.9012 | 269.7973 | 119.1051 | 254.0193 | 157.119 | 367.1369 | 374.0434 | 291.0264 | 290.8154 |  |  | 168.6844 | 189.8273 | 176.2511 | 298.2317 | 171.8499 | 280.26 |  | 190.7468 | 168.7466 | 177.3745 | 63.8223 | 99.2142 | 105.9845 |  | 390.9666 | 466.9382 | 474.4637 | 494.1578 | 658.6704 | 631.9506 | 458.6884 | [23 empty] | 176.0512 | 645.3105 | 20.8105 | 428.9524
15:31 | 7479 |  |  | -11.529 | 21.8478 | 17.993 | 0.3555 | 3.7022 | 5.6524 | -4.7891 | 1.756 | 8.123 | 1.9189 | 0.1321 |  |  |  | -28.8054 | 20.7141 | 32.6753 | 5.5107 |  | -0.9061 | 7.3668 | 0.6023 | 2.1898 | 2.8474 | 1.3847 | -0.1818 | 331.1045 | 324.5213 | 196.5864 | 237.0306 | 177.605 | 160.6936 | 130.2711 | 233.2292 | 147.9021 | 250.51 | 365.906 | 358.6412 | 191.9505 | 209.4768 | 302.4725 | 336.9807 | 368.1722 |  |  | 230.9327 |  | 395.9444 | 116.5563 | 145.5981 | 242.6147 | 354.9483 | 335.6664 | 243.4048 | 167.7827 | 272.7618 | 372.3765 | 370.1492 | 194.0443 | 98.9585 | 118.6244 | 172.4095 | 273.0023 | 272.1974 | 226.1424 | 279.138 | 363.0921 | 111.4503 | 163.4592 | 273.8885 | 380.5964 | 383.6503 | 110.9345 | 157.5229 | 251.7079 | 339.0308 | 333.3395 | 79.5676 | 96.3938 | 113.9904 | 170.709 | 263.9576 | 239.2184 |  | 223.4878 | 529.1395 |  | 86.836 | 144.6652 | 237.4505 | 345.095 | 349.4285 | 133.3302 | 169.6639 | 266.8008 | 368.9579 | 348.0938 | 93.6981 | 99.402 | 117.7677 | 168.3979 | 271.647 | 353.3761 | 247.6769 | 211.6403 | 201.1467 | 136.2941 | 178.9778 | 268.0438 | 362.4798 | 360.4955 |  | 280.0417 |  |  | 163.6025 | 173.073 | 283.2726 | 159.9406 | 301.4644 | 158.1066 | 53.4165 | 54.5673 | 50.2666 | 52.487 | 52.1163 | 56.6492 | 50.9837 | 55.479 | 171.33 | 194.1375 | 185.7266 | 167.9308 | 361.2415 |  |  | 207.7909 |  | 179.0516 | 112.6646 | 161.5832 | 114.5196 | 244.0208 | 154.8482 | 384.7151 | 380.6163 | 369.7991 | 262.3576 | 251.7998 | 270.1354 | 323.5782 | 385.5223 | 232.8184 | 226.9372 | 278.8184 | 230.0574 | 212.7131 | 143.9221 | 244.4376 | 145.6079 | 382.7435 | 244.4177 | 179.1148 | 395.0208 |  | 219.0273 | 98.3511 | 109.5162 | 171.2748 | 274.1007 | 267.0523 | 279.4294 | 250.8061 |  | 147.0755 | 148.7136 | 255.5638 | 368.5711 | 384.2782 | 107.2513 | 150.7061 | 261.7596 | 383.4212 | 386.0962 | 85.9211 | 99.3739 | 117.8119 | 168.0149 | 275.7321 | 229.0576 | 295.7058 | 245.1438 | 249.3863 | 231.4343 | 100.6562 | 143.1012 | 234.9895 | 358.1848 | 370.4854 | 124.6501 | 156.9909 | 275.6277 | 385.4051 | 374.2435 | 85.0578 | 99.5045 | 126.1068 | 179.5577 | 292.6351 | 189.8462 | 232.2118 | 232.855 | 269.7426 | 119.119 | 254.0195 | 157.128 | 367.1003 | 373.986 | 290.9641 | 290.7284 |  |  | 168.631 | 189.7662 | 176.1946 | 298.215 | 171.7983 | 280.2252 |  | 190.687 | 168.6971 | 177.3206 | 63.8331 | 99.2297 | 105.9847 |  | 390.8826 | 466.8846 | 474.3805 | 494.1309 | 658.7082 | 632.4168 | 458.9558 | [23 empty] | 175.9965 | 645.5625 | 20.9365 | 428.8836
15:31 | 7480 |  |  | -11.5282 | 21.8768 | 17.9985 | 0.324 | 3.6809 | 5.6178 | -4.7872 | 1.7551 | 8.1252 | 1.9199 | 0.1326 |  |  |  | -28.7157 | 20.6143 | 32.688 | 5.4719 |  | -0.8979 | 7.4655 | 0.6029 | 2.1912 | 2.8472 | 1.3849 | 0.8375 | 331.0723 | 324.4766 | 196.576 | 237.0169 | 177.6019 | 160.678 | 130.2724 | 233.2226 | 147.9198 | 250.5154 | 365.8564 | 358.5629 | 191.9568 | 209.4496 | 302.4373 | 336.9484 | 368.1209 |  |  | 230.879 |  | 395.8746 | 116.5563 | 145.6027 | 242.6182 | 354.8909 | 335.5854 | 243.391 | 167.8034 | 272.7515 | 372.3274 | 370.0784 | 194.0552 | 98.9713 | 118.6287 | 172.4124 | 272.9866 | 272.1292 | 226.0923 | 279.0804 | 363.1701 | 111.4626 | 163.4741 | 273.8819 | 380.5391 | 383.5822 | 110.9415 | 157.5291 | 251.6887 | 338.9715 | 333.2693 | 79.5653 | 96.3954 | 114.0068 | 170.7184 | 263.9458 | 239.1373 |  | 223.4145 | 529.0253 |  | 86.8329 | 144.6755 | 237.4509 | 345.0493 | 349.3625 | 133.3251 | 169.678 | 266.7903 | 368.8941 | 348.0214 | 93.7169 | 99.4034 | 117.7685 | 168.4117 | 271.6311 | 353.326 | 247.6292 | 211.6407 | 201.0297 | 136.2944 | 178.9885 | 268.045 | 362.4353 | 360.4299 |  | 279.9942 |  |  | 163.5459 | 173.0218 | 283.1897 | 159.8282 | 301.3399 | 158.0756 | 53.1526 | 54.2648 | 50.9158 | 52.5973 | 52.4492 | 56.6178 | 51.3266 | 55.6084 | 171.2751 | 194.0834 | 185.6628 | 167.8735 | 361.1937 |  |  | 207.7792 |  | 179.0425 | 112.6709 | 161.5747 | 114.5211 | 243.9902 | 154.8557 | 384.662 | 380.5325 | 369.755 | 262.3217 | 251.8079 | 270.1817 | 323.5882 | 385.4677 | 232.6588 | 226.8771 | 278.7816 | 230.0565 | 212.6707 | 143.9306 | 244.4413 | 145.5824 | 382.6595 | 244.4063 | 179.1267 | 394.9607 |  | 219.0614 | 98.3421 | 109.5411 | 171.2893 | 274.0718 | 266.9849 | 279.3606 | 250.7448 |  | 147.0726 | 148.727 | 255.5642 | 368.5351 | 384.1996 | 107.2623 | 150.7104 | 261.7605 | 383.3698 | 386.033 | 85.9346 | 99.3685 | 117.8106 | 168.0154 | 275.7075 | 229.0153 | 295.6495 | 245.081 | 249.3189 | 231.3774 | 100.6766 | 143.1102 | 234.9977 | 358.1451 | 370.4171 | 124.6609 | 157.0115 | 275.6218 | 385.3627 | 374.1739 | 85.0662 | 99.5033 | 126.1297 | 179.5772 | 292.6167 | 189.801 | 232.1622 | 232.8187 | 269.6882 | 119.1198 | 254.0112 | 157.1355 | 367.0539 | 373.9328 | 290.9098 | 290.66 |  |  | 168.5724 | 189.7064 | 176.1303 | 298.177 | 171.7353 | 280.1474 |  | 190.6321 | 168.6465 | 177.2702 | 63.8453 | 99.2604 | 105.9893 |  | 390.77 | 466.8344 | 474.3256 | 493.8654 | 658.7992 | 631.7706 | 458.2758 | [23 empty] | 175.9407 | 645.2849 | 20.9426 | 428.8022
15:31 | 7481 |  |  | -11.5217 | 21.9073 | 18.0099 | 0.3361 | 3.7275 | 5.6887 | -4.7815 | 1.7526 | 8.1233 | 1.9212 | 0.136 |  |  |  | -28.7121 | 20.6777 | 32.7679 | 5.565 |  | -0.7278 | 7.5948 | 0.6027 | 2.185 | 2.8479 | 1.3831 | -1.6007 | 331.0474 | 324.4441 | 196.5654 | 237.0044 | 177.5927 | 160.6721 | 130.2736 | 233.2082 | 147.9396 | 250.5207 | 365.8134 | 358.4963 | 191.944 | 209.4737 | 302.3706 | 336.9259 | 368.0776 |  |  | 230.8265 |  | 395.8078 | 116.5509 | 145.6084 | 242.6079 | 354.831 | 335.5064 | 243.3815 | 167.8071 | 272.7296 | 372.2723 | 370.0041 | 194.0616 | 98.9761 | 118.6174 | 172.4199 | 272.9725 | 272.0558 | 226.045 | 279.0216 | 363.244 | 111.4668 | 163.4884 | 273.8657 | 380.4925 | 383.5138 | 110.9451 | 157.5394 | 251.6729 | 338.9124 | 333.2038 | 79.565 | 96.3944 | 114.0039 | 170.7316 | 263.9316 | 239.0901 |  | 223.3452 | 528.925 |  | 86.8347 | 144.6796 | 237.4533 | 344.9903 | 349.2926 | 133.354 | 169.6826 | 266.7784 | 368.8311 | 347.952 | 93.7349 | 99.3916 | 117.7691 | 168.4206 | 271.6118 | 353.2769 | 247.573 | 211.6153 | 200.9189 | 136.2921 | 179.0038 | 268.0421 | 362.3764 | 360.356 |  | 279.9205 |  |  | 163.4998 | 172.9767 | 283.1308 | 159.784 | 301.2265 | 158.0559 | 52.6123 | 54.2719 | 51.4031 | 52.8722 | 52.7205 | 56.6681 | 51.5294 | 55.7165 | 171.2227 | 194.0251 | 185.594 | 167.8079 | 361.1364 |  |  | 207.7632 |  | 179.0285 | 112.6687 | 161.566 | 114.5215 | 243.9921 | 154.8653 | 384.6083 | 380.4495 | 369.7068 | 262.2729 | 251.8129 | 270.2174 | 323.5926 | 385.4087 | 232.5501 | 226.8163 | 278.74 | 230.0291 | 212.6595 | 143.9346 | 244.4412 | 145.5888 | 382.5684 | 244.3966 | 179.1266 | 394.8995 |  | 219.0739 | 98.3504 | 109.5742 | 171.3049 | 274.0499 | 266.9206 | 279.3025 | 250.6931 |  | 147.0831 | 148.7403 | 255.5622 | 368.5025 | 384.1158 | 107.2659 | 150.7077 | 261.7408 | 383.3121 | 385.9601 | 85.9417 | 99.3802 | 117.8077 | 168.0215 | 275.6909 | 228.9539 | 295.5864 | 245.0548 | 249.2381 | 231.3244 | 100.6724 | 143.1267 | 235.0019 | 358.1021 | 370.341 | 124.6768 | 157.0313 | 275.6184 | 385.3222 | 374.1209 | 85.064 | 99.5061 | 126.1375 | 179.589 | 292.6115 | 189.7498 | 232.1097 | 232.7784 | 269.6253 | 119.131 | 254.0101 | 157.1466 | 366.9964 | 373.8561 | 290.8531 | 290.6089 |  |  | 168.5205 | 189.6505 | 176.0742 | 298.1335 | 171.686 | 280.0408 |  | 190.5786 | 168.6063 | 177.2297 | 63.8455 | 99.2663 | 106.0105 |  | 390.6993 | 466.7904 | 474.2959 | 493.812 | 658.7228 | 631.8764 | 458.3989 | [23 empty] | 175.892 | 645.2996 | 21.1595 | 428.7448
15:31 | 7482 |  |  | -11.4338 | 21.965 | 18.0991 | 0.3867 | 3.7261 | 5.6769 | -4.705 | 1.753 | 8.1216 | 1.9181 | 0.1349 |  |  |  | -28.7215 | 20.7097 | 32.7019 | 5.5733 |  | -0.6725 | 7.6295 | 0.603 | 2.1867 | 2.8463 | 1.3838 | 0.4321 | 331.0274 | 324.4208 | 196.564 | 236.9945 | 177.5893 | 160.6643 | 130.2723 | 233.1861 | 147.9511 | 250.5276 | 365.7682 | 358.434 | 191.9351 | 209.5154 | 302.3605 | 336.9433 | 368.0408 |  |  | 230.7826 |  | 395.7503 | 116.5509 | 145.6229 | 242.6036 | 354.7805 | 335.4425 | 243.3725 | 167.8005 | 272.7175 | 372.2117 | 369.9302 | 194.0623 | 98.9818 | 118.6126 | 172.4267 | 272.9554 | 271.9838 | 225.9421 | 278.9569 | 363.1905 | 111.4721 | 163.4976 | 273.8633 | 380.4335 | 383.4437 | 110.9547 | 157.5433 | 251.6573 | 338.8554 | 333.144 | 79.5732 | 96.3976 | 114.002 | 170.743 | 263.9084 | 239.0534 |  | 223.2866 | 528.8265 |  | 86.8397 | 144.692 | 237.4487 | 344.9491 | 349.2277 | 133.3789 | 169.6904 | 266.7734 | 368.7682 | 347.8715 | 93.7282 | 99.3966 | 117.7734 | 168.4342 | 271.5968 | 353.2279 | 247.5156 | 211.5651 | 200.8053 | 136.2853 | 179.0094 | 268.0305 | 362.3148 | 360.2822 |  | 279.8372 |  |  | 163.4522 | 172.9294 | 283.0924 | 159.7605 | 301.1131 | 158.0291 | 51.8508 | 54.294 | 50.8157 | 53.1797 | 52.9145 | 56.5982 | 51.663 | 55.8563 | 171.1681 | 193.9683 | 185.5373 | 167.7473 | 361.0896 |  |  | 207.7397 |  | 179.0202 | 112.6637 | 161.559 | 114.509 | 244.002 | 154.8818 | 384.5533 | 380.3766 | 369.647 | 262.2487 | 251.8265 | 270.2497 | 323.6026 | 385.3629 | 232.5103 | 226.7675 | 278.7124 | 229.9835 | 212.6544 | 143.9485 | 244.4455 | 145.6153 | 382.4876 | 244.3905 | 179.1596 | 394.8321 |  | 219.0583 | 98.3629 | 109.6007 | 171.3178 | 274.0198 | 266.8496 | 279.2424 | 250.6292 |  | 147.0833 | 148.7629 | 255.5915 | 368.47 | 384.0449 | 107.2722 | 150.7211 | 261.735 | 383.247 | 385.8778 | 85.9416 | 99.3993 | 117.822 | 168.0358 | 275.684 | 228.9253 | 295.5299 | 245.039 | 249.1783 | 231.2744 | 100.6681 | 143.1252 | 235.0088 | 358.0427 | 370.2675 | 124.652 | 157.0267 | 275.6107 | 385.2699 | 374.0535 | 85.0616 | 99.5076 | 126.1314 | 179.5901 | 292.5988 | 189.6867 | 232.0583 | 232.7326 | 269.5684 | 119.1439 | 254.0183 | 157.1525 | 366.9519 | 373.7757 | 290.798 | 290.5561 |  |  | 168.4741 | 189.6002 | 176.023 | 298.1182 | 171.6516 | 279.9493 |  | 190.5157 | 168.5556 | 177.1662 | 63.8404 | 99.263 | 106.0144 |  | 390.6133 | 466.7249 | 474.2251 | 493.8741 | 658.7228 | 631.8764 | 458.1512 | [23 empty] | 175.8396 | 645.2996 | 21.2806 | 428.6691
15:31 | 7483 |  |  | -11.3572 | 22.0305 | 18.2148 | 0.4097 | 3.8088 | 5.7129 | -4.6866 | 1.7509 | 8.121 | 1.9219 | 0.1364 |  |  |  | -28.7209 | 20.7496 | 32.811 | 5.5977 |  | -0.7642 | 7.5512 | 0.6014 | 2.1851 | 2.8468 | 1.3827 | -0.0027 | 330.9949 | 324.3891 | 196.5526 | 236.9822 | 177.5808 | 160.6574 | 130.2718 | 233.1782 | 147.9565 | 250.5367 | 365.715 | 358.3643 | 191.9456 | 209.501 | 302.3623 | 336.9422 | 368.0005 |  |  | 230.7368 |  | 395.6891 | 116.5571 | 145.6283 | 242.6082 | 354.7263 | 335.3755 | 243.367 | 167.8046 | 272.7052 | 372.1542 | 369.866 | 194.0668 | 99.0004 | 118.6182 | 172.4379 | 272.9449 | 271.9094 | 225.8148 | 278.8963 | 363.1472 | 111.4771 | 163.5019 | 273.8622 | 380.3702 | 383.3779 | 110.9592 | 157.5479 | 251.6456 | 338.8003 | 333.0834 | 79.5799 | 96.406 | 114.0161 | 170.7541 | 263.8876 | 238.9675 |  | 223.2208 | 528.735 |  | 86.8414 | 144.6943 | 237.4479 | 344.9007 | 349.1643 | 133.3861 | 169.6961 | 266.7637 | 368.7035 | 347.7986 | 93.7256 | 99.3949 | 117.7824 | 168.4501 | 271.5874 | 353.1899 | 247.4708 | 211.5089 | 200.6996 | 136.2931 | 179.0218 | 268.0319 | 362.2763 | 360.2146 |  | 279.7795 |  |  | 163.4004 | 172.8809 | 283.029 | 159.7213 | 301.0349 | 158.03 | 51.4893 | 53.9616 | 50.0009 | 53.5897 | 53.3095 | 56.4041 | 50.9799 | 55.7979 | 171.1046 | 193.9043 | 185.4733 | 167.6902 | 361.0385 |  |  | 207.722 |  | 179.0092 | 112.6606 | 161.5445 | 114.4915 | 244.0063 | 154.8985 | 384.4949 | 380.3036 | 369.5978 | 262.2385 | 251.8379 | 270.2913 | 323.6258 | 385.3141 | 232.4817 | 226.711 | 278.6868 | 229.9414 | 212.6486 | 143.9618 | 244.4517 | 145.6257 | 382.4043 | 244.3738 | 179.1839 | 394.7587 |  | 219.0529 | 98.3667 | 109.6294 | 171.3188 | 273.9865 | 266.7724 | 279.1723 | 250.5569 |  | 147.0725 | 148.7776 | 255.59 | 368.4073 | 383.982 | 107.2779 | 150.7206 | 261.7285 | 383.1613 | 385.797 | 85.9413 | 99.407 | 117.8278 | 168.0528 | 275.6582 | 228.896 | 295.4732 | 244.9863 | 249.1381 | 231.2222 | 100.6839 | 143.1308 | 235.0213 | 357.9971 | 370.2004 | 124.6674 | 157.0491 | 275.6265 | 385.229 | 373.9962 | 85.0727 | 99.5205 | 126.1371 | 179.5968 | 292.593 | 189.6366 | 231.9995 | 232.6812 | 269.5133 | 119.1309 | 253.9972 | 157.1506 | 366.9017 | 373.7248 | 290.746 | 290.5209 |  |  | 168.4252 | 189.5586 | 175.9639 | 298.1099 | 171.6059 | 279.8779 |  | 190.4572 | 168.5047 | 177.109 | 63.8368 | 99.2125 | 106.0152 |  | 390.4968 | 466.6614 | 474.1174 | 494.1842 | 658.6608 | 632.1247 | 458.337 | [23 empty] | 175.7875 | 645.3927 | 21.4072 | 428.5791
15:31 | 7484 |  |  | -11.3548 | 21.9463 | 18.0982 | 0.5144 | 3.7578 | 5.8159 | -4.7277 | 1.7506 | 8.1216 | 1.9233 | 0.1347 |  |  |  | -28.7464 | 20.7047 | 32.7956 | 5.5419 |  | -0.862 | 7.4922 | 0.6018 | 2.1826 | 2.8494 | 1.3811 | 0.661 | 330.9579 | 324.3594 | 196.5391 | 236.9676 | 177.5609 | 160.6404 | 130.2708 | 233.1722 | 147.9774 | 250.5392 | 365.6707 | 358.2976 | 191.939 | 209.4792 | 302.3364 | 336.9034 | 367.9661 |  |  | 230.6535 |  | 395.6234 | 116.5531 | 145.6359 | 242.6055 | 354.6656 | 335.3 | 243.3596 | 167.8243 | 272.6923 | 372.1 | 369.7917 | 194.077 | 99.0016 | 118.6209 | 172.4439 | 272.923 | 271.8294 | 225.7407 | 278.8396 | 363.0988 | 111.487 | 163.5007 | 273.8481 | 380.3158 | 383.3037 | 110.9684 | 157.5555 | 251.6345 | 338.7442 | 333.0116 | 79.5791 | 96.4069 | 114.0264 | 170.7652 | 263.8783 | 238.8821 |  | 223.1525 | 528.6408 |  | 86.8475 | 144.6999 | 237.4496 | 344.8444 | 349.09 | 133.4043 | 169.705 | 266.7541 | 368.6446 | 347.7334 | 93.7365 | 99.3907 | 117.7974 | 168.463 | 271.5777 | 353.1502 | 247.4072 | 211.4197 | 200.5916 | 136.3005 | 179.0315 | 268.0303 | 362.229 | 360.1387 |  | 279.7274 |  |  | 163.3429 | 172.8343 | 282.9538 | 159.6904 | 300.9543 | 158.014 | 51.0718 | 53.3369 | 50.1608 | 54.1 | 53.6055 | 56.1842 | 50.0767 | 55.6457 | 171.0466 | 193.8388 | 185.4064 | 167.6282 | 360.9789 |  |  | 207.7112 |  | 178.9977 | 112.651 | 161.5249 | 114.4808 | 243.997 | 154.9046 | 384.4332 | 380.2195 | 369.5571 | 262.2132 | 251.854 | 270.3344 | 323.6524 | 385.271 | 232.4942 | 226.6501 | 278.671 | 229.9309 | 212.6376 | 143.9724 | 244.4558 | 145.605 | 382.3206 | 244.368 | 179.1918 | 394.6918 |  | 219.0718 | 98.3706 | 109.6603 | 171.3363 | 273.9551 | 266.7035 | 279.1047 | 250.4863 |  | 147.0787 | 148.7881 | 255.5883 | 368.3506 | 383.9096 | 107.2882 | 150.7206 | 261.7168 | 383.0896 | 385.7245 | 85.9429 | 99.4015 | 117.8272 | 168.0606 | 275.6307 | 228.8347 | 295.4107 | 244.925 | 249.0955 | 231.1657 | 100.7028 | 143.1478 | 235.0365 | 357.9589 | 370.1328 | 124.7005 | 157.0821 | 275.6418 | 385.193 | 373.9404 | 85.08 | 99.5272 | 126.1561 | 179.6192 | 292.5753 | 189.5927 | 231.9351 | 232.6302 | 269.4496 | 119.1333 | 253.9806 | 157.1495 | 366.8557 | 373.6745 | 290.7164 | 290.4869 |  |  | 168.3711 | 189.5077 | 175.9052 | 298.0986 | 171.5568 | 279.7877 |  | 190.41 | 168.4525 | 177.0658 | 63.8409 | 99.1943 | 106.023 |  | 390.3776 | 466.6141 | 474.0769 | 493.5561 | 657.5942 | 631.1931 | 458.1745 | [23 empty] | 175.7362 | 644.3937 | 21.2928 | 428.4959
15:31 | 7485 |  |  | -11.3953 | 21.9773 | 18.1053 | 0.4905 | 3.8578 | 5.8558 | -4.5642 | 1.751 | 8.1206 | 1.9243 | 0.1347 |  |  |  | -28.8102 | 20.6728 | 32.8686 | 5.475 |  | -0.6654 | 7.5809 | 0.6016 | 2.1812 | 2.8511 | 1.3809 | 0.3727 | 330.9231 | 324.3303 | 196.534 | 236.9472 | 177.556 | 160.6196 | 130.2686 | 233.1681 | 147.9934 | 250.5267 | 365.6237 | 358.2307 | 191.924 | 209.4561 | 302.2996 | 336.8604 | 367.9294 |  |  | 230.5664 |  | 395.5711 | 116.5588 | 145.6483 | 242.6036 | 354.6084 | 335.2301 | 243.3457 | 167.8422 | 272.6725 | 372.0388 | 369.7068 | 194.0862 | 98.9956 | 118.6148 | 172.4518 | 272.8992 | 271.7479 | 225.7683 | 278.7737 | 363.0409 | 111.4945 | 163.4968 | 273.8303 | 380.2582 | 383.2234 | 110.9757 | 157.5587 | 251.6082 | 338.6811 | 332.9356 | 79.58 | 96.3987 | 114.0352 | 170.7766 | 263.8737 | 238.82 |  | 223.0853 | 528.5441 |  | 86.8432 | 144.7093 | 237.4448 | 344.7937 | 349.0216 | 133.423 | 169.7215 | 266.7473 | 368.5834 | 347.6625 | 93.7509 | 99.3905 | 117.8069 | 168.4741 | 271.5625 | 353.1048 | 247.3425 | 211.313 | 200.4783 | 136.3011 | 179.0431 | 268.0227 | 362.1776 | 360.0711 |  | 279.6607 |  |  | 163.2929 | 172.7895 | 282.864 | 159.5853 | 300.8639 | 157.9641 | 50.6415 | 52.8151 | 50.6499 | 54.4536 | 53.6256 | 56.0691 | 49.355 | 55.5781 | 170.9871 | 193.7761 | 185.3376 | 167.5575 | 360.9252 |  |  | 207.6943 |  | 178.9911 | 112.6505 | 161.5149 | 114.4817 | 243.9808 | 154.9206 | 384.3766 | 380.1377 | 369.5006 | 262.184 | 251.8615 | 270.3671 | 323.6673 | 385.2297 | 232.5094 | 226.5923 | 278.6321 | 229.9132 | 212.6133 | 143.9771 | 244.4533 | 145.5963 | 382.2391 | 244.3532 | 179.2074 | 394.6307 |  | 219.073 | 98.3889 | 109.6874 | 171.3634 | 273.9337 | 266.6403 | 279.0472 | 250.4254 |  | 147.0847 | 148.8009 | 255.6025 | 368.3238 | 383.8319 | 107.3036 | 150.7391 | 261.7267 | 383.0516 | 385.6554 | 85.9517 | 99.4023 | 117.8359 | 168.0691 | 275.6226 | 228.7622 | 295.3534 | 244.8641 | 249.0619 | 231.1105 | 100.7341 | 143.1837 | 235.0595 | 357.9303 | 370.082 | 124.6915 | 157.0856 | 275.6467 | 385.1504 | 373.8891 | 85.0892 | 99.5369 | 126.1539 | 179.6157 | 292.574 | 189.5401 | 231.8843 | 232.5809 | 269.3955 | 119.1507 | 254.0054 | 157.1732 | 366.8141 | 373.5858 | 290.693 | 290.4234 |  |  | 168.3154 | 189.4376 | 175.8468 | 298.0688 | 171.5079 | 279.7032 |  | 190.3491 | 168.3953 | 177.0143 | 63.83 | 99.18 | 106.0181 |  | 390.2433 | 466.5353 | 473.9805 | 493.9097 | 658.7324 | 631.3922 | 457.7595 | [23 empty] | 175.6801 | 645.0623 | 21.4347 | 428.3893
15:31 | 7486 |  |  | -11.325 | 21.9544 | 18.0856 | 0.496 | 3.8513 | 5.8071 | -4.6098 | 1.751 | 8.1224 | 1.9234 | 0.1351 |  |  |  | -28.7651 | 20.7363 | 32.7707 | 5.5043 |  | -0.6729 | 7.5953 | 0.6022 | 2.1784 | 2.8483 | 1.3804 | -0.3319 | 330.8839 | 324.2983 | 196.5267 | 236.9263 | 177.549 | 160.6073 | 130.26 | 233.1506 | 147.9881 | 250.5147 | 365.5641 | 358.1544 | 191.9117 | 209.4225 | 302.2405 | 336.8205 | 367.8985 |  |  | 230.505 |  | 395.5164 | 116.5526 | 145.6517 | 242.6013 | 354.5467 | 335.1566 | 243.3352 | 167.8397 | 272.661 | 371.9771 | 369.631 | 194.0849 | 99.0062 | 118.6197 | 172.4648 | 272.8848 | 271.6711 | 225.8193 | 278.7134 | 362.9911 | 111.4947 | 163.5075 | 273.8246 | 380.2087 | 383.1433 | 110.9737 | 157.5612 | 251.584 | 338.6146 | 332.8622 | 79.5646 | 96.3895 | 114.0264 | 170.777 | 263.8517 | 238.7414 |  | 223.0125 | 528.4568 |  | 86.8385 | 144.7209 | 237.4475 | 344.75 | 348.9653 | 133.4311 | 169.7298 | 266.7418 | 368.5205 | 347.5838 | 93.753 | 99.3944 | 117.8216 | 168.4818 | 271.5495 | 353.0623 | 247.2902 | 211.1904 | 200.3724 | 136.3149 | 179.0596 | 268.0219 | 362.1354 | 360.0096 |  | 279.6083 |  |  | 163.2472 | 172.7518 | 282.792 | 159.5269 | 300.8145 | 157.9347 | 50.6846 | 52.6434 | 50.8453 | 54.773 | 53.55 | 56.0609 | 48.8682 | 55.4968 | 170.9207 | 193.7101 | 185.2667 | 167.4879 | 360.8673 |  |  | 207.6748 |  | 178.9834 | 112.6517 | 161.5118 | 114.4832 | 243.9728 | 154.9322 | 384.3238 | 380.0588 | 369.4481 | 262.1504 | 251.8724 | 270.4069 | 323.6814 | 385.1828 | 232.4962 | 226.5418 | 278.5258 | 229.8716 | 212.5992 | 143.9863 | 244.4487 | 145.6144 | 382.1597 | 244.3404 | 179.2151 | 394.5589 |  | 219.0106 | 98.3797 | 109.7035 | 171.3595 | 273.9051 | 266.5736 | 278.98 | 250.3606 |  | 147.0823 | 148.8064 | 255.6017 | 368.2776 | 383.7537 | 107.3156 | 150.7523 | 261.7339 | 383.0193 | 385.5869 | 85.9656 | 99.4174 | 117.8441 | 168.085 | 275.6171 | 228.6825 | 295.3011 | 244.8125 | 249.0175 | 231.0547 | 100.7416 | 143.1944 | 235.0632 | 357.8883 | 370.0113 | 124.6917 | 157.0933 | 275.6524 | 385.1077 | 373.8333 | 85.0967 | 99.5427 | 126.1516 | 179.6143 | 292.5648 | 189.4831 | 231.8408 | 232.5233 | 269.3437 | 119.1576 | 254.0423 | 157.2168 | 366.7538 | 373.4781 | 290.6383 | 290.3551 |  |  | 168.2631 | 189.3795 | 175.7841 | 298.0078 | 171.4506 | 279.6261 |  | 190.296 | 168.3472 | 176.9585 | 63.8356 | 99.1709 | 106.0321 |  | 390.1883 | 466.5091 | 473.9389 | 493.8741 | 658.4128 | 631.5041 | 458.0892 | [23 empty] | 175.6284 | 644.9584 | 21.4285 | 428.3487
15:31 | 7487 |  |  | -11.3037 | 21.9961 | 18.1387 | 0.6301 | 3.7666 | 5.8439 | -4.6914 | 1.7508 | 8.123 | 1.9218 | 0.1343 |  |  |  | -28.8022 | 20.7866 | 32.963 | 5.583 |  | -0.7121 | 7.5705 | 0.6015 | 2.1797 | 2.8479 | 1.3789 | 0.1388 | 330.8583 | 324.2689 | 196.5175 | 236.9168 | 177.5407 | 160.5975 | 130.256 | 233.1528 | 147.9919 | 250.5198 | 365.5129 | 358.0862 | 191.9082 | 209.3727 | 302.2407 | 336.7956 | 367.8723 |  |  | 230.4527 |  | 395.4735 | 116.5662 | 145.6606 | 242.6061 | 354.4918 | 335.0831 | 243.3355 | 167.844 | 272.6585 | 371.9181 | 369.5562 | 194.0786 | 99.0026 | 118.617 | 172.4626 | 272.8574 | 271.5899 | 225.783 | 278.6507 | 362.939 | 111.4966 | 163.5178 | 273.8178 | 380.146 | 383.074 | 110.9802 | 157.5688 | 251.5676 | 338.553 | 332.799 | 79.5556 | 96.3857 | 114.0256 | 170.7903 | 263.8509 | 238.6624 |  | 222.9324 | 528.3737 |  | 86.8465 | 144.7315 | 237.4493 | 344.7056 | 348.9081 | 133.4275 | 169.7283 | 266.7169 | 368.4586 | 347.5041 | 93.7403 | 99.396 | 117.8345 | 168.4886 | 271.5382 | 353.0161 | 247.2168 | 211.0656 | 200.2696 | 136.3234 | 179.0753 | 268.0255 | 362.0843 | 359.9316 |  | 279.5639 |  |  | 163.1939 | 172.7037 | 282.7146 | 159.5001 | 300.7767 | 157.8927 | 50.7553 | 52.762 | 51.1799 | 55.0954 | 53.4313 | 56.1118 | 48.0118 | 54.8462 | 170.8539 | 193.6429 | 185.1997 | 167.4258 | 360.8114 |  |  | 207.6575 |  | 178.9668 | 112.6488 | 161.5006 | 114.4778 | 243.9645 | 154.9365 | 384.2667 | 379.9746 | 369.3954 | 262.1042 | 251.8914 | 270.4535 | 323.7031 | 385.1487 | 232.4652 | 226.4967 | 278.4168 | 229.8325 | 212.5923 | 144.0001 | 244.4606 | 145.6083 | 382.0881 | 244.3443 | 179.231 | 394.4915 |  | 218.998 | 98.3712 | 109.7322 | 171.3734 | 273.8767 | 266.5119 | 278.9199 | 250.2989 |  | 147.0831 | 148.8148 | 255.6065 | 368.2281 | 383.6639 | 107.3138 | 150.764 | 261.737 | 382.9866 | 385.5174 | 85.9711 | 99.4211 | 117.8541 | 168.0909 | 275.6107 | 228.6131 | 295.24 | 244.7535 | 248.9725 | 230.993 | 100.7245 | 143.1929 | 235.0669 | 357.8405 | 369.9411 | 124.711 | 157.1165 | 275.6595 | 385.0627 | 373.7697 | 85.1002 | 99.5445 | 126.1585 | 179.6264 | 292.5491 | 189.4297 | 231.791 | 232.4693 | 269.284 | 119.1583 | 254.0519 | 157.2291 | 366.6912 | 373.3904 | 290.574 | 290.2787 |  |  | 168.2158 | 189.3326 | 175.7305 | 297.9568 | 171.415 | 279.5244 |  | 190.2363 | 168.279 | 176.9089 | 63.8296 | 99.1952 | 106.0191 |  | 390.1341 | 466.4497 | 473.8384 | 493.5646 | 658.3229 | 631.6709 | 458.2975 | [23 empty] | 175.5751 | 644.9969 | 21.5307 | 428.2919
15:31 | 7488 |  |  | -11.254 | 21.9545 | 18.2357 | 0.7091 | 3.795 | 5.9041 | -4.5899 | 1.7504 | 8.1216 | 1.9237 | 0.1343 |  |  |  | -28.8775 | 20.7271 | 32.8794 | 5.5405 |  | -0.7324 | 7.5983 | 0.6016 | 2.1781 | 2.8474 | 1.3791 | 2.5498 | 330.8213 | 324.2362 | 196.5081 | 236.9073 | 177.5336 | 160.5873 | 130.256 | 233.1639 | 147.9999 | 250.5231 | 365.4596 | 358.0198 | 191.9117 | 209.3531 | 302.256 | 336.7841 | 367.8449 |  |  | 230.3912 |  | 395.4727 | 116.5938 | 145.674 | 242.6142 | 354.442 | 335.0115 | 243.3254 | 167.8667 | 272.6488 | 371.8647 | 369.4825 | 194.0804 | 99.004 | 118.6064 | 172.4555 | 272.8348 | 271.5152 | 225.7342 | 278.5959 | 362.8866 | 111.497 | 163.5322 | 273.8092 | 380.0835 | 383.0015 | 110.9853 | 157.5674 | 251.544 | 338.4856 | 332.7285 | 79.5737 | 96.3865 | 114.0438 | 170.8064 | 263.8578 | 238.6492 |  | 222.8491 | 528.2702 |  | 86.8531 | 144.7402 | 237.4424 | 344.6591 | 348.85 | 133.4131 | 169.7245 | 266.6899 | 368.3885 | 347.4272 | 93.7395 | 99.392 | 117.8454 | 168.4997 | 271.5276 | 352.9726 | 247.1433 | 210.9725 | 200.1718 | 136.3291 | 179.0853 | 268.0282 | 362.0403 | 359.8654 |  | 279.5136 |  |  | 163.1379 | 172.651 | 282.6506 | 159.4957 | 300.7125 | 157.8125 | 50.7221 | 53.2869 | 51.6303 | 55.2899 | 53.6182 | 56.2112 | 46.7791 | 54.1227 | 170.799 | 193.5836 | 185.1284 | 167.3659 | 360.7572 |  |  | 207.6427 |  | 178.9495 | 112.6502 | 161.4844 | 114.461 | 243.9536 | 154.9446 | 384.2082 | 379.8886 | 369.3377 | 262.0513 | 251.8909 | 270.4725 | 323.7175 | 385.0989 | 232.4604 | 226.4371 | 278.3549 | 229.786 | 212.5767 | 144.0031 | 244.4615 | 145.6009 | 381.9996 | 244.3296 | 179.2432 | 394.426 |  | 219.0029 | 98.3726 | 109.77 | 171.4025 | 273.8548 | 266.4519 | 278.8594 | 250.2457 |  | 147.084 | 148.8458 | 255.62 | 368.1955 | 383.5741 | 107.309 | 150.7754 | 261.7379 | 382.9357 | 385.4458 | 85.9781 | 99.4101 | 117.8578 | 168.0992 | 275.605 | 228.5571 | 295.1812 | 244.6895 | 248.9447 | 230.9365 | 100.7378 | 143.2211 | 235.0824 | 357.8039 | 369.8822 | 124.7345 | 157.1433 | 275.6716 | 385.0233 | 373.7118 | 85.1013 | 99.5402 | 126.1592 | 179.6313 | 292.5315 | 189.3763 | 231.7373 | 232.4204 | 269.2193 | 119.1634 | 254.0491 | 157.2378 | 366.6446 | 373.3295 | 290.4948 | 290.1965 |  |  | 168.166 | 189.2742 | 175.6803 | 297.9203 | 171.389 | 279.4483 |  | 190.2006 | 168.2255 | 176.8597 | 63.839 | 99.1971 | 106.0306 |  | 390.0785 | 466.4178 | 473.7764 | 493.7065 | 658.018 | 631.1808 | 457.947 | [23 empty] | 175.5244 | 644.5994 | 21.567 | 428.2482
15:31 | 7489 |  |  | -11.268 | 21.9637 | 18.1863 | 0.6506 | 3.8667 | 5.824 | -4.6741 | 1.7498 | 8.121 | 1.9181 | 0.136 |  |  |  | -28.7795 | 20.725 | 32.8742 | 5.5767 |  | -0.6676 | 7.6642 | 0.6022 | 2.1785 | 2.847 | 1.3817 | -0.1468 | 330.7778 | 324.1997 | 196.4951 | 236.885 | 177.5188 | 160.5704 | 130.2453 | 233.1434 | 148.0152 | 250.5264 | 365.399 | 357.9519 | 191.9031 | 209.3798 | 302.2278 | 336.7824 | 367.8204 |  |  | 230.3246 |  | 395.4516 | 116.5943 | 145.6821 | 242.6044 | 354.3816 | 334.9355 | 243.2884 | 167.8685 | 272.6336 | 371.811 | 369.4143 | 194.072 | 99.0122 | 118.6049 | 172.4556 | 272.8176 | 271.439 | 225.683 | 278.548 | 362.8361 | 111.4891 | 163.5521 | 273.8021 | 380.0257 | 382.9294 | 110.9914 | 157.5655 | 251.5245 | 338.4219 | 332.6553 | 79.5844 | 96.3893 | 114.0564 | 170.8098 | 263.8442 | 238.6952 |  | 222.7775 | 528.1626 |  | 86.8548 | 144.7512 | 237.4485 | 344.608 | 348.7795 | 133.4026 | 169.7293 | 266.6825 | 368.3245 | 347.3506 | 93.7525 | 99.4036 | 117.8584 | 168.5108 | 271.5204 | 352.933 | 247.0847 | 210.9061 | 200.074 | 136.3236 | 179.0807 | 268.0204 | 361.9954 | 359.802 |  | 279.4592 |  |  | 163.0768 | 172.606 | 282.585 | 159.4663 | 300.6742 | 157.7555 | 50.4209 | 53.8835 | 51.8166 | 55.531 | 54.0104 | 56.2146 | 46.618 | 53.1455 | 170.7496 | 193.5231 | 185.0625 | 167.305 | 360.7044 |  |  | 207.6228 |  | 178.9351 | 112.6472 | 161.472 | 114.4477 | 243.941 | 154.9583 | 384.1459 | 379.8073 | 369.2865 | 262.0104 | 251.9052 | 270.5069 | 323.7413 | 385.0546 | 232.4632 | 226.3769 | 278.2852 | 229.7364 | 212.5529 | 144.0174 | 244.456 | 145.603 | 381.9075 | 244.3205 | 179.2578 | 394.3651 |  | 218.9928 | 98.3752 | 109.7957 | 171.4134 | 273.8311 | 266.3858 | 278.796 | 250.1797 |  | 147.0861 | 148.8672 | 255.6271 | 368.1442 | 383.5178 | 107.3141 | 150.7823 | 261.7384 | 382.8715 | 385.3825 | 85.9913 | 99.4139 | 117.8645 | 168.1107 | 275.5893 | 228.4827 | 295.1271 | 244.6334 | 248.915 | 230.8877 | 100.7595 | 143.2344 | 235.0844 | 357.7645 | 369.8042 | 124.7406 | 157.1581 | 275.6755 | 384.9812 | 373.6464 | 85.0953 | 99.5303 | 126.1721 | 179.6469 | 292.5033 | 189.3088 | 231.6839 | 232.3612 | 269.1457 | 119.1721 | 254.0407 | 157.2453 | 366.599 | 373.2685 | 290.4036 | 290.1161 |  |  | 168.1147 | 189.209 | 175.6199 | 297.8987 | 171.3514 | 279.3897 |  | 190.1501 | 168.1681 | 176.8075 | 63.8427 | 99.1895 | 106.0443 |  | 389.9989 | 466.36 | 473.6721 | 493.5646 | 658.3849 | 631.6089 | 457.9879 | [23 empty] | 175.469 | 644.9969 | 21.5827 | 428.1794
15:31 | 7490 |  |  | -11.2974 | 21.9953 | 18.1475 | 0.6808 | 3.8212 | 5.7809 | -4.6496 | 1.7498 | 8.1215 | 1.9181 | 0.1351 |  |  |  | -28.7689 | 20.687 | 32.872 | 5.5781 |  | -0.7107 | 7.621 | 0.6004 | 2.1772 | 2.8489 | 1.3807 | -0.8427 | 330.7438 | 324.1707 | 196.4879 | 236.8724 | 177.51 | 160.5573 | 130.2425 | 233.1508 | 148.0434 | 250.5326 | 365.3512 | 357.8836 | 191.9008 | 209.3701 | 302.211 | 336.7736 | 367.783 |  |  | 230.2727 |  | 395.3876 | 116.6099 | 145.6949 | 242.5916 | 354.3237 | 334.8614 | 243.2693 | 167.8754 | 272.624 | 371.7485 | 369.3499 | 194.0585 | 99.0108 | 118.5981 | 172.4617 | 272.7998 | 271.3638 | 225.6336 | 278.4888 | 362.7882 | 111.4793 | 163.5597 | 273.7882 | 379.967 | 382.8682 | 110.9953 | 157.5794 | 251.5134 | 338.3736 | 332.5973 | 79.5961 | 96.3945 | 114.0725 | 170.8313 | 263.8369 | 238.7293 |  | 222.7086 | 528.0557 |  | 86.8702 | 144.7707 | 237.4427 | 344.5718 | 348.7197 | 133.3989 | 169.7492 | 266.6829 | 368.2715 | 347.2829 | 93.7685 | 99.4178 | 117.8697 | 168.5233 | 271.5069 | 352.8892 | 247.0223 | 210.8674 | 199.9757 | 136.327 | 179.0891 | 268.0136 | 361.945 | 359.73 |  | 279.4067 |  |  | 163.016 | 172.5599 | 282.5114 | 159.4208 | 300.6601 | 157.7213 | 49.701 | 54.3611 | 51.8871 | 55.7796 | 54.207 | 56.1646 | 47.3301 | 52.2074 | 170.6964 | 193.4557 | 185.0019 | 167.2389 | 360.6475 |  |  | 207.6003 |  | 178.9195 | 112.6321 | 161.4597 | 114.4365 | 243.933 | 154.9679 | 384.0785 | 379.733 | 369.2263 | 261.9735 | 251.9354 | 270.5527 | 323.7657 | 385.0142 | 232.3573 | 226.3251 | 278.1816 | 229.6723 | 212.5428 | 144.0263 | 244.4625 | 145.6153 | 381.826 | 244.3313 | 179.2818 | 394.3012 |  | 218.9966 | 98.3766 | 109.8214 | 171.4236 | 273.8055 | 266.3202 | 278.7384 | 250.1063 |  | 147.0958 | 148.8596 | 255.6204 | 368.082 | 383.4497 | 107.318 | 150.7909 | 261.737 | 382.8101 | 385.3055 | 86.0018 | 99.4141 | 117.8737 | 168.125 | 275.5713 | 228.3839 | 295.0697 | 244.585 | 248.8765 | 230.8383 | 100.7639 | 143.2451 | 235.0917 | 357.7174 | 369.7328 | 124.7306 | 157.1608 | 275.6778 | 384.9313 | 373.5797 | 85.0971 | 99.5313 | 126.1856 | 179.6687 | 292.4742 | 189.248 | 231.6246 | 232.3048 | 269.0776 | 119.1814 | 254.0341 | 157.2493 | 366.5592 | 373.2048 | 290.3188 | 290.0064 |  |  | 168.0683 | 189.1505 | 175.5717 | 297.8729 | 171.2886 | 279.3173 |  | 190.0908 | 168.1063 | 176.7593 | 63.8379 | 99.202 | 106.0431 |  | 389.9289 | 466.2932 | 473.5852 | 493.5205 | 657.9561 | 631.4909 | 457.947 | [23 empty] | 175.4153 | 644.7235 | 21.5272 | 428.111
15:31 | 7491 |  |  | -11.416 | 21.9624 | 18.1929 | 0.658 | 3.7975 | 5.7984 | -4.7434 | 1.7467 | 8.118 | 1.9169 | 0.1359 |  |  |  | -28.709 | 20.6527 | 32.827 | 5.6051 |  | -0.6776 | 7.5992 | 0.6014 | 2.1788 | 2.8496 | 1.38 | 0.7607 | 330.7104 | 324.1422 | 196.4878 | 236.8623 | 177.5071 | 160.5508 | 130.2432 | 233.1652 | 148.0521 | 250.5381 | 365.3095 | 357.8138 | 191.9104 | 209.3239 | 302.173 | 336.7394 | 367.7319 |  |  | 230.2302 |  | 395.3275 | 116.6307 | 145.7077 | 242.5939 | 354.2709 | 334.7907 | 243.2704 | 167.8856 | 272.6228 | 371.6897 | 369.2749 | 194.0603 | 99.0189 | 118.5982 | 172.4689 | 272.7874 | 271.293 | 225.5936 | 278.4292 | 362.7362 | 111.4866 | 163.5719 | 273.7799 | 379.9136 | 382.791 | 110.9988 | 157.5881 | 251.5027 | 338.3189 | 332.539 | 79.6104 | 96.3989 | 114.0836 | 170.8564 | 263.8317 | 238.7077 |  | 222.6316 | 527.9451 |  | 86.8698 | 144.7793 | 237.4367 | 344.5368 | 348.6666 | 133.4098 | 169.7633 | 266.68 | 368.2073 | 347.2241 | 93.7756 | 99.4196 | 117.8892 | 168.5354 | 271.4918 | 352.8447 | 246.9509 | 210.8535 | 199.8787 | 136.3454 | 179.1106 | 268.0158 | 361.9009 | 359.6573 |  | 279.3579 |  |  | 162.9634 | 172.5215 | 282.4448 | 159.3768 | 300.6346 | 157.7053 | 48.852 | 54.5821 | 51.9404 | 55.7776 | 54.1508 | 56.1372 | 48.5185 | 52.2417 | 170.6474 | 193.4009 | 184.939 | 167.1757 | 360.6031 |  |  | 207.5853 |  | 178.9161 | 112.6267 | 161.4452 | 114.4378 | 243.9315 | 154.9842 | 384.027 | 379.6596 | 369.1786 | 261.9237 | 251.9448 | 270.5894 | 323.7813 | 384.9589 | 232.2161 | 226.2676 | 278.109 | 229.6061 | 212.5474 | 144.0301 | 244.4677 | 145.6235 | 381.7464 | 244.3352 | 179.2867 | 394.2414 |  | 219.0009 | 98.3754 | 109.8541 | 171.4424 | 273.7781 | 266.2534 | 278.6834 | 250.0385 |  | 147.1113 | 148.8726 | 255.627 | 368.0417 | 383.3684 | 107.3158 | 150.8088 | 261.7263 | 382.7529 | 385.2298 | 86.003 | 99.4016 | 117.8762 | 168.1387 | 275.5594 | 228.3104 | 295.0162 | 244.5347 | 248.8451 | 230.7793 | 100.7806 | 143.255 | 235.1076 | 357.6692 | 369.6787 | 124.7373 | 157.1748 | 275.6744 | 384.8874 | 373.5219 | 85.0935 | 99.5283 | 126.1981 | 179.6867 | 292.4484 | 189.2037 | 231.5592 | 232.2501 | 269.0173 | 119.1926 | 254.0266 | 157.2596 | 366.5169 | 373.1422 | 290.2646 | 289.934 |  |  | 168.0224 | 189.1086 | 175.5259 | 297.8556 | 171.2281 | 279.2434 |  | 190.0366 | 168.0418 | 176.7075 | 63.8369 | 99.2245 | 106.0383 |  | 389.8517 | 466.2237 | 473.5083 | 493.6266 | 658.3229 | 631.2987 | 458.0499 | [23 empty] | 175.366 | 644.8108 | 21.4642 | 428.0377
15:31 | 7492 |  |  | -11.4116 | 22.0772 | 18.3008 | 0.7176 | 3.8319 | 5.7984 | -4.7053 | 1.7461 | 8.1155 | 1.9135 | 0.1344 |  |  |  | -28.6504 | 20.75 | 32.87 | 5.6029 |  | -0.6585 | 7.6156 | 0.6028 | 2.1776 | 2.8526 | 1.3812 | -0.2318 | 330.6726 | 324.1086 | 196.4746 | 236.8445 | 177.4993 | 160.5363 | 130.2398 | 233.1353 | 148.0592 | 250.5344 | 365.2594 | 357.7462 | 191.9058 | 209.2522 | 302.1353 | 336.6976 | 367.666 |  |  | 230.1759 |  | 395.2685 | 116.6252 | 145.7131 | 242.5933 | 354.2103 | 334.7167 | 243.2449 | 167.8904 | 272.6075 | 371.629 | 369.1992 | 194.0638 | 99.0168 | 118.6061 | 172.4737 | 272.7692 | 271.2235 | 225.5462 | 278.3755 | 362.6914 | 111.4813 | 163.5813 | 273.7776 | 379.8595 | 382.7112 | 111.0095 | 157.5874 | 251.4822 | 338.2536 | 332.4705 | 79.6096 | 96.4102 | 114.0903 | 170.8565 | 263.8146 | 238.6191 |  | 222.5562 | 527.8347 |  | 86.8638 | 144.7762 | 237.4445 | 344.4795 | 348.5924 | 133.4344 | 169.7699 | 266.681 | 368.1416 | 347.1527 | 93.7836 | 99.4129 | 117.8958 | 168.544 | 271.4745 | 352.8036 | 246.8817 | 210.8512 | 199.7827 | 136.3555 | 179.1272 | 268.0193 | 361.8546 | 359.5915 |  | 279.3201 |  |  | 162.9004 | 172.4672 | 282.352 | 159.2668 | 300.5983 | 157.6875 | 48.1096 | 54.4927 | 52.3643 | 55.4432 | 54.1007 | 56.2003 | 49.2437 | 52.6785 | 170.5936 | 193.3483 | 184.8731 | 167.1111 | 360.5599 |  |  | 207.5791 |  | 178.9146 | 112.637 | 161.4391 | 114.4515 | 243.9215 | 155.0033 | 383.9782 | 379.5866 | 369.1326 | 261.8672 | 251.9492 | 270.6302 | 323.8061 | 384.9049 | 232.0951 | 226.2057 | 278.0789 | 229.5458 | 212.5372 | 144.0493 | 244.4768 | 145.6132 | 381.6648 | 244.3294 | 179.2989 | 394.1772 |  | 218.9881 | 98.3761 | 109.8774 | 171.4578 | 273.7525 | 266.1858 | 278.6161 | 249.975 |  | 147.1127 | 148.8925 | 255.6368 | 368.0013 | 383.2939 | 107.3162 | 150.8163 | 261.7167 | 382.7003 | 385.1623 | 86.0051 | 99.3921 | 117.8821 | 168.144 | 275.5404 | 228.2562 | 294.965 | 244.4757 | 248.8256 | 230.7172 | 100.797 | 143.2593 | 235.1198 | 357.6357 | 369.6212 | 124.7418 | 157.1924 | 275.6716 | 384.8394 | 373.463 | 85.089 | 99.5252 | 126.2208 | 179.7058 | 292.4318 | 189.1595 | 231.5077 | 232.2044 | 268.965 | 119.2034 | 254.0246 | 157.2694 | 366.4714 | 373.0828 | 290.2364 | 289.8483 |  |  | 167.9744 | 189.0582 | 175.472 | 297.8551 | 171.1914 | 279.155 |  | 189.9781 | 167.9826 | 176.6645 | 63.8347 | 99.239 | 106.0378 |  | 389.8221 | 466.1625 | 473.4527 | 493.5739 | 657.5372 | 631.3232 | 458.2572 | [23 empty] | 175.3122 | 644.4302 | 21.6416 | 427.9923
15:31 | 7493 |  |  | -11.4718 | 22.0335 | 18.285 | 0.6463 | 3.8251 | 5.8464 | -4.6756 | 1.7457 | 8.1172 | 1.9098 | 0.1359 |  |  |  | -28.6842 | 20.8111 | 32.9653 | 5.6814 |  | -0.6103 | 7.6612 | 0.6014 | 2.1756 | 2.8501 | 1.3811 | -0.0449 | 330.6275 | 324.0784 | 196.4622 | 236.834 | 177.4889 | 160.5234 | 130.2432 | 233.131 | 148.0781 | 250.5351 | 365.2093 | 357.6834 | 191.9039 | 209.1866 | 302.0812 | 336.6292 | 367.5987 |  |  | 230.1083 |  | 395.226 | 116.6314 | 145.7222 | 242.5931 | 354.1525 | 334.6418 | 243.2403 | 167.8956 | 272.5865 | 371.5733 | 369.1315 | 194.0609 | 99.0145 | 118.6083 | 172.4738 | 272.7411 | 271.1555 | 225.4976 | 278.3161 | 362.6513 | 111.4897 | 163.5888 | 273.7673 | 379.8117 | 382.6422 | 111.0093 | 157.5947 | 251.4531 | 338.1853 | 332.393 | 79.6165 | 96.4165 | 114.1039 | 170.8621 | 263.8086 | 238.5245 |  | 222.4904 | 527.7404 |  | 86.8569 | 144.7884 | 237.4353 | 344.4375 | 348.5317 | 133.4334 | 169.7817 | 266.6753 | 368.0877 | 347.0787 | 93.8082 | 99.4114 | 117.8993 | 168.5579 | 271.4633 | 352.7654 | 246.8135 | 210.8557 | 199.6854 | 136.3648 | 179.1333 | 268.009 | 361.8072 | 359.5228 |  | 279.2759 |  |  | 162.8367 | 172.4069 | 282.2503 | 159.1854 | 300.5376 | 157.6499 | 47.9151 | 54.4442 | 52.9056 | 55.4434 | 54.0968 | 56.2176 | 48.7496 | 53.1551 | 170.537 | 193.2876 | 184.8059 | 167.0459 | 360.5088 |  |  | 207.5638 |  | 178.9034 | 112.6405 | 161.4305 | 114.4462 | 243.9088 | 155.0007 | 383.9077 | 379.509 | 369.0789 | 261.8093 | 251.9607 | 270.6653 | 323.8286 | 384.8584 | 232.0086 | 226.1469 | 277.9671 | 229.4663 | 212.5215 | 144.0653 | 244.4822 | 145.618 | 381.5846 | 244.3272 | 179.3063 | 394.1034 |  | 218.985 | 98.3692 | 109.9046 | 171.4682 | 273.7238 | 266.1179 | 278.5513 | 249.9097 |  | 147.1068 | 148.9002 | 255.642 | 367.9504 | 383.2111 | 107.3289 | 150.8234 | 261.7225 | 382.6568 | 385.0919 | 86.0202 | 99.3942 | 117.8881 | 168.151 | 275.5171 | 228.2097 | 294.9095 | 244.4232 | 248.7932 | 230.6587 | 100.8013 | 143.2664 | 235.1289 | 357.5944 | 369.5494 | 124.7377 | 157.2087 | 275.6639 | 384.7875 | 373.3979 | 85.0955 | 99.5204 | 126.2407 | 179.7333 | 292.4085 | 189.1011 | 231.4577 | 232.1578 | 268.9088 | 119.2035 | 254.0294 | 157.2768 | 366.4268 | 373.0201 | 290.1916 | 289.7449 |  |  | 167.9241 | 188.9854 | 175.4147 | 297.8457 | 171.1394 | 279.102 |  | 189.9315 | 167.9252 | 176.6108 | 63.8183 | 99.2421 | 106.0357 |  | 389.7734 | 466.1222 | 473.3811 | 493.388 | 657.8469 | 631.5093 | 457.8859 | [23 empty] | 175.2544 | 644.6781 | 21.694 | 427.9478
15:31 | 7494 |  |  | -11.4496 | 22.0597 | 18.2264 | 0.6204 | 3.7686 | 5.8112 | -4.6406 | 1.7463 | 8.1162 | 1.9096 | 0.1359 |  |  |  | -28.8223 | 20.8162 | 32.8953 | 5.6502 |  | -0.611 | 7.6508 | 0.6006 | 2.1678 | 2.8437 | 1.3806 | 1.007 | 330.5941 | 324.0538 | 196.4572 | 236.8265 | 177.483 | 160.5164 | 130.2437 | 233.1464 | 148.0983 | 250.5457 | 365.1625 | 357.617 | 191.9035 | 209.2065 | 302.0085 | 336.5622 | 367.5519 |  |  | 230.0505 |  | 395.2164 | 116.6331 | 145.7277 | 242.5944 | 354.0954 | 334.5734 | 243.2419 | 167.8899 | 272.5709 | 371.5164 | 369.0557 | 194.0703 | 99.0199 | 118.6055 | 172.4726 | 272.724 | 271.0879 | 225.4529 | 278.255 | 362.6022 | 111.5246 | 163.5991 | 273.7477 | 379.7585 | 382.5723 | 111.0209 | 157.6086 | 251.4351 | 338.1274 | 332.3255 | 79.6206 | 96.4126 | 114.1149 | 170.8857 | 263.81 | 238.4449 |  | 222.438 | 527.6646 |  | 86.848 | 144.8064 | 237.4246 | 344.4029 | 348.4733 | 133.4355 | 169.7901 | 266.6692 | 368.0311 | 347.0098 | 93.8235 | 99.4113 | 117.9093 | 168.5687 | 271.4495 | 352.7352 | 246.7466 | 210.868 | 199.5861 | 136.3668 | 179.1442 | 267.9978 | 361.7619 | 359.4513 |  | 279.2119 |  |  | 162.7851 | 172.3587 | 282.193 | 159.1598 | 300.4612 | 157.6154 | 48.7073 | 54.5692 | 53.1498 | 56.0202 | 54.1555 | 56.218 | 48.301 | 53.4469 | 170.4767 | 193.2227 | 184.7447 | 166.987 | 360.4542 |  |  | 207.5409 |  | 178.8864 | 112.6299 | 161.4146 | 114.4336 | 243.8955 | 155.0063 | 383.8497 | 379.4206 | 369.0231 | 261.7333 | 251.9748 | 270.7031 | 323.8472 | 384.8156 | 231.9733 | 226.0826 | 277.789 | 229.3882 | 212.5147 | 144.071 | 244.4795 | 145.6242 | 381.4999 | 244.3206 | 179.3125 | 394.0298 |  | 219.0022 | 98.3607 | 109.937 | 171.483 | 273.6964 | 266.0544 | 278.4995 | 249.8468 |  | 147.1073 | 148.9106 | 255.6478 | 367.902 | 383.1266 | 107.3407 | 150.837 | 261.7249 | 382.6065 | 385.0228 | 86.0322 | 99.4001 | 117.8938 | 168.1664 | 275.5028 | 228.1599 | 294.8508 | 244.3676 | 248.8189 | 230.5981 | 100.814 | 143.2895 | 235.143 | 357.5517 | 369.4908 | 124.7415 | 157.2326 | 275.6546 | 384.7361 | 373.3251 | 85.1062 | 99.5274 | 126.2566 | 179.7581 | 292.3921 | 189.0476 | 231.401 | 232.11 | 268.847 | 119.212 | 254.0288 | 157.2831 | 366.3785 | 372.9543 | 290.1402 | 289.6655 |  |  | 167.8787 | 188.9285 | 175.3625 | 297.8337 | 171.0902 | 279.0629 |  | 189.8722 | 167.8752 | 176.5695 | 63.8126 | 99.2718 | 106.0491 |  | 389.7033 | 466.066 | 473.3112 | 493.6181 | 658.3375 | 631.3791 | 457.6793 | [23 empty] | 175.2038 | 644.8583 | 21.5926 | 427.8847
15:31 | 7495 |  |  | -11.4242 | 22.0132 | 18.2345 | 0.6825 | 3.8029 | 5.8352 | -4.6901 | 1.7469 | 8.1151 | 1.9084 | 0.1363 |  |  |  | -28.9344 | 20.7903 | 32.8463 | 5.6402 |  | -0.6095 | 7.7522 | 0.6011 | 2.165 | 2.8441 | 1.3795 | 1.237 | 330.5548 | 324.0286 | 196.4457 | 236.8088 | 177.4754 | 160.5032 | 130.2407 | 233.1142 | 148.1122 | 250.5416 | 365.118 | 357.5466 | 191.8877 | 209.2438 | 302.0038 | 336.5627 | 367.5405 |  |  | 229.9976 |  | 395.1937 | 116.6164 | 145.7349 | 242.5871 | 354.0326 | 334.5018 | 243.2259 | 167.8981 | 272.5527 | 371.4597 | 368.9766 | 194.0836 | 99.0231 | 118.6055 | 172.4852 | 272.7135 | 271.0212 | 225.41 | 278.2038 | 362.5758 | 111.5404 | 163.609 | 273.7437 | 379.7001 | 382.499 | 111.0312 | 157.6042 | 251.4121 | 338.0662 | 332.2558 | 79.6164 | 96.4037 | 114.109 | 170.8819 | 263.776 | 238.3923 |  | 222.3785 | 527.5746 |  | 86.8599 | 144.8227 | 237.4111 | 344.3595 | 348.4141 | 133.466 | 169.8003 | 266.6746 | 367.961 | 346.9308 | 93.8193 | 99.4016 | 117.913 | 168.5739 | 271.4243 | 352.7141 | 246.691 | 210.8942 | 199.4971 | 136.3696 | 179.1571 | 268.0009 | 361.7121 | 359.3823 |  | 279.154 |  |  | 162.731 | 172.3093 | 282.1599 | 159.1444 | 300.3873 | 157.5926 | 50.2722 | 54.7166 | 53.1939 | 56.5548 | 54.2577 | 56.3019 | 49.0226 | 53.5527 | 170.4146 | 193.1652 | 184.6892 | 166.9219 | 360.4051 |  |  | 207.533 |  | 178.88 | 112.6319 | 161.4116 | 114.4307 | 243.8871 | 155.0319 | 383.8087 | 379.3426 | 368.9778 | 261.6632 | 251.991 | 270.7427 | 323.8711 | 384.7711 | 231.9451 | 226.0185 | 277.6692 | 229.327 | 212.4946 | 144.0778 | 244.4837 | 145.6215 | 381.4119 | 244.3117 | 179.3424 | 393.9685 |  | 219.0166 | 98.351 | 109.9678 | 171.5039 | 273.6688 | 265.998 | 278.4372 | 249.7848 |  | 147.1146 | 148.9328 | 255.6431 | 367.8568 | 383.0482 | 107.354 | 150.8485 | 261.7283 | 382.5431 | 384.9557 | 86.0457 | 99.3955 | 117.9048 | 168.1826 | 275.4976 | 228.0909 | 294.7981 | 244.3119 | 248.8673 | 230.5377 | 100.8205 | 143.3119 | 235.1549 | 357.5177 | 369.4262 | 124.7502 | 157.2525 | 275.6544 | 384.6913 | 373.2621 | 85.11 | 99.5318 | 126.2663 | 179.7645 | 292.3834 | 188.9937 | 231.3577 | 232.0787 | 268.7903 | 119.2077 | 254.0235 | 157.2869 | 366.3335 | 372.8948 | 290.0831 | 289.5717 |  |  | 167.8411 | 188.8876 | 175.318 | 297.8013 | 171.0404 | 279.0184 |  | 189.8122 | 167.8047 | 176.5136 | 63.81 | 99.2367 | 106.0619 |  | 389.6191 | 466.0085 | 473.2625 | 493.6801 | 658.3994 | 631.3791 | 457.8031 | [23 empty] | 175.1522 | 644.8893 | 21.5817 | 427.8138
15:31 | 7496 |  |  | -11.4537 | 21.9372 | 18.1846 | 0.6831 | 3.8407 | 5.7491 | -4.7398 | 1.7459 | 8.1175 | 1.9077 | 0.1379 |  |  |  | -28.8999 | 20.8525 | 32.7712 | 5.6416 |  | -0.6295 | 7.6146 | 0.5987 | 2.1607 | 2.8478 | 1.3802 | 0.2954 | 330.5097 | 323.9982 | 196.4336 | 236.7913 | 177.4655 | 160.4887 | 130.24 | 233.0729 | 148.123 | 250.5365 | 365.0709 | 357.4793 | 191.8908 | 209.2182 | 302.0077 | 336.5628 | 367.557 |  |  | 229.9403 |  | 395.1517 | 116.6049 | 145.7486 | 242.584 | 353.9737 | 334.4301 | 243.2247 | 167.9195 | 272.5388 | 371.3989 | 368.8993 | 194.0829 | 99.0223 | 118.6094 | 172.4982 | 272.6884 | 270.9492 | 225.3598 | 278.1474 | 362.5446 | 111.5444 | 163.6152 | 273.7407 | 379.6422 | 382.428 | 111.0329 | 157.604 | 251.3899 | 337.9955 | 332.1848 | 79.6157 | 96.4037 | 114.108 | 170.8745 | 263.732 | 238.3561 |  | 222.3174 | 527.4811 |  | 86.8558 | 144.8145 | 237.4147 | 344.2921 | 348.3443 | 133.4835 | 169.8014 | 266.662 | 367.8914 | 346.85 | 93.8171 | 99.3915 | 117.9159 | 168.5825 | 271.4055 | 352.6824 | 246.6291 | 210.9243 | 199.4108 | 136.3774 | 179.1624 | 267.9955 | 361.6585 | 359.3075 |  | 279.099 |  |  | 162.6731 | 172.2609 | 282.1002 | 159.1182 | 300.3021 | 157.5675 | 51.9068 | 54.9544 | 52.2355 | 56.8246 | 54.4023 | 56.2126 | 49.7343 | 53.5296 | 170.3571 | 193.1041 | 184.6242 | 166.8577 | 360.3556 |  |  | 207.5258 |  | 178.8754 | 112.6367 | 161.4068 | 114.4251 | 243.8901 | 155.0419 | 383.7488 | 379.2597 | 368.9331 | 261.6086 | 252.0014 | 270.778 | 323.9007 | 384.7306 | 231.9113 | 225.9567 | 277.5658 | 229.2554 | 212.49 | 144.089 | 244.4868 | 145.6259 | 381.3352 | 244.3017 | 179.3647 | 393.913 |  | 219.0146 | 98.3423 | 110.0043 | 171.5227 | 273.6422 | 265.9384 | 278.3772 | 249.7215 |  | 147.1308 | 148.9546 | 255.6519 | 367.8206 | 382.9691 | 107.3641 | 150.8618 | 261.7369 | 382.4934 | 384.889 | 86.0505 | 99.3951 | 117.9123 | 168.1914 | 275.4839 | 228.0393 | 294.742 | 244.2581 | 248.8297 | 230.4731 | 100.8278 | 143.3288 | 235.1716 | 357.481 | 369.359 | 124.7351 | 157.2602 | 275.6339 | 384.6443 | 373.1924 | 85.111 | 99.5121 | 126.2775 | 179.7798 | 292.358 | 188.9388 | 231.3136 | 232.0427 | 268.7265 | 119.2052 | 254.0212 | 157.2909 | 366.2883 | 372.8273 | 290.0118 | 289.4915 |  |  | 167.7967 | 188.8257 | 175.2689 | 297.7505 | 170.9691 | 278.9829 |  | 189.7422 | 167.7508 | 176.4583 | 63.8056 | 99.2283 | 106.0575 |  | 389.5647 | 465.9545 | 473.196 | 493.5375 | 658.1126 | 631.8265 | 458.5026 | [23 empty] | 175.0971 | 644.9696 | 21.4655 | 427.7596
15:31 | 7497 |  |  | -11.4835 | 21.9237 | 18.3055 | 0.6813 | 3.8324 | 5.846 | -4.6919 | 1.7457 | 8.1141 | 1.9023 | 0.1382 |  |  |  | -28.8735 | 20.9176 | 32.7576 | 5.6621 |  | -0.6567 | 7.6518 | 0.5985 | 2.1584 | 2.8493 | 1.3802 | 0.6426 | 330.4796 | 323.9678 | 196.4219 | 236.7806 | 177.4592 | 160.4793 | 130.2424 | 233.0551 | 148.1321 | 250.5366 | 365.0238 | 357.4162 | 191.9001 | 209.1852 | 302.0155 | 336.5423 | 367.5569 |  |  | 229.8906 |  | 395.1144 | 116.6005 | 145.7607 | 242.5873 | 353.92 | 334.3544 | 243.2186 | 167.9201 | 272.528 | 371.3372 | 368.825 | 194.0922 | 99.0309 | 118.5958 | 172.4896 | 272.6585 | 270.8825 | 225.3122 | 278.0869 | 362.5089 | 111.545 | 163.6225 | 273.7321 | 379.5841 | 382.3551 | 111.0368 | 157.6102 | 251.3766 | 337.928 | 332.1243 | 79.6088 | 96.4097 | 114.1183 | 170.8813 | 263.7151 | 238.289 |  | 222.2649 | 527.3889 |  | 86.8387 | 144.8065 | 237.4238 | 344.223 | 348.2605 | 133.4882 | 169.8076 | 266.6519 | 367.8309 | 346.7851 | 93.8282 | 99.3923 | 117.9234 | 168.5971 | 271.394 | 352.6445 | 246.5636 | 210.9517 | 199.3209 | 136.3728 | 179.1721 | 267.9814 | 361.6035 | 359.2338 |  | 279.0311 |  |  | 162.6139 | 172.2106 | 282.0421 | 159.0994 | 300.1988 | 157.5129 | 52.799 | 55.277 | 51.0704 | 56.5658 | 54.5651 | 55.998 | 49.3107 | 53.2996 | 170.29 | 193.0294 | 184.5536 | 166.7947 | 360.3025 |  |  | 207.5051 |  | 178.8609 | 112.6305 | 161.3943 | 114.4157 | 243.873 | 155.0537 | 383.6934 | 379.1745 | 368.8756 | 261.5518 | 252.0041 | 270.8095 | 323.9081 | 384.6786 | 231.8433 | 225.8866 | 277.4664 | 229.2579 | 212.4834 | 144.0969 | 244.4799 | 145.6217 | 381.2531 | 244.2945 | 179.3695 | 393.8387 |  | 219.0311 | 98.3353 | 110.0289 | 171.5347 | 273.6101 | 265.8687 | 278.3162 | 249.6543 |  | 147.1282 | 148.9624 | 255.6596 | 367.7725 | 382.9053 | 107.3682 | 150.8786 | 261.7366 | 382.453 | 384.8241 | 86.0594 | 99.4031 | 117.9291 | 168.2028 | 275.4703 | 227.9947 | 294.7026 | 244.2087 | 248.7784 | 230.4173 | 100.8333 | 143.3451 | 235.1765 | 357.4424 | 369.287 | 124.7379 | 157.273 | 275.6279 | 384.5953 | 373.1225 | 85.118 | 99.5196 | 126.2908 | 179.8021 | 292.338 | 188.89 | 231.2595 | 232.0128 | 268.6702 | 119.2189 | 254.0312 | 157.3028 | 366.2444 | 372.7589 | 289.9477 | 289.4229 |  |  | 167.7457 | 188.7551 | 175.226 | 297.7184 | 170.903 | 278.9039 |  | 189.6815 | 167.6917 | 176.4119 | 63.8077 | 99.2463 | 106.0611 |  | 389.4847 | 465.8833 | 473.1214 | 493.4755 | 658.6085 | 632.0127 | 458.0072 | [23 empty] | 175.042 | 645.3106 | 21.5617 | 427.684
15:31 | 7498 |  |  | -11.4515 | 21.9386 | 18.2464 | 0.7752 | 3.8256 | 5.8304 | -4.6786 | 1.746 | 8.1116 | 1.9052 | 0.1367 |  |  |  | -28.8086 | 20.9166 | 32.8323 | 5.7195 |  | -0.6389 | 7.5712 | 0.5998 | 2.1576 | 2.8467 | 1.3791 | -0.108 | 330.4477 | 323.9331 | 196.4155 | 236.766 | 177.4475 | 160.472 | 130.2358 | 233.0606 | 148.1255 | 250.5318 | 364.9648 | 357.3453 | 191.8834 | 209.1696 | 301.9995 | 336.5205 | 367.522 |  |  | 229.8428 |  | 395.0726 | 116.6091 | 145.7705 | 242.5828 | 353.8659 | 334.2847 | 243.21 | 167.9156 | 272.5209 | 371.2802 | 368.7592 | 194.1051 | 99.0407 | 118.5866 | 172.4855 | 272.6387 | 270.8109 | 225.272 | 278.0388 | 362.4733 | 111.5494 | 163.6284 | 273.7243 | 379.5192 | 382.2795 | 111.0316 | 157.6116 | 251.357 | 337.8701 | 332.0617 | 79.6111 | 96.4039 | 114.1298 | 170.8945 | 263.7013 | 238.2228 |  | 222.2126 | 527.2977 |  | 86.8401 | 144.815 | 237.4092 | 344.1808 | 348.1873 | 133.4838 | 169.8231 | 266.6422 | 367.7667 | 346.7134 | 93.8332 | 99.3931 | 117.9328 | 168.6048 | 271.3835 | 352.5945 | 246.4942 | 210.9737 | 199.2292 | 136.3607 | 179.1726 | 267.973 | 361.5507 | 359.1597 |  | 278.9503 |  |  | 162.5595 | 172.1644 | 281.9666 | 159.0301 | 300.0837 | 157.4584 | 52.9405 | 55.5197 | 50.0601 | 55.1845 | 54.7354 | 55.7476 | 49.4652 | 52.8134 | 170.2192 | 192.9583 | 184.4931 | 166.7301 | 360.2448 |  |  | 207.4819 |  | 178.8521 | 112.6261 | 161.3702 | 114.4069 | 243.8534 | 155.0722 | 383.6466 | 379.0933 | 368.8211 | 261.5005 | 252.0125 | 270.8476 | 323.9131 | 384.6353 | 231.8037 | 225.8268 | 277.3956 | 229.27 | 212.4656 | 144.1091 | 244.4842 | 145.6222 | 381.1743 | 244.2965 | 179.3915 | 393.7712 |  | 219.0432 | 98.3235 | 110.0517 | 171.5496 | 273.5825 | 265.8061 | 278.2533 | 249.5945 |  | 147.1223 | 148.9739 | 255.6636 | 367.7153 | 382.8276 | 107.3714 | 150.8858 | 261.7374 | 382.4006 | 384.7542 | 86.0753 | 99.4013 | 117.939 | 168.2102 | 275.4555 | 227.9314 | 294.6654 | 244.1578 | 248.7374 | 230.3575 | 100.835 | 143.3659 | 235.1797 | 357.4082 | 369.212 | 124.77 | 157.2996 | 275.6539 | 384.5614 | 373.0778 | 85.1229 | 99.5373 | 126.3019 | 179.8109 | 292.3342 | 188.8318 | 231.2052 | 231.9867 | 268.622 | 119.2193 | 254.0302 | 157.3052 | 366.2013 | 372.6993 | 289.8956 | 289.3815 |  |  | 167.6989 | 188.6887 | 175.1839 | 297.6794 | 170.8074 | 278.8312 |  | 189.6199 | 167.6339 | 176.3648 | 63.8273 | 99.2376 | 106.062 |  | 389.4002 | 465.8346 | 473.05 | 493.3965 | 658.5136 | 631.4909 | 457.5756 | [23 empty] | 174.9892 | 645.0023 | 21.6235 | 427.6174
15:31 | 7499 |  |  | -11.4398 | 21.8872 | 18.2914 | 0.7122 | 3.8658 | 5.9205 | -4.5982 | 1.747 | 8.1152 | 1.8982 | 0.1377 |  |  |  | -28.861 | 21.0031 | 32.9009 | 5.7094 |  | -0.6458 | 7.6683 | 0.5994 | 2.1591 | 2.8499 | 1.3764 | 1.1894 | 330.4105 | 323.8961 | 196.4051 | 236.7472 | 177.4293 | 160.4541 | 130.2293 | 233.0662 | 148.1329 | 250.5331 | 364.9084 | 357.2727 | 191.8731 | 209.1071 | 301.9672 | 336.4962 | 367.485 |  |  | 229.793 |  | 395.0337 | 116.6324 | 145.7818 | 242.5831 | 353.8099 | 334.217 | 243.1978 | 167.92 | 272.503 | 371.2109 | 368.6913 | 194.1133 | 99.038 | 118.5937 | 172.502 | 272.6299 | 270.7358 | 225.2296 | 277.9911 | 362.491 | 111.5531 | 163.6379 | 273.7173 | 379.4667 | 382.2073 | 111.0314 | 157.61 | 251.3392 | 337.8138 | 331.9891 | 79.6195 | 96.3949 | 114.1417 | 170.9093 | 263.699 | 238.1401 |  | 222.1596 | 527.1952 |  | 86.8504 | 144.8215 | 237.398 | 344.1362 | 348.1263 | 133.4669 | 169.8233 | 266.6128 | 367.7018 | 346.6217 | 93.8249 | 99.3944 | 117.9356 | 168.6038 | 271.3712 | 352.5326 | 246.4347 | 210.987 | 199.1457 | 136.3641 | 179.1826 | 267.9793 | 361.5065 | 359.0974 |  | 278.8729 |  |  | 162.5049 | 172.1171 | 281.8989 | 158.9604 | 299.9647 | 157.4339 | 53.1306 | 55.6135 | 48.6301 | 53.8038 | 54.8771 | 55.5306 | 50.0979 | 52.5136 | 170.1581 | 192.8915 | 184.4418 | 166.6708 | 360.1892 |  |  | 207.4655 |  | 178.8419 | 112.6221 | 161.3548 | 114.3996 | 243.84 | 155.0864 | 383.5885 | 379.0038 | 368.7675 | 261.4858 | 252.022 | 270.8786 | 323.9283 | 384.5867 | 231.836 | 225.775 | 277.3478 | 229.1904 | 212.4463 | 144.1231 | 244.4953 | 145.6171 | 381.0935 | 244.2883 | 179.417 | 393.709 |  | 219.0274 | 98.2934 | 110.0795 | 171.5685 | 273.555 | 265.7439 | 278.1865 | 249.5293 |  | 147.1287 | 148.9983 | 255.6888 | 367.6742 | 382.7372 | 107.3782 | 150.8927 | 261.7358 | 382.3299 | 384.6852 | 86.081 | 99.3991 | 117.9403 | 168.2107 | 275.4361 | 227.8875 | 294.6062 | 244.0993 | 248.7168 | 230.2944 | 100.8341 | 143.389 | 235.1853 | 357.369 | 369.144 | 124.7907 | 157.3291 | 275.6687 | 384.5194 | 373.0227 | 85.1205 | 99.5346 | 126.3068 | 179.8138 | 292.3202 | 188.7688 | 231.1514 | 231.9595 | 268.5646 | 119.2247 | 254.0222 | 157.3099 | 366.1515 | 372.6382 | 289.8464 | 289.3449 |  |  | 167.6485 | 188.6232 | 175.1369 | 297.6297 | 170.7072 | 278.7867 |  | 189.5568 | 167.5898 | 176.3189 | 63.8351 | 99.2328 | 106.0684 |  | 389.354 | 465.7893 | 473.0009 | 493.1054 | 657.1904 | 631.0439 | 457.5574 | [23 empty] | 174.937 | 644.1171 | 21.7242 | 427.5716
15:31 | 7500 |  |  | -11.3998 | 21.8967 | 18.3103 | 0.6995 | 3.781 | 5.8402 | -4.6542 | 1.7472 | 8.1087 | 1.8993 | 0.1369 |  |  |  | -28.8209 | 20.8695 | 32.6907 | 5.6256 |  | -0.7053 | 7.743 | 0.5992 | 2.1605 | 2.8474 | 1.3772 | 0.0464 | 330.3733 | 323.8666 | 196.3932 | 236.7331 | 177.4256 | 160.437 | 130.2295 | 233.0616 | 148.1597 | 250.5407 | 364.8687 | 357.2097 | 191.8789 | 209.0538 | 301.945 | 336.4613 | 367.4617 |  |  | 229.733 |  | 394.9879 | 116.6495 | 145.7905 | 242.5838 | 353.7511 | 334.1361 | 243.1849 | 167.9188 | 272.4808 | 371.1469 | 368.6227 | 194.1215 | 99.0417 | 118.5998 | 172.5185 | 272.6162 | 270.6691 | 225.1858 | 277.9388 | 362.5115 | 111.5632 | 163.6557 | 273.7101 | 379.4127 | 382.135 | 111.0395 | 157.6101 | 251.3205 | 337.7491 | 331.913 | 79.6188 | 96.392 | 114.1519 | 170.9212 | 263.7018 | 238.0342 |  | 222.1091 | 527.0762 |  | 86.8452 | 144.8378 | 237.3876 | 344.0903 | 348.0759 | 133.4514 | 169.8267 | 266.5933 | 367.6349 | 346.5474 | 93.8275 | 99.3999 | 117.9404 | 168.6079 | 271.3547 | 352.4761 | 246.3892 | 210.9775 | 199.0719 | 136.3904 | 179.2004 | 267.9818 | 361.4632 | 359.0381 |  | 278.8055 |  |  | 162.449 | 172.0642 | 281.8299 | 158.8861 | 299.8329 | 157.4169 | 53.3875 | 55.5262 | 48.3347 | 53.1108 | 54.9437 | 55.327 | 49.8173 | 52.5294 | 170.0993 | 192.8276 | 184.3821 | 166.6071 | 360.1475 |  |  | 207.4527 |  | 178.8302 | 112.6188 | 161.3423 | 114.3978 | 243.8313 | 155.0892 | 383.5237 | 378.9195 | 368.7126 | 261.491 | 252.0298 | 270.9108 | 323.9446 | 384.5348 | 231.8566 | 225.7133 | 277.3054 | 229.1512 | 212.433 | 144.1264 | 244.4964 | 145.6011 | 381.0004 | 244.2712 | 179.424 | 393.6476 |  | 219.0398 | 98.2804 | 110.1029 | 171.5897 | 273.5247 | 265.6797 | 278.1207 | 249.4594 |  | 147.1312 | 149.0094 | 255.6944 | 367.636 | 382.6782 | 107.3908 | 150.9049 | 261.7356 | 382.2758 | 384.6228 | 86.0871 | 99.3976 | 117.9499 | 168.2202 | 275.4232 | 227.8582 | 294.5575 | 244.0341 | 248.7429 | 230.2464 | 100.8493 | 143.4061 | 235.2001 | 357.326 | 369.0862 | 124.8021 | 157.3554 | 275.6731 | 384.4744 | 372.9604 | 85.1318 | 99.543 | 126.3131 | 179.825 | 292.3076 | 188.7111 | 231.0973 | 231.9283 | 268.5034 | 119.2318 | 254.0185 | 157.3219 | 366.1019 | 372.5791 | 289.8035 | 289.2713 |  |  | 167.5993 | 188.5603 | 175.0949 | 297.5988 | 170.6235 | 278.7355 |  | 189.4865 | 167.5302 | 176.2589 | 63.8356 | 99.2248 | 106.0766 |  | 389.2636 | 465.7287 | 472.9194 | 493.5205 | 657.9561 | 630.8087 | 457.6375 | [23 empty] | 174.8804 | 644.3824 | 21.5629 | 427.4962
15:31 | 7501 |  |  | -11.3253 | 21.8207 | 18.2349 | 0.6185 | 3.771 | 5.9139 | -4.657 | 1.746 | 8.1095 | 1.8966 | 0.1371 |  |  |  | -28.7691 | 20.8758 | 32.7603 | 5.667 |  | -0.5815 | 7.7284 | 0.5997 | 2.1578 | 2.8463 | 1.3768 | 0.7847 | 330.3326 | 323.8381 | 196.3872 | 236.7222 | 177.4225 | 160.4313 | 130.2249 | 233.0699 | 148.1688 | 250.5441 | 364.8242 | 357.143 | 191.8732 | 209.0549 | 301.8828 | 336.4127 | 367.3891 |  |  | 229.6657 |  | 394.958 | 116.6649 | 145.7986 | 242.5781 | 353.6925 | 334.0689 | 243.1759 | 167.9404 | 272.4713 | 371.0892 | 368.5484 | 194.1181 | 99.0476 | 118.597 | 172.5153 | 272.5975 | 270.6003 | 225.1385 | 277.8805 | 362.4559 | 111.5688 | 163.6684 | 273.6968 | 379.3491 | 382.0635 | 111.0425 | 157.6225 | 251.2977 | 337.6818 | 331.8442 | 79.6316 | 96.4013 | 114.1691 | 170.9372 | 263.6893 | 237.9093 |  | 222.0601 | 526.9799 |  | 86.8484 | 144.8544 | 237.3889 | 344.0527 | 348.0272 | 133.4608 | 169.8385 | 266.5858 | 367.573 | 346.4776 | 93.8287 | 99.4091 | 117.9643 | 168.6227 | 271.3477 | 352.4419 | 246.3347 | 210.9341 | 198.9986 | 136.4175 | 179.2117 | 267.9829 | 361.421 | 358.9764 |  | 278.7603 |  |  | 162.3929 | 172.0082 | 281.7416 | 158.7914 | 299.6779 | 157.3685 | 53.525 | 55.1337 | 49.5664 | 52.747 | 55.1134 | 54.9139 | 49.771 | 52.6758 | 170.0472 | 192.7681 | 184.3257 | 166.5423 | 360.0964 |  |  | 207.4368 |  | 178.822 | 112.6185 | 161.3223 | 114.4035 | 243.8292 | 155.0939 | 383.4656 | 378.8424 | 368.6616 | 261.4928 | 252.0385 | 270.9509 | 323.9653 | 384.4919 | 231.8254 | 225.6505 | 277.2778 | 229.1266 | 212.4402 | 144.1322 | 244.4918 | 145.6155 | 380.9154 | 244.2525 | 179.4273 | 393.5831 |  | 219.0317 | 98.2739 | 110.1298 | 171.5982 | 273.4923 | 265.6197 | 278.0601 | 249.3957 |  | 147.1357 | 148.999 | 255.6755 | 367.5871 | 382.6071 | 107.3994 | 150.9158 | 261.7347 | 382.2217 | 384.5499 | 86.1025 | 99.401 | 117.9533 | 168.2391 | 275.4136 | 227.8163 | 294.5134 | 243.9758 | 248.7578 | 230.2036 | 100.8623 | 143.4149 | 235.2123 | 357.2865 | 369.0273 | 124.8092 | 157.3614 | 275.6815 | 384.4351 | 372.9067 | 85.1402 | 99.5528 | 126.3143 | 179.8348 | 292.3036 | 188.6556 | 231.0334 | 231.8966 | 268.4364 | 119.2366 | 254.0145 | 157.3266 | 366.05 | 372.5008 | 289.7656 | 289.1102 |  |  | 167.5493 | 188.4896 | 175.048 | 297.5701 | 170.5297 | 278.71 |  | 189.4199 | 167.4747 | 176.2084 | 63.841 | 99.2455 | 106.0818 |  | 389.1931 | 465.633 | 472.8063 | 493.0791 | 657.4479 | 630.4365 | 457.29 | [23 empty] | 174.8239 | 643.9422 | 21.6173 | 427.413
15:31 | 7502 |  |  | -11.2515 | 21.8285 | 18.291 | 0.6902 | 3.7499 | 5.8942 | -4.6671 | 1.749 | 8.1063 | 1.8945 | 0.1358 |  |  |  | -28.8368 | 21.0052 | 32.7276 | 5.612 |  | -0.6278 | 7.6502 | 0.6011 | 2.1587 | 2.8471 | 1.3784 | -0.4801 | 330.2916 | 323.805 | 196.3714 | 236.6994 | 177.4063 | 160.4143 | 130.216 | 233.0433 | 148.1663 | 250.5383 | 364.7615 | 357.0617 | 191.8674 | 209.054 | 301.8658 | 336.3951 | 367.3238 |  |  | 229.6127 |  | 394.9159 | 116.6528 | 145.8047 | 242.5725 | 353.636 | 333.9979 | 243.1658 | 167.9767 | 272.4588 | 371.0418 | 368.4604 | 194.1143 | 99.0488 | 118.5858 | 172.5094 | 272.5713 | 270.5362 | 225.0921 | 277.8239 | 362.3989 | 111.574 | 163.6802 | 273.6801 | 379.296 | 381.9905 | 111.0416 | 157.6246 | 251.2715 | 337.6178 | 331.7711 | 79.6405 | 96.4071 | 114.163 | 170.9402 | 263.6676 | 237.7748 |  | 222.0116 | 526.9017 |  | 86.8638 | 144.8635 | 237.3965 | 344.0064 | 347.9588 | 133.4593 | 169.8438 | 266.5728 | 367.5137 | 346.4032 | 93.832 | 99.4207 | 117.9915 | 168.6388 | 271.3494 | 352.4228 | 246.2609 | 210.8701 | 198.9181 | 136.4126 | 179.217 | 267.9815 | 361.3654 | 358.9047 |  | 278.7061 |  |  | 162.3409 | 171.9533 | 281.6832 | 158.742 | 299.552 | 157.3039 | 53.6431 | 54.6252 | 51.0669 | 52.5139 | 55.1958 | 54.5773 | 50.4175 | 52.8841 | 169.9982 | 192.7149 | 184.2771 | 166.4817 | 360.0383 |  |  | 207.4148 |  | 178.815 | 112.6149 | 161.3196 | 114.4014 | 243.8253 | 155.1111 | 383.4149 | 378.7661 | 368.6164 | 261.4878 | 252.0467 | 270.9846 | 323.9816 | 384.4531 | 231.7741 | 225.5927 | 277.2572 | 229.0617 | 212.4355 | 144.1535 | 244.496 | 145.6292 | 380.8375 | 244.2519 | 179.441 | 393.5109 |  | 218.9809 | 98.2539 | 110.1551 | 171.607 | 273.4594 | 265.5537 | 277.992 | 249.3288 |  | 147.1324 | 149.0131 | 255.6769 | 367.5451 | 382.5124 | 107.4052 | 150.9229 | 261.7301 | 382.1688 | 384.4814 | 86.1156 | 99.4009 | 117.9584 | 168.2552 | 275.3977 | 227.7749 | 294.455 | 243.9236 | 248.7167 | 230.1562 | 100.871 | 143.4165 | 235.2183 | 357.2412 | 368.9578 | 124.8172 | 157.3721 | 275.6918 | 384.4006 | 372.8554 | 85.1369 | 99.5539 | 126.3122 | 179.8395 | 292.2948 | 188.6041 | 230.9753 | 231.8828 | 268.3805 | 119.2423 | 254.0248 | 157.3398 | 366.0001 | 372.4152 | 289.7266 | 288.8982 |  |  | 167.501 | 188.4349 | 175.0068 | 297.5748 | 170.456 | 278.7093 |  | 189.3337 | 167.4196 | 176.1521 | 63.8466 | 99.2215 | 106.0742 |  | 389.1226 | 465.5737 | 472.7206 | 493.1401 | 657.2275 | 630.8892 | 457.7622 | [23 empty] | 174.7678 | 644.0584 | 21.6197 | 427.3481
15:31 | 7503 |  |  | -11.3065 | 21.767 | 18.2858 | 0.6698 | 3.8216 | 5.9556 | -4.5821 | 1.7487 | 8.1061 | 1.8939 | 0.1362 |  |  |  | -28.7522 | 20.9023 | 32.7757 | 5.6267 |  | -0.6011 | 7.6513 | 0.6009 | 2.1571 | 2.8467 | 1.3778 | -0.7799 | 330.2548 | 323.7689 | 196.358 | 236.6813 | 177.3949 | 160.3922 | 130.2119 | 233.0095 | 148.1702 | 250.5382 | 364.6966 | 356.9769 | 191.8599 | 209.0247 | 301.846 | 336.3772 | 367.2946 |  |  | 229.5679 |  | 394.9104 | 116.6278 | 145.811 | 242.5667 | 353.5797 | 333.9209 | 243.166 | 167.9956 | 272.4567 | 370.9919 | 368.3772 | 194.1157 | 99.0458 | 118.5809 | 172.5109 | 272.5442 | 270.4641 | 225.0477 | 277.7729 | 362.3433 | 111.5804 | 163.6814 | 273.6692 | 379.2304 | 381.9191 | 111.0462 | 157.6211 | 251.254 | 337.5512 | 331.7094 | 79.6224 | 96.4042 | 114.1701 | 170.9463 | 263.6423 | 237.6515 |  | 221.9707 | 526.8199 |  | 86.8551 | 144.8576 | 237.3996 | 343.9289 | 347.8709 | 133.4583 | 169.852 | 266.5672 | 367.4515 | 346.3397 | 93.8412 | 99.4151 | 117.9969 | 168.6529 | 271.3267 | 352.394 | 246.1964 | 210.8135 | 198.8455 | 136.4012 | 179.2273 | 267.9773 | 361.3135 | 358.8295 |  | 278.6279 |  |  | 162.2867 | 171.9123 | 281.6071 | 158.6497 | 299.4568 | 157.2486 | 53.5762 | 53.9807 | 52.0959 | 52.498 | 55.0325 | 54.5587 | 51.0986 | 53.0748 | 169.9356 | 192.655 | 184.2184 | 166.4192 | 359.9848 |  |  | 207.3978 |  | 178.8063 | 112.6126 | 161.3159 | 114.3872 | 243.8156 | 155.1237 | 383.3554 | 378.6863 | 368.5615 | 261.4674 | 252.0654 | 271.0238 | 324 | 384.4229 | 231.7015 | 225.5384 | 277.1751 | 229.1131 | 212.4239 | 144.1664 | 244.5021 | 145.6317 | 380.7572 | 244.2628 | 179.4649 | 393.4409 |  | 218.9727 | 98.2431 | 110.1742 | 171.6185 | 273.4292 | 265.4847 | 277.9248 | 249.2622 |  | 147.1363 | 149.0336 | 255.6875 | 367.5139 | 382.4437 | 107.4158 | 150.9335 | 261.7366 | 382.137 | 384.4202 | 86.1118 | 99.3852 | 117.9695 | 168.2618 | 275.3852 | 227.7176 | 294.3988 | 243.8656 | 248.6607 | 230.1083 | 100.8909 | 143.4343 | 235.2357 | 357.2016 | 368.8893 | 124.8384 | 157.4029 | 275.6918 | 384.3571 | 372.789 | 85.1369 | 99.5513 | 126.3215 | 179.861 | 292.2729 | 188.5504 | 230.9309 | 231.8565 | 268.3373 | 119.2542 | 254.0365 | 157.364 | 365.9514 | 372.3454 | 289.6611 | 288.7174 |  |  | 167.454 | 188.3813 | 174.962 | 297.6037 | 170.3886 | 278.7098 |  | 189.265 | 167.3762 | 176.1084 | 63.8435 | 99.2187 | 106.0688 |  | 389.0438 | 465.51 | 472.6368 | 493.4042 | 657.8451 | 631.3677 | 457.9854 | [23 empty] | 174.7182 | 644.6064 | 21.6642 | 427.2769
15:31 | 7504 |  |  | -11.1797 | 21.811 | 18.3602 | 0.6223 | 3.8409 | 5.9087 | -4.6375 | 1.749 | 8.1037 | 1.888 | 0.1356 |  |  |  | -28.7152 | 20.9203 | 32.8131 | 5.6212 |  | -0.6189 | 7.6771 | 0.6005 | 2.1554 | 2.8474 | 1.3773 | -1.3687 | 330.2157 | 323.7317 | 196.3468 | 236.6666 | 177.3829 | 160.3769 | 130.2128 | 232.9998 | 148.1827 | 250.5319 | 364.6436 | 356.9008 | 191.8492 | 208.9329 | 301.7625 | 336.322 | 367.2349 |  |  | 229.5158 |  | 394.9315 | 116.6307 | 145.8276 | 242.5691 | 353.5247 | 333.854 | 243.1647 | 167.9948 | 272.455 | 370.9354 | 368.3107 | 194.1227 | 99.0464 | 118.5831 | 172.5189 | 272.5325 | 270.3941 | 225.004 | 277.717 | 362.3333 | 111.5879 | 163.6969 | 273.6704 | 379.1695 | 381.8478 | 111.0457 | 157.6165 | 251.2357 | 337.4809 | 331.6426 | 79.6166 | 96.405 | 114.19 | 170.9594 | 263.6329 | 237.5743 |  | 221.9332 | 526.7227 |  | 86.8426 | 144.8494 | 237.3937 | 343.8622 | 347.7992 | 133.502 | 169.8589 | 266.5582 | 367.3868 | 346.2785 | 93.8408 | 99.4007 | 117.9877 | 168.6673 | 271.3002 | 352.3502 | 246.1445 | 210.7557 | 198.7806 | 136.4045 | 179.2395 | 267.972 | 361.2707 | 358.7613 |  | 278.5465 |  |  | 162.2348 | 171.8612 | 281.507 | 158.5326 | 299.3429 | 157.1872 | 52.9898 | 53.5891 | 51.9673 | 52.6726 | 54.691 | 54.5342 | 51.3146 | 53.2866 | 169.868 | 192.5851 | 184.157 | 166.3531 | 359.9319 |  |  | 207.3816 |  | 178.7938 | 112.6146 | 161.307 | 114.3832 | 243.7991 | 155.1356 | 383.2967 | 378.6111 | 368.5079 | 261.4551 | 252.0827 | 271.0621 | 324.0149 | 384.3772 | 231.6081 | 225.4819 | 277.0377 | 229.1607 | 212.411 | 144.1713 | 244.507 | 145.6361 | 380.6779 | 244.256 | 179.4761 | 393.3784 |  | 218.9989 | 98.2418 | 110.2087 | 171.6292 | 273.3983 | 265.4232 | 277.8657 | 249.2002 |  | 147.1498 | 149.0418 | 255.691 | 367.4826 | 382.389 | 107.4295 | 150.9545 | 261.7506 | 382.1025 | 384.3531 | 86.1212 | 99.387 | 117.9728 | 168.2655 | 275.3765 | 227.6524 | 294.3559 | 243.8049 | 248.6275 | 230.0533 | 100.8998 | 143.4574 | 235.2474 | 357.1628 | 368.823 | 124.8449 | 157.419 | 275.6978 | 384.3113 | 372.731 | 85.136 | 99.551 | 126.3229 | 179.8546 | 292.2498 | 188.4873 | 230.878 | 231.8255 | 268.2882 | 119.2712 | 254.0354 | 157.3766 | 365.9036 | 372.2791 | 289.5752 | 288.6066 |  |  | 167.4006 | 188.314 | 174.9064 | 297.6024 | 170.3295 | 278.7279 |  | 189.1941 | 167.3326 | 176.0581 | 63.8373 | 99.2591 | 106.0821 |  | 388.982 | 465.4275 | 472.5802 | 493.326 | 657.4753 | 630.5792 | 457.3908 | [23 empty] | 174.6627 | 644.0272 | 21.727 | 427.2047
15:31 | 7505 |  |  | -11.167 | 21.8464 | 18.35 | 0.5636 | 3.6605 | 5.8975 | -4.6726 | 1.7506 | 8.1051 | 1.8891 | 0.1356 |  |  |  | -28.6271 | 20.8862 | 32.6842 | 5.6321 |  | -0.6797 | 7.6568 | 0.6004 | 2.1548 | 2.8504 | 1.3774 | -1.0087 | 330.1775 | 323.6982 | 196.3303 | 236.6485 | 177.3719 | 160.3607 | 130.1999 | 232.9975 | 148.1956 | 250.5281 | 364.5997 | 356.8344 | 191.8427 | 208.8677 | 301.7045 | 336.2758 | 367.1869 |  |  | 229.463 |  | 394.8989 | 116.6476 | 145.8303 | 242.5671 | 353.46 | 333.7784 | 243.151 | 167.9873 | 272.4389 | 370.8762 | 368.2424 | 194.1318 | 99.0449 | 118.5799 | 172.5299 | 272.5103 | 270.3315 | 224.9643 | 277.6601 | 362.4039 | 111.5906 | 163.7182 | 273.6582 | 379.1228 | 381.7757 | 111.0443 | 157.622 | 251.2116 | 337.4222 | 331.5657 | 79.6356 | 96.4125 | 114.1964 | 170.9735 | 263.6295 | 237.5314 |  | 221.8856 | 526.6171 |  | 86.8424 | 144.8622 | 237.3831 | 343.8275 | 347.7426 | 133.5256 | 169.8682 | 266.5376 | 367.3245 | 346.2053 | 93.8562 | 99.3852 | 117.9871 | 168.6728 | 271.287 | 352.295 | 246.0761 | 210.6886 | 198.7074 | 136.4079 | 179.2417 | 267.9629 | 361.217 | 358.6913 |  | 278.4794 |  |  | 162.1852 | 171.8018 | 281.4154 | 158.4532 | 299.237 | 157.1188 | 52.4805 | 53.8706 | 49.9921 | 52.6862 | 54.3768 | 54.4668 | 51.1135 | 53.3473 | 169.8073 | 192.5232 | 184.0991 | 166.2873 | 359.8886 |  |  | 207.368 |  | 178.7899 | 112.6196 | 161.3066 | 114.3881 | 243.7986 | 155.1589 | 383.2481 | 378.5423 | 368.4661 | 261.4441 | 252.0911 | 271.0953 | 324.039 | 384.3278 | 231.5225 | 225.4191 | 276.8427 | 229.2487 | 212.3997 | 144.1805 | 244.5097 | 145.6373 | 380.5958 | 244.2413 | 179.4838 | 393.3109 |  | 218.986 | 98.2337 | 110.244 | 171.6454 | 273.3747 | 265.364 | 277.8038 | 249.1378 |  | 147.1468 | 149.0548 | 255.6993 | 367.4334 | 382.3181 | 107.4292 | 150.9702 | 261.7464 | 382.0412 | 384.275 | 86.1342 | 99.3972 | 117.9763 | 168.2742 | 275.3586 | 227.5921 | 294.3032 | 243.7463 | 248.5833 | 229.9934 | 100.9095 | 143.4566 | 235.2529 | 357.1245 | 368.753 | 124.8385 | 157.4236 | 275.7216 | 384.2756 | 372.6938 | 85.1487 | 99.572 | 126.3209 | 179.8463 | 292.2462 | 188.424 | 230.8237 | 231.8002 | 268.2345 | 119.28 | 254.0504 | 157.3977 | 365.855 | 372.2077 | 289.4916 | 288.5441 |  |  | 167.3473 | 188.2502 | 174.8658 | 297.586 | 170.2837 | 278.7171 |  | 189.1195 | 167.2812 | 176.0086 | 63.838 | 99.2228 | 106.09 |  | 388.8909 | 465.3555 | 472.4632 | 492.9173 | 657.5548 | 630.7097 | 457.5737 | [23 empty] | 174.6075 | 644.1322 | 21.6093 | 427.1232
15:31 | 7506 |  |  | -11.1822 | 21.8121 | 18.3916 | 0.5765 | 3.642 | 5.8278 | -4.7115 | 1.7509 | 8.1042 | 1.8833 | 0.1361 |  |  |  | -28.6134 | 20.8811 | 32.7318 | 5.6244 |  | -0.6777 | 7.6024 | 0.6013 | 2.1552 | 2.8511 | 1.3781 | -0.0921 | 330.1423 | 323.6647 | 196.3148 | 236.6313 | 177.3627 | 160.3439 | 130.1884 | 233.0311 | 148.1924 | 250.5226 | 364.5533 | 356.7637 | 191.8333 | 208.8347 | 301.6769 | 336.2325 | 367.1364 |  |  | 229.406 |  | 395.3846 | 116.6774 | 145.8283 | 242.5566 | 353.3945 | 333.6921 | 243.1354 | 167.974 | 272.4145 | 370.8034 | 368.16 | 194.1302 | 99.0404 | 118.5761 | 172.5339 | 272.4846 | 270.2559 | 224.9251 | 277.6041 | 362.4286 | 111.5856 | 163.7117 | 273.6337 | 379.0701 | 381.6991 | 111.0574 | 157.6293 | 251.2009 | 337.3676 | 331.5004 | 79.6482 | 96.4163 | 114.2202 | 170.9979 | 263.6247 | 237.4788 |  | 221.8347 | 526.5281 |  | 86.8475 | 144.8797 | 237.3797 | 343.7974 | 347.6936 | 133.5264 | 169.8818 | 266.5192 | 367.271 | 346.1309 | 93.8541 | 99.3913 | 118.001 | 168.6766 | 271.2703 | 352.2478 | 246.0004 | 210.6158 | 198.6366 | 136.4186 | 179.247 | 267.9587 | 361.1667 | 358.6245 |  | 278.4189 |  |  | 162.1331 | 171.7523 | 281.3454 | 158.3839 | 299.1545 | 157.0474 | 52.5532 | 54.2067 | 47.647 | 52.8269 | 54.2299 | 54.1639 | 50.5486 | 52.9285 | 169.7484 | 192.4655 | 184.0406 | 166.2252 | 359.8413 |  |  | 207.353 |  | 178.7783 | 112.6145 | 161.2993 | 114.3792 | 243.7845 | 155.1729 | 383.1895 | 378.4641 | 368.4188 | 261.4249 | 252.0974 | 271.1335 | 324.0718 | 384.2869 | 231.5089 | 225.3612 | 276.6685 | 229.3446 | 212.3833 | 144.1914 | 244.5096 | 145.6414 | 380.5164 | 244.2407 | 179.4936 | 393.245 |  | 218.9475 | 98.2083 | 110.2661 | 171.6569 | 273.3417 | 265.3005 | 277.7375 | 249.0731 |  | 147.1414 | 149.0691 | 255.7182 | 367.3871 | 382.2298 | 107.4313 | 150.9823 | 261.7376 | 381.9772 | 384.1989 | 86.145 | 99.3904 | 117.99 | 168.2857 | 275.3462 | 227.5227 | 294.2505 | 243.6887 | 248.5283 | 229.9382 | 100.9244 | 143.4374 | 235.2604 | 357.0806 | 368.6807 | 124.8459 | 157.434 | 275.7284 | 384.2332 | 372.6297 | 85.1542 | 99.5822 | 126.3345 | 179.8709 | 292.2248 | 188.3616 | 230.7694 | 231.7555 | 268.1739 | 119.2742 | 254.0629 | 157.414 | 365.8077 | 372.1321 | 289.3923 | 288.4818 |  |  | 167.2997 | 188.193 | 174.8289 | 297.5628 | 170.2439 | 278.6736 |  | 189.0414 | 167.2338 | 175.9657 | 63.8387 | 99.202 | 106.1012 |  | 388.8178 | 465.3179 | 472.3749 | 492.5644 | 656.4174 | 630.387 | 457.6793 | [23 empty] | 174.556 | 643.4022 | 21.5715 | 427.0679
15:31 | 7507 |  |  | -11.1898 | 21.8548 | 18.4001 | 0.6617 | 3.8716 | 5.9397 | -4.5508 | 1.749 | 8.0971 | 1.8817 | 0.1352 |  |  |  | -28.6241 | 20.8487 | 32.7614 | 5.6385 |  | -0.682 | 7.7538 | 0.6011 | 2.1527 | 2.8492 | 1.3771 | 0.9865 | 330.1071 | 323.6367 | 196.3057 | 236.6139 | 177.3503 | 160.3267 | 130.1844 | 233.0372 | 148.1996 | 250.5167 | 364.5038 | 356.6938 | 191.8309 | 208.7807 | 301.6402 | 336.1772 | 367.0806 |  |  | 229.3605 |  | 395.8656 | 116.6843 | 145.8452 | 242.5496 | 353.3368 | 333.6174 | 243.1179 | 167.9839 | 272.3915 | 370.7382 | 368.0796 | 194.1307 | 99.0435 | 118.5802 | 172.5428 | 272.4721 | 270.1907 | 224.887 | 277.5507 | 362.554 | 111.5894 | 163.7082 | 273.6249 | 379.0158 | 381.6161 | 111.0647 | 157.6207 | 251.1763 | 337.2983 | 331.4345 | 79.6424 | 96.4091 | 114.2203 | 171.0033 | 263.6141 | 237.4273 |  | 221.7809 | 526.4383 |  | 86.8502 | 144.8825 | 237.3851 | 343.7393 | 347.6195 | 133.5371 | 169.8856 | 266.5116 | 367.2157 | 346.0493 | 93.839 | 99.4015 | 118.0177 | 168.6868 | 271.2549 | 352.2013 | 245.935 | 210.5424 | 198.5625 | 136.4262 | 179.2582 | 267.956 | 361.1207 | 358.5548 |  | 278.3453 |  |  | 162.0768 | 171.6972 | 281.2839 | 158.3162 | 299.0473 | 156.9475 | 52.6877 | 54.2715 | 46.8927 | 53.2149 | 54.2077 | 53.611 | 49.915 | 52.0464 | 169.6949 | 192.4108 | 183.981 | 166.172 | 359.7766 |  |  | 207.3329 |  | 178.7575 | 112.5943 | 161.2786 | 114.3636 | 243.7749 | 155.171 | 383.1237 | 378.3776 | 368.3609 | 261.3946 | 252.1076 | 271.17 | 324.0898 | 384.2501 | 231.5305 | 225.3096 | 276.5695 | 229.281 | 212.3771 | 144.2108 | 244.514 | 145.6524 | 380.4387 | 244.2426 | 179.5179 | 393.1845 |  | 218.9545 | 98.1923 | 110.2923 | 171.6744 | 273.3124 | 265.2417 | 277.6746 | 249.0093 |  | 147.1587 | 149.0965 | 255.7424 | 367.3671 | 382.1462 | 107.447 | 150.9911 | 261.7387 | 381.9431 | 384.1348 | 86.1587 | 99.3981 | 118.0005 | 168.3019 | 275.3369 | 227.4486 | 294.2045 | 243.6302 | 248.4649 | 229.8732 | 100.9341 | 143.4417 | 235.2685 | 357.0346 | 368.6167 | 124.8459 | 157.4517 | 275.6995 | 384.1707 | 372.53 | 85.1529 | 99.565 | 126.3572 | 179.8878 | 292.1925 | 188.3085 | 230.7092 | 231.7017 | 268.1069 | 119.281 | 254.0559 | 157.4192 | 365.7672 | 372.0661 | 289.296 | 288.4179 |  |  | 167.2515 | 188.1453 | 174.7802 | 297.5089 | 170.2047 | 278.6292 |  | 188.9751 | 167.1847 | 175.9246 | 63.8237 | 99.2352 | 106.1033 |  | 388.7701 | 465.2249 | 472.3125 | 493.536 | 658.2924 | 631.2443 | 457.714 | [23 empty] | 174.5044 | 644.7683 | 21.8051 | 426.9975
15:31 | 7508 |  |  | -11.1998 | 21.8471 | 18.3172 | 0.5699 | 3.7357 | 5.8584 | -4.4852 | 1.7506 | 8.1034 | 1.8798 | 0.1375 |  |  |  | -28.6403 | 20.8819 | 32.8535 | 5.7074 |  | -0.684 | 7.5877 | 0.6032 | 2.1573 | 2.8513 | 1.3763 | 1.0632 | 330.0797 | 323.6093 | 196.3025 | 236.6007 | 177.3424 | 160.3194 | 130.1834 | 233.0154 | 148.2109 | 250.5249 | 364.4519 | 356.6306 | 191.8242 | 208.7279 | 301.6007 | 336.139 | 367.0332 |  |  | 229.3199 |  | 395.8082 | 116.6765 | 145.8653 | 242.5559 | 353.2866 | 333.5551 | 243.0954 | 168.0015 | 272.385 | 370.6832 | 368.0072 | 194.1277 | 99.0483 | 118.5814 | 172.5555 | 272.4518 | 270.1266 | 224.8506 | 277.4954 | 362.681 | 111.5786 | 163.7172 | 273.6195 | 378.9598 | 381.5388 | 111.065 | 157.6166 | 251.1424 | 337.2337 | 331.3642 | 79.6399 | 96.4079 | 114.213 | 171.0007 | 263.5894 | 237.3736 |  | 221.7134 | 526.3341 |  | 86.857 | 144.8891 | 237.3915 | 343.6757 | 347.5482 | 133.5324 | 169.8891 | 266.5045 | 367.1536 | 345.9748 | 93.8431 | 99.3998 | 118.0267 | 168.7022 | 271.2379 | 352.1517 | 245.8752 | 210.4653 | 198.4884 | 136.4228 | 179.2757 | 267.9551 | 361.0769 | 358.4843 |  | 278.2905 |  |  | 162.0169 | 171.6463 | 281.2316 | 158.3068 | 298.9336 | 156.8468 | 52.8436 | 54.2342 | 47.0314 | 53.326 | 54.3457 | 53.4829 | 48.8491 | 51.2152 | 169.6389 | 192.3573 | 183.9216 | 166.1234 | 359.7245 |  |  | 207.3179 |  | 178.7528 | 112.592 | 161.2679 | 114.3675 | 243.7793 | 155.1808 | 383.0706 | 378.2947 | 368.3081 | 261.3611 | 252.116 | 271.207 | 324.1007 | 384.2067 | 231.5239 | 225.2553 | 276.5128 | 229.2743 | 212.3852 | 144.2225 | 244.5164 | 145.6453 | 380.3538 | 244.2396 | 179.5419 | 393.1149 |  | 218.9863 | 98.1886 | 110.3202 | 171.6951 | 273.2863 | 265.1788 | 277.6087 | 248.949 |  | 147.1763 | 149.113 | 255.7425 | 367.3353 | 382.0931 | 107.4599 | 150.9954 | 261.7398 | 381.8954 | 384.0764 | 86.172 | 99.4122 | 118.0119 | 168.3227 | 275.3257 | 227.4021 | 294.1438 | 243.5764 | 248.3842 | 229.806 | 100.9405 | 143.4653 | 235.2773 | 357 | 368.5562 | 124.847 | 157.4682 | 275.6825 | 384.1187 | 372.4629 | 85.1572 | 99.5645 | 126.376 | 179.9077 | 292.1749 | 188.255 | 230.6637 | 231.6546 | 268.0492 | 119.3016 | 254.0535 | 157.4361 | 365.731 | 372.0117 | 289.215 | 288.3749 |  |  | 167.1939 | 188.0882 | 174.7323 | 297.4222 | 170.1561 | 278.5675 |  | 188.8942 | 167.1306 | 175.8794 | 63.8167 | 99.2681 | 106.1003 |  | 388.7195 | 465.1664 | 472.2394 | 493.1654 | 657.2449 | 630.0892 | 456.9544 | [23 empty] | 174.4477 | 643.667 | 21.7049 | 426.9429
15:31 | 7509 |  |  | -11.3266 | 21.9192 | 18.4148 | 0.5564 | 3.7336 | 5.8744 | -4.5237 | 1.7507 | 8.1015 | 1.878 | 0.1369 |  |  |  | -28.6875 | 20.8721 | 32.8756 | 5.6892 |  | -0.6799 | 7.6108 | 0.6019 | 2.1534 | 2.8516 | 1.3756 | 1.5975 | 330.0504 | 323.5774 | 196.2941 | 236.5884 | 177.335 | 160.3135 | 130.185 | 232.9913 | 148.2305 | 250.5308 | 364.4134 | 356.5659 | 191.821 | 208.6773 | 301.5662 | 336.1052 | 366.9829 |  |  | 229.2654 |  | 395.7449 | 116.663 | 145.8708 | 242.5511 | 353.2386 | 333.487 | 243.0869 | 168.0042 | 272.383 | 370.6238 | 367.9452 | 194.1205 | 99.0515 | 118.5817 | 172.571 | 272.4327 | 270.0561 | 224.8147 | 277.4504 | 362.6288 | 111.585 | 163.7273 | 273.6075 | 378.9054 | 381.4695 | 111.0688 | 157.6277 | 251.1255 | 337.1797 | 331.297 | 79.6487 | 96.4176 | 114.2197 | 171.0119 | 263.5743 | 237.3336 |  | 221.6483 | 526.235 |  | 86.8646 | 144.9031 | 237.3873 | 343.6284 | 347.4898 | 133.5406 | 169.8916 | 266.4895 | 367.0797 | 345.9127 | 93.8498 | 99.406 | 118.0339 | 168.7131 | 271.226 | 352.1102 | 245.8143 | 210.3763 | 198.413 | 136.4312 | 179.2788 | 267.9517 | 361.0279 | 358.4135 |  | 278.2388 |  |  | 161.9744 | 171.6071 | 281.1704 | 158.2711 | 298.8423 | 156.7779 | 53.301 | 54.364 | 47.6775 | 53.1413 | 54.5597 | 53.7363 | 47.7802 | 50.9184 | 169.5802 | 192.3012 | 183.871 | 166.0683 | 359.6786 |  |  | 207.3008 |  | 178.7458 | 112.5996 | 161.2618 | 114.368 | 243.7727 | 155.1902 | 383.0168 | 378.2173 | 368.2567 | 261.3345 | 252.1236 | 271.2427 | 324.1064 | 384.1524 | 231.5213 | 225.1891 | 276.5098 | 229.2609 | 212.3828 | 144.225 | 244.5128 | 145.6456 | 380.2619 | 244.2287 | 179.5542 | 393.0545 |  | 218.9944 | 98.1889 | 110.3385 | 171.7101 | 273.2537 | 265.1127 | 277.5418 | 248.8947 |  | 147.1681 | 149.1205 | 255.735 | 367.2701 | 382.0315 | 107.4658 | 151.0068 | 261.7331 | 381.8349 | 384.0093 | 86.1827 | 99.4092 | 118.0166 | 168.3328 | 275.3136 | 227.3734 | 294.0736 | 243.518 | 248.3052 | 229.7353 | 100.9506 | 143.4805 | 235.2944 | 356.966 | 368.4871 | 124.8645 | 157.4988 | 275.7017 | 384.093 | 372.4207 | 85.1574 | 99.5733 | 126.4011 | 179.9432 | 292.1632 | 188.1908 | 230.6147 | 231.608 | 267.9931 | 119.3069 | 254.0596 | 157.4439 | 365.6946 | 371.9627 | 289.1474 | 288.3747 |  |  | 167.1358 | 188.0308 | 174.6845 | 297.3291 | 170.1243 | 278.5117 |  | 188.833 | 167.0763 | 175.8225 | 63.8113 | 99.2647 | 106.1005 |  | 388.6613 | 465.0989 | 472.1725 | 493.0403 | 657.1482 | 631.101 | 458.0466 | [23 empty] | 174.3955 | 644.1246 | 21.6985 | 426.8801
15:31 | 7510 |  |  | -11.3581 | 21.943 | 18.4477 | 0.5545 | 3.7698 | 5.8435 | -4.6009 | 1.7498 | 8.0974 | 1.8737 | 0.1371 |  |  |  | -28.6276 | 20.9014 | 32.7325 | 5.7215 |  | -0.7212 | 7.5596 | 0.6023 | 2.1555 | 2.8502 | 1.3748 | 1.2899 | 330.0208 | 323.545 | 196.2855 | 236.5771 | 177.3312 | 160.2954 | 130.1824 | 232.9729 | 148.2442 | 250.5316 | 364.3656 | 356.4968 | 191.8322 | 208.6529 | 301.5464 | 336.0798 | 366.9481 |  |  | 229.2095 |  | 395.6743 | 116.6637 | 145.8756 | 242.5458 | 353.1831 | 333.4194 | 243.0656 | 168.015 | 272.3738 | 370.561 | 367.8793 | 194.1266 | 99.0588 | 118.5804 | 172.577 | 272.4144 | 269.993 | 224.7789 | 277.4061 | 362.5751 | 111.5829 | 163.7334 | 273.6007 | 378.8464 | 381.3934 | 111.0605 | 157.6361 | 251.1072 | 337.1181 | 331.2264 | 79.6501 | 96.4131 | 114.223 | 171.021 | 263.5631 | 237.2911 |  | 221.5866 | 526.1244 |  | 86.8573 | 144.9012 | 237.3719 | 343.5843 | 347.415 | 133.5521 | 169.8972 | 266.4814 | 367.0108 | 345.8335 | 93.8564 | 99.41 | 118.0416 | 168.7145 | 271.2155 | 352.0813 | 245.7543 | 210.2945 | 198.3349 | 136.4501 | 179.281 | 267.9459 | 360.9799 | 358.3474 |  | 278.1816 |  |  | 161.9271 | 171.5501 | 281.1133 | 158.2361 | 298.7531 | 156.6985 | 53.9246 | 54.4872 | 49.2693 | 53.1697 | 54.8321 | 53.9648 | 47.6383 | 50.4944 | 169.5099 | 192.2387 | 183.8034 | 166.0043 | 359.6212 |  |  | 207.285 |  | 178.7311 | 112.5958 | 161.2484 | 114.357 | 243.7597 | 155.1932 | 382.9526 | 378.1396 | 368.1944 | 261.2955 | 252.1374 | 271.2745 | 324.1177 | 384.1067 | 231.5017 | 225.1297 | 276.539 | 229.2042 | 212.3744 | 144.2292 | 244.5149 | 145.6527 | 380.1771 | 244.2135 | 179.5743 | 392.9943 |  | 218.9999 | 98.1765 | 110.3646 | 171.7207 | 273.2216 | 265.0514 | 277.4751 | 248.8307 |  | 147.1603 | 149.1449 | 255.7411 | 367.2189 | 381.9483 | 107.4699 | 151.0268 | 261.7302 | 381.7761 | 383.9322 | 86.1833 | 99.4021 | 118.0283 | 168.3463 | 275.3014 | 227.3029 | 294.0087 | 243.4522 | 248.223 | 229.6606 | 100.9583 | 143.4903 | 235.3044 | 356.9236 | 368.4148 | 124.8767 | 157.5243 | 275.7218 | 384.0504 | 372.3588 | 85.1643 | 99.574 | 126.4144 | 179.9557 | 292.1473 | 188.1303 | 230.5633 | 231.5514 | 267.9292 | 119.3057 | 254.0575 | 157.4513 | 365.6441 | 371.898 | 289.1069 | 288.3918 |  |  | 167.0784 | 187.9783 | 174.6301 | 297.2446 | 170.1081 | 278.4458 |  | 188.7698 | 167.0259 | 175.778 | 63.8042 | 99.2631 | 106.096 |  | 388.6142 | 465.0242 | 472.1226 | 493.1034 | 657.6168 | 630.3994 | 457.1402 | [23 empty] | 174.3422 | 644.0081 | 21.6497 | 426.8192
15:31 | 7511 |  |  | -11.3899 | 21.9009 | 18.3087 | 0.4956 | 3.8244 | 5.9617 | -4.5862 | 1.7488 | 8.0936 | 1.8694 | 0.1362 |  |  |  | -28.6026 | 20.9037 | 32.9168 | 5.7605 |  | -0.6736 | 7.6137 | 0.6017 | 2.1529 | 2.8545 | 1.3729 | 0.4278 | 329.9806 | 323.5069 | 196.2721 | 236.5554 | 177.315 | 160.2766 | 130.1744 | 232.9513 | 148.2299 | 250.5235 | 364.3039 | 356.4208 | 191.8237 | 208.6262 | 301.5021 | 336.0395 | 366.91 |  |  | 229.1584 |  | 395.6035 | 116.666 | 145.8863 | 242.5495 | 353.1236 | 333.3493 | 243.0636 | 168.0351 | 272.356 | 370.5044 | 367.8031 | 194.1341 | 99.0597 | 118.5717 | 172.5706 | 272.3913 | 269.9335 | 224.7392 | 277.3539 | 362.5365 | 111.5892 | 163.7499 | 273.5955 | 378.7841 | 381.3177 | 111.0565 | 157.635 | 251.086 | 337.0587 | 331.1525 | 79.639 | 96.4089 | 114.2223 | 171.0246 | 263.5429 | 237.2985 |  | 221.5236 | 526.0098 |  | 86.8584 | 144.9072 | 237.3626 | 343.5383 | 347.3496 | 133.5517 | 169.9112 | 266.4842 | 366.9535 | 345.7555 | 93.8636 | 99.4141 | 118.049 | 168.7255 | 271.2055 | 352.0668 | 245.6952 | 210.2067 | 198.2599 | 136.4676 | 179.2931 | 267.9437 | 360.9341 | 358.2837 |  | 278.1368 |  |  | 161.87 | 171.5028 | 281.0739 | 158.231 | 298.6582 | 156.6001 | 54.2939 | 54.4397 | 50.8923 | 53.2055 | 55.0171 | 54.112 | 47.5041 | 50.4794 | 169.4439 | 192.1764 | 183.7224 | 165.9452 | 359.5634 |  |  | 207.2716 |  | 178.725 | 112.5912 | 161.2324 | 114.3566 | 243.7589 | 155.2021 | 382.8922 | 378.057 | 368.1405 | 261.2711 | 252.1554 | 271.3114 | 324.145 | 384.061 | 231.4188 | 225.083 | 276.5227 | 229.1614 | 212.3919 | 144.2377 | 244.5243 | 145.6747 | 380.1019 | 244.1998 | 179.6015 | 392.9234 |  | 218.9964 | 98.1538 | 110.3947 | 171.725 | 273.1892 | 264.9857 | 277.4005 | 248.7628 |  | 147.1518 | 149.1585 | 255.7478 | 367.1845 | 381.8694 | 107.4728 | 151.0321 | 261.7394 | 381.7203 | 383.8569 | 86.1852 | 99.4028 | 118.036 | 168.363 | 275.2827 | 227.2193 | 293.9493 | 243.3812 | 248.1454 | 229.585 | 100.9674 | 143.5037 | 235.3143 | 356.876 | 368.3499 | 124.8883 | 157.5407 | 275.7358 | 384.0147 | 372.298 | 85.181 | 99.5808 | 126.4106 | 179.9472 | 292.1481 | 188.066 | 230.5109 | 231.4859 | 267.8563 | 119.3067 | 254.0575 | 157.4713 | 365.5846 | 371.8237 | 289.047 | 288.3837 |  |  | 167.0246 | 187.9245 | 174.5851 | 297.1869 | 170.0879 | 278.3752 |  | 188.7141 | 166.9862 | 175.7227 | 63.8188 | 99.2377 | 106.1085 |  | 388.5935 | 464.9483 | 472.0644 | 492.9542 | 657.1037 | 629.8971 | 457.1433 | [23 empty] | 174.2912 | 643.5004 | 21.7301 | 426.7709
15:31 | 7512 |  |  | -11.388 | 21.9325 | 18.3818 | 0.5265 | 3.7618 | 5.9144 | -4.5008 | 1.7482 | 8.0943 | 1.8672 | 0.1359 |  |  |  | -28.7143 | 20.8486 | 32.8773 | 5.8138 |  | -0.7331 | 7.5689 | 0.6024 | 2.1515 | 2.8525 | 1.3729 | -0.1779 | 329.942 | 323.4703 | 196.2559 | 236.5337 | 177.297 | 160.2632 | 130.1644 | 232.9348 | 148.2389 | 250.5188 | 364.2583 | 356.348 | 191.8003 | 208.5991 | 301.4444 | 335.987 | 366.8726 |  |  | 229.1079 |  | 395.5457 | 116.6662 | 145.9064 | 242.5537 | 353.0682 | 333.2789 | 243.0852 | 168.0617 | 272.342 | 370.4532 | 367.7205 | 194.14 | 99.0634 | 118.5691 | 172.5631 | 272.373 | 269.8766 | 224.6976 | 277.3017 | 362.5007 | 111.6308 | 163.7695 | 273.5879 | 378.732 | 381.2463 | 111.0572 | 157.6359 | 251.0679 | 337.0004 | 331.0899 | 79.6402 | 96.4171 | 114.2293 | 171.0328 | 263.5246 | 237.3457 |  | 221.4638 | 525.9154 |  | 86.8682 | 144.9244 | 237.3739 | 343.4854 | 347.2915 | 133.5566 | 169.9217 | 266.469 | 366.8923 | 345.6894 | 93.8668 | 99.4231 | 118.0651 | 168.7435 | 271.1954 | 352.0543 | 245.6382 | 210.1046 | 198.1828 | 136.4689 | 179.3075 | 267.9472 | 360.8888 | 358.2205 |  | 278.0971 |  |  | 161.8249 | 171.4656 | 281.0138 | 158.194 | 298.5911 | 156.532 | 54.2854 | 54.6008 | 52.0767 | 52.9625 | 55.0765 | 54.1529 | 47.0262 | 51.1222 | 169.3872 | 192.1278 | 183.6638 | 165.8885 | 359.5141 |  |  | 207.2512 |  | 178.721 | 112.5886 | 161.2224 | 114.3591 | 243.7762 | 155.2165 | 382.8348 | 377.981 | 368.0908 | 261.2692 | 252.1696 | 271.3514 | 324.1598 | 384.0088 | 231.3468 | 225.0298 | 276.4673 | 229.1097 | 212.4155 | 144.2496 | 244.5312 | 145.7032 | 380.0219 | 244.1886 | 179.6055 | 392.8559 |  | 218.9858 | 98.1407 | 110.4199 | 171.7359 | 273.1565 | 264.923 | 277.3365 | 248.7077 |  | 147.1389 | 149.1549 | 255.7341 | 367.1298 | 381.7882 | 107.4787 | 151.0373 | 261.738 | 381.6557 | 383.7917 | 86.1933 | 99.4107 | 118.034 | 168.3729 | 275.2542 | 227.1408 | 293.9024 | 243.3121 | 248.079 | 229.5059 | 100.9791 | 143.505 | 235.3225 | 356.8246 | 368.2825 | 124.9107 | 157.5654 | 275.7419 | 383.9762 | 372.2443 | 85.1903 | 99.5857 | 126.3998 | 179.9317 | 292.1553 | 188.0036 | 230.4516 | 231.431 | 267.7874 | 119.3106 | 254.0719 | 157.4899 | 365.5365 | 371.7487 | 288.9563 | 288.342 |  |  | 166.9796 | 187.8715 | 174.5442 | 297.1297 | 170.0591 | 278.332 |  | 188.6492 | 166.9373 | 175.6723 | 63.8139 | 99.1852 | 106.1362 |  | 388.5218 | 464.8727 | 471.9953 | 492.8112 | 657.6217 | 631.2122 | 457.4089 | [23 empty] | 174.2431 | 644.417 | 21.6868 | 426.6972
15:31 | 7513 |  |  | -11.349 | 21.9607 | 18.4233 | 0.5286 | 3.7874 | 5.9421 | -4.4955 | 1.7476 | 8.0901 | 1.8653 | 0.1347 |  |  |  | -28.6369 | 20.8552 | 32.9239 | 5.8458 |  | -0.678 | 7.6414 | 0.6026 | 2.1538 | 2.8566 | 1.3723 | -0.6071 | 329.9159 | 323.4491 | 196.2476 | 236.5283 | 177.2988 | 160.2563 | 130.1685 | 232.9259 | 148.2657 | 250.5253 | 364.2181 | 356.2908 | 191.796 | 208.6017 | 301.4367 | 335.9968 | 366.8644 |  |  | 229.0483 |  | 395.476 | 116.658 | 145.9129 | 242.5511 | 353.0025 | 333.2 | 243.0594 | 168.0683 | 272.3301 | 370.3907 | 367.6424 | 194.147 | 99.0681 | 118.5593 | 172.5497 | 272.3472 | 269.8076 | 224.6581 | 277.2466 | 362.4448 | 111.6337 | 163.7715 | 273.5701 | 378.6739 | 381.175 | 111.0593 | 157.6438 | 251.051 | 336.9331 | 331.0254 | 79.6352 | 96.4104 | 114.2327 | 171.0351 | 263.4966 | 237.3561 |  | 221.4089 | 525.8297 |  | 86.8697 | 144.922 | 237.3772 | 343.4314 | 347.2278 | 133.5598 | 169.9245 | 266.4497 | 366.8334 | 345.6237 | 93.8695 | 99.4214 | 118.08 | 168.7607 | 271.1812 | 352.0264 | 245.5695 | 209.9977 | 198.0983 | 136.4641 | 179.3188 | 267.9474 | 360.8428 | 358.1545 |  | 278.0616 |  |  | 161.7793 | 171.4073 | 280.9791 | 158.1956 | 298.5405 | 156.4649 | 54.4553 | 55.314 | 52.9532 | 52.8057 | 55.0229 | 54.1775 | 46.6152 | 51.8051 | 169.3262 | 192.0832 | 183.6133 | 165.8325 | 359.4585 |  |  | 207.2312 |  | 178.7094 | 112.5825 | 161.213 | 114.3427 | 243.7691 | 155.2317 | 382.7829 | 377.904 | 368.0386 | 261.2386 | 252.1749 | 271.3879 | 324.1659 | 383.9646 | 231.2736 | 224.9754 | 276.4158 | 229.0457 | 212.4101 | 144.2572 | 244.5336 | 145.6977 | 379.9373 | 244.1843 | 179.6009 | 392.7882 |  | 218.9804 | 98.1281 | 110.4479 | 171.7578 | 273.1277 | 264.8606 | 277.2804 | 248.6609 |  | 147.1452 | 149.1649 | 255.7287 | 367.0809 | 381.7148 | 107.4834 | 151.0535 | 261.7276 | 381.5822 | 383.7163 | 86.2078 | 99.416 | 118.0428 | 168.3873 | 275.2374 | 227.0797 | 293.8746 | 243.2468 | 248.0327 | 229.4365 | 100.9902 | 143.5057 | 235.3304 | 356.7818 | 368.2204 | 124.923 | 157.58 | 275.7502 | 383.9358 | 372.1921 | 85.1852 | 99.5928 | 126.3957 | 179.9347 | 292.1399 | 187.9526 | 230.3974 | 231.3749 | 267.725 | 119.2974 | 254.0788 | 157.5016 | 365.4857 | 371.6717 | 288.8747 | 288.2876 |  |  | 166.9296 | 187.8147 | 174.495 | 297.0588 | 170.027 | 278.2976 |  | 188.5953 | 166.8984 | 175.6242 | 63.8331 | 99.1516 | 106.1475 |  | 388.5151 | 464.7973 | 471.93 | 492.6871 | 656.94 | 630.4676 | 457.4708 | [23 empty] | 174.193 | 643.7038 | 21.8247 | 426.6562
15:31 | 7514 |  |  | -11.3865 | 22.0251 | 18.2071 | 0.4909 | 3.7342 | 5.8945 | -4.5195 | 1.7468 | 8.082 | 1.8612 | 0.1358 |  |  |  | -28.5404 | 20.8998 | 32.8599 | 5.7801 |  | -0.6333 | 7.6153 | 0.6017 | 2.1515 | 2.8565 | 1.3705 | -0.8794 | 329.8779 | 323.4212 | 196.2399 | 236.514 | 177.2827 | 160.241 | 130.1679 | 232.9077 | 148.2678 | 250.5208 | 364.1605 | 356.2236 | 191.7915 | 208.6151 | 301.4463 | 336.0105 | 366.8555 |  |  | 228.9891 |  | 395.4026 | 116.6535 | 145.9088 | 242.5435 | 352.9396 | 333.1272 | 243.0249 | 168.0664 | 272.3101 | 370.3349 | 367.5711 | 194.1546 | 99.0717 | 118.5506 | 172.5543 | 272.3286 | 269.7408 | 224.6219 | 277.2004 | 362.394 | 111.6193 | 163.7849 | 273.5649 | 378.622 | 381.0982 | 111.0662 | 157.6486 | 251.0321 | 336.8623 | 330.9536 | 79.6241 | 96.3971 | 114.2296 | 171.0347 | 263.4829 | 237.3626 |  | 221.3432 | 525.7433 |  | 86.8663 | 144.9161 | 237.3657 | 343.3753 | 347.1527 | 133.5761 | 169.9334 | 266.451 | 366.776 | 345.5492 | 93.8678 | 99.4128 | 118.087 | 168.7705 | 271.164 | 351.9786 | 245.5206 | 209.8739 | 198.0119 | 136.4697 | 179.3334 | 267.9403 | 360.7962 | 358.0854 |  | 278.0262 |  |  | 161.7289 | 171.3577 | 280.9647 | 158.2229 | 298.5145 | 156.4157 | 54.336 | 56.1399 | 53.5533 | 53.375 | 54.8254 | 54.2385 | 46.8783 | 52.2993 | 169.2629 | 192.0331 | 183.5577 | 165.7779 | 359.3945 |  |  | 207.2116 |  | 178.6934 | 112.5764 | 161.1964 | 114.3218 | 243.7491 | 155.2397 | 382.7267 | 377.8168 | 367.9846 | 261.2063 | 252.1848 | 271.4184 | 324.1811 | 383.9225 | 231.1771 | 224.9245 | 276.3315 | 228.9826 | 212.3859 | 144.2663 | 244.5293 | 145.6858 | 379.8493 | 244.1836 | 179.6235 | 392.723 |  | 218.9761 | 98.1202 | 110.4729 | 171.7824 | 273.1013 | 264.8028 | 277.2203 | 248.6065 |  | 147.1667 | 149.1925 | 255.7492 | 367.0481 | 381.6544 | 107.4907 | 151.0682 | 261.7186 | 381.5334 | 383.6496 | 86.2195 | 99.4143 | 118.0512 | 168.3966 | 275.2352 | 227.0462 | 293.846 | 243.1695 | 248.0817 | 229.3682 | 101.0179 | 143.5212 | 235.3491 | 356.7454 | 368.1644 | 124.9257 | 157.5902 | 275.7502 | 383.8966 | 372.1318 | 85.1877 | 99.5978 | 126.4134 | 179.9672 | 292.1151 | 187.8957 | 230.3454 | 231.3123 | 267.657 | 119.301 | 254.0718 | 157.5032 | 365.4374 | 371.6064 | 288.8273 | 288.2592 |  |  | 166.8716 | 187.7636 | 174.4415 | 296.9837 | 169.9989 | 278.2355 |  | 188.5413 | 166.8515 | 175.5728 | 63.8428 | 99.17 | 106.1507 |  | 388.4797 | 464.7286 | 471.858 | 493.3855 | 657.6817 | 631.0702 | 457.6939 | [23 empty] | 174.1411 | 644.376 | 21.7282 | 426.6042
15:31 | 7515 |  |  | -11.4506 | 21.9549 | 18.5133 | 0.5531 | 3.7057 | 5.8505 | -4.5236 | 1.7456 | 8.0802 | 1.8608 | 0.135 |  |  |  | -28.5065 | 20.7784 | 32.8554 | 5.8381 |  | -0.6365 | 7.5938 | 0.6015 | 2.1546 | 2.8542 | 1.3686 | -0.3808 | 329.8407 | 323.3905 | 196.229 | 236.4905 | 177.269 | 160.2261 | 130.1593 | 232.8924 | 148.2733 | 250.5183 | 364.1127 | 356.1498 | 191.7842 | 208.6282 | 301.4538 | 335.9981 | 366.8323 |  |  | 228.9326 |  | 395.3412 | 116.6623 | 145.9164 | 242.5402 | 352.8888 | 333.0641 | 243.0208 | 168.0734 | 272.2958 | 370.284 | 367.4969 | 194.1553 | 99.0653 | 118.5532 | 172.5653 | 272.3135 | 269.6693 | 224.576 | 277.1492 | 362.3414 | 111.6201 | 163.7997 | 273.5595 | 378.5705 | 381.0241 | 111.0698 | 157.6485 | 251.0146 | 336.7994 | 330.8836 | 79.6319 | 96.3988 | 114.2425 | 171.0401 | 263.4774 | 237.3501 |  | 221.2707 | 525.6491 |  | 86.8691 | 144.9368 | 237.3599 | 343.3337 | 347.0881 | 133.5927 | 169.9531 | 266.4535 | 366.7068 | 345.4738 | 93.8573 | 99.4259 | 118.0984 | 168.78 | 271.151 | 351.9271 | 245.4755 | 209.738 | 197.915 | 136.468 | 179.3413 | 267.9264 | 360.7369 | 358.0116 |  | 277.9824 |  |  | 161.6811 | 171.3168 | 280.9282 | 158.2361 | 298.5246 | 156.3835 | 53.59 | 56.4845 | 54.0013 | 54.3542 | 54.7101 | 54.3138 | 47.9126 | 52.4426 | 169.1984 | 191.9871 | 183.5005 | 165.7229 | 359.3396 |  |  | 207.1954 |  | 178.6808 | 112.5777 | 161.1859 | 114.3146 | 243.7422 | 155.2592 | 382.6726 | 377.7413 | 367.9282 | 261.1818 | 252.2042 | 271.4569 | 324.2035 | 383.8847 | 231.1169 | 224.8756 | 276.2122 | 228.9341 | 212.3707 | 144.2842 | 244.5338 | 145.6843 | 379.766 | 244.1787 | 179.652 | 392.6618 |  | 218.9777 | 98.1128 | 110.4996 | 171.7953 | 273.0668 | 264.746 | 277.1594 | 248.5436 |  | 147.1785 | 149.2103 | 255.7694 | 367.0143 | 381.579 | 107.5074 | 151.0814 | 261.7217 | 381.5242 | 383.6032 | 86.2186 | 99.4131 | 118.0513 | 168.391 | 275.2299 | 227.0105 | 293.8049 | 243.0902 | 248.1145 | 229.29 | 101.0368 | 143.5413 | 235.3631 | 356.7053 | 368.1168 | 124.9257 | 157.6011 | 275.7342 | 383.8409 | 372.0611 | 85.1848 | 99.5894 | 126.43 | 179.9795 | 292.0934 | 187.8301 | 230.2921 | 231.2564 | 267.5932 | 119.3095 | 254.0589 | 157.5072 | 365.3949 | 371.5517 | 288.8144 | 288.2603 |  |  | 166.8214 | 187.7212 | 174.3926 | 296.8962 | 169.954 | 278.1786 |  | 188.4894 | 166.8072 | 175.5093 | 63.8441 | 99.2045 | 106.128 |  | 388.4512 | 464.6352 | 471.7687 | 492.8732 | 657.1259 | 630.0333 | 457.0373 | [23 empty] | 174.0924 | 643.5796 | 21.7578 | 426.5432
15:31 | 7516 |  |  | -11.4556 | 22.0324 | 18.3965 | 0.4558 | 3.8016 | 5.8879 | -4.5848 | 1.7454 | 8.0793 | 1.8588 | 0.1345 |  |  |  | -28.5995 | 20.7975 | 32.8975 | 5.8003 |  | -0.5952 | 7.6824 | 0.6019 | 2.156 | 2.8522 | 1.3678 | 0.1928 | 329.8123 | 323.3739 | 196.2286 | 236.4852 | 177.2733 | 160.225 | 130.1639 | 232.8982 | 148.2949 | 250.5326 | 364.0791 | 356.0885 | 191.7871 | 208.6152 | 301.4659 | 335.9819 | 366.824 |  |  | 228.8712 |  | 395.2755 | 116.6693 | 145.9215 | 242.527 | 352.8301 | 332.9836 | 243.0258 | 168.0817 | 272.2898 | 370.2181 | 367.4233 | 194.1589 | 99.0644 | 118.5582 | 172.5727 | 272.2915 | 269.5932 | 224.534 | 277.0924 | 362.2835 | 111.6372 | 163.8086 | 273.5532 | 378.5053 | 380.9575 | 111.0683 | 157.6466 | 250.9917 | 336.7396 | 330.8215 | 79.6423 | 96.4028 | 114.2638 | 171.0526 | 263.4677 | 237.3202 |  | 221.2099 | 525.5625 |  | 86.8638 | 144.9326 | 237.3573 | 343.2792 | 347.0191 | 133.5943 | 169.9553 | 266.4336 | 366.632 | 345.394 | 93.8508 | 99.4275 | 118.1056 | 168.7886 | 271.1369 | 351.8665 | 245.4231 | 209.6102 | 197.8254 | 136.4735 | 179.347 | 267.9247 | 360.6802 | 357.9475 |  | 277.9339 |  |  | 161.6278 | 171.2703 | 280.878 | 158.2221 | 298.5246 | 156.2993 | 53.1258 | 56.3854 | 54.3845 | 54.4695 | 54.6949 | 54.2078 | 48.5606 | 52.7056 | 169.1394 | 191.9414 | 183.4568 | 165.6679 | 359.289 |  |  | 207.1797 |  | 178.6675 | 112.5757 | 161.1788 | 114.3152 | 243.7306 | 155.2783 | 382.613 | 377.6635 | 367.8816 | 261.1309 | 252.2183 | 271.4919 | 324.2283 | 383.8507 | 231.0835 | 224.8278 | 276.1175 | 228.8797 | 212.3579 | 144.2977 | 244.5412 | 145.6823 | 379.6848 | 244.1691 | 179.6699 | 392.5907 |  | 218.9866 | 98.1015 | 110.5194 | 171.7894 | 273.0365 | 264.6723 | 277.0912 | 248.4837 |  | 147.1699 | 149.2126 | 255.7744 | 366.9596 | 381.5082 | 107.5232 | 151.0953 | 261.732 | 381.4991 | 383.5462 | 86.2262 | 99.4118 | 118.0463 | 168.3949 | 275.2213 | 226.9947 | 293.7672 | 243.0207 | 248.0606 | 229.2211 | 101.0459 | 143.5565 | 235.383 | 356.6664 | 368.0719 | 124.9308 | 157.6158 | 275.7288 | 383.7986 | 371.9957 | 85.1793 | 99.5758 | 126.4297 | 179.9779 | 292.0709 | 187.7677 | 230.2376 | 231.2018 | 267.5274 | 119.2945 | 254.0455 | 157.5039 | 365.3416 | 371.4835 | 288.7714 | 288.2461 |  |  | 166.7743 | 187.676 | 174.3488 | 296.7977 | 169.8997 | 278.1445 |  | 188.4174 | 166.7432 | 175.4568 | 63.8395 | 99.1975 | 106.1324 |  | 388.4218 | 464.58 | 471.6938 | 492.5369 | 656.95 | 630.2319 | 456.6459 | [23 empty] | 174.0393 | 643.5909 | 21.755 | 426.5009
15:31 | 7517 |  |  | -11.5093 | 21.9425 | 18.2235 | 0.4596 | 3.7448 | 5.8762 | -4.599 | 1.7458 | 8.0797 | 1.859 | 0.135 |  |  |  | -28.8354 | 20.7032 | 32.8628 | 5.708 |  | -0.5594 | 7.8483 | 0.603 | 2.1551 | 2.8518 | 1.3676 | 0.9496 | 329.7718 | 323.3412 | 196.2182 | 236.4652 | 177.2605 | 160.205 | 130.1501 | 232.8939 | 148.2976 | 250.526 | 364.017 | 356.011 | 191.778 | 208.5482 | 301.4554 | 335.9576 | 366.787 |  |  | 228.8244 |  | 395.2088 | 116.6824 | 145.9324 | 242.5236 | 352.7745 | 332.9139 | 243.028 | 168.0834 | 272.2797 | 370.1529 | 367.3549 | 194.1707 | 99.0656 | 118.5556 | 172.5751 | 272.271 | 269.5152 | 224.4923 | 277.0382 | 362.2265 | 111.6465 | 163.8174 | 273.5418 | 378.4424 | 380.8859 | 111.068 | 157.6479 | 250.9778 | 336.6762 | 330.7572 | 79.6421 | 96.4046 | 114.2804 | 171.074 | 263.4677 | 237.3127 |  | 221.1438 | 525.4755 |  | 86.8612 | 144.9291 | 237.3532 | 343.2247 | 346.9576 | 133.6206 | 169.9615 | 266.4194 | 366.5771 | 345.3252 | 93.8674 | 99.4163 | 118.103 | 168.8048 | 271.1189 | 351.8085 | 245.3843 | 209.4836 | 197.7422 | 136.4781 | 179.3667 | 267.9339 | 360.6377 | 357.8833 |  | 277.8943 |  |  | 161.5737 | 171.2205 | 280.7742 | 158.1172 | 298.5294 | 156.2188 | 53.243 | 56.2132 | 54.7535 | 54.059 | 54.4167 | 54.0266 | 48.9632 | 52.7961 | 169.0644 | 191.8785 | 183.4086 | 165.6035 | 359.2411 |  |  | 207.1647 |  | 178.6623 | 112.5746 | 161.1718 | 114.324 | 243.7281 | 155.2904 | 382.555 | 377.5872 | 367.8408 | 261.1013 | 252.2169 | 271.5165 | 324.2504 | 383.8086 | 231.0532 | 224.7653 | 276.0513 | 228.8277 | 212.3495 | 144.3085 | 244.5351 | 145.6912 | 379.5974 | 244.1582 | 179.6739 | 392.5203 |  | 218.9839 | 98.0931 | 110.5356 | 171.7999 | 273.006 | 264.6019 | 277.0246 | 248.4282 |  | 147.1704 | 149.2233 | 255.7758 | 366.9024 | 381.4311 | 107.5292 | 151.1116 | 261.7319 | 381.4169 | 383.4653 | 86.2422 | 99.4125 | 118.0547 | 168.4156 | 275.2039 | 226.9814 | 293.7348 | 242.9512 | 248.005 | 229.1476 | 101.0595 | 143.5588 | 235.3992 | 356.6222 | 367.9936 | 124.945 | 157.6398 | 275.7392 | 383.7616 | 371.9425 | 85.1833 | 99.5846 | 126.4371 | 179.9887 | 292.0559 | 187.7187 | 230.1851 | 231.1675 | 267.4655 | 119.2988 | 254.053 | 157.515 | 365.2925 | 371.4114 | 288.6764 | 288.2186 |  |  | 166.7197 | 187.6233 | 174.2984 | 296.6854 | 169.8464 | 278.0844 |  | 188.3669 | 166.6949 | 175.4042 | 63.8412 | 99.1902 | 106.1432 |  | 388.4054 | 464.5386 | 471.6132 | 492.5976 | 657.2871 | 630.9332 | 457.3659 | [23 empty] | 173.9877 | 644.1102 | 21.5597 | 426.472
15:31 | 7518 |  |  | -11.524 | 21.9629 | 18.1802 | 0.4749 | 3.7475 | 5.8782 | -4.5563 | 1.7456 | 8.0795 | 1.8599 | 0.136 |  |  |  | -28.792 | 20.7016 | 32.8523 | 5.731 |  | -0.6244 | 7.8466 | 0.6026 | 2.1542 | 2.8564 | 1.3683 | 0.8874 | 329.7288 | 323.302 | 196.1999 | 236.4416 | 177.2415 | 160.1789 | 130.135 | 232.8898 | 148.2998 | 250.5082 | 363.9585 | 355.9285 | 191.7584 | 208.494 | 301.4332 | 335.9393 | 366.7499 |  |  | 228.7888 |  | 395.1467 | 116.7074 | 145.9466 | 242.5326 | 352.7245 | 332.8538 | 243.0213 | 168.0848 | 272.2717 | 370.0941 | 367.2807 | 194.1719 | 99.0616 | 118.5451 | 172.5737 | 272.2537 | 269.4442 | 224.4533 | 276.9791 | 362.1715 | 111.6465 | 163.8263 | 273.5235 | 378.3914 | 380.8197 | 111.0701 | 157.6578 | 250.9609 | 336.6146 | 330.6868 | 79.6432 | 96.4104 | 114.2963 | 171.097 | 263.4654 | 237.3093 |  | 221.0722 | 525.3721 |  | 86.8598 | 144.9566 | 237.3411 | 343.1901 | 346.9017 | 133.6533 | 169.9826 | 266.4208 | 366.5208 | 345.264 | 93.8716 | 99.4196 | 118.113 | 168.8187 | 271.1107 | 351.7584 | 245.6441 | 209.372 | 197.6557 | 136.4845 | 179.3759 | 267.9269 | 360.5947 | 357.8068 |  | 277.8558 |  |  | 161.5288 | 171.1782 | 280.7143 | 158.0871 | 298.5422 | 156.1658 | 53.4709 | 56.0792 | 54.9213 | 54.255 | 53.7786 | 53.9107 | 49.605 | 53.0366 | 168.9897 | 191.8204 | 183.3503 | 165.5406 | 359.1942 |  |  | 207.1479 |  | 178.6557 | 112.5795 | 161.1603 | 114.3306 | 243.7252 | 155.3084 | 382.509 | 377.5142 | 367.7961 | 261.0817 | 252.2265 | 271.557 | 324.2694 | 383.7669 | 230.9412 | 224.704 | 275.9939 | 228.8025 | 212.3559 | 144.3225 | 244.5373 | 145.6997 | 379.518 | 244.1507 | 179.6757 | 392.4569 |  | 218.9662 | 98.0892 | 110.5604 | 171.8208 | 272.971 | 264.5452 | 276.9653 | 248.3745 |  | 147.183 | 149.2344 | 255.7704 | 366.8582 | 381.3453 | 107.5329 | 151.1178 | 261.7306 | 381.3376 | 383.3792 | 86.251 | 99.412 | 118.0743 | 168.4288 | 275.181 | 226.9465 | 293.6918 | 242.8781 | 247.9297 | 229.0716 | 101.0558 | 143.5603 | 235.3892 | 356.5769 | 367.8927 | 124.9474 | 157.6509 | 275.7475 | 383.7124 | 371.8913 | 85.181 | 99.6025 | 126.4455 | 179.9916 | 292.0472 | 187.6625 | 230.1292 | 231.1551 | 267.4065 | 119.3086 | 254.0696 | 157.5425 | 365.2441 | 371.3404 | 288.5965 | 288.1849 |  |  | 166.6703 | 187.5685 | 174.2367 | 296.5788 | 169.8015 | 278.0195 |  | 188.3207 | 166.6532 | 175.3438 | 63.8344 | 99.2062 | 106.1596 |  | 388.4171 | 464.4559 | 471.5466 | 492.315 | 656.5062 | 629.9713 | 456.9754 | [23 empty] | 173.9375 | 643.2387 | 21.5635 | 426.4365
15:31 | 7519 |  |  | -11.442 | 21.9881 | 18.1292 | 0.4877 | 3.7876 | 5.8577 | -4.5708 | 1.7475 | 8.0775 | 1.855 | 0.1352 |  |  |  | -28.7821 | 20.6334 | 32.9009 | 5.7023 |  | -0.6 | 7.8084 | 0.603 | 2.1571 | 2.8562 | 1.3666 | 0.6463 | 329.6945 | 323.2712 | 196.1929 | 236.4375 | 177.231 | 160.1754 | 130.1385 | 232.9119 | 148.3103 | 250.5015 | 363.9088 | 355.853 | 191.7591 | 208.4495 | 301.4251 | 335.9188 | 366.7288 |  |  | 228.7354 |  | 395.0868 | 116.735 | 145.9661 | 242.5347 | 352.6709 | 332.7836 | 243.0158 | 168.0978 | 272.2703 | 370.0411 | 367.2083 | 194.1836 | 99.0787 | 118.548 | 172.5811 | 272.2364 | 269.3848 | 224.4343 | 276.9326 | 362.1222 | 111.661 | 163.8401 | 273.5222 | 378.3438 | 380.7489 | 111.077 | 157.6664 | 250.9335 | 336.5546 | 330.6141 | 79.6497 | 96.4108 | 114.3086 | 171.1134 | 263.4606 | 237.2876 |  | 220.9951 | 525.2706 |  | 86.8522 | 144.9647 | 237.3344 | 343.1472 | 346.8364 | 133.6404 | 169.9846 | 266.4074 | 366.451 | 345.1862 | 93.8458 | 99.4142 | 118.125 | 168.8218 | 271.0934 | 351.7092 | 246.0502 | 209.2716 | 197.5661 | 136.4909 | 179.379 | 267.918 | 360.5431 | 357.7311 |  | 277.8029 |  |  | 161.4704 | 171.1312 | 280.6599 | 158.0435 | 298.5319 | 156.0907 | 53.5195 | 55.9367 | 54.8097 | 54.4635 | 53.1906 | 53.7765 | 50.2841 | 53.4447 | 168.9305 | 191.7705 | 183.299 | 165.4824 | 359.1374 |  |  | 207.1322 |  | 178.6425 | 112.5743 | 161.1418 | 114.3235 | 243.7127 | 155.3156 | 382.4494 | 377.4301 | 367.7428 | 261.0401 | 252.2488 | 271.6003 | 324.2885 | 383.7195 | 230.7963 | 224.654 | 275.9812 | 228.7664 | 212.3598 | 144.332 | 244.5466 | 145.7025 | 379.4388 | 244.1421 | 179.6919 | 392.3876 |  | 218.948 | 98.0729 | 110.5917 | 171.841 | 272.9407 | 264.4834 | 276.9031 | 248.3196 |  | 147.1861 | 149.2413 | 255.762 | 366.8237 | 381.2631 | 107.5391 | 151.1217 | 261.7274 | 381.2839 | 383.3015 | 86.2591 | 99.4036 | 118.0868 | 168.4391 | 275.1721 | 226.8869 | 293.6498 | 242.8104 | 247.8514 | 229.0029 | 101.0415 | 143.5705 | 235.3877 | 356.537 | 367.8168 | 124.9381 | 157.6574 | 275.7487 | 383.6586 | 371.8301 | 85.1873 | 99.6034 | 126.4472 | 179.9978 | 292.0268 | 187.6081 | 230.0722 | 231.1535 | 267.346 | 119.311 | 254.0764 | 157.5525 | 365.1941 | 371.2643 | 288.5336 | 288.1306 |  |  | 166.6221 | 187.5118 | 174.1822 | 296.4875 | 169.7685 | 277.9665 |  | 188.2643 | 166.6123 | 175.2858 | 63.8487 | 99.2175 | 106.1661 |  | 388.4176 | 464.3547 | 471.4718 | 492.7814 | 656.9694 | 631.0333 | 457.8161 | [23 empty] | 173.885 | 644.0014 | 21.5701 | 426.3861
15:31 | 7520 |  |  | -11.3691 | 21.9285 | 18.1714 | 0.5018 | 3.869 | 5.8 | -4.5537 | 1.7487 | 8.0731 | 1.8532 | 0.1339 |  |  |  | -28.7909 | 20.6668 | 32.8805 | 5.7481 |  | -0.6287 | 7.8661 | 0.6022 | 2.1533 | 2.8534 | 1.3672 | 0.7543 | 329.6571 | 323.2435 | 196.1813 | 236.4172 | 177.2229 | 160.1652 | 130.1377 | 232.9008 | 148.3441 | 250.5129 | 363.878 | 355.7819 | 191.7657 | 208.4201 | 301.3829 | 335.8975 | 366.6769 |  |  | 228.672 |  | 395.0129 | 116.7281 | 145.9744 | 242.5228 | 352.6101 | 332.7023 | 243.02 | 168.1119 | 272.2537 | 369.9768 | 367.1338 | 194.1981 | 99.0879 | 118.5436 | 172.59 | 272.2159 | 269.3062 | 224.3973 | 276.8828 | 362.0663 | 111.6782 | 163.848 | 273.5151 | 378.2888 | 380.6751 | 111.0836 | 157.6711 | 250.9147 | 336.5019 | 330.5421 | 79.6598 | 96.4133 | 114.3133 | 171.1147 | 263.4434 | 237.2573 |  | 220.9154 | 525.169 |  | 86.8453 | 144.9713 | 237.3357 | 343.099 | 346.7753 | 133.6218 | 169.9858 | 266.3811 | 366.3836 | 345.1112 | 93.8565 | 99.3811 | 118.1083 | 168.8337 | 271.062 | 351.6662 | 246.1789 | 209.194 | 197.4782 | 136.4847 | 179.3936 | 267.9151 | 360.4939 | 357.6628 |  | 277.7465 |  |  | 161.4132 | 171.0767 | 280.5655 | 157.9273 | 298.5125 | 156.0293 | 53.6942 | 55.7426 | 54.128 | 54.4311 | 52.9213 | 53.7082 | 50.2776 | 53.8653 | 168.8772 | 191.7133 | 183.2485 | 165.4197 | 359.083 |  |  | 207.115 |  | 178.6302 | 112.5669 | 161.1259 | 114.314 | 243.7058 | 155.325 | 382.3882 | 377.352 | 367.688 | 260.9879 | 252.2586 | 271.6311 | 324.3085 | 383.6602 | 230.6595 | 224.5982 | 275.9947 | 228.7006 | 212.3624 | 144.3408 | 244.5571 | 145.7074 | 379.3553 | 244.1348 | 179.7124 | 392.3156 |  | 218.9498 | 98.0587 | 110.6127 | 171.8598 | 272.9058 | 264.4139 | 276.8323 | 248.2629 |  | 147.1818 | 149.2537 | 255.766 | 366.7918 | 381.1837 | 107.537 | 151.1261 | 261.7147 | 381.2299 | 383.2187 | 86.2566 | 99.39 | 118.0998 | 168.4466 | 275.1606 | 226.8165 | 293.6139 | 242.7398 | 247.7611 | 228.923 | 101.0447 | 143.5875 | 235.4046 | 356.5026 | 367.7605 | 124.9499 | 157.6806 | 275.763 | 383.6128 | 371.7692 | 85.1954 | 99.6021 | 126.4616 | 180.0191 | 291.9987 | 187.5587 | 230.0143 | 231.211 | 267.2767 | 119.3093 | 254.0682 | 157.5581 | 365.1457 | 371.1959 | 288.4619 | 288.0814 |  |  | 166.5746 | 187.459 | 174.1374 | 296.414 | 169.7315 | 277.8855 |  | 188.1916 | 166.561 | 175.2284 | 63.8449 | 99.204 | 106.1552 |  | 388.4181 | 464.2652 | 471.4136 | 492.6572 | 657.3419 | 631.1576 | 457.7541 | [23 empty] | 173.8302 | 644.2497 | 21.6269 | 426.3417
15:31 | 7521 |  |  | -11.3445 | 21.9153 | 18.1005 | 0.4858 | 3.8607 | 5.8427 | -4.5484 | 1.7491 | 8.0693 | 1.8521 | 0.134 |  |  |  | -28.6819 | 20.7415 | 32.9071 | 5.7054 |  | -0.6141 | 7.7387 | 0.6016 | 2.153 | 2.8507 | 1.3654 | 0.7987 | 329.6138 | 323.209 | 196.1687 | 236.3992 | 177.2127 | 160.1436 | 130.1311 | 232.8588 | 148.3974 | 250.5283 | 363.8512 | 355.7101 | 191.7492 | 208.389 | 301.3344 | 335.8749 | 366.6261 |  |  | 228.6107 |  | 394.9378 | 116.7084 | 145.9687 | 242.5152 | 352.5472 | 332.6224 | 243.0128 | 168.1121 | 272.2288 | 369.9233 | 367.0598 | 194.2068 | 99.0839 | 118.5415 | 172.6012 | 272.1989 | 269.2396 | 224.3556 | 276.8224 | 362.0184 | 111.6835 | 163.8551 | 273.5106 | 378.2333 | 380.608 | 111.0856 | 157.6801 | 250.9008 | 336.4513 | 330.4813 | 79.6674 | 96.4148 | 114.3132 | 171.1161 | 263.4194 | 237.2346 |  | 220.8393 | 525.0709 |  | 86.8458 | 144.982 | 237.3318 | 343.0563 | 346.7168 | 133.6196 | 169.9937 | 266.3567 | 366.3222 | 345.0414 | 93.8801 | 99.3679 | 118.1112 | 168.8486 | 271.0485 | 351.6155 | 246.1965 | 209.1509 | 197.3887 | 136.4759 | 179.397 | 267.9077 | 360.4451 | 357.5967 |  | 277.6848 |  |  | 161.3659 | 171.0247 | 280.4785 | 157.86 | 298.4911 | 156.0064 | 53.7284 | 54.8563 | 53.6407 | 54.5082 | 52.887 | 53.7923 | 49.3832 | 54.2708 | 168.8229 | 191.655 | 183.1926 | 165.3575 | 359.0359 |  |  | 207.0972 |  | 178.6231 | 112.5669 | 161.1214 | 114.3155 | 243.6938 | 155.343 | 382.3343 | 377.283 | 367.6363 | 260.9417 | 252.2562 | 271.6665 | 324.3209 | 383.6015 | 230.5439 | 224.5354 | 276.0853 | 228.6332 | 212.3507 | 144.349 | 244.5569 | 145.7065 | 379.2734 | 244.127 | 179.7319 | 392.252 |  | 218.9493 | 98.0568 | 110.629 | 171.8661 | 272.8764 | 264.3448 | 276.7684 | 248.2066 |  | 147.1833 | 149.2813 | 255.7928 | 366.7547 | 381.1169 | 107.5361 | 151.1337 | 261.7068 | 381.1827 | 383.1437 | 86.2617 | 99.3943 | 118.1226 | 168.453 | 275.1425 | 226.7395 | 293.577 | 242.6643 | 247.6601 | 228.8506 | 101.0585 | 143.5952 | 235.405 | 356.4584 | 367.6862 | 124.9595 | 157.6979 | 275.7719 | 383.5747 | 371.7115 | 85.1936 | 99.5955 | 126.471 | 180.0391 | 291.9728 | 187.4964 | 229.9611 | 231.2684 | 267.2139 | 119.3171 | 254.0634 | 157.5694 | 365.103 | 371.1308 | 288.3869 | 288.0591 |  |  | 166.5249 | 187.4175 | 174.085 | 296.3379 | 169.6878 | 277.8107 |  | 188.1483 | 166.5247 | 175.1778 | 63.8513 | 99.2228 | 106.1643 |  | 388.4202 | 464.2294 | 471.3406 | 492.7193 | 657.6522 | 631.0333 | 457.382 | [23 empty] | 173.7836 | 644.3427 | 21.6326 | 426.3248
15:31 | 7522 |  |  | -11.2824 | 21.9005 | 18.0718 | 0.4426 | 3.8616 | 5.8342 | -4.4953 | 1.7521 | 8.0682 | 1.85 | 0.1337 |  |  |  | -28.5852 | 20.827 | 32.964 | 5.8048 |  | -0.7477 | 7.7662 | 0.6018 | 2.1534 | 2.8542 | 1.3663 | 0.8567 | 329.5749 | 323.1818 | 196.1588 | 236.3908 | 177.2098 | 160.1359 | 130.1283 | 232.8402 | 148.4171 | 250.5308 | 363.8094 | 355.6342 | 191.7465 | 208.3583 | 301.3159 | 335.8673 | 366.5803 |  |  | 228.5609 |  | 394.8784 | 116.7142 | 145.9806 | 242.5195 | 352.4937 | 332.5555 | 242.9922 | 168.1232 | 272.222 | 369.8713 | 366.9995 | 194.2089 | 99.0892 | 118.5488 | 172.6078 | 272.1811 | 269.1757 | 224.3332 | 276.7615 | 361.9732 | 111.6748 | 163.8599 | 273.5082 | 378.1745 | 380.5336 | 111.0834 | 157.6838 | 250.8839 | 336.3877 | 330.4146 | 79.6673 | 96.4117 | 114.3252 | 171.1279 | 263.4057 | 237.2001 |  | 220.7589 | 524.9744 |  | 86.8516 | 144.9904 | 237.3246 | 343.0051 | 346.6556 | 133.6287 | 169.9993 | 266.3457 | 366.2661 | 344.9673 | 93.8773 | 99.3869 | 118.1491 | 168.8623 | 271.0491 | 351.5661 | 246.2263 | 209.1362 | 197.3019 | 136.4816 | 179.3998 | 267.9036 | 360.3983 | 357.5293 |  | 277.6375 |  |  | 161.3129 | 170.9775 | 280.396 | 157.7726 | 298.4713 | 155.9927 | 53.5758 | 53.4722 | 53.9303 | 54.8427 | 52.8755 | 53.9655 | 48.8346 | 54.2617 | 168.7592 | 191.5865 | 183.1405 | 165.3037 | 358.9898 |  |  | 207.0833 |  | 178.6122 | 112.5608 | 161.1151 | 114.3044 | 243.6684 | 155.352 | 382.2838 | 377.2009 | 367.5842 | 260.9087 | 252.2701 | 271.7067 | 324.3337 | 383.5499 | 230.5187 | 224.4809 | 276.1442 | 228.5719 | 212.3319 | 144.3598 | 244.5533 | 145.716 | 379.1929 | 244.1232 | 179.75 | 392.1914 |  | 218.9439 | 98.0499 | 110.6471 | 171.8819 | 272.8426 | 264.2783 | 276.7055 | 248.1495 |  | 147.1938 | 149.3002 | 255.8055 | 366.7142 | 381.0519 | 107.5402 | 151.1434 | 261.7162 | 381.136 | 383.0781 | 86.272 | 99.4078 | 118.1336 | 168.4598 | 275.1353 | 226.6452 | 293.5447 | 242.6009 | 247.5939 | 228.7876 | 101.0592 | 143.613 | 235.4046 | 356.4212 | 367.6139 | 124.9563 | 157.7135 | 275.75 | 383.5208 | 371.6402 | 85.1963 | 99.5922 | 126.4784 | 180.0586 | 291.9547 | 187.4432 | 229.8997 | 231.251 | 267.1516 | 119.3224 | 254.0687 | 157.5835 | 365.0576 | 371.066 | 288.3068 | 288.0488 |  |  | 166.4709 | 187.3854 | 174.0258 | 296.2573 | 169.6491 | 277.7263 |  | 188.0855 | 166.4765 | 175.1334 | 63.8469 | 99.237 | 106.1738 |  | 388.3931 | 464.1902 | 471.2679 | 493.0477 | 657.6571 | 630.7909 | 457.403 | [23 empty] | 173.7335 | 644.224 | 21.7086 | 426.2917
15:31 | 7523 |  |  | -11.2946 | 21.9351 | 18.2207 | 0.5582 | 3.8059 | 5.7899 | -4.6253 | 1.7511 | 8.0732 | 1.8508 | 0.1343 |  |  |  | -28.6257 | 20.8974 | 32.8566 | 5.7823 |  | -0.6102 | 7.8337 | 0.6021 | 2.1553 | 2.8556 | 1.3655 | 0.6475 | 329.5463 | 323.1566 | 196.1514 | 236.3735 | 177.2046 | 160.1291 | 130.1222 | 232.8732 | 148.4103 | 250.5341 | 363.7584 | 355.5563 | 191.751 | 208.3526 | 301.3032 | 335.862 | 366.5399 |  |  | 228.5145 |  | 394.8074 | 116.7416 | 145.9973 | 242.5214 | 352.4377 | 332.4824 | 242.9668 | 168.1378 | 272.2225 | 369.8033 | 366.9256 | 194.1898 | 99.095 | 118.5453 | 172.6195 | 272.1627 | 269.0915 | 224.3061 | 276.7049 | 361.9215 | 111.6649 | 163.8632 | 273.4986 | 378.1129 | 380.4592 | 111.0763 | 157.6825 | 250.8596 | 336.32 | 330.3374 | 79.6724 | 96.4161 | 114.3497 | 171.15 | 263.4071 | 237.1369 |  | 220.6817 | 524.8593 |  | 86.8555 | 145 | 237.3124 | 342.9554 | 346.5859 | 133.6302 | 170.0046 | 266.3308 | 366.2103 | 344.8889 | 93.8683 | 99.402 | 118.1799 | 168.8724 | 271.047 | 351.5197 | 246.2965 | 209.1602 | 197.2305 | 136.5013 | 179.4115 | 267.8984 | 360.3602 | 357.4638 |  | 277.6075 |  |  | 161.2629 | 170.9382 | 280.3575 | 157.7174 | 298.4536 | 155.9824 | 53.4965 | 53.1289 | 54.2939 | 55.1279 | 52.9562 | 54.0631 | 48.3314 | 54.1182 | 168.7044 | 191.5179 | 183.0935 | 165.2563 | 358.938 |  |  | 207.064 |  | 178.5967 | 112.5586 | 161.1062 | 114.2964 | 243.6509 | 155.362 | 382.2278 | 377.1177 | 367.5313 | 260.862 | 252.2877 | 271.7437 | 324.3478 | 383.4987 | 230.5038 | 224.4248 | 276.073 | 228.5053 | 212.3228 | 144.361 | 244.5487 | 145.7245 | 379.1018 | 244.1128 | 179.7488 | 392.1192 |  | 218.9445 | 98.0381 | 110.6673 | 171.8921 | 272.8011 | 264.2128 | 276.6387 | 248.0891 |  | 147.1965 | 149.2993 | 255.7957 | 366.67 | 380.975 | 107.5464 | 151.1511 | 261.7355 | 381.0995 | 383.0243 | 86.288 | 99.4073 | 118.1371 | 168.472 | 275.1289 | 226.5551 | 293.5131 | 242.5354 | 247.5995 | 228.7221 | 101.0585 | 143.6316 | 235.4169 | 356.3801 | 367.5658 | 124.9623 | 157.7349 | 275.7342 | 383.4659 | 371.5721 | 85.1929 | 99.5903 | 126.4915 | 180.0709 | 291.939 | 187.3912 | 229.8437 | 231.2214 | 267.0787 | 119.324 | 254.0698 | 157.5956 | 365.0149 | 371.007 | 288.2347 | 288.0548 |  |  | 166.423 | 187.333 | 173.9713 | 296.1868 | 169.6125 | 277.6472 |  | 188.0179 | 166.4201 | 175.0615 | 63.8313 | 99.2361 | 106.1801 |  | 388.3784 | 464.1256 | 471.1955 | 492.8184 | 656.7041 | 629.4742 | 456.7652 | [23 empty] | 173.6785 | 643.0892 | 21.7572 | 426.252
15:31 | 7524 |  |  | -11.2886 | 22.0154 | 18.295 | 0.5549 | 3.6368 | 5.7573 | -4.5954 | 1.7515 | 8.0672 | 1.8473 | 0.1337 |  |  |  | -28.4873 | 20.9648 | 33.0571 | 5.7669 |  | -0.7239 | 7.7383 | 0.601 | 2.1562 | 2.8559 | 1.3664 | -0.4234 | 329.5183 | 323.1176 | 196.1445 | 236.3572 | 177.1881 | 160.1079 | 130.1218 | 232.8526 | 148.3973 | 250.5281 | 363.6828 | 355.4691 | 191.7376 | 208.3357 | 301.2962 | 335.8577 | 366.5085 |  |  | 228.4688 |  | 394.7399 | 116.7317 | 146.0068 | 242.5208 | 352.3804 | 332.4139 | 242.9448 | 168.1432 | 272.2156 | 369.7466 | 366.85 | 194.1818 | 99.0875 | 118.5373 | 172.6259 | 272.1374 | 269.0067 | 224.2701 | 276.6442 | 361.8667 | 111.6595 | 163.8766 | 273.4823 | 378.0507 | 380.3822 | 111.0826 | 157.6819 | 250.8412 | 336.2616 | 330.2715 | 79.6753 | 96.416 | 114.3455 | 171.1436 | 263.3817 | 237.0302 |  | 220.6103 | 524.7563 |  | 86.8572 | 145.0079 | 237.3018 | 342.9116 | 346.5236 | 133.6242 | 170.009 | 266.3064 | 366.1479 | 344.8081 | 93.8514 | 99.4171 | 118.207 | 168.8839 | 271.0359 | 351.4753 | 246.3295 | 209.1964 | 197.1463 | 136.5199 | 179.4225 | 267.8927 | 360.3127 | 357.3954 |  | 277.5628 |  |  | 161.2164 | 170.8952 | 280.3197 | 157.6827 | 298.4187 | 155.9541 | 53.5116 | 53.5476 | 54.7791 | 55.2178 | 53.243 | 53.9061 | 47.7397 | 54.0767 | 168.6497 | 191.4502 | 183.0417 | 165.2001 | 358.8855 |  |  | 207.052 |  | 178.5879 | 112.5597 | 161.0992 | 114.3004 | 243.6431 | 155.3774 | 382.1693 | 377.0446 | 367.4793 | 260.8103 | 252.2972 | 271.7787 | 324.3668 | 383.459 | 230.4526 | 224.3666 | 276.0114 | 228.443 | 212.3259 | 144.3646 | 244.5459 | 145.7317 | 379.013 | 244.0995 | 179.7551 | 392.0491 |  | 218.9537 | 98.0376 | 110.6993 | 171.9078 | 272.767 | 264.1421 | 276.5757 | 248.0286 |  | 147.2021 | 149.3145 | 255.8025 | 366.6339 | 380.9023 | 107.5486 | 151.1624 | 261.7326 | 381.0492 | 382.9681 | 86.3028 | 99.4092 | 118.1443 | 168.4804 | 275.1118 | 226.4507 | 293.4678 | 242.4602 | 247.6596 | 228.6503 | 101.0777 | 143.6428 | 235.4319 | 356.3324 | 367.5117 | 124.9789 | 157.7499 | 275.7532 | 383.4386 | 371.5226 | 85.1973 | 99.5931 | 126.5057 | 180.0842 | 291.9307 | 187.3418 | 229.7979 | 231.1971 | 267.0175 | 119.3437 | 254.0642 | 157.5998 | 364.9816 | 370.9496 | 288.1647 | 288.0248 |  |  | 166.3786 | 187.2702 | 173.9111 | 296.1389 | 169.5661 | 277.5974 |  | 187.9668 | 166.3754 | 174.9923 | 63.8404 | 99.2414 | 106.1793 |  | 388.3507 | 464.0506 | 471.1293 | 492.8267 | 657.5577 | 630.2628 | 456.8261 | [23 empty] | 173.6258 | 643.9102 | 21.8074 | 426.2006
15:31 | 7525 |  |  | -11.3799 | 21.9492 | 18.2703 | 0.4454 | 3.7612 | 5.8537 | -4.6 | 1.7498 | 8.0623 | 1.8461 | 0.1325 |  |  |  | -28.562 | 20.8511 | 32.9937 | 5.7657 |  | -0.7244 | 7.7763 | 0.6023 | 2.1554 | 2.8616 | 1.3666 | -0.2469 | 329.4811 | 323.0757 | 196.1327 | 236.3384 | 177.1761 | 160.0863 | 130.1177 | 232.7992 | 148.3828 | 250.5081 | 363.6092 | 355.3878 | 191.7255 | 208.3889 | 301.2759 | 335.8588 | 366.4759 |  |  | 228.4211 |  | 394.6827 | 116.7108 | 146.0175 | 242.5161 | 352.3304 | 332.3457 | 242.9483 | 168.1491 | 272.2053 | 369.6918 | 366.7826 | 194.1926 | 99.084 | 118.5359 | 172.6174 | 272.1138 | 268.9274 | 224.2315 | 276.5836 | 362.0454 | 111.6812 | 163.8982 | 273.471 | 377.9942 | 380.3008 | 111.0879 | 157.6832 | 250.8207 | 336.2006 | 330.2087 | 79.6724 | 96.4093 | 114.3334 | 171.1337 | 263.3432 | 236.919 |  | 220.5328 | 524.6599 |  | 86.8501 | 145.0132 | 237.2953 | 342.8632 | 346.4614 | 133.6261 | 170.0052 | 266.2951 | 366.0778 | 344.7226 | 93.8393 | 99.4216 | 118.2212 | 168.8901 | 271.0185 | 351.435 | 246.2857 | 209.2205 | 197.057 | 136.5261 | 179.4394 | 267.8898 | 360.2646 | 357.3237 |  | 277.4958 |  |  | 161.1709 | 170.8452 | 280.299 | 157.6804 | 298.3567 | 155.9062 | 53.5726 | 53.8825 | 54.8118 | 55.3966 | 53.4302 | 53.6901 | 48.1344 | 54.1004 | 168.5872 | 191.3805 | 182.9901 | 165.1444 | 358.8318 |  |  | 207.029 |  | 178.5788 | 112.548 | 161.0836 | 114.2882 | 243.6257 | 155.3823 | 382.109 | 376.9637 | 367.4257 | 260.7751 | 252.3035 | 271.8075 | 324.3926 | 383.4253 | 230.3902 | 224.3135 | 275.9752 | 228.3994 | 212.3249 | 144.3736 | 244.5513 | 145.7314 | 378.9344 | 244.0963 | 179.7758 | 391.9819 |  | 218.9591 | 98.0334 | 110.7259 | 171.9207 | 272.7329 | 264.0751 | 276.5134 | 247.9696 |  | 147.2048 | 149.3304 | 255.8037 | 366.6051 | 380.8412 | 107.5466 | 151.1768 | 261.7158 | 380.996 | 382.8999 | 86.3092 | 99.4097 | 118.148 | 168.4861 | 275.0919 | 226.3508 | 293.4166 | 242.3927 | 247.739 | 228.5854 | 101.09 | 143.6644 | 235.4355 | 356.2942 | 367.4337 | 124.9717 | 157.7562 | 275.7587 | 383.3923 | 371.4537 | 85.2059 | 99.587 | 126.5168 | 180.087 | 291.9005 | 187.299 | 229.7469 | 231.1725 | 266.9654 | 119.3498 | 254.0544 | 157.6097 | 364.9371 | 370.8869 | 288.096 | 287.9339 |  |  | 166.3302 | 187.2234 | 173.8475 | 296.1043 | 169.513 | 277.5225 |  | 187.9136 | 166.3249 | 174.9332 | 63.8406 | 99.229 | 106.1716 |  | 388.326 | 463.9888 | 471.0597 | 492.5701 | 656.5181 | 629.7226 | 457.0131 | [23 empty] | 173.5736 | 643.1203 | 21.7201 | 426.1574
15:31 | 7526 |  |  | -11.4488 | 21.8847 | 18.3306 | 0.4045 | 3.7751 | 5.8163 | -4.528 | 1.7518 | 8.0574 | 1.8509 | 0.1333 |  |  |  | -28.5513 | 20.8904 | 33.0415 | 5.7912 |  | -0.7631 | 7.6758 | 0.602 | 2.1527 | 2.8595 | 1.3667 | 1.7058 | 329.4459 | 323.0424 | 196.1171 | 236.3198 | 177.1678 | 160.0772 | 130.11 | 232.7648 | 148.3807 | 250.5026 | 363.564 | 355.3138 | 191.7174 | 208.4083 | 301.3049 | 335.8767 | 366.4642 |  |  | 228.3935 |  | 394.6131 | 116.7097 | 146.0308 | 242.5154 | 352.2753 | 332.2735 | 242.9627 | 168.1675 | 272.1895 | 369.6326 | 366.7147 | 194.2098 | 99.085 | 118.5346 | 172.6203 | 272.0946 | 268.8576 | 224.1922 | 276.5325 | 362.2313 | 111.6991 | 163.9163 | 273.4679 | 377.9427 | 380.2304 | 111.0885 | 157.6887 | 250.7979 | 336.136 | 330.1457 | 79.6656 | 96.4054 | 114.3303 | 171.1386 | 263.3187 | 236.8365 |  | 220.4554 | 524.5583 |  | 86.8483 | 145.0103 | 237.3059 | 342.8107 | 346.3885 | 133.6429 | 170.0219 | 266.2991 | 366.0188 | 344.6625 | 93.8821 | 99.4125 | 118.2116 | 168.9121 | 271.0055 | 351.4119 | 246.2401 | 209.2381 | 196.9789 | 136.5131 | 179.4502 | 267.8906 | 360.212 | 357.2522 |  | 277.4321 |  |  | 161.12 | 170.7915 | 280.2852 | 157.6885 | 298.2861 | 155.86 | 53.3671 | 54.3361 | 54.6233 | 55.4547 | 53.0842 | 53.7866 | 48.9589 | 54.0925 | 168.534 | 191.3209 | 182.942 | 165.1006 | 358.776 |  |  | 207.0064 |  | 178.5691 | 112.5411 | 161.0722 | 114.2797 | 243.6086 | 155.3943 | 382.0514 | 376.8904 | 367.3753 | 260.7329 | 252.3125 | 271.8433 | 324.4163 | 383.3785 | 230.315 | 224.2577 | 275.9424 | 228.3559 | 212.3196 | 144.3827 | 244.5533 | 145.7253 | 378.8544 | 244.0847 | 179.7969 | 391.917 |  | 218.9446 | 98.0249 | 110.753 | 171.9335 | 272.7081 | 264.01 | 276.4534 | 247.9197 |  | 147.2046 | 149.3474 | 255.814 | 366.571 | 380.7786 | 107.5512 | 151.1994 | 261.7171 | 380.9497 | 382.8385 | 86.3211 | 99.4086 | 118.1569 | 168.5001 | 275.0749 | 226.2829 | 293.3754 | 242.3303 | 247.8157 | 228.5336 | 101.0892 | 143.6862 | 235.4332 | 356.2559 | 367.3587 | 124.9751 | 157.773 | 275.7566 | 383.3451 | 371.3896 | 85.206 | 99.5858 | 126.5169 | 180.0837 | 291.8883 | 187.2578 | 229.6957 | 231.2041 | 266.9131 | 119.3523 | 254.063 | 157.629 | 364.8896 | 370.8252 | 288.0347 | 287.8299 |  |  | 166.274 | 187.1735 | 173.7844 | 296.054 | 169.4656 | 277.457 |  | 187.8664 | 166.2795 | 174.8938 | 63.8389 | 99.2313 | 106.1872 |  | 388.318 | 463.9314 | 471.0037 | 492.5797 | 656.4141 | 629.4373 | 456.6015 | [23 empty] | 173.5229 | 642.9257 | 21.6957 | 426.1247
15:31 | 7527 |  |  | -11.3709 | 21.8786 | 18.2746 | 0.4243 | 3.7777 | 5.835 | -4.6451 | 1.7503 | 8.0564 | 1.8447 | 0.1319 |  |  |  | -28.625 | 20.8994 | 33.1166 | 5.7621 |  | -0.7016 | 7.6327 | 0.6005 | 2.15 | 2.8573 | 1.3667 | 0.4051 | 329.414 | 323.0125 | 196.111 | 236.3052 | 177.1547 | 160.0695 | 130.1038 | 232.7343 | 148.3793 | 250.4985 | 363.5116 | 355.2314 | 191.7079 | 208.3482 | 301.3177 | 335.8678 | 366.4299 |  |  | 228.3608 |  | 394.5487 | 116.6919 | 146.0369 | 242.5127 | 352.2185 | 332.2008 | 242.9549 | 168.1818 | 272.1601 | 369.5705 | 366.6341 | 194.2204 | 99.0889 | 118.5193 | 172.63 | 272.0728 | 268.7767 | 224.1532 | 276.4735 | 362.1764 | 111.7038 | 163.9183 | 273.4511 | 377.8833 | 380.1664 | 111.0975 | 157.6919 | 250.7854 | 336.0774 | 330.0818 | 79.6633 | 96.3987 | 114.3338 | 171.135 | 263.2885 | 236.7588 |  | 220.3909 | 524.4694 |  | 86.8476 | 144.9996 | 237.3133 | 342.7355 | 346.3041 | 133.6688 | 170.0466 | 266.2962 | 365.9601 | 344.6105 | 93.9125 | 99.4067 | 118.2044 | 168.9272 | 270.9869 | 351.3758 | 246.1998 | 209.2524 | 196.9035 | 136.5127 | 179.461 | 267.8887 | 360.1579 | 357.1839 |  | 277.3819 |  |  | 161.0683 | 170.7431 | 280.2667 | 157.6757 | 298.2229 | 155.8186 | 53.2667 | 54.7973 | 54.9362 | 55.2912 | 52.8507 | 54.1604 | 49.6674 | 53.987 | 168.4699 | 191.2554 | 182.8812 | 165.0403 | 358.7193 |  |  | 206.9849 |  | 178.5476 | 112.5372 | 161.0523 | 114.27 | 243.5798 | 155.3968 | 381.9915 | 376.8074 | 367.3216 | 260.646 | 252.3319 | 271.8717 | 324.4351 | 383.3309 | 230.231 | 224.2001 | 275.9026 | 228.3513 | 212.2982 | 144.3986 | 244.5587 | 145.7158 | 378.7703 | 244.0812 | 179.8068 | 391.8565 |  | 218.9325 | 98.0189 | 110.7807 | 171.9529 | 272.6808 | 263.9483 | 276.3905 | 247.8665 |  | 147.2146 | 149.3663 | 255.8249 | 366.5255 | 380.7069 | 107.5542 | 151.2092 | 261.7147 | 380.8725 | 382.7673 | 86.327 | 99.3984 | 118.1616 | 168.5062 | 275.0572 | 226.2063 | 293.3332 | 242.2563 | 247.8758 | 228.4693 | 101.0953 | 143.704 | 235.4383 | 356.2171 | 367.2959 | 124.9962 | 157.7963 | 275.7629 | 383.3063 | 371.3369 | 85.2096 | 99.5983 | 126.5312 | 180.1008 | 291.8852 | 187.2059 | 229.6428 | 231.2392 | 266.852 | 119.3575 | 254.0686 | 157.6397 | 364.8393 | 370.7513 | 287.972 | 287.7596 |  |  | 166.2171 | 187.1144 | 173.7197 | 295.9894 | 169.4135 | 277.3928 |  | 187.8283 | 166.2315 | 174.8264 | 63.835 | 99.247 | 106.1841 |  | 388.3015 | 463.8557 | 470.9358 | 492.7718 | 657.6946 | 630.76 | 456.9878 | [23 empty] | 173.4686 | 644.2273 | 21.6775 | 426.0786
15:31 | 7528 |  |  | -11.4602 | 21.9331 | 18.3741 | 0.4932 | 3.6348 | 5.7121 | -4.6415 | 1.7511 | 8.0574 | 1.8422 | 0.1311 |  |  |  | -28.5492 | 20.9563 | 33.1879 | 5.84 |  | -0.6784 | 7.6927 | 0.6011 | 2.1533 | 2.86 | 1.367 | 0.107 | 329.385 | 322.9885 | 196.1112 | 236.2979 | 177.152 | 160.0608 | 130.1052 | 232.7506 | 148.3848 | 250.488 | 363.4474 | 355.1589 | 191.714 | 208.3139 | 301.2513 | 335.8053 | 366.3461 |  |  | 228.3033 |  | 394.4949 | 116.6979 | 146.0489 | 242.5122 | 352.1643 | 332.1261 | 242.9399 | 168.1808 | 272.1497 | 369.5083 | 366.5527 | 194.2159 | 99.0942 | 118.5124 | 172.6295 | 272.053 | 268.6942 | 224.116 | 276.4128 | 362.1181 | 111.7075 | 163.918 | 273.4332 | 377.8207 | 380.0927 | 111.1039 | 157.6968 | 250.7668 | 336.0135 | 330.014 | 79.6644 | 96.4 | 114.3469 | 171.1473 | 263.2785 | 236.6842 |  | 220.3228 | 524.3851 |  | 86.8438 | 145.0031 | 237.3021 | 342.6793 | 346.2319 | 133.6668 | 170.0491 | 266.2781 | 365.901 | 344.5336 | 93.9048 | 99.4136 | 118.2263 | 168.9271 | 270.9724 | 351.3225 | 246.1595 | 209.2682 | 196.8245 | 136.5277 | 179.4674 | 267.888 | 360.1123 | 357.1208 |  | 277.3141 |  |  | 161.0228 | 170.6905 | 280.1985 | 157.5666 | 298.1559 | 155.7727 | 53.5568 | 55.1113 | 55.3425 | 55.3316 | 52.7232 | 54.4479 | 50.4638 | 53.8076 | 168.4057 | 191.2006 | 182.8198 | 164.9802 | 358.6585 |  |  | 206.9658 |  | 178.5282 | 112.5337 | 161.033 | 114.2576 | 243.5596 | 155.4024 | 381.9333 | 376.7269 | 367.2648 | 260.5747 | 252.3251 | 271.9023 | 324.4424 | 383.2876 | 230.1364 | 224.1457 | 275.8499 | 228.3416 | 212.2902 | 144.4132 | 244.5668 | 145.7183 | 378.6909 | 244.0829 | 179.8137 | 391.7875 |  | 218.9431 | 98.0038 | 110.8046 | 171.9578 | 272.65 | 263.8802 | 276.3251 | 247.8038 |  | 147.2229 | 149.3789 | 255.8256 | 366.4795 | 380.6245 | 107.5599 | 151.2096 | 261.7049 | 380.8174 | 382.6912 | 86.3347 | 99.3891 | 118.1614 | 168.5118 | 275.0446 | 226.1485 | 293.2931 | 242.1822 | 247.9294 | 228.4024 | 101.1079 | 143.7141 | 235.4481 | 356.1714 | 367.2273 | 125.0013 | 157.8224 | 275.763 | 383.2545 | 371.2744 | 85.2109 | 99.5987 | 126.5556 | 180.1325 | 291.8509 | 187.1532 | 229.5861 | 231.2173 | 266.7909 | 119.3653 | 254.0592 | 157.6431 | 364.786 | 370.6813 | 287.9076 | 287.6919 |  |  | 166.1616 | 187.0641 | 173.6641 | 295.9348 | 169.3538 | 277.301 |  | 187.7668 | 166.1722 | 174.7685 | 63.8292 | 99.2713 | 106.1923 |  | 388.2611 | 463.8201 | 470.8664 | 492.5329 | 657.466 | 630.9712 | 457.258 | [23 empty] | 173.4138 | 644.2186 | 21.7485 | 426.0406
15:31 | 7529 |  |  | -11.4126 | 21.9514 | 18.3475 | 0.4995 | 3.6327 | 5.7084 | -4.5872 | 1.751 | 8.0516 | 1.843 | 0.1308 |  |  |  | -28.6559 | 20.9105 | 33.0519 | 5.7921 |  | -0.7261 | 7.7672 | 0.6018 | 2.1483 | 2.8602 | 1.3664 | 0.3051 | 329.3547 | 322.9574 | 196.0968 | 236.2862 | 177.1488 | 160.0463 | 130.106 | 232.7524 | 148.3961 | 250.4809 | 363.3934 | 355.0923 | 191.7105 | 208.2822 | 301.1882 | 335.7433 | 366.2849 |  |  | 228.2517 |  | 394.4557 | 116.7085 | 146.055 | 242.5195 | 352.1036 | 332.0529 | 242.9255 | 168.1817 | 272.1478 | 369.4457 | 366.4823 | 194.2107 | 99.0976 | 118.5136 | 172.6211 | 272.0328 | 268.6146 | 224.0784 | 276.3491 | 362.0607 | 111.7004 | 163.9253 | 273.4232 | 377.7647 | 380.0142 | 111.1034 | 157.6975 | 250.7376 | 335.9466 | 329.9449 | 79.6568 | 96.4052 | 114.3506 | 171.1593 | 263.2607 | 236.6071 |  | 220.2544 | 524.2935 |  | 86.8411 | 145.0184 | 237.2876 | 342.6497 | 346.1815 | 133.6798 | 170.0555 | 266.2716 | 365.8455 | 344.4619 | 93.9074 | 99.414 | 118.2512 | 168.9353 | 270.9653 | 351.2788 | 246.1103 | 209.2857 | 196.7459 | 136.5363 | 179.4682 | 267.8816 | 360.0683 | 357.0525 |  | 277.2366 |  |  | 160.9806 | 170.6413 | 280.0999 | 157.4486 | 298.0911 | 155.7144 | 53.8688 | 55.243 | 55.509 | 55.5693 | 52.4065 | 54.5916 | 51.1368 | 53.726 | 168.3487 | 191.146 | 182.769 | 164.932 | 358.6089 |  |  | 206.954 |  | 178.525 | 112.5343 | 161.0268 | 114.2514 | 243.5525 | 155.4236 | 381.8813 | 376.6556 | 367.2218 | 260.5395 | 252.3231 | 271.943 | 324.4595 | 383.2497 | 230.0068 | 224.0999 | 275.7801 | 228.277 | 212.2984 | 144.428 | 244.5745 | 145.7312 | 378.6174 | 244.081 | 179.8361 | 391.7283 |  | 218.958 | 98.0097 | 110.8374 | 171.9834 | 272.6258 | 263.8105 | 276.27 | 247.7425 |  | 147.238 | 149.4003 | 255.8429 | 366.4439 | 380.5458 | 107.5734 | 151.2257 | 261.7021 | 380.7663 | 382.6262 | 86.3418 | 99.3913 | 118.1782 | 168.5252 | 275.0336 | 226.1231 | 293.2629 | 242.11 | 247.9584 | 228.3512 | 101.1267 | 143.7284 | 235.4684 | 356.1326 | 367.165 | 124.993 | 157.8476 | 275.7324 | 383.2047 | 371.205 | 85.2115 | 99.589 | 126.5767 | 180.1731 | 291.8217 | 187.1086 | 229.5331 | 231.1905 | 266.7272 | 119.3684 | 254.0507 | 157.6465 | 364.7441 | 370.6223 | 287.8596 | 287.6097 |  |  | 166.1043 | 187.0224 | 173.6155 | 295.884 | 169.2737 | 277.2149 |  | 187.7232 | 166.1193 | 174.7242 | 63.8412 | 99.3201 | 106.1912 |  | 388.2227 | 463.767 | 470.7995 | 492.5867 | 657.2326 | 630.679 | 456.825 | [23 empty] | 173.3664 | 643.9558 | 21.6838 | 425.9948
15:31 | 7530 |  |  | -11.3874 | 21.9045 | 18.3476 | 0.4868 | 3.6892 | 5.7424 | -4.5176 | 1.7506 | 8.05 | 1.838 | 0.1305 |  |  |  | -28.6566 | 20.9172 | 33.0399 | 5.7722 |  | -0.743 | 7.7141 | 0.6025 | 2.1499 | 2.8609 | 1.3656 | 1.2901 | 329.3132 | 322.9192 | 196.0789 | 236.2677 | 177.1291 | 160.0271 | 130.0969 | 232.7417 | 148.3972 | 250.4755 | 363.3492 | 355.0189 | 191.694 | 208.2332 | 301.1376 | 335.6886 | 366.2425 |  |  | 228.2014 |  | 394.4165 | 116.7065 | 146.0571 | 242.5128 | 352.0448 | 331.9817 | 242.9163 | 168.1864 | 272.1227 | 369.3841 | 366.4139 | 194.2015 | 99.1053 | 118.5083 | 172.6293 | 272.0126 | 268.5409 | 224.0306 | 276.2829 | 362.4295 | 111.7148 | 163.9289 | 273.4161 | 377.7085 | 379.9371 | 111.0973 | 157.696 | 250.7147 | 335.8783 | 329.8759 | 79.6552 | 96.4016 | 114.3549 | 171.171 | 263.2562 | 236.5274 |  | 220.1885 | 524.1817 |  | 86.842 | 145.021 | 237.2886 | 342.5882 | 346.1145 | 133.6902 | 170.0656 | 266.263 | 365.7857 | 344.3873 | 93.9034 | 99.4215 | 118.2674 | 168.9478 | 270.9611 | 351.2446 | 246.0633 | 209.3016 | 196.6682 | 136.5385 | 179.48 | 267.8756 | 360.0167 | 356.9786 |  | 277.1728 |  |  | 160.9385 | 170.5947 | 280.044 | 157.4087 | 298.0121 | 155.6677 | 53.9689 | 55.2773 | 55.3336 | 55.8773 | 52.266 | 54.7877 | 51.5729 | 53.8162 | 168.2996 | 191.0794 | 182.7219 | 164.8825 | 358.5631 |  |  | 206.9427 |  | 178.5251 | 112.543 | 161.0232 | 114.2545 | 243.552 | 155.4426 | 381.8329 | 376.5799 | 367.1851 | 260.5033 | 252.3456 | 271.9701 | 324.4827 | 383.2073 | 229.8938 | 224.0434 | 275.6716 | 228.2184 | 212.2969 | 144.4472 | 244.5782 | 145.7482 | 378.5333 | 244.0803 | 179.8667 | 391.6659 |  | 218.9609 | 98.0066 | 110.8597 | 172.0072 | 272.5894 | 263.7377 | 276.2067 | 247.6852 |  | 147.2318 | 149.4201 | 255.8542 | 366.4046 | 380.4751 | 107.5841 | 151.2402 | 261.7064 | 380.6922 | 382.5536 | 86.3461 | 99.3895 | 118.185 | 168.5378 | 275.0155 | 226.0749 | 293.2494 | 242.0422 | 247.9347 | 228.2927 | 101.1356 | 143.746 | 235.4831 | 356.1023 | 367.107 | 125.0039 | 157.8676 | 275.7356 | 383.1618 | 371.1396 | 85.2138 | 99.5886 | 126.5784 | 180.1728 | 291.8136 | 187.0587 | 229.4825 | 231.1602 | 266.6721 | 119.3758 | 254.0519 | 157.6507 | 364.7021 | 370.5579 | 287.8382 | 287.5524 |  |  | 166.0481 | 186.9708 | 173.5547 | 295.8282 | 169.1766 | 277.1426 |  | 187.6739 | 166.0845 | 174.6709 | 63.8383 | 99.2872 | 106.2116 |  | 388.1445 | 463.7386 | 470.744 | 492.6322 | 656.8902 | 629.5984 | 456.2694 | [23 empty] | 173.317 | 643.2443 | 21.6928 | 425.9416
15:31 | 7531 |  |  | -11.3615 | 21.9572 | 18.3133 | 0.4771 | 3.7064 | 5.7357 | -4.585 | 1.7536 | 8.0447 | 1.841 | 0.131 |  |  |  | -28.6101 | 20.7708 | 33.0501 | 5.7297 |  | -0.6861 | 7.612 | 0.6019 | 2.1562 | 2.8587 | 1.3668 | 0.6429 | 329.2783 | 322.8834 | 196.0683 | 236.2535 | 177.1184 | 160.0119 | 130.093 | 232.7843 | 148.4038 | 250.4738 | 363.3144 | 354.957 | 191.6973 | 208.1717 | 301.1007 | 335.6428 | 366.1984 |  |  | 228.1539 |  | 394.3584 | 116.7387 | 146.0614 | 242.5059 | 351.9857 | 331.9155 | 242.9093 | 168.1823 | 272.0974 | 369.3318 | 366.3449 | 194.1987 | 99.1135 | 118.5039 | 172.6504 | 272.0004 | 268.4776 | 223.9878 | 276.2274 | 362.8132 | 111.7332 | 163.9373 | 273.4076 | 377.6585 | 379.8611 | 111.1013 | 157.6944 | 250.7029 | 335.8163 | 329.8068 | 79.6669 | 96.3962 | 114.3784 | 171.1976 | 263.2869 | 236.4581 |  | 220.1268 | 524.0669 |  | 86.8455 | 145.0307 | 237.2839 | 342.5279 | 346.0422 | 133.6834 | 170.0769 | 266.2402 | 365.7303 | 344.3047 | 93.8755 | 99.4422 | 118.2828 | 168.9558 | 270.9496 | 351.2134 | 246.0248 | 209.3157 | 196.5887 | 136.5429 | 179.5004 | 267.8839 | 359.9697 | 356.9169 |  | 277.119 |  |  | 160.8978 | 170.5475 | 279.9859 | 157.3505 | 297.909 | 155.6255 | 53.9743 | 55.208 | 54.6935 | 56.054 | 51.3056 | 55.0657 | 51.8194 | 53.939 | 168.2479 | 191.0219 | 182.6754 | 164.8302 | 358.5095 |  |  | 206.9262 |  | 178.5098 | 112.5391 | 161.0114 | 114.2599 | 243.5426 | 155.4551 | 381.7759 | 376.4956 | 367.1355 | 260.4542 | 252.3467 | 272.0034 | 324.4933 | 383.1632 | 229.8076 | 223.9792 | 275.5316 | 228.1625 | 212.287 | 144.4633 | 244.5775 | 145.7527 | 378.4499 | 244.0694 | 179.8887 | 391.593 |  | 218.9493 | 97.9897 | 110.8739 | 172.0177 | 272.554 | 263.6584 | 276.1314 | 247.6299 |  | 147.2139 | 149.4306 | 255.8528 | 366.3649 | 380.3936 | 107.6004 | 151.2428 | 261.7016 | 380.6503 | 382.4785 | 86.3543 | 99.3906 | 118.1804 | 168.54 | 275.0031 | 225.9903 | 293.2292 | 241.9797 | 247.7649 | 228.2205 | 101.149 | 143.7661 | 235.4871 | 356.0652 | 367.0405 | 125.008 | 157.8716 | 275.7538 | 383.1176 | 371.0803 | 85.2184 | 99.5889 | 126.5733 | 180.1479 | 291.805 | 187.0147 | 229.4202 | 231.1205 | 266.62 | 119.3858 | 254.0538 | 157.6597 | 364.6477 | 370.489 | 287.8082 | 287.48 |  |  | 165.9939 | 186.9162 | 173.4921 | 295.7872 | 169.1027 | 277.08 |  | 187.6257 | 166.0297 | 174.6172 | 63.8425 | 99.2974 | 106.2041 |  | 388.0955 | 463.6702 | 470.6808 | 492.3301 | 656.8752 | 630.0144 | 457.136 | [23 empty] | 173.265 | 643.4448 | 21.6329 | 425.8829
15:31 | 7532 |  |  | -11.459 | 21.9023 | 18.2492 | 0.434 | 3.6377 | 5.7812 | -4.5563 | 1.7532 | 8.0339 | 1.8341 | 0.1315 |  |  |  | -28.6676 | 20.8639 | 33.1975 | 5.7462 |  | -0.6733 | 7.6148 | 0.6019 | 2.1569 | 2.8566 | 1.3651 | 1.1995 | 329.2529 | 322.8465 | 196.065 | 236.2387 | 177.1126 | 160.0017 | 130.0904 | 232.7873 | 148.4176 | 250.4798 | 363.2546 | 354.8927 | 191.6984 | 208.1314 | 301.056 | 335.5978 | 366.1481 |  |  | 228.0984 |  | 394.2981 | 116.7591 | 146.0653 | 242.5031 | 351.9227 | 331.8463 | 242.9007 | 168.1723 | 272.0779 | 369.2724 | 366.2724 | 194.2002 | 99.119 | 118.5044 | 172.6602 | 271.9896 | 268.4059 | 223.9544 | 276.1726 | 362.8135 | 111.738 | 163.9435 | 273.3925 | 377.6082 | 379.7853 | 111.1067 | 157.6947 | 250.6788 | 335.7522 | 329.7282 | 79.666 | 96.3832 | 114.3835 | 171.2062 | 263.2687 | 236.4021 |  | 220.0662 | 523.9536 |  | 86.8507 | 145.0472 | 237.2768 | 342.4865 | 345.9813 | 133.6656 | 170.0872 | 266.2304 | 365.6706 | 344.2222 | 93.8558 | 99.4509 | 118.3027 | 168.963 | 270.9331 | 351.1776 | 245.9828 | 209.3037 | 196.5157 | 136.548 | 179.5117 | 267.8788 | 359.9265 | 356.8498 |  | 277.058 |  |  | 160.849 | 170.5036 | 279.9113 | 157.2929 | 297.7996 | 155.5654 | 53.911 | 55.3861 | 53.2942 | 55.971 | 50.1112 | 55.285 | 51.5871 | 53.9695 | 168.1853 | 190.9709 | 182.6214 | 164.7715 | 358.448 |  |  | 206.9005 |  | 178.4904 | 112.5238 | 160.9918 | 114.2568 | 243.5221 | 155.4582 | 381.7076 | 376.4033 | 367.0732 | 260.4092 | 252.3379 | 272.0363 | 324.4912 | 383.1152 | 229.727 | 223.9196 | 275.4085 | 228.098 | 212.2772 | 144.4679 | 244.5719 | 145.7534 | 378.3626 | 244.0508 | 179.8974 | 391.5323 |  | 218.953 | 97.9893 | 110.8995 | 172.0277 | 272.5243 | 263.5917 | 276.0689 | 247.5789 |  | 147.2213 | 149.4462 | 255.8676 | 366.3306 | 380.3193 | 107.6065 | 151.2537 | 261.7002 | 380.6165 | 382.4155 | 86.3666 | 99.4062 | 118.1919 | 168.546 | 274.9862 | 225.8887 | 293.1889 | 241.9127 | 247.6278 | 228.1585 | 101.1681 | 143.7802 | 235.4992 | 356.0238 | 366.9798 | 125.019 | 157.8939 | 275.7563 | 383.0747 | 371.0282 | 85.2306 | 99.591 | 126.5824 | 180.1543 | 291.7985 | 186.9724 | 229.361 | 231.0799 | 266.5586 | 119.3681 | 254.0449 | 157.6678 | 364.5878 | 370.4174 | 287.7445 | 287.391 |  |  | 165.938 | 186.8742 | 173.4444 | 295.7339 | 169.0418 | 277.0328 |  | 187.5696 | 165.9708 | 174.557 | 63.8372 | 99.2353 | 106.2192 |  | 388.0416 | 463.6226 | 470.6258 | 492.3025 | 656.4779 | 630.4181 | 457.341 | [23 empty] | 173.2133 | 643.448 | 21.6212 | 425.8321
15:31 | 7533 |  |  | -11.5077 | 21.7676 | 18.2575 | 0.3863 | 3.6769 | 5.7972 | -4.4742 | 1.7544 | 8.0327 | 1.8346 | 0.1312 |  |  |  | -28.8421 | 20.8093 | 33.1148 | 5.8112 |  | -0.7492 | 7.6841 | 0.6011 | 2.1538 | 2.8558 | 1.3642 | 0.5948 | 329.2223 | 322.8195 | 196.0638 | 236.2311 | 177.0997 | 159.9974 | 130.0916 | 232.7339 | 148.4319 | 250.4856 | 363.1891 | 354.8229 | 191.6947 | 208.1038 | 301.0101 | 335.5562 | 366.1013 |  |  | 228.0494 |  | 394.2492 | 116.7301 | 146.0774 | 242.496 | 351.8589 | 331.7682 | 242.8903 | 168.1758 | 272.0642 | 369.203 | 366.1918 | 194.2043 | 99.1217 | 118.5057 | 172.6652 | 271.9663 | 268.3402 | 223.9206 | 276.1272 | 363.1607 | 111.7416 | 163.9459 | 273.3822 | 377.5489 | 379.7128 | 111.105 | 157.705 | 250.6542 | 335.6895 | 329.6576 | 79.6521 | 96.375 | 114.3686 | 171.2 | 263.2191 | 236.3551 |  | 220.0061 | 523.8522 |  | 86.8481 | 145.0566 | 237.2774 | 342.4397 | 345.9166 | 133.6342 | 170.0846 | 266.2242 | 365.609 | 344.1532 | 93.8679 | 99.4568 | 118.3192 | 168.9809 | 270.9228 | 351.1414 | 245.9343 | 209.2636 | 196.4472 | 136.5474 | 179.5116 | 267.8678 | 359.8739 | 356.7743 |  | 276.9974 |  |  | 160.7981 | 170.4527 | 279.8494 | 157.2533 | 297.7122 | 155.5183 | 53.7957 | 55.7084 | 52.5702 | 55.809 | 49.9918 | 55.1227 | 51.1961 | 53.8709 | 168.1147 | 190.9099 | 182.5633 | 164.7145 | 358.3966 |  |  | 206.8819 |  | 178.4862 | 112.5233 | 160.9845 | 114.2572 | 243.5224 | 155.4722 | 381.6594 | 376.3345 | 367.0178 | 260.3863 | 252.3465 | 272.072 | 324.4971 | 383.064 | 229.651 | 223.863 | 275.3248 | 228.0356 | 212.2828 | 144.4735 | 244.5735 | 145.7582 | 378.2767 | 244.0451 | 179.9086 | 391.4728 |  | 218.9572 | 97.982 | 110.9177 | 172.0373 | 272.4892 | 263.5272 | 276.004 | 247.5191 |  | 147.2201 | 149.4503 | 255.8603 | 366.2936 | 380.2538 | 107.6147 | 151.2716 | 261.707 | 380.5579 | 382.3557 | 86.3832 | 99.4095 | 118.2101 | 168.567 | 274.9726 | 225.8191 | 293.1514 | 241.8555 | 247.6623 | 228.112 | 101.1771 | 143.7858 | 235.5135 | 355.9822 | 366.9147 | 125.0717 | 157.9343 | 275.7868 | 383.0475 | 370.9839 | 85.2399 | 99.6066 | 126.5748 | 180.1577 | 291.7968 | 186.9244 | 229.3056 | 231.0416 | 266.4973 | 119.3658 | 254.0573 | 157.6801 | 364.5325 | 370.3398 | 287.6769 | 287.3243 |  |  | 165.8827 | 186.823 | 173.3941 | 295.6608 | 168.9754 | 276.9892 |  | 187.5253 | 165.9346 | 174.51 | 63.8485 | 99.2186 | 106.2522 |  | 388.015 | 463.5744 | 470.5751 | 492.4556 | 656.4761 | 628.7545 | 456.5396 | [23 empty] | 173.1651 | 642.6153 | 21.5195 | 425.7947
15:31 | 7534 |  |  | -11.4469 | 21.7568 | 18.2011 | 0.4175 | 3.6806 | 5.7742 | -4.5626 | 1.7554 | 8.03 | 1.8319 | 0.1306 |  |  |  | -28.7114 | 20.8091 | 32.9928 | 5.7848 |  | -0.6926 | 7.7316 | 0.6027 | 2.1567 | 2.8641 | 1.3624 | 0.7518 | 329.1871 | 322.7898 | 196.0575 | 236.2196 | 177.0962 | 159.9879 | 130.095 | 232.7205 | 148.4527 | 250.4825 | 363.1516 | 354.77 | 191.6933 | 208.0643 | 300.9648 | 335.5201 | 366.0629 |  |  | 227.9971 |  | 394.2106 | 116.7136 | 146.0847 | 242.4882 | 351.7987 | 331.6923 | 242.8774 | 168.191 | 272.0538 | 369.1425 | 366.1187 | 194.2226 | 99.1227 | 118.5063 | 172.6642 | 271.9394 | 268.2749 | 223.8794 | 276.0885 | 363.4665 | 111.7526 | 163.956 | 273.3734 | 377.4941 | 379.6376 | 111.1128 | 157.7039 | 250.6365 | 335.6309 | 329.5978 | 79.6488 | 96.378 | 114.3655 | 171.208 | 263.2022 | 236.3031 |  | 219.9542 | 523.7682 |  | 86.8403 | 145.0514 | 237.2789 | 342.3714 | 345.841 | 133.6373 | 170.0803 | 266.218 | 365.5433 | 344.0906 | 93.8871 | 99.4527 | 118.3128 | 168.9963 | 270.9066 | 351.1005 | 245.8888 | 209.1975 | 196.3701 | 136.5426 | 179.5174 | 267.8644 | 359.8194 | 356.703 |  | 276.9553 |  |  | 160.7479 | 170.3913 | 279.7717 | 157.1865 | 297.648 | 155.4832 | 53.7207 | 55.5285 | 52.9719 | 55.6602 | 50.6437 | 54.952 | 50.8652 | 53.591 | 168.0422 | 190.8537 | 182.516 | 164.6629 | 358.3493 |  |  | 206.8619 |  | 178.4819 | 112.5206 | 160.9786 | 114.2569 | 243.5097 | 155.4854 | 381.6031 | 376.2632 | 366.9638 | 260.3626 | 252.3584 | 272.1112 | 324.5133 | 383.0226 | 229.5927 | 223.8038 | 275.2177 | 227.9723 | 212.2738 | 144.4736 | 244.5788 | 145.7382 | 378.1938 | 244.0421 | 179.9145 | 391.4043 |  | 218.9427 | 97.9703 | 110.9397 | 172.0479 | 272.454 | 263.4558 | 275.9334 | 247.4636 |  | 147.2142 | 149.4559 | 255.8449 | 366.2541 | 380.1759 | 107.6195 | 151.2751 | 261.6995 | 380.495 | 382.2882 | 86.3881 | 99.3943 | 118.2202 | 168.575 | 274.9602 | 225.7701 | 293.1075 | 241.7987 | 247.6515 | 228.0732 | 101.1952 | 143.801 | 235.5226 | 355.9468 | 366.8511 | 125.0887 | 157.9432 | 275.7958 | 383.0141 | 370.914 | 85.2364 | 99.6102 | 126.5744 | 180.1641 | 291.78 | 186.8756 | 229.2577 | 231.0038 | 266.4429 | 119.3918 | 254.0746 | 157.6955 | 364.4931 | 370.2695 | 287.6287 | 287.2667 |  |  | 165.8319 | 186.7694 | 173.3357 | 295.5943 | 168.9018 | 276.9465 |  | 187.4746 | 165.9008 | 174.4595 | 63.8493 | 99.2229 | 106.2564 |  | 387.9722 | 463.5171 | 470.5115 | 492.6751 | 657.2227 | 630.4181 | 456.9689 | [23 empty] | 173.1139 | 643.8204 | 21.5205 | 425.7446
15:31 | 7535 |  |  | -11.3986 | 21.7933 | 18.2145 | 0.4013 | 3.6345 | 5.8071 | -4.5072 | 1.7571 | 8.03 | 1.834 | 0.132 |  |  |  | -28.7563 | 20.7357 | 33.1666 | 5.7615 |  | -0.8461 | 7.6333 | 0.6016 | 2.1576 | 2.8625 | 1.3621 | 0.6451 | 329.15 | 322.7526 | 196.043 | 236.1962 | 177.0929 | 159.9677 | 130.0872 | 232.7268 | 148.4791 | 250.4861 | 363.1136 | 354.7094 | 191.6864 | 208.0719 | 300.9117 | 335.4757 | 366.0261 |  |  | 227.9503 |  | 394.1586 | 116.7251 | 146.0901 | 242.4784 | 351.7497 | 331.6235 | 242.8538 | 168.2166 | 272.0457 | 369.0861 | 366.045 | 194.2273 | 99.1097 | 118.5028 | 172.6523 | 271.9137 | 268.2061 | 223.8268 | 276.0344 | 363.414 | 111.7473 | 163.9642 | 273.3661 | 377.4368 | 379.5561 | 111.1195 | 157.6956 | 250.6155 | 335.5631 | 329.538 | 79.6586 | 96.3792 | 114.3718 | 171.2205 | 263.1937 | 236.2616 |  | 219.8956 | 523.6732 |  | 86.843 | 145.0556 | 237.2833 | 342.3146 | 345.7733 | 133.6814 | 170.0859 | 266.2233 | 365.4736 | 344.0336 | 93.8997 | 99.451 | 118.3162 | 169.0108 | 270.8929 | 351.0496 | 245.8516 | 209.1204 | 196.2979 | 136.5405 | 179.5318 | 267.8623 | 359.7704 | 356.6423 |  | 276.9183 |  |  | 160.7006 | 170.3345 | 279.7076 | 157.1403 | 297.5886 | 155.4717 | 53.5436 | 55.2769 | 53.3472 | 55.7361 | 51.4215 | 54.9147 | 50.0812 | 53.2929 | 167.975 | 190.8076 | 182.4697 | 164.6124 | 358.2893 |  |  | 206.8417 |  | 178.4585 | 112.5158 | 160.9602 | 114.2474 | 243.4967 | 155.4919 | 381.5328 | 376.1842 | 366.9092 | 260.3394 | 252.3625 | 272.1388 | 324.5279 | 382.9771 | 229.5718 | 223.7391 | 275.0777 | 227.8976 | 212.2654 | 144.4769 | 244.5765 | 145.739 | 378.1069 | 244.0306 | 179.9176 | 391.3369 |  | 218.9418 | 97.9644 | 110.9716 | 172.0536 | 272.4212 | 263.3883 | 275.8757 | 247.4156 |  | 147.2173 | 149.4688 | 255.8504 | 366.2149 | 380.0985 | 107.627 | 151.2796 | 261.6978 | 380.4482 | 382.2176 | 86.3893 | 99.386 | 118.2175 | 168.5733 | 274.9412 | 225.7082 | 293.0571 | 241.7318 | 247.5816 | 228.0229 | 101.211 | 143.8116 | 235.527 | 355.9087 | 366.7911 | 125.0882 | 157.955 | 275.7928 | 382.9723 | 370.849 | 85.2353 | 99.613 | 126.5875 | 180.1719 | 291.7633 | 186.8214 | 229.2066 | 230.9588 | 266.3848 | 119.3995 | 254.058 | 157.6962 | 364.4557 | 370.2089 | 287.5633 | 287.1863 |  |  | 165.7761 | 186.7215 | 173.2856 | 295.5332 | 168.8376 | 276.9089 |  | 187.4273 | 165.8446 | 174.4003 | 63.8346 | 99.2282 | 106.2507 |  | 387.8786 | 463.4376 | 470.4547 | 492.2874 | 655.9851 | 629.1332 | 456.5606 | [23 empty] | 173.0613 | 642.5592 | 21.4919 | 425.6581
15:31 | 7536 |  |  | -11.4277 | 21.798 | 18.1709 | 0.3551 | 3.6963 | 5.7682 | -4.6008 | 1.7568 | 8.0262 | 1.8276 | 0.1311 |  |  |  | -28.6863 | 20.5532 | 33.0071 | 5.726 |  | -0.7835 | 7.6793 | 0.6039 | 2.1546 | 2.8604 | 1.3662 | -0.0173 | 329.1137 | 322.7147 | 196.0264 | 236.177 | 177.085 | 159.95 | 130.0728 | 232.7322 | 148.4765 | 250.486 | 363.0468 | 354.6299 | 191.6846 | 208.0689 | 300.9188 | 335.4946 | 366.0445 |  |  | 227.9147 |  | 394.1039 | 116.7344 | 146.1039 | 242.4772 | 351.6915 | 331.5458 | 242.8342 | 168.2343 | 272.0408 | 369.0373 | 365.9678 | 194.2266 | 99.1077 | 118.5002 | 172.6526 | 271.8925 | 268.1413 | 223.784 | 275.9824 | 363.3738 | 111.7437 | 163.9807 | 273.3631 | 377.3812 | 379.4821 | 111.1155 | 157.6925 | 250.5905 | 335.5 | 329.4671 | 79.6674 | 96.3818 | 114.3866 | 171.2232 | 263.1766 | 236.2306 |  | 219.8373 | 523.5767 |  | 86.8391 | 145.0723 | 237.2715 | 342.2888 | 345.7167 | 133.7114 | 170.096 | 266.2176 | 365.4105 | 343.9662 | 93.9007 | 99.4582 | 118.3314 | 169.0231 | 270.8859 | 350.9963 | 245.8089 | 209.0319 | 196.2314 | 136.5449 | 179.5414 | 267.8532 | 359.7193 | 356.5799 |  | 276.8649 |  |  | 160.6654 | 170.3008 | 279.6938 | 157.1561 | 297.515 | 155.466 | 53.2888 | 55.3677 | 54.0299 | 55.3686 | 52.0151 | 55.0615 | 49.5673 | 52.7545 | 167.903 | 190.7362 | 182.4078 | 164.5444 | 358.2343 |  |  | 206.8278 |  | 178.44 | 112.5097 | 160.9442 | 114.228 | 243.5053 | 155.4934 | 381.4653 | 376.108 | 366.8601 | 260.3109 | 252.3737 | 272.1713 | 324.5609 | 382.9294 | 229.5339 | 223.681 | 274.9322 | 227.8337 | 212.2805 | 144.4956 | 244.5818 | 145.7611 | 378.0241 | 244.0307 | 179.9427 | 391.2681 |  | 218.9379 | 97.962 | 110.9906 | 172.0689 | 272.3881 | 263.3147 | 275.8142 | 247.3475 |  | 147.2256 | 149.485 | 255.8615 | 366.1787 | 380.0308 | 107.6449 | 151.2994 | 261.7004 | 380.3984 | 382.1452 | 86.4002 | 99.3906 | 118.2213 | 168.5901 | 274.9269 | 225.6753 | 293.0089 | 241.6701 | 247.5095 | 227.9722 | 101.2203 | 143.814 | 235.5367 | 355.8579 | 366.7196 | 125.0857 | 157.9711 | 275.7847 | 382.923 | 370.7912 | 85.2282 | 99.6117 | 126.5916 | 180.1815 | 291.7427 | 186.7635 | 229.1462 | 230.9142 | 266.3154 | 119.3951 | 254.0461 | 157.7004 | 364.4043 | 370.1418 | 287.4691 | 287.114 |  |  | 165.7172 | 186.672 | 173.2399 | 295.4751 | 168.7728 | 276.8681 |  | 187.3815 | 165.8084 | 174.3518 | 63.8396 | 99.2467 | 106.2492 |  | 387.8138 | 463.3917 | 470.391 | 492.067 | 656.2583 | 628.9165 | 456.3562 | [23 empty] | 173.0171 | 642.5874 | 21.3767 | 425.6028
15:31 | 7537 |  |  | -11.5 | 21.8556 | 18.308 | 0.3987 | 3.7421 | 5.7731 | -4.5678 | 1.758 | 8.0257 | 1.8253 | 0.1309 |  |  |  | -28.6461 | 20.6444 | 33.0342 | 5.709 |  | -0.8588 | 7.6219 | 0.6019 | 2.1578 | 2.8601 | 1.3665 | 0.1332 | 329.0784 | 322.685 | 196.0153 | 236.1606 | 177.0723 | 159.941 | 130.0743 | 232.7222 | 148.467 | 250.4789 | 362.9803 | 354.5537 | 191.6767 | 208.0242 | 300.9384 | 335.5309 | 366.0602 |  |  | 227.8673 |  | 394.0781 | 116.7479 | 146.1214 | 242.4764 | 351.636 | 331.4724 | 242.8298 | 168.2468 | 272.0326 | 368.9835 | 365.9039 | 194.2343 | 99.1119 | 118.4956 | 172.6635 | 271.8747 | 268.0762 | 223.7459 | 275.9305 | 363.3274 | 111.7543 | 164.0004 | 273.3512 | 377.3277 | 379.4144 | 111.1166 | 157.6966 | 250.5685 | 335.4372 | 329.3883 | 79.6684 | 96.3844 | 114.3948 | 171.2289 | 263.1644 | 236.1964 |  | 219.9942 | 523.5042 |  | 86.8296 | 145.0704 | 237.2574 | 342.2349 | 345.6458 | 133.7036 | 170.098 | 266.2061 | 365.3432 | 343.893 | 93.9015 | 99.4565 | 118.3281 | 169.0275 | 270.8666 | 350.9637 | 245.7581 | 208.9206 | 196.1656 | 136.5639 | 179.55 | 267.8457 | 359.6739 | 356.5097 |  | 276.8074 |  |  | 160.63 | 170.2616 | 279.6616 | 157.1315 | 297.4395 | 155.4646 | 53.0998 | 55.3832 | 53.6882 | 54.3804 | 52.572 | 55.4547 | 49.4719 | 52.2123 | 167.8337 | 190.6694 | 182.3433 | 164.4821 | 358.1814 |  |  | 206.8146 |  | 178.4401 | 112.5075 | 160.9412 | 114.2183 | 243.5171 | 155.5025 | 381.4151 | 376.0303 | 366.8103 | 260.2642 | 252.3912 | 272.2068 | 324.5875 | 382.8928 | 229.5005 | 223.6348 | 274.6469 | 227.783 | 212.2935 | 144.5099 | 244.5875 | 145.7874 | 377.9461 | 244.0348 | 179.9684 | 391.1992 |  | 218.9379 | 97.9581 | 111.0051 | 172.0881 | 272.3586 | 263.2441 | 275.7499 | 247.2827 |  | 147.231 | 149.5011 | 255.8651 | 366.1259 | 379.9614 | 107.6546 | 151.2965 | 261.6873 | 380.3307 | 382.0644 | 86.4075 | 99.3995 | 118.2304 | 168.6009 | 274.9034 | 225.6571 | 292.9547 | 241.6129 | 247.4046 | 227.9284 | 101.2311 | 143.8045 | 235.5482 | 355.799 | 366.6458 | 125.0631 | 157.9752 | 275.7762 | 382.8647 | 370.721 | 85.2218 | 99.6019 | 126.6 | 180.1958 | 291.7071 | 186.7128 | 229.0985 | 230.8898 | 266.2619 | 119.4024 | 254.0566 | 157.7138 | 364.3601 | 370.0835 | 287.415 | 287.0864 |  |  | 165.6671 | 186.6182 | 173.1915 | 295.4173 | 168.7013 | 276.7912 |  | 187.3431 | 165.7699 | 174.3141 | 63.8493 | 99.2851 | 106.2512 |  | 387.7544 | 463.3569 | 470.3109 | 492.3233 | 656.1192 | 629.5182 | 456.4169 | [23 empty] | 172.9744 | 642.8187 | 21.4543 | 425.5557
15:31 | 7538 |  |  | -11.4708 | 21.8474 | 18.3198 | 0.4472 | 3.709 | 5.7866 | -4.5625 | 1.7592 | 8.0253 | 1.8299 | 0.1314 |  |  |  | -28.5906 | 20.6067 | 33.0823 | 5.758 |  | -0.8591 | 7.7267 | 0.6016 | 2.154 | 2.8608 | 1.3638 | 0.0261 | 329.0471 | 322.6572 | 196.004 | 236.1459 | 177.0544 | 159.9218 | 130.0711 | 232.7147 | 148.4759 | 250.4738 | 362.9342 | 354.4803 | 191.6741 | 208.0045 | 300.9046 | 335.4944 | 366.0019 |  |  | 227.819 |  | 394.1205 | 116.7832 | 146.1336 | 242.4734 | 351.5807 | 331.4078 | 242.8185 | 168.2521 | 272.0184 | 368.9226 | 365.8303 | 194.2231 | 99.1073 | 118.4862 | 172.6656 | 271.854 | 268.0099 | 223.7072 | 275.8753 | 363.2727 | 111.7509 | 164.0059 | 273.3325 | 377.2674 | 379.3528 | 111.1234 | 157.7093 | 250.5612 | 335.376 | 329.3258 | 79.6769 | 96.3911 | 114.4213 | 171.2562 | 263.1832 | 236.1656 |  | 220.159 | 523.4364 |  | 86.8256 | 145.0733 | 237.2547 | 342.1682 | 345.5858 | 133.7087 | 170.1029 | 266.2009 | 365.2805 | 343.8323 | 93.9002 | 99.4514 | 118.3317 | 169.0368 | 270.8459 | 350.9405 | 245.7052 | 208.8023 | 196.092 | 136.5701 | 179.5645 | 267.8477 | 359.6307 | 356.4426 |  | 276.7554 |  |  | 160.5819 | 170.2075 | 279.567 | 156.9855 | 297.3673 | 155.4842 | 53.0264 | 55.1256 | 52.9454 | 54.0252 | 53.1977 | 55.7067 | 49.1491 | 51.7123 | 167.7723 | 190.6265 | 182.2937 | 164.4366 | 358.1325 |  |  | 206.7973 |  | 178.431 | 112.51 | 160.9306 | 114.2192 | 243.5049 | 155.5288 | 381.3731 | 375.9533 | 366.7594 | 260.2148 | 252.3941 | 272.2351 | 324.5896 | 382.839 | 229.5055 | 223.5773 | 274.3212 | 227.7135 | 212.2719 | 144.5139 | 244.5865 | 145.7858 | 377.8615 | 244.0266 | 179.9676 | 391.137 |  | 218.9413 | 97.9558 | 111.0299 | 172.0961 | 272.3311 | 263.1858 | 275.6916 | 247.2345 |  | 147.2393 | 149.5012 | 255.8644 | 366.0646 | 379.8853 | 107.6625 | 151.2936 | 261.6851 | 380.304 | 381.9953 | 86.4104 | 99.4009 | 118.2368 | 168.6007 | 274.8929 | 225.6003 | 292.8989 | 241.554 | 247.2867 | 227.8865 | 101.2243 | 143.7988 | 235.5518 | 355.7497 | 366.5745 | 125.0606 | 157.982 | 275.7771 | 382.8095 | 370.6617 | 85.2284 | 99.5972 | 126.6126 | 180.2057 | 291.6753 | 186.669 | 229.0495 | 230.8624 | 266.2088 | 119.4087 | 254.0665 | 157.7329 | 364.3239 | 370.0205 | 287.3706 | 287.0534 |  |  | 165.6161 | 186.5617 | 173.1371 | 295.3654 | 168.6418 | 276.7241 |  | 187.2867 | 165.7197 | 174.2599 | 63.8333 | 99.2731 | 106.2498 |  | 387.6902 | 463.2948 | 470.2447 | 492.6072 | 655.7574 | 628.9723 | 456.397 | [23 empty] | 172.9213 | 642.3648 | 21.5402 | 425.4925
15:32 | 7539 |  |  | -11.4122 | 21.795 | 18.2034 | 0.3685 | 3.7361 | 5.7688 | -4.58 | 1.7604 | 8.0162 | 1.8215 | 0.1312 |  |  |  | -28.5475 | 20.6404 | 32.9907 | 5.6626 |  | -0.8227 | 7.7061 | 0.6 | 2.1522 | 2.8588 | 1.3616 | 0.4487 | 329.0175 | 322.6256 | 195.9937 | 236.1299 | 177.0364 | 159.9065 | 130.0611 | 232.7331 | 148.4825 | 250.4694 | 362.8929 | 354.4128 | 191.6757 | 207.9808 | 300.8826 | 335.451 | 365.9609 |  |  | 227.7705 |  | 394.1376 | 116.8095 | 146.1394 | 242.4777 | 351.5132 | 331.3377 | 242.8156 | 168.2312 | 271.9949 | 368.8714 | 365.7529 | 194.2213 | 99.1126 | 118.4875 | 172.6678 | 271.8399 | 267.9373 | 223.6727 | 275.8252 | 363.2254 | 111.7686 | 164.0119 | 273.322 | 377.21 | 379.2848 | 111.1155 | 157.7118 | 250.5329 | 335.3149 | 329.2523 | 79.6847 | 96.3913 | 114.4465 | 171.2753 | 263.1896 | 236.1021 |  | 220.1063 | 523.3368 |  | 86.8183 | 145.0941 | 237.2491 | 342.1453 | 345.5431 | 133.7068 | 170.1156 | 266.1846 | 365.2187 | 343.7562 | 93.9107 | 99.454 | 118.3475 | 169.0512 | 270.8351 | 350.9055 | 245.6523 | 208.7076 | 196.0176 | 136.5623 | 179.58 | 267.8481 | 359.5829 | 356.3756 |  | 276.6974 |  |  | 160.5401 | 170.1567 | 279.5057 | 156.8801 | 297.288 | 155.4906 | 52.9038 | 54.5778 | 53.3025 | 54.1829 | 53.724 | 55.8876 | 48.8811 | 50.1905 | 167.7005 | 190.5755 | 182.2444 | 164.3809 | 358.0775 |  |  | 206.7771 |  | 178.4131 | 112.5049 | 160.9135 | 114.2089 | 243.4809 | 155.5387 | 381.316 | 375.8722 | 366.7012 | 260.1879 | 252.3996 | 272.2691 | 324.6057 | 382.7946 | 229.4822 | 223.5171 | 274.1595 | 227.6618 | 212.2613 | 144.5229 | 244.5913 | 145.775 | 377.7779 | 244.0216 | 179.981 | 391.0567 |  | 218.9208 | 97.9388 | 111.0506 | 172.1013 | 272.2859 | 263.1176 | 275.6273 | 247.1758 |  | 147.2477 | 149.5103 | 255.8763 | 366.008 | 379.7975 | 107.6639 | 151.3148 | 261.6971 | 380.2788 | 381.9353 | 86.425 | 99.3941 | 118.2394 | 168.611 | 274.8858 | 225.5146 | 292.844 | 241.493 | 247.1461 | 227.8466 | 101.2263 | 143.8174 | 235.5531 | 355.7168 | 366.5121 | 125.0841 | 158.0074 | 275.7791 | 382.7632 | 370.6092 | 85.2331 | 99.5996 | 126.6434 | 180.2548 | 291.6568 | 186.6285 | 228.9963 | 230.8261 | 266.1531 | 119.4108 | 254.0779 | 157.7507 | 364.2881 | 369.9541 | 287.3103 | 286.9758 |  |  | 165.56 | 186.5107 | 173.0819 | 295.3439 | 168.5822 | 276.6832 |  | 187.24 | 165.6722 | 174.2165 | 63.8204 | 99.3041 | 106.238 |  | 387.5965 | 463.2366 | 470.2494 | 492.6143 | 656.8852 | 630.0269 | 456.6202 | [23 empty] | 172.8723 | 643.456 | 21.4528 | 425.4165
15:32 | 7540 |  |  | -11.3513 | 21.7744 | 18.3048 | 0.4461 | 3.7416 | 5.8078 | -4.5324 | 1.7591 | 8.0144 | 1.8276 | 0.1312 |  |  |  | -28.5828 | 20.5597 | 33.0315 | 5.7127 |  | -0.8157 | 7.5507 | 0.6021 | 2.1506 | 2.8636 | 1.3616 | -0.1729 | 328.9841 | 322.5949 | 195.9833 | 236.1091 | 177.026 | 159.8942 | 130.0589 | 232.7185 | 148.499 | 250.4698 | 362.8537 | 354.3486 | 191.6642 | 207.9619 | 300.8843 | 335.4344 | 365.9377 |  |  | 227.7281 |  | 394.1229 | 116.793 | 146.1475 | 242.4786 | 351.4623 | 331.2705 | 242.8181 | 168.2151 | 271.9753 | 368.8129 | 365.6895 | 194.2397 | 99.1249 | 118.4913 | 172.6773 | 271.8247 | 267.8725 | 223.641 | 275.7724 | 363.1981 | 111.7937 | 164.022 | 273.3174 | 377.1616 | 379.2115 | 111.112 | 157.7132 | 250.5054 | 335.2494 | 329.178 | 79.6853 | 96.3884 | 114.4498 | 171.2765 | 263.1644 | 236.0126 |  | 220.0514 | 523.2279 |  | 86.8165 | 145.1052 | 237.2457 | 342.109 | 345.4776 | 133.6943 | 170.1216 | 266.1724 | 365.1527 | 343.6776 | 93.9202 | 99.4418 | 118.3534 | 169.054 | 270.8158 | 350.8497 | 245.6089 | 208.6295 | 195.9439 | 136.5671 | 179.5847 | 267.8496 | 359.5374 | 356.3093 |  | 276.6436 |  |  | 160.4995 | 170.1039 | 279.4767 | 156.8403 | 297.1974 | 155.477 | 52.7988 | 53.936 | 52.8948 | 54.3887 | 54.0507 | 55.4335 | 48.3033 | 48.6055 | 167.6131 | 190.5135 | 182.1865 | 164.3184 | 358.0238 |  |  | 206.765 |  | 178.4015 | 112.5067 | 160.9055 | 114.2058 | 243.4678 | 155.5437 | 381.2618 | 375.796 | 366.6507 | 260.1442 | 252.4297 | 272.3039 | 324.6283 | 382.7626 | 229.4553 | 223.4687 | 274.0484 | 227.6328 | 212.2571 | 144.5378 | 244.5924 | 145.7735 | 377.694 | 244.0176 | 180.0095 | 390.9883 |  | 218.9344 | 97.9348 | 111.0716 | 172.1234 | 272.2477 | 263.0453 | 275.5719 | 247.1173 |  | 147.2407 | 149.5367 | 255.887 | 365.9683 | 379.7127 | 107.6666 | 151.3335 | 261.6995 | 380.2159 | 381.8753 | 86.44 | 99.3798 | 118.2451 | 168.6166 | 274.8743 | 225.4334 | 292.7871 | 241.4411 | 246.9833 | 227.8067 | 101.2374 | 143.8344 | 235.5579 | 355.6828 | 366.4456 | 125.0861 | 158.031 | 275.7679 | 382.7164 | 370.5374 | 85.2301 | 99.603 | 126.6622 | 180.2775 | 291.6493 | 186.5776 | 228.9431 | 230.7935 | 266.1011 | 119.4247 | 254.0821 | 157.7651 | 364.2424 | 369.8913 | 287.2502 | 286.9186 |  |  | 165.5049 | 186.4571 | 173.0326 | 295.3434 | 168.5208 | 276.6325 |  | 187.187 | 165.6234 | 174.1594 | 63.8167 | 99.2786 | 106.2337 |  | 387.5246 | 463.1656 | 470.2177 | 492.2874 | 656.1091 | 629.3815 | 456.3748 | [23 empty] | 172.821 | 642.7453 | 21.4941 | 425.3451
15:32 | 7541 |  |  | -11.3294 | 21.7771 | 18.233 | 0.3788 | 3.6617 | 5.6658 | -4.5725 | 1.7602 | 8.0176 | 1.8246 | 0.1321 |  |  |  | -28.6493 | 20.6085 | 32.9408 | 5.7186 |  | -0.7839 | 7.6437 | 0.6043 | 2.1533 | 2.8634 | 1.3623 | 1.0419 | 328.9547 | 322.5725 | 195.9828 | 236.1008 | 177.0349 | 159.8868 | 130.0633 | 232.6957 | 148.5306 | 250.486 | 362.8165 | 354.293 | 191.6597 | 207.9506 | 300.8533 | 335.43 | 365.9005 |  |  | 227.68 |  | 394.1209 | 116.7709 | 146.1538 | 242.4733 | 351.4102 | 331.1952 | 242.8022 | 168.2393 | 271.9645 | 368.7468 | 365.6214 | 194.2496 | 99.131 | 118.4881 | 172.6771 | 271.7995 | 267.8105 | 223.6034 | 275.7191 | 363.1867 | 111.7932 | 164.0357 | 273.305 | 377.1043 | 379.143 | 111.1163 | 157.7208 | 250.4912 | 335.1894 | 329.1182 | 79.691 | 96.3956 | 114.4574 | 171.2886 | 263.1374 | 235.9631 |  | 220.0146 | 523.1417 |  | 86.8229 | 145.1156 | 237.2498 | 342.057 | 345.4109 | 133.7037 | 170.1306 | 266.1687 | 365.0902 | 343.6121 | 93.9269 | 99.4183 | 118.3502 | 169.0621 | 270.7958 | 350.8101 | 245.5669 | 208.5668 | 195.8696 | 136.5767 | 179.5879 | 267.8486 | 359.4949 | 356.2478 |  | 276.6105 |  |  | 160.4664 | 170.0606 | 279.4274 | 156.7656 | 297.1005 | 155.4428 | 52.7338 | 53.4619 | 52.7196 | 54.9657 | 54.378 | 54.8809 | 47.939 | 48.2189 | 167.5371 | 190.457 | 182.1427 | 164.2571 | 357.9745 |  |  | 206.7447 |  | 178.3933 | 112.507 | 160.9044 | 114.2028 | 243.4586 | 155.557 | 381.2049 | 375.7181 | 366.6089 | 260.0624 | 252.4516 | 272.3256 | 324.6433 | 382.7097 | 229.4332 | 223.4141 | 274.0115 | 227.5784 | 212.246 | 144.5481 | 244.5922 | 145.7736 | 377.6096 | 244.0027 | 180.0256 | 390.936 |  | 218.9424 | 97.9404 | 111.1029 | 172.1444 | 272.2242 | 262.9798 | 275.5133 | 247.0629 |  | 147.2365 | 149.5631 | 255.8989 | 365.9347 | 379.6488 | 107.6656 | 151.3492 | 261.6866 | 380.136 | 381.7994 | 86.4426 | 99.3755 | 118.2516 | 168.6216 | 274.8591 | 225.3889 | 292.7317 | 241.3837 | 246.8496 | 227.758 | 101.2404 | 143.8432 | 235.5717 | 355.644 | 366.3743 | 125.0969 | 158.0498 | 275.7804 | 382.6833 | 370.4838 | 85.2357 | 99.6193 | 126.6526 | 180.2541 | 291.6579 | 186.5241 | 228.8856 | 230.7572 | 266.0453 | 119.4301 | 254.085 | 157.7854 | 364.1824 | 369.8153 | 287.1905 | 286.882 |  |  | 165.457 | 186.4 | 172.9881 | 295.352 | 168.4673 | 276.5643 |  | 187.1349 | 165.5716 | 174.1109 | 63.7882 | 99.2433 | 106.2574 |  | 387.4467 | 463.099 | 470.1363 | 492.0865 | 655.3695 | 628.223 | 455.9675 | [23 empty] | 172.7737 | 641.7962 | 21.3879 | 425.2729
15:32 | 7542 |  |  | -11.3385 | 21.899 | 18.2613 | 0.5296 | 3.7206 | 5.7283 | -4.6635 | 1.7609 | 8.0125 | 1.8241 | 0.1323 |  |  |  | -28.7353 | 20.4509 | 33.077 | 5.6719 |  | -0.7461 | 7.573 | 0.6017 | 2.1482 | 2.8624 | 1.3614 | 1.5766 | 328.9254 | 322.5456 | 195.9801 | 236.096 | 177.0311 | 159.8826 | 130.0689 | 232.7094 | 148.5512 | 250.498 | 362.767 | 354.2251 | 191.6604 | 207.9287 | 300.8253 | 335.416 | 365.861 |  |  | 227.6229 |  | 394.1145 | 116.7857 | 146.1621 | 242.4633 | 351.3529 | 331.1216 | 242.7858 | 168.2822 | 271.9493 | 368.6919 | 365.5532 | 194.2585 | 99.1404 | 118.4811 | 172.6789 | 271.7814 | 267.7373 | 223.5622 | 275.6631 | 363.1542 | 111.7916 | 164.0488 | 273.2918 | 377.0396 | 379.0712 | 111.1233 | 157.7284 | 250.4714 | 335.1332 | 329.0517 | 79.6904 | 96.4044 | 114.465 | 171.3057 | 263.1257 | 235.9401 |  | 219.9627 | 523.0563 |  | 86.8375 | 145.1319 | 237.2539 | 342.0175 | 345.3556 | 133.7196 | 170.1462 | 266.1591 | 365.0264 | 343.5468 | 93.9301 | 99.4232 | 118.3533 | 169.0783 | 270.7818 | 350.7896 | 245.5144 | 208.5368 | 195.7916 | 136.576 | 179.5942 | 267.8439 | 359.4478 | 356.1835 |  | 276.5732 |  |  | 160.432 | 170.0147 | 279.3537 | 156.6675 | 297.01 | 155.3943 | 52.7182 | 53.1992 | 53.6414 | 55.6562 | 54.6064 | 54.9137 | 48.3959 | 48.5809 | 167.4709 | 190.4024 | 182.1009 | 164.1974 | 357.9191 |  |  | 206.7239 |  | 178.384 | 112.5008 | 160.8936 | 114.1901 | 243.4676 | 155.5741 | 381.1524 | 375.6419 | 366.5629 | 259.9872 | 252.4244 | 272.3436 | 324.634 | 382.6549 | 229.3598 | 223.3364 | 274.1162 | 227.5123 | 212.2622 | 144.5492 | 244.5935 | 145.7955 | 377.5251 | 243.9901 | 180.0374 | 390.8629 |  | 218.9089 | 97.9336 | 111.1247 | 172.15 | 272.1897 | 262.913 | 275.4466 | 247.0066 |  | 147.2404 | 149.5733 | 255.905 | 365.8854 | 379.5745 | 107.6727 | 151.3662 | 261.6769 | 380.0843 | 381.7257 | 86.4381 | 99.3843 | 118.2595 | 168.636 | 274.8398 | 225.3459 | 292.6804 | 241.3295 | 246.7638 | 227.6961 | 101.253 | 143.8439 | 235.5808 | 355.5968 | 366.3076 | 125.1141 | 158.0673 | 275.8031 | 382.6523 | 370.4332 | 85.2324 | 99.6263 | 126.6458 | 180.2501 | 291.6529 | 186.473 | 228.8324 | 230.7265 | 265.9934 | 119.4241 | 254.0832 | 157.7908 | 364.1305 | 369.7379 | 287.1612 | 286.8384 |  |  | 165.4037 | 186.3422 | 172.9391 | 295.3697 | 168.4171 | 276.5305 |  | 187.0818 | 165.523 | 174.0636 | 63.8085 | 99.2123 | 106.2724 |  | 387.3736 | 463.0327 | 470.0505 | 492.3233 | 656.1812 | 629.0837 | 456.293 | [23 empty] | 172.725 | 642.6325 | 21.4285 | 425.2031
15:32 | 7543 |  |  | -11.3765 | 21.8684 | 18.2935 | 0.559 | 3.7656 | 5.7104 | -4.6429 | 1.761 | 8.0076 | 1.826 | 0.1316 |  |  |  | -28.7411 | 20.3995 | 33.0237 | 5.6711 |  | -0.754 | 7.6364 | 0.603 | 2.1495 | 2.8632 | 1.3619 | 0.9763 | 328.884 | 322.5088 | 195.9664 | 236.0796 | 177.0073 | 159.8671 | 130.0617 | 232.6802 | 148.5527 | 250.4959 | 362.7162 | 354.1462 | 191.6463 | 207.8713 | 300.8265 | 335.3811 | 365.8215 |  |  | 227.5783 |  | 394.1209 | 116.7817 | 146.177 | 242.4618 | 351.2942 | 331.055 | 242.7746 | 168.2993 | 271.9402 | 368.6491 | 365.4703 | 194.2577 | 99.1421 | 118.479 | 172.6865 | 271.7681 | 267.6606 | 223.522 | 275.6044 | 363.3047 | 111.7959 | 164.052 | 273.2784 | 376.9828 | 379.0033 | 111.1328 | 157.7325 | 250.4553 | 335.0769 | 328.9819 | 79.6796 | 96.405 | 114.4606 | 171.299 | 263.1032 | 235.8983 |  | 219.9064 | 522.9614 |  | 86.8412 | 145.1384 | 237.2506 | 341.9725 | 345.2926 | 133.7547 | 170.1512 | 266.1429 | 364.9644 | 343.4717 | 93.9203 | 99.4343 | 118.3599 | 169.0895 | 270.7665 | 350.7547 | 245.4609 | 208.5415 | 195.7086 | 136.5846 | 179.6125 | 267.8477 | 359.3968 | 356.1133 |  | 276.5188 |  |  | 160.3844 | 169.9622 | 279.2593 | 156.5576 | 296.9437 | 155.3511 | 52.7526 | 52.4447 | 54.4521 | 56.1552 | 54.758 | 54.9994 | 48.8824 | 48.5618 | 167.399 | 190.3434 | 182.0484 | 164.1377 | 357.8609 |  |  | 206.7062 |  | 178.3692 | 112.4886 | 160.8727 | 114.1797 | 243.4735 | 155.5828 | 381.0902 | 375.559 | 366.5021 | 259.9415 | 252.3991 | 272.373 | 324.6328 | 382.6061 | 229.2611 | 223.2664 | 274.1527 | 227.4618 | 212.2786 | 144.5619 | 244.5981 | 145.8159 | 377.4393 | 243.9931 | 180.0506 | 390.7952 |  | 218.9146 | 97.9342 | 111.143 | 172.1664 | 272.1564 | 262.8443 | 275.3888 | 246.9567 |  | 147.2544 | 149.5874 | 255.9089 | 365.8508 | 379.4935 | 107.6866 | 151.3808 | 261.6757 | 380.0388 | 381.6586 | 86.4473 | 99.3931 | 118.2731 | 168.647 | 274.8325 | 225.2806 | 292.6366 | 241.2833 | 246.6786 | 227.6376 | 101.2828 | 143.8431 | 235.5918 | 355.5531 | 366.2442 | 125.1215 | 158.0832 | 275.8041 | 382.6048 | 370.3689 | 85.2239 | 99.6191 | 126.6504 | 180.2667 | 291.6248 | 186.4258 | 228.7798 | 230.7041 | 265.9294 | 119.4276 | 254.0674 | 157.7875 | 364.0896 | 369.6816 | 287.12 | 286.8076 |  |  | 165.3504 | 186.2939 | 172.8903 | 295.3784 | 168.3764 | 276.5317 |  | 187.0243 | 165.4701 | 174.0183 | 63.8316 | 99.2219 | 106.2499 |  | 387.2855 | 462.9346 | 469.9482 | 492.377 | 656.2583 | 629.0406 | 456.48 | [23 empty] | 172.6742 | 642.6494 | 21.4239 | 425.1101
15:32 | 7544 |  |  | -11.437 | 21.8406 | 18.4224 | 0.5243 | 3.797 | 5.8141 | -4.6263 | 1.7618 | 8.0063 | 1.8233 | 0.1316 |  |  |  | -28.6955 | 20.3785 | 32.9393 | 5.6294 |  | -0.8401 | 7.5107 | 0.6029 | 2.1526 | 2.8631 | 1.3601 | 0.7613 | 328.8444 | 322.4778 | 195.9563 | 236.0629 | 176.997 | 159.8594 | 130.057 | 232.6546 | 148.5572 | 250.4906 | 362.6721 | 354.0786 | 191.6439 | 207.8221 | 300.7835 | 335.3335 | 365.7835 |  |  | 227.5339 |  | 394.1054 | 116.7778 | 146.1814 | 242.4616 | 351.2315 | 330.9769 | 242.762 | 168.2846 | 271.9314 | 368.5978 | 365.3868 | 194.2523 | 99.1347 | 118.4858 | 172.6935 | 271.7505 | 267.5872 | 223.4828 | 275.5564 | 363.4528 | 111.7998 | 164.0596 | 273.2697 | 376.9266 | 378.9337 | 111.1411 | 157.7334 | 250.4414 | 335.0149 | 328.9222 | 79.6769 | 96.4103 | 114.4619 | 171.3081 | 263.0964 | 235.8571 |  | 219.8568 | 522.8573 |  | 86.8396 | 145.134 | 237.2536 | 341.9113 | 345.2172 | 133.7842 | 170.1571 | 266.1269 | 364.9039 | 343.3966 | 93.9134 | 99.4324 | 118.3648 | 169.0966 | 270.7532 | 350.7309 | 245.4167 | 208.5691 | 195.6307 | 136.5948 | 179.6277 | 267.8437 | 359.3466 | 356.0423 |  | 276.4706 |  |  | 160.3427 | 169.9169 | 279.1826 | 156.4734 | 296.9151 | 155.3087 | 52.6026 | 51.9461 | 55.0631 | 56.2748 | 54.9391 | 54.9056 | 49.055 | 48.4991 | 167.3255 | 190.2867 | 181.9994 | 164.0794 | 357.8111 |  |  | 206.6834 |  | 178.3644 | 112.4889 | 160.8634 | 114.177 | 243.4692 | 155.5938 | 381.0333 | 375.4808 | 366.4513 | 259.9339 | 252.4179 | 272.4102 | 324.6561 | 382.5666 | 229.191 | 223.2135 | 274.0828 | 227.4022 | 212.2789 | 144.5842 | 244.6049 | 145.8127 | 377.3598 | 243.9883 | 180.0659 | 390.7381 |  | 218.91 | 97.9406 | 111.1699 | 172.1845 | 272.1361 | 262.7844 | 275.3397 | 246.9029 |  | 147.2611 | 149.6125 | 255.9235 | 365.8221 | 379.4175 | 107.6809 | 151.3792 | 261.6573 | 379.9624 | 381.5782 | 86.4536 | 99.3845 | 118.2658 | 168.6554 | 274.8125 | 225.2197 | 292.5828 | 241.223 | 246.5738 | 227.5681 | 101.3074 | 143.8526 | 235.6077 | 355.5165 | 366.1826 | 125.1309 | 158.0966 | 275.8024 | 382.5571 | 370.3158 | 85.2382 | 99.6178 | 126.665 | 180.2831 | 291.6067 | 186.3827 | 228.7261 | 230.6709 | 265.8642 | 119.4275 | 254.0642 | 157.7953 | 364.04 | 369.619 | 287.0527 | 286.7525 |  |  | 165.3021 | 186.2453 | 172.8497 | 295.3583 | 168.3317 | 276.5274 |  | 186.964 | 165.4241 | 173.9594 | 63.8281 | 99.25 | 106.2469 |  | 387.1873 | 462.8664 | 469.863 | 492.315 | 656.6301 | 629.537 | 456.2323 | [23 empty] | 172.6255 | 643.0835 | 21.3772 | 425.0269
15:32 | 7545 |  |  | -11.4649 | 21.8663 | 18.3101 | 0.4636 | 3.774 | 5.8339 | -4.4991 | 1.7631 | 8.0025 | 1.823 | 0.1302 |  |  |  | -28.6468 | 20.421 | 33.0075 | 5.6208 |  | -0.8667 | 7.5423 | 0.6037 | 2.1511 | 2.8642 | 1.3608 | 0.4805 | 328.8154 | 322.4484 | 195.9488 | 236.0449 | 176.9923 | 159.8471 | 130.0589 | 232.6446 | 148.5693 | 250.4929 | 362.6237 | 354.0021 | 191.651 | 207.8363 | 300.7239 | 335.3159 | 365.7394 |  |  | 227.4951 |  | 397.2715 | 116.7829 | 146.1963 | 242.4617 | 351.1842 | 330.9176 | 242.762 | 168.297 | 271.927 | 368.5357 | 365.3294 | 194.2531 | 99.1359 | 118.4879 | 172.6993 | 271.7314 | 267.5196 | 223.4472 | 275.5063 | 363.4065 | 111.7991 | 164.0803 | 273.2653 | 376.8716 | 378.8527 | 111.1301 | 157.7328 | 250.4154 | 334.9401 | 328.8538 | 79.6897 | 96.4174 | 114.4772 | 171.3183 | 263.0824 | 235.8287 |  | 219.7953 | 522.7567 |  | 86.8254 | 145.1323 | 237.2629 | 341.8468 | 345.1422 | 133.7685 | 170.1663 | 266.1169 | 364.8402 | 343.3224 | 93.9107 | 99.4281 | 118.3772 | 169.1019 | 270.7391 | 350.7046 | 245.3716 | 208.5766 | 195.5446 | 136.5942 | 179.6339 | 267.8299 | 359.2966 | 355.9671 |  | 276.4265 |  |  | 160.292 | 169.8677 | 279.1312 | 156.436 | 296.8791 | 155.2348 | 52.8352 | 51.9277 | 55.4542 | 56.1668 | 55.0625 | 54.8018 | 49.2871 | 48.5054 | 167.2537 | 190.2361 | 181.9491 | 164.0186 | 357.7688 |  |  | 206.6676 |  | 178.3622 | 112.4961 | 160.8536 | 114.1762 | 243.4721 | 155.6105 | 380.9832 | 375.414 | 366.4097 | 259.9205 | 252.4277 | 272.4482 | 324.6676 | 382.5231 | 229.1308 | 223.1556 | 273.9703 | 227.3244 | 212.2682 | 144.5938 | 244.6085 | 145.8199 | 377.275 | 243.9804 | 180.0809 | 390.6717 |  | 218.906 | 97.9371 | 111.1844 | 172.182 | 272.1041 | 262.7095 | 275.2814 | 246.8333 |  | 147.2593 | 149.6249 | 255.9327 | 365.7717 | 379.3532 | 107.6813 | 151.3753 | 261.6463 | 379.898 | 381.4959 | 86.4544 | 99.3878 | 118.2643 | 168.6636 | 274.7906 | 225.1752 | 292.5306 | 241.1674 | 246.4852 | 227.5014 | 101.3032 | 143.8625 | 235.6127 | 355.4747 | 366.1178 | 125.1294 | 158.107 | 275.7901 | 382.5047 | 370.2373 | 85.2463 | 99.6229 | 126.6776 | 180.2883 | 291.5891 | 186.3282 | 228.674 | 230.6376 | 265.8062 | 119.4284 | 254.0521 | 157.7954 | 363.9938 | 369.5575 | 286.9842 | 286.6817 |  |  | 165.2527 | 186.1874 | 172.8064 | 295.309 | 168.2757 | 276.5122 |  | 186.9066 | 165.3651 | 173.9077 | 63.8136 | 99.2364 | 106.2638 |  | 387.0915 | 462.7636 | 469.7916 | 492.3495 | 656.7291 | 630.2505 | 456.3748 | [23 empty] | 172.5732 | 643.4898 | 21.4086 | 424.9275
15:32 | 7546 |  |  | -11.5077 | 21.8624 | 18.4045 | 0.5546 | 3.6798 | 5.7226 | -4.6021 | 1.7659 | 7.9961 | 1.8176 | 0.131 |  |  |  | -28.6711 | 20.5099 | 32.9909 | 5.7243 |  | -0.8754 | 7.5279 | 0.6015 | 2.1503 | 2.8579 | 1.3574 | 0.3337 | 328.7868 | 322.4161 | 195.9386 | 236.0216 | 176.985 | 159.8348 | 130.0547 | 232.647 | 148.5718 | 250.4982 | 362.5739 | 353.9214 | 191.6534 | 207.8314 | 300.71 | 335.3122 | 365.7036 |  |  | 227.4573 |  | 400.4265 | 116.8003 | 146.2089 | 242.464 | 351.1358 | 330.8605 | 242.7491 | 168.3033 | 271.9253 | 368.4786 | 365.264 | 194.2573 | 99.1469 | 118.4885 | 172.7003 | 271.7168 | 267.4602 | 223.4156 | 275.4501 | 363.3637 | 111.7826 | 164.1005 | 273.2587 | 376.8209 | 378.7875 | 111.121 | 157.7333 | 250.3897 | 334.8802 | 328.7842 | 79.7083 | 96.4241 | 114.5104 | 171.3303 | 263.0709 | 235.8307 |  | 219.7365 | 522.6644 |  | 86.8215 | 145.1458 | 237.2464 | 341.8135 | 345.0922 | 133.7519 | 170.1674 | 266.1162 | 364.7785 | 343.2572 | 93.9134 | 99.4269 | 118.3821 | 169.116 | 270.7225 | 350.6506 | 245.3971 | 208.572 | 195.4555 | 136.5951 | 179.646 | 267.8234 | 359.25 | 355.8972 |  | 276.3859 |  |  | 160.2431 | 169.8185 | 279.0753 | 156.3942 | 296.824 | 155.1528 | 53.2554 | 51.7329 | 55.7032 | 55.7698 | 55.1236 | 54.7613 | 49.5649 | 48.195 | 167.1785 | 190.1863 | 181.8977 | 163.9661 | 357.7153 |  |  | 206.6512 |  | 178.3479 | 112.491 | 160.8405 | 114.1701 | 243.468 | 155.6182 | 380.9203 | 375.3406 | 366.3553 | 259.8903 | 252.4331 | 272.4855 | 324.6939 | 382.4844 | 229.0842 | 223.106 | 273.859 | 227.2611 | 212.2642 | 144.6018 | 244.6078 | 145.8471 | 377.1891 | 243.9781 | 180.0985 | 390.5982 |  | 218.9079 | 97.9161 | 111.1992 | 172.183 | 272.0648 | 262.6283 | 275.2084 | 246.7629 |  | 147.2619 | 149.6243 | 255.9241 | 365.7197 | 379.285 | 107.6989 | 151.3838 | 261.6581 | 379.8614 | 381.4289 | 86.4702 | 99.4048 | 118.2815 | 168.6745 | 274.7842 | 225.153 | 292.4905 | 241.1181 | 246.423 | 227.4476 | 101.3009 | 143.8812 | 235.6168 | 355.4327 | 366.0549 | 125.1398 | 158.1364 | 275.7908 | 382.462 | 370.1782 | 85.2466 | 99.6327 | 126.6965 | 180.3099 | 291.5626 | 186.2762 | 228.6194 | 230.5985 | 265.7535 | 119.4317 | 254.0511 | 157.8091 | 363.9465 | 369.4896 | 286.922 | 286.6182 |  |  | 165.1984 | 186.1171 | 172.7579 | 295.253 | 168.22 | 276.4647 |  | 186.8472 | 165.31 | 173.8619 | 63.8202 | 99.2581 | 106.2646 |  | 387.0222 | 462.7167 | 469.7339 | 492.4749 | 655.7726 | 629.1773 | 456.584 | [23 empty] | 172.5193 | 642.475 | 21.3962 | 424.8694
15:32 | 7547 |  |  | -11.5714 | 21.88 | 18.5135 | 0.512 | 3.6878 | 5.7704 | -4.5895 | 1.7629 | 7.992 | 1.8101 | 0.1294 |  |  |  | -28.6703 | 20.443 | 32.9215 | 5.6337 |  | -0.768 | 7.596 | 0.6028 | 2.1531 | 2.8609 | 1.3582 | 0.1366 | 328.7511 | 322.385 | 195.9243 | 236.0078 | 176.9785 | 159.8256 | 130.05 | 232.6592 | 148.5734 | 250.4937 | 362.5227 | 353.8531 | 191.6533 | 207.7912 | 300.7061 | 335.3001 | 365.6792 |  |  | 227.4043 |  | 400.3798 | 116.8135 | 146.2137 | 242.459 | 351.0804 | 330.7892 | 242.724 | 168.3077 | 271.9009 | 368.4174 | 365.1968 | 194.2587 | 99.1526 | 118.4894 | 172.7004 | 271.7035 | 267.3979 | 223.3756 | 275.402 | 363.3141 | 111.782 | 164.1056 | 273.2485 | 376.7726 | 378.728 | 111.1379 | 157.7402 | 250.3729 | 334.8254 | 328.7223 | 79.708 | 96.4286 | 114.527 | 171.3474 | 263.0667 | 235.8485 |  | 219.6875 | 522.5618 |  | 86.8461 | 145.172 | 237.2338 | 341.7877 | 345.0447 | 133.7668 | 170.1875 | 266.116 | 364.7242 | 343.198 | 93.9218 | 99.4332 | 118.3901 | 169.1291 | 270.714 | 350.5997 | 245.4546 | 208.5708 | 195.376 | 136.6011 | 179.6573 | 267.8236 | 359.2072 | 355.8386 |  | 276.3483 |  |  | 160.1968 | 169.7722 | 279.0126 | 156.3484 | 296.7838 | 155.1033 | 53.3813 | 51.9699 | 55.408 | 54.8497 | 54.9662 | 54.5613 | 49.5128 | 47.7562 | 167.1158 | 190.1353 | 181.8421 | 163.9133 | 357.663 |  |  | 206.6308 |  | 178.3315 | 112.4851 | 160.8359 | 114.1693 | 243.4685 | 155.6262 | 380.8634 | 375.2566 | 366.2995 | 259.8618 | 252.4473 | 272.521 | 324.7249 | 382.4458 | 229.0271 | 223.0555 | 273.7986 | 227.203 | 212.2693 | 144.6118 | 244.608 | 145.8561 | 377.1057 | 243.972 | 180.1178 | 390.5261 |  | 218.8904 | 97.9098 | 111.2287 | 172.2004 | 272.0318 | 262.5598 | 275.144 | 246.7038 |  | 147.2616 | 149.6392 | 255.9254 | 365.6704 | 379.2108 | 107.7082 | 151.3952 | 261.6627 | 379.8267 | 381.3721 | 86.4681 | 99.4154 | 118.2983 | 168.6847 | 274.7679 | 225.1319 | 292.4428 | 241.0684 | 246.3713 | 227.3964 | 101.2996 | 143.8921 | 235.6219 | 355.3846 | 365.9872 | 125.1501 | 158.1587 | 275.8018 | 382.4215 | 370.1347 | 85.2497 | 99.6232 | 126.7051 | 180.3255 | 291.5436 | 186.2179 | 228.5697 | 230.5553 | 265.7051 | 119.447 | 254.069 | 157.8335 | 363.8994 | 369.4156 | 286.8773 | 286.5755 |  |  | 165.1454 | 186.0554 | 172.7112 | 295.2047 | 168.179 | 276.3974 |  | 186.7996 | 165.2682 | 173.823 | 63.8136 | 99.286 | 106.2572 |  | 386.9359 | 462.6166 | 469.6757 | 492.4404 | 656.2315 | 629.0847 | 455.8226 | [23 empty] | 172.4715 | 642.6581 | 21.4076 | 424.7763
15:32 | 7548 |  |  | -11.667 | 21.768 | 18.567 | 0.3567 | 3.638 | 5.7728 | -4.5192 | 1.765 | 7.9875 | 1.8103 | 0.1299 |  |  |  | -28.7191 | 20.4038 | 32.9402 | 5.6571 |  | -0.7199 | 7.5905 | 0.6022 | 2.151 | 2.8639 | 1.3577 | 0.1083 | 328.7087 | 322.362 | 195.9138 | 235.9953 | 176.9713 | 159.8118 | 130.0431 | 232.6412 | 148.5926 | 250.4921 | 362.4792 | 353.7805 | 191.6396 | 207.8053 | 300.7253 | 335.3019 | 365.6674 |  |  | 227.3515 |  | 400.3242 | 116.801 | 146.2291 | 242.4555 | 351.0181 | 330.7176 | 242.7183 | 168.3299 | 271.8865 | 368.3568 | 365.1217 | 194.2572 | 99.1485 | 118.4817 | 172.6965 | 271.6832 | 267.3314 | 223.3269 | 275.3538 | 363.2569 | 111.8017 | 164.1081 | 273.2383 | 376.7177 | 378.6514 | 111.1501 | 157.7471 | 250.3515 | 334.7673 | 328.6521 | 79.7121 | 96.4288 | 114.5245 | 171.3442 | 263.0319 | 235.8416 |  | 219.6414 | 522.4648 |  | 86.8501 | 145.1788 | 237.2394 | 341.7339 | 344.9793 | 133.7834 | 170.2056 | 266.1025 | 364.6653 | 343.1246 | 93.9262 | 99.4381 | 118.4103 | 169.1363 | 270.6993 | 350.565 | 245.4782 | 208.566 | 195.2871 | 136.6044 | 179.6604 | 267.8219 | 359.16 | 355.7758 |  | 276.2849 |  |  | 160.148 | 169.7267 | 278.999 | 156.3832 | 296.7585 | 155.0613 | 53.5946 | 52.4823 | 54.9261 | 53.898 | 54.7207 | 54.546 | 49.0736 | 47.6141 | 167.0654 | 190.0839 | 181.7879 | 163.8494 | 357.6085 |  |  | 206.6075 |  | 178.3153 | 112.4808 | 160.8164 | 114.1583 | 243.4636 | 155.6369 | 380.8084 | 375.1668 | 366.2431 | 259.8228 | 252.4588 | 272.5594 | 324.7389 | 382.3963 | 229.0009 | 222.9999 | 273.7769 | 227.149 | 212.2615 | 144.6189 | 244.6149 | 145.8428 | 377.0229 | 243.9659 | 180.1281 | 390.4612 |  | 218.8988 | 97.9083 | 111.2519 | 172.2179 | 271.9929 | 262.4991 | 275.0835 | 246.6488 |  | 147.2667 | 149.6506 | 255.9298 | 365.61 | 379.1355 | 107.7026 | 151.4087 | 261.6585 | 379.7615 | 381.3102 | 86.4706 | 99.4124 | 118.3112 | 168.6919 | 274.7453 | 225.0747 | 292.3869 | 241.0217 | 246.2955 | 227.3409 | 101.296 | 143.896 | 235.6324 | 355.3373 | 365.9173 | 125.1486 | 158.1668 | 275.8085 | 382.3731 | 370.0697 | 85.2451 | 99.619 | 126.7157 | 180.3355 | 291.5264 | 186.1506 | 228.5199 | 230.5168 | 265.6477 | 119.4639 | 254.0658 | 157.8432 | 363.8669 | 369.3614 | 286.8239 | 286.5492 |  |  | 165.0931 | 186.0085 | 172.6725 | 295.1361 | 168.1423 | 276.328 |  | 186.7371 | 165.2123 | 173.7741 | 63.8078 | 99.3 | 106.2471 |  | 386.8808 | 462.5381 | 469.5931 | 492.5989 | 656.6401 | 628.9292 | 455.7791 | [23 empty] | 172.4215 | 642.7846 | 21.3207 | 424.7095
15:32 | 7549 |  |  | -11.6888 | 21.7119 | 18.5031 | 0.3689 | 3.6866 | 5.7212 | -4.4492 | 1.7645 | 7.9821 | 1.8092 | 0.1291 |  |  |  | -28.772 | 20.3287 | 32.8971 | 5.611 |  | -0.7183 | 7.5888 | 0.6033 | 2.1521 | 2.8616 | 1.356 | 0.2265 | 328.6726 | 322.3373 | 195.906 | 235.9802 | 176.9594 | 159.7983 | 130.0417 | 232.6084 | 148.6073 | 250.4891 | 362.4272 | 353.7108 | 191.6333 | 207.8048 | 300.7554 | 335.3098 | 365.6471 |  |  | 227.3004 |  | 402.0874 | 116.7922 | 146.2389 | 242.458 | 350.9566 | 330.6443 | 242.7198 | 168.33 | 271.8859 | 368.3031 | 365.0447 | 194.2527 | 99.1528 | 118.476 | 172.6933 | 271.6606 | 267.2696 | 223.2779 | 275.3017 | 363.2084 | 111.7926 | 164.1169 | 273.2314 | 376.6605 | 378.5776 | 111.1552 | 157.7566 | 250.3372 | 334.715 | 328.5842 | 79.7172 | 96.4336 | 114.5284 | 171.3399 | 263.0018 | 235.8159 |  | 219.5939 | 522.369 |  | 86.854 | 145.1759 | 237.2371 | 341.6759 | 344.9164 | 133.7767 | 170.2083 | 266.0906 | 364.608 | 343.0478 | 93.9226 | 99.4362 | 118.4252 | 169.1483 | 270.6815 | 350.5212 | 245.4856 | 208.5661 | 195.1953 | 136.6116 | 179.6655 | 267.812 | 359.1091 | 355.7104 |  | 276.2189 |  |  | 160.1048 | 169.6829 | 278.9679 | 156.3656 | 296.7537 | 155.0258 | 53.9929 | 52.8002 | 54.9181 | 53.5674 | 54.7461 | 54.9875 | 48.4491 | 47.9686 | 167.0033 | 190.0288 | 181.7389 | 163.7826 | 357.5576 |  |  | 206.5974 |  | 178.3079 | 112.4831 | 160.8058 | 114.1478 | 243.4384 | 155.6555 | 380.7637 | 375.0888 | 366.1989 | 259.7921 | 252.4724 | 272.5928 | 324.7412 | 382.3498 | 228.991 | 222.9488 | 273.8003 | 227.12 | 212.2337 | 144.6292 | 244.6188 | 145.8407 | 376.9382 | 243.9574 | 180.1403 | 390.4023 |  | 218.8943 | 97.9023 | 111.2651 | 172.2251 | 271.9646 | 262.4304 | 275.0088 | 246.5972 |  | 147.2776 | 149.6518 | 255.9234 | 365.5595 | 379.0466 | 107.6965 | 151.4199 | 261.656 | 379.7009 | 381.2438 | 86.4873 | 99.3834 | 118.3117 | 168.695 | 274.7332 | 225.0129 | 292.3287 | 240.9681 | 246.2168 | 227.2751 | 101.3208 | 143.9265 | 235.6489 | 355.3056 | 365.8522 | 125.1527 | 158.1801 | 275.8111 | 382.3294 | 370.0129 | 85.2479 | 99.6288 | 126.7518 | 180.3679 | 291.5084 | 186.0943 | 228.469 | 230.4723 | 265.5895 | 119.4777 | 254.0605 | 157.8496 | 363.8337 | 369.3063 | 286.7536 | 286.5201 |  |  | 165.0307 | 185.942 | 172.6283 | 295.0516 | 168.1016 | 276.2564 |  | 186.6935 | 165.1661 | 173.7298 | 63.8138 | 99.2979 | 106.26 |  | 386.8001 | 462.4834 | 469.5247 | 492.9162 | 656.9622 | 629.9214 | 456.4355 | [23 empty] | 172.3723 | 643.4418 | 21.2367 | 424.6418
15:32 | 7550 |  |  | -11.7278 | 21.6784 | 18.4944 | 0.3099 | 3.7513 | 5.8319 | -4.5057 | 1.7638 | 7.9765 | 1.8101 | 0.1292 |  |  |  | -28.7714 | 20.395 | 32.9903 | 5.7139 |  | -0.8331 | 7.4358 | 0.6022 | 2.1483 | 2.8643 | 1.3558 | 0.434 | 328.6372 | 322.3096 | 195.9012 | 235.9678 | 176.9458 | 159.7865 | 130.0461 | 232.5988 | 148.6242 | 250.4906 | 362.3778 | 353.6495 | 191.6349 | 207.7955 | 300.709 | 335.2786 | 365.5818 |  |  | 227.26 |  | 403.8761 | 116.793 | 146.2447 | 242.4558 | 350.9068 | 330.5763 | 242.7211 | 168.3424 | 271.8686 | 368.2456 | 364.9784 | 194.2498 | 99.159 | 118.4784 | 172.7012 | 271.646 | 267.2074 | 223.2383 | 275.2518 | 363.1595 | 111.789 | 164.1243 | 273.2232 | 376.6042 | 378.5142 | 111.1583 | 157.7645 | 250.3327 | 334.6581 | 328.5307 | 79.716 | 96.436 | 114.5392 | 171.358 | 262.9998 | 235.7708 |  | 219.5508 | 522.284 |  | 86.8604 | 145.1769 | 237.2397 | 341.6246 | 344.85 | 133.7683 | 170.2138 | 266.0796 | 364.5569 | 342.9781 | 93.9213 | 99.4465 | 118.433 | 169.1655 | 270.671 | 350.4598 | 245.4615 | 208.5825 | 195.1087 | 136.6381 | 179.6846 | 267.81 | 359.0742 | 355.6457 |  | 276.1688 |  |  | 160.0617 | 169.643 | 278.9047 | 156.3042 | 296.741 | 154.9886 | 54.577 | 52.9943 | 55.2533 | 53.7334 | 54.8178 | 55.5836 | 48.4104 | 47.4598 | 166.9499 | 189.9805 | 181.6904 | 163.7267 | 357.5172 |  |  | 206.5921 |  | 178.3026 | 112.4841 | 160.8065 | 114.1523 | 243.4295 | 155.6708 | 380.7109 | 375.0202 | 366.1495 | 259.77 | 252.4852 | 272.6255 | 324.7526 | 382.3024 | 228.9245 | 222.9006 | 273.834 | 227.161 | 212.2281 | 144.6535 | 244.6274 | 145.8477 | 376.8637 | 243.9532 | 180.155 | 390.3391 |  | 218.887 | 97.8984 | 111.2813 | 172.2353 | 271.9331 | 262.3617 | 274.9319 | 246.5363 |  | 147.286 | 149.661 | 255.9202 | 365.5126 | 378.9713 | 107.7068 | 151.4332 | 261.6555 | 379.6531 | 381.1728 | 86.4945 | 99.3793 | 118.3109 | 168.7019 | 274.7275 | 224.985 | 292.2754 | 240.9104 | 246.1663 | 227.2151 | 101.3417 | 143.9422 | 235.6503 | 355.2673 | 365.7848 | 125.1523 | 158.1922 | 275.7789 | 382.2767 | 369.9405 | 85.251 | 99.6193 | 126.7702 | 180.3874 | 291.4741 | 186.0403 | 228.4144 | 230.4223 | 265.5306 | 119.4851 | 254.059 | 157.851 | 363.7792 | 369.2404 | 286.6823 | 286.4996 |  |  | 164.973 | 185.8759 | 172.5835 | 294.9877 | 168.072 | 276.183 |  | 186.6303 | 165.1193 | 173.6776 | 63.8171 | 99.3073 | 106.2625 |  | 386.7082 | 462.4182 | 469.4602 | 492.4487 | 656.0925 | 629.1899 | 455.6975 | [23 empty] | 172.3205 | 642.6412 | 21.2289 | 424.5632
15:32 | 7551 |  |  | -11.5979 | 21.674 | 18.4423 | 0.4005 | 3.6824 | 5.7697 | -4.5164 | 1.7649 | 7.9753 | 1.8091 | 0.1301 |  |  |  | -28.7401 | 20.4673 | 32.9303 | 5.7254 |  | -0.7898 | 7.5809 | 0.6027 | 2.1495 | 2.8625 | 1.3558 | 1.7091 | 328.6044 | 322.2851 | 195.8929 | 235.9527 | 176.9389 | 159.7762 | 130.0435 | 232.6138 | 148.6474 | 250.4997 | 362.3433 | 353.5744 | 191.6343 | 207.7925 | 300.6721 | 335.2328 | 365.5392 |  |  | 227.2182 |  | 403.8409 | 116.8169 | 146.258 | 242.4617 | 350.8574 | 330.5143 | 242.7009 | 168.3659 | 271.8561 | 368.193 | 364.9086 | 194.2522 | 99.1643 | 118.482 | 172.7118 | 271.631 | 267.1488 | 223.2118 | 275.2139 | 363.1097 | 111.793 | 164.1392 | 273.2182 | 376.5482 | 378.4508 | 111.1704 | 157.7616 | 250.3246 | 334.6029 | 328.4716 | 79.7223 | 96.4379 | 114.55 | 171.3827 | 263.0174 | 235.6932 |  | 219.5106 | 522.195 |  | 86.8647 | 145.1908 | 237.2475 | 341.5863 | 344.7915 | 133.7545 | 170.2163 | 266.0696 | 364.4972 | 342.9019 | 93.9184 | 99.4528 | 118.4436 | 169.1726 | 270.6611 | 350.4046 | 245.9228 | 208.6027 | 195.0181 | 136.6511 | 179.7009 | 267.814 | 359.0351 | 355.5743 |  | 276.0973 |  |  | 160.009 | 169.5942 | 278.8534 | 156.2619 | 296.6839 | 154.9329 | 54.8588 | 53.4056 | 55.6291 | 54.4292 | 54.7855 | 56.0287 | 48.8414 | 46.2431 | 166.8971 | 189.9288 | 181.6388 | 163.6763 | 357.4628 |  |  | 206.5731 |  | 178.2957 | 112.4828 | 160.7899 | 114.1547 | 243.4342 | 155.6769 | 380.6455 | 374.9533 | 366.0926 | 259.7544 | 252.5 | 272.6592 | 324.7684 | 382.256 | 228.8427 | 222.8471 | 273.8647 | 227.1828 | 212.2346 | 144.6674 | 244.6293 | 145.8652 | 376.7839 | 243.9418 | 180.1682 | 390.2706 |  | 218.8987 | 97.8896 | 111.3092 | 172.2502 | 271.8923 | 262.3032 | 274.8691 | 246.4771 |  | 147.2838 | 149.6832 | 255.9252 | 365.4745 | 378.8992 | 107.7202 | 151.4445 | 261.6561 | 379.583 | 381.1078 | 86.5075 | 99.3946 | 118.312 | 168.7108 | 274.7082 | 224.9505 | 292.2291 | 240.852 | 246.1277 | 227.1504 | 101.349 | 143.9414 | 235.6524 | 355.2218 | 365.7216 | 125.1555 | 158.2071 | 275.7697 | 382.2303 | 369.869 | 85.2518 | 99.6087 | 126.7704 | 180.3857 | 291.4539 | 185.9803 | 228.3551 | 230.3725 | 265.4714 | 119.4746 | 254.0549 | 157.8507 | 363.7235 | 369.1711 | 286.6246 | 286.4723 |  |  | 164.9171 | 185.8221 | 172.5401 | 294.9342 | 168.0304 | 276.122 |  | 186.5781 | 165.0765 | 173.6314 | 63.8046 | 99.2787 | 106.2696 |  | 386.5887 | 462.3822 | 469.3887 | 492.2874 | 656.4191 | 629.816 | 456.6845 | [23 empty] | 172.2711 | 643.1175 | 21.3086 | 424.4855
15:32 | 7552 |  |  | -11.6645 | 21.6519 | 18.482 | 0.4042 | 3.765 | 5.8028 | -4.5041 | 1.7648 | 7.9668 | 1.8086 | 0.1283 |  |  |  | -28.8584 | 20.4982 | 32.9074 | 5.6323 |  | -0.8148 | 7.5489 | 0.6029 | 2.1478 | 2.8658 | 1.3547 | 0.8916 | 328.5688 | 322.2592 | 195.8792 | 235.942 | 176.934 | 159.761 | 130.0374 | 232.6274 | 148.6511 | 250.4907 | 362.2941 | 353.5016 | 191.6241 | 207.7386 | 300.662 | 335.2093 | 365.5142 |  |  | 227.1629 |  | 403.786 | 116.8374 | 146.2743 | 242.4666 | 350.7956 | 330.4422 | 242.6807 | 168.38 | 271.8486 | 368.1435 | 364.836 | 194.2508 | 99.1694 | 118.4798 | 172.7123 | 271.6076 | 267.0852 | 223.1732 | 275.1695 | 363.0579 | 111.8018 | 164.1506 | 273.2054 | 376.4956 | 378.3758 | 111.1777 | 157.7583 | 250.3015 | 334.5457 | 328.3966 | 79.7202 | 96.4321 | 114.5559 | 171.3933 | 263.0068 | 235.5752 |  | 219.4622 | 522.0825 |  | 86.8704 | 145.2251 | 237.2429 | 341.5573 | 344.7359 | 133.7518 | 170.2195 | 266.0586 | 364.433 | 342.8195 | 93.9146 | 99.4535 | 118.4617 | 169.1802 | 270.6515 | 350.3597 | 246.371 | 208.6416 | 194.9247 | 136.6522 | 179.7144 | 267.8223 | 358.9859 | 355.5055 |  | 276.0222 |  |  | 159.9673 | 169.5471 | 278.7544 | 156.1024 | 296.6427 | 154.9128 | 54.5995 | 54.0114 | 55.9011 | 55.2766 | 54.77 | 56.2843 | 49.2319 | 45.4639 | 166.8318 | 189.8732 | 181.5865 | 163.6234 | 357.4046 |  |  | 206.5483 |  | 178.2832 | 112.4781 | 160.7778 | 114.1441 | 243.4108 | 155.6917 | 380.5837 | 374.8803 | 366.0453 | 259.7404 | 252.5141 | 272.6956 | 324.782 | 382.2102 | 228.7753 | 222.7946 | 273.8471 | 227.1336 | 212.207 | 144.6687 | 244.6279 | 145.8668 | 376.6934 | 243.9205 | 180.1879 | 390.2044 |  | 218.9099 | 97.8862 | 111.3291 | 172.2577 | 271.8616 | 262.237 | 274.8097 | 246.4242 |  | 147.2814 | 149.7085 | 255.939 | 365.4416 | 378.8275 | 107.729 | 151.4565 | 261.6552 | 379.5282 | 381.0435 | 86.5224 | 99.3999 | 118.3205 | 168.7194 | 274.684 | 224.9155 | 292.1884 | 240.7953 | 246.1068 | 227.0863 | 101.3616 | 143.9463 | 235.6581 | 355.1711 | 365.659 | 125.173 | 158.2248 | 275.7889 | 382.1948 | 369.807 | 85.2498 | 99.6087 | 126.7659 | 180.3754 | 291.4469 | 185.9162 | 228.3102 | 230.3237 | 265.4117 | 119.4846 | 254.0658 | 157.8746 | 363.6812 | 369.1044 | 286.5864 | 286.4096 |  |  | 164.8548 | 185.7612 | 172.4857 | 294.8833 | 167.9913 | 276.0232 |  | 186.5332 | 165.0415 | 173.5872 | 63.7966 | 99.2612 | 106.2918 |  | 386.5176 | 462.3153 | 469.3471 | 492.344 | 655.8852 | 628.1244 | 455.5568 | [23 empty] | 172.2223 | 642.0048 | 21.2553 | 424.4164
15:32 | 7553 |  |  | -11.7156 | 21.5739 | 18.3826 | 0.3951 | 3.7006 | 5.8619 | -4.4547 | 1.7666 | 7.9632 | 1.8108 | 0.1289 |  |  |  | -28.7446 | 20.3677 | 32.9708 | 5.734 |  | -0.774 | 7.5756 | 0.6014 | 2.1496 | 2.8634 | 1.3545 | -0.4494 | 328.5287 | 322.2326 | 195.8725 | 235.9328 | 176.9284 | 159.7467 | 130.0333 | 232.6215 | 148.6497 | 250.4849 | 362.2316 | 353.4326 | 191.6194 | 207.7191 | 300.6024 | 335.1783 | 365.4589 |  |  | 227.1074 |  | 403.731 | 116.8412 | 146.2803 | 242.4531 | 350.7353 | 330.3674 | 242.6817 | 168.3874 | 271.8361 | 368.0885 | 364.7615 | 194.2597 | 99.1726 | 118.4741 | 172.709 | 271.5855 | 267.0155 | 223.13 | 275.1146 | 363.0129 | 111.8263 | 164.1578 | 273.1925 | 376.4348 | 378.3034 | 111.1746 | 157.7598 | 250.276 | 334.486 | 328.3285 | 79.7332 | 96.4397 | 114.5685 | 171.4063 | 262.9866 | 235.4885 |  | 219.4179 | 521.9926 |  | 86.8734 | 145.2479 | 237.2266 | 341.5172 | 344.6751 | 133.7638 | 170.2231 | 266.0318 | 364.3655 | 342.7438 | 93.9121 | 99.4586 | 118.4743 | 169.1928 | 270.6374 | 350.3275 | 246.321 | 208.6863 | 194.8338 | 136.6599 | 179.7305 | 267.827 | 358.9437 | 355.4452 |  | 275.9721 |  |  | 159.937 | 169.508 | 278.6719 | 155.9602 | 296.599 | 154.8943 | 54.5858 | 54.3289 | 55.5274 | 55.683 | 54.0776 | 56.265 | 49.4589 | 45.2439 | 166.7787 | 189.8268 | 181.541 | 163.5753 | 357.3573 |  |  | 206.526 |  | 178.2627 | 112.4709 | 160.7665 | 114.1355 | 243.3812 | 155.7121 | 380.535 | 374.7945 | 365.9931 | 259.6958 | 252.5166 | 272.7252 | 324.8018 | 382.1618 | 228.7337 | 222.7391 | 273.7751 | 227.0733 | 212.17 | 144.6778 | 244.6298 | 145.8341 | 376.6011 | 243.9045 | 180.1998 | 390.1352 |  | 218.9182 | 97.8807 | 111.3421 | 172.2728 | 271.8259 | 262.17 | 274.739 | 246.3599 |  | 147.2802 | 149.7185 | 255.9484 | 365.3909 | 378.7538 | 107.7379 | 151.4549 | 261.6395 | 379.476 | 380.9603 | 86.5187 | 99.3993 | 118.3259 | 168.7191 | 274.6654 | 224.8775 | 292.1408 | 240.7376 | 246.0949 | 227.0185 | 101.3772 | 143.9507 | 235.6687 | 355.1274 | 365.5932 | 125.1847 | 158.2457 | 275.8017 | 382.1586 | 369.7481 | 85.2545 | 99.6204 | 126.7661 | 180.3813 | 291.4385 | 185.8638 | 228.2581 | 230.2693 | 265.348 | 119.4989 | 254.0727 | 157.8925 | 363.63 | 369.029 | 286.5466 | 286.3386 |  |  | 164.7974 | 185.7051 | 172.4284 | 294.8356 | 167.9558 | 275.913 |  | 186.4733 | 164.9801 | 173.542 | 63.7877 | 99.2204 | 106.305 |  | 386.4289 | 462.2586 | 469.297 | 491.6284 | 654.425 | 628.3422 | 456.0951 | [23 empty] | 172.1714 | 641.3836 | 21.262 | 424.3438
15:32 | 7554 |  |  | -11.7668 | 21.6408 | 18.3529 | 0.4203 | 3.6977 | 5.7812 | -4.5004 | 1.7662 | 7.9578 | 1.8145 | 0.1279 |  |  |  | -28.6977 | 20.2617 | 32.9973 | 5.6963 |  | -0.7282 | 7.639 | 0.6018 | 2.151 | 2.8624 | 1.3545 | -0.3789 | 328.4926 | 322.1988 | 195.8654 | 235.9162 | 176.9193 | 159.7365 | 130.0298 | 232.57 | 148.6588 | 250.4914 | 362.1817 | 353.3533 | 191.6197 | 207.7558 | 300.5617 | 335.1612 | 365.4272 |  |  | 227.0604 |  | 403.6742 | 116.8171 | 146.2924 | 242.4497 | 350.6849 | 330.309 | 242.6781 | 168.3985 | 271.8293 | 368.0277 | 364.691 | 194.2682 | 99.173 | 118.4676 | 172.7118 | 271.5627 | 266.9489 | 223.0926 | 275.0629 | 362.9843 | 111.8452 | 164.1641 | 273.1863 | 376.3735 | 378.238 | 111.1765 | 157.7639 | 250.2564 | 334.4274 | 328.263 | 79.7377 | 96.4482 | 114.5649 | 171.4017 | 262.959 | 235.4426 |  | 219.3815 | 521.9055 |  | 86.8764 | 145.2497 | 237.2162 | 341.4663 | 344.6146 | 133.7608 | 170.2334 | 266.0149 | 364.2973 | 342.6709 | 93.9257 | 99.4587 | 118.488 | 169.205 | 270.6264 | 350.3107 | 246.2673 | 208.7039 | 194.7478 | 136.6584 | 179.7458 | 267.8165 | 358.8968 | 355.38 |  | 275.9227 |  |  | 159.8906 | 169.4472 | 278.6274 | 155.9009 | 296.5146 | 154.862 | 54.6397 | 54.0876 | 53.4339 | 55.8633 | 53.4023 | 56.0593 | 48.4264 | 44.7467 | 166.7273 | 189.7852 | 181.5013 | 163.521 | 357.3071 |  |  | 206.5117 |  | 178.2528 | 112.4683 | 160.7592 | 114.1347 | 243.374 | 155.7212 | 380.4922 | 374.7094 | 365.9456 | 259.6462 | 252.5248 | 272.7609 | 324.8272 | 382.1265 | 228.7226 | 222.686 | 273.7108 | 227.0123 | 212.1628 | 144.6945 | 244.6345 | 145.8379 | 376.5182 | 243.8953 | 180.2167 | 390.0664 |  | 218.9105 | 97.8705 | 111.3651 | 172.2931 | 271.7955 | 262.1011 | 274.6742 | 246.2961 |  | 147.2745 | 149.7303 | 255.9637 | 365.3416 | 378.6791 | 107.7486 | 151.4513 | 261.6262 | 379.4202 | 380.8852 | 86.5281 | 99.3941 | 118.3257 | 168.7243 | 274.6504 | 224.8605 | 292.0913 | 240.6781 | 246.0792 | 226.9491 | 101.3854 | 143.9738 | 235.6857 | 355.0954 | 365.5269 | 125.1892 | 158.2662 | 275.8104 | 382.1237 | 369.6968 | 85.265 | 99.6433 | 126.7736 | 180.3971 | 291.4385 | 185.8133 | 228.2008 | 230.2123 | 265.2808 | 119.4933 | 254.0706 | 157.8968 | 363.5767 | 368.9611 | 286.5139 | 286.3025 |  |  | 164.7421 | 185.6617 | 172.3778 | 294.791 | 167.9121 | 275.8434 |  | 186.4166 | 164.9139 | 173.4864 | 63.7923 | 99.239 | 106.2979 |  | 386.2991 | 462.1942 | 469.2301 | 492.5797 | 656.0421 | 629.6235 | 456.8493 | [23 empty] | 172.117 | 642.8328 | 21.2382 | 424.2466
15:32 | 7555 |  |  | -11.6823 | 21.6024 | 18.381 | 0.4066 | 3.7212 | 5.7751 | -4.4721 | 1.7641 | 7.9513 | 1.8137 | 0.1286 |  |  |  | -28.8197 | 20.2788 | 32.8931 | 5.6453 |  | -0.7208 | 7.6286 | 0.6021 | 2.1524 | 2.8599 | 1.3534 | 1.0067 | 328.4599 | 322.1704 | 195.8556 | 235.9018 | 176.9141 | 159.7332 | 130.0336 | 232.5483 | 148.6845 | 250.5013 | 362.1498 | 353.2835 | 191.6178 | 207.767 | 300.5567 | 335.1595 | 365.4083 |  |  | 227.0061 |  | 403.6277 | 116.8098 | 146.3065 | 242.4577 | 350.6334 | 330.2462 | 242.6741 | 168.4122 | 271.8242 | 367.9664 | 364.6232 | 194.2741 | 99.1784 | 118.4707 | 172.7226 | 271.5394 | 266.8805 | 223.0487 | 275.0083 | 362.9443 | 111.8559 | 164.1742 | 273.1791 | 376.3179 | 378.1659 | 111.1816 | 157.7728 | 250.2374 | 334.3661 | 328.1998 | 79.7235 | 96.4338 | 114.563 | 171.404 | 262.9332 | 235.3763 |  | 219.344 | 521.8088 |  | 86.8704 | 145.2401 | 237.2209 | 341.4003 | 344.5368 | 133.7669 | 170.2455 | 266.017 | 364.2393 | 342.5986 | 93.9358 | 99.4699 | 118.5105 | 169.2175 | 270.6202 | 350.2898 | 245.9653 | 208.7115 | 194.6632 | 136.6557 | 179.7505 | 267.8085 | 358.8481 | 355.3144 |  | 275.8744 |  |  | 159.8454 | 169.3918 | 278.5668 | 155.8256 | 296.4186 | 154.8431 | 53.7922 | 53.8801 | 50.5639 | 55.8875 | 53.6068 | 56.0967 | 47.5881 | 44.139 | 166.6693 | 189.734 | 181.4578 | 163.4629 | 357.2541 |  |  | 206.5003 |  | 178.2563 | 112.4687 | 160.7474 | 114.1345 | 243.3814 | 155.7318 | 380.4379 | 374.6363 | 365.9025 | 259.6108 | 252.5417 | 272.8039 | 324.8377 | 382.0946 | 228.7669 | 222.6363 | 273.6862 | 226.9588 | 212.1837 | 144.7037 | 244.639 | 145.8721 | 376.444 | 243.8863 | 180.238 | 390.0002 |  | 218.9068 | 97.8608 | 111.384 | 172.3013 | 271.7686 | 262.0299 | 274.6147 | 246.2301 |  | 147.2726 | 149.7523 | 255.973 | 365.3104 | 378.6105 | 107.7465 | 151.4626 | 261.6284 | 379.3701 | 380.8157 | 86.5403 | 99.4063 | 118.331 | 168.7397 | 274.6457 | 224.8269 | 292.0444 | 240.6158 | 246.0666 | 226.895 | 101.3837 | 143.995 | 235.6969 | 355.0589 | 365.4646 | 125.2002 | 158.2954 | 275.8159 | 382.0828 | 369.6475 | 85.2726 | 99.6558 | 126.7751 | 180.3968 | 291.4393 | 185.7547 | 228.15 | 230.1477 | 265.2162 | 119.4815 | 254.0696 | 157.909 | 363.5235 | 368.8905 | 286.4737 | 286.2525 |  |  | 164.6878 | 185.6077 | 172.3264 | 294.75 | 167.8771 | 275.7414 |  | 186.3661 | 164.8766 | 173.4379 | 63.8093 | 99.2508 | 106.3086 |  | 386.2225 | 462.1144 | 469.1545 | 492.4115 | 656.6051 | 629.7539 | 456.4987 | [23 empty] | 172.0675 | 643.1795 | 21.1912 | 424.1685
15:32 | 7556 |  |  | -11.6903 | 21.602 | 18.4805 | 0.3475 | 3.6176 | 5.722 | -4.5383 | 1.7657 | 7.9502 | 1.8084 | 0.1287 |  |  |  | -28.7788 | 20.3272 | 32.8966 | 5.7257 |  | -0.8713 | 7.5799 | 0.6021 | 2.152 | 2.8663 | 1.3534 | 0.2062 | 328.4252 | 322.139 | 195.8442 | 235.8879 | 176.9026 | 159.7221 | 130.0335 | 232.555 | 148.6852 | 250.493 | 362.1001 | 353.2115 | 191.6137 | 207.758 | 300.5453 | 335.1545 | 365.3859 |  |  | 226.943 |  | 403.5697 | 116.8236 | 146.3054 | 242.4553 | 350.5706 | 330.1715 | 242.6631 | 168.4155 | 271.8057 | 367.914 | 364.551 | 194.2889 | 99.174 | 118.4708 | 172.7312 | 271.5277 | 266.81 | 223.0077 | 274.9546 | 362.9013 | 111.8633 | 164.1899 | 273.1687 | 376.2613 | 378.0926 | 111.1875 | 157.7822 | 250.223 | 334.302 | 328.1397 | 79.7216 | 96.4257 | 114.5729 | 171.4219 | 262.9215 | 235.3033 |  | 219.3062 | 521.7185 |  | 86.8639 | 145.236 | 237.2244 | 341.3509 | 344.4715 | 133.8008 | 170.253 | 266.0203 | 364.1807 | 342.5362 | 93.944 | 99.4758 | 118.5205 | 169.2237 | 270.606 | 350.2575 | 245.6434 | 208.6871 | 194.5745 | 136.664 | 179.7588 | 267.8049 | 358.8043 | 355.2541 |  | 275.8158 |  |  | 159.8085 | 169.3588 | 278.5533 | 155.8353 | 296.3021 | 154.8065 | 52.3575 | 53.8624 | 49.9477 | 56.1629 | 54.0078 | 56.2386 | 47.8965 | 44.2039 | 166.6117 | 189.6709 | 181.4032 | 163.4085 | 357.2034 |  |  | 206.4789 |  | 178.2427 | 112.4609 | 160.7307 | 114.13 | 243.3776 | 155.7399 | 380.3728 | 374.5595 | 365.8436 | 259.5723 | 252.5513 | 272.8322 | 324.8393 | 382.0486 | 228.7966 | 222.5812 | 273.6723 | 226.9022 | 212.1812 | 144.7068 | 244.6345 | 145.8804 | 376.3564 | 243.8821 | 180.2464 | 389.9349 |  | 218.8994 | 97.8525 | 111.4057 | 172.3023 | 271.7259 | 261.9667 | 274.552 | 246.1687 |  | 147.2755 | 149.7608 | 255.9595 | 365.2794 | 378.532 | 107.7386 | 151.4656 | 261.6237 | 379.301 | 380.7441 | 86.5373 | 99.4034 | 118.336 | 168.7352 | 274.6297 | 224.7593 | 291.9844 | 240.546 | 246.0272 | 226.8333 | 101.3954 | 144.0105 | 235.7069 | 355.0195 | 365.4054 | 125.2091 | 158.3183 | 275.8233 | 382.0313 | 369.5837 | 85.2738 | 99.6573 | 126.7818 | 180.3998 | 291.4268 | 185.7004 | 228.0941 | 230.0836 | 265.1589 | 119.4826 | 254.0736 | 157.9204 | 363.4696 | 368.823 | 286.4313 | 286.1913 |  |  | 164.6362 | 185.5439 | 172.2726 | 294.721 | 167.8421 | 275.6368 |  | 186.3187 | 164.8298 | 173.3898 | 63.8121 | 99.2171 | 106.3135 |  | 386.1487 | 462.0392 | 469.0875 | 491.9103 | 655.4518 | 628.1864 | 455.5568 | [23 empty] | 172.0198 | 641.8191 | 21.1261 | 424.094
15:32 | 7557 |  |  | -11.7386 | 21.5348 | 18.443 | 0.3077 | 3.724 | 5.7706 | -4.5494 | 1.7663 | 7.9465 | 1.8123 | 0.1288 |  |  |  | -28.6031 | 20.342 | 33.0295 | 5.8235 |  | -0.7531 | 7.5837 | 0.6015 | 2.1528 | 2.8658 | 1.3534 | 1.1511 | 328.3942 | 322.1004 | 195.8388 | 235.8731 | 176.8877 | 159.7032 | 130.0309 | 232.553 | 148.6875 | 250.4805 | 362.0444 | 353.14 | 191.6041 | 207.7357 | 300.5373 | 335.1485 | 365.3689 |  |  | 226.91 |  | 403.5091 | 116.8277 | 146.3157 | 242.4459 | 350.5154 | 330.1015 | 242.6499 | 168.4166 | 271.7884 | 367.8693 | 364.4862 | 194.3026 | 99.1784 | 118.4691 | 172.7395 | 271.5192 | 266.7496 | 222.9756 | 274.905 | 362.8786 | 111.8698 | 164.1985 | 273.1562 | 376.2077 | 378.0173 | 111.1859 | 157.7836 | 250.2057 | 334.2388 | 328.0737 | 79.7176 | 96.4205 | 114.5695 | 171.4276 | 262.9092 | 235.2329 |  | 219.2598 | 521.625 |  | 86.8615 | 145.2466 | 237.2237 | 341.3034 | 344.4097 | 133.8335 | 170.2612 | 266.009 | 364.1138 | 342.4793 | 93.964 | 99.4569 | 118.5182 | 169.232 | 270.585 | 350.2021 | 245.5519 | 208.6345 | 194.489 | 136.667 | 179.7816 | 267.8124 | 358.7667 | 355.1903 |  | 275.7509 |  |  | 159.7602 | 169.3001 | 278.5481 | 155.8499 | 296.1587 | 154.7529 | 51.6575 | 53.8061 | 51.316 | 56.4389 | 54.1481 | 56.3953 | 48.2396 | 44.7609 | 166.5546 | 189.6251 | 181.3512 | 163.3544 | 357.1447 |  |  | 206.4524 |  | 178.222 | 112.4487 | 160.7091 | 114.1109 | 243.3607 | 155.7388 | 380.3021 | 374.4764 | 365.7859 | 259.5331 | 252.5597 | 272.8699 | 324.8526 | 382.0092 | 228.7372 | 222.5327 | 273.6544 | 226.8552 | 212.1578 | 144.7172 | 244.6406 | 145.8855 | 376.2728 | 243.8788 | 180.2685 | 389.8731 |  | 218.8875 | 97.8604 | 111.4298 | 172.3166 | 271.693 | 261.9045 | 274.4935 | 246.1151 |  | 147.286 | 149.7698 | 255.9627 | 365.2425 | 378.4735 | 107.7455 | 151.4738 | 261.6198 | 379.2481 | 380.6826 | 86.5499 | 99.4065 | 118.3529 | 168.7412 | 274.6142 | 224.712 | 291.9275 | 240.4948 | 245.9647 | 226.7697 | 101.4023 | 144.0122 | 235.7078 | 354.9665 | 365.3357 | 125.2069 | 158.3153 | 275.816 | 381.9769 | 369.5132 | 85.2627 | 99.6532 | 126.7773 | 180.4074 | 291.3953 | 185.6364 | 228.0517 | 230.0254 | 265.1034 | 119.4991 | 254.0778 | 157.9357 | 363.425 | 368.7553 | 286.3772 | 286.1394 |  |  | 164.5842 | 185.4867 | 172.2182 | 294.6952 | 167.8048 | 275.5727 |  | 186.2724 | 164.7754 | 173.3287 | 63.8111 | 99.2121 | 106.3167 |  | 386.0742 | 461.9778 | 468.9966 | 492.4487 | 656.0925 | 629.1899 | 456.2546 | [23 empty] | 171.9657 | 642.6412 | 21.2744 | 424.026
15:32 | 7558 |  |  | -11.7024 | 21.507 | 18.4485 | 0.3716 | 3.6543 | 5.7296 | -4.5903 | 1.7663 | 7.9435 | 1.8122 | 0.1267 |  |  |  | -28.4952 | 20.4692 | 33.0288 | 5.8466 |  | -0.8703 | 7.5531 | 0.6027 | 2.152 | 2.8642 | 1.3532 | 1.5419 | 328.364 | 322.0703 | 195.8315 | 235.8607 | 176.8828 | 159.6934 | 130.0296 | 232.5526 | 148.7071 | 250.4863 | 361.9911 | 353.0771 | 191.5915 | 207.698 | 300.52 | 335.1274 | 365.335 |  |  | 226.8767 |  | 403.4576 | 116.8286 | 146.3258 | 242.4448 | 350.4635 | 330.0317 | 242.6514 | 168.4186 | 271.7785 | 367.8125 | 364.4153 | 194.3096 | 99.1893 | 118.4678 | 172.7418 | 271.4944 | 266.6833 | 222.9487 | 274.8533 | 362.865 | 111.8798 | 164.2097 | 273.1487 | 376.156 | 377.9488 | 111.1873 | 157.7863 | 250.1921 | 334.1809 | 328.0032 | 79.7192 | 96.4185 | 114.574 | 171.4366 | 262.8978 | 235.1877 |  | 219.2081 | 521.5344 |  | 86.8597 | 145.2551 | 237.2209 | 341.244 | 344.3368 | 133.8428 | 170.2666 | 265.9921 | 364.0519 | 342.411 | 93.9715 | 99.4453 | 118.5138 | 169.238 | 270.5649 | 350.1302 | 245.4612 | 208.555 | 194.4029 | 136.676 | 179.798 | 267.8157 | 358.7165 | 355.1266 |  | 275.6813 |  |  | 159.7188 | 169.246 | 278.4624 | 155.7294 | 296.0241 | 154.7086 | 51.4101 | 53.8043 | 50.6849 | 56.5972 | 53.98 | 56.5554 | 48.7945 | 45.4052 | 166.4908 | 189.5797 | 181.3065 | 163.3049 | 357.0888 |  |  | 206.4405 |  | 178.2135 | 112.4488 | 160.6927 | 114.1006 | 243.3604 | 155.7517 | 380.2444 | 374.4019 | 365.7383 | 259.4959 | 252.5594 | 272.9079 | 324.8634 | 381.9665 | 228.6483 | 222.481 | 273.6369 | 226.808 | 212.1538 | 144.7227 | 244.6437 | 145.8892 | 376.1878 | 243.8667 | 180.2921 | 389.8124 |  | 218.8732 | 97.8616 | 111.4494 | 172.3448 | 271.6668 | 261.8435 | 274.4305 | 246.0592 |  | 147.2884 | 149.7948 | 255.9803 | 365.2079 | 378.4227 | 107.7512 | 151.4904 | 261.6255 | 379.2288 | 380.6276 | 86.5585 | 99.4315 | 118.3593 | 168.7579 | 274.6123 | 224.6564 | 291.8848 | 240.4431 | 245.8846 | 226.7161 | 101.3998 | 144.0104 | 235.7061 | 354.9154 | 365.2696 | 125.208 | 158.3148 | 275.816 | 381.9324 | 369.4626 | 85.2607 | 99.6525 | 126.787 | 180.4287 | 291.3689 | 185.5782 | 228.0059 | 229.963 | 265.0323 | 119.5104 | 254.0738 | 157.9495 | 363.3837 | 368.685 | 286.2989 | 286.071 |  |  | 164.5332 | 185.434 | 172.1631 | 294.676 | 167.7752 | 275.4816 |  | 186.2233 | 164.7205 | 173.2872 | 63.8074 | 99.2536 | 106.3239 |  | 386.0066 | 461.9227 | 468.9435 | 492.2104 | 655.3075 | 628.657 | 455.6581 | [23 empty] | 171.9158 | 641.9823 | 21.2852 | 423.9647
15:32 | 7559 |  |  | -11.59 | 21.5307 | 18.43 | 0.3849 | 3.6494 | 5.6906 | -4.6268 | 1.7688 | 7.9397 | 1.8049 | 0.1285 |  |  |  | -28.538 | 20.4912 | 33.1067 | 5.8575 |  | -0.7872 | 7.5575 | 0.6045 | 2.1525 | 2.8658 | 1.3542 | 0.2854 | 328.324 | 322.0326 | 195.8132 | 235.8333 | 176.8693 | 159.6737 | 130.0134 | 232.5626 | 148.706 | 250.4695 | 361.9274 | 353.0056 | 191.5855 | 207.6912 | 300.5024 | 335.1038 | 365.2966 |  |  | 226.8216 |  | 403.3985 | 116.8476 | 146.3305 | 242.4447 | 350.4058 | 329.9683 | 242.6462 | 168.4225 | 271.7704 | 367.7455 | 364.3421 | 194.3077 | 99.187 | 118.4585 | 172.7366 | 271.4704 | 266.619 | 222.9209 | 274.8024 | 362.855 | 111.8854 | 164.2236 | 273.1436 | 376.0976 | 377.8888 | 111.1998 | 157.7922 | 250.1742 | 334.1268 | 327.9343 | 79.7336 | 96.4295 | 114.5984 | 171.4608 | 262.8989 | 235.1415 |  | 219.161 | 521.4457 |  | 86.8657 | 145.2575 | 237.2226 | 341.1932 | 344.2744 | 133.8467 | 170.2748 | 265.9772 | 363.9935 | 342.3405 | 93.9753 | 99.4475 | 118.5073 | 169.2503 | 270.5437 | 350.0784 | 245.3746 | 208.4308 | 194.3077 | 136.6893 | 179.8056 | 267.7994 | 358.6612 | 355.0573 |  | 275.6131 |  |  | 159.6762 | 169.2075 | 278.3777 | 155.6527 | 295.9085 | 154.6646 | 51.0394 | 53.9073 | 48.9895 | 56.8405 | 53.7282 | 56.5517 | 49.1314 | 45.1697 | 166.4177 | 189.5193 | 181.2613 | 163.2574 | 357.0426 |  |  | 206.4301 |  | 178.2079 | 112.4508 | 160.69 | 114.1024 | 243.3531 | 155.7805 | 380.1921 | 374.3375 | 365.694 | 259.4587 | 252.5692 | 272.9386 | 324.8838 | 381.9223 | 228.5847 | 222.426 | 273.6177 | 226.7492 | 212.1433 | 144.7358 | 244.6421 | 145.873 | 376.0988 | 243.8574 | 180.2997 | 389.7507 |  | 218.86 | 97.8541 | 111.4674 | 172.3648 | 271.6353 | 261.7816 | 274.3704 | 246.0008 |  | 147.2943 | 149.8076 | 255.9836 | 365.1754 | 378.3486 | 107.7523 | 151.5007 | 261.6354 | 379.2132 | 380.5856 | 86.5591 | 99.4291 | 118.3577 | 168.759 | 274.6036 | 224.5814 | 291.8288 | 240.3804 | 245.7524 | 226.6555 | 101.4249 | 144.0409 | 235.7207 | 354.8786 | 365.2179 | 125.2168 | 158.3315 | 275.8301 | 381.8947 | 369.4166 | 85.2564 | 99.6423 | 126.7967 | 180.4431 | 291.3421 | 185.5236 | 227.9539 | 229.9024 | 264.9662 | 119.5074 | 254.075 | 157.956 | 363.3436 | 368.6268 | 286.2196 | 286.0195 |  |  | 164.4827 | 185.3892 | 172.1077 | 294.6718 | 167.7493 | 275.3838 |  | 186.174 | 164.6659 | 173.241 | 63.8 | 99.2755 | 106.3117 |  | 385.8947 | 461.8516 | 468.8705 | 492.3509 | 656.0205 | 628.8671 | 456.3983 | [23 empty] | 171.868 | 642.4438 | 21.3469 | 423.8732
15:32 | 7560 |  |  | -11.6379 | 21.4787 | 18.3559 | 0.321 | 3.6845 | 5.7007 | -4.5925 | 1.7691 | 7.9336 | 1.8094 | 0.1284 |  |  |  | -28.6319 | 20.4177 | 33.1315 | 5.8344 |  | -0.8452 | 7.4631 | 0.6036 | 2.1561 | 2.8671 | 1.3536 | -0.5394 | 328.2855 | 321.9976 | 195.8076 | 235.8147 | 176.8516 | 159.6565 | 130.0108 | 232.5717 | 148.7264 | 250.4592 | 361.888 | 352.9411 | 191.5862 | 207.6767 | 300.4924 | 335.0716 | 365.2558 |  |  | 226.7703 |  | 403.3405 | 116.8743 | 146.3435 | 242.4444 | 350.3511 | 329.8949 | 242.633 | 168.4403 | 271.7561 | 367.6913 | 364.2805 | 194.3166 | 99.1913 | 118.4532 | 172.7366 | 271.4595 | 266.559 | 222.8932 | 274.759 | 362.9114 | 111.8862 | 164.2316 | 273.1399 | 376.0442 | 377.8245 | 111.2057 | 157.7953 | 250.1518 | 334.068 | 327.8743 | 79.7413 | 96.4385 | 114.6242 | 171.4814 | 262.9109 | 235.089 |  | 219.1192 | 521.3534 |  | 86.869 | 145.2686 | 237.2238 | 341.1481 | 344.2174 | 133.8597 | 170.2909 | 265.9681 | 363.936 | 342.2755 | 93.9899 | 99.4441 | 118.5022 | 169.2645 | 270.5184 | 350.0415 | 245.3057 | 208.2841 | 194.2182 | 136.6885 | 179.8109 | 267.7921 | 358.611 | 354.9908 |  | 275.5598 |  |  | 159.6271 | 169.1568 | 278.3193 | 155.6144 | 295.8153 | 154.6108 | 50.882 | 53.2747 | 49.3171 | 56.8426 | 53.4771 | 56.4736 | 49.045 | 45.0867 | 166.3419 | 189.4679 | 181.2196 | 163.2014 | 356.9885 |  |  | 206.4035 |  | 178.1963 | 112.4443 | 160.6791 | 114.1018 | 243.3319 | 155.7828 | 380.1282 | 374.2641 | 365.6409 | 259.4255 | 252.5807 | 272.969 | 324.9049 | 381.8789 | 228.5176 | 222.374 | 273.5665 | 226.6819 | 212.1255 | 144.7447 | 244.639 | 145.869 | 376.0151 | 243.8545 | 180.3056 | 389.68 |  | 218.8622 | 97.8503 | 111.4857 | 172.366 | 271.6 | 261.7114 | 274.3108 | 245.9374 |  | 147.3089 | 149.8101 | 255.9782 | 365.1406 | 378.2776 | 107.7616 | 151.5131 | 261.642 | 379.193 | 380.5354 | 86.5793 | 99.4129 | 118.3719 | 168.7723 | 274.5925 | 224.5161 | 291.7877 | 240.3273 | 245.5826 | 226.601 | 101.4411 | 144.0689 | 235.7413 | 354.847 | 365.1528 | 125.2211 | 158.3504 | 275.8315 | 381.8532 | 369.3594 | 85.2597 | 99.6406 | 126.8005 | 180.4522 | 291.3229 | 185.4725 | 227.8959 | 229.8441 | 264.9074 | 119.5042 | 254.0761 | 157.9661 | 363.2959 | 368.5622 | 286.164 | 285.9934 |  |  | 164.4187 | 185.3257 | 172.051 | 294.6403 | 167.7122 | 275.2889 |  | 186.1108 | 164.6053 | 173.1901 | 63.7848 | 99.2535 | 106.327 |  | 385.8174 | 461.8028 | 468.8027 | 492.4391 | 656.3203 | 628.9786 | 455.4892 | [23 empty] | 171.8107 | 642.6494 | 21.204 | 423.8101
15:32 | 7561 |  |  | -11.4873 | 21.4448 | 18.5088 | 0.4134 | 3.7061 | 5.7433 | -4.5676 | 1.7712 | 7.9256 | 1.8107 | 0.1279 |  |  |  | -28.5946 | 20.4851 | 33.0805 | 5.8466 |  | -0.7291 | 7.6779 | 0.6043 | 2.1521 | 2.8649 | 1.3515 | 0.1167 | 328.2542 | 321.9749 | 195.8126 | 235.8084 | 176.8517 | 159.658 | 130.0163 | 232.5659 | 148.7367 | 250.4691 | 361.8413 | 352.8723 | 191.5958 | 207.636 | 300.4564 | 335.0352 | 365.1847 |  |  | 226.7177 |  | 403.2925 | 116.8982 | 146.3499 | 242.4371 | 350.2942 | 329.8206 | 242.6268 | 168.4562 | 271.7415 | 367.636 | 364.211 | 194.3366 | 99.1985 | 118.4538 | 172.7394 | 271.4431 | 266.4797 | 222.8631 | 274.7058 | 362.9433 | 111.8986 | 164.2332 | 273.1292 | 375.9906 | 377.7505 | 111.2126 | 157.7998 | 250.1325 | 334.0051 | 327.8139 | 79.7438 | 96.4362 | 114.6346 | 171.4879 | 262.9098 | 235.026 |  | 219.0694 | 521.2614 |  | 86.8698 | 145.2822 | 237.2217 | 341.1024 | 344.155 | 133.8646 | 170.308 | 265.9557 | 363.8786 | 342.2124 | 93.992 | 99.4411 | 118.5191 | 169.2748 | 270.507 | 350.0052 | 245.2376 | 208.1327 | 194.1243 | 136.6846 | 179.8157 | 267.7963 | 358.5574 | 354.9296 |  | 275.4933 |  |  | 159.5889 | 169.1054 | 278.2501 | 155.5443 | 295.7583 | 154.5692 | 50.1555 | 52.569 | 49.3609 | 56.397 | 53.2974 | 56.3042 | 48.331 | 45.9064 | 166.2696 | 189.4198 | 181.1718 | 163.1434 | 356.9405 |  |  | 206.3854 |  | 178.1822 | 112.4446 | 160.6707 | 114.103 | 243.3217 | 155.7868 | 380.0706 | 374.19 | 365.5857 | 259.4056 | 252.5872 | 273.0028 | 324.912 | 381.8338 | 228.4613 | 222.3209 | 273.4699 | 226.6196 | 212.1242 | 144.7459 | 244.6383 | 145.8728 | 375.9308 | 243.8511 | 180.3131 | 389.6067 |  | 218.8716 | 97.8446 | 111.5055 | 172.3704 | 271.5573 | 261.6454 | 274.2503 | 245.8711 |  | 147.3137 | 149.815 | 255.968 | 365.0916 | 378.2013 | 107.7742 | 151.5281 | 261.6388 | 379.1308 | 380.4708 | 86.6036 | 99.4053 | 118.3828 | 168.7873 | 274.5792 | 224.442 | 291.7515 | 240.2643 | 245.4149 | 226.5401 | 101.4421 | 144.0762 | 235.7446 | 354.8047 | 365.0744 | 125.225 | 158.3771 | 275.82 | 381.797 | 369.297 | 85.2713 | 99.6494 | 126.8311 | 180.4837 | 291.3049 | 185.4223 | 227.8393 | 229.788 | 264.8487 | 119.5175 | 254.0796 | 157.9837 | 363.2501 | 368.5014 | 286.1114 | 285.9417 |  |  | 164.3573 | 185.2649 | 171.9988 | 294.5912 | 167.6713 | 275.1835 |  | 186.0648 | 164.5532 | 173.1462 | 63.7842 | 99.2644 | 106.3303 |  | 385.7347 | 461.7139 | 468.7396 | 491.8386 | 655.0598 | 628.223 | 455.7199 | [23 empty] | 171.7599 | 641.6414 | 21.4584 | 423.7243
15:32 | 7562 |  |  | -11.4657 | 21.5065 | 18.5166 | 0.3777 | 3.7173 | 5.7771 | -4.5625 | 1.7698 | 7.9175 | 1.8051 | 0.1274 |  |  |  | -28.6566 | 20.464 | 33.0138 | 5.8106 |  | -0.7571 | 7.6393 | 0.6044 | 2.1486 | 2.8678 | 1.3531 | 0.9415 | 328.2285 | 321.9488 | 195.8101 | 235.8017 | 176.8539 | 159.6497 | 130.0119 | 232.5529 | 148.7403 | 250.4704 | 361.7968 | 352.8022 | 191.5968 | 207.609 | 300.391 | 334.9938 | 365.1184 |  |  | 226.6765 |  | 403.2466 | 116.8863 | 146.3545 | 242.4217 | 350.2341 | 329.7496 | 242.6178 | 168.4616 | 271.7234 | 367.578 | 364.1353 | 194.3439 | 99.2009 | 118.4618 | 172.7421 | 271.4224 | 266.401 | 222.8255 | 274.6494 | 362.9007 | 111.9067 | 164.2426 | 273.1152 | 375.9329 | 377.6706 | 111.2156 | 157.807 | 250.1149 | 333.9471 | 327.7408 | 79.7563 | 96.4318 | 114.6305 | 171.4886 | 262.8767 | 234.9774 |  | 219.0144 | 521.1611 |  | 86.8632 | 145.3079 | 237.2163 | 341.0732 | 344.1059 | 133.8707 | 170.3183 | 265.9522 | 363.8266 | 342.1373 | 93.9668 | 99.4401 | 118.539 | 169.283 | 270.5011 | 349.989 | 245.1679 | 207.9951 | 194.0365 | 136.6911 | 179.8321 | 267.8005 | 358.514 | 354.8674 |  | 275.4447 |  |  | 159.5515 | 169.0647 | 278.1819 | 155.4897 | 295.7149 | 154.5174 | 49.651 | 52.6875 | 46.9957 | 56.1745 | 53.1403 | 56.0471 | 47.998 | 46.6227 | 166.2072 | 189.3643 | 181.1138 | 163.0849 | 356.8956 |  |  | 206.3723 |  | 178.1683 | 112.4445 | 160.6612 | 114.0967 | 243.3185 | 155.8064 | 380.0232 | 374.1144 | 365.5342 | 259.3821 | 252.6052 | 273.0367 | 324.9291 | 381.7918 | 228.4156 | 222.2698 | 273.3688 | 226.5581 | 212.1116 | 144.7509 | 244.6434 | 145.881 | 375.8437 | 243.8467 | 180.3283 | 389.544 |  | 218.8649 | 97.8315 | 111.5279 | 172.3862 | 271.5294 | 261.5762 | 274.1922 | 245.8125 |  | 147.3218 | 149.8325 | 255.9748 | 365.0452 | 378.1176 | 107.7739 | 151.5342 | 261.6316 | 379.0282 | 380.3843 | 86.6114 | 99.4012 | 118.3913 | 168.7822 | 274.555 | 224.3613 | 291.6932 | 240.2003 | 245.2506 | 226.4635 | 101.4489 | 144.0747 | 235.7353 | 354.757 | 364.9925 | 125.2265 | 158.3982 | 275.8115 | 381.7437 | 369.2371 | 85.2711 | 99.6433 | 126.8467 | 180.4973 | 291.2777 | 185.3607 | 227.7929 | 229.738 | 264.7951 | 119.5158 | 254.0753 | 157.9851 | 363.2108 | 368.4439 | 286.0073 | 285.8762 |  |  | 164.3073 | 185.2173 | 171.9492 | 294.5477 | 167.6394 | 275.0851 |  | 186.0102 | 164.5064 | 173.1007 | 63.7785 | 99.2944 | 106.3228 |  | 385.6305 | 461.6333 | 468.6685 | 492.2336 | 656.032 | 629.2385 | 456.3116 | [23 empty] | 171.7134 | 642.6352 | 21.4143 | 423.6319
15:32 | 7563 |  |  | -11.5089 | 21.5455 | 18.3843 | 0.268 | 3.7151 | 5.7434 | -4.5663 | 1.7717 | 7.9157 | 1.8026 | 0.1299 |  |  |  | -28.6715 | 20.4306 | 33.0081 | 5.7655 |  | -0.8859 | 7.5628 | 0.6037 | 2.1462 | 2.868 | 1.3517 | 0.9696 | 328.1906 | 321.9119 | 195.7911 | 235.7911 | 176.8402 | 159.6309 | 130.0069 | 232.5313 | 148.7401 | 250.4606 | 361.7461 | 352.7174 | 191.5807 | 207.556 | 300.3394 | 334.9382 | 365.0745 |  |  | 226.6352 |  | 403.1985 | 116.8673 | 146.3732 | 242.4243 | 350.1796 | 329.6764 | 242.61 | 168.4672 | 271.704 | 367.5276 | 364.0573 | 194.3371 | 99.2115 | 118.4574 | 172.7442 | 271.4039 | 266.337 | 222.7884 | 274.5985 | 362.8594 | 111.9114 | 164.261 | 273.1091 | 375.8813 | 377.6012 | 111.2143 | 157.8127 | 250.0929 | 333.8851 | 327.667 | 79.7682 | 96.4314 | 114.6234 | 171.4874 | 262.8485 | 234.9493 |  | 218.9674 | 521.0568 |  | 86.856 | 145.3254 | 237.1995 | 341.0437 | 344.0577 | 133.8635 | 170.3187 | 265.9424 | 363.7595 | 342.0573 | 93.9577 | 99.4397 | 118.5372 | 169.2866 | 270.4767 | 349.9612 | 245.0988 | 207.8604 | 193.9552 | 136.6918 | 179.8433 | 267.7832 | 358.4692 | 354.7964 |  | 275.4013 |  |  | 159.5087 | 169.0194 | 278.0924 | 155.3999 | 295.6844 | 154.456 | 49.4509 | 52.8152 | 45.3159 | 56.1939 | 53.2075 | 55.7345 | 48.5376 | 47.3886 | 166.1576 | 189.3121 | 181.0689 | 163.0248 | 356.8387 |  |  | 206.3555 |  | 178.1585 | 112.4394 | 160.6551 | 114.088 | 243.2968 | 155.8093 | 379.9646 | 374.0337 | 365.4785 | 259.3355 | 252.6271 | 273.068 | 324.9595 | 381.7458 | 228.3681 | 222.2188 | 273.2914 | 226.4857 | 212.0918 | 144.7652 | 244.6465 | 145.8683 | 375.7681 | 243.8402 | 180.3605 | 389.4839 |  | 218.8635 | 97.8229 | 111.5486 | 172.3998 | 271.5083 | 261.5083 | 274.1295 | 245.7606 |  | 147.3232 | 149.8581 | 256.0001 | 365.0226 | 378.0437 | 107.7741 | 151.5425 | 261.6265 | 378.9571 | 380.2996 | 86.6126 | 99.3842 | 118.3974 | 168.7821 | 274.53 | 224.2876 | 291.6367 | 240.1443 | 245.0756 | 226.3913 | 101.456 | 144.0927 | 235.7426 | 354.7257 | 364.9268 | 125.2335 | 158.4085 | 275.8177 | 381.7098 | 369.1753 | 85.2768 | 99.6451 | 126.8536 | 180.4916 | 291.2556 | 185.3086 | 227.7395 | 229.6864 | 264.7343 | 119.5063 | 254.0604 | 157.9755 | 363.1653 | 368.3821 | 285.9197 | 285.8171 |  |  | 164.254 | 185.1548 | 171.9003 | 294.505 | 167.6055 | 274.9882 |  | 185.9535 | 164.4587 | 173.0473 | 63.793 | 99.2564 | 106.3259 |  | 385.5344 | 461.5511 | 468.6076 | 491.9087 | 654.7966 | 627.6457 | 455.471 | [23 empty] | 171.6621 | 641.2211 | 21.2372 | 423.5428
15:32 | 7564 |  |  | -11.4804 | 21.494 | 18.4421 | 0.2691 | 3.7915 | 5.6899 | -4.5879 | 1.7741 | 7.9122 | 1.8037 | 0.129 |  |  |  | -28.6963 | 20.3514 | 33.0391 | 5.7253 |  | -0.843 | 7.5502 | 0.6033 | 2.1477 | 2.8659 | 1.3501 | 0.1977 | 328.1469 | 321.8776 | 195.7808 | 235.7697 | 176.8289 | 159.6123 | 129.9994 | 232.5177 | 148.7479 | 250.4592 | 361.6828 | 352.6241 | 191.5691 | 207.505 | 300.299 | 334.8955 | 365.0285 |  |  | 226.612 |  | 403.1546 | 116.8776 | 146.3872 | 242.4233 | 350.123 | 329.6108 | 242.6033 | 168.4731 | 271.6959 | 367.4696 | 363.9891 | 194.3355 | 99.2221 | 118.4499 | 172.7539 | 271.3844 | 266.271 | 222.7516 | 274.5469 | 362.8048 | 111.915 | 164.2706 | 273.1038 | 375.8216 | 377.5354 | 111.2204 | 157.8147 | 250.0681 | 333.8224 | 327.6025 | 79.7655 | 96.4288 | 114.6328 | 171.4992 | 262.8341 | 234.9438 |  | 218.9145 | 520.958 |  | 86.8623 | 145.3312 | 237.1932 | 340.9932 | 343.9942 | 133.8848 | 170.3309 | 265.9387 | 363.6984 | 341.9888 | 93.9578 | 99.4456 | 118.543 | 169.3005 | 270.4597 | 349.9095 | 245.0368 | 207.7202 | 193.8651 | 136.6928 | 179.852 | 267.7715 | 358.4206 | 354.7202 |  | 275.3467 |  |  | 159.4543 | 168.9633 | 278.0033 | 155.3363 | 295.674 | 154.4068 | 48.8511 | 52.8908 | 46.2526 | 55.6864 | 53.3932 | 55.3111 | 48.6456 | 47.9424 | 166.1066 | 189.2625 | 181.0166 | 162.9666 | 356.786 |  |  | 206.3407 |  | 178.1524 | 112.4347 | 160.6481 | 114.0905 | 243.277 | 155.8213 | 379.9094 | 373.9575 | 365.4297 | 259.2783 | 252.6392 | 273.0969 | 324.9779 | 381.699 | 228.2617 | 222.1619 | 273.2306 | 226.4124 | 212.0834 | 144.7818 | 244.6512 | 145.8702 | 375.6896 | 243.8269 | 180.3777 | 389.4204 |  | 218.8989 | 97.8243 | 111.5719 | 172.41 | 271.4751 | 261.4488 | 274.0692 | 245.7065 |  | 147.3285 | 149.8711 | 256.0052 | 364.9983 | 377.9774 | 107.7859 | 151.5642 | 261.6199 | 378.9068 | 380.2332 | 86.6225 | 99.3716 | 118.4024 | 168.792 | 274.5145 | 224.1899 | 291.5778 | 240.0844 | 244.9186 | 226.3303 | 101.4764 | 144.1206 | 235.7649 | 354.6969 | 364.8764 | 125.2297 | 158.4221 | 275.819 | 381.6673 | 369.1003 | 85.2852 | 99.6341 | 126.8537 | 180.4923 | 291.2407 | 185.2592 | 227.6864 | 229.6318 | 264.6747 | 119.5036 | 254.0588 | 157.9783 | 363.117 | 368.312 | 285.8674 | 285.7535 |  |  | 164.2026 | 185.0969 | 171.849 | 294.4578 | 167.5704 | 274.8978 |  | 185.8895 | 164.3992 | 173.0003 | 63.7928 | 99.2356 | 106.3473 |  | 385.4472 | 461.4832 | 468.5406 | 491.7308 | 654.5953 | 627.9366 | 455.6553 | [23 empty] | 171.6069 | 641.2659 | 21.2235 | 423.4652
15:32 | 7565 |  |  | -11.5211 | 21.5403 | 18.4461 | 0.2926 | 3.7302 | 5.6977 | -4.5603 | 1.7738 | 7.9045 | 1.8012 | 0.1277 |  |  |  | -28.6135 | 20.2762 | 33.0636 | 5.7809 |  | -0.8265 | 7.6043 | 0.6031 | 2.1497 | 2.8694 | 1.3511 | -0.0321 | 328.1181 | 321.8559 | 195.7765 | 235.7567 | 176.8224 | 159.6069 | 129.9961 | 232.4986 | 148.7699 | 250.4726 | 361.6414 | 352.548 | 191.5661 | 207.5205 | 300.2742 | 334.8967 | 365.0039 |  |  | 226.5981 |  | 403.1032 | 116.8728 | 146.3936 | 242.4174 | 350.0622 | 329.5456 | 242.5904 | 168.4778 | 271.684 | 367.41 | 363.9236 | 194.3403 | 99.2202 | 118.4503 | 172.7647 | 271.3682 | 266.2042 | 222.7183 | 274.4979 | 362.7937 | 111.9138 | 164.273 | 273.0937 | 375.7679 | 377.468 | 111.2342 | 157.8122 | 250.0528 | 333.7687 | 327.5444 | 79.7467 | 96.43 | 114.6461 | 171.5098 | 262.814 | 234.9569 |  | 218.8575 | 520.8585 |  | 86.8656 | 145.327 | 237.2002 | 340.9212 | 343.9156 | 133.9074 | 170.3395 | 265.9396 | 363.6469 | 341.9205 | 93.9373 | 99.4469 | 118.5543 | 169.3103 | 270.4456 | 349.8543 | 244.9801 | 207.597 | 193.7725 | 136.7013 | 179.8641 | 267.7809 | 358.3694 | 354.6559 |  | 275.3044 |  |  | 159.4023 | 168.9086 | 277.9525 | 155.3237 | 295.6755 | 154.3512 | 49.1778 | 52.9927 | 47.415 | 55.2959 | 53.5253 | 54.9921 | 48.3039 | 48.1744 | 166.0561 | 189.2255 | 180.9601 | 162.912 | 356.7376 |  |  | 206.3207 |  | 178.1404 | 112.4235 | 160.6291 | 114.0941 | 243.2736 | 155.8463 | 379.8618 | 373.8743 | 365.3832 | 259.237 | 252.6284 | 273.1282 | 324.9856 | 381.654 | 228.1553 | 222.1033 | 273.1776 | 226.3501 | 212.0935 | 144.7921 | 244.6574 | 145.9017 | 375.6016 | 243.8246 | 180.3862 | 389.3525 |  | 218.9106 | 97.8166 | 111.5901 | 172.416 | 271.4404 | 261.3835 | 274.0062 | 245.6463 |  | 147.335 | 149.8891 | 256.0063 | 364.9581 | 377.9092 | 107.7935 | 151.5815 | 261.6109 | 378.8553 | 380.1665 | 86.6323 | 99.3854 | 118.41 | 168.8105 | 274.4997 | 224.1268 | 291.5251 | 240.0197 | 244.8209 | 226.2715 | 101.4784 | 144.1186 | 235.7719 | 354.6515 | 364.8073 | 125.2241 | 158.4307 | 275.8025 | 381.6078 | 369.0167 | 85.2826 | 99.62 | 126.853 | 180.5033 | 291.2287 | 185.2002 | 227.6407 | 229.5795 | 264.6198 | 119.5259 | 254.069 | 157.9992 | 363.0747 | 368.2508 | 285.827 | 285.7173 |  |  | 164.1523 | 185.055 | 171.7957 | 294.411 | 167.5408 | 274.837 |  | 185.8362 | 164.3498 | 172.9457 | 63.7969 | 99.2494 | 106.3597 |  | 385.3775 | 461.403 | 468.4533 | 492.2957 | 655.9079 | 628.6176 | 455.2582 | [23 empty] | 171.5557 | 642.2628 | 21.2732 | 423.3902
15:32 | 7566 |  |  | -11.5801 | 21.5903 | 18.3442 | 0.3171 | 3.7781 | 5.6497 | -4.5631 | 1.775 | 7.9071 | 1.8036 | 0.1279 |  |  |  | -28.6555 | 20.2047 | 32.9637 | 5.8531 |  | -0.797 | 7.5816 | 0.6043 | 2.1495 | 2.8665 | 1.3492 | 0.6791 | 328.0836 | 321.833 | 195.759 | 235.7453 | 176.8158 | 159.604 | 129.9987 | 232.4767 | 148.7856 | 250.4788 | 361.5994 | 352.4869 | 191.5691 | 207.5615 | 300.2897 | 334.935 | 365.0133 |  |  | 226.5461 |  | 403.0483 | 116.8656 | 146.4019 | 242.4245 | 350.0071 | 329.4784 | 242.581 | 168.484 | 271.6715 | 367.3534 | 363.851 | 194.3369 | 99.2129 | 118.4443 | 172.7656 | 271.3473 | 266.1458 | 222.6824 | 274.4485 | 362.7934 | 111.9196 | 164.2779 | 273.0816 | 375.7138 | 377.4045 | 111.2428 | 157.8099 | 250.0331 | 333.7038 | 327.4836 | 79.7494 | 96.4338 | 114.6453 | 171.5155 | 262.7892 | 234.9202 |  | 218.7938 | 520.7597 |  | 86.8658 | 145.3354 | 237.1966 | 340.8759 | 343.853 | 133.8803 | 170.3411 | 265.9196 | 363.5806 | 341.8458 | 93.9284 | 99.4394 | 118.553 | 169.3167 | 270.4271 | 349.7958 | 244.9192 | 207.4947 | 193.684 | 136.7176 | 179.8764 | 267.7835 | 358.3256 | 354.6026 |  | 275.2553 |  |  | 159.3556 | 168.8667 | 277.9578 | 155.3721 | 295.7006 | 154.2973 | 50.3188 | 52.5634 | 46.7135 | 54.8981 | 53.879 | 54.882 | 48.2622 | 48.0567 | 166.0061 | 189.1909 | 180.913 | 162.8587 | 356.6874 |  |  | 206.3011 |  | 178.1262 | 112.4224 | 160.6102 | 114.0941 | 243.2709 | 155.8706 | 379.8185 | 373.7946 | 365.3343 | 259.2069 | 252.6228 | 273.1639 | 324.9961 | 381.608 | 228.1023 | 222.0456 | 273.1103 | 226.2824 | 212.0962 | 144.8056 | 244.6591 | 145.9238 | 375.5151 | 243.828 | 180.4029 | 389.2878 |  | 218.8921 | 97.8054 | 111.6013 | 172.424 | 271.4033 | 261.3084 | 273.9464 | 245.5818 |  | 147.336 | 149.9103 | 256.0257 | 364.9081 | 377.8422 | 107.7908 | 151.5882 | 261.6058 | 378.8079 | 380.0964 | 86.6271 | 99.3931 | 118.4094 | 168.8148 | 274.485 | 224.0911 | 291.474 | 239.9641 | 244.7375 | 226.206 | 101.4779 | 144.1234 | 235.7711 | 354.6064 | 364.7278 | 125.2435 | 158.4526 | 275.7911 | 381.5533 | 368.9526 | 85.2816 | 99.6292 | 126.8731 | 180.5254 | 291.218 | 185.1371 | 227.5903 | 229.5194 | 264.5601 | 119.5438 | 254.0678 | 158.0149 | 363.0271 | 368.1879 | 285.7777 | 285.6897 |  |  | 164.1069 | 185.0108 | 171.7435 | 294.3743 | 167.4925 | 274.7874 |  | 185.7886 | 164.2986 | 172.9094 | 63.8058 | 99.2976 | 106.3606 |  | 385.2867 | 461.342 | 468.3937 | 492.1454 | 655.05 | 628.5682 | 455.982 | [23 empty] | 171.51 | 641.8091 | 21.206 | 423.3143
15:32 | 7567 |  |  | -11.5532 | 21.6894 | 18.3918 | 0.3907 | 3.8045 | 5.6806 | -4.5459 | 1.7762 | 7.9028 | 1.8026 | 0.1269 |  |  |  | -28.6044 | 20.235 | 33.0894 | 5.8547 |  | -0.866 | 7.5909 | 0.6041 | 2.1476 | 2.8693 | 1.3506 | 0.8862 | 328.0356 | 321.7926 | 195.7441 | 235.7242 | 176.7997 | 159.5837 | 129.9982 | 232.4567 | 148.788 | 250.4776 | 361.5447 | 352.424 | 191.5522 | 207.5889 | 300.3045 | 334.9522 | 365.012 |  |  | 226.4919 |  | 403.0032 | 116.8644 | 146.4179 | 242.4264 | 349.958 | 329.4083 | 242.5762 | 168.4945 | 271.6652 | 367.294 | 363.7751 | 194.3363 | 99.2111 | 118.4415 | 172.772 | 271.3241 | 266.0903 | 222.6402 | 274.3959 | 362.7567 | 111.9283 | 164.29 | 273.0701 | 375.6511 | 377.3345 | 111.2473 | 157.8137 | 250.0129 | 333.6347 | 327.4185 | 79.7643 | 96.4366 | 114.6438 | 171.5177 | 262.7583 | 234.9208 |  | 218.731 | 520.6717 |  | 86.867 | 145.3396 | 237.1972 | 340.8365 | 343.7927 | 133.8982 | 170.3505 | 265.9148 | 363.5154 | 341.7735 | 93.9377 | 99.4411 | 118.5458 | 169.3273 | 270.4054 | 349.7582 | 244.8494 | 207.3847 | 193.5896 | 136.7346 | 179.8878 | 267.7842 | 358.2866 | 354.5398 |  | 275.2045 |  |  | 159.3066 | 168.8232 | 278.0074 | 155.4524 | 295.7358 | 154.2504 | 51.2223 | 52.0655 | 44.7798 | 54.8319 | 54.2673 | 54.7183 | 48.8399 | 47.5511 | 165.9544 | 189.1445 | 180.8636 | 162.8085 | 356.6409 |  |  | 206.2862 |  | 178.1119 | 112.4244 | 160.5918 | 114.0915 | 243.273 | 155.8803 | 379.7683 | 373.7172 | 365.2861 | 259.1746 | 252.6393 | 273.1937 | 325.0026 | 381.5562 | 228.0587 | 221.9689 | 273.0572 | 226.201 | 212.0952 | 144.8221 | 244.663 | 145.9388 | 375.432 | 243.82 | 180.413 | 389.2336 |  | 218.8871 | 97.815 | 111.6227 | 172.4457 | 271.3739 | 261.2405 | 273.8869 | 245.5239 |  | 147.347 | 149.9283 | 256.0352 | 364.862 | 377.7819 | 107.7994 | 151.6068 | 261.6075 | 378.7679 | 380.0348 | 86.628 | 99.4015 | 118.4156 | 168.8194 | 274.4727 | 224.0329 | 291.4269 | 239.9173 | 244.6551 | 226.1461 | 101.5044 | 144.1398 | 235.7867 | 354.5661 | 364.6724 | 125.2452 | 158.4781 | 275.7688 | 381.5061 | 368.8896 | 85.2902 | 99.6398 | 126.9007 | 180.5479 | 291.1981 | 185.084 | 227.531 | 229.457 | 264.4935 | 119.5401 | 254.0666 | 158.0212 | 362.9793 | 368.1166 | 285.7018 | 285.6622 |  |  | 164.0497 | 184.9505 | 171.6812 | 294.3255 | 167.4402 | 274.7335 |  | 185.7401 | 164.2402 | 172.8544 | 63.7975 | 99.3005 | 106.3386 |  | 385.2101 | 461.27 | 468.3286 | 491.6211 | 655.4586 | 629.1575 | 456.1244 | [23 empty] | 171.4557 | 642.308 | 21.3472 | 423.24
15:32 | 7568 |  |  | -11.4803 | 21.5467 | 18.3619 | 0.3714 | 3.7428 | 5.7056 | -4.5327 | 1.7774 | 7.9013 | 1.8046 | 0.1259 |  |  |  | -28.6223 | 20.4294 | 33.0723 | 5.7931 |  | -0.8158 | 7.5524 | 0.6036 | 2.1499 | 2.8643 | 1.3502 | 0.4919 | 327.9925 | 321.7506 | 195.7414 | 235.7107 | 176.7839 | 159.5691 | 129.9911 | 232.4641 | 148.7802 | 250.4753 | 361.4769 | 352.3526 | 191.5381 | 207.5533 | 300.3006 | 334.9358 | 364.972 |  |  | 226.4426 |  | 402.9754 | 116.8781 | 146.4286 | 242.4208 | 349.9052 | 329.3393 | 242.5627 | 168.4965 | 271.6565 | 367.2359 | 363.7084 | 194.3434 | 99.2161 | 118.4373 | 172.7756 | 271.3065 | 266.0333 | 222.5978 | 274.3448 | 362.7249 | 111.9291 | 164.2997 | 273.0512 | 375.595 | 377.2583 | 111.2439 | 157.8179 | 249.9937 | 333.5786 | 327.3497 | 79.765 | 96.4394 | 114.6618 | 171.5226 | 262.75 | 234.9355 |  | 218.6682 | 520.5786 |  | 86.865 | 145.335 | 237.2075 | 340.7754 | 343.7199 | 133.936 | 170.3591 | 265.9089 | 363.4563 | 341.7159 | 93.9542 | 99.442 | 118.5501 | 169.3405 | 270.3958 | 349.7433 | 244.7821 | 207.2693 | 193.4867 | 136.7345 | 179.9022 | 267.7859 | 358.24 | 354.4738 |  | 275.1485 |  |  | 159.2601 | 168.7719 | 277.9789 | 155.421 | 295.7646 | 154.2098 | 51.8766 | 51.964 | 43.2328 | 55.0147 | 54.6196 | 54.5397 | 49.5067 | 46.8526 | 165.9016 | 189.0996 | 180.8092 | 162.7545 | 356.5882 |  |  | 206.267 |  | 178.1 | 112.4208 | 160.583 | 114.0766 | 243.271 | 155.8843 | 379.7088 | 373.6407 | 365.2347 | 259.1442 | 252.6524 | 273.2316 | 325.0126 | 381.5041 | 228.0134 | 221.8977 | 273.0429 | 226.1264 | 212.0973 | 144.8313 | 244.6678 | 145.9415 | 375.3496 | 243.8148 | 180.4242 | 389.1725 |  | 218.9064 | 97.8196 | 111.6476 | 172.468 | 271.3454 | 261.1815 | 273.8225 | 245.4732 |  | 147.3497 | 149.9376 | 256.0251 | 364.8224 | 377.7124 | 107.8151 | 151.6147 | 261.6044 | 378.7011 | 379.9594 | 86.6378 | 99.4122 | 118.4157 | 168.8375 | 274.4599 | 223.973 | 291.3782 | 239.8583 | 244.5647 | 226.0852 | 101.5334 | 144.1458 | 235.7995 | 354.5161 | 364.6235 | 125.2284 | 158.4922 | 275.7578 | 381.457 | 368.8194 | 85.2924 | 99.6453 | 126.9176 | 180.5662 | 291.1794 | 185.0273 | 227.4774 | 229.4028 | 264.4279 | 119.5508 | 254.067 | 158.0271 | 362.94 | 368.0558 | 285.6399 | 285.6456 |  |  | 164.002 | 184.8943 | 171.6137 | 294.2895 | 167.4174 | 274.6826 |  | 185.6784 | 164.1824 | 172.8061 | 63.7893 | 99.2921 | 106.3471 |  | 385.1089 | 461.2098 | 468.2438 | 492.0556 | 655.7687 | 628.7849 | 455.6906 | [23 empty] | 171.4011 | 642.2768 | 21.3374 | 423.1594
15:32 | 7569 |  |  | -11.498 | 21.6209 | 18.2744 | 0.4375 | 3.72 | 5.6831 | -4.5914 | 1.7784 | 7.8976 | 1.8027 | 0.1251 |  |  |  | -28.5692 | 20.3716 | 33.0309 | 5.838 |  | -0.9097 | 7.5248 | 0.6039 | 2.1494 | 2.8656 | 1.3486 | 0.7762 | 327.9604 | 321.7213 | 195.7348 | 235.6989 | 176.7823 | 159.5652 | 129.9924 | 232.4812 | 148.8011 | 250.4765 | 361.4393 | 352.2958 | 191.5413 | 207.5269 | 300.2874 | 334.891 | 364.9163 |  |  | 226.3905 |  | 403.0962 | 116.8993 | 146.4263 | 242.415 | 349.8432 | 329.2633 | 242.5488 | 168.4944 | 271.6349 | 367.1841 | 363.6463 | 194.3473 | 99.2183 | 118.4376 | 172.7764 | 271.2866 | 265.9697 | 222.5661 | 274.2945 | 362.6974 | 111.9289 | 164.3076 | 273.0414 | 375.5359 | 377.1862 | 111.248 | 157.8222 | 249.9704 | 333.526 | 327.2873 | 79.7644 | 96.4347 | 114.6737 | 171.5481 | 262.7639 | 234.9047 |  | 218.6096 | 520.4764 |  | 86.8607 | 145.3554 | 237.2041 | 340.7317 | 343.6622 | 133.9294 | 170.3641 | 265.8926 | 363.3968 | 341.6556 | 93.963 | 99.4462 | 118.565 | 169.3556 | 270.3897 | 349.7104 | 244.7158 | 207.1589 | 193.3789 | 136.7339 | 179.9168 | 267.7796 | 358.1888 | 354.4138 |  | 275.0909 |  |  | 159.2107 | 168.7244 | 277.8957 | 155.3288 | 295.7775 | 154.1497 | 52.1511 | 51.4827 | 42.3844 | 54.672 | 54.9542 | 54.3432 | 50.0154 | 45.897 | 165.8396 | 189.0468 | 180.755 | 162.6934 | 356.5343 |  |  | 206.2502 |  | 178.0951 | 112.4261 | 160.5872 | 114.0643 | 243.2689 | 155.8912 | 379.6488 | 373.5718 | 365.1861 | 259.1239 | 252.6592 | 273.2709 | 325.0262 | 381.4522 | 227.9505 | 221.8536 | 273.0342 | 226.0571 | 212.0902 | 144.8415 | 244.6611 | 145.932 | 375.2635 | 243.8023 | 180.4383 | 389.0963 |  | 218.9224 | 97.8047 | 111.6736 | 172.473 | 271.3038 | 261.1116 | 273.7637 | 245.4182 |  | 147.3389 | 149.9446 | 256.014 | 364.7766 | 377.634 | 107.8302 | 151.61 | 261.5934 | 378.6293 | 379.8734 | 86.6417 | 99.3955 | 118.4062 | 168.8351 | 274.4463 | 223.9022 | 291.3185 | 239.7888 | 244.4791 | 226.0179 | 101.5519 | 144.1581 | 235.8064 | 354.4749 | 364.5616 | 125.279 | 158.5277 | 275.8059 | 381.438 | 368.7967 | 85.2966 | 99.6586 | 126.9254 | 180.5807 | 291.1842 | 184.9682 | 227.4291 | 229.3447 | 264.369 | 119.5559 | 254.0439 | 158.017 | 362.9022 | 368.0199 | 285.5924 | 285.6192 |  |  | 163.9568 | 184.8509 | 171.553 | 294.2692 | 167.3882 | 274.6167 |  | 185.6347 | 164.1299 | 172.7566 | 63.7893 | 99.2534 | 106.3732 |  | 384.9943 | 461.1413 | 468.1844 | 492.2254 | 655.7991 | 628.3263 | 455.3836 | [23 empty] | 171.3521 | 642.0627 | 21.2799 | 423.0678
15:32 | 7570 |  |  | -11.4637 | 21.6311 | 18.3828 | 0.3742 | 3.7357 | 5.7046 | -4.6596 | 1.78 | 7.8921 | 1.8029 | 0.1268 |  |  |  | -28.6604 | 20.3045 | 33.0531 | 5.901 |  | -0.84 | 7.5048 | 0.6044 | 2.1468 | 2.8637 | 1.3472 | -0.4238 | 327.9262 | 321.6893 | 195.7209 | 235.6798 | 176.7833 | 159.5518 | 129.9924 | 232.4663 | 148.8185 | 250.4753 | 361.3951 | 352.2346 | 191.543 | 207.5129 | 300.2541 | 334.8542 | 364.8682 |  |  | 226.3426 |  | 403.1875 | 116.903 | 146.4359 | 242.4137 | 349.7889 | 329.1967 | 242.5386 | 168.5063 | 271.6194 | 367.127 | 363.5704 | 194.3484 | 99.2183 | 118.4364 | 172.7832 | 271.2667 | 265.9038 | 222.5354 | 274.2434 | 362.675 | 111.9328 | 164.3182 | 273.0346 | 375.4787 | 377.1157 | 111.2575 | 157.8321 | 249.9518 | 333.4719 | 327.2203 | 79.763 | 96.4248 | 114.6687 | 171.5588 | 262.7578 | 234.8531 |  | 218.5486 | 520.3806 |  | 86.8515 | 145.3704 | 237.1892 | 340.6883 | 343.6024 | 133.9046 | 170.3603 | 265.8736 | 363.3267 | 341.5734 | 93.9509 | 99.4584 | 118.5892 | 169.3609 | 270.3732 | 349.661 | 244.6493 | 207.0406 | 193.2836 | 136.7401 | 179.9238 | 267.768 | 358.1362 | 354.3414 |  | 275.0386 |  |  | 159.1711 | 168.6797 | 277.8612 | 155.2923 | 295.7741 | 154.0743 | 52.1372 | 50.7395 | 42.9711 | 54.2203 | 55.0156 | 54.1101 | 50.5135 | 45.5752 | 165.7885 | 189.0029 | 180.7068 | 162.6368 | 356.4886 |  |  | 206.2367 |  | 178.0941 | 112.4347 | 160.5821 | 114.0609 | 243.2858 | 155.897 | 379.5816 | 373.5039 | 365.1413 | 259.1143 | 252.67 | 273.302 | 325.0431 | 381.4066 | 227.9154 | 221.8212 | 273.0164 | 225.9937 | 212.108 | 144.8615 | 244.6672 | 145.9491 | 375.1847 | 243.8013 | 180.4541 | 389.0257 |  | 218.9254 | 97.8004 | 111.6928 | 172.4773 | 271.2724 | 261.0404 | 273.7038 | 245.353 |  | 147.3337 | 149.9494 | 256.0154 | 364.7326 | 377.5636 | 107.8414 | 151.6193 | 261.5957 | 378.5969 | 379.8043 | 86.6433 | 99.4084 | 118.4151 | 168.8467 | 274.4329 | 223.8146 | 291.2617 | 239.7229 | 244.4121 | 225.9667 | 101.5512 | 144.1643 | 235.8164 | 354.4283 | 364.4952 | 125.3342 | 158.5566 | 275.8369 | 381.4122 | 368.7689 | 85.3086 | 99.6674 | 126.9189 | 180.5788 | 291.1715 | 184.9166 | 227.3786 | 229.2909 | 264.3134 | 119.5536 | 254.0322 | 158.0093 | 362.8574 | 367.9604 | 285.5414 | 285.6026 |  |  | 163.9026 | 184.8147 | 171.5016 | 294.2333 | 167.3311 | 274.5309 |  | 185.5778 | 164.0857 | 172.708 | 63.7859 | 99.2403 | 106.3779 |  | 384.8955 | 461.0711 | 468.1244 | 492.1454 | 655.546 | 628.7545 | 456.1679 | [23 empty] | 171.3051 | 642.1503 | 21.2904 | 422.9833
15:32 | 7571 |  |  | -11.3949 | 21.5603 | 18.298 | 0.2886 | 3.8097 | 5.7772 | -4.5281 | 1.7788 | 7.8873 | 1.8021 | 0.1273 |  |  |  | -28.6393 | 20.2785 | 33.0321 | 5.9088 |  | -0.8253 | 7.6195 | 0.6032 | 2.1463 | 2.8647 | 1.348 | 0.773 | 327.8942 | 321.6643 | 195.7153 | 235.6667 | 176.7793 | 159.5317 | 129.9932 | 232.4627 | 148.8065 | 250.4641 | 361.33 | 352.157 | 191.5479 | 207.4738 | 300.2213 | 334.8329 | 364.819 |  |  | 226.3011 |  | 403.1209 | 116.9098 | 146.4502 | 242.4111 | 349.7324 | 329.1297 | 242.5274 | 168.5193 | 271.6125 | 367.0682 | 363.4963 | 194.3457 | 99.2255 | 118.4367 | 172.7928 | 271.2526 | 265.8427 | 222.4965 | 274.1967 | 362.6424 | 111.9424 | 164.3263 | 273.0214 | 375.4317 | 377.0424 | 111.2549 | 157.8313 | 249.9348 | 333.4055 | 327.142 | 79.7662 | 96.4231 | 114.6788 | 171.5647 | 262.7433 | 234.7719 |  | 218.4841 | 520.2868 |  | 86.853 | 145.3768 | 237.1851 | 340.6505 | 343.5504 | 133.9043 | 170.365 | 265.8635 | 363.266 | 341.4957 | 93.9572 | 99.4552 | 118.6048 | 169.3644 | 270.3586 | 349.6251 | 244.5899 | 206.918 | 193.1982 | 136.7404 | 179.9218 | 267.7572 | 358.0827 | 354.2682 |  | 274.9989 |  |  | 159.1362 | 168.629 | 277.7917 | 155.2167 | 295.7609 | 154.0081 | 52.2595 | 50.5707 | 45.0703 | 53.7424 | 54.9878 | 54.1557 | 50.37 | 46.0857 | 165.7443 | 188.962 | 180.6593 | 162.5779 | 356.4376 |  |  | 206.2124 |  | 178.0846 | 112.428 | 160.5607 | 114.0518 | 243.2841 | 155.9178 | 379.5268 | 373.4386 | 365.0862 | 259.1018 | 252.6801 | 273.3405 | 325.0638 | 381.3687 | 227.8372 | 221.7885 | 272.977 | 225.9325 | 212.1148 | 144.8765 | 244.6808 | 145.9578 | 375.1069 | 243.8125 | 180.4737 | 388.9618 |  | 218.9022 | 97.7964 | 111.7058 | 172.4889 | 271.2435 | 260.9714 | 273.6381 | 245.291 |  | 147.3447 | 149.9596 | 256.0182 | 364.6877 | 377.4916 | 107.836 | 151.624 | 261.6009 | 378.5516 | 379.7471 | 86.6521 | 99.4129 | 118.4298 | 168.8551 | 274.4109 | 223.7308 | 291.2566 | 239.6619 | 244.3252 | 225.9111 | 101.5518 | 144.1788 | 235.8239 | 354.3855 | 364.424 | 125.2993 | 158.5499 | 275.8212 | 381.3528 | 368.6976 | 85.3038 | 99.662 | 126.9011 | 180.5678 | 291.1457 | 184.8621 | 227.3313 | 229.2432 | 264.2529 | 119.5843 | 254.066 | 158.043 | 362.8146 | 367.8716 | 285.4308 | 285.5728 |  |  | 163.8533 | 184.7697 | 171.4476 | 294.202 | 167.2632 | 274.4198 |  | 185.5346 | 164.0489 | 172.6579 | 63.8112 | 99.2702 | 106.376 |  | 384.8112 | 461.0337 | 468.0709 | 491.9788 | 655.3389 | 628.2468 | 455.2219 | [23 empty] | 171.2596 | 641.7928 | 21.3555 | 422.9225
15:32 | 7572 |  |  | -11.3723 | 21.6248 | 18.2957 | 0.3441 | 3.737 | 5.7271 | -4.5356 | 1.7787 | 7.8809 | 1.8048 | 0.1238 |  |  |  | -28.646 | 20.1952 | 33.0504 | 5.8219 |  | -0.7698 | 7.6775 | 0.6024 | 2.1483 | 2.8664 | 1.3469 | 0.9464 | 327.8584 | 321.6365 | 195.7064 | 235.6505 | 176.7597 | 159.5121 | 129.9895 | 232.4449 | 148.8113 | 250.4576 | 361.2806 | 352.0899 | 191.5329 | 207.4119 | 300.1865 | 334.7906 | 364.7562 |  |  | 226.2676 |  | 403.0627 | 116.9148 | 146.4649 | 242.4161 | 349.6748 | 329.0614 | 242.5253 | 168.5382 | 271.5995 | 367.0135 | 363.4173 | 194.3436 | 99.2211 | 118.4344 | 172.7905 | 271.2325 | 265.7782 | 222.4712 | 274.1402 | 362.611 | 111.9423 | 164.3293 | 273.0071 | 375.3732 | 376.9706 | 111.2681 | 157.8261 | 249.9119 | 333.3414 | 327.0827 | 79.7724 | 96.4283 | 114.6821 | 171.5723 | 262.7256 | 234.7274 |  | 218.4318 | 520.1973 |  | 86.8557 | 145.3846 | 237.1851 | 340.5949 | 343.4838 | 133.9006 | 170.3795 | 265.8458 | 363.2117 | 341.4278 | 93.9663 | 99.4453 | 118.605 | 169.3771 | 270.3414 | 349.597 | 244.5301 | 206.8123 | 193.1164 | 136.7411 | 179.9268 | 267.7521 | 358.0374 | 354.2051 |  | 274.9584 |  |  | 159.1051 | 168.5773 | 277.7038 | 155.1271 | 295.7468 | 153.9482 | 52.4159 | 51.0403 | 45.8517 | 53.6911 | 54.9376 | 54.4431 | 49.6634 | 46.2848 | 165.6881 | 188.9136 | 180.6055 | 162.5097 | 356.3862 |  |  | 206.1951 |  | 178.0714 | 112.4198 | 160.5467 | 114.0494 | 243.2617 | 155.9408 | 379.4831 | 373.372 | 365.0314 | 259.075 | 252.7063 | 273.3631 | 325.0871 | 381.3297 | 227.6929 | 221.7315 | 272.8928 | 225.8631 | 212.0925 | 144.8778 | 244.6792 | 145.9469 | 375.0183 | 243.7971 | 180.4832 | 388.8981 |  | 218.8508 | 97.7929 | 111.7261 | 172.5043 | 271.2183 | 260.9001 | 273.5784 | 245.2332 |  | 147.3439 | 149.9806 | 256.0206 | 364.6549 | 377.4153 | 107.8369 | 151.6371 | 261.6007 | 378.4957 | 379.6891 | 86.6659 | 99.4028 | 118.4402 | 168.859 | 274.3907 | 223.6755 | 291.3586 | 239.6022 | 244.2474 | 225.847 | 101.561 | 144.1993 | 235.8286 | 354.3507 | 364.3511 | 125.2923 | 158.5584 | 275.8275 | 381.3111 | 368.6362 | 85.2988 | 99.6661 | 126.9057 | 180.5738 | 291.138 | 184.8076 | 227.2838 | 229.1913 | 264.1899 | 119.6072 | 254.0806 | 158.0759 | 362.7672 | 367.7931 | 285.3152 | 285.5227 |  |  | 163.8076 | 184.718 | 171.3822 | 294.18 | 167.2123 | 274.314 |  | 185.4763 | 164.0066 | 172.6074 | 63.8191 | 99.2701 | 106.377 |  | 384.7125 | 460.9494 | 467.997 | 491.8189 | 655.5766 | 628.1099 | 455.1796 | [23 empty] | 171.2101 | 641.8432 | 21.345 | 422.8309
15:32 | 7573 |  |  | -11.3703 | 21.619 | 18.3485 | 0.301 | 3.7685 | 5.7979 | -4.542 | 1.7789 | 7.8755 | 1.8039 | 0.1231 |  |  |  | -28.6262 | 20.2733 | 33.0306 | 5.8262 |  | -0.8612 | 7.6489 | 0.6017 | 2.1459 | 2.8697 | 1.3481 | 0.5127 | 327.821 | 321.6037 | 195.6896 | 235.6346 | 176.745 | 159.5007 | 129.9858 | 232.4418 | 148.8325 | 250.4558 | 361.2256 | 352.0263 | 191.5239 | 207.3873 | 300.1366 | 334.7564 | 364.7129 |  |  | 226.2239 |  | 402.9925 | 116.9221 | 146.4805 | 242.4202 | 349.6239 | 328.996 | 242.5205 | 168.5451 | 271.5807 | 366.9586 | 363.3381 | 194.3486 | 99.2204 | 118.4279 | 172.7811 | 271.2107 | 265.714 | 222.4459 | 274.0804 | 362.5816 | 111.94 | 164.3436 | 272.9963 | 375.3184 | 376.9036 | 111.2704 | 157.8283 | 249.8864 | 333.2854 | 327.0263 | 79.7791 | 96.4281 | 114.6917 | 171.5853 | 262.7148 | 234.7072 |  | 218.3797 | 520.1066 |  | 86.851 | 145.3978 | 237.1804 | 340.5425 | 343.4156 | 133.9004 | 170.3946 | 265.8378 | 363.1501 | 341.3548 | 93.9631 | 99.4501 | 118.6087 | 169.388 | 270.3279 | 349.5723 | 244.469 | 206.7264 | 193.0355 | 136.7517 | 179.9476 | 267.7581 | 358.0011 | 354.1446 |  | 274.9078 |  |  | 159.068 | 168.5347 | 277.6527 | 155.107 | 295.7039 | 153.897 | 52.7444 | 51.9607 | 45.7567 | 54.0766 | 54.6529 | 54.4796 | 49.2657 | 45.9063 | 165.6362 | 188.8689 | 180.5533 | 162.4476 | 356.3349 |  |  | 206.1829 |  | 178.0562 | 112.4181 | 160.5492 | 114.0525 | 243.2504 | 155.947 | 379.4295 | 373.2977 | 364.9868 | 259.0317 | 252.7323 | 273.3851 | 325.1114 | 381.2874 | 227.5561 | 221.6796 | 272.7614 | 225.8004 | 212.0863 | 144.8818 | 244.6807 | 145.9587 | 374.9322 | 243.7879 | 180.4908 | 388.8405 |  | 218.8393 | 97.7994 | 111.7607 | 172.5195 | 271.1905 | 260.8423 | 273.5267 | 245.183 |  | 147.3487 | 150 | 256.0291 | 364.6218 | 377.3499 | 107.8504 | 151.6554 | 261.6027 | 378.4476 | 379.6262 | 86.6794 | 99.4078 | 118.4549 | 168.8743 | 274.3814 | 223.6472 | 291.5007 | 239.5456 | 244.2068 | 225.7964 | 101.5745 | 144.2053 | 235.841 | 354.3095 | 364.2909 | 125.3278 | 158.585 | 275.847 | 381.2794 | 368.5847 | 85.3005 | 99.6756 | 126.9219 | 180.5948 | 291.125 | 184.7653 | 227.2274 | 229.1362 | 264.1309 | 119.6104 | 254.0779 | 158.0913 | 362.7079 | 367.7169 | 285.2334 | 285.4793 |  |  | 163.7671 | 184.6753 | 171.3212 | 294.1522 | 167.1861 | 274.2078 |  | 185.4195 | 163.958 | 172.555 | 63.7953 | 99.2895 | 106.3759 |  | 384.6211 | 460.867 | 467.9346 | 492.1079 | 655.6864 | 628.9459 | 455.978 | [23 empty] | 171.1624 | 642.3161 | 21.3643 | 422.7441
15:32 | 7574 |  |  | -11.3775 | 21.6015 | 18.3032 | 0.3263 | 3.7278 | 5.7335 | -4.5683 | 1.7774 | 7.8763 | 1.8001 | 0.125 |  |  |  | -28.593 | 20.4087 | 33.1181 | 5.8805 |  | -0.8727 | 7.6379 | 0.6024 | 2.1437 | 2.8682 | 1.3473 | -1.0245 | 327.7855 | 321.572 | 195.6768 | 235.6183 | 176.7373 | 159.4973 | 129.9852 | 232.4277 | 148.8448 | 250.458 | 361.1754 | 351.9544 | 191.5326 | 207.4059 | 300.0865 | 334.734 | 364.6718 |  |  | 226.1829 |  | 402.915 | 116.9263 | 146.4887 | 242.4153 | 349.5746 | 328.9307 | 242.5131 | 168.5528 | 271.5672 | 366.9038 | 363.2719 | 194.3555 | 99.2333 | 118.4293 | 172.7863 | 271.1952 | 265.6504 | 222.4024 | 274.0282 | 362.5481 | 111.9483 | 164.3583 | 272.993 | 375.265 | 376.8357 | 111.2796 | 157.8326 | 249.8675 | 333.225 | 326.9512 | 79.7816 | 96.4238 | 114.6974 | 171.596 | 262.7065 | 234.6771 |  | 218.3263 | 520.0083 |  | 86.8497 | 145.4169 | 237.1695 | 340.5142 | 343.3697 | 133.916 | 170.4007 | 265.8354 | 363.085 | 341.2846 | 93.9709 | 99.455 | 118.6214 | 169.393 | 270.317 | 349.528 | 244.4024 | 206.6435 | 192.9436 | 136.7546 | 179.9593 | 267.7524 | 357.954 | 354.0806 |  | 274.86 |  |  | 159.0248 | 168.4884 | 277.6167 | 155.0808 | 295.6577 | 153.8602 | 52.9804 | 52.9847 | 46.8718 | 54.2739 | 54.0478 | 54.2968 | 49.3753 | 45.8556 | 165.5871 | 188.8244 | 180.5056 | 162.3977 | 356.2811 |  |  | 206.1649 |  | 178.049 | 112.4186 | 160.548 | 114.0579 | 243.2383 | 155.9461 | 379.3599 | 373.2253 | 364.9467 | 258.9582 | 252.7321 | 273.4238 | 325.1281 | 381.2384 | 227.4055 | 221.6444 | 272.6457 | 225.7422 | 212.0744 | 144.8985 | 244.6905 | 145.9505 | 374.8533 | 243.7939 | 180.512 | 388.7741 |  | 218.8338 | 97.8026 | 111.784 | 172.5265 | 271.1473 | 260.7775 | 273.4659 | 245.1289 |  | 147.3577 | 150.0117 | 256.0434 | 364.5769 | 377.2718 | 107.8533 | 151.6536 | 261.5928 | 378.389 | 379.5545 | 86.6907 | 99.4063 | 118.4618 | 168.8772 | 274.3697 | 223.6134 | 291.5435 | 239.4868 | 244.1821 | 225.7304 | 101.5805 | 144.2125 | 235.8489 | 354.266 | 364.2311 | 125.3326 | 158.5886 | 275.8509 | 381.2371 | 368.5298 | 85.2978 | 99.6764 | 126.9352 | 180.6133 | 291.101 | 184.7169 | 227.1718 | 229.0811 | 264.0725 | 119.6032 | 254.0787 | 158.1002 | 362.6589 | 367.6555 | 285.1442 | 285.4253 |  |  | 163.7152 | 184.6285 | 171.2659 | 294.1167 | 167.1547 | 274.0871 |  | 185.363 | 163.9105 | 172.5028 | 63.7927 | 99.2677 | 106.3874 |  | 384.5383 | 460.7975 | 467.8705 | 492.2142 | 655.6813 | 628.6911 | 455.6469 | [23 empty] | 171.1124 | 642.1862 | 21.3978 | 422.6679
15:32 | 7575 |  |  | -11.4136 | 21.6525 | 18.3033 | 0.2739 | 3.7637 | 5.7778 | -4.5906 | 1.7785 | 7.8711 | 1.8019 | 0.1257 |  |  |  | -28.7608 | 20.2836 | 32.9416 | 5.8065 |  | -0.9049 | 7.5458 | 0.6022 | 2.1427 | 2.8694 | 1.3467 | 0.1467 | 327.7463 | 321.541 | 195.6682 | 235.6013 | 176.7283 | 159.4865 | 129.9819 | 232.3917 | 148.8437 | 250.4551 | 361.1377 | 351.8855 | 191.5178 | 207.3936 | 300.0455 | 334.7019 | 364.6177 |  |  | 226.1382 |  | 402.852 | 116.9028 | 146.4829 | 242.3993 | 349.5102 | 328.8596 | 242.4961 | 168.553 | 271.5554 | 366.8459 | 363.1998 | 194.3552 | 99.232 | 118.4207 | 172.7922 | 271.1751 | 265.5841 | 222.3557 | 273.9695 | 362.5151 | 111.9482 | 164.3578 | 272.9839 | 375.1968 | 376.7654 | 111.2885 | 157.8344 | 249.8534 | 333.1608 | 326.8877 | 79.7744 | 96.4192 | 114.6895 | 171.5801 | 262.6583 | 234.6537 |  | 218.2665 | 519.9161 |  | 86.8408 | 145.4246 | 237.1608 | 340.4687 | 343.3034 | 133.9211 | 170.3987 | 265.8117 | 363.024 | 341.2075 | 93.9713 | 99.4506 | 118.6354 | 169.4016 | 270.2976 | 349.4677 | 244.3439 | 206.5807 | 192.866 | 136.7622 | 179.9751 | 267.7523 | 357.9092 | 354.0207 |  | 274.8204 |  |  | 158.991 | 168.4409 | 277.5847 | 155.053 | 295.6288 | 153.8237 | 53.0154 | 53.7017 | 48.1928 | 54.0484 | 53.6142 | 54.1119 | 49.7197 | 46.3543 | 165.5349 | 188.7849 | 180.4622 | 162.3529 | 356.2239 |  |  | 206.1448 |  | 178.0404 | 112.4152 | 160.5298 | 114.0565 | 243.2188 | 155.9634 | 379.3062 | 373.1449 | 364.9035 | 258.8834 | 252.6936 | 273.4508 | 325.1289 | 381.1844 | 227.2458 | 221.5975 | 272.5562 | 225.6719 | 212.0553 | 144.9183 | 244.7 | 145.9438 | 374.7764 | 243.7881 | 180.534 | 388.7073 |  | 218.8234 | 97.8033 | 111.7969 | 172.5444 | 271.1076 | 260.7039 | 273.4031 | 245.0663 |  | 147.3628 | 150.0187 | 256.0584 | 364.5372 | 377.191 | 107.8537 | 151.6583 | 261.5822 | 378.3421 | 379.482 | 86.693 | 99.3982 | 118.4583 | 168.8791 | 274.3568 | 223.5839 | 291.5003 | 239.4292 | 244.1309 | 225.6569 | 101.59 | 144.2333 | 235.8527 | 354.2264 | 364.1677 | 125.331 | 158.6019 | 275.834 | 381.1826 | 368.4535 | 85.3045 | 99.6628 | 126.9463 | 180.6174 | 291.0754 | 184.6547 | 227.1232 | 229.0273 | 264.0176 | 119.597 | 254.0792 | 158.1067 | 362.6113 | 367.6004 | 285.0981 | 285.3807 |  |  | 163.665 | 184.5731 | 171.1967 | 294.0762 | 167.1105 | 274.021 |  | 185.3033 | 163.8708 | 172.4512 | 63.8065 | 99.2696 | 106.3908 |  | 384.439 | 460.7304 | 467.814 | 491.7012 | 655.1535 | 628.0461 | 455.5258 | [23 empty] | 171.0615 | 641.5998 | 21.2036 | 422.5847
15:32 | 7576 |  |  | -11.3479 | 21.6915 | 18.3127 | 0.2794 | 3.7851 | 5.7376 | -4.5671 | 1.7793 | 7.8695 | 1.8011 | 0.1229 |  |  |  | -28.8029 | 20.3105 | 33.0851 | 5.7703 |  | -0.8505 | 7.5855 | 0.6009 | 2.1435 | 2.8662 | 1.3474 | 1.4491 | 327.7153 | 321.5119 | 195.6614 | 235.5902 | 176.7226 | 159.4722 | 129.982 | 232.374 | 148.8355 | 250.4451 | 361.0868 | 351.8134 | 191.5097 | 207.3429 | 300.0543 | 334.6669 | 364.5939 |  |  | 226.0802 |  | 402.7883 | 116.8869 | 146.4864 | 242.3886 | 349.4426 | 328.7889 | 242.4828 | 168.523 | 271.5357 | 366.7905 | 363.1342 | 194.3515 | 99.2402 | 118.4198 | 172.8113 | 271.1592 | 265.5224 | 222.3214 | 273.9133 | 362.4799 | 111.9593 | 164.3699 | 272.9763 | 375.1374 | 376.6974 | 111.2824 | 157.8389 | 249.8405 | 333.0988 | 326.8308 | 79.7647 | 96.4207 | 114.6917 | 171.5794 | 262.6275 | 234.6148 |  | 218.2093 | 519.8266 |  | 86.8351 | 145.4214 | 237.1699 | 340.4115 | 343.2263 | 133.9243 | 170.4017 | 265.796 | 362.9623 | 341.1332 | 93.9808 | 99.4451 | 118.6427 | 169.4138 | 270.2837 | 349.4109 | 244.2884 | 206.5216 | 192.786 | 136.7619 | 179.9821 | 267.7466 | 357.8584 | 353.9477 |  | 274.7827 |  |  | 158.9552 | 168.395 | 277.5823 | 155.0761 | 295.5749 | 153.7805 | 53.2299 | 54.0555 | 49.4659 | 53.3868 | 53.3365 | 53.9844 | 49.8928 | 47.14 | 165.4942 | 188.7506 | 180.4241 | 162.3089 | 356.1694 |  |  | 206.1265 |  | 178.0261 | 112.4076 | 160.5178 | 114.0482 | 243.206 | 155.9932 | 379.2666 | 373.063 | 364.8513 | 258.825 | 252.6753 | 273.4862 | 325.1286 | 381.1345 | 227.1515 | 221.5518 | 272.4233 | 225.6034 | 212.0577 | 144.9413 | 244.7032 | 145.9644 | 374.6966 | 243.7809 | 180.5669 | 388.6465 |  | 218.8358 | 97.802 | 111.804 | 172.564 | 271.0764 | 260.6365 | 273.3421 | 245.0013 |  | 147.3724 | 150.0442 | 256.0813 | 364.5138 | 377.1207 | 107.8693 | 151.6726 | 261.5799 | 378.2776 | 379.4108 | 86.704 | 99.3914 | 118.4634 | 168.8871 | 274.3509 | 223.5579 | 291.4495 | 239.3765 | 244.0571 | 225.6009 | 101.618 | 144.2552 | 235.8681 | 354.2019 | 364.1033 | 125.3399 | 158.6348 | 275.8346 | 381.1375 | 368.3956 | 85.3031 | 99.6658 | 126.9482 | 180.632 | 291.0688 | 184.6017 | 227.0774 | 228.9686 | 263.9621 | 119.6041 | 254.0846 | 158.1225 | 362.5704 | 367.5386 | 285.0557 | 285.344 |  |  | 163.6163 | 184.5166 | 171.1349 | 294.0254 | 167.0693 | 273.9638 |  | 185.2446 | 163.8245 | 172.4028 | 63.8165 | 99.2738 | 106.3916 |  | 384.3579 | 460.6483 | 467.7404 | 491.6553 | 655.4951 | 628.6911 | 455.8329 | [23 empty] | 171.0112 | 642.0931 | 21.2968 | 422.5031
15:32 | 7577 |  |  | -11.4015 | 21.7508 | 18.3137 | 0.1462 | 3.7575 | 5.7252 | -4.5928 | 1.7772 | 7.864 | 1.801 | 0.1243 |  |  |  | -28.8268 | 20.2216 | 33.013 | 5.8331 |  | -0.924 | 7.6371 | 0.601 | 2.1423 | 2.8681 | 1.3478 | -0.1775 | 327.6776 | 321.4801 | 195.6443 | 235.5732 | 176.7118 | 159.4576 | 129.9762 | 232.3821 | 148.8456 | 250.441 | 361.0277 | 351.744 | 191.5133 | 207.2542 | 300.0362 | 334.6271 | 364.5641 |  |  | 226.0279 |  | 402.7199 | 116.9121 | 146.5035 | 242.3899 | 349.3861 | 328.7225 | 242.477 | 168.4987 | 271.5192 | 366.725 | 363.0818 | 194.3554 | 99.2535 | 118.4302 | 172.8199 | 271.1515 | 265.4626 | 222.2891 | 273.8595 | 362.4464 | 111.9762 | 164.3852 | 272.9687 | 375.0952 | 376.6288 | 111.2907 | 157.8444 | 249.8244 | 333.0401 | 326.7637 | 79.7805 | 96.431 | 114.7153 | 171.6085 | 262.6407 | 234.5442 |  | 218.1542 | 519.7311 |  | 86.8389 | 145.4252 | 237.1676 | 340.3622 | 343.1629 | 133.9057 | 170.4108 | 265.7899 | 362.8934 | 341.0672 | 93.9964 | 99.4456 | 118.6423 | 169.4221 | 270.2721 | 349.3512 | 244.2259 | 206.4601 | 192.6968 | 136.7576 | 179.9942 | 267.7399 | 357.8069 | 353.8748 |  | 274.7282 |  |  | 158.9186 | 168.3531 | 277.5346 | 155.0213 | 295.5278 | 153.7396 | 53.6562 | 53.9743 | 49.8831 | 52.9363 | 52.8633 | 53.7809 | 49.9934 | 47.4349 | 165.4514 | 188.7098 | 180.3798 | 162.2603 | 356.1214 |  |  | 206.1103 |  | 178.0185 | 112.407 | 160.5126 | 114.0472 | 243.2085 | 156.0047 | 379.212 | 372.9894 | 364.801 | 258.7801 | 252.6946 | 273.5281 | 325.1435 | 381.0928 | 227.12 | 221.5049 | 272.3285 | 225.5457 | 212.0606 | 144.9575 | 244.7046 | 145.9752 | 374.6101 | 243.7766 | 180.5857 | 388.5906 |  | 218.842 | 97.8049 | 111.8152 | 172.5732 | 271.0485 | 260.5699 | 273.2772 | 244.9411 |  | 147.3736 | 150.0589 | 256.0805 | 364.4672 | 377.0686 | 107.8789 | 151.6807 | 261.5797 | 378.2213 | 379.3411 | 86.7257 | 99.4024 | 118.4733 | 168.9009 | 274.3435 | 223.5265 | 291.3965 | 239.3204 | 243.974 | 225.5532 | 101.6234 | 144.2668 | 235.8796 | 354.1654 | 364.034 | 125.3542 | 158.6542 | 275.8603 | 381.1106 | 368.3519 | 85.3088 | 99.6782 | 126.948 | 180.6453 | 291.058 | 184.5522 | 227.0262 | 228.9072 | 263.8983 | 119.6005 | 254.0764 | 158.1328 | 362.5274 | 367.4641 | 284.9733 | 285.2794 |  |  | 163.5625 | 184.4583 | 171.0733 | 293.9643 | 167.0284 | 273.8661 |  | 185.1779 | 163.7733 | 172.3672 | 63.8084 | 99.2603 | 106.4084 |  | 384.2571 | 460.5901 | 467.67 | 491.7714 | 655.3243 | 628.1511 | 455.4004 | [23 empty] | 170.9605 | 641.7377 | 21.1959 | 422.4236
15:32 | 7578 |  |  | -11.4397 | 21.7205 | 18.2225 | 0.2172 | 3.7223 | 5.6113 | -4.6212 | 1.7778 | 7.8551 | 1.8025 | 0.1252 |  |  |  | -28.736 | 20.0751 | 33.0394 | 5.7914 |  | -0.9223 | 7.6608 | 0.6011 | 2.1424 | 2.865 | 1.3477 | 0.8367 | 327.6329 | 321.4545 | 195.6279 | 235.5576 | 176.7012 | 159.4534 | 129.9728 | 232.3929 | 148.8649 | 250.453 | 360.9952 | 351.6831 | 191.5127 | 207.2515 | 299.9948 | 334.6064 | 364.541 |  |  | 225.9851 |  | 402.6635 | 116.9385 | 146.5157 | 242.3931 | 349.3344 | 328.659 | 242.4679 | 168.521 | 271.4978 | 366.6581 | 363.0147 | 194.359 | 99.2636 | 118.4273 | 172.8029 | 271.1346 | 265.396 | 222.2444 | 273.8006 | 362.4027 | 111.9748 | 164.3826 | 272.9565 | 375.0505 | 376.5597 | 111.3046 | 157.8538 | 249.806 | 332.9882 | 326.6969 | 79.7999 | 96.4375 | 114.7377 | 171.632 | 262.646 | 234.4821 |  | 218.0926 | 519.648 |  | 86.8406 | 145.4382 | 237.1598 | 340.3222 | 343.1083 | 133.9095 | 170.4238 | 265.7851 | 362.8371 | 341.0138 | 94.0029 | 99.4474 | 118.6501 | 169.4329 | 270.26 | 349.3071 | 244.1633 | 206.4058 | 192.6134 | 136.7623 | 180.0114 | 267.7424 | 357.762 | 353.8147 |  | 274.672 |  |  | 158.8762 | 168.3083 | 277.4593 | 154.9546 | 295.5047 | 153.6903 | 54.2556 | 53.8722 | 50.1162 | 52.5654 | 52.7154 | 53.4414 | 49.8898 | 47.4747 | 165.3972 | 188.6655 | 180.3252 | 162.2072 | 356.0663 |  |  | 206.0882 |  | 178.004 | 112.4057 | 160.5018 | 114.0455 | 243.2063 | 156.0103 | 379.1533 | 372.9118 | 364.7544 | 258.754 | 252.7045 | 273.5627 | 325.1589 | 381.0517 | 227.0861 | 221.4546 | 272.3101 | 225.4853 | 212.0651 | 144.9666 | 244.7117 | 145.9951 | 374.5253 | 243.773 | 180.599 | 388.5293 |  | 218.8405 | 97.8034 | 111.8489 | 172.5963 | 271.0256 | 260.5081 | 273.2168 | 244.8874 |  | 147.3777 | 150.0802 | 256.0894 | 364.4153 | 377.0057 | 107.889 | 151.6885 | 261.5858 | 378.1767 | 379.2803 | 86.7425 | 99.4205 | 118.4797 | 168.9094 | 274.3246 | 223.4746 | 291.3346 | 239.2619 | 243.872 | 225.4984 | 101.6271 | 144.2764 | 235.8864 | 354.1232 | 363.9762 | 125.3651 | 158.6698 | 275.8542 | 381.0631 | 368.2836 | 85.3241 | 99.6826 | 126.9825 | 180.6727 | 291.0275 | 184.4974 | 226.972 | 228.851 | 263.8323 | 119.6019 | 254.0716 | 158.1419 | 362.4787 | 367.3896 | 284.8945 | 285.2265 |  |  | 163.5163 | 184.408 | 171.0159 | 293.9035 | 166.9955 | 273.7853 |  | 185.119 | 163.7293 | 172.328 | 63.7961 | 99.2648 | 106.4216 |  | 384.1509 | 460.5246 | 467.6061 | 492.0361 | 655.3557 | 628.4856 | 455.7076 | [23 empty] | 170.9126 | 641.9207 | 21.1024 | 422.3378
15:32 | 7579 |  |  | -11.46 | 21.7236 | 18.1974 | 0.2044 | 3.7232 | 5.6807 | -4.6002 | 1.7754 | 7.8508 | 1.7994 | 0.1217 |  |  |  | -28.6879 | 20.1829 | 33.0639 | 5.8118 |  | -0.9198 | 7.6563 | 0.6022 | 2.1446 | 2.8662 | 1.3481 | 1.2487 | 327.5922 | 321.4206 | 195.624 | 235.5432 | 176.69 | 159.4449 | 129.9625 | 232.3707 | 148.8919 | 250.4625 | 360.9634 | 351.6211 | 191.509 | 207.2867 | 299.9841 | 334.6089 | 364.5199 |  |  | 225.9402 |  | 402.6123 | 116.9363 | 146.5253 | 242.397 | 349.2849 | 328.5938 | 242.4636 | 168.5776 | 271.4879 | 366.6018 | 362.9444 | 194.361 | 99.2672 | 118.4292 | 172.7954 | 271.1124 | 265.3274 | 222.2052 | 273.743 | 362.3611 | 111.9796 | 164.3937 | 272.9457 | 374.99 | 376.4813 | 111.3093 | 157.8593 | 249.7821 | 332.936 | 326.6299 | 79.8088 | 96.4363 | 114.7425 | 171.6353 | 262.6312 | 234.4453 |  | 218.0328 | 519.5566 |  | 86.8438 | 145.4568 | 237.1537 | 340.2853 | 343.0536 | 133.9383 | 170.4332 | 265.7862 | 362.7825 | 340.9516 | 93.9979 | 99.4414 | 118.671 | 169.4501 | 270.2485 | 349.2853 | 244.0989 | 206.3399 | 192.5207 | 136.759 | 180.0162 | 267.7303 | 357.713 | 353.7462 |  | 274.6263 |  |  | 158.8368 | 168.259 | 277.4163 | 154.9419 | 295.4902 | 153.6415 | 54.6501 | 53.8982 | 50.9717 | 52.1874 | 52.901 | 53.2166 | 48.6811 | 48.0837 | 165.3418 | 188.6206 | 180.2776 | 162.1557 | 356.0097 |  |  | 206.0681 |  | 177.9911 | 112.406 | 160.4906 | 114.0459 | 243.1968 | 156.0163 | 379.0972 | 372.8408 | 364.7049 | 258.7377 | 252.7188 | 273.5978 | 325.1713 | 381.0058 | 227.0483 | 221.4126 | 272.2849 | 225.4276 | 212.0741 | 144.9778 | 244.7156 | 146.0005 | 374.4413 | 243.7687 | 180.6258 | 388.4656 |  | 218.8415 | 97.803 | 111.8739 | 172.618 | 270.9986 | 260.4459 | 273.1602 | 244.8334 |  | 147.3905 | 150.1118 | 256.1244 | 364.3869 | 376.9285 | 107.9038 | 151.707 | 261.5916 | 378.1246 | 379.2157 | 86.7395 | 99.4287 | 118.4906 | 168.9201 | 274.3137 | 223.4083 | 291.2683 | 239.2092 | 243.7713 | 225.4452 | 101.6498 | 144.2854 | 235.9035 | 354.0815 | 363.9286 | 125.3548 | 158.6766 | 275.8124 | 380.9964 | 368.2013 | 85.3183 | 99.6847 | 127.0141 | 180.7015 | 291.008 | 184.4369 | 226.9183 | 228.7925 | 263.7722 | 119.6113 | 254.0718 | 158.1542 | 362.4401 | 367.3362 | 284.8524 | 285.2221 |  |  | 163.4725 | 184.3696 | 170.9643 | 293.8391 | 166.9623 | 273.7071 |  | 185.0653 | 163.6831 | 172.2738 | 63.7878 | 99.2654 | 106.4137 |  | 384.0653 | 460.4485 | 467.5382 | 491.8955 | 655.3863 | 627.9648 | 455.4004 | [23 empty] | 170.8656 | 641.6756 | 21.1729 | 422.2569
15:32 | 7580 |  |  | -11.546 | 21.6852 | 18.2679 | 0.1575 | 3.7291 | 5.6565 | -4.6269 | 1.7756 | 7.8401 | 1.8063 | 0.1244 |  |  |  | -28.5757 | 20.3041 | 33.1571 | 5.8669 |  | -0.8612 | 7.6569 | 0.6014 | 2.1441 | 2.868 | 1.3476 | 0.8394 | 327.5682 | 321.3988 | 195.6168 | 235.5337 | 176.6813 | 159.4324 | 129.9604 | 232.3253 | 148.9157 | 250.4586 | 360.9149 | 351.5618 | 191.4974 | 207.2588 | 299.9677 | 334.596 | 364.479 |  |  | 225.894 |  | 402.5574 | 116.9111 | 146.5351 | 242.3899 | 349.2308 | 328.5202 | 242.4502 | 168.6116 | 271.4922 | 366.5559 | 362.862 | 194.3637 | 99.2592 | 118.4266 | 172.7872 | 271.0875 | 265.2452 | 222.1633 | 273.6775 | 362.3209 | 111.9845 | 164.4105 | 272.9382 | 374.9317 | 376.4138 | 111.3122 | 157.8567 | 249.7652 | 332.8811 | 326.5661 | 79.8044 | 96.4397 | 114.743 | 171.6265 | 262.5902 | 234.4058 |  | 217.9798 | 519.4617 |  | 86.8377 | 145.4504 | 237.1549 | 340.2237 | 342.9834 | 133.946 | 170.4339 | 265.7792 | 362.7183 | 340.8695 | 93.9844 | 99.4366 | 118.6694 | 169.4568 | 270.23 | 349.2672 | 244.0462 | 206.2651 | 192.4335 | 136.7684 | 180.027 | 267.7277 | 357.6726 | 353.682 |  | 274.5779 |  |  | 158.8024 | 168.2176 | 277.3592 | 154.8764 | 295.4728 | 153.5996 | 54.4979 | 53.7582 | 51.4653 | 52.6868 | 53.1417 | 53.1767 | 47.3082 | 48.1715 | 165.2917 | 188.5691 | 180.231 | 162.1061 | 355.9585 |  |  | 206.0556 |  | 177.9847 | 112.4057 | 160.4763 | 114.0421 | 243.1877 | 156.0232 | 379.0398 | 372.7692 | 364.6497 | 258.7336 | 252.7297 | 273.63 | 325.1813 | 380.9578 | 226.9683 | 221.3697 | 272.2783 | 225.3734 | 212.0708 | 144.9882 | 244.7098 | 145.996 | 374.3578 | 243.7552 | 180.647 | 388.4107 |  | 218.8474 | 97.8123 | 111.8861 | 172.6191 | 270.966 | 260.3845 | 273.1034 | 244.7809 |  | 147.3967 | 150.1276 | 256.1216 | 364.3405 | 376.869 | 107.9127 | 151.7266 | 261.5907 | 378.0859 | 379.1464 | 86.7408 | 99.4163 | 118.4957 | 168.9291 | 274.3093 | 223.355 | 291.2131 | 239.1484 | 243.706 | 225.392 | 101.6582 | 144.2999 | 235.9156 | 354.0407 | 363.8668 | 125.3594 | 158.7021 | 275.816 | 380.9593 | 368.143 | 85.3217 | 99.6836 | 127.018 | 180.7097 | 291.0037 | 184.3856 | 226.8674 | 228.7294 | 263.7145 | 119.6284 | 254.0725 | 158.1682 | 362.4003 | 367.2866 | 284.8007 | 285.2245 |  |  | 163.427 | 184.3262 | 170.9031 | 293.7795 | 166.9173 | 273.6237 |  | 185.0144 | 163.6426 | 172.2334 | 63.7927 | 99.2819 | 106.4168 |  | 384.0014 | 460.3963 | 467.4591 | 491.938 | 655.5938 | 628.6594 | 455.6653 | [23 empty] | 170.8208 | 642.1266 | 21.2614 | 422.1988
15:32 | 7581 |  |  | -11.5729 | 21.7031 | 18.2686 | 0.1679 | 3.7275 | 5.6502 | -4.6123 | 1.7737 | 7.8369 | 1.806 | 0.1251 |  |  |  | -28.5673 | 20.262 | 33.1497 | 5.8121 |  | -0.9562 | 7.5079 | 0.6035 | 2.1422 | 2.8605 | 1.3467 | -0.2043 | 327.5422 | 321.3788 | 195.6095 | 235.5191 | 176.6738 | 159.4181 | 129.9628 | 232.3045 | 148.9262 | 250.4568 | 360.8598 | 351.4948 | 191.4856 | 207.2187 | 299.9306 | 334.5675 | 364.4523 |  |  | 225.8528 |  | 402.496 | 116.9072 | 146.5443 | 242.3868 | 349.1724 | 328.4501 | 242.4405 | 168.6125 | 271.4867 | 366.5122 | 362.7786 | 194.3665 | 99.257 | 118.4149 | 172.7812 | 271.067 | 265.1608 | 222.1194 | 273.6168 | 362.2797 | 111.9874 | 164.4156 | 272.9319 | 374.8742 | 376.3598 | 111.3215 | 157.8606 | 249.7615 | 332.8244 | 326.5152 | 79.7989 | 96.4446 | 114.7477 | 171.6385 | 262.5676 | 234.3633 |  | 217.9376 | 519.3766 |  | 86.8379 | 145.4375 | 237.1712 | 340.1603 | 342.9164 | 133.9403 | 170.4361 | 265.7667 | 362.6602 | 340.7915 | 93.9821 | 99.4376 | 118.676 | 169.4614 | 270.22 | 349.2312 | 243.996 | 206.2068 | 192.3598 | 136.7834 | 180.0387 | 267.7303 | 357.6321 | 353.6209 |  | 274.5291 |  |  | 158.7611 | 168.1717 | 277.3276 | 154.8555 | 295.4459 | 153.553 | 54.3026 | 53.349 | 51.6451 | 53.5633 | 53.2005 | 53.0537 | 47.2146 | 47.796 | 165.2389 | 188.5157 | 180.1764 | 162.0546 | 355.9123 |  |  | 206.042 |  | 177.9816 | 112.4043 | 160.4671 | 114.0332 | 243.1901 | 156.0457 | 378.9888 | 372.6945 | 364.5977 | 258.7326 | 252.7423 | 273.6586 | 325.1977 | 380.9157 | 226.8616 | 221.3018 | 272.2457 | 225.3184 | 212.0712 | 145 | 244.7134 | 146.0088 | 374.2758 | 243.7482 | 180.6639 | 388.344 |  | 218.8483 | 97.8111 | 111.9055 | 172.6223 | 270.9331 | 260.3226 | 273.0391 | 244.7205 |  | 147.3926 | 150.1375 | 256.1144 | 364.2878 | 376.7903 | 107.9179 | 151.7431 | 261.5875 | 378.0367 | 379.0808 | 86.7613 | 99.4025 | 118.4987 | 168.9425 | 274.296 | 223.3064 | 291.1638 | 239.0821 | 243.6492 | 225.3301 | 101.6782 | 144.309 | 235.9283 | 354.0013 | 363.7954 | 125.3738 | 158.7333 | 275.845 | 380.9246 | 368.1005 | 85.3371 | 99.6907 | 127.0228 | 180.7196 | 290.9857 | 184.3434 | 226.8195 | 228.6743 | 263.651 | 119.6358 | 254.0641 | 158.1807 | 362.3508 | 367.2226 | 284.7318 | 285.2032 |  |  | 163.3826 | 184.2894 | 170.8541 | 293.723 | 166.8771 | 273.5746 |  | 184.9627 | 163.5991 | 172.1751 | 63.7969 | 99.2926 | 106.4133 |  | 383.9155 | 460.3179 | 467.378 | 491.3989 | 655.0761 | 628.3375 | 455.4624 | [23 empty] | 170.7745 | 641.7068 | 21.1621 | 422.1167
15:32 | 7582 |  |  | -11.6449 | 21.6238 | 18.1467 | 0.195 | 3.809 | 5.6405 | -4.5991 | 1.7752 | 7.8335 | 1.8045 | 0.1238 |  |  |  | -28.7102 | 20.11 | 33.1719 | 5.808 |  | -0.9157 | 7.6146 | 0.6021 | 2.1414 | 2.866 | 1.3464 | -0.2317 | 327.5063 | 321.3409 | 195.5982 | 235.496 | 176.6703 | 159.4016 | 129.9591 | 232.3283 | 148.9455 | 250.4566 | 360.8111 | 351.4239 | 191.4859 | 207.2002 | 299.8989 | 334.548 | 364.4309 |  |  | 225.8114 |  | 402.4284 | 116.9439 | 146.5515 | 242.3853 | 349.1145 | 328.3778 | 242.4326 | 168.6086 | 271.4775 | 366.4567 | 362.7176 | 194.3653 | 99.2572 | 118.4136 | 172.7794 | 271.0451 | 265.0971 | 222.0747 | 273.5638 | 362.244 | 111.9959 | 164.4268 | 272.92 | 374.8153 | 376.2946 | 111.3259 | 157.8694 | 249.7449 | 332.7667 | 326.4581 | 79.8203 | 96.4503 | 114.774 | 171.6705 | 262.5952 | 234.3227 |  | 217.8981 | 519.2829 |  | 86.8427 | 145.4498 | 237.1645 | 340.1204 | 342.8548 | 133.948 | 170.4445 | 265.7582 | 362.6001 | 340.717 | 93.9903 | 99.4429 | 118.6848 | 169.4703 | 270.2051 | 349.1772 | 243.9356 | 206.1728 | 192.2837 | 136.7894 | 180.0425 | 267.7207 | 357.5815 | 353.5517 |  | 274.4764 |  |  | 158.7194 | 168.1199 | 277.32 | 154.8543 | 295.3943 | 153.5064 | 54.4046 | 52.788 | 50.4845 | 54.3053 | 53.314 | 52.5785 | 47.5924 | 47.9152 | 165.1822 | 188.465 | 180.1281 | 162.0075 | 355.8669 |  |  | 206.0261 |  | 177.9755 | 112.4059 | 160.4653 | 114.0257 | 243.2015 | 156.0644 | 378.9358 | 372.6255 | 364.5517 | 258.7245 | 252.7538 | 273.694 | 325.211 | 380.8755 | 226.8251 | 221.2298 | 272.1261 | 225.265 | 212.0855 | 145.0109 | 244.7253 | 146.0252 | 374.1911 | 243.7435 | 180.6718 | 388.2791 |  | 218.8572 | 97.7992 | 111.9252 | 172.6371 | 270.8894 | 260.259 | 272.9765 | 244.6631 |  | 147.3897 | 150.1438 | 256.118 | 364.2562 | 376.7119 | 107.9197 | 151.7549 | 261.5864 | 377.9802 | 379.0517 | 86.7689 | 99.4093 | 118.507 | 168.9582 | 274.2794 | 223.2366 | 291.1078 | 239.0297 | 243.609 | 225.2702 | 101.6935 | 144.3086 | 235.9385 | 353.9579 | 363.7352 | 125.355 | 158.7406 | 275.8253 | 380.8644 | 368.0217 | 85.3419 | 99.686 | 127.031 | 180.7237 | 290.9547 | 184.2859 | 226.7663 | 228.6214 | 263.5927 | 119.6389 | 254.0632 | 158.1794 | 362.3064 | 367.1584 | 284.6798 | 285.1649 |  |  | 163.3278 | 184.2483 | 170.8031 | 293.666 | 166.845 | 273.5238 |  | 184.9049 | 163.5499 | 172.1231 | 63.8099 | 99.3156 | 106.4098 |  | 383.8364 | 460.237 | 467.3041 | 492.1048 | 656.2363 | 629.106 | 455.8685 | [23 empty] | 170.7245 | 642.6712 | 21.0749 | 422.0367
15:32 | 7583 |  |  | -11.5603 | 21.5286 | 18.2521 | 0.096 | 3.7558 | 5.613 | -4.608 | 1.7739 | 7.8316 | 1.8033 | 0.1222 |  |  |  | -28.713 | 20.2571 | 33.1635 | 5.8031 |  | -0.8143 | 7.7517 | 0.6033 | 2.1436 | 2.8618 | 1.347 | 0.408 | 327.469 | 321.3137 | 195.5814 | 235.4823 | 176.6643 | 159.3913 | 129.9567 | 232.3291 | 148.9654 | 250.4568 | 360.7709 | 351.3511 | 191.4822 | 207.2006 | 299.9181 | 334.5395 | 364.4191 |  |  | 225.7766 |  | 402.4386 | 116.9586 | 146.5693 | 242.3869 | 349.0665 | 328.3136 | 242.4257 | 168.6211 | 271.4678 | 366.395 | 362.6506 | 194.3576 | 99.249 | 118.4103 | 172.7744 | 271.0171 | 265.0258 | 222.0283 | 273.5015 | 362.201 | 112.0003 | 164.44 | 272.903 | 374.7605 | 376.2218 | 111.3248 | 157.8711 | 249.7226 | 332.704 | 326.382 | 79.8227 | 96.448 | 114.7855 | 171.674 | 262.5803 | 234.3117 |  | 217.8426 | 519.195 |  | 86.8411 | 145.467 | 237.1497 | 340.0762 | 342.7906 | 133.9623 | 170.4575 | 265.7426 | 362.5375 | 340.6422 | 93.9922 | 99.4438 | 118.6871 | 169.4727 | 270.1908 | 349.1124 | 243.8706 | 206.1663 | 192.1978 | 136.7883 | 180.0517 | 267.7136 | 357.5306 | 353.4844 |  | 274.409 |  |  | 158.6854 | 168.0832 | 277.2778 | 154.7942 | 295.3386 | 153.4754 | 54.5072 | 52.3085 | 48.446 | 54.9089 | 53.5833 | 52.1391 | 47.896 | 48.5245 | 165.1303 | 188.4076 | 180.083 | 161.9623 | 355.8082 |  |  | 206.0094 |  | 177.9569 | 112.3985 | 160.452 | 114.0139 | 243.1965 | 156.0696 | 378.8785 | 372.5531 | 364.5002 | 258.6952 | 252.7567 | 273.7225 | 325.2147 | 380.831 | 226.7996 | 221.1699 | 271.9282 | 225.2049 | 212.0935 | 145.0181 | 244.7245 | 146.0444 | 374.1034 | 243.7312 | 180.6844 | 388.2197 |  | 218.8893 | 97.7863 | 111.9422 | 172.6496 | 270.8478 | 260.1961 | 272.9205 | 244.608 |  | 147.3859 | 150.1547 | 256.1205 | 364.2311 | 376.6428 | 107.9236 | 151.7506 | 261.5768 | 377.9222 | 378.9898 | 86.7711 | 99.4202 | 118.5117 | 168.961 | 274.2641 | 223.144 | 291.0442 | 238.9675 | 243.6052 | 225.2085 | 101.6959 | 144.3136 | 235.9435 | 353.9102 | 363.6695 | 125.3683 | 158.7645 | 275.8303 | 380.8328 | 367.9632 | 85.3511 | 99.6828 | 127.0497 | 180.7367 | 290.9535 | 184.2274 | 226.7127 | 228.559 | 263.5377 | 119.6388 | 254.0573 | 158.1747 | 362.2512 | 367.0981 | 284.6305 | 285.1299 |  |  | 163.2703 | 184.1875 | 170.7432 | 293.6017 | 166.8007 | 273.4621 |  | 184.841 | 163.5087 | 172.0783 | 63.8119 | 99.3052 | 106.4213 |  | 383.7382 | 460.1545 | 467.2495 | 491.3108 | 654.6522 | 627.6671 | 455.2567 | [23 empty] | 170.6747 | 641.1597 | 21.1576 | 421.9463
15:32 | 7584 |  |  | -11.5365 | 21.532 | 18.2073 | 0.0628 | 3.7169 | 5.615 | -4.6907 | 1.7757 | 7.8255 | 1.8009 | 0.1236 |  |  |  | -28.7455 | 20.2725 | 33.1148 | 5.7929 |  | -0.8514 | 7.7673 | 0.6025 | 2.1469 | 2.8603 | 1.3452 | 0.0877 | 327.4251 | 321.2841 | 195.5677 | 235.462 | 176.6484 | 159.3749 | 129.9496 | 232.2918 | 148.9502 | 250.4348 | 360.6995 | 351.263 | 191.482 | 207.2193 | 299.9312 | 334.5501 | 364.406 |  |  | 225.7411 |  | 402.4526 | 116.9391 | 146.5819 | 242.387 | 349.0162 | 328.2488 | 242.4166 | 168.6331 | 271.4521 | 366.3322 | 362.5713 | 194.3505 | 99.2454 | 118.3992 | 172.7759 | 270.9976 | 264.9394 | 221.98 | 273.4414 | 362.1488 | 112.0048 | 164.4487 | 272.889 | 374.7035 | 376.1463 | 111.3185 | 157.8675 | 249.7003 | 332.6309 | 326.3114 | 79.8169 | 96.4367 | 114.7721 | 171.6607 | 262.5329 | 234.341 |  | 217.7852 | 519.1063 |  | 86.8414 | 145.4678 | 237.1483 | 340.0136 | 342.7189 | 133.9493 | 170.4583 | 265.7166 | 362.4787 | 340.5614 | 93.9912 | 99.4455 | 118.7052 | 169.4795 | 270.1721 | 349.0466 | 243.8087 | 206.2024 | 192.1185 | 136.7891 | 180.0623 | 267.7131 | 357.4795 | 353.4127 |  | 274.3421 |  |  | 158.6472 | 168.0393 | 277.2218 | 154.7365 | 295.303 | 153.4511 | 54.3485 | 52.2422 | 46.9509 | 54.5758 | 53.5999 | 51.5004 | 47.9345 | 49.4521 | 165.0774 | 188.359 | 180.0329 | 161.91 | 355.7469 |  |  | 205.9882 |  | 177.9423 | 112.3882 | 160.4298 | 114.0055 | 243.1652 | 156.0792 | 378.8279 | 372.4745 | 364.4511 | 258.6582 | 252.7722 | 273.7557 | 325.2302 | 380.7901 | 226.7225 | 221.1125 | 271.7714 | 225.141 | 212.0657 | 145.0232 | 244.7213 | 146.0199 | 374.0226 | 243.7284 | 180.6946 | 388.1499 |  | 218.8922 | 97.7799 | 111.964 | 172.6504 | 270.8146 | 260.1326 | 272.8595 | 244.5477 |  | 147.3926 | 150.1688 | 256.1206 | 364.1779 | 376.5652 | 107.9243 | 151.7517 | 261.5653 | 377.8564 | 378.8854 | 86.772 | 99.4134 | 118.5199 | 168.9571 | 274.2477 | 223.0493 | 290.9788 | 238.8942 | 243.6107 | 225.1408 | 101.7077 | 144.3269 | 235.9578 | 353.8703 | 363.6045 | 125.4204 | 158.7937 | 275.8651 | 380.8162 | 367.9302 | 85.3559 | 99.6976 | 127.0567 | 180.7507 | 290.959 | 184.1771 | 226.6613 | 228.4872 | 263.4763 | 119.6371 | 254.046 | 158.1834 | 362.2017 | 367.0306 | 284.573 | 285.1022 |  |  | 163.2239 | 184.1358 | 170.6906 | 293.5419 | 166.7668 | 273.3821 |  | 184.7923 | 163.4711 | 172.0261 | 63.8138 | 99.291 | 106.4419 |  | 383.6754 | 460.0907 | 467.1763 | 491.6535 | 654.8386 | 627.7143 | 455.3749 | [23 empty] | 170.6283 | 641.2764 | 21.0772 | 421.8831
15:32 | 7585 |  |  | -11.3975 | 21.6204 | 18.1984 | 0.1457 | 3.7354 | 5.6031 | -4.5833 | 1.7771 | 7.8222 | 1.7997 | 0.122 |  |  |  | -28.7509 | 20.1551 | 33.0739 | 5.8333 |  | -0.7299 | 7.7869 | 0.6049 | 2.1492 | 2.8613 | 1.3445 | 0.346 | 327.3982 | 321.2536 | 195.5577 | 235.4546 | 176.6436 | 159.369 | 129.9553 | 232.2613 | 148.9439 | 250.4364 | 360.636 | 351.1969 | 191.4853 | 207.2268 | 299.8837 | 334.5213 | 364.3354 |  |  | 225.6932 |  | 402.3923 | 116.9241 | 146.5853 | 242.3764 | 348.9557 | 328.1778 | 242.4092 | 168.627 | 271.4247 | 366.2766 | 362.5039 | 194.3531 | 99.2529 | 118.3949 | 172.7865 | 270.9785 | 264.8546 | 221.937 | 273.3832 | 362.1015 | 112.0147 | 164.458 | 272.8831 | 374.6522 | 376.076 | 111.326 | 157.8811 | 249.6785 | 332.5761 | 326.2501 | 79.8162 | 96.4413 | 114.7725 | 171.6677 | 262.5095 | 234.3372 |  | 217.7424 | 519.0031 |  | 86.8468 | 145.4733 | 237.152 | 339.9599 | 342.6514 | 133.9496 | 170.4662 | 265.7192 | 362.4224 | 340.4991 | 93.9966 | 99.4561 | 118.7233 | 169.4956 | 270.1569 | 348.9949 | 243.7583 | 206.2679 | 192.0498 | 136.803 | 180.067 | 267.7027 | 357.427 | 353.3451 |  | 274.2847 |  |  | 158.6054 | 167.9969 | 277.181 | 154.6811 | 295.2704 | 153.4309 | 54.2546 | 52.3285 | 46.7024 | 54.1779 | 53.5807 | 50.5624 | 47.5617 | 50.4074 | 165.0309 | 188.3131 | 179.9779 | 161.8559 | 355.6957 |  |  | 205.9669 |  | 177.9325 | 112.3819 | 160.4155 | 114.0034 | 243.135 | 156.0904 | 378.7657 | 372.3938 | 364.4063 | 258.6299 | 252.7775 | 273.7922 | 325.2374 | 380.7387 | 226.6393 | 221.1246 | 271.7246 | 225.0761 | 212.0298 | 145.0276 | 244.7188 | 145.9868 | 373.9345 | 243.7224 | 180.6951 | 388.0766 |  | 218.8658 | 97.77 | 111.985 | 172.6571 | 270.7835 | 260.0706 | 272.7994 | 244.4895 |  | 147.3988 | 150.1715 | 256.1035 | 364.1201 | 376.4855 | 107.9263 | 151.7599 | 261.554 | 377.8145 | 378.8102 | 86.7771 | 99.4059 | 118.5269 | 168.9645 | 274.2295 | 222.9659 | 290.9291 | 238.8311 | 243.6521 | 225.0798 | 101.7109 | 144.3434 | 235.9589 | 353.8359 | 363.5356 | 125.4302 | 158.8007 | 275.8542 | 380.7625 | 367.8647 | 85.3458 | 99.6991 | 127.0574 | 180.7636 | 290.9371 | 184.117 | 226.6147 | 228.4183 | 263.4148 | 119.65 | 254.0552 | 158.1957 | 362.1717 | 366.9707 | 284.537 | 285.0748 |  |  | 163.1795 | 184.1021 | 170.6406 | 293.4909 | 166.7393 | 273.3125 |  | 184.736 | 163.4209 | 171.977 | 63.815 | 99.2824 | 106.4454 |  | 383.605 | 460.0407 | 467.1085 | 491.9363 | 655.2476 | 628.304 | 455.6413 | [23 empty] | 170.5823 | 641.7758 | 21.2072 | 421.8229
15:32 | 7586 |  |  | -11.3162 | 21.5546 | 18.2032 | 0.1955 | 3.7394 | 5.6657 | -4.5341 | 1.7806 | 7.819 | 1.8031 | 0.1234 |  |  |  | -28.7558 | 20.158 | 33.2006 | 5.7913 |  | -0.8084 | 7.8069 | 0.6036 | 2.1467 | 2.8631 | 1.3431 | 0.6285 | 327.3734 | 321.2241 | 195.5532 | 235.4459 | 176.6381 | 159.363 | 129.957 | 232.2688 | 148.9705 | 250.4593 | 360.5956 | 351.1432 | 191.4814 | 207.1842 | 299.8603 | 334.4795 | 364.2824 |  |  | 225.6474 |  | 402.3215 | 116.9331 | 146.5866 | 242.3685 | 348.8883 | 328.1052 | 242.4041 | 168.6319 | 271.4086 | 366.228 | 362.4493 | 194.3565 | 99.2588 | 118.4005 | 172.7966 | 270.968 | 264.7888 | 221.9071 | 273.3304 | 362.066 | 112.0311 | 164.4705 | 272.8794 | 374.6098 | 376.006 | 111.3379 | 157.8882 | 249.6632 | 332.5192 | 326.1877 | 79.8115 | 96.4421 | 114.7916 | 171.6896 | 262.5053 | 234.2826 |  | 217.6964 | 518.9051 |  | 86.8489 | 145.4889 | 237.1579 | 339.922 | 342.5986 | 133.9813 | 170.4881 | 265.7293 | 362.3667 | 340.4477 | 94.0156 | 99.4537 | 118.7321 | 169.5125 | 270.1458 | 348.9542 | 243.7039 | 206.3388 | 191.9814 | 136.8097 | 180.0819 | 267.6992 | 357.3813 | 353.2904 |  | 274.2364 |  |  | 158.5657 | 167.9576 | 277.1505 | 154.6432 | 295.2326 | 153.4042 | 54.3097 | 52.5583 | 46.8179 | 54.1156 | 53.6026 | 50.5675 | 47.4842 | 51.2458 | 164.9812 | 188.2537 | 179.9273 | 161.7994 | 355.6482 |  |  | 205.9454 |  | 177.9216 | 112.3834 | 160.4112 | 114.0038 | 243.1255 | 156.1043 | 378.7132 | 372.3197 | 364.3566 | 258.5983 | 252.7757 | 273.8181 | 325.2457 | 380.6808 | 226.5774 | 221.1469 | 271.6964 | 225.015 | 212.0198 | 145.0412 | 244.7213 | 145.9954 | 373.8408 | 243.7081 | 180.7056 | 388.0067 |  | 218.8607 | 97.7683 | 112.0034 | 172.6726 | 270.7512 | 260.0105 | 272.7426 | 244.4323 |  | 147.3939 | 150.1793 | 256.1069 | 364.0793 | 376.4105 | 107.941 | 151.7744 | 261.55 | 377.7716 | 378.7473 | 86.788 | 99.4114 | 118.5349 | 168.9774 | 274.2178 | 222.9122 | 290.8961 | 238.773 | 243.7586 | 225.0294 | 101.7291 | 144.3655 | 235.9624 | 353.7977 | 363.4727 | 125.416 | 158.8033 | 275.842 | 380.7059 | 367.8066 | 85.3497 | 99.7029 | 127.0618 | 180.7718 | 290.9223 | 184.0548 | 226.5643 | 228.3534 | 263.3434 | 119.6548 | 254.056 | 158.2035 | 362.1215 | 366.9119 | 284.4942 | 285.0227 |  |  | 163.1202 | 184.0554 | 170.583 | 293.44 | 166.6867 | 273.2603 |  | 184.6874 | 163.3751 | 171.9284 | 63.8129 | 99.2508 | 106.4426 |  | 383.5273 | 459.9717 | 467.0547 | 491.5653 | 655.1592 | 627.8514 | 455.3551 | [23 empty] | 170.5341 | 641.5053 | 21.2702 | 421.7495
15:32 | 7587 |  |  | -11.3026 | 21.5655 | 18.2096 | 0.2612 | 3.6873 | 5.6672 | -4.6056 | 1.7808 | 7.8116 | 1.8001 | 0.1235 |  |  |  | -28.682 | 20.136 | 33.1515 | 5.813 |  | -0.8074 | 7.7126 | 0.6017 | 2.1473 | 2.8647 | 1.3421 | 0.4422 | 327.337 | 321.1895 | 195.5455 | 235.4285 | 176.6217 | 159.3477 | 129.9488 | 232.2709 | 148.9878 | 250.4534 | 360.5457 | 351.0768 | 191.4728 | 207.1543 | 299.8592 | 334.4584 | 364.2666 |  |  | 225.6192 |  | 402.2606 | 116.9508 | 146.5944 | 242.3683 | 348.8343 | 328.0376 | 242.3917 | 168.6544 | 271.4077 | 366.1721 | 362.3668 | 194.3507 | 99.2579 | 118.3951 | 172.7994 | 270.9499 | 264.7179 | 221.8631 | 273.2724 | 362.0193 | 112.0376 | 164.4715 | 272.8666 | 374.5563 | 375.9311 | 111.3427 | 157.8887 | 249.6436 | 332.4607 | 326.1218 | 79.8213 | 96.4344 | 114.8025 | 171.7007 | 262.498 | 234.2237 |  | 217.6426 | 518.8195 |  | 86.8446 | 145.4874 | 237.1518 | 339.8733 | 342.5301 | 134.0146 | 170.4963 | 265.723 | 362.3013 | 340.3786 | 94.0362 | 99.4409 | 118.733 | 169.5277 | 270.1267 | 348.9083 | 243.6389 | 206.4028 | 191.9089 | 136.8009 | 180.0983 | 267.7081 | 357.3374 | 353.224 |  | 274.1935 |  |  | 158.5184 | 167.9083 | 277.1256 | 154.6472 | 295.2056 | 153.3873 | 54.0795 | 53.1139 | 45.5866 | 53.6424 | 53.4421 | 51.189 | 46.9701 | 52.0431 | 164.9307 | 188.2056 | 179.8755 | 161.7451 | 355.5953 |  |  | 205.9291 |  | 177.9135 | 112.3875 | 160.4086 | 114.0005 | 243.119 | 156.1229 | 378.6698 | 372.2448 | 364.2987 | 258.5483 | 252.8034 | 273.856 | 325.2747 | 380.6373 | 226.5176 | 221.1211 | 271.6681 | 224.965 | 212.0286 | 145.0646 | 244.7311 | 146.0138 | 373.7661 | 243.71 | 180.734 | 387.9405 |  | 218.8671 | 97.77 | 112.0205 | 172.6844 | 270.7197 | 259.9498 | 272.6841 | 244.375 |  | 147.395 | 150.2023 | 256.1265 | 364.0334 | 376.3461 | 107.9557 | 151.7856 | 261.5549 | 377.7157 | 378.6845 | 86.8009 | 99.4207 | 118.5393 | 168.9839 | 274.2061 | 222.8557 | 290.892 | 238.7097 | 243.8844 | 224.9748 | 101.7408 | 144.3807 | 235.9706 | 353.7496 | 363.4083 | 125.416 | 158.823 | 275.8415 | 380.6524 | 367.7461 | 85.3598 | 99.6959 | 127.0663 | 180.7812 | 290.8992 | 183.9955 | 226.4997 | 228.2923 | 263.2735 | 119.657 | 254.043 | 158.2011 | 362.0725 | 366.842 | 284.4288 | 284.9939 |  |  | 163.0627 | 184.0067 | 170.5288 | 293.4029 | 166.6245 | 273.2012 |  | 184.6378 | 163.3307 | 171.8792 | 63.813 | 99.2558 | 106.4449 |  | 383.4696 | 459.8896 | 466.9806 | 491.5572 | 654.9884 | 627.8707 | 454.9845 | [23 empty] | 170.4841 | 641.4295 | 21.2419 | 421.6796
15:32 | 7588 |  |  | -11.2762 | 21.4865 | 18.1876 | 0.3022 | 3.7623 | 5.7186 | -4.5709 | 1.7811 | 7.8086 | 1.8038 | 0.1239 |  |  |  | -28.6965 | 20.2479 | 33.1073 | 5.8204 |  | -0.8177 | 7.6392 | 0.6036 | 2.1498 | 2.8645 | 1.3433 | 0.9342 | 327.298 | 321.1541 | 195.5329 | 235.412 | 176.6115 | 159.333 | 129.9438 | 232.2636 | 148.9771 | 250.4359 | 360.4927 | 351.0069 | 191.4572 | 207.1188 | 299.8418 | 334.4208 | 364.2262 |  |  | 225.5859 |  | 402.2021 | 116.9609 | 146.6089 | 242.3682 | 348.7848 | 327.9718 | 242.3781 | 168.6594 | 271.403 | 366.1131 | 362.283 | 194.3512 | 99.2568 | 118.3922 | 172.7991 | 270.9306 | 264.638 | 221.815 | 273.2122 | 361.9637 | 112.0339 | 164.4774 | 272.8514 | 374.4947 | 375.8605 | 111.3488 | 157.8908 | 249.618 | 332.4048 | 326.0532 | 79.8195 | 96.4366 | 114.8057 | 171.7161 | 262.4922 | 234.1741 |  | 217.5941 | 518.74 |  | 86.8407 | 145.4961 | 237.1321 | 339.8261 | 342.4642 | 134.0451 | 170.4967 | 265.7154 | 362.2352 | 340.3105 | 94.0385 | 99.4248 | 118.7226 | 169.5344 | 270.1009 | 348.8584 | 243.5749 | 206.4761 | 191.8295 | 136.8049 | 180.0981 | 267.7003 | 357.2865 | 353.1547 |  | 274.1549 |  |  | 158.4708 | 167.8671 | 277.0702 | 154.5791 | 295.1822 | 153.377 | 53.7693 | 53.7012 | 43.8618 | 53.2609 | 53.1917 | 51.3096 | 46.8598 | 52.5259 | 164.8859 | 188.1629 | 179.8201 | 161.697 | 355.5482 |  |  | 205.9099 |  | 177.9007 | 112.387 | 160.4004 | 113.995 | 243.1136 | 156.1332 | 378.6139 | 372.1688 | 364.2463 | 258.493 | 252.8215 | 273.8879 | 325.2926 | 380.6014 | 226.4471 | 221.0797 | 271.6543 | 224.9124 | 212.0241 | 145.0746 | 244.7296 | 146.0243 | 373.6822 | 243.7091 | 180.7489 | 387.8759 |  | 218.8925 | 97.7632 | 112.0331 | 172.6933 | 270.6874 | 259.8889 | 272.6274 | 244.3134 |  | 147.4046 | 150.2129 | 256.1164 | 363.9862 | 376.2745 | 107.9616 | 151.7811 | 261.5448 | 377.6656 | 378.6087 | 86.8057 | 99.4168 | 118.5355 | 168.9869 | 274.1852 | 222.7985 | 290.8777 | 238.6399 | 243.967 | 224.9192 | 101.7391 | 144.3867 | 235.9814 | 353.7023 | 363.3393 | 125.4337 | 158.8634 | 275.8366 | 380.6097 | 367.6762 | 85.3581 | 99.6905 | 127.0892 | 180.8002 | 290.8735 | 183.9483 | 226.4491 | 228.2412 | 263.2195 | 119.6709 | 254.0447 | 158.2026 | 362.0419 | 366.7878 | 284.3853 | 284.9822 |  |  | 163.0187 | 183.9659 | 170.4879 | 293.3632 | 166.5476 | 273.1787 |  | 184.5868 | 163.2796 | 171.8257 | 63.8211 | 99.2839 | 106.4574 |  | 383.3885 | 459.7962 | 466.9185 | 491.4771 | 654.9212 | 627.9264 | 455.2114 | [23 empty] | 170.4378 | 641.4238 | 21.2732 | 421.5924
15:32 | 7589 |  |  | -11.3013 | 21.544 | 18.2493 | 0.3604 | 3.78 | 5.7715 | -4.6336 | 1.7791 | 7.8066 | 1.8 | 0.1237 |  |  |  | -28.6203 | 20.2363 | 32.958 | 5.7693 |  | -0.9083 | 7.7598 | 0.6043 | 2.1489 | 2.8662 | 1.3415 | 0.4725 | 327.256 | 321.1227 | 195.5235 | 235.3918 | 176.6066 | 159.3148 | 129.9406 | 232.2539 | 148.989 | 250.4337 | 360.4604 | 350.9434 | 191.4439 | 207.085 | 299.7967 | 334.3852 | 364.1763 |  |  | 225.5416 |  | 402.2308 | 116.962 | 146.6168 | 242.3612 | 348.7288 | 327.9029 | 242.3637 | 168.6697 | 271.3895 | 366.0569 | 362.2225 | 194.3501 | 99.2624 | 118.3945 | 172.7945 | 270.909 | 264.5695 | 221.7748 | 273.1541 | 361.9199 | 112.0329 | 164.4883 | 272.8398 | 374.4361 | 375.7923 | 111.3533 | 157.8902 | 249.5947 | 332.3354 | 325.9857 | 79.8014 | 96.4355 | 114.8084 | 171.7253 | 262.4823 | 234.1075 |  | 217.5469 | 518.6535 |  | 86.8421 | 145.4997 | 237.1236 | 339.775 | 342.4008 | 134.0501 | 170.5013 | 265.6889 | 362.1719 | 340.2411 | 94.0306 | 99.4147 | 118.7219 | 169.5386 | 270.0738 | 348.8258 | 243.5207 | 206.5592 | 191.7625 | 136.8133 | 180.1059 | 267.6953 | 357.2428 | 353.0963 |  | 274.1212 |  |  | 158.4276 | 167.8311 | 277.0046 | 154.5 | 295.1297 | 153.3329 | 53.6448 | 54.3224 | 43.0034 | 53.075 | 53.0666 | 51.0743 | 47.5813 | 52.6142 | 164.828 | 188.1181 | 179.7601 | 161.6415 | 355.5009 |  |  | 205.8925 |  | 177.8892 | 112.3853 | 160.3847 | 113.9863 | 243.1092 | 156.1447 | 378.548 | 372.0919 | 364.1987 | 258.4447 | 252.8304 | 273.923 | 325.3036 | 380.5713 | 226.4274 | 221.0247 | 271.6483 | 224.8625 | 212.0214 | 145.0776 | 244.7299 | 146.0362 | 373.5927 | 243.7055 | 180.7652 | 387.8069 |  | 218.9129 | 97.7565 | 112.0505 | 172.7018 | 270.6542 | 259.8226 | 272.572 | 244.2537 |  | 147.4123 | 150.221 | 256.1123 | 363.9474 | 376.2026 | 107.9662 | 151.7824 | 261.5377 | 377.606 | 378.5319 | 86.8057 | 99.4066 | 118.5316 | 168.9887 | 274.1657 | 222.7354 | 290.8169 | 238.5767 | 243.9821 | 224.8622 | 101.7548 | 144.4036 | 235.9935 | 353.6667 | 363.2849 | 125.4495 | 158.8818 | 275.8552 | 380.5813 | 367.6352 | 85.3604 | 99.701 | 127.1032 | 180.8111 | 290.8629 | 183.9131 | 226.4047 | 228.1948 | 263.1677 | 119.6895 | 254.05 | 158.2181 | 362.0032 | 366.7301 | 284.3333 | 284.916 |  |  | 162.9627 | 183.9169 | 170.4392 | 293.3156 | 166.4704 | 273.1758 |  | 184.5203 | 163.2233 | 171.7751 | 63.8054 | 99.2727 | 106.4471 |  | 383.3264 | 459.7136 | 466.8354 | 491.3909 | 654.0992 | 626.9284 | 454.968 | [23 empty] | 170.387 | 640.5138 | 21.2895 | 421.52
15:32 | 7590 |  |  | -11.2335 | 21.5496 | 18.073 | 0.3558 | 3.7336 | 5.7638 | -4.6484 | 1.7802 | 7.8017 | 1.7957 | 0.1226 |  |  |  | -28.6228 | 20.2422 | 33.0942 | 5.7462 |  | -0.8468 | 7.7867 | 0.603 | 2.1511 | 2.868 | 1.3405 | -0.9832 | 327.2187 | 321.0968 | 195.5183 | 235.3777 | 176.6011 | 159.3063 | 129.9391 | 232.2537 | 149.0157 | 250.4482 | 360.4111 | 350.8769 | 191.4437 | 207.0904 | 299.7538 | 334.3697 | 364.1404 |  |  | 225.5029 |  | 402.2634 | 116.9724 | 146.629 | 242.3592 | 348.6794 | 327.8313 | 242.3538 | 168.6746 | 271.3778 | 365.9966 | 362.1594 | 194.3476 | 99.2661 | 118.3893 | 172.7872 | 270.8833 | 264.4999 | 221.7392 | 273.0955 | 361.8855 | 112.0403 | 164.4949 | 272.8353 | 374.3833 | 375.7187 | 111.3577 | 157.8945 | 249.5709 | 332.2698 | 325.9162 | 79.8023 | 96.4384 | 114.8095 | 171.7258 | 262.4643 | 234.0381 |  | 217.5008 | 518.5639 |  | 86.8585 | 145.4969 | 237.132 | 339.7214 | 342.334 | 134.0273 | 170.5166 | 265.6652 | 362.1117 | 340.1703 | 94.0167 | 99.4292 | 118.7521 | 169.5551 | 270.0683 | 348.7977 | 243.4674 | 206.653 | 191.6981 | 136.813 | 180.1204 | 267.693 | 357.1986 | 353.0278 |  | 274.0832 |  |  | 158.3881 | 167.7862 | 276.9666 | 154.4814 | 295.0694 | 153.2796 | 53.3954 | 54.9356 | 42.8606 | 52.9341 | 52.9984 | 51.0741 | 47.8617 | 52.7837 | 164.7772 | 188.0714 | 179.7125 | 161.583 | 355.4461 |  |  | 205.8808 |  | 177.881 | 112.3825 | 160.3728 | 113.9806 | 243.1119 | 156.1549 | 378.488 | 372.0254 | 364.1538 | 258.4261 | 252.8351 | 273.9577 | 325.3151 | 380.5381 | 226.3943 | 220.97 | 271.6167 | 224.8117 | 212.0321 | 145.0875 | 244.7423 | 146.042 | 373.5159 | 243.7118 | 180.7779 | 387.7413 |  | 218.892 | 97.7538 | 112.0783 | 172.7172 | 270.6287 | 259.7582 | 272.5155 | 244.1973 |  | 147.4161 | 150.234 | 256.1234 | 363.9107 | 376.1472 | 107.9784 | 151.8035 | 261.5446 | 377.5688 | 378.4751 | 86.8218 | 99.4059 | 118.5407 | 169.0072 | 274.1576 | 222.6707 | 290.7706 | 238.5161 | 243.9582 | 224.8173 | 101.7731 | 144.4194 | 236.0048 | 353.6299 | 363.2241 | 125.4429 | 158.8775 | 275.8774 | 380.5435 | 367.5919 | 85.3711 | 99.7094 | 127.1027 | 180.8107 | 290.847 | 183.8684 | 226.352 | 228.1499 | 263.1141 | 119.7068 | 254.0652 | 158.2454 | 361.9477 | 366.6409 | 284.2687 | 284.864 |  |  | 162.9065 | 183.8625 | 170.3811 | 293.2798 | 166.3954 | 273.1584 |  | 184.48 | 163.174 | 171.7303 | 63.8171 | 99.2663 | 106.4532 |  | 383.2999 | 459.6423 | 466.7773 | 490.9802 | 654.673 | 627.9264 | 454.9633 | [23 empty] | 170.3386 | 641.2997 | 21.2981 | 421.4711
15:32 | 7591 |  |  | -11.2581 | 21.4892 | 18.0633 | 0.3115 | 3.8007 | 5.7905 | -4.6733 | 1.7818 | 7.7987 | 1.7928 | 0.1217 |  |  |  | -28.706 | 20.1892 | 33.1369 | 5.8157 |  | -0.9164 | 7.5654 | 0.6028 | 2.1501 | 2.8671 | 1.3402 | -0.3101 | 327.185 | 321.0683 | 195.5082 | 235.3657 | 176.5928 | 159.3015 | 129.9371 | 232.2549 | 149.0162 | 250.4493 | 360.3625 | 350.8021 | 191.4444 | 207.054 | 299.7439 | 334.3638 | 364.1009 |  |  | 225.4474 |  | 402.1963 | 116.9737 | 146.6367 | 242.3592 | 348.6209 | 327.7647 | 242.3483 | 168.6693 | 271.3714 | 365.9338 | 362.0838 | 194.3466 | 99.27 | 118.3873 | 172.7845 | 270.8691 | 264.4249 | 221.7016 | 273.0398 | 361.8599 | 112.0454 | 164.4948 | 272.8251 | 374.3296 | 375.6464 | 111.3582 | 157.893 | 249.5496 | 332.2143 | 325.8506 | 79.829 | 96.4428 | 114.8265 | 171.7387 | 262.4569 | 233.9656 |  | 217.4576 | 518.4798 |  | 86.8629 | 145.5239 | 237.1303 | 339.6948 | 342.288 | 134.0308 | 170.5318 | 265.6636 | 362.0594 | 340.1035 | 94.0156 | 99.4436 | 118.7775 | 169.5733 | 270.0692 | 348.7585 | 243.4059 | 206.7549 | 191.6274 | 136.8057 | 180.1249 | 267.6768 | 357.1447 | 352.954 |  | 274.0179 |  |  | 158.347 | 167.7361 | 276.9327 | 154.4465 | 295.0306 | 153.2308 | 52.7238 | 55.2085 | 43.2103 | 52.7608 | 52.8888 | 51.3825 | 47.6023 | 52.9955 | 164.7394 | 188.0248 | 179.6689 | 161.524 | 355.3883 |  |  | 205.8594 |  | 177.8657 | 112.3738 | 160.3622 | 113.9728 | 243.1146 | 156.1626 | 378.4348 | 371.9546 | 364.1086 | 258.4079 | 252.8347 | 273.9901 | 325.3318 | 380.5003 | 226.2826 | 220.9117 | 271.5479 | 224.7552 | 212.0317 | 145.101 | 244.7467 | 146.0525 | 373.4352 | 243.7067 | 180.7901 | 387.687 |  | 218.8327 | 97.7631 | 112.1015 | 172.7287 | 270.6015 | 259.7034 | 272.4604 | 244.1384 |  | 147.4226 | 150.253 | 256.1384 | 363.8672 | 376.0809 | 107.993 | 151.8226 | 261.5466 | 377.5211 | 378.4094 | 86.8344 | 99.4137 | 118.5624 | 169.0275 | 274.1501 | 222.6469 | 290.7242 | 238.4577 | 243.9165 | 224.7765 | 101.7851 | 144.4287 | 236.0222 | 353.5879 | 363.1628 | 125.4472 | 158.8911 | 275.8827 | 380.5012 | 367.5373 | 85.3723 | 99.7209 | 127.1094 | 180.8194 | 290.8302 | 183.8173 | 226.2978 | 228.1026 | 263.062 | 119.7096 | 254.088 | 158.2789 | 361.8853 | 366.5557 | 284.2168 | 284.8287 |  |  | 162.8557 | 183.8099 | 170.326 | 293.2657 | 166.3218 | 273.1008 |  | 184.4319 | 163.1324 | 171.6809 | 63.8197 | 99.2825 | 106.4438 |  | 383.2117 | 459.5685 | 466.718 | 491.6634 | 654.4868 | 627.1807 | 455.0874 | [23 empty] | 170.29 | 640.8337 | 21.1826 | 421.3901
15:32 | 7592 |  |  | -11.3457 | 21.4961 | 18.1979 | 0.335 | 3.7473 | 5.8352 | -4.5938 | 1.7807 | 7.7947 | 1.7943 | 0.1221 |  |  |  | -28.7928 | 20.0785 | 33.1096 | 5.7961 |  | -0.8696 | 7.6177 | 0.6023 | 2.1479 | 2.8679 | 1.3389 | 0.208 | 327.1528 | 321.028 | 195.4959 | 235.3511 | 176.5834 | 159.282 | 129.9326 | 232.2587 | 149.02 | 250.4486 | 360.3214 | 350.7233 | 191.4383 | 207.0015 | 299.6784 | 334.3056 | 364.0183 |  |  | 225.3818 |  | 402.1276 | 116.9855 | 146.6434 | 242.3648 | 348.5607 | 327.7031 | 242.3377 | 168.666 | 271.358 | 365.8779 | 362.0232 | 194.344 | 99.2798 | 118.3864 | 172.7974 | 270.8554 | 264.3584 | 221.6679 | 272.9852 | 361.8347 | 112.0491 | 164.4962 | 272.8121 | 374.2696 | 375.5796 | 111.3625 | 157.897 | 249.5329 | 332.1602 | 325.7846 | 79.8476 | 96.4384 | 114.8518 | 171.7515 | 262.4457 | 233.9012 |  | 217.4078 | 518.3849 |  | 86.852 | 145.5419 | 237.1168 | 339.6687 | 342.2474 | 134.0585 | 170.5325 | 265.6531 | 361.9993 | 340.0296 | 94.0145 | 99.4488 | 118.7833 | 169.5798 | 270.0557 | 348.7118 | 243.3479 | 206.8509 | 191.5672 | 136.8055 | 180.1324 | 267.6751 | 357.0952 | 352.8925 |  | 273.9603 |  |  | 158.3041 | 167.6943 | 276.8475 | 154.3578 | 294.9983 | 153.1812 | 52.3941 | 54.8522 | 44.4268 | 52.4222 | 52.7519 | 51.7373 | 47.2119 | 52.7627 | 164.7016 | 187.9822 | 179.6089 | 161.4695 | 355.332 |  |  | 205.8396 |  | 177.8578 | 112.3693 | 160.3556 | 113.9644 | 243.1094 | 156.1732 | 378.3786 | 371.8786 | 364.053 | 258.3748 | 252.8434 | 274.0261 | 325.3459 | 380.461 | 226.1743 | 220.848 | 271.4488 | 224.6947 | 212.0254 | 145.1121 | 244.746 | 146.0556 | 373.3459 | 243.6844 | 180.818 | 387.635 |  | 218.8137 | 97.7711 | 112.1174 | 172.7488 | 270.5736 | 259.6512 | 272.4155 | 244.0819 |  | 147.4338 | 150.2834 | 256.162 | 363.8287 | 375.9999 | 107.9988 | 151.8258 | 261.5338 | 377.4418 | 378.3355 | 86.8355 | 99.4153 | 118.5689 | 169.0311 | 274.1347 | 222.6081 | 290.6598 | 238.3936 | 243.8672 | 224.7231 | 101.792 | 144.4355 | 236.0262 | 353.5441 | 363.1054 | 125.4508 | 158.9047 | 275.8745 | 380.4573 | 367.478 | 85.3663 | 99.7082 | 127.1124 | 180.8267 | 290.8032 | 183.7749 | 226.2421 | 228.0536 | 263.0086 | 119.7043 | 254.0875 | 158.2901 | 361.8338 | 366.4948 | 284.1493 | 284.7567 |  |  | 162.795 | 183.7605 | 170.2725 | 293.2463 | 166.2643 | 273.0115 |  | 184.3912 | 163.0923 | 171.6406 | 63.8213 | 99.2964 | 106.4428 |  | 383.1624 | 459.5037 | 466.6562 | 491.3529 | 654.673 | 627.9264 | 455.3975 | [23 empty] | 170.2438 | 641.2997 | 21.1835 | 421.3331
15:32 | 7593 |  |  | -11.4265 | 21.5377 | 18.2604 | 0.3032 | 3.7664 | 5.8456 | -4.5107 | 1.7809 | 7.7947 | 1.7951 | 0.1226 |  |  |  | -28.8178 | 20.1255 | 33.0734 | 5.9099 |  | -0.8588 | 7.6907 | 0.6025 | 2.1491 | 2.8642 | 1.3399 | 0.8581 | 327.1316 | 320.987 | 195.4891 | 235.3352 | 176.5711 | 159.2714 | 129.9238 | 232.2669 | 149.0524 | 250.4547 | 360.2807 | 350.6636 | 191.4326 | 206.9406 | 299.6102 | 334.2361 | 363.9676 |  |  | 225.3359 |  | 402.0579 | 117.0069 | 146.6576 | 242.3751 | 348.5064 | 327.6383 | 242.3273 | 168.6669 | 271.3403 | 365.8201 | 361.9626 | 194.3431 | 99.2876 | 118.383 | 172.8129 | 270.8499 | 264.2942 | 221.6348 | 272.933 | 361.8011 | 112.0596 | 164.4992 | 272.8092 | 374.2158 | 375.5049 | 111.3747 | 157.9079 | 249.5081 | 332.095 | 325.7133 | 79.8408 | 96.4276 | 114.861 | 171.7682 | 262.4438 | 233.8586 |  | 217.3578 | 518.2752 |  | 86.8368 | 145.5458 | 237.1106 | 339.6119 | 342.1804 | 134.0587 | 170.5316 | 265.6239 | 361.937 | 339.9522 | 93.9997 | 99.4539 | 118.7907 | 169.5811 | 270.0386 | 348.6741 | 243.2875 | 206.9267 | 191.51 | 136.8112 | 180.1398 | 267.6763 | 357.0448 | 352.8228 |  | 273.9098 |  |  | 158.2532 | 167.6427 | 276.7582 | 154.2733 | 294.9549 | 153.1145 | 52.6982 | 54.326 | 45.9852 | 52.6911 | 52.685 | 52.1405 | 47.6692 | 52.1377 | 164.6594 | 187.945 | 179.5573 | 161.4202 | 355.2825 |  |  | 205.8197 |  | 177.849 | 112.3744 | 160.3448 | 113.9604 | 243.1015 | 156.1771 | 378.325 | 371.8012 | 363.9932 | 258.3364 | 252.8562 | 274.0586 | 325.3672 | 380.4191 | 226.1219 | 220.7963 | 271.3802 | 224.6352 | 212.028 | 145.1208 | 244.7509 | 146.0692 | 373.2624 | 243.6823 | 180.8403 | 387.5717 |  | 218.8648 | 97.7765 | 112.1406 | 172.7739 | 270.5441 | 259.5957 | 272.442 | 244.0314 |  | 147.4486 | 150.2979 | 256.1676 | 363.7909 | 375.9181 | 107.9995 | 151.833 | 261.531 | 377.3895 | 378.2722 | 86.8381 | 99.419 | 118.5616 | 169.0384 | 274.1201 | 222.5808 | 290.6 | 238.3237 | 243.8049 | 224.6657 | 101.7915 | 144.4435 | 236.021 | 353.503 | 363.0314 | 125.4427 | 158.9128 | 275.8458 | 380.4049 | 367.4016 | 85.3668 | 99.7037 | 127.1163 | 180.8303 | 290.7861 | 183.7305 | 226.1925 | 228.0163 | 262.951 | 119.7067 | 254.0797 | 158.2962 | 361.7979 | 366.4363 | 284.0801 | 284.6821 |  |  | 162.7272 | 183.7002 | 170.2171 | 293.1914 | 166.1992 | 272.9133 |  | 184.3341 | 163.0408 | 171.5973 | 63.8194 | 99.2832 | 106.4409 |  | 383.1008 | 459.4355 | 466.5903 | 491.433 | 655.1746 | 627.8085 | 454.6125 | [23 empty] | 170.1891 | 641.4916 | 21.2697 | 421.2681
15:32 | 7594 |  |  | -11.4595 | 21.5706 | 18.3133 | 0.3246 | 3.677 | 5.7344 | -4.566 | 1.78 | 7.7931 | 1.7974 | 0.1242 |  |  |  | -28.8452 | 20.2183 | 33.1324 | 5.8357 |  | -0.8565 | 7.6294 | 0.6028 | 2.1529 | 2.8637 | 1.3409 | -0.113 | 327.1079 | 320.9692 | 195.4826 | 235.3243 | 176.5643 | 159.2676 | 129.9257 | 232.2593 | 149.0647 | 250.4459 | 360.2267 | 350.6058 | 191.4291 | 206.9064 | 299.5688 | 334.2041 | 363.9426 |  |  | 225.2933 |  | 401.9841 | 116.9964 | 146.6672 | 242.363 | 348.4498 | 327.5715 | 242.3097 | 168.6691 | 271.3239 | 365.7579 | 361.8884 | 194.3384 | 99.2898 | 118.3873 | 172.8177 | 270.8341 | 264.2275 | 221.5969 | 272.8782 | 361.7684 | 112.0606 | 164.505 | 272.8046 | 374.1641 | 375.4371 | 111.3889 | 157.9119 | 249.4891 | 332.0321 | 325.6536 | 79.8333 | 96.4206 | 114.8639 | 171.7821 | 262.4375 | 233.8226 |  | 217.3126 | 518.1638 |  | 86.8395 | 145.5562 | 237.1102 | 339.5594 | 342.1094 | 134.0316 | 170.5412 | 265.6078 | 361.8758 | 339.8727 | 93.9967 | 99.4533 | 118.8015 | 169.5895 | 270.0258 | 348.6397 | 243.2289 | 206.9705 | 191.4514 | 136.8163 | 180.153 | 267.6705 | 356.9976 | 352.7519 |  | 273.8521 |  |  | 158.2057 | 167.5966 | 276.7171 | 154.2943 | 294.9144 | 153.0187 | 53.0444 | 54.4661 | 46.6742 | 53.7554 | 52.6492 | 52.6052 | 47.9161 | 51.8178 | 164.6101 | 187.9045 | 179.5137 | 161.3668 | 355.2347 |  |  | 205.8042 |  | 177.8377 | 112.3722 | 160.3265 | 113.9588 | 243.1071 | 156.1907 | 378.2723 | 371.727 | 363.9502 | 258.2934 | 252.8707 | 274.0846 | 325.3855 | 380.3718 | 226.0499 | 220.7434 | 271.3684 | 224.5833 | 212.0357 | 145.1341 | 244.7581 | 146.0971 | 373.1842 | 243.6873 | 180.8499 | 387.5029 |  | 218.8614 | 97.771 | 112.1563 | 172.7733 | 270.5025 | 259.531 | 272.4407 | 243.9723 |  | 147.451 | 150.3011 | 256.1627 | 363.745 | 375.8484 | 107.9902 | 151.8446 | 261.5387 | 377.3526 | 378.1973 | 86.8453 | 99.4364 | 118.5689 | 169.048 | 274.1066 | 222.5728 | 290.5441 | 238.2684 | 243.7257 | 224.6032 | 101.8006 | 144.4548 | 236.0322 | 353.4609 | 362.9604 | 125.4422 | 158.9289 | 275.8171 | 380.3431 | 367.3265 | 85.3766 | 99.7215 | 127.1397 | 180.863 | 290.7913 | 183.689 | 226.1521 | 227.9857 | 262.8976 | 119.717 | 254.0764 | 158.3127 | 361.7653 | 366.383 | 284.0338 | 284.6268 |  |  | 162.667 | 183.6457 | 170.1646 | 293.1413 | 166.1352 | 272.8103 |  | 184.278 | 162.9921 | 171.5449 | 63.8103 | 99.2814 | 106.4497 |  | 383.0547 | 459.3512 | 466.5174 | 491.1426 | 654.7194 | 627.4251 | 454.7821 | [23 empty] | 170.1368 | 641.0723 | 21.2126 | 421.2029
15:32 | 7595 |  |  | -11.4695 | 21.6492 | 18.3221 | 0.3102 | 3.6893 | 5.7541 | -4.4806 | 1.7797 | 7.7874 | 1.796 | 0.1236 |  |  |  | -28.7184 | 20.292 | 33.2674 | 5.9034 |  | -0.8752 | 7.6557 | 0.6016 | 2.1517 | 2.8624 | 1.339 | 0.3371 | 327.0733 | 320.9511 | 195.475 | 235.3079 | 176.5536 | 159.2528 | 129.9297 | 232.2358 | 149.042 | 250.4269 | 360.1486 | 350.5186 | 191.4401 | 206.9073 | 299.5056 | 334.1671 | 363.9049 |  |  | 225.248 |  | 401.9155 | 117.0006 | 146.674 | 242.3525 | 348.3922 | 327.5006 | 242.3007 | 168.6817 | 271.3173 | 365.695 | 361.8149 | 194.3344 | 99.2812 | 118.392 | 172.8123 | 270.8054 | 264.1589 | 221.5615 | 272.8288 | 361.7281 | 112.054 | 164.5109 | 272.7938 | 374.1035 | 375.3691 | 111.3955 | 157.9128 | 249.4786 | 331.9778 | 325.5926 | 79.8379 | 96.4258 | 114.8713 | 171.7858 | 262.4196 | 233.7938 |  | 217.2657 | 518.0637 |  | 86.8514 | 145.5635 | 237.1058 | 339.5106 | 342.0498 | 134.0333 | 170.55 | 265.602 | 361.8118 | 339.8058 | 94.0137 | 99.4394 | 118.7973 | 169.6066 | 270.0167 | 348.5954 | 243.1751 | 206.99 | 191.4063 | 136.8367 | 180.1741 | 267.6708 | 356.9581 | 352.6976 |  | 273.8302 |  |  | 158.1655 | 167.5636 | 276.6589 | 154.2649 | 294.8845 | 152.9522 | 53.4575 | 55.0716 | 46.1127 | 54.3272 | 52.4012 | 53.0187 | 47.9654 | 51.9823 | 164.5602 | 187.8585 | 179.4683 | 161.3059 | 355.185 |  |  | 205.7881 |  | 177.8274 | 112.363 | 160.3205 | 113.9604 | 243.1076 | 156.2088 | 378.22 | 371.6624 | 363.9093 | 258.2687 | 252.8808 | 274.1175 | 325.4 | 380.3228 | 225.9715 | 220.686 | 271.3446 | 224.5353 | 212.0356 | 145.1481 | 244.7596 | 146.1031 | 373.1041 | 243.6846 | 180.8544 | 387.4368 |  | 218.8288 | 97.762 | 112.171 | 172.7749 | 270.4632 | 259.4701 | 272.3719 | 243.9126 |  | 147.4551 | 150.3146 | 256.1682 | 363.7037 | 375.7834 | 107.9853 | 151.8571 | 261.5338 | 377.3042 | 378.1261 | 86.8594 | 99.4386 | 118.5807 | 169.0523 | 274.0934 | 222.5331 | 290.493 | 238.2127 | 243.6674 | 224.5455 | 101.8072 | 144.4708 | 236.0392 | 353.4214 | 362.9003 | 125.4654 | 158.9494 | 275.8226 | 380.2988 | 367.2688 | 85.389 | 99.7347 | 127.1617 | 180.8944 | 290.7888 | 183.6475 | 226.1061 | 227.9456 | 262.8388 | 119.7344 | 254.0831 | 158.3256 | 361.7217 | 366.3276 | 283.9765 | 284.5654 |  |  | 162.6111 | 183.6035 | 170.123 | 293.0992 | 166.0808 | 272.7329 |  | 184.225 | 162.9422 | 171.5 | 63.8102 | 99.2999 | 106.4615 |  | 383.0007 | 459.2838 | 466.4295 | 490.9181 | 654.4868 | 627.74 | 454.9633 | [23 empty] | 170.0917 | 641.1134 | 21.3899 | 421.1422
15:32 | 7596 |  |  | -11.4861 | 21.7008 | 18.2909 | 0.2367 | 3.6884 | 5.7828 | -4.5267 | 1.7794 | 7.7847 | 1.7967 | 0.1227 |  |  |  | -28.595 | 20.286 | 33.1123 | 5.9235 |  | -0.8496 | 7.6271 | 0.6019 | 2.1488 | 2.8607 | 1.3404 | 0.1204 | 327.0411 | 320.9214 | 195.4643 | 235.2967 | 176.5437 | 159.2426 | 129.9285 | 232.1837 | 149.0485 | 250.4269 | 360.0998 | 350.4488 | 191.4404 | 206.8721 | 299.4718 | 334.1468 | 363.8791 |  |  | 225.2045 |  | 401.8426 | 116.9872 | 146.6757 | 242.3491 | 348.3325 | 327.4316 | 242.2993 | 168.7049 | 271.3039 | 365.6407 | 361.7432 | 194.3426 | 99.2874 | 118.3923 | 172.8119 | 270.7888 | 264.0984 | 221.5286 | 272.7806 | 361.689 | 112.063 | 164.5214 | 272.7872 | 374.0475 | 375.2866 | 111.3831 | 157.9072 | 249.4598 | 331.9139 | 325.5244 | 79.8357 | 96.4272 | 114.8633 | 171.7731 | 262.3874 | 233.7795 |  | 217.2174 | 517.9622 |  | 86.8561 | 145.5638 | 237.109 | 339.4452 | 341.9736 | 134.0497 | 170.5532 | 265.5939 | 361.7501 | 339.7458 | 94.0199 | 99.4337 | 118.7988 | 169.6133 | 270.0009 | 348.5515 | 243.1188 | 206.9783 | 191.3555 | 136.8445 | 180.1891 | 267.6695 | 356.9188 | 352.6338 |  | 273.8087 |  |  | 158.1227 | 167.5141 | 276.596 | 154.228 | 294.871 | 152.9213 | 54.0358 | 54.8861 | 45.9359 | 54.1736 | 52.2865 | 53.2723 | 48.0321 | 52.3622 | 164.505 | 187.8138 | 179.4242 | 161.246 | 355.1304 |  |  | 205.7648 |  | 177.8151 | 112.361 | 160.3172 | 113.9602 | 243.0889 | 156.2298 | 378.1661 | 371.5977 | 363.8577 | 258.2444 | 252.895 | 274.1567 | 325.4227 | 380.2811 | 225.983 | 220.6317 | 271.3234 | 224.4847 | 212.0389 | 145.1649 | 244.7574 | 146.0977 | 373.022 | 243.6846 | 180.8757 | 387.3692 |  | 218.8266 | 97.7599 | 112.1922 | 172.8 | 270.4363 | 259.4081 | 272.3187 | 243.862 |  | 147.4597 | 150.3384 | 256.1725 | 363.6641 | 375.7148 | 107.9875 | 151.8683 | 261.5293 | 377.2475 | 378.0683 | 86.871 | 99.4237 | 118.579 | 169.0631 | 274.0823 | 222.4959 | 290.4475 | 238.1545 | 243.6502 | 224.4902 | 101.8205 | 144.495 | 236.0436 | 353.3898 | 362.8363 | 125.486 | 158.974 | 275.8352 | 380.2605 | 367.1999 | 85.3913 | 99.7228 | 127.1721 | 180.907 | 290.7566 | 183.5987 | 226.0485 | 227.8936 | 262.7789 | 119.7533 | 254.0793 | 158.3329 | 361.6731 | 366.266 | 283.908 | 284.5055 |  |  | 162.5588 | 183.5556 | 170.0754 | 293.0405 | 166.0162 | 272.6725 |  | 184.1796 | 162.9091 | 171.4478 | 63.8128 | 99.3068 | 106.4729 |  | 382.9511 | 459.2199 | 466.383 | 491.5292 | 654.8386 | 628.2116 | 455.4369 | [23 empty] | 170.0454 | 641.5251 | 21.3573 | 421.0855
15:32 | 7597 |  |  | -11.4863 | 21.6697 | 18.3613 | 0.2305 | 3.7081 | 5.7237 | -4.6535 | 1.7783 | 7.7781 | 1.7945 | 0.1209 |  |  |  | -28.6058 | 20.2041 | 33.1395 | 5.857 |  | -0.8679 | 7.6591 | 0.6022 | 2.1497 | 2.8643 | 1.3406 | 0.5493 | 327.004 | 320.8954 | 195.458 | 235.2879 | 176.542 | 159.2381 | 129.9288 | 232.1646 | 149.0786 | 250.4426 | 360.0667 | 350.4005 | 191.4357 | 206.831 | 299.4874 | 334.1396 | 363.8725 |  |  | 225.1735 |  | 401.7685 | 116.9744 | 146.6814 | 242.3461 | 348.2819 | 327.3699 | 242.2907 | 168.7101 | 271.2767 | 365.5902 | 361.6736 | 194.3481 | 99.2951 | 118.3815 | 172.813 | 270.7742 | 264.04 | 221.4924 | 272.7251 | 361.648 | 112.0692 | 164.5407 | 272.7773 | 373.9999 | 375.2204 | 111.3791 | 157.9053 | 249.439 | 331.8522 | 325.4701 | 79.8326 | 96.4317 | 114.8707 | 171.7794 | 262.3735 | 233.7523 |  | 217.1813 | 517.877 |  | 86.8459 | 145.5524 | 237.1041 | 339.3788 | 341.8933 | 134.0305 | 170.5609 | 265.5773 | 361.6836 | 339.6671 | 94.005 | 99.4348 | 118.8025 | 169.6148 | 269.9743 | 348.5064 | 243.0563 | 206.929 | 191.285 | 136.8339 | 180.1899 | 267.6583 | 356.8673 | 352.5603 |  | 273.7661 |  |  | 158.0865 | 167.4703 | 276.5045 | 154.2036 | 294.8604 | 152.8613 | 54.4493 | 54.0336 | 46.4712 | 53.8331 | 52.4609 | 53.5446 | 47.8109 | 52.5083 | 164.4509 | 187.7705 | 179.3786 | 161.1973 | 355.076 |  |  | 205.7453 |  | 177.8008 | 112.366 | 160.303 | 113.957 | 243.0711 | 156.2475 | 378.1026 | 371.5301 | 363.8069 | 258.2133 | 252.901 | 274.1855 | 325.4375 | 380.2358 | 226.0094 | 220.5782 | 271.3041 | 224.4307 | 212.0323 | 145.1784 | 244.7612 | 146.1046 | 372.9331 | 243.6719 | 180.897 | 387.3108 |  | 218.8572 | 97.757 | 112.2147 | 172.8201 | 270.4123 | 259.3496 | 272.264 | 243.8123 |  | 147.4548 | 150.3575 | 256.1854 | 363.6243 | 375.6406 | 107.9863 | 151.8776 | 261.5287 | 377.1877 | 378.0072 | 86.8707 | 99.4198 | 118.5813 | 169.0716 | 274.0699 | 222.4557 | 290.4042 | 238.0971 | 243.6796 | 224.4336 | 101.853 | 144.5103 | 236.064 | 353.346 | 362.779 | 125.4995 | 159.0126 | 275.8613 | 380.2317 | 367.1514 | 85.3894 | 99.7171 | 127.1845 | 180.9164 | 290.7365 | 183.5501 | 225.9981 | 227.8393 | 262.7226 | 119.7532 | 254.0712 | 158.3372 | 361.6166 | 366.2028 | 283.864 | 284.4674 |  |  | 162.515 | 183.5075 | 170.0279 | 292.9732 | 165.9555 | 272.5912 |  | 184.1249 | 162.8648 | 171.3983 | 63.812 | 99.2785 | 106.493 |  | 382.888 | 459.1362 | 466.3501 | 491.3629 | 655.0659 | 627.952 | 455.1721 | [23 empty] | 169.9994 | 641.5089 | 21.2818 | 421.0121
15:32 | 7598 |  |  | -11.522 | 21.7215 | 18.4164 | 0.1869 | 3.6839 | 5.6874 | -4.5552 | 1.7794 | 7.7766 | 1.7944 | 0.1222 |  |  |  | -28.5283 | 20.2051 | 33.2429 | 5.9258 |  | -0.8714 | 7.6753 | 0.6033 | 2.1468 | 2.8668 | 1.3412 | 0.6885 | 326.9629 | 320.8678 | 195.445 | 235.2688 | 176.5358 | 159.2245 | 129.9208 | 232.1807 | 149.1012 | 250.4531 | 360.0276 | 350.3363 | 191.4341 | 206.7754 | 299.4745 | 334.1081 | 363.8659 |  |  | 225.1412 |  | 401.7011 | 116.9955 | 146.6905 | 242.3423 | 348.2331 | 327.307 | 242.2846 | 168.718 | 271.2569 | 365.5452 | 361.5912 | 194.3456 | 99.2872 | 118.3715 | 172.8096 | 270.7581 | 263.9705 | 221.4583 | 272.671 | 361.5996 | 112.0743 | 164.5614 | 272.7607 | 373.9555 | 375.1593 | 111.391 | 157.9115 | 249.4212 | 331.8026 | 325.4145 | 79.838 | 96.4384 | 114.8966 | 171.8069 | 262.3767 | 233.68 |  | 217.1486 | 517.7973 |  | 86.8394 | 145.5532 | 237.0965 | 339.3314 | 341.832 | 134.0334 | 170.5679 | 265.5619 | 361.6258 | 339.5998 | 94.0037 | 99.4387 | 118.807 | 169.6323 | 269.9519 | 348.4666 | 242.9982 | 206.8744 | 191.229 | 136.8426 | 180.1986 | 267.6589 | 356.8237 | 352.4984 |  | 273.7359 |  |  | 158.0518 | 167.442 | 276.4325 | 154.1466 | 294.8382 | 152.7969 | 54.2442 | 53.6015 | 46.7935 | 53.7069 | 52.4103 | 53.9306 | 47.5848 | 51.683 | 164.4001 | 187.7264 | 179.3273 | 161.1466 | 355.0224 |  |  | 205.7306 |  | 177.7889 | 112.3614 | 160.2919 | 113.9492 | 243.061 | 156.2537 | 378.0477 | 371.4502 | 363.7591 | 258.1849 | 252.9107 | 274.2199 | 325.4602 | 380.1906 | 226.0257 | 220.5286 | 271.265 | 224.379 | 212.0316 | 145.1902 | 244.7745 | 146.1054 | 372.8522 | 243.6646 | 180.919 | 387.2503 |  | 218.8814 | 97.7549 | 112.241 | 172.8268 | 270.3831 | 259.2912 | 272.2015 | 243.7518 |  | 147.4576 | 150.3738 | 256.2057 | 363.5857 | 375.5627 | 107.9907 | 151.8885 | 261.5259 | 377.1329 | 377.9465 | 86.8728 | 99.4187 | 118.5944 | 169.0891 | 274.06 | 222.3912 | 290.3569 | 238.0428 | 243.7383 | 224.3855 | 101.867 | 144.521 | 236.0796 | 353.3029 | 362.7267 | 125.5286 | 159.0481 | 275.883 | 380.2002 | 367.1095 | 85.4027 | 99.7424 | 127.2028 | 180.9387 | 290.7418 | 183.5076 | 225.9456 | 227.787 | 262.6651 | 119.7447 | 254.0645 | 158.3386 | 361.564 | 366.1358 | 283.8296 | 284.4283 |  |  | 162.4558 | 183.4523 | 169.9725 | 292.8985 | 165.8963 | 272.4981 |  | 184.0739 | 162.8267 | 171.3549 | 63.8152 | 99.2755 | 106.4977 |  | 382.8263 | 459.0664 | 466.2877 | 490.9586 | 654.5075 | 627.4081 | 454.7445 | [23 empty] | 169.9537 | 640.9578 | 21.3805 | 420.9463
15:33 | 7599 |  |  | -11.4917 | 21.6828 | 18.5153 | 0.2035 | 3.7324 | 5.74 | -4.5137 | 1.7804 | 7.7731 | 1.7932 | 0.1219 |  |  |  | -28.6618 | 20.2979 | 33.1999 | 5.9271 |  | -0.8387 | 7.7409 | 0.6024 | 2.1459 | 2.8632 | 1.3396 | 1.4973 | 326.9254 | 320.8331 | 195.4319 | 235.2492 | 176.5268 | 159.2074 | 129.913 | 232.189 | 149.1034 | 250.4453 | 359.9643 | 350.256 | 191.4246 | 206.7558 | 299.4321 | 334.0745 | 363.8376 |  |  | 225.098 |  | 401.7494 | 117.0178 | 146.7051 | 242.3392 | 348.1762 | 327.2356 | 242.2738 | 168.7467 | 271.2458 | 365.5025 | 361.5163 | 194.3469 | 99.2894 | 118.368 | 172.8138 | 270.7389 | 263.9023 | 221.426 | 272.6222 | 361.5606 | 112.0882 | 164.583 | 272.7571 | 373.9005 | 375.0941 | 111.4008 | 157.9192 | 249.4082 | 331.7472 | 325.3447 | 79.8486 | 96.4404 | 114.9087 | 171.8284 | 262.3761 | 233.6319 |  | 217.1121 | 517.7039 |  | 86.8536 | 145.5824 | 237.098 | 339.3068 | 341.787 | 134.0411 | 170.5736 | 265.5587 | 361.5769 | 339.5296 | 93.9891 | 99.4579 | 118.839 | 169.6449 | 269.958 | 348.4283 | 242.9394 | 206.815 | 191.176 | 136.8639 | 180.224 | 267.667 | 356.7853 | 352.4388 |  | 273.6862 |  |  | 158.0133 | 167.4085 | 276.4002 | 154.1332 | 294.8227 | 152.7624 | 53.3876 | 53.7745 | 46.7504 | 53.751 | 51.8269 | 54.3295 | 47.2078 | 50.2438 | 164.3518 | 187.6796 | 179.275 | 161.0895 | 354.9696 |  |  | 205.7181 |  | 177.7793 | 112.3547 | 160.2851 | 113.9474 | 243.0497 | 156.2655 | 377.9994 | 371.3691 | 363.715 | 258.1514 | 252.9294 | 274.2576 | 325.4764 | 380.1461 | 226.0648 | 220.4773 | 271.1797 | 224.3201 | 212.0217 | 145.2066 | 244.7788 | 146.0908 | 372.7762 | 243.6637 | 180.9402 | 387.1886 |  | 218.8617 | 97.7533 | 112.2614 | 172.8311 | 270.3498 | 259.2302 | 272.1422 | 243.6913 |  | 147.4634 | 150.3962 | 256.2043 | 363.5426 | 375.4936 | 107.9913 | 151.8968 | 261.5186 | 377.0752 | 377.8808 | 86.8853 | 99.4083 | 118.6108 | 169.1014 | 274.0452 | 222.3101 | 290.303 | 237.9961 | 243.7737 | 224.3397 | 101.8749 | 144.5403 | 236.0826 | 353.2676 | 362.657 | 125.5272 | 159.0497 | 275.8564 | 380.1378 | 367.0403 | 85.4116 | 99.7437 | 127.2099 | 180.9581 | 290.7284 | 183.4623 | 225.894 | 227.7395 | 262.6129 | 119.7533 | 254.0663 | 158.3467 | 361.5332 | 366.0814 | 283.7816 | 284.3852 |  |  | 162.3936 | 183.3958 | 169.9138 | 292.8266 | 165.83 | 272.4039 |  | 184.0169 | 162.7902 | 171.2972 | 63.8135 | 99.2727 | 106.4971 |  | 382.7706 | 458.9997 | 466.2048 | 491.5088 | 654.3371 | 627.3654 | 454.9938 | [23 empty] | 169.9037 | 640.8512 | 21.4602 | 420.8852
15:33 | 7600 |  |  | -11.5075 | 21.7018 | 18.3287 | 0.1756 | 3.7128 | 5.7617 | -4.5681 | 1.7784 | 7.767 | 1.7938 | 0.1201 |  |  |  | -28.67 | 20.3271 | 33.2664 | 6.0126 |  | -0.8563 | 7.6562 | 0.6023 | 2.1476 | 2.8675 | 1.3392 | -0.5266 | 326.8912 | 320.8054 | 195.4236 | 235.2374 | 176.5158 | 159.1992 | 129.9162 | 232.1772 | 149.1005 | 250.4356 | 359.9117 | 350.1842 | 191.4199 | 206.752 | 299.4192 | 334.0574 | 363.8216 |  |  | 225.057 |  | 401.8001 | 117.0156 | 146.7177 | 242.3363 | 348.1181 | 327.1669 | 242.2611 | 168.7722 | 271.2359 | 365.4406 | 361.4454 | 194.3429 | 99.2812 | 118.3637 | 172.8143 | 270.716 | 263.8405 | 221.3867 | 272.5677 | 361.4719 | 112.0899 | 164.5937 | 272.7448 | 373.8378 | 375.0232 | 111.4074 | 157.9238 | 249.3859 | 331.6847 | 325.2753 | 79.852 | 96.4388 | 114.9163 | 171.8328 | 262.3547 | 233.5893 |  | 217.0723 | 517.6063 |  | 86.8532 | 145.6023 | 237.0869 | 339.272 | 341.7367 | 134.0426 | 170.5898 | 265.5618 | 361.5127 | 339.4626 | 93.98 | 99.456 | 118.8554 | 169.6469 | 269.9503 | 348.3742 | 242.8759 | 206.7339 | 191.1113 | 136.8601 | 180.2348 | 267.6589 | 356.7359 | 352.3761 |  | 273.6154 |  |  | 157.9639 | 167.3507 | 276.3363 | 154.104 | 294.7865 | 152.7195 | 52.6233 | 53.515 | 46.9189 | 53.6824 | 50.955 | 54.5297 | 47.1541 | 49.1171 | 164.3034 | 187.6388 | 179.2302 | 161.0293 | 354.9154 |  |  | 205.7024 |  | 177.7748 | 112.3562 | 160.2702 | 113.9495 | 243.0456 | 156.2789 | 377.9437 | 371.2912 | 363.67 | 258.1203 | 252.9346 | 274.2957 | 325.4828 | 380.0918 | 226.0541 | 220.42 | 271.0504 | 224.2646 | 212.0152 | 145.2185 | 244.776 | 146.1043 | 372.689 | 243.6511 | 180.9462 | 387.1216 |  | 218.8726 | 97.7675 | 112.274 | 172.8432 | 270.3271 | 259.1618 | 272.0766 | 243.6285 |  | 147.4648 | 150.401 | 256.1898 | 363.4874 | 375.4216 | 107.9849 | 151.9039 | 261.5091 | 377.0203 | 377.7988 | 86.8962 | 99.4117 | 118.6135 | 169.1049 | 274.0222 | 222.2474 | 290.252 | 237.9415 | 243.7997 | 224.295 | 101.882 | 144.5582 | 236.0847 | 353.2272 | 362.5803 | 125.5249 | 159.0615 | 275.8614 | 380.0918 | 366.9863 | 85.4143 | 99.7393 | 127.2124 | 180.9572 | 290.7067 | 183.4141 | 225.8428 | 227.6842 | 262.5547 | 119.762 | 254.0639 | 158.3486 | 361.4922 | 366.0252 | 283.7337 | 284.3466 |  |  | 162.3473 | 183.3487 | 169.8756 | 292.7722 | 165.7853 | 272.3314 |  | 183.962 | 162.7508 | 171.2478 | 63.8119 | 99.2576 | 106.4986 |  | 382.6797 | 458.9137 | 466.0945 | 491.2607 | 654.461 | 627.2413 | 454.6842 | [23 empty] | 169.8559 | 640.8512 | 21.4023 | 420.7967
15:33 | 7601 |  |  | -11.5927 | 21.7083 | 18.3987 | 0.1649 | 3.704 | 5.6988 | -4.6184 | 1.7797 | 7.7625 | 1.7906 | 0.1213 |  |  |  | -28.6702 | 20.373 | 33.1969 | 5.9449 |  | -0.8298 | 7.6429 | 0.6019 | 2.1487 | 2.8671 | 1.3388 | 2.2288 | 326.8589 | 320.7783 | 195.4132 | 235.2239 | 176.5071 | 159.1903 | 129.9168 | 232.1711 | 149.107 | 250.4385 | 359.876 | 350.1138 | 191.4172 | 206.7308 | 299.4039 | 334.0524 | 363.7824 |  |  | 225.0164 |  | 401.7293 | 117.0055 | 146.7261 | 242.3289 | 348.06 | 327.1038 | 242.2526 | 168.7831 | 271.2234 | 365.3828 | 361.3693 | 194.345 | 99.283 | 118.3665 | 172.8077 | 270.6955 | 263.7742 | 221.3449 | 272.5115 | 361.3676 | 112.0965 | 164.5999 | 272.7324 | 373.7821 | 374.9518 | 111.4095 | 157.9284 | 249.362 | 331.6246 | 325.2059 | 79.8627 | 96.4369 | 114.9257 | 171.8335 | 262.3307 | 233.5122 |  | 217.0276 | 517.5084 |  | 86.8484 | 145.5984 | 237.0739 | 339.2237 | 341.6685 | 134.0688 | 170.5934 | 265.5463 | 361.4462 | 339.4077 | 93.9988 | 99.4403 | 118.839 | 169.658 | 269.9124 | 348.3141 | 242.8149 | 206.6622 | 191.0451 | 136.8519 | 180.2368 | 267.6529 | 356.6855 | 352.3112 |  | 273.5434 |  |  | 157.9235 | 167.2994 | 276.2751 | 154.0803 | 294.7177 | 152.6723 | 52.4383 | 53.338 | 47.4099 | 53.1531 | 50.2962 | 54.6552 | 47.738 | 49.2614 | 164.2536 | 187.5973 | 179.1851 | 160.976 | 354.8691 |  |  | 205.6885 |  | 177.7741 | 112.3607 | 160.2605 | 113.9491 | 243.0524 | 156.2965 | 377.8945 | 371.2259 | 363.6206 | 258.1172 | 252.9439 | 274.3303 | 325.4914 | 380.0454 | 226.0282 | 220.356 | 270.8986 | 224.2143 | 212.0237 | 145.2251 | 244.7739 | 146.1342 | 372.5951 | 243.6348 | 180.9518 | 387.045 |  | 218.8697 | 97.7626 | 112.2817 | 172.8539 | 270.2916 | 259.0864 | 271.9996 | 243.554 |  | 147.4612 | 150.398 | 256.1829 | 363.4245 | 375.344 | 107.9804 | 151.9138 | 261.5079 | 376.9704 | 377.721 | 86.891 | 99.427 | 118.6121 | 169.116 | 274.0135 | 222.1866 | 290.2056 | 237.8821 | 243.8092 | 224.2515 | 101.8774 | 144.5668 | 236.0839 | 353.181 | 362.5144 | 125.545 | 159.0886 | 275.8889 | 380.069 | 366.9446 | 85.4205 | 99.748 | 127.2196 | 180.9571 | 290.6901 | 183.3706 | 225.785 | 227.6393 | 262.4948 | 119.7696 | 254.0615 | 158.3598 | 361.4396 | 365.9481 | 283.6725 | 284.3123 |  |  | 162.3015 | 183.3009 | 169.83 | 292.7235 | 165.7608 | 272.2562 |  | 183.9162 | 162.7126 | 171.2032 | 63.8139 | 99.305 | 106.5141 |  | 382.6298 | 458.8474 | 466.0374 | 491.515 | 655.2156 | 628.1703 | 455.3399 | [23 empty] | 169.8109 | 641.6929 | 21.3364 | 420.7386
15:33 | 7602 |  |  | -11.5334 | 21.706 | 18.3992 | 0.2248 | 3.7855 | 5.8422 | -4.424 | 1.7804 | 7.7554 | 1.7863 | 0.1212 |  |  |  | -28.8062 | 20.42 | 33.2667 | 5.9246 |  | -0.8356 | 7.679 | 0.6019 | 2.1451 | 2.8617 | 1.3385 | 0.779 | 326.8262 | 320.7386 | 195.4025 | 235.208 | 176.4991 | 159.1802 | 129.9131 | 232.1758 | 149.1331 | 250.4437 | 359.8383 | 350.0488 | 191.4131 | 206.7381 | 299.3666 | 334.047 | 363.727 |  |  | 224.9717 |  | 401.6579 | 117.0181 | 146.738 | 242.3292 | 348.0051 | 327.0331 | 242.2475 | 168.7841 | 271.2102 | 365.3305 | 361.2954 | 194.3557 | 99.303 | 118.3679 | 172.8143 | 270.6763 | 263.7039 | 221.298 | 272.4586 | 361.2977 | 112.1079 | 164.6146 | 272.7269 | 373.7348 | 374.8855 | 111.4095 | 157.9376 | 249.3503 | 331.5663 | 325.137 | 79.8725 | 96.4374 | 114.9325 | 171.8456 | 262.326 | 233.4427 |  | 216.9814 | 517.4184 |  | 86.8507 | 145.6093 | 237.0668 | 339.1775 | 341.5999 | 134.0868 | 170.5904 | 265.5193 | 361.3808 | 339.3374 | 94.0172 | 99.4242 | 118.8238 | 169.6731 | 269.8827 | 348.2669 | 242.7583 | 206.619 | 190.9805 | 136.8551 | 180.2494 | 267.6475 | 356.6322 | 352.248 |  | 273.4944 |  |  | 157.8931 | 167.2716 | 276.2426 | 154.0866 | 294.6581 | 152.6548 | 52.352 | 53.786 | 47.809 | 52.2673 | 49.8608 | 54.9118 | 48.4887 | 49.8244 | 164.2013 | 187.5564 | 179.1346 | 160.9288 | 354.8158 |  |  | 205.6674 |  | 177.7599 | 112.3497 | 160.2452 | 113.9451 | 243.0405 | 156.2988 | 377.8323 | 371.1516 | 363.5598 | 258.1099 | 252.9544 | 274.3584 | 325.4965 | 380.0062 | 226.0212 | 220.3058 | 270.7822 | 224.1574 | 212.0068 | 145.2322 | 244.775 | 146.1433 | 372.5088 | 243.6319 | 180.9647 | 386.984 |  | 218.8346 | 97.7399 | 112.2958 | 172.863 | 270.2507 | 259.0231 | 271.9346 | 243.4864 |  | 147.4629 | 150.4092 | 256.1834 | 363.3802 | 375.2688 | 107.9841 | 151.9213 | 261.5076 | 376.9181 | 377.6609 | 86.8957 | 99.4336 | 118.6253 | 169.1136 | 274.0066 | 222.1044 | 290.1534 | 237.8279 | 243.8106 | 224.2141 | 101.8919 | 144.566 | 236.0932 | 353.127 | 362.4567 | 125.5515 | 159.0952 | 275.888 | 380.0319 | 366.8893 | 85.4164 | 99.7565 | 127.2289 | 180.9684 | 290.67 | 183.3283 | 225.7346 | 227.6062 | 262.439 | 119.7762 | 254.0668 | 158.3717 | 361.3908 | 365.8737 | 283.6131 | 284.2754 |  |  | 162.2521 | 183.253 | 169.7746 | 292.6625 | 165.729 | 272.1726 |  | 183.865 | 162.6685 | 171.1406 | 63.8172 | 99.2841 | 106.5209 |  | 382.5598 | 458.7718 | 465.9917 | 491.5528 | 654.7038 | 627.6692 | 455.1585 | [23 empty] | 169.7648 | 641.1865 | 21.4946 | 420.6658
15:33 | 7603 |  |  | -11.4672 | 21.7383 | 18.3957 | 0.1888 | 3.7703 | 5.79 | -4.5491 | 1.7813 | 7.7496 | 1.7842 | 0.1203 |  |  |  | -28.7294 | 20.3793 | 33.2918 | 5.9409 |  | -0.8954 | 7.6845 | 0.6007 | 2.145 | 2.8649 | 1.339 | 0.5004 | 326.7876 | 320.7032 | 195.3891 | 235.19 | 176.4866 | 159.17 | 129.9047 | 232.1678 | 149.1568 | 250.4385 | 359.7959 | 349.9819 | 191.4052 | 206.7281 | 299.3611 | 334.046 | 363.6933 |  |  | 224.9267 |  | 401.5997 | 117.0273 | 146.7388 | 242.3223 | 347.948 | 326.9645 | 242.2374 | 168.7766 | 271.2029 | 365.2753 | 361.2277 | 194.356 | 99.3162 | 118.3597 | 172.8203 | 270.6598 | 263.643 | 221.2534 | 272.4031 | 361.2328 | 112.1147 | 164.6333 | 272.7196 | 373.6825 | 374.8143 | 111.4139 | 157.946 | 249.3296 | 331.5025 | 325.0736 | 79.8669 | 96.4363 | 114.9409 | 171.8564 | 262.3075 | 233.3905 |  | 216.9344 | 517.3155 |  | 86.8598 | 145.627 | 237.0646 | 339.1305 | 341.5398 | 134.1061 | 170.5993 | 265.5109 | 361.324 | 339.2755 | 94.0215 | 99.4104 | 118.8267 | 169.6916 | 269.8658 | 348.2426 | 242.7012 | 206.587 | 190.9135 | 136.8421 | 180.2486 | 267.6284 | 356.5721 | 352.1733 |  | 273.4603 |  |  | 157.8549 | 167.2275 | 276.1935 | 154.0483 | 294.5951 | 152.6385 | 51.9865 | 54.0701 | 47.8964 | 51.4166 | 49.715 | 55.214 | 48.9061 | 50.045 | 164.1375 | 187.5107 | 179.0858 | 160.8741 | 354.7606 |  |  | 205.6464 |  | 177.7441 | 112.3398 | 160.2322 | 113.9342 | 243.0294 | 156.2999 | 377.7671 | 371.0781 | 363.5046 | 258.0897 | 252.9684 | 274.3921 | 325.5075 | 379.9573 | 226.0274 | 220.2528 | 270.7374 | 224.1253 | 212.0021 | 145.2357 | 244.7781 | 146.1438 | 372.4243 | 243.628 | 180.9794 | 386.9216 |  | 218.8302 | 97.7274 | 112.3167 | 172.874 | 270.21 | 258.9616 | 271.8684 | 243.4217 |  | 147.4674 | 150.4258 | 256.1886 | 363.3535 | 375.1996 | 107.9996 | 151.9423 | 261.5093 | 376.8664 | 377.6094 | 86.9172 | 99.4408 | 118.6378 | 169.1187 | 273.9887 | 222.0368 | 290.0952 | 237.7743 | 243.8255 | 224.1795 | 101.9107 | 144.577 | 236.1168 | 353.0903 | 362.4038 | 125.5566 | 159.1115 | 275.8892 | 379.9835 | 366.8313 | 85.4172 | 99.7619 | 127.241 | 180.9842 | 290.6575 | 183.2901 | 225.6882 | 227.5648 | 262.3843 | 119.7834 | 254.0637 | 158.3773 | 361.3445 | 365.8131 | 283.5539 | 284.2493 |  |  | 162.207 | 183.1982 | 169.7216 | 292.5985 | 165.6814 | 272.1147 |  | 183.8114 | 162.6346 | 171.0884 | 63.8096 | 99.2569 | 106.5243 |  | 382.5162 | 458.6866 | 465.9269 | 490.9788 | 654.4869 | 626.9014 | 454.5425 | [23 empty] | 169.718 | 640.6941 | 21.4615 | 420.6014
15:33 | 7604 |  |  | -11.4365 | 21.6852 | 18.4015 | 0.2407 | 3.6906 | 5.75 | -4.6251 | 1.7826 | 7.746 | 1.7867 | 0.1208 |  |  |  | -28.7529 | 20.2846 | 33.1944 | 5.9001 |  | -0.8908 | 7.6966 | 0.6022 | 2.1479 | 2.8645 | 1.3382 | 0.9804 | 326.7518 | 320.6746 | 195.3833 | 235.1721 | 176.4711 | 159.1585 | 129.8991 | 232.1343 | 149.1585 | 250.4295 | 359.7414 | 349.9018 | 191.3946 | 206.7274 | 299.3514 | 334.0315 | 363.6684 |  |  | 224.882 |  | 452.0328 | 117.0088 | 146.7458 | 242.3154 | 347.8884 | 326.9013 | 242.2265 | 168.7867 | 271.1975 | 365.2178 | 361.1688 | 194.3493 | 99.3231 | 118.3581 | 172.8199 | 270.6452 | 263.5708 | 221.2239 | 272.354 | 361.1734 | 112.1185 | 164.6434 | 272.7135 | 373.6209 | 374.7484 | 111.4122 | 157.947 | 249.3087 | 331.438 | 325.01 | 79.8742 | 96.439 | 114.9504 | 171.856 | 262.2751 | 233.352 |  | 216.8815 | 517.2257 |  | 86.8659 | 145.6299 | 237.0701 | 339.08 | 341.4841 | 134.1187 | 170.6063 | 265.5082 | 361.2662 | 339.2039 | 93.9998 | 99.4184 | 118.8494 | 169.6945 | 269.8662 | 348.2209 | 242.6415 | 206.5621 | 190.8457 | 136.8371 | 180.2473 | 267.6168 | 356.5188 | 352.0915 |  | 273.4073 |  |  | 157.8147 | 167.1825 | 276.0941 | 153.9559 | 294.5257 | 152.6062 | 51.7097 | 54.2785 | 47.981 | 50.8724 | 50.0296 | 55.5189 | 49.1976 | 50.2875 | 164.0639 | 187.4573 | 179.0357 | 160.8228 | 354.7179 |  |  | 205.6297 |  | 177.7343 | 112.3386 | 160.2267 | 113.9232 | 243.0203 | 156.316 | 377.7128 | 371.0071 | 363.4542 | 258.0606 | 252.985 | 274.4262 | 325.5263 | 379.9106 | 226.017 | 220.1906 | 270.7348 | 224.1014 | 212.0085 | 145.2464 | 244.7742 | 146.1365 | 372.3376 | 243.6222 | 181 | 386.8526 |  | 218.8426 | 97.7313 | 112.3352 | 172.8816 | 270.1703 | 258.892 | 271.7995 | 243.3553 |  | 147.4699 | 150.4395 | 256.2025 | 363.3168 | 375.1426 | 108.0179 | 151.9555 | 261.5037 | 376.8074 | 377.5496 | 86.9279 | 99.4461 | 118.6409 | 169.1351 | 273.9702 | 221.9727 | 290.0371 | 237.7155 | 243.8242 | 224.1392 | 101.9259 | 144.5888 | 236.1252 | 353.0586 | 362.3379 | 125.572 | 159.1402 | 275.889 | 379.944 | 366.7778 | 85.4247 | 99.7595 | 127.2495 | 180.9917 | 290.6456 | 183.2435 | 225.6366 | 227.5196 | 262.3366 | 119.7862 | 254.0529 | 158.3794 | 361.2989 | 365.7593 | 283.4905 | 284.2338 |  |  | 162.1515 | 183.1376 | 169.6608 | 292.541 | 165.6383 | 272.0389 |  | 183.7556 | 162.6042 | 171.0311 | 63.8135 | 99.2816 | 106.5236 |  | 382.4398 | 458.6218 | 465.8443 | 491.2607 | 653.9652 | 627.2413 | 454.87 | [23 empty] | 169.6672 | 640.6033 | 21.3415 | 420.5308
15:33 | 7605 |  |  | -11.4215 | 21.5825 | 18.4539 | 0.2571 | 3.7779 | 5.784 | -4.5582 | 1.7839 | 7.7447 | 1.7836 | 0.1195 |  |  |  | -28.7032 | 20.2705 | 33.2705 | 5.9293 |  | -0.7835 | 7.6884 | 0.6029 | 2.1463 | 2.8644 | 1.338 | -0.2748 | 326.7212 | 320.6457 | 195.376 | 235.162 | 176.4617 | 159.1467 | 129.9024 | 232.1139 | 149.1626 | 250.4294 | 359.6873 | 349.8255 | 191.3975 | 206.7105 | 299.3426 | 334.0182 | 363.6336 |  |  | 224.8337 |  | 502.4409 | 117.0051 | 146.7666 | 242.3202 | 347.8374 | 326.8338 | 242.2117 | 168.8041 | 271.1903 | 365.1545 | 361.0971 | 194.3383 | 99.3295 | 118.3535 | 172.8274 | 270.6223 | 263.5005 | 221.1861 | 272.3002 | 361.1174 | 112.1083 | 164.6437 | 272.6948 | 373.5551 | 374.6804 | 111.4137 | 157.944 | 249.2939 | 331.3855 | 324.9493 | 79.8931 | 96.4495 | 114.9696 | 171.8629 | 262.2578 | 233.3198 |  | 216.8274 | 517.1599 |  | 86.855 | 145.63 | 237.0668 | 339.0276 | 341.4174 | 134.1058 | 170.6108 | 265.4939 | 361.2074 | 339.1119 | 93.9612 | 99.4305 | 118.8863 | 169.6958 | 269.8583 | 348.1883 | 242.587 | 206.5496 | 190.7891 | 136.8546 | 180.2673 | 267.6224 | 356.4838 | 352.0295 |  | 273.373 |  |  | 157.7764 | 167.1453 | 276.0243 | 153.9028 | 294.4825 | 152.5924 | 51.7665 | 54.4575 | 48.7349 | 50.6562 | 50.3895 | 55.3001 | 49.0432 | 50.7543 | 163.9942 | 187.4048 | 178.9761 | 160.7664 | 354.6692 |  |  | 205.6095 |  | 177.7227 | 112.337 | 160.217 | 113.9216 | 243.0051 | 156.3291 | 377.6576 | 370.9301 | 363.3988 | 258.018 | 252.9879 | 274.4493 | 325.5414 | 379.8676 | 225.9247 | 220.1308 | 270.7568 | 224.0618 | 211.9941 | 145.2573 | 244.7724 | 146.1213 | 372.2492 | 243.6173 | 181.0158 | 386.7983 |  | 218.8583 | 97.7507 | 112.3515 | 172.9011 | 270.1523 | 258.8278 | 271.7339 | 243.2922 |  | 147.4766 | 150.4503 | 256.2155 | 363.2766 | 375.0885 | 108.0299 | 151.9661 | 261.5015 | 376.7584 | 377.4823 | 86.9442 | 99.4314 | 118.6415 | 169.1454 | 273.9524 | 221.896 | 289.9775 | 237.6575 | 243.7988 | 224.0895 | 101.9381 | 144.6018 | 236.1293 | 353.0127 | 362.2686 | 125.5778 | 159.1511 | 275.877 | 379.8933 | 366.7127 | 85.428 | 99.7558 | 127.2565 | 180.999 | 290.63 | 183.1984 | 225.5905 | 227.4781 | 262.286 | 119.7809 | 254.0573 | 158.3837 | 361.2517 | 365.698 | 283.4548 | 284.1951 |  |  | 162.0973 | 183.0793 | 169.604 | 292.4928 | 165.6067 | 271.9142 |  | 183.6999 | 162.5794 | 170.995 | 63.8316 | 99.3027 | 106.5416 |  | 382.3915 | 458.5461 | 465.7756 | 491.0848 | 654.3578 | 626.8949 | 454.5832 | [23 empty] | 169.6221 | 640.6264 | 21.4643 | 420.4688
15:33 | 7606 |  |  | -11.4048 | 21.698 | 18.508 | 0.281 | 3.8684 | 5.8198 | -4.5506 | 1.7834 | 7.7385 | 1.7829 | 0.1192 |  |  |  | -28.7637 | 20.2567 | 33.2524 | 5.9168 |  | -0.7947 | 7.7993 | 0.6012 | 2.1399 | 2.8673 | 1.3377 | 0.1179 | 326.6884 | 320.6142 | 195.3744 | 235.1509 | 176.4565 | 159.1325 | 129.904 | 232.1382 | 149.1742 | 250.4334 | 359.6252 | 349.7565 | 191.4096 | 206.7123 | 299.3297 | 333.9894 | 363.5811 |  |  | 224.7971 |  | 502.3466 | 117.0401 | 146.7748 | 242.3194 | 347.7851 | 326.7724 | 242.2087 | 168.8011 | 271.1716 | 365.0962 | 361.021 | 194.3345 | 99.3398 | 118.3469 | 172.8227 | 270.5989 | 263.4415 | 221.1414 | 272.2452 | 361.0687 | 112.1141 | 164.6472 | 272.6755 | 373.5044 | 374.6009 | 111.4163 | 157.9412 | 249.2653 | 331.3223 | 324.8778 | 79.8981 | 96.4464 | 114.9864 | 171.8805 | 262.2631 | 233.2394 |  | 216.7689 | 517.0678 |  | 86.8511 | 145.6328 | 237.0538 | 338.9825 | 341.3532 | 134.0881 | 170.6211 | 265.4676 | 361.1574 | 339.0361 | 93.9306 | 99.4456 | 118.9214 | 169.7112 | 269.8461 | 348.1461 | 242.5307 | 206.5248 | 190.7309 | 136.8661 | 180.2758 | 267.6208 | 356.4411 | 351.9717 |  | 273.3371 |  |  | 157.7364 | 167.0997 | 276.0272 | 153.9252 | 294.4457 | 152.5963 | 52.0842 | 54.4265 | 49.497 | 50.4142 | 50.6044 | 54.554 | 48.1769 | 51.4949 | 163.9354 | 187.3557 | 178.9183 | 160.7107 | 354.6213 |  |  | 205.6026 |  | 177.7138 | 112.342 | 160.212 | 113.9269 | 242.9951 | 156.3505 | 377.6122 | 370.8537 | 363.3543 | 257.9783 | 252.9885 | 274.4799 | 325.5625 | 379.8241 | 225.8438 | 220.0713 | 270.7512 | 224.0305 | 211.9744 | 145.2647 | 244.7777 | 146.1073 | 372.1663 | 243.6033 | 181.0314 | 386.7377 |  | 218.8387 | 97.7502 | 112.3724 | 172.9197 | 270.1214 | 258.7659 | 271.6711 | 243.2293 |  | 147.4791 | 150.4604 | 256.2232 | 363.2448 | 375.0088 | 108.0416 | 151.9807 | 261.5058 | 376.7121 | 377.4231 | 86.9636 | 99.4229 | 118.6495 | 169.1501 | 273.9369 | 221.8057 | 289.9255 | 237.604 | 243.8163 | 224.0322 | 101.9457 | 144.6215 | 236.1388 | 352.9708 | 362.2127 | 125.5789 | 159.1606 | 275.8772 | 379.8394 | 366.6442 | 85.4358 | 99.7576 | 127.2642 | 181.0096 | 290.6152 | 183.1544 | 225.5381 | 227.4437 | 262.2235 | 119.7846 | 254.0667 | 158.4076 | 361.2037 | 365.6306 | 283.4282 | 284.1357 |  |  | 162.0532 | 183.0127 | 169.5509 | 292.4209 | 165.567 | 271.8074 |  | 183.6431 | 162.5373 | 170.9337 | 63.8229 | 99.3014 | 106.5386 |  | 382.3044 | 458.4634 | 465.6967 | 491.3568 | 654.7451 | 627.5194 | 453.9588 | [23 empty] | 169.5709 | 641.1323 | 21.566 | 420.3839
15:33 | 7607 |  |  | -11.3658 | 21.7042 | 18.4368 | 0.2965 | 3.7893 | 5.8638 | -4.6307 | 1.7836 | 7.7352 | 1.7802 | 0.1185 |  |  |  | -28.7461 | 20.2487 | 33.205 | 5.9016 |  | -0.8473 | 7.73 | 0.6011 | 2.1414 | 2.867 | 1.339 | 0.4314 | 326.6489 | 320.5783 | 195.3698 | 235.1345 | 176.4486 | 159.1174 | 129.8978 | 232.1205 | 149.1708 | 250.4206 | 359.559 | 349.6911 | 191.4009 | 206.684 | 299.2771 | 333.9575 | 363.5246 |  |  | 224.7649 |  | 502.255 | 117.0376 | 146.777 | 242.3086 | 347.7252 | 326.7072 | 242.2076 | 168.8061 | 271.1526 | 365.0422 | 360.9554 | 194.3395 | 99.3584 | 118.3486 | 172.8253 | 270.5827 | 263.3807 | 221.1174 | 272.1923 | 361.0276 | 112.13 | 164.6553 | 272.6683 | 373.4612 | 374.5254 | 111.4219 | 157.9393 | 249.2398 | 331.2617 | 324.8046 | 79.8862 | 96.4347 | 114.9747 | 171.8783 | 262.2384 | 233.1366 |  | 216.711 | 516.9657 |  | 86.8585 | 145.638 | 237.0516 | 338.9364 | 341.2902 | 134.0873 | 170.6282 | 265.4421 | 361.1002 | 338.972 | 93.9203 | 99.4539 | 118.9299 | 169.7228 | 269.8368 | 348.104 | 242.4735 | 206.4811 | 190.6667 | 136.8642 | 180.2686 | 267.6118 | 356.384 | 351.9019 |  | 273.2641 |  |  | 157.6855 | 167.0628 | 276.0016 | 153.9 | 294.366 | 152.585 | 52.6088 | 54.244 | 49.9228 | 50.2703 | 50.815 | 52.6218 | 47.6749 | 52.2389 | 163.8909 | 187.3098 | 178.8699 | 160.6656 | 354.5752 |  |  | 205.5896 |  | 177.7047 | 112.337 | 160.2006 | 113.9225 | 242.9738 | 156.3685 | 377.5628 | 370.7746 | 363.3075 | 257.9224 | 253.0068 | 274.5226 | 325.5895 | 379.7926 | 225.8296 | 220.1179 | 270.7154 | 224.0056 | 211.9497 | 145.275 | 244.787 | 146.096 | 372.0966 | 243.6007 | 181.0516 | 386.6681 |  | 218.8284 | 97.7496 | 112.3883 | 172.9271 | 270.0882 | 258.6956 | 271.6076 | 243.1683 |  | 147.4752 | 150.4826 | 256.2262 | 363.2002 | 374.9359 | 108.0551 | 151.9857 | 261.5057 | 376.6592 | 377.3573 | 86.9732 | 99.4298 | 118.6605 | 169.1584 | 273.9297 | 221.7174 | 289.876 | 237.5469 | 243.879 | 223.9728 | 101.9619 | 144.6496 | 236.1499 | 352.9417 | 362.1571 | 125.5752 | 159.1711 | 275.8782 | 379.796 | 366.5917 | 85.4465 | 99.771 | 127.2713 | 181.0108 | 290.6043 | 183.112 | 225.4785 | 227.408 | 262.1609 | 119.8006 | 254.0696 | 158.4266 | 361.1639 | 365.5558 | 283.3827 | 284.0754 |  |  | 161.9949 | 182.9497 | 169.4848 | 292.3366 | 165.5299 | 271.7621 |  | 183.5955 | 162.5126 | 170.885 | 63.82 | 99.3142 | 106.5423 |  | 382.2846 | 458.407 | 465.6447 | 490.9507 | 653.7173 | 626.807 | 454.7461 | [23 empty] | 169.5214 | 640.2622 | 21.4758 | 420.3458
15:33 | 7608 |  |  | -11.3346 | 21.7488 | 18.4966 | 0.3538 | 3.7097 | 5.894 | -4.6685 | 1.7856 | 7.7351 | 1.7841 | 0.1194 |  |  |  | -28.6665 | 20.1621 | 33.3437 | 5.86 |  | -0.8361 | 7.6913 | 0.6012 | 2.1445 | 2.8643 | 1.3387 | -0.9494 | 326.6078 | 320.5473 | 195.3559 | 235.1173 | 176.4403 | 159.104 | 129.887 | 232.0578 | 149.173 | 250.4141 | 359.5125 | 349.6261 | 191.383 | 206.6519 | 299.2198 | 333.9368 | 363.4709 |  |  | 224.7156 |  | 502.1625 | 117 | 146.7848 | 242.305 | 347.6715 | 326.6393 | 242.1976 | 168.8117 | 271.1456 | 364.9844 | 360.8887 | 194.3504 | 99.3819 | 118.3534 | 172.8402 | 270.5605 | 263.3195 | 221.0958 | 272.1455 | 360.9803 | 112.1389 | 164.6648 | 272.6679 | 373.4015 | 374.4543 | 111.4238 | 157.9385 | 249.2218 | 331.1997 | 324.7431 | 79.8712 | 96.425 | 114.9606 | 171.8607 | 262.1936 | 233.0454 |  | 216.6549 | 516.8645 |  | 86.8671 | 145.6382 | 237.0629 | 338.8706 | 341.2175 | 134.0841 | 170.6445 | 265.4312 | 361.0434 | 338.9036 | 93.9162 | 99.4599 | 118.9296 | 169.7411 | 269.8248 | 348.0647 | 242.4155 | 206.4419 | 190.6051 | 136.8647 | 180.2828 | 267.6031 | 356.3351 | 351.8275 |  | 273.1975 |  |  | 157.6384 | 167.0252 | 275.9191 | 153.8021 | 294.2544 | 152.5513 | 53.0998 | 54.0287 | 50.2197 | 50.2611 | 50.931 | 50.0574 | 47.8114 | 52.7717 | 163.8469 | 187.2545 | 178.8189 | 160.6121 | 354.5256 |  |  | 205.5653 |  | 177.6884 | 112.3283 | 160.183 | 113.9135 | 242.946 | 156.3703 | 377.4926 | 370.7026 | 363.2496 | 257.8469 | 253.0285 | 274.5643 | 325.6064 | 379.7615 | 225.8447 | 220.1724 | 270.6771 | 223.9742 | 211.9342 | 145.2902 | 244.8034 | 146.1141 | 372.02 | 243.611 | 181.0741 | 386.6025 |  | 218.8163 | 97.7515 | 112.4022 | 172.9394 | 270.0586 | 258.628 | 271.5432 | 243.104 |  | 147.4808 | 150.4948 | 256.2304 | 363.1569 | 374.865 | 108.0623 | 151.9925 | 261.505 | 376.6098 | 377.2835 | 86.977 | 99.4254 | 118.6589 | 169.1593 | 273.9149 | 221.6511 | 289.8205 | 237.485 | 243.8988 | 223.9037 | 101.9835 | 144.6792 | 236.1635 | 352.907 | 362.0902 | 125.5716 | 159.1717 | 275.8914 | 379.7576 | 366.5459 | 85.4431 | 99.7757 | 127.2629 | 181.008 | 290.5835 | 183.0697 | 225.4369 | 227.3771 | 262.1073 | 119.8127 | 254.0926 | 158.45 | 361.1215 | 365.4698 | 283.2934 | 284.0297 |  |  | 161.9419 | 182.8949 | 169.4271 | 292.2832 | 165.4999 | 271.7209 |  | 183.5473 | 162.4806 | 170.8376 | 63.8229 | 99.332 | 106.5321 |  | 382.2301 | 458.3249 | 465.5977 | 490.6068 | 653.8054 | 626.7154 | 454.4187 | [23 empty] | 169.4741 | 640.2604 | 21.5263 | 420.2775
15:33 | 7609 |  |  | -11.3673 | 21.7389 | 18.6617 | 0.2771 | 3.7236 | 5.7999 | -4.5618 | 1.7877 | 7.7274 | 1.7864 | 0.1196 |  |  |  | -28.6414 | 20.1207 | 33.2346 | 5.917 |  | -0.862 | 7.7476 | 0.6006 | 2.1392 | 2.8635 | 1.3383 | 1.1305 | 326.5823 | 320.5251 | 195.3561 | 235.1043 | 176.4367 | 159.0992 | 129.8937 | 232.0529 | 149.1905 | 250.4208 | 359.4776 | 349.5626 | 191.3878 | 206.6323 | 299.2162 | 333.9 | 363.447 |  |  | 224.6736 |  | 502.0717 | 117.0046 | 146.7899 | 242.3072 | 347.6135 | 326.5739 | 242.188 | 168.8062 | 271.1371 | 364.9264 | 360.8233 | 194.3558 | 99.3997 | 118.354 | 172.8417 | 270.5408 | 263.2564 | 221.0645 | 272.0977 | 360.9339 | 112.1444 | 164.6771 | 272.6649 | 373.3405 | 374.386 | 111.4206 | 157.9395 | 249.2006 | 331.1366 | 324.684 | 79.8736 | 96.4197 | 114.9725 | 171.8726 | 262.1909 | 232.9676 |  | 216.5986 | 516.7678 |  | 86.8644 | 145.6406 | 237.0608 | 338.8095 | 341.1496 | 134.078 | 170.6611 | 265.418 | 360.9781 | 338.8266 | 93.904 | 99.4707 | 118.9343 | 169.7478 | 269.8083 | 348.0033 | 242.3647 | 206.409 | 190.5529 | 136.8834 | 180.3076 | 267.6028 | 356.3013 | 351.7656 |  | 273.165 |  |  | 157.5888 | 166.9731 | 275.8621 | 153.7669 | 294.1456 | 152.5249 | 53.2387 | 53.179 | 50.3316 | 50.2264 | 51.065 | 49.5108 | 48.5526 | 53.0805 | 163.7945 | 187.1957 | 178.7722 | 160.5613 | 354.4793 |  |  | 205.5486 |  | 177.6797 | 112.3278 | 160.1755 | 113.9109 | 242.9384 | 156.384 | 377.4351 | 370.6345 | 363.1992 | 257.7909 | 253.0334 | 274.5887 | 325.6138 | 379.7136 | 225.8157 | 220.1079 | 270.6029 | 223.9197 | 211.9228 | 145.3019 | 244.7989 | 146.1094 | 371.9268 | 243.592 | 181.0823 | 386.5431 |  | 218.7564 | 97.7476 | 112.4235 | 172.9551 | 270.0274 | 258.5627 | 271.4839 | 243.0447 |  | 147.4895 | 150.5093 | 256.2336 | 363.1204 | 374.7876 | 108.068 | 152.0029 | 261.5024 | 376.5694 | 377.2226 | 86.9844 | 99.4096 | 118.6634 | 169.1587 | 273.9089 | 221.5982 | 289.7739 | 237.4292 | 243.9105 | 223.8411 | 101.9916 | 144.681 | 236.167 | 352.8696 | 362.0243 | 125.5855 | 159.1883 | 275.9272 | 379.7323 | 366.5005 | 85.4385 | 99.7821 | 127.2493 | 181.011 | 290.5676 | 183.0188 | 225.3929 | 227.3492 | 262.056 | 119.8228 | 254.1101 | 158.4774 | 361.0636 | 365.3863 | 283.2199 | 283.9784 |  |  | 161.8973 | 182.8268 | 169.3731 | 292.2421 | 165.459 | 271.6646 |  | 183.4852 | 162.429 | 170.7884 | 63.8177 | 99.3394 | 106.5197 |  | 382.1724 | 458.24 | 465.5223 | 491.3648 | 655.0398 | 628.1209 | 455.0723 | [23 empty] | 169.4202 | 641.5804 | 21.5366 | 420.2062
15:33 | 7610 |  |  | -11.3882 | 21.7066 | 18.5046 | 0.3734 | 3.7397 | 5.7826 | -4.6614 | 1.7861 | 7.7245 | 1.7841 | 0.1192 |  |  |  | -28.7394 | 20.1067 | 33.125 | 5.8884 |  | -0.8216 | 7.704 | 0.6021 | 2.1406 | 2.8601 | 1.3379 | -0.3097 | 326.5536 | 320.4996 | 195.3435 | 235.0913 | 176.4287 | 159.0954 | 129.8944 | 232.0643 | 149.2006 | 250.4119 | 359.4356 | 349.5028 | 191.3854 | 206.5588 | 299.2209 | 333.8662 | 363.4219 |  |  | 224.6427 |  | 501.9815 | 117.0209 | 146.7944 | 242.3022 | 347.5509 | 326.5069 | 242.1751 | 168.8276 | 271.1219 | 364.8564 | 360.7579 | 194.3421 | 99.4106 | 118.3409 | 172.8387 | 270.5115 | 263.1902 | 221.0257 | 272.0337 | 360.9146 | 112.1417 | 164.682 | 272.6454 | 373.2816 | 374.3186 | 111.4241 | 157.9436 | 249.182 | 331.0809 | 324.6171 | 79.8825 | 96.4203 | 114.9846 | 171.8926 | 262.1889 | 232.8854 |  | 216.545 | 516.6868 |  | 86.8617 | 145.6544 | 237.0414 | 338.7773 | 341.0913 | 134.0889 | 170.6621 | 265.4081 | 360.9094 | 338.7487 | 93.8941 | 99.465 | 118.9411 | 169.7411 | 269.7942 | 347.9439 | 242.3155 | 206.3616 | 190.5031 | 136.8881 | 180.3172 | 267.6111 | 356.259 | 351.7066 |  | 273.1351 |  |  | 157.5389 | 166.9229 | 275.7924 | 153.6792 | 294.04 | 152.5087 | 53.1055 | 51.3414 | 50.3866 | 50.0659 | 51.379 | 50.23 | 49.96 | 53.1209 | 163.7517 | 187.152 | 178.7251 | 160.5108 | 354.431 |  |  | 205.5302 |  | 177.6743 | 112.3314 | 160.1709 | 113.91 | 242.9378 | 156.4014 | 377.3779 | 370.5602 | 363.1479 | 257.7482 | 253.0387 | 274.6121 | 325.6236 | 379.6709 | 225.7677 | 220.0371 | 270.5083 | 223.8652 | 211.9198 | 145.3078 | 244.7905 | 146.0981 | 371.8344 | 243.5725 | 181.0916 | 386.4847 |  | 218.7206 | 97.7424 | 112.4336 | 172.961 | 269.9915 | 258.4952 | 271.4152 | 242.9856 |  | 147.4826 | 150.5286 | 256.237 | 363.0709 | 374.7206 | 108.0685 | 152.0077 | 261.5023 | 376.5302 | 377.1561 | 86.9923 | 99.4019 | 118.6764 | 169.1658 | 273.894 | 221.5186 | 289.7204 | 237.3697 | 243.8866 | 223.7786 | 101.9809 | 144.6858 | 236.1704 | 352.8295 | 361.9563 | 125.59 | 159.2078 | 275.9371 | 379.6833 | 366.4535 | 85.4475 | 99.7931 | 127.2445 | 181.0108 | 290.5593 | 182.9735 | 225.3405 | 227.3235 | 262.0089 | 119.8361 | 254.1192 | 158.5051 | 361.0114 | 365.3112 | 283.1678 | 283.9139 |  |  | 161.8498 | 182.7554 | 169.3107 | 292.2017 | 165.4114 | 271.6204 |  | 183.4156 | 162.3894 | 170.7379 | 63.806 | 99.2839 | 106.5326 |  | 382.1106 | 458.1539 | 465.4962 | 490.6688 | 653.5576 | 626.4673 | 454.6044 | [23 empty] | 169.3651 | 640.0124 | 21.3961 | 420.1322
15:33 | 7611 |  |  | -11.3738 | 21.6666 | 18.5054 | 0.4127 | 3.762 | 5.8469 | -4.5511 | 1.7856 | 7.7234 | 1.7828 | 0.1195 |  |  |  | -28.776 | 20.1992 | 33.2689 | 5.9148 |  | -0.853 | 7.7486 | 0.6002 | 2.1445 | 2.8622 | 1.3368 | 1.2654 | 326.5133 | 320.4613 | 195.3221 | 235.0738 | 176.4148 | 159.078 | 129.8823 | 232.0416 | 149.2167 | 250.41 | 359.3833 | 349.4421 | 191.3705 | 206.532 | 299.172 | 333.8335 | 363.3778 |  |  | 224.6064 |  | 501.8884 | 117.0184 | 146.8068 | 242.302 | 347.4981 | 326.4422 | 242.163 | 168.8456 | 271.1073 | 364.7981 | 360.681 | 194.3399 | 99.4236 | 118.3334 | 172.8374 | 270.4832 | 263.1209 | 220.984 | 271.9772 | 360.8896 | 112.1442 | 164.6885 | 272.6296 | 373.222 | 374.2458 | 111.4215 | 157.9455 | 249.1674 | 331.0154 | 324.5484 | 79.8774 | 96.4168 | 114.9909 | 171.8943 | 262.1628 | 232.7664 |  | 216.4805 | 516.5896 |  | 86.8659 | 145.6519 | 237.0347 | 338.7221 | 341.0241 | 134.0818 | 170.6622 | 265.4085 | 360.8466 | 338.6742 | 93.8862 | 99.4606 | 118.9516 | 169.7442 | 269.78 | 347.8979 | 242.2584 | 206.3003 | 190.4472 | 136.8835 | 180.3235 | 267.6122 | 356.2079 | 351.6451 |  | 273.0766 |  |  | 157.4965 | 166.8751 | 275.7193 | 153.5594 | 293.9075 | 152.4838 | 52.612 | 50.2194 | 50.3226 | 49.8335 | 51.6715 | 50.932 | 49.8157 | 52.6441 | 163.7073 | 187.1082 | 178.6719 | 160.4619 | 354.3781 |  |  | 205.5118 |  | 177.6618 | 112.3275 | 160.1596 | 113.9062 | 242.9386 | 156.4066 | 377.3155 | 370.4836 | 363.0956 | 257.6938 | 253.0495 | 274.6485 | 325.6445 | 379.6353 | 225.7412 | 219.981 | 270.3616 | 223.8238 | 211.925 | 145.3231 | 244.7935 | 146.1203 | 371.753 | 243.5704 | 181.113 | 386.4283 |  | 218.7255 | 97.7449 | 112.4473 | 172.9761 | 269.9625 | 258.432 | 271.3547 | 242.9247 |  | 147.4905 | 150.5464 | 256.2502 | 363.0392 | 374.6557 | 108.0735 | 152.0123 | 261.4967 | 376.4718 | 377.0911 | 86.9911 | 99.4033 | 118.6842 | 169.1752 | 273.8729 | 221.4337 | 289.668 | 237.3061 | 243.8373 | 223.7223 | 101.9805 | 144.6994 | 236.1812 | 352.7946 | 361.8926 | 125.5942 | 159.2248 | 275.9322 | 379.6346 | 366.3954 | 85.4587 | 99.7895 | 127.2641 | 181.0347 | 290.5341 | 182.9355 | 225.283 | 227.2924 | 261.9615 | 119.8318 | 254.1228 | 158.5217 | 360.9574 | 365.2384 | 283.0788 | 283.8279 |  |  | 161.8027 | 182.6992 | 169.2502 | 292.1664 | 165.3643 | 271.5941 |  | 183.3673 | 162.3488 | 170.6967 | 63.8193 | 99.2795 | 106.5443 |  | 382.0508 | 458.0855 | 465.4168 | 490.5448 | 653.6815 | 626.7154 | 454.4187 | [23 empty] | 169.3171 | 640.1984 | 21.5314 | 420.0682
15:33 | 7612 |  |  | -11.3733 | 21.6693 | 18.482 | 0.3913 | 3.7811 | 5.8115 | -4.5471 | 1.7847 | 7.7204 | 1.7834 | 0.1216 |  |  |  | -28.824 | 20.4267 | 33.2438 | 5.9686 |  | -0.837 | 7.8915 | 0.6003 | 2.1391 | 2.861 | 1.3359 | 0.642 | 326.489 | 320.4255 | 195.319 | 235.0645 | 176.405 | 159.0568 | 129.8746 | 232.033 | 149.2411 | 250.4201 | 359.3434 | 349.3857 | 191.3615 | 206.519 | 299.1438 | 333.8151 | 363.3362 |  |  | 224.5698 |  | 501.7953 | 117.0348 | 146.83 | 242.3045 | 347.4518 | 326.375 | 242.1494 | 168.8465 | 271.1027 | 364.7512 | 360.6085 | 194.342 | 99.4467 | 118.3312 | 172.8346 | 270.4685 | 263.0612 | 220.9473 | 271.9244 | 360.846 | 112.1455 | 164.6971 | 272.6248 | 373.1685 | 374.1709 | 111.4206 | 157.9457 | 249.1428 | 330.9548 | 324.4838 | 79.8726 | 96.4135 | 114.992 | 171.9031 | 262.1516 | 232.6571 |  | 216.4263 | 516.4944 |  | 86.8645 | 145.6526 | 237.0392 | 338.6616 | 340.9603 | 134.085 | 170.6641 | 265.3976 | 360.7904 | 338.6084 | 93.8794 | 99.4619 | 118.9604 | 169.7606 | 269.7639 | 347.8577 | 242.2 | 206.2344 | 190.3892 | 136.8851 | 180.3353 | 267.6107 | 356.1586 | 351.5809 |  | 273.0059 |  |  | 157.4569 | 166.8279 | 275.6732 | 153.5177 | 293.7656 | 152.4664 | 52.0318 | 50.4998 | 49.9409 | 49.0994 | 51.6869 | 51.521 | 48.4727 | 51.8327 | 163.6531 | 187.0514 | 178.6154 | 160.4151 | 354.3346 |  |  | 205.5006 |  | 177.6515 | 112.3246 | 160.1485 | 113.9035 | 242.9398 | 156.4233 | 377.269 | 370.4076 | 363.0521 | 257.6503 | 253.0677 | 274.6881 | 325.6637 | 379.5897 | 225.684 | 219.129 | 270.2262 | 223.7854 | 211.9283 | 145.3396 | 244.7969 | 146.1348 | 371.6731 | 243.5692 | 181.1286 | 386.3564 |  | 218.7231 | 97.7496 | 112.4687 | 172.9908 | 269.9432 | 258.3674 | 271.2928 | 242.8628 |  | 147.4977 | 150.5603 | 256.2525 | 363.0124 | 374.5835 | 108.0962 | 152.0273 | 261.4969 | 376.4243 | 377.0356 | 86.9952 | 99.3988 | 118.6859 | 169.1879 | 273.8651 | 221.3725 | 289.6255 | 237.2575 | 243.8207 | 223.6684 | 102.0195 | 144.7114 | 236.2009 | 352.7595 | 361.8379 | 125.6136 | 159.2533 | 275.9426 | 379.6078 | 366.3308 | 85.4699 | 99.7894 | 127.294 | 181.0639 | 290.514 | 182.8916 | 225.2327 | 227.2693 | 261.9132 | 119.8382 | 254.1146 | 158.5317 | 360.9088 | 365.1833 | 283.0139 | 283.7545 |  |  | 161.7522 | 182.6368 | 169.1924 | 292.1303 | 165.3145 | 271.5675 |  | 183.315 | 162.3076 | 170.655 | 63.8206 | 99.2947 | 106.5498 |  | 382.0011 | 458.0212 | 465.3273 | 490.9225 | 654.0632 | 627.0228 | 454.7022 | [23 empty] | 169.268 | 640.543 | 21.6253 | 420.0111
15:33 | 7613 |  |  | -11.2697 | 21.6512 | 18.4481 | 0.3851 | 3.8517 | 5.9284 | -4.5948 | 1.7851 | 7.7163 | 1.783 | 0.1191 |  |  |  | -28.8056 | 20.1966 | 33.2606 | 5.8736 |  | -0.8481 | 7.8569 | 0.6015 | 2.1425 | 2.8638 | 1.3353 | -0.2951 | 326.4634 | 320.3966 | 195.3155 | 235.0516 | 176.4011 | 159.0448 | 129.8672 | 232.0508 | 149.2652 | 250.4259 | 359.3008 | 349.3268 | 191.3582 | 206.506 | 299.1494 | 333.8066 | 363.3176 |  |  | 224.5278 |  | 501.6938 | 117.0581 | 146.8445 | 242.3009 | 347.3987 | 326.3029 | 242.1412 | 168.8461 | 271.0863 | 364.6991 | 360.5347 | 194.3398 | 99.4554 | 118.3307 | 172.8344 | 270.4451 | 262.9933 | 220.9131 | 271.8721 | 360.7975 | 112.1557 | 164.7067 | 272.6176 | 373.1192 | 374.0994 | 111.4337 | 157.9466 | 249.1216 | 330.9059 | 324.4209 | 79.8692 | 96.4076 | 114.9945 | 171.9245 | 262.1566 | 232.5775 |  | 216.3826 | 516.4111 |  | 86.8664 | 145.6742 | 237.0324 | 338.6309 | 340.9093 | 134.1284 | 170.6736 | 265.4051 | 360.7388 | 338.5554 | 93.8869 | 99.454 | 118.9571 | 169.7745 | 269.7467 | 347.8156 | 242.1436 | 206.1544 | 190.3286 | 136.8866 | 180.3417 | 267.6046 | 356.1117 | 351.5077 |  | 272.9444 |  |  | 157.422 | 166.7875 | 275.628 | 153.4754 | 293.6418 | 152.4695 | 51.9039 | 50.9045 | 49.8917 | 47.7524 | 51.7301 | 51.1342 | 47.7644 | 50.9777 | 163.613 | 186.9998 | 178.5574 | 160.3681 | 354.2923 |  |  | 205.4852 |  | 177.6461 | 112.3204 | 160.1402 | 113.903 | 242.9335 | 156.435 | 377.2231 | 370.33 | 362.9994 | 257.6099 | 253.0734 | 274.7193 | 325.677 | 379.5364 | 225.5817 | 218.2265 | 270.1518 | 223.7481 | 211.9281 | 145.3494 | 244.7956 | 146.1303 | 371.586 | 243.5632 | 181.1428 | 386.2844 |  | 218.7359 | 97.736 | 112.4864 | 172.9957 | 269.9131 | 258.2946 | 271.217 | 242.8005 |  | 147.4859 | 150.5623 | 256.2483 | 362.9653 | 374.5092 | 108.1105 | 152.0456 | 261.4952 | 376.3808 | 376.9725 | 87.0026 | 99.3912 | 118.6852 | 169.1981 | 273.8453 | 221.315 | 289.5727 | 237.2028 | 243.8048 | 223.6123 | 102.0464 | 144.7096 | 236.2146 | 352.7149 | 361.7726 | 125.6235 | 159.2716 | 275.9436 | 379.5672 | 366.2662 | 85.4705 | 99.7877 | 127.2989 | 181.0713 | 290.4977 | 182.8428 | 225.1843 | 227.252 | 261.8626 | 119.8461 | 254.0919 | 158.5265 | 360.8717 | 365.1369 | 282.9708 | 283.7062 |  |  | 161.701 | 182.5761 | 169.1393 | 292.0924 | 165.2468 | 271.5207 |  | 183.2699 | 162.2714 | 170.6176 | 63.8393 | 99.3186 | 106.5677 |  | 381.9462 | 457.9247 | 465.2536 | 491.3288 | 654.6574 | 627.2389 | 455.03 | [23 empty] | 169.2231 | 640.9481 | 21.5802 | 419.9355
15:33 | 7614 |  |  | -11.2208 | 21.7223 | 18.3935 | 0.4027 | 3.8069 | 5.8421 | -4.5915 | 1.785 | 7.7118 | 1.782 | 0.1221 |  |  |  | -28.8132 | 20.2706 | 33.2654 | 5.9129 |  | -0.8858 | 7.7609 | 0.6005 | 2.143 | 2.8653 | 1.3362 | 0.0456 | 326.4277 | 320.3663 | 195.3113 | 235.0354 | 176.3962 | 159.0386 | 129.8663 | 232.0558 | 149.2815 | 250.4267 | 359.2543 | 349.2567 | 191.3607 | 206.5279 | 299.1706 | 333.7998 | 363.31 |  |  | 224.4842 |  | 501.5993 | 117.0574 | 146.8487 | 242.2969 | 347.3386 | 326.2356 | 242.1341 | 168.8496 | 271.07 | 364.6474 | 360.4565 | 194.3462 | 99.4657 | 118.3289 | 172.8385 | 270.4203 | 262.9218 | 220.8737 | 271.8186 | 360.7425 | 112.1708 | 164.7175 | 272.6116 | 373.0674 | 374.0345 | 111.4481 | 157.9571 | 249.1103 | 330.8488 | 324.3565 | 79.87 | 96.4051 | 115.0098 | 171.9406 | 262.1553 | 232.52 |  | 216.3429 | 516.3161 |  | 86.8724 | 145.6831 | 237.0302 | 338.5853 | 340.8519 | 134.1584 | 170.6829 | 265.3998 | 360.6794 | 338.5052 | 93.901 | 99.4511 | 118.9537 | 169.7847 | 269.7258 | 347.7735 | 242.0892 | 206.049 | 190.2728 | 136.8942 | 180.3493 | 267.6001 | 356.0705 | 351.4448 |  | 272.8869 |  |  | 157.3797 | 166.7456 | 275.5943 | 153.439 | 293.5069 | 152.4479 | 52.1109 | 51.0049 | 50.0277 | 47.4432 | 52.0687 | 50.5404 | 47.8675 | 50.4899 | 163.5716 | 186.9545 | 178.505 | 160.3206 | 354.2396 |  |  | 205.4634 |  | 177.6326 | 112.3089 | 160.1201 | 113.8931 | 242.9142 | 156.4349 | 377.1605 | 370.2567 | 362.9465 | 257.5683 | 253.0728 | 274.749 | 325.6924 | 379.4882 | 225.487 | 218.1843 | 270.0879 | 223.7054 | 211.9138 | 145.3554 | 244.7975 | 146.1351 | 371.4977 | 243.5593 | 181.1589 | 386.2223 |  | 218.7613 | 97.7232 | 112.5005 | 173.0016 | 269.8704 | 258.2183 | 271.1474 | 242.74 |  | 147.4876 | 150.5731 | 256.2515 | 362.9179 | 374.4465 | 108.1155 | 152.0571 | 261.4858 | 376.3174 | 376.8994 | 87.0149 | 99.392 | 118.6965 | 169.1984 | 273.8299 | 221.2662 | 289.5064 | 237.1424 | 243.7965 | 223.5676 | 102.0377 | 144.7064 | 236.2135 | 352.6683 | 361.7004 | 125.6274 | 159.2869 | 275.9326 | 379.5155 | 366.2056 | 85.4668 | 99.782 | 127.3036 | 181.0787 | 290.4764 | 182.7937 | 225.1291 | 227.2284 | 261.8107 | 119.8443 | 254.0845 | 158.5217 | 360.8321 | 365.078 | 282.9224 | 283.6409 |  |  | 161.664 | 182.5201 | 169.0885 | 292.05 | 165.1597 | 271.4573 |  | 183.2128 | 162.2252 | 170.5756 | 63.8426 | 99.3277 | 106.5645 |  | 381.9029 | 457.8417 | 465.1909 | 490.9564 | 654.2852 | 627.1768 | 454.5342 | [23 empty] | 169.1764 | 640.731 | 21.5598 | 419.8723
15:33 | 7615 |  |  | -11.2395 | 21.7175 | 18.2919 | 0.3849 | 3.6838 | 5.78 | -4.6355 | 1.7837 | 7.7084 | 1.778 | 0.118 |  |  |  | -28.8217 | 20.3521 | 33.2062 | 5.9847 |  | -0.8056 | 7.7604 | 0.5995 | 2.1458 | 2.8685 | 1.3373 | 0.3386 | 326.3907 | 320.3346 | 195.3016 | 235.0221 | 176.383 | 159.0336 | 129.8582 | 232.0513 | 149.2781 | 250.4192 | 359.1987 | 349.1836 | 191.3577 | 206.5592 | 299.172 | 333.8028 | 363.2793 |  |  | 224.4476 |  | 501.5192 | 117.0653 | 146.8581 | 242.2939 | 347.2853 | 326.1756 | 242.1282 | 168.8692 | 271.0724 | 364.5813 | 360.3887 | 194.3428 | 99.4816 | 118.3194 | 172.8393 | 270.3973 | 262.8598 | 220.8318 | 271.7586 | 360.6884 | 112.1759 | 164.7245 | 272.6018 | 373.0036 | 373.9663 | 111.4499 | 157.9566 | 249.0861 | 330.7846 | 324.29 | 79.8773 | 96.4061 | 115.024 | 171.9548 | 262.1456 | 232.4657 |  | 216.3034 | 516.2195 |  | 86.8745 | 145.6817 | 237.0334 | 338.5267 | 340.7844 | 134.1752 | 170.6886 | 265.3943 | 360.6126 | 338.4453 | 93.9136 | 99.4506 | 118.966 | 169.7965 | 269.7061 | 347.7356 | 242.0315 | 205.9198 | 190.2166 | 136.8918 | 180.3586 | 267.5894 | 356.021 | 351.3833 |  | 272.8441 |  |  | 157.3368 | 166.6955 | 275.5613 | 153.4209 | 293.3838 | 152.409 | 52.3005 | 51.2112 | 49.7223 | 48.3057 | 51.9844 | 51.0025 | 48.6794 | 50.4198 | 163.5173 | 186.9039 | 178.4627 | 160.2738 | 354.1825 |  |  | 205.4475 |  | 177.6161 | 112.3029 | 160.0929 | 113.8836 | 242.9149 | 156.44 | 377.1003 | 370.1789 | 362.8945 | 257.5508 | 253.0839 | 274.7843 | 325.7019 | 379.439 | 225.4729 | 217.2391 | 270.0359 | 223.7408 | 211.9348 | 145.3595 | 244.8034 | 146.1542 | 371.4112 | 243.5576 | 181.1756 | 386.1592 |  | 218.7614 | 97.7242 | 112.5148 | 173.0154 | 269.8301 | 258.1468 | 271.0849 | 242.6803 |  | 147.5002 | 150.5977 | 256.2642 | 362.8815 | 374.3807 | 108.115 | 152.0638 | 261.4835 | 376.2606 | 376.8294 | 87.0204 | 99.4075 | 118.6859 | 169.2098 | 273.8035 | 221.2091 | 289.4549 | 237.0877 | 243.7925 | 223.5169 | 102.0438 | 144.7187 | 236.215 | 352.6188 | 361.6298 | 125.6398 | 159.3059 | 275.9255 | 379.4657 | 366.1418 | 85.4688 | 99.7834 | 127.3279 | 181.0896 | 290.4469 | 182.7465 | 225.0846 | 227.2044 | 261.7602 | 119.8509 | 254.0949 | 158.5372 | 360.7905 | 365.024 | 282.871 | 283.5737 |  |  | 161.6227 | 182.4495 | 169.0337 | 291.9946 | 165.0668 | 271.4247 |  | 183.1684 | 162.1857 | 170.5426 | 63.8354 | 99.2962 | 106.5789 |  | 381.8206 | 457.7545 | 465.1254 | 490.9665 | 653.9339 | 626.8922 | 454.4951 | [23 empty] | 169.1294 | 640.4131 | 21.4978 | 419.7876
15:33 | 7616 |  |  | -11.2434 | 21.7625 | 18.2943 | 0.3615 | 3.702 | 5.8985 | -4.5652 | 1.785 | 7.7073 | 1.7778 | 0.1202 |  |  |  | -28.8272 | 20.4669 | 33.312 | 5.9742 |  | -0.7711 | 7.874 | 0.599 | 2.1418 | 2.869 | 1.3356 | -0.7018 | 326.3449 | 320.3088 | 195.2892 | 235.0071 | 176.3777 | 159.0187 | 129.8587 | 232.0468 | 149.2791 | 250.4185 | 359.1321 | 349.12 | 191.3529 | 206.5355 | 299.1519 | 333.7892 | 363.2377 |  |  | 224.4137 |  | 501.4314 | 117.0771 | 146.8749 | 242.2946 | 347.2364 | 326.1139 | 242.1184 | 168.8898 | 271.0677 | 364.521 | 360.3237 | 194.3443 | 99.49 | 118.3127 | 172.8312 | 270.3678 | 262.7915 | 220.8044 | 271.6975 | 360.6448 | 112.173 | 164.7334 | 272.5901 | 372.9473 | 373.9026 | 111.4601 | 157.9618 | 249.0709 | 330.7312 | 324.2338 | 79.8895 | 96.4162 | 115.0349 | 171.979 | 262.1356 | 232.5469 |  | 216.2683 | 516.1389 |  | 86.8692 | 145.6809 | 237.0239 | 338.4754 | 340.7117 | 134.1909 | 170.6896 | 265.384 | 360.5452 | 338.3677 | 93.94 | 99.4275 | 118.9546 | 169.8089 | 269.6681 | 347.6893 | 241.9703 | 205.7765 | 190.1607 | 136.8858 | 180.3566 | 267.5653 | 355.9622 | 351.3141 |  | 272.8015 |  |  | 157.2897 | 166.6374 | 275.5095 | 153.3864 | 293.2945 | 152.3817 | 51.9801 | 51.8967 | 48.5745 | 48.7936 | 51.741 | 51.7492 | 49.6105 | 50.5646 | 163.4558 | 186.8543 | 178.4151 | 160.2177 | 354.1324 |  |  | 205.4364 |  | 177.6103 | 112.3048 | 160.0899 | 113.8819 | 242.9097 | 156.4554 | 377.0454 | 370.1171 | 362.8354 | 257.5511 | 253.0951 | 274.8118 | 325.699 | 379.39 | 225.4783 | 215.809 | 269.8885 | 223.7661 | 211.9295 | 145.3652 | 244.7959 | 146.1397 | 371.3211 | 243.5433 | 181.1919 | 386.1022 |  | 218.7866 | 97.7357 | 112.5365 | 173.04 | 269.8061 | 258.0895 | 271.0252 | 242.6327 |  | 147.5161 | 150.623 | 256.2775 | 362.8447 | 374.3143 | 108.1102 | 152.0763 | 261.4842 | 376.2285 | 376.7681 | 87.0167 | 99.3988 | 118.6763 | 169.2188 | 273.7826 | 221.1378 | 289.4072 | 237.03 | 243.7675 | 223.4664 | 102.0595 | 144.7256 | 236.2217 | 352.5767 | 361.5729 | 125.6502 | 159.3262 | 275.9187 | 379.4264 | 366.0727 | 85.475 | 99.7797 | 127.3463 | 181.1022 | 290.4146 | 182.6996 | 225.0348 | 227.1701 | 261.7094 | 119.8522 | 254.0825 | 158.5427 | 360.7358 | 364.9669 | 282.8057 | 283.5118 |  |  | 161.5782 | 182.394 | 168.9847 | 291.9517 | 164.9975 | 271.407 |  | 183.117 | 162.1404 | 170.4968 | 63.8251 | 99.2967 | 106.5684 |  | 381.7404 | 457.6786 | 465.0457 | 490.9903 | 654.2593 | 627.5172 | 454.7381 | [23 empty] | 169.0798 | 640.8882 | 21.6717 | 419.7095
15:33 | 7617 |  |  | -11.2983 | 21.7786 | 18.4117 | 0.4122 | 3.7 | 5.8339 | -4.7144 | 1.784 | 7.7018 | 1.7762 | 0.1204 |  |  |  | -28.8279 | 20.3963 | 33.2345 | 5.8394 |  | -0.7664 | 7.8886 | 0.5999 | 2.1459 | 2.8678 | 1.3359 | 0.5086 | 326.3097 | 320.2798 | 195.2804 | 234.9903 | 176.367 | 158.9967 | 129.8641 | 232.0306 | 149.2839 | 250.4146 | 359.076 | 349.061 | 191.3551 | 206.5039 | 299.1197 | 333.7588 | 363.2019 |  |  | 224.3764 |  | 501.3366 | 117.0763 | 146.8845 | 242.2909 | 347.1803 | 326.0416 | 242.0996 | 168.9037 | 271.0529 | 364.4714 | 360.2636 | 194.3511 | 99.5031 | 118.305 | 172.8269 | 270.3337 | 262.7264 | 220.7752 | 271.6523 | 360.6048 | 112.1721 | 164.7469 | 272.5766 | 372.9038 | 373.8324 | 111.4653 | 157.9696 | 249.0533 | 330.6699 | 324.1704 | 79.8866 | 96.4199 | 115.0401 | 171.979 | 262.124 | 232.6145 |  | 216.2288 | 516.0457 |  | 86.8694 | 145.6872 | 237.0204 | 338.4298 | 340.6465 | 134.1816 | 170.6927 | 265.3416 | 360.481 | 338.2975 | 93.9468 | 99.4221 | 118.9562 | 169.8258 | 269.656 | 347.6445 | 241.9094 | 205.6272 | 190.1004 | 136.8914 | 180.3654 | 267.556 | 355.9187 | 351.2558 |  | 272.7534 |  |  | 157.2437 | 166.5723 | 275.4496 | 153.3392 | 293.2209 | 152.332 | 50.9973 | 52.4788 | 47.6734 | 48.7939 | 51.8977 | 52.071 | 49.7385 | 51.0209 | 163.3945 | 186.8119 | 178.3648 | 160.1671 | 354.0895 |  |  | 205.4245 |  | 177.6115 | 112.3096 | 160.0941 | 113.8789 | 242.9115 | 156.4765 | 376.9876 | 370.053 | 362.7799 | 257.5336 | 253.1118 | 274.8428 | 325.7109 | 379.3409 | 225.4253 | 215.7154 | 269.727 | 223.7032 | 211.9264 | 145.3749 | 244.7908 | 146.1452 | 371.2353 | 243.5345 | 181.1979 | 386.0374 |  | 218.8204 | 97.7307 | 112.5519 | 173.0479 | 269.7743 | 258.0245 | 270.9595 | 242.5759 |  | 147.5165 | 150.6225 | 256.2557 | 362.7891 | 374.2405 | 108.1168 | 152.0885 | 261.4815 | 376.1893 | 376.7013 | 87.0162 | 99.3915 | 118.6981 | 169.2267 | 273.7735 | 221.0748 | 289.3483 | 236.9716 | 243.7132 | 223.4213 | 102.0836 | 144.7354 | 236.2298 | 352.5352 | 361.5205 | 125.6456 | 159.3444 | 275.9011 | 379.3869 | 366.0073 | 85.4917 | 99.7821 | 127.3583 | 181.1168 | 290.4121 | 182.651 | 224.9845 | 227.1447 | 261.6602 | 119.85 | 254.0679 | 158.5384 | 360.6903 | 364.9058 | 282.7425 | 283.4341 |  |  | 161.5437 | 182.3429 | 168.941 | 291.9257 | 164.9441 | 271.3537 |  | 183.06 | 162.0871 | 170.4535 | 63.83 | 99.2916 | 106.5698 |  | 381.6757 | 457.6145 | 464.9855 | 490.4985 | 653.2782 | 626.3662 | 454.4153 | [23 empty] | 169.0305 | 639.8222 | 21.5665 | 419.6451
15:33 | 7618 |  |  | -11.3408 | 21.7665 | 18.1543 | 0.3716 | 3.7753 | 5.7768 | -4.6377 | 1.7841 | 7.6999 | 1.7766 | 0.1205 |  |  |  | -28.8628 | 20.2919 | 33.3429 | 5.9573 |  | -0.7069 | 7.7741 | 0.5999 | 2.1434 | 2.8691 | 1.3354 | 0.1323 | 326.2773 | 320.2415 | 195.2705 | 234.9658 | 176.3528 | 158.9857 | 129.8549 | 231.9921 | 149.2893 | 250.4069 | 359.035 | 348.9902 | 191.3517 | 206.4767 | 299.0793 | 333.7233 | 363.1428 |  |  | 224.3328 |  | 501.2403 | 117.0606 | 146.8972 | 242.2929 | 347.1199 | 325.973 | 242.0862 | 168.9061 | 271.0357 | 364.4103 | 360.1928 | 194.3491 | 99.513 | 118.2957 | 172.823 | 270.311 | 262.6641 | 220.7354 | 271.6005 | 360.5589 | 112.1821 | 164.7561 | 272.5597 | 372.8446 | 373.764 | 111.4713 | 157.9751 | 249.0346 | 330.6171 | 324.1069 | 79.8833 | 96.4233 | 115.0419 | 171.9713 | 262.0955 | 232.5647 |  | 216.1872 | 515.9442 |  | 86.8695 | 145.7065 | 237.0107 | 338.3961 | 340.5926 | 134.1489 | 170.7067 | 265.3356 | 360.4194 | 338.2336 | 93.9244 | 99.4509 | 118.9911 | 169.8325 | 269.6609 | 347.5923 | 241.8525 | 205.4917 | 190.0357 | 136.8965 | 180.3839 | 267.5544 | 355.8736 | 351.1887 |  | 272.7183 |  |  | 157.207 | 166.5223 | 275.3766 | 153.277 | 293.1645 | 152.2749 | 49.2416 | 52.6674 | 47.7693 | 49.0527 | 52.0146 | 52.2183 | 49.7537 | 51.7906 | 163.3368 | 186.763 | 178.3195 | 160.1237 | 354.0407 |  |  | 205.4102 |  | 177.6031 | 112.3104 | 160.0857 | 113.8751 | 242.9217 | 156.488 | 376.931 | 369.9724 | 362.7266 | 257.5034 | 253.1333 | 274.8834 | 325.7401 | 379.2906 | 225.3914 | 215.8688 | 269.6577 | 223.6474 | 211.9527 | 145.3861 | 244.7933 | 146.1744 | 371.1541 | 243.5177 | 181.1971 | 385.9694 |  | 218.8468 | 97.7215 | 112.5688 | 173.0535 | 269.7351 | 257.9577 | 270.8949 | 242.5183 |  | 147.5099 | 150.6243 | 256.2358 | 362.7417 | 374.1575 | 108.1203 | 152.1037 | 261.4783 | 376.1163 | 376.6293 | 87.0243 | 99.4064 | 118.7128 | 169.2466 | 273.7578 | 221.0161 | 289.2846 | 236.9273 | 243.6277 | 223.3734 | 102.0865 | 144.7437 | 236.2321 | 352.4824 | 361.4486 | 125.6671 | 159.3663 | 275.8936 | 379.3388 | 365.9376 | 85.4986 | 99.7789 | 127.3702 | 181.1223 | 290.4086 | 182.5976 | 224.938 | 227.1301 | 261.6052 | 119.8409 | 254.0579 | 158.5329 | 360.6516 | 364.851 | 282.6694 | 283.3585 |  |  | 161.5048 | 182.2823 | 168.8899 | 291.8975 | 164.8867 | 271.2953 |  | 183.0105 | 162.0442 | 170.4166 | 63.8426 | 99.2508 | 106.598 |  | 381.6416 | 457.5531 | 464.8658 | 490.6767 | 653.2321 | 626.0755 | 454.1074 | [23 empty] | 168.9847 | 639.6538 | 21.4988 | 419.5974
15:33 | 7619 |  |  | -11.3318 | 21.748 | 18.2845 | 0.4362 | 3.8176 | 5.8258 | -4.6757 | 1.7847 | 7.6914 | 1.7728 | 0.1184 |  |  |  | -28.8392 | 20.2332 | 33.2769 | 5.8825 |  | -0.7642 | 7.7792 | 0.6003 | 2.1488 | 2.8699 | 1.334 | -0.7534 | 326.2402 | 320.2088 | 195.2617 | 234.9526 | 176.3405 | 158.9754 | 129.8458 | 231.9789 | 149.3048 | 250.4144 | 358.9979 | 348.9259 | 191.3376 | 206.4442 | 299.0468 | 333.7049 | 363.1023 |  |  | 224.2905 |  | 501.1469 | 117.0575 | 146.9195 | 242.2943 | 347.0702 | 325.9174 | 242.0816 | 168.9066 | 271.0221 | 364.3514 | 360.1212 | 194.3481 | 99.5326 | 118.2958 | 172.8266 | 270.2901 | 262.6059 | 220.6999 | 271.543 | 360.522 | 112.1913 | 164.7639 | 272.5519 | 372.7847 | 373.6998 | 111.4765 | 157.9751 | 249.0219 | 330.5607 | 324.0463 | 79.8897 | 96.4251 | 115.0459 | 171.9805 | 262.0662 | 232.546 |  | 216.1547 | 515.8551 |  | 86.8696 | 145.7196 | 236.9974 | 338.3517 | 340.5382 | 134.1623 | 170.7138 | 265.3334 | 360.3577 | 338.1599 | 93.9331 | 99.4429 | 118.9925 | 169.836 | 269.6407 | 347.5413 | 241.8004 | 205.3867 | 189.9729 | 136.8938 | 180.3938 | 267.5577 | 355.8202 | 351.12 |  | 272.6769 |  |  | 157.1697 | 166.4833 | 275.2952 | 153.213 | 293.1303 | 152.2397 | 48.5091 | 52.7879 | 47.6594 | 49.2138 | 52.0462 | 52.306 | 50.3263 | 52.5646 | 163.2738 | 186.7094 | 178.2731 | 160.0758 | 353.9846 |  |  | 205.3906 |  | 177.5832 | 112.3093 | 160.078 | 113.8787 | 242.9 | 156.4994 | 376.8788 | 369.8943 | 362.6817 | 257.4818 | 253.1392 | 274.9189 | 325.7571 | 379.2517 | 225.3677 | 215.7366 | 269.6674 | 223.594 | 211.938 | 145.3998 | 244.7993 | 146.1755 | 371.074 | 243.5032 | 181.2165 | 385.9052 |  | 218.8508 | 97.7207 | 112.5899 | 173.0735 | 269.7027 | 257.8981 | 270.8363 | 242.4644 |  | 147.5087 | 150.6419 | 256.2547 | 362.7104 | 374.0877 | 108.1166 | 152.1084 | 261.4715 | 376.0473 | 376.557 | 87.0353 | 99.4117 | 118.7266 | 169.2535 | 273.743 | 220.9396 | 289.2147 | 236.8809 | 243.5361 | 223.324 | 102.0826 | 144.7518 | 236.236 | 352.4337 | 361.3695 | 125.7022 | 159.3934 | 275.9066 | 379.2936 | 365.88 | 85.5 | 99.7769 | 127.3797 | 181.1364 | 290.387 | 182.5451 | 224.886 | 227.1044 | 261.5531 | 119.8481 | 254.0591 | 158.5403 | 360.6112 | 364.7999 | 282.599 | 283.3067 |  |  | 161.47 | 182.2213 | 168.8447 | 291.8673 | 164.8414 | 271.2352 |  | 182.9628 | 162.0038 | 170.3837 | 63.8509 | 99.2565 | 106.6138 |  | 381.5761 | 457.4894 | 464.8072 | 490.4028 | 652.8089 | 625.9025 | 454.2118 | [23 empty] | 168.9424 | 639.3557 | 21.5019 | 419.5328
15:33 | 7620 |  |  | -11.3674 | 21.7589 | 18.3502 | 0.3977 | 3.8132 | 5.8676 | -4.5845 | 1.787 | 7.6906 | 1.7735 | 0.1188 |  |  |  | -28.8086 | 20.2473 | 33.3317 | 5.8215 |  | -0.713 | 7.8202 | 0.5999 | 2.1476 | 2.8719 | 1.3339 | -0.486 | 326.2042 | 320.183 | 195.2537 | 234.9415 | 176.326 | 158.9551 | 129.8402 | 232.0005 | 149.289 | 250.3974 | 358.9336 | 348.856 | 191.3365 | 206.3979 | 298.9999 | 333.6701 | 363.071 |  |  | 224.2493 |  | 501.0596 | 117.0763 | 146.9262 | 242.2887 | 347.015 | 325.8511 | 242.0734 | 168.9084 | 271.0091 | 364.304 | 360.0578 | 194.3518 | 99.5572 | 118.296 | 172.8378 | 270.2664 | 262.5529 | 220.6673 | 271.4953 | 360.4879 | 112.1981 | 164.7671 | 272.541 | 372.7366 | 373.6203 | 111.4741 | 157.966 | 248.9949 | 330.4938 | 323.9776 | 79.8811 | 96.4131 | 115.0534 | 171.9932 | 262.0535 | 232.5413 |  | 216.1033 | 515.7641 |  | 86.873 | 145.7089 | 237.0007 | 338.2847 | 340.4578 | 134.1751 | 170.7118 | 265.3097 | 360.2951 | 338.0748 | 93.9422 | 99.4289 | 118.9957 | 169.844 | 269.6281 | 347.5056 | 241.7479 | 205.2975 | 189.9113 | 136.9004 | 180.4037 | 267.556 | 355.7781 | 351.0593 |  | 272.6374 |  |  | 157.1294 | 166.4346 | 275.2295 | 153.1548 | 293.1246 | 152.2167 | 49.2561 | 52.6664 | 46.5851 | 49.2392 | 52.0441 | 52.2086 | 50.6354 | 53.1837 | 163.2071 | 186.6556 | 178.2238 | 160.0248 | 353.9303 |  |  | 205.3665 |  | 177.5638 | 112.3053 | 160.064 | 113.8726 | 242.8888 | 156.5111 | 376.8258 | 369.8207 | 362.6247 | 257.4724 | 253.1479 | 274.9513 | 325.7684 | 379.2125 | 225.3091 | 215.9432 | 269.7052 | 223.5418 | 211.9377 | 145.4137 | 244.8048 | 146.1695 | 370.9916 | 243.5108 | 181.24 | 385.8459 |  | 218.833 | 97.7145 | 112.6058 | 173.0846 | 269.676 | 257.832 | 270.776 | 242.4023 |  | 147.5146 | 150.6541 | 256.2543 | 362.6792 | 374.0202 | 108.121 | 152.107 | 261.4538 | 375.9937 | 376.4849 | 87.0453 | 99.4108 | 118.7306 | 169.2623 | 273.731 | 220.8759 | 289.1475 | 236.8226 | 243.474 | 223.2674 | 102.1061 | 144.7737 | 236.2483 | 352.4014 | 361.3102 | 125.7079 | 159.4117 | 275.8959 | 379.2365 | 365.828 | 85.5105 | 99.7855 | 127.3847 | 181.154 | 290.3773 | 182.504 | 224.8361 | 227.0755 | 261.5061 | 119.8664 | 254.0666 | 158.5582 | 360.5702 | 364.7432 | 282.5301 | 283.2546 |  |  | 161.439 | 182.1683 | 168.7985 | 291.8397 | 164.8003 | 271.1603 |  | 182.9196 | 161.9681 | 170.341 | 63.8571 | 99.2866 | 106.6115 |  | 381.5364 | 457.4205 | 464.7547 | 490.7026 | 653.9652 | 626.0625 | 453.5696 | [23 empty] | 168.8998 | 640.0138 | 21.5804 | 419.4785
15:33 | 7621 |  |  | -11.3839 | 21.7328 | 18.4776 | 0.3525 | 3.8531 | 5.8621 | -4.6262 | 1.7866 | 7.6823 | 1.7774 | 0.1181 |  |  |  | -28.771 | 20.1947 | 33.1681 | 5.864 |  | -0.756 | 7.7657 | 0.6004 | 2.1426 | 2.8713 | 1.3325 | -0.1461 | 326.1655 | 320.16 | 195.2415 | 234.9235 | 176.3206 | 158.9432 | 129.8392 | 231.9972 | 149.304 | 250.3913 | 358.8963 | 348.791 | 191.3367 | 206.349 | 298.9478 | 333.6226 | 363.0236 |  |  | 224.2044 |  | 500.9594 | 117.0704 | 146.9269 | 242.2781 | 346.9526 | 325.7791 | 242.0646 | 168.9116 | 270.9892 | 364.2507 | 359.9852 | 194.3458 | 99.5676 | 118.2904 | 172.8381 | 270.246 | 262.5003 | 220.6334 | 271.4432 | 360.4465 | 112.2057 | 164.7769 | 272.5315 | 372.6852 | 373.5484 | 111.4838 | 157.977 | 248.9738 | 330.4391 | 323.9138 | 79.8911 | 96.4199 | 115.0736 | 172.0025 | 262.0461 | 232.5225 |  | 216.0512 | 515.6734 |  | 86.8761 | 145.7167 | 237.0003 | 338.241 | 340.3978 | 134.1621 | 170.7195 | 265.2997 | 360.2391 | 337.9979 | 93.9265 | 99.4429 | 119.0197 | 169.8556 | 269.6237 | 347.469 | 241.6946 | 205.2283 | 189.8529 | 136.9182 | 180.4222 | 267.555 | 355.7426 | 350.9936 |  | 272.6088 |  |  | 157.092 | 166.385 | 275.1453 | 153.0751 | 293.1283 | 152.1979 | 50.0783 | 52.3487 | 44.8987 | 49.7462 | 51.8616 | 52.2838 | 50.5424 | 53.1963 | 163.14 | 186.5976 | 178.1686 | 159.9596 | 353.8813 |  |  | 205.3497 |  | 177.5547 | 112.3033 | 160.0507 | 113.8622 | 242.8781 | 156.5199 | 376.7664 | 369.7539 | 362.5722 | 257.4641 | 253.1611 | 274.9808 | 325.777 | 379.162 | 225.2877 | 216.0725 | 269.7245 | 223.4934 | 211.9305 | 145.4221 | 244.8059 | 146.1723 | 370.9003 | 243.5047 | 181.2493 | 385.7839 |  | 218.8196 | 97.7147 | 112.6224 | 173.0807 | 269.65 | 257.7735 | 270.7148 | 242.3505 |  | 147.5231 | 150.6578 | 256.2361 | 362.6486 | 373.9569 | 108.1295 | 152.1185 | 261.4531 | 375.9364 | 376.4217 | 87.0632 | 99.4153 | 118.7277 | 169.2731 | 273.7189 | 220.8418 | 289.0898 | 236.7678 | 243.4858 | 223.2087 | 102.1224 | 144.791 | 236.2592 | 352.3681 | 361.2522 | 125.7175 | 159.4376 | 275.8861 | 379.1926 | 365.7677 | 85.5144 | 99.7885 | 127.3996 | 181.1679 | 290.3586 | 182.4552 | 224.788 | 227.0465 | 261.4549 | 119.871 | 254.0559 | 158.5618 | 360.5273 | 364.6726 | 282.4594 | 283.1963 |  |  | 161.3969 | 182.1111 | 168.7424 | 291.8014 | 164.7487 | 271.0549 |  | 182.8669 | 161.9156 | 170.2921 | 63.8549 | 99.2485 | 106.6043 |  | 381.4819 | 457.3537 | 464.6529 | 490.0643 | 653.2782 | 626.7385 | 454.4153 | [23 empty] | 168.8502 | 640.0084 | 21.5201 | 419.4178
15:33 | 7622 |  |  | -11.3973 | 21.742 | 18.4797 | 0.4265 | 3.8171 | 5.8541 | -4.654 | 1.7848 | 7.674 | 1.7808 | 0.1196 |  |  |  | -28.8386 | 20.3529 | 33.2156 | 5.8163 |  | -0.8841 | 7.7081 | 0.5995 | 2.1437 | 2.8683 | 1.331 | 0.914 | 326.1211 | 320.1356 | 195.2195 | 234.9031 | 176.3087 | 158.9324 | 129.8367 | 231.9989 | 149.335 | 250.3984 | 358.8616 | 348.7274 | 191.3184 | 206.34 | 298.9173 | 333.6005 | 362.9981 |  |  | 224.1601 |  | 500.8579 | 117.0807 | 146.9329 | 242.2711 | 346.8987 | 325.7121 | 242.053 | 168.9214 | 270.9714 | 364.1919 | 359.9157 | 194.3426 | 99.5779 | 118.2811 | 172.837 | 270.2243 | 262.4538 | 220.5948 | 271.3952 | 360.405 | 112.2076 | 164.7928 | 272.5329 | 372.6292 | 373.4848 | 111.4896 | 157.9791 | 248.9638 | 330.38 | 323.8542 | 79.9083 | 96.4299 | 115.0854 | 172.0136 | 262.0386 | 232.4915 |  | 216.0053 | 515.5831 |  | 86.8772 | 145.7299 | 236.9944 | 338.196 | 340.3458 | 134.1647 | 170.7325 | 265.2875 | 360.1867 | 337.9305 | 93.9146 | 99.4463 | 119.0302 | 169.8685 | 269.6074 | 347.4296 | 241.6293 | 205.1819 | 189.7838 | 136.915 | 180.425 | 267.5445 | 355.6908 | 350.9214 |  | 272.5465 |  |  | 157.0521 | 166.333 | 275.0623 | 153.0077 | 293.106 | 152.1713 | 50.8534 | 52.5265 | 43.3237 | 50.1734 | 51.4615 | 52.8549 | 50.4024 | 52.9309 | 163.0892 | 186.5473 | 178.1258 | 159.9051 | 353.8321 |  |  | 205.3377 |  | 177.5515 | 112.3057 | 160.0431 | 113.861 | 242.8776 | 156.5305 | 376.7084 | 369.6793 | 362.5322 | 257.4158 | 253.1869 | 275.0056 | 325.8004 | 379.1106 | 225.2681 | 216.0518 | 269.7591 | 223.4456 | 211.9159 | 145.4324 | 244.8073 | 146.1878 | 370.8206 | 243.492 | 181.2688 | 385.7191 |  | 218.8244 | 97.7184 | 112.6412 | 173.1004 | 269.62 | 257.7084 | 270.6548 | 242.2985 |  | 147.5241 | 150.6731 | 256.2453 | 362.5952 | 373.8869 | 108.1403 | 152.1343 | 261.4659 | 375.8808 | 376.3596 | 87.0734 | 99.4297 | 118.7289 | 169.2811 | 273.7058 | 220.8113 | 289.0397 | 236.7111 | 243.5452 | 223.1516 | 102.1222 | 144.7977 | 236.264 | 352.3236 | 361.1855 | 125.7252 | 159.4575 | 275.8916 | 379.1573 | 365.7136 | 85.5128 | 99.795 | 127.4052 | 181.1766 | 290.3354 | 182.3975 | 224.7447 | 227.0171 | 261.4072 | 119.8795 | 254.0553 | 158.5709 | 360.4844 | 364.6027 | 282.4138 | 283.1422 |  |  | 161.3577 | 182.0519 | 168.6938 | 291.7437 | 164.699 | 270.9912 |  | 182.8098 | 161.8603 | 170.24 | 63.8561 | 99.2903 | 106.613 |  | 381.4216 | 457.2541 | 464.5849 | 490.5581 | 653.6755 | 626.3826 | 453.8331 | [23 empty] | 168.7998 | 640.029 | 21.4915 | 419.3379
15:33 | 7623 |  |  | -11.3356 | 21.7518 | 18.5004 | 0.4736 | 3.7433 | 5.7594 | -4.6418 | 1.7875 | 7.6691 | 1.7775 | 0.1186 |  |  |  | -28.7855 | 20.3631 | 33.2338 | 5.9124 |  | -0.8767 | 7.7235 | 0.5981 | 2.1418 | 2.8718 | 1.3307 | 0.8024 | 326.0819 | 320.1063 | 195.2061 | 234.8839 | 176.294 | 158.9171 | 129.8353 | 231.9907 | 149.3308 | 250.3868 | 358.7992 | 348.6541 | 191.3167 | 206.318 | 298.9221 | 333.5848 | 362.9802 |  |  | 224.1123 |  | 500.7693 | 117.1006 | 146.9373 | 242.272 | 346.845 | 325.6468 | 242.0434 | 168.9206 | 270.9571 | 364.134 | 359.8471 | 194.3468 | 99.5852 | 118.2737 | 172.8289 | 270.1973 | 262.3996 | 220.5529 | 271.3463 | 360.3624 | 112.2065 | 164.7977 | 272.5152 | 372.5789 | 373.4149 | 111.4955 | 157.9784 | 248.9465 | 330.3227 | 323.7934 | 79.9217 | 96.4342 | 115.0929 | 172.0201 | 262.0208 | 232.4929 |  | 215.9508 | 515.4973 |  | 86.8841 | 145.7345 | 236.9902 | 338.1535 | 340.2861 | 134.1562 | 170.7446 | 265.2699 | 360.1283 | 337.8671 | 93.9108 | 99.4586 | 119.0422 | 169.8772 | 269.5912 | 347.3863 | 241.5592 | 205.1681 | 189.7099 | 136.9074 | 180.4241 | 267.5297 | 355.6387 | 350.8564 |  | 272.4855 |  |  | 157.0066 | 166.277 | 275.0142 | 152.9689 | 293.0804 | 152.1531 | 51.1148 | 52.6818 | 41.9843 | 50.1413 | 51.2677 | 53.446 | 50.1145 | 52.907 | 163.0395 | 186.4928 | 178.076 | 159.8493 | 353.7756 |  |  | 205.3168 |  | 177.5335 | 112.3018 | 160.0294 | 113.8608 | 242.8704 | 156.5442 | 376.6503 | 369.6131 | 362.4814 | 257.3523 | 253.2035 | 275.0347 | 325.8276 | 379.0626 | 225.2107 | 216.0016 | 269.7919 | 223.395 | 211.9136 | 145.4487 | 244.8116 | 146.1885 | 370.7422 | 243.4924 | 181.2949 | 385.6537 |  | 218.8277 | 97.7167 | 112.6604 | 173.131 | 269.5852 | 257.6425 | 270.5947 | 242.2418 |  | 147.5305 | 150.6932 | 256.2658 | 362.5462 | 373.8096 | 108.1511 | 152.1498 | 261.4683 | 375.8416 | 376.2961 | 87.0735 | 99.4338 | 118.7409 | 169.2865 | 273.7039 | 220.7691 | 288.9818 | 236.6562 | 243.6163 | 223.0921 | 102.1413 | 144.8047 | 236.2736 | 352.2748 | 361.1315 | 125.7279 | 159.4758 | 275.8916 | 379.1069 | 365.6597 | 85.5183 | 99.8045 | 127.3968 | 181.173 | 290.3226 | 182.336 | 224.6897 | 226.9763 | 261.3514 | 119.8758 | 254.0521 | 158.5767 | 360.4258 | 364.5406 | 282.3782 | 283.074 |  |  | 161.3209 | 181.9997 | 168.6417 | 291.6868 | 164.6624 | 270.9352 |  | 182.7589 | 161.8105 | 170.1987 | 63.8615 | 99.3465 | 106.6136 |  | 381.3578 | 457.1951 | 464.5148 | 490.6901 | 653.5977 | 626.4251 | 454.3271 | [23 empty] | 168.7517 | 640.0114 | 21.5465 | 419.2765
15:33 | 7624 |  |  | -11.3614 | 21.6708 | 18.5344 | 0.374 | 3.7215 | 5.8645 | -4.5957 | 1.7903 | 7.6659 | 1.7768 | 0.118 |  |  |  | -28.717 | 20.3162 | 33.1598 | 5.8948 |  | -0.9328 | 7.7334 | 0.5998 | 2.1404 | 2.8692 | 1.3304 | 0.3159 | 326.0593 | 320.0768 | 195.206 | 234.8725 | 176.2883 | 158.9079 | 129.8371 | 231.9691 | 149.3372 | 250.3922 | 358.7558 | 348.5896 | 191.3264 | 206.2803 | 298.9119 | 333.5688 | 362.9494 |  |  | 224.0601 |  | 500.6737 | 117.0878 | 146.9396 | 242.2635 | 346.7867 | 325.5754 | 242.0315 | 168.9063 | 270.9374 | 364.079 | 359.7695 | 194.3485 | 99.5948 | 118.2753 | 172.8262 | 270.1631 | 262.3405 | 220.5142 | 271.2943 | 360.3259 | 112.212 | 164.807 | 272.5007 | 372.5228 | 373.3408 | 111.5044 | 157.9808 | 248.9157 | 330.269 | 323.7267 | 79.9205 | 96.4302 | 115.1021 | 172.0245 | 262.0033 | 232.4671 |  | 215.893 | 515.4057 |  | 86.8842 | 145.7446 | 236.9875 | 338.1097 | 340.2289 | 134.1624 | 170.7479 | 265.2641 | 360.0643 | 337.8029 | 93.8957 | 99.458 | 119.0557 | 169.8863 | 269.5799 | 347.3452 | 241.4977 | 205.1817 | 189.635 | 136.9151 | 180.4394 | 267.5298 | 355.602 | 350.7994 |  | 272.4535 |  |  | 156.9636 | 166.232 | 274.9624 | 152.9093 | 293.0602 | 152.1689 | 51.6142 | 52.5521 | 42.0679 | 49.9717 | 50.9341 | 53.8512 | 49.8415 | 52.9074 | 162.9883 | 186.4388 | 178.0216 | 159.791 | 353.7217 |  |  | 205.2903 |  | 177.5219 | 112.2904 | 160.0165 | 113.8538 | 242.8484 | 156.544 | 376.5946 | 369.5454 | 362.4267 | 257.2928 | 253.2101 | 275.0631 | 325.8475 | 379.0126 | 225.1242 | 216.0009 | 269.8138 | 223.3354 | 211.905 | 145.4594 | 244.8132 | 146.1874 | 370.6501 | 243.484 | 181.3094 | 385.5874 |  | 218.8145 | 97.7154 | 112.686 | 173.1409 | 269.5534 | 257.5842 | 270.5349 | 242.1792 |  | 147.5355 | 150.7111 | 256.2821 | 362.5156 | 373.7444 | 108.1547 | 152.1612 | 261.4636 | 375.7922 | 376.2366 | 87.0799 | 99.4215 | 118.7493 | 169.2894 | 273.6952 | 220.7209 | 288.9197 | 236.596 | 243.6726 | 223.0329 | 102.1554 | 144.8156 | 236.2795 | 352.2333 | 361.0641 | 125.7367 | 159.486 | 275.8966 | 379.0625 | 365.6016 | 85.525 | 99.8023 | 127.4052 | 181.1779 | 290.3091 | 182.2795 | 224.6392 | 226.9301 | 261.2967 | 119.8841 | 254.0492 | 158.5782 | 360.3796 | 364.4864 | 282.3345 | 282.9884 |  |  | 161.2744 | 181.9511 | 168.5931 | 291.6378 | 164.6208 | 270.8452 |  | 182.7156 | 161.77 | 170.1626 | 63.8605 | 99.3549 | 106.63 |  | 381.3621 | 457.1508 | 464.4629 | 490.6539 | 653.3391 | 626.5363 | 454.2846 | [23 empty] | 168.7078 | 639.9377 | 21.4988 | 419.2564
15:33 | 7625 |  |  | -11.2461 | 21.7624 | 18.3988 | 0.3162 | 3.7207 | 5.8933 | -4.4032 | 1.7918 | 7.6648 | 1.7765 | 0.1181 |  |  |  | -28.7027 | 20.2696 | 33.2427 | 5.9134 |  | -0.8332 | 7.7593 | 0.5991 | 2.1416 | 2.8666 | 1.3289 | -0.2582 | 326.0242 | 320.0459 | 195.1987 | 234.8581 | 176.2793 | 158.8975 | 129.833 | 231.9762 | 149.3481 | 250.4046 | 358.713 | 348.5293 | 191.3116 | 206.2399 | 298.8673 | 333.5444 | 362.9036 |  |  | 224.0192 |  | 500.5831 | 117.0931 | 146.9502 | 242.2651 | 346.7329 | 325.5105 | 242.0156 | 168.9312 | 270.9307 | 364.0275 | 359.7083 | 194.351 | 99.612 | 118.2805 | 172.8353 | 270.1422 | 262.2876 | 220.4825 | 271.2457 | 360.3001 | 112.2247 | 164.8247 | 272.5021 | 372.4693 | 373.273 | 111.5094 | 157.9845 | 248.8956 | 330.2138 | 323.6621 | 79.9169 | 96.4259 | 115.1071 | 172.0383 | 261.9949 | 232.403 |  | 215.8299 | 515.3075 |  | 86.8834 | 145.7533 | 236.9837 | 338.0544 | 340.1649 | 134.1703 | 170.7472 | 265.2519 | 360.0113 | 337.7297 | 93.8917 | 99.4374 | 119.0572 | 169.8943 | 269.5593 | 347.3082 | 241.4434 | 205.2113 | 189.5649 | 136.923 | 180.4544 | 267.5319 | 355.5596 | 350.7287 |  | 272.4189 |  |  | 156.9178 | 166.1855 | 274.9389 | 152.8818 | 292.9804 | 152.1514 | 52.4872 | 52.5516 | 43.7215 | 49.8924 | 50.7887 | 53.576 | 49.4858 | 52.347 | 162.95 | 186.3917 | 177.9779 | 159.74 | 353.6738 |  |  | 205.2757 |  | 177.5195 | 112.2906 | 160.0105 | 113.8422 | 242.8301 | 156.5495 | 376.5412 | 369.4713 | 362.3803 | 257.2138 | 253.2008 | 275.0854 | 325.8472 | 378.9622 | 225.0048 | 216.0116 | 269.8074 | 223.2754 | 211.8882 | 145.4722 | 244.8162 | 146.1852 | 370.5624 | 243.4739 | 181.321 | 385.5139 |  | 218.7961 | 97.7091 | 112.7046 | 173.137 | 269.5293 | 257.5151 | 270.467 | 242.1116 |  | 147.5361 | 150.7283 | 256.2926 | 362.4725 | 373.6728 | 108.1545 | 152.167 | 261.4544 | 375.7339 | 376.1654 | 87.0896 | 99.4093 | 118.7525 | 169.2936 | 273.6772 | 220.6751 | 288.8678 | 236.5344 | 243.6888 | 222.9705 | 102.149 | 144.8306 | 236.2807 | 352.1984 | 360.9891 | 125.7439 | 159.4935 | 275.913 | 379.0237 | 365.554 | 85.5307 | 99.7983 | 127.425 | 181.1979 | 290.2875 | 182.2307 | 224.5911 | 226.8814 | 261.236 | 119.9018 | 254.0532 | 158.5943 | 360.3409 | 364.4251 | 282.268 | 282.9258 |  |  | 161.2273 | 181.8918 | 168.5443 | 291.5798 | 164.5717 | 270.7828 |  | 182.6698 | 161.728 | 170.1099 | 63.8492 | 99.3244 | 106.6307 |  | 381.3038 | 457.0872 | 464.3716 | 490.3305 | 653.1596 | 625.8143 | 453.9411 | [23 empty] | 168.6593 | 639.4869 | 21.6274 | 419.1955
15:33 | 7626 |  |  | -11.2698 | 21.6515 | 18.2297 | 0.4126 | 3.7535 | 5.9631 | -4.5349 | 1.7939 | 7.6619 | 1.7787 | 0.1199 |  |  |  | -28.7957 | 20.3436 | 33.2907 | 5.8541 |  | -0.8118 | 7.7423 | 0.5999 | 2.1412 | 2.8688 | 1.3275 | 0.6088 | 325.9842 | 320.012 | 195.1833 | 234.8436 | 176.2635 | 158.8857 | 129.8245 | 231.973 | 149.3478 | 250.3942 | 358.654 | 348.4588 | 191.2966 | 206.2255 | 298.8286 | 333.5241 | 362.8487 |  |  | 223.9817 |  | 500.4926 | 117.1086 | 146.9619 | 242.2665 | 346.6813 | 325.4545 | 242.0067 | 168.959 | 270.9256 | 363.9725 | 359.6466 | 194.3472 | 99.6144 | 118.265 | 172.8335 | 270.1235 | 262.233 | 220.4464 | 271.195 | 360.2629 | 112.2298 | 164.8325 | 272.4923 | 372.4181 | 373.2052 | 111.5155 | 157.9911 | 248.8765 | 330.1564 | 323.5964 | 79.9287 | 96.4283 | 115.1172 | 172.0446 | 261.9782 | 232.3369 |  | 215.773 | 515.2111 |  | 86.8963 | 145.7666 | 236.9771 | 338.0253 | 340.1135 | 134.1724 | 170.7536 | 265.2488 | 359.9582 | 337.6547 | 93.9006 | 99.4471 | 119.0656 | 169.9008 | 269.5416 | 347.2682 | 241.3859 | 205.256 | 189.4939 | 136.929 | 180.4591 | 267.5313 | 355.5078 | 350.6585 |  | 272.3887 |  |  | 156.8722 | 166.1366 | 274.8929 | 152.8225 | 292.8629 | 152.1074 | 52.9345 | 52.56 | 45.3977 | 50.0946 | 51.1029 | 51.5461 | 48.8615 | 51.0947 | 162.9018 | 186.3343 | 177.9216 | 159.6809 | 353.6282 |  |  | 205.266 |  | 177.5126 | 112.2929 | 160.0054 | 113.8397 | 242.823 | 156.5802 | 376.4883 | 369.3966 | 362.3342 | 257.1467 | 253.1957 | 275.1142 | 325.8433 | 378.9258 | 224.9409 | 215.9902 | 269.7688 | 223.233 | 211.8888 | 145.4846 | 244.8235 | 146.1814 | 370.4828 | 243.4742 | 181.328 | 385.4486 |  | 218.7962 | 97.7121 | 112.7134 | 173.1537 | 269.4921 | 257.451 | 270.404 | 242.0576 |  | 147.5408 | 150.7378 | 256.287 | 362.414 | 373.6112 | 108.1586 | 152.1722 | 261.4531 | 375.6937 | 376.0931 | 87.1063 | 99.4086 | 118.7616 | 169.298 | 273.659 | 220.6321 | 288.8233 | 236.4799 | 243.6634 | 222.9136 | 102.1465 | 144.8364 | 236.2808 | 352.1586 | 360.9234 | 125.7577 | 159.5175 | 275.9208 | 378.9876 | 365.5042 | 85.5243 | 99.8063 | 127.4405 | 181.2111 | 290.2615 | 182.1692 | 224.5358 | 226.8293 | 261.1737 | 119.9063 | 254.0523 | 158.604 | 360.2917 | 364.3489 | 282.1909 | 282.8757 |  |  | 161.1881 | 181.8318 | 168.491 | 291.5215 | 164.5379 | 270.7023 |  | 182.6085 | 161.6691 | 170.0609 | 63.8542 | 99.313 | 106.6271 |  | 381.2357 | 457.0007 | 464.2753 | 490.4623 | 653.5777 | 625.9808 | 453.6916 | [23 empty] | 168.6073 | 639.7792 | 21.5487 | 419.1182
15:33 | 7627 |  |  | -11.2519 | 21.6588 | 18.3067 | 0.5048 | 3.7167 | 5.834 | -4.585 | 1.7926 | 7.6573 | 1.7769 | 0.1176 |  |  |  | -28.6766 | 20.2432 | 33.1147 | 5.8705 |  | -0.8479 | 7.7348 | 0.5996 | 2.141 | 2.8708 | 1.3265 | 1.3057 | 325.9537 | 319.9864 | 195.1737 | 234.8273 | 176.2615 | 158.8783 | 129.8225 | 231.9499 | 149.3543 | 250.3849 | 358.602 | 348.39 | 191.3084 | 206.2119 | 298.799 | 333.5117 | 362.7949 |  |  | 223.9271 |  | 500.3912 | 117.095 | 146.963 | 242.2556 | 346.614 | 325.3812 | 241.9962 | 168.9459 | 270.9068 | 363.915 | 359.571 | 194.3478 | 99.6203 | 118.2509 | 172.8326 | 270.0959 | 262.181 | 220.4118 | 271.1403 | 360.218 | 112.234 | 164.8393 | 272.4815 | 372.3636 | 373.1374 | 111.5262 | 157.9968 | 248.8603 | 330.0979 | 323.5291 | 79.9225 | 96.4263 | 115.122 | 172.0506 | 261.9589 | 232.2757 |  | 215.73 | 515.1203 |  | 86.894 | 145.7715 | 236.9759 | 337.988 | 340.0577 | 134.1993 | 170.7572 | 265.2446 | 359.8987 | 337.5928 | 93.9011 | 99.4665 | 119.0829 | 169.9133 | 269.5313 | 347.2228 | 241.3185 | 205.3041 | 189.411 | 136.926 | 180.4637 | 267.5213 | 355.4481 | 350.597 |  | 272.3439 |  |  | 156.8262 | 166.0925 | 274.7887 | 152.7143 | 292.7678 | 152.0796 | 53.125 | 52.8196 | 46.4557 | 50.4178 | 50.8666 | 49.3014 | 48.4648 | 50.0327 | 162.8513 | 186.2838 | 177.8668 | 159.6191 | 353.5823 |  |  | 205.2471 |  | 177.5064 | 112.2923 | 159.9923 | 113.8418 | 242.8555 | 156.6074 | 376.4351 | 369.3188 | 362.2833 | 257.085 | 253.2105 | 275.1569 | 325.8606 | 378.8992 | 224.9138 | 215.9869 | 269.7456 | 223.1954 | 211.9422 | 145.4983 | 244.8309 | 146.2144 | 370.4039 | 243.4726 | 181.3399 | 385.3931 |  | 218.8049 | 97.7125 | 112.7297 | 173.1693 | 269.4444 | 257.3867 | 270.3364 | 242.0049 |  | 147.5498 | 150.7493 | 256.2781 | 362.3662 | 373.5394 | 108.1717 | 152.1806 | 261.466 | 375.6517 | 376.0341 | 87.1182 | 99.4078 | 118.7451 | 169.3175 | 273.6278 | 220.596 | 288.7697 | 236.4222 | 243.5884 | 222.8567 | 102.1561 | 144.8487 | 236.2904 | 352.12 | 360.86 | 125.766 | 159.5327 | 275.9236 | 378.9419 | 365.4402 | 85.516 | 99.8191 | 127.4461 | 181.2188 | 290.2475 | 182.1098 | 224.4937 | 226.789 | 261.1265 | 119.9237 | 254.0622 | 158.6226 | 360.2518 | 364.2806 | 282.1441 | 282.8455 |  |  | 161.1511 | 181.785 | 168.4443 | 291.4643 | 164.5067 | 270.6553 |  | 182.5585 | 161.6224 | 170.0216 | 63.8478 | 99.3406 | 106.6419 |  | 381.1829 | 456.9152 | 464.194 | 490.7498 | 653.7472 | 626.5037 | 454.1784 | [23 empty] | 168.5627 | 640.1255 | 21.4868 | 419.0491
15:33 | 7628 |  |  | -11.2734 | 21.6856 | 18.3252 | 0.4233 | 3.7174 | 5.8118 | -4.5851 | 1.7939 | 7.6578 | 1.7744 | 0.1177 |  |  |  | -28.7018 | 20.3119 | 33.2014 | 5.809 |  | -0.826 | 7.7619 | 0.6008 | 2.1401 | 2.8707 | 1.3263 | 0.0593 | 325.9172 | 319.957 | 195.1653 | 234.8086 | 176.2594 | 158.8674 | 129.8204 | 231.9284 | 149.3648 | 250.3881 | 358.5545 | 348.3209 | 191.3091 | 206.1834 | 298.755 | 333.4952 | 362.7571 |  |  | 223.876 |  | 500.2929 | 117.0841 | 146.9694 | 242.2523 | 346.556 | 325.3132 | 241.9964 | 168.9616 | 270.8895 | 363.8558 | 359.4933 | 194.347 | 99.6288 | 118.2428 | 172.8279 | 270.0579 | 262.1201 | 220.3753 | 271.0859 | 360.1746 | 112.2438 | 164.8435 | 272.4654 | 372.3111 | 373.0729 | 111.5276 | 158.0033 | 248.8511 | 330.0412 | 323.4729 | 79.9251 | 96.4261 | 115.1307 | 172.0602 | 261.9432 | 232.219 |  | 215.6854 | 515.0295 |  | 86.889 | 145.7772 | 236.9745 | 337.9243 | 339.985 | 134.2046 | 170.7696 | 265.2067 | 359.8422 | 337.5387 | 93.9163 | 99.464 | 119.094 | 169.9239 | 269.5168 | 347.18 | 241.2578 | 205.3509 | 189.3354 | 136.9224 | 180.4728 | 267.5133 | 355.3948 | 350.5394 |  | 272.2861 |  |  | 156.7811 | 166.0452 | 274.743 | 152.6781 | 292.6592 | 152.0401 | 53.0928 | 53.1711 | 47.0016 | 50.7651 | 50.128 | 48.7734 | 48.7923 | 50.0089 | 162.8086 | 186.2384 | 177.812 | 159.5602 | 353.5318 |  |  | 205.2266 |  | 177.4874 | 112.2935 | 159.9779 | 113.8371 | 242.8625 | 156.6166 | 376.3805 | 369.2429 | 362.2377 | 257.0258 | 253.194 | 275.1915 | 325.8723 | 378.8603 | 224.8711 | 215.964 | 269.7244 | 223.1312 | 211.9571 | 145.5082 | 244.8292 | 146.2392 | 370.3202 | 243.4621 | 181.362 | 385.3251 |  | 218.7922 | 97.7046 | 112.7446 | 173.1711 | 269.4167 | 257.3145 | 270.2684 | 241.9501 |  | 147.5514 | 150.7684 | 256.2941 | 362.3426 | 373.4482 | 108.1738 | 152.1828 | 261.4562 | 375.5853 | 375.9708 | 87.1037 | 99.4008 | 118.7452 | 169.328 | 273.5938 | 220.5557 | 288.7073 | 236.3554 | 243.4837 | 222.7919 | 102.1903 | 144.8748 | 236.3096 | 352.0831 | 360.808 | 125.7697 | 159.5433 | 275.9317 | 378.8997 | 365.3886 | 85.5315 | 99.8283 | 127.4585 | 181.2319 | 290.2446 | 182.0578 | 224.449 | 226.7511 | 261.0711 | 119.9345 | 254.0713 | 158.6478 | 360.2104 | 364.2132 | 282.1048 | 282.8285 |  |  | 161.1156 | 181.7363 | 168.3992 | 291.4018 | 164.4883 | 270.6122 |  | 182.5114 | 161.5695 | 169.9803 | 63.8462 | 99.3572 | 106.6478 |  | 381.1341 | 456.8476 | 464.1294 | 490.2116 | 653.4169 | 626.2454 | 454.1004 | [23 empty] | 168.5173 | 639.8311 | 21.4984 | 418.9909
15:33 | 7629 |  |  | -11.2838 | 21.6087 | 18.2451 | 0.4243 | 3.723 | 5.8394 | -4.5643 | 1.7959 | 7.6546 | 1.7757 | 0.1176 |  |  |  | -28.7649 | 20.3352 | 33.2275 | 5.8646 |  | -0.7893 | 7.8335 | 0.6 | 2.1397 | 2.8658 | 1.3273 | 1.6447 | 325.8832 | 319.9293 | 195.1529 | 234.7935 | 176.2501 | 158.85 | 129.8192 | 231.901 | 149.3879 | 250.3871 | 358.5074 | 348.2506 | 191.2912 | 206.1689 | 298.726 | 333.4791 | 362.7399 |  |  | 223.8383 |  | 500.2035 | 117.0798 | 146.9868 | 242.2518 | 346.5081 | 325.2541 | 241.9964 | 168.9637 | 270.8814 | 363.8018 | 359.4206 | 194.3644 | 99.6344 | 118.2334 | 172.829 | 270.0295 | 262.0573 | 220.3344 | 271.0345 | 360.1419 | 112.25 | 164.8522 | 272.4546 | 372.2601 | 373.0009 | 111.5235 | 158.0019 | 248.8297 | 329.976 | 323.4111 | 79.9303 | 96.4259 | 115.1315 | 172.0534 | 261.9079 | 232.1677 |  | 215.6361 | 514.9195 |  | 86.8848 | 145.7835 | 236.9678 | 337.873 | 339.9142 | 134.1868 | 170.775 | 265.178 | 359.7883 | 337.4663 | 93.9239 | 99.4411 | 119.1076 | 169.9288 | 269.4997 | 347.1372 | 241.2082 | 205.385 | 189.2725 | 136.9192 | 180.4822 | 267.51 | 355.3511 | 350.4739 |  | 272.238 |  |  | 156.7411 | 166.0003 | 274.7215 | 152.6648 | 292.5452 | 152.0056 | 53.2165 | 53.2536 | 46.5415 | 51.4346 | 49.4196 | 49.3684 | 49.6557 | 50.6913 | 162.7578 | 186.1827 | 177.7548 | 159.4981 | 353.4833 |  |  | 205.2118 |  | 177.4721 | 112.2915 | 159.9743 | 113.8315 | 242.8385 | 156.6158 | 376.3244 | 369.1643 | 362.1916 | 256.9571 | 253.2094 | 275.2096 | 325.8937 | 378.8127 | 224.8394 | 215.9329 | 269.6768 | 223.0275 | 211.9305 | 145.5196 | 244.8325 | 146.2332 | 370.2343 | 243.4523 | 181.3825 | 385.266 |  | 218.7638 | 97.7078 | 112.7586 | 173.1911 | 269.39 | 257.248 | 270.2214 | 241.8925 |  | 147.5505 | 150.7847 | 256.3084 | 362.304 | 373.3929 | 108.1745 | 152.1875 | 261.4373 | 375.5124 | 375.895 | 87.0974 | 99.3984 | 118.7606 | 169.3297 | 273.5764 | 220.5104 | 288.6564 | 236.2922 | 243.3804 | 222.7323 | 102.217 | 144.893 | 236.3252 | 352.044 | 360.757 | 125.7689 | 159.555 | 275.9303 | 378.8625 | 365.3381 | 85.5434 | 99.8354 | 127.4676 | 181.2433 | 290.2304 | 182.0001 | 224.3923 | 226.698 | 261.0083 | 119.9406 | 254.0789 | 158.6669 | 360.1598 | 364.1378 | 282.0321 | 282.7735 |  |  | 161.081 | 181.6833 | 168.3475 | 291.3405 | 164.4754 | 270.5092 |  | 182.4562 | 161.5174 | 169.9231 | 63.8419 | 99.3679 | 106.6377 |  | 381.0846 | 456.7645 | 464.0413 | 490.284 | 653.0039 | 625.5887 | 453.5658 | [23 empty] | 168.4687 | 639.2963 | 21.5097 | 418.9246
15:33 | 7630 |  |  | -11.2393 | 21.6353 | 18.3148 | 0.4526 | 3.7782 | 5.871 | -4.5602 | 1.7958 | 7.6528 | 1.77 | 0.1172 |  |  |  | -28.8203 | 20.3926 | 33.1832 | 5.8041 |  | -0.7714 | 7.8509 | 0.5994 | 2.1376 | 2.8717 | 1.3243 | -0.959 | 325.8456 | 319.8963 | 195.1374 | 234.776 | 176.2342 | 158.8328 | 129.8129 | 231.8845 | 149.3999 | 250.3735 | 358.4636 | 348.1858 | 191.2734 | 206.1368 | 298.7342 | 333.4676 | 362.7264 |  |  | 223.8019 |  | 500.1154 | 117.0926 | 147.0044 | 242.2545 | 346.453 | 325.1954 | 241.985 | 168.9597 | 270.8694 | 363.7484 | 359.3633 | 194.3747 | 99.6432 | 118.234 | 172.827 | 270.0076 | 261.9989 | 220.2986 | 270.9795 | 360.115 | 112.2534 | 164.8631 | 272.4496 | 372.2031 | 372.9276 | 111.5202 | 157.9948 | 248.8048 | 329.9068 | 323.3463 | 79.9151 | 96.4223 | 115.1309 | 172.0561 | 261.8854 | 232.1134 |  | 215.5839 | 514.8079 |  | 86.8895 | 145.7873 | 236.9701 | 337.8254 | 339.8577 | 134.1845 | 170.783 | 265.1788 | 359.7389 | 337.394 | 93.9047 | 99.4491 | 119.1359 | 169.9425 | 269.4955 | 347.1134 | 241.1564 | 205.4017 | 189.2001 | 136.9219 | 180.4936 | 267.5093 | 355.3122 | 350.4036 |  | 272.1871 |  |  | 156.6812 | 165.9476 | 274.6628 | 152.6033 | 292.457 | 151.9803 | 53.0892 | 53.1653 | 45.7445 | 52.3561 | 49.2329 | 50.1354 | 49.3668 | 50.9414 | 162.6977 | 186.1339 | 177.7077 | 159.4378 | 353.4285 |  |  | 205.1965 |  | 177.4671 | 112.287 | 159.9627 | 113.8233 | 242.8089 | 156.6235 | 376.2693 | 369.0946 | 362.1333 | 256.8545 | 253.2206 | 275.2258 | 325.9089 | 378.7618 | 224.8047 | 215.8974 | 269.5938 | 222.9143 | 211.9035 | 145.5365 | 244.8323 | 146.2162 | 370.1471 | 243.4431 | 181.3971 | 385.203 |  | 218.7374 | 97.7014 | 112.765 | 173.1994 | 269.3471 | 257.1833 | 270.3868 | 241.8262 |  | 147.5488 | 150.791 | 256.3106 | 362.2514 | 373.3298 | 108.1784 | 152.2075 | 261.4336 | 375.4561 | 375.8254 | 87.1037 | 99.403 | 118.7682 | 169.3332 | 273.5631 | 220.4585 | 288.6134 | 236.2349 | 243.3022 | 222.6767 | 102.2279 | 144.9001 | 236.3299 | 352.0003 | 360.6915 | 125.7594 | 159.5662 | 275.9293 | 378.8166 | 365.2761 | 85.5332 | 99.8282 | 127.4637 | 181.2466 | 290.2003 | 181.9373 | 224.3367 | 226.6474 | 260.9405 | 119.9573 | 254.082 | 158.6804 | 360.1093 | 364.071 | 281.9922 | 282.7196 |  |  | 161.0393 | 181.6301 | 168.2858 | 291.2762 | 164.4494 | 270.435 |  | 182.4111 | 161.476 | 169.8859 | 63.8428 | 99.3854 | 106.6241 |  | 381.0496 | 456.7166 | 463.9862 | 490.5635 | 653.4989 | 626.5037 | 454.3024 | [23 empty] | 168.4196 | 640.0013 | 21.5675 | 418.8831
15:33 | 7631 |  |  | -11.3225 | 21.6543 | 18.3474 | 0.4136 | 3.8279 | 5.8536 | -4.5117 | 1.7976 | 7.6533 | 1.7722 | 0.1185 |  |  |  | -28.8411 | 20.5103 | 33.1205 | 5.8208 |  | -0.7361 | 7.9125 | 0.6005 | 2.1429 | 2.8713 | 1.3249 | 0.7988 | 325.8065 | 319.8607 | 195.1261 | 234.7606 | 176.2236 | 158.8239 | 129.8045 | 231.9078 | 149.3993 | 250.3701 | 358.4096 | 348.1162 | 191.2723 | 206.1254 | 298.7253 | 333.4471 | 362.6981 |  |  | 223.7586 |  | 500.0234 | 117.1236 | 147.016 | 242.2534 | 346.3978 | 325.1292 | 241.9682 | 168.9885 | 270.8515 | 363.6893 | 359.2878 | 194.3669 | 99.6475 | 118.2239 | 172.8124 | 269.9692 | 261.9305 | 220.2588 | 270.9235 | 360.137 | 112.2466 | 164.8691 | 272.4348 | 372.1378 | 372.8636 | 111.5278 | 158.0015 | 248.7917 | 329.8484 | 323.2841 | 79.9251 | 96.4282 | 115.1556 | 172.0841 | 261.907 | 232.0611 |  | 215.5365 | 514.7109 |  | 86.9002 | 145.7888 | 236.9693 | 337.7694 | 339.7942 | 134.1687 | 170.8027 | 265.156 | 359.685 | 337.321 | 93.8827 | 99.4697 | 119.1555 | 169.9537 | 269.4888 | 347.0982 | 241.0981 | 205.394 | 189.1148 | 136.9397 | 180.5045 | 267.5075 | 355.2726 | 350.3438 |  | 272.1404 |  |  | 156.6218 | 165.906 | 274.5858 | 152.523 | 292.3672 | 151.954 | 52.2858 | 52.9881 | 45.1018 | 53.1486 | 49.3635 | 50.7207 | 48.7773 | 51.0963 | 162.6455 | 186.0861 | 177.6513 | 159.3856 | 353.3643 |  |  | 205.1679 |  | 177.45 | 112.2742 | 159.9444 | 113.8164 | 242.7853 | 156.6428 | 376.2119 | 369.0298 | 362.0778 | 256.7642 | 253.1976 | 275.2499 | 325.9038 | 378.7139 | 224.7162 | 215.8712 | 269.4824 | 222.8183 | 211.8935 | 145.5487 | 244.8304 | 146.2141 | 370.0602 | 243.4345 | 181.4168 | 385.1312 |  | 218.7409 | 97.6881 | 112.7744 | 173.2073 | 269.3139 | 257.1097 | 270.5332 | 241.7662 |  | 147.5453 | 150.8025 | 256.3093 | 362.21 | 373.2462 | 108.1817 | 152.2205 | 261.4209 | 375.4057 | 375.7621 | 87.1092 | 99.4077 | 118.7762 | 169.3293 | 273.54 | 220.3826 | 288.5657 | 236.1739 | 243.2235 | 222.6201 | 102.2339 | 144.9027 | 236.3254 | 351.9549 | 360.6201 | 125.7716 | 159.5813 | 275.9306 | 378.7678 | 365.2108 | 85.5308 | 99.8239 | 127.4732 | 181.2553 | 290.1812 | 181.8783 | 224.2865 | 226.6033 | 260.8805 | 119.9628 | 254.0743 | 158.6795 | 360.0586 | 364.0067 | 281.9871 | 282.6745 |  |  | 160.9917 | 181.5728 | 168.2216 | 291.212 | 164.4206 | 270.3605 |  | 182.353 | 161.4242 | 169.8277 | 63.8448 | 99.406 | 106.6292 |  | 380.9958 | 456.6866 | 463.9137 | 490.7035 | 653.8399 | 626.8376 | 454.299 | [23 empty] | 168.3648 | 640.3388 | 21.6149 | 418.8412
15:33 | 7632 |  |  | -11.294 | 21.7864 | 18.4967 | 0.4453 | 3.7125 | 5.8437 | -4.509 | 1.7945 | 7.6475 | 1.775 | 0.1173 |  |  |  | -28.9164 | 20.4997 | 33.15 | 5.8666 |  | -0.7669 | 7.8394 | 0.5991 | 2.1371 | 2.8672 | 1.3265 | 1.1126 | 325.7714 | 319.8322 | 195.1166 | 234.7485 | 176.2189 | 158.8133 | 129.8059 | 231.9076 | 149.4235 | 250.3769 | 358.3601 | 348.0467 | 191.2794 | 206.1262 | 298.7109 | 333.4319 | 362.6802 |  |  | 223.7128 |  | 499.9438 | 117.1297 | 147.0252 | 242.2456 | 346.3395 | 325.0532 | 241.952 | 169.0039 | 270.8434 | 363.6284 | 359.2066 | 194.3693 | 99.6478 | 118.2126 | 172.8063 | 269.9349 | 261.8628 | 220.2163 | 270.8735 | 360.6549 | 112.2365 | 164.8761 | 272.4223 | 372.0834 | 372.8026 | 111.5383 | 158.0169 | 248.7746 | 329.7995 | 323.2162 | 79.948 | 96.4373 | 115.1698 | 172.0911 | 261.8951 | 232.0144 |  | 215.4927 | 514.6172 |  | 86.8987 | 145.786 | 236.96 | 337.7233 | 339.7328 | 134.147 | 170.8084 | 265.1344 | 359.626 | 337.2407 | 93.8671 | 99.4763 | 119.1646 | 169.9581 | 269.4768 | 347.0742 | 241.037 | 205.3655 | 189.0365 | 136.9583 | 180.5185 | 267.5027 | 355.2307 | 350.2783 |  | 272.0846 |  |  | 156.585 | 165.8671 | 274.5047 | 152.4489 | 292.2756 | 151.9495 | 51.7252 | 52.7599 | 44.852 | 53.4394 | 49.6 | 50.7163 | 48.3414 | 51.3768 | 162.6043 | 186.034 | 177.5981 | 159.3315 | 353.3161 |  |  | 205.147 |  | 177.4325 | 112.2704 | 159.9381 | 113.8159 | 242.7779 | 156.6671 | 376.1615 | 368.9617 | 362.0388 | 256.6827 | 253.2052 | 275.2763 | 325.8955 | 378.6707 | 224.562 | 215.8393 | 269.3665 | 222.7348 | 211.8926 | 145.554 | 244.8374 | 146.2107 | 369.977 | 243.4207 | 181.4346 | 385.0715 |  | 218.7473 | 97.684 | 112.7969 | 173.2251 | 269.2865 | 257.0386 | 270.4635 | 241.7122 |  | 147.5485 | 150.8252 | 256.3169 | 362.1721 | 373.1751 | 108.186 | 152.2329 | 261.4114 | 375.3577 | 375.6935 | 87.1165 | 99.417 | 118.7759 | 169.3321 | 273.5364 | 220.3413 | 288.5295 | 236.1162 | 243.1472 | 222.5643 | 102.2534 | 144.9168 | 236.3435 | 351.9123 | 360.5581 | 125.7879 | 159.5996 | 275.9312 | 378.7369 | 365.1554 | 85.5408 | 99.8372 | 127.4825 | 181.2632 | 290.175 | 181.8252 | 224.2381 | 226.5531 | 260.8232 | 119.9628 | 254.0705 | 158.6838 | 360.008 | 363.947 | 281.9431 | 282.6216 |  |  | 160.9479 | 181.5276 | 168.1666 | 291.1729 | 164.3871 | 270.297 |  | 182.3097 | 161.3717 | 169.7808 | 63.8585 | 99.4187 | 106.6528 |  | 380.9456 | 456.6077 | 463.8199 | 490.2556 | 652.9154 | 625.8662 | 453.5833 | [23 empty] | 168.3195 | 639.3908 | 21.6462 | 418.7767
15:33 | 7633 |  |  | -11.2998 | 21.7406 | 18.5254 | 0.4357 | 3.6862 | 5.7256 | -4.5572 | 1.7935 | 7.6477 | 1.771 | 0.1177 |  |  |  | -28.8499 | 20.559 | 33.161 | 5.8718 |  | -0.7874 | 7.7873 | 0.5998 | 2.1392 | 2.8685 | 1.3263 | 1.8401 | 325.7334 | 319.8055 | 195.1048 | 234.7345 | 176.207 | 158.7957 | 129.8035 | 231.8748 | 149.4352 | 250.375 | 358.3121 | 347.9841 | 191.2721 | 206.1441 | 298.7037 | 333.4279 | 362.6563 |  |  | 223.6767 |  | 499.8709 | 117.1318 | 147.0315 | 242.2401 | 346.291 | 324.9963 | 241.9408 | 169.0082 | 270.836 | 363.5724 | 359.1432 | 194.3704 | 99.6538 | 118.2127 | 172.8122 | 269.9155 | 261.8066 | 220.1878 | 270.8266 | 361.1178 | 112.2495 | 164.8809 | 272.412 | 372.0293 | 372.7347 | 111.5436 | 158.0261 | 248.7573 | 329.7489 | 323.1603 | 79.9429 | 96.4384 | 115.1668 | 172.0951 | 261.8682 | 231.9619 |  | 215.4477 | 514.526 |  | 86.9036 | 145.7988 | 236.967 | 337.6833 | 339.6754 | 134.1587 | 170.822 | 265.1438 | 359.5784 | 337.1755 | 93.8618 | 99.5059 | 119.1894 | 169.977 | 269.4741 | 347.0498 | 240.9793 | 205.32 | 188.9594 | 136.9714 | 180.5298 | 267.499 | 355.1947 | 350.2157 |  | 272.0236 |  |  | 156.5399 | 165.8189 | 274.4692 | 152.4322 | 292.1755 | 151.9316 | 51.6499 | 53.0626 | 44.6194 | 53.5615 | 49.8158 | 50.2442 | 47.9424 | 51.6232 | 162.5571 | 185.9891 | 177.5501 | 159.2719 | 353.2736 |  |  | 205.1301 |  | 177.421 | 112.2649 | 159.9286 | 113.809 | 242.7769 | 156.6731 | 376.1069 | 368.8872 | 361.9828 | 256.623 | 253.2037 | 275.3021 | 325.8914 | 378.6272 | 224.4263 | 215.7775 | 269.246 | 222.6535 | 211.8873 | 145.5579 | 244.8385 | 146.2246 | 369.8917 | 243.4083 | 181.4428 | 385.0122 |  | 218.7313 | 97.6928 | 112.8201 | 173.2423 | 269.2565 | 256.9778 | 270.402 | 241.6548 |  | 147.5512 | 150.8425 | 256.3344 | 362.1289 | 373.1079 | 108.1895 | 152.2475 | 261.4073 | 375.3017 | 375.6188 | 87.1245 | 99.4328 | 118.7765 | 169.3436 | 273.5309 | 220.3223 | 288.4884 | 236.0607 | 243.0722 | 222.5121 | 102.2771 | 144.9339 | 236.3636 | 351.8673 | 360.4947 | 125.7919 | 159.6091 | 275.927 | 378.6988 | 365.0989 | 85.5591 | 99.8463 | 127.47 | 181.2595 | 290.1691 | 181.7672 | 224.1904 | 226.4988 | 260.7647 | 119.9612 | 254.0795 | 158.7023 | 359.9555 | 363.8751 | 281.8701 | 282.5834 |  |  | 160.9004 | 181.4843 | 168.1064 | 291.1534 | 164.3544 | 270.274 |  | 182.2659 | 161.3341 | 169.7336 | 63.8496 | 99.384 | 106.6617 |  | 380.8826 | 456.5143 | 463.7303 | 490.1314 | 652.7293 | 625.8041 | 453.7073 | [23 empty] | 168.2729 | 639.2667 | 21.5995 | 418.6984
15:33 | 7634 |  |  | -11.3178 | 21.6961 | 18.5918 | 0.4373 | 3.7101 | 5.7373 | -4.5906 | 1.7915 | 7.6402 | 1.7687 | 0.1165 |  |  |  | -28.9111 | 20.5162 | 33.1391 | 5.8663 |  | -0.8 | 7.775 | 0.5986 | 2.1398 | 2.8736 | 1.3265 | -0.7345 | 325.698 | 319.7781 | 195.0978 | 234.7164 | 176.1945 | 158.7844 | 129.7983 | 231.874 | 149.4374 | 250.3723 | 358.2623 | 347.9261 | 191.2657 | 206.1675 | 298.6925 | 333.4001 | 362.5892 |  |  | 223.6452 |  | 499.7828 | 117.1388 | 147.0361 | 242.2285 | 346.2355 | 324.931 | 241.9325 | 169.0158 | 270.8187 | 363.5237 | 359.0739 | 194.3698 | 99.667 | 118.2094 | 172.8148 | 269.8929 | 261.7477 | 220.1621 | 270.7802 | 361.0778 | 112.2664 | 164.8922 | 272.4042 | 371.9738 | 372.666 | 111.5456 | 158.0247 | 248.7432 | 329.6838 | 323.1005 | 79.9413 | 96.4356 | 115.176 | 172.1137 | 261.8633 | 231.8733 |  | 215.403 | 514.4316 |  | 86.9098 | 145.8172 | 236.9714 | 337.6489 | 339.6201 | 134.173 | 170.8308 | 265.1477 | 359.524 | 337.1158 | 93.862 | 99.5194 | 119.2016 | 169.994 | 269.4629 | 347.0159 | 240.9215 | 205.2611 | 188.8729 | 136.9786 | 180.5372 | 267.4969 | 355.1517 | 350.1577 |  | 271.9697 |  |  | 156.4946 | 165.7739 | 274.4506 | 152.4445 | 292.074 | 151.9026 | 51.5953 | 53.692 | 43.7098 | 53.6735 | 49.821 | 50.6893 | 48.4771 | 52.0114 | 162.4977 | 185.9314 | 177.4879 | 159.2035 | 353.2196 |  |  | 205.1139 |  | 177.4107 | 112.2585 | 159.9206 | 113.802 | 242.787 | 156.6819 | 376.0542 | 368.8165 | 361.9314 | 256.5888 | 253.1836 | 275.3254 | 325.899 | 378.5882 | 224.3797 | 212.9762 | 269.1659 | 222.9052 | 211.9071 | 145.5734 | 244.8427 | 146.2559 | 369.8031 | 243.406 | 181.4561 | 384.9512 |  | 218.7149 | 97.6961 | 112.8343 | 173.2575 | 269.2299 | 256.9146 | 270.3407 | 241.5973 |  | 147.5525 | 150.8644 | 256.3474 | 362.0782 | 373.0452 | 108.1955 | 152.2478 | 261.3951 | 375.236 | 375.5446 | 87.1361 | 99.4457 | 118.7795 | 169.3556 | 273.5084 | 220.2974 | 288.4384 | 236.0023 | 243.0069 | 222.4683 | 102.2778 | 144.9278 | 236.3643 | 351.8204 | 360.4261 | 125.8043 | 159.6253 | 275.9367 | 378.6525 | 365.0463 | 85.5661 | 99.8541 | 127.4725 | 181.2801 | 290.1604 | 181.7108 | 224.1364 | 226.4375 | 260.7033 | 119.9599 | 254.0844 | 158.7183 | 359.9062 | 363.792 | 281.7943 | 282.5528 |  |  | 160.8498 | 181.4362 | 168.0466 | 291.1208 | 164.3249 | 270.238 |  | 182.2236 | 161.2818 | 169.6774 | 63.8597 | 99.3664 | 106.6763 |  | 380.8533 | 456.4343 | 463.6595 | 490.3903 | 654.1761 | 627.2275 | 454.5847 | [23 empty] | 168.223 | 640.7018 | 21.5549 | 418.6438
15:33 | 7635 |  |  | -11.3165 | 21.7667 | 18.6586 | 0.4513 | 3.7635 | 5.885 | -4.5137 | 1.7944 | 7.6371 | 1.7668 | 0.1163 |  |  |  | -28.9021 | 20.3336 | 33.1302 | 5.7925 |  | -0.8081 | 7.794 | 0.5998 | 2.1362 | 2.8712 | 1.3266 | 0.0096 | 325.6729 | 319.7479 | 195.0904 | 234.7048 | 176.1871 | 158.7774 | 129.7945 | 231.8593 | 149.4421 | 250.371 | 358.2069 | 347.8694 | 191.2689 | 206.1211 | 298.6824 | 333.3746 | 362.5355 |  |  | 223.6085 |  | 499.6848 | 117.128 | 147.0433 | 242.2176 | 346.1677 | 324.8538 | 241.929 | 169.025 | 270.8064 | 363.4707 | 359.0039 | 194.37 | 99.6709 | 118.1969 | 172.8106 | 269.8681 | 261.69 | 220.129 | 270.7311 | 360.632 | 112.2726 | 164.8935 | 272.3946 | 371.9187 | 372.5928 | 111.5467 | 158.0179 | 248.715 | 329.6158 | 323.0295 | 79.9422 | 96.4276 | 115.1702 | 172.1124 | 261.8374 | 231.781 |  | 215.3472 | 514.3335 |  | 86.9004 | 145.8248 | 236.9573 | 337.603 | 339.5624 | 134.1814 | 170.825 | 265.1417 | 359.4533 | 337.054 | 93.8523 | 99.5113 | 119.2005 | 169.9976 | 269.4499 | 346.9765 | 240.8597 | 205.2056 | 188.794 | 136.98 | 180.5438 | 267.4937 | 355.0991 | 350.0896 |  | 271.9026 |  |  | 156.449 | 165.7246 | 274.4114 | 152.3869 | 291.9796 | 151.875 | 51.5293 | 53.9667 | 42.5804 | 53.6156 | 49.9479 | 51.7854 | 49.141 | 52.3961 | 162.4418 | 185.8786 | 177.4275 | 159.1426 | 353.1636 |  |  | 205.1013 |  | 177.4031 | 112.2588 | 159.9113 | 113.7972 | 242.7809 | 156.6995 | 376.0016 | 368.7546 | 361.8927 | 256.5485 | 253.1873 | 275.3648 | 325.9191 | 378.55 | 224.3521 | 210.1932 | 269.0968 | 223.1732 | 211.9137 | 145.5909 | 244.8527 | 146.2686 | 369.7179 | 243.4025 | 181.4676 | 384.8846 |  | 218.7074 | 97.6929 | 112.8384 | 173.2673 | 269.1975 | 256.8417 | 270.2723 | 241.5357 |  | 147.5534 | 150.8733 | 256.3351 | 362.0344 | 372.9725 | 108.185 | 152.247 | 261.3822 | 375.1979 | 375.4741 | 87.1299 | 99.4472 | 118.7824 | 169.3559 | 273.4965 | 220.2934 | 288.3926 | 235.9339 | 242.937 | 222.4213 | 102.2834 | 144.9238 | 236.3681 | 351.7756 | 360.3618 | 125.8242 | 159.6517 | 275.9581 | 378.6208 | 365.0015 | 85.5592 | 99.8641 | 127.4878 | 181.2987 | 290.1498 | 181.6515 | 224.0826 | 226.3806 | 260.6417 | 119.9693 | 254.0757 | 158.7286 | 359.8596 | 363.7236 | 281.7375 | 282.5162 |  |  | 160.8059 | 181.3873 | 167.992 | 291.093 | 164.2952 | 270.2059 |  | 182.179 | 161.2397 | 169.6281 | 63.8561 | 99.3455 | 106.6728 |  | 380.807 | 456.3342 | 463.5761 | 490.2116 | 653.1688 | 625.314 | 453.7286 | [23 empty] | 168.1757 | 639.2414 | 21.6105 | 418.5706
15:33 | 7636 |  |  | -11.2264 | 21.7246 | 18.6635 | 0.4245 | 3.7247 | 5.8212 | -4.6235 | 1.7939 | 7.6311 | 1.7685 | 0.1164 |  |  |  | -28.8053 | 20.2246 | 33.1345 | 5.8123 |  | -0.7893 | 7.82 | 0.5996 | 2.1347 | 2.8712 | 1.3281 | 0.9786 | 325.6475 | 319.7153 | 195.0795 | 234.6887 | 176.1834 | 158.7669 | 129.7929 | 231.8572 | 149.4475 | 250.3629 | 358.1487 | 347.8102 | 191.2743 | 206.0651 | 298.6337 | 333.3362 | 362.503 |  |  | 223.5697 |  | 499.586 | 117.132 | 147.0512 | 242.219 | 346.1051 | 324.7865 | 241.9201 | 169.0238 | 270.7984 | 363.412 | 358.942 | 194.3697 | 99.6719 | 118.187 | 172.8128 | 269.8419 | 261.6313 | 220.0875 | 270.6764 | 358.0792 | 112.275 | 164.8962 | 272.382 | 371.8634 | 372.5191 | 111.5547 | 158.0252 | 248.6933 | 329.5633 | 322.9655 | 79.9393 | 96.4179 | 115.1698 | 172.1201 | 261.8259 | 231.7496 |  | 215.2917 | 514.2409 |  | 86.9044 | 145.83 | 236.9532 | 337.5528 | 339.5034 | 134.2056 | 170.8327 | 265.1456 | 359.393 | 336.9949 | 93.8534 | 99.4993 | 119.1973 | 170.0132 | 269.4325 | 346.9514 | 240.7943 | 205.1583 | 188.7134 | 136.982 | 180.5528 | 267.4898 | 355.048 | 350.0265 |  | 271.8428 |  |  | 156.3966 | 165.6768 | 274.3448 | 152.2684 | 291.8887 | 151.8379 | 51.8078 | 53.9851 | 41.1858 | 53.3662 | 49.9797 | 52.7322 | 49.3396 | 52.8149 | 162.3925 | 185.833 | 177.3739 | 159.0888 | 353.1132 |  |  | 205.0858 |  | 177.4031 | 112.2634 | 159.9001 | 113.7938 | 242.7722 | 156.7178 | 375.9487 | 368.6829 | 361.8433 | 256.5203 | 253.2023 | 275.4049 | 325.9386 | 378.5072 | 224.2924 | 210.1509 | 269.0012 | 223.1286 | 211.9117 | 145.6051 | 244.8566 | 146.2679 | 369.6369 | 243.3966 | 181.4822 | 384.8196 |  | 218.6979 | 97.6912 | 112.8552 | 173.2815 | 269.1698 | 256.7723 | 270.2068 | 241.4853 |  | 147.5633 | 150.8812 | 256.3325 | 362.0009 | 372.892 | 108.1864 | 152.2505 | 261.3828 | 375.1734 | 375.4164 | 87.1351 | 99.4479 | 118.7963 | 169.3587 | 273.4853 | 220.2518 | 288.3346 | 235.8735 | 242.8352 | 222.3669 | 102.2906 | 144.9382 | 236.3718 | 351.739 | 360.3 | 125.8241 | 159.6627 | 275.9571 | 378.5741 | 364.9374 | 85.5547 | 99.8643 | 127.4879 | 181.3045 | 290.1279 | 181.5874 | 224.0414 | 226.3363 | 260.5918 | 119.9768 | 254.0768 | 158.7438 | 359.8184 | 363.6663 | 281.6751 | 282.4593 |  |  | 160.7541 | 181.3275 | 167.9295 | 291.0687 | 164.2627 | 270.1254 |  | 182.1407 | 161.1935 | 169.5906 | 63.8572 | 99.3655 | 106.6828 |  | 380.7716 | 456.2393 | 463.5038 | 490.4134 | 653.5094 | 626.8274 | 454.1589 | [23 empty] | 168.1262 | 640.1684 | 21.5716 | 418.5054
15:33 | 7637 |  |  | -11.2463 | 21.763 | 18.7207 | 0.4273 | 3.7674 | 5.7459 | -4.5418 | 1.7931 | 7.6268 | 1.7674 | 0.1157 |  |  |  | -28.675 | 20.1574 | 33.0803 | 5.8345 |  | -0.8932 | 7.7956 | 0.5982 | 2.132 | 2.8743 | 1.3283 | -1.1711 | 325.6106 | 319.6784 | 195.0722 | 234.6642 | 176.171 | 158.7505 | 129.7915 | 231.8723 | 149.4636 | 250.3646 | 358.1091 | 347.7433 | 191.2589 | 206.0422 | 298.5778 | 333.2902 | 362.476 |  |  | 223.5274 |  | 499.4914 | 117.1526 | 147.0559 | 242.2229 | 346.0463 | 324.7183 | 241.908 | 169.032 | 270.7779 | 363.3588 | 358.8783 | 194.372 | 99.6776 | 118.1892 | 172.8111 | 269.8112 | 261.5686 | 220.0441 | 270.6266 | 355.9015 | 112.2797 | 164.9099 | 272.3696 | 371.8197 | 372.4545 | 111.5606 | 158.031 | 248.6781 | 329.5102 | 322.9033 | 79.9462 | 96.4147 | 115.1923 | 172.1433 | 261.8292 | 231.723 |  | 215.2485 | 514.1442 |  | 86.9119 | 145.8353 | 236.9548 | 337.5113 | 339.449 | 134.2213 | 170.8459 | 265.1406 | 359.333 | 336.9301 | 93.8561 | 99.4954 | 119.201 | 170.0277 | 269.416 | 346.9165 | 240.7368 | 205.1275 | 188.6344 | 136.9905 | 180.5659 | 267.491 | 354.9998 | 349.9653 |  | 271.791 |  |  | 156.3417 | 165.6288 | 274.252 | 152.158 | 291.7969 | 151.7979 | 52.4088 | 53.8897 | 40.2837 | 52.9449 | 49.8755 | 53.6152 | 48.9973 | 52.9253 | 162.3467 | 185.7839 | 177.3223 | 159.0375 | 353.0708 |  |  | 205.069 |  | 177.3978 | 112.2707 | 159.8929 | 113.7898 | 242.7612 | 156.7311 | 375.9044 | 368.6074 | 361.7955 | 256.5024 | 253.2189 | 275.4317 | 325.9531 | 378.469 | 224.2554 | 210.1029 | 268.9166 | 223.0961 | 211.9023 | 145.6176 | 244.8533 | 146.2677 | 369.5578 | 243.3918 | 181.5074 | 384.7617 |  | 218.6867 | 97.6836 | 112.8712 | 173.2901 | 269.1394 | 256.7083 | 270.1482 | 241.4394 |  | 147.5779 | 150.8977 | 256.3527 | 361.9703 | 372.8179 | 108.1994 | 152.2566 | 261.3892 | 375.1252 | 375.3661 | 87.1551 | 99.4374 | 118.8223 | 169.3774 | 273.4731 | 220.1991 | 288.2791 | 235.8219 | 242.733 | 222.3177 | 102.298 | 144.9641 | 236.3786 | 351.7078 | 360.2322 | 125.8158 | 159.6681 | 275.9511 | 378.5273 | 364.8767 | 85.5449 | 99.8527 | 127.4881 | 181.311 | 290.0984 | 181.5301 | 224.001 | 226.295 | 260.5331 | 119.9719 | 254.0786 | 158.7491 | 359.7758 | 363.6055 | 281.5921 | 282.393 |  |  | 160.7088 | 181.2853 | 167.8754 | 291.0287 | 164.2263 | 270.0345 |  | 182.088 | 161.1408 | 169.5324 | 63.8636 | 99.3674 | 106.6797 |  | 380.7338 | 456.1539 | 463.4154 | 489.9919 | 653.1952 | 625.9056 | 453.3393 | [23 empty] | 168.0752 | 639.5504 | 21.5807 | 418.4438
15:33 | 7638 |  |  | -11.3739 | 21.779 | 18.7634 | 0.4167 | 3.8032 | 5.695 | -4.5342 | 1.7932 | 7.6253 | 1.7656 | 0.116 |  |  |  | -28.774 | 20.2166 | 33.1182 | 5.8032 |  | -0.8541 | 7.8135 | 0.5987 | 2.1315 | 2.8718 | 1.327 | 0.1092 | 325.571 | 319.65 | 195.0617 | 234.6493 | 176.1569 | 158.7354 | 129.7848 | 231.8402 | 149.483 | 250.3749 | 358.0752 | 347.6824 | 191.2443 | 206.0235 | 298.5643 | 333.2706 | 362.4525 |  |  | 223.4798 |  | 499.4065 | 117.1544 | 147.0691 | 242.2148 | 345.9974 | 324.6537 | 241.8941 | 169.0495 | 270.7702 | 363.3078 | 358.8105 | 194.3773 | 99.686 | 118.1829 | 172.8085 | 269.7879 | 261.5079 | 220.011 | 270.5786 | 355.6576 | 112.2904 | 164.9324 | 272.3539 | 371.7644 | 372.3882 | 111.5672 | 158.0299 | 248.6652 | 329.4526 | 322.8432 | 79.9508 | 96.425 | 115.2065 | 172.1465 | 261.8131 | 231.6604 |  | 215.2041 | 514.0487 |  | 86.9044 | 145.846 | 236.9494 | 337.4607 | 339.3798 | 134.2162 | 170.8508 | 265.1238 | 359.2703 | 336.8682 | 93.8577 | 99.4988 | 119.2047 | 170.029 | 269.4001 | 346.8556 | 240.6831 | 205.1055 | 188.5535 | 136.9864 | 180.5779 | 267.4923 | 354.9582 | 349.901 |  | 271.7437 |  |  | 156.2914 | 165.587 | 274.1704 | 152.0708 | 291.7077 | 151.7661 | 52.8402 | 53.6607 | 40.0724 | 52.5668 | 50.0781 | 54.2666 | 48.3581 | 52.5982 | 162.3056 | 185.7251 | 177.2693 | 158.9852 | 353.0215 |  |  | 205.0512 |  | 177.3807 | 112.2659 | 159.8786 | 113.7853 | 242.75 | 156.738 | 375.8474 | 368.5385 | 361.7458 | 256.4879 | 253.2292 | 275.4669 | 325.9536 | 378.4264 | 224.2758 | 210.0446 | 268.7839 | 223.055 | 211.884 | 145.6166 | 244.849 | 146.2549 | 369.467 | 243.3806 | 181.5308 | 384.7033 |  | 218.6746 | 97.6814 | 112.8771 | 173.2995 | 269.107 | 256.6435 | 270.0896 | 241.382 |  | 147.5855 | 150.9185 | 256.3593 | 361.9403 | 372.7532 | 108.2087 | 152.2681 | 261.392 | 375.0616 | 375.3038 | 87.1638 | 99.429 | 118.8338 | 169.397 | 273.4597 | 220.1603 | 288.2375 | 235.7652 | 242.6553 | 222.2684 | 102.3189 | 144.9866 | 236.3908 | 351.6757 | 360.1653 | 125.8057 | 159.6802 | 275.9438 | 378.478 | 364.8157 | 85.5449 | 99.8351 | 127.5034 | 181.3237 | 290.0769 | 181.4779 | 223.9501 | 226.2486 | 260.4803 | 119.9733 | 254.0791 | 158.7548 | 359.7276 | 363.5361 | 281.5321 | 282.3454 |  |  | 160.6658 | 181.2482 | 167.823 | 290.9689 | 164.1844 | 269.9814 |  | 182.0453 | 161.0905 | 169.469 | 63.854 | 99.3767 | 106.6696 |  | 380.693 | 456.0801 | 463.338 | 489.9919 | 653.0092 | 625.9056 | 453.8968 | [23 empty] | 168.0275 | 639.4574 | 21.5618 | 418.3865
15:33 | 7639 |  |  | -11.4467 | 21.8003 | 18.7591 | 0.408 | 3.6668 | 5.6254 | -4.5811 | 1.7915 | 7.6242 | 1.7658 | 0.1171 |  |  |  | -28.7332 | 20.2671 | 33.1668 | 5.8965 |  | -0.7885 | 7.9687 | 0.5999 | 2.1364 | 2.8751 | 1.3254 | -0.0101 | 325.5412 | 319.6209 | 195.0521 | 234.6309 | 176.1472 | 158.7216 | 129.7781 | 231.8202 | 149.4976 | 250.3648 | 358.0297 | 347.6082 | 191.2373 | 206.001 | 298.5404 | 333.2333 | 362.3945 |  |  | 223.4297 |  | 499.3116 | 117.144 | 147.0819 | 242.2071 | 345.947 | 324.5862 | 241.8785 | 169.0487 | 270.7568 | 363.252 | 358.7408 | 194.3761 | 99.6884 | 118.1701 | 172.803 | 269.765 | 261.4416 | 219.9712 | 270.5249 | 355.4223 | 112.2963 | 164.9419 | 272.3394 | 371.7052 | 372.3189 | 111.5744 | 158.0274 | 248.6407 | 329.3878 | 322.77 | 79.9482 | 96.4277 | 115.2086 | 172.1477 | 261.7872 | 231.5911 |  | 215.1431 | 513.949 |  | 86.9025 | 145.8498 | 236.9429 | 337.4032 | 339.3133 | 134.2135 | 170.8562 | 265.1167 | 359.2093 | 336.7969 | 93.8627 | 99.493 | 119.2001 | 170.0327 | 269.3761 | 346.8008 | 240.6175 | 205.0807 | 188.4646 | 136.9882 | 180.5774 | 267.4872 | 354.91 | 349.8321 |  | 271.6963 |  |  | 156.2464 | 165.5512 | 274.0892 | 151.9734 | 291.6354 | 151.7428 | 52.9491 | 53.4986 | 39.8333 | 52.0431 | 49.6977 | 54.749 | 47.7219 | 52.4313 | 162.2493 | 185.6561 | 177.1995 | 158.9243 | 352.9672 |  |  | 205.031 |  | 177.3664 | 112.2636 | 159.8731 | 113.7877 | 242.7306 | 156.7423 | 375.7835 | 368.473 | 361.6993 | 256.5045 | 253.2394 | 275.5067 | 325.955 | 378.3787 | 224.2504 | 209.9933 | 268.5787 | 223.0076 | 211.8688 | 145.6217 | 244.8535 | 146.2388 | 369.3723 | 243.3698 | 181.5416 | 384.6404 |  | 218.6774 | 97.682 | 112.8953 | 173.315 | 269.0765 | 256.5775 | 270.0277 | 241.33 |  | 147.5873 | 150.9378 | 256.3595 | 361.9001 | 372.6886 | 108.2246 | 152.2806 | 261.3923 | 375.005 | 375.2473 | 87.1769 | 99.4258 | 118.8311 | 169.394 | 273.4432 | 220.0957 | 288.1949 | 235.6998 | 242.5903 | 222.2118 | 102.3428 | 145.0054 | 236.4027 | 351.6348 | 360.1134 | 125.8178 | 159.6996 | 275.9318 | 378.4202 | 364.7495 | 85.5563 | 99.8264 | 127.5214 | 181.3455 | 290.0456 | 181.4209 | 223.9071 | 226.202 | 260.4394 | 119.9715 | 254.0799 | 158.7671 | 359.6835 | 363.4705 | 281.4993 | 282.2914 |  |  | 160.6123 | 181.2022 | 167.7752 | 290.8948 | 164.1224 | 269.8935 |  | 181.9967 | 161.041 | 169.426 | 63.8538 | 99.3853 | 106.6716 |  | 380.6441 | 455.9998 | 463.278 | 489.9633 | 652.8587 | 626.0591 | 453.7905 | [23 empty] | 167.9814 | 639.4589 | 21.6028 | 418.322
15:33 | 7640 |  |  | -11.4712 | 21.8733 | 18.7719 | 0.4516 | 3.7101 | 5.7039 | -4.4721 | 1.7906 | 7.6151 | 1.7645 | 0.1155 |  |  |  | -28.6499 | 20.3366 | 33.1889 | 5.908 |  | -0.7497 | 7.8907 | 0.5989 | 2.1294 | 2.8714 | 1.3242 | 0.7203 | 325.513 | 319.5873 | 195.0433 | 234.6128 | 176.1332 | 158.7098 | 129.7746 | 231.8066 | 149.5113 | 250.3593 | 357.9794 | 347.5292 | 191.2215 | 205.9785 | 298.521 | 333.2111 | 362.353 |  |  | 223.3885 |  | 499.2163 | 117.1336 | 147.0871 | 242.203 | 345.8851 | 324.5219 | 241.8683 | 169.0539 | 270.7399 | 363.1981 | 358.6766 | 194.3803 | 99.6918 | 118.1706 | 172.7983 | 269.7376 | 261.3799 | 219.9305 | 270.4763 | 355.2658 | 112.3026 | 164.944 | 272.3327 | 371.6481 | 372.256 | 111.5811 | 158.0321 | 248.6183 | 329.3271 | 322.7057 | 79.9447 | 96.4216 | 115.2104 | 172.1603 | 261.7727 | 231.5483 |  | 215.0895 | 513.8556 |  | 86.9106 | 145.856 | 236.9397 | 337.3606 | 339.2568 | 134.2331 | 170.8683 | 265.1132 | 359.1458 | 336.7228 | 93.8638 | 99.4929 | 119.2129 | 170.0443 | 269.3596 | 346.7471 | 240.5579 | 205.0767 | 188.3848 | 136.9971 | 180.5805 | 267.4785 | 354.861 | 349.7657 |  | 271.6419 |  |  | 156.1978 | 165.5059 | 274.0211 | 151.9147 | 291.5749 | 151.6815 | 52.8316 | 53.5205 | 40.0083 | 51.7723 | 48.1775 | 54.909 | 47.7514 | 52.5715 | 162.1866 | 185.5968 | 177.1367 | 158.8628 | 352.9164 |  |  | 205.0084 |  | 177.3569 | 112.264 | 159.8669 | 113.7897 | 242.7255 | 156.7479 | 375.727 | 368.406 | 361.6535 | 256.495 | 253.2565 | 275.533 | 325.9765 | 378.3358 | 224.1599 | 209.9479 | 268.3381 | 222.9589 | 211.8667 | 145.6335 | 244.8552 | 146.251 | 369.291 | 243.366 | 181.5413 | 384.5709 |  | 218.7074 | 97.682 | 112.92 | 173.3274 | 269.0427 | 256.5125 | 269.9634 | 241.2734 |  | 147.5952 | 150.9356 | 256.3538 | 361.8503 | 372.6161 | 108.2347 | 152.2897 | 261.3979 | 374.9537 | 375.186 | 87.1858 | 99.436 | 118.8356 | 169.3988 | 273.4291 | 220.0159 | 288.1484 | 235.6418 | 242.5277 | 222.1582 | 102.352 | 145.0205 | 236.4123 | 351.5864 | 360.0517 | 125.8331 | 159.7253 | 275.9264 | 378.3711 | 364.6913 | 85.5716 | 99.8365 | 127.5368 | 181.3636 | 290.0226 | 181.3645 | 223.8618 | 226.1547 | 260.3855 | 119.9624 | 254.0761 | 158.7726 | 359.635 | 363.4003 | 281.4683 | 282.206 |  |  | 160.5603 | 181.1546 | 167.7286 | 290.8457 | 164.0383 | 269.8046 |  | 181.9481 | 160.9844 | 169.371 | 63.8544 | 99.4163 | 106.6766 |  | 380.6028 | 455.9272 | 463.2006 | 490.222 | 652.9419 | 625.6507 | 453.256 | [23 empty] | 167.9313 | 639.2963 | 21.7476 | 418.265
15:33 | 7641 |  |  | -11.3923 | 21.8238 | 18.6934 | 0.3563 | 3.716 | 5.7259 | -4.409 | 1.7912 | 7.6139 | 1.7622 | 0.116 |  |  |  | -28.71 | 20.4227 | 33.1375 | 5.9444 |  | -0.7728 | 7.8405 | 0.5995 | 2.1327 | 2.8753 | 1.3234 | -0.1715 | 325.4697 | 319.5564 | 195.0278 | 234.601 | 176.1235 | 158.7013 | 129.7763 | 231.8079 | 149.5097 | 250.3568 | 357.9268 | 347.4616 | 191.2165 | 205.952 | 298.5122 | 333.2083 | 362.3272 |  |  | 223.3466 |  | 499.1204 | 117.1462 | 147.0882 | 242.196 | 345.8203 | 324.4542 | 241.8593 | 169.0584 | 270.7226 | 363.1428 | 358.6071 | 194.3862 | 99.6908 | 118.1574 | 172.7944 | 269.7025 | 261.3166 | 219.8898 | 270.4241 | 355.0723 | 112.3019 | 164.956 | 272.3239 | 371.5866 | 372.1929 | 111.5814 | 158.0359 | 248.6026 | 329.2766 | 322.6471 | 79.9577 | 96.4282 | 115.229 | 172.168 | 261.7736 | 231.5535 |  | 215.0318 | 513.767 |  | 86.9128 | 145.8629 | 236.9349 | 337.3182 | 339.203 | 134.2354 | 170.8748 | 265.093 | 359.0829 | 336.6526 | 93.8662 | 99.4932 | 119.2171 | 170.055 | 269.3435 | 346.6909 | 240.5028 | 205.1004 | 188.3113 | 136.9883 | 180.5957 | 267.4696 | 354.8175 | 349.7061 |  | 271.5821 |  |  | 156.1474 | 165.4542 | 273.9607 | 151.8554 | 291.5419 | 151.6334 | 52.8794 | 53.5247 | 40.2555 | 51.6153 | 46.34 | 54.2841 | 47.7213 | 52.4446 | 162.121 | 185.5472 | 177.0891 | 158.8071 | 352.8687 |  |  | 204.9936 |  | 177.3541 | 112.2604 | 159.8551 | 113.789 | 242.7266 | 156.7734 | 375.679 | 368.3384 | 361.5975 | 256.4638 | 253.2652 | 275.5486 | 325.9881 | 378.2828 | 224.0753 | 209.8862 | 268.1589 | 222.9025 | 211.8597 | 145.6403 | 244.8455 | 146.2455 | 369.2016 | 243.3575 | 181.5512 | 384.4999 |  | 218.7055 | 97.6801 | 112.9413 | 173.3328 | 269.01 | 256.4485 | 269.9 | 241.2075 |  | 147.6012 | 150.9471 | 256.3507 | 361.8035 | 372.5389 | 108.243 | 152.2969 | 261.3992 | 374.9124 | 375.1156 | 87.1986 | 99.4415 | 118.8438 | 169.4059 | 273.418 | 219.9414 | 288.0976 | 235.592 | 242.4663 | 222.117 | 102.3491 | 145.0256 | 236.4138 | 351.5432 | 359.9845 | 125.8445 | 159.7428 | 275.9259 | 378.3201 | 364.6332 | 85.5753 | 99.8445 | 127.5536 | 181.3795 | 290.018 | 181.307 | 223.8107 | 226.1095 | 260.3307 | 119.9759 | 254.0744 | 158.7879 | 359.5815 | 363.3416 | 281.4169 | 282.1125 |  |  | 160.5109 | 181.1139 | 167.6829 | 290.8369 | 163.9523 | 269.7297 |  | 181.9134 | 160.9333 | 169.3312 | 63.8648 | 99.4294 | 106.6937 |  | 380.5308 | 455.8279 | 463.1346 | 489.6483 | 652.4778 | 625.8143 | 453.5696 | [23 empty] | 167.8859 | 639.1461 | 21.7129 | 418.1793
15:33 | 7642 |  |  | -11.3565 | 21.7364 | 18.66 | 0.4183 | 3.7008 | 5.6806 | -4.4519 | 1.7879 | 7.61 | 1.7654 | 0.1155 |  |  |  | -28.7687 | 20.2868 | 33.3256 | 5.8875 |  | -0.6792 | 7.9536 | 0.5995 | 2.1346 | 2.8755 | 1.3241 | 0.9929 | 325.4328 | 319.5249 | 195.0203 | 234.5857 | 176.1189 | 158.6937 | 129.7757 | 231.8177 | 149.5095 | 250.3533 | 357.8696 | 347.3961 | 191.2246 | 205.9465 | 298.4954 | 333.1948 | 362.2944 |  |  | 223.2999 |  | 499.0252 | 117.1747 | 147.0961 | 242.1995 | 345.7685 | 324.38 | 241.852 | 169.0621 | 270.7062 | 363.0903 | 358.5363 | 194.3887 | 99.6892 | 118.1425 | 172.7939 | 269.6735 | 261.257 | 219.8549 | 270.3738 | 354.6762 | 112.3106 | 164.9744 | 272.3142 | 371.5438 | 372.125 | 111.586 | 158.0356 | 248.574 | 329.2198 | 322.5781 | 79.9602 | 96.4331 | 115.2396 | 172.179 | 261.772 | 231.568 |  | 214.9737 | 513.6745 |  | 86.9106 | 145.8817 | 236.9298 | 337.2769 | 339.1487 | 134.2319 | 170.8857 | 265.0753 | 359.0302 | 336.5825 | 93.8657 | 99.5033 | 119.2315 | 170.0693 | 269.3345 | 346.6446 | 240.4431 | 205.1628 | 188.2365 | 136.9968 | 180.6219 | 267.4717 | 354.7694 | 349.6459 |  | 271.5271 |  |  | 156.0975 | 165.4071 | 273.9028 | 151.8061 | 291.5199 | 151.5994 | 52.85 | 53.6589 | 40.2917 | 51.2345 | 44.6177 | 53.7189 | 47.0831 | 52.2557 | 162.062 | 185.5041 | 177.0453 | 158.7635 | 352.8149 |  |  | 204.9756 |  | 177.3448 | 112.2549 | 159.8429 | 113.7799 | 242.6991 | 156.7919 | 375.6315 | 368.2669 | 361.5425 | 256.4634 | 253.2764 | 275.5845 | 325.9922 | 378.2298 | 224.0075 | 209.8363 | 268.0846 | 222.8559 | 211.8407 | 145.6585 | 244.8475 | 146.2331 | 369.1196 | 243.3508 | 181.5702 | 384.4375 |  | 218.6868 | 97.684 | 112.957 | 173.3383 | 268.977 | 256.3896 | 269.8378 | 241.151 |  | 147.6039 | 150.968 | 256.354 | 361.758 | 372.4685 | 108.2587 | 152.3169 | 261.3997 | 374.8804 | 375.0618 | 87.2186 | 99.4334 | 118.8518 | 169.4048 | 273.4111 | 219.879 | 288.0528 | 235.5222 | 242.3762 | 222.0798 | 102.3654 | 145.0401 | 236.4207 | 351.5005 | 359.9247 | 125.8643 | 159.7566 | 275.9132 | 378.2802 | 364.5593 | 85.5761 | 99.8401 | 127.5684 | 181.3945 | 290.0006 | 181.2487 | 223.7639 | 226.0582 | 260.2716 | 120.0001 | 254.0712 | 158.797 | 359.5439 | 363.2976 | 281.3613 | 282.0328 |  |  | 160.4681 | 181.074 | 167.6346 | 290.8317 | 163.8744 | 269.6451 |  | 181.869 | 160.8781 | 169.2815 | 63.8611 | 99.4277 | 106.7002 |  | 380.5042 | 455.7313 | 463.0615 | 490.0694 | 653.2256 | 626.363 | 453.7073 | [23 empty] | 167.8387 | 639.7943 | 21.718 | 418.1178
15:33 | 7643 |  |  | -11.372 | 21.7178 | 18.646 | 0.4271 | 3.7489 | 5.8223 | -4.4249 | 1.7881 | 7.6026 | 1.7677 | 0.1187 |  |  |  | -28.7437 | 20.3089 | 33.1102 | 5.8976 |  | -0.7044 | 7.9211 | 0.6008 | 2.1333 | 2.8751 | 1.3233 | 0.5524 | 325.4041 | 319.4979 | 195.0121 | 234.5735 | 176.1097 | 158.6859 | 129.7708 | 231.7976 | 149.5244 | 250.351 | 357.811 | 347.3445 | 191.2286 | 205.9411 | 298.494 | 333.2005 | 362.2802 |  |  | 223.2614 |  | 498.9388 | 117.1767 | 147.1116 | 242.1974 | 345.7132 | 324.3113 | 241.8416 | 169.0755 | 270.7001 | 363.0366 | 358.4681 | 194.3869 | 99.6893 | 118.1336 | 172.7884 | 269.6481 | 261.1872 | 219.8159 | 270.3265 | 354.2242 | 112.321 | 164.9888 | 272.3057 | 371.497 | 372.0552 | 111.5961 | 158.0416 | 248.5558 | 329.1626 | 322.5176 | 79.9658 | 96.4336 | 115.2492 | 172.1989 | 261.7512 | 231.5856 |  | 214.9212 | 513.5995 |  | 86.9218 | 145.911 | 236.9277 | 337.248 | 339.095 | 134.2549 | 170.901 | 265.0687 | 358.979 | 336.5166 | 93.8775 | 99.5119 | 119.2496 | 170.0902 | 269.3286 | 346.6172 | 240.3802 | 205.2367 | 188.1542 | 137.0109 | 180.636 | 267.4716 | 354.7226 | 349.5844 |  | 271.4766 |  |  | 156.0466 | 165.3552 | 273.8692 | 151.8095 | 291.4911 | 151.5593 | 52.7984 | 53.8415 | 40.4792 | 50.9314 | 43.4323 | 53.729 | 45.6828 | 52.4546 | 162.0058 | 185.4555 | 177.0052 | 158.7139 | 352.7591 |  |  | 204.9511 |  | 177.3242 | 112.2487 | 159.8244 | 113.7607 | 242.6743 | 156.7978 | 375.5819 | 368.1888 | 361.4945 | 256.4748 | 253.2827 | 275.6166 | 325.9979 | 378.1824 | 223.9642 | 209.786 | 268.0199 | 222.8157 | 211.8217 | 145.6687 | 244.8531 | 146.2346 | 369.042 | 243.3485 | 181.5867 | 384.3769 |  | 218.7116 | 97.6885 | 112.9643 | 173.3472 | 268.9474 | 256.3283 | 269.7677 | 241.1001 |  | 147.606 | 150.9852 | 256.361 | 361.7095 | 372.4038 | 108.2579 | 152.3292 | 261.3942 | 374.8136 | 374.9924 | 87.2327 | 99.4337 | 118.8641 | 169.414 | 273.4017 | 219.8322 | 288.0079 | 235.4495 | 242.2653 | 222.0391 | 102.3762 | 145.045 | 236.4282 | 351.4606 | 359.861 | 125.8618 | 159.7692 | 275.9108 | 378.2378 | 364.4941 | 85.5867 | 99.8397 | 127.5858 | 181.4106 | 289.9801 | 181.1982 | 223.7065 | 226.003 | 260.203 | 120.0069 | 254.0597 | 158.7919 | 359.5038 | 363.2357 | 281.3188 | 281.967 |  |  | 160.4233 | 181.02 | 167.5816 | 290.7993 | 163.8054 | 269.5827 |  | 181.8219 | 160.8285 | 169.2295 | 63.8597 | 99.4054 | 106.7061 |  | 380.4875 | 455.6587 | 462.9959 | 490.0358 | 652.9419 | 625.6507 | 453.5039 | [23 empty] | 167.7883 | 639.2963 | 21.7065 | 418.0731
15:33 | 7644 |  |  | -11.3583 | 21.6561 | 18.6662 | 0.377 | 3.7965 | 5.8503 | -4.2747 | 1.7879 | 7.5954 | 1.7633 | 0.1168 |  |  |  | -28.7294 | 20.2827 | 33.2323 | 5.8272 |  | -0.7087 | 7.8878 | 0.5994 | 2.1377 | 2.874 | 1.3244 | -0.2017 | 325.3776 | 319.4673 | 195.0015 | 234.5645 | 176.1073 | 158.6816 | 129.7703 | 231.7856 | 149.5294 | 250.3507 | 357.7664 | 347.2922 | 191.2232 | 205.9358 | 298.4941 | 333.1971 | 362.2563 |  |  | 223.2249 |  | 498.8481 | 117.1765 | 147.1214 | 242.1879 | 345.6612 | 324.25 | 241.8287 | 169.0923 | 270.6906 | 362.9701 | 358.3916 | 194.3833 | 99.6807 | 118.1191 | 172.7772 | 269.6171 | 261.121 | 219.7634 | 270.2732 | 354.0447 | 112.3159 | 164.989 | 272.2919 | 371.436 | 371.9819 | 111.604 | 158.0491 | 248.5447 | 329.1081 | 322.463 | 79.9831 | 96.4387 | 115.2661 | 172.2096 | 261.7267 | 231.6021 |  | 214.8557 | 513.5199 |  | 86.923 | 145.9225 | 236.9258 | 337.2087 | 339.0401 | 134.2692 | 170.9051 | 265.0596 | 358.9156 | 336.4593 | 93.8889 | 99.5115 | 119.2582 | 170.0999 | 269.3109 | 346.6094 | 240.3079 | 205.2915 | 188.0681 | 136.9994 | 180.6348 | 267.4672 | 354.6794 | 349.5191 |  | 271.4187 |  |  | 155.9998 | 165.3094 | 273.834 | 151.8176 | 291.4616 | 151.5234 | 52.5476 | 53.8554 | 41.5611 | 50.6499 | 43.3945 | 53.7522 | 44.2864 | 52.788 | 161.934 | 185.4034 | 176.9577 | 158.6554 | 352.7121 |  |  | 204.9406 |  | 177.3123 | 112.247 | 159.813 | 113.7523 | 242.6793 | 156.807 | 375.527 | 368.1147 | 361.4511 | 256.491 | 253.2807 | 275.6466 | 326.0079 | 378.1399 | 223.9145 | 209.718 | 267.9958 | 222.7738 | 211.837 | 145.6804 | 244.8535 | 146.2565 | 368.9581 | 243.3532 | 181.6135 | 384.3121 |  | 218.7317 | 97.6893 | 112.9814 | 173.3594 | 268.919 | 256.2603 | 269.6993 | 241.0476 |  | 147.6073 | 151.0058 | 256.3705 | 361.6723 | 372.3321 | 108.2479 | 152.3303 | 261.3833 | 374.7464 | 374.9151 | 87.2361 | 99.4225 | 118.8688 | 169.4203 | 273.3825 | 219.7986 | 287.9622 | 235.3768 | 242.1521 | 221.9956 | 102.3723 | 145.0422 | 236.4307 | 351.4207 | 359.7919 | 125.8562 | 159.7827 | 275.9136 | 378.1956 | 364.4391 | 85.5889 | 99.8414 | 127.602 | 181.4323 | 289.9594 | 181.1498 | 223.6557 | 225.9543 | 260.1485 | 120.0119 | 254.051 | 158.7947 | 359.4531 | 363.1735 | 281.2698 | 281.9171 |  |  | 160.3683 | 180.9652 | 167.5352 | 290.764 | 163.7467 | 269.5295 |  | 181.7636 | 160.7638 | 169.1789 | 63.8499 | 99.3917 | 106.6944 |  | 380.4245 | 455.579 | 462.9201 | 490.0023 | 652.8444 | 625.7457 | 453.5483 | [23 empty] | 167.7355 | 639.295 | 21.7515 | 418.0018
15:33 | 7645 |  |  | -11.3999 | 21.6273 | 18.6291 | 0.4035 | 3.6378 | 5.8633 | -4.2934 | 1.7868 | 7.5933 | 1.7611 | 0.1164 |  |  |  | -28.7675 | 20.3705 | 33.1634 | 5.9115 |  | -0.7186 | 7.9445 | 0.601 | 2.1386 | 2.8788 | 1.3252 | 0.6621 | 325.3489 | 319.4341 | 194.9942 | 234.5505 | 176.0964 | 158.6726 | 129.7677 | 231.7712 | 149.5331 | 250.3549 | 357.7267 | 347.2236 | 191.2151 | 205.9152 | 298.4717 | 333.154 | 362.1878 |  |  | 223.1851 |  | 498.7569 | 117.1853 | 147.1353 | 242.1869 | 345.6131 | 324.1931 | 241.8151 | 169.103 | 270.6851 | 362.9126 | 358.3285 | 194.3854 | 99.6826 | 118.1141 | 172.7772 | 269.5946 | 261.0678 | 219.7263 | 270.2258 | 353.9449 | 112.3183 | 164.9916 | 272.2763 | 371.3812 | 371.9128 | 111.6114 | 158.0491 | 248.5184 | 329.0457 | 322.3949 | 79.9835 | 96.4342 | 115.2633 | 172.2037 | 261.7078 | 231.5909 |  | 214.7858 | 513.4135 |  | 86.9154 | 145.9296 | 236.9193 | 337.1535 | 338.9725 | 134.2879 | 170.9098 | 265.0567 | 358.8522 | 336.4024 | 93.8992 | 99.5132 | 119.2721 | 170.1076 | 269.2938 | 346.5844 | 240.241 | 205.3305 | 187.9827 | 136.9966 | 180.6386 | 267.4623 | 354.6333 | 349.4482 |  | 271.3614 |  |  | 155.9582 | 165.2651 | 273.759 | 151.7675 | 291.4531 | 151.4867 | 52.0162 | 53.713 | 43.2842 | 50.4771 | 44.0456 | 53.7605 | 43.3692 | 53.0478 | 161.8685 | 185.3548 | 176.9169 | 158.5975 | 352.6581 |  |  | 204.9239 |  | 177.307 | 112.2461 | 159.8126 | 113.7548 | 242.6834 | 156.8172 | 375.4654 | 368.0421 | 361.405 | 256.4867 | 253.2875 | 275.6835 | 326.0224 | 378.0902 | 223.834 | 209.6549 | 268.0153 | 222.7326 | 211.8559 | 145.7001 | 244.8595 | 146.2778 | 368.8771 | 243.3542 | 181.6389 | 384.2515 |  | 218.7505 | 97.6917 | 113.0015 | 173.3838 | 268.892 | 256.1956 | 269.6402 | 241.0017 |  | 147.614 | 151.0326 | 256.3846 | 361.6438 | 372.2726 | 108.2519 | 152.3393 | 261.377 | 374.6978 | 374.8535 | 87.2315 | 99.4198 | 118.8654 | 169.4294 | 273.3705 | 219.7538 | 287.9164 | 235.3129 | 242.0279 | 221.9546 | 102.3906 | 145.0521 | 236.4448 | 351.3854 | 359.7288 | 125.8503 | 159.808 | 275.8948 | 378.1479 | 364.3705 | 85.5848 | 99.8437 | 127.6212 | 181.4544 | 289.9385 | 181.1034 | 223.6143 | 225.9047 | 260.1022 | 120.0224 | 254.044 | 158.7974 | 359.411 | 363.1204 | 281.1991 | 281.891 |  |  | 160.325 | 180.924 | 167.4928 | 290.7403 | 163.6845 | 269.4594 |  | 181.7345 | 160.7215 | 169.1461 | 63.8464 | 99.4265 | 106.7017 |  | 380.3669 | 455.5093 | 462.8407 | 489.8009 | 652.7523 | 625.537 | 453.3664 | [23 empty] | 167.6959 | 639.1446 | 21.7114 | 417.9381
15:33 | 7646 |  |  | -11.4287 | 21.5711 | 18.5321 | 0.3782 | 3.6846 | 5.8346 | -4.2148 | 1.7849 | 7.5906 | 1.7549 | 0.1159 |  |  |  | -28.6512 | 20.3442 | 33.2346 | 5.9409 |  | -0.6717 | 7.9657 | 0.6004 | 2.1377 | 2.876 | 1.3238 | 0.9031 | 325.3077 | 319.4088 | 194.9808 | 234.529 | 176.0848 | 158.6546 | 129.7603 | 231.7531 | 149.5455 | 250.3461 | 357.6718 | 347.1512 | 191.2076 | 205.8771 | 298.4366 | 333.1109 | 362.1178 |  |  | 223.1312 |  | 498.6603 | 117.1837 | 147.1431 | 242.1838 | 345.5524 | 324.1256 | 241.8028 | 169.1109 | 270.6683 | 362.8724 | 358.2662 | 194.3957 | 99.6898 | 118.1139 | 172.783 | 269.5737 | 261.0101 | 219.6987 | 270.1808 | 353.8535 | 112.3297 | 165.0075 | 272.2678 | 371.3285 | 371.848 | 111.6118 | 158.0507 | 248.4922 | 328.9807 | 322.3255 | 79.9839 | 96.4314 | 115.2628 | 172.2081 | 261.6924 | 231.5579 |  | 214.7176 | 513.3045 |  | 86.9144 | 145.9236 | 236.9148 | 337.0927 | 338.9048 | 134.3037 | 170.9094 | 265.0446 | 358.7879 | 336.3245 | 93.9012 | 99.5104 | 119.2743 | 170.1146 | 269.2735 | 346.5438 | 240.184 | 205.3402 | 187.9015 | 137.0062 | 180.6504 | 267.4549 | 354.5874 | 349.3817 |  | 271.3194 |  |  | 155.9051 | 165.214 | 273.6764 | 151.7192 | 291.4461 | 151.4366 | 51.7017 | 53.6474 | 44.6407 | 50.3956 | 44.9186 | 53.737 | 42.4941 | 53.2361 | 161.8174 | 185.3089 | 176.8698 | 158.5424 | 352.6036 |  |  | 204.8997 |  | 177.2956 | 112.2432 | 159.8069 | 113.75 | 242.6655 | 156.8245 | 375.4082 | 367.9733 | 361.3602 | 256.4641 | 253.3033 | 275.7068 | 326.0256 | 378.041 | 223.7191 | 209.596 | 267.9939 | 222.6855 | 211.8412 | 145.7127 | 244.8668 | 146.2779 | 368.7854 | 243.3408 | 181.6478 | 384.1898 |  | 218.7734 | 97.6851 | 113.0091 | 173.3933 | 268.8553 | 256.1337 | 269.5698 | 240.9473 |  | 147.6161 | 151.0384 | 256.3926 | 361.603 | 372.2247 | 108.2558 | 152.3482 | 261.3767 | 374.6482 | 374.7853 | 87.2378 | 99.4323 | 118.8769 | 169.4376 | 273.3603 | 219.7042 | 287.8597 | 235.2272 | 241.8881 | 221.9136 | 102.4138 | 145.0634 | 236.4506 | 351.3477 | 359.6672 | 125.8948 | 159.8373 | 275.9109 | 378.1071 | 364.3312 | 85.5884 | 99.8501 | 127.635 | 181.4646 | 289.932 | 181.0522 | 223.5698 | 225.8552 | 260.0471 | 120.0321 | 254.0407 | 158.8084 | 359.3689 | 363.0632 | 281.1559 | 281.8687 |  |  | 160.2873 | 180.8843 | 167.4492 | 290.7102 | 163.6283 | 269.3962 |  | 181.6959 | 160.6799 | 169.1002 | 63.8517 | 99.4237 | 106.7056 |  | 380.3229 | 455.4179 | 462.7699 | 489.7752 | 652.5151 | 625.4261 | 453.347 | [23 empty] | 167.652 | 638.9706 | 21.7559 | 417.8704
15:33 | 7647 |  |  | -11.4137 | 21.5668 | 18.502 | 0.3355 | 3.7345 | 5.8515 | -4.2799 | 1.7857 | 7.5882 | 1.7568 | 0.116 |  |  |  | -28.5568 | 20.4534 | 33.282 | 5.987 |  | -0.7828 | 7.9408 | 0.5989 | 2.1388 | 2.8779 | 1.3247 | 0.4704 | 325.2727 | 319.3778 | 194.9683 | 234.5107 | 176.0724 | 158.6354 | 129.7579 | 231.7509 | 149.5589 | 250.3401 | 357.6153 | 347.0826 | 191.2055 | 205.8663 | 298.405 | 333.0622 | 362.0889 |  |  | 223.0843 |  | 498.568 | 117.187 | 147.149 | 242.1783 | 345.4985 | 324.0621 | 241.7991 | 169.1111 | 270.6533 | 362.8184 | 358.1915 | 194.4037 | 99.689 | 118.1037 | 172.7816 | 269.5475 | 260.9534 | 219.6629 | 270.1262 | 353.7714 | 112.3328 | 165.0203 | 272.2578 | 371.2758 | 371.7848 | 111.6138 | 158.0586 | 248.478 | 328.9233 | 322.2696 | 79.9828 | 96.4317 | 115.2734 | 172.2266 | 261.6881 | 231.5168 |  | 214.6524 | 513.2122 |  | 86.9024 | 145.9234 | 236.9072 | 337.045 | 338.846 | 134.2946 | 170.9116 | 265.0208 | 358.72 | 336.2488 | 93.8754 | 99.5083 | 119.2748 | 170.1124 | 269.253 | 346.5094 | 240.1197 | 205.3146 | 187.8172 | 137.0073 | 180.6687 | 267.4573 | 354.542 | 349.3229 |  | 271.2817 |  |  | 155.8561 | 165.1764 | 273.656 | 151.7346 | 291.4477 | 151.4031 | 51.2963 | 53.617 | 45.6311 | 50.3633 | 45.8241 | 53.7393 | 42.4964 | 53.31 | 161.7679 | 185.2659 | 176.8109 | 158.4908 | 352.5481 |  |  | 204.8835 |  | 177.2781 | 112.2425 | 159.7855 | 113.7374 | 242.6464 | 156.8318 | 375.3578 | 367.9002 | 361.3153 | 256.4544 | 253.3181 | 275.7359 | 326.0317 | 377.9974 | 223.6282 | 209.5275 | 267.952 | 222.6299 | 211.8294 | 145.7219 | 244.8677 | 146.2786 | 368.7009 | 243.3363 | 181.6565 | 384.1229 |  | 218.7437 | 97.6695 | 113.0096 | 173.3862 | 268.813 | 256.0678 | 269.4997 | 240.8841 |  | 147.6116 | 151.0345 | 256.391 | 361.5531 | 372.1469 | 108.256 | 152.3554 | 261.3719 | 374.6102 | 374.7204 | 87.2507 | 99.4295 | 118.8846 | 169.4374 | 273.3373 | 219.6449 | 287.8012 | 234.861 | 241.7436 | 221.8634 | 102.4275 | 145.0777 | 236.4532 | 351.3071 | 359.5965 | 125.9331 | 159.8523 | 275.9389 | 378.0821 | 364.3053 | 85.5923 | 99.8608 | 127.624 | 181.4599 | 289.926 | 180.9939 | 223.521 | 225.8024 | 259.9876 | 120.0474 | 254.0574 | 158.8373 | 359.3269 | 362.989 | 281.108 | 281.8244 |  |  | 160.2432 | 180.8412 | 167.414 | 290.6593 | 163.5847 | 269.3388 |  | 181.6354 | 160.6291 | 169.0408 | 63.8528 | 99.4166 | 106.7129 |  | 380.2416 | 455.3453 | 462.6921 | 489.7313 | 652.4585 | 625.1847 | 453.1827 | [23 empty] | 167.6045 | 638.8216 | 21.7861 | 417.7935
15:33 | 7648 |  |  | -11.3389 | 21.7396 | 18.6332 | 0.4467 | 3.7837 | 5.8627 | -4.253 | 1.7858 | 7.5842 | 1.755 | 0.1158 |  |  |  | -28.5801 | 20.4217 | 33.2682 | 5.929 |  | -0.753 | 8.0521 | 0.6002 | 2.1361 | 2.8766 | 1.324 | 0.3177 | 325.2381 | 319.3475 | 194.9568 | 234.4969 | 176.0554 | 158.6203 | 129.7558 | 231.7362 | 149.5508 | 250.3388 | 357.5589 | 347.0131 | 191.1978 | 205.8164 | 298.4177 | 333.042 | 362.0886 |  |  | 223.0492 |  | 498.485 | 117.1922 | 147.1616 | 242.1764 | 345.448 | 324.0011 | 241.7964 | 169.0993 | 270.643 | 362.7499 | 358.1277 | 194.3942 | 99.6936 | 118.0936 | 172.77 | 269.5205 | 260.8886 | 219.6269 | 270.0721 | 353.6984 | 112.338 | 165.0197 | 272.2416 | 371.2262 | 371.7137 | 111.6175 | 158.0545 | 248.4578 | 328.8713 | 322.2017 | 79.9801 | 96.4346 | 115.2888 | 172.2336 | 261.6674 | 231.4695 |  | 214.5809 | 513.1255 |  | 86.8955 | 145.9325 | 236.8917 | 337.0047 | 338.7929 | 134.2778 | 170.9214 | 265.0101 | 358.6544 | 336.1729 | 93.8594 | 99.507 | 119.2734 | 170.1177 | 269.2392 | 346.4791 | 240.0538 | 205.2546 | 187.7309 | 137.0133 | 180.6791 | 267.4587 | 354.4948 | 349.2615 |  | 271.2367 |  |  | 155.8247 | 165.1409 | 273.6312 | 151.6947 | 291.4653 | 151.3964 | 50.8868 | 53.2168 | 46.2428 | 50.5228 | 46.4819 | 53.8103 | 43.125 | 53.3501 | 161.7162 | 185.2238 | 176.7582 | 158.4357 | 352.4894 |  |  | 204.8634 |  | 177.2685 | 112.2367 | 159.7719 | 113.731 | 242.6395 | 156.8452 | 375.3031 | 367.8273 | 361.268 | 256.4548 | 253.3317 | 275.7736 | 326.0529 | 377.9482 | 223.5665 | 209.4652 | 267.9102 | 222.5784 | 211.8255 | 145.7337 | 244.869 | 146.286 | 368.6239 | 243.3309 | 181.6663 | 384.055 |  | 218.6875 | 97.6585 | 113.0176 | 173.3968 | 268.7726 | 256.0041 | 269.439 | 240.8278 |  | 147.6099 | 151.0418 | 256.3902 | 361.5177 | 372.0599 | 108.2613 | 152.3654 | 261.3629 | 374.5731 | 374.6637 | 87.2632 | 99.4215 | 118.8802 | 169.448 | 273.3219 | 219.589 | 287.7432 | 233.6316 | 241.6094 | 221.8126 | 102.4389 | 145.0935 | 236.4607 | 351.2612 | 359.5338 | 125.9275 | 159.8629 | 275.9465 | 378.0452 | 364.2557 | 85.5862 | 99.8661 | 127.6109 | 181.4513 | 289.9106 | 180.9333 | 223.4686 | 225.7442 | 259.9204 | 120.0596 | 254.0611 | 158.847 | 359.2824 | 362.9184 | 281.0063 | 281.7685 |  |  | 160.1978 | 180.7986 | 167.375 | 290.5906 | 163.5314 | 269.2717 |  | 181.5831 | 160.5664 | 168.9904 | 63.8308 | 99.4315 | 106.7045 |  | 380.1771 | 455.2594 | 462.6422 | 489.8629 | 652.6284 | 625.4129 | 453.3045 | [23 empty] | 167.5596 | 639.0206 | 21.9636 | 417.7183
15:33 | 7649 |  |  | -11.2687 | 21.7258 | 18.7369 | 0.4744 | 3.789 | 5.9437 | -4.2042 | 1.7856 | 7.5827 | 1.7606 | 0.1166 |  |  |  | -28.5948 | 20.3567 | 33.2462 | 5.9038 |  | -0.7544 | 7.9585 | 0.5997 | 2.1393 | 2.8751 | 1.3251 | 0.2901 | 325.2044 | 319.3254 | 194.9487 | 234.4811 | 176.0545 | 158.6097 | 129.7512 | 231.7166 | 149.5494 | 250.3337 | 357.5122 | 346.9463 | 191.1884 | 205.7721 | 298.4117 | 333.0311 | 362.0658 |  |  | 223.0013 |  | 498.3905 | 117.1862 | 147.1671 | 242.1706 | 345.3821 | 323.9263 | 241.7867 | 169.1136 | 270.6228 | 362.6926 | 358.065 | 194.3904 | 99.6995 | 118.0958 | 172.7627 | 269.4881 | 260.8272 | 219.5874 | 270.0219 | 353.6348 | 112.3492 | 165.0298 | 272.2324 | 371.1702 | 371.6411 | 111.6189 | 158.0497 | 248.4343 | 328.8163 | 322.1323 | 79.9867 | 96.4384 | 115.2976 | 172.2311 | 261.641 | 231.4136 |  | 214.5188 | 513.0288 |  | 86.8997 | 145.9294 | 236.8944 | 336.9571 | 338.7362 | 134.2815 | 170.927 | 265.0148 | 358.5971 | 336.1036 | 93.8684 | 99.5138 | 119.2766 | 170.1348 | 269.227 | 346.4592 | 239.9923 | 205.1653 | 187.6531 | 137.0193 | 180.6736 | 267.447 | 354.4457 | 349.1983 |  | 271.1834 |  |  | 155.7875 | 165.0933 | 273.5621 | 151.6275 | 291.4697 | 151.3712 | 50.6547 | 53.1947 | 46.4181 | 50.9351 | 47.0909 | 53.9655 | 43.7828 | 53.34 | 161.6631 | 185.1796 | 176.7143 | 158.3824 | 352.4402 |  |  | 204.8487 |  | 177.2606 | 112.2307 | 159.7639 | 113.7339 | 242.6419 | 156.8579 | 375.2461 | 367.7621 | 361.2102 | 256.445 | 253.3436 | 275.8116 | 326.0721 | 377.9021 | 223.4765 | 209.3978 | 267.8444 | 222.5294 | 211.8271 | 145.7416 | 244.8681 | 146.2952 | 368.5366 | 243.3163 | 181.6715 | 383.9928 |  | 218.6982 | 97.6623 | 113.0312 | 173.4164 | 268.7449 | 255.9497 | 269.3849 | 240.7745 |  | 147.6077 | 151.0552 | 256.3891 | 361.4822 | 371.9887 | 108.2632 | 152.3697 | 261.3597 | 374.5174 | 374.5976 | 87.2681 | 99.42 | 118.8792 | 169.4552 | 273.3044 | 219.529 | 287.6805 | 231.8411 | 241.4904 | 221.7605 | 102.4481 | 145.0998 | 236.4667 | 351.2165 | 359.4769 | 125.9194 | 159.8813 | 275.9439 | 378.0043 | 364.1865 | 85.5885 | 99.8676 | 127.6122 | 181.4491 | 289.9003 | 180.8801 | 223.418 | 225.6824 | 259.8571 | 120.0688 | 254.0541 | 158.8448 | 359.2339 | 362.8619 | 280.9283 | 281.6886 |  |  | 160.1535 | 180.7563 | 167.3305 | 290.5284 | 163.4886 | 269.2037 |  | 181.5445 | 160.5249 | 168.9575 | 63.8459 | 99.4287 | 106.7121 |  | 380.1275 | 455.1585 | 462.5844 | 490.178 | 653.0092 | 626.2159 | 453.649 | [23 empty] | 167.5185 | 639.6126 | 21.9939 | 417.643
15:33 | 7650 |  |  | -11.2473 | 21.7769 | 18.5526 | 0.457 | 3.7559 | 5.9445 | -4.2568 | 1.7826 | 7.5753 | 1.7558 | 0.1149 |  |  |  | -28.6283 | 20.2404 | 33.2034 | 5.9563 |  | -0.7571 | 7.8905 | 0.5988 | 2.1362 | 2.8748 | 1.3243 | 0.5878 | 325.1684 | 319.2976 | 194.9398 | 234.467 | 176.0428 | 158.5973 | 129.7493 | 231.6979 | 149.5582 | 250.3337 | 357.4639 | 346.8865 | 191.1809 | 205.7778 | 298.3268 | 332.9711 | 361.9803 |  |  | 222.9496 |  | 498.2944 | 117.1733 | 147.1706 | 242.1649 | 345.3181 | 323.8564 | 241.7714 | 169.1274 | 270.609 | 362.6424 | 357.9885 | 194.3962 | 99.6983 | 118.0955 | 172.7561 | 269.4629 | 260.7606 | 219.5529 | 269.9706 | 353.5672 | 112.3534 | 165.0369 | 272.2291 | 371.1127 | 371.5737 | 111.6202 | 158.0529 | 248.4191 | 328.7498 | 322.0733 | 79.9812 | 96.4303 | 115.2833 | 172.2255 | 261.6185 | 231.3513 |  | 214.4537 | 512.9249 |  | 86.9024 | 145.9327 | 236.9019 | 336.896 | 338.664 | 134.3078 | 170.9337 | 265.007 | 358.5417 | 336.0406 | 93.8728 | 99.5163 | 119.2881 | 170.1449 | 269.2169 | 346.4353 | 239.9293 | 205.0411 | 187.57 | 137.0212 | 180.6804 | 267.4484 | 354.4079 | 349.1377 |  | 271.1253 |  |  | 155.7407 | 165.0421 | 273.4843 | 151.5414 | 291.4511 | 151.3244 | 50.1992 | 53.6591 | 46.3756 | 51.3539 | 47.6589 | 54.2022 | 44.0469 | 53.1837 | 161.6053 | 185.1293 | 176.6623 | 158.3281 | 352.3931 |  |  | 204.832 |  | 177.2454 | 112.2341 | 159.7466 | 113.7335 | 242.6292 | 156.8669 | 375.1856 | 367.6883 | 361.1513 | 256.4362 | 253.3495 | 275.844 | 326.0756 | 377.8561 | 223.3743 | 209.3226 | 267.7596 | 222.4791 | 211.82 | 145.7472 | 244.8632 | 146.2814 | 368.4475 | 243.304 | 181.6757 | 383.931 |  | 218.7152 | 97.6592 | 113.0496 | 173.4214 | 268.7214 | 255.8805 | 269.3265 | 240.7185 |  | 147.6022 | 151.0632 | 256.3722 | 361.4338 | 371.9329 | 108.2686 | 152.3872 | 261.3594 | 374.4555 | 374.5321 | 87.2761 | 99.4239 | 118.8921 | 169.4641 | 273.2904 | 219.4645 | 287.6168 | 231.006 | 241.3806 | 221.7034 | 102.4582 | 145.1076 | 236.4755 | 351.1809 | 359.41 | 125.9228 | 159.8938 | 275.9436 | 377.9624 | 364.1238 | 85.5974 | 99.878 | 127.6227 | 181.4624 | 289.8958 | 180.836 | 223.3713 | 225.6246 | 259.8086 | 120.0753 | 254.0597 | 158.8657 | 359.1907 | 362.7971 | 280.8996 | 281.5886 |  |  | 160.1083 | 180.7087 | 167.2921 | 290.4737 | 163.4704 | 269.1459 |  | 181.4914 | 160.4872 | 168.914 | 63.8605 | 99.3938 | 106.7217 |  | 380.053 | 455.0516 | 462.5059 | 489.9946 | 652.7364 | 625.8274 | 453.4883 | [23 empty] | 167.4731 | 639.2819 | 21.8664 | 417.5523
15:33 | 7651 |  |  | -11.2012 | 21.8036 | 18.5427 | 0.4574 | 3.7962 | 6.0193 | -4.2364 | 1.7829 | 7.5731 | 1.7579 | 0.1146 |  |  |  | -28.6052 | 20.178 | 33.3258 | 5.9916 |  | -0.8251 | 7.8952 | 0.6005 | 2.1373 | 2.8703 | 1.3254 | 1.0752 | 325.1278 | 319.2643 | 194.9299 | 234.4498 | 176.0238 | 158.586 | 129.7417 | 231.6942 | 149.5709 | 250.3307 | 357.4112 | 346.8236 | 191.1726 | 205.7642 | 298.2598 | 332.9248 | 361.9211 |  |  | 222.9021 |  | 498.2066 | 117.1842 | 147.1807 | 242.1661 | 345.2706 | 323.7995 | 241.7571 | 169.1385 | 270.5996 | 362.5867 | 357.9192 | 194.3996 | 99.7049 | 118.0914 | 172.7586 | 269.4484 | 260.6967 | 219.5276 | 269.9163 | 353.5046 | 112.357 | 165.04 | 272.2204 | 371.0598 | 371.5085 | 111.6275 | 158.0595 | 248.4095 | 328.6934 | 322.0155 | 79.9841 | 96.4323 | 115.2952 | 172.2473 | 261.6145 | 231.304 |  | 214.3885 | 512.8296 |  | 86.9056 | 145.9454 | 236.8941 | 336.8443 | 338.5974 | 134.31 | 170.9358 | 264.998 | 358.4793 | 335.9726 | 93.8748 | 99.5103 | 119.2996 | 170.1529 | 269.2032 | 346.3993 | 239.8664 | 204.9059 | 187.4766 | 137.0214 | 180.7007 | 267.4448 | 354.3618 | 349.074 |  | 271.0757 |  |  | 155.6936 | 164.9924 | 273.4244 | 151.48 | 291.4314 | 151.2557 | 49.7497 | 53.5537 | 46.6254 | 51.5094 | 48.0247 | 54.2779 | 43.7515 | 53.1619 | 161.554 | 185.0821 | 176.609 | 158.2705 | 352.3369 |  |  | 204.8078 |  | 177.2331 | 112.2302 | 159.7331 | 113.7265 | 242.6153 | 156.8764 | 375.1288 | 367.6109 | 361.1023 | 256.4436 | 253.3551 | 275.87 | 326.0824 | 377.8061 | 223.3125 | 209.2514 | 267.7199 | 222.4391 | 211.8058 | 145.7543 | 244.8663 | 146.2935 | 368.3588 | 243.2905 | 181.702 | 383.8673 |  | 218.6902 | 97.651 | 113.0746 | 173.436 | 268.6917 | 255.8137 | 269.2609 | 240.6682 |  | 147.6104 | 151.0789 | 256.3887 | 361.3934 | 371.8751 | 108.2817 | 152.4108 | 261.3635 | 374.4127 | 374.4671 | 87.2887 | 99.4324 | 118.9059 | 169.4778 | 273.2817 | 219.4229 | 287.5509 | 231.0245 | 241.2548 | 221.6434 | 102.4671 | 145.1317 | 236.4848 | 351.1424 | 359.3468 | 125.9458 | 159.9119 | 275.9554 | 377.9184 | 364.0703 | 85.6165 | 99.8886 | 127.6361 | 181.4765 | 289.8811 | 180.7934 | 223.3202 | 225.5696 | 259.7478 | 120.0807 | 254.068 | 158.8876 | 359.1433 | 362.7336 | 280.8399 | 281.4979 |  |  | 160.0565 | 180.6562 | 167.2439 | 290.4139 | 163.4436 | 269.0917 |  | 181.4541 | 160.4405 | 168.8736 | 63.8576 | 99.3668 | 106.7407 |  | 379.9954 | 454.9694 | 462.442 | 490.0643 | 652.5345 | 625.5595 | 453.6102 | [23 empty] | 167.4264 | 639.047 | 21.9426 | 417.4824
15:33 | 7652 |  |  | -11.1853 | 21.8154 | 18.4793 | 0.4895 | 3.8115 | 5.9988 | -4.2531 | 1.781 | 7.5649 | 1.7579 | 0.1136 |  |  |  | -28.6034 | 20.2063 | 33.3007 | 5.9018 |  | -0.7362 | 8.0505 | 0.5995 | 2.1316 | 2.8707 | 1.3261 | 1.1543 | 325.0945 | 319.2298 | 194.9214 | 234.428 | 176.0192 | 158.5779 | 129.7328 | 231.7028 | 149.5905 | 250.3281 | 357.376 | 346.7571 | 191.1747 | 205.6889 | 298.247 | 332.895 | 361.8947 |  |  | 222.8514 |  | 498.1138 | 117.2023 | 147.186 | 242.1623 | 345.2127 | 323.7289 | 241.7432 | 169.1286 | 270.5792 | 362.5366 | 357.8558 | 194.3981 | 99.7033 | 118.0798 | 172.7592 | 269.4224 | 260.6365 | 219.495 | 269.8671 | 353.4398 | 112.3648 | 165.06 | 272.2146 | 371.0016 | 371.4432 | 111.6427 | 158.0698 | 248.3933 | 328.6434 | 321.9538 | 80.0061 | 96.443 | 115.3194 | 172.271 | 261.6161 | 231.2795 |  | 214.3351 | 512.7364 |  | 86.9036 | 145.9667 | 236.8789 | 336.8231 | 338.5504 | 134.3189 | 170.9421 | 264.9925 | 358.4174 | 335.9059 | 93.8712 | 99.5085 | 119.3106 | 170.1617 | 269.1902 | 346.3516 | 239.8064 | 204.784 | 187.3978 | 137.0266 | 180.7095 | 267.4312 | 354.3126 | 349.0093 |  | 271.0129 |  |  | 155.6458 | 164.9545 | 273.3821 | 151.4524 | 291.4288 | 151.1924 | 49.6413 | 53.3667 | 46.9327 | 51.1875 | 48.3539 | 54.1278 | 43.9176 | 53.1981 | 161.5053 | 185.0418 | 176.5699 | 158.2198 | 352.282 |  |  | 204.792 |  | 177.225 | 112.2243 | 159.7272 | 113.7233 | 242.6118 | 156.8905 | 375.0788 | 367.5476 | 361.0489 | 256.4509 | 253.3655 | 275.8978 | 326.0911 | 377.7546 | 223.2909 | 209.1669 | 267.7197 | 222.3883 | 211.7986 | 145.7593 | 244.8651 | 146.3 | 368.2678 | 243.2742 | 181.726 | 383.8091 |  | 218.6805 | 97.6579 | 113.0868 | 173.4557 | 268.6708 | 255.7585 | 269.1944 | 240.6206 |  | 147.6175 | 151.1095 | 256.4148 | 361.352 | 371.8081 | 108.2814 | 152.4151 | 261.3528 | 374.3566 | 374.3976 | 87.2815 | 99.4368 | 118.9053 | 169.4805 | 273.2685 | 219.3839 | 287.4784 | 230.9908 | 241.0777 | 221.5799 | 102.4825 | 145.1524 | 236.4974 | 351.1064 | 359.2934 | 125.9599 | 159.9425 | 275.9577 | 377.8729 | 364.017 | 85.6347 | 99.8969 | 127.6401 | 181.4778 | 289.8768 | 180.7442 | 223.2644 | 225.5076 | 259.659 | 120.0756 | 254.0673 | 158.8882 | 359.0893 | 362.6695 | 280.7467 | 281.4077 |  |  | 160.0116 | 180.6178 | 167.198 | 290.3509 | 163.4179 | 269.0565 |  | 181.4018 | 160.3973 | 168.8206 | 63.8553 | 99.368 | 106.7385 |  | 379.91 | 454.9076 | 462.3727 | 490.1314 | 653.4737 | 626.4251 | 453.4594 | [23 empty] | 167.3809 | 639.9494 | 21.9827 | 417.4088
15:33 | 7653 |  |  | -11.1922 | 21.8331 | 18.5931 | 0.5817 | 3.7982 | 5.9564 | -4.3462 | 1.7831 | 7.5639 | 1.7528 | 0.1155 |  |  |  | -28.6321 | 20.3777 | 33.3047 | 5.9985 |  | -0.7684 | 8.111 | 0.5991 | 2.1341 | 2.8691 | 1.3281 | 0.4577 | 325.0584 | 319.202 | 194.9094 | 234.4148 | 176.0152 | 158.5667 | 129.7363 | 231.6858 | 149.6169 | 250.3443 | 357.3477 | 346.6929 | 191.1665 | 205.6012 | 298.2282 | 332.8451 | 361.847 |  |  | 222.7987 |  | 498.0174 | 117.1945 | 147.1938 | 242.1458 | 345.1514 | 323.6553 | 241.7261 | 169.1314 | 270.5626 | 362.4832 | 357.7866 | 194.4021 | 99.6948 | 118.0719 | 172.7479 | 269.3902 | 260.5721 | 219.4551 | 269.8162 | 353.37 | 112.3693 | 165.0764 | 272.2018 | 370.9392 | 371.3779 | 111.643 | 158.0671 | 248.3628 | 328.584 | 321.8906 | 79.999 | 96.4461 | 115.3185 | 172.2664 | 261.5918 | 231.2427 |  | 214.2697 | 512.6436 |  | 86.9043 | 145.9721 | 236.8774 | 336.7766 | 338.4904 | 134.3186 | 170.9559 | 264.9684 | 358.3597 | 335.8355 | 93.871 | 99.5138 | 119.3191 | 170.1745 | 269.1712 | 346.3005 | 239.7475 | 204.6765 | 187.3268 | 137.0355 | 180.7216 | 267.4323 | 354.2717 | 348.9493 |  | 270.9484 |  |  | 155.6037 | 164.9156 | 273.3236 | 151.3889 | 291.4494 | 151.1503 | 49.6408 | 53.6625 | 46.9698 | 50.8808 | 48.7169 | 53.939 | 44.4388 | 53.0368 | 161.4535 | 184.9982 | 176.519 | 158.1684 | 352.2315 |  |  | 204.7728 |  | 177.2145 | 112.2245 | 159.7213 | 113.7185 | 242.6098 | 156.9032 | 375.0193 | 367.482 | 361.0042 | 256.4295 | 253.3781 | 275.9312 | 326.1018 | 377.7165 | 223.3009 | 209.0852 | 267.707 | 222.3253 | 211.7997 | 145.771 | 244.8631 | 146.2972 | 368.1854 | 243.2644 | 181.7335 | 383.7418 |  | 218.671 | 97.6622 | 113.091 | 173.4586 | 268.6339 | 255.686 | 269.1261 | 240.5558 |  | 147.6156 | 151.1241 | 256.4127 | 361.3053 | 371.7413 | 108.2783 | 152.4168 | 261.3423 | 374.3069 | 374.3398 | 87.2759 | 99.4325 | 118.9051 | 169.4839 | 273.2527 | 219.3403 | 287.422 | 230.9486 | 240.865 | 221.5134 | 102.4933 | 145.1587 | 236.5063 | 351.0636 | 359.2331 | 125.9773 | 159.9666 | 275.9561 | 377.8353 | 363.9611 | 85.6393 | 99.8916 | 127.6492 | 181.4857 | 289.8646 | 180.6928 | 223.221 | 225.4403 | 259.5715 | 120.0695 | 254.0559 | 158.8898 | 359.0405 | 362.5965 | 280.685 | 281.3497 |  |  | 159.9632 | 180.5686 | 167.1552 | 290.2722 | 163.3846 | 269.0255 |  | 181.3399 | 160.3512 | 168.7711 | 63.8515 | 99.3425 | 106.7536 |  | 379.8385 | 454.8307 | 462.3072 | 490.2452 | 653.2045 | 626.3369 | 454.1181 | [23 empty] | 167.3336 | 639.7707 | 22.0846 | 417.3346
15:33 | 7654 |  |  | -11.132 | 21.9067 | 18.6561 | 0.5863 | 3.8455 | 6.0065 | -4.3474 | 1.7833 | 7.5638 | 1.7514 | 0.1148 |  |  |  | -28.5972 | 20.4255 | 33.1915 | 5.9942 |  | -0.7124 | 8.1109 | 0.6007 | 2.1337 | 2.869 | 1.3268 | 0.394 | 325.0226 | 319.1764 | 194.9045 | 234.4051 | 176.0033 | 158.5515 | 129.7374 | 231.6614 | 149.6437 | 250.3453 | 357.3078 | 346.6279 | 191.1517 | 205.5477 | 298.1878 | 332.8211 | 361.7994 |  |  | 222.7564 |  | 497.9267 | 117.1873 | 147.2093 | 242.1435 | 345.1015 | 323.5957 | 241.723 | 169.1561 | 270.5546 | 362.4261 | 357.7164 | 194.4101 | 99.6924 | 118.0695 | 172.7424 | 269.3601 | 260.5068 | 219.406 | 269.762 | 353.3001 | 112.3723 | 165.0818 | 272.1866 | 370.8838 | 371.3142 | 111.6462 | 158.066 | 248.3424 | 328.5228 | 321.8314 | 79.9984 | 96.4544 | 115.3305 | 172.2638 | 261.558 | 231.1893 |  | 214.2075 | 512.5542 |  | 86.907 | 145.9728 | 236.8821 | 336.7049 | 338.4198 | 134.3108 | 170.964 | 264.9469 | 358.3024 | 335.7633 | 93.8803 | 99.52 | 119.3249 | 170.1857 | 269.1498 | 346.2603 | 239.6882 | 204.5875 | 187.252 | 137.0424 | 180.7396 | 267.4401 | 354.2284 | 348.8883 |  | 270.9014 |  |  | 155.5522 | 164.8715 | 273.2441 | 151.3254 | 291.4735 | 151.1009 | 49.6161 | 54.0454 | 47.2247 | 51.0238 | 49.0737 | 53.8182 | 43.7824 | 52.8266 | 161.4046 | 184.9502 | 176.4609 | 158.1208 | 352.1804 |  |  | 204.7509 |  | 177.1904 | 112.2204 | 159.708 | 113.706 | 242.6067 | 156.912 | 374.9538 | 367.4109 | 360.9472 | 256.3953 | 253.3952 | 275.9662 | 326.1194 | 377.6832 | 223.2853 | 209.0141 | 267.6865 | 222.2681 | 211.8076 | 145.7813 | 244.8688 | 146.3229 | 368.105 | 243.2689 | 181.7485 | 383.6757 |  | 218.671 | 97.6619 | 113.108 | 173.4643 | 268.5932 | 255.6246 | 269.065 | 240.4938 |  | 147.6257 | 151.129 | 256.4108 | 361.2634 | 371.6626 | 108.2727 | 152.422 | 261.3448 | 374.2573 | 374.2767 | 87.2785 | 99.42 | 118.9002 | 169.4868 | 273.2262 | 219.2917 | 287.3616 | 230.8938 | 240.6728 | 221.44 | 102.5035 | 145.1612 | 236.5142 | 351.0109 | 359.1743 | 125.9799 | 159.9734 | 275.9554 | 377.7939 | 363.8924 | 85.6478 | 99.879 | 127.6605 | 181.5002 | 289.8383 | 180.6456 | 223.179 | 225.3736 | 259.5033 | 120.0851 | 254.0551 | 158.9089 | 358.9936 | 362.5236 | 280.624 | 281.3299 |  |  | 159.909 | 180.5196 | 167.1103 | 290.1772 | 163.3324 | 268.9747 |  | 181.3011 | 160.309 | 168.7255 | 63.8525 | 99.3494 | 106.7702 |  | 379.8046 | 454.7333 | 462.2345 | 489.4441 | 652.2866 | 625.3113 | 453.3625 | [23 empty] | 167.2873 | 638.7989 | 22.1803 | 417.269
15:33 | 7655 |  |  | -11.2016 | 21.892 | 18.5143 | 0.6145 | 3.7738 | 5.875 | -4.4621 | 1.7844 | 7.5582 | 1.7512 | 0.1141 |  |  |  | -28.5785 | 20.3944 | 33.2915 | 5.9783 |  | -0.7396 | 7.9996 | 0.5989 | 2.133 | 2.8704 | 1.3293 | 0.7851 | 324.9926 | 319.1394 | 194.8978 | 234.3859 | 175.9897 | 158.5355 | 129.7289 | 231.6388 | 149.6339 | 250.3219 | 357.2504 | 346.5516 | 191.1473 | 205.536 | 298.1401 | 332.8096 | 361.7298 |  |  | 222.7119 |  | 497.8348 | 117.1783 | 147.2121 | 242.1497 | 345.0423 | 323.5322 | 241.7186 | 169.1562 | 270.5347 | 362.3766 | 357.6495 | 194.4113 | 99.6978 | 118.0616 | 172.7494 | 269.3395 | 260.4453 | 219.368 | 269.713 | 353.2297 | 112.3837 | 165.088 | 272.18 | 370.8363 | 371.2508 | 111.6551 | 158.077 | 248.3315 | 328.4664 | 321.7745 | 80.0112 | 96.4595 | 115.3444 | 172.2703 | 261.5371 | 231.1288 |  | 214.1592 | 512.4584 |  | 86.9058 | 145.9824 | 236.8876 | 336.6591 | 338.3608 | 134.3181 | 170.975 | 264.9475 | 358.2477 | 335.7 | 93.883 | 99.5292 | 119.3354 | 170.1983 | 269.1427 | 346.2235 | 239.624 | 204.5132 | 187.1803 | 137.051 | 180.7493 | 267.4388 | 354.1829 | 348.8204 |  | 270.8627 |  |  | 155.5038 | 164.827 | 273.1702 | 151.2535 | 291.4683 | 151.0341 | 49.7282 | 54.3151 | 47.2361 | 51.1461 | 49.6456 | 53.5614 | 43.2979 | 52.8298 | 161.3601 | 184.9023 | 176.4059 | 158.0743 | 352.1306 |  |  | 204.7355 |  | 177.1763 | 112.2192 | 159.699 | 113.6979 | 242.5963 | 156.9229 | 374.8968 | 367.3463 | 360.8924 | 256.3511 | 253.4218 | 275.9986 | 326.1336 | 377.6455 | 223.241 | 208.9435 | 267.673 | 222.2141 | 211.7998 | 145.7841 | 244.872 | 146.3088 | 368.0152 | 243.2679 | 181.7708 | 383.6097 |  | 218.6668 | 97.6645 | 113.1223 | 173.4817 | 268.5677 | 255.5677 | 269.0004 | 240.4359 |  | 147.6338 | 151.1432 | 256.4107 | 361.208 | 371.5997 | 108.2734 | 152.4302 | 261.3493 | 374.2092 | 374.2058 | 87.2941 | 99.4177 | 118.9024 | 169.4964 | 273.2109 | 219.2472 | 287.3028 | 230.8379 | 240.5379 | 221.3795 | 102.5187 | 145.1687 | 236.5237 | 350.9716 | 359.1168 | 125.9663 | 159.97 | 275.9228 | 377.7261 | 363.8122 | 85.6501 | 99.8688 | 127.6729 | 181.5187 | 289.8049 | 180.5952 | 223.1269 | 225.3058 | 259.4387 | 120.0843 | 254.0553 | 158.9234 | 358.954 | 362.4642 | 280.5728 | 281.3218 |  |  | 159.864 | 180.4911 | 167.0715 | 290.0855 | 163.296 | 268.9581 |  | 181.2555 | 160.2743 | 168.6855 | 63.862 | 99.3905 | 106.7631 |  | 379.7641 | 454.6526 | 462.1772 | 489.8755 | 652.9933 | 625.8859 | 453.5852 | [23 empty] | 167.2466 | 639.4396 | 22.0055 | 417.2083
15:33 | 7656 |  |  | -11.3655 | 21.81 | 18.5587 | 0.5719 | 3.9166 | 5.9459 | -4.3928 | 1.7843 | 7.5567 | 1.7481 | 0.1144 |  |  |  | -28.4371 | 20.588 | 33.3065 | 6.0562 |  | -0.7722 | 7.9558 | 0.6001 | 2.1307 | 2.8702 | 1.3289 | 0.9578 | 324.9618 | 319.105 | 194.881 | 234.3613 | 175.9784 | 158.5239 | 129.7246 | 231.6327 | 149.6187 | 250.3149 | 357.1925 | 346.4783 | 191.137 | 205.5257 | 298.1061 | 332.7931 | 361.6943 |  |  | 222.6691 |  | 497.7409 | 117.1886 | 147.2192 | 242.1438 | 344.9829 | 323.4632 | 241.7098 | 169.1601 | 270.5227 | 362.316 | 357.5828 | 194.4048 | 99.6969 | 118.048 | 172.7459 | 269.3117 | 260.3898 | 219.3407 | 269.6547 | 353.1603 | 112.3868 | 165.0926 | 272.1711 | 370.7781 | 371.1805 | 111.6501 | 158.0809 | 248.3154 | 328.4097 | 321.708 | 80.0144 | 96.4518 | 115.3498 | 172.2814 | 261.5343 | 231.0972 |  | 214.1067 | 512.351 |  | 86.9042 | 145.9829 | 236.8948 | 336.6256 | 338.3049 | 134.3343 | 170.9846 | 264.9571 | 358.1889 | 335.6444 | 93.8998 | 99.5267 | 119.3438 | 170.2155 | 269.1331 | 346.1833 | 239.5615 | 204.4586 | 187.1012 | 137.0493 | 180.7567 | 267.4273 | 354.1318 | 348.7568 |  | 270.8167 |  |  | 155.4651 | 164.7803 | 273.1093 | 151.2135 | 291.4642 | 150.9759 | 50.1743 | 54.3474 | 45.8923 | 51.1956 | 50.0762 | 53.0883 | 43.808 | 52.9715 | 161.3121 | 184.843 | 176.3364 | 158.0205 | 352.0747 |  |  | 204.7158 |  | 177.1732 | 112.2188 | 159.6963 | 113.6981 | 242.5918 | 156.9371 | 374.85 | 367.2762 | 360.8493 | 256.2689 | 253.4493 | 276.0324 | 326.1659 | 377.6117 | 223.1889 | 208.8747 | 267.6402 | 222.1759 | 211.7908 | 145.7952 | 244.8764 | 146.3071 | 367.9351 | 243.2559 | 181.7769 | 383.5372 |  | 218.672 | 97.6594 | 113.1382 | 173.489 | 268.5326 | 255.5017 | 268.9393 | 240.3795 |  | 147.6373 | 151.1575 | 256.4027 | 361.1525 | 371.5285 | 108.2879 | 152.4475 | 261.3561 | 374.1634 | 374.1531 | 87.318 | 99.4264 | 118.915 | 169.5082 | 273.1941 | 219.1942 | 287.2533 | 230.7898 | 240.4307 | 221.3281 | 102.5301 | 145.1882 | 236.5306 | 350.9348 | 359.0511 | 125.9777 | 159.9925 | 275.9222 | 377.6779 | 363.7674 | 85.6411 | 99.8478 | 127.6896 | 181.5365 | 289.7654 | 180.5381 | 223.08 | 225.2396 | 259.3736 | 120.0789 | 254.0492 | 158.9265 | 358.9054 | 362.4155 | 280.5364 | 281.2927 |  |  | 159.8167 | 180.4497 | 167.0253 | 290.0036 | 163.2701 | 268.9471 |  | 181.2079 | 160.2258 | 168.6357 | 63.8571 | 99.4273 | 106.7581 |  | 379.6777 | 454.5637 | 462.1234 | 489.6846 | 652.6744 | 625.3931 | 453.1787 | [23 empty] | 167.2008 | 639.0338 | 22.1226 | 417.1207
15:33 | 7657 |  |  | -11.3509 | 21.7622 | 18.582 | 0.5605 | 3.7937 | 5.9675 | -4.3903 | 1.7837 | 7.556 | 1.7491 | 0.1147 |  |  |  | -28.4091 | 20.5109 | 33.3399 | 6.0605 |  | -0.7731 | 8.0349 | 0.5989 | 2.1316 | 2.8681 | 1.3298 | -0.6032 | 324.9295 | 319.0823 | 194.8723 | 234.3527 | 175.9719 | 158.515 | 129.7286 | 231.6398 | 149.6277 | 250.3169 | 357.1485 | 346.4126 | 191.1295 | 205.5136 | 298.1039 | 332.7791 | 361.6901 |  |  | 222.623 |  | 497.6446 | 117.2151 | 147.2372 | 242.136 | 344.9328 | 323.3899 | 241.7014 | 169.1745 | 270.5168 | 362.2537 | 357.5186 | 194.4077 | 99.6948 | 118.0404 | 172.7405 | 269.2811 | 260.3273 | 219.303 | 269.5959 | 353.0997 | 112.3894 | 165.096 | 272.1501 | 370.7283 | 371.1098 | 111.6566 | 158.0801 | 248.2999 | 328.3456 | 321.6407 | 80.0211 | 96.4535 | 115.3601 | 172.2908 | 261.5318 | 231.0983 |  | 214.0515 | 512.2481 |  | 86.903 | 145.9851 | 236.8886 | 336.5796 | 338.2431 | 134.3513 | 170.9883 | 264.9602 | 358.1252 | 335.5828 | 93.9192 | 99.5157 | 119.3552 | 170.2221 | 269.1177 | 346.148 | 239.5062 | 204.4162 | 187.0303 | 137.0412 | 180.7635 | 267.4205 | 354.0873 | 348.6935 |  | 270.7744 |  |  | 155.417 | 164.7397 | 273.0824 | 151.2163 | 291.4744 | 150.9375 | 50.6037 | 54.2078 | 45.1249 | 51.2782 | 49.5444 | 52.6479 | 44.1671 | 52.9868 | 161.2572 | 184.7746 | 176.2685 | 157.9646 | 352.0236 |  |  | 204.6986 |  | 177.163 | 112.2125 | 159.6897 | 113.7003 | 242.5797 | 156.9526 | 374.8036 | 367.2026 | 360.7959 | 256.1719 | 253.4624 | 276.0526 | 326.1874 | 377.5703 | 223.1126 | 208.806 | 267.5902 | 222.1335 | 211.7719 | 145.8035 | 244.8719 | 146.3174 | 367.8491 | 243.2401 | 181.7788 | 383.476 |  | 218.6939 | 97.659 | 113.1574 | 173.4916 | 268.5097 | 255.4452 | 268.8839 | 240.3279 |  | 147.6411 | 151.1628 | 256.3967 | 361.1277 | 371.4315 | 108.3038 | 152.464 | 261.3617 | 374.1004 | 374.0983 | 87.3321 | 99.4389 | 118.924 | 169.5093 | 273.1788 | 219.1528 | 287.2016 | 230.7314 | 240.321 | 221.2709 | 102.5451 | 145.2029 | 236.536 | 350.8941 | 358.9858 | 126.0015 | 160.0339 | 275.9544 | 377.6565 | 363.7317 | 85.6352 | 99.8437 | 127.698 | 181.5469 | 289.7611 | 180.4837 | 223.0262 | 225.1672 | 259.3025 | 120.0875 | 254.0483 | 158.9299 | 358.8562 | 362.3563 | 280.4665 | 281.2197 |  |  | 159.7655 | 180.3978 | 166.9698 | 289.9253 | 163.2381 | 268.8909 |  | 181.1661 | 160.1825 | 168.5837 | 63.8508 | 99.4249 | 106.767 |  | 379.6329 | 454.4853 | 462.0683 | 489.5681 | 652.2866 | 625.0631 | 453.2387 | [23 empty] | 167.1528 | 638.6748 | 22.1066 | 417.0591
15:33 | 7658 |  |  | -11.3469 | 21.7368 | 18.5192 | 0.5888 | 3.8199 | 5.9905 | -4.4348 | 1.7825 | 7.5509 | 1.7498 | 0.1144 |  |  |  | -28.4826 | 20.457 | 33.3856 | 6.0576 |  | -0.6869 | 8.0407 | 0.5979 | 2.1271 | 2.8708 | 1.3293 | 0.6667 | 324.9006 | 319.0626 | 194.8708 | 234.3451 | 175.973 | 158.5061 | 129.7331 | 231.6449 | 149.6585 | 250.3221 | 357.1086 | 346.3469 | 191.1375 | 205.5078 | 298.0928 | 332.7499 | 361.6642 |  |  | 222.569 |  | 497.5509 | 117.2199 | 147.2452 | 242.1317 | 344.8805 | 323.324 | 241.6899 | 169.1778 | 270.5004 | 362.2024 | 357.4491 | 194.418 | 99.7011 | 118.0364 | 172.741 | 269.261 | 260.2638 | 219.2673 | 269.5452 | 353.0469 | 112.3999 | 165.1128 | 272.1411 | 370.687 | 371.0461 | 111.671 | 158.09 | 248.2865 | 328.2907 | 321.5835 | 80.029 | 96.459 | 115.374 | 172.3082 | 261.5349 | 231.1054 |  | 214.0053 | 512.1684 |  | 86.9034 | 145.9959 | 236.8743 | 336.5351 | 338.1877 | 134.3562 | 170.9926 | 264.947 | 358.0622 | 335.5089 | 93.916 | 99.5171 | 119.3739 | 170.2291 | 269.1128 | 346.114 | 239.4411 | 204.3727 | 186.9542 | 137.0389 | 180.7678 | 267.4083 | 354.0396 | 348.6231 |  | 270.7233 |  |  | 155.3705 | 164.7011 | 273.0474 | 151.217 | 291.4823 | 150.9122 | 50.9295 | 54.3673 | 45.0471 | 51.4701 | 48.6816 | 52.4732 | 44.5821 | 52.9545 | 161.2118 | 184.7211 | 176.2162 | 157.9173 | 351.9748 |  |  | 204.6826 |  | 177.1538 | 112.2043 | 159.6702 | 113.6958 | 242.5667 | 156.962 | 374.7489 | 367.1306 | 360.747 | 256.0765 | 253.4626 | 276.0781 | 326.1904 | 377.5154 | 223.0274 | 208.7432 | 267.5724 | 222.0712 | 211.7562 | 145.8155 | 244.8655 | 146.308 | 367.7575 | 243.231 | 181.7978 | 383.4092 |  | 218.6865 | 97.6621 | 113.1699 | 173.5064 | 268.4795 | 255.3785 | 268.8149 | 240.2685 |  | 147.6409 | 151.1706 | 256.4012 | 361.0935 | 371.36 | 108.3033 | 152.4621 | 261.3479 | 374.0441 | 374.0196 | 87.3427 | 99.4403 | 118.9252 | 169.5098 | 273.1588 | 219.1003 | 287.1463 | 230.6618 | 240.2166 | 221.2077 | 102.5479 | 145.2218 | 236.5388 | 350.8559 | 358.9177 | 126.005 | 160.0475 | 275.9548 | 377.6111 | 363.67 | 85.6396 | 99.8561 | 127.7056 | 181.5582 | 289.7599 | 180.4305 | 222.9745 | 225.1022 | 259.2429 | 120.0969 | 254.0493 | 158.9369 | 358.8156 | 362.2906 | 280.3786 | 281.1366 |  |  | 159.7136 | 180.3476 | 166.9147 | 289.8519 | 163.1984 | 268.8296 |  | 181.1176 | 160.1313 | 168.5382 | 63.8501 | 99.4009 | 106.7857 |  | 379.6021 | 454.4039 | 462.0026 | 489.3488 | 651.6937 | 624.1038 | 453.0356 | [23 empty] | 167.1043 | 637.8988 | 22.0935 | 417.003
15:34 | 7659 |  |  | -11.3748 | 21.753 | 18.494 | 0.6177 | 3.8781 | 6.0421 | -4.3076 | 1.7817 | 7.5499 | 1.7515 | 0.1151 |  |  |  | -28.4823 | 20.4601 | 33.4169 | 6.0005 |  | -0.7404 | 7.8829 | 0.5991 | 2.1295 | 2.8675 | 1.3304 | -0.3687 | 324.8675 | 319.028 | 194.861 | 234.3306 | 175.9635 | 158.4942 | 129.7221 | 231.6209 | 149.66 | 250.3108 | 357.0506 | 346.2873 | 191.1387 | 205.4595 | 298.0652 | 332.7183 | 361.6182 |  |  | 222.5176 |  | 497.4576 | 117.2092 | 147.2443 | 242.1304 | 344.8168 | 323.2611 | 241.672 | 169.1859 | 270.4848 | 362.1462 | 357.3797 | 194.421 | 99.704 | 118.0271 | 172.734 | 269.2351 | 260.2016 | 219.2302 | 269.5057 | 352.9891 | 112.4068 | 165.1267 | 272.1428 | 370.6305 | 370.9787 | 111.6777 | 158.1008 | 248.2683 | 328.2445 | 321.5273 | 80.0277 | 96.459 | 115.3794 | 172.3143 | 261.5165 | 231.087 |  | 213.9626 | 512.0915 |  | 86.9014 | 146.0056 | 236.8657 | 336.4921 | 338.1277 | 134.374 | 171.0058 | 264.9295 | 358.0025 | 335.444 | 93.9161 | 99.5231 | 119.3748 | 170.2351 | 269.0943 | 346.0769 | 239.3818 | 204.337 | 186.8703 | 137.0454 | 180.7756 | 267.4045 | 353.9951 | 348.5612 |  | 270.6592 |  |  | 155.327 | 164.6636 | 272.9841 | 151.1882 | 291.4661 | 150.8775 | 50.4621 | 54.6574 | 44.6667 | 52.0763 | 48.8542 | 52.4285 | 45.5136 | 52.9866 | 161.1646 | 184.6708 | 176.1662 | 157.8735 | 351.9096 |  |  | 204.6566 |  | 177.1357 | 112.1914 | 159.6426 | 113.6769 | 242.5384 | 156.9641 | 374.6836 | 367.0427 | 360.6967 | 255.9803 | 253.4392 | 276.1109 | 326.1871 | 377.4627 | 222.9581 | 208.6799 | 267.5541 | 222.0096 | 211.738 | 145.8311 | 244.8707 | 146.3112 | 367.6769 | 243.2286 | 181.8257 | 383.3402 |  | 218.6689 | 97.66 | 113.1766 | 173.5276 | 268.4419 | 255.3123 | 268.7442 | 240.2142 |  | 147.647 | 151.1951 | 256.4299 | 361.053 | 371.3067 | 108.294 | 152.473 | 261.3286 | 373.987 | 373.939 | 87.3505 | 99.4379 | 118.9235 | 169.5196 | 273.1404 | 219.0164 | 287.0934 | 230.5976 | 240.1362 | 221.1511 | 102.5478 | 145.2348 | 236.5413 | 350.8133 | 358.8503 | 126.0138 | 160.05 | 275.9505 | 377.5631 | 363.6168 | 85.6473 | 99.848 | 127.7092 | 181.5668 | 289.7313 | 180.3766 | 222.933 | 225.0426 | 259.1899 | 120.1188 | 254.0453 | 158.9496 | 358.7789 | 362.2332 | 280.2913 | 281.0672 |  |  | 159.6718 | 180.3039 | 166.868 | 289.7917 | 163.1545 | 268.7931 |  | 181.0706 | 160.0793 | 168.4799 | 63.8446 | 99.3832 | 106.7852 |  | 379.5512 | 454.3109 | 461.9285 | 489.3458 | 652.3999 | 625.236 | 452.7625 | [23 empty] | 167.058 | 638.818 | 22.0921 | 416.9311
15:34 | 7660 |  |  | -11.3526 | 21.7904 | 18.4988 | 0.6579 | 3.8309 | 6.0161 | -4.4036 | 1.7837 | 7.546 | 1.7482 | 0.1139 |  |  |  | -28.4744 | 20.4344 | 33.426 | 6.0152 |  | -0.698 | 7.9034 | 0.6007 | 2.1316 | 2.8729 | 1.3323 | 0.0332 | 324.8299 | 318.9868 | 194.8486 | 234.3161 | 175.9492 | 158.4818 | 129.7118 | 231.5837 | 149.6535 | 250.2979 | 356.9889 | 346.2161 | 191.1189 | 205.4092 | 298.0234 | 332.6875 | 361.5519 |  |  | 222.4712 |  | 497.3573 | 117.1953 | 147.2538 | 242.1217 | 344.7518 | 323.1902 | 241.6495 | 169.194 | 270.471 | 362.094 | 357.3101 | 194.4254 | 99.7002 | 118.0199 | 172.7291 | 269.198 | 260.1338 | 219.1905 | 269.6041 | 352.9269 | 112.4055 | 165.126 | 272.1315 | 370.5743 | 370.9135 | 111.6805 | 158.1087 | 248.2544 | 328.1896 | 321.4704 | 80.0197 | 96.4635 | 115.3734 | 172.3136 | 261.4862 | 231.0368 |  | 213.9211 | 512.0057 |  | 86.9013 | 146.0138 | 236.8663 | 336.4395 | 338.0572 | 134.3799 | 171.0167 | 264.9182 | 357.9454 | 335.3769 | 93.9305 | 99.5244 | 119.3749 | 170.2418 | 269.0661 | 346.023 | 239.3214 | 204.3222 | 186.802 | 137.0591 | 180.7891 | 267.41 | 353.9537 | 348.5028 |  | 270.6011 |  |  | 155.2825 | 164.6221 | 272.9382 | 151.1403 | 291.4137 | 150.8341 | 49.8621 | 54.7656 | 45.043 | 52.4338 | 49.5522 | 52.4248 | 46.9156 | 53.0922 | 161.1099 | 184.6036 | 176.107 | 157.8243 | 351.8509 |  |  | 204.6422 |  | 177.1255 | 112.1904 | 159.6292 | 113.6648 | 242.5321 | 156.9788 | 374.6363 | 366.9637 | 360.6465 | 255.9332 | 253.4123 | 276.1302 | 326.1769 | 377.4056 | 222.8844 | 208.6059 | 267.5293 | 221.9507 | 211.7258 | 145.8357 | 244.8733 | 146.3179 | 367.5921 | 243.2195 | 181.8403 | 383.2838 |  | 218.6616 | 97.659 | 113.1849 | 173.5401 | 268.4106 | 255.2542 | 268.6802 | 240.1612 |  | 147.6537 | 151.2201 | 256.4452 | 361.0338 | 371.245 | 108.3001 | 152.4817 | 261.3146 | 373.9339 | 373.867 | 87.3518 | 99.4445 | 118.9337 | 169.5321 | 273.128 | 218.9546 | 287.0532 | 230.535 | 240.0866 | 221.0949 | 102.5579 | 145.2435 | 236.5503 | 350.7759 | 358.7948 | 126.0345 | 160.0709 | 275.9523 | 377.5252 | 363.56 | 85.657 | 99.8456 | 127.722 | 181.5909 | 289.7056 | 180.3334 | 222.8807 | 224.9688 | 259.1288 | 120.1273 | 254.0455 | 158.9605 | 358.738 | 362.1703 | 280.2361 | 281.0095 |  |  | 159.6296 | 180.2588 | 166.8194 | 289.7356 | 163.0904 | 268.7432 |  | 181.0226 | 160.0398 | 168.4371 | 63.8556 | 99.422 | 106.7797 |  | 379.5143 | 454.2353 | 461.8686 | 489.6606 | 652.7187 | 625.5426 | 453.2928 | [23 empty] | 167.014 | 639.1306 | 22.0934 | 416.8748
15:34 | 7661 |  |  | -11.3323 | 21.799 | 18.5009 | 0.6164 | 3.793 | 6.0879 | -4.3883 | 1.7843 | 7.5431 | 1.7494 | 0.1138 |  |  |  | -28.7896 | 20.386 | 33.4697 | 6.0321 |  | -0.7649 | 7.901 | 0.5993 | 2.1304 | 2.8662 | 1.3318 | 0.3007 | 324.8005 | 318.9542 | 194.8378 | 234.2889 | 175.9373 | 158.4632 | 129.7081 | 231.5591 | 149.6705 | 250.3004 | 356.9414 | 346.1443 | 191.0986 | 205.3815 | 297.9893 | 332.6652 | 361.5045 |  |  | 222.428 |  | 497.2539 | 117.1883 | 147.2654 | 242.1143 | 344.7017 | 323.1196 | 241.6358 | 169.1885 | 270.4554 | 362.038 | 357.2448 | 194.4258 | 99.6882 | 118.008 | 172.7231 | 269.1672 | 260.0691 | 219.1285 | 269.7047 | 352.8623 | 112.4085 | 165.1315 | 272.1213 | 370.5223 | 370.8427 | 111.6827 | 158.1046 | 248.2322 | 328.1246 | 321.4094 | 80.017 | 96.4568 | 115.3691 | 172.3175 | 261.4631 | 230.9925 |  | 213.8708 | 511.9139 |  | 86.8972 | 146.0182 | 236.8599 | 336.3898 | 337.9968 | 134.382 | 171.0246 | 264.9025 | 357.8858 | 335.3096 | 93.9301 | 99.5249 | 119.401 | 170.2505 | 269.0563 | 345.96 | 239.2473 | 204.3225 | 186.7287 | 137.067 | 180.8001 | 267.4128 | 353.903 | 348.4358 |  | 270.5407 |  |  | 155.2385 | 164.5717 | 272.9079 | 151.1244 | 291.3556 | 150.8065 | 49.7968 | 54.8668 | 46.0484 | 52.1793 | 49.9577 | 52.3568 | 48.2777 | 53.4655 | 161.0592 | 184.5429 | 176.045 | 157.775 | 351.8071 |  |  | 204.6271 |  | 177.1161 | 112.1929 | 159.6241 | 113.6627 | 242.5357 | 156.9943 | 374.5814 | 366.8997 | 360.5948 | 255.9085 | 253.4258 | 276.1565 | 326.1861 | 377.3624 | 222.7956 | 208.548 | 267.5153 | 221.8913 | 211.7205 | 145.8505 | 244.8732 | 146.3069 | 367.5099 | 243.2135 | 181.8476 | 383.226 |  | 218.6659 | 97.6572 | 113.1983 | 173.5449 | 268.3806 | 255.1896 | 268.6181 | 240.1012 |  | 147.6568 | 151.2224 | 256.4227 | 361.0044 | 371.1856 | 108.3073 | 152.4847 | 261.3137 | 373.8685 | 373.7971 | 87.3612 | 99.4506 | 118.9438 | 169.5318 | 273.1112 | 218.8979 | 287.0184 | 230.475 | 240.0489 | 221.0395 | 102.5735 | 145.2627 | 236.5653 | 350.74 | 358.7437 | 126.0248 | 160.0919 | 275.9336 | 377.4682 | 363.486 | 85.664 | 99.8491 | 127.7465 | 181.6127 | 289.6897 | 180.2941 | 222.8308 | 224.9056 | 259.0743 | 120.1166 | 254.0435 | 158.9712 | 358.6855 | 362.1059 | 280.2129 | 280.9541 |  |  | 159.5741 | 180.2154 | 166.7659 | 289.6842 | 163.0026 | 268.6696 |  | 180.9723 | 159.9823 | 168.3837 | 63.8588 | 99.4384 | 106.7783 |  | 379.4823 | 454.1518 | 461.8056 | 489.5652 | 651.8771 | 624.9547 | 453.1515 | [23 empty] | 166.963 | 638.4159 | 21.9933 | 416.817
15:34 | 7662 |  |  | -11.3392 | 21.7052 | 18.4711 | 0.5773 | 3.8416 | 6.0342 | -4.3733 | 1.7837 | 7.5345 | 1.7471 | 0.1131 |  |  |  | -28.7845 | 20.3289 | 33.3455 | 5.9479 |  | -0.7583 | 7.9238 | 0.6002 | 2.1305 | 2.8725 | 1.3303 | -0.5758 | 324.7723 | 318.9282 | 194.8285 | 234.2716 | 175.9254 | 158.4471 | 129.703 | 231.5621 | 149.6791 | 250.2992 | 356.8969 | 346.0838 | 191.0999 | 205.3645 | 297.9569 | 332.6418 | 361.4485 |  |  | 222.3693 |  | 497.1535 | 117.2026 | 147.2677 | 242.1115 | 344.6484 | 323.0497 | 241.6204 | 169.2061 | 270.4458 | 361.979 | 357.1753 | 194.4207 | 99.6869 | 117.9953 | 172.716 | 269.1427 | 260.0062 | 219.0587 | 269.6743 | 352.7896 | 112.4118 | 165.1426 | 272.1077 | 370.4708 | 370.7672 | 111.6847 | 158.0945 | 248.2041 | 328.0641 | 321.3409 | 80.0269 | 96.4522 | 115.3817 | 172.3286 | 261.4517 | 230.9448 |  | 213.8164 | 511.831 |  | 86.8918 | 146.0231 | 236.856 | 336.3368 | 337.938 | 134.3674 | 171.0312 | 264.888 | 357.8269 | 335.2449 | 93.9287 | 99.5277 | 119.4195 | 170.2667 | 269.0515 | 345.9016 | 239.1844 | 204.3342 | 186.6501 | 137.068 | 180.8055 | 267.4077 | 353.8532 | 348.3717 |  | 270.478 |  |  | 155.1931 | 164.5277 | 272.8686 | 151.1078 | 291.3065 | 150.7929 | 49.7467 | 55.1334 | 46.1682 | 51.8008 | 50.2708 | 52.3101 | 49.145 | 53.6755 | 161.0052 | 184.485 | 175.9894 | 157.7238 | 351.7618 |  |  | 204.6004 |  | 177.1012 | 112.1874 | 159.6178 | 113.6637 | 242.5093 | 157.0045 | 374.5183 | 366.8342 | 360.549 | 255.8759 | 253.4456 | 276.1869 | 326.2006 | 377.3232 | 222.7067 | 208.4963 | 267.3952 | 221.8342 | 211.6922 | 145.86 | 244.8732 | 146.2957 | 367.425 | 243.2086 | 181.8603 | 383.1644 |  | 218.6737 | 97.6527 | 113.2138 | 173.5517 | 268.3539 | 255.1236 | 268.5545 | 240.046 |  | 147.6623 | 151.2296 | 256.4211 | 360.9524 | 371.1271 | 108.3193 | 152.5015 | 261.3235 | 373.8262 | 373.7422 | 87.3698 | 99.437 | 118.9505 | 169.5274 | 273.1032 | 218.827 | 286.9808 | 230.4221 | 240.0138 | 220.9869 | 102.5978 | 145.2691 | 236.5844 | 350.691 | 358.6892 | 126.022 | 160.1019 | 275.8986 | 377.4033 | 363.4079 | 85.6653 | 99.851 | 127.7578 | 181.6222 | 289.6725 | 180.2415 | 222.7817 | 224.8515 | 259.0183 | 120.1096 | 254.0355 | 158.9745 | 358.6384 | 362.0449 | 280.1723 | 280.9089 |  |  | 159.5232 | 180.1725 | 166.7176 | 289.659 | 162.9135 | 268.5754 |  | 180.9235 | 159.9411 | 168.3243 | 63.8539 | 99.4378 | 106.7893 |  | 379.4378 | 454.0773 | 461.7305 | 489.4411 | 652.1251 | 624.8305 | 452.7177 | [23 empty] | 166.9154 | 638.4778 | 21.8761 | 416.7575
15:34 | 7663 |  |  | -11.2708 | 21.7539 | 18.4372 | 0.6299 | 3.7579 | 6.0723 | -4.2405 | 1.7844 | 7.5308 | 1.7473 | 0.1145 |  |  |  | -28.7817 | 20.2652 | 33.3707 | 5.9298 |  | -0.7345 | 7.8516 | 0.599 | 2.1311 | 2.8651 | 1.3292 | -1.0289 | 324.7357 | 318.9066 | 194.8237 | 234.2629 | 175.9214 | 158.4399 | 129.7011 | 231.5744 | 149.6964 | 250.3009 | 356.8536 | 346.0234 | 191.1075 | 205.3586 | 297.9193 | 332.6214 | 361.4002 |  |  | 222.313 |  | 497.0604 | 117.2169 | 147.2745 | 242.1012 | 344.5906 | 322.9805 | 241.6099 | 169.2227 | 270.4388 | 361.9342 | 357.1022 | 194.4226 | 99.6904 | 117.9828 | 172.7174 | 269.1188 | 259.9415 | 219.0349 | 269.6249 | 352.7251 | 112.4146 | 165.1601 | 272.1057 | 370.4152 | 370.6979 | 111.6883 | 158.0981 | 248.1918 | 327.9994 | 321.2776 | 80.0382 | 96.4608 | 115.4073 | 172.3434 | 261.4461 | 230.8771 |  | 213.7679 | 511.7409 |  | 86.8963 | 146.0253 | 236.8524 | 336.2788 | 337.8716 | 134.3528 | 171.0278 | 264.8689 | 357.7642 | 335.1766 | 93.9333 | 99.524 | 119.4135 | 170.2771 | 269.034 | 345.8426 | 239.1232 | 204.3586 | 186.5732 | 137.0566 | 180.806 | 267.3906 | 353.801 | 348.3125 |  | 270.4249 |  |  | 155.147 | 164.4866 | 272.8019 | 151.0427 | 291.231 | 150.7656 | 49.6902 | 55.2634 | 45.6225 | 51.4767 | 50.2735 | 52.5233 | 49.8569 | 53.6609 | 160.9553 | 184.4273 | 175.9405 | 157.6801 | 351.7104 |  |  | 204.5827 |  | 177.0937 | 112.1811 | 159.5998 | 113.6569 | 242.502 | 157.008 | 374.4643 | 366.7676 | 360.4973 | 255.8469 | 253.4471 | 276.2199 | 326.2215 | 377.2707 | 222.6023 | 208.4355 | 267.1764 | 221.7785 | 211.6786 | 145.8639 | 244.8758 | 146.3026 | 367.3388 | 243.1972 | 181.8639 | 383.0978 |  | 218.6836 | 97.6521 | 113.2342 | 173.5665 | 268.3188 | 255.0652 | 268.4926 | 239.9965 |  | 147.663 | 151.2491 | 256.4307 | 360.9005 | 371.0584 | 108.3395 | 152.5093 | 261.3192 | 373.7889 | 373.6878 | 87.3718 | 99.439 | 118.9548 | 169.5393 | 273.0886 | 218.7554 | 286.9333 | 230.3657 | 239.9749 | 220.9282 | 102.6221 | 145.272 | 236.5966 | 350.6411 | 358.6253 | 126.0336 | 160.1137 | 275.9115 | 377.369 | 363.3583 | 85.6726 | 99.8685 | 127.7612 | 181.6311 | 289.6657 | 180.1869 | 222.7291 | 224.799 | 258.9499 | 120.1209 | 254.0397 | 158.9847 | 358.5922 | 361.9835 | 280.1317 | 280.8552 |  |  | 159.4739 | 180.1297 | 166.6761 | 289.6442 | 162.8397 | 268.4947 |  | 180.8728 | 159.9003 | 168.2792 | 63.8567 | 99.4311 | 106.7992 |  | 379.3755 | 454.0013 | 461.6708 | 489.4048 | 652.1764 | 625.1898 | 452.675 | [23 empty] | 166.8707 | 638.6831 | 21.9123 | 416.6884
15:34 | 7664 |  |  | -11.2838 | 21.7638 | 18.4235 | 0.6333 | 3.714 | 6.0463 | -4.3781 | 1.7817 | 7.5221 | 1.7482 | 0.1132 |  |  |  | -28.726 | 20.2555 | 33.4835 | 5.9168 |  | -0.6199 | 7.9093 | 0.6001 | 2.1334 | 2.8628 | 1.3302 | 0.3956 | 324.6938 | 318.8802 | 194.8087 | 234.2471 | 175.9074 | 158.4285 | 129.6963 | 231.5492 | 149.7138 | 250.2917 | 356.7984 | 345.954 | 191.1037 | 205.3693 | 297.9241 | 332.6146 | 361.3894 |  |  | 222.2717 |  | 496.9683 | 117.2097 | 147.283 | 242.0938 | 344.5355 | 322.9106 | 241.6027 | 169.2338 | 270.4308 | 361.8789 | 357.0367 | 194.4194 | 99.6763 | 117.9696 | 172.7193 | 269.0927 | 259.869 | 219.0115 | 269.5602 | 352.6685 | 112.4181 | 165.1725 | 272.1043 | 370.3577 | 370.6381 | 111.6937 | 158.105 | 248.1762 | 327.9359 | 321.221 | 80.0413 | 96.4662 | 115.4149 | 172.3446 | 261.4194 | 230.8204 |  | 213.7214 | 511.6475 |  | 86.8958 | 146.0191 | 236.848 | 336.2229 | 337.803 | 134.3687 | 171.0297 | 264.8701 | 357.7005 | 335.1145 | 93.926 | 99.5166 | 119.4116 | 170.2845 | 269.0141 | 345.7938 | 239.057 | 204.3746 | 186.5001 | 137.0518 | 180.8089 | 267.3821 | 353.7475 | 348.2537 |  | 270.3637 |  |  | 155.1035 | 164.4437 | 272.7188 | 150.9645 | 291.15 | 150.7282 | 49.7088 | 55.0889 | 46.0235 | 51.3308 | 49.6377 | 52.7429 | 50.4844 | 53.703 | 160.9107 | 184.3754 | 175.8947 | 157.6446 | 351.6623 |  |  | 204.5632 |  | 177.085 | 112.1778 | 159.59 | 113.6504 | 242.4898 | 157.0197 | 374.407 | 366.6961 | 360.4422 | 255.8184 | 253.4635 | 276.2568 | 326.2455 | 377.2312 | 222.5206 | 208.3828 | 267.0257 | 221.7259 | 211.677 | 145.8729 | 244.8789 | 146.3107 | 367.2582 | 243.1786 | 181.8768 | 383.0269 |  | 218.6711 | 97.6474 | 113.2497 | 173.5785 | 268.2825 | 254.9968 | 268.52 | 239.9431 |  | 147.6428 | 151.26 | 256.429 | 360.8576 | 370.9857 | 108.3467 | 152.5173 | 261.3095 | 373.7368 | 373.6239 | 87.3756 | 99.4429 | 118.9488 | 169.543 | 273.0738 | 218.6659 | 286.8761 | 230.3065 | 239.9247 | 220.8774 | 102.6494 | 145.28 | 236.6031 | 350.6094 | 358.5595 | 126.0464 | 160.1388 | 275.9402 | 377.3418 | 363.3178 | 85.6792 | 99.8908 | 127.7415 | 181.607 | 289.6738 | 180.1402 | 222.6721 | 224.7442 | 258.887 | 120.1363 | 254.0593 | 159.0167 | 358.5377 | 361.9071 | 280.1005 | 280.7829 |  |  | 159.4243 | 180.0861 | 166.6334 | 289.6058 | 162.77 | 268.4578 |  | 180.8168 | 159.8477 | 168.2277 | 63.8473 | 99.3904 | 106.8007 |  | 379.299 | 453.925 | 461.6079 | 489.4744 | 652.3465 | 625.1699 | 453.1688 | [23 empty] | 166.8229 | 638.7582 | 21.9415 | 416.612
15:34 | 7665 |  |  | -11.2859 | 21.697 | 18.4097 | 0.6596 | 3.7336 | 6.0328 | -4.3664 | 1.7807 | 7.5232 | 1.7446 | 0.1134 |  |  |  | -28.6593 | 20.3602 | 33.4879 | 5.959 |  | -0.5992 | 7.9406 | 0.5994 | 2.1289 | 2.867 | 1.3289 | -1.3145 | 324.6515 | 318.8447 | 194.7938 | 234.2317 | 175.8962 | 158.4176 | 129.6879 | 231.5268 | 149.7092 | 250.2835 | 356.7398 | 345.8723 | 191.1004 | 205.3678 | 297.9274 | 332.6009 | 361.3834 |  |  | 222.2329 |  | 496.8826 | 117.2088 | 147.295 | 242.0961 | 344.4785 | 322.8497 | 241.5895 | 169.2435 | 270.4164 | 361.814 | 356.9637 | 194.4071 | 99.6559 | 117.9572 | 172.7035 | 269.0506 | 259.7864 | 218.9589 | 269.4918 | 352.5973 | 112.4149 | 165.1709 | 272.0805 | 370.2966 | 370.5744 | 111.6904 | 158.1081 | 248.1542 | 327.8834 | 321.1585 | 80.0402 | 96.4665 | 115.4126 | 172.3442 | 261.3995 | 230.777 |  | 213.6809 | 511.5543 |  | 86.8926 | 146.0243 | 236.8576 | 336.1741 | 337.7399 | 134.3845 | 171.0448 | 264.872 | 357.6496 | 335.0426 | 93.9209 | 99.5198 | 119.4268 | 170.2955 | 269.0024 | 345.7552 | 238.9943 | 204.3738 | 186.4209 | 137.056 | 180.8231 | 267.3718 | 353.7005 | 348.1878 |  | 270.3055 |  |  | 155.0655 | 164.4061 | 272.667 | 150.942 | 291.0878 | 150.6984 | 50.173 | 54.7186 | 47.0519 | 51.3209 | 49.2612 | 52.9142 | 50.3105 | 53.5173 | 160.8521 | 184.3239 | 175.8433 | 157.596 | 351.6231 |  |  | 204.5525 |  | 177.0752 | 112.1869 | 159.5888 | 113.6523 | 242.4905 | 157.0408 | 374.3546 | 366.6342 | 360.3984 | 255.7818 | 253.4814 | 276.2854 | 326.2463 | 377.187 | 222.4753 | 208.3237 | 266.9555 | 221.67 | 211.6877 | 145.8775 | 244.8732 | 146.3185 | 367.1686 | 243.1677 | 181.8988 | 382.9609 |  | 218.6374 | 97.6451 | 113.2655 | 173.5848 | 268.2505 | 254.9306 | 268.5518 | 239.8863 |  | 147.6393 | 151.2747 | 256.4323 | 360.8207 | 370.9151 | 108.3538 | 152.5248 | 261.3069 | 373.6981 | 373.5648 | 87.3806 | 99.4406 | 118.9499 | 169.5423 | 273.0576 | 218.5756 | 286.8211 | 230.2496 | 239.8833 | 220.8321 | 102.6615 | 145.2874 | 236.6071 | 350.5729 | 358.4967 | 126.078 | 160.1645 | 275.963 | 377.3051 | 363.2818 | 85.6845 | 99.8998 | 127.7315 | 181.6006 | 289.6746 | 180.097 | 222.6192 | 224.6905 | 258.8342 | 120.1365 | 254.0689 | 159.0315 | 358.4814 | 361.8257 | 280.0474 | 280.7208 |  |  | 159.3828 | 180.0306 | 166.5858 | 289.5612 | 162.6929 | 268.3937 |  | 180.7676 | 159.8092 | 168.1798 | 63.8601 | 99.3246 | 106.8201 |  | 379.2443 | 453.8481 | 461.5378 | 489.1115 | 650.9721 | 623.5105 | 452.5019 | [23 empty] | 166.7784 | 637.2413 | 22.0109 | 416.5462
15:34 | 7666 |  |  | -11.355 | 21.7901 | 18.442 | 0.6242 | 3.7284 | 6.0056 | -4.3988 | 1.7792 | 7.5159 | 1.7433 | 0.113 |  |  |  | -28.5497 | 20.4353 | 33.4535 | 6.0109 |  | -0.5855 | 8.0272 | 0.5997 | 2.1286 | 2.8701 | 1.3299 | -1.3437 | 324.6137 | 318.8115 | 194.7839 | 234.2156 | 175.8853 | 158.403 | 129.6881 | 231.526 | 149.7069 | 250.2837 | 356.6876 | 345.8025 | 191.0895 | 205.331 | 297.9035 | 332.5646 | 361.3457 |  |  | 222.1873 |  | 496.7918 | 117.2235 | 147.3058 | 242.0867 | 344.4214 | 322.7861 | 241.5693 | 169.2496 | 270.3934 | 361.7624 | 356.8987 | 194.4093 | 99.6525 | 117.9548 | 172.6989 | 269.0227 | 259.7112 | 218.9209 | 269.4296 | 352.5334 | 112.4222 | 165.1811 | 272.0652 | 370.2429 | 370.5031 | 111.6883 | 158.1071 | 248.1317 | 327.8281 | 321.0948 | 80.0471 | 96.4646 | 115.4335 | 172.3563 | 261.3928 | 230.7379 |  | 213.6396 | 511.4494 |  | 86.8903 | 146.0355 | 236.8496 | 336.1409 | 337.6844 | 134.3743 | 171.0505 | 264.8448 | 357.5932 | 334.971 | 93.9175 | 99.5252 | 119.4359 | 170.3027 | 268.9898 | 345.7148 | 238.9569 | 204.3585 | 186.3275 | 137.0614 | 180.8263 | 267.358 | 353.6536 | 348.1103 |  | 270.2734 |  |  | 155.0291 | 164.3541 | 272.6185 | 150.8897 | 291.0173 | 150.6626 | 50.6022 | 54.0976 | 47.9267 | 51.3661 | 49.5211 | 53.1278 | 49.3999 | 53.3084 | 160.7932 | 184.2784 | 175.8003 | 157.5443 | 351.575 |  |  | 204.544 |  | 177.0727 | 112.1915 | 159.576 | 113.6508 | 242.491 | 157.053 | 374.2968 | 366.5669 | 360.3488 | 255.7463 | 253.4838 | 276.316 | 326.2455 | 377.1389 | 222.4054 | 208.2643 | 266.852 | 221.6154 | 211.6841 | 145.8916 | 244.8723 | 146.3296 | 367.08 | 243.1622 | 181.9179 | 382.9018 |  | 218.6105 | 97.6495 | 113.2766 | 173.5949 | 268.2235 | 254.877 | 268.4992 | 239.8306 |  | 147.6478 | 151.292 | 256.4426 | 360.7762 | 370.8583 | 108.3578 | 152.5404 | 261.3152 | 373.634 | 373.5039 | 87.3907 | 99.4429 | 118.9566 | 169.5548 | 273.0364 | 218.5068 | 286.7807 | 230.1946 | 239.8549 | 220.7921 | 102.6503 | 145.3007 | 236.6061 | 350.5303 | 358.4259 | 126.0891 | 160.1739 | 275.9802 | 377.2676 | 363.2342 | 85.6854 | 99.8993 | 127.7406 | 181.6146 | 289.6522 | 180.0538 | 222.569 | 224.6468 | 258.7723 | 120.1439 | 254.0516 | 159.028 | 358.4385 | 361.7637 | 279.9778 | 280.6511 |  |  | 159.3384 | 179.9797 | 166.5385 | 289.5309 | 162.6205 | 268.31 |  | 180.7331 | 159.7686 | 168.1389 | 63.8654 | 99.345 | 106.8358 |  | 379.2262 | 453.749 | 461.4664 | 489.4668 | 652.4865 | 625.5002 | 453.0469 | [23 empty] | 166.7351 | 638.9934 | 22.0885 | 416.4876
15:34 | 7667 |  |  | -11.4232 | 21.7045 | 18.3528 | 0.5816 | 3.6693 | 5.9767 | -4.3757 | 1.78 | 7.5151 | 1.7439 | 0.1148 |  |  |  | -28.619 | 20.38 | 33.4167 | 5.9362 |  | -0.6722 | 7.9415 | 0.5997 | 2.1328 | 2.8692 | 1.3299 | -0.7456 | 324.5784 | 318.781 | 194.7774 | 234.1944 | 175.8714 | 158.3874 | 129.6882 | 231.5106 | 149.725 | 250.2824 | 356.639 | 345.7453 | 191.0741 | 205.2996 | 297.8647 | 332.5472 | 361.3204 |  |  | 222.137 |  | 496.6967 | 117.2167 | 147.3123 | 242.0807 | 344.3658 | 322.7162 | 241.5557 | 169.2526 | 270.3829 | 361.7104 | 356.8318 | 194.4135 | 99.6556 | 117.9527 | 172.7039 | 269.0049 | 259.6477 | 218.8886 | 269.3707 | 352.4727 | 112.435 | 165.1959 | 272.0641 | 370.1934 | 370.4334 | 111.6967 | 158.1161 | 248.1119 | 327.7797 | 321.0276 | 80.0415 | 96.4636 | 115.4358 | 172.369 | 261.3735 | 230.695 |  | 213.6039 | 511.3656 |  | 86.8901 | 146.0459 | 236.8318 | 336.1074 | 337.6315 | 134.386 | 171.0457 | 264.83 | 357.5236 | 334.909 | 93.9082 | 99.5152 | 119.4328 | 170.3097 | 268.97 | 345.668 | 238.9168 | 204.3195 | 186.2469 | 137.0699 | 180.8299 | 267.3554 | 353.608 | 348.045 |  | 270.2357 |  |  | 154.9873 | 164.3019 | 272.5725 | 150.8332 | 290.943 | 150.6415 | 50.3086 | 53.5886 | 48.6352 | 51.3251 | 49.9205 | 53.2728 | 48.6701 | 53.3678 | 160.7329 | 184.2265 | 175.7512 | 157.4954 | 351.5263 |  |  | 204.5313 |  | 177.0678 | 112.1846 | 159.5718 | 113.6571 | 242.496 | 157.066 | 374.2486 | 366.5018 | 360.2992 | 255.7521 | 253.4811 | 276.3512 | 326.2644 | 377.1052 | 222.3345 | 208.2061 | 266.7314 | 221.5628 | 211.6883 | 145.9082 | 244.8828 | 146.3386 | 366.9999 | 243.1535 | 181.9401 | 382.8448 |  | 218.6023 | 97.6507 | 113.2925 | 173.6125 | 268.1966 | 254.8229 | 268.4481 | 239.7799 |  | 147.6518 | 151.3077 | 256.4488 | 360.735 | 370.7953 | 108.3615 | 152.5593 | 261.3147 | 373.5567 | 373.4298 | 87.39 | 99.4334 | 118.9603 | 169.5733 | 273.0072 | 218.44 | 286.7402 | 230.1409 | 239.8127 | 220.7542 | 102.6493 | 145.3102 | 236.6109 | 350.4901 | 358.3577 | 126.093 | 160.1895 | 275.9871 | 377.2316 | 363.1766 | 85.6849 | 99.9021 | 127.7526 | 181.627 | 289.6271 | 180.0089 | 222.5233 | 224.6023 | 258.712 | 120.1576 | 254.0478 | 159.0372 | 358.3948 | 361.7035 | 279.9231 | 280.5885 |  |  | 159.2895 | 179.9244 | 166.4918 | 289.5005 | 162.561 | 268.254 |  | 180.6761 | 159.7236 | 168.0831 | 63.8715 | 99.3688 | 106.8407 |  | 379.187 | 453.6933 | 461.3946 | 489.3715 | 651.8932 | 624.7263 | 452.8437 | [23 empty] | 166.6847 | 638.3097 | 21.8608 | 416.4402
15:34 | 7668 |  |  | -11.4976 | 21.6337 | 18.4037 | 0.54 | 3.6869 | 6.0196 | -4.4131 | 1.7803 | 7.5112 | 1.7462 | 0.1129 |  |  |  | -28.601 | 20.4369 | 33.4348 | 5.9097 |  | -0.703 | 7.954 | 0.5995 | 2.1326 | 2.8674 | 1.3285 | 1.425 | 324.5457 | 318.752 | 194.7727 | 234.1724 | 175.8679 | 158.3774 | 129.6817 | 231.4866 | 149.7285 | 250.277 | 356.5894 | 345.6809 | 191.0667 | 205.2945 | 297.843 | 332.5323 | 361.293 |  |  | 222.0915 |  | 496.6053 | 117.2069 | 147.3136 | 242.0775 | 344.3098 | 322.6453 | 241.5466 | 169.2492 | 270.3791 | 361.6539 | 356.7634 | 194.416 | 99.6527 | 117.9435 | 172.696 | 268.9776 | 259.5792 | 218.8386 | 269.3153 | 352.4088 | 112.4398 | 165.2028 | 272.0554 | 370.1409 | 370.3638 | 111.7032 | 158.1217 | 248.0956 | 327.7235 | 320.966 | 80.0159 | 96.4543 | 115.4227 | 172.375 | 261.359 | 230.6208 |  | 213.5787 | 511.2814 |  | 86.8842 | 146.0424 | 236.8278 | 336.0486 | 337.566 | 134.4 | 171.0506 | 264.8123 | 357.4639 | 334.841 | 93.9097 | 99.5037 | 119.4372 | 170.312 | 268.9501 | 345.6085 | 238.8455 | 204.2687 | 186.1741 | 137.0769 | 180.849 | 267.3582 | 353.5686 | 347.9903 |  | 270.1954 |  |  | 154.9471 | 164.2576 | 272.5555 | 150.8458 | 290.8533 | 150.6161 | 49.747 | 53.4402 | 49.1552 | 50.9717 | 50.36 | 53.3265 | 48.2027 | 53.5634 | 160.6767 | 184.1638 | 175.702 | 157.4414 | 351.4737 |  |  | 204.5155 |  | 177.05 | 112.1834 | 159.5663 | 113.6592 | 242.5017 | 157.0777 | 374.1981 | 366.4408 | 360.2552 | 255.782 | 253.4958 | 276.3853 | 326.2848 | 377.0614 | 222.2841 | 208.1509 | 266.6894 | 221.5228 | 211.7005 | 145.9176 | 244.8879 | 146.3416 | 366.9154 | 243.1492 | 181.9573 | 382.7833 |  | 218.6198 | 97.6495 | 113.3059 | 173.6209 | 268.1684 | 254.7607 | 268.397 | 239.7271 |  | 147.6635 | 151.3261 | 256.4492 | 360.6935 | 370.7259 | 108.3684 | 152.5541 | 261.3033 | 373.5038 | 373.35 | 87.3849 | 99.4403 | 118.9515 | 169.5839 | 272.9796 | 218.3564 | 286.6869 | 230.083 | 239.7527 | 220.7115 | 102.6627 | 145.3111 | 236.6164 | 350.4464 | 358.2946 | 126.0972 | 160.2117 | 275.9812 | 377.1878 | 363.1142 | 85.6912 | 99.8964 | 127.772 | 181.6498 | 289.5982 | 179.9659 | 222.4841 | 224.5589 | 258.6654 | 120.1625 | 254.0479 | 159.0447 | 358.3528 | 361.6468 | 279.872 | 280.5366 |  |  | 159.2406 | 179.8632 | 166.4429 | 289.4705 | 162.4908 | 268.1818 |  | 180.6286 | 159.6837 | 168.0328 | 63.8707 | 99.4023 | 106.8138 |  | 379.119 | 453.6327 | 461.3289 | 488.7875 | 651.3461 | 624.6775 | 452.7625 | [23 empty] | 166.6371 | 638.0118 | 21.8414 | 416.3759
15:34 | 7669 |  |  | -11.4835 | 21.6323 | 18.4144 | 0.6261 | 3.7658 | 5.9857 | -4.3774 | 1.7798 | 7.511 | 1.742 | 0.1122 |  |  |  | -28.5463 | 20.3703 | 33.3197 | 5.9614 |  | -0.6965 | 7.9427 | 0.6003 | 2.1322 | 2.8672 | 1.3278 | 0.4619 | 324.5133 | 318.7252 | 194.7629 | 234.1595 | 175.8588 | 158.3643 | 129.6801 | 231.4878 | 149.7256 | 250.2729 | 356.5421 | 345.6082 | 191.0629 | 205.2883 | 297.8345 | 332.5047 | 361.2208 |  |  | 222.0424 |  | 496.5044 | 117.2217 | 147.3193 | 242.0657 | 344.2512 | 322.5746 | 241.5321 | 169.2426 | 270.3639 | 361.6031 | 356.7007 | 194.4254 | 99.6531 | 117.935 | 172.6984 | 268.954 | 259.506 | 218.7978 | 269.2567 | 352.3534 | 112.4445 | 165.2112 | 272.0422 | 370.0912 | 370.2935 | 111.701 | 158.1159 | 248.0771 | 327.6618 | 320.9063 | 80.0244 | 96.4475 | 115.4339 | 172.3839 | 261.3595 | 230.5372 |  | 213.5511 | 511.1798 |  | 86.8831 | 146.0418 | 236.8255 | 335.992 | 337.5014 | 134.3975 | 171.0647 | 264.8011 | 357.4095 | 334.7677 | 93.9237 | 99.5057 | 119.4567 | 170.3277 | 268.9419 | 345.561 | 238.7784 | 204.2245 | 186.1006 | 137.0741 | 180.8685 | 267.3602 | 353.5254 | 347.9334 |  | 270.1442 |  |  | 154.9031 | 164.2106 | 272.5234 | 150.812 | 290.7443 | 150.5726 | 49.8157 | 53.5822 | 49.2827 | 50.4125 | 50.6212 | 53.3773 | 48.1286 | 53.7364 | 160.6281 | 184.1126 | 175.6595 | 157.3856 | 351.4158 |  |  | 204.4913 |  | 177.0368 | 112.1786 | 159.5488 | 113.6481 | 242.4739 | 157.0829 | 374.1342 | 366.3626 | 360.2002 | 255.8058 | 253.5187 | 276.4155 | 326.2917 | 377.0011 | 222.2113 | 208.096 | 266.6931 | 221.4697 | 211.6709 | 145.9227 | 244.8859 | 146.3432 | 366.8268 | 243.1436 | 181.9699 | 382.7131 |  | 218.6428 | 97.6509 | 113.3126 | 173.6216 | 268.1331 | 254.6955 | 268.3365 | 239.6684 |  | 147.6687 | 151.3377 | 256.448 | 360.6412 | 370.6664 | 108.378 | 152.5569 | 261.3044 | 373.4842 | 373.2943 | 87.4058 | 99.4605 | 118.9569 | 169.5868 | 272.9675 | 218.2974 | 286.6345 | 230.0336 | 239.688 | 220.6709 | 102.6771 | 145.3251 | 236.6158 | 350.4058 | 358.2337 | 126.1109 | 160.2281 | 275.9673 | 377.1375 | 363.0417 | 85.6987 | 99.8845 | 127.788 | 181.6696 | 289.5701 | 179.925 | 222.4331 | 224.5236 | 258.6217 | 120.165 | 254.0363 | 159.0458 | 358.3133 | 361.5933 | 279.7927 | 280.4765 |  |  | 159.1918 | 179.8049 | 166.3978 | 289.4365 | 162.4228 | 268.0717 |  | 180.5751 | 159.6438 | 167.9777 | 63.8623 | 99.4375 | 106.8215 |  | 379.0538 | 453.5486 | 461.2647 | 489.3502 | 652.1604 | 625.0457 | 452.9829 | [23 empty] | 166.5881 | 638.603 | 21.8744 | 416.3012
15:34 | 7670 |  |  | -11.4535 | 21.7125 | 18.4966 | 0.6228 | 3.8037 | 6.0413 | -4.256 | 1.7787 | 7.5049 | 1.7452 | 0.1143 |  |  |  | -28.653 | 20.4361 | 33.1968 | 5.9339 |  | -0.6304 | 7.9781 | 0.6002 | 2.1314 | 2.874 | 1.327 | 0.6933 | 324.4785 | 318.6894 | 194.7493 | 234.1465 | 175.8482 | 158.3505 | 129.6745 | 231.496 | 149.7558 | 250.2783 | 356.5079 | 345.5392 | 191.0641 | 205.2625 | 297.804 | 332.4797 | 361.1873 |  |  | 221.9956 |  | 496.4119 | 117.2434 | 147.3395 | 242.0668 | 344.1987 | 322.5112 | 241.5256 | 169.243 | 270.3518 | 361.547 | 356.6321 | 194.4242 | 99.6538 | 117.9328 | 172.7047 | 268.9334 | 259.4265 | 218.7627 | 269.1941 | 352.2845 | 112.4525 | 165.2097 | 272.0304 | 370.038 | 370.2234 | 111.7005 | 158.1194 | 248.0556 | 327.6091 | 320.8391 | 80.0457 | 96.4549 | 115.4573 | 172.4011 | 261.352 | 230.4732 |  | 213.5213 | 511.0874 |  | 86.8837 | 146.0552 | 236.8158 | 335.95 | 337.4413 | 134.3908 | 171.0761 | 264.8074 | 357.35 | 334.7007 | 93.9277 | 99.5034 | 119.4735 | 170.337 | 268.9294 | 345.5204 | 238.7164 | 204.1778 | 186.0277 | 137.0707 | 180.8749 | 267.3603 | 353.4767 | 347.8783 |  | 270.0854 |  |  | 154.8617 | 164.1714 | 272.4579 | 150.7561 | 290.6379 | 150.5598 | 50.5378 | 53.7648 | 49.3163 | 50.0538 | 50.5135 | 53.3847 | 48.0814 | 53.9179 | 160.5842 | 184.0589 | 175.61 | 157.3323 | 351.3603 |  |  | 204.4737 |  | 177.0209 | 112.1693 | 159.5309 | 113.6394 | 242.4564 | 157.0887 | 374.0695 | 366.2859 | 360.1388 | 255.7959 | 253.5292 | 276.4493 | 326.3043 | 376.9447 | 222.181 | 208.0316 | 266.6995 | 221.4043 | 211.654 | 145.9229 | 244.8728 | 146.347 | 366.7382 | 243.1376 | 181.9856 | 382.6544 |  | 218.6469 | 97.6504 | 113.3286 | 173.6325 | 268.103 | 254.642 | 268.2818 | 239.6098 |  | 147.6758 | 151.3516 | 256.4539 | 360.594 | 370.5937 | 108.3748 | 152.5724 | 261.2995 | 373.447 | 373.236 | 87.4177 | 99.4639 | 118.9709 | 169.5888 | 272.9534 | 218.2558 | 286.5808 | 229.9898 | 239.6282 | 220.626 | 102.6886 | 145.3492 | 236.6178 | 350.3641 | 358.1693 | 126.1206 | 160.2442 | 275.9577 | 377.0893 | 362.9825 | 85.7093 | 99.8873 | 127.8024 | 181.6883 | 289.5572 | 179.881 | 222.3812 | 224.4971 | 258.5685 | 120.1668 | 254.0346 | 159.0525 | 358.2598 | 361.5348 | 279.7259 | 280.4054 |  |  | 159.1446 | 179.7443 | 166.3554 | 289.388 | 162.3563 | 267.9804 |  | 180.5138 | 159.6081 | 167.9244 | 63.8522 | 99.4078 | 106.8331 |  | 379.0039 | 453.4728 | 461.2015 | 488.7875 | 651.408 | 624.181 | 452.5147 | [23 empty] | 166.5405 | 637.7945 | 21.9687 | 416.2384
15:34 | 7671 |  |  | -11.4542 | 21.6271 | 18.4598 | 0.5532 | 3.8397 | 6.0177 | -4.3662 | 1.7789 | 7.5062 | 1.7449 | 0.1131 |  |  |  | -28.6685 | 20.3906 | 33.322 | 5.9108 |  | -0.6683 | 7.9241 | 0.5989 | 2.1346 | 2.872 | 1.3284 | -0.7003 | 324.45 | 318.6542 | 194.736 | 234.1299 | 175.8404 | 158.339 | 129.6691 | 231.4956 | 149.7774 | 250.2729 | 356.4628 | 345.4736 | 191.0667 | 205.2407 | 297.776 | 332.4379 | 361.1663 |  |  | 221.954 |  | 496.3254 | 117.2582 | 147.3463 | 242.0669 | 344.1511 | 322.4404 | 241.52 | 169.2509 | 270.337 | 361.4797 | 356.5672 | 194.4214 | 99.6544 | 117.9246 | 172.702 | 268.903 | 259.347 | 218.7162 | 269.1419 | 352.1616 | 112.4565 | 165.2089 | 272.0223 | 369.9853 | 370.1549 | 111.7123 | 158.1267 | 248.0281 | 327.5529 | 320.7761 | 80.0493 | 96.4622 | 115.4767 | 172.4176 | 261.3415 | 230.4131 |  | 213.4923 | 510.9946 |  | 86.8728 | 146.0641 | 236.8063 | 335.9049 | 337.3736 | 134.3878 | 171.077 | 264.8035 | 357.2854 | 334.6309 | 93.9331 | 99.4933 | 119.4746 | 170.3331 | 268.9082 | 345.4667 | 238.6528 | 204.1329 | 185.9549 | 137.0762 | 180.882 | 267.363 | 353.4309 | 347.8209 |  | 270.03 |  |  | 154.8193 | 164.124 | 272.4061 | 150.717 | 290.5205 | 150.5518 | 51.2288 | 53.7558 | 49.279 | 50.0943 | 50.3387 | 53.3625 | 48.0928 | 53.8849 | 160.5442 | 183.9986 | 175.5678 | 157.2871 | 351.307 |  |  | 204.4546 |  | 177.0063 | 112.1638 | 159.5236 | 113.6357 | 242.4533 | 157.1049 | 374.0141 | 366.2172 | 360.0927 | 255.7541 | 253.5384 | 276.4782 | 326.3212 | 376.9012 | 222.2255 | 207.9632 | 266.6887 | 221.3594 | 211.6581 | 145.9365 | 244.8713 | 146.3448 | 366.6519 | 243.1283 | 181.9923 | 382.5874 |  | 218.6396 | 97.6502 | 113.3431 | 173.6304 | 268.0898 | 254.5843 | 268.2288 | 239.5519 |  | 147.6777 | 151.3585 | 256.4556 | 360.5593 | 370.5096 | 108.3653 | 152.5828 | 261.2917 | 373.3881 | 373.1739 | 87.4191 | 99.4559 | 118.9691 | 169.595 | 272.9437 | 218.2154 | 286.5213 | 229.9433 | 239.6 | 220.5766 | 102.6929 | 145.3555 | 236.6238 | 350.3167 | 358.0998 | 126.1228 | 160.2599 | 275.946 | 377.0397 | 362.918 | 85.7125 | 99.8964 | 127.8114 | 181.6953 | 289.5404 | 179.8366 | 222.3367 | 224.4713 | 258.5109 | 120.1721 | 254.0409 | 159.0648 | 358.2098 | 361.4746 | 279.6826 | 280.3511 |  |  | 159.1017 | 179.6915 | 166.3177 | 289.3383 | 162.2831 | 267.9091 |  | 180.469 | 159.5685 | 167.8862 | 63.8473 | 99.3976 | 106.8504 |  | 378.9497 | 453.3651 | 461.1508 | 489.2186 | 651.5562 | 624.693 | 453.0469 | [23 empty] | 166.4972 | 638.1246 | 21.8663 | 416.1574
15:34 | 7672 |  |  | -11.4451 | 21.6472 | 18.4979 | 0.597 | 3.7683 | 6.0396 | -4.4278 | 1.7795 | 7.5021 | 1.7466 | 0.1144 |  |  |  | -28.7026 | 20.3787 | 33.252 | 5.8631 |  | -0.7049 | 7.9347 | 0.6024 | 2.136 | 2.8736 | 1.3284 | -0.6972 | 324.4169 | 318.6262 | 194.7271 | 234.1145 | 175.8293 | 158.3313 | 129.668 | 231.4851 | 149.7719 | 250.2678 | 356.4089 | 345.4142 | 191.0594 | 205.2112 | 297.7472 | 332.3934 | 361.1077 |  |  | 221.9027 |  | 496.232 | 117.2547 | 147.3461 | 242.0584 | 344.0875 | 322.3669 | 241.5105 | 169.2694 | 270.3112 | 361.4235 | 356.5101 | 194.4336 | 99.6591 | 117.9206 | 172.7131 | 268.8772 | 259.281 | 218.6759 | 269.0967 | 352.0305 | 112.4673 | 165.231 | 272.0227 | 369.9355 | 370.0813 | 111.7189 | 158.1264 | 248.0073 | 327.4932 | 320.7164 | 80.0557 | 96.4576 | 115.4759 | 172.4178 | 261.3255 | 230.3622 |  | 213.464 | 510.8984 |  | 86.8774 | 146.0639 | 236.7985 | 335.856 | 337.3124 | 134.4186 | 171.0868 | 264.7874 | 357.2235 | 334.5574 | 93.9502 | 99.4956 | 119.4767 | 170.3446 | 268.892 | 345.4296 | 238.5822 | 204.0962 | 185.8874 | 137.0793 | 180.8887 | 267.3599 | 353.3848 | 347.7516 |  | 269.9831 |  |  | 154.7734 | 164.0759 | 272.3584 | 150.6305 | 290.3931 | 150.5255 | 51.7169 | 53.4431 | 49.2635 | 50.3026 | 50.3442 | 53.3908 | 48.4476 | 53.4831 | 160.497 | 183.9423 | 175.5174 | 157.2402 | 351.2542 |  |  | 204.4305 |  | 176.9939 | 112.1648 | 159.5155 | 113.6277 | 242.4472 | 157.1238 | 373.9682 | 366.1499 | 360.0484 | 255.7113 | 253.5441 | 276.5046 | 326.3318 | 376.8634 | 222.2594 | 207.8882 | 266.6541 | 221.3092 | 211.6528 | 145.9555 | 244.8774 | 146.3443 | 366.5665 | 243.1178 | 182.0004 | 382.5157 |  | 218.6447 | 97.6607 | 113.3592 | 173.6493 | 268.0577 | 254.5177 | 268.1713 | 239.5001 |  | 147.685 | 151.3748 | 256.4614 | 360.5108 | 370.428 | 108.3711 | 152.5918 | 261.2959 | 373.3325 | 373.1148 | 87.4334 | 99.4452 | 118.9713 | 169.603 | 272.9194 | 218.1935 | 286.4649 | 229.8927 | 239.5853 | 220.523 | 102.7151 | 145.3798 | 236.6413 | 350.2817 | 358.0493 | 126.1375 | 160.2846 | 275.944 | 376.9913 | 362.8553 | 85.7151 | 99.9041 | 127.8283 | 181.7047 | 289.5212 | 179.7988 | 222.283 | 224.4351 | 258.4539 | 120.1827 | 254.0474 | 159.082 | 358.1621 | 361.403 | 279.6298 | 280.3037 |  |  | 159.053 | 179.6313 | 166.2804 | 289.2781 | 162.2012 | 267.8039 |  | 180.4039 | 159.522 | 167.8339 | 63.847 | 99.3879 | 106.8508 |  | 378.889 | 453.268 | 461.0813 | 489.0613 | 651.5212 | 624.2297 | 452.3481 | [23 empty] | 166.4467 | 637.8755 | 21.8094 | 416.0785
15:34 | 7673 |  |  | -11.4274 | 21.6004 | 18.4256 | 0.612 | 3.7774 | 5.9392 | -4.5292 | 1.7797 | 7.4979 | 1.7383 | 0.1142 |  |  |  | -28.6341 | 20.2555 | 33.3589 | 5.8976 |  | -0.7803 | 7.8772 | 0.6005 | 2.1407 | 2.8749 | 1.3263 | 1.3756 | 324.3738 | 318.5983 | 194.7169 | 234.0978 | 175.8167 | 158.3191 | 129.6634 | 231.4759 | 149.7646 | 250.2556 | 356.3475 | 345.354 | 191.041 | 205.1821 | 297.7179 | 332.3673 | 361.061 |  |  | 221.8592 |  | 496.141 | 117.2548 | 147.3647 | 242.0576 | 344.0264 | 322.3051 | 241.4981 | 169.2723 | 270.2941 | 361.3731 | 356.4313 | 194.4341 | 99.6493 | 117.9096 | 172.7038 | 268.8492 | 259.2055 | 218.6339 | 269.0428 | 351.9236 | 112.4709 | 165.2517 | 272.0096 | 369.8855 | 370.0143 | 111.7231 | 158.1351 | 247.9944 | 327.4432 | 320.6577 | 80.0582 | 96.4566 | 115.4747 | 172.4226 | 261.3133 | 230.3291 |  | 213.4333 | 510.8136 |  | 86.8811 | 146.0735 | 236.7895 | 335.8146 | 337.2674 | 134.4291 | 171.1008 | 264.769 | 357.161 | 334.4997 | 93.967 | 99.4935 | 119.4785 | 170.3623 | 268.8822 | 345.4025 | 238.5202 | 204.0556 | 185.8213 | 137.0782 | 180.8915 | 267.3458 | 353.3332 | 347.6829 |  | 269.9525 |  |  | 154.7293 | 164.0359 | 272.2946 | 150.5552 | 290.2703 | 150.5138 | 52.0156 | 53.1421 | 49.0521 | 50.4603 | 50.5235 | 53.3461 | 48.1628 | 52.9714 | 160.4494 | 183.8866 | 175.4613 | 157.184 | 351.2081 |  |  | 204.4145 |  | 176.9842 | 112.1674 | 159.5008 | 113.6266 | 242.4452 | 157.139 | 373.9138 | 366.0811 | 359.9981 | 255.6956 | 253.5487 | 276.5363 | 326.3469 | 376.8199 | 222.2508 | 207.8185 | 266.6189 | 221.2573 | 211.6548 | 145.9638 | 244.8766 | 146.3449 | 366.4829 | 243.1003 | 182.0063 | 382.4619 |  | 218.6432 | 97.6567 | 113.3714 | 173.6784 | 268.0132 | 254.4488 | 268.1087 | 239.4474 |  | 147.68 | 151.3972 | 256.4872 | 360.4592 | 370.3484 | 108.3769 | 152.6044 | 261.2927 | 373.2785 | 373.0523 | 87.4402 | 99.442 | 118.98 | 169.6087 | 272.8937 | 218.1673 | 286.4051 | 229.8348 | 239.5675 | 220.4682 | 102.7439 | 145.3933 | 236.6676 | 350.2309 | 358.0075 | 126.1415 | 160.2999 | 275.9536 | 376.9496 | 362.8041 | 85.7113 | 99.9091 | 127.817 | 181.6974 | 289.5105 | 179.7475 | 222.2235 | 224.3971 | 258.3958 | 120.1861 | 254.0519 | 159.0945 | 358.1038 | 361.3235 | 279.5699 | 280.2213 |  |  | 159.0025 | 179.5603 | 166.2336 | 289.2148 | 162.133 | 267.7208 |  | 180.3455 | 159.4802 | 167.7788 | 63.8478 | 99.3657 | 106.852 |  | 378.8117 | 453.2074 | 461.0225 | 488.9736 | 650.9121 | 623.9328 | 452.6386 | [23 empty] | 166.3958 | 637.4225 | 21.7118 | 416.0095
15:34 | 7674 |  |  | -11.4885 | 21.5612 | 18.4774 | 0.6237 | 3.6254 | 5.9668 | -4.3826 | 1.7784 | 7.4962 | 1.7428 | 0.112 |  |  |  | -28.5061 | 20.2079 | 33.3174 | 5.9258 |  | -0.6741 | 7.9501 | 0.6011 | 2.1397 | 2.8743 | 1.329 | 0.4091 | 324.3374 | 318.5664 | 194.704 | 234.0837 | 175.805 | 158.3036 | 129.6602 | 231.4774 | 149.76 | 250.2377 | 356.2824 | 345.2878 | 191.0365 | 205.162 | 297.6638 | 332.3299 | 361.023 |  |  | 221.8224 |  | 496.0497 | 117.2612 | 147.3793 | 242.0639 | 343.9795 | 322.2525 | 241.4896 | 169.2558 | 270.281 | 361.3181 | 356.35 | 194.4302 | 99.6472 | 117.8955 | 172.6902 | 268.8235 | 259.1321 | 218.5862 | 268.9832 | 351.8011 | 112.4689 | 165.2601 | 271.9886 | 369.8319 | 369.9528 | 111.7285 | 158.1399 | 247.9784 | 327.3854 | 320.5961 | 80.0497 | 96.4536 | 115.4699 | 172.4388 | 261.3044 | 230.2913 |  | 213.3946 | 510.7166 |  | 86.877 | 146.0801 | 236.7883 | 335.7732 | 337.2052 | 134.4351 | 171.106 | 264.7654 | 357.1011 | 334.4334 | 93.96 | 99.4941 | 119.4921 | 170.3675 | 268.8696 | 345.3798 | 238.4617 | 204.01 | 185.7498 | 137.0804 | 180.8982 | 267.3353 | 353.2842 | 347.6223 |  | 269.9144 |  |  | 154.6807 | 163.9937 | 272.2416 | 150.5159 | 290.1375 | 150.4894 | 52.0284 | 53.1293 | 48.9033 | 50.6254 | 50.7111 | 53.0401 | 47.4473 | 52.7299 | 160.3986 | 183.8302 | 175.4083 | 157.127 | 351.1597 |  |  | 204.4012 |  | 176.9743 | 112.1629 | 159.4864 | 113.6222 | 242.437 | 157.1444 | 373.8598 | 366.0092 | 359.9491 | 255.6751 | 253.5648 | 276.5613 | 326.3634 | 376.7694 | 222.1891 | 207.7522 | 266.5377 | 221.2107 | 211.6537 | 145.9743 | 244.8853 | 146.3513 | 366.402 | 243.0964 | 182.02 | 382.4037 |  | 218.6195 | 97.6405 | 113.38 | 173.6842 | 267.9717 | 254.3808 | 268.041 | 239.3848 |  | 147.6686 | 151.4065 | 256.4853 | 360.4246 | 370.2678 | 108.3833 | 152.6192 | 261.2782 | 373.2304 | 372.9861 | 87.4318 | 99.4446 | 118.9752 | 169.6095 | 272.89 | 218.13 | 286.3476 | 229.7851 | 239.5667 | 220.4128 | 102.7697 | 145.3823 | 236.6855 | 350.1812 | 357.9558 | 126.1411 | 160.3022 | 275.9607 | 376.9075 | 362.7535 | 85.707 | 99.9106 | 127.8021 | 181.688 | 289.4959 | 179.6925 | 222.1785 | 224.3719 | 258.3483 | 120.1926 | 254.0531 | 159.1054 | 358.0583 | 361.2532 | 279.5046 | 280.1321 |  |  | 158.9626 | 179.5014 | 166.1905 | 289.1359 | 162.0861 | 267.7013 |  | 180.2931 | 159.4332 | 167.7226 | 63.8542 | 99.3432 | 106.8477 |  | 378.7238 | 453.1168 | 460.9689 | 488.7835 | 650.9666 | 623.5038 | 452.0474 | [23 empty] | 166.3472 | 637.2352 | 21.7813 | 415.9203
15:34 | 7675 |  |  | -11.4695 | 21.4977 | 18.3641 | 0.6453 | 3.7054 | 5.9861 | -4.3661 | 1.7788 | 7.4907 | 1.7467 | 0.1124 |  |  |  | -28.575 | 20.1292 | 33.4314 | 5.9049 |  | -0.6817 | 7.9949 | 0.601 | 2.1348 | 2.8695 | 1.3272 | 1.4588 | 324.3055 | 318.5353 | 194.7007 | 234.0717 | 175.8033 | 158.2967 | 129.6628 | 231.4687 | 149.7683 | 250.251 | 356.2404 | 345.2372 | 191.0422 | 205.1238 | 297.6168 | 332.2844 | 360.9746 |  |  | 221.7754 |  | 495.9581 | 117.2625 | 147.3787 | 242.0573 | 343.9223 | 322.1871 | 241.4822 | 169.2581 | 270.2708 | 361.2717 | 356.2857 | 194.4363 | 99.6524 | 117.8969 | 172.699 | 268.8041 | 259.0676 | 218.5523 | 268.9344 | 351.7079 | 112.478 | 165.2724 | 271.9799 | 369.7768 | 369.8814 | 111.7229 | 158.134 | 247.9565 | 327.3216 | 320.5321 | 80.0503 | 96.4522 | 115.4793 | 172.4425 | 261.2849 | 230.2345 |  | 213.3582 | 510.6163 |  | 86.8728 | 146.0779 | 236.7892 | 335.7186 | 337.1366 | 134.4461 | 171.1111 | 264.744 | 357.0437 | 334.3523 | 93.9478 | 99.4986 | 119.5042 | 170.365 | 268.8497 | 345.3511 | 238.402 | 203.9585 | 185.6785 | 137.0938 | 180.912 | 267.336 | 353.2443 | 347.5555 |  | 269.8693 |  |  | 154.6389 | 163.9576 | 272.1891 | 150.4437 | 290.0263 | 150.4527 | 51.8529 | 53.2129 | 49.2287 | 50.9444 | 50.8722 | 52.7242 | 47.2897 | 52.8785 | 160.3475 | 183.7731 | 175.3576 | 157.0672 | 351.0997 |  |  | 204.3803 |  | 176.9639 | 112.1598 | 159.4763 | 113.6128 | 242.4242 | 157.1533 | 373.8075 | 365.945 | 359.8985 | 255.6182 | 253.6004 | 276.5794 | 326.3777 | 376.7183 | 222.091 | 207.6769 | 266.3924 | 221.1522 | 211.6522 | 145.9897 | 244.8849 | 146.3585 | 366.3201 | 243.0994 | 182.0291 | 382.3415 |  | 218.6052 | 97.6317 | 113.3982 | 173.69 | 267.9377 | 254.3216 | 267.9835 | 239.3278 |  | 147.6828 | 151.4111 | 256.4681 | 360.3738 | 370.2035 | 108.3823 | 152.6294 | 261.2734 | 373.1804 | 372.9144 | 87.427 | 99.4459 | 118.9685 | 169.6097 | 272.883 | 218.1042 | 286.298 | 229.7418 | 239.5503 | 220.3558 | 102.7923 | 145.3836 | 236.6818 | 350.152 | 357.8827 | 126.1483 | 160.3251 | 275.951 | 376.8613 | 362.6926 | 85.7162 | 99.9094 | 127.8317 | 181.7185 | 289.4702 | 179.6469 | 222.128 | 224.3345 | 258.3071 | 120.2026 | 254.0453 | 159.1108 | 358.0235 | 361.2009 | 279.449 | 280.0524 |  |  | 158.9176 | 179.4479 | 166.1511 | 289.0445 | 162.0363 | 267.6412 |  | 180.242 | 159.387 | 167.6769 | 63.8422 | 99.3591 | 106.8442 |  | 378.6717 | 453.0434 | 460.9032 | 489.2913 | 651.7638 | 624.2851 | 452.3267 | [23 empty] | 166.3024 | 638.0245 | 21.77 | 415.8576
15:34 | 7676 |  |  | -11.3682 | 21.5053 | 18.5457 | 0.7282 | 3.7393 | 5.971 | -4.4582 | 1.7783 | 7.4882 | 1.7472 | 0.113 |  |  |  | -28.5637 | 20.1508 | 33.416 | 5.8735 |  | -0.6264 | 8.03 | 0.6018 | 2.1355 | 2.8716 | 1.3291 | -0.7376 | 324.2755 | 318.5037 | 194.6976 | 234.0583 | 175.7998 | 158.2843 | 129.6572 | 231.4705 | 149.7998 | 250.2612 | 356.2025 | 345.1817 | 191.0368 | 205.097 | 297.5916 | 332.2557 | 360.9291 |  |  | 221.7256 |  | 495.8646 | 117.2656 | 147.3767 | 242.0414 | 343.8648 | 322.112 | 241.4677 | 169.279 | 270.2547 | 361.2112 | 356.2198 | 194.4353 | 99.6418 | 117.8888 | 172.6902 | 268.772 | 258.997 | 218.5119 | 268.8767 | 351.6365 | 112.4823 | 165.2761 | 271.9719 | 369.7174 | 369.8163 | 111.7223 | 158.1324 | 247.9284 | 327.2627 | 320.461 | 80.0545 | 96.464 | 115.5027 | 172.4461 | 261.2722 | 230.1712 |  | 213.3232 | 510.5229 |  | 86.8696 | 146.092 | 236.7836 | 335.6748 | 337.0846 | 134.4354 | 171.1124 | 264.7152 | 356.989 | 334.2779 | 93.9508 | 99.492 | 119.509 | 170.3768 | 268.8345 | 345.2989 | 238.3473 | 203.9043 | 185.6128 | 137.1002 | 180.9264 | 267.331 | 353.1981 | 347.4846 |  | 269.8224 |  |  | 154.5935 | 163.9181 | 272.115 | 150.3514 | 289.9434 | 150.4333 | 51.7181 | 53.3659 | 48.7294 | 51.3176 | 51.2303 | 52.659 | 47.0375 | 53.1208 | 160.3012 | 183.7214 | 175.3152 | 157.0141 | 351.0489 |  |  | 204.3622 |  | 176.9566 | 112.1572 | 159.4688 | 113.6126 | 242.4123 | 157.1652 | 373.7536 | 365.8834 | 359.8501 | 255.5789 | 253.6015 | 276.5984 | 326.3907 | 376.6796 | 222.0128 | 207.6032 | 266.2837 | 221.0914 | 211.65 | 146.0064 | 244.8829 | 146.3588 | 366.2363 | 243.0889 | 182.0426 | 382.2719 |  | 218.6228 | 97.634 | 113.4098 | 173.6966 | 267.9145 | 254.2637 | 267.9288 | 239.2771 |  | 147.7009 | 151.4201 | 256.469 | 360.32 | 370.1307 | 108.3837 | 152.6379 | 261.2776 | 373.1352 | 372.8564 | 87.418 | 99.4453 | 118.9669 | 169.6155 | 272.8657 | 218.0537 | 286.2428 | 229.6844 | 239.4915 | 220.3041 | 102.7834 | 145.3822 | 236.6751 | 350.1029 | 357.8012 | 126.1561 | 160.3479 | 275.9407 | 376.8161 | 362.6255 | 85.7094 | 99.894 | 127.8479 | 181.7481 | 289.446 | 179.5949 | 222.0759 | 224.2888 | 258.2636 | 120.1983 | 254.0402 | 159.1188 | 357.9816 | 361.1542 | 279.3903 | 280.0264 |  |  | 158.8694 | 179.3797 | 166.106 | 288.9719 | 162.0015 | 267.5723 |  | 180.1872 | 159.3448 | 167.6286 | 63.8212 | 99.3878 | 106.8351 |  | 378.6307 | 452.9793 | 460.8171 | 489.0324 | 651.4942 | 624.4446 | 452.613 | [23 empty] | 166.2534 | 637.9694 | 21.883 | 415.805
15:34 | 7677 |  |  | -11.4256 | 21.4532 | 18.368 | 0.6252 | 3.8346 | 6.0891 | -4.2822 | 1.7793 | 7.4838 | 1.7483 | 0.1107 |  |  |  | -28.6174 | 20.1098 | 33.3605 | 5.8032 |  | -0.671 | 7.972 | 0.6023 | 2.1405 | 2.8741 | 1.3301 | -3.3062 | 324.2455 | 318.4701 | 194.6828 | 234.0396 | 175.788 | 158.2763 | 129.6505 | 231.4733 | 149.8157 | 250.2496 | 356.1552 | 345.1095 | 191.0261 | 205.0675 | 297.5856 | 332.2453 | 360.9115 |  |  | 221.6845 |  | 495.7782 | 117.2747 | 147.3853 | 242.0444 | 343.8085 | 322.0499 | 241.4557 | 169.2985 | 270.2399 | 361.1516 | 356.1508 | 194.4351 | 99.6339 | 117.8772 | 172.6787 | 268.7446 | 258.9254 | 218.4698 | 268.8155 | 351.5625 | 112.4842 | 165.2843 | 271.9649 | 369.6541 | 369.7589 | 111.7323 | 158.1378 | 247.9096 | 327.2049 | 320.3972 | 80.0664 | 96.4705 | 115.5174 | 172.4614 | 261.2666 | 230.088 |  | 213.2838 | 510.4324 |  | 86.8701 | 146.1116 | 236.7774 | 335.6379 | 337.0266 | 134.4325 | 171.1217 | 264.7145 | 356.938 | 334.2136 | 93.9661 | 99.4933 | 119.5169 | 170.3954 | 268.8209 | 345.2497 | 238.2839 | 203.8555 | 185.558 | 137.0885 | 180.9337 | 267.3225 | 353.1494 | 347.4245 |  | 269.7812 |  |  | 154.542 | 163.8752 | 272.0603 | 150.3116 | 289.8458 | 150.4006 | 51.6395 | 53.23 | 47.9005 | 51.4774 | 51.5978 | 52.5188 | 47.2071 | 53.3424 | 160.2525 | 183.6696 | 175.2746 | 156.9739 | 350.9999 |  |  | 204.3458 |  | 176.9419 | 112.1522 | 159.458 | 113.6075 | 242.3983 | 157.1747 | 373.6973 | 365.8136 | 359.8004 | 255.5389 | 253.593 | 276.6241 | 326.4005 | 376.6415 | 221.9455 | 207.5343 | 266.2534 | 221.0453 | 211.63 | 146.0094 | 244.8843 | 146.3602 | 366.1489 | 243.0729 | 182.068 | 382.2001 |  | 218.6406 | 97.6404 | 113.4256 | 173.706 | 267.8801 | 254.1932 | 267.8658 | 239.2206 |  | 147.7033 | 151.4375 | 256.4674 | 360.2789 | 370.0422 | 108.3887 | 152.643 | 261.2777 | 373.0947 | 372.7956 | 87.4181 | 99.438 | 118.9664 | 169.6207 | 272.8401 | 217.9758 | 286.1866 | 229.629 | 239.4037 | 220.2474 | 102.7803 | 145.3959 | 236.6731 | 350.06 | 357.7285 | 126.1649 | 160.3624 | 275.951 | 376.7758 | 362.5692 | 85.7092 | 99.8937 | 127.8448 | 181.7508 | 289.4344 | 179.5426 | 222.035 | 224.2663 | 258.2101 | 120.1974 | 254.0437 | 159.1371 | 357.9404 | 361.0963 | 279.3262 | 280.0263 |  |  | 158.8271 | 179.3172 | 166.0595 | 288.9025 | 161.9793 | 267.5011 |  | 180.1325 | 159.3113 | 167.5837 | 63.8212 | 99.3974 | 106.8323 |  | 378.5759 | 452.8944 | 460.74 | 488.8131 | 651.3352 | 624.3539 | 452.2862 | [23 empty] | 166.2061 | 637.8445 | 21.7858 | 415.7351
15:34 | 7678 |  |  | -11.3463 | 21.4537 | 18.4274 | 0.5979 | 3.814 | 6.0349 | -4.3717 | 1.7813 | 7.4808 | 1.7461 | 0.1106 |  |  |  | -28.6262 | 20.1215 | 33.3016 | 5.8557 |  | -0.6981 | 8.0889 | 0.6012 | 2.1388 | 2.8735 | 1.3292 | 0.7879 | 324.2087 | 318.4366 | 194.6695 | 234.0184 | 175.7717 | 158.265 | 129.6464 | 231.4596 | 149.818 | 250.2455 | 356.1103 | 345.0443 | 191.0161 | 205.0515 | 297.5779 | 332.2347 | 360.8979 |  |  | 221.642 |  | 495.6884 | 117.273 | 147.395 | 242.0394 | 343.7449 | 321.9819 | 241.4404 | 169.2896 | 270.217 | 361.1023 | 356.0856 | 194.4396 | 99.632 | 117.8637 | 172.6806 | 268.7247 | 258.8589 | 218.4338 | 268.7693 | 351.495 | 112.4913 | 165.2989 | 271.9541 | 369.6003 | 369.6935 | 111.7424 | 158.1483 | 247.898 | 327.155 | 320.3343 | 80.0728 | 96.4718 | 115.5236 | 172.4684 | 261.2501 | 230.0051 |  | 213.2444 | 510.3445 |  | 86.8694 | 146.1259 | 236.7691 | 335.5934 | 336.9677 | 134.4457 | 171.1326 | 264.7025 | 356.8857 | 334.1545 | 93.9672 | 99.504 | 119.5253 | 170.4099 | 268.8023 | 345.1978 | 238.2209 | 203.8214 | 185.4965 | 137.0838 | 180.9394 | 267.3129 | 353.0997 | 347.3652 |  | 269.722 |  |  | 154.4997 | 163.8382 | 271.9935 | 150.2702 | 289.7469 | 150.3655 | 51.4554 | 52.4281 | 47.8277 | 51.4455 | 51.6937 | 52.2172 | 47.9976 | 53.244 | 160.1947 | 183.6125 | 175.2238 | 156.9238 | 350.9414 |  |  | 204.3253 |  | 176.9218 | 112.1426 | 159.4463 | 113.5977 | 242.3923 | 157.1811 | 373.6333 | 365.7376 | 359.7524 | 255.4809 | 253.5903 | 276.6497 | 326.3866 | 376.5972 | 221.8876 | 207.4656 | 266.2559 | 221.0011 | 211.6228 | 146.0187 | 244.8898 | 146.3719 | 366.0674 | 243.0695 | 182.0801 | 382.1413 |  | 218.63 | 97.6488 | 113.4452 | 173.7242 | 267.8527 | 254.1285 | 267.8026 | 239.1686 |  | 147.7087 | 151.4574 | 256.4723 | 360.253 | 369.9784 | 108.3925 | 152.6528 | 261.2712 | 373.0426 | 372.7213 | 87.4394 | 99.4422 | 118.9794 | 169.6282 | 272.8185 | 217.9244 | 286.1405 | 229.4761 | 239.3338 | 220.1921 | 102.7918 | 145.4174 | 236.6778 | 350.0313 | 357.6658 | 126.1751 | 160.3817 | 275.9585 | 376.7338 | 362.524 | 85.7279 | 99.9119 | 127.8652 | 181.7639 | 289.4173 | 179.4962 | 221.986 | 224.2337 | 258.1504 | 120.2065 | 254.0361 | 159.1476 | 357.8979 | 361.0338 | 279.2558 | 279.9816 |  |  | 158.7815 | 179.2685 | 166.0169 | 288.8266 | 161.9488 | 267.4252 |  | 180.0845 | 159.2693 | 167.5368 | 63.844 | 99.3975 | 106.8447 |  | 378.5284 | 452.8074 | 460.6834 | 489.1672 | 651.5778 | 624.4713 | 452.4507 | [23 empty] | 166.1619 | 638.0246 | 21.796 | 415.6679
15:34 | 7679 |  |  | -11.328 | 21.4764 | 18.4954 | 0.6051 | 3.7907 | 6.0309 | -4.319 | 1.7821 | 7.4769 | 1.7482 | 0.1118 |  |  |  | -28.6069 | 20.2396 | 33.3471 | 5.8783 |  | -0.639 | 8.1388 | 0.6009 | 2.1365 | 2.8731 | 1.3284 | -0.6026 | 324.1767 | 318.4035 | 194.6613 | 234.0008 | 175.7563 | 158.2428 | 129.6385 | 231.4695 | 149.8349 | 250.2439 | 356.053 | 344.9894 | 191.0082 | 205.0473 | 297.5679 | 332.2033 | 360.846 |  |  | 221.5887 |  | 495.5838 | 117.2835 | 147.4003 | 242.0265 | 343.6867 | 321.9082 | 241.4261 | 169.2949 | 270.1971 | 361.0414 | 356.0198 | 194.4345 | 99.6365 | 117.8538 | 172.6777 | 268.6985 | 258.7956 | 218.3902 | 268.7233 | 351.4211 | 112.492 | 165.3035 | 271.9376 | 369.5563 | 369.6282 | 111.7418 | 158.1538 | 247.8867 | 327.0996 | 320.2759 | 80.0716 | 96.4788 | 115.5384 | 172.4914 | 261.2481 | 229.9558 |  | 213.2078 | 510.2561 |  | 86.8704 | 146.121 | 236.7669 | 335.5363 | 336.9044 | 134.4469 | 171.1404 | 264.691 | 356.8285 | 334.0888 | 93.9729 | 99.5096 | 119.5302 | 170.4114 | 268.792 | 345.1453 | 238.164 | 203.8166 | 185.4374 | 137.0942 | 180.9498 | 267.3112 | 353.0543 | 347.3031 |  | 269.6685 |  |  | 154.4597 | 163.7941 | 271.933 | 150.2523 | 289.6555 | 150.3468 | 51.1947 | 51.1701 | 48.3095 | 51.331 | 51.7061 | 52.0364 | 48.5387 | 53.0518 | 160.1306 | 183.5521 | 175.1648 | 156.8655 | 350.8869 |  |  | 204.3118 |  | 176.9121 | 112.1442 | 159.4419 | 113.5948 | 242.3802 | 157.2031 | 373.5868 | 365.667 | 359.7105 | 255.4293 | 253.5837 | 276.677 | 326.3891 | 376.5563 | 221.8156 | 207.3988 | 266.2509 | 220.9495 | 211.6195 | 146.0362 | 244.8974 | 146.3729 | 365.9887 | 243.0748 | 182.0931 | 382.0841 |  | 218.6112 | 97.6497 | 113.4501 | 173.7309 | 267.8371 | 254.0626 | 267.7419 | 239.1128 |  | 147.7161 | 151.4655 | 256.4759 | 360.2167 | 369.9253 | 108.4079 | 152.6701 | 261.2658 | 372.9775 | 372.6504 | 87.4572 | 99.4443 | 118.997 | 169.6331 | 272.8077 | 217.91 | 286.0973 | 229.2518 | 239.3077 | 220.1491 | 102.7872 | 145.4337 | 236.6812 | 349.9919 | 357.6058 | 126.1768 | 160.3941 | 275.9629 | 376.6894 | 362.4764 | 85.723 | 99.91 | 127.8863 | 181.7817 | 289.387 | 179.4475 | 221.9329 | 224.1897 | 258.0943 | 120.2167 | 254.0254 | 159.1525 | 357.8573 | 360.9744 | 279.1823 | 279.924 |  |  | 158.7377 | 179.2047 | 165.9684 | 288.7521 | 161.9011 | 267.3771 |  | 180.0397 | 159.2282 | 167.4952 | 63.8407 | 99.4232 | 106.8453 |  | 378.4916 | 452.7235 | 460.615 | 488.981 | 651.5158 | 624.4713 | 452.2648 | [23 empty] | 166.116 | 637.9936 | 21.9328 | 415.6076
15:34 | 7680 |  |  | -11.2684 | 21.5778 | 18.5556 | 0.6296 | 3.8553 | 6.0441 | -4.3827 | 1.7797 | 7.4768 | 1.745 | 0.1114 |  |  |  | -28.5709 | 20.3075 | 33.3646 | 5.8818 |  | -0.5985 | 8.0193 | 0.5991 | 2.1383 | 2.8734 | 1.328 | 0.9392 | 324.1564 | 318.378 | 194.6601 | 233.9886 | 175.7554 | 158.234 | 129.6383 | 231.4696 | 149.8538 | 250.2461 | 356.0089 | 344.9372 | 191.008 | 205.0429 | 297.5687 | 332.1768 | 360.7914 |  |  | 221.5415 |  | 495.4879 | 117.3068 | 147.4097 | 242.0228 | 343.6369 | 321.838 | 241.4219 | 169.3126 | 270.2038 | 360.9888 | 355.9566 | 194.4335 | 99.6385 | 117.8568 | 172.6715 | 268.6747 | 258.7262 | 218.3523 | 268.6705 | 351.3535 | 112.4936 | 165.3118 | 271.9344 | 369.5113 | 369.5572 | 111.7354 | 158.1527 | 247.8672 | 327.0383 | 320.2205 | 80.0737 | 96.4866 | 115.5453 | 172.5004 | 261.2408 | 229.8848 |  | 213.1607 | 510.1526 |  | 86.864 | 146.1199 | 236.7712 | 335.4845 | 336.8429 | 134.439 | 171.1502 | 264.6837 | 356.7614 | 334.0169 | 93.9986 | 99.4967 | 119.5369 | 170.4152 | 268.7803 | 345.1052 | 238.1139 | 203.8414 | 185.3877 | 137.1035 | 180.9634 | 267.3151 | 353.02 | 347.2448 |  | 269.635 |  |  | 154.4078 | 163.7462 | 271.8901 | 150.2384 | 289.5552 | 150.3165 | 51.2867 | 50.6749 | 48.9733 | 51.1183 | 51.8212 | 51.8768 | 49.196 | 53.0123 | 160.07 | 183.5012 | 175.1145 | 156.8108 | 350.8395 |  |  | 204.2952 |  | 176.9075 | 112.1463 | 159.4375 | 113.5946 | 242.3597 | 157.2177 | 373.5365 | 365.5983 | 359.659 | 255.3549 | 253.5941 | 276.7039 | 326.4289 | 376.5187 | 221.7506 | 207.3289 | 266.1544 | 220.8944 | 211.6009 | 146.0456 | 244.8974 | 146.365 | 365.9047 | 243.0705 | 182.1225 | 382.0227 |  | 218.6019 | 97.6445 | 113.4633 | 173.7398 | 267.8184 | 253.9982 | 267.6818 | 239.0558 |  | 147.721 | 151.4889 | 256.498 | 360.176 | 369.8606 | 108.4091 | 152.676 | 261.2563 | 372.9135 | 372.5873 | 87.4645 | 99.4376 | 119.0017 | 169.6379 | 272.7867 | 217.8642 | 286.0438 | 229.0982 | 239.2918 | 220.088 | 102.7901 | 145.4544 | 236.68 | 349.9518 | 357.5456 | 126.1825 | 160.4075 | 275.9517 | 376.6424 | 362.4155 | 85.7176 | 99.9084 | 127.8999 | 181.8045 | 289.3638 | 179.3954 | 221.8907 | 224.1578 | 258.0472 | 120.2319 | 254.0327 | 159.1651 | 357.8268 | 360.9176 | 279.1483 | 279.8876 |  |  | 158.6939 | 179.1426 | 165.9178 | 288.6915 | 161.8531 | 267.3077 |  | 179.9839 | 159.1887 | 167.4384 | 63.8367 | 99.4247 | 106.8413 |  | 378.4574 | 452.6473 | 460.5443 | 489.1019 | 651.6641 | 624.7352 | 452.9209 | [23 empty] | 166.0649 | 638.1996 | 22.0245 | 415.5523
15:34 | 7681 |  |  | -11.1815 | 21.4813 | 18.5451 | 0.6637 | 3.7745 | 5.9099 | -4.4765 | 1.7807 | 7.4759 | 1.7472 | 0.1111 |  |  |  | -28.5805 | 20.2135 | 33.3111 | 5.8499 |  | -0.5668 | 7.9821 | 0.5995 | 2.141 | 2.873 | 1.3276 | 1.2347 | 324.1281 | 318.3451 | 194.6547 | 233.9749 | 175.7446 | 158.2223 | 129.6342 | 231.4472 | 149.8597 | 250.2485 | 355.9647 | 344.8744 | 191.0075 | 205.0367 | 297.5377 | 332.1569 | 360.7688 |  |  | 221.4975 |  | 495.4006 | 117.3023 | 147.4193 | 242.012 | 343.5829 | 321.7698 | 241.4101 | 169.3244 | 270.1921 | 360.9359 | 355.8871 | 194.4357 | 99.6315 | 117.8578 | 172.6587 | 268.6543 | 258.6559 | 218.3166 | 268.6173 | 351.2917 | 112.5045 | 165.3157 | 271.928 | 369.4577 | 369.4869 | 111.7409 | 158.1603 | 247.8477 | 326.9833 | 320.1602 | 80.0828 | 96.4906 | 115.5502 | 172.5026 | 261.2197 | 229.817 |  | 213.1173 | 510.0465 |  | 86.8676 | 146.1301 | 236.7636 | 335.4528 | 336.7916 | 134.4404 | 171.1524 | 264.6684 | 356.7001 | 333.9457 | 94 | 99.4974 | 119.5549 | 170.4329 | 268.7635 | 345.0681 | 238.0545 | 203.8813 | 185.3255 | 137.1148 | 180.9756 | 267.3101 | 352.9777 | 347.1801 |  | 269.5812 |  |  | 154.3555 | 163.7034 | 271.7976 | 150.1391 | 289.4474 | 150.2685 | 51.68 | 50.8106 | 48.451 | 51.0176 | 51.893 | 51.8944 | 49.5411 | 53.1824 | 160.0201 | 183.456 | 175.0667 | 156.7578 | 350.7823 |  |  | 204.2716 |  | 176.894 | 112.1336 | 159.4222 | 113.5885 | 242.342 | 157.2153 | 373.4786 | 365.5203 | 359.5967 | 255.2755 | 253.5814 | 276.7244 | 326.4228 | 376.4723 | 221.7155 | 207.2543 | 266.0105 | 220.8355 | 211.5906 | 146.0544 | 244.8953 | 146.3616 | 365.8196 | 243.0595 | 182.1344 | 381.9635 |  | 218.6003 | 97.6357 | 113.4771 | 173.7496 | 267.7779 | 253.9436 | 267.6234 | 238.9984 |  | 147.7226 | 151.5133 | 256.5141 | 360.1372 | 369.7924 | 108.3999 | 152.692 | 261.2461 | 372.8481 | 372.5275 | 87.4682 | 99.4336 | 118.9951 | 169.6395 | 272.7594 | 217.7707 | 285.9897 | 229.0151 | 239.264 | 220.0286 | 102.8043 | 145.4751 | 236.6907 | 349.9181 | 357.48 | 126.1849 | 160.4211 | 275.9275 | 376.5886 | 362.3451 | 85.7293 | 99.9095 | 127.926 | 181.8349 | 289.3415 | 179.3402 | 221.8419 | 224.1084 | 257.9981 | 120.2438 | 254.0376 | 159.1755 | 357.782 | 360.8626 | 279.1139 | 279.8707 |  |  | 158.6435 | 179.0868 | 165.8672 | 288.6316 | 161.8098 | 267.241 |  | 179.939 | 159.149 | 167.4027 | 63.8493 | 99.4456 | 106.8406 |  | 378.4477 | 452.577 | 460.485 | 489.0687 | 651.3189 | 624.458 | 452.3459 | [23 empty] | 166.0184 | 637.8885 | 21.8777 | 415.5124
15:34 | 7682 |  |  | -11.1159 | 21.4937 | 18.385 | 0.6427 | 3.7262 | 5.9256 | -4.3887 | 1.7794 | 7.4752 | 1.739 | 0.1111 |  |  |  | -28.5706 | 20.2879 | 33.3578 | 5.8495 |  | -0.532 | 8.0013 | 0.5996 | 2.1359 | 2.8767 | 1.3274 | 1.3296 | 324.0873 | 318.3138 | 194.6466 | 233.9583 | 175.7292 | 158.2112 | 129.6318 | 231.4369 | 149.8635 | 250.2514 | 355.9131 | 344.8168 | 191.0025 | 204.9962 | 297.5175 | 332.1426 | 360.7508 |  |  | 221.4504 |  | 495.3029 | 117.2988 | 147.4318 | 242.0059 | 343.5205 | 321.7052 | 241.3953 | 169.3396 | 270.1742 | 360.8708 | 355.8064 | 194.4241 | 99.6135 | 117.8406 | 172.6466 | 268.6208 | 258.5894 | 218.2737 | 268.5555 | 351.2256 | 112.5006 | 165.3145 | 271.909 | 369.3969 | 369.4272 | 111.7518 | 158.1656 | 247.8309 | 326.9343 | 320.1053 | 80.0988 | 96.4902 | 115.5715 | 172.5227 | 261.206 | 229.7929 |  | 213.0769 | 509.9481 |  | 86.8702 | 146.1345 | 236.7552 | 335.4134 | 336.7347 | 134.4593 | 171.1528 | 264.6552 | 356.646 | 333.8854 | 93.9984 | 99.5079 | 119.5532 | 170.4421 | 268.7428 | 345.0308 | 237.9858 | 203.9124 | 185.2676 | 137.1193 | 180.9827 | 267.3031 | 352.9295 | 347.1139 |  | 269.5254 |  |  | 154.307 | 163.6537 | 271.7378 | 150.0669 | 289.3669 | 150.2405 | 51.8879 | 50.7911 | 46.7224 | 51.1891 | 51.865 | 52.1986 | 49.1946 | 53.4042 | 159.9708 | 183.4141 | 175.0214 | 156.7138 | 350.7298 |  |  | 204.2576 |  | 176.8879 | 112.1242 | 159.4137 | 113.5924 | 242.3195 | 157.2311 | 373.4322 | 365.4444 | 359.5497 | 255.2244 | 253.5646 | 276.7508 | 326.4015 | 376.4318 | 221.7166 | 207.182 | 265.9551 | 220.7835 | 211.5684 | 146.0642 | 244.8984 | 146.3503 | 365.738 | 243.0514 | 182.1371 | 381.9033 |  | 218.6207 | 97.6362 | 113.4885 | 173.7662 | 267.7345 | 253.8794 | 267.5712 | 238.9391 |  | 147.7292 | 151.5236 | 256.5137 | 360.0983 | 369.7306 | 108.4072 | 152.7052 | 261.2418 | 372.8027 | 372.4669 | 87.4784 | 99.4252 | 118.9956 | 169.63 | 272.7509 | 217.6938 | 285.9452 | 228.9731 | 239.222 | 219.9851 | 102.8208 | 145.4805 | 236.6981 | 349.8766 | 357.4166 | 126.1961 | 160.4421 | 275.9023 | 376.5416 | 362.2736 | 85.743 | 99.9002 | 127.948 | 181.8437 | 289.3214 | 179.2823 | 221.7914 | 224.0555 | 257.9315 | 120.2576 | 254.0287 | 159.1856 | 357.736 | 360.8118 | 279.0844 | 279.849 |  |  | 158.5939 | 179.0298 | 165.8088 | 288.5752 | 161.7598 | 267.1672 |  | 179.8942 | 159.1082 | 167.3644 | 63.843 | 99.4727 | 106.8567 |  | 378.41 | 452.5072 | 460.4208 | 488.6708 | 651.5158 | 624.4713 | 451.8931 | [23 empty] | 165.97 | 637.9936 | 21.9187 | 415.4586
15:34 | 7683 |  |  | -11.1848 | 21.4129 | 18.4193 | 0.5111 | 3.7462 | 5.9934 | -4.3829 | 1.7785 | 7.477 | 1.7355 | 0.1109 |  |  |  | -28.5191 | 20.3008 | 33.3851 | 5.8533 |  | -0.61 | 7.8857 | 0.6016 | 2.1372 | 2.8755 | 1.3267 | -1.2176 | 324.0516 | 318.2837 | 194.6356 | 233.944 | 175.7228 | 158.2023 | 129.6319 | 231.4018 | 149.8835 | 250.2517 | 355.8731 | 344.7564 | 190.9938 | 204.9463 | 297.5004 | 332.1026 | 360.7021 |  |  | 221.4046 |  | 495.2142 | 117.2854 | 147.4382 | 242.0052 | 343.4628 | 321.6394 | 241.3813 | 169.3348 | 270.1707 | 360.8166 | 355.7452 | 194.4198 | 99.6072 | 117.8285 | 172.6474 | 268.586 | 258.5258 | 218.2339 | 268.5023 | 351.1706 | 112.5031 | 165.3276 | 271.9032 | 369.3413 | 369.3591 | 111.7555 | 158.161 | 247.8135 | 326.8761 | 320.0434 | 80.0948 | 96.484 | 115.5663 | 172.5181 | 261.1649 | 229.7623 |  | 213.0228 | 509.8625 |  | 86.8605 | 146.1394 | 236.751 | 335.3609 | 336.6725 | 134.4604 | 171.1556 | 264.636 | 356.5888 | 333.8199 | 93.9964 | 99.5109 | 119.5579 | 170.4438 | 268.724 | 344.9866 | 237.9257 | 203.9231 | 185.2069 | 137.1235 | 180.9912 | 267.2972 | 352.883 | 347.0505 |  | 269.4729 |  |  | 154.2612 | 163.608 | 271.7099 | 150.0642 | 289.2947 | 150.2172 | 52.124 | 51.3317 | 44.718 | 51.7022 | 51.9185 | 52.4599 | 48.7837 | 53.4039 | 159.9131 | 183.367 | 174.9801 | 156.6618 | 350.6828 |  |  | 204.2485 |  | 176.8851 | 112.1284 | 159.4096 | 113.5934 | 242.3071 | 157.2505 | 373.376 | 365.3849 | 359.5096 | 255.2104 | 253.5574 | 276.7818 | 326.4064 | 376.4006 | 221.6872 | 207.1081 | 265.9589 | 220.7403 | 211.5483 | 146.0778 | 244.9044 | 146.3428 | 365.6548 | 243.046 | 182.165 | 381.8359 |  | 218.651 | 97.645 | 113.5081 | 173.7842 | 267.7046 | 253.8153 | 267.5112 | 238.8839 |  | 147.7354 | 151.5455 | 256.5218 | 360.0733 | 369.6699 | 108.4201 | 152.7086 | 261.2366 | 372.7576 | 372.4035 | 87.4807 | 99.4286 | 119.0029 | 169.6347 | 272.7421 | 217.6327 | 285.9014 | 228.9314 | 239.1725 | 219.9437 | 102.847 | 145.4858 | 236.7068 | 349.8293 | 357.3653 | 126.1816 | 160.4623 | 275.8975 | 376.4862 | 362.208 | 85.7483 | 99.8964 | 127.9553 | 181.847 | 289.3049 | 179.2211 | 221.7444 | 224.0119 | 257.8718 | 120.2641 | 254.0164 | 159.1926 | 357.6961 | 360.7607 | 279.0646 | 279.8151 |  |  | 158.5528 | 178.9747 | 165.7599 | 288.5248 | 161.7211 | 267.0985 |  | 179.8519 | 159.06 | 167.3221 | 63.8439 | 99.4696 | 106.8453 |  | 378.3329 | 452.4123 | 460.3525 | 489.0324 | 651.7423 | 624.4446 | 452.4891 | [23 empty] | 165.9238 | 638.0935 | 21.8433 | 415.3726
15:34 | 7684 |  |  | -11.081 | 21.5101 | 18.5896 | 0.6448 | 3.7472 | 5.9126 | -4.3528 | 1.78 | 7.4757 | 1.7325 | 0.1119 |  |  |  | -28.467 | 20.2726 | 33.3538 | 5.8522 |  | -0.6016 | 7.9104 | 0.6015 | 2.1383 | 2.8732 | 1.3269 | -2.4391 | 324.0094 | 318.2429 | 194.6175 | 233.9224 | 175.7109 | 158.1823 | 129.6264 | 231.3824 | 149.894 | 250.241 | 355.816 | 344.6906 | 190.9858 | 204.8879 | 297.4352 | 332.0415 | 360.6312 |  |  | 221.3578 |  | 495.1308 | 117.2832 | 147.4443 | 242.0064 | 343.4102 | 321.5692 | 241.3693 | 169.3366 | 270.1573 | 360.7726 | 355.6863 | 194.4254 | 99.605 | 117.83 | 172.6463 | 268.559 | 258.4631 | 218.1997 | 268.459 | 351.0901 | 112.5153 | 165.3412 | 271.8936 | 369.2874 | 369.2875 | 111.7553 | 158.1663 | 247.7995 | 326.8185 | 319.988 | 80.0825 | 96.4803 | 115.5641 | 172.5193 | 261.1476 | 229.7033 |  | 212.9678 | 509.788 |  | 86.8634 | 146.146 | 236.7511 | 335.3047 | 336.613 | 134.4669 | 171.163 | 264.6335 | 356.5308 | 333.7652 | 94.027 | 99.5047 | 119.5692 | 170.4624 | 268.7094 | 344.9469 | 237.8643 | 203.9403 | 185.1451 | 137.1231 | 181.0055 | 267.2922 | 352.834 | 346.9871 |  | 269.4237 |  |  | 154.2156 | 163.5616 | 271.6534 | 150.0216 | 289.2357 | 150.1821 | 52.3796 | 51.8286 | 44.1848 | 52.1909 | 52.106 | 52.7293 | 47.8732 | 53.4923 | 159.8503 | 183.3137 | 174.9308 | 156.6076 | 350.6268 |  |  | 204.2297 |  | 176.8652 | 112.1227 | 159.395 | 113.5839 | 242.3057 | 157.263 | 373.3182 | 365.3129 | 359.4556 | 255.2042 | 253.5718 | 276.823 | 326.419 | 376.3561 | 221.6419 | 207.0407 | 265.9123 | 220.7044 | 211.5536 | 146.0979 | 244.9068 | 146.3581 | 365.5687 | 243.0413 | 182.1981 | 381.7747 |  | 218.6409 | 97.6478 | 113.5225 | 173.7834 | 267.6692 | 253.7606 | 267.4466 | 238.8255 |  | 147.7339 | 151.5548 | 256.5206 | 360.032 | 369.6152 | 108.4339 | 152.7177 | 261.2313 | 372.7054 | 372.333 | 87.4866 | 99.4354 | 119.0048 | 169.6509 | 272.721 | 217.6002 | 285.854 | 228.8891 | 239.1296 | 219.9005 | 102.8612 | 145.496 | 236.7168 | 349.7891 | 357.2999 | 126.1957 | 160.4679 | 275.9357 | 376.4555 | 362.1756 | 85.7402 | 99.9119 | 127.9491 | 181.854 | 289.2981 | 179.1693 | 221.6912 | 223.9654 | 257.8268 | 120.2658 | 254.0336 | 159.2073 | 357.6445 | 360.688 | 279.0395 | 279.7824 |  |  | 158.5144 | 178.9172 | 165.715 | 288.4578 | 161.693 | 267.0257 |  | 179.7983 | 159.0108 | 167.2749 | 63.8447 | 99.462 | 106.8545 |  | 378.3121 | 452.3291 | 460.282 | 488.532 | 650.8665 | 623.9529 | 452.1453 | [23 empty] | 165.876 | 637.4097 | 21.9873 | 415.3206
15:34 | 7685 |  |  | -10.9789 | 21.4848 | 18.5249 | 0.6174 | 3.7074 | 5.9134 | -4.4388 | 1.7787 | 7.4719 | 1.7288 | 0.1107 |  |  |  | -28.4536 | 20.2729 | 33.3417 | 5.8254 |  | -0.5544 | 7.8907 | 0.6005 | 2.1373 | 2.8756 | 1.3261 | 0.1451 | 323.9651 | 318.2087 | 194.6027 | 233.9014 | 175.7004 | 158.1703 | 129.6241 | 231.3927 | 149.8968 | 250.2298 | 355.7572 | 344.6269 | 190.9796 | 204.8284 | 297.3892 | 332.0071 | 360.5898 |  |  | 221.3039 |  | 495.0369 | 117.309 | 147.4537 | 241.9889 | 343.3537 | 321.5018 | 241.3652 | 169.345 | 270.1305 | 360.7175 | 355.6166 | 194.4297 | 99.5978 | 117.8206 | 172.6383 | 268.5346 | 258.3967 | 218.1631 | 268.4103 | 350.9822 | 112.5198 | 165.346 | 271.8835 | 369.2333 | 369.224 | 111.7594 | 158.1745 | 247.7811 | 326.7638 | 319.93 | 80.0853 | 96.4795 | 115.5835 | 172.5388 | 261.1629 | 229.6769 |  | 212.9156 | 509.6943 |  | 86.8627 | 146.1545 | 236.7467 | 335.2606 | 336.5502 | 134.5033 | 171.1685 | 264.6213 | 356.4704 | 333.7191 | 94.0593 | 99.4858 | 119.5583 | 170.4832 | 268.6888 | 344.8972 | 237.8027 | 203.9591 | 185.0872 | 137.1102 | 181.0049 | 267.2782 | 352.7746 | 346.9278 |  | 269.3824 |  |  | 154.1751 | 163.5156 | 271.5945 | 149.9664 | 289.2071 | 150.1489 | 52.5879 | 51.7361 | 45.0454 | 52.3908 | 52.2313 | 53.0815 | 46.9159 | 53.488 | 159.7917 | 183.265 | 174.8811 | 156.559 | 350.5725 |  |  | 204.2065 |  | 176.852 | 112.1098 | 159.3833 | 113.5867 | 242.3117 | 157.2771 | 373.2664 | 365.2386 | 359.4096 | 255.1755 | 253.5985 | 276.8563 | 326.4292 | 376.3101 | 221.628 | 206.9746 | 265.8388 | 220.6629 | 211.5715 | 146.1111 | 244.9061 | 146.3872 | 365.4882 | 243.0359 | 182.2053 | 381.7159 |  | 218.6058 | 97.6384 | 113.5295 | 173.7838 | 267.6411 | 253.7033 | 267.3933 | 238.7679 |  | 147.7405 | 151.5574 | 256.5171 | 359.9794 | 369.5574 | 108.44 | 152.7258 | 261.2285 | 372.6561 | 372.2589 | 87.4977 | 99.4441 | 119.0022 | 169.657 | 272.6995 | 217.5705 | 285.8004 | 228.8357 | 239.1043 | 219.8548 | 102.8679 | 145.5082 | 236.7186 | 349.7493 | 357.2284 | 126.2366 | 160.4906 | 275.945 | 376.4295 | 362.1388 | 85.7375 | 99.926 | 127.9422 | 181.8559 | 289.281 | 179.1243 | 221.6421 | 223.9248 | 257.7735 | 120.2739 | 254.0508 | 159.2319 | 357.598 | 360.6111 | 279.0082 | 279.7311 |  |  | 158.465 | 178.862 | 165.6664 | 288.3762 | 161.6564 | 266.9469 |  | 179.7459 | 158.9636 | 167.2276 | 63.8394 | 99.4215 | 106.856 |  | 378.2148 | 452.2511 | 460.2128 | 488.7875 | 651.1601 | 623.9949 | 452.3289 | [23 empty] | 165.8277 | 637.5775 | 21.9459 | 415.233
15:34 | 7686 |  |  | -11.0062 | 21.4719 | 18.5595 | 0.4803 | 3.8926 | 5.9401 | -4.3817 | 1.7796 | 7.4701 | 1.7294 | 0.1123 |  |  |  | -28.4258 | 20.2873 | 33.3219 | 5.8954 |  | -0.5432 | 8.0798 | 0.6 | 2.1351 | 2.8759 | 1.3272 | -0.6616 | 323.9358 | 318.1794 | 194.5929 | 233.8913 | 175.6909 | 158.1649 | 129.6181 | 231.389 | 149.9042 | 250.2226 | 355.7112 | 344.5595 | 190.9727 | 204.7999 | 297.3678 | 331.989 | 360.5486 |  |  | 221.2488 |  | 494.9402 | 117.324 | 147.4603 | 241.9781 | 343.2984 | 321.4407 | 241.3451 | 169.3485 | 270.1068 | 360.6612 | 355.5522 | 194.4369 | 99.6031 | 117.8029 | 172.6268 | 268.5117 | 258.3395 | 218.123 | 268.3706 | 350.8894 | 112.5256 | 165.355 | 271.8734 | 369.1825 | 369.1548 | 111.7638 | 158.1769 | 247.7573 | 326.7071 | 319.8582 | 80.0954 | 96.4817 | 115.5948 | 172.5534 | 261.158 | 229.7049 |  | 212.8675 | 509.5867 |  | 86.8567 | 146.1718 | 236.7371 | 335.2315 | 336.4948 | 134.5235 | 171.1761 | 264.5988 | 356.4124 | 333.6478 | 94.0358 | 99.4913 | 119.5669 | 170.4849 | 268.6806 | 344.8374 | 237.747 | 203.9678 | 185.0272 | 137.1022 | 181.0055 | 267.2679 | 352.7177 | 346.8549 |  | 269.3267 |  |  | 154.1354 | 163.4759 | 271.5297 | 149.9339 | 289.1711 | 150.0999 | 52.7373 | 51.6972 | 45.3854 | 52.6821 | 52.2097 | 53.4794 | 46.1341 | 53.3654 | 159.7391 | 183.2202 | 174.841 | 156.5065 | 350.5264 |  |  | 204.1884 |  | 176.8499 | 112.1156 | 159.3749 | 113.5871 | 242.3167 | 157.2873 | 373.208 | 365.1733 | 359.3585 | 255.1523 | 253.6109 | 276.8807 | 326.4419 | 376.2665 | 221.641 | 206.8917 | 265.8037 | 220.6157 | 211.5767 | 146.1083 | 244.897 | 146.3908 | 365.3954 | 243.0109 | 182.2075 | 381.6492 |  | 218.5732 | 97.6262 | 113.5351 | 173.7803 | 267.6133 | 253.6366 | 267.3396 | 238.7144 |  | 147.7296 | 151.5725 | 256.5272 | 359.9311 | 369.493 | 108.447 | 152.7287 | 261.2265 | 372.5949 | 372.1894 | 87.5048 | 99.4538 | 118.9977 | 169.6586 | 272.6893 | 217.5326 | 285.7497 | 228.7825 | 239.1017 | 219.8192 | 102.8801 | 145.5236 | 236.7214 | 349.7105 | 357.1646 | 126.2492 | 160.5117 | 275.9422 | 376.3842 | 362.0751 | 85.7431 | 99.9289 | 127.9466 | 181.8527 | 289.265 | 179.0666 | 221.5938 | 223.8885 | 257.719 | 120.2789 | 254.0427 | 159.2417 | 357.5537 | 360.5495 | 278.9558 | 279.6795 |  |  | 158.4201 | 178.8176 | 165.6218 | 288.288 | 161.6175 | 266.8948 |  | 179.704 | 158.9242 | 167.1951 | 63.8542 | 99.427 | 106.8838 |  | 378.1612 | 452.1796 | 460.1665 | 488.5649 | 650.9012 | 623.9814 | 452.4101 | [23 empty] | 165.7868 | 637.4413 | 22.0716 | 415.1704
15:34 | 7687 |  |  | -11.1173 | 21.5313 | 18.61 | 0.4748 | 3.8572 | 5.9363 | -4.3079 | 1.7785 | 7.4593 | 1.729 | 0.1105 |  |  |  | -28.4402 | 20.2997 | 33.4421 | 5.8778 |  | -0.5832 | 8.0949 | 0.5998 | 2.1383 | 2.8765 | 1.3271 | -0.2251 | 323.9071 | 318.1511 | 194.5823 | 233.8758 | 175.6768 | 158.151 | 129.6134 | 231.3574 | 149.9036 | 250.2171 | 355.6664 | 344.4987 | 190.9726 | 204.767 | 297.332 | 331.9528 | 360.4977 |  |  | 221.1974 |  | 494.8461 | 117.3059 | 147.472 | 241.9828 | 343.2348 | 321.3687 | 241.3301 | 169.3547 | 270.0918 | 360.6138 | 355.493 | 194.4406 | 99.6047 | 117.7969 | 172.6272 | 268.4927 | 258.2863 | 218.0859 | 268.3325 | 350.8065 | 112.5282 | 165.3711 | 271.86 | 369.1336 | 369.0817 | 111.7672 | 158.1812 | 247.7443 | 326.6522 | 319.7958 | 80.1002 | 96.4901 | 115.5941 | 172.5513 | 261.1212 | 229.7369 |  | 212.8135 | 509.4854 |  | 86.8569 | 146.1846 | 236.7333 | 335.1848 | 336.4371 | 134.5293 | 171.1919 | 264.5912 | 356.3604 | 333.5674 | 94.0126 | 99.5069 | 119.5949 | 170.4848 | 268.6707 | 344.7912 | 237.7074 | 203.9745 | 184.9675 | 137.109 | 181.0247 | 267.2655 | 352.6792 | 346.7849 |  | 269.263 |  |  | 154.0902 | 163.4272 | 271.4393 | 149.8337 | 289.1317 | 150.054 | 52.9128 | 51.6614 | 44.7054 | 53.0257 | 52.154 | 53.7581 | 44.7964 | 53.3332 | 159.6791 | 183.1675 | 174.7993 | 156.456 | 350.4723 |  |  | 204.1692 |  | 176.8328 | 112.1172 | 159.3655 | 113.5758 | 242.3086 | 157.2955 | 373.1499 | 365.1066 | 359.2966 | 255.1211 | 253.6173 | 276.918 | 326.4674 | 376.2233 | 221.6817 | 206.8241 | 265.7944 | 220.5737 | 211.5657 | 146.1095 | 244.8922 | 146.4042 | 365.3046 | 242.9997 | 182.2175 | 381.5899 |  | 218.5741 | 97.6303 | 113.5556 | 173.7973 | 267.5814 | 253.5808 | 267.2941 | 238.6624 |  | 147.7315 | 151.5891 | 256.54 | 359.8827 | 369.4251 | 108.4609 | 152.7322 | 261.2279 | 372.5489 | 372.1347 | 87.5131 | 99.4526 | 119.0037 | 169.6679 | 272.6833 | 217.5017 | 285.7389 | 228.7451 | 239.0975 | 219.7869 | 102.9055 | 145.5379 | 236.7374 | 349.6715 | 357.1205 | 126.2686 | 160.5318 | 275.9516 | 376.3511 | 362.0214 | 85.7501 | 99.9394 | 127.9679 | 181.8703 | 289.2609 | 179.0259 | 221.543 | 223.8498 | 257.6683 | 120.287 | 254.0266 | 159.2302 | 357.5001 | 360.4912 | 278.9151 | 279.6426 |  |  | 158.3833 | 178.7702 | 165.5739 | 288.2225 | 161.5835 | 266.8451 |  | 179.6593 | 158.8809 | 167.1576 | 63.8615 | 99.3948 | 106.8987 |  | 378.1113 | 452.095 | 460.0947 | 488.4153 | 650.9741 | 623.9949 | 451.8954 | [23 empty] | 165.7428 | 637.4845 | 22.1027 | 415.1032
15:34 | 7688 |  |  | -11.0279 | 21.5471 | 18.7733 | 0.5028 | 3.8537 | 5.9791 | -4.3473 | 1.7792 | 7.4564 | 1.7335 | 0.113 |  |  |  | -28.4808 | 20.3489 | 33.3584 | 5.8431 |  | -0.5098 | 7.9461 | 0.6012 | 2.1354 | 2.8794 | 1.3268 | 1.0095 | 323.8717 | 318.122 | 194.5726 | 233.8616 | 175.6759 | 158.1353 | 129.6131 | 231.3506 | 149.9036 | 250.2117 | 355.6194 | 344.4348 | 190.9628 | 204.7606 | 297.2904 | 331.9191 | 360.4815 |  |  | 221.1442 |  | 494.7602 | 117.2951 | 147.4782 | 241.9782 | 343.176 | 321.2966 | 241.3315 | 169.3488 | 270.0815 | 360.5567 | 355.4265 | 194.4346 | 99.6022 | 117.7963 | 172.6324 | 268.4695 | 258.2293 | 218.0521 | 268.2859 | 350.7357 | 112.5362 | 165.3778 | 271.8499 | 369.0805 | 369.0151 | 111.7646 | 158.1851 | 247.7377 | 326.5912 | 319.7377 | 80.0922 | 96.4908 | 115.5957 | 172.5521 | 261.0986 | 229.7696 |  | 212.7419 | 509.3969 |  | 86.8485 | 146.1714 | 236.7332 | 335.1182 | 336.3692 | 134.5209 | 171.2019 | 264.5657 | 356.3006 | 333.4912 | 93.993 | 99.5022 | 119.6151 | 170.4888 | 268.6556 | 344.7463 | 237.6716 | 203.9758 | 184.9175 | 137.1212 | 181.0418 | 267.2673 | 352.6449 | 346.731 |  | 269.2105 |  |  | 154.0488 | 163.3894 | 271.3809 | 149.7686 | 289.1044 | 150.0253 | 52.9448 | 51.8257 | 44.4748 | 53.5841 | 51.9926 | 53.524 | 44.3202 | 53.2716 | 159.6128 | 183.1201 | 174.754 | 156.3979 | 350.4095 |  |  | 204.1481 |  | 176.8114 | 112.111 | 159.3506 | 113.5627 | 242.3061 | 157.3034 | 373.0974 | 365.0428 | 359.2446 | 255.0786 | 253.6387 | 276.9416 | 326.4784 | 376.1756 | 221.6664 | 206.757 | 265.7802 | 220.5285 | 211.5543 | 146.1123 | 244.89 | 146.4052 | 365.2261 | 243.0053 | 182.2199 | 381.5298 |  | 218.6065 | 97.6414 | 113.5723 | 173.8223 | 267.56 | 253.525 | 267.2438 | 238.6087 |  | 147.7489 | 151.5978 | 256.5255 | 359.8367 | 369.3546 | 108.4693 | 152.7433 | 261.223 | 372.5076 | 372.0784 | 87.5255 | 99.4547 | 119.0145 | 169.6791 | 272.671 | 217.4507 | 285.7235 | 228.7063 | 239.3261 | 219.7439 | 102.9208 | 145.5323 | 236.7459 | 349.6191 | 357.0571 | 126.2393 | 160.537 | 275.902 | 376.284 | 361.935 | 85.7495 | 99.9306 | 127.9853 | 181.8897 | 289.2224 | 178.9822 | 221.491 | 223.8122 | 257.6157 | 120.2941 | 254.0154 | 159.2329 | 357.4534 | 360.4316 | 278.856 | 279.5968 |  |  | 158.3396 | 178.7136 | 165.5271 | 288.1738 | 161.5517 | 266.7904 |  | 179.6113 | 158.8411 | 167.1051 | 63.8743 | 99.4377 | 106.909 |  | 378.0631 | 452.0082 | 460.0442 | 488.9852 | 651.5238 | 624.4667 | 452.5468 | [23 empty] | 165.697 | 637.9952 | 22.136 | 415.0356
15:34 | 7689 |  |  | -11.0068 | 21.5458 | 18.6288 | 0.571 | 3.864 | 5.9503 | -4.3566 | 1.7805 | 7.4549 | 1.7318 | 0.111 |  |  |  | -28.4283 | 20.2977 | 33.2882 | 5.8635 |  | -0.5257 | 7.9847 | 0.6003 | 2.1381 | 2.8768 | 1.3244 | 0.5468 | 323.8345 | 318.0902 | 194.5599 | 233.8498 | 175.6738 | 158.1261 | 129.6088 | 231.3438 | 149.9123 | 250.219 | 355.567 | 344.3684 | 190.9579 | 204.7662 | 297.2838 | 331.9305 | 360.4738 |  |  | 221.0937 |  | 494.661 | 117.3 | 147.4874 | 241.9742 | 343.1272 | 321.2338 | 241.3267 | 169.3524 | 270.0695 | 360.4942 | 355.3574 | 194.4263 | 99.5951 | 117.7942 | 172.6326 | 268.4465 | 258.1655 | 218.0146 | 268.2348 | 350.668 | 112.5495 | 165.377 | 271.8377 | 369.0264 | 368.9474 | 111.768 | 158.1848 | 247.7205 | 326.5301 | 319.6741 | 80.0865 | 96.4817 | 115.5965 | 172.556 | 261.0865 | 229.7737 |  | 212.6689 | 509.3086 |  | 86.8381 | 146.1728 | 236.7266 | 335.0691 | 336.311 | 134.5084 | 171.207 | 264.5545 | 356.2403 | 333.4119 | 93.9804 | 99.4868 | 119.6139 | 170.4888 | 268.635 | 344.6909 | 237.6167 | 203.9672 | 184.8671 | 137.1287 | 181.0501 | 267.2689 | 352.5997 | 346.6651 |  | 269.1587 |  |  | 154.0072 | 163.3506 | 271.3787 | 149.814 | 289.0767 | 149.9976 | 52.2217 | 52.249 | 45.8543 | 54.1532 | 51.8607 | 53.1624 | 45.1559 | 52.8293 | 159.5562 | 183.0784 | 174.7049 | 156.3446 | 350.3633 |  |  | 204.1331 |  | 176.8086 | 112.1097 | 159.3378 | 113.5581 | 242.3132 | 157.3118 | 373.0387 | 364.9736 | 359.1992 | 255.0395 | 253.6625 | 276.9575 | 326.494 | 376.1246 | 221.6175 | 206.6829 | 265.7596 | 220.4849 | 211.5532 | 146.1144 | 244.8875 | 146.3907 | 365.1355 | 243.0003 | 182.2317 | 381.465 |  | 218.6232 | 97.6498 | 113.5805 | 173.8388 | 267.5346 | 253.4674 | 267.1919 | 238.5566 |  | 147.7582 | 151.6108 | 256.5253 | 359.8051 | 369.2784 | 108.4748 | 152.7495 | 261.2172 | 372.4489 | 371.9994 | 87.5301 | 99.4625 | 119.0099 | 169.6784 | 272.6468 | 217.3987 | 285.7037 | 228.6605 | 239.5206 | 219.6971 | 102.9253 | 145.5313 | 236.7465 | 349.5766 | 356.9811 | 126.2195 | 160.5451 | 275.8786 | 376.2258 | 361.8581 | 85.7507 | 99.9163 | 127.9911 | 181.8983 | 289.1924 | 178.9198 | 221.4408 | 223.7823 | 257.5684 | 120.3084 | 254.0201 | 159.2482 | 357.418 | 360.3777 | 278.788 | 279.5542 |  |  | 158.2928 | 178.6662 | 165.4855 | 288.1288 | 161.5176 | 266.7544 |  | 179.5605 | 158.7827 | 167.0644 | 63.8681 | 99.4408 | 106.9071 |  | 378.0307 | 451.9185 | 459.976 | 488.3897 | 650.6751 | 623.636 | 452.1239 | [23 empty] | 165.6512 | 637.1555 | 22.103 | 414.9746
15:34 | 7690 |  |  | -11.1097 | 21.546 | 18.6077 | 0.4466 | 3.7123 | 5.9848 | -4.4483 | 1.7813 | 7.4528 | 1.734 | 0.1118 |  |  |  | -28.4268 | 20.2419 | 33.3668 | 5.8786 |  | -0.5273 | 8.1333 | 0.6016 | 2.1384 | 2.8768 | 1.325 | -0.5872 | 323.7982 | 318.0568 | 194.5462 | 233.8293 | 175.6592 | 158.1143 | 129.6013 | 231.3155 | 149.9247 | 250.2199 | 355.5216 | 344.3 | 190.9528 | 204.7602 | 297.2548 | 331.926 | 360.427 |  |  | 221.0494 |  | 494.5689 | 117.299 | 147.5015 | 241.9741 | 343.0744 | 321.1729 | 241.3159 | 169.3787 | 270.0614 | 360.4333 | 355.2906 | 194.4206 | 99.586 | 117.7863 | 172.631 | 268.4193 | 258.0958 | 217.9765 | 268.1817 | 350.5576 | 112.5505 | 165.3843 | 271.8305 | 368.9672 | 368.877 | 111.7826 | 158.1823 | 247.699 | 326.4748 | 319.6124 | 80.0869 | 96.4738 | 115.5924 | 172.5568 | 261.0613 | 229.7319 |  | 212.6013 | 509.2106 |  | 86.8411 | 146.1859 | 236.7312 | 335.02 | 336.2492 | 134.5084 | 171.2121 | 264.5495 | 356.1878 | 333.338 | 93.9864 | 99.4916 | 119.6301 | 170.4955 | 268.6206 | 344.6529 | 237.5591 | 203.9409 | 184.8211 | 137.1354 | 181.0557 | 267.2537 | 352.5556 | 346.6039 |  | 269.1062 |  |  | 153.9611 | 163.304 | 271.3709 | 149.8266 | 289.0444 | 149.9715 | 51.5674 | 52.3814 | 47.1975 | 54.2983 | 52.063 | 53.2694 | 46.268 | 51.9487 | 159.5027 | 183.0282 | 174.6614 | 156.2928 | 350.3146 |  |  | 204.1143 |  | 176.8016 | 112.1022 | 159.3251 | 113.5547 | 242.2954 | 157.3242 | 372.9836 | 364.9063 | 359.1452 | 255.009 | 253.654 | 276.9815 | 326.5038 | 376.0792 | 221.5492 | 206.6196 | 265.7293 | 220.4421 | 211.5465 | 146.1257 | 244.8894 | 146.3904 | 365.0453 | 242.9881 | 182.2447 | 381.4003 |  | 218.639 | 97.6446 | 113.5946 | 173.8519 | 267.5004 | 253.4143 | 267.1531 | 238.505 |  | 147.7613 | 151.6194 | 256.5231 | 359.7689 | 369.2093 | 108.481 | 152.7587 | 261.2214 | 372.4024 | 371.9333 | 87.536 | 99.4661 | 119.0113 | 169.6853 | 272.6247 | 217.3506 | 285.6942 | 228.6196 | 239.441 | 219.6616 | 102.9318 | 145.5534 | 236.7508 | 349.5437 | 356.9258 | 126.2331 | 160.5725 | 275.9171 | 376.2036 | 361.8233 | 85.7514 | 99.925 | 128.0006 | 181.9107 | 289.1902 | 178.8694 | 221.3893 | 223.7512 | 257.515 | 120.3189 | 254.0245 | 159.2566 | 357.3803 | 360.3169 | 278.7582 | 279.531 |  |  | 158.2514 | 178.6139 | 165.4358 | 288.0961 | 161.4794 | 266.7129 |  | 179.5036 | 158.7358 | 167.0203 | 63.8528 | 99.4488 | 106.8976 |  | 377.9734 | 451.8281 | 459.9097 | 488.4847 | 650.9578 | 624.0368 | 451.8311 | [23 empty] | 165.6032 | 637.4973 | 22.0218 | 414.9008
15:34 | 7691 |  |  | -11.1024 | 21.5709 | 18.7156 | 0.4587 | 3.7322 | 5.9706 | -4.4201 | 1.7809 | 7.4509 | 1.7305 | 0.1116 |  |  |  | -28.419 | 20.3336 | 33.4909 | 5.8667 |  | -0.5656 | 8.0975 | 0.6001 | 2.1371 | 2.8774 | 1.3244 | 1.3813 | 323.7694 | 318.0264 | 194.5361 | 233.8094 | 175.643 | 158.0979 | 129.5944 | 231.3058 | 149.9431 | 250.216 | 355.4794 | 344.2376 | 190.9381 | 204.7563 | 297.2168 | 331.8668 | 360.3516 |  |  | 221.0028 |  | 494.4847 | 117.3016 | 147.5138 | 241.971 | 343.0284 | 321.1126 | 241.3024 | 169.403 | 270.0553 | 360.3843 | 355.2227 | 194.4228 | 99.5802 | 117.7816 | 172.63 | 268.388 | 258.0347 | 217.9523 | 268.1325 | 350.452 | 112.5523 | 165.4062 | 271.8254 | 368.9095 | 368.8153 | 111.7887 | 158.1785 | 247.679 | 326.4173 | 319.5532 | 80.0847 | 96.474 | 115.6032 | 172.5658 | 261.0446 | 229.6862 |  | 212.5355 | 509.1177 |  | 86.8471 | 146.1842 | 236.7399 | 334.9738 | 336.1882 | 134.5142 | 171.211 | 264.529 | 356.1312 | 333.2807 | 94.0043 | 99.5107 | 119.651 | 170.514 | 268.6137 | 344.6216 | 237.503 | 203.8982 | 184.7718 | 137.136 | 181.0671 | 267.2492 | 352.515 | 346.5495 |  | 269.0557 |  |  | 153.9166 | 163.2649 | 271.2771 | 149.709 | 289.0135 | 149.9547 | 51.7478 | 52.1006 | 47.4715 | 54.3423 | 52.3436 | 53.2981 | 46.7152 | 51.3418 | 159.4514 | 182.9773 | 174.626 | 156.2428 | 350.26 |  |  | 204.0885 |  | 176.7862 | 112.097 | 159.3123 | 113.5528 | 242.2669 | 157.3402 | 372.9334 | 364.8319 | 359.0974 | 254.9911 | 253.6633 | 277.0138 | 326.5136 | 376.0372 | 221.4879 | 206.5643 | 265.5693 | 220.4055 | 211.5264 | 146.1511 | 244.9006 | 146.3969 | 364.9728 | 242.9776 | 182.2735 | 381.3355 |  | 218.6428 | 97.6383 | 113.6082 | 173.8484 | 267.4663 | 253.3513 | 267.1083 | 238.4528 |  | 147.7598 | 151.6272 | 256.5203 | 359.7227 | 369.1502 | 108.4836 | 152.7671 | 261.2118 | 372.3532 | 371.8754 | 87.5594 | 99.4605 | 119.0135 | 169.6917 | 272.6041 | 217.3127 | 285.6452 | 228.5772 | 239.3326 | 219.6238 | 102.947 | 145.5737 | 236.763 | 349.5043 | 356.8649 | 126.2371 | 160.5911 | 275.9071 | 376.1461 | 361.7514 | 85.7539 | 99.9417 | 128.0171 | 181.9203 | 289.1742 | 178.8194 | 221.3307 | 223.7069 | 257.448 | 120.3215 | 254.0088 | 159.2557 | 357.336 | 360.2496 | 278.7015 | 279.4845 |  |  | 158.2073 | 178.5501 | 165.3841 | 288.0662 | 161.4506 | 266.6654 |  | 179.4577 | 158.6961 | 166.9842 | 63.8603 | 99.4522 | 106.9137 |  | 377.9159 | 451.755 | 459.8407 | 488.5758 | 650.2413 | 623.0775 | 452.062 | [23 empty] | 165.5576 | 636.6594 | 22.1189 | 414.8354
15:34 | 7692 |  |  | -11.1142 | 21.5155 | 18.5391 | 0.4417 | 3.774 | 5.9921 | -4.3804 | 1.7803 | 7.4483 | 1.7331 | 0.1112 |  |  |  | -28.4534 | 20.306 | 33.3071 | 5.8241 |  | -0.5941 | 8.1008 | 0.6003 | 2.1414 | 2.8773 | 1.3255 | -1.2482 | 323.7397 | 317.9973 | 194.5259 | 233.7937 | 175.6342 | 158.0868 | 129.5942 | 231.2902 | 149.9659 | 250.2224 | 355.4383 | 344.1847 | 190.9358 | 204.7015 | 297.2144 | 331.8332 | 360.3261 |  |  | 220.9513 |  | 494.3858 | 117.2942 | 147.5232 | 241.9645 | 342.9687 | 321.0461 | 241.2873 | 169.4038 | 270.0452 | 360.3424 | 355.152 | 194.4237 | 99.5679 | 117.7718 | 172.6235 | 268.364 | 257.9738 | 217.9235 | 268.0809 | 350.3875 | 112.5575 | 165.4224 | 271.8089 | 368.8571 | 368.7621 | 111.7874 | 158.1819 | 247.6574 | 326.3581 | 319.4961 | 80.0899 | 96.4804 | 115.6166 | 172.5722 | 261.0248 | 229.644 |  | 212.4703 | 509.0222 |  | 86.8435 | 146.19 | 236.7322 | 334.9366 | 336.1311 | 134.5199 | 171.2129 | 264.5263 | 356.0724 | 333.2179 | 94.011 | 99.5248 | 119.661 | 170.5244 | 268.6002 | 344.5844 | 237.4492 | 203.8501 | 184.7191 | 137.149 | 181.0866 | 267.2583 | 352.4693 | 346.4893 |  | 269.0106 |  |  | 153.8721 | 163.2273 | 271.191 | 149.6292 | 288.9562 | 149.93 | 52.1097 | 51.7208 | 45.7841 | 54.2941 | 52.553 | 52.3509 | 46.9618 | 51.4019 | 159.4014 | 182.9331 | 174.5805 | 156.1889 | 350.2127 |  |  | 204.0689 |  | 176.7771 | 112.0963 | 159.3032 | 113.5572 | 242.2514 | 157.3609 | 372.881 | 364.7545 | 359.0529 | 254.9397 | 253.6612 | 277.0474 | 326.5201 | 375.9939 | 221.3763 | 206.5061 | 265.3829 | 220.3522 | 211.5185 | 146.1684 | 244.9051 | 146.4171 | 364.8898 | 242.9675 | 182.2953 | 381.2731 |  | 218.646 | 97.6352 | 113.6218 | 173.858 | 267.4373 | 253.288 | 267.0583 | 238.403 |  | 147.7626 | 151.6555 | 256.5417 | 359.6852 | 369.0929 | 108.4913 | 152.7831 | 261.2003 | 372.3014 | 371.8171 | 87.5691 | 99.4513 | 119.0052 | 169.6857 | 272.5903 | 217.299 | 285.5928 | 228.5368 | 239.2118 | 219.5815 | 102.9727 | 145.5876 | 236.7727 | 349.4662 | 356.8067 | 126.2745 | 160.6198 | 275.9005 | 376.0989 | 361.694 | 85.7608 | 99.9492 | 128.0303 | 181.93 | 289.1583 | 178.7682 | 221.2761 | 223.661 | 257.3907 | 120.3332 | 254 | 159.2589 | 357.2853 | 360.1871 | 278.6227 | 279.4145 |  |  | 158.1562 | 178.4976 | 165.3447 | 288.0292 | 161.4164 | 266.6085 |  | 179.4069 | 158.6529 | 166.928 | 63.8567 | 99.43 | 106.9174 |  | 377.8575 | 451.6774 | 459.7641 | 488.5797 | 651.0546 | 624.3138 | 452.2818 | [23 empty] | 165.5107 | 637.6842 | 21.9775 | 414.7674
15:34 | 7693 |  |  | -11.089 | 21.5337 | 18.5393 | 0.5274 | 3.7516 | 6.0227 | -4.3559 | 1.78 | 7.4464 | 1.7284 | 0.112 |  |  |  | -28.5015 | 20.3168 | 33.2804 | 5.849 |  | -0.4778 | 8.1059 | 0.5995 | 2.1425 | 2.8794 | 1.324 | -2.1206 | 323.7004 | 317.9679 | 194.5147 | 233.7819 | 175.629 | 158.0747 | 129.5901 | 231.2901 | 149.9686 | 250.2214 | 355.3923 | 344.1204 | 190.9354 | 204.6876 | 297.199 | 331.815 | 360.2964 |  |  | 220.9117 |  | 494.2979 | 117.3014 | 147.5318 | 241.9602 | 342.9059 | 320.9773 | 241.2845 | 169.4024 | 270.0411 | 360.2832 | 355.0828 | 194.4229 | 99.5563 | 117.7595 | 172.6179 | 268.3321 | 257.9094 | 217.8822 | 268.026 | 350.3231 | 112.5607 | 165.4255 | 271.7902 | 368.8012 | 368.699 | 111.7862 | 158.1872 | 247.6302 | 326.3023 | 319.4291 | 80.1052 | 96.4873 | 115.6208 | 172.5817 | 261.0085 | 229.6016 |  | 212.4054 | 508.9134 |  | 86.8407 | 146.2077 | 236.7221 | 334.8941 | 336.082 | 134.52 | 171.2243 | 264.524 | 356.0121 | 333.1439 | 93.9982 | 99.5329 | 119.6794 | 170.5243 | 268.5909 | 344.5528 | 237.4012 | 203.8063 | 184.6739 | 137.1673 | 181.0927 | 267.2552 | 352.4237 | 346.4287 |  | 268.9639 |  |  | 153.822 | 163.1818 | 271.1598 | 149.6389 | 288.8744 | 149.8891 | 52.4021 | 51.2877 | 42.9641 | 54.1154 | 52.7388 | 51.5669 | 47.3814 | 50.9581 | 159.3457 | 182.886 | 174.5292 | 156.1273 | 350.1693 |  |  | 204.0586 |  | 176.7682 | 112.0992 | 159.2932 | 113.5631 | 242.2592 | 157.3761 | 372.8233 | 364.6832 | 359.0069 | 254.8814 | 253.6384 | 277.0737 | 326.5078 | 375.9494 | 221.2612 | 206.4397 | 265.2864 | 220.2925 | 211.5262 | 146.1726 | 244.901 | 146.4255 | 364.799 | 242.958 | 182.3039 | 381.217 |  | 218.6453 | 97.6363 | 113.6402 | 173.8758 | 267.4116 | 253.2276 | 267.0085 | 238.3579 |  | 147.7648 | 151.6782 | 256.5551 | 359.6373 | 369.0388 | 108.4996 | 152.7965 | 261.1991 | 372.2614 | 371.7577 | 87.5565 | 99.4485 | 119.0055 | 169.6918 | 272.5845 | 217.2752 | 285.5399 | 228.4977 | 239.0999 | 219.5337 | 102.9883 | 145.5948 | 236.7796 | 349.4229 | 356.7484 | 126.2982 | 160.6315 | 275.9254 | 376.0752 | 361.6647 | 85.762 | 99.9506 | 128.0311 | 181.9364 | 289.1409 | 178.7179 | 221.2336 | 223.6338 | 257.3481 | 120.347 | 254.0136 | 159.2806 | 357.2375 | 360.1257 | 278.5662 | 279.3658 |  |  | 158.1143 | 178.4471 | 165.3031 | 287.9893 | 161.3722 | 266.5435 |  | 179.3605 | 158.604 | 166.8816 | 63.8522 | 99.3947 | 106.9303 |  | 377.821 | 451.5846 | 459.6803 | 488.3824 | 650.2578 | 623.1599 | 451.7547 | [23 empty] | 165.4643 | 636.7088 | 22.0508 | 414.7028
15:34 | 7694 |  |  | -11.0542 | 21.5006 | 18.4876 | 0.4688 | 3.6898 | 6.0038 | -4.4595 | 1.78 | 7.4447 | 1.7271 | 0.1109 |  |  |  | -28.509 | 20.4559 | 33.2572 | 5.9095 |  | -0.5294 | 8.041 | 0.5981 | 2.1401 | 2.8782 | 1.3237 | -1.9836 | 323.6633 | 317.9373 | 194.5017 | 233.7605 | 175.6164 | 158.0618 | 129.585 | 231.2936 | 149.9579 | 250.2134 | 355.3296 | 344.0456 | 190.9287 | 204.7045 | 297.1673 | 331.7837 | 360.25 |  |  | 220.8689 |  | 494.2058 | 117.3099 | 147.5369 | 241.9532 | 342.8534 | 320.9102 | 241.28 | 169.4156 | 270.0274 | 360.228 | 355.0216 | 194.4352 | 99.5519 | 117.7563 | 172.6206 | 268.3101 | 257.8494 | 217.856 | 267.9794 | 350.2619 | 112.5684 | 165.4349 | 271.7849 | 368.7505 | 368.631 | 111.7937 | 158.1935 | 247.6117 | 326.2447 | 319.3624 | 80.126 | 96.4906 | 115.6363 | 172.5921 | 261.0009 | 229.5386 |  | 212.3518 | 508.8138 |  | 86.8395 | 146.2266 | 236.7112 | 334.8531 | 336.0341 | 134.5273 | 171.2379 | 264.5244 | 355.9498 | 333.0807 | 94.0032 | 99.535 | 119.691 | 170.5353 | 268.5831 | 344.5176 | 237.343 | 203.7645 | 184.6208 | 137.1534 | 181.0911 | 267.2461 | 352.376 | 346.3636 |  | 268.9098 |  |  | 153.785 | 163.1339 | 271.1458 | 149.6576 | 288.8053 | 149.8603 | 52.5249 | 51.1115 | 40.6783 | 54.0299 | 52.9044 | 51.325 | 47.4248 | 49.9805 | 159.2915 | 182.8355 | 174.4896 | 156.0717 | 350.1237 |  |  | 204.0453 |  | 176.7619 | 112.1024 | 159.287 | 113.5604 | 242.2471 | 157.3921 | 372.7722 | 364.6185 | 358.9571 | 254.8641 | 253.6454 | 277.1052 | 326.4998 | 375.9083 | 221.2616 | 206.3731 | 265.2037 | 220.2481 | 211.5089 | 146.1737 | 244.8976 | 146.4205 | 364.7129 | 242.948 | 182.3244 | 381.1575 |  | 218.6252 | 97.6331 | 113.6481 | 173.8868 | 267.3743 | 253.1677 | 266.9527 | 238.3071 |  | 147.7647 | 151.6872 | 256.5589 | 359.5928 | 368.9736 | 108.4978 | 152.8013 | 261.1901 | 372.2002 | 371.6839 | 87.553 | 99.4515 | 119.0118 | 169.698 | 272.5565 | 217.2155 | 285.476 | 228.4484 | 238.9994 | 219.4889 | 102.9933 | 145.6053 | 236.7889 | 349.377 | 356.6844 | 126.3065 | 160.6439 | 275.9367 | 376.0346 | 361.6153 | 85.7658 | 99.948 | 128.0371 | 181.9444 | 289.1267 | 178.6645 | 221.1901 | 223.6132 | 257.2977 | 120.3531 | 254.0136 | 159.2894 | 357.1962 | 360.0709 | 278.5436 | 279.3412 |  |  | 158.0833 | 178.3945 | 165.2635 | 287.9569 | 161.3355 | 266.4969 |  | 179.3175 | 158.5647 | 166.8452 | 63.8678 | 99.409 | 106.9292 |  | 377.7829 | 451.5215 | 459.6251 | 488.6309 | 650.7846 | 624.3491 | 452.5682 | [23 empty] | 165.4235 | 637.5669 | 21.9786 | 414.6522
15:34 | 7695 |  |  | -11.0835 | 21.506 | 18.5871 | 0.398 | 3.7514 | 6.0137 | -4.2931 | 1.7812 | 7.443 | 1.7285 | 0.1107 |  |  |  | -28.4741 | 20.3828 | 33.329 | 5.9601 |  | -0.5493 | 8.0177 | 0.5989 | 2.1361 | 2.8765 | 1.3232 | -1.6206 | 323.6315 | 317.9005 | 194.4939 | 233.7431 | 175.6099 | 158.0589 | 129.5828 | 231.2893 | 149.969 | 250.2119 | 355.2825 | 343.9802 | 190.9303 | 204.6679 | 297.1329 | 331.7637 | 360.2204 |  |  | 220.8187 |  | 494.1058 | 117.3211 | 147.5444 | 241.9543 | 342.7987 | 320.8462 | 241.2667 | 169.4221 | 270.0097 | 360.1796 | 354.9606 | 194.4494 | 99.5532 | 117.7568 | 172.6244 | 268.2935 | 257.7935 | 217.8357 | 267.9291 | 350.2041 | 112.5713 | 165.4433 | 271.7811 | 368.701 | 368.5667 | 111.8018 | 158.1994 | 247.5917 | 326.1862 | 319.3032 | 80.1306 | 96.4915 | 115.655 | 172.5994 | 261.0014 | 229.4696 |  | 212.3025 | 508.7251 |  | 86.8394 | 146.2354 | 236.7049 | 334.8018 | 335.969 | 134.5236 | 171.2439 | 264.5045 | 355.8911 | 333.0129 | 94.0278 | 99.5292 | 119.6903 | 170.5499 | 268.5613 | 344.4756 | 237.2827 | 203.7041 | 184.5741 | 137.1519 | 181.1011 | 267.2372 | 352.3318 | 346.3033 |  | 268.8576 |  |  | 153.7442 | 163.0918 | 271.1069 | 149.6616 | 288.7457 | 149.8403 | 52.8079 | 51.1765 | 39.1774 | 54.1985 | 53.054 | 51.1141 | 46.5191 | 49.3218 | 159.245 | 182.7893 | 174.4549 | 156.016 | 350.0692 |  |  | 204.026 |  | 176.7515 | 112.1059 | 159.2802 | 113.5514 | 242.2296 | 157.4056 | 372.725 | 364.5562 | 358.9058 | 254.8605 | 253.6594 | 277.1358 | 326.4976 | 375.8564 | 221.2736 | 206.3068 | 265.1859 | 220.2031 | 211.4878 | 146.1729 | 244.8933 | 146.4238 | 364.6229 | 242.9281 | 182.3339 | 381.0947 |  | 218.634 | 97.6239 | 113.654 | 173.9019 | 267.347 | 253.103 | 266.8985 | 238.2554 |  | 147.7664 | 151.7047 | 256.553 | 359.5659 | 368.8962 | 108.4973 | 152.799 | 261.1729 | 372.1411 | 371.611 | 87.5636 | 99.4564 | 119.0054 | 169.6915 | 272.5357 | 217.1512 | 285.412 | 228.3967 | 238.9503 | 219.4428 | 103.0077 | 145.6215 | 236.7952 | 349.3394 | 356.6241 | 126.3345 | 160.6807 | 275.939 | 375.9923 | 361.5647 | 85.7686 | 99.9469 | 128.0609 | 181.968 | 289.1249 | 178.6166 | 221.1486 | 223.5797 | 257.2536 | 120.352 | 253.998 | 159.2925 | 357.1553 | 360.0159 | 278.5572 | 279.299 |  |  | 158.0438 | 178.3502 | 165.2214 | 287.9295 | 161.2955 | 266.4575 |  | 179.2567 | 158.5069 | 166.7962 | 63.8585 | 99.417 | 106.9236 |  | 377.705 | 451.4264 | 459.5549 | 488.4153 | 650.7262 | 623.126 | 451.5857 | [23 empty] | 165.3764 | 636.9261 | 22.0637 | 414.5657
15:34 | 7696 |  |  | -10.9668 | 21.5425 | 18.613 | 0.431 | 3.779 | 5.9216 | -4.3571 | 1.7814 | 7.4376 | 1.728 | 0.111 |  |  |  | -28.5604 | 20.3413 | 33.3603 | 5.8837 |  | -0.5905 | 8.0698 | 0.6009 | 2.1366 | 2.8785 | 1.3229 | -0.0187 | 323.5955 | 317.8666 | 194.487 | 233.7295 | 175.6016 | 158.048 | 129.5739 | 231.2732 | 149.982 | 250.2059 | 355.2327 | 343.9183 | 190.9278 | 204.621 | 297.1038 | 331.7471 | 360.1899 |  |  | 220.7766 |  | 494.0178 | 117.3329 | 147.5576 | 241.9503 | 342.7428 | 320.7855 | 241.2594 | 169.419 | 269.9926 | 360.1211 | 354.8881 | 194.444 | 99.5535 | 117.7503 | 172.6247 | 268.2667 | 257.7266 | 217.8 | 267.8697 | 350.1442 | 112.5721 | 165.4476 | 271.766 | 368.6458 | 368.5023 | 111.8074 | 158.2033 | 247.5677 | 326.1304 | 319.2424 | 80.1228 | 96.493 | 115.6565 | 172.6074 | 260.9875 | 229.4021 |  | 212.2504 | 508.6341 |  | 86.8487 | 146.2444 | 236.7072 | 334.7589 | 335.9164 | 134.5051 | 171.2515 | 264.4853 | 355.8395 | 332.9469 | 94.0426 | 99.534 | 119.698 | 170.5606 | 268.5453 | 344.442 | 237.2452 | 203.622 | 184.5411 | 137.1802 | 181.1184 | 267.237 | 352.3003 | 346.2491 |  | 268.8196 |  |  | 153.6967 | 163.048 | 271.022 | 149.585 | 288.679 | 149.815 | 53.2743 | 50.9468 | 38.6116 | 54.5651 | 53.0901 | 51.1127 | 45.0296 | 49.117 | 159.1955 | 182.7431 | 174.4039 | 155.9614 | 350.0113 |  |  | 204.0106 |  | 176.7359 | 112.1021 | 159.2719 | 113.5449 | 242.2391 | 157.4098 | 372.6681 | 364.486 | 358.8562 | 254.8743 | 253.6803 | 277.1647 | 326.5223 | 375.8035 | 221.2721 | 206.2495 | 265.2552 | 220.1694 | 211.4972 | 146.1918 | 244.9011 | 146.4365 | 364.5359 | 242.926 | 182.3438 | 381.028 |  | 218.6406 | 97.6186 | 113.6654 | 173.8967 | 267.3224 | 253.0415 | 266.8917 | 238.2048 |  | 147.7642 | 151.7046 | 256.5405 | 359.5374 | 368.8258 | 108.508 | 152.8009 | 261.1715 | 372.0909 | 371.5466 | 87.5705 | 99.472 | 119.0012 | 169.7032 | 272.5208 | 217.1042 | 285.3583 | 228.3492 | 238.9511 | 219.3948 | 103.025 | 145.6254 | 236.7975 | 349.295 | 356.5661 | 126.3513 | 160.7068 | 275.9458 | 375.951 | 361.5172 | 85.7702 | 99.9611 | 128.069 | 181.9794 | 289.1069 | 178.5636 | 221.0984 | 223.5417 | 257.2035 | 120.349 | 253.9921 | 159.301 | 357.1109 | 359.9491 | 278.5652 | 279.2497 |  |  | 157.984 | 178.2974 | 165.1701 | 287.8994 | 161.2712 | 266.3915 |  | 179.2152 | 158.4597 | 166.7594 | 63.8558 | 99.4238 | 106.9336 |  | 377.6598 | 451.3793 | 459.4995 | 488.3606 | 650.1517 | 624.0368 | 452.3267 | [23 empty] | 165.3288 | 637.0943 | 22.0402 | 414.5195
15:34 | 7697 |  |  | -11.0636 | 21.5688 | 18.4163 | 0.4996 | 3.7741 | 6.0291 | -4.3181 | 1.7838 | 7.4338 | 1.7285 | 0.1107 |  |  |  | -28.445 | 20.2995 | 33.3344 | 5.8709 |  | -0.6049 | 8.0223 | 0.5991 | 2.1371 | 2.8716 | 1.3211 | -2.1151 | 323.5559 | 317.8329 | 194.4778 | 233.7109 | 175.5886 | 158.0345 | 129.5689 | 231.2504 | 149.9826 | 250.1981 | 355.1771 | 343.8527 | 190.9152 | 204.5692 | 297.0481 | 331.6964 | 360.1146 |  |  | 220.7321 |  | 493.9246 | 117.3198 | 147.5624 | 241.941 | 342.6867 | 320.7234 | 241.2449 | 169.4172 | 269.9683 | 360.059 | 354.8224 | 194.441 | 99.5516 | 117.7446 | 172.6206 | 268.2439 | 257.6549 | 217.7683 | 267.8233 | 350.0776 | 112.5762 | 165.4539 | 271.7545 | 368.5872 | 368.4382 | 111.8138 | 158.2049 | 247.5512 | 326.0657 | 319.1834 | 80.1213 | 96.4892 | 115.6606 | 172.612 | 260.9669 | 229.3276 |  | 212.2067 | 508.5416 |  | 86.8436 | 146.2514 | 236.7027 | 334.7149 | 335.859 | 134.5106 | 171.2579 | 264.4852 | 355.7795 | 332.8874 | 94.0471 | 99.5391 | 119.7058 | 170.5724 | 268.5339 | 344.4156 | 237.2037 | 203.5298 | 184.5014 | 137.1811 | 181.1347 | 267.2407 | 352.2571 | 346.1825 |  | 268.7774 |  |  | 153.6567 | 163.0041 | 270.9156 | 149.458 | 288.6018 | 149.7904 | 53.1081 | 50.9675 | 39.701 | 54.7326 | 53.1033 | 51.1314 | 44.4202 | 49.04 | 159.1531 | 182.7004 | 174.3584 | 155.9173 | 349.9587 |  |  | 203.9927 |  | 176.7217 | 112.0877 | 159.2589 | 113.5369 | 242.223 | 157.4116 | 372.6073 | 364.4129 | 358.7994 | 254.8928 | 253.7015 | 277.2015 | 326.5403 | 375.7627 | 221.2923 | 206.1976 | 265.3459 | 220.1436 | 211.4905 | 146.2152 | 244.9101 | 146.4267 | 364.4572 | 242.9288 | 182.3598 | 380.9631 |  | 218.6039 | 97.623 | 113.6756 | 173.9073 | 267.2883 | 252.9945 | 266.8888 | 238.1603 |  | 147.7717 | 151.7006 | 256.5328 | 359.4954 | 368.7759 | 108.5156 | 152.8089 | 261.1776 | 372.0281 | 371.4789 | 87.5812 | 99.4787 | 119.0149 | 169.7186 | 272.5019 | 217.0453 | 285.3107 | 228.3075 | 238.9823 | 219.3477 | 103.0328 | 145.6393 | 236.7993 | 349.2545 | 356.506 | 126.3529 | 160.7107 | 275.9664 | 375.9206 | 361.468 | 85.7817 | 99.9752 | 128.0666 | 181.9729 | 289.0847 | 178.5142 | 221.0417 | 223.5141 | 257.1462 | 120.3557 | 253.9996 | 159.3096 | 357.0595 | 359.8711 | 278.5736 | 279.1968 |  |  | 157.9371 | 178.245 | 165.1151 | 287.8745 | 161.2483 | 266.3006 |  | 179.1639 | 158.4218 | 166.7174 | 63.8533 | 99.4184 | 106.9375 |  | 377.5931 | 451.2878 | 459.4337 | 488.47 | 650.6186 | 623.2704 | 451.5261 | [23 empty] | 165.2826 | 636.9445 | 22.015 | 414.4404
15:34 | 7698 |  |  | -11.129 | 21.4841 | 18.4125 | 0.4679 | 3.8061 | 5.991 | -4.3073 | 1.7836 | 7.4251 | 1.7291 | 0.1098 |  |  |  | -28.4018 | 20.3689 | 33.3051 | 5.9028 |  | -0.4784 | 8.0567 | 0.5989 | 2.1371 | 2.8792 | 1.3205 | -0.3753 | 323.5247 | 317.8011 | 194.4686 | 233.6961 | 175.5797 | 158.0199 | 129.5681 | 231.23 | 150.0131 | 250.2066 | 355.1569 | 343.7988 | 190.902 | 204.5202 | 297.0115 | 331.6418 | 360.0598 |  |  | 220.6903 |  | 493.8255 | 117.3084 | 147.5707 | 241.933 | 342.6337 | 320.6606 | 241.2382 | 169.428 | 269.9477 | 360.0087 | 354.7669 | 194.4445 | 99.5532 | 117.7419 | 172.622 | 268.2195 | 257.591 | 217.7415 | 267.7856 | 349.8799 | 112.5869 | 165.4651 | 271.7452 | 368.5338 | 368.3634 | 111.8127 | 158.2025 | 247.5245 | 326 | 319.1191 | 80.1203 | 96.48 | 115.6668 | 172.6042 | 260.933 | 229.261 |  | 212.1548 | 508.448 |  | 86.83 | 146.2499 | 236.6919 | 334.6631 | 335.7868 | 134.5385 | 171.2631 | 264.4734 | 355.7188 | 332.8229 | 94.0508 | 99.524 | 119.6997 | 170.5798 | 268.5093 | 344.3898 | 237.1393 | 203.4271 | 184.4461 | 137.1646 | 181.1393 | 267.2315 | 352.2053 | 346.112 |  | 268.7247 |  |  | 153.6125 | 162.9614 | 270.8097 | 149.3808 | 288.5321 | 149.766 | 52.5115 | 50.9903 | 40.5551 | 54.6979 | 53.1265 | 51.2932 | 44.2997 | 49.225 | 159.1193 | 182.6566 | 174.3221 | 155.8707 | 349.9136 |  |  | 203.9774 |  | 176.7089 | 112.0761 | 159.2445 | 113.5281 | 242.2045 | 157.4214 | 372.5445 | 364.3455 | 358.7467 | 254.8653 | 253.7103 | 277.2316 | 326.5352 | 375.708 | 221.3045 | 206.1359 | 265.3754 | 220.1085 | 211.4699 | 146.2247 | 244.9061 | 146.4189 | 364.3758 | 242.9156 | 182.3703 | 380.9066 |  | 218.5647 | 97.6299 | 113.6939 | 173.9264 | 267.2592 | 252.9338 | 266.8337 | 238.116 |  | 147.7806 | 151.7228 | 256.5417 | 359.4455 | 368.7104 | 108.5255 | 152.8291 | 261.1825 | 371.9883 | 371.425 | 87.5953 | 99.4704 | 119.0223 | 169.7156 | 272.4904 | 217.0073 | 285.2603 | 228.2656 | 239.0569 | 219.2973 | 103.0502 | 145.6651 | 236.8159 | 349.2253 | 356.4498 | 126.3468 | 160.7188 | 275.977 | 375.8827 | 361.4142 | 85.7859 | 99.9873 | 128.0677 | 181.9749 | 289.0767 | 178.4656 | 220.994 | 223.4967 | 257.0917 | 120.3777 | 254.0103 | 159.3282 | 357.0091 | 359.7978 | 278.6087 | 279.1373 |  |  | 157.8903 | 178.1862 | 165.0609 | 287.8445 | 161.2232 | 266.2201 |  | 179.1013 | 158.3785 | 166.6743 | 63.8571 | 99.4091 | 106.9326 |  | 377.5516 | 451.2062 | 459.3725 | 488.0469 | 650.0829 | 623.2975 | 451.7975 | [23 empty] | 165.2332 | 636.6902 | 22.0436 | 414.3789
15:34 | 7699 |  |  | -11.1212 | 21.5233 | 18.4564 | 0.4061 | 3.824 | 5.9925 | -4.4079 | 1.7843 | 7.4246 | 1.7293 | 0.1097 |  |  |  | -28.4031 | 20.3606 | 33.329 | 5.8509 |  | -0.5224 | 8.0822 | 0.6012 | 2.1368 | 2.8777 | 1.3212 | 0.4388 | 323.4949 | 317.7743 | 194.4529 | 233.6808 | 175.5672 | 158.0035 | 129.5626 | 231.2274 | 150.0478 | 250.216 | 355.1276 | 343.7486 | 190.8899 | 204.5046 | 296.9952 | 331.6155 | 360.0545 |  |  | 220.6505 |  | 493.737 | 117.324 | 147.5802 | 241.9293 | 342.5759 | 320.5936 | 241.2315 | 169.4408 | 269.9382 | 359.9562 | 354.7011 | 194.4413 | 99.5476 | 117.726 | 172.6283 | 268.1959 | 257.5272 | 217.7127 | 267.7374 | 349.6661 | 112.5927 | 165.4729 | 271.732 | 368.4812 | 368.2975 | 111.8151 | 158.2093 | 247.5007 | 325.9505 | 319.0596 | 80.1266 | 96.4787 | 115.6757 | 172.6171 | 260.9158 | 229.208 |  | 212.1003 | 508.366 |  | 86.8274 | 146.2589 | 236.6878 | 334.6232 | 335.7322 | 134.5525 | 171.2779 | 264.4557 | 355.6677 | 332.7571 | 94.0333 | 99.5212 | 119.7149 | 170.5892 | 268.502 | 344.357 | 237.0729 | 203.3149 | 184.3942 | 137.1673 | 181.1401 | 267.231 | 352.1608 | 346.0468 |  | 268.6679 |  |  | 153.5611 | 162.9124 | 270.7352 | 149.317 | 288.4705 | 149.7411 | 52.1349 | 50.7274 | 40.5963 | 54.6363 | 52.9445 | 51.3782 | 43.1603 | 49.9257 | 159.0681 | 182.6142 | 174.2809 | 155.812 | 349.8641 |  |  | 203.9556 |  | 176.6883 | 112.0711 | 159.2319 | 113.5169 | 242.1892 | 157.4414 | 372.4944 | 364.2796 | 358.6976 | 254.8104 | 253.7133 | 277.2534 | 326.537 | 375.6567 | 221.2554 | 206.0709 | 265.3821 | 220.0682 | 211.4606 | 146.2283 | 244.9004 | 146.4232 | 364.2889 | 242.9036 | 182.3816 | 380.8466 |  | 218.5483 | 97.6287 | 113.7116 | 173.9277 | 267.2201 | 252.8612 | 266.7798 | 238.0582 |  | 147.7717 | 151.7501 | 256.5632 | 359.3988 | 368.6412 | 108.5408 | 152.8448 | 261.1777 | 371.9473 | 371.371 | 87.6107 | 99.4644 | 119.0241 | 169.7168 | 272.4779 | 216.9874 | 285.2078 | 228.2174 | 239.1542 | 219.2519 | 103.0595 | 145.6745 | 236.8206 | 349.1844 | 356.3859 | 126.3405 | 160.7239 | 275.9685 | 375.8289 | 361.3532 | 85.7762 | 99.9907 | 128.0539 | 181.9613 | 289.0696 | 178.4004 | 220.9474 | 223.4809 | 257.0434 | 120.3931 | 254.0291 | 159.3633 | 356.9607 | 359.7376 | 278.6764 | 279.0994 |  |  | 157.8414 | 178.1323 | 165.0151 | 287.8094 | 161.2133 | 266.1475 |  | 179.0469 | 158.3212 | 166.6262 | 63.8688 | 99.4114 | 106.9482 |  | 377.4804 | 451.1362 | 459.3101 | 488.2219 | 650.3087 | 623.7047 | 452.0834 | [23 empty] | 165.1821 | 637.0067 | 22.0111 | 414.3083
15:34 | 7700 |  |  | -11.0923 | 21.5986 | 18.5263 | 0.4915 | 3.7992 | 5.9871 | -4.3583 | 1.7865 | 7.4197 | 1.7294 | 0.1104 |  |  |  | -28.4531 | 20.3995 | 33.334 | 5.8398 |  | -0.5324 | 7.9871 | 0.6003 | 2.139 | 2.8748 | 1.3208 | 0.9908 | 323.4589 | 317.7389 | 194.4423 | 233.6691 | 175.5559 | 157.9922 | 129.5576 | 231.244 | 150.0456 | 250.2033 | 355.0702 | 343.6777 | 190.8926 | 204.4824 | 296.9716 | 331.5936 | 360.0308 |  |  | 220.6061 |  | 493.6561 | 117.3568 | 147.5859 | 241.9291 | 342.5186 | 320.5326 | 241.2172 | 169.4533 | 269.9282 | 359.9021 | 354.6314 | 194.4434 | 99.5421 | 117.7213 | 172.6295 | 268.1754 | 257.4621 | 217.6871 | 267.6853 | 349.5755 | 112.5964 | 165.4818 | 271.7231 | 368.4294 | 368.2406 | 111.8263 | 158.2171 | 247.4961 | 325.8971 | 319.0066 | 80.1414 | 96.4909 | 115.6958 | 172.6493 | 260.9334 | 229.1687 |  | 212.0487 | 508.2948 |  | 86.8269 | 146.2656 | 236.6817 | 334.5812 | 335.6836 | 134.5377 | 171.2893 | 264.4369 | 355.6058 | 332.6751 | 94.0083 | 99.5354 | 119.7362 | 170.5981 | 268.4904 | 344.3114 | 237.0245 | 203.2166 | 184.3539 | 137.182 | 181.1559 | 267.2298 | 352.116 | 345.9881 |  | 268.619 |  |  | 153.5181 | 162.8651 | 270.6796 | 149.2686 | 288.4059 | 149.7255 | 52.1064 | 50.8286 | 41.3104 | 54.1761 | 52.7718 | 51.5033 | 42.0617 | 50.6147 | 159.0088 | 182.5654 | 174.2296 | 155.7628 | 349.8101 |  |  | 203.936 |  | 176.6739 | 112.0689 | 159.2183 | 113.5043 | 242.1711 | 157.4541 | 372.4477 | 364.2129 | 358.651 | 254.7602 | 253.7133 | 277.2793 | 326.5431 | 375.6242 | 221.1926 | 206.0149 | 265.4063 | 220.0267 | 211.4498 | 146.2385 | 244.904 | 146.4219 | 364.2104 | 242.8959 | 182.4005 | 380.7845 |  | 218.5353 | 97.6212 | 113.7192 | 173.9363 | 267.1827 | 252.8028 | 266.7297 | 238.0053 |  | 147.7742 | 151.7656 | 256.5733 | 359.3508 | 368.5752 | 108.551 | 152.8535 | 261.1762 | 371.8927 | 371.3112 | 87.6216 | 99.4603 | 119.027 | 169.7253 | 272.4595 | 216.9449 | 285.1596 | 228.1681 | 239.2152 | 219.2086 | 103.0697 | 145.6861 | 236.8286 | 349.1462 | 356.3229 | 126.3507 | 160.7403 | 275.9622 | 375.7863 | 361.3038 | 85.7703 | 99.9938 | 128.0486 | 181.96 | 289.0465 | 178.349 | 220.8972 | 223.4568 | 257.0047 | 120.3899 | 254.0337 | 159.3738 | 356.9108 | 359.6709 | 278.7326 | 279.0322 |  |  | 157.802 | 178.0811 | 164.9579 | 287.7773 | 161.1891 | 266.0752 |  | 178.9942 | 158.2799 | 166.5887 | 63.8715 | 99.4073 | 106.9509 |  | 377.4154 | 451.0677 | 459.2512 | 488.8536 | 651.3539 | 624.3625 | 452.487 | [23 empty] | 165.1359 | 637.8582 | 22.0581 | 414.2416
15:34 | 7701 |  |  | -11.0969 | 21.5954 | 18.5928 | 0.4998 | 3.7856 | 6.016 | -4.3466 | 1.776 | 7.4187 | 1.7286 | 0.1129 |  |  |  | -28.3626 | 20.32 | 33.3861 | 5.8475 |  | -0.4376 | 8.1301 | 0.602 | 2.1387 | 2.8833 | 1.3183 | -0.0086 | 323.4277 | 317.7004 | 194.4322 | 233.655 | 175.5504 | 157.9819 | 129.5562 | 231.2439 | 150.0389 | 250.191 | 355.0083 | 343.6008 | 190.8867 | 204.4372 | 296.9415 | 331.5755 | 360.0117 |  |  | 220.5606 |  | 493.5671 | 117.3585 | 147.5953 | 241.9209 | 342.468 | 320.4677 | 241.208 | 169.4657 | 269.9114 | 359.8568 | 354.5666 | 194.4399 | 99.5479 | 117.7201 | 172.6261 | 268.1519 | 257.395 | 217.6542 | 267.6383 | 349.4972 | 112.607 | 165.4948 | 271.7153 | 368.3794 | 368.1747 | 111.8371 | 158.2189 | 247.4809 | 325.842 | 318.9455 | 80.1346 | 96.4938 | 115.7026 | 172.6564 | 260.9206 | 229.151 |  | 211.9889 | 508.2027 |  | 86.821 | 146.2667 | 236.6751 | 334.531 | 335.6205 | 134.5416 | 171.2877 | 264.4222 | 355.5463 | 332.6007 | 94 | 99.5472 | 119.7473 | 170.6046 | 268.474 | 344.2772 | 236.9861 | 203.1254 | 184.3202 | 137.1891 | 181.1718 | 267.2226 | 352.0679 | 345.9251 |  | 268.5918 |  |  | 153.4807 | 162.8221 | 270.6859 | 149.2931 | 288.3453 | 149.7195 | 52.0123 | 51.3684 | 41.4272 | 53.554 | 53.056 | 51.7811 | 41.3106 | 50.9147 | 158.9505 | 182.5096 | 174.1747 | 155.7153 | 349.7615 |  |  | 203.9201 |  | 176.6671 | 112.0629 | 159.2005 | 113.4933 | 242.1521 | 157.4599 | 372.3903 | 364.1326 | 358.5969 | 254.7216 | 253.7188 | 277.3149 | 326.5591 | 375.5848 | 221.1557 | 205.9578 | 265.386 | 219.9846 | 211.4254 | 146.2514 | 244.907 | 146.4345 | 364.1245 | 242.8959 | 182.4202 | 380.7192 |  | 218.517 | 97.6116 | 113.7366 | 173.9531 | 267.1596 | 252.7466 | 266.681 | 237.9568 |  | 147.7858 | 151.7922 | 256.5793 | 359.3155 | 368.4966 | 108.5649 | 152.865 | 261.1706 | 371.8423 | 371.2497 | 87.6285 | 99.4658 | 119.0267 | 169.7276 | 272.441 | 216.9068 | 285.1168 | 228.1129 | 239.2513 | 219.158 | 103.0856 | 145.6959 | 236.8413 | 349.1035 | 356.2632 | 126.3627 | 160.763 | 275.9756 | 375.7574 | 361.2698 | 85.7698 | 99.9979 | 128.0615 | 181.9786 | 289.0234 | 178.3039 | 220.8437 | 223.4325 | 256.9615 | 120.3888 | 254.016 | 159.3688 | 356.8709 | 359.6008 | 278.7453 | 278.9552 |  |  | 157.7513 | 178.0327 | 164.9068 | 287.7411 | 161.16 | 266.0066 |  | 178.9493 | 158.2382 | 166.5509 | 63.8806 | 99.3875 | 106.9553 |  | 377.353 | 450.9813 | 459.172 | 488.0979 | 650.3707 | 623.5807 | 451.6499 | [23 empty] | 165.0915 | 636.9757 | 22.1789 | 414.1671
15:34 | 7702 |  |  | -11.0468 | 21.4995 | 18.5987 | 0.4902 | 3.7356 | 6.0529 | -4.3139 | 1.7742 | 7.4219 | 1.7263 | 0.1109 |  |  |  | -28.5318 | 20.342 | 33.312 | 5.8294 |  | -0.4532 | 8.0304 | 0.6001 | 2.1339 | 2.8817 | 1.3192 | -1.8069 | 323.396 | 317.6741 | 194.4223 | 233.6389 | 175.5407 | 157.9746 | 129.5559 | 231.2305 | 150.0573 | 250.1968 | 354.9593 | 343.5444 | 190.8841 | 204.4145 | 296.8939 | 331.5546 | 359.9572 |  |  | 220.5203 |  | 493.4697 | 117.3341 | 147.5972 | 241.9122 | 342.4116 | 320.3938 | 241.1944 | 169.4646 | 269.8946 | 359.7979 | 354.5033 | 194.4343 | 99.5469 | 117.7085 | 172.6181 | 268.1261 | 257.3353 | 217.617 | 267.5915 | 349.4219 | 112.6106 | 165.5029 | 271.7064 | 368.3227 | 368.1077 | 111.8349 | 158.2205 | 247.4555 | 325.7851 | 318.8763 | 80.1322 | 96.4952 | 115.7082 | 172.6467 | 260.8823 | 229.1546 |  | 211.9332 | 508.1034 |  | 86.825 | 146.2777 | 236.679 | 334.4856 | 335.5571 | 134.5675 | 171.2943 | 264.4269 | 355.4915 | 332.5509 | 94.0077 | 99.5453 | 119.7558 | 170.6195 | 268.4623 | 344.2455 | 236.932 | 203.0184 | 184.2714 | 137.1828 | 181.1723 | 267.2206 | 352.0177 | 345.8619 |  | 268.5579 |  |  | 153.4341 | 162.7794 | 270.6981 | 149.3067 | 288.2847 | 149.7073 | 52.4291 | 51.9331 | 41.5306 | 53.2462 | 53.3708 | 52.0063 | 40.789 | 50.7973 | 158.8935 | 182.4658 | 174.1312 | 155.663 | 349.7089 |  |  | 203.9035 |  | 176.6633 | 112.0646 | 159.1932 | 113.4973 | 242.1632 | 157.4719 | 372.3395 | 364.0609 | 358.5501 | 254.6944 | 253.7372 | 277.355 | 326.5828 | 375.5518 | 221.1217 | 205.9122 | 265.3049 | 219.9496 | 211.4341 | 146.2652 | 244.9047 | 146.4473 | 364.0403 | 242.8966 | 182.435 | 380.6516 |  | 218.5174 | 97.6045 | 113.7492 | 173.9608 | 267.1234 | 252.6787 | 266.6254 | 237.9016 |  | 147.7926 | 151.8023 | 256.5845 | 359.2942 | 368.4313 | 108.5735 | 152.8603 | 261.1547 | 371.7958 | 371.1839 | 87.6406 | 99.4736 | 119.0218 | 169.7278 | 272.4244 | 216.9031 | 285.0691 | 228.0571 | 239.4862 | 219.1023 | 103.0994 | 145.7037 | 236.8437 | 349.0614 | 356.1984 | 126.3518 | 160.7651 | 275.9612 | 375.703 | 361.1954 | 85.7684 | 99.9821 | 128.0914 | 181.9963 | 288.9973 | 178.2472 | 220.7986 | 223.4059 | 256.9166 | 120.3857 | 254.0051 | 159.3742 | 356.8303 | 359.5454 | 278.7583 | 278.9087 |  |  | 157.7027 | 177.9867 | 164.8594 | 287.6955 | 161.1145 | 265.9467 |  | 178.8894 | 158.1896 | 166.5085 | 63.8729 | 99.4103 | 106.9552 |  | 377.3109 | 450.8865 | 459.1072 | 488.3168 | 650.0952 | 623.3607 | 451.7906 | [23 empty] | 165.0437 | 636.728 | 22.0635 | 414.0987
15:34 | 7703 |  |  | -11.1096 | 21.549 | 18.4946 | 0.5382 | 3.6474 | 6.0729 | -4.3878 | 1.7758 | 7.4156 | 1.7227 | 0.1111 |  |  |  | -28.4984 | 20.2833 | 33.3211 | 5.7897 |  | -0.4492 | 8.0904 | 0.6011 | 2.134 | 2.8817 | 1.319 | 1.046 | 323.3621 | 317.6526 | 194.4159 | 233.6224 | 175.5297 | 157.9624 | 129.5533 | 231.2414 | 150.0607 | 250.1861 | 354.9159 | 343.4758 | 190.8951 | 204.3998 | 296.8661 | 331.536 | 359.911 |  |  | 220.4813 |  | 493.3793 | 117.3503 | 147.6033 | 241.9153 | 342.3519 | 320.3305 | 241.1859 | 169.4503 | 269.8735 | 359.7462 | 354.4381 | 194.4445 | 99.5389 | 117.7055 | 172.6148 | 268.1065 | 257.281 | 217.5989 | 267.5449 | 349.3497 | 112.6162 | 165.5127 | 271.7015 | 368.2694 | 368.0437 | 111.835 | 158.2221 | 247.4386 | 325.7216 | 318.8162 | 80.1451 | 96.5035 | 115.7243 | 172.6596 | 260.8691 | 229.1359 |  | 211.8719 | 508.0074 |  | 86.8309 | 146.2908 | 236.6777 | 334.4484 | 335.5069 | 134.5738 | 171.3103 | 264.4312 | 355.4381 | 332.4956 | 94.0213 | 99.544 | 119.7644 | 170.6369 | 268.4476 | 344.2041 | 236.8731 | 202.8986 | 184.2207 | 137.1908 | 181.1797 | 267.2181 | 351.9752 | 345.8088 |  | 268.5035 |  |  | 153.3909 | 162.7428 | 270.6328 | 149.2759 | 288.2412 | 149.6989 | 53.519 | 52.2053 | 42.2901 | 53.1156 | 53.4486 | 52.0451 | 41.1454 | 51.1179 | 158.8253 | 182.423 | 174.08 | 155.606 | 349.6604 |  |  | 203.8931 |  | 176.6575 | 112.0644 | 159.1849 | 113.502 | 242.1792 | 157.4793 | 372.2872 | 364.0009 | 358.506 | 254.6359 | 253.7565 | 277.3843 | 326.5931 | 375.5221 | 221.1269 | 205.8782 | 265.19 | 219.9145 | 211.4637 | 146.2825 | 244.9039 | 146.4586 | 363.9646 | 242.8924 | 182.4435 | 380.5905 |  | 218.5365 | 97.6081 | 113.7507 | 173.9671 | 267.091 | 252.6134 | 266.5614 | 237.8542 |  | 147.7955 | 151.7975 | 256.5685 | 359.2474 | 368.3848 | 108.5776 | 152.872 | 261.151 | 371.7317 | 371.1115 | 87.6473 | 99.4781 | 119.0183 | 169.7366 | 272.4032 | 216.8977 | 285.0133 | 228.0077 | 239.7979 | 219.0555 | 103.1136 | 145.7093 | 236.8496 | 349.0221 | 356.1391 | 126.3234 | 160.7753 | 275.9194 | 375.6377 | 361.1001 | 85.7744 | 99.9797 | 128.1068 | 182.013 | 288.9678 | 178.1922 | 220.7541 | 223.3718 | 256.8635 | 120.3832 | 254.0104 | 159.3823 | 356.7804 | 359.483 | 278.7912 | 278.8637 |  |  | 157.6617 | 177.938 | 164.8084 | 287.645 | 161.0752 | 265.8662 |  | 178.8343 | 158.1503 | 166.477 | 63.8658 | 99.4528 | 106.9471 |  | 377.2513 | 450.8005 | 459.0497 | 488.5067 | 651.0328 | 624.1007 | 452.3822 | [23 empty] | 165.0004 | 637.5667 | 22.0025 | 414.0259
15:34 | 7704 |  |  | -11.1098 | 21.5099 | 18.5062 | 0.5028 | 3.763 | 6.1009 | -4.3356 | 1.7777 | 7.4163 | 1.7213 | 0.1105 |  |  |  | -28.5054 | 20.4643 | 33.3169 | 5.8669 |  | -0.4312 | 8.1424 | 0.5997 | 2.1385 | 2.8839 | 1.3189 | -0.2516 | 323.3359 | 317.6227 | 194.4017 | 233.6054 | 175.5221 | 157.9481 | 129.5541 | 231.2534 | 150.045 | 250.1761 | 354.8654 | 343.402 | 190.8907 | 204.3807 | 296.8488 | 331.5123 | 359.8795 |  |  | 220.44 |  | 493.2901 | 117.3691 | 147.6167 | 241.9235 | 342.2988 | 320.2715 | 241.1806 | 169.4489 | 269.8608 | 359.6999 | 354.3653 | 194.4599 | 99.5343 | 117.7032 | 172.6185 | 268.0872 | 257.2153 | 217.5795 | 267.4971 | 349.2731 | 112.6191 | 165.5204 | 271.6898 | 368.2166 | 367.9845 | 111.8522 | 158.2278 | 247.418 | 325.6646 | 318.757 | 80.154 | 96.5072 | 115.7458 | 172.6847 | 260.8724 | 229.0896 |  | 211.8071 | 507.9099 |  | 86.8191 | 146.3019 | 236.6639 | 334.4074 | 335.4556 | 134.5713 | 171.3132 | 264.4077 | 355.3793 | 332.4234 | 94.0373 | 99.5328 | 119.7531 | 170.6402 | 268.4196 | 344.1499 | 236.8245 | 202.7667 | 184.1729 | 137.1966 | 181.1932 | 267.2138 | 351.9279 | 345.7467 |  | 268.4354 |  |  | 153.3527 | 162.6997 | 270.546 | 149.2254 | 288.1865 | 149.6872 | 53.9904 | 52.2151 | 43.3122 | 53.176 | 53.5069 | 51.9285 | 41.5091 | 51.8272 | 158.7562 | 182.3755 | 174.0263 | 155.5466 | 349.6216 |  |  | 203.8782 |  | 176.6512 | 112.0641 | 159.1767 | 113.4933 | 242.1537 | 157.4938 | 372.2335 | 363.9308 | 358.4532 | 254.5702 | 253.767 | 277.4017 | 326.6015 | 375.4844 | 221.124 | 205.8325 | 265.105 | 219.8699 | 211.449 | 146.2779 | 244.9041 | 146.4501 | 363.8776 | 242.8793 | 182.4454 | 380.5308 |  | 218.5343 | 97.6138 | 113.7646 | 173.9838 | 267.0694 | 252.5638 | 266.5109 | 237.8107 |  | 147.8048 | 151.8154 | 256.562 | 359.1936 | 368.3151 | 108.58 | 152.8867 | 261.1474 | 371.6615 | 371.0404 | 87.6494 | 99.4692 | 119.0184 | 169.7395 | 272.3875 | 216.8532 | 284.9562 | 227.9573 | 239.8781 | 219.0117 | 103.1234 | 145.7291 | 236.8583 | 348.9826 | 356.077 | 126.3342 | 160.7946 | 275.9304 | 375.5948 | 361.0471 | 85.7779 | 99.9771 | 128.1091 | 182.0188 | 288.9474 | 178.1399 | 220.7062 | 223.345 | 256.8171 | 120.388 | 254.0146 | 159.4033 | 356.7349 | 359.4224 | 278.8188 | 278.8062 |  |  | 157.6138 | 177.8882 | 164.7611 | 287.5912 | 161.0464 | 265.7782 |  | 178.7811 | 158.1035 | 166.4384 | 63.8646 | 99.4805 | 106.9469 |  | 377.176 | 450.7283 | 458.9783 | 488.357 | 650.6094 | 623.6793 | 451.9911 | [23 empty] | 164.9548 | 637.1444 | 22.1374 | 413.9522
15:34 | 7705 |  |  | -11.1496 | 21.5311 | 18.4657 | 0.5302 | 3.7771 | 5.9959 | -4.407 | 1.7791 | 7.42 | 1.7195 | 0.1098 |  |  |  | -28.5415 | 20.4226 | 33.3377 | 5.8378 |  | -0.5297 | 8.1496 | 0.6014 | 2.1364 | 2.8843 | 1.3171 | -0.4629 | 323.3013 | 317.589 | 194.398 | 233.5891 | 175.5117 | 157.9392 | 129.5525 | 231.2304 | 150.0589 | 250.1774 | 354.8157 | 343.34 | 190.8804 | 204.3582 | 296.8258 | 331.4928 | 359.8454 |  |  | 220.3959 |  | 493.1919 | 117.3544 | 147.6259 | 241.9182 | 342.2441 | 320.2042 | 241.1699 | 169.4592 | 269.852 | 359.6377 | 354.3045 | 194.4637 | 99.5398 | 117.7043 | 172.6297 | 268.0643 | 257.1566 | 217.5442 | 267.4732 | 349.1979 | 112.6279 | 165.5224 | 271.6736 | 368.1665 | 367.9189 | 111.8579 | 158.2341 | 247.3944 | 325.6064 | 318.6967 | 80.1494 | 96.5036 | 115.7444 | 172.6924 | 260.8577 | 229.0382 |  | 211.7472 | 507.8212 |  | 86.8153 | 146.312 | 236.6619 | 334.355 | 335.3914 | 134.5576 | 171.3184 | 264.3963 | 355.3147 | 332.3493 | 94.0326 | 99.5299 | 119.7588 | 170.6447 | 268.3978 | 344.1003 | 236.7743 | 202.6324 | 184.1235 | 137.1967 | 181.2033 | 267.2076 | 351.8886 | 345.6804 |  | 268.3606 |  |  | 153.312 | 162.6497 | 270.4703 | 149.1676 | 288.1212 | 149.659 | 53.8642 | 52.2902 | 44.1989 | 53.3728 | 53.4575 | 51.9465 | 42.1097 | 52.4378 | 158.7011 | 182.3381 | 173.9831 | 155.4958 | 349.5719 |  |  | 203.859 |  | 176.6475 | 112.059 | 159.1688 | 113.4874 | 242.1344 | 157.5063 | 372.1752 | 363.8626 | 358.4015 | 254.5406 | 253.7675 | 277.4303 | 326.6092 | 375.4435 | 221.0826 | 205.7846 | 265.0401 | 219.8217 | 211.418 | 146.2736 | 244.8987 | 146.4451 | 363.7835 | 242.8668 | 182.4592 | 380.4649 |  | 218.5325 | 97.6096 | 113.7782 | 173.9882 | 267.0332 | 252.5044 | 266.4547 | 237.7558 |  | 147.8133 | 151.825 | 256.5663 | 359.1562 | 368.2263 | 108.5804 | 152.8816 | 261.1393 | 371.6221 | 370.9783 | 87.6526 | 99.4505 | 119.0135 | 169.7346 | 272.3623 | 216.8167 | 284.8959 | 227.9006 | 239.9603 | 218.9601 | 103.1335 | 145.7455 | 236.8619 | 348.9469 | 356.0072 | 126.3837 | 160.8233 | 275.9605 | 375.5649 | 361.005 | 85.7737 | 99.9764 | 128.1141 | 182.0274 | 288.9417 | 178.0888 | 220.6628 | 223.3213 | 256.7731 | 120.3986 | 254.012 | 159.4166 | 356.6972 | 359.3709 | 278.8227 | 278.7428 |  |  | 157.5629 | 177.8314 | 164.709 | 287.5289 | 161.0124 | 265.6892 |  | 178.7235 | 158.0526 | 166.3927 | 63.8488 | 99.4559 | 106.9511 |  | 377.0717 | 450.653 | 458.9082 | 487.8864 | 649.886 | 623.0978 | 451.4451 | [23 empty] | 164.9042 | 636.4919 | 22.026 | 413.8623
15:34 | 7706 |  |  | -11.2081 | 21.3765 | 18.4793 | 0.4346 | 3.7289 | 5.9376 | -4.3683 | 1.7792 | 7.4171 | 1.7162 | 0.1098 |  |  |  | -28.4565 | 20.357 | 33.3645 | 5.807 |  | -0.4833 | 8.1205 | 0.6005 | 2.1342 | 2.881 | 1.3175 | -0.7251 | 323.2682 | 317.5596 | 194.3972 | 233.5777 | 175.5063 | 157.9342 | 129.5492 | 231.2147 | 150.0868 | 250.1801 | 354.773 | 343.2841 | 190.8747 | 204.3636 | 296.8304 | 331.484 | 359.8204 |  |  | 220.3558 |  | 493.1019 | 117.3567 | 147.6378 | 241.903 | 342.1914 | 320.139 | 241.1594 | 169.4816 | 269.8358 | 359.5792 | 354.2505 | 194.4545 | 99.5483 | 117.7035 | 172.6361 | 268.0369 | 257.0959 | 217.5086 | 267.4459 | 349.1267 | 112.6355 | 165.5356 | 271.6667 | 368.1143 | 367.845 | 111.8545 | 158.2355 | 247.3722 | 325.5444 | 318.6405 | 80.1436 | 96.4996 | 115.7386 | 172.696 | 260.8477 | 228.9918 |  | 211.691 | 507.7398 |  | 86.8221 | 146.3143 | 236.6655 | 334.3028 | 335.3274 | 134.5542 | 171.3309 | 264.3793 | 355.2593 | 332.2831 | 94.0058 | 99.5397 | 119.7837 | 170.6536 | 268.3906 | 344.0615 | 236.7222 | 202.4931 | 184.0741 | 137.2008 | 181.2068 | 267.2022 | 351.8458 | 345.6165 |  | 268.3042 |  |  | 153.2681 | 162.6056 | 270.4153 | 149.1413 | 288.0815 | 149.6355 | 53.6594 | 52.6098 | 43.9807 | 53.4642 | 53.1502 | 52.1502 | 43.3429 | 52.8146 | 158.6521 | 182.2931 | 173.931 | 155.4469 | 349.5206 |  |  | 203.8372 |  | 176.6279 | 112.0447 | 159.1533 | 113.484 | 242.1439 | 157.512 | 372.1145 | 363.7973 | 358.3487 | 254.5378 | 253.7752 | 277.4686 | 326.6188 | 375.3991 | 221.008 | 205.7429 | 264.9935 | 219.7757 | 211.4263 | 146.2833 | 244.8983 | 146.4646 | 363.7002 | 242.8605 | 182.4795 | 380.4061 |  | 218.5362 | 97.6111 | 113.7926 | 173.9943 | 267.0046 | 252.4361 | 266.3958 | 237.7037 |  | 147.8192 | 151.8361 | 256.5714 | 359.1224 | 368.1612 | 108.595 | 152.8983 | 261.1478 | 371.58 | 370.9141 | 87.6689 | 99.4593 | 119.0122 | 169.7433 | 272.3361 | 216.7841 | 284.8375 | 227.8516 | 240.0151 | 218.9191 | 103.1417 | 145.7403 | 236.8674 | 348.9031 | 355.9448 | 126.4175 | 160.8453 | 275.9534 | 375.5303 | 360.9482 | 85.7769 | 99.9882 | 128.1325 | 182.0497 | 288.9236 | 178.0375 | 220.6155 | 223.2884 | 256.7209 | 120.4132 | 254.0047 | 159.4215 | 356.6586 | 359.3142 | 278.8078 | 278.7007 |  |  | 157.5173 | 177.7827 | 164.661 | 287.481 | 160.9917 | 265.6206 |  | 178.6757 | 158.0148 | 166.3555 | 63.8645 | 99.476 | 106.9744 |  | 377.0204 | 450.5562 | 458.8478 | 487.9229 | 649.6492 | 622.8633 | 451.3023 | [23 empty] | 164.8601 | 636.2563 | 21.9269 | 413.7883
15:34 | 7707 |  |  | -11.1795 | 21.3814 | 18.4605 | 0.4393 | 3.7807 | 6.0867 | -4.3548 | 1.7801 | 7.416 | 1.7164 | 0.1096 |  |  |  | -28.4931 | 20.3195 | 33.32 | 5.7799 |  | -0.5316 | 8.0438 | 0.6002 | 2.1332 | 2.8838 | 1.3171 | -0.4091 | 323.2292 | 317.533 | 194.3817 | 233.5644 | 175.5006 | 157.9233 | 129.5474 | 231.2069 | 150.0878 | 250.1848 | 354.7237 | 343.2315 | 190.8697 | 204.3575 | 296.8278 | 331.4792 | 359.7847 |  |  | 220.3102 |  | 493.0167 | 117.3675 | 147.6476 | 241.8983 | 342.1418 | 320.0802 | 241.1509 | 169.4985 | 269.8279 | 359.5265 | 354.1726 | 194.4511 | 99.5302 | 117.6898 | 172.6285 | 268.0055 | 257.021 | 217.4767 | 267.3846 | 349.0553 | 112.6302 | 165.5497 | 271.6502 | 368.0557 | 367.7818 | 111.8577 | 158.2351 | 247.3507 | 325.4867 | 318.5755 | 80.1548 | 96.5064 | 115.7544 | 172.6949 | 260.8373 | 228.9467 |  | 211.6342 | 507.6492 |  | 86.8224 | 146.3175 | 236.6635 | 334.2581 | 335.2752 | 134.573 | 171.3394 | 264.3666 | 355.2054 | 332.2132 | 94.0047 | 99.5379 | 119.792 | 170.6596 | 268.3726 | 344.0158 | 236.6687 | 202.3501 | 184.0219 | 137.199 | 181.2147 | 267.1951 | 351.7927 | 345.5436 |  | 268.2445 |  |  | 153.2267 | 162.5675 | 270.3727 | 149.1342 | 288.0364 | 149.6063 | 53.6641 | 52.9738 | 42.7367 | 53.2837 | 52.7132 | 52.3187 | 43.8721 | 52.7534 | 158.6094 | 182.2503 | 173.8769 | 155.4023 | 349.4641 |  |  | 203.8092 |  | 176.6033 | 112.0337 | 159.1427 | 113.4759 | 242.1505 | 157.5244 | 372.0588 | 363.7235 | 358.2917 | 254.5331 | 253.7948 | 277.5047 | 326.6355 | 375.3483 | 220.8697 | 205.7037 | 265.0049 | 219.7195 | 211.4481 | 146.2922 | 244.9022 | 146.4712 | 363.6243 | 242.854 | 182.4999 | 380.3469 |  | 218.5442 | 97.6201 | 113.8141 | 174.0132 | 266.984 | 252.3792 | 266.3417 | 237.6602 |  | 147.828 | 151.8626 | 256.5849 | 359.1025 | 368.1013 | 108.5999 | 152.9228 | 261.1477 | 371.5233 | 370.851 | 87.6791 | 99.479 | 119.011 | 169.758 | 272.3136 | 216.7305 | 284.7816 | 227.8022 | 240.0349 | 218.8844 | 103.153 | 145.7436 | 236.8773 | 348.8563 | 355.889 | 126.4007 | 160.8558 | 275.919 | 375.4661 | 360.8644 | 85.7874 | 99.9794 | 128.1591 | 182.0649 | 288.8895 | 177.9797 | 220.5599 | 223.2541 | 256.6645 | 120.421 | 253.9981 | 159.4256 | 356.6162 | 359.2506 | 278.7877 | 278.6563 |  |  | 157.4744 | 177.7361 | 164.6135 | 287.4371 | 160.9562 | 265.5866 |  | 178.6242 | 157.9607 | 166.301 | 63.8538 | 99.4716 | 106.982 |  | 376.9714 | 450.4723 | 458.792 | 488.346 | 650.5566 | 623.2704 | 451.0926 | [23 empty] | 164.813 | 636.9135 | 21.9158 | 413.7219
15:34 | 7708 |  |  | -11.2329 | 21.3702 | 18.4994 | 0.5333 | 3.7598 | 6.0978 | -4.329 | 1.7787 | 7.4094 | 1.7147 | 0.1092 |  |  |  | -28.5242 | 20.2788 | 33.392 | 5.853 |  | -0.4698 | 8.1127 | 0.6011 | 2.1403 | 2.8851 | 1.3165 | 0.8631 | 323.187 | 317.502 | 194.3634 | 233.5435 | 175.4846 | 157.9063 | 129.5416 | 231.1871 | 150.0942 | 250.1784 | 354.6691 | 343.1687 | 190.8676 | 204.3343 | 296.8056 | 331.4557 | 359.7536 |  |  | 220.2524 |  | 492.9222 | 117.3633 | 147.6556 | 241.8999 | 342.0843 | 320.0131 | 241.1402 | 169.5024 | 269.8259 | 359.4705 | 354.1047 | 194.4539 | 99.5158 | 117.6875 | 172.6341 | 267.9872 | 256.9645 | 217.4524 | 267.3338 | 348.9894 | 112.639 | 165.5559 | 271.6439 | 368.0095 | 367.7246 | 111.8709 | 158.2381 | 247.3359 | 325.4415 | 318.5154 | 80.161 | 96.5102 | 115.7629 | 172.6996 | 260.8161 | 228.8959 |  | 211.5733 | 507.5594 |  | 86.815 | 146.3283 | 236.658 | 334.2174 | 335.2165 | 134.5898 | 171.3413 | 264.3658 | 355.1539 | 332.1551 | 94.041 | 99.5359 | 119.792 | 170.679 | 268.3596 | 343.9705 | 236.6157 | 202.2289 | 183.9703 | 137.1904 | 181.2303 | 267.1856 | 351.7462 | 345.4802 |  | 268.1906 |  |  | 153.1795 | 162.5249 | 270.3147 | 149.0704 | 287.9882 | 149.5652 | 53.777 | 53.3016 | 41.12 | 52.8675 | 51.8042 | 52.292 | 43.8057 | 52.7465 | 158.5609 | 182.2059 | 173.8268 | 155.3551 | 349.4063 |  |  | 203.7883 |  | 176.5821 | 112.033 | 159.1303 | 113.4687 | 242.132 | 157.533 | 371.9978 | 363.6472 | 358.2391 | 254.5126 | 253.8009 | 277.5286 | 326.6405 | 375.2877 | 220.7407 | 205.6574 | 265.0269 | 219.6625 | 211.4289 | 146.303 | 244.8999 | 146.4572 | 363.5368 | 242.8378 | 182.5059 | 380.2778 |  | 218.5597 | 97.6225 | 113.8349 | 174.0249 | 266.9553 | 252.3201 | 266.2853 | 237.6096 |  | 147.8278 | 151.8705 | 256.5758 | 359.071 | 368.0445 | 108.5955 | 152.9277 | 261.1339 | 371.4707 | 370.7921 | 87.6755 | 99.4831 | 119.019 | 169.7595 | 272.2947 | 216.6842 | 284.7352 | 227.3241 | 240.0858 | 218.8437 | 103.1667 | 145.7543 | 236.8817 | 348.8154 | 355.8309 | 126.3931 | 160.8789 | 275.93 | 375.4217 | 360.8125 | 85.7875 | 99.9757 | 128.1489 | 182.0544 | 288.8745 | 177.9238 | 220.5089 | 223.221 | 256.6116 | 120.4253 | 254.0016 | 159.4312 | 356.5634 | 359.1867 | 278.7707 | 278.6173 |  |  | 157.4359 | 177.6863 | 164.5623 | 287.3903 | 160.911 | 265.5322 |  | 178.568 | 157.9038 | 166.2505 | 63.8356 | 99.4667 | 106.9637 |  | 376.8851 | 450.4035 | 458.7301 | 488.2839 | 650.6806 | 623.2704 | 451.2784 | [23 empty] | 164.7639 | 636.9755 | 22.0023 | 413.6443
15:34 | 7709 |  |  | -11.2339 | 21.4343 | 18.4186 | 0.5448 | 3.78 | 6.1296 | -4.3513 | 1.7792 | 7.4038 | 1.7147 | 0.1078 |  |  |  | -28.5307 | 20.4192 | 33.4115 | 5.8565 |  | -0.3922 | 8.2247 | 0.6032 | 2.1373 | 2.8811 | 1.3171 | -0.7773 | 323.1517 | 317.4762 | 194.3565 | 233.5296 | 175.4738 | 157.8947 | 129.5369 | 231.1811 | 150.1091 | 250.1716 | 354.6224 | 343.1088 | 190.8681 | 204.3369 | 296.784 | 331.4192 | 359.7025 |  |  | 220.2094 |  | 492.8257 | 117.3652 | 147.657 | 241.8943 | 342.0251 | 319.9471 | 241.1235 | 169.5149 | 269.8154 | 359.4208 | 354.0468 | 194.4566 | 99.5171 | 117.6853 | 172.638 | 267.9628 | 256.9119 | 217.4205 | 267.2861 | 348.9266 | 112.6493 | 165.5638 | 271.6408 | 367.9546 | 367.6589 | 111.8767 | 158.2455 | 247.3223 | 325.389 | 318.4571 | 80.1614 | 96.5135 | 115.7728 | 172.7174 | 260.8077 | 228.8747 |  | 211.5122 | 507.4798 |  | 86.8118 | 146.3305 | 236.6482 | 334.1664 | 335.1524 | 134.5925 | 171.3471 | 264.3414 | 355.0889 | 332.0981 | 94.052 | 99.5356 | 119.7972 | 170.6946 | 268.3467 | 343.921 | 236.5634 | 202.1261 | 183.9171 | 137.1892 | 181.2317 | 267.1708 | 351.6945 | 345.4274 |  | 268.1444 |  |  | 153.1357 | 162.4845 | 270.2598 | 148.9995 | 287.9549 | 149.5412 | 53.6995 | 53.3523 | 40.0252 | 52.2784 | 50.6523 | 52.0574 | 43.6384 | 52.8391 | 158.5078 | 182.1587 | 173.7791 | 155.3069 | 349.3559 |  |  | 203.7722 |  | 176.5728 | 112.0321 | 159.1142 | 113.4609 | 242.0959 | 157.5405 | 371.9414 | 363.5832 | 358.1922 | 254.5037 | 253.7999 | 277.5578 | 326.6563 | 375.2306 | 220.687 | 205.6158 | 265.023 | 219.6148 | 211.3911 | 146.315 | 244.911 | 146.4452 | 363.4477 | 242.8249 | 182.5182 | 380.212 |  | 218.5627 | 97.618 | 113.8463 | 174.0332 | 266.9176 | 252.249 | 266.2259 | 237.5576 |  | 147.8293 | 151.8775 | 256.578 | 359.0309 | 367.9793 | 108.6039 | 152.9279 | 261.1346 | 371.4297 | 370.7376 | 87.6745 | 99.4644 | 119.0235 | 169.7513 | 272.2878 | 216.6589 | 284.6925 | 226.7976 | 240.0421 | 218.8017 | 103.1922 | 145.7762 | 236.8947 | 348.7804 | 355.777 | 126.4225 | 160.9073 | 275.96 | 375.3955 | 360.7892 | 85.7841 | 99.9954 | 128.1432 | 182.0671 | 288.875 | 177.8711 | 220.4652 | 223.189 | 256.5663 | 120.4396 | 254.0019 | 159.4394 | 356.5241 | 359.1331 | 278.7746 | 278.6004 |  |  | 157.3857 | 177.6322 | 164.5038 | 287.341 | 160.8753 | 265.443 |  | 178.5291 | 157.8754 | 166.222 | 63.8599 | 99.4548 | 106.9823 |  | 376.837 | 450.342 | 458.65 | 487.7624 | 649.7621 | 622.9738 | 451.507 | [23 empty] | 164.721 | 636.3679 | 22.1133 | 413.5895
15:34 | 7710 |  |  | -11.1965 | 21.5104 | 18.6961 | 0.56 | 3.7589 | 6.0619 | -4.4203 | 1.7796 | 7.3991 | 1.7115 | 0.1094 |  |  |  | -28.6356 | 20.3597 | 33.4569 | 5.8291 |  | -0.4493 | 7.9937 | 0.6018 | 2.1397 | 2.8816 | 1.3163 | -0.2199 | 323.1089 | 317.4504 | 194.3542 | 233.5126 | 175.466 | 157.8867 | 129.5336 | 231.1684 | 150.0986 | 250.1642 | 354.5771 | 343.048 | 190.8542 | 204.2934 | 296.7556 | 331.3946 | 359.6557 |  |  | 220.1705 |  | 492.7337 | 117.3659 | 147.6623 | 241.8835 | 341.9688 | 319.8897 | 241.1122 | 169.5187 | 269.7935 | 359.3731 | 353.9839 | 194.4549 | 99.5092 | 117.6744 | 172.6294 | 267.9301 | 256.8413 | 217.3793 | 267.2328 | 348.8649 | 112.6511 | 165.5734 | 271.6229 | 367.8917 | 367.5903 | 111.8751 | 158.2484 | 247.3061 | 325.3292 | 318.3944 | 80.1573 | 96.5107 | 115.7791 | 172.7197 | 260.7878 | 228.8492 |  | 211.451 | 507.3888 |  | 86.8119 | 146.3332 | 236.6434 | 334.1204 | 335.0986 | 134.5988 | 171.3553 | 264.3236 | 355.0306 | 332.0246 | 94.025 | 99.55 | 119.8184 | 170.7021 | 268.3367 | 343.8715 | 236.5115 | 202.0311 | 183.8703 | 137.2111 | 181.245 | 267.1721 | 351.6543 | 345.368 |  | 268.092 |  |  | 153.1019 | 162.4427 | 270.2361 | 149.0036 | 287.9054 | 149.5027 | 53.4408 | 53.1355 | 39.1802 | 51.6364 | 48.9657 | 52.0076 | 43.2899 | 52.809 | 158.4558 | 182.1184 | 173.7363 | 155.2525 | 349.3045 |  |  | 203.7552 |  | 176.572 | 112.0309 | 159.1086 | 113.4536 | 242.0792 | 157.5502 | 371.8964 | 363.5197 | 358.1441 | 254.5174 | 253.8046 | 277.5888 | 326.6649 | 375.1773 | 220.6591 | 205.5737 | 264.9911 | 219.5663 | 211.3769 | 146.3201 | 244.9094 | 146.4484 | 363.361 | 242.8206 | 182.5453 | 380.1522 |  | 218.5633 | 97.618 | 113.8547 | 174.0397 | 266.8922 | 252.1922 | 266.1724 | 237.502 |  | 147.8305 | 151.9003 | 256.5891 | 358.9926 | 367.9124 | 108.6119 | 152.9353 | 261.1395 | 371.3944 | 370.679 | 87.6722 | 99.4449 | 119.0182 | 169.7566 | 272.275 | 216.6087 | 284.644 | 226.6741 | 240 | 218.7618 | 103.2135 | 145.7944 | 236.9025 | 348.7443 | 355.7156 | 126.4237 | 160.9247 | 275.9505 | 375.3477 | 360.7252 | 85.789 | 100.0097 | 128.1628 | 182.0955 | 288.8624 | 177.8153 | 220.4243 | 223.1505 | 256.5229 | 120.4614 | 254.0087 | 159.4578 | 356.4965 | 359.0863 | 278.7816 | 278.5674 |  |  | 157.3311 | 177.5727 | 164.4467 | 287.2721 | 160.833 | 265.3789 |  | 178.4848 | 157.8363 | 166.182 | 63.8793 | 99.4547 | 106.9927 |  | 376.7745 | 450.2706 | 458.5867 | 488.0686 | 650.3432 | 623.2366 | 451.3569 | [23 empty] | 164.6748 | 636.7899 | 22.0575 | 413.5226
15:34 | 7711 |  |  | -11.204 | 21.4715 | 18.6532 | 0.6031 | 3.7619 | 6.089 | -4.3441 | 1.7783 | 7.3914 | 1.7098 | 0.1084 |  |  |  | -28.6332 | 20.4635 | 33.3814 | 5.8558 |  | -0.4676 | 8.0752 | 0.6006 | 2.1403 | 2.8836 | 1.3168 | 0.424 | 323.0763 | 317.4161 | 194.3402 | 233.4924 | 175.4552 | 157.866 | 129.5241 | 231.1592 | 150.1018 | 250.1553 | 354.5239 | 342.9822 | 190.8448 | 204.2504 | 296.714 | 331.3658 | 359.6227 |  |  | 220.1173 |  | 492.6363 | 117.3671 | 147.6762 | 241.8818 | 341.9145 | 319.8249 | 241.1018 | 169.5273 | 269.7791 | 359.3181 | 353.9202 | 194.4492 | 99.5056 | 117.6657 | 172.6293 | 267.9067 | 256.7772 | 217.3408 | 267.1805 | 348.8019 | 112.6551 | 165.5812 | 271.6049 | 367.8362 | 367.5248 | 111.8749 | 158.2464 | 247.2852 | 325.2754 | 318.3345 | 80.1559 | 96.5062 | 115.7807 | 172.7204 | 260.7612 | 228.7991 |  | 211.3857 | 507.2999 |  | 86.805 | 146.3385 | 236.6363 | 334.0739 | 335.0376 | 134.6052 | 171.3553 | 264.3117 | 354.972 | 331.95 | 94.0142 | 99.5612 | 119.8301 | 170.7099 | 268.3224 | 343.8376 | 236.4545 | 201.9643 | 183.8122 | 137.2207 | 181.2566 | 267.1753 | 351.6167 | 345.2964 |  | 268.033 |  |  | 153.0626 | 162.3979 | 270.2504 | 149.0556 | 287.8632 | 149.4407 | 53.0411 | 53.0425 | 38.2186 | 51.2142 | 46.8928 | 52.0703 | 42.8861 | 52.7797 | 158.4043 | 182.0757 | 173.6916 | 155.1964 | 349.2607 |  |  | 203.7453 |  | 176.565 | 112.0299 | 159.1091 | 113.4575 | 242.0766 | 157.5713 | 371.8461 | 363.4629 | 358.0956 | 254.5435 | 253.8197 | 277.6143 | 326.6682 | 375.1331 | 220.6723 | 205.5308 | 264.9261 | 219.5306 | 211.3729 | 146.3348 | 244.9009 | 146.4617 | 363.2777 | 242.8192 | 182.564 | 380.094 |  | 218.552 | 97.628 | 113.8727 | 174.0514 | 266.8683 | 252.1401 | 266.1253 | 237.4445 |  | 147.8351 | 151.9255 | 256.5836 | 358.9309 | 367.8526 | 108.6188 | 152.9493 | 261.1328 | 371.3415 | 370.6128 | 87.6751 | 99.45 | 119.0192 | 169.7621 | 272.2571 | 216.5261 | 284.6025 | 226.5864 | 240.0041 | 218.7259 | 103.224 | 145.8086 | 236.9095 | 348.7037 | 355.6544 | 126.4254 | 160.9393 | 275.9552 | 375.3088 | 360.6714 | 85.7999 | 100.0162 | 128.1757 | 182.1023 | 288.8413 | 177.7597 | 220.3734 | 223.0922 | 256.4648 | 120.4744 | 254.0134 | 159.4811 | 356.4481 | 359.0215 | 278.7708 | 278.5376 |  |  | 157.2839 | 177.5174 | 164.3918 | 287.2073 | 160.7869 | 265.3238 |  | 178.4313 | 157.7877 | 166.1344 | 63.8805 | 99.4624 | 106.983 |  | 376.6952 | 450.1921 | 458.512 | 488.2693 | 650.4963 | 623.3823 | 451.848 | [23 empty] | 164.6259 | 636.9393 | 22.1117 | 413.4436
15:34 | 7712 |  |  | -11.2381 | 21.4124 | 18.8316 | 0.5449 | 3.7688 | 6.0956 | -4.3699 | 1.7791 | 7.3876 | 1.7116 | 0.108 |  |  |  | -28.6243 | 20.4983 | 33.267 | 5.8289 |  | -0.5378 | 8.0003 | 0.5997 | 2.1369 | 2.8818 | 1.3161 | 0.8165 | 323.0505 | 317.385 | 194.3298 | 233.4771 | 175.4452 | 157.8553 | 129.5159 | 231.1444 | 150.1055 | 250.1453 | 354.4605 | 342.9132 | 190.8417 | 204.2197 | 296.6937 | 331.3458 | 359.58 |  |  | 220.0666 |  | 492.5358 | 117.3658 | 147.684 | 241.8826 | 341.859 | 319.7564 | 241.0875 | 169.5369 | 269.7672 | 359.2664 | 353.8517 | 194.4563 | 99.5077 | 117.6615 | 172.6344 | 267.8883 | 256.7163 | 217.3152 | 267.1237 | 348.7399 | 112.6654 | 165.5895 | 271.5976 | 367.7883 | 367.4597 | 111.8769 | 158.2462 | 247.2629 | 325.2151 | 318.2713 | 80.1546 | 96.5083 | 115.7795 | 172.7247 | 260.7472 | 228.7668 |  | 211.3154 | 507.2038 |  | 86.8076 | 146.3489 | 236.6367 | 334.0269 | 334.9777 | 134.6105 | 171.3645 | 264.2991 | 354.914 | 331.8912 | 94.0249 | 99.5759 | 119.8439 | 170.7216 | 268.3163 | 343.8027 | 236.3937 | 201.9182 | 183.7469 | 137.2166 | 181.2559 | 267.1741 | 351.5713 | 345.2285 |  | 267.9695 |  |  | 153.0256 | 162.3596 | 270.2121 | 149.0186 | 287.8468 | 149.3874 | 52.5646 | 53.0476 | 37.7112 | 50.8515 | 46.2421 | 51.5046 | 42.1977 | 52.9026 | 158.3534 | 182.0317 | 173.6478 | 155.1416 | 349.208 |  |  | 203.7265 |  | 176.5481 | 112.0232 | 159.095 | 113.4523 | 242.07 | 157.5877 | 371.7867 | 363.3998 | 358.0501 | 254.5461 | 253.8305 | 277.6416 | 326.6813 | 375.0969 | 220.6938 | 205.4907 | 264.8449 | 219.4838 | 211.3716 | 146.3543 | 244.9045 | 146.4601 | 363.1952 | 242.8153 | 182.5691 | 380.0351 |  | 218.5244 | 97.6268 | 113.8875 | 174.0646 | 266.8406 | 252.0789 | 266.0676 | 237.3899 |  | 147.8445 | 151.9311 | 256.5872 | 358.887 | 367.7838 | 108.6213 | 152.9553 | 261.1209 | 371.2829 | 370.5428 | 87.6883 | 99.4564 | 119.0227 | 169.766 | 272.2385 | 216.4474 | 284.5543 | 226.5114 | 240.0397 | 218.6923 | 103.2333 | 145.8201 | 236.9159 | 348.6593 | 355.5908 | 126.4206 | 160.9467 | 275.9544 | 375.2583 | 360.62 | 85.8017 | 100.0113 | 128.1726 | 182.0978 | 288.8218 | 177.7047 | 220.3202 | 223.0363 | 256.397 | 120.4672 | 254.0138 | 159.4923 | 356.3924 | 358.9524 | 278.7761 | 278.517 |  |  | 157.2431 | 177.4699 | 164.35 | 287.1573 | 160.7513 | 265.2491 |  | 178.3867 | 157.7483 | 166.0934 | 63.8799 | 99.4771 | 106.9944 |  | 376.615 | 450.1108 | 458.4415 | 488.2949 | 650.3613 | 623.1203 | 451.5571 | [23 empty] | 164.5846 | 636.7408 | 22.0433 | 413.3629
15:34 | 7713 |  |  | -11.2325 | 21.4037 | 18.64 | 0.4991 | 3.8692 | 6.1201 | -4.3142 | 1.7791 | 7.3859 | 1.7136 | 0.1089 |  |  |  | -28.7109 | 20.4869 | 33.347 | 5.8392 |  | -0.5018 | 8.0765 | 0.6005 | 2.1377 | 2.885 | 1.317 | -1.4705 | 323.0216 | 317.3557 | 194.3283 | 233.4593 | 175.4374 | 157.8545 | 129.5144 | 231.1277 | 150.1108 | 250.1415 | 354.416 | 342.8504 | 190.8338 | 204.1949 | 296.6527 | 331.309 | 359.5315 |  |  | 220.0261 |  | 492.4514 | 117.3788 | 147.695 | 241.8764 | 341.8056 | 319.6952 | 241.0806 | 169.5372 | 269.7512 | 359.2153 | 353.7876 | 194.4615 | 99.5046 | 117.6645 | 172.6401 | 267.8702 | 256.6556 | 217.2917 | 267.0723 | 348.6762 | 112.6756 | 165.5965 | 271.595 | 367.7397 | 367.3922 | 111.8836 | 158.2486 | 247.2444 | 325.1497 | 318.2064 | 80.1576 | 96.5046 | 115.7844 | 172.7312 | 260.7371 | 228.734 |  | 211.249 | 507.1085 |  | 86.8092 | 146.3557 | 236.6404 | 333.9792 | 334.9155 | 134.6279 | 171.3787 | 264.2988 | 354.8671 | 331.8267 | 94.0263 | 99.5932 | 119.8675 | 170.7322 | 268.309 | 343.7558 | 236.3369 | 201.8666 | 183.6901 | 137.2235 | 181.2596 | 267.1664 | 351.5266 | 345.1746 |  | 267.9086 |  |  | 152.9915 | 162.3143 | 270.1288 | 148.9326 | 287.8375 | 149.3361 | 52.183 | 52.9809 | 38.6621 | 50.5752 | 46.7344 | 50.7321 | 42.2652 | 53.0871 | 158.3101 | 181.9874 | 173.609 | 155.0811 | 349.1543 |  |  | 203.7027 |  | 176.5398 | 112.0237 | 159.0856 | 113.4468 | 242.0664 | 157.5975 | 371.7319 | 363.3305 | 358.0057 | 254.5216 | 253.8397 | 277.6684 | 326.6994 | 375.0517 | 220.6646 | 205.4384 | 264.7399 | 219.4252 | 211.3714 | 146.3583 | 244.9023 | 146.4523 | 363.1133 | 242.8001 | 182.5773 | 379.9693 |  | 218.5039 | 97.6125 | 113.9005 | 174.0702 | 266.8135 | 252.0117 | 266.008 | 237.3317 |  | 147.8458 | 151.9311 | 256.5927 | 358.852 | 367.7092 | 108.6307 | 152.9596 | 261.1262 | 371.2437 | 370.4853 | 87.6962 | 99.4518 | 119.0249 | 169.7748 | 272.2203 | 216.4102 | 284.5006 | 226.4512 | 240.2353 | 218.6676 | 103.2447 | 145.8233 | 236.9189 | 348.6173 | 355.5268 | 126.4242 | 160.9565 | 275.9454 | 375.207 | 360.5645 | 85.7987 | 100.0071 | 128.1803 | 182.1064 | 288.8089 | 177.6552 | 220.2814 | 222.9832 | 256.3456 | 120.465 | 254.0223 | 159.5024 | 356.3438 | 358.8967 | 278.809 | 278.4978 |  |  | 157.1987 | 177.4177 | 164.3121 | 287.1054 | 160.7013 | 265.1828 |  | 178.3443 | 157.715 | 166.0522 | 63.8748 | 99.4536 | 106.9985 |  | 376.5455 | 450.0398 | 458.3767 | 488.3643 | 650.3448 | 623.9697 | 452.0508 | [23 empty] | 164.5432 | 637.1572 | 22.0567 | 413.2926
15:34 | 7714 |  |  | -11.1345 | 21.5688 | 18.6322 | 0.5571 | 3.8731 | 6.1958 | -4.1506 | 1.7714 | 7.3848 | 1.7195 | 0.1089 |  |  |  | -28.612 | 20.4887 | 33.3735 | 5.8093 |  | -0.4048 | 8.2041 | 0.6019 | 2.141 | 2.8871 | 1.311 | 0.1783 | 322.9892 | 317.3264 | 194.3219 | 233.4517 | 175.4317 | 157.8415 | 129.5178 | 231.1523 | 150.152 | 250.1584 | 354.3953 | 342.8057 | 190.8299 | 204.2003 | 296.5896 | 331.2827 | 359.4955 |  |  | 219.9863 |  | 492.3692 | 117.4091 | 147.7077 | 241.874 | 341.7529 | 319.6302 | 241.0754 | 169.5484 | 269.7469 | 359.156 | 353.7129 | 194.4523 | 99.5029 | 117.6568 | 172.6407 | 267.843 | 256.5989 | 217.2531 | 267.0597 | 348.6148 | 112.6703 | 165.6014 | 271.5835 | 367.6768 | 367.3307 | 111.8931 | 158.2593 | 247.2322 | 325.0983 | 318.1484 | 80.1673 | 96.5074 | 115.8063 | 172.7598 | 260.7407 | 228.6969 |  | 211.1824 | 507.0327 |  | 86.8071 | 146.3618 | 236.632 | 333.9306 | 334.8623 | 134.63 | 171.3856 | 264.2979 | 354.8019 | 331.749 | 94.0164 | 99.585 | 119.873 | 170.7328 | 268.2809 | 343.7146 | 236.2803 | 201.8177 | 183.6283 | 137.2239 | 181.2688 | 267.1612 | 351.4764 | 345.1128 |  | 267.8581 |  |  | 152.9433 | 162.2623 | 270.0747 | 148.903 | 287.8409 | 149.2599 | 51.4162 | 52.4673 | 40.074 | 50.4578 | 47.4571 | 50.1471 | 42.6923 | 52.5271 | 158.2638 | 181.9474 | 173.5654 | 155.0139 | 349.1188 |  |  | 203.6893 |  | 176.5371 | 112.0271 | 159.0796 | 113.4572 | 242.0431 | 157.6067 | 371.6749 | 363.2618 | 357.9565 | 254.4646 | 253.8756 | 277.7027 | 326.7331 | 375.0021 | 220.6387 | 205.39 | 264.6214 | 219.3814 | 211.3486 | 146.3709 | 244.9077 | 146.4656 | 363.0359 | 242.8042 | 182.6027 | 379.8998 |  | 218.4965 | 97.6158 | 113.9075 | 174.0819 | 266.7763 | 251.9468 | 265.9493 | 237.2625 |  | 147.848 | 151.962 | 256.6133 | 358.7997 | 367.6437 | 108.6378 | 152.9677 | 261.1232 | 371.1968 | 370.4219 | 87.7061 | 99.4601 | 119.0253 | 169.7778 | 272.2033 | 216.3848 | 284.4542 | 226.3906 | 240.4844 | 218.6452 | 103.2603 | 145.8372 | 236.9335 | 348.578 | 355.4674 | 126.4533 | 160.9762 | 275.9396 | 375.1696 | 360.5106 | 85.8144 | 100.0209 | 128.2101 | 182.1419 | 288.8042 | 177.6021 | 220.2365 | 222.922 | 256.2942 | 120.4911 | 254.0162 | 159.5191 | 356.3016 | 358.8374 | 278.8338 | 278.4675 |  |  | 157.1407 | 177.3785 | 164.2676 | 287.0782 | 160.6718 | 265.1256 |  | 178.2937 | 157.6763 | 165.9972 | 63.8626 | 99.4479 | 107.0023 |  | 376.465 | 449.9669 | 458.3143 | 487.4777 | 649.627 | 622.65 | 451.2784 | [23 empty] | 164.4949 | 636.1385 | 22.3202 | 413.216
15:34 | 7715 |  |  | -11.0911 | 21.542 | 18.7021 | 0.5031 | 3.8151 | 6.0972 | -4.2671 | 1.7684 | 7.3829 | 1.7204 | 0.1074 |  |  |  | -28.6116 | 20.5394 | 33.3946 | 5.8492 |  | -0.3914 | 8.1724 | 0.6024 | 2.1447 | 2.8856 | 1.312 | -0.0124 | 322.9586 | 317.2961 | 194.3092 | 233.4395 | 175.4145 | 157.8255 | 129.5215 | 231.1349 | 150.1823 | 250.1738 | 354.3632 | 342.7552 | 190.8261 | 204.1935 | 296.5832 | 331.2688 | 359.4765 |  |  | 219.9436 |  | 492.2749 | 117.407 | 147.7167 | 241.8659 | 341.6995 | 319.5595 | 241.0635 | 169.5621 | 269.7363 | 359.1051 | 353.6411 | 194.4489 | 99.4971 | 117.6409 | 172.638 | 267.8107 | 256.5337 | 217.2073 | 267.0409 | 348.5578 | 112.6669 | 165.6137 | 271.568 | 367.6187 | 367.2642 | 111.8954 | 158.2652 | 247.211 | 325.0503 | 318.0909 | 80.1686 | 96.5092 | 115.8144 | 172.7634 | 260.7177 | 228.6557 |  | 211.1068 | 506.9369 |  | 86.8144 | 146.3821 | 236.6268 | 333.8916 | 334.8138 | 134.6211 | 171.3928 | 264.2723 | 354.7457 | 331.6875 | 94.0274 | 99.5779 | 119.8716 | 170.7418 | 268.2647 | 343.6927 | 236.2224 | 201.783 | 183.573 | 137.2207 | 181.2867 | 267.1628 | 351.4268 | 345.0507 |  | 267.8277 |  |  | 152.9066 | 162.224 | 270.0172 | 148.8737 | 287.859 | 149.1835 | 50.4439 | 51.1955 | 41.3366 | 50.4879 | 48.2308 | 49.7911 | 42.8542 | 51.7887 | 158.2144 | 181.9078 | 173.5124 | 154.9545 | 349.0753 |  |  | 203.6783 |  | 176.5328 | 112.0275 | 159.0684 | 113.4603 | 242.033 | 157.6279 | 371.6296 | 363.1971 | 357.9092 | 254.4101 | 253.8895 | 277.7395 | 326.7401 | 374.9603 | 220.6181 | 205.3435 | 264.5227 | 219.3391 | 211.3309 | 146.3909 | 244.9144 | 146.4839 | 362.9529 | 242.8091 | 182.6214 | 379.8385 |  | 218.4969 | 97.6214 | 113.9163 | 174.0982 | 266.7454 | 251.8974 | 265.8897 | 237.2008 |  | 147.8659 | 151.9821 | 256.6235 | 358.7662 | 367.5905 | 108.6324 | 152.9787 | 261.1122 | 371.1514 | 370.352 | 87.715 | 99.4714 | 119.0222 | 169.7704 | 272.1941 | 216.337 | 284.4013 | 226.3298 | 240.5347 | 218.6177 | 103.2663 | 145.853 | 236.9434 | 348.5383 | 355.403 | 126.4641 | 161.0008 | 275.9321 | 375.12 | 360.447 | 85.8204 | 100.0184 | 128.2252 | 182.1657 | 288.7731 | 177.5489 | 220.181 | 222.8676 | 256.2423 | 120.5088 | 254.0163 | 159.5397 | 356.2614 | 358.7766 | 278.8441 | 278.4323 |  |  | 157.0886 | 177.3386 | 164.2275 | 287.0532 | 160.6477 | 265.052 |  | 178.2432 | 157.6393 | 165.9517 | 63.8571 | 99.4699 | 106.9987 |  | 376.4146 | 449.8836 | 458.2764 | 487.6455 | 649.2496 | 622.2088 | 451.2569 | [23 empty] | 164.4524 | 635.7292 | 22.2762 | 413.1491
15:34 | 7716 |  |  | -11.1121 | 21.5603 | 18.7435 | 0.5868 | 3.8276 | 6.254 | -4.2507 | 1.7687 | 7.3845 | 1.7203 | 0.1091 |  |  |  | -28.5328 | 20.4592 | 33.4427 | 5.8738 |  | -0.3394 | 8.2715 | 0.6028 | 2.142 | 2.8826 | 1.3119 | 0.0837 | 322.931 | 317.2632 | 194.2953 | 233.4188 | 175.4091 | 157.8153 | 129.5164 | 231.1094 | 150.1754 | 250.1581 | 354.298 | 342.6783 | 190.8319 | 204.1973 | 296.5889 | 331.2438 | 359.4592 |  |  | 219.8996 |  | 492.1754 | 117.4008 | 147.7244 | 241.8537 | 341.6444 | 319.4925 | 241.0547 | 169.5677 | 269.709 | 359.0569 | 353.5893 | 194.4569 | 99.4903 | 117.6375 | 172.6386 | 267.7839 | 256.4678 | 217.166 | 266.9866 | 348.5016 | 112.6776 | 165.6309 | 271.554 | 367.5694 | 367.1941 | 111.8945 | 158.2617 | 247.1838 | 324.9904 | 318.0234 | 80.1721 | 96.5126 | 115.8123 | 172.7557 | 260.6875 | 228.6346 |  | 211.0288 | 506.8407 |  | 86.8149 | 146.3848 | 236.625 | 333.8466 | 334.7493 | 134.6178 | 171.3994 | 264.2558 | 354.6981 | 331.6281 | 94.0399 | 99.5838 | 119.889 | 170.7568 | 268.2495 | 343.6602 | 236.1609 | 201.7325 | 183.518 | 137.2296 | 181.2962 | 267.1498 | 351.3833 | 344.9907 |  | 267.7914 |  |  | 152.8758 | 162.1837 | 269.9919 | 148.8791 | 287.8774 | 149.1216 | 50.1148 | 50.6936 | 41.8809 | 50.9276 | 48.7846 | 49.8497 | 43.318 | 51.978 | 158.175 | 181.8652 | 173.4696 | 154.9053 | 349.0246 |  |  | 203.664 |  | 176.5311 | 112.0246 | 159.0583 | 113.4612 | 242.0416 | 157.6433 | 371.5774 | 363.1392 | 357.8618 | 254.3815 | 253.8709 | 277.7636 | 326.7227 | 374.921 | 220.6285 | 205.2939 | 264.3771 | 219.2965 | 211.3516 | 146.4011 | 244.9111 | 146.4974 | 362.87 | 242.7946 | 182.6326 | 379.7775 |  | 218.525 | 97.6199 | 113.9273 | 174.1023 | 266.7161 | 251.8396 | 265.8341 | 237.148 |  | 147.8708 | 151.984 | 256.6056 | 358.7204 | 367.5335 | 108.627 | 152.9947 | 261.106 | 371.1069 | 370.2986 | 87.722 | 99.4712 | 119.0192 | 169.775 | 272.1774 | 216.282 | 284.3449 | 226.2734 | 240.4991 | 218.5943 | 103.2754 | 145.861 | 236.939 | 348.4952 | 355.3414 | 126.4393 | 161.0105 | 275.912 | 375.0639 | 360.3559 | 85.8084 | 100.005 | 128.2384 | 182.1779 | 288.7361 | 177.492 | 220.1314 | 222.8116 | 256.1868 | 120.507 | 254.0164 | 159.542 | 356.2199 | 358.7135 | 278.8333 | 278.4101 |  |  | 157.0524 | 177.3003 | 164.1887 | 287.0104 | 160.6138 | 265.0116 |  | 178.2068 | 157.6083 | 165.9167 | 63.8617 | 99.4744 | 107.0016 |  | 376.3341 | 449.8101 | 458.2108 | 487.7656 | 650.2647 | 622.8438 | 450.9828 | [23 empty] | 164.4166 | 636.5543 | 22.4353 | 413.0721
15:34 | 7717 |  |  | -10.9453 | 21.6568 | 18.8069 | 0.6663 | 3.8923 | 6.2706 | -4.2838 | 1.7674 | 7.3784 | 1.7197 | 0.109 |  |  |  | -28.4469 | 20.4584 | 33.433 | 5.9029 |  | -0.3507 | 8.3585 | 0.6031 | 2.1401 | 2.8826 | 1.3142 | -0.0166 | 322.8933 | 317.2324 | 194.2892 | 233.4043 | 175.4059 | 157.8035 | 129.5082 | 231.1076 | 150.1655 | 250.138 | 354.2226 | 342.6069 | 190.8316 | 204.153 | 296.5596 | 331.2195 | 359.4133 |  |  | 219.8568 |  | 492.0862 | 117.4067 | 147.738 | 241.8554 | 341.5891 | 319.4302 | 241.0469 | 169.5724 | 269.6992 | 359.0087 | 353.5305 | 194.4736 | 99.4921 | 117.6453 | 172.6415 | 267.7707 | 256.4085 | 217.1341 | 266.94 | 348.4459 | 112.6911 | 165.6478 | 271.545 | 367.5233 | 367.1285 | 111.8996 | 158.2641 | 247.1639 | 324.9258 | 317.9612 | 80.169 | 96.5062 | 115.8118 | 172.768 | 260.6824 | 228.618 |  | 210.9552 | 506.7444 |  | 86.8038 | 146.3803 | 236.616 | 333.7954 | 334.6819 | 134.634 | 171.4019 | 264.2512 | 354.6368 | 331.5729 | 94.0649 | 99.5742 | 119.8922 | 170.7696 | 268.2209 | 343.6085 | 236.0917 | 201.6626 | 183.4485 | 137.2322 | 181.2978 | 267.142 | 351.3355 | 344.9292 |  | 267.7501 |  |  | 152.8335 | 162.1372 | 269.9415 | 148.8325 | 287.9025 | 149.0615 | 50.1076 | 51.2046 | 41.0111 | 51.1846 | 49.1256 | 49.7741 | 44.0785 | 52.2011 | 158.1373 | 181.8221 | 173.4317 | 154.8591 | 348.9707 |  |  | 203.6369 |  | 176.5111 | 112.0164 | 159.047 | 113.4553 | 242.0305 | 157.6419 | 371.5099 | 363.0656 | 357.8102 | 254.3445 | 253.8709 | 277.7853 | 326.7356 | 374.8838 | 220.6648 | 205.2473 | 264.2266 | 219.2565 | 211.3529 | 146.4044 | 244.9086 | 146.4989 | 362.7872 | 242.7828 | 182.645 | 379.7147 |  | 218.5577 | 97.6154 | 113.9361 | 174.0964 | 266.6749 | 251.7734 | 265.7801 | 237.0795 |  | 147.8536 | 151.9849 | 256.5966 | 358.6606 | 367.4701 | 108.6262 | 153.0007 | 261.0987 | 371.0457 | 370.2405 | 87.7258 | 99.4718 | 119.0171 | 169.7845 | 272.1582 | 216.2271 | 284.2932 | 226.2177 | 240.4366 | 218.5668 | 103.2831 | 145.8654 | 236.936 | 348.4522 | 355.2842 | 126.4571 | 161.0343 | 275.9215 | 375.0351 | 360.3063 | 85.8145 | 100.0158 | 128.2473 | 182.1888 | 288.7327 | 177.4364 | 220.0849 | 222.7506 | 256.1277 | 120.4985 | 253.9982 | 159.5322 | 356.1821 | 358.6593 | 278.8029 | 278.3899 |  |  | 157.0125 | 177.2653 | 164.1377 | 286.971 | 160.6019 | 264.9842 |  | 178.1546 | 157.5765 | 165.8695 | 63.8615 | 99.453 | 107.005 |  | 376.2529 | 449.742 | 458.1406 | 488.0393 | 649.9436 | 622.706 | 451.1877 | [23 empty] | 164.3733 | 636.3248 | 22.6257 | 412.9975
15:34 | 7718 |  |  | -10.9389 | 21.6719 | 18.7749 | 0.6301 | 3.9333 | 6.3065 | -4.1013 | 1.7697 | 7.3738 | 1.7199 | 0.109 |  |  |  | -28.5643 | 20.5742 | 33.3468 | 5.8984 |  | -0.3748 | 8.3033 | 0.6031 | 2.138 | 2.8818 | 1.315 | 0.9682 | 322.8598 | 317.2094 | 194.2856 | 233.3893 | 175.3923 | 157.7953 | 129.5076 | 231.0774 | 150.1541 | 250.1282 | 354.1615 | 342.548 | 190.8123 | 204.1264 | 296.4944 | 331.1722 | 359.3511 |  |  | 219.8061 |  | 491.9984 | 117.3964 | 147.742 | 241.853 | 341.5302 | 319.3636 | 241.0284 | 169.5768 | 269.6903 | 358.9531 | 353.4623 | 194.4859 | 99.4838 | 117.639 | 172.6422 | 267.7505 | 256.3462 | 217.0995 | 266.8844 | 348.3828 | 112.6972 | 165.6529 | 271.5329 | 367.4779 | 367.0705 | 111.9093 | 158.2708 | 247.1486 | 324.8748 | 317.9096 | 80.1704 | 96.4992 | 115.82 | 172.7749 | 260.669 | 228.5851 |  | 210.8883 | 506.642 |  | 86.8069 | 146.39 | 236.6058 | 333.7483 | 334.6251 | 134.6663 | 171.4115 | 264.2465 | 354.5723 | 331.512 | 94.1048 | 99.556 | 119.8735 | 170.7845 | 268.1942 | 343.5659 | 236.0225 | 201.5861 | 183.3767 | 137.221 | 181.3056 | 267.1348 | 351.2806 | 344.86 |  | 267.6983 |  |  | 152.7844 | 162.0971 | 269.8791 | 148.7593 | 287.9348 | 149.0061 | 50.122 | 51.4669 | 40.3125 | 51.0821 | 49.339 | 49.6335 | 44.4688 | 51.7888 | 158.0854 | 181.7764 | 173.3757 | 154.8117 | 348.9182 |  |  | 203.6179 |  | 176.4948 | 112.014 | 159.0386 | 113.4463 | 242.0244 | 157.6625 | 371.4602 | 362.9938 | 357.7618 | 254.3207 | 253.8761 | 277.8123 | 326.7463 | 374.8383 | 220.6173 | 205.1899 | 264.1095 | 219.2102 | 211.3399 | 146.4045 | 244.9071 | 146.5098 | 362.6998 | 242.7659 | 182.6629 | 379.6528 |  | 218.5715 | 97.6058 | 113.9537 | 174.1075 | 266.645 | 251.7154 | 265.7278 | 237.0173 |  | 147.8564 | 152.0026 | 256.6084 | 358.6249 | 367.4034 | 108.6311 | 153.0138 | 261.0955 | 370.9872 | 370.1816 | 87.7221 | 99.4721 | 119.015 | 169.794 | 272.1332 | 216.189 | 284.2378 | 226.1612 | 240.3103 | 218.5271 | 103.3034 | 145.8905 | 236.9457 | 348.4162 | 355.225 | 126.4988 | 161.0779 | 275.948 | 375.0138 | 360.2852 | 85.8335 | 100.0398 | 128.2561 | 182.1958 | 288.7433 | 177.3886 | 220.0345 | 222.6883 | 256.0687 | 120.5011 | 253.9679 | 159.52 | 356.1417 | 358.6213 | 278.7788 | 278.3684 |  |  | 156.9652 | 177.2237 | 164.0776 | 286.9202 | 160.5776 | 264.9355 |  | 178.1097 | 157.534 | 165.8197 | 63.863 | 99.4395 | 107.0261 |  | 376.2055 | 449.6643 | 458.0727 | 487.6343 | 649.2273 | 622.4297 | 451.233 | [23 empty] | 164.3264 | 635.8285 | 22.638 | 412.9349
15:35 | 7719 |  |  | -10.9539 | 21.6963 | 18.8697 | 0.6315 | 3.8963 | 6.2193 | -4.0822 | 1.7698 | 7.3686 | 1.7209 | 0.1081 |  |  |  | -28.5761 | 20.4463 | 33.3624 | 5.9017 |  | -0.3598 | 8.3821 | 0.6041 | 2.1346 | 2.8802 | 1.3152 | 0.1393 | 322.8206 | 317.1789 | 194.2681 | 233.3668 | 175.3825 | 157.7805 | 129.4998 | 231.0662 | 150.1515 | 250.1167 | 354.1114 | 342.4858 | 190.7991 | 204.1278 | 296.4807 | 331.1586 | 359.3442 |  |  | 219.7497 |  | 491.9069 | 117.4029 | 147.7367 | 241.8379 | 341.4703 | 319.2993 | 241.0189 | 169.5746 | 269.665 | 358.8966 | 353.3976 | 194.4828 | 99.483 | 117.627 | 172.646 | 267.7216 | 256.2874 | 217.062 | 266.8293 | 348.326 | 112.7024 | 165.6566 | 271.5234 | 367.4316 | 367.0123 | 111.9138 | 158.277 | 247.135 | 324.8214 | 317.8556 | 80.1793 | 96.5091 | 115.8409 | 172.7781 | 260.6498 | 228.5425 |  | 210.822 | 506.5435 |  | 86.8099 | 146.3978 | 236.6143 | 333.708 | 334.5704 | 134.6871 | 171.4226 | 264.2396 | 354.5141 | 331.447 | 94.1091 | 99.5486 | 119.877 | 170.797 | 268.1807 | 343.5436 | 235.9736 | 201.4955 | 183.3065 | 137.2131 | 181.3179 | 267.124 | 351.2361 | 344.7885 |  | 267.6551 |  |  | 152.7383 | 162.0606 | 269.8805 | 148.7894 | 287.9697 | 148.9622 | 50.1435 | 51.4949 | 39.3416 | 50.9783 | 49.4589 | 49.6535 | 43.9858 | 51.3932 | 158.0334 | 181.7278 | 173.3194 | 154.7542 | 348.8716 |  |  | 203.6092 |  | 176.4837 | 112.0108 | 159.0302 | 113.4409 | 242.0347 | 157.6789 | 371.4208 | 362.9312 | 357.7122 | 254.2867 | 253.8798 | 277.8406 | 326.7381 | 374.7767 | 220.4809 | 205.1197 | 264.0124 | 219.1699 | 211.3572 | 146.4131 | 244.9033 | 146.5232 | 362.6114 | 242.7477 | 182.6724 | 379.5855 |  | 218.5773 | 97.5948 | 113.963 | 174.1243 | 266.6201 | 251.654 | 265.6731 | 236.9521 |  | 147.8625 | 152.0195 | 256.6134 | 358.5858 | 367.3497 | 108.636 | 153.0424 | 261.094 | 370.9166 | 370.1156 | 87.7377 | 99.48 | 119.0102 | 169.8185 | 272.0984 | 216.1368 | 284.1826 | 226.1065 | 240.1395 | 218.4858 | 103.3263 | 145.9161 | 236.9512 | 348.3773 | 355.1601 | 126.5158 | 161.0974 | 275.938 | 374.9616 | 360.2197 | 85.8318 | 100.044 | 128.2665 | 182.2054 | 288.7278 | 177.3343 | 219.9886 | 222.6223 | 256.0057 | 120.5107 | 253.966 | 159.5205 | 356.0995 | 358.5741 | 278.7715 | 278.319 |  |  | 156.918 | 177.1782 | 164.021 | 286.8672 | 160.5343 | 264.9069 |  | 178.0606 | 157.4991 | 165.7699 | 63.8651 | 99.4182 | 107.0313 |  | 376.1431 | 449.5706 | 458.0053 | 487.7982 | 649.865 | 622.934 | 451.3712 | [23 empty] | 164.2807 | 636.3995 | 22.6301 | 412.8569
15:35 | 7720 |  |  | -10.9933 | 21.6945 | 18.7937 | 0.6479 | 3.8206 | 6.2029 | -4.151 | 1.7692 | 7.3658 | 1.7189 | 0.1066 |  |  |  | -28.4702 | 20.4032 | 33.5269 | 5.8887 |  | -0.3066 | 8.4088 | 0.6042 | 2.1304 | 2.8827 | 1.314 | -1.0427 | 322.7784 | 317.1455 | 194.2528 | 233.3472 | 175.3695 | 157.7607 | 129.4868 | 231.0628 | 150.1652 | 250.1148 | 354.0653 | 342.4312 | 190.7978 | 204.0667 | 296.465 | 331.1176 | 359.3091 |  |  | 219.7022 |  | 491.8101 | 117.4168 | 147.745 | 241.8314 | 341.4172 | 319.2366 | 241.0082 | 169.563 | 269.653 | 358.8428 | 353.3366 | 194.4802 | 99.4861 | 117.6266 | 172.6503 | 267.703 | 256.2238 | 217.0264 | 266.7787 | 348.266 | 112.7086 | 165.6653 | 271.5142 | 367.3827 | 366.9418 | 111.9162 | 158.2832 | 247.1183 | 324.7629 | 317.7929 | 80.1804 | 96.5122 | 115.8558 | 172.7937 | 260.6465 | 228.5207 |  | 210.7478 | 506.4406 |  | 86.8061 | 146.4036 | 236.6197 | 333.6636 | 334.5093 | 134.6749 | 171.4281 | 264.22 | 354.4549 | 331.3848 | 94.0908 | 99.5641 | 119.9038 | 170.8041 | 268.1788 | 343.5069 | 235.9194 | 201.3802 | 183.2345 | 137.2213 | 181.3259 | 267.1139 | 351.1959 | 344.7286 |  | 267.6208 |  |  | 152.7005 | 162.017 | 269.8487 | 148.8011 | 288.0151 | 148.9224 | 50.086 | 51.5735 | 38.0691 | 50.8709 | 49.5306 | 49.6949 | 43.7821 | 51.2862 | 157.9955 | 181.6857 | 173.2777 | 154.7034 | 348.8162 |  |  | 203.581 |  | 176.4685 | 112.003 | 159.0163 | 113.428 | 242.0314 | 157.6856 | 371.3618 | 362.8603 | 357.6616 | 254.2311 | 253.8938 | 277.8736 | 326.7548 | 374.7223 | 220.3016 | 205.0574 | 263.9712 | 219.1328 | 211.3598 | 146.4292 | 244.9059 | 146.528 | 362.5323 | 242.7418 | 182.6852 | 379.5244 |  | 218.5552 | 97.6025 | 113.972 | 174.1303 | 266.5839 | 251.589 | 265.6213 | 236.8861 |  | 147.8626 | 152.0245 | 256.6114 | 358.5377 | 367.2929 | 108.6347 | 153.0505 | 261.088 | 370.8578 | 370.046 | 87.7488 | 99.4791 | 118.9962 | 169.821 | 272.0857 | 216.0552 | 284.1274 | 226.0469 | 239.9485 | 218.4388 | 103.3378 | 145.917 | 236.9603 | 348.3342 | 355.1041 | 126.5237 | 161.1051 | 275.9378 | 374.9158 | 360.1635 | 85.8265 | 100.0411 | 128.2711 | 182.2132 | 288.7054 | 177.2801 | 219.9446 | 222.5557 | 255.9373 | 120.5289 | 253.9773 | 159.5369 | 356.0534 | 358.4994 | 278.7697 | 278.221 |  |  | 156.8693 | 177.1225 | 163.9602 | 286.8161 | 160.4936 | 264.865 |  | 178.008 | 157.4618 | 165.7315 | 63.8733 | 99.4165 | 107.0412 |  | 376.0787 | 449.4924 | 457.944 | 487.9152 | 649.7575 | 622.9544 | 451.3736 | [23 empty] | 164.2338 | 636.356 | 22.6398 | 412.7856
15:35 | 7721 |  |  | -11.0427 | 21.6822 | 18.7941 | 0.6411 | 3.8829 | 6.1666 | -4.1513 | 1.7695 | 7.3648 | 1.7157 | 0.1077 |  |  |  | -28.4534 | 20.427 | 33.5203 | 5.8458 |  | -0.2904 | 8.3718 | 0.6039 | 2.1309 | 2.879 | 1.3133 | 0.0083 | 322.7542 | 317.1175 | 194.246 | 233.3368 | 175.3602 | 157.7594 | 129.4863 | 231.0555 | 150.1909 | 250.1229 | 354.0296 | 342.3735 | 190.794 | 204.038 | 296.4159 | 331.065 | 359.2364 |  |  | 219.656 |  | 491.715 | 117.4266 | 147.7568 | 241.8271 | 341.3603 | 319.1719 | 240.9877 | 169.5746 | 269.6387 | 358.7837 | 353.2763 | 194.4829 | 99.4852 | 117.6255 | 172.6504 | 267.6854 | 256.1515 | 216.992 | 266.7184 | 348.1978 | 112.7025 | 165.6675 | 271.4982 | 367.3291 | 366.8746 | 111.9307 | 158.289 | 247.1017 | 324.7093 | 317.7272 | 80.1745 | 96.5122 | 115.8622 | 172.8123 | 260.6472 | 228.5285 |  | 210.6744 | 506.3574 |  | 86.8055 | 146.4129 | 236.6135 | 333.6087 | 334.4539 | 134.651 | 171.4345 | 264.2098 | 354.3995 | 331.3137 | 94.0674 | 99.5969 | 119.9206 | 170.8084 | 268.174 | 343.4524 | 235.8588 | 201.2481 | 183.1632 | 137.2392 | 181.3337 | 267.1073 | 351.1546 | 344.6731 |  | 267.5744 |  |  | 152.6609 | 161.974 | 269.7906 | 148.7647 | 288.0531 | 148.8737 | 49.458 | 51.2822 | 37.7767 | 50.8953 | 49.4964 | 49.9445 | 44.4828 | 51.403 | 157.9547 | 181.6409 | 173.2274 | 154.656 | 348.7603 |  |  | 203.5628 |  | 176.458 | 112.0023 | 159.0071 | 113.4184 | 242.0187 | 157.697 | 371.2929 | 362.7938 | 357.6094 | 254.1864 | 253.9144 | 277.9129 | 326.781 | 374.6849 | 220.1704 | 205.0079 | 263.8809 | 219.0858 | 211.3615 | 146.4463 | 244.9105 | 146.5308 | 362.4548 | 242.7421 | 182.7128 | 379.4583 |  | 218.5335 | 97.6149 | 113.9832 | 174.137 | 266.5545 | 251.527 | 265.5697 | 236.83 |  | 147.8659 | 152.0476 | 256.6224 | 358.4903 | 367.2303 | 108.643 | 153.0496 | 261.0795 | 370.8066 | 369.9793 | 87.751 | 99.4799 | 118.9943 | 169.8129 | 272.0809 | 215.9648 | 284.0726 | 225.988 | 239.7605 | 218.3957 | 103.3708 | 145.918 | 236.9726 | 348.2941 | 355.056 | 126.5208 | 161.1206 | 275.9272 | 374.8715 | 360.1035 | 85.8293 | 100.0458 | 128.2797 | 182.2125 | 288.6866 | 177.2279 | 219.9001 | 222.4901 | 255.8771 | 120.5404 | 253.9808 | 159.556 | 356.0046 | 358.4216 | 278.7575 | 278.144 |  |  | 156.816 | 177.0895 | 163.9002 | 286.7563 | 160.4754 | 264.8121 |  | 177.9656 | 157.4363 | 165.6906 | 63.8831 | 99.4391 | 107.0553 |  | 376.0013 | 449.4118 | 457.9091 | 487.6669 | 649.6955 | 622.6439 | 451.3736 | [23 empty] | 164.1916 | 636.1697 | 22.6182 | 412.7065
15:35 | 7722 |  |  | -11.032 | 21.7011 | 18.8557 | 0.7192 | 3.8509 | 6.2289 | -4.0616 | 1.7687 | 7.3657 | 1.7124 | 0.1082 |  |  |  | -28.3522 | 20.4677 | 33.5306 | 5.9284 |  | -0.2504 | 8.3943 | 0.6047 | 2.1342 | 2.8852 | 1.3151 | -0.4517 | 322.7205 | 317.0793 | 194.2348 | 233.3259 | 175.3511 | 157.7518 | 129.4907 | 231.0653 | 150.2173 | 250.1297 | 353.9977 | 342.3102 | 190.7834 | 204.0128 | 296.4162 | 331.0759 | 359.2278 |  |  | 219.6064 |  | 491.6309 | 117.4372 | 147.7611 | 241.8207 | 341.3005 | 319.1044 | 240.9802 | 169.5934 | 269.6124 | 358.7333 | 353.2108 | 194.4884 | 99.4879 | 117.6251 | 172.6485 | 267.6601 | 256.088 | 216.9597 | 266.6651 | 348.1361 | 112.7074 | 165.6665 | 271.4884 | 367.2746 | 366.8058 | 111.9308 | 158.2866 | 247.0758 | 324.6537 | 317.6641 | 80.176 | 96.5123 | 115.8658 | 172.82 | 260.6227 | 228.5051 |  | 210.5989 | 506.2642 |  | 86.8051 | 146.4349 | 236.6106 | 333.5767 | 334.4087 | 134.6472 | 171.4406 | 264.2029 | 354.342 | 331.2505 | 94.0626 | 99.604 | 119.9275 | 170.8184 | 268.16 | 343.4051 | 235.8044 | 201.1191 | 183.0995 | 137.2512 | 181.336 | 267.1121 | 351.1102 | 344.6166 |  | 267.5288 |  |  | 152.6167 | 161.939 | 269.7548 | 148.7799 | 288.0599 | 148.8078 | 48.1188 | 51.0081 | 37.5247 | 51.113 | 49.6205 | 50.2105 | 44.9099 | 51.8648 | 157.9116 | 181.5915 | 173.179 | 154.6022 | 348.7184 |  |  | 203.5545 |  | 176.4532 | 112.0009 | 159.0029 | 113.42 | 242.0082 | 157.7083 | 371.2429 | 362.7302 | 357.5555 | 254.1501 | 253.9393 | 277.9403 | 326.8019 | 374.6454 | 220.1046 | 204.9564 | 263.7866 | 219.0382 | 211.3534 | 146.4524 | 244.9152 | 146.5273 | 362.3675 | 242.7328 | 182.7349 | 379.3992 |  | 218.5186 | 97.6067 | 113.9951 | 174.1557 | 266.5317 | 251.4696 | 265.5199 | 236.7685 |  | 147.8658 | 152.0664 | 256.6299 | 358.4467 | 367.1676 | 108.6451 | 153.0473 | 261.0716 | 370.7529 | 369.9048 | 87.7583 | 99.4883 | 118.9998 | 169.8074 | 272.0565 | 215.8914 | 284.0154 | 225.8773 | 239.5513 | 218.3456 | 103.3947 | 145.9289 | 236.9798 | 348.2486 | 354.9949 | 126.5249 | 161.1297 | 275.9355 | 374.8365 | 360.0556 | 85.8418 | 100.0704 | 128.2829 | 182.2097 | 288.6796 | 177.1849 | 219.8473 | 222.4189 | 255.8129 | 120.5409 | 253.9866 | 159.5741 | 355.954 | 358.3417 | 278.7345 | 278.1066 |  |  | 156.756 | 177.0428 | 163.8374 | 286.6854 | 160.4588 | 264.7406 |  | 177.9232 | 157.391 | 165.6381 | 63.8811 | 99.4116 | 107.0423 |  | 375.9529 | 449.3357 | 457.8181 | 487.4299 | 649.6557 | 622.2987 | 450.9638 | [23 empty] | 164.143 | 635.9772 | 22.7942 | 412.6443
15:35 | 7723 |  |  | -10.9591 | 21.7162 | 18.8681 | 0.7176 | 3.8129 | 6.1966 | -4.1861 | 1.7701 | 7.3619 | 1.7164 | 0.1086 |  |  |  | -28.4255 | 20.4384 | 33.4681 | 5.8309 |  | -0.3206 | 8.3954 | 0.6052 | 2.1302 | 2.8801 | 1.3148 | -0.0176 | 322.6844 | 317.0442 | 194.2259 | 233.3129 | 175.3401 | 157.736 | 129.4884 | 231.0492 | 150.2335 | 250.1305 | 353.9577 | 342.2512 | 190.7774 | 203.9502 | 296.3908 | 331.0455 | 359.2097 |  |  | 219.5618 |  | 491.5442 | 117.4361 | 147.7686 | 241.8152 | 341.2476 | 319.0411 | 240.9805 | 169.598 | 269.6034 | 358.6802 | 353.1307 | 194.4927 | 99.4854 | 117.6169 | 172.6428 | 267.629 | 256.0274 | 216.9196 | 266.6108 | 348.0765 | 112.7226 | 165.6665 | 271.477 | 367.2162 | 366.7393 | 111.9279 | 158.2911 | 247.0582 | 324.604 | 317.6073 | 80.1825 | 96.5094 | 115.8695 | 172.8271 | 260.5981 | 228.473 |  | 210.5272 | 506.1611 |  | 86.8104 | 146.449 | 236.6107 | 333.5514 | 334.355 | 134.6795 | 171.4502 | 264.1954 | 354.2834 | 331.1964 | 94.0877 | 99.5844 | 119.9149 | 170.838 | 268.1308 | 343.3613 | 235.7458 | 200.991 | 183.0362 | 137.233 | 181.3393 | 267.1042 | 351.0567 | 344.5606 |  | 267.483 |  |  | 152.5777 | 161.9023 | 269.7195 | 148.7878 | 288.0371 | 148.7372 | 46.7994 | 51.4502 | 36.8998 | 50.8598 | 49.9529 | 50.4737 | 45.2657 | 52.0173 | 157.8661 | 181.5482 | 173.1388 | 154.5563 | 348.6721 |  |  | 203.532 |  | 176.4367 | 111.9922 | 158.9866 | 113.4117 | 241.9861 | 157.7183 | 371.1921 | 362.6499 | 357.4951 | 254.0948 | 253.9518 | 277.9578 | 326.8079 | 374.6029 | 220.035 | 204.8964 | 263.7658 | 218.9996 | 211.3364 | 146.4628 | 244.9238 | 146.5357 | 362.2909 | 242.7262 | 182.7539 | 379.3457 |  | 218.483 | 97.5924 | 114.0146 | 174.173 | 266.4962 | 251.4153 | 265.4647 | 236.7069 |  | 147.8676 | 152.0818 | 256.6345 | 358.4187 | 367.0886 | 108.6471 | 153.0505 | 261.0789 | 370.7145 | 369.8414 | 87.7669 | 99.4845 | 119.0065 | 169.8113 | 272.0365 | 215.8351 | 283.9593 | 225.5412 | 239.3539 | 218.2883 | 103.3939 | 145.9443 | 236.9803 | 348.2066 | 354.9282 | 126.5291 | 161.1332 | 275.9627 | 374.8028 | 360.0151 | 85.8462 | 100.0869 | 128.2831 | 182.2155 | 288.6643 | 177.1339 | 219.7998 | 222.347 | 255.7479 | 120.5466 | 253.9896 | 159.5849 | 355.9007 | 358.2669 | 278.6937 | 278.0611 |  |  | 156.7005 | 176.9913 | 163.7724 | 286.606 | 160.4321 | 264.6554 |  | 177.8722 | 157.3435 | 165.5858 | 63.8751 | 99.4153 | 107.04 |  | 375.8842 | 449.2625 | 457.7524 | 487.8054 | 650.2827 | 622.9136 | 451.4928 | [23 empty] | 164.0932 | 636.5982 | 22.6659 | 412.5734
15:35 | 7724 |  |  | -11.0048 | 21.6941 | 18.9059 | 0.6914 | 3.8484 | 6.2922 | -4.1349 | 1.7708 | 7.3631 | 1.7146 | 0.1057 |  |  |  | -28.6118 | 20.4519 | 33.5838 | 5.8598 |  | -0.3297 | 8.3647 | 0.6054 | 2.1312 | 2.8839 | 1.314 | 0.682 | 322.6573 | 317.0213 | 194.224 | 233.2974 | 175.338 | 157.722 | 129.4831 | 231.0384 | 150.2552 | 250.1291 | 353.9319 | 342.2025 | 190.7816 | 203.9293 | 296.3492 | 331.0104 | 359.1893 |  |  | 219.5222 |  | 491.4548 | 117.4509 | 147.7838 | 241.817 | 341.2002 | 318.9854 | 240.9743 | 169.6012 | 269.5959 | 358.6295 | 353.0595 | 194.502 | 99.4797 | 117.6127 | 172.6432 | 267.6075 | 255.9647 | 216.8805 | 266.5538 | 348.017 | 112.7331 | 165.6887 | 271.4703 | 367.1614 | 366.6813 | 111.9427 | 158.3012 | 247.0499 | 324.5534 | 317.556 | 80.1944 | 96.5147 | 115.8858 | 172.8442 | 260.6001 | 228.432 |  | 210.469 | 506.0707 |  | 86.8085 | 146.4508 | 236.6083 | 333.4981 | 334.2912 | 134.7189 | 171.458 | 264.1914 | 354.2225 | 331.1378 | 94.0959 | 99.5687 | 119.9046 | 170.8502 | 268.1038 | 343.3163 | 235.6943 | 200.8675 | 182.9754 | 137.2227 | 181.3531 | 267.0962 | 351.008 | 344.4951 |  | 267.4353 |  |  | 152.5428 | 161.8604 | 269.693 | 148.7798 | 288.0231 | 148.7094 | 45.1821 | 51.6431 | 37.245 | 50.3045 | 50.0971 | 50.8401 | 45.8294 | 52.1276 | 157.8229 | 181.5107 | 173.0981 | 154.5136 | 348.6082 |  |  | 203.5095 |  | 176.41 | 111.975 | 158.9596 | 113.399 | 241.9716 | 157.7283 | 371.1402 | 362.5719 | 357.4396 | 254.0463 | 253.9346 | 277.9828 | 326.7969 | 374.5545 | 220.0169 | 204.8297 | 263.7576 | 218.9604 | 211.3304 | 146.4721 | 244.9236 | 146.5381 | 362.2094 | 242.7164 | 182.769 | 379.2813 |  | 218.4642 | 97.5884 | 114.0333 | 174.181 | 266.4622 | 251.3575 | 265.4008 | 236.654 |  | 147.8737 | 152.1038 | 256.6497 | 358.3907 | 367.0174 | 108.6549 | 153.067 | 261.0795 | 370.6685 | 369.7813 | 87.78 | 99.4818 | 119.0113 | 169.821 | 272.0285 | 215.7981 | 283.9064 | 225.2244 | 239.2086 | 218.2372 | 103.3938 | 145.956 | 236.9745 | 348.1653 | 354.8593 | 126.5338 | 161.1466 | 275.9578 | 374.7482 | 359.9495 | 85.8353 | 100.0752 | 128.2864 | 182.2203 | 288.6351 | 177.0766 | 219.75 | 222.283 | 255.6927 | 120.546 | 254.0005 | 159.6029 | 355.8454 | 358.2006 | 278.6425 | 278.0353 |  |  | 156.6436 | 176.9614 | 163.714 | 286.5211 | 160.4015 | 264.5736 |  | 177.8195 | 157.3221 | 165.5426 | 63.8814 | 99.4093 | 107.0598 |  | 375.8404 | 449.2071 | 457.7102 | 487.8054 | 649.7863 | 622.7894 | 451.1828 | [23 empty] | 164.0508 | 636.2878 | 22.6833 | 412.5238
15:35 | 7725 |  |  | -11.0586 | 21.6709 | 18.8932 | 0.7264 | 3.8615 | 6.3018 | -4.1272 | 1.7711 | 7.3619 | 1.7111 | 0.1073 |  |  |  | -28.5527 | 20.4016 | 33.3288 | 5.7496 |  | -0.3204 | 8.3228 | 0.6041 | 2.1342 | 2.8869 | 1.3127 | -1.0071 | 322.6263 | 316.9948 | 194.2208 | 233.276 | 175.334 | 157.716 | 129.4873 | 231.0337 | 150.2775 | 250.1311 | 353.8867 | 342.1429 | 190.7798 | 203.9441 | 296.3483 | 330.9977 | 359.1733 |  |  | 219.4745 |  | 491.3661 | 117.4599 | 147.7901 | 241.8167 | 341.1457 | 318.9229 | 240.9649 | 169.6011 | 269.5756 | 358.5739 | 353.0006 | 194.5057 | 99.4717 | 117.617 | 172.6516 | 267.5863 | 255.8963 | 216.8422 | 266.4921 | 347.9575 | 112.7346 | 165.7017 | 271.4571 | 367.1103 | 366.6163 | 111.9474 | 158.302 | 247.032 | 324.4938 | 317.4956 | 80.2039 | 96.5191 | 115.8998 | 172.8505 | 260.5847 | 228.3569 |  | 210.4008 | 505.9786 |  | 86.8068 | 146.4575 | 236.6025 | 333.4497 | 334.2372 | 134.7374 | 171.4671 | 264.192 | 354.1647 | 331.0728 | 94.0982 | 99.5598 | 119.9129 | 170.8621 | 268.0921 | 343.2866 | 235.6479 | 200.7427 | 182.9185 | 137.2335 | 181.3635 | 267.0909 | 350.9662 | 344.4277 |  | 267.3896 |  |  | 152.5037 | 161.8132 | 269.6594 | 148.7811 | 288.0071 | 148.7051 | 43.7165 | 51.3897 | 38.4966 | 50.1162 | 50.0157 | 50.9633 | 45.6969 | 52.4628 | 157.7723 | 181.4548 | 173.0524 | 154.4595 | 348.5555 |  |  | 203.5022 |  | 176.4052 | 111.9739 | 158.9505 | 113.3934 | 241.9624 | 157.7436 | 371.0952 | 362.507 | 357.4044 | 254.0278 | 253.9196 | 278.0118 | 326.7927 | 374.5155 | 220.0398 | 204.7715 | 263.7609 | 218.9195 | 211.3178 | 146.4797 | 244.9184 | 146.5287 | 362.1213 | 242.7026 | 182.7885 | 379.2203 |  | 218.46 | 97.597 | 114.0478 | 174.1918 | 266.4408 | 251.2923 | 265.3434 | 236.596 |  | 147.8845 | 152.1116 | 256.6476 | 358.3402 | 366.9622 | 108.6598 | 153.0797 | 261.0706 | 370.6227 | 369.7245 | 87.7845 | 99.4783 | 119.0122 | 169.8231 | 272.01 | 215.7625 | 283.8492 | 225.0186 | 239.0868 | 218.1793 | 103.4042 | 145.9699 | 236.9816 | 348.12 | 354.7898 | 126.5329 | 161.1565 | 275.9563 | 374.6983 | 359.8862 | 85.8364 | 100.0732 | 128.2965 | 182.2268 | 288.6131 | 177.0283 | 219.6979 | 222.2188 | 255.6355 | 120.5527 | 253.9967 | 159.6115 | 355.8005 | 358.1383 | 278.6128 | 278.0136 |  |  | 156.5869 | 176.9169 | 163.6548 | 286.4359 | 160.3795 | 264.505 |  | 177.7719 | 157.2856 | 165.4887 | 63.8799 | 99.4365 | 107.0584 |  | 375.7983 | 449.1392 | 457.6499 | 488.061 | 649.8938 | 622.8311 | 451.4284 | [23 empty] | 164.0027 | 636.3624 | 22.5593 | 412.4688
15:35 | 7726 |  |  | -11.0501 | 21.7774 | 18.9269 | 0.7857 | 3.9282 | 6.2151 | -4.1494 | 1.7719 | 7.3626 | 1.7042 | 0.1068 |  |  |  | -28.5161 | 20.4574 | 33.4697 | 5.7671 |  | -0.3069 | 8.3507 | 0.6047 | 2.133 | 2.885 | 1.3142 | -0.5158 | 322.596 | 316.9587 | 194.2046 | 233.2569 | 175.3196 | 157.7029 | 129.481 | 231.0129 | 150.2821 | 250.1257 | 353.8187 | 342.0682 | 190.7712 | 203.9279 | 296.3411 | 330.9605 | 359.1163 |  |  | 219.4187 |  | 491.275 | 117.4539 | 147.7941 | 241.81 | 341.0883 | 318.8482 | 240.953 | 169.6033 | 269.5628 | 358.5154 | 352.9413 | 194.5026 | 99.4759 | 117.62 | 172.6681 | 267.5676 | 255.8339 | 216.8116 | 266.4361 | 347.9013 | 112.7392 | 165.7039 | 271.4453 | 367.0566 | 366.5495 | 111.9506 | 158.306 | 247.0161 | 324.4379 | 317.4313 | 80.2167 | 96.5189 | 115.9093 | 172.8506 | 260.565 | 228.2812 |  | 210.3289 | 505.881 |  | 86.8031 | 146.4638 | 236.5968 | 333.4106 | 334.1858 | 134.728 | 171.477 | 264.1741 | 354.1084 | 331.0047 | 94.0916 | 99.5662 | 119.9332 | 170.8731 | 268.0904 | 343.2643 | 235.5924 | 200.6188 | 182.8658 | 137.24 | 181.3628 | 267.0776 | 350.9197 | 344.3591 |  | 267.3404 |  |  | 152.4637 | 161.7763 | 269.5816 | 148.7449 | 287.9578 | 148.6902 | 44.0363 | 51.1842 | 39.5995 | 49.8585 | 49.8564 | 51.1427 | 45.4439 | 52.3188 | 157.7261 | 181.3984 | 173.0006 | 154.4106 | 348.5127 |  |  | 203.4885 |  | 176.4028 | 111.9691 | 158.9458 | 113.3897 | 241.9551 | 157.751 | 371.0355 | 362.4406 | 357.3562 | 253.9914 | 253.9174 | 278.0449 | 326.7954 | 374.4845 | 220.0409 | 204.7138 | 263.7242 | 218.8898 | 211.3237 | 146.4959 | 244.9216 | 146.5453 | 362.041 | 242.6987 | 182.8015 | 379.1608 |  | 218.4647 | 97.5962 | 114.0601 | 174.1919 | 266.4103 | 251.227 | 265.2881 | 236.5338 |  | 147.8812 | 152.11 | 256.6327 | 358.289 | 366.9025 | 108.6703 | 153.0932 | 261.0703 | 370.5757 | 369.6748 | 87.7877 | 99.4801 | 119.0157 | 169.8285 | 271.995 | 215.7494 | 283.7924 | 224.8341 | 238.9715 | 218.1274 | 103.4204 | 145.9927 | 236.9924 | 348.0845 | 354.7404 | 126.5292 | 161.1762 | 275.9521 | 374.6576 | 359.8366 | 85.842 | 100.0745 | 128.3055 | 182.2403 | 288.593 | 176.9855 | 219.6579 | 222.1509 | 255.5765 | 120.5611 | 253.9844 | 159.6139 | 355.7649 | 358.0855 | 278.6007 | 277.9859 |  |  | 156.5337 | 176.8661 | 163.5971 | 286.3497 | 160.3541 | 264.4512 |  | 177.7337 | 157.255 | 165.4397 | 63.8819 | 99.4591 | 107.046 |  | 375.7469 | 449.0654 | 457.5833 | 487.5204 | 649.589 | 622.9 | 451.3878 | [23 empty] | 163.9582 | 636.2445 | 22.6967 | 412.4062
15:35 | 7727 |  |  | -11.0379 | 21.7486 | 18.9666 | 0.7102 | 3.8603 | 6.2252 | -4.2025 | 1.7719 | 7.3615 | 1.706 | 0.1077 |  |  |  | -28.4967 | 20.5348 | 33.3929 | 5.8477 |  | -0.2706 | 8.3071 | 0.6048 | 2.1342 | 2.8873 | 1.3128 | 1.3932 | 322.5642 | 316.927 | 194.1913 | 233.2387 | 175.3076 | 157.6836 | 129.4742 | 231.012 | 150.3006 | 250.1349 | 353.7808 | 342.0163 | 190.7692 | 203.9033 | 296.3142 | 330.9399 | 359.077 |  |  | 219.3763 |  | 491.1819 | 117.4719 | 147.8076 | 241.808 | 341.038 | 318.7811 | 240.9402 | 169.6019 | 269.557 | 358.4711 | 352.8892 | 194.5001 | 99.4848 | 117.6196 | 172.6736 | 267.5502 | 255.7776 | 216.7908 | 266.388 | 347.8472 | 112.7542 | 165.7179 | 271.4394 | 367.0078 | 366.4957 | 111.9595 | 158.3094 | 246.9999 | 324.3884 | 317.3758 | 80.2306 | 96.5237 | 115.9335 | 172.8655 | 260.5628 | 228.2145 |  | 210.2772 | 505.7802 |  | 86.7945 | 146.4754 | 236.5973 | 333.3736 | 334.1347 | 134.7021 | 171.4836 | 264.154 | 354.0488 | 330.9234 | 94.049 | 99.5943 | 119.9771 | 170.8756 | 268.0879 | 343.227 | 235.5352 | 200.5159 | 182.8143 | 137.2569 | 181.3776 | 267.0824 | 350.8805 | 344.2938 |  | 267.2954 |  |  | 152.4189 | 161.7424 | 269.4867 | 148.6788 | 287.9048 | 148.6758 | 44.959 | 51.1681 | 39.7293 | 49.4047 | 49.8422 | 51.5793 | 45.2784 | 51.936 | 157.6872 | 181.3615 | 172.9574 | 154.3741 | 348.4643 |  |  | 203.4683 |  | 176.3908 | 111.9628 | 158.9355 | 113.3916 | 241.9577 | 157.7615 | 370.9757 | 362.3722 | 357.2989 | 253.9404 | 253.9244 | 278.0718 | 326.7946 | 374.4426 | 220.0021 | 204.6446 | 263.6671 | 218.8536 | 211.3314 | 146.5031 | 244.918 | 146.5635 | 361.9562 | 242.6919 | 182.8079 | 379.1025 |  | 218.4746 | 97.5873 | 114.0744 | 174.1961 | 266.3788 | 251.1661 | 265.2324 | 236.4823 |  | 147.884 | 152.1247 | 256.6364 | 358.2511 | 366.8439 | 108.6719 | 153.1067 | 261.0676 | 370.5302 | 369.6219 | 87.7872 | 99.4835 | 119.0092 | 169.8368 | 271.9831 | 215.7336 | 283.7464 | 224.361 | 238.9132 | 218.0774 | 103.4421 | 146.0105 | 237.0011 | 348.0531 | 354.689 | 126.5447 | 161.198 | 275.948 | 374.621 | 359.7877 | 85.8485 | 100.0769 | 128.3176 | 182.2537 | 288.5784 | 176.9433 | 219.6088 | 222.0833 | 255.5102 | 120.5582 | 253.9756 | 159.6177 | 355.716 | 358.0205 | 278.5788 | 277.9643 |  |  | 156.4814 | 176.8207 | 163.5426 | 286.2597 | 160.3066 | 264.4058 |  | 177.6832 | 157.2139 | 165.384 | 63.8871 | 99.4491 | 107.0614 |  | 375.6898 | 448.9753 | 457.5123 | 487.8309 | 649.589 | 622.3408 | 451.1398 | [23 empty] | 163.9109 | 635.9649 | 22.6757 | 412.3326
15:35 | 7728 |  |  | -11.1055 | 21.7407 | 18.8492 | 0.6883 | 3.9137 | 6.2219 | -4.1865 | 1.7714 | 7.3533 | 1.7055 | 0.1062 |  |  |  | -28.521 | 20.5389 | 33.545 | 5.8836 |  | -0.2695 | 8.3488 | 0.6047 | 2.1331 | 2.8799 | 1.3117 | -0.4807 | 322.5273 | 316.9014 | 194.1902 | 233.2291 | 175.3045 | 157.6796 | 129.4794 | 230.9678 | 150.321 | 250.1377 | 353.7479 | 341.9629 | 190.7781 | 203.869 | 296.3047 | 330.943 | 359.0439 |  |  | 219.3346 |  | 491.0958 | 117.4645 | 147.8234 | 241.8125 | 340.9898 | 318.7246 | 240.9359 | 169.6012 | 269.5619 | 358.4226 | 352.8311 | 194.4908 | 99.4819 | 117.6071 | 172.664 | 267.522 | 255.7091 | 216.7545 | 266.3682 | 347.7867 | 112.7563 | 165.7332 | 271.4333 | 366.9502 | 366.431 | 111.954 | 158.303 | 246.9809 | 324.3312 | 317.3142 | 80.2076 | 96.5192 | 115.9233 | 172.8628 | 260.5249 | 228.1372 |  | 210.2306 | 505.6792 |  | 86.7907 | 146.4772 | 236.6012 | 333.3169 | 334.062 | 134.7095 | 171.4936 | 264.1452 | 353.9974 | 330.8561 | 94.0425 | 99.6054 | 119.9909 | 170.8835 | 268.0768 | 343.1721 | 235.4919 | 200.4358 | 182.7698 | 137.2733 | 181.3948 | 267.0869 | 350.8463 | 344.2441 |  | 267.2499 |  |  | 152.3756 | 161.7044 | 269.4427 | 148.654 | 287.8437 | 148.6462 | 45.6912 | 51.3782 | 38.8658 | 48.9735 | 50.041 | 51.7972 | 44.8199 | 51.3385 | 157.6295 | 181.3135 | 172.9054 | 154.331 | 348.4115 |  |  | 203.4565 |  | 176.3858 | 111.9675 | 158.9277 | 113.3918 | 241.9478 | 157.7722 | 370.9186 | 362.3017 | 357.2504 | 253.8911 | 253.9479 | 278.0982 | 326.8006 | 374.4062 | 219.9497 | 204.5889 | 263.6738 | 218.8101 | 211.3195 | 146.519 | 244.9171 | 146.5619 | 361.8769 | 242.6858 | 182.8266 | 379.0417 |  | 218.4957 | 97.5859 | 114.0851 | 174.212 | 266.3529 | 251.1014 | 265.1807 | 236.4285 |  | 147.8927 | 152.146 | 256.6492 | 358.2108 | 366.7826 | 108.6721 | 153.1204 | 261.0609 | 370.4767 | 369.5527 | 87.794 | 99.4818 | 119.0121 | 169.8401 | 271.9662 | 215.6705 | 283.7029 | 223.8251 | 238.8837 | 218.0157 | 103.4735 | 146.0078 | 237.0225 | 348.0068 | 354.6389 | 126.5503 | 161.227 | 275.9554 | 374.5854 | 359.7307 | 85.8534 | 100.0799 | 128.3351 | 182.2736 | 288.5615 | 176.8997 | 219.5618 | 222.0247 | 255.4528 | 120.5717 | 253.974 | 159.6227 | 355.674 | 357.9698 | 278.5486 | 277.9371 |  |  | 156.4383 | 176.7886 | 163.4901 | 286.184 | 160.2671 | 264.3549 |  | 177.6423 | 157.1716 | 165.3337 | 63.8935 | 99.4582 | 107.0779 |  | 375.6054 | 448.8887 | 457.4347 | 487.7982 | 650.1131 | 622.8719 | 450.5034 | [23 empty] | 163.8681 | 636.4925 | 22.6943 | 412.2471
15:35 | 7729 |  |  | -11.1379 | 21.6883 | 18.8125 | 0.6956 | 3.9157 | 6.2552 | -4.226 | 1.7724 | 7.3452 | 1.7028 | 0.1085 |  |  |  | -28.5201 | 20.5021 | 33.5017 | 5.882 |  | -0.2525 | 8.2906 | 0.6037 | 2.1302 | 2.8855 | 1.3124 | -0.4436 | 322.4892 | 316.8692 | 194.1799 | 233.2216 | 175.3022 | 157.6718 | 129.4736 | 230.9322 | 150.3305 | 250.1246 | 353.6907 | 341.8936 | 190.7726 | 203.8234 | 296.277 | 330.9321 | 358.9913 |  |  | 219.2848 |  | 491.0045 | 117.4441 | 147.8329 | 241.8044 | 340.9317 | 318.6608 | 240.9246 | 169.6356 | 269.5583 | 358.3584 | 352.7606 | 194.4829 | 99.466 | 117.5994 | 172.6624 | 267.4941 | 255.6354 | 216.7162 | 266.3471 | 347.7176 | 112.7494 | 165.7507 | 271.4284 | 366.8878 | 366.3647 | 111.9526 | 158.3112 | 246.9659 | 324.2777 | 317.2589 | 80.198 | 96.5151 | 115.9142 | 172.8555 | 260.4903 | 228.0646 |  | 210.1867 | 505.5879 |  | 86.7896 | 146.4751 | 236.5988 | 333.255 | 333.9902 | 134.7232 | 171.4961 | 264.132 | 353.937 | 330.7946 | 94.0602 | 99.6013 | 119.9813 | 170.8893 | 268.0641 | 343.118 | 235.4447 | 200.3628 | 182.7156 | 137.2836 | 181.4019 | 267.088 | 350.7985 | 344.1883 |  | 267.1976 |  |  | 152.3375 | 161.6715 | 269.4324 | 148.6652 | 287.7662 | 148.6157 | 46.5908 | 51.767 | 38.0071 | 48.7047 | 50.0883 | 51.3334 | 44.7335 | 51.0503 | 157.5721 | 181.2655 | 172.8511 | 154.2895 | 348.3624 |  |  | 203.441 |  | 176.3756 | 111.9668 | 158.9135 | 113.3845 | 241.9284 | 157.7712 | 370.8535 | 362.2318 | 357.1984 | 253.8453 | 253.9651 | 278.1254 | 326.8137 | 374.3752 | 219.9051 | 204.5472 | 263.6209 | 218.7803 | 211.2987 | 146.5324 | 244.9268 | 146.5517 | 361.8002 | 242.6859 | 182.8364 | 378.9747 |  | 218.5021 | 97.588 | 114.0905 | 174.2227 | 266.3217 | 251.0405 | 265.1265 | 236.3804 |  | 147.9036 | 152.1479 | 256.6449 | 358.1729 | 366.7062 | 108.6799 | 153.1296 | 261.0582 | 370.4221 | 369.4823 | 87.8081 | 99.4763 | 119.0152 | 169.8436 | 271.9439 | 215.6056 | 283.659 | 223.6271 | 238.8456 | 217.9509 | 103.4897 | 146.0103 | 237.0331 | 347.9572 | 354.5804 | 126.5667 | 161.2578 | 275.9447 | 374.5408 | 359.6734 | 85.8524 | 100.0803 | 128.3462 | 182.289 | 288.5377 | 176.8565 | 219.517 | 221.9657 | 255.3947 | 120.5838 | 253.9663 | 159.6211 | 355.6388 | 357.9339 | 278.5294 | 277.9131 |  |  | 156.3802 | 176.7397 | 163.431 | 286.1188 | 160.2103 | 264.2901 |  | 177.5861 | 157.1276 | 165.2823 | 63.8882 | 99.4576 | 107.0794 |  | 375.5484 | 448.8053 | 457.3585 | 487.9257 | 650.0579 | 622.9903 | 450.9703 | [23 empty] | 163.8195 | 636.5241 | 22.6222 | 412.1769
15:35 | 7730 |  |  | -11.1747 | 21.7928 | 18.8564 | 0.7069 | 3.939 | 6.3175 | -4.2399 | 1.7726 | 7.3419 | 1.7038 | 0.1075 |  |  |  | -28.5452 | 20.5687 | 33.4954 | 5.8459 |  | -0.2065 | 8.3224 | 0.6041 | 2.1354 | 2.8864 | 1.3119 | 1.1419 | 322.4537 | 316.831 | 194.1658 | 233.2008 | 175.2899 | 157.6585 | 129.4725 | 230.941 | 150.3298 | 250.118 | 353.6307 | 341.8132 | 190.7562 | 203.8019 | 296.2471 | 330.9151 | 358.9482 |  |  | 219.2386 |  | 490.9082 | 117.4476 | 147.8372 | 241.7937 | 340.8688 | 318.5949 | 240.9074 | 169.6573 | 269.5352 | 358.3087 | 352.6941 | 194.4833 | 99.4551 | 117.6024 | 172.6657 | 267.4729 | 255.5726 | 216.6855 | 266.2941 | 347.6476 | 112.7543 | 165.7577 | 271.4105 | 366.8384 | 366.305 | 111.9587 | 158.3197 | 246.9523 | 324.2231 | 317.2079 | 80.2115 | 96.5207 | 115.9307 | 172.8656 | 260.4857 | 228.0165 |  | 210.1486 | 505.4982 |  | 86.7969 | 146.4786 | 236.5933 | 333.2164 | 333.9434 | 134.7213 | 171.5016 | 264.13 | 353.8705 | 330.7239 | 94.0518 | 99.6026 | 119.9913 | 170.8969 | 268.0448 | 343.0754 | 235.3959 | 200.2892 | 182.6646 | 137.287 | 181.4102 | 267.0853 | 350.7544 | 344.1304 |  | 267.1538 |  |  | 152.2964 | 161.6363 | 269.4049 | 148.6679 | 287.6804 | 148.6041 | 47.3445 | 52.174 | 37.4534 | 48.7461 | 50.1226 | 50.6363 | 45.3765 | 51.2306 | 157.5184 | 181.2207 | 172.8071 | 154.2504 | 348.3201 |  |  | 203.4284 |  | 176.3615 | 111.9706 | 158.8996 | 113.3719 | 241.9318 | 157.7797 | 370.7981 | 362.1655 | 357.1458 | 253.8111 | 253.9737 | 278.1521 | 326.8199 | 374.342 | 219.8714 | 204.5069 | 263.4795 | 218.753 | 211.3031 | 146.5444 | 244.9284 | 146.5556 | 361.72 | 242.678 | 182.8395 | 378.9059 |  | 218.5081 | 97.5784 | 114.1143 | 174.2336 | 266.2858 | 250.9841 | 265.0718 | 236.3278 |  | 147.9148 | 152.153 | 256.6297 | 358.1379 | 366.6324 | 108.6971 | 153.1413 | 261.0582 | 370.3778 | 369.4151 | 87.8264 | 99.4847 | 119.0082 | 169.856 | 271.9225 | 215.5399 | 283.6183 | 223.4159 | 238.8 | 217.9024 | 103.4905 | 146.0288 | 237.0324 | 347.9208 | 354.5027 | 126.6036 | 161.2626 | 275.943 | 374.4964 | 359.6253 | 85.8583 | 100.0926 | 128.3495 | 182.2817 | 288.5267 | 176.8053 | 219.4621 | 221.9008 | 255.3351 | 120.5764 | 253.9538 | 159.6198 | 355.5841 | 357.8557 | 278.4973 | 277.8694 |  |  | 156.3189 | 176.6919 | 163.3689 | 286.0522 | 160.1415 | 264.2156 |  | 177.5417 | 157.0807 | 165.2358 | 63.8844 | 99.47 | 107.0738 |  | 375.4874 | 448.73 | 457.3144 | 487.4399 | 649.0869 | 622.4583 | 451.1183 | [23 empty] | 163.7713 | 635.7726 | 22.7036 | 412.1087
15:35 | 7731 |  |  | -11.1457 | 21.7914 | 18.8601 | 0.7163 | 3.8804 | 6.2973 | -4.2301 | 1.7733 | 7.3413 | 1.7031 | 0.1068 |  |  |  | -28.679 | 20.5245 | 33.6231 | 5.906 |  | -0.2066 | 8.3877 | 0.6048 | 2.1342 | 2.8841 | 1.3102 | -0.5714 | 322.4151 | 316.7926 | 194.1555 | 233.1819 | 175.2769 | 157.648 | 129.4742 | 230.9298 | 150.3126 | 250.1074 | 353.5737 | 341.7263 | 190.7537 | 203.7759 | 296.2295 | 330.8931 | 358.9012 |  |  | 219.1977 |  | 490.824 | 117.4562 | 147.8453 | 241.7943 | 340.8147 | 318.5302 | 240.8997 | 169.6586 | 269.5205 | 358.2678 | 352.6321 | 194.4929 | 99.4665 | 117.604 | 172.6699 | 267.4551 | 255.5145 | 216.6539 | 266.2494 | 347.586 | 112.7693 | 165.7682 | 271.3999 | 366.7889 | 366.2379 | 111.9541 | 158.3129 | 246.9327 | 324.1622 | 317.1448 | 80.2102 | 96.5237 | 115.935 | 172.878 | 260.4695 | 227.9806 |  | 210.1099 | 505.4002 |  | 86.8003 | 146.4793 | 236.5889 | 333.1703 | 333.8828 | 134.7276 | 171.5099 | 264.1264 | 353.8058 | 330.6665 | 94.0501 | 99.5992 | 119.998 | 170.9055 | 268.0206 | 343.0354 | 235.3503 | 200.2168 | 182.6215 | 137.2811 | 181.4178 | 267.0724 | 350.7077 | 344.069 |  | 267.1204 |  |  | 152.2492 | 161.5916 | 269.3619 | 148.6514 | 287.5901 | 148.5822 | 48.3188 | 52.2924 | 36.9288 | 49.2354 | 50.2706 | 50.7678 | 46.0686 | 51.3125 | 157.458 | 181.1712 | 172.7619 | 154.2047 | 348.2775 |  |  | 203.4165 |  | 176.3516 | 111.9645 | 158.8923 | 113.3659 | 241.9279 | 157.7907 | 370.7521 | 362.1032 | 357.0955 | 253.7684 | 253.9893 | 278.1876 | 326.831 | 374.3043 | 219.8559 | 204.4654 | 263.3494 | 218.7132 | 211.3029 | 146.554 | 244.9215 | 146.5583 | 361.6369 | 242.677 | 182.8581 | 378.8431 |  | 218.4956 | 97.5764 | 114.1382 | 174.2477 | 266.2701 | 250.9233 | 265.0245 | 236.2686 |  | 147.9154 | 152.1735 | 256.6334 | 358.105 | 366.5691 | 108.6974 | 153.1513 | 261.0466 | 370.3181 | 369.346 | 87.8413 | 99.491 | 119.0136 | 169.8623 | 271.9009 | 215.4499 | 283.5691 | 222.4846 | 238.7102 | 217.8583 | 103.4879 | 146.0459 | 237.0343 | 347.8849 | 354.4382 | 126.6028 | 161.2608 | 275.9561 | 374.4534 | 359.5729 | 85.8587 | 100.0916 | 128.35 | 182.2802 | 288.5132 | 176.7564 | 219.4129 | 221.8455 | 255.2838 | 120.5766 | 253.9615 | 159.6411 | 355.5291 | 357.7676 | 278.4589 | 277.8147 |  |  | 156.269 | 176.6522 | 163.3075 | 285.9976 | 160.0914 | 264.1188 |  | 177.4988 | 157.03 | 165.1797 | 63.8854 | 99.4734 | 107.0781 |  | 375.4323 | 448.6846 | 457.2573 | 487.6477 | 650.0923 | 622.832 | 451.235 | [23 empty] | 163.7223 | 636.4621 | 22.7176 | 412.0584
15:35 | 7732 |  |  | -11.0373 | 21.8604 | 18.7315 | 0.7139 | 3.8926 | 6.3213 | -4.1943 | 1.7753 | 7.3315 | 1.7024 | 0.107 |  |  |  | -28.6756 | 20.6228 | 33.6263 | 5.8333 |  | -0.229 | 8.452 | 0.6046 | 2.1356 | 2.8868 | 1.3108 | 1.254 | 322.3773 | 316.7582 | 194.1434 | 233.17 | 175.2697 | 157.6375 | 129.4705 | 230.9278 | 150.3019 | 250.1037 | 353.5059 | 341.651 | 190.7504 | 203.7901 | 296.2073 | 330.8686 | 358.8664 |  |  | 219.1599 |  | 490.7366 | 117.4784 | 147.8612 | 241.7921 | 340.7677 | 318.469 | 240.8891 | 169.6718 | 269.5118 | 358.2085 | 352.57 | 194.505 | 99.4672 | 117.6016 | 172.667 | 267.4313 | 255.4536 | 216.6248 | 266.1981 | 347.5315 | 112.7737 | 165.7723 | 271.3912 | 366.7314 | 366.1721 | 111.9604 | 158.3247 | 246.9174 | 324.1103 | 317.0875 | 80.2115 | 96.5251 | 115.9496 | 172.8985 | 260.465 | 227.9442 |  | 210.0796 | 505.298 |  | 86.8021 | 146.4879 | 236.587 | 333.1235 | 333.8229 | 134.7439 | 171.5163 | 264.1163 | 353.758 | 330.61 | 94.0605 | 99.5865 | 119.9948 | 170.9171 | 268.0014 | 342.9984 | 235.3036 | 200.1422 | 182.5666 | 137.2713 | 181.4274 | 267.0639 | 350.6537 | 343.9991 |  | 267.0784 |  |  | 152.212 | 161.5553 | 269.3351 | 148.653 | 287.5187 | 148.5629 | 49.4342 | 51.1217 | 36.4956 | 49.6142 | 50.3832 | 51.1377 | 46.6107 | 51.473 | 157.3947 | 181.1201 | 172.7178 | 154.1629 | 348.221 |  |  | 203.3933 |  | 176.338 | 111.9585 | 158.8855 | 113.3587 | 241.9006 | 157.7992 | 370.6965 | 362.0428 | 357.0344 | 253.7238 | 254.0049 | 278.2229 | 326.8537 | 374.2586 | 219.8514 | 204.4188 | 263.2348 | 218.6748 | 211.2761 | 146.5544 | 244.9218 | 146.5565 | 361.5556 | 242.6752 | 182.8789 | 378.7803 |  | 218.4814 | 97.5846 | 114.1446 | 174.2572 | 266.2456 | 250.856 | 264.9669 | 236.2118 |  | 147.914 | 152.183 | 256.639 | 358.0611 | 366.5108 | 108.7008 | 153.1508 | 261.0424 | 370.2455 | 369.2814 | 87.8436 | 99.4825 | 119.0184 | 169.8552 | 271.8748 | 215.3676 | 283.5095 | 221.5695 | 238.6236 | 217.8083 | 103.5015 | 146.0664 | 237.0462 | 347.8485 | 354.3829 | 126.592 | 161.2832 | 275.9585 | 374.4101 | 359.5081 | 85.8678 | 100.0761 | 128.3626 | 182.3012 | 288.4858 | 176.7186 | 219.3711 | 221.804 | 255.2336 | 120.5962 | 253.9692 | 159.6655 | 355.4936 | 357.7197 | 278.4579 | 277.776 |  |  | 156.2164 | 176.5929 | 163.2444 | 285.9406 | 160.0418 | 263.9985 |  | 177.4483 | 156.9869 | 165.1294 | 63.8878 | 99.4814 | 107.0751 |  | 375.3649 | 448.6409 | 457.1651 | 487.2466 | 648.9796 | 622.4166 | 450.6868 | [23 empty] | 163.6732 | 635.6981 | 22.7754 | 412.0029
15:35 | 7733 |  |  | -11.0267 | 21.8663 | 18.6724 | 0.7762 | 3.9044 | 6.2825 | -4.2167 | 1.7765 | 7.3284 | 1.7018 | 0.1069 |  |  |  | -28.6925 | 20.5335 | 33.5789 | 5.8865 |  | -0.2025 | 8.5089 | 0.6035 | 2.1358 | 2.8863 | 1.3106 | -1.0898 | 322.3513 | 316.7295 | 194.1384 | 233.1548 | 175.2631 | 157.6283 | 129.466 | 230.9267 | 150.3013 | 250.1037 | 353.4565 | 341.5931 | 190.7406 | 203.7984 | 296.2205 | 330.8726 | 358.855 |  |  | 219.1183 |  | 490.6464 | 117.4882 | 147.8716 | 241.7856 | 340.7201 | 318.4081 | 240.889 | 169.6642 | 269.493 | 358.152 | 352.5068 | 194.5118 | 99.4552 | 117.5859 | 172.6611 | 267.3993 | 255.3861 | 216.5897 | 266.141 | 347.4666 | 112.7758 | 165.7658 | 271.3775 | 366.6739 | 366.1034 | 111.9671 | 158.3334 | 246.8942 | 324.0542 | 317.0229 | 80.2126 | 96.52 | 115.9566 | 172.9085 | 260.4644 | 227.8902 |  | 210.0476 | 505.1938 |  | 86.8069 | 146.5072 | 236.5716 | 333.0895 | 333.7767 | 134.7705 | 171.525 | 264.0949 | 353.7085 | 330.5466 | 94.0749 | 99.5644 | 119.9987 | 170.9341 | 267.9815 | 342.9478 | 235.2587 | 200.0713 | 182.5141 | 137.2627 | 181.4263 | 267.0533 | 350.6009 | 343.9308 |  | 267.0346 |  |  | 152.1709 | 161.5172 | 269.3246 | 148.6977 | 287.459 | 148.5551 | 50.3267 | 50.3038 | 37.0355 | 49.8015 | 50.412 | 51.0151 | 46.8356 | 51.4965 | 157.3369 | 181.0702 | 172.67 | 154.1169 | 348.1641 |  |  | 203.3711 |  | 176.3204 | 111.9583 | 158.8708 | 113.3477 | 241.8776 | 157.8065 | 370.6391 | 361.9744 | 356.9781 | 253.6802 | 254.0091 | 278.2529 | 326.8621 | 374.2047 | 219.8111 | 204.3697 | 263.1857 | 218.6336 | 211.258 | 146.56 | 244.9242 | 146.5515 | 361.4678 | 242.6591 | 182.8844 | 378.7265 |  | 218.5108 | 97.5858 | 114.1579 | 174.2634 | 266.2043 | 250.7933 | 264.9042 | 236.1624 |  | 147.9129 | 152.1925 | 256.6295 | 358.0031 | 366.4483 | 108.7233 | 153.1664 | 261.0524 | 370.1996 | 369.2278 | 87.854 | 99.4841 | 119.0158 | 169.8548 | 271.8619 | 215.3186 | 283.4507 | 221.3805 | 238.5644 | 217.7785 | 103.5277 | 146.0859 | 237.0688 | 347.8114 | 354.3382 | 126.604 | 161.3084 | 275.9567 | 374.3709 | 359.454 | 85.8817 | 100.0925 | 128.3741 | 182.3189 | 288.4803 | 176.685 | 219.3172 | 221.7601 | 255.1825 | 120.6079 | 253.966 | 159.6701 | 355.4521 | 357.6677 | 278.4515 | 277.696 |  |  | 156.1646 | 176.5381 | 163.1823 | 285.8756 | 159.9758 | 263.8831 |  | 177.4088 | 156.952 | 165.0866 | 63.8874 | 99.4638 | 107.0927 |  | 375.318 | 448.5687 | 457.1013 | 487.553 | 649.3128 | 622.6174 | 450.9703 | [23 empty] | 163.6276 | 635.9651 | 22.7614 | 411.9434
15:35 | 7734 |  |  | -11.0378 | 21.8157 | 18.6375 | 0.7456 | 3.9204 | 6.2383 | -4.2221 | 1.7752 | 7.3231 | 1.698 | 0.1061 |  |  |  | -28.7204 | 20.5567 | 33.6055 | 5.8783 |  | -0.1617 | 8.4093 | 0.6038 | 2.1361 | 2.8875 | 1.3097 | 0.6121 | 322.3219 | 316.7025 | 194.1283 | 233.1388 | 175.252 | 157.6167 | 129.4603 | 230.9074 | 150.3062 | 250.0927 | 353.4069 | 341.5243 | 190.7374 | 203.7916 | 296.217 | 330.8739 | 358.8364 |  |  | 219.0649 |  | 490.559 | 117.4805 | 147.8816 | 241.7793 | 340.6613 | 318.3425 | 240.8815 | 169.6636 | 269.4726 | 358.0973 | 352.4396 | 194.5056 | 99.4565 | 117.5757 | 172.6582 | 267.3796 | 255.3256 | 216.4402 | 266.0969 | 347.4006 | 112.7875 | 165.7755 | 271.3592 | 366.624 | 366.0397 | 111.9683 | 158.3303 | 246.8697 | 324.003 | 316.9539 | 80.2099 | 96.5208 | 115.9652 | 172.9137 | 260.4447 | 227.8406 |  | 210.0164 | 505.1102 |  | 86.7995 | 146.527 | 236.5556 | 333.0576 | 333.7249 | 134.7883 | 171.5295 | 264.0768 | 353.648 | 330.4777 | 94.0715 | 99.564 | 120.0095 | 170.9369 | 267.9653 | 342.9013 | 235.2123 | 200.0113 | 182.464 | 137.2712 | 181.4291 | 267.0517 | 350.5599 | 343.8737 |  | 267.001 |  |  | 152.1285 | 161.4746 | 269.2891 | 148.6871 | 287.3834 | 148.5435 | 50.947 | 50.9743 | 37.8398 | 50.1782 | 50.6053 | 50.9013 | 46.8321 | 51.2004 | 157.2801 | 181.0228 | 172.6255 | 154.0694 | 348.1207 |  |  | 203.3599 |  | 176.3089 | 111.9546 | 158.8662 | 113.342 | 241.8646 | 157.8219 | 370.5874 | 361.9053 | 356.9307 | 253.6653 | 254.0166 | 278.2765 | 326.861 | 374.1597 | 219.7437 | 204.3171 | 263.1629 | 218.5823 | 211.2399 | 146.5687 | 244.9202 | 146.5554 | 361.3767 | 242.6488 | 182.8996 | 378.6691 |  | 218.4971 | 97.5828 | 114.1781 | 174.2726 | 266.174 | 250.7341 | 264.8478 | 236.1122 |  | 147.9219 | 152.2126 | 256.6321 | 357.9652 | 366.3724 | 108.7352 | 153.1859 | 261.0604 | 370.1735 | 369.1771 | 87.8653 | 99.4839 | 119.0141 | 169.8622 | 271.855 | 215.2805 | 283.3972 | 221.2097 | 238.5199 | 217.7404 | 103.5394 | 146.0872 | 237.074 | 347.7683 | 354.28 | 126.6139 | 161.3284 | 275.947 | 374.3206 | 359.4051 | 85.879 | 100.1058 | 128.3687 | 182.316 | 288.4662 | 176.6435 | 219.268 | 221.7217 | 255.1353 | 120.6032 | 253.9535 | 159.669 | 355.3988 | 357.6007 | 278.4168 | 277.5891 |  |  | 156.1224 | 176.4976 | 163.1309 | 285.8143 | 159.9119 | 263.7995 |  | 177.3682 | 156.9114 | 165.0372 | 63.8847 | 99.4649 | 107.0932 |  | 375.2354 | 448.4928 | 457.0328 | 487.2395 | 648.7483 | 621.4434 | 450.7513 | [23 empty] | 163.5839 | 635.0958 | 22.6996 | 411.8641
15:35 | 7735 |  |  | -11.0413 | 21.8373 | 18.6029 | 0.7455 | 3.9826 | 6.372 | -4.1806 | 1.7754 | 7.3198 | 1.6997 | 0.1075 |  |  |  | -28.6801 | 20.5481 | 33.6067 | 5.795 |  | -0.1287 | 8.4277 | 0.604 | 2.1377 | 2.8877 | 1.311 | 0.195 | 322.2896 | 316.6684 | 194.1109 | 233.123 | 175.2403 | 157.604 | 129.4575 | 230.8682 | 150.3124 | 250.0767 | 353.3511 | 341.451 | 190.7293 | 203.7719 | 296.1727 | 330.8516 | 358.8007 |  |  | 219.0154 |  | 490.4667 | 117.4569 | 147.8888 | 241.7772 | 340.6009 | 318.2789 | 240.8634 | 169.6921 | 269.4617 | 358.0405 | 352.3732 | 194.4978 | 99.4587 | 117.5768 | 172.6599 | 267.3621 | 255.2737 | 216.2949 | 266.0491 | 347.3442 | 112.79 | 165.7892 | 271.3457 | 366.5697 | 365.9776 | 111.9767 | 158.3395 | 246.8548 | 323.9523 | 316.8966 | 80.21 | 96.5219 | 115.9641 | 172.9161 | 260.4042 | 227.8444 |  | 209.9848 | 505.0329 |  | 86.7967 | 146.5305 | 236.5617 | 333.0073 | 333.6618 | 134.7821 | 171.5434 | 264.0675 | 353.5938 | 330.4007 | 94.0492 | 99.5822 | 120.033 | 170.9435 | 267.9584 | 342.8624 | 235.1661 | 199.9489 | 182.4167 | 137.2861 | 181.4296 | 267.0483 | 350.5191 | 343.8117 |  | 266.9639 |  |  | 152.088 | 161.4373 | 269.2475 | 148.6183 | 287.3006 | 148.5265 | 51.4067 | 51.7923 | 37.478 | 50.4703 | 50.752 | 51.0105 | 46.3581 | 50.97 | 157.223 | 180.975 | 172.5875 | 154.0257 | 348.0679 |  |  | 203.3387 |  | 176.299 | 111.9484 | 158.8567 | 113.3375 | 241.8578 | 157.8361 | 370.5264 | 361.8448 | 356.8795 | 253.6719 | 254.0267 | 278.3003 | 326.8732 | 374.1192 | 219.6774 | 204.2663 | 263.0954 | 218.5355 | 211.23 | 146.5794 | 244.9204 | 146.5602 | 361.2969 | 242.6402 | 182.9224 | 378.6033 |  | 218.458 | 97.5827 | 114.1891 | 174.2863 | 266.1459 | 250.6724 | 264.7848 | 236.0554 |  | 147.9277 | 152.2287 | 256.645 | 357.9335 | 366.307 | 108.7347 | 153.1962 | 261.0631 | 370.1453 | 369.1259 | 87.8649 | 99.4798 | 119.015 | 169.8615 | 271.8366 | 215.2205 | 283.3418 | 221.4256 | 238.4692 | 217.6771 | 103.5396 | 146.0843 | 237.0656 | 347.7226 | 354.2065 | 126.6133 | 161.3383 | 275.9302 | 374.27 | 359.3438 | 85.8743 | 100.0963 | 128.3738 | 182.316 | 288.4424 | 176.601 | 219.2334 | 221.6886 | 255.09 | 120.6095 | 253.9524 | 159.6846 | 355.3514 | 357.5364 | 278.3848 | 277.506 |  |  | 156.0803 | 176.4562 | 163.0886 | 285.7517 | 159.8548 | 263.7207 |  | 177.3151 | 156.8696 | 164.9917 | 63.8807 | 99.4502 | 107.0999 |  | 375.1652 | 448.4125 | 456.9699 | 487.7465 | 649.6066 | 622.4104 | 451.1539 | [23 empty] | 163.5409 | 636.0085 | 22.7661 | 411.7889
15:35 | 7736 |  |  | -11.0902 | 21.906 | 18.6351 | 0.7448 | 3.9831 | 6.3673 | -4.1506 | 1.7754 | 7.3157 | 1.7018 | 0.1085 |  |  |  | -28.5537 | 20.4474 | 33.6257 | 5.8012 |  | -0.1753 | 8.4404 | 0.6037 | 2.1373 | 2.8869 | 1.3106 | 1.182 | 322.2594 | 316.6381 | 194.1107 | 233.1108 | 175.2405 | 157.6021 | 129.4601 | 230.8543 | 150.3379 | 250.0811 | 353.3209 | 341.4148 | 190.726 | 203.6919 | 296.1501 | 330.7997 | 358.7464 |  |  | 218.9728 |  | 490.3739 | 117.4514 | 147.8964 | 241.7772 | 340.5526 | 318.2218 | 240.8659 | 169.7139 | 269.4527 | 357.9937 | 352.3087 | 194.5029 | 99.4558 | 117.5776 | 172.668 | 267.3383 | 255.2195 | 216.2705 | 265.9947 | 347.2913 | 112.798 | 165.7993 | 271.3441 | 366.5186 | 365.9085 | 111.9789 | 158.3448 | 246.8367 | 323.8875 | 316.8398 | 80.2143 | 96.516 | 115.9622 | 172.9132 | 260.3827 | 227.8255 |  | 209.9428 | 504.9462 |  | 86.8023 | 146.5187 | 236.5625 | 332.9423 | 333.5933 | 134.7696 | 171.549 | 264.0553 | 353.5402 | 330.3225 | 94.0339 | 99.5825 | 120.0527 | 170.9536 | 267.9438 | 342.8236 | 235.1291 | 199.8905 | 182.3715 | 137.2858 | 181.434 | 267.0432 | 350.4699 | 343.7491 |  | 266.9292 |  |  | 152.047 | 161.4041 | 269.2177 | 148.5734 | 287.2191 | 148.5293 | 51.457 | 52.4202 | 37.6939 | 50.8791 | 50.778 | 51.4007 | 45.3938 | 50.3299 | 157.175 | 180.9321 | 172.5488 | 153.9802 | 348.0177 |  |  | 203.3183 |  | 176.2944 | 111.9475 | 158.8354 | 113.3318 | 241.8575 | 157.8467 | 370.4754 | 361.7808 | 356.8318 | 253.6459 | 254.053 | 278.3292 | 326.8951 | 374.0723 | 219.5925 | 204.2261 | 262.9885 | 218.4863 | 211.2287 | 146.5968 | 244.9308 | 146.5628 | 361.2219 | 242.6362 | 182.9347 | 378.5415 |  | 218.4553 | 97.5889 | 114.2042 | 174.301 | 266.1206 | 250.607 | 264.7294 | 236.0034 |  | 147.9267 | 152.2514 | 256.6668 | 357.8922 | 366.2453 | 108.7358 | 153.2063 | 261.0615 | 370.0925 | 369.0716 | 87.867 | 99.4815 | 119.0153 | 169.8594 | 271.8188 | 215.1581 | 283.2949 | 221.6337 | 238.431 | 217.6202 | 103.548 | 146.0884 | 237.0657 | 347.683 | 354.1394 | 126.6071 | 161.3438 | 275.9139 | 374.2225 | 359.2717 | 85.8832 | 100.1007 | 128.3934 | 182.3289 | 288.4321 | 176.5608 | 219.1936 | 221.6542 | 255.043 | 120.6181 | 253.9698 | 159.7074 | 355.3072 | 357.4787 | 278.3667 | 277.4213 |  |  | 156.0283 | 176.3993 | 163.0325 | 285.6861 | 159.7864 | 263.6311 |  | 177.2691 | 156.8324 | 164.9413 | 63.8787 | 99.4681 | 107.0805 |  | 375.0945 | 448.33 | 456.9138 | 487.2536 | 648.9628 | 622.0854 | 450.5602 | [23 empty] | 163.4942 | 635.5241 | 22.7944 | 411.7122
15:35 | 7737 |  |  | -11.0489 | 21.9204 | 18.7117 | 0.8666 | 3.8511 | 6.2898 | -4.2314 | 1.7755 | 7.3173 | 1.7012 | 0.1068 |  |  |  | -28.4958 | 20.5396 | 33.647 | 5.836 |  | -0.1209 | 8.4885 | 0.6037 | 2.1341 | 2.8832 | 1.3087 | -0.1226 | 322.2256 | 316.6142 | 194.1064 | 233.1027 | 175.234 | 157.5912 | 129.4543 | 230.8695 | 150.3717 | 250.0937 | 353.2918 | 341.3758 | 190.728 | 203.6403 | 296.1033 | 330.7477 | 358.679 |  |  | 218.9351 |  | 490.2876 | 117.4791 | 147.9101 | 241.7794 | 340.5032 | 318.1653 | 240.8677 | 169.7157 | 269.4434 | 357.9387 | 352.2386 | 194.5013 | 99.4523 | 117.5713 | 172.6572 | 267.309 | 255.165 | 216.2339 | 265.9414 | 347.2275 | 112.8028 | 165.8026 | 271.3311 | 366.465 | 365.8369 | 111.979 | 158.3371 | 246.8118 | 323.824 | 316.7785 | 80.2031 | 96.5135 | 115.9677 | 172.9214 | 260.3869 | 227.7671 |  | 209.8934 | 504.8544 |  | 86.8017 | 146.5276 | 236.5545 | 332.8992 | 333.5384 | 134.7783 | 171.5537 | 264.0476 | 353.4975 | 330.2666 | 94.0364 | 99.5759 | 120.0543 | 170.9716 | 267.9217 | 342.803 | 235.0904 | 199.85 | 182.3264 | 137.275 | 181.4534 | 267.0428 | 350.4298 | 343.6966 |  | 266.9009 |  |  | 152.0055 | 161.3689 | 269.1132 | 148.464 | 287.1401 | 148.536 | 51.0563 | 52.3006 | 39.19 | 51.2074 | 50.8835 | 51.7858 | 45.2735 | 49.4499 | 157.1357 | 180.8957 | 172.5142 | 153.9402 | 347.9722 |  |  | 203.3022 |  | 176.2824 | 111.9536 | 158.8254 | 113.3258 | 241.8565 | 157.867 | 370.427 | 361.7118 | 356.7787 | 253.6378 | 254.0653 | 278.3561 | 326.9019 | 374.0206 | 219.4956 | 204.1715 | 262.8804 | 218.4328 | 211.2237 | 146.6024 | 244.9286 | 146.5655 | 361.1369 | 242.6328 | 182.9423 | 378.4771 |  | 218.4792 | 97.5921 | 114.221 | 174.3072 | 266.0878 | 250.5352 | 264.6772 | 235.9496 |  | 147.9298 | 152.263 | 256.6697 | 357.8577 | 366.1794 | 108.7375 | 153.2151 | 261.0497 | 370.0337 | 368.9955 | 87.8844 | 99.4845 | 119.0121 | 169.864 | 271.7982 | 215.1059 | 283.2494 | 221.4473 | 238.4148 | 217.5726 | 103.5628 | 146.0911 | 237.0745 | 347.6435 | 354.076 | 126.5962 | 161.3546 | 275.9012 | 374.1677 | 359.1954 | 85.8962 | 100.1071 | 128.4064 | 182.3426 | 288.4064 | 176.509 | 219.1476 | 221.6287 | 254.9914 | 120.6259 | 253.9735 | 159.7192 | 355.262 | 357.4207 | 278.3747 | 277.3529 |  |  | 155.9822 | 176.3406 | 162.985 | 285.6487 | 159.7246 | 263.5815 |  | 177.218 | 156.7957 | 164.8871 | 63.8673 | 99.4494 | 107.1002 |  | 375.0198 | 448.269 | 456.8578 | 487.4399 | 649.3972 | 622.3961 | 450.9323 | [23 empty] | 163.4479 | 635.8967 | 22.8761 | 411.6444
15:35 | 7738 |  |  | -11.0896 | 21.9087 | 18.6937 | 0.7351 | 3.9435 | 6.3112 | -4.2542 | 1.7761 | 7.3181 | 1.6961 | 0.1058 |  |  |  | -28.4775 | 20.5428 | 33.6114 | 5.8794 |  | -0.1448 | 8.4147 | 0.6032 | 2.1313 | 2.8872 | 1.3075 | 0.4994 | 322.1953 | 316.5837 | 194.0855 | 233.0861 | 175.2241 | 157.5757 | 129.4468 | 230.862 | 150.3785 | 250.0939 | 353.2482 | 341.3052 | 190.7258 | 203.6337 | 296.0501 | 330.7149 | 358.631 |  |  | 218.8929 |  | 490.194 | 117.4809 | 147.9138 | 241.7721 | 340.4413 | 318.0985 | 240.8621 | 169.7089 | 269.4291 | 357.8769 | 352.1719 | 194.4978 | 99.4504 | 117.5652 | 172.6547 | 267.2815 | 255.1147 | 216.1938 | 265.8896 | 347.1609 | 112.8033 | 165.8055 | 271.3149 | 366.4062 | 365.7734 | 111.992 | 158.3421 | 246.7925 | 323.7719 | 316.7239 | 80.2134 | 96.5169 | 115.9767 | 172.9293 | 260.3731 | 227.725 |  | 209.8569 | 504.7636 |  | 86.7964 | 146.5464 | 236.5498 | 332.8597 | 333.4829 | 134.7819 | 171.5711 | 264.0336 | 353.4546 | 330.2126 | 94.0385 | 99.5847 | 120.0739 | 170.9891 | 267.9124 | 342.7888 | 235.0388 | 199.8229 | 182.2801 | 137.2677 | 181.4676 | 267.0344 | 350.3816 | 343.6291 |  | 266.8663 |  |  | 151.966 | 161.3301 | 269.0009 | 148.3374 | 287.0833 | 148.5567 | 50.7426 | 51.6296 | 41.042 | 50.9038 | 50.4537 | 52.0677 | 45.1195 | 49.39 | 157.0915 | 180.8556 | 172.4732 | 153.9011 | 347.9202 |  |  | 203.2813 |  | 176.2657 | 111.948 | 158.8209 | 113.3232 | 241.8368 | 157.8824 | 370.3726 | 361.6491 | 356.734 | 253.6283 | 254.0841 | 278.382 | 326.919 | 373.973 | 219.4319 | 204.1162 | 262.8257 | 218.3916 | 211.2018 | 146.6082 | 244.918 | 146.5523 | 361.0528 | 242.6264 | 182.9571 | 378.4177 |  | 218.4904 | 97.587 | 114.2295 | 174.3033 | 266.0593 | 250.4752 | 264.6234 | 235.8961 |  | 147.9422 | 152.2572 | 256.6494 | 357.8023 | 366.1064 | 108.7439 | 153.2246 | 261.0484 | 370.0058 | 368.9295 | 87.8926 | 99.4851 | 119.0182 | 169.8695 | 271.7809 | 215.0974 | 283.2055 | 221.2266 | 238.3852 | 217.5315 | 103.5865 | 146.1153 | 237.0833 | 347.6006 | 354.0208 | 126.607 | 161.3702 | 275.8861 | 374.1225 | 359.1344 | 85.889 | 100.1085 | 128.4108 | 182.3549 | 288.3814 | 176.4655 | 219.1 | 221.6006 | 254.9481 | 120.636 | 253.9595 | 159.7238 | 355.2251 | 357.3618 | 278.3516 | 277.3023 |  |  | 155.9336 | 176.2862 | 162.9484 | 285.6419 | 159.6703 | 263.523 |  | 177.1815 | 156.7594 | 164.8513 | 63.8708 | 99.4743 | 107.1094 |  | 374.9486 | 448.2175 | 456.7936 | 487.1153 | 648.4381 | 621.6918 | 450.6893 | [23 empty] | 163.4071 | 635.065 | 22.8223 | 411.5831
15:35 | 7739 |  |  | -11.1178 | 21.8631 | 18.6972 | 0.6905 | 3.9278 | 6.3902 | -4.1173 | 1.7767 | 7.3141 | 1.6969 | 0.1061 |  |  |  | -28.4883 | 20.5044 | 33.5984 | 5.7936 |  | -0.1002 | 8.4585 | 0.6025 | 2.1319 | 2.889 | 1.3088 | -0.5837 | 322.1608 | 316.5536 | 194.0722 | 233.0667 | 175.2176 | 157.564 | 129.4429 | 230.8551 | 150.3856 | 250.091 | 353.2082 | 341.2396 | 190.719 | 203.6134 | 296.04 | 330.6866 | 358.6034 |  |  | 218.8472 |  | 490.0996 | 117.4752 | 147.9249 | 241.764 | 340.388 | 318.032 | 240.8504 | 169.7179 | 269.4129 | 357.8276 | 352.1166 | 194.5032 | 99.4473 | 117.57 | 172.671 | 267.2667 | 255.0647 | 216.172 | 265.8449 | 347.1014 | 112.8186 | 165.8228 | 271.3124 | 366.3596 | 365.7147 | 111.9983 | 158.348 | 246.7821 | 323.7211 | 316.6681 | 80.2351 | 96.5207 | 115.9901 | 172.9382 | 260.3604 | 227.6744 |  | 209.8168 | 504.6723 |  | 86.7973 | 146.5523 | 236.5438 | 332.8178 | 333.4293 | 134.7866 | 171.5812 | 264.023 | 353.4043 | 330.1514 | 94.0181 | 99.5983 | 120.1025 | 170.9955 | 267.9121 | 342.7696 | 234.9956 | 199.7977 | 182.2377 | 137.2785 | 181.4737 | 267.0266 | 350.3354 | 343.5647 |  | 266.8109 |  |  | 151.9254 | 161.2856 | 268.9147 | 148.2417 | 287.0244 | 148.5752 | 50.5407 | 51.4936 | 42.9075 | 50.8308 | 49.7265 | 52.1681 | 44.2691 | 49.6233 | 157.0393 | 180.806 | 172.4217 | 153.8559 | 347.8693 |  |  | 203.2676 |  | 176.2621 | 111.9399 | 158.81 | 113.323 | 241.8265 | 157.8888 | 370.3221 | 361.5832 | 356.6919 | 253.5733 | 254.1171 | 278.3991 | 326.9486 | 373.9265 | 219.3701 | 204.0693 | 262.7768 | 218.3546 | 211.1938 | 146.6238 | 244.9226 | 146.5554 | 360.973 | 242.6141 | 182.9715 | 378.3624 |  | 218.4732 | 97.5897 | 114.2402 | 174.3084 | 266.0357 | 250.4205 | 264.5699 | 235.8358 |  | 147.9493 | 152.2699 | 256.6457 | 357.7444 | 366.0283 | 108.7563 | 153.2327 | 261.0519 | 369.9548 | 368.8799 | 87.8992 | 99.4879 | 119.0222 | 169.874 | 271.7639 | 215.0914 | 283.1662 | 220.9833 | 238.3868 | 217.4938 | 103.6056 | 146.1288 | 237.0825 | 347.5647 | 353.9615 | 126.6383 | 161.3931 | 275.873 | 374.0752 | 359.0778 | 85.8903 | 100.1083 | 128.4247 | 182.3762 | 288.3734 | 176.4251 | 219.0532 | 221.5776 | 254.9124 | 120.6462 | 253.9526 | 159.7322 | 355.1919 | 357.3116 | 278.292 | 277.2237 |  |  | 155.8812 | 176.2241 | 162.8989 | 285.6216 | 159.6117 | 263.4162 |  | 177.1335 | 156.7184 | 164.8053 | 63.8799 | 99.4911 | 107.1153 |  | 374.8666 | 448.1514 | 456.7248 | 487.2141 | 648.9456 | 621.7056 | 450.4844 | [23 empty] | 163.359 | 635.3256 | 22.83 | 411.509
15:35 | 7740 |  |  | -11.0741 | 21.8265 | 18.744 | 0.7272 | 3.8893 | 6.3408 | -4.1668 | 1.7741 | 7.313 | 1.6984 | 0.1065 |  |  |  | -28.566 | 20.5139 | 33.6802 | 5.8491 |  | -0.0966 | 8.5232 | 0.6022 | 2.1348 | 2.8862 | 1.3083 | 0.2986 | 322.119 | 316.5239 | 194.0655 | 233.0485 | 175.2054 | 157.5534 | 129.4376 | 230.8787 | 150.4064 | 250.089 | 353.1603 | 341.1857 | 190.7156 | 203.5842 | 296.0285 | 330.6548 | 358.5684 |  |  | 218.8021 |  | 490.0194 | 117.5053 | 147.9418 | 241.7622 | 340.3385 | 317.9752 | 240.8444 | 169.731 | 269.4 | 357.7854 | 352.0516 | 194.5086 | 99.4469 | 117.5716 | 172.6775 | 267.2445 | 255.0126 | 216.1486 | 265.8005 | 347.0498 | 112.8284 | 165.839 | 271.3028 | 366.3093 | 365.655 | 111.9936 | 158.346 | 246.7657 | 323.6631 | 316.602 | 80.2346 | 96.5194 | 116.0033 | 172.954 | 260.3572 | 227.5913 |  | 209.7728 | 504.5846 |  | 86.8053 | 146.5675 | 236.5468 | 332.7837 | 333.3855 | 134.7939 | 171.5924 | 264.0082 | 353.3538 | 330.089 | 94.0046 | 99.6119 | 120.1178 | 171.0104 | 267.9002 | 342.7511 | 234.9557 | 199.7798 | 182.1957 | 137.297 | 181.4818 | 267.0194 | 350.291 | 343.5069 |  | 266.753 |  |  | 151.8845 | 161.2428 | 268.8149 | 148.1255 | 286.9578 | 148.5665 | 50.5934 | 51.7883 | 43.78 | 51.4095 | 49.5546 | 52.2836 | 44.0056 | 49.7969 | 156.9892 | 180.76 | 172.3717 | 153.81 | 347.8177 |  |  | 203.2515 |  | 176.2421 | 111.9366 | 158.7953 | 113.3174 | 241.83 | 157.8918 | 370.2602 | 361.5035 | 356.6388 | 253.4965 | 254.104 | 278.4186 | 326.9625 | 373.8761 | 219.2986 | 204.0156 | 262.7206 | 218.3123 | 211.2274 | 146.6368 | 244.9294 | 146.5829 | 360.8905 | 242.605 | 182.9801 | 378.2974 |  | 218.4699 | 97.5942 | 114.2557 | 174.3249 | 266.0077 | 250.3581 | 264.5188 | 235.7855 |  | 147.9602 | 152.2889 | 256.6531 | 357.7032 | 365.9646 | 108.759 | 153.2471 | 261.0404 | 369.8843 | 368.8215 | 87.9158 | 99.4955 | 119.0042 | 169.8924 | 271.7378 | 215.1459 | 283.1217 | 220.7887 | 238.432 | 217.4601 | 103.6108 | 146.1284 | 237.0842 | 347.5271 | 353.8956 | 126.6617 | 161.4158 | 275.8873 | 374.0368 | 359.0355 | 85.9046 | 100.1092 | 128.4364 | 182.3907 | 288.3593 | 176.3804 | 219.008 | 221.5502 | 254.8759 | 120.6615 | 253.965 | 159.7453 | 355.1393 | 357.2452 | 278.2315 | 277.1258 |  |  | 155.8311 | 176.1621 | 162.8516 | 285.5948 | 159.5466 | 263.3509 |  | 177.0788 | 156.6659 | 164.7524 | 63.8715 | 99.4983 | 107.1095 |  | 374.7779 | 448.0737 | 456.6432 | 487.327 | 649.1713 | 621.8023 | 450.7703 | [23 empty] | 163.3087 | 635.4868 | 22.8572 | 411.4258
15:35 | 7741 |  |  | -11.0689 | 21.7915 | 18.7185 | 0.7924 | 3.9648 | 6.3116 | -4.167 | 1.7757 | 7.3083 | 1.6954 | 0.1056 |  |  |  | -28.667 | 20.5046 | 33.5944 | 5.8483 |  | -0.0067 | 8.4862 | 0.6037 | 2.1375 | 2.8904 | 1.3082 | -0.5952 | 322.0762 | 316.4878 | 194.0572 | 233.0353 | 175.1951 | 157.5448 | 129.4431 | 230.8788 | 150.4134 | 250.0887 | 353.1068 | 341.1215 | 190.7135 | 203.5733 | 295.99 | 330.6245 | 358.5386 |  |  | 218.7584 |  | 489.9308 | 117.5222 | 147.9543 | 241.7632 | 340.2844 | 317.9179 | 240.8358 | 169.7412 | 269.3953 | 357.7307 | 351.9904 | 194.5098 | 99.4479 | 117.5685 | 172.6768 | 267.2254 | 254.9625 | 216.1135 | 265.7464 | 346.9953 | 112.8231 | 165.8416 | 271.2876 | 366.2551 | 365.5895 | 111.9965 | 158.3556 | 246.7493 | 323.6173 | 316.54 | 80.25 | 96.5285 | 116.0202 | 172.965 | 260.3358 | 227.5215 |  | 209.7461 | 504.504 |  | 86.8066 | 146.5726 | 236.5377 | 332.7293 | 333.3188 | 134.7922 | 171.6038 | 263.9875 | 353.2955 | 330.0215 | 93.9878 | 99.625 | 120.1354 | 171.0153 | 267.8885 | 342.7089 | 234.9088 | 199.7676 | 182.1507 | 137.3106 | 181.4969 | 267.0218 | 350.2549 | 343.4483 |  | 266.6967 |  |  | 151.8602 | 161.2017 | 268.7867 | 148.113 | 286.8719 | 148.565 | 50.5817 | 51.9012 | 43.7925 | 51.9137 | 49.8477 | 52.5598 | 44.5157 | 50.198 | 156.9412 | 180.7172 | 172.3326 | 153.7692 | 347.7625 |  |  | 203.2316 |  | 176.2231 | 111.9307 | 158.7873 | 113.3165 | 241.8281 | 157.8966 | 370.1978 | 361.428 | 356.5849 | 253.4308 | 254.0742 | 278.4411 | 326.9637 | 373.8292 | 219.2612 | 203.9623 | 262.6884 | 218.2703 | 211.2483 | 146.6498 | 244.9321 | 146.6066 | 360.8149 | 242.6071 | 182.9955 | 378.2293 |  | 218.4646 | 97.5808 | 114.2659 | 174.3371 | 265.9663 | 250.2978 | 264.47 | 235.7276 |  | 147.971 | 152.295 | 256.6513 | 357.6426 | 365.8933 | 108.7572 | 153.2623 | 261.032 | 369.8368 | 368.7576 | 87.9203 | 99.496 | 118.9941 | 169.9023 | 271.7233 | 215.2186 | 283.0734 | 220.6174 | 238.4699 | 217.4294 | 103.6221 | 146.147 | 237.0966 | 347.4863 | 353.8328 | 126.6431 | 161.4327 | 275.9102 | 374.0097 | 358.998 | 85.9074 | 100.1126 | 128.4365 | 182.3904 | 288.3318 | 176.3401 | 218.9624 | 221.5182 | 254.8306 | 120.6666 | 253.9725 | 159.7671 | 355.0832 | 357.1673 | 278.1909 | 277.0621 |  |  | 155.7835 | 176.1004 | 162.8017 | 285.5746 | 159.4809 | 263.3042 |  | 177.0273 | 156.6288 | 164.7214 | 63.883 | 99.4769 | 107.1118 |  | 374.7285 | 448.0231 | 456.541 | 487.3087 | 649.1658 | 622.2303 | 450.6868 | [23 empty] | 163.2656 | 635.698 | 22.8308 | 411.3758
15:35 | 7742 |  |  | -11.0916 | 21.7889 | 18.803 | 0.7747 | 3.9368 | 6.3566 | -4.0467 | 1.7744 | 7.3061 | 1.6946 | 0.1058 |  |  |  | -28.6547 | 20.5259 | 33.6174 | 5.8593 |  | 0.025 | 8.5566 | 0.6012 | 2.1347 | 2.888 | 1.3086 | 0.8444 | 322.0387 | 316.4637 | 194.0457 | 233.0267 | 175.1828 | 157.5324 | 129.4393 | 230.8551 | 150.4119 | 250.0879 | 353.0552 | 341.0507 | 190.7172 | 203.5651 | 295.9684 | 330.6074 | 358.5261 |  |  | 218.7167 |  | 489.842 | 117.5153 | 147.9639 | 241.7602 | 340.2399 | 317.8589 | 240.8219 | 169.758 | 269.3875 | 357.6774 | 351.9322 | 194.5057 | 99.4495 | 117.5649 | 172.676 | 267.2065 | 254.9135 | 216.0739 | 265.6875 | 346.9341 | 112.8309 | 165.8437 | 271.2779 | 366.207 | 365.5238 | 111.9991 | 158.3602 | 246.7304 | 323.5616 | 316.4819 | 80.2509 | 96.5327 | 116.0222 | 172.9669 | 260.3143 | 227.4705 |  | 209.7178 | 504.4208 |  | 86.811 | 146.5731 | 236.5348 | 332.6717 | 333.2553 | 134.8108 | 171.6148 | 263.9707 | 353.2424 | 329.9603 | 93.9953 | 99.6198 | 120.134 | 171.0249 | 267.8686 | 342.6461 | 234.854 | 199.7323 | 182.1018 | 137.3211 | 181.513 | 267.0256 | 350.2236 | 343.3956 |  | 266.6486 |  |  | 151.8284 | 161.1583 | 268.7843 | 148.1287 | 286.7626 | 148.5574 | 50.2468 | 51.9794 | 44.5362 | 52.0411 | 50.2615 | 52.6117 | 45.285 | 50.698 | 156.8976 | 180.6796 | 172.3008 | 153.7314 | 347.7067 |  |  | 203.2066 |  | 176.2162 | 111.9193 | 158.774 | 113.3145 | 241.8293 | 157.9055 | 370.1404 | 361.3661 | 356.5346 | 253.3623 | 254.0495 | 278.4609 | 326.9496 | 373.7805 | 219.2091 | 203.8974 | 262.6338 | 218.224 | 211.2386 | 146.6542 | 244.9266 | 146.6026 | 360.7277 | 242.5991 | 183.0054 | 378.1718 |  | 218.4269 | 97.5822 | 114.2767 | 174.3458 | 265.9322 | 250.236 | 264.4124 | 235.6654 |  | 147.9677 | 152.3082 | 256.6476 | 357.5793 | 365.8131 | 108.7562 | 153.2649 | 261.0197 | 369.7824 | 368.6922 | 87.9147 | 99.5035 | 118.9983 | 169.9003 | 271.7019 | 215.1777 | 283.0307 | 220.4329 | 238.4806 | 217.3975 | 103.6365 | 146.1529 | 237.102 | 347.4371 | 353.7763 | 126.6468 | 161.4403 | 275.9186 | 373.9692 | 358.9445 | 85.9104 | 100.12 | 128.437 | 182.4001 | 288.3065 | 176.2888 | 218.9174 | 221.5005 | 254.7695 | 120.6592 | 253.9668 | 159.7774 | 355.0407 | 357.0988 | 278.1745 | 277.0006 |  |  | 155.7401 | 176.0393 | 162.7533 | 285.5664 | 159.4154 | 263.2598 |  | 176.9784 | 156.5781 | 164.6741 | 63.8729 | 99.4651 | 107.0972 |  | 374.6335 | 447.9429 | 456.4701 | 487.0209 | 648.7144 | 621.7884 | 450.4251 | [23 empty] | 163.2188 | 635.2514 | 22.9354 | 411.2882
15:35 | 7743 |  |  | -11.078 | 21.7564 | 18.7419 | 0.8277 | 3.9242 | 6.378 | -4.1393 | 1.7745 | 7.3019 | 1.6942 | 0.1059 |  |  |  | -28.6428 | 20.5053 | 33.6209 | 5.9005 |  | 0.0763 | 8.639 | 0.604 | 2.1372 | 2.8901 | 1.3084 | 0.3021 | 322.0029 | 316.4429 | 194.0383 | 233.0116 | 175.1738 | 157.5227 | 129.4286 | 230.8373 | 150.4149 | 250.0793 | 352.9968 | 340.9851 | 190.7097 | 203.5901 | 295.9639 | 330.5904 | 358.4941 |  |  | 218.6688 |  | 489.7519 | 117.5091 | 147.9687 | 241.75 | 340.1879 | 317.7947 | 240.8048 | 169.7664 | 269.3683 | 357.6351 | 351.8668 | 194.5118 | 99.4518 | 117.5614 | 172.6826 | 267.1851 | 254.8625 | 216.0445 | 265.6372 | 346.8813 | 112.834 | 165.8632 | 271.2718 | 366.1599 | 365.4637 | 112.0112 | 158.3631 | 246.7118 | 323.4991 | 316.4289 | 80.2487 | 96.529 | 116.0288 | 172.9687 | 260.3031 | 227.4038 |  | 209.6966 | 504.3392 |  | 86.8188 | 146.5832 | 236.5334 | 332.6326 | 333.206 | 134.8161 | 171.6123 | 263.9479 | 353.1828 | 329.8923 | 94.0284 | 99.602 | 120.1228 | 171.0414 | 267.845 | 342.5985 | 234.7846 | 199.6901 | 182.0519 | 137.3057 | 181.5136 | 267.0142 | 350.1687 | 343.337 |  | 266.6124 |  |  | 151.7857 | 161.1168 | 268.7284 | 148.0562 | 286.6727 | 148.5511 | 50.2593 | 52.2315 | 44.4514 | 52.2717 | 50.5276 | 52.4673 | 44.8999 | 51.1767 | 156.8489 | 180.6357 | 172.2545 | 153.6863 | 347.6621 |  |  | 203.1885 |  | 176.2154 | 111.9162 | 158.7628 | 113.3128 | 241.8134 | 157.9291 | 370.0925 | 361.3053 | 356.4905 | 253.3033 | 254.0277 | 278.4875 | 326.9435 | 373.7399 | 219.1449 | 203.8386 | 262.5111 | 218.1704 | 211.2173 | 146.6626 | 244.9269 | 146.5998 | 360.6399 | 242.5805 | 183.0229 | 378.1069 |  | 218.4025 | 97.5904 | 114.2942 | 174.3621 | 265.9113 | 250.1739 | 264.3514 | 235.6127 |  | 147.9715 | 152.3313 | 256.6621 | 357.5451 | 365.7356 | 108.7512 | 153.2633 | 260.9949 | 369.718 | 368.6174 | 87.9004 | 99.4984 | 118.9955 | 169.8993 | 271.6662 | 215.1135 | 282.9876 | 220.201 | 238.5035 | 217.3639 | 103.654 | 146.1573 | 237.1022 | 347.3877 | 353.7206 | 126.6805 | 161.4555 | 275.9271 | 373.9269 | 358.8942 | 85.9133 | 100.1262 | 128.4431 | 182.4107 | 288.2896 | 176.2332 | 218.8661 | 221.4745 | 254.7093 | 120.6567 | 253.9595 | 159.778 | 354.9988 | 357.0379 | 278.1205 | 276.925 |  |  | 155.6993 | 175.9794 | 162.7124 | 285.5613 | 159.3444 | 263.228 |  | 176.9232 | 156.5337 | 164.6209 | 63.874 | 99.4808 | 107.1051 |  | 374.5382 | 447.9032 | 456.4111 | 486.8094 | 648.7256 | 621.678 | 450.4062 | [23 empty] | 163.1714 | 635.2018 | 22.953 | 411.2207
15:35 | 7744 |  |  | -11.1177 | 21.6804 | 18.8428 | 0.7599 | 3.928 | 6.4036 | -4.095 | 1.7748 | 7.3037 | 1.6923 | 0.1064 |  |  |  | -28.735 | 20.5575 | 33.5758 | 5.8874 |  | 0.0368 | 8.5397 | 0.6024 | 2.1334 | 2.8885 | 1.3079 | 0.1382 | 321.9671 | 316.4081 | 194.0331 | 232.9904 | 175.1731 | 157.5102 | 129.4279 | 230.808 | 150.4216 | 250.0657 | 352.9469 | 340.9259 | 190.688 | 203.5897 | 295.9146 | 330.564 | 358.4273 |  |  | 218.6282 |  | 489.6607 | 117.4984 | 147.9749 | 241.7431 | 340.1216 | 317.7344 | 240.7933 | 169.7758 | 269.359 | 357.5864 | 351.8033 | 194.5217 | 99.4491 | 117.5535 | 172.6874 | 267.163 | 254.802 | 216.013 | 265.5832 | 346.8229 | 112.8263 | 165.8826 | 271.2627 | 366.1111 | 365.4009 | 112.0254 | 158.3641 | 246.6917 | 323.4443 | 316.3736 | 80.2404 | 96.5275 | 116.0313 | 172.9722 | 260.2787 | 227.3372 |  | 209.6803 | 504.251 |  | 86.8212 | 146.5784 | 236.5242 | 332.5739 | 333.1312 | 134.8059 | 171.6079 | 263.934 | 353.1112 | 329.8184 | 94.0126 | 99.6016 | 120.1374 | 171.0421 | 267.8359 | 342.5542 | 234.7116 | 199.6481 | 181.9952 | 137.2893 | 181.5163 | 267.0018 | 350.1133 | 343.2643 |  | 266.5647 |  |  | 151.7454 | 161.078 | 268.6552 | 147.9724 | 286.5812 | 148.5458 | 50.1705 | 52.5406 | 43.3345 | 52.6955 | 50.3011 | 52.3642 | 43.9447 | 51.5471 | 156.797 | 180.5872 | 172.2036 | 153.6354 | 347.6183 |  |  | 203.1753 |  | 176.202 | 111.9238 | 158.7556 | 113.3036 | 241.799 | 157.9452 | 370.0433 | 361.235 | 356.4399 | 253.2712 | 254.0247 | 278.5206 | 326.9443 | 373.7052 | 219.1035 | 203.7804 | 262.3369 | 218.1104 | 211.2053 | 146.6736 | 244.9319 | 146.6056 | 360.557 | 242.5697 | 183.0559 | 378.041 |  | 218.4002 | 97.5781 | 114.3009 | 174.3831 | 265.8804 | 250.1173 | 264.2907 | 235.5576 |  | 147.981 | 152.3504 | 256.6783 | 357.5285 | 365.6742 | 108.75 | 153.2701 | 260.977 | 369.6425 | 368.5388 | 87.8954 | 99.4898 | 118.9933 | 169.8971 | 271.6425 | 215.0625 | 282.9376 | 219.381 | 238.5679 | 217.3293 | 103.6691 | 146.1649 | 237.1039 | 347.3513 | 353.6566 | 126.6807 | 161.4721 | 275.9253 | 373.8789 | 358.8323 | 85.9132 | 100.1198 | 128.4564 | 182.4254 | 288.2605 | 176.1869 | 218.8128 | 221.4659 | 254.6604 | 120.6634 | 253.956 | 159.7919 | 354.9526 | 356.9789 | 278.0765 | 276.85 |  |  | 155.6638 | 175.9184 | 162.6737 | 285.5383 | 159.2694 | 263.1928 |  | 176.8931 | 156.5012 | 164.5842 | 63.8729 | 99.4927 | 107.1164 |  | 374.4459 | 447.8551 | 456.3368 | 487.3666 | 649.3128 | 622.6174 | 451.2804 | [23 empty] | 163.1322 | 635.9651 | 22.8793 | 411.1505
15:35 | 7745 |  |  | -11.0725 | 21.6664 | 18.83 | 0.8087 | 3.8514 | 6.3271 | -4.3176 | 1.7738 | 7.2969 | 1.6863 | 0.1055 |  |  |  | -28.7149 | 20.4391 | 33.6045 | 5.8757 |  | -0.0795 | 8.5273 | 0.6021 | 2.1362 | 2.8878 | 1.3095 | -0.4444 | 321.9385 | 316.3749 | 194.0216 | 232.9797 | 175.1679 | 157.5025 | 129.4266 | 230.7918 | 150.4298 | 250.0634 | 352.902 | 340.8703 | 190.6873 | 203.5532 | 295.8749 | 330.5321 | 358.391 |  |  | 218.5946 |  | 489.5768 | 117.4911 | 147.9783 | 241.7378 | 340.0637 | 317.6807 | 240.7921 | 169.7812 | 269.352 | 357.528 | 351.7358 | 194.5278 | 99.4428 | 117.5489 | 172.6902 | 267.1322 | 254.7359 | 215.975 | 265.531 | 346.758 | 112.8357 | 165.882 | 271.2428 | 366.0489 | 365.3389 | 112.0305 | 158.3662 | 246.6762 | 323.3866 | 316.3103 | 80.2294 | 96.5255 | 116.0264 | 172.9721 | 260.2528 | 227.2814 |  | 209.6654 | 504.1583 |  | 86.8242 | 146.5765 | 236.5251 | 332.5211 | 333.0664 | 134.7964 | 171.6223 | 263.9348 | 353.0553 | 329.7501 | 93.9817 | 99.6175 | 120.16 | 171.0439 | 267.8296 | 342.5054 | 234.6491 | 199.6162 | 181.9397 | 137.3029 | 181.5307 | 266.9998 | 350.0724 | 343.2003 |  | 266.5223 |  |  | 151.7094 | 161.0417 | 268.6151 | 147.9213 | 286.4822 | 148.532 | 50.2953 | 52.6096 | 42.8559 | 52.7584 | 49.4851 | 52.3833 | 43.8605 | 51.6155 | 156.7504 | 180.5427 | 172.1512 | 153.5849 | 347.5647 |  |  | 203.1581 |  | 176.1853 | 111.9202 | 158.7489 | 113.2987 | 241.8002 | 157.9546 | 369.9867 | 361.1651 | 356.385 | 253.2299 | 254.0401 | 278.549 | 326.9532 | 373.6698 | 219.0914 | 203.7157 | 262.2002 | 218.0497 | 211.2061 | 146.6846 | 244.9246 | 146.6041 | 360.4698 | 242.5564 | 183.0701 | 377.9829 |  | 218.4131 | 97.5747 | 114.3004 | 174.3873 | 265.8451 | 250.0595 | 264.2518 | 235.5084 |  | 147.9732 | 152.3657 | 256.6865 | 357.4966 | 365.6287 | 108.7576 | 153.2766 | 260.9732 | 369.588 | 368.4683 | 87.9105 | 99.5006 | 118.9947 | 169.9028 | 271.6293 | 215.1044 | 282.8865 | 218.658 | 238.6134 | 217.3066 | 103.676 | 146.1753 | 237.1144 | 347.3052 | 353.5941 | 126.6785 | 161.5024 | 275.9184 | 373.8309 | 358.763 | 85.9193 | 100.1134 | 128.474 | 182.4454 | 288.2484 | 176.1342 | 218.7721 | 221.5041 | 254.6208 | 120.6708 | 253.9493 | 159.7988 | 354.9079 | 356.9341 | 278.0786 | 276.7814 |  |  | 155.6243 | 175.8568 | 162.6394 | 285.5063 | 159.1952 | 263.1296 |  | 176.842 | 156.452 | 164.5363 | 63.8702 | 99.4781 | 107.1273 |  | 374.3596 | 447.773 | 456.2394 | 487.1817 | 648.7876 | 621.6159 | 450.4681 | [23 empty] | 163.0877 | 635.2018 | 22.7237 | 411.0663
15:35 | 7746 |  |  | -11.0732 | 21.6895 | 18.9035 | 0.8599 | 3.9365 | 6.3413 | -4.1812 | 1.7752 | 7.298 | 1.694 | 0.1079 |  |  |  | -28.6158 | 20.4742 | 33.6215 | 5.9815 |  | -0.0423 | 8.6175 | 0.6011 | 2.1339 | 2.8896 | 1.3102 | -0.3213 | 321.906 | 316.3457 | 194.0126 | 232.965 | 175.1515 | 157.4943 | 129.4186 | 230.7928 | 150.4363 | 250.0687 | 352.8495 | 340.8111 | 190.6866 | 203.5213 | 295.8626 | 330.5056 | 358.3686 |  |  | 218.5572 |  | 489.4925 | 117.5008 | 147.9905 | 241.7322 | 340.0189 | 317.6199 | 240.7748 | 169.7955 | 269.3434 | 357.4684 | 351.6678 | 194.5258 | 99.4351 | 117.5499 | 172.6931 | 267.1086 | 254.6741 | 215.9423 | 265.4869 | 346.6977 | 112.842 | 165.8853 | 271.2284 | 365.9867 | 365.2764 | 112.0247 | 158.3695 | 246.657 | 323.331 | 316.2467 | 80.2359 | 96.5223 | 116.0358 | 172.9755 | 260.236 | 227.2366 |  | 209.6537 | 504.0609 |  | 86.8225 | 146.5946 | 236.5215 | 332.4857 | 333.0175 | 134.7979 | 171.6344 | 263.9312 | 353.005 | 329.6816 | 93.9587 | 99.6386 | 120.1784 | 171.0509 | 267.8249 | 342.458 | 234.6029 | 199.605 | 181.8917 | 137.3269 | 181.5449 | 267.0011 | 350.0353 | 343.1518 |  | 266.4942 |  |  | 151.6715 | 161.0019 | 268.5783 | 147.8807 | 286.3905 | 148.5093 | 50.8724 | 52.6113 | 42.6496 | 52.6924 | 48.7001 | 52.3712 | 43.5541 | 51.6773 | 156.7002 | 180.4927 | 172.0929 | 153.5366 | 347.5114 |  |  | 203.1438 |  | 176.1791 | 111.9199 | 158.7448 | 113.3059 | 241.7794 | 157.9683 | 369.9315 | 361.1017 | 356.3325 | 253.2169 | 254.054 | 278.5749 | 326.958 | 373.6375 | 219.0727 | 203.6499 | 262.0893 | 217.9783 | 211.1875 | 146.6947 | 244.919 | 146.5935 | 360.3881 | 242.5401 | 183.0848 | 377.9208 |  | 218.4357 | 97.5725 | 114.3137 | 174.3844 | 265.8161 | 249.9938 | 264.2084 | 235.4553 |  | 147.9609 | 152.3848 | 256.6931 | 357.4483 | 365.5784 | 108.7613 | 153.2791 | 260.9792 | 369.5673 | 368.415 | 87.9336 | 99.5056 | 119.0121 | 169.908 | 271.6154 | 215.4647 | 282.8344 | 218.5679 | 238.5885 | 217.29 | 103.6771 | 146.1929 | 237.1233 | 347.2581 | 353.5421 | 126.7197 | 161.533 | 275.9318 | 373.8006 | 358.7199 | 85.9212 | 100.1276 | 128.4847 | 182.4504 | 288.2546 | 176.0797 | 218.719 | 221.5308 | 254.5731 | 120.6713 | 253.9458 | 159.7997 | 354.8591 | 356.8746 | 278.0719 | 276.7271 |  |  | 155.5815 | 175.8008 | 162.6054 | 285.4751 | 159.1301 | 263.0563 |  | 176.7951 | 156.4009 | 164.4895 | 63.867 | 99.4905 | 107.1313 |  | 374.2894 | 447.6808 | 456.1741 | 487.1224 | 649.2899 | 622.5409 | 450.9348 | [23 empty] | 163.0433 | 635.9154 | 22.9539 | 410.9851
15:35 | 7747 |  |  | -11.0463 | 21.672 | 18.7361 | 0.7337 | 3.9696 | 6.3381 | -4.1139 | 1.7764 | 7.2876 | 1.6897 | 0.1066 |  |  |  | -28.5805 | 20.4163 | 33.6209 | 5.9347 |  | 0.0177 | 8.6085 | 0.6004 | 2.1345 | 2.8896 | 1.3097 | 0.4971 | 321.8746 | 316.3197 | 194.001 | 232.9523 | 175.1465 | 157.481 | 129.4126 | 230.8033 | 150.4401 | 250.0588 | 352.7971 | 340.7457 | 190.6829 | 203.4505 | 295.8277 | 330.4731 | 358.3129 |  |  | 218.5158 |  | 489.4036 | 117.5233 | 148.0064 | 241.7325 | 339.9702 | 317.5582 | 240.7612 | 169.8098 | 269.3339 | 357.4137 | 351.6084 | 194.5208 | 99.4319 | 117.546 | 172.6903 | 267.0833 | 254.6219 | 215.9109 | 265.4369 | 346.6375 | 112.8465 | 165.8991 | 271.2237 | 365.9389 | 365.2063 | 112.0207 | 158.3667 | 246.633 | 323.2715 | 316.1845 | 80.243 | 96.5198 | 116.0525 | 172.9862 | 260.2346 | 227.1976 |  | 209.6401 | 503.9523 |  | 86.8237 | 146.6036 | 236.5187 | 332.4442 | 332.9558 | 134.8087 | 171.6354 | 263.9153 | 352.9427 | 329.6179 | 93.9538 | 99.6417 | 120.1911 | 171.0599 | 267.8146 | 342.4067 | 234.5601 | 199.5828 | 181.835 | 137.341 | 181.5592 | 267.0022 | 349.9919 | 343.0921 |  | 266.4621 |  |  | 151.6312 | 160.9601 | 268.5323 | 147.8252 | 286.2757 | 148.4705 | 51.4061 | 52.5937 | 42.8104 | 52.8539 | 48.4932 | 52.5102 | 43.4371 | 51.0417 | 156.65 | 180.4421 | 172.0418 | 153.4853 | 347.4553 |  |  | 203.1227 |  | 176.1698 | 111.9146 | 158.7328 | 113.3087 | 241.7531 | 157.9786 | 369.8796 | 361.037 | 356.2861 | 253.2274 | 254.0681 | 278.6078 | 326.9533 | 373.5936 | 219.0235 | 203.5795 | 261.9966 | 217.9028 | 211.1685 | 146.7005 | 244.92 | 146.5827 | 360.3029 | 242.5372 | 183.1025 | 377.8575 |  | 218.4269 | 97.5777 | 114.3301 | 174.3934 | 265.785 | 249.929 | 264.1523 | 235.4014 |  | 147.9615 | 152.3948 | 256.682 | 357.3853 | 365.5113 | 108.7623 | 153.285 | 260.9819 | 369.5157 | 368.3562 | 87.949 | 99.4966 | 119.0219 | 169.9026 | 271.5917 | 215.7616 | 282.7691 | 218.4841 | 238.4908 | 217.2632 | 103.6838 | 146.2056 | 237.1252 | 347.2237 | 353.481 | 126.7427 | 161.5333 | 275.9406 | 373.7668 | 358.6793 | 85.9227 | 100.1474 | 128.472 | 182.4448 | 288.239 | 176.0385 | 218.6672 | 221.5346 | 254.5276 | 120.68 | 253.9463 | 159.8099 | 354.8105 | 356.7914 | 278.0393 | 276.6727 |  |  | 155.5458 | 175.7429 | 162.5713 | 285.4412 | 159.0833 | 262.9839 |  | 176.7398 | 156.3583 | 164.435 | 63.8645 | 99.4533 | 107.1322 |  | 374.1919 | 447.5995 | 456.1074 | 486.9196 | 648.6354 | 621.8434 | 450.2257 | [23 empty] | 162.9981 | 635.2394 | 22.8921 | 410.8957
15:35 | 7748 |  |  | -11.0165 | 21.6867 | 18.8342 | 0.7909 | 3.9566 | 6.4246 | -4.1809 | 1.7782 | 7.2845 | 1.6879 | 0.1065 |  |  |  | -28.5869 | 20.3765 | 33.6522 | 5.8616 |  | -0.0214 | 8.5604 | 0.6018 | 2.1335 | 2.8904 | 1.3109 | 1.1311 | 321.849 | 316.2913 | 193.9873 | 232.942 | 175.1444 | 157.475 | 129.4141 | 230.8129 | 150.4509 | 250.0599 | 352.7472 | 340.6819 | 190.6847 | 203.4075 | 295.7895 | 330.4218 | 358.2592 |  |  | 218.4762 |  | 489.3137 | 117.5382 | 148.0077 | 241.7313 | 339.9105 | 317.4988 | 240.7511 | 169.8044 | 269.3183 | 357.3636 | 351.552 | 194.5231 | 99.4284 | 117.54 | 172.6948 | 267.059 | 254.5698 | 215.8823 | 265.3889 | 346.5837 | 112.8573 | 165.9043 | 271.2149 | 365.8905 | 365.1352 | 112.0289 | 158.3752 | 246.6181 | 323.2215 | 316.1296 | 80.2601 | 96.5284 | 116.0668 | 173.0031 | 260.2317 | 227.1986 |  | 209.6414 | 503.8487 |  | 86.825 | 146.6056 | 236.5185 | 332.4039 | 332.9046 | 134.8118 | 171.6359 | 263.9142 | 352.8832 | 329.5642 | 93.9783 | 99.6331 | 120.1855 | 171.0781 | 267.7937 | 342.3604 | 234.5066 | 199.5398 | 181.7769 | 137.3407 | 181.5652 | 267.0016 | 349.9482 | 343.0326 |  | 266.4086 |  |  | 151.5904 | 160.9138 | 268.483 | 147.7432 | 286.1716 | 148.4452 | 51.9937 | 52.2116 | 43.8025 | 53.0115 | 48.4582 | 52.8973 | 43.9473 | 50.0035 | 156.6079 | 180.388 | 171.9935 | 153.4357 | 347.3946 |  |  | 203.0974 |  | 176.1565 | 111.9057 | 158.7095 | 113.3022 | 241.7378 | 157.9941 | 369.8304 | 360.9693 | 356.2352 | 253.2373 | 254.0807 | 278.6328 | 326.9565 | 373.5323 | 218.9626 | 203.5202 | 261.9705 | 217.8463 | 211.1628 | 146.7089 | 244.9245 | 146.5898 | 360.2225 | 242.535 | 183.1089 | 377.8003 |  | 218.404 | 97.5802 | 114.3488 | 174.4047 | 265.7587 | 249.882 | 264.1109 | 235.3607 |  | 147.9733 | 152.4065 | 256.6863 | 357.3376 | 365.4282 | 108.769 | 153.2972 | 260.9759 | 369.4472 | 368.2855 | 87.9548 | 99.4837 | 119.0104 | 169.9015 | 271.5743 | 215.7821 | 282.6994 | 218.3961 | 238.3915 | 217.2253 | 103.6965 | 146.2236 | 237.1266 | 347.1873 | 353.4181 | 126.7286 | 161.5383 | 275.9398 | 373.7222 | 358.6275 | 85.9299 | 100.154 | 128.4615 | 182.4442 | 288.2193 | 175.9858 | 218.6378 | 221.61 | 254.4971 | 120.7014 | 253.9534 | 159.8251 | 354.769 | 356.7321 | 278.0046 | 276.6221 |  |  | 155.5097 | 175.6877 | 162.5389 | 285.41 | 159.0443 | 262.9354 |  | 176.6973 | 156.3194 | 164.3965 | 63.8734 | 99.4493 | 107.1407 |  | 374.1415 | 447.5547 | 456.0483 | 487.2621 | 648.9173 | 621.8711 | 450.6755 | [23 empty] | 162.9567 | 635.3942 | 22.9014 | 410.8481
15:35 | 7749 |  |  | -11.023 | 21.6853 | 18.9065 | 0.815 | 3.9307 | 6.3082 | -4.1704 | 1.778 | 7.2816 | 1.6887 | 0.1061 |  |  |  | -28.5601 | 20.2846 | 33.7097 | 5.9751 |  | -0.0607 | 8.5503 | 0.6031 | 2.1328 | 2.8861 | 1.3121 | 0.4806 | 321.8221 | 316.2587 | 193.9806 | 232.9236 | 175.1341 | 157.4714 | 129.4174 | 230.8063 | 150.4782 | 250.0718 | 352.7099 | 340.6264 | 190.6867 | 203.383 | 295.7605 | 330.3894 | 358.2311 |  |  | 218.4287 |  | 489.2305 | 117.5491 | 148.0147 | 241.7287 | 339.8549 | 317.4331 | 240.7397 | 169.793 | 269.2963 | 357.3094 | 351.4955 | 194.5258 | 99.425 | 117.5403 | 172.7042 | 267.0393 | 254.5208 | 215.8553 | 265.3438 | 346.525 | 112.8665 | 165.9115 | 271.2094 | 365.8456 | 365.0709 | 112.0356 | 158.3761 | 246.5954 | 323.1695 | 316.073 | 80.2606 | 96.5355 | 116.0777 | 173.0218 | 260.2207 | 227.1978 |  | 209.6352 | 503.7543 |  | 86.8276 | 146.6211 | 236.5115 | 332.3635 | 332.8571 | 134.8227 | 171.6432 | 263.9287 | 352.8304 | 329.5089 | 93.998 | 99.623 | 120.1781 | 171.0823 | 267.7688 | 342.3115 | 234.4538 | 199.4973 | 181.7289 | 137.3447 | 181.568 | 267.0002 | 349.9077 | 342.9785 |  | 266.3467 |  |  | 151.5468 | 160.8616 | 268.4214 | 147.6609 | 286.0844 | 148.4338 | 52.2066 | 51.878 | 45.3285 | 52.7756 | 48.6691 | 53.1866 | 43.9643 | 48.8651 | 156.5653 | 180.3285 | 171.9479 | 153.3852 | 347.3383 |  |  | 203.0788 |  | 176.1369 | 111.8997 | 158.6927 | 113.2889 | 241.7329 | 158.0053 | 369.7727 | 360.9024 | 356.1809 | 253.2471 | 254.0927 | 278.662 | 326.972 | 373.4693 | 218.9263 | 203.4622 | 261.9847 | 217.7918 | 211.1583 | 146.7219 | 244.9263 | 146.6184 | 360.1468 | 242.5297 | 183.1194 | 377.7392 |  | 218.3808 | 97.5658 | 114.3569 | 174.4094 | 265.726 | 249.8324 | 264.0623 | 235.3101 |  | 147.9842 | 152.4145 | 256.6942 | 357.3092 | 365.3707 | 108.7817 | 153.3143 | 260.9811 | 369.4037 | 368.2315 | 87.9631 | 99.5041 | 119.0105 | 169.9226 | 271.5622 | 215.8313 | 282.645 | 218.3271 | 238.3383 | 217.1885 | 103.7162 | 146.2528 | 237.1336 | 347.1571 | 353.3688 | 126.7353 | 161.5663 | 275.9473 | 373.6858 | 358.5801 | 85.9384 | 100.1525 | 128.476 | 182.4602 | 288.2041 | 175.9334 | 218.5995 | 221.7016 | 254.4637 | 120.7116 | 253.961 | 159.8459 | 354.7308 | 356.6822 | 277.9816 | 276.577 |  |  | 155.4725 | 175.6281 | 162.4992 | 285.3686 | 158.9936 | 262.8982 |  | 176.6379 | 156.2749 | 164.3502 | 63.8717 | 99.4745 | 107.1366 |  | 374.0861 | 447.5002 | 455.9867 | 487.2071 | 649.4585 | 622.5955 | 450.8588 | [23 empty] | 162.9089 | 636.027 | 22.9054 | 410.7932
15:35 | 7750 |  |  | -10.9624 | 21.6481 | 18.9265 | 0.8018 | 3.8135 | 6.3002 | -4.2663 | 1.7769 | 7.2783 | 1.6891 | 0.1059 |  |  |  | -28.5232 | 20.2859 | 33.7374 | 5.9338 |  | -0.0375 | 8.5926 | 0.603 | 2.1318 | 2.8843 | 1.3118 | 0.0105 | 321.7884 | 316.2195 | 193.9732 | 232.9097 | 175.1214 | 157.4559 | 129.4148 | 230.7936 | 150.5035 | 250.0739 | 352.6798 | 340.5758 | 190.6838 | 203.3267 | 295.7323 | 330.3632 | 358.2 |  |  | 218.3806 |  | 489.1419 | 117.557 | 148.0313 | 241.7274 | 339.8082 | 317.37 | 240.7314 | 169.811 | 269.2874 | 357.2534 | 351.4307 | 194.5246 | 99.4314 | 117.5426 | 172.6996 | 267.0212 | 254.4795 | 215.8224 | 265.296 | 346.4645 | 112.8714 | 165.9245 | 271.2005 | 365.7968 | 365.0069 | 112.0436 | 158.3747 | 246.5737 | 323.1104 | 316.0133 | 80.2595 | 96.5355 | 116.0931 | 173.034 | 260.207 | 227.1704 |  | 209.6189 | 503.6674 |  | 86.8317 | 146.6394 | 236.4966 | 332.3274 | 332.8043 | 134.8416 | 171.6481 | 263.9312 | 352.7688 | 329.4486 | 94.0027 | 99.6153 | 120.1845 | 171.0786 | 267.7484 | 342.2666 | 234.4055 | 199.4414 | 181.6847 | 137.3501 | 181.5765 | 266.9984 | 349.8616 | 342.9141 |  | 266.3047 |  |  | 151.5041 | 160.8103 | 268.3408 | 147.5867 | 285.9882 | 148.3975 | 51.8964 | 52.0075 | 46.2604 | 52.1886 | 49.1364 | 53.2363 | 44.2291 | 47.5662 | 156.5166 | 180.272 | 171.8978 | 153.3337 | 347.2864 |  |  | 203.0611 |  | 176.1224 | 111.8881 | 158.6883 | 113.2806 | 241.726 | 158.0088 | 369.7134 | 360.8294 | 356.1269 | 253.2548 | 254.1053 | 278.6981 | 326.9841 | 373.4211 | 218.9196 | 203.4052 | 262.0145 | 217.7403 | 211.1556 | 146.7313 | 244.9259 | 146.6355 | 360.0662 | 242.5285 | 183.1348 | 377.681 |  | 218.3794 | 97.5611 | 114.3569 | 174.4212 | 265.6881 | 249.7735 | 264.005 | 235.2551 |  | 147.9857 | 152.4179 | 256.6753 | 357.2616 | 365.3186 | 108.7776 | 153.3155 | 260.9687 | 369.3404 | 368.1611 | 87.9604 | 99.5176 | 119.0137 | 169.9314 | 271.5301 | 215.8291 | 282.5794 | 218.2671 | 238.3251 | 217.1353 | 103.7303 | 146.2687 | 237.1416 | 347.1118 | 353.307 | 126.7377 | 161.5856 | 275.9408 | 373.6392 | 358.5185 | 85.9441 | 100.146 | 128.4899 | 182.4799 | 288.1809 | 175.8805 | 218.5493 | 221.7295 | 254.4152 | 120.7059 | 253.9524 | 159.8471 | 354.6892 | 356.6236 | 277.956 | 276.5259 |  |  | 155.4371 | 175.5718 | 162.4598 | 285.3163 | 158.9353 | 262.8699 |  | 176.5783 | 156.2316 | 164.2947 | 63.8657 | 99.4947 | 107.1273 |  | 373.9905 | 447.4027 | 455.9171 | 487.3537 | 648.6354 | 621.5332 | 450.2876 | [23 empty] | 162.861 | 635.0843 | 22.8751 | 410.6966
15:35 | 7751 |  |  | -11.0059 | 21.7224 | 18.9883 | 0.8043 | 3.9216 | 6.2945 | -4.1984 | 1.7764 | 7.2732 | 1.6902 | 0.1049 |  |  |  | -28.4103 | 20.3101 | 33.827 | 5.9473 |  | -0.0526 | 8.4801 | 0.6031 | 2.1326 | 2.8879 | 1.3116 | 0.7809 | 321.7513 | 316.1798 | 193.966 | 232.8939 | 175.1116 | 157.4429 | 129.4134 | 230.7957 | 150.5117 | 250.0682 | 352.6351 | 340.5092 | 190.6801 | 203.2984 | 295.6888 | 330.3184 | 358.1435 |  |  | 218.3276 |  | 489.0459 | 117.5585 | 148.0391 | 241.7225 | 339.7531 | 317.3121 | 240.7163 | 169.8285 | 269.2708 | 357.2075 | 351.3636 | 194.529 | 99.4273 | 117.538 | 172.6961 | 267.0049 | 254.4359 | 215.7981 | 265.2543 | 346.4111 | 112.8793 | 165.934 | 271.1883 | 365.7419 | 364.9379 | 112.0489 | 158.3778 | 246.5558 | 323.0601 | 315.9482 | 80.2671 | 96.5332 | 116.1085 | 173.0427 | 260.1992 | 227.0803 |  | 209.5993 | 503.5812 |  | 86.8236 | 146.6448 | 236.4879 | 332.2757 | 332.7424 | 134.8577 | 171.6526 | 263.9221 | 352.7052 | 329.3875 | 94.0012 | 99.6115 | 120.1815 | 171.085 | 267.7194 | 342.2243 | 234.3552 | 199.3613 | 181.6382 | 137.348 | 181.5864 | 266.9931 | 349.8141 | 342.8522 |  | 266.2662 |  |  | 151.4519 | 160.7635 | 268.2342 | 147.482 | 285.8881 | 148.3644 | 51.8346 | 52.0897 | 45.9925 | 51.8074 | 49.0946 | 53.245 | 45.5018 | 46.1364 | 156.4657 | 180.2102 | 171.8413 | 153.2782 | 347.2355 |  |  | 203.0462 |  | 176.1063 | 111.8819 | 158.6748 | 113.2738 | 241.7096 | 158.0115 | 369.6555 | 360.7511 | 356.071 | 253.2463 | 254.1231 | 278.7287 | 326.99 | 373.3878 | 218.9121 | 203.3495 | 262.0464 | 217.7034 | 211.1578 | 146.7395 | 244.9277 | 146.6236 | 359.9852 | 242.5257 | 183.1601 | 377.6222 |  | 218.3995 | 97.5719 | 114.3726 | 174.4367 | 265.6717 | 249.7208 | 263.9557 | 235.2083 |  | 147.9942 | 152.4388 | 256.6856 | 357.2394 | 365.2479 | 108.7727 | 153.3217 | 260.9494 | 369.2749 | 368.091 | 87.9632 | 99.5048 | 119.0112 | 169.9284 | 271.5121 | 215.7953 | 282.5178 | 218.2015 | 238.3294 | 217.0684 | 103.7369 | 146.2762 | 237.1414 | 347.0647 | 353.2337 | 126.7278 | 161.5898 | 275.9215 | 373.5856 | 358.4366 | 85.9464 | 100.1347 | 128.508 | 182.4979 | 288.1495 | 175.8089 | 218.5012 | 221.7371 | 254.3545 | 120.6979 | 253.9322 | 159.8418 | 354.6398 | 356.5679 | 277.9106 | 276.4566 |  |  | 155.3963 | 175.5228 | 162.4225 | 285.2689 | 158.881 | 262.8407 |  | 176.521 | 156.1838 | 164.2564 | 63.8668 | 99.5023 | 107.127 |  | 373.9056 | 447.3266 | 455.8413 | 486.8873 | 648.3538 | 621.5676 | 450.2714 | [23 empty] | 162.8148 | 634.9607 | 22.9885 | 410.6161
15:35 | 7752 |  |  | -10.957 | 21.8284 | 18.9601 | 0.8077 | 3.9315 | 6.3252 | -4.1606 | 1.777 | 7.2691 | 1.6902 | 0.1039 |  |  |  | -28.3964 | 20.3372 | 33.7873 | 5.9428 |  | -0.0449 | 8.5296 | 0.6027 | 2.1296 | 2.8874 | 1.3095 | 0.7331 | 321.7167 | 316.1535 | 193.9576 | 232.8762 | 175.1072 | 157.4331 | 129.416 | 230.7762 | 150.5213 | 250.0601 | 352.5777 | 340.4389 | 190.6775 | 203.293 | 295.6417 | 330.3023 | 358.0901 |  |  | 218.2849 |  | 488.9472 | 117.5526 | 148.0429 | 241.7166 | 339.6889 | 317.2472 | 240.7017 | 169.8226 | 269.2513 | 357.1588 | 351.2933 | 194.5327 | 99.4178 | 117.5332 | 172.7075 | 266.9795 | 254.3821 | 215.7682 | 265.2065 | 346.3514 | 112.8835 | 165.9454 | 271.1812 | 365.6857 | 364.8764 | 112.0489 | 158.3821 | 246.5395 | 323.0116 | 315.8863 | 80.2654 | 96.5353 | 116.107 | 173.0372 | 260.1811 | 226.9971 |  | 209.5793 | 503.4939 |  | 86.8198 | 146.6481 | 236.4846 | 332.2217 | 332.6806 | 134.874 | 171.6612 | 263.9094 | 352.6488 | 329.3296 | 94.0182 | 99.6055 | 120.1786 | 171.098 | 267.7048 | 342.1761 | 234.3031 | 199.2723 | 181.5869 | 137.3512 | 181.5926 | 266.9811 | 349.7694 | 342.7911 |  | 266.2214 |  |  | 151.3994 | 160.7165 | 268.156 | 147.3838 | 285.7983 | 148.3567 | 52.0101 | 52.0503 | 45.9195 | 52.2824 | 48.5651 | 53.2708 | 46.445 | 44.8753 | 156.4253 | 180.156 | 171.7911 | 153.2198 | 347.1914 |  |  | 203.0316 |  | 176.097 | 111.8851 | 158.6622 | 113.2752 | 241.6878 | 158.0202 | 369.6018 | 360.6864 | 356.0224 | 253.2333 | 254.1318 | 278.7561 | 326.9979 | 373.3457 | 218.9089 | 203.2846 | 262.061 | 217.6635 | 211.1401 | 146.7464 | 244.9229 | 146.601 | 359.8961 | 242.5078 | 183.1748 | 377.5583 |  | 218.4345 | 97.5747 | 114.3858 | 174.4406 | 265.645 | 249.6605 | 263.9524 | 235.1522 |  | 147.9989 | 152.4441 | 256.6906 | 357.221 | 365.1907 | 108.7844 | 153.3335 | 260.9491 | 369.2346 | 368.0287 | 87.9743 | 99.4885 | 119.0134 | 169.9261 | 271.5053 | 215.8325 | 282.4665 | 218.0903 | 238.2843 | 217.0108 | 103.7461 | 146.2975 | 237.1447 | 347.0371 | 353.1683 | 126.7653 | 161.6058 | 275.9308 | 373.5498 | 358.3918 | 85.9513 | 100.1461 | 128.518 | 182.5019 | 288.1346 | 175.7532 | 218.4568 | 221.7316 | 254.3046 | 120.7039 | 253.9275 | 159.8441 | 354.5915 | 356.5099 | 277.8554 | 276.3747 |  |  | 155.3518 | 175.4533 | 162.3741 | 285.2318 | 158.8397 | 262.7692 |  | 176.4678 | 156.1432 | 164.2113 | 63.8726 | 99.453 | 107.1592 |  | 373.8277 | 447.2266 | 455.7329 | 486.9196 | 648.6354 | 621.8434 | 450.5353 | [23 empty] | 162.7647 | 635.2394 | 23.0673 | 410.5272
15:35 | 7753 |  |  | -10.9896 | 21.7043 | 19.0251 | 0.7337 | 3.9421 | 6.3186 | -4.2299 | 1.7754 | 7.2683 | 1.6908 | 0.1049 |  |  |  | -28.4131 | 20.329 | 33.7848 | 5.9129 |  | -0.0203 | 8.5334 | 0.603 | 2.1282 | 2.8861 | 1.3096 | -0.3348 | 321.6792 | 316.1277 | 193.9385 | 232.859 | 175.1 | 157.4202 | 129.4133 | 230.7484 | 150.5137 | 250.0478 | 352.5156 | 340.377 | 190.6658 | 203.2814 | 295.6265 | 330.3087 | 358.0754 |  |  | 218.2528 |  | 488.854 | 117.5473 | 148.0509 | 241.7091 | 339.6366 | 317.185 | 240.6886 | 169.8219 | 269.2396 | 357.0989 | 351.2248 | 194.5257 | 99.415 | 117.5247 | 172.7172 | 266.9547 | 254.3308 | 215.7337 | 265.1503 | 346.2892 | 112.8827 | 165.9471 | 271.1608 | 365.6258 | 364.8187 | 112.0559 | 158.3863 | 246.5254 | 322.9574 | 315.8308 | 80.2747 | 96.5437 | 116.1064 | 173.0358 | 260.1507 | 226.9879 |  | 209.5646 | 503.4136 |  | 86.8241 | 146.6546 | 236.4877 | 332.1794 | 332.6276 | 134.8727 | 171.6766 | 263.8994 | 352.5904 | 329.2695 | 94.0307 | 99.6126 | 120.1958 | 171.1129 | 267.7008 | 342.1416 | 234.2543 | 199.1786 | 181.5473 | 137.3577 | 181.6087 | 266.9795 | 349.727 | 342.7301 |  | 266.1941 |  |  | 151.357 | 160.6701 | 268.1105 | 147.3243 | 285.7141 | 148.3457 | 51.6805 | 51.9743 | 46.7887 | 53.0263 | 48.1071 | 53.3276 | 46.9392 | 43.9945 | 156.3778 | 180.1 | 171.7368 | 153.1546 | 347.148 |  |  | 203.0146 |  | 176.0935 | 111.8903 | 158.6565 | 113.2757 | 241.6687 | 158.0364 | 369.549 | 360.6195 | 355.9723 | 253.2154 | 254.1356 | 278.783 | 326.999 | 373.302 | 218.9151 | 203.2199 | 262.0478 | 217.6152 | 211.1114 | 146.7536 | 244.916 | 146.6001 | 359.8105 | 242.4966 | 183.1844 | 377.4959 |  | 218.4227 | 97.565 | 114.3959 | 174.4431 | 265.6104 | 249.6064 | 263.942 | 235.0992 |  | 147.9936 | 152.4493 | 256.6835 | 357.1654 | 365.132 | 108.7974 | 153.3442 | 260.9518 | 369.1916 | 367.9609 | 87.9923 | 99.4928 | 119.024 | 169.9241 | 271.4942 | 215.8561 | 282.4133 | 217.9753 | 238.2073 | 216.9569 | 103.7591 | 146.3139 | 237.1509 | 346.9996 | 353.111 | 126.795 | 161.6266 | 275.9501 | 373.5156 | 358.3558 | 85.9591 | 100.1673 | 128.5265 | 182.5162 | 288.128 | 175.7025 | 218.4116 | 221.7288 | 254.2582 | 120.7177 | 253.93 | 159.8461 | 354.5496 | 356.447 | 277.8079 | 276.3201 |  |  | 155.3187 | 175.4016 | 162.3376 | 285.1965 | 158.804 | 262.7155 |  | 176.4052 | 156.0934 | 164.1634 | 63.8582 | 99.4133 | 107.174 |  | 373.7287 | 447.1832 | 455.661 | 487.145 | 648.9624 | 622.285 | 450.4871 | [23 empty] | 162.7184 | 635.6237 | 22.9893 | 410.4559
15:35 | 7754 |  |  | -10.9245 | 21.6763 | 19.0283 | 0.7155 | 3.9351 | 6.3923 | -4.1887 | 1.7744 | 7.2664 | 1.6861 | 0.1048 |  |  |  | -28.4426 | 20.4141 | 33.9653 | 5.9447 |  | -0.058 | 8.4536 | 0.6021 | 2.1274 | 2.887 | 1.309 | 0.2313 | 321.6366 | 316.0924 | 193.9222 | 232.8364 | 175.0856 | 157.4034 | 129.3985 | 230.7272 | 150.513 | 250.0409 | 352.4626 | 340.3231 | 190.656 | 203.2527 | 295.6063 | 330.2981 | 358.0482 |  |  | 218.2119 |  | 488.7643 | 117.542 | 148.0569 | 241.7048 | 339.5907 | 317.1188 | 240.6746 | 169.8228 | 269.2154 | 357.0392 | 351.1704 | 194.5264 | 99.4137 | 117.5229 | 172.7214 | 266.9334 | 254.2867 | 215.7072 | 265.0994 | 346.2328 | 112.8853 | 165.9384 | 271.135 | 365.577 | 364.7538 | 112.0605 | 158.3917 | 246.5043 | 322.9008 | 315.7719 | 80.2731 | 96.5429 | 116.1137 | 173.0439 | 260.1353 | 226.9594 |  | 209.5436 | 503.327 |  | 86.8232 | 146.6501 | 236.488 | 332.1273 | 332.5665 | 134.8494 | 171.6754 | 263.8791 | 352.53 | 329.1959 | 94.0196 | 99.6174 | 120.2113 | 171.1181 | 267.6927 | 342.1043 | 234.2048 | 199.0731 | 181.5048 | 137.3613 | 181.621 | 266.974 | 349.6776 | 342.6644 |  | 266.1622 |  |  | 151.3135 | 160.6244 | 268.0852 | 147.2878 | 285.6135 | 148.3312 | 50.7744 | 51.6702 | 47.6283 | 53.2661 | 47.9905 | 53.3658 | 47.6096 | 43.1059 | 156.3289 | 180.0425 | 171.6904 | 153.0928 | 347.1015 |  |  | 202.9978 |  | 176.082 | 111.8945 | 158.6467 | 113.268 | 241.666 | 158.0506 | 369.4929 | 360.5581 | 355.9225 | 253.1824 | 254.1437 | 278.815 | 327.0024 | 373.2607 | 218.8987 | 203.1606 | 262.022 | 217.5737 | 211.1008 | 146.7677 | 244.9194 | 146.6181 | 359.7274 | 242.4958 | 183.1965 | 377.427 |  | 218.3942 | 97.565 | 114.4068 | 174.4547 | 265.5774 | 249.5605 | 263.8869 | 235.0552 |  | 148.0008 | 152.4727 | 256.6888 | 357.1162 | 365.0785 | 108.8106 | 153.3488 | 260.95 | 369.1424 | 367.9008 | 88.0105 | 99.5035 | 119.0193 | 169.9326 | 271.4713 | 215.8069 | 282.3638 | 217.9182 | 238.1435 | 216.9033 | 103.7851 | 146.3145 | 237.1625 | 346.9579 | 353.0598 | 126.7778 | 161.6492 | 275.9149 | 373.4516 | 358.2662 | 85.9596 | 100.1659 | 128.5479 | 182.5412 | 288.1056 | 175.6471 | 218.3637 | 221.7205 | 254.2097 | 120.7325 | 253.9142 | 159.8565 | 354.5087 | 356.3858 | 277.756 | 276.2875 |  |  | 155.2831 | 175.3474 | 162.2976 | 285.1437 | 158.7695 | 262.6802 |  | 176.3466 | 156.0481 | 164.1214 | 63.8665 | 99.4169 | 107.1787 |  | 373.6838 | 447.1043 | 455.5881 | 486.8645 | 648.4946 | 621.5125 | 450.7185 | [23 empty] | 162.6728 | 635.0035 | 23.0734 | 410.394
15:35 | 7755 |  |  | -10.8694 | 21.7173 | 19.0207 | 0.7501 | 3.8351 | 6.3691 | -4.1569 | 1.7739 | 7.2615 | 1.6891 | 0.1047 |  |  |  | -28.4291 | 20.4475 | 33.8937 | 5.9539 |  | -0.0526 | 8.4792 | 0.6019 | 2.1301 | 2.8907 | 1.3034 | 0.0248 | 321.6012 | 316.0656 | 193.9129 | 232.8211 | 175.0734 | 157.391 | 129.3942 | 230.7069 | 150.5314 | 250.0373 | 352.4126 | 340.261 | 190.6523 | 203.2459 | 295.5857 | 330.2807 | 358.0059 |  |  | 218.1742 |  | 488.6742 | 117.5362 | 148.0713 | 241.7044 | 339.5368 | 317.0567 | 240.6705 | 169.8318 | 269.2066 | 356.9851 | 351.1023 | 194.5266 | 99.4156 | 117.5279 | 172.7284 | 266.9118 | 254.2342 | 215.6738 | 265.0535 | 346.1768 | 112.8942 | 165.9537 | 271.127 | 365.5335 | 364.6879 | 112.0646 | 158.4003 | 246.4862 | 322.8512 | 315.7159 | 80.261 | 96.5362 | 116.1217 | 173.0552 | 260.1162 | 226.9392 |  | 209.5233 | 503.2367 |  | 86.8205 | 146.6554 | 236.4794 | 332.0775 | 332.504 | 134.8396 | 171.6748 | 263.8636 | 352.4749 | 329.1214 | 94.021 | 99.6111 | 120.2102 | 171.1248 | 267.6747 | 342.0608 | 234.153 | 198.9584 | 181.4548 | 137.3651 | 181.6234 | 266.9609 | 349.6328 | 342.6024 |  | 266.1181 |  |  | 151.2693 | 160.5774 | 268.0417 | 147.2274 | 285.5014 | 148.313 | 49.8103 | 51.4992 | 47.4268 | 53.207 | 48.2624 | 53.3046 | 48.0592 | 42.9983 | 156.2858 | 179.9922 | 171.6474 | 153.0486 | 347.0507 |  |  | 202.9822 |  | 176.0723 | 111.8909 | 158.634 | 113.2569 | 241.6652 | 158.0626 | 369.4346 | 360.4995 | 355.8697 | 253.1276 | 254.1595 | 278.8446 | 327.013 | 373.2198 | 218.8765 | 203.1071 | 261.9935 | 217.544 | 211.1016 | 146.7785 | 244.9237 | 146.6251 | 359.6445 | 242.4806 | 183.2049 | 377.3561 |  | 218.3964 | 97.5686 | 114.4173 | 174.4614 | 265.5422 | 249.5004 | 263.8253 | 235.0036 |  | 148.0019 | 152.4887 | 256.6793 | 357.0622 | 365.0125 | 108.818 | 153.3491 | 260.9409 | 369.0824 | 367.8426 | 88.0101 | 99.5004 | 119.0069 | 169.933 | 271.4411 | 215.7492 | 282.3095 | 217.8469 | 238.0927 | 216.8468 | 103.8057 | 146.317 | 237.173 | 346.9199 | 353.001 | 126.7834 | 161.6724 | 275.899 | 373.4018 | 358.2076 | 85.9613 | 100.1681 | 128.5606 | 182.5477 | 288.0946 | 175.5929 | 218.3106 | 221.7047 | 254.1635 | 120.7433 | 253.9028 | 159.8715 | 354.4655 | 356.3269 | 277.7061 | 276.2429 |  |  | 155.2355 | 175.2783 | 162.2463 | 285.0999 | 158.754 | 262.6378 |  | 176.2845 | 156.0124 | 164.0784 | 63.8782 | 99.4372 | 107.1862 |  | 373.6201 | 447.0557 | 455.5204 | 486.8576 | 648.5115 | 621.5332 | 450.2876 | [23 empty] | 162.6228 | 635.0223 | 23.0876 | 410.3379
15:35 | 7756 |  |  | -10.8027 | 21.7551 | 19.0446 | 0.7628 | 3.9182 | 6.3681 | -4.1487 | 1.7744 | 7.2607 | 1.6922 | 0.1041 |  |  |  | -28.4618 | 20.3267 | 33.8345 | 5.9139 |  | -0.0383 | 8.4889 | 0.604 | 2.1334 | 2.8915 | 1.3055 | 0.3266 | 321.5784 | 316.0414 | 193.9043 | 232.8139 | 175.0706 | 157.3888 | 129.3988 | 230.7173 | 150.5522 | 250.0382 | 352.3838 | 340.1986 | 190.6453 | 203.2363 | 295.5801 | 330.2736 | 357.9813 |  |  | 218.1358 |  | 488.5872 | 117.5552 | 148.0866 | 241.7012 | 339.4831 | 317.0066 | 240.6665 | 169.8612 | 269.2036 | 356.9319 | 351.0415 | 194.5255 | 99.4166 | 117.5217 | 172.7345 | 266.8894 | 254.1797 | 215.6461 | 265.0054 | 346.1168 | 112.9023 | 165.9713 | 271.1266 | 365.4827 | 364.6202 | 112.0601 | 158.4034 | 246.4644 | 322.7901 | 315.654 | 80.2618 | 96.5325 | 116.1246 | 173.0713 | 260.1026 | 226.9175 |  | 209.5015 | 503.1471 |  | 86.8186 | 146.6746 | 236.4661 | 332.0401 | 332.4433 | 134.8398 | 171.6908 | 263.8548 | 352.4195 | 329.0623 | 94.0354 | 99.6008 | 120.205 | 171.1344 | 267.6483 | 342.0171 | 234.1077 | 198.8494 | 181.4161 | 137.3658 | 181.6355 | 266.9633 | 349.5995 | 342.5528 |  | 266.0808 |  |  | 151.2226 | 160.5262 | 267.9441 | 147.1163 | 285.3728 | 148.2839 | 49.3388 | 51.5684 | 46.9775 | 53.0827 | 48.6524 | 53.2337 | 48.1846 | 43.8309 | 156.2376 | 179.9341 | 171.6029 | 153.0049 | 347.0022 |  |  | 202.9645 |  | 176.0616 | 111.8823 | 158.623 | 113.2446 | 241.6486 | 158.0763 | 369.3838 | 360.4256 | 355.8117 | 253.0437 | 254.1736 | 278.8734 | 327.0191 | 373.1972 | 218.9081 | 203.047 | 261.9493 | 217.5287 | 211.0847 | 146.7834 | 244.9145 | 146.611 | 359.5629 | 242.4675 | 183.2199 | 377.2995 |  | 218.3961 | 97.566 | 114.4365 | 174.471 | 265.5121 | 249.4423 | 263.7757 | 234.9525 |  | 148.0085 | 152.5043 | 256.6861 | 357.0167 | 364.9313 | 108.8253 | 153.3617 | 260.9404 | 369.0379 | 367.7951 | 88.013 | 99.4996 | 119.0087 | 169.9274 | 271.4283 | 215.6931 | 282.2627 | 217.7187 | 238.0761 | 216.7964 | 103.8109 | 146.3334 | 237.1778 | 346.8785 | 352.9357 | 126.7946 | 161.6911 | 275.9025 | 373.3626 | 358.1652 | 85.955 | 100.1692 | 128.5596 | 182.5549 | 288.0791 | 175.5338 | 218.2699 | 221.6972 | 254.1216 | 120.7435 | 253.9022 | 159.8785 | 354.4289 | 356.2773 | 277.6819 | 276.1978 |  |  | 155.193 | 175.2183 | 162.2089 | 285.0603 | 158.73 | 262.5798 |  | 176.2215 | 155.9617 | 164.0303 | 63.8666 | 99.4292 | 107.1692 |  | 373.5468 | 446.9545 | 455.4339 | 487.3962 | 649.3407 | 621.8438 | 450.7677 | [23 empty] | 162.5728 | 635.5923 | 23.0884 | 410.2507
15:35 | 7757 |  |  | -10.6995 | 21.7179 | 19.0315 | 0.8594 | 4.0023 | 6.3296 | -4.1217 | 1.7784 | 7.2544 | 1.6886 | 0.1056 |  |  |  | -28.4024 | 20.3195 | 33.8999 | 5.9645 |  | 0.0466 | 8.4867 | 0.6029 | 2.1327 | 2.8917 | 1.3068 | 0.7357 | 321.5502 | 316.0103 | 193.8977 | 232.7998 | 175.0595 | 157.3786 | 129.3882 | 230.7089 | 150.5732 | 250.0455 | 352.35 | 340.142 | 190.6421 | 203.2145 | 295.5525 | 330.2461 | 357.9332 |  |  | 218.0882 |  | 488.4964 | 117.5539 | 148.09 | 241.6872 | 339.4275 | 316.9403 | 240.6516 | 169.8831 | 269.1852 | 356.885 | 350.9792 | 194.5236 | 99.4079 | 117.5094 | 172.7357 | 266.8558 | 254.1244 | 215.6176 | 264.949 | 346.062 | 112.9057 | 165.9757 | 271.1122 | 365.4312 | 364.5529 | 112.0592 | 158.3981 | 246.4425 | 322.7281 | 315.5906 | 80.264 | 96.5278 | 116.1289 | 173.0702 | 260.0872 | 226.874 |  | 209.4843 | 503.0526 |  | 86.8263 | 146.6687 | 236.4674 | 331.9923 | 332.3855 | 134.8724 | 171.7021 | 263.8594 | 352.3615 | 329.002 | 94.0535 | 99.6066 | 120.2199 | 171.1406 | 267.6356 | 341.972 | 234.0567 | 198.7288 | 181.3687 | 137.3715 | 181.6505 | 266.9622 | 349.5534 | 342.4953 |  | 266.0293 |  |  | 151.1752 | 160.4756 | 267.8688 | 147.0294 | 285.2476 | 148.2604 | 49.1181 | 51.4824 | 47.5654 | 52.7048 | 48.6485 | 53.2092 | 48.1787 | 45.2902 | 156.1932 | 179.8726 | 171.5567 | 152.951 | 346.9533 |  |  | 202.945 |  | 176.0462 | 111.8749 | 158.6089 | 113.2381 | 241.6351 | 158.0827 | 369.3274 | 360.3502 | 355.7665 | 252.9749 | 254.1831 | 278.9041 | 327.0237 | 373.1731 | 218.9572 | 202.9913 | 261.8916 | 217.5202 | 211.0707 | 146.7936 | 244.91 | 146.6057 | 359.481 | 242.4584 | 183.2352 | 377.2443 |  | 218.417 | 97.565 | 114.455 | 174.4822 | 265.4843 | 249.3941 | 263.7309 | 234.9075 |  | 148.0241 | 152.5224 | 256.6992 | 356.9888 | 364.8714 | 108.8349 | 153.3788 | 260.9437 | 368.9962 | 367.7357 | 88.0207 | 99.4948 | 119.0213 | 169.9355 | 271.4207 | 215.6574 | 282.2314 | 217.5827 | 238.0911 | 216.76 | 103.8208 | 146.3505 | 237.1829 | 346.8357 | 352.8772 | 126.7988 | 161.7017 | 275.8858 | 373.3074 | 358.0962 | 85.9536 | 100.1614 | 128.5615 | 182.569 | 288.045 | 175.4709 | 218.2377 | 221.6766 | 254.0813 | 120.744 | 253.901 | 159.8807 | 354.3858 | 356.2188 | 277.6535 | 276.1754 |  |  | 155.1575 | 175.1637 | 162.1676 | 285.0058 | 158.6795 | 262.5293 |  | 176.1561 | 155.9106 | 163.9783 | 63.8559 | 99.4453 | 107.1493 |  | 373.4886 | 446.8557 | 455.3563 | 486.8278 | 648.1733 | 621.5607 | 450.3038 | [23 empty] | 162.5231 | 634.867 | 23.2303 | 410.1721
15:35 | 7758 |  |  | -10.7223 | 21.7007 | 18.9879 | 0.8309 | 3.9818 | 6.4306 | -4.1981 | 1.7795 | 7.2505 | 1.6858 | 0.1028 |  |  |  | -28.4411 | 20.3735 | 33.8109 | 5.9279 |  | -0.0428 | 8.4624 | 0.602 | 2.1356 | 2.8889 | 1.308 | -0.4878 | 321.5143 | 315.9772 | 193.8872 | 232.7804 | 175.0465 | 157.3668 | 129.383 | 230.7007 | 150.5816 | 250.0387 | 352.2904 | 340.0788 | 190.6501 | 203.1992 | 295.5462 | 330.2227 | 357.9024 |  |  | 218.0432 |  | 488.4107 | 117.5648 | 148.0988 | 241.682 | 339.3741 | 316.8738 | 240.643 | 169.8781 | 269.1727 | 356.8334 | 350.9066 | 194.5252 | 99.4014 | 117.5106 | 172.7368 | 266.8307 | 254.067 | 215.5819 | 264.8988 | 346.0045 | 112.9078 | 165.9838 | 271.0998 | 365.3697 | 364.4827 | 112.0762 | 158.3988 | 246.4234 | 322.6742 | 315.5319 | 80.265 | 96.5296 | 116.1447 | 173.0804 | 260.0865 | 226.8382 |  | 209.4647 | 502.9534 |  | 86.8222 | 146.6645 | 236.4683 | 331.9433 | 332.3252 | 134.9057 | 171.7085 | 263.8528 | 352.3011 | 328.9438 | 94.0706 | 99.6073 | 120.2283 | 171.1523 | 267.62 | 341.9422 | 233.9949 | 198.5925 | 181.3265 | 137.3679 | 181.6523 | 266.9547 | 349.5008 | 342.4367 |  | 265.9556 |  |  | 151.1302 | 160.4255 | 267.8425 | 146.9965 | 285.1587 | 148.2449 | 49.039 | 51.3498 | 48.577 | 51.9724 | 48.1084 | 53.3097 | 47.774 | 46.5283 | 156.156 | 179.8129 | 171.5024 | 152.8997 | 346.9042 |  |  | 202.9287 |  | 176.0338 | 111.8777 | 158.5991 | 113.2414 | 241.6417 | 158.0907 | 369.2713 | 360.2837 | 355.7169 | 252.9216 | 254.1933 | 278.9363 | 327.0427 | 373.1238 | 218.927 | 202.9342 | 261.8342 | 217.5067 | 211.0857 | 146.8019 | 244.9152 | 146.6297 | 359.3987 | 242.45 | 183.237 | 377.1794 |  | 218.4121 | 97.5647 | 114.4709 | 174.4847 | 265.4606 | 249.3457 | 263.6781 | 234.8578 |  | 148.0346 | 152.5251 | 256.6818 | 356.9479 | 364.8167 | 108.8373 | 153.3919 | 260.9366 | 368.9454 | 367.66 | 88.0243 | 99.4931 | 119.0263 | 169.9469 | 271.4008 | 215.6199 | 282.1805 | 217.4941 | 238.0833 | 216.715 | 103.834 | 146.363 | 237.1864 | 346.7978 | 352.8201 | 126.8119 | 161.7097 | 275.9063 | 373.2715 | 358.0462 | 85.9593 | 100.1647 | 128.5788 | 182.576 | 288.0228 | 175.4046 | 218.1942 | 221.6504 | 254.0333 | 120.7579 | 253.9042 | 159.8938 | 354.3315 | 356.1455 | 277.6171 | 276.1673 |  |  | 155.1165 | 175.1086 | 162.1233 | 284.9632 | 158.6296 | 262.493 |  | 176.1028 | 155.8792 | 163.9414 | 63.8657 | 99.4534 | 107.1736 |  | 373.4235 | 446.7745 | 455.292 | 487.272 | 648.8442 | 622.0923 | 450.8297 | [23 empty] | 162.4784 | 635.4683 | 23.1307 | 410.099
15:35 | 7759 |  |  | -10.8317 | 21.6755 | 19.0328 | 0.7977 | 3.9618 | 6.3442 | -4.1524 | 1.7799 | 7.249 | 1.6842 | 0.1036 |  |  |  | -28.3695 | 20.3675 | 33.7596 | 5.9639 |  | -0.0627 | 8.5046 | 0.6019 | 2.1373 | 2.8858 | 1.3075 | -0.9193 | 321.4744 | 315.9427 | 193.8708 | 232.7609 | 175.0359 | 157.3508 | 129.3768 | 230.6996 | 150.5866 | 250.0215 | 352.2391 | 340.0182 | 190.6428 | 203.1712 | 295.548 | 330.2097 | 357.8771 |  |  | 217.9922 |  | 488.3233 | 117.5826 | 148.108 | 241.68 | 339.3218 | 316.8153 | 240.6334 | 169.8757 | 269.1668 | 356.7749 | 350.8502 | 194.5383 | 99.406 | 117.5182 | 172.7378 | 266.8148 | 254.0118 | 215.5575 | 264.8541 | 345.9435 | 112.9104 | 165.9931 | 271.0937 | 365.3128 | 364.4231 | 112.0851 | 158.4118 | 246.4069 | 322.6211 | 315.478 | 80.2713 | 96.5369 | 116.1542 | 173.0941 | 260.0773 | 226.8076 |  | 209.4426 | 502.8604 |  | 86.8138 | 146.692 | 236.4527 | 331.9079 | 332.2744 | 134.9144 | 171.7093 | 263.8254 | 352.2432 | 328.8906 | 94.0807 | 99.5972 | 120.2216 | 171.1608 | 267.5959 | 341.9109 | 233.9416 | 198.4676 | 181.2861 | 137.3642 | 181.655 | 266.9461 | 349.4546 | 342.3696 |  | 265.8853 |  |  | 151.0883 | 160.3754 | 267.8242 | 146.9796 | 285.0873 | 148.2356 | 49.04 | 51.3436 | 49.2275 | 51.2777 | 47.3293 | 53.5359 | 47.6516 | 46.3255 | 156.1073 | 179.7541 | 171.4463 | 152.8483 | 346.863 |  |  | 202.9132 |  | 176.0249 | 111.8825 | 158.5996 | 113.2491 | 241.6443 | 158.1043 | 369.2229 | 360.2281 | 355.6693 | 252.8777 | 254.2041 | 278.9614 | 327.0592 | 373.0669 | 218.865 | 202.8717 | 261.7811 | 217.4873 | 211.0848 | 146.8104 | 244.9144 | 146.6386 | 359.3139 | 242.4427 | 183.2354 | 377.1199 |  | 218.409 | 97.5566 | 114.4805 | 174.4859 | 265.4345 | 249.29 | 263.6267 | 234.803 |  | 148.0409 | 152.5258 | 256.6619 | 356.9106 | 364.7524 | 108.8259 | 153.3963 | 260.9214 | 368.8913 | 367.592 | 88.0276 | 99.4885 | 119.0194 | 169.9447 | 271.3788 | 215.5673 | 282.117 | 217.4155 | 238.0491 | 216.6558 | 103.8563 | 146.3838 | 237.1998 | 346.7602 | 352.7624 | 126.8293 | 161.7387 | 275.9155 | 373.2443 | 358.006 | 85.9668 | 100.1759 | 128.6016 | 182.5928 | 288.0177 | 175.3441 | 218.1474 | 221.6312 | 253.9772 | 120.7691 | 253.8967 | 159.8971 | 354.2811 | 356.0798 | 277.5755 | 276.0623 |  |  | 155.0726 | 175.0521 | 162.0726 | 284.9279 | 158.5956 | 262.4487 |  | 176.0383 | 155.8296 | 163.8973 | 63.8727 | 99.4528 | 107.1755 |  | 373.331 | 446.7035 | 455.2446 | 486.5222 | 647.7172 | 620.7405 | 449.8973 | [23 empty] | 162.4283 | 634.2289 | 23.0974 | 410.0172
15:35 | 7760 |  |  | -10.9294 | 21.648 | 18.9455 | 0.8388 | 3.8798 | 6.2834 | -4.2483 | 1.7806 | 7.249 | 1.6836 | 0.105 |  |  |  | -28.4567 | 20.3644 | 33.8002 | 5.8915 |  | -0.0123 | 8.494 | 0.6012 | 2.1334 | 2.8884 | 1.3075 | 1.1758 | 321.4365 | 315.9167 | 193.859 | 232.7436 | 175.0263 | 157.3353 | 129.3668 | 230.6754 | 150.5868 | 250.0124 | 352.1856 | 339.9517 | 190.6265 | 203.2131 | 295.5235 | 330.1959 | 357.8395 |  |  | 217.9433 |  | 488.226 | 117.5679 | 148.1125 | 241.6686 | 339.2603 | 316.7505 | 240.6164 | 169.8827 | 269.1588 | 356.7316 | 350.7953 | 194.5578 | 99.416 | 117.5241 | 172.7504 | 266.7937 | 253.9597 | 215.5384 | 264.813 | 345.8766 | 112.9218 | 166.0018 | 271.0936 | 365.273 | 364.3643 | 112.0808 | 158.4118 | 246.3985 | 322.5696 | 315.4224 | 80.2743 | 96.5309 | 116.1519 | 173.0913 | 260.04 | 226.7535 |  | 209.4258 | 502.7773 |  | 86.8167 | 146.6914 | 236.4573 | 331.8572 | 332.2172 | 134.917 | 171.7165 | 263.8124 | 352.1885 | 328.8321 | 94.0818 | 99.5939 | 120.2258 | 171.1728 | 267.5751 | 341.8703 | 233.8898 | 198.365 | 181.2343 | 137.3711 | 181.6585 | 266.9333 | 349.403 | 342.299 |  | 265.8154 |  |  | 151.045 | 160.3254 | 267.767 | 146.9256 | 285.0065 | 148.2263 | 49.3225 | 51.3515 | 49.2974 | 51.0445 | 46.7276 | 53.7948 | 47.7544 | 45.5431 | 156.0462 | 179.687 | 171.3795 | 152.7859 | 346.8216 |  |  | 202.8962 |  | 176.0202 | 111.8764 | 158.5876 | 113.2466 | 241.638 | 158.1169 | 369.1664 | 360.1634 | 355.6262 | 252.8381 | 254.2119 | 278.9875 | 327.0604 | 373.0167 | 218.828 | 202.8281 | 261.7064 | 217.4669 | 211.0723 | 146.813 | 244.9081 | 146.6294 | 359.2285 | 242.4334 | 183.2486 | 377.0534 |  | 218.3981 | 97.556 | 114.4894 | 174.496 | 265.4034 | 249.2289 | 263.5653 | 234.7417 |  | 148.0387 | 152.5414 | 256.6625 | 356.8661 | 364.688 | 108.8261 | 153.3998 | 260.913 | 368.831 | 367.5348 | 88.034 | 99.482 | 119.0197 | 169.9523 | 271.3621 | 215.4994 | 282.0687 | 217.3502 | 237.993 | 216.6033 | 103.876 | 146.3901 | 237.2048 | 346.7112 | 352.7036 | 126.8505 | 161.761 | 275.9078 | 373.2034 | 357.9587 | 85.9736 | 100.1822 | 128.6074 | 182.5977 | 287.999 | 175.2796 | 218.0982 | 221.609 | 253.9192 | 120.7632 | 253.8866 | 159.8982 | 354.2399 | 356.0252 | 277.4979 | 275.9383 |  |  | 155.0359 | 174.9914 | 162.0104 | 284.8744 | 158.5513 | 262.376 |  | 175.9674 | 155.7701 | 163.8386 | 63.8563 | 99.407 | 107.1722 |  | 373.2426 | 446.6073 | 455.154 | 486.9912 | 648.7483 | 621.4434 | 450.3174 | [23 empty] | 162.373 | 635.0958 | 22.9497 | 409.925
15:35 | 7761 |  |  | -10.9712 | 21.621 | 18.9114 | 0.8271 | 3.9182 | 6.3548 | -4.2621 | 1.7795 | 7.2485 | 1.6847 | 0.1043 |  |  |  | -28.4447 | 20.3537 | 33.7882 | 5.8737 |  | -0.0497 | 8.5443 | 0.6023 | 2.1327 | 2.8893 | 1.3069 | -1.3032 | 321.4059 | 315.8907 | 193.8486 | 232.7239 | 175.0153 | 157.327 | 129.3657 | 230.6528 | 150.5826 | 250.009 | 352.1329 | 339.8957 | 190.6171 | 203.1998 | 295.4833 | 330.1807 | 357.7867 |  |  | 217.9006 |  | 488.134 | 117.5676 | 148.1259 | 241.6683 | 339.2074 | 316.6873 | 240.5978 | 169.8907 | 269.1507 | 356.684 | 350.7356 | 194.5545 | 99.4184 | 117.5215 | 172.7601 | 266.7732 | 253.898 | 215.5089 | 264.767 | 345.8025 | 112.9175 | 166.0097 | 271.085 | 365.2164 | 364.2971 | 112.0807 | 158.4115 | 246.378 | 322.5177 | 315.3618 | 80.2675 | 96.5187 | 116.1525 | 173.0962 | 260.0209 | 226.6875 |  | 209.4029 | 502.69 |  | 86.8163 | 146.6879 | 236.4621 | 331.8065 | 332.1582 | 134.9119 | 171.7235 | 263.7934 | 352.1267 | 328.7658 | 94.0752 | 99.5831 | 120.23 | 171.1878 | 267.5618 | 341.8258 | 233.8409 | 198.2859 | 181.1968 | 137.3634 | 181.6682 | 266.9259 | 349.354 | 342.2384 |  | 265.7568 |  |  | 151.0086 | 160.2822 | 267.7018 | 146.8427 | 284.9168 | 148.1954 | 49.9329 | 51.3091 | 48.6502 | 51.3665 | 46.5722 | 54.0426 | 47.3403 | 45.0123 | 155.9957 | 179.6276 | 171.3237 | 152.734 | 346.7704 |  |  | 202.876 |  | 176.0083 | 111.8745 | 158.5692 | 113.2394 | 241.6181 | 158.1248 | 369.109 | 360.098 | 355.5632 | 252.7993 | 254.2183 | 279.0186 | 327.0741 | 372.9763 | 218.8056 | 202.7783 | 261.6441 | 217.4527 | 211.0515 | 146.814 | 244.9023 | 146.6276 | 359.1471 | 242.4299 | 183.2574 | 376.985 |  | 218.3737 | 97.5557 | 114.5022 | 174.5051 | 265.3767 | 249.1765 | 263.5084 | 234.6881 |  | 148.0433 | 152.5551 | 256.6686 | 356.8226 | 364.6211 | 108.8324 | 153.4003 | 260.9057 | 368.7787 | 367.4696 | 88.0392 | 99.4837 | 119.0146 | 169.9627 | 271.3364 | 215.4281 | 282.0177 | 217.2894 | 237.9523 | 216.5461 | 103.8878 | 146.3843 | 237.204 | 346.66 | 352.6419 | 126.8474 | 161.7576 | 275.9116 | 373.1568 | 357.9058 | 85.9773 | 100.1904 | 128.6016 | 182.5941 | 287.9748 | 175.2182 | 218.0562 | 221.5873 | 253.8792 | 120.7695 | 253.9101 | 159.9331 | 354.1911 | 355.9537 | 277.4202 | 275.8704 |  |  | 155.0022 | 174.9358 | 161.9612 | 284.8185 | 158.4995 | 262.2957 |  | 175.9187 | 155.728 | 163.796 | 63.8572 | 99.4206 | 107.161 |  | 373.1754 | 446.528 | 455.0775 | 486.8417 | 648.2013 | 621.333 | 450.2365 | [23 empty] | 162.3291 | 634.7671 | 22.9394 | 409.8517
15:35 | 7762 |  |  | -10.9133 | 21.6747 | 18.8875 | 0.8433 | 3.9738 | 6.3832 | -4.2216 | 1.7789 | 7.2433 | 1.6857 | 0.1044 |  |  |  | -28.42 | 20.413 | 33.8119 | 5.9679 |  | -0.1199 | 8.5313 | 0.6021 | 2.1316 | 2.8935 | 1.3086 | 1.7246 | 321.369 | 315.8572 | 193.8373 | 232.7085 | 174.9974 | 157.3156 | 129.364 | 230.6629 | 150.5775 | 249.9973 | 352.0727 | 339.844 | 190.6144 | 203.1221 | 295.4046 | 330.1206 | 357.7019 |  |  | 217.847 |  | 488.0452 | 117.5856 | 148.1405 | 241.6667 | 339.1557 | 316.628 | 240.5881 | 169.8997 | 269.1356 | 356.627 | 350.6629 | 194.5385 | 99.402 | 117.5081 | 172.7604 | 266.7523 | 253.8291 | 215.4758 | 264.71 | 345.7321 | 112.9108 | 166.0206 | 271.0612 | 365.1552 | 364.2385 | 112.0892 | 158.417 | 246.357 | 322.4693 | 315.3007 | 80.2686 | 96.5229 | 116.1627 | 173.1171 | 260.0207 | 226.644 |  | 209.3743 | 502.6062 |  | 86.8161 | 146.7028 | 236.4556 | 331.759 | 332.1053 | 134.9187 | 171.7277 | 263.7726 | 352.0677 | 328.6946 | 94.0712 | 99.5834 | 120.237 | 171.1912 | 267.5456 | 341.784 | 233.7977 | 198.2218 | 181.1587 | 137.3546 | 181.6776 | 266.9243 | 349.3115 | 342.1721 |  | 265.7109 |  |  | 150.9728 | 160.2362 | 267.6336 | 146.7516 | 284.8131 | 148.1528 | 50.4325 | 51.0674 | 47.9111 | 52.0639 | 46.9306 | 54.0328 | 46.904 | 44.2942 | 155.9445 | 179.5679 | 171.2725 | 152.6747 | 346.7193 |  |  | 202.8648 |  | 175.9908 | 111.8742 | 158.5623 | 113.2321 | 241.5919 | 158.1403 | 369.0572 | 360.0399 | 355.51 | 252.7853 | 254.2392 | 279.0484 | 327.1028 | 372.9376 | 218.7242 | 202.7243 | 261.5723 | 217.4559 | 211.0309 | 146.8295 | 244.9083 | 146.6341 | 359.0671 | 242.4216 | 183.2706 | 376.9262 |  | 218.3543 | 97.5537 | 114.5164 | 174.5054 | 265.3567 | 249.1279 | 263.5315 | 234.6436 |  | 148.0469 | 152.5652 | 256.6684 | 356.7945 | 364.5557 | 108.84 | 153.4158 | 260.9035 | 368.7421 | 367.4064 | 88.0465 | 99.4897 | 119.0149 | 169.9624 | 271.3228 | 215.3896 | 281.9694 | 217.2268 | 237.9722 | 216.4926 | 103.9052 | 146.3944 | 237.2115 | 346.6254 | 352.5829 | 126.8174 | 161.7552 | 275.8929 | 373.0995 | 357.8325 | 85.9887 | 100.1933 | 128.599 | 182.6051 | 287.9713 | 175.1545 | 218.0173 | 221.5599 | 253.8387 | 120.7829 | 253.926 | 159.9582 | 354.1342 | 355.8785 | 277.3603 | 275.8215 |  |  | 154.9663 | 174.8779 | 161.913 | 284.7683 | 158.4557 | 262.2106 |  | 175.8632 | 155.6859 | 163.7559 | 63.8681 | 99.4736 | 107.1735 |  | 373.105 | 446.4488 | 454.9957 | 487.2466 | 648.9175 | 621.7954 | 450.3147 | [23 empty] | 162.2839 | 635.3565 | 23.0435 | 409.7769
15:35 | 7763 |  |  | -10.973 | 21.6426 | 18.9379 | 0.8714 | 3.9838 | 6.3592 | -4.2288 | 1.7748 | 7.2429 | 1.6913 | 0.1043 |  |  |  | -28.5072 | 20.4153 | 33.8701 | 5.9491 |  | -0.0491 | 8.5115 | 0.6002 | 2.1317 | 2.888 | 1.3075 | 0.0382 | 321.3308 | 315.825 | 193.8308 | 232.6975 | 174.9922 | 157.3061 | 129.3636 | 230.6652 | 150.5823 | 249.9954 | 352.0173 | 339.7774 | 190.6206 | 203.1256 | 295.3389 | 330.0545 | 357.655 |  |  | 217.7293 |  | 487.9562 | 117.6026 | 148.1448 | 241.6578 | 339.0999 | 316.5709 | 240.5885 | 169.9101 | 269.1249 | 356.5774 | 350.5893 | 194.5425 | 99.3957 | 117.5082 | 172.7678 | 266.7328 | 253.7687 | 215.4581 | 264.6669 | 345.6776 | 112.9279 | 166.0321 | 271.0503 | 365.1038 | 364.1791 | 112.1036 | 158.4178 | 246.3467 | 322.4176 | 315.2455 | 80.2883 | 96.5374 | 116.1852 | 173.1338 | 260.0211 | 226.5969 |  | 209.348 | 502.5341 |  | 86.8208 | 146.7158 | 236.4478 | 331.7184 | 332.0517 | 134.902 | 171.7388 | 263.764 | 352.0149 | 328.6235 | 94.0553 | 99.5974 | 120.256 | 171.1894 | 267.5412 | 341.7569 | 233.7438 | 198.1756 | 181.1061 | 137.3701 | 181.6875 | 266.9203 | 349.2688 | 342.1114 |  | 265.6674 |  |  | 150.9292 | 160.1866 | 267.5609 | 146.6857 | 284.7065 | 148.1053 | 50.7312 | 50.7056 | 47.9073 | 52.3948 | 47.7468 | 53.7288 | 46.9483 | 43.6306 | 155.8972 | 179.5034 | 171.2229 | 152.6077 | 346.6746 |  |  | 202.8495 |  | 175.9837 | 111.875 | 158.5527 | 113.2243 | 241.5783 | 158.151 | 369.0002 | 359.9725 | 355.4682 | 252.7656 | 254.2704 | 279.0731 | 327.1273 | 372.8882 | 218.6146 | 202.6743 | 261.5043 | 217.4453 | 211.0146 | 146.8464 | 244.9119 | 146.6407 | 358.9844 | 242.4065 | 183.2894 | 376.8709 |  | 218.3488 | 97.5535 | 114.5355 | 174.5212 | 265.3266 | 249.0775 | 263.5599 | 234.5998 |  | 148.0481 | 152.5778 | 256.6808 | 356.7519 | 364.501 | 108.8606 | 153.4366 | 260.9153 | 368.6997 | 367.357 | 88.0552 | 99.4989 | 119.0201 | 169.9623 | 271.3068 | 215.3777 | 281.9222 | 217.1697 | 238.04 | 216.4371 | 103.9159 | 146.4099 | 237.2134 | 346.5869 | 352.5254 | 126.8101 | 161.7692 | 275.87 | 373.037 | 357.7531 | 85.9859 | 100.1878 | 128.6036 | 182.6121 | 287.9387 | 175.0848 | 217.9739 | 221.5345 | 253.7846 | 120.7928 | 253.922 | 159.9578 | 354.0966 | 355.8276 | 277.3212 | 275.7805 |  |  | 154.9179 | 174.8145 | 161.864 | 284.7054 | 158.4205 | 262.1154 |  | 175.8103 | 155.6482 | 163.7202 | 63.863 | 99.4807 | 107.1754 |  | 373.0368 | 446.3808 | 454.9162 | 486.6715 | 648.0157 | 620.5405 | 449.7922 | [23 empty] | 162.2364 | 634.2781 | 23.0348 | 409.7088
15:35 | 7764 |  |  | -11.0071 | 21.678 | 18.9024 | 0.8015 | 3.8754 | 6.2813 | -4.1986 | 1.7744 | 7.2466 | 1.6942 | 0.1024 |  |  |  | -28.464 | 20.438 | 33.795 | 5.9938 |  | -0.1441 | 8.4879 | 0.6003 | 2.131 | 2.8913 | 1.3061 | -0.2056 | 321.3001 | 315.8031 | 193.824 | 232.6861 | 174.9901 | 157.2973 | 129.367 | 230.6319 | 150.6054 | 250.005 | 351.9748 | 339.7248 | 190.6233 | 203.0828 | 295.2887 | 330.0112 | 357.6293 |  |  | 217.6289 |  | 487.8751 | 117.5955 | 148.1519 | 241.6527 | 339.0508 | 316.5127 | 240.5778 | 169.921 | 269.1144 | 356.5226 | 350.5252 | 194.5434 | 99.3981 | 117.5094 | 172.7648 | 266.7117 | 253.7114 | 215.4406 | 264.6215 | 345.6277 | 112.9405 | 166.0417 | 271.0411 | 365.0482 | 364.1173 | 112.1084 | 158.4135 | 246.3299 | 322.3539 | 315.1884 | 80.2941 | 96.5395 | 116.1936 | 173.1307 | 259.9879 | 226.5237 |  | 209.3213 | 502.4508 |  | 86.8168 | 146.7157 | 236.4359 | 331.6737 | 331.9931 | 134.8993 | 171.7487 | 263.7567 | 351.9559 | 328.5569 | 94.0647 | 99.5856 | 120.245 | 171.1979 | 267.5088 | 341.7198 | 233.6812 | 198.1381 | 181.0478 | 137.3772 | 181.6998 | 266.9147 | 349.2237 | 342.0539 |  | 265.6256 |  |  | 150.8898 | 160.1393 | 267.4964 | 146.6256 | 284.6204 | 148.0461 | 50.9641 | 50.39 | 48.3134 | 52.4362 | 48.5063 | 53.6758 | 47.2951 | 43.5382 | 155.8479 | 179.4396 | 171.1724 | 152.5465 | 346.6239 |  |  | 202.825 |  | 175.9708 | 111.8703 | 158.5362 | 113.2165 | 241.5757 | 158.1511 | 368.9328 | 359.8985 | 355.4152 | 252.721 | 254.2842 | 279.0947 | 327.1322 | 372.8391 | 218.5575 | 202.6247 | 261.5065 | 217.3929 | 211.0199 | 146.8543 | 244.9129 | 146.647 | 358.9026 | 242.3988 | 183.3079 | 376.8068 |  | 218.3688 | 97.551 | 114.5378 | 174.5343 | 265.2972 | 249.0209 | 263.5082 | 234.5432 |  | 148.0487 | 152.6021 | 256.6975 | 356.6937 | 364.449 | 108.8735 | 153.4497 | 260.9157 | 368.6422 | 367.306 | 88.0678 | 99.512 | 119.0205 | 169.9654 | 271.2805 | 215.4089 | 281.8721 | 217.1043 | 238.1108 | 216.3812 | 103.9331 | 146.4158 | 237.2208 | 346.546 | 352.4642 | 126.8286 | 161.7915 | 275.8955 | 373.0072 | 357.7114 | 85.9801 | 100.1898 | 128.6176 | 182.6265 | 287.9096 | 175.0149 | 217.9298 | 221.5107 | 253.7285 | 120.8084 | 253.9247 | 159.968 | 354.0577 | 355.7641 | 277.2909 | 275.7372 |  |  | 154.882 | 174.7697 | 161.8231 | 284.6381 | 158.3824 | 262.0437 |  | 175.7426 | 155.6018 | 163.6694 | 63.8458 | 99.4715 | 107.1754 |  | 372.9714 | 446.2851 | 454.8411 | 486.9912 | 649.0585 | 621.6297 | 450.3174 | [23 empty] | 162.1897 | 635.3441 | 22.9319 | 409.6282
15:35 | 7765 |  |  | -11.0785 | 21.667 | 18.9344 | 0.784 | 3.9116 | 6.3688 | -4.1398 | 1.7707 | 7.2454 | 1.7018 | 0.1046 |  |  |  | -28.3806 | 20.4151 | 33.9809 | 5.9791 |  | -0.0919 | 8.4882 | 0.6023 | 2.1307 | 2.8912 | 1.3071 | -0.5013 | 321.2624 | 315.7777 | 193.8156 | 232.67 | 174.9758 | 157.2871 | 129.3633 | 230.6146 | 150.6134 | 250.0006 | 351.9265 | 339.6698 | 190.6133 | 203.0086 | 295.2407 | 329.9841 | 357.605 |  |  | 217.5971 |  | 487.783 | 117.5912 | 148.16 | 241.6504 | 338.9926 | 316.4481 | 240.5641 | 169.9213 | 269.0856 | 356.4663 | 350.4642 | 194.5457 | 99.4033 | 117.5092 | 172.7606 | 266.6931 | 253.6502 | 215.4097 | 264.6071 | 345.5638 | 112.9443 | 166.0474 | 271.0304 | 364.9973 | 364.0539 | 112.1035 | 158.4128 | 246.3089 | 322.292 | 315.1256 | 80.2826 | 96.53 | 116.1821 | 173.1325 | 259.9634 | 226.4687 |  | 209.2895 | 502.3439 |  | 86.8176 | 146.7163 | 236.4427 | 331.6277 | 331.9352 | 134.9342 | 171.7558 | 263.7434 | 351.9033 | 328.5017 | 94.1066 | 99.578 | 120.2381 | 171.2194 | 267.481 | 341.6903 | 233.6233 | 198.0992 | 180.9938 | 137.3677 | 181.7068 | 266.9132 | 349.1806 | 342 |  | 265.5817 |  |  | 150.8522 | 160.0992 | 267.4739 | 146.5981 | 284.546 | 147.9615 | 51.3323 | 49.6939 | 47.8225 | 52.5327 | 48.9497 | 53.8475 | 47.4873 | 43.9841 | 155.7997 | 179.3824 | 171.1234 | 152.4966 | 346.57 |  |  | 202.8077 |  | 175.954 | 111.8635 | 158.5203 | 113.2137 | 241.5629 | 158.1638 | 368.8813 | 359.8305 | 355.3624 | 252.6762 | 254.2783 | 279.1167 | 327.1298 | 372.7887 | 218.5278 | 202.5693 | 261.5258 | 217.3284 | 211.0119 | 146.8652 | 244.9153 | 146.6373 | 358.8145 | 242.3874 | 183.3282 | 376.7494 |  | 218.3552 | 97.5529 | 114.5449 | 174.5474 | 265.276 | 248.9702 | 263.4587 | 234.4969 |  | 148.0523 | 152.6292 | 256.7178 | 356.6554 | 364.385 | 108.8697 | 153.4524 | 260.8997 | 368.5792 | 367.2353 | 88.0758 | 99.5106 | 119.0239 | 169.959 | 271.2563 | 215.4303 | 281.819 | 216.9873 | 238.1349 | 216.3187 | 103.9495 | 146.4357 | 237.2338 | 346.5096 | 352.4109 | 126.8635 | 161.8178 | 275.9227 | 372.9846 | 357.6837 | 85.9898 | 100.2001 | 128.6179 | 182.6306 | 287.9139 | 174.9577 | 217.8851 | 221.4867 | 253.6746 | 120.8161 | 253.9223 | 159.9839 | 354.0051 | 355.6929 | 277.2493 | 275.6924 |  |  | 154.8465 | 174.7292 | 161.7841 | 284.5706 | 158.3301 | 261.9954 |  | 175.6853 | 155.5597 | 163.6239 | 63.86 | 99.4348 | 107.1887 |  | 372.9135 | 446.2217 | 454.76 | 486.5842 | 648.027 | 620.4303 | 449.4639 | [23 empty] | 162.1475 | 634.2287 | 23.0515 | 409.5676
15:35 | 7766 |  |  | -11.0621 | 21.7128 | 19.0877 | 0.7207 | 3.8549 | 6.3434 | -4.1875 | 1.7675 | 7.2435 | 1.698 | 0.1045 |  |  |  | -28.4124 | 20.4635 | 33.8621 | 5.9843 |  | -0.2049 | 8.4092 | 0.6001 | 2.1264 | 2.8889 | 1.3069 | 0.3526 | 321.2263 | 315.7448 | 193.8004 | 232.6476 | 174.9643 | 157.2736 | 129.357 | 230.606 | 150.6139 | 249.986 | 351.8778 | 339.5965 | 190.5956 | 202.9691 | 295.2302 | 329.9657 | 357.5781 |  |  | 217.5534 |  | 487.6882 | 117.595 | 148.1711 | 241.6488 | 338.9392 | 316.3894 | 240.56 | 169.9199 | 269.064 | 356.4154 | 350.4015 | 194.5489 | 99.4043 | 117.5183 | 172.7715 | 266.6681 | 253.5915 | 215.3804 | 264.5976 | 345.5033 | 112.9545 | 166.0496 | 271.0234 | 364.9487 | 363.9954 | 112.1165 | 158.4242 | 246.2924 | 322.2429 | 315.073 | 80.2859 | 96.527 | 116.1864 | 173.1468 | 259.9562 | 226.4739 |  | 209.2581 | 502.2497 |  | 86.8245 | 146.7332 | 236.4479 | 331.593 | 331.883 | 134.9556 | 171.7638 | 263.7458 | 351.8521 | 328.4484 | 94.0965 | 99.5943 | 120.2606 | 171.2311 | 267.479 | 341.6829 | 233.5696 | 198.0561 | 180.9378 | 137.3749 | 181.7124 | 266.9045 | 349.1361 | 341.9433 |  | 265.5317 |  |  | 150.8077 | 160.0549 | 267.4632 | 146.5889 | 284.4843 | 147.8684 | 51.7466 | 49.0417 | 46.2501 | 52.5186 | 49.3204 | 53.8915 | 47.176 | 44.3428 | 155.7569 | 179.3249 | 171.0736 | 152.4574 | 346.5191 |  |  | 202.7962 |  | 175.9456 | 111.862 | 158.5169 | 113.2114 | 241.5426 | 158.1769 | 368.8354 | 359.766 | 355.3154 | 252.6471 | 254.2603 | 279.1299 | 327.1239 | 372.7398 | 218.5011 | 202.496 | 261.5144 | 217.2725 | 210.9841 | 146.8722 | 244.9084 | 146.6104 | 358.7282 | 242.3741 | 183.3313 | 376.694 |  | 218.3116 | 97.5485 | 114.5605 | 174.5576 | 265.2391 | 248.922 | 263.4195 | 234.4502 |  | 148.0564 | 152.6336 | 256.7168 | 356.6082 | 364.3078 | 108.8637 | 153.4459 | 260.8878 | 368.5203 | 367.1616 | 88.0722 | 99.5004 | 119.0143 | 169.959 | 271.2282 | 215.4069 | 281.7743 | 216.8496 | 238.1238 | 216.2463 | 103.9479 | 146.4473 | 237.231 | 346.4635 | 352.3528 | 126.8687 | 161.8338 | 275.9199 | 372.9335 | 357.633 | 85.9953 | 100.2015 | 128.6159 | 182.6307 | 287.8879 | 174.8969 | 217.8372 | 221.4588 | 253.6181 | 120.8088 | 253.905 | 159.991 | 353.9527 | 355.6295 | 277.225 | 275.6406 |  |  | 154.8 | 174.6909 | 161.7368 | 284.5133 | 158.2867 | 261.9697 |  | 175.6258 | 155.5136 | 163.5835 | 63.867 | 99.4188 | 107.214 |  | 372.8636 | 446.1498 | 454.6882 | 487.0279 | 648.6355 | 620.8362 | 450.1746 | [23 empty] | 162.1017 | 634.7359 | 22.9715 | 409.5067
15:35 | 7767 |  |  | -11.1366 | 21.7249 | 19.061 | 0.8277 | 3.8642 | 6.3685 | -4.1745 | 1.7673 | 7.2407 | 1.6987 | 0.1026 |  |  |  | -28.4499 | 20.385 | 33.7591 | 5.88 |  | -0.1542 | 8.3487 | 0.6009 | 2.1306 | 2.8917 | 1.3079 | 0.3783 | 321.1956 | 315.72 | 193.7892 | 232.6312 | 174.9589 | 157.2615 | 129.36 | 230.6093 | 150.6346 | 249.9868 | 351.8361 | 339.5479 | 190.5994 | 202.9524 | 295.1987 | 329.9152 | 357.5311 |  |  | 217.5144 |  | 487.5987 | 117.6064 | 148.1864 | 241.6405 | 338.8909 | 316.3323 | 240.551 | 169.9377 | 269.0593 | 356.3631 | 350.3324 | 194.5464 | 99.397 | 117.5126 | 172.7738 | 266.6382 | 253.5328 | 215.353 | 264.547 | 345.4471 | 112.9627 | 166.0534 | 271.0118 | 364.8938 | 363.9358 | 112.1257 | 158.4285 | 246.2836 | 322.195 | 315.0152 | 80.3025 | 96.5305 | 116.208 | 173.1633 | 259.9495 | 226.5202 |  | 209.2242 | 502.1591 |  | 86.8236 | 146.7402 | 236.4397 | 331.5383 | 331.8218 | 134.9738 | 171.7672 | 263.7423 | 351.7888 | 328.3925 | 94.0705 | 99.5962 | 120.2734 | 171.2333 | 267.4664 | 341.6668 | 233.517 | 198.0027 | 180.8699 | 137.3861 | 181.7199 | 266.8956 | 349.0959 | 341.882 |  | 265.4889 |  |  | 150.7651 | 160.0061 | 267.4044 | 146.5271 | 284.4535 | 147.8049 | 52.0428 | 49.0184 | 45.9796 | 52.6354 | 49.6667 | 53.8557 | 46.6692 | 44.8461 | 155.7039 | 179.2547 | 171.0188 | 152.4103 | 346.4663 |  |  | 202.7771 |  | 175.938 | 111.8566 | 158.5071 | 113.1986 | 241.5366 | 158.1859 | 368.7783 | 359.7016 | 355.262 | 252.643 | 254.252 | 279.147 | 327.1167 | 372.6961 | 218.4844 | 202.4394 | 261.4491 | 217.2286 | 210.9803 | 146.8739 | 244.9096 | 146.6171 | 358.6493 | 242.3632 | 183.3336 | 376.623 |  | 218.3187 | 97.5479 | 114.5677 | 174.5593 | 265.2039 | 248.8674 | 263.3673 | 234.3924 |  | 148.0621 | 152.6352 | 256.6885 | 356.5446 | 364.2278 | 108.8794 | 153.453 | 260.8804 | 368.4713 | 367.1 | 88.0787 | 99.4938 | 119.0018 | 169.9745 | 271.2167 | 215.3829 | 281.737 | 216.7287 | 238.0926 | 216.1952 | 103.9618 | 146.4599 | 237.2392 | 346.4275 | 352.2943 | 126.8658 | 161.8485 | 275.9159 | 372.8854 | 357.5675 | 85.9968 | 100.1916 | 128.6391 | 182.6493 | 287.875 | 174.8375 | 217.7847 | 221.4292 | 253.5735 | 120.8048 | 253.884 | 159.9845 | 353.9067 | 355.5814 | 277.2062 | 275.5952 |  |  | 154.76 | 174.6365 | 161.6868 | 284.478 | 158.2363 | 261.9733 |  | 175.5681 | 155.4713 | 163.5456 | 63.8622 | 99.4022 | 107.2059 |  | 372.8351 | 446.0398 | 454.5986 | 486.8993 | 648.4719 | 621.5952 | 450.5197 | [23 empty] | 162.0549 | 635.0335 | 22.8912 | 409.4375
15:35 | 7768 |  |  | -11.0847 | 21.5865 | 19.0096 | 0.7805 | 3.87 | 6.412 | -4.2341 | 1.7694 | 7.2421 | 1.6974 | 0.1044 |  |  |  | -28.3808 | 20.2967 | 33.7861 | 5.9005 |  | -0.1463 | 8.4265 | 0.601 | 2.1288 | 2.8921 | 1.3073 | 1.4256 | 321.1643 | 315.6952 | 193.7841 | 232.6231 | 174.9567 | 157.2522 | 129.3634 | 230.6243 | 150.662 | 249.9975 | 351.803 | 339.502 | 190.607 | 202.9463 | 295.1716 | 329.8724 | 357.5002 |  |  | 217.4763 |  | 487.5051 | 117.6159 | 148.1885 | 241.6278 | 338.8314 | 316.268 | 240.5274 | 169.9463 | 269.0536 | 356.3089 | 350.2671 | 194.5448 | 99.3912 | 117.4961 | 172.7732 | 266.6172 | 253.4803 | 215.3244 | 264.4987 | 345.3937 | 112.9602 | 166.0608 | 270.9992 | 364.8431 | 363.8716 | 112.1296 | 158.435 | 246.2643 | 322.1423 | 314.9495 | 80.3075 | 96.5367 | 116.2254 | 173.1677 | 259.9382 | 226.5548 |  | 209.1803 | 502.0617 |  | 86.8279 | 146.7465 | 236.4373 | 331.4953 | 331.7723 | 134.9712 | 171.771 | 263.7222 | 351.7295 | 328.3245 | 94.0705 | 99.5958 | 120.2944 | 171.2442 | 267.4554 | 341.6452 | 233.4634 | 197.9519 | 180.8056 | 137.3876 | 181.7344 | 266.9035 | 349.0573 | 341.8261 |  | 265.4585 |  |  | 150.7304 | 159.9682 | 267.3801 | 146.5271 | 284.4601 | 147.7681 | 52.2253 | 49.4434 | 45.8652 | 52.865 | 49.6758 | 53.7332 | 46.4232 | 45.2952 | 155.6477 | 179.1957 | 170.9679 | 152.3732 | 346.4149 |  |  | 202.7497 |  | 175.918 | 111.8469 | 158.487 | 113.1869 | 241.5305 | 158.1977 | 368.7187 | 359.6342 | 355.2093 | 252.6515 | 254.2541 | 279.1738 | 327.117 | 372.6557 | 218.4958 | 202.393 | 261.3901 | 217.1725 | 210.9815 | 146.8906 | 244.908 | 146.6289 | 358.5706 | 242.3486 | 183.357 | 376.559 |  | 218.3341 | 97.5528 | 114.58 | 174.5695 | 265.1779 | 248.813 | 263.3142 | 234.3477 |  | 148.0713 | 152.6567 | 256.6866 | 356.5076 | 364.1578 | 108.8982 | 153.4703 | 260.8794 | 368.4284 | 367.0368 | 88.0929 | 99.4909 | 119.0121 | 169.9819 | 271.2139 | 215.3616 | 281.6989 | 216.6211 | 238.0519 | 216.1465 | 103.9878 | 146.477 | 237.2555 | 346.391 | 352.2352 | 126.8948 | 161.8816 | 275.9022 | 372.8465 | 357.5102 | 86.0082 | 100.1984 | 128.6594 | 182.6683 | 287.8641 | 174.7875 | 217.7478 | 221.4071 | 253.5432 | 120.8192 | 253.8805 | 159.9842 | 353.8746 | 355.5402 | 277.1791 | 275.5327 |  |  | 154.7169 | 174.5848 | 161.6436 | 284.4638 | 158.195 | 261.9589 |  | 175.508 | 155.4186 | 163.5031 | 63.8694 | 99.412 | 107.2049 |  | 372.7875 | 445.9644 | 454.5304 | 486.4072 | 648.0772 | 621.333 | 449.8647 | [23 empty] | 162.0092 | 634.7051 | 22.8667 | 409.3759
15:35 | 7769 |  |  | -10.9797 | 21.6408 | 19.1174 | 0.911 | 3.888 | 6.309 | -4.1153 | 1.7683 | 7.2438 | 1.699 | 0.1025 |  |  |  | -28.3704 | 20.2563 | 33.8134 | 5.8547 |  | -0.0166 | 8.5759 | 0.6001 | 2.1312 | 2.8894 | 1.308 | -0.942 | 321.1312 | 315.6657 | 193.7755 | 232.6131 | 174.9527 | 157.2406 | 129.3635 | 230.6337 | 150.6868 | 250.0086 | 351.7641 | 339.4461 | 190.596 | 202.9293 | 295.1665 | 329.8637 | 357.4792 |  |  | 217.4368 |  | 487.4118 | 117.6225 | 148.1949 | 241.6295 | 338.7717 | 316.2092 | 240.5075 | 169.9544 | 269.0375 | 356.2601 | 350.2105 | 194.5505 | 99.3851 | 117.498 | 172.78 | 266.598 | 253.429 | 215.3249 | 264.451 | 345.3427 | 112.9606 | 166.0748 | 270.992 | 364.788 | 363.808 | 112.1299 | 158.4365 | 246.2355 | 322.084 | 314.8841 | 80.3014 | 96.5357 | 116.2308 | 173.1683 | 259.9295 | 226.5776 |  | 209.1301 | 501.9662 |  | 86.8332 | 146.7673 | 236.4333 | 331.4654 | 331.7284 | 134.9597 | 171.7799 | 263.7071 | 351.6786 | 328.2527 | 94.0659 | 99.6094 | 120.3161 | 171.2498 | 267.4465 | 341.6222 | 233.3987 | 197.8859 | 180.7341 | 137.3842 | 181.7418 | 266.898 | 349.0046 | 341.7637 |  | 265.4158 |  |  | 150.6895 | 159.9242 | 267.3792 | 146.5704 | 284.4789 | 147.7323 | 52.3516 | 49.975 | 45.0637 | 52.8639 | 49.2328 | 53.6027 | 45.6735 | 45.5134 | 155.5968 | 179.1424 | 170.9166 | 152.339 | 346.3651 |  |  | 202.7264 |  | 175.9029 | 111.838 | 158.4761 | 113.1844 | 241.5254 | 158.216 | 368.6721 | 359.5601 | 355.1573 | 252.6631 | 254.2534 | 279.2079 | 327.119 | 372.6085 | 218.4839 | 202.3325 | 261.342 | 217.1013 | 210.9815 | 146.9003 | 244.8983 | 146.6281 | 358.4819 | 242.3361 | 183.3789 | 376.501 |  | 218.3199 | 97.5494 | 114.5993 | 174.5878 | 265.1487 | 248.759 | 263.2655 | 234.2967 |  | 148.076 | 152.6702 | 256.7033 | 356.4857 | 364.1002 | 108.8909 | 153.4793 | 260.8733 | 368.3782 | 366.9692 | 88.0947 | 99.4932 | 119.0148 | 169.9799 | 271.1879 | 215.3282 | 281.6485 | 216.5206 | 238.0156 | 216.0775 | 103.9977 | 146.4837 | 237.255 | 346.355 | 352.1663 | 126.9155 | 161.9029 | 275.89 | 372.8048 | 357.456 | 86.0068 | 100.2061 | 128.6622 | 182.6778 | 287.8326 | 174.7264 | 217.712 | 221.3828 | 253.4854 | 120.8222 | 253.8866 | 159.995 | 353.8242 | 355.4753 | 277.1432 | 275.4739 |  |  | 154.672 | 174.5558 | 161.5984 | 284.4473 | 158.1547 | 261.9282 |  | 175.4594 | 155.3824 | 163.4566 | 63.8659 | 99.43 | 107.2041 |  | 372.7526 | 445.8766 | 454.4545 | 486.7821 | 648.2687 | 621.3259 | 450.393 | [23 empty] | 161.9673 | 634.7973 | 23.0653 | 409.3146
15:35 | 7770 |  |  | -10.8981 | 21.6182 | 19.0561 | 0.8885 | 3.9265 | 6.4378 | -4.0817 | 1.7689 | 7.2438 | 1.6919 | 0.1033 |  |  |  | -28.3617 | 20.2141 | 33.8158 | 5.8778 |  | -0.0915 | 8.5045 | 0.6006 | 2.1288 | 2.8916 | 1.3083 | 0.5785 | 321.0938 | 315.6331 | 193.7692 | 232.6013 | 174.939 | 157.2313 | 129.3617 | 230.6313 | 150.6984 | 250.0056 | 351.7185 | 339.395 | 190.5893 | 202.9251 | 295.1694 | 329.8634 | 357.4801 |  |  | 217.3998 |  | 487.3252 | 117.6337 | 148.2054 | 241.6281 | 338.72 | 316.1491 | 240.5043 | 169.9635 | 269.0202 | 356.208 | 350.1471 | 194.5507 | 99.3807 | 117.5041 | 172.7848 | 266.5702 | 253.3678 | 215.3244 | 264.4017 | 345.2824 | 112.9624 | 166.0891 | 270.9802 | 364.7289 | 363.7443 | 112.1314 | 158.4296 | 246.2097 | 322.0219 | 314.8231 | 80.2973 | 96.5279 | 116.2371 | 173.1778 | 259.9253 | 226.5929 |  | 209.0774 | 501.8666 |  | 86.8271 | 146.7776 | 236.4221 | 331.4191 | 331.6715 | 134.9457 | 171.7841 | 263.6896 | 351.6175 | 328.1773 | 94.0508 | 99.6214 | 120.3242 | 171.2528 | 267.4314 | 341.5716 | 233.34 | 197.8103 | 180.6583 | 137.3893 | 181.749 | 266.8872 | 348.9545 | 341.7014 |  | 265.3648 |  |  | 150.6467 | 159.8793 | 267.3088 | 146.4968 | 284.4959 | 147.6944 | 52.4504 | 50.4651 | 45.5077 | 52.396 | 48.5422 | 53.5291 | 45.0222 | 45.7871 | 155.5389 | 179.076 | 170.8612 | 152.3 | 346.3216 |  |  | 202.7146 |  | 175.8961 | 111.8377 | 158.4668 | 113.1909 | 241.5279 | 158.2273 | 368.6262 | 359.4917 | 355.1062 | 252.6838 | 254.2719 | 279.2442 | 327.1309 | 372.5664 | 218.4624 | 202.2808 | 261.309 | 217.04 | 210.9856 | 146.9097 | 244.8988 | 146.6456 | 358.4036 | 242.3354 | 183.3898 | 376.4396 |  | 218.3213 | 97.545 | 114.6116 | 174.6044 | 265.125 | 248.7117 | 263.2253 | 234.247 |  | 148.0841 | 152.6817 | 256.7148 | 356.4497 | 364.0429 | 108.8888 | 153.4822 | 260.8674 | 368.3309 | 366.907 | 88.0971 | 99.4965 | 119.0079 | 169.9816 | 271.1582 | 215.3298 | 281.5938 | 216.4192 | 237.9942 | 216.0134 | 104.0059 | 146.5009 | 237.2546 | 346.3216 | 352.105 | 126.9252 | 161.9119 | 275.8947 | 372.7634 | 357.3967 | 86.0047 | 100.1909 | 128.6754 | 182.6942 | 287.8184 | 174.669 | 217.6655 | 221.3565 | 253.4201 | 120.8137 | 253.8824 | 160.0053 | 353.7665 | 355.4141 | 277.1065 | 275.4367 |  |  | 154.6288 | 174.5219 | 161.5551 | 284.4231 | 158.0992 | 261.8935 |  | 175.4122 | 155.3299 | 163.4193 | 63.8609 | 99.4384 | 107.2022 |  | 372.6953 | 445.8135 | 454.3989 | 486.6256 | 648.4211 | 621.112 | 450.0047 | [23 empty] | 161.9241 | 634.7666 | 23.0719 | 409.2544
15:35 | 7771 |  |  | -10.9071 | 21.557 | 19.1079 | 0.8341 | 3.9227 | 6.4211 | -4.1263 | 1.768 | 7.2415 | 1.6938 | 0.1019 |  |  |  | -28.3035 | 20.3286 | 33.8524 | 5.8839 |  | -0.0225 | 8.4887 | 0.6001 | 2.1294 | 2.8878 | 1.3092 | -0.069 | 321.0601 | 315.5987 | 193.7598 | 232.5844 | 174.9284 | 157.2239 | 129.3593 | 230.6033 | 150.6954 | 249.9946 | 351.6682 | 339.3309 | 190.5868 | 202.9156 | 295.1666 | 329.8476 | 357.4765 |  |  | 217.3573 |  | 487.2348 | 117.6259 | 148.2132 | 241.6194 | 338.6638 | 316.0795 | 240.483 | 169.952 | 269.0075 | 356.1574 | 350.082 | 194.5522 | 99.3872 | 117.4993 | 172.7869 | 266.5528 | 253.3096 | 215.2966 | 264.3558 | 345.2284 | 112.9624 | 166.0996 | 270.9687 | 364.6817 | 363.6829 | 112.141 | 158.4386 | 246.1887 | 321.9689 | 314.7699 | 80.3018 | 96.5301 | 116.2413 | 173.1871 | 259.9049 | 226.5667 |  | 209.022 | 501.778 |  | 86.8149 | 146.7885 | 236.4067 | 331.3823 | 331.6118 | 134.929 | 171.7827 | 263.6647 | 351.5495 | 328.1054 | 94.0528 | 99.6124 | 120.3169 | 171.2639 | 267.4095 | 341.5004 | 233.2865 | 197.7396 | 180.5911 | 137.3987 | 181.7567 | 266.8808 | 348.916 | 341.6407 |  | 265.2992 |  |  | 150.6061 | 159.8331 | 267.2407 | 146.4137 | 284.5113 | 147.6555 | 52.7008 | 50.6687 | 46.2218 | 51.873 | 47.9364 | 53.4673 | 44.4182 | 46.3265 | 155.4815 | 179.005 | 170.8024 | 152.2572 | 346.2796 |  |  | 202.702 |  | 175.8833 | 111.8403 | 158.4568 | 113.188 | 241.522 | 158.2336 | 368.5626 | 359.4305 | 355.0598 | 252.6899 | 254.282 | 279.2737 | 327.1345 | 372.5258 | 218.4788 | 202.232 | 261.3277 | 216.9752 | 210.9833 | 146.9208 | 244.9038 | 146.6664 | 358.3303 | 242.3302 | 183.4019 | 376.3895 |  | 218.3043 | 97.5492 | 114.6214 | 174.6123 | 265.1033 | 248.6606 | 263.1862 | 234.2029 |  | 148.0834 | 152.6978 | 256.7145 | 356.3986 | 363.9786 | 108.8945 | 153.4893 | 260.8556 | 368.2826 | 366.8463 | 88.1047 | 99.4982 | 119.0032 | 169.9835 | 271.1361 | 215.3309 | 281.5401 | 216.3151 | 237.9749 | 215.9534 | 104.0291 | 146.511 | 237.2633 | 346.2816 | 352.043 | 126.9365 | 161.9263 | 275.9073 | 372.7266 | 357.349 | 86.0075 | 100.1964 | 128.6813 | 182.6988 | 287.8103 | 174.6165 | 217.6267 | 221.3304 | 253.3641 | 120.8276 | 253.8753 | 160.0152 | 353.7336 | 355.3612 | 277.0943 | 275.3911 |  |  | 154.595 | 174.4766 | 161.5151 | 284.3945 | 158.0522 | 261.8716 |  | 175.3626 | 155.2847 | 163.3759 | 63.8659 | 99.4062 | 107.2107 |  | 372.6387 | 445.7422 | 454.3092 | 486.4577 | 648.0545 | 621.119 | 450.1503 | [23 empty] | 161.8811 | 634.5867 | 23.1111 | 409.1904
15:35 | 7772 |  |  | -10.874 | 21.5534 | 19.0474 | 0.8475 | 3.8362 | 6.3618 | -4.1839 | 1.7676 | 7.2387 | 1.6919 | 0.1038 |  |  |  | -28.3768 | 20.4192 | 33.8587 | 5.9152 |  | -0.0446 | 8.4389 | 0.6003 | 2.1291 | 2.8909 | 1.307 | 0.2626 | 321.0328 | 315.5694 | 193.7474 | 232.5634 | 174.9243 | 157.2124 | 129.3555 | 230.5945 | 150.6939 | 249.9909 | 351.615 | 339.2645 | 190.585 | 202.8793 | 295.1445 | 329.8154 | 357.426 |  |  | 217.323 |  | 487.1427 | 117.6459 | 148.2248 | 241.6186 | 338.6073 | 316.0112 | 240.4677 | 169.9579 | 268.9977 | 356.1094 | 350.0257 | 194.5498 | 99.3861 | 117.4979 | 172.7882 | 266.5364 | 253.2521 | 215.2619 | 264.3041 | 345.1771 | 112.9674 | 166.1085 | 270.9613 | 364.6318 | 363.622 | 112.1437 | 158.4488 | 246.1681 | 321.9159 | 314.712 | 80.3299 | 96.5403 | 116.2615 | 173.1939 | 259.8987 | 226.5079 |  | 208.9642 | 501.6887 |  | 86.814 | 146.8159 | 236.3942 | 331.3624 | 331.5716 | 134.9531 | 171.7953 | 263.6587 | 351.5022 | 328.0547 | 94.0619 | 99.6038 | 120.3245 | 171.2768 | 267.3972 | 341.4429 | 233.2357 | 197.6652 | 180.5224 | 137.4066 | 181.7569 | 266.8706 | 348.8763 | 341.5825 |  | 265.2475 |  |  | 150.5544 | 159.7877 | 267.1908 | 146.3647 | 284.4833 | 147.579 | 52.7998 | 50.7495 | 46.0665 | 51.4887 | 47.3443 | 53.4695 | 44.4379 | 46.6141 | 155.4419 | 178.9465 | 170.7613 | 152.2131 | 346.2291 |  |  | 202.6824 |  | 175.8702 | 111.8302 | 158.4408 | 113.1791 | 241.4987 | 158.2403 | 368.5022 | 359.3597 | 355.0075 | 252.6738 | 254.2804 | 279.297 | 327.1301 | 372.4689 | 218.4938 | 202.1777 | 261.3489 | 216.8971 | 210.9581 | 146.9276 | 244.8972 | 146.6563 | 358.2397 | 242.3172 | 183.4122 | 376.3329 |  | 218.311 | 97.5556 | 114.6402 | 174.6127 | 265.0747 | 248.6061 | 263.1372 | 234.1541 |  | 148.0853 | 152.7097 | 256.7131 | 356.3532 | 363.9081 | 108.9007 | 153.5006 | 260.8456 | 368.2331 | 366.7847 | 88.1146 | 99.5003 | 119.0037 | 169.9831 | 271.1193 | 215.2887 | 281.4835 | 216.2099 | 237.9403 | 215.8895 | 104.0497 | 146.517 | 237.271 | 346.2369 | 351.9846 | 126.9506 | 161.9545 | 275.9025 | 372.686 | 357.2994 | 86.0053 | 100.2158 | 128.6902 | 182.7023 | 287.7946 | 174.5568 | 217.5853 | 221.2976 | 253.285 | 120.85 | 253.8717 | 160.0215 | 353.7035 | 355.3029 | 277.0818 | 275.3383 |  |  | 154.554 | 174.4284 | 161.4663 | 284.354 | 158.0081 | 261.8554 |  | 175.3174 | 155.2526 | 163.3452 | 63.8742 | 99.4196 | 107.2108 |  | 372.5955 | 445.6854 | 454.2567 | 486.1521 | 647.4121 | 620.4846 | 449.6196 | [23 empty] | 161.8382 | 633.9484 | 23.0397 | 409.1404
15:35 | 7773 |  |  | -10.8481 | 21.615 | 18.9378 | 0.8146 | 3.799 | 6.3224 | -4.1498 | 1.7685 | 7.2385 | 1.6894 | 0.1028 |  |  |  | -28.3995 | 20.4918 | 33.8338 | 5.8757 |  | -0.0389 | 8.5818 | 0.6001 | 2.1313 | 2.8909 | 1.3063 | -0.5047 | 321.0025 | 315.5428 | 193.7421 | 232.5504 | 174.9193 | 157.2053 | 129.3541 | 230.595 | 150.7007 | 249.9879 | 351.5642 | 339.2041 | 190.5807 | 202.8423 | 295.1123 | 329.7819 | 357.3778 |  |  | 217.2962 |  | 487.0564 | 117.6539 | 148.2342 | 241.6109 | 338.5593 | 315.9546 | 240.4644 | 169.9773 | 268.9913 | 356.0569 | 349.9695 | 194.5435 | 99.3839 | 117.5043 | 172.7987 | 266.5145 | 253.1942 | 215.2302 | 264.2562 | 345.1315 | 112.9765 | 166.1203 | 270.955 | 364.5847 | 363.5597 | 112.1541 | 158.4545 | 246.1474 | 321.862 | 314.6571 | 80.3386 | 96.5441 | 116.2806 | 173.2029 | 259.8829 | 226.4632 |  | 208.9139 | 501.6014 |  | 86.8225 | 146.8219 | 236.3952 | 331.3122 | 331.522 | 134.9783 | 171.8105 | 263.6612 | 351.4596 | 327.9969 | 94.06 | 99.6099 | 120.3443 | 171.2879 | 267.387 | 341.4005 | 233.1828 | 197.5984 | 180.4476 | 137.4097 | 181.7635 | 266.8633 | 348.8283 | 341.5209 |  | 265.2146 |  |  | 150.5069 | 159.7476 | 267.1236 | 146.2723 | 284.4444 | 147.5061 | 52.5669 | 50.7344 | 46.1235 | 51.2789 | 46.3231 | 53.3666 | 45.0073 | 46.918 | 155.4104 | 178.9021 | 170.7262 | 152.1768 | 346.181 |  |  | 202.668 |  | 175.8605 | 111.8265 | 158.4286 | 113.174 | 241.4907 | 158.248 | 368.4511 | 359.2966 | 354.9569 | 252.6619 | 254.301 | 279.3259 | 327.1339 | 372.4256 | 218.4699 | 202.1324 | 261.3118 | 216.811 | 210.9519 | 146.9363 | 244.8978 | 146.6628 | 358.1598 | 242.3196 | 183.4242 | 376.2703 |  | 218.3442 | 97.5479 | 114.6525 | 174.614 | 265.0447 | 248.5584 | 263.0923 | 234.1054 |  | 148.0998 | 152.7276 | 256.721 | 356.3203 | 363.8462 | 108.9155 | 153.5145 | 260.8492 | 368.1952 | 366.727 | 88.1217 | 99.5024 | 119.0108 | 169.9926 | 271.1065 | 215.2602 | 281.4351 | 216.1278 | 237.8884 | 215.8335 | 104.0653 | 146.523 | 237.2831 | 346.1868 | 351.9377 | 126.9595 | 161.9777 | 275.8876 | 372.6333 | 357.2386 | 86.0136 | 100.2168 | 128.7123 | 182.7222 | 287.7628 | 174.5029 | 217.5444 | 221.2669 | 253.2088 | 120.8607 | 253.8834 | 160.0408 | 353.6531 | 355.24 | 277.0395 | 275.3234 |  |  | 154.5134 | 174.3897 | 161.4199 | 284.2934 | 157.9559 | 261.7995 |  | 175.2792 | 155.2102 | 163.3158 | 63.871 | 99.4836 | 107.1923 |  | 372.5513 | 445.587 | 454.1983 | 486.3404 | 648.0374 | 620.9118 | 449.8375 | [23 empty] | 161.7978 | 634.4746 | 23.0507 | 409.0691
15:35 | 7774 |  |  | -10.8596 | 21.6351 | 18.9134 | 0.796 | 3.855 | 6.3584 | -4.1314 | 1.7671 | 7.2327 | 1.6877 | 0.102 |  |  |  | -28.3719 | 20.6136 | 33.8986 | 5.8951 |  | -0.1367 | 8.5049 | 0.5987 | 2.1296 | 2.888 | 1.3044 | 0.0353 | 320.9683 | 315.5115 | 193.7351 | 232.5369 | 174.9078 | 157.1972 | 129.3497 | 230.5657 | 150.7032 | 249.9815 | 351.5143 | 339.1387 | 190.5748 | 202.8219 | 295.0874 | 329.7487 | 357.3478 |  |  | 217.2606 |  | 486.9665 | 117.6401 | 148.2458 | 241.6041 | 338.506 | 315.8983 | 240.4555 | 169.9838 | 268.9814 | 356.0018 | 349.9088 | 194.5458 | 99.386 | 117.5022 | 172.8088 | 266.4945 | 253.1275 | 215.1975 | 264.208 | 345.0794 | 112.9853 | 166.1299 | 270.9449 | 364.5332 | 363.4936 | 112.1617 | 158.4532 | 246.1314 | 321.8086 | 314.6034 | 80.3274 | 96.5446 | 116.2831 | 173.2048 | 259.8433 | 226.4337 |  | 208.8585 | 501.5084 |  | 86.8233 | 146.8139 | 236.3971 | 331.243 | 331.4505 | 134.9752 | 171.8133 | 263.6359 | 351.3995 | 327.9214 | 94.0488 | 99.6132 | 120.352 | 171.2835 | 267.3667 | 341.365 | 233.1261 | 197.5448 | 180.3728 | 137.4109 | 181.7751 | 266.8574 | 348.7808 | 341.4607 |  | 265.1674 |  |  | 150.4698 | 159.7027 | 267.0969 | 146.2561 | 284.4279 | 147.485 | 52.1462 | 50.6161 | 45.685 | 51.0409 | 45.056 | 53.1092 | 45.6274 | 47.7985 | 155.362 | 178.8484 | 170.6855 | 152.1293 | 346.1335 |  |  | 202.6472 |  | 175.8489 | 111.8271 | 158.419 | 113.169 | 241.511 | 158.2646 | 368.4027 | 359.2396 | 354.9083 | 252.6504 | 254.3243 | 279.36 | 327.1415 | 372.3911 | 218.4056 | 202.0893 | 261.248 | 216.7264 | 210.9849 | 146.9463 | 244.908 | 146.6968 | 358.0871 | 242.3186 | 183.4395 | 376.2117 |  | 218.3495 | 97.5392 | 114.6604 | 174.6232 | 265.0144 | 248.5059 | 263.0487 | 234.0554 |  | 148.1086 | 152.7378 | 256.7176 | 356.2919 | 363.7879 | 108.9216 | 153.5209 | 260.8352 | 368.1397 | 366.656 | 88.1236 | 99.5113 | 119.0081 | 170.0028 | 271.0839 | 215.2343 | 281.3887 | 216.0511 | 237.8235 | 215.7714 | 104.0888 | 146.5148 | 237.2981 | 346.1361 | 351.8852 | 126.9444 | 161.9752 | 275.8878 | 372.5829 | 357.1834 | 86.0186 | 100.2269 | 128.6988 | 182.7146 | 287.7403 | 174.4508 | 217.5117 | 221.2336 | 253.0976 | 120.8638 | 253.8971 | 160.0659 | 353.6039 | 355.1763 | 276.9993 | 275.3185 |  |  | 154.4789 | 174.3473 | 161.3803 | 284.2244 | 157.9079 | 261.7602 |  | 175.2359 | 155.1704 | 163.2763 | 63.8755 | 99.5032 | 107.1936 |  | 372.5039 | 445.5007 | 454.1208 | 486.621 | 648.1953 | 621.1256 | 450.1018 | [23 empty] | 161.7577 | 634.6604 | 23.0911 | 409.0023
15:35 | 7775 |  |  | -10.8763 | 21.6221 | 18.8613 | 0.8302 | 3.8828 | 6.3149 | -4.1049 | 1.7707 | 7.2319 | 1.6865 | 0.1032 |  |  |  | -28.4371 | 20.5812 | 33.8385 | 5.9863 |  | -0.0159 | 8.4802 | 0.5994 | 2.1266 | 2.8902 | 1.3041 | -0.9436 | 320.9356 | 315.4812 | 193.7265 | 232.5238 | 174.8952 | 157.1864 | 129.3449 | 230.5392 | 150.7053 | 249.9823 | 351.4666 | 339.0773 | 190.5698 | 202.8065 | 295.079 | 329.7153 | 357.2987 |  |  | 217.2207 |  | 486.8806 | 117.6394 | 148.258 | 241.6009 | 338.4553 | 315.8433 | 240.4512 | 169.9917 | 268.9702 | 355.9483 | 349.8435 | 194.545 | 99.3822 | 117.4971 | 172.8125 | 266.4677 | 253.0608 | 215.1555 | 264.1526 | 345.0196 | 112.9931 | 166.1341 | 270.9301 | 364.4707 | 363.4279 | 112.1669 | 158.4494 | 246.113 | 321.7473 | 314.5458 | 80.3163 | 96.5395 | 116.2761 | 173.2053 | 259.8217 | 226.382 |  | 208.7953 | 501.4084 |  | 86.8199 | 146.8154 | 236.3968 | 331.1997 | 331.3893 | 134.957 | 171.8172 | 263.6144 | 351.3344 | 327.8441 | 94.0278 | 99.6176 | 120.3729 | 171.2944 | 267.3523 | 341.3341 | 233.0738 | 197.4829 | 180.291 | 137.4126 | 181.7819 | 266.8518 | 348.7318 | 341.3975 |  | 265.1173 |  |  | 150.4293 | 159.6588 | 267.0682 | 146.2517 | 284.4157 | 147.474 | 51.57 | 50.6661 | 43.9694 | 50.6744 | 44.1431 | 53.0474 | 46.7354 | 48.6383 | 155.3015 | 178.7901 | 170.6369 | 152.0802 | 346.0936 |  |  | 202.634 |  | 175.8455 | 111.8287 | 158.4128 | 113.1687 | 241.5225 | 158.281 | 368.3508 | 359.1792 | 354.8649 | 252.6378 | 254.3326 | 279.3901 | 327.1532 | 372.345 | 218.3124 | 202.0455 | 261.2188 | 216.642 | 211.006 | 146.9603 | 244.9136 | 146.7014 | 358.0045 | 242.3088 | 183.4512 | 376.1529 |  | 218.3295 | 97.5384 | 114.6728 | 174.6388 | 264.9888 | 248.4485 | 262.9979 | 234.0031 |  | 148.1195 | 152.7414 | 256.698 | 356.2473 | 363.7238 | 108.9335 | 153.5213 | 260.821 | 368.0761 | 366.5854 | 88.1354 | 99.5236 | 119.0105 | 170.0145 | 271.0576 | 215.2079 | 281.3369 | 215.9752 | 237.7474 | 215.7152 | 104.1092 | 146.5162 | 237.3029 | 346.0997 | 351.8251 | 126.9528 | 161.9887 | 275.9053 | 372.5509 | 357.1357 | 86.0241 | 100.2389 | 128.6989 | 182.7261 | 287.7298 | 174.3944 | 217.4673 | 221.1779 | 252.9705 | 120.8726 | 253.8883 | 160.0683 | 353.5686 | 355.1216 | 276.9468 | 275.3027 |  |  | 154.4362 | 174.2984 | 161.3299 | 284.161 | 157.8537 | 261.7326 |  | 175.1968 | 155.1373 | 163.2393 | 63.8809 | 99.4496 | 107.2216 |  | 372.4521 | 445.4242 | 454.0434 | 486.3404 | 648.1616 | 620.9739 | 449.5275 | [23 empty] | 161.7158 | 634.5677 | 23.089 | 408.9382
15:35 | 7776 |  |  | -10.9558 | 21.6567 | 18.9694 | 0.821 | 3.9039 | 6.4223 | -4.0828 | 1.7704 | 7.2333 | 1.6837 | 0.1013 |  |  |  | -28.5113 | 20.6471 | 33.8404 | 5.9456 |  | -0.0952 | 8.4376 | 0.5991 | 2.1297 | 2.8923 | 1.3039 | -0.7331 | 320.902 | 315.4496 | 193.7179 | 232.505 | 174.8817 | 157.1708 | 129.3407 | 230.5349 | 150.7143 | 249.9811 | 351.4235 | 339.0212 | 190.557 | 202.7977 | 295.0492 | 329.685 | 357.2509 |  |  | 217.175 |  | 486.7878 | 117.6384 | 148.2638 | 241.5971 | 338.399 | 315.7807 | 240.4419 | 169.9935 | 268.9504 | 355.8981 | 349.7856 | 194.5527 | 99.383 | 117.4967 | 172.8189 | 266.4446 | 253.002 | 215.1221 | 264.1031 | 344.9634 | 112.9997 | 166.1394 | 270.9184 | 364.4209 | 363.3631 | 112.1679 | 158.4469 | 246.0893 | 321.6871 | 314.4844 | 80.3045 | 96.5334 | 116.2698 | 173.2183 | 259.8128 | 226.3471 |  | 208.7264 | 501.307 |  | 86.8227 | 146.8245 | 236.3929 | 331.1591 | 331.335 | 134.9482 | 171.8201 | 263.5973 | 351.274 | 327.7794 | 94.0075 | 99.6319 | 120.3965 | 171.3112 | 267.3437 | 341.3006 | 233.0137 | 197.4103 | 180.2043 | 137.4139 | 181.7949 | 266.8482 | 348.688 | 341.335 |  | 265.0612 |  |  | 150.3904 | 159.6159 | 267.0261 | 146.2335 | 284.4022 | 147.4644 | 51.1341 | 50.76 | 42.5656 | 50.5784 | 44.3928 | 53.0375 | 47.4883 | 49.3331 | 155.2553 | 178.7514 | 170.5878 | 152.0379 | 346.0497 |  |  | 202.6291 |  | 175.8434 | 111.8317 | 158.4094 | 113.1703 | 241.4989 | 158.2944 | 368.2968 | 359.1193 | 354.8177 | 252.6275 | 254.339 | 279.4144 | 327.1637 | 372.2939 | 218.2787 | 202.0038 | 261.2062 | 216.5664 | 210.9777 | 146.9711 | 244.9134 | 146.68 | 357.9191 | 242.3002 | 183.4672 | 376.0951 |  | 218.2996 | 97.5388 | 114.6864 | 174.654 | 264.964 | 248.3982 | 262.9422 | 233.9485 |  | 148.1256 | 152.7541 | 256.7029 | 356.1978 | 363.6594 | 108.9502 | 153.5316 | 260.8298 | 368.0221 | 366.5206 | 88.1433 | 99.5278 | 119.0159 | 170.0184 | 271.0379 | 215.1755 | 281.2788 | 215.9032 | 237.6785 | 215.6577 | 104.1191 | 146.537 | 237.3062 | 346.0729 | 351.7559 | 126.9772 | 162.016 | 275.9046 | 372.5123 | 357.0747 | 86.0351 | 100.2378 | 128.7349 | 182.7611 | 287.7093 | 174.3422 | 217.4204 | 221.1202 | 252.8857 | 120.887 | 253.8781 | 160.0711 | 353.5237 | 355.0655 | 276.8754 | 275.2793 |  |  | 154.4 | 174.2585 | 161.2905 | 284.1044 | 157.8014 | 261.6744 |  | 175.1516 | 155.1048 | 163.2055 | 63.8803 | 99.4501 | 107.2405 |  | 372.3784 | 445.3686 | 453.9869 | 486.4646 | 647.9754 | 620.6632 | 449.4655 | [23 empty] | 161.6772 | 634.3193 | 23.0997 | 408.8735
15:35 | 7777 |  |  | -10.9475 | 21.5906 | 18.9364 | 0.7559 | 3.8124 | 6.3487 | -4.1366 | 1.7702 | 7.2287 | 1.6842 | 0.1014 |  |  |  | -28.4969 | 20.668 | 33.8875 | 5.9586 |  | -0.1231 | 8.4697 | 0.5987 | 2.1307 | 2.8915 | 1.3025 | 0.8722 | 320.8668 | 315.4164 | 193.7078 | 232.4881 | 174.871 | 157.156 | 129.3387 | 230.5394 | 150.7338 | 249.9692 | 351.3825 | 338.9614 | 190.56 | 202.7928 | 295.0174 | 329.6556 | 357.1967 |  |  | 217.1278 |  | 486.6847 | 117.6543 | 148.2669 | 241.5909 | 338.3367 | 315.709 | 240.4335 | 169.9974 | 268.9338 | 355.8383 | 349.7179 | 194.5481 | 99.3748 | 117.4858 | 172.8158 | 266.4152 | 252.9302 | 215.0896 | 264.0466 | 344.8969 | 113.0006 | 166.14 | 270.9017 | 364.3708 | 363.2964 | 112.1652 | 158.4449 | 246.0659 | 321.6342 | 314.4232 | 80.3128 | 96.5368 | 116.288 | 173.2348 | 259.8074 | 226.3086 |  | 208.6582 | 501.2065 |  | 86.8254 | 146.8284 | 236.3814 | 331.1095 | 331.2715 | 134.9488 | 171.8224 | 263.5737 | 351.2179 | 327.7157 | 94.0191 | 99.6348 | 120.3945 | 171.3153 | 267.3263 | 341.2687 | 233.172 | 197.3359 | 180.1191 | 137.4258 | 181.8008 | 266.8454 | 348.6471 | 341.2806 |  | 264.9824 |  |  | 150.3464 | 159.5695 | 266.9712 | 146.2175 | 284.3774 | 147.4433 | 50.4501 | 50.9882 | 41.6349 | 50.9437 | 45.4465 | 53.0317 | 47.8153 | 49.9017 | 155.2139 | 178.7053 | 170.5437 | 151.9935 | 345.9918 |  |  | 202.6063 |  | 175.8229 | 111.8223 | 158.393 | 113.1648 | 241.4788 | 158.2969 | 368.2372 | 359.0479 | 354.759 | 252.599 | 254.3533 | 279.438 | 327.1765 | 372.239 | 218.298 | 201.9601 | 261.2106 | 216.5062 | 210.9484 | 146.9797 | 244.9092 | 146.6758 | 357.8381 | 242.2873 | 183.486 | 376.0283 |  | 218.2934 | 97.5384 | 114.7004 | 174.6507 | 264.9324 | 248.3455 | 262.8913 | 233.8958 |  | 148.1223 | 152.7757 | 256.73 | 356.1577 | 363.6014 | 108.9595 | 153.5466 | 260.8423 | 367.993 | 366.476 | 88.1434 | 99.522 | 119.0121 | 170.0125 | 271.0321 | 215.1257 | 281.222 | 215.8266 | 237.6304 | 215.5961 | 104.1496 | 146.5466 | 237.3173 | 346.0259 | 351.6978 | 126.9825 | 162.0114 | 275.8994 | 372.4706 | 357.0262 | 86.0309 | 100.2467 | 128.736 | 182.7635 | 287.6852 | 174.2833 | 217.3735 | 221.0615 | 252.8154 | 120.898 | 253.8794 | 160.0874 | 353.4741 | 354.9942 | 276.7959 | 275.2422 |  |  | 154.3673 | 174.2182 | 161.2572 | 284.0563 | 157.7774 | 261.6045 |  | 175.1084 | 155.0545 | 163.1572 | 63.8713 | 99.4569 | 107.2352 |  | 372.3127 | 445.3062 | 453.9214 | 486.3472 | 647.71 | 621.0152 | 449.8348 | [23 empty] | 161.6348 | 634.3626 | 23.0171 | 408.8095
15:35 | 7778 |  |  | -11.04 | 21.61 | 18.9579 | 0.7355 | 3.7978 | 6.361 | -4.1821 | 1.769 | 7.2215 | 1.6862 | 0.1015 |  |  |  | -28.4926 | 20.6717 | 33.8736 | 5.9828 |  | -0.1527 | 8.4409 | 0.5984 | 2.1287 | 2.8938 | 1.3021 | 1.1339 | 320.8358 | 315.3891 | 193.7046 | 232.4816 | 174.8648 | 157.1493 | 129.3412 | 230.5161 | 150.7519 | 249.9684 | 351.3397 | 338.9062 | 190.5609 | 202.7541 | 295.006 | 329.6205 | 357.1446 |  |  | 217.0843 |  | 486.5924 | 117.647 | 148.2766 | 241.5805 | 338.2838 | 315.6489 | 240.42 | 170.0073 | 268.9147 | 355.782 | 349.6474 | 194.5394 | 99.3723 | 117.4794 | 172.8134 | 266.3901 | 252.8654 | 215.0582 | 263.9907 | 344.8428 | 113.0043 | 166.1431 | 270.8905 | 364.3165 | 363.2399 | 112.1746 | 158.4568 | 246.053 | 321.5853 | 314.3665 | 80.316 | 96.5361 | 116.296 | 173.2467 | 259.789 | 226.2931 |  | 208.5986 | 501.1156 |  | 86.8288 | 146.8434 | 236.3787 | 331.0713 | 331.2204 | 134.955 | 171.8335 | 263.569 | 351.1632 | 327.6549 | 94.0363 | 99.6274 | 120.3992 | 171.3239 | 267.3157 | 341.2297 | 233.3406 | 197.2445 | 180.0415 | 137.4298 | 181.8061 | 266.8414 | 348.6038 | 341.2217 |  | 264.92 |  |  | 150.3085 | 159.5273 | 266.913 | 146.1508 | 284.3437 | 147.3879 | 49.6564 | 51.0772 | 41.3862 | 51.4813 | 46.335 | 53.1808 | 47.1564 | 50.2299 | 155.1621 | 178.6443 | 170.4857 | 151.9416 | 345.948 |  |  | 202.5825 |  | 175.8042 | 111.8188 | 158.3813 | 113.1594 | 241.4646 | 158.3029 | 368.1821 | 358.9813 | 354.7103 | 252.5717 | 254.3654 | 279.4721 | 327.1952 | 372.1868 | 218.2818 | 201.9227 | 261.2495 | 216.4515 | 210.9267 | 146.9892 | 244.9095 | 146.6887 | 357.7555 | 242.2755 | 183.5012 | 375.9632 |  | 218.2773 | 97.5469 | 114.7064 | 174.6558 | 264.9084 | 248.2919 | 262.8452 | 233.8466 |  | 148.1253 | 152.7942 | 256.7239 | 356.109 | 363.5425 | 108.9603 | 153.5658 | 260.8421 | 367.9618 | 366.4416 | 88.1454 | 99.5144 | 119.0028 | 170.0026 | 271.019 | 215.0843 | 281.1654 | 215.7504 | 237.6029 | 215.5396 | 104.1783 | 146.57 | 237.3408 | 345.9815 | 351.6565 | 126.9749 | 162.0165 | 275.9067 | 372.4347 | 356.9928 | 86.0276 | 100.253 | 128.7067 | 182.748 | 287.6781 | 174.2226 | 217.3308 | 221.006 | 252.7524 | 120.8974 | 253.8873 | 160.1058 | 353.4244 | 354.9178 | 276.7005 | 275.2175 |  |  | 154.3337 | 174.1736 | 161.2036 | 284.0182 | 157.761 | 261.5357 |  | 175.0646 | 155.0204 | 163.1166 | 63.8728 | 99.4838 | 107.2172 |  | 372.235 | 445.2429 | 453.8577 | 486.5105 | 647.9748 | 621.0217 | 450.0963 | [23 empty] | 161.5935 | 634.4983 | 22.9691 | 408.7389
15:36 | 7779 |  |  | -11.0727 | 21.6584 | 19.093 | 0.701 | 3.8049 | 6.4235 | -4.0677 | 1.7696 | 7.2215 | 1.6831 | 0.1005 |  |  |  | -28.5384 | 20.6649 | 33.7704 | 6.0273 |  | -0.1033 | 8.5251 | 0.599 | 2.1271 | 2.8926 | 1.3012 | -1.1869 | 320.8009 | 315.3588 | 193.7021 | 232.4639 | 174.8535 | 157.1388 | 129.3345 | 230.4963 | 150.7575 | 249.9717 | 351.2907 | 338.8508 | 190.5521 | 202.7331 | 294.9837 | 329.5892 | 357.1081 |  |  | 217.0486 |  | 486.5118 | 117.637 | 148.2892 | 241.5733 | 338.2324 | 315.5937 | 240.408 | 170.0122 | 268.9044 | 355.7313 | 349.5813 | 194.5404 | 99.3813 | 117.4788 | 172.8193 | 266.3738 | 252.8031 | 215.0224 | 263.943 | 344.7886 | 113.0116 | 166.1497 | 270.8768 | 364.2654 | 363.1753 | 112.176 | 158.4631 | 246.0396 | 321.5316 | 314.3066 | 80.3171 | 96.538 | 116.2876 | 173.2481 | 259.7713 | 226.3037 |  | 208.5357 | 501.0297 |  | 86.8209 | 146.8527 | 236.3747 | 331.0291 | 331.1656 | 134.9652 | 171.8379 | 263.5687 | 351.1073 | 327.5974 | 94.0289 | 99.6195 | 120.4087 | 171.3319 | 267.298 | 341.1712 | 233.2906 | 197.1354 | 179.9713 | 137.4248 | 181.8199 | 266.8371 | 348.5645 | 341.1637 |  | 264.8715 |  |  | 150.277 | 159.4873 | 266.884 | 146.1214 | 284.3095 | 147.3319 | 49.6208 | 50.8828 | 42.1687 | 51.76 | 46.9754 | 53.2389 | 46.4432 | 50.3885 | 155.1081 | 178.597 | 170.4343 | 151.8969 | 345.9053 |  |  | 202.5681 |  | 175.797 | 111.8203 | 158.3737 | 113.1519 | 241.4307 | 158.3285 | 368.1404 | 358.9221 | 354.6719 | 252.5546 | 254.3721 | 279.5072 | 327.1967 | 372.1388 | 218.2516 | 201.8865 | 261.2981 | 216.3917 | 210.8959 | 147.0044 | 244.9152 | 146.6888 | 357.6796 | 242.2631 | 183.5176 | 375.9044 |  | 218.2406 | 97.5479 | 114.717 | 174.677 | 264.8874 | 248.2413 | 262.7934 | 233.7909 |  | 148.1271 | 152.8121 | 256.7144 | 356.0659 | 363.4706 | 108.9605 | 153.5811 | 260.8382 | 367.8987 | 366.3775 | 88.1626 | 99.5194 | 119.0033 | 170.0023 | 271.0023 | 215.0361 | 281.113 | 215.6754 | 237.5834 | 215.4803 | 104.1703 | 146.5861 | 237.3424 | 345.9482 | 351.5907 | 126.9666 | 162.0352 | 275.9196 | 372.3915 | 356.9477 | 86.0314 | 100.2515 | 128.6871 | 182.7379 | 287.6676 | 174.1679 | 217.2945 | 220.9586 | 252.6959 | 120.9083 | 253.8962 | 160.1257 | 353.3845 | 354.85 | 276.6258 | 275.1921 |  |  | 154.2927 | 174.1318 | 161.148 | 283.9685 | 157.7213 | 261.4648 |  | 175.0247 | 154.99 | 163.0778 | 63.8808 | 99.4505 | 107.222 |  | 372.1913 | 445.1778 | 453.791 | 486.1997 | 648.3475 | 621.1461 | 449.5377 | [23 empty] | 161.5537 | 634.7468 | 23.0659 | 408.6846
15:36 | 7780 |  |  | -11.1097 | 21.6527 | 19.0591 | 0.8173 | 3.8922 | 6.478 | -4.088 | 1.7691 | 7.2171 | 1.6844 | 0.1015 |  |  |  | -28.5279 | 20.7909 | 33.8558 | 6.0687 |  | -0.069 | 8.5372 | 0.5988 | 2.1269 | 2.8929 | 1.3015 | -0.1955 | 320.7596 | 315.3228 | 193.6881 | 232.4437 | 174.8427 | 157.1285 | 129.3285 | 230.5002 | 150.7611 | 249.9686 | 351.2368 | 338.786 | 190.5521 | 202.7433 | 294.9502 | 329.5707 | 357.0702 |  |  | 217.0114 |  | 486.4231 | 117.6479 | 148.2993 | 241.5704 | 338.1786 | 315.5345 | 240.3995 | 170.017 | 268.8919 | 355.6704 | 349.5212 | 194.5498 | 99.3811 | 117.4718 | 172.8156 | 266.35 | 252.7291 | 214.9924 | 263.8878 | 344.7272 | 113.0231 | 166.1583 | 270.8584 | 364.2125 | 363.1055 | 112.1773 | 158.4606 | 246.0211 | 321.4797 | 314.2468 | 80.3149 | 96.5357 | 116.3008 | 173.2535 | 259.7695 | 226.277 |  | 208.4731 | 500.9414 |  | 86.8237 | 146.8492 | 236.3721 | 330.9765 | 331.103 | 134.9714 | 171.8491 | 263.5554 | 351.0477 | 327.5405 | 94.0535 | 99.6043 | 120.3951 | 171.3425 | 267.27 | 341.1271 | 233.2325 | 197.0286 | 179.8925 | 137.431 | 181.8356 | 266.8339 | 348.5223 | 341.1054 |  | 264.8189 |  |  | 150.2431 | 159.4498 | 266.8184 | 146.0724 | 284.2838 | 147.2731 | 49.8216 | 50.5977 | 43.3839 | 51.8825 | 47.1813 | 53.1012 | 46.2012 | 50.5848 | 155.0605 | 178.5522 | 170.3834 | 151.8562 | 345.8577 |  |  | 202.5549 |  | 175.7928 | 111.8171 | 158.3635 | 113.1397 | 241.4093 | 158.3435 | 368.0924 | 358.8609 | 354.6215 | 252.5249 | 254.3827 | 279.5364 | 327.1997 | 372.1002 | 218.2347 | 201.846 | 261.3308 | 216.3303 | 210.885 | 147.0173 | 244.9195 | 146.6797 | 357.6053 | 242.2523 | 183.535 | 375.8478 |  | 218.2027 | 97.5501 | 114.7271 | 174.6903 | 264.8592 | 248.1897 | 262.7479 | 233.7366 |  | 148.1321 | 152.8245 | 256.725 | 356.0382 | 363.401 | 108.9634 | 153.5791 | 260.8336 | 367.8419 | 366.3089 | 88.172 | 99.5177 | 119.0011 | 170.0071 | 270.9817 | 214.9797 | 281.0667 | 215.6022 | 237.5886 | 215.4229 | 104.1678 | 146.6005 | 237.3432 | 345.9213 | 351.528 | 126.9926 | 162.0611 | 275.9323 | 372.3485 | 356.8965 | 86.0292 | 100.2635 | 128.7081 | 182.7611 | 287.6486 | 174.1357 | 217.2513 | 220.8972 | 252.6427 | 120.9172 | 253.9005 | 160.1418 | 353.3419 | 354.7843 | 276.5248 | 275.1383 |  |  | 154.2461 | 174.0925 | 161.0998 | 283.8948 | 157.6676 | 261.3998 |  | 174.9887 | 154.9531 | 163.0414 | 63.8737 | 99.4543 | 107.2244 |  | 372.1398 | 445.0983 | 453.7157 | 486.3794 | 647.9298 | 620.9182 | 449.5406 | [23 empty] | 161.5143 | 634.424 | 23.2072 | 408.6191
15:36 | 7781 |  |  | -11.1643 | 21.6168 | 18.9352 | 0.7924 | 3.8164 | 6.5132 | -4.0245 | 1.7691 | 7.2129 | 1.6773 | 0.1007 |  |  |  | -28.3244 | 20.7602 | 33.8789 | 5.9958 |  | -0.0802 | 8.4306 | 0.5983 | 2.1275 | 2.8948 | 1.3024 | -0.103 | 320.723 | 315.2948 | 193.6747 | 232.4273 | 174.8424 | 157.1221 | 129.3285 | 230.4773 | 150.7831 | 249.9684 | 351.1996 | 338.7165 | 190.5447 | 202.7349 | 294.9109 | 329.5479 | 357.0114 |  |  | 216.964 |  | 486.3328 | 117.6361 | 148.3056 | 241.5654 | 338.1224 | 315.4632 | 240.3951 | 170.0247 | 268.8685 | 355.6213 | 349.4617 | 194.5637 | 99.3772 | 117.4769 | 172.8245 | 266.3265 | 252.6605 | 214.9748 | 263.8353 | 344.6767 | 113.038 | 166.175 | 270.8507 | 364.1624 | 363.0403 | 112.1814 | 158.4621 | 245.9965 | 321.4239 | 314.1814 | 80.3062 | 96.527 | 116.3063 | 173.2438 | 259.7296 | 226.2784 |  | 208.4075 | 500.8521 |  | 86.8408 | 146.8535 | 236.3746 | 330.9276 | 331.0459 | 135.005 | 171.8608 | 263.5533 | 350.995 | 327.4839 | 94.0855 | 99.6015 | 120.3872 | 171.3601 | 267.2481 | 341.0921 | 233.1724 | 196.9305 | 179.805 | 137.431 | 181.8402 | 266.8209 | 348.4736 | 341.0448 |  | 264.7697 |  |  | 150.1957 | 159.4121 | 266.746 | 146.0274 | 284.2649 | 147.2047 | 49.4423 | 50.6495 | 43.4028 | 51.8775 | 46.8874 | 52.8437 | 45.3634 | 50.8366 | 155.0082 | 178.489 | 170.3254 | 151.7991 | 345.8019 |  |  | 202.5392 |  | 175.7761 | 111.8125 | 158.3553 | 113.1301 | 241.4165 | 158.3488 | 368.0399 | 358.7933 | 354.57 | 252.4946 | 254.3906 | 279.5616 | 327.2088 | 372.0756 | 218.1827 | 201.813 | 261.3133 | 216.2726 | 210.9073 | 147.0247 | 244.9175 | 146.6781 | 357.5203 | 242.2465 | 183.5533 | 375.7865 |  | 218.1925 | 97.5503 | 114.734 | 174.6879 | 264.829 | 248.1342 | 262.7093 | 233.6868 |  | 148.1369 | 152.8271 | 256.7317 | 356.0101 | 363.3374 | 108.9665 | 153.5833 | 260.8291 | 367.7976 | 366.2472 | 88.1696 | 99.5063 | 119.0011 | 170.0091 | 270.955 | 214.9309 | 281.0259 | 215.5323 | 237.6433 | 215.372 | 104.1747 | 146.6184 | 237.3492 | 345.8919 | 351.4733 | 127.0126 | 162.0817 | 275.932 | 372.3092 | 356.8416 | 86.0282 | 100.2658 | 128.7208 | 182.7725 | 287.636 | 174.1011 | 217.212 | 220.8514 | 252.5913 | 120.9144 | 253.8995 | 160.1594 | 353.2903 | 354.7259 | 276.4061 | 275.0939 |  |  | 154.2087 | 174.065 | 161.0525 | 283.8428 | 157.6414 | 261.3295 |  | 174.9338 | 154.9206 | 162.9956 | 63.8621 | 99.4275 | 107.2314 |  | 372.0707 | 445.0174 | 453.6324 | 486.253 | 647.9247 | 620.2423 | 449.4467 | [23 empty] | 161.473 | 634.0835 | 23.1438 | 408.5441
15:36 | 7782 |  |  | -11.1705 | 21.5268 | 18.9142 | 0.6362 | 3.9964 | 6.4947 | -3.996 | 1.7711 | 7.2144 | 1.6814 | 0.1028 |  |  |  | -28.4105 | 20.6897 | 33.7918 | 6.0014 |  | -0.1467 | 8.6041 | 0.5987 | 2.1295 | 2.8952 | 1.3028 | 1.0229 | 320.6876 | 315.2622 | 193.6675 | 232.4097 | 174.8301 | 157.1052 | 129.3237 | 230.4456 | 150.7992 | 249.9674 | 351.1627 | 338.649 | 190.5307 | 202.7097 | 294.8652 | 329.5157 | 356.9665 |  |  | 216.9233 |  | 486.2441 | 117.6195 | 148.3117 | 241.5604 | 338.0645 | 315.3961 | 240.3865 | 170.0358 | 268.862 | 355.5782 | 349.3987 | 194.5569 | 99.3713 | 117.4769 | 172.8365 | 266.3014 | 252.5873 | 214.954 | 263.7824 | 344.6235 | 113.0429 | 166.182 | 270.8396 | 364.1074 | 362.9742 | 112.1864 | 158.4605 | 245.973 | 321.3643 | 314.1194 | 80.3142 | 96.5333 | 116.3037 | 173.2386 | 259.6903 | 226.303 |  | 208.3389 | 500.7636 |  | 86.8373 | 146.8513 | 236.3654 | 330.8732 | 330.9831 | 135.0361 | 171.8584 | 263.553 | 350.9403 | 327.4191 | 94.0776 | 99.605 | 120.3887 | 171.3723 | 267.2286 | 341.0556 | 233.104 | 196.8458 | 179.7189 | 137.4265 | 181.8355 | 266.8055 | 348.4182 | 340.9788 |  | 264.7222 |  |  | 150.1523 | 159.3674 | 266.7245 | 146.0293 | 284.2372 | 147.1355 | 49.0451 | 50.6437 | 42.4402 | 51.7132 | 46.8715 | 52.6144 | 44.6393 | 50.9034 | 154.9592 | 178.4324 | 170.2778 | 151.7474 | 345.7517 |  |  | 202.5231 |  | 175.7591 | 111.8119 | 158.3528 | 113.1335 | 241.4267 | 158.3647 | 367.9847 | 358.7314 | 354.5312 | 252.4581 | 254.4017 | 279.5842 | 327.2133 | 372.0432 | 218.1112 | 201.7786 | 261.2456 | 216.2065 | 210.9175 | 147.0355 | 244.9163 | 146.6829 | 357.4371 | 242.2474 | 183.5698 | 375.7291 |  | 218.2006 | 97.5445 | 114.7538 | 174.6958 | 264.8054 | 248.0836 | 262.6662 | 233.6355 |  | 148.1526 | 152.8352 | 256.7347 | 355.9723 | 363.281 | 108.967 | 153.5941 | 260.8209 | 367.7446 | 366.173 | 88.1804 | 99.5094 | 119.0093 | 170.025 | 270.9414 | 214.8889 | 280.9922 | 215.4585 | 237.7115 | 215.3258 | 104.1885 | 146.6194 | 237.3454 | 345.8509 | 351.4061 | 127.0096 | 162.0863 | 275.932 | 372.2601 | 356.7821 | 86.0243 | 100.2584 | 128.7403 | 182.7849 | 287.6056 | 174.0557 | 217.1723 | 220.8103 | 252.5383 | 120.9158 | 253.8901 | 160.173 | 353.2422 | 354.6684 | 276.3303 | 275.083 |  |  | 154.1689 | 174.0281 | 161.0053 | 283.8003 | 157.6176 | 261.231 |  | 174.89 | 154.882 | 162.9593 | 63.8687 | 99.4566 | 107.2332 |  | 372.0266 | 444.9421 | 453.5561 | 486.0299 | 647.2306 | 620.3526 | 449.6515 | [23 empty] | 161.4317 | 633.7916 | 23.0795 | 408.4844
15:36 | 7783 |  |  | -11.1662 | 21.5794 | 18.9111 | 0.6608 | 3.9376 | 6.4357 | -4.1428 | 1.771 | 7.2144 | 1.6793 | 0.1021 |  |  |  | -28.433 | 20.5387 | 33.8762 | 6.0009 |  | -0.1042 | 8.5538 | 0.5988 | 2.1276 | 2.8937 | 1.3028 | 0.4085 | 320.6507 | 315.2223 | 193.6515 | 232.3944 | 174.8125 | 157.0888 | 129.319 | 230.4419 | 150.7919 | 249.9577 | 351.107 | 338.5852 | 190.527 | 202.6677 | 294.8367 | 329.4725 | 356.9391 |  |  | 216.8842 |  | 486.1511 | 117.6234 | 148.3198 | 241.5502 | 338.0095 | 315.3361 | 240.3713 | 170.0337 | 268.8533 | 355.5214 | 349.3364 | 194.5475 | 99.3609 | 117.4655 | 172.8319 | 266.2722 | 252.5148 | 214.9207 | 263.7303 | 344.5619 | 113.0341 | 166.1894 | 270.8284 | 364.0474 | 362.9136 | 112.1936 | 158.4676 | 245.9598 | 321.3055 | 314.0677 | 80.3268 | 96.5389 | 116.3224 | 173.2607 | 259.6841 | 226.3058 |  | 208.2771 | 500.6691 |  | 86.8388 | 146.859 | 236.3606 | 330.8179 | 330.9257 | 135.0475 | 171.8702 | 263.5444 | 350.8845 | 327.3644 | 94.0756 | 99.6096 | 120.3984 | 171.3817 | 267.2159 | 341.0563 | 233.0387 | 196.7742 | 179.6412 | 137.4238 | 181.8399 | 266.805 | 348.3706 | 340.9132 |  | 264.6838 |  |  | 150.1169 | 159.3171 | 266.7107 | 146.0368 | 284.2186 | 147.0753 | 49.2169 | 50.6912 | 42.5767 | 51.7143 | 47.3461 | 52.3019 | 44.4385 | 50.8743 | 154.9107 | 178.3799 | 170.2353 | 151.7031 | 345.7143 |  |  | 202.5123 |  | 175.7573 | 111.8094 | 158.3507 | 113.1394 | 241.415 | 158.3769 | 367.9303 | 358.6744 | 354.4895 | 252.3906 | 254.4186 | 279.6099 | 327.2197 | 371.9959 | 218.1083 | 201.7407 | 261.137 | 216.1431 | 210.8871 | 147.0452 | 244.9209 | 146.6925 | 357.3595 | 242.2453 | 183.5787 | 375.6762 |  | 218.1921 | 97.5551 | 114.7753 | 174.7117 | 264.7865 | 248.0397 | 262.6201 | 233.5884 |  | 148.1773 | 152.8509 | 256.7313 | 355.9281 | 363.2234 | 108.9717 | 153.6009 | 260.8192 | 367.6889 | 366.1022 | 88.1868 | 99.5185 | 119.0115 | 170.0295 | 270.9308 | 214.8417 | 280.9574 | 215.3842 | 237.7402 | 215.2803 | 104.201 | 146.6242 | 237.3511 | 345.8086 | 351.3483 | 127.0169 | 162.1033 | 275.9106 | 372.2092 | 356.7168 | 86.0241 | 100.2623 | 128.7776 | 182.8211 | 287.5782 | 174.0024 | 217.1286 | 220.7552 | 252.4815 | 120.9137 | 253.8868 | 160.1758 | 353.1968 | 354.6105 | 276.2519 | 275.0796 |  |  | 154.1147 | 173.9765 | 160.9528 | 283.7543 | 157.5886 | 261.1666 |  | 174.8479 | 154.8487 | 162.9297 | 63.8672 | 99.4668 | 107.2461 |  | 371.9592 | 444.8764 | 453.4944 | 486.1677 | 647.817 | 620.5592 | 449.3977 | [23 empty] | 161.388 | 634.1881 | 22.9944 | 408.4178
15:36 | 7784 |  |  | -11.1585 | 21.6353 | 18.8635 | 0.7593 | 3.9261 | 6.4686 | -4.1058 | 1.771 | 7.2094 | 1.6727 | 0.1013 |  |  |  | -28.5304 | 20.5149 | 33.9197 | 5.9656 |  | -0.0781 | 8.4637 | 0.5984 | 2.1273 | 2.8954 | 1.3049 | -0.9049 | 320.6163 | 315.1916 | 193.6419 | 232.3728 | 174.8125 | 157.0804 | 129.3203 | 230.4375 | 150.7964 | 249.9549 | 351.0523 | 338.5165 | 190.5309 | 202.6694 | 294.8186 | 329.4439 | 356.8946 |  |  | 216.84 |  | 486.0571 | 117.6346 | 148.3256 | 241.5405 | 337.9535 | 315.2778 | 240.3648 | 170.0194 | 268.8321 | 355.4637 | 349.2725 | 194.5474 | 99.3566 | 117.4688 | 172.8304 | 266.2506 | 252.4466 | 214.8882 | 263.6934 | 344.5016 | 113.0289 | 166.2036 | 270.827 | 363.9984 | 362.845 | 112.1925 | 158.4711 | 245.9459 | 321.2514 | 314.007 | 80.3263 | 96.5341 | 116.3287 | 173.2739 | 259.6779 | 226.3112 |  | 208.2169 | 500.5707 |  | 86.8351 | 146.8598 | 236.3596 | 330.764 | 330.8659 | 135.0438 | 171.8765 | 263.5246 | 350.8348 | 327.293 | 94.0761 | 99.6064 | 120.4162 | 171.3894 | 267.2035 | 341.0514 | 232.9702 | 196.6969 | 179.5586 | 137.4114 | 181.8494 | 266.7981 | 348.328 | 340.8485 |  | 264.6391 |  |  | 150.0736 | 159.2673 | 266.646 | 145.9971 | 284.2284 | 147.0324 | 49.7843 | 51.2165 | 43.2421 | 51.856 | 47.65 | 51.8702 | 44.4362 | 50.8798 | 154.8709 | 178.3144 | 170.1904 | 151.6519 | 345.6618 |  |  | 202.4882 |  | 175.7486 | 111.7994 | 158.3378 | 113.1292 | 241.4026 | 158.3834 | 367.875 | 358.6102 | 354.4341 | 252.3307 | 254.4219 | 279.6365 | 327.2289 | 371.941 | 218.1522 | 201.697 | 261.0384 | 216.0751 | 210.878 | 147.0536 | 244.92 | 146.7031 | 357.2732 | 242.2351 | 183.5816 | 375.6089 |  | 218.2067 | 97.556 | 114.788 | 174.7183 | 264.7579 | 247.9878 | 262.5789 | 233.5367 |  | 148.1746 | 152.8586 | 256.7252 | 355.8824 | 363.1556 | 108.982 | 153.6031 | 260.8176 | 367.6445 | 366.0393 | 88.1918 | 99.5227 | 119.0082 | 170.0271 | 270.9108 | 214.7664 | 280.9177 | 215.2904 | 237.7142 | 215.2342 | 104.2155 | 146.6284 | 237.3602 | 345.7538 | 351.2923 | 127.0291 | 162.1204 | 275.8844 | 372.1593 | 356.6479 | 86.0311 | 100.2635 | 128.7904 | 182.8449 | 287.5647 | 173.9534 | 217.0907 | 220.7047 | 252.4259 | 120.9266 | 253.8855 | 160.1817 | 353.1578 | 354.5617 | 276.1894 | 275.075 |  |  | 154.0663 | 173.9263 | 160.9001 | 283.7068 | 157.5548 | 261.122 |  | 174.7965 | 154.8025 | 162.8847 | 63.8641 | 99.5088 | 107.2489 |  | 371.9125 | 444.7738 | 453.4422 | 485.6572 | 647.1065 | 620.539 | 449.7135 | [23 empty] | 161.3397 | 633.8227 | 22.9932 | 408.3431
15:36 | 7785 |  |  | -11.0389 | 21.6289 | 18.9341 | 0.7692 | 3.913 | 6.4328 | -4.0712 | 1.7714 | 7.2095 | 1.6787 | 0.102 |  |  |  | -28.5492 | 20.5244 | 33.8724 | 5.9566 |  | -0.099 | 8.5112 | 0.5993 | 2.1242 | 2.892 | 1.3043 | -1.4717 | 320.5773 | 315.1652 | 193.6375 | 232.3504 | 174.8076 | 157.0688 | 129.3221 | 230.4123 | 150.8038 | 249.9577 | 351.009 | 338.454 | 190.5261 | 202.6609 | 294.7888 | 329.4317 | 356.8635 |  |  | 216.7959 |  | 485.9718 | 117.6362 | 148.3308 | 241.5376 | 337.9029 | 315.2184 | 240.3569 | 170.0195 | 268.8143 | 355.4048 | 349.2113 | 194.5403 | 99.3497 | 117.4697 | 172.8357 | 266.2295 | 252.3769 | 214.8671 | 263.6498 | 344.4467 | 113.0329 | 166.2068 | 270.8144 | 363.9528 | 362.7838 | 112.194 | 158.4687 | 245.9304 | 321.2006 | 313.9498 | 80.3191 | 96.5356 | 116.3325 | 173.2765 | 259.6622 | 226.2948 |  | 208.1602 | 500.4773 |  | 86.8254 | 146.8567 | 236.349 | 330.7152 | 330.8014 | 135.0235 | 171.8742 | 263.5092 | 350.7836 | 327.2122 | 94.0488 | 99.6097 | 120.442 | 171.3919 | 267.1912 | 341.0067 | 232.8976 | 196.6148 | 179.4729 | 137.4076 | 181.8553 | 266.7885 | 348.2791 | 340.7862 |  | 264.5929 |  |  | 150.0352 | 159.2277 | 266.5962 | 145.9652 | 284.245 | 146.9763 | 50.2103 | 51.7598 | 43.5766 | 52.0649 | 47.2106 | 51.6591 | 44.749 | 50.9175 | 154.8416 | 178.2595 | 170.148 | 151.6013 | 345.6089 |  |  | 202.4621 |  | 175.7318 | 111.7921 | 158.3224 | 113.1204 | 241.397 | 158.3961 | 367.8229 | 358.543 | 354.3817 | 252.2821 | 254.4289 | 279.6691 | 327.2497 | 371.8968 | 218.1621 | 201.6581 | 260.984 | 216.0078 | 210.887 | 147.0686 | 244.9204 | 146.7029 | 357.1906 | 242.2337 | 183.596 | 375.5429 |  | 218.2372 | 97.5444 | 114.7914 | 174.72 | 264.7238 | 247.9304 | 262.5329 | 233.4795 |  | 148.1729 | 152.8673 | 256.7254 | 355.8366 | 363.0936 | 108.991 | 153.6204 | 260.8119 | 367.6018 | 365.9844 | 88.2088 | 99.5234 | 119.0123 | 170.0388 | 270.8924 | 214.7214 | 280.879 | 215.1166 | 237.6812 | 215.1982 | 104.2336 | 146.6457 | 237.37 | 345.7074 | 351.2284 | 127.0275 | 162.1401 | 275.8797 | 372.1066 | 356.5879 | 86.0254 | 100.2646 | 128.8028 | 182.8607 | 287.5419 | 173.9172 | 217.0455 | 220.6552 | 252.3646 | 120.9413 | 253.8762 | 160.1877 | 353.1158 | 354.5122 | 276.1447 | 275.0471 |  |  | 154.0223 | 173.8916 | 160.851 | 283.6634 | 157.51 | 261.0558 |  | 174.7563 | 154.7676 | 162.8415 | 63.8712 | 99.5161 | 107.2444 |  | 371.8845 | 444.7073 | 453.3722 | 485.8184 | 647.6144 | 620.4908 | 449.6327 | [23 empty] | 161.2991 | 634.0526 | 23.0353 | 408.2959
15:36 | 7786 |  |  | -11.1017 | 21.6332 | 18.8736 | 0.7023 | 3.8763 | 6.3465 | -4.1086 | 1.7717 | 7.2065 | 1.6802 | 0.1003 |  |  |  | -28.5384 | 20.5956 | 33.7911 | 6 |  | -0.1364 | 8.4761 | 0.5984 | 2.1261 | 2.8913 | 1.3043 | 0.5231 | 320.542 | 315.1314 | 193.6249 | 232.3426 | 174.801 | 157.0655 | 129.3188 | 230.3915 | 150.8077 | 249.9554 | 350.9714 | 338.4038 | 190.5187 | 202.619 | 294.7676 | 329.4174 | 356.837 |  |  | 216.7552 |  | 485.8823 | 117.6317 | 148.3391 | 241.5399 | 337.8546 | 315.156 | 240.3469 | 170.0361 | 268.8028 | 355.3493 | 349.1344 | 194.5216 | 99.3436 | 117.463 | 172.8412 | 266.2081 | 252.3042 | 214.8456 | 263.5942 | 344.3917 | 113.0381 | 166.2102 | 270.7907 | 363.8973 | 362.7207 | 112.1965 | 158.4692 | 245.9101 | 321.143 | 313.899 | 80.3184 | 96.5325 | 116.3376 | 173.2729 | 259.6287 | 226.2393 |  | 208.1102 | 500.3865 |  | 86.8259 | 146.8566 | 236.3437 | 330.6683 | 330.7384 | 135.0354 | 171.8861 | 263.4964 | 350.7297 | 327.1468 | 94.0313 | 99.6244 | 120.4615 | 171.3973 | 267.1826 | 340.9415 | 232.8436 | 196.5572 | 179.4033 | 137.418 | 181.8598 | 266.7813 | 348.2355 | 340.7347 |  | 264.5507 |  |  | 149.9982 | 159.1943 | 266.6047 | 146.0251 | 284.2539 | 146.8997 | 50.2759 | 52.2369 | 43.7182 | 52.3976 | 46.6342 | 51.6331 | 44.4396 | 51.0924 | 154.8024 | 178.2117 | 170.113 | 151.556 | 345.5613 |  |  | 202.4471 |  | 175.7253 | 111.7941 | 158.3173 | 113.1227 | 241.3836 | 158.4159 | 367.7756 | 358.4828 | 354.3345 | 252.2432 | 254.4485 | 279.6991 | 327.2701 | 371.8612 | 218.0954 | 201.6273 | 260.9487 | 215.955 | 210.8735 | 147.0862 | 244.9217 | 146.7025 | 357.1134 | 242.2287 | 183.6169 | 375.4837 |  | 218.2494 | 97.5386 | 114.8013 | 174.7239 | 264.6958 | 247.8775 | 262.4883 | 233.4362 |  | 148.1842 | 152.8883 | 256.7312 | 355.8029 | 363.028 | 109.0044 | 153.644 | 260.815 | 367.5525 | 365.9329 | 88.2151 | 99.5272 | 119.0169 | 170.051 | 270.878 | 214.7063 | 280.8427 | 214.9226 | 237.655 | 215.1652 | 104.2527 | 146.6725 | 237.3769 | 345.676 | 351.1694 | 127.025 | 162.1541 | 275.8749 | 372.0707 | 356.5357 | 86.0284 | 100.2711 | 128.8069 | 182.8658 | 287.5212 | 173.8754 | 217.0033 | 220.6067 | 252.3054 | 120.9448 | 253.8749 | 160.1911 | 353.0773 | 354.4607 | 276.0987 | 274.9858 |  |  | 153.9762 | 173.8695 | 160.8007 | 283.6296 | 157.4841 | 260.9841 |  | 174.7132 | 154.7221 | 162.8091 | 63.8661 | 99.5161 | 107.2454 |  | 371.8374 | 444.6412 | 453.3232 | 485.8418 | 647.2881 | 619.6154 | 448.7521 | [23 empty] | 161.2604 | 633.4517 | 22.9229 | 408.2393
15:36 | 7787 |  |  | -11.0351 | 21.6827 | 18.9776 | 0.7204 | 3.9464 | 6.4499 | -4.0908 | 1.772 | 7.2007 | 1.679 | 0.1008 |  |  |  | -28.5249 | 20.6061 | 33.8222 | 5.9442 |  | -0.1047 | 8.4598 | 0.5981 | 2.125 | 2.8937 | 1.3055 | -0.3082 | 320.5183 | 315.0989 | 193.6176 | 232.3326 | 174.7897 | 157.0571 | 129.3106 | 230.3833 | 150.8179 | 249.9521 | 350.9228 | 338.3465 | 190.5159 | 202.6006 | 294.7443 | 329.3966 | 356.8015 |  |  | 216.7089 |  | 485.7878 | 117.6319 | 148.3422 | 241.5364 | 337.7938 | 315.0906 | 240.3367 | 170.0312 | 268.7829 | 355.2988 | 349.0714 | 194.5221 | 99.3484 | 117.4652 | 172.8484 | 266.1876 | 252.2333 | 214.8246 | 263.5406 | 344.3369 | 113.0481 | 166.2192 | 270.7767 | 363.8443 | 362.6553 | 112.2003 | 158.4698 | 245.8867 | 321.0857 | 313.8419 | 80.3175 | 96.5319 | 116.3395 | 173.2802 | 259.6116 | 226.1943 |  | 208.0612 | 500.2945 |  | 86.8289 | 146.8559 | 236.3398 | 330.6224 | 330.6814 | 135.0459 | 171.9019 | 263.4735 | 350.6744 | 327.0827 | 94.0113 | 99.6349 | 120.4829 | 171.4048 | 267.167 | 340.8715 | 232.7861 | 196.5232 | 179.3366 | 137.4402 | 181.8736 | 266.7798 | 348.2051 | 340.6817 |  | 264.5047 |  |  | 149.9514 | 159.1558 | 266.5681 | 146.0195 | 284.2668 | 146.8451 | 50.2299 | 52.6289 | 43.6384 | 52.6393 | 46.7239 | 51.6287 | 43.015 | 51.2539 | 154.7565 | 178.1575 | 170.0725 | 151.5103 | 345.5153 |  |  | 202.4275 |  | 175.72 | 111.798 | 158.3147 | 113.1257 | 241.3794 | 158.4339 | 367.7244 | 358.4262 | 354.2886 | 252.215 | 254.4651 | 279.7306 | 327.2812 | 371.8241 | 217.9941 | 201.5904 | 260.948 | 215.911 | 210.8629 | 147.1025 | 244.921 | 146.7093 | 357.0319 | 242.2164 | 183.6369 | 375.4214 |  | 218.26 | 97.543 | 114.8195 | 174.7381 | 264.6783 | 247.8262 | 262.4444 | 233.3993 |  | 148.189 | 152.9113 | 256.7365 | 355.764 | 362.9624 | 109.008 | 153.6481 | 260.8055 | 367.502 | 365.8676 | 88.2144 | 99.5214 | 119.0088 | 170.0578 | 270.8531 | 214.6865 | 280.7995 | 214.7752 | 237.604 | 215.116 | 104.2699 | 146.6901 | 237.3807 | 345.6412 | 351.114 | 127.0103 | 162.1669 | 275.8522 | 372.0221 | 356.4691 | 86.043 | 100.2726 | 128.8128 | 182.8723 | 287.5073 | 173.8371 | 216.9616 | 220.5521 | 252.2328 | 120.9434 | 253.8715 | 160.1908 | 353.0331 | 354.4057 | 276.0588 | 274.9388 |  |  | 153.9313 | 173.8259 | 160.7491 | 283.5766 | 157.4602 | 260.9146 |  | 174.6632 | 154.6767 | 162.7629 | 63.8433 | 99.4982 | 107.2384 |  | 371.7707 | 444.576 | 453.255 | 485.7865 | 646.9607 | 619.9048 | 449.2449 | [23 empty] | 161.2145 | 633.4327 | 23.0561 | 408.1734
15:36 | 7788 |  |  | -11.2143 | 21.6649 | 18.9586 | 0.6759 | 3.9163 | 6.3536 | -4.1028 | 1.7735 | 7.2023 | 1.6808 | 0.103 |  |  |  | -28.5208 | 20.6065 | 33.8116 | 5.9158 |  | -0.0315 | 8.4736 | 0.5975 | 2.1231 | 2.8909 | 1.3049 | 0.3903 | 320.4807 | 315.0655 | 193.6023 | 232.3086 | 174.7761 | 157.0342 | 129.3043 | 230.3983 | 150.8135 | 249.9413 | 350.8715 | 338.285 | 190.5039 | 202.565 | 294.7129 | 329.3688 | 356.7568 |  |  | 216.6596 |  | 485.7004 | 117.6638 | 148.3532 | 241.5299 | 337.7395 | 315.0293 | 240.3236 | 170.0383 | 268.7704 | 355.2437 | 349.0155 | 194.5287 | 99.352 | 117.4715 | 172.8547 | 266.167 | 252.1633 | 214.8087 | 263.4931 | 344.2832 | 113.0527 | 166.2217 | 270.776 | 363.7927 | 362.5927 | 112.2051 | 158.4731 | 245.869 | 321.0319 | 313.782 | 80.3303 | 96.5378 | 116.36 | 173.2949 | 259.6128 | 226.1686 |  | 208.0113 | 500.211 |  | 86.8341 | 146.8754 | 236.3253 | 330.5904 | 330.6362 | 135.0293 | 171.8998 | 263.4492 | 350.6155 | 327.0188 | 94.003 | 99.6355 | 120.4911 | 171.4136 | 267.1451 | 340.8048 | 232.7256 | 196.5169 | 179.2679 | 137.4641 | 181.8965 | 266.7924 | 348.1742 | 340.6273 |  | 264.4661 |  |  | 149.9081 | 159.1135 | 266.4989 | 145.954 | 284.2694 | 146.7981 | 50.0682 | 52.1011 | 44.1552 | 52.653 | 46.5566 | 51.6184 | 42.1231 | 51.1566 | 154.7151 | 178.1087 | 170.021 | 151.4624 | 345.4636 |  |  | 202.4042 |  | 175.7037 | 111.7929 | 158.3011 | 113.1228 | 241.3799 | 158.437 | 367.667 | 358.36 | 354.2407 | 252.1479 | 254.4736 | 279.7609 | 327.2916 | 371.7875 | 217.8965 | 201.5538 | 260.9521 | 215.8736 | 210.8604 | 147.1117 | 244.9251 | 146.7229 | 356.9584 | 242.2067 | 183.6556 | 375.366 |  | 218.2791 | 97.5478 | 114.8358 | 174.7385 | 264.6552 | 247.7692 | 262.4019 | 233.3469 |  | 148.1885 | 152.9256 | 256.7297 | 355.7196 | 362.8922 | 109.0017 | 153.6521 | 260.7925 | 367.4479 | 365.7956 | 88.2253 | 99.522 | 119.015 | 170.063 | 270.8274 | 214.6845 | 280.7503 | 214.6394 | 237.5227 | 215.0721 | 104.2777 | 146.6974 | 237.3852 | 345.5997 | 351.0577 | 127.0313 | 162.2018 | 275.8615 | 371.9795 | 356.4154 | 86.0507 | 100.2769 | 128.8303 | 182.8903 | 287.5014 | 173.7995 | 216.9126 | 220.49 | 252.168 | 120.9564 | 253.8675 | 160.1916 | 352.987 | 354.3452 | 275.9888 | 274.8926 |  |  | 153.8832 | 173.7793 | 160.7068 | 283.5121 | 157.4168 | 260.8513 |  | 174.6129 | 154.6364 | 162.7178 | 63.8606 | 99.4837 | 107.2508 |  | 371.7065 | 444.5128 | 453.1915 | 486.225 | 648.2741 | 621.381 | 449.929 | [23 empty] | 161.1697 | 634.8275 | 22.9522 | 408.1096
15:36 | 7789 |  |  | -11.2625 | 21.5912 | 18.9697 | 0.6671 | 3.8986 | 6.3619 | -4.0369 | 1.7747 | 7.2022 | 1.6785 | 0.1013 |  |  |  | -28.5167 | 20.752 | 33.8868 | 5.9489 |  | -0.0565 | 8.5759 | 0.5973 | 2.1176 | 2.8901 | 1.3028 | 0.3945 | 320.4435 | 315.0297 | 193.5938 | 232.2926 | 174.7718 | 157.0289 | 129.3081 | 230.3999 | 150.826 | 249.939 | 350.8364 | 338.2328 | 190.5023 | 202.5138 | 294.6903 | 329.3386 | 356.7164 |  |  | 216.6123 |  | 485.6099 | 117.6737 | 148.3698 | 241.5288 | 337.6924 | 314.9722 | 240.3098 | 170.0407 | 268.7521 | 355.1898 | 348.9454 | 194.5254 | 99.3469 | 117.4743 | 172.857 | 266.1377 | 252.0838 | 214.781 | 263.4435 | 344.223 | 113.0527 | 166.221 | 270.764 | 363.7344 | 362.5247 | 112.2122 | 158.4773 | 245.8532 | 320.984 | 313.7212 | 80.3427 | 96.5375 | 116.3718 | 173.2977 | 259.5984 | 226.1307 |  | 207.9537 | 500.1176 |  | 86.8351 | 146.8833 | 236.3171 | 330.5538 | 330.5844 | 135.0305 | 171.9005 | 263.4483 | 350.558 | 326.9639 | 94.0257 | 99.6329 | 120.489 | 171.4239 | 267.1334 | 340.7413 | 232.6705 | 196.5356 | 179.2006 | 137.4586 | 181.9064 | 266.7919 | 348.1234 | 340.5628 |  | 264.4276 |  |  | 149.8701 | 159.075 | 266.4382 | 145.913 | 284.2538 | 146.7442 | 50.1917 | 51.34 | 45.2145 | 52.4641 | 45.6197 | 50.617 | 41.6825 | 50.7527 | 154.6727 | 178.0642 | 169.974 | 151.4137 | 345.4074 |  |  | 202.3931 |  | 175.6863 | 111.7856 | 158.2884 | 113.1146 | 241.3657 | 158.4421 | 367.6136 | 358.2979 | 354.1901 | 252.0963 | 254.4762 | 279.7749 | 327.2913 | 371.7449 | 217.8432 | 201.4555 | 260.948 | 215.837 | 210.8425 | 147.1165 | 244.9253 | 146.7164 | 356.8799 | 242.1962 | 183.6614 | 375.3098 |  | 218.2838 | 97.5489 | 114.8503 | 174.7394 | 264.6263 | 247.7123 | 262.3551 | 233.2916 |  | 148.1842 | 152.9377 | 256.7318 | 355.6877 | 362.8227 | 108.9981 | 153.6567 | 260.7791 | 367.3876 | 365.7305 | 88.2301 | 99.5231 | 119.0158 | 170.0637 | 270.8063 | 214.646 | 280.7715 | 214.3637 | 237.4313 | 215.0267 | 104.2867 | 146.7123 | 237.3864 | 345.5595 | 350.9926 | 127.0656 | 162.2334 | 275.8716 | 371.9458 | 356.3572 | 86.0428 | 100.2653 | 128.8427 | 182.8939 | 287.4895 | 173.7598 | 216.8748 | 220.4268 | 252.1092 | 120.9703 | 253.8543 | 160.1927 | 352.9493 | 354.2891 | 275.9028 | 274.8424 |  |  | 153.831 | 173.7393 | 160.6627 | 283.4522 | 157.3647 | 260.7708 |  | 174.5782 | 154.5976 | 162.6805 | 63.8706 | 99.4481 | 107.2603 |  | 371.6794 | 444.4349 | 453.1229 | 486.0754 | 648.0991 | 621.3327 | 449.7239 | [23 empty] | 161.1293 | 634.7159 | 23.0339 | 408.0571
15:36 | 7790 |  |  | -11.2391 | 21.6097 | 18.9886 | 0.5974 | 3.976 | 6.3634 | -4.0035 | 1.7735 | 7.1952 | 1.6778 | 0.1015 |  |  |  | -28.5487 | 20.7053 | 33.7471 | 5.9157 |  | -0.0154 | 8.549 | 0.5973 | 2.1219 | 2.8896 | 1.305 | 0.875 | 320.4216 | 315.0023 | 193.5949 | 232.2883 | 174.7647 | 157.0313 | 129.3033 | 230.3869 | 150.8445 | 249.9404 | 350.791 | 338.1761 | 190.505 | 202.4797 | 294.6416 | 329.3128 | 356.6665 |  |  | 216.5695 |  | 485.5205 | 117.6617 | 148.3748 | 241.5173 | 337.637 | 314.9068 | 240.2953 | 170.0456 | 268.7304 | 355.1374 | 348.8891 | 194.5249 | 99.3473 | 117.476 | 172.8694 | 266.1153 | 252.0132 | 214.7551 | 263.3913 | 344.1722 | 113.0632 | 166.2333 | 270.7446 | 363.6904 | 362.4624 | 112.2178 | 158.4826 | 245.8383 | 320.935 | 313.6668 | 80.3386 | 96.5402 | 116.3738 | 173.3116 | 259.5894 | 226.0721 |  | 207.9018 | 500.0172 |  | 86.8423 | 146.8941 | 236.3233 | 330.506 | 330.5273 | 135.0381 | 171.903 | 263.4531 | 350.5027 | 326.9107 | 94.0419 | 99.6406 | 120.4986 | 171.4311 | 267.1259 | 340.6903 | 232.6082 | 196.5712 | 179.1308 | 137.4485 | 181.9081 | 266.7828 | 348.0715 | 340.5008 |  | 264.3769 |  |  | 149.8284 | 159.0355 | 266.3858 | 145.9082 | 284.2264 | 146.6886 | 50.3864 | 51.4976 | 45.7904 | 52.3165 | 44.7749 | 49.564 | 40.7353 | 50.6471 | 154.6342 | 178.0119 | 169.9301 | 151.3673 | 345.3572 |  |  | 202.3753 |  | 175.6823 | 111.785 | 158.2808 | 113.1119 | 241.3528 | 158.4666 | 367.5725 | 358.2388 | 354.1387 | 252.0758 | 254.4819 | 279.7983 | 327.2948 | 371.7026 | 217.8252 | 201.3706 | 260.9483 | 215.7965 | 210.8343 | 147.1268 | 244.922 | 146.7192 | 356.7962 | 242.1853 | 183.6721 | 375.2484 |  | 218.2867 | 97.5572 | 114.862 | 174.7629 | 264.5999 | 247.6639 | 262.3093 | 233.2507 |  | 148.1925 | 152.9614 | 256.7509 | 355.6595 | 362.7632 | 108.9933 | 153.67 | 260.772 | 367.3399 | 365.6856 | 88.2326 | 99.5109 | 119.0119 | 170.0642 | 270.791 | 214.5577 | 280.793 | 213.9018 | 237.3457 | 214.9713 | 104.3032 | 146.7346 | 237.3865 | 345.523 | 350.9269 | 127.0732 | 162.2407 | 275.8449 | 371.8917 | 356.285 | 86.0441 | 100.2705 | 128.8517 | 182.8951 | 287.467 | 173.7224 | 216.8359 | 220.3748 | 252.046 | 120.9742 | 253.8514 | 160.2024 | 352.906 | 354.2273 | 275.8319 | 274.8075 |  |  | 153.7857 | 173.7026 | 160.6109 | 283.4001 | 157.3082 | 260.7123 |  | 174.541 | 154.5662 | 162.6422 | 63.8656 | 99.4304 | 107.2806 |  | 371.6457 | 444.3335 | 453.0752 | 485.7244 | 646.8366 | 619.5943 | 449.1209 | [23 empty] | 161.0891 | 633.2155 | 22.9936 | 407.9896
15:36 | 7791 |  |  | -11.2214 | 21.7 | 18.9913 | 0.5068 | 4.01 | 6.3441 | -4.0853 | 1.7741 | 7.1971 | 1.6781 | 0.1014 |  |  |  | -28.5587 | 20.7941 | 33.759 | 5.9753 |  | -0.0186 | 8.4986 | 0.5989 | 2.1217 | 2.8875 | 1.3061 | 0.7002 | 320.3927 | 314.9804 | 193.5806 | 232.2735 | 174.7534 | 157.0212 | 129.2924 | 230.3845 | 150.8512 | 249.9291 | 350.7346 | 338.1173 | 190.4979 | 202.4793 | 294.6164 | 329.3049 | 356.6326 |  |  | 216.5331 |  | 485.4311 | 117.6712 | 148.3732 | 241.5051 | 337.5765 | 314.8389 | 240.2843 | 170.0803 | 268.7238 | 355.0844 | 348.8226 | 194.5286 | 99.349 | 117.4733 | 172.871 | 266.1008 | 251.9494 | 214.7286 | 263.3358 | 344.1213 | 113.0704 | 166.2503 | 270.7354 | 363.643 | 362.4014 | 112.2216 | 158.4884 | 245.8211 | 320.8814 | 313.616 | 80.346 | 96.5454 | 116.3893 | 173.3309 | 259.5887 | 226.0509 |  | 207.8534 | 499.9389 |  | 86.8494 | 146.9045 | 236.3241 | 330.4603 | 330.4721 | 135.0362 | 171.9014 | 263.4375 | 350.4436 | 326.847 | 94.0576 | 99.6327 | 120.4927 | 171.4424 | 267.1036 | 340.6443 | 232.5453 | 196.6368 | 179.0625 | 137.4477 | 181.911 | 266.7784 | 348.0242 | 340.448 |  | 264.3061 |  |  | 149.7966 | 158.9981 | 266.3336 | 145.9284 | 284.1738 | 146.617 | 50.1695 | 51.6967 | 45.7367 | 52.2705 | 44.6612 | 49.4972 | 40.4726 | 51.0782 | 154.6013 | 177.9696 | 169.8861 | 151.3242 | 345.3106 |  |  | 202.3549 |  | 175.6651 | 111.7837 | 158.2722 | 113.1139 | 241.3394 | 158.4801 | 367.5247 | 358.1681 | 354.0858 | 252.034 | 254.4894 | 279.8261 | 327.3016 | 371.6634 | 217.7742 | 201.3456 | 260.9415 | 215.7551 | 210.8234 | 147.1386 | 244.923 | 146.724 | 356.7171 | 242.1848 | 183.6971 | 375.1852 |  | 218.2789 | 97.5571 | 114.8746 | 174.7784 | 264.5785 | 247.6139 | 262.2663 | 233.2011 |  | 148.2036 | 152.9756 | 256.7483 | 355.6091 | 362.6998 | 109.0015 | 153.6912 | 260.7761 | 367.3013 | 365.6407 | 88.2346 | 99.4983 | 119.0182 | 170.0691 | 270.7726 | 214.4487 | 280.7436 | 213.4827 | 237.2551 | 214.9217 | 104.3242 | 146.7537 | 237.3962 | 345.4819 | 350.8748 | 127.082 | 162.2473 | 275.8438 | 371.8438 | 356.2371 | 86.0573 | 100.2919 | 128.8548 | 182.9058 | 287.4416 | 173.6844 | 216.788 | 220.3218 | 251.9959 | 120.9923 | 253.8665 | 160.2186 | 352.8584 | 354.1581 | 275.7764 | 274.7793 |  |  | 153.7426 | 173.6622 | 160.5644 | 283.3482 | 157.2541 | 260.6624 |  | 174.4991 | 154.5366 | 162.5939 | 63.8744 | 99.4623 | 107.2806 |  | 371.6063 | 444.2716 | 453.0042 | 485.8989 | 646.8756 | 619.8145 | 449.2823 | [23 empty] | 161.0492 | 633.345 | 23.0086 | 407.9389
15:36 | 7792 |  |  | -11.2948 | 21.6777 | 18.9716 | 0.4079 | 3.9102 | 6.3284 | -4.1141 | 1.7731 | 7.192 | 1.6759 | 0.0995 |  |  |  | -28.5002 | 20.7591 | 33.9018 | 5.9657 |  | -0.098 | 8.5471 | 0.5963 | 2.118 | 2.8898 | 1.3057 | 1.2584 | 320.3559 | 314.9578 | 193.5717 | 232.2534 | 174.7482 | 157.0104 | 129.2906 | 230.3644 | 150.8792 | 249.9273 | 350.6968 | 338.0541 | 190.492 | 202.503 | 294.6241 | 329.302 | 356.6274 |  |  | 216.4887 |  | 485.3414 | 117.6751 | 148.3785 | 241.4996 | 337.5271 | 314.7804 | 240.2772 | 170.0965 | 268.7234 | 355.0397 | 348.7606 | 194.5341 | 99.3445 | 117.4709 | 172.8696 | 266.0754 | 251.8794 | 214.7019 | 263.2932 | 344.068 | 113.0715 | 166.2734 | 270.7311 | 363.5884 | 362.3423 | 112.2269 | 158.4927 | 245.8003 | 320.828 | 313.5625 | 80.3495 | 96.5468 | 116.4015 | 173.3313 | 259.5742 | 226.0603 |  | 207.7964 | 499.8672 |  | 86.8574 | 146.9109 | 236.3237 | 330.4155 | 330.4071 | 135.0497 | 171.919 | 263.43 | 350.3947 | 326.7905 | 94.0753 | 99.6265 | 120.4964 | 171.4595 | 267.0915 | 340.6082 | 232.491 | 196.7203 | 179.0009 | 137.4496 | 181.9197 | 266.7671 | 347.9733 | 340.3819 |  | 264.2351 |  |  | 149.7662 | 158.9695 | 266.285 | 145.9303 | 284.1311 | 146.5532 | 49.7606 | 51.5194 | 45.8027 | 52.116 | 45.0436 | 49.6026 | 40.8982 | 50.9678 | 154.5582 | 177.9328 | 169.8542 | 151.2839 | 345.2575 |  |  | 202.3401 |  | 175.6503 | 111.7783 | 158.2551 | 113.1138 | 241.3247 | 158.487 | 367.4697 | 358.102 | 354.0422 | 252.0064 | 254.4953 | 279.8519 | 327.2993 | 371.6205 | 217.7266 | 201.3044 | 260.8594 | 215.716 | 210.8017 | 147.1509 | 244.9266 | 146.7059 | 356.6375 | 242.1909 | 183.7122 | 375.1299 |  | 218.2639 | 97.5535 | 114.886 | 174.7828 | 264.557 | 247.5539 | 262.2089 | 233.1462 |  | 148.2058 | 152.9905 | 256.7476 | 355.5485 | 362.6291 | 109.011 | 153.6952 | 260.7605 | 367.249 | 365.5699 | 88.2333 | 99.4963 | 119.0235 | 170.067 | 270.7599 | 214.4023 | 280.6927 | 212.9692 | 237.1461 | 214.8722 | 104.3451 | 146.7641 | 237.4073 | 345.4377 | 350.8195 | 127.0697 | 162.2639 | 275.8491 | 371.8034 | 356.1827 | 86.057 | 100.2887 | 128.8667 | 182.9106 | 287.4224 | 173.6486 | 216.7474 | 220.2696 | 251.9418 | 121.0036 | 253.867 | 160.2298 | 352.8149 | 354.1028 | 275.7422 | 274.7305 |  |  | 153.6965 | 173.6035 | 160.519 | 283.3069 | 157.2146 | 260.6124 |  | 174.4653 | 154.5096 | 162.5611 | 63.8939 | 99.4731 | 107.2752 |  | 371.5765 | 444.2191 | 452.9478 | 485.5767 | 647.4111 | 620.4077 | 449.3198 | [23 empty] | 161.0113 | 633.9094 | 22.9387 | 407.8978
15:36 | 7793 |  |  | -11.3012 | 21.6612 | 18.9827 | 0.4263 | 3.9171 | 6.4022 | -3.9938 | 1.7727 | 7.1862 | 1.6774 | 0.1011 |  |  |  | -28.4906 | 20.7814 | 33.7225 | 6.0153 |  | -0.0179 | 8.6851 | 0.5979 | 2.1209 | 2.8857 | 1.3063 | 1.3344 | 320.3208 | 314.9264 | 193.5631 | 232.2396 | 174.7444 | 156.9994 | 129.2881 | 230.3491 | 150.8935 | 249.9283 | 350.6521 | 337.98 | 190.4854 | 202.4979 | 294.6123 | 329.296 | 356.6076 |  |  | 216.4465 |  | 485.2547 | 117.6815 | 148.3953 | 241.5043 | 337.4817 | 314.7245 | 240.2757 | 170.1035 | 268.7174 | 354.9949 | 348.7088 | 194.5331 | 99.3411 | 117.4658 | 172.8781 | 266.0496 | 251.8124 | 214.677 | 263.2492 | 344.0181 | 113.0795 | 166.291 | 270.7235 | 363.5361 | 362.2852 | 112.2275 | 158.4966 | 245.7829 | 320.7771 | 313.5079 | 80.3405 | 96.5431 | 116.4026 | 173.3306 | 259.5605 | 226.0173 |  | 207.7352 | 499.7816 |  | 86.8588 | 146.9255 | 236.3221 | 330.381 | 330.3544 | 135.0713 | 171.9361 | 263.4385 | 350.3487 | 326.7384 | 94.068 | 99.626 | 120.5051 | 171.4723 | 267.0839 | 340.5761 | 232.449 | 196.8139 | 178.9422 | 137.4608 | 181.9388 | 266.7658 | 347.9447 | 340.3247 |  | 264.1977 |  |  | 149.7301 | 158.9385 | 266.2402 | 145.8992 | 284.1072 | 146.5113 | 49.249 | 50.2412 | 45.4445 | 51.6286 | 45.4931 | 49.8277 | 40.6979 | 50.6843 | 154.5154 | 177.8936 | 169.8122 | 151.2483 | 345.2041 |  |  | 202.3217 |  | 175.6562 | 111.7799 | 158.2475 | 113.106 | 241.31 | 158.5031 | 367.4109 | 358.0358 | 353.9897 | 251.9992 | 254.4961 | 279.8803 | 327.3063 | 371.5833 | 217.6884 | 201.2607 | 260.6368 | 215.6843 | 210.7969 | 147.1644 | 244.9268 | 146.7051 | 356.5582 | 242.1843 | 183.732 | 375.0736 |  | 218.2617 | 97.5581 | 114.8999 | 174.7991 | 264.5284 | 247.4959 | 262.1592 | 233.0932 |  | 148.2059 | 153.0107 | 256.7647 | 355.5106 | 362.5616 | 109.0135 | 153.7008 | 260.7515 | 367.1954 | 365.5004 | 88.2423 | 99.5007 | 119.0242 | 170.0706 | 270.7477 | 214.4327 | 280.6437 | 211.9429 | 237.0519 | 214.8278 | 104.3629 | 146.7661 | 237.4137 | 345.4035 | 350.7589 | 127.0875 | 162.2833 | 275.8728 | 371.7727 | 356.1454 | 86.0606 | 100.2981 | 128.8768 | 182.9177 | 287.4245 | 173.6148 | 216.7134 | 220.226 | 251.8957 | 121.0009 | 253.8597 | 160.2441 | 352.7711 | 354.0465 | 275.7283 | 274.6782 |  |  | 153.6483 | 173.5585 | 160.4735 | 283.2625 | 157.1622 | 260.5628 |  | 174.421 | 154.4699 | 162.5195 | 63.8901 | 99.4447 | 107.284 |  | 371.5297 | 444.1156 | 452.8724 | 485.8503 | 647.0271 | 620.2073 | 449.6487 | [23 empty] | 160.9699 | 633.6172 | 23.0371 | 407.8227
15:36 | 7794 |  |  | -11.4303 | 21.6266 | 19.0904 | 0.4244 | 3.8827 | 6.3748 | -4.0996 | 1.7717 | 7.1833 | 1.674 | 0.0996 |  |  |  | -28.3336 | 20.7691 | 33.9748 | 5.9587 |  | -0.0629 | 8.5832 | 0.5954 | 2.1203 | 2.8887 | 1.3066 | 1.6407 | 320.2875 | 314.89 | 193.5547 | 232.227 | 174.7342 | 156.9908 | 129.2899 | 230.3451 | 150.8987 | 249.9288 | 350.603 | 337.912 | 190.4864 | 202.4709 | 294.5876 | 329.2614 | 356.5727 |  |  | 216.4073 |  | 485.1667 | 117.6945 | 148.4137 | 241.51 | 337.4271 | 314.6636 | 240.2633 | 170.1103 | 268.6966 | 354.9434 | 348.6414 | 194.5384 | 99.3443 | 117.4593 | 172.8808 | 266.0291 | 251.7501 | 214.6367 | 263.1919 | 343.9622 | 113.0891 | 166.2838 | 270.7076 | 363.4775 | 362.2226 | 112.2235 | 158.4937 | 245.7717 | 320.7279 | 313.4498 | 80.3355 | 96.535 | 116.4048 | 173.3401 | 259.5574 | 225.9293 |  | 207.6677 | 499.6852 |  | 86.8565 | 146.927 | 236.3182 | 330.3343 | 330.3007 | 135.0642 | 171.9367 | 263.4227 | 350.2893 | 326.667 | 94.0519 | 99.6224 | 120.5087 | 171.4756 | 267.0619 | 340.5279 | 232.3961 | 196.9038 | 178.8795 | 137.4551 | 181.942 | 266.7645 | 347.9018 | 340.2707 |  | 264.1655 |  |  | 149.7003 | 158.9006 | 266.1891 | 145.8865 | 284.0912 | 146.4832 | 49.0029 | 48.9797 | 44.1642 | 50.9193 | 45.6625 | 50.1789 | 40.9045 | 50.9063 | 154.4757 | 177.8517 | 169.7581 | 151.2082 | 345.1609 |  |  | 202.3091 |  | 175.643 | 111.7734 | 158.2428 | 113.0968 | 241.3009 | 158.512 | 367.3547 | 357.9634 | 353.9409 | 251.984 | 254.5033 | 279.9088 | 327.3086 | 371.5459 | 217.6284 | 201.2115 | 260.3227 | 215.6421 | 210.8004 | 147.1705 | 244.9264 | 146.7206 | 356.4756 | 242.1651 | 183.7504 | 375.0198 |  | 218.2642 | 97.5695 | 114.9143 | 174.8154 | 264.5044 | 247.4453 | 262.1143 | 233.0474 |  | 148.2103 | 153.0221 | 256.7767 | 355.4716 | 362.5065 | 109.0226 | 153.7103 | 260.7566 | 367.1493 | 365.4404 | 88.2479 | 99.508 | 119.0268 | 170.0772 | 270.7277 | 214.4618 | 280.5953 | 211.1432 | 236.9713 | 214.7846 | 104.3858 | 146.7794 | 237.4175 | 345.3713 | 350.7045 | 127.1225 | 162.3157 | 275.8857 | 371.7427 | 356.1128 | 86.0734 | 100.3092 | 128.8891 | 182.9376 | 287.4161 | 173.5867 | 216.6744 | 220.1887 | 251.849 | 121.0156 | 253.8499 | 160.2492 | 352.7313 | 353.9865 | 275.7006 | 274.6749 |  |  | 153.6008 | 173.5224 | 160.429 | 283.2079 | 157.1162 | 260.5086 |  | 174.3729 | 154.4472 | 162.478 | 63.883 | 99.4483 | 107.3084 |  | 371.5066 | 444.0402 | 452.7983 | 485.7865 | 646.3404 | 619.3459 | 449.1209 | [23 empty] | 160.9314 | 632.8431 | 23.0275 | 407.7734
15:36 | 7795 |  |  | -11.4701 | 21.5399 | 18.9805 | 0.4257 | 3.9264 | 6.3911 | -4.0903 | 1.7715 | 7.179 | 1.6744 | 0.1002 |  |  |  | -28.405 | 20.6978 | 33.9203 | 6.0412 |  | -0.062 | 8.5232 | 0.5978 | 2.123 | 2.8912 | 1.3073 | 0.4922 | 320.2483 | 314.8522 | 193.5441 | 232.2112 | 174.7218 | 156.9738 | 129.2833 | 230.3322 | 150.9064 | 249.9297 | 350.5565 | 337.8404 | 190.4838 | 202.4664 | 294.5672 | 329.2391 | 356.5542 |  |  | 216.3643 |  | 485.0734 | 117.6918 | 148.4194 | 241.506 | 337.3702 | 314.5993 | 240.2424 | 170.1128 | 268.6819 | 354.8864 | 348.575 | 194.5392 | 99.3459 | 117.4584 | 172.8828 | 266.0113 | 251.6851 | 214.5994 | 263.139 | 343.9036 | 113.0889 | 166.2799 | 270.6957 | 363.4246 | 362.1565 | 112.2331 | 158.4952 | 245.7563 | 320.6765 | 313.388 | 80.3528 | 96.5427 | 116.4251 | 173.3562 | 259.5332 | 225.8506 |  | 207.6065 | 499.5964 |  | 86.8581 | 146.9408 | 236.3089 | 330.2962 | 330.2486 | 135.054 | 171.9448 | 263.407 | 350.2307 | 326.5996 | 94.0495 | 99.6351 | 120.5231 | 171.4773 | 267.0465 | 340.4741 | 232.3317 | 196.9729 | 178.819 | 137.4427 | 181.9445 | 266.7521 | 347.8431 | 340.199 |  | 264.1253 |  |  | 149.6669 | 158.8575 | 266.1457 | 145.9061 | 284.0709 | 146.4462 | 49.2308 | 49.375 | 43.4746 | 50.4307 | 45.8418 | 50.4396 | 41.8007 | 50.9853 | 154.4241 | 177.8013 | 169.7075 | 151.1604 | 345.1159 |  |  | 202.289 |  | 175.623 | 111.7622 | 158.2231 | 113.0884 | 241.296 | 158.5176 | 367.302 | 357.8986 | 353.894 | 251.9743 | 254.5167 | 279.9414 | 327.3091 | 371.4965 | 217.5483 | 201.1643 | 260.0825 | 215.5956 | 210.8001 | 147.179 | 244.9286 | 146.7141 | 356.3944 | 242.1527 | 183.7569 | 374.9602 |  | 218.2654 | 97.5667 | 114.9285 | 174.8111 | 264.4741 | 247.3928 | 262.0678 | 233.0017 |  | 148.2204 | 153.0283 | 256.7683 | 355.4204 | 362.4348 | 109.0362 | 153.7103 | 260.757 | 367.0867 | 365.3736 | 88.2535 | 99.5109 | 119.0324 | 170.0871 | 270.7127 | 214.5101 | 280.5409 | 210.9595 | 236.8453 | 214.7323 | 104.3973 | 146.7863 | 237.4215 | 345.3259 | 350.6458 | 127.1288 | 162.3304 | 275.8742 | 371.6952 | 356.0519 | 86.0716 | 100.3027 | 128.8994 | 182.9508 | 287.3803 | 173.5511 | 216.6348 | 220.1487 | 251.7966 | 121.0299 | 253.8404 | 160.2496 | 352.6961 | 353.9361 | 275.6499 | 274.6631 |  |  | 153.5608 | 173.4765 | 160.3895 | 283.1661 | 157.1011 | 260.4451 |  | 174.3392 | 154.3997 | 162.4294 | 63.8721 | 99.4213 | 107.3072 |  | 371.4707 | 443.9507 | 452.7167 | 485.5767 | 646.9766 | 619.5378 | 448.8857 | [23 empty] | 160.8899 | 633.2572 | 22.9256 | 407.7107
15:36 | 7796 |  |  | -11.4347 | 21.5718 | 18.9493 | 0.6234 | 3.9127 | 6.4024 | -4.002 | 1.772 | 7.1816 | 1.6799 | 0.1017 |  |  |  | -28.4189 | 20.5331 | 33.7771 | 5.9021 |  | -0.0544 | 8.4414 | 0.5985 | 2.1232 | 2.8864 | 1.3088 | 0.4125 | 320.2082 | 314.8161 | 193.5228 | 232.1903 | 174.7019 | 156.9509 | 129.2731 | 230.3143 | 150.9042 | 249.9238 | 350.4991 | 337.7724 | 190.4702 | 202.4559 | 294.5494 | 329.229 | 356.5151 |  |  | 216.3084 |  | 484.9782 | 117.6822 | 148.4213 | 241.4892 | 337.3112 | 314.536 | 240.2239 | 170.1192 | 268.6719 | 354.8343 | 348.5192 | 194.5385 | 99.344 | 117.4618 | 172.8898 | 265.9896 | 251.6126 | 214.5674 | 263.0895 | 343.8546 | 113.0924 | 166.2974 | 270.6904 | 363.3861 | 362.0919 | 112.2476 | 158.5023 | 245.7375 | 320.624 | 313.3352 | 80.3655 | 96.5531 | 116.4364 | 173.3593 | 259.5029 | 225.7841 |  | 207.5494 | 499.5042 |  | 86.8456 | 146.9405 | 236.3021 | 330.2506 | 330.1861 | 135.0506 | 171.9486 | 263.3955 | 350.167 | 326.541 | 94.0557 | 99.6358 | 120.5269 | 171.4806 | 267.0337 | 340.424 | 232.2661 | 197.0219 | 178.76 | 137.4451 | 181.9547 | 266.7498 | 347.7981 | 340.1283 |  | 264.0801 |  |  | 149.6264 | 158.8143 | 266.1235 | 145.9221 | 284.0404 | 146.4134 | 49.7288 | 50.2943 | 43.4327 | 50.0338 | 46.503 | 50.1336 | 42.8432 | 51.0945 | 154.3796 | 177.762 | 169.6714 | 151.1186 | 345.071 |  |  | 202.2664 |  | 175.6113 | 111.7617 | 158.2144 | 113.0781 | 241.2852 | 158.5278 | 367.243 | 357.837 | 353.8389 | 251.9701 | 254.534 | 279.9675 | 327.3237 | 371.4555 | 217.5222 | 201.1199 | 260.0213 | 215.5687 | 210.7874 | 147.1971 | 244.9354 | 146.7078 | 356.3233 | 242.1527 | 183.7771 | 374.8948 |  | 218.262 | 97.5482 | 114.9375 | 174.8124 | 264.4471 | 247.3302 | 262.0116 | 232.9467 |  | 148.2255 | 153.036 | 256.7706 | 355.3893 | 362.355 | 109.0476 | 153.7145 | 260.7489 | 367.0303 | 365.3094 | 88.2641 | 99.4989 | 119.0275 | 170.0943 | 270.6904 | 214.6725 | 280.4816 | 210.8595 | 236.6925 | 214.6788 | 104.4049 | 146.7901 | 237.4276 | 345.2787 | 350.5868 | 127.1215 | 162.3316 | 275.8553 | 371.6353 | 355.9696 | 86.0661 | 100.2979 | 128.903 | 182.9499 | 287.3566 | 173.5053 | 216.5891 | 220.1085 | 251.7434 | 121.0362 | 253.845 | 160.2609 | 352.6614 | 353.8865 | 275.5682 | 274.6099 |  |  | 153.5148 | 173.4254 | 160.3442 | 283.1203 | 157.0733 | 260.3871 |  | 174.2831 | 154.3554 | 162.3733 | 63.8674 | 99.4898 | 107.2829 |  | 371.4301 | 443.8727 | 452.6664 | 485.7327 | 647.2582 | 620.0619 | 449.2116 | [23 empty] | 160.8421 | 633.66 | 22.861 | 407.6514
15:36 | 7797 |  |  | -11.4026 | 21.4934 | 19.0688 | 0.6428 | 3.9148 | 6.3596 | -4.0604 | 1.7728 | 7.1764 | 1.6743 | 0.1014 |  |  |  | -28.3719 | 20.5487 | 33.8 | 5.9597 |  | -0.0613 | 8.5561 | 0.5976 | 2.1217 | 2.8853 | 1.3072 | 0.163 | 320.1746 | 314.7945 | 193.5172 | 232.1782 | 174.6938 | 156.9436 | 129.2757 | 230.3263 | 150.9127 | 249.9203 | 350.4523 | 337.7237 | 190.4694 | 202.4299 | 294.5223 | 329.2098 | 356.4912 |  |  | 216.2638 |  | 484.8876 | 117.7033 | 148.428 | 241.4743 | 337.2579 | 314.4777 | 240.2138 | 170.1246 | 268.6549 | 354.7938 | 348.4615 | 194.5449 | 99.3484 | 117.4798 | 172.903 | 265.9684 | 251.5403 | 214.5405 | 263.0429 | 343.8095 | 113.1057 | 166.3164 | 270.6776 | 363.344 | 362.0249 | 112.2428 | 158.4965 | 245.7091 | 320.5667 | 313.2738 | 80.358 | 96.5483 | 116.4373 | 173.3627 | 259.5 | 225.7134 |  | 207.4866 | 499.403 |  | 86.839 | 146.9348 | 236.2973 | 330.1914 | 330.1222 | 135.0525 | 171.9479 | 263.3828 | 350.1017 | 326.4729 | 94.0543 | 99.6285 | 120.5242 | 171.4871 | 267.0129 | 340.3789 | 232.2091 | 197.0367 | 178.7068 | 137.4583 | 181.9626 | 266.747 | 347.7524 | 340.0704 |  | 264.0325 |  |  | 149.5899 | 158.7744 | 266.0698 | 145.8854 | 284.0084 | 146.3992 | 50.2849 | 50.8301 | 43.4485 | 49.6897 | 47.3675 | 49.8056 | 44.1462 | 51.1776 | 154.3414 | 177.7275 | 169.635 | 151.0863 | 345.0253 |  |  | 202.2531 |  | 175.5998 | 111.7655 | 158.2097 | 113.0766 | 241.2797 | 158.5436 | 367.1882 | 357.7808 | 353.7896 | 251.9774 | 254.5482 | 279.9944 | 327.3344 | 371.4062 | 217.5473 | 201.0727 | 260.0554 | 215.5336 | 210.775 | 147.2023 | 244.9395 | 146.7147 | 356.2417 | 242.1524 | 183.7872 | 374.8344 |  | 218.2722 | 97.5469 | 114.9375 | 174.8262 | 264.4201 | 247.2796 | 261.9617 | 232.8931 |  | 148.2274 | 153.0432 | 256.7718 | 355.3527 | 362.3015 | 109.0604 | 153.7282 | 260.7372 | 366.9943 | 365.2522 | 88.2716 | 99.4982 | 119.0255 | 170.1004 | 270.6718 | 214.844 | 280.4204 | 210.7601 | 236.5294 | 214.6362 | 104.4235 | 146.8069 | 237.4411 | 345.2427 | 350.5254 | 127.1321 | 162.3585 | 275.8576 | 371.5962 | 355.9146 | 86.068 | 100.3069 | 128.9098 | 182.9536 | 287.3473 | 173.4715 | 216.54 | 220.0731 | 251.6841 | 121.0279 | 253.8411 | 160.272 | 352.6079 | 353.8272 | 275.5004 | 274.5494 |  |  | 153.4745 | 173.379 | 160.295 | 283.0869 | 157.0524 | 260.3137 |  | 174.2366 | 154.3182 | 162.3358 | 63.8693 | 99.5014 | 107.2965 |  | 371.3823 | 443.793 | 452.6117 | 485.5767 | 646.8525 | 619.5378 | 449.0097 | [23 empty] | 160.8004 | 633.1951 | 22.9343 | 407.5876
15:36 | 7798 |  |  | -11.5295 | 21.3789 | 19.024 | 0.6201 | 3.9722 | 6.4094 | -4.0529 | 1.7739 | 7.1748 | 1.6786 | 0.1 |  |  |  | -28.4849 | 20.6516 | 33.7933 | 5.9151 |  | -0.1083 | 8.5346 | 0.5983 | 2.119 | 2.8886 | 1.3075 | 0.281 | 320.1379 | 314.7641 | 193.512 | 232.1613 | 174.6915 | 156.9424 | 129.2717 | 230.3301 | 150.9231 | 249.9146 | 350.4151 | 337.6671 | 190.4685 | 202.3864 | 294.5012 | 329.1932 | 356.4755 |  |  | 216.2334 |  | 484.7976 | 117.7237 | 148.4368 | 241.4727 | 337.2024 | 314.4198 | 240.2112 | 170.1143 | 268.6392 | 354.739 | 348.3973 | 194.5429 | 99.3472 | 117.4831 | 172.9079 | 265.9405 | 251.468 | 214.5073 | 262.987 | 343.7501 | 113.1094 | 166.32 | 270.6618 | 363.282 | 361.966 | 112.2484 | 158.505 | 245.6886 | 320.5151 | 313.2085 | 80.3577 | 96.5434 | 116.4531 | 173.3831 | 259.4997 | 225.6498 |  | 207.4305 | 499.3159 |  | 86.8448 | 146.9564 | 236.2882 | 330.1592 | 330.0808 | 135.0574 | 171.9647 | 263.3737 | 350.0478 | 326.4079 | 94.0617 | 99.6338 | 120.538 | 171.5008 | 266.9978 | 340.3501 | 232.1562 | 197.0323 | 178.6605 | 137.4612 | 181.9729 | 266.7348 | 347.7092 | 340.0122 |  | 263.9961 |  |  | 149.5569 | 158.7443 | 266.0029 | 145.8329 | 283.9733 | 146.3929 | 50.437 | 51.0599 | 42.9396 | 49.6749 | 48.0529 | 49.898 | 44.8749 | 51.0276 | 154.2915 | 177.6874 | 169.5925 | 151.0507 | 344.9733 |  |  | 202.239 |  | 175.5924 | 111.759 | 158.1991 | 113.0736 | 241.2802 | 158.5531 | 367.1366 | 357.7194 | 353.7477 | 251.9806 | 254.553 | 280.0226 | 327.3354 | 371.3553 | 217.5491 | 201.0199 | 260.1073 | 215.4949 | 210.7789 | 147.206 | 244.9328 | 146.7227 | 356.1535 | 242.1427 | 183.7842 | 374.7704 |  | 218.2627 | 97.5401 | 114.9369 | 174.8252 | 264.387 | 247.2344 | 261.9231 | 232.8343 |  | 148.2314 | 153.0432 | 256.7503 | 355.2939 | 362.2363 | 109.064 | 153.731 | 260.7209 | 366.9335 | 365.1806 | 88.2667 | 99.5008 | 119.0242 | 170.107 | 270.6475 | 214.9216 | 280.3506 | 210.6074 | 236.3654 | 214.5872 | 104.431 | 146.82 | 237.4448 | 345.202 | 350.4564 | 127.1451 | 162.3777 | 275.8688 | 371.555 | 355.8723 | 86.0662 | 100.3125 | 128.9191 | 182.9688 | 287.3241 | 173.4389 | 216.5049 | 220.0407 | 251.6387 | 121.0242 | 253.8306 | 160.2802 | 352.5539 | 353.7651 | 275.4271 | 274.4923 |  |  | 153.4339 | 173.3348 | 160.2445 | 283.0574 | 157.0356 | 260.2382 |  | 174.1997 | 154.2719 | 162.3021 | 63.8696 | 99.4651 | 107.3098 |  | 371.3754 | 443.7254 | 452.5395 | 485.57 | 647.1801 | 619.8696 | 448.7647 | [23 empty] | 160.761 | 633.5248 | 22.8371 | 407.5504
15:36 | 7799 |  |  | -11.5034 | 21.4366 | 18.9196 | 0.6606 | 4.0006 | 6.3306 | -4.048 | 1.7729 | 7.1738 | 1.6778 | 0.1014 |  |  |  | -28.4904 | 20.4948 | 33.8088 | 5.9762 |  | -0.1051 | 8.4805 | 0.5972 | 2.1208 | 2.8867 | 1.3079 | 0.7773 | 320.106 | 314.7309 | 193.4975 | 232.139 | 174.6856 | 156.9331 | 129.267 | 230.3202 | 150.9439 | 249.913 | 350.3778 | 337.6088 | 190.4694 | 202.3588 | 294.4829 | 329.164 | 356.4288 |  |  | 216.1944 |  | 484.7131 | 117.729 | 148.4479 | 241.4714 | 337.1495 | 314.3647 | 240.2015 | 170.1292 | 268.6291 | 354.6768 | 348.3286 | 194.5322 | 99.3385 | 117.4722 | 172.9051 | 265.9186 | 251.3899 | 214.4695 | 262.9319 | 343.6937 | 113.1056 | 166.3218 | 270.6496 | 363.2196 | 361.9019 | 112.2588 | 158.5159 | 245.6763 | 320.4648 | 313.1508 | 80.3682 | 96.5428 | 116.4611 | 173.3938 | 259.485 | 225.5911 |  | 207.3844 | 499.2347 |  | 86.8522 | 146.9738 | 236.2815 | 330.1251 | 330.0296 | 135.0645 | 171.9745 | 263.3536 | 349.9973 | 326.3482 | 94.0829 | 99.6283 | 120.5359 | 171.508 | 266.9715 | 340.3176 | 232.1015 | 197.022 | 178.6139 | 137.4613 | 181.9806 | 266.7271 | 347.6648 | 339.9555 |  | 263.9572 |  |  | 149.5184 | 158.7014 | 265.9153 | 145.7768 | 283.9216 | 146.3719 | 50.6126 | 51.2507 | 41.449 | 49.6108 | 48.4878 | 50.0809 | 45.2765 | 51.0286 | 154.2513 | 177.6499 | 169.5523 | 151.0183 | 344.9235 |  |  | 202.2178 |  | 175.579 | 111.7544 | 158.1875 | 113.0641 | 241.2766 | 158.5649 | 367.0821 | 357.652 | 353.7017 | 251.95 | 254.5611 | 280.0428 | 327.3354 | 371.3149 | 217.5094 | 200.9654 | 260.1608 | 215.4707 | 210.7774 | 147.2127 | 244.925 | 146.729 | 356.0705 | 242.1305 | 183.7964 | 374.7185 |  | 218.2484 | 97.5376 | 114.9527 | 174.8341 | 264.374 | 247.1826 | 261.8532 | 232.7853 |  | 148.2478 | 153.0605 | 256.7578 | 355.2546 | 362.162 | 109.0536 | 153.7249 | 260.7072 | 366.8687 | 365.1084 | 88.265 | 99.4993 | 119.0217 | 170.1026 | 270.6221 | 214.9477 | 280.2827 | 210.2799 | 236.2347 | 214.5335 | 104.4451 | 146.8267 | 237.4425 | 345.1582 | 350.3981 | 127.1444 | 162.3814 | 275.849 | 371.4997 | 355.8038 | 86.0694 | 100.3155 | 128.9338 | 182.9889 | 287.2957 | 173.4038 | 216.4691 | 220.0228 | 251.5986 | 121.0422 | 253.8339 | 160.2878 | 352.5146 | 353.7038 | 275.3329 | 274.4283 |  |  | 153.3866 | 173.2874 | 160.192 | 283.007 | 156.9971 | 260.215 |  | 174.1578 | 154.2245 | 162.2525 | 63.8588 | 99.4876 | 107.3133 |  | 371.2994 | 443.6946 | 452.4883 | 485.7244 | 646.8366 | 619.3459 | 448.1293 | [23 empty] | 160.7151 | 633.0913 | 22.7884 | 407.497
15:36 | 7800 |  |  | -11.4902 | 21.4525 | 18.8982 | 0.6112 | 3.9013 | 6.3527 | -3.9852 | 1.7725 | 7.1682 | 1.677 | 0.1005 |  |  |  | -28.4562 | 20.6501 | 33.8751 | 5.9777 |  | -0.1146 | 8.5417 | 0.5964 | 2.1196 | 2.889 | 1.3087 | 0.2105 | 320.0795 | 314.7038 | 193.4848 | 232.1262 | 174.6726 | 156.9203 | 129.2653 | 230.3085 | 150.9881 | 249.9205 | 350.3444 | 337.5549 | 190.4716 | 202.3479 | 294.4588 | 329.1419 | 356.3906 |  |  | 216.1554 |  | 484.6261 | 117.7281 | 148.4581 | 241.4667 | 337.1004 | 314.3039 | 240.1924 | 170.151 | 268.6124 | 354.6291 | 348.2675 | 194.5212 | 99.3315 | 117.4712 | 172.9092 | 265.8947 | 251.3165 | 214.4316 | 262.8827 | 343.6468 | 113.1076 | 166.3304 | 270.6366 | 363.1728 | 361.8377 | 112.2632 | 158.5148 | 245.6527 | 320.4053 | 313.0952 | 80.3748 | 96.5391 | 116.4587 | 173.3894 | 259.4638 | 225.5139 |  | 207.3368 | 499.1522 |  | 86.8573 | 146.9791 | 236.2771 | 330.0852 | 329.9724 | 135.0898 | 171.975 | 263.3451 | 349.9433 | 326.2899 | 94.0982 | 99.6222 | 120.5299 | 171.5129 | 266.9492 | 340.2688 | 232.0555 | 196.9896 | 178.5706 | 137.4735 | 181.9869 | 266.7273 | 347.6229 | 339.8985 |  | 263.918 |  |  | 149.4869 | 158.6566 | 265.8209 | 145.7253 | 283.8558 | 146.3409 | 51.0387 | 51.2973 | 40.7652 | 49.2346 | 48.7998 | 50.2861 | 45.7514 | 51.1392 | 154.2048 | 177.5957 | 169.4939 | 150.9707 | 344.8719 |  |  | 202.1976 |  | 175.5613 | 111.7485 | 158.1789 | 113.0612 | 241.2767 | 158.5779 | 367.0251 | 357.5894 | 353.646 | 251.9182 | 254.5682 | 280.0621 | 327.3407 | 371.2676 | 217.4236 | 200.8619 | 260.1906 | 215.4445 | 210.7697 | 147.2181 | 244.9159 | 146.7328 | 355.9834 | 242.1224 | 183.8151 | 374.6575 |  | 218.2424 | 97.5384 | 114.9655 | 174.8453 | 264.3461 | 247.1269 | 261.7671 | 232.7302 |  | 148.2555 | 153.0776 | 256.7652 | 355.2145 | 362.0922 | 109.0553 | 153.7344 | 260.7105 | 366.8281 | 365.0537 | 88.2839 | 99.508 | 119.0249 | 170.1125 | 270.6082 | 214.9419 | 280.2293 | 209.953 | 236.1448 | 214.4771 | 104.4615 | 146.8283 | 237.4457 | 345.1207 | 350.3383 | 127.1467 | 162.3907 | 275.8412 | 371.4623 | 355.749 | 86.0759 | 100.3215 | 128.9459 | 183.0001 | 287.2782 | 173.37 | 216.4214 | 220.061 | 251.5502 | 121.0577 | 253.8422 | 160.3075 | 352.4679 | 353.6312 | 275.2509 | 274.3757 |  |  | 153.348 | 173.2301 | 160.1427 | 282.9574 | 156.9713 | 260.1632 |  | 174.1056 | 154.1875 | 162.2005 | 63.8652 | 99.462 | 107.3077 |  | 371.2554 | 443.6179 | 452.426 | 485.6254 | 646.5769 | 619.1454 | 448.4578 | [23 empty] | 160.6697 | 632.8612 | 22.8643 | 407.4366
15:36 | 7801 |  |  | -11.5356 | 21.332 | 19.0244 | 0.5729 | 3.8372 | 6.3154 | -4.1025 | 1.7743 | 7.1726 | 1.6776 | 0.1013 |  |  |  | -28.3949 | 20.5821 | 33.8194 | 5.9311 |  | -0.0729 | 8.5605 | 0.5977 | 2.1211 | 2.887 | 1.3096 | -0.0019 | 320.0453 | 314.6683 | 193.4774 | 232.1173 | 174.6641 | 156.9064 | 129.2601 | 230.3006 | 151.0067 | 249.9206 | 350.2979 | 337.4935 | 190.4579 | 202.3299 | 294.4403 | 329.121 | 356.3479 |  |  | 216.1138 |  | 484.535 | 117.7321 | 148.4644 | 241.454 | 337.0394 | 314.2374 | 240.1838 | 170.1536 | 268.6001 | 354.5836 | 348.2062 | 194.5241 | 99.3289 | 117.4721 | 172.9177 | 265.869 | 251.2443 | 214.4039 | 262.8314 | 343.5948 | 113.1203 | 166.339 | 270.6289 | 363.1298 | 361.7813 | 112.2735 | 158.5167 | 245.6347 | 320.3511 | 313.0387 | 80.3654 | 96.5372 | 116.4722 | 173.3955 | 259.4591 | 225.4426 |  | 207.2886 | 499.0654 |  | 86.854 | 146.9883 | 236.2683 | 330.0403 | 329.9163 | 135.0944 | 171.9793 | 263.3405 | 349.8856 | 326.2255 | 94.1069 | 99.6287 | 120.5403 | 171.5229 | 266.9401 | 340.2207 | 232.0055 | 196.9356 | 178.5296 | 137.4806 | 181.9969 | 266.7302 | 347.5822 | 339.843 |  | 263.8809 |  |  | 149.4633 | 158.6225 | 265.7801 | 145.7158 | 283.7925 | 146.3254 | 51.5169 | 50.9775 | 41.828 | 49.1116 | 49.1596 | 50.3798 | 45.5817 | 51.1957 | 154.1595 | 177.5374 | 169.4457 | 150.9258 | 344.815 |  |  | 202.1786 |  | 175.5502 | 111.7424 | 158.1676 | 113.0602 | 241.28 | 158.5819 | 366.9715 | 357.523 | 353.5917 | 251.9086 | 254.5638 | 280.0885 | 327.3438 | 371.2216 | 217.3453 | 200.7552 | 260.1645 | 215.409 | 210.7759 | 147.2211 | 244.9083 | 146.7507 | 355.8961 | 242.1185 | 183.8201 | 374.5907 |  | 218.2429 | 97.5409 | 114.976 | 174.852 | 264.3076 | 247.0701 | 261.711 | 232.6677 |  | 148.2574 | 153.0902 | 256.7628 | 355.1698 | 362.0297 | 109.0659 | 153.7497 | 260.7117 | 366.7797 | 364.9916 | 88.2936 | 99.5292 | 119.0305 | 170.1311 | 270.5969 | 214.9243 | 280.1806 | 209.562 | 236.0891 | 214.425 | 104.4707 | 146.8354 | 237.451 | 345.0774 | 350.2782 | 127.1428 | 162.4038 | 275.8394 | 371.4228 | 355.6972 | 86.0791 | 100.3161 | 128.953 | 183.009 | 287.2494 | 173.3337 | 216.3762 | 220.112 | 251.5055 | 121.0709 | 253.8566 | 160.3273 | 352.428 | 353.5574 | 275.1671 | 274.3285 |  |  | 153.3071 | 173.1751 | 160.089 | 282.9111 | 156.9556 | 260.1036 |  | 174.0554 | 154.1447 | 162.1576 | 63.8663 | 99.4924 | 107.2955 |  | 371.2129 | 443.5327 | 452.3532 | 485.4221 | 646.8236 | 619.7511 | 448.9634 | [23 empty] | 160.6268 | 633.2873 | 22.7607 | 407.3728
15:36 | 7802 |  |  | -11.5066 | 21.4733 | 19.0433 | 0.6272 | 3.8143 | 6.2825 | -4.0882 | 1.7742 | 7.1676 | 1.6773 | 0.1002 |  |  |  | -28.5108 | 20.5624 | 33.8273 | 5.9377 |  | -0.0921 | 8.4884 | 0.5975 | 2.1211 | 2.8867 | 1.3101 | 0.495 | 320.0151 | 314.6366 | 193.4717 | 232.0979 | 174.6619 | 156.8929 | 129.2557 | 230.3075 | 150.9994 | 249.9062 | 350.2469 | 337.4316 | 190.4484 | 202.3058 | 294.418 | 329.0908 | 356.2909 |  |  | 216.0776 |  | 484.4472 | 117.7403 | 148.4679 | 241.4414 | 336.9869 | 314.1718 | 240.17 | 170.1419 | 268.5979 | 354.5312 | 348.1398 | 194.5384 | 99.3367 | 117.4753 | 172.9221 | 265.8523 | 251.1703 | 214.3839 | 262.7898 | 343.5437 | 113.1283 | 166.3526 | 270.6209 | 363.081 | 361.7096 | 112.2715 | 158.5088 | 245.6162 | 320.2901 | 312.9716 | 80.3638 | 96.5404 | 116.4847 | 173.4068 | 259.4381 | 225.3822 |  | 207.2447 | 498.9702 |  | 86.8483 | 146.9978 | 236.262 | 329.9942 | 329.8658 | 135.0842 | 171.9833 | 263.3301 | 349.8275 | 326.1654 | 94.1082 | 99.6336 | 120.5496 | 171.537 | 266.9273 | 340.1836 | 231.9521 | 196.8348 | 178.4803 | 137.4784 | 182.0107 | 266.7301 | 347.5419 | 339.7916 |  | 263.8347 |  |  | 149.4373 | 158.5897 | 265.728 | 145.7021 | 283.711 | 146.326 | 51.948 | 50.9521 | 43.4065 | 49.1362 | 49.5076 | 50.2747 | 45.4468 | 51.2537 | 154.1207 | 177.4815 | 169.4095 | 150.8955 | 344.7628 |  |  | 202.1589 |  | 175.5414 | 111.7478 | 158.1551 | 113.054 | 241.2624 | 158.585 | 366.9193 | 357.4603 | 353.544 | 251.8749 | 254.572 | 280.1135 | 327.3487 | 371.1775 | 217.2971 | 200.7141 | 260.1116 | 215.3859 | 210.7703 | 147.2324 | 244.9155 | 146.7542 | 355.8171 | 242.1197 | 183.8428 | 374.528 |  | 218.2465 | 97.5471 | 114.9988 | 174.867 | 264.2913 | 247.0238 | 261.6631 | 232.6173 |  | 148.2615 | 153.1142 | 256.7812 | 355.1325 | 361.9643 | 109.0701 | 153.7563 | 260.7063 | 366.7208 | 364.9269 | 88.2932 | 99.5335 | 119.0364 | 170.1329 | 270.5802 | 214.8809 | 280.1288 | 208.702 | 236.051 | 214.3757 | 104.4809 | 146.8473 | 237.4615 | 345.0361 | 350.2265 | 127.1313 | 162.4147 | 275.8252 | 371.3798 | 355.6428 | 86.0824 | 100.3227 | 128.9517 | 183.0073 | 287.2336 | 173.2869 | 216.3275 | 220.1025 | 251.4517 | 121.065 | 253.8536 | 160.3259 | 352.3799 | 353.4923 | 275.0935 | 274.2792 |  |  | 153.2714 | 173.1393 | 160.0428 | 282.8754 | 156.9352 | 260.0544 |  | 174.0111 | 154.1019 | 162.1009 | 63.8594 | 99.5159 | 107.3008 |  | 371.1559 | 443.4608 | 452.2786 | 485.1658 | 646.0923 | 619.1596 | 448.5631 | [23 empty] | 160.5868 | 632.6259 | 22.7576 | 407.3084
15:36 | 7803 |  |  | -11.4715 | 21.4787 | 19.1521 | 0.6035 | 3.8313 | 6.3342 | -4.1858 | 1.7747 | 7.1674 | 1.6757 | 0.1001 |  |  |  | -28.5568 | 20.5881 | 33.9345 | 5.8684 |  | -0.0486 | 8.4886 | 0.5952 | 2.1171 | 2.8835 | 1.3091 | -0.9058 | 319.9868 | 314.5969 | 193.4551 | 232.0689 | 174.6422 | 156.8763 | 129.2399 | 230.2758 | 150.9887 | 249.892 | 350.1937 | 337.3663 | 190.4349 | 202.2564 | 294.3885 | 329.0637 | 356.2382 |  |  | 216.0467 |  | 484.3622 | 117.738 | 148.4801 | 241.4377 | 336.9364 | 314.1136 | 240.158 | 170.1459 | 268.5758 | 354.4767 | 348.0812 | 194.5404 | 99.338 | 117.475 | 172.9246 | 265.8352 | 251.1061 | 214.3563 | 262.7468 | 343.491 | 113.1321 | 166.3625 | 270.6131 | 363.0214 | 361.65 | 112.2731 | 158.5158 | 245.6011 | 320.2329 | 312.9163 | 80.3794 | 96.5454 | 116.4862 | 173.4063 | 259.4026 | 225.3282 |  | 207.2121 | 498.8845 |  | 86.8411 | 146.986 | 236.256 | 329.9366 | 329.8066 | 135.0888 | 171.9875 | 263.3101 | 349.7656 | 326.0968 | 94.1035 | 99.6332 | 120.5557 | 171.5379 | 266.9113 | 340.1458 | 231.9043 | 196.7046 | 178.4358 | 137.4716 | 182.0181 | 266.719 | 347.5011 | 339.7321 |  | 263.7778 |  |  | 149.4028 | 158.5519 | 265.6874 | 145.6945 | 283.6068 | 146.3184 | 51.9214 | 51.4001 | 44.376 | 49.1378 | 49.7179 | 49.9905 | 45.5859 | 51.3534 | 154.0795 | 177.4318 | 169.3671 | 150.8544 | 344.7205 |  |  | 202.1384 |  | 175.5331 | 111.746 | 158.1488 | 113.0485 | 241.2515 | 158.6013 | 366.8748 | 357.3992 | 353.5006 | 251.8352 | 254.592 | 280.1373 | 327.3555 | 371.1348 | 217.2332 | 200.6812 | 260.0737 | 215.3675 | 210.7671 | 147.2493 | 244.9256 | 146.7627 | 355.7436 | 242.1099 | 183.8671 | 374.4627 |  | 218.2326 | 97.5443 | 115.008 | 174.8757 | 264.27 | 246.9646 | 261.6098 | 232.5646 |  | 148.2616 | 153.1287 | 256.7786 | 355.0855 | 361.8967 | 109.0699 | 153.7662 | 260.7012 | 366.6855 | 364.8739 | 88.3005 | 99.5252 | 119.0365 | 170.1315 | 270.5606 | 214.8425 | 280.0801 | 207.7985 | 236.0605 | 214.3079 | 104.4982 | 146.8534 | 237.4659 | 344.9914 | 350.1736 | 127.1429 | 162.4394 | 275.8394 | 371.3433 | 355.6031 | 86.0855 | 100.3315 | 128.9553 | 183.006 | 287.2412 | 173.2369 | 216.2894 | 220.0794 | 251.4053 | 121.0625 | 253.8304 | 160.3287 | 352.3365 | 353.4507 | 275.0158 | 274.2339 |  |  | 153.2398 | 173.0974 | 159.994 | 282.8249 | 156.9099 | 259.9831 |  | 173.9686 | 154.0653 | 162.0674 | 63.8698 | 99.4749 | 107.3235 |  | 371.1264 | 443.4025 | 452.2165 | 485.2899 | 646.4025 | 618.4765 | 448.3772 | [23 empty] | 160.5484 | 632.4395 | 22.805 | 407.2645
15:36 | 7804 |  |  | -11.4278 | 21.4239 | 19.0255 | 0.5916 | 3.8911 | 6.2505 | -4.1805 | 1.7738 | 7.1598 | 1.6771 | 0.1008 |  |  |  | -28.3347 | 20.6058 | 33.8617 | 5.8988 |  | -0.0076 | 8.59 | 0.5956 | 2.114 | 2.8906 | 1.3116 | -1.3921 | 319.9516 | 314.558 | 193.443 | 232.0557 | 174.6289 | 156.8649 | 129.2342 | 230.2579 | 150.9695 | 249.8749 | 350.1193 | 337.298 | 190.4323 | 202.1896 | 294.3535 | 329.035 | 356.1923 |  |  | 216.0047 |  | 484.2775 | 117.7405 | 148.4924 | 241.4372 | 336.8803 | 314.052 | 240.1509 | 170.1789 | 268.5591 | 354.4188 | 348.0176 | 194.5344 | 99.3331 | 117.4752 | 172.9219 | 265.8118 | 251.0366 | 214.3239 | 262.6942 | 343.4349 | 113.1315 | 166.3707 | 270.6039 | 362.9632 | 361.5902 | 112.281 | 158.5236 | 245.578 | 320.1779 | 312.8618 | 80.3836 | 96.5481 | 116.4975 | 173.4155 | 259.3908 | 225.271 |  | 207.1748 | 498.7997 |  | 86.8367 | 146.9819 | 236.2471 | 329.8907 | 329.7447 | 135.1106 | 171.9959 | 263.3004 | 349.7107 | 326.0311 | 94.101 | 99.6242 | 120.5596 | 171.5369 | 266.8911 | 340.1166 | 231.8519 | 196.5897 | 178.3899 | 137.4707 | 182.0208 | 266.6999 | 347.4487 | 339.6642 |  | 263.712 |  |  | 149.3717 | 158.5073 | 265.6478 | 145.6734 | 283.4998 | 146.3005 | 51.8795 | 51.8122 | 45.1884 | 49.1088 | 49.7827 | 49.7675 | 45.3177 | 51.3518 | 154.0346 | 177.3923 | 169.3197 | 150.8093 | 344.6776 |  |  | 202.122 |  | 175.5236 | 111.7448 | 158.1353 | 113.0434 | 241.2573 | 158.6258 | 366.8287 | 357.3323 | 353.4522 | 251.7978 | 254.5981 | 280.1646 | 327.3589 | 371.0934 | 217.1344 | 200.64 | 260.0128 | 215.3308 | 210.7742 | 147.2532 | 244.9222 | 146.7785 | 355.6649 | 242.0932 | 183.8736 | 374.4075 |  | 218.2148 | 97.5457 | 115.0127 | 174.8758 | 264.2379 | 246.9023 | 261.5546 | 232.511 |  | 148.262 | 153.139 | 256.7736 | 355.0405 | 361.8368 | 109.068 | 153.7774 | 260.6887 | 366.6517 | 364.8102 | 88.3079 | 99.516 | 119.029 | 170.1361 | 270.5459 | 214.8226 | 280.0351 | 207.2303 | 236.0501 | 214.2415 | 104.5266 | 146.8607 | 237.4765 | 344.9537 | 350.1241 | 127.1799 | 162.4644 | 275.8638 | 371.305 | 355.5662 | 86.0856 | 100.3278 | 128.971 | 183.022 | 287.2316 | 173.1997 | 216.2509 | 220.064 | 251.3642 | 121.0656 | 253.8133 | 160.3411 | 352.2939 | 353.4015 | 274.9515 | 274.1772 |  |  | 153.1926 | 173.0428 | 159.9397 | 282.7492 | 156.8868 | 259.9432 |  | 173.9381 | 154.0253 | 162.0255 | 63.8829 | 99.4506 | 107.3384 |  | 371.0844 | 443.3115 | 452.1504 | 486.1716 | 648.0759 | 621.3531 | 450.207 | [23 empty] | 160.5054 | 634.7145 | 22.8565 | 407.1979
15:36 | 7805 |  |  | -11.3139 | 21.4378 | 19.0094 | 0.5823 | 3.8948 | 6.3017 | -4.1742 | 1.7734 | 7.1577 | 1.6745 | 0.1012 |  |  |  | -28.3856 | 20.6219 | 33.9583 | 5.9319 |  | -0.09 | 8.5563 | 0.5968 | 2.1109 | 2.8831 | 1.3125 | -0.5876 | 319.9165 | 314.5346 | 193.438 | 232.0474 | 174.6206 | 156.8567 | 129.2366 | 230.2445 | 150.9728 | 249.8746 | 350.078 | 337.2509 | 190.4346 | 202.1324 | 294.2992 | 329.0119 | 356.1434 |  |  | 215.9643 |  | 484.1844 | 117.729 | 148.4972 | 241.4325 | 336.8274 | 313.9881 | 240.1372 | 170.1698 | 268.5448 | 354.3647 | 347.9599 | 194.5393 | 99.3334 | 117.4844 | 172.9283 | 265.7897 | 250.964 | 214.2906 | 262.6428 | 343.3898 | 113.1334 | 166.3819 | 270.5967 | 362.9168 | 361.5312 | 112.2871 | 158.52 | 245.5601 | 320.1226 | 312.8014 | 80.3797 | 96.5476 | 116.5007 | 173.4176 | 259.3615 | 225.2108 |  | 207.1452 | 498.7149 |  | 86.8381 | 146.9952 | 236.2444 | 329.8571 | 329.6933 | 135.1125 | 172.0074 | 263.2937 | 349.6637 | 325.9742 | 94.1021 | 99.6327 | 120.5784 | 171.5519 | 266.8776 | 340.0898 | 231.793 | 196.4873 | 178.3354 | 137.4659 | 182.0265 | 266.6832 | 347.398 | 339.6039 |  | 263.6535 |  |  | 149.3454 | 158.4703 | 265.5771 | 145.6288 | 283.3831 | 146.285 | 52.1253 | 52.0972 | 46.466 | 48.6935 | 49.785 | 49.6974 | 45.2827 | 51.0846 | 153.9771 | 177.3402 | 169.2677 | 150.763 | 344.6243 |  |  | 202.1076 |  | 175.5098 | 111.7375 | 158.1149 | 113.0362 | 241.2555 | 158.6364 | 366.7642 | 357.2714 | 353.3966 | 251.7523 | 254.6051 | 280.1967 | 327.3767 | 371.051 | 217.0842 | 200.5973 | 259.92 | 215.2918 | 210.7775 | 147.2682 | 244.9147 | 146.7873 | 355.5842 | 242.084 | 183.8934 | 374.3439 |  | 218.2031 | 97.5396 | 115.0202 | 174.8752 | 264.2057 | 246.8475 | 261.4889 | 232.4528 |  | 148.2573 | 153.15 | 256.782 | 355.0054 | 361.7674 | 109.0703 | 153.7853 | 260.6842 | 366.6043 | 364.7471 | 88.3222 | 99.5184 | 119.0243 | 170.1428 | 270.523 | 214.8439 | 279.9987 | 206.7995 | 235.9907 | 214.1857 | 104.5433 | 146.8697 | 237.4862 | 344.9147 | 350.0655 | 127.1936 | 162.4796 | 275.8564 | 371.2614 | 355.5122 | 86.0907 | 100.3269 | 128.9839 | 183.0345 | 287.2063 | 173.1647 | 216.208 | 220.042 | 251.3201 | 121.0841 | 253.8265 | 160.3596 | 352.2477 | 353.3396 | 274.9156 | 274.1203 |  |  | 153.1484 | 172.9768 | 159.8867 | 282.685 | 156.8578 | 259.8903 |  | 173.8908 | 153.9867 | 161.9694 | 63.8783 | 99.4244 | 107.3521 |  | 371.055 | 443.2108 | 452.0809 | 485.4524 | 646.3559 | 619.4756 | 448.8857 | [23 empty] | 160.4593 | 632.9158 | 22.8992 | 407.1329
15:36 | 7806 |  |  | -11.3842 | 21.465 | 18.9341 | 0.4953 | 3.9702 | 6.3332 | -4.1821 | 1.7742 | 7.1545 | 1.6719 | 0.1003 |  |  |  | -28.317 | 20.59 | 33.8668 | 5.9514 |  | -0.0968 | 8.4613 | 0.5972 | 2.1142 | 2.8885 | 1.3127 | 0.2877 | 319.8806 | 314.5125 | 193.4233 | 232.0287 | 174.6092 | 156.8428 | 129.2284 | 230.2071 | 150.9901 | 249.8775 | 350.0477 | 337.1918 | 190.415 | 202.0981 | 294.2474 | 328.986 | 356.0915 |  |  | 215.9299 |  | 484.0951 | 117.7118 | 148.5069 | 241.4286 | 336.7733 | 313.9313 | 240.1265 | 170.1536 | 268.5246 | 354.3119 | 347.9032 | 194.544 | 99.3318 | 117.4842 | 172.9376 | 265.7753 | 250.893 | 214.2561 | 262.5898 | 343.3359 | 113.1509 | 166.3854 | 270.5824 | 362.8667 | 361.4751 | 112.2915 | 158.5231 | 245.5505 | 320.0685 | 312.7518 | 80.3815 | 96.5421 | 116.4966 | 173.4114 | 259.3243 | 225.1358 |  | 207.1236 | 498.6409 |  | 86.842 | 146.9991 | 236.2383 | 329.8005 | 329.6299 | 135.1069 | 172.0145 | 263.2707 | 349.6106 | 325.9046 | 94.1019 | 99.6413 | 120.5932 | 171.5644 | 266.8612 | 340.0576 | 231.7413 | 196.3932 | 178.2867 | 137.4606 | 182.0317 | 266.6727 | 347.3575 | 339.5439 |  | 263.6033 |  |  | 149.3059 | 158.4322 | 265.5036 | 145.594 | 283.2749 | 146.2656 | 52.1821 | 52.1582 | 47.6579 | 48.3762 | 49.7649 | 49.6461 | 45.4173 | 50.4181 | 153.9191 | 177.2874 | 169.2215 | 150.7167 | 344.5803 |  |  | 202.0907 |  | 175.5006 | 111.7344 | 158.1029 | 113.0296 | 241.2487 | 158.6393 | 366.7075 | 357.207 | 353.3507 | 251.7263 | 254.6086 | 280.229 | 327.3893 | 370.9989 | 217.056 | 200.5475 | 259.8688 | 215.2596 | 210.7749 | 147.2857 | 244.9139 | 146.7937 | 355.5016 | 242.0781 | 183.9105 | 374.2812 |  | 218.1965 | 97.5393 | 115.0307 | 174.8844 | 264.1835 | 246.7952 | 261.4351 | 232.3943 |  | 148.2555 | 153.1661 | 256.7876 | 354.9688 | 361.6995 | 109.0782 | 153.7943 | 260.6814 | 366.5355 | 364.6832 | 88.3272 | 99.5275 | 119.0248 | 170.1475 | 270.4981 | 214.8525 | 279.9595 | 206.2147 | 235.9282 | 214.1266 | 104.5515 | 146.8802 | 237.4819 | 344.8661 | 349.9944 | 127.1854 | 162.493 | 275.8355 | 371.2123 | 355.4418 | 86.094 | 100.3273 | 128.9821 | 183.0279 | 287.1862 | 173.1207 | 216.1719 | 220.0119 | 251.2683 | 121.1079 | 253.8388 | 160.3687 | 352.2053 | 353.2818 | 274.8801 | 274.0798 |  |  | 153.1095 | 172.9212 | 159.8282 | 282.6306 | 156.8218 | 259.8144 |  | 173.8515 | 153.953 | 161.9288 | 63.8747 | 99.4559 | 107.3473 |  | 371.0164 | 443.1356 | 452.0003 | 485.1037 | 646.2784 | 618.6007 | 448.1913 | [23 empty] | 160.4163 | 632.4395 | 22.8262 | 407.076
15:36 | 7807 |  |  | -11.3799 | 21.4993 | 18.875 | 0.5337 | 3.9604 | 6.3437 | -4.1073 | 1.775 | 7.1535 | 1.6721 | 0.0995 |  |  |  | -28.2769 | 20.682 | 33.8564 | 5.9576 |  | -0.1427 | 8.5065 | 0.5981 | 2.1114 | 2.8881 | 1.3134 | -0.0042 | 319.8434 | 314.4859 | 193.4099 | 232.0105 | 174.6014 | 156.8328 | 129.2276 | 230.2146 | 151.0034 | 249.8644 | 349.9972 | 337.1042 | 190.4092 | 202.0757 | 294.2386 | 328.9642 | 356.0434 |  |  | 215.8885 |  | 484.004 | 117.7255 | 148.513 | 241.4238 | 336.7173 | 313.874 | 240.1175 | 170.1693 | 268.5162 | 354.2544 | 347.8373 | 194.5397 | 99.323 | 117.478 | 172.9355 | 265.7485 | 250.8132 | 214.2224 | 262.5342 | 343.2784 | 113.1587 | 166.3852 | 270.5569 | 362.8132 | 361.4072 | 112.2962 | 158.526 | 245.5287 | 320.0122 | 312.6983 | 80.3865 | 96.5404 | 116.508 | 173.4239 | 259.3208 | 225.0518 |  | 207.0956 | 498.5564 |  | 86.8411 | 147.0106 | 236.2315 | 329.7594 | 329.575 | 135.1116 | 172.0172 | 263.2607 | 349.5559 | 325.8391 | 94.0908 | 99.6451 | 120.6036 | 171.5741 | 266.8477 | 340.0294 | 231.6892 | 196.3052 | 178.2391 | 137.4754 | 182.0417 | 266.6723 | 347.3124 | 339.4852 |  | 263.5608 |  |  | 149.269 | 158.384 | 265.4574 | 145.5646 | 283.1762 | 146.2383 | 52.0522 | 51.9542 | 48.4288 | 48.5572 | 49.767 | 49.5567 | 45.5192 | 49.843 | 153.8733 | 177.2537 | 169.1748 | 150.675 | 344.5416 |  |  | 202.083 |  | 175.4969 | 111.7436 | 158.1033 | 113.0308 | 241.2451 | 158.6538 | 366.666 | 357.1474 | 353.307 | 251.7107 | 254.6174 | 280.2547 | 327.3954 | 370.9492 | 216.9659 | 200.501 | 259.8722 | 215.2277 | 210.7596 | 147.2916 | 244.9164 | 146.7918 | 355.4165 | 242.0712 | 183.921 | 374.2351 |  | 218.2075 | 97.5476 | 115.0453 | 174.9031 | 264.1653 | 246.7449 | 261.3884 | 232.3476 |  | 148.2682 | 153.1857 | 256.7931 | 354.9257 | 361.6385 | 109.0815 | 153.8016 | 260.6734 | 366.4611 | 364.6102 | 88.3285 | 99.5248 | 119.0248 | 170.1452 | 270.4798 | 214.8156 | 279.9113 | 204.559 | 235.8696 | 214.0639 | 104.5618 | 146.8995 | 237.4854 | 344.8239 | 349.9357 | 127.2018 | 162.5109 | 275.8249 | 371.1731 | 355.3811 | 86.0945 | 100.3416 | 128.9936 | 183.0431 | 287.1779 | 173.0839 | 216.1231 | 219.9818 | 251.2087 | 121.1032 | 253.8311 | 160.3679 | 352.1608 | 353.2244 | 274.8515 | 274.0509 |  |  | 153.0725 | 172.8824 | 159.7829 | 282.5766 | 156.7899 | 259.7656 |  | 173.8022 | 153.9019 | 161.881 | 63.8618 | 99.498 | 107.3401 |  | 370.9577 | 443.084 | 451.9365 | 485.2291 | 647.0271 | 619.8965 | 448.5322 | [23 empty] | 160.372 | 633.4618 | 22.8923 | 407.0208
15:36 | 7808 |  |  | -11.4369 | 21.4436 | 18.8915 | 0.5262 | 3.8799 | 6.3144 | -4.1289 | 1.7771 | 7.1482 | 1.6749 | 0.1004 |  |  |  | -28.2948 | 20.7681 | 33.8526 | 5.9995 |  | -0.0949 | 8.6025 | 0.5961 | 2.1099 | 2.8827 | 1.3138 | -0.184 | 319.8036 | 314.4487 | 193.3974 | 231.9933 | 174.594 | 156.8197 | 129.2248 | 230.2133 | 151.0109 | 249.8596 | 349.9495 | 337.041 | 190.4118 | 202.0697 | 294.2216 | 328.9503 | 356.0091 |  |  | 215.852 |  | 483.9104 | 117.726 | 148.5131 | 241.4139 | 336.6587 | 313.8094 | 240.0978 | 170.1661 | 268.4936 | 354.2043 | 347.7656 | 194.5332 | 99.3113 | 117.4735 | 172.9238 | 265.7142 | 250.7374 | 214.1855 | 262.4761 | 343.223 | 113.1526 | 166.3861 | 270.5444 | 362.7541 | 361.337 | 112.3071 | 158.5275 | 245.5059 | 319.9588 | 312.6309 | 80.3781 | 96.5377 | 116.5141 | 173.4251 | 259.301 | 224.9908 |  | 207.079 | 498.4627 |  | 86.8361 | 147.0286 | 236.2244 | 329.7279 | 329.53 | 135.1235 | 172.0156 | 263.2621 | 349.5017 | 325.7813 | 94.0924 | 99.6448 | 120.6073 | 171.5871 | 266.8291 | 339.9975 | 231.6322 | 196.2343 | 178.1869 | 137.4885 | 182.0548 | 266.6791 | 347.2725 | 339.4388 |  | 263.5271 |  |  | 149.2371 | 158.337 | 265.4353 | 145.5516 | 283.1012 | 146.2154 | 51.9421 | 51.6451 | 48.7153 | 49.0286 | 49.8457 | 49.5587 | 45.7769 | 49.3932 | 153.8302 | 177.2175 | 169.128 | 150.6306 | 344.4924 |  |  | 202.0684 |  | 175.4887 | 111.7399 | 158.0949 | 113.0289 | 241.2392 | 158.672 | 366.6139 | 357.0877 | 353.2582 | 251.6975 | 254.6321 | 280.2789 | 327.3994 | 370.91 | 216.8885 | 200.4586 | 259.8857 | 215.1889 | 210.7595 | 147.2995 | 244.9191 | 146.7983 | 355.3394 | 242.0634 | 183.9319 | 374.1786 |  | 218.2193 | 97.5486 | 115.0664 | 174.9234 | 264.1417 | 246.6941 | 261.3307 | 232.3005 |  | 148.2801 | 153.1949 | 256.7811 | 354.8792 | 361.5797 | 109.0822 | 153.807 | 260.6691 | 366.4173 | 364.5519 | 88.3317 | 99.5257 | 119.0205 | 170.1475 | 270.4655 | 214.7841 | 279.8557 | 202.8238 | 235.8335 | 214.0093 | 104.573 | 146.9132 | 237.4951 | 344.7847 | 349.8829 | 127.2157 | 162.5347 | 275.8374 | 371.1359 | 355.3416 | 86.095 | 100.3621 | 129.0146 | 183.0757 | 287.1551 | 173.0466 | 216.0751 | 219.9557 | 251.161 | 121.1141 | 253.8252 | 160.3817 | 352.1223 | 353.1682 | 274.8223 | 274.0059 |  |  | 153.0303 | 172.8313 | 159.7381 | 282.5457 | 156.7557 | 259.6845 |  | 173.7551 | 153.8499 | 161.8362 | 63.8627 | 99.5115 | 107.3318 |  | 370.9079 | 443.0109 | 451.8626 | 485.5648 | 646.8293 | 619.6338 | 448.5508 | [23 empty] | 160.3269 | 633.2316 | 22.8968 | 406.9594
15:36 | 7809 |  |  | -11.1922 | 21.482 | 18.9631 | 0.5426 | 3.9191 | 6.3554 | -3.9948 | 1.7768 | 7.1426 | 1.671 | 0.1006 |  |  |  | -28.4251 | 20.6799 | 33.8648 | 5.9676 |  | -0.0774 | 8.5402 | 0.5971 | 2.1083 | 2.8858 | 1.3119 | 0.0066 | 319.7736 | 314.4117 | 193.385 | 231.9763 | 174.5859 | 156.8091 | 129.2215 | 230.1824 | 151.0193 | 249.8609 | 349.8997 | 336.9912 | 190.4018 | 202.0505 | 294.2004 | 328.9267 | 355.9721 |  |  | 215.8223 |  | 483.8286 | 117.7178 | 148.5291 | 241.4068 | 336.6057 | 313.7491 | 240.086 | 170.1861 | 268.4748 | 354.1551 | 347.699 | 194.5336 | 99.3165 | 117.4749 | 172.9285 | 265.6889 | 250.6697 | 214.1547 | 262.4277 | 343.166 | 113.1578 | 166.4006 | 270.5473 | 362.6944 | 361.28 | 112.3161 | 158.5274 | 245.4895 | 319.9018 | 312.5726 | 80.3695 | 96.5367 | 116.5121 | 173.4233 | 259.2774 | 224.9664 |  | 207.0707 | 498.3838 |  | 86.836 | 147.0198 | 236.2224 | 329.6649 | 329.4611 | 135.1372 | 172.016 | 263.24 | 349.4424 | 325.7207 | 94.1102 | 99.6369 | 120.6078 | 171.5997 | 266.8054 | 339.9642 | 231.584 | 196.1801 | 178.1319 | 137.4831 | 182.0626 | 266.6787 | 347.2347 | 339.3723 |  | 263.4825 |  |  | 149.199 | 158.2918 | 265.3921 | 145.5375 | 283.0553 | 146.176 | 52.0197 | 51.3348 | 48.6331 | 49.5146 | 50.0341 | 49.2491 | 45.8354 | 49.0556 | 153.7755 | 177.1685 | 169.0773 | 150.5827 | 344.4406 |  |  | 202.0422 |  | 175.4717 | 111.7279 | 158.0835 | 113.0196 | 241.2344 | 158.6829 | 366.5557 | 357.0209 | 353.2096 | 251.6919 | 254.6378 | 280.3054 | 327.3998 | 370.8734 | 216.8704 | 200.4163 | 259.8754 | 215.1521 | 210.7739 | 147.3129 | 244.9205 | 146.8126 | 355.2652 | 242.0612 | 183.9395 | 374.1151 |  | 218.221 | 97.5453 | 115.0848 | 174.9301 | 264.1123 | 246.6338 | 261.2745 | 232.2557 |  | 148.292 | 153.1978 | 256.7703 | 354.8288 | 361.5036 | 109.079 | 153.8165 | 260.6671 | 366.3737 | 364.4955 | 88.3285 | 99.5364 | 119.0226 | 170.1613 | 270.4486 | 214.747 | 279.805 | 202.1124 | 235.7977 | 213.9667 | 104.5908 | 146.9213 | 237.5017 | 344.7436 | 349.822 | 127.2104 | 162.5563 | 275.8286 | 371.0822 | 355.2606 | 86.0885 | 100.3512 | 129.0376 | 183.0908 | 287.1146 | 173.0041 | 216.033 | 219.9251 | 251.1153 | 121.1228 | 253.8158 | 160.3885 | 352.079 | 353.1039 | 274.7861 | 273.961 |  |  | 152.9921 | 172.7826 | 159.6915 | 282.5378 | 156.7326 | 259.625 |  | 173.7123 | 153.8046 | 161.7884 | 63.8717 | 99.5109 | 107.3291 |  | 370.8788 | 442.9296 | 451.7979 | 485.6655 | 646.783 | 620.1371 | 449.1841 | [23 empty] | 160.2828 | 633.4601 | 22.9876 | 406.9042
15:36 | 7810 |  |  | -11.229 | 21.5 | 18.8332 | 0.4975 | 3.9368 | 6.4086 | -3.9941 | 1.776 | 7.1398 | 1.6694 | 0.0991 |  |  |  | -28.3429 | 20.6268 | 33.8477 | 5.9268 |  | -0.0575 | 8.5905 | 0.5983 | 2.1109 | 2.8815 | 1.3119 | 0.3842 | 319.7449 | 314.3772 | 193.3781 | 231.9614 | 174.5691 | 156.8009 | 129.2193 | 230.1625 | 151.0253 | 249.8586 | 349.8487 | 336.9301 | 190.3877 | 202.0485 | 294.178 | 328.9032 | 355.9465 |  |  | 215.7855 |  | 483.7412 | 117.7198 | 148.5438 | 241.4046 | 336.5543 | 313.694 | 240.0761 | 170.2227 | 268.4755 | 354.1062 | 347.6377 | 194.5304 | 99.3247 | 117.476 | 172.9425 | 265.6693 | 250.6031 | 214.1277 | 262.3826 | 343.1131 | 113.1655 | 166.4148 | 270.5357 | 362.6438 | 361.2269 | 112.3246 | 158.5308 | 245.4749 | 319.8467 | 312.5241 | 80.3694 | 96.5356 | 116.5131 | 173.4315 | 259.2699 | 224.9778 |  | 207.0666 | 498.3019 |  | 86.8433 | 147.0173 | 236.2264 | 329.6061 | 329.3904 | 135.1247 | 172.0256 | 263.234 | 349.3886 | 325.6554 | 94.1076 | 99.6478 | 120.6281 | 171.6121 | 266.8018 | 339.9221 | 231.546 | 196.1308 | 178.0711 | 137.4765 | 182.0769 | 266.6787 | 347.1872 | 339.3089 |  | 263.4337 |  |  | 149.1558 | 158.2426 | 265.3216 | 145.4719 | 283.0111 | 146.1294 | 51.5053 | 51.0907 | 48.4951 | 49.8697 | 50.0327 | 48.519 | 45.349 | 48.4184 | 153.7194 | 177.1264 | 169.0201 | 150.5341 | 344.3848 |  |  | 202.0233 |  | 175.4565 | 111.721 | 158.0784 | 113.0143 | 241.2196 | 158.6909 | 366.5038 | 356.9584 | 353.1562 | 251.6705 | 254.6496 | 280.3313 | 327.4094 | 370.8359 | 216.8619 | 200.3722 | 259.7852 | 215.1201 | 210.7698 | 147.3267 | 244.9195 | 146.8181 | 355.1843 | 242.0584 | 183.9565 | 374.05 |  | 218.2316 | 97.5378 | 115.0899 | 174.9236 | 264.0842 | 246.5732 | 261.2234 | 232.206 |  | 148.2974 | 153.2101 | 256.7856 | 354.797 | 361.4273 | 109.0797 | 153.8271 | 260.6669 | 366.333 | 364.433 | 88.3403 | 99.5389 | 119.0327 | 170.1768 | 270.4359 | 214.7348 | 279.7653 | 201.7083 | 235.7386 | 213.9294 | 104.6027 | 146.929 | 237.5028 | 344.6977 | 349.7585 | 127.2246 | 162.571 | 275.823 | 371.0402 | 355.2031 | 86.0883 | 100.3415 | 129.031 | 183.0859 | 287.092 | 172.9596 | 215.9912 | 219.8868 | 251.064 | 121.1157 | 253.8055 | 160.376 | 352.0383 | 353.0455 | 274.7771 | 273.9125 |  |  | 152.9628 | 172.7395 | 159.6501 | 282.509 | 156.7052 | 259.5594 |  | 173.6666 | 153.7502 | 161.7362 | 63.8702 | 99.4799 | 107.3249 |  | 370.8248 | 442.8704 | 451.7326 | 485.2978 | 646.5131 | 619.5646 | 448.9634 | [23 empty] | 160.238 | 633.0388 | 22.9633 | 406.8476
15:36 | 7811 |  |  | -11.2785 | 21.4297 | 18.8954 | 0.4887 | 3.8325 | 6.4009 | -3.9711 | 1.7767 | 7.1345 | 1.6691 | 0.0993 |  |  |  | -28.3216 | 20.5767 | 33.7793 | 5.9441 |  | -0.1671 | 8.5975 | 0.5976 | 2.1094 | 2.8851 | 1.3141 | 0.9635 | 319.7032 | 314.3426 | 193.3641 | 231.9439 | 174.5575 | 156.7914 | 129.2081 | 230.1434 | 151.0154 | 249.8481 | 349.7946 | 336.8657 | 190.3761 | 202.0301 | 294.1548 | 328.8841 | 355.9224 |  |  | 215.7472 |  | 483.6517 | 117.7199 | 148.5423 | 241.4075 | 336.4986 | 313.6283 | 240.0699 | 170.2228 | 268.4678 | 354.0613 | 347.5725 | 194.5255 | 99.3213 | 117.4668 | 172.9388 | 265.6438 | 250.5423 | 214.0965 | 262.3396 | 343.0607 | 113.167 | 166.4236 | 270.5245 | 362.5997 | 361.1564 | 112.325 | 158.5344 | 245.4545 | 319.7953 | 312.4664 | 80.3707 | 96.5384 | 116.5186 | 173.4314 | 259.2479 | 224.9522 |  | 207.0556 | 498.1879 |  | 86.8399 | 147.0289 | 236.2275 | 329.5639 | 329.3358 | 135.1268 | 172.0403 | 263.2399 | 349.3318 | 325.6019 | 94.1097 | 99.6655 | 120.6422 | 171.6208 | 266.7948 | 339.8775 | 231.5007 | 196.0794 | 178.0198 | 137.4808 | 182.0879 | 266.6747 | 347.1404 | 339.2545 |  | 263.3899 |  |  | 149.1189 | 158.2001 | 265.2651 | 145.4233 | 282.9801 | 146.0873 | 50.3398 | 51.1328 | 48.4716 | 50.1805 | 49.945 | 48.3782 | 44.7259 | 47.0075 | 153.6696 | 177.0842 | 168.9763 | 150.488 | 344.3352 |  |  | 202.0045 |  | 175.442 | 111.7153 | 158.0679 | 113.0119 | 241.1985 | 158.6984 | 366.4496 | 356.8926 | 353.1037 | 251.6275 | 254.6487 | 280.3513 | 327.4196 | 370.7893 | 216.841 | 200.3241 | 259.6446 | 215.0847 | 210.7502 | 147.3282 | 244.9135 | 146.8082 | 355.0982 | 242.0352 | 183.9617 | 373.991 |  | 218.2538 | 97.5389 | 115.0914 | 174.928 | 264.0669 | 246.5255 | 261.1732 | 232.15 |  | 148.3028 | 153.2276 | 256.7822 | 354.7723 | 361.3702 | 109.0849 | 153.8294 | 260.6593 | 366.3011 | 364.3785 | 88.3496 | 99.5341 | 119.0409 | 170.18 | 270.4195 | 214.7472 | 279.7183 | 201.3884 | 235.6517 | 213.8799 | 104.6131 | 146.9459 | 237.5008 | 344.6628 | 349.6993 | 127.2461 | 162.5803 | 275.8357 | 371.0002 | 355.1749 | 86.1018 | 100.3501 | 129.0222 | 183.0836 | 287.0812 | 172.9211 | 215.9539 | 219.8597 | 251.0137 | 121.121 | 253.7986 | 160.3879 | 351.9991 | 352.9832 | 274.761 | 273.8473 |  |  | 152.9181 | 172.6772 | 159.5971 | 282.4717 | 156.6699 | 259.4312 |  | 173.6327 | 153.7041 | 161.6977 | 63.8714 | 99.4743 | 107.3414 |  | 370.7917 | 442.7881 | 451.6539 | 485.5966 | 646.8004 | 619.7229 | 448.8767 | [23 empty] | 160.1932 | 633.2616 | 22.862 | 406.7899
15:36 | 7812 |  |  | -11.2733 | 21.5224 | 18.9615 | 0.5581 | 3.8255 | 6.3288 | -4.0388 | 1.7756 | 7.1395 | 1.6721 | 0.101 |  |  |  | -28.3175 | 20.6526 | 33.851 | 5.8701 |  | -0.0751 | 8.5575 | 0.5974 | 2.1084 | 2.8845 | 1.3124 | 0.0898 | 319.6717 | 314.3203 | 193.3521 | 231.9314 | 174.5574 | 156.7865 | 129.2043 | 230.1329 | 151.0361 | 249.8434 | 349.7549 | 336.8131 | 190.3831 | 202.0063 | 294.1278 | 328.8592 | 355.8811 |  |  | 215.7081 |  | 483.5614 | 117.7199 | 148.5442 | 241.3922 | 336.4399 | 313.5621 | 240.066 | 170.2245 | 268.4479 | 354.0068 | 347.5179 | 194.5282 | 99.3158 | 117.4667 | 172.9456 | 265.6179 | 250.4869 | 214.0689 | 262.2945 | 343.0152 | 113.1707 | 166.4383 | 270.5175 | 362.5525 | 361.088 | 112.3203 | 158.5369 | 245.4302 | 319.7401 | 312.4096 | 80.3851 | 96.5469 | 116.5369 | 173.4356 | 259.2305 | 224.9174 |  | 207.0295 | 498.0807 |  | 86.8359 | 147.0228 | 236.2225 | 329.516 | 329.2762 | 135.1505 | 172.0482 | 263.2294 | 349.266 | 325.5449 | 94.1126 | 99.6664 | 120.6425 | 171.6256 | 266.7706 | 339.8349 | 231.4455 | 196.005 | 177.9715 | 137.482 | 182.0794 | 266.658 | 347.0873 | 339.189 |  | 263.3428 |  |  | 149.0811 | 158.157 | 265.2401 | 145.419 | 282.9225 | 146.0182 | 49.9891 | 51.3316 | 47.1149 | 50.4583 | 49.9971 | 48.8181 | 44.3982 | 45.5847 | 153.6267 | 177.038 | 168.9339 | 150.4443 | 344.2885 |  |  | 201.9911 |  | 175.432 | 111.7208 | 158.0597 | 113.0087 | 241.1906 | 158.7188 | 366.3997 | 356.833 | 353.0529 | 251.5999 | 254.6598 | 280.3745 | 327.4375 | 370.7417 | 216.8268 | 200.2761 | 259.5457 | 215.0592 | 210.7301 | 147.3345 | 244.9157 | 146.8004 | 355.0184 | 242.0228 | 183.9713 | 373.9327 |  | 218.2472 | 97.546 | 115.0966 | 174.9388 | 264.0422 | 246.4705 | 261.1218 | 232.1025 |  | 148.313 | 153.2429 | 256.7859 | 354.7392 | 361.3195 | 109.0899 | 153.8338 | 260.6567 | 366.262 | 364.3285 | 88.3565 | 99.5332 | 119.0467 | 170.1844 | 270.402 | 214.7272 | 279.6686 | 200.7312 | 235.5594 | 213.8302 | 104.6222 | 146.9671 | 237.5106 | 344.6248 | 349.6458 | 127.2533 | 162.5933 | 275.8457 | 370.9613 | 355.1227 | 86.1104 | 100.3579 | 129.0349 | 183.0887 | 287.066 | 172.8841 | 215.919 | 219.8457 | 250.9701 | 121.1318 | 253.8093 | 160.4104 | 351.9554 | 352.9238 | 274.713 | 273.7883 |  |  | 152.8686 | 172.6213 | 159.5566 | 282.4334 | 156.6418 | 259.3801 |  | 173.6019 | 153.6713 | 161.6676 | 63.8714 | 99.4937 | 107.3563 |  | 370.7517 | 442.712 | 451.5718 | 485.0373 | 646.4899 | 619.9716 | 449.2491 | [23 empty] | 160.1532 | 633.2307 | 22.9268 | 406.7319
15:36 | 7813 |  |  | -11.2493 | 21.4952 | 18.8998 | 0.5162 | 3.8372 | 6.3698 | -4.0317 | 1.7778 | 7.1378 | 1.6701 | 0.1005 |  |  |  | -28.2957 | 20.5318 | 33.817 | 5.9691 |  | -0.0806 | 8.5434 | 0.5973 | 2.1081 | 2.8867 | 1.3114 | 0.2365 | 319.6383 | 314.2885 | 193.3416 | 231.9133 | 174.5418 | 156.763 | 129.2027 | 230.1256 | 151.0471 | 249.8407 | 349.7062 | 336.7499 | 190.3746 | 202.024 | 294.0921 | 328.8557 | 355.8581 |  |  | 215.6664 |  | 483.4672 | 117.7273 | 148.5534 | 241.374 | 336.3845 | 313.4974 | 240.0503 | 170.2227 | 268.4345 | 353.9468 | 347.4545 | 194.5225 | 99.312 | 117.4679 | 172.951 | 265.5937 | 250.4253 | 214.0394 | 262.2402 | 342.9655 | 113.1761 | 166.4515 | 270.5017 | 362.5009 | 361.0279 | 112.3216 | 158.5386 | 245.4109 | 319.6794 | 312.3554 | 80.3944 | 96.5433 | 116.5525 | 173.4445 | 259.2222 | 224.9119 |  | 207.0035 | 497.9974 |  | 86.8342 | 147.0269 | 236.215 | 329.4694 | 329.2201 | 135.1706 | 172.0514 | 263.2184 | 349.2142 | 325.4851 | 94.1115 | 99.6537 | 120.6442 | 171.6333 | 266.7486 | 339.79 | 231.3967 | 195.9321 | 177.9208 | 137.4833 | 182.082 | 266.6516 | 347.041 | 339.1356 |  | 263.2943 |  |  | 149.0433 | 158.1153 | 265.2075 | 145.3818 | 282.8728 | 145.9765 | 50.3649 | 51.6174 | 44.59 | 50.5402 | 49.9718 | 49.1449 | 43.1562 | 44.9853 | 153.5863 | 176.9963 | 168.8857 | 150.3958 | 344.2393 |  |  | 201.9749 |  | 175.4199 | 111.7205 | 158.0486 | 113.0018 | 241.1654 | 158.7206 | 366.3356 | 356.7772 | 353.0062 | 251.561 | 254.6914 | 280.4013 | 327.4587 | 370.6986 | 216.7781 | 200.2294 | 259.4937 | 215.0358 | 210.7069 | 147.3518 | 244.9231 | 146.7884 | 354.9446 | 242.0254 | 183.9883 | 373.8624 |  | 218.1966 | 97.5394 | 115.1085 | 174.9427 | 264.0079 | 246.4172 | 261.068 | 232.0484 |  | 148.3109 | 153.2537 | 256.7882 | 354.6957 | 361.2543 | 109.094 | 153.8438 | 260.6467 | 366.1976 | 364.2742 | 88.3657 | 99.5217 | 119.0497 | 170.1892 | 270.3747 | 214.6813 | 279.6087 | 200.1161 | 235.4596 | 213.7711 | 104.6242 | 146.9836 | 237.5154 | 344.5782 | 349.5892 | 127.2454 | 162.6009 | 275.8553 | 370.9252 | 355.0818 | 86.1105 | 100.3763 | 129.0336 | 183.0896 | 287.0549 | 172.8349 | 215.8703 | 219.8301 | 250.9232 | 121.1353 | 253.8206 | 160.4186 | 351.8996 | 352.8616 | 274.6403 | 273.7234 |  |  | 152.8204 | 172.5674 | 159.5146 | 282.3792 | 156.599 | 259.3195 |  | 173.5562 | 153.6245 | 161.6332 | 63.8855 | 99.4677 | 107.3598 |  | 370.701 | 442.6447 | 451.5146 | 485.4776 | 646.096 | 619.275 | 448.3461 | [23 empty] | 160.1094 | 632.6855 | 22.8967 | 406.6728
15:36 | 7814 |  |  | -11.2664 | 21.4931 | 18.9533 | 0.5027 | 3.8177 | 6.2994 | -4.0429 | 1.7782 | 7.1332 | 1.6681 | 0.0996 |  |  |  | -28.296 | 20.5173 | 33.8608 | 5.9898 |  | -0.1016 | 8.5274 | 0.5999 | 2.1059 | 2.8877 | 1.3129 | 0.3855 | 319.5942 | 314.2497 | 193.3251 | 231.8936 | 174.5305 | 156.744 | 129.1963 | 230.1203 | 151.0407 | 249.8337 | 349.6496 | 336.6797 | 190.3598 | 202.0234 | 294.0924 | 328.8709 | 355.8604 |  |  | 215.6315 |  | 483.381 | 117.7392 | 148.5687 | 241.3801 | 336.3284 | 313.4409 | 240.0349 | 170.2303 | 268.4302 | 353.8949 | 347.3891 | 194.5203 | 99.3179 | 117.4652 | 172.9571 | 265.5733 | 250.3638 | 214.0128 | 262.1924 | 342.9165 | 113.188 | 166.4555 | 270.4932 | 362.4507 | 360.9646 | 112.3221 | 158.5407 | 245.396 | 319.6284 | 312.2949 | 80.3905 | 96.5397 | 116.5609 | 173.4591 | 259.2158 | 224.9319 |  | 206.9846 | 497.9165 |  | 86.8266 | 147.0381 | 236.2109 | 329.4237 | 329.1718 | 135.1566 | 172.0637 | 263.1985 | 349.1665 | 325.4241 | 94.1122 | 99.6716 | 120.6765 | 171.6498 | 266.7491 | 339.7437 | 231.3532 | 195.8857 | 177.8783 | 137.4923 | 182.0943 | 266.6516 | 347.0049 | 339.079 |  | 263.2557 |  |  | 149.0042 | 158.074 | 265.154 | 145.3234 | 282.8437 | 145.9582 | 50.9442 | 51.4506 | 44.0973 | 50.5762 | 49.9168 | 49.3046 | 42.2566 | 45.196 | 153.5463 | 176.9617 | 168.8426 | 150.3466 | 344.19 |  |  | 201.9478 |  | 175.4075 | 111.712 | 158.0381 | 112.9985 | 241.1459 | 158.7255 | 366.2765 | 356.7048 | 352.9557 | 251.5334 | 254.6853 | 280.4251 | 327.4494 | 370.6449 | 216.6994 | 200.1764 | 259.4104 | 215.0009 | 210.6856 | 147.3594 | 244.9224 | 146.78 | 354.8636 | 242.0105 | 183.9989 | 373.7954 |  | 218.1598 | 97.5289 | 115.1173 | 174.9509 | 263.977 | 246.3573 | 261.0125 | 231.9903 |  | 148.3087 | 153.2566 | 256.7678 | 354.6437 | 361.1841 | 109.0906 | 153.8607 | 260.6396 | 366.1328 | 364.2207 | 88.3763 | 99.5125 | 119.0496 | 170.1879 | 270.3449 | 214.6264 | 279.5573 | 199.8645 | 235.3928 | 213.7042 | 104.6305 | 147.0038 | 237.5143 | 344.5405 | 349.5266 | 127.2407 | 162.6012 | 275.8592 | 370.8864 | 355.0305 | 86.1164 | 100.382 | 129.0441 | 183.0966 | 287.0374 | 172.7855 | 215.8284 | 219.8252 | 250.8788 | 121.146 | 253.8117 | 160.431 | 351.8499 | 352.8016 | 274.5822 | 273.6527 |  |  | 152.7787 | 172.4983 | 159.4617 | 282.3375 | 156.5489 | 259.2268 |  | 173.5095 | 153.5827 | 161.5798 | 63.8767 | 99.4417 | 107.3596 |  | 370.6805 | 442.5826 | 451.4443 | 485.1048 | 646.2201 | 619.5236 | 448.5322 | [23 empty] | 160.0611 | 632.8719 | 22.8764 | 406.6316
15:36 | 7815 |  |  | -11.2203 | 21.5953 | 18.8955 | 0.5259 | 3.8447 | 6.3457 | -3.9626 | 1.7809 | 7.1329 | 1.67 | 0.1009 |  |  |  | -28.3422 | 20.5359 | 33.8362 | 5.9736 |  | -0.1102 | 8.5019 | 0.5996 | 2.1072 | 2.8857 | 1.3136 | -1.4498 | 319.5562 | 314.2154 | 193.3131 | 231.879 | 174.5272 | 156.7426 | 129.1953 | 230.1102 | 151.0393 | 249.823 | 349.6015 | 336.6221 | 190.357 | 202.0162 | 294.0902 | 328.8571 | 355.8509 |  |  | 215.5932 |  | 483.2945 | 117.7388 | 148.5834 | 241.3795 | 336.2747 | 313.3852 | 240.0269 | 170.2429 | 268.4199 | 353.8409 | 347.3297 | 194.524 | 99.3178 | 117.4642 | 172.9629 | 265.5508 | 250.301 | 213.9888 | 262.1477 | 342.8649 | 113.1938 | 166.4581 | 270.4827 | 362.398 | 360.9025 | 112.3245 | 158.547 | 245.3763 | 319.5808 | 312.2368 | 80.3855 | 96.5373 | 116.5681 | 173.4725 | 259.2035 | 224.9724 |  | 206.9564 | 497.8303 |  | 86.821 | 147.0423 | 236.2058 | 329.3769 | 329.1177 | 135.1544 | 172.0694 | 263.182 | 349.1127 | 325.3528 | 94.101 | 99.6802 | 120.6954 | 171.657 | 266.7352 | 339.6914 | 231.3047 | 195.8483 | 177.8389 | 137.5001 | 182.0976 | 266.6426 | 346.9636 | 339.0148 |  | 263.2181 |  |  | 148.9684 | 158.0342 | 265.1086 | 145.2859 | 282.8041 | 145.9413 | 51.7347 | 51.0318 | 45.1961 | 50.7753 | 49.9059 | 49.4171 | 42.198 | 45.8873 | 153.5037 | 176.9174 | 168.7957 | 150.2901 | 344.1324 |  |  | 201.9289 |  | 175.3962 | 111.7047 | 158.0223 | 112.9919 | 241.1365 | 158.738 | 366.2244 | 356.632 | 352.9011 | 251.5404 | 254.6817 | 280.4489 | 327.4489 | 370.5923 | 216.6561 | 200.1256 | 259.2427 | 214.9706 | 210.6741 | 147.3702 | 244.9205 | 146.793 | 354.7872 | 242.0045 | 184.0194 | 373.7373 |  | 218.1678 | 97.5336 | 115.1222 | 174.959 | 263.9585 | 246.2939 | 260.9602 | 231.9434 |  | 148.3164 | 153.2692 | 256.7819 | 354.6002 | 361.1249 | 109.0968 | 153.8793 | 260.6512 | 366.0997 | 364.1658 | 88.3834 | 99.5194 | 119.0562 | 170.1968 | 270.3319 | 214.5709 | 279.5239 | 199.5838 | 235.3287 | 213.6536 | 104.6465 | 147.0223 | 237.5156 | 344.5024 | 349.4638 | 127.2551 | 162.6388 | 275.8509 | 370.8456 | 354.9712 | 86.1166 | 100.377 | 129.0544 | 183.1142 | 287.0256 | 172.7386 | 215.791 | 219.8089 | 250.8332 | 121.1611 | 253.8074 | 160.444 | 351.8104 | 352.7458 | 274.5366 | 273.5951 |  |  | 152.7383 | 172.4372 | 159.4238 | 282.3003 | 156.5038 | 259.1888 |  | 173.4626 | 153.5383 | 161.5323 | 63.8736 | 99.4995 | 107.3657 |  | 370.6595 | 442.5211 | 451.3668 | 485.2912 | 646.096 | 619.0265 | 448.4082 | [23 empty] | 160.0169 | 632.5612 | 22.9258 | 406.5903
15:36 | 7816 |  |  | -11.1984 | 21.5177 | 18.9515 | 0.4914 | 3.9256 | 6.342 | -3.9917 | 1.7812 | 7.1345 | 1.6699 | 0.1009 |  |  |  | -28.3024 | 20.5754 | 33.7298 | 5.9346 |  | -0.0543 | 8.6346 | 0.5997 | 2.1067 | 2.8876 | 1.3127 | -0.7053 | 319.5258 | 314.182 | 193.3091 | 231.8629 | 174.5161 | 156.729 | 129.1903 | 230.119 | 151.0454 | 249.8237 | 349.5567 | 336.5642 | 190.3573 | 201.9777 | 294.0711 | 328.8259 | 355.826 |  |  | 215.5489 |  | 483.2004 | 117.7605 | 148.5869 | 241.3685 | 336.2311 | 313.3233 | 240.0131 | 170.2408 | 268.4025 | 353.7929 | 347.2726 | 194.5334 | 99.3149 | 117.4728 | 172.9673 | 265.5328 | 250.2481 | 213.9687 | 262.1061 | 342.8158 | 113.197 | 166.4698 | 270.4742 | 362.3485 | 360.846 | 112.3285 | 158.5551 | 245.3602 | 319.5348 | 312.1808 | 80.3913 | 96.5416 | 116.5801 | 173.489 | 259.2079 | 224.9556 |  | 206.9221 | 497.7365 |  | 86.8247 | 147.0585 | 236.1946 | 329.3453 | 329.0618 | 135.1684 | 172.0724 | 263.1655 | 349.0555 | 325.2894 | 94.0936 | 99.6733 | 120.6981 | 171.6623 | 266.7161 | 339.6397 | 231.2579 | 195.8054 | 177.8029 | 137.5051 | 182.1157 | 266.6418 | 346.923 | 338.96 |  | 263.1841 |  |  | 148.9313 | 157.9943 | 265.0681 | 145.2579 | 282.7658 | 145.9217 | 52.7143 | 50.9694 | 45.8139 | 51.0882 | 49.8103 | 49.524 | 41.214 | 46.4446 | 153.4579 | 176.8743 | 168.7498 | 150.2335 | 344.0806 |  |  | 201.915 |  | 175.3795 | 111.6931 | 158.0047 | 112.99 | 241.128 | 158.7475 | 366.1656 | 356.5658 | 352.8465 | 251.5366 | 254.6951 | 280.4767 | 327.4632 | 370.545 | 216.6425 | 200.0852 | 259.0818 | 214.9445 | 210.6736 | 147.3805 | 244.9186 | 146.8098 | 354.7118 | 242.0005 | 184.0382 | 373.688 |  | 218.1943 | 97.5458 | 115.1447 | 174.9682 | 263.942 | 246.2469 | 260.9126 | 231.8954 |  | 148.3302 | 153.2933 | 256.7971 | 354.5564 | 361.0696 | 109.1096 | 153.895 | 260.6524 | 366.0562 | 364.1021 | 88.3952 | 99.527 | 119.0613 | 170.2056 | 270.3195 | 214.5161 | 279.4854 | 199.2734 | 235.4331 | 213.6015 | 104.6548 | 147.0352 | 237.5127 | 344.4641 | 349.4013 | 127.2519 | 162.6662 | 275.8302 | 370.7934 | 354.9085 | 86.1045 | 100.372 | 129.0583 | 183.1299 | 287.009 | 172.6888 | 215.7439 | 219.781 | 250.7798 | 121.1633 | 253.7968 | 160.4476 | 351.7615 | 352.682 | 274.4758 | 273.5418 |  |  | 152.6905 | 172.3891 | 159.3804 | 282.2526 | 156.4512 | 259.1325 |  | 173.4348 | 153.4981 | 161.488 | 63.8799 | 99.517 | 107.3728 |  | 370.5965 | 442.4593 | 451.3082 | 484.7813 | 645.6967 | 618.8206 | 448.2284 | [23 empty] | 159.9758 | 632.2586 | 22.9667 | 406.5279
15:36 | 7817 |  |  | -11.3114 | 21.475 | 18.9834 | 0.5134 | 3.9096 | 6.4364 | -3.9002 | 1.7821 | 7.1365 | 1.6683 | 0.101 |  |  |  | -28.3911 | 20.4559 | 33.7666 | 5.8948 |  | -0.0388 | 8.6545 | 0.5999 | 2.1027 | 2.8818 | 1.3141 | -0.119 | 319.4969 | 314.1494 | 193.2971 | 231.8468 | 174.5082 | 156.7152 | 129.1843 | 230.1466 | 151.0679 | 249.8304 | 349.5131 | 336.5044 | 190.3627 | 201.9243 | 294.0307 | 328.7741 | 355.7709 |  |  | 215.5109 |  | 483.1069 | 117.7965 | 148.5947 | 241.3635 | 336.1796 | 313.2634 | 239.9917 | 170.2472 | 268.3899 | 353.7432 | 347.211 | 194.5355 | 99.3142 | 117.4765 | 172.9739 | 265.5125 | 250.1995 | 213.9482 | 262.0624 | 342.7653 | 113.2024 | 166.4756 | 270.4676 | 362.2967 | 360.7836 | 112.3365 | 158.5607 | 245.3432 | 319.4836 | 312.1245 | 80.4138 | 96.5491 | 116.6113 | 173.5124 | 259.2196 | 224.8846 |  | 206.891 | 497.6571 |  | 86.8318 | 147.0748 | 236.1865 | 329.3107 | 329.0095 | 135.1659 | 172.0816 | 263.1534 | 348.9999 | 325.232 | 94.0975 | 99.6775 | 120.7125 | 171.6737 | 266.7074 | 339.5998 | 231.2134 | 195.7748 | 177.7657 | 137.502 | 182.1299 | 266.638 | 346.8754 | 338.8999 |  | 263.1419 |  |  | 148.8865 | 157.9517 | 265.0071 | 145.2076 | 282.7312 | 145.9 | 53.3984 | 51.0095 | 45.9604 | 51.1032 | 49.6023 | 49.6013 | 40.7111 | 46.9568 | 153.4059 | 176.8318 | 168.6963 | 150.186 | 344.035 |  |  | 201.8957 |  | 175.372 | 111.692 | 157.9995 | 112.9915 | 241.1248 | 158.7706 | 366.1208 | 356.4977 | 352.793 | 251.5273 | 254.697 | 280.5046 | 327.4677 | 370.5029 | 216.6284 | 200.0488 | 258.9298 | 214.9243 | 210.6711 | 147.3888 | 244.9229 | 146.8096 | 354.6367 | 241.9966 | 184.0503 | 373.6281 |  | 218.1966 | 97.5395 | 115.1683 | 174.9787 | 263.9116 | 246.1934 | 260.8554 | 231.8435 |  | 148.3328 | 153.3097 | 256.7925 | 354.5158 | 360.999 | 109.1039 | 153.9072 | 260.6341 | 365.9958 | 364.0304 | 88.4028 | 99.5232 | 119.0575 | 170.2104 | 270.3022 | 214.4622 | 279.4442 | 198.933 | 235.6123 | 213.5447 | 104.6599 | 147.0452 | 237.525 | 344.4213 | 349.3431 | 127.2309 | 162.6534 | 275.8002 | 370.7273 | 354.8261 | 86.1055 | 100.3666 | 129.0735 | 183.1352 | 286.9738 | 172.6484 | 215.7037 | 219.7596 | 250.7341 | 121.178 | 253.798 | 160.4591 | 351.7156 | 352.6168 | 274.4126 | 273.4896 |  |  | 152.647 | 172.3346 | 159.3387 | 282.2155 | 156.3843 | 259.0879 |  | 173.3929 | 153.4634 | 161.4542 | 63.8787 | 99.5252 | 107.3755 |  | 370.5506 | 442.3752 | 451.2481 | 484.9185 | 645.8477 | 618.9643 | 448.5322 | [23 empty] | 159.9336 | 632.406 | 22.9344 | 406.4629
15:36 | 7818 |  |  | -11.3405 | 21.429 | 19.1025 | 0.5623 | 3.8395 | 6.3624 | -4.0327 | 1.7817 | 7.1297 | 1.6668 | 0.1012 |  |  |  | -28.3983 | 20.415 | 33.6107 | 5.9278 |  | -0.1321 | 8.6597 | 0.5984 | 2.1059 | 2.8838 | 1.3136 | -2.0853 | 319.4622 | 314.1186 | 193.2839 | 231.8304 | 174.496 | 156.7031 | 129.1838 | 230.1186 | 151.0865 | 249.8291 | 349.4673 | 336.4468 | 190.3614 | 201.9071 | 294.0077 | 328.744 | 355.7162 |  |  | 215.4808 |  | 483.0184 | 117.7917 | 148.6077 | 241.3596 | 336.1206 | 313.2048 | 239.9826 | 170.2598 | 268.3803 | 353.6838 | 347.1452 | 194.5302 | 99.299 | 117.4706 | 172.9705 | 265.4846 | 250.1372 | 213.9149 | 262.0132 | 342.7072 | 113.2071 | 166.4829 | 270.4547 | 362.2435 | 360.7171 | 112.3428 | 158.5625 | 245.321 | 319.4285 | 312.0704 | 80.4218 | 96.5479 | 116.6191 | 173.5138 | 259.194 | 224.7978 |  | 206.8553 | 497.5751 |  | 86.8262 | 147.0822 | 236.1802 | 329.2636 | 328.9594 | 135.1607 | 172.0831 | 263.1436 | 348.9448 | 325.1698 | 94.1049 | 99.6692 | 120.7074 | 171.682 | 266.6908 | 339.5682 | 231.1709 | 195.7636 | 177.7299 | 137.5078 | 182.1346 | 266.6345 | 346.8354 | 338.8436 |  | 263.0929 |  |  | 148.843 | 157.9087 | 264.9613 | 145.1627 | 282.6842 | 145.8726 | 53.4001 | 51.1786 | 45.7434 | 50.6361 | 49.4207 | 49.5746 | 40.8326 | 48.0424 | 153.3548 | 176.7842 | 168.645 | 150.1439 | 343.9837 |  |  | 201.8792 |  | 175.3659 | 111.6937 | 157.994 | 112.99 | 241.1008 | 158.784 | 366.0776 | 356.4338 | 352.7441 | 251.5177 | 254.7029 | 280.5315 | 327.4683 | 370.4716 | 216.6062 | 200.0176 | 258.7632 | 214.899 | 210.657 | 147.3992 | 244.9344 | 146.8036 | 354.5564 | 241.9923 | 184.064 | 373.5622 |  | 218.1736 | 97.5359 | 115.1784 | 174.9943 | 263.8908 | 246.1381 | 260.8007 | 231.7949 |  | 148.3342 | 153.318 | 256.7881 | 354.4712 | 360.9232 | 109.1023 | 153.9169 | 260.623 | 365.945 | 363.9665 | 88.4135 | 99.5233 | 119.0619 | 170.218 | 270.2848 | 214.4183 | 279.408 | 198.5225 | 235.6372 | 213.5021 | 104.6729 | 147.0708 | 237.5362 | 344.3855 | 349.287 | 127.25 | 162.6681 | 275.8112 | 370.6848 | 354.7769 | 86.1247 | 100.3785 | 129.0921 | 183.148 | 286.953 | 172.6104 | 215.6654 | 219.7331 | 250.6911 | 121.1842 | 253.8097 | 160.4801 | 351.6725 | 352.5604 | 274.3751 | 273.4522 |  |  | 152.6033 | 172.2783 | 159.3088 | 282.1857 | 156.322 | 259.0487 |  | 173.3512 | 153.4179 | 161.4015 | 63.8758 | 99.5025 | 107.3828 |  | 370.5059 | 442.2942 | 451.1724 | 485.1048 | 646.1581 | 619.0265 | 448.3461 | [23 empty] | 159.8891 | 632.5923 | 22.8016 | 406.4001
15:36 | 7819 |  |  | -11.1573 | 21.5025 | 18.9855 | 0.675 | 3.8707 | 6.3418 | -4.0405 | 1.7813 | 7.1264 | 1.6681 | 0.1003 |  |  |  | -28.3252 | 20.5164 | 33.805 | 5.9653 |  | -0.1728 | 8.4784 | 0.5997 | 2.1017 | 2.8858 | 1.3152 | 0.3225 | 319.4234 | 314.091 | 193.2739 | 231.8123 | 174.4853 | 156.6883 | 129.1819 | 230.0713 | 151.1072 | 249.8247 | 349.4274 | 336.3907 | 190.3499 | 201.8836 | 294.0028 | 328.7426 | 355.6887 |  |  | 215.4427 |  | 482.9329 | 117.7675 | 148.612 | 241.3535 | 336.0717 | 313.1487 | 239.9781 | 170.2586 | 268.358 | 353.6278 | 347.0879 | 194.5325 | 99.2916 | 117.4696 | 172.9724 | 265.4621 | 250.0766 | 213.8887 | 261.9611 | 342.6561 | 113.2136 | 166.4946 | 270.439 | 362.1976 | 360.6545 | 112.3477 | 158.5624 | 245.3066 | 319.3751 | 312.0187 | 80.4079 | 96.5488 | 116.6059 | 173.5077 | 259.1572 | 224.7158 |  | 206.8158 | 497.4878 |  | 86.8256 | 147.0787 | 236.1808 | 329.2094 | 328.8995 | 135.1524 | 172.094 | 263.1356 | 348.8853 | 325.1107 | 94.1141 | 99.6767 | 120.7145 | 171.7017 | 266.6835 | 339.5335 | 231.1242 | 195.7432 | 177.6867 | 137.5136 | 182.1413 | 266.6345 | 346.7921 | 338.7878 |  | 263.0467 |  |  | 148.8051 | 157.8664 | 264.9467 | 145.1691 | 282.628 | 145.8367 | 52.7737 | 51.7063 | 45.2964 | 50.3243 | 49.3028 | 49.5111 | 41.2147 | 48.7221 | 153.3066 | 176.7412 | 168.606 | 150.1047 | 343.939 |  |  | 201.8679 |  | 175.3509 | 111.6924 | 157.9826 | 112.9937 | 241.0791 | 158.7909 | 366.0301 | 356.3733 | 352.7011 | 251.497 | 254.7092 | 280.5587 | 327.4626 | 370.4334 | 216.5744 | 199.976 | 258.6546 | 214.8757 | 210.6399 | 147.4116 | 244.9358 | 146.8209 | 354.4734 | 241.9871 | 184.085 | 373.5003 |  | 218.1507 | 97.5343 | 115.1877 | 175.0009 | 263.8736 | 246.083 | 260.7522 | 231.7409 |  | 148.3381 | 153.3297 | 256.7876 | 354.4117 | 360.8649 | 109.1104 | 153.93 | 260.626 | 365.8962 | 363.9188 | 88.4244 | 99.5284 | 119.0609 | 170.2195 | 270.2687 | 214.3824 | 279.3655 | 198.0033 | 235.6403 | 213.4645 | 104.6903 | 147.0921 | 237.54 | 344.3558 | 349.2338 | 127.2813 | 162.6957 | 275.8438 | 370.6623 | 354.7523 | 86.1377 | 100.3938 | 129.0968 | 183.158 | 286.9432 | 172.5606 | 215.6268 | 219.7009 | 250.6381 | 121.1866 | 253.813 | 160.4922 | 351.6267 | 352.496 | 274.342 | 273.4155 |  |  | 152.5605 | 172.224 | 159.273 | 282.1606 | 156.2759 | 258.9908 |  | 173.3063 | 153.3762 | 161.3592 | 63.8817 | 99.5182 | 107.3771 |  | 370.4746 | 442.2431 | 451.1134 | 485.442 | 646.8336 | 619.5631 | 448.8924 | [23 empty] | 159.8463 | 633.1984 | 22.9334 | 406.3589
15:36 | 7820 |  |  | -11.1725 | 21.4603 | 18.8584 | 0.6027 | 3.9207 | 6.3445 | -4.0258 | 1.7803 | 7.121 | 1.666 | 0.0988 |  |  |  | -28.3441 | 20.3877 | 33.7603 | 5.9364 |  | -0.1226 | 8.461 | 0.5998 | 2.1042 | 2.8817 | 1.3152 | -1.9219 | 319.3922 | 314.0606 | 193.2573 | 231.7936 | 174.4767 | 156.6834 | 129.1804 | 230.0793 | 151.0989 | 249.8117 | 349.3622 | 336.3187 | 190.3417 | 201.8886 | 293.9757 | 328.7295 | 355.6639 |  |  | 215.4026 |  | 482.8488 | 117.7787 | 148.6145 | 241.3451 | 336.0215 | 313.087 | 239.9665 | 170.2547 | 268.3411 | 353.5717 | 347.0314 | 194.5284 | 99.2971 | 117.4714 | 172.9819 | 265.4395 | 250.0196 | 213.874 | 261.9087 | 342.6091 | 113.2158 | 166.5069 | 270.432 | 362.148 | 360.5959 | 112.3552 | 158.5654 | 245.2915 | 319.3209 | 311.9578 | 80.3967 | 96.5472 | 116.6194 | 173.5293 | 259.1541 | 224.6423 |  | 206.7906 | 497.4135 |  | 86.8275 | 147.0793 | 236.1732 | 329.1626 | 328.8426 | 135.1693 | 172.1062 | 263.1336 | 348.8302 | 325.0584 | 94.1181 | 99.678 | 120.7276 | 171.7082 | 266.6736 | 339.4893 | 231.0669 | 195.709 | 177.6404 | 137.5047 | 182.1424 | 266.6237 | 346.742 | 338.7221 |  | 262.9817 |  |  | 148.7703 | 157.8224 | 264.9019 | 145.1463 | 282.5759 | 145.8242 | 51.5659 | 52.2319 | 44.9614 | 50.4683 | 49.2923 | 49.5976 | 41.7309 | 48.8937 | 153.2575 | 176.7022 | 168.5645 | 150.0563 | 343.8948 |  |  | 201.8519 |  | 175.3309 | 111.6901 | 157.9651 | 112.9837 | 241.076 | 158.7995 | 365.9688 | 356.3176 | 352.6549 | 251.4671 | 254.7169 | 280.5824 | 327.4648 | 370.3766 | 216.5408 | 199.9275 | 258.5463 | 214.8591 | 210.6447 | 147.4279 | 244.9265 | 146.8269 | 354.3977 | 241.9797 | 184.0851 | 373.4411 |  | 218.1333 | 97.5258 | 115.1961 | 175.0042 | 263.8444 | 246.0274 | 260.703 | 231.6916 |  | 148.3414 | 153.3361 | 256.7758 | 354.3554 | 360.7922 | 109.1191 | 153.9296 | 260.6103 | 365.8356 | 363.8526 | 88.42 | 99.531 | 119.0617 | 170.223 | 270.2514 | 214.3282 | 279.3155 | 197.3609 | 235.6206 | 213.4207 | 104.7071 | 147.091 | 237.5447 | 344.3093 | 349.1793 | 127.2898 | 162.7141 | 275.8496 | 370.6251 | 354.7067 | 86.1331 | 100.3988 | 129.0998 | 183.1618 | 286.9324 | 172.5127 | 215.5841 | 219.673 | 250.5848 | 121.2127 | 253.8159 | 160.502 | 351.589 | 352.43 | 274.3126 | 273.3779 |  |  | 152.5133 | 172.1673 | 159.2234 | 282.1324 | 156.2289 | 258.9264 |  | 173.2709 | 153.3368 | 161.3245 | 63.8835 | 99.5368 | 107.3759 |  | 370.4468 | 442.1839 | 451.0678 | 485.0798 | 646.1697 | 618.9164 | 448.2655 | [23 empty] | 159.8036 | 632.5431 | 22.8201 | 406.3154
15:36 | 7821 |  |  | -11.1204 | 21.6065 | 18.812 | 0.5398 | 3.8781 | 6.329 | -3.9777 | 1.7815 | 7.1203 | 1.662 | 0.0995 |  |  |  | -28.3144 | 20.3954 | 33.7606 | 5.9404 |  | -0.1092 | 8.4322 | 0.6008 | 2.105 | 2.878 | 1.3149 | 0.0609 | 319.3578 | 314.0244 | 193.2478 | 231.7783 | 174.4704 | 156.6773 | 129.1814 | 230.0738 | 151.0938 | 249.8018 | 349.2994 | 336.2403 | 190.3414 | 201.8604 | 293.9559 | 328.6949 | 355.6053 |  |  | 215.3683 |  | 482.7557 | 117.7836 | 148.6195 | 241.3351 | 335.9645 | 313.0256 | 239.9548 | 170.2788 | 268.334 | 353.5176 | 346.9677 | 194.5184 | 99.2958 | 117.467 | 172.9841 | 265.4136 | 249.9607 | 213.8453 | 261.8662 | 342.5606 | 113.218 | 166.5168 | 270.4229 | 362.0883 | 360.5331 | 112.3528 | 158.5649 | 245.2697 | 319.2688 | 311.8897 | 80.3981 | 96.5435 | 116.6296 | 173.5391 | 259.1429 | 224.5707 |  | 206.7702 | 497.312 |  | 86.8254 | 147.0802 | 236.1611 | 329.1206 | 328.7813 | 135.1787 | 172.1029 | 263.1126 | 348.7729 | 324.9907 | 94.1037 | 99.6677 | 120.7323 | 171.7018 | 266.6517 | 339.4402 | 230.992 | 195.6829 | 177.604 | 137.5086 | 182.147 | 266.6113 | 346.6991 | 338.6662 |  | 262.9278 |  |  | 148.7297 | 157.7766 | 264.8262 | 145.0829 | 282.517 | 145.8032 | 50.2035 | 52.4312 | 45.0124 | 50.8626 | 49.5258 | 49.9791 | 41.6829 | 49.3165 | 153.2102 | 176.6563 | 168.5243 | 150.0031 | 343.8422 |  |  | 201.8292 |  | 175.3216 | 111.6859 | 157.9489 | 112.9749 | 241.083 | 158.8131 | 365.9031 | 356.2579 | 352.6018 | 251.4323 | 254.7192 | 280.6025 | 327.4705 | 370.3218 | 216.5233 | 199.8743 | 258.4924 | 214.8409 | 210.6527 | 147.4307 | 244.9218 | 146.8112 | 354.3158 | 241.9598 | 184.0866 | 373.3819 |  | 218.1188 | 97.5246 | 115.2095 | 175.0145 | 263.8134 | 245.9766 | 260.6494 | 231.6447 |  | 148.3432 | 153.3366 | 256.7629 | 354.3198 | 360.7062 | 109.1257 | 153.9305 | 260.6079 | 365.7893 | 363.7867 | 88.4247 | 99.5301 | 119.0622 | 170.2297 | 270.2387 | 214.2712 | 279.2662 | 196.5883 | 235.5714 | 213.38 | 104.7331 | 147.0959 | 237.554 | 344.2693 | 349.1231 | 127.3005 | 162.7313 | 275.8578 | 370.5974 | 354.6586 | 86.1323 | 100.4001 | 129.1141 | 183.1644 | 286.9205 | 172.4672 | 215.5398 | 219.6515 | 250.5388 | 121.2139 | 253.8026 | 160.5093 | 351.5531 | 352.3817 | 274.2856 | 273.347 |  |  | 152.4613 | 172.1235 | 159.1763 | 282.0964 | 156.1765 | 258.8604 |  | 173.2294 | 153.3066 | 161.2683 | 63.8807 | 99.5441 | 107.3571 |  | 370.4169 | 442.1201 | 450.998 | 485.0177 | 645.8594 | 618.9164 | 448.3275 | [23 empty] | 159.759 | 632.3879 | 22.8517 | 406.2685
15:36 | 7822 |  |  | -11.0733 | 21.6173 | 18.9374 | 0.5323 | 3.9657 | 6.4253 | -3.9657 | 1.7796 | 7.1159 | 1.6619 | 0.0984 |  |  |  | -28.3368 | 20.3314 | 33.7405 | 5.9609 |  | -0.0969 | 8.4023 | 0.5988 | 2.1073 | 2.8784 | 1.3145 | 0.4367 | 319.3146 | 313.9857 | 193.2377 | 231.7597 | 174.4602 | 156.6609 | 129.1688 | 230.04 | 151.0978 | 249.7902 | 349.2628 | 336.1725 | 190.3275 | 201.7865 | 293.9059 | 328.6497 | 355.54 |  |  | 215.3295 |  | 482.6545 | 117.7694 | 148.6313 | 241.3293 | 335.9063 | 312.9663 | 239.9434 | 170.2808 | 268.3216 | 353.4755 | 346.8995 | 194.5141 | 99.2898 | 117.4668 | 172.9847 | 265.3863 | 249.8999 | 213.8199 | 261.8219 | 342.5094 | 113.2251 | 166.5222 | 270.4103 | 362.0388 | 360.4726 | 112.3576 | 158.5723 | 245.2547 | 319.2189 | 311.8422 | 80.4134 | 96.5532 | 116.6339 | 173.5336 | 259.1181 | 224.5359 |  | 206.7438 | 497.1941 |  | 86.8273 | 147.0789 | 236.1533 | 329.0711 | 328.7138 | 135.178 | 172.1074 | 263.0995 | 348.7173 | 324.9171 | 94.1112 | 99.6747 | 120.7476 | 171.7142 | 266.6364 | 339.4011 | 230.4666 | 194.8782 | 177.5703 | 137.5161 | 182.1556 | 266.6022 | 346.6493 | 338.6094 |  | 262.8798 |  |  | 148.6904 | 157.7413 | 264.8038 | 145.0871 | 282.4555 | 145.7477 | 49.2728 | 52.638 | 45.8759 | 51.3255 | 49.886 | 50.4101 | 41.4347 | 49.361 | 153.1562 | 176.6078 | 168.4904 | 149.9591 | 343.7948 |  |  | 201.8098 |  | 175.3182 | 111.6851 | 157.9448 | 112.9772 | 241.0771 | 158.8185 | 365.8506 | 356.1937 | 352.5568 | 251.3939 | 254.7298 | 280.6281 | 327.479 | 370.2885 | 216.4906 | 199.8249 | 258.5463 | 214.8415 | 210.6439 | 147.4353 | 244.9214 | 146.8146 | 354.2318 | 241.9411 | 184.1077 | 373.3206 |  | 218.1306 | 97.5244 | 115.2262 | 175.0199 | 263.7893 | 245.923 | 260.5964 | 231.5954 |  | 148.3441 | 153.3484 | 256.7662 | 354.2979 | 360.6472 | 109.1342 | 153.943 | 260.6127 | 365.747 | 363.7316 | 88.4311 | 99.5309 | 119.0632 | 170.2389 | 270.2258 | 214.209 | 279.2185 | 195.6815 | 235.5058 | 213.3444 | 104.7622 | 147.1153 | 237.5685 | 344.2376 | 349.0679 | 127.3089 | 162.7416 | 275.8547 | 370.5598 | 354.6051 | 86.1437 | 100.4069 | 129.1075 | 183.1588 | 286.9156 | 172.4236 | 215.4966 | 219.6236 | 250.4965 | 121.2033 | 253.7933 | 160.5145 | 351.508 | 352.3272 | 274.2319 | 273.2781 |  |  | 152.4209 | 172.0784 | 159.146 | 282.0755 | 156.1472 | 258.7983 |  | 173.1895 | 153.2668 | 161.2297 | 63.8753 | 99.5304 | 107.3737 |  | 370.3718 | 442.046 | 450.9146 | 485.0177 | 646.0456 | 618.9164 | 448.3275 | [23 empty] | 159.7204 | 632.481 | 22.9321 | 406.2089
15:36 | 7823 |  |  | -11.0802 | 21.6278 | 18.9499 | 0.5461 | 3.8783 | 6.379 | -3.9196 | 1.7804 | 7.112 | 1.6641 | 0.1004 |  |  |  | -28.4202 | 20.3806 | 33.625 | 5.844 |  | -0.0952 | 8.4858 | 0.5985 | 2.1058 | 2.8803 | 1.3154 | 0.2252 | 319.2843 | 313.9566 | 193.2303 | 231.7529 | 174.4494 | 156.6478 | 129.1644 | 230.0304 | 151.1297 | 249.795 | 349.2255 | 336.1206 | 190.321 | 201.7564 | 293.8467 | 328.618 | 355.5013 |  |  | 215.2891 |  | 482.5664 | 117.7709 | 148.6387 | 241.324 | 335.8489 | 312.9063 | 239.9356 | 170.2879 | 268.3111 | 353.4178 | 346.8376 | 194.515 | 99.287 | 117.465 | 172.9872 | 265.3596 | 249.8401 | 213.7969 | 261.7696 | 342.4597 | 113.2291 | 166.5246 | 270.4 | 361.9919 | 360.4146 | 112.3625 | 158.5807 | 245.2393 | 319.171 | 311.7917 | 80.4202 | 96.5571 | 116.6511 | 173.5407 | 259.101 | 224.5225 |  | 206.7162 | 497.0999 |  | 86.8302 | 147.0894 | 236.1456 | 329.0302 | 328.66 | 135.1984 | 172.1125 | 263.0975 | 348.6614 | 324.8597 | 94.14 | 99.6654 | 120.7437 | 171.726 | 266.6177 | 339.3587 | 230.0347 | 194.0653 | 177.5361 | 137.5137 | 182.1576 | 266.5959 | 346.6048 | 338.5559 |  | 262.8357 |  |  | 148.6524 | 157.6997 | 264.8096 | 145.1021 | 282.3931 | 145.6793 | 48.844 | 52.6467 | 46.9571 | 51.5575 | 50.0574 | 50.5791 | 41.7163 | 49.0551 | 153.1026 | 176.5673 | 168.461 | 149.9176 | 343.7509 |  |  | 201.7988 |  | 175.3071 | 111.6896 | 157.9407 | 112.9827 | 241.0601 | 158.8292 | 365.8079 | 356.1305 | 352.5097 | 251.3613 | 254.7534 | 280.6629 | 327.4931 | 370.2566 | 216.4452 | 199.7789 | 258.6204 | 214.8386 | 210.6305 | 147.451 | 244.9257 | 146.8222 | 354.1551 | 241.9306 | 184.1301 | 373.2656 |  | 218.1198 | 97.5288 | 115.2353 | 175.0343 | 263.7739 | 245.8706 | 260.5545 | 231.5479 |  | 148.3464 | 153.3732 | 256.7772 | 354.269 | 360.5967 | 109.1433 | 153.9471 | 260.5986 | 365.6904 | 363.6554 | 88.4339 | 99.5286 | 119.0664 | 170.243 | 270.2033 | 214.1299 | 279.1755 | 194.8906 | 235.4346 | 213.3098 | 104.777 | 147.1263 | 237.569 | 344.1959 | 349.0118 | 127.3178 | 162.7653 | 275.8482 | 370.512 | 354.5553 | 86.1496 | 100.4177 | 129.0942 | 183.1496 | 286.9034 | 172.38 | 215.4452 | 219.5818 | 250.4344 | 121.2073 | 253.8069 | 160.5318 | 351.4479 | 352.2406 | 274.1527 | 273.1678 |  |  | 152.3859 | 172.0347 | 159.1215 | 282.061 | 156.1359 | 258.7467 |  | 173.1553 | 153.2367 | 161.1919 | 63.8874 | 99.5252 | 107.3782 |  | 370.333 | 441.9747 | 450.8223 | 484.9435 | 646.0222 | 619.0744 | 448.3027 | [23 empty] | 159.6848 | 632.5483 | 22.8604 | 406.1538
15:36 | 7824 |  |  | -11.1001 | 21.6248 | 19.007 | 0.4684 | 3.8402 | 6.3342 | -3.9975 | 1.7821 | 7.109 | 1.6594 | 0.0986 |  |  |  | -28.4081 | 20.3903 | 33.7373 | 5.8982 |  | -0.0974 | 8.4549 | 0.5986 | 2.1052 | 2.8761 | 1.3142 | -0.266 | 319.2538 | 313.9296 | 193.2181 | 231.7385 | 174.4397 | 156.6359 | 129.1674 | 230.0275 | 151.1627 | 249.796 | 349.1775 | 336.07 | 190.3137 | 201.7661 | 293.825 | 328.5938 | 355.4595 |  |  | 215.2517 |  | 482.4834 | 117.783 | 148.6394 | 241.3181 | 335.7946 | 312.8433 | 239.9233 | 170.3177 | 268.2971 | 353.3611 | 346.7683 | 194.5225 | 99.2831 | 117.4607 | 172.9874 | 265.3382 | 249.7896 | 213.772 | 261.7228 | 342.4128 | 113.2371 | 166.5326 | 270.3897 | 361.9373 | 360.3499 | 112.358 | 158.5827 | 245.2152 | 319.1212 | 311.7309 | 80.4242 | 96.5505 | 116.6563 | 173.5503 | 259.0838 | 224.4827 |  | 206.6861 | 497.0121 |  | 86.8237 | 147.0971 | 236.1453 | 328.9848 | 328.6071 | 135.2095 | 172.1212 | 263.0807 | 348.6032 | 324.8075 | 94.143 | 99.6625 | 120.7399 | 171.7299 | 266.5943 | 339.3195 | 229.9723 | 194.0327 | 177.5015 | 137.5053 | 182.1715 | 266.5942 | 346.5661 | 338.5028 |  | 262.797 |  |  | 148.6221 | 157.6539 | 264.7787 | 145.0566 | 282.3272 | 145.6463 | 48.8999 | 52.5151 | 47.1478 | 51.7721 | 50.0681 | 50.5801 | 42.8236 | 49.2073 | 153.0506 | 176.5252 | 168.4266 | 149.8741 | 343.6909 |  |  | 201.7822 |  | 175.2914 | 111.6873 | 157.9292 | 112.98 | 241.0479 | 158.8457 | 365.7614 | 356.0696 | 352.4602 | 251.3395 | 254.768 | 280.6932 | 327.5115 | 370.2226 | 216.4424 | 199.7296 | 258.6676 | 214.8342 | 210.6261 | 147.4705 | 244.9317 | 146.8236 | 354.0817 | 241.9254 | 184.1549 | 373.2089 |  | 218.1011 | 97.5357 | 115.2433 | 175.0477 | 263.7565 | 245.8136 | 260.5102 | 231.4954 |  | 148.3501 | 153.3962 | 256.7886 | 354.2448 | 360.5383 | 109.1388 | 153.9475 | 260.5938 | 365.6382 | 363.5883 | 88.4407 | 99.5159 | 119.0578 | 170.2378 | 270.1766 | 214.0514 | 279.1327 | 194.1012 | 235.4158 | 213.2657 | 104.7856 | 147.1244 | 237.57 | 344.1534 | 348.9433 | 127.3268 | 162.785 | 275.8477 | 370.4723 | 354.5037 | 86.1473 | 100.4281 | 129.0969 | 183.1587 | 286.8821 | 172.3343 | 215.3976 | 219.5426 | 250.3741 | 121.2081 | 253.8093 | 160.5489 | 351.3872 | 352.1531 | 274.0768 | 273.0788 |  |  | 152.3399 | 171.9904 | 159.0858 | 282.0136 | 156.097 | 258.6933 |  | 173.1135 | 153.1866 | 161.1484 | 63.8849 | 99.4712 | 107.3916 |  | 370.2743 | 441.8737 | 450.756 | 485.442 | 646.5229 | 619.4387 | 449.1407 | [23 empty] | 159.6426 | 632.9808 | 22.8457 | 406.074
15:36 | 7825 |  |  | -11.079 | 21.6737 | 19.0073 | 0.5133 | 3.9727 | 6.4606 | -3.7997 | 1.7796 | 7.1081 | 1.6576 | 0.0978 |  |  |  | -28.4135 | 20.3888 | 33.7131 | 5.9322 |  | -0.1224 | 8.459 | 0.6004 | 2.1034 | 2.8772 | 1.3137 | 0.1302 | 319.2168 | 313.8977 | 193.2027 | 231.7137 | 174.4284 | 156.6241 | 129.1637 | 230.0259 | 151.1483 | 249.7801 | 349.1272 | 336.0047 | 190.3047 | 201.766 | 293.8151 | 328.5869 | 355.4404 |  |  | 215.2151 |  | 482.3889 | 117.7918 | 148.6441 | 241.3095 | 335.736 | 312.7825 | 239.908 | 170.3172 | 268.278 | 353.3184 | 346.7033 | 194.5175 | 99.2801 | 117.4659 | 172.989 | 265.315 | 249.738 | 213.761 | 261.676 | 342.3666 | 113.2411 | 166.541 | 270.373 | 361.8787 | 360.2817 | 112.3603 | 158.5853 | 245.2011 | 319.0631 | 311.6792 | 80.4243 | 96.5443 | 116.6661 | 173.5639 | 259.0771 | 224.4221 |  | 206.654 | 496.9241 |  | 86.8161 | 147.1019 | 236.1422 | 328.9364 | 328.5482 | 135.2272 | 172.1256 | 263.0743 | 348.5479 | 324.7404 | 94.1359 | 99.6574 | 120.7463 | 171.7372 | 266.5727 | 339.2889 | 229.8416 | 194.0004 | 177.468 | 137.5155 | 182.1923 | 266.596 | 346.5218 | 338.4354 |  | 262.7422 |  |  | 148.5859 | 157.6129 | 264.7169 | 144.9945 | 282.2604 | 145.6625 | 49.1932 | 52.5801 | 46.7995 | 52.0379 | 50.1858 | 50.4712 | 43.809 | 49.7257 | 152.9891 | 176.4776 | 168.3746 | 149.8259 | 343.6317 |  |  | 201.7623 |  | 175.2834 | 111.6873 | 157.9189 | 112.9665 | 241.0388 | 158.8655 | 365.7117 | 356.0099 | 352.4159 | 251.3202 | 254.7754 | 280.7148 | 327.5241 | 370.1868 | 216.4675 | 199.6749 | 258.6231 | 214.8279 | 210.6199 | 147.48 | 244.9269 | 146.8215 | 354.0012 | 241.9172 | 184.1628 | 373.1474 |  | 218.0869 | 97.5399 | 115.2555 | 175.0507 | 263.7317 | 245.7586 | 260.4656 | 231.4421 |  | 148.3632 | 153.4067 | 256.7838 | 354.2122 | 360.4928 | 109.1379 | 153.9601 | 260.5926 | 365.5917 | 363.539 | 88.4544 | 99.5205 | 119.0598 | 170.2434 | 270.1614 | 213.9805 | 279.0867 | 193.0832 | 235.4819 | 213.2211 | 104.7977 | 147.1318 | 237.5773 | 344.1149 | 348.8792 | 127.3351 | 162.7883 | 275.8519 | 370.4344 | 354.4546 | 86.1465 | 100.4356 | 129.1119 | 183.1777 | 286.8618 | 172.2899 | 215.3524 | 219.5119 | 250.3224 | 121.2132 | 253.8004 | 160.5545 | 351.341 | 352.0978 | 274.0279 | 273.0066 |  |  | 152.2933 | 171.9344 | 159.0458 | 281.9327 | 156.0347 | 258.6384 |  | 173.0932 | 153.1524 | 161.1136 | 63.8912 | 99.4775 | 107.4081 |  | 370.2704 | 441.8081 | 450.7125 | 485.2674 | 646.3598 | 619.1561 | 448.7309 | [23 empty] | 159.6039 | 632.758 | 23.0118 | 406.0392
15:36 | 7826 |  |  | -11.1314 | 21.7636 | 18.8644 | 0.4434 | 3.9532 | 6.4523 | -3.7619 | 1.7837 | 7.1084 | 1.6571 | 0.0987 |  |  |  | -28.3982 | 20.3258 | 33.5763 | 5.8537 |  | -0.048 | 8.4305 | 0.5981 | 2.1038 | 2.878 | 1.3127 | -0.3309 | 319.1839 | 313.8724 | 193.1921 | 231.6976 | 174.4154 | 156.615 | 129.1619 | 230.0241 | 151.1287 | 249.766 | 349.0722 | 335.9365 | 190.3141 | 201.7189 | 293.7895 | 328.5594 | 355.4168 |  |  | 215.1771 |  | 482.2997 | 117.7996 | 148.6573 | 241.3006 | 335.6809 | 312.7271 | 239.8974 | 170.3142 | 268.2631 | 353.2638 | 346.6448 | 194.5019 | 99.2786 | 117.4644 | 172.9923 | 265.2886 | 249.6804 | 213.744 | 261.6356 | 342.3183 | 113.2405 | 166.5397 | 270.3532 | 361.8291 | 360.2138 | 112.3711 | 158.585 | 245.1842 | 319.003 | 311.6218 | 80.421 | 96.5469 | 116.6821 | 173.5715 | 259.0646 | 224.3523 |  | 206.6175 | 496.8329 |  | 86.8123 | 147.1133 | 236.1421 | 328.8944 | 328.5005 | 135.2345 | 172.1238 | 263.0717 | 348.4981 | 324.675 | 94.1349 | 99.6552 | 120.7591 | 171.7435 | 266.5618 | 339.2526 | 229.7836 | 193.9596 | 177.4331 | 137.5258 | 182.1943 | 266.5873 | 346.4783 | 338.3715 |  | 262.6897 |  |  | 148.543 | 157.5654 | 264.6367 | 144.9251 | 282.1903 | 145.6855 | 49.596 | 52.2133 | 46.4531 | 52.4805 | 50.3925 | 50.324 | 43.318 | 50.3399 | 152.9299 | 176.4348 | 168.3269 | 149.782 | 343.5867 |  |  | 201.7457 |  | 175.2714 | 111.6861 | 157.9133 | 112.9594 | 241.0309 | 158.8814 | 365.6641 | 355.9513 | 352.3667 | 251.3034 | 254.7797 | 280.7355 | 327.5228 | 370.1467 | 216.4699 | 199.619 | 258.5073 | 214.8214 | 210.5934 | 147.4797 | 244.9202 | 146.8156 | 353.9188 | 241.9096 | 184.1567 | 373.0844 |  | 218.0665 | 97.5336 | 115.2687 | 175.0566 | 263.709 | 245.7109 | 260.4185 | 231.3881 |  | 148.3752 | 153.4112 | 256.7823 | 354.1583 | 360.4304 | 109.1511 | 153.9675 | 260.5965 | 365.5484 | 363.4875 | 88.4643 | 99.5259 | 119.0676 | 170.2489 | 270.1456 | 213.9061 | 279.0396 | 192.1465 | 235.5408 | 213.1751 | 104.8039 | 147.1517 | 237.5813 | 344.0767 | 348.8192 | 127.3313 | 162.7975 | 275.8437 | 370.3865 | 354.4006 | 86.1467 | 100.4271 | 129.1335 | 183.1954 | 286.831 | 172.2507 | 215.3041 | 219.4798 | 250.2726 | 121.207 | 253.7879 | 160.5601 | 351.2994 | 352.0462 | 273.9785 | 272.9378 |  |  | 152.2474 | 171.877 | 159.007 | 281.8346 | 155.9747 | 258.5757 |  | 173.0485 | 153.1104 | 161.0696 | 63.8941 | 99.5253 | 107.4079 |  | 370.2227 | 441.7285 | 450.6318 | 485.3229 | 646.3773 | 618.9909 | 448.2996 | [23 empty] | 159.5585 | 632.6841 | 22.8971 | 405.9756
15:36 | 7827 |  |  | -11.1322 | 21.7194 | 18.8366 | 0.4379 | 3.9321 | 6.4302 | -3.8672 | 1.7837 | 7.1047 | 1.6581 | 0.0993 |  |  |  | -28.3109 | 20.2391 | 33.6319 | 5.9154 |  | -0.1251 | 8.458 | 0.599 | 2.1033 | 2.8763 | 1.3129 | 0.1649 | 319.1484 | 313.841 | 193.1803 | 231.6799 | 174.4029 | 156.5972 | 129.1507 | 230.0274 | 151.1261 | 249.7469 | 349.0165 | 335.871 | 190.3028 | 201.7319 | 293.7606 | 328.5224 | 355.3822 |  |  | 215.1452 |  | 482.2118 | 117.811 | 148.6709 | 241.2997 | 335.625 | 312.6615 | 239.8847 | 170.3243 | 268.2502 | 353.2117 | 346.5884 | 194.507 | 99.2766 | 117.4649 | 172.9991 | 265.2676 | 249.631 | 213.7293 | 261.6167 | 342.2668 | 113.2468 | 166.5561 | 270.3463 | 361.7929 | 360.1492 | 112.3755 | 158.585 | 245.1554 | 318.9485 | 311.5574 | 80.4304 | 96.5482 | 116.6933 | 173.5758 | 259.0556 | 224.2705 |  | 206.5781 | 496.7455 |  | 86.8103 | 147.1315 | 236.1331 | 328.8569 | 328.4535 | 135.2188 | 172.1344 | 263.0644 | 348.4491 | 324.6141 | 94.1356 | 99.6746 | 120.7759 | 171.7501 | 266.558 | 339.2133 | 229.7073 | 193.9174 | 177.3952 | 137.5241 | 182.2008 | 266.5745 | 346.433 | 338.3183 |  | 262.6466 |  |  | 148.5123 | 157.5297 | 264.6032 | 144.9257 | 282.108 | 145.6974 | 50.1965 | 51.6545 | 46.0295 | 52.9233 | 50.5054 | 50.2481 | 42.3728 | 50.6858 | 152.8715 | 176.3978 | 168.2895 | 149.7386 | 343.5414 |  |  | 201.7299 |  | 175.2617 | 111.6836 | 157.909 | 112.9578 | 241.025 | 158.8919 | 365.6085 | 355.8915 | 352.3172 | 251.2767 | 254.7773 | 280.7628 | 327.5221 | 370.1058 | 216.4188 | 199.5763 | 258.4256 | 214.8136 | 210.5775 | 147.489 | 244.9188 | 146.8209 | 353.8417 | 241.907 | 184.1683 | 373.024 |  | 218.0761 | 97.5322 | 115.2819 | 175.067 | 263.6846 | 245.6519 | 260.3629 | 231.3369 |  | 148.3864 | 153.427 | 256.7928 | 354.1173 | 360.3563 | 109.1565 | 153.9772 | 260.5955 | 365.4977 | 363.428 | 88.4705 | 99.5288 | 119.0661 | 170.251 | 270.1273 | 213.8286 | 278.9893 | 191.7205 | 235.5494 | 213.122 | 104.8116 | 147.1656 | 237.5849 | 344.0358 | 348.7613 | 127.3273 | 162.8184 | 275.8237 | 370.3344 | 354.3434 | 86.1497 | 100.4136 | 129.1467 | 183.2167 | 286.8021 | 172.2051 | 215.262 | 219.4449 | 250.2266 | 121.2028 | 253.7767 | 160.5634 | 351.2636 | 351.9973 | 273.928 | 272.8796 |  |  | 152.2033 | 171.8294 | 158.9722 | 281.7227 | 155.9087 | 258.5209 |  | 172.9955 | 153.0481 | 161.0212 | 63.8892 | 99.5489 | 107.3964 |  | 370.163 | 441.6511 | 450.5666 | 484.8249 | 645.4426 | 618.565 | 448.2067 | [23 empty] | 159.514 | 632.0038 | 22.8496 | 405.9071
15:36 | 7828 |  |  | -11.072 | 21.6712 | 18.8913 | 0.3966 | 3.8416 | 6.4194 | -3.8485 | 1.785 | 7.1037 | 1.658 | 0.0984 |  |  |  | -28.3175 | 20.2631 | 33.6659 | 5.8868 |  | -0.1231 | 8.5745 | 0.5986 | 2.0986 | 2.8778 | 1.3127 | 0.331 | 319.1184 | 313.8102 | 193.171 | 231.6649 | 174.3955 | 156.5852 | 129.1434 | 230.0107 | 151.1465 | 249.7416 | 348.9751 | 335.8126 | 190.2875 | 201.746 | 293.7713 | 328.5114 | 355.3713 |  |  | 215.1021 |  | 482.121 | 117.7996 | 148.6761 | 241.2945 | 335.5686 | 312.5972 | 239.8669 | 170.3293 | 268.2384 | 353.1625 | 346.5289 | 194.5158 | 99.2737 | 117.4749 | 173.0084 | 265.2481 | 249.5783 | 213.7185 | 261.5949 | 342.2195 | 113.2571 | 166.5769 | 270.3472 | 361.7433 | 360.089 | 112.3788 | 158.5827 | 245.1344 | 318.9016 | 311.4991 | 80.4341 | 96.5416 | 116.6972 | 173.5807 | 259.0369 | 224.1767 |  | 206.5371 | 496.6629 |  | 86.8045 | 147.1401 | 236.1119 | 328.8173 | 328.3938 | 135.2263 | 172.1448 | 263.0591 | 348.3857 | 324.5627 | 94.1506 | 99.6728 | 120.7729 | 171.7573 | 266.5407 | 339.181 | 229.6006 | 193.8763 | 177.3514 | 137.5195 | 182.2079 | 266.5616 | 346.386 | 338.2641 |  | 262.6 |  |  | 148.4737 | 157.4903 | 264.6303 | 144.9897 | 282.018 | 145.6887 | 50.4658 | 51.5788 | 45.6308 | 53.04 | 50.6027 | 50.213 | 42.4428 | 50.7499 | 152.8143 | 176.3531 | 168.2587 | 149.695 | 343.4903 |  |  | 201.7106 |  | 175.2588 | 111.6781 | 157.8972 | 112.9568 | 241.0345 | 158.9011 | 365.546 | 355.8238 | 352.2676 | 251.2412 | 254.7893 | 280.7968 | 327.5267 | 370.0647 | 216.3489 | 199.5359 | 258.367 | 214.8139 | 210.5891 | 147.5063 | 244.9207 | 146.8406 | 353.7664 | 241.8987 | 184.1935 | 372.9638 |  | 218.0833 | 97.5331 | 115.2942 | 175.073 | 263.6535 | 245.5898 | 260.3072 | 231.2825 |  | 148.396 | 153.4437 | 256.8006 | 354.0858 | 360.2972 | 109.1594 | 153.9978 | 260.5869 | 365.446 | 363.3661 | 88.4774 | 99.5452 | 119.0606 | 170.2565 | 270.113 | 213.7525 | 278.9325 | 191.6734 | 235.5596 | 213.0675 | 104.8298 | 147.1742 | 237.5944 | 343.9932 | 348.7106 | 127.3398 | 162.8341 | 275.8186 | 370.2857 | 354.285 | 86.1558 | 100.4291 | 129.1609 | 183.237 | 286.7899 | 172.1593 | 215.2214 | 219.4194 | 250.1863 | 121.2203 | 253.7861 | 160.5789 | 351.2219 | 351.9478 | 273.8739 | 272.8191 |  |  | 152.1629 | 171.7778 | 158.9323 | 281.6154 | 155.8324 | 258.4681 |  | 172.9609 | 153.0048 | 160.975 | 63.8878 | 99.5444 | 107.4037 |  | 370.1481 | 441.5805 | 450.5158 | 484.8934 | 645.9835 | 618.8543 | 448.0795 | [23 empty] | 159.4722 | 632.4189 | 22.8748 | 405.8643
15:36 | 7829 |  |  | -11.1403 | 21.678 | 19.0171 | 0.4471 | 3.9061 | 6.3882 | -3.8991 | 1.7869 | 7.0983 | 1.6581 | 0.0984 |  |  |  | -28.3191 | 20.3118 | 33.6972 | 5.9573 |  | -0.1509 | 8.4578 | 0.5978 | 2.0997 | 2.8758 | 1.3131 | -0.266 | 319.0855 | 313.784 | 193.1532 | 231.6429 | 174.384 | 156.5731 | 129.1447 | 229.9934 | 151.1506 | 249.7433 | 348.9315 | 335.7528 | 190.2857 | 201.6878 | 293.7137 | 328.4595 | 355.3022 |  |  | 215.0559 |  | 482.0309 | 117.8007 | 148.675 | 241.2873 | 335.5149 | 312.5401 | 239.849 | 170.3249 | 268.2261 | 353.1116 | 346.4645 | 194.5123 | 99.267 | 117.4682 | 173.0129 | 265.2268 | 249.517 | 213.7163 | 261.5488 | 342.1719 | 113.2677 | 166.5816 | 270.3378 | 361.688 | 360.029 | 112.3762 | 158.5844 | 245.1197 | 318.8493 | 311.4481 | 80.4313 | 96.545 | 116.6912 | 173.5865 | 259.02 | 224.1108 |  | 206.4939 | 496.5688 |  | 86.8053 | 147.1415 | 236.1056 | 328.7681 | 328.3314 | 135.2442 | 172.1542 | 263.0374 | 348.3257 | 324.5076 | 94.1592 | 99.6685 | 120.7787 | 171.7695 | 266.5259 | 339.1566 | 229.4943 | 193.8345 | 177.3007 | 137.5203 | 182.2165 | 266.5625 | 346.3445 | 338.2022 |  | 262.5653 |  |  | 148.4273 | 157.4428 | 264.5924 | 144.9253 | 281.9254 | 145.6615 | 49.9139 | 51.2095 | 45.5141 | 52.8596 | 50.7074 | 50.2084 | 42.5084 | 50.8004 | 152.7575 | 176.3034 | 168.2262 | 149.6495 | 343.4347 |  |  | 201.6893 |  | 175.2389 | 111.6666 | 157.8786 | 112.9559 | 241.0304 | 158.9033 | 365.4936 | 355.7518 | 352.2191 | 251.2157 | 254.8034 | 280.8238 | 327.5338 | 370.0217 | 216.2967 | 199.4931 | 258.3191 | 214.8211 | 210.5909 | 147.5164 | 244.9186 | 146.8453 | 353.6855 | 241.8823 | 184.2107 | 372.9034 |  | 218.0742 | 97.5322 | 115.3077 | 175.077 | 263.6306 | 245.5393 | 260.2591 | 231.2274 |  | 148.4038 | 153.4567 | 256.8033 | 354.0402 | 360.2327 | 109.1634 | 154.0016 | 260.5821 | 365.397 | 363.3047 | 88.4857 | 99.5483 | 119.0588 | 170.2642 | 270.094 | 213.6917 | 278.8789 | 191.6265 | 235.5827 | 213.0141 | 104.8426 | 147.1866 | 237.5954 | 343.9503 | 348.6578 | 127.3445 | 162.8445 | 275.8157 | 370.2365 | 354.2242 | 86.1494 | 100.4479 | 129.1726 | 183.2501 | 286.7781 | 172.1177 | 215.1841 | 219.3937 | 250.1469 | 121.2347 | 253.7962 | 160.6045 | 351.1757 | 351.8867 | 273.8358 | 272.7312 |  |  | 152.1193 | 171.7284 | 158.8871 | 281.5377 | 155.7725 | 258.4045 |  | 172.9259 | 152.969 | 160.9403 | 63.8801 | 99.5148 | 107.4101 |  | 370.1221 | 441.512 | 450.4398 | 484.3896 | 644.3234 | 617.2707 | 447.8661 | [23 empty] | 159.43 | 630.797 | 22.9054 | 405.817
15:36 | 7830 |  |  | -11.0898 | 21.6477 | 19.0305 | 0.4378 | 3.8854 | 6.3547 | -3.8936 | 1.7865 | 7.0929 | 1.6577 | 0.0976 |  |  |  | -28.3257 | 20.3116 | 33.5606 | 5.9614 |  | -0.1309 | 8.4216 | 0.5975 | 2.1046 | 2.878 | 1.3115 | -0.0272 | 319.0438 | 313.7485 | 193.1451 | 231.628 | 174.3757 | 156.5562 | 129.1458 | 229.9926 | 151.1656 | 249.7511 | 348.8923 | 335.6905 | 190.2806 | 201.6905 | 293.6347 | 328.4161 | 355.2297 |  |  | 215.0231 |  | 481.9403 | 117.8164 | 148.6849 | 241.2798 | 335.4626 | 312.4795 | 239.8415 | 170.3385 | 268.2157 | 353.0524 | 346.3945 | 194.5086 | 99.2602 | 117.4599 | 173.0097 | 265.1962 | 249.46 | 213.7097 | 261.4959 | 342.1174 | 113.266 | 166.5834 | 270.325 | 361.6338 | 359.9672 | 112.3763 | 158.5971 | 245.1082 | 318.7935 | 311.3956 | 80.4344 | 96.5523 | 116.7046 | 173.5974 | 259.016 | 224.0801 |  | 206.4565 | 496.4839 |  | 86.8089 | 147.1452 | 236.1077 | 328.718 | 328.2762 | 135.2457 | 172.1658 | 263.0135 | 348.2749 | 324.4373 | 94.1542 | 99.6714 | 120.7921 | 171.7817 | 266.5079 | 339.1238 | 229.3643 | 193.793 | 177.2523 | 137.5242 | 182.2246 | 266.5648 | 346.303 | 338.1383 |  | 262.5266 |  |  | 148.3846 | 157.4074 | 264.5325 | 144.8748 | 281.8176 | 145.6144 | 49.3869 | 50.7806 | 46.0735 | 52.4157 | 50.8269 | 49.9419 | 41.9372 | 50.8972 | 152.697 | 176.2627 | 168.1861 | 149.6074 | 343.3864 |  |  | 201.6719 |  | 175.2226 | 111.6666 | 157.8649 | 112.9561 | 241.0168 | 158.924 | 365.4481 | 355.6935 | 352.1707 | 251.1802 | 254.8073 | 280.8434 | 327.5467 | 369.9726 | 216.2392 | 199.4135 | 258.3078 | 214.8115 | 210.5805 | 147.522 | 244.916 | 146.8343 | 353.6054 | 241.8739 | 184.2222 | 372.8435 |  | 218.0598 | 97.5296 | 115.3135 | 175.0844 | 263.611 | 245.4867 | 260.2087 | 231.178 |  | 148.4091 | 153.4763 | 256.8063 | 353.9882 | 360.1698 | 109.1618 | 154.0088 | 260.5774 | 365.3501 | 363.2486 | 88.4938 | 99.5467 | 119.0592 | 170.2708 | 270.0737 | 213.6383 | 278.8561 | 191.5714 | 235.611 | 212.9629 | 104.8483 | 147.1964 | 237.5923 | 343.9063 | 348.5986 | 127.3493 | 162.8587 | 275.8143 | 370.1907 | 354.1749 | 86.1512 | 100.4475 | 129.1838 | 183.2561 | 286.7541 | 172.0708 | 215.1379 | 219.3552 | 250.0989 | 121.2417 | 253.7956 | 160.6117 | 351.1323 | 351.8222 | 273.8062 | 272.6146 |  |  | 152.0744 | 171.6867 | 158.851 | 281.478 | 155.7223 | 258.3582 |  | 172.8906 | 152.9234 | 160.9016 | 63.8729 | 99.4895 | 107.4116 |  | 370.0987 | 441.4697 | 450.3825 | 484.8879 | 646.5015 | 619.3018 | 448.1755 | [23 empty] | 159.39 | 632.9016 | 22.8514 | 405.7842
15:36 | 7831 |  |  | -11.0461 | 21.6398 | 19.0827 | 0.3394 | 3.951 | 6.4154 | -3.7931 | 1.7881 | 7.0932 | 1.6521 | 0.0987 |  |  |  | -28.4954 | 20.3533 | 33.6024 | 6.0107 |  | -0.1224 | 8.4741 | 0.5982 | 2.1017 | 2.8777 | 1.3114 | -0.159 | 319.0069 | 313.7105 | 193.1403 | 231.6176 | 174.3662 | 156.5497 | 129.1415 | 229.9657 | 151.194 | 249.7585 | 348.8474 | 335.6343 | 190.2769 | 201.7294 | 293.6541 | 328.4115 | 355.2397 |  |  | 214.995 |  | 481.852 | 117.8069 | 148.6998 | 241.2676 | 335.4174 | 312.4229 | 239.8361 | 170.3521 | 268.2132 | 353.0001 | 346.333 | 194.5111 | 99.265 | 117.47 | 173.0074 | 265.1712 | 249.4104 | 213.6911 | 261.45 | 342.062 | 113.2684 | 166.5969 | 270.3181 | 361.5815 | 359.9049 | 112.3866 | 158.6071 | 245.0922 | 318.7408 | 311.3365 | 80.4325 | 96.551 | 116.712 | 173.6045 | 258.987 | 224.0341 |  | 206.4223 | 496.4069 |  | 86.8062 | 147.153 | 236.1044 | 328.6735 | 328.2291 | 135.2348 | 172.1725 | 262.9951 | 348.2189 | 324.3744 | 94.172 | 99.66 | 120.7903 | 171.79 | 266.4796 | 339.0793 | 229.2173 | 193.7467 | 177.1983 | 137.5094 | 182.2244 | 266.5438 | 346.251 | 338.0751 |  | 262.4541 |  |  | 148.3441 | 157.3712 | 264.4937 | 144.8755 | 281.7194 | 145.5661 | 49.3327 | 51.0268 | 46.0136 | 52.3892 | 50.8745 | 49.7632 | 40.8018 | 50.9872 | 152.6347 | 176.2092 | 168.1397 | 149.561 | 343.3349 |  |  | 201.6527 |  | 175.2158 | 111.6638 | 157.8591 | 112.9564 | 241.0037 | 158.9354 | 365.3935 | 355.6399 | 352.1197 | 251.1462 | 254.8157 | 280.8671 | 327.5566 | 369.927 | 216.1851 | 199.3294 | 258.3129 | 214.8097 | 210.577 | 147.5324 | 244.9154 | 146.8306 | 353.5261 | 241.8648 | 184.2438 | 372.7865 |  | 218.0512 | 97.5343 | 115.3237 | 175.0999 | 263.5926 | 245.4367 | 260.1636 | 231.1324 |  | 148.4162 | 153.4991 | 256.8314 | 353.9598 | 360.1093 | 109.1592 | 154.0208 | 260.5679 | 365.3009 | 363.1869 | 88.4976 | 99.5491 | 119.0611 | 170.2703 | 270.0583 | 213.5703 | 278.8276 | 191.5188 | 235.6479 | 212.9102 | 104.8676 | 147.2004 | 237.6007 | 343.8711 | 348.5375 | 127.3549 | 162.8736 | 275.8143 | 370.1502 | 354.1201 | 86.1631 | 100.4512 | 129.1997 | 183.267 | 286.7452 | 172.0313 | 215.098 | 219.327 | 250.0532 | 121.2593 | 253.7887 | 160.6174 | 351.0903 | 351.7724 | 273.7748 | 272.5151 |  |  | 152.0338 | 171.6358 | 158.82 | 281.4157 | 155.6639 | 258.3014 |  | 172.854 | 152.8845 | 160.8673 | 63.8978 | 99.4899 | 107.4084 |  | 370.0712 | 441.3801 | 450.328 | 484.6321 | 645.6464 | 618.1516 | 447.8999 | [23 empty] | 159.3513 | 631.899 | 22.9235 | 405.7256
15:36 | 7832 |  |  | -11.0409 | 21.6145 | 18.9639 | 0.3937 | 3.9298 | 6.2777 | -3.7565 | 1.788 | 7.0874 | 1.6564 | 0.0989 |  |  |  | -28.6252 | 20.3438 | 33.6612 | 5.9404 |  | -0.0615 | 8.4004 | 0.598 | 2.1028 | 2.8764 | 1.3125 | 0.127 | 318.9721 | 313.6803 | 193.1276 | 231.6011 | 174.3577 | 156.5464 | 129.1356 | 229.9673 | 151.2006 | 249.7566 | 348.7997 | 335.5846 | 190.2805 | 201.7155 | 293.6666 | 328.3915 | 355.2399 |  |  | 214.9589 |  | 481.7602 | 117.8143 | 148.7048 | 241.2593 | 335.3681 | 312.3678 | 239.824 | 170.3526 | 268.1917 | 352.9594 | 346.2892 | 194.5188 | 99.2729 | 117.4749 | 173.0101 | 265.1587 | 249.3677 | 213.6903 | 261.4051 | 342.0146 | 113.284 | 166.6132 | 270.31 | 361.5335 | 359.8509 | 112.3959 | 158.6068 | 245.0784 | 318.6909 | 311.2809 | 80.4416 | 96.5484 | 116.7226 | 173.6072 | 258.9771 | 223.9636 |  | 206.3856 | 496.3224 |  | 86.8144 | 147.1579 | 236.1018 | 328.6399 | 328.1815 | 135.2392 | 172.1825 | 262.9795 | 348.1765 | 324.3157 | 94.1962 | 99.6489 | 120.7999 | 171.799 | 266.4648 | 339.034 | 229.1225 | 193.7097 | 177.1498 | 137.5072 | 182.2313 | 266.5332 | 346.203 | 338.0106 |  | 262.3959 |  |  | 148.299 | 157.3214 | 264.4597 | 144.8654 | 281.6416 | 145.5291 | 49.3744 | 51.0768 | 46.0397 | 52.7248 | 50.8725 | 50.1931 | 39.7612 | 50.9117 | 152.583 | 176.157 | 168.0918 | 149.5087 | 343.277 |  |  | 201.6298 |  | 175.2054 | 111.6491 | 157.8476 | 112.9532 | 240.989 | 158.945 | 365.3415 | 355.5698 | 352.0712 | 251.112 | 254.8232 | 280.8929 | 327.5642 | 369.8868 | 216.1305 | 199.285 | 258.3298 | 214.8308 | 210.5695 | 147.5465 | 244.9164 | 146.8418 | 353.4453 | 241.8547 | 184.2591 | 372.729 |  | 218.0561 | 97.542 | 115.3324 | 175.1092 | 263.5691 | 245.3835 | 260.1137 | 231.0856 |  | 148.4186 | 153.5052 | 256.8271 | 353.9369 | 360.0412 | 109.1571 | 154.0309 | 260.566 | 365.2505 | 363.1202 | 88.5121 | 99.545 | 119.0675 | 170.2755 | 270.0429 | 213.5162 | 278.7719 | 191.4715 | 235.6792 | 212.8615 | 104.8841 | 147.2113 | 237.6046 | 343.832 | 348.4773 | 127.3612 | 162.893 | 275.8037 | 370.1036 | 354.0498 | 86.164 | 100.4478 | 129.2005 | 183.2654 | 286.7323 | 171.9898 | 215.0655 | 219.2966 | 250.0014 | 121.2702 | 253.7781 | 160.6226 | 351.0474 | 351.7209 | 273.7381 | 272.458 |  |  | 151.9845 | 171.5773 | 158.7841 | 281.3461 | 155.5994 | 258.234 |  | 172.8184 | 152.8314 | 160.8237 | 63.9078 | 99.4949 | 107.4051 |  | 370.0175 | 441.3132 | 450.2603 | 484.8564 | 645.7235 | 618.9643 | 448.1601 | [23 empty] | 159.305 | 632.3439 | 22.8124 | 405.6653
15:36 | 7833 |  |  | -10.9241 | 21.6973 | 19.0565 | 0.3876 | 3.9308 | 6.3082 | -3.7996 | 1.788 | 7.0794 | 1.6518 | 0.0982 |  |  |  | -28.4834 | 20.2527 | 33.7247 | 5.9488 |  | -0.0994 | 8.4692 | 0.5972 | 2.1028 | 2.882 | 1.3119 | -1.2824 | 318.9358 | 313.6543 | 193.1138 | 231.5892 | 174.3539 | 156.5407 | 129.1359 | 229.9702 | 151.2123 | 249.7505 | 348.7594 | 335.5329 | 190.2803 | 201.6511 | 293.6302 | 328.3649 | 355.1961 |  |  | 214.9261 |  | 481.6776 | 117.8232 | 148.7175 | 241.2612 | 335.3193 | 312.3083 | 239.8174 | 170.3626 | 268.1674 | 352.9112 | 346.2276 | 194.5205 | 99.2738 | 117.4741 | 173.0182 | 265.1398 | 249.3137 | 213.717 | 261.3535 | 341.9701 | 113.2932 | 166.616 | 270.2968 | 361.4806 | 359.79 | 112.3975 | 158.6085 | 245.0592 | 318.6363 | 311.2242 | 80.447 | 96.5431 | 116.7297 | 173.6107 | 258.9634 | 223.8884 |  | 206.3527 | 496.237 |  | 86.8148 | 147.1578 | 236.0934 | 328.5953 | 328.1195 | 135.2458 | 172.1925 | 262.9761 | 348.1349 | 324.252 | 94.1819 | 99.6598 | 120.8345 | 171.8002 | 266.4604 | 338.9878 | 229.0322 | 193.6733 | 177.1114 | 137.5232 | 182.2409 | 266.5367 | 346.1625 | 337.9537 |  | 262.3615 |  |  | 148.2555 | 157.2731 | 264.4485 | 144.8515 | 281.5652 | 145.4939 | 49.3427 | 50.316 | 47.172 | 52.6979 | 50.9448 | 50.9084 | 39.6489 | 50.7855 | 152.5447 | 176.1229 | 168.0599 | 149.4659 | 343.2276 |  |  | 201.6123 |  | 175.1914 | 111.6511 | 157.8388 | 112.9459 | 240.9753 | 158.9637 | 365.2978 | 355.5048 | 352.0231 | 251.0747 | 254.8341 | 280.9161 | 327.5661 | 369.8363 | 216.0766 | 199.251 | 258.3398 | 214.8462 | 210.5521 | 147.5618 | 244.9157 | 146.8396 | 353.3667 | 241.8459 | 184.2688 | 372.672 |  | 218.0901 | 97.5466 | 115.345 | 175.1257 | 263.545 | 245.3318 | 260.0646 | 231.0398 |  | 148.4217 | 153.5192 | 256.8204 | 353.9036 | 359.9694 | 109.163 | 154.0401 | 260.5672 | 365.2059 | 363.0636 | 88.5203 | 99.5356 | 119.0759 | 170.2837 | 270.0229 | 213.4776 | 278.7249 | 191.425 | 235.7316 | 212.8105 | 104.892 | 147.233 | 237.6046 | 343.7872 | 348.4148 | 127.3808 | 162.915 | 275.7909 | 370.0542 | 353.9698 | 86.1639 | 100.4219 | 129.2048 | 183.2638 | 286.6826 | 171.9437 | 215.0259 | 219.2671 | 249.9574 | 121.273 | 253.7654 | 160.6219 | 351.0002 | 351.6745 | 273.7141 | 272.4239 |  |  | 151.9372 | 171.5236 | 158.74 | 281.2734 | 155.5259 | 258.1833 |  | 172.7717 | 152.7885 | 160.7832 | 63.9035 | 99.4922 | 107.4271 |  | 369.9843 | 441.2454 | 450.1905 | 484.8184 | 645.7704 | 617.3442 | 447.5899 | [23 empty] | 159.2591 | 631.5573 | 22.9408 | 405.6148
15:36 | 7834 |  |  | -10.9401 | 21.7443 | 18.9386 | 0.4035 | 3.8909 | 6.2927 | -3.855 | 1.7872 | 7.0789 | 1.656 | 0.0978 |  |  |  | -28.4794 | 20.3586 | 33.7305 | 6.0208 |  | -0.0783 | 8.4721 | 0.5973 | 2.108 | 2.8812 | 1.3135 | -0.3225 | 318.8984 | 313.6228 | 193.1039 | 231.5651 | 174.3438 | 156.5241 | 129.127 | 229.9322 | 151.2284 | 249.7465 | 348.7109 | 335.4699 | 190.2692 | 201.5749 | 293.5951 | 328.3159 | 355.153 |  |  | 214.909 |  | 481.6053 | 117.814 | 148.7377 | 241.2634 | 335.2681 | 312.2503 | 239.8181 | 170.3702 | 268.1662 | 352.8585 | 346.1605 | 194.5124 | 99.2693 | 117.4728 | 173.0236 | 265.1157 | 249.2608 | 213.9071 | 261.3025 | 341.9222 | 113.2925 | 166.624 | 270.2846 | 361.4302 | 359.7251 | 112.3985 | 158.6132 | 245.0395 | 318.5827 | 311.1683 | 80.4461 | 96.5393 | 116.7285 | 173.6127 | 258.9304 | 223.8413 |  | 206.3213 | 496.1311 |  | 86.8095 | 147.1673 | 236.0839 | 328.5504 | 328.0598 | 135.2427 | 172.1944 | 262.9659 | 348.0809 | 324.1795 | 94.1585 | 99.6815 | 120.8602 | 171.8077 | 266.4483 | 338.9496 | 228.9572 | 193.6384 | 177.0596 | 137.5294 | 182.2496 | 266.5312 | 346.122 | 337.9004 |  | 262.3167 |  |  | 148.2211 | 157.2378 | 264.4177 | 144.7781 | 281.4842 | 145.469 | 49.3956 | 49.5828 | 47.8484 | 52.0258 | 50.8609 | 51.2663 | 40.6505 | 50.824 | 152.5026 | 176.078 | 168.021 | 149.4215 | 343.183 |  |  | 201.5965 |  | 175.1783 | 111.6576 | 157.8275 | 112.9393 | 240.9547 | 158.9698 | 365.2424 | 355.4464 | 351.9736 | 251.0454 | 254.8362 | 280.9384 | 327.5555 | 369.7824 | 216.0434 | 199.2048 | 258.3423 | 214.8384 | 210.5328 | 147.5679 | 244.9075 | 146.8184 | 353.2866 | 241.8265 | 184.2688 | 372.6196 |  | 218.1373 | 97.5455 | 115.3638 | 175.1409 | 263.5216 | 245.285 | 260.0209 | 230.9893 |  | 148.4309 | 153.5395 | 256.8152 | 353.861 | 359.9074 | 109.1642 | 154.0431 | 260.5585 | 365.1562 | 363.011 | 88.5203 | 99.5287 | 119.0778 | 170.2883 | 270.0062 | 213.436 | 278.6717 | 191.3772 | 235.814 | 212.7555 | 104.9024 | 147.2522 | 237.602 | 343.7491 | 348.358 | 127.3902 | 162.9365 | 275.7823 | 370.0148 | 353.9096 | 86.1699 | 100.4195 | 129.2195 | 183.2731 | 286.6546 | 171.8928 | 214.9864 | 219.2429 | 249.9147 | 121.2741 | 253.7587 | 160.6235 | 350.9565 | 351.6206 | 273.6874 | 272.3806 |  |  | 151.9064 | 171.4803 | 158.7051 | 281.2103 | 155.4541 | 258.1481 |  | 172.7285 | 152.747 | 160.7384 | 63.8861 | 99.4657 | 107.4473 |  | 369.9297 | 441.1515 | 450.1288 | 484.8564 | 646.0339 | 618.4671 | 447.4157 | [23 empty] | 159.2206 | 632.2505 | 22.9498 | 405.5406
15:36 | 7835 |  |  | -10.9658 | 21.6151 | 18.9513 | 0.3553 | 3.9 | 6.3215 | -3.7832 | 1.7861 | 7.0734 | 1.6538 | 0.0962 |  |  |  | -28.5025 | 20.3967 | 33.7549 | 5.9811 |  | -0.0645 | 8.3499 | 0.5983 | 2.1042 | 2.8784 | 1.3128 | -1.1903 | 318.862 | 313.5912 | 193.0899 | 231.5433 | 174.3277 | 156.5024 | 129.1166 | 229.8979 | 151.2321 | 249.7378 | 348.6538 | 335.4025 | 190.2568 | 201.5421 | 293.5598 | 328.2637 | 355.1168 |  |  | 214.885 |  | 481.5185 | 117.8128 | 148.7482 | 241.2603 | 335.2157 | 312.1932 | 239.807 | 170.372 | 268.1587 | 352.8036 | 346.0969 | 194.5082 | 99.2613 | 117.4696 | 173.0231 | 265.0902 | 249.2045 | 214.0674 | 261.2532 | 341.874 | 113.2892 | 166.6292 | 270.2695 | 361.3769 | 359.6682 | 112.4024 | 158.6125 | 245.0252 | 318.5289 | 311.1092 | 80.4415 | 96.5362 | 116.7259 | 173.6085 | 258.9108 | 223.8118 |  | 206.2873 | 496.0216 |  | 86.81 | 147.1826 | 236.0885 | 328.5092 | 328.0151 | 135.2639 | 172.2069 | 262.944 | 348.035 | 324.1227 | 94.1778 | 99.688 | 120.8704 | 171.8271 | 266.4405 | 338.9201 | 228.8964 | 193.6099 | 177.0049 | 137.5281 | 182.2619 | 266.5234 | 346.0811 | 337.8432 |  | 262.2676 |  |  | 148.185 | 157.2089 | 264.3794 | 144.7316 | 281.3783 | 145.4436 | 49.6572 | 48.8764 | 48.0969 | 51.0737 | 50.6801 | 51.4359 | 41.3815 | 50.9815 | 152.457 | 176.0236 | 167.9662 | 149.3672 | 343.1407 |  |  | 201.5811 |  | 175.17 | 111.6539 | 157.8167 | 112.9386 | 240.9301 | 158.9779 | 365.1846 | 355.3855 | 351.9271 | 251.0208 | 254.8433 | 280.967 | 327.5585 | 369.7476 | 215.9976 | 199.1593 | 258.352 | 214.84 | 210.5214 | 147.5797 | 244.9153 | 146.8184 | 353.2106 | 241.8211 | 184.2761 | 372.5596 |  | 218.1276 | 97.5394 | 115.3727 | 175.1361 | 263.497 | 245.2244 | 259.9649 | 230.9323 |  | 148.4286 | 153.5358 | 256.7964 | 353.812 | 359.8482 | 109.166 | 154.0513 | 260.5533 | 365.102 | 362.9503 | 88.5348 | 99.5276 | 119.0832 | 170.2951 | 270.0012 | 213.4186 | 278.6183 | 191.332 | 235.8874 | 212.7102 | 104.9159 | 147.2645 | 237.61 | 343.7173 | 348.2976 | 127.3943 | 162.9487 | 275.7801 | 369.9802 | 353.8736 | 86.1784 | 100.4444 | 129.2312 | 183.2928 | 286.6533 | 171.8439 | 214.9383 | 219.2107 | 249.8617 | 121.2808 | 253.7542 | 160.6245 | 350.9257 | 351.5646 | 273.6171 | 272.3239 |  |  | 151.867 | 171.4355 | 158.6758 | 281.1576 | 155.3841 | 258.1357 |  | 172.6903 | 152.7058 | 160.6988 | 63.8907 | 99.4826 | 107.4646 |  | 369.865 | 441.114 | 450.0576 | 484.5765 | 645.7529 | 618.4407 | 447.6486 | [23 empty] | 159.1834 | 632.0968 | 22.8929 | 405.4895
15:36 | 7836 |  |  | -10.8886 | 21.6289 | 19.0063 | 0.325 | 3.8738 | 6.3204 | -3.8049 | 1.7833 | 7.0727 | 1.6714 | 0.0963 |  |  |  | -28.5763 | 20.3696 | 33.5431 | 5.9805 |  | -0.0831 | 8.4931 | 0.5973 | 2.1064 | 2.878 | 1.3133 | -0.0455 | 318.8291 | 313.5643 | 193.081 | 231.5367 | 174.3144 | 156.4936 | 129.1204 | 229.9187 | 151.2382 | 249.7356 | 348.6087 | 335.3414 | 190.2566 | 201.5476 | 293.5392 | 328.2454 | 355.074 |  |  | 214.8491 |  | 481.4224 | 117.8337 | 148.7584 | 241.2551 | 335.1667 | 312.1331 | 239.7922 | 170.3869 | 268.1385 | 352.7487 | 346.0353 | 194.5111 | 99.2591 | 117.4693 | 173.0232 | 265.0667 | 249.146 | 214.0985 | 261.2071 | 341.8194 | 113.2936 | 166.6307 | 270.2484 | 361.3225 | 359.61 | 112.4135 | 158.6161 | 245.006 | 318.4735 | 311.0536 | 80.4456 | 96.5393 | 116.7459 | 173.6342 | 258.9106 | 223.7869 |  | 206.2531 | 495.9227 |  | 86.8189 | 147.1941 | 236.0867 | 328.4637 | 327.9614 | 135.289 | 172.2182 | 262.9253 | 347.9834 | 324.0687 | 94.1925 | 99.6935 | 120.8812 | 171.8409 | 266.4335 | 338.8715 | 228.8222 | 193.5759 | 176.9616 | 137.5315 | 182.2713 | 266.517 | 346.037 | 337.7901 |  | 262.2184 |  |  | 148.1499 | 157.1737 | 264.292 | 144.6697 | 281.2759 | 145.4302 | 49.5353 | 48.1658 | 47.9423 | 50.6311 | 50.7215 | 51.7124 | 41.1818 | 51.213 | 152.4108 | 175.9727 | 167.9178 | 149.3183 | 343.0945 |  |  | 201.5674 |  | 175.1662 | 111.6533 | 157.8117 | 112.934 | 240.9113 | 158.9858 | 365.1335 | 355.3181 | 351.8848 | 250.9951 | 254.8605 | 280.9933 | 327.5768 | 369.7032 | 215.9291 | 199.1169 | 258.3217 | 214.8459 | 210.5065 | 147.5891 | 244.9213 | 146.822 | 353.1347 | 241.8198 | 184.2904 | 372.4927 |  | 218.1101 | 97.5447 | 115.3797 | 175.1386 | 263.4771 | 245.1635 | 259.9091 | 230.872 |  | 148.4267 | 153.5484 | 256.805 | 353.7802 | 359.7775 | 109.1744 | 154.0669 | 260.5512 | 365.0508 | 362.8889 | 88.5426 | 99.5124 | 119.0832 | 170.2965 | 269.9788 | 213.4106 | 278.5788 | 191.292 | 235.9215 | 212.6633 | 104.9438 | 147.2827 | 237.6258 | 343.6909 | 348.2437 | 127.402 | 162.9706 | 275.7798 | 369.936 | 353.8298 | 86.1855 | 100.459 | 129.2374 | 183.3091 | 286.6494 | 171.8073 | 214.8863 | 219.1779 | 249.8097 | 121.2953 | 253.7567 | 160.635 | 350.883 | 351.5073 | 273.5428 | 272.2589 |  |  | 151.8274 | 171.3828 | 158.6397 | 281.1116 | 155.3125 | 258.1506 |  | 172.6483 | 152.6559 | 160.6629 | 63.9029 | 99.4879 | 107.4591 |  | 369.8003 | 441.0347 | 449.9896 | 484.7007 | 645.2564 | 618.3165 | 448.1447 | [23 empty] | 159.1426 | 631.7865 | 22.8563 | 405.4175
15:36 | 7837 |  |  | -10.8604 | 21.5795 | 18.9793 | 0.3497 | 3.8946 | 6.392 | -3.9 | 1.7771 | 7.0812 | 1.6868 | 0.1001 |  |  |  | -28.65 | 20.3627 | 33.6749 | 5.9506 |  | -0.0715 | 8.4443 | 0.5981 | 2.1081 | 2.8807 | 1.3142 | -0.2401 | 318.7965 | 313.5332 | 193.0749 | 231.519 | 174.301 | 156.4828 | 129.1184 | 229.9201 | 151.2391 | 249.7357 | 348.5568 | 335.2778 | 190.2524 | 201.5693 | 293.5208 | 328.2223 | 355.0192 |  |  | 214.8003 |  | 481.3271 | 117.8351 | 148.7666 | 241.2506 | 335.1097 | 312.0742 | 239.7719 | 170.392 | 268.1178 | 352.699 | 345.9744 | 194.5083 | 99.2586 | 117.4751 | 173.0286 | 265.046 | 249.0887 | 214.1414 | 261.1591 | 341.7613 | 113.3003 | 166.6471 | 270.2342 | 361.2731 | 359.5492 | 112.4234 | 158.6178 | 244.986 | 318.4238 | 311.0012 | 80.4554 | 96.5496 | 116.7611 | 173.6534 | 258.9065 | 223.7874 |  | 206.2232 | 495.8195 |  | 86.8163 | 147.2014 | 236.0788 | 328.4151 | 327.9017 | 135.2885 | 172.2247 | 262.922 | 347.9244 | 324.006 | 94.1924 | 99.7023 | 120.8918 | 171.8498 | 266.4156 | 338.8119 | 228.7588 | 193.5393 | 176.9148 | 137.5388 | 182.2807 | 266.5146 | 345.9956 | 337.7376 |  | 262.1627 |  |  | 148.1116 | 157.1267 | 264.2093 | 144.6185 | 281.1862 | 145.4149 | 49.337 | 47.9701 | 47.7323 | 50.6534 | 50.8873 | 51.7932 | 41.0435 | 51.3106 | 152.3623 | 175.9352 | 167.8784 | 149.2763 | 343.0402 |  |  | 201.5476 |  | 175.1521 | 111.6451 | 157.8009 | 112.9195 | 240.8983 | 158.9947 | 365.0775 | 355.2481 | 351.8293 | 250.9605 | 254.8622 | 281.0109 | 327.5847 | 369.654 | 215.856 | 199.0661 | 258.2201 | 214.8559 | 210.4925 | 147.5852 | 244.9114 | 146.8201 | 353.0465 | 241.8019 | 184.3039 | 372.4338 |  | 218.1052 | 97.5439 | 115.3836 | 175.1482 | 263.4624 | 245.1106 | 259.8606 | 230.8074 |  | 148.4313 | 153.5675 | 256.8091 | 353.7575 | 359.7167 | 109.1838 | 154.0728 | 260.5362 | 365.001 | 362.8275 | 88.539 | 99.4956 | 119.0722 | 170.2948 | 269.9356 | 213.3909 | 278.5314 | 191.2559 | 235.9108 | 212.6107 | 104.9666 | 147.2936 | 237.637 | 343.6523 | 348.192 | 127.4248 | 163.0053 | 275.7934 | 369.8927 | 353.7929 | 86.1923 | 100.4683 | 129.245 | 183.314 | 286.64 | 171.7679 | 214.847 | 219.1464 | 249.7641 | 121.3053 | 253.7539 | 160.6494 | 350.8336 | 351.4464 | 273.4875 | 272.1918 |  |  | 151.7826 | 171.3199 | 158.5917 | 281.0692 | 155.2344 | 258.1738 |  | 172.6005 | 152.6294 | 160.6207 | 63.9122 | 99.4991 | 107.4653 |  | 369.7583 | 441.109 | 449.9346 | 484.5144 | 645.1323 | 618.4407 | 448.0827 | [23 empty] | 159.0979 | 631.7865 | 22.8437 | 405.4337
15:36 | 7838 |  |  | -10.8724 | 21.5203 | 18.9844 | 0.2849 | 3.8149 | 6.3653 | -3.9253 | 1.7776 | 7.0808 | 1.6831 | 0.1001 |  |  |  | -28.6414 | 20.3515 | 33.6691 | 5.896 |  | -0.0075 | 8.3793 | 0.5974 | 2.1077 | 2.8771 | 1.314 | 0.6461 | 318.7652 | 313.5 | 193.0592 | 231.4973 | 174.2913 | 156.472 | 129.1143 | 229.8861 | 151.241 | 249.725 | 348.5107 | 335.2201 | 190.2357 | 201.575 | 293.4653 | 328.2027 | 354.966 |  |  | 214.7611 |  | 481.237 | 117.8256 | 148.7691 | 241.2443 | 335.0506 | 312.015 | 239.7524 | 170.3927 | 268.1076 | 352.6537 | 345.9128 | 194.5041 | 99.2596 | 117.4822 | 173.0457 | 265.0235 | 249.0343 | 214.1372 | 261.1057 | 341.7109 | 113.3015 | 166.654 | 270.225 | 361.2239 | 359.4876 | 112.4243 | 158.6164 | 244.9746 | 318.3729 | 310.9477 | 80.4492 | 96.5529 | 116.7566 | 173.6469 | 258.8856 | 223.7753 |  | 206.1992 | 495.7434 |  | 86.8175 | 147.2074 | 236.0797 | 328.368 | 327.8439 | 135.2983 | 172.2393 | 262.9238 | 347.872 | 323.9556 | 94.205 | 99.698 | 120.9005 | 171.8558 | 266.398 | 338.7701 | 228.7011 | 193.5064 | 176.8665 | 137.5385 | 182.2929 | 266.5118 | 345.9562 | 337.6787 |  | 262.1065 |  |  | 148.0641 | 157.0854 | 264.1737 | 144.6007 | 281.0832 | 145.3785 | 49.4657 | 48.4335 | 47.8952 | 50.7699 | 50.7179 | 51.7596 | 41.3501 | 51.1939 | 152.3094 | 175.8983 | 167.8341 | 149.2216 | 342.9804 |  |  | 201.5245 |  | 175.1271 | 111.6389 | 157.7863 | 112.9069 | 240.8877 | 159.0025 | 365.0169 | 355.1878 | 351.7662 | 250.9168 | 254.8735 | 281.0383 | 327.5848 | 369.6236 | 215.7588 | 199.0241 | 258.1107 | 214.8869 | 210.5114 | 147.5872 | 244.9116 | 146.8253 | 352.9656 | 241.7909 | 184.3336 | 372.3789 |  | 218.0863 | 97.5455 | 115.3906 | 175.1627 | 263.4375 | 245.0681 | 259.8211 | 230.7616 |  | 148.4417 | 153.5845 | 256.8216 | 353.7279 | 359.6638 | 109.1921 | 154.0743 | 260.5165 | 364.9563 | 362.763 | 88.5286 | 99.4969 | 119.0756 | 170.299 | 269.9038 | 213.3727 | 278.4828 | 191.2239 | 235.9019 | 212.5677 | 104.9931 | 147.2991 | 237.6482 | 343.6106 | 348.1407 | 127.4506 | 163.0271 | 275.7919 | 369.8538 | 353.7384 | 86.191 | 100.4657 | 129.2591 | 183.3228 | 286.6197 | 171.727 | 214.8145 | 219.1165 | 249.7206 | 121.3169 | 253.7435 | 160.6556 | 350.7939 | 351.3976 | 273.4085 | 272.1382 |  |  | 151.7456 | 171.263 | 158.5522 | 281.0459 | 155.1505 | 258.1888 |  | 172.5584 | 152.5941 | 160.5879 | 63.9058 | 99.5057 | 107.4627 |  | 369.6894 | 441.0329 | 449.8641 | 484.7321 | 645.9718 | 618.5914 | 447.8499 | [23 empty] | 159.0563 | 632.2816 | 22.7457 | 405.3612
15:37 | 7839 |  |  | -10.936 | 21.5351 | 19.0318 | 0.2472 | 3.8261 | 6.3386 | -3.9154 | 1.7772 | 7.0777 | 1.6794 | 0.1017 |  |  |  | -28.4563 | 20.3767 | 33.7435 | 5.9549 |  | -0.1356 | 8.3328 | 0.5972 | 2.109 | 2.8766 | 1.3152 | -0.2687 | 318.7332 | 313.4713 | 193.0502 | 231.4829 | 174.294 | 156.468 | 129.1163 | 229.8885 | 151.2503 | 249.7223 | 348.4702 | 335.1735 | 190.2293 | 201.513 | 293.4078 | 328.1722 | 354.9221 |  |  | 214.7343 |  | 481.1546 | 117.8352 | 148.7758 | 241.2305 | 334.9971 | 311.9562 | 239.749 | 170.407 | 268.0976 | 352.6025 | 345.8552 | 194.5061 | 99.2602 | 117.4801 | 173.0486 | 265.0044 | 248.9926 | 214.1168 | 261.0577 | 341.665 | 113.3062 | 166.6569 | 270.216 | 361.1743 | 359.4207 | 112.4239 | 158.6162 | 244.9503 | 318.3148 | 310.8847 | 80.449 | 96.5469 | 116.7666 | 173.6502 | 258.8644 | 223.7285 |  | 206.1715 | 495.6719 |  | 86.8252 | 147.216 | 236.0763 | 328.3376 | 327.7961 | 135.2906 | 172.2431 | 262.8934 | 347.8131 | 323.9007 | 94.2165 | 99.694 | 120.9049 | 171.865 | 266.3807 | 338.7439 | 228.638 | 193.4766 | 176.8239 | 137.5358 | 182.3001 | 266.5081 | 345.9131 | 337.6172 |  | 262.0482 |  |  | 148.0246 | 157.0455 | 264.1276 | 144.5415 | 280.9813 | 145.3489 | 49.8711 | 49.2429 | 47.9336 | 51.2487 | 50.2253 | 51.7093 | 42.4103 | 51.0782 | 152.27 | 175.8584 | 167.7881 | 149.1646 | 342.9286 |  |  | 201.5064 |  | 175.1191 | 111.6421 | 157.7748 | 112.9058 | 240.8839 | 159.013 | 364.969 | 355.1282 | 351.7214 | 250.8787 | 254.8805 | 281.065 | 327.5777 | 369.5835 | 215.6941 | 198.9763 | 258.0392 | 214.9231 | 210.5216 | 147.5961 | 244.9067 | 146.82 | 352.8897 | 241.7819 | 184.3458 | 372.314 |  | 218.0877 | 97.5395 | 115.3997 | 175.1673 | 263.397 | 245.0183 | 259.7728 | 230.7137 |  | 148.4478 | 153.5965 | 256.818 | 353.682 | 359.6083 | 109.2012 | 154.0884 | 260.5115 | 364.9109 | 362.7082 | 88.5324 | 99.5051 | 119.0838 | 170.3151 | 269.8882 | 213.3438 | 278.4355 | 191.198 | 235.8851 | 212.5333 | 105.005 | 147.3043 | 237.6503 | 343.5676 | 348.0802 | 127.4323 | 163.0233 | 275.7698 | 369.7966 | 353.6485 | 86.1835 | 100.4451 | 129.2672 | 183.3348 | 286.5915 | 171.682 | 214.7746 | 219.0864 | 249.6743 | 121.318 | 253.7335 | 160.6515 | 350.7438 | 351.3453 | 273.3268 | 272.1095 |  |  | 151.7143 | 171.2142 | 158.5206 | 281.018 | 155.0639 | 258.2172 |  | 172.511 | 152.554 | 160.553 | 63.9116 | 99.4705 | 107.4641 |  | 369.6267 | 440.9052 | 449.7983 | 484.6636 | 645.6791 | 618.3022 | 447.8532 | [23 empty] | 159.0171 | 631.9906 | 22.783 | 405.2659
15:37 | 7840 |  |  | -11.0355 | 21.5455 | 18.9563 | 0.1485 | 3.941 | 6.3091 | -3.9102 | 1.7791 | 7.0758 | 1.6752 | 0.1004 |  |  |  | -28.6032 | 20.2591 | 33.5142 | 5.9173 |  | -0.2006 | 8.4341 | 0.5979 | 2.1095 | 2.8741 | 1.3158 | 0.5283 | 318.6968 | 313.4415 | 193.0395 | 231.4668 | 174.287 | 156.4591 | 129.1174 | 229.8729 | 151.2537 | 249.7169 | 348.407 | 335.1237 | 190.2245 | 201.452 | 293.3747 | 328.1281 | 354.8815 |  |  | 214.7004 |  | 481.0698 | 117.8317 | 148.7849 | 241.2251 | 334.9449 | 311.8999 | 239.7441 | 170.4096 | 268.0845 | 352.5573 | 345.8024 | 194.516 | 99.2618 | 117.4838 | 173.046 | 264.9868 | 248.9476 | 214.1044 | 261.0146 | 341.6175 | 113.3181 | 166.6771 | 270.2171 | 361.1309 | 359.3626 | 112.4291 | 158.6241 | 244.925 | 318.2599 | 310.8251 | 80.4445 | 96.5454 | 116.7712 | 173.6604 | 258.8508 | 223.713 |  | 206.1453 | 495.5791 |  | 86.8103 | 147.2248 | 236.0569 | 328.2937 | 327.7404 | 135.2788 | 172.2394 | 262.8935 | 347.7474 | 323.8291 | 94.2084 | 99.699 | 120.903 | 171.866 | 266.358 | 338.7164 | 228.5735 | 193.4445 | 176.7835 | 137.5496 | 182.3054 | 266.5035 | 345.8702 | 337.5603 |  | 261.9921 |  |  | 147.9952 | 156.9949 | 264.0544 | 144.4277 | 280.8763 | 145.3167 | 50.3929 | 49.9575 | 47.5562 | 51.7041 | 49.8906 | 50.917 | 43.7366 | 51.0263 | 152.235 | 175.8224 | 167.7524 | 149.1151 | 342.8842 |  |  | 201.499 |  | 175.1108 | 111.6441 | 157.7653 | 112.9084 | 240.8754 | 159.037 | 364.9231 | 355.0666 | 351.6756 | 250.8478 | 254.8845 | 281.0852 | 327.5849 | 369.5386 | 215.726 | 198.9258 | 257.9586 | 214.9713 | 210.506 | 147.6048 | 244.8971 | 146.8218 | 352.8096 | 241.7721 | 184.3403 | 372.2509 |  | 218.11 | 97.5335 | 115.4188 | 175.169 | 263.3743 | 244.9654 | 259.7267 | 230.6575 |  | 148.4555 | 153.6025 | 256.8035 | 353.6376 | 359.5504 | 109.2234 | 154.1035 | 260.5156 | 364.8622 | 362.6556 | 88.5488 | 99.5102 | 119.085 | 170.3273 | 269.8767 | 213.305 | 278.3798 | 191.1694 | 235.8167 | 212.4892 | 105.0119 | 147.3031 | 237.6566 | 343.5224 | 348.0144 | 127.415 | 163.032 | 275.7324 | 369.7352 | 353.557 | 86.1843 | 100.4397 | 129.2874 | 183.3569 | 286.5723 | 171.6347 | 214.7307 | 219.0514 | 249.629 | 121.3205 | 253.7262 | 160.6549 | 350.7015 | 351.2881 | 273.2621 | 272.0901 |  |  | 151.672 | 171.161 | 158.4781 | 280.9694 | 154.979 | 258.2319 |  | 172.4506 | 152.5115 | 160.5148 | 63.9148 | 99.4611 | 107.4444 |  | 369.5514 | 440.8233 | 449.7493 | 484.913 | 646.1172 | 619.101 | 448.0699 | [23 empty] | 158.9723 | 632.6091 | 22.5827 | 405.1873
15:37 | 7841 |  |  | -11.0248 | 21.4987 | 19.0591 | 0.2307 | 3.9959 | 6.3703 | -3.8986 | 1.7787 | 7.0759 | 1.6738 | 0.0997 |  |  |  | -28.6235 | 20.369 | 33.646 | 5.8706 |  | -0.2031 | 8.3863 | 0.5983 | 2.1065 | 2.8756 | 1.3163 | -0.11 | 318.6591 | 313.4031 | 193.0303 | 231.4511 | 174.2674 | 156.4444 | 129.111 | 229.8732 | 151.2598 | 249.7079 | 348.3491 | 335.0679 | 190.2218 | 201.4256 | 293.2822 | 328.0611 | 354.8056 |  |  | 214.6553 |  | 480.9756 | 117.8506 | 148.7969 | 241.2247 | 334.8947 | 311.8453 | 239.7348 | 170.4148 | 268.0691 | 352.5004 | 345.7451 | 194.5087 | 99.2577 | 117.483 | 173.0536 | 264.9543 | 248.8912 | 214.0836 | 260.9583 | 341.5701 | 113.3206 | 166.679 | 270.2045 | 361.0799 | 359.308 | 112.4472 | 158.6329 | 244.9127 | 318.2034 | 310.7778 | 80.449 | 96.5501 | 116.785 | 173.68 | 258.8563 | 223.6912 |  | 206.1244 | 495.481 |  | 86.8162 | 147.2297 | 236.0513 | 328.2439 | 327.6793 | 135.2996 | 172.2396 | 262.9053 | 347.6912 | 323.7694 | 94.1901 | 99.694 | 120.9039 | 171.8654 | 266.3472 | 338.6951 | 228.5072 | 193.4195 | 176.744 | 137.5527 | 182.3081 | 266.4957 | 345.826 | 337.5033 |  | 261.9426 |  |  | 147.9565 | 156.9534 | 263.9549 | 144.2994 | 280.766 | 145.2874 | 50.9309 | 50.6884 | 47.2947 | 51.7485 | 49.9132 | 50.0257 | 44.6677 | 50.5302 | 152.1921 | 175.7865 | 167.7196 | 149.0742 | 342.832 |  |  | 201.483 |  | 175.0963 | 111.6415 | 157.7537 | 112.9062 | 240.8629 | 159.0504 | 364.8661 | 355.0072 | 351.6208 | 250.8162 | 254.8977 | 281.1167 | 327.6021 | 369.4999 | 215.7047 | 198.887 | 257.8611 | 215.2793 | 210.5141 | 147.6127 | 244.895 | 146.8269 | 352.7275 | 241.7643 | 184.357 | 372.1922 |  | 218.1228 | 97.5332 | 115.435 | 175.1811 | 263.3583 | 244.913 | 259.6844 | 230.6079 |  | 148.4616 | 153.6205 | 256.8146 | 353.6006 | 359.4857 | 109.2276 | 154.1111 | 260.5069 | 364.8119 | 362.5915 | 88.544 | 99.5126 | 119.083 | 170.3275 | 269.858 | 213.2615 | 278.3256 | 191.1335 | 235.6908 | 212.4433 | 105.0339 | 147.3149 | 237.6666 | 343.4823 | 347.9603 | 127.4386 | 163.0583 | 275.7426 | 369.6996 | 353.5245 | 86.1918 | 100.4691 | 129.303 | 183.3719 | 286.5571 | 171.5775 | 214.6845 | 219.0129 | 249.5785 | 121.3349 | 253.724 | 160.6654 | 350.6659 | 351.2196 | 273.1753 | 272.0448 |  |  | 151.6379 | 171.1106 | 158.4437 | 280.9362 | 154.9289 | 258.1915 |  | 172.3977 | 152.469 | 160.4774 | 63.9222 | 99.4645 | 107.4688 |  | 369.4873 | 440.7348 | 449.6734 | 484.6015 | 645.4929 | 618.4264 | 447.7911 | [23 empty] | 158.9308 | 631.9597 | 22.703 | 405.111
15:37 | 7842 |  |  | -11.0033 | 21.4685 | 19.1302 | 0.2268 | 3.9991 | 6.4136 | -3.8489 | 1.7819 | 7.0762 | 1.6687 | 0.1022 |  |  |  | -28.6114 | 20.4244 | 33.5308 | 5.8955 |  | -0.184 | 8.4029 | 0.5996 | 2.1096 | 2.877 | 1.3147 | -0.727 | 318.6214 | 313.3666 | 193.0199 | 231.4335 | 174.2565 | 156.43 | 129.1029 | 229.8652 | 151.2715 | 249.7072 | 348.3037 | 335.0065 | 190.2174 | 201.3947 | 293.1857 | 327.993 | 354.7341 |  |  | 214.6069 |  | 480.8806 | 117.8572 | 148.8043 | 241.2205 | 334.8438 | 311.7948 | 239.7321 | 170.4278 | 268.0472 | 352.4357 | 345.6703 | 194.5005 | 99.2524 | 117.4748 | 173.0521 | 264.9243 | 248.8316 | 214.058 | 260.9016 | 341.5216 | 113.3169 | 166.6668 | 270.1817 | 361.0217 | 359.2395 | 112.4521 | 158.6299 | 244.8871 | 318.145 | 310.718 | 80.4605 | 96.5443 | 116.7943 | 173.677 | 258.8374 | 223.6616 |  | 206.1061 | 495.3804 |  | 86.8242 | 147.2421 | 236.0494 | 328.2123 | 327.6365 | 135.3031 | 172.2412 | 262.8813 | 347.6341 | 323.7137 | 94.211 | 99.6783 | 120.8945 | 171.8768 | 266.3229 | 338.6626 | 228.4385 | 193.391 | 176.7023 | 137.5452 | 182.313 | 266.4826 | 345.7717 | 337.4388 |  | 261.8868 |  |  | 147.921 | 156.9209 | 263.8702 | 144.2315 | 280.6681 | 145.2613 | 51.5098 | 51.3037 | 47.0911 | 51.8414 | 50.1065 | 49.7155 | 44.8956 | 49.361 | 152.1567 | 175.7513 | 167.6858 | 149.0349 | 342.781 |  |  | 201.4596 |  | 175.0926 | 111.6397 | 157.7466 | 112.9039 | 240.8493 | 159.0546 | 364.8125 | 354.9431 | 351.569 | 250.7935 | 254.9061 | 281.1461 | 327.605 | 369.463 | 215.5869 | 198.8609 | 257.7514 | 215.5402 | 210.5301 | 147.6222 | 244.8946 | 146.8384 | 352.6454 | 241.7535 | 184.3815 | 372.1301 |  | 218.1002 | 97.5317 | 115.4367 | 175.1871 | 263.3278 | 244.8484 | 259.6344 | 230.5557 |  | 148.4638 | 153.6345 | 256.8178 | 353.5548 | 359.4241 | 109.227 | 154.1186 | 260.5039 | 364.7624 | 362.5352 | 88.5403 | 99.514 | 119.0808 | 170.3377 | 269.8377 | 213.2243 | 278.2745 | 191.0919 | 235.5534 | 212.3919 | 105.0467 | 147.3338 | 237.6697 | 343.448 | 347.9018 | 127.4589 | 163.0742 | 275.7752 | 369.674 | 353.5033 | 86.1946 | 100.4794 | 129.2925 | 183.3563 | 286.5412 | 171.5193 | 214.638 | 218.9778 | 249.532 | 121.3268 | 253.715 | 160.6801 | 350.6122 | 351.1567 | 273.0862 | 271.9937 |  |  | 151.5995 | 171.0614 | 158.4064 | 280.8971 | 154.8924 | 258.1388 |  | 172.3556 | 152.421 | 160.4395 | 63.9241 | 99.4797 | 107.4911 |  | 369.4238 | 440.663 | 449.6181 | 484.4088 | 645.2003 | 618.0752 | 447.8564 | [23 empty] | 158.8907 | 631.6377 | 22.7533 | 405.0434
15:37 | 7843 |  |  | -11.0684 | 21.5654 | 19.0832 | 0.2424 | 3.9075 | 6.4161 | -3.8332 | 1.781 | 7.0736 | 1.6703 | 0.1001 |  |  |  | -28.6697 | 20.3717 | 33.6194 | 5.8258 |  | -0.2187 | 8.4078 | 0.5995 | 2.1089 | 2.8835 | 1.3127 | -0.2425 | 318.5876 | 313.3398 | 193.0041 | 231.4184 | 174.2536 | 156.422 | 129.0932 | 229.8349 | 151.28 | 249.7071 | 348.2669 | 334.9538 | 190.208 | 201.4125 | 293.205 | 327.9904 | 354.7423 |  |  | 214.5746 |  | 480.7932 | 117.8449 | 148.807 | 241.2086 | 334.7831 | 311.7286 | 239.7114 | 170.427 | 268.03 | 352.3887 | 345.6001 | 194.5131 | 99.2605 | 117.4768 | 173.0529 | 264.9074 | 248.7762 | 214.0323 | 260.8593 | 341.4744 | 113.3197 | 166.6836 | 270.1793 | 360.9749 | 359.1747 | 112.4524 | 158.6308 | 244.8739 | 318.096 | 310.6618 | 80.4605 | 96.5438 | 116.7969 | 173.676 | 258.8144 | 223.6481 |  | 206.0951 | 495.281 |  | 86.8117 | 147.2515 | 236.0382 | 328.1646 | 327.5794 | 135.2993 | 172.2514 | 262.8705 | 347.5693 | 323.6535 | 94.2274 | 99.6706 | 120.8888 | 171.8881 | 266.2938 | 338.6128 | 228.3721 | 193.3547 | 176.659 | 137.5417 | 182.3207 | 266.4767 | 345.7245 | 337.3733 |  | 261.838 |  |  | 147.8899 | 156.8875 | 263.8248 | 144.2414 | 280.5756 | 145.2319 | 52.4855 | 51.7726 | 46.6419 | 52.0283 | 50.228 | 49.2473 | 44.5792 | 48.3449 | 152.1172 | 175.7135 | 167.6459 | 148.9912 | 342.7346 |  |  | 201.4437 |  | 175.0883 | 111.6441 | 157.7369 | 112.9022 | 240.8276 | 159.0632 | 364.7671 | 354.8796 | 351.5209 | 250.77 | 254.9167 | 281.1733 | 327.6082 | 369.4187 | 215.4881 | 198.8277 | 257.6653 | 215.5103 | 210.5274 | 147.6311 | 244.8938 | 146.8483 | 352.5658 | 241.7377 | 184.3919 | 372.0653 |  | 218.0756 | 97.5299 | 115.4524 | 175.1934 | 263.3048 | 244.7965 | 259.5854 | 230.4984 |  | 148.4753 | 153.6567 | 256.8327 | 353.5194 | 359.3547 | 109.2304 | 154.1199 | 260.5001 | 364.7138 | 362.4708 | 88.5466 | 99.5115 | 119.0845 | 170.3409 | 269.8241 | 213.2049 | 278.2317 | 191.0534 | 235.4651 | 212.3347 | 105.0613 | 147.3448 | 237.6764 | 343.4047 | 347.8417 | 127.4842 | 163.1034 | 275.7745 | 369.6383 | 353.4499 | 86.2031 | 100.4824 | 129.2896 | 183.3456 | 286.5315 | 171.4718 | 214.6 | 218.9474 | 249.4972 | 121.3263 | 253.7124 | 160.6902 | 350.5604 | 351.1009 | 272.9811 | 271.953 |  |  | 151.5562 | 171.0171 | 158.3624 | 280.8391 | 154.8485 | 258.1028 |  | 172.3031 | 152.3765 | 160.4018 | 63.9185 | 99.4982 | 107.4711 |  | 369.343 | 440.5812 | 449.5345 | 484.5144 | 645.2564 | 618.3165 | 447.7727 | [23 empty] | 158.8493 | 631.7865 | 22.6948 | 404.9621
15:37 | 7844 |  |  | -11.0032 | 21.5849 | 19.1886 | 0.2035 | 3.8579 | 6.3198 | -3.9626 | 1.7852 | 7.0681 | 1.6661 | 0.0982 |  |  |  | -28.7273 | 20.371 | 33.5039 | 5.7968 |  | -0.2672 | 8.408 | 0.6009 | 2.1089 | 2.8807 | 1.3117 | -1.5054 | 318.5576 | 313.316 | 192.9948 | 231.4085 | 174.2458 | 156.4093 | 129.0895 | 229.8256 | 151.2885 | 249.7067 | 348.2304 | 334.9021 | 190.2031 | 201.4037 | 293.2569 | 327.9877 | 354.7599 |  |  | 214.5445 |  | 480.7038 | 117.8512 | 148.8111 | 241.1999 | 334.724 | 311.6589 | 239.6761 | 170.4314 | 268.0178 | 352.3389 | 345.5421 | 194.511 | 99.2617 | 117.4812 | 173.0639 | 264.8868 | 248.7218 | 213.9994 | 260.8124 | 341.4245 | 113.3215 | 166.6995 | 270.1672 | 360.9266 | 359.1112 | 112.4531 | 158.6326 | 244.8548 | 318.0397 | 310.6033 | 80.4507 | 96.5423 | 116.7958 | 173.6841 | 258.7983 | 223.5901 |  | 206.0851 | 495.1761 |  | 86.8085 | 147.2474 | 236.0362 | 328.1092 | 327.5145 | 135.2975 | 172.2587 | 262.8638 | 347.5113 | 323.5858 | 94.2136 | 99.6827 | 120.9028 | 171.8994 | 266.28 | 338.5602 | 228.3138 | 193.3225 | 176.6218 | 137.5381 | 182.3284 | 266.4766 | 345.6869 | 337.32 |  | 261.7833 |  |  | 147.8543 | 156.8475 | 263.7906 | 144.2513 | 280.4773 | 145.2118 | 53.1031 | 51.9902 | 46.0375 | 51.9494 | 49.8984 | 49.0295 | 44.254 | 48.0456 | 152.0704 | 175.6743 | 167.6026 | 148.9444 | 342.6869 |  |  | 201.4246 |  | 175.0763 | 111.6383 | 157.7284 | 112.9 | 240.7854 | 159.0792 | 364.7143 | 354.8199 | 351.475 | 250.7563 | 254.9291 | 281.2021 | 327.6184 | 369.3663 | 215.4246 | 198.7857 | 257.6485 | 215.4797 | 210.5053 | 147.6434 | 244.8983 | 146.8351 | 352.4895 | 241.7241 | 184.4149 | 372.0043 |  | 218.0678 | 97.5274 | 115.4658 | 175.1987 | 263.2885 | 244.7509 | 259.536 | 230.4356 |  | 148.4749 | 153.6762 | 256.8475 | 353.4881 | 359.2907 | 109.2231 | 154.1304 | 260.4925 | 364.6617 | 362.4039 | 88.5548 | 99.5086 | 119.0981 | 170.3437 | 269.8089 | 213.1738 | 278.1859 | 191.0083 | 235.356 | 212.277 | 105.0726 | 147.3495 | 237.676 | 343.3585 | 347.7838 | 127.5046 | 163.1272 | 275.8001 | 369.6109 | 353.4174 | 86.2106 | 100.5036 | 129.2839 | 183.3402 | 286.5308 | 171.4296 | 214.5588 | 218.913 | 249.4487 | 121.3313 | 253.7143 | 160.6964 | 350.5128 | 351.0346 | 272.8587 | 271.9038 |  |  | 151.5232 | 170.9726 | 158.3265 | 280.7898 | 154.815 | 258.0559 |  | 172.25 | 152.3358 | 160.3675 | 63.9114 | 99.4947 | 107.4848 |  | 369.2651 | 440.5187 | 449.4803 | 484.7886 | 645.8687 | 618.9767 | 448.3182 | [23 empty] | 158.8097 | 632.4227 | 22.5822 | 404.8919
15:37 | 7845 |  |  | -11.0212 | 21.5467 | 19.1254 | 0.2916 | 3.9123 | 6.3737 | -3.9505 | 1.7853 | 7.0677 | 1.6631 | 0.0991 |  |  |  | -28.8113 | 20.4038 | 33.6841 | 5.8546 |  | -0.2155 | 8.4307 | 0.5985 | 2.1086 | 2.8836 | 1.3125 | 1.0357 | 318.5283 | 313.2929 | 192.988 | 231.3941 | 174.237 | 156.3966 | 129.0923 | 229.8478 | 151.3019 | 249.7043 | 348.1858 | 334.8395 | 190.206 | 201.3294 | 293.2392 | 327.9509 | 354.7206 |  |  | 214.5055 |  | 480.6108 | 117.8758 | 148.8147 | 241.1942 | 334.6614 | 311.6012 | 239.6655 | 170.4262 | 267.9998 | 352.2916 | 345.489 | 194.511 | 99.2531 | 117.4857 | 173.0722 | 264.868 | 248.6704 | 213.9793 | 260.769 | 341.3795 | 113.3249 | 166.7086 | 270.1577 | 360.8807 | 359.0433 | 112.4548 | 158.6268 | 244.8222 | 317.9794 | 310.5427 | 80.4468 | 96.5378 | 116.8064 | 173.6987 | 258.796 | 223.5347 |  | 206.0688 | 495.0694 |  | 86.8091 | 147.2561 | 236.0341 | 328.0676 | 327.464 | 135.2942 | 172.2626 | 262.8515 | 347.4627 | 323.5126 | 94.2103 | 99.6948 | 120.923 | 171.9063 | 266.2728 | 338.5116 | 228.2571 | 193.2911 | 176.5936 | 137.5462 | 182.3395 | 266.4688 | 345.6458 | 337.2709 |  | 261.7238 |  |  | 147.822 | 156.8111 | 263.7236 | 144.173 | 280.393 | 145.2086 | 53.134 | 51.6267 | 45.7418 | 51.2461 | 49.3875 | 49.1671 | 44.0814 | 48.2624 | 152.0397 | 175.6351 | 167.5651 | 148.9036 | 342.6402 |  |  | 201.4033 |  | 175.0673 | 111.6289 | 157.725 | 112.8942 | 240.7488 | 159.0943 | 364.6562 | 354.7563 | 351.4256 | 250.7356 | 254.9333 | 281.2225 | 327.6217 | 369.3139 | 215.3819 | 198.7476 | 257.605 | 215.4494 | 210.4887 | 147.6529 | 244.9002 | 146.837 | 352.4135 | 241.7136 | 184.4281 | 371.9511 |  | 218.0465 | 97.5314 | 115.4624 | 175.2017 | 263.2608 | 244.6958 | 259.4807 | 230.3781 |  | 148.4698 | 153.6776 | 256.8352 | 353.4409 | 359.2383 | 109.2345 | 154.1469 | 260.495 | 364.6169 | 362.358 | 88.5692 | 99.5134 | 119.1024 | 170.3555 | 269.7927 | 213.2706 | 278.1513 | 190.9627 | 235.231 | 212.2181 | 105.0735 | 147.3506 | 237.6717 | 343.3141 | 347.7156 | 127.4976 | 163.1295 | 275.7985 | 369.5718 | 353.3711 | 86.2123 | 100.5077 | 129.2745 | 183.3326 | 286.5177 | 171.3822 | 214.5149 | 218.874 | 249.3955 | 121.3359 | 253.7217 | 160.7096 | 350.4707 | 350.9708 | 272.7613 | 271.8586 |  |  | 151.4885 | 170.9312 | 158.2864 | 280.7633 | 154.7964 | 257.9996 |  | 172.2053 | 152.3048 | 160.3326 | 63.9131 | 99.4853 | 107.5026 |  | 369.2018 | 440.4634 | 449.4195 | 484.2723 | 644.8663 | 617.7979 | 447.7694 | [23 empty] | 158.7727 | 631.3321 | 22.6873 | 404.8326
15:37 | 7846 |  |  | -11.0278 | 21.5107 | 19.2262 | 0.2196 | 3.9038 | 6.3448 | -3.9985 | 1.7879 | 7.0628 | 1.6626 | 0.1009 |  |  |  | -28.8171 | 20.309 | 33.6372 | 5.8515 |  | -0.2387 | 8.3903 | 0.5971 | 2.1094 | 2.8792 | 1.3121 | 0.6684 | 318.4941 | 313.2552 | 192.9689 | 231.3669 | 174.2262 | 156.3829 | 129.0837 | 229.841 | 151.3149 | 249.6966 | 348.1493 | 334.7854 | 190.1996 | 201.2686 | 293.1584 | 327.8971 | 354.6425 |  |  | 214.4695 |  | 480.52 | 117.8742 | 148.8203 | 241.1854 | 334.6096 | 311.54 | 239.6536 | 170.4215 | 267.9792 | 352.235 | 345.4286 | 194.5094 | 99.2504 | 117.4909 | 173.0735 | 264.847 | 248.6067 | 213.9586 | 260.7221 | 341.3335 | 113.3331 | 166.7187 | 270.1524 | 360.8287 | 358.9843 | 112.4639 | 158.6256 | 244.806 | 317.9321 | 310.4918 | 80.4717 | 96.5461 | 116.8262 | 173.7121 | 258.7853 | 223.5437 |  | 206.0567 | 494.9784 |  | 86.8117 | 147.271 | 236.0164 | 328.0278 | 327.4129 | 135.2928 | 172.2616 | 262.8256 | 347.4026 | 323.443 | 94.2054 | 99.6879 | 120.9386 | 171.904 | 266.2598 | 338.4556 | 228.1539 | 193.2502 | 176.554 | 137.5487 | 182.3434 | 266.4608 | 345.6008 | 337.2047 |  | 261.6563 |  |  | 147.781 | 156.7698 | 263.6437 | 144.0747 | 280.3101 | 145.1958 | 53.5204 | 49.734 | 46.2947 | 50.3887 | 49.2312 | 49.3345 | 43.5398 | 49.06 | 152.0036 | 175.5947 | 167.5294 | 148.8656 | 342.5959 |  |  | 201.3899 |  | 175.0601 | 111.6334 | 157.7143 | 112.8878 | 240.7267 | 159.104 | 364.6028 | 354.695 | 351.3758 | 250.6976 | 254.9344 | 281.2458 | 327.6191 | 369.2698 | 215.3931 | 198.7057 | 257.5095 | 215.4202 | 210.4808 | 147.6641 | 244.895 | 146.8524 | 352.3353 | 241.7036 | 184.4325 | 371.8914 |  | 218.0389 | 97.5319 | 115.466 | 175.2167 | 263.2365 | 244.642 | 259.4304 | 230.3241 |  | 148.4751 | 153.6758 | 256.8134 | 353.397 | 359.1733 | 109.2473 | 154.1502 | 260.487 | 364.5708 | 362.2939 | 88.5777 | 99.5125 | 119.0993 | 170.359 | 269.7748 | 213.37 | 278.1174 | 190.9166 | 235.1644 | 212.1687 | 105.0921 | 147.3609 | 237.6842 | 343.2759 | 347.6618 | 127.5052 | 163.1491 | 275.7853 | 369.5258 | 353.3165 | 86.2126 | 100.5111 | 129.2919 | 183.3491 | 286.487 | 171.3323 | 214.4763 | 218.8433 | 249.3503 | 121.3555 | 253.7261 | 160.7209 | 350.44 | 350.9201 | 272.6703 | 271.824 |  |  | 151.4508 | 170.8877 | 158.2383 | 280.7406 | 154.789 | 257.9848 |  | 172.1468 | 152.2539 | 160.2874 | 63.9126 | 99.4811 | 107.5171 |  | 369.1492 | 440.4069 | 449.3653 | 484.4157 | 645.6203 | 618.3549 | 447.8217 | [23 empty] | 158.727 | 631.9876 | 22.5933 | 404.7781
15:37 | 7847 |  |  | -10.9654 | 21.5032 | 19.1646 | 0.232 | 3.8264 | 6.3278 | -3.9725 | 1.7861 | 7.0597 | 1.6606 | 0.0989 |  |  |  | -28.7244 | 20.2309 | 33.494 | 5.9081 |  | -0.2317 | 8.3228 | 0.5989 | 2.1092 | 2.8811 | 1.3111 | -0.9367 | 318.4651 | 313.2271 | 192.9626 | 231.348 | 174.2157 | 156.3736 | 129.0759 | 229.8105 | 151.352 | 249.6993 | 348.1261 | 334.7305 | 190.1937 | 201.2533 | 293.1173 | 327.8675 | 354.5959 |  |  | 214.4242 |  | 480.4342 | 117.8589 | 148.829 | 241.1785 | 334.5623 | 311.4773 | 239.6346 | 170.4183 | 267.9643 | 352.1678 | 345.364 | 194.4968 | 99.2435 | 117.4849 | 173.0754 | 264.8189 | 248.5428 | 213.9341 | 260.6682 | 341.2816 | 113.3378 | 166.7126 | 270.1263 | 360.7695 | 358.9188 | 112.466 | 158.6307 | 244.7848 | 317.8775 | 310.4324 | 80.4823 | 96.5453 | 116.8317 | 173.7046 | 258.7486 | 223.5453 |  | 206.046 | 494.8985 |  | 86.8149 | 147.2781 | 236.0063 | 327.9858 | 327.3602 | 135.2974 | 172.2675 | 262.8045 | 347.3497 | 323.377 | 94.1943 | 99.6918 | 120.9566 | 171.9171 | 266.2486 | 338.4 | 227.9585 | 193.2161 | 176.5091 | 137.55 | 182.3449 | 266.4538 | 345.555 | 337.1446 |  | 261.5961 |  |  | 147.7313 | 156.7205 | 263.5639 | 143.9937 | 280.2242 | 145.1628 | 53.4817 | 48.3068 | 46.6619 | 50.1317 | 49.3712 | 49.58 | 42.3226 | 49.9185 | 151.947 | 175.5394 | 167.4828 | 148.8096 | 342.5423 |  |  | 201.37 |  | 175.0431 | 111.6305 | 157.6958 | 112.8823 | 240.7074 | 159.1132 | 364.5391 | 354.63 | 351.3234 | 250.6525 | 254.9445 | 281.2691 | 327.6243 | 369.2366 | 215.4089 | 198.6627 | 257.4533 | 215.382 | 210.4838 | 147.6729 | 244.8866 | 146.8525 | 352.2482 | 241.7013 | 184.4434 | 371.8367 |  | 218.0471 | 97.527 | 115.4841 | 175.2288 | 263.2158 | 244.5886 | 259.3821 | 230.2761 |  | 148.4797 | 153.6827 | 256.8078 | 353.3672 | 359.1025 | 109.247 | 154.1561 | 260.4697 | 364.5068 | 362.2215 | 88.5748 | 99.5053 | 119.0991 | 170.3646 | 269.7474 | 213.3231 | 278.0647 | 190.859 | 235.1142 | 212.1136 | 105.1238 | 147.3764 | 237.6971 | 343.238 | 347.6161 | 127.5074 | 163.1659 | 275.7839 | 369.4814 | 353.2583 | 86.2116 | 100.5191 | 129.3076 | 183.3638 | 286.4685 | 171.2921 | 214.4382 | 218.8132 | 249.3072 | 121.3659 | 253.7234 | 160.7324 | 350.4015 | 350.8709 | 272.5732 | 271.7952 |  |  | 151.4129 | 170.844 | 158.1918 | 280.7248 | 154.787 | 257.9557 |  | 172.0862 | 152.2164 | 160.2475 | 63.8985 | 99.4788 | 107.5124 |  | 369.0838 | 440.3313 | 449.2924 | 484.4901 | 645.1471 | 618.1348 | 447.8467 | [23 empty] | 158.6813 | 631.641 | 22.5347 | 404.7076
15:37 | 7848 |  |  | -10.9503 | 21.4896 | 19.1047 | 0.2669 | 3.8538 | 6.3142 | -4.0762 | 1.7873 | 7.0555 | 1.6608 | 0.0977 |  |  |  | -28.6778 | 20.2683 | 33.5039 | 5.8627 |  | -0.221 | 8.396 | 0.5991 | 2.1077 | 2.8765 | 1.3109 | -1.0123 | 318.4348 | 313.2057 | 192.964 | 231.343 | 174.2103 | 156.3692 | 129.08 | 229.8003 | 151.3695 | 249.7003 | 348.0734 | 334.655 | 190.1928 | 201.2559 | 293.1139 | 327.8486 | 354.5548 |  |  | 214.3729 |  | 480.3433 | 117.8604 | 148.8302 | 241.1699 | 334.5024 | 311.4193 | 239.6328 | 170.4207 | 267.9502 | 352.1066 | 345.3029 | 194.4956 | 99.245 | 117.477 | 173.0806 | 264.7945 | 248.4811 | 213.912 | 260.6169 | 341.2365 | 113.341 | 166.7073 | 270.106 | 360.7125 | 358.846 | 112.4639 | 158.6288 | 244.755 | 317.8171 | 310.3726 | 80.4713 | 96.5393 | 116.8352 | 173.7064 | 258.7257 | 223.5268 |  | 206.0244 | 494.8207 |  | 86.8176 | 147.2763 | 236.0055 | 327.939 | 327.3061 | 135.2994 | 172.2731 | 262.7894 | 347.3009 | 323.3042 | 94.1875 | 99.7018 | 120.9725 | 171.9322 | 266.2392 | 338.3565 | 227.795 | 193.195 | 176.4635 | 137.5613 | 182.3456 | 266.4478 | 345.5057 | 337.0904 |  | 261.557 |  |  | 147.6884 | 156.6818 | 263.4879 | 143.9197 | 280.1519 | 145.1341 | 52.8062 | 48.6329 | 46.5532 | 50.0028 | 49.686 | 49.9639 | 41.2467 | 50.2335 | 151.896 | 175.4856 | 167.4372 | 148.7617 | 342.499 |  |  | 201.3543 |  | 175.0347 | 111.6253 | 157.685 | 112.8816 | 240.701 | 159.1232 | 364.4863 | 354.5717 | 351.2744 | 250.703 | 254.9575 | 281.2949 | 327.6311 | 369.1982 | 215.3434 | 198.6193 | 257.4487 | 215.34 | 210.4903 | 147.6759 | 244.8867 | 146.8439 | 352.1686 | 241.6976 | 184.4528 | 371.7829 |  | 218.0512 | 97.5374 | 115.5088 | 175.2332 | 263.2027 | 244.53 | 259.3358 | 230.2275 |  | 148.4944 | 153.7018 | 256.8121 | 353.3401 | 359.0439 | 109.2524 | 154.1602 | 260.4602 | 364.45 | 362.1583 | 88.576 | 99.5138 | 119.1019 | 170.3706 | 269.7257 | 213.2781 | 278.0214 | 190.805 | 235.0721 | 212.061 | 105.1361 | 147.3825 | 237.6958 | 343.1922 | 347.5488 | 127.4984 | 163.1698 | 275.7671 | 369.4239 | 353.1864 | 86.2144 | 100.523 | 129.322 | 183.3783 | 286.4409 | 171.2429 | 214.3993 | 218.7721 | 249.2664 | 121.365 | 253.7208 | 160.7359 | 350.3531 | 350.8083 | 272.4771 | 271.7547 |  |  | 151.3693 | 170.8081 | 158.142 | 280.7099 | 154.7767 | 257.8974 |  | 172.0395 | 152.1851 | 160.2091 | 63.8864 | 99.4887 | 107.5062 |  | 369.0033 | 440.2673 | 449.2183 | 484.733 | 645.4163 | 618.0846 | 447.7563 | [23 empty] | 158.6404 | 631.7504 | 22.5404 | 404.6353
15:37 | 7849 |  |  | -10.9233 | 21.5475 | 19.105 | 0.2763 | 3.9096 | 6.3101 | -3.9789 | 1.79 | 7.0577 | 1.6647 | 0.0994 |  |  |  | -28.5948 | 20.3106 | 33.6472 | 5.9063 |  | -0.1478 | 8.3149 | 0.5974 | 2.1105 | 2.8758 | 1.3121 | 0.3712 | 318.3916 | 313.1716 | 192.9497 | 231.324 | 174.1959 | 156.3495 | 129.0758 | 229.791 | 151.3559 | 249.6919 | 348.0155 | 334.5824 | 190.1808 | 201.2476 | 293.0959 | 327.8332 | 354.5045 |  |  | 214.3305 |  | 480.2591 | 117.8701 | 148.8391 | 241.1676 | 334.4569 | 311.365 | 239.6293 | 170.438 | 267.9385 | 352.0634 | 345.2378 | 194.501 | 99.2529 | 117.4887 | 173.0972 | 264.7763 | 248.4216 | 213.8878 | 260.5719 | 341.198 | 113.3494 | 166.7202 | 270.0992 | 360.6671 | 358.7862 | 112.4692 | 158.6302 | 244.737 | 317.7715 | 310.3255 | 80.4721 | 96.5415 | 116.8405 | 173.719 | 258.7186 | 223.4968 |  | 206.0009 | 494.7442 |  | 86.8126 | 147.2685 | 236 | 327.8895 | 327.2455 | 135.2974 | 172.2729 | 262.7774 | 347.2438 | 323.2334 | 94.1878 | 99.7147 | 120.9811 | 171.9361 | 266.2268 | 338.307 | 227.7103 | 193.2029 | 176.4197 | 137.5704 | 182.3548 | 266.4424 | 345.4589 | 337.032 |  | 261.521 |  |  | 147.6519 | 156.6488 | 263.4159 | 143.8672 | 280.1023 | 145.1252 | 51.9088 | 48.5157 | 46.6545 | 49.6647 | 49.9693 | 50.3046 | 41.5973 | 50.3031 | 151.854 | 175.4416 | 167.4023 | 148.7195 | 342.459 |  |  | 201.3385 |  | 175.0273 | 111.6178 | 157.6768 | 112.8771 | 240.6749 | 159.1346 | 364.4413 | 354.5114 | 351.2213 | 250.8359 | 254.9741 | 281.312 | 327.645 | 369.1487 | 215.231 | 198.5745 | 257.4083 | 215.2998 | 210.4681 | 147.6811 | 244.8852 | 146.8275 | 352.0957 | 241.6932 | 184.4677 | 371.7151 |  | 218.0444 | 97.5439 | 115.5235 | 175.238 | 263.1856 | 244.4685 | 259.2968 | 230.1741 |  | 148.5087 | 153.7242 | 256.8088 | 353.2937 | 358.9916 | 109.271 | 154.1744 | 260.4671 | 364.4112 | 362.104 | 88.5857 | 99.5133 | 119.1076 | 170.3761 | 269.7095 | 213.2395 | 277.9768 | 190.7517 | 235.0467 | 212.0167 | 105.1474 | 147.3903 | 237.7007 | 343.1587 | 347.4896 | 127.5016 | 163.1855 | 275.7602 | 369.3742 | 353.1316 | 86.214 | 100.5271 | 129.3378 | 183.3972 | 286.4193 | 171.1927 | 214.3574 | 218.7201 | 249.2143 | 121.3644 | 253.7183 | 160.7449 | 350.3073 | 350.7477 | 272.3759 | 271.7002 |  |  | 151.326 | 170.7729 | 158.0968 | 280.6783 | 154.7637 | 257.8662 |  | 171.973 | 152.1213 | 160.1536 | 63.8788 | 99.5199 | 107.4886 |  | 368.9419 | 440.2019 | 449.1462 | 484.6086 | 645.6648 | 618.5199 | 448.1288 | [23 empty] | 158.593 | 632.0924 | 22.7048 | 404.5719
15:37 | 7850 |  |  | -10.8836 | 21.5763 | 19.0337 | 0.2246 | 3.9169 | 6.3251 | -4.0058 | 1.7884 | 7.0523 | 1.659 | 0.0983 |  |  |  | -28.5046 | 20.3207 | 33.7829 | 5.9412 |  | -0.1365 | 8.3877 | 0.5968 | 2.1076 | 2.8736 | 1.3088 | 0.9388 | 318.3564 | 313.1403 | 192.9367 | 231.3028 | 174.1819 | 156.3336 | 129.0651 | 229.7617 | 151.3567 | 249.6883 | 347.9628 | 334.5086 | 190.1702 | 201.2393 | 293.0918 | 327.8303 | 354.4789 |  |  | 214.2969 |  | 480.174 | 117.8596 | 148.8529 | 241.1589 | 334.4059 | 311.3043 | 239.618 | 170.453 | 267.9313 | 352.0187 | 345.1683 | 194.4991 | 99.2436 | 117.4923 | 173.1058 | 264.7559 | 248.3664 | 213.8623 | 260.5245 | 341.1553 | 113.3521 | 166.7415 | 270.0945 | 360.6185 | 358.7267 | 112.4782 | 158.6341 | 244.7274 | 317.7161 | 310.2684 | 80.4726 | 96.5406 | 116.8434 | 173.7166 | 258.6916 | 223.4596 |  | 205.9735 | 494.6684 |  | 86.8028 | 147.2698 | 235.9884 | 327.8356 | 327.1827 | 135.3052 | 172.2765 | 262.7639 | 347.1854 | 323.1804 | 94.2023 | 99.7164 | 120.9765 | 171.9471 | 266.2056 | 338.2656 | 227.6427 | 193.2626 | 176.3878 | 137.5806 | 182.3748 | 266.4392 | 345.4214 | 336.9803 |  | 261.4831 |  |  | 147.6129 | 156.6048 | 263.3539 | 143.8179 | 280.0523 | 145.1078 | 50.9678 | 47.9866 | 46.2297 | 49.6494 | 50.1927 | 50.2179 | 42.6093 | 50.29 | 151.8122 | 175.3877 | 167.3585 | 148.6696 | 342.4122 |  |  | 201.3226 |  | 175.0112 | 111.6208 | 157.672 | 112.8749 | 240.64 | 159.1537 | 364.3918 | 354.4493 | 351.1744 | 250.956 | 254.9793 | 281.329 | 327.6511 | 369.096 | 215.1324 | 198.5285 | 257.3349 | 215.2533 | 210.4358 | 147.6878 | 244.8776 | 146.8276 | 352.0127 | 241.6858 | 184.483 | 371.649 |  | 218.0319 | 97.5374 | 115.5184 | 175.2419 | 263.1581 | 244.4107 | 259.2463 | 230.1197 |  | 148.5188 | 153.7376 | 256.814 | 353.2383 | 358.9289 | 109.2805 | 154.1856 | 260.4576 | 364.3634 | 362.0462 | 88.5852 | 99.5053 | 119.1045 | 170.3739 | 269.6954 | 213.1938 | 277.9315 | 190.6974 | 235.0145 | 211.9694 | 105.1691 | 147.3998 | 237.7047 | 343.1154 | 347.4362 | 127.515 | 163.1975 | 275.7517 | 369.3247 | 353.0783 | 86.21 | 100.5211 | 129.3459 | 183.4168 | 286.3927 | 171.1395 | 214.3211 | 218.6724 | 249.1591 | 121.3769 | 253.7196 | 160.7595 | 350.2695 | 350.696 | 272.2959 | 271.6465 |  |  | 151.2836 | 170.7329 | 158.0549 | 280.6474 | 154.7465 | 257.8285 |  | 171.9245 | 152.0768 | 160.1225 | 63.8796 | 99.5066 | 107.5006 |  | 368.9029 | 440.1543 | 449.0692 | 483.9741 | 644.3316 | 617.3919 | 447.4844 | [23 empty] | 158.5516 | 630.8618 | 22.7936 | 404.5286
15:37 | 7851 |  |  | -10.8417 | 21.5222 | 19.0413 | 0.3532 | 3.9552 | 6.3602 | -3.9829 | 1.7891 | 7.0526 | 1.6566 | 0.0975 |  |  |  | -28.5005 | 20.2947 | 33.7438 | 6.0201 |  | -0.1831 | 8.3155 | 0.5964 | 2.1085 | 2.8765 | 1.31 | -0.4857 | 318.3282 | 313.1091 | 192.9301 | 231.2901 | 174.1782 | 156.3293 | 129.061 | 229.7271 | 151.359 | 249.6761 | 347.9088 | 334.4397 | 190.168 | 201.2619 | 293.0946 | 327.832 | 354.4563 |  |  | 214.2533 |  | 480.0787 | 117.8412 | 148.8586 | 241.149 | 334.3441 | 311.2359 | 239.6057 | 170.4718 | 267.9268 | 351.9635 | 345.1048 | 194.504 | 99.2377 | 117.4885 | 173.1002 | 264.7257 | 248.3163 | 213.8401 | 260.4774 | 341.1525 | 113.3598 | 166.7482 | 270.086 | 360.5595 | 358.665 | 112.478 | 158.6313 | 244.7061 | 317.6528 | 310.2102 | 80.4601 | 96.5356 | 116.8394 | 173.7099 | 258.6566 | 223.4347 |  | 205.9356 | 494.5802 |  | 86.8005 | 147.276 | 235.9833 | 327.7833 | 327.1267 | 135.306 | 172.2845 | 262.7497 | 347.1233 | 323.127 | 94.2157 | 99.7156 | 120.975 | 171.9571 | 266.1839 | 338.2307 | 227.584 | 193.3259 | 176.3503 | 137.5787 | 182.3927 | 266.4395 | 345.3898 | 336.9201 |  | 261.4414 |  |  | 147.5735 | 156.5513 | 263.3335 | 143.8388 | 279.9849 | 145.0752 | 50.1153 | 47.4538 | 45.4103 | 49.8842 | 50.4338 | 49.9658 | 43.2132 | 50.2781 | 151.7722 | 175.3375 | 167.3075 | 148.6181 | 342.3612 |  |  | 201.3088 |  | 174.9968 | 111.625 | 157.6638 | 112.8685 | 240.6319 | 159.1617 | 364.3385 | 354.3928 | 351.1261 | 251.0281 | 254.968 | 281.3561 | 327.6478 | 369.0536 | 215.0959 | 198.4841 | 257.2929 | 215.2133 | 210.4364 | 147.6954 | 244.8757 | 146.8438 | 351.9347 | 241.6792 | 184.4801 | 371.5923 |  | 218.0359 | 97.5391 | 115.5217 | 175.2421 | 263.1331 | 244.3552 | 259.1879 | 230.0633 |  | 148.5255 | 153.7511 | 256.8206 | 353.2052 | 358.8606 | 109.289 | 154.1917 | 260.4455 | 364.3215 | 361.9804 | 88.5941 | 99.5238 | 119.1117 | 170.3794 | 269.6815 | 213.1458 | 277.9172 | 190.643 | 234.9828 | 211.9218 | 105.1877 | 147.4163 | 237.7123 | 343.076 | 347.3802 | 127.5249 | 163.215 | 275.741 | 369.2821 | 353.021 | 86.2132 | 100.522 | 129.3675 | 183.441 | 286.3693 | 171.0949 | 214.2876 | 218.6244 | 249.1089 | 121.39 | 253.7154 | 160.77 | 350.2328 | 350.6453 | 272.2281 | 271.5843 |  |  | 151.2381 | 170.6883 | 158.006 | 280.6217 | 154.7095 | 257.7491 |  | 171.8851 | 152.0353 | 160.0938 | 63.8998 | 99.5585 | 107.5053 |  | 368.8593 | 440.1027 | 449.0057 | 484.2043 | 645.1973 | 618.0583 | 447.679 | [23 empty] | 158.5089 | 631.6278 | 22.8294 | 404.481
15:37 | 7852 |  |  | -10.8196 | 21.507 | 19.0068 | 0.3146 | 3.9828 | 6.3862 | -3.9739 | 1.7915 | 7.0512 | 1.6589 | 0.0977 |  |  |  | -28.4901 | 20.3617 | 33.7795 | 5.902 |  | -0.1108 | 8.4218 | 0.5964 | 2.1085 | 2.8762 | 1.309 | -0.1643 | 318.2989 | 313.0755 | 192.9162 | 231.2721 | 174.1677 | 156.3127 | 129.0557 | 229.7186 | 151.3567 | 249.6595 | 347.8603 | 334.3819 | 190.1663 | 201.2596 | 293.0803 | 327.826 | 354.4325 |  |  | 214.2109 |  | 479.9854 | 117.8463 | 148.8638 | 241.1493 | 334.2904 | 311.17 | 239.5923 | 170.4719 | 267.916 | 351.9189 | 345.0483 | 194.5094 | 99.2383 | 117.4896 | 173.1022 | 264.6998 | 248.2749 | 213.8189 | 260.4373 | 341.1651 | 113.3707 | 166.7518 | 270.0745 | 360.5123 | 358.6102 | 112.4765 | 158.631 | 244.6861 | 317.5975 | 310.1564 | 80.4659 | 96.5375 | 116.8447 | 173.7175 | 258.641 | 223.4134 |  | 205.8968 | 494.4844 |  | 86.8042 | 147.2756 | 235.9862 | 327.7346 | 327.0695 | 135.3021 | 172.2926 | 262.7495 | 347.068 | 323.0696 | 94.2276 | 99.7213 | 120.9852 | 171.9611 | 266.1735 | 338.1922 | 227.5234 | 193.4537 | 176.3024 | 137.5652 | 182.3981 | 266.4348 | 345.3488 | 336.8587 |  | 261.4008 |  |  | 147.5266 | 156.5047 | 263.3551 | 143.8916 | 279.92 | 145.0523 | 49.5992 | 47.5843 | 45.5105 | 49.9077 | 50.5886 | 49.7829 | 42.7572 | 50.3421 | 151.7387 | 175.2841 | 167.2598 | 148.5672 | 342.3094 |  |  | 201.289 |  | 174.9903 | 111.6174 | 157.6548 | 112.8632 | 240.627 | 159.1638 | 364.2816 | 354.3266 | 351.0725 | 251.0274 | 254.9703 | 281.3841 | 327.6566 | 369.0228 | 215.0756 | 198.4363 | 257.2677 | 215.1907 | 210.4448 | 147.7067 | 244.8749 | 146.8549 | 351.8613 | 241.6778 | 184.4847 | 371.5365 |  | 218.023 | 97.5311 | 115.546 | 175.248 | 263.112 | 244.2904 | 259.1378 | 230.0068 |  | 148.53 | 153.7596 | 256.8082 | 353.1792 | 358.7912 | 109.2917 | 154.1973 | 260.4414 | 364.2768 | 361.9257 | 88.609 | 99.5374 | 119.1128 | 170.3904 | 269.6674 | 213.1108 | 277.8901 | 190.5851 | 234.9604 | 211.8714 | 105.192 | 147.4284 | 237.7203 | 343.0411 | 347.319 | 127.5246 | 163.2327 | 275.7425 | 369.2406 | 352.9727 | 86.2237 | 100.5338 | 129.3746 | 183.4485 | 286.3556 | 171.049 | 214.2469 | 218.5779 | 249.0633 | 121.4067 | 253.717 | 160.7895 | 350.1971 | 350.588 | 272.1539 | 271.5276 |  |  | 151.2039 | 170.6562 | 157.966 | 280.6036 | 154.6818 | 257.6897 |  | 171.8415 | 152.0065 | 160.0538 | 63.9042 | 99.5425 | 107.4974 |  | 368.8129 | 440.0181 | 448.8985 | 484.2914 | 644.6886 | 617.7952 | 447.3252 | [23 empty] | 158.4699 | 631.2419 | 22.8804 | 404.4155
15:37 | 7853 |  |  | -10.8402 | 21.4677 | 18.8689 | 0.2879 | 3.9927 | 6.3718 | -3.9184 | 1.7911 | 7.0477 | 1.661 | 0.0978 |  |  |  | -28.4734 | 20.3199 | 33.8147 | 6.0171 |  | -0.109 | 8.3738 | 0.5964 | 2.1122 | 2.8751 | 1.3078 | -0.0555 | 318.2626 | 313.0342 | 192.9033 | 231.2449 | 174.1501 | 156.2984 | 129.0481 | 229.7175 | 151.3565 | 249.6539 | 347.8023 | 334.3174 | 190.1577 | 201.2165 | 293.0529 | 327.8052 | 354.4 |  |  | 214.1848 |  | 479.8892 | 117.8571 | 148.8755 | 241.146 | 334.2429 | 311.1125 | 239.5832 | 170.4743 | 267.8995 | 351.8636 | 344.9816 | 194.5013 | 99.2268 | 117.488 | 173.1116 | 264.6768 | 248.2223 | 213.8018 | 260.3899 | 341.1281 | 113.3678 | 166.7595 | 270.0591 | 360.4639 | 358.5445 | 112.4769 | 158.6305 | 244.6666 | 317.547 | 310.0944 | 80.4794 | 96.5404 | 116.854 | 173.7297 | 258.6222 | 223.4046 |  | 205.8593 | 494.3875 |  | 86.8109 | 147.2843 | 235.9769 | 327.6953 | 327.0147 | 135.3068 | 172.2984 | 262.758 | 347.0175 | 323.0124 | 94.2427 | 99.724 | 120.9892 | 171.969 | 266.1647 | 338.1541 | 227.4677 | 193.8216 | 176.2568 | 137.5694 | 182.4023 | 266.4311 | 345.2992 | 336.8023 |  | 261.3573 |  |  | 147.4895 | 156.4655 | 263.3402 | 143.8787 | 279.8659 | 145.0016 | 49.5045 | 48.0067 | 45.7575 | 49.8617 | 50.2449 | 49.5982 | 41.6474 | 50.4469 | 151.6987 | 175.2272 | 167.2207 | 148.5276 | 342.2631 |  |  | 201.2768 |  | 174.9828 | 111.6251 | 157.6513 | 112.8693 | 240.6091 | 159.185 | 364.2323 | 354.2647 | 351.0272 | 250.9926 | 254.9831 | 281.412 | 327.666 | 368.9813 | 215.0249 | 198.385 | 257.2382 | 215.1656 | 210.4407 | 147.7148 | 244.8762 | 146.8517 | 351.7844 | 241.6656 | 184.5121 | 371.4799 |  | 218.021 | 97.5307 | 115.5649 | 175.2575 | 263.0871 | 244.2321 | 259.091 | 229.9515 |  | 148.5407 | 153.7748 | 256.8155 | 353.1433 | 358.7314 | 109.2882 | 154.2042 | 260.4309 | 364.2179 | 361.8638 | 88.6138 | 99.5229 | 119.1075 | 170.3964 | 269.652 | 213.0812 | 277.8401 | 190.5325 | 234.9229 | 211.8247 | 105.1986 | 147.4244 | 237.7175 | 342.989 | 347.2506 | 127.5209 | 163.2438 | 275.7349 | 369.1939 | 352.9167 | 86.2321 | 100.528 | 129.3792 | 183.4482 | 286.3264 | 170.9953 | 214.2018 | 218.532 | 249.0208 | 121.4182 | 253.7213 | 160.8075 | 350.1569 | 350.521 | 272.069 | 271.4861 |  |  | 151.1771 | 170.6273 | 157.9282 | 280.5819 | 154.6654 | 257.6803 |  | 171.7995 | 151.9568 | 160.0063 | 63.8858 | 99.5593 | 107.4912 |  | 368.758 | 439.9484 | 448.827 | 484.2914 | 645.0613 | 617.9196 | 447.2631 | [23 empty] | 158.4313 | 631.4904 | 22.852 | 404.3532
15:37 | 7854 |  |  | -10.8799 | 21.548 | 18.9947 | 0.4413 | 3.99 | 6.3439 | -3.9453 | 1.7898 | 7.0491 | 1.665 | 0.098 |  |  |  | -28.5205 | 20.2833 | 33.6595 | 5.8919 |  | -0.2186 | 8.3229 | 0.5956 | 2.1106 | 2.8792 | 1.3082 | -0.031 | 318.228 | 312.991 | 192.8947 | 231.2263 | 174.1379 | 156.2937 | 129.0495 | 229.7089 | 151.3741 | 249.661 | 347.7539 | 334.2612 | 190.1552 | 201.1753 | 293.0258 | 327.7802 | 354.361 |  |  | 214.1503 |  | 479.7999 | 117.8677 | 148.8873 | 241.1385 | 334.1934 | 311.0536 | 239.5718 | 170.4871 | 267.8892 | 351.8035 | 344.9193 | 194.5014 | 99.2156 | 117.4919 | 173.1152 | 264.6497 | 248.1726 | 213.7829 | 260.342 | 341.0824 | 113.3719 | 166.7766 | 270.0466 | 360.4096 | 358.4814 | 112.4806 | 158.6337 | 244.6449 | 317.4927 | 310.0289 | 80.4773 | 96.5421 | 116.8589 | 173.7371 | 258.6018 | 223.3874 |  | 205.8249 | 494.2957 |  | 86.8167 | 147.2911 | 235.967 | 327.6569 | 326.9603 | 135.3087 | 172.3054 | 262.7501 | 346.9549 | 322.9423 | 94.2434 | 99.7232 | 120.9861 | 171.9762 | 266.1417 | 338.1293 | 227.4066 | 194.1091 | 176.211 | 137.576 | 182.401 | 266.4181 | 345.2467 | 336.7394 |  | 261.3145 |  |  | 147.4542 | 156.4253 | 263.2381 | 143.7768 | 279.826 | 144.9394 | 49.3836 | 48.5729 | 45.6771 | 49.929 | 49.8559 | 49.6144 | 41.5394 | 50.5771 | 151.6534 | 175.1727 | 167.1807 | 148.4848 | 342.2083 |  |  | 201.2598 |  | 174.9615 | 111.6241 | 157.6364 | 112.8673 | 240.594 | 159.1938 | 364.1752 | 354.2041 | 350.9759 | 250.954 | 254.991 | 281.4289 | 327.6695 | 368.9321 | 214.9701 | 198.3407 | 257.2049 | 215.1337 | 210.441 | 147.7276 | 244.8729 | 146.8419 | 351.6964 | 241.6501 | 184.5356 | 371.4158 |  | 218.0464 | 97.5351 | 115.5767 | 175.2683 | 263.0578 | 244.1786 | 259.0402 | 229.9004 |  | 148.5473 | 153.8016 | 256.8409 | 353.0957 | 358.6687 | 109.2872 | 154.2095 | 260.4137 | 364.1731 | 361.7932 | 88.6097 | 99.5044 | 119.106 | 170.4025 | 269.6279 | 213.0364 | 277.7921 | 190.4762 | 234.8665 | 211.7744 | 105.2302 | 147.4335 | 237.7253 | 342.9524 | 347.1954 | 127.5232 | 163.2695 | 275.7333 | 369.1546 | 352.8568 | 86.2355 | 100.5312 | 129.3914 | 183.4585 | 286.3135 | 170.9525 | 214.1567 | 218.4798 | 248.967 | 121.4163 | 253.7222 | 160.8106 | 350.1076 | 350.4509 | 272.0011 | 271.4523 |  |  | 151.1413 | 170.5893 | 157.8814 | 280.5425 | 154.6195 | 257.6399 |  | 171.7516 | 151.9129 | 159.9627 | 63.8815 | 99.5504 | 107.4995 |  | 368.6919 | 439.8784 | 448.7768 | 484.771 | 645.5556 | 618.4004 | 448.0168 | [23 empty] | 158.3898 | 631.978 | 22.7734 | 404.2851
15:37 | 7855 |  |  | -10.8708 | 21.6672 | 18.9974 | 0.4955 | 3.9956 | 6.3298 | -4.0102 | 1.7891 | 7.0464 | 1.666 | 0.0977 |  |  |  | -28.5673 | 20.2371 | 33.6834 | 5.9462 |  | -0.2743 | 8.3424 | 0.5973 | 2.108 | 2.8784 | 1.3074 | -0.5148 | 318.1959 | 312.9589 | 192.8848 | 231.2211 | 174.134 | 156.2831 | 129.0521 | 229.6852 | 151.3957 | 249.66 | 347.7145 | 334.2076 | 190.1519 | 201.1466 | 292.9739 | 327.7324 | 354.3094 |  |  | 214.1113 |  | 479.7187 | 117.8573 | 148.899 | 241.1316 | 334.1341 | 310.9902 | 239.5586 | 170.4888 | 267.8693 | 351.7517 | 344.8665 | 194.5017 | 99.2171 | 117.4941 | 173.1139 | 264.6291 | 248.1405 | 213.7766 | 260.2968 | 341.0364 | 113.384 | 166.7877 | 270.0391 | 360.3573 | 358.4167 | 112.4802 | 158.6352 | 244.6235 | 317.4297 | 309.9654 | 80.4706 | 96.539 | 116.8637 | 173.735 | 258.5744 | 223.3604 |  | 205.7792 | 494.2145 |  | 86.8235 | 147.2915 | 235.9664 | 327.608 | 326.901 | 135.3038 | 172.306 | 262.7271 | 346.8947 | 322.8702 | 94.2357 | 99.7198 | 120.9913 | 171.979 | 266.1152 | 338.1263 | 226.7348 | 194.1255 | 176.1622 | 137.5705 | 182.4016 | 266.4112 | 345.2006 | 336.6878 |  | 261.277 |  |  | 147.4095 | 156.3813 | 263.1802 | 143.7362 | 279.7824 | 144.8911 | 49.3437 | 49.5643 | 45.6414 | 49.9684 | 49.8367 | 49.8418 | 42.0652 | 50.6353 | 151.6132 | 175.1289 | 167.1372 | 148.4438 | 342.1612 |  |  | 201.2402 |  | 174.9531 | 111.6183 | 157.6266 | 112.8645 | 240.5877 | 159.208 | 364.1255 | 354.1448 | 350.9328 | 250.9019 | 255.0027 | 281.4536 | 327.685 | 368.8863 | 214.8973 | 198.2992 | 257.1268 | 215.1097 | 210.4269 | 147.7453 | 244.8711 | 146.8352 | 351.6161 | 241.6425 | 184.5511 | 371.3558 |  | 218.0499 | 97.5448 | 115.5832 | 175.2825 | 263.0441 | 244.1193 | 258.9947 | 229.8552 |  | 148.5555 | 153.8167 | 256.8432 | 353.0421 | 358.6095 | 109.2904 | 154.214 | 260.4072 | 364.1342 | 361.7388 | 88.6099 | 99.4946 | 119.1057 | 170.4031 | 269.6098 | 212.9905 | 277.7469 | 190.4172 | 234.8211 | 211.7208 | 105.2499 | 147.4469 | 237.7321 | 342.9192 | 347.1441 | 127.5367 | 163.2849 | 275.7392 | 369.119 | 352.8021 | 86.2319 | 100.538 | 129.3971 | 183.4665 | 286.3049 | 170.9063 | 214.1231 | 218.4297 | 248.9179 | 121.4186 | 253.7133 | 160.8075 | 350.0534 | 350.3978 | 271.9564 | 271.4294 |  |  | 151.1033 | 170.5412 | 157.8197 | 280.4834 | 154.5502 | 257.5559 |  | 171.707 | 151.8737 | 159.9181 | 63.8799 | 99.5405 | 107.5257 |  | 368.6275 | 439.8244 | 448.711 | 484.4971 | 645.5052 | 618.2281 | 447.6877 | [23 empty] | 158.3442 | 631.8666 | 22.7916 | 404.226
15:37 | 7856 |  |  | -10.8918 | 21.5801 | 19.0543 | 0.4858 | 3.9518 | 6.3046 | -3.9544 | 1.7916 | 7.0479 | 1.6617 | 0.0983 |  |  |  | -28.6035 | 20.1752 | 33.5691 | 5.8568 |  | -0.1654 | 8.417 | 0.5972 | 2.1142 | 2.8811 | 1.3061 | -1.066 | 318.1566 | 312.9287 | 192.8708 | 231.2098 | 174.1263 | 156.2732 | 129.0438 | 229.689 | 151.3929 | 249.6451 | 347.6648 | 334.1374 | 190.1468 | 201.1538 | 292.9255 | 327.698 | 354.2687 |  |  | 214.0867 |  | 479.6306 | 117.8702 | 148.9065 | 241.1206 | 334.0796 | 310.9333 | 239.5487 | 170.492 | 267.8526 | 351.703 | 344.8031 | 194.495 | 99.2174 | 117.4898 | 173.1107 | 264.606 | 248.0985 | 213.8317 | 260.2479 | 340.9904 | 113.3868 | 166.7863 | 270.0243 | 360.3074 | 358.3484 | 112.4842 | 158.6354 | 244.6023 | 317.3742 | 309.9139 | 80.4754 | 96.5359 | 116.875 | 173.7476 | 258.5714 | 223.3306 |  | 205.7334 | 494.1309 |  | 86.8197 | 147.2984 | 235.9567 | 327.5564 | 326.8408 | 135.3035 | 172.3088 | 262.6999 | 346.8395 | 322.8072 | 94.2476 | 99.7156 | 120.9972 | 171.9888 | 266.1059 | 338.1007 | 225.8634 | 194.0948 | 176.1106 | 137.5645 | 182.4149 | 266.4064 | 345.1558 | 336.6329 |  | 261.2385 |  |  | 147.3809 | 156.344 | 263.1388 | 143.7149 | 279.7307 | 144.8365 | 49.3965 | 49.8777 | 45.0615 | 50.034 | 49.7988 | 50.169 | 41.911 | 50.8845 | 151.5646 | 175.0889 | 167.0887 | 148.4045 | 342.1165 |  |  | 201.2267 |  | 174.9524 | 111.6151 | 157.6256 | 112.86 | 240.5918 | 159.2257 | 364.0746 | 354.0957 | 350.8897 | 250.8541 | 255.0211 | 281.4848 | 327.7045 | 368.8381 | 214.8099 | 198.2562 | 257.016 | 215.0823 | 210.4238 | 147.7497 | 244.8742 | 146.8524 | 351.5442 | 241.6403 | 184.5592 | 371.2993 |  | 218.0303 | 97.541 | 115.5862 | 175.2834 | 263.0187 | 244.0575 | 258.9429 | 229.804 |  | 148.5558 | 153.8219 | 256.8367 | 352.9921 | 358.5473 | 109.2991 | 154.222 | 260.4056 | 364.0789 | 361.6762 | 88.6102 | 99.4916 | 119.1088 | 170.4068 | 269.5954 | 212.9431 | 277.7031 | 190.3636 | 234.8018 | 211.6681 | 105.2636 | 147.4594 | 237.7416 | 342.8766 | 347.088 | 127.5518 | 163.3009 | 275.7385 | 369.0817 | 352.7588 | 86.2371 | 100.5443 | 129.4024 | 183.4778 | 286.2869 | 170.8634 | 214.0858 | 218.3872 | 248.8745 | 121.4317 | 253.7096 | 160.817 | 350.0111 | 350.3453 | 271.8906 | 271.4028 |  |  | 151.0627 | 170.4875 | 157.7581 | 280.4345 | 154.4933 | 257.4928 |  | 171.676 | 151.84 | 159.8804 | 63.8933 | 99.5301 | 107.5245 |  | 368.5444 | 439.7588 | 448.6415 | 484.1113 | 644.7329 | 617.898 | 447.6943 | [23 empty] | 158.3037 | 631.3154 | 22.7339 | 404.1516
15:37 | 7857 |  |  | -10.9409 | 21.5943 | 19.1557 | 0.3963 | 4.0208 | 6.3474 | -3.9871 | 1.7899 | 7.0458 | 1.6646 | 0.0961 |  |  |  | -28.5514 | 20.1571 | 33.6011 | 5.8994 |  | -0.2358 | 8.3454 | 0.5986 | 2.114 | 2.8821 | 1.3067 | -0.1153 | 318.1208 | 312.8959 | 192.8558 | 231.1869 | 174.1117 | 156.2658 | 129.0434 | 229.6943 | 151.3846 | 249.6317 | 347.6139 | 334.0693 | 190.1402 | 201.1657 | 292.9168 | 327.6846 | 354.2438 |  |  | 214.061 |  | 479.5383 | 117.8786 | 148.9089 | 241.112 | 334.0265 | 310.8769 | 239.5401 | 170.4984 | 267.8415 | 351.6531 | 344.7425 | 194.4878 | 99.2186 | 117.493 | 173.1059 | 264.5782 | 248.0463 | 213.8795 | 260.1997 | 340.9522 | 113.3887 | 166.7883 | 270.0121 | 360.2522 | 358.2891 | 112.4877 | 158.6389 | 244.5841 | 317.3253 | 309.8617 | 80.4768 | 96.5303 | 116.8824 | 173.7584 | 258.5661 | 223.3073 |  | 205.6962 | 494.0469 |  | 86.8172 | 147.3063 | 235.9386 | 327.5168 | 326.7859 | 135.3025 | 172.3092 | 262.6704 | 346.773 | 322.7476 | 94.2557 | 99.7098 | 120.9986 | 171.9999 | 266.0901 | 338.0596 | 225.5769 | 194.0503 | 176.0557 | 137.5657 | 182.4188 | 266.3968 | 345.1084 | 336.5689 |  | 261.1746 |  |  | 147.3486 | 156.3059 | 263.0958 | 143.6992 | 279.7046 | 144.7971 | 49.4541 | 49.6998 | 44.3537 | 50.2421 | 49.5551 | 50.4234 | 41.2237 | 51.2969 | 151.5225 | 175.0476 | 167.0454 | 148.3567 | 342.0658 |  |  | 201.2118 |  | 174.9428 | 111.6084 | 157.6174 | 112.8519 | 240.5924 | 159.2351 | 364.0209 | 354.0325 | 350.8378 | 250.84 | 255.0315 | 281.5063 | 327.7075 | 368.7959 | 214.7594 | 198.2111 | 256.8743 | 215.0518 | 210.4297 | 147.757 | 244.8761 | 146.8693 | 351.4665 | 241.63 | 184.5613 | 371.2325 |  | 218.0251 | 97.5212 | 115.5934 | 175.2794 | 262.9869 | 244.0005 | 258.8895 | 229.7463 |  | 148.5562 | 153.8249 | 256.8298 | 352.9431 | 358.4758 | 109.3147 | 154.2196 | 260.3925 | 364.0165 | 361.611 | 88.6136 | 99.5018 | 119.1086 | 170.4177 | 269.5794 | 212.8501 | 277.6654 | 190.3161 | 234.7979 | 211.6168 | 105.2825 | 147.4691 | 237.75 | 342.8392 | 347.0356 | 127.5595 | 163.3183 | 275.7451 | 369.045 | 352.7198 | 86.2533 | 100.5617 | 129.4051 | 183.4878 | 286.2736 | 170.8149 | 214.0384 | 218.3493 | 248.8217 | 121.4327 | 253.7046 | 160.82 | 349.9692 | 350.2772 | 271.8189 | 271.391 |  |  | 151.0224 | 170.445 | 157.7113 | 280.3992 | 154.4508 | 257.4427 |  | 171.627 | 151.7959 | 159.8355 | 63.9029 | 99.517 | 107.5218 |  | 368.4755 | 439.6832 | 448.5787 | 484.3291 | 645.2625 | 617.6753 | 447.3369 | [23 empty] | 158.2614 | 631.4689 | 22.7407 | 404.0793
15:37 | 7858 |  |  | -11.0287 | 21.5332 | 19.1473 | 0.3407 | 4.056 | 6.3962 | -3.8683 | 1.789 | 7.0449 | 1.666 | 0.0969 |  |  |  | -28.4967 | 20.198 | 33.626 | 5.9056 |  | -0.1416 | 8.3852 | 0.5976 | 2.1159 | 2.8825 | 1.3061 | 0.0543 | 318.0901 | 312.866 | 192.8486 | 231.1744 | 174.1097 | 156.2582 | 129.0429 | 229.6661 | 151.4033 | 249.6367 | 347.5744 | 334.0303 | 190.1366 | 201.1471 | 292.909 | 327.6716 | 354.2155 |  |  | 214.0132 |  | 479.4502 | 117.8668 | 148.9192 | 241.1175 | 333.9757 | 310.8165 | 239.532 | 170.5081 | 267.8281 | 351.6047 | 344.6887 | 194.5025 | 99.2247 | 117.5054 | 173.1172 | 264.5619 | 248.0079 | 213.8871 | 260.1589 | 340.9096 | 113.3995 | 166.7999 | 270.0013 | 360.1988 | 358.2308 | 112.4889 | 158.6409 | 244.5637 | 317.2633 | 309.8085 | 80.4711 | 96.5302 | 116.8883 | 173.759 | 258.5445 | 223.3061 |  | 205.6467 | 493.9659 |  | 86.8275 | 147.3056 | 235.9485 | 327.4682 | 326.7326 | 135.3136 | 172.3141 | 262.649 | 346.7228 | 322.6955 | 94.2699 | 99.7038 | 120.9967 | 172.0166 | 266.0669 | 338.0292 | 225.487 | 194.0217 | 176.0113 | 137.5611 | 182.4181 | 266.3844 | 345.06 | 336.5076 |  | 261.101 |  |  | 147.3074 | 156.2604 | 263.0575 | 143.6876 | 279.6972 | 144.7546 | 49.4557 | 49.0573 | 44.5421 | 50.1817 | 49.4364 | 50.5001 | 40.8726 | 51.5508 | 151.4891 | 175.007 | 167.0013 | 148.3104 | 342.0135 |  |  | 201.1864 |  | 174.9273 | 111.6037 | 157.5971 | 112.8393 | 240.579 | 159.2449 | 363.9683 | 353.9615 | 350.7774 | 250.8358 | 255.0339 | 281.5317 | 327.703 | 368.7515 | 214.7449 | 198.164 | 256.7513 | 215.0273 | 210.418 | 147.7602 | 244.8706 | 146.8527 | 351.3826 | 241.6191 | 184.5687 | 371.1695 |  | 218.0173 | 97.516 | 115.6141 | 175.2921 | 262.9646 | 243.9432 | 258.8453 | 229.6986 |  | 148.5678 | 153.8458 | 256.8299 | 352.8916 | 358.4064 | 109.3356 | 154.2212 | 260.3875 | 363.9687 | 361.5523 | 88.6252 | 99.5038 | 119.1166 | 170.4234 | 269.5554 | 212.7486 | 277.6334 | 190.2761 | 234.7768 | 211.5719 | 105.2956 | 147.4671 | 237.7492 | 342.7898 | 346.9779 | 127.5621 | 163.323 | 275.7243 | 368.9901 | 352.6484 | 86.2604 | 100.5678 | 129.4081 | 183.4805 | 286.2525 | 170.7651 | 213.9955 | 218.3076 | 248.7629 | 121.4441 | 253.701 | 160.8343 | 349.924 | 350.2256 | 271.768 | 271.3983 |  |  | 150.9886 | 170.4216 | 157.6739 | 280.3597 | 154.4068 | 257.4043 |  | 171.5865 | 151.7545 | 159.7901 | 63.8875 | 99.5583 | 107.5199 |  | 368.4208 | 439.6149 | 448.5088 | 484.1984 | 643.8511 | 617.0127 | 447.4023 | [23 empty] | 158.2229 | 630.4319 | 22.8159 | 404.0179
15:37 | 7859 |  |  | -11.0221 | 21.5636 | 19.0488 | 0.3334 | 4.0568 | 6.4126 | -3.74 | 1.7896 | 7.0443 | 1.6641 | 0.0984 |  |  |  | -28.4658 | 20.1952 | 33.6961 | 5.9052 |  | -0.1728 | 8.5414 | 0.5976 | 2.116 | 2.882 | 1.3057 | 0.1146 | 318.0547 | 312.8339 | 192.8372 | 231.1595 | 174.1034 | 156.2474 | 129.0404 | 229.6466 | 151.4279 | 249.6438 | 347.5377 | 333.9875 | 190.1344 | 201.0807 | 292.869 | 327.6293 | 354.1748 |  |  | 213.9679 |  | 479.3641 | 117.8766 | 148.9219 | 241.114 | 333.9232 | 310.7612 | 239.5226 | 170.5207 | 267.8208 | 351.5553 | 344.6266 | 194.5143 | 99.2238 | 117.5098 | 173.1248 | 264.5472 | 247.964 | 213.889 | 260.1165 | 340.8641 | 113.4059 | 166.8102 | 269.9908 | 360.1496 | 358.1714 | 112.4876 | 158.6387 | 244.5428 | 317.2048 | 309.755 | 80.4789 | 96.5328 | 116.8996 | 173.7691 | 258.5328 | 223.3234 |  | 205.5932 | 493.8833 |  | 86.8332 | 147.3124 | 235.947 | 327.4205 | 326.6791 | 135.3321 | 172.3219 | 262.6361 | 346.6705 | 322.6335 | 94.2813 | 99.6899 | 120.9911 | 172.0215 | 266.0416 | 337.9852 | 225.3859 | 193.99 | 175.9647 | 137.5539 | 182.4168 | 266.3651 | 345.006 | 336.4378 |  | 261.0552 |  |  | 147.2721 | 156.2139 | 262.9625 | 143.5868 | 279.6698 | 144.6927 | 49.5195 | 48.0059 | 44.8663 | 49.7281 | 49.513 | 50.5456 | 41.1095 | 51.7176 | 151.4534 | 174.9642 | 166.9543 | 148.2729 | 341.9652 |  |  | 201.1686 |  | 174.9157 | 111.6021 | 157.5816 | 112.842 | 240.5836 | 159.2488 | 363.9099 | 353.9006 | 350.7284 | 250.8558 | 255.0421 | 281.5639 | 327.7039 | 368.7058 | 214.7138 | 198.1174 | 256.7341 | 215.0082 | 210.4231 | 147.7701 | 244.8749 | 146.8558 | 351.3056 | 241.6224 | 184.583 | 371.1168 |  | 218.0108 | 97.5148 | 115.6331 | 175.3027 | 262.9401 | 243.8849 | 258.8006 | 229.6522 |  | 148.5774 | 153.8597 | 256.8254 | 352.8359 | 358.3291 | 109.3439 | 154.2374 | 260.3799 | 363.9214 | 361.4843 | 88.635 | 99.5061 | 119.1172 | 170.4285 | 269.5297 | 212.6726 | 277.5915 | 190.2311 | 234.7385 | 211.5283 | 105.3134 | 147.4731 | 237.7574 | 342.745 | 346.9197 | 127.5501 | 163.3378 | 275.7023 | 368.9294 | 352.5722 | 86.2545 | 100.5598 | 129.4201 | 183.4939 | 286.2331 | 170.7202 | 213.9592 | 218.2705 | 248.7203 | 121.4566 | 253.7031 | 160.8564 | 349.8763 | 350.1646 | 271.7405 | 271.3777 |  |  | 150.9568 | 170.3889 | 157.6223 | 280.3183 | 154.3584 | 257.3614 |  | 171.5354 | 151.7241 | 159.7433 | 63.8851 | 99.612 | 107.5386 |  | 368.3895 | 439.553 | 448.438 | 484.1489 | 644.8717 | 618.027 | 447.7062 | [23 empty] | 158.1821 | 631.4494 | 22.9057 | 403.9712
15:37 | 7860 |  |  | -11.0901 | 21.547 | 18.9883 | 0.3388 | 4.0374 | 6.4324 | -3.8665 | 1.7887 | 7.0448 | 1.6646 | 0.0977 |  |  |  | -28.4482 | 20.2142 | 33.6479 | 5.8371 |  | -0.0746 | 8.5309 | 0.5984 | 2.113 | 2.8798 | 1.3077 | 0.2045 | 318.0233 | 312.8119 | 192.8287 | 231.139 | 174.0995 | 156.2369 | 129.0397 | 229.6541 | 151.437 | 249.6374 | 347.4973 | 333.9328 | 190.1248 | 201.0384 | 292.8269 | 327.5733 | 354.1216 |  |  | 213.9311 |  | 479.2807 | 117.8887 | 148.9248 | 241.0989 | 333.8683 | 310.7011 | 239.5128 | 170.5258 | 267.8029 | 351.4973 | 344.5563 | 194.4991 | 99.2169 | 117.502 | 173.1204 | 264.5147 | 247.9072 | 213.8753 | 260.0663 | 340.8132 | 113.4057 | 166.8085 | 269.9794 | 360.0922 | 358.1059 | 112.4888 | 158.6328 | 244.5204 | 317.1522 | 309.6971 | 80.4842 | 96.5278 | 116.9061 | 173.7783 | 258.5167 | 223.3563 |  | 205.5365 | 493.7921 |  | 86.8405 | 147.323 | 235.9314 | 327.3795 | 326.626 | 135.3286 | 172.3299 | 262.6312 | 346.611 | 322.5574 | 94.2523 | 99.7044 | 121.0127 | 172.0209 | 266.0291 | 337.9339 | 225.2804 | 193.945 | 175.9066 | 137.5631 | 182.4283 | 266.3684 | 344.9672 | 336.3786 |  | 261.0229 |  |  | 147.2425 | 156.1815 | 262.9259 | 143.5572 | 279.6455 | 144.6358 | 49.7479 | 46.3664 | 44.5732 | 49.3149 | 49.4576 | 50.5443 | 40.9233 | 51.5772 | 151.4127 | 174.9271 | 166.9201 | 148.2398 | 341.9256 |  |  | 201.1593 |  | 174.9079 | 111.6064 | 157.5807 | 112.8496 | 240.582 | 159.2602 | 363.8653 | 353.838 | 350.6896 | 250.8751 | 255.047 | 281.5919 | 327.7105 | 368.6538 | 214.6582 | 198.0696 | 256.7369 | 214.9807 | 210.4217 | 147.7879 | 244.8839 | 146.875 | 351.2311 | 241.6178 | 184.6034 | 371.0536 |  | 218.0225 | 97.5117 | 115.6337 | 175.3029 | 262.9251 | 243.8212 | 258.7523 | 229.5953 |  | 148.5797 | 153.8673 | 256.826 | 352.7806 | 358.2531 | 109.35 | 154.2566 | 260.3779 | 363.8728 | 361.4256 | 88.652 | 99.5214 | 119.1219 | 170.4386 | 269.5172 | 212.6071 | 277.5479 | 190.1871 | 234.7053 | 211.4925 | 105.3296 | 147.4851 | 237.7637 | 342.7102 | 346.8614 | 127.5486 | 163.366 | 275.7121 | 368.8966 | 352.5274 | 86.2556 | 100.5543 | 129.4503 | 183.5189 | 286.2141 | 170.6787 | 213.9213 | 218.2304 | 248.6779 | 121.4481 | 253.6867 | 160.8573 | 349.8359 | 350.1083 | 271.713 | 271.343 |  |  | 150.9169 | 170.3509 | 157.5694 | 280.2882 | 154.3216 | 257.309 |  | 171.4896 | 151.6862 | 159.6922 | 63.8974 | 99.6022 | 107.5432 |  | 368.3422 | 439.4689 | 448.3621 | 484.3355 | 645.1204 | 617.7158 | 447.3335 | [23 empty] | 158.1412 | 631.4181 | 22.8284 | 403.9056
15:37 | 7861 |  |  | -11.1235 | 21.5818 | 19.0131 | 0.296 | 4.0536 | 6.3742 | -3.8503 | 1.788 | 7.0456 | 1.6601 | 0.0982 |  |  |  | -28.4823 | 20.2558 | 33.5379 | 5.8575 |  | -0.1143 | 8.5326 | 0.5973 | 2.1124 | 2.8792 | 1.3063 | -0.2756 | 317.9909 | 312.7924 | 192.8204 | 231.1208 | 174.0935 | 156.2271 | 129.0316 | 229.6603 | 151.4345 | 249.6225 | 347.4376 | 333.8669 | 190.1203 | 201.0338 | 292.8132 | 327.533 | 354.0883 |  |  | 213.8893 |  | 479.1932 | 117.9056 | 148.9376 | 241.0894 | 333.819 | 310.6382 | 239.5065 | 170.5137 | 267.7834 | 351.4454 | 344.4932 | 194.4875 | 99.2154 | 117.4963 | 173.1191 | 264.4874 | 247.8544 | 213.8718 | 260.018 | 340.767 | 113.4069 | 166.8203 | 269.9641 | 360.0444 | 358.045 | 112.5064 | 158.6422 | 244.5022 | 317.1007 | 309.6449 | 80.4878 | 96.5296 | 116.9195 | 173.7927 | 258.5158 | 223.4015 |  | 205.4813 | 493.7085 |  | 86.8436 | 147.3272 | 235.9289 | 327.3361 | 326.5745 | 135.3406 | 172.3378 | 262.6279 | 346.5656 | 322.4921 | 94.2333 | 99.7223 | 121.039 | 172.0422 | 266.0229 | 337.8801 | 225.2169 | 193.9141 | 175.8468 | 137.5696 | 182.4419 | 266.3627 | 344.9305 | 336.3242 |  | 260.9766 |  |  | 147.2055 | 156.1461 | 262.911 | 143.5849 | 279.6527 | 144.5936 | 49.8895 | 44.4252 | 44.7479 | 49.3425 | 49.1859 | 50.4422 | 40.4251 | 50.6006 | 151.3585 | 174.8777 | 166.8744 | 148.1942 | 341.8804 |  |  | 201.143 |  | 174.8943 | 111.606 | 157.5747 | 112.8404 | 240.5618 | 159.2699 | 363.814 | 353.7714 | 350.6391 | 250.879 | 255.0501 | 281.6165 | 327.71 | 368.593 | 214.5945 | 198.0202 | 256.7015 | 215.0182 | 210.3995 | 147.7881 | 244.8742 | 146.8829 | 351.1503 | 241.5958 | 184.6255 | 370.9837 |  | 218.0332 | 97.5121 | 115.6409 | 175.3149 | 262.9073 | 243.7589 | 258.6948 | 229.5374 |  | 148.5791 | 153.8831 | 256.8253 | 352.7192 | 358.1886 | 109.3506 | 154.2695 | 260.3783 | 363.8238 | 361.3717 | 88.6556 | 99.5326 | 119.1291 | 170.4412 | 269.5015 | 212.5591 | 277.506 | 190.1499 | 234.6703 | 211.459 | 105.337 | 147.5044 | 237.7647 | 342.6694 | 346.8043 | 127.5861 | 163.3888 | 275.7395 | 368.8726 | 352.5019 | 86.2613 | 100.579 | 129.4514 | 183.5174 | 286.202 | 170.6368 | 213.878 | 218.1837 | 248.6235 | 121.4584 | 253.6809 | 160.8597 | 349.7975 | 350.0596 | 271.6821 | 271.3278 |  |  | 150.8799 | 170.3186 | 157.5329 | 280.2972 | 154.3051 | 257.2778 |  | 171.4408 | 151.6558 | 159.6481 | 63.8983 | 99.5931 | 107.5466 |  | 368.2998 | 439.3786 | 448.2925 | 484.1362 | 644.7831 | 617.3237 | 447.4023 | [23 empty] | 158.1035 | 631.0534 | 22.7796 | 403.8392
15:37 | 7862 |  |  | -11.1021 | 21.5625 | 18.8835 | 0.2765 | 4.1112 | 6.387 | -3.7885 | 1.7848 | 7.0419 | 1.6644 | 0.098 |  |  |  | -28.3306 | 20.2699 | 33.5843 | 5.8141 |  | -0.0866 | 8.5149 | 0.5965 | 2.1087 | 2.8768 | 1.3056 | -0.4244 | 317.9548 | 312.7605 | 192.8062 | 231.1022 | 174.08 | 156.2118 | 129.0239 | 229.6406 | 151.4282 | 249.6114 | 347.3766 | 333.7986 | 190.1073 | 200.9792 | 292.7959 | 327.4972 | 354.0442 |  |  | 213.8426 |  | 479.0983 | 117.9086 | 148.9449 | 241.0801 | 333.7663 | 310.5785 | 239.4921 | 170.5151 | 267.7664 | 351.3892 | 344.4404 | 194.4821 | 99.2232 | 117.4977 | 173.1171 | 264.4697 | 247.7985 | 213.8715 | 259.9661 | 340.7259 | 113.406 | 166.834 | 269.9493 | 360.0023 | 357.9758 | 112.5083 | 158.6441 | 244.481 | 317.0513 | 309.5827 | 80.4907 | 96.5236 | 116.9216 | 173.7902 | 258.4972 | 223.3883 |  | 205.4293 | 493.6261 |  | 86.842 | 147.3362 | 235.9225 | 327.2974 | 326.5259 | 135.3511 | 172.3429 | 262.6233 | 346.516 | 322.4303 | 94.2232 | 99.7346 | 121.0587 | 172.0522 | 266.0165 | 337.8348 | 225.1623 | 193.8898 | 175.7864 | 137.5779 | 182.4498 | 266.3552 | 344.8976 | 336.2721 |  | 260.9335 |  |  | 147.1703 | 156.098 | 262.8565 | 143.5451 | 279.6658 | 144.5547 | 50.1904 | 42.8586 | 44.9348 | 49.5473 | 48.93 | 50.2816 | 40.0935 | 49.0815 | 151.301 | 174.8259 | 166.8184 | 148.1428 | 341.8263 |  |  | 201.1228 |  | 174.8821 | 111.6035 | 157.5622 | 112.8297 | 240.5667 | 159.2778 | 363.761 | 353.7073 | 350.5924 | 250.8748 | 255.0615 | 281.6377 | 327.7065 | 368.5426 | 214.5856 | 197.9596 | 256.6872 | 215.059 | 210.3951 | 147.7935 | 244.8649 | 146.8791 | 351.0687 | 241.5843 | 184.6348 | 370.9324 |  | 218.0163 | 97.5192 | 115.6588 | 175.3329 | 262.8876 | 243.7102 | 258.6463 | 229.4944 |  | 148.5897 | 153.8956 | 256.8323 | 352.6807 | 358.1235 | 109.3545 | 154.275 | 260.3713 | 363.7721 | 361.3069 | 88.647 | 99.5404 | 119.13 | 170.4467 | 269.4812 | 212.5244 | 277.4725 | 190.3432 | 234.6343 | 211.4199 | 105.35 | 147.5127 | 237.7698 | 342.6208 | 346.7483 | 127.607 | 163.3974 | 275.7639 | 368.8411 | 352.4696 | 86.2619 | 100.5981 | 129.4403 | 183.5178 | 286.188 | 170.5903 | 213.8343 | 218.1405 | 248.5725 | 121.4747 | 253.6818 | 160.87 | 349.7462 | 349.9914 | 271.6627 | 271.3177 |  |  | 150.8426 | 170.2888 | 157.489 | 280.2895 | 154.2643 | 257.2279 |  | 171.3992 | 151.6231 | 159.6066 | 63.9095 | 99.5579 | 107.5447 |  | 368.2691 | 439.307 | 448.2354 | 483.732 | 644.2538 | 616.8625 | 446.9528 | [23 empty] | 158.0647 | 630.5582 | 22.8288 | 403.788
15:37 | 7863 |  |  | -11.0392 | 21.6833 | 19.125 | 0.4013 | 4.0705 | 6.3812 | -3.8798 | 1.7831 | 7.0411 | 1.6688 | 0.0978 |  |  |  | -28.4021 | 20.4133 | 33.5519 | 5.7764 |  | -0.0496 | 8.5209 | 0.5971 | 2.1125 | 2.8775 | 1.3044 | -0.5896 | 317.9224 | 312.7293 | 192.799 | 231.0938 | 174.0697 | 156.1979 | 129.0261 | 229.6287 | 151.4425 | 249.6231 | 347.341 | 333.7549 | 190.1043 | 200.928 | 292.7478 | 327.4727 | 353.9918 |  |  | 213.8073 |  | 479.0056 | 117.9102 | 148.95 | 241.0843 | 333.7186 | 310.5177 | 239.4825 | 170.5358 | 267.7533 | 351.3363 | 344.3835 | 194.48 | 99.2256 | 117.5082 | 173.125 | 264.4513 | 247.748 | 213.8627 | 259.9469 | 340.6784 | 113.412 | 166.8392 | 269.9398 | 359.949 | 357.9049 | 112.5034 | 158.6438 | 244.4601 | 316.9993 | 309.5234 | 80.4958 | 96.5239 | 116.9314 | 173.7933 | 258.4663 | 223.3519 |  | 205.3785 | 493.5183 |  | 86.8425 | 147.3401 | 235.9173 | 327.2429 | 326.4644 | 135.3435 | 172.3471 | 262.5993 | 346.4544 | 322.3642 | 94.2048 | 99.7524 | 121.078 | 172.0518 | 266.0118 | 337.7919 | 225.1018 | 193.8653 | 175.7365 | 137.5912 | 182.4586 | 266.3579 | 344.8604 | 336.2189 |  | 260.8831 |  |  | 147.1388 | 156.0637 | 262.8215 | 143.501 | 279.6709 | 144.5196 | 50.4258 | 41.6759 | 45.1236 | 49.7232 | 48.9192 | 50.1214 | 39.9087 | 48.2352 | 151.2507 | 174.7896 | 166.7771 | 148.0984 | 341.7774 |  |  | 201.099 |  | 174.8695 | 111.596 | 157.5503 | 112.8192 | 240.5707 | 159.29 | 363.7083 | 353.6517 | 350.5444 | 250.8992 | 255.0655 | 281.6605 | 327.7095 | 368.5051 | 214.6207 | 197.9042 | 256.6843 | 215.0399 | 210.3979 | 147.8088 | 244.8665 | 146.8683 | 350.9904 | 241.5805 | 184.6369 | 370.8832 |  | 217.9783 | 97.5165 | 115.6612 | 175.3441 | 262.8656 | 243.6611 | 258.6034 | 229.4528 |  | 148.6026 | 153.9018 | 256.8266 | 352.6493 | 358.0513 | 109.3628 | 154.2727 | 260.364 | 363.7284 | 361.2463 | 88.6453 | 99.5366 | 119.1302 | 170.4589 | 269.4594 | 212.4847 | 277.4378 | 190.9036 | 234.5898 | 211.3784 | 105.3707 | 147.5157 | 237.7779 | 342.5799 | 346.6892 | 127.5983 | 163.4006 | 275.7577 | 368.7957 | 352.4139 | 86.263 | 100.6012 | 129.4498 | 183.5255 | 286.1638 | 170.5426 | 213.7953 | 218.1056 | 248.5242 | 121.4903 | 253.6873 | 160.8883 | 349.697 | 349.926 | 271.6185 | 271.3118 |  |  | 150.8004 | 170.2576 | 157.4441 | 280.2478 | 154.211 | 257.1565 |  | 171.3564 | 151.583 | 159.5578 | 63.8999 | 99.5499 | 107.5501 |  | 368.2501 | 439.2502 | 448.1548 | 483.6512 | 643.9373 | 617.2905 | 447.1792 | [23 empty] | 158.0252 | 630.6139 | 22.9659 | 403.7502
15:37 | 7864 |  |  | -10.9445 | 21.6452 | 19.1379 | 0.3759 | 4.0152 | 6.3658 | -3.8843 | 1.7831 | 7.0431 | 1.6689 | 0.0987 |  |  |  | -28.3928 | 20.3145 | 33.6308 | 5.8543 |  | -0.0763 | 8.5474 | 0.5975 | 2.1132 | 2.8756 | 1.3057 | -1.0852 | 317.8855 | 312.7057 | 192.7958 | 231.0809 | 174.0615 | 156.1925 | 129.0298 | 229.6289 | 151.4692 | 249.6214 | 347.3094 | 333.7029 | 190.1066 | 200.9177 | 292.6945 | 327.4457 | 353.9341 |  |  | 213.7832 |  | 478.9177 | 117.9177 | 148.9542 | 241.0798 | 333.6623 | 310.4583 | 239.4775 | 170.5389 | 267.7408 | 351.2857 | 344.316 | 194.4811 | 99.215 | 117.5093 | 173.1317 | 264.4244 | 247.6873 | 213.846 | 259.9659 | 340.6312 | 113.4267 | 166.8409 | 269.9302 | 359.8924 | 357.848 | 112.509 | 158.6504 | 244.445 | 316.9486 | 309.4692 | 80.4907 | 96.5264 | 116.9397 | 173.8126 | 258.4613 | 223.3033 |  | 205.331 | 493.4008 |  | 86.8457 | 147.3366 | 235.9108 | 327.1914 | 326.4015 | 135.3418 | 172.3498 | 262.5862 | 346.3921 | 322.306 | 94.217 | 99.7368 | 121.0741 | 172.0678 | 265.9873 | 337.7442 | 225.1018 | 193.8415 | 175.6896 | 137.5861 | 182.4684 | 266.3515 | 344.8105 | 336.1606 |  | 260.8166 |  |  | 147.1013 | 156.0339 | 262.8087 | 143.5032 | 279.6761 | 144.5234 | 50.1745 | 40.9709 | 45.8484 | 50.2018 | 48.8949 | 49.8379 | 40.2607 | 48.1366 | 151.2119 | 174.7479 | 166.7397 | 148.0597 | 341.7266 |  |  | 201.0838 |  | 174.8562 | 111.5892 | 157.5369 | 112.8144 | 240.5531 | 159.3016 | 363.6583 | 353.5894 | 350.4906 | 250.932 | 255.0629 | 281.681 | 327.7147 | 368.4691 | 214.6473 | 197.8586 | 256.6504 | 215.0272 | 210.3781 | 147.8197 | 244.8603 | 146.8597 | 350.9118 | 241.5681 | 184.6477 | 370.8275 |  | 217.9627 | 97.5067 | 115.6657 | 175.3528 | 262.8367 | 243.6093 | 258.5582 | 229.403 |  | 148.6075 | 153.9142 | 256.8313 | 352.6195 | 357.9883 | 109.3729 | 154.2901 | 260.3675 | 363.6753 | 361.1984 | 88.6563 | 99.5258 | 119.1293 | 170.467 | 269.4367 | 212.4359 | 277.3956 | 191.2454 | 234.5414 | 211.3373 | 105.3854 | 147.5423 | 237.7777 | 342.5502 | 346.6325 | 127.5945 | 163.4091 | 275.7545 | 368.751 | 352.3619 | 86.2697 | 100.6102 | 129.4578 | 183.5296 | 286.1489 | 170.503 | 213.7578 | 218.0641 | 248.4787 | 121.5079 | 253.6996 | 160.9042 | 349.6568 | 349.8675 | 271.5558 | 271.2899 |  |  | 150.7568 | 170.2198 | 157.3987 | 280.2221 | 154.1763 | 257.1004 |  | 171.3169 | 151.5547 | 159.5064 | 63.8956 | 99.5592 | 107.5521 |  | 368.1968 | 439.1813 | 448.0925 | 483.6885 | 643.9513 | 617.7303 | 447.6256 | [23 empty] | 157.9861 | 630.8408 | 22.9767 | 403.6891
15:37 | 7865 |  |  | -10.967 | 21.5381 | 19.1131 | 0.3835 | 3.9873 | 6.357 | -3.9655 | 1.7777 | 7.0351 | 1.666 | 0.0981 |  |  |  | -28.2431 | 20.418 | 33.624 | 5.9266 |  | -0.0602 | 8.54 | 0.5993 | 2.1136 | 2.8757 | 1.3079 | -0.3388 | 317.8518 | 312.676 | 192.7835 | 231.0637 | 174.0554 | 156.1884 | 129.0251 | 229.6185 | 151.4815 | 249.6075 | 347.2575 | 333.6313 | 190.1035 | 200.8909 | 292.6676 | 327.4282 | 353.8792 |  |  | 213.7535 |  | 478.8334 | 117.9174 | 148.967 | 241.0676 | 333.6083 | 310.4031 | 239.4664 | 170.5403 | 267.7217 | 351.231 | 344.2513 | 194.4853 | 99.2076 | 117.5036 | 173.1404 | 264.3962 | 247.6284 | 213.8224 | 259.9598 | 340.6016 | 113.4382 | 166.8499 | 269.9137 | 359.8471 | 357.7866 | 112.5144 | 158.6447 | 244.4273 | 316.8892 | 309.4034 | 80.4887 | 96.5166 | 116.9323 | 173.8079 | 258.4452 | 223.2142 |  | 205.272 | 493.2987 |  | 86.8468 | 147.3414 | 235.9004 | 327.1544 | 326.3475 | 135.3598 | 172.3512 | 262.5923 | 346.3333 | 322.254 | 94.2443 | 99.7128 | 121.0689 | 172.086 | 265.963 | 337.6995 | 225.0833 | 193.8115 | 175.6337 | 137.5533 | 182.469 | 266.332 | 344.7515 | 336.1026 |  | 260.7595 |  |  | 147.0634 | 155.9981 | 262.7786 | 143.4672 | 279.6494 | 144.5352 | 48.9926 | 39.9074 | 46.5294 | 50.7996 | 48.8914 | 49.4793 | 40.2661 | 48.1692 | 151.1782 | 174.7098 | 166.6979 | 148.0224 | 341.6756 |  |  | 201.0726 |  | 174.8437 | 111.5859 | 157.518 | 112.8061 | 240.5454 | 159.3221 | 363.6107 | 353.5206 | 350.4397 | 250.8914 | 255.0727 | 281.7096 | 327.7211 | 368.4259 | 214.682 | 197.8013 | 256.5661 | 215.009 | 210.3664 | 147.8349 | 244.8606 | 146.8639 | 350.8406 | 241.5659 | 184.6735 | 370.7635 |  | 217.9617 | 97.5072 | 115.6952 | 175.3683 | 262.8201 | 243.5538 | 258.5218 | 229.3559 |  | 148.6132 | 153.94 | 256.8514 | 352.5957 | 357.9211 | 109.3774 | 154.3007 | 260.3613 | 363.6126 | 361.1342 | 88.668 | 99.5283 | 119.1321 | 170.4699 | 269.414 | 212.3844 | 277.3469 | 191.1212 | 234.4752 | 211.2818 | 105.4042 | 147.554 | 237.7767 | 342.5101 | 346.5754 | 127.5926 | 163.4243 | 275.7432 | 368.7031 | 352.3009 | 86.2637 | 100.603 | 129.4703 | 183.5393 | 286.1263 | 170.4676 | 213.7156 | 218.0104 | 248.4275 | 121.5033 | 253.6903 | 160.9135 | 349.6223 | 349.8196 | 271.5121 | 271.2424 |  |  | 150.7195 | 170.1875 | 157.3567 | 280.1996 | 154.1553 | 257.03 |  | 171.2744 | 151.5223 | 159.4717 | 63.893 | 99.6143 | 107.5473 |  | 368.1607 | 439.0912 | 448.0089 | 483.9869 | 644.2359 | 617.1516 | 446.9494 | [23 empty] | 157.9492 | 630.6937 | 22.9955 | 403.6259
15:37 | 7866 |  |  | -11.0138 | 21.4773 | 19.1382 | 0.383 | 4.1001 | 6.482 | -3.8317 | 1.7783 | 7.0333 | 1.6625 | 0.0973 |  |  |  | -28.3319 | 20.314 | 33.6034 | 5.8596 |  | -0.0564 | 8.5207 | 0.5986 | 2.1134 | 2.8774 | 1.3083 | 0.6733 | 317.8139 | 312.6407 | 192.771 | 231.0457 | 174.0378 | 156.166 | 129.018 | 229.599 | 151.4986 | 249.6029 | 347.2267 | 333.5681 | 190.0987 | 200.8796 | 292.6464 | 327.4153 | 353.8419 |  |  | 213.7147 |  | 478.748 | 117.9163 | 148.9793 | 241.0662 | 333.5649 | 310.3526 | 239.4624 | 170.5497 | 267.7027 | 351.1719 | 344.1866 | 194.4782 | 99.2043 | 117.5084 | 173.1437 | 264.368 | 247.5712 | 213.7951 | 259.9156 | 340.5546 | 113.4315 | 166.8523 | 269.8917 | 359.8035 | 357.7224 | 112.5199 | 158.65 | 244.4067 | 316.8348 | 309.3462 | 80.5007 | 96.5191 | 116.9431 | 173.8078 | 258.4247 | 223.1473 |  | 205.2165 | 493.2245 |  | 86.8398 | 147.3535 | 235.8874 | 327.1135 | 326.2929 | 135.3776 | 172.3524 | 262.5765 | 346.2837 | 322.1985 | 94.2456 | 99.7205 | 121.0794 | 172.0904 | 265.9532 | 337.6573 | 225.0118 | 193.7972 | 175.5903 | 137.5461 | 182.4708 | 266.3227 | 344.7079 | 336.0389 |  | 260.7259 |  |  | 147.0243 | 155.9666 | 262.7301 | 143.426 | 279.5887 | 144.5288 | 47.5995 | 40.0554 | 47.3163 | 51.1106 | 49.0126 | 49.3319 | 40.7423 | 48.4152 | 151.1393 | 174.6679 | 166.6566 | 147.986 | 341.629 |  |  | 201.0536 |  | 174.8368 | 111.5892 | 157.5089 | 112.7951 | 240.5354 | 159.3359 | 363.5583 | 353.4583 | 350.3918 | 250.7957 | 255.0817 | 281.7421 | 327.7231 | 368.38 | 214.6929 | 197.5113 | 256.4591 | 214.9838 | 210.3545 | 147.8432 | 244.8626 | 146.8653 | 350.7652 | 241.5553 | 184.6886 | 370.7031 |  | 217.992 | 97.5217 | 115.7117 | 175.3762 | 262.801 | 243.4947 | 258.4848 | 229.3105 |  | 148.6209 | 153.9585 | 256.8511 | 352.5525 | 357.8664 | 109.3878 | 154.3062 | 260.344 | 363.5552 | 361.0657 | 88.6773 | 99.5383 | 119.1338 | 170.4734 | 269.3958 | 212.3389 | 277.298 | 191.0114 | 234.3915 | 211.2269 | 105.416 | 147.5576 | 237.785 | 342.4706 | 346.5146 | 127.6138 | 163.4476 | 275.7346 | 368.6622 | 352.2452 | 86.2613 | 100.5968 | 129.4745 | 183.5406 | 286.1085 | 170.4215 | 213.6805 | 217.9676 | 248.3823 | 121.5024 | 253.6839 | 160.9134 | 349.5826 | 349.7663 | 271.4799 | 271.2048 |  |  | 150.6808 | 170.1441 | 157.3137 | 280.1598 | 154.1388 | 256.9317 |  | 171.2225 | 151.485 | 159.4308 | 63.8849 | 99.5899 | 107.5576 |  | 368.0968 | 439.0249 | 447.9621 | 484.2801 | 645.4789 | 618.6187 | 447.8578 | [23 empty] | 157.9085 | 632.0488 | 22.9933 | 403.5609
15:37 | 7867 |  |  | -10.986 | 21.4251 | 19.0426 | 0.454 | 3.953 | 6.364 | -3.8673 | 1.7775 | 7.0306 | 1.6636 | 0.0954 |  |  |  | -28.3265 | 20.351 | 33.5741 | 5.835 |  | 0.0196 | 8.5111 | 0.6012 | 2.1139 | 2.8772 | 1.3099 | -1.8276 | 317.7648 | 312.6112 | 192.758 | 231.0258 | 174.0194 | 156.1481 | 129.0118 | 229.5839 | 151.5147 | 249.609 | 347.1936 | 333.5152 | 190.0845 | 200.8616 | 292.6313 | 327.3874 | 353.8052 |  |  | 213.6737 |  | 478.6512 | 117.9179 | 148.9801 | 241.0571 | 333.5039 | 310.2882 | 239.4449 | 170.5598 | 267.6891 | 351.1203 | 344.122 | 194.4712 | 99.2071 | 117.5151 | 173.1441 | 264.3459 | 247.5081 | 213.8003 | 259.8682 | 340.5056 | 113.4308 | 166.8545 | 269.8802 | 359.7578 | 357.6627 | 112.5277 | 158.655 | 244.3827 | 316.7864 | 309.2977 | 80.5129 | 96.5218 | 116.9569 | 173.8172 | 258.4099 | 223.0799 |  | 205.1641 | 493.1459 |  | 86.839 | 147.3602 | 235.8833 | 327.0671 | 326.2341 | 135.3592 | 172.3572 | 262.5514 | 346.2309 | 322.134 | 94.2214 | 99.7344 | 121.0872 | 172.095 | 265.9332 | 337.6134 | 224.9484 | 193.7823 | 175.543 | 137.5582 | 182.4752 | 266.3193 | 344.666 | 335.9708 |  | 260.6834 |  |  | 146.9881 | 155.9332 | 262.7181 | 143.4346 | 279.5222 | 144.5195 | 47.005 | 42.5063 | 47.7759 | 50.8106 | 48.927 | 49.2555 | 41.3346 | 48.84 | 151.0877 | 174.6155 | 166.6104 | 147.9426 | 341.5733 |  |  | 201.0281 |  | 174.8214 | 111.5856 | 157.5016 | 112.7915 | 240.5256 | 159.3297 | 363.4979 | 353.392 | 350.3371 | 250.7049 | 255.0841 | 281.7581 | 327.7205 | 368.3303 | 214.6803 | 197.2248 | 256.3721 | 214.9544 | 210.3349 | 147.8411 | 244.8584 | 146.8708 | 350.6821 | 241.5345 | 184.6914 | 370.6485 |  | 217.9682 | 97.5218 | 115.7087 | 175.3739 | 262.7705 | 243.437 | 258.4368 | 229.2587 |  | 148.6212 | 153.9582 | 256.838 | 352.5092 | 357.8121 | 109.3973 | 154.3098 | 260.3322 | 363.5066 | 360.9975 | 88.6859 | 99.5449 | 119.1364 | 170.4762 | 269.3821 | 212.3054 | 277.2446 | 190.9654 | 234.3157 | 211.1781 | 105.431 | 147.5776 | 237.7976 | 342.4398 | 346.464 | 127.644 | 163.4696 | 275.7531 | 368.6357 | 352.2138 | 86.2799 | 100.6133 | 129.4699 | 183.543 | 286.1108 | 170.3884 | 213.6413 | 217.9329 | 248.3401 | 121.5101 | 253.691 | 160.9308 | 349.5297 | 349.6914 | 271.436 | 271.1568 |  |  | 150.6331 | 170.0877 | 157.2684 | 280.1153 | 154.1033 | 256.8437 |  | 171.183 | 151.4534 | 159.3903 | 63.8817 | 99.5891 | 107.5725 |  | 368.0347 | 438.9645 | 447.9066 | 484.062 | 644.8863 | 618.4053 | 448.029 | [23 empty] | 157.8672 | 631.6458 | 22.9049 | 403.4996
15:37 | 7868 |  |  | -10.923 | 21.4754 | 19.0838 | 0.5355 | 3.9523 | 6.4329 | -3.9204 | 1.7731 | 7.0375 | 1.6709 | 0.0961 |  |  |  | -28.3984 | 20.3437 | 33.5385 | 5.8926 |  | 0.0472 | 8.595 | 0.598 | 2.1171 | 2.8728 | 1.3086 | 0.4966 | 317.7242 | 312.5869 | 192.7418 | 231.0066 | 174.0086 | 156.1405 | 129.0036 | 229.5783 | 151.5242 | 249.6087 | 347.1336 | 333.4481 | 190.0719 | 200.8145 | 292.6102 | 327.3608 | 353.7617 |  |  | 213.6332 |  | 478.558 | 117.9209 | 148.9857 | 241.0483 | 333.4474 | 310.2216 | 239.4283 | 170.5631 | 267.6801 | 351.0698 | 344.0645 | 194.4709 | 99.2059 | 117.5146 | 173.1568 | 264.3249 | 247.4469 | 213.8177 | 259.8242 | 340.4692 | 113.4422 | 166.8608 | 269.8724 | 359.7028 | 357.5906 | 112.529 | 158.6527 | 244.3607 | 316.7363 | 309.2391 | 80.5092 | 96.5115 | 116.9561 | 173.8188 | 258.3892 | 222.9952 |  | 205.1095 | 493.052 |  | 86.837 | 147.3592 | 235.8774 | 327.0183 | 326.1742 | 135.3538 | 172.3649 | 262.5322 | 346.171 | 322.0676 | 94.2089 | 99.7361 | 121.0895 | 172.1038 | 265.9091 | 337.5608 | 224.8773 | 193.7666 | 175.5013 | 137.5573 | 182.4745 | 266.3031 | 344.6089 | 335.9104 |  | 260.638 |  |  | 146.9486 | 155.8867 | 262.6846 | 143.3942 | 279.4386 | 144.4953 | 46.606 | 44.901 | 47.5286 | 50.2978 | 48.908 | 49.3197 | 41.1954 | 49.4488 | 151.0415 | 174.5763 | 166.5721 | 147.9067 | 341.5221 |  |  | 201.004 |  | 174.8075 | 111.5685 | 157.4893 | 112.7926 | 240.5416 | 159.3308 | 363.4365 | 353.3298 | 350.2783 | 250.6643 | 255.093 | 281.7773 | 327.7191 | 368.2777 | 214.6277 | 197.1733 | 256.2809 | 215.0284 | 210.3437 | 147.8477 | 244.8582 | 146.8862 | 350.6059 | 241.5277 | 184.6966 | 370.5849 |  | 217.9148 | 97.5102 | 115.7174 | 175.3768 | 262.7437 | 243.381 | 258.382 | 229.2023 |  | 148.623 | 153.9606 | 256.8252 | 352.467 | 357.7536 | 109.3957 | 154.3174 | 260.3353 | 363.4707 | 360.9321 | 88.6915 | 99.5522 | 119.1366 | 170.4858 | 269.3618 | 212.292 | 277.1975 | 190.8766 | 234.2486 | 211.1294 | 105.4493 | 147.5926 | 237.8061 | 342.4031 | 346.4116 | 127.6489 | 163.4874 | 275.7566 | 368.5983 | 352.1649 | 86.2924 | 100.6112 | 129.4823 | 183.5594 | 286.0854 | 170.3572 | 213.5935 | 217.8897 | 248.2957 | 121.5131 | 253.6844 | 160.952 | 349.4839 | 349.6329 | 271.3731 | 271.0783 |  |  | 150.5837 | 170.041 | 157.2251 | 280.0847 | 154.0653 | 256.7663 |  | 171.136 | 151.435 | 159.3465 | 63.884 | 99.5892 | 107.576 |  | 367.9965 | 438.8962 | 447.8382 | 484.0491 | 644.1737 | 616.965 | 446.7631 | [23 empty] | 157.8253 | 630.5694 | 22.9965 | 403.4463
15:37 | 7869 |  |  | -10.9173 | 21.4434 | 19.0895 | 0.5666 | 3.9028 | 6.3929 | -3.8584 | 1.774 | 7.0311 | 1.67 | 0.0983 |  |  |  | -28.3687 | 20.2331 | 33.573 | 5.834 |  | -0.0436 | 8.6084 | 0.5989 | 2.1164 | 2.8723 | 1.31 | -0.3874 | 317.697 | 312.5578 | 192.7326 | 230.9901 | 174.0065 | 156.1298 | 129.0004 | 229.5592 | 151.5124 | 249.5916 | 347.0726 | 333.3715 | 190.0662 | 200.7906 | 292.5897 | 327.3417 | 353.7279 |  |  | 213.5964 |  | 478.4785 | 117.9157 | 148.999 | 241.0445 | 333.402 | 310.1692 | 239.4282 | 170.5568 | 267.6682 | 351.0102 | 344.0033 | 194.4654 | 99.1966 | 117.5107 | 173.1573 | 264.3012 | 247.3753 | 213.8024 | 259.7735 | 340.4168 | 113.4463 | 166.8621 | 269.8574 | 359.6407 | 357.528 | 112.5298 | 158.6555 | 244.3467 | 316.6879 | 309.1836 | 80.4899 | 96.5065 | 116.9549 | 173.8208 | 258.3741 | 222.9515 |  | 205.0591 | 492.9599 |  | 86.8426 | 147.3625 | 235.869 | 326.9731 | 326.1215 | 135.3736 | 172.3761 | 262.5103 | 346.1163 | 322.0059 | 94.223 | 99.7337 | 121.0979 | 172.1092 | 265.9011 | 337.5339 | 224.8189 | 193.7709 | 175.4823 | 137.5602 | 182.4825 | 266.2989 | 344.5675 | 335.8554 |  | 260.5966 |  |  | 146.9055 | 155.8462 | 262.5981 | 143.3156 | 279.3546 | 144.4666 | 46.2931 | 46.1824 | 46.9165 | 50.2504 | 49.2419 | 49.651 | 40.8345 | 50.0557 | 150.9915 | 174.5323 | 166.5402 | 147.8748 | 341.4784 |  |  | 200.9908 |  | 174.8004 | 111.5699 | 157.4845 | 112.7905 | 240.5465 | 159.345 | 363.383 | 353.2673 | 350.2304 | 250.6181 | 255.1023 | 281.8049 | 327.7236 | 368.2338 | 214.5352 | 197.1292 | 256.1771 | 215.1002 | 210.3537 | 147.8604 | 244.8587 | 146.8864 | 350.5286 | 241.5173 | 184.7097 | 370.5307 |  | 217.9631 | 97.5155 | 115.735 | 175.3881 | 262.7279 | 243.3299 | 258.3326 | 229.1428 |  | 148.6335 | 153.9802 | 256.8332 | 352.4272 | 357.6904 | 109.3943 | 154.3338 | 260.3424 | 363.4337 | 360.8794 | 88.6967 | 99.5518 | 119.1331 | 170.4905 | 269.3442 | 212.2848 | 277.1566 | 190.9514 | 234.1892 | 211.0747 | 105.4475 | 147.5986 | 237.8016 | 342.3596 | 346.3416 | 127.6585 | 163.5128 | 275.7513 | 368.5576 | 352.1055 | 86.2949 | 100.6024 | 129.4859 | 183.5638 | 286.0592 | 170.3066 | 213.5525 | 217.8506 | 248.2464 | 121.5203 | 253.6713 | 160.9506 | 349.4483 | 349.5877 | 271.3049 | 271.0152 |  |  | 150.5337 | 170.0021 | 157.1798 | 280.043 | 154.0266 | 256.6832 |  | 171.0797 | 151.382 | 159.2863 | 63.8839 | 99.5732 | 107.5823 |  | 367.9347 | 438.8118 | 447.7639 | 484.7104 | 645.8111 | 619.1296 | 448.5138 | [23 empty] | 157.7769 | 632.4703 | 22.9367 | 403.3732
15:37 | 7870 |  |  | -10.9477 | 21.3436 | 18.9892 | 0.5604 | 3.938 | 6.4334 | -3.8802 | 1.773 | 7.0311 | 1.6694 | 0.0979 |  |  |  | -28.269 | 20.2804 | 33.7006 | 5.9263 |  | 0.004 | 8.5161 | 0.5994 | 2.1175 | 2.8757 | 1.3103 | -0.0391 | 317.6639 | 312.5204 | 192.7203 | 230.9719 | 173.9924 | 156.114 | 128.9969 | 229.5631 | 151.4909 | 249.5775 | 347.0106 | 333.3133 | 190.062 | 200.7585 | 292.5785 | 327.317 | 353.7044 |  |  | 213.5648 |  | 478.395 | 117.9173 | 149.0068 | 241.0457 | 333.3492 | 310.114 | 239.4174 | 170.5624 | 267.6504 | 350.9628 | 343.9491 | 194.4634 | 99.2041 | 117.5185 | 173.1606 | 264.2792 | 247.3214 | 213.784 | 259.7301 | 340.3762 | 113.4498 | 166.8727 | 269.8503 | 359.5969 | 357.4695 | 112.5314 | 158.6527 | 244.3247 | 316.6237 | 309.1264 | 80.4934 | 96.5052 | 116.9621 | 173.8264 | 258.3614 | 222.9194 |  | 205.0115 | 492.8699 |  | 86.8505 | 147.3738 | 235.8659 | 326.9278 | 326.0644 | 135.3725 | 172.386 | 262.4998 | 346.0689 | 321.9414 | 94.2094 | 99.7435 | 121.1249 | 172.1182 | 265.9052 | 337.5113 | 224.7679 | 193.7809 | 175.4582 | 137.5742 | 182.4951 | 266.301 | 344.5324 | 335.8029 |  | 260.5399 |  |  | 146.8677 | 155.8098 | 262.5654 | 143.3353 | 279.2958 | 144.4607 | 45.9928 | 46.0896 | 46.4857 | 50.2357 | 49.5604 | 50.1213 | 40.7815 | 50.3152 | 150.9413 | 174.4839 | 166.4994 | 147.8275 | 341.4393 |  |  | 200.9796 |  | 174.7884 | 111.583 | 157.4768 | 112.789 | 240.5338 | 159.3682 | 363.3373 | 353.2181 | 350.1863 | 250.6028 | 255.1115 | 281.8294 | 327.7341 | 368.1978 | 214.4618 | 197.0846 | 256.0758 | 215.07 | 210.3439 | 147.8685 | 244.8625 | 146.8513 | 350.452 | 241.505 | 184.7285 | 370.4741 |  | 217.9935 | 97.5225 | 115.7485 | 175.3974 | 262.7144 | 243.2703 | 258.2807 | 229.0898 |  | 148.6349 | 153.9943 | 256.8363 | 352.3917 | 357.6248 | 109.397 | 154.3467 | 260.3409 | 363.3857 | 360.8322 | 88.7059 | 99.5443 | 119.1324 | 170.4993 | 269.3336 | 212.2166 | 277.1078 | 191.1965 | 234.1574 | 211.0131 | 105.4537 | 147.6052 | 237.8043 | 342.3096 | 346.2856 | 127.6646 | 163.519 | 275.7401 | 368.5098 | 352.0465 | 86.2823 | 100.6087 | 129.4851 | 183.5631 | 286.0532 | 170.2585 | 213.5127 | 217.8214 | 248.1961 | 121.5249 | 253.6739 | 160.9535 | 349.4092 | 349.5286 | 271.2323 | 270.977 |  |  | 150.4942 | 169.9554 | 157.1391 | 279.994 | 153.9756 | 256.5948 |  | 171.0408 | 151.3511 | 159.2549 | 63.8966 | 99.5438 | 107.5987 |  | 367.8892 | 438.7464 | 447.6934 | 483.7383 | 643.9874 | 617.4004 | 447.508 | [23 empty] | 157.7391 | 630.6939 | 22.9785 | 403.3178
15:37 | 7871 |  |  | -10.9375 | 21.3321 | 19.0132 | 0.6086 | 3.9904 | 6.3375 | -4.025 | 1.7709 | 7.029 | 1.6653 | 0.0969 |  |  |  | -28.3329 | 20.2347 | 33.6331 | 5.8973 |  | -0.0682 | 8.5414 | 0.6004 | 2.119 | 2.8738 | 1.3116 | -0.3587 | 317.6303 | 312.49 | 192.7084 | 230.956 | 173.984 | 156.097 | 128.9848 | 229.5646 | 151.4933 | 249.5746 | 346.9602 | 333.2569 | 190.0522 | 200.7616 | 292.5554 | 327.2939 | 353.6562 |  |  | 213.52 |  | 478.2952 | 117.9148 | 149.0081 | 241.0371 | 333.2896 | 310.0432 | 239.3946 | 170.5874 | 267.6389 | 350.9124 | 343.8858 | 194.4571 | 99.1991 | 117.5207 | 173.1588 | 264.2515 | 247.2582 | 213.7669 | 259.6804 | 340.2996 | 113.4545 | 166.8813 | 269.8402 | 359.5477 | 357.4012 | 112.5344 | 158.6488 | 244.3017 | 316.5669 | 309.0664 | 80.5085 | 96.5102 | 116.9744 | 173.8335 | 258.3343 | 222.8554 |  | 204.9748 | 492.7856 |  | 86.8446 | 147.3703 | 235.852 | 326.8754 | 326.0072 | 135.3642 | 172.3907 | 262.4886 | 346.0151 | 321.87 | 94.1827 | 99.7548 | 121.1426 | 172.1243 | 265.8876 | 337.4672 | 224.7125 | 193.7993 | 175.4279 | 137.5847 | 182.5036 | 266.2906 | 344.4868 | 335.7475 |  | 260.48 |  |  | 146.8383 | 155.77 | 262.5513 | 143.3381 | 279.2122 | 144.4354 | 45.6787 | 45.8682 | 46.3989 | 50.0218 | 49.9248 | 50.7312 | 41.0652 | 50.2249 | 150.8961 | 174.4349 | 166.4535 | 147.7833 | 341.3954 |  |  | 200.9663 |  | 174.7831 | 111.579 | 157.4726 | 112.7919 | 240.5239 | 159.3881 | 363.2927 | 353.1669 | 350.1399 | 250.6289 | 255.1206 | 281.854 | 327.7411 | 368.1532 | 214.4545 | 197.038 | 256.0081 | 215.0989 | 210.3222 | 147.8778 | 244.8575 | 146.8016 | 350.3742 | 241.5025 | 184.744 | 370.413 |  | 217.9734 | 97.5212 | 115.7541 | 175.3999 | 262.6941 | 243.2101 | 258.2349 | 229.0507 |  | 148.6419 | 154.0069 | 256.841 | 352.3658 | 357.5796 | 109.4031 | 154.3703 | 260.3371 | 363.3392 | 360.7828 | 88.7092 | 99.542 | 119.1408 | 170.5116 | 269.3261 | 212.1501 | 277.0652 | 191.0584 | 234.1662 | 210.9604 | 105.4652 | 147.6245 | 237.8113 | 342.2679 | 346.233 | 127.6624 | 163.525 | 275.7046 | 368.4507 | 351.9721 | 86.2796 | 100.6045 | 129.5011 | 183.5747 | 286.0267 | 170.2172 | 213.4746 | 217.7916 | 248.1521 | 121.532 | 253.6679 | 160.9633 | 349.365 | 349.4747 | 271.1535 | 270.939 |  |  | 150.4495 | 169.9049 | 157.1027 | 279.9469 | 153.9347 | 256.5204 |  | 170.9911 | 151.3192 | 159.2116 | 63.8938 | 99.539 | 107.5994 |  | 367.8475 | 438.6692 | 447.6174 | 483.7134 | 643.3146 | 616.3687 | 446.7771 | [23 empty] | 157.6984 | 629.8417 | 22.8674 | 403.2584
15:37 | 7872 |  |  | -11.0103 | 21.3231 | 19.0761 | 0.6628 | 4.0534 | 6.4762 | -3.986 | 1.7681 | 7.0328 | 1.6631 | 0.0957 |  |  |  | -28.2779 | 20.3324 | 33.7904 | 5.8634 |  | -0.0567 | 8.6164 | 0.5999 | 2.1172 | 2.8767 | 1.3136 | -0.0659 | 317.5994 | 312.4665 | 192.6997 | 230.9448 | 173.9829 | 156.0924 | 128.9788 | 229.5363 | 151.516 | 249.5803 | 346.9178 | 333.1994 | 190.0439 | 200.7987 | 292.531 | 327.2659 | 353.6022 |  |  | 213.4753 |  | 478.1982 | 117.9068 | 149.0143 | 241.0259 | 333.2371 | 309.9824 | 239.3828 | 170.5905 | 267.6342 | 350.8625 | 343.8147 | 194.4444 | 99.1773 | 117.5093 | 173.1524 | 264.2221 | 247.1756 | 213.7422 | 259.6296 | 340.2108 | 113.4548 | 166.8887 | 269.8295 | 359.4814 | 357.3481 | 112.5392 | 158.6533 | 244.2897 | 316.5186 | 309.0169 | 80.5082 | 96.5147 | 116.9794 | 173.8352 | 258.3054 | 222.8148 |  | 204.9406 | 492.7036 |  | 86.844 | 147.3664 | 235.8383 | 326.8234 | 325.9555 | 135.3729 | 172.3914 | 262.4689 | 345.9627 | 321.8066 | 94.184 | 99.754 | 121.1421 | 172.1282 | 265.8657 | 337.4264 | 224.6454 | 193.8338 | 175.396 | 137.5799 | 182.5066 | 266.2812 | 344.435 | 335.6837 |  | 260.4216 |  |  | 146.7999 | 155.7304 | 262.5049 | 143.2725 | 279.117 | 144.4052 | 46.2424 | 46.7983 | 46.513 | 49.9672 | 50.3308 | 51.2886 | 41.2188 | 50.0269 | 150.8387 | 174.3879 | 166.4111 | 147.749 | 341.3441 |  |  | 200.9503 |  | 174.7715 | 111.5709 | 157.4587 | 112.7893 | 240.5121 | 159.3982 | 363.2361 | 353.1036 | 350.0908 | 250.6402 | 255.1239 | 281.8834 | 327.7513 | 368.11 | 214.4783 | 196.9933 | 255.959 | 215.2088 | 210.3026 | 147.8851 | 244.8551 | 146.7751 | 350.2965 | 241.4891 | 184.7633 | 370.3595 |  | 217.9714 | 97.5266 | 115.7609 | 175.4078 | 262.6724 | 243.152 | 258.1978 | 229.0142 |  | 148.6483 | 154.0237 | 256.8428 | 352.3303 | 357.5343 | 109.398 | 154.3672 | 260.3235 | 363.2911 | 360.7137 | 88.7082 | 99.5362 | 119.1484 | 170.5095 | 269.31 | 212.1459 | 277.0268 | 190.6103 | 234.1891 | 210.9145 | 105.4694 | 147.6477 | 237.8117 | 342.2298 | 346.1734 | 127.6812 | 163.5542 | 275.6906 | 368.4027 | 351.9113 | 86.291 | 100.6128 | 129.5162 | 183.5934 | 286.0078 | 170.1728 | 213.4376 | 217.7592 | 248.1016 | 121.5398 | 253.6632 | 160.9686 | 349.3141 | 349.4237 | 271.0816 | 270.8861 |  |  | 150.3969 | 169.856 | 157.0638 | 279.9074 | 153.8904 | 256.436 |  | 170.9478 | 151.2819 | 159.1721 | 63.8993 | 99.5497 | 107.601 |  | 367.7669 | 438.593 | 447.5561 | 483.8997 | 644.3698 | 616.6794 | 446.9012 | [23 empty] | 157.6561 | 630.5246 | 23.059 | 403.18
15:37 | 7873 |  |  | -11.0621 | 21.3698 | 19.0579 | 0.5726 | 4.0204 | 6.4643 | -3.9465 | 1.7656 | 7.0327 | 1.663 | 0.0975 |  |  |  | -28.3231 | 20.3535 | 33.6609 | 5.8987 |  | -0.058 | 8.5243 | 0.6015 | 2.1154 | 2.8725 | 1.3135 | -0.0244 | 317.5632 | 312.4421 | 192.6938 | 230.9297 | 173.9718 | 156.0866 | 128.9771 | 229.5134 | 151.5312 | 249.5739 | 346.8603 | 333.1406 | 190.0361 | 200.791 | 292.525 | 327.2484 | 353.586 |  |  | 213.4458 |  | 478.1073 | 117.8965 | 149.0235 | 241.0188 | 333.1825 | 309.9323 | 239.3696 | 170.5942 | 267.6215 | 350.8156 | 343.7666 | 194.449 | 99.1849 | 117.5135 | 173.167 | 264.1994 | 247.1172 | 213.7183 | 259.5982 | 340.1618 | 113.4633 | 166.9098 | 269.826 | 359.4308 | 357.2947 | 112.5446 | 158.6576 | 244.271 | 316.4673 | 308.9592 | 80.4996 | 96.5126 | 116.9777 | 173.832 | 258.2803 | 222.7872 |  | 204.909 | 492.6057 |  | 86.8541 | 147.3685 | 235.8338 | 326.7749 | 325.8936 | 135.3731 | 172.3958 | 262.4622 | 345.9161 | 321.7486 | 94.194 | 99.7558 | 121.1466 | 172.1378 | 265.852 | 337.3886 | 224.5899 | 193.8754 | 175.3743 | 137.5867 | 182.52 | 266.2826 | 344.3953 | 335.6353 |  | 260.3771 |  |  | 146.7611 | 155.6936 | 262.4809 | 143.3002 | 279.0506 | 144.3999 | 47.2276 | 48.13 | 45.7152 | 49.9924 | 50.6028 | 51.6203 | 42.2311 | 49.8827 | 150.797 | 174.3518 | 166.3828 | 147.7156 | 341.2915 |  |  | 200.9222 |  | 174.7554 | 111.5667 | 157.4406 | 112.7768 | 240.4994 | 159.4034 | 363.1765 | 353.0483 | 350.0344 | 250.6718 | 255.1313 | 281.9088 | 327.7646 | 368.0756 | 214.4689 | 196.945 | 255.8736 | 215.2649 | 210.2902 | 147.8902 | 244.8542 | 146.7528 | 350.2147 | 241.4714 | 184.785 | 370.2984 |  | 217.9579 | 97.5262 | 115.7742 | 175.4202 | 262.6555 | 243.0872 | 258.1469 | 228.9675 |  | 148.6465 | 154.0367 | 256.8384 | 352.2837 | 357.4637 | 109.3975 | 154.3548 | 260.314 | 363.2435 | 360.6504 | 88.7192 | 99.5412 | 119.1513 | 170.5168 | 269.2844 | 212.1159 | 276.9869 | 190.4313 | 234.199 | 210.8666 | 105.4877 | 147.661 | 237.8201 | 342.1848 | 346.1142 | 127.6987 | 163.5683 | 275.7191 | 368.3681 | 351.8701 | 86.299 | 100.6286 | 129.5265 | 183.6035 | 285.9948 | 170.1254 | 213.4016 | 217.7317 | 248.0489 | 121.5447 | 253.6732 | 160.981 | 349.2681 | 349.3515 | 271.037 | 270.8472 |  |  | 150.3447 | 169.8037 | 157.0216 | 279.8722 | 153.8274 | 256.3222 |  | 170.9066 | 151.2536 | 159.1329 | 63.9049 | 99.5653 | 107.605 |  | 367.6728 | 438.5237 | 447.5078 | 483.6637 | 644.0834 | 617.3298 | 446.8644 | [23 empty] | 157.6147 | 630.7066 | 22.9598 | 403.0983
15:37 | 7874 |  |  | -11.0737 | 21.4298 | 19.0679 | 0.6652 | 3.9298 | 6.4591 | -3.9781 | 1.7638 | 7.0302 | 1.6581 | 0.0977 |  |  |  | -28.2821 | 20.2945 | 33.6899 | 5.9665 |  | -0.0249 | 8.4799 | 0.6007 | 2.1158 | 2.8765 | 1.3139 | -0.4953 | 317.527 | 312.4098 | 192.6811 | 230.9113 | 173.9601 | 156.0779 | 128.9755 | 229.5172 | 151.5177 | 249.5553 | 346.8021 | 333.0698 | 190.0298 | 200.7512 | 292.4725 | 327.2227 | 353.5503 |  |  | 213.412 |  | 478.0185 | 117.9009 | 149.0245 | 241.0051 | 333.1253 | 309.8684 | 239.3489 | 170.6023 | 267.6075 | 350.7604 | 343.7081 | 194.458 | 99.196 | 117.5188 | 173.1732 | 264.1783 | 247.06 | 213.6921 | 259.556 | 340.1034 | 113.4685 | 166.9216 | 269.8107 | 359.3892 | 357.227 | 112.5465 | 158.6501 | 244.24 | 316.4084 | 308.8995 | 80.494 | 96.5041 | 116.9806 | 173.8367 | 258.2684 | 222.7137 |  | 204.8761 | 492.5037 |  | 86.8568 | 147.373 | 235.8274 | 326.7351 | 325.8337 | 135.3696 | 172.3984 | 262.4526 | 345.8549 | 321.6848 | 94.1928 | 99.7548 | 121.1472 | 172.147 | 265.8335 | 337.3496 | 224.5399 | 193.8948 | 175.3513 | 137.6 | 182.5282 | 266.287 | 344.365 | 335.5834 |  | 260.3317 |  |  | 146.7197 | 155.6606 | 262.4138 | 143.2448 | 278.977 | 144.3876 | 47.5872 | 49.2916 | 44.3752 | 49.5605 | 50.7853 | 51.7504 | 43.5536 | 49.6774 | 150.758 | 174.3173 | 166.3457 | 147.6657 | 341.2351 |  |  | 200.9007 |  | 174.7442 | 111.5602 | 157.4321 | 112.7655 | 240.491 | 159.4105 | 363.124 | 352.9806 | 349.9868 | 250.6667 | 255.1399 | 281.9222 | 327.7685 | 368.0385 | 214.4406 | 196.8867 | 255.7054 | 215.2567 | 210.2827 | 147.9006 | 244.8466 | 146.7107 | 350.1315 | 241.4598 | 184.788 | 370.2311 |  | 217.9243 | 97.5198 | 115.7899 | 175.4145 | 262.632 | 243.0273 | 258.0926 | 228.9169 |  | 148.6584 | 154.0434 | 256.833 | 352.2443 | 357.3967 | 109.4026 | 154.3638 | 260.3074 | 363.2028 | 360.6002 | 88.7356 | 99.5429 | 119.1542 | 170.526 | 269.2634 | 212.0481 | 276.9468 | 190.4182 | 234.2069 | 210.8177 | 105.5093 | 147.6716 | 237.8248 | 342.1516 | 346.0574 | 127.6939 | 163.5725 | 275.7245 | 368.3298 | 351.8189 | 86.2986 | 100.6262 | 129.5224 | 183.5992 | 285.9709 | 170.0861 | 213.3621 | 217.7066 | 248.0055 | 121.5394 | 253.6742 | 161.0018 | 349.2248 | 349.2774 | 270.9919 | 270.7992 |  |  | 150.2943 | 169.7591 | 156.9815 | 279.8276 | 153.7673 | 256.2261 |  | 170.8526 | 151.2136 | 159.0855 | 63.8948 | 99.5558 | 107.5871 |  | 367.6226 | 438.4514 | 447.436 | 483.7134 | 644.618 | 617.6115 | 446.6531 | [23 empty] | 157.5709 | 631.1148 | 22.9871 | 403.037
15:37 | 7875 |  |  | -11.1167 | 21.4874 | 19.0873 | 0.6286 | 3.9549 | 6.4327 | -3.9671 | 1.7628 | 7.0257 | 1.6583 | 0.0973 |  |  |  | -28.2307 | 20.3156 | 33.58 | 5.9553 |  | 0.0047 | 8.4583 | 0.6011 | 2.1166 | 2.8764 | 1.3141 | -0.0852 | 317.4855 | 312.3769 | 192.6616 | 230.8916 | 173.9481 | 156.0675 | 128.9735 | 229.5255 | 151.5324 | 249.5511 | 346.7738 | 333.0076 | 190.0275 | 200.7468 | 292.3687 | 327.1608 | 353.4719 |  |  | 213.3855 |  | 477.9441 | 117.919 | 149.0378 | 241.0038 | 333.0768 | 309.8048 | 239.3479 | 170.6103 | 267.599 | 350.7074 | 343.6391 | 194.4529 | 99.1932 | 117.5123 | 173.169 | 264.1477 | 246.9885 | 213.6629 | 259.5036 | 340.0407 | 113.4604 | 166.9205 | 269.7867 | 359.3348 | 357.1541 | 112.5392 | 158.6453 | 244.2183 | 316.3533 | 308.8397 | 80.5026 | 96.4976 | 116.9881 | 173.8424 | 258.2517 | 222.6323 |  | 204.8411 | 492.4162 |  | 86.8484 | 147.3825 | 235.811 | 326.6925 | 325.7811 | 135.3677 | 172.3938 | 262.4358 | 345.7973 | 321.6288 | 94.198 | 99.7566 | 121.145 | 172.1526 | 265.8123 | 337.3058 | 224.4794 | 193.8893 | 175.3198 | 137.5963 | 182.5246 | 266.2697 | 344.316 | 335.5131 |  | 260.2899 |  |  | 146.6811 | 155.6192 | 262.32 | 143.099 | 278.8792 | 144.3614 | 47.5232 | 50.1827 | 44.2298 | 49.0423 | 50.8279 | 51.7838 | 43.9387 | 49.4864 | 150.7077 | 174.2797 | 166.3011 | 147.6191 | 341.1928 |  |  | 200.8859 |  | 174.7291 | 111.5589 | 157.4251 | 112.7648 | 240.4741 | 159.4336 | 363.0772 | 352.9208 | 349.9423 | 250.6302 | 255.1519 | 281.9486 | 327.7766 | 367.9927 | 214.3664 | 196.8416 | 255.5332 | 215.2546 | 210.2616 | 147.9121 | 244.8413 | 146.6655 | 350.057 | 241.4483 | 184.7895 | 370.1778 |  | 217.8932 | 97.522 | 115.7937 | 175.4139 | 262.5953 | 242.9706 | 258.0394 | 228.8734 |  | 148.6788 | 154.0503 | 256.8292 | 352.1965 | 357.3457 | 109.4155 | 154.3851 | 260.3104 | 363.1559 | 360.5587 | 88.7485 | 99.5267 | 119.1675 | 170.5309 | 269.2491 | 211.9802 | 276.9047 | 190.3535 | 234.2142 | 210.7709 | 105.5303 | 147.6953 | 237.8297 | 342.1219 | 346.0068 | 127.6888 | 163.5896 | 275.7105 | 368.2859 | 351.7716 | 86.2989 | 100.6147 | 129.5287 | 183.614 | 285.9506 | 170.0484 | 213.3196 | 217.6835 | 247.9662 | 121.53 | 253.6598 | 161.007 | 349.1764 | 349.2203 | 270.9273 | 270.7091 |  |  | 150.2456 | 169.7156 | 156.9411 | 279.7964 | 153.7015 | 256.1583 |  | 170.8147 | 151.178 | 159.0305 | 63.8909 | 99.599 | 107.5909 |  | 367.566 | 438.3742 | 447.3754 | 483.0801 | 643.475 | 616.9095 | 446.8461 | [23 empty] | 157.5282 | 630.1923 | 22.9771 | 402.9701
15:37 | 7876 |  |  | -11.1816 | 21.4478 | 19.1346 | 0.6355 | 3.9978 | 6.3881 | -3.9948 | 1.7621 | 7.0276 | 1.6576 | 0.0986 |  |  |  | -28.1979 | 20.4023 | 33.5851 | 5.9547 |  | 0.042 | 8.5771 | 0.6008 | 2.1211 | 2.8775 | 1.3142 | -0.4955 | 317.4393 | 312.3426 | 192.6465 | 230.8742 | 173.9311 | 156.0512 | 128.9645 | 229.518 | 151.5496 | 249.5484 | 346.7255 | 332.9491 | 190.0197 | 200.7497 | 292.3386 | 327.1355 | 353.4423 |  |  | 213.358 |  | 477.8593 | 117.9268 | 149.0532 | 240.9964 | 333.031 | 309.7477 | 239.3446 | 170.6283 | 267.5848 | 350.6604 | 343.5766 | 194.4467 | 99.1832 | 117.5112 | 173.1723 | 264.1208 | 246.9263 | 213.6338 | 259.4543 | 339.9833 | 113.4629 | 166.9307 | 269.7771 | 359.2801 | 357.0892 | 112.5364 | 158.6424 | 244.2082 | 316.3074 | 308.7823 | 80.5058 | 96.4962 | 117.0042 | 173.8482 | 258.2361 | 222.5733 |  | 204.8049 | 492.3308 |  | 86.8494 | 147.3923 | 235.8069 | 326.6379 | 325.7229 | 135.3641 | 172.3963 | 262.4292 | 345.7465 | 321.5735 | 94.2142 | 99.7537 | 121.145 | 172.1533 | 265.7909 | 337.2641 | 224.4205 | 193.8708 | 175.2889 | 137.5971 | 182.5274 | 266.2552 | 344.2717 | 335.4513 |  | 260.2617 |  |  | 146.6502 | 155.5819 | 262.2977 | 143.1302 | 278.7839 | 144.3368 | 47.3974 | 50.4979 | 44.9966 | 49.0474 | 50.7986 | 51.8919 | 44.479 | 49.3842 | 150.6639 | 174.2331 | 166.2626 | 147.5832 | 341.1416 |  |  | 200.8625 |  | 174.7124 | 111.5482 | 157.416 | 112.7592 | 240.4481 | 159.4387 | 363.0262 | 352.8669 | 349.8892 | 250.6013 | 255.1668 | 281.9805 | 327.7955 | 367.9357 | 214.2289 | 196.7954 | 255.4875 | 215.2403 | 210.2313 | 147.9273 | 244.8443 | 146.6494 | 349.9811 | 241.4497 | 184.8112 | 370.1244 |  | 217.8941 | 97.5289 | 115.8072 | 175.4396 | 262.5686 | 242.9176 | 257.9889 | 228.8278 |  | 148.6894 | 154.0757 | 256.8507 | 352.1564 | 357.2831 | 109.4318 | 154.4039 | 260.3193 | 363.1047 | 360.5059 | 88.7486 | 99.5282 | 119.1725 | 170.5341 | 269.2362 | 211.94 | 276.8719 | 190.2525 | 234.1974 | 210.7238 | 105.5502 | 147.7093 | 237.8345 | 342.0847 | 345.9442 | 127.6934 | 163.6039 | 275.7128 | 368.2391 | 351.7217 | 86.3082 | 100.6197 | 129.5391 | 183.6312 | 285.9364 | 169.9985 | 213.2827 | 217.6638 | 247.9246 | 121.547 | 253.6506 | 161.0128 | 349.1286 | 349.165 | 270.876 | 270.6408 |  |  | 150.2032 | 169.6678 | 156.9102 | 279.781 | 153.6364 | 256.1288 |  | 170.7792 | 151.1505 | 158.9941 | 63.887 | 99.5785 | 107.5969 |  | 367.4932 | 438.294 | 447.3061 | 483.5207 | 644.1416 | 616.7527 | 446.9344 | [23 empty] | 157.4921 | 630.4472 | 23.0372 | 402.8936
15:37 | 7877 |  |  | -11.1466 | 21.4441 | 19.2017 | 0.6631 | 3.9421 | 6.3471 | -3.9412 | 1.7621 | 7.0199 | 1.6553 | 0.0967 |  |  |  | -28.2542 | 20.4843 | 33.6492 | 5.924 |  | 0.139 | 8.6034 | 0.6012 | 2.1182 | 2.8771 | 1.3152 | -0.6898 | 317.4076 | 312.3104 | 192.6372 | 230.8593 | 173.9127 | 156.0338 | 128.9589 | 229.506 | 151.5387 | 249.5409 | 346.6634 | 332.8918 | 190.0126 | 200.7201 | 292.3722 | 327.1263 | 353.4522 |  |  | 213.3179 |  | 477.7671 | 117.9359 | 149.062 | 240.987 | 332.9802 | 309.6908 | 239.3276 | 170.6287 | 267.5703 | 350.6154 | 343.5134 | 194.4473 | 99.1816 | 117.5139 | 173.1797 | 264.1025 | 246.8737 | 213.604 | 259.4063 | 339.9249 | 113.474 | 166.9467 | 269.7722 | 359.2327 | 357.0331 | 112.5458 | 158.6474 | 244.1911 | 316.2517 | 308.7311 | 80.5042 | 96.4988 | 117.0149 | 173.861 | 258.2396 | 222.6943 |  | 204.775 | 492.2426 |  | 86.8517 | 147.3951 | 235.8034 | 326.5918 | 325.6656 | 135.3814 | 172.4025 | 262.4373 | 345.6906 | 321.5062 | 94.212 | 99.7417 | 121.1379 | 172.155 | 265.7703 | 337.2298 | 224.3644 | 193.8477 | 175.2604 | 137.6071 | 182.5385 | 266.2588 | 344.2429 | 335.4027 |  | 260.2267 |  |  | 146.6101 | 155.5453 | 262.2699 | 143.1719 | 278.7228 | 144.3062 | 47.4385 | 50.6486 | 45.7626 | 49.1895 | 50.843 | 52.0793 | 45.0381 | 49.5631 | 150.6128 | 174.1793 | 166.216 | 147.5395 | 341.0941 |  |  | 200.8517 |  | 174.7095 | 111.5425 | 157.4141 | 112.762 | 240.4458 | 159.4449 | 362.9768 | 352.8064 | 349.8446 | 250.574 | 255.1945 | 281.9933 | 327.8085 | 367.8856 | 214.1057 | 196.7395 | 255.4799 | 215.2026 | 210.2239 | 147.9425 | 244.8501 | 146.6401 | 349.9039 | 241.4445 | 184.8224 | 370.0626 |  | 217.9057 | 97.5259 | 115.8284 | 175.4586 | 262.5482 | 242.8659 | 257.9441 | 228.7796 |  | 148.686 | 154.0952 | 256.861 | 352.1147 | 357.2127 | 109.4456 | 154.4083 | 260.3114 | 363.0565 | 360.4323 | 88.7501 | 99.5249 | 119.1669 | 170.5376 | 269.2155 | 211.924 | 276.8383 | 190.1289 | 234.154 | 210.6763 | 105.569 | 147.7202 | 237.8335 | 342.0456 | 345.8789 | 127.6889 | 163.6158 | 275.7106 | 368.2008 | 351.6684 | 86.3136 | 100.6388 | 129.5414 | 183.6394 | 285.9241 | 169.9505 | 213.2498 | 217.648 | 247.8835 | 121.5708 | 253.6579 | 161.0252 | 349.0901 | 349.112 | 270.8346 | 270.5872 |  |  | 150.1601 | 169.6222 | 156.8778 | 279.7592 | 153.5612 | 256.1222 |  | 170.7401 | 151.1125 | 158.9554 | 63.8824 | 99.5491 | 107.618 |  | 367.3978 | 438.233 | 447.2244 | 483.5891 | 644.0615 | 617.1661 | 446.931 | [23 empty] | 157.4529 | 630.6138 | 23.1168 | 402.8154
15:37 | 7878 |  |  | -11.219 | 21.4328 | 19.0661 | 0.5864 | 3.871 | 6.3677 | -3.9957 | 1.7625 | 7.0186 | 1.6583 | 0.0982 |  |  |  | -28.2974 | 20.4829 | 33.6529 | 5.9275 |  | 0.0699 | 8.6648 | 0.6003 | 2.1187 | 2.8768 | 1.3147 | 0.1699 | 317.3845 | 312.2794 | 192.6268 | 230.8423 | 173.909 | 156.0245 | 128.9597 | 229.4824 | 151.5523 | 249.5431 | 346.6253 | 332.8409 | 190.009 | 200.6899 | 292.3451 | 327.0939 | 353.4196 |  |  | 213.2818 |  | 477.6816 | 117.9374 | 149.0754 | 240.9931 | 332.9272 | 309.6319 | 239.319 | 170.6346 | 267.5625 | 350.5662 | 343.4558 | 194.4526 | 99.1831 | 117.5206 | 173.1941 | 264.0839 | 246.8281 | 213.5836 | 259.363 | 339.8759 | 113.4871 | 166.9595 | 269.7686 | 359.1879 | 356.9762 | 112.5498 | 158.6484 | 244.1624 | 316.1964 | 308.6728 | 80.4945 | 96.4981 | 117.0065 | 173.858 | 258.2249 | 222.8372 |  | 204.732 | 492.1508 |  | 86.8562 | 147.4 | 235.8066 | 326.5552 | 325.6148 | 135.4075 | 172.412 | 262.445 | 345.6376 | 321.4518 | 94.2151 | 99.7385 | 121.142 | 172.1727 | 265.7552 | 337.2071 | 224.3021 | 193.8127 | 175.2258 | 137.599 | 182.5455 | 266.2427 | 344.1933 | 335.3471 |  | 260.1827 |  |  | 146.5701 | 155.5077 | 262.1999 | 143.0848 | 278.6788 | 144.2802 | 47.629 | 50.9507 | 46.4156 | 49.4225 | 50.8263 | 52.2752 | 44.5806 | 49.8655 | 150.5598 | 174.1414 | 166.176 | 147.5006 | 341.0544 |  |  | 200.8443 |  | 174.7081 | 111.5492 | 157.4054 | 112.7597 | 240.4427 | 159.4611 | 362.9321 | 352.7457 | 349.8012 | 250.5522 | 255.2164 | 282.0066 | 327.8163 | 367.8394 | 214.0355 | 196.6908 | 255.3804 | 215.1574 | 210.2242 | 147.9546 | 244.8479 | 146.614 | 349.8265 | 241.4292 | 184.8384 | 370.007 |  | 217.8995 | 97.5191 | 115.8433 | 175.4631 | 262.5251 | 242.8126 | 257.8964 | 228.736 |  | 148.6875 | 154.109 | 256.8642 | 352.0796 | 357.1355 | 109.4593 | 154.4147 | 260.3052 | 363.0092 | 360.3722 | 88.7521 | 99.5205 | 119.1642 | 170.5456 | 269.1925 | 211.9037 | 276.7906 | 189.9344 | 234.0919 | 210.6264 | 105.5929 | 147.7434 | 237.8423 | 342.0126 | 345.8332 | 127.6885 | 163.637 | 275.7096 | 368.1638 | 351.6256 | 86.3232 | 100.6478 | 129.56 | 183.6668 | 285.9161 | 169.913 | 213.215 | 217.6369 | 247.8442 | 121.5751 | 253.6573 | 161.0364 | 349.062 | 349.0708 | 270.7842 | 270.5246 |  |  | 150.1147 | 169.5777 | 156.8382 | 279.7371 | 153.4974 | 256.1085 |  | 170.7013 | 151.087 | 158.9176 | 63.8842 | 99.5653 | 107.6157 |  | 367.3008 | 438.1479 | 447.18 | 483.6823 | 643.9072 | 617.3787 | 447.1943 | [23 empty] | 157.4143 | 630.6429 | 22.983 | 402.7244
15:37 | 7879 |  |  | -11.1809 | 21.3567 | 19.0976 | 0.6259 | 3.9145 | 6.3613 | -3.9549 | 1.7604 | 7.022 | 1.6584 | 0.0975 |  |  |  | -28.2994 | 20.5962 | 33.6516 | 6.0615 |  | 0.1344 | 8.6152 | 0.601 | 2.1192 | 2.8781 | 1.3157 | 0.0782 | 317.3492 | 312.2466 | 192.614 | 230.8315 | 173.91 | 156.0169 | 128.9601 | 229.4667 | 151.5647 | 249.5392 | 346.5814 | 332.7915 | 190.0088 | 200.6693 | 292.2873 | 327.0633 | 353.3737 |  |  | 213.2486 |  | 477.595 | 117.9351 | 149.0806 | 240.9885 | 332.8791 | 309.579 | 239.3119 | 170.6413 | 267.5477 | 350.5095 | 343.3949 | 194.4501 | 99.1666 | 117.521 | 173.2029 | 264.0617 | 246.7808 | 213.5583 | 259.3174 | 339.8238 | 113.4943 | 166.954 | 269.75 | 359.1375 | 356.9188 | 112.5495 | 158.6483 | 244.1404 | 316.1475 | 308.6193 | 80.4919 | 96.4972 | 117.0147 | 173.8631 | 258.2108 | 222.844 |  | 204.682 | 492.0723 |  | 86.8567 | 147.402 | 235.8001 | 326.5005 | 325.5567 | 135.4042 | 172.42 | 262.4271 | 345.5721 | 321.3903 | 94.2243 | 99.7432 | 121.1499 | 172.1833 | 265.7454 | 337.1704 | 224.1266 | 193.7855 | 175.188 | 137.5912 | 182.5521 | 266.2378 | 344.1413 | 335.2873 |  | 260.142 |  |  | 146.5314 | 155.4775 | 262.1515 | 143.0391 | 278.6379 | 144.2593 | 47.8114 | 51.0553 | 47.0044 | 49.8846 | 50.8033 | 52.4185 | 43.6013 | 49.8432 | 150.5133 | 174.1028 | 166.1393 | 147.4602 | 341.0007 |  |  | 200.8254 |  | 174.6944 | 111.548 | 157.3881 | 112.7476 | 240.4376 | 159.4769 | 362.8859 | 352.6875 | 349.759 | 250.5007 | 255.2044 | 282.0186 | 327.8185 | 367.7979 | 213.9816 | 196.6437 | 255.2418 | 215.136 | 210.2239 | 147.9611 | 244.8454 | 146.5988 | 349.7466 | 241.4114 | 184.8506 | 369.9514 |  | 217.9155 | 97.5276 | 115.8544 | 175.4638 | 262.5089 | 242.7663 | 257.8542 | 228.6924 |  | 148.6961 | 154.1271 | 256.8598 | 352.0426 | 357.0761 | 109.4611 | 154.4262 | 260.2999 | 362.9529 | 360.3183 | 88.7543 | 99.5319 | 119.1656 | 170.549 | 269.1779 | 211.858 | 276.7204 | 189.7695 | 234.0149 | 210.5697 | 105.5984 | 147.7506 | 237.8496 | 341.9777 | 345.7782 | 127.7073 | 163.663 | 275.7044 | 368.1124 | 351.5726 | 86.3265 | 100.6524 | 129.5733 | 183.6744 | 285.9064 | 169.8722 | 213.1769 | 217.6095 | 247.7936 | 121.5744 | 253.6469 | 161.0422 | 349.0284 | 349.0239 | 270.7265 | 270.4635 |  |  | 150.0752 | 169.5206 | 156.7946 | 279.7078 | 153.4485 | 256.08 |  | 170.6531 | 151.0534 | 158.8706 | 63.886 | 99.5655 | 107.6102 |  | 367.2214 | 438.0648 | 447.1183 | 483.4213 | 643.9433 | 616.8625 | 446.7046 | [23 empty] | 157.3721 | 630.4029 | 23.0939 | 402.6431
15:37 | 7880 |  |  | -11.1459 | 21.3415 | 19.1141 | 0.5781 | 3.9126 | 6.4139 | -3.9234 | 1.7594 | 7.0219 | 1.6513 | 0.0972 |  |  |  | -28.2453 | 20.6094 | 33.7235 | 6.0491 |  | 0.0609 | 8.6387 | 0.6016 | 2.1184 | 2.8756 | 1.316 | -1.032 | 317.3097 | 312.2194 | 192.6071 | 230.8162 | 173.8999 | 156.0042 | 128.9551 | 229.4642 | 151.5822 | 249.5348 | 346.5501 | 332.7522 | 190.0056 | 200.6355 | 292.2765 | 327.0324 | 353.3563 |  |  | 213.2209 |  | 477.5088 | 117.9439 | 149.0912 | 240.9851 | 332.8234 | 309.5247 | 239.2995 | 170.6466 | 267.5345 | 350.4499 | 343.3376 | 194.4455 | 99.1657 | 117.5198 | 173.2025 | 264.0355 | 246.7319 | 213.5295 | 259.2681 | 339.7731 | 113.4979 | 166.9546 | 269.7312 | 359.0848 | 356.8561 | 112.556 | 158.6525 | 244.1242 | 316.1005 | 308.5635 | 80.512 | 96.5096 | 117.0371 | 173.8824 | 258.198 | 222.8555 |  | 204.6369 | 491.9964 |  | 86.8536 | 147.4073 | 235.782 | 326.4504 | 325.5027 | 135.4069 | 172.4275 | 262.4065 | 345.5102 | 321.3235 | 94.2279 | 99.7446 | 121.1505 | 172.1813 | 265.7253 | 337.1207 | 223.9498 | 193.8361 | 175.1481 | 137.5856 | 182.5614 | 266.2404 | 344.0959 | 335.2273 |  | 260.0995 |  |  | 146.4917 | 155.4464 | 262.1222 | 143.0403 | 278.6086 | 144.2399 | 48.0447 | 51.0455 | 47.3202 | 50.3398 | 50.8669 | 52.3686 | 43.2214 | 49.6589 | 150.4644 | 174.0519 | 166.1015 | 147.4115 | 340.9587 |  |  | 200.8048 |  | 174.6827 | 111.5508 | 157.3839 | 112.746 | 240.4405 | 159.5 | 362.8298 | 352.6298 | 349.7162 | 250.4458 | 255.1947 | 282.0367 | 327.824 | 367.7633 | 213.9428 | 196.5989 | 255.1283 | 215.1265 | 210.2245 | 147.9699 | 244.8511 | 146.5933 | 349.6774 | 241.4043 | 184.8601 | 369.8944 |  | 217.9254 | 97.5252 | 115.8577 | 175.4718 | 262.4882 | 242.7213 | 257.8075 | 228.6449 |  | 148.6996 | 154.1417 | 256.8514 | 352.002 | 357.0204 | 109.4607 | 154.4194 | 260.2709 | 362.8909 | 360.2542 | 88.7597 | 99.5229 | 119.1585 | 170.5519 | 269.1644 | 211.8048 | 276.6458 | 189.6926 | 233.922 | 210.5115 | 105.6095 | 147.7562 | 237.8519 | 341.9375 | 345.7155 | 127.7268 | 163.6842 | 275.6945 | 368.069 | 351.5119 | 86.3293 | 100.6578 | 129.5799 | 183.6768 | 285.8878 | 169.8238 | 213.1337 | 217.5816 | 247.7433 | 121.5784 | 253.6305 | 161.0411 | 348.9855 | 348.9724 | 270.6708 | 270.4085 |  |  | 150.0328 | 169.4582 | 156.7466 | 279.6597 | 153.399 | 256.0456 |  | 170.6103 | 151.0219 | 158.8291 | 63.8805 | 99.5741 | 107.619 |  | 367.1458 | 437.9864 | 447.0383 | 483.4336 | 643.7829 | 617.1298 | 447.1322 | [23 empty] | 157.3296 | 630.4564 | 23.1382 | 402.5661
15:37 | 7881 |  |  | -11.1415 | 21.3123 | 19.1818 | 0.563 | 3.9295 | 6.348 | -4.0166 | 1.7586 | 7.0251 | 1.653 | 0.0978 |  |  |  | -28.1679 | 20.4827 | 33.7193 | 6.0759 |  | 0.1095 | 8.6663 | 0.6002 | 2.1201 | 2.8752 | 1.3159 | 0.3779 | 317.2735 | 312.1872 | 192.5922 | 230.7903 | 173.8788 | 155.9894 | 128.9458 | 229.4474 | 151.5939 | 249.525 | 346.5012 | 332.6943 | 189.9917 | 200.6024 | 292.2702 | 326.9877 | 353.3239 |  |  | 213.1753 |  | 477.4125 | 117.9418 | 149.0971 | 240.9805 | 332.7632 | 309.4658 | 239.2861 | 170.6543 | 267.5162 | 350.3974 | 343.2829 | 194.4448 | 99.1787 | 117.5282 | 173.2084 | 264.0168 | 246.6776 | 213.5078 | 259.2158 | 339.727 | 113.5056 | 166.9709 | 269.7309 | 359.0316 | 356.791 | 112.557 | 158.6551 | 244.1032 | 316.0457 | 308.5047 | 80.5153 | 96.5114 | 117.0425 | 173.8895 | 258.1712 | 222.8331 |  | 204.5794 | 491.9031 |  | 86.8505 | 147.4197 | 235.7754 | 326.4171 | 325.4536 | 135.4321 | 172.4351 | 262.3957 | 345.4616 | 321.2645 | 94.2265 | 99.7462 | 121.164 | 172.1922 | 265.7068 | 337.08 | 223.879 | 193.8945 | 175.1063 | 137.5851 | 182.5614 | 266.2311 | 344.0502 | 335.1664 |  | 260.0524 |  |  | 146.4517 | 155.4079 | 262.0714 | 142.9959 | 278.5668 | 144.2106 | 47.7371 | 51.1811 | 47.4583 | 50.3928 | 50.9025 | 52.1022 | 43.4728 | 49.2906 | 150.4227 | 174.011 | 166.0647 | 147.3668 | 340.9101 |  |  | 200.7835 |  | 174.6664 | 111.5424 | 157.3741 | 112.7386 | 240.4376 | 159.5016 | 362.7672 | 352.5676 | 349.6558 | 250.3823 | 255.1947 | 282.0514 | 327.8237 | 367.7266 | 213.8948 | 196.5457 | 255.0388 | 215.0904 | 210.2189 | 147.9768 | 244.8504 | 146.598 | 349.5969 | 241.3969 | 184.8723 | 369.8344 |  | 217.9327 | 97.5241 | 115.8669 | 175.4748 | 262.4629 | 242.6682 | 257.7549 | 228.5988 |  | 148.709 | 154.1543 | 256.8599 | 351.9584 | 356.966 | 109.4649 | 154.4215 | 260.2512 | 362.8375 | 360.1782 | 88.7566 | 99.5266 | 119.1501 | 170.5603 | 269.145 | 211.7352 | 276.5961 | 189.6316 | 233.8453 | 210.4609 | 105.6276 | 147.7577 | 237.8514 | 341.8904 | 345.6601 | 127.7299 | 163.7022 | 275.6688 | 368.0257 | 351.4421 | 86.3337 | 100.6503 | 129.5979 | 183.6988 | 285.8646 | 169.7737 | 213.0865 | 217.5583 | 247.6982 | 121.5868 | 253.6218 | 161.0424 | 348.9293 | 348.9116 | 270.6088 | 270.3612 |  |  | 149.9904 | 169.4015 | 156.7074 | 279.6068 | 153.3553 | 256.027 |  | 170.5767 | 150.9868 | 158.7896 | 63.8755 | 99.5537 | 107.6416 |  | 367.0449 | 437.919 | 446.9811 | 483.3716 | 643.719 | 616.0835 | 446.2956 | [23 empty] | 157.289 | 629.9012 | 23.1187 | 402.4819
15:37 | 7882 |  |  | -11.0807 | 21.3118 | 19.209 | 0.5627 | 3.8413 | 6.3477 | -3.9189 | 1.7578 | 7.0233 | 1.6509 | 0.0975 |  |  |  | -28.1883 | 20.499 | 33.6714 | 6.0196 |  | 0.0675 | 8.6734 | 0.6014 | 2.1187 | 2.8756 | 1.3184 | -0.2922 | 317.2426 | 312.1486 | 192.5753 | 230.7756 | 173.8675 | 155.9765 | 128.9371 | 229.4344 | 151.5744 | 249.5157 | 346.4311 | 332.6193 | 189.9898 | 200.5981 | 292.2403 | 326.9533 | 353.2747 |  |  | 213.1267 |  | 477.3144 | 117.9526 | 149.1033 | 240.9685 | 332.7126 | 309.4045 | 239.2763 | 170.661 | 267.4985 | 350.3492 | 343.2126 | 194.4436 | 99.1736 | 117.5286 | 173.2089 | 263.9927 | 246.6173 | 213.4893 | 259.1661 | 339.6785 | 113.5099 | 166.9786 | 269.7198 | 358.9748 | 356.7277 | 112.5564 | 158.663 | 244.0905 | 315.9938 | 308.453 | 80.513 | 96.5059 | 117.0547 | 173.8968 | 258.164 | 222.7977 |  | 204.5271 | 491.814 |  | 86.8444 | 147.4247 | 235.7681 | 326.372 | 325.4026 | 135.4335 | 172.4328 | 262.3776 | 345.4023 | 321.2169 | 94.2278 | 99.7448 | 121.1698 | 172.2112 | 265.6917 | 337.0447 | 223.812 | 193.8948 | 175.0636 | 137.5887 | 182.5658 | 266.2256 | 344.0043 | 335.1054 |  | 259.9925 |  |  | 146.4154 | 155.3706 | 261.9973 | 142.9131 | 278.5098 | 144.1729 | 47.1056 | 51.5276 | 47.4562 | 50.1175 | 50.8101 | 51.9392 | 43.0032 | 47.985 | 150.3822 | 173.975 | 166.0297 | 147.3311 | 340.8532 |  |  | 200.7606 |  | 174.6467 | 111.5327 | 157.3566 | 112.7335 | 240.4375 | 159.4999 | 362.7108 | 352.4987 | 349.6019 | 250.3226 | 255.1895 | 282.0629 | 327.8214 | 367.6911 | 213.783 | 196.4937 | 254.8809 | 215.0494 | 210.2295 | 147.992 | 244.8472 | 146.6015 | 349.514 | 241.3847 | 184.8847 | 369.7718 |  | 217.9519 | 97.5298 | 115.8804 | 175.4798 | 262.4403 | 242.6111 | 257.7044 | 228.5452 |  | 148.7191 | 154.1595 | 256.8572 | 351.8997 | 356.9004 | 109.4641 | 154.4514 | 260.2527 | 362.7974 | 360.1123 | 88.7511 | 99.5432 | 119.1542 | 170.5672 | 269.1259 | 211.6367 | 276.5495 | 189.5578 | 233.7917 | 210.4122 | 105.6432 | 147.7626 | 237.8553 | 341.8454 | 345.5985 | 127.7248 | 163.7113 | 275.6427 | 367.9652 | 351.3768 | 86.3321 | 100.6468 | 129.6102 | 183.7093 | 285.8412 | 169.7257 | 213.0489 | 217.5282 | 247.658 | 121.601 | 253.6259 | 161.0537 | 348.877 | 348.8389 | 270.5516 | 270.3271 |  |  | 149.9484 | 169.3504 | 156.6707 | 279.5701 | 153.3258 | 255.9703 |  | 170.545 | 150.9596 | 158.7523 | 63.8955 | 99.5567 | 107.6546 |  | 366.9707 | 437.8654 | 446.9293 | 483.2531 | 643.9513 | 617.0458 | 447.1288 | [23 empty] | 157.2516 | 630.4985 | 23.1046 | 402.418
15:37 | 7883 |  |  | -11.0872 | 21.3473 | 19.359 | 0.5558 | 3.9802 | 6.425 | -3.9646 | 1.7574 | 7.0223 | 1.6472 | 0.0971 |  |  |  | -28.157 | 20.5654 | 33.6109 | 6.0316 |  | 0.0857 | 8.6488 | 0.6002 | 2.1193 | 2.8781 | 1.3191 | -0.4227 | 317.2166 | 312.1144 | 192.569 | 230.7609 | 173.8695 | 155.9634 | 128.9333 | 229.4212 | 151.5741 | 249.5144 | 346.3801 | 332.5609 | 189.9856 | 200.5742 | 292.2043 | 326.9349 | 353.2231 |  |  | 213.0966 |  | 477.2272 | 117.9567 | 149.1131 | 240.955 | 332.6573 | 309.3455 | 239.2637 | 170.6677 | 267.4915 | 350.294 | 343.1509 | 194.4403 | 99.1743 | 117.5212 | 173.1964 | 263.9567 | 246.5612 | 213.4635 | 259.1141 | 339.6269 | 113.5096 | 166.9883 | 269.7067 | 358.9205 | 356.6652 | 112.5531 | 158.6597 | 244.071 | 315.9436 | 308.3877 | 80.5203 | 96.5089 | 117.0643 | 173.8917 | 258.1453 | 222.7512 |  | 204.4777 | 491.7272 |  | 86.8517 | 147.446 | 235.7576 | 326.3399 | 325.3574 | 135.4364 | 172.4386 | 262.36 | 345.357 | 321.1661 | 94.2461 | 99.7328 | 121.1662 | 172.2206 | 265.6727 | 337.006 | 223.7456 | 193.89 | 175.0244 | 137.588 | 182.5765 | 266.2144 | 343.9564 | 335.0468 |  | 259.9366 |  |  | 146.3821 | 155.3345 | 261.9005 | 142.809 | 278.4553 | 144.1534 | 46.8458 | 51.8225 | 47.2542 | 49.9534 | 50.5747 | 51.73 | 42.2669 | 47.1229 | 150.3328 | 173.9368 | 165.9963 | 147.2957 | 340.8087 |  |  | 200.7486 |  | 174.6457 | 111.5384 | 157.3544 | 112.7382 | 240.4441 | 159.5149 | 362.6672 | 352.4373 | 349.5646 | 250.3147 | 255.1808 | 282.0804 | 327.8256 | 367.6388 | 213.6873 | 196.4417 | 254.7444 | 215.0251 | 210.2363 | 148.01 | 244.8447 | 146.5848 | 349.4438 | 241.3807 | 184.9024 | 369.7095 |  | 217.9237 | 97.5219 | 115.8899 | 175.4906 | 262.4183 | 242.5546 | 257.6528 | 228.4939 |  | 148.7277 | 154.1671 | 256.852 | 351.8569 | 356.8269 | 109.4666 | 154.4752 | 260.2596 | 362.7674 | 360.0689 | 88.7556 | 99.5391 | 119.1633 | 170.581 | 269.1093 | 211.5752 | 276.5041 | 189.4633 | 233.7551 | 210.363 | 105.6692 | 147.7697 | 237.8697 | 341.805 | 345.5419 | 127.7269 | 163.7208 | 275.6495 | 367.9196 | 351.326 | 86.3365 | 100.652 | 129.6289 | 183.7293 | 285.8107 | 169.6806 | 213.0112 | 217.4921 | 247.61 | 121.6054 | 253.6322 | 161.0671 | 348.8379 | 348.7821 | 270.4968 | 270.2824 |  |  | 149.9043 | 169.3044 | 156.6297 | 279.5495 | 153.3058 | 255.908 |  | 170.4894 | 150.9159 | 158.6974 | 63.8812 | 99.5679 | 107.6377 |  | 366.8589 | 437.7834 | 446.8517 | 483.4085 | 644.4808 | 617.7564 | 446.9574 | [23 empty] | 157.2072 | 631.1186 | 23.2203 | 402.3211
15:37 | 7884 |  |  | -11.1254 | 21.3019 | 19.2211 | 0.554 | 3.9146 | 6.3482 | -3.8887 | 1.7537 | 7.0203 | 1.6478 | 0.0958 |  |  |  | -28.1414 | 20.5717 | 33.5781 | 6.0474 |  | 0.0933 | 8.7968 | 0.6006 | 2.1213 | 2.8753 | 1.3197 | -0.2267 | 317.1864 | 312.0863 | 192.5637 | 230.7441 | 173.8647 | 155.9552 | 128.9365 | 229.4056 | 151.596 | 249.5064 | 346.3305 | 332.5043 | 189.9758 | 200.5416 | 292.1767 | 326.8891 | 353.1727 |  |  | 213.0679 |  | 477.1361 | 117.9428 | 149.1152 | 240.944 | 332.6026 | 309.2925 | 239.2467 | 170.6712 | 267.4713 | 350.2423 | 343.1026 | 194.4424 | 99.181 | 117.5227 | 173.2035 | 263.9387 | 246.5084 | 213.4355 | 259.0659 | 339.5793 | 113.5159 | 167.0001 | 269.6978 | 358.8772 | 356.6055 | 112.5542 | 158.6589 | 244.0501 | 315.8869 | 308.3328 | 80.528 | 96.513 | 117.0668 | 173.9 | 258.1245 | 222.6893 |  | 204.4297 | 491.6375 |  | 86.8535 | 147.4412 | 235.7506 | 326.2951 | 325.2971 | 135.4498 | 172.4412 | 262.3492 | 345.3016 | 321.1002 | 94.2429 | 99.7202 | 121.1632 | 172.2208 | 265.6473 | 336.9514 | 223.6942 | 193.8876 | 174.9913 | 137.5993 | 182.5885 | 266.2047 | 343.9146 | 334.9941 |  | 259.8847 |  |  | 146.3486 | 155.2933 | 261.8566 | 142.7807 | 278.3999 | 144.138 | 46.7571 | 50.9929 | 46.6345 | 49.8302 | 50.3808 | 51.6573 | 42.132 | 47.5524 | 150.2782 | 173.8971 | 165.9564 | 147.2502 | 340.7643 |  |  | 200.7391 |  | 174.6418 | 111.5403 | 157.3513 | 112.7377 | 240.4513 | 159.5345 | 362.6247 | 352.3811 | 349.5144 | 250.3068 | 255.1749 | 282.0952 | 327.819 | 367.5806 | 213.6297 | 196.3867 | 254.7496 | 214.9923 | 210.2271 | 148.0131 | 244.8435 | 146.5798 | 349.3707 | 241.3667 | 184.9178 | 369.6538 |  | 217.9124 | 97.5215 | 115.8902 | 175.4974 | 262.3998 | 242.4999 | 257.6143 | 228.4406 |  | 148.7416 | 154.1863 | 256.8653 | 351.8164 | 356.7687 | 109.4778 | 154.4774 | 260.2496 | 362.7204 | 360.0103 | 88.7685 | 99.5489 | 119.1644 | 170.5912 | 269.0964 | 211.5357 | 276.464 | 189.3871 | 233.7571 | 210.3115 | 105.679 | 147.7686 | 237.8719 | 341.7642 | 345.4834 | 127.7459 | 163.7397 | 275.6752 | 367.8921 | 351.2878 | 86.3403 | 100.6626 | 129.6343 | 183.7402 | 285.7898 | 169.6304 | 212.964 | 217.4565 | 247.5543 | 121.6016 | 253.6292 | 161.0778 | 348.7964 | 348.7362 | 270.4242 | 270.2224 |  |  | 149.8631 | 169.2489 | 156.5886 | 279.5206 | 153.2745 | 255.8611 |  | 170.4485 | 150.8826 | 158.6536 | 63.8833 | 99.5611 | 107.6327 |  | 366.7397 | 437.7364 | 446.7602 | 483.3404 | 643.6888 | 616.4821 | 446.1862 | [23 empty] | 157.1659 | 630.0854 | 23.1815 | 402.238
15:37 | 7885 |  |  | -11.1278 | 21.2477 | 19.2321 | 0.5026 | 3.9204 | 6.3703 | -3.8907 | 1.7542 | 7.0184 | 1.6456 | 0.0956 |  |  |  | -28.1998 | 20.5508 | 33.5649 | 5.9725 |  | 0.1597 | 8.6243 | 0.6004 | 2.12 | 2.8735 | 1.3193 | 0.2307 | 317.1502 | 312.0568 | 192.5494 | 230.726 | 173.857 | 155.9438 | 128.9363 | 229.4022 | 151.6059 | 249.4977 | 346.2895 | 332.4382 | 189.9709 | 200.5124 | 292.1405 | 326.8413 | 353.1237 |  |  | 213.0448 |  | 477.0529 | 117.9531 | 149.1244 | 240.9494 | 332.5572 | 309.2357 | 239.2425 | 170.6828 | 267.4598 | 350.1986 | 343.042 | 194.4457 | 99.1725 | 117.5311 | 173.2238 | 263.9203 | 246.4508 | 213.4064 | 259.0227 | 339.4944 | 113.5249 | 167.0009 | 269.682 | 358.8343 | 356.5425 | 112.5661 | 158.661 | 244.0409 | 315.8315 | 308.2856 | 80.5343 | 96.512 | 117.08 | 173.9187 | 258.1238 | 222.6272 |  | 204.3893 | 491.5528 |  | 86.8481 | 147.4278 | 235.756 | 326.2336 | 325.2308 | 135.4535 | 172.4427 | 262.3259 | 345.2348 | 321.0381 | 94.2386 | 99.7149 | 121.1688 | 172.2266 | 265.6254 | 336.8903 | 223.6443 | 193.8823 | 174.9553 | 137.5955 | 182.5905 | 266.1953 | 343.8682 | 334.9343 |  | 259.8124 |  |  | 146.3102 | 155.2514 | 261.8178 | 142.7506 | 278.3321 | 144.1287 | 46.7255 | 49.2497 | 45.6839 | 49.7234 | 49.5758 | 51.9461 | 41.6713 | 47.862 | 150.2247 | 173.8639 | 165.913 | 147.2013 | 340.7103 |  |  | 200.7224 |  | 174.6292 | 111.5361 | 157.3396 | 112.7334 | 240.4482 | 159.5486 | 362.5691 | 352.3205 | 349.4625 | 250.2979 | 255.1614 | 282.1161 | 327.8152 | 367.53 | 213.5857 | 196.3291 | 254.788 | 214.9462 | 210.2294 | 148.021 | 244.8422 | 146.5813 | 349.2915 | 241.3521 | 184.9365 | 369.5932 |  | 217.9129 | 97.5227 | 115.8924 | 175.5065 | 262.3788 | 242.4516 | 257.5785 | 228.3885 |  | 148.7435 | 154.2112 | 256.8737 | 351.7742 | 356.7067 | 109.4895 | 154.4843 | 260.2392 | 362.6691 | 359.9515 | 88.7763 | 99.553 | 119.152 | 170.5953 | 269.0785 | 211.4728 | 276.4594 | 189.3247 | 233.7761 | 210.2581 | 105.685 | 147.7794 | 237.8694 | 341.7198 | 345.4234 | 127.7577 | 163.7453 | 275.6744 | 367.8451 | 351.2369 | 86.3467 | 100.6733 | 129.6335 | 183.7387 | 285.7797 | 169.5794 | 212.9251 | 217.4341 | 247.5226 | 121.6165 | 253.625 | 161.0912 | 348.76 | 348.6848 | 270.3708 | 270.1827 |  |  | 149.8266 | 169.189 | 156.5462 | 279.4679 | 153.2449 | 255.807 |  | 170.4044 | 150.8426 | 158.6122 | 63.8902 | 99.5398 | 107.6386 |  | 366.6156 | 437.6464 | 446.7019 | 483.278 | 643.8149 | 617.0935 | 446.8366 | [23 empty] | 157.1228 | 630.4542 | 23.0781 | 402.131
15:37 | 7886 |  |  | -11.1542 | 21.3447 | 19.4983 | 0.4575 | 3.939 | 6.3569 | -3.7918 | 1.7524 | 7.0143 | 1.6463 | 0.0948 |  |  |  | -28.2873 | 20.5087 | 33.603 | 5.9476 |  | 0.128 | 8.7677 | 0.6006 | 2.1216 | 2.8699 | 1.3202 | 0.0322 | 317.1129 | 312.0253 | 192.5355 | 230.7079 | 173.8462 | 155.9311 | 128.9334 | 229.3965 | 151.6179 | 249.5035 | 346.2624 | 332.3855 | 189.9662 | 200.4678 | 292.0977 | 326.8147 | 353.0857 |  |  | 213.0164 |  | 476.9748 | 117.9725 | 149.1402 | 240.9522 | 332.5144 | 309.1877 | 239.2419 | 170.6928 | 267.4553 | 350.145 | 342.9737 | 194.4373 | 99.1624 | 117.5309 | 173.2244 | 263.895 | 246.3833 | 213.373 | 258.9724 | 339.3943 | 113.5196 | 167.0016 | 269.6627 | 358.7802 | 356.4792 | 112.5727 | 158.6624 | 244.0184 | 315.7766 | 308.227 | 80.5298 | 96.5094 | 117.0857 | 173.9271 | 258.1084 | 222.572 |  | 204.3437 | 491.4674 |  | 86.8506 | 147.4436 | 235.7522 | 326.1904 | 325.1764 | 135.4679 | 172.4626 | 262.3045 | 345.1873 | 320.9812 | 94.2366 | 99.7214 | 121.1958 | 172.2328 | 265.6189 | 336.8504 | 223.5773 | 193.8672 | 174.9223 | 137.5838 | 182.59 | 266.1886 | 343.8192 | 334.87 |  | 259.7569 |  |  | 146.2691 | 155.2206 | 261.7534 | 142.6768 | 278.2615 | 144.1358 | 47.0797 | 48.9831 | 44.0974 | 49.6916 | 48.071 | 52.2825 | 41.3217 | 48.1415 | 150.1773 | 173.8248 | 165.8716 | 147.1524 | 340.6586 |  |  | 200.7014 |  | 174.6141 | 111.5336 | 157.326 | 112.7314 | 240.427 | 159.5593 | 362.5083 | 352.2583 | 349.4139 | 250.2727 | 255.1597 | 282.137 | 327.815 | 367.4832 | 213.5446 | 196.2725 | 254.7994 | 214.9119 | 210.214 | 148.0319 | 244.8388 | 146.5636 | 349.2065 | 241.3429 | 184.9519 | 369.535 |  | 217.9021 | 97.5226 | 115.9031 | 175.5145 | 262.3542 | 242.3971 | 257.5346 | 228.3478 |  | 148.7415 | 154.2291 | 256.8691 | 351.7221 | 356.6441 | 109.4913 | 154.4981 | 260.2427 | 362.6203 | 359.904 | 88.7783 | 99.5361 | 119.1538 | 170.6037 | 269.0535 | 211.4155 | 276.4467 | 189.257 | 233.7961 | 210.2129 | 105.7149 | 147.7935 | 237.8861 | 341.6772 | 345.3738 | 127.7549 | 163.764 | 275.6561 | 367.7972 | 351.1806 | 86.3497 | 100.6722 | 129.6476 | 183.7477 | 285.7576 | 169.5278 | 212.8869 | 217.4035 | 247.4795 | 121.6253 | 253.6304 | 161.1009 | 348.7153 | 348.6162 | 270.3296 | 270.1036 |  |  | 149.7861 | 169.1335 | 156.5021 | 279.388 | 153.2178 | 255.772 |  | 170.3602 | 150.8119 | 158.572 | 63.8909 | 99.567 | 107.6606 |  | 366.4967 | 437.568 | 446.6506 | 483.3712 | 644.0335 | 616.8703 | 446.9136 | [23 empty] | 157.0819 | 630.4519 | 23.1954 | 402.0324
15:37 | 7887 |  |  | -11.0527 | 21.2827 | 19.3138 | 0.459 | 4.0151 | 6.3327 | -3.7579 | 1.7512 | 7.0094 | 1.6481 | 0.0955 |  |  |  | -28.2863 | 20.6151 | 33.6064 | 5.9853 |  | 0.188 | 8.8448 | 0.6001 | 2.121 | 2.8783 | 1.3203 | 0.9231 | 317.076 | 311.9896 | 192.5202 | 230.6907 | 173.8233 | 155.9225 | 128.9225 | 229.3851 | 151.6483 | 249.4946 | 346.2179 | 332.3272 | 189.9583 | 200.4427 | 292.0634 | 326.7861 | 353.0435 |  |  | 212.9681 |  | 476.8846 | 117.9802 | 149.1458 | 240.9405 | 332.4582 | 309.1354 | 239.2254 | 170.6996 | 267.44 | 350.0871 | 342.9127 | 194.4303 | 99.1575 | 117.5325 | 173.2241 | 263.8751 | 246.3241 | 213.3434 | 258.9259 | 339.3291 | 113.5188 | 167.0104 | 269.6463 | 358.7304 | 356.4127 | 112.5704 | 158.6651 | 243.9845 | 315.7173 | 308.1705 | 80.5268 | 96.5089 | 117.0886 | 173.9314 | 258.0861 | 222.5144 |  | 204.3037 | 491.3865 |  | 86.856 | 147.4509 | 235.7428 | 326.1516 | 325.131 | 135.4661 | 172.4736 | 262.2863 | 345.1397 | 320.9159 | 94.2274 | 99.7299 | 121.2259 | 172.2395 | 265.6115 | 336.8252 | 223.5227 | 193.8549 | 174.8915 | 137.5899 | 182.6019 | 266.1853 | 343.7831 | 334.8183 |  | 259.7383 |  |  | 146.2285 | 155.1791 | 261.7202 | 142.6454 | 278.18 | 144.1271 | 47.8676 | 49.8588 | 42.1303 | 49.6703 | 46.5306 | 52.2268 | 41.2276 | 48.5615 | 150.135 | 173.7846 | 165.84 | 147.108 | 340.6109 |  |  | 200.6768 |  | 174.5978 | 111.5318 | 157.3151 | 112.7253 | 240.4087 | 159.583 | 362.4683 | 352.1995 | 349.3722 | 250.2654 | 255.1537 | 282.1565 | 327.8021 | 367.442 | 213.5023 | 196.2265 | 254.7941 | 214.8825 | 210.1875 | 148.0397 | 244.8423 | 146.5519 | 349.1232 | 241.3369 | 184.9609 | 369.4833 |  | 217.8941 | 97.5204 | 115.9171 | 175.524 | 262.3265 | 242.3375 | 257.5041 | 228.2987 |  | 148.7523 | 154.2277 | 256.8582 | 351.6763 | 356.5811 | 109.4877 | 154.4956 | 260.2357 | 362.5597 | 359.8387 | 88.787 | 99.5367 | 119.1621 | 170.6084 | 269.0324 | 211.3642 | 276.3871 | 189.2005 | 233.7959 | 210.1714 | 105.7364 | 147.8055 | 237.8924 | 341.6385 | 345.3173 | 127.7645 | 163.79 | 275.6623 | 367.7631 | 351.1398 | 86.3524 | 100.6752 | 129.6528 | 183.7481 | 285.7443 | 169.4795 | 212.8473 | 217.3766 | 247.4294 | 121.6279 | 253.6446 | 161.124 | 348.6642 | 348.5364 | 270.2923 | 270.031 |  |  | 149.7545 | 169.0882 | 156.4661 | 279.3214 | 153.2022 | 255.7164 |  | 170.3154 | 150.7679 | 158.5216 | 63.8831 | 99.5796 | 107.6592 |  | 366.3998 | 437.5045 | 446.5789 | 483.1475 | 643.2115 | 616.742 | 446.5296 | [23 empty] | 157.0402 | 629.9767 | 23.2638 | 401.9522
15:37 | 7888 |  |  | -11.1006 | 21.2482 | 19.3801 | 0.4243 | 3.9178 | 6.3759 | -3.7918 | 1.7482 | 7.0135 | 1.6461 | 0.0954 |  |  |  | -28.2935 | 20.5763 | 33.5143 | 5.9374 |  | 0.1525 | 8.829 | 0.6015 | 2.127 | 2.874 | 1.3209 | 0.1326 | 317.045 | 311.9554 | 192.5096 | 230.6735 | 173.8208 | 155.917 | 128.9146 | 229.3641 | 151.6639 | 249.4834 | 346.1677 | 332.2632 | 189.9521 | 200.4397 | 292.0393 | 326.7611 | 353 |  |  | 212.9334 |  | 476.7982 | 117.9714 | 149.1521 | 240.9302 | 332.3978 | 309.0799 | 239.2073 | 170.7077 | 267.4287 | 350.0399 | 342.8598 | 194.4229 | 99.1615 | 117.5398 | 173.2282 | 263.8508 | 246.2629 | 213.3135 | 258.8833 | 339.2769 | 113.5322 | 167.022 | 269.6336 | 358.6814 | 356.352 | 112.5721 | 158.6638 | 243.9629 | 315.67 | 308.1129 | 80.5255 | 96.5071 | 117.088 | 173.9263 | 258.0639 | 222.4643 |  | 204.2693 | 491.3066 |  | 86.8569 | 147.4466 | 235.7352 | 326.1048 | 325.0763 | 135.4501 | 172.4748 | 262.2602 | 345.0891 | 320.8503 | 94.2304 | 99.7422 | 121.2517 | 172.2493 | 265.6027 | 336.7887 | 223.4801 | 193.8527 | 174.8706 | 137.6076 | 182.62 | 266.1857 | 343.7548 | 334.7728 |  | 259.7121 |  |  | 146.1915 | 155.1354 | 261.634 | 142.5704 | 278.1039 | 144.1219 | 48.8673 | 50.5274 | 40.6022 | 49.7153 | 45.2997 | 51.7441 | 40.6648 | 48.9742 | 150.0869 | 173.7441 | 165.8088 | 147.0699 | 340.5567 |  |  | 200.6596 |  | 174.5851 | 111.5226 | 157.3026 | 112.7122 | 240.4067 | 159.598 | 362.4238 | 352.1322 | 349.3191 | 250.3317 | 255.1432 | 282.1839 | 327.7824 | 367.3985 | 213.4345 | 196.1772 | 254.7668 | 214.8442 | 210.1846 | 148.046 | 244.8381 | 146.5573 | 349.0521 | 241.3225 | 184.9736 | 369.4188 |  | 217.8836 | 97.5112 | 115.9339 | 175.5278 | 262.3009 | 242.2887 | 257.4847 | 228.2467 |  | 148.758 | 154.2372 | 256.8575 | 351.6355 | 356.5037 | 109.4932 | 154.4966 | 260.2173 | 362.5071 | 359.7685 | 88.7978 | 99.5428 | 119.1679 | 170.6107 | 269.0127 | 211.2926 | 276.3332 | 189.1501 | 233.7965 | 210.126 | 105.7427 | 147.8094 | 237.8874 | 341.5938 | 345.2551 | 127.7754 | 163.8023 | 275.6724 | 367.7243 | 351.0885 | 86.3577 | 100.6799 | 129.656 | 183.7559 | 285.7382 | 169.4279 | 212.811 | 217.3506 | 247.3852 | 121.63 | 253.6215 | 161.1299 | 348.6107 | 348.4815 | 270.2465 | 270.0015 |  |  | 149.7306 | 169.039 | 156.4298 | 279.2674 | 153.1767 | 255.6392 |  | 170.2663 | 150.7209 | 158.4794 | 63.8885 | 99.5885 | 107.6537 |  | 366.2927 | 437.4388 | 446.5103 | 483.0792 | 642.9812 | 616.2662 | 446.3469 | [23 empty] | 156.9991 | 629.6237 | 23.151 | 401.8657
15:37 | 7889 |  |  | -11.0711 | 21.3034 | 19.332 | 0.4688 | 3.9729 | 6.349 | -3.7413 | 1.7486 | 7.0075 | 1.6459 | 0.0963 |  |  |  | -28.3797 | 20.6576 | 33.6436 | 5.9506 |  | 0.1485 | 8.7892 | 0.6018 | 2.1256 | 2.8783 | 1.3198 | -0.0527 | 317.0183 | 311.9343 | 192.5032 | 230.6625 | 173.8172 | 155.9132 | 128.9145 | 229.3608 | 151.6643 | 249.4817 | 346.1233 | 332.2076 | 189.9436 | 200.4333 | 292.0247 | 326.7424 | 352.9685 |  |  | 212.9102 |  | 476.7105 | 117.9733 | 149.1631 | 240.9256 | 332.3444 | 309.0237 | 239.1909 | 170.7028 | 267.4122 | 349.992 | 342.8031 | 194.4285 | 99.1771 | 117.5505 | 173.2389 | 263.8296 | 246.2027 | 213.2908 | 258.8406 | 339.2281 | 113.5451 | 167.0358 | 269.6303 | 358.6388 | 356.2965 | 112.5741 | 158.6685 | 243.9554 | 315.6256 | 308.061 | 80.5232 | 96.5016 | 117.0965 | 173.9407 | 258.052 | 222.4236 |  | 204.2386 | 491.2198 |  | 86.8542 | 147.4515 | 235.7296 | 326.0624 | 325.0178 | 135.4527 | 172.4741 | 262.2437 | 345.0413 | 320.7935 | 94.2334 | 99.7556 | 121.2661 | 172.2597 | 265.5882 | 336.7478 | 223.4419 | 193.8323 | 174.8486 | 137.6169 | 182.6264 | 266.1865 | 343.7179 | 334.7101 |  | 259.6596 |  |  | 146.1434 | 155.0945 | 261.5176 | 142.4579 | 278.0415 | 144.1265 | 49.6055 | 51.0323 | 39.8401 | 49.7757 | 44.2405 | 50.7369 | 40.9424 | 49.3025 | 150.0356 | 173.703 | 165.7716 | 147.0325 | 340.5048 |  |  | 200.6492 |  | 174.5796 | 111.5204 | 157.2948 | 112.7077 | 240.4005 | 159.61 | 362.3664 | 352.069 | 349.2679 | 250.3999 | 255.1527 | 282.2135 | 327.782 | 367.3571 | 213.3799 | 196.1224 | 254.7154 | 214.8047 | 210.1807 | 148.0578 | 244.8344 | 146.5563 | 348.9764 | 241.3077 | 184.9927 | 369.3628 |  | 217.8821 | 97.5233 | 115.9469 | 175.5319 | 262.2897 | 242.2358 | 257.453 | 228.201 |  | 148.7621 | 154.2603 | 256.8746 | 351.5963 | 356.4412 | 109.4962 | 154.5086 | 260.2065 | 362.4602 | 359.7099 | 88.7982 | 99.5448 | 119.1692 | 170.6159 | 268.9845 | 211.2267 | 276.2854 | 189.1002 | 233.7695 | 210.0795 | 105.7596 | 147.8124 | 237.8937 | 341.5527 | 345.2023 | 127.7851 | 163.8194 | 275.6604 | 367.6795 | 351.035 | 86.3599 | 100.6789 | 129.6698 | 183.7779 | 285.7112 | 169.3669 | 212.7679 | 217.314 | 247.3354 | 121.64 | 253.6063 | 161.1261 | 348.5697 | 348.4413 | 270.186 | 269.9407 |  |  | 149.6972 | 168.98 | 156.3856 | 279.2187 | 153.1453 | 255.5925 |  | 170.2313 | 150.6819 | 158.4546 | 63.8855 | 99.5761 | 107.6616 |  | 366.1747 | 437.3825 | 446.4435 | 483.1784 | 643.5542 | 616.4565 | 446.7929 | [23 empty] | 156.9586 | 630.0053 | 23.227 | 401.7786
15:37 | 7890 |  |  | -11.0368 | 21.2591 | 19.383 | 0.4453 | 3.9321 | 6.3514 | -3.8211 | 1.7446 | 7.0095 | 1.6556 | 0.0972 |  |  |  | -28.3044 | 20.6524 | 33.605 | 6.0121 |  | 0.1774 | 8.7679 | 0.6033 | 2.1328 | 2.8817 | 1.3239 | 0.2017 | 316.9867 | 311.9075 | 192.4947 | 230.6449 | 173.8 | 155.8998 | 128.9129 | 229.3547 | 151.6624 | 249.4797 | 346.0784 | 332.1551 | 189.9336 | 200.4225 | 292.0025 | 326.7255 | 352.9164 |  |  | 212.8722 |  | 476.6131 | 117.9776 | 149.1667 | 240.9136 | 332.2834 | 308.9571 | 239.1746 | 170.7014 | 267.3898 | 349.9278 | 342.7346 | 194.4251 | 99.1689 | 117.5427 | 173.2372 | 263.8009 | 246.1386 | 213.2529 | 258.7866 | 339.1633 | 113.5411 | 167.0407 | 269.6147 | 358.5842 | 356.2318 | 112.5743 | 158.6723 | 243.9386 | 315.5693 | 308.005 | 80.5214 | 96.496 | 117.1042 | 173.9478 | 258.0382 | 222.3655 |  | 204.2104 | 491.1209 |  | 86.8525 | 147.4637 | 235.7195 | 326.0225 | 324.9654 | 135.4647 | 172.4724 | 262.24 | 344.9908 | 320.7317 | 94.2243 | 99.7564 | 121.2763 | 172.2613 | 265.5718 | 336.7032 | 223.3921 | 193.7973 | 174.8166 | 137.6205 | 182.6268 | 266.182 | 343.6719 | 334.652 |  | 259.6133 |  |  | 146.1008 | 155.0543 | 261.5039 | 142.4611 | 277.9911 | 144.1068 | 49.6074 | 51.0547 | 39.5089 | 49.8799 | 43.3543 | 49.3024 | 41.4741 | 49.5551 | 149.9924 | 173.6687 | 165.7266 | 146.998 | 340.4548 |  |  | 200.6275 |  | 174.5714 | 111.523 | 157.2801 | 112.7045 | 240.3987 | 159.6128 | 362.3128 | 352.0048 | 349.2285 | 250.3592 | 255.1661 | 282.2412 | 327.7823 | 367.3158 | 213.3774 | 196.0702 | 254.5824 | 214.7693 | 210.179 | 148.0696 | 244.835 | 146.5516 | 348.8958 | 241.298 | 185.0056 | 369.3097 |  | 217.8914 | 97.5299 | 115.9522 | 175.5407 | 262.2746 | 242.1886 | 257.4061 | 228.1515 |  | 148.7644 | 154.2712 | 256.8756 | 351.5565 | 356.3932 | 109.4995 | 154.5126 | 260.2025 | 362.4039 | 359.643 | 88.8041 | 99.5509 | 119.1686 | 170.6236 | 268.9629 | 211.172 | 276.2365 | 189.2109 | 233.6857 | 210.035 | 105.7747 | 147.8239 | 237.8992 | 341.5148 | 345.1459 | 127.801 | 163.8392 | 275.6604 | 367.6494 | 350.9921 | 86.3703 | 100.6874 | 129.6721 | 183.7719 | 285.6937 | 169.3117 | 212.7228 | 217.2774 | 247.2867 | 121.6565 | 253.6259 | 161.1427 | 348.5331 | 348.3791 | 270.1366 | 269.882 |  |  | 149.6574 | 168.9296 | 156.3371 | 279.1879 | 153.1268 | 255.5277 |  | 170.1837 | 150.6399 | 158.4095 | 63.8851 | 99.5723 | 107.6646 |  | 366.0569 | 437.3104 | 446.3751 | 483.0044 | 643.5162 | 616.2369 | 446.5077 | [23 empty] | 156.914 | 629.8765 | 23.227 | 401.6837
15:37 | 7891 |  |  | -10.9305 | 21.2982 | 19.4948 | 0.5069 | 4.04 | 6.4282 | -3.6072 | 1.7392 | 7.0107 | 1.6684 | 0.0955 |  |  |  | -28.2756 | 20.6445 | 33.6814 | 5.991 |  | 0.1651 | 8.7124 | 0.6016 | 2.1316 | 2.8712 | 1.3247 | -0.4116 | 316.955 | 311.8703 | 192.4817 | 230.6224 | 173.7874 | 155.8826 | 128.907 | 229.334 | 151.664 | 249.4748 | 346.0274 | 332.095 | 189.9289 | 200.4132 | 291.9841 | 326.702 | 352.878 |  |  | 212.8312 |  | 476.5193 | 117.9671 | 149.1715 | 240.9071 | 332.2332 | 308.902 | 239.1717 | 170.7179 | 267.3827 | 349.8708 | 342.6653 | 194.4128 | 99.1531 | 117.5351 | 173.2306 | 263.7729 | 246.0665 | 213.2138 | 258.7377 | 339.1062 | 113.5409 | 167.0444 | 269.5939 | 358.5221 | 356.172 | 112.5797 | 158.6667 | 243.9126 | 315.5073 | 307.9429 | 80.5255 | 96.4946 | 117.1038 | 173.9369 | 258.0081 | 222.3044 |  | 204.1724 | 491.0178 |  | 86.845 | 147.4742 | 235.7073 | 325.9794 | 324.9124 | 135.4561 | 172.4829 | 262.2245 | 344.9298 | 320.662 | 94.2228 | 99.7569 | 121.281 | 172.2676 | 265.5633 | 336.6704 | 223.3224 | 193.7611 | 174.7781 | 137.6181 | 182.6327 | 266.1714 | 343.6257 | 334.5976 |  | 259.5577 |  |  | 146.0715 | 155.0241 | 261.4917 | 142.4502 | 277.9367 | 144.0832 | 49.3509 | 50.8293 | 39.608 | 49.8647 | 43.3588 | 47.5604 | 41.9824 | 49.8966 | 149.9477 | 173.6408 | 165.6842 | 146.9692 | 340.4049 |  |  | 200.6053 |  | 174.5581 | 111.5188 | 157.2634 | 112.7018 | 240.398 | 159.6166 | 362.261 | 351.9357 | 349.1731 | 250.2452 | 255.1725 | 282.2659 | 327.7736 | 367.2702 | 213.3705 | 196.0178 | 254.4399 | 214.7234 | 210.1696 | 148.0723 | 244.8296 | 146.5384 | 348.8203 | 241.2823 | 185.0172 | 369.2392 |  | 217.8815 | 97.5216 | 115.9541 | 175.5425 | 262.2436 | 242.1369 | 257.3533 | 228.0958 |  | 148.7549 | 154.2751 | 256.8625 | 351.5082 | 356.3296 | 109.5153 | 154.5098 | 260.1958 | 362.3431 | 359.5754 | 88.8088 | 99.5514 | 119.1675 | 170.6298 | 268.9517 | 211.1215 | 276.1861 | 189.4004 | 233.6009 | 209.9882 | 105.7869 | 147.8346 | 237.8993 | 341.4808 | 345.0823 | 127.8086 | 163.8398 | 275.6783 | 367.6131 | 350.9385 | 86.3676 | 100.6901 | 129.6652 | 183.7572 | 285.6708 | 169.2619 | 212.6839 | 217.253 | 247.2423 | 121.6568 | 253.6206 | 161.1498 | 348.4839 | 348.3103 | 270.0818 | 269.8307 |  |  | 149.6168 | 168.8816 | 156.2873 | 279.1564 | 153.1154 | 255.4555 |  | 170.1304 | 150.6011 | 158.3611 | 63.8771 | 99.5666 | 107.6634 |  | 365.9466 | 437.2042 | 446.312 | 483.3402 | 643.3798 | 616.5334 | 446.5881 | [23 empty] | 156.8717 | 629.9566 | 23.4448 | 401.5754
15:37 | 7892 |  |  | -10.912 | 21.2165 | 19.4674 | 0.4156 | 3.9352 | 6.3042 | -3.6963 | 1.7367 | 7.0073 | 1.6618 | 0.096 |  |  |  | -28.2379 | 20.7072 | 33.6468 | 6.0107 |  | 0.1625 | 8.7367 | 0.6017 | 2.1306 | 2.8733 | 1.3252 | 0.1995 | 316.9211 | 311.8433 | 192.4665 | 230.6068 | 173.7734 | 155.8727 | 128.896 | 229.3247 | 151.6732 | 249.4747 | 345.9732 | 332.0281 | 189.9189 | 200.3974 | 291.9819 | 326.677 | 352.8465 |  |  | 212.7958 |  | 476.4371 | 117.9654 | 149.1785 | 240.9058 | 332.1868 | 308.8475 | 239.1663 | 170.7288 | 267.3783 | 349.8316 | 342.6107 | 194.4185 | 99.1579 | 117.5429 | 173.2424 | 263.7567 | 246.0104 | 213.1913 | 258.7005 | 339.0587 | 113.5528 | 167.0539 | 269.5875 | 358.4799 | 356.1096 | 112.5838 | 158.663 | 243.8862 | 315.4449 | 307.8841 | 80.5335 | 96.4915 | 117.1169 | 173.9443 | 257.9927 | 222.2744 |  | 204.1363 | 490.9112 |  | 86.8406 | 147.4814 | 235.6989 | 325.936 | 324.8641 | 135.4462 | 172.4895 | 262.2095 | 344.872 | 320.5935 | 94.2359 | 99.7571 | 121.2836 | 172.2818 | 265.5541 | 336.6443 | 223.263 | 193.7269 | 174.7455 | 137.6195 | 182.6502 | 266.1641 | 343.5803 | 334.5404 |  | 259.5003 |  |  | 146.0363 | 154.985 | 261.4251 | 142.3766 | 277.8792 | 144.0607 | 49.1503 | 50.4783 | 40.2869 | 49.8433 | 43.9406 | 45.8303 | 42.936 | 50.2028 | 149.9017 | 173.6048 | 165.6456 | 146.9312 | 340.3558 |  |  | 200.5928 |  | 174.5449 | 111.5094 | 157.256 | 112.6938 | 240.3906 | 159.6371 | 362.2128 | 351.8896 | 349.1226 | 250.1905 | 255.1808 | 282.2922 | 327.7752 | 367.228 | 213.3508 | 195.9694 | 254.4257 | 214.6747 | 210.1616 | 148.0804 | 244.8211 | 146.5302 | 348.7394 | 241.2684 | 185.0196 | 369.1789 |  | 217.8619 | 97.5147 | 115.9656 | 175.55 | 262.215 | 242.0835 | 257.3119 | 228.0509 |  | 148.7575 | 154.2769 | 256.8488 | 351.4782 | 356.2624 | 109.5198 | 154.5188 | 260.1901 | 362.2891 | 359.5223 | 88.8096 | 99.558 | 119.1676 | 170.6353 | 268.9441 | 211.0833 | 276.1275 | 189.4894 | 233.5243 | 209.9352 | 105.8149 | 147.8572 | 237.9091 | 341.4491 | 345.0381 | 127.8319 | 163.8557 | 275.6936 | 367.5842 | 350.8972 | 86.3724 | 100.7117 | 129.6592 | 183.7571 | 285.6682 | 169.2138 | 212.6496 | 217.2313 | 247.2033 | 121.6535 | 253.6161 | 161.1594 | 348.4331 | 348.2445 | 270.0044 | 269.7939 |  |  | 149.5815 | 168.83 | 156.2386 | 279.1157 | 153.0877 | 255.4116 |  | 170.0926 | 150.5608 | 158.324 | 63.8793 | 99.5823 | 107.6693 |  | 365.8587 | 437.1384 | 446.238 | 482.9295 | 643.2433 | 616.4565 | 446.358 | [23 empty] | 156.8311 | 629.8499 | 23.327 | 401.4986
15:37 | 7893 |  |  | -10.8744 | 21.3121 | 19.5281 | 0.4633 | 3.9219 | 6.3477 | -3.6942 | 1.7376 | 7.0026 | 1.6622 | 0.0941 |  |  |  | -28.2542 | 20.745 | 33.5668 | 5.9269 |  | 0.1662 | 8.7245 | 0.602 | 2.1289 | 2.8729 | 1.3257 | -0.185 | 316.8842 | 311.8039 | 192.4579 | 230.593 | 173.7664 | 155.8573 | 128.8873 | 229.3245 | 151.6767 | 249.4697 | 345.9301 | 331.9764 | 189.9163 | 200.3706 | 291.9571 | 326.6505 | 352.7999 |  |  | 212.7637 |  | 476.3532 | 117.9833 | 149.1879 | 240.8952 | 332.1322 | 308.7911 | 239.155 | 170.7295 | 267.3628 | 349.7793 | 342.5549 | 194.4183 | 99.1575 | 117.537 | 173.2438 | 263.7332 | 245.9516 | 213.1601 | 258.6568 | 339.0062 | 113.5604 | 167.0632 | 269.5818 | 358.4368 | 356.0406 | 112.5819 | 158.6605 | 243.8656 | 315.3924 | 307.828 | 80.5362 | 96.4903 | 117.1354 | 173.964 | 257.999 | 222.2663 |  | 204.0923 | 490.8088 |  | 86.8476 | 147.4803 | 235.6975 | 325.8917 | 324.8145 | 135.469 | 172.5005 | 262.2203 | 344.8268 | 320.5436 | 94.2543 | 99.7605 | 121.2975 | 172.3022 | 265.5476 | 336.6216 | 223.2003 | 193.662 | 174.7224 | 137.6196 | 182.6586 | 266.1594 | 343.5393 | 334.4876 |  | 259.4395 |  |  | 145.9971 | 154.945 | 261.3618 | 142.35 | 277.821 | 144.0409 | 49.0926 | 49.3986 | 41.1737 | 49.6679 | 44.5059 | 44.7584 | 43.5837 | 50.3825 | 149.8605 | 173.5597 | 165.6026 | 146.8901 | 340.3058 |  |  | 200.5756 |  | 174.5293 | 111.5062 | 157.2487 | 112.6783 | 240.3872 | 159.6418 | 362.1574 | 351.8347 | 349.073 | 250.1361 | 255.1986 | 282.3097 | 327.7761 | 367.1846 | 213.3109 | 195.9208 | 254.4858 | 214.6304 | 210.1718 | 148.0894 | 244.8162 | 146.5331 | 348.6581 | 241.2537 | 185.0255 | 369.1182 |  | 217.8168 | 97.5099 | 115.9818 | 175.5533 | 262.1946 | 242.035 | 257.2746 | 228.0047 |  | 148.7717 | 154.2861 | 256.853 | 351.4539 | 356.1912 | 109.5124 | 154.5266 | 260.1785 | 362.2439 | 359.4569 | 88.8072 | 99.5462 | 119.1621 | 170.6331 | 268.916 | 211.0552 | 276.0702 | 189.5533 | 233.4461 | 209.878 | 105.8381 | 147.8699 | 237.916 | 341.406 | 344.9856 | 127.8459 | 163.8796 | 275.7013 | 367.5532 | 350.856 | 86.3898 | 100.73 | 129.6425 | 183.7499 | 285.6773 | 169.153 | 212.6142 | 217.1922 | 247.156 | 121.6528 | 253.6125 | 161.1774 | 348.3767 | 348.1687 | 269.8976 | 269.7667 |  |  | 149.5396 | 168.7821 | 156.1953 | 279.0695 | 153.0564 | 255.3809 |  | 170.0382 | 150.5164 | 158.2779 | 63.883 | 99.5238 | 107.6764 |  | 365.7559 | 437.0689 | 446.173 | 482.8679 | 642.6827 | 615.4723 | 445.9561 | [23 empty] | 156.7865 | 629.0775 | 23.3639 | 401.4124
15:37 | 7894 |  |  | -10.8115 | 21.2975 | 19.5026 | 0.4606 | 4.0285 | 6.3933 | -3.6956 | 1.7358 | 7.004 | 1.6633 | 0.0943 |  |  |  | -28.2235 | 20.7465 | 33.595 | 6.0707 |  | 0.2013 | 8.7343 | 0.6004 | 2.1291 | 2.8733 | 1.326 | -0.0752 | 316.85 | 311.7603 | 192.4495 | 230.5744 | 173.7579 | 155.8384 | 128.8805 | 229.3185 | 151.6739 | 249.4446 | 345.8766 | 331.9199 | 189.9097 | 200.3385 | 291.8967 | 326.625 | 352.7467 |  |  | 212.7254 |  | 476.264 | 117.9989 | 149.1984 | 240.8856 | 332.0742 | 308.7382 | 239.1456 | 170.7327 | 267.3496 | 349.7152 | 342.4818 | 194.4131 | 99.1483 | 117.5323 | 173.2415 | 263.7036 | 245.8829 | 213.1228 | 258.6079 | 338.9463 | 113.5622 | 167.0655 | 269.5651 | 358.3797 | 355.9821 | 112.5819 | 158.6703 | 243.8528 | 315.3503 | 307.7743 | 80.5359 | 96.4937 | 117.1371 | 173.9773 | 257.9923 | 222.238 |  | 204.0499 | 490.7308 |  | 86.8467 | 147.4896 | 235.6938 | 325.8564 | 324.7601 | 135.487 | 172.5104 | 262.2145 | 344.7818 | 320.492 | 94.2672 | 99.7732 | 121.3171 | 172.3138 | 265.5357 | 336.5851 | 223.1294 | 193.554 | 174.6923 | 137.6164 | 182.6514 | 266.1473 | 343.4944 | 334.4287 |  | 259.3765 |  |  | 145.9434 | 154.9082 | 261.276 | 142.2831 | 277.7385 | 144.0207 | 49.1396 | 49.0216 | 41.8519 | 49.509 | 45.0597 | 44.878 | 43.0714 | 50.4863 | 149.8165 | 173.5132 | 165.5472 | 146.8517 | 340.258 |  |  | 200.5556 |  | 174.5179 | 111.508 | 157.24 | 112.677 | 240.3657 | 159.6488 | 362.0972 | 351.7726 | 349.0201 | 250.0705 | 255.2151 | 282.3277 | 327.7753 | 367.1427 | 213.295 | 195.8764 | 254.5384 | 214.5809 | 210.1606 | 148.0944 | 244.8175 | 146.526 | 348.5829 | 241.2488 | 185.0402 | 369.0557 |  | 217.7763 | 97.5147 | 115.9914 | 175.5567 | 262.1725 | 241.98 | 257.2319 | 227.9542 |  | 148.7874 | 154.295 | 256.8539 | 351.4203 | 356.1272 | 109.5208 | 154.5266 | 260.1752 | 362.2083 | 359.3903 | 88.8141 | 99.5294 | 119.1611 | 170.6326 | 268.8882 | 211.0362 | 276.0208 | 189.6286 | 233.359 | 209.8274 | 105.8396 | 147.8624 | 237.9143 | 341.357 | 344.9131 | 127.8162 | 163.8775 | 275.6914 | 367.4945 | 350.7865 | 86.3832 | 100.7128 | 129.6427 | 183.7515 | 285.6404 | 169.0863 | 212.5715 | 217.1579 | 247.1028 | 121.655 | 253.6097 | 161.1961 | 348.3367 | 348.1051 | 269.7739 | 269.7112 |  |  | 149.4932 | 168.7345 | 156.158 | 279.0168 | 153.0307 | 255.3169 |  | 169.9967 | 150.4782 | 158.2421 | 63.8914 | 99.5345 | 107.6756 |  | 365.6373 | 436.9882 | 446.1175 | 482.9041 | 643.3813 | 616.7716 | 446.8043 | [23 empty] | 156.7443 | 630.0764 | 23.4899 | 401.3127
15:37 | 7895 |  |  | -10.7992 | 21.1865 | 19.4149 | 0.3761 | 4.1169 | 6.459 | -3.6441 | 1.7352 | 7.0029 | 1.6595 | 0.0948 |  |  |  | -28.2303 | 20.7259 | 33.6139 | 5.9737 |  | 0.14 | 8.7023 | 0.601 | 2.1291 | 2.8716 | 1.3268 | -0.1251 | 316.8092 | 311.7231 | 192.4356 | 230.5513 | 173.7443 | 155.8282 | 128.8716 | 229.2983 | 151.6817 | 249.4348 | 345.824 | 331.8536 | 189.9086 | 200.3026 | 291.7988 | 326.5606 | 352.6654 |  |  | 212.6918 |  | 476.1781 | 118.0033 | 149.2098 | 240.8814 | 332.0267 | 308.6803 | 239.1414 | 170.7403 | 267.3418 | 349.6634 | 342.4187 | 194.411 | 99.1411 | 117.5391 | 173.2487 | 263.6744 | 245.8199 | 213.0933 | 258.5616 | 338.8805 | 113.5585 | 167.0708 | 269.5465 | 358.3219 | 355.9244 | 112.5866 | 158.6727 | 243.8328 | 315.3039 | 307.7191 | 80.5417 | 96.4953 | 117.1438 | 173.9783 | 257.9714 | 222.1906 |  | 204.0087 | 490.6475 |  | 86.8437 | 147.4994 | 235.6804 | 325.8153 | 324.7038 | 135.4661 | 172.5092 | 262.1909 | 344.727 | 320.4322 | 94.2616 | 99.7819 | 121.337 | 172.3133 | 265.5215 | 336.5275 | 223.0652 | 193.4388 | 174.6601 | 137.6259 | 182.6596 | 266.1429 | 343.4489 | 334.3691 |  | 259.3377 |  |  | 145.8962 | 154.8665 | 261.2055 | 142.223 | 277.6768 | 143.9901 | 49.2504 | 49.8188 | 42.3199 | 49.6123 | 45.7693 | 46.0215 | 41.5258 | 50.6762 | 149.7571 | 173.4644 | 165.4916 | 146.8085 | 340.2149 |  |  | 200.5419 |  | 174.5146 | 111.5096 | 157.2256 | 112.6822 | 240.3585 | 159.6603 | 362.0456 | 351.7146 | 348.9731 | 250.0582 | 255.2258 | 282.3501 | 327.7818 | 367.099 | 213.3014 | 195.8348 | 254.5787 | 214.547 | 210.1452 | 148.0987 | 244.8157 | 146.5166 | 348.4985 | 241.238 | 185.0437 | 369.0044 |  | 217.7797 | 97.5231 | 115.9958 | 175.5719 | 262.1486 | 241.9328 | 257.1968 | 227.9109 |  | 148.7935 | 154.3098 | 256.8541 | 351.3751 | 356.0832 | 109.5319 | 154.5402 | 260.1749 | 362.1649 | 359.3385 | 88.8283 | 99.5319 | 119.1751 | 170.6483 | 268.8814 | 211.0109 | 275.9662 | 189.7113 | 233.2549 | 209.7757 | 105.8433 | 147.8695 | 237.9209 | 341.3134 | 344.8514 | 127.8076 | 163.8883 | 275.6776 | 367.444 | 350.7317 | 86.3778 | 100.7153 | 129.6685 | 183.7693 | 285.6121 | 169.0334 | 212.5296 | 217.1393 | 247.071 | 121.6816 | 253.6358 | 161.2233 | 348.3043 | 348.055 | 269.696 | 269.6467 |  |  | 149.459 | 168.6976 | 156.1176 | 278.9613 | 153.0007 | 255.2389 |  | 169.9537 | 150.4309 | 158.206 | 63.8796 | 99.5834 | 107.6565 |  | 365.5334 | 436.9085 | 446.0525 | 482.7181 | 642.7581 | 615.7243 | 446.0912 | [23 empty] | 156.7034 | 629.2412 | 23.4107 | 401.221
15:37 | 7896 |  |  | -10.7944 | 21.1953 | 19.4696 | 0.3915 | 4.1076 | 6.4207 | -3.5005 | 1.733 | 7.004 | 1.6591 | 0.0948 |  |  |  | -28.2334 | 20.761 | 33.6721 | 6.0189 |  | 0.2155 | 8.6418 | 0.6023 | 2.1294 | 2.872 | 1.3282 | -0.8529 | 316.7758 | 311.6878 | 192.4283 | 230.5394 | 173.7354 | 155.8195 | 128.872 | 229.2953 | 151.6922 | 249.4413 | 345.7873 | 331.7978 | 189.9109 | 200.2881 | 291.7371 | 326.5137 | 352.6085 |  |  | 212.6593 |  | 476.0903 | 118.0119 | 149.2189 | 240.8766 | 331.9756 | 308.6264 | 239.1315 | 170.7483 | 267.3252 | 349.6191 | 342.3696 | 194.4122 | 99.145 | 117.5446 | 173.2628 | 263.6588 | 245.7707 | 213.0659 | 258.5211 | 338.8323 | 113.5699 | 167.0873 | 269.5354 | 358.2843 | 355.8618 | 112.5893 | 158.6676 | 243.8145 | 315.2507 | 307.6668 | 80.5493 | 96.5037 | 117.1669 | 173.9873 | 257.9614 | 222.1462 |  | 203.96 | 490.5543 |  | 86.8425 | 147.4962 | 235.674 | 325.7561 | 324.6397 | 135.4568 | 172.508 | 262.178 | 344.6718 | 320.3681 | 94.2548 | 99.7801 | 121.3474 | 172.3237 | 265.5065 | 336.4827 | 223.0034 | 193.3272 | 174.6269 | 137.6285 | 182.6734 | 266.1412 | 343.407 | 334.3183 |  | 259.2987 |  |  | 145.8591 | 154.8168 | 261.1555 | 142.2087 | 277.6441 | 143.9559 | 49.3571 | 50.2913 | 42.3754 | 49.6138 | 46.539 | 47.1498 | 40.7021 | 50.8682 | 149.7045 | 173.4202 | 165.4544 | 146.766 | 340.1606 |  |  | 200.5264 |  | 174.5066 | 111.5052 | 157.2139 | 112.6793 | 240.3707 | 159.6681 | 361.9984 | 351.6468 | 348.9224 | 250.0382 | 255.2467 | 282.3737 | 327.8008 | 367.057 | 213.2535 | 195.785 | 254.6529 | 214.5231 | 210.1505 | 148.1079 | 244.8167 | 146.5182 | 348.4199 | 241.2221 | 185.0567 | 368.9431 |  | 217.7693 | 97.5225 | 116.0062 | 175.5827 | 262.1238 | 241.8898 | 257.1612 | 227.8672 |  | 148.7954 | 154.33 | 256.8614 | 351.3243 | 356.035 | 109.5406 | 154.5523 | 260.1775 | 362.1096 | 359.2873 | 88.837 | 99.527 | 119.1811 | 170.6628 | 268.8665 | 210.9713 | 275.9182 | 189.8169 | 233.1265 | 209.7188 | 105.8531 | 147.894 | 237.932 | 341.2719 | 344.7935 | 127.8149 | 163.8977 | 275.6582 | 367.3902 | 350.6765 | 86.3783 | 100.7115 | 129.6776 | 183.7822 | 285.5954 | 168.9869 | 212.4952 | 217.1116 | 247.0391 | 121.6812 | 253.6389 | 161.2279 | 348.2555 | 348.0053 | 269.655 | 269.6003 |  |  | 149.425 | 168.6569 | 156.0747 | 278.8957 | 152.9711 | 255.1879 |  | 169.9093 | 150.3851 | 158.1751 | 63.8603 | 99.5491 | 107.6644 |  | 365.4359 | 436.8281 | 445.9819 | 483.0848 | 643.7105 | 616.3576 | 446.1241 | [23 empty] | 156.6627 | 630.034 | 23.5097 | 401.132
15:37 | 7897 |  |  | -10.8383 | 21.224 | 19.5872 | 0.4733 | 4.0945 | 6.5014 | -3.585 | 1.7322 | 7.0035 | 1.66 | 0.0957 |  |  |  | -28.2161 | 20.6593 | 33.5706 | 6.0089 |  | 0.238 | 8.6599 | 0.6016 | 2.1265 | 2.8746 | 1.3288 | -0.9421 | 316.7464 | 311.6617 | 192.4308 | 230.5281 | 173.7245 | 155.8102 | 128.8722 | 229.2753 | 151.7022 | 249.4433 | 345.7472 | 331.7467 | 189.9029 | 200.2972 | 291.7256 | 326.4995 | 352.5896 |  |  | 212.6194 |  | 476.0002 | 117.9907 | 149.225 | 240.8656 | 331.9142 | 308.5753 | 239.1152 | 170.7496 | 267.2996 | 349.5673 | 342.3088 | 194.4103 | 99.1492 | 117.5485 | 173.2779 | 263.6444 | 245.7239 | 213.0317 | 258.4807 | 338.7822 | 113.5785 | 167.098 | 269.5295 | 358.2456 | 355.7993 | 112.5892 | 158.6674 | 243.7946 | 315.1943 | 307.6076 | 80.5416 | 96.4965 | 117.1595 | 173.983 | 257.9331 | 222.111 |  | 203.9072 | 490.4575 |  | 86.834 | 147.4939 | 235.6722 | 325.7017 | 324.5777 | 135.4679 | 172.5184 | 262.1743 | 344.6258 | 320.3088 | 94.2534 | 99.7816 | 121.3493 | 172.3334 | 265.4904 | 336.4343 | 222.9446 | 193.2284 | 174.5937 | 137.6286 | 182.6829 | 266.1339 | 343.366 | 334.2612 |  | 259.2526 |  |  | 145.8162 | 154.7787 | 261.1179 | 142.1993 | 277.6099 | 143.9321 | 49.3386 | 50.07 | 42.1518 | 49.6048 | 46.7624 | 47.9806 | 40.2143 | 50.9147 | 149.6681 | 173.3739 | 165.4181 | 146.7208 | 340.1066 |  |  | 200.5082 |  | 174.4891 | 111.509 | 157.2092 | 112.6743 | 240.3638 | 159.6859 | 361.9562 | 351.5803 | 348.871 | 250.0264 | 255.26 | 282.4017 | 327.809 | 367.0199 | 213.1258 | 195.7359 | 254.6714 | 214.5437 | 210.1376 | 148.1178 | 244.81 | 146.5297 | 348.3476 | 241.2106 | 185.0849 | 368.8758 |  | 217.783 | 97.5155 | 116.0148 | 175.5801 | 262.1016 | 241.8331 | 257.1243 | 227.819 |  | 148.7909 | 154.3562 | 256.8677 | 351.2833 | 355.9707 | 109.5477 | 154.562 | 260.1787 | 362.0655 | 359.2354 | 88.8441 | 99.5282 | 119.1868 | 170.671 | 268.8549 | 210.9218 | 275.8769 | 189.948 | 232.9787 | 209.6715 | 105.8608 | 147.9167 | 237.9298 | 341.2375 | 344.739 | 127.828 | 163.9119 | 275.6567 | 367.3484 | 350.62 | 86.3804 | 100.7072 | 129.6732 | 183.7763 | 285.5799 | 168.9368 | 212.452 | 217.0792 | 246.9982 | 121.6614 | 253.6017 | 161.2204 | 348.2118 | 347.9524 | 269.5985 | 269.5762 |  |  | 149.3886 | 168.6118 | 156.0346 | 278.8309 | 152.9344 | 255.1342 |  | 169.8578 | 150.3379 | 158.1299 | 63.8555 | 99.5249 | 107.6768 |  | 365.3203 | 436.7503 | 445.9076 | 482.7428 | 642.6215 | 616.0208 | 446.358 | [23 empty] | 156.6194 | 629.3211 | 23.5133 | 401.0353
15:37 | 7898 |  |  | -10.8418 | 21.1542 | 19.5134 | 0.3866 | 4.0456 | 6.4788 | -3.5953 | 1.7318 | 7.008 | 1.6565 | 0.0939 |  |  |  | -28.2955 | 20.651 | 33.5034 | 5.969 |  | 0.1849 | 8.5862 | 0.6008 | 2.1256 | 2.8711 | 1.3296 | -0.3148 | 316.7067 | 311.6309 | 192.4218 | 230.5083 | 173.7185 | 155.7955 | 128.8627 | 229.2501 | 151.707 | 249.429 | 345.6977 | 331.6824 | 189.8941 | 200.2765 | 291.7061 | 326.4643 | 352.5803 |  |  | 212.5789 |  | 475.9099 | 117.9722 | 149.2321 | 240.86 | 331.8639 | 308.5173 | 239.0873 | 170.7553 | 267.2845 | 349.5151 | 342.2434 | 194.4091 | 99.1438 | 117.5512 | 173.2798 | 263.6187 | 245.673 | 212.9986 | 258.4354 | 338.7227 | 113.5731 | 167.0992 | 269.5227 | 358.1897 | 355.7329 | 112.5907 | 158.6625 | 243.7716 | 315.1376 | 307.551 | 80.5329 | 96.4837 | 117.1549 | 173.9767 | 257.8976 | 222.0597 |  | 203.8509 | 490.3662 |  | 86.8354 | 147.4988 | 235.6672 | 325.6579 | 324.5271 | 135.4501 | 172.5319 | 262.1573 | 344.5727 | 320.2505 | 94.2622 | 99.7926 | 121.3517 | 172.3423 | 265.4776 | 336.3894 | 222.8794 | 193.135 | 174.5582 | 137.6297 | 182.6906 | 266.1212 | 343.3194 | 334.1974 |  | 259.203 |  |  | 145.7827 | 154.7421 | 261.0706 | 142.1761 | 277.5706 | 143.9267 | 49.0089 | 49.4629 | 42.1376 | 49.3966 | 46.6468 | 48.5585 | 39.0082 | 50.8074 | 149.6238 | 173.323 | 165.3729 | 146.6773 | 340.0628 |  |  | 200.4904 |  | 174.476 | 111.5063 | 157.2052 | 112.677 | 240.3461 | 159.6988 | 361.9072 | 351.5203 | 348.8209 | 250.0412 | 255.2541 | 282.4268 | 327.8065 | 366.9839 | 212.9936 | 195.6901 | 254.6175 | 214.5606 | 210.1142 | 148.1261 | 244.8034 | 146.5294 | 348.272 | 241.202 | 185.1003 | 368.8184 |  | 217.792 | 97.5229 | 116.022 | 175.5808 | 262.086 | 241.7808 | 257.0889 | 227.7714 |  | 148.7921 | 154.3755 | 256.8728 | 351.2424 | 355.9077 | 109.539 | 154.5666 | 260.164 | 362.014 | 359.1729 | 88.8435 | 99.5375 | 119.1947 | 170.6754 | 268.8403 | 210.8655 | 275.8218 | 190.0435 | 232.8286 | 209.6243 | 105.8661 | 147.9247 | 237.9238 | 341.2012 | 344.6863 | 127.8505 | 163.9412 | 275.6722 | 367.3085 | 350.5803 | 86.3896 | 100.7179 | 129.6831 | 183.7809 | 285.5518 | 168.8946 | 212.4099 | 217.0514 | 246.957 | 121.664 | 253.5861 | 161.2268 | 348.1688 | 347.8906 | 269.529 | 269.552 |  |  | 149.349 | 168.5717 | 155.989 | 278.7767 | 152.892 | 255.077 |  | 169.8075 | 150.2936 | 158.0915 | 63.8645 | 99.5214 | 107.6809 |  | 365.2429 | 436.6916 | 445.8161 | 483.0534 | 643.8047 | 617.0062 | 446.7605 | [23 empty] | 156.5784 | 630.4054 | 23.3222 | 400.9672
15:38 | 7899 |  |  | -10.8915 | 21.329 | 19.6311 | 0.4851 | 4.0112 | 6.3282 | -3.7037 | 1.733 | 7.0075 | 1.6534 | 0.0947 |  |  |  | -28.3565 | 20.7469 | 33.5554 | 5.9845 |  | 0.2092 | 8.7666 | 0.6005 | 2.1211 | 2.8696 | 1.3305 | -1.8169 | 316.6663 | 311.599 | 192.4114 | 230.4891 | 173.7171 | 155.7813 | 128.8625 | 229.2684 | 151.7244 | 249.4232 | 345.6517 | 331.6273 | 189.8886 | 200.2367 | 291.6779 | 326.4422 | 352.5643 |  |  | 212.5428 |  | 475.8211 | 118.0013 | 149.2361 | 240.8589 | 331.8117 | 308.4511 | 239.0661 | 170.7495 | 267.2648 | 349.461 | 342.1794 | 194.3964 | 99.1344 | 117.5531 | 173.278 | 263.5959 | 245.6204 | 212.9712 | 258.3867 | 338.6638 | 113.5729 | 167.0929 | 269.5067 | 358.1308 | 355.6698 | 112.5953 | 158.6626 | 243.7533 | 315.0881 | 307.4991 | 80.5382 | 96.4882 | 117.1725 | 173.9928 | 257.8917 | 222.0108 |  | 203.7906 | 490.2843 |  | 86.8363 | 147.5099 | 235.6619 | 325.6173 | 324.4797 | 135.4568 | 172.5322 | 262.1503 | 344.5203 | 320.1875 | 94.282 | 99.7952 | 121.3528 | 172.3535 | 265.455 | 336.3533 | 222.8136 | 193.0391 | 174.514 | 137.6312 | 182.6939 | 266.1167 | 343.2695 | 334.1374 |  | 259.155 |  |  | 145.7457 | 154.6921 | 261.0088 | 142.1671 | 277.5266 | 143.9277 | 48.5921 | 49.3384 | 41.2357 | 49.1902 | 46.6073 | 49.0501 | 37.747 | 50.7018 | 149.576 | 173.2683 | 165.3259 | 146.6359 | 340.0097 |  |  | 200.4666 |  | 174.4682 | 111.4873 | 157.1944 | 112.6769 | 240.3204 | 159.6941 | 361.842 | 351.4542 | 348.7677 | 250.0588 | 255.259 | 282.4514 | 327.8103 | 366.9368 | 212.889 | 195.6449 | 254.5569 | 214.5169 | 210.0952 | 148.136 | 244.8035 | 146.5166 | 348.1916 | 241.1969 | 185.1027 | 368.7606 |  | 217.7758 | 97.5224 | 116.0327 | 175.5889 | 262.0636 | 241.7305 | 257.041 | 227.7237 |  | 148.8076 | 154.3781 | 256.8612 | 351.185 | 355.8385 | 109.5303 | 154.5722 | 260.1471 | 361.9595 | 359.1053 | 88.8427 | 99.5309 | 119.1979 | 170.6687 | 268.8188 | 210.8108 | 275.77 | 190.1762 | 232.7064 | 209.5696 | 105.8748 | 147.9222 | 237.9318 | 341.153 | 344.6276 | 127.8582 | 163.9612 | 275.6582 | 367.2554 | 350.5243 | 86.3927 | 100.7191 | 129.7015 | 183.8091 | 285.5199 | 168.8474 | 212.3784 | 217.0126 | 246.9109 | 121.6636 | 253.5916 | 161.238 | 348.1112 | 347.8299 | 269.4417 | 269.5004 |  |  | 149.3137 | 168.5306 | 155.9487 | 278.7179 | 152.8553 | 255.0275 |  | 169.774 | 150.2565 | 158.0637 | 63.864 | 99.5166 | 107.6993 |  | 365.1671 | 436.6379 | 445.7545 | 482.6874 | 642.8508 | 615.8234 | 446.0766 | [23 empty] | 156.5406 | 629.3371 | 23.4287 | 400.9025
15:38 | 7900 |  |  | -10.886 | 21.244 | 19.6137 | 0.4558 | 4.0923 | 6.4888 | -3.5971 | 1.7323 | 7.0119 | 1.6545 | 0.0936 |  |  |  | -28.3188 | 20.705 | 33.5481 | 5.9401 |  | 0.2254 | 8.6164 | 0.6014 | 2.1232 | 2.8685 | 1.3298 | 1.0474 | 316.6363 | 311.5747 | 192.4066 | 230.4689 | 173.705 | 155.7761 | 128.8698 | 229.2755 | 151.7362 | 249.4258 | 345.6131 | 331.5792 | 189.8831 | 200.2409 | 291.6705 | 326.4119 | 352.5397 |  |  | 212.5141 |  | 475.7338 | 118.0136 | 149.2428 | 240.8479 | 331.7606 | 308.3939 | 239.0668 | 170.7483 | 267.2436 | 349.4075 | 342.1182 | 194.3883 | 99.1405 | 117.5611 | 173.281 | 263.5742 | 245.5653 | 212.9462 | 258.3458 | 338.607 | 113.5821 | 167.0963 | 269.497 | 358.0838 | 355.6111 | 112.5899 | 158.6567 | 243.7337 | 315.0344 | 307.4379 | 80.5457 | 96.4862 | 117.1765 | 173.9969 | 257.8691 | 221.9918 |  | 203.7262 | 490.1956 |  | 86.828 | 147.5142 | 235.6538 | 325.5744 | 324.4273 | 135.4683 | 172.5273 | 262.1454 | 344.4629 | 320.1266 | 94.2869 | 99.7976 | 121.3693 | 172.359 | 265.443 | 336.311 | 222.7548 | 192.9467 | 174.4749 | 137.6395 | 182.6997 | 266.1117 | 343.2322 | 334.086 |  | 259.1101 |  |  | 145.7056 | 154.6424 | 260.9813 | 142.1816 | 277.4883 | 143.9265 | 48.2871 | 49.1876 | 39.7443 | 49.0673 | 46.4835 | 49.4852 | 36.8359 | 50.86 | 149.5278 | 173.2211 | 165.2831 | 146.5919 | 339.9584 |  |  | 200.4493 |  | 174.4599 | 111.482 | 157.1807 | 112.6735 | 240.3077 | 159.7091 | 361.7868 | 351.3919 | 348.7217 | 250.0796 | 255.2718 | 282.477 | 327.8169 | 366.8833 | 212.824 | 195.604 | 254.5178 | 214.4799 | 210.0843 | 148.1437 | 244.8048 | 146.5257 | 348.108 | 241.1934 | 185.1113 | 368.7015 |  | 217.7787 | 97.5101 | 116.0517 | 175.5969 | 262.0439 | 241.6809 | 256.9935 | 227.6798 |  | 148.8209 | 154.3929 | 256.8634 | 351.1452 | 355.7664 | 109.526 | 154.577 | 260.134 | 361.9069 | 359.046 | 88.8425 | 99.5258 | 119.1914 | 170.6707 | 268.7939 | 210.7679 | 275.7225 | 190.2956 | 232.6253 | 209.5157 | 105.8951 | 147.925 | 237.9382 | 341.1061 | 344.5719 | 127.8567 | 163.9735 | 275.6215 | 367.2094 | 350.4486 | 86.3901 | 100.7218 | 129.7257 | 183.8349 | 285.496 | 168.7944 | 212.337 | 216.9763 | 246.8644 | 121.6663 | 253.5847 | 161.2362 | 348.0664 | 347.7767 | 269.3489 | 269.432 |  |  | 149.2861 | 168.5005 | 155.9174 | 278.6592 | 152.8242 | 254.9951 |  | 169.7347 | 150.2034 | 158.0239 | 63.8631 | 99.5466 | 107.6782 |  | 365.0393 | 436.5494 | 445.6839 | 482.6814 | 642.8691 | 615.6589 | 446.0182 | [23 empty] | 156.5017 | 629.264 | 23.4383 | 400.7944
15:38 | 7901 |  |  | -10.8446 | 21.3341 | 19.6411 | 0.4976 | 4.1364 | 6.5467 | -3.6085 | 1.7214 | 7.0092 | 1.6551 | 0.0937 |  |  |  | -28.2245 | 20.7333 | 33.5858 | 6.0185 |  | 0.2723 | 8.7436 | 0.6006 | 2.1268 | 2.8747 | 1.3276 | 0.2464 | 316.6142 | 311.5519 | 192.4034 | 230.4559 | 173.6929 | 155.7686 | 128.8705 | 229.2564 | 151.743 | 249.4208 | 345.5763 | 331.5206 | 189.8723 | 200.2327 | 291.6486 | 326.3768 | 352.5226 |  |  | 212.4747 |  | 475.652 | 118.0076 | 149.2539 | 240.8425 | 331.7063 | 308.3428 | 239.0621 | 170.7647 | 267.2345 | 349.3635 | 342.0567 | 194.4021 | 99.1497 | 117.5693 | 173.2859 | 263.5498 | 245.5201 | 212.9237 | 258.3105 | 338.556 | 113.5917 | 167.1103 | 269.4908 | 358.0409 | 355.5426 | 112.5881 | 158.6572 | 243.7174 | 314.9806 | 307.3817 | 80.5432 | 96.4808 | 117.1735 | 173.996 | 257.8411 | 222.001 |  | 203.6653 | 490.1073 |  | 86.8282 | 147.5204 | 235.6389 | 325.5369 | 324.3712 | 135.4658 | 172.5341 | 262.1263 | 344.4002 | 320.0672 | 94.2982 | 99.8093 | 121.3856 | 172.3649 | 265.431 | 336.2685 | 222.693 | 192.8461 | 174.4379 | 137.6488 | 182.7101 | 266.1014 | 343.1919 | 334.0378 |  | 259.0655 |  |  | 145.6639 | 154.6043 | 260.9427 | 142.1334 | 277.4431 | 143.8875 | 48.2365 | 48.3133 | 38.6446 | 48.7174 | 46.3745 | 49.8306 | 36.2508 | 51.1221 | 149.4836 | 173.1738 | 165.2374 | 146.5477 | 339.903 |  |  | 200.4312 |  | 174.4409 | 111.4788 | 157.1622 | 112.6638 | 240.3237 | 159.728 | 361.7391 | 351.3299 | 348.6717 | 250.0656 | 255.2818 | 282.5055 | 327.8145 | 366.8475 | 212.8417 | 195.5635 | 254.4523 | 214.4469 | 210.1035 | 148.1464 | 244.8004 | 146.5399 | 348.0317 | 241.1922 | 185.1219 | 368.6451 |  | 217.7977 | 97.5039 | 116.0668 | 175.6104 | 262.0248 | 241.6314 | 256.9547 | 227.6367 |  | 148.8378 | 154.4206 | 256.8838 | 351.1111 | 355.7078 | 109.5252 | 154.583 | 260.1228 | 361.8539 | 358.9822 | 88.8494 | 99.5397 | 119.1826 | 170.6905 | 268.7677 | 210.713 | 275.6754 | 190.2925 | 232.5773 | 209.4668 | 105.9215 | 147.929 | 237.9386 | 341.0629 | 344.5194 | 127.8439 | 163.9808 | 275.5731 | 367.1439 | 350.3583 | 86.388 | 100.7224 | 129.74 | 183.8498 | 285.4654 | 168.7497 | 212.2855 | 216.9858 | 246.8194 | 121.6734 | 253.5768 | 161.2362 | 348.0391 | 347.7303 | 269.2773 | 269.3587 |  |  | 149.2513 | 168.4632 | 155.8783 | 278.5968 | 152.788 | 254.9587 |  | 169.6927 | 150.1547 | 157.9886 | 63.8643 | 99.5837 | 107.6674 |  | 364.9663 | 436.4932 | 445.6385 | 482.8739 | 643.2236 | 616.0722 | 446.0766 | [23 empty] | 156.4621 | 629.6479 | 23.6495 | 400.7298
15:38 | 7902 |  |  | -10.7168 | 21.3887 | 19.7074 | 0.5346 | 4.1511 | 6.5535 | -3.52 | 1.7184 | 7.0089 | 1.659 | 0.0937 |  |  |  | -28.1295 | 20.8888 | 33.6935 | 6.112 |  | 0.3445 | 8.7278 | 0.6007 | 2.1273 | 2.8747 | 1.3265 | -0.013 | 316.5807 | 311.5205 | 192.3946 | 230.4428 | 173.6803 | 155.7559 | 128.8611 | 229.2483 | 151.7593 | 249.4147 | 345.5292 | 331.4691 | 189.8745 | 200.2062 | 291.5992 | 326.3309 | 352.4778 |  |  | 212.4305 |  | 475.5614 | 118.0122 | 149.2531 | 240.8377 | 331.6471 | 308.2845 | 239.0455 | 170.7699 | 267.2158 | 349.3129 | 342.0008 | 194.4092 | 99.1477 | 117.5746 | 173.2916 | 263.529 | 245.4698 | 212.8994 | 258.2668 | 338.4984 | 113.5975 | 167.1166 | 269.4797 | 357.9862 | 355.4863 | 112.6098 | 158.6688 | 243.7027 | 314.9354 | 307.3329 | 80.5488 | 96.4846 | 117.1843 | 174.0096 | 257.8338 | 222.0203 |  | 203.6104 | 490.0246 |  | 86.8355 | 147.5291 | 235.6375 | 325.4954 | 324.3141 | 135.488 | 172.5475 | 262.1393 | 344.3495 | 320.011 | 94.3176 | 99.8114 | 121.3911 | 172.3759 | 265.4138 | 336.2266 | 222.6351 | 192.7363 | 174.3895 | 137.6466 | 182.7202 | 266.0964 | 343.1416 | 333.9791 |  | 259.0231 |  |  | 145.6275 | 154.5766 | 260.8845 | 142.0768 | 277.4194 | 143.836 | 48.4975 | 47.8974 | 37.7451 | 48.2999 | 46.1034 | 50.1044 | 36.8537 | 51.3208 | 149.4365 | 173.126 | 165.1986 | 146.5058 | 339.8478 |  |  | 200.4144 |  | 174.4236 | 111.4773 | 157.1491 | 112.6549 | 240.3269 | 159.7347 | 361.6892 | 351.2667 | 348.623 | 250.0128 | 255.2929 | 282.5298 | 327.8087 | 366.818 | 212.9055 | 195.5213 | 254.3759 | 214.4128 | 210.1113 | 148.1546 | 244.798 | 146.5432 | 347.9579 | 241.18 | 185.1356 | 368.5822 |  | 217.807 | 97.4974 | 116.0629 | 175.6044 | 261.9986 | 241.5727 | 256.9091 | 227.5838 |  | 148.8377 | 154.4214 | 256.8716 | 351.0587 | 355.6561 | 109.5329 | 154.5993 | 260.1196 | 361.8042 | 358.9163 | 88.8619 | 99.5457 | 119.1823 | 170.6987 | 268.7464 | 210.6424 | 275.637 | 189.8196 | 232.5413 | 209.4259 | 105.9444 | 147.9441 | 237.9466 | 341.0239 | 344.4664 | 127.8486 | 164.0064 | 275.5912 | 367.1081 | 350.3201 | 86.3919 | 100.7237 | 129.7527 | 183.8711 | 285.4567 | 168.7065 | 212.247 | 217.0105 | 246.7782 | 121.691 | 253.5819 | 161.2543 | 348.0086 | 347.6907 | 269.2468 | 269.3102 |  |  | 149.2184 | 168.4175 | 155.8382 | 278.5338 | 152.7786 | 254.9232 |  | 169.6449 | 150.1192 | 157.9484 | 63.8553 | 99.5937 | 107.677 |  | 364.8849 | 436.424 | 445.5827 | 482.9675 | 643.0676 | 616.0468 | 445.9379 | [23 empty] | 156.4238 | 629.5572 | 23.9207 | 400.6544
15:38 | 7903 |  |  | -10.7125 | 21.3756 | 19.7085 | 0.581 | 4.005 | 6.573 | -3.4689 | 1.7163 | 7.006 | 1.6587 | 0.0931 |  |  |  | -28.2555 | 20.8883 | 33.799 | 6.0614 |  | 0.3585 | 8.8043 | 0.6014 | 2.1283 | 2.873 | 1.3286 | 0.505 | 316.5444 | 311.4839 | 192.3706 | 230.4214 | 173.6619 | 155.7421 | 128.853 | 229.2184 | 151.761 | 249.4124 | 345.475 | 331.4104 | 189.8693 | 200.167 | 291.5739 | 326.2925 | 352.4289 |  |  | 212.3897 |  | 475.4672 | 118.0017 | 149.2522 | 240.8235 | 331.5915 | 308.2258 | 239.0242 | 170.7688 | 267.1977 | 349.2548 | 341.9389 | 194.4038 | 99.1454 | 117.5726 | 173.2928 | 263.5079 | 245.4068 | 212.8627 | 258.2143 | 338.4405 | 113.5948 | 167.1223 | 269.4659 | 357.9288 | 355.4393 | 112.6192 | 158.6736 | 243.6825 | 314.8897 | 307.284 | 80.5439 | 96.4864 | 117.1888 | 174.0168 | 257.8138 | 222.03 |  | 203.5485 | 489.9402 |  | 86.8441 | 147.528 | 235.6458 | 325.4465 | 324.2642 | 135.5042 | 172.5495 | 262.1348 | 344.2961 | 319.956 | 94.3313 | 99.8058 | 121.3975 | 172.384 | 265.4007 | 336.1947 | 222.5818 | 192.6289 | 174.3449 | 137.6488 | 182.7269 | 266.0949 | 343.0992 | 333.9262 |  | 258.9824 |  |  | 145.6016 | 154.5359 | 260.8587 | 142.0684 | 277.4215 | 143.7966 | 48.6326 | 48.002 | 37.7563 | 47.9477 | 45.8041 | 50.4538 | 38.1513 | 51.4325 | 149.3895 | 173.0855 | 165.1616 | 146.4674 | 339.8064 |  |  | 200.4037 |  | 174.4183 | 111.4849 | 157.1364 | 112.6533 | 240.3073 | 159.744 | 361.6353 | 351.2083 | 348.5781 | 249.964 | 255.3087 | 282.5534 | 327.8101 | 366.7781 | 212.9491 | 195.4849 | 254.2822 | 214.3891 | 210.0947 | 148.1715 | 244.7964 | 146.5365 | 347.885 | 241.1659 | 185.1574 | 368.5224 |  | 217.812 | 97.4947 | 116.0681 | 175.6068 | 261.9748 | 241.5286 | 256.8651 | 227.5357 |  | 148.8361 | 154.4277 | 256.8644 | 351.019 | 355.6017 | 109.5455 | 154.612 | 260.1173 | 361.7552 | 358.864 | 88.8633 | 99.5408 | 119.184 | 170.7066 | 268.7254 | 210.5778 | 275.6026 | 189.3154 | 232.5178 | 209.3921 | 105.9497 | 147.9674 | 237.9481 | 340.9844 | 344.4075 | 127.8687 | 164.0323 | 275.6369 | 367.0908 | 350.2972 | 86.4036 | 100.741 | 129.7608 | 183.88 | 285.4597 | 168.6642 | 212.2067 | 217.004 | 246.7336 | 121.7058 | 253.5836 | 161.268 | 347.96 | 347.6325 | 269.2252 | 269.2875 |  |  | 149.1818 | 168.3774 | 155.8012 | 278.47 | 152.7636 | 254.8747 |  | 169.6132 | 150.0724 | 157.9126 | 63.8623 | 99.5305 | 107.6959 |  | 364.7858 | 436.3624 | 445.5162 | 483.1787 | 643.1176 | 616.2187 | 446.1424 | [23 empty] | 156.387 | 629.6681 | 23.9153 | 400.5741
15:38 | 7904 |  |  | -10.7747 | 21.386 | 19.6955 | 0.5159 | 4.0892 | 6.6633 | -3.4108 | 1.7139 | 7.0022 | 1.658 | 0.0926 |  |  |  | -28.2154 | 20.8422 | 33.756 | 6.0864 |  | 0.4034 | 8.8908 | 0.602 | 2.1266 | 2.8739 | 1.3283 | -1.0466 | 316.5186 | 311.4545 | 192.3622 | 230.4051 | 173.6565 | 155.7313 | 128.8551 | 229.197 | 151.7723 | 249.4079 | 345.4257 | 331.3416 | 189.8621 | 200.1186 | 291.5443 | 326.2645 | 352.3999 |  |  | 212.3583 |  | 475.3876 | 118.0027 | 149.2699 | 240.8186 | 331.5443 | 308.1671 | 239.0167 | 170.7766 | 267.1976 | 349.203 | 341.8807 | 194.4144 | 99.1456 | 117.5714 | 173.2916 | 263.482 | 245.3601 | 212.8321 | 258.1652 | 338.3893 | 113.5951 | 167.1336 | 269.4514 | 357.8834 | 355.3721 | 112.6163 | 158.6706 | 243.6597 | 314.8354 | 307.2239 | 80.5379 | 96.4804 | 117.1888 | 174.0215 | 257.8007 | 222.0274 |  | 203.4738 | 489.8522 |  | 86.8461 | 147.5392 | 235.6433 | 325.4069 | 324.2174 | 135.5154 | 172.5564 | 262.1127 | 344.2378 | 319.9107 | 94.3574 | 99.7932 | 121.3961 | 172.3931 | 265.3736 | 336.1938 | 222.5273 | 192.5212 | 174.3058 | 137.6595 | 182.7275 | 266.091 | 343.0589 | 333.8723 |  | 258.9323 |  |  | 145.5706 | 154.4947 | 260.7966 | 142.0044 | 277.4296 | 143.7395 | 48.6227 | 48.2809 | 38.2593 | 47.826 | 45.6511 | 50.8065 | 39.1369 | 51.4363 | 149.3498 | 173.042 | 165.1167 | 146.4297 | 339.7608 |  |  | 200.3875 |  | 174.4121 | 111.4878 | 157.1276 | 112.6484 | 240.2999 | 159.7482 | 361.5851 | 351.1464 | 348.5235 | 249.9303 | 255.3238 | 282.5831 | 327.812 | 366.7369 | 212.9481 | 195.4428 | 254.1876 | 214.3594 | 210.0827 | 148.1774 | 244.7868 | 146.5289 | 347.8127 | 241.1505 | 185.1646 | 368.4565 |  | 217.7981 | 97.4942 | 116.0775 | 175.6189 | 261.9442 | 241.4774 | 256.8242 | 227.4876 |  | 148.8399 | 154.4401 | 256.8553 | 350.979 | 355.5587 | 109.5562 | 154.6247 | 260.1118 | 361.7082 | 358.8077 | 88.8584 | 99.5386 | 119.187 | 170.715 | 268.7072 | 210.5326 | 275.5641 | 189.2226 | 232.4883 | 209.3518 | 105.9649 | 147.9893 | 237.9498 | 340.9477 | 344.3474 | 127.8842 | 164.0434 | 275.6361 | 367.0528 | 350.2435 | 86.417 | 100.7582 | 129.7645 | 183.8778 | 285.4526 | 168.6224 | 212.1639 | 216.9853 | 246.686 | 121.7194 | 253.5799 | 161.2849 | 347.9006 | 347.5589 | 269.1967 | 269.2522 |  |  | 149.1404 | 168.339 | 155.7582 | 278.4091 | 152.7302 | 254.814 |  | 169.5818 | 150.04 | 157.874 | 63.8584 | 99.5202 | 107.7084 |  | 364.7195 | 436.2834 | 445.4444 | 482.8746 | 642.6013 | 616.0835 | 446.4197 | [23 empty] | 156.3498 | 629.3424 | 23.9783 | 400.5014
15:38 | 7905 |  |  | -10.737 | 21.4565 | 19.7207 | 0.6429 | 4.0501 | 6.5724 | -3.4098 | 1.7126 | 7.0002 | 1.6559 | 0.0957 |  |  |  | -28.1446 | 20.8335 | 33.8985 | 6.0484 |  | 0.542 | 8.8891 | 0.6026 | 2.1239 | 2.8731 | 1.3281 | -0.5184 | 316.4835 | 311.4306 | 192.3638 | 230.3918 | 173.6544 | 155.7244 | 128.8593 | 229.2093 | 151.7814 | 249.4028 | 345.3763 | 331.2852 | 189.8688 | 200.1255 | 291.5114 | 326.2407 | 352.3591 |  |  | 212.3316 |  | 475.301 | 118.0218 | 149.2787 | 240.8058 | 331.4916 | 308.1157 | 239.0061 | 170.7866 | 267.1867 | 349.1618 | 341.8361 | 194.4241 | 99.1534 | 117.5841 | 173.3064 | 263.465 | 245.3317 | 212.8202 | 258.1268 | 338.3434 | 113.6122 | 167.1413 | 269.4427 | 357.8407 | 355.312 | 112.615 | 158.6752 | 243.6424 | 314.7816 | 307.1653 | 80.5592 | 96.4875 | 117.2107 | 174.0404 | 257.8065 | 222.018 |  | 203.4038 | 489.7663 |  | 86.8411 | 147.5535 | 235.6324 | 325.3664 | 324.1648 | 135.5214 | 172.5677 | 262.1174 | 344.1797 | 319.855 | 94.3581 | 99.7996 | 121.4048 | 172.396 | 265.3615 | 336.1983 | 222.4833 | 192.4052 | 174.2664 | 137.6611 | 182.7377 | 266.0883 | 343.0162 | 333.8168 |  | 258.8865 |  |  | 145.5401 | 154.462 | 260.7264 | 141.9323 | 277.4498 | 143.6721 | 48.705 | 48.9517 | 38.9132 | 47.9543 | 45.5023 | 50.9315 | 39.1445 | 51.2681 | 149.3132 | 173.0014 | 165.0757 | 146.3908 | 339.7162 |  |  | 200.3709 |  | 174.4079 | 111.494 | 157.1266 | 112.6354 | 240.3023 | 159.7543 | 361.533 | 351.0969 | 348.4683 | 249.8861 | 255.3379 | 282.6094 | 327.8115 | 366.7019 | 212.9654 | 195.4011 | 254.1826 | 214.3455 | 210.0703 | 148.1822 | 244.7847 | 146.5295 | 347.7389 | 241.1299 | 185.1713 | 368.3818 |  | 217.7731 | 97.4844 | 116.0872 | 175.6242 | 261.9243 | 241.418 | 256.7779 | 227.4373 |  | 148.8377 | 154.4413 | 256.8422 | 350.9355 | 355.5194 | 109.5657 | 154.6351 | 260.111 | 361.664 | 358.7433 | 88.8691 | 99.5336 | 119.1944 | 170.7195 | 268.6932 | 210.4967 | 275.5134 | 189.1631 | 232.4474 | 209.317 | 105.9934 | 148.0084 | 237.9729 | 340.9097 | 344.3033 | 127.8971 | 164.0598 | 275.6415 | 367.0203 | 350.2013 | 86.433 | 100.762 | 129.7701 | 183.8756 | 285.4427 | 168.5755 | 212.1285 | 216.963 | 246.6359 | 121.7292 | 253.5832 | 161.3018 | 347.8566 | 347.4968 | 269.1393 | 269.2222 |  |  | 149.1096 | 168.3035 | 155.7213 | 278.3413 | 152.7009 | 254.7629 |  | 169.537 | 149.9875 | 157.8239 | 63.8468 | 99.5413 | 107.6979 |  | 364.6323 | 436.2152 | 445.35 | 482.7323 | 642.9666 | 615.8389 | 445.4385 | [23 empty] | 156.3106 | 629.4027 | 24.1088 | 400.4237
15:38 | 7906 |  |  | -10.7081 | 21.4751 | 19.7778 | 0.6408 | 4.1755 | 6.6115 | -3.3444 | 1.7104 | 7.0028 | 1.6539 | 0.0942 |  |  |  | -28.0628 | 20.9018 | 33.9132 | 6.0472 |  | 0.5214 | 9.0397 | 0.6026 | 2.1233 | 2.87 | 1.3295 | -0.4545 | 316.4406 | 311.3957 | 192.3463 | 230.3713 | 173.6403 | 155.7103 | 128.8535 | 229.2008 | 151.7883 | 249.4002 | 345.3371 | 331.2268 | 189.8713 | 200.143 | 291.4956 | 326.2176 | 352.3178 |  |  | 212.2931 |  | 475.2121 | 118.0336 | 149.2789 | 240.7896 | 331.4361 | 308.0566 | 238.9887 | 170.7933 | 267.1591 | 349.1161 | 341.7825 | 194.4187 | 99.1556 | 117.5881 | 173.3183 | 263.4472 | 245.291 | 212.7987 | 258.0864 | 338.2919 | 113.6254 | 167.1453 | 269.4339 | 357.79 | 355.2579 | 112.6103 | 158.6835 | 243.6255 | 314.7291 | 307.1136 | 80.5674 | 96.4974 | 117.2241 | 174.0497 | 257.7924 | 222.0162 |  | 203.3376 | 489.6769 |  | 86.833 | 147.5642 | 235.6253 | 325.3284 | 324.1156 | 135.5198 | 172.573 | 262.1122 | 344.1308 | 319.7946 | 94.3489 | 99.8017 | 121.4161 | 172.3999 | 265.3481 | 336.1775 | 222.4382 | 192.2871 | 174.2325 | 137.661 | 182.7446 | 266.084 | 342.9773 | 333.7632 |  | 258.8493 |  |  | 145.5069 | 154.431 | 260.6651 | 141.8957 | 277.4628 | 143.6105 | 48.9523 | 49.7432 | 39.737 | 48.1029 | 45.4503 | 50.7527 | 38.5834 | 51.0446 | 149.2796 | 172.9582 | 165.0421 | 146.3431 | 339.6682 |  |  | 200.3528 |  | 174.3943 | 111.4949 | 157.1191 | 112.6247 | 240.2874 | 159.7711 | 361.4741 | 351.0402 | 348.4125 | 249.8498 | 255.3478 | 282.6277 | 327.8134 | 366.6689 | 213.0121 | 195.3612 | 254.136 | 214.3222 | 210.048 | 148.1833 | 244.7801 | 146.5174 | 347.6535 | 241.1198 | 185.1864 | 368.314 |  | 217.7598 | 97.4805 | 116.0919 | 175.6272 | 261.9078 | 241.3675 | 256.7285 | 227.3859 |  | 148.8363 | 154.4497 | 256.8526 | 350.8986 | 355.4669 | 109.5769 | 154.6505 | 260.1175 | 361.6101 | 358.6937 | 88.8854 | 99.5292 | 119.2021 | 170.7353 | 268.6687 | 210.4604 | 275.4629 | 189.1016 | 232.3946 | 209.2854 | 106.0049 | 148.0129 | 237.9827 | 340.8673 | 344.25 | 127.9068 | 164.0788 | 275.6396 | 366.972 | 350.1519 | 86.4419 | 100.7689 | 129.7717 | 183.8793 | 285.4209 | 168.5266 | 212.09 | 216.9316 | 246.5932 | 121.7229 | 253.5817 | 161.3017 | 347.812 | 347.4335 | 269.0769 | 269.1865 |  |  | 149.0738 | 168.2672 | 155.6856 | 278.2638 | 152.6577 | 254.7137 |  | 169.4998 | 149.9477 | 157.7969 | 63.8626 | 99.5392 | 107.7225 |  | 364.5866 | 436.1527 | 445.2846 | 482.8004 | 643.0104 | 616.0032 | 446.1788 | [23 empty] | 156.2761 | 629.5068 | 24.2966 | 400.3696
15:38 | 7907 |  |  | -10.689 | 21.3908 | 19.7952 | 0.5984 | 4.1865 | 6.657 | -3.3553 | 1.7096 | 6.9969 | 1.6542 | 0.0924 |  |  |  | -28.0971 | 20.8169 | 33.8554 | 6.0204 |  | 0.5008 | 8.8977 | 0.6028 | 2.1279 | 2.8698 | 1.3301 | 0.8335 | 316.412 | 311.3603 | 192.3339 | 230.3602 | 173.6314 | 155.7007 | 128.8478 | 229.1876 | 151.806 | 249.4018 | 345.3 | 331.1669 | 189.8573 | 200.114 | 291.4909 | 326.1868 | 352.284 |  |  | 212.2534 |  | 475.1241 | 118.0341 | 149.2921 | 240.7858 | 331.3908 | 307.9945 | 238.9761 | 170.809 | 267.1446 | 349.0583 | 341.721 | 194.4198 | 99.1576 | 117.5834 | 173.3124 | 263.4135 | 245.2384 | 212.767 | 258.0367 | 338.2354 | 113.6247 | 167.152 | 269.4198 | 357.7367 | 355.1978 | 112.6128 | 158.6821 | 243.6083 | 314.6795 | 307.055 | 80.5617 | 96.499 | 117.2268 | 174.0522 | 257.7611 | 222.0032 |  | 203.2808 | 489.5859 |  | 86.8353 | 147.5703 | 235.62 | 325.291 | 324.0665 | 135.53 | 172.5787 | 262.0978 | 344.0745 | 319.7398 | 94.3528 | 99.7862 | 121.4096 | 172.4153 | 265.3195 | 336.1332 | 222.3816 | 192.1783 | 174.1929 | 137.6616 | 182.7511 | 266.0754 | 342.9341 | 333.7075 |  | 258.8027 |  |  | 145.4693 | 154.3937 | 260.5903 | 141.8456 | 277.4802 | 143.5675 | 49.1168 | 50.4739 | 40.3876 | 48.29 | 45.7382 | 50.4776 | 38.7401 | 50.9258 | 149.2427 | 172.9074 | 164.9979 | 146.2974 | 339.6177 |  |  | 200.3338 |  | 174.3676 | 111.4767 | 157.1035 | 112.6211 | 240.2841 | 159.7813 | 361.4226 | 350.9716 | 348.359 | 249.7851 | 255.3647 | 282.6562 | 327.8239 | 366.6336 | 213.0312 | 195.3218 | 254.0607 | 214.2848 | 210.0399 | 148.1881 | 244.7809 | 146.5205 | 347.5798 | 241.1148 | 185.2013 | 368.2542 |  | 217.7478 | 97.4868 | 116.0978 | 175.6278 | 261.88 | 241.3221 | 256.6841 | 227.336 |  | 148.8375 | 154.457 | 256.8537 | 350.8544 | 355.4003 | 109.5724 | 154.6638 | 260.1116 | 361.5566 | 358.6388 | 88.89 | 99.5309 | 119.1949 | 170.7353 | 268.6455 | 210.4353 | 275.4617 | 189.0383 | 232.3038 | 209.2399 | 106.0198 | 148.0258 | 237.9792 | 340.8236 | 344.1874 | 127.9082 | 164.0931 | 275.6391 | 366.9268 | 350.1044 | 86.4405 | 100.773 | 129.7762 | 183.8945 | 285.3983 | 168.4811 | 212.0473 | 216.9053 | 246.5553 | 121.7199 | 253.5908 | 161.3143 | 347.7602 | 347.3644 | 269.0496 | 269.1377 |  |  | 149.0249 | 168.2146 | 155.6388 | 278.1919 | 152.6087 | 254.6512 |  | 169.462 | 149.8945 | 157.7658 | 63.8685 | 99.5389 | 107.716 |  | 364.5016 | 436.0865 | 445.2339 | 482.3469 | 643.0664 | 616.3687 | 445.9089 | [23 empty] | 156.2329 | 629.7175 | 24.1733 | 400.2941
15:38 | 7908 |  |  | -10.7484 | 21.3367 | 19.776 | 0.5528 | 4.1072 | 6.6626 | -3.2873 | 1.7074 | 7.0017 | 1.6524 | 0.0922 |  |  |  | -28.0672 | 20.8523 | 33.9399 | 6.007 |  | 0.5713 | 8.9679 | 0.6026 | 2.1221 | 2.8712 | 1.3317 | -0.394 | 316.3842 | 311.3356 | 192.3208 | 230.3409 | 173.6234 | 155.6957 | 128.8449 | 229.175 | 151.8006 | 249.3959 | 345.2467 | 331.1038 | 189.849 | 200.0873 | 291.4695 | 326.154 | 352.2364 |  |  | 212.2227 |  | 475.0334 | 118.0264 | 149.3005 | 240.7829 | 331.3311 | 307.9365 | 238.9663 | 170.809 | 267.1336 | 349.0089 | 341.6597 | 194.4289 | 99.162 | 117.5917 | 173.3166 | 263.3885 | 245.1958 | 212.7415 | 258.0002 | 338.1855 | 113.6251 | 167.164 | 269.4171 | 357.6874 | 355.1335 | 112.6136 | 158.6821 | 243.5889 | 314.6245 | 306.9937 | 80.5636 | 96.4999 | 117.2417 | 174.0583 | 257.7474 | 221.974 |  | 203.2236 | 489.4976 |  | 86.836 | 147.5693 | 235.6113 | 325.2483 | 324.0065 | 135.5394 | 172.5853 | 262.0849 | 344.0135 | 319.6737 | 94.3543 | 99.7791 | 121.4064 | 172.4244 | 265.2974 | 336.0742 | 222.3263 | 192.0964 | 174.1513 | 137.6584 | 182.7616 | 266.0684 | 342.8893 | 333.6452 |  | 258.7557 |  |  | 145.4365 | 154.3484 | 260.5475 | 141.8224 | 277.4952 | 143.5532 | 49.0972 | 51.0121 | 41.0141 | 48.2475 | 46.2442 | 50.0234 | 38.6969 | 50.9677 | 149.2071 | 172.8701 | 164.9508 | 146.2528 | 339.5707 |  |  | 200.3167 |  | 174.3585 | 111.4722 | 157.0994 | 112.6253 | 240.2832 | 159.7862 | 361.3721 | 350.9141 | 348.3145 | 249.6623 | 255.3738 | 282.6866 | 327.8254 | 366.584 | 213.0263 | 195.2733 | 254.0409 | 214.2698 | 210.0338 | 148.1993 | 244.7763 | 146.5114 | 347.503 | 241.1056 | 185.211 | 368.1939 |  | 217.7415 | 97.4962 | 116.1201 | 175.6389 | 261.8676 | 241.2786 | 256.6401 | 227.2978 |  | 148.8525 | 154.4835 | 256.8617 | 350.8193 | 355.3316 | 109.5749 | 154.6694 | 260.1109 | 361.5247 | 358.5894 | 88.8985 | 99.5332 | 119.1923 | 170.736 | 268.6393 | 210.4024 | 275.4587 | 189.0021 | 232.2026 | 209.1982 | 106.04 | 148.0334 | 237.9857 | 340.7838 | 344.1361 | 127.909 | 164.1048 | 275.6339 | 366.8848 | 350.0512 | 86.4441 | 100.7674 | 129.7825 | 183.9055 | 285.3736 | 168.4342 | 212.0026 | 216.8827 | 246.5177 | 121.7256 | 253.5916 | 161.3248 | 347.7168 | 347.2996 | 269.0044 | 269.079 |  |  | 148.9869 | 168.1694 | 155.6036 | 278.1182 | 152.5598 | 254.5937 |  | 169.4287 | 149.8625 | 157.7285 | 63.8623 | 99.5305 | 107.7206 |  | 364.4113 | 436.0212 | 445.1586 | 482.8746 | 643.2843 | 615.9592 | 445.6752 | [23 empty] | 156.1956 | 629.6217 | 24.2012 | 400.2163
15:38 | 7909 |  |  | -10.7214 | 21.4399 | 19.78 | 0.6488 | 4.2237 | 6.7281 | -3.4001 | 1.7052 | 7.0012 | 1.654 | 0.0928 |  |  |  | -28.0186 | 20.7621 | 33.7685 | 6.1076 |  | 0.6207 | 8.9587 | 0.603 | 2.1243 | 2.8711 | 1.3328 | -0.1636 | 316.353 | 311.3136 | 192.3101 | 230.3141 | 173.6113 | 155.685 | 128.8418 | 229.167 | 151.8063 | 249.3903 | 345.1983 | 331.0424 | 189.8465 | 200.1042 | 291.4655 | 326.1471 | 352.2042 |  |  | 212.194 |  | 474.9444 | 118.0354 | 149.3042 | 240.7784 | 331.2712 | 307.874 | 238.9543 | 170.7978 | 267.1195 | 348.9539 | 341.602 | 194.4287 | 99.1543 | 117.6006 | 173.3314 | 263.372 | 245.1366 | 212.7145 | 257.9625 | 338.1334 | 113.6266 | 167.1724 | 269.402 | 357.6354 | 355.0798 | 112.6196 | 158.6898 | 243.5745 | 314.5724 | 306.9395 | 80.5692 | 96.5037 | 117.2546 | 174.0664 | 257.7447 | 221.9351 |  | 203.1633 | 489.4081 |  | 86.8277 | 147.5729 | 235.6015 | 325.2 | 323.9456 | 135.5238 | 172.5885 | 262.0725 | 343.9594 | 319.6104 | 94.3576 | 99.7824 | 121.4206 | 172.4322 | 265.2869 | 336.0208 | 222.2753 | 192.0523 | 174.1099 | 137.6648 | 182.7633 | 266.0598 | 342.8496 | 333.5867 |  | 258.7277 |  |  | 145.4157 | 154.3136 | 260.4975 | 141.7938 | 277.4999 | 143.5499 | 49.247 | 51.4369 | 41.3482 | 48.0237 | 46.5665 | 49.6307 | 38.133 | 50.8439 | 149.1733 | 172.8361 | 164.9085 | 146.2054 | 339.5228 |  |  | 200.3024 |  | 174.3553 | 111.4798 | 157.0978 | 112.6248 | 240.2456 | 159.8001 | 361.3153 | 350.8605 | 348.2716 | 249.6117 | 255.3753 | 282.7096 | 327.8306 | 366.5413 | 212.985 | 195.2218 | 254.0542 | 214.2485 | 210.007 | 148.2138 | 244.776 | 146.4904 | 347.4275 | 241.1022 | 185.2115 | 368.1327 |  | 217.7441 | 97.4979 | 116.1347 | 175.6434 | 261.8527 | 241.228 | 256.5936 | 227.2589 |  | 148.8723 | 154.504 | 256.86 | 350.7927 | 355.2847 | 109.589 | 154.681 | 260.114 | 361.4827 | 358.5432 | 88.9065 | 99.5288 | 119.1994 | 170.7463 | 268.6315 | 210.3496 | 275.4022 | 188.9615 | 232.1207 | 209.1603 | 106.0606 | 148.0508 | 238.0025 | 340.7549 | 344.085 | 127.9197 | 164.1174 | 275.6209 | 366.8421 | 349.9958 | 86.4461 | 100.7711 | 129.7877 | 183.9169 | 285.3466 | 168.3888 | 211.9611 | 216.8612 | 246.4684 | 121.7438 | 253.5722 | 161.3264 | 347.6888 | 347.2581 | 268.9342 | 269.0292 |  |  | 148.9524 | 168.1383 | 155.5711 | 278.0483 | 152.5194 | 254.5173 |  | 169.3875 | 149.8218 | 157.6868 | 63.8561 | 99.549 | 107.7238 |  | 364.3103 | 435.9476 | 445.0889 | 482.6133 | 642.6389 | 616.3028 | 446.4563 | [23 empty] | 156.1609 | 629.4709 | 24.2694 | 400.1289
15:38 | 7910 |  |  | -10.6933 | 21.4944 | 19.9618 | 0.7523 | 4.1554 | 6.6853 | -3.3745 | 1.7042 | 7.001 | 1.6521 | 0.0935 |  |  |  | -27.8669 | 20.7572 | 33.8632 | 6.104 |  | 0.6085 | 8.9903 | 0.6041 | 2.1297 | 2.8684 | 1.3344 | -0.0121 | 316.3206 | 311.2864 | 192.3033 | 230.2997 | 173.5995 | 155.6695 | 128.8382 | 229.1596 | 151.8117 | 249.3816 | 345.146 | 330.9815 | 189.8357 | 200.1169 | 291.4393 | 326.1221 | 352.1736 |  |  | 212.1605 |  | 474.8511 | 118.0419 | 149.3069 | 240.7675 | 331.2235 | 307.8255 | 238.9355 | 170.8031 | 267.1025 | 348.898 | 341.5468 | 194.4157 | 99.1487 | 117.6045 | 173.3455 | 263.353 | 245.0771 | 212.6913 | 257.9132 | 338.0821 | 113.6346 | 167.1751 | 269.3778 | 357.5855 | 355.0215 | 112.6228 | 158.6916 | 243.5594 | 314.525 | 306.8863 | 80.5781 | 96.5116 | 117.2556 | 174.0627 | 257.7218 | 221.8674 |  | 203.1038 | 489.3143 |  | 86.8317 | 147.5833 | 235.5989 | 325.1568 | 323.8991 | 135.5216 | 172.596 | 262.0625 | 343.907 | 319.5529 | 94.3663 | 99.7932 | 121.43 | 172.439 | 265.2721 | 335.9783 | 222.2231 | 192.0295 | 174.0589 | 137.6743 | 182.7696 | 266.0508 | 342.803 | 333.5352 |  | 258.6909 |  |  | 145.388 | 154.278 | 260.4366 | 141.732 | 277.4885 | 143.5196 | 49.6842 | 51.7927 | 41.5516 | 48.0717 | 46.6025 | 49.6273 | 36.9123 | 50.614 | 149.1271 | 172.7931 | 164.8609 | 146.1567 | 339.4782 |  |  | 200.2797 |  | 174.3387 | 111.4708 | 157.0836 | 112.616 | 240.2172 | 159.805 | 361.2558 | 350.8065 | 348.2208 | 249.6233 | 255.3834 | 282.7293 | 327.8583 | 366.509 | 212.9334 | 195.1806 | 254.0448 | 214.2082 | 209.9707 | 148.2221 | 244.782 | 146.4791 | 347.3542 | 241.091 | 185.2133 | 368.0765 |  | 217.7508 | 97.4848 | 116.1356 | 175.644 | 261.8271 | 241.1771 | 256.547 | 227.2072 |  | 148.8842 | 154.4999 | 256.838 | 350.7462 | 355.2337 | 109.5963 | 154.6923 | 260.103 | 361.4459 | 358.4927 | 88.9116 | 99.5234 | 119.2063 | 170.7494 | 268.6162 | 210.2919 | 275.3422 | 188.851 | 232.0631 | 209.1155 | 106.0771 | 148.0729 | 238.0132 | 340.7229 | 344.0249 | 127.917 | 164.1303 | 275.6098 | 366.7994 | 349.9392 | 86.4443 | 100.7793 | 129.7994 | 183.9282 | 285.3261 | 168.3487 | 211.927 | 216.8427 | 246.4147 | 121.7592 | 253.5651 | 161.3376 | 347.6533 | 347.2121 | 268.8728 | 268.9779 |  |  | 148.9171 | 168.1109 | 155.5371 | 277.9767 | 152.483 | 254.4341 |  | 169.3348 | 149.7764 | 157.64 | 63.8484 | 99.5258 | 107.7133 |  | 364.2329 | 435.8696 | 445.0228 | 482.7136 | 642.8364 | 615.2103 | 445.1686 | [23 empty] | 156.1228 | 629.0234 | 24.4313 | 400.0512
15:38 | 7911 |  |  | -10.64 | 21.5589 | 19.7576 | 0.7249 | 4.225 | 6.7635 | -3.3128 | 1.7066 | 7.0097 | 1.6496 | 0.0938 |  |  |  | -27.9249 | 20.7902 | 33.9196 | 6.0707 |  | 0.6099 | 8.9865 | 0.6029 | 2.1262 | 2.8693 | 1.3344 | -0.1265 | 316.2826 | 311.2516 | 192.2867 | 230.2816 | 173.5907 | 155.6557 | 128.8344 | 229.1416 | 151.8096 | 249.3686 | 345.0941 | 330.9219 | 189.8191 | 200.0863 | 291.3775 | 326.0792 | 352.1257 |  |  | 212.1286 |  | 474.7646 | 118.0336 | 149.3109 | 240.7569 | 331.1718 | 307.7773 | 238.9174 | 170.8235 | 267.0866 | 348.8556 | 341.4852 | 194.4167 | 99.1447 | 117.6086 | 173.3468 | 263.3289 | 245.0371 | 212.6702 | 257.8668 | 338.0324 | 113.6436 | 167.1895 | 269.3685 | 357.5345 | 354.9495 | 112.6226 | 158.6862 | 243.5325 | 314.4694 | 306.8244 | 80.5685 | 96.5081 | 117.2517 | 174.0561 | 257.698 | 221.7972 |  | 203.041 | 489.226 |  | 86.8316 | 147.5901 | 235.5919 | 325.1111 | 323.8455 | 135.5219 | 172.5995 | 262.0424 | 343.8524 | 319.4902 | 94.3706 | 99.7902 | 121.4277 | 172.4375 | 265.2519 | 335.9288 | 222.1734 | 192.0246 | 174.0126 | 137.6743 | 182.7799 | 266.0429 | 342.7563 | 333.4855 |  | 258.6425 |  |  | 145.3471 | 154.2407 | 260.3807 | 141.7024 | 277.4497 | 143.4925 | 50.2678 | 52.0664 | 41.9025 | 48.3303 | 46.6555 | 49.7114 | 35.3922 | 50.623 | 149.0828 | 172.7499 | 164.818 | 146.1133 | 339.4352 |  |  | 200.2591 |  | 174.3296 | 111.4625 | 157.0733 | 112.6184 | 240.2055 | 159.819 | 361.2016 | 350.7509 | 348.1746 | 249.6078 | 255.3958 | 282.7537 | 327.8656 | 366.4618 | 212.8941 | 195.1339 | 254.0218 | 214.1701 | 209.9445 | 148.2258 | 244.7801 | 146.4649 | 347.2746 | 241.0768 | 185.2199 | 368.0141 |  | 217.7474 | 97.4782 | 116.1454 | 175.6508 | 261.7961 | 241.1337 | 256.4975 | 227.1524 |  | 148.8836 | 154.4967 | 256.836 | 350.6906 | 355.1644 | 109.603 | 154.6942 | 260.0951 | 361.4018 | 358.4439 | 88.9187 | 99.5226 | 119.2121 | 170.7498 | 268.5979 | 210.2311 | 275.2739 | 188.5015 | 232.0255 | 209.0617 | 106.0839 | 148.0665 | 238.0124 | 340.6822 | 343.9604 | 127.9263 | 164.1499 | 275.6164 | 366.7561 | 349.8894 | 86.4369 | 100.7842 | 129.8086 | 183.9279 | 285.3147 | 168.3101 | 211.8938 | 216.8249 | 246.3686 | 121.7452 | 253.5661 | 161.3485 | 347.6011 | 347.1507 | 268.8218 | 268.9309 |  |  | 148.8775 | 168.0721 | 155.4965 | 277.902 | 152.4406 | 254.3757 |  | 169.3011 | 149.7325 | 157.5913 | 63.8392 | 99.5224 | 107.7367 |  | 364.1882 | 435.8015 | 444.9645 | 482.8117 | 642.9751 | 616.3833 | 446.5113 | [23 empty] | 156.0823 | 629.6792 | 24.4587 | 399.9948
15:38 | 7912 |  |  | -10.6463 | 21.5643 | 19.7927 | 0.7507 | 4.1448 | 6.7284 | -3.2895 | 1.705 | 7.0001 | 1.6499 | 0.0952 |  |  |  | -27.9807 | 20.7504 | 33.8641 | 6.1626 |  | 0.5924 | 9.024 | 0.6024 | 2.1263 | 2.8662 | 1.333 | 0.4158 | 316.2521 | 311.2244 | 192.2818 | 230.2706 | 173.5859 | 155.6504 | 128.8304 | 229.1229 | 151.827 | 249.3667 | 345.0572 | 330.8707 | 189.8098 | 200.0232 | 291.3487 | 326.0513 | 352.0902 |  |  | 212.0973 |  | 474.6849 | 118.03 | 149.3232 | 240.7507 | 331.1203 | 307.7169 | 238.9132 | 170.8398 | 267.0831 | 348.8083 | 341.4165 | 194.4233 | 99.1414 | 117.6127 | 173.3462 | 263.2983 | 244.9893 | 212.6475 | 257.8217 | 337.9976 | 113.6463 | 167.2032 | 269.3564 | 357.4805 | 354.8856 | 112.6305 | 158.681 | 243.5097 | 314.4104 | 306.7641 | 80.5513 | 96.4987 | 117.2467 | 174.0605 | 257.6801 | 221.7364 |  | 202.9858 | 489.1321 |  | 86.8282 | 147.589 | 235.581 | 325.0587 | 323.7881 | 135.5163 | 172.6033 | 262.0278 | 343.7935 | 319.4253 | 94.3611 | 99.7878 | 121.4323 | 172.4433 | 265.2363 | 335.8729 | 222.1205 | 192.0217 | 173.97 | 137.6804 | 182.7869 | 266.0363 | 342.7113 | 333.4244 |  | 258.5962 |  |  | 145.3142 | 154.2059 | 260.3303 | 141.6871 | 277.3947 | 143.4703 | 50.7221 | 52.2414 | 42.5057 | 48.4891 | 46.9045 | 49.8372 | 34.5885 | 50.6534 | 149.043 | 172.7074 | 164.7849 | 146.0768 | 339.3859 |  |  | 200.2484 |  | 174.3243 | 111.4622 | 157.0667 | 112.6129 | 240.1845 | 159.8423 | 361.1616 | 350.6849 | 348.1342 | 249.5809 | 255.4066 | 282.776 | 327.8547 | 366.4091 | 212.8447 | 195.0887 | 254.0396 | 214.1293 | 209.9179 | 148.2439 | 244.7822 | 146.46 | 347.198 | 241.0682 | 185.239 | 367.9448 |  | 217.7283 | 97.4832 | 116.1559 | 175.6666 | 261.7636 | 241.0836 | 256.4488 | 227.1039 |  | 148.8839 | 154.5099 | 256.8491 | 350.6451 | 355.093 | 109.6106 | 154.7001 | 260.091 | 361.3561 | 358.3911 | 88.9217 | 99.5255 | 119.216 | 170.7526 | 268.5767 | 210.1786 | 275.2105 | 188.2234 | 232.0012 | 209.0056 | 106.0925 | 148.0728 | 238.0134 | 340.6419 | 343.8968 | 127.937 | 164.1646 | 275.622 | 366.7131 | 349.8409 | 86.433 | 100.783 | 129.8146 | 183.9339 | 285.2995 | 168.2672 | 211.8508 | 216.8122 | 246.3254 | 121.7299 | 253.5666 | 161.3643 | 347.5427 | 347.0812 | 268.778 | 268.9043 |  |  | 148.8398 | 168.0187 | 155.4545 | 277.8451 | 152.3936 | 254.3512 |  | 169.2616 | 149.7043 | 157.558 | 63.8407 | 99.5439 | 107.7369 |  | 364.1366 | 435.7352 | 444.8926 | 482.8057 | 642.9312 | 615.9077 | 446.2665 | [23 empty] | 156.0446 | 629.4194 | 24.4374 | 399.9359
15:38 | 7913 |  |  | -10.6382 | 21.5628 | 19.7824 | 0.763 | 4.1272 | 6.6453 | -3.2841 | 1.7047 | 6.9935 | 1.6463 | 0.0944 |  |  |  | -27.9962 | 20.7339 | 33.8784 | 6.0739 |  | 0.5355 | 8.9977 | 0.6012 | 2.1269 | 2.8647 | 1.3355 | -1.1678 | 316.2161 | 311.1923 | 192.2706 | 230.2596 | 173.5743 | 155.6448 | 128.8276 | 229.0956 | 151.8346 | 249.364 | 345.009 | 330.8092 | 189.8045 | 199.9724 | 291.3291 | 326.0182 | 352.0594 |  |  | 212.0526 |  | 474.5946 | 118.0187 | 149.3341 | 240.7465 | 331.0681 | 307.6566 | 238.9058 | 170.8482 | 267.0744 | 348.7644 | 341.352 | 194.423 | 99.142 | 117.6166 | 173.3537 | 263.2718 | 244.9352 | 212.6268 | 257.7759 | 337.9678 | 113.6541 | 167.2178 | 269.351 | 357.4341 | 354.8288 | 112.6382 | 158.6851 | 243.4992 | 314.3546 | 306.7118 | 80.5501 | 96.4959 | 117.2498 | 174.0607 | 257.6543 | 221.6784 |  | 202.934 | 489.0404 |  | 86.8347 | 147.5936 | 235.5785 | 325.0136 | 323.7352 | 135.5318 | 172.6129 | 262.0333 | 343.7423 | 319.3614 | 94.3616 | 99.7959 | 121.4491 | 172.453 | 265.2275 | 335.8465 | 222.0695 | 192.0197 | 173.9232 | 137.6886 | 182.795 | 266.0303 | 342.6646 | 333.3621 |  | 258.5555 |  |  | 145.2796 | 154.1649 | 260.2579 | 141.6219 | 277.3375 | 143.4361 | 50.501 | 51.6819 | 42.8302 | 48.4265 | 47.2881 | 50.006 | 34.1381 | 50.697 | 148.996 | 172.6655 | 164.7494 | 146.0397 | 339.3324 |  |  | 200.2348 |  | 174.3068 | 111.458 | 157.0517 | 112.609 | 240.1727 | 159.852 | 361.1165 | 350.6134 | 348.0844 | 249.5562 | 255.4122 | 282.7944 | 327.8533 | 366.3597 | 212.8124 | 195.0453 | 254.0122 | 214.0859 | 209.8957 | 148.2584 | 244.7766 | 146.4539 | 347.1182 | 241.0679 | 185.2651 | 367.89 |  | 217.7263 | 97.4869 | 116.1637 | 175.6881 | 261.7464 | 243.9158 | 256.3997 | 227.0578 |  | 148.9034 | 154.5419 | 256.8597 | 350.6123 | 355.0257 | 109.6161 | 154.7106 | 260.0808 | 361.302 | 358.3163 | 88.9264 | 99.5236 | 119.2228 | 170.7601 | 268.5582 | 210.1379 | 275.1676 | 188.1925 | 231.9773 | 208.9613 | 106.0948 | 148.0795 | 238.0058 | 340.6004 | 343.8277 | 127.9313 | 164.17 | 275.5985 | 366.6681 | 349.7739 | 86.4301 | 100.7779 | 129.837 | 183.967 | 285.2665 | 168.2232 | 211.8104 | 216.8028 | 246.2868 | 121.7454 | 253.5595 | 161.3732 | 347.5115 | 347.0288 | 268.7343 | 268.8821 |  |  | 148.8076 | 167.9728 | 155.4175 | 277.8077 | 152.3607 | 254.3211 |  | 169.2128 | 149.6628 | 157.5123 | 63.8442 | 99.5725 | 107.723 |  | 364.0656 | 435.6685 | 444.8067 | 482.6192 | 642.7448 | 616.0321 | 445.8941 | [23 empty] | 156.0038 | 629.3885 | 24.3545 | 399.8671
15:38 | 7914 |  |  | -10.6133 | 21.6573 | 19.8646 | 0.8817 | 4.1563 | 6.6521 | -3.3247 | 1.7036 | 6.9891 | 1.6452 | 0.0932 |  |  |  | -27.9987 | 20.7681 | 33.9638 | 6.1396 |  | 0.599 | 9.0545 | 0.603 | 2.1245 | 2.8636 | 1.3356 | -0.927 | 316.1814 | 311.1623 | 192.2561 | 230.2323 | 173.5643 | 155.6292 | 128.8221 | 229.0706 | 151.8489 | 249.3574 | 344.9626 | 330.7471 | 189.7951 | 199.9962 | 291.3039 | 326.0124 | 352.0391 |  |  | 212.009 |  | 474.5 | 118.0063 | 149.3452 | 240.7436 | 331.016 | 307.5949 | 238.8955 | 170.8565 | 267.0596 | 348.7122 | 341.2954 | 194.4235 | 99.1392 | 117.6175 | 173.3586 | 263.2485 | 244.8773 | 212.6025 | 257.7299 | 338.0008 | 113.6583 | 167.2324 | 269.3432 | 357.3876 | 354.7802 | 112.6463 | 158.6925 | 243.4867 | 314.3056 | 306.6604 | 80.5582 | 96.5037 | 117.2715 | 174.0664 | 257.6391 | 221.6371 |  | 202.8864 | 488.9497 |  | 86.8432 | 147.6033 | 235.5792 | 324.9739 | 323.6841 | 135.5428 | 172.6201 | 262.0198 | 343.6919 | 319.3093 | 94.3672 | 99.809 | 121.461 | 172.461 | 265.2196 | 335.8227 | 222.0216 | 192.0169 | 173.8783 | 137.6889 | 182.8085 | 266.0308 | 342.6321 | 333.3095 |  | 258.5217 |  |  | 145.2376 | 154.1275 | 260.1972 | 141.5955 | 277.2853 | 143.4185 | 50.1455 | 50.4514 | 42.9399 | 48.2759 | 47.703 | 50.2217 | 33.7514 | 50.8144 | 148.9595 | 172.6275 | 164.7137 | 146.0124 | 339.2889 |  |  | 200.2228 |  | 174.301 | 111.4616 | 157.0409 | 112.6189 | 240.1774 | 159.8622 | 361.0636 | 350.5575 | 348.0332 | 249.5325 | 255.4218 | 282.8226 | 327.847 | 366.3239 | 212.7986 | 195.0009 | 253.8957 | 214.0468 | 209.9014 | 148.2645 | 244.77 | 146.4538 | 347.0476 | 241.066 | 185.289 | 367.8465 |  | 217.7301 | 97.4908 | 116.1753 | 175.7017 | 261.7367 | 246.6869 | 256.3597 | 227.0148 |  | 148.9292 | 154.5719 | 256.8793 | 350.5816 | 354.9624 | 109.6115 | 154.7216 | 260.0668 | 361.2456 | 358.2361 | 88.9309 | 99.5245 | 119.2219 | 170.7653 | 268.5388 | 210.0781 | 275.1224 | 188.1558 | 231.9574 | 208.9096 | 106.0961 | 148.0772 | 237.9993 | 340.5538 | 343.766 | 127.9401 | 164.1866 | 275.581 | 366.6204 | 349.7123 | 86.4268 | 100.7672 | 129.8605 | 184 | 285.2326 | 168.1807 | 211.7732 | 216.7862 | 246.2403 | 121.7806 | 253.5613 | 161.3843 | 347.4953 | 346.9956 | 268.6957 | 268.8327 |  |  | 148.7698 | 167.9311 | 155.3834 | 277.779 | 152.3456 | 254.2613 |  | 169.1762 | 149.6285 | 157.4783 | 63.8551 | 99.5866 | 107.727 |  | 364.0283 | 435.6117 | 444.7418 | 482.3775 | 642.2288 | 615.2132 | 445.6752 | [23 empty] | 155.9666 | 628.721 | 24.5401 | 399.82
15:38 | 7915 |  |  | -10.6549 | 21.5532 | 19.8147 | 0.8496 | 4.1746 | 6.6332 | -3.4139 | 1.7059 | 6.987 | 1.6414 | 0.0926 |  |  |  | -27.9461 | 20.7736 | 33.9529 | 6.1553 |  | 0.6614 | 9.0764 | 0.6014 | 2.1276 | 2.8651 | 1.3366 | -0.0603 | 316.1521 | 311.134 | 192.2476 | 230.213 | 173.5587 | 155.6149 | 128.8181 | 229.0676 | 151.8609 | 249.3523 | 344.923 | 330.6956 | 189.793 | 200.0241 | 291.3082 | 326.0114 | 352.0184 |  |  | 211.9726 |  | 474.4092 | 118.0194 | 149.3492 | 240.7377 | 330.9654 | 307.5402 | 238.8861 | 170.8598 | 267.0538 | 348.6602 | 341.248 | 194.4286 | 99.1391 | 117.6193 | 173.3634 | 263.2286 | 244.8232 | 212.5778 | 257.6824 | 338.0388 | 113.665 | 167.2402 | 269.3345 | 357.3383 | 354.717 | 112.6479 | 158.6898 | 243.4623 | 314.2578 | 306.605 | 80.5665 | 96.5062 | 117.2872 | 174.0767 | 257.6266 | 221.5762 |  | 202.84 | 488.8606 |  | 86.8469 | 147.6122 | 235.575 | 324.9368 | 323.6325 | 135.5357 | 172.6267 | 262.0006 | 343.637 | 319.26 | 94.3718 | 99.805 | 121.4628 | 172.473 | 265.1997 | 335.7931 | 221.9635 | 192.0124 | 173.834 | 137.6849 | 182.8163 | 266.0315 | 342.592 | 333.2485 |  | 258.4706 |  |  | 145.2037 | 154.1006 | 260.1598 | 141.5972 | 277.2226 | 143.4176 | 50.2079 | 48.6256 | 42.8226 | 48.0989 | 48.0373 | 50.5041 | 33.5994 | 51.0414 | 148.9194 | 172.5864 | 164.6813 | 145.9808 | 339.2459 |  |  | 200.2056 |  | 174.2931 | 111.4618 | 157.0309 | 112.6176 | 240.1863 | 159.8748 | 361.0109 | 350.5035 | 347.9798 | 249.498 | 255.4319 | 282.851 | 327.8396 | 366.2865 | 212.7707 | 194.9566 | 253.787 | 214.0029 | 209.9116 | 148.2772 | 244.772 | 146.4711 | 346.9734 | 241.058 | 185.2982 | 367.7884 |  | 217.7365 | 97.4998 | 116.1867 | 175.7034 | 261.7167 | 246.5341 | 256.3148 | 226.9691 |  | 148.9403 | 154.5759 | 256.8663 | 350.5393 | 354.9098 | 109.6063 | 154.7297 | 260.0599 | 361.201 | 358.1806 | 88.9357 | 99.5276 | 119.2199 | 170.7699 | 268.5225 | 210.0045 | 275.0734 | 188.1247 | 231.9603 | 208.8597 | 106.1122 | 148.0954 | 238.0062 | 340.5239 | 343.7183 | 127.9408 | 164.2114 | 275.5513 | 366.5656 | 349.657 | 86.4359 | 100.7664 | 129.866 | 184.0053 | 285.2076 | 168.1398 | 211.7327 | 216.7642 | 246.1893 | 121.7982 | 253.5538 | 161.3915 | 347.4506 | 346.9509 | 268.6792 | 268.768 |  |  | 148.729 | 167.8856 | 155.3493 | 277.7358 | 152.3064 | 254.192 |  | 169.1394 | 149.5969 | 157.4454 | 63.8305 | 99.614 | 107.7339 |  | 363.9668 | 435.5443 | 444.6657 | 482.9917 | 642.9946 | 615.8963 | 446.2959 | [23 empty] | 155.9312 | 629.4454 | 24.489 | 399.7556
15:38 | 7916 |  |  | -10.6771 | 21.5378 | 19.8992 | 0.7208 | 4.1414 | 6.7128 | -3.3524 | 1.7045 | 6.9895 | 1.6406 | 0.0928 |  |  |  | -27.8975 | 20.845 | 33.9681 | 6.1342 |  | 0.5768 | 8.9807 | 0.6022 | 2.1258 | 2.8655 | 1.3368 | 0.2193 | 316.1118 | 311.1 | 192.2361 | 230.2017 | 173.5455 | 155.6059 | 128.8123 | 229.0574 | 151.8579 | 249.3468 | 344.8735 | 330.6429 | 189.7926 | 200.0005 | 291.3113 | 325.9977 | 351.9828 |  |  | 212.1295 |  | 474.3172 | 118.0281 | 149.3513 | 240.7285 | 330.9051 | 307.4906 | 238.8712 | 170.8644 | 267.0405 | 348.6148 | 341.1961 | 194.4316 | 99.1341 | 117.6228 | 173.3656 | 263.2074 | 244.7632 | 212.5578 | 257.6403 | 338.3011 | 113.674 | 167.2546 | 269.3254 | 357.2892 | 354.663 | 112.6519 | 158.6852 | 243.4393 | 314.2084 | 306.5517 | 80.5769 | 96.5055 | 117.2949 | 174.0806 | 257.6002 | 221.5179 |  | 202.791 | 488.7807 |  | 86.8515 | 147.6189 | 235.5629 | 324.8922 | 323.5745 | 135.5359 | 172.6309 | 261.9923 | 343.5788 | 319.1975 | 94.3725 | 99.7974 | 121.467 | 172.4831 | 265.1784 | 335.7529 | 221.9123 | 192.0306 | 173.8006 | 137.692 | 182.8194 | 266.0235 | 342.548 | 333.1996 |  | 258.4134 |  |  | 145.1738 | 154.0681 | 260.1031 | 141.5556 | 277.1456 | 143.4151 | 50.1868 | 47.477 | 42.2418 | 47.8057 | 48.0881 | 50.6963 | 34.342 | 51.2446 | 148.8739 | 172.5406 | 164.6441 | 145.9367 | 339.1936 |  |  | 200.1869 |  | 174.2794 | 111.4521 | 157.0246 | 112.6117 | 240.1872 | 159.8856 | 360.9532 | 350.4426 | 347.9352 | 249.4499 | 255.437 | 282.8722 | 327.8338 | 366.2354 | 212.6994 | 194.9093 | 253.7283 | 213.9572 | 209.928 | 148.2911 | 244.7749 | 146.4662 | 346.8982 | 241.044 | 185.304 | 367.7236 |  | 217.7515 | 97.4964 | 116.2044 | 175.7053 | 261.6877 | 246.4364 | 256.2598 | 226.9196 |  | 148.9399 | 154.5906 | 256.8591 | 350.5022 | 354.8517 | 109.615 | 154.7272 | 260.0519 | 361.1372 | 358.1156 | 88.9391 | 99.5339 | 119.2203 | 170.7868 | 268.5113 | 209.9444 | 275.027 | 188.0958 | 231.9657 | 208.817 | 106.1376 | 148.1027 | 238.0112 | 340.4901 | 343.6683 | 127.9591 | 164.2264 | 275.5599 | 366.5335 | 349.6127 | 86.4454 | 100.779 | 129.8708 | 183.9998 | 285.1994 | 168.1034 | 211.6975 | 216.7459 | 246.1452 | 121.7831 | 253.5362 | 161.3904 | 347.3925 | 346.8954 | 268.6724 | 268.7411 |  |  | 148.6825 | 167.8314 | 155.312 | 277.6824 | 152.2627 | 254.1158 |  | 169.0953 | 149.561 | 157.4034 | 63.8338 | 99.5983 | 107.756 |  | 363.9098 | 435.4792 | 444.5842 | 482.5818 | 642.5462 | 615.7063 | 445.726 | [23 empty] | 155.8909 | 629.1263 | 24.4769 | 399.6945
15:38 | 7917 |  |  | -10.7397 | 21.6631 | 19.8791 | 0.7966 | 4.2111 | 6.6756 | -3.2741 | 1.7024 | 6.9861 | 1.6409 | 0.0941 |  |  |  | -27.8793 | 20.6996 | 33.9329 | 6.0824 |  | 0.5846 | 9.0061 | 0.6022 | 2.1268 | 2.8662 | 1.3369 | 0.4048 | 316.084 | 311.0745 | 192.2279 | 230.1907 | 173.5352 | 155.602 | 128.8139 | 229.0526 | 151.8619 | 249.3369 | 344.8255 | 330.592 | 189.7927 | 199.9499 | 291.2783 | 325.9658 | 351.9226 |  |  | 212.2945 |  | 474.2365 | 118.0414 | 149.3675 | 240.7291 | 330.8579 | 307.4427 | 238.868 | 170.8805 | 267.0317 | 348.5641 | 341.1341 | 194.4296 | 99.1354 | 117.6285 | 173.3711 | 263.1865 | 244.7015 | 212.5392 | 257.5965 | 338.5268 | 113.6766 | 167.2597 | 269.3068 | 357.2366 | 354.611 | 112.6627 | 158.6893 | 243.4211 | 314.1525 | 306.5005 | 80.5919 | 96.5128 | 117.304 | 174.0925 | 257.5924 | 221.4994 |  | 202.7501 | 488.6891 |  | 86.8542 | 147.6217 | 235.56 | 324.8437 | 323.5247 | 135.5428 | 172.6323 | 261.98 | 343.5229 | 319.1361 | 94.3776 | 99.8046 | 121.4665 | 172.4899 | 265.1604 | 335.6918 | 221.8569 | 192.0672 | 173.7635 | 137.6974 | 182.8285 | 266.0134 | 342.5052 | 333.15 |  | 258.3678 |  |  | 145.1385 | 154.0296 | 260.0556 | 141.5124 | 277.072 | 143.4113 | 50.223 | 48.2709 | 41.2062 | 47.6118 | 47.6351 | 50.6434 | 34.795 | 51.3301 | 148.8277 | 172.4989 | 164.6085 | 145.895 | 339.1462 |  |  | 200.1701 |  | 174.2661 | 111.45 | 157.0206 | 112.6042 | 240.1748 | 159.895 | 360.902 | 350.3866 | 347.8926 | 249.3907 | 255.4418 | 282.8967 | 327.8378 | 366.1875 | 212.6111 | 194.8622 | 253.6812 | 213.921 | 209.9313 | 148.2973 | 244.7781 | 146.4492 | 346.826 | 241.0262 | 185.316 | 367.6677 |  | 217.7449 | 97.4952 | 116.2172 | 175.7123 | 261.6667 | 246.3473 | 256.2132 | 226.8747 |  | 148.9407 | 154.6017 | 256.8644 | 350.4685 | 354.783 | 109.619 | 154.7299 | 260.0479 | 361.0908 | 358.0477 | 88.9386 | 99.5336 | 119.2199 | 170.7942 | 268.4829 | 209.8806 | 274.9692 | 188.0723 | 231.9378 | 208.7607 | 106.1558 | 148.0997 | 238.0103 | 340.4401 | 343.6048 | 127.9846 | 164.244 | 275.5917 | 366.5022 | 349.5717 | 86.4461 | 100.7919 | 129.8593 | 183.9885 | 285.1999 | 168.0617 | 211.6628 | 216.7273 | 246.1029 | 121.7696 | 253.5291 | 161.3937 | 347.343 | 346.8317 | 268.6514 | 268.7247 |  |  | 148.6444 | 167.7831 | 155.2832 | 277.6458 | 152.2499 | 254.057 |  | 169.0497 | 149.523 | 157.367 | 63.8329 | 99.5749 | 107.7564 |  | 363.8709 | 435.4202 | 444.5286 | 482.4999 | 642.9141 | 616.6836 | 446.603 | [23 empty] | 155.8523 | 629.7988 | 24.4914 | 399.6456
15:38 | 7918 |  |  | -10.7304 | 21.5453 | 19.7707 | 0.7958 | 4.1743 | 6.6017 | -3.3004 | 1.7002 | 6.989 | 1.6362 | 0.0934 |  |  |  | -27.9083 | 20.7469 | 33.943 | 6.0714 |  | 0.5774 | 9.1311 | 0.6018 | 2.1242 | 2.8601 | 1.3393 | -0.049 | 316.0499 | 311.0405 | 192.2149 | 230.172 | 173.5234 | 155.586 | 128.8088 | 229.055 | 151.8673 | 249.3359 | 344.7725 | 330.5355 | 189.7834 | 199.9237 | 291.2236 | 325.9139 | 351.8603 |  |  | 212.2583 |  | 474.1491 | 118.0549 | 149.3745 | 240.721 | 330.8091 | 307.3849 | 238.8553 | 170.8824 | 267.017 | 348.5193 | 341.075 | 194.4261 | 99.1374 | 117.6289 | 173.3746 | 263.1612 | 244.6455 | 212.5186 | 257.5435 | 338.4358 | 113.6767 | 167.2659 | 269.2928 | 357.1832 | 354.5489 | 112.6689 | 158.6956 | 243.4049 | 314.0993 | 306.4447 | 80.5993 | 96.5173 | 117.3128 | 174.1015 | 257.5908 | 221.4802 |  | 202.7145 | 488.5952 |  | 86.8535 | 147.6351 | 235.5621 | 324.8078 | 323.4804 | 135.5535 | 172.6463 | 261.9733 | 343.4756 | 319.0901 | 94.3963 | 99.8125 | 121.4673 | 172.4991 | 265.1466 | 335.634 | 221.7963 | 192.1231 | 173.7253 | 137.6991 | 182.8408 | 266.0068 | 342.461 | 333.0861 |  | 258.3232 |  |  | 145.1026 | 153.9998 | 260.0173 | 141.4891 | 277.0108 | 143.4017 | 50.486 | 49.6202 | 40.2006 | 47.6243 | 47.0799 | 50.5267 | 34.5175 | 51.3413 | 148.782 | 172.4517 | 164.5744 | 145.8599 | 339.1022 |  |  | 200.1515 |  | 174.2494 | 111.4454 | 157.0108 | 112.5965 | 240.1652 | 159.9065 | 360.8524 | 350.3285 | 347.8437 | 249.3791 | 255.4527 | 282.9164 | 327.8506 | 366.1403 | 212.5263 | 194.8161 | 253.6626 | 213.8818 | 209.9038 | 148.3007 | 244.772 | 146.4497 | 346.7451 | 241.011 | 185.3257 | 367.6141 |  | 217.7149 | 97.5038 | 116.2232 | 175.7233 | 261.647 | 246.2551 | 256.1691 | 226.8353 |  | 148.9444 | 154.6161 | 256.8569 | 350.4299 | 354.724 | 109.6233 | 154.7453 | 260.0448 | 361.054 | 357.9987 | 88.9463 | 99.5239 | 119.2216 | 170.7948 | 268.4555 | 209.8215 | 274.9018 | 188.0385 | 231.8827 | 208.7114 | 106.1691 | 148.1188 | 238.0129 | 340.4018 | 343.5451 | 127.9865 | 164.2597 | 275.5946 | 366.4559 | 349.5235 | 86.4441 | 100.8031 | 129.8537 | 183.9843 | 285.1928 | 168.0153 | 211.626 | 216.7051 | 246.0616 | 121.7769 | 253.5387 | 161.4141 | 347.2994 | 346.7648 | 268.6211 | 268.7013 |  |  | 148.6132 | 167.7436 | 155.2553 | 277.598 | 152.2318 | 253.9807 |  | 169.014 | 149.4931 | 157.3289 | 63.854 | 99.5559 | 107.7676 |  | 363.8011 | 435.3517 | 444.4658 | 481.6564 | 641.7197 | 615.4471 | 446.0037 | [23 empty] | 155.8188 | 628.5834 | 24.4256 | 399.5764
15:38 | 7919 |  |  | -10.5889 | 21.578 | 19.9168 | 0.8943 | 4.1902 | 6.6711 | -3.3146 | 1.6994 | 6.9909 | 1.6333 | 0.0921 |  |  |  | -27.9514 | 20.7605 | 34.0684 | 6.0904 |  | 0.6179 | 9.1408 | 0.6029 | 2.1237 | 2.8615 | 1.341 | -1.3387 | 316.007 | 311.001 | 192.1973 | 230.1467 | 173.5088 | 155.568 | 128.7931 | 229.039 | 151.8818 | 249.3392 | 344.7253 | 330.4756 | 189.7709 | 199.9012 | 291.2098 | 325.8753 | 351.8257 |  |  | 212.2229 |  | 474.0589 | 118.0481 | 149.3771 | 240.7055 | 330.7516 | 307.3203 | 238.8363 | 170.8814 | 266.9932 | 348.4733 | 341.0226 | 194.4271 | 99.133 | 117.625 | 173.37 | 263.1367 | 244.5904 | 212.4991 | 257.4983 | 338.2846 | 113.6824 | 167.2772 | 269.2808 | 357.1372 | 354.4913 | 112.6689 | 158.6952 | 243.3845 | 314.0514 | 306.3863 | 80.5948 | 96.5074 | 117.3213 | 174.1036 | 257.5695 | 221.4461 |  | 202.6703 | 488.505 |  | 86.8522 | 147.6433 | 235.5566 | 324.7659 | 323.4218 | 135.5741 | 172.6544 | 261.9604 | 343.425 | 319.03 | 94.3931 | 99.8091 | 121.4707 | 172.5021 | 265.125 | 335.5714 | 221.749 | 192.1974 | 173.6997 | 137.7054 | 182.8446 | 266.0021 | 342.4192 | 333.0253 |  | 258.2837 |  |  | 145.0688 | 153.9642 | 260.0093 | 141.511 | 276.9467 | 143.3846 | 50.5074 | 50.64 | 40.2215 | 47.7795 | 46.6377 | 50.5533 | 34.431 | 51.1808 | 148.7416 | 172.4061 | 164.5334 | 145.8216 | 339.0467 |  |  | 200.1269 |  | 174.2327 | 111.4377 | 156.9909 | 112.5953 | 240.145 | 159.916 | 360.7984 | 350.2712 | 347.7945 | 249.3999 | 255.4713 | 282.9299 | 327.8655 | 366.0929 | 212.464 | 194.7687 | 253.6119 | 213.8348 | 209.8714 | 148.3062 | 244.7627 | 146.4376 | 346.6633 | 240.9974 | 185.3289 | 367.5465 |  | 217.697 | 97.5025 | 116.2357 | 175.7292 | 261.6272 | 246.181 | 256.1166 | 226.7905 |  | 148.9385 | 154.6314 | 256.8606 | 350.3998 | 354.6624 | 109.6455 | 154.7595 | 260.0444 | 361.0108 | 357.9474 | 88.9477 | 99.5226 | 119.2316 | 170.8033 | 268.4433 | 209.784 | 274.852 | 188.0975 | 231.842 | 208.667 | 106.1941 | 148.1422 | 238.0291 | 340.3702 | 343.4937 | 127.9991 | 164.2813 | 275.6098 | 366.4291 | 349.4793 | 86.4565 | 100.8156 | 129.8681 | 183.9905 | 285.1843 | 167.9801 | 211.5881 | 216.6754 | 246.0123 | 121.7922 | 253.5491 | 161.4379 | 347.2456 | 346.6952 | 268.5805 | 268.674 |  |  | 148.5779 | 167.6962 | 155.2228 | 277.5179 | 152.1984 | 253.8787 |  | 168.9752 | 149.4651 | 157.2898 | 63.8769 | 99.5093 | 107.7729 |  | 363.7303 | 435.2815 | 444.3914 | 482.0914 | 641.8439 | 615.2606 | 445.7555 | [23 empty] | 155.7825 | 628.5522 | 24.6221 | 399.5059
15:38 | 7920 |  |  | -10.5569 | 21.5844 | 19.857 | 0.8074 | 4.1673 | 6.6092 | -3.312 | 1.698 | 6.9877 | 1.6326 | 0.0923 |  |  |  | -28.0428 | 20.7589 | 34.0651 | 6.044 |  | 0.6333 | 9.1139 | 0.6036 | 2.1227 | 2.8599 | 1.3427 | -0.8872 | 315.9743 | 310.9676 | 192.1849 | 230.1269 | 173.4957 | 155.5583 | 128.7845 | 229.0291 | 151.9096 | 249.3332 | 344.6919 | 330.4216 | 189.7666 | 199.8768 | 291.2115 | 325.8606 | 351.7864 |  |  | 212.1892 |  | 473.9783 | 118.0527 | 149.3867 | 240.6986 | 330.7046 | 307.2632 | 238.8258 | 170.8887 | 266.9728 | 348.4221 | 340.9593 | 194.4326 | 99.1353 | 117.6319 | 173.375 | 263.1206 | 244.526 | 212.4848 | 257.4536 | 338.113 | 113.689 | 167.2776 | 269.2669 | 357.0833 | 354.43 | 112.6786 | 158.6964 | 243.366 | 313.9956 | 306.326 | 80.589 | 96.4981 | 117.3265 | 174.109 | 257.553 | 221.4095 |  | 202.6292 | 488.4101 |  | 86.8511 | 147.6417 | 235.5491 | 324.7164 | 323.3675 | 135.5812 | 172.6523 | 261.9445 | 343.3678 | 318.9643 | 94.3888 | 99.8078 | 121.476 | 172.5078 | 265.1021 | 335.5255 | 221.6894 | 192.2859 | 173.664 | 137.7101 | 182.8394 | 265.9841 | 342.3666 | 332.9648 |  | 258.2537 |  |  | 145.0416 | 153.9287 | 259.9662 | 141.4736 | 276.8694 | 143.3632 | 50.1367 | 50.6336 | 40.2017 | 48.178 | 46.3961 | 50.7295 | 34.4329 | 50.913 | 148.6969 | 172.3645 | 164.4868 | 145.772 | 339.0001 |  |  | 200.1059 |  | 174.2236 | 111.4399 | 156.9758 | 112.5911 | 240.1307 | 159.9313 | 360.7452 | 350.2115 | 347.745 | 249.3757 | 255.4875 | 282.9618 | 327.8837 | 366.0507 | 212.3944 | 194.7302 | 253.5386 | 213.8026 | 209.8716 | 148.327 | 244.7723 | 146.4304 | 346.6016 | 240.9957 | 185.3513 | 367.4855 |  | 217.7075 | 97.4997 | 116.247 | 175.731 | 261.6106 | 246.1049 | 256.0702 | 226.7377 |  | 148.9377 | 154.6248 | 256.8555 | 350.3648 | 354.6095 | 109.6597 | 154.7668 | 260.0434 | 360.9538 | 357.8863 | 88.9415 | 99.5196 | 119.2324 | 170.8079 | 268.4203 | 209.7416 | 274.8042 | 188.291 | 231.8059 | 208.616 | 106.2036 | 148.1532 | 238.0375 | 340.3368 | 343.4354 | 128.0133 | 164.3065 | 275.614 | 366.3977 | 349.428 | 86.4719 | 100.825 | 129.8672 | 183.9874 | 285.1753 | 167.9435 | 211.5461 | 216.6614 | 245.9602 | 121.792 | 253.5508 | 161.4435 | 347.1935 | 346.6366 | 268.5043 | 268.6134 |  |  | 148.5369 | 167.6391 | 155.19 | 277.4468 | 152.1637 | 253.7829 |  | 168.9269 | 149.4376 | 157.2397 | 63.8705 | 99.4974 | 107.7916 |  | 363.6742 | 435.2195 | 444.3644 | 482.3084 | 642.807 | 615.5345 | 444.9009 | [23 empty] | 155.7426 | 629.1707 | 24.5186 | 399.4468
15:38 | 7921 |  |  | -10.6061 | 21.5545 | 20.0037 | 0.6945 | 4.1876 | 6.5461 | -3.3363 | 1.699 | 6.9887 | 1.6364 | 0.0935 |  |  |  | -28.0102 | 20.8639 | 34.0083 | 6.0856 |  | 0.6311 | 9.101 | 0.601 | 2.1207 | 2.8593 | 1.343 | 0.6902 | 315.9396 | 310.9394 | 192.1734 | 230.1139 | 173.4841 | 155.5463 | 128.779 | 229.0293 | 151.9117 | 249.3224 | 344.6463 | 330.3587 | 189.7675 | 199.8679 | 291.1882 | 325.85 | 351.7449 |  |  | 212.1543 |  | 473.8925 | 118.0666 | 149.3995 | 240.6961 | 330.6597 | 307.2101 | 238.821 | 170.8981 | 266.9624 | 348.369 | 340.89 | 194.4332 | 99.1381 | 117.6326 | 173.3846 | 263.095 | 244.4551 | 212.4748 | 257.4051 | 338.0112 | 113.6936 | 167.2766 | 269.2511 | 357.0264 | 354.3717 | 112.6907 | 158.7081 | 243.3592 | 313.9493 | 306.2753 | 80.5996 | 96.506 | 117.3412 | 174.1194 | 257.5404 | 221.375 |  | 202.6009 | 488.3196 |  | 86.857 | 147.6555 | 235.5464 | 324.674 | 323.3196 | 135.5929 | 172.6632 | 261.9333 | 343.3204 | 318.9185 | 94.4056 | 99.8093 | 121.4857 | 172.5246 | 265.0921 | 335.4895 | 221.6272 | 192.3844 | 173.6226 | 137.7056 | 182.8449 | 265.9696 | 342.3187 | 332.9097 |  | 258.2035 |  |  | 145.008 | 153.899 | 259.8588 | 141.3856 | 276.7896 | 143.3387 | 49.6763 | 49.5524 | 39.8513 | 48.4412 | 46.401 | 50.2392 | 34.693 | 50.3132 | 148.656 | 172.3175 | 164.4425 | 145.7286 | 338.9552 |  |  | 200.091 |  | 174.2203 | 111.4382 | 156.9758 | 112.586 | 240.1184 | 159.9489 | 360.6971 | 350.1464 | 347.6957 | 249.3613 | 255.4981 | 282.9947 | 327.8926 | 366.0065 | 212.2978 | 194.6939 | 253.4769 | 213.7588 | 209.856 | 148.3437 | 244.775 | 146.4283 | 346.5345 | 240.9955 | 185.3747 | 367.4348 |  | 217.7236 | 97.4985 | 116.2571 | 175.7424 | 261.5866 | 246.0268 | 256.0277 | 226.6911 |  | 148.9493 | 154.6471 | 256.8618 | 350.3325 | 354.561 | 109.6592 | 154.7802 | 260.0335 | 360.9064 | 357.8361 | 88.9601 | 99.5169 | 119.2335 | 170.8131 | 268.4037 | 209.6959 | 274.7518 | 188.4531 | 231.7923 | 208.5658 | 106.217 | 148.1628 | 238.0392 | 340.2959 | 343.384 | 128.0183 | 164.3198 | 275.6047 | 366.3523 | 349.366 | 86.467 | 100.8185 | 129.8688 | 183.9908 | 285.152 | 167.9032 | 211.506 | 216.6635 | 245.9093 | 121.7917 | 253.5553 | 161.4536 | 347.1569 | 346.5827 | 268.414 | 268.5297 |  |  | 148.4946 | 167.5877 | 155.1521 | 277.3852 | 152.1233 | 253.7239 |  | 168.8837 | 149.4008 | 157.2019 | 63.878 | 99.4907 | 107.8026 |  | 363.6309 | 435.166 | 444.3076 | 482.3952 | 642.2355 | 615.3331 | 445.8502 | [23 empty] | 155.7035 | 628.7843 | 24.5171 | 399.3985
15:38 | 7922 |  |  | -10.5593 | 21.5978 | 20.0395 | 0.6564 | 4.2248 | 6.5887 | -3.2556 | 1.6971 | 6.9862 | 1.6343 | 0.0924 |  |  |  | -27.9214 | 20.8909 | 34.1262 | 6.1656 |  | 0.6621 | 9.1302 | 0.6021 | 2.1192 | 2.8566 | 1.3424 | -0.5404 | 315.9062 | 310.9177 | 192.1655 | 230.1033 | 173.4824 | 155.5352 | 128.7804 | 229.0104 | 151.9122 | 249.3202 | 344.6019 | 330.2906 | 189.7583 | 199.8466 | 291.1452 | 325.8152 | 351.7015 |  |  | 212.1192 |  | 473.7982 | 118.0604 | 149.4122 | 240.6883 | 330.6008 | 307.1489 | 238.8085 | 170.9041 | 266.9501 | 348.3216 | 340.8291 | 194.4295 | 99.1361 | 117.6331 | 173.3863 | 263.0673 | 244.3936 | 212.4615 | 257.3609 | 337.9323 | 113.7041 | 167.2918 | 269.2384 | 356.9714 | 354.314 | 112.698 | 158.7166 | 243.3493 | 313.9063 | 306.2333 | 80.6141 | 96.5151 | 117.3501 | 174.1321 | 257.5229 | 221.3576 |  | 202.5763 | 488.2517 |  | 86.8618 | 147.661 | 235.5384 | 324.628 | 323.2641 | 135.5989 | 172.6706 | 261.9121 | 343.2665 | 318.854 | 94.4008 | 99.811 | 121.485 | 172.5279 | 265.0731 | 335.4503 | 221.5827 | 192.4833 | 173.5845 | 137.7026 | 182.858 | 265.9745 | 342.2859 | 332.8574 |  | 258.149 |  |  | 144.9729 | 153.8644 | 259.7713 | 141.3211 | 276.7082 | 143.3103 | 49.2277 | 48.5614 | 40.601 | 48.4407 | 46.053 | 49.4977 | 34.4282 | 49.4748 | 148.6124 | 172.2715 | 164.4053 | 145.6889 | 338.9022 |  |  | 200.0738 |  | 174.2079 | 111.433 | 156.9642 | 112.5801 | 240.1065 | 159.9588 | 360.651 | 350.0875 | 347.6426 | 249.3981 | 255.5023 | 283.0155 | 327.8937 | 365.9558 | 212.2372 | 194.6404 | 253.4464 | 213.71 | 209.834 | 148.3462 | 244.7686 | 146.4216 | 346.4473 | 240.9854 | 185.3815 | 367.3799 |  | 217.7291 | 97.4992 | 116.2725 | 175.7512 | 261.5662 | 245.969 | 255.9794 | 226.6496 |  | 148.9632 | 154.674 | 256.8737 | 350.2859 | 354.5046 | 109.6647 | 154.7981 | 260.0264 | 360.8671 | 357.7787 | 88.9744 | 99.5146 | 119.2368 | 170.812 | 268.3866 | 209.646 | 274.7025 | 188.5494 | 231.8006 | 208.5093 | 106.2353 | 148.1673 | 238.0413 | 340.2467 | 343.3339 | 128.0154 | 164.3297 | 275.5991 | 366.3006 | 349.3091 | 86.4533 | 100.8118 | 129.8717 | 184.0022 | 285.1216 | 167.8606 | 211.4632 | 216.656 | 245.8611 | 121.8014 | 253.5382 | 161.4565 | 347.1162 | 346.5309 | 268.3441 | 268.4664 |  |  | 148.4602 | 167.55 | 155.1099 | 277.3075 | 152.0759 | 253.6978 |  | 168.8478 | 149.3669 | 157.1645 | 63.8674 | 99.5324 | 107.8014 |  | 363.5611 | 435.0945 | 444.2284 | 482.0597 | 641.9993 | 615.1613 | 445.3975 | [23 empty] | 155.6671 | 628.5803 | 24.7038 | 399.3278
15:38 | 7923 |  |  | -10.6547 | 21.492 | 19.926 | 0.5851 | 4.159 | 6.5934 | -3.2465 | 1.6966 | 6.9839 | 1.6335 | 0.0918 |  |  |  | -27.9159 | 20.8647 | 34.1621 | 6.1828 |  | 0.6318 | 9.0749 | 0.6036 | 2.119 | 2.856 | 1.3445 | -1.1344 | 315.8785 | 310.8952 | 192.1586 | 230.0828 | 173.476 | 155.5246 | 128.7817 | 228.9814 | 151.9109 | 249.3184 | 344.5531 | 330.2355 | 189.7405 | 199.8494 | 291.097 | 325.7728 | 351.6567 |  |  | 212.0861 |  | 473.7049 | 118.0533 | 149.4224 | 240.6768 | 330.5414 | 307.0868 | 238.7942 | 170.9064 | 266.9289 | 348.2764 | 340.7739 | 194.4236 | 99.1315 | 117.6444 | 173.3942 | 263.0452 | 244.336 | 212.4503 | 257.3137 | 337.8668 | 113.7094 | 167.3025 | 269.2243 | 356.9239 | 354.2578 | 112.7031 | 158.7124 | 243.3274 | 313.8541 | 306.1803 | 80.606 | 96.5161 | 117.3434 | 174.1343 | 257.5013 | 221.3436 |  | 202.5526 | 488.1671 |  | 86.8685 | 147.6629 | 235.5367 | 324.5908 | 323.2119 | 135.5969 | 172.684 | 261.9003 | 343.2106 | 318.7887 | 94.3859 | 99.821 | 121.4957 | 172.5313 | 265.0573 | 335.41 | 221.5402 | 192.5784 | 173.5612 | 137.7117 | 182.8711 | 265.9708 | 342.2471 | 332.7995 |  | 258.1118 |  |  | 144.9382 | 153.8277 | 259.7184 | 141.2783 | 276.6265 | 143.2798 | 48.929 | 48.776 | 42.1507 | 48.2897 | 45.3489 | 49.4602 | 33.4533 | 49.0703 | 148.5584 | 172.2238 | 164.361 | 145.6394 | 338.8537 |  |  | 200.0589 |  | 174.1942 | 111.4285 | 156.9553 | 112.5768 | 240.1191 | 159.9654 | 360.6015 | 350.0255 | 347.595 | 249.4207 | 255.5035 | 283.0433 | 327.8877 | 365.9022 | 212.2239 | 194.5912 | 253.469 | 213.6707 | 209.8587 | 148.358 | 244.7702 | 146.4342 | 346.373 | 240.9751 | 185.3993 | 367.3194 |  | 217.7067 | 97.504 | 116.2799 | 175.7513 | 261.543 | 245.9079 | 255.9268 | 226.5992 |  | 148.9678 | 154.6788 | 256.8656 | 350.2176 | 354.4378 | 109.6681 | 154.7995 | 260.0149 | 360.8076 | 357.7139 | 88.962 | 99.5238 | 119.2283 | 170.8207 | 268.3613 | 209.5938 | 274.656 | 188.6279 | 231.7801 | 208.4561 | 106.2451 | 148.1606 | 238.0402 | 340.2045 | 343.2779 | 128.0154 | 164.3385 | 275.5907 | 366.25 | 349.2631 | 86.4587 | 100.8134 | 129.8829 | 184.0156 | 285.0904 | 167.8215 | 211.4251 | 216.6582 | 245.8215 | 121.8042 | 253.5297 | 161.4606 | 347.0765 | 346.4849 | 268.3144 | 268.4347 |  |  | 148.4167 | 167.5064 | 155.0719 | 277.2299 | 152.0217 | 253.6587 |  | 168.8051 | 149.3349 | 157.1236 | 63.8589 | 99.5901 | 107.7945 |  | 363.5042 | 435.0374 | 444.1696 | 482.4071 | 642.4473 | 615.4131 | 445.3459 | [23 empty] | 155.6281 | 628.9302 | 24.5564 | 399.2708
15:38 | 7924 |  |  | -10.6691 | 21.5685 | 19.897 | 0.5695 | 4.0737 | 6.5477 | -3.2082 | 1.6962 | 6.9783 | 1.6291 | 0.0903 |  |  |  | -27.9361 | 20.9307 | 34.1153 | 6.1505 |  | 0.6725 | 9.1042 | 0.6022 | 2.1217 | 2.8559 | 1.3452 | -0.7384 | 315.8493 | 310.8664 | 192.1415 | 230.0607 | 173.4633 | 155.5166 | 128.7801 | 228.9716 | 151.8966 | 249.3019 | 344.4952 | 330.1804 | 189.7363 | 199.8308 | 291.0752 | 325.7597 | 351.6529 |  |  | 212.0592 |  | 473.627 | 118.063 | 149.4316 | 240.6765 | 330.4896 | 307.0367 | 238.7875 | 170.9199 | 266.9214 | 348.2284 | 340.7267 | 194.424 | 99.1351 | 117.6513 | 173.4034 | 263.0243 | 244.285 | 212.4369 | 257.272 | 337.8059 | 113.7154 | 167.3104 | 269.2152 | 356.8864 | 354.196 | 112.7012 | 158.7078 | 243.3034 | 313.8004 | 306.1222 | 80.6077 | 96.5164 | 117.3505 | 174.1356 | 257.4797 | 221.3041 |  | 202.528 | 488.0665 |  | 86.878 | 147.6751 | 235.538 | 324.5583 | 323.1655 | 135.5997 | 172.7 | 261.9023 | 343.1715 | 318.7333 | 94.3918 | 99.8285 | 121.5196 | 172.5442 | 265.0537 | 335.3626 | 221.488 | 192.6607 | 173.5319 | 137.7136 | 182.8849 | 265.9653 | 342.1984 | 332.744 |  | 258.0723 |  |  | 144.9056 | 153.7859 | 259.7003 | 141.2953 | 276.5439 | 143.2621 | 49.0691 | 49.683 | 43.5916 | 48.1104 | 44.4357 | 49.7033 | 32.4338 | 49.1634 | 148.5136 | 172.1827 | 164.3079 | 145.5948 | 338.8115 |  |  | 200.0417 |  | 174.1796 | 111.4241 | 156.9501 | 112.5763 | 240.1175 | 159.9729 | 360.5501 | 349.9689 | 347.5504 | 249.4047 | 255.5049 | 283.0621 | 327.8811 | 365.8481 | 212.2049 | 194.5441 | 253.4338 | 213.6166 | 209.8628 | 148.3644 | 244.7687 | 146.4415 | 346.3003 | 240.9617 | 185.414 | 367.2657 |  | 217.7028 | 97.5095 | 116.2865 | 175.766 | 261.52 | 245.8395 | 255.8773 | 226.5525 |  | 148.9777 | 154.6982 | 256.8685 | 350.1655 | 354.3702 | 109.67 | 154.7925 | 259.9909 | 360.7507 | 357.6536 | 88.964 | 99.5366 | 119.2285 | 170.8359 | 268.3501 | 209.5608 | 274.6048 | 188.6971 | 231.7417 | 208.4102 | 106.2551 | 148.1674 | 238.0407 | 340.1587 | 343.2092 | 128.0192 | 164.3524 | 275.5695 | 366.1999 | 349.2013 | 86.4644 | 100.8102 | 129.9027 | 184.0287 | 285.0621 | 167.7834 | 211.385 | 216.6827 | 245.7729 | 121.81 | 253.528 | 161.4684 | 347.0392 | 346.4312 | 268.2894 | 268.4063 |  |  | 148.3713 | 167.4552 | 155.0294 | 277.1768 | 151.9635 | 253.6031 |  | 168.7717 | 149.3096 | 157.0789 | 63.866 | 99.6024 | 107.8033 |  | 363.4521 | 434.9616 | 444.0905 | 482.3695 | 642.2485 | 615.3983 | 445.7367 | [23 empty] | 155.5884 | 628.8234 | 24.5449 | 399.2068
15:38 | 7925 |  |  | -10.6749 | 21.5667 | 19.9812 | 0.5246 | 4.1762 | 6.6555 | -3.1818 | 1.6953 | 6.9777 | 1.6272 | 0.0934 |  |  |  | -28.0159 | 20.9765 | 34.0792 | 6.0798 |  | 0.6446 | 9.1263 | 0.6028 | 2.1213 | 2.8561 | 1.3485 | 0.0136 | 315.81 | 310.8372 | 192.1322 | 230.0515 | 173.4595 | 155.5147 | 128.7743 | 228.9721 | 151.9206 | 249.3017 | 344.4605 | 330.1366 | 189.7439 | 199.7752 | 291.0527 | 325.7363 | 351.6328 |  |  | 212.0226 |  | 473.5454 | 118.0651 | 149.4323 | 240.6736 | 330.435 | 306.9847 | 238.7725 | 170.9194 | 266.9054 | 348.1707 | 340.6707 | 194.4268 | 99.1455 | 117.6511 | 173.4058 | 263.0036 | 244.2366 | 212.4129 | 257.2304 | 337.7446 | 113.7257 | 167.3206 | 269.2051 | 356.8364 | 354.1347 | 112.7082 | 158.7098 | 243.2837 | 313.7514 | 306.0682 | 80.6206 | 96.5185 | 117.3639 | 174.139 | 257.4668 | 221.2705 |  | 202.5115 | 487.985 |  | 86.8742 | 147.6722 | 235.5221 | 324.5099 | 323.108 | 135.5827 | 172.6946 | 261.8838 | 343.1089 | 318.6658 | 94.3957 | 99.8254 | 121.5256 | 172.548 | 265.0301 | 335.3127 | 221.4327 | 192.7253 | 173.5033 | 137.7152 | 182.8929 | 265.9655 | 342.1607 | 332.6892 |  | 258.011 |  |  | 144.867 | 153.7397 | 259.657 | 141.2581 | 276.4519 | 143.2342 | 49.3162 | 50.3095 | 44.4141 | 48.1018 | 44.0185 | 50.1079 | 31.7425 | 49.354 | 148.4778 | 172.143 | 164.2578 | 145.5498 | 338.7686 |  |  | 200.0252 |  | 174.1705 | 111.4301 | 156.9374 | 112.5699 | 240.0979 | 159.9881 | 360.499 | 349.9158 | 347.5049 | 249.3679 | 255.512 | 283.0797 | 327.8865 | 365.808 | 212.1577 | 194.4914 | 253.3437 | 213.5738 | 209.8525 | 148.3676 | 244.7692 | 146.4261 | 346.2224 | 240.9545 | 185.4188 | 367.2128 |  | 217.7167 | 97.5008 | 116.2985 | 175.7735 | 261.5012 | 245.78 | 255.8313 | 226.5033 |  | 148.9905 | 154.7165 | 256.8699 | 350.1293 | 354.3035 | 109.677 | 154.8024 | 259.9851 | 360.6989 | 357.5916 | 88.9739 | 99.5421 | 119.2412 | 170.8389 | 268.3315 | 209.5176 | 274.5469 | 188.7657 | 231.6967 | 208.3587 | 106.2771 | 148.1962 | 238.0468 | 340.1232 | 343.1453 | 128.0257 | 164.3705 | 275.5585 | 366.1591 | 349.1433 | 86.467 | 100.8144 | 129.9171 | 184.0478 | 285.0466 | 167.7414 | 211.3348 | 216.6992 | 245.7171 | 121.8098 | 253.5111 | 161.4646 | 346.9961 | 346.3722 | 268.2601 | 268.3628 |  |  | 148.3306 | 167.4066 | 154.9919 | 277.161 | 151.9111 | 253.5605 |  | 168.7408 | 149.2795 | 157.0419 | 63.8713 | 99.6054 | 107.8107 |  | 363.3888 | 434.8871 | 444.0078 | 482.0221 | 641.8006 | 614.8354 | 445.4777 | [23 empty] | 155.5497 | 628.318 | 24.5814 | 399.1379
15:38 | 7926 |  |  | -10.7207 | 21.5624 | 20.0289 | 0.5986 | 4.162 | 6.5703 | -3.1965 | 1.6961 | 6.9798 | 1.6251 | 0.0926 |  |  |  | -27.9047 | 20.8595 | 34.0803 | 6.0798 |  | 0.6785 | 9.1194 | 0.6017 | 2.1246 | 2.8567 | 1.3495 | -1.3143 | 315.7737 | 310.8073 | 192.1237 | 230.0371 | 173.4482 | 155.5108 | 128.7727 | 228.9659 | 151.9487 | 249.3061 | 344.4243 | 330.0988 | 189.737 | 199.7257 | 291.0259 | 325.6922 | 351.5642 |  |  | 211.9898 |  | 473.4539 | 118.06 | 149.4345 | 240.6661 | 330.3833 | 306.9291 | 238.7584 | 170.9167 | 266.8912 | 348.121 | 340.6039 | 194.4251 | 99.1513 | 117.6466 | 173.4094 | 262.9801 | 244.1891 | 212.3939 | 257.196 | 337.6778 | 113.7304 | 167.3318 | 269.1888 | 356.7822 | 354.0784 | 112.7167 | 158.7132 | 243.2682 | 313.707 | 306.0156 | 80.6163 | 96.5161 | 117.3741 | 174.1504 | 257.4557 | 221.2501 |  | 202.4999 | 487.8991 |  | 86.8691 | 147.679 | 235.5125 | 324.4643 | 323.0512 | 135.5908 | 172.6935 | 261.8672 | 343.0485 | 318.6092 | 94.4147 | 99.8179 | 121.5256 | 172.5558 | 265.009 | 335.2644 | 221.3783 | 192.7548 | 173.491 | 137.7126 | 182.8989 | 265.9568 | 342.1188 | 332.6366 |  | 257.9543 |  |  | 144.815 | 153.6975 | 259.576 | 141.1605 | 276.3502 | 143.2022 | 49.3387 | 50.7828 | 44.7041 | 47.9392 | 44.5355 | 50.3137 | 31.2914 | 49.5501 | 148.4349 | 172.1022 | 164.207 | 145.5035 | 338.7241 |  |  | 200.0049 |  | 174.1601 | 111.4287 | 156.9258 | 112.565 | 240.0866 | 160.0056 | 360.449 | 349.858 | 347.4551 | 249.2976 | 255.5202 | 283.1086 | 327.901 | 365.7694 | 212.1198 | 194.4419 | 253.2862 | 213.5456 | 209.8373 | 148.372 | 244.7629 | 146.4036 | 346.145 | 240.9507 | 185.4152 | 367.1422 |  | 217.7018 | 97.4959 | 116.3086 | 175.7706 | 261.4759 | 245.7156 | 255.7795 | 226.4518 |  | 149.0004 | 154.7143 | 256.8516 | 350.0849 | 354.2263 | 109.6747 | 154.8095 | 259.9841 | 360.6448 | 357.5292 | 88.9811 | 99.5455 | 119.2501 | 170.8454 | 268.3058 | 209.4568 | 274.4948 | 188.8217 | 231.6277 | 208.3096 | 106.3116 | 148.2183 | 238.0633 | 340.0992 | 343.1017 | 128.042 | 164.3939 | 275.5569 | 366.1233 | 349.0994 | 86.4727 | 100.8177 | 129.9312 | 184.0709 | 285.0212 | 167.7034 | 211.3015 | 216.7199 | 245.6744 | 121.8158 | 253.4988 | 161.4681 | 346.9644 | 346.3233 | 268.2289 | 268.3154 |  |  | 148.2857 | 167.3535 | 154.9527 | 277.153 | 151.8565 | 253.5201 |  | 168.7013 | 149.2427 | 156.9978 | 63.8697 | 99.6161 | 107.8142 |  | 363.328 | 434.8228 | 443.9491 | 482.258 | 642.0245 | 615.2412 | 445.514 | [23 empty] | 155.5058 | 628.6328 | 24.5753 | 399.0754
15:38 | 7927 |  |  | -10.7344 | 21.5917 | 19.9881 | 0.5937 | 4.1578 | 6.5967 | -3.23 | 1.6958 | 6.9782 | 1.625 | 0.0927 |  |  |  | -27.9085 | 20.8062 | 34.0704 | 6.0228 |  | 0.6563 | 9.2107 | 0.6004 | 2.1218 | 2.8562 | 1.3504 | -1.8378 | 315.7398 | 310.7736 | 192.1124 | 230.0209 | 173.4335 | 155.4978 | 128.7651 | 228.9433 | 151.9409 | 249.2857 | 344.3699 | 330.0356 | 189.7271 | 199.7193 | 290.9936 | 325.6521 | 351.4836 |  |  | 211.9591 |  | 473.3633 | 118.0541 | 149.4394 | 240.6489 | 330.329 | 306.867 | 238.748 | 170.9281 | 266.876 | 348.0771 | 340.5483 | 194.4188 | 99.1391 | 117.6499 | 173.4185 | 262.9612 | 244.1322 | 212.371 | 257.1617 | 337.5672 | 113.7295 | 167.3403 | 269.1784 | 356.7329 | 354.0238 | 112.7179 | 158.7158 | 243.257 | 313.6569 | 305.9681 | 80.6161 | 96.5222 | 117.3831 | 174.1618 | 257.4305 | 221.2298 |  | 202.4854 | 487.8114 |  | 86.8686 | 147.6932 | 235.5168 | 324.4231 | 323.0007 | 135.6221 | 172.6953 | 261.8661 | 343.0021 | 318.5607 | 94.4355 | 99.8186 | 121.5297 | 172.5668 | 265.0003 | 335.2238 | 221.3212 | 192.7419 | 173.4742 | 137.7206 | 182.9037 | 265.9475 | 342.0724 | 332.5839 |  | 257.9153 |  |  | 144.7737 | 153.6649 | 259.5086 | 141.1169 | 276.245 | 143.1776 | 49.2566 | 51.1305 | 44.746 | 47.4334 | 44.7766 | 49.533 | 30.7971 | 49.9935 | 148.3952 | 172.0677 | 164.1676 | 145.4725 | 338.68 |  |  | 199.985 |  | 174.1437 | 111.4211 | 156.9124 | 112.5629 | 240.0807 | 160.0161 | 360.3966 | 349.7951 | 347.3996 | 249.2173 | 255.5336 | 283.1287 | 327.9182 | 365.7373 | 212.1032 | 194.3964 | 253.2625 | 213.5142 | 209.8244 | 148.3801 | 244.7581 | 146.4043 | 346.0667 | 240.938 | 185.4298 | 367.0824 |  | 217.7029 | 97.5092 | 116.3238 | 175.7842 | 261.454 | 245.6573 | 255.7222 | 226.4084 |  | 149.0082 | 154.7289 | 256.8646 | 350.0423 | 354.1572 | 109.6808 | 154.8132 | 259.9695 | 360.5953 | 357.4795 | 88.9863 | 99.5441 | 119.2488 | 170.856 | 268.2863 | 209.3998 | 274.4515 | 188.8668 | 231.5505 | 208.2645 | 106.3375 | 148.2287 | 238.0718 | 340.0542 | 343.0513 | 128.0569 | 164.4149 | 275.5574 | 366.0755 | 349.0519 | 86.4735 | 100.8158 | 129.9433 | 184.0858 | 285.0019 | 167.6613 | 211.2644 | 216.7485 | 245.631 | 121.8235 | 253.4958 | 161.4747 | 346.9256 | 346.2767 | 268.1557 | 268.2547 |  |  | 148.2447 | 167.2983 | 154.9058 | 277.1437 | 151.8022 | 253.4521 |  | 168.6549 | 149.1982 | 156.9466 | 63.8627 | 99.6091 | 107.8038 |  | 363.2866 | 434.7616 | 443.8626 | 481.7546 | 641.7944 | 615.1391 | 445.3316 | [23 empty] | 155.4609 | 628.4667 | 24.5465 | 399.0241
15:38 | 7928 |  |  | -10.7376 | 21.5753 | 20.0386 | 0.5781 | 4.1583 | 6.5925 | -3.2601 | 1.6874 | 6.9855 | 1.6401 | 0.093 |  |  |  | -27.8624 | 20.8013 | 34.156 | 6.0022 |  | 0.6786 | 9.2516 | 0.6004 | 2.119 | 2.8529 | 1.3506 | 0.998 | 315.7016 | 310.7386 | 192.0994 | 230.0088 | 173.422 | 155.4868 | 128.7589 | 228.9227 | 151.9419 | 249.2821 | 344.3182 | 329.977 | 189.7215 | 199.6917 | 290.9551 | 325.6133 | 351.4282 |  |  | 211.9234 |  | 473.2667 | 118.046 | 149.445 | 240.6274 | 330.2748 | 306.8053 | 238.7314 | 170.9326 | 266.8579 | 348.0214 | 340.4895 | 194.4182 | 99.1246 | 117.658 | 173.437 | 262.9402 | 244.0746 | 212.3271 | 257.1155 | 337.4243 | 113.7308 | 167.3397 | 269.169 | 356.681 | 353.967 | 112.7199 | 158.7228 | 243.2391 | 313.6016 | 305.915 | 80.6137 | 96.5237 | 117.387 | 174.1577 | 257.4093 | 221.2387 |  | 202.4653 | 487.7241 |  | 86.87 | 147.6943 | 235.5132 | 324.3824 | 322.9512 | 135.6388 | 172.6997 | 261.8625 | 342.9518 | 318.5052 | 94.4383 | 99.8186 | 121.542 | 172.5774 | 264.9832 | 335.1861 | 221.2568 | 192.7105 | 173.4598 | 137.7332 | 182.9065 | 265.9393 | 342.0334 | 332.5222 |  | 257.8748 |  |  | 144.7417 | 153.6306 | 259.4492 | 141.0769 | 276.1349 | 143.1495 | 49.3385 | 51.327 | 44.5926 | 47.1833 | 44.6994 | 48.0992 | 30.3076 | 50.3758 | 148.358 | 172.0309 | 164.1357 | 145.4337 | 338.6299 |  |  | 199.9767 |  | 174.1387 | 111.4228 | 156.9065 | 112.5639 | 240.0734 | 160.0295 | 360.3472 | 349.7248 | 347.3493 | 249.1711 | 255.5519 | 283.1521 | 327.9189 | 365.7243 | 212.0946 | 194.3532 | 253.2104 | 213.4831 | 209.8274 | 148.4028 | 244.7624 | 146.3963 | 345.9902 | 240.9295 | 185.4515 | 367.0345 |  | 217.7223 | 97.5031 | 116.3331 | 175.7912 | 261.429 | 245.6015 | 255.6705 | 226.3609 |  | 149.0106 | 154.752 | 256.8805 | 350.0106 | 354.1045 | 109.6925 | 154.8197 | 259.9557 | 360.5613 | 357.4254 | 88.9957 | 99.5406 | 119.2523 | 170.8598 | 268.2647 | 209.3414 | 274.4099 | 189.0866 | 231.4994 | 208.2184 | 106.3514 | 148.2326 | 238.0674 | 340.0083 | 342.9893 | 128.0601 | 164.4326 | 275.5559 | 366.0303 | 348.9966 | 86.4766 | 100.8164 | 129.9504 | 184.092 | 284.9896 | 167.6164 | 211.2212 | 216.7652 | 245.585 | 121.8251 | 253.4925 | 161.4828 | 346.8815 | 346.2142 | 268.0833 | 268.2115 |  |  | 148.2063 | 167.2526 | 154.8649 | 277.1499 | 151.7686 | 253.4057 |  | 168.6054 | 149.1574 | 156.8998 | 63.8546 | 99.6024 | 107.8027 |  | 363.2494 | 434.7022 | 443.8026 | 481.7604 | 641.5894 | 615.3035 | 445.514 | [23 empty] | 155.4198 | 628.4464 | 24.5917 | 398.9758
15:38 | 7929 |  |  | -10.7514 | 21.6948 | 20.0783 | 0.5086 | 4.1772 | 6.664 | -3.1185 | 1.6783 | 6.987 | 1.6585 | 0.0932 |  |  |  | -27.8843 | 20.8707 | 34.1513 | 6.0631 |  | 0.7087 | 9.2515 | 0.5999 | 2.1203 | 2.8549 | 1.3516 | 0.2814 | 315.6709 | 310.7077 | 192.0886 | 229.9836 | 173.4139 | 155.4725 | 128.7622 | 228.9276 | 151.948 | 249.2781 | 344.2657 | 329.9229 | 189.7134 | 199.6446 | 290.9109 | 325.5655 | 351.4071 |  |  | 211.8967 |  | 473.181 | 118.0595 | 149.4571 | 240.6277 | 330.2277 | 306.7537 | 238.7133 | 170.9417 | 266.8493 | 347.9705 | 340.4281 | 194.4235 | 99.1256 | 117.6602 | 173.4479 | 262.9159 | 244.0269 | 212.2886 | 257.068 | 337.2986 | 113.7438 | 167.3479 | 269.1565 | 356.6293 | 353.9119 | 112.7352 | 158.73 | 243.2235 | 313.5438 | 305.8549 | 80.617 | 96.5234 | 117.4 | 174.169 | 257.4142 | 221.2739 |  | 202.4412 | 487.6329 |  | 86.8715 | 147.6976 | 235.5052 | 324.3323 | 322.8983 | 135.6568 | 172.709 | 261.8582 | 342.9008 | 318.4405 | 94.4438 | 99.8141 | 121.5509 | 172.5859 | 264.9621 | 335.146 | 221.1868 | 192.6813 | 173.4307 | 137.7216 | 182.908 | 265.927 | 341.9869 | 332.4596 |  | 257.8341 |  |  | 144.7053 | 153.5925 | 259.3778 | 140.9938 | 276.0385 | 143.1265 | 49.4397 | 51.5778 | 44.5366 | 47.6669 | 44.6641 | 47.0379 | 29.8911 | 50.409 | 148.3221 | 172.0027 | 164.103 | 145.3894 | 338.5797 |  |  | 199.964 |  | 174.1299 | 111.4203 | 156.8964 | 112.5637 | 240.0598 | 160.0436 | 360.3071 | 349.6535 | 347.3045 | 249.1456 | 255.5519 | 283.1792 | 327.9172 | 365.6932 | 212.0789 | 194.3005 | 253.1398 | 213.4506 | 209.8154 | 148.417 | 244.761 | 146.3868 | 345.9135 | 240.9209 | 185.4687 | 366.9754 |  | 217.7179 | 97.492 | 116.3397 | 175.7974 | 261.4062 | 245.543 | 255.6312 | 226.3156 |  | 149.0178 | 154.7712 | 256.8876 | 349.9709 | 354.0501 | 109.6951 | 154.8188 | 259.9516 | 360.5136 | 357.3567 | 89.0025 | 99.5322 | 119.2492 | 170.8632 | 268.2454 | 209.2788 | 274.3581 | 188.5092 | 231.4822 | 208.1731 | 106.3537 | 148.246 | 238.0674 | 339.9755 | 342.9275 | 128.065 | 164.4475 | 275.5489 | 365.9881 | 348.939 | 86.4808 | 100.819 | 129.9645 | 184.1038 | 284.9646 | 167.5739 | 211.1847 | 216.775 | 245.5398 | 121.8214 | 253.4822 | 161.4863 | 346.8361 | 346.1494 | 268.0489 | 268.1735 |  |  | 148.1621 | 167.205 | 154.8274 | 277.1396 | 151.736 | 253.3787 |  | 168.5587 | 149.1225 | 156.8513 | 63.8467 | 99.6149 | 107.8082 |  | 363.1729 | 434.6204 | 443.7296 | 482.0092 | 642.0866 | 614.4945 | 445.0172 | [23 empty] | 155.3781 | 628.2906 | 24.7242 | 398.8967
15:38 | 7930 |  |  | -10.8326 | 21.6384 | 20.0863 | 0.4522 | 4.267 | 6.7235 | -3.1128 | 1.6772 | 6.9822 | 1.653 | 0.0932 |  |  |  | -27.7136 | 20.8292 | 34.094 | 6.1115 |  | 0.7218 | 9.327 | 0.5987 | 2.1234 | 2.8513 | 1.3524 | -0.1379 | 315.6428 | 310.6763 | 192.085 | 229.9609 | 173.4103 | 155.4543 | 128.7557 | 228.9372 | 151.9585 | 249.269 | 344.2204 | 329.8647 | 189.7056 | 199.639 | 290.902 | 325.5553 | 351.4022 |  |  | 211.8702 |  | 473.1036 | 118.0874 | 149.4687 | 240.6318 | 330.1789 | 306.7073 | 238.7061 | 170.9575 | 266.8375 | 347.9173 | 340.3722 | 194.4124 | 99.1266 | 117.6597 | 173.4423 | 262.8833 | 243.97 | 212.2542 | 257.0178 | 337.1763 | 113.7463 | 167.3539 | 269.1372 | 356.5708 | 353.8532 | 112.7448 | 158.7324 | 243.2064 | 313.489 | 305.7986 | 80.6331 | 96.5254 | 117.4186 | 174.1882 | 257.4155 | 221.299 |  | 202.4097 | 487.5387 |  | 86.8693 | 147.7085 | 235.5014 | 324.2883 | 322.846 | 135.6683 | 172.7176 | 261.8482 | 342.8485 | 318.3854 | 94.4498 | 99.8174 | 121.5632 | 172.5968 | 264.9424 | 335.104 | 221.1381 | 192.6567 | 173.4068 | 137.724 | 182.9188 | 265.9255 | 341.941 | 332.4092 |  | 257.799 |  |  | 144.6538 | 153.5517 | 259.3268 | 140.9728 | 275.9679 | 143.099 | 49.201 | 51.3998 | 44.2521 | 48.3715 | 44.7822 | 46.0631 | 29.5975 | 50.2225 | 148.2851 | 171.9632 | 164.0585 | 145.3491 | 338.5329 |  |  | 199.9507 |  | 174.1205 | 111.4224 | 156.8847 | 112.561 | 240.0601 | 160.0507 | 360.2616 | 349.598 | 347.2572 | 249.1134 | 255.552 | 283.2005 | 327.9177 | 365.6438 | 212.051 | 194.2519 | 253.0006 | 213.422 | 209.8105 | 148.4274 | 244.7552 | 146.4058 | 345.8375 | 240.9125 | 185.4779 | 366.9158 |  | 217.7329 | 97.5015 | 116.3555 | 175.8078 | 261.3869 | 245.4857 | 255.5864 | 226.275 |  | 149.0268 | 154.7717 | 256.8795 | 349.9299 | 353.996 | 109.6934 | 154.8318 | 259.9439 | 360.4592 | 357.2903 | 88.9967 | 99.5403 | 119.2381 | 170.8731 | 268.2235 | 209.2089 | 274.3097 | 187.727 | 231.4572 | 208.1325 | 106.3618 | 148.249 | 238.0677 | 339.9221 | 342.8743 | 128.0612 | 164.4611 | 275.5407 | 365.9448 | 348.8859 | 86.4825 | 100.8311 | 129.9736 | 184.1221 | 284.9475 | 167.5341 | 211.1511 | 216.7836 | 245.493 | 121.829 | 253.4793 | 161.4988 | 346.7945 | 346.1063 | 268.0295 | 268.137 |  |  | 148.1158 | 167.1548 | 154.7894 | 277.1118 | 151.7019 | 253.3533 |  | 168.5142 | 149.0817 | 156.8072 | 63.856 | 99.6135 | 107.8112 |  | 363.1152 | 434.5507 | 443.7079 | 482.1512 | 642.3421 | 615.1744 | 445.4405 | [23 empty] | 155.3336 | 628.7583 | 24.7776 | 398.8329
15:38 | 7931 |  |  | -10.8084 | 21.6844 | 20.1122 | 0.4906 | 4.2211 | 6.7228 | -3.1514 | 1.675 | 6.9799 | 1.6502 | 0.0913 |  |  |  | -27.6805 | 20.8865 | 34.1093 | 6.0653 |  | 0.7411 | 9.3337 | 0.599 | 2.1234 | 2.8523 | 1.3537 | 0.1079 | 315.6042 | 310.6406 | 192.0736 | 229.9436 | 173.4005 | 155.4415 | 128.7465 | 228.932 | 151.9717 | 249.263 | 344.1811 | 329.8144 | 189.7046 | 199.6454 | 290.904 | 325.5619 | 351.3694 |  |  | 211.8372 |  | 473.0122 | 118.1023 | 149.4674 | 240.6123 | 330.1187 | 306.6385 | 238.6907 | 170.9538 | 266.8186 | 347.8686 | 340.3195 | 194.4139 | 99.1286 | 117.6656 | 173.4437 | 262.8608 | 243.916 | 212.2223 | 256.9724 | 337.0568 | 113.7425 | 167.3635 | 269.1301 | 356.5205 | 353.7902 | 112.7485 | 158.7272 | 243.1848 | 313.4429 | 305.743 | 80.6412 | 96.5256 | 117.4287 | 174.1918 | 257.3944 | 221.3213 |  | 202.3702 | 487.4473 |  | 86.8746 | 147.7214 | 235.4948 | 324.2554 | 322.7987 | 135.6578 | 172.7286 | 261.8395 | 342.7966 | 318.33 | 94.4493 | 99.8236 | 121.5751 | 172.6044 | 264.9281 | 335.0591 | 221.0955 | 192.628 | 173.3986 | 137.7378 | 182.9376 | 265.9317 | 341.9051 | 332.3652 |  | 257.7614 |  |  | 144.6058 | 153.5134 | 259.3144 | 140.9811 | 275.9059 | 143.0688 | 48.7921 | 49.3183 | 43.7211 | 48.799 | 45.2788 | 45.191 | 29.8442 | 50.0345 | 148.2532 | 171.9177 | 164.0102 | 145.3048 | 338.4815 |  |  | 199.9312 |  | 174.1158 | 111.423 | 156.8714 | 112.5518 | 240.0771 | 160.0575 | 360.1965 | 349.551 | 347.2091 | 249.0616 | 255.5608 | 283.2252 | 327.9142 | 365.59 | 212.0385 | 194.2103 | 252.8046 | 213.3961 | 209.8245 | 148.4333 | 244.7521 | 146.4193 | 345.76 | 240.9016 | 185.478 | 366.8559 |  | 217.7372 | 97.501 | 116.3644 | 175.8135 | 261.3601 | 245.4207 | 255.5387 | 226.2216 |  | 149.0346 | 154.7737 | 256.8621 | 349.8914 | 353.9362 | 109.701 | 154.8437 | 259.929 | 360.4045 | 357.2235 | 88.9903 | 99.5513 | 119.236 | 170.8793 | 268.201 | 209.1475 | 274.2728 | 187.7092 | 231.3998 | 208.0862 | 106.3808 | 148.2526 | 238.0739 | 339.8769 | 342.8181 | 128.065 | 164.4754 | 275.5364 | 365.8997 | 348.832 | 86.4854 | 100.8247 | 129.9836 | 184.1307 | 284.9325 | 167.4909 | 211.1183 | 216.8699 | 245.4496 | 121.8513 | 253.474 | 161.5103 | 346.7622 | 346.0691 | 267.9933 | 268.1101 |  |  | 148.0755 | 167.1072 | 154.7521 | 277.0615 | 151.6632 | 253.3243 |  | 168.458 | 149.0474 | 156.7659 | 63.8663 | 99.6006 | 107.8187 |  | 363.0355 | 434.4939 | 443.6173 | 481.6982 | 641.6515 | 614.9301 | 445.0793 | [23 empty] | 155.2907 | 628.2908 | 24.818 | 398.7647
15:38 | 7932 |  |  | -10.8833 | 21.6171 | 20.0406 | 0.4605 | 4.1972 | 6.7283 | -3.1885 | 1.6766 | 6.9769 | 1.6484 | 0.092 |  |  |  | -27.5804 | 20.9799 | 34.2088 | 6.175 |  | 0.77 | 9.3003 | 0.6 | 2.1241 | 2.8538 | 1.3558 | 0.7551 | 315.571 | 310.6127 | 192.0668 | 229.9328 | 173.3963 | 155.4365 | 128.7466 | 228.9153 | 151.9754 | 249.2636 | 344.139 | 329.7647 | 189.7034 | 199.6597 | 290.8927 | 325.5354 | 351.3206 |  |  | 211.8051 |  | 472.919 | 118.0896 | 149.4677 | 240.597 | 330.0569 | 306.5663 | 238.6824 | 170.949 | 266.7969 | 347.8224 | 340.26 | 194.4201 | 99.1267 | 117.6644 | 173.4524 | 262.845 | 243.8598 | 212.1986 | 256.9259 | 336.949 | 113.7443 | 167.3761 | 269.1275 | 356.475 | 353.7343 | 112.7528 | 158.7293 | 243.1627 | 313.3931 | 305.6852 | 80.633 | 96.5216 | 117.4251 | 174.1965 | 257.3735 | 221.3321 |  | 202.3326 | 487.3598 |  | 86.8687 | 147.7343 | 235.4814 | 324.2192 | 322.748 | 135.6476 | 172.735 | 261.828 | 342.7364 | 318.2661 | 94.4433 | 99.8214 | 121.5772 | 172.6016 | 264.9163 | 335.0152 | 221.0365 | 192.5832 | 173.3806 | 137.7373 | 182.9453 | 265.9282 | 341.8671 | 332.315 |  | 257.7145 |  |  | 144.5723 | 153.4775 | 259.2788 | 140.9615 | 275.8295 | 143.0445 | 48.2097 | 47.0805 | 42.9986 | 49.0192 | 45.8765 | 45.1739 | 30.5482 | 49.9919 | 148.2259 | 171.8857 | 163.9666 | 145.2632 | 338.4301 |  |  | 199.9016 |  | 174.1032 | 111.4176 | 156.8546 | 112.547 | 240.0749 | 160.0559 | 360.1276 | 349.482 | 347.1519 | 249.0104 | 255.5638 | 283.2507 | 327.9203 | 365.5263 | 212.0084 | 194.1611 | 252.6275 | 213.3611 | 209.8302 | 148.4304 | 244.7437 | 146.421 | 345.6823 | 240.8895 | 185.4905 | 366.7935 |  | 217.7223 | 97.496 | 116.3675 | 175.8234 | 261.336 | 245.3568 | 255.493 | 226.1704 |  | 149.0321 | 154.7941 | 256.8634 | 349.8651 | 353.8771 | 109.709 | 154.8457 | 259.9231 | 360.348 | 357.1546 | 88.9907 | 99.5552 | 119.2427 | 170.8881 | 268.1884 | 209.0926 | 274.2375 | 187.6915 | 231.3492 | 208.0415 | 106.4005 | 148.2649 | 238.0821 | 339.8456 | 342.7663 | 128.0881 | 164.497 | 275.5454 | 365.8603 | 348.7934 | 86.4981 | 100.8352 | 130.0007 | 184.1443 | 284.926 | 167.4432 | 211.0717 | 217.0883 | 245.4005 | 121.8647 | 253.4751 | 161.5206 | 346.7166 | 346.0057 | 267.9276 | 268.0309 |  |  | 148.0368 | 167.055 | 154.719 | 276.9818 | 151.6129 | 253.291 |  | 168.4045 | 149.0088 | 156.7091 | 63.8569 | 99.5833 | 107.8194 |  | 362.9672 | 434.4226 | 443.5303 | 481.717 | 641.2848 | 614.5642 | 445.2876 | [23 empty] | 155.2479 | 627.9245 | 24.8477 | 398.6949
15:38 | 7933 |  |  | -10.8509 | 21.6357 | 20.2041 | 0.4934 | 4.1364 | 6.663 | -3.2356 | 1.6773 | 6.9806 | 1.6489 | 0.0925 |  |  |  | -27.6001 | 20.8663 | 34.1539 | 6.1225 |  | 0.782 | 9.3179 | 0.6014 | 2.1203 | 2.8514 | 1.3555 | -0.9944 | 315.5422 | 310.5846 | 192.0598 | 229.9203 | 173.3853 | 155.4299 | 128.7436 | 228.9015 | 151.9874 | 249.2687 | 344.0933 | 329.706 | 189.6921 | 199.6507 | 290.8577 | 325.5074 | 351.2715 |  |  | 211.7841 |  | 472.8372 | 118.0813 | 149.4816 | 240.602 | 330.0171 | 306.52 | 238.6845 | 170.966 | 266.7878 | 347.7686 | 340.1946 | 194.4168 | 99.118 | 117.6586 | 173.4541 | 262.8158 | 243.8018 | 212.1732 | 256.8801 | 336.847 | 113.7521 | 167.3849 | 269.1114 | 356.4186 | 353.6813 | 112.7606 | 158.7423 | 243.1399 | 313.342 | 305.6313 | 80.6327 | 96.5213 | 117.4367 | 174.2051 | 257.3634 | 221.3078 |  | 202.2952 | 487.2778 |  | 86.8609 | 147.7391 | 235.4753 | 324.177 | 322.7013 | 135.6575 | 172.741 | 261.8051 | 342.6804 | 318.2139 | 94.4459 | 99.8259 | 121.5869 | 172.6112 | 264.9016 | 334.9815 | 220.9817 | 192.5182 | 173.3663 | 137.7457 | 182.9487 | 265.9155 | 341.8249 | 332.2604 |  | 257.66 |  |  | 144.5397 | 153.4466 | 259.228 | 140.9559 | 275.7588 | 143.0276 | 47.5796 | 45.8454 | 41.9233 | 49.0792 | 46.2087 | 45.438 | 31.9413 | 50.0901 | 148.1903 | 171.8467 | 163.9262 | 145.2219 | 338.3868 |  |  | 199.8806 |  | 174.0933 | 111.4148 | 156.8463 | 112.5514 | 240.0551 | 160.0674 | 360.0765 | 349.4211 | 347.0989 | 248.997 | 255.5704 | 283.2676 | 327.921 | 365.4647 | 211.91 | 194.1142 | 252.5199 | 213.3187 | 209.8152 | 148.4345 | 244.7367 | 146.3918 | 345.6027 | 240.8744 | 185.503 | 366.7383 |  | 217.7017 | 97.4922 | 116.3768 | 175.8284 | 261.3141 | 245.2953 | 255.4398 | 226.1194 |  | 149.0299 | 154.799 | 256.8642 | 349.8308 | 353.8178 | 109.6996 | 154.8505 | 259.9134 | 360.2937 | 357.0958 | 89.0009 | 99.5398 | 119.2459 | 170.8908 | 268.1694 | 209.0313 | 274.1905 | 187.6639 | 231.3103 | 208.0069 | 106.414 | 148.2769 | 238.0821 | 339.8008 | 342.7181 | 128.1139 | 164.5192 | 275.5496 | 365.8309 | 348.7478 | 86.5078 | 100.8533 | 129.9965 | 184.1415 | 284.9223 | 167.403 | 211.0187 | 218.1797 | 245.3519 | 121.8751 | 253.4697 | 161.525 | 346.6664 | 345.9333 | 267.8768 | 267.9474 |  |  | 147.9976 | 166.9979 | 154.6866 | 276.9003 | 151.5721 | 253.2547 |  | 168.3588 | 148.9751 | 156.6634 | 63.8617 | 99.5462 | 107.8331 |  | 362.9179 | 434.3556 | 443.4464 | 481.7907 | 641.9314 | 615.0796 | 445.2799 | [23 empty] | 155.2082 | 628.5055 | 24.8066 | 398.6368
15:38 | 7934 |  |  | -10.8734 | 21.6354 | 20.0944 | 0.5198 | 4.1893 | 6.6829 | -3.2231 | 1.6762 | 6.9779 | 1.6492 | 0.091 |  |  |  | -27.5888 | 20.9299 | 34.1986 | 6.1199 |  | 0.7957 | 9.3696 | 0.6003 | 2.1196 | 2.8473 | 1.3543 | -0.9963 | 315.5059 | 310.5563 | 192.0503 | 229.9058 | 173.3686 | 155.4215 | 128.7439 | 228.8984 | 151.9942 | 249.2651 | 344.047 | 329.6487 | 189.6955 | 199.6033 | 290.7824 | 325.4735 | 351.2038 |  |  | 211.7616 |  | 472.7508 | 118.0942 | 149.4967 | 240.6011 | 329.9733 | 306.4659 | 238.67 | 170.9758 | 266.7825 | 347.7204 | 340.1405 | 194.4247 | 99.1236 | 117.6696 | 173.4626 | 262.7944 | 243.7536 | 212.151 | 256.8435 | 336.7697 | 113.7651 | 167.3931 | 269.0985 | 356.3692 | 353.6239 | 112.7748 | 158.7433 | 243.1203 | 313.2899 | 305.5788 | 80.6338 | 96.5208 | 117.4489 | 174.2112 | 257.3544 | 221.2542 |  | 202.2579 | 487.1944 |  | 86.8673 | 147.7458 | 235.4713 | 324.1278 | 322.6473 | 135.6701 | 172.7449 | 261.7909 | 342.6271 | 318.1616 | 94.4476 | 99.8358 | 121.5938 | 172.6199 | 264.8833 | 334.9501 | 220.9239 | 192.4575 | 173.3429 | 137.7535 | 182.9583 | 265.9063 | 341.7818 | 332.2007 |  | 257.6167 |  |  | 144.4974 | 153.4148 | 259.1334 | 140.8608 | 275.6945 | 143.0083 | 47.4886 | 44.0664 | 41.6233 | 49.1972 | 46.4021 | 45.8502 | 34.0867 | 50.2979 | 148.1511 | 171.8052 | 163.8832 | 145.1788 | 338.336 |  |  | 199.868 |  | 174.0811 | 111.4129 | 156.842 | 112.547 | 240.0437 | 160.0866 | 360.0354 | 349.3719 | 347.0583 | 248.9946 | 255.5808 | 283.2881 | 327.9148 | 365.4009 | 211.8354 | 194.0701 | 252.5036 | 213.2725 | 209.7975 | 148.4397 | 244.7288 | 146.3651 | 345.5226 | 240.8647 | 185.5128 | 366.6851 |  | 217.6742 | 97.4893 | 116.3871 | 175.8223 | 261.3029 | 245.2379 | 255.3854 | 226.065 |  | 149.0414 | 154.8025 | 256.8643 | 349.7898 | 353.754 | 109.6984 | 154.8554 | 259.9059 | 360.2496 | 357.051 | 89.0087 | 99.5147 | 119.2494 | 170.8948 | 268.1452 | 208.9758 | 274.1473 | 187.6414 | 231.2678 | 207.9703 | 106.4267 | 148.2957 | 238.0845 | 339.76 | 342.6563 | 128.1113 | 164.5243 | 275.5378 | 365.786 | 348.6836 | 86.5008 | 100.8413 | 129.9944 | 184.1268 | 284.887 | 167.3601 | 210.9838 | 219.2283 | 245.3116 | 121.8799 | 253.4639 | 161.5257 | 346.6229 | 345.8749 | 267.8343 | 267.9018 |  |  | 147.9555 | 166.9445 | 154.6526 | 276.816 | 151.5236 | 253.1967 |  | 168.3081 | 148.9351 | 156.6189 | 63.8756 | 99.5978 | 107.8237 |  | 362.8844 | 434.3057 | 443.373 | 481.9716 | 641.8878 | 614.853 | 445.2216 | [23 empty] | 155.1659 | 628.3704 | 24.8551 | 398.5951
15:38 | 7935 |  |  | -10.7292 | 21.6769 | 20.1104 | 0.6082 | 4.3194 | 6.7712 | -3.1618 | 1.6753 | 6.9766 | 1.6431 | 0.093 |  |  |  | -27.5475 | 20.8366 | 34.0973 | 6.1282 |  | 0.8679 | 9.3905 | 0.6004 | 2.1196 | 2.8482 | 1.3574 | 1.4499 | 315.4768 | 310.5296 | 192.0414 | 229.8897 | 173.3633 | 155.4101 | 128.7443 | 228.8804 | 151.9922 | 249.2562 | 344.0002 | 329.5867 | 189.6976 | 199.571 | 290.7276 | 325.4264 | 351.1531 |  |  | 211.7372 |  | 472.6527 | 118.0902 | 149.5043 | 240.5919 | 329.9098 | 306.3983 | 238.6509 | 170.9695 | 266.7683 | 347.674 | 340.0823 | 194.4299 | 99.1284 | 117.6763 | 173.4739 | 262.7753 | 243.7025 | 212.1519 | 256.8075 | 336.703 | 113.7692 | 167.4033 | 269.0858 | 356.3206 | 353.5619 | 112.7861 | 158.7422 | 243.1048 | 313.2345 | 305.5227 | 80.6342 | 96.5164 | 117.4481 | 174.2148 | 257.3319 | 221.1989 |  | 202.2276 | 487.1001 |  | 86.8644 | 147.7488 | 235.4637 | 324.0783 | 322.587 | 135.6738 | 172.7492 | 261.7817 | 342.5747 | 318.0974 | 94.4503 | 99.8304 | 121.594 | 172.6227 | 264.861 | 334.9087 | 220.8663 | 192.4008 | 173.3144 | 137.751 | 182.9698 | 265.9007 | 341.7349 | 332.1374 |  | 257.5831 |  |  | 144.4551 | 153.373 | 259.0394 | 140.7756 | 275.6211 | 142.9884 | 48.3264 | 42.9855 | 41.1434 | 49.3954 | 46.7335 | 46.544 | 35.4461 | 50.3948 | 148.1147 | 171.7689 | 163.8335 | 145.1399 | 338.2876 |  |  | 199.8537 |  | 174.0648 | 111.4123 | 156.8314 | 112.5353 | 240.0234 | 160.0947 | 359.9829 | 349.3091 | 347.0065 | 248.9907 | 255.5829 | 283.3106 | 327.9189 | 365.3476 | 211.8473 | 194.0284 | 252.5525 | 213.23 | 209.7836 | 148.4522 | 244.7241 | 146.3464 | 345.4473 | 240.8588 | 185.5225 | 366.6225 |  | 217.697 | 97.4962 | 116.3957 | 175.8189 | 261.2873 | 245.1717 | 255.3312 | 226.0162 |  | 149.0466 | 154.8084 | 256.8516 | 349.7586 | 353.6985 | 109.7105 | 154.8739 | 259.9095 | 360.2061 | 356.9953 | 89.0269 | 99.5143 | 119.2584 | 170.9129 | 268.1297 | 208.9195 | 274.1162 | 187.6305 | 231.2275 | 207.9477 | 106.437 | 148.3116 | 238.0904 | 339.7222 | 342.5971 | 128.0866 | 164.531 | 275.5279 | 365.7334 | 348.6328 | 86.4948 | 100.8465 | 130.004 | 184.1383 | 284.8636 | 167.3134 | 210.9513 | 219.315 | 245.2714 | 121.878 | 253.4743 | 161.549 | 346.5814 | 345.8184 | 267.7917 | 267.8337 |  |  | 147.9177 | 166.8961 | 154.6175 | 276.7195 | 151.4732 | 253.1168 |  | 168.2664 | 148.9023 | 156.5714 | 63.8672 | 99.6484 | 107.8188 |  | 362.8341 | 434.2585 | 443.3172 | 482.1641 | 641.8071 | 614.3949 | 445.2799 | [23 empty] | 155.1249 | 628.101 | 25.0104 | 398.5463
15:38 | 7936 |  |  | -10.7215 | 21.6122 | 20.0105 | 0.555 | 4.2721 | 6.7467 | -3.1401 | 1.6748 | 6.9791 | 1.6453 | 0.0924 |  |  |  | -27.5457 | 20.919 | 34.1662 | 6.1605 |  | 0.8291 | 9.3232 | 0.6025 | 2.1155 | 2.8473 | 1.3559 | 1.0362 | 315.4482 | 310.4922 | 192.0242 | 229.8712 | 173.3531 | 155.395 | 128.7362 | 228.8529 | 152.001 | 249.2421 | 343.9507 | 329.5201 | 189.6854 | 199.5614 | 290.6989 | 325.3953 | 351.1218 |  |  | 211.7213 |  | 472.5671 | 118.082 | 149.5105 | 240.5796 | 329.8539 | 306.3454 | 238.6476 | 170.9743 | 266.7522 | 347.6294 | 340.0219 | 194.4223 | 99.1268 | 117.6768 | 173.4792 | 262.7487 | 243.6493 | 212.1557 | 256.7636 | 336.6249 | 113.7735 | 167.4073 | 269.0702 | 356.2719 | 353.5031 | 112.7836 | 158.7433 | 243.0911 | 313.1835 | 305.4692 | 80.6363 | 96.5149 | 117.4581 | 174.2164 | 257.3073 | 221.1554 |  | 202.2031 | 487.0099 |  | 86.863 | 147.7451 | 235.4628 | 324.0296 | 322.5292 | 135.6645 | 172.7495 | 261.7693 | 342.5212 | 318.0281 | 94.4528 | 99.8282 | 121.5899 | 172.6332 | 264.8412 | 334.8765 | 220.8231 | 192.3504 | 173.294 | 137.7493 | 182.9773 | 265.8886 | 341.6853 | 332.0833 |  | 257.5463 |  |  | 144.4236 | 153.3351 | 258.9877 | 140.756 | 275.5596 | 142.9842 | 49.4083 | 43.3651 | 40.3172 | 49.3518 | 46.9358 | 47.1107 | 35.2931 | 50.494 | 148.081 | 171.7373 | 163.7918 | 145.1028 | 338.2383 |  |  | 199.8324 |  | 174.0522 | 111.4019 | 156.8142 | 112.5173 | 239.9936 | 160.1007 | 359.9253 | 349.2413 | 346.9494 | 249.0098 | 255.5949 | 283.3361 | 327.9383 | 365.3169 | 211.8892 | 193.996 | 252.5715 | 213.1909 | 209.7663 | 148.4683 | 244.7316 | 146.3461 | 345.3777 | 240.8468 | 185.5408 | 366.5626 |  | 217.6965 | 97.5132 | 116.4123 | 175.8297 | 261.2681 | 245.1092 | 255.2857 | 225.9715 |  | 149.0488 | 154.8248 | 256.8506 | 349.7295 | 353.6367 | 109.7268 | 154.8932 | 259.9227 | 360.1652 | 356.944 | 89.039 | 99.5105 | 119.2604 | 170.9173 | 268.1087 | 208.8507 | 274.0759 | 187.6162 | 231.2046 | 207.9277 | 106.4467 | 148.3469 | 238.0983 | 339.6957 | 342.5478 | 128.0979 | 164.5489 | 275.5288 | 365.6908 | 348.5832 | 86.4947 | 100.8645 | 130.0125 | 184.1536 | 284.8584 | 167.2674 | 210.9138 | 219.2937 | 245.2358 | 121.8892 | 253.4799 | 161.5638 | 346.5388 | 345.7611 | 267.7561 | 267.7559 |  |  | 147.8809 | 166.8486 | 154.5834 | 276.623 | 151.4417 | 253.0184 |  | 168.2202 | 148.8709 | 156.5329 | 63.8638 | 99.5968 | 107.8544 |  | 362.7147 | 434.1663 | 443.2448 | 481.6851 | 641.8754 | 614.8381 | 445.4261 | [23 empty] | 155.087 | 628.3568 | 24.9562 | 398.4405
15:38 | 7937 |  |  | -10.6561 | 21.7041 | 20.1497 | 0.6161 | 4.2658 | 6.8117 | -3.1114 | 1.6743 | 6.9743 | 1.6398 | 0.0915 |  |  |  | -27.5153 | 20.9294 | 34.3518 | 6.2018 |  | 0.8781 | 9.3605 | 0.6016 | 2.117 | 2.8502 | 1.3559 | 0.131 | 315.4103 | 310.4573 | 192.0133 | 229.8513 | 173.342 | 155.38 | 128.7323 | 228.8506 | 152.0118 | 249.235 | 343.9037 | 329.4657 | 189.6724 | 199.5518 | 290.6782 | 325.3627 | 351.0882 |  |  | 211.6972 |  | 472.4869 | 118.0922 | 149.5142 | 240.5654 | 329.8004 | 306.2888 | 238.6443 | 170.9766 | 266.732 | 347.5853 | 339.9668 | 194.4217 | 99.1304 | 117.6834 | 173.4819 | 262.7272 | 243.5979 | 212.1411 | 256.7229 | 336.5494 | 113.7895 | 167.4131 | 269.0684 | 356.2308 | 353.4411 | 112.776 | 158.7403 | 243.072 | 313.1297 | 305.4129 | 80.631 | 96.5095 | 117.4686 | 174.2241 | 257.2985 | 221.0936 |  | 202.1829 | 486.9299 |  | 86.8659 | 147.7577 | 235.4596 | 323.9937 | 322.4788 | 135.6627 | 172.7529 | 261.746 | 342.469 | 317.9627 | 94.4526 | 99.8262 | 121.604 | 172.6481 | 264.8258 | 334.8546 | 220.7762 | 192.3205 | 173.2714 | 137.7495 | 182.9828 | 265.8793 | 341.6439 | 332.0314 |  | 257.5067 |  |  | 144.3836 | 153.2938 | 258.9367 | 140.7325 | 275.4994 | 142.9824 | 49.7589 | 44.6781 | 40.0738 | 49.4901 | 46.8272 | 47.6684 | 34.6152 | 50.444 | 148.0418 | 171.7031 | 163.7573 | 145.0528 | 338.1914 |  |  | 199.813 |  | 174.0413 | 111.3938 | 156.812 | 112.5153 | 239.9819 | 160.1117 | 359.8791 | 349.1815 | 346.9042 | 248.9559 | 255.6036 | 283.3622 | 327.9413 | 365.2759 | 211.903 | 193.9539 | 252.4745 | 213.1498 | 209.7401 | 148.473 | 244.73 | 146.3469 | 345.3003 | 240.8349 | 185.5571 | 366.5117 |  | 217.6687 | 97.5179 | 116.4231 | 175.8488 | 261.2498 | 245.0565 | 255.2502 | 225.935 |  | 149.067 | 154.8623 | 256.8693 | 349.696 | 353.5829 | 109.7449 | 154.896 | 259.9246 | 360.1247 | 356.8967 | 89.0386 | 99.4997 | 119.2656 | 170.9184 | 268.0931 | 208.7882 | 274.0278 | 187.579 | 231.1719 | 207.8993 | 106.4623 | 148.3622 | 238.1039 | 339.6595 | 342.491 | 128.1116 | 164.5623 | 275.5236 | 365.6449 | 348.5343 | 86.49 | 100.8645 | 130.0191 | 184.1613 | 284.8335 | 167.2198 | 210.8817 | 219.2603 | 245.1966 | 121.8928 | 253.4754 | 161.5703 | 346.4937 | 345.7029 | 267.7265 | 267.7041 |  |  | 147.8379 | 166.7989 | 154.5445 | 276.5453 | 151.4149 | 252.9366 |  | 168.1709 | 148.8323 | 156.492 | 63.8704 | 99.5813 | 107.862 |  | 362.6587 | 434.0928 | 443.1644 | 481.7604 | 641.838 | 614.4945 | 444.9551 | [23 empty] | 155.0442 | 628.1663 | 25.1959 | 398.3757
15:38 | 7938 |  |  | -10.712 | 21.6701 | 20.0307 | 0.596 | 4.2852 | 6.7124 | -3.1259 | 1.6739 | 6.9725 | 1.641 | 0.0911 |  |  |  | -27.6516 | 21.0492 | 34.2372 | 6.1931 |  | 0.8617 | 9.3303 | 0.6007 | 2.1165 | 2.8475 | 1.3553 | 0.3464 | 315.3676 | 310.4313 | 192.0082 | 229.8344 | 173.338 | 155.369 | 128.727 | 228.8413 | 152.0179 | 249.2344 | 343.8607 | 329.4138 | 189.6632 | 199.5654 | 290.6609 | 325.323 | 351.0523 |  |  | 211.6553 |  | 472.3948 | 118.0944 | 149.5191 | 240.5627 | 329.7514 | 306.2276 | 238.6272 | 170.98 | 266.7154 | 347.5307 | 339.9118 | 194.4236 | 99.1319 | 117.6865 | 173.4918 | 262.709 | 243.5484 | 212.1221 | 256.6765 | 336.4817 | 113.7989 | 167.422 | 269.0612 | 356.1886 | 353.3833 | 112.7796 | 158.7418 | 243.0531 | 313.0834 | 305.3534 | 80.6367 | 96.5162 | 117.4699 | 174.2279 | 257.2719 | 221.0256 |  | 202.1728 | 486.8474 |  | 86.8614 | 147.768 | 235.4505 | 323.9583 | 322.4343 | 135.6692 | 172.755 | 261.723 | 342.4196 | 317.8981 | 94.4556 | 99.8192 | 121.6136 | 172.6577 | 264.8113 | 334.8175 | 220.7267 | 192.3042 | 173.2537 | 137.7602 | 182.995 | 265.8835 | 341.6156 | 331.9762 |  | 257.467 |  |  | 144.3439 | 153.2525 | 258.8844 | 140.7038 | 275.4424 | 142.9744 | 49.5116 | 46.3239 | 39.9846 | 49.9739 | 46.7064 | 48.1686 | 34.4798 | 50.1835 | 147.9946 | 171.6575 | 163.7164 | 144.9928 | 338.142 |  |  | 199.7915 |  | 174.0301 | 111.3973 | 156.8069 | 112.5184 | 239.9708 | 160.1229 | 359.8327 | 349.1296 | 346.856 | 248.8742 | 255.6044 | 283.3878 | 327.9349 | 365.2368 | 211.9043 | 193.9093 | 252.2982 | 213.1066 | 209.7223 | 148.4769 | 244.7238 | 146.3324 | 345.2233 | 240.8257 | 185.562 | 366.4514 |  | 217.657 | 97.5146 | 116.4287 | 175.8607 | 261.2197 | 244.9957 | 255.198 | 225.8951 |  | 149.075 | 154.8803 | 256.8724 | 349.6477 | 353.5286 | 109.7499 | 154.9025 | 259.9118 | 360.0657 | 356.8413 | 89.0423 | 99.4886 | 119.2724 | 170.9179 | 268.0807 | 208.7335 | 273.9725 | 187.541 | 231.1258 | 207.8773 | 106.4817 | 148.3582 | 238.1113 | 339.6144 | 342.4357 | 128.1243 | 164.5823 | 275.5238 | 365.6047 | 348.4946 | 86.5005 | 100.8705 | 130.0267 | 184.1698 | 284.822 | 167.181 | 210.8376 | 219.2193 | 245.1433 | 121.8881 | 253.4715 | 161.5831 | 346.4407 | 345.6425 | 267.7101 | 267.6571 |  |  | 147.8019 | 166.7439 | 154.5082 | 276.4968 | 151.3833 | 252.8632 |  | 168.1176 | 148.7943 | 156.4341 | 63.8752 | 99.5861 | 107.8542 |  | 362.595 | 434.0183 | 443.0885 | 481.717 | 641.0984 | 614.2531 | 445.0392 | [23 empty] | 154.9995 | 627.6757 | 25.0429 | 398.3066
15:38 | 7939 |  |  | -10.6529 | 21.7133 | 20.143 | 0.667 | 4.193 | 6.7403 | -3.0628 | 1.6731 | 6.9753 | 1.6362 | 0.0916 |  |  |  | -27.6287 | 21.162 | 34.2638 | 6.2189 |  | 0.8871 | 9.406 | 0.6013 | 2.1157 | 2.8482 | 1.3572 | 0.7808 | 315.3276 | 310.3999 | 191.9962 | 229.8226 | 173.3275 | 155.3603 | 128.7183 | 228.8141 | 152.0323 | 249.2346 | 343.8214 | 329.3603 | 189.6599 | 199.5535 | 290.6831 | 325.3143 | 351.0459 |  |  | 211.6121 |  | 472.3029 | 118.0837 | 149.5197 | 240.5505 | 329.6892 | 306.1719 | 238.5974 | 170.9844 | 266.6978 | 347.4827 | 339.8542 | 194.4171 | 99.1311 | 117.6861 | 173.4961 | 262.6839 | 243.4948 | 212.1003 | 256.6306 | 336.4167 | 113.7965 | 167.4285 | 269.0459 | 356.1413 | 353.3216 | 112.7845 | 158.7444 | 243.0343 | 313.0345 | 305.297 | 80.6412 | 96.5156 | 117.469 | 174.2223 | 257.2451 | 220.9639 |  | 202.1634 | 486.758 |  | 86.8578 | 147.7737 | 235.4403 | 323.9148 | 322.3832 | 135.6803 | 172.7606 | 261.7109 | 342.366 | 317.8464 | 94.4532 | 99.8244 | 121.6174 | 172.6672 | 264.801 | 334.7728 | 220.6639 | 192.2786 | 173.2282 | 137.7706 | 183.0108 | 265.8792 | 341.5768 | 331.9253 |  | 257.4276 |  |  | 144.3134 | 153.2146 | 258.849 | 140.6879 | 275.383 | 142.9582 | 49.1354 | 47.6528 | 39.7557 | 50.1311 | 46.5938 | 48.47 | 34.5302 | 49.9714 | 147.95 | 171.6198 | 163.6678 | 144.9457 | 338.0872 |  |  | 199.7727 |  | 174.0126 | 111.3977 | 156.7923 | 112.5097 | 239.963 | 160.133 | 359.7759 | 349.0725 | 346.8025 | 248.8581 | 255.6249 | 283.4147 | 327.9524 | 365.2111 | 211.9255 | 193.8732 | 252.0676 | 213.0628 | 209.7329 | 148.488 | 244.7203 | 146.3381 | 345.1471 | 240.8187 | 185.5702 | 366.3866 |  | 217.6553 | 97.5088 | 116.4387 | 175.8597 | 261.2003 | 244.9345 | 255.1453 | 225.8487 |  | 149.0772 | 154.8773 | 256.8612 | 349.6091 | 353.4701 | 109.7516 | 154.9103 | 259.9066 | 360.03 | 356.7852 | 89.0558 | 99.4872 | 119.2781 | 170.9309 | 268.0631 | 208.7046 | 273.9353 | 187.5378 | 231.1005 | 207.8582 | 106.4928 | 148.3588 | 238.1128 | 339.5733 | 342.3785 | 128.1299 | 164.5989 | 275.5282 | 365.5687 | 348.4429 | 86.5061 | 100.8797 | 130.0284 | 184.1764 | 284.806 | 167.1302 | 210.7915 | 219.1873 | 245.0947 | 121.891 | 253.4589 | 161.5912 | 346.3987 | 345.5856 | 267.6813 | 267.5992 |  |  | 147.7712 | 166.6961 | 154.4819 | 276.4667 | 151.3543 | 252.7766 |  | 168.0739 | 148.7624 | 156.3945 | 63.8825 | 99.6099 | 107.8601 |  | 362.5255 | 433.9582 | 443.0217 | 482.0889 | 642.0933 | 614.614 | 445.1297 | [23 empty] | 154.9635 | 628.3537 | 25.215 | 398.2418
15:38 | 7940 |  |  | -10.7056 | 21.7134 | 20.1744 | 0.6095 | 4.2043 | 6.7711 | -3.1255 | 1.6711 | 6.9722 | 1.6364 | 0.0917 |  |  |  | -27.6803 | 21.0644 | 34.246 | 6.2287 |  | 0.8344 | 9.4248 | 0.6027 | 2.1163 | 2.8482 | 1.3589 | 0.4761 | 315.2941 | 310.3698 | 191.9895 | 229.8009 | 173.3156 | 155.347 | 128.7114 | 228.8002 | 152.049 | 249.2216 | 343.7832 | 329.3093 | 189.6591 | 199.5317 | 290.7076 | 325.3051 | 351.0457 |  |  | 211.5753 |  | 472.2173 | 118.0787 | 149.5229 | 240.5444 | 329.6328 | 306.117 | 238.5661 | 170.9861 | 266.6829 | 347.4355 | 339.7935 | 194.4055 | 99.1322 | 117.6841 | 173.4926 | 262.6555 | 243.4373 | 212.0777 | 256.5912 | 336.3504 | 113.7871 | 167.4389 | 269.0349 | 356.0896 | 353.2609 | 112.7938 | 158.7515 | 243.02 | 312.9809 | 305.2464 | 80.6426 | 96.5136 | 117.4706 | 174.2285 | 257.234 | 220.9236 |  | 202.1586 | 486.6734 |  | 86.8622 | 147.7724 | 235.4381 | 323.8647 | 322.3218 | 135.6867 | 172.7715 | 261.6988 | 342.3164 | 317.7981 | 94.4455 | 99.836 | 121.6336 | 172.6719 | 264.7921 | 334.7315 | 220.601 | 192.253 | 173.1967 | 137.7747 | 183.0143 | 265.8619 | 341.5259 | 331.8675 |  | 257.3759 |  |  | 144.2743 | 153.1727 | 258.8171 | 140.6695 | 275.3305 | 142.9376 | 49.184 | 48.8526 | 39.3588 | 49.7661 | 46.4519 | 48.3044 | 34.4025 | 49.241 | 147.9141 | 171.5863 | 163.6257 | 144.9126 | 338.0427 |  |  | 199.7623 |  | 173.9995 | 111.3985 | 156.7847 | 112.5022 | 239.9696 | 160.1414 | 359.7155 | 349.0133 | 346.7569 | 248.8266 | 255.6503 | 283.4309 | 327.9703 | 365.1772 | 211.9684 | 193.8355 | 251.9403 | 213.0278 | 209.754 | 148.4996 | 244.7268 | 146.3595 | 345.0703 | 240.8074 | 185.5819 | 366.3292 |  | 217.6515 | 97.4955 | 116.4502 | 175.857 | 261.18 | 244.8689 | 255.1001 | 225.7985 |  | 149.0852 | 154.8864 | 256.8555 | 349.569 | 353.4136 | 109.757 | 154.9216 | 259.906 | 359.9862 | 356.7303 | 89.0639 | 99.4872 | 119.2723 | 170.9479 | 268.0304 | 208.7016 | 273.8982 | 187.556 | 231.0657 | 207.8282 | 106.5004 | 148.3614 | 238.1086 | 339.5324 | 342.3103 | 128.1265 | 164.6049 | 275.5147 | 365.5286 | 348.3836 | 86.4995 | 100.8748 | 130.0309 | 184.1777 | 284.7774 | 167.0692 | 210.7578 | 219.1627 | 245.0494 | 121.8979 | 253.4445 | 161.5919 | 346.3666 | 345.5368 | 267.6379 | 267.552 |  |  | 147.7326 | 166.6573 | 154.4494 | 276.424 | 151.3215 | 252.6984 |  | 168.0365 | 148.726 | 156.3582 | 63.873 | 99.5842 | 107.8558 |  | 362.4462 | 433.8889 | 442.9473 | 481.7531 | 641.7325 | 614.6289 | 445.298 | [23 empty] | 154.9259 | 628.1807 | 25.1279 | 398.1676
15:38 | 7941 |  |  | -10.7025 | 21.5555 | 20.1456 | 0.6386 | 4.2189 | 6.7149 | -3.177 | 1.6705 | 6.9713 | 1.6326 | 0.0918 |  |  |  | -27.7803 | 21.0554 | 34.2009 | 6.2013 |  | 0.8188 | 9.4581 | 0.6027 | 2.1128 | 2.8435 | 1.3577 | 0.3991 | 315.2627 | 310.3376 | 191.98 | 229.7818 | 173.3108 | 155.3344 | 128.7109 | 228.8054 | 152.0634 | 249.2158 | 343.7354 | 329.2528 | 189.6571 | 199.5135 | 290.6853 | 325.288 | 351.0147 |  |  | 211.5417 |  | 472.1401 | 118.101 | 149.5377 | 240.5539 | 329.5941 | 306.0687 | 238.5488 | 171.0031 | 266.6778 | 347.3805 | 339.7328 | 194.3988 | 99.1316 | 117.688 | 173.4939 | 262.6284 | 243.3786 | 212.0612 | 256.5413 | 336.2775 | 113.7795 | 167.4426 | 269.0172 | 356.0345 | 353.2055 | 112.7986 | 158.7522 | 243.0015 | 312.9297 | 305.1979 | 80.6453 | 96.5166 | 117.4793 | 174.241 | 257.2291 | 220.9137 |  | 202.1451 | 486.5873 |  | 86.8626 | 147.7727 | 235.4335 | 323.8161 | 322.2635 | 135.6805 | 172.7771 | 261.6839 | 342.2652 | 317.7403 | 94.4362 | 99.8434 | 121.6387 | 172.6788 | 264.7789 | 334.6935 | 220.5497 | 192.252 | 173.1695 | 137.7779 | 183.0167 | 265.8586 | 341.4796 | 331.8085 |  | 257.3079 |  |  | 144.2309 | 153.13 | 258.752 | 140.5874 | 275.2798 | 142.9044 | 49.012 | 49.7984 | 39.6254 | 49.0417 | 46.0534 | 47.7898 | 34.5741 | 48.8666 | 147.8714 | 171.5449 | 163.578 | 144.8674 | 337.9945 |  |  | 199.7377 |  | 173.9941 | 111.3942 | 156.7718 | 112.4945 | 239.9472 | 160.1429 | 359.6591 | 348.9502 | 346.6999 | 248.8105 | 255.6612 | 283.4414 | 327.9735 | 365.1241 | 211.9418 | 193.792 | 251.945 | 212.9943 | 209.7385 | 148.5095 | 244.7249 | 146.3559 | 344.9972 | 240.7982 | 185.5966 | 366.2712 |  | 217.6261 | 97.4948 | 116.4618 | 175.8647 | 261.148 | 244.8059 | 255.0487 | 225.7473 |  | 149.0877 | 154.8976 | 256.8486 | 349.524 | 353.3509 | 109.7637 | 154.9334 | 259.9043 | 359.9307 | 356.6822 | 89.0526 | 99.4847 | 119.2731 | 170.9423 | 268.0011 | 208.6757 | 273.8412 | 187.5681 | 231.017 | 207.7944 | 106.5211 | 148.3772 | 238.1149 | 339.4977 | 342.2548 | 128.1407 | 164.6214 | 275.5069 | 365.4823 | 348.3321 | 86.5096 | 100.8775 | 130.0541 | 184.1978 | 284.7581 | 167.0247 | 210.7239 | 219.1315 | 244.9955 | 121.9056 | 253.4569 | 161.6092 | 346.3202 | 345.4806 | 267.5884 | 267.5313 |  |  | 147.6931 | 166.6147 | 154.4113 | 276.3814 | 151.2965 | 252.6341 |  | 167.9941 | 148.69 | 156.3197 | 63.8735 | 99.6196 | 107.8638 |  | 362.3984 | 433.8027 | 442.8845 | 481.4437 | 640.9866 | 614.0192 | 444.959 | [23 empty] | 154.8855 | 627.5029 | 25.0045 | 398.1005
15:38 | 7942 |  |  | -10.8832 | 21.412 | 20.2274 | 0.6249 | 4.1478 | 6.7219 | -3.159 | 1.669 | 6.9708 | 1.6367 | 0.0912 |  |  |  | -27.5968 | 21.1025 | 34.2102 | 6.3009 |  | 0.7811 | 9.4029 | 0.6023 | 2.1149 | 2.8478 | 1.3586 | 0.8866 | 315.2216 | 310.2991 | 191.9614 | 229.764 | 173.2941 | 155.3215 | 128.7079 | 228.796 | 152.0625 | 249.2085 | 343.6824 | 329.1914 | 189.644 | 199.5043 | 290.6379 | 325.262 | 350.9623 |  |  | 211.5181 |  | 472.0561 | 118.1181 | 149.5438 | 240.5431 | 329.5447 | 306.005 | 238.5488 | 171.0023 | 266.6622 | 347.3283 | 339.6764 | 194.3958 | 99.1255 | 117.6993 | 173.5007 | 262.607 | 243.3253 | 212.0408 | 256.4942 | 336.2031 | 113.7904 | 167.45 | 269.0001 | 355.9853 | 353.1361 | 112.8017 | 158.7473 | 242.9752 | 312.8784 | 305.1409 | 80.651 | 96.5103 | 117.4941 | 174.2394 | 257.2076 | 220.9095 |  | 202.1213 | 486.507 |  | 86.8602 | 147.7867 | 235.4268 | 323.7703 | 322.2156 | 135.6783 | 172.7848 | 261.6749 | 342.2106 | 317.6709 | 94.4361 | 99.8451 | 121.6431 | 172.6926 | 264.7697 | 334.673 | 220.4967 | 192.2627 | 173.1484 | 137.7884 | 183.0349 | 265.8631 | 341.442 | 331.7591 |  | 257.2544 |  |  | 144.1922 | 153.0888 | 258.6801 | 140.5285 | 275.2305 | 142.8642 | 48.7946 | 50.413 | 39.7687 | 48.2807 | 45.6324 | 46.5002 | 34.7655 | 49.2796 | 147.8236 | 171.5115 | 163.5289 | 144.8185 | 337.95 |  |  | 199.723 |  | 173.9841 | 111.3905 | 156.7655 | 112.4991 | 239.9327 | 160.1553 | 359.6058 | 348.8903 | 346.6458 | 248.8067 | 255.6547 | 283.4554 | 327.9719 | 365.0611 | 211.8578 | 193.7416 | 251.967 | 212.9565 | 209.7179 | 148.5196 | 244.715 | 146.3313 | 344.9176 | 240.786 | 185.612 | 366.2169 |  | 217.6145 | 97.4942 | 116.4688 | 175.87 | 261.118 | 244.7524 | 255.0062 | 225.7054 |  | 149.0911 | 154.9272 | 256.8626 | 349.4919 | 353.2882 | 109.7665 | 154.9365 | 259.892 | 359.8724 | 356.6196 | 89.0388 | 99.4867 | 119.274 | 170.945 | 267.9773 | 208.6456 | 273.7848 | 187.5507 | 230.961 | 207.7546 | 106.5495 | 148.3915 | 238.1279 | 339.4616 | 342.2085 | 128.1467 | 164.6376 | 275.5103 | 365.4398 | 348.2825 | 86.5179 | 100.8864 | 130.0779 | 184.2169 | 284.7455 | 166.9878 | 210.6846 | 219.0945 | 244.6711 | 121.923 | 253.4672 | 161.6381 | 346.2755 | 345.4145 | 267.5407 | 267.5069 |  |  | 147.6533 | 166.5678 | 154.3745 | 276.3278 | 151.2806 | 252.5896 |  | 167.9468 | 148.6401 | 156.2763 | 63.8652 | 99.5762 | 107.8877 |  | 362.329 | 433.7174 | 442.8317 | 481.8399 | 641.5335 | 614.3027 | 445.1297 | [23 empty] | 154.8425 | 627.9181 | 24.9878 | 398.0232
15:38 | 7943 |  |  | -10.8786 | 21.5676 | 20.3045 | 0.7453 | 4.2425 | 6.732 | -3.2064 | 1.6681 | 6.9683 | 1.6348 | 0.0896 |  |  |  | -27.6927 | 21.0496 | 34.4062 | 6.2346 |  | 0.8683 | 9.4717 | 0.6029 | 2.1157 | 2.8484 | 1.3609 | 1 | 315.1804 | 310.2614 | 191.9492 | 229.7411 | 173.2734 | 155.3074 | 128.6981 | 228.7683 | 152.0545 | 249.1939 | 343.6307 | 329.1318 | 189.6324 | 199.5013 | 290.6043 | 325.2208 | 350.934 |  |  | 211.5024 |  | 471.9595 | 118.1015 | 149.547 | 240.528 | 329.4858 | 305.9377 | 238.5472 | 170.9977 | 266.6445 | 347.2749 | 339.6155 | 194.3859 | 99.1183 | 117.6985 | 173.5093 | 262.5886 | 243.27 | 212.0031 | 256.4537 | 336.1263 | 113.8043 | 167.4614 | 268.9828 | 355.9389 | 353.0687 | 112.8073 | 158.7455 | 242.9594 | 312.8266 | 305.0835 | 80.6469 | 96.506 | 117.4919 | 174.243 | 257.183 | 220.9174 |  | 202.1053 | 486.4322 |  | 86.8669 | 147.7966 | 235.4301 | 323.7297 | 322.1652 | 135.6913 | 172.7936 | 261.6777 | 342.1653 | 317.6032 | 94.4568 | 99.8533 | 121.6567 | 172.6959 | 264.7605 | 334.6507 | 220.4394 | 192.2653 | 173.1318 | 137.801 | 183.0416 | 265.8573 | 341.4021 | 331.6988 |  | 257.205 |  |  | 144.1628 | 153.045 | 258.6271 | 140.5089 | 275.2015 | 142.8343 | 49.39 | 51.0017 | 39.3892 | 48.0407 | 45.6966 | 44.4302 | 34.522 | 49.7479 | 147.7708 | 171.4766 | 163.4791 | 144.7787 | 337.9086 |  |  | 199.7227 |  | 173.9717 | 111.3902 | 156.7595 | 112.5028 | 239.9241 | 160.1831 | 359.5638 | 348.8277 | 346.6019 | 248.7502 | 255.6486 | 283.4717 | 327.9648 | 365.0079 | 211.8212 | 193.6923 | 252.0154 | 212.9135 | 209.7098 | 148.5265 | 244.7147 | 146.3231 | 344.8429 | 240.7768 | 185.6291 | 366.1622 |  | 217.6189 | 97.4908 | 116.4767 | 175.8796 | 261.0981 | 244.7026 | 254.9637 | 225.6607 |  | 149.0984 | 154.9503 | 256.8801 | 349.4486 | 353.2286 | 109.7671 | 154.9521 | 259.8835 | 359.8124 | 356.556 | 89.0354 | 99.484 | 119.2643 | 170.9538 | 267.9517 | 208.6061 | 273.7346 | 187.5375 | 230.9276 | 207.7053 | 106.5639 | 148.3915 | 238.1277 | 339.4196 | 342.1566 | 128.1526 | 164.6553 | 275.5076 | 365.4064 | 348.2237 | 86.5148 | 100.8883 | 130.0763 | 184.2143 | 284.7329 | 166.9408 | 210.6442 | 219.0618 | 244.3214 | 121.9364 | 253.4532 | 161.6403 | 346.2328 | 345.3614 | 267.5089 | 267.4793 |  |  | 147.6057 | 166.5161 | 154.3273 | 276.2434 | 151.2527 | 252.5604 |  | 167.9135 | 148.606 | 156.2307 | 63.8755 | 99.5777 | 107.8828 |  | 362.2775 | 433.6558 | 442.7792 | 481.374 | 641.6267 | 614.5891 | 444.8049 | [23 empty] | 154.8009 | 628.1079 | 25.1534 | 397.9667
15:38 | 7944 |  |  | -10.9013 | 21.5706 | 20.2766 | 0.6942 | 4.2361 | 6.7392 | -3.1618 | 1.666 | 6.9714 | 1.6315 | 0.0906 |  |  |  | -27.7709 | 21.0023 | 34.3016 | 6.1856 |  | 0.9453 | 9.4523 | 0.6017 | 2.1133 | 2.8448 | 1.3608 | 0.4023 | 315.1477 | 310.2261 | 191.943 | 229.7254 | 173.2699 | 155.296 | 128.694 | 228.7538 | 152.068 | 249.191 | 343.5823 | 329.0756 | 189.6294 | 199.475 | 290.6097 | 325.1995 | 350.921 |  |  | 211.4818 |  | 471.8748 | 118.0999 | 149.5612 | 240.5253 | 329.4323 | 305.8952 | 238.5267 | 171.009 | 266.6244 | 347.2239 | 339.5542 | 194.39 | 99.1216 | 117.7002 | 173.5141 | 262.5657 | 243.2106 | 211.9778 | 256.4114 | 336.0582 | 113.8069 | 167.4646 | 268.973 | 355.8871 | 353.0122 | 112.804 | 158.7446 | 242.9437 | 312.7721 | 305.0316 | 80.642 | 96.5046 | 117.4963 | 174.2506 | 257.1714 | 220.9067 |  | 202.0784 | 486.3372 |  | 86.8647 | 147.7982 | 235.4266 | 323.6865 | 322.1143 | 135.7062 | 172.8003 | 261.6712 | 342.1188 | 317.5524 | 94.4772 | 99.8548 | 121.6705 | 172.706 | 264.7406 | 334.6116 | 220.3747 | 192.258 | 173.1075 | 137.7875 | 183.0378 | 265.8449 | 341.3512 | 331.6393 |  | 257.1452 |  |  | 144.1204 | 152.9985 | 258.5779 | 140.4956 | 275.17 | 142.8024 | 49.8783 | 51.5137 | 40.0834 | 47.9742 | 45.7024 | 42.9889 | 34.8146 | 50.1354 | 147.7211 | 171.4306 | 163.4271 | 144.7432 | 337.862 |  |  | 199.6992 |  | 173.9621 | 111.3867 | 156.7445 | 112.5045 | 239.9133 | 160.1928 | 359.516 | 348.7639 | 346.5567 | 248.7157 | 255.6368 | 283.4915 | 327.9482 | 364.9669 | 211.8189 | 193.6475 | 252.0919 | 212.8739 | 209.7037 | 148.5365 | 244.7143 | 146.3278 | 344.7665 | 240.7678 | 185.6443 | 366.0979 |  | 217.6229 | 97.4878 | 116.4783 | 175.8857 | 261.0735 | 244.6431 | 254.9097 | 225.6084 |  | 149.1034 | 154.957 | 256.8749 | 349.4042 | 353.1775 | 109.7626 | 154.9523 | 259.8692 | 359.7764 | 356.4947 | 89.0374 | 99.4955 | 119.2682 | 170.9582 | 267.9344 | 208.5528 | 273.6868 | 187.5267 | 230.948 | 207.6673 | 106.5693 | 148.3963 | 238.1183 | 339.3731 | 342.0935 | 128.1558 | 164.6699 | 275.4981 | 365.3572 | 348.1703 | 86.5049 | 100.8852 | 130.0724 | 184.2134 | 284.7047 | 166.8927 | 210.6049 | 219.0267 | 244.2388 | 121.9354 | 253.449 | 161.6427 | 346.1937 | 345.3112 | 267.4846 | 267.4538 |  |  | 147.5584 | 166.4664 | 154.2747 | 276.1653 | 151.2243 | 252.5383 |  | 167.8649 | 148.5633 | 156.1762 | 63.8697 | 99.5941 | 107.8776 |  | 362.2158 | 433.5856 | 442.7071 | 481.5607 | 641.4402 | 613.8421 | 444.867 | [23 empty] | 154.7528 | 627.6412 | 25.0709 | 397.9007
15:38 | 7945 |  |  | -10.9793 | 21.6095 | 20.3475 | 0.6981 | 4.2346 | 6.7919 | -3.106 | 1.6673 | 6.975 | 1.6324 | 0.0914 |  |  |  | -27.6937 | 21.0256 | 34.3699 | 6.243 |  | 0.9493 | 9.3851 | 0.6022 | 2.1146 | 2.8447 | 1.3606 | 0.2465 | 315.1154 | 310.1969 | 191.9393 | 229.7181 | 173.2712 | 155.294 | 128.6881 | 228.7531 | 152.0833 | 249.1928 | 343.5379 | 329.0301 | 189.6319 | 199.4523 | 290.601 | 325.1802 | 350.8894 |  |  | 211.4482 |  | 471.7909 | 118.1073 | 149.5727 | 240.5184 | 329.383 | 305.8389 | 238.5149 | 171.0148 | 266.6063 | 347.1729 | 339.4925 | 194.3898 | 99.1243 | 117.7119 | 173.5199 | 262.5369 | 243.1571 | 211.9588 | 256.3733 | 335.9953 | 113.8147 | 167.4695 | 268.9628 | 355.8369 | 352.9614 | 112.8062 | 158.7477 | 242.9245 | 312.7217 | 304.9783 | 80.6461 | 96.5096 | 117.5188 | 174.2617 | 257.1642 | 220.8825 |  | 202.0488 | 486.2362 |  | 86.8586 | 147.8037 | 235.4103 | 323.6509 | 322.0648 | 135.7091 | 172.8038 | 261.6655 | 342.0549 | 317.4929 | 94.4813 | 99.851 | 121.6739 | 172.7159 | 264.7175 | 334.5645 | 220.3142 | 192.2504 | 173.0833 | 137.784 | 183.0506 | 265.8351 | 341.3122 | 331.5874 |  | 257.1029 |  |  | 144.0774 | 152.9552 | 258.5162 | 140.4444 | 275.1304 | 142.7675 | 49.7823 | 51.9355 | 41.4262 | 47.6711 | 45.4626 | 42.0142 | 35.4555 | 50.3733 | 147.6743 | 171.3843 | 163.3795 | 144.699 | 337.8074 |  |  | 199.6719 |  | 173.9519 | 111.3823 | 156.7311 | 112.503 | 239.9238 | 160.1936 | 359.457 | 348.7024 | 346.5008 | 248.7213 | 255.6239 | 283.5164 | 327.9345 | 364.9364 | 211.8225 | 193.6069 | 252.1553 | 212.8335 | 209.7234 | 148.5445 | 244.7134 | 146.3461 | 344.6864 | 240.7613 | 185.6597 | 366.0386 |  | 217.6341 | 97.4876 | 116.4816 | 175.8895 | 261.0534 | 244.5807 | 254.8895 | 225.5604 |  | 149.1154 | 154.9686 | 256.869 | 349.3648 | 353.1231 | 109.756 | 154.9547 | 259.8576 | 359.7414 | 356.434 | 89.0445 | 99.517 | 119.2748 | 170.9688 | 267.915 | 208.5068 | 273.644 | 187.5077 | 230.9705 | 207.6331 | 106.5782 | 148.411 | 238.123 | 339.3249 | 342.0298 | 128.1527 | 164.6848 | 275.4757 | 365.3022 | 348.1091 | 86.4995 | 100.8771 | 130.0846 | 184.2193 | 284.6669 | 166.8438 | 210.5683 | 218.9861 | 244.1839 | 121.9336 | 253.4474 | 161.6526 | 346.162 | 345.2631 | 267.4338 | 267.4215 |  |  | 147.5229 | 166.4237 | 154.2355 | 276.1067 | 151.1975 | 252.5156 |  | 167.8275 | 148.5353 | 156.1486 | 63.8684 | 99.6321 | 107.8735 |  | 362.1556 | 433.4985 | 442.632 | 481.5419 | 641.434 | 614.2081 | 444.9692 | [23 empty] | 154.7158 | 627.8211 | 25.1626 | 397.827
15:38 | 7946 |  |  | -10.9826 | 21.6266 | 20.3677 | 0.7462 | 4.2523 | 6.8391 | -3.091 | 1.6668 | 6.9731 | 1.6283 | 0.0894 |  |  |  | -27.4561 | 21.0706 | 34.3027 | 6.2264 |  | 0.933 | 9.3999 | 0.6018 | 2.1143 | 2.8466 | 1.3602 | 0.0126 | 315.0854 | 310.1636 | 191.9319 | 229.702 | 173.2617 | 155.2849 | 128.6885 | 228.7443 | 152.0913 | 249.1929 | 343.4938 | 328.9812 | 189.6319 | 199.4531 | 290.5639 | 325.1477 | 350.8414 |  |  | 211.4181 |  | 471.7084 | 118.1058 | 149.5755 | 240.5075 | 329.3366 | 305.7781 | 238.5108 | 171.0154 | 266.5967 | 347.1241 | 339.4343 | 194.3867 | 99.1223 | 117.719 | 173.5203 | 262.5212 | 243.1061 | 211.9273 | 256.3317 | 335.9294 | 113.8315 | 167.4758 | 268.9509 | 355.7912 | 352.9052 | 112.8153 | 158.7551 | 242.9094 | 312.6776 | 304.9244 | 80.6435 | 96.5138 | 117.5227 | 174.2694 | 257.1484 | 220.85 |  | 202.0185 | 486.1353 |  | 86.8569 | 147.8029 | 235.3989 | 323.6062 | 322.007 | 135.7121 | 172.8037 | 261.6597 | 341.9942 | 317.4278 | 94.4807 | 99.8475 | 121.6766 | 172.7184 | 264.6949 | 334.5161 | 220.2593 | 192.2242 | 173.06 | 137.7915 | 183.0613 | 265.8301 | 341.272 | 331.5304 |  | 257.0569 |  |  | 144.0428 | 152.9202 | 258.4818 | 140.4182 | 275.1054 | 142.7425 | 49.4251 | 52.3266 | 42.271 | 47.509 | 45.3088 | 41.1741 | 34.939 | 50.3145 | 147.6327 | 171.3471 | 163.3403 | 144.6524 | 337.7503 |  |  | 199.6527 |  | 173.9358 | 111.3736 | 156.7184 | 112.4943 | 239.91 | 160.2039 | 359.4059 | 348.6484 | 346.4433 | 248.7234 | 255.6322 | 283.5414 | 327.9344 | 364.9068 | 211.8325 | 193.5664 | 252.1892 | 212.7892 | 209.7172 | 148.5433 | 244.7109 | 146.3432 | 344.6071 | 240.747 | 185.6679 | 365.9791 |  | 217.6493 | 97.4839 | 116.4916 | 175.8986 | 261.0336 | 244.5236 | 254.8815 | 225.5058 |  | 149.114 | 154.9721 | 256.8669 | 349.3275 | 353.0643 | 109.7592 | 154.9672 | 259.8593 | 359.7005 | 356.3834 | 89.051 | 99.53 | 119.2781 | 170.9703 | 267.9092 | 208.4467 | 273.6082 | 187.4905 | 230.9895 | 207.5922 | 106.5872 | 148.4188 | 238.1254 | 339.2777 | 341.973 | 128.1679 | 164.7016 | 275.4681 | 365.2635 | 348.0471 | 86.5053 | 100.8771 | 130.0919 | 184.2223 | 284.6568 | 166.7923 | 210.5322 | 218.9464 | 244.1271 | 121.9309 | 253.4385 | 161.6593 | 346.119 | 345.2161 | 267.3784 | 267.3826 |  |  | 147.4918 | 166.3792 | 154.213 | 276.05 | 151.1722 | 252.4704 |  | 167.7826 | 148.4913 | 156.0948 | 63.8647 | 99.6233 | 107.8733 |  | 362.0861 | 433.3994 | 442.5547 | 481.5607 | 641.1293 | 614.1534 | 444.8049 | [23 empty] | 154.677 | 627.6413 | 25.2704 | 397.7428
15:38 | 7947 |  |  | -10.9218 | 21.6431 | 20.3453 | 0.7477 | 4.2179 | 6.7578 | -3.1617 | 1.6653 | 6.9733 | 1.6289 | 0.0887 |  |  |  | -27.4595 | 21.0575 | 34.2489 | 6.1981 |  | 0.9008 | 9.4812 | 0.6029 | 2.1151 | 2.8429 | 1.3628 | 0.2481 | 315.0575 | 310.1269 | 191.9221 | 229.6885 | 173.2524 | 155.2715 | 128.6907 | 228.7311 | 152.0991 | 249.1834 | 343.4592 | 328.9253 | 189.6274 | 199.433 | 290.5076 | 325.1041 | 350.7595 |  |  | 211.3854 |  | 471.6256 | 118.1088 | 149.5789 | 240.4999 | 329.2855 | 305.7237 | 238.5016 | 171.0256 | 266.5794 | 347.0764 | 339.3863 | 194.3999 | 99.1276 | 117.7288 | 173.5269 | 262.5122 | 243.0629 | 211.9052 | 256.2882 | 335.8809 | 113.8459 | 167.4843 | 268.9494 | 355.7469 | 352.8429 | 112.8207 | 158.7576 | 242.8931 | 312.6307 | 304.8675 | 80.6514 | 96.5069 | 117.5238 | 174.2747 | 257.1254 | 220.8071 |  | 201.9845 | 486.0362 |  | 86.8547 | 147.8071 | 235.3996 | 323.5478 | 321.9502 | 135.7156 | 172.8107 | 261.6468 | 341.944 | 317.3699 | 94.4816 | 99.8467 | 121.6834 | 172.7247 | 264.6808 | 334.4755 | 220.2037 | 192.1761 | 173.0298 | 137.7906 | 183.0613 | 265.8199 | 341.2182 | 331.4691 |  | 256.9941 |  |  | 144.0087 | 152.8904 | 258.4177 | 140.3407 | 275.0762 | 142.7193 | 49.4815 | 52.6579 | 42.72 | 47.465 | 45.4847 | 41.3687 | 33.7273 | 49.7222 | 147.5972 | 171.3106 | 163.3028 | 144.6081 | 337.7036 |  |  | 199.6404 |  | 173.9266 | 111.3677 | 156.7113 | 112.4923 | 239.9025 | 160.2187 | 359.3564 | 348.5936 | 346.4022 | 248.7143 | 255.6468 | 283.5607 | 327.9398 | 364.8762 | 211.8107 | 193.5274 | 252.1711 | 212.7525 | 209.7064 | 148.5486 | 244.7044 | 146.3335 | 344.5274 | 240.7266 | 185.6692 | 365.9213 |  | 217.6508 | 97.4874 | 116.5049 | 175.902 | 261.0125 | 244.4778 | 254.8712 | 225.4558 |  | 149.1134 | 154.9808 | 256.8607 | 349.2943 | 353.0104 | 109.7631 | 154.9762 | 259.8514 | 359.661 | 356.3263 | 89.0487 | 99.5305 | 119.2839 | 170.9777 | 267.8945 | 208.3856 | 273.5599 | 187.4754 | 231.1245 | 207.5503 | 106.6082 | 148.4328 | 238.1213 | 339.2424 | 341.9133 | 128.185 | 164.717 | 275.4835 | 365.2332 | 348.0069 | 86.5091 | 100.8926 | 130.0976 | 184.2305 | 284.661 | 166.7509 | 210.4861 | 218.9032 | 244.0677 | 121.9326 | 253.4346 | 161.6608 | 346.0648 | 345.1478 | 267.3483 | 267.3142 |  |  | 147.4596 | 166.337 | 154.1845 | 276.0001 | 151.1455 | 252.4593 |  | 167.742 | 148.4586 | 156.0561 | 63.8626 | 99.5743 | 107.8981 |  | 362.0677 | 433.3317 | 442.4909 | 481.2006 | 641.03 | 613.8723 | 444.5824 | [23 empty] | 154.6421 | 627.4511 | 25.2166 | 397.6997
15:38 | 7948 |  |  | -11.0026 | 21.6179 | 20.364 | 0.7773 | 4.2559 | 6.7985 | -3.1958 | 1.665 | 6.9737 | 1.6294 | 0.0894 |  |  |  | -27.4564 | 20.9997 | 34.2848 | 6.2141 |  | 0.9625 | 9.4397 | 0.6024 | 2.1134 | 2.8435 | 1.3634 | 2.0564 | 315.0387 | 310.0918 | 191.9209 | 229.6758 | 173.2486 | 155.2683 | 128.6836 | 228.7192 | 152.1012 | 249.175 | 343.4124 | 328.8604 | 189.6208 | 199.4072 | 290.4263 | 325.0383 | 350.6789 |  |  | 211.3543 |  | 471.5373 | 118.1154 | 149.5874 | 240.4942 | 329.2311 | 305.6691 | 238.4924 | 171.0381 | 266.5676 | 347.028 | 339.3258 | 194.3959 | 99.1318 | 117.7259 | 173.5296 | 262.484 | 243.0101 | 211.8836 | 256.2384 | 335.8283 | 113.85 | 167.4905 | 268.9327 | 355.6962 | 352.7872 | 112.8213 | 158.7596 | 242.8746 | 312.5746 | 304.8145 | 80.6518 | 96.5018 | 117.5318 | 174.2804 | 257.1134 | 220.764 |  | 201.9465 | 485.9499 |  | 86.8504 | 147.8173 | 235.3971 | 323.4999 | 321.8938 | 135.7178 | 172.8166 | 261.6378 | 341.8885 | 317.3199 | 94.4831 | 99.8542 | 121.6911 | 172.7346 | 264.6674 | 334.4427 | 220.1525 | 192.1215 | 173.0033 | 137.7929 | 183.0707 | 265.8159 | 341.1759 | 331.4143 |  | 256.9521 |  |  | 143.9818 | 152.8581 | 258.3338 | 140.2343 | 275.0453 | 142.7072 | 50.0794 | 52.7598 | 42.336 | 47.4835 | 45.7541 | 42.3496 | 33.1869 | 49.0279 | 147.5581 | 171.2697 | 163.2636 | 144.5603 | 337.6624 |  |  | 199.6265 |  | 173.9155 | 111.3677 | 156.7028 | 112.487 | 239.9044 | 160.2359 | 359.3063 | 348.5333 | 346.3574 | 248.6711 | 255.6641 | 283.5852 | 327.9472 | 364.8488 | 211.7454 | 193.4895 | 252.1511 | 212.7199 | 209.7263 | 148.5727 | 244.7065 | 146.3392 | 344.4613 | 240.7264 | 185.6844 | 365.8652 |  | 217.6277 | 97.4963 | 116.5217 | 175.9147 | 260.9983 | 244.4367 | 254.8664 | 225.4153 |  | 149.1297 | 155.0029 | 256.8729 | 349.2597 | 352.9504 | 109.7602 | 154.9862 | 259.8393 | 359.609 | 356.264 | 89.0536 | 99.5248 | 119.2909 | 170.9917 | 267.8715 | 208.3306 | 273.5129 | 187.443 | 231.2464 | 207.517 | 106.6378 | 148.4562 | 238.1353 | 339.2135 | 341.863 | 128.1884 | 164.7359 | 275.4917 | 365.1938 | 347.9638 | 86.5122 | 100.9032 | 130.1109 | 184.2552 | 284.6433 | 166.7085 | 210.4454 | 218.8676 | 244.0189 | 121.961 | 253.4409 | 161.6749 | 346.0295 | 345.0908 | 267.3196 | 267.248 |  |  | 147.429 | 166.2945 | 154.1424 | 275.9735 | 151.1237 | 252.4311 |  | 167.6977 | 148.4189 | 156.0133 | 63.8672 | 99.5848 | 107.8814 |  | 362.0196 | 433.2527 | 442.4234 | 481.3175 | 641.1728 | 614.5667 | 444.863 | [23 empty] | 154.6045 | 627.8697 | 25.2179 | 397.6361
15:38 | 7949 |  |  | -10.9255 | 21.6581 | 20.293 | 0.7226 | 4.2526 | 6.8459 | -3.1664 | 1.6649 | 6.9723 | 1.6262 | 0.0899 |  |  |  | -27.4827 | 21.0284 | 34.2577 | 6.2049 |  | 0.9143 | 9.4216 | 0.6037 | 2.1164 | 2.8399 | 1.3643 | 0.5102 | 315.0146 | 310.0553 | 191.9233 | 229.6557 | 173.2415 | 155.2557 | 128.6872 | 228.7043 | 152.1064 | 249.1684 | 343.3579 | 328.7981 | 189.6191 | 199.379 | 290.381 | 324.9939 | 350.6333 |  |  | 211.3261 |  | 471.4533 | 118.1239 | 149.6001 | 240.4957 | 329.1851 | 305.6159 | 238.4834 | 171.0543 | 266.5638 | 346.977 | 339.2639 | 194.3924 | 99.1343 | 117.72 | 173.5309 | 262.4561 | 242.9547 | 211.8499 | 256.1954 | 335.7658 | 113.837 | 167.4912 | 268.9112 | 355.639 | 352.732 | 112.8231 | 158.7638 | 242.8574 | 312.5293 | 304.7646 | 80.6525 | 96.5043 | 117.542 | 174.2811 | 257.0965 | 220.7146 |  | 201.9024 | 485.8627 |  | 86.8495 | 147.8242 | 235.3935 | 323.4609 | 321.8429 | 135.7299 | 172.8216 | 261.6274 | 341.8369 | 317.2775 | 94.4901 | 99.8572 | 121.6924 | 172.7474 | 264.6478 | 334.4135 | 220.1002 | 192.0436 | 172.9865 | 137.7961 | 183.0823 | 265.8207 | 341.1408 | 331.3705 |  | 256.9201 |  |  | 143.9476 | 152.8199 | 258.2858 | 140.2139 | 275.0148 | 142.6996 | 50.6209 | 52.6773 | 41.6938 | 47.5966 | 45.6179 | 43.1846 | 33.5595 | 48.3868 | 147.5232 | 171.2379 | 163.2331 | 144.5196 | 337.6183 |  |  | 199.6067 |  | 173.9048 | 111.3686 | 156.6918 | 112.476 | 239.889 | 160.2449 | 359.2577 | 348.4755 | 346.3065 | 248.5944 | 255.6753 | 283.6122 | 327.9585 | 364.8075 | 211.6945 | 193.4533 | 252.1683 | 212.6748 | 209.7182 | 148.5895 | 244.7114 | 146.329 | 344.3912 | 240.7175 | 185.6988 | 365.8102 |  | 217.6126 | 97.4946 | 116.5323 | 175.9196 | 260.978 | 244.3877 | 254.8322 | 225.3677 |  | 149.143 | 155.0173 | 256.8762 | 349.2113 | 352.9025 | 109.7625 | 154.9947 | 259.8308 | 359.5477 | 356.2041 | 89.0661 | 99.5306 | 119.2971 | 170.9896 | 267.8535 | 208.2817 | 273.4703 | 187.4049 | 231.2377 | 207.4847 | 106.661 | 148.4615 | 238.1467 | 339.1736 | 341.8169 | 128.1845 | 164.7529 | 275.4798 | 365.1441 | 347.9057 | 86.514 | 100.9046 | 130.1256 | 184.2697 | 284.6151 | 166.6556 | 210.4066 | 218.8315 | 243.9711 | 121.9872 | 253.4438 | 161.6933 | 345.9885 | 345.0412 | 267.2937 | 267.1994 |  |  | 147.3881 | 166.2486 | 154.1009 | 275.9491 | 151.0882 | 252.3574 |  | 167.6622 | 148.3835 | 155.9771 | 63.8704 | 99.6176 | 107.8851 |  | 361.9701 | 433.1762 | 442.3565 | 481.8834 | 641.7139 | 614.482 | 444.6105 | [23 empty] | 154.566 | 628.0979 | 25.2074 | 397.5731
15:38 | 7950 |  |  | -10.9696 | 21.6944 | 20.2795 | 0.6996 | 4.3136 | 6.9333 | -3.0534 | 1.666 | 6.9731 | 1.6295 | 0.089 |  |  |  | -27.4532 | 21.0894 | 34.0918 | 6.1732 |  | 0.8806 | 9.3388 | 0.6036 | 2.1125 | 2.841 | 1.3657 | 0.5259 | 314.9751 | 310.0182 | 191.9039 | 229.6368 | 173.2279 | 155.2378 | 128.6847 | 228.6968 | 152.1075 | 249.1553 | 343.3116 | 328.7407 | 189.6152 | 199.3061 | 290.3503 | 324.9596 | 350.5928 |  |  | 211.299 |  | 471.3596 | 118.1258 | 149.6009 | 240.489 | 329.127 | 305.5602 | 238.4661 | 171.0604 | 266.5486 | 346.9221 | 339.2154 | 194.4025 | 99.1345 | 117.7249 | 173.5393 | 262.4295 | 242.9039 | 211.8247 | 256.1596 | 335.7082 | 113.8348 | 167.5068 | 268.9063 | 355.5899 | 352.6715 | 112.8246 | 158.7668 | 242.8418 | 312.4817 | 304.7163 | 80.6647 | 96.5093 | 117.5537 | 174.2902 | 257.0864 | 220.6595 |  | 201.8538 | 485.767 |  | 86.8561 | 147.8322 | 235.3919 | 323.4309 | 321.8012 | 135.7505 | 172.8352 | 261.6218 | 341.7891 | 317.2223 | 94.4951 | 99.8598 | 121.7018 | 172.7541 | 264.6329 | 334.381 | 220.0501 | 191.9145 | 172.9645 | 137.7971 | 183.0866 | 265.8086 | 341.0926 | 331.3118 |  | 256.8768 |  |  | 143.9188 | 152.7876 | 258.2398 | 140.1937 | 274.9707 | 142.6949 | 51.1001 | 52.7641 | 42.1068 | 47.8354 | 45.5106 | 43.5815 | 34.0574 | 47.9423 | 147.4863 | 171.2015 | 163.1945 | 144.4808 | 337.576 |  |  | 199.5924 |  | 173.9 | 111.3653 | 156.6879 | 112.4687 | 239.8752 | 160.2519 | 359.2071 | 348.4123 | 346.2502 | 248.4911 | 255.6771 | 283.6343 | 327.9652 | 364.7574 | 211.677 | 193.4107 | 252.1364 | 212.6315 | 209.6984 | 148.5946 | 244.7068 | 146.3263 | 344.3079 | 240.7041 | 185.7087 | 365.7584 |  | 217.6255 | 97.4991 | 116.5544 | 175.9372 | 260.9601 | 244.3491 | 254.8026 | 225.3209 |  | 149.1567 | 155.0303 | 256.8719 | 349.1797 | 352.848 | 109.7744 | 155.0015 | 259.8273 | 359.5115 | 356.1465 | 89.0795 | 99.5483 | 119.2968 | 170.9911 | 267.8286 | 208.2378 | 273.4254 | 187.386 | 231.2421 | 207.4488 | 106.6648 | 148.4663 | 238.1366 | 339.1325 | 341.7555 | 128.1723 | 164.7606 | 275.4698 | 365.0982 | 347.8455 | 86.5153 | 100.8976 | 130.1417 | 184.2749 | 284.5818 | 166.607 | 210.365 | 218.792 | 243.9193 | 121.9839 | 253.4326 | 161.689 | 345.9429 | 344.9816 | 267.2704 | 267.1466 |  |  | 147.3476 | 166.2054 | 154.0719 | 275.9272 | 151.0463 | 252.3486 |  | 167.634 | 148.3463 | 155.9383 | 63.8707 | 99.6372 | 107.8952 |  | 361.9091 | 433.0993 | 442.3057 | 480.9518 | 640.7813 | 613.6856 | 444.5203 | [23 empty] | 154.5312 | 627.2335 | 25.2054 | 397.5042
15:38 | 7951 |  |  | -10.9856 | 21.6339 | 20.2617 | 0.7232 | 4.2525 | 6.8562 | -2.9621 | 1.6656 | 6.973 | 1.6226 | 0.0877 |  |  |  | -27.4593 | 21.0576 | 34.3511 | 6.2739 |  | 0.9114 | 9.3987 | 0.6024 | 2.1156 | 2.8411 | 1.3659 | -0.1229 | 314.9426 | 309.9877 | 191.8828 | 229.6201 | 173.2194 | 155.2335 | 128.6758 | 228.6828 | 152.1072 | 249.1562 | 343.267 | 328.6799 | 189.5993 | 199.2526 | 290.3131 | 324.9155 | 350.555 |  |  | 211.2778 |  | 471.2725 | 118.1188 | 149.6052 | 240.4789 | 329.0677 | 305.5066 | 238.4509 | 171.0557 | 266.5317 | 346.8698 | 339.1617 | 194.3986 | 99.1263 | 117.7294 | 173.5414 | 262.4049 | 242.8569 | 211.8147 | 256.111 | 335.6387 | 113.8409 | 167.5133 | 268.8894 | 355.5414 | 352.6107 | 112.8346 | 158.7733 | 242.8258 | 312.4262 | 304.6634 | 80.6634 | 96.5093 | 117.5574 | 174.2977 | 257.0789 | 220.6013 |  | 201.8093 | 485.676 |  | 86.8593 | 147.834 | 235.3853 | 323.3908 | 321.7489 | 135.7588 | 172.8444 | 261.6165 | 341.7385 | 317.158 | 94.4933 | 99.8571 | 121.6995 | 172.7585 | 264.6123 | 334.3335 | 220.0027 | 191.7609 | 172.9372 | 137.7982 | 183.0898 | 265.7929 | 341.0454 | 331.2539 |  | 256.8477 |  |  | 143.8871 | 152.7553 | 258.1764 | 140.1636 | 274.9075 | 142.6849 | 51.67 | 52.6331 | 42.5601 | 48.0716 | 45.6745 | 44.0542 | 34.337 | 47.7512 | 147.4466 | 171.1548 | 163.1493 | 144.4424 | 337.531 |  |  | 199.5756 |  | 173.8801 | 111.363 | 156.6786 | 112.4617 | 239.8706 | 160.2552 | 359.1474 | 348.3479 | 346.1936 | 248.3952 | 255.6831 | 283.6591 | 327.9664 | 364.7116 | 211.6469 | 193.3701 | 252.075 | 212.5959 | 209.7079 | 148.5997 | 244.7029 | 146.3372 | 344.2368 | 240.7016 | 185.7217 | 365.7034 |  | 217.6498 | 97.5019 | 116.5666 | 175.9508 | 260.9392 | 244.3092 | 254.7736 | 225.2753 |  | 149.1628 | 155.0456 | 256.8791 | 349.1518 | 352.7847 | 109.7762 | 155.0027 | 259.8218 | 359.473 | 356.0824 | 89.0795 | 99.5508 | 119.2892 | 171.0014 | 267.8045 | 208.2111 | 273.3837 | 187.3678 | 231.27 | 207.4113 | 106.6744 | 148.4874 | 238.1404 | 339.0929 | 341.6972 | 128.1858 | 164.7797 | 275.4702 | 365.055 | 347.798 | 86.5206 | 100.8986 | 130.1575 | 184.2876 | 284.5617 | 166.5624 | 210.3269 | 218.752 | 243.8669 | 121.9677 | 253.4154 | 161.685 | 345.8977 | 344.9248 | 267.2466 | 267.0878 |  |  | 147.3205 | 166.166 | 154.0463 | 275.9058 | 151.0138 | 252.3676 |  | 167.5967 | 148.2999 | 155.8987 | 63.8701 | 99.6252 | 107.9033 |  | 361.8759 | 433.0137 | 442.2332 | 481.195 | 640.8623 | 613.3349 | 443.8414 | [23 empty] | 154.4963 | 627.0986 | 25.294 | 397.4448
15:38 | 7952 |  |  | -10.9808 | 21.6371 | 20.2664 | 0.8485 | 4.1901 | 6.8609 | -3.0414 | 1.6662 | 6.9739 | 1.6264 | 0.0878 |  |  |  | -27.5524 | 21.0024 | 34.2832 | 6.1234 |  | 0.9721 | 9.3845 | 0.6023 | 2.1161 | 2.8397 | 1.367 | 1.5955 | 314.9113 | 309.9609 | 191.884 | 229.6066 | 173.2186 | 155.2282 | 128.6768 | 228.6791 | 152.1193 | 249.1603 | 343.2268 | 328.6274 | 189.604 | 199.2388 | 290.2745 | 324.8726 | 350.523 |  |  | 211.2386 |  | 471.1939 | 118.1346 | 149.621 | 240.4764 | 329.0184 | 305.4493 | 238.4479 | 171.0624 | 266.5218 | 346.826 | 339.1001 | 194.3872 | 99.1227 | 117.7338 | 173.5464 | 262.3877 | 242.817 | 211.8011 | 256.0632 | 335.5692 | 113.8503 | 167.5124 | 268.8722 | 355.4899 | 352.553 | 112.8478 | 158.7774 | 242.8083 | 312.3735 | 304.6074 | 80.6631 | 96.5114 | 117.5735 | 174.307 | 257.0644 | 220.5716 |  | 201.767 | 485.5904 |  | 86.8585 | 147.8424 | 235.3783 | 323.3477 | 321.6963 | 135.7584 | 172.854 | 261.5964 | 341.6902 | 317.0986 | 94.499 | 99.855 | 121.6998 | 172.7682 | 264.5944 | 334.2814 | 219.9496 | 191.6204 | 172.916 | 137.8152 | 183.1075 | 265.791 | 341.011 | 331.2035 |  | 256.8172 |  |  | 143.8472 | 152.7114 | 258.1038 | 140.1099 | 274.8404 | 142.6753 | 51.6134 | 52.4728 | 42.0935 | 47.9358 | 45.7485 | 44.8202 | 34.7336 | 47.9095 | 147.4085 | 171.115 | 163.1032 | 144.4016 | 337.4857 |  |  | 199.5584 |  | 173.8665 | 111.3567 | 156.6567 | 112.4557 | 239.8627 | 160.2574 | 359.0932 | 348.2822 | 346.1494 | 248.3411 | 255.6841 | 283.6865 | 327.9722 | 364.6676 | 211.6288 | 193.3367 | 252.054 | 212.556 | 209.7119 | 148.6064 | 244.6978 | 146.3349 | 344.165 | 240.6949 | 185.729 | 365.6406 |  | 217.626 | 97.4942 | 116.5609 | 175.9352 | 260.9127 | 244.2575 | 254.7261 | 225.2201 |  | 149.1607 | 155.045 | 256.8627 | 349.0969 | 352.7274 | 109.7796 | 155.0161 | 259.8152 | 359.4139 | 356.0192 | 89.0798 | 99.5472 | 119.2986 | 171.0159 | 267.7894 | 208.1984 | 273.3352 | 187.3449 | 231.2787 | 207.3805 | 106.6981 | 148.5018 | 238.1588 | 339.053 | 341.6508 | 128.2089 | 164.7961 | 275.4643 | 365.0119 | 347.7483 | 86.5276 | 100.9084 | 130.1647 | 184.3035 | 284.5463 | 166.5158 | 210.2827 | 218.7093 | 243.8175 | 121.961 | 253.4045 | 161.6966 | 345.8471 | 344.8669 | 267.2203 | 267.0171 |  |  | 147.2874 | 166.1264 | 154.0167 | 275.8692 | 150.9754 | 252.3908 |  | 167.5595 | 148.2617 | 155.8608 | 63.8799 | 99.6113 | 107.9104 |  | 361.852 | 432.9201 | 442.1623 | 481.7458 | 641.2535 | 614.6389 | 445.2683 | [23 empty] | 154.4589 | 627.9462 | 25.1982 | 397.3861
15:38 | 7953 |  |  | -10.9763 | 21.5134 | 20.4002 | 0.7552 | 4.2276 | 6.8128 | -3.1184 | 1.6656 | 6.9699 | 1.6245 | 0.0884 |  |  |  | -27.4957 | 21.082 | 34.2444 | 6.1562 |  | 1.0042 | 9.5228 | 0.6026 | 2.1125 | 2.842 | 1.3689 | 1.2621 | 314.8742 | 309.9317 | 191.8828 | 229.5903 | 173.2058 | 155.2184 | 128.6721 | 228.6733 | 152.137 | 249.1589 | 343.1977 | 328.5794 | 189.6001 | 199.219 | 290.235 | 324.8397 | 350.4985 |  |  | 211.1871 |  | 471.1062 | 118.1488 | 149.6359 | 240.467 | 328.9716 | 305.3946 | 238.4409 | 171.0759 | 266.5066 | 346.7811 | 339.0484 | 194.3879 | 99.1321 | 117.7439 | 173.5521 | 262.3682 | 242.772 | 211.7807 | 256.0257 | 335.5162 | 113.8665 | 167.531 | 268.8701 | 355.4415 | 352.4971 | 112.8503 | 158.7837 | 242.7884 | 312.3191 | 304.5585 | 80.6662 | 96.5235 | 117.5946 | 174.3145 | 257.0473 | 220.5426 |  | 201.7167 | 485.5126 |  | 86.8522 | 147.852 | 235.3715 | 323.3017 | 321.6385 | 135.7768 | 172.858 | 261.5661 | 341.6354 | 317.0373 | 94.4954 | 99.8584 | 121.7191 | 172.7659 | 264.5776 | 334.2325 | 219.8957 | 191.4923 | 172.8914 | 137.8231 | 183.114 | 265.7814 | 340.9709 | 331.145 |  | 256.7643 |  |  | 143.8216 | 152.6754 | 258.076 | 140.0769 | 274.797 | 142.6859 | 49.4584 | 52.4561 | 41.1655 | 47.6105 | 45.8308 | 45.3411 | 35.2615 | 48.3697 | 147.3714 | 171.0773 | 163.0646 | 144.3554 | 337.4382 |  |  | 199.5501 |  | 173.8686 | 111.3606 | 156.6475 | 112.4591 | 239.8574 | 160.272 | 359.043 | 348.231 | 346.1092 | 248.2978 | 255.6892 | 283.7043 | 327.972 | 364.6152 | 211.6241 | 193.2959 | 252.0765 | 212.5132 | 209.7082 | 148.6114 | 244.6932 | 146.3293 | 344.0823 | 240.6831 | 185.7418 | 365.5733 |  | 217.589 | 97.4885 | 116.5643 | 175.9423 | 260.889 | 244.2066 | 254.6771 | 225.1757 |  | 149.1639 | 155.0608 | 256.8731 | 349.0477 | 352.6759 | 109.7913 | 155.0215 | 259.8032 | 359.3586 | 355.9661 | 89.0946 | 99.5528 | 119.318 | 171.03 | 267.771 | 208.1563 | 273.2675 | 187.3195 | 231.2474 | 207.3441 | 106.7083 | 148.5063 | 238.1573 | 339.0143 | 341.5927 | 128.2141 | 164.8032 | 275.4579 | 364.9666 | 347.6959 | 86.5256 | 100.9148 | 130.1664 | 184.3118 | 284.5304 | 166.4721 | 210.2407 | 218.6687 | 243.7712 | 121.9763 | 253.4082 | 161.7109 | 345.8136 | 344.8158 | 267.1704 | 266.9663 |  |  | 147.2489 | 166.0822 | 153.9832 | 275.8382 | 150.9434 | 252.41 |  | 167.5127 | 148.2186 | 155.8179 | 63.8707 | 99.5975 | 107.9064 |  | 361.8094 | 432.8442 | 442.081 | 481.2006 | 640.8435 | 613.6233 | 444.4582 | [23 empty] | 154.4201 | 627.2334 | 25.2385 | 397.3268
15:38 | 7954 |  |  | -10.8586 | 21.5442 | 20.5941 | 0.8401 | 4.3095 | 6.9334 | -3.1263 | 1.6636 | 6.9698 | 1.6312 | 0.089 |  |  |  | -27.4497 | 21.0979 | 34.4141 | 6.2671 |  | 1.0045 | 9.5448 | 0.6024 | 2.1103 | 2.842 | 1.3686 | 0.4241 | 314.8406 | 309.9015 | 191.8727 | 229.5744 | 173.1968 | 155.2117 | 128.6706 | 228.6594 | 152.1566 | 249.1599 | 343.1588 | 328.5305 | 189.5863 | 199.1852 | 290.2167 | 324.8084 | 350.4789 |  |  | 211.139 |  | 471.017 | 118.1528 | 149.647 | 240.4574 | 328.9263 | 305.3353 | 238.4323 | 171.0815 | 266.4867 | 346.742 | 338.996 | 194.4003 | 99.1345 | 117.7524 | 173.5559 | 262.3545 | 242.7263 | 211.7628 | 255.9889 | 335.4634 | 113.8765 | 167.5483 | 268.8667 | 355.3914 | 352.4407 | 112.8469 | 158.7783 | 242.762 | 312.267 | 304.5021 | 80.6673 | 96.5247 | 117.5974 | 174.3171 | 257.0381 | 220.479 |  | 201.6709 | 485.447 |  | 86.8549 | 147.8589 | 235.3694 | 323.2569 | 321.5848 | 135.7874 | 172.8594 | 261.5357 | 341.584 | 316.9802 | 94.5007 | 99.8628 | 121.7343 | 172.7835 | 264.5582 | 334.2065 | 219.8458 | 191.3852 | 172.8658 | 137.8194 | 183.1179 | 265.7746 | 340.929 | 331.088 |  | 256.719 |  |  | 143.7921 | 152.6484 | 258.0659 | 140.0717 | 274.7357 | 142.6842 | 47.4557 | 52.4503 | 40.0592 | 47.4159 | 45.9864 | 45.5403 | 35.2763 | 48.8711 | 147.3342 | 171.029 | 163.0248 | 144.3064 | 337.3869 |  |  | 199.5358 |  | 173.8559 | 111.3591 | 156.6428 | 112.462 | 239.8506 | 160.2827 | 358.9875 | 348.1735 | 346.0589 | 248.2501 | 255.6995 | 283.7234 | 327.9806 | 364.557 | 211.5636 | 193.2603 | 252.1236 | 212.4726 | 209.7082 | 148.6154 | 244.6885 | 146.3254 | 344.0064 | 240.6747 | 185.7541 | 365.5161 |  | 217.5904 | 97.4897 | 116.5794 | 175.9531 | 260.8698 | 244.168 | 254.6336 | 225.1362 |  | 149.1763 | 155.0778 | 256.8779 | 349.0095 | 352.6225 | 109.7976 | 155.0253 | 259.7907 | 359.3062 | 355.9086 | 89.1011 | 99.5535 | 119.3131 | 171.0347 | 267.7455 | 208.0988 | 273.201 | 187.286 | 231.1724 | 207.2907 | 106.7162 | 148.5158 | 238.1503 | 338.9719 | 341.5269 | 128.2247 | 164.8238 | 275.454 | 364.9277 | 347.6469 | 86.515 | 100.9131 | 130.1709 | 184.3104 | 284.5149 | 166.4189 | 210.2027 | 218.6323 | 243.7273 | 121.983 | 253.4103 | 161.7245 | 345.7745 | 344.7543 | 267.1054 | 266.9295 |  |  | 147.219 | 166.0433 | 153.9473 | 275.8212 | 150.9207 | 252.4232 |  | 167.4849 | 148.1895 | 155.7788 | 63.8817 | 99.5902 | 107.9129 |  | 361.787 | 432.769 | 442.0311 | 481.2006 | 640.7813 | 613.6856 | 444.5203 | [23 empty] | 154.3879 | 627.2335 | 25.5345 | 397.278
15:38 | 7955 |  |  | -10.8466 | 21.5396 | 20.4921 | 0.9638 | 4.2635 | 6.8743 | -2.9691 | 1.6609 | 6.9619 | 1.6282 | 0.088 |  |  |  | -27.4585 | 21.1062 | 34.4247 | 6.2683 |  | 0.9678 | 9.484 | 0.602 | 2.1169 | 2.8406 | 1.367 | -0.2532 | 314.8047 | 309.8674 | 191.8577 | 229.56 | 173.187 | 155.1988 | 128.6692 | 228.6487 | 152.1576 | 249.1458 | 343.0975 | 328.4744 | 189.5851 | 199.1577 | 290.2026 | 324.769 | 350.4565 |  |  | 211.0996 |  | 470.9345 | 118.1573 | 149.6504 | 240.4543 | 328.8754 | 305.2784 | 238.4264 | 171.0951 | 266.4705 | 346.6916 | 338.9296 | 194.3998 | 99.1297 | 117.7476 | 173.5566 | 262.3262 | 242.6724 | 211.7402 | 255.9425 | 335.402 | 113.8823 | 167.546 | 268.8538 | 355.3384 | 352.3866 | 112.8466 | 158.7768 | 242.7462 | 312.2228 | 304.4436 | 80.6748 | 96.5242 | 117.6027 | 174.3225 | 257.031 | 220.3977 |  | 201.6245 | 485.377 |  | 86.8627 | 147.8698 | 235.3673 | 323.2282 | 321.5471 | 135.7968 | 172.8695 | 261.5225 | 341.5429 | 316.9241 | 94.5164 | 99.869 | 121.7511 | 172.8043 | 264.5436 | 334.1939 | 219.7928 | 191.304 | 172.8433 | 137.8231 | 183.1313 | 265.7732 | 340.8842 | 331.0357 |  | 256.6745 |  |  | 143.754 | 152.6109 | 258.0307 | 140.0656 | 274.6626 | 142.6561 | 47.5483 | 52.593 | 39.3869 | 47.2825 | 46.2405 | 45.8811 | 34.9049 | 49.2308 | 147.2946 | 170.9868 | 162.9803 | 144.262 | 337.3395 |  |  | 199.5164 |  | 173.8418 | 111.3523 | 156.6348 | 112.4559 | 239.8505 | 160.2924 | 358.9351 | 348.1138 | 346.007 | 248.2315 | 255.7122 | 283.7537 | 328.0008 | 364.5122 | 211.4751 | 193.2288 | 252.1234 | 212.4368 | 209.7177 | 148.6331 | 244.6892 | 146.3432 | 343.938 | 240.6697 | 185.7636 | 365.47 |  | 217.5829 | 97.4923 | 116.5995 | 175.9568 | 260.8491 | 244.1327 | 254.599 | 225.0911 |  | 149.1843 | 155.0932 | 256.8612 | 348.9777 | 352.5615 | 109.7995 | 155.0299 | 259.78 | 359.2389 | 355.8388 | 89.1021 | 99.5644 | 119.2987 | 171.037 | 267.7178 | 208.0581 | 273.1509 | 187.2394 | 231.08 | 207.2305 | 106.7287 | 148.5363 | 238.1579 | 338.9331 | 341.4829 | 128.2296 | 164.8424 | 275.4503 | 364.8943 | 347.5966 | 86.5162 | 100.9113 | 130.1803 | 184.3223 | 284.4958 | 166.3728 | 210.1653 | 218.5956 | 243.689 | 121.9883 | 253.4176 | 161.7405 | 345.7264 | 344.6924 | 267.0235 | 266.8819 |  |  | 147.1939 | 166.0097 | 153.9154 | 275.8187 | 150.9159 | 252.4459 |  | 167.4339 | 148.1469 | 155.7365 | 63.867 | 99.5943 | 107.9139 |  | 361.7471 | 432.6664 | 441.9526 | 481.4476 | 641.5895 | 614.5443 | 444.8591 | [23 empty] | 154.3502 | 628.0669 | 25.533 | 397.2067
15:38 | 7956 |  |  | -10.7966 | 21.5502 | 20.4782 | 0.9102 | 4.265 | 6.8196 | -3.0551 | 1.6597 | 6.9641 | 1.6286 | 0.0887 |  |  |  | -27.4414 | 21.0214 | 34.3402 | 6.1723 |  | 1.0031 | 9.3843 | 0.6025 | 2.1152 | 2.8434 | 1.3708 | 2.2368 | 314.7711 | 309.8326 | 191.8526 | 229.5398 | 173.1696 | 155.1861 | 128.6569 | 228.6472 | 152.1498 | 249.1289 | 343.0424 | 328.4119 | 189.5768 | 199.1392 | 290.1698 | 324.7321 | 350.4263 |  |  | 211.0709 |  | 470.8586 | 118.1651 | 149.66 | 240.458 | 328.8263 | 305.2287 | 238.4153 | 171.1111 | 266.4623 | 346.6361 | 338.8689 | 194.3936 | 99.1299 | 117.7512 | 173.5607 | 262.2975 | 242.6167 | 211.7212 | 255.8984 | 335.3354 | 113.8818 | 167.5519 | 268.8361 | 355.2917 | 352.334 | 112.8546 | 158.7847 | 242.7338 | 312.1787 | 304.3889 | 80.678 | 96.5253 | 117.6182 | 174.3303 | 257.0113 | 220.359 |  | 201.5783 | 485.2853 |  | 86.8634 | 147.8772 | 235.3598 | 323.1873 | 321.4986 | 135.7976 | 172.8721 | 261.5122 | 341.4822 | 316.8606 | 94.5076 | 99.8717 | 121.749 | 172.7988 | 264.5211 | 334.1596 | 219.7308 | 191.2506 | 172.8184 | 137.8278 | 183.1316 | 265.7623 | 340.8356 | 330.9785 |  | 256.6241 |  |  | 143.7187 | 152.5697 | 257.9772 | 140.0345 | 274.5887 | 142.5959 | 48.2435 | 51.8244 | 39.8324 | 47.1237 | 46.4004 | 46.5397 | 34.3504 | 49.3552 | 147.2528 | 170.951 | 162.9355 | 144.2231 | 337.2951 |  |  | 199.5019 |  | 173.8404 | 111.3566 | 156.6313 | 112.4546 | 239.8512 | 160.3113 | 358.8873 | 348.0656 | 345.96 | 248.2303 | 255.7339 | 283.7801 | 328.0031 | 364.4693 | 211.4324 | 193.1993 | 252.1088 | 212.3997 | 209.7375 | 148.6435 | 244.6913 | 146.3621 | 343.8671 | 240.6615 | 185.777 | 365.4145 |  | 217.5806 | 97.4941 | 116.6162 | 175.972 | 260.8248 | 244.0958 | 254.5613 | 225.0545 |  | 149.1866 | 155.1015 | 256.8611 | 348.9467 | 352.5002 | 109.8082 | 155.0347 | 259.7745 | 359.1662 | 355.7697 | 89.1137 | 99.5868 | 119.3016 | 171.0492 | 267.6903 | 208.0204 | 273.1629 | 187.2026 | 230.9843 | 207.1772 | 106.7468 | 148.5477 | 238.1661 | 338.8906 | 341.4345 | 128.2283 | 164.8583 | 275.4464 | 364.8486 | 347.5475 | 86.5217 | 100.9154 | 130.1934 | 184.3364 | 284.4756 | 166.3309 | 210.1292 | 218.5588 | 243.6445 | 121.9921 | 253.4119 | 161.742 | 345.6855 | 344.6421 | 266.9137 | 266.8435 |  |  | 147.1575 | 165.9561 | 153.8746 | 275.7944 | 150.8951 | 252.4289 |  | 167.4059 | 148.1022 | 155.7032 | 63.8704 | 99.5967 | 107.9237 |  | 361.7014 | 432.5929 | 441.8865 | 481.5664 | 641.2972 | 614.0686 | 444.6145 | [23 empty] | 154.311 | 627.6829 | 25.3954 | 397.1472
15:38 | 7957 |  |  | -10.7625 | 21.5722 | 20.4269 | 0.9096 | 4.1861 | 6.9436 | -3.0813 | 1.6607 | 6.9644 | 1.6289 | 0.0871 |  |  |  | -27.387 | 21.1766 | 34.4702 | 6.1833 |  | 1.0237 | 9.4483 | 0.6018 | 2.1184 | 2.843 | 1.3716 | 1.231 | 314.736 | 309.804 | 191.8439 | 229.5144 | 173.1595 | 155.1765 | 128.6454 | 228.6358 | 152.1572 | 249.1254 | 342.9994 | 328.3533 | 189.5592 | 199.1159 | 290.1482 | 324.722 | 350.3949 |  |  | 211.0372 |  | 470.7735 | 118.1699 | 149.6719 | 240.4542 | 328.7774 | 305.1694 | 238.4015 | 171.1032 | 266.4426 | 346.5917 | 338.8205 | 194.3844 | 99.1307 | 117.7519 | 173.5704 | 262.2777 | 242.5612 | 211.6954 | 255.8561 | 335.278 | 113.8804 | 167.5659 | 268.8234 | 355.251 | 352.2784 | 112.8568 | 158.7853 | 242.7095 | 312.1241 | 304.3351 | 80.6746 | 96.523 | 117.6191 | 174.3319 | 256.9803 | 220.36 |  | 201.5305 | 485.1854 |  | 86.8619 | 147.8814 | 235.3498 | 323.1323 | 321.4387 | 135.78 | 172.8649 | 261.4938 | 341.4213 | 316.8007 | 94.4939 | 99.878 | 121.7494 | 172.8019 | 264.4998 | 334.1122 | 219.6828 | 191.2609 | 172.7987 | 137.8255 | 183.1367 | 265.7585 | 340.7923 | 330.9226 |  | 256.5837 |  |  | 143.6878 | 152.5346 | 257.9401 | 140.0152 | 274.5304 | 142.548 | 48.9985 | 50.7557 | 41.4108 | 46.9861 | 46.3522 | 47.2126 | 33.6762 | 49.5796 | 147.2131 | 170.9084 | 162.8904 | 144.1816 | 337.2525 |  |  | 199.4824 |  | 173.83 | 111.3583 | 156.6236 | 112.4518 | 239.8412 | 160.321 | 358.8331 | 348.0078 | 345.9112 | 248.226 | 255.7457 | 283.8091 | 328.0104 | 364.4178 | 211.4306 | 193.1713 | 252.1359 | 212.3611 | 209.7412 | 148.6467 | 244.6866 | 146.3588 | 343.7906 | 240.6577 | 185.7875 | 365.3481 |  | 217.5878 | 97.4947 | 116.621 | 175.9679 | 260.803 | 244.0595 | 254.5139 | 225.0017 |  | 149.1816 | 155.1005 | 256.8507 | 348.8968 | 352.4472 | 109.8163 | 155.055 | 259.78 | 359.1313 | 355.7226 | 89.1163 | 99.6009 | 119.3063 | 171.0577 | 267.6716 | 207.9756 | 273.1767 | 187.1708 | 230.9157 | 207.1268 | 106.7603 | 148.5655 | 238.1723 | 338.8499 | 341.3763 | 128.238 | 164.8783 | 275.4502 | 364.8057 | 347.4994 | 86.5251 | 100.9135 | 130.1983 | 184.3433 | 284.4556 | 166.2874 | 210.0954 | 218.5211 | 243.5991 | 121.998 | 253.4048 | 161.7532 | 345.651 | 344.5948 | 266.8203 | 266.8213 |  |  | 147.1148 | 165.9078 | 153.8328 | 275.7586 | 150.8653 | 252.391 |  | 167.3682 | 148.061 | 155.6636 | 63.873 | 99.5853 | 107.9165 |  | 361.6858 | 432.5111 | 441.8066 | 481.0084 | 640.5516 | 613.3349 | 444.4623 | [23 empty] | 154.2713 | 626.9432 | 25.5329 | 397.0985
15:38 | 7958 |  |  | -10.7502 | 21.5732 | 20.5802 | 0.9847 | 4.247 | 6.9606 | -3.0439 | 1.6587 | 6.9613 | 1.6279 | 0.0883 |  |  |  | -27.3456 | 21.1061 | 34.4108 | 6.2064 |  | 1.0532 | 9.5151 | 0.6034 | 2.1167 | 2.8458 | 1.3729 | 0.0842 | 314.7063 | 309.7765 | 191.8311 | 229.5038 | 173.1529 | 155.1678 | 128.6428 | 228.6213 | 152.1865 | 249.1331 | 342.9685 | 328.3041 | 189.56 | 199.12 | 290.1288 | 324.7152 | 350.3583 |  |  | 211.0098 |  | 470.6914 | 118.1687 | 149.6824 | 240.4398 | 328.7263 | 305.1075 | 238.3963 | 171.107 | 266.4267 | 346.535 | 338.7681 | 194.3816 | 99.1278 | 117.7562 | 173.5815 | 262.2574 | 242.5098 | 211.6699 | 255.8181 | 335.2261 | 113.8837 | 167.5725 | 268.8142 | 355.2044 | 352.2217 | 112.8622 | 158.7974 | 242.6918 | 312.0741 | 304.2836 | 80.6876 | 96.5362 | 117.6284 | 174.3476 | 256.9723 | 220.387 |  | 201.4866 | 485.0933 |  | 86.8643 | 147.8891 | 235.3375 | 323.0943 | 321.3856 | 135.7768 | 172.8713 | 261.4854 | 341.37 | 316.7377 | 94.486 | 99.8787 | 121.7596 | 172.812 | 264.4888 | 334.0588 | 219.6385 | 191.3148 | 172.7802 | 137.8243 | 183.1462 | 265.7556 | 340.7555 | 330.8683 |  | 256.5367 |  |  | 143.6543 | 152.5039 | 257.8951 | 139.9955 | 274.5137 | 142.5095 | 49.4851 | 50.2312 | 42.9555 | 46.9075 | 46.258 | 47.3342 | 34.2203 | 49.8301 | 147.168 | 170.8641 | 162.8463 | 144.1365 | 337.2013 |  |  | 199.4636 |  | 173.811 | 111.349 | 156.6029 | 112.4367 | 239.8259 | 160.324 | 358.7813 | 347.9416 | 345.851 | 248.2212 | 255.7536 | 283.8298 | 328.0127 | 364.3655 | 211.4206 | 193.1444 | 252.1338 | 212.3319 | 209.7309 | 148.6553 | 244.6843 | 146.3437 | 343.7095 | 240.6535 | 185.7946 | 365.2878 |  | 217.5856 | 97.4911 | 116.6257 | 175.9566 | 260.7785 | 244.019 | 254.4705 | 224.9415 |  | 149.1814 | 155.1084 | 256.842 | 348.8397 | 352.3939 | 109.8214 | 155.0835 | 259.7816 | 359.1032 | 355.6822 | 89.1153 | 99.5848 | 119.3083 | 171.0601 | 267.6594 | 207.9056 | 273.1369 | 187.1288 | 230.8704 | 207.068 | 106.7777 | 148.5989 | 238.1894 | 338.8265 | 341.3295 | 128.2478 | 164.8981 | 275.4528 | 364.7676 | 347.4548 | 86.5303 | 100.9179 | 130.2079 | 184.3505 | 284.4449 | 166.2429 | 210.0618 | 218.4797 | 243.5573 | 122.0124 | 253.404 | 161.7673 | 345.618 | 344.5545 | 266.7501 | 266.7937 |  |  | 147.0797 | 165.8798 | 153.792 | 275.7287 | 150.8488 | 252.385 |  | 167.3293 | 148.0285 | 155.6227 | 63.8825 | 99.6038 | 107.922 |  | 361.6552 | 432.4349 | 441.7358 | 481.0951 | 640.4769 | 613.5064 | 444.1698 | [23 empty] | 154.2363 | 626.9917 | 25.6493 | 397.0451
15:39 | 7959 |  |  | -10.7586 | 21.6157 | 20.6362 | 0.9932 | 4.1599 | 6.9321 | -2.958 | 1.6566 | 6.9607 | 1.6303 | 0.086 |  |  |  | -27.4371 | 21.1621 | 34.4606 | 6.2589 |  | 1.0567 | 9.6092 | 0.6035 | 2.1216 | 2.8435 | 1.3715 | 0.9429 | 314.6783 | 309.7401 | 191.8288 | 229.4937 | 173.1475 | 155.1585 | 128.641 | 228.6214 | 152.2069 | 249.1314 | 342.9293 | 328.2507 | 189.5697 | 199.1542 | 290.105 | 324.6831 | 350.3247 |  |  | 210.9715 |  | 470.6019 | 118.1655 | 149.6844 | 240.4224 | 328.6758 | 305.0482 | 238.385 | 171.1121 | 266.4208 | 346.4835 | 338.7068 | 194.3893 | 99.1219 | 117.7682 | 173.5915 | 262.2374 | 242.4591 | 211.6468 | 255.7776 | 335.1701 | 113.8924 | 167.5765 | 268.8028 | 355.1547 | 352.1622 | 112.8677 | 158.8042 | 242.6734 | 312.0298 | 304.2288 | 80.7068 | 96.5436 | 117.646 | 174.3599 | 256.9676 | 220.4199 |  | 201.4437 | 485.0053 |  | 86.8676 | 147.9018 | 235.3277 | 323.0669 | 321.3447 | 135.7761 | 172.8813 | 261.4836 | 341.3202 | 316.6784 | 94.4791 | 99.8785 | 121.7709 | 172.8236 | 264.48 | 334.0097 | 219.5823 | 191.367 | 172.7592 | 137.8343 | 183.1561 | 265.7462 | 340.7187 | 330.8185 |  | 256.4816 |  |  | 143.6137 | 152.4778 | 257.8446 | 139.9739 | 274.5063 | 142.4461 | 49.6623 | 50.061 | 42.8356 | 46.8947 | 46.5765 | 46.369 | 35.0295 | 49.9169 | 147.123 | 170.8114 | 162.7932 | 144.0942 | 337.151 |  |  | 199.4477 |  | 173.7961 | 111.3369 | 156.5897 | 112.4244 | 239.8005 | 160.3343 | 358.733 | 347.8737 | 345.791 | 248.1982 | 255.7691 | 283.8496 | 328.0064 | 364.3277 | 211.4074 | 193.1108 | 252.086 | 212.3016 | 209.7187 | 148.6597 | 244.6814 | 146.322 | 343.638 | 240.6338 | 185.8114 | 365.2327 |  | 217.6002 | 97.4898 | 116.6416 | 175.9666 | 260.7538 | 243.9838 | 254.4398 | 224.8995 |  | 149.1902 | 155.1225 | 256.8514 | 348.8119 | 352.3269 | 109.8268 | 155.0852 | 259.7735 | 359.0547 | 355.6248 | 89.1225 | 99.5721 | 119.3181 | 171.0593 | 267.6515 | 207.8169 | 273.096 | 187.0914 | 230.8263 | 207.0163 | 106.7997 | 148.6027 | 238.194 | 338.7891 | 341.2753 | 128.242 | 164.9119 | 275.4423 | 364.7211 | 347.4044 | 86.5236 | 100.9115 | 130.2006 | 184.3348 | 284.4266 | 166.1875 | 210.0166 | 218.4376 | 243.5077 | 122.0228 | 253.3944 | 161.768 | 345.5767 | 344.5011 | 266.6797 | 266.751 |  |  | 147.0506 | 165.8437 | 153.746 | 275.6927 | 150.83 | 252.3728 |  | 167.292 | 147.9923 | 155.5769 | 63.8783 | 99.6314 | 107.931 |  | 361.6138 | 432.3507 | 441.6487 | 481.2251 | 641.0175 | 613.8572 | 444.4141 | [23 empty] | 154.1991 | 627.4373 | 25.7193 | 396.9823
15:39 | 7960 |  |  | -10.7481 | 21.6547 | 20.5003 | 1.0663 | 4.1788 | 6.9679 | -3.0494 | 1.6559 | 6.9612 | 1.6277 | 0.0887 |  |  |  | -27.3555 | 21.1112 | 34.4037 | 6.181 |  | 1.0941 | 9.5029 | 0.6035 | 2.1188 | 2.8463 | 1.3716 | 0.3236 | 314.6482 | 309.704 | 191.8218 | 229.473 | 173.1389 | 155.1481 | 128.6359 | 228.6056 | 152.1917 | 249.1154 | 342.8674 | 328.1883 | 189.5624 | 199.1462 | 290.0891 | 324.6394 | 350.2959 |  |  | 210.9286 |  | 470.5042 | 118.154 | 149.6833 | 240.4095 | 328.624 | 304.9895 | 238.3687 | 171.1083 | 266.4045 | 346.4347 | 338.6444 | 194.3841 | 99.1122 | 117.7692 | 173.5901 | 262.2075 | 242.4035 | 211.6221 | 255.7267 | 335.1262 | 113.901 | 167.581 | 268.785 | 355.1023 | 352.0952 | 112.8646 | 158.7948 | 242.6529 | 311.9756 | 304.1732 | 80.6953 | 96.5395 | 117.6422 | 174.3644 | 256.9483 | 220.436 |  | 201.3894 | 484.9147 |  | 86.8572 | 147.9097 | 235.3201 | 323.0226 | 321.294 | 135.772 | 172.8788 | 261.4723 | 341.2658 | 316.6188 | 94.4776 | 99.8809 | 121.7756 | 172.8281 | 264.4637 | 333.9566 | 219.5231 | 191.4335 | 172.7393 | 137.8514 | 183.1648 | 265.7479 | 340.6785 | 330.7729 |  | 256.4382 |  |  | 143.5763 | 152.446 | 257.788 | 139.9229 | 274.4921 | 142.3847 | 49.9017 | 50.346 | 42.7966 | 47.1764 | 47.0707 | 45.4887 | 34.6033 | 49.952 | 147.0822 | 170.7703 | 162.7452 | 144.0536 | 337.107 |  |  | 199.4366 |  | 173.7879 | 111.3389 | 156.5879 | 112.4228 | 239.7754 | 160.3564 | 358.6866 | 347.816 | 345.7488 | 248.1567 | 255.7739 | 283.872 | 328.0044 | 364.2896 | 211.3871 | 193.0703 | 251.93 | 212.2657 | 209.7096 | 148.6644 | 244.6775 | 146.3093 | 343.5687 | 240.6124 | 185.8276 | 365.1793 |  | 217.5973 | 97.497 | 116.6456 | 175.991 | 260.7469 | 243.9477 | 254.3988 | 224.8606 |  | 149.1939 | 155.1389 | 256.8485 | 348.7845 | 352.2815 | 109.8293 | 155.077 | 259.7704 | 359.0227 | 355.5702 | 89.1219 | 99.5772 | 119.3258 | 171.0662 | 267.6342 | 207.7302 | 273.0591 | 187.0602 | 230.8023 | 206.9741 | 106.8159 | 148.6079 | 238.1964 | 338.7441 | 341.2242 | 128.2562 | 164.9243 | 275.4406 | 364.6838 | 347.356 | 86.5283 | 100.9266 | 130.1909 | 184.3319 | 284.4206 | 166.1439 | 209.9736 | 218.3898 | 243.4557 | 122.0183 | 253.3999 | 161.7788 | 345.5173 | 344.4285 | 266.6167 | 266.6992 |  |  | 147.024 | 165.8087 | 153.7111 | 275.6672 | 150.8364 | 252.3134 |  | 167.2496 | 147.9597 | 155.5362 | 63.881 | 99.63 | 107.9393 |  | 361.598 | 432.2634 | 441.5737 | 481.0385 | 640.831 | 613.8572 | 444.4762 | [23 empty] | 154.1639 | 627.3441 | 25.6524 | 396.9307
15:39 | 7961 |  |  | -10.7879 | 21.6734 | 20.5176 | 1.0622 | 4.2963 | 7.0243 | -2.8212 | 1.6561 | 6.9583 | 1.625 | 0.0872 |  |  |  | -27.3686 | 21.0776 | 34.3644 | 6.2186 |  | 1.1823 | 9.714 | 0.6036 | 2.114 | 2.8403 | 1.3722 | 0.0247 | 314.6167 | 309.6713 | 191.8156 | 229.4558 | 173.13 | 155.1401 | 128.6318 | 228.5991 | 152.2027 | 249.118 | 342.8194 | 328.1406 | 189.5494 | 199.1518 | 290.0655 | 324.6236 | 350.2784 |  |  | 210.9053 |  | 470.4233 | 118.1704 | 149.696 | 240.415 | 328.5754 | 304.9395 | 238.3621 | 171.1279 | 266.4014 | 346.3946 | 338.5924 | 194.385 | 99.1127 | 117.7788 | 173.5945 | 262.1823 | 242.3481 | 211.6133 | 255.6843 | 335.083 | 113.9036 | 167.6024 | 268.7846 | 355.0618 | 352.0323 | 112.8629 | 158.788 | 242.6379 | 311.9134 | 304.116 | 80.6931 | 96.5361 | 117.6454 | 174.3772 | 256.9397 | 220.4334 |  | 201.3318 | 484.8214 |  | 86.8471 | 147.9037 | 235.3193 | 322.9589 | 321.2271 | 135.7653 | 172.8791 | 261.461 | 341.2055 | 316.56 | 94.476 | 99.8793 | 121.7775 | 172.8358 | 264.4415 | 333.9067 | 219.469 | 191.5175 | 172.7098 | 137.8565 | 183.1688 | 265.7441 | 340.636 | 330.7169 |  | 256.4045 |  |  | 143.541 | 152.4123 | 257.732 | 139.9117 | 274.4911 | 142.3538 | 50.3508 | 50.7982 | 43.6392 | 47.8445 | 47.3733 | 45.2546 | 33.9818 | 49.7773 | 147.041 | 170.7284 | 162.7026 | 144.0097 | 337.063 |  |  | 199.422 |  | 173.7722 | 111.3411 | 156.5823 | 112.4205 | 239.7627 | 160.3671 | 358.6413 | 347.7541 | 345.7034 | 248.1081 | 255.7778 | 283.898 | 328.0068 | 364.2578 | 211.3565 | 193.0381 | 251.68 | 212.2466 | 209.7097 | 148.6856 | 244.683 | 146.3134 | 343.4981 | 240.6082 | 185.8393 | 365.1285 |  | 217.5553 | 97.4986 | 116.6486 | 175.9979 | 260.7294 | 243.9078 | 254.3469 | 224.8194 |  | 149.2023 | 155.1508 | 256.841 | 348.7428 | 352.2311 | 109.8446 | 155.0877 | 259.7686 | 358.9774 | 355.5115 | 89.1258 | 99.5809 | 119.3179 | 171.0726 | 267.6063 | 207.6372 | 273.0194 | 187.0341 | 230.7836 | 206.9298 | 106.8332 | 148.6359 | 238.2019 | 338.7161 | 341.1745 | 128.2733 | 164.9317 | 275.4483 | 364.6416 | 347.307 | 86.5361 | 100.9462 | 130.1969 | 184.3521 | 284.407 | 166.1013 | 209.9369 | 218.3384 | 243.4019 | 122.0197 | 253.4089 | 161.8007 | 345.4658 | 344.3596 | 266.5543 | 266.6433 |  |  | 146.9879 | 165.7719 | 153.6768 | 275.6203 | 150.8172 | 252.2598 |  | 167.2132 | 147.9277 | 155.499 | 63.8843 | 99.6055 | 107.9476 |  | 361.6073 | 432.1855 | 441.5059 | 480.9441 | 640.5509 | 614.0686 | 444.7388 | [23 empty] | 154.1287 | 627.3097 | 25.8459 | 396.8964
15:39 | 7962 |  |  | -10.8229 | 21.7093 | 20.4601 | 1.0039 | 4.2818 | 7.0205 | -2.9632 | 1.6579 | 6.9579 | 1.6256 | 0.0866 |  |  |  | -27.2839 | 21.1917 | 34.4562 | 6.2556 |  | 1.1913 | 9.7516 | 0.6013 | 2.1144 | 2.8386 | 1.3732 | 0.5982 | 314.587 | 309.6374 | 191.8096 | 229.4432 | 173.1238 | 155.1269 | 128.6253 | 228.5917 | 152.2291 | 249.1195 | 342.7807 | 328.0837 | 189.5464 | 199.171 | 290.1011 | 324.6375 | 350.2836 |  |  | 210.8714 |  | 470.337 | 118.1781 | 149.7032 | 240.413 | 328.5232 | 304.8848 | 238.3479 | 171.1424 | 266.3945 | 346.3475 | 338.5266 | 194.3913 | 99.1154 | 117.7847 | 173.5982 | 262.1581 | 242.284 | 211.5889 | 255.6398 | 335.0214 | 113.9089 | 167.6168 | 268.7785 | 355.0131 | 351.9737 | 112.8632 | 158.7901 | 242.6164 | 311.8588 | 304.0563 | 80.6963 | 96.5333 | 117.6519 | 174.3743 | 256.9231 | 220.4138 |  | 201.273 | 484.7303 |  | 86.849 | 147.9156 | 235.312 | 322.9161 | 321.1729 | 135.7799 | 172.8805 | 261.4534 | 341.1526 | 316.5042 | 94.4804 | 99.8776 | 121.7821 | 172.842 | 264.4144 | 333.8678 | 219.4106 | 191.6099 | 172.6795 | 137.8471 | 183.1775 | 265.7276 | 340.5956 | 330.6597 |  | 256.3595 |  |  | 143.5014 | 152.3844 | 257.6867 | 139.9081 | 274.4853 | 142.3472 | 50.5225 | 51.0441 | 44.0517 | 48.3181 | 47.6548 | 45.3893 | 33.6514 | 49.1723 | 146.9979 | 170.6775 | 162.6522 | 143.9697 | 337.016 |  |  | 199.4027 |  | 173.7573 | 111.3369 | 156.5745 | 112.4166 | 239.7549 | 160.3682 | 358.587 | 347.6923 | 345.6553 | 248.0459 | 255.7818 | 283.9214 | 328.0024 | 364.2259 | 211.3346 | 192.9997 | 251.5054 | 212.2148 | 209.7032 | 148.6971 | 244.6805 | 146.3253 | 343.4215 | 240.6059 | 185.8528 | 365.0692 |  | 217.5202 | 97.4927 | 116.6641 | 175.9984 | 260.6958 | 243.8627 | 254.2964 | 224.7708 |  | 149.2124 | 155.164 | 256.8459 | 348.7025 | 352.1627 | 109.8516 | 155.098 | 259.7618 | 358.909 | 355.4398 | 89.1443 | 99.5911 | 119.3137 | 171.0716 | 267.5806 | 207.5585 | 272.9723 | 187.0211 | 230.7702 | 206.8871 | 106.8441 | 148.6443 | 238.1915 | 338.6783 | 341.1124 | 128.2676 | 164.9329 | 275.4395 | 364.5866 | 347.2463 | 86.528 | 100.9377 | 130.2326 | 184.3855 | 284.3697 | 166.0493 | 209.8956 | 218.2918 | 243.3505 | 122.0437 | 253.4134 | 161.8188 | 345.4273 | 344.2967 | 266.499 | 266.5804 |  |  | 146.949 | 165.7338 | 153.6316 | 275.5666 | 150.7708 | 252.2239 |  | 167.1703 | 147.8888 | 155.4548 | 63.88 | 99.6111 | 107.9494 |  | 361.5787 | 432.1072 | 441.4404 | 481.1685 | 640.75 | 613.8346 | 444.4722 | [23 empty] | 154.0893 | 627.2923 | 25.8756 | 396.8429
15:39 | 7963 |  |  | -10.7909 | 21.8698 | 20.5179 | 1.068 | 4.2795 | 7.0831 | -2.8433 | 1.655 | 6.9581 | 1.6243 | 0.088 |  |  |  | -27.3431 | 21.1852 | 34.5079 | 6.3329 |  | 1.2849 | 9.6089 | 0.6016 | 2.1162 | 2.8375 | 1.3731 | 0.019 | 314.5538 | 309.6085 | 191.7956 | 229.4257 | 173.1126 | 155.114 | 128.6199 | 228.5667 | 152.2285 | 249.1061 | 342.7379 | 328.0157 | 189.5355 | 199.1398 | 290.1103 | 324.6213 | 350.2608 |  |  | 210.8259 |  | 470.2469 | 118.1597 | 149.7035 | 240.3997 | 328.4666 | 304.8241 | 238.331 | 171.1423 | 266.3738 | 346.2883 | 338.4612 | 194.3897 | 99.1086 | 117.7822 | 173.6008 | 262.1275 | 242.225 | 211.5579 | 255.5928 | 334.9634 | 113.9118 | 167.6213 | 268.7619 | 354.9523 | 351.9152 | 112.8614 | 158.796 | 242.5898 | 311.8117 | 303.9995 | 80.6737 | 96.5258 | 117.6441 | 174.3682 | 256.8912 | 220.3816 |  | 201.2163 | 484.6353 |  | 86.8566 | 147.9334 | 235.3071 | 322.8911 | 321.1363 | 135.8147 | 172.8911 | 261.4465 | 341.109 | 316.4535 | 94.4967 | 99.8793 | 121.7851 | 172.8577 | 264.4007 | 333.8368 | 219.3414 | 191.7119 | 172.6509 | 137.843 | 183.1819 | 265.7147 | 340.5529 | 330.6016 |  | 256.306 |  |  | 143.463 | 152.349 | 257.6128 | 139.8238 | 274.4374 | 142.3196 | 50.4746 | 51.0938 | 44.2899 | 48.5045 | 47.8148 | 45.7967 | 33.2423 | 48.5193 | 146.9681 | 170.6416 | 162.6068 | 143.9315 | 336.9703 |  |  | 199.3837 |  | 173.7532 | 111.3348 | 156.565 | 112.4164 | 239.7428 | 160.3741 | 358.5316 | 347.6468 | 345.6107 | 247.9705 | 255.7854 | 283.9377 | 327.9931 | 364.1764 | 211.308 | 192.9578 | 251.4428 | 212.1718 | 209.6954 | 148.7026 | 244.6731 | 146.3237 | 343.3408 | 240.5983 | 185.8692 | 365.0134 |  | 217.5102 | 97.495 | 116.6771 | 176.0122 | 260.6763 | 243.8191 | 254.2569 | 224.727 |  | 149.2285 | 155.193 | 256.8651 | 348.671 | 352.1081 | 109.855 | 155.1087 | 259.7552 | 358.8523 | 355.3854 | 89.161 | 99.5987 | 119.3246 | 171.0797 | 267.5612 | 207.5218 | 272.9333 | 187.0046 | 230.7746 | 206.8596 | 106.8657 | 148.6455 | 238.201 | 338.6358 | 341.0576 | 128.2731 | 164.9468 | 275.4042 | 364.5321 | 347.1903 | 86.5283 | 100.9343 | 130.2558 | 184.4133 | 284.3379 | 166.0114 | 209.8632 | 218.249 | 243.3103 | 122.0541 | 253.4206 | 161.8373 | 345.388 | 344.2451 | 266.4722 | 266.5181 |  |  | 146.9144 | 165.6956 | 153.5901 | 275.5367 | 150.7485 | 252.1731 |  | 167.1376 | 147.8672 | 155.4201 | 63.8722 | 99.6602 | 107.9498 |  | 361.5861 | 432.0352 | 441.3585 | 481.2873 | 641.0175 | 613.4838 | 443.793 | [23 empty] | 154.0546 | 627.2506 | 26.0282 | 396.8107
15:39 | 7964 |  |  | -10.8017 | 22.0412 | 20.5663 | 1.0488 | 4.2716 | 7.0882 | -2.8482 | 1.6527 | 6.9586 | 1.6249 | 0.0875 |  |  |  | -27.4098 | 21.3063 | 34.5076 | 6.4131 |  | 1.2377 | 9.683 | 0.6011 | 2.1168 | 2.839 | 1.3745 | -0.8124 | 314.5117 | 309.5818 | 191.7895 | 229.4079 | 173.1041 | 155.108 | 128.6148 | 228.5644 | 152.2333 | 249.0984 | 342.6941 | 327.9715 | 189.5218 | 199.1031 | 290.0611 | 324.5773 | 350.2045 |  |  | 210.7945 |  | 470.1669 | 118.1601 | 149.7183 | 240.3957 | 328.4133 | 304.7686 | 238.3245 | 171.1464 | 266.3596 | 346.245 | 338.4243 | 194.3891 | 99.1229 | 117.7903 | 173.6163 | 262.1173 | 242.1805 | 211.5474 | 255.5594 | 334.9159 | 113.9274 | 167.6378 | 268.7627 | 354.9113 | 351.8674 | 112.8665 | 158.8104 | 242.5741 | 311.7697 | 303.9535 | 80.6834 | 96.5265 | 117.658 | 174.3852 | 256.8784 | 220.3415 |  | 201.1737 | 484.547 |  | 86.8553 | 147.9333 | 235.3058 | 322.8421 | 321.0831 | 135.8238 | 172.9041 | 261.4324 | 341.0629 | 316.3975 | 94.4926 | 99.8879 | 121.7964 | 172.8766 | 264.3955 | 333.8119 | 219.2689 | 191.8232 | 172.6087 | 137.8476 | 183.183 | 265.6994 | 340.5021 | 330.5417 |  | 256.2472 |  |  | 143.4262 | 152.3086 | 257.5337 | 139.7598 | 274.3653 | 142.2851 | 50.5416 | 51.1478 | 44.4505 | 47.2075 | 47.8767 | 45.9321 | 32.7274 | 48.1352 | 146.9367 | 170.6016 | 162.5654 | 143.8924 | 336.9323 |  |  | 199.3692 |  | 173.7442 | 111.3424 | 156.5551 | 112.4221 | 239.739 | 160.3888 | 358.4776 | 347.5958 | 345.5631 | 247.9245 | 255.8042 | 283.9547 | 328.0111 | 364.1285 | 211.2298 | 192.925 | 251.449 | 212.1313 | 209.7125 | 148.7175 | 244.6728 | 146.3273 | 343.2736 | 240.5931 | 185.8817 | 364.9617 |  | 217.5068 | 97.4987 | 116.6823 | 176.0179 | 260.6594 | 243.7719 | 254.2181 | 224.6832 |  | 149.2447 | 155.2104 | 256.8643 | 348.6197 | 352.0627 | 109.8666 | 155.1152 | 259.7452 | 358.8167 | 355.3383 | 89.1626 | 99.6052 | 119.335 | 171.0889 | 267.548 | 207.5044 | 272.8851 | 186.9918 | 230.7828 | 206.8338 | 106.8887 | 148.6478 | 238.2126 | 338.5912 | 341.0064 | 128.2846 | 164.9667 | 275.4055 | 364.4942 | 347.1463 | 86.5319 | 100.9305 | 130.2433 | 184.4097 | 284.3167 | 165.9699 | 209.8234 | 218.2005 | 243.2672 | 122.0475 | 253.4099 | 161.8474 | 345.3468 | 344.1951 | 266.4602 | 266.4774 |  |  | 146.8732 | 165.6568 | 153.5613 | 275.5101 | 150.7096 | 252.138 |  | 167.0933 | 147.8294 | 155.385 | 63.8696 | 99.6723 | 107.9632 |  | 361.5573 | 431.9436 | 441.2869 | 481.0441 | 640.6256 | 613.8346 | 444.7828 | [23 empty] | 154.0167 | 627.2301 | 26.1312 | 396.7505
15:39 | 7965 |  |  | -10.7798 | 21.9817 | 20.6269 | 1.0171 | 4.3493 | 7.0647 | -2.8893 | 1.641 | 6.9653 | 1.6521 | 0.089 |  |  |  | -27.5641 | 21.3354 | 34.5972 | 6.3342 |  | 1.3619 | 9.8641 | 0.601 | 2.1163 | 2.8389 | 1.3756 | -0.3251 | 314.4763 | 309.5529 | 191.786 | 229.396 | 173.0955 | 155.0937 | 128.609 | 228.5604 | 152.2503 | 249.0905 | 342.6442 | 327.9259 | 189.5257 | 199.0873 | 290.0212 | 324.5452 | 350.1469 |  |  | 210.7712 |  | 470.0804 | 118.1667 | 149.7257 | 240.3881 | 328.3601 | 304.7132 | 238.3134 | 171.1486 | 266.3482 | 346.194 | 338.3637 | 194.3802 | 99.124 | 117.7892 | 173.6207 | 262.096 | 242.1233 | 211.5228 | 255.5138 | 334.8511 | 113.9391 | 167.6438 | 268.7474 | 354.8684 | 351.8064 | 112.8735 | 158.8154 | 242.5627 | 311.723 | 303.9099 | 80.7106 | 96.5359 | 117.6794 | 174.3987 | 256.8675 | 220.2649 |  | 201.1353 | 484.4605 |  | 86.8466 | 147.9344 | 235.2958 | 322.7926 | 321.0241 | 135.8107 | 172.9115 | 261.4095 | 341.0037 | 316.3264 | 94.4829 | 99.8913 | 121.8026 | 172.8794 | 264.3743 | 333.7823 | 219.2011 | 191.9471 | 172.5674 | 137.85 | 183.1922 | 265.6901 | 340.4558 | 330.4806 |  | 256.1857 |  |  | 143.39 | 152.2735 | 257.4633 | 139.6892 | 274.301 | 142.2716 | 50.6004 | 51.0765 | 44.6042 | 45.4311 | 47.8075 | 46.353 | 32.5634 | 47.9382 | 146.8872 | 170.554 | 162.5184 | 143.8534 | 336.8833 |  |  | 199.3535 |  | 173.7311 | 111.3347 | 156.5454 | 112.4247 | 239.7255 | 160.4078 | 358.4237 | 347.5294 | 345.5106 | 247.8975 | 255.8381 | 283.9717 | 328.0325 | 364.078 | 211.1398 | 192.8921 | 251.466 | 212.0944 | 209.7111 | 148.7226 | 244.6724 | 146.3297 | 343.2041 | 240.5812 | 185.8901 | 364.8977 |  | 217.5147 | 97.4938 | 116.6959 | 176.019 | 260.6362 | 243.7238 | 254.1732 | 224.637 |  | 149.2456 | 155.2059 | 256.8473 | 348.5726 | 351.9957 | 109.8695 | 155.1231 | 259.7452 | 358.7821 | 355.2845 | 89.1611 | 99.6052 | 119.3399 | 171.0992 | 267.5328 | 207.4673 | 272.8313 | 186.9818 | 230.8185 | 206.8049 | 106.9119 | 148.6612 | 238.2152 | 338.5508 | 340.9557 | 128.2966 | 164.9859 | 275.4339 | 364.4677 | 347.0992 | 86.5426 | 100.9379 | 130.2669 | 184.4264 | 284.3094 | 165.9301 | 209.7814 | 218.1567 | 243.2345 | 122.0526 | 253.4026 | 161.8515 | 345.3072 | 344.1472 | 266.4399 | 266.4704 |  |  | 146.8321 | 165.6317 | 153.5347 | 275.4791 | 150.6491 | 252.1566 |  | 167.0498 | 147.795 | 155.3492 | 63.8385 | 99.667 | 107.9558 |  | 361.5524 | 431.8662 | 441.206 | 481.193 | 641.3594 | 613.8196 | 443.931 | [23 empty] | 153.982 | 627.5895 | 26.1898 | 396.7093
15:39 | 7966 |  |  | -10.8233 | 21.9411 | 20.71 | 1.0414 | 4.3357 | 7.1074 | -2.8972 | 1.6405 | 6.9607 | 1.652 | 0.0884 |  |  |  | -27.4733 | 21.3199 | 34.5943 | 6.3428 |  | 1.3117 | 9.8073 | 0.6006 | 2.1135 | 2.8348 | 1.3747 | 1.5526 | 314.4462 | 309.522 | 191.7685 | 229.3763 | 173.0825 | 155.0778 | 128.6024 | 228.5524 | 152.254 | 249.0785 | 342.5948 | 327.8623 | 189.5214 | 199.0923 | 290.0072 | 324.5519 | 350.1343 |  |  | 210.7372 |  | 469.9904 | 118.1812 | 149.7259 | 240.3783 | 328.3048 | 304.6638 | 238.3059 | 171.1531 | 266.3387 | 346.1372 | 338.2887 | 194.3671 | 99.1105 | 117.789 | 173.6208 | 262.06 | 242.0588 | 211.4889 | 255.4585 | 334.7881 | 113.9376 | 167.6423 | 268.7277 | 354.8179 | 351.7406 | 112.868 | 158.8019 | 242.5414 | 311.6631 | 303.851 | 80.7141 | 96.5433 | 117.6934 | 174.4006 | 256.844 | 220.1731 |  | 201.0957 | 484.3561 |  | 86.8383 | 147.9407 | 235.29 | 322.7524 | 320.97 | 135.7908 | 172.9184 | 261.3924 | 340.9473 | 316.2612 | 94.466 | 99.8912 | 121.8124 | 172.8815 | 264.359 | 333.756 | 219.1389 | 192.0758 | 172.5415 | 137.8622 | 183.2074 | 265.698 | 340.4271 | 330.4308 |  | 256.1216 |  |  | 143.3585 | 152.2426 | 257.446 | 139.6961 | 274.235 | 142.2624 | 50.5296 | 50.7806 | 44.2118 | 44.0926 | 47.7176 | 45.7977 | 32.671 | 47.7193 | 146.8353 | 170.5147 | 162.4755 | 143.8194 | 336.8267 |  |  | 199.3301 |  | 173.7198 | 111.3223 | 156.5339 | 112.411 | 239.7037 | 160.4133 | 358.3711 | 347.4638 | 345.4553 | 247.8514 | 255.8366 | 283.9867 | 328.0254 | 364.0266 | 211.0608 | 192.8572 | 251.4423 | 212.0591 | 209.6987 | 148.7285 | 244.6676 | 146.3093 | 343.1221 | 240.5718 | 185.9034 | 364.8361 |  | 217.5319 | 97.5004 | 116.7179 | 176.0329 | 260.6202 | 243.6753 | 254.1381 | 224.5949 |  | 149.2563 | 155.2312 | 256.8682 | 348.5408 | 351.9306 | 109.8707 | 155.1462 | 259.7484 | 358.7359 | 355.2422 | 89.1737 | 99.5963 | 119.3424 | 171.1043 | 267.5088 | 207.4158 | 272.7841 | 186.9629 | 230.8893 | 206.7701 | 106.9377 | 148.6813 | 238.2247 | 338.5185 | 340.9037 | 128.3083 | 165.01 | 275.4176 | 364.4213 | 347.0424 | 86.5532 | 100.9426 | 130.2935 | 184.4493 | 284.292 | 165.9014 | 209.7485 | 218.1179 | 243.2025 | 122.0684 | 253.397 | 161.8618 | 345.2767 | 344.1105 | 266.4039 | 266.4562 |  |  | 146.7945 | 165.5894 | 153.4942 | 275.4495 | 150.5911 | 252.1958 |  | 167.0177 | 147.7666 | 155.3111 | 63.8571 | 99.6769 | 107.9628 |  | 361.559 | 431.7699 | 441.148 | 481.0762 | 640.9057 | 613.5611 | 443.713 | [23 empty] | 153.9468 | 627.2334 | 26.1953 | 396.6644
15:39 | 7967 |  |  | -10.7386 | 22.0504 | 20.798 | 1.0472 | 4.4027 | 7.0999 | -2.8515 | 1.6406 | 6.9609 | 1.6524 | 0.0886 |  |  |  | -27.3943 | 21.3231 | 34.5764 | 6.2563 |  | 1.3851 | 9.8283 | 0.6019 | 2.1148 | 2.834 | 1.3758 | 0.3601 | 314.4143 | 309.4914 | 191.7582 | 229.3585 | 173.0795 | 155.0746 | 128.6006 | 228.5514 | 152.2547 | 249.0777 | 342.5486 | 327.8 | 189.5228 | 199.1035 | 290.0227 | 324.551 | 350.1201 |  |  | 210.7001 |  | 469.9095 | 118.1903 | 149.7391 | 240.3783 | 328.2624 | 304.6194 | 238.3079 | 171.151 | 266.3248 | 346.0862 | 338.2363 | 194.3596 | 99.1079 | 117.7958 | 173.6268 | 262.0374 | 241.9999 | 211.4637 | 255.4107 | 334.7353 | 113.9418 | 167.6428 | 268.7227 | 354.7689 | 351.6907 | 112.8592 | 158.8011 | 242.5162 | 311.616 | 303.7927 | 80.7045 | 96.5495 | 117.6955 | 174.407 | 256.8321 | 220.1307 |  | 201.0598 | 484.2522 |  | 86.8348 | 147.9426 | 235.2848 | 322.7076 | 320.9149 | 135.7983 | 172.9121 | 261.3839 | 340.8935 | 316.2025 | 94.465 | 99.8916 | 121.8168 | 172.8907 | 264.3389 | 333.7243 | 219.0531 | 192.1978 | 172.5085 | 137.8682 | 183.2188 | 265.7012 | 340.3914 | 330.3842 |  | 256.0501 |  |  | 143.3215 | 152.2012 | 257.4173 | 139.686 | 274.1721 | 142.2498 | 50.1248 | 49.9871 | 43.5004 | 42.5066 | 47.7621 | 43.7582 | 32.4753 | 47.4324 | 146.782 | 170.4715 | 162.4364 | 143.7837 | 336.7821 |  |  | 199.3135 |  | 173.7167 | 111.3285 | 156.53 | 112.4084 | 239.7027 | 160.4295 | 358.3272 | 347.4134 | 345.4094 | 247.8205 | 255.8045 | 284.0061 | 328.0203 | 363.9739 | 210.959 | 192.8131 | 251.4306 | 212.0139 | 209.7167 | 148.7361 | 244.6597 | 146.3129 | 343.0399 | 240.5649 | 185.913 | 364.7812 |  | 217.5434 | 97.5096 | 116.7217 | 176.0456 | 260.6054 | 243.6172 | 254.0974 | 224.5453 |  | 149.2628 | 155.2597 | 256.8755 | 348.4941 | 351.8849 | 109.8808 | 155.1675 | 259.7497 | 358.688 | 355.1982 | 89.1826 | 99.5938 | 119.3499 | 171.1054 | 267.4904 | 207.3583 | 272.7457 | 186.9518 | 230.9439 | 206.7353 | 106.9488 | 148.6893 | 238.2242 | 338.4722 | 340.8426 | 128.3025 | 165.0268 | 275.3934 | 364.3724 | 346.9813 | 86.5523 | 100.9267 | 130.2888 | 184.4336 | 284.265 | 165.8527 | 209.7136 | 218.0793 | 243.15 | 122.0744 | 253.3835 | 161.8631 | 345.226 | 344.056 | 266.3682 | 266.3967 |  |  | 146.7597 | 165.5353 | 153.4435 | 275.4246 | 150.5314 | 252.2031 |  | 166.967 | 147.7339 | 155.2678 | 63.8679 | 99.6788 | 107.9909 |  | 361.5346 | 431.6909 | 441.078 | 480.7952 | 640.5013 | 613.5856 | 444.5965 | [23 empty] | 153.9037 | 627.0434 | 26.3349 | 396.6128
15:39 | 7968 |  |  | -10.7022 | 21.9336 | 20.7633 | 1.0109 | 4.3481 | 7.07 | -2.8392 | 1.6421 | 6.9648 | 1.6481 | 0.0895 |  |  |  | -27.3921 | 21.2925 | 34.5451 | 6.285 |  | 1.3812 | 9.7805 | 0.6017 | 2.1166 | 2.8353 | 1.3773 | 0.5188 | 314.3772 | 309.4626 | 191.7526 | 229.3501 | 173.0747 | 155.0636 | 128.5986 | 228.5395 | 152.2658 | 249.0838 | 342.5063 | 327.7444 | 189.5166 | 199.098 | 290.0123 | 324.5115 | 350.0461 |  |  | 210.6595 |  | 469.8202 | 118.192 | 149.7453 | 240.373 | 328.2101 | 304.5538 | 238.2867 | 171.1591 | 266.3055 | 346.0368 | 338.1805 | 194.3603 | 99.1063 | 117.798 | 173.6302 | 262.0165 | 241.945 | 211.4457 | 255.3663 | 334.6754 | 113.9446 | 167.645 | 268.7073 | 354.7254 | 351.6317 | 112.8634 | 158.8116 | 242.5025 | 311.5721 | 303.7422 | 80.71 | 96.5546 | 117.6985 | 174.4187 | 256.818 | 220.0822 |  | 201.035 | 484.1676 |  | 86.8373 | 147.9428 | 235.2724 | 322.6648 | 320.867 | 135.8275 | 172.9102 | 261.3788 | 340.8387 | 316.1513 | 94.4853 | 99.887 | 121.8182 | 172.9079 | 264.3147 | 333.6806 | 218.9541 | 192.3093 | 172.4601 | 137.8467 | 183.219 | 265.6818 | 340.3354 | 330.3288 |  | 255.9723 |  |  | 143.2799 | 152.1496 | 257.3808 | 139.6524 | 274.1065 | 142.232 | 49.5975 | 49.3123 | 43.2894 | 41.254 | 47.8856 | 43.0716 | 32.0159 | 47.306 | 146.7361 | 170.4393 | 162.3927 | 143.741 | 336.7415 |  |  | 199.2981 |  | 173.7108 | 111.3323 | 156.5293 | 112.4134 | 239.694 | 160.4454 | 358.2752 | 347.3566 | 345.3629 | 247.8026 | 255.7975 | 284.0209 | 328.0177 | 363.9243 | 210.8509 | 192.77 | 251.4277 | 211.9676 | 209.7192 | 148.7412 | 244.6576 | 146.3138 | 342.9643 | 240.5503 | 185.917 | 364.7265 |  | 217.5731 | 97.5059 | 116.727 | 176.0507 | 260.5791 | 243.5658 | 254.05 | 224.4984 |  | 149.2588 | 155.2568 | 256.8597 | 348.4551 | 351.8107 | 109.8861 | 155.1607 | 259.7365 | 358.6457 | 355.135 | 89.1792 | 99.5904 | 119.3505 | 171.1128 | 267.4713 | 207.291 | 272.7082 | 186.9296 | 230.9693 | 206.6867 | 106.9653 | 148.6906 | 238.2277 | 338.4276 | 340.7832 | 128.297 | 165.0422 | 275.3856 | 364.3343 | 346.9157 | 86.5534 | 100.9137 | 130.2916 | 184.4449 | 284.2443 | 165.8077 | 209.6761 | 218.0423 | 243.0961 | 122.0696 | 253.373 | 161.8575 | 345.1739 | 343.9953 | 266.3519 | 266.3413 |  |  | 146.7255 | 165.4938 | 153.4081 | 275.3911 | 150.4606 | 252.218 |  | 166.9179 | 147.6952 | 155.2315 | 63.8717 | 99.63 | 107.9908 |  | 361.5203 | 431.6022 | 440.9918 | 481.2006 | 640.9057 | 612.8766 | 443.7751 | [23 empty] | 153.8627 | 626.8911 | 26.243 | 396.5612
15:39 | 7969 |  |  | -10.6865 | 21.8715 | 20.8233 | 1.0272 | 4.3384 | 7.0851 | -2.8886 | 1.6405 | 6.962 | 1.6489 | 0.0861 |  |  |  | -27.398 | 21.3464 | 34.4556 | 6.2432 |  | 1.3627 | 9.8107 | 0.6004 | 2.1124 | 2.831 | 1.3773 | 0.921 | 314.3393 | 309.4285 | 191.7402 | 229.3389 | 173.0602 | 155.0503 | 128.5984 | 228.5334 | 152.2811 | 249.0814 | 342.4703 | 327.6825 | 189.509 | 199.0932 | 289.9886 | 324.484 | 349.988 |  |  | 210.6222 |  | 469.7304 | 118.2012 | 149.755 | 240.3722 | 328.157 | 304.4952 | 238.2749 | 171.1821 | 266.3004 | 345.9902 | 338.1162 | 194.3655 | 99.1093 | 117.8022 | 173.6359 | 261.9976 | 241.895 | 211.4234 | 255.3212 | 334.6176 | 113.9465 | 167.6534 | 268.693 | 354.6766 | 351.5595 | 112.8724 | 158.8138 | 242.4858 | 311.5153 | 303.6881 | 80.7184 | 96.5553 | 117.7073 | 174.4207 | 256.7921 | 220.0131 |  | 201.014 | 484.0859 |  | 86.8372 | 147.9574 | 235.2671 | 322.6269 | 320.8234 | 135.8341 | 172.9244 | 261.3597 | 340.7885 | 316.0977 | 94.4785 | 99.9038 | 121.8386 | 172.9188 | 264.3105 | 333.648 | 218.8618 | 192.4134 | 172.3997 | 137.8443 | 183.2176 | 265.6637 | 340.2842 | 330.262 |  | 255.8967 |  |  | 143.2453 | 152.1174 | 257.3322 | 139.6082 | 274.0308 | 142.2091 | 49.5108 | 49.4087 | 43.6349 | 39.6256 | 48.0754 | 43.6604 | 32.9129 | 47.1212 | 146.6789 | 170.4085 | 162.3446 | 143.6985 | 336.6942 |  |  | 199.2799 |  | 173.6904 | 111.3275 | 156.5147 | 112.4136 | 239.6846 | 160.4499 | 358.226 | 347.2928 | 345.3168 | 247.8205 | 255.8075 | 284.0438 | 328.0135 | 363.8957 | 210.7767 | 192.7374 | 251.3987 | 211.9265 | 209.7316 | 148.7558 | 244.664 | 146.3138 | 342.8953 | 240.5388 | 185.9306 | 364.6709 |  | 217.6057 | 97.5097 | 116.7441 | 176.0677 | 260.558 | 243.5324 | 254.0122 | 224.4575 |  | 149.2655 | 155.2706 | 256.8753 | 348.4296 | 351.7516 | 109.8884 | 155.1565 | 259.7143 | 358.595 | 355.0674 | 89.1814 | 99.5951 | 119.347 | 171.1245 | 267.4477 | 207.2158 | 272.6687 | 186.8992 | 231.005 | 206.6425 | 106.9839 | 148.7036 | 238.2328 | 338.397 | 340.727 | 128.3202 | 165.0759 | 275.3907 | 364.3045 | 346.8701 | 86.5655 | 100.9326 | 130.3071 | 184.4693 | 284.2439 | 165.7696 | 209.6383 | 218.0053 | 243.0436 | 122.0714 | 253.3484 | 161.847 | 345.1363 | 343.9513 | 266.3258 | 266.311 |  |  | 146.6861 | 165.4491 | 153.3711 | 275.3556 | 150.3865 | 252.2575 |  | 166.8831 | 147.6652 | 155.2088 | 63.8823 | 99.5817 | 108.0047 |  | 361.4792 | 431.5356 | 440.9247 | 481.0951 | 640.1661 | 612.7598 | 444.2319 | [23 empty] | 153.8283 | 626.4629 | 26.2173 | 396.5074
15:39 | 7970 |  |  | -10.6933 | 21.959 | 21.0435 | 0.9394 | 4.4231 | 7.1127 | -2.982 | 1.6413 | 6.9623 | 1.6464 | 0.0852 |  |  |  | -27.4455 | 21.4238 | 34.4613 | 6.2598 |  | 1.4372 | 9.7842 | 0.6003 | 2.108 | 2.8308 | 1.3788 | -0.2045 | 314.2981 | 309.3982 | 191.7375 | 229.3243 | 173.0557 | 155.0507 | 128.6085 | 228.5213 | 152.3045 | 249.0811 | 342.4275 | 327.6302 | 189.5094 | 199.0896 | 289.9788 | 324.4685 | 349.9548 |  |  | 210.59 |  | 469.6515 | 118.2034 | 149.7682 | 240.3689 | 328.117 | 304.4514 | 238.2724 | 171.1872 | 266.2951 | 345.9383 | 338.0681 | 194.3598 | 99.1084 | 117.8023 | 173.641 | 261.976 | 241.8397 | 211.3997 | 255.2764 | 334.5469 | 113.9485 | 167.6703 | 268.6872 | 354.6301 | 351.5058 | 112.8746 | 158.8107 | 242.4677 | 311.4656 | 303.6301 | 80.7078 | 96.5492 | 117.7065 | 174.4134 | 256.7712 | 219.9604 |  | 200.9894 | 483.997 |  | 86.8314 | 147.9659 | 235.2668 | 322.5828 | 320.7698 | 135.8357 | 172.9356 | 261.3375 | 340.7367 | 316.0302 | 94.4644 | 99.9207 | 121.8556 | 172.9151 | 264.3054 | 333.622 | 218.7819 | 192.5149 | 172.3529 | 137.8642 | 183.2274 | 265.6639 | 340.2494 | 330.209 |  | 255.8528 |  |  | 143.2094 | 152.0903 | 257.2568 | 139.5066 | 273.9607 | 142.1939 | 49.7197 | 49.2967 | 43.7017 | 38.3981 | 48.1182 | 44.5863 | 35.1089 | 46.8169 | 146.6234 | 170.3602 | 162.297 | 143.6597 | 336.6469 |  |  | 199.2589 |  | 173.6803 | 111.324 | 156.4983 | 112.4088 | 239.6864 | 160.4641 | 358.1801 | 347.2432 | 345.2759 | 247.8676 | 255.8265 | 284.0741 | 328.0256 | 363.8595 | 210.767 | 192.7043 | 251.3598 | 211.8923 | 209.7451 | 148.7694 | 244.6651 | 146.3178 | 342.8267 | 240.5319 | 185.9494 | 364.6078 |  | 217.5989 | 97.5117 | 116.7515 | 176.067 | 260.5388 | 243.4901 | 253.9739 | 224.409 |  | 149.2683 | 155.2832 | 256.8744 | 348.3801 | 351.716 | 109.9002 | 155.1679 | 259.708 | 358.5412 | 355.0021 | 89.1936 | 99.5983 | 119.3584 | 171.1333 | 267.43 | 207.1448 | 272.6268 | 186.2405 | 231.0329 | 206.6123 | 106.9971 | 148.7146 | 238.2307 | 338.3606 | 340.6674 | 128.3437 | 165.087 | 275.389 | 364.2579 | 346.8252 | 86.5697 | 100.9543 | 130.3023 | 184.4583 | 284.2443 | 165.7251 | 209.5999 | 217.9784 | 242.999 | 122.077 | 253.3404 | 161.8546 | 345.0962 | 343.9067 | 266.2981 | 266.2914 |  |  | 146.6488 | 165.3984 | 153.3364 | 275.3416 | 150.3178 | 252.2622 |  | 166.8304 | 147.6238 | 155.1767 | 63.8923 | 99.6139 | 107.9933 |  | 361.462 | 431.4563 | 440.8762 | 480.9363 | 640.9424 | 614.3898 | 444.9574 | [23 empty] | 153.7893 | 627.6661 | 26.317 | 396.4592
15:39 | 7971 |  |  | -10.6762 | 21.9204 | 20.9458 | 0.9806 | 4.3436 | 7.1046 | -2.8146 | 1.6394 | 6.9608 | 1.6438 | 0.0856 |  |  |  | -27.447 | 21.5541 | 34.5745 | 6.3905 |  | 1.4999 | 9.9665 | 0.6007 | 2.1101 | 2.833 | 1.3809 | 1.1498 | 314.2641 | 309.3756 | 191.7346 | 229.3092 | 173.0517 | 155.0459 | 128.6049 | 228.4992 | 152.3092 | 249.0791 | 342.3781 | 327.59 | 189.4892 | 199.0673 | 289.9554 | 324.4321 | 349.9118 |  |  | 210.5625 |  | 469.5698 | 118.1954 | 149.7697 | 240.3477 | 328.0622 | 304.3883 | 238.2525 | 171.1908 | 266.27 | 345.8847 | 338.0127 | 194.3491 | 99.1035 | 117.809 | 173.6371 | 261.9503 | 241.7805 | 211.3835 | 255.2345 | 334.4763 | 113.9527 | 167.6838 | 268.6732 | 354.5848 | 351.4572 | 112.877 | 158.8094 | 242.4518 | 311.4155 | 303.5778 | 80.7081 | 96.5497 | 117.717 | 174.4199 | 256.7566 | 219.9017 |  | 200.9697 | 483.9176 |  | 86.8221 | 147.9562 | 235.252 | 322.527 | 320.7034 | 135.8389 | 172.9311 | 261.3204 | 340.6782 | 315.9652 | 94.4548 | 99.91 | 121.8567 | 172.9159 | 264.2841 | 333.5827 | 218.6983 | 192.5911 | 172.3065 | 137.8702 | 183.2397 | 265.6591 | 340.2145 | 330.1615 |  | 255.8109 |  |  | 143.1688 | 152.0537 | 257.1933 | 139.4114 | 273.8934 | 142.1833 | 49.8967 | 48.8631 | 42.8432 | 37.6921 | 48.015 | 45.107 | 37.2605 | 46.9015 | 146.5858 | 170.3204 | 162.2519 | 143.6217 | 336.5994 |  |  | 199.2388 |  | 173.6713 | 111.3188 | 156.4889 | 112.4025 | 239.6753 | 160.4752 | 358.1241 | 347.1878 | 345.2216 | 247.8493 | 255.85 | 284.0892 | 328.0407 | 363.8097 | 210.7863 | 192.6717 | 251.3608 | 211.8517 | 209.744 | 148.7781 | 244.6618 | 146.3101 | 342.7519 | 240.5226 | 185.9575 | 364.5501 |  | 217.571 | 97.5064 | 116.7589 | 176.0645 | 260.5225 | 243.4314 | 253.9351 | 224.3636 |  | 149.2685 | 155.282 | 256.8502 | 348.3447 | 351.6543 | 109.9061 | 155.1716 | 259.6994 | 358.5006 | 354.9399 | 89.2032 | 99.5787 | 119.3675 | 171.1401 | 267.4147 | 207.0809 | 272.5729 | 185.5807 | 231.0228 | 206.579 | 107.0134 | 148.7275 | 238.2364 | 338.3255 | 340.6151 | 128.3406 | 165.0893 | 275.3757 | 364.2076 | 346.7654 | 86.5739 | 100.9609 | 130.3064 | 184.4566 | 284.2267 | 165.6877 | 209.5579 | 217.947 | 242.9584 | 122.0844 | 253.3517 | 161.8727 | 345.0596 | 343.8402 | 266.2832 | 266.2491 |  |  | 146.6133 | 165.3559 | 153.3163 | 275.3364 | 150.2572 | 252.2976 |  | 166.78 | 147.5873 | 155.1359 | 63.8858 | 99.6085 | 107.9962 |  | 361.4169 | 431.3624 | 440.7947 | 482.0039 | 642.4004 | 615.5679 | 445.9409 | [23 empty] | 153.7514 | 628.9842 | 26.5028 | 396.3897
15:39 | 7972 |  |  | -10.715 | 21.9579 | 20.9618 | 0.9877 | 4.3741 | 7.1529 | -2.8807 | 1.6384 | 6.9605 | 1.6426 | 0.0866 |  |  |  | -27.4446 | 21.5352 | 34.5851 | 6.4074 |  | 1.4432 | 9.8605 | 0.6005 | 2.1104 | 2.8336 | 1.3821 | -0.526 | 314.2302 | 309.3502 | 191.7223 | 229.2879 | 173.0376 | 155.0354 | 128.5951 | 228.4915 | 152.3156 | 249.0737 | 342.3383 | 327.5449 | 189.4859 | 199.0456 | 289.9097 | 324.398 | 349.8626 |  |  | 210.5282 |  | 469.4838 | 118.1966 | 149.7743 | 240.3385 | 328.0077 | 304.3255 | 238.2352 | 171.1966 | 266.2503 | 345.8326 | 337.9404 | 194.3421 | 99.0957 | 117.8055 | 173.6296 | 261.9165 | 241.7288 | 211.3537 | 255.1836 | 334.4189 | 113.953 | 167.6785 | 268.6571 | 354.5232 | 351.3874 | 112.8814 | 158.8038 | 242.4286 | 311.3617 | 303.5202 | 80.7163 | 96.5505 | 117.7313 | 174.4296 | 256.7436 | 219.8425 |  | 200.949 | 483.8306 |  | 86.8226 | 147.953 | 235.2377 | 322.4801 | 320.651 | 135.8375 | 172.9321 | 261.3035 | 340.6234 | 315.9115 | 94.4476 | 99.9151 | 121.87 | 172.9283 | 264.2628 | 333.5352 | 218.5916 | 192.6531 | 172.2597 | 137.8696 | 183.2412 | 265.6405 | 340.166 | 330.1034 |  | 255.7632 |  |  | 143.1339 | 152.0152 | 257.1284 | 139.3138 | 273.8241 | 142.1744 | 50.1089 | 48.7879 | 41.2956 | 37.2245 | 47.9598 | 45.1336 | 39.192 | 47.2225 | 146.548 | 170.2896 | 162.2097 | 143.5847 | 336.5462 |  |  | 199.224 |  | 173.6547 | 111.3056 | 156.4758 | 112.3985 | 239.6587 | 160.4751 | 358.0702 | 347.1161 | 345.1643 | 247.7976 | 255.8451 | 284.106 | 328.0363 | 363.7728 | 210.8366 | 192.633 | 251.3764 | 211.8051 | 209.7511 | 148.7845 | 244.6603 | 146.3068 | 342.6736 | 240.5114 | 185.972 | 364.4965 |  | 217.5444 | 97.5053 | 116.7688 | 176.0726 | 260.5028 | 243.3788 | 253.9034 | 224.3231 |  | 149.2801 | 155.2918 | 256.8407 | 348.3158 | 351.5961 | 109.9038 | 155.1739 | 259.689 | 358.4417 | 354.8823 | 89.2109 | 99.5817 | 119.3663 | 171.151 | 267.3917 | 207.0177 | 272.5216 | 185.558 | 230.9981 | 206.5479 | 107.0324 | 148.7413 | 238.2404 | 338.286 | 340.5649 | 128.3474 | 165.1104 | 275.3827 | 364.1787 | 346.7169 | 86.5822 | 100.9709 | 130.311 | 184.4686 | 284.2023 | 165.6526 | 209.518 | 217.9039 | 242.9123 | 122.1025 | 253.3499 | 161.878 | 345.0161 | 343.7737 | 266.2677 | 266.1824 |  |  | 146.5751 | 165.3021 | 153.2813 | 275.3208 | 150.1899 | 252.354 |  | 166.7269 | 147.5439 | 155.0864 | 63.8775 | 99.629 | 108.0024 |  | 361.366 | 431.2789 | 440.6991 | 480.6707 | 640.75 | 614.0836 | 444.7207 | [23 empty] | 153.7081 | 627.4168 | 26.4676 | 396.3225
15:39 | 7973 |  |  | -10.7599 | 21.891 | 21.0439 | 1.0468 | 4.2877 | 7.0512 | -2.8253 | 1.6385 | 6.962 | 1.6394 | 0.0855 |  |  |  | -27.4372 | 21.7152 | 34.5067 | 6.3809 |  | 1.4082 | 9.9225 | 0.6004 | 2.107 | 2.8357 | 1.3823 | -0.2437 | 314.1956 | 309.3222 | 191.7113 | 229.2717 | 173.0307 | 155.0219 | 128.5903 | 228.4841 | 152.3304 | 249.0639 | 342.2947 | 327.4898 | 189.4904 | 199.0354 | 289.8897 | 324.3799 | 349.8123 |  |  | 210.4885 |  | 469.3947 | 118.1961 | 149.7822 | 240.3315 | 327.9531 | 304.2694 | 238.2257 | 171.2001 | 266.2324 | 345.7845 | 337.8812 | 194.3382 | 99.095 | 117.804 | 173.6293 | 261.8941 | 241.6863 | 211.3296 | 255.1361 | 334.3703 | 113.9621 | 167.6839 | 268.6497 | 354.4686 | 351.3255 | 112.8813 | 158.8031 | 242.406 | 311.3162 | 303.465 | 80.7168 | 96.5505 | 117.7404 | 174.4336 | 256.7343 | 219.8141 |  | 200.9227 | 483.7419 |  | 86.8234 | 147.9627 | 235.2311 | 322.443 | 320.6028 | 135.8474 | 172.938 | 261.2839 | 340.5709 | 315.8486 | 94.4376 | 99.9202 | 121.8847 | 172.9325 | 264.246 | 333.4841 | 218.436 | 192.6986 | 172.2213 | 137.8695 | 183.2431 | 265.6271 | 340.1178 | 330.0425 |  | 255.7277 |  |  | 143.0975 | 151.9728 | 257.1267 | 139.3149 | 273.7464 | 142.1517 | 50.5673 | 49.2126 | 40.0451 | 37.1275 | 47.8279 | 44.5426 | 39.9183 | 47.7124 | 146.5076 | 170.26 | 162.1725 | 143.551 | 336.5011 |  |  | 199.2118 |  | 173.651 | 111.3038 | 156.4709 | 112.3937 | 239.6638 | 160.4818 | 358.0235 | 347.053 | 345.1179 | 247.7571 | 255.829 | 284.1277 | 328.0287 | 363.7456 | 210.9211 | 192.5976 | 251.3756 | 211.7677 | 209.7653 | 148.7926 | 244.6622 | 146.3118 | 342.601 | 240.506 | 185.9863 | 364.4335 |  | 217.5402 | 97.5068 | 116.7777 | 176.0687 | 260.473 | 243.3291 | 253.866 | 224.2774 |  | 149.2896 | 155.3071 | 256.8394 | 348.2547 | 351.5353 | 109.9144 | 155.1962 | 259.6832 | 358.3827 | 354.8247 | 89.2196 | 99.586 | 119.3651 | 171.1578 | 267.3635 | 206.9596 | 272.4683 | 185.5381 | 230.97 | 206.5116 | 107.0532 | 148.7547 | 238.2409 | 338.2494 | 340.5072 | 128.3564 | 165.1233 | 275.3931 | 364.1415 | 346.6646 | 86.5959 | 100.9825 | 130.3281 | 184.4869 | 284.1872 | 165.6229 | 209.478 | 217.8565 | 242.867 | 122.1039 | 253.3376 | 161.878 | 344.974 | 343.7257 | 266.2342 | 266.1225 |  |  | 146.5419 | 165.2448 | 153.2473 | 275.3169 | 150.1373 | 252.396 |  | 166.684 | 147.5152 | 155.0559 | 63.8777 | 99.6608 | 108.0073 |  | 361.317 | 431.2378 | 440.6249 | 480.703 | 640.7192 | 612.8144 | 443.8372 | [23 empty] | 153.6699 | 626.7668 | 26.4695 | 396.2774
15:39 | 7974 |  |  | -10.7884 | 21.8551 | 20.9465 | 0.9422 | 4.314 | 7.0592 | -2.7746 | 1.6372 | 6.9604 | 1.637 | 0.0847 |  |  |  | -27.34 | 21.6563 | 34.5415 | 6.4034 |  | 1.4102 | 9.8572 | 0.5992 | 2.1045 | 2.8305 | 1.3831 | -0.4407 | 314.1658 | 309.2922 | 191.6987 | 229.2557 | 173.0217 | 155.0115 | 128.5825 | 228.4812 | 152.3369 | 249.0512 | 342.2488 | 327.431 | 189.4844 | 198.9915 | 289.8564 | 324.3398 | 349.7557 |  |  | 210.4574 |  | 469.3153 | 118.201 | 149.7941 | 240.3313 | 327.9041 | 304.217 | 238.2229 | 171.2086 | 266.2206 | 345.7353 | 337.8311 | 194.3368 | 99.1036 | 117.8131 | 173.6403 | 261.8815 | 241.6341 | 211.3744 | 255.1013 | 334.319 | 113.9687 | 167.6997 | 268.638 | 354.4221 | 351.2701 | 112.8808 | 158.8078 | 242.3854 | 311.2669 | 303.4183 | 80.7197 | 96.5547 | 117.7526 | 174.4442 | 256.7242 | 219.7946 |  | 200.894 | 483.6585 |  | 86.8205 | 147.9777 | 235.2247 | 322.4064 | 320.55 | 135.8742 | 172.9455 | 261.2808 | 340.5274 | 315.7969 | 94.4315 | 99.92 | 121.8912 | 172.939 | 264.2315 | 333.44 | 218.2794 | 192.7118 | 172.1762 | 137.8597 | 183.2463 | 265.622 | 340.0742 | 329.9784 |  | 255.6812 |  |  | 143.0541 | 151.9286 | 257.1033 | 139.2859 | 273.6808 | 142.1125 | 51.0825 | 49.8463 | 39.5936 | 37.3824 | 47.6672 | 44.1437 | 40.0678 | 48.2528 | 146.4646 | 170.2266 | 162.136 | 143.5213 | 336.4587 |  |  | 199.2016 |  | 173.6457 | 111.3071 | 156.4661 | 112.3842 | 239.6587 | 160.5004 | 357.9765 | 346.9953 | 345.07 | 247.6969 | 255.8264 | 284.1487 | 328.0289 | 363.708 | 210.9906 | 192.5599 | 251.3904 | 211.74 | 209.7622 | 148.7995 | 244.6567 | 146.3097 | 342.5217 | 240.494 | 185.9966 | 364.3755 |  | 217.5737 | 97.5077 | 116.7868 | 176.0802 | 260.4488 | 243.2825 | 253.8316 | 224.2369 |  | 149.2984 | 155.3342 | 256.8634 | 348.2176 | 351.4764 | 109.9225 | 155.2167 | 259.6676 | 358.3435 | 354.7775 | 89.2187 | 99.5756 | 119.3658 | 171.1631 | 267.3478 | 206.9146 | 272.4139 | 185.5249 | 230.9253 | 206.4768 | 107.0599 | 148.7734 | 238.247 | 338.2151 | 340.4544 | 128.3741 | 165.1518 | 275.38 | 364.0988 | 346.6125 | 86.6011 | 100.9799 | 130.3434 | 184.495 | 284.1742 | 165.584 | 209.4441 | 217.8149 | 242.8205 | 122.0996 | 253.3311 | 161.8835 | 344.9425 | 343.6853 | 266.2046 | 266.0877 |  |  | 146.5112 | 165.2027 | 153.2286 | 275.315 | 150.0955 | 252.446 |  | 166.6391 | 147.4809 | 155.024 | 63.8786 | 99.6769 | 108.0077 |  | 361.3037 | 431.1791 | 440.5628 | 480.9196 | 640.4391 | 613.3989 | 444.3479 | [23 empty] | 153.6336 | 626.919 | 26.4248 | 396.2414
15:39 | 7975 |  |  | -10.8516 | 21.8937 | 20.8846 | 0.8824 | 4.3536 | 7.0387 | -2.7637 | 1.6387 | 6.9555 | 1.6316 | 0.087 |  |  |  | -27.3351 | 21.5703 | 34.5743 | 6.4089 |  | 1.3494 | 9.9132 | 0.6006 | 2.1028 | 2.8335 | 1.3836 | -0.2695 | 314.1292 | 309.265 | 191.6859 | 229.2371 | 173.0078 | 155.0065 | 128.581 | 228.4753 | 152.3283 | 249.0409 | 342.198 | 327.3662 | 189.4819 | 198.9316 | 289.7814 | 324.2715 | 349.7009 |  |  | 210.4177 |  | 469.2269 | 118.2165 | 149.8084 | 240.3296 | 327.8609 | 304.167 | 238.2067 | 171.2009 | 266.2061 | 345.679 | 337.7745 | 194.3334 | 99.1076 | 117.8171 | 173.6547 | 261.8599 | 241.5834 | 211.4529 | 255.0588 | 334.2455 | 113.9695 | 167.707 | 268.6185 | 354.3806 | 351.215 | 112.8867 | 158.8127 | 242.371 | 311.2137 | 303.3688 | 80.7282 | 96.5581 | 117.7608 | 174.4581 | 256.7199 | 219.78 |  | 200.8589 | 483.5705 |  | 86.8206 | 147.9863 | 235.2178 | 322.3617 | 320.4972 | 135.8745 | 172.953 | 261.2741 | 340.4874 | 315.7406 | 94.4267 | 99.9354 | 121.9009 | 172.9511 | 264.2207 | 333.3932 | 218.1874 | 192.7178 | 172.1413 | 137.8544 | 183.2528 | 265.6192 | 340.0336 | 329.9249 |  | 255.6365 |  |  | 143.0123 | 151.8821 | 257.009 | 139.1376 | 273.6105 | 142.0648 | 51.2065 | 50.3343 | 39.6587 | 38.4834 | 47.6713 | 44.7697 | 39.8586 | 48.4054 | 146.415 | 170.1845 | 162.101 | 143.4912 | 336.4013 |  |  | 199.1793 |  | 173.6283 | 111.2997 | 156.4472 | 112.3742 | 239.6351 | 160.5184 | 357.927 | 346.9319 | 345.0206 | 247.6919 | 255.8261 | 284.1684 | 328.0217 | 363.6673 | 210.9557 | 192.5162 | 251.4208 | 211.7088 | 209.7427 | 148.8087 | 244.6531 | 146.2957 | 342.4424 | 240.4756 | 186.0083 | 364.3244 |  | 217.576 | 97.5072 | 116.7931 | 176.0914 | 260.4274 | 243.2314 | 253.7995 | 224.1928 |  | 149.3074 | 155.3579 | 256.8762 | 348.1729 | 351.4192 | 109.9187 | 155.2161 | 259.6508 | 358.3027 | 354.7235 | 89.2051 | 99.5718 | 119.3668 | 171.1625 | 267.3273 | 206.865 | 272.3597 | 185.5067 | 230.861 | 206.4381 | 107.0685 | 148.7674 | 238.2544 | 338.1648 | 340.4009 | 128.3956 | 165.1788 | 275.3712 | 364.048 | 346.5649 | 86.5945 | 100.9716 | 130.3453 | 184.5053 | 284.1548 | 165.5439 | 209.4059 | 217.7824 | 242.7795 | 122.1109 | 253.3314 | 161.8971 | 344.9037 | 343.6374 | 266.1757 | 266.0552 |  |  | 146.4768 | 165.1539 | 153.1927 | 275.2898 | 150.038 | 252.4668 |  | 166.5926 | 147.4583 | 154.9908 | 63.8794 | 99.6828 | 108.016 |  | 361.2339 | 431.1097 | 440.5114 | 480.8519 | 640.458 | 613.0481 | 444.0414 | [23 empty] | 153.5949 | 626.7531 | 26.3756 | 396.1718
15:39 | 7976 |  |  | -10.7738 | 21.8395 | 20.8673 | 0.9205 | 4.3548 | 7.1002 | -2.689 | 1.6382 | 6.9542 | 1.6308 | 0.0849 |  |  |  | -27.2509 | 21.6051 | 34.5605 | 6.428 |  | 1.356 | 9.8237 | 0.6001 | 2.1026 | 2.8291 | 1.3851 | 0.1052 | 314.0869 | 309.225 | 191.6714 | 229.2187 | 172.9948 | 154.9869 | 128.5753 | 228.4694 | 152.3135 | 249.0254 | 342.1448 | 327.2958 | 189.4667 | 198.8904 | 289.7161 | 324.229 | 349.6538 |  |  | 210.3797 |  | 469.1293 | 118.2303 | 149.812 | 240.3189 | 327.8082 | 304.1095 | 238.181 | 171.198 | 266.1799 | 345.6279 | 337.7124 | 194.3248 | 99.1068 | 117.8307 | 173.6651 | 261.8353 | 241.5509 | 211.474 | 255.0067 | 334.2372 | 113.9732 | 167.7074 | 268.6092 | 354.344 | 351.1522 | 112.8841 | 158.8157 | 242.352 | 311.1664 | 303.3147 | 80.7314 | 96.5592 | 117.7705 | 174.4679 | 256.7206 | 219.7838 |  | 200.8121 | 483.4839 |  | 86.8259 | 147.9908 | 235.2135 | 322.3175 | 320.4457 | 135.8496 | 172.9611 | 261.2497 | 340.4347 | 315.6709 | 94.4211 | 99.9454 | 121.8996 | 172.9543 | 264.1977 | 333.3483 | 218.1111 | 192.7104 | 172.1119 | 137.8597 | 183.2641 | 265.6146 | 339.9922 | 329.8686 |  | 255.5971 |  |  | 142.979 | 151.8417 | 256.9375 | 139.0234 | 273.5394 | 142.0346 | 50.99 | 50.804 | 39.515 | 40.0028 | 47.4648 | 44.9587 | 38.7413 | 48.4774 | 146.3627 | 170.135 | 162.0634 | 143.4559 | 336.3526 |  |  | 199.1545 |  | 173.618 | 111.301 | 156.4399 | 112.3745 | 239.6341 | 160.5336 | 357.8809 | 346.8737 | 344.9729 | 247.7326 | 255.8388 | 284.1935 | 328.0117 | 363.6267 | 210.8435 | 192.4841 | 251.3664 | 211.6734 | 209.753 | 148.8216 | 244.6568 | 146.2904 | 342.3704 | 240.4674 | 186.0168 | 364.2624 |  | 217.5579 | 97.5007 | 116.7974 | 176.0958 | 260.3954 | 243.1727 | 253.7589 | 224.1411 |  | 149.302 | 155.3612 | 256.8596 | 348.125 | 351.3501 | 109.9313 | 155.2195 | 259.6527 | 358.258 | 354.6633 | 89.2065 | 99.5778 | 119.364 | 171.173 | 267.307 | 206.8125 | 272.3157 | 185.4873 | 230.8322 | 206.4035 | 107.0891 | 148.7694 | 238.2622 | 338.1217 | 340.3454 | 128.3976 | 165.1991 | 275.3552 | 363.9977 | 346.51 | 86.5986 | 100.9779 | 130.3595 | 184.5187 | 284.1426 | 165.5171 | 209.3664 | 217.7411 | 242.737 | 122.1238 | 253.3213 | 161.9024 | 344.8628 | 343.5906 | 266.1438 | 266.0101 |  |  | 146.4399 | 165.1013 | 153.1483 | 275.26 | 149.9866 | 252.503 |  | 166.5413 | 147.4149 | 154.9458 | 63.8695 | 99.6885 | 108.0095 |  | 361.1752 | 431.0438 | 440.4542 | 480.7219 | 640.1661 | 613.5687 | 444.2319 | [23 empty] | 153.5515 | 626.8674 | 26.4426 | 396.1095
15:39 | 7977 |  |  | -10.7941 | 21.8295 | 20.9382 | 0.9055 | 4.3516 | 7.1329 | -2.7662 | 1.6402 | 6.9577 | 1.6295 | 0.0855 |  |  |  | -27.1458 | 21.6552 | 34.5787 | 6.4827 |  | 1.3883 | 9.7811 | 0.5989 | 2.0967 | 2.8258 | 1.3864 | 0.9154 | 314.054 | 309.1913 | 191.6639 | 229.2042 | 172.9937 | 154.9741 | 128.5736 | 228.4884 | 152.3321 | 249.0265 | 342.1046 | 327.2408 | 189.4648 | 198.8711 | 289.6898 | 324.2122 | 349.6101 |  |  | 210.3536 |  | 469.0503 | 118.2588 | 149.8206 | 240.3188 | 327.7562 | 304.0621 | 238.1754 | 171.2134 | 266.18 | 345.5738 | 337.6493 | 194.3098 | 99.1027 | 117.8266 | 173.6665 | 261.8058 | 241.5037 | 211.4518 | 254.9567 | 334.3176 | 113.9693 | 167.7028 | 268.5955 | 354.2861 | 351.0825 | 112.8861 | 158.8102 | 242.3304 | 311.1136 | 303.2531 | 80.7271 | 96.5575 | 117.781 | 174.4858 | 256.7182 | 219.7772 |  | 200.764 | 483.4008 |  | 86.832 | 148.0019 | 235.2087 | 322.2806 | 320.4018 | 135.8408 | 172.97 | 261.2329 | 340.3826 | 315.6146 | 94.4213 | 99.9421 | 121.9035 | 172.9625 | 264.1827 | 333.323 | 218.0451 | 192.6821 | 172.0821 | 137.8648 | 183.2705 | 265.6126 | 339.9512 | 329.8119 |  | 255.5593 |  |  | 142.9423 | 151.8087 | 256.9005 | 138.9921 | 273.4812 | 142.0089 | 50.5638 | 51.2431 | 39.9527 | 41.4464 | 47.1836 | 44.9261 | 37.4291 | 48.1707 | 146.3162 | 170.0876 | 162.0217 | 143.4272 | 336.307 |  |  | 199.1397 |  | 173.6097 | 111.3024 | 156.4315 | 112.3753 | 239.6343 | 160.5429 | 357.8288 | 346.8188 | 344.9268 | 247.7197 | 255.8543 | 284.2199 | 328.01 | 363.5881 | 210.7386 | 192.4566 | 251.2451 | 211.6461 | 209.7551 | 148.8303 | 244.6541 | 146.2983 | 342.3025 | 240.4614 | 186.0425 | 364.2092 |  | 217.5582 | 97.5011 | 116.8045 | 176.1083 | 260.3749 | 243.1216 | 253.723 | 224.0991 |  | 149.3015 | 155.3766 | 256.8651 | 348.0963 | 351.2919 | 109.9421 | 155.2222 | 259.651 | 358.2107 | 354.5966 | 89.225 | 99.5863 | 119.3685 | 171.1892 | 267.2897 | 206.7787 | 272.2891 | 185.468 | 230.8086 | 206.3651 | 107.1018 | 148.7816 | 238.2644 | 338.0852 | 340.2815 | 128.4063 | 165.2123 | 275.3578 | 363.9761 | 346.4807 | 86.6085 | 100.9882 | 130.3634 | 184.5259 | 284.1276 | 165.4829 | 209.3307 | 217.691 | 242.6914 | 122.1323 | 253.3158 | 161.9097 | 344.8182 | 343.5305 | 266.1099 | 265.9587 |  |  | 146.4093 | 165.0524 | 153.1153 | 275.2275 | 149.943 | 252.5532 |  | 166.4994 | 147.3883 | 154.9193 | 63.878 | 99.6939 | 108.021 |  | 361.1109 | 430.9648 | 440.3853 | 480.8896 | 640.3463 | 613.3744 | 443.9614 | [23 empty] | 153.5169 | 626.8603 | 26.5013 | 396.0378
15:39 | 7978 |  |  | -10.7315 | 21.8923 | 20.9893 | 0.9076 | 4.3358 | 7.0983 | -2.7668 | 1.6417 | 6.957 | 1.631 | 0.0866 |  |  |  | -27.0441 | 21.6029 | 34.5481 | 6.3922 |  | 1.3587 | 9.8369 | 0.6002 | 2.0969 | 2.8245 | 1.3872 | -0.5838 | 314.03 | 309.1644 | 191.6567 | 229.1931 | 172.9903 | 154.9735 | 128.576 | 228.4738 | 152.3498 | 249.0334 | 342.0643 | 327.193 | 189.474 | 198.8735 | 289.658 | 324.1681 | 349.5738 |  |  | 210.3246 |  | 468.9695 | 118.2602 | 149.8251 | 240.3045 | 327.7032 | 304.005 | 238.1686 | 171.2171 | 266.1764 | 345.5264 | 337.5942 | 194.3042 | 99.0997 | 117.819 | 173.6671 | 261.777 | 241.4552 | 211.4309 | 254.9145 | 334.2709 | 113.9703 | 167.7086 | 268.5803 | 354.2285 | 351.0259 | 112.8893 | 158.8053 | 242.3121 | 311.0587 | 303.1936 | 80.7347 | 96.5626 | 117.7854 | 174.4879 | 256.6932 | 219.7565 |  | 200.7184 | 483.3223 |  | 86.8363 | 148.0195 | 235.204 | 322.2529 | 320.3609 | 135.8473 | 172.9784 | 261.2338 | 340.3334 | 315.5622 | 94.4234 | 99.9513 | 121.9217 | 172.9789 | 264.1783 | 333.2959 | 217.9912 | 192.6091 | 172.0519 | 137.871 | 183.2794 | 265.6133 | 339.9108 | 329.7623 |  | 255.5164 |  |  | 142.9012 | 151.7695 | 256.8918 | 139.0199 | 273.4235 | 141.9799 | 50.1595 | 51.5804 | 40.1826 | 42.68 | 47.1366 | 44.9895 | 36.5287 | 48.2209 | 146.2701 | 170.0426 | 161.9857 | 143.3902 | 336.2595 |  |  | 199.1214 |  | 173.5929 | 111.295 | 156.4144 | 112.3719 | 239.6321 | 160.5511 | 357.7728 | 346.7616 | 344.8794 | 247.7069 | 255.8616 | 284.2394 | 328.0113 | 363.5578 | 210.6539 | 192.4277 | 251.1944 | 211.6165 | 209.7488 | 148.8477 | 244.6492 | 146.3111 | 342.2382 | 240.4506 | 186.0633 | 364.1669 |  | 217.524 | 97.5021 | 116.8183 | 176.1116 | 260.3617 | 243.0758 | 253.688 | 224.0597 |  | 149.3081 | 155.3936 | 256.8702 | 348.0581 | 351.2438 | 109.9436 | 155.2318 | 259.6409 | 358.1595 | 354.533 | 89.2399 | 99.594 | 119.3736 | 171.1927 | 267.2588 | 206.7607 | 272.2498 | 185.4363 | 230.7824 | 206.327 | 107.1065 | 148.7804 | 238.2584 | 338.0396 | 340.2158 | 128.4082 | 165.2125 | 275.3899 | 363.9442 | 346.4521 | 86.6074 | 100.9995 | 130.3579 | 184.5195 | 284.1074 | 165.4369 | 209.2911 | 217.6407 | 242.648 | 122.1302 | 253.3212 | 161.9245 | 344.7709 | 343.464 | 266.0723 | 265.9113 |  |  | 146.3748 | 165.0097 | 153.0808 | 275.1864 | 149.9009 | 252.6022 |  | 166.4626 | 147.3528 | 154.8881 | 63.8677 | 99.6941 | 108.0197 |  | 361.0659 | 430.904 | 440.3075 | 480.7896 | 640.7066 | 613.1726 | 444.2899 | [23 empty] | 153.4799 | 626.9396 | 26.5259 | 395.985
15:39 | 7979 |  |  | -10.7109 | 21.8506 | 21.1134 | 0.9262 | 4.327 | 7.0622 | -2.7086 | 1.6402 | 6.9591 | 1.6269 | 0.0869 |  |  |  | -27.232 | 21.6042 | 34.535 | 6.3719 |  | 1.3525 | 9.7883 | 0.5973 | 2.097 | 2.8278 | 1.3877 | -0.0935 | 314.0026 | 309.1299 | 191.6473 | 229.1772 | 172.9806 | 154.9616 | 128.5788 | 228.4579 | 152.3567 | 249.0312 | 342.0211 | 327.1463 | 189.4733 | 198.8872 | 289.6098 | 324.1425 | 349.5526 |  |  | 210.2868 |  | 468.8781 | 118.2449 | 149.8245 | 240.291 | 327.6478 | 303.9468 | 238.1474 | 171.1969 | 266.149 | 345.48 | 337.5456 | 194.3065 | 99.1008 | 117.8259 | 173.6673 | 261.756 | 241.4123 | 211.4165 | 254.8691 | 334.1092 | 113.9831 | 167.7234 | 268.5716 | 354.1863 | 350.9776 | 112.8934 | 158.8108 | 242.2956 | 311.0098 | 303.1427 | 80.7419 | 96.5687 | 117.7967 | 174.4848 | 256.6667 | 219.7412 |  | 200.6727 | 483.2395 |  | 86.8339 | 148.0257 | 235.1931 | 322.213 | 320.3079 | 135.8543 | 172.9825 | 261.2278 | 340.2806 | 315.4995 | 94.4296 | 99.9627 | 121.929 | 172.9776 | 264.1625 | 333.2557 | 217.93 | 192.5036 | 172.0233 | 137.8882 | 183.2892 | 265.6151 | 339.8759 | 329.7168 |  | 255.4738 |  |  | 142.8677 | 151.7301 | 256.8848 | 139.0469 | 273.3867 | 141.983 | 50.1443 | 51.8309 | 39.5265 | 43.6653 | 47.1837 | 45.1267 | 35.9233 | 48.9327 | 146.2185 | 169.995 | 161.9423 | 143.3402 | 336.2191 |  |  | 199.104 |  | 173.5781 | 111.29 | 156.4094 | 112.37 | 239.6191 | 160.5682 | 357.7181 | 346.7096 | 344.8292 | 247.7376 | 255.8651 | 284.2548 | 328.0064 | 363.5172 | 210.6077 | 192.3992 | 251.1602 | 211.573 | 209.7381 | 148.8554 | 244.6405 | 146.3066 | 342.1591 | 240.438 | 186.0624 | 364.1079 |  | 217.4812 | 97.5008 | 116.8244 | 176.114 | 260.3342 | 243.0249 | 253.6413 | 224.0173 |  | 149.3135 | 155.3976 | 256.8539 | 348.0069 | 351.1815 | 109.9528 | 155.2443 | 259.642 | 358.1078 | 354.4853 | 89.2442 | 99.5924 | 119.3755 | 171.2022 | 267.2393 | 206.7788 | 272.211 | 185.4106 | 230.8119 | 206.3015 | 107.1282 | 148.7852 | 238.2581 | 337.9988 | 340.1685 | 128.4123 | 165.2117 | 275.3883 | 363.8915 | 346.3957 | 86.5971 | 101.0075 | 130.3572 | 184.5066 | 284.0865 | 165.3887 | 209.2557 | 217.597 | 242.6051 | 122.1377 | 253.3213 | 161.931 | 344.7284 | 343.4091 | 266.0232 | 265.8669 |  |  | 146.3346 | 164.9745 | 153.0489 | 275.1615 | 149.8694 | 252.6584 |  | 166.4159 | 147.3144 | 154.8448 | 63.8602 | 99.7012 | 108.0132 |  | 361.0161 | 430.8297 | 440.2374 | 480.7896 | 640.5201 | 613.4215 | 444.0414 | [23 empty] | 153.4414 | 626.9708 | 26.4839 | 395.9229
15:39 | 7980 |  |  | -10.6631 | 21.7954 | 21.1975 | 0.8908 | 4.3077 | 7.0969 | -2.7167 | 1.6413 | 6.9529 | 1.6251 | 0.0871 |  |  |  | -27.3455 | 21.6449 | 34.4743 | 6.4072 |  | 1.3004 | 9.6895 | 0.5983 | 2.0963 | 2.8249 | 1.3893 | 1.1706 | 313.9613 | 309.0909 | 191.6379 | 229.1525 | 172.971 | 154.9509 | 128.5762 | 228.4485 | 152.3609 | 249.0269 | 341.9713 | 327.0916 | 189.4566 | 198.883 | 289.6063 | 324.1569 | 349.5447 |  |  | 210.2507 |  | 468.7921 | 118.2408 | 149.8361 | 240.2956 | 327.5968 | 303.9011 | 238.1353 | 171.1781 | 266.1355 | 345.4285 | 337.4938 | 194.3031 | 99.1011 | 117.8327 | 173.6708 | 261.7332 | 241.3564 | 211.3947 | 254.8238 | 334.1104 | 113.9899 | 167.7321 | 268.5658 | 354.1339 | 350.9104 | 112.8959 | 158.8092 | 242.2705 | 310.952 | 303.0865 | 80.7325 | 96.5573 | 117.7998 | 174.4864 | 256.6482 | 219.7109 |  | 200.6158 | 483.1418 |  | 86.8279 | 148.0215 | 235.1742 | 322.1532 | 320.252 | 135.8551 | 172.9823 | 261.2062 | 340.2253 | 315.4325 | 94.4366 | 99.956 | 121.9272 | 172.977 | 264.1411 | 333.2109 | 217.8659 | 192.3854 | 171.9964 | 137.901 | 183.2893 | 265.6077 | 339.8382 | 329.6667 |  | 255.4289 |  |  | 142.8289 | 151.6953 | 256.8375 | 139.0187 | 273.3569 | 141.9811 | 49.9021 | 52.0989 | 39.9638 | 44.1344 | 47.2999 | 44.1887 | 36.2542 | 49.303 | 146.1666 | 169.9449 | 161.8997 | 143.2973 | 336.1736 |  |  | 199.0884 |  | 173.566 | 111.2859 | 156.403 | 112.3678 | 239.6018 | 160.5761 | 357.6734 | 346.6513 | 344.7783 | 247.7228 | 255.8707 | 284.2717 | 328.0089 | 363.4702 | 210.6121 | 192.3664 | 251.1072 | 211.5263 | 209.7315 | 148.8565 | 244.6398 | 146.2986 | 342.0808 | 240.4392 | 186.0707 | 364.0378 |  | 217.4773 | 97.505 | 116.8343 | 176.1226 | 260.3164 | 242.9846 | 253.5944 | 223.9764 |  | 149.3315 | 155.4119 | 256.8421 | 347.9724 | 351.1069 | 109.9644 | 155.2521 | 259.6404 | 358.0639 | 354.432 | 89.2454 | 99.5908 | 119.3847 | 171.2168 | 267.2298 | 206.8153 | 272.1747 | 185.3921 | 230.798 | 206.2723 | 107.1522 | 148.7855 | 238.2571 | 337.9569 | 340.1159 | 128.4036 | 165.2063 | 275.3451 | 363.8316 | 346.3084 | 86.5926 | 100.9951 | 130.3639 | 184.5157 | 284.0548 | 165.348 | 209.2182 | 217.5564 | 242.5653 | 122.143 | 253.3316 | 161.9501 | 344.6869 | 343.3387 | 265.9372 | 265.8191 |  |  | 146.3005 | 164.9434 | 153.0192 | 275.1409 | 149.8454 | 252.6901 |  | 166.3831 | 147.285 | 154.8169 | 63.8727 | 99.7251 | 108.0001 |  | 360.936 | 430.7651 | 440.1788 | 480.6896 | 640.6319 | 613.2819 | 444.1215 | [23 empty] | 153.409 | 626.9569 | 26.4238 | 395.8505
15:39 | 7981 |  |  | -10.64 | 21.8438 | 21.2128 | 0.9257 | 4.3775 | 7.0948 | -2.7355 | 1.641 | 6.9506 | 1.6221 | 0.0873 |  |  |  | -27.3088 | 21.6775 | 34.4852 | 6.3986 |  | 1.3411 | 9.7184 | 0.5984 | 2.0984 | 2.828 | 1.3886 | -1.1291 | 313.921 | 309.0523 | 191.6256 | 229.1345 | 172.9626 | 154.9434 | 128.5666 | 228.4487 | 152.363 | 249.0185 | 341.9283 | 327.0415 | 189.4453 | 198.8668 | 289.6071 | 324.1532 | 349.5216 |  |  | 210.2164 |  | 468.709 | 118.255 | 149.8476 | 240.2932 | 327.5481 | 303.8458 | 238.1191 | 171.1813 | 266.1219 | 345.3731 | 337.4362 | 194.3009 | 99.1075 | 117.8364 | 173.6809 | 261.7131 | 241.3117 | 211.3712 | 254.7826 | 334.4765 | 113.9946 | 167.7392 | 268.5512 | 354.0834 | 350.8475 | 112.8931 | 158.8048 | 242.2466 | 310.8965 | 303.0355 | 80.737 | 96.5559 | 117.817 | 174.5032 | 256.6535 | 219.6843 |  | 200.5738 | 483.0437 |  | 86.822 | 148.0268 | 235.1605 | 322.1069 | 320.2006 | 135.8627 | 172.9885 | 261.2011 | 340.1711 | 315.378 | 94.4496 | 99.9513 | 121.9363 | 172.9944 | 264.1249 | 333.1652 | 217.8121 | 192.2567 | 171.9693 | 137.9077 | 183.2997 | 265.5957 | 339.7948 | 329.6153 |  | 255.3768 |  |  | 142.7951 | 151.6643 | 256.8183 | 139.0261 | 273.3312 | 141.9616 | 49.2637 | 52.3142 | 41.5174 | 44.2284 | 47.3933 | 42.4728 | 37.9198 | 48.9442 | 146.112 | 169.904 | 161.871 | 143.2526 | 336.1291 |  |  | 199.0748 |  | 173.5588 | 111.286 | 156.3925 | 112.3594 | 239.6011 | 160.5845 | 357.6276 | 346.5902 | 344.7264 | 247.6745 | 255.8778 | 284.2971 | 328.0098 | 363.425 | 210.6073 | 192.3374 | 251.0531 | 211.48 | 209.7424 | 148.8648 | 244.6383 | 146.2968 | 342.0104 | 240.4296 | 186.0865 | 363.9797 |  | 217.476 | 97.5097 | 116.8534 | 176.1277 | 260.3078 | 242.9509 | 253.5533 | 223.9268 |  | 149.3502 | 155.4179 | 256.8435 | 347.9484 | 351.0443 | 109.9656 | 155.2571 | 259.6291 | 358.0183 | 354.3657 | 89.2583 | 99.5912 | 119.3905 | 171.2231 | 267.2066 | 206.8171 | 272.1206 | 185.3602 | 230.6989 | 206.2399 | 107.1599 | 148.8015 | 238.2651 | 337.9169 | 340.0557 | 128.4042 | 165.2315 | 275.357 | 363.794 | 346.2651 | 86.5948 | 100.9928 | 130.3779 | 184.5417 | 284.0346 | 165.3099 | 209.1791 | 217.5127 | 242.5122 | 122.1585 | 253.3441 | 161.978 | 344.6459 | 343.2732 | 265.8715 | 265.7667 |  |  | 146.2645 | 164.9109 | 152.9946 | 275.1122 | 149.8254 | 252.6923 |  | 166.3306 | 147.2531 | 154.7782 | 63.8806 | 99.7136 | 108.0013 |  | 360.8819 | 430.6878 | 440.1007 | 480.7597 | 640.4273 | 612.8994 | 443.5309 | [23 empty] | 153.3739 | 626.6634 | 26.5173 | 395.7849
15:39 | 7982 |  |  | -10.691 | 21.7606 | 21.2207 | 0.8825 | 4.3063 | 7.0868 | -2.7375 | 1.6416 | 6.9466 | 1.6207 | 0.0871 |  |  |  | -27.2814 | 21.7713 | 34.5818 | 6.3488 |  | 1.4186 | 9.6645 | 0.5988 | 2.1018 | 2.8254 | 1.3889 | 0.1008 | 313.89 | 309.0203 | 191.6142 | 229.122 | 172.9589 | 154.9351 | 128.5661 | 228.4422 | 152.3809 | 249.0101 | 341.8865 | 326.9993 | 189.4504 | 198.8625 | 289.6123 | 324.1222 | 349.498 |  |  | 210.1865 |  | 468.6218 | 118.2619 | 149.8528 | 240.2826 | 327.4977 | 303.7861 | 238.1031 | 171.2014 | 266.095 | 345.3113 | 337.3752 | 194.2992 | 99.1174 | 117.8425 | 173.6889 | 261.6992 | 241.2735 | 211.3564 | 254.7406 | 334.475 | 113.9963 | 167.7418 | 268.5291 | 354.0371 | 350.7935 | 112.8993 | 158.8063 | 242.2282 | 310.8505 | 302.9843 | 80.743 | 96.563 | 117.822 | 174.5094 | 256.6366 | 219.6487 |  | 200.5446 | 482.9589 |  | 86.8162 | 148.0324 | 235.1564 | 322.0632 | 320.1483 | 135.8725 | 172.9901 | 261.1929 | 340.1152 | 315.3264 | 94.4628 | 99.9625 | 121.9428 | 173.0046 | 264.1137 | 333.1296 | 217.7561 | 192.1409 | 171.9395 | 137.9115 | 183.3198 | 265.5916 | 339.7501 | 329.5661 |  | 255.331 |  |  | 142.7608 | 151.6282 | 256.8144 | 139.0743 | 273.2971 | 141.9305 | 48.9526 | 52.273 | 43.1608 | 44.385 | 47.5222 | 41.5967 | 39.3404 | 48.0314 | 146.0562 | 169.8639 | 161.837 | 143.2062 | 336.0915 |  |  | 199.0628 |  | 173.5505 | 111.2884 | 156.3837 | 112.3465 | 239.5986 | 160.5981 | 357.5751 | 346.5364 | 344.6826 | 247.6374 | 255.8873 | 284.3196 | 328.0072 | 363.378 | 210.5961 | 192.3116 | 251.008 | 211.438 | 209.7396 | 148.8735 | 244.6346 | 146.3034 | 341.9395 | 240.4045 | 186.0982 | 363.9262 |  | 217.4571 | 97.5117 | 116.8602 | 176.124 | 260.2877 | 242.9084 | 253.5118 | 223.8833 |  | 149.3461 | 155.4261 | 256.8472 | 347.9096 | 350.989 | 109.9635 | 155.2601 | 259.6152 | 357.9655 | 354.3017 | 89.2666 | 99.5877 | 119.3888 | 171.2207 | 267.1797 | 206.801 | 272.0711 | 185.3224 | 230.6038 | 206.2081 | 107.1699 | 148.8232 | 238.2735 | 337.8836 | 340.0052 | 128.4221 | 165.2562 | 275.3855 | 363.7692 | 346.2427 | 86.6018 | 101.0048 | 130.3784 | 184.547 | 284.032 | 165.2663 | 209.1369 | 217.4672 | 242.4573 | 122.1642 | 253.3415 | 161.9858 | 344.5931 | 343.2152 | 265.8121 | 265.6988 |  |  | 146.2284 | 164.8719 | 152.9647 | 275.0784 | 149.8133 | 252.6712 |  | 166.2885 | 147.2202 | 154.7362 | 63.8637 | 99.6879 | 108.0044 |  | 360.8117 | 430.6119 | 440.0374 | 481.0987 | 641.0794 | 613.9687 | 444.1934 | [23 empty] | 153.3374 | 627.524 | 26.4996 | 395.7118
15:39 | 7983 |  |  | -10.6333 | 21.7747 | 21.2019 | 0.8459 | 4.3034 | 7.0455 | -2.7493 | 1.6417 | 6.9501 | 1.6262 | 0.0864 |  |  |  | -27.4014 | 21.634 | 34.6149 | 6.4274 |  | 1.3908 | 9.6842 | 0.5983 | 2.1005 | 2.8252 | 1.3901 | 0.0233 | 313.8595 | 308.992 | 191.6023 | 229.1056 | 172.9466 | 154.9228 | 128.5653 | 228.4011 | 152.3921 | 249.0019 | 341.8327 | 326.9538 | 189.4431 | 198.823 | 289.6106 | 324.0836 | 349.4671 |  |  | 210.1674 |  | 468.5334 | 118.2376 | 149.8592 | 240.2773 | 327.4451 | 303.7259 | 238.0933 | 171.218 | 266.0798 | 345.2653 | 337.3118 | 194.2941 | 99.1174 | 117.8525 | 173.6931 | 261.6743 | 241.2311 | 211.3459 | 254.6983 | 337.5214 | 113.9994 | 167.7443 | 268.5214 | 353.993 | 350.7256 | 112.9007 | 158.8075 | 242.21 | 310.8009 | 302.9276 | 80.7291 | 96.5565 | 117.8062 | 174.4994 | 256.595 | 219.6036 |  | 200.4986 | 482.8709 |  | 86.8168 | 148.0282 | 235.1577 | 322.01 | 320.0902 | 135.8595 | 172.9885 | 261.1769 | 340.0614 | 315.2731 | 94.4643 | 99.9758 | 121.9494 | 173.0124 | 264.0999 | 333.0931 | 217.6908 | 192.0173 | 171.9075 | 137.9041 | 183.3233 | 265.5788 | 339.7019 | 329.5092 |  | 255.2788 |  |  | 142.7082 | 151.5836 | 256.7546 | 139.0154 | 273.2616 | 141.8924 | 48.8749 | 51.2782 | 43.9081 | 44.8004 | 47.6333 | 41.5169 | 40.1159 | 47.6868 | 146.0003 | 169.8134 | 161.7909 | 143.1585 | 336.0497 |  |  | 199.052 |  | 173.5387 | 111.286 | 156.3715 | 112.3395 | 239.5828 | 160.5999 | 357.5216 | 346.4792 | 344.6384 | 247.5757 | 255.9029 | 284.3392 | 328.0098 | 363.335 | 210.6221 | 192.281 | 251.0162 | 211.4075 | 209.7277 | 148.8862 | 244.6389 | 146.3039 | 341.8706 | 240.4001 | 186.1063 | 363.8655 |  | 217.4399 | 97.5097 | 116.8668 | 176.1249 | 260.2603 | 242.8662 | 253.4746 | 223.8476 |  | 149.3439 | 155.4367 | 256.8463 | 347.8683 | 350.9268 | 109.9673 | 155.2643 | 259.6069 | 357.9158 | 354.246 | 89.2732 | 99.5891 | 119.3909 | 171.225 | 267.1587 | 206.7886 | 272.0252 | 185.2777 | 230.5275 | 206.1753 | 107.1889 | 148.8316 | 238.2708 | 337.842 | 339.9543 | 128.4285 | 165.2609 | 275.3805 | 363.7297 | 346.1877 | 86.6093 | 101.0097 | 130.3771 | 184.5371 | 284.0143 | 165.2265 | 209.1011 | 217.4221 | 242.4124 | 122.1541 | 253.3413 | 161.9989 | 344.5419 | 343.1532 | 265.7375 | 265.6176 |  |  | 146.1926 | 164.8263 | 152.9245 | 275.0457 | 149.8017 | 252.638 |  | 166.2503 | 147.1852 | 154.698 | 63.8558 | 99.6763 | 108.0072 |  | 360.7138 | 430.5325 | 439.959 | 480.6055 | 639.9618 | 611.9424 | 443.3312 | [23 empty] | 153.2961 | 625.9521 | 26.4416 | 395.6232
15:39 | 7984 |  |  | -10.6123 | 21.7592 | 21.173 | 0.8557 | 4.2639 | 7.0494 | -2.7303 | 1.6421 | 6.948 | 1.618 | 0.0841 |  |  |  | -27.4432 | 21.6649 | 34.5818 | 6.422 |  | 1.4311 | 9.7819 | 0.5982 | 2.1023 | 2.8247 | 1.3906 | 0.6296 | 313.8283 | 308.9644 | 191.5968 | 229.0938 | 172.9358 | 154.907 | 128.5627 | 228.386 | 152.388 | 248.9991 | 341.7805 | 326.9012 | 189.4327 | 198.8118 | 289.5703 | 324.0414 | 349.4126 |  |  | 210.1464 |  | 468.449 | 118.2303 | 149.869 | 240.2662 | 327.3963 | 303.6762 | 238.0875 | 171.2288 | 266.0764 | 345.2236 | 337.2484 | 194.2907 | 99.1143 | 117.8523 | 173.6928 | 261.6428 | 241.1867 | 211.3264 | 254.6525 | 342.9202 | 114.0108 | 167.7574 | 268.5087 | 353.9468 | 350.6622 | 112.9005 | 158.8105 | 242.1951 | 310.7548 | 302.88 | 80.7174 | 96.5521 | 117.8139 | 174.5142 | 256.5847 | 219.5509 |  | 200.452 | 482.7862 |  | 86.8172 | 148.0248 | 235.1607 | 321.9652 | 320.0313 | 135.8508 | 172.9919 | 261.1683 | 340.0104 | 315.2163 | 94.4567 | 99.9702 | 121.9609 | 173.0195 | 264.0857 | 333.0569 | 217.637 | 191.8957 | 171.879 | 137.9055 | 183.3262 | 265.5748 | 339.6584 | 329.4458 |  | 255.2346 |  |  | 142.6726 | 151.5463 | 256.692 | 138.9288 | 273.2491 | 141.872 | 48.9208 | 50.5249 | 43.9604 | 45.1252 | 47.6197 | 41.6786 | 40.3721 | 47.9596 | 145.9423 | 169.7633 | 161.7438 | 143.1142 | 336.0027 |  |  | 199.0355 |  | 173.528 | 111.2861 | 156.3705 | 112.3385 | 239.5672 | 160.6106 | 357.4692 | 346.4197 | 344.5857 | 247.5274 | 255.9175 | 284.3643 | 328.0121 | 363.2935 | 210.6073 | 192.3649 | 251.062 | 211.3711 | 209.714 | 148.899 | 244.6376 | 146.2838 | 341.7944 | 240.3986 | 186.1148 | 363.8114 |  | 217.4389 | 97.5143 | 116.8855 | 176.1438 | 260.2403 | 242.8237 | 253.4421 | 223.8115 |  | 149.3534 | 155.453 | 256.8584 | 347.8305 | 350.8636 | 109.9786 | 155.2753 | 259.6114 | 357.8727 | 354.1991 | 89.2824 | 99.5874 | 119.3988 | 171.2372 | 267.14 | 206.773 | 271.9711 | 185.23 | 230.4439 | 206.1375 | 107.2119 | 148.8535 | 238.2804 | 337.8073 | 339.8999 | 128.4318 | 165.2786 | 275.3816 | 363.6881 | 346.1437 | 86.6253 | 101.0157 | 130.3968 | 184.557 | 283.9966 | 165.1898 | 209.0622 | 217.3679 | 242.3578 | 122.1481 | 253.3357 | 162.0139 | 344.4917 | 343.0888 | 265.6595 | 265.5487 |  |  | 146.1582 | 164.7832 | 152.8913 | 275.0167 | 149.7963 | 252.5991 |  | 166.2076 | 147.1538 | 154.6642 | 63.8516 | 99.6485 | 108.0196 |  | 360.6001 | 430.4459 | 439.875 | 480.3759 | 640.6935 | 614.0783 | 444.5222 | [23 empty] | 153.2596 | 627.3859 | 26.4591 | 395.523
15:39 | 7985 |  |  | -10.5844 | 21.7396 | 21.1789 | 0.887 | 4.373 | 7.0832 | -2.5882 | 1.6415 | 6.9484 | 1.6172 | 0.0843 |  |  |  | -27.3114 | 21.6591 | 34.6653 | 6.4729 |  | 1.4473 | 9.8551 | 0.5974 | 2.0979 | 2.8239 | 1.3926 | 0.8271 | 313.789 | 308.9354 | 191.5897 | 229.0778 | 172.9283 | 154.8999 | 128.5614 | 228.376 | 152.405 | 248.9989 | 341.7408 | 326.8468 | 189.4267 | 198.7907 | 289.5557 | 324.0223 | 349.3748 |  |  | 210.1096 |  | 468.3689 | 118.2281 | 149.8808 | 240.2568 | 327.3528 | 303.63 | 238.0838 | 171.2412 | 266.0705 | 345.1668 | 337.1946 | 194.2928 | 99.1106 | 117.856 | 173.6902 | 261.6119 | 241.1388 | 211.3033 | 254.6041 | 350.999 | 114.0211 | 167.7581 | 268.4891 | 353.8905 | 350.6016 | 112.8995 | 158.8107 | 242.1723 | 310.7061 | 302.8261 | 80.7116 | 96.5502 | 117.8177 | 174.5199 | 256.5583 | 219.521 |  | 200.3968 | 482.6963 |  | 86.8171 | 148.0345 | 235.1559 | 321.9233 | 319.983 | 135.8538 | 173.0008 | 261.1565 | 339.9613 | 315.1582 | 94.459 | 99.9692 | 121.9651 | 173.0234 | 264.076 | 333.0338 | 217.5888 | 191.7834 | 171.8624 | 137.9086 | 183.3345 | 265.5747 | 339.6171 | 329.3918 |  | 255.2128 |  |  | 142.6393 | 151.5068 | 256.6324 | 138.8881 | 273.2395 | 141.8494 | 48.9033 | 50.9329 | 44.2451 | 45.3893 | 47.3298 | 42.1431 | 40.2461 | 47.7162 | 145.8962 | 169.7243 | 161.7091 | 143.0781 | 335.955 |  |  | 199.0137 |  | 173.518 | 111.2832 | 156.3627 | 112.3302 | 239.5623 | 160.6201 | 357.4158 | 346.3622 | 344.5355 | 247.492 | 255.9213 | 284.3861 | 328.0145 | 363.2424 | 210.5512 | 192.5448 | 251.1151 | 211.3265 | 209.72 | 148.9029 | 244.6318 | 146.2934 | 341.7156 | 240.387 | 186.1273 | 363.7477 |  | 217.4306 | 97.5097 | 116.8948 | 176.1519 | 260.2126 | 242.7736 | 253.4008 | 223.77 |  | 149.3599 | 155.4708 | 256.8656 | 347.7892 | 350.8091 | 109.9892 | 155.2876 | 259.6095 | 357.8379 | 354.1503 | 89.284 | 99.5925 | 119.4024 | 171.2444 | 267.1206 | 206.749 | 271.9151 | 185.1757 | 230.3433 | 206.0951 | 107.2259 | 148.869 | 238.2828 | 337.7713 | 339.8475 | 128.4383 | 165.2976 | 275.3729 | 363.6466 | 346.0947 | 86.6329 | 101.0177 | 130.405 | 184.5804 | 283.9832 | 165.1518 | 209.0191 | 217.32 | 242.3056 | 122.154 | 253.3267 | 162.0254 | 344.4553 | 343.0398 | 265.5853 | 265.531 |  |  | 146.1298 | 164.7508 | 152.8652 | 274.9758 | 149.783 | 252.5509 |  | 166.1688 | 147.1271 | 154.6349 | 63.8442 | 99.6601 | 108.0271 |  | 360.531 | 430.3723 | 439.7937 | 480.6006 | 640.395 | 613.7196 | 444.6285 | [23 empty] | 153.2278 | 627.0573 | 26.6632 | 395.4516
15:39 | 7986 |  |  | -10.5614 | 21.6982 | 21.2196 | 0.8844 | 4.3145 | 7.0298 | -2.6859 | 1.639 | 6.9457 | 1.6159 | 0.0836 |  |  |  | -27.2564 | 21.6837 | 34.6418 | 6.4151 |  | 1.4561 | 9.8879 | 0.5979 | 2.1002 | 2.8226 | 1.3924 | -0.6049 | 313.7496 | 308.9035 | 191.5777 | 229.0618 | 172.9189 | 154.8923 | 128.5573 | 228.3582 | 152.4106 | 248.9913 | 341.6971 | 326.7873 | 189.4196 | 198.7629 | 289.5553 | 324.0089 | 349.3486 |  |  | 210.0707 |  | 468.2813 | 118.225 | 149.8967 | 240.2517 | 327.3013 | 303.5788 | 238.0707 | 171.2493 | 266.0562 | 345.1078 | 337.1367 | 194.2871 | 99.1 | 117.8546 | 173.681 | 261.5882 | 241.0841 | 211.2732 | 254.5621 | 357.1888 | 114.0279 | 167.759 | 268.4742 | 353.837 | 350.5414 | 112.8999 | 158.816 | 242.1536 | 310.6542 | 302.7742 | 80.7088 | 96.5556 | 117.8196 | 174.5208 | 256.5305 | 219.5071 |  | 200.3444 | 482.6045 |  | 86.8074 | 148.0337 | 235.1422 | 321.8708 | 319.9234 | 135.8586 | 173.0024 | 261.1546 | 339.9024 | 315.1002 | 94.4587 | 99.9668 | 121.9653 | 173.0291 | 264.052 | 333.0085 | 217.531 | 191.6647 | 171.839 | 137.9112 | 183.3335 | 265.5604 | 339.5726 | 329.3417 |  | 255.1927 |  |  | 142.5961 | 151.468 | 256.5879 | 138.8858 | 273.2394 | 141.8224 | 48.8146 | 51.3155 | 44.2288 | 45.8514 | 46.696 | 42.6726 | 40.0599 | 47.0125 | 145.8506 | 169.6778 | 161.6676 | 143.0309 | 335.9086 |  |  | 198.9962 |  | 173.5077 | 111.2774 | 156.3487 | 112.3243 | 239.5621 | 160.6328 | 357.363 | 346.3086 | 344.4891 | 247.4613 | 255.9199 | 284.4091 | 328.0246 | 363.188 | 210.4868 | 192.6037 | 251.1615 | 211.2828 | 209.7312 | 148.9091 | 244.6278 | 146.308 | 341.6415 | 240.3711 | 186.1354 | 363.6879 |  | 217.4296 | 97.5024 | 116.8953 | 176.1545 | 260.1897 | 242.7211 | 253.3722 | 223.7263 |  | 149.3694 | 155.4811 | 256.8612 | 347.7485 | 350.7452 | 109.9881 | 155.2916 | 259.5968 | 357.7933 | 354.0878 | 89.2889 | 99.6043 | 119.4027 | 171.2512 | 267.1023 | 206.7223 | 271.8576 | 185.0843 | 230.2294 | 206.0531 | 107.2333 | 148.8677 | 238.2856 | 337.7204 | 339.7957 | 128.4505 | 165.3153 | 275.3574 | 363.6052 | 346.0362 | 86.6349 | 101.0065 | 130.4122 | 184.5958 | 283.9565 | 165.1137 | 208.984 | 217.2663 | 242.2596 | 122.1557 | 253.3194 | 162.0257 | 344.4245 | 343.006 | 265.4946 | 265.5055 |  |  | 146.1006 | 164.7182 | 152.825 | 274.9227 | 149.7537 | 252.4983 |  | 166.1217 | 147.0852 | 154.5931 | 63.8397 | 99.6728 | 108.0257 |  | 360.4683 | 430.3166 | 439.7357 | 480.7874 | 640.2706 | 613.7819 | 444.5664 | [23 empty] | 153.1885 | 627.0262 | 26.6182 | 395.3924
15:39 | 7987 |  |  | -10.5287 | 21.781 | 21.2414 | 0.8464 | 4.3565 | 7.0689 | -2.6327 | 1.6396 | 6.9473 | 1.616 | 0.0853 |  |  |  | -27.264 | 21.5311 | 34.6178 | 6.2736 |  | 1.3488 | 9.8265 | 0.5993 | 2.1004 | 2.8204 | 1.3936 | 0.4391 | 313.7185 | 308.8784 | 191.5683 | 229.0465 | 172.9138 | 154.8848 | 128.5563 | 228.3628 | 152.4109 | 248.9842 | 341.6491 | 326.7235 | 189.4186 | 198.7793 | 289.5351 | 323.9851 | 349.3151 |  |  | 210.0366 |  | 468.1913 | 118.2414 | 149.9036 | 240.244 | 327.2422 | 303.5194 | 238.058 | 171.2475 | 266.0324 | 345.0618 | 337.0675 | 194.2795 | 99.1028 | 117.8571 | 173.6887 | 261.5694 | 241.0373 | 211.2509 | 254.5207 | 357.5973 | 114.0239 | 167.7664 | 268.4646 | 353.7929 | 350.4813 | 112.8984 | 158.8143 | 242.1408 | 310.6001 | 302.7248 | 80.7189 | 96.5656 | 117.8299 | 174.5255 | 256.5215 | 219.4629 |  | 200.2988 | 482.522 |  | 86.8033 | 148.0248 | 235.1279 | 321.8249 | 319.8601 | 135.8769 | 173.001 | 261.1557 | 339.8421 | 315.0362 | 94.4401 | 99.9615 | 121.9692 | 173.0359 | 264.0306 | 333.0017 | 217.4422 | 191.5478 | 171.8113 | 137.9197 | 183.3415 | 265.5551 | 339.5331 | 329.2869 |  | 255.166 |  |  | 142.5674 | 151.4332 | 256.565 | 138.9015 | 273.248 | 141.8118 | 48.6385 | 51.5574 | 43.7635 | 45.8924 | 45.9764 | 42.2854 | 39.6018 | 46.7712 | 145.7937 | 169.6265 | 161.6212 | 142.9856 | 335.8575 |  |  | 198.9776 |  | 173.4953 | 111.2741 | 156.3448 | 112.3224 | 239.547 | 160.647 | 357.3083 | 346.2493 | 344.442 | 247.4405 | 255.9325 | 284.4312 | 328.0341 | 363.1402 | 210.4319 | 192.5657 | 251.1882 | 211.245 | 209.7153 | 148.9135 | 244.6215 | 146.2906 | 341.5677 | 240.359 | 186.1404 | 363.6368 |  | 217.4556 | 97.507 | 116.9097 | 176.1632 | 260.1734 | 242.6765 | 253.3619 | 223.6847 |  | 149.3787 | 155.4964 | 256.865 | 347.7158 | 350.6753 | 109.9851 | 155.301 | 259.5907 | 357.7351 | 354.0308 | 89.2956 | 99.6071 | 119.3989 | 171.2602 | 267.0839 | 206.6861 | 271.7939 | 184.9868 | 230.128 | 206.0112 | 107.2384 | 148.8775 | 238.291 | 337.6787 | 339.74 | 128.4489 | 165.3286 | 275.3418 | 363.5561 | 345.9762 | 86.6393 | 101.0132 | 130.4286 | 184.6138 | 283.9401 | 165.0691 | 208.9461 | 217.2331 | 242.2155 | 122.1604 | 253.3141 | 162.0287 | 344.385 | 342.9555 | 265.386 | 265.4765 |  |  | 146.0657 | 164.6896 | 152.7832 | 274.8775 | 149.7295 | 252.4413 |  | 166.0858 | 147.0478 | 154.555 | 63.8611 | 99.651 | 108.0322 |  | 360.3853 | 430.2396 | 439.6707 | 480.5085 | 640.5509 | 613.5083 | 443.7445 | [23 empty] | 153.1535 | 627.0296 | 26.54 | 395.3125
15:39 | 7988 |  |  | -10.542 | 21.7985 | 21.2916 | 0.9735 | 4.2892 | 7.0846 | -2.5994 | 1.6392 | 6.9428 | 1.612 | 0.0838 |  |  |  | -27.2524 | 21.5823 | 34.7264 | 6.3944 |  | 1.4604 | 9.7593 | 0.5999 | 2.0979 | 2.8201 | 1.3953 | 0.8152 | 313.6826 | 308.8429 | 191.5531 | 229.0262 | 172.905 | 154.8756 | 128.5496 | 228.3579 | 152.4231 | 248.979 | 341.6127 | 326.674 | 189.4133 | 198.774 | 289.513 | 323.976 | 349.2823 |  |  | 209.9983 |  | 468.1037 | 118.2453 | 149.9032 | 240.2356 | 327.1882 | 303.4597 | 238.0444 | 171.256 | 266.0119 | 345.0162 | 337.0143 | 194.2727 | 99.1025 | 117.8663 | 173.7025 | 261.5448 | 241.0003 | 211.2383 | 254.4755 | 357.8953 | 114.0215 | 167.783 | 268.4674 | 353.7509 | 350.416 | 112.8986 | 158.8029 | 242.1232 | 310.5398 | 302.6672 | 80.7287 | 96.565 | 117.8336 | 174.5221 | 256.5019 | 219.4484 |  | 200.2366 | 482.4338 |  | 86.8106 | 148.0254 | 235.1205 | 321.7774 | 319.8094 | 135.8802 | 173.0104 | 261.1423 | 339.7932 | 314.9698 | 94.4391 | 99.9714 | 121.9748 | 173.0424 | 264.0143 | 332.9781 | 217.3559 | 191.4332 | 171.7915 | 137.925 | 183.3525 | 265.5501 | 339.4976 | 329.2325 |  | 255.128 |  |  | 142.544 | 151.3942 | 256.5176 | 138.8604 | 273.2567 | 141.7967 | 48.532 | 51.8612 | 44.2707 | 45.3435 | 45.6408 | 42.248 | 40.5433 | 46.8229 | 145.7371 | 169.5844 | 161.5794 | 142.9467 | 335.8013 |  |  | 198.9577 |  | 173.4802 | 111.2641 | 156.3335 | 112.315 | 239.5235 | 160.6522 | 357.2561 | 346.1863 | 344.3889 | 247.3806 | 255.9375 | 284.4468 | 328.0371 | 363.1057 | 210.3834 | 192.5328 | 251.1535 | 211.2139 | 209.6993 | 148.9185 | 244.6202 | 146.2746 | 341.4931 | 240.3509 | 186.1566 | 363.5773 |  | 217.4485 | 97.5047 | 116.924 | 176.1634 | 260.153 | 242.6283 | 253.3385 | 223.6328 |  | 149.3797 | 155.5157 | 256.865 | 347.6632 | 350.6258 | 109.9883 | 155.318 | 259.592 | 357.6779 | 353.9804 | 89.3009 | 99.5958 | 119.41 | 171.2674 | 267.0609 | 206.644 | 271.7399 | 184.9217 | 230.0702 | 205.9647 | 107.259 | 148.9043 | 238.2895 | 337.6468 | 339.6864 | 128.4591 | 165.3464 | 275.3433 | 363.5146 | 345.9317 | 86.6458 | 101.0325 | 130.4428 | 184.6267 | 283.9256 | 165.0277 | 208.9055 | 217.2117 | 242.1607 | 122.1871 | 253.3078 | 162.043 | 344.3487 | 342.9016 | 265.2851 | 265.4516 |  |  | 146.0307 | 164.6577 | 152.7467 | 274.8437 | 149.7046 | 252.3639 |  | 166.0543 | 147.0182 | 154.5129 | 63.8628 | 99.6633 | 108.0452 |  | 360.2849 | 430.1412 | 439.6088 | 480.9664 | 641.0356 | 614.2276 | 444.7228 | [23 empty] | 153.1198 | 627.6316 | 26.6899 | 395.2131
15:39 | 7989 |  |  | -10.557 | 21.8312 | 21.4375 | 1.112 | 4.3811 | 7.2057 | -2.4686 | 1.6367 | 6.9469 | 1.6119 | 0.0836 |  |  |  | -27.1592 | 21.6898 | 34.6292 | 6.4373 |  | 1.4499 | 9.8815 | 0.6007 | 2.0975 | 2.8199 | 1.3965 | -0.0887 | 313.6445 | 308.8079 | 191.5459 | 229.0111 | 172.8961 | 154.8665 | 128.5476 | 228.352 | 152.4385 | 248.9779 | 341.5778 | 326.6263 | 189.4093 | 198.7671 | 289.4914 | 323.9483 | 349.2361 |  |  | 209.9654 |  | 468.0201 | 118.2478 | 149.909 | 240.2266 | 327.1394 | 303.4049 | 238.0307 | 171.2761 | 266.0005 | 344.9765 | 336.9613 | 194.2765 | 99.0927 | 117.8622 | 173.7017 | 261.5252 | 240.9589 | 211.2159 | 254.4312 | 357.9384 | 114.0378 | 167.8023 | 268.4602 | 353.7061 | 350.3651 | 112.906 | 158.8102 | 242.1057 | 310.4873 | 302.6116 | 80.7269 | 96.5624 | 117.8428 | 174.5308 | 256.4912 | 219.4803 |  | 200.1775 | 482.3522 |  | 86.8071 | 148.0285 | 235.1174 | 321.7242 | 319.7632 | 135.8858 | 173.0213 | 261.1276 | 339.7388 | 314.9159 | 94.4582 | 99.9576 | 121.9705 | 173.0538 | 263.9878 | 332.9254 | 217.3019 | 191.3253 | 171.7675 | 137.9243 | 183.3502 | 265.5409 | 339.4509 | 329.1803 |  | 255.0877 |  |  | 142.5132 | 151.358 | 256.4835 | 138.835 | 273.2597 | 141.7818 | 48.621 | 52.208 | 45.4881 | 45.0425 | 45.6689 | 43.4549 | 42.6434 | 46.9739 | 145.6961 | 169.5489 | 161.5466 | 142.9098 | 335.7528 |  |  | 198.9443 |  | 173.4699 | 111.2609 | 156.3247 | 112.317 | 239.5134 | 160.666 | 357.211 | 346.1296 | 344.3326 | 247.3313 | 255.9333 | 284.4647 | 328.0373 | 363.0683 | 210.3531 | 192.4999 | 251.1059 | 211.1749 | 209.6949 | 148.9364 | 244.6202 | 146.269 | 341.4214 | 240.3442 | 186.1726 | 363.52 |  | 217.4317 | 97.4963 | 116.9296 | 176.1693 | 260.1273 | 242.5793 | 253.3153 | 223.5853 |  | 149.3876 | 155.5333 | 256.8632 | 347.618 | 350.5698 | 109.9909 | 155.3317 | 259.5795 | 357.6361 | 353.9214 | 89.3013 | 99.5828 | 119.414 | 171.2774 | 267.045 | 206.6172 | 271.7008 | 184.8608 | 230.0318 | 205.9128 | 107.2902 | 148.9225 | 238.2906 | 337.6107 | 339.6335 | 128.4502 | 165.3577 | 275.3287 | 363.4665 | 345.8699 | 86.6501 | 101.0203 | 130.4599 | 184.6355 | 283.8911 | 164.9904 | 208.871 | 217.1602 | 242.1048 | 122.1934 | 253.2975 | 162.0479 | 344.305 | 342.8492 | 265.1988 | 265.4208 |  |  | 145.9951 | 164.6131 | 152.7061 | 274.8018 | 149.679 | 252.285 |  | 166.0052 | 146.9802 | 154.4721 | 63.8652 | 99.6805 | 108.0466 |  | 360.1952 | 430.061 | 439.541 | 480.7196 | 640.6627 | 613.4931 | 443.7003 | [23 empty] | 153.0804 | 627.0779 | 26.9611 | 395.1281
15:39 | 7990 |  |  | -10.5566 | 21.9067 | 21.3227 | 1.0499 | 4.3043 | 7.1921 | -2.5674 | 1.6375 | 6.9499 | 1.6106 | 0.0826 |  |  |  | -27.1601 | 21.5421 | 34.7225 | 6.3708 |  | 1.4599 | 9.8934 | 0.6009 | 2.0979 | 2.8202 | 1.397 | 0.1826 | 313.6049 | 308.7872 | 191.5327 | 228.9997 | 172.8864 | 154.8592 | 128.5434 | 228.3328 | 152.4388 | 248.9773 | 341.5293 | 326.571 | 189.4045 | 198.7626 | 289.4703 | 323.9162 | 349.1954 |  |  | 209.9345 |  | 467.9392 | 118.2468 | 149.9177 | 240.2221 | 327.0937 | 303.3491 | 238.0253 | 171.2961 | 266.0078 | 344.9327 | 336.8928 | 194.2871 | 99.094 | 117.8665 | 173.7051 | 261.5012 | 240.8997 | 211.1907 | 254.3847 | 357.9007 | 114.052 | 167.8062 | 268.4393 | 353.6549 | 350.3147 | 112.9132 | 158.8184 | 242.0827 | 310.4454 | 302.5581 | 80.7215 | 96.5663 | 117.8484 | 174.5354 | 256.4676 | 219.4935 |  | 200.1136 | 482.2718 |  | 86.8123 | 148.0411 | 235.1153 | 321.6922 | 319.7185 | 135.9208 | 173.0251 | 261.1185 | 339.6863 | 314.8789 | 94.4897 | 99.9388 | 121.9716 | 173.0716 | 263.9683 | 332.8827 | 217.2477 | 191.2177 | 171.7473 | 137.9099 | 183.3463 | 265.5343 | 339.3989 | 329.1274 |  | 255.0579 |  |  | 142.4779 | 151.3176 | 256.4425 | 138.8065 | 273.2632 | 141.7736 | 48.3842 | 52.4527 | 46.6221 | 45.4802 | 45.898 | 44.8853 | 43.0266 | 47.6497 | 145.6611 | 169.5189 | 161.5181 | 142.8785 | 335.7129 |  |  | 198.933 |  | 173.459 | 111.2626 | 156.317 | 112.3222 | 239.5082 | 160.6824 | 357.1651 | 346.0717 | 344.2874 | 247.2946 | 255.9419 | 284.4884 | 328.0355 | 363.0281 | 210.3556 | 192.479 | 251.0994 | 211.1362 | 209.7016 | 148.9539 | 244.6265 | 146.2834 | 341.3483 | 240.3388 | 186.1859 | 363.4613 |  | 217.4568 | 97.5025 | 116.937 | 176.1766 | 260.1082 | 242.5365 | 253.2924 | 223.5419 |  | 149.4013 | 155.5459 | 256.8633 | 347.571 | 350.5001 | 109.9946 | 155.3343 | 259.5629 | 357.5934 | 353.8568 | 89.3061 | 99.589 | 119.4082 | 171.2901 | 267.0257 | 206.5831 | 271.6635 | 184.7836 | 230.0298 | 205.8735 | 107.2936 | 148.9296 | 238.2898 | 337.5644 | 339.5777 | 128.4551 | 165.3782 | 275.3245 | 363.4275 | 345.8165 | 86.6512 | 101.0163 | 130.476 | 184.6456 | 283.8753 | 164.9531 | 208.8267 | 217.1065 | 242.0533 | 122.179 | 253.2816 | 162.0342 | 344.262 | 342.8033 | 265.1332 | 265.4022 |  |  | 145.9581 | 164.5692 | 152.6613 | 274.7623 | 149.6644 | 252.2423 |  | 165.9623 | 146.9359 | 154.4337 | 63.865 | 99.6483 | 108.0471 |  | 360.1167 | 429.9786 | 439.475 | 480.8252 | 639.7855 | 612.8628 | 444.1132 | [23 empty] | 153.0395 | 626.3242 | 26.8441 | 395.0476
15:39 | 7991 |  |  | -10.487 | 21.9076 | 21.2468 | 1.1053 | 4.3362 | 7.1212 | -2.5989 | 1.6348 | 6.9432 | 1.607 | 0.0831 |  |  |  | -27.2545 | 21.4485 | 34.5645 | 6.2947 |  | 1.3928 | 9.9083 | 0.5994 | 2.0942 | 2.819 | 1.3956 | 1.3011 | 313.5645 | 308.7502 | 191.5104 | 228.982 | 172.8722 | 154.8467 | 128.5312 | 228.2927 | 152.4455 | 248.9699 | 341.4796 | 326.5182 | 189.3949 | 198.7626 | 289.4319 | 323.8993 | 349.1598 |  |  | 209.9015 |  | 467.8526 | 118.2295 | 149.9315 | 240.2214 | 327.0458 | 303.2955 | 238.019 | 171.3042 | 266.0063 | 344.8733 | 336.8316 | 194.2774 | 99.0852 | 117.8643 | 173.711 | 261.466 | 240.8354 | 211.1648 | 254.339 | 358.0412 | 114.0472 | 167.8058 | 268.4273 | 353.5976 | 350.2553 | 112.9052 | 158.8127 | 242.0598 | 310.3888 | 302.5035 | 80.7092 | 96.5631 | 117.8462 | 174.5266 | 256.4297 | 219.4988 |  | 200.0454 | 482.1819 |  | 86.8284 | 148.0506 | 235.1226 | 321.6556 | 319.6696 | 135.9606 | 173.0431 | 261.1128 | 339.6402 | 314.8402 | 94.5162 | 99.9417 | 121.9923 | 173.0957 | 263.9607 | 332.8456 | 217.1936 | 191.1279 | 171.7357 | 137.8941 | 183.3484 | 265.5195 | 339.3502 | 329.0684 |  | 255.0222 |  |  | 142.4402 | 151.2652 | 256.364 | 138.7383 | 273.2694 | 141.764 | 48.0605 | 52.3732 | 47.4724 | 45.6888 | 46.1191 | 45.9706 | 42.474 | 48.5382 | 145.6193 | 169.4782 | 161.4772 | 142.8379 | 335.6745 |  |  | 198.9176 |  | 173.4416 | 111.2599 | 156.3072 | 112.3242 | 239.4966 | 160.6986 | 357.1146 | 346.0131 | 344.2444 | 247.2328 | 255.9486 | 284.5085 | 328.0368 | 362.9837 | 210.3776 | 192.4644 | 251.0636 | 211.1025 | 209.7021 | 148.9614 | 244.6265 | 146.2816 | 341.2749 | 240.3303 | 186.2007 | 363.3977 |  | 217.4768 | 97.5058 | 116.9442 | 176.1776 | 260.0878 | 242.4888 | 253.2549 | 223.4989 |  | 149.4061 | 155.5616 | 256.8658 | 347.5133 | 350.4298 | 109.9947 | 155.3355 | 259.5573 | 357.5375 | 353.7947 | 89.3162 | 99.5942 | 119.4143 | 171.3001 | 267.0043 | 206.5288 | 271.628 | 184.7089 | 230.1068 | 205.8353 | 107.2992 | 148.9399 | 238.2951 | 337.5263 | 339.5263 | 128.4947 | 165.4151 | 275.325 | 363.3853 | 345.7725 | 86.6586 | 101.0284 | 130.4901 | 184.6638 | 283.876 | 164.9214 | 208.7806 | 217.0558 | 242.0053 | 122.1792 | 253.274 | 162.0347 | 344.2331 | 342.7631 | 265.0847 | 265.3874 |  |  | 145.9213 | 164.5336 | 152.616 | 274.7261 | 149.6524 | 252.2108 |  | 165.9305 | 146.9102 | 154.3959 | 63.8724 | 99.6324 | 108.0624 |  | 360.0396 | 429.9088 | 439.394 | 480.5975 | 639.1717 | 611.9509 | 443.5488 | [23 empty] | 153.0016 | 625.5613 | 26.6957 | 394.9742
15:39 | 7992 |  |  | -10.5652 | 21.9241 | 21.2854 | 1.0506 | 4.383 | 7.1658 | -2.4833 | 1.6343 | 6.9408 | 1.6098 | 0.0833 |  |  |  | -27.1336 | 21.4797 | 34.5444 | 6.3371 |  | 1.4109 | 9.8186 | 0.6007 | 2.0987 | 2.8197 | 1.3985 | 0.6924 | 313.5257 | 308.7129 | 191.4978 | 228.9566 | 172.8615 | 154.8341 | 128.5264 | 228.2856 | 152.4613 | 248.961 | 341.4324 | 326.4685 | 189.3877 | 198.7321 | 289.3958 | 323.8726 | 349.0951 |  |  | 209.8659 |  | 467.7663 | 118.2316 | 149.9346 | 240.2104 | 326.9895 | 303.2352 | 238.0087 | 171.299 | 265.9861 | 344.8208 | 336.7765 | 194.2666 | 99.0785 | 117.8661 | 173.7126 | 261.4412 | 240.7913 | 211.1434 | 254.2963 | 358.1908 | 114.0525 | 167.8183 | 268.4272 | 353.5486 | 350.2029 | 112.8974 | 158.8188 | 242.0448 | 310.335 | 302.4495 | 80.7272 | 96.568 | 117.8641 | 174.535 | 256.4176 | 219.513 |  | 199.9859 | 482.0865 |  | 86.8177 | 148.0426 | 235.1137 | 321.5997 | 319.6053 | 135.9801 | 173.0508 | 261.0914 | 339.5916 | 314.7742 | 94.5074 | 99.9414 | 122.0084 | 173.1038 | 263.9485 | 332.7995 | 217.143 | 191.0596 | 171.7171 | 137.8883 | 183.3539 | 265.4984 | 339.3046 | 329.0058 |  | 254.9765 |  |  | 142.4048 | 151.2286 | 256.2849 | 138.6842 | 273.2654 | 141.7477 | 48.2274 | 52.2338 | 47.3366 | 45.8615 | 46.1677 | 46.5535 | 42.5341 | 49.0837 | 145.5796 | 169.4404 | 161.4411 | 142.7952 | 335.6297 |  |  | 198.9009 |  | 173.4354 | 111.2629 | 156.2958 | 112.3205 | 239.4859 | 160.7099 | 357.0688 | 345.956 | 344.2001 | 247.1644 | 255.9493 | 284.5265 | 328.0306 | 362.9311 | 210.3948 | 192.4336 | 251.0056 | 211.0596 | 209.6942 | 148.9663 | 244.6142 | 146.2765 | 341.1996 | 240.3194 | 186.2107 | 363.3377 |  | 217.4586 | 97.4975 | 116.9503 | 176.186 | 260.0596 | 242.4454 | 253.2157 | 223.4534 |  | 149.4124 | 155.5691 | 256.8595 | 347.4685 | 350.3606 | 109.995 | 155.3366 | 259.5536 | 357.4911 | 353.7388 | 89.3114 | 99.583 | 119.4179 | 171.2996 | 266.9876 | 206.4802 | 271.5864 | 184.6351 | 230.2182 | 205.7884 | 107.3238 | 148.9601 | 238.3029 | 337.4953 | 339.4788 | 128.5037 | 165.431 | 275.3221 | 363.3441 | 345.7249 | 86.6571 | 101.0203 | 130.5015 | 184.6872 | 283.845 | 164.8845 | 208.7436 | 217.0058 | 241.9492 | 122.1913 | 253.2765 | 162.0527 | 344.1864 | 342.7009 | 265.0481 | 265.3615 |  |  | 145.879 | 164.5102 | 152.5723 | 274.6819 | 149.6378 | 252.1784 |  | 165.8802 | 146.8675 | 154.3506 | 63.8571 | 99.6287 | 108.0583 |  | 359.9415 | 429.8036 | 439.3001 | 480.2298 | 639.9607 | 612.8614 | 443.4824 | [23 empty] | 152.9616 | 626.411 | 26.7653 | 394.8725
15:39 | 7993 |  |  | -10.5056 | 21.9967 | 21.3868 | 1.1111 | 4.3403 | 7.2062 | -2.4689 | 1.6359 | 6.936 | 1.6085 | 0.0829 |  |  |  | -27.1401 | 21.494 | 34.5349 | 6.3222 |  | 1.5066 | 9.8268 | 0.6006 | 2.0957 | 2.8152 | 1.398 | 2.0188 | 313.4968 | 308.6848 | 191.4886 | 228.9381 | 172.8517 | 154.8249 | 128.5246 | 228.29 | 152.4716 | 248.9502 | 341.3849 | 326.4145 | 189.3847 | 198.6902 | 289.3229 | 323.7998 | 349.0147 |  |  | 209.8271 |  | 467.6839 | 118.2387 | 149.9319 | 240.1964 | 326.9379 | 303.1754 | 237.9942 | 171.3148 | 265.9741 | 344.782 | 336.7243 | 194.2691 | 99.0797 | 117.8788 | 173.7211 | 261.4254 | 240.7517 | 211.1017 | 254.2556 | 358.2186 | 114.07 | 167.8395 | 268.4202 | 353.5066 | 350.1443 | 112.9026 | 158.8177 | 242.023 | 310.2916 | 302.3978 | 80.744 | 96.5754 | 117.8796 | 174.5496 | 256.4106 | 219.4748 |  | 199.9159 | 481.9874 |  | 86.8106 | 148.0516 | 235.0958 | 321.5536 | 319.5479 | 135.9774 | 173.0463 | 261.0634 | 339.5421 | 314.7062 | 94.4913 | 99.9473 | 122.0177 | 173.1078 | 263.931 | 332.7776 | 217.0876 | 190.98 | 171.6843 | 137.879 | 183.359 | 265.4782 | 339.26 | 328.9417 |  | 254.9368 |  |  | 142.3801 | 151.2061 | 256.2251 | 138.6514 | 273.2731 | 141.7432 | 48.8605 | 51.6491 | 46.6473 | 46.3098 | 45.9914 | 46.4011 | 43.4882 | 49.3511 | 145.5348 | 169.3994 | 161.407 | 142.7545 | 335.5819 |  |  | 198.8879 |  | 173.4323 | 111.2629 | 156.2833 | 112.3093 | 239.488 | 160.7138 | 357.0261 | 345.8957 | 344.1587 | 247.1044 | 255.9514 | 284.5573 | 328.0186 | 362.897 | 210.3855 | 192.4069 | 250.9493 | 211.0195 | 209.7028 | 148.9746 | 244.6083 | 146.2837 | 341.1216 | 240.308 | 186.2264 | 363.2867 |  | 217.4446 | 97.5026 | 116.9589 | 176.1947 | 260.0382 | 242.4099 | 253.1791 | 223.4046 |  | 149.4187 | 155.5791 | 256.8538 | 347.4406 | 350.2964 | 110.0008 | 155.3445 | 259.5531 | 357.4549 | 353.6878 | 89.3079 | 99.5915 | 119.4156 | 171.3027 | 266.9649 | 206.4184 | 271.5502 | 184.696 | 230.3266 | 205.751 | 107.342 | 148.9724 | 238.3047 | 337.4508 | 339.4192 | 128.5056 | 165.4322 | 275.3182 | 363.3053 | 345.6725 | 86.6536 | 101.0246 | 130.5018 | 184.6905 | 283.8201 | 164.8339 | 208.6972 | 216.9486 | 241.8826 | 122.1948 | 253.2759 | 162.0617 | 344.1335 | 342.6328 | 264.997 | 265.3411 |  |  | 145.8401 | 164.4709 | 152.5298 | 274.6408 | 149.6192 | 252.1594 |  | 165.8365 | 146.8384 | 154.309 | 63.8552 | 99.6498 | 108.0566 |  | 359.8537 | 429.741 | 439.2411 | 480.5353 | 639.8554 | 612.1376 | 443.3004 | [23 empty] | 152.9264 | 625.9965 | 26.8833 | 394.7973
15:39 | 7994 |  |  | -10.6814 | 22.0135 | 21.2206 | 1.1777 | 4.2543 | 7.0531 | -2.5388 | 1.6324 | 6.9372 | 1.6166 | 0.0825 |  |  |  | -27.042 | 21.5444 | 34.565 | 6.2993 |  | 1.5065 | 9.8692 | 0.5999 | 2.0936 | 2.8141 | 1.3966 | -0.7782 | 313.474 | 308.6614 | 191.4855 | 228.9307 | 172.8523 | 154.8179 | 128.533 | 228.3012 | 152.4893 | 248.9548 | 341.3454 | 326.3574 | 189.3891 | 198.6699 | 289.2581 | 323.7365 | 348.9601 |  |  | 209.7851 |  | 467.5993 | 118.2499 | 149.9407 | 240.1913 | 326.887 | 303.1236 | 237.9789 | 171.3259 | 265.9671 | 344.7313 | 336.6638 | 194.2586 | 99.0803 | 117.8796 | 173.7309 | 261.4046 | 240.6967 | 211.0542 | 254.2099 | 358.2104 | 114.0679 | 167.847 | 268.4023 | 353.4582 | 350.079 | 112.9071 | 158.8077 | 241.9959 | 310.24 | 302.346 | 80.7385 | 96.5712 | 117.8885 | 174.5647 | 256.4034 | 219.4116 |  | 199.8436 | 481.8882 |  | 86.8118 | 148.0649 | 235.0819 | 321.5108 | 319.5002 | 135.9737 | 173.0474 | 261.0325 | 339.4811 | 314.6471 | 94.4747 | 99.9461 | 122.0214 | 173.108 | 263.9138 | 332.7661 | 217.0365 | 190.8838 | 171.6649 | 137.8734 | 183.3705 | 265.4774 | 339.2181 | 328.8837 |  | 254.8925 |  |  | 142.3497 | 151.1687 | 256.1808 | 138.6275 | 273.2882 | 141.7483 | 49.5347 | 51.2423 | 45.5827 | 46.3853 | 45.9449 | 45.572 | 44.5618 | 49.391 | 145.4945 | 169.361 | 161.3784 | 142.7208 | 335.5319 |  |  | 198.8642 |  | 173.4156 | 111.2521 | 156.2675 | 112.302 | 239.4875 | 160.714 | 356.963 | 345.8331 | 344.1007 | 247.0771 | 255.9568 | 284.5804 | 328.0168 | 362.8619 | 210.3609 | 192.3924 | 250.9164 | 210.986 | 209.7223 | 148.9767 | 244.5981 | 146.2797 | 341.0498 | 240.2938 | 186.2281 | 363.2268 |  | 217.4351 | 97.4975 | 116.9658 | 176.2017 | 260.0116 | 242.3606 | 253.1337 | 223.3547 |  | 149.417 | 155.5904 | 256.8507 | 347.4083 | 350.2384 | 110.0044 | 155.3598 | 259.542 | 357.4145 | 353.6334 | 89.3168 | 99.5911 | 119.4133 | 171.3178 | 266.9492 | 206.352 | 271.522 | 184.7781 | 230.434 | 205.723 | 107.3589 | 148.983 | 238.309 | 337.4058 | 339.3603 | 128.4827 | 165.4227 | 275.295 | 363.2338 | 345.5917 | 86.6588 | 101.048 | 130.4961 | 184.6805 | 283.8239 | 164.7891 | 208.6681 | 216.8941 | 241.8325 | 122.2008 | 253.2878 | 162.0813 | 344.0829 | 342.567 | 264.9459 | 265.3392 |  |  | 145.807 | 164.4228 | 152.4829 | 274.5883 | 149.595 | 252.1246 |  | 165.789 | 146.8016 | 154.2636 | 63.8672 | 99.6792 | 108.0527 |  | 359.7798 | 429.654 | 439.2097 | 480.4462 | 640.3021 | 612.7611 | 443.1231 | [23 empty] | 152.8857 | 626.5316 | 26.7724 | 394.7169
15:39 | 7995 |  |  | -10.7301 | 21.9974 | 21.2427 | 1.1622 | 4.3063 | 7.1521 | -2.47 | 1.62 | 6.9393 | 1.632 | 0.0824 |  |  |  | -27.1175 | 21.3899 | 34.4975 | 6.2946 |  | 1.5338 | 9.8088 | 0.5988 | 2.0905 | 2.8181 | 1.3986 | 1.08 | 313.4333 | 308.6336 | 191.4738 | 228.9188 | 172.8418 | 154.8112 | 128.5357 | 228.2825 | 152.4914 | 248.9551 | 341.2978 | 326.2971 | 189.3831 | 198.6455 | 289.2397 | 323.7113 | 348.9238 |  |  | 209.7469 |  | 467.5143 | 118.2594 | 149.9525 | 240.1837 | 326.8306 | 303.0782 | 237.9712 | 171.3298 | 265.9607 | 344.6739 | 336.6198 | 194.2483 | 99.0778 | 117.8848 | 173.7345 | 261.3846 | 240.6454 | 211.0355 | 254.1697 | 358.1279 | 114.0678 | 167.8539 | 268.3992 | 353.4135 | 350.0177 | 112.9137 | 158.8111 | 241.9809 | 310.1887 | 302.2927 | 80.7403 | 96.5742 | 117.8921 | 174.566 | 256.3817 | 219.3439 |  | 199.7778 | 481.7973 |  | 86.813 | 148.0556 | 235.0696 | 321.4598 | 319.4439 | 135.9754 | 173.0513 | 261.0075 | 339.4261 | 314.5884 | 94.4443 | 99.9577 | 122.0412 | 173.1103 | 263.9029 | 332.7221 | 216.9936 | 190.7759 | 171.6447 | 137.8797 | 183.3792 | 265.4802 | 339.1739 | 328.8358 |  | 254.8316 |  |  | 142.3088 | 151.1315 | 256.1325 | 138.6123 | 273.2898 | 141.7433 | 49.7969 | 51.5861 | 43.9491 | 46.4275 | 46.4198 | 45.1623 | 45.5507 | 49.5455 | 145.4557 | 169.3287 | 161.3427 | 142.6839 | 335.4966 |  |  | 198.8471 |  | 173.4066 | 111.2539 | 156.2601 | 112.303 | 239.482 | 160.7288 | 356.908 | 345.7848 | 344.0442 | 247.0726 | 255.9672 | 284.5917 | 328.0089 | 362.8078 | 210.3151 | 192.3716 | 250.8876 | 210.9449 | 209.7175 | 148.9779 | 244.5908 | 146.2754 | 340.9765 | 240.2758 | 186.2317 | 363.1649 |  | 217.4121 | 97.4926 | 116.9817 | 176.2061 | 259.9959 | 242.3163 | 253.0947 | 223.3098 |  | 149.4241 | 155.6018 | 256.8521 | 347.372 | 350.1812 | 110.0033 | 155.3725 | 259.534 | 357.3711 | 353.5782 | 89.3249 | 99.586 | 119.4293 | 171.3333 | 266.9313 | 206.3284 | 271.4878 | 184.7447 | 230.5321 | 205.694 | 107.3711 | 148.9912 | 238.3096 | 337.3616 | 339.3102 | 128.4711 | 165.4312 | 275.293 | 363.1937 | 345.548 | 86.6655 | 101.0572 | 130.4951 | 184.6815 | 283.8167 | 164.7518 | 208.6362 | 216.8405 | 241.7801 | 122.2042 | 253.2866 | 162.0908 | 344.0213 | 342.5025 | 264.8993 | 265.2802 |  |  | 145.7665 | 164.3887 | 152.4359 | 274.5429 | 149.5568 | 252.0733 |  | 165.7504 | 146.7743 | 154.2255 | 63.8726 | 99.6905 | 108.0825 |  | 359.737 | 429.5924 | 439.1456 | 479.9484 | 639.8046 | 613.3215 | 443.8688 | [23 empty] | 152.8477 | 626.563 | 26.7203 | 394.6647
15:39 | 7996 |  |  | -10.6725 | 22.0369 | 21.2963 | 1.2219 | 4.2955 | 7.0145 | -2.4425 | 1.6217 | 6.9412 | 1.6306 | 0.0848 |  |  |  | -27.1476 | 21.4304 | 34.4858 | 6.3116 |  | 1.5497 | 9.8461 | 0.599 | 2.0887 | 2.8182 | 1.3992 | -0.905 | 313.3929 | 308.6019 | 191.4613 | 228.898 | 172.8258 | 154.8036 | 128.5284 | 228.2639 | 152.4936 | 248.9403 | 341.2556 | 326.2406 | 189.3735 | 198.5884 | 289.2136 | 323.6849 | 348.8865 |  |  | 209.7048 |  | 467.4245 | 118.257 | 149.9665 | 240.1722 | 326.7785 | 303.0255 | 237.9612 | 171.3281 | 265.9449 | 344.6296 | 336.5754 | 194.2486 | 99.0761 | 117.8922 | 173.7358 | 261.3613 | 240.5998 | 211.0351 | 254.1309 | 358.2792 | 114.0827 | 167.8664 | 268.3929 | 353.3653 | 349.9651 | 112.9155 | 158.8168 | 241.9654 | 310.1437 | 302.2364 | 80.7422 | 96.5702 | 117.8931 | 174.5627 | 256.3644 | 219.2637 |  | 199.7107 | 481.7139 |  | 86.8219 | 148.0571 | 235.067 | 321.418 | 319.3922 | 135.9749 | 173.0604 | 260.996 | 339.3796 | 314.5313 | 94.4228 | 99.9752 | 122.0638 | 173.125 | 263.8921 | 332.6639 | 216.9539 | 190.6919 | 171.6171 | 137.894 | 183.3819 | 265.4725 | 339.1321 | 328.7871 |  | 254.7755 |  |  | 142.2799 | 151.0989 | 256.1019 | 138.6107 | 273.2884 | 141.7427 | 49.2821 | 51.9042 | 43.1701 | 46.0669 | 47.0493 | 45.3146 | 46.8598 | 49.8015 | 145.4064 | 169.2894 | 161.2869 | 142.6402 | 335.4615 |  |  | 198.8447 |  | 173.409 | 111.2694 | 156.2637 | 112.3096 | 239.4745 | 160.754 | 356.8627 | 345.7404 | 344.0072 | 247.0334 | 255.9815 | 284.6114 | 328.0134 | 362.7648 | 210.2532 | 192.3463 | 250.8339 | 210.9007 | 209.7039 | 148.9924 | 244.5928 | 146.2608 | 340.9076 | 240.2634 | 186.2495 | 363.1044 |  | 217.4066 | 97.4962 | 116.9927 | 176.2084 | 259.9831 | 242.2678 | 253.0602 | 223.2648 |  | 149.4344 | 155.6165 | 256.8572 | 347.3399 | 350.1392 | 110.0032 | 155.3798 | 259.5311 | 357.3175 | 353.517 | 89.332 | 99.5889 | 119.442 | 171.3416 | 266.911 | 206.3299 | 271.4452 | 184.7211 | 230.6084 | 205.6652 | 107.3777 | 148.9903 | 238.3091 | 337.3185 | 339.2542 | 128.5104 | 165.4593 | 275.2978 | 363.173 | 345.5178 | 86.6693 | 101.0554 | 130.5063 | 184.691 | 283.795 | 164.7142 | 208.5932 | 216.7899 | 241.7258 | 122.216 | 253.2698 | 162.0957 | 343.9837 | 342.452 | 264.8627 | 265.1941 |  |  | 145.7282 | 164.3505 | 152.396 | 274.5116 | 149.5164 | 252.0124 |  | 165.7105 | 146.7452 | 154.187 | 63.8606 | 99.6655 | 108.0929 |  | 359.6613 | 429.5275 | 439.0607 | 480.3786 | 639.5128 | 612.7217 | 443.8109 | [23 empty] | 152.812 | 626.1172 | 26.7678 | 394.5944
15:39 | 7997 |  |  | -10.6766 | 22.0263 | 21.1467 | 1.1666 | 4.2435 | 7.0755 | -2.3693 | 1.6204 | 6.9422 | 1.6331 | 0.084 |  |  |  | -27.0622 | 21.5095 | 34.581 | 6.3077 |  | 1.5506 | 9.8642 | 0.5985 | 2.089 | 2.8139 | 1.399 | 0.6965 | 313.3604 | 308.568 | 191.4473 | 228.8781 | 172.8223 | 154.7899 | 128.5231 | 228.2654 | 152.5002 | 248.9358 | 341.2076 | 326.1823 | 189.3649 | 198.5328 | 289.1768 | 323.6359 | 348.8544 |  |  | 209.6695 |  | 467.3396 | 118.2663 | 149.976 | 240.1689 | 326.7281 | 302.976 | 237.957 | 171.3282 | 265.9294 | 344.5816 | 336.5114 | 194.2459 | 99.0822 | 117.8957 | 173.736 | 261.3323 | 240.5477 | 211.0242 | 254.0832 | 362.3703 | 114.0941 | 167.8719 | 268.3736 | 353.3112 | 349.9104 | 112.9168 | 158.8146 | 241.9408 | 310.0948 | 302.1781 | 80.7401 | 96.5626 | 117.902 | 174.5756 | 256.3614 | 219.1891 |  | 199.6484 | 481.6253 |  | 86.8166 | 148.0672 | 235.0612 | 321.3762 | 319.3425 | 135.9595 | 173.0582 | 260.9753 | 339.3279 | 314.4654 | 94.4097 | 99.9737 | 122.0707 | 173.1272 | 263.8697 | 332.6017 | 216.9066 | 190.6406 | 171.5969 | 137.9019 | 183.385 | 265.4613 | 339.095 | 328.7297 |  | 254.7299 |  |  | 142.2587 | 151.0675 | 256.0818 | 138.6087 | 273.2741 | 141.7556 | 48.5758 | 52.1743 | 43.4074 | 45.5932 | 47.5241 | 45.7034 | 47.5743 | 49.8782 | 145.3658 | 169.2543 | 161.2508 | 142.6052 | 335.4138 |  |  | 198.823 |  | 173.3972 | 111.2686 | 156.2545 | 112.307 | 239.4581 | 160.7617 | 356.8121 | 345.6762 | 343.9553 | 246.9602 | 255.993 | 284.6357 | 328.0295 | 362.7408 | 210.1905 | 192.3266 | 250.7454 | 210.8556 | 209.7118 | 149.0113 | 244.593 | 146.2488 | 340.8415 | 240.265 | 186.2614 | 363.0474 |  | 217.3969 | 97.4869 | 116.995 | 176.2044 | 259.9586 | 242.2021 | 253.0158 | 223.2129 |  | 149.4375 | 155.624 | 256.8479 | 347.2903 | 350.0949 | 110.0098 | 155.3839 | 259.5221 | 357.263 | 353.4664 | 89.3364 | 99.5862 | 119.4426 | 171.3494 | 266.8904 | 206.3145 | 271.3992 | 184.6982 | 230.6559 | 205.633 | 107.3908 | 149.0058 | 238.3103 | 337.2872 | 339.1938 | 128.5344 | 165.4856 | 275.3015 | 363.1307 | 345.4733 | 86.6692 | 101.0562 | 130.5227 | 184.7082 | 283.7684 | 164.6853 | 208.5497 | 216.7333 | 241.6708 | 122.2232 | 253.2665 | 162.1046 | 343.9506 | 342.4052 | 264.8445 | 265.1373 |  |  | 145.6923 | 164.3068 | 152.3586 | 274.4756 | 149.4862 | 251.9371 |  | 165.6616 | 146.7044 | 154.1395 | 63.8514 | 99.6512 | 108.0826 |  | 359.6112 | 429.4824 | 438.9973 | 480.503 | 639.948 | 612.7217 | 443.5003 | [23 empty] | 152.7737 | 626.3349 | 26.809 | 394.5468
15:39 | 7998 |  |  | -10.5516 | 22.1181 | 21.2892 | 1.1629 | 4.2743 | 7.1063 | -2.3341 | 1.6209 | 6.9372 | 1.6257 | 0.0829 |  |  |  | -27.1391 | 21.5468 | 34.577 | 6.2576 |  | 1.529 | 9.8289 | 0.6009 | 2.0888 | 2.8109 | 1.3987 | 0.7559 | 313.3287 | 308.5326 | 191.4352 | 228.8623 | 172.8115 | 154.7758 | 128.52 | 228.2559 | 152.5113 | 248.931 | 341.1536 | 326.1181 | 189.3558 | 198.5064 | 289.1311 | 323.5859 | 348.8196 |  |  | 209.6513 |  | 467.2622 | 118.2871 | 149.9854 | 240.172 | 326.681 | 302.9347 | 237.9559 | 171.3455 | 265.9167 | 344.5282 | 336.4497 | 194.2398 | 99.0808 | 117.8901 | 173.7317 | 261.3068 | 240.493 | 210.992 | 254.0321 | 366.5212 | 114.0956 | 167.8731 | 268.3602 | 353.2573 | 349.8451 | 112.9176 | 158.8093 | 241.9211 | 310.0355 | 302.12 | 80.7309 | 96.5644 | 117.9108 | 174.5846 | 256.3462 | 219.1289 |  | 199.5931 | 481.5435 |  | 86.8122 | 148.0706 | 235.0503 | 321.3309 | 319.2836 | 135.9472 | 173.0596 | 260.9625 | 339.2838 | 314.3956 | 94.3928 | 99.976 | 122.0884 | 173.13 | 263.8513 | 332.5374 | 216.8508 | 190.5987 | 171.5701 | 137.8932 | 183.3889 | 265.4482 | 339.0472 | 328.6731 |  | 254.6888 |  |  | 142.2267 | 151.0351 | 256.069 | 138.6386 | 273.2475 | 141.7525 | 48.5597 | 52.2667 | 43.4256 | 45.6697 | 47.8651 | 46.2022 | 46.5096 | 49.9531 | 145.3298 | 169.2261 | 161.2205 | 142.57 | 335.3691 |  |  | 198.7991 |  | 173.3801 | 111.2577 | 156.2442 | 112.2969 | 239.4452 | 160.7735 | 356.769 | 345.6211 | 343.8995 | 246.8774 | 255.9874 | 284.6531 | 328.0258 | 362.7172 | 210.167 | 192.3036 | 250.6182 | 210.8148 | 209.7094 | 149.0093 | 244.5848 | 146.2357 | 340.7619 | 240.2617 | 186.2711 | 362.9933 |  | 217.3949 | 97.4799 | 117.0029 | 176.2011 | 259.9306 | 242.1586 | 252.9768 | 223.1675 |  | 149.4439 | 155.6382 | 256.8441 | 347.2489 | 350.0135 | 110.0126 | 155.3944 | 259.5204 | 357.2126 | 353.4139 | 89.3399 | 99.5774 | 119.4487 | 171.3575 | 266.8658 | 206.2889 | 271.3551 | 184.671 | 230.6818 | 205.6046 | 107.3999 | 149.0391 | 238.3117 | 337.26 | 339.1377 | 128.5249 | 165.5013 | 275.2909 | 363.0864 | 345.4159 | 86.6647 | 101.0582 | 130.5333 | 184.7178 | 283.7421 | 164.6515 | 208.5052 | 216.6788 | 241.6109 | 122.2263 | 253.2557 | 162.104 | 343.9093 | 342.3533 | 264.8127 | 265.0848 |  |  | 145.6598 | 164.2714 | 152.3232 | 274.4489 | 149.4673 | 251.8681 |  | 165.6118 | 146.6705 | 154.0981 | 63.8486 | 99.6654 | 108.0753 |  | 359.548 | 429.4409 | 438.9176 | 480.2298 | 639.8985 | 612.3013 | 443.2961 | [23 empty] | 152.7371 | 626.0999 | 26.8996 | 394.4944
15:39 | 7999 |  |  | -10.5968 | 22.08 | 21.1969 | 1.1487 | 4.2061 | 7.1334 | -2.3417 | 1.6211 | 6.9423 | 1.6233 | 0.0828 |  |  |  | -27.1893 | 21.5061 | 34.4093 | 6.235 |  | 1.5152 | 9.8249 | 0.599 | 2.092 | 2.8099 | 1.4015 | 0.1167 | 313.2985 | 308.5035 | 191.426 | 228.8462 | 172.8018 | 154.7727 | 128.5185 | 228.2462 | 152.5203 | 248.9213 | 341.108 | 326.0648 | 189.3568 | 198.4978 | 289.0811 | 323.559 | 348.7805 |  |  | 209.621 |  | 467.1816 | 118.2896 | 149.9888 | 240.16 | 326.6315 | 302.8786 | 237.9404 | 171.3534 | 265.8977 | 344.477 | 336.385 | 194.2335 | 99.0694 | 117.8868 | 173.7263 | 261.2819 | 240.4371 | 210.9537 | 253.9808 | 367.0409 | 114.0927 | 167.8778 | 268.3473 | 353.2024 | 349.7886 | 112.9189 | 158.8149 | 241.8984 | 309.9864 | 302.0663 | 80.7377 | 96.5688 | 117.9233 | 174.5878 | 256.3265 | 219.0859 |  | 199.5395 | 481.4717 |  | 86.8108 | 148.0752 | 235.0339 | 321.294 | 319.2269 | 135.9385 | 173.0672 | 260.963 | 339.2361 | 314.3365 | 94.3706 | 99.9868 | 122.1113 | 173.1414 | 263.8377 | 332.4873 | 216.8041 | 190.5824 | 171.546 | 137.8941 | 183.3971 | 265.4421 | 339.0041 | 328.6167 |  | 254.6494 |  |  | 142.1882 | 150.999 | 256.0239 | 138.6376 | 273.2172 | 141.7246 | 49.0718 | 52.1044 | 43.2582 | 45.8665 | 48.1506 | 46.7804 | 44.0109 | 50.045 | 145.2837 | 169.1849 | 161.1745 | 142.527 | 335.3211 |  |  | 198.7849 |  | 173.3651 | 111.2507 | 156.2335 | 112.2832 | 239.4291 | 160.7833 | 356.7187 | 345.5626 | 343.8497 | 246.8211 | 255.9964 | 284.6692 | 328.0239 | 362.6795 | 210.2029 | 192.2777 | 250.4797 | 210.7802 | 209.6974 | 149.0084 | 244.5848 | 146.2261 | 340.6842 | 240.2439 | 186.2736 | 362.9304 |  | 217.3989 | 97.4772 | 117.0126 | 176.2015 | 259.9063 | 242.1118 | 252.936 | 223.1199 |  | 149.4541 | 155.649 | 256.8326 | 347.2092 | 349.9352 | 110.0153 | 155.4054 | 259.5195 | 357.1655 | 353.3551 | 89.3487 | 99.5674 | 119.4501 | 171.3577 | 266.8442 | 206.2739 | 271.3053 | 184.6458 | 230.685 | 205.5799 | 107.4055 | 149.0532 | 238.3163 | 337.2213 | 339.0795 | 128.5326 | 165.5116 | 275.2813 | 363.0489 | 345.3613 | 86.666 | 101.0594 | 130.5351 | 184.7168 | 283.7204 | 164.611 | 208.4793 | 216.6416 | 241.567 | 122.2325 | 253.2657 | 162.1207 | 343.8722 | 342.2846 | 264.7871 | 265.0479 |  |  | 145.6274 | 164.2317 | 152.2898 | 274.4085 | 149.4438 | 251.8233 |  | 165.5781 | 146.6446 | 154.067 | 63.865 | 99.6456 | 108.0582 |  | 359.4793 | 429.3872 | 438.8412 | 480.4786 | 639.339 | 612.0524 | 443.4824 | [23 empty] | 152.7032 | 625.6957 | 26.7383 | 394.4332
15:39 | 8000 |  |  | -10.6736 | 22.0443 | 21.1862 | 1.2206 | 4.2601 | 7.1662 | -2.3435 | 1.6248 | 6.9423 | 1.6214 | 0.0824 |  |  |  | -27.108 | 21.5364 | 34.4221 | 6.2848 |  | 1.462 | 9.7459 | 0.5993 | 2.0827 | 2.8078 | 1.4009 | -0.4489 | 313.2615 | 308.4776 | 191.4098 | 228.8327 | 172.7966 | 154.7664 | 128.5155 | 228.2412 | 152.5297 | 248.9145 | 341.0652 | 326.0246 | 189.3566 | 198.525 | 289.0333 | 323.5275 | 348.7355 |  |  | 209.5822 |  | 467.0941 | 118.2803 | 149.9874 | 240.1421 | 326.5758 | 302.8148 | 237.9246 | 171.3537 | 265.8746 | 344.428 | 336.3302 | 194.2339 | 99.0703 | 117.8938 | 173.7293 | 261.2607 | 240.3886 | 210.9247 | 253.9372 | 367.3538 | 114.0959 | 167.8846 | 268.332 | 353.1611 | 349.7306 | 112.9264 | 158.8168 | 241.8788 | 309.942 | 302.0148 | 80.7448 | 96.5685 | 117.9293 | 174.5934 | 256.3144 | 219.094 |  | 199.4934 | 481.3828 |  | 86.8065 | 148.0865 | 235.0187 | 321.2546 | 319.1755 | 135.934 | 173.0795 | 260.9459 | 339.1853 | 314.2804 | 94.35 | 99.9945 | 122.125 | 173.1516 | 263.821 | 332.4501 | 216.7656 | 190.5878 | 171.5172 | 137.9004 | 183.4088 | 265.4355 | 338.9679 | 328.5583 |  | 254.6 |  |  | 142.1679 | 150.9667 | 255.9495 | 138.6049 | 273.1978 | 141.7071 | 49.9883 | 51.949 | 43.6346 | 46.1325 | 48.4095 | 47.1023 | 41.6254 | 50.0058 | 145.2428 | 169.143 | 161.1339 | 142.4859 | 335.2804 |  |  | 198.7699 |  | 173.3543 | 111.2497 | 156.2254 | 112.2796 | 239.4199 | 160.79 | 356.6643 | 345.5036 | 343.804 | 246.8219 | 256.0208 | 284.7007 | 328.0275 | 362.6396 | 210.2089 | 192.2489 | 250.3916 | 210.7437 | 209.695 | 149.0253 | 244.5895 | 146.2297 | 340.6171 | 240.2414 | 186.2868 | 362.8708 |  | 217.3687 | 97.4836 | 117.0245 | 176.2144 | 259.8877 | 242.0707 | 252.8966 | 223.0819 |  | 149.4622 | 155.661 | 256.8319 | 347.1683 | 349.876 | 110.0245 | 155.4135 | 259.5139 | 357.1218 | 353.2985 | 89.3553 | 99.5638 | 119.4519 | 171.3612 | 266.8221 | 206.237 | 271.2551 | 184.625 | 230.6386 | 205.5473 | 107.4268 | 149.0576 | 238.3221 | 337.189 | 339.0267 | 128.5581 | 165.5278 | 275.2833 | 363.0094 | 345.3246 | 86.6712 | 101.0682 | 130.5428 | 184.7252 | 283.7105 | 164.579 | 208.4498 | 216.5978 | 241.5218 | 122.2417 | 253.281 | 162.1508 | 343.8301 | 342.2134 | 264.7682 | 265.0017 |  |  | 145.5902 | 164.1946 | 152.2592 | 274.3642 | 149.4138 | 251.7553 |  | 165.5385 | 146.6066 | 154.039 | 63.8525 | 99.6529 | 108.0612 |  | 359.4138 | 429.3296 | 438.7634 | 480.0485 | 639.8173 | 612.8386 | 443.7266 | [23 empty] | 152.6703 | 626.3279 | 26.7611 | 394.3717
15:39 | 8001 |  |  | -10.6093 | 22.0175 | 21.1837 | 1.1751 | 4.2939 | 7.0622 | -2.43 | 1.6245 | 6.9441 | 1.6206 | 0.0837 |  |  |  | -27.154 | 21.6813 | 34.4521 | 6.3636 |  | 1.631 | 9.8506 | 0.5987 | 2.0807 | 2.8092 | 1.4008 | 0.0738 | 313.2317 | 308.445 | 191.4013 | 228.8181 | 172.7887 | 154.7523 | 128.5134 | 228.225 | 152.5547 | 248.9222 | 341.0376 | 325.9806 | 189.3494 | 198.5468 | 289.0375 | 323.5302 | 348.7265 |  |  | 209.5381 |  | 467.0049 | 118.2772 | 149.9965 | 240.1375 | 326.5242 | 302.7577 | 237.9109 | 171.3565 | 265.8604 | 344.3836 | 336.2816 | 194.2361 | 99.0775 | 117.8961 | 173.735 | 261.2373 | 240.3326 | 210.9022 | 253.8963 | 367.3991 | 114.0972 | 167.8952 | 268.3199 | 353.1184 | 349.6663 | 112.9268 | 158.8095 | 241.8634 | 309.8865 | 301.9648 | 80.7367 | 96.5656 | 117.9286 | 174.5913 | 256.2858 | 219.0903 |  | 199.4455 | 481.2828 |  | 86.8061 | 148.0913 | 235.0169 | 321.2064 | 319.1268 | 135.925 | 173.092 | 260.9273 | 339.1353 | 314.2235 | 94.3311 | 100.0084 | 122.1289 | 173.158 | 263.8135 | 332.4422 | 216.7321 | 190.6059 | 171.4895 | 137.9057 | 183.4203 | 265.4294 | 338.9283 | 328.5105 |  | 254.5571 |  |  | 142.1435 | 150.9352 | 255.9461 | 138.6608 | 273.1773 | 141.6918 | 50.8791 | 51.851 | 44.4143 | 46.3189 | 48.4218 | 46.913 | 39.62 | 49.7545 | 145.2066 | 169.1166 | 161.0996 | 142.4484 | 335.2349 |  |  | 198.7492 |  | 173.3375 | 111.2427 | 156.2129 | 112.2828 | 239.4113 | 160.8022 | 356.6136 | 345.4414 | 343.7593 | 246.8421 | 256.0339 | 284.7287 | 328.0357 | 362.5908 | 210.1348 | 192.2099 | 250.3687 | 210.7064 | 209.6969 | 149.0458 | 244.5836 | 146.2292 | 340.5495 | 240.2355 | 186.3025 | 362.8141 |  | 217.3436 | 97.4851 | 117.0284 | 176.2239 | 259.861 | 242.0338 | 252.8565 | 223.0399 |  | 149.4614 | 155.6671 | 256.8406 | 347.1159 | 349.8165 | 110.0331 | 155.4149 | 259.5038 | 357.0639 | 353.2411 | 89.3617 | 99.5687 | 119.4577 | 171.372 | 266.805 | 206.19 | 271.2201 | 184.613 | 230.5665 | 205.5105 | 107.4496 | 149.0691 | 238.3324 | 337.1517 | 338.9815 | 128.5537 | 165.534 | 275.2819 | 362.9611 | 345.276 | 86.6784 | 101.066 | 130.5579 | 184.7285 | 283.6911 | 164.5504 | 208.4009 | 216.5474 | 241.4701 | 122.255 | 253.2709 | 162.1662 | 343.787 | 342.1614 | 264.7337 | 264.9588 |  |  | 145.554 | 164.1485 | 152.2154 | 274.3262 | 149.3929 | 251.6836 |  | 165.4983 | 146.5647 | 153.9954 | 63.8536 | 99.6745 | 108.0644 |  | 359.3692 | 429.2579 | 438.6997 | 480.4517 | 640.3454 | 613.1119 | 443.616 | [23 empty] | 152.6319 | 626.7287 | 26.8553 | 394.3136
15:39 | 8002 |  |  | -10.5804 | 21.9368 | 21.1912 | 1.0733 | 4.2412 | 7.0643 | -2.4234 | 1.6219 | 6.9401 | 1.6148 | 0.0795 |  |  |  | -27.1273 | 21.5433 | 34.341 | 6.3168 |  | 1.515 | 9.8257 | 0.5981 | 2.0842 | 2.8075 | 1.403 | 0.3638 | 313.2025 | 308.4101 | 191.3868 | 228.8003 | 172.7784 | 154.7444 | 128.5079 | 228.2126 | 152.5614 | 248.9209 | 340.9929 | 325.9183 | 189.3448 | 198.5441 | 289.0573 | 323.5324 | 348.7306 |  |  | 209.4913 |  | 466.916 | 118.285 | 150.0001 | 240.1323 | 326.4661 | 302.6996 | 237.8915 | 171.3586 | 265.8471 | 344.3285 | 336.223 | 194.2333 | 99.0768 | 117.8954 | 173.737 | 261.2107 | 240.2686 | 210.8642 | 253.8506 | 367.45 | 114.0948 | 167.9018 | 268.3056 | 353.0701 | 349.6068 | 112.9277 | 158.8147 | 241.8389 | 309.8395 | 301.9151 | 80.736 | 96.5657 | 117.9383 | 174.6023 | 256.2732 | 219.0524 |  | 199.4002 | 481.1994 |  | 86.816 | 148.0968 | 235.0187 | 321.1684 | 319.0887 | 135.9224 | 173.0974 | 260.9222 | 339.0908 | 314.1732 | 94.3301 | 100.0285 | 122.1392 | 173.1718 | 263.8047 | 332.4432 | 216.7006 | 190.6187 | 171.461 | 137.9169 | 183.4255 | 265.4212 | 338.8827 | 328.4626 |  | 254.5154 |  |  | 142.1129 | 150.8943 | 255.9407 | 138.694 | 273.1386 | 141.6749 | 51.3636 | 51.782 | 44.8885 | 46.3631 | 48.1465 | 46.8106 | 38.0283 | 49.1483 | 145.1581 | 169.0802 | 161.0618 | 142.4096 | 335.1812 |  |  | 198.7322 |  | 173.327 | 111.2341 | 156.1957 | 112.2776 | 239.3957 | 160.8103 | 356.5629 | 345.3752 | 343.7128 | 246.8617 | 256.0379 | 284.7471 | 328.0433 | 362.5375 | 210.0442 | 192.1739 | 250.3639 | 210.6602 | 209.6934 | 149.0543 | 244.5822 | 146.2389 | 340.4762 | 240.2151 | 186.315 | 362.7571 |  | 217.3643 | 97.479 | 117.0418 | 176.2251 | 259.8363 | 241.9879 | 252.825 | 222.99 |  | 149.451 | 155.6806 | 256.8462 | 347.067 | 349.7459 | 110.0282 | 155.4134 | 259.4905 | 356.9982 | 353.1722 | 89.3612 | 99.5741 | 119.4469 | 171.3753 | 266.7758 | 206.1383 | 271.1831 | 184.5819 | 230.4999 | 205.4606 | 107.4607 | 149.0718 | 238.3357 | 337.1008 | 338.9227 | 128.5729 | 165.5644 | 275.2934 | 362.9287 | 345.2354 | 86.6872 | 101.0636 | 130.5562 | 184.7227 | 283.6804 | 164.5141 | 208.3583 | 216.5051 | 241.4283 | 122.2687 | 253.2736 | 162.172 | 343.746 | 342.1174 | 264.6962 | 264.9427 |  |  | 145.5188 | 164.0976 | 152.1708 | 274.3077 | 149.3667 | 251.6344 |  | 165.4587 | 146.5377 | 153.9541 | 63.8459 | 99.6459 | 108.0794 |  | 359.3193 | 429.1918 | 438.6306 | 480.7929 | 639.6293 | 612.5133 | 444.0649 | [23 empty] | 152.5931 | 626.0713 | 26.6752 | 394.2556
15:39 | 8003 |  |  | -10.586 | 21.8212 | 21.1227 | 1.0103 | 4.3249 | 7.0678 | -2.4865 | 1.622 | 6.9369 | 1.6159 | 0.08 |  |  |  | -27.1324 | 21.5316 | 34.4022 | 6.3145 |  | 1.5577 | 9.8217 | 0.5986 | 2.0831 | 2.8054 | 1.4035 | 1.2936 | 313.1676 | 308.3732 | 191.3741 | 228.7818 | 172.766 | 154.7305 | 128.5008 | 228.2248 | 152.5489 | 248.9078 | 340.937 | 325.8522 | 189.3473 | 198.5153 | 289.0409 | 323.5046 | 348.6936 |  |  | 209.465 |  | 466.8303 | 118.3078 | 150.0052 | 240.1237 | 326.4147 | 302.6436 | 237.8801 | 171.3645 | 265.8287 | 344.2756 | 336.1636 | 194.2235 | 99.0745 | 117.8981 | 173.7412 | 261.1894 | 240.215 | 210.83 | 253.8033 | 367.4896 | 114.1005 | 167.9052 | 268.2968 | 353.0251 | 349.554 | 112.9387 | 158.8307 | 241.8241 | 309.8026 | 301.8697 | 80.7443 | 96.5685 | 117.9573 | 174.6307 | 256.2965 | 219.0122 |  | 199.3574 | 481.1235 |  | 86.8185 | 148.1046 | 235.0119 | 321.1298 | 319.0378 | 135.9422 | 173.1023 | 260.9178 | 339.0434 | 314.1174 | 94.3406 | 100.0198 | 122.145 | 173.1839 | 263.7873 | 332.3966 | 216.6578 | 190.6037 | 171.4212 | 137.9218 | 183.4286 | 265.4168 | 338.8348 | 328.4013 |  | 254.4641 |  |  | 142.0863 | 150.8573 | 255.8598 | 138.5865 | 273.0637 | 141.6546 | 51.5814 | 51.838 | 44.6568 | 46.0767 | 47.5898 | 46.9628 | 36.807 | 48.3252 | 145.1068 | 169.038 | 161.0234 | 142.3662 | 335.1299 |  |  | 198.7152 |  | 173.3161 | 111.2262 | 156.186 | 112.2635 | 239.4016 | 160.8223 | 356.5214 | 345.3134 | 343.6689 | 246.8813 | 256.0352 | 284.7681 | 328.0415 | 362.4917 | 209.9746 | 192.1423 | 250.3583 | 210.6221 | 209.7139 | 149.064 | 244.5917 | 146.2682 | 340.4047 | 240.2076 | 186.3356 | 362.7134 |  | 217.3865 | 97.4819 | 117.0621 | 176.2354 | 259.8266 | 241.9532 | 252.8057 | 222.9574 |  | 149.4553 | 155.7044 | 256.8558 | 347.0362 | 349.6791 | 110.0343 | 155.425 | 259.4856 | 356.9573 | 353.1094 | 89.3574 | 99.5751 | 119.4393 | 171.3853 | 266.7544 | 206.0879 | 271.1542 | 184.5357 | 230.453 | 205.416 | 107.4834 | 149.0794 | 238.3356 | 337.0604 | 338.8719 | 128.5998 | 165.5899 | 275.3059 | 362.9046 | 345.1951 | 86.6922 | 101.0796 | 130.5534 | 184.7287 | 283.6776 | 164.4773 | 208.3239 | 216.4626 | 241.3812 | 122.2646 | 253.2622 | 162.1612 | 343.6991 | 342.0591 | 264.6631 | 264.9165 |  |  | 145.4873 | 164.0609 | 152.1346 | 274.3029 | 149.3369 | 251.5738 |  | 165.4041 | 146.4999 | 153.9141 | 63.8397 | 99.6195 | 108.1042 |  | 359.2589 | 429.1272 | 438.5663 | 480.5383 | 640.2083 | 612.8476 | 443.5717 | [23 empty] | 152.5556 | 626.528 | 26.6309 | 394.1931
15:39 | 8004 |  |  | -10.5859 | 21.8278 | 21.1023 | 0.9968 | 4.2584 | 7.0823 | -2.5264 | 1.6218 | 6.9379 | 1.6115 | 0.0811 |  |  |  | -27.1091 | 21.613 | 34.5131 | 6.2995 |  | 1.5696 | 9.9085 | 0.5984 | 2.0845 | 2.8039 | 1.4044 | 0.1991 | 313.1336 | 308.3321 | 191.3714 | 228.7622 | 172.7532 | 154.7117 | 128.4942 | 228.2237 | 152.5441 | 248.9007 | 340.8876 | 325.7935 | 189.3414 | 198.5029 | 289.0019 | 323.4767 | 348.6333 |  |  | 209.44 |  | 466.7472 | 118.3229 | 150.0233 | 240.1222 | 326.3755 | 302.5984 | 237.8745 | 171.3725 | 265.8221 | 344.2344 | 336.1025 | 194.2212 | 99.0808 | 117.8986 | 173.742 | 261.167 | 240.169 | 210.8083 | 253.765 | 367.5065 | 114.1099 | 167.9175 | 268.2862 | 352.9798 | 349.4901 | 112.9397 | 158.8253 | 241.806 | 309.7421 | 301.8079 | 80.7442 | 96.56 | 117.9595 | 174.6299 | 256.2774 | 218.9537 |  | 199.2929 | 481.0295 |  | 86.8116 | 148.1086 | 234.9992 | 321.0816 | 318.9725 | 135.9501 | 173.0991 | 260.8996 | 338.9794 | 314.0538 | 94.342 | 100.0135 | 122.1371 | 173.1883 | 263.767 | 332.3253 | 216.6095 | 190.5613 | 171.3849 | 137.9173 | 183.4363 | 265.4169 | 338.7939 | 328.3491 |  | 254.417 |  |  | 142.0523 | 150.8264 | 255.76 | 138.4535 | 272.9749 | 141.6251 | 51.3657 | 51.7597 | 43.7582 | 45.7511 | 46.9056 | 47.2791 | 35.904 | 47.8132 | 145.0543 | 169.0001 | 160.9914 | 142.3228 | 335.0857 |  |  | 198.6923 |  | 173.3041 | 111.2257 | 156.1741 | 112.2566 | 239.4076 | 160.8311 | 356.4666 | 345.2625 | 343.619 | 246.9407 | 256.0318 | 284.7875 | 328.0366 | 362.4523 | 209.921 | 192.1127 | 250.3355 | 210.5937 | 209.7395 | 149.0729 | 244.5887 | 146.2727 | 340.3336 | 240.2003 | 186.3441 | 362.662 |  | 217.3668 | 97.4844 | 117.0708 | 176.2377 | 259.8096 | 241.9075 | 252.7723 | 222.9219 |  | 149.4712 | 155.7121 | 256.842 | 346.9902 | 349.6147 | 110.045 | 155.4484 | 259.4878 | 356.9192 | 353.0667 | 89.3549 | 99.5808 | 119.4404 | 171.4029 | 266.743 | 206.0396 | 271.1233 | 184.4822 | 230.4166 | 205.3792 | 107.5137 | 149.0924 | 238.3416 | 337.0194 | 338.8281 | 128.5955 | 165.5859 | 275.3049 | 362.8591 | 345.1384 | 86.6928 | 101.0769 | 130.5573 | 184.7417 | 283.6532 | 164.4428 | 208.2821 | 216.4212 | 241.3335 | 122.2606 | 253.2485 | 162.1654 | 343.6486 | 341.9952 | 264.6413 | 264.8859 |  |  | 145.4464 | 164.0147 | 152.0918 | 274.2715 | 149.3 | 251.5215 |  | 165.3718 | 146.4732 | 153.8776 | 63.8437 | 99.611 | 108.107 |  | 359.2194 | 429.0588 | 438.4803 | 480.3596 | 639.1333 | 611.8426 | 443.416 | [23 empty] | 152.5193 | 625.4879 | 26.685 | 394.1391
15:39 | 8005 |  |  | -10.5647 | 21.8748 | 21.1853 | 1.0262 | 4.3558 | 7.0478 | -2.4545 | 1.6213 | 6.9376 | 1.6105 | 0.0809 |  |  |  | -27.0231 | 21.6157 | 34.5195 | 6.3178 |  | 1.6169 | 9.9382 | 0.5981 | 2.0857 | 2.8028 | 1.4052 | 1.8112 | 313.0939 | 308.3001 | 191.3627 | 228.7448 | 172.7468 | 154.7039 | 128.4936 | 228.2079 | 152.5582 | 248.8896 | 340.8366 | 325.7431 | 189.3287 | 198.5201 | 288.9669 | 323.4598 | 348.6053 |  |  | 209.3986 |  | 466.6604 | 118.3071 | 150.0285 | 240.1141 | 326.3245 | 302.5422 | 237.8571 | 171.3596 | 265.7962 | 344.1778 | 336.0402 | 194.2197 | 99.0829 | 117.904 | 173.7445 | 261.1453 | 240.1129 | 210.7776 | 253.7188 | 367.5063 | 114.1125 | 167.9124 | 268.2712 | 352.9335 | 349.421 | 112.9341 | 158.8151 | 241.7803 | 309.6847 | 301.7402 | 80.7463 | 96.5522 | 117.9577 | 174.6216 | 256.2269 | 218.9292 |  | 199.2345 | 480.9403 |  | 86.816 | 148.1095 | 234.991 | 321.0378 | 318.9214 | 135.9491 | 173.1 | 260.8784 | 338.9217 | 313.9963 | 94.3395 | 100.0232 | 122.1394 | 173.1931 | 263.7516 | 332.2755 | 216.5678 | 190.4938 | 171.3492 | 137.9235 | 183.4519 | 265.4178 | 338.7615 | 328.3031 |  | 254.3622 |  |  | 142.0247 | 150.7963 | 255.7188 | 138.4493 | 272.9315 | 141.6219 | 51.1043 | 51.6093 | 42.7872 | 45.7065 | 46.6846 | 47.698 | 35.6187 | 47.4102 | 145.0093 | 168.9668 | 160.9661 | 142.2922 | 335.0398 |  |  | 198.6716 |  | 173.2948 | 111.2273 | 156.1587 | 112.2561 | 239.3937 | 160.8352 | 356.4033 | 345.2097 | 343.5635 | 246.9703 | 256.0451 | 284.8104 | 328.0378 | 362.4188 | 209.8931 | 192.083 | 250.3075 | 210.5673 | 209.7389 | 149.0789 | 244.5831 | 146.2486 | 340.2646 | 240.1946 | 186.3447 | 362.5965 |  | 217.3437 | 97.4805 | 117.0691 | 176.2411 | 259.7784 | 243.5378 | 252.7335 | 222.8698 |  | 149.4696 | 155.7236 | 256.8283 | 346.9463 | 349.5444 | 110.0493 | 155.4686 | 259.4816 | 356.8587 | 353.0155 | 89.349 | 99.5744 | 119.44 | 171.4064 | 266.7166 | 205.9628 | 271.0747 | 184.4395 | 230.3707 | 205.3393 | 107.5327 | 149.1034 | 238.3452 | 336.974 | 338.7755 | 128.5938 | 165.6014 | 275.2919 | 362.8106 | 345.0812 | 86.6878 | 101.0728 | 130.5539 | 184.748 | 283.6245 | 164.4009 | 208.2401 | 216.3864 | 241.2885 | 122.2732 | 253.2397 | 162.1799 | 343.6068 | 341.9458 | 264.6161 | 264.8447 |  |  | 145.4115 | 163.9674 | 152.0548 | 274.2427 | 149.2723 | 251.4903 |  | 165.3324 | 146.4507 | 153.8442 | 63.8494 | 99.6294 | 108.0947 |  | 359.1792 | 428.993 | 438.4072 | 480.1 | 639.296 | 611.5776 | 442.7415 | [23 empty] | 152.4853 | 625.4368 | 26.8367 | 394.0861
15:39 | 8006 |  |  | -10.6199 | 21.8336 | 21.2091 | 1.0684 | 4.2952 | 7.0205 | -2.4607 | 1.6191 | 6.9354 | 1.6077 | 0.0813 |  |  |  | -27.0962 | 21.5844 | 34.5063 | 6.3164 |  | 1.5513 | 9.8305 | 0.5972 | 2.0864 | 2.8051 | 1.4057 | -1.4196 | 313.0644 | 308.2695 | 191.3629 | 228.7293 | 172.7416 | 154.7006 | 128.4949 | 228.2001 | 152.5752 | 248.8807 | 340.7928 | 325.6926 | 189.3255 | 198.5216 | 288.951 | 323.4572 | 348.604 |  |  | 209.3642 |  | 466.573 | 118.2913 | 150.0295 | 240.103 | 326.2752 | 302.4898 | 237.8413 | 171.3379 | 265.7651 | 344.1183 | 335.9835 | 194.2263 | 99.081 | 117.9168 | 173.7536 | 261.1171 | 240.0545 | 210.7502 | 253.6667 | 367.4725 | 114.116 | 167.9024 | 268.2594 | 352.8855 | 349.3708 | 112.9349 | 158.8277 | 241.7685 | 309.6458 | 301.7007 | 80.7604 | 96.5598 | 117.9708 | 174.6283 | 256.2029 | 218.9245 |  | 199.193 | 480.8596 |  | 86.813 | 148.12 | 234.9839 | 320.9996 | 318.8792 | 135.939 | 173.1091 | 260.8701 | 338.8647 | 313.9422 | 94.3344 | 100.0302 | 122.1522 | 173.1931 | 263.7453 | 332.2358 | 216.5265 | 190.4112 | 171.3153 | 137.9283 | 183.4606 | 265.4127 | 338.7191 | 328.2502 |  | 254.3092 |  |  | 141.9935 | 150.7659 | 255.6805 | 138.4395 | 272.8751 | 141.6241 | 50.7599 | 51.2335 | 42.622 | 45.6144 | 46.8815 | 48.1208 | 35.5202 | 47.2792 | 144.9735 | 168.9352 | 160.9317 | 142.2473 | 334.9938 |  |  | 198.6599 |  | 173.2832 | 111.2172 | 156.1513 | 112.2504 | 239.3689 | 160.8452 | 356.3632 | 345.1477 | 343.5118 | 246.9579 | 256.0654 | 284.835 | 328.0441 | 362.3794 | 209.8964 | 192.0547 | 250.2484 | 210.5422 | 209.7202 | 149.0912 | 244.5792 | 146.2165 | 340.1962 | 240.1918 | 186.3558 | 362.5338 |  | 217.3363 | 97.4805 | 117.0703 | 176.2529 | 259.7426 | 245.1624 | 252.6979 | 222.8154 |  | 149.4705 | 155.7287 | 256.821 | 346.9111 | 349.482 | 110.0684 | 155.4803 | 259.4729 | 356.8268 | 352.9695 | 89.3472 | 99.5607 | 119.4482 | 171.4083 | 266.7008 | 205.9071 | 271.0505 | 184.4115 | 230.3073 | 205.3043 | 107.5497 | 149.123 | 238.3584 | 336.9411 | 338.728 | 128.5908 | 165.6198 | 275.2882 | 362.7668 | 345.0323 | 86.6897 | 101.0772 | 130.551 | 184.7558 | 283.5902 | 164.3662 | 208.1996 | 216.3522 | 241.2408 | 122.2822 | 253.2263 | 162.1769 | 343.577 | 341.8981 | 264.5829 | 264.8097 |  |  | 145.3793 | 163.9257 | 152.0141 | 274.2117 | 149.2322 | 251.4592 |  | 165.2962 | 146.4126 | 153.8125 | 63.8448 | 99.6662 | 108.0941 |  | 359.1302 | 428.9482 | 438.3617 | 480.7283 | 640.313 | 613.372 | 444.2792 | [23 empty] | 152.45 | 626.8425 | 26.7117 | 394.0392
15:39 | 8007 |  |  | -10.5435 | 21.79 | 21.2267 | 1.1098 | 4.2712 | 7.0591 | -2.5078 | 1.6209 | 6.9385 | 1.6089 | 0.0811 |  |  |  | -27.1447 | 21.5614 | 34.4673 | 6.31 |  | 1.5484 | 9.8258 | 0.5994 | 2.0834 | 2.8046 | 1.4072 | -0.6985 | 313.043 | 308.239 | 191.3615 | 228.7197 | 172.7344 | 154.6944 | 128.4939 | 228.1961 | 152.5848 | 248.8766 | 340.7532 | 325.6411 | 189.3214 | 198.5065 | 288.9699 | 323.4268 | 348.567 |  |  | 209.3411 |  | 466.4915 | 118.3024 | 150.0438 | 240.0963 | 326.2272 | 302.4385 | 237.8363 | 171.3389 | 265.7556 | 344.0624 | 335.9359 | 194.2341 | 99.0854 | 117.9314 | 173.7691 | 261.1005 | 240.0038 | 210.7296 | 253.6255 | 367.451 | 114.1285 | 167.9104 | 268.2495 | 352.8426 | 349.3137 | 112.9372 | 158.831 | 241.7529 | 309.5985 | 301.6553 | 80.7577 | 96.5648 | 117.979 | 174.6373 | 256.1977 | 218.902 |  | 199.1487 | 480.7663 |  | 86.8018 | 148.1302 | 234.9763 | 320.9589 | 318.8277 | 135.9379 | 173.1115 | 260.8704 | 338.8134 | 313.8815 | 94.3334 | 100.0204 | 122.1531 | 173.1945 | 263.7276 | 332.1836 | 216.4898 | 190.3241 | 171.2925 | 137.9326 | 183.4643 | 265.3996 | 338.6697 | 328.1945 |  | 254.2512 |  |  | 141.9519 | 150.7265 | 255.6208 | 138.3669 | 272.7778 | 141.5975 | 50.0769 | 50.3073 | 43.6436 | 45.3867 | 47.1524 | 48.6389 | 36 | 47.8085 | 144.9341 | 168.9013 | 160.897 | 142.1982 | 334.9441 |  |  | 198.6437 |  | 173.2708 | 111.2131 | 156.1435 | 112.2359 | 239.3438 | 160.8552 | 356.3191 | 345.0971 | 343.4586 | 246.9068 | 256.0773 | 284.8549 | 328.0504 | 362.3392 | 209.93 | 192.018 | 250.1644 | 210.5019 | 209.7055 | 149.0985 | 244.5744 | 146.202 | 340.122 | 240.1732 | 186.3723 | 362.4739 |  | 217.351 | 97.4833 | 117.0888 | 176.2637 | 259.7217 | 245.1046 | 252.6645 | 222.7701 |  | 149.4778 | 155.7414 | 256.8314 | 346.8827 | 349.4212 | 110.0879 | 155.4904 | 259.472 | 356.7978 | 352.9249 | 89.3511 | 99.5486 | 119.4519 | 171.4205 | 266.6889 | 205.8953 | 271.0362 | 184.3715 | 230.228 | 205.2669 | 107.5781 | 149.1374 | 238.3779 | 336.9067 | 338.6795 | 128.599 | 165.6348 | 275.282 | 362.7203 | 344.9847 | 86.6933 | 101.0818 | 130.5635 | 184.7608 | 283.5762 | 164.3362 | 208.1623 | 216.3114 | 241.1927 | 122.2735 | 253.2248 | 162.1883 | 343.5304 | 341.8368 | 264.5257 | 264.7693 |  |  | 145.3372 | 163.888 | 151.9712 | 274.1629 | 149.1862 | 251.4279 |  | 165.2531 | 146.3817 | 153.7634 | 63.8413 | 99.6583 | 108.0985 |  | 359.0771 | 428.8754 | 438.3002 | 480.1297 | 639.5749 | 612.1615 | 443.0654 | [23 empty] | 152.4091 | 625.8682 | 26.6921 | 393.9762
15:39 | 8008 |  |  | -10.5155 | 21.7484 | 21.1394 | 1.0735 | 4.2073 | 6.9933 | -2.4898 | 1.6226 | 6.9376 | 1.6066 | 0.0796 |  |  |  | -27.0888 | 21.5701 | 34.5185 | 6.3393 |  | 1.5873 | 9.7879 | 0.6004 | 2.0844 | 2.8031 | 1.4069 | 0.6304 | 313.0117 | 308.2112 | 191.3495 | 228.7037 | 172.7269 | 154.6852 | 128.4909 | 228.1978 | 152.5959 | 248.8802 | 340.7161 | 325.601 | 189.3151 | 198.4633 | 288.9674 | 323.384 | 348.5143 |  |  | 209.3165 |  | 466.4071 | 118.3134 | 150.0545 | 240.0853 | 326.1741 | 302.3804 | 237.8257 | 171.3529 | 265.7445 | 344.0144 | 335.8842 | 194.2305 | 99.0822 | 117.9419 | 173.7773 | 261.0849 | 239.9528 | 210.7034 | 253.5819 | 367.4311 | 114.1413 | 167.9196 | 268.2374 | 352.7926 | 349.2457 | 112.9359 | 158.8179 | 241.7267 | 309.5368 | 301.5929 | 80.7408 | 96.5576 | 117.9788 | 174.644 | 256.1825 | 218.8659 |  | 199.1025 | 480.6798 |  | 86.8115 | 148.1307 | 234.9743 | 320.9079 | 318.7706 | 135.9471 | 173.1189 | 260.8603 | 338.7743 | 313.8269 | 94.3457 | 100.0124 | 122.1618 | 173.2144 | 263.7106 | 332.1397 | 216.4481 | 190.2443 | 171.2705 | 137.9354 | 183.4721 | 265.3831 | 338.6314 | 328.1425 |  | 254.1912 |  |  | 141.9205 | 150.6961 | 255.5838 | 138.3266 | 272.6863 | 141.5631 | 49.4991 | 48.9798 | 45.1293 | 45.3338 | 47.3264 | 49.1804 | 37.9433 | 48.3884 | 144.8979 | 168.8765 | 160.871 | 142.1607 | 334.8844 |  |  | 198.6185 |  | 173.2474 | 111.205 | 156.1302 | 112.2254 | 239.3428 | 160.8558 | 356.2542 | 345.0391 | 343.4018 | 246.7962 | 256.0879 | 284.8739 | 328.056 | 362.2977 | 209.9819 | 191.9741 | 250.0673 | 210.4555 | 209.7153 | 149.0976 | 244.5778 | 146.2053 | 340.0464 | 240.1544 | 186.3878 | 362.4202 |  | 217.3484 | 97.4884 | 117.1029 | 176.2698 | 259.7064 | 245.0508 | 252.6324 | 222.7263 |  | 149.4805 | 155.7594 | 256.8453 | 346.8517 | 349.366 | 110.0946 | 155.4896 | 259.4667 | 356.7585 | 352.8693 | 89.3501 | 99.5583 | 119.4498 | 171.4277 | 266.669 | 205.8954 | 270.9982 | 184.3692 | 230.1404 | 205.2283 | 107.5917 | 149.1233 | 238.3774 | 336.8598 | 338.6171 | 128.6106 | 165.6436 | 275.2764 | 362.6831 | 344.942 | 86.6936 | 101.0897 | 130.5671 | 184.7537 | 283.5731 | 164.2981 | 208.1226 | 216.267 | 241.1461 | 122.2586 | 253.2289 | 162.2075 | 343.4762 | 341.7696 | 264.4865 | 264.7037 |  |  | 145.3055 | 163.8497 | 151.9346 | 274.1217 | 149.1553 | 251.3739 |  | 165.2145 | 146.3561 | 153.728 | 63.8443 | 99.6481 | 108.102 |  | 359.0039 | 428.8116 | 438.2427 | 480.6281 | 640.674 | 613.7934 | 444.484 | [23 empty] | 152.3756 | 627.2337 | 26.6613 | 393.9078
15:39 | 8009 |  |  | -10.4836 | 21.8779 | 21.1264 | 1.0441 | 4.3477 | 7.1217 | -2.4638 | 1.6229 | 6.9388 | 1.6055 | 0.0811 |  |  |  | -27.0513 | 21.5074 | 34.5202 | 6.3128 |  | 1.6569 | 10.0197 | 0.5996 | 2.0873 | 2.8056 | 1.4081 | 0.0979 | 312.9661 | 308.1756 | 191.3333 | 228.6763 | 172.7135 | 154.6723 | 128.4758 | 228.2015 | 152.6022 | 248.8756 | 340.6706 | 325.5455 | 189.3115 | 198.4429 | 288.8806 | 323.3329 | 348.4449 |  |  | 209.282 |  | 466.3168 | 118.3262 | 150.0519 | 240.0757 | 326.1223 | 302.3232 | 237.8077 | 171.3597 | 265.7287 | 343.9723 | 335.824 | 194.2304 | 99.0742 | 117.939 | 173.7762 | 261.0537 | 239.902 | 210.6728 | 253.5363 | 367.3947 | 114.1422 | 167.9345 | 268.2229 | 352.7415 | 349.186 | 112.9414 | 158.8214 | 241.7068 | 309.4856 | 301.533 | 80.7477 | 96.5556 | 117.9931 | 174.6497 | 256.1802 | 218.8248 |  | 199.056 | 480.5919 |  | 86.8196 | 148.1375 | 234.9629 | 320.866 | 318.7208 | 135.9468 | 173.1285 | 260.8427 | 338.7191 | 313.7689 | 94.3489 | 100.0278 | 122.1807 | 173.2281 | 263.7003 | 332.1074 | 216.3937 | 190.1772 | 171.2436 | 137.9343 | 183.478 | 265.3739 | 338.5939 | 328.0951 |  | 254.1528 |  |  | 141.889 | 150.6608 | 255.5158 | 138.2387 | 272.6186 | 141.547 | 49.3215 | 47.9609 | 45.5027 | 45.3139 | 47.3808 | 49.4564 | 39.5125 | 48.8091 | 144.8588 | 168.8452 | 160.8334 | 142.1237 | 334.8338 |  |  | 198.6009 |  | 173.2368 | 111.1964 | 156.1255 | 112.2241 | 239.3399 | 160.875 | 356.2083 | 344.9777 | 343.3583 | 246.7394 | 256.0867 | 284.8903 | 328.054 | 362.2589 | 210.0195 | 191.9471 | 249.9961 | 210.4233 | 209.7174 | 149.1038 | 244.5699 | 146.2002 | 339.9727 | 240.1497 | 186.3933 | 362.3647 |  | 217.2986 | 97.4861 | 117.1158 | 176.2673 | 259.6806 | 244.9918 | 252.5963 | 222.6801 |  | 149.4868 | 155.7605 | 256.8337 | 346.8002 | 349.3193 | 110.0851 | 155.4981 | 259.4577 | 356.7162 | 352.8129 | 89.351 | 99.5592 | 119.4572 | 171.4229 | 266.6541 | 205.9072 | 270.9482 | 184.2754 | 230.0299 | 205.1948 | 107.6058 | 149.1287 | 238.3808 | 336.8236 | 338.5699 | 128.6281 | 165.6559 | 275.2919 | 362.6529 | 344.9041 | 86.6983 | 101.0964 | 130.565 | 184.7643 | 283.5576 | 164.2672 | 208.0805 | 216.2339 | 241.1023 | 122.2622 | 253.2384 | 162.2266 | 343.4311 | 341.7029 | 264.4526 | 264.6376 |  |  | 145.2786 | 163.8039 | 151.8935 | 274.0771 | 149.1202 | 251.3324 |  | 165.1737 | 146.321 | 153.6901 | 63.8391 | 99.6167 | 108.1047 |  | 358.9587 | 428.7536 | 438.1476 | 479.978 | 639.3996 | 612.9099 | 443.8204 | [23 empty] | 152.3388 | 626.1547 | 26.8608 | 393.8562
15:39 | 8010 |  |  | -10.5146 | 21.8737 | 21.1022 | 1.0505 | 4.2509 | 7.0756 | -2.4656 | 1.6219 | 6.9348 | 1.6033 | 0.0801 |  |  |  | -27.0357 | 21.4735 | 34.3995 | 6.379 |  | 1.543 | 9.8405 | 0.5998 | 2.0834 | 2.7957 | 1.4089 | 0.3871 | 312.9269 | 308.1395 | 191.3167 | 228.6666 | 172.7044 | 154.6568 | 128.4728 | 228.1704 | 152.6065 | 248.8637 | 340.6229 | 325.4852 | 189.3094 | 198.4565 | 288.8274 | 323.2898 | 348.3922 |  |  | 209.2534 |  | 466.2433 | 118.3273 | 150.0647 | 240.0815 | 326.0775 | 302.2736 | 237.8014 | 171.3891 | 265.7256 | 343.93 | 335.7684 | 194.2316 | 99.0724 | 117.9398 | 173.7906 | 261.0286 | 239.8473 | 210.6385 | 253.5084 | 367.3689 | 114.1468 | 167.9478 | 268.2171 | 352.6963 | 349.1319 | 112.9528 | 158.8292 | 241.6931 | 309.4404 | 301.4792 | 80.7616 | 96.5645 | 118.0037 | 174.6506 | 256.1627 | 218.7873 |  | 199.0056 | 480.5054 |  | 86.8198 | 148.1485 | 234.9507 | 320.8324 | 318.6743 | 135.9557 | 173.1308 | 260.8418 | 338.6628 | 313.7096 | 94.3505 | 100.0402 | 122.1909 | 173.2384 | 263.691 | 332.0724 | 216.341 | 190.1097 | 171.2188 | 137.9419 | 183.48 | 265.3667 | 338.543 | 328.0363 |  | 254.1134 |  |  | 141.8462 | 150.6206 | 255.4443 | 138.1477 | 272.5493 | 141.5278 | 49.3949 | 47.8854 | 45.0531 | 44.6407 | 47.2114 | 49.4163 | 39.8709 | 49.2548 | 144.8157 | 168.8034 | 160.7927 | 142.0896 | 334.7913 |  |  | 198.5842 |  | 173.2335 | 111.1999 | 156.1159 | 112.2184 | 239.331 | 160.9004 | 356.1691 | 344.915 | 343.3181 | 246.7463 | 256.0875 | 284.9143 | 328.0603 | 362.2143 | 210.0182 | 191.9284 | 250.0096 | 210.3972 | 209.7178 | 149.1317 | 244.5721 | 146.2139 | 339.9127 | 240.1489 | 186.4115 | 362.2996 |  | 217.2706 | 97.4846 | 117.1237 | 176.2667 | 259.6577 | 244.9333 | 252.557 | 222.631 |  | 149.4974 | 155.7778 | 256.8294 | 346.7526 | 349.2582 | 110.0916 | 155.5143 | 259.4596 | 356.6724 | 352.7619 | 89.3684 | 99.5492 | 119.4737 | 171.434 | 266.635 | 205.903 | 270.9055 | 184.1596 | 229.9219 | 205.1625 | 107.6254 | 149.1428 | 238.3749 | 336.7903 | 338.5178 | 128.6369 | 165.6799 | 275.2971 | 362.6149 | 344.8522 | 86.7064 | 101.1015 | 130.5849 | 184.7945 | 283.5312 | 164.243 | 208.0471 | 216.2016 | 241.0583 | 122.2794 | 253.244 | 162.2468 | 343.3911 | 341.6519 | 264.3794 | 264.5722 |  |  | 145.2404 | 163.7636 | 151.85 | 274.0269 | 149.0801 | 251.3147 |  | 165.1328 | 146.2867 | 153.6459 | 63.8397 | 99.6382 | 108.0966 |  | 358.9454 | 428.7128 | 438.0832 | 479.943 | 638.518 | 611.6635 | 443.2518 | [23 empty] | 152.2983 | 625.0907 | 26.6917 | 393.8291
15:39 | 8011 |  |  | -10.4915 | 21.8379 | 21.2359 | 1.0629 | 4.2198 | 7.0466 | -2.4722 | 1.6221 | 6.9326 | 1.5983 | 0.0794 |  |  |  | -27.1736 | 21.5344 | 34.4586 | 6.32 |  | 1.6298 | 9.893 | 0.6001 | 2.0854 | 2.8005 | 1.4092 | 0.9339 | 312.8912 | 308.1074 | 191.308 | 228.653 | 172.6965 | 154.6435 | 128.4796 | 228.1352 | 152.6092 | 248.8506 | 340.582 | 325.433 | 189.2987 | 198.4446 | 288.8239 | 323.2828 | 348.3772 |  |  | 209.2277 |  | 466.1589 | 118.3142 | 150.0799 | 240.081 | 326.0247 | 302.2242 | 237.7927 | 171.4141 | 265.7162 | 343.8811 | 335.7031 | 194.2314 | 99.0722 | 117.9448 | 173.8004 | 261.0073 | 239.7949 | 210.6103 | 253.4724 | 367.3522 | 114.1538 | 167.95 | 268.2046 | 352.6455 | 349.0685 | 112.9596 | 158.8273 | 241.6721 | 309.3874 | 301.4321 | 80.7534 | 96.5666 | 118.0029 | 174.6489 | 256.1273 | 218.8019 |  | 198.9502 | 480.4295 |  | 86.8175 | 148.1553 | 234.9443 | 320.7839 | 318.6186 | 135.9653 | 173.1288 | 260.8316 | 338.6056 | 313.646 | 94.3475 | 100.0365 | 122.193 | 173.2427 | 263.6729 | 332.0325 | 216.2928 | 190.043 | 171.1974 | 137.943 | 183.4845 | 265.3629 | 338.5018 | 327.9781 |  | 254.0672 |  |  | 141.8168 | 150.5905 | 255.4117 | 138.1341 | 272.4825 | 141.4963 | 49.3606 | 48.6244 | 45.4232 | 44.0742 | 46.8341 | 49.0752 | 40.08 | 49.6006 | 144.7618 | 168.7634 | 160.7495 | 142.0469 | 334.7529 |  |  | 198.5695 |  | 173.2273 | 111.2006 | 156.1017 | 112.2132 | 239.3293 | 160.9011 | 356.1135 | 344.8541 | 343.2748 | 246.7599 | 256.0854 | 284.9431 | 328.0599 | 362.1516 | 209.9783 | 191.8902 | 250.032 | 210.3572 | 209.7199 | 149.1437 | 244.5753 | 146.2214 | 339.8423 | 240.1409 | 186.424 | 362.2394 |  | 217.2724 | 97.4884 | 117.1314 | 176.2808 | 259.642 | 244.8778 | 252.5179 | 222.587 |  | 149.5149 | 155.7995 | 256.8319 | 346.7177 | 349.189 | 110.1016 | 155.5161 | 259.4525 | 356.6077 | 352.6943 | 89.3771 | 99.5595 | 119.4721 | 171.4479 | 266.6037 | 205.8819 | 270.855 | 184.1294 | 229.8302 | 205.1156 | 107.6288 | 149.1391 | 238.3639 | 336.7481 | 338.4397 | 128.6317 | 165.6891 | 275.2778 | 362.5612 | 344.7859 | 86.7098 | 101.0934 | 130.5926 | 184.8049 | 283.5024 | 164.2087 | 208.006 | 216.1611 | 241.0095 | 122.2928 | 253.2415 | 162.2514 | 343.3519 | 341.5997 | 264.3139 | 264.4943 |  |  | 145.1984 | 163.7351 | 151.8132 | 273.9742 | 149.0317 | 251.2595 |  | 165.0921 | 146.2402 | 153.612 | 63.8356 | 99.6456 | 108.1095 |  | 358.8859 | 428.6339 | 438.0139 | 479.7837 | 639.1287 | 611.2274 | 442.3113 | [23 empty] | 152.2623 | 625.1781 | 26.7305 | 393.7599
15:39 | 8012 |  |  | -10.6353 | 21.8929 | 21.1506 | 1.0305 | 4.275 | 7.0535 | -2.4312 | 1.6228 | 6.9283 | 1.6015 | 0.0808 |  |  |  | -27.2532 | 21.5121 | 34.4569 | 6.3946 |  | 1.5666 | 9.8944 | 0.6004 | 2.0834 | 2.7947 | 1.4088 | 0.2568 | 312.863 | 308.0801 | 191.3014 | 228.6315 | 172.6905 | 154.6412 | 128.4775 | 228.1125 | 152.6195 | 248.8451 | 340.5455 | 325.3762 | 189.2914 | 198.435 | 288.7961 | 323.254 | 348.3419 |  |  | 209.1867 |  | 466.0681 | 118.2974 | 150.0739 | 240.0644 | 325.9609 | 302.165 | 237.7729 | 171.4072 | 265.698 | 343.8287 | 335.634 | 194.2267 | 99.0611 | 117.942 | 173.7955 | 260.9827 | 239.7403 | 210.5805 | 253.4142 | 367.3218 | 114.1538 | 167.959 | 268.1883 | 352.5921 | 349.0167 | 112.9621 | 158.8287 | 241.6526 | 309.3412 | 301.3897 | 80.7478 | 96.5633 | 118.0047 | 174.653 | 256.1031 | 218.8581 |  | 198.9038 | 480.3455 |  | 86.8187 | 148.1511 | 234.9426 | 320.7326 | 318.5584 | 135.9669 | 173.1305 | 260.816 | 338.5462 | 313.5901 | 94.3457 | 100.0253 | 122.1853 | 173.2421 | 263.6481 | 332.0084 | 216.2466 | 189.9799 | 171.1817 | 137.9423 | 183.4936 | 265.3668 | 338.4694 | 327.9287 |  | 254.019 |  |  | 141.794 | 150.5496 | 255.3855 | 138.1339 | 272.4136 | 141.4562 | 49.2723 | 49.6112 | 46.1476 | 44.3472 | 46.4074 | 48.7669 | 40.2264 | 49.7186 | 144.7036 | 168.7323 | 160.7083 | 142.01 | 334.7111 |  |  | 198.5578 |  | 173.2187 | 111.2036 | 156.0953 | 112.2135 | 239.326 | 160.9058 | 356.063 | 344.7988 | 343.2269 | 246.7415 | 256.0961 | 284.9643 | 328.0573 | 362.0996 | 209.9483 | 191.8569 | 250.0168 | 210.3197 | 209.7232 | 149.1455 | 244.5711 | 146.211 | 339.761 | 240.1257 | 186.4277 | 362.1871 |  | 217.2679 | 97.4883 | 117.1384 | 176.2916 | 259.6236 | 244.8243 | 252.4775 | 222.545 |  | 149.5307 | 155.8062 | 256.8275 | 346.6835 | 349.1287 | 110.0972 | 155.5134 | 259.4343 | 356.5418 | 352.6202 | 89.3819 | 99.5643 | 119.4645 | 171.4514 | 266.5756 | 205.8515 | 270.8045 | 184.0973 | 229.7633 | 205.0662 | 107.6264 | 149.1486 | 238.3664 | 336.7092 | 338.373 | 128.6417 | 165.7006 | 275.2666 | 362.5135 | 344.7302 | 86.7146 | 101.0819 | 130.6083 | 184.8163 | 283.4816 | 164.1747 | 207.9611 | 216.1295 | 240.9681 | 122.2866 | 253.2325 | 162.2526 | 343.3086 | 341.5426 | 264.2784 | 264.4354 |  |  | 145.1656 | 163.6941 | 151.7764 | 273.9221 | 148.9928 | 251.1812 |  | 165.0582 | 146.2159 | 153.5861 | 63.8464 | 99.6476 | 108.1238 |  | 358.8456 | 428.5967 | 437.9629 | 479.613 | 638.9468 | 611.9048 | 443.0432 | [23 empty] | 152.23 | 625.4258 | 26.6722 | 393.7212
15:39 | 8013 |  |  | -10.6398 | 21.8868 | 21.2842 | 1.0833 | 4.334 | 7.1075 | -2.3463 | 1.6222 | 6.9269 | 1.6001 | 0.0799 |  |  |  | -27.2235 | 21.5677 | 34.4559 | 6.3883 |  | 1.535 | 9.9179 | 0.6014 | 2.0858 | 2.7994 | 1.4104 | -2.499 | 312.8343 | 308.0436 | 191.2877 | 228.6171 | 172.6784 | 154.6318 | 128.4661 | 228.0934 | 152.6305 | 248.8479 | 340.4947 | 325.319 | 189.2887 | 198.4483 | 288.8075 | 323.245 | 348.3319 |  |  | 209.1604 |  | 465.9899 | 118.3016 | 150.0833 | 240.0622 | 325.9162 | 302.1154 | 237.7626 | 171.4171 | 265.6923 | 343.7695 | 335.582 | 194.2186 | 99.0572 | 117.9382 | 173.7916 | 260.9523 | 239.6824 | 210.558 | 253.3701 | 367.2871 | 114.1538 | 167.9697 | 268.1759 | 352.5349 | 348.9636 | 112.9552 | 158.8273 | 241.6316 | 309.2893 | 301.3366 | 80.7548 | 96.5593 | 118.0144 | 174.6551 | 256.0824 | 218.8853 |  | 198.851 | 480.2593 |  | 86.8143 | 148.1411 | 234.9374 | 320.6816 | 318.5057 | 135.9668 | 173.1303 | 260.8092 | 338.4902 | 313.5404 | 94.3564 | 100.0324 | 122.1883 | 173.252 | 263.6278 | 331.9856 | 216.2066 | 189.8961 | 171.166 | 137.9424 | 183.496 | 265.3516 | 338.4216 | 327.8713 |  | 253.9759 |  |  | 141.7678 | 150.5157 | 255.3557 | 138.1307 | 272.3397 | 141.4107 | 49.2675 | 50.4052 | 46.13 | 44.7748 | 45.997 | 48.6636 | 39.3849 | 49.4919 | 144.6602 | 168.7014 | 160.6764 | 141.9721 | 334.6701 |  |  | 198.5413 |  | 173.2097 | 111.2062 | 156.0892 | 112.2108 | 239.3219 | 160.9216 | 356.0106 | 344.7417 | 343.1814 | 246.7102 | 256.1083 | 284.9825 | 328.0588 | 362.0515 | 209.9378 | 191.8288 | 249.9909 | 210.2808 | 209.7266 | 149.1534 | 244.5657 | 146.2225 | 339.6902 | 240.111 | 186.4457 | 362.1379 |  | 217.2788 | 97.4956 | 117.1471 | 176.2924 | 259.6009 | 244.7714 | 252.4444 | 222.5009 |  | 149.5375 | 155.8212 | 256.8276 | 346.6479 | 349.0707 | 110.0969 | 155.5228 | 259.4234 | 356.5045 | 352.5567 | 89.3953 | 99.5688 | 119.4734 | 171.463 | 266.5571 | 205.8146 | 270.7553 | 184.0808 | 229.7139 | 205.0281 | 107.6196 | 149.1609 | 238.3612 | 336.6706 | 338.3204 | 128.6487 | 165.7223 | 275.2561 | 362.4695 | 344.6824 | 86.7227 | 101.0895 | 130.642 | 184.8403 | 283.4644 | 164.1471 | 207.931 | 216.0982 | 240.9306 | 122.2969 | 253.2206 | 162.2599 | 343.2666 | 341.5031 | 264.2566 | 264.3973 |  |  | 145.1299 | 163.642 | 151.7349 | 273.8818 | 148.9535 | 251.114 |  | 165.0265 | 146.1905 | 153.5502 | 63.8404 | 99.6705 | 108.1062 |  | 358.7986 | 428.5542 | 437.9011 | 480.0188 | 638.5437 | 610.9476 | 442.7814 | [23 empty] | 152.1947 | 624.7457 | 26.8053 | 393.6764
15:39 | 8014 |  |  | -10.6149 | 21.8755 | 21.2875 | 1.0486 | 4.3437 | 7.1752 | -2.3618 | 1.6171 | 6.923 | 1.6048 | 0.0801 |  |  |  | -27.3232 | 21.5566 | 34.3822 | 6.319 |  | 1.7004 | 9.9281 | 0.6022 | 2.0856 | 2.8016 | 1.4103 | 0.1199 | 312.798 | 308.0101 | 191.2731 | 228.6015 | 172.6638 | 154.6162 | 128.4587 | 228.09 | 152.642 | 248.8407 | 340.4474 | 325.2638 | 189.2838 | 198.4242 | 288.8061 | 323.2464 | 348.3146 |  |  | 209.1452 |  | 465.9106 | 118.3216 | 150.1014 | 240.0617 | 325.8799 | 302.072 | 237.756 | 171.4325 | 265.6864 | 343.7172 | 335.5404 | 194.2174 | 99.0664 | 117.942 | 173.8043 | 260.9346 | 239.6386 | 210.5701 | 253.3318 | 367.2561 | 114.1576 | 167.9794 | 268.1642 | 352.4906 | 348.897 | 112.9518 | 158.8229 | 241.6145 | 309.2318 | 301.274 | 80.7562 | 96.5597 | 118.0248 | 174.6588 | 256.0703 | 218.9019 |  | 198.7912 | 480.1819 |  | 86.817 | 148.1489 | 234.928 | 320.6436 | 318.4605 | 135.9766 | 173.1372 | 260.7997 | 338.4387 | 313.4838 | 94.3572 | 100.0457 | 122.2049 | 173.2649 | 263.6182 | 331.9437 | 216.1682 | 189.7941 | 171.1442 | 137.9492 | 183.498 | 265.3397 | 338.375 | 327.8178 |  | 253.9482 |  |  | 141.7354 | 150.4858 | 255.2915 | 138.0797 | 272.2808 | 141.3787 | 49.4783 | 50.7572 | 45.2026 | 45.3039 | 45.7153 | 48.5573 | 37.7827 | 49.0637 | 144.6108 | 168.6592 | 160.6407 | 141.9308 | 334.6189 |  |  | 198.5204 |  | 173.1901 | 111.1922 | 156.078 | 112.2045 | 239.3076 | 160.9367 | 355.9621 | 344.6867 | 343.1347 | 246.7042 | 256.1057 | 285.0019 | 328.0568 | 362.0062 | 209.9182 | 191.7934 | 249.9682 | 210.2376 | 209.7204 | 149.1631 | 244.5585 | 146.2181 | 339.616 | 240.1001 | 186.4543 | 362.0805 |  | 217.2995 | 97.4922 | 117.1639 | 176.2906 | 259.5786 | 244.7176 | 252.4038 | 222.4579 |  | 149.5419 | 155.8283 | 256.8239 | 346.6006 | 349.0029 | 110.0923 | 155.5272 | 259.4031 | 356.455 | 352.4965 | 89.3905 | 99.5628 | 119.4757 | 171.4689 | 266.5364 | 205.7592 | 270.6924 | 184.0383 | 229.6571 | 204.9792 | 107.6351 | 149.1689 | 238.3632 | 336.6279 | 338.2669 | 128.65 | 165.7385 | 275.2331 | 362.4155 | 344.6274 | 86.7272 | 101.0959 | 130.6571 | 184.8616 | 283.442 | 164.1125 | 207.8898 | 216.0579 | 240.884 | 122.3099 | 253.2091 | 162.2617 | 343.2306 | 341.4647 | 264.2104 | 264.3398 |  |  | 145.0954 | 163.5975 | 151.6942 | 273.8494 | 148.9173 | 251.0496 |  | 164.9852 | 146.1539 | 153.5163 | 63.8495 | 99.7036 | 108.0904 |  | 358.7932 | 428.476 | 437.8139 | 479.8512 | 639.1717 | 611.8887 | 442.9899 | [23 empty] | 152.158 | 625.5302 | 26.7951 | 393.6346
15:39 | 8015 |  |  | -10.6856 | 21.8697 | 21.1403 | 0.9877 | 4.2634 | 7.1349 | -2.3763 | 1.6098 | 6.931 | 1.6208 | 0.0803 |  |  |  | -27.2471 | 21.6066 | 34.409 | 6.3574 |  | 1.6324 | 9.9615 | 0.602 | 2.0829 | 2.7985 | 1.4109 | 0.8936 | 312.7726 | 307.9846 | 191.2687 | 228.5864 | 172.6623 | 154.6116 | 128.4592 | 228.0861 | 152.6533 | 248.8307 | 340.4116 | 325.2207 | 189.2771 | 198.4043 | 288.7409 | 323.1926 | 348.2471 |  |  | 209.1142 |  | 465.8283 | 118.3255 | 150.1043 | 240.0485 | 325.8236 | 302.0156 | 237.7407 | 171.4298 | 265.6723 | 343.6746 | 335.4895 | 194.2244 | 99.0716 | 117.9489 | 173.8143 | 260.9147 | 239.5994 | 210.5793 | 253.2896 | 367.2303 | 114.1589 | 167.9896 | 268.1481 | 352.4443 | 348.8361 | 112.9474 | 158.8185 | 241.5954 | 309.18 | 301.217 | 80.7508 | 96.5598 | 118.0223 | 174.6616 | 256.0472 | 218.9195 |  | 198.7295 | 480.096 |  | 86.8299 | 148.1636 | 234.9194 | 320.6053 | 318.4089 | 135.9701 | 173.1436 | 260.7732 | 338.3887 | 313.4203 | 94.3579 | 100.0451 | 122.2179 | 173.276 | 263.607 | 331.8924 | 216.112 | 189.6786 | 171.1158 | 137.9474 | 183.5102 | 265.327 | 338.3322 | 327.7621 |  | 253.9176 |  |  | 141.7003 | 150.4459 | 255.2118 | 138.013 | 272.2278 | 141.3518 | 49.6206 | 50.6474 | 44.5429 | 45.8043 | 45.5542 | 48.4356 | 36.538 | 48.8741 | 144.5604 | 168.6184 | 160.6022 | 141.897 | 334.563 |  |  | 198.4992 |  | 173.1727 | 111.1779 | 156.0609 | 112.1992 | 239.2842 | 160.9481 | 355.9136 | 344.6374 | 343.0789 | 246.6861 | 256.1151 | 285.0155 | 328.0627 | 361.9579 | 209.8718 | 191.7616 | 249.9307 | 210.2016 | 209.7037 | 149.1741 | 244.5538 | 146.1988 | 339.5461 | 240.0888 | 186.457 | 362.0188 |  | 217.3053 | 97.4903 | 117.1782 | 176.3 | 259.5635 | 244.6788 | 252.3612 | 222.4125 |  | 149.5593 | 155.8343 | 256.8278 | 346.5652 | 348.9375 | 110.0942 | 155.5318 | 259.394 | 356.4036 | 352.4415 | 89.3845 | 99.561 | 119.4769 | 171.4738 | 266.5173 | 205.6881 | 270.6376 | 183.9996 | 229.582 | 204.9325 | 107.6496 | 149.1757 | 238.3633 | 336.5819 | 338.2095 | 128.6315 | 165.7385 | 275.1801 | 362.3532 | 344.5508 | 86.7221 | 101.0824 | 130.6584 | 184.8671 | 283.4005 | 164.0684 | 207.8424 | 216.0089 | 240.8322 | 122.3082 | 253.2029 | 162.2657 | 343.2024 | 341.4164 | 264.1511 | 264.2997 |  |  | 145.063 | 163.5604 | 151.6552 | 273.8204 | 148.8873 | 250.9848 |  | 164.9558 | 146.1161 | 153.4843 | 63.8571 | 99.6887 | 108.0999 |  | 358.7371 | 428.3924 | 437.7411 | 480.3218 | 639.5558 | 611.7649 | 442.7503 | [23 empty] | 152.1226 | 625.6604 | 26.7162 | 393.5648
15:39 | 8016 |  |  | -10.775 | 21.8459 | 21.2299 | 0.9047 | 4.2098 | 7.1722 | -2.407 | 1.6087 | 6.927 | 1.6169 | 0.0792 |  |  |  | -27.0464 | 21.5618 | 34.4169 | 6.2917 |  | 1.7225 | 9.9625 | 0.6012 | 2.0835 | 2.7941 | 1.4107 | 0.4936 | 312.7449 | 307.9558 | 191.2676 | 228.5707 | 172.6581 | 154.6073 | 128.462 | 228.0787 | 152.6742 | 248.8397 | 340.3779 | 325.1879 | 189.2743 | 198.3918 | 288.7103 | 323.154 | 348.1949 |  |  | 209.0606 |  | 465.7337 | 118.3193 | 150.1085 | 240.0334 | 325.7683 | 301.9563 | 237.7207 | 171.4256 | 265.6486 | 343.6164 | 335.4277 | 194.2214 | 99.0663 | 117.9532 | 173.8163 | 260.8852 | 239.549 | 210.5654 | 253.2509 | 367.1981 | 114.1635 | 167.9903 | 268.1342 | 352.3934 | 348.7775 | 112.9449 | 158.8137 | 241.5746 | 309.1322 | 301.1639 | 80.7486 | 96.5546 | 118.0256 | 174.6663 | 256.0207 | 218.9178 |  | 198.6703 | 480.0053 |  | 86.8286 | 148.1684 | 234.9115 | 320.5554 | 318.3525 | 135.9632 | 173.1393 | 260.7632 | 338.3376 | 313.3595 | 94.3599 | 100.0521 | 122.2326 | 173.2842 | 263.5977 | 331.8414 | 216.0614 | 189.5572 | 171.0895 | 137.9406 | 183.5219 | 265.3182 | 338.2864 | 327.705 |  | 253.8793 |  |  | 141.6726 | 150.4173 | 255.1655 | 137.9944 | 272.2072 | 141.3356 | 49.7948 | 50.7748 | 45.1117 | 46.0545 | 45.327 | 48.2688 | 35.4822 | 48.9265 | 144.5179 | 168.5858 | 160.566 | 141.8651 | 334.5181 |  |  | 198.4854 |  | 173.1747 | 111.186 | 156.0563 | 112.1966 | 239.2863 | 160.9609 | 355.8636 | 344.5847 | 343.0293 | 246.6351 | 256.1236 | 285.0312 | 328.0666 | 361.8953 | 209.8231 | 191.7279 | 249.8812 | 210.1632 | 209.7093 | 149.1769 | 244.5466 | 146.1954 | 339.4756 | 240.07 | 186.4732 | 361.9662 |  | 217.2949 | 97.491 | 117.1855 | 176.3058 | 259.5511 | 244.6362 | 252.3192 | 222.3676 |  | 149.5636 | 155.8539 | 256.8443 | 346.5426 | 348.8726 | 110.1012 | 155.5464 | 259.3966 | 356.3537 | 352.3807 | 89.3948 | 99.5673 | 119.4834 | 171.4844 | 266.4991 | 205.6558 | 270.5897 | 183.9729 | 229.5072 | 204.8845 | 107.668 | 149.1904 | 238.3685 | 336.5409 | 338.1605 | 128.6479 | 165.7521 | 275.1907 | 362.3174 | 344.5102 | 86.7185 | 101.081 | 130.6568 | 184.8634 | 283.3842 | 164.0344 | 207.8036 | 215.958 | 240.7829 | 122.3144 | 253.1992 | 162.2744 | 343.1524 | 341.3523 | 264.0949 | 264.283 |  |  | 145.0297 | 163.5325 | 151.6203 | 273.7983 | 148.8633 | 250.9131 |  | 164.9252 | 146.0943 | 153.4541 | 63.8414 | 99.695 | 108.1086 |  | 358.6995 | 428.3195 | 437.6749 | 479.6024 | 638.6123 | 611.6398 | 442.8657 | [23 empty] | 152.0933 | 625.1261 | 26.7268 | 393.5095
15:39 | 8017 |  |  | -10.7079 | 21.8648 | 21.2767 | 0.9965 | 4.2899 | 7.1725 | -2.3161 | 1.6078 | 6.9294 | 1.615 | 0.0794 |  |  |  | -27.1504 | 21.5477 | 34.3513 | 6.2036 |  | 1.7533 | 9.944 | 0.6002 | 2.0799 | 2.797 | 1.4086 | 0.9699 | 312.7087 | 307.9194 | 191.2535 | 228.5545 | 172.6483 | 154.5917 | 128.4505 | 228.0638 | 152.6819 | 248.845 | 340.3343 | 325.139 | 189.2721 | 198.3298 | 288.6748 | 323.1101 | 348.1523 |  |  | 209.0215 |  | 465.6395 | 118.3145 | 150.1199 | 240.0256 | 325.7252 | 301.9013 | 237.7122 | 171.4368 | 265.6341 | 343.5679 | 335.364 | 194.2171 | 99.067 | 117.9572 | 173.823 | 260.866 | 239.498 | 210.5395 | 253.2015 | 367.1579 | 114.1714 | 167.9998 | 268.1329 | 352.3506 | 348.7083 | 112.9415 | 158.8091 | 241.5515 | 309.0767 | 301.1077 | 80.7413 | 96.5529 | 118.0237 | 174.6725 | 255.9963 | 218.9311 |  | 198.6084 | 479.9218 |  | 86.8372 | 148.1762 | 234.9114 | 320.5126 | 318.3049 | 135.979 | 173.1527 | 260.7716 | 338.288 | 313.3089 | 94.3799 | 100.0614 | 122.2375 | 173.2876 | 263.5821 | 331.7921 | 216.0077 | 189.4392 | 171.0659 | 137.9521 | 183.5261 | 265.3224 | 338.2481 | 327.654 |  | 253.8405 |  |  | 141.6438 | 150.3842 | 255.1197 | 137.9596 | 272.1938 | 141.3314 | 50.2052 | 50.8953 | 45.9149 | 46.5291 | 45.0439 | 48.1127 | 34.5348 | 49.063 | 144.4685 | 168.5492 | 160.5269 | 141.8283 | 334.478 |  |  | 198.476 |  | 173.1628 | 111.1881 | 156.0575 | 112.197 | 239.2723 | 160.974 | 355.8242 | 344.5215 | 342.99 | 246.5987 | 256.126 | 285.0552 | 328.0647 | 361.8482 | 209.7837 | 191.6978 | 249.8437 | 210.1216 | 209.7062 | 149.1843 | 244.5466 | 146.1868 | 339.401 | 240.0484 | 186.4926 | 361.9128 |  | 217.2898 | 97.4896 | 117.1938 | 176.3015 | 259.5321 | 244.5881 | 252.2749 | 222.3198 |  | 149.5632 | 155.8742 | 256.8535 | 346.5121 | 348.8076 | 110.1046 | 155.554 | 259.389 | 356.3094 | 352.3243 | 89.4047 | 99.5632 | 119.4926 | 171.4951 | 266.4789 | 205.6433 | 270.5428 | 183.9135 | 229.468 | 204.8314 | 107.6802 | 149.2109 | 238.374 | 336.5038 | 338.1035 | 128.6767 | 165.778 | 275.2325 | 362.295 | 344.479 | 86.7181 | 101.0896 | 130.6595 | 184.8677 | 283.3809 | 164.0025 | 207.7653 | 215.9154 | 240.7378 | 122.3211 | 253.1916 | 162.2898 | 343.0937 | 341.288 | 264.0431 | 264.2582 |  |  | 144.9999 | 163.5097 | 151.5892 | 273.7807 | 148.8514 | 250.8379 |  | 164.8811 | 146.0547 | 153.4135 | 63.8263 | 99.6787 | 108.1183 |  | 358.6461 | 428.2521 | 437.603 | 479.691 | 639.6979 | 612.7701 | 443.6518 | [23 empty] | 152.0595 | 626.234 | 26.7678 | 393.4491
15:39 | 8018 |  |  | -10.7341 | 21.8725 | 21.2716 | 1.0045 | 4.2626 | 7.1515 | -2.3634 | 1.6056 | 6.9251 | 1.6122 | 0.0797 |  |  |  | -27.2159 | 21.6541 | 34.343 | 6.3146 |  | 1.742 | 9.9806 | 0.6001 | 2.0811 | 2.7975 | 1.4118 | -0.0618 | 312.666 | 307.8809 | 191.2339 | 228.5421 | 172.6391 | 154.5785 | 128.4433 | 228.0532 | 152.674 | 248.8322 | 340.2755 | 325.0802 | 189.2708 | 198.2924 | 288.6405 | 323.0561 | 348.1116 |  |  | 209.0065 |  | 465.561 | 118.3307 | 150.1254 | 240.0202 | 325.6748 | 301.8414 | 237.7048 | 171.4585 | 265.6294 | 343.5343 | 335.303 | 194.227 | 99.0748 | 117.9656 | 173.8326 | 260.8499 | 239.453 | 210.5139 | 253.1534 | 367.126 | 114.1789 | 168.0089 | 268.1285 | 352.3018 | 348.6551 | 112.9392 | 158.8123 | 241.527 | 309.0252 | 301.059 | 80.7505 | 96.5594 | 118.033 | 174.6804 | 255.9916 | 218.9263 |  | 198.5417 | 479.8313 |  | 86.8346 | 148.1751 | 234.9028 | 320.4731 | 318.257 | 135.9749 | 173.1651 | 260.7558 | 338.2309 | 313.2525 | 94.4016 | 100.06 | 122.2346 | 173.2888 | 263.5491 | 331.7531 | 215.9471 | 189.3275 | 171.0446 | 137.9592 | 183.5313 | 265.3165 | 338.2097 | 327.6001 |  | 253.7967 |  |  | 141.6106 | 150.3479 | 255.0689 | 137.9122 | 272.1496 | 141.3155 | 49.9999 | 50.8482 | 45.6746 | 47.0109 | 45.1666 | 48.0468 | 33.7063 | 49.1378 | 144.4253 | 168.5103 | 160.4889 | 141.7891 | 334.434 |  |  | 198.462 |  | 173.1441 | 111.1771 | 156.0433 | 112.1979 | 239.2398 | 160.9852 | 355.7747 | 344.4583 | 342.9461 | 246.5654 | 256.1306 | 285.0778 | 328.0658 | 361.8143 | 209.7498 | 191.6756 | 249.8403 | 210.0867 | 209.6952 | 149.1987 | 244.5524 | 146.1753 | 339.3331 | 240.0449 | 186.5057 | 361.8599 |  | 217.2838 | 97.4952 | 117.2077 | 176.3135 | 259.5075 | 244.5462 | 252.2297 | 222.2698 |  | 149.5755 | 155.8922 | 256.8598 | 346.4787 | 348.7514 | 110.1111 | 155.5642 | 259.3875 | 356.2658 | 352.2777 | 89.406 | 99.5527 | 119.5006 | 171.5026 | 266.4607 | 205.6104 | 270.4902 | 183.8674 | 229.431 | 204.782 | 107.6943 | 149.2372 | 238.3776 | 336.473 | 338.0535 | 128.6815 | 165.7985 | 275.2244 | 362.2563 | 344.4226 | 86.7289 | 101.0973 | 130.6882 | 184.8918 | 283.3618 | 163.9706 | 207.7227 | 215.8758 | 240.6857 | 122.3263 | 253.1886 | 162.3012 | 343.0456 | 341.2309 | 263.9926 | 264.2025 |  |  | 144.9562 | 163.4728 | 151.5488 | 273.7502 | 148.8282 | 250.7661 |  | 164.8358 | 146.0115 | 153.3758 | 63.8139 | 99.6679 | 108.1366 |  | 358.6029 | 428.1786 | 437.5378 | 479.8482 | 639.2321 | 612.1855 | 443.3895 | [23 empty] | 152.0199 | 625.7088 | 26.7851 | 393.3908
15:40 | 8019 |  |  | -10.6996 | 21.9777 | 21.2692 | 1.0091 | 4.3063 | 7.1554 | -2.3433 | 1.6049 | 6.9244 | 1.6169 | 0.0789 |  |  |  | -27.3424 | 21.7467 | 34.3508 | 6.3034 |  | 1.8393 | 9.9836 | 0.6008 | 2.0807 | 2.7974 | 1.4114 | -0.9717 | 312.6279 | 307.8499 | 191.216 | 228.5231 | 172.6289 | 154.5723 | 128.4482 | 228.0458 | 152.6786 | 248.8176 | 340.2208 | 325.0212 | 189.2671 | 198.3148 | 288.6465 | 323.033 | 348.082 |  |  | 208.9729 |  | 465.4783 | 118.3435 | 150.1349 | 240.0154 | 325.6275 | 301.7964 | 237.6951 | 171.4495 | 265.617 | 343.4912 | 335.243 | 194.2218 | 99.0698 | 117.9728 | 173.838 | 260.8221 | 239.3973 | 210.488 | 253.1141 | 367.094 | 114.1894 | 168.0111 | 268.1128 | 352.2565 | 348.6136 | 112.9446 | 158.8202 | 241.5181 | 308.9813 | 301.01 | 80.7667 | 96.5681 | 118.0529 | 174.693 | 255.9951 | 218.8881 |  | 198.4832 | 479.7375 |  | 86.8251 | 148.1789 | 234.8948 | 320.4321 | 318.1959 | 135.9802 | 173.166 | 260.7419 | 338.1732 | 313.193 | 94.4003 | 100.0499 | 122.2389 | 173.2937 | 263.5313 | 331.7184 | 215.8933 | 189.2309 | 171.0239 | 137.952 | 183.5364 | 265.3095 | 338.1625 | 327.5407 |  | 253.7532 |  |  | 141.5778 | 150.3118 | 255.0264 | 137.8812 | 272.0912 | 141.2855 | 49.3834 | 51.1051 | 44.9841 | 47.1683 | 45.6101 | 48.0886 | 33.1124 | 49.2094 | 144.3807 | 168.4763 | 160.4578 | 141.75 | 334.3815 |  |  | 198.4368 |  | 173.1258 | 111.1719 | 156.0258 | 112.1909 | 239.2311 | 160.9927 | 355.7116 | 344.3991 | 342.8937 | 246.4906 | 256.1375 | 285.0948 | 328.0671 | 361.7748 | 209.7435 | 191.6482 | 249.8559 | 210.0541 | 209.7013 | 149.2094 | 244.5487 | 146.1722 | 339.2608 | 240.0443 | 186.5202 | 361.8022 |  | 217.2734 | 97.4973 | 117.2132 | 176.3238 | 259.4747 | 244.4902 | 252.1745 | 222.2203 |  | 149.5764 | 155.9026 | 256.8534 | 346.4229 | 348.69 | 110.1179 | 155.5734 | 259.3776 | 356.2125 | 352.2226 | 89.4036 | 99.5489 | 119.5004 | 171.5017 | 266.4409 | 205.5835 | 270.4331 | 183.8327 | 229.3769 | 204.7283 | 107.7277 | 149.2608 | 238.3837 | 336.4432 | 338.0112 | 128.7 | 165.8234 | 275.2194 | 362.2156 | 344.3763 | 86.7462 | 101.103 | 130.709 | 184.9081 | 283.3396 | 163.9428 | 207.6818 | 215.8404 | 240.6387 | 122.3309 | 253.1869 | 162.305 | 343.0077 | 341.18 | 263.9471 | 264.1606 |  |  | 144.9095 | 163.4267 | 151.5044 | 273.6928 | 148.7964 | 250.6873 |  | 164.8059 | 145.9883 | 153.3491 | 63.8246 | 99.6871 | 108.1337 |  | 358.5541 | 428.1157 | 437.4647 | 480.0349 | 639.2943 | 612.1232 | 443.0788 | [23 empty] | 151.9842 | 625.7087 | 26.8669 | 393.3349
15:40 | 8020 |  |  | -10.703 | 21.9914 | 21.4605 | 1.049 | 4.3379 | 7.1639 | -2.2317 | 1.6038 | 6.9262 | 1.6171 | 0.0796 |  |  |  | -27.1768 | 21.5266 | 34.2572 | 6.2673 |  | 1.7809 | 10.0477 | 0.6009 | 2.0828 | 2.7999 | 1.4104 | 0.2644 | 312.6008 | 307.8231 | 191.2099 | 228.5017 | 172.6194 | 154.5622 | 128.444 | 228.0388 | 152.6951 | 248.8194 | 340.1882 | 324.9664 | 189.2642 | 198.3383 | 288.6269 | 323.0165 | 348.0624 |  |  | 208.928 |  | 465.3818 | 118.3482 | 150.144 | 240.0083 | 325.5791 | 301.7456 | 237.6874 | 171.4296 | 265.5947 | 343.4324 | 335.1925 | 194.2111 | 99.0635 | 117.9761 | 173.8456 | 260.7983 | 239.3457 | 210.4637 | 253.0731 | 367.0642 | 114.1973 | 168.0196 | 268.0951 | 352.2121 | 348.5536 | 112.9465 | 158.8247 | 241.5033 | 308.9282 | 300.9548 | 80.77 | 96.571 | 118.0603 | 174.7003 | 255.9829 | 218.8695 |  | 198.4175 | 479.6553 |  | 86.836 | 148.188 | 234.8924 | 320.3892 | 318.1439 | 136.0134 | 173.1721 | 260.734 | 338.1205 | 313.1361 | 94.4001 | 100.0537 | 122.2463 | 173.2998 | 263.5265 | 331.6732 | 215.8333 | 189.1409 | 171.0021 | 137.9518 | 183.5443 | 265.3007 | 338.1201 | 327.4889 |  | 253.7132 |  |  | 141.5502 | 150.2739 | 254.9885 | 137.8638 | 272.0352 | 141.2478 | 48.9059 | 50.5096 | 44.7601 | 47.4182 | 46.0524 | 48.0968 | 33.4513 | 49.1898 | 144.3286 | 168.4429 | 160.4245 | 141.7075 | 334.3337 |  |  | 198.4131 |  | 173.1106 | 111.1661 | 156.0128 | 112.1886 | 239.2375 | 161.0039 | 355.6597 | 344.3485 | 342.8405 | 246.4419 | 256.1391 | 285.1154 | 328.0644 | 361.7213 | 209.698 | 191.6173 | 249.8534 | 210.0209 | 209.714 | 149.219 | 244.541 | 146.1843 | 339.1849 | 240.0342 | 186.5318 | 361.7476 |  | 217.2885 | 97.497 | 117.2141 | 176.3246 | 259.4446 | 244.428 | 252.1263 | 222.1709 |  | 149.5785 | 155.9191 | 256.842 | 346.3728 | 348.633 | 110.1301 | 155.5817 | 259.3691 | 356.1678 | 352.1646 | 89.411 | 99.5668 | 119.4954 | 171.5122 | 266.4271 | 205.5634 | 270.387 | 183.7937 | 229.3168 | 204.6878 | 107.7417 | 149.2741 | 238.3868 | 336.4068 | 337.9545 | 128.6852 | 165.837 | 275.1934 | 362.1647 | 344.3045 | 86.7497 | 101.0912 | 130.7179 | 184.917 | 283.3073 | 163.903 | 207.6437 | 215.7984 | 240.5954 | 122.3369 | 253.1769 | 162.3045 | 342.9767 | 341.1339 | 263.9069 | 264.1481 |  |  | 144.8741 | 163.3944 | 151.4706 | 273.631 | 148.7751 | 250.6451 |  | 164.7691 | 145.9526 | 153.3162 | 63.8385 | 99.725 | 108.1176 |  | 358.5101 | 428.0408 | 437.4099 | 480.2352 | 639.1333 | 611.9048 | 443.1675 | [23 empty] | 151.9501 | 625.5191 | 26.9313 | 393.2754
15:40 | 8021 |  |  | -10.7441 | 22.0056 | 21.3785 | 1.0667 | 4.29 | 7.2627 | -2.1892 | 1.6019 | 6.9236 | 1.6131 | 0.0793 |  |  |  | -27.132 | 21.6734 | 34.4482 | 6.3127 |  | 1.8627 | 10.0212 | 0.6003 | 2.0811 | 2.799 | 1.4088 | -0.0472 | 312.5745 | 307.793 | 191.2113 | 228.4952 | 172.6167 | 154.5562 | 128.4494 | 228.0421 | 152.7116 | 248.8361 | 340.1562 | 324.9191 | 189.2678 | 198.3262 | 288.5807 | 322.9954 | 348.0367 |  |  | 208.8933 |  | 465.2974 | 118.3547 | 150.1463 | 240.0001 | 325.5281 | 301.692 | 237.67 | 171.4496 | 265.5745 | 343.3711 | 335.1418 | 194.2131 | 99.0696 | 117.9844 | 173.8538 | 260.7804 | 239.3039 | 210.4225 | 253.0351 | 367.0311 | 114.2018 | 168.0269 | 268.078 | 352.165 | 348.4889 | 112.9478 | 158.8245 | 241.4799 | 308.8808 | 300.9013 | 80.7701 | 96.5712 | 118.0663 | 174.7087 | 255.9624 | 218.8941 |  | 198.3539 | 479.5687 |  | 86.842 | 148.1948 | 234.8805 | 320.3467 | 318.0983 | 136.0281 | 173.1754 | 260.7118 | 338.0702 | 313.088 | 94.4109 | 100.0557 | 122.2466 | 173.3062 | 263.5009 | 331.6212 | 215.7814 | 189.074 | 170.9859 | 137.9561 | 183.5549 | 265.293 | 338.0808 | 327.4458 |  | 253.6927 |  |  | 141.5231 | 150.2401 | 254.9572 | 137.8449 | 271.9989 | 141.2177 | 48.7039 | 48.8746 | 45.0828 | 47.7197 | 46.3734 | 48.0483 | 34.0399 | 48.8596 | 144.2827 | 168.4098 | 160.3865 | 141.672 | 334.2954 |  |  | 198.4028 |  | 173.1099 | 111.1669 | 156.0104 | 112.1981 | 239.2517 | 161.0143 | 355.6153 | 344.2965 | 342.7964 | 246.4458 | 256.1582 | 285.1363 | 328.0762 | 361.6682 | 209.6476 | 191.5979 | 249.8505 | 209.9935 | 209.7324 | 149.2326 | 244.5435 | 146.2016 | 339.1204 | 240.0222 | 186.5441 | 361.6888 |  | 217.3306 | 97.4918 | 117.223 | 176.3314 | 259.4239 | 244.3745 | 252.0782 | 222.1243 |  | 149.5877 | 155.9301 | 256.8391 | 346.3372 | 348.5776 | 110.1407 | 155.5879 | 259.3688 | 356.1213 | 352.111 | 89.4217 | 99.5787 | 119.4966 | 171.5274 | 266.4161 | 205.5303 | 270.3575 | 183.7618 | 229.237 | 204.6521 | 107.758 | 149.283 | 238.3901 | 336.3666 | 337.8933 | 128.6795 | 165.8418 | 275.1726 | 362.1198 | 344.2385 | 86.7411 | 101.0866 | 130.7267 | 184.926 | 283.2942 | 163.8591 | 207.6091 | 215.7508 | 240.5453 | 122.3372 | 253.1635 | 162.3031 | 342.9469 | 341.0884 | 263.8582 | 264.1043 |  |  | 144.8453 | 163.3726 | 151.4364 | 273.5968 | 148.7658 | 250.6213 |  | 164.733 | 145.9215 | 153.2715 | 63.8377 | 99.7135 | 108.1199 |  | 358.425 | 427.9778 | 437.3419 | 479.5782 | 638.8738 | 611.7796 | 442.6617 | [23 empty] | 151.9179 | 625.3267 | 27.0769 | 393.2014
15:40 | 8022 |  |  | -10.701 | 22.105 | 21.4543 | 1.1054 | 4.414 | 7.2511 | -2.2579 | 1.6019 | 6.9251 | 1.6156 | 0.0806 |  |  |  | -26.9578 | 21.7158 | 34.5701 | 6.3717 |  | 1.8574 | 10.0002 | 0.6009 | 2.0844 | 2.7989 | 1.4093 | 0.2202 | 312.542 | 307.749 | 191.1944 | 228.4804 | 172.6102 | 154.5496 | 128.4525 | 228.0488 | 152.7105 | 248.8216 | 340.1084 | 324.8635 | 189.2611 | 198.3278 | 288.5417 | 322.968 | 348.0234 |  |  | 208.8588 |  | 465.2232 | 118.3662 | 150.1572 | 239.9993 | 325.4728 | 301.6433 | 237.6533 | 171.4757 | 265.5619 | 343.3284 | 335.0835 | 194.2197 | 99.0708 | 117.9962 | 173.8621 | 260.7583 | 239.2593 | 210.3812 | 252.996 | 366.999 | 114.2055 | 168.0377 | 268.0708 | 352.1159 | 348.4252 | 112.9462 | 158.8175 | 241.456 | 308.8309 | 300.845 | 80.765 | 96.5699 | 118.0683 | 174.7134 | 255.9397 | 218.8845 |  | 198.2919 | 479.4779 |  | 86.8452 | 148.206 | 234.8726 | 320.3142 | 318.0594 | 136.028 | 173.1812 | 260.7002 | 338.0212 | 313.0372 | 94.4172 | 100.0555 | 122.2501 | 173.3168 | 263.4817 | 331.5741 | 215.7326 | 189.0395 | 170.9665 | 137.9542 | 183.5585 | 265.2804 | 338.0318 | 327.3882 |  | 253.6652 |  |  | 141.4901 | 150.1979 | 254.9218 | 137.8248 | 271.9782 | 141.197 | 48.8105 | 47.6699 | 45.8973 | 47.2536 | 46.4302 | 48.0608 | 33.9688 | 48.154 | 144.2387 | 168.3741 | 160.3449 | 141.635 | 334.2537 |  |  | 198.384 |  | 173.0992 | 111.1662 | 156.0059 | 112.2012 | 239.2382 | 161.0246 | 355.5704 | 344.2326 | 342.7468 | 246.4614 | 256.1755 | 285.1546 | 328.0803 | 361.6244 | 209.6599 | 191.5831 | 249.8548 | 209.9564 | 209.7264 | 149.2363 | 244.54 | 146.2001 | 339.0511 | 240.0062 | 186.5505 | 361.6262 |  | 217.3622 | 97.4895 | 117.2373 | 176.339 | 259.4048 | 244.3222 | 252.0273 | 222.0815 |  | 149.5983 | 155.9419 | 256.8402 | 346.3011 | 348.5143 | 110.1427 | 155.5845 | 259.3557 | 356.0562 | 352.0491 | 89.4278 | 99.567 | 119.5076 | 171.5297 | 266.3887 | 205.4995 | 270.3277 | 183.7149 | 229.1545 | 204.606 | 107.7852 | 149.2957 | 238.3885 | 336.3262 | 337.8359 | 128.7188 | 165.8772 | 275.1833 | 362.0949 | 344.2106 | 86.7419 | 101.0959 | 130.7284 | 184.9259 | 283.2961 | 163.8204 | 207.5692 | 215.7013 | 240.494 | 122.3484 | 253.1488 | 162.3001 | 342.9155 | 341.044 | 263.8074 | 264.0697 |  |  | 144.805 | 163.3375 | 151.3913 | 273.5515 | 148.7478 | 250.5653 |  | 164.6999 | 145.8894 | 153.2357 | 63.8375 | 99.6953 | 108.1302 |  | 358.3903 | 427.9172 | 437.2674 | 479.535 | 639.1287 | 611.9739 | 442.808 | [23 empty] | 151.8809 | 625.5513 | 27.2785 | 393.1538
15:40 | 8023 |  |  | -10.574 | 22.1133 | 21.5954 | 1.2649 | 4.4236 | 7.2746 | -2.241 | 1.6014 | 6.9288 | 1.6194 | 0.0803 |  |  |  | -26.9896 | 21.7409 | 34.6017 | 6.3778 |  | 1.8567 | 9.9982 | 0.6004 | 2.0844 | 2.7964 | 1.4074 | 0.1085 | 312.505 | 307.7063 | 191.1817 | 228.4538 | 172.5982 | 154.5422 | 128.4389 | 228.0304 | 152.7194 | 248.805 | 340.0653 | 324.8082 | 189.2479 | 198.3368 | 288.5283 | 322.9594 | 348.0089 |  |  | 208.8176 |  | 465.1431 | 118.3737 | 150.1663 | 239.9943 | 325.4213 | 301.5937 | 237.6438 | 171.4833 | 265.5568 | 343.286 | 335.0279 | 194.213 | 99.063 | 117.9886 | 173.865 | 260.733 | 239.2149 | 210.3533 | 252.9517 | 366.9666 | 114.2054 | 168.0491 | 268.063 | 352.0658 | 348.3662 | 112.9485 | 158.8133 | 241.4314 | 308.7699 | 300.7848 | 80.7576 | 96.5659 | 118.071 | 174.7082 | 255.914 | 218.8412 |  | 198.2285 | 479.3894 |  | 86.8518 | 148.2162 | 234.8672 | 320.2768 | 318.0165 | 136.0396 | 173.1828 | 260.6982 | 337.966 | 312.9823 | 94.413 | 100.0654 | 122.2618 | 173.3277 | 263.4789 | 331.5383 | 215.6821 | 189.0309 | 170.9397 | 137.9519 | 183.5646 | 265.2684 | 337.9817 | 327.3316 |  | 253.6274 |  |  | 141.4587 | 150.1577 | 254.8633 | 137.8066 | 271.9622 | 141.1778 | 48.8935 | 47.4067 | 46.549 | 46.7147 | 46.4117 | 48.1409 | 34.0453 | 47.1297 | 144.1981 | 168.3402 | 160.3117 | 141.597 | 334.2003 |  |  | 198.3656 |  | 173.0785 | 111.161 | 155.9885 | 112.1959 | 239.2197 | 161.0374 | 355.5209 | 344.1682 | 342.6909 | 246.479 | 256.1714 | 285.1745 | 328.0725 | 361.5884 | 209.6729 | 191.5668 | 249.8426 | 209.9185 | 209.7226 | 149.241 | 244.5349 | 146.1896 | 338.9738 | 239.994 | 186.5639 | 361.5727 |  | 217.3504 | 97.4909 | 117.2504 | 176.3372 | 259.3843 | 244.2651 | 251.976 | 222.0383 |  | 149.6032 | 155.9555 | 256.8273 | 346.2576 | 348.4428 | 110.1527 | 155.5854 | 259.3439 | 356.01 | 351.9957 | 89.4382 | 99.5662 | 119.5132 | 171.5386 | 266.3682 | 205.4821 | 270.2913 | 183.6706 | 229.0915 | 204.5627 | 107.8022 | 149.3015 | 238.3885 | 336.2857 | 337.7855 | 128.7502 | 165.9118 | 275.1966 | 362.0611 | 344.1762 | 86.7527 | 101.0955 | 130.7425 | 184.9401 | 283.2769 | 163.7886 | 207.5239 | 215.6479 | 240.4399 | 122.3688 | 253.1267 | 162.2945 | 342.8767 | 341.0049 | 263.7499 | 264.0421 |  |  | 144.7674 | 163.3023 | 151.3505 | 273.4958 | 148.7284 | 250.4942 |  | 164.6513 | 145.8589 | 153.1988 | 63.8415 | 99.6696 | 108.1488 |  | 358.3042 | 427.8372 | 437.1725 | 479.6351 | 638.8309 | 611.6161 | 442.9765 | [23 empty] | 151.8432 | 625.2235 | 27.4327 | 393.0707
15:40 | 8024 |  |  | -10.5905 | 22.1364 | 21.6194 | 1.206 | 4.3012 | 7.2254 | -2.2545 | 1.5999 | 6.9235 | 1.6174 | 0.0788 |  |  |  | -26.9646 | 21.6792 | 34.4859 | 6.3776 |  | 1.8087 | 10.0273 | 0.6 | 2.0854 | 2.8012 | 1.4092 | -0.789 | 312.4681 | 307.6725 | 191.1753 | 228.4381 | 172.5899 | 154.5315 | 128.4314 | 228.0027 | 152.7313 | 248.8011 | 340.0147 | 324.7564 | 189.2386 | 198.3337 | 288.503 | 322.9419 | 347.9732 |  |  | 208.7841 |  | 465.0587 | 118.3621 | 150.1723 | 239.9898 | 325.3752 | 301.5484 | 237.6317 | 171.4852 | 265.5492 | 343.2355 | 334.9727 | 194.2007 | 99.0648 | 117.9794 | 173.8567 | 260.6991 | 239.159 | 210.2789 | 252.9064 | 366.9317 | 114.2088 | 168.0537 | 268.0456 | 352.0139 | 348.3123 | 112.9528 | 158.816 | 241.4184 | 308.7235 | 300.7368 | 80.7618 | 96.5712 | 118.0822 | 174.7095 | 255.9002 | 218.7914 |  | 198.1754 | 479.3009 |  | 86.847 | 148.213 | 234.8586 | 320.2134 | 317.9462 | 136.0401 | 173.1772 | 260.6783 | 337.9112 | 312.9189 | 94.4018 | 100.0685 | 122.2701 | 173.3274 | 263.4607 | 331.507 | 215.6306 | 189.0491 | 170.9141 | 137.9571 | 183.5703 | 265.2672 | 337.9381 | 327.28 |  | 253.5985 |  |  | 141.4341 | 150.1317 | 254.8039 | 137.7611 | 271.9582 | 141.1629 | 48.4355 | 47.9614 | 46.496 | 46.7404 | 46.5224 | 48.2301 | 34.307 | 46.2693 | 144.1599 | 168.2988 | 160.2767 | 141.5509 | 334.1476 |  |  | 198.3485 |  | 173.06 | 111.1524 | 155.974 | 112.1872 | 239.2153 | 161.0443 | 355.4699 | 344.1053 | 342.6512 | 246.4928 | 256.1733 | 285.1952 | 328.0645 | 361.5438 | 209.65 | 191.5411 | 249.8087 | 209.8873 | 209.7215 | 149.2512 | 244.5342 | 146.1944 | 338.9035 | 239.9843 | 186.582 | 361.5178 |  | 217.3405 | 97.4952 | 117.2704 | 176.3334 | 259.363 | 244.2112 | 251.9292 | 221.9859 |  | 149.6045 | 155.9705 | 256.8173 | 346.2093 | 348.378 | 110.1659 | 155.6072 | 259.3448 | 355.9713 | 351.9533 | 89.4482 | 99.5743 | 119.5158 | 171.5521 | 266.3551 | 205.4508 | 270.2523 | 183.6332 | 229.0238 | 204.5179 | 107.8105 | 149.3156 | 238.3909 | 336.2447 | 337.7382 | 128.7553 | 165.9095 | 275.2022 | 362.0201 | 344.1335 | 86.7606 | 101.1081 | 130.7423 | 184.9406 | 283.2574 | 163.7563 | 207.4829 | 215.5978 | 240.3807 | 122.372 | 253.1185 | 162.3028 | 342.8344 | 340.9528 | 263.7191 | 264.0204 |  |  | 144.7356 | 163.2799 | 151.3129 | 273.452 | 148.723 | 250.409 |  | 164.6106 | 145.8319 | 153.1497 | 63.8352 | 99.6578 | 108.1537 |  | 358.2404 | 427.7684 | 437.0847 | 480.1351 | 639.5558 | 612.3253 | 443.1231 | [23 empty] | 151.8108 | 625.9406 | 27.3173 | 393.0044
15:40 | 8025 |  |  | -10.6207 | 22.1532 | 21.7309 | 1.2132 | 4.3913 | 7.2158 | -2.2429 | 1.5981 | 6.9267 | 1.618 | 0.0794 |  |  |  | -26.9489 | 21.7024 | 34.6495 | 6.3695 |  | 1.7966 | 10.1152 | 0.6011 | 2.0841 | 2.7982 | 1.4064 | -0.3712 | 312.4383 | 307.6433 | 191.1677 | 228.4261 | 172.583 | 154.5148 | 128.4334 | 228.0011 | 152.7407 | 248.8026 | 339.974 | 324.7048 | 189.2405 | 198.3399 | 288.4737 | 322.9133 | 347.9423 |  |  | 208.7484 |  | 464.9725 | 118.3485 | 150.1823 | 239.9814 | 325.3258 | 301.4973 | 237.6251 | 171.4915 | 265.5282 | 343.1877 | 334.9154 | 194.1982 | 99.0601 | 117.9851 | 173.8517 | 260.6746 | 239.1063 | 210.1853 | 252.8645 | 366.9048 | 114.2189 | 168.068 | 268.0364 | 351.9622 | 348.2591 | 112.9524 | 158.8201 | 241.4099 | 308.6869 | 300.6901 | 80.7816 | 96.5745 | 118.1001 | 174.7222 | 255.8876 | 218.7424 |  | 198.1221 | 479.2063 |  | 86.8416 | 148.2152 | 234.8502 | 320.1714 | 317.8947 | 136.0555 | 173.1832 | 260.6578 | 337.8628 | 312.8501 | 94.4028 | 100.0739 | 122.2799 | 173.3318 | 263.441 | 331.4793 | 215.5852 | 189.0778 | 170.8949 | 137.9597 | 183.5707 | 265.2586 | 337.8993 | 327.2235 |  | 253.5697 |  |  | 141.4087 | 150.102 | 254.7715 | 137.7547 | 271.9512 | 141.1249 | 47.9593 | 49.1091 | 46.2936 | 46.9843 | 46.8095 | 48.2428 | 34.2588 | 45.5309 | 144.1187 | 168.2636 | 160.2356 | 141.5042 | 334.1002 |  |  | 198.3238 |  | 173.045 | 111.1465 | 155.9639 | 112.1781 | 239.2056 | 161.0624 | 355.4203 | 344.0482 | 342.6071 | 246.4756 | 256.1776 | 285.2162 | 328.0545 | 361.4983 | 209.579 | 191.5147 | 249.7533 | 209.8431 | 209.7273 | 149.2632 | 244.53 | 146.1984 | 338.8346 | 239.9721 | 186.5911 | 361.4648 |  | 217.3231 | 97.4975 | 117.2834 | 176.3414 | 259.3475 | 244.1603 | 251.8783 | 221.9397 |  | 149.614 | 155.9859 | 256.8313 | 346.1736 | 348.3119 | 110.1678 | 155.6178 | 259.3391 | 355.9065 | 351.8906 | 89.4456 | 99.5696 | 119.5207 | 171.5657 | 266.323 | 205.3771 | 270.2072 | 183.587 | 228.9598 | 204.4603 | 107.8216 | 149.3254 | 238.3952 | 336.2007 | 337.6878 | 128.7528 | 165.911 | 275.2068 | 361.9824 | 344.0892 | 86.7659 | 101.1149 | 130.7299 | 184.9284 | 283.2406 | 163.7115 | 207.4479 | 215.5415 | 240.323 | 122.3755 | 253.1331 | 162.3216 | 342.778 | 340.8735 | 263.6903 | 263.9896 |  |  | 144.6989 | 163.2508 | 151.2715 | 273.4273 | 148.7231 | 250.3463 |  | 164.5798 | 145.8003 | 153.1157 | 63.842 | 99.68 | 108.1611 |  | 358.1635 | 427.7117 | 437.0229 | 479.6594 | 638.8802 | 611.2897 | 442.9322 | [23 empty] | 151.7785 | 625.0849 | 27.4575 | 392.9376
15:40 | 8026 |  |  | -10.5465 | 22.1345 | 21.6721 | 1.2816 | 4.4336 | 7.2458 | -2.2061 | 1.5959 | 6.9235 | 1.6176 | 0.0789 |  |  |  | -26.7922 | 21.7026 | 34.6389 | 6.4104 |  | 1.8557 | 10.1946 | 0.601 | 2.0864 | 2.7997 | 1.4047 | -1.5164 | 312.4003 | 307.6077 | 191.1597 | 228.41 | 172.5769 | 154.5002 | 128.4311 | 227.9958 | 152.7528 | 248.7985 | 339.9365 | 324.6595 | 189.2388 | 198.3352 | 288.4657 | 322.8868 | 347.9098 |  |  | 208.7088 |  | 464.8891 | 118.3561 | 150.1919 | 239.9712 | 325.2788 | 301.4504 | 237.6131 | 171.4964 | 265.5141 | 343.1434 | 334.8515 | 194.1997 | 99.0514 | 117.9943 | 173.8573 | 260.6579 | 239.0631 | 210.1277 | 252.8326 | 366.8756 | 114.2301 | 168.0789 | 268.0251 | 351.9183 | 348.2085 | 112.954 | 158.823 | 241.395 | 308.6387 | 300.6366 | 80.7865 | 96.5728 | 118.1067 | 174.7325 | 255.8746 | 218.7005 |  | 198.0679 | 479.1126 |  | 86.8353 | 148.2191 | 234.8488 | 320.1339 | 317.8492 | 136.0569 | 173.1948 | 260.648 | 337.8161 | 312.7926 | 94.4131 | 100.0781 | 122.2867 | 173.3413 | 263.4262 | 331.449 | 215.5308 | 189.1143 | 170.8728 | 137.9538 | 183.5843 | 265.2489 | 337.8597 | 327.169 |  | 253.5381 |  |  | 141.3804 | 150.0627 | 254.744 | 137.783 | 271.9391 | 141.0683 | 48.2976 | 50.2075 | 46.5207 | 47.2551 | 47.1095 | 47.9231 | 34.4038 | 45.4225 | 144.0864 | 168.2384 | 160.2043 | 141.4717 | 334.046 |  |  | 198.2959 |  | 173.0355 | 111.1434 | 155.9511 | 112.168 | 239.1791 | 161.0749 | 355.3736 | 343.9917 | 342.5519 | 246.4421 | 256.1835 | 285.2374 | 328.0567 | 361.4674 | 209.5005 | 191.4984 | 249.7027 | 209.7986 | 209.7236 | 149.277 | 244.5301 | 146.182 | 338.7664 | 239.967 | 186.5993 | 361.4115 |  | 217.2952 | 97.4949 | 117.293 | 176.3497 | 259.3277 | 244.1091 | 251.8249 | 221.8956 |  | 149.6176 | 155.9942 | 256.8263 | 346.1351 | 348.2423 | 110.1675 | 155.6165 | 259.3279 | 355.8596 | 351.8274 | 89.4456 | 99.5634 | 119.5199 | 171.5713 | 266.3061 | 205.3434 | 270.1654 | 183.5408 | 228.905 | 204.4146 | 107.8448 | 149.3272 | 238.4069 | 336.1617 | 337.6385 | 128.7621 | 165.9288 | 275.2132 | 361.9429 | 344.0393 | 86.774 | 101.1163 | 130.7349 | 184.9349 | 283.2232 | 163.6759 | 207.4029 | 215.481 | 240.2651 | 122.3752 | 253.1378 | 162.3305 | 342.7177 | 340.8017 | 263.6357 | 263.9434 |  |  | 144.6728 | 163.2167 | 151.2377 | 273.4101 | 148.7271 | 250.3156 |  | 164.5368 | 145.7632 | 153.0707 | 63.8313 | 99.6656 | 108.1551 |  | 358.0454 | 427.6441 | 436.9637 | 479.7974 | 639.3407 | 612.1912 | 443.0208 | [23 empty] | 151.7426 | 625.7659 | 27.6075 | 392.8447
15:40 | 8027 |  |  | -10.538 | 22.153 | 21.6661 | 1.2044 | 4.4174 | 7.2991 | -2.2214 | 1.5955 | 6.923 | 1.6201 | 0.0798 |  |  |  | -26.9083 | 21.8188 | 34.7021 | 6.5136 |  | 1.9473 | 10.1973 | 0.6012 | 2.0892 | 2.8013 | 1.407 | -0.3954 | 312.3625 | 307.5692 | 191.1523 | 228.3976 | 172.5673 | 154.4972 | 128.4329 | 227.9857 | 152.7691 | 248.7946 | 339.89 | 324.6108 | 189.2339 | 198.3398 | 288.4675 | 322.8611 | 347.8675 |  |  | 208.6683 |  | 464.8003 | 118.3709 | 150.1994 | 239.957 | 325.2241 | 301.3912 | 237.5956 | 171.4918 | 265.5011 | 343.0905 | 334.7967 | 194.2085 | 99.0598 | 118.0068 | 173.8727 | 260.6398 | 239.0186 | 210.0853 | 252.7992 | 366.84 | 114.2399 | 168.0854 | 268.0175 | 351.8796 | 348.1434 | 112.9489 | 158.8148 | 241.3649 | 308.5788 | 300.5787 | 80.776 | 96.5746 | 118.1103 | 174.738 | 255.865 | 218.6626 |  | 198.018 | 479.0297 |  | 86.8412 | 148.2226 | 234.8474 | 320.0857 | 317.7944 | 136.042 | 173.2009 | 260.6289 | 337.7635 | 312.7399 | 94.4271 | 100.0755 | 122.2934 | 173.3485 | 263.4124 | 331.4039 | 215.4687 | 189.1581 | 170.8579 | 137.9543 | 183.5969 | 265.2438 | 337.8173 | 327.1108 |  | 253.4922 |  |  | 141.3543 | 150.0304 | 254.7122 | 137.7815 | 271.9275 | 141.0153 | 48.9057 | 50.3293 | 46.7224 | 47.2821 | 47.2386 | 47.3742 | 34.8415 | 45.7585 | 144.0531 | 168.1984 | 160.1613 | 141.4291 | 334.0041 |  |  | 198.2829 |  | 173.0343 | 111.1484 | 155.9473 | 112.1687 | 239.1664 | 161.0796 | 355.3297 | 343.9429 | 342.5039 | 246.4171 | 256.1886 | 285.2589 | 328.0497 | 361.4309 | 209.4741 | 191.4816 | 249.6444 | 209.7686 | 209.7088 | 149.2841 | 244.5313 | 146.1715 | 338.6991 | 239.9628 | 186.6131 | 361.3563 |  | 217.2876 | 97.5028 | 117.3026 | 176.3542 | 259.2988 | 244.0506 | 251.7715 | 221.8413 |  | 149.6143 | 156.0087 | 256.8189 | 346.0954 | 348.1884 | 110.169 | 155.6288 | 259.3231 | 355.8319 | 351.7723 | 89.4505 | 99.5617 | 119.5244 | 171.5738 | 266.2942 | 205.3596 | 270.1343 | 183.5001 | 228.8289 | 204.3827 | 107.8522 | 149.3385 | 238.4089 | 336.1311 | 337.5867 | 128.7682 | 165.9509 | 275.1961 | 361.899 | 343.9824 | 86.7767 | 101.115 | 130.7474 | 184.9507 | 283.2062 | 163.643 | 207.3588 | 215.4279 | 240.2135 | 122.3759 | 253.1266 | 162.339 | 342.6834 | 340.7515 | 263.5969 | 263.9311 |  |  | 144.6379 | 163.1837 | 151.1928 | 273.374 | 148.7107 | 250.2453 |  | 164.5085 | 145.7451 | 153.0367 | 63.8348 | 99.7225 | 108.1586 |  | 357.977 | 427.5666 | 436.9124 | 479.8542 | 638.9872 | 612.0276 | 443.0252 | [23 empty] | 151.7112 | 625.5074 | 27.6754 | 392.7718
15:40 | 8028 |  |  | -10.4567 | 22.242 | 21.6813 | 1.2921 | 4.5126 | 7.3862 | -2.0931 | 1.5945 | 6.9221 | 1.6168 | 0.0782 |  |  |  | -26.8992 | 21.8135 | 34.7339 | 6.4151 |  | 1.8971 | 10.1711 | 0.6005 | 2.0855 | 2.7989 | 1.4079 | -0.1646 | 312.3343 | 307.5381 | 191.1448 | 228.382 | 172.5575 | 154.4928 | 128.434 | 227.9846 | 152.7784 | 248.7928 | 339.842 | 324.5449 | 189.2238 | 198.3367 | 288.4466 | 322.8433 | 347.8098 |  |  | 208.6207 |  | 464.7114 | 118.3746 | 150.2039 | 239.9368 | 325.1687 | 301.3285 | 237.5874 | 171.4952 | 265.4865 | 343.0319 | 334.7401 | 194.2063 | 99.0599 | 118.0077 | 173.8719 | 260.613 | 238.9637 | 210.0165 | 252.7543 | 366.7889 | 114.239 | 168.1026 | 268.0077 | 351.8266 | 348.0873 | 112.9494 | 158.8175 | 241.342 | 308.531 | 300.5227 | 80.7832 | 96.5816 | 118.1309 | 174.7435 | 255.8409 | 218.6987 |  | 197.9729 | 478.9439 |  | 86.8561 | 148.2409 | 234.8325 | 320.0553 | 317.748 | 136.0409 | 173.2014 | 260.6145 | 337.7059 | 312.682 | 94.4263 | 100.0764 | 122.3076 | 173.3527 | 263.3977 | 331.3673 | 215.4281 | 189.2079 | 170.8497 | 137.9559 | 183.6029 | 265.2388 | 337.7747 | 327.0616 |  | 253.4616 |  |  | 141.3337 | 150.0024 | 254.673 | 137.7445 | 271.9304 | 140.9726 | 49.3749 | 49.0804 | 46.7253 | 47.5078 | 47.3205 | 47.0966 | 36.1415 | 46.1898 | 144.0155 | 168.1688 | 160.1267 | 141.3847 | 333.9632 |  |  | 198.2718 |  | 173.0216 | 111.1432 | 155.9393 | 112.1625 | 239.1532 | 161.087 | 355.2736 | 343.8868 | 342.4498 | 246.3559 | 256.1952 | 285.2772 | 328.0362 | 361.3864 | 209.4856 | 191.4568 | 249.5737 | 209.7448 | 209.6985 | 149.2941 | 244.5268 | 146.162 | 338.6298 | 239.9521 | 186.6229 | 361.2915 |  | 217.2738 | 97.4933 | 117.2984 | 176.3519 | 259.2632 | 243.9869 | 251.7147 | 221.7855 |  | 149.6142 | 156.0103 | 256.816 | 346.0517 | 348.1343 | 110.1718 | 155.637 | 259.309 | 355.7794 | 351.7157 | 89.4488 | 99.5472 | 119.5343 | 171.5745 | 266.2692 | 205.3367 | 270.0958 | 183.4522 | 228.7333 | 204.3292 | 107.8636 | 149.3487 | 238.4034 | 336.0932 | 337.5258 | 128.7659 | 165.9593 | 275.1807 | 361.8447 | 343.9176 | 86.7725 | 101.1076 | 130.7508 | 184.9543 | 283.186 | 163.6028 | 207.3234 | 215.3776 | 240.16 | 122.3835 | 253.1189 | 162.3545 | 342.6497 | 340.7025 | 263.5535 | 263.9012 |  |  | 144.6041 | 163.1496 | 151.1442 | 273.3231 | 148.6918 | 250.1723 |  | 164.4679 | 145.7031 | 152.98 | 63.8231 | 99.6843 | 108.1623 |  | 357.8882 | 427.4939 | 436.8196 | 479.83 | 639.1863 | 610.924 | 442.387 | [23 empty] | 151.6731 | 625.0551 | 27.8088 | 392.6911
15:40 | 8029 |  |  | -10.3721 | 22.1319 | 21.7625 | 1.232 | 4.4338 | 7.3477 | -2.1332 | 1.5927 | 6.9236 | 1.6207 | 0.0794 |  |  |  | -26.7986 | 21.831 | 34.8016 | 6.4891 |  | 1.9752 | 10.1983 | 0.5999 | 2.0854 | 2.8046 | 1.4065 | 1.6566 | 312.3 | 307.504 | 191.1276 | 228.3614 | 172.5439 | 154.4772 | 128.4259 | 227.9669 | 152.7728 | 248.7768 | 339.7939 | 324.4832 | 189.2117 | 198.3094 | 288.3913 | 322.804 | 347.7644 |  |  | 208.5885 |  | 464.6269 | 118.3657 | 150.2098 | 239.9394 | 325.1223 | 301.2865 | 237.5759 | 171.5166 | 265.4751 | 342.9895 | 334.6759 | 194.1974 | 99.0508 | 118.0094 | 173.8702 | 260.5818 | 238.9142 | 209.9648 | 252.7108 | 366.7409 | 114.2383 | 168.1086 | 267.9907 | 351.7709 | 348.0393 | 112.9544 | 158.8253 | 241.3265 | 308.486 | 300.471 | 80.7961 | 96.5765 | 118.1348 | 174.7407 | 255.8097 | 218.7315 |  | 197.9253 | 478.8568 |  | 86.8459 | 148.2462 | 234.8191 | 320.0167 | 317.6989 | 136.0391 | 173.2074 | 260.6046 | 337.6515 | 312.6275 | 94.409 | 100.0788 | 122.3168 | 173.3623 | 263.3824 | 331.3328 | 215.3868 | 189.2595 | 170.8341 | 137.9587 | 183.61 | 265.2332 | 337.7339 | 327.0207 |  | 253.4302 |  |  | 141.3063 | 149.9768 | 254.6084 | 137.6726 | 271.9234 | 140.9418 | 49.3138 | 46.9365 | 46.5197 | 47.9149 | 47.2844 | 47.0874 | 37.9936 | 46.306 | 143.9732 | 168.1375 | 160.0974 | 141.3421 | 333.915 |  |  | 198.2503 |  | 173.0065 | 111.1325 | 155.9281 | 112.1537 | 239.1429 | 161.0994 | 355.2209 | 343.8229 | 342.3989 | 246.295 | 256.2018 | 285.2947 | 328.0392 | 361.3381 | 209.4883 | 191.5058 | 249.5137 | 209.717 | 209.6941 | 149.3082 | 244.5222 | 146.1622 | 338.5617 | 239.9402 | 186.6376 | 361.2299 |  | 217.2528 | 97.4908 | 117.3102 | 176.3563 | 259.2361 | 243.9347 | 251.6694 | 221.7388 |  | 149.6217 | 156.0207 | 256.8264 | 346.005 | 348.081 | 110.181 | 155.6358 | 259.2979 | 355.7257 | 351.6514 | 89.4499 | 99.5478 | 119.5299 | 171.5782 | 266.2448 | 205.2784 | 270.0567 | 183.4119 | 228.6481 | 204.2707 | 107.889 | 149.3623 | 238.4058 | 336.0535 | 337.4669 | 128.7594 | 165.9596 | 275.1778 | 361.7958 | 343.8645 | 86.7785 | 101.1198 | 130.7639 | 184.9684 | 283.1697 | 163.5704 | 207.2815 | 215.3346 | 240.1089 | 122.3895 | 253.1203 | 162.3595 | 342.6023 | 340.6433 | 263.4896 | 263.8471 |  |  | 144.5725 | 163.1136 | 151.1051 | 273.2645 | 148.6695 | 250.1296 |  | 164.4248 | 145.6738 | 152.9495 | 63.8369 | 99.678 | 108.1707 |  | 357.8075 | 427.43 | 436.7492 | 479.6762 | 638.7216 | 610.7142 | 442.2499 | [23 empty] | 151.6403 | 624.7179 | 27.8698 | 392.6187
15:40 | 8030 |  |  | -10.3246 | 22.0644 | 21.6504 | 1.2584 | 4.4883 | 7.5009 | -2.09 | 1.5908 | 6.9177 | 1.6245 | 0.0792 |  |  |  | -26.862 | 21.9138 | 34.7981 | 6.4371 |  | 1.9983 | 10.267 | 0.5992 | 2.0867 | 2.8011 | 1.4063 | 0.4103 | 312.26 | 307.4669 | 191.1121 | 228.3428 | 172.5287 | 154.4633 | 128.4214 | 227.9447 | 152.7756 | 248.7658 | 339.7461 | 324.4317 | 189.2093 | 198.2682 | 288.3674 | 322.761 | 347.7226 |  |  | 208.5958 |  | 464.5489 | 118.3627 | 150.2223 | 239.9432 | 325.0755 | 301.2443 | 237.5692 | 171.5298 | 265.4627 | 342.9461 | 334.6275 | 194.1965 | 99.0507 | 118.0166 | 173.873 | 260.5582 | 238.8758 | 209.9435 | 252.6709 | 366.7071 | 114.2504 | 168.106 | 267.9768 | 351.7293 | 347.9758 | 112.9555 | 158.8286 | 241.3039 | 308.4355 | 300.4232 | 80.7883 | 96.5676 | 118.1282 | 174.738 | 255.7868 | 218.7065 |  | 197.8718 | 478.7693 |  | 86.8386 | 148.2452 | 234.8181 | 319.9645 | 317.6426 | 136.0602 | 173.2209 | 260.5913 | 337.595 | 312.584 | 94.4207 | 100.0771 | 122.3152 | 173.3782 | 263.3691 | 331.2819 | 215.3321 | 189.2995 | 170.8108 | 137.9597 | 183.6119 | 265.2191 | 337.6923 | 326.9596 |  | 253.3835 |  |  | 141.2768 | 149.9401 | 254.548 | 137.6423 | 271.8913 | 140.9041 | 48.7843 | 46.4001 | 45.9075 | 47.87 | 46.8979 | 47.0128 | 39.1471 | 45.7172 | 143.9289 | 168.0996 | 160.0578 | 141.2927 | 333.8689 |  |  | 198.2316 |  | 172.998 | 111.1333 | 155.9176 | 112.1507 | 239.1443 | 161.1159 | 355.1748 | 343.7637 | 342.3616 | 246.2743 | 256.213 | 285.3128 | 328.0451 | 361.2937 | 209.44 | 191.5622 | 249.4401 | 209.6899 | 209.7039 | 149.3218 | 244.5171 | 146.1835 | 338.49 | 239.9375 | 186.6541 | 361.1826 |  | 217.2296 | 97.4981 | 117.3276 | 176.3649 | 259.2195 | 243.8882 | 251.6212 | 221.6948 |  | 149.6398 | 156.0464 | 256.8397 | 345.9626 | 348.0292 | 110.1941 | 155.6465 | 259.295 | 355.6857 | 351.5877 | 89.4579 | 99.5712 | 119.5284 | 171.5945 | 266.2323 | 205.2436 | 270.0477 | 183.3815 | 228.6039 | 204.2326 | 107.904 | 149.3689 | 238.4098 | 336.0137 | 337.4195 | 128.7704 | 165.9763 | 275.1754 | 361.762 | 343.8237 | 86.7812 | 101.1189 | 130.7781 | 184.9866 | 283.1388 | 163.539 | 207.242 | 215.2961 | 240.0586 | 122.3949 | 253.1181 | 162.3614 | 342.5637 | 340.593 | 263.4322 | 263.8098 |  |  | 144.522 | 163.0719 | 151.0625 | 273.2109 | 148.6313 | 250.0556 |  | 164.3842 | 145.638 | 152.9065 | 63.8438 | 99.6849 | 108.1724 |  | 357.7196 | 427.3681 | 436.6693 | 479.8838 | 639.39 | 611.6783 | 442.7282 | [23 empty] | 151.6002 | 625.5342 | 27.93 | 392.5439
15:40 | 8031 |  |  | -10.3038 | 22.0842 | 21.6929 | 1.3352 | 4.515 | 7.4548 | -2.046 | 1.5908 | 6.9169 | 1.6246 | 0.0794 |  |  |  | -26.7587 | 21.8953 | 34.9032 | 6.4698 |  | 2.0854 | 10.3866 | 0.5997 | 2.0856 | 2.8027 | 1.4047 | 1.344 | 312.2179 | 307.4361 | 191.1005 | 228.3253 | 172.5196 | 154.4559 | 128.4174 | 227.9209 | 152.7852 | 248.7664 | 339.7007 | 324.3797 | 189.2049 | 198.2573 | 288.3462 | 322.734 | 347.6739 |  |  | 208.6136 |  | 464.4711 | 118.3703 | 150.231 | 239.9366 | 325.0249 | 301.1934 | 237.565 | 171.5341 | 265.4518 | 342.8946 | 334.5765 | 194.2021 | 99.0617 | 118.0118 | 173.873 | 260.5378 | 238.8226 | 209.9148 | 252.6245 | 366.6854 | 114.2573 | 168.1123 | 267.9583 | 351.6813 | 347.9127 | 112.9522 | 158.8295 | 241.2891 | 308.3836 | 300.3699 | 80.7852 | 96.575 | 118.1308 | 174.7343 | 255.7636 | 218.6421 |  | 197.8203 | 478.6707 |  | 86.8392 | 148.2458 | 234.812 | 319.9173 | 317.5831 | 136.0772 | 173.2215 | 260.5791 | 337.5405 | 312.5217 | 94.4214 | 100.0837 | 122.3124 | 173.3831 | 263.3468 | 331.2275 | 215.2831 | 189.3313 | 170.7977 | 137.9608 | 183.6138 | 265.2113 | 337.6492 | 326.8998 |  | 253.3572 |  |  | 141.2524 | 149.9043 | 254.5141 | 137.6624 | 271.8521 | 140.8575 | 48.3407 | 47.9299 | 45.748 | 47.3541 | 46.4941 | 46.9698 | 39.446 | 45.4038 | 143.886 | 168.0645 | 160.0151 | 141.2474 | 333.8221 |  |  | 198.2158 |  | 172.9826 | 111.1333 | 155.9026 | 112.1453 | 239.1379 | 161.1224 | 355.1203 | 343.713 | 342.3136 | 246.2348 | 256.2219 | 285.3309 | 328.0457 | 361.2566 | 209.3431 | 191.5366 | 249.3338 | 209.6523 | 209.7061 | 149.3282 | 244.5201 | 146.1853 | 338.4218 | 239.9317 | 186.6538 | 361.1231 |  | 217.2443 | 97.4891 | 117.3346 | 176.3621 | 259.1952 | 243.8335 | 251.5696 | 221.6433 |  | 149.6465 | 156.048 | 256.8181 | 345.9204 | 347.9626 | 110.1938 | 155.6531 | 259.2852 | 355.6297 | 351.5305 | 89.4575 | 99.5708 | 119.5335 | 171.5968 | 266.2188 | 205.2175 | 270.0276 | 183.3405 | 228.577 | 204.1973 | 107.9172 | 149.3823 | 238.4172 | 335.9733 | 337.373 | 128.7955 | 166.0054 | 275.1822 | 361.7312 | 343.7809 | 86.7845 | 101.1288 | 130.7859 | 184.9942 | 283.1194 | 163.5081 | 207.2075 | 215.268 | 240.0085 | 122.3972 | 253.1129 | 162.3749 | 342.5224 | 340.5406 | 263.3842 | 263.7737 |  |  | 144.4786 | 163.0446 | 151.0162 | 273.1711 | 148.6025 | 249.9902 |  | 164.3517 | 145.6131 | 152.8735 | 63.8354 | 99.6716 | 108.1791 |  | 357.6121 | 427.3076 | 436.5819 | 479.1758 | 639.0922 | 612.129 | 443.0208 | [23 empty] | 151.5668 | 625.6106 | 28.1142 | 392.4599
15:40 | 8032 |  |  | -10.2335 | 22.0557 | 21.7732 | 1.3778 | 4.4623 | 7.4544 | -2.1012 | 1.5923 | 6.9202 | 1.6261 | 0.0798 |  |  |  | -26.7927 | 21.8533 | 34.9381 | 6.4496 |  | 2.0861 | 10.1825 | 0.6002 | 2.0891 | 2.7992 | 1.4043 | -0.0446 | 312.1819 | 307.4085 | 191.0845 | 228.311 | 172.5141 | 154.4492 | 128.4108 | 227.9071 | 152.8098 | 248.7702 | 339.6673 | 324.336 | 189.1991 | 198.2702 | 288.326 | 322.7163 | 347.647 |  |  | 208.6054 |  | 464.3803 | 118.3694 | 150.2344 | 239.9274 | 324.9779 | 301.1375 | 237.5521 | 171.5369 | 265.438 | 342.8454 | 334.5145 | 194.1998 | 99.0689 | 118.0068 | 173.8869 | 260.5168 | 238.7694 | 209.8955 | 252.5788 | 366.6479 | 114.2588 | 168.1177 | 267.9445 | 351.6337 | 347.8596 | 112.9484 | 158.8282 | 241.2777 | 308.3333 | 300.3154 | 80.7885 | 96.575 | 118.1357 | 174.7431 | 255.7421 | 218.5835 |  | 197.7761 | 478.5886 |  | 86.8379 | 148.2388 | 234.805 | 319.867 | 317.5296 | 136.0774 | 173.2185 | 260.5758 | 337.4887 | 312.4486 | 94.4123 | 100.0886 | 122.3129 | 173.3857 | 263.3223 | 331.177 | 215.222 | 189.351 | 170.7837 | 137.9637 | 183.6153 | 265.2012 | 337.604 | 326.8475 |  | 253.3323 |  |  | 141.2249 | 149.8819 | 254.4898 | 137.6823 | 271.8222 | 140.8171 | 48.0127 | 49.4078 | 46.3667 | 46.8938 | 46.4168 | 47.056 | 39.7443 | 45.3686 | 143.843 | 168.0284 | 159.9743 | 141.2092 | 333.7739 |  |  | 198.1985 |  | 172.9662 | 111.1248 | 155.8921 | 112.1404 | 239.1244 | 161.1235 | 355.0616 | 343.6601 | 342.2611 | 246.2189 | 256.2183 | 285.3504 | 328.0451 | 361.2072 | 209.2728 | 191.505 | 249.2392 | 209.6023 | 209.6918 | 149.3296 | 244.5169 | 146.1666 | 338.3524 | 239.9118 | 186.6534 | 361.0628 |  | 217.2546 | 97.4868 | 117.3462 | 176.3702 | 259.1743 | 243.7761 | 251.5237 | 221.596 |  | 149.647 | 156.0412 | 256.7955 | 345.8782 | 347.8934 | 110.1943 | 155.6603 | 259.2743 | 355.5749 | 351.4731 | 89.4623 | 99.5549 | 119.5391 | 171.6012 | 266.1995 | 205.1808 | 269.9773 | 183.3015 | 228.5297 | 204.1582 | 107.931 | 149.3957 | 238.4231 | 335.9371 | 337.3193 | 128.7984 | 166.0295 | 275.1815 | 361.6973 | 343.7314 | 86.7907 | 101.1407 | 130.8004 | 185.0118 | 283.1159 | 163.4711 | 207.1675 | 215.2511 | 239.9684 | 122.4007 | 253.1163 | 162.3873 | 342.4743 | 340.4827 | 263.3217 | 263.7305 |  |  | 144.4496 | 163.0257 | 150.9691 | 273.1345 | 148.5838 | 249.9369 |  | 164.3056 | 145.5786 | 152.8255 | 63.8384 | 99.6629 | 108.181 |  | 357.5144 | 427.237 | 436.5037 | 479.2415 | 638.0389 | 610.9627 | 442.622 | [23 empty] | 151.5326 | 624.5008 | 28.0517 | 392.3757
15:40 | 8033 |  |  | -10.0804 | 22.0345 | 21.8272 | 1.3755 | 4.6378 | 7.458 | -2.0184 | 1.5897 | 6.9203 | 1.6263 | 0.0769 |  |  |  | -26.7406 | 21.8721 | 35.0082 | 6.5154 |  | 2.0325 | 10.2687 | 0.6003 | 2.0895 | 2.8024 | 1.4016 | 0.8568 | 312.1468 | 307.3761 | 191.0724 | 228.2947 | 172.5043 | 154.4376 | 128.409 | 227.9061 | 152.8195 | 248.7578 | 339.6235 | 324.2919 | 189.1929 | 198.2533 | 288.3152 | 322.6809 | 347.6079 |  |  | 208.5803 |  | 464.2879 | 118.3767 | 150.2417 | 239.9094 | 324.9269 | 301.0746 | 237.5354 | 171.5337 | 265.4327 | 342.7939 | 334.4574 | 194.1916 | 99.0566 | 118.0174 | 173.8934 | 260.4923 | 238.7166 | 209.8783 | 252.5378 | 366.5924 | 114.2644 | 168.1259 | 267.9441 | 351.5842 | 347.7994 | 112.9511 | 158.826 | 241.262 | 308.2826 | 300.2645 | 80.787 | 96.5691 | 118.1495 | 174.7569 | 255.7332 | 218.5101 |  | 197.734 | 478.5023 |  | 86.8402 | 148.2437 | 234.7998 | 319.8162 | 317.4732 | 136.0817 | 173.2228 | 260.569 | 337.4341 | 312.3913 | 94.4198 | 100.0808 | 122.3175 | 173.3954 | 263.3027 | 331.1376 | 215.1258 | 189.3581 | 170.7622 | 137.9621 | 183.6209 | 265.1867 | 337.5603 | 326.7924 |  | 253.2962 |  |  | 141.1934 | 149.8472 | 254.4357 | 137.638 | 271.8004 | 140.7743 | 47.931 | 50.4907 | 46.4224 | 46.7829 | 46.6895 | 47.1131 | 40.4333 | 45.516 | 143.8025 | 167.9941 | 159.9416 | 141.17 | 333.7257 |  |  | 198.1859 |  | 172.9583 | 111.1199 | 155.8851 | 112.1398 | 239.1218 | 161.135 | 355.0095 | 343.5939 | 342.2152 | 246.2069 | 256.2279 | 285.3758 | 328.0569 | 361.1566 | 209.2539 | 191.4886 | 249.205 | 209.5634 | 209.7026 | 149.34 | 244.5113 | 146.1625 | 338.28 | 239.9114 | 186.6667 | 361.0094 |  | 217.2387 | 97.4876 | 117.3525 | 176.3758 | 259.1607 | 243.7238 | 251.4739 | 221.5498 |  | 149.6541 | 156.0545 | 256.7934 | 345.8578 | 347.8317 | 110.1971 | 155.669 | 259.2639 | 355.5346 | 351.4182 | 89.4671 | 99.5433 | 119.5449 | 171.615 | 266.1836 | 205.1258 | 269.9279 | 183.2637 | 228.4614 | 204.1095 | 107.9478 | 149.4012 | 238.4273 | 335.8987 | 337.27 | 128.7938 | 166.0379 | 275.174 | 361.6532 | 343.6771 | 86.7872 | 101.125 | 130.813 | 185.0214 | 283.084 | 163.4295 | 207.1212 | 215.2137 | 239.8956 | 122.418 | 253.1218 | 162.3934 | 342.4318 | 340.4263 | 263.2536 | 263.6964 |  |  | 144.4168 | 162.9901 | 150.9311 | 273.092 | 148.5616 | 249.8861 |  | 164.2612 | 145.5424 | 152.7971 | 63.8428 | 99.6903 | 108.1774 |  | 357.414 | 427.1816 | 436.4221 | 479.1465 | 638.317 | 611.297 | 442.7593 | [23 empty] | 151.4974 | 624.807 | 28.2571 | 392.2978
15:40 | 8034 |  |  | -10.0024 | 22.1329 | 21.8536 | 1.4005 | 4.7148 | 7.5084 | -1.8921 | 1.589 | 6.9192 | 1.6258 | 0.0801 |  |  |  | -26.7961 | 21.8627 | 34.9883 | 6.4981 |  | 2.0918 | 10.3108 | 0.5991 | 2.0911 | 2.8013 | 1.3986 | -1.1267 | 312.1077 | 307.3431 | 191.0677 | 228.2762 | 172.495 | 154.4297 | 128.4021 | 227.8977 | 152.8209 | 248.7558 | 339.5813 | 324.2335 | 189.1863 | 198.2461 | 288.2963 | 322.6375 | 347.5647 |  |  | 208.5438 |  | 464.2001 | 118.384 | 150.2483 | 239.8988 | 324.874 | 301.0214 | 237.5204 | 171.5435 | 265.4194 | 342.7419 | 334.4098 | 194.1838 | 99.0495 | 118.0255 | 173.8959 | 260.472 | 238.6577 | 209.8534 | 252.4954 | 366.5462 | 114.2707 | 168.1428 | 267.9368 | 351.5362 | 347.7409 | 112.953 | 158.8242 | 241.2382 | 308.2332 | 300.2076 | 80.7752 | 96.5574 | 118.1529 | 174.7647 | 255.7269 | 218.4061 |  | 197.6945 | 478.3949 |  | 86.8425 | 148.2541 | 234.7892 | 319.7759 | 317.418 | 136.0888 | 173.2289 | 260.5398 | 337.3812 | 312.3509 | 94.4286 | 100.0654 | 122.3277 | 173.4075 | 263.2848 | 331.0959 | 215.0407 | 189.3513 | 170.7493 | 137.9594 | 183.6308 | 265.1839 | 337.5144 | 326.737 |  | 253.2627 |  |  | 141.1625 | 149.8105 | 254.374 | 137.6005 | 271.7682 | 140.73 | 48.1009 | 51.2103 | 45.7564 | 46.6614 | 47.1436 | 47.3147 | 40.1255 | 45.4807 | 143.7608 | 167.9556 | 159.9069 | 141.1219 | 333.6846 |  |  | 198.1679 |  | 172.9459 | 111.1241 | 155.8714 | 112.1324 | 239.1239 | 161.1457 | 354.9633 | 343.5323 | 342.1604 | 246.0974 | 256.2393 | 285.3964 | 328.0628 | 361.1146 | 209.2106 | 191.46 | 249.2048 | 209.5228 | 209.7249 | 149.3479 | 244.5101 | 146.1687 | 338.2088 | 239.9051 | 186.6751 | 360.9513 |  | 217.2542 | 97.4934 | 117.36 | 176.3837 | 259.139 | 243.6752 | 251.4236 | 221.5022 |  | 149.6561 | 156.0727 | 256.7906 | 345.8305 | 347.7746 | 110.1963 | 155.6617 | 259.255 | 355.489 | 351.3612 | 89.4622 | 99.5509 | 119.5413 | 171.6217 | 266.1613 | 205.0415 | 269.8801 | 183.2162 | 228.3809 | 204.0585 | 107.9549 | 149.3987 | 238.4254 | 335.8549 | 337.2168 | 128.7957 | 166.0479 | 275.1624 | 361.6026 | 343.6227 | 86.7876 | 101.1166 | 130.8134 | 185.0202 | 283.0521 | 163.3999 | 207.0801 | 215.1818 | 239.8274 | 122.429 | 253.1087 | 162.4028 | 342.392 | 340.3753 | 263.1869 | 263.6674 |  |  | 144.3852 | 162.9599 | 150.8897 | 273.0538 | 148.5363 | 249.8556 |  | 164.2144 | 145.5099 | 152.7517 | 63.8376 | 99.7007 | 108.1751 |  | 357.3094 | 427.1065 | 436.3274 | 479.6109 | 639.1543 | 611.5693 | 442.5243 | [23 empty] | 151.4605 | 625.3618 | 28.4014 | 392.2079
15:40 | 8035 |  |  | -9.9858 | 22.0996 | 21.9048 | 1.4148 | 4.6908 | 7.6135 | -1.9219 | 1.5874 | 6.9229 | 1.6256 | 0.0792 |  |  |  | -26.7802 | 21.8656 | 34.9105 | 6.5132 |  | 2.1968 | 10.3047 | 0.5987 | 2.092 | 2.8032 | 1.4002 | 0.0718 | 312.0812 | 307.3107 | 191.0564 | 228.262 | 172.4946 | 154.422 | 128.4024 | 227.914 | 152.8432 | 248.7626 | 339.5511 | 324.1824 | 189.1898 | 198.2328 | 288.2791 | 322.6176 | 347.5304 |  |  | 208.513 |  | 464.1095 | 118.3995 | 150.2547 | 239.8966 | 324.8218 | 300.9738 | 237.5159 | 171.556 | 265.4026 | 342.6987 | 334.3514 | 194.185 | 99.0527 | 118.0295 | 173.9013 | 260.4495 | 238.6033 | 209.8289 | 252.4549 | 366.5044 | 114.2799 | 168.1614 | 267.925 | 351.4883 | 347.6898 | 112.9575 | 158.8208 | 241.2142 | 308.1828 | 300.1558 | 80.775 | 96.5534 | 118.161 | 174.7763 | 255.7316 | 218.3082 |  | 197.6649 | 478.3016 |  | 86.8511 | 148.2688 | 234.7849 | 319.742 | 317.3797 | 136.1058 | 173.2437 | 260.5201 | 337.3341 | 312.3184 | 94.4544 | 100.0534 | 122.344 | 173.4202 | 263.2749 | 331.0516 | 214.9851 | 189.3334 | 170.7315 | 137.9448 | 183.6365 | 265.1775 | 337.4591 | 326.6747 |  | 253.2307 |  |  | 141.1397 | 149.7835 | 254.3384 | 137.5871 | 271.7496 | 140.693 | 48.202 | 51.5677 | 44.7194 | 46.4292 | 47.5468 | 47.6124 | 38.8689 | 44.9797 | 143.7193 | 167.9282 | 159.8728 | 141.0855 | 333.6378 |  |  | 198.1417 |  | 172.9323 | 111.1183 | 155.8617 | 112.1253 | 239.1188 | 161.1592 | 354.9234 | 343.4763 | 342.11 | 246.0061 | 256.2363 | 285.4132 | 328.0551 | 361.0613 | 209.142 | 191.4209 | 249.1697 | 209.4774 | 209.7173 | 149.3454 | 244.4989 | 146.1644 | 338.134 | 239.8891 | 186.6817 | 360.8935 |  | 217.2756 | 97.4949 | 117.3715 | 176.3976 | 259.1179 | 243.6219 | 251.3826 | 221.4582 |  | 149.6601 | 156.0863 | 256.7918 | 345.7914 | 347.717 | 110.2032 | 155.6719 | 259.2455 | 355.4494 | 351.3159 | 89.4667 | 99.567 | 119.5439 | 171.6256 | 266.142 | 204.9589 | 269.8254 | 183.1718 | 228.3181 | 204.0096 | 107.9603 | 149.4062 | 238.425 | 335.8082 | 337.1623 | 128.8212 | 166.08 | 275.1655 | 361.5701 | 343.5816 | 86.7972 | 101.1225 | 130.8164 | 185.0281 | 283.0457 | 163.372 | 207.0435 | 215.1673 | 239.7801 | 122.4288 | 253.0933 | 162.4116 | 342.3511 | 340.3241 | 263.1225 | 263.6496 |  |  | 144.3475 | 162.9282 | 150.8372 | 273.0193 | 148.5199 | 249.8228 |  | 164.1845 | 145.4848 | 152.7132 | 63.8374 | 99.6354 | 108.1882 |  | 357.2214 | 427.0403 | 436.2732 | 479.4591 | 639.3518 | 612.3166 | 443.0919 | [23 empty] | 151.4273 | 625.8342 | 28.4479 | 392.1309
15:40 | 8036 |  |  | -10.0294 | 22.2326 | 21.9093 | 1.425 | 4.685 | 7.5997 | -1.9408 | 1.5868 | 6.9229 | 1.6281 | 0.0798 |  |  |  | -26.5143 | 21.8994 | 35.0387 | 6.5612 |  | 2.1631 | 10.4048 | 0.6007 | 2.0935 | 2.8011 | 1.3982 | -1.0581 | 312.0554 | 307.2797 | 191.0436 | 228.2465 | 172.4877 | 154.4084 | 128.3973 | 227.8959 | 152.8403 | 248.748 | 339.5006 | 324.1271 | 189.1863 | 198.183 | 288.2553 | 322.6015 | 347.4767 |  |  | 208.4951 |  | 464.0288 | 118.3998 | 150.2653 | 239.8975 | 324.7747 | 300.9301 | 237.5165 | 171.5647 | 265.3999 | 342.6556 | 334.2975 | 194.1995 | 99.0563 | 118.0316 | 173.9126 | 260.4258 | 238.5572 | 209.8063 | 252.4175 | 366.463 | 114.2893 | 168.1703 | 267.9223 | 351.4468 | 347.635 | 112.9611 | 158.8198 | 241.1976 | 308.1312 | 300.1044 | 80.7926 | 96.5592 | 118.172 | 174.7718 | 255.7091 | 218.2584 |  | 197.6294 | 478.2132 |  | 86.8463 | 148.2809 | 234.7723 | 319.7051 | 317.337 | 136.123 | 173.2514 | 260.5149 | 337.288 | 312.2585 | 94.4524 | 100.0495 | 122.3435 | 173.4118 | 263.2473 | 331.0135 | 214.944 | 189.312 | 170.7115 | 137.9365 | 183.6451 | 265.1629 | 337.4159 | 326.6171 |  | 253.1955 |  |  | 141.1136 | 149.7523 | 254.3199 | 137.5789 | 271.729 | 140.6508 | 48.1524 | 51.794 | 44.1066 | 46.3517 | 47.7412 | 48.0005 | 37.9737 | 44.8781 | 143.6783 | 167.9011 | 159.828 | 141.0534 | 333.5802 |  |  | 198.1212 |  | 172.9215 | 111.1116 | 155.8532 | 112.1199 | 239.0927 | 161.1701 | 354.8719 | 343.4128 | 342.0577 | 246.0091 | 256.2413 | 285.4303 | 328.0503 | 361.0128 | 209.0735 | 191.392 | 249.1101 | 209.4368 | 209.691 | 149.3581 | 244.4937 | 146.1609 | 338.0663 | 239.8786 | 186.7031 | 360.8323 |  | 217.2644 | 97.4909 | 117.3762 | 176.3955 | 259.1 | 243.5693 | 251.3333 | 221.4172 |  | 149.6682 | 156.0961 | 256.8071 | 345.7644 | 347.666 | 110.2108 | 155.6862 | 259.2424 | 355.4153 | 351.2676 | 89.4734 | 99.57 | 119.551 | 171.6332 | 266.1241 | 204.901 | 269.7905 | 183.1273 | 228.2982 | 203.962 | 107.9792 | 149.4265 | 238.4219 | 335.7662 | 337.1048 | 128.8317 | 166.0902 | 275.1571 | 361.5262 | 343.5287 | 86.7919 | 101.1246 | 130.8303 | 185.0457 | 283.0318 | 163.3324 | 207.0025 | 215.136 | 239.722 | 122.4431 | 253.0849 | 162.4136 | 342.3091 | 340.2735 | 263.0614 | 263.6057 |  |  | 144.3136 | 162.9003 | 150.7988 | 272.9768 | 148.5147 | 249.7868 |  | 164.1497 | 145.4526 | 152.6787 | 63.8435 | 99.6703 | 108.2074 |  | 357.1028 | 426.971 | 436.1903 | 479.6024 | 638.8609 | 611.2043 | 443.052 | [23 empty] | 151.3949 | 625.0326 | 28.6303 | 392.0369
15:40 | 8037 |  |  | -9.9651 | 22.2625 | 22.0087 | 1.4475 | 4.6908 | 7.6791 | -1.9231 | 1.5848 | 6.9176 | 1.6273 | 0.0795 |  |  |  | -26.4819 | 21.9041 | 35.1099 | 6.6286 |  | 2.1557 | 10.4649 | 0.5997 | 2.0943 | 2.8029 | 1.3985 | 1.0688 | 312.0208 | 307.2532 | 191.0344 | 228.2265 | 172.475 | 154.3978 | 128.3891 | 227.8519 | 152.8252 | 248.7339 | 339.4444 | 324.0592 | 189.1786 | 198.1758 | 288.1948 | 322.5442 | 347.3933 |  |  | 208.4639 |  | 463.9496 | 118.3873 | 150.2712 | 239.893 | 324.7246 | 300.8789 | 237.5046 | 171.5667 | 265.3861 | 342.6004 | 334.2493 | 194.1966 | 99.0559 | 118.0314 | 173.9204 | 260.399 | 238.5098 | 209.7824 | 252.3721 | 366.4103 | 114.2868 | 168.1675 | 267.9068 | 351.3986 | 347.5789 | 112.9644 | 158.8216 | 241.1781 | 308.083 | 300.055 | 80.7884 | 96.5548 | 118.1739 | 174.7585 | 255.6664 | 218.277 |  | 197.5924 | 478.1288 |  | 86.8466 | 148.2716 | 234.766 | 319.6508 | 317.281 | 136.1197 | 173.2484 | 260.498 | 337.2373 | 312.1843 | 94.4241 | 100.0558 | 122.3438 | 173.4011 | 263.2222 | 330.9741 | 214.9029 | 189.2755 | 170.6936 | 137.95 | 183.6548 | 265.1522 | 337.3869 | 326.5653 |  | 253.1411 |  |  | 141.0854 | 149.719 | 254.2768 | 137.5401 | 271.6985 | 140.6075 | 48.1623 | 51.2627 | 44.662 | 46.1388 | 47.758 | 48.5135 | 37.028 | 45.4882 | 143.6337 | 167.8648 | 159.7802 | 141.0056 | 333.5249 |  |  | 198.1 |  | 172.9022 | 111.1084 | 155.8351 | 112.1122 | 239.0619 | 161.1677 | 354.8065 | 343.3436 | 341.9992 | 246.0298 | 256.2489 | 285.457 | 328.0497 | 360.9766 | 209.0283 | 191.3732 | 249.052 | 209.4047 | 209.6807 | 149.3776 | 244.5 | 146.1635 | 337.9993 | 239.8724 | 186.725 | 360.7759 |  | 217.2527 | 97.4979 | 117.3867 | 176.4011 | 259.0761 | 243.5181 | 251.2805 | 221.3689 |  | 149.678 | 156.121 | 256.8152 | 345.7144 | 347.6139 | 110.2204 | 155.7032 | 259.2493 | 355.3545 | 351.211 | 89.4795 | 99.5647 | 119.5492 | 171.6452 | 266.0948 | 204.8331 | 269.768 | 183.0815 | 228.3195 | 203.9174 | 107.996 | 149.4559 | 238.4212 | 335.7373 | 337.0509 | 128.8408 | 166.1072 | 275.1338 | 361.4702 | 343.4785 | 86.7899 | 101.127 | 130.84 | 185.0617 | 283.0145 | 163.2994 | 206.9539 | 215.0997 | 239.6727 | 122.4537 | 253.08 | 162.417 | 342.2638 | 340.2229 | 262.9977 | 263.5228 |  |  | 144.286 | 162.8766 | 150.7626 | 272.927 | 148.4952 | 249.7223 |  | 164.1037 | 145.4188 | 152.6369 | 63.8505 | 99.6971 | 108.2049 |  | 356.9876 | 426.8995 | 436.1024 | 479.1326 | 638.5396 | 611.1417 | 442.2362 | [23 empty] | 151.3611 | 624.8407 | 28.7945 | 391.9436
15:40 | 8038 |  |  | -9.9713 | 22.3335 | 22.0019 | 1.4654 | 4.6919 | 7.6012 | -1.9465 | 1.5831 | 6.9148 | 1.63 | 0.0787 |  |  |  | -26.2729 | 22.0119 | 35.2618 | 6.6724 |  | 2.116 | 10.3098 | 0.5995 | 2.0934 | 2.8007 | 1.3948 | 1.8042 | 311.9852 | 307.2232 | 191.0182 | 228.2112 | 172.467 | 154.3859 | 128.3925 | 227.8526 | 152.8268 | 248.7282 | 339.3975 | 324.0088 | 189.1761 | 198.1408 | 288.12 | 322.4743 | 347.334 |  |  | 208.4238 |  | 463.8608 | 118.3933 | 150.2768 | 239.8833 | 324.6692 | 300.8191 | 237.493 | 171.5664 | 265.3601 | 342.5468 | 334.1888 | 194.1835 | 99.0502 | 118.0399 | 173.916 | 260.3754 | 238.4592 | 209.7546 | 252.3151 | 366.3617 | 114.2924 | 168.1734 | 267.8886 | 351.3423 | 347.5209 | 112.9683 | 158.8248 | 241.1542 | 308.0339 | 300.0018 | 80.78 | 96.5539 | 118.1756 | 174.7671 | 255.6558 | 218.3134 |  | 197.5637 | 478.0537 |  | 86.8566 | 148.2762 | 234.7682 | 319.6131 | 317.2306 | 136.1192 | 173.2618 | 260.4759 | 337.1891 | 312.1314 | 94.4333 | 100.0615 | 122.3458 | 173.4235 | 263.2122 | 330.9299 | 214.8615 | 189.228 | 170.6767 | 137.9586 | 183.6564 | 265.1477 | 337.3493 | 326.5068 |  | 253.097 |  |  | 141.0585 | 149.689 | 254.2024 | 137.4499 | 271.6794 | 140.5734 | 48.3947 | 48.964 | 45.5878 | 45.7776 | 47.9557 | 48.7521 | 35.8963 | 46.1441 | 143.5921 | 167.8328 | 159.7478 | 140.9635 | 333.4879 |  |  | 198.0824 |  | 172.8879 | 111.1018 | 155.8294 | 112.115 | 239.0727 | 161.1798 | 354.7511 | 343.2894 | 341.9533 | 245.9997 | 256.2473 | 285.4722 | 328.0444 | 360.9203 | 208.9792 | 191.3357 | 248.9451 | 209.3611 | 209.7042 | 149.3822 | 244.4953 | 146.1733 | 337.9228 | 239.8571 | 186.7286 | 360.7212 |  | 217.2589 | 97.5064 | 117.3984 | 176.4104 | 259.0519 | 243.4673 | 251.2288 | 221.3152 |  | 149.6858 | 156.1431 | 256.8118 | 345.6583 | 347.5458 | 110.2242 | 155.7285 | 259.2501 | 355.2927 | 351.1544 | 89.4886 | 99.5572 | 119.5462 | 171.6653 | 266.0593 | 204.745 | 269.7387 | 183.0491 | 228.3976 | 203.8759 | 108.003 | 149.468 | 238.4264 | 335.7009 | 336.9971 | 128.8737 | 166.1406 | 275.1325 | 361.4324 | 343.4397 | 86.797 | 101.1406 | 130.8377 | 185.0606 | 283.0019 | 163.2717 | 206.9155 | 215.059 | 239.6238 | 122.4607 | 253.0773 | 162.4243 | 342.2211 | 340.1692 | 262.9478 | 263.4582 |  |  | 144.2456 | 162.8302 | 150.7139 | 272.8691 | 148.4482 | 249.661 |  | 164.0727 | 145.3912 | 152.5977 | 63.8556 | 99.6606 | 108.2116 |  | 356.8748 | 426.8529 | 436.0351 | 479.0705 | 638.4775 | 611.3283 | 442.2982 | [23 empty] | 151.3248 | 624.9029 | 28.8825 | 391.8639
15:40 | 8039 |  |  | -9.9932 | 22.3171 | 22.1101 | 1.4592 | 4.7326 | 7.7162 | -1.8586 | 1.5823 | 6.9174 | 1.6316 | 0.0788 |  |  |  | -26.3578 | 21.9693 | 35.1739 | 6.5839 |  | 2.1299 | 10.4095 | 0.6008 | 2.097 | 2.8008 | 1.3952 | -1.0312 | 311.9458 | 307.1878 | 191.0042 | 228.1929 | 172.4578 | 154.3744 | 128.3928 | 227.8414 | 152.8357 | 248.7174 | 339.3551 | 323.9635 | 189.1656 | 198.0536 | 288.0686 | 322.4355 | 347.3077 |  |  | 208.3919 |  | 463.7774 | 118.3937 | 150.2853 | 239.8736 | 324.6153 | 300.7681 | 237.4862 | 171.5741 | 265.333 | 342.5011 | 334.1288 | 194.1845 | 99.052 | 118.0446 | 173.919 | 260.3547 | 238.4137 | 209.7388 | 252.2684 | 366.3255 | 114.3083 | 168.1832 | 267.8786 | 351.3095 | 347.4627 | 112.9725 | 158.8285 | 241.1353 | 307.9871 | 299.9471 | 80.7781 | 96.5528 | 118.1784 | 174.7789 | 255.6433 | 218.3337 |  | 197.5365 | 477.9711 |  | 86.8548 | 148.2885 | 234.7565 | 319.5783 | 317.1767 | 136.1414 | 173.2721 | 260.4529 | 337.1354 | 312.0818 | 94.4391 | 100.0603 | 122.3465 | 173.437 | 263.1921 | 330.8928 | 214.8246 | 189.1781 | 170.6615 | 137.9529 | 183.6653 | 265.1404 | 337.3062 | 326.4541 |  | 253.0543 |  |  | 141.0372 | 149.659 | 254.1352 | 137.411 | 271.6753 | 140.5519 | 48.8677 | 47.692 | 46.1503 | 45.6914 | 48.1705 | 48.5905 | 35.3948 | 46.4173 | 143.5565 | 167.7992 | 159.7118 | 140.9275 | 333.442 |  |  | 198.0683 |  | 172.8796 | 111.0964 | 155.8235 | 112.1094 | 239.0548 | 161.1937 | 354.7034 | 343.2361 | 341.9065 | 245.9206 | 256.2549 | 285.4823 | 328.0372 | 360.8664 | 208.9036 | 191.2899 | 248.8233 | 209.3156 | 209.6947 | 149.3845 | 244.4806 | 146.1644 | 337.8474 | 239.8372 | 186.7365 | 360.6572 |  | 217.246 | 97.5021 | 117.4052 | 176.414 | 259.0256 | 243.4076 | 251.1757 | 221.2665 |  | 149.6855 | 156.1461 | 256.8124 | 345.616 | 347.4771 | 110.2262 | 155.7377 | 259.2434 | 355.2452 | 351.1032 | 89.4965 | 99.548 | 119.5572 | 171.6757 | 266.0377 | 204.6725 | 269.7156 | 183.0147 | 228.467 | 203.837 | 108.0168 | 149.4693 | 238.4275 | 335.6589 | 336.9449 | 128.8746 | 166.147 | 275.1362 | 361.3901 | 343.3812 | 86.8002 | 101.1473 | 130.8483 | 185.0697 | 282.9872 | 163.2466 | 206.8818 | 215.0149 | 239.5809 | 122.468 | 253.0741 | 162.4352 | 342.1819 | 340.116 | 262.8944 | 263.4224 |  |  | 144.2077 | 162.786 | 150.6746 | 272.8146 | 148.4049 | 249.6319 |  | 164.0299 | 145.365 | 152.5614 | 63.8578 | 99.693 | 108.2258 |  | 356.7664 | 426.7821 | 435.9514 | 479.0705 | 638.2911 | 611.2039 | 442.6085 | [23 empty] | 151.2901 | 624.7475 | 28.9176 | 391.7742
15:40 | 8040 |  |  | -10.0132 | 22.3599 | 22.1349 | 1.5374 | 4.6993 | 7.7027 | -1.8467 | 1.5819 | 6.9182 | 1.631 | 0.0783 |  |  |  | -26.3397 | 21.9204 | 35.1538 | 6.6694 |  | 2.2364 | 10.4849 | 0.6004 | 2.0939 | 2.8027 | 1.3934 | -0.5126 | 311.909 | 307.1537 | 190.9933 | 228.1726 | 172.4481 | 154.3674 | 128.3896 | 227.8283 | 152.8575 | 248.7187 | 339.3135 | 323.9066 | 189.1563 | 198.0198 | 288.03 | 322.4062 | 347.264 |  |  | 208.3692 |  | 463.6979 | 118.4109 | 150.2977 | 239.8706 | 324.5669 | 300.7197 | 237.4847 | 171.5854 | 265.3164 | 342.4476 | 334.0675 | 194.1789 | 99.0531 | 118.041 | 173.9197 | 260.3287 | 238.3644 | 209.7142 | 252.2233 | 366.2801 | 114.3117 | 168.1832 | 267.8558 | 351.2625 | 347.4016 | 112.9737 | 158.8211 | 241.1197 | 307.9357 | 299.8945 | 80.7793 | 96.553 | 118.1856 | 174.7842 | 255.6222 | 218.3034 |  | 197.5029 | 477.8783 |  | 86.8557 | 148.2904 | 234.7468 | 319.5293 | 317.1241 | 136.1595 | 173.2708 | 260.4462 | 337.0823 | 312.0267 | 94.4288 | 100.0623 | 122.3611 | 173.4338 | 263.1742 | 330.8618 | 214.7751 | 189.1346 | 170.6407 | 137.9519 | 183.6638 | 265.1263 | 337.2621 | 326.399 |  | 252.988 |  |  | 141.02 | 149.6345 | 254.0879 | 137.3925 | 271.6534 | 140.5242 | 49.2245 | 48.6444 | 46.4576 | 45.7752 | 48.1613 | 48.6411 | 36.2157 | 46.6329 | 143.51 | 167.7614 | 159.6752 | 140.8923 | 333.3855 |  |  | 198.0545 |  | 172.874 | 111.0974 | 155.8145 | 112.113 | 239.0339 | 161.2011 | 354.6546 | 343.1782 | 341.8573 | 245.8955 | 256.273 | 285.5055 | 328.0401 | 360.8324 | 208.8531 | 191.265 | 248.7319 | 209.2894 | 209.6801 | 149.3951 | 244.4834 | 146.1645 | 337.7857 | 239.8341 | 186.7542 | 360.5956 |  | 217.2331 | 97.496 | 117.4196 | 176.4186 | 259.0017 | 243.3514 | 251.1262 | 221.2211 |  | 149.6912 | 156.1601 | 256.818 | 345.5749 | 347.4061 | 110.2303 | 155.7389 | 259.2335 | 355.2025 | 351.048 | 89.493 | 99.5448 | 119.5653 | 171.6709 | 266.0263 | 204.6151 | 269.6829 | 182.9868 | 228.4659 | 203.7978 | 108.0357 | 149.4935 | 238.4293 | 335.6159 | 336.8915 | 128.8608 | 166.1422 | 275.1128 | 361.3415 | 343.3209 | 86.806 | 101.1375 | 130.8504 | 185.0679 | 282.9743 | 163.2201 | 206.8453 | 214.9828 | 239.5444 | 122.4552 | 253.0691 | 162.446 | 342.1385 | 340.0629 | 262.8397 | 263.403 |  |  | 144.1743 | 162.7543 | 150.6332 | 272.7734 | 148.3714 | 249.5966 |  | 163.9898 | 145.3318 | 152.5257 | 63.8553 | 99.6919 | 108.2425 |  | 356.6492 | 426.7034 | 435.8575 | 479.4538 | 638.6874 | 611.0331 | 442.5375 | [23 empty] | 151.2579 | 624.8602 | 29.0099 | 391.6763
15:40 | 8041 |  |  | -9.9933 | 22.3733 | 22.1136 | 1.5225 | 4.7523 | 7.7498 | -1.7653 | 1.5785 | 6.9117 | 1.6352 | 0.0793 |  |  |  | -26.2394 | 21.9436 | 35.1502 | 6.654 |  | 2.2969 | 10.4575 | 0.5994 | 2.0961 | 2.8019 | 1.3924 | 1.9449 | 311.8726 | 307.1257 | 190.9787 | 228.1613 | 172.4394 | 154.3552 | 128.3892 | 227.8321 | 152.8887 | 248.7286 | 339.282 | 323.8594 | 189.1528 | 198.0213 | 288.0223 | 322.387 | 347.2328 |  |  | 208.3545 |  | 463.6142 | 118.4266 | 150.3028 | 239.8689 | 324.5209 | 300.6654 | 237.4764 | 171.5876 | 265.3051 | 342.3983 | 334.0065 | 194.1668 | 99.0489 | 118.0419 | 173.9193 | 260.3049 | 238.312 | 209.6816 | 252.1765 | 366.2305 | 114.3082 | 168.1779 | 267.8445 | 351.2016 | 347.3448 | 112.9722 | 158.8242 | 241.1011 | 307.8865 | 299.839 | 80.7789 | 96.5524 | 118.1906 | 174.7932 | 255.6109 | 218.2355 |  | 197.4641 | 477.784 |  | 86.8564 | 148.2994 | 234.7419 | 319.4908 | 317.0801 | 136.1607 | 173.2788 | 260.4433 | 337.0331 | 311.9707 | 94.4129 | 100.0732 | 122.3697 | 173.4473 | 263.161 | 330.8182 | 214.7383 | 189.1108 | 170.6214 | 137.9505 | 183.6669 | 265.1236 | 337.2163 | 326.3477 |  | 252.9229 |  |  | 140.9911 | 149.6077 | 254.0522 | 137.3837 | 271.6095 | 140.497 | 49.3314 | 49.4635 | 46.7802 | 45.6992 | 48.1126 | 48.7788 | 38.3627 | 47.1672 | 143.4655 | 167.7305 | 159.6413 | 140.8595 | 333.3411 |  |  | 198.0336 |  | 172.8586 | 111.0935 | 155.8029 | 112.1141 | 239.0459 | 161.2071 | 354.6049 | 343.1163 | 341.8091 | 245.9427 | 256.2827 | 285.5324 | 328.0374 | 360.7933 | 208.8255 | 191.2285 | 248.6722 | 209.253 | 209.7063 | 149.4015 | 244.488 | 146.1698 | 337.7236 | 239.8225 | 186.7654 | 360.5398 |  | 217.2339 | 97.4931 | 117.4262 | 176.4211 | 258.9805 | 243.3061 | 251.0765 | 221.1725 |  | 149.6974 | 156.1745 | 256.8107 | 345.5234 | 347.333 | 110.2286 | 155.7369 | 259.2155 | 355.1645 | 350.9829 | 89.4832 | 99.5472 | 119.5621 | 171.673 | 266.0062 | 204.5657 | 269.6367 | 182.9651 | 228.4379 | 203.7663 | 108.0499 | 149.5147 | 238.4344 | 335.5796 | 336.8358 | 128.8618 | 166.1515 | 275.1083 | 361.3039 | 343.27 | 86.8139 | 101.1325 | 130.847 | 185.058 | 282.96 | 163.1833 | 206.8056 | 214.9441 | 239.4965 | 122.4487 | 253.0587 | 162.4507 | 342.0896 | 340.0097 | 262.801 | 263.3778 |  |  | 144.1417 | 162.7243 | 150.5944 | 272.7329 | 148.3406 | 249.6083 |  | 163.959 | 145.3105 | 152.4826 | 63.866 | 99.6856 | 108.2464 |  | 356.5488 | 426.6279 | 435.7742 | 479.2673 | 638.6252 | 611.4064 | 442.4133 | [23 empty] | 151.2264 | 625.0158 | 29.1047 | 391.5883
15:40 | 8042 |  |  | -9.9115 | 22.4876 | 22.3523 | 1.5461 | 4.8457 | 7.7689 | -1.7863 | 1.5764 | 6.9085 | 1.6327 | 0.0781 |  |  |  | -26.2145 | 22.0197 | 35.2169 | 6.6998 |  | 2.3258 | 10.5229 | 0.5985 | 2.0975 | 2.8047 | 1.3908 | 0.0091 | 311.8369 | 307.0955 | 190.9736 | 228.1472 | 172.4281 | 154.3444 | 128.3881 | 227.8433 | 152.9065 | 248.731 | 339.2528 | 323.8242 | 189.1495 | 198.0087 | 288.0452 | 322.3826 | 347.2265 |  |  | 208.3398 |  | 463.5253 | 118.4404 | 150.3076 | 239.8557 | 324.4754 | 300.6175 | 237.4559 | 171.5868 | 265.2973 | 342.3579 | 333.9491 | 194.1656 | 99.0467 | 118.0593 | 173.9279 | 260.2845 | 238.2598 | 209.6709 | 252.1403 | 366.1929 | 114.306 | 168.1813 | 267.8417 | 351.1513 | 347.2827 | 112.9739 | 158.8268 | 241.0793 | 307.8409 | 299.785 | 80.7695 | 96.5407 | 118.2001 | 174.7968 | 255.606 | 218.1708 |  | 197.4369 | 477.6881 |  | 86.8545 | 148.3111 | 234.7333 | 319.4585 | 317.0358 | 136.1431 | 173.2803 | 260.4217 | 336.977 | 311.9093 | 94.3854 | 100.0827 | 122.3813 | 173.4537 | 263.1477 | 330.7763 | 214.698 | 189.0956 | 170.6011 | 137.9447 | 183.6752 | 265.117 | 337.1802 | 326.3031 |  | 252.8564 |  |  | 140.9613 | 149.5765 | 254.0279 | 137.3701 | 271.544 | 140.4677 | 49.3222 | 50.0645 | 46.7794 | 45.5366 | 48.1792 | 48.7394 | 40.3478 | 47.6339 | 143.4206 | 167.7038 | 159.6004 | 140.8207 | 333.2862 |  |  | 198.0115 |  | 172.8438 | 111.0879 | 155.7836 | 112.0961 | 239.04 | 161.2134 | 354.5539 | 343.0516 | 341.759 | 245.9883 | 256.2879 | 285.5575 | 328.0359 | 360.7602 | 208.7918 | 191.1842 | 248.5474 | 209.2117 | 209.7216 | 149.4114 | 244.4847 | 146.1674 | 337.6523 | 239.8091 | 186.7784 | 360.4891 |  | 217.2231 | 97.4897 | 117.429 | 176.4187 | 258.9589 | 243.2548 | 251.0324 | 221.1297 |  | 149.6917 | 156.1776 | 256.8027 | 345.4726 | 347.2633 | 110.2235 | 155.741 | 259.2033 | 355.1146 | 350.9294 | 89.4799 | 99.5539 | 119.5619 | 171.6852 | 265.986 | 204.5111 | 269.5883 | 182.9527 | 228.3945 | 203.7393 | 108.0577 | 149.5229 | 238.4333 | 335.545 | 336.7794 | 128.8616 | 166.1697 | 275.1011 | 361.2559 | 343.2121 | 86.8146 | 101.1337 | 130.855 | 185.0728 | 282.935 | 163.1455 | 206.7684 | 214.9113 | 239.4513 | 122.4597 | 253.0525 | 162.4571 | 342.0422 | 339.9541 | 262.7689 | 263.3238 |  |  | 144.1015 | 162.6901 | 150.5607 | 272.6906 | 148.2971 | 249.6677 |  | 163.912 | 145.2785 | 152.4427 | 63.8699 | 99.687 | 108.2564 |  | 356.43 | 426.5431 | 435.7169 | 479.2915 | 638.5502 | 611.0176 | 442.4931 | [23 empty] | 151.1904 | 624.7839 | 29.362 | 391.4866
15:40 | 8043 |  |  | -9.846 | 22.5075 | 22.2302 | 1.6056 | 4.8261 | 7.736 | -1.7271 | 1.5752 | 6.9086 | 1.6315 | 0.0761 |  |  |  | -26.2156 | 22.0834 | 35.2066 | 6.6807 |  | 2.3862 | 10.6549 | 0.598 | 2.0962 | 2.8022 | 1.3918 | 0.6654 | 311.8002 | 307.0596 | 190.9663 | 228.1298 | 172.4173 | 154.3378 | 128.379 | 227.85 | 152.9158 | 248.7187 | 339.2009 | 323.7685 | 189.1478 | 197.9782 | 288.0412 | 322.3532 | 347.2132 |  |  | 208.312 |  | 463.436 | 118.4608 | 150.3195 | 239.8439 | 324.4271 | 300.5756 | 237.4406 | 171.6037 | 265.2906 | 342.3129 | 333.8968 | 194.1736 | 99.0457 | 118.0758 | 173.9426 | 260.2654 | 238.2164 | 209.6643 | 252.1038 | 366.1629 | 114.3162 | 168.2017 | 267.8317 | 351.1086 | 347.2303 | 112.9831 | 158.8321 | 241.0637 | 307.7975 | 299.7413 | 80.7754 | 96.5493 | 118.2174 | 174.816 | 255.6104 | 218.1258 |  | 197.4177 | 477.5949 |  | 86.8544 | 148.3226 | 234.7206 | 319.4247 | 316.9891 | 136.1201 | 173.2774 | 260.4041 | 336.9261 | 311.8467 | 94.3642 | 100.0968 | 122.3931 | 173.4503 | 263.133 | 330.7435 | 214.6538 | 189.0925 | 170.5767 | 137.9583 | 183.6769 | 265.1041 | 337.1456 | 326.2521 |  | 252.8115 |  |  | 140.934 | 149.5459 | 253.9878 | 137.3221 | 271.4698 | 140.4248 | 49.2827 | 50.7275 | 46.7821 | 45.5228 | 48.4159 | 48.9427 | 40.5557 | 47.7747 | 143.3856 | 167.6758 | 159.5696 | 140.7888 | 333.233 |  |  | 197.997 |  | 172.8386 | 111.0827 | 155.7739 | 112.0873 | 239.0192 | 161.2218 | 354.4987 | 342.9974 | 341.7081 | 246.0241 | 256.2901 | 285.5695 | 328.0375 | 360.7213 | 208.7321 | 191.1466 | 248.3882 | 209.1713 | 209.7132 | 149.417 | 244.478 | 146.1613 | 337.58 | 239.7975 | 186.7801 | 360.4315 |  | 217.205 | 97.4886 | 117.4325 | 176.4244 | 258.9324 | 243.2068 | 250.9822 | 221.0865 |  | 149.7001 | 156.1864 | 256.7856 | 345.4346 | 347.1946 | 110.2282 | 155.7517 | 259.2012 | 355.0613 | 350.8741 | 89.4894 | 99.557 | 119.5669 | 171.698 | 265.9752 | 204.4448 | 269.548 | 182.9491 | 228.3478 | 203.7145 | 108.0759 | 149.5198 | 238.4339 | 335.5019 | 336.7247 | 128.8718 | 166.1841 | 275.0923 | 361.2043 | 343.1645 | 86.8109 | 101.1336 | 130.8627 | 185.0885 | 282.9095 | 163.1109 | 206.7316 | 214.8821 | 239.4093 | 122.4667 | 253.0486 | 162.4607 | 342.0076 | 339.8933 | 262.7526 | 263.263 |  |  | 144.0651 | 162.6461 | 150.5236 | 272.6426 | 148.2185 | 249.6804 |  | 163.8752 | 145.2424 | 152.4182 | 63.8674 | 99.6947 | 108.2515 |  | 356.3304 | 426.491 | 435.6555 | 479.2673 | 638.4388 | 611.2819 | 442.6617 | [23 empty] | 151.1563 | 624.8604 | 29.4385 | 391.4107
15:40 | 8044 |  |  | -9.7418 | 22.4745 | 22.1751 | 1.5917 | 4.8494 | 7.7743 | -1.7023 | 1.5768 | 6.9101 | 1.63 | 0.0765 |  |  |  | -26.1082 | 22.0366 | 35.3213 | 6.7738 |  | 2.4234 | 10.7021 | 0.5996 | 2.0989 | 2.8034 | 1.3906 | 0.0329 | 311.7679 | 307.0267 | 190.9501 | 228.1102 | 172.4082 | 154.3238 | 128.3752 | 227.8387 | 152.9154 | 248.7021 | 339.1415 | 323.7082 | 189.1487 | 197.9534 | 288.0055 | 322.3235 | 347.1672 |  |  | 208.2758 |  | 463.3476 | 118.4691 | 150.3279 | 239.8437 | 324.3717 | 300.5219 | 237.4257 | 171.6104 | 265.2739 | 342.2613 | 333.8516 | 194.1725 | 99.0529 | 118.0699 | 173.949 | 260.2392 | 238.1692 | 209.6441 | 252.0575 | 366.1297 | 114.3208 | 168.2192 | 267.8191 | 351.0714 | 347.1765 | 112.9915 | 158.8319 | 241.0431 | 307.7474 | 299.6896 | 80.7815 | 96.5516 | 118.2262 | 174.827 | 255.6014 | 218.0688 |  | 197.3925 | 477.5048 |  | 86.8403 | 148.3317 | 234.7039 | 319.3829 | 316.939 | 136.1155 | 173.2716 | 260.3879 | 336.8657 | 311.7826 | 94.3438 | 100.0993 | 122.397 | 173.4629 | 263.1189 | 330.702 | 214.6164 | 189.1079 | 170.5591 | 137.9756 | 183.6882 | 265.1034 | 337.1065 | 326.2024 |  | 252.7756 |  |  | 140.8983 | 149.515 | 253.9462 | 137.283 | 271.4083 | 140.4062 | 49.3969 | 51.1988 | 46.8266 | 45.6578 | 48.7049 | 48.5779 | 39.4511 | 47.6133 | 143.3491 | 167.6426 | 159.5402 | 140.7493 | 333.1954 |  |  | 197.9815 |  | 172.8253 | 111.0815 | 155.7631 | 112.0871 | 239.0105 | 161.2362 | 354.4517 | 342.9539 | 341.6529 | 246.008 | 256.2827 | 285.5775 | 328.025 | 360.6618 | 208.681 | 191.0946 | 248.262 | 209.1169 | 209.7081 | 149.4065 | 244.4645 | 146.1553 | 337.498 | 239.7768 | 186.7728 | 360.3643 |  | 217.2053 | 97.4844 | 117.4458 | 176.4331 | 258.9015 | 243.1599 | 250.9373 | 221.0357 |  | 149.7187 | 156.1971 | 256.7831 | 345.4121 | 347.1328 | 110.2391 | 155.7627 | 259.1929 | 355.0096 | 350.8163 | 89.5016 | 99.5576 | 119.5709 | 171.713 | 265.963 | 204.3733 | 269.5212 | 182.9389 | 228.3271 | 203.6968 | 108.1002 | 149.5288 | 238.4414 | 335.4661 | 336.6769 | 128.8823 | 166.2018 | 275.0893 | 361.1671 | 343.1087 | 86.812 | 101.1395 | 130.8849 | 185.0981 | 282.8871 | 163.0833 | 206.6865 | 214.8544 | 239.3605 | 122.4819 | 253.0431 | 162.4648 | 341.9751 | 339.841 | 262.7216 | 263.1739 |  |  | 144.0369 | 162.5941 | 150.491 | 272.5982 | 148.1305 | 249.6793 |  | 163.8393 | 145.2183 | 152.3793 | 63.8792 | 99.7419 | 108.2322 |  | 356.2152 | 426.4589 | 435.5824 | 479.2241 | 638.2588 | 611.2274 | 442.5597 | [23 empty] | 151.1215 | 624.7431 | 29.571 | 391.337
15:40 | 8045 |  |  | -9.7846 | 22.4353 | 22.1901 | 1.6466 | 4.8046 | 7.8107 | -1.7207 | 1.5753 | 6.909 | 1.6296 | 0.0789 |  |  |  | -26.2007 | 21.9777 | 35.318 | 6.8109 |  | 2.3967 | 10.6355 | 0.6014 | 2.0989 | 2.8057 | 1.39 | -0.5556 | 311.7361 | 306.987 | 190.9382 | 228.0907 | 172.3987 | 154.3086 | 128.3714 | 227.8388 | 152.9109 | 248.6988 | 339.0858 | 323.6495 | 189.144 | 197.9319 | 287.9765 | 322.3116 | 347.1104 |  |  | 208.2439 |  | 463.2672 | 118.4971 | 150.34 | 239.8392 | 324.3257 | 300.4662 | 237.4067 | 171.6054 | 265.2705 | 342.2128 | 333.7972 | 194.1624 | 99.049 | 118.0623 | 173.9426 | 260.2144 | 238.1105 | 209.6203 | 252.0142 | 366.0822 | 114.3223 | 168.2257 | 267.8077 | 351.0148 | 347.1148 | 112.9953 | 158.825 | 241.0204 | 307.6952 | 299.6279 | 80.7904 | 96.5485 | 118.24 | 174.8345 | 255.5954 | 218.0226 |  | 197.3662 | 477.4155 |  | 86.8372 | 148.3389 | 234.6914 | 319.3448 | 316.8906 | 136.1182 | 173.2765 | 260.3769 | 336.8086 | 311.7225 | 94.3242 | 100.0895 | 122.401 | 173.4682 | 263.1042 | 330.6769 | 214.5778 | 189.1372 | 170.5334 | 137.98 | 183.697 | 265.1012 | 337.0675 | 326.1479 |  | 252.7367 |  |  | 140.8597 | 149.4851 | 253.8857 | 137.2039 | 271.3438 | 140.3961 | 49.5915 | 51.4169 | 46.9857 | 45.9723 | 48.7665 | 47.3238 | 38.5733 | 47.3801 | 143.2983 | 167.6035 | 159.5016 | 140.7026 | 333.1573 |  |  | 197.9695 |  | 172.811 | 111.0798 | 155.7508 | 112.0826 | 239.0144 | 161.2509 | 354.4006 | 342.8965 | 341.6016 | 245.9419 | 256.2867 | 285.5894 | 328.0229 | 360.6038 | 208.6371 | 191.0483 | 248.1954 | 209.0679 | 209.7179 | 149.4148 | 244.4561 | 146.1655 | 337.4227 | 239.7546 | 186.7791 | 360.3097 |  | 217.21 | 97.486 | 117.4547 | 176.4366 | 258.877 | 243.1048 | 250.8903 | 220.9863 |  | 149.7188 | 156.2029 | 256.7832 | 345.3766 | 347.0806 | 110.2361 | 155.769 | 259.184 | 354.9689 | 350.7596 | 89.502 | 99.5623 | 119.5747 | 171.7248 | 265.9393 | 204.2964 | 269.4887 | 182.9223 | 228.3458 | 203.6719 | 108.114 | 149.534 | 238.4456 | 335.4174 | 336.6259 | 128.888 | 166.2044 | 275.0979 | 361.1406 | 343.0676 | 86.8229 | 101.1574 | 130.887 | 185.0981 | 282.871 | 163.0539 | 206.6407 | 214.8237 | 239.3072 | 122.4958 | 253.0543 | 162.4853 | 341.9333 | 339.7789 | 262.6841 | 263.078 |  |  | 143.9941 | 162.5397 | 150.454 | 272.5695 | 148.0652 | 249.6907 |  | 163.7925 | 145.1827 | 152.3472 | 63.8769 | 99.7424 | 108.2413 |  | 356.1201 | 426.4015 | 435.4969 | 479.4505 | 639.1205 | 611.8272 | 442.7503 | [23 empty] | 151.0819 | 625.4739 | 29.496 | 391.2608
15:40 | 8046 |  |  | -9.6592 | 22.4483 | 22.0898 | 1.6276 | 4.8561 | 7.862 | -1.6475 | 1.5749 | 6.9057 | 1.6324 | 0.0779 |  |  |  | -26.1665 | 22.1072 | 35.3736 | 6.8077 |  | 2.3675 | 10.6694 | 0.5976 | 2.104 | 2.803 | 1.3896 | 0.231 | 311.7079 | 306.9471 | 190.9284 | 228.0728 | 172.3912 | 154.2995 | 128.3642 | 227.7916 | 152.909 | 248.6896 | 339.0355 | 323.5902 | 189.1274 | 197.9355 | 287.9709 | 322.2953 | 347.0671 |  |  | 208.2148 |  | 463.1878 | 118.4692 | 150.3504 | 239.8249 | 324.2822 | 300.4159 | 237.3963 | 171.6185 | 265.2571 | 342.1593 | 333.7376 | 194.1557 | 99.0406 | 118.0639 | 173.9374 | 260.1917 | 238.057 | 209.5934 | 251.9688 | 373.434 | 114.3188 | 168.2272 | 267.7921 | 350.9601 | 347.0624 | 113.0003 | 158.8341 | 241.005 | 307.6503 | 299.5772 | 80.7999 | 96.5565 | 118.2405 | 174.8296 | 255.5542 | 218.0012 |  | 197.3504 | 477.3373 |  | 86.8421 | 148.3442 | 234.7011 | 319.2979 | 316.8378 | 136.126 | 173.2905 | 260.3707 | 336.767 | 311.668 | 94.3243 | 100.0839 | 122.3998 | 173.4674 | 263.0832 | 330.6572 | 214.5374 | 189.1957 | 170.5063 | 137.9829 | 183.701 | 265.0958 | 337.0252 | 326.0941 |  | 252.6877 |  |  | 140.8335 | 149.4509 | 253.8394 | 137.1752 | 271.2778 | 140.3637 | 49.8764 | 51.5054 | 47.4813 | 46.3435 | 48.5925 | 46.6221 | 37.6744 | 47.2973 | 143.2582 | 167.5703 | 159.4577 | 140.6668 | 333.1135 |  |  | 197.9565 |  | 172.7974 | 111.071 | 155.7441 | 112.0662 | 238.9984 | 161.254 | 354.347 | 342.8288 | 341.5537 | 245.858 | 256.306 | 285.6196 | 328.0292 | 360.5561 | 208.6248 | 191.0225 | 248.1831 | 209.0296 | 209.7198 | 149.4361 | 244.4633 | 146.1684 | 337.3686 | 239.7506 | 186.8005 | 360.2521 |  | 217.1643 | 97.4913 | 117.4565 | 176.4371 | 258.8617 | 243.0498 | 250.8312 | 220.9417 |  | 149.7165 | 156.2182 | 256.7668 | 345.3239 | 347.024 | 110.2325 | 155.7756 | 259.1783 | 354.9296 | 350.6983 | 89.5091 | 99.5668 | 119.5876 | 171.729 | 265.9166 | 204.2276 | 269.4476 | 182.8951 | 228.3966 | 203.6384 | 108.1316 | 149.5367 | 238.4481 | 335.3733 | 336.5772 | 128.9055 | 166.2206 | 275.1241 | 361.1142 | 343.0471 | 86.837 | 101.1755 | 130.8705 | 185.0982 | 282.8642 | 163.023 | 206.6093 | 214.8027 | 239.2707 | 122.5005 | 253.0795 | 162.5188 | 341.8878 | 339.7012 | 262.6837 | 263.0289 |  |  | 143.9578 | 162.4871 | 150.4174 | 272.5397 | 148.0113 | 249.65 |  | 163.7432 | 145.1436 | 152.3016 | 63.8623 | 99.7305 | 108.2275 |  | 356.0264 | 426.3187 | 435.4097 | 478.9272 | 638.2847 | 610.7609 | 442.0278 | [23 empty] | 151.0419 | 624.5228 | 29.6208 | 391.1726
15:40 | 8047 |  |  | -9.515 | 22.4752 | 22.2079 | 1.694 | 4.8322 | 7.8545 | -1.6797 | 1.5734 | 6.9054 | 1.6302 | 0.0774 |  |  |  | -26.1977 | 22.203 | 35.3613 | 6.8506 |  | 2.4215 | 10.6667 | 0.5982 | 2.1025 | 2.8107 | 1.3875 | 0.6005 | 311.6797 | 306.9152 | 190.9115 | 228.0505 | 172.38 | 154.2895 | 128.3573 | 227.7423 | 152.8985 | 248.679 | 338.9894 | 323.5426 | 189.1141 | 197.9411 | 287.9796 | 322.2774 | 347.0187 |  |  | 208.1877 |  | 463.1063 | 118.4304 | 150.3546 | 239.8137 | 324.2283 | 300.3627 | 237.393 | 171.6217 | 265.2384 | 342.1064 | 333.6869 | 194.1498 | 99.0429 | 118.0743 | 173.9498 | 260.1699 | 238.0124 | 209.5682 | 251.9272 | 380.8733 | 114.3248 | 168.2361 | 267.7787 | 350.9252 | 347.0082 | 112.9971 | 158.8303 | 240.9884 | 307.6047 | 299.5331 | 80.7958 | 96.5543 | 118.2316 | 174.8192 | 255.5119 | 217.9703 |  | 197.3372 | 477.2612 |  | 86.8482 | 148.3481 | 234.7125 | 319.2516 | 316.7838 | 136.1153 | 173.2977 | 260.3628 | 336.7228 | 311.6178 | 94.3275 | 100.0983 | 122.4189 | 173.4851 | 263.0759 | 330.6292 | 214.4951 | 189.2634 | 170.4941 | 137.9929 | 183.709 | 265.0918 | 336.9852 | 326.0453 |  | 252.6228 |  |  | 140.8108 | 149.4198 | 253.8013 | 137.1458 | 271.2366 | 140.3454 | 50.3428 | 51.3582 | 47.549 | 46.4789 | 48.3981 | 45.5104 | 37.1161 | 47.4591 | 143.2221 | 167.5448 | 159.4241 | 140.6409 | 333.064 |  |  | 197.9286 |  | 172.7845 | 111.0647 | 155.737 | 112.0655 | 238.9807 | 161.2575 | 354.2954 | 342.7668 | 341.5098 | 245.7651 | 256.3171 | 285.6454 | 328.0326 | 360.5203 | 208.6295 | 190.9844 | 248.1646 | 208.9936 | 209.7211 | 149.447 | 244.4727 | 146.1518 | 337.3023 | 239.7494 | 186.8179 | 360.1903 |  | 217.1211 | 97.5005 | 117.4717 | 176.4534 | 258.8466 | 242.9992 | 250.786 | 220.9006 |  | 149.7285 | 156.2359 | 256.7723 | 345.2979 | 346.9623 | 110.2385 | 155.7775 | 259.1708 | 354.8739 | 350.6378 | 89.5191 | 99.5676 | 119.5913 | 171.7331 | 265.8941 | 204.1721 | 269.4006 | 182.8733 | 228.4683 | 203.6103 | 108.1446 | 149.5478 | 238.4433 | 335.3326 | 336.5154 | 128.9137 | 166.2356 | 275.1134 | 361.0717 | 342.9999 | 86.8327 | 101.1689 | 130.8683 | 185.1034 | 282.8337 | 162.9915 | 206.5761 | 214.786 | 239.2424 | 122.5064 | 253.0837 | 162.5422 | 341.8362 | 339.6372 | 262.6713 | 262.9581 |  |  | 143.9279 | 162.4327 | 150.3826 | 272.4898 | 147.9575 | 249.6192 |  | 163.7132 | 145.1191 | 152.2651 | 63.8682 | 99.7485 | 108.2349 |  | 355.9494 | 426.2345 | 435.3523 | 479.2673 | 638.2524 | 611.2197 | 442.4133 | [23 empty] | 151.0089 | 624.736 | 29.7523 | 391.0919
15:40 | 8048 |  |  | -9.5274 | 22.4896 | 22.2189 | 1.7404 | 4.8146 | 7.8603 | -1.7017 | 1.5714 | 6.9047 | 1.6306 | 0.076 |  |  |  | -26.2214 | 22.1198 | 35.3171 | 6.8167 |  | 2.4874 | 10.7395 | 0.6006 | 2.1056 | 2.8055 | 1.3872 | 0.813 | 311.6476 | 306.8857 | 190.8999 | 228.0368 | 172.3671 | 154.2814 | 128.3572 | 227.7559 | 152.9114 | 248.6842 | 338.9516 | 323.4977 | 189.114 | 197.9555 | 287.9716 | 322.2758 | 346.9801 |  |  | 208.1564 |  | 463.0243 | 118.4482 | 150.3631 | 239.8107 | 324.177 | 300.3114 | 237.3827 | 171.609 | 265.2271 | 342.0646 | 333.6353 | 194.1495 | 99.0427 | 118.08 | 173.9558 | 260.1463 | 237.9651 | 209.5499 | 251.8854 | 380.9168 | 114.3339 | 168.2406 | 267.7688 | 350.883 | 346.9444 | 112.9977 | 158.8281 | 240.9693 | 307.553 | 299.4832 | 80.7993 | 96.554 | 118.2375 | 174.8326 | 255.5087 | 217.9279 |  | 197.3184 | 477.1802 |  | 86.8468 | 148.3437 | 234.7011 | 319.2052 | 316.7256 | 136.1129 | 173.3023 | 260.3483 | 336.6696 | 311.5661 | 94.3178 | 100.1126 | 122.4274 | 173.5006 | 263.0627 | 330.5917 | 214.46 | 189.3196 | 170.4843 | 137.9953 | 183.7224 | 265.0867 | 336.9453 | 325.9965 |  | 252.5783 |  |  | 140.7777 | 149.3889 | 253.7498 | 137.0978 | 271.1918 | 140.3404 | 50.6179 | 51.1499 | 47.1314 | 46.4458 | 48.1942 | 43.2942 | 37.0374 | 47.9304 | 143.179 | 167.5007 | 159.3912 | 140.6035 | 333.0182 |  |  | 197.9119 |  | 172.7791 | 111.0719 | 155.7327 | 112.0717 | 238.9704 | 161.2728 | 354.2401 | 342.7113 | 341.4652 | 245.6985 | 256.3276 | 285.6639 | 328.0434 | 360.4799 | 208.6164 | 190.933 | 248.1606 | 208.9553 | 209.7103 | 149.4574 | 244.4686 | 146.1414 | 337.2288 | 239.7398 | 186.8299 | 360.1347 |  | 217.1244 | 97.5035 | 117.4815 | 176.465 | 258.8241 | 242.9534 | 250.7388 | 220.8543 |  | 149.734 | 156.244 | 256.7825 | 345.2726 | 346.9122 | 110.2482 | 155.7845 | 259.1735 | 354.835 | 350.5917 | 89.5293 | 99.5553 | 119.5935 | 171.7424 | 265.8715 | 204.1132 | 269.3576 | 182.8563 | 228.4807 | 203.5821 | 108.1493 | 149.5624 | 238.443 | 335.2965 | 336.4528 | 128.902 | 166.2351 | 275.1073 | 361.0259 | 342.9428 | 86.8321 | 101.1563 | 130.8828 | 185.1114 | 282.8032 | 162.9605 | 206.5317 | 214.7525 | 239.1962 | 122.5028 | 253.0621 | 162.5421 | 341.7992 | 339.591 | 262.6341 | 262.8721 |  |  | 143.8907 | 162.3783 | 150.3408 | 272.4213 | 147.9029 | 249.6348 |  | 163.65 | 145.0791 | 152.2248 | 63.8668 | 99.7724 | 108.2274 |  | 355.8648 | 426.1604 | 435.2856 | 479.4833 | 638.593 | 611.5545 | 442.4264 | [23 empty] | 150.9663 | 625.0737 | 29.7461 | 391.0126
15:40 | 8049 |  |  | -9.4971 | 22.4687 | 22.1613 | 1.7807 | 4.8603 | 7.8822 | -1.6817 | 1.5722 | 6.9089 | 1.6354 | 0.0773 |  |  |  | -26.3801 | 22.1844 | 35.3489 | 6.7776 |  | 2.5597 | 10.8048 | 0.5983 | 2.1098 | 2.8097 | 1.3864 | 0.0118 | 311.621 | 306.8547 | 190.8956 | 228.0315 | 172.3606 | 154.2728 | 128.3579 | 227.7497 | 152.9227 | 248.6752 | 338.9049 | 323.44 | 189.1154 | 197.947 | 287.9387 | 322.2554 | 346.9396 |  |  | 208.1222 |  | 462.9368 | 118.4473 | 150.369 | 239.8034 | 324.13 | 300.2666 | 237.371 | 171.6223 | 265.2171 | 342.0175 | 333.5747 | 194.1526 | 99.0445 | 118.088 | 173.9559 | 260.1224 | 237.9118 | 209.5279 | 251.8416 | 380.8979 | 114.3402 | 168.2425 | 267.7561 | 350.8359 | 346.8933 | 113.0126 | 158.8452 | 240.9568 | 307.5093 | 299.4356 | 80.8129 | 96.5635 | 118.2538 | 174.8465 | 255.4876 | 217.8997 |  | 197.3072 | 477.1008 |  | 86.839 | 148.3409 | 234.6914 | 319.1611 | 316.6746 | 136.1424 | 173.3056 | 260.3307 | 336.6094 | 311.5083 | 94.3145 | 100.0942 | 122.4157 | 173.5025 | 263.0312 | 330.5406 | 214.423 | 189.375 | 170.4691 | 137.9884 | 183.7296 | 265.0779 | 336.9051 | 325.944 |  | 252.5302 |  |  | 140.7505 | 149.352 | 253.6783 | 137.0244 | 271.1364 | 140.3497 | 50.4875 | 51.1094 | 46.4332 | 46.5445 | 47.9456 | 41.4298 | 36.8996 | 48.3122 | 143.1335 | 167.4487 | 159.3454 | 140.5652 | 332.9761 |  |  | 197.9025 |  | 172.7785 | 111.0773 | 155.7185 | 112.062 | 238.9638 | 161.2857 | 354.1922 | 342.6565 | 341.4148 | 245.6468 | 256.3324 | 285.6828 | 328.0425 | 360.4312 | 208.6248 | 190.8898 | 248.1606 | 208.9073 | 209.7038 | 149.4683 | 244.4604 | 146.1412 | 337.1582 | 239.723 | 186.8367 | 360.0708 |  | 217.1327 | 97.4941 | 117.4944 | 176.4634 | 258.8003 | 242.9136 | 250.6838 | 220.8074 |  | 149.7358 | 156.2405 | 256.7808 | 345.2324 | 346.8543 | 110.2541 | 155.8063 | 259.1781 | 354.7985 | 350.5457 | 89.5375 | 99.5531 | 119.5978 | 171.7551 | 265.8606 | 204.0778 | 269.3151 | 182.8397 | 228.4142 | 203.5464 | 108.1594 | 149.5922 | 238.4459 | 335.2712 | 336.4043 | 128.9107 | 166.2595 | 275.1148 | 360.989 | 342.8973 | 86.8458 | 101.1591 | 130.9053 | 185.1305 | 282.795 | 162.9305 | 206.4922 | 214.7294 | 239.1402 | 122.511 | 253.0547 | 162.5425 | 341.7687 | 339.5576 | 262.6187 | 262.8294 |  |  | 143.8536 | 162.3165 | 150.304 | 272.3585 | 147.8473 | 249.6464 |  | 163.6081 | 145.0508 | 152.1978 | 63.874 | 99.7434 | 108.261 |  | 355.7782 | 426.0822 | 435.1981 | 479.2293 | 638.3016 | 611.3287 | 442.5552 | [23 empty] | 150.9292 | 624.8151 | 29.7809 | 390.9302
15:40 | 8050 |  |  | -9.5306 | 22.4947 | 22.2726 | 1.7547 | 4.8422 | 7.9771 | -1.6118 | 1.5712 | 6.9079 | 1.6299 | 0.0775 |  |  |  | -26.3842 | 22.1114 | 35.375 | 6.7573 |  | 2.5228 | 10.8303 | 0.6006 | 2.1116 | 2.8109 | 1.386 | 0.8238 | 311.5926 | 306.8242 | 190.8897 | 228.0164 | 172.3517 | 154.2615 | 128.3513 | 227.7319 | 152.9266 | 248.6679 | 338.8614 | 323.3843 | 189.1127 | 197.9258 | 287.8698 | 322.1969 | 346.8688 |  |  | 208.0877 |  | 462.8564 | 118.4451 | 150.3726 | 239.7947 | 324.0782 | 300.2173 | 237.3637 | 171.6498 | 265.2075 | 341.9641 | 333.5196 | 194.1536 | 99.0391 | 118.096 | 173.9655 | 260.1028 | 237.8594 | 209.5021 | 251.8025 | 380.8698 | 114.3509 | 168.2498 | 267.7484 | 350.7823 | 346.8408 | 113.0201 | 158.8498 | 240.9465 | 307.4679 | 299.3855 | 80.8159 | 96.5665 | 118.2757 | 174.8558 | 255.4711 | 217.8621 |  | 197.3001 | 477.0192 |  | 86.8427 | 148.3431 | 234.6874 | 319.1201 | 316.6303 | 136.1517 | 173.3015 | 260.312 | 336.5555 | 311.4491 | 94.2984 | 100.0935 | 122.4295 | 173.5036 | 263.0147 | 330.5029 | 214.3772 | 189.4155 | 170.4489 | 137.9794 | 183.7297 | 265.0622 | 336.862 | 325.8829 |  | 252.4689 |  |  | 140.7305 | 149.3156 | 253.5722 | 136.8786 | 271.0847 | 140.3607 | 50.2428 | 50.174 | 46.1659 | 46.646 | 47.6659 | 39.764 | 36.9046 | 48.4939 | 143.101 | 167.417 | 159.3059 | 140.5432 | 332.9321 |  |  | 197.8873 |  | 172.764 | 111.073 | 155.7108 | 112.061 | 238.9561 | 161.2971 | 354.1481 | 342.5946 | 341.3616 | 245.6189 | 256.3311 | 285.6919 | 328.0379 | 360.3831 | 208.6369 | 190.8436 | 248.117 | 208.8674 | 209.7029 | 149.4652 | 244.4469 | 146.125 | 337.0832 | 239.7118 | 186.8444 | 360.0131 |  | 217.136 | 97.4904 | 117.5084 | 176.4732 | 258.7773 | 242.8653 | 250.6364 | 220.7612 |  | 149.7463 | 156.2455 | 256.7775 | 345.1906 | 346.7878 | 110.2554 | 155.8175 | 259.1709 | 354.7436 | 350.4835 | 89.534 | 99.5537 | 119.598 | 171.7643 | 265.8457 | 204.0765 | 269.2633 | 182.8203 | 228.3294 | 203.5144 | 108.1726 | 149.6171 | 238.4524 | 335.2371 | 336.3546 | 128.9289 | 166.282 | 275.1014 | 360.944 | 342.8382 | 86.8525 | 101.1622 | 130.9199 | 185.1443 | 282.7737 | 162.8987 | 206.4555 | 214.7073 | 239.0922 | 122.5303 | 253.0579 | 162.5574 | 341.7143 | 339.5026 | 262.5898 | 262.7682 |  |  | 143.8204 | 162.2626 | 150.2785 | 272.308 | 147.7991 | 249.6579 |  | 163.5672 | 145.0248 | 152.1685 | 63.8856 | 99.7506 | 108.2593 |  | 355.7284 | 426.027 | 435.1278 | 479.0998 | 637.7617 | 610.792 | 442.3734 | [23 empty] | 150.896 | 624.2769 | 29.8235 | 390.8777
15:40 | 8051 |  |  | -9.4658 | 22.4011 | 22.1445 | 1.744 | 4.9606 | 8.0558 | -1.6919 | 1.5694 | 6.9067 | 1.6309 | 0.0769 |  |  |  | -26.2958 | 22.2004 | 35.2569 | 6.8077 |  | 2.5698 | 10.7925 | 0.601 | 2.114 | 2.811 | 1.3871 | 0.4594 | 311.5611 | 306.7963 | 190.884 | 227.9975 | 172.343 | 154.256 | 128.349 | 227.7328 | 152.9405 | 248.6672 | 338.8264 | 323.3381 | 189.1039 | 197.9239 | 287.8241 | 322.1706 | 346.8349 |  |  | 208.0563 |  | 462.7733 | 118.4576 | 150.3805 | 239.7886 | 324.0226 | 300.1599 | 237.3544 | 171.6598 | 265.1916 | 341.9175 | 333.4618 | 194.1555 | 99.0369 | 118.0974 | 173.9737 | 260.0824 | 237.8106 | 209.4761 | 251.7574 | 380.8343 | 114.3532 | 168.2537 | 267.7383 | 350.728 | 346.7822 | 113.0184 | 158.8465 | 240.9257 | 307.4167 | 299.3293 | 80.8112 | 96.5636 | 118.2807 | 174.8645 | 255.4604 | 217.7844 |  | 197.2844 | 476.9291 |  | 86.8531 | 148.3606 | 234.6825 | 319.0883 | 316.5855 | 136.1491 | 173.3095 | 260.2994 | 336.5127 | 311.3976 | 94.2904 | 100.1145 | 122.4481 | 173.5162 | 263.0093 | 330.4696 | 214.3351 | 189.4313 | 170.4351 | 137.9785 | 183.7294 | 265.0504 | 336.8188 | 325.8244 |  | 252.4197 |  |  | 140.7054 | 149.2797 | 253.5349 | 136.8541 | 271.005 | 140.3326 | 49.9818 | 48.7836 | 46.5122 | 46.7422 | 47.4683 | 38.4859 | 36.9561 | 48.6255 | 143.0595 | 167.384 | 159.2699 | 140.5031 | 332.8866 |  |  | 197.868 |  | 172.7473 | 111.067 | 155.7058 | 112.0603 | 238.9293 | 161.3126 | 354.1012 | 342.5342 | 341.3071 | 245.6198 | 256.3336 | 285.713 | 328.044 | 360.3473 | 208.6319 | 190.7991 | 248.0321 | 208.8339 | 209.6912 | 149.4679 | 244.4402 | 146.1094 | 337.0125 | 239.7101 | 186.8581 | 359.9664 |  | 217.1345 | 97.491 | 117.5107 | 176.4837 | 258.7566 | 242.8175 | 250.5873 | 220.7155 |  | 149.7556 | 156.2663 | 256.7761 | 345.1408 | 346.7276 | 110.2536 | 155.8222 | 259.1563 | 354.688 | 350.4179 | 89.5309 | 99.5418 | 119.5999 | 171.7686 | 265.8239 | 204.0639 | 269.2151 | 182.7958 | 228.2423 | 203.4801 | 108.1864 | 149.6321 | 238.4624 | 335.2036 | 336.3033 | 128.9252 | 166.2929 | 275.0763 | 360.8925 | 342.7731 | 86.8562 | 101.1654 | 130.9277 | 185.149 | 282.7524 | 162.8749 | 206.4199 | 214.6755 | 239.0575 | 122.5322 | 253.0419 | 162.5636 | 341.6602 | 339.4415 | 262.5319 | 262.6881 |  |  | 143.7858 | 162.2085 | 150.2405 | 272.2449 | 147.7508 | 249.6851 |  | 163.5252 | 144.9975 | 152.138 | 63.8864 | 99.7393 | 108.2888 |  | 355.6704 | 425.9814 | 435.057 | 479.0376 | 638.5074 | 611.1652 | 442.1872 | [23 empty] | 150.8601 | 624.8363 | 29.8439 | 390.8259
15:40 | 8052 |  |  | -9.3861 | 22.4894 | 22.4044 | 1.794 | 4.9583 | 8.0452 | -1.6868 | 1.57 | 6.908 | 1.6324 | 0.0755 |  |  |  | -26.3284 | 22.2377 | 35.414 | 6.7607 |  | 2.6451 | 10.9429 | 0.5999 | 2.1128 | 2.8059 | 1.3858 | -1.171 | 311.5193 | 306.7578 | 190.8682 | 227.9742 | 172.3276 | 154.2433 | 128.3416 | 227.719 | 152.9457 | 248.6516 | 338.7678 | 323.2807 | 189.0872 | 197.868 | 287.84 | 322.1336 | 346.8176 |  |  | 208.0301 |  | 462.6871 | 118.4657 | 150.3853 | 239.7829 | 323.9726 | 300.1103 | 237.3378 | 171.6382 | 265.171 | 341.8718 | 333.406 | 194.153 | 99.0384 | 118.1069 | 173.9854 | 260.0646 | 237.7651 | 209.4531 | 251.7189 | 380.8082 | 114.3627 | 168.2563 | 267.7289 | 350.6843 | 346.7279 | 113.0145 | 158.8475 | 240.9024 | 307.3692 | 299.2747 | 80.8194 | 96.5625 | 118.2806 | 174.8689 | 255.4395 | 217.6936 |  | 197.2683 | 476.84 |  | 86.862 | 148.379 | 234.6749 | 319.0501 | 316.5428 | 136.1435 | 173.3202 | 260.2914 | 336.4624 | 311.3427 | 94.28 | 100.1233 | 122.4547 | 173.5248 | 263 | 330.4351 | 214.3041 | 189.4229 | 170.43 | 137.9898 | 183.7385 | 265.0462 | 336.7802 | 325.7777 |  | 252.3748 |  |  | 140.6739 | 149.2408 | 253.4872 | 136.841 | 270.9269 | 140.3275 | 49.8477 | 48.2835 | 46.2481 | 46.986 | 47.5398 | 37.8358 | 36.4273 | 48.823 | 143.0176 | 167.3431 | 159.2358 | 140.4617 | 332.8363 |  |  | 197.8447 |  | 172.7256 | 111.0609 | 155.6906 | 112.0489 | 238.9002 | 161.3131 | 354.0495 | 342.4789 | 341.2543 | 245.6626 | 256.3392 | 285.7359 | 328.0455 | 360.3191 | 208.5853 | 190.7715 | 247.9491 | 208.7939 | 209.6744 | 149.4845 | 244.4461 | 146.1035 | 336.9492 | 239.6989 | 186.8685 | 359.9105 |  | 217.1355 | 97.4895 | 117.5239 | 176.485 | 258.7335 | 242.7764 | 250.5446 | 220.6695 |  | 149.7629 | 156.2773 | 256.7806 | 345.1077 | 346.6686 | 110.2528 | 155.823 | 259.1443 | 354.6438 | 350.3657 | 89.5387 | 99.532 | 119.6087 | 171.7734 | 265.8022 | 204.0577 | 269.1826 | 182.7696 | 228.1548 | 203.445 | 108.203 | 149.6549 | 238.4692 | 335.169 | 336.2552 | 128.9244 | 166.309 | 275.0691 | 360.8497 | 342.7348 | 86.8645 | 101.1697 | 130.9383 | 185.1593 | 282.7387 | 162.8446 | 206.3827 | 214.643 | 239.0224 | 122.5366 | 253.0346 | 162.5644 | 341.6232 | 339.4034 | 262.4847 | 262.6372 |  |  | 143.7484 | 162.1552 | 150.2038 | 272.179 | 147.7083 | 249.6968 |  | 163.4873 | 144.9599 | 152.0989 | 63.8868 | 99.7463 | 108.2998 |  | 355.5923 | 425.9215 | 434.9885 | 479.1429 | 638.1902 | 611.2197 | 442.2891 | [23 empty] | 150.821 | 624.705 | 30.0871 | 390.7569
15:40 | 8053 |  |  | -9.3206 | 22.5064 | 22.3101 | 1.894 | 4.9084 | 8.0822 | -1.5955 | 1.569 | 6.9097 | 1.6293 | 0.0761 |  |  |  | -26.2491 | 22.3385 | 35.4921 | 6.828 |  | 2.6148 | 10.9103 | 0.6002 | 2.1157 | 2.8091 | 1.3858 | 0.8527 | 311.4769 | 306.7269 | 190.85 | 227.9549 | 172.3165 | 154.2299 | 128.3288 | 227.7121 | 152.9511 | 248.6453 | 338.7285 | 323.2261 | 189.0787 | 197.8146 | 287.8323 | 322.1007 | 346.7832 |  |  | 207.9875 |  | 462.6027 | 118.4711 | 150.3935 | 239.7845 | 323.9266 | 300.0619 | 237.3268 | 171.6472 | 265.152 | 341.8169 | 333.3546 | 194.1462 | 99.0381 | 118.112 | 173.9829 | 260.0397 | 237.7149 | 209.421 | 251.6803 | 380.7572 | 114.3641 | 168.2568 | 267.7108 | 350.632 | 346.6672 | 113.0173 | 158.843 | 240.8811 | 307.3196 | 299.2223 | 80.8272 | 96.5673 | 118.2943 | 174.8706 | 255.4303 | 217.6514 |  | 197.2539 | 476.7593 |  | 86.8573 | 148.3786 | 234.6614 | 318.9993 | 316.4903 | 136.1411 | 173.3242 | 260.2797 | 336.4061 | 311.2785 | 94.2664 | 100.1187 | 122.4571 | 173.5256 | 262.9791 | 330.397 | 214.2694 | 189.3809 | 170.4235 | 137.993 | 183.7528 | 265.0362 | 336.7393 | 325.7299 |  | 252.3306 |  |  | 140.6407 | 149.2034 | 253.4189 | 136.7768 | 270.8709 | 140.3381 | 49.5381 | 48.0708 | 45.4731 | 47.1739 | 47.8873 | 37.5323 | 36.8314 | 48.9669 | 142.9953 | 167.3065 | 159.2043 | 140.4315 | 332.7893 |  |  | 197.8336 |  | 172.7118 | 111.0546 | 155.6816 | 112.0409 | 238.8895 | 161.3256 | 353.9992 | 342.4269 | 341.2114 | 245.698 | 256.349 | 285.7551 | 328.0429 | 360.2792 | 208.5414 | 190.7444 | 247.8251 | 208.7327 | 209.6576 | 149.4952 | 244.4469 | 146.1024 | 336.8821 | 239.6862 | 186.8802 | 359.8513 |  | 217.1313 | 97.4878 | 117.5372 | 176.4852 | 258.7052 | 242.736 | 250.5032 | 220.625 |  | 149.7677 | 156.2878 | 256.7878 | 345.0724 | 346.6136 | 110.257 | 155.8295 | 259.1383 | 354.6011 | 350.3195 | 89.5511 | 99.5314 | 119.6215 | 171.7822 | 265.7818 | 204.0424 | 269.1584 | 182.7445 | 228.0821 | 203.4103 | 108.2177 | 149.6659 | 238.4726 | 335.132 | 336.2062 | 128.9286 | 166.3277 | 275.0687 | 360.809 | 342.6904 | 86.8655 | 101.1675 | 130.9471 | 185.1706 | 282.7234 | 162.8053 | 206.3422 | 214.6077 | 238.9755 | 122.5469 | 253.026 | 162.5658 | 341.5872 | 339.3592 | 262.4289 | 262.572 |  |  | 143.7203 | 162.1056 | 150.1723 | 272.1098 | 147.671 | 249.6942 |  | 163.4393 | 144.9307 | 152.0599 | 63.8891 | 99.7467 | 108.2992 |  | 355.5062 | 425.8655 | 434.9224 | 479.2051 | 638.3145 | 611.0953 | 442.3512 | [23 empty] | 150.784 | 624.7049 | 30.2159 | 390.6859
15:40 | 8054 |  |  | -9.4371 | 22.4864 | 22.4499 | 1.8056 | 4.9755 | 8.1272 | -1.5169 | 1.5678 | 6.9108 | 1.6355 | 0.0778 |  |  |  | -26.1125 | 22.2123 | 35.4594 | 6.8 |  | 2.6706 | 10.9335 | 0.6012 | 2.1157 | 2.8107 | 1.3849 | -0.2983 | 311.4413 | 306.7017 | 190.8432 | 227.9362 | 172.3133 | 154.216 | 128.3225 | 227.7047 | 152.9711 | 248.645 | 338.7016 | 323.1831 | 189.0753 | 197.805 | 287.7955 | 322.1002 | 346.747 |  |  | 207.9413 |  | 462.5172 | 118.4717 | 150.3991 | 239.7757 | 323.8773 | 300.0062 | 237.3211 | 171.674 | 265.143 | 341.7745 | 333.2922 | 194.1406 | 99.0379 | 118.1116 | 173.9817 | 260.0079 | 237.6568 | 209.4037 | 251.64 | 380.6981 | 114.3676 | 168.2706 | 267.6922 | 350.5784 | 346.6137 | 113.0271 | 158.8474 | 240.8615 | 307.2661 | 299.1685 | 80.8205 | 96.5673 | 118.3005 | 174.8774 | 255.4191 | 217.6617 |  | 197.2442 | 476.6767 |  | 86.8531 | 148.3842 | 234.6567 | 318.9642 | 316.4398 | 136.1426 | 173.3288 | 260.2746 | 336.357 | 311.2199 | 94.2526 | 100.1239 | 122.4742 | 173.5315 | 262.9654 | 330.3564 | 214.2315 | 189.3117 | 170.4238 | 137.9994 | 183.7586 | 265.0303 | 336.6931 | 325.6741 |  | 252.3036 |  |  | 140.6055 | 149.1607 | 253.3776 | 136.7123 | 270.8122 | 140.3418 | 49.2102 | 48.0504 | 44.3646 | 47.2197 | 48.1854 | 37.7233 | 38.977 | 48.8609 | 142.9632 | 167.2662 | 159.1698 | 140.3957 | 332.7456 |  |  | 197.82 |  | 172.7007 | 111.0404 | 155.6684 | 112.0287 | 238.9023 | 161.3343 | 353.9415 | 342.3622 | 341.1691 | 245.6519 | 256.3618 | 285.7752 | 328.0503 | 360.2308 | 208.5231 | 190.7098 | 247.6262 | 208.6772 | 209.6798 | 149.5113 | 244.4438 | 146.1263 | 336.8139 | 239.6734 | 186.8918 | 359.7929 |  | 217.1336 | 97.4908 | 117.5396 | 176.4901 | 258.6813 | 242.6907 | 250.4505 | 220.5752 |  | 149.7693 | 156.3081 | 256.7829 | 345.0174 | 346.5608 | 110.2631 | 155.838 | 259.1266 | 354.5389 | 350.2617 | 89.5523 | 99.5467 | 119.6177 | 171.7938 | 265.7617 | 203.9979 | 269.1271 | 182.7251 | 228.0298 | 203.3748 | 108.2385 | 149.6644 | 238.4751 | 335.0947 | 336.1513 | 128.9535 | 166.356 | 275.045 | 360.756 | 342.6187 | 86.8649 | 101.1659 | 130.9556 | 185.1762 | 282.7057 | 162.7713 | 206.3045 | 214.5688 | 238.928 | 122.5525 | 253.0172 | 162.5755 | 341.5519 | 339.3081 | 262.3576 | 262.5116 |  |  | 143.6847 | 162.052 | 150.133 | 272.0338 | 147.6204 | 249.6801 |  | 163.3958 | 144.8998 | 152.0182 | 63.8866 | 99.7088 | 108.2961 |  | 355.4408 | 425.7932 | 434.8495 | 478.9513 | 637.9611 | 610.8697 | 442.2937 | [23 empty] | 150.7437 | 624.4154 | 30.2562 | 390.617
15:40 | 8055 |  |  | -9.4038 | 22.524 | 22.4205 | 1.8603 | 5.0484 | 8.1445 | -1.5471 | 1.5673 | 6.9139 | 1.6361 | 0.0774 |  |  |  | -26.1256 | 22.3 | 35.4356 | 6.8788 |  | 2.7538 | 11.0444 | 0.5994 | 2.1192 | 2.8107 | 1.3833 | -1.1342 | 311.4038 | 306.6683 | 190.837 | 227.9109 | 172.3029 | 154.1972 | 128.3202 | 227.6638 | 152.9834 | 248.6423 | 338.6525 | 323.1431 | 189.0666 | 197.7838 | 287.7687 | 322.0819 | 346.6964 |  |  | 207.9084 |  | 462.4357 | 118.452 | 150.4076 | 239.7662 | 323.8296 | 299.9504 | 237.308 | 171.6616 | 265.1283 | 341.7313 | 333.2428 | 194.1379 | 99.0343 | 118.118 | 173.991 | 259.9818 | 237.6047 | 209.3995 | 251.605 | 380.6506 | 114.3798 | 168.2912 | 267.6826 | 350.5449 | 346.5624 | 113.0366 | 158.8559 | 240.8478 | 307.2177 | 299.1149 | 80.8208 | 96.5625 | 118.2988 | 174.8753 | 255.383 | 217.6958 |  | 197.2363 | 476.5925 |  | 86.8571 | 148.3893 | 234.6592 | 318.9171 | 316.3873 | 136.148 | 173.3246 | 260.2667 | 336.3046 | 311.1621 | 94.2361 | 100.1399 | 122.4956 | 173.5399 | 262.9617 | 330.3172 | 214.1898 | 189.2293 | 170.4277 | 138.0029 | 183.7709 | 265.0313 | 336.6545 | 325.6209 |  | 252.2724 |  |  | 140.5641 | 149.1182 | 253.2956 | 136.6108 | 270.7593 | 140.3517 | 49.2375 | 48.4859 | 42.9762 | 47.3199 | 48.2775 | 38.5579 | 40.8452 | 48.689 | 142.925 | 167.2244 | 159.1288 | 140.3549 | 332.7047 |  |  | 197.8005 |  | 172.6877 | 111.0444 | 155.6599 | 112.0255 | 238.9127 | 161.3385 | 353.8873 | 342.3112 | 341.1177 | 245.5852 | 256.3695 | 285.789 | 328.0533 | 360.1816 | 208.481 | 190.6769 | 247.4485 | 208.6503 | 209.6968 | 149.524 | 244.4411 | 146.1353 | 336.7489 | 239.6599 | 186.9048 | 359.7334 |  | 217.1544 | 97.4902 | 117.5448 | 176.4977 | 258.6603 | 242.6489 | 250.401 | 220.53 |  | 149.7746 | 156.3235 | 256.7819 | 344.9787 | 346.5067 | 110.2799 | 155.8451 | 259.1162 | 354.4865 | 350.1988 | 89.5556 | 99.5536 | 119.6139 | 171.81 | 265.7406 | 203.9323 | 269.0814 | 182.6973 | 227.9782 | 203.3411 | 108.2661 | 149.6669 | 238.4764 | 335.0521 | 336.098 | 128.9543 | 166.3666 | 275.024 | 360.7067 | 342.5659 | 86.8726 | 101.1643 | 130.9681 | 185.1899 | 282.6835 | 162.7389 | 206.26 | 214.5311 | 238.8822 | 122.5509 | 253.007 | 162.5745 | 341.5155 | 339.2573 | 262.3099 | 262.4703 |  |  | 143.6438 | 162.0029 | 150.1006 | 271.9708 | 147.5752 | 249.6492 |  | 163.3463 | 144.8627 | 151.9741 | 63.8808 | 99.7427 | 108.2882 |  | 355.3611 | 425.7276 | 434.7657 | 478.8891 | 638.1475 | 610.7453 | 442.1695 | [23 empty] | 150.7016 | 624.4464 | 30.4001 | 390.5444
15:40 | 8056 |  |  | -9.36 | 22.5402 | 22.3941 | 1.8995 | 4.9655 | 8.2068 | -1.6377 | 1.5667 | 6.9141 | 1.637 | 0.0782 |  |  |  | -26.0976 | 22.3084 | 35.3875 | 6.8078 |  | 2.7635 | 11.0111 | 0.5989 | 2.1147 | 2.8059 | 1.3819 | -1.126 | 311.3568 | 306.6346 | 190.8186 | 227.8933 | 172.2897 | 154.1933 | 128.312 | 227.6404 | 152.9831 | 248.6294 | 338.598 | 323.0898 | 189.057 | 197.7484 | 287.7457 | 322.0584 | 346.6488 |  |  | 207.8747 |  | 462.35 | 118.4512 | 150.4214 | 239.7627 | 323.7846 | 299.8961 | 237.2911 | 171.6714 | 265.1228 | 341.6766 | 333.1943 | 194.1339 | 99.0262 | 118.1212 | 173.997 | 259.9604 | 237.5553 | 209.3668 | 251.5651 | 380.5982 | 114.3781 | 168.2986 | 267.6705 | 350.5026 | 346.4976 | 113.0279 | 158.8465 | 240.8274 | 307.1651 | 299.0663 | 80.8218 | 96.557 | 118.3053 | 174.867 | 255.3576 | 217.7247 |  | 197.2169 | 476.5011 |  | 86.8631 | 148.3876 | 234.6518 | 318.8746 | 316.3297 | 136.1505 | 173.3343 | 260.2523 | 336.2551 | 311.1052 | 94.2309 | 100.1457 | 122.5114 | 173.5459 | 262.9448 | 330.27 | 214.132 | 189.1323 | 170.424 | 138.003 | 183.7813 | 265.0214 | 336.6132 | 325.5678 |  | 252.23 |  |  | 140.5295 | 149.0831 | 253.2273 | 136.5341 | 270.7101 | 140.3344 | 49.1396 | 48.9937 | 43.3176 | 46.9235 | 48.257 | 39.6316 | 41.1107 | 48.458 | 142.892 | 167.1828 | 159.0862 | 140.3178 | 332.6623 |  |  | 197.7827 |  | 172.6802 | 111.0487 | 155.6477 | 112.0266 | 238.9006 | 161.3502 | 353.8388 | 342.2587 | 341.0676 | 245.5246 | 256.3701 | 285.8164 | 328.0509 | 360.1328 | 208.4492 | 190.6482 | 247.3502 | 208.6194 | 209.6917 | 149.5288 | 244.4468 | 146.1433 | 336.6793 | 239.6474 | 186.9191 | 359.6752 |  | 217.1713 | 97.4896 | 117.5532 | 176.5141 | 258.6416 | 242.6105 | 250.3615 | 220.4914 |  | 149.7873 | 156.3367 | 256.7841 | 344.9424 | 346.4461 | 110.2973 | 155.8593 | 259.1158 | 354.4461 | 350.1492 | 89.5666 | 99.5519 | 119.624 | 171.8193 | 265.7261 | 203.8653 | 269.0422 | 182.6715 | 227.9364 | 203.3134 | 108.2885 | 149.6789 | 238.481 | 335.0092 | 336.0522 | 128.9576 | 166.3713 | 275.0508 | 360.6804 | 342.5491 | 86.8775 | 101.1763 | 130.9694 | 185.1929 | 282.6744 | 162.7087 | 206.2132 | 214.4854 | 238.8316 | 122.5546 | 252.997 | 162.5748 | 341.4775 | 339.1997 | 262.2897 | 262.4082 |  |  | 143.6129 | 161.9582 | 150.0688 | 271.9141 | 147.5377 | 249.6173 |  | 163.3143 | 144.8379 | 151.9551 | 63.8897 | 99.7929 | 108.2876 |  | 355.2985 | 425.675 | 434.6938 | 479.2586 | 638.518 | 610.9788 | 442.4441 | [23 empty] | 150.67 | 624.7484 | 30.3567 | 390.4867
15:40 | 8057 |  |  | -9.3694 | 22.5359 | 22.4314 | 1.8881 | 5.0565 | 8.2795 | -1.5407 | 1.5622 | 6.9087 | 1.6375 | 0.0784 |  |  |  | -26.1137 | 22.3112 | 35.4714 | 6.7939 |  | 2.8035 | 11.0172 | 0.6009 | 2.1208 | 2.815 | 1.3818 | 1.1748 | 311.3112 | 306.6048 | 190.8012 | 227.8818 | 172.279 | 154.1868 | 128.3018 | 227.623 | 152.988 | 248.6123 | 338.5525 | 323.0327 | 189.0468 | 197.7415 | 287.7399 | 322.0511 | 346.6177 |  |  | 207.8386 |  | 462.2631 | 118.4499 | 150.4296 | 239.7516 | 323.737 | 299.8434 | 237.2736 | 171.6934 | 265.1149 | 341.631 | 333.1349 | 194.1308 | 99.0241 | 118.1213 | 174.0009 | 259.9397 | 237.5019 | 209.3285 | 251.5259 | 380.5393 | 114.3727 | 168.3024 | 267.66 | 350.4512 | 346.4433 | 113.0261 | 158.8418 | 240.8041 | 307.1138 | 299.0159 | 80.8137 | 96.552 | 118.3099 | 174.8682 | 255.346 | 217.7217 |  | 197.1972 | 476.4117 |  | 86.8667 | 148.3879 | 234.6375 | 318.8366 | 316.274 | 136.1621 | 173.3516 | 260.2311 | 336.2065 | 311.0569 | 94.2319 | 100.1426 | 122.5176 | 173.5569 | 262.9239 | 330.22 | 214.0832 | 189.0357 | 170.421 | 138.0095 | 183.7866 | 265.0167 | 336.5662 | 325.5194 |  | 252.1902 |  |  | 140.4935 | 149.039 | 253.218 | 136.5306 | 270.6475 | 140.3075 | 48.9929 | 49.3675 | 45.0954 | 46.3216 | 48.2183 | 40.3328 | 40.2775 | 48.1549 | 142.8454 | 167.1357 | 159.042 | 140.2781 | 332.6087 |  |  | 197.7658 |  | 172.6697 | 111.0436 | 155.6373 | 112.0175 | 238.8914 | 161.3606 | 353.7844 | 342.1942 | 341.0224 | 245.4457 | 256.3751 | 285.8406 | 328.0453 | 360.0807 | 208.4047 | 190.6018 | 247.3269 | 208.5779 | 209.687 | 149.5371 | 244.444 | 146.1573 | 336.6045 | 239.6285 | 186.9319 | 359.6094 |  | 217.1344 | 97.4917 | 117.5578 | 176.5137 | 258.6192 | 242.5668 | 250.3187 | 220.4488 |  | 149.7855 | 156.3566 | 256.7889 | 344.9064 | 346.3818 | 110.3101 | 155.868 | 259.1099 | 354.4088 | 350.098 | 89.572 | 99.5615 | 119.627 | 171.8227 | 265.7195 | 203.83 | 269.0164 | 182.6537 | 227.8994 | 203.2931 | 108.3064 | 149.6793 | 238.4861 | 334.9667 | 336.0023 | 128.9749 | 166.3813 | 275.0726 | 360.6529 | 342.5159 | 86.8821 | 101.1917 | 130.9561 | 185.172 | 282.658 | 162.662 | 206.1808 | 214.4448 | 238.7859 | 122.5615 | 253.0036 | 162.5921 | 341.432 | 339.1336 | 262.2433 | 262.3534 |  |  | 143.5798 | 161.9208 | 150.0283 | 271.8577 | 147.501 | 249.5917 |  | 163.2549 | 144.7957 | 151.9045 | 63.8853 | 99.744 | 108.279 |  | 355.2051 | 425.5916 | 434.6021 | 478.9132 | 638.0103 | 610.6676 | 442.0009 | [23 empty] | 150.6271 | 624.3389 | 30.4694 | 390.3983
15:40 | 8058 |  |  | -9.4449 | 22.4272 | 22.2732 | 1.7764 | 5.107 | 8.2864 | -1.5199 | 1.5576 | 6.9041 | 1.6454 | 0.0792 |  |  |  | -26.056 | 22.4575 | 35.4588 | 6.8798 |  | 2.8835 | 10.9694 | 0.6005 | 2.1232 | 2.8131 | 1.3796 | 0.3896 | 311.2837 | 306.5755 | 190.7944 | 227.872 | 172.2713 | 154.1755 | 128.3021 | 227.6231 | 152.9999 | 248.6121 | 338.5131 | 322.9876 | 189.0521 | 197.7286 | 287.7303 | 322.0339 | 346.5748 |  |  | 207.8132 |  | 462.1756 | 118.4547 | 150.4349 | 239.7372 | 323.6806 | 299.7866 | 237.258 | 171.6987 | 265.0977 | 341.5838 | 333.0817 | 194.131 | 99.0344 | 118.126 | 174.002 | 259.9124 | 237.4497 | 209.3031 | 251.4933 | 380.5035 | 114.3815 | 168.3093 | 267.6519 | 350.3983 | 346.397 | 113.0414 | 158.85 | 240.7863 | 307.0633 | 298.9669 | 80.8177 | 96.5583 | 118.3236 | 174.8872 | 255.3387 | 217.7083 |  | 197.1799 | 476.3442 |  | 86.8682 | 148.3966 | 234.6259 | 318.7834 | 316.2175 | 136.1792 | 173.3569 | 260.2024 | 336.1577 | 310.9995 | 94.2385 | 100.1404 | 122.5169 | 173.5669 | 262.9066 | 330.1687 | 214.0516 | 188.9423 | 170.4247 | 138.0104 | 183.8003 | 265.012 | 336.5302 | 325.4753 |  | 252.1428 |  |  | 140.4509 | 148.9914 | 253.2058 | 136.5114 | 270.5756 | 140.2821 | 48.9751 | 49.5942 | 46.5087 | 46.3175 | 48.2139 | 40.9202 | 40.4719 | 47.8088 | 142.8027 | 167.0917 | 158.9963 | 140.238 | 332.5591 |  |  | 197.7501 |  | 172.6615 | 111.0444 | 155.6293 | 112.0125 | 238.8877 | 161.3749 | 353.7398 | 342.1327 | 340.9756 | 245.3549 | 256.3816 | 285.857 | 328.0436 | 360.041 | 208.3638 | 190.5819 | 247.3446 | 208.5466 | 209.6896 | 149.5496 | 244.4338 | 146.1558 | 336.5376 | 239.6021 | 186.9516 | 359.5556 |  | 217.0745 | 97.4903 | 117.5716 | 176.5099 | 258.6007 | 242.5351 | 250.2755 | 220.4161 |  | 149.7754 | 156.3773 | 256.7911 | 344.8662 | 346.3267 | 110.3127 | 155.8759 | 259.102 | 354.3731 | 350.0373 | 89.573 | 99.5694 | 119.6239 | 171.8333 | 265.7044 | 203.7987 | 268.9913 | 182.6345 | 227.8546 | 203.2652 | 108.3096 | 149.66 | 238.4809 | 334.9134 | 335.9322 | 128.9741 | 166.3885 | 275.065 | 360.608 | 342.4616 | 86.887 | 101.1947 | 130.9208 | 185.1407 | 282.6413 | 162.6116 | 206.1382 | 214.3983 | 238.7319 | 122.5585 | 253.027 | 162.6198 | 341.3729 | 339.0444 | 262.1825 | 262.3045 |  |  | 143.546 | 161.8816 | 149.9889 | 271.8154 | 147.4701 | 249.5581 |  | 163.2057 | 144.7491 | 151.8692 | 63.8815 | 99.7066 | 108.2913 |  | 355.0969 | 425.5249 | 434.5387 | 478.851 | 637.9482 | 610.9164 | 442.0009 | [23 empty] | 150.5854 | 624.4323 | 30.4495 | 390.3109
15:40 | 8059 |  |  | -9.4345 | 22.4955 | 22.4217 | 1.818 | 5.0368 | 8.2922 | -1.5274 | 1.556 | 6.8974 | 1.6443 | 0.0784 |  |  |  | -25.9502 | 22.5482 | 35.5764 | 6.8561 |  | 2.937 | 11.0671 | 0.6 | 2.1233 | 2.8152 | 1.3786 | 0.2355 | 311.2447 | 306.534 | 190.7866 | 227.8548 | 172.2569 | 154.1604 | 128.3003 | 227.6161 | 153.0005 | 248.6056 | 338.4618 | 322.9339 | 189.0534 | 197.7109 | 287.687 | 322.0046 | 346.524 |  |  | 207.7893 |  | 462.086 | 118.472 | 150.4491 | 239.7318 | 323.6335 | 299.7477 | 237.2558 | 171.699 | 265.0883 | 341.5296 | 333.028 | 194.1242 | 99.0315 | 118.1227 | 174.0007 | 259.8839 | 237.3953 | 209.2755 | 251.4476 | 380.4727 | 114.3906 | 168.3177 | 267.6363 | 350.338 | 346.3365 | 113.0434 | 158.853 | 240.7659 | 307.008 | 298.9086 | 80.8256 | 96.5576 | 118.3337 | 174.8963 | 255.323 | 217.6905 |  | 197.1558 | 476.2793 |  | 86.8726 | 148.408 | 234.6244 | 318.7411 | 316.1761 | 136.1791 | 173.3608 | 260.1798 | 336.1147 | 310.9373 | 94.2397 | 100.1496 | 122.5335 | 173.5712 | 262.9023 | 330.1297 | 214.0198 | 188.8371 | 170.4208 | 138.0086 | 183.8118 | 265.0052 | 336.4928 | 325.4249 |  | 252.0888 |  |  | 140.412 | 148.95 | 253.1866 | 136.4583 | 270.4956 | 140.2553 | 48.7939 | 49.7305 | 47.5651 | 46.3393 | 48.3624 | 41.2357 | 42.0537 | 47.5386 | 142.7668 | 167.0508 | 158.9549 | 140.2088 | 332.5175 |  |  | 197.7328 |  | 172.6539 | 111.0419 | 155.6172 | 112.0121 | 238.8809 | 161.3877 | 353.7 | 342.0724 | 340.9237 | 245.282 | 256.391 | 285.8794 | 328.0479 | 359.9982 | 208.3538 | 190.5762 | 247.2947 | 208.5144 | 209.6951 | 149.5594 | 244.4261 | 146.1629 | 336.4716 | 239.5866 | 186.9548 | 359.507 |  | 217.0316 | 97.491 | 117.5854 | 176.5116 | 258.5789 | 242.4999 | 250.2282 | 220.3735 |  | 149.776 | 156.3802 | 256.7772 | 344.8105 | 346.2703 | 110.3086 | 155.8787 | 259.0904 | 354.3167 | 349.9822 | 89.5725 | 99.5693 | 119.6271 | 171.8421 | 265.6724 | 203.7604 | 268.9523 | 182.6115 | 227.7791 | 203.2307 | 108.3185 | 149.671 | 238.4827 | 334.88 | 335.8778 | 128.9972 | 166.4106 | 275.0721 | 360.5705 | 342.4171 | 86.8923 | 101.2061 | 130.9118 | 185.1357 | 282.64 | 162.5813 | 206.0912 | 214.3501 | 238.6398 | 122.5546 | 253.0483 | 162.6472 | 341.3178 | 338.9683 | 262.1201 | 262.236 |  |  | 143.5139 | 161.8384 | 149.955 | 271.7865 | 147.4269 | 249.5009 |  | 163.1566 | 144.7084 | 151.8346 | 63.8868 | 99.6429 | 108.3176 |  | 355.0115 | 425.4713 | 434.4699 | 478.9132 | 637.886 | 610.9164 | 441.9388 | [23 empty] | 150.5461 | 624.4012 | 30.6411 | 390.2414
15:40 | 8060 |  |  | -9.2306 | 22.6056 | 22.479 | 1.9425 | 5.1117 | 8.342 | -1.4461 | 1.5551 | 6.9038 | 1.6494 | 0.0784 |  |  |  | -25.8795 | 22.5133 | 35.5937 | 6.9637 |  | 3.0341 | 11.1004 | 0.5998 | 2.127 | 2.8175 | 1.3757 | -0.9863 | 311.209 | 306.4973 | 190.784 | 227.835 | 172.2498 | 154.151 | 128.2996 | 227.5857 | 152.9987 | 248.5943 | 338.4126 | 322.8809 | 189.0477 | 197.728 | 287.6771 | 322.0048 | 346.5068 |  |  | 207.7574 |  | 462.0073 | 118.4631 | 150.4563 | 239.7294 | 323.5942 | 299.7068 | 237.2528 | 171.6991 | 265.0743 | 341.4837 | 332.9677 | 194.123 | 99.0248 | 118.121 | 174.0003 | 259.8598 | 237.3483 | 209.2507 | 251.4005 | 380.417 | 114.394 | 168.3224 | 267.623 | 350.2945 | 346.2783 | 113.0522 | 158.8526 | 240.7493 | 306.96 | 298.8521 | 80.8337 | 96.5547 | 118.3351 | 174.8899 | 255.3014 | 217.6883 |  | 197.1301 | 476.1968 |  | 86.8751 | 148.4082 | 234.6205 | 318.7036 | 316.1284 | 136.167 | 173.3671 | 260.1604 | 336.0659 | 310.8796 | 94.2422 | 100.1633 | 122.5535 | 173.5805 | 262.9006 | 330.0967 | 213.9793 | 188.7154 | 170.4075 | 138.0211 | 183.8192 | 264.9997 | 336.4518 | 325.3717 |  | 252.036 |  |  | 140.3749 | 148.8997 | 253.1694 | 136.4483 | 270.4218 | 140.2198 | 48.5811 | 49.9172 | 47.8483 | 46.0306 | 48.7166 | 41.6701 | 43.6079 | 47.4899 | 142.7178 | 167.0071 | 158.9156 | 140.1802 | 332.4723 |  |  | 197.7173 |  | 172.644 | 111.0371 | 155.6131 | 112.0119 | 238.8717 | 161.3943 | 353.6448 | 342.0174 | 340.8736 | 245.2583 | 256.3953 | 285.8975 | 328.0481 | 359.9519 | 208.3257 | 190.5475 | 247.1784 | 208.4731 | 209.6971 | 149.5639 | 244.4199 | 146.1621 | 336.4003 | 239.5853 | 186.9534 | 359.4396 |  | 217.0165 | 97.4875 | 117.5953 | 176.5127 | 258.5529 | 242.456 | 250.1771 | 220.3271 |  | 149.7826 | 156.3836 | 256.766 | 344.7689 | 346.2057 | 110.3122 | 155.8804 | 259.0733 | 354.2487 | 349.9192 | 89.5691 | 99.5747 | 119.6305 | 171.8438 | 265.6447 | 203.7046 | 268.8997 | 182.5865 | 227.6675 | 203.1999 | 108.3489 | 149.6992 | 238.4891 | 334.8543 | 335.8418 | 129.02 | 166.432 | 275.081 | 360.5445 | 342.3788 | 86.8973 | 101.2067 | 130.9282 | 185.1541 | 282.6315 | 162.5515 | 206.0536 | 214.3046 | 238.5525 | 122.5694 | 253.0306 | 162.6485 | 341.2747 | 338.9195 | 262.0499 | 262.1671 |  |  | 143.4766 | 161.788 | 149.9203 | 271.7499 | 147.3756 | 249.4527 |  | 163.1128 | 144.6702 | 151.8035 | 63.897 | 99.6237 | 108.329 |  | 354.9301 | 425.4155 | 434.4065 | 478.7267 | 637.5132 | 610.2943 | 442.063 | [23 empty] | 150.5058 | 623.9038 | 30.9389 | 390.1728
15:40 | 8061 |  |  | -9.2502 | 22.6738 | 22.7005 | 1.9839 | 5.1379 | 8.3553 | -1.3705 | 1.5543 | 6.9048 | 1.65 | 0.0786 |  |  |  | -25.8182 | 22.4595 | 35.6414 | 6.9314 |  | 2.9951 | 11.117 | 0.5997 | 2.1272 | 2.82 | 1.3754 | 0.1668 | 311.1837 | 306.4703 | 190.7802 | 227.816 | 172.2459 | 154.1489 | 128.299 | 227.5867 | 153.0243 | 248.6001 | 338.3826 | 322.8333 | 189.0418 | 197.7421 | 287.6683 | 321.9996 | 346.4831 |  |  | 207.7224 |  | 461.9252 | 118.4627 | 150.4548 | 239.7222 | 323.5388 | 299.6473 | 237.2346 | 171.7003 | 265.0528 | 341.4379 | 332.9104 | 194.1236 | 99.0239 | 118.127 | 174.0055 | 259.8346 | 237.3065 | 209.2294 | 251.3585 | 380.3611 | 114.3956 | 168.3226 | 267.608 | 350.2527 | 346.2233 | 113.0558 | 158.846 | 240.7301 | 306.9084 | 298.7996 | 80.8313 | 96.5507 | 118.3369 | 174.8916 | 255.2857 | 217.6844 |  | 197.0884 | 476.0915 |  | 86.8744 | 148.4091 | 234.6099 | 318.6565 | 316.0685 | 136.1533 | 173.3685 | 260.1509 | 336.0118 | 310.821 | 94.2456 | 100.1761 | 122.5665 | 173.5895 | 262.889 | 330.0562 | 213.9331 | 188.5901 | 170.3965 | 138.0299 | 183.8197 | 264.9892 | 336.4129 | 325.3154 |  | 251.9874 |  |  | 140.3418 | 148.8526 | 253.1123 | 136.3916 | 270.3666 | 140.1909 | 48.6698 | 50.0386 | 46.8789 | 45.675 | 49.0925 | 42.458 | 44.6881 | 47.1182 | 142.6692 | 166.9597 | 158.8798 | 140.1417 | 332.4249 |  |  | 197.6993 |  | 172.6259 | 111.0323 | 155.6077 | 112.0108 | 238.8628 | 161.4099 | 353.5966 | 341.9592 | 340.8216 | 245.2534 | 256.3983 | 285.913 | 328.049 | 359.9168 | 208.3032 | 190.518 | 247.0472 | 208.4391 | 209.7046 | 149.5703 | 244.4221 | 146.1567 | 336.3304 | 239.5798 | 186.9699 | 359.3719 |  | 217.0358 | 97.4907 | 117.6079 | 176.5163 | 258.533 | 242.4132 | 250.1333 | 220.2906 |  | 149.7835 | 156.4021 | 256.7684 | 344.7246 | 346.1499 | 110.3129 | 155.8871 | 259.0691 | 354.2009 | 349.8572 | 89.5691 | 99.5827 | 119.6337 | 171.8566 | 265.6305 | 203.6579 | 268.8545 | 182.5594 | 227.5446 | 203.1862 | 108.3551 | 149.7106 | 238.4898 | 334.808 | 335.7894 | 129.0246 | 166.4431 | 275.0755 | 360.5024 | 342.3202 | 86.8922 | 101.1963 | 130.9292 | 185.154 | 282.6021 | 162.5191 | 206.0144 | 214.2574 | 238.5016 | 122.5769 | 253.0183 | 162.6505 | 341.2367 | 338.8733 | 262.002 | 262.1292 |  |  | 143.4408 | 161.7382 | 149.8829 | 271.7078 | 147.3313 | 249.4197 |  | 163.0619 | 144.6379 | 151.7679 | 63.9081 | 99.69 | 108.3149 |  | 354.8551 | 425.3455 | 434.3304 | 479.0427 | 638.053 | 610.8931 | 442.1205 | [23 empty] | 150.4655 | 624.4731 | 31.0671 | 390.1003
15:40 | 8062 |  |  | -9.1543 | 22.6858 | 22.8688 | 2.0588 | 5.1376 | 8.4343 | -1.3024 | 1.5519 | 6.9029 | 1.6496 | 0.0788 |  |  |  | -25.6552 | 22.5788 | 35.6214 | 6.995 |  | 3.0544 | 11.1391 | 0.5988 | 2.1271 | 2.8186 | 1.3752 | -0.7343 | 311.1484 | 306.4372 | 190.7658 | 227.7947 | 172.2356 | 154.1353 | 128.2912 | 227.5818 | 153.0322 | 248.5952 | 338.3444 | 322.7651 | 189.033 | 197.7346 | 287.6288 | 321.9766 | 346.4289 |  |  | 207.6937 |  | 461.843 | 118.4631 | 150.4615 | 239.7141 | 323.4845 | 299.5957 | 237.2203 | 171.7014 | 265.0373 | 341.3865 | 332.8639 | 194.1248 | 99.0255 | 118.1395 | 174.0208 | 259.8169 | 237.2722 | 209.2121 | 251.3229 | 380.3062 | 114.4077 | 168.3357 | 267.5996 | 350.2063 | 346.1629 | 113.0503 | 158.8428 | 240.7098 | 306.856 | 298.7443 | 80.8258 | 96.5425 | 118.3437 | 174.899 | 255.2664 | 217.6546 |  | 197.0405 | 475.9933 |  | 86.8709 | 148.4146 | 234.6036 | 318.613 | 316.0188 | 136.1837 | 173.3732 | 260.1509 | 335.9602 | 310.7686 | 94.2525 | 100.1754 | 122.5689 | 173.5968 | 262.8622 | 330.0155 | 213.9081 | 188.4806 | 170.3899 | 138.0323 | 183.8256 | 264.9889 | 336.376 | 325.265 |  | 251.9362 |  |  | 140.3057 | 148.8229 | 253.0352 | 136.2794 | 270.3178 | 140.1816 | 48.9322 | 50.0962 | 45.4661 | 45.7071 | 49.2276 | 43.0429 | 44.9122 | 46.2152 | 142.6176 | 166.9102 | 158.8368 | 140.1027 | 332.3771 |  |  | 197.6854 |  | 172.613 | 111.0308 | 155.5972 | 112.0024 | 238.8513 | 161.43 | 353.5505 | 341.8995 | 340.7723 | 245.2442 | 256.4025 | 285.9297 | 328.0461 | 359.8813 | 208.291 | 190.4823 | 246.9667 | 208.4098 | 209.6978 | 149.5823 | 244.4209 | 146.148 | 336.2582 | 239.5663 | 186.9788 | 359.315 |  | 217.0401 | 97.501 | 117.6168 | 176.518 | 258.5118 | 242.3708 | 250.0864 | 220.2589 |  | 149.7861 | 156.4163 | 256.7746 | 344.6786 | 346.0943 | 110.3165 | 155.9001 | 259.0701 | 354.169 | 349.8071 | 89.5799 | 99.5816 | 119.6395 | 171.8665 | 265.613 | 203.6358 | 268.8046 | 182.5219 | 227.418 | 203.166 | 108.3637 | 149.7329 | 238.4952 | 334.7697 | 335.734 | 129.0214 | 166.4559 | 275.0704 | 360.4622 | 342.2677 | 86.8948 | 101.203 | 130.9427 | 185.1579 | 282.5843 | 162.4848 | 205.9651 | 214.2165 | 238.4522 | 122.5597 | 253.023 | 162.6611 | 341.1815 | 338.8066 | 261.9595 | 262.0917 |  |  | 143.415 | 161.6954 | 149.852 | 271.6716 | 147.2736 | 249.3733 |  | 163.0122 | 144.5895 | 151.7296 | 63.9055 | 99.6761 | 108.3205 |  | 354.7825 | 425.2866 | 434.2544 | 478.6023 | 637.6996 | 610.4188 | 442.1251 | [23 empty] | 150.4278 | 624.0592 | 31.3386 | 390.0346
15:40 | 8063 |  |  | -9.1417 | 22.7626 | 22.787 | 2.059 | 5.1649 | 8.4233 | -1.2239 | 1.5507 | 6.9017 | 1.6487 | 0.0788 |  |  |  | -25.8204 | 22.5317 | 35.6708 | 6.9737 |  | 3.0775 | 11.2495 | 0.5993 | 2.1289 | 2.8216 | 1.3742 | -1.1109 | 311.1142 | 306.3941 | 190.7542 | 227.7736 | 172.2258 | 154.1166 | 128.2838 | 227.5578 | 153.0236 | 248.5784 | 338.283 | 322.6948 | 189.0243 | 197.7193 | 287.6087 | 321.9441 | 346.389 |  |  | 207.6613 |  | 461.7584 | 118.4557 | 150.4612 | 239.7096 | 323.4375 | 299.5483 | 237.2087 | 171.7047 | 265.0236 | 341.3341 | 332.8063 | 194.1246 | 99.0269 | 118.1426 | 174.0277 | 259.798 | 237.2393 | 209.199 | 251.2845 | 380.2484 | 114.4174 | 168.3456 | 267.5897 | 350.1605 | 346.1018 | 113.0538 | 158.8424 | 240.6953 | 306.8038 | 298.6913 | 80.8247 | 96.5384 | 118.3486 | 174.8974 | 255.2431 | 217.5971 |  | 196.9933 | 475.9034 |  | 86.8687 | 148.4215 | 234.5966 | 318.5711 | 315.9751 | 136.203 | 173.3771 | 260.1379 | 335.9142 | 310.7232 | 94.2569 | 100.1752 | 122.5684 | 173.603 | 262.8416 | 329.9819 | 213.8808 | 188.3794 | 170.3818 | 138.0328 | 183.8348 | 264.9847 | 336.3304 | 325.214 |  | 251.891 |  |  | 140.2623 | 148.7839 | 253.0009 | 136.2353 | 270.253 | 140.1641 | 49.3038 | 50.2452 | 43.8263 | 45.8519 | 49.016 | 43.5955 | 44.4678 | 45.5515 | 142.5593 | 166.867 | 158.7997 | 140.0678 | 332.3281 |  |  | 197.6698 |  | 172.5989 | 111.0286 | 155.5835 | 111.9944 | 238.8283 | 161.4358 | 353.4979 | 341.8447 | 340.7234 | 245.2014 | 256.4067 | 285.9547 | 328.0423 | 359.8475 | 208.3004 | 190.4469 | 246.9802 | 208.383 | 209.6876 | 149.5961 | 244.4211 | 146.1397 | 336.1943 | 239.5568 | 186.9925 | 359.2504 |  | 217.0317 | 97.4945 | 117.6272 | 176.5262 | 258.4855 | 242.3297 | 250.0434 | 220.2199 |  | 149.7935 | 156.4251 | 256.7801 | 344.6358 | 346.0285 | 110.3244 | 155.9209 | 259.0652 | 354.1278 | 349.7585 | 89.5854 | 99.5639 | 119.6414 | 171.8682 | 265.5888 | 203.6122 | 268.7537 | 182.4774 | 227.3004 | 203.135 | 108.3923 | 149.7499 | 238.503 | 334.7388 | 335.6846 | 129.0272 | 166.4743 | 275.061 | 360.4173 | 342.2203 | 86.9017 | 101.1991 | 130.9486 | 185.1716 | 282.5678 | 162.4473 | 205.9268 | 214.1822 | 238.4135 | 122.558 | 253.0171 | 162.6704 | 341.1318 | 338.7529 | 261.9412 | 262.0248 |  |  | 143.3867 | 161.6486 | 149.8248 | 271.6333 | 147.2103 | 249.2847 |  | 162.9637 | 144.556 | 151.6866 | 63.9109 | 99.7033 | 108.3457 |  | 354.6883 | 425.2148 | 434.1768 | 478.766 | 638.0011 | 611.1423 | 442.1289 | [23 empty] | 150.3891 | 624.5717 | 31.3542 | 389.9515
15:40 | 8064 |  |  | -9.142 | 22.7347 | 22.77 | 2.0375 | 5.1584 | 8.515 | -1.2067 | 1.5514 | 6.8997 | 1.647 | 0.0769 |  |  |  | -25.7639 | 22.5102 | 35.6159 | 7.0177 |  | 3.2136 | 11.2655 | 0.5988 | 2.1277 | 2.82 | 1.3722 | -0.419 | 311.0809 | 306.3582 | 190.7451 | 227.7562 | 172.2166 | 154.1031 | 128.2845 | 227.5505 | 153.0367 | 248.573 | 338.2337 | 322.6476 | 189.0129 | 197.7146 | 287.6009 | 321.9059 | 346.3578 |  |  | 207.6256 |  | 461.6642 | 118.4645 | 150.4661 | 239.6989 | 323.3816 | 299.497 | 237.189 | 171.712 | 265.0033 | 341.2839 | 332.7378 | 194.1166 | 99.0225 | 118.1398 | 174.0191 | 259.7699 | 237.2063 | 209.1838 | 251.2382 | 380.1892 | 114.4073 | 168.3493 | 267.5691 | 350.1122 | 346.05 | 113.0578 | 158.8467 | 240.6783 | 306.7553 | 298.643 | 80.8323 | 96.5527 | 118.3589 | 174.9001 | 255.2279 | 217.5587 |  | 196.9434 | 475.8119 |  | 86.8684 | 148.4268 | 234.5914 | 318.5287 | 315.9302 | 136.2108 | 173.3908 | 260.1255 | 335.8763 | 310.6758 | 94.262 | 100.1822 | 122.5734 | 173.6096 | 262.8314 | 329.95 | 213.839 | 188.2994 | 170.3725 | 138.029 | 183.8464 | 264.9745 | 336.2834 | 325.1581 |  | 251.8512 |  |  | 140.2256 | 148.7448 | 252.9703 | 136.1999 | 270.1892 | 140.1544 | 49.5887 | 50.4104 | 41.9401 | 45.8233 | 48.1247 | 44.3076 | 44.0613 | 45.572 | 142.5103 | 166.8268 | 158.7713 | 140.0371 | 332.275 |  |  | 197.649 |  | 172.5855 | 111.024 | 155.5724 | 111.9938 | 238.8224 | 161.4371 | 353.4475 | 341.7964 | 340.6727 | 245.1661 | 256.4118 | 285.9729 | 328.045 | 359.8 | 208.3116 | 190.4128 | 247.0388 | 208.3445 | 209.6962 | 149.6009 | 244.4178 | 146.1466 | 336.1314 | 239.5481 | 187.0079 | 359.1893 |  | 217.0235 | 97.4846 | 117.6276 | 176.5326 | 258.4596 | 242.2863 | 250.0009 | 220.1801 |  | 149.8029 | 156.4405 | 256.774 | 344.5825 | 345.9669 | 110.337 | 155.9328 | 259.0539 | 354.0773 | 349.697 | 89.5821 | 99.5641 | 119.645 | 171.8785 | 265.5705 | 203.5727 | 268.7046 | 182.4355 | 227.2057 | 203.1021 | 108.3988 | 149.7497 | 238.5042 | 334.6992 | 335.6301 | 129.0313 | 166.4867 | 275.0459 | 360.3637 | 342.1641 | 86.9001 | 101.1892 | 130.9614 | 185.1884 | 282.5318 | 162.4106 | 205.8957 | 214.1442 | 238.376 | 122.562 | 253.0079 | 162.6736 | 341.0985 | 338.7143 | 261.9202 | 261.9662 |  |  | 143.3583 | 161.6003 | 149.7951 | 271.6118 | 147.1756 | 249.2126 |  | 162.9215 | 144.5164 | 151.6456 | 63.9082 | 99.7442 | 108.3428 |  | 354.5802 | 425.1268 | 434.1013 | 478.6645 | 637.5753 | 610.1699 | 441.6284 | [23 empty] | 150.351 | 623.8726 | 31.4178 | 389.8535
15:40 | 8065 |  |  | -9.1306 | 22.8383 | 22.7926 | 2.1074 | 5.1052 | 8.5221 | -1.2179 | 1.5513 | 6.8977 | 1.6509 | 0.0787 |  |  |  | -25.8221 | 22.663 | 35.76 | 6.9673 |  | 3.0582 | 11.2457 | 0.5996 | 2.1316 | 2.8225 | 1.3702 | -0.9371 | 311.0441 | 306.3325 | 190.734 | 227.7423 | 172.2033 | 154.0952 | 128.2873 | 227.5421 | 153.0461 | 248.5631 | 338.1879 | 322.5993 | 189.0084 | 197.7025 | 287.5613 | 321.8723 | 346.3033 |  |  | 207.5887 |  | 461.5735 | 118.471 | 150.4729 | 239.6753 | 323.3233 | 299.4431 | 237.1678 | 171.7054 | 264.9853 | 341.2437 | 332.6834 | 194.1038 | 99.0278 | 118.145 | 174.0219 | 259.7444 | 237.1728 | 209.1655 | 251.1981 | 380.0774 | 114.4046 | 168.3556 | 267.5607 | 350.0677 | 345.995 | 113.0632 | 158.8525 | 240.6565 | 306.7063 | 298.5921 | 80.8378 | 96.5586 | 118.3665 | 174.9165 | 255.2161 | 217.5371 |  | 196.8924 | 475.7221 |  | 86.863 | 148.428 | 234.59 | 318.489 | 315.8766 | 136.2062 | 173.4046 | 260.1238 | 335.8261 | 310.6115 | 94.2621 | 100.1899 | 122.5831 | 173.6175 | 262.8198 | 329.921 | 213.8068 | 188.245 | 170.3666 | 138.0374 | 183.8524 | 264.9664 | 336.2443 | 325.104 |  | 251.8045 |  |  | 140.1982 | 148.7116 | 252.9043 | 136.1293 | 270.1314 | 140.1433 | 49.706 | 50.5496 | 41.1995 | 45.6815 | 46.539 | 45.2498 | 44.1457 | 45.2895 | 142.4633 | 166.7807 | 158.7302 | 140 | 332.2225 |  |  | 197.6367 |  | 172.5789 | 111.022 | 155.5624 | 111.9952 | 238.8181 | 161.4444 | 353.3969 | 341.744 | 340.628 | 245.1477 | 256.4121 | 285.9815 | 328.0455 | 359.7433 | 208.2709 | 190.3742 | 247.0642 | 208.3009 | 209.686 | 149.5946 | 244.4041 | 146.1423 | 336.0556 | 239.5329 | 187.0085 | 359.1377 |  | 217.0256 | 97.4864 | 117.6339 | 176.5336 | 258.4434 | 242.2431 | 249.9578 | 220.1437 |  | 149.8169 | 156.456 | 256.7708 | 344.5378 | 345.8985 | 110.3398 | 155.9274 | 259.0371 | 354.0239 | 349.6319 | 89.5836 | 99.5602 | 119.6348 | 171.8769 | 265.5533 | 203.5278 | 268.6608 | 182.3993 | 227.1405 | 203.055 | 108.417 | 149.7628 | 238.5078 | 334.6539 | 335.5733 | 129.0306 | 166.4934 | 275.0337 | 360.3064 | 342.1076 | 86.897 | 101.1891 | 130.9789 | 185.2074 | 282.4951 | 162.3716 | 205.8568 | 214.0961 | 238.3263 | 122.5638 | 252.9997 | 162.676 | 341.0593 | 338.6637 | 261.8696 | 261.917 |  |  | 143.3294 | 161.5612 | 149.7634 | 271.602 | 147.1513 | 249.1973 |  | 162.8701 | 144.4766 | 151.6136 | 63.8926 | 99.7609 | 108.3389 |  | 354.5098 | 425.069 | 434.0249 | 478.5883 | 637.3006 | 610.3876 | 441.7877 | [23 empty] | 150.3155 | 623.8441 | 31.4668 | 389.7894
15:40 | 8066 |  |  | -9.2104 | 22.8655 | 22.9069 | 2.1292 | 5.1051 | 8.4741 | -1.2914 | 1.5506 | 6.9005 | 1.6494 | 0.0779 |  |  |  | -25.8042 | 22.8348 | 35.808 | 6.9524 |  | 3.1607 | 11.3973 | 0.5988 | 2.1315 | 2.8204 | 1.3699 | -0.5346 | 311.0112 | 306.2981 | 190.7184 | 227.7205 | 172.1853 | 154.0772 | 128.2811 | 227.5339 | 153.0549 | 248.5513 | 338.1478 | 322.5407 | 189.001 | 197.6479 | 287.4984 | 321.845 | 346.2583 |  |  | 207.5497 |  | 461.4934 | 118.4744 | 150.477 | 239.6632 | 323.2703 | 299.3879 | 237.1478 | 171.7041 | 264.9673 | 341.1897 | 332.6375 | 194.098 | 99.0338 | 118.1561 | 174.0341 | 259.7267 | 237.1405 | 209.1442 | 251.1626 | 379.9688 | 114.4112 | 168.3596 | 267.5523 | 350.0246 | 345.9328 | 113.0698 | 158.8538 | 240.6385 | 306.6537 | 298.5382 | 80.8324 | 96.5532 | 118.3737 | 174.9303 | 255.2077 | 217.5014 |  | 196.8339 | 475.6366 |  | 86.8659 | 148.4346 | 234.5793 | 318.4421 | 315.8232 | 136.1565 | 173.3976 | 260.1078 | 335.7633 | 310.5388 | 94.2558 | 100.2051 | 122.5937 | 173.6226 | 262.8122 | 329.8947 | 213.765 | 188.2 | 170.3622 | 138.0548 | 183.8594 | 264.9635 | 336.2114 | 325.0571 |  | 251.7582 |  |  | 140.1645 | 148.6655 | 252.8409 | 136.0469 | 270.0744 | 140.1131 | 49.7374 | 50.6111 | 40.9845 | 45.7016 | 45.6554 | 46.2616 | 44.6728 | 44.2423 | 142.4115 | 166.7355 | 158.6921 | 139.955 | 332.1747 |  |  | 197.6204 |  | 172.5701 | 111.0222 | 155.5519 | 112.0052 | 238.8079 | 161.4564 | 353.3478 | 341.6864 | 340.582 | 245.096 | 256.4184 | 286.0001 | 328.0349 | 359.7044 | 208.2332 | 190.3375 | 247.0658 | 208.2681 | 209.6839 | 149.5984 | 244.3977 | 146.1276 | 335.9845 | 239.5197 | 187.0157 | 359.0751 |  | 217.0175 | 97.4888 | 117.6453 | 176.5388 | 258.4187 | 242.1955 | 249.9134 | 220.1059 |  | 149.8223 | 156.4637 | 256.7743 | 344.5017 | 345.833 | 110.3357 | 155.9307 | 259.0301 | 353.9772 | 349.5781 | 89.5826 | 99.5556 | 119.6232 | 171.8731 | 265.5355 | 203.5135 | 268.6264 | 182.3602 | 227.1108 | 203.0105 | 108.4389 | 149.7755 | 238.5164 | 334.6155 | 335.529 | 129.0322 | 166.5026 | 275.0249 | 360.2556 | 342.0601 | 86.8988 | 101.1904 | 130.9865 | 185.2228 | 282.4767 | 162.3381 | 205.8163 | 214.0581 | 238.2787 | 122.5719 | 252.9932 | 162.6907 | 341.0228 | 338.6107 | 261.7868 | 261.8638 |  |  | 143.2962 | 161.5279 | 149.7359 | 271.5868 | 147.1299 | 249.2077 |  | 162.819 | 144.4429 | 151.577 | 63.8823 | 99.7593 | 108.3458 |  | 354.4205 | 425.0434 | 433.9542 | 478.6757 | 638.0114 | 611.3919 | 442.1374 | [23 empty] | 150.2786 | 624.7016 | 31.5984 | 389.7319
15:40 | 8067 |  |  | -9.1668 | 22.886 | 23.0383 | 2.117 | 5.2055 | 8.5267 | -1.1839 | 1.5493 | 6.8986 | 1.6471 | 0.0776 |  |  |  | -25.7222 | 22.788 | 36.0095 | 7.0099 |  | 3.1855 | 11.429 | 0.5986 | 2.1336 | 2.8236 | 1.3692 | -2.2772 | 310.9874 | 306.2634 | 190.7067 | 227.6997 | 172.1781 | 154.0663 | 128.2784 | 227.5479 | 153.0628 | 248.543 | 338.1094 | 322.4967 | 188.995 | 197.6068 | 287.4911 | 321.8152 | 346.2333 |  |  | 207.5141 |  | 461.4172 | 118.4864 | 150.4895 | 239.6619 | 323.2205 | 299.3367 | 237.1362 | 171.7271 | 264.958 | 341.1404 | 332.5809 | 194.0975 | 99.0362 | 118.165 | 174.0376 | 259.7062 | 237.1108 | 209.115 | 251.1249 | 379.9116 | 114.4184 | 168.3672 | 267.5431 | 349.9701 | 345.8707 | 113.0725 | 158.8548 | 240.6156 | 306.6059 | 298.4845 | 80.8324 | 96.5549 | 118.3814 | 174.9374 | 255.1953 | 217.4743 |  | 196.7788 | 475.5666 |  | 86.8635 | 148.4429 | 234.5675 | 318.3973 | 315.7662 | 136.1202 | 173.3878 | 260.0909 | 335.7055 | 310.4821 | 94.2668 | 100.2105 | 122.6018 | 173.6258 | 262.7876 | 329.8507 | 213.7169 | 188.1512 | 170.3498 | 138.056 | 183.8698 | 264.9615 | 336.1766 | 325.0076 |  | 251.7226 |  |  | 140.1228 | 148.6231 | 252.8053 | 135.9935 | 270.0329 | 140.087 | 49.823 | 50.6566 | 41.4777 | 45.8561 | 45.405 | 47.1832 | 44.4362 | 43.4309 | 142.377 | 166.7067 | 158.6589 | 139.9203 | 332.1222 |  |  | 197.5931 |  | 172.5504 | 111.0146 | 155.5393 | 111.9986 | 238.8187 | 161.458 | 353.2929 | 341.6221 | 340.5269 | 245.0652 | 256.4311 | 286.0213 | 328.0294 | 359.6763 | 208.2415 | 190.3088 | 247.0796 | 208.2338 | 209.7131 | 149.6159 | 244.3993 | 146.1437 | 335.9162 | 239.5159 | 187.0193 | 359.0152 |  | 217.0147 | 97.4856 | 117.6506 | 176.5482 | 258.3938 | 242.1391 | 249.8605 | 220.0677 |  | 149.8318 | 156.4647 | 256.755 | 344.4535 | 345.7851 | 110.3384 | 155.9425 | 259.0252 | 353.9352 | 349.5185 | 89.5819 | 99.542 | 119.629 | 171.8737 | 265.5191 | 203.5157 | 268.5879 | 182.3165 | 227.1008 | 202.9733 | 108.4422 | 149.7839 | 238.5191 | 334.5812 | 335.4794 | 129.0357 | 166.5147 | 275.0147 | 360.2174 | 342.0109 | 86.9089 | 101.1884 | 131.0026 | 185.241 | 282.4599 | 162.3073 | 205.778 | 214.0525 | 238.2295 | 122.5817 | 252.9794 | 162.6953 | 340.9897 | 338.5662 | 261.7208 | 261.816 |  |  | 143.2707 | 161.4889 | 149.7005 | 271.5719 | 147.1174 | 249.2009 |  | 162.7729 | 144.4038 | 151.5348 | 63.88 | 99.7498 | 108.3456 |  | 354.3356 | 425.0128 | 433.8998 | 478.5411 | 637.6771 | 610.5041 | 441.6494 | [23 empty] | 150.2397 | 624.0906 | 31.8367 | 389.6742
15:40 | 8068 |  |  | -9.0417 | 22.9264 | 23.0538 | 2.1314 | 5.2584 | 8.5194 | -1.0509 | 1.5467 | 6.9009 | 1.6531 | 0.0773 |  |  |  | -25.4767 | 22.8239 | 35.9383 | 6.9487 |  | 3.2663 | 11.5085 | 0.5985 | 2.1318 | 2.8199 | 1.3686 | -0.3078 | 310.9569 | 306.2313 | 190.7001 | 227.6831 | 172.1744 | 154.0628 | 128.2764 | 227.5477 | 153.0605 | 248.5384 | 338.0581 | 322.4499 | 188.9897 | 197.6147 | 287.4864 | 321.7798 | 346.1949 |  |  | 207.4812 |  | 461.3301 | 118.482 | 150.4945 | 239.649 | 323.1693 | 299.2886 | 237.1353 | 171.7331 | 264.9434 | 341.1009 | 332.5277 | 194.0995 | 99.0366 | 118.1667 | 174.0351 | 259.6775 | 237.0773 | 209.0902 | 251.0854 | 379.8575 | 114.4353 | 168.3807 | 267.5285 | 349.9197 | 345.8203 | 113.0767 | 158.8465 | 240.5945 | 306.5611 | 298.4349 | 80.8279 | 96.5564 | 118.3787 | 174.9399 | 255.1695 | 217.4734 |  | 196.7256 | 475.4792 |  | 86.8634 | 148.4539 | 234.5681 | 318.3661 | 315.7171 | 136.1359 | 173.3949 | 260.0948 | 335.6545 | 310.4401 | 94.2915 | 100.2104 | 122.6188 | 173.6421 | 262.7747 | 329.8028 | 213.6768 | 188.0982 | 170.3292 | 138.0486 | 183.8749 | 264.9498 | 336.1278 | 324.9499 |  | 251.686 |  |  | 140.0798 | 148.5845 | 252.7647 | 135.9647 | 269.9839 | 140.0628 | 50.2484 | 50.7203 | 41.7984 | 45.8629 | 44.435 | 47.9219 | 44.3102 | 42.7766 | 142.3461 | 166.6787 | 158.6225 | 139.888 | 332.0732 |  |  | 197.568 |  | 172.529 | 110.9993 | 155.5238 | 111.9829 | 238.8226 | 161.465 | 353.2412 | 341.5566 | 340.4755 | 245.0468 | 256.4403 | 286.0485 | 328.0339 | 359.6391 | 208.247 | 190.2817 | 247.0944 | 208.2025 | 209.7371 | 149.6327 | 244.4014 | 146.1457 | 335.8552 | 239.5044 | 187.0319 | 358.9611 |  | 217.0203 | 97.4821 | 117.6634 | 176.5522 | 258.3726 | 242.0781 | 249.8155 | 220.0279 |  | 149.8483 | 156.4732 | 256.7473 | 344.413 | 345.7276 | 110.3385 | 155.9501 | 259.0177 | 353.8879 | 349.4596 | 89.5897 | 99.5157 | 119.6378 | 171.8853 | 265.5047 | 203.4965 | 268.5463 | 182.2847 | 227.0707 | 202.9349 | 108.4618 | 149.7926 | 238.5242 | 334.5441 | 335.4321 | 129.0426 | 166.5295 | 275.0103 | 360.1768 | 341.9574 | 86.9104 | 101.1874 | 131.0326 | 185.2701 | 282.4272 | 162.2714 | 205.7362 | 214.099 | 238.1813 | 122.6066 | 252.9744 | 162.7093 | 340.9532 | 338.521 | 261.6846 | 261.7807 |  |  | 143.2449 | 161.4398 | 149.6638 | 271.5569 | 147.0999 | 249.1594 |  | 162.7273 | 144.3671 | 151.4971 | 63.8893 | 99.7768 | 108.3455 |  | 354.2827 | 424.9565 | 433.8638 | 478.3975 | 636.9863 | 610.1227 | 441.7514 | [23 empty] | 150.2005 | 623.5545 | 32.0417 | 389.6196
15:40 | 8069 |  |  | -9.0368 | 23.0418 | 23.1519 | 2.1104 | 5.3042 | 8.6434 | -0.9784 | 1.5456 | 6.8984 | 1.6573 | 0.0791 |  |  |  | -25.4725 | 22.8091 | 36.0423 | 6.9957 |  | 3.3475 | 11.5609 | 0.6007 | 2.135 | 2.8245 | 1.3635 | 1.1281 | 310.9266 | 306.1975 | 190.686 | 227.662 | 172.1627 | 154.0491 | 128.2682 | 227.5495 | 153.064 | 248.5332 | 338.0057 | 322.3907 | 188.9799 | 197.6249 | 287.4703 | 321.7605 | 346.1602 |  |  | 207.4558 |  | 461.2439 | 118.4903 | 150.5 | 239.6356 | 323.1214 | 299.237 | 237.132 | 171.7349 | 264.9248 | 341.0559 | 332.4719 | 194.1067 | 99.0283 | 118.1697 | 174.0357 | 259.6536 | 237.0411 | 209.0686 | 251.0472 | 379.8014 | 114.4452 | 168.3853 | 267.5099 | 349.8721 | 345.763 | 113.0803 | 158.8469 | 240.5758 | 306.5153 | 298.384 | 80.8343 | 96.556 | 118.3861 | 174.943 | 255.1575 | 217.4727 |  | 196.6664 | 475.3861 |  | 86.8755 | 148.4612 | 234.5675 | 318.3316 | 315.6758 | 136.1782 | 173.4081 | 260.099 | 335.6126 | 310.3939 | 94.3147 | 100.2111 | 122.6242 | 173.6584 | 262.7614 | 329.7557 | 213.633 | 188.0602 | 170.3131 | 138.0527 | 183.8879 | 264.94 | 336.083 | 324.901 |  | 251.6487 |  |  | 140.0474 | 148.5484 | 252.7301 | 135.9378 | 269.9506 | 140.0586 | 50.6731 | 50.4804 | 41.6233 | 45.8873 | 43.6573 | 48.4468 | 45.1167 | 42.188 | 142.3091 | 166.6415 | 158.584 | 139.8509 | 332.0285 |  |  | 197.5527 |  | 172.5176 | 110.9999 | 155.5101 | 111.9752 | 238.8097 | 161.4817 | 353.1976 | 341.4931 | 340.4313 | 245.0328 | 256.4373 | 286.0624 | 328.0328 | 359.5917 | 208.2142 | 190.243 | 247.113 | 208.1691 | 209.7337 | 149.6438 | 244.3978 | 146.1338 | 335.7893 | 239.4796 | 187.0474 | 358.8942 |  | 217.0021 | 97.4792 | 117.6694 | 176.5498 | 258.3377 | 242.0231 | 249.7736 | 219.9837 |  | 149.8468 | 156.4908 | 256.7488 | 344.374 | 345.6648 | 110.3412 | 155.9527 | 259.0109 | 353.8254 | 349.4009 | 89.5916 | 99.5261 | 119.6529 | 171.9006 | 265.4883 | 203.4573 | 268.5022 | 182.2611 | 227.0052 | 202.9009 | 108.477 | 149.7971 | 238.521 | 334.4989 | 335.3788 | 129.045 | 166.5378 | 275.0002 | 360.1298 | 341.9005 | 86.9116 | 101.1925 | 131.0473 | 185.2813 | 282.4075 | 162.2357 | 205.6952 | 214.1079 | 238.1456 | 122.6058 | 252.9802 | 162.7241 | 340.9164 | 338.4642 | 261.622 | 261.7318 |  |  | 143.2099 | 161.3989 | 149.6317 | 271.5233 | 147.0753 | 249.0775 |  | 162.683 | 144.3289 | 151.4492 | 63.8666 | 99.7887 | 108.3559 |  | 354.1845 | 424.8979 | 433.783 | 478.4606 | 638.0216 | 611.143 | 442.208 | [23 empty] | 150.1622 | 624.5823 | 32.2559 | 389.5412
15:40 | 8070 |  |  | -9.0084 | 23.0745 | 23.3075 | 2.1968 | 5.354 | 8.7845 | -0.8025 | 1.5425 | 6.9039 | 1.6627 | 0.0801 |  |  |  | -25.3893 | 22.8863 | 36.0815 | 7.055 |  | 3.4362 | 11.6957 | 0.6004 | 2.1405 | 2.8259 | 1.3575 | -0.4135 | 310.8926 | 306.1661 | 190.6697 | 227.6458 | 172.1497 | 154.0354 | 128.2586 | 227.5491 | 153.0604 | 248.5148 | 337.9468 | 322.3334 | 188.9719 | 197.5783 | 287.4265 | 321.7279 | 346.1105 |  |  | 207.4188 |  | 461.1551 | 118.5043 | 150.5038 | 239.6271 | 323.0741 | 299.1835 | 237.1204 | 171.7445 | 264.9118 | 341.0014 | 332.4112 | 194.1061 | 99.015 | 118.1633 | 174.036 | 259.6252 | 236.9978 | 209.0391 | 251.0027 | 379.7391 | 114.4416 | 168.3846 | 267.4919 | 349.8214 | 345.6995 | 113.0846 | 158.8477 | 240.5545 | 306.468 | 298.3267 | 80.839 | 96.5568 | 118.3991 | 174.9484 | 255.1477 | 217.464 |  | 196.6075 | 475.3002 |  | 86.8756 | 148.4643 | 234.5575 | 318.2859 | 315.6251 | 136.2043 | 173.4202 | 260.0876 | 335.5626 | 310.3434 | 94.3278 | 100.2199 | 122.6247 | 173.6714 | 262.7473 | 329.7144 | 213.602 | 188.0208 | 170.3018 | 138.0533 | 183.8978 | 264.9375 | 336.0505 | 324.8524 |  | 251.621 |  |  | 140.0236 | 148.5164 | 252.6677 | 135.8395 | 269.9249 | 140.0532 | 50.8837 | 50.0685 | 42.3534 | 46.1114 | 43.5819 | 48.7756 | 45.8784 | 41.5666 | 142.2714 | 166.6032 | 158.5425 | 139.8103 | 331.9925 |  |  | 197.5457 |  | 172.5197 | 111.0147 | 155.5082 | 111.9802 | 238.8035 | 161.5021 | 353.1651 | 341.444 | 340.3937 | 245.0825 | 256.4423 | 286.0803 | 328.0346 | 359.5468 | 208.1555 | 190.2097 | 247.0865 | 208.1362 | 209.7214 | 149.6518 | 244.3988 | 146.1167 | 335.7225 | 239.4827 | 187.0599 | 358.8296 |  | 217.005 | 97.4811 | 117.6853 | 176.5573 | 258.3178 | 241.9772 | 249.7287 | 219.9408 |  | 149.8505 | 156.5108 | 256.7488 | 344.344 | 345.6076 | 110.3468 | 155.9588 | 259.0019 | 353.773 | 349.3437 | 89.5916 | 99.5311 | 119.6651 | 171.9069 | 265.4766 | 203.4223 | 268.4622 | 182.2373 | 226.9318 | 202.8632 | 108.4841 | 149.8083 | 238.5141 | 334.4552 | 335.3126 | 129.0503 | 166.5501 | 274.9803 | 360.0803 | 341.8418 | 86.9181 | 101.1968 | 131.0474 | 185.293 | 282.3895 | 162.1874 | 205.6604 | 214.0535 | 238.1005 | 122.5938 | 252.9733 | 162.7189 | 340.8718 | 338.4127 | 261.5652 | 261.6699 |  |  | 143.1759 | 161.3551 | 149.5945 | 271.4806 | 147.0628 | 248.9845 |  | 162.6347 | 144.3 | 151.4063 | 63.8698 | 99.8112 | 108.3487 |  | 354.117 | 424.8362 | 433.7068 | 478.7621 | 637.4382 | 610.3794 | 441.6575 | [23 empty] | 150.1258 | 623.9088 | 32.6015 | 389.4766
15:40 | 8071 |  |  | -8.9531 | 23.1791 | 23.2983 | 2.2914 | 5.4167 | 8.9161 | -0.8358 | 1.5383 | 6.8983 | 1.6663 | 0.0802 |  |  |  | -25.3265 | 23.0026 | 36.3161 | 7.0948 |  | 3.5222 | 11.8386 | 0.6008 | 2.1467 | 2.8337 | 1.3524 | 1.0423 | 310.855 | 306.1339 | 190.6536 | 227.6259 | 172.1383 | 154.0224 | 128.2522 | 227.529 | 153.0492 | 248.5016 | 337.888 | 322.2709 | 188.9629 | 197.5185 | 287.3292 | 321.6633 | 346.0253 |  |  | 207.3713 |  | 461.0656 | 118.5032 | 150.5062 | 239.6222 | 323.0164 | 299.1362 | 237.0965 | 171.7203 | 264.8907 | 340.9506 | 332.3614 | 194.1048 | 99.017 | 118.1622 | 174.0507 | 259.5984 | 236.9603 | 209.015 | 250.9584 | 379.6842 | 114.4458 | 168.3959 | 267.4837 | 349.783 | 345.648 | 113.0911 | 158.8484 | 240.5364 | 306.4224 | 298.2745 | 80.8388 | 96.5585 | 118.4065 | 174.9492 | 255.1299 | 217.4476 |  | 196.5501 | 475.2092 |  | 86.8723 | 148.4715 | 234.5439 | 318.2565 | 315.5811 | 136.207 | 173.4298 | 260.0806 | 335.508 | 310.2884 | 94.3284 | 100.2263 | 122.637 | 173.6794 | 262.7443 | 329.704 | 213.5716 | 187.9557 | 170.2761 | 138.042 | 183.9055 | 264.9295 | 336.0067 | 324.7993 |  | 251.5847 |  |  | 139.9869 | 148.4775 | 252.5985 | 135.7517 | 269.885 | 140.0267 | 51.3567 | 50.0824 | 42.5199 | 46.4551 | 43.4183 | 49.1843 | 46.3184 | 41.1874 | 142.2242 | 166.5599 | 158.4979 | 139.7724 | 331.9496 |  |  | 197.5375 |  | 172.5099 | 111.0136 | 155.501 | 111.9818 | 238.7878 | 161.5081 | 353.1104 | 341.3932 | 340.3456 | 245.114 | 256.4455 | 286.1063 | 328.0285 | 359.5035 | 208.0825 | 190.1777 | 246.9798 | 208.1101 | 209.7213 | 149.658 | 244.3969 | 146.0986 | 335.6511 | 239.4876 | 187.0753 | 358.7691 |  | 217.0171 | 97.489 | 117.6935 | 176.5613 | 258.2995 | 241.9227 | 249.6815 | 219.8992 |  | 149.8585 | 156.5279 | 256.7619 | 344.3062 | 345.5577 | 110.3536 | 155.9737 | 258.9983 | 353.7332 | 349.2874 | 89.5981 | 99.5246 | 119.6665 | 171.9156 | 265.4702 | 203.4075 | 268.4183 | 182.2051 | 226.8489 | 202.8153 | 108.5009 | 149.8368 | 238.5224 | 334.4283 | 335.2616 | 129.0531 | 166.5762 | 274.97 | 360.0389 | 341.7952 | 86.9208 | 101.197 | 131.0845 | 185.3359 | 282.356 | 162.1475 | 205.6277 | 214.004 | 238.0417 | 122.6146 | 252.9662 | 162.7311 | 340.831 | 338.3688 | 261.5426 | 261.6145 |  |  | 143.1418 | 161.3108 | 149.5563 | 271.4434 | 147.0696 | 248.9015 |  | 162.5933 | 144.2638 | 151.3643 | 63.8692 | 99.7924 | 108.3316 |  | 354.035 | 424.7911 | 433.6241 | 478.3834 | 637.2089 | 610.2783 | 441.9109 | [23 empty] | 150.0868 | 623.7436 | 32.9282 | 389.413
15:40 | 8072 |  |  | -8.9439 | 23.3396 | 23.3707 | 2.3285 | 5.4517 | 8.9478 | -0.6615 | 1.5363 | 6.8971 | 1.6677 | 0.0813 |  |  |  | -25.2782 | 23.1127 | 36.3113 | 7.1862 |  | 3.6042 | 11.842 | 0.5994 | 2.147 | 2.8313 | 1.3495 | 0.3373 | 310.8224 | 306.102 | 190.6494 | 227.605 | 172.1302 | 154.0176 | 128.2535 | 227.5268 | 153.0656 | 248.4996 | 337.8509 | 322.2208 | 188.97 | 197.5008 | 287.2787 | 321.6059 | 345.9752 |  |  | 207.3423 |  | 460.9816 | 118.5145 | 150.5197 | 239.6157 | 322.9641 | 299.0791 | 237.0826 | 171.7146 | 264.8707 | 340.9003 | 332.31 | 194.1038 | 99.0251 | 118.1709 | 174.0566 | 259.5805 | 236.9203 | 208.9911 | 250.9237 | 379.7106 | 114.4511 | 168.4043 | 267.4773 | 349.7355 | 345.597 | 113.0966 | 158.8513 | 240.5263 | 306.3735 | 298.2296 | 80.8403 | 96.5636 | 118.4212 | 174.9691 | 255.1274 | 217.4468 |  | 196.4937 | 475.1247 |  | 86.8683 | 148.4773 | 234.5321 | 318.2215 | 315.5353 | 136.2008 | 173.4249 | 260.0732 | 335.4542 | 310.2312 | 94.3321 | 100.2237 | 122.6492 | 173.6754 | 262.7235 | 329.6836 | 213.5423 | 187.8974 | 170.2554 | 138.035 | 183.9173 | 264.9246 | 335.9629 | 324.7495 |  | 251.5524 |  |  | 139.9495 | 148.4388 | 252.5669 | 135.7496 | 269.8639 | 140.0028 | 51.7106 | 50.2466 | 42.6798 | 46.6844 | 43.7071 | 49.7574 | 45.6677 | 41.4916 | 142.1831 | 166.5283 | 158.4559 | 139.7425 | 331.8936 |  |  | 197.5152 |  | 172.4902 | 111.0062 | 155.4821 | 111.9671 | 238.7698 | 161.5099 | 353.0475 | 341.3341 | 340.2904 | 245.1085 | 256.4454 | 286.1228 | 328.0224 | 359.4538 | 207.9794 | 190.1388 | 246.9202 | 208.0786 | 209.7346 | 149.6632 | 244.3858 | 146.1027 | 335.5784 | 239.4661 | 187.0773 | 358.6965 |  | 217.0173 | 97.4946 | 117.693 | 176.5613 | 258.2746 | 241.8918 | 249.6342 | 219.8606 |  | 149.8573 | 156.5353 | 256.7576 | 344.2625 | 345.5149 | 110.3528 | 155.9752 | 258.9895 | 353.6933 | 349.2372 | 89.6088 | 99.5207 | 119.6675 | 171.9179 | 265.4545 | 203.4001 | 268.4019 | 182.1645 | 226.7637 | 202.7675 | 108.5106 | 149.856 | 238.5252 | 334.3959 | 335.2091 | 129.0564 | 166.5952 | 274.9654 | 360.0005 | 341.7391 | 86.9194 | 101.1955 | 131.094 | 185.3371 | 282.331 | 162.113 | 205.5939 | 213.9632 | 237.9842 | 122.6437 | 252.9622 | 162.7437 | 340.8017 | 338.325 | 261.5159 | 261.5617 |  |  | 143.0987 | 161.2815 | 149.5188 | 271.4026 | 147.0725 | 248.8249 |  | 162.5538 | 144.2301 | 151.3227 | 63.8565 | 99.8018 | 108.3431 |  | 353.9096 | 424.7299 | 433.5641 | 478.2971 | 637.4709 | 610.2939 | 441.3338 | [23 empty] | 150.0492 | 623.8824 | 33.1833 | 389.3197
15:40 | 8073 |  |  | -8.8483 | 23.4041 | 23.6045 | 2.4027 | 5.4961 | 8.9381 | -0.6648 | 1.5351 | 6.8989 | 1.6724 | 0.0819 |  |  |  | -25.2399 | 23.1764 | 36.4409 | 7.2221 |  | 3.6102 | 11.8304 | 0.6014 | 2.1473 | 2.8364 | 1.3477 | 2.1537 | 310.7818 | 306.0706 | 190.6448 | 227.5941 | 172.1126 | 154.0064 | 128.2494 | 227.5174 | 153.0813 | 248.4939 | 337.8093 | 322.1738 | 188.9672 | 197.4812 | 287.2735 | 321.5668 | 345.9688 |  |  | 207.3114 |  | 460.8975 | 118.5154 | 150.5213 | 239.5974 | 322.9148 | 299.0158 | 237.0786 | 171.7335 | 264.8481 | 340.8437 | 332.2516 | 194.0988 | 99.0264 | 118.1863 | 174.0543 | 259.5596 | 236.8732 | 208.9642 | 250.8805 | 379.7282 | 114.4566 | 168.4022 | 267.4561 | 349.681 | 345.5405 | 113.0988 | 158.8488 | 240.511 | 306.3237 | 298.1771 | 80.8365 | 96.5706 | 118.4336 | 174.9776 | 255.1107 | 217.4497 |  | 196.4217 | 475.0337 |  | 86.871 | 148.487 | 234.5182 | 318.1655 | 315.4808 | 136.205 | 173.421 | 260.0623 | 335.4008 | 310.1704 | 94.3396 | 100.2245 | 122.6528 | 173.6745 | 262.6969 | 329.6431 | 213.4961 | 187.8531 | 170.2425 | 138.0458 | 183.9233 | 264.9154 | 335.9204 | 324.693 |  | 251.5272 |  |  | 139.9176 | 148.4075 | 252.5468 | 135.7491 | 269.838 | 139.9686 | 51.5637 | 50.4303 | 43.096 | 46.6702 | 44.5379 | 49.811 | 43.8942 | 42.183 | 142.1484 | 166.5058 | 158.4245 | 139.7043 | 331.8417 |  |  | 197.4903 |  | 172.4747 | 110.9996 | 155.469 | 111.9526 | 238.7668 | 161.5163 | 352.9958 | 341.2774 | 340.2424 | 245.1047 | 256.4591 | 286.1456 | 328.0253 | 359.4007 | 207.9107 | 190.1106 | 246.955 | 208.0558 | 209.7575 | 149.677 | 244.3833 | 146.13 | 335.5204 | 239.4499 | 187.0828 | 358.6052 |  | 217.033 | 97.4956 | 117.7085 | 176.5719 | 258.2535 | 241.9109 | 249.5913 | 219.8266 |  | 149.8581 | 156.5397 | 256.7431 | 344.2283 | 345.4811 | 110.3521 | 155.9805 | 258.9775 | 353.6526 | 349.1947 | 89.6091 | 99.5161 | 119.6733 | 171.9204 | 265.4328 | 203.3626 | 268.3833 | 182.1283 | 226.6974 | 202.7204 | 108.5239 | 149.8654 | 238.5248 | 334.3477 | 335.1595 | 129.0677 | 166.6132 | 274.9626 | 359.9659 | 341.6877 | 86.9142 | 101.1854 | 131.0696 | 185.3114 | 282.3161 | 162.069 | 205.5577 | 213.9254 | 237.938 | 122.6506 | 252.9475 | 162.7424 | 340.7662 | 338.2799 | 261.4738 | 261.5257 |  |  | 143.0546 | 161.2448 | 149.4871 | 271.3477 | 147.0506 | 248.7799 |  | 162.505 | 144.1917 | 151.2726 | 63.8524 | 99.8297 | 108.3413 |  | 353.8059 | 424.6572 | 433.4866 | 478.1769 | 636.7902 | 609.0028 | 441.3084 | [23 empty] | 150.0101 | 622.8965 | 33.4117 | 389.2316
15:40 | 8074 |  |  | -8.7286 | 23.4702 | 23.5846 | 2.458 | 5.5616 | 9.0076 | -0.6942 | 1.5338 | 6.8956 | 1.6751 | 0.0794 |  |  |  | -25.1088 | 23.2214 | 36.4269 | 7.2703 |  | 3.8638 | 11.9458 | 0.6023 | 2.1511 | 2.84 | 1.3487 | -0.5225 | 310.7436 | 306.0379 | 190.6311 | 227.577 | 172.1015 | 153.9911 | 128.241 | 227.4915 | 153.0812 | 248.487 | 337.7604 | 322.1209 | 188.949 | 197.4463 | 287.2605 | 321.5349 | 345.9545 |  |  | 207.2709 |  | 460.8168 | 118.5067 | 150.5307 | 239.5923 | 322.8641 | 298.9712 | 237.0723 | 171.7303 | 264.8326 | 340.8064 | 332.186 | 194.091 | 99.0224 | 118.1988 | 174.0671 | 259.5374 | 236.829 | 208.9416 | 250.8399 | 379.6703 | 114.4663 | 168.4056 | 267.4427 | 349.6272 | 345.481 | 113.0973 | 158.857 | 240.487 | 306.277 | 298.118 | 80.8375 | 96.5726 | 118.4334 | 174.9682 | 255.0816 | 217.4176 |  | 196.3497 | 474.9353 |  | 86.8746 | 148.4965 | 234.5137 | 318.1167 | 315.4315 | 136.2187 | 173.4291 | 260.0606 | 335.349 | 310.115 | 94.3527 | 100.2306 | 122.6545 | 173.6795 | 262.6767 | 329.603 | 213.4444 | 187.8148 | 170.2242 | 138.0528 | 183.9281 | 264.8995 | 335.8735 | 324.6402 |  | 251.4844 |  |  | 139.8773 | 148.3683 | 252.5151 | 135.7412 | 269.8038 | 139.9249 | 51.3982 | 50.7845 | 43.361 | 46.6811 | 45.3394 | 49.2274 | 42.138 | 43.3619 | 142.1069 | 166.4662 | 158.3843 | 139.6519 | 331.7981 |  |  | 197.4731 |  | 172.4606 | 110.9941 | 155.4603 | 111.9484 | 238.7557 | 161.5284 | 352.9456 | 341.2207 | 340.1988 | 245.082 | 256.4676 | 286.1612 | 328.0276 | 359.3516 | 207.8734 | 190.0772 | 247.007 | 208.0266 | 209.7613 | 149.6854 | 244.381 | 146.1474 | 335.45 | 239.4394 | 187.0967 | 358.5055 |  | 217.0527 | 97.4941 | 117.7152 | 176.5825 | 258.2314 | 241.9088 | 249.5463 | 219.7852 |  | 149.8531 | 156.5487 | 256.7472 | 344.1908 | 345.4458 | 110.3568 | 155.9923 | 258.9745 | 353.5955 | 349.1438 | 89.6015 | 99.5121 | 119.6787 | 171.9331 | 265.4065 | 203.3129 | 268.3405 | 182.0937 | 226.6382 | 202.6761 | 108.5412 | 149.8704 | 238.5282 | 334.3009 | 335.1198 | 129.082 | 166.6388 | 274.9586 | 359.9336 | 341.643 | 86.925 | 101.1861 | 131.0742 | 185.3155 | 282.3069 | 162.032 | 205.5203 | 213.8847 | 237.8864 | 122.6294 | 252.9346 | 162.7353 | 340.7242 | 338.2296 | 261.4294 | 261.4912 |  |  | 143.0185 | 161.2106 | 149.4481 | 271.2993 | 147.0266 | 248.7408 |  | 162.4628 | 144.1582 | 151.2275 | 63.846 | 99.7713 | 108.3474 |  | 353.7077 | 424.5954 | 433.4087 | 478.5461 | 636.8488 | 609.4219 | 441.5203 | [23 empty] | 149.9714 | 623.1353 | 33.6836 | 389.1515
15:40 | 8075 |  |  | -8.7291 | 23.5261 | 23.5718 | 2.4809 | 5.5848 | 9.1561 | -0.5422 | 1.532 | 6.8904 | 1.6709 | 0.0799 |  |  |  | -25.1626 | 23.2741 | 36.5338 | 7.3318 |  | 3.7771 | 12.0524 | 0.6036 | 2.1532 | 2.8404 | 1.344 | -1.6455 | 310.7188 | 306.0091 | 190.6254 | 227.5577 | 172.1044 | 153.984 | 128.2394 | 227.4819 | 153.0902 | 248.4839 | 337.7271 | 322.0729 | 188.9466 | 197.415 | 287.2291 | 321.4921 | 345.9282 |  |  | 207.2341 |  | 460.7343 | 118.5098 | 150.5403 | 239.5932 | 322.8199 | 298.9253 | 237.0596 | 171.7321 | 264.8207 | 340.7644 | 332.1354 | 194.084 | 99.0245 | 118.2002 | 174.074 | 259.5137 | 236.7892 | 208.919 | 250.8031 | 379.6153 | 114.4678 | 168.4123 | 267.4362 | 349.5783 | 345.4288 | 113.0981 | 158.8642 | 240.4685 | 306.2314 | 298.0679 | 80.8506 | 96.5719 | 118.4411 | 174.9764 | 255.0667 | 217.3636 |  | 196.2842 | 474.848 |  | 86.8792 | 148.503 | 234.5145 | 318.0882 | 315.3884 | 136.2193 | 173.4424 | 260.0576 | 335.2972 | 310.0686 | 94.364 | 100.2345 | 122.6658 | 173.6935 | 262.6652 | 329.5633 | 213.4067 | 187.802 | 170.22 | 138.0577 | 183.9378 | 264.8899 | 335.8328 | 324.5914 |  | 251.4277 |  |  | 139.8377 | 148.3233 | 252.4811 | 135.7213 | 269.7873 | 139.877 | 51.2948 | 51.0554 | 43.5599 | 47.0228 | 45.9109 | 48.5807 | 40.4752 | 44.9866 | 142.0748 | 166.4269 | 158.3518 | 139.6091 | 331.7569 |  |  | 197.4582 |  | 172.447 | 110.9895 | 155.4489 | 111.9491 | 238.735 | 161.5442 | 352.9037 | 341.1615 | 340.1523 | 245.0581 | 256.4688 | 286.1699 | 328.0265 | 359.3077 | 207.8321 | 190.0382 | 247.0386 | 207.9872 | 209.7634 | 149.6893 | 244.3757 | 146.1373 | 335.3833 | 239.4297 | 187.1071 | 358.4124 |  | 217.041 | 97.4988 | 117.7235 | 176.5851 | 258.211 | 241.8664 | 249.4996 | 219.7442 |  | 149.8519 | 156.563 | 256.748 | 344.1531 | 345.4008 | 110.3545 | 155.9982 | 258.9705 | 353.5473 | 349.0856 | 89.6029 | 99.5018 | 119.6886 | 171.9447 | 265.3809 | 203.2721 | 268.2899 | 182.0524 | 226.5433 | 202.6241 | 108.5556 | 149.8805 | 238.5257 | 334.2596 | 335.0671 | 129.0851 | 166.6522 | 274.95 | 359.8851 | 341.5946 | 86.9287 | 101.1912 | 131.0896 | 185.3278 | 282.2973 | 161.992 | 205.4792 | 213.8421 | 237.8258 | 122.6193 | 252.9263 | 162.7411 | 340.6731 | 338.1714 | 261.3582 | 261.4376 |  |  | 142.9828 | 161.1905 | 149.4109 | 271.2819 | 147.0196 | 248.6665 |  | 162.4348 | 144.1289 | 151.1866 | 63.8542 | 99.7766 | 108.3544 |  | 353.631 | 424.5338 | 433.3465 | 478.4266 | 637.3268 | 610.0835 | 441.7021 | [23 empty] | 149.9369 | 623.7052 | 33.8565 | 389.0824
15:40 | 8076 |  |  | -8.6444 | 23.565 | 23.6082 | 2.5067 | 5.6103 | 9.2078 | -0.5154 | 1.5289 | 6.8876 | 1.6752 | 0.0792 |  |  |  | -25.1265 | 23.3216 | 36.6095 | 7.2829 |  | 3.8185 | 12.1009 | 0.6033 | 2.155 | 2.8378 | 1.3427 | -0.1327 | 310.6837 | 305.9759 | 190.6096 | 227.5314 | 172.0877 | 153.9652 | 128.2327 | 227.4563 | 153.091 | 248.4734 | 337.6823 | 322.0112 | 188.9487 | 197.3899 | 287.1901 | 321.4449 | 345.9085 |  |  | 207.1959 |  | 460.6497 | 118.5073 | 150.5436 | 239.5771 | 322.7755 | 298.8699 | 237.0411 | 171.7439 | 264.8116 | 340.7113 | 332.0816 | 194.0853 | 99.0345 | 118.2063 | 174.0754 | 259.4905 | 236.746 | 208.899 | 250.7598 | 379.5629 | 114.4662 | 168.4156 | 267.4294 | 349.5329 | 345.3812 | 113.1078 | 158.8646 | 240.4529 | 306.1822 | 298.0289 | 80.8498 | 96.5742 | 118.4473 | 174.9849 | 255.0497 | 217.3053 |  | 196.2194 | 474.7603 |  | 86.8899 | 148.5115 | 234.5134 | 318.0513 | 315.3384 | 136.2225 | 173.4487 | 260.0373 | 335.2511 | 310.0188 | 94.3741 | 100.2379 | 122.6732 | 173.7078 | 262.6541 | 329.5336 | 213.3627 | 187.7999 | 170.2133 | 138.0591 | 183.9473 | 264.8864 | 335.7952 | 324.5373 |  | 251.3563 |  |  | 139.8096 | 148.2964 | 252.4626 | 135.7079 | 269.7677 | 139.8147 | 51.2066 | 50.5223 | 43.1282 | 47.3325 | 46.2768 | 47.4318 | 38.6983 | 46.2683 | 142.0501 | 166.3929 | 158.3242 | 139.5744 | 331.7045 |  |  | 197.4403 |  | 172.4336 | 110.984 | 155.4372 | 111.94 | 238.7054 | 161.5534 | 352.8585 | 341.1038 | 340.1027 | 245.0713 | 256.4766 | 286.1934 | 328.0234 | 359.2674 | 207.8145 | 190.0069 | 246.9678 | 207.9551 | 209.7656 | 149.7042 | 244.3782 | 146.1245 | 335.3218 | 239.4242 | 187.1245 | 358.3169 |  | 217.0123 | 97.5087 | 117.7364 | 176.5819 | 258.1905 | 241.8241 | 249.4616 | 219.7026 |  | 149.8569 | 156.5804 | 256.7407 | 344.1116 | 345.3487 | 110.3591 | 156.0002 | 258.9602 | 353.5081 | 349.031 | 89.6092 | 99.4888 | 119.6931 | 171.9507 | 265.3614 | 203.2369 | 268.2289 | 182.0099 | 226.4134 | 202.5668 | 108.5753 | 149.8984 | 238.5252 | 334.2242 | 335.0101 | 129.0888 | 166.6528 | 274.9378 | 359.8312 | 341.5477 | 86.9256 | 101.1908 | 131.1018 | 185.3331 | 282.2788 | 161.9515 | 205.4383 | 213.799 | 237.7789 | 122.6274 | 252.9289 | 162.7627 | 340.6223 | 338.1109 | 261.2515 | 261.3833 |  |  | 142.9437 | 161.1643 | 149.3863 | 271.24 | 147.0085 | 248.5823 |  | 162.3811 | 144.0796 | 151.1427 | 63.8488 | 99.76 | 108.3579 |  | 353.5059 | 424.4786 | 433.2791 | 478.522 | 637.3596 | 610.185 | 441.7514 | [23 empty] | 149.9005 | 623.7723 | 34.0035 | 388.9923
15:40 | 8077 |  |  | -8.6175 | 23.6753 | 23.7885 | 2.6003 | 5.6597 | 9.2705 | -0.5123 | 1.528 | 6.8914 | 1.6785 | 0.0804 |  |  |  | -24.9999 | 23.3286 | 36.7421 | 7.3418 |  | 3.8528 | 12.1326 | 0.6039 | 2.1542 | 2.8375 | 1.344 | 1.4373 | 310.6379 | 305.9389 | 190.5942 | 227.5097 | 172.0673 | 153.9553 | 128.227 | 227.4302 | 153.0927 | 248.4578 | 337.6268 | 321.952 | 188.9431 | 197.359 | 287.1707 | 321.4063 | 345.8707 |  |  | 207.1599 |  | 460.566 | 118.5048 | 150.5528 | 239.5668 | 322.7267 | 298.8261 | 237.0322 | 171.7582 | 264.7994 | 340.6658 | 332.0182 | 194.0928 | 99.0341 | 118.2166 | 174.0806 | 259.4682 | 236.6884 | 208.8775 | 250.7202 | 379.5146 | 114.4725 | 168.422 | 267.4175 | 349.4871 | 345.3341 | 113.114 | 158.873 | 240.4394 | 306.138 | 297.9825 | 80.8435 | 96.5763 | 118.4518 | 174.9917 | 255.0316 | 217.267 |  | 196.1561 | 474.6633 |  | 86.887 | 148.5179 | 234.5106 | 318.0061 | 315.2833 | 136.2424 | 173.4495 | 260.0123 | 335.2031 | 309.9677 | 94.3965 | 100.2416 | 122.6753 | 173.718 | 262.6329 | 329.4933 | 213.3249 | 187.7923 | 170.1996 | 138.051 | 183.9485 | 264.8832 | 335.752 | 324.4878 |  | 251.2732 |  |  | 139.7847 | 148.271 | 252.4352 | 135.6945 | 269.7542 | 139.765 | 51.143 | 49.5195 | 42.7071 | 47.2493 | 46.1901 | 45.6394 | 37.2029 | 46.765 | 142.0187 | 166.3639 | 158.2849 | 139.5328 | 331.6531 |  |  | 197.418 |  | 172.4234 | 110.9766 | 155.4245 | 111.9277 | 238.6873 | 161.5568 | 352.8032 | 341.0443 | 340.0468 | 245.0738 | 256.4861 | 286.2148 | 328.0215 | 359.2221 | 207.8319 | 189.9725 | 246.8417 | 207.9156 | 209.7714 | 149.7107 | 244.3761 | 146.1133 | 335.2532 | 239.4062 | 187.1367 | 358.2148 |  | 217.0169 | 97.5061 | 117.7468 | 176.5852 | 258.1641 | 241.7768 | 249.4162 | 219.6624 |  | 149.8512 | 156.5855 | 256.7312 | 344.0683 | 345.2945 | 110.3756 | 156.0129 | 258.9504 | 353.4585 | 348.9792 | 89.618 | 99.4844 | 119.6973 | 171.9629 | 265.3389 | 203.2175 | 268.1808 | 181.9675 | 226.2962 | 202.5196 | 108.5885 | 149.9163 | 238.5313 | 334.1954 | 334.9612 | 129.1031 | 166.6664 | 274.9407 | 359.7945 | 341.4966 | 86.9348 | 101.2039 | 131.1 | 185.3312 | 282.263 | 161.916 | 205.397 | 213.7569 | 237.7323 | 122.6386 | 252.9279 | 162.7706 | 340.5727 | 338.0548 | 261.1552 | 261.3636 |  |  | 142.9059 | 161.1373 | 149.3548 | 271.1908 | 146.9979 | 248.5179 |  | 162.3264 | 144.0415 | 151.0893 | 63.8428 | 99.7356 | 108.3583 |  | 353.3773 | 424.3943 | 433.2013 | 478.4166 | 637.4905 | 610.1928 | 441.5251 | [23 empty] | 149.8639 | 623.8416 | 34.2788 | 388.8858
15:40 | 8078 |  |  | -8.5724 | 23.6527 | 23.7498 | 2.6479 | 5.6922 | 9.1749 | -0.5457 | 1.5279 | 6.89 | 1.6785 | 0.0806 |  |  |  | -25.0508 | 23.2477 | 36.6524 | 7.3358 |  | 3.9029 | 12.1359 | 0.6031 | 2.1543 | 2.8409 | 1.3444 | 1.1093 | 310.6081 | 305.9082 | 190.5926 | 227.4988 | 172.0614 | 153.9491 | 128.2283 | 227.4066 | 153.1022 | 248.4492 | 337.5835 | 321.9076 | 188.927 | 197.3155 | 287.1548 | 321.379 | 345.8168 |  |  | 207.1258 |  | 460.4817 | 118.5093 | 150.5524 | 239.5637 | 322.6705 | 298.7786 | 237.0204 | 171.7636 | 264.782 | 340.6209 | 331.9736 | 194.0994 | 99.0264 | 118.2223 | 174.0872 | 259.4435 | 236.6428 | 208.8579 | 250.6821 | 379.4563 | 114.4848 | 168.4357 | 267.4009 | 349.4402 | 345.2775 | 113.1102 | 158.8747 | 240.4191 | 306.0912 | 297.9223 | 80.8433 | 96.5725 | 118.4528 | 174.9908 | 255.0113 | 217.2561 |  | 196.0837 | 474.5727 |  | 86.8846 | 148.5279 | 234.5026 | 317.969 | 315.242 | 136.2598 | 173.4546 | 260.0021 | 335.1491 | 309.9214 | 94.4107 | 100.2465 | 122.6883 | 173.7292 | 262.6163 | 329.441 | 213.2883 | 187.8144 | 170.203 | 138.0587 | 183.9557 | 264.8802 | 335.7139 | 324.4417 |  | 251.2182 |  |  | 139.7541 | 148.2391 | 252.3966 | 135.6856 | 269.7591 | 139.7263 | 50.8419 | 49.1322 | 42.3445 | 46.8097 | 45.1171 | 44.3247 | 35.9937 | 46.9856 | 141.9858 | 166.3375 | 158.2499 | 139.497 | 331.6087 |  |  | 197.3986 |  | 172.4108 | 110.9696 | 155.4154 | 111.9185 | 238.6791 | 161.559 | 352.7442 | 340.9821 | 339.9921 | 245.0497 | 256.4858 | 286.2237 | 328.0117 | 359.1679 | 207.8083 | 189.9368 | 246.7725 | 207.8928 | 209.7733 | 149.7181 | 244.3672 | 146.0875 | 335.1809 | 239.3831 | 187.1288 | 358.1138 |  | 217.0271 | 97.4976 | 117.7526 | 176.5899 | 258.1289 | 241.731 | 249.3663 | 219.6212 |  | 149.8404 | 156.5817 | 256.7158 | 344.0227 | 345.2395 | 110.3798 | 156.032 | 258.9431 | 353.4002 | 348.9164 | 89.6159 | 99.4864 | 119.7051 | 171.9682 | 265.3164 | 203.1983 | 268.134 | 181.9208 | 226.1852 | 202.4749 | 108.5885 | 149.9451 | 238.5275 | 334.1579 | 334.9083 | 129.1215 | 166.6847 | 274.948 | 359.7639 | 341.446 | 86.9423 | 101.2182 | 131.0951 | 185.3317 | 282.2493 | 161.877 | 205.3602 | 213.718 | 237.6808 | 122.6386 | 252.9169 | 162.7692 | 340.5367 | 338.0063 | 261.0786 | 261.3461 |  |  | 142.8623 | 161.1081 | 149.3084 | 271.151 | 146.9851 | 248.4564 |  | 162.2882 | 144.0164 | 151.0557 | 63.8572 | 99.7363 | 108.3742 |  | 353.2852 | 424.3498 | 433.1325 | 478.2681 | 637.4414 | 610.2084 | 441.3832 | [23 empty] | 149.829 | 623.8249 | 34.207 | 388.8175
15:41 | 8079 |  |  | -8.57 | 23.6177 | 23.8155 | 2.6092 | 5.6446 | 9.1751 | -0.5555 | 1.5272 | 6.8885 | 1.6778 | 0.0796 |  |  |  | -25.008 | 23.2695 | 36.7831 | 7.3884 |  | 3.9531 | 12.2772 | 0.6048 | 2.1546 | 2.8409 | 1.3444 | -0.5638 | 310.5734 | 305.8696 | 190.5805 | 227.4791 | 172.054 | 153.9372 | 128.2242 | 227.3862 | 153.1074 | 248.4345 | 337.5362 | 321.8503 | 188.9144 | 197.2955 | 287.1213 | 321.3568 | 345.7808 |  |  | 207.0917 |  | 460.3945 | 118.5149 | 150.5605 | 239.5539 | 322.6172 | 298.7216 | 237.0052 | 171.7618 | 264.7727 | 340.5727 | 331.9336 | 194.1048 | 99.0265 | 118.2234 | 174.0849 | 259.421 | 236.6125 | 208.8393 | 250.6478 | 379.4013 | 114.4954 | 168.4451 | 267.3882 | 349.3904 | 345.2213 | 113.1095 | 158.8693 | 240.4015 | 306.0356 | 297.8687 | 80.8463 | 96.5794 | 118.4596 | 175 | 254.9896 | 216.9547 |  | 196.0216 | 474.4918 |  | 86.8911 | 148.5276 | 234.5016 | 317.9189 | 315.1925 | 136.2655 | 173.465 | 259.99 | 335.0958 | 309.8682 | 94.4123 | 100.2549 | 122.6988 | 173.7385 | 262.6016 | 329.396 | 213.2485 | 187.8487 | 170.2072 | 138.0707 | 183.975 | 264.8771 | 335.6746 | 324.3937 |  | 251.1828 |  |  | 139.7284 | 148.2116 | 252.3444 | 135.6745 | 269.767 | 139.6916 | 50.2854 | 49.1832 | 41.9548 | 46.5284 | 44.3473 | 43.3038 | 35.1176 | 47.4698 | 141.9421 | 166.299 | 158.2106 | 139.46 | 331.5686 |  |  | 197.3844 |  | 172.4032 | 110.9682 | 155.4116 | 111.9101 | 238.6651 | 161.568 | 352.6852 | 340.9309 | 339.9499 | 245.0221 | 256.4869 | 286.2437 | 328.0099 | 359.121 | 207.7725 | 189.906 | 246.7291 | 207.8795 | 209.7794 | 149.7273 | 244.3607 | 146.0522 | 335.1135 | 239.3741 | 187.134 | 358.0136 |  | 217.0156 | 97.4989 | 117.7669 | 176.5957 | 258.1098 | 241.6887 | 249.3477 | 219.5782 |  | 149.8411 | 156.5922 | 256.7178 | 343.9944 | 345.1849 | 110.3787 | 156.0447 | 258.9419 | 353.3596 | 348.8646 | 89.6246 | 99.4905 | 119.7035 | 171.9765 | 265.2942 | 203.1841 | 268.0907 | 181.8809 | 226.0819 | 202.4301 | 108.5929 | 149.9557 | 238.5303 | 334.1134 | 334.8513 | 129.1353 | 166.7038 | 274.9403 | 359.7234 | 341.4006 | 86.9442 | 101.2249 | 131.093 | 185.3327 | 282.2356 | 161.842 | 205.321 | 213.6669 | 237.6014 | 122.6415 | 252.9088 | 162.7768 | 340.5022 | 337.9465 | 261.0024 | 261.3205 |  |  | 142.8238 | 161.0843 | 149.2667 | 271.1111 | 146.9757 | 248.4018 |  | 162.245 | 143.9796 | 151.0099 | 63.8502 | 99.715 | 108.361 |  | 353.1838 | 424.2845 | 433.066 | 478.7621 | 637.9984 | 610.4417 | 442.0306 | [23 empty] | 149.7937 | 624.2201 | 34.32 | 388.7341
15:41 | 8080 |  |  | -8.5097 | 23.6674 | 23.7458 | 2.6769 | 5.7999 | 9.3517 | -0.3776 | 1.526 | 6.8835 | 1.6785 | 0.0813 |  |  |  | -25.152 | 23.2774 | 36.8779 | 7.4102 |  | 3.9944 | 12.3435 | 0.6036 | 2.1562 | 2.8384 | 1.3422 | 0.9681 | 310.5416 | 305.8342 | 190.5737 | 227.466 | 172.0454 | 153.9285 | 128.2185 | 227.3865 | 153.1155 | 248.4287 | 337.4964 | 321.7971 | 188.9127 | 197.2975 | 287.0926 | 321.3387 | 345.7756 |  |  | 207.0588 |  | 460.3095 | 118.5171 | 150.5746 | 239.5503 | 322.5683 | 298.6701 | 236.9932 | 171.7761 | 264.7613 | 340.5205 | 331.8753 | 194.0937 | 99.0284 | 118.2216 | 174.0843 | 259.3904 | 236.5621 | 208.8088 | 250.6049 | 379.3444 | 114.4924 | 168.4416 | 267.3736 | 349.339 | 345.1654 | 113.1068 | 158.871 | 240.3824 | 305.9896 | 297.8161 | 80.8525 | 96.5809 | 118.4687 | 175.0104 | 254.975 | 216.6574 |  | 195.9641 | 474.4045 |  | 86.8941 | 148.5328 | 234.4973 | 317.8815 | 315.1393 | 136.2832 | 173.4787 | 259.9859 | 335.0509 | 309.8123 | 94.4221 | 100.2506 | 122.6941 | 173.7458 | 262.5818 | 329.3589 | 213.2026 | 187.8624 | 170.1966 | 138.0649 | 183.9753 | 264.8686 | 335.6243 | 324.3359 |  | 251.141 |  |  | 139.6995 | 148.1803 | 252.3401 | 135.6935 | 269.7903 | 139.6712 | 49.9389 | 48.8999 | 41.4095 | 46.426 | 44.6089 | 43.1072 | 34.6493 | 48.1925 | 141.8949 | 166.2563 | 158.1719 | 139.4179 | 331.5321 |  |  | 197.3726 |  | 172.3992 | 110.9713 | 155.4076 | 111.9092 | 238.6656 | 161.582 | 352.6394 | 340.8828 | 339.9 | 244.952 | 256.4935 | 286.2619 | 328.0138 | 359.0853 | 207.7685 | 189.886 | 246.7048 | 207.8445 | 209.7952 | 149.7306 | 244.3582 | 146.0334 | 335.0474 | 239.3699 | 187.1542 | 357.9183 |  | 216.9939 | 97.5089 | 117.7764 | 176.602 | 258.0937 | 241.6455 | 249.3186 | 219.5311 |  | 149.8478 | 156.6021 | 256.7199 | 343.9625 | 345.1339 | 110.3833 | 156.0469 | 258.9358 | 353.323 | 348.8107 | 89.6348 | 99.4892 | 119.7052 | 171.9913 | 265.2795 | 203.1502 | 268.0495 | 181.8396 | 225.9889 | 202.3835 | 108.6079 | 149.9513 | 238.5309 | 334.07 | 334.7977 | 129.1238 | 166.7085 | 274.9378 | 359.684 | 341.3624 | 86.9305 | 101.2233 | 131.092 | 185.3381 | 282.2156 | 161.804 | 205.2739 | 213.6113 | 237.5239 | 122.6505 | 252.9026 | 162.7951 | 340.4496 | 337.8764 | 260.9276 | 261.2901 |  |  | 142.7823 | 161.063 | 149.2313 | 271.0761 | 146.9617 | 248.3591 |  | 162.2078 | 143.9505 | 150.9754 | 63.8566 | 99.6973 | 108.3785 |  | 353.0606 | 424.2146 | 433.0069 | 478.3353 | 637.6084 | 610.185 | 441.6271 | [23 empty] | 149.7613 | 623.8967 | 34.5317 | 388.6376
15:41 | 8081 |  |  | -8.4724 | 23.709 | 23.8469 | 2.7131 | 5.9077 | 9.3927 | -0.3939 | 1.5265 | 6.8822 | 1.6799 | 0.0806 |  |  |  | -25.1503 | 23.2612 | 36.7168 | 7.4191 |  | 4.0367 | 12.3262 | 0.6046 | 2.1576 | 2.8353 | 1.342 | 0.58 | 310.5094 | 305.8072 | 190.5673 | 227.4503 | 172.034 | 153.9148 | 128.2174 | 227.3911 | 153.1197 | 248.4347 | 337.457 | 321.751 | 188.9106 | 197.3038 | 287.0979 | 321.3231 | 345.7751 |  |  | 207.0201 |  | 460.2286 | 118.5295 | 150.581 | 239.5398 | 322.5215 | 298.6188 | 236.9777 | 171.7851 | 264.7442 | 340.4685 | 331.8224 | 194.0872 | 99.0236 | 118.2246 | 174.0905 | 259.3589 | 236.5093 | 208.7783 | 250.5588 | 379.2817 | 114.4928 | 168.4443 | 267.3587 | 349.2899 | 345.1042 | 113.11 | 158.873 | 240.3631 | 305.9445 | 297.7601 | 80.8575 | 96.576 | 118.482 | 175.0116 | 254.9682 | 216.6405 |  | 195.91 | 474.316 |  | 86.9015 | 148.5479 | 234.4835 | 317.8554 | 315.0914 | 136.2924 | 173.4777 | 259.9747 | 335.0002 | 309.7522 | 94.4343 | 100.2512 | 122.6894 | 173.7459 | 262.5567 | 329.3048 | 213.1556 | 187.8749 | 170.1784 | 138.0577 | 183.9716 | 264.8532 | 335.5797 | 324.2782 |  | 251.1078 |  |  | 139.6771 | 148.1478 | 252.3611 | 135.7523 | 269.8003 | 139.6407 | 49.7519 | 48.8558 | 40.9784 | 46.2372 | 45.0496 | 44.2483 | 34.9493 | 48.5061 | 141.8579 | 166.2277 | 158.1344 | 139.3842 | 331.49 |  |  | 197.3584 |  | 172.3832 | 110.9718 | 155.3973 | 111.9105 | 238.6595 | 161.5985 | 352.5955 | 340.8252 | 339.8494 | 244.8829 | 256.5029 | 286.28 | 328.0184 | 359.0472 | 207.7286 | 189.8636 | 246.7091 | 207.8033 | 209.8022 | 149.7438 | 244.3588 | 145.9992 | 334.9817 | 239.3647 | 187.1607 | 357.8255 |  | 216.9695 | 97.516 | 117.784 | 176.6053 | 258.0699 | 241.6079 | 249.2821 | 219.4854 |  | 149.861 | 156.6147 | 256.7149 | 343.9199 | 345.0805 | 110.3828 | 156.0548 | 258.9213 | 353.272 | 348.7525 | 89.6287 | 99.4853 | 119.7124 | 171.9968 | 265.2641 | 203.1084 | 268.0035 | 181.7922 | 225.8958 | 202.343 | 108.6315 | 149.9618 | 238.5333 | 334.0368 | 334.7534 | 129.1212 | 166.7208 | 274.9305 | 359.6435 | 341.313 | 86.9247 | 101.213 | 131.1063 | 185.3542 | 282.1831 | 161.7232 | 205.2321 | 213.5654 | 237.4741 | 122.6463 | 252.9046 | 162.8038 | 340.4059 | 337.8216 | 260.8613 | 261.2493 |  |  | 142.729 | 161.0307 | 149.1939 | 271.0333 | 146.9387 | 248.3036 |  | 162.1569 | 143.9186 | 150.926 | 63.8498 | 99.7148 | 108.3734 |  | 352.9265 | 424.1455 | 432.9409 | 478.3544 | 637.1173 | 610.3173 | 441.7737 | [23 empty] | 149.7225 | 623.7173 | 34.5938 | 388.536
15:41 | 8082 |  |  | -8.4219 | 23.7095 | 23.9647 | 2.6953 | 5.812 | 9.4528 | -0.3088 | 1.5247 | 6.8808 | 1.6811 | 0.0807 |  |  |  | -25.1762 | 23.28 | 36.6267 | 7.4058 |  | 4.1571 | 12.3568 | 0.6039 | 2.1574 | 2.8332 | 1.3408 | -0.2458 | 310.478 | 305.7838 | 190.5528 | 227.4267 | 172.0262 | 153.9118 | 128.2176 | 227.3831 | 153.1316 | 248.4347 | 337.4132 | 321.7038 | 188.908 | 197.3246 | 287.0903 | 321.2892 | 345.7364 |  |  | 206.9827 |  | 460.1485 | 118.5309 | 150.5825 | 239.5283 | 322.4729 | 298.5616 | 236.966 | 171.7853 | 264.7209 | 340.4252 | 331.7711 | 194.0947 | 99.0235 | 118.2322 | 174.0942 | 259.3379 | 236.4707 | 208.7567 | 250.5174 | 379.2204 | 114.5031 | 168.4578 | 267.3456 | 349.2543 | 345.0583 | 113.1199 | 158.8819 | 240.3558 | 305.9041 | 297.7182 | 80.8737 | 96.5834 | 118.5004 | 175.0194 | 254.9555 | 216.5869 |  | 195.8665 | 474.2278 |  | 86.8967 | 148.5545 | 234.4726 | 317.8136 | 315.0421 | 136.2927 | 173.4726 | 259.9469 | 334.9446 | 309.682 | 94.4333 | 100.2506 | 122.6861 | 173.7463 | 262.5248 | 329.2471 | 213.1015 | 187.8974 | 170.1624 | 138.0673 | 183.9888 | 264.8421 | 335.5451 | 324.2279 |  | 251.0833 |  |  | 139.6455 | 148.1125 | 252.328 | 135.7432 | 269.7768 | 139.5955 | 49.6267 | 49.4627 | 41.3535 | 46.1838 | 45.4484 | 45.3687 | 36.9046 | 48.5358 | 141.8238 | 166.2018 | 158.093 | 139.3462 | 331.4445 |  |  | 197.3393 |  | 172.366 | 110.9648 | 155.3813 | 111.9112 | 238.6359 | 161.603 | 352.541 | 340.7608 | 339.7987 | 244.8232 | 256.5142 | 286.2989 | 328.0248 | 359.0055 | 207.6944 | 189.8357 | 246.69 | 207.766 | 209.8193 | 149.7558 | 244.3578 | 145.9451 | 334.9192 | 239.3614 | 187.1764 | 357.7315 |  | 216.9672 | 97.5204 | 117.8014 | 176.6142 | 258.054 | 241.5741 | 249.2462 | 219.4464 |  | 149.8704 | 156.6428 | 256.7238 | 343.879 | 345.0266 | 110.3831 | 156.0626 | 258.911 | 353.2326 | 348.7061 | 89.6359 | 99.4826 | 119.7225 | 172.0004 | 265.2334 | 203.0678 | 267.9577 | 181.7223 | 225.8145 | 202.2972 | 108.6502 | 149.9801 | 238.5371 | 334.0012 | 334.7024 | 129.1182 | 166.743 | 274.8898 | 359.5851 | 341.2406 | 86.9279 | 101.2008 | 131.1276 | 185.3666 | 282.1498 | 161.6381 | 205.1994 | 213.5196 | 237.4228 | 122.6516 | 252.9105 | 162.8126 | 340.3732 | 337.7799 | 260.8217 | 261.2156 |  |  | 142.6816 | 161.0053 | 149.1532 | 270.9964 | 146.9257 | 248.2245 |  | 162.1095 | 143.8852 | 150.8847 | 63.8487 | 99.7892 | 108.3632 |  | 352.836 | 424.0803 | 432.8741 | 478.3685 | 637.1435 | 610.1618 | 441.3657 | [23 empty] | 149.6847 | 623.6527 | 34.6661 | 388.4581
15:41 | 8083 |  |  | -8.4339 | 23.7255 | 24.0277 | 2.7169 | 5.7906 | 9.4941 | -0.2224 | 1.5241 | 6.8803 | 1.6801 | 0.0783 |  |  |  | -24.892 | 23.2504 | 36.8204 | 7.4066 |  | 4.132 | 12.4673 | 0.6016 | 2.1565 | 2.8359 | 1.3418 | 0.0543 | 310.451 | 305.7592 | 190.5425 | 227.4079 | 172.0148 | 153.8997 | 128.2093 | 227.3562 | 153.1527 | 248.4328 | 337.3762 | 321.6566 | 188.9089 | 197.3168 | 287.0589 | 321.2519 | 345.6862 |  |  | 206.9445 |  | 460.0676 | 118.5207 | 150.5837 | 239.5257 | 322.4177 | 298.5057 | 236.9549 | 171.7919 | 264.6991 | 340.3835 | 331.7067 | 194.0899 | 99.0218 | 118.235 | 174.1005 | 259.3183 | 236.4295 | 208.735 | 250.4738 | 379.1534 | 114.5032 | 168.4695 | 267.3299 | 349.216 | 345.009 | 113.1208 | 158.8828 | 240.3451 | 305.8546 | 297.6782 | 80.8748 | 96.5916 | 118.5023 | 175.0202 | 254.9313 | 216.5417 |  | 195.8128 | 474.1389 |  | 86.8975 | 148.5546 | 234.4711 | 317.7649 | 314.9902 | 136.2937 | 173.4834 | 259.9267 | 334.8962 | 309.623 | 94.435 | 100.2478 | 122.6891 | 173.755 | 262.5074 | 329.2026 | 213.0419 | 187.9334 | 170.1508 | 138.0817 | 183.9964 | 264.8349 | 335.5097 | 324.1778 |  | 251.0554 |  |  | 139.6078 | 148.0765 | 252.2877 | 135.722 | 269.7567 | 139.538 | 49.621 | 49.8424 | 42.0975 | 46.2463 | 45.8623 | 45.8487 | 38.861 | 48.7666 | 141.7834 | 166.163 | 158.0455 | 139.2962 | 331.4014 |  |  | 197.3242 |  | 172.3609 | 110.9639 | 155.3779 | 111.9187 | 238.6207 | 161.6118 | 352.4938 | 340.7075 | 339.7546 | 244.7703 | 256.5192 | 286.3144 | 328.0322 | 358.9618 | 207.6409 | 189.8079 | 246.6641 | 207.7308 | 209.8326 | 149.7588 | 244.3536 | 145.8968 | 334.8512 | 239.3602 | 187.1936 | 357.6394 |  | 216.9871 | 97.5251 | 117.8041 | 176.6186 | 258.0305 | 241.5498 | 249.1912 | 219.4088 |  | 149.8685 | 156.6604 | 256.7276 | 343.8388 | 344.9753 | 110.387 | 156.073 | 258.9141 | 353.1976 | 348.6549 | 89.6534 | 99.4849 | 119.7355 | 172.0158 | 265.2162 | 203.0224 | 267.923 | 181.6817 | 225.7575 | 202.2502 | 108.6616 | 150.0045 | 238.5296 | 333.9614 | 334.643 | 129.1222 | 166.7527 | 274.8785 | 359.5422 | 341.1834 | 86.9284 | 101.2027 | 131.1368 | 185.3701 | 282.1373 | 161.5938 | 205.1579 | 213.4734 | 237.3716 | 122.6644 | 252.9044 | 162.8196 | 340.3325 | 337.733 | 260.776 | 261.1648 |  |  | 142.6468 | 160.9814 | 149.1101 | 270.9525 | 146.9105 | 248.1594 |  | 162.0659 | 143.8435 | 150.8397 | 63.8371 | 99.8039 | 108.3682 |  | 352.7089 | 424.0178 | 432.8086 | 478.0236 | 636.8853 | 609.9755 | 441.544 | [23 empty] | 149.6465 | 623.4304 | 34.885 | 388.3634
15:41 | 8084 |  |  | -8.2466 | 23.7903 | 24.1239 | 2.7698 | 5.8712 | 9.509 | -0.2699 | 1.5233 | 6.8799 | 1.684 | 0.0807 |  |  |  | -24.9767 | 23.2996 | 36.9194 | 7.4765 |  | 4.145 | 12.4598 | 0.6033 | 2.1601 | 2.8383 | 1.342 | -1.7653 | 310.4162 | 305.727 | 190.5356 | 227.3966 | 172.0094 | 153.8821 | 128.202 | 227.3382 | 153.1682 | 248.4283 | 337.3368 | 321.6044 | 188.8989 | 197.3134 | 287.0339 | 321.2262 | 345.6444 |  |  | 206.8977 |  | 459.978 | 118.5136 | 150.5909 | 239.5165 | 322.3684 | 298.4545 | 236.937 | 171.7996 | 264.6924 | 340.343 | 331.6494 | 194.0812 | 99.0241 | 118.2402 | 174.108 | 259.2964 | 236.3829 | 208.7096 | 250.4314 | 379.0954 | 114.4989 | 168.4798 | 267.3198 | 349.1668 | 344.9519 | 113.1183 | 158.8833 | 240.3232 | 305.8003 | 297.6251 | 80.8648 | 96.5969 | 118.4981 | 175.023 | 254.9034 | 216.5075 |  | 195.7595 | 474.0587 |  | 86.9108 | 148.5545 | 234.4725 | 317.7138 | 314.9358 | 136.2898 | 173.4924 | 259.915 | 334.8465 | 309.5699 | 94.4381 | 100.2549 | 122.6959 | 173.7619 | 262.4968 | 329.1688 | 212.9967 | 187.9698 | 170.1295 | 138.0857 | 183.9964 | 264.8283 | 335.4634 | 324.1267 |  | 251.0283 |  |  | 139.585 | 148.0451 | 252.2577 | 135.7309 | 269.743 | 139.475 | 49.6571 | 49.9124 | 42.6497 | 46.7253 | 46.2452 | 45.941 | 39.1095 | 49.1146 | 141.7443 | 166.1304 | 158.0055 | 139.2532 | 331.3576 |  |  | 197.3057 |  | 172.352 | 110.964 | 155.3676 | 111.9085 | 238.6083 | 161.6233 | 352.4435 | 340.6486 | 339.7104 | 244.7169 | 256.5226 | 286.3331 | 328.0318 | 358.9071 | 207.6054 | 189.7762 | 246.6479 | 207.6966 | 209.8364 | 149.766 | 244.351 | 145.835 | 334.7833 | 239.3462 | 187.2001 | 357.554 |  | 216.9858 | 97.5243 | 117.8108 | 176.6213 | 258.0045 | 241.5207 | 249.1443 | 219.3725 |  | 149.8838 | 156.6659 | 256.723 | 343.7973 | 344.9145 | 110.3918 | 156.0894 | 258.9131 | 353.1472 | 348.6014 | 89.6602 | 99.4881 | 119.738 | 172.0276 | 265.2045 | 202.9922 | 267.882 | 181.6924 | 225.7003 | 202.2035 | 108.6734 | 150.0277 | 238.533 | 333.9321 | 334.5909 | 129.1581 | 166.7714 | 274.902 | 359.5112 | 341.1537 | 86.9376 | 101.2092 | 131.1544 | 185.3995 | 282.1211 | 161.559 | 205.1201 | 213.4311 | 237.3192 | 122.6932 | 252.8996 | 162.8358 | 340.2907 | 337.6843 | 260.7334 | 261.1337 |  |  | 142.6135 | 160.9509 | 149.074 | 270.9052 | 146.8902 | 248.1534 |  | 162.0354 | 143.8188 | 150.8054 | 63.8381 | 99.808 | 108.3834 |  | 352.5909 | 423.9591 | 432.7329 | 478.2102 | 637.0717 | 609.6022 | 441.1715 | [23 empty] | 149.616 | 623.337 | 35.0614 | 388.275
15:41 | 8085 |  |  | -8.2361 | 23.7988 | 24.0021 | 2.7113 | 5.9195 | 9.5775 | -0.1143 | 1.5216 | 6.8839 | 1.688 | 0.0808 |  |  |  | -24.9663 | 23.3786 | 36.9499 | 7.5215 |  | 4.1632 | 12.4943 | 0.6032 | 2.1617 | 2.8361 | 1.3411 | 0.5219 | 310.3806 | 305.6922 | 190.5162 | 227.3737 | 171.9993 | 153.8729 | 128.1986 | 227.3138 | 153.1718 | 248.4182 | 337.2897 | 321.5366 | 188.8764 | 197.3051 | 287.0357 | 321.2049 | 345.604 |  |  | 206.8635 |  | 459.8954 | 118.5006 | 150.6037 | 239.5095 | 322.3247 | 298.3991 | 236.9275 | 171.8283 | 264.6892 | 340.3081 | 331.594 | 194.0792 | 99.0238 | 118.2487 | 174.1117 | 259.2739 | 236.3294 | 208.6852 | 250.3945 | 379.0364 | 114.5051 | 168.4991 | 267.3177 | 349.1162 | 344.8988 | 113.1194 | 158.8869 | 240.2993 | 305.7549 | 297.5667 | 80.8551 | 96.5901 | 118.5017 | 175.0218 | 254.88 | 216.4742 |  | 195.7157 | 473.9778 |  | 86.9121 | 148.5612 | 234.4724 | 317.668 | 314.8921 | 136.2898 | 173.4959 | 259.9073 | 334.8017 | 309.5116 | 94.4418 | 100.266 | 122.7063 | 173.7688 | 262.4828 | 329.1369 | 212.9571 | 187.9955 | 170.1038 | 138.0784 | 184.0024 | 264.8232 | 335.4211 | 324.0724 |  | 250.9944 |  |  | 139.5533 | 148.016 | 252.1995 | 135.6728 | 269.7131 | 139.4086 | 49.7559 | 50.1273 | 42.7971 | 47.5322 | 46.5426 | 46.2323 | 39.1401 | 49.2588 | 141.7061 | 166.0963 | 157.969 | 139.2185 | 331.3064 |  |  | 197.2899 |  | 172.3394 | 110.9575 | 155.344 | 111.8888 | 238.593 | 161.6343 | 352.3917 | 340.5925 | 339.6574 | 244.6508 | 256.5183 | 286.3465 | 328.0162 | 358.859 | 207.6075 | 189.7461 | 246.6339 | 207.6532 | 209.8434 | 149.7709 | 244.3463 | 145.7401 | 334.715 | 239.3218 | 187.2092 | 357.4709 |  | 216.9694 | 97.5208 | 117.8215 | 176.6162 | 257.9912 | 241.4728 | 249.1158 | 219.3346 |  | 149.8849 | 156.6716 | 256.7112 | 343.7516 | 344.8539 | 110.4016 | 156.0893 | 258.8999 | 353.0947 | 348.5488 | 89.6652 | 99.4879 | 119.7393 | 172.0262 | 265.1821 | 202.9713 | 267.8325 | 181.6982 | 225.6322 | 202.1621 | 108.689 | 150.0285 | 238.5328 | 333.8883 | 334.5404 | 129.1693 | 166.7907 | 274.9118 | 359.4703 | 341.1126 | 86.9434 | 101.2129 | 131.1702 | 185.419 | 282.1018 | 161.5149 | 205.0857 | 213.3965 | 237.2684 | 122.7223 | 252.8944 | 162.8471 | 340.2466 | 337.6253 | 260.6919 | 261.1171 |  |  | 142.5747 | 160.9231 | 149.0386 | 270.8585 | 146.8723 | 248.1267 |  | 161.9963 | 143.7988 | 150.7613 | 63.8291 | 99.775 | 108.4064 |  | 352.4586 | 423.8854 | 432.6713 | 478.2102 | 637.3824 | 609.7266 | 441.4199 | [23 empty] | 149.5828 | 623.5545 | 35.16 | 388.172
15:41 | 8086 |  |  | -8.2698 | 23.8651 | 24.1412 | 2.7482 | 5.9845 | 9.6534 | -0.1271 | 1.5207 | 6.8838 | 1.6914 | 0.0804 |  |  |  | -24.7698 | 23.3685 | 37.0335 | 7.5988 |  | 4.1969 | 12.567 | 0.6029 | 2.1619 | 2.8379 | 1.3382 | -0.9605 | 310.3376 | 305.6558 | 190.4896 | 227.3461 | 171.9786 | 153.8619 | 128.1877 | 227.2858 | 153.1656 | 248.4045 | 337.2312 | 321.4657 | 188.8656 | 197.3004 | 286.9932 | 321.1716 | 345.5474 |  |  | 206.8232 |  | 459.8124 | 118.4995 | 150.6144 | 239.5051 | 322.2748 | 298.346 | 236.919 | 171.8416 | 264.6791 | 340.2617 | 331.5361 | 194.0807 | 99.0074 | 118.2525 | 174.1121 | 259.2469 | 236.2752 | 208.6544 | 250.3508 | 378.9675 | 114.5135 | 168.509 | 267.3087 | 349.0599 | 344.8463 | 113.1239 | 158.8836 | 240.2835 | 305.7091 | 297.5139 | 80.8562 | 96.5848 | 118.5098 | 175.0217 | 254.8678 | 216.4254 |  | 195.6725 | 473.8886 |  | 86.918 | 148.5739 | 234.4689 | 317.6341 | 314.8453 | 136.2902 | 173.5022 | 259.897 | 334.757 | 309.4643 | 94.4528 | 100.2676 | 122.721 | 173.7766 | 262.4668 | 329.0896 | 212.9118 | 187.9992 | 170.086 | 138.0813 | 184.011 | 264.8148 | 335.3832 | 324.0199 |  | 250.9484 |  |  | 139.5161 | 147.9852 | 252.1453 | 135.5987 | 269.6809 | 139.3493 | 49.7903 | 50.5801 | 43.1229 | 47.5895 | 46.763 | 46.7277 | 39.8595 | 49.1839 | 141.6786 | 166.06 | 157.9294 | 139.1855 | 331.2638 |  |  | 197.2798 |  | 172.3305 | 110.9507 | 155.3366 | 111.8909 | 238.5909 | 161.6473 | 352.3461 | 340.5462 | 339.6112 | 244.6035 | 256.5158 | 286.3594 | 328.0133 | 358.8319 | 207.5917 | 189.7199 | 246.636 | 207.6131 | 209.8609 | 149.7766 | 244.345 | 145.6621 | 334.6448 | 239.3163 | 187.2175 | 357.385 |  | 216.9676 | 97.5136 | 117.8175 | 176.6079 | 257.9614 | 241.4202 | 249.0847 | 219.2894 |  | 149.8702 | 156.6818 | 256.6962 | 343.7003 | 344.7915 | 110.4067 | 156.0965 | 258.8954 | 353.0456 | 348.4942 | 89.6672 | 99.4801 | 119.7413 | 172.0353 | 265.1607 | 202.9697 | 267.792 | 181.698 | 225.5715 | 202.1205 | 108.7012 | 150.0282 | 238.5315 | 333.8457 | 334.4845 | 129.1598 | 166.8012 | 274.8975 | 359.4199 | 341.0494 | 86.9414 | 101.2067 | 131.1669 | 185.4053 | 282.0853 | 161.4733 | 205.0453 | 213.3692 | 237.2209 | 122.712 | 252.8824 | 162.8457 | 340.1986 | 337.5714 | 260.6541 | 261.0715 |  |  | 142.5404 | 160.8986 | 149.005 | 270.8136 | 146.8436 | 248.0534 |  | 161.9553 | 143.7576 | 150.7226 | 63.8336 | 99.784 | 108.4018 |  | 352.3467 | 423.81 | 432.5922 | 478.172 | 637.245 | 610.022 | 441.1269 | [23 empty] | 149.5476 | 623.6335 | 35.3971 | 388.0784
15:41 | 8087 |  |  | -8.2503 | 23.9268 | 24.2139 | 2.8175 | 6.1058 | 9.7458 | -0.0105 | 1.5183 | 6.8816 | 1.6893 | 0.0822 |  |  |  | -24.7298 | 23.4568 | 37.1761 | 7.5918 |  | 4.3144 | 12.6863 | 0.6034 | 2.169 | 2.8435 | 1.3344 | 0.5558 | 310.3066 | 305.6236 | 190.4836 | 227.3303 | 171.9728 | 153.8518 | 128.1877 | 227.2907 | 153.1714 | 248.3991 | 337.1936 | 321.4164 | 188.8644 | 197.3047 | 286.9313 | 321.1499 | 345.4929 |  |  | 206.7899 |  | 459.7262 | 118.5101 | 150.622 | 239.502 | 322.2314 | 298.3037 | 236.9083 | 171.8415 | 264.6711 | 340.2123 | 331.4961 | 194.0855 | 99.0009 | 118.2558 | 174.1199 | 259.2234 | 236.2249 | 208.6266 | 250.3061 | 378.9179 | 114.5222 | 168.5168 | 267.2957 | 349.0117 | 344.7975 | 113.1293 | 158.8883 | 240.2709 | 305.6654 | 297.4682 | 80.8719 | 96.5916 | 118.5218 | 175.0346 | 254.8538 | 216.3748 |  | 195.639 | 473.8001 |  | 86.918 | 148.5836 | 234.4619 | 317.5994 | 314.799 | 136.3031 | 173.5063 | 259.89 | 334.7027 | 309.4196 | 94.4655 | 100.2629 | 122.7216 | 173.7804 | 262.4428 | 329.0571 | 212.8668 | 187.977 | 170.0656 | 138.0912 | 184.0232 | 264.8103 | 335.3428 | 323.9688 |  | 250.9003 |  |  | 139.4931 | 147.9599 | 252.0825 | 135.5521 | 269.6585 | 139.3208 | 49.8217 | 51.0425 | 43.3653 | 46.8194 | 46.6954 | 47.0522 | 40.0468 | 49.2046 | 141.6565 | 166.0385 | 157.897 | 139.1559 | 331.2289 |  |  | 197.2644 |  | 172.3236 | 110.9538 | 155.3364 | 111.8959 | 238.6008 | 161.6551 | 352.2997 | 340.4969 | 339.5643 | 244.539 | 256.5167 | 286.3766 | 328.0136 | 358.7944 | 207.5967 | 189.6909 | 246.5925 | 207.5799 | 209.8883 | 149.7885 | 244.3362 | 145.5947 | 334.5778 | 239.3089 | 187.2248 | 357.301 |  | 216.9758 | 97.5109 | 117.8208 | 176.6243 | 257.9272 | 241.3738 | 249.0433 | 219.2521 |  | 149.8826 | 156.693 | 256.6938 | 343.6426 | 344.7284 | 110.4093 | 156.1093 | 258.8785 | 352.9893 | 348.4385 | 89.6559 | 99.4815 | 119.738 | 172.0455 | 265.1327 | 202.9505 | 267.7494 | 181.6863 | 225.5151 | 202.0654 | 108.7322 | 150.038 | 238.5399 | 333.8127 | 334.4366 | 129.146 | 166.8095 | 274.8698 | 359.3695 | 340.9921 | 86.9348 | 101.1968 | 131.1682 | 185.4142 | 282.0577 | 161.4406 | 205.0035 | 213.3387 | 237.1714 | 122.7043 | 252.8775 | 162.8536 | 340.1664 | 337.5327 | 260.6184 | 261.0287 |  |  | 142.5122 | 160.869 | 148.97 | 270.7753 | 146.8086 | 248.003 |  | 161.9265 | 143.73 | 150.6921 | 63.8473 | 99.8113 | 108.3936 |  | 352.2466 | 423.7486 | 432.5319 | 478.2724 | 636.8853 | 609.2289 | 441.2957 | [23 empty] | 149.5191 | 623.0571 | 35.7134 | 387.9976
15:41 | 8088 |  |  | -8.2216 | 24.1293 | 24.3944 | 2.9049 | 6.2272 | 9.8555 | 0.0612 | 1.5177 | 6.8802 | 1.6972 | 0.0826 |  |  |  | -24.6113 | 23.5536 | 37.202 | 7.6125 |  | 4.376 | 12.7363 | 0.6019 | 2.1747 | 2.8495 | 1.3296 | -0.1494 | 310.2813 | 305.5949 | 190.4789 | 227.3145 | 171.9628 | 153.8363 | 128.187 | 227.2906 | 153.1761 | 248.3977 | 337.1535 | 321.3618 | 188.863 | 197.2925 | 286.9225 | 321.1372 | 345.47 |  |  | 206.7646 |  | 459.6489 | 118.518 | 150.6289 | 239.499 | 322.1828 | 298.2595 | 236.9015 | 171.8508 | 264.6587 | 340.17 | 331.457 | 194.0921 | 99.0125 | 118.2677 | 174.1341 | 259.2106 | 236.1907 | 208.606 | 250.27 | 378.8803 | 114.5393 | 168.5311 | 267.2883 | 348.9638 | 344.7455 | 113.1347 | 158.8942 | 240.2517 | 305.6183 | 297.4178 | 80.8781 | 96.5934 | 118.5335 | 175.041 | 254.839 | 216.3269 |  | 195.6078 | 473.7069 |  | 86.9156 | 148.5865 | 234.4562 | 317.5648 | 314.7577 | 136.3272 | 173.5144 | 259.8907 | 334.6499 | 309.3654 | 94.4764 | 100.2691 | 122.7298 | 173.7917 | 262.4256 | 329.0253 | 212.8208 | 187.9287 | 170.0474 | 138.0898 | 184.0285 | 264.8093 | 335.3001 | 323.921 |  | 250.8413 |  |  | 139.4709 | 147.935 | 252.0562 | 135.5969 | 269.6357 | 139.3057 | 49.9953 | 51.4304 | 42.9414 | 46.1343 | 46.5748 | 47.0213 | 39.2314 | 49.4735 | 141.6237 | 166.0168 | 157.8657 | 139.1256 | 331.1793 |  |  | 197.2448 |  | 172.3075 | 110.9518 | 155.3222 | 111.8834 | 238.6008 | 161.6635 | 352.2487 | 340.4437 | 339.5108 | 244.4278 | 256.5102 | 286.3933 | 328.0038 | 358.7529 | 207.6271 | 189.6617 | 246.5279 | 207.5388 | 209.9168 | 149.793 | 244.3263 | 145.5167 | 334.5083 | 239.2844 | 187.2352 | 357.2216 |  | 216.9817 | 97.5079 | 117.8314 | 176.6309 | 257.9036 | 241.3306 | 249.0019 | 219.2137 |  | 149.8882 | 156.6999 | 256.6999 | 343.5946 | 344.658 | 110.4147 | 156.1207 | 258.8676 | 352.9445 | 348.3783 | 89.6605 | 99.4954 | 119.7391 | 172.0566 | 265.1054 | 202.8796 | 267.7025 | 181.6227 | 225.4722 | 202.0147 | 108.7553 | 150.0386 | 238.5482 | 333.7662 | 334.3918 | 129.1556 | 166.8254 | 274.8727 | 359.3333 | 340.95 | 86.9414 | 101.2133 | 131.1841 | 185.4353 | 282.047 | 161.405 | 204.966 | 213.3091 | 237.129 | 122.715 | 252.8767 | 162.863 | 340.1315 | 337.4877 | 260.5689 | 261.0028 |  |  | 142.4869 | 160.8409 | 148.9317 | 270.7464 | 146.7804 | 247.9506 |  | 161.8888 | 143.6989 | 150.6552 | 63.8465 | 99.7825 | 108.3884 |  | 352.1258 | 423.6768 | 432.4638 | 478.273 | 637.2974 | 609.9359 | 441.4406 | [23 empty] | 149.4885 | 623.6166 | 36.066 | 387.9013
15:41 | 8089 |  |  | -8.1825 | 24.1251 | 24.3904 | 2.9335 | 6.1874 | 9.9784 | 0.16 | 1.5145 | 6.8792 | 1.7018 | 0.0836 |  |  |  | -24.4851 | 23.7309 | 37.2222 | 7.7161 |  | 4.4836 | 12.9608 | 0.6032 | 2.1728 | 2.8536 | 1.3263 | 0.0722 | 310.2569 | 305.5642 | 190.4679 | 227.2989 | 171.9557 | 153.8262 | 128.1798 | 227.2705 | 153.1916 | 248.3962 | 337.1078 | 321.3111 | 188.8621 | 197.2619 | 286.9266 | 321.1163 | 345.4459 |  |  | 206.7262 |  | 459.57 | 118.5163 | 150.6369 | 239.4874 | 322.13 | 298.2113 | 236.8914 | 171.856 | 264.6456 | 340.123 | 331.3934 | 194.0938 | 99.0187 | 118.2712 | 174.1348 | 259.1796 | 236.1532 | 208.5784 | 250.2299 | 378.833 | 114.5439 | 168.5373 | 267.2744 | 348.9117 | 344.6947 | 113.137 | 158.8954 | 240.2284 | 305.5719 | 297.3649 | 80.8834 | 96.598 | 118.5428 | 175.0358 | 254.8146 | 216.2831 |  | 195.574 | 473.6121 |  | 86.9128 | 148.5936 | 234.4451 | 317.5204 | 314.7042 | 136.3444 | 173.5202 | 259.877 | 334.5984 | 309.3114 | 94.4813 | 100.2731 | 122.7312 | 173.7978 | 262.4114 | 328.98 | 212.7829 | 187.8547 | 170.0312 | 138.0887 | 184.0345 | 264.8063 | 335.2559 | 323.8717 |  | 250.7892 |  |  | 139.4468 | 147.9067 | 252.056 | 135.6648 | 269.6015 | 139.2922 | 50.1132 | 51.6482 | 41.7323 | 45.8525 | 46.7115 | 47.0951 | 38.1913 | 49.4216 | 141.5958 | 165.9868 | 157.8415 | 139.092 | 331.1326 |  |  | 197.222 |  | 172.291 | 110.9454 | 155.3072 | 111.8741 | 238.581 | 161.675 | 352.2022 | 340.385 | 339.4618 | 244.3135 | 256.5308 | 286.4114 | 328.0066 | 358.7139 | 207.6063 | 189.6402 | 246.4789 | 207.5078 | 209.9294 | 149.8115 | 244.3325 | 145.4402 | 334.4441 | 239.2715 | 187.2501 | 357.1259 |  | 216.9703 | 97.4991 | 117.8363 | 176.6251 | 257.8765 | 241.2766 | 248.9586 | 219.1641 |  | 149.8731 | 156.7143 | 256.6985 | 343.564 | 344.5868 | 110.4218 | 156.127 | 258.8713 | 352.909 | 348.3211 | 89.6709 | 99.481 | 119.743 | 172.0594 | 265.092 | 202.8097 | 267.6662 | 181.5546 | 225.4427 | 201.9619 | 108.7612 | 150.0404 | 238.55 | 333.7221 | 334.3414 | 129.1935 | 166.8444 | 274.8912 | 359.3028 | 340.9074 | 86.9556 | 101.2297 | 131.1908 | 185.4268 | 282.0536 | 161.3597 | 204.9322 | 213.2707 | 237.0814 | 122.7073 | 252.8636 | 162.8656 | 340.0747 | 337.4223 | 260.5064 | 260.9543 |  |  | 142.4491 | 160.8024 | 148.8852 | 270.7231 | 146.7472 | 247.8843 |  | 161.8507 | 143.6784 | 150.6197 | 63.8489 | 99.73 | 108.4076 |  | 352.0054 | 423.6052 | 432.3848 | 477.641 | 636.1553 | 609.2359 | 441.2016 | [23 empty] | 149.4549 | 622.6956 | 36.3662 | 387.8053
15:41 | 8090 |  |  | -8.1934 | 24.2117 | 24.6037 | 2.9555 | 6.3198 | 9.9804 | 0.1942 | 1.5119 | 6.88 | 1.7071 | 0.0846 |  |  |  | -24.4147 | 23.876 | 37.3735 | 7.7476 |  | 4.7375 | 13.0499 | 0.6026 | 2.1744 | 2.8559 | 1.321 | -1.8721 | 310.2332 | 305.5354 | 190.4559 | 227.2828 | 171.9514 | 153.8234 | 128.1851 | 227.2546 | 153.2132 | 248.395 | 337.0754 | 321.2656 | 188.8548 | 197.2611 | 286.9377 | 321.0872 | 345.3862 |  |  | 206.6883 |  | 459.4897 | 118.5117 | 150.6425 | 239.4813 | 322.0848 | 298.163 | 236.8813 | 171.8618 | 264.6318 | 340.0765 | 331.336 | 194.0901 | 99.0166 | 118.2742 | 174.1286 | 259.143 | 236.1003 | 208.5468 | 250.184 | 378.7732 | 114.5398 | 168.545 | 267.2558 | 348.867 | 344.6423 | 113.144 | 158.8975 | 240.2144 | 305.5251 | 297.3167 | 80.8792 | 96.6022 | 118.5506 | 175.0383 | 254.7871 | 216.2435 |  | 195.551 | 473.5244 |  | 86.9163 | 148.5956 | 234.4352 | 317.4713 | 314.649 | 136.3322 | 173.5205 | 259.8526 | 334.5427 | 309.2528 | 94.4804 | 100.2693 | 122.7331 | 173.7993 | 262.3929 | 328.931 | 212.7074 | 187.7597 | 170.0071 | 138.0879 | 184.0439 | 264.7954 | 335.2151 | 323.8151 |  | 250.7341 |  |  | 139.4211 | 147.8849 | 251.99 | 135.6263 | 269.5457 | 139.2703 | 50.1784 | 51.7572 | 40.5944 | 45.5934 | 46.9245 | 47.4515 | 37.0276 | 48.6413 | 141.5615 | 165.9511 | 157.8136 | 139.0538 | 331.0882 |  |  | 197.2025 |  | 172.2787 | 110.9436 | 155.2981 | 111.8713 | 238.5611 | 161.6838 | 352.1453 | 340.3301 | 339.409 | 244.2403 | 256.5474 | 286.4261 | 328.0026 | 358.655 | 207.5019 | 189.6083 | 246.4284 | 207.4654 | 209.935 | 149.8221 | 244.3254 | 145.3528 | 334.3778 | 239.2594 | 187.2579 | 357.0151 |  | 216.9566 | 97.5024 | 117.8444 | 176.6436 | 257.8628 | 241.2216 | 248.9176 | 219.133 |  | 149.8685 | 156.7314 | 256.6998 | 343.5235 | 344.5532 | 110.4293 | 156.1413 | 258.8586 | 352.8649 | 348.2719 | 89.6714 | 99.4582 | 119.7537 | 172.0614 | 265.0751 | 202.7599 | 267.6339 | 181.5287 | 225.4257 | 201.9131 | 108.789 | 150.0565 | 238.5513 | 333.6874 | 334.2953 | 129.2098 | 166.8655 | 274.8944 | 359.2695 | 340.8621 | 86.9565 | 101.2368 | 131.1826 | 185.4198 | 282.0452 | 161.3182 | 204.8896 | 213.2343 | 237.0322 | 122.7089 | 252.8479 | 162.8626 | 340.0286 | 337.3504 | 260.4415 | 260.9131 |  |  | 142.4051 | 160.7512 | 148.851 | 270.6948 | 146.7165 | 247.8447 |  | 161.8177 | 143.6454 | 150.5812 | 63.8474 | 99.7183 | 108.4032 |  | 351.9103 | 423.5361 | 432.323 | 477.4255 | 636.5377 | 609.7956 | 441.5825 | [23 empty] | 149.4197 | 623.1666 | 36.7325 | 387.7232
15:41 | 8091 |  |  | -8.0612 | 24.3158 | 24.5453 | 3.0292 | 6.3838 | 10.0457 | 0.2948 | 1.5109 | 6.88 | 1.7112 | 0.087 |  |  |  | -24.3675 | 23.8396 | 37.4167 | 7.7535 |  | 4.8283 | 13.2346 | 0.6022 | 2.1797 | 2.8629 | 1.3185 | -1.0051 | 310.2021 | 305.5106 | 190.4474 | 227.2671 | 171.9434 | 153.8139 | 128.1832 | 227.2489 | 153.2094 | 248.3855 | 337.0267 | 321.2114 | 188.8421 | 197.27 | 286.916 | 321.0755 | 345.3435 |  |  | 206.6563 |  | 459.4077 | 118.5178 | 150.6489 | 239.4743 | 322.0295 | 298.1112 | 236.8746 | 171.8709 | 264.618 | 340.0335 | 331.2889 | 194.0903 | 99.0145 | 118.2846 | 174.1363 | 259.1244 | 236.0543 | 208.5246 | 250.1442 | 378.7167 | 114.5458 | 168.5491 | 267.249 | 348.8209 | 344.5826 | 113.1522 | 158.8994 | 240.201 | 305.4787 | 297.2689 | 80.8809 | 96.5982 | 118.5564 | 175.0429 | 254.7696 | 216.1758 |  | 195.5273 | 473.4335 |  | 86.9275 | 148.6047 | 234.4335 | 317.4364 | 314.6034 | 136.3259 | 173.5298 | 259.8461 | 334.4946 | 309.2034 | 94.5005 | 100.2632 | 122.7448 | 173.8161 | 262.3704 | 328.8795 | 212.6358 | 187.6634 | 169.9898 | 138.0924 | 184.0531 | 264.7867 | 335.1766 | 323.7603 |  | 250.6779 |  |  | 139.3922 | 147.8581 | 251.903 | 135.5744 | 269.4611 | 139.2344 | 50.6954 | 51.8119 | 40.0443 | 45.3549 | 46.8947 | 47.6606 | 36.0533 | 47.698 | 141.5207 | 165.9164 | 157.775 | 139.0172 | 331.0441 |  |  | 197.1913 |  | 172.2706 | 110.9418 | 155.2899 | 111.8718 | 238.5536 | 161.6918 | 352.0914 | 340.2737 | 339.3554 | 244.2157 | 256.5565 | 286.4413 | 327.9999 | 358.5967 | 207.3775 | 189.5683 | 246.3867 | 207.412 | 209.961 | 149.8182 | 244.313 | 145.2818 | 334.3045 | 239.2431 | 187.2578 | 356.8925 |  | 216.9548 | 97.5084 | 117.8545 | 176.652 | 257.8413 | 241.1718 | 248.8743 | 219.1046 |  | 149.8696 | 156.7418 | 256.6954 | 343.4759 | 344.5036 | 110.4342 | 156.1456 | 258.8421 | 352.8152 | 348.2109 | 89.6695 | 99.4635 | 119.758 | 172.0728 | 265.0489 | 202.719 | 267.6041 | 181.5025 | 225.4336 | 201.8685 | 108.8047 | 150.0715 | 238.561 | 333.6537 | 334.2411 | 129.2156 | 166.877 | 274.8996 | 359.2397 | 340.8251 | 86.9533 | 101.2452 | 131.1804 | 185.4301 | 282.0279 | 161.2876 | 204.8461 | 213.2047 | 236.9916 | 122.73 | 252.8573 | 162.8802 | 339.9983 | 337.2999 | 260.3783 | 260.8836 |  |  | 142.3706 | 160.7114 | 148.8225 | 270.6643 | 146.6898 | 247.7964 |  | 161.7787 | 143.6171 | 150.5416 | 63.858 | 99.775 | 108.4086 |  | 351.797 | 423.4674 | 432.2769 | 478.1152 | 637.3268 | 609.8966 | 441.2047 | [23 empty] | 149.3865 | 623.6117 | 36.9776 | 387.6322
15:41 | 8092 |  |  | -8.0712 | 24.4133 | 24.7279 | 3.0749 | 6.4088 | 10.153 | 0.4008 | 1.5088 | 6.8793 | 1.7116 | 0.0857 |  |  |  | -24.3289 | 23.9057 | 37.4797 | 7.7756 |  | 4.9022 | 13.3597 | 0.603 | 2.1855 | 2.8641 | 1.3178 | 0.6197 | 310.1719 | 305.4791 | 190.4365 | 227.2508 | 171.9305 | 153.7987 | 128.1721 | 227.2497 | 153.2055 | 248.3663 | 336.9621 | 321.154 | 188.8278 | 197.2337 | 286.8727 | 321.0576 | 345.3191 |  |  | 206.6156 |  | 459.3234 | 118.5265 | 150.6558 | 239.4612 | 321.9743 | 298.0541 | 236.8551 | 171.8688 | 264.5968 | 339.9809 | 331.2269 | 194.0886 | 99.0106 | 118.2838 | 174.1434 | 259.1012 | 236.0062 | 208.5008 | 250.0997 | 378.6602 | 114.5476 | 168.5494 | 267.2391 | 348.7663 | 344.5268 | 113.1612 | 158.9007 | 240.1831 | 305.4319 | 297.2137 | 80.8904 | 96.5968 | 118.5655 | 175.0432 | 254.7563 | 216.1077 |  | 195.4929 | 473.3437 |  | 86.9348 | 148.6172 | 234.4349 | 317.4044 | 314.56 | 136.328 | 173.5394 | 259.831 | 334.4507 | 309.1557 | 94.5275 | 100.2691 | 122.7553 | 173.8271 | 262.3561 | 328.8376 | 212.6129 | 187.5703 | 169.9747 | 138.0885 | 184.053 | 264.7752 | 335.134 | 323.703 |  | 250.6331 |  |  | 139.3718 | 147.8293 | 251.8297 | 135.5486 | 269.353 | 139.2104 | 51.1321 | 51.8246 | 39.5273 | 45.2817 | 46.3079 | 47.8575 | 35.5369 | 46.1088 | 141.4896 | 165.8884 | 157.7417 | 138.9823 | 331.0017 |  |  | 197.1776 |  | 172.2591 | 110.9383 | 155.2819 | 111.8678 | 238.5392 | 161.7017 | 352.0452 | 340.2204 | 339.31 | 244.1416 | 256.5479 | 286.4583 | 328.0037 | 358.5521 | 207.3016 | 189.5334 | 246.2982 | 207.3728 | 209.9709 | 149.8248 | 244.3077 | 145.226 | 334.2437 | 239.2389 | 187.2631 | 356.7607 |  | 216.938 | 97.5084 | 117.866 | 176.6481 | 257.814 | 241.1198 | 248.8276 | 219.0595 |  | 149.871 | 156.7552 | 256.6999 | 343.441 | 344.4344 | 110.4389 | 156.1391 | 258.8321 | 352.7612 | 348.1448 | 89.67 | 99.4596 | 119.7526 | 172.0697 | 265.0206 | 202.6767 | 267.5673 | 181.4653 | 225.4888 | 201.8198 | 108.8151 | 150.0738 | 238.5649 | 333.613 | 334.1844 | 129.2082 | 166.8834 | 274.8865 | 359.1964 | 340.7802 | 86.9546 | 101.2368 | 131.1837 | 185.4398 | 282.0015 | 161.2465 | 204.8099 | 213.1733 | 236.9509 | 122.7368 | 252.8596 | 162.8926 | 339.949 | 337.2392 | 260.2856 | 260.8404 |  |  | 142.342 | 160.6888 | 148.7853 | 270.65 | 146.667 | 247.7782 |  | 161.7433 | 143.6015 | 150.5006 | 63.8747 | 99.7468 | 108.4278 |  | 351.6795 | 423.3935 | 432.2405 | 478.336 | 637.4612 | 609.6468 | 441.2125 | [23 empty] | 149.3578 | 623.554 | 37.2604 | 387.5365
15:41 | 8093 |  |  | -8.0511 | 24.5159 | 24.7308 | 3.0729 | 6.5203 | 10.1486 | 0.4962 | 1.5098 | 6.8803 | 1.7146 | 0.0858 |  |  |  | -24.2962 | 23.9101 | 37.6723 | 7.8742 |  | 4.9096 | 13.2542 | 0.6023 | 2.1823 | 2.8634 | 1.3164 | -0.6003 | 310.1337 | 305.4438 | 190.4183 | 227.2289 | 171.9116 | 153.7841 | 128.162 | 227.237 | 153.2053 | 248.3476 | 336.9105 | 321.0943 | 188.8139 | 197.1753 | 286.8117 | 320.9894 | 345.2352 |  |  | 206.5632 |  | 459.2268 | 118.5202 | 150.6595 | 239.45 | 321.9296 | 297.997 | 236.8296 | 171.8658 | 264.5738 | 339.9273 | 331.1635 | 194.0825 | 99.0096 | 118.2861 | 174.1482 | 259.0757 | 235.9508 | 208.4666 | 250.0766 | 378.5923 | 114.5474 | 168.5519 | 267.2197 | 348.7197 | 344.4757 | 113.1678 | 158.899 | 240.1652 | 305.376 | 297.1546 | 80.886 | 96.5876 | 118.564 | 175.0505 | 254.7411 | 216.0377 |  | 195.461 | 473.2574 |  | 86.9397 | 148.6189 | 234.4224 | 317.3592 | 314.5075 | 136.3223 | 173.5448 | 259.7962 | 334.4013 | 309.0953 | 94.5272 | 100.2789 | 122.7654 | 173.8326 | 262.3423 | 328.802 | 212.5754 | 187.4801 | 169.9507 | 138.0961 | 184.0645 | 264.7654 | 335.092 | 323.6518 |  | 250.5894 |  |  | 139.3439 | 147.797 | 251.7496 | 135.4676 | 269.2412 | 139.1965 | 51.248 | 51.0725 | 39.1092 | 45.2028 | 45.8871 | 48.0222 | 35.9166 | 44.8 | 141.4546 | 165.8577 | 157.7074 | 138.9411 | 330.9577 |  |  | 197.154 |  | 172.2491 | 110.9357 | 155.271 | 111.8604 | 238.5234 | 161.7209 | 352.0001 | 340.1604 | 339.2744 | 244.0169 | 256.5243 | 286.4737 | 327.9803 | 358.5085 | 207.2515 | 189.5044 | 246.1642 | 207.3403 | 209.9651 | 149.8375 | 244.31 | 145.1676 | 334.1871 | 239.2448 | 187.283 | 356.645 |  | 216.919 | 97.5096 | 117.8752 | 176.6567 | 257.7995 | 241.0707 | 248.7753 | 219.0233 |  | 149.8855 | 156.77 | 256.7041 | 343.3957 | 344.3835 | 110.4458 | 156.1445 | 258.8188 | 352.7125 | 348.0872 | 89.681 | 99.4477 | 119.7534 | 172.071 | 264.9965 | 202.6077 | 267.5183 | 181.4487 | 225.5904 | 201.7737 | 108.8412 | 150.0753 | 238.5691 | 333.5738 | 334.1399 | 129.207 | 166.9031 | 274.8672 | 359.1442 | 340.721 | 86.9527 | 101.2258 | 131.196 | 185.4606 | 281.9613 | 161.2096 | 204.7714 | 213.1479 | 236.9013 | 122.7356 | 252.85 | 162.8974 | 339.9078 | 337.1804 | 260.2102 | 260.8121 |  |  | 142.308 | 160.657 | 148.7578 | 270.6572 | 146.6513 | 247.7743 |  | 161.6963 | 143.567 | 150.4616 | 63.8718 | 99.7611 | 108.4264 |  | 351.548 | 423.3301 | 432.194 | 477.7656 | 636.8158 | 609.4448 | 440.9112 | [23 empty] | 149.3236 | 623.1303 | 37.4273 | 387.4391
15:41 | 8094 |  |  | -7.9738 | 24.6059 | 24.7771 | 3.1369 | 6.5786 | 10.2294 | 0.543 | 1.506 | 6.8798 | 1.7151 | 0.0883 |  |  |  | -24.2181 | 24.088 | 37.6963 | 7.9521 |  | 4.9882 | 13.3822 | 0.6039 | 2.1848 | 2.8657 | 1.316 | -1.3081 | 310.09 | 305.4077 | 190.3969 | 227.2073 | 171.8985 | 153.7762 | 128.1546 | 227.2318 | 153.1936 | 248.3331 | 336.8615 | 321.0381 | 188.811 | 197.1187 | 286.7311 | 320.9177 | 345.1523 |  |  | 206.5254 |  | 459.138 | 118.5295 | 150.6681 | 239.4363 | 321.884 | 297.9474 | 236.8237 | 171.874 | 264.5642 | 339.8864 | 331.1122 | 194.083 | 99.0146 | 118.2956 | 174.1566 | 259.0539 | 235.9034 | 208.4356 | 250.0577 | 378.526 | 114.5593 | 168.55 | 267.2032 | 348.6791 | 344.4206 | 113.171 | 158.8975 | 240.1418 | 305.3248 | 297.1035 | 80.8823 | 96.5786 | 118.5652 | 175.0585 | 254.7352 | 215.9494 |  | 195.4379 | 473.1804 |  | 86.9435 | 148.6304 | 234.4168 | 317.3234 | 314.4576 | 136.3359 | 173.5432 | 259.791 | 334.356 | 309.033 | 94.5258 | 100.2849 | 122.7639 | 173.8335 | 262.3248 | 328.7739 | 212.538 | 187.4117 | 169.9253 | 138.1128 | 184.0842 | 264.7646 | 335.0557 | 323.6065 |  | 250.546 |  |  | 139.3159 | 147.7666 | 251.6518 | 135.3543 | 269.1395 | 139.1794 | 51.4655 | 48.8929 | 38.5252 | 45.0004 | 46.032 | 47.8115 | 37.6893 | 44.5916 | 141.4195 | 165.8198 | 157.6601 | 138.8884 | 330.9172 |  |  | 197.1411 |  | 172.2412 | 110.9342 | 155.2576 | 111.8638 | 238.5121 | 161.7435 | 351.9644 | 340.0996 | 339.2291 | 243.9381 | 256.5282 | 286.4952 | 327.9649 | 358.4638 | 207.2041 | 189.4826 | 246.0857 | 207.3113 | 209.982 | 149.8565 | 244.3117 | 145.1205 | 334.1223 | 239.2319 | 187.3025 | 356.5389 |  | 216.9434 | 97.5149 | 117.8831 | 176.6634 | 257.7812 | 241.0268 | 248.733 | 218.9908 |  | 149.8946 | 156.7858 | 256.7032 | 343.3573 | 344.3289 | 110.4592 | 156.1563 | 258.8153 | 352.6877 | 348.0372 | 89.6902 | 99.4545 | 119.764 | 172.0862 | 264.9795 | 202.5392 | 267.4784 | 181.4476 | 225.6898 | 201.7378 | 108.8486 | 150.0832 | 238.5702 | 333.5371 | 334.0901 | 129.2034 | 166.9235 | 274.8633 | 359.1021 | 340.6526 | 86.948 | 101.2115 | 131.2207 | 185.4691 | 281.9294 | 161.1708 | 204.724 | 213.1173 | 236.8496 | 122.7386 | 252.839 | 162.9053 | 339.8809 | 337.1388 | 260.1464 | 260.7622 |  |  | 142.2601 | 160.6148 | 148.7247 | 270.6674 | 146.6421 | 247.7671 |  | 161.6696 | 143.546 | 150.4279 | 63.872 | 99.8127 | 108.4192 |  | 351.4541 | 423.2656 | 432.1203 | 478.0098 | 636.6489 | 609.4684 | 441.227 | [23 empty] | 149.2907 | 623.0587 | 37.7357 | 387.3598
15:41 | 8095 |  |  | -7.9407 | 24.5289 | 24.8114 | 3.1904 | 6.5644 | 10.3581 | 0.5787 | 1.5058 | 6.8782 | 1.7169 | 0.0886 |  |  |  | -24.1412 | 24.0801 | 37.6848 | 7.9398 |  | 5.0122 | 13.3949 | 0.6031 | 2.1858 | 2.8676 | 1.3159 | 0.5871 | 310.0527 | 305.3743 | 190.387 | 227.1972 | 171.8958 | 153.7668 | 128.1546 | 227.2369 | 153.1969 | 248.3311 | 336.8214 | 320.9933 | 188.8121 | 197.0858 | 286.7062 | 320.8754 | 345.1152 |  |  | 206.4989 |  | 459.0581 | 118.5492 | 150.6763 | 239.4238 | 321.8287 | 297.8947 | 236.8163 | 171.8707 | 264.5478 | 339.8453 | 331.0634 | 194.0817 | 99.0221 | 118.3011 | 174.1594 | 259.0313 | 235.8592 | 208.4129 | 250.0138 | 378.4643 | 114.5638 | 168.559 | 267.1969 | 348.6288 | 344.3724 | 113.1815 | 158.9098 | 240.1327 | 305.29 | 297.0641 | 80.893 | 96.5923 | 118.5863 | 175.0781 | 254.7347 | 215.8816 |  | 195.4212 | 473.1031 |  | 86.9566 | 148.6494 | 234.4236 | 317.2952 | 314.4186 | 136.3635 | 173.5495 | 259.7981 | 334.3142 | 308.977 | 94.5288 | 100.299 | 122.7718 | 173.8408 | 262.3103 | 328.7495 | 212.5112 | 187.3647 | 169.9095 | 138.1195 | 184.0798 | 264.763 | 335.0179 | 323.554 |  | 250.5054 |  |  | 139.2905 | 147.7373 | 251.615 | 135.3335 | 269.0597 | 139.1598 | 51.6162 | 45.8471 | 38.4568 | 44.724 | 46.2568 | 47.4795 | 39.6587 | 44.2875 | 141.3902 | 165.7868 | 157.6204 | 138.8449 | 330.8729 |  |  | 197.1311 |  | 172.2269 | 110.9316 | 155.252 | 111.8623 | 238.4901 | 161.7487 | 351.9187 | 340.0402 | 339.1693 | 243.8886 | 256.5357 | 286.5167 | 327.9659 | 358.4076 | 207.1869 | 189.448 | 246.0751 | 207.2701 | 209.9868 | 149.8635 | 244.3032 | 145.0638 | 334.0544 | 239.2054 | 187.3041 | 356.4314 |  | 216.9475 | 97.5129 | 117.8924 | 176.6714 | 257.7546 | 240.9813 | 248.6872 | 218.9477 |  | 149.8896 | 156.7917 | 256.7035 | 343.3291 | 344.2629 | 110.4715 | 156.1611 | 258.8123 | 352.6412 | 347.9842 | 89.6947 | 99.4583 | 119.772 | 172.088 | 264.9541 | 202.4831 | 267.4387 | 181.4215 | 225.7583 | 201.7003 | 108.8511 | 150.1082 | 238.5676 | 333.5053 | 334.0383 | 129.206 | 166.9304 | 274.8641 | 359.061 | 340.6094 | 86.9525 | 101.2185 | 131.2371 | 185.4791 | 281.9272 | 161.1326 | 204.6795 | 213.0829 | 236.8027 | 122.7461 | 252.8349 | 162.9076 | 339.8348 | 337.0871 | 260.0843 | 260.6924 |  |  | 142.2118 | 160.5709 | 148.6767 | 270.6671 | 146.6214 | 247.7409 |  | 161.6335 | 143.5098 | 150.3808 | 63.858 | 99.7396 | 108.4308 |  | 351.3569 | 423.1944 | 432.0594 | 477.7607 | 636.7111 | 609.593 | 441.0405 | [23 empty] | 149.2514 | 623.1521 | 37.8185 | 387.2756
15:41 | 8096 |  |  | -7.9377 | 24.6893 | 24.8297 | 3.2369 | 6.5905 | 10.2847 | 0.6288 | 1.5078 | 6.8771 | 1.721 | 0.0902 |  |  |  | -24.0729 | 24.2159 | 37.7996 | 7.98 |  | 5.1072 | 13.3602 | 0.6029 | 2.1885 | 2.8709 | 1.3139 | -1.0565 | 310.014 | 305.3475 | 190.3861 | 227.1849 | 171.8956 | 153.7585 | 128.1573 | 227.2301 | 153.2203 | 248.3359 | 336.7881 | 320.9517 | 188.8137 | 197.053 | 286.7119 | 320.8429 | 345.0838 |  |  | 206.4666 |  | 458.9727 | 118.5526 | 150.6816 | 239.4244 | 321.7749 | 297.846 | 236.8038 | 171.8653 | 264.5258 | 339.7977 | 331.0113 | 194.0839 | 99.0223 | 118.3045 | 174.159 | 259.0084 | 235.8007 | 208.3859 | 249.9669 | 378.3992 | 114.5623 | 168.5712 | 267.1816 | 348.5839 | 344.3225 | 113.1821 | 158.9105 | 240.1244 | 305.2371 | 297.0142 | 80.9 | 96.5981 | 118.5942 | 175.0845 | 254.7123 | 215.8102 |  | 195.3969 | 473.0034 |  | 86.9651 | 148.6551 | 234.4147 | 317.25 | 314.3698 | 136.362 | 173.5615 | 259.7764 | 334.2642 | 308.9251 | 94.5282 | 100.3012 | 122.7813 | 173.8476 | 262.2828 | 328.7169 | 212.4733 | 187.3305 | 169.8892 | 138.127 | 184.0772 | 264.7557 | 334.9791 | 323.5002 |  | 250.4539 |  |  | 139.2641 | 147.7062 | 251.6003 | 135.3456 | 268.9859 | 139.1217 | 51.7393 | 43.9065 | 38.9473 | 44.7806 | 46.4525 | 47.649 | 41.1028 | 43.4773 | 141.3531 | 165.7585 | 157.5916 | 138.8143 | 330.8212 |  |  | 197.1109 |  | 172.2151 | 110.9307 | 155.2494 | 111.8529 | 238.4879 | 161.755 | 351.8635 | 339.9812 | 339.1212 | 243.8601 | 256.534 | 286.5307 | 327.9561 | 358.3465 | 207.1882 | 189.4019 | 246.0758 | 207.2227 | 209.9969 | 149.862 | 244.2879 | 145.014 | 333.9774 | 239.1808 | 187.2981 | 356.3275 |  | 216.931 | 97.5113 | 117.9078 | 176.6832 | 257.7308 | 240.9347 | 248.641 | 218.9127 |  | 149.8899 | 156.8019 | 256.6998 | 343.3011 | 344.1999 | 110.4832 | 156.1706 | 258.8072 | 352.5904 | 347.9296 | 89.7006 | 99.4588 | 119.7715 | 172.093 | 264.9315 | 202.4311 | 267.3986 | 181.3921 | 225.8109 | 201.6642 | 108.8675 | 150.1274 | 238.5773 | 333.4765 | 333.9945 | 129.2393 | 166.9508 | 274.8687 | 359.0261 | 340.5795 | 86.9579 | 101.2397 | 131.2422 | 185.4972 | 281.9295 | 161.1042 | 204.6436 | 213.0451 | 236.7537 | 122.7473 | 252.8334 | 162.9191 | 339.7813 | 337.0303 | 260.0452 | 260.6227 |  |  | 142.1715 | 160.5191 | 148.6307 | 270.6489 | 146.5762 | 247.7254 |  | 161.5885 | 143.4748 | 150.3386 | 63.8479 | 99.754 | 108.4304 |  | 351.2693 | 423.1173 | 431.9974 | 477.6506 | 636.1777 | 608.8772 | 441.0055 | [23 empty] | 149.2117 | 622.5274 | 38.0137 | 387.1933
15:41 | 8097 |  |  | -7.9933 | 24.7257 | 24.8911 | 3.2604 | 6.6029 | 10.3634 | 0.6893 | 1.5069 | 6.8774 | 1.7199 | 0.0886 |  |  |  | -24.0709 | 24.1583 | 37.8978 | 7.9343 |  | 5.0463 | 13.4474 | 0.6033 | 2.19 | 2.8701 | 1.3132 | 1.2256 | 309.9694 | 305.3151 | 190.3702 | 227.1598 | 171.8803 | 153.7501 | 128.1496 | 227.2168 | 153.2288 | 248.3271 | 336.7398 | 320.8917 | 188.8056 | 197.0144 | 286.6828 | 320.7992 | 345.0455 |  |  | 206.4251 |  | 458.8903 | 118.5463 | 150.6862 | 239.4209 | 321.725 | 297.7936 | 236.7922 | 171.8639 | 264.5078 | 339.7481 | 330.9549 | 194.0735 | 99.0117 | 118.3021 | 174.1586 | 258.9841 | 235.7376 | 208.3533 | 249.9193 | 378.24 | 114.5672 | 168.5653 | 267.1603 | 348.5371 | 344.2661 | 113.1855 | 158.9049 | 240.1027 | 305.183 | 296.9616 | 80.8952 | 96.594 | 118.5944 | 175.0812 | 254.6968 | 215.7268 |  | 195.3777 | 472.9104 |  | 86.9613 | 148.6554 | 234.4053 | 317.1999 | 314.3145 | 136.3549 | 173.5638 | 259.7517 | 334.2136 | 308.8676 | 94.5348 | 100.2944 | 122.7896 | 173.8475 | 262.2728 | 328.6762 | 212.4375 | 187.3123 | 169.8649 | 138.1358 | 184.0938 | 264.7462 | 334.9374 | 323.4539 |  | 250.3984 |  |  | 139.2442 | 147.6795 | 251.5531 | 135.341 | 268.9114 | 139.1005 | 51.6983 | 44.4213 | 38.9683 | 44.6239 | 46.6788 | 48.1454 | 42.3274 | 42.4771 | 141.3189 | 165.7238 | 157.5598 | 138.7761 | 330.7729 |  |  | 197.0922 |  | 172.2051 | 110.9284 | 155.2417 | 111.8505 | 238.492 | 161.7627 | 351.8074 | 339.9323 | 339.0765 | 243.8604 | 256.5375 | 286.5416 | 327.9511 | 358.3001 | 207.1856 | 189.3655 | 246.0337 | 207.1851 | 210.0255 | 149.867 | 244.2833 | 144.9658 | 333.9074 | 239.1622 | 187.3242 | 356.2309 |  | 216.9135 | 97.5196 | 117.9193 | 176.6906 | 257.7108 | 240.8861 | 248.5957 | 218.872 |  | 149.8872 | 156.8323 | 256.7091 | 343.2681 | 344.1564 | 110.4896 | 156.1824 | 258.8029 | 352.5571 | 347.8786 | 89.7017 | 99.4601 | 119.7655 | 172.1057 | 264.9149 | 202.4028 | 267.3582 | 181.3712 | 225.8307 | 201.6287 | 108.878 | 150.1286 | 238.5752 | 333.4289 | 333.9427 | 129.2475 | 166.968 | 274.873 | 358.9851 | 340.5312 | 86.968 | 101.2531 | 131.2504 | 185.5058 | 281.9141 | 161.0638 | 204.6041 | 213.01 | 236.7127 | 122.7546 | 252.8347 | 162.9414 | 339.7362 | 336.9784 | 259.9864 | 260.5596 |  |  | 142.1348 | 160.4708 | 148.598 | 270.6243 | 146.5238 | 247.7577 |  | 161.5485 | 143.4435 | 150.3011 | 63.8531 | 99.7803 | 108.4309 |  | 351.1541 | 423.0528 | 431.9442 | 477.8853 | 636.5867 | 609.593 | 440.854 | [23 empty] | 149.1775 | 623.0899 | 38.0858 | 387.1035
15:41 | 8098 |  |  | -7.9528 | 24.7507 | 24.9681 | 3.2382 | 6.6532 | 10.4756 | 0.759 | 1.5045 | 6.8764 | 1.7184 | 0.0889 |  |  |  | -23.93 | 24.0927 | 37.8767 | 7.9349 |  | 5.0889 | 13.4272 | 0.6043 | 2.1944 | 2.8757 | 1.3129 | -0.2071 | 309.9301 | 305.2765 | 190.3566 | 227.1343 | 171.8622 | 153.7319 | 128.1374 | 227.1972 | 153.2277 | 248.3118 | 336.6905 | 320.8273 | 188.7867 | 196.9702 | 286.6362 | 320.7608 | 345.0076 |  |  | 206.3888 |  | 458.8125 | 118.5462 | 150.6988 | 239.4055 | 321.6787 | 297.7486 | 236.7833 | 171.8614 | 264.4985 | 339.7026 | 330.8977 | 194.0679 | 99.0166 | 118.3064 | 174.1728 | 258.9611 | 235.6804 | 208.3253 | 249.8793 | 378.0823 | 114.5721 | 168.5662 | 267.1534 | 348.487 | 344.2168 | 113.1893 | 158.9093 | 240.0863 | 305.1481 | 296.9205 | 80.9057 | 96.5984 | 118.6091 | 175.0888 | 254.687 | 215.6614 |  | 195.3766 | 472.8334 |  | 86.9652 | 148.6576 | 234.3985 | 317.1523 | 314.2672 | 136.3505 | 173.5687 | 259.7397 | 334.156 | 308.8101 | 94.5461 | 100.3003 | 122.8081 | 173.8529 | 262.2665 | 328.639 | 212.4105 | 187.3112 | 169.8404 | 138.1401 | 184.106 | 264.744 | 334.8955 | 323.4061 |  | 250.3636 |  |  | 139.2115 | 147.6465 | 251.5047 | 135.3215 | 268.843 | 139.1097 | 51.5493 | 45.8841 | 39.1062 | 44.254 | 46.9505 | 47.9551 | 43.3146 | 41.9225 | 141.2852 | 165.69 | 157.5314 | 138.7413 | 330.7297 |  |  | 197.0759 |  | 172.193 | 110.9186 | 155.2289 | 111.8515 | 238.4716 | 161.7744 | 351.7594 | 339.8761 | 339.0287 | 243.8677 | 256.5455 | 286.5519 | 327.9472 | 358.2525 | 207.1764 | 189.3307 | 245.9999 | 207.1467 | 210.0409 | 149.8707 | 244.2795 | 144.9045 | 333.8424 | 239.1499 | 187.3419 | 356.1315 |  | 216.8924 | 97.5237 | 117.9212 | 176.6875 | 257.6849 | 240.8348 | 248.5398 | 218.8254 |  | 149.883 | 156.8487 | 256.7094 | 343.2177 | 344.1006 | 110.4878 | 156.1873 | 258.7899 | 352.5071 | 347.8235 | 89.7034 | 99.4559 | 119.7653 | 172.1101 | 264.8899 | 202.3844 | 267.3115 | 181.3416 | 225.8137 | 201.5844 | 108.8962 | 150.139 | 238.5704 | 333.3881 | 333.8884 | 129.2362 | 166.9662 | 274.8727 | 358.9435 | 340.4859 | 86.9684 | 101.2597 | 131.2421 | 185.489 | 281.8966 | 161.0122 | 204.5651 | 212.9756 | 236.6687 | 122.7523 | 252.8356 | 162.9496 | 339.6945 | 336.925 | 259.9126 | 260.5348 |  |  | 142.0975 | 160.4253 | 148.567 | 270.615 | 146.4901 | 247.7726 |  | 161.5064 | 143.4101 | 150.2667 | 63.8631 | 99.7326 | 108.4414 |  | 351.0309 | 422.9883 | 431.8774 | 477.823 | 636.8356 | 609.2815 | 441.1027 | [23 empty] | 149.1414 | 623.0586 | 38.2147 | 387.0096
15:41 | 8099 |  |  | -7.9456 | 24.7628 | 24.9533 | 3.3445 | 6.6543 | 10.508 | 0.8025 | 1.5051 | 6.8772 | 1.721 | 0.0887 |  |  |  | -23.9046 | 24.0935 | 37.9318 | 7.9442 |  | 5.1347 | 13.5411 | 0.6028 | 2.1977 | 2.8719 | 1.3126 | -1.2579 | 309.8944 | 305.2351 | 190.3431 | 227.1162 | 171.8505 | 153.7163 | 128.1299 | 227.1835 | 153.2306 | 248.2933 | 336.6422 | 320.7735 | 188.7853 | 196.9322 | 286.5893 | 320.7191 | 344.9619 |  |  | 206.3559 |  | 458.7267 | 118.5542 | 150.7085 | 239.392 | 321.6309 | 297.7005 | 236.7738 | 171.8634 | 264.4861 | 339.646 | 330.8565 | 194.0696 | 99.0278 | 118.3221 | 174.1902 | 258.938 | 235.6222 | 208.2742 | 249.8391 | 378.0101 | 114.5802 | 168.5704 | 267.1439 | 348.4325 | 344.1619 | 113.1945 | 158.9112 | 240.0654 | 305.099 | 296.8704 | 80.9124 | 96.5983 | 118.62 | 175.0956 | 254.6728 | 215.6132 |  | 195.3638 | 472.7479 |  | 86.9732 | 148.665 | 234.3869 | 317.1107 | 314.2151 | 136.3454 | 173.5697 | 259.7222 | 334.0996 | 308.7573 | 94.5493 | 100.3002 | 122.8164 | 173.8645 | 262.2433 | 328.5899 | 212.3804 | 187.3211 | 169.8252 | 138.1354 | 184.1164 | 264.7427 | 334.8609 | 323.3547 |  | 250.3547 |  |  | 139.1748 | 147.6101 | 251.4367 | 135.2696 | 268.7747 | 139.1227 | 51.6908 | 46.2451 | 39.7376 | 44.3265 | 47.074 | 46.6525 | 43.7986 | 41.8034 | 141.2373 | 165.6547 | 157.4947 | 138.7047 | 330.6814 |  |  | 197.0579 |  | 172.172 | 110.9094 | 155.2136 | 111.8453 | 238.4532 | 161.7856 | 351.7131 | 339.8117 | 338.9738 | 243.8699 | 256.5658 | 286.5674 | 327.952 | 358.2079 | 207.1693 | 189.2995 | 246.0237 | 207.1049 | 210.0524 | 149.8827 | 244.2742 | 144.872 | 333.7769 | 239.1442 | 187.3324 | 356.0338 |  | 216.8795 | 97.5221 | 117.9243 | 176.6918 | 257.6558 | 240.7918 | 248.4919 | 218.7776 |  | 149.8866 | 156.8477 | 256.6976 | 343.1786 | 344.0286 | 110.5001 | 156.199 | 258.788 | 352.461 | 347.778 | 89.7118 | 99.4551 | 119.7774 | 172.1172 | 264.8694 | 202.3658 | 267.2715 | 181.3208 | 225.792 | 201.5477 | 108.9253 | 150.1475 | 238.5821 | 333.3533 | 333.8386 | 129.2423 | 166.9791 | 274.8634 | 358.9056 | 340.4408 | 86.9677 | 101.2675 | 131.2368 | 185.4837 | 281.8883 | 160.9755 | 204.5295 | 212.9453 | 236.4635 | 122.7392 | 252.8349 | 162.958 | 339.6444 | 336.8596 | 259.8494 | 260.5148 |  |  | 142.0626 | 160.3857 | 148.5398 | 270.609 | 146.4651 | 247.7924 |  | 161.476 | 143.3877 | 150.2364 | 63.8785 | 99.7037 | 108.4481 |  | 350.9272 | 422.9287 | 431.8036 | 478.1442 | 637.3563 | 609.9197 | 441.093 | [23 empty] | 149.1091 | 623.638 | 38.3462 | 386.928
15:41 | 8100 |  |  | -7.9171 | 24.8189 | 24.9843 | 3.3474 | 6.6736 | 10.5459 | 0.82 | 1.504 | 6.8793 | 1.7205 | 0.088 |  |  |  | -23.9431 | 24.1774 | 37.861 | 8.0014 |  | 5.1788 | 13.5553 | 0.6042 | 2.1984 | 2.8754 | 1.3141 | -1.8933 | 309.8596 | 305.2004 | 190.3315 | 227.1035 | 171.8425 | 153.7057 | 128.1279 | 227.1638 | 153.2339 | 248.2875 | 336.5904 | 320.7262 | 188.7807 | 196.8976 | 286.5526 | 320.6696 | 344.9164 |  |  | 206.3214 |  | 458.6448 | 118.5473 | 150.7102 | 239.3798 | 321.574 | 297.6467 | 236.7616 | 171.8724 | 264.4764 | 339.5886 | 330.823 | 194.0704 | 99.0317 | 118.3236 | 174.1901 | 258.913 | 235.573 | 208.2235 | 249.8015 | 377.947 | 114.5921 | 168.5769 | 267.1409 | 348.3784 | 344.0968 | 113.2035 | 158.9146 | 240.0387 | 305.0453 | 296.8104 | 80.8936 | 96.5927 | 118.6212 | 175.0992 | 254.6443 | 215.5958 |  | 195.3433 | 472.6615 |  | 86.9722 | 148.6697 | 234.3842 | 317.0724 | 314.1622 | 136.3542 | 173.5737 | 259.7141 | 334.0477 | 308.7073 | 94.5534 | 100.2988 | 122.817 | 173.875 | 262.2227 | 328.5403 | 212.34 | 187.337 | 169.8094 | 138.1291 | 184.1216 | 264.7317 | 334.8169 | 323.3016 |  | 250.3465 |  |  | 139.1472 | 147.5742 | 251.3814 | 135.2418 | 268.6984 | 139.1176 | 52.0552 | 45.6706 | 39.7492 | 44.5143 | 47.0556 | 45.288 | 43.3607 | 42.0032 | 141.1957 | 165.619 | 157.4506 | 138.6629 | 330.6369 |  |  | 197.038 |  | 172.1601 | 110.9098 | 155.1976 | 111.8367 | 238.4284 | 161.7829 | 351.6554 | 339.7486 | 338.9206 | 243.823 | 256.57 | 286.5806 | 327.9617 | 358.1661 | 207.1696 | 189.2688 | 246.0513 | 207.0726 | 210.0532 | 149.8908 | 244.2776 | 144.8319 | 333.7087 | 239.1346 | 187.3365 | 355.9378 |  | 216.8651 | 97.5103 | 117.9312 | 176.6954 | 257.6266 | 240.7405 | 248.4354 | 218.7264 |  | 149.8844 | 156.8467 | 256.6849 | 343.1477 | 343.9712 | 110.5076 | 156.1994 | 258.7769 | 352.4036 | 347.7192 | 89.7184 | 99.457 | 119.7839 | 172.1213 | 264.8575 | 202.3468 | 267.2259 | 181.3051 | 225.7755 | 201.5133 | 108.9453 | 150.1474 | 238.5912 | 333.3148 | 333.7886 | 129.2587 | 166.9946 | 274.8614 | 358.863 | 340.392 | 86.9686 | 101.2691 | 131.2325 | 185.4998 | 281.8764 | 160.9466 | 204.4872 | 212.9096 | 236.2544 | 122.7492 | 252.8415 | 162.9681 | 339.6073 | 336.8067 | 259.7606 | 260.4662 |  |  | 142.023 | 160.3369 | 148.5149 | 270.5914 | 146.4214 | 247.801 |  | 161.4345 | 143.3636 | 150.2103 | 63.8888 | 99.7208 | 108.4555 |  | 350.8385 | 422.8554 | 431.7502 | 477.6075 | 636.4331 | 609.2587 | 440.9036 | [23 empty] | 149.0756 | 622.8459 | 38.4311 | 386.8469
15:41 | 8101 |  |  | -7.8777 | 24.8298 | 25.0645 | 3.3671 | 6.6155 | 10.557 | 0.7881 | 1.505 | 6.8785 | 1.7227 | 0.0901 |  |  |  | -23.9108 | 24.1718 | 37.8476 | 8.0036 |  | 5.2484 | 13.635 | 0.6039 | 2.1966 | 2.8735 | 1.3124 | -2.3921 | 309.8275 | 305.1797 | 190.3243 | 227.0857 | 171.838 | 153.7015 | 128.1256 | 227.1475 | 153.2382 | 248.2846 | 336.5434 | 320.6727 | 188.7666 | 196.8671 | 286.5152 | 320.6255 | 344.8848 |  |  | 206.2871 |  | 458.5703 | 118.5389 | 150.7184 | 239.374 | 321.5196 | 297.6036 | 236.7523 | 171.8978 | 264.4641 | 339.5522 | 330.7679 | 194.0777 | 99.0195 | 118.3202 | 174.1844 | 258.883 | 235.5242 | 208.1954 | 249.7623 | 377.8944 | 114.6013 | 168.6042 | 267.1331 | 348.3389 | 344.0479 | 113.2105 | 158.9159 | 240.0264 | 304.9982 | 296.757 | 80.8882 | 96.5842 | 118.6174 | 175.1031 | 254.6119 | 215.5728 |  | 195.3365 | 472.5868 |  | 86.9718 | 148.6716 | 234.3794 | 317.0276 | 314.1181 | 136.3661 | 173.5742 | 259.718 | 333.9945 | 308.6595 | 94.5679 | 100.3014 | 122.8146 | 173.874 | 262.2012 | 328.4958 | 212.3061 | 187.3456 | 169.7897 | 138.1236 | 184.1225 | 264.712 | 334.7626 | 323.2457 |  | 250.3119 |  |  | 139.1187 | 147.5378 | 251.3431 | 135.236 | 268.6126 | 139.0963 | 52.2157 | 45.9148 | 39.7621 | 44.7392 | 47.084 | 45.0536 | 41.96 | 42.1348 | 141.1563 | 165.586 | 157.4167 | 138.6243 | 330.5995 |  |  | 197.0255 |  | 172.1632 | 110.9161 | 155.1894 | 111.8415 | 238.4298 | 161.7973 | 351.6209 | 339.6942 | 338.8778 | 243.7404 | 256.5671 | 286.5971 | 327.9514 | 358.1178 | 207.143 | 189.2403 | 246.1047 | 207.0393 | 210.0821 | 149.9001 | 244.279 | 144.7929 | 333.6421 | 239.122 | 187.3553 | 355.8556 |  | 216.849 | 97.5052 | 117.9474 | 176.6928 | 257.6059 | 240.6906 | 248.3866 | 218.6904 |  | 149.8891 | 156.8589 | 256.6794 | 343.1119 | 343.9159 | 110.5065 | 156.1975 | 258.7601 | 352.3542 | 347.6562 | 89.7293 | 99.4576 | 119.7862 | 172.1304 | 264.8352 | 202.3164 | 267.1816 | 181.2855 | 225.7554 | 201.4748 | 108.9438 | 150.1424 | 238.5848 | 333.2727 | 333.7277 | 129.2588 | 167.0052 | 274.8525 | 358.8106 | 340.342 | 86.96 | 101.2569 | 131.2273 | 185.4998 | 281.8621 | 160.9004 | 204.4492 | 212.8732 | 236.2092 | 122.7621 | 252.8371 | 162.9764 | 339.5755 | 336.7585 | 259.6689 | 260.4128 |  |  | 141.9857 | 160.2863 | 148.4823 | 270.5765 | 146.3731 | 247.8336 |  | 161.3903 | 143.3215 | 150.1583 | 63.8702 | 99.7175 | 108.4648 |  | 350.7161 | 422.7654 | 431.6841 | 477.799 | 636.5999 | 609.4842 | 441.1473 | [23 empty] | 149.0351 | 623.042 | 38.502 | 386.7407
15:41 | 8102 |  |  | -7.8887 | 24.7703 | 25.0294 | 3.3136 | 6.6754 | 10.5536 | 0.8071 | 1.5025 | 6.8769 | 1.7209 | 0.0899 |  |  |  | -23.9171 | 24.0793 | 37.9621 | 7.9581 |  | 5.2984 | 13.7519 | 0.6046 | 2.1998 | 2.8794 | 1.3129 | 0.3163 | 309.7853 | 305.1509 | 190.316 | 227.0615 | 171.8237 | 153.6883 | 128.1173 | 227.1259 | 153.2434 | 248.2712 | 336.5072 | 320.6229 | 188.7556 | 196.8502 | 286.4843 | 320.5926 | 344.8523 |  |  | 206.2533 |  | 458.4824 | 118.5351 | 150.719 | 239.3682 | 321.4699 | 297.5493 | 236.7379 | 171.9011 | 264.4498 | 339.5133 | 330.7038 | 194.0769 | 99.0098 | 118.3291 | 174.1902 | 258.8598 | 235.4641 | 208.1716 | 249.721 | 377.842 | 114.5979 | 168.6151 | 267.1129 | 348.2992 | 344.0063 | 113.2171 | 158.9138 | 240.0172 | 304.9481 | 296.7187 | 80.8902 | 96.5792 | 118.6175 | 175.1019 | 254.5963 | 215.5243 |  | 195.3352 | 472.5126 |  | 86.9818 | 148.677 | 234.3724 | 316.9764 | 314.0646 | 136.3812 | 173.5778 | 259.7111 | 333.9458 | 308.6211 | 94.5874 | 100.2945 | 122.8152 | 173.8869 | 262.1801 | 328.4548 | 212.279 | 187.3697 | 169.7713 | 138.1294 | 184.1328 | 264.702 | 334.7218 | 323.1992 |  | 250.2748 |  |  | 139.0857 | 147.5024 | 251.2946 | 135.2198 | 268.5282 | 139.1007 | 51.8818 | 46.9349 | 40.9322 | 44.7477 | 47.1283 | 45.431 | 40.0642 | 41.5615 | 141.1118 | 165.5523 | 157.3929 | 138.5922 | 330.5539 |  |  | 197.0193 |  | 172.1605 | 110.9203 | 155.1896 | 111.8448 | 238.4474 | 161.817 | 351.5853 | 339.6456 | 338.8431 | 243.695 | 256.5783 | 286.6226 | 327.9396 | 358.0715 | 207.1121 | 189.2115 | 246.1527 | 207.0028 | 210.1182 | 149.9195 | 244.2832 | 144.766 | 333.5855 | 239.1166 | 187.3749 | 355.7785 |  | 216.8434 | 97.5182 | 117.9636 | 176.7049 | 257.5868 | 240.6483 | 248.3508 | 218.6575 |  | 149.9011 | 156.8798 | 256.6827 | 343.0721 | 343.8579 | 110.5177 | 156.2181 | 258.7596 | 352.3113 | 347.601 | 89.7375 | 99.461 | 119.793 | 172.1445 | 264.8078 | 202.2991 | 267.1523 | 181.2663 | 225.7451 | 201.4404 | 108.9504 | 150.1511 | 238.5807 | 333.2294 | 333.6721 | 129.2576 | 167.0197 | 274.8411 | 358.7656 | 340.2868 | 86.9657 | 101.2571 | 131.2534 | 185.5147 | 281.8393 | 160.8631 | 204.4158 | 212.8358 | 236.1759 | 122.7667 | 252.8318 | 162.9962 | 339.5251 | 336.6951 | 259.6064 | 260.3746 |  |  | 141.9588 | 160.2388 | 148.4396 | 270.5606 | 146.3401 | 247.8595 |  | 161.3604 | 143.2912 | 150.1265 | 63.8691 | 99.7032 | 108.4705 |  | 350.6159 | 422.708 | 431.6099 | 477.5452 | 636.5575 | 609.321 | 441.1522 | [23 empty] | 149.0004 | 622.9393 | 38.518 | 386.6619
15:41 | 8103 |  |  | -7.8734 | 24.7695 | 25.0567 | 3.4078 | 6.6464 | 10.6225 | 0.7541 | 1.5033 | 6.8805 | 1.7244 | 0.0894 |  |  |  | -23.8159 | 24.1806 | 37.9703 | 7.995 |  | 5.33 | 13.6958 | 0.6028 | 2.1967 | 2.8755 | 1.3113 | 0.9806 | 309.7449 | 305.1106 | 190.3088 | 227.0471 | 171.8123 | 153.6685 | 128.1162 | 227.1065 | 153.25 | 248.2617 | 336.4618 | 320.5812 | 188.7484 | 196.8609 | 286.4693 | 320.5698 | 344.8258 |  |  | 206.2268 |  | 458.3895 | 118.5319 | 150.722 | 239.3591 | 321.4215 | 297.4929 | 236.7239 | 171.8906 | 264.4334 | 339.4583 | 330.6542 | 194.0782 | 99.01 | 118.3381 | 174.1967 | 258.8371 | 235.4091 | 208.145 | 249.6777 | 377.7807 | 114.6055 | 168.6122 | 267.0917 | 348.2555 | 343.9442 | 113.2205 | 158.9163 | 239.9952 | 304.8996 | 296.6713 | 80.8785 | 96.581 | 118.6259 | 175.1074 | 254.5836 | 215.4743 |  | 195.3325 | 472.4273 |  | 86.9851 | 148.6751 | 234.37 | 316.9316 | 314.0049 | 136.4137 | 173.5913 | 259.7086 | 333.8929 | 308.5695 | 94.5914 | 100.2904 | 122.8317 | 173.8948 | 262.1645 | 328.4219 | 212.2419 | 187.4005 | 169.7512 | 138.1339 | 184.1445 | 264.6996 | 334.6892 | 323.1451 |  | 250.2445 |  |  | 139.0532 | 147.4708 | 251.2334 | 135.1849 | 268.4556 | 139.113 | 51.0092 | 46.8839 | 42.3677 | 44.3088 | 47.1039 | 45.7439 | 38.6186 | 41.6465 | 141.0811 | 165.5156 | 157.3625 | 138.5706 | 330.5014 |  |  | 197.0009 |  | 172.1415 | 110.9119 | 155.1759 | 111.8352 | 238.4327 | 161.8208 | 351.5238 | 339.5907 | 338.7969 | 243.6733 | 256.5808 | 286.639 | 327.9312 | 358.0274 | 207.0933 | 189.1794 | 246.1579 | 206.9668 | 210.1208 | 149.9282 | 244.2762 | 144.7388 | 333.517 | 239.1071 | 187.3838 | 355.6873 |  | 216.8693 | 97.5226 | 117.9692 | 176.71 | 257.5623 | 240.5934 | 248.3023 | 218.6146 |  | 149.909 | 156.8982 | 256.6926 | 343.0254 | 343.7995 | 110.5244 | 156.2343 | 258.7592 | 352.2716 | 347.555 | 89.7347 | 99.454 | 119.7962 | 172.1535 | 264.788 | 202.2906 | 267.1186 | 181.2405 | 225.7741 | 201.4016 | 108.9822 | 150.1714 | 238.5919 | 333.1991 | 333.6354 | 129.2715 | 167.044 | 274.8254 | 358.7296 | 340.2268 | 86.9747 | 101.2537 | 131.2861 | 185.5471 | 281.8015 | 160.8354 | 204.3721 | 212.7988 | 236.1365 | 122.7687 | 252.8186 | 163.0037 | 339.4817 | 336.6498 | 259.5282 | 260.343 |  |  | 141.924 | 160.1885 | 148.394 | 270.5535 | 146.3243 | 247.8456 |  | 161.3226 | 143.2528 | 150.089 | 63.8659 | 99.7481 | 108.4676 |  | 350.5115 | 422.6772 | 431.5619 | 477.8373 | 636.8619 | 609.064 | 440.8812 | [23 empty] | 148.9619 | 622.963 | 38.6218 | 386.5944
15:41 | 8104 |  |  | -7.8768 | 24.8037 | 25.0929 | 3.3684 | 6.6907 | 10.6156 | 0.7694 | 1.5023 | 6.8783 | 1.7248 | 0.0912 |  |  |  | -23.7945 | 24.1095 | 37.9749 | 8.0252 |  | 5.3176 | 13.7856 | 0.6036 | 2.1968 | 2.8764 | 1.3133 | -1.1154 | 309.7204 | 305.0842 | 190.2981 | 227.0329 | 171.8095 | 153.6594 | 128.1158 | 227.1073 | 153.264 | 248.264 | 336.4167 | 320.5379 | 188.747 | 196.8815 | 286.4587 | 320.552 | 344.8232 |  |  | 206.198 |  | 458.3054 | 118.5417 | 150.735 | 239.3509 | 321.3772 | 297.4467 | 236.7138 | 171.8961 | 264.4047 | 339.4121 | 330.5942 | 194.0825 | 99.0116 | 118.3471 | 174.2068 | 258.8163 | 235.3568 | 208.112 | 249.634 | 377.7153 | 114.6178 | 168.6138 | 267.0735 | 348.2133 | 343.8781 | 113.2187 | 158.9121 | 239.9747 | 304.8528 | 296.611 | 80.8842 | 96.583 | 118.6406 | 175.1142 | 254.5729 | 215.4129 |  | 195.3178 | 472.3414 |  | 86.9847 | 148.6792 | 234.3646 | 316.8983 | 313.9625 | 136.44 | 173.6037 | 259.7042 | 333.8459 | 308.5 | 94.5856 | 100.3073 | 122.853 | 173.8943 | 262.1629 | 328.3908 | 212.2062 | 187.4046 | 169.7344 | 138.1287 | 184.1541 | 264.6914 | 334.6486 | 323.09 |  | 250.2109 |  |  | 139.0259 | 147.438 | 251.2008 | 135.1863 | 268.3888 | 139.1066 | 50.4298 | 46.4242 | 43.5516 | 44.3204 | 47.0351 | 45.9854 | 37.6025 | 42.4676 | 141.0512 | 165.4778 | 157.3277 | 138.5425 | 330.4521 |  |  | 196.9781 |  | 172.1237 | 110.9003 | 155.1652 | 111.8226 | 238.4286 | 161.8352 | 351.4749 | 339.5314 | 338.7407 | 243.6771 | 256.5847 | 286.659 | 327.9255 | 357.9843 | 207.0598 | 189.1532 | 246.1532 | 206.9233 | 210.1471 | 149.929 | 244.2616 | 144.7192 | 333.446 | 239.1079 | 187.3939 | 355.5996 |  | 216.8859 | 97.5191 | 117.9661 | 176.7061 | 257.5393 | 240.5439 | 248.2489 | 218.5736 |  | 149.9242 | 156.9138 | 256.6991 | 342.9921 | 343.7396 | 110.5273 | 156.231 | 258.7427 | 352.2335 | 347.5006 | 89.7294 | 99.4575 | 119.7949 | 172.164 | 264.7659 | 202.2533 | 267.0805 | 181.0985 | 225.8147 | 201.3603 | 109.0075 | 150.1783 | 238.5955 | 333.1648 | 333.5914 | 129.2799 | 167.0676 | 274.7899 | 358.6748 | 340.1647 | 86.9738 | 101.2488 | 131.3223 | 185.584 | 281.761 | 160.8073 | 204.3281 | 212.7598 | 236.0846 | 122.7765 | 252.8019 | 163.0003 | 339.4564 | 336.6172 | 259.4342 | 260.3192 |  |  | 141.8931 | 160.1431 | 148.3535 | 270.5337 | 146.291 | 247.8232 |  | 161.2757 | 143.2204 | 150.0501 | 63.848 | 99.7931 | 108.4506 |  | 350.4058 | 422.6022 | 431.4901 | 478.0819 | 637.2318 | 609.9197 | 440.9685 | [23 empty] | 148.925 | 623.5758 | 38.6647 | 386.504
15:41 | 8105 |  |  | -7.7729 | 24.8097 | 25.2267 | 3.4808 | 6.7398 | 10.6065 | 0.8592 | 1.504 | 6.8798 | 1.7275 | 0.0919 |  |  |  | -23.7777 | 24.1561 | 38.0363 | 8.0417 |  | 5.413 | 13.7425 | 0.6042 | 2.196 | 2.8728 | 1.3145 | -1.3266 | 309.6879 | 305.0586 | 190.2885 | 227.0116 | 171.8023 | 153.6506 | 128.11 | 227.0981 | 153.2686 | 248.2632 | 336.3791 | 320.4898 | 188.7417 | 196.8834 | 286.4392 | 320.5397 | 344.8094 |  |  | 206.16 |  | 458.2207 | 118.5435 | 150.7369 | 239.3395 | 321.326 | 297.3972 | 236.6983 | 171.9 | 264.3867 | 339.37 | 330.5175 | 194.0794 | 99.0134 | 118.3497 | 174.2091 | 258.7913 | 235.3039 | 208.0795 | 249.5849 | 377.6537 | 114.611 | 168.6218 | 267.0668 | 348.1546 | 343.8223 | 113.2211 | 158.9136 | 239.9582 | 304.8031 | 296.5559 | 80.8987 | 96.5831 | 118.6541 | 175.1117 | 254.5536 | 215.3701 |  | 195.3033 | 472.2566 |  | 86.9847 | 148.6857 | 234.3565 | 316.8577 | 313.921 | 136.4181 | 173.6012 | 259.6694 | 333.7991 | 308.4301 | 94.5858 | 100.3201 | 122.8556 | 173.9033 | 262.15 | 328.344 | 212.1771 | 187.3973 | 169.7151 | 138.1313 | 184.1692 | 264.6912 | 334.6089 | 323.0468 |  | 250.1719 |  |  | 138.998 | 147.4038 | 251.1625 | 135.162 | 268.3276 | 139.1084 | 50.3958 | 46.1322 | 44.4605 | 44.4828 | 46.9006 | 45.9082 | 36.5351 | 42.76 | 141.0103 | 165.4339 | 157.2867 | 138.504 | 330.4028 |  |  | 196.9628 |  | 172.1117 | 110.8925 | 155.1561 | 111.8107 | 238.4239 | 161.8415 | 351.4189 | 339.4728 | 338.6896 | 243.6841 | 256.5854 | 286.6784 | 327.9182 | 357.9411 | 207.0318 | 189.1238 | 246.1149 | 206.8837 | 210.1783 | 149.9339 | 244.2579 | 144.6911 | 333.3806 | 239.1033 | 187.4011 | 355.5254 |  | 216.8799 | 97.522 | 117.9823 | 176.7169 | 257.5151 | 240.5037 | 248.2024 | 218.532 |  | 149.937 | 156.9234 | 256.6881 | 342.961 | 343.6813 | 110.5244 | 156.2289 | 258.7253 | 352.1759 | 347.4302 | 89.725 | 99.4677 | 119.7867 | 172.169 | 264.7364 | 202.1868 | 267.0344 | 180.9406 | 225.8262 | 201.3123 | 109.0233 | 150.1776 | 238.595 | 333.1156 | 333.5354 | 129.273 | 167.0754 | 274.7542 | 358.6081 | 340.103 | 86.9635 | 101.2433 | 131.3427 | 185.607 | 281.7301 | 160.762 | 204.2846 | 212.7122 | 236.033 | 122.7775 | 252.7851 | 162.9941 | 339.4155 | 336.5625 | 259.3617 | 260.2856 |  |  | 141.8622 | 160.0904 | 148.3154 | 270.5059 | 146.2398 | 247.8027 |  | 161.2465 | 143.1949 | 150.0261 | 63.8484 | 99.8362 | 108.46 |  | 350.3196 | 422.5597 | 431.4465 | 477.2821 | 635.9332 | 608.4586 | 440.7319 | [23 empty] | 148.8922 | 622.1959 | 38.8685 | 386.4396
15:41 | 8106 |  |  | -7.6839 | 24.8385 | 25.324 | 3.4915 | 6.8335 | 10.7194 | 0.9967 | 1.5006 | 6.8774 | 1.7304 | 0.0907 |  |  |  | -23.641 | 24.3307 | 38.1118 | 8.1432 |  | 5.4357 | 13.831 | 0.6044 | 2.1991 | 2.8769 | 1.3136 | 1.3001 | 309.6469 | 305.0172 | 190.2806 | 226.993 | 171.7908 | 153.6435 | 128.1042 | 227.0814 | 153.2735 | 248.2613 | 336.3375 | 320.4394 | 188.7357 | 196.9031 | 286.4238 | 320.522 | 344.7759 |  |  | 206.129 |  | 458.1335 | 118.5451 | 150.7445 | 239.3395 | 321.2766 | 297.3453 | 236.6858 | 171.9094 | 264.3749 | 339.3162 | 330.4634 | 194.0752 | 99.0021 | 118.3437 | 174.1959 | 258.7564 | 235.2559 | 208.0553 | 249.5356 | 377.5905 | 114.6096 | 168.6348 | 267.057 | 348.0967 | 343.7772 | 113.2297 | 158.927 | 239.9416 | 304.7566 | 296.5075 | 80.9023 | 96.5811 | 118.6636 | 175.1199 | 254.5346 | 215.3535 |  | 195.2996 | 472.1696 |  | 86.9831 | 148.6871 | 234.3512 | 316.8072 | 313.866 | 136.3879 | 173.5969 | 259.6427 | 333.7477 | 308.3659 | 94.5904 | 100.3249 | 122.8619 | 173.9103 | 262.1324 | 328.2971 | 212.1456 | 187.3761 | 169.6933 | 138.1375 | 184.1772 | 264.6921 | 334.568 | 322.9933 |  | 250.1235 |  |  | 138.9729 | 147.3732 | 251.0958 | 135.0819 | 268.2844 | 139.1243 | 50.315 | 45.6226 | 44.7953 | 44.4612 | 46.7858 | 45.8164 | 36.0987 | 42.782 | 140.973 | 165.3908 | 157.2482 | 138.4653 | 330.3607 |  |  | 196.9502 |  | 172.105 | 110.8953 | 155.142 | 111.8112 | 238.4068 | 161.8409 | 351.3607 | 339.4141 | 338.6397 | 243.6903 | 256.5932 | 286.6963 | 327.915 | 357.9009 | 207.0368 | 189.0977 | 246.0769 | 206.852 | 210.1793 | 149.9489 | 244.2604 | 144.6568 | 333.3156 | 239.0923 | 187.4089 | 355.442 |  | 216.8853 | 97.5214 | 117.9958 | 176.7272 | 257.4879 | 240.4534 | 248.1573 | 218.4857 |  | 149.9363 | 156.9334 | 256.6696 | 342.9159 | 343.6146 | 110.5197 | 156.2332 | 258.7136 | 352.1252 | 347.3695 | 89.7279 | 99.457 | 119.7842 | 172.1728 | 264.7078 | 202.1279 | 266.994 | 180.8993 | 225.8289 | 201.2664 | 109.044 | 150.186 | 238.6002 | 333.072 | 333.4801 | 129.2737 | 167.0842 | 274.7557 | 358.5632 | 340.0583 | 86.9671 | 101.2343 | 131.346 | 185.6161 | 281.7089 | 160.7184 | 204.2424 | 212.6785 | 235.9933 | 122.7781 | 252.7742 | 162.9963 | 339.3696 | 336.5087 | 259.3142 | 260.2431 |  |  | 141.8245 | 160.0342 | 148.2765 | 270.4844 | 146.2001 | 247.7489 |  | 161.2059 | 143.1683 | 149.9876 | 63.8372 | 99.8466 | 108.459 |  | 350.1976 | 422.5327 | 431.3694 | 477.823 | 636.96 | 609.8422 | 441.1027 | [23 empty] | 148.8554 | 623.4011 | 39.2193 | 386.3652
15:41 | 8107 |  |  | -7.6992 | 24.9337 | 25.3802 | 3.6062 | 6.7451 | 10.7447 | 0.8495 | 1.5014 | 6.8734 | 1.7311 | 0.092 |  |  |  | -23.6475 | 24.2226 | 38.0533 | 8.0648 |  | 5.4406 | 13.8434 | 0.6033 | 2.1991 | 2.8724 | 1.3129 | -0.8795 | 309.6158 | 304.979 | 190.2665 | 226.9734 | 171.7775 | 153.639 | 128.0938 | 227.0641 | 153.2853 | 248.2644 | 336.3006 | 320.394 | 188.7296 | 196.9205 | 286.4285 | 320.5314 | 344.7705 |  |  | 206.1026 |  | 458.0533 | 118.5531 | 150.753 | 239.3373 | 321.2333 | 297.2954 | 236.6824 | 171.922 | 264.3612 | 339.2633 | 330.4204 | 194.0716 | 98.9933 | 118.3467 | 174.1991 | 258.7303 | 235.2058 | 208.0326 | 249.4979 | 377.5337 | 114.6144 | 168.6409 | 267.0424 | 348.0508 | 343.7214 | 113.2192 | 158.9234 | 239.9226 | 304.7075 | 296.4497 | 80.9033 | 96.5732 | 118.6605 | 175.1243 | 254.5129 | 215.3142 |  | 195.284 | 472.071 |  | 86.9832 | 148.6971 | 234.3486 | 316.7712 | 313.8193 | 136.3986 | 173.607 | 259.6414 | 333.7017 | 308.3108 | 94.5932 | 100.3311 | 122.8731 | 173.9159 | 262.1133 | 328.2602 | 212.1033 | 187.3404 | 169.6718 | 138.1394 | 184.1718 | 264.679 | 334.5226 | 322.9337 |  | 250.0818 |  |  | 138.9447 | 147.3435 | 251.0532 | 135.0569 | 268.2498 | 139.1301 | 50.1246 | 45.5326 | 45.0033 | 44.5701 | 46.666 | 46.0166 | 35.9847 | 42.881 | 140.9407 | 165.355 | 157.2101 | 138.4326 | 330.3241 |  |  | 196.9318 |  | 172.1009 | 110.9 | 155.1283 | 111.8055 | 238.3946 | 161.8518 | 351.3148 | 339.3623 | 338.5896 | 243.7092 | 256.6053 | 286.7155 | 327.9173 | 357.8657 | 207.0577 | 189.0717 | 246.0794 | 206.8217 | 210.1816 | 149.9579 | 244.2582 | 144.6264 | 333.2451 | 239.0846 | 187.4249 | 355.361 |  | 216.9183 | 97.5153 | 118.0003 | 176.7328 | 257.4682 | 240.4036 | 248.1155 | 218.4377 |  | 149.9258 | 156.9513 | 256.6658 | 342.8798 | 343.5513 | 110.5313 | 156.2553 | 258.7117 | 352.0903 | 347.3234 | 89.7422 | 99.4485 | 119.7954 | 172.1901 | 264.6884 | 202.0679 | 266.9717 | 180.8822 | 225.819 | 201.2458 | 109.0562 | 150.203 | 238.5973 | 333.0356 | 333.4239 | 129.2747 | 167.1177 | 274.7631 | 358.5387 | 340.0058 | 86.98 | 101.2348 | 131.3537 | 185.6223 | 281.7051 | 160.6859 | 204.2145 | 212.6453 | 235.9516 | 122.7868 | 252.7697 | 163.0019 | 339.3403 | 336.4764 | 259.2505 | 260.2013 |  |  | 141.7898 | 159.9901 | 148.2444 | 270.4601 | 146.1753 | 247.6918 |  | 161.1697 | 143.1257 | 149.9511 | 63.837 | 99.8376 | 108.4631 |  | 350.0752 | 422.4576 | 431.293 | 478.0098 | 637.0845 | 609.6553 | 441.1027 | [23 empty] | 148.8199 | 623.3699 | 39.1612 | 386.2664
15:41 | 8108 |  |  | -7.5741 | 24.9981 | 25.3758 | 3.7336 | 6.7742 | 10.7026 | 0.8136 | 1.5004 | 6.8766 | 1.7303 | 0.0929 |  |  |  | -23.6732 | 24.244 | 38.061 | 8.0689 |  | 5.465 | 13.8577 | 0.6026 | 2.1992 | 2.8732 | 1.3121 | 0.8195 | 309.5862 | 304.943 | 190.2621 | 226.9551 | 171.7717 | 153.6268 | 128.0946 | 227.0436 | 153.2848 | 248.253 | 336.2522 | 320.3484 | 188.7208 | 196.9106 | 286.446 | 320.5307 | 344.7417 |  |  | 206.0629 |  | 457.9657 | 118.5411 | 150.7518 | 239.3192 | 321.1815 | 297.235 | 236.6703 | 171.9395 | 264.3549 | 339.2233 | 330.3749 | 194.0654 | 98.9958 | 118.3581 | 174.2124 | 258.7078 | 235.151 | 208.0119 | 249.4602 | 377.4744 | 114.6215 | 168.6539 | 267.0326 | 348.0058 | 343.6637 | 113.2114 | 158.9142 | 239.8991 | 304.6534 | 296.3922 | 80.8969 | 96.5749 | 118.6607 | 175.1229 | 254.4878 | 215.2812 |  | 195.2613 | 471.9751 |  | 86.9872 | 148.7132 | 234.342 | 316.7347 | 313.7737 | 136.4222 | 173.6194 | 259.6418 | 333.6576 | 308.2592 | 94.6002 | 100.3342 | 122.8775 | 173.9238 | 262.0941 | 328.2146 | 212.0656 | 187.3016 | 169.6567 | 138.1463 | 184.1842 | 264.6664 | 334.4825 | 322.8837 |  | 250.0624 |  |  | 138.9159 | 147.314 | 251.0161 | 135.054 | 268.2269 | 139.1334 | 49.9552 | 45.4221 | 45.3617 | 44.4763 | 46.5187 | 46.3127 | 35.8916 | 43.2599 | 140.9016 | 165.3189 | 157.1731 | 138.4069 | 330.2843 |  |  | 196.9123 |  | 172.0902 | 110.9013 | 155.1206 | 111.7957 | 238.3844 | 161.8608 | 351.2671 | 339.3103 | 338.5393 | 243.7264 | 256.6129 | 286.7267 | 327.9066 | 357.8213 | 207.0187 | 189.036 | 246.0859 | 206.7857 | 210.1907 | 149.9553 | 244.2491 | 144.5989 | 333.1774 | 239.0647 | 187.4287 | 355.2834 |  | 216.9204 | 97.5171 | 118.0156 | 176.7358 | 257.4485 | 240.3604 | 248.0705 | 218.39 |  | 149.9145 | 156.952 | 256.6594 | 342.8365 | 343.4938 | 110.5393 | 156.272 | 258.7181 | 352.0442 | 347.2811 | 89.7494 | 99.4556 | 119.8048 | 172.206 | 264.6671 | 201.9817 | 266.9393 | 180.8727 | 225.8217 | 201.2175 | 109.066 | 150.2123 | 238.604 | 332.9947 | 333.3803 | 129.2919 | 167.1408 | 274.7729 | 358.5142 | 339.9671 | 86.9877 | 101.2568 | 131.3408 | 185.6109 | 281.714 | 160.65 | 204.1771 | 212.6132 | 235.9134 | 122.798 | 252.7684 | 163.0075 | 339.2967 | 336.4244 | 259.1776 | 260.1537 |  |  | 141.7534 | 159.9508 | 148.2175 | 270.4316 | 146.1627 | 247.6516 |  | 161.1453 | 143.1023 | 149.9268 | 63.8396 | 99.7761 | 108.4785 |  | 349.967 | 422.3887 | 431.2364 | 477.5788 | 636.4662 | 609.1737 | 440.6425 | [23 empty] | 148.7908 | 622.8199 | 39.2542 | 386.1778
15:41 | 8109 |  |  | -7.5622 | 25.0674 | 25.4117 | 3.7614 | 6.7923 | 10.8314 | 0.8979 | 1.4998 | 6.8757 | 1.7286 | 0.093 |  |  |  | -23.6223 | 24.2652 | 38.0451 | 8.1357 |  | 5.5356 | 13.8637 | 0.6028 | 2.2006 | 2.8729 | 1.3126 | -1.0162 | 309.5547 | 304.9154 | 190.26 | 226.9474 | 171.7713 | 153.609 | 128.0969 | 227.0274 | 153.2894 | 248.2482 | 336.2026 | 320.3015 | 188.7144 | 196.901 | 286.4418 | 320.493 | 344.6789 |  |  | 206.0302 |  | 457.8891 | 118.5405 | 150.7644 | 239.3139 | 321.1301 | 297.183 | 236.6592 | 171.9505 | 264.3488 | 339.1778 | 330.3238 | 194.0648 | 98.9993 | 118.369 | 174.222 | 258.6862 | 235.1003 | 207.988 | 249.4174 | 377.416 | 114.6364 | 168.6598 | 267.018 | 347.9591 | 343.6174 | 113.2165 | 158.915 | 239.8836 | 304.6102 | 296.3447 | 80.8883 | 96.5889 | 118.6703 | 175.1227 | 254.4731 | 215.2726 |  | 195.249 | 471.8873 |  | 86.9889 | 148.7157 | 234.3285 | 316.6885 | 313.7192 | 136.4291 | 173.6255 | 259.6299 | 333.6031 | 308.2139 | 94.6151 | 100.329 | 122.8763 | 173.927 | 262.0743 | 328.1626 | 212.0365 | 187.2451 | 169.6387 | 138.1528 | 184.1954 | 264.659 | 334.4398 | 322.8319 |  | 250.0439 |  |  | 138.8875 | 147.2815 | 250.9735 | 135.0156 | 268.1974 | 139.12 | 49.7388 | 44.8044 | 45.5656 | 44.1604 | 46.7555 | 46.4375 | 36.1019 | 43.9345 | 140.8566 | 165.2747 | 157.1409 | 138.3756 | 330.2361 |  |  | 196.8958 |  | 172.0744 | 110.8959 | 155.115 | 111.7908 | 238.377 | 161.8729 | 351.2138 | 339.2516 | 338.4847 | 243.7164 | 256.6212 | 286.7438 | 327.9085 | 357.7768 | 206.9286 | 189.0035 | 246.0691 | 206.7526 | 210.2065 | 149.9605 | 244.2423 | 144.5715 | 333.1167 | 239.0514 | 187.4403 | 355.206 |  | 216.8863 | 97.5224 | 118.0292 | 176.743 | 257.4224 | 240.3096 | 248.0198 | 218.3538 |  | 149.9172 | 156.9608 | 256.6652 | 342.7961 | 343.4303 | 110.5396 | 156.2728 | 258.7101 | 351.9878 | 347.2159 | 89.7474 | 99.4631 | 119.8145 | 172.2085 | 264.6474 | 201.9055 | 266.9017 | 180.8575 | 225.8627 | 201.1841 | 109.0737 | 150.221 | 238.6022 | 332.9565 | 333.3352 | 129.3187 | 167.145 | 274.7869 | 358.4802 | 339.938 | 87.0011 | 101.2777 | 131.3297 | 185.6026 | 281.7036 | 160.6113 | 204.1276 | 212.5768 | 235.8661 | 122.8021 | 252.7697 | 163.0214 | 339.243 | 336.3512 | 259.1005 | 260.1089 |  |  | 141.7152 | 159.9111 | 148.1792 | 270.3908 | 146.1529 | 247.5918 |  | 161.107 | 143.076 | 149.8942 | 63.8473 | 99.7491 | 108.4928 |  | 349.8705 | 422.3434 | 431.169 | 477.7702 | 636.5085 | 609.399 | 441.1347 | [23 empty] | 148.7565 | 622.9538 | 39.4269 | 386.1069
15:41 | 8110 |  |  | -7.5042 | 25.073 | 25.4982 | 3.834 | 6.7928 | 10.819 | 0.9078 | 1.4991 | 6.8766 | 1.7354 | 0.0941 |  |  |  | -23.6004 | 24.3056 | 38.1272 | 8.1672 |  | 5.6055 | 13.9732 | 0.6005 | 2.198 | 2.8712 | 1.3116 | -0.0986 | 309.5193 | 304.8819 | 190.2485 | 226.9334 | 171.7574 | 153.5918 | 128.0866 | 227.0275 | 153.2979 | 248.2346 | 336.1549 | 320.2403 | 188.7076 | 196.8904 | 286.3948 | 320.4437 | 344.618 |  |  | 206.0102 |  | 457.8141 | 118.5552 | 150.7695 | 239.3057 | 321.0848 | 297.14 | 236.651 | 171.9569 | 264.337 | 339.1349 | 330.2569 | 194.0614 | 99.0038 | 118.3721 | 174.2286 | 258.664 | 235.0585 | 207.9576 | 249.3704 | 377.3557 | 114.6403 | 168.6602 | 267.001 | 347.9108 | 343.556 | 113.2219 | 158.921 | 239.8668 | 304.5642 | 296.2925 | 80.8952 | 96.5915 | 118.6805 | 175.13 | 254.4577 | 215.258 |  | 195.2322 | 471.7988 |  | 86.9874 | 148.7131 | 234.3234 | 316.6487 | 313.6689 | 136.4454 | 173.6256 | 259.6211 | 333.5473 | 308.1656 | 94.6313 | 100.3284 | 122.8737 | 173.9363 | 262.0495 | 328.1215 | 212.0004 | 187.1815 | 169.6152 | 138.1486 | 184.1935 | 264.6521 | 334.395 | 322.7761 |  | 250.0133 |  |  | 138.8576 | 147.246 | 250.9211 | 134.9628 | 268.1532 | 139.0862 | 49.5148 | 44.0216 | 45.6799 | 44.0836 | 47.1483 | 46.4538 | 36.3267 | 44.8272 | 140.8126 | 165.2305 | 157.0979 | 138.3352 | 330.1821 |  |  | 196.8754 |  | 172.0586 | 110.8872 | 155.1033 | 111.7816 | 238.36 | 161.8822 | 351.161 | 339.1956 | 338.4315 | 243.6741 | 256.6226 | 286.761 | 327.9086 | 357.7329 | 206.8499 | 188.9721 | 246.0197 | 206.7251 | 210.2186 | 149.9667 | 244.2373 | 144.5459 | 333.0464 | 239.0464 | 187.4454 | 355.1396 |  | 216.8666 | 97.528 | 118.0366 | 176.7438 | 257.3928 | 240.2486 | 247.9701 | 218.3101 |  | 149.9298 | 156.979 | 256.67 | 342.7485 | 343.368 | 110.5404 | 156.2722 | 258.6946 | 351.9461 | 347.1543 | 89.747 | 99.4739 | 119.8183 | 172.2059 | 264.6282 | 201.8802 | 266.8735 | 180.8385 | 225.898 | 201.1603 | 109.0786 | 150.2389 | 238.5955 | 332.9202 | 333.2791 | 129.3224 | 167.1556 | 274.7816 | 358.4398 | 339.8885 | 86.9946 | 101.2744 | 131.33 | 185.6043 | 281.6773 | 160.5719 | 204.0908 | 212.5437 | 235.8179 | 122.8257 | 252.77 | 163.0387 | 339.211 | 336.3017 | 259.0434 | 260.0887 |  |  | 141.672 | 159.8657 | 148.1408 | 270.3375 | 146.1198 | 247.54 |  | 161.0716 | 143.0366 | 149.866 | 63.8587 | 99.7497 | 108.4961 |  | 349.7847 | 422.2801 | 431.0996 | 477.732 | 636.6819 | 609.5078 | 440.9657 | [23 empty] | 148.7195 | 623.0949 | 39.5997 | 386.0324
15:41 | 8111 |  |  | -7.4419 | 25.1224 | 25.3464 | 3.8762 | 6.7969 | 10.849 | 0.9064 | 1.5004 | 6.8763 | 1.7366 | 0.0949 |  |  |  | -23.6334 | 24.2715 | 38.1369 | 8.0828 |  | 5.6564 | 14.0977 | 0.602 | 2.1989 | 2.876 | 1.3133 | -0.847 | 309.4872 | 304.843 | 190.2378 | 226.9108 | 171.7377 | 153.5821 | 128.0784 | 227.0127 | 153.3019 | 248.2171 | 336.1122 | 320.1796 | 188.7033 | 196.8791 | 286.3505 | 320.3932 | 344.5849 |  |  | 205.9805 |  | 457.7302 | 118.5534 | 150.7782 | 239.2963 | 321.0396 | 297.1001 | 236.6395 | 171.9763 | 264.3283 | 339.0927 | 330.2089 | 194.0599 | 99.0056 | 118.3678 | 174.2377 | 258.6408 | 235.0127 | 207.9338 | 249.3261 | 377.293 | 114.6337 | 168.6674 | 266.9935 | 347.8594 | 343.5047 | 113.22 | 158.9275 | 239.8457 | 304.5161 | 296.2396 | 80.8951 | 96.5881 | 118.6853 | 175.1381 | 254.4397 | 215.2443 |  | 195.2065 | 471.7159 |  | 86.9885 | 148.7208 | 234.3131 | 316.6081 | 313.6222 | 136.4561 | 173.6274 | 259.6088 | 333.494 | 308.1072 | 94.6323 | 100.3296 | 122.8781 | 173.9385 | 262.0341 | 328.0761 | 211.9627 | 187.1292 | 169.5988 | 138.1446 | 184.1973 | 264.647 | 334.358 | 322.729 |  | 249.9756 |  |  | 138.8333 | 147.2136 | 250.8503 | 134.9025 | 268.1167 | 139.0301 | 48.9556 | 43.2884 | 45.7815 | 44.5721 | 47.3219 | 45.949 | 36.2815 | 45.0208 | 140.7825 | 165.1977 | 157.0611 | 138.2923 | 330.1362 |  |  | 196.8644 |  | 172.054 | 110.8918 | 155.0986 | 111.7818 | 238.3507 | 161.8877 | 351.1151 | 339.1445 | 338.3943 | 243.6488 | 256.6252 | 286.7775 | 327.894 | 357.6851 | 206.7994 | 188.9388 | 245.9642 | 206.6932 | 210.2314 | 149.9707 | 244.2322 | 144.5252 | 332.9776 | 239.036 | 187.4497 | 355.0663 |  | 216.8531 | 97.5341 | 118.0344 | 176.7391 | 257.3697 | 240.1882 | 247.9132 | 218.2649 |  | 149.9317 | 156.9873 | 256.6639 | 342.7015 | 343.2994 | 110.5363 | 156.2761 | 258.6886 | 351.9024 | 347.1107 | 89.7533 | 99.4835 | 119.822 | 172.2186 | 264.6057 | 201.8703 | 266.8399 | 180.8265 | 225.907 | 201.1384 | 109.0882 | 150.2492 | 238.6012 | 332.8816 | 333.2274 | 129.319 | 167.1679 | 274.7781 | 358.3985 | 339.8401 | 86.988 | 101.273 | 131.3426 | 185.6186 | 281.6475 | 160.5295 | 204.0491 | 212.5133 | 235.7715 | 122.8472 | 252.7729 | 163.0567 | 339.1773 | 336.2494 | 258.9972 | 260.0296 |  |  | 141.6428 | 159.8314 | 148.1149 | 270.2761 | 146.0741 | 247.526 |  | 161.036 | 143.0009 | 149.8269 | 63.8546 | 99.7495 | 108.485 |  | 349.6843 | 422.2119 | 431.0347 | 477.617 | 636.1064 | 608.8783 | 440.4388 | [23 empty] | 148.6875 | 622.4924 | 39.6202 | 385.9481
15:41 | 8112 |  |  | -7.499 | 25.1683 | 25.4379 | 3.8012 | 6.852 | 10.877 | 1.0798 | 1.4985 | 6.8731 | 1.7348 | 0.0944 |  |  |  | -23.6222 | 24.2736 | 38.1073 | 8.1516 |  | 5.7112 | 14.0898 | 0.6025 | 2.2033 | 2.8738 | 1.3144 | 0.2531 | 309.4606 | 304.8161 | 190.2267 | 226.8905 | 171.7301 | 153.5792 | 128.0692 | 226.9892 | 153.3091 | 248.2165 | 336.0743 | 320.1267 | 188.6946 | 196.8931 | 286.3454 | 320.4008 | 344.5891 |  |  | 205.9387 |  | 457.6519 | 118.5401 | 150.7914 | 239.2941 | 320.9851 | 297.0545 | 236.6204 | 171.9813 | 264.3137 | 339.0498 | 330.157 | 194.0561 | 99.0018 | 118.3634 | 174.2415 | 258.6127 | 234.9654 | 207.9091 | 249.2844 | 377.2307 | 114.6329 | 168.6837 | 266.9827 | 347.8039 | 343.4537 | 113.2132 | 158.9265 | 239.8223 | 304.4643 | 296.1879 | 80.9001 | 96.5882 | 118.6914 | 175.1357 | 254.4153 | 215.2468 |  | 195.182 | 471.6408 |  | 86.9918 | 148.7361 | 234.2998 | 316.5685 | 313.5758 | 136.4434 | 173.6248 | 259.5817 | 333.4448 | 308.0459 | 94.6193 | 100.3279 | 122.8805 | 173.9382 | 262.0138 | 328.0194 | 211.9242 | 187.0686 | 169.5781 | 138.1477 | 184.203 | 264.6337 | 334.3214 | 322.6746 |  | 249.9394 |  |  | 138.8066 | 147.1785 | 250.8051 | 134.9016 | 268.093 | 138.9754 | 48.1428 | 43.6627 | 45.3079 | 45.104 | 47.2615 | 45.4826 | 35.8715 | 44.8015 | 140.7559 | 165.1669 | 157.033 | 138.2514 | 330.0975 |  |  | 196.8545 |  | 172.0461 | 110.8879 | 155.086 | 111.7796 | 238.358 | 161.897 | 351.0659 | 339.0858 | 338.346 | 243.6535 | 256.6352 | 286.7966 | 327.8871 | 357.6399 | 206.7659 | 188.9177 | 245.9097 | 206.6507 | 210.2588 | 149.982 | 244.2307 | 144.5126 | 332.9136 | 239.0348 | 187.4644 | 354.998 |  | 216.8506 | 97.5364 | 118.0428 | 176.7452 | 257.3534 | 240.1349 | 247.8658 | 218.2258 |  | 149.9366 | 157.0038 | 256.661 | 342.6636 | 343.2272 | 110.5355 | 156.2868 | 258.6785 | 351.8492 | 347.0541 | 89.7606 | 99.47 | 119.8251 | 172.2342 | 264.579 | 201.8502 | 266.806 | 180.8157 | 225.8868 | 201.1184 | 109.1065 | 150.2567 | 238.5993 | 332.8384 | 333.1791 | 129.3169 | 167.1821 | 274.7678 | 358.3499 | 339.7837 | 86.9951 | 101.2802 | 131.3645 | 185.6417 | 281.6279 | 160.4868 | 204.004 | 212.4687 | 235.7201 | 122.8386 | 252.7651 | 163.0619 | 339.1244 | 336.1938 | 258.923 | 259.94 |  |  | 141.6183 | 159.804 | 148.0861 | 270.2228 | 146.0326 | 247.5133 |  | 161.0129 | 142.9658 | 149.7961 | 63.8745 | 99.7742 | 108.4984 |  | 349.5858 | 422.1485 | 430.9908 | 477.3635 | 636.0642 | 609.0265 | 440.6301 | [23 empty] | 148.6585 | 622.5453 | 39.7285 | 385.8671
15:41 | 8113 |  |  | -7.4062 | 25.2273 | 25.491 | 3.8695 | 6.8541 | 10.9073 | 1.1393 | 1.4976 | 6.8691 | 1.7392 | 0.0952 |  |  |  | -23.5436 | 24.3706 | 38.2212 | 8.1919 |  | 5.6601 | 13.9914 | 0.6028 | 2.2006 | 2.8756 | 1.3158 | 0.1597 | 309.4289 | 304.7844 | 190.2229 | 226.8706 | 171.7247 | 153.5715 | 128.0716 | 226.9787 | 153.3316 | 248.2157 | 336.0291 | 320.0806 | 188.6836 | 196.8912 | 286.3577 | 320.41 | 344.5743 |  |  | 205.9071 |  | 457.5656 | 118.5411 | 150.7876 | 239.2803 | 320.9343 | 296.9917 | 236.5998 | 171.9685 | 264.2863 | 338.9959 | 330.0971 | 194.0453 | 98.9983 | 118.3664 | 174.2374 | 258.5795 | 234.9147 | 207.8775 | 249.2394 | 377.1058 | 114.6332 | 168.6906 | 266.963 | 347.7533 | 343.3997 | 113.2105 | 158.9282 | 239.8044 | 304.4096 | 296.1391 | 80.8996 | 96.5832 | 118.699 | 175.1385 | 254.3983 | 215.266 |  | 195.1526 | 471.5648 |  | 86.9933 | 148.7371 | 234.3022 | 316.5253 | 313.5215 | 136.4365 | 173.6281 | 259.574 | 333.3995 | 307.9884 | 94.6094 | 100.3386 | 122.8936 | 173.9501 | 261.9946 | 327.9862 | 211.8816 | 186.9989 | 169.5546 | 138.1471 | 184.2039 | 264.6219 | 334.2732 | 322.6229 |  | 249.9035 |  |  | 138.7794 | 147.1494 | 250.7921 | 134.9287 | 268.0917 | 138.9632 | 47.7641 | 45.202 | 43.9115 | 45.5407 | 46.9924 | 45.8459 | 35.986 | 45.043 | 140.7189 | 165.132 | 156.9968 | 138.2159 | 330.0512 |  |  | 196.8347 |  | 172.0257 | 110.8777 | 155.0704 | 111.7665 | 238.3414 | 161.9103 | 351.0135 | 339.0255 | 338.285 | 243.6573 | 256.6436 | 286.8116 | 327.8835 | 357.5927 | 206.7431 | 188.8999 | 245.8468 | 206.6078 | 210.2793 | 149.9856 | 244.228 | 144.4886 | 332.8469 | 239.0275 | 187.4729 | 354.9214 |  | 216.8534 | 97.5344 | 118.0531 | 176.747 | 257.3253 | 240.0789 | 247.82 | 218.1749 |  | 149.9529 | 157.0129 | 256.6605 | 342.6212 | 343.1621 | 110.5409 | 156.3 | 258.662 | 351.7946 | 347.0012 | 89.7638 | 99.4665 | 119.8323 | 172.2368 | 264.5532 | 201.833 | 266.7646 | 180.8006 | 225.8345 | 201.0931 | 109.1182 | 150.2647 | 238.5954 | 332.7995 | 333.1259 | 129.3163 | 167.1925 | 274.7474 | 358.2994 | 339.7228 | 86.9912 | 101.2719 | 131.371 | 185.6557 | 281.6001 | 160.4532 | 203.9654 | 212.4321 | 235.6821 | 122.8462 | 252.7593 | 163.0633 | 339.0852 | 336.1514 | 258.8469 | 259.9189 |  |  | 141.5801 | 159.76 | 148.0525 | 270.1894 | 145.999 | 247.4508 |  | 160.984 | 142.9465 | 149.7684 | 63.871 | 99.8216 | 108.4959 |  | 349.4935 | 422.0965 | 430.9439 | 477.6841 | 636.7083 | 608.8545 | 440.9929 | [23 empty] | 148.6275 | 622.7814 | 39.8922 | 385.795
15:41 | 8114 |  |  | -7.4071 | 25.1401 | 25.5227 | 3.9211 | 6.9562 | 10.9232 | 1.0386 | 1.4946 | 6.865 | 1.7361 | 0.0952 |  |  |  | -23.5718 | 24.4026 | 38.2105 | 8.1454 |  | 5.711 | 14.0252 | 0.6011 | 2.1998 | 2.8765 | 1.3141 | -1.0034 | 309.3936 | 304.7505 | 190.215 | 226.8546 | 171.7189 | 153.5577 | 128.0752 | 226.9877 | 153.3469 | 248.2068 | 335.9833 | 320.0344 | 188.6813 | 196.8578 | 286.3521 | 320.3733 | 344.5398 |  |  | 205.8809 |  | 457.4755 | 118.5598 | 150.7863 | 239.2662 | 320.8818 | 296.9306 | 236.5907 | 171.9672 | 264.2697 | 338.9404 | 330.0466 | 194.0504 | 99.0024 | 118.3723 | 174.2442 | 258.5586 | 234.8701 | 207.8563 | 249.1984 | 376.9862 | 114.6344 | 168.6867 | 266.9546 | 347.7172 | 343.3472 | 113.2192 | 158.9359 | 239.7902 | 304.3629 | 296.087 | 80.9035 | 96.5894 | 118.7098 | 175.1497 | 254.3939 | 215.2887 |  | 195.1199 | 471.4764 |  | 87.0081 | 148.7429 | 234.3004 | 316.4886 | 313.4704 | 136.4483 | 173.644 | 259.564 | 333.3498 | 307.9275 | 94.608 | 100.3484 | 122.902 | 173.9584 | 261.9777 | 327.9565 | 211.8425 | 186.9333 | 169.5411 | 138.154 | 184.214 | 264.6215 | 334.2312 | 322.5765 |  | 249.8674 |  |  | 138.7516 | 147.1302 | 250.7517 | 134.8943 | 268.1052 | 138.9507 | 47.8256 | 46.4353 | 43.2252 | 45.839 | 46.5785 | 46.4265 | 36.729 | 45.0647 | 140.6822 | 165.0973 | 156.9565 | 138.1808 | 330.0099 |  |  | 196.8277 |  | 172.0217 | 110.8824 | 155.07 | 111.7679 | 238.3347 | 161.9288 | 350.9661 | 338.9783 | 338.2425 | 243.6294 | 256.6573 | 286.8294 | 327.8774 | 357.5474 | 206.7139 | 188.8714 | 245.7617 | 206.5693 | 210.3099 | 149.9953 | 244.228 | 144.4543 | 332.7821 | 239.0067 | 187.4942 | 354.8435 |  | 216.8541 | 97.5356 | 118.0611 | 176.749 | 257.2957 | 240.017 | 247.7632 | 218.1278 |  | 149.9552 | 157.0291 | 256.668 | 342.5931 | 343.1016 | 110.5437 | 156.2955 | 258.6485 | 351.7509 | 346.9477 | 89.7657 | 99.4704 | 119.8364 | 172.2418 | 264.5343 | 201.8118 | 266.7183 | 180.7741 | 225.7657 | 201.0683 | 109.1323 | 150.2823 | 238.6054 | 332.7733 | 333.0784 | 129.3206 | 167.205 | 274.7426 | 358.2617 | 339.6781 | 87 | 101.2607 | 131.3833 | 185.6704 | 281.5777 | 160.4206 | 203.9313 | 212.4015 | 235.6427 | 122.8454 | 252.7436 | 163.063 | 339.0512 | 336.1011 | 258.7598 | 259.8947 |  |  | 141.5466 | 159.7206 | 148.0256 | 270.172 | 145.9628 | 247.3832 |  | 160.9513 | 142.916 | 149.7364 | 63.8646 | 99.8188 | 108.4977 |  | 349.3953 | 422.0449 | 430.8625 | 477.4065 | 636.1818 | 609.0186 | 440.5456 | [23 empty] | 148.5973 | 622.6002 | 39.9053 | 385.7201
15:41 | 8115 |  |  | -7.3889 | 25.1807 | 25.5719 | 3.9133 | 6.8738 | 10.8829 | 0.9543 | 1.494 | 6.8637 | 1.736 | 0.0952 |  |  |  | -23.4964 | 24.3879 | 38.1551 | 8.136 |  | 5.7504 | 14.0024 | 0.6016 | 2.2021 | 2.8708 | 1.3153 | -0.1191 | 309.3484 | 304.7189 | 190.204 | 226.8357 | 171.7082 | 153.5455 | 128.0655 | 226.9817 | 153.3548 | 248.198 | 335.9417 | 319.978 | 188.6756 | 196.8454 | 286.3294 | 320.3262 | 344.4809 |  |  | 205.8489 |  | 457.3913 | 118.5632 | 150.797 | 239.2585 | 320.8284 | 296.8803 | 236.5867 | 171.9817 | 264.2634 | 338.9072 | 329.9955 | 194.064 | 99.0041 | 118.3768 | 174.2568 | 258.5359 | 234.8307 | 207.8407 | 249.168 | 376.933 | 114.6508 | 168.6991 | 266.9495 | 347.6747 | 343.2878 | 113.2226 | 158.9357 | 239.7632 | 304.3158 | 296.0317 | 80.9147 | 96.597 | 118.7216 | 175.158 | 254.3733 | 215.281 |  | 195.0804 | 471.379 |  | 87.0121 | 148.7592 | 234.2912 | 316.4527 | 313.4257 | 136.4741 | 173.6552 | 259.5444 | 333.305 | 307.8803 | 94.6147 | 100.347 | 122.901 | 173.9689 | 261.9549 | 327.9177 | 211.8009 | 186.8783 | 169.5303 | 138.1653 | 184.2245 | 264.6154 | 334.1937 | 322.5234 |  | 249.8266 |  |  | 138.7218 | 147.0964 | 250.6857 | 134.8524 | 268.1054 | 138.9328 | 47.7328 | 46.8026 | 43.4805 | 45.9772 | 46.4584 | 46.9619 | 37.1656 | 44.9777 | 140.6436 | 165.0609 | 156.9204 | 138.1425 | 329.9725 |  |  | 196.8151 |  | 172.0197 | 110.8856 | 155.0678 | 111.7724 | 238.3419 | 161.9441 | 350.9227 | 338.9255 | 338.2059 | 243.5958 | 256.6719 | 286.8536 | 327.8736 | 357.51 | 206.7041 | 188.8495 | 245.7294 | 206.5345 | 210.3568 | 150.014 | 244.2257 | 144.4375 | 332.7187 | 238.9966 | 187.5198 | 354.7719 |  | 216.8792 | 97.5467 | 118.0763 | 176.7707 | 257.2778 | 239.9614 | 247.7114 | 218.0942 |  | 149.9562 | 157.0554 | 256.6786 | 342.5764 | 343.0493 | 110.5503 | 156.2936 | 258.6402 | 351.7072 | 346.8807 | 89.7731 | 99.4619 | 119.8292 | 172.2499 | 264.5116 | 201.778 | 266.6851 | 180.7481 | 225.7137 | 201.0449 | 109.1547 | 150.297 | 238.6148 | 332.7367 | 333.0383 | 129.3351 | 167.2266 | 274.7528 | 358.2362 | 339.6371 | 87.0132 | 101.2699 | 131.4043 | 185.6833 | 281.5693 | 160.3808 | 203.8928 | 212.3728 | 235.5991 | 122.8429 | 252.7242 | 163.049 | 339.0133 | 336.0587 | 258.6754 | 259.8634 |  |  | 141.5179 | 159.6892 | 147.9976 | 270.1509 | 145.9256 | 247.3369 |  | 160.9173 | 142.8822 | 149.6982 | 63.8662 | 99.7884 | 108.5146 |  | 349.3245 | 421.9546 | 430.7881 | 477.5213 | 636.7573 | 609.5236 | 440.9483 | [23 empty] | 148.5651 | 623.1404 | 39.877 | 385.6395
15:41 | 8116 |  |  | -7.4045 | 25.168 | 25.5282 | 3.972 | 6.8935 | 11.0081 | 1.1197 | 1.4965 | 6.8729 | 1.7347 | 0.0962 |  |  |  | -23.6513 | 24.5085 | 38.271 | 8.1472 |  | 5.7543 | 14.2924 | 0.6015 | 2.1999 | 2.8712 | 1.3142 | -0.3439 | 309.3085 | 304.688 | 190.197 | 226.8177 | 171.6927 | 153.5274 | 128.0595 | 226.9587 | 153.3711 | 248.1941 | 335.9049 | 319.919 | 188.6635 | 196.8295 | 286.2969 | 320.2872 | 344.4154 |  |  | 205.8208 |  | 457.3091 | 118.5639 | 150.8108 | 239.2521 | 320.783 | 296.8383 | 236.5782 | 171.9881 | 264.2517 | 338.8519 | 329.936 | 194.0539 | 98.989 | 118.378 | 174.2601 | 258.5053 | 234.7793 | 207.7835 | 249.1314 | 376.8712 | 114.6615 | 168.7084 | 266.9298 | 347.6217 | 343.2354 | 113.2185 | 158.9327 | 239.7438 | 304.2694 | 295.9847 | 80.9144 | 96.5964 | 118.7288 | 175.164 | 254.3474 | 215.2558 |  | 195.0464 | 471.2814 |  | 87 | 148.7591 | 234.2876 | 316.4033 | 313.3807 | 136.4878 | 173.6553 | 259.5302 | 333.2563 | 307.841 | 94.6186 | 100.3447 | 122.9016 | 173.9758 | 261.9329 | 327.8741 | 211.7566 | 186.8293 | 169.5187 | 138.1587 | 184.2321 | 264.6038 | 334.1474 | 322.4712 |  | 249.7875 |  |  | 138.6959 | 147.0597 | 250.5968 | 134.7831 | 268.0892 | 138.9333 | 47.4999 | 47.241 | 43.5537 | 46.304 | 46.6126 | 47.458 | 36.9061 | 45.0062 | 140.6042 | 165.0195 | 156.8861 | 138.1007 | 329.9217 |  |  | 196.7904 |  | 171.999 | 110.8786 | 155.0575 | 111.7643 | 238.3212 | 161.9456 | 350.8703 | 338.8618 | 338.1516 | 243.5564 | 256.6748 | 286.8676 | 327.8709 | 357.4788 | 206.6953 | 188.8303 | 245.7557 | 206.4895 | 210.3859 | 150.0226 | 244.2169 | 144.4165 | 332.6531 | 238.9869 | 187.5254 | 354.6872 |  | 216.8776 | 97.5499 | 118.077 | 176.7748 | 257.2565 | 239.9072 | 247.6522 | 218.0583 |  | 149.9576 | 157.0641 | 256.6682 | 342.5348 | 342.9899 | 110.5575 | 156.3033 | 258.635 | 351.6532 | 346.8231 | 89.7801 | 99.4649 | 119.8329 | 172.2539 | 264.4843 | 201.7177 | 266.6438 | 180.7192 | 225.7119 | 201.0116 | 109.1731 | 150.3085 | 238.6184 | 332.6958 | 332.9886 | 129.3539 | 167.2543 | 274.7547 | 358.1998 | 339.5955 | 87.0177 | 101.2859 | 131.4187 | 185.6937 | 281.5656 | 160.3417 | 203.8459 | 212.3355 | 235.5506 | 122.8491 | 252.7149 | 163.0517 | 338.9664 | 336.0094 | 258.5997 | 259.8501 |  |  | 141.4873 | 159.6553 | 147.9653 | 270.1334 | 145.8934 | 247.3025 |  | 160.8756 | 142.8512 | 149.6648 | 63.8601 | 99.7317 | 108.5103 |  | 349.2207 | 421.875 | 430.719 | 477.641 | 636.3418 | 609.2359 | 440.9531 | [23 empty] | 148.5319 | 622.7889 | 40.0821 | 385.5478
15:41 | 8117 |  |  | -7.4046 | 25.2687 | 25.5876 | 4.045 | 6.9228 | 10.9907 | 1.1779 | 1.4966 | 6.8732 | 1.7349 | 0.0956 |  |  |  | -23.5669 | 24.6237 | 38.3833 | 8.2401 |  | 5.7655 | 14.3146 | 0.6005 | 2.2 | 2.8714 | 1.3135 | -0.0156 | 309.2793 | 304.6641 | 190.1909 | 226.8051 | 171.6872 | 153.5155 | 128.0613 | 226.959 | 153.3704 | 248.1855 | 335.8616 | 319.8624 | 188.6577 | 196.7937 | 286.2699 | 320.2584 | 344.3833 |  |  | 205.7841 |  | 457.2185 | 118.5693 | 150.8189 | 239.2372 | 320.7342 | 296.7888 | 236.5602 | 171.9919 | 264.2372 | 338.7967 | 329.8734 | 194.0409 | 98.9815 | 118.3863 | 174.261 | 258.477 | 234.7334 | 207.736 | 249.0906 | 376.8013 | 114.6628 | 168.7089 | 266.9156 | 347.579 | 343.1787 | 113.2209 | 158.9295 | 239.7302 | 304.2166 | 295.9336 | 80.919 | 96.5908 | 118.7343 | 175.1658 | 254.3382 | 215.2184 |  | 195.0085 | 471.188 |  | 87.0071 | 148.7648 | 234.2902 | 316.363 | 313.3354 | 136.476 | 173.6665 | 259.5048 | 333.2019 | 307.7824 | 94.6219 | 100.3398 | 122.9055 | 173.9815 | 261.9134 | 327.8312 | 211.7039 | 186.7729 | 169.4991 | 138.1528 | 184.2346 | 264.5915 | 334.1075 | 322.4235 |  | 249.7341 |  |  | 138.6679 | 147.0363 | 250.5251 | 134.7069 | 268.0598 | 138.9419 | 47.4449 | 48.2837 | 43.5597 | 46.76 | 46.6969 | 47.9318 | 36.3834 | 44.8571 | 140.5681 | 164.9868 | 156.8531 | 138.0642 | 329.8754 |  |  | 196.7734 |  | 171.9834 | 110.8755 | 155.0493 | 111.7614 | 238.303 | 161.9583 | 350.8241 | 338.8068 | 338.0992 | 243.5077 | 256.6823 | 286.8795 | 327.868 | 357.439 | 206.634 | 188.8081 | 245.7706 | 206.4385 | 210.4082 | 150.0279 | 244.2132 | 144.3965 | 332.5867 | 238.97 | 187.5243 | 354.6075 |  | 216.8424 | 97.5408 | 118.0807 | 176.7564 | 257.2249 | 239.8502 | 247.5986 | 218.0124 |  | 149.9597 | 157.0643 | 256.6515 | 342.4809 | 342.9182 | 110.5623 | 156.3112 | 258.6331 | 351.6086 | 346.772 | 89.7733 | 99.4682 | 119.8429 | 172.2613 | 264.4603 | 201.6472 | 266.6006 | 180.6872 | 225.7352 | 200.9747 | 109.1844 | 150.3306 | 238.6144 | 332.66 | 332.9391 | 129.365 | 167.2702 | 274.7394 | 358.1518 | 339.5516 | 87.0201 | 101.2906 | 131.4293 | 185.7015 | 281.5513 | 160.3025 | 203.8128 | 212.2998 | 235.5072 | 122.8598 | 252.7181 | 163.081 | 338.9193 | 335.9514 | 258.5309 | 259.8369 |  |  | 141.4559 | 159.6193 | 147.9361 | 270.1162 | 145.8535 | 247.2697 |  | 160.8426 | 142.8134 | 149.6313 | 63.8595 | 99.7528 | 108.5135 |  | 349.1438 | 421.8244 | 430.6676 | 477.311 | 636.1727 | 608.6465 | 440.4761 | [23 empty] | 148.5003 | 622.4096 | 40.3045 | 385.4841
15:41 | 8118 |  |  | -7.3033 | 25.2935 | 25.7315 | 3.9455 | 6.9132 | 10.9987 | 1.2062 | 1.4954 | 6.8775 | 1.736 | 0.098 |  |  |  | -23.4952 | 24.6399 | 38.4301 | 8.2991 |  | 5.7463 | 14.1929 | 0.5996 | 2.1998 | 2.8714 | 1.313 | -0.5892 | 309.2425 | 304.6352 | 190.1859 | 226.788 | 171.6847 | 153.5115 | 128.0576 | 226.9677 | 153.3642 | 248.1759 | 335.8082 | 319.8139 | 188.6572 | 196.7709 | 286.2329 | 320.2261 | 344.3342 |  |  | 205.7489 |  | 457.135 | 118.5783 | 150.822 | 239.2284 | 320.6851 | 296.7339 | 236.5458 | 172.0032 | 264.2287 | 338.757 | 329.8226 | 194.0471 | 98.9836 | 118.395 | 174.2646 | 258.4529 | 234.6992 | 207.7178 | 249.0563 | 376.7395 | 114.6736 | 168.7206 | 266.9044 | 347.5333 | 343.1254 | 113.2223 | 158.9281 | 239.7051 | 304.1682 | 295.8749 | 80.9196 | 96.5847 | 118.7432 | 175.1758 | 254.3383 | 215.1642 |  | 194.9619 | 471.1 |  | 87.0106 | 148.772 | 234.2789 | 316.3284 | 313.2852 | 136.4791 | 173.6677 | 259.4808 | 333.1496 | 307.7251 | 94.6322 | 100.3299 | 122.9085 | 173.9924 | 261.8935 | 327.7928 | 211.6571 | 186.7288 | 169.4752 | 138.1561 | 184.2334 | 264.576 | 334.0649 | 322.3748 |  | 249.6687 |  |  | 138.6426 | 147.0061 | 250.4711 | 134.6565 | 268.0315 | 138.9506 | 47.4813 | 49.05 | 43.6855 | 47.1396 | 46.8277 | 48.2758 | 37.1254 | 44.6704 | 140.5315 | 164.9592 | 156.8221 | 138.0313 | 329.8431 |  |  | 196.764 |  | 171.9774 | 110.8745 | 155.0432 | 111.7534 | 238.3017 | 161.9687 | 350.7795 | 338.7481 | 338.0599 | 243.4681 | 256.7009 | 286.8995 | 327.8779 | 357.3946 | 206.5743 | 188.7824 | 245.7515 | 206.3991 | 210.4572 | 150.0398 | 244.2126 | 144.3906 | 332.5221 | 238.9589 | 187.5363 | 354.5364 |  | 216.8502 | 97.5369 | 118.0949 | 176.7647 | 257.1969 | 239.8009 | 247.5525 | 217.9692 |  | 149.9611 | 157.0717 | 256.651 | 342.4416 | 342.8486 | 110.5629 | 156.3247 | 258.6293 | 351.5617 | 346.7124 | 89.7653 | 99.4664 | 119.8406 | 172.2722 | 264.4432 | 201.5748 | 266.5663 | 180.659 | 225.7435 | 200.9488 | 109.1963 | 150.3378 | 238.6126 | 332.6139 | 332.8931 | 129.3545 | 167.2715 | 274.7169 | 358.0999 | 339.4917 | 87.0242 | 101.2856 | 131.4293 | 185.7022 | 281.5322 | 160.2564 | 203.779 | 212.2739 | 235.4675 | 122.8671 | 252.7235 | 163.0932 | 338.886 | 335.9024 | 258.4727 | 259.8283 |  |  | 141.4295 | 159.5785 | 147.9103 | 270.0998 | 145.8201 | 247.2595 |  | 160.804 | 142.7737 | 149.5944 | 63.8529 | 99.7559 | 108.5263 |  | 349.077 | 421.7561 | 430.5973 | 477.464 | 636.2017 | 609.2912 | 440.6748 | [23 empty] | 148.4674 | 622.7464 | 40.3795 | 385.4165
15:41 | 8119 |  |  | -7.3744 | 25.2413 | 25.7024 | 4.0466 | 6.9816 | 11.0637 | 1.3233 | 1.4927 | 6.8693 | 1.74 | 0.0972 |  |  |  | -23.5469 | 24.6852 | 38.3907 | 8.2928 |  | 5.7298 | 14.1901 | 0.6003 | 2.2003 | 2.8722 | 1.3132 | 0.6299 | 309.202 | 304.5981 | 190.1737 | 226.7627 | 171.6723 | 153.4986 | 128.0479 | 226.9673 | 153.3628 | 248.1666 | 335.7553 | 319.7637 | 188.6516 | 196.7559 | 286.1867 | 320.2077 | 344.2851 |  |  | 205.7316 |  | 457.0597 | 118.588 | 150.8316 | 239.2328 | 320.6414 | 296.6942 | 236.5423 | 172.0061 | 264.2273 | 338.7094 | 329.7677 | 194.0409 | 98.9847 | 118.3926 | 174.2644 | 258.4267 | 234.6638 | 207.6895 | 249.0127 | 376.6798 | 114.6814 | 168.735 | 266.89 | 347.4816 | 343.0761 | 113.2244 | 158.9385 | 239.6931 | 304.1303 | 295.8275 | 80.9223 | 96.5872 | 118.7567 | 175.1886 | 254.33 | 215.1093 |  | 194.933 | 471.0196 |  | 87.0021 | 148.7722 | 234.2618 | 316.2895 | 313.2367 | 136.4937 | 173.6663 | 259.4766 | 333.0992 | 307.6706 | 94.6303 | 100.3368 | 122.9282 | 173.9977 | 261.884 | 327.7631 | 211.6196 | 186.6977 | 169.451 | 138.1567 | 184.2428 | 264.5677 | 334.0222 | 322.3186 |  | 249.6208 |  |  | 138.6052 | 146.9599 | 250.3966 | 134.6109 | 268.0025 | 138.9461 | 47.5556 | 49.5619 | 44.1209 | 47.3545 | 47.0052 | 48.5094 | 38.9069 | 44.8424 | 140.4948 | 164.9258 | 156.7958 | 137.994 | 329.8071 |  |  | 196.7538 |  | 171.9715 | 110.8722 | 155.0341 | 111.7441 | 238.2965 | 161.9725 | 350.7226 | 338.6937 | 338.0187 | 243.4349 | 256.7122 | 286.9218 | 327.8841 | 357.3512 | 206.5618 | 188.7478 | 245.721 | 206.3652 | 210.5175 | 150.0515 | 244.212 | 144.3606 | 332.4601 | 238.9524 | 187.5494 | 354.4632 |  | 216.8714 | 97.5417 | 118.1052 | 176.7754 | 257.1795 | 239.7576 | 247.5049 | 217.9393 |  | 149.9701 | 157.0973 | 256.6535 | 342.4024 | 342.7809 | 110.5528 | 156.3255 | 258.6151 | 351.5164 | 346.6487 | 89.7661 | 99.4461 | 119.8361 | 172.2789 | 264.4219 | 201.4942 | 266.5294 | 180.627 | 225.7372 | 200.9223 | 109.2149 | 150.3356 | 238.6176 | 332.5684 | 332.8388 | 129.3704 | 167.286 | 274.7046 | 358.0531 | 339.4352 | 87.0198 | 101.2842 | 131.4292 | 185.706 | 281.5199 | 160.2128 | 203.7418 | 212.2422 | 235.4277 | 122.8689 | 252.7117 | 163.0888 | 338.8525 | 335.8604 | 258.4213 | 259.8046 |  |  | 141.3908 | 159.5321 | 147.88 | 270.0809 | 145.7813 | 247.2524 |  | 160.7704 | 142.75 | 149.554 | 63.8629 | 99.7884 | 108.5289 |  | 348.9974 | 421.7118 | 430.5436 | 477.4209 | 636.2705 | 609.1746 | 440.8213 | [23 empty] | 148.4303 | 622.7226 | 40.4179 | 385.3546
15:41 | 8120 |  |  | -7.3635 | 25.3163 | 25.6518 | 4.0963 | 6.9784 | 10.9953 | 1.1722 | 1.494 | 6.8705 | 1.7373 | 0.0985 |  |  |  | -23.4269 | 24.6715 | 38.4386 | 8.3198 |  | 5.7338 | 14.1832 | 0.6015 | 2.2023 | 2.8742 | 1.3116 | -0.56 | 309.1657 | 304.5688 | 190.1576 | 226.7425 | 171.6565 | 153.4838 | 128.0412 | 226.9685 | 153.3623 | 248.1574 | 335.7119 | 319.7105 | 188.6435 | 196.7526 | 286.1582 | 320.2043 | 344.2568 |  |  | 205.705 |  | 456.9772 | 118.5919 | 150.8363 | 239.2221 | 320.5946 | 296.6472 | 236.5216 | 171.9986 | 264.2077 | 338.6585 | 329.7201 | 194.0321 | 98.9823 | 118.3916 | 174.2635 | 258.4009 | 234.6175 | 207.6657 | 248.9677 | 376.625 | 114.6851 | 168.7401 | 266.8784 | 347.4337 | 343.0159 | 113.2283 | 158.9387 | 239.681 | 304.0779 | 295.7786 | 80.9217 | 96.5903 | 118.7653 | 175.1876 | 254.3063 | 215.0503 |  | 194.9063 | 470.9333 |  | 87.0036 | 148.7791 | 234.2509 | 316.2452 | 313.1896 | 136.4906 | 173.6729 | 259.4581 | 333.0542 | 307.6122 | 94.6108 | 100.3565 | 122.9533 | 174.0035 | 261.8809 | 327.7421 | 211.5788 | 186.6777 | 169.4241 | 138.163 | 184.2424 | 264.5585 | 333.9874 | 322.2644 |  | 249.5798 |  |  | 138.5681 | 146.921 | 250.3685 | 134.607 | 267.9772 | 138.9472 | 47.8657 | 49.9964 | 44.0647 | 47.1399 | 47.3126 | 48.6018 | 39.2704 | 45.2528 | 140.4565 | 164.8885 | 156.7677 | 137.9553 | 329.757 |  |  | 196.7407 |  | 171.969 | 110.8735 | 155.0257 | 111.7492 | 238.2851 | 161.9984 | 350.6795 | 338.6468 | 337.9715 | 243.4208 | 256.708 | 286.937 | 327.8742 | 357.3037 | 206.5649 | 188.7077 | 245.71 | 206.3216 | 210.5475 | 150.0518 | 244.206 | 144.3339 | 332.397 | 238.9422 | 187.5451 | 354.3836 |  | 216.8561 | 97.5344 | 118.1087 | 176.7671 | 257.1485 | 239.7042 | 247.4553 | 217.8966 |  | 149.975 | 157.1071 | 256.6414 | 342.3615 | 342.7231 | 110.5583 | 156.3242 | 258.6036 | 351.4757 | 346.6011 | 89.7743 | 99.4373 | 119.8464 | 172.2866 | 264.3876 | 201.446 | 266.487 | 180.6093 | 225.7319 | 200.8963 | 109.2287 | 150.3472 | 238.6162 | 332.5272 | 332.7859 | 129.3978 | 167.3109 | 274.6939 | 358.0088 | 339.3803 | 87.0128 | 101.2858 | 131.4392 | 185.7181 | 281.4962 | 160.1799 | 203.7034 | 212.2009 | 235.3884 | 122.8719 | 252.6914 | 163.082 | 338.8123 | 335.8159 | 258.3756 | 259.7808 |  |  | 141.3496 | 159.4963 | 147.8507 | 270.0649 | 145.7456 | 247.2664 |  | 160.7405 | 142.7267 | 149.5163 | 63.8713 | 99.7391 | 108.5446 |  | 348.9043 | 421.6453 | 430.4813 | 478.024 | 636.9863 | 609.8736 | 441.0677 | [23 empty] | 148.3962 | 623.43 | 40.43 | 385.2748
15:41 | 8121 |  |  | -7.3058 | 25.3122 | 25.7046 | 4.0169 | 7.0187 | 11.1065 | 1.3166 | 1.4922 | 6.8662 | 1.7355 | 0.0978 |  |  |  | -23.2638 | 24.8098 | 38.5426 | 8.4004 |  | 5.7248 | 14.226 | 0.6009 | 2.2032 | 2.8765 | 1.3097 | -0.6353 | 309.1367 | 304.5447 | 190.1489 | 226.7339 | 171.6473 | 153.4776 | 128.0404 | 226.9604 | 153.3712 | 248.1567 | 335.6713 | 319.6641 | 188.6321 | 196.7364 | 286.1454 | 320.1859 | 344.2179 |  |  | 205.671 |  | 456.8952 | 118.5894 | 150.8326 | 239.2135 | 320.5428 | 296.5949 | 236.5077 | 172.01 | 264.1855 | 338.6128 | 329.676 | 194.0294 | 98.9831 | 118.4032 | 174.2756 | 258.3861 | 234.5729 | 207.6493 | 248.9318 | 376.569 | 114.685 | 168.7518 | 266.8649 | 347.3919 | 342.9602 | 113.2312 | 158.9381 | 239.6585 | 304.0231 | 295.7262 | 80.9224 | 96.5855 | 118.7684 | 175.188 | 254.2776 | 214.9857 |  | 194.8815 | 470.8494 |  | 87.003 | 148.7866 | 234.2361 | 316.2004 | 313.1415 | 136.4847 | 173.6744 | 259.4372 | 333.0052 | 307.5515 | 94.5964 | 100.3684 | 122.9638 | 174.0056 | 261.8638 | 327.7196 | 211.5312 | 186.6779 | 169.3976 | 138.17 | 184.2408 | 264.5411 | 333.9443 | 322.2122 |  | 249.5328 |  |  | 138.5418 | 146.8927 | 250.371 | 134.6439 | 267.9498 | 138.9395 | 48.5203 | 50.3053 | 42.9515 | 46.8142 | 47.5979 | 48.2854 | 38.0465 | 45.4365 | 140.4159 | 164.8552 | 156.7326 | 137.9135 | 329.7072 |  |  | 196.7198 |  | 171.9599 | 110.8736 | 155.0179 | 111.7469 | 238.2653 | 162.0209 | 350.6477 | 338.5923 | 337.9265 | 243.4097 | 256.7113 | 286.9535 | 327.868 | 357.2653 | 206.5319 | 188.6767 | 245.7037 | 206.2855 | 210.5704 | 150.0648 | 244.1955 | 144.3134 | 332.332 | 238.9315 | 187.5553 | 354.3091 |  | 216.8388 | 97.5337 | 118.1154 | 176.7752 | 257.1187 | 239.6581 | 247.4022 | 217.85 |  | 149.9755 | 157.105 | 256.6384 | 342.3262 | 342.6589 | 110.5721 | 156.3445 | 258.5969 | 351.4234 | 346.5646 | 89.778 | 99.4526 | 119.8582 | 172.2917 | 264.3592 | 201.4135 | 266.4439 | 180.594 | 225.7198 | 200.8746 | 109.2512 | 150.3552 | 238.6152 | 332.4855 | 332.7351 | 129.3863 | 167.328 | 274.6919 | 357.963 | 339.328 | 87.0193 | 101.2955 | 131.4562 | 185.734 | 281.4729 | 160.1363 | 203.6621 | 212.1581 | 235.3421 | 122.8767 | 252.6875 | 163.0889 | 338.7651 | 335.7529 | 258.3226 | 259.7631 |  |  | 141.3141 | 159.4591 | 147.8228 | 270.0574 | 145.7262 | 247.2611 |  | 160.706 | 142.6874 | 149.4781 | 63.8681 | 99.7427 | 108.5435 |  | 348.8463 | 421.5781 | 430.4133 | 477.6506 | 636.7375 | 608.8772 | 440.6326 | [23 empty] | 148.3628 | 622.8073 | 40.6829 | 385.2122
15:41 | 8122 |  |  | -7.244 | 25.2933 | 25.7488 | 4.1033 | 7.0253 | 11.1519 | 1.3639 | 1.4914 | 6.8659 | 1.7372 | 0.0996 |  |  |  | -23.2161 | 24.8003 | 38.5242 | 8.3326 |  | 5.8357 | 14.3025 | 0.6004 | 2.2032 | 2.8746 | 1.3095 | 0.1444 | 309.104 | 304.5133 | 190.141 | 226.7161 | 171.6404 | 153.4696 | 128.0374 | 226.9324 | 153.3841 | 248.1511 | 335.6317 | 319.6191 | 188.6279 | 196.6812 | 286.1275 | 320.156 | 344.1833 |  |  | 205.6438 |  | 456.816 | 118.5711 | 150.8377 | 239.2081 | 320.4897 | 296.5441 | 236.5016 | 172.0397 | 264.1734 | 338.5637 | 329.6194 | 194.0139 | 98.9822 | 118.4072 | 174.2776 | 258.3576 | 234.5237 | 207.6237 | 248.8861 | 376.5057 | 114.6846 | 168.7513 | 266.8484 | 347.3388 | 342.9104 | 113.2268 | 158.9415 | 239.6414 | 303.9773 | 295.6778 | 80.9138 | 96.5793 | 118.7632 | 175.1852 | 254.2486 | 214.929 |  | 194.8555 | 470.7725 |  | 86.996 | 148.7889 | 234.2282 | 316.1618 | 313.0917 | 136.4844 | 173.6801 | 259.4302 | 332.9566 | 307.4912 | 94.5916 | 100.3696 | 122.9739 | 174.0104 | 261.851 | 327.6968 | 211.4853 | 186.6877 | 169.3762 | 138.1752 | 184.2532 | 264.5323 | 333.9005 | 322.1597 |  | 249.4884 |  |  | 138.5075 | 146.8667 | 250.3474 | 134.6293 | 267.9058 | 138.9134 | 49.16 | 50.6082 | 42.4996 | 46.6185 | 47.5169 | 47.1276 | 36.5335 | 45.7352 | 140.3708 | 164.8183 | 156.6958 | 137.8796 | 329.6579 |  |  | 196.6998 |  | 171.9435 | 110.8732 | 155.0056 | 111.734 | 238.2508 | 162.0306 | 350.603 | 338.5366 | 337.885 | 243.3757 | 256.7274 | 286.9771 | 327.8819 | 357.2368 | 206.5006 | 188.6573 | 245.7154 | 206.2636 | 210.6267 | 150.0885 | 244.2081 | 144.3016 | 332.2748 | 238.9288 | 187.5772 | 354.2376 |  | 216.8388 | 97.5384 | 118.1302 | 176.7935 | 257.1007 | 239.6211 | 247.3558 | 217.8062 |  | 149.9881 | 157.1189 | 256.6438 | 342.2985 | 342.5957 | 110.5788 | 156.3641 | 258.5939 | 351.3778 | 346.5222 | 89.7757 | 99.4582 | 119.8627 | 172.2985 | 264.341 | 201.3765 | 266.4277 | 180.5743 | 225.6907 | 200.8527 | 109.2657 | 150.363 | 238.6129 | 332.4444 | 332.6801 | 129.3893 | 167.3361 | 274.708 | 357.9311 | 339.2963 | 87.0229 | 101.3064 | 131.462 | 185.7371 | 281.4514 | 160.0903 | 203.6222 | 212.1262 | 235.2965 | 122.8841 | 252.6872 | 163.1048 | 338.7256 | 335.6937 | 258.2622 | 259.7485 |  |  | 141.2803 | 159.4166 | 147.7933 | 270.0338 | 145.7011 | 247.2191 |  | 160.6717 | 142.664 | 149.4509 | 63.8661 | 99.77 | 108.5322 |  | 348.7868 | 421.5271 | 430.3656 | 478.0387 | 636.9271 | 609.6783 | 441.2397 | [23 empty] | 148.3314 | 623.3027 | 40.8065 | 385.1569
15:41 | 8123 |  |  | -7.2094 | 25.3971 | 25.8305 | 4.0729 | 7.0646 | 11.1287 | 1.4309 | 1.4912 | 6.8637 | 1.7358 | 0.099 |  |  |  | -23.1417 | 24.777 | 38.565 | 8.3424 |  | 5.8915 | 14.3705 | 0.5999 | 2.2058 | 2.8767 | 1.3085 | 0.621 | 309.0666 | 304.4762 | 190.1281 | 226.6939 | 171.6352 | 153.4522 | 128.0276 | 226.9046 | 153.4032 | 248.1442 | 335.5946 | 319.5637 | 188.6146 | 196.6615 | 286.0967 | 320.14 | 344.1425 |  |  | 205.621 |  | 456.7371 | 118.5617 | 150.8481 | 239.2019 | 320.4405 | 296.4921 | 236.4841 | 172.0529 | 264.1649 | 338.5155 | 329.5591 | 194.0103 | 98.9817 | 118.4031 | 174.2757 | 258.3244 | 234.4772 | 207.6005 | 248.8479 | 376.4487 | 114.6916 | 168.7475 | 266.8371 | 347.2904 | 342.8557 | 113.2281 | 158.9461 | 239.6222 | 303.9297 | 295.6317 | 80.9046 | 96.5748 | 118.7647 | 175.1833 | 254.2221 | 214.892 |  | 194.8325 | 470.693 |  | 86.9964 | 148.7885 | 234.2211 | 316.117 | 313.0352 | 136.4882 | 173.6809 | 259.414 | 332.9097 | 307.4301 | 94.5839 | 100.3679 | 122.9754 | 174.0157 | 261.8361 | 327.6629 | 211.4471 | 186.7177 | 169.3593 | 138.1791 | 184.2659 | 264.532 | 333.862 | 322.1077 |  | 249.4466 |  |  | 138.4703 | 146.8335 | 250.2879 | 134.5673 | 267.8476 | 138.8831 | 49.3687 | 50.8642 | 43.2076 | 46.285 | 47.1683 | 45.4149 | 35.1533 | 46.0014 | 140.3332 | 164.7774 | 156.6688 | 137.854 | 329.6011 |  |  | 196.6861 |  | 171.9283 | 110.864 | 154.9927 | 111.7307 | 238.2372 | 162.0329 | 350.5476 | 338.4802 | 337.8333 | 243.318 | 256.7347 | 286.9975 | 327.8906 | 357.2033 | 206.4835 | 188.6232 | 245.7134 | 206.2356 | 210.6787 | 150.0991 | 244.2119 | 144.2875 | 332.2141 | 238.9254 | 187.5885 | 354.1692 |  | 216.8436 | 97.5326 | 118.1415 | 176.7942 | 257.0732 | 239.5717 | 247.3079 | 217.7614 |  | 149.9989 | 157.1367 | 256.6415 | 342.2545 | 342.5374 | 110.5845 | 156.3746 | 258.5855 | 351.3349 | 346.4668 | 89.7873 | 99.4535 | 119.8676 | 172.3082 | 264.3167 | 201.3668 | 266.4065 | 180.5526 | 225.6777 | 200.8277 | 109.2785 | 150.3894 | 238.6193 | 332.4134 | 332.6415 | 129.4136 | 167.3482 | 274.7096 | 357.9035 | 339.2573 | 87.0267 | 101.3076 | 131.4771 | 185.747 | 281.4337 | 160.0571 | 203.5809 | 212.0967 | 235.2518 | 122.8901 | 252.6735 | 163.1082 | 338.6898 | 335.6491 | 258.1727 | 259.7193 |  |  | 141.247 | 159.3847 | 147.767 | 270.0091 | 145.6758 | 247.2057 |  | 160.6307 | 142.6316 | 149.4118 | 63.858 | 99.7919 | 108.5367 |  | 348.7347 | 421.4632 | 430.2945 | 477.3393 | 636.3021 | 608.5658 | 440.6326 | [23 empty] | 148.2971 | 622.4339 | 40.956 | 385.099
15:41 | 8124 |  |  | -7.1696 | 25.5109 | 25.8473 | 4.087 | 7.0262 | 11.2461 | 1.46 | 1.4925 | 6.8655 | 1.7386 | 0.0993 |  |  |  | -23.256 | 24.8213 | 38.5928 | 8.4687 |  | 5.8815 | 14.3076 | 0.5993 | 2.2059 | 2.8776 | 1.309 | -0.2211 | 309.0346 | 304.4454 | 190.1163 | 226.6795 | 171.6299 | 153.4386 | 128.0216 | 226.8868 | 153.4261 | 248.1441 | 335.5617 | 319.5139 | 188.6059 | 196.6613 | 286.0714 | 320.1238 | 344.0952 |  |  | 205.5965 |  | 456.646 | 118.5653 | 150.859 | 239.1894 | 320.3953 | 296.4413 | 236.4725 | 172.0507 | 264.157 | 338.4745 | 329.502 | 194.0107 | 98.9897 | 118.4064 | 174.2812 | 258.2992 | 234.4325 | 207.5822 | 248.8079 | 376.3929 | 114.6957 | 168.7629 | 266.8274 | 347.2529 | 342.806 | 113.234 | 158.9496 | 239.6077 | 303.881 | 295.586 | 80.9069 | 96.5736 | 118.7776 | 175.1903 | 254.2004 | 214.8501 |  | 194.8156 | 470.6037 |  | 86.9962 | 148.7882 | 234.2186 | 316.0686 | 312.9792 | 136.4857 | 173.6849 | 259.3915 | 332.867 | 307.3833 | 94.597 | 100.3734 | 122.9825 | 174.0228 | 261.8088 | 327.6295 | 211.3998 | 186.759 | 169.3328 | 138.18 | 184.2717 | 264.5253 | 333.8189 | 322.0586 |  | 249.3955 |  |  | 138.4328 | 146.7937 | 250.2379 | 134.5421 | 267.7756 | 138.8535 | 49.2376 | 51.1516 | 43.3475 | 45.9054 | 46.7629 | 44.4205 | 34.255 | 46.1693 | 140.3002 | 164.7371 | 156.6457 | 137.8249 | 329.5528 |  |  | 196.6728 |  | 171.9197 | 110.862 | 154.979 | 111.7351 | 238.2211 | 162.0375 | 350.4985 | 338.4246 | 337.7817 | 243.2742 | 256.7389 | 287.0256 | 327.8856 | 357.1556 | 206.4524 | 188.5877 | 245.6762 | 206.2103 | 210.7118 | 150.1074 | 244.1998 | 144.2481 | 332.1462 | 238.9197 | 187.6106 | 354.1074 |  | 216.8418 | 97.5339 | 118.1542 | 176.7935 | 257.0519 | 239.526 | 247.2565 | 217.7213 |  | 150.0098 | 157.1546 | 256.6517 | 342.2183 | 342.4713 | 110.5872 | 156.3773 | 258.5702 | 351.273 | 346.3993 | 89.7932 | 99.4402 | 119.8738 | 172.312 | 264.2892 | 201.3488 | 266.3478 | 180.5276 | 225.6449 | 200.7912 | 109.3095 | 150.4021 | 238.6281 | 332.3841 | 332.6041 | 129.4092 | 167.3651 | 274.7022 | 357.8674 | 339.2035 | 87.0277 | 101.3152 | 131.5014 | 185.7618 | 281.4134 | 160.0197 | 203.5416 | 212.0622 | 235.2041 | 122.901 | 252.6732 | 163.114 | 338.6494 | 335.5964 | 258.0733 | 259.6822 |  |  | 141.2068 | 159.3348 | 147.7372 | 269.9948 | 145.6565 | 247.2034 |  | 160.5928 | 142.5978 | 149.3678 | 63.8504 | 99.8156 | 108.5241 |  | 348.6514 | 421.3868 | 430.2353 | 477.3296 | 636.3179 | 609.1332 | 440.7869 | [23 empty] | 148.258 | 622.7256 | 41.0471 | 385.0191
15:41 | 8125 |  |  | -7.1146 | 25.5079 | 25.8329 | 4.149 | 7.1494 | 11.2519 | 1.4555 | 1.4921 | 6.8646 | 1.7415 | 0.0994 |  |  |  | -23.1435 | 24.9139 | 38.55 | 8.5083 |  | 5.9348 | 14.2823 | 0.6022 | 2.2106 | 2.8808 | 1.3074 | 0.4129 | 309.0032 | 304.4161 | 190.11 | 226.6638 | 171.6177 | 153.4307 | 128.0227 | 226.8846 | 153.4371 | 248.1397 | 335.517 | 319.4616 | 188.6118 | 196.6471 | 286.0456 | 320.101 | 344.0417 |  |  | 205.567 |  | 456.5527 | 118.5705 | 150.8654 | 239.1793 | 320.3474 | 296.3862 | 236.4626 | 172.0416 | 264.1387 | 338.4244 | 329.4481 | 194.0027 | 98.988 | 118.4111 | 174.2802 | 258.2803 | 234.3865 | 207.5422 | 248.7517 | 376.3327 | 114.6993 | 168.7708 | 266.8201 | 347.2023 | 342.7495 | 113.2377 | 158.9449 | 239.5875 | 303.8347 | 295.5358 | 80.9174 | 96.5756 | 118.7924 | 175.1929 | 254.1869 | 214.7969 |  | 194.7892 | 470.5177 |  | 86.9976 | 148.7956 | 234.2149 | 316.0269 | 312.9346 | 136.4734 | 173.689 | 259.367 | 332.8153 | 307.3338 | 94.6077 | 100.3923 | 123.0014 | 174.0418 | 261.797 | 327.5974 | 211.3465 | 186.7834 | 169.2963 | 138.1856 | 184.2772 | 264.5187 | 333.7764 | 322.0058 |  | 249.3434 |  |  | 138.3976 | 146.7629 | 250.1718 | 134.4941 | 267.71 | 138.8407 | 49.2087 | 50.6556 | 42.2591 | 45.8678 | 46.5319 | 44.4983 | 33.6092 | 45.5257 | 140.25 | 164.7008 | 156.6179 | 137.7943 | 329.5138 |  |  | 196.6616 |  | 171.9122 | 110.8661 | 154.9729 | 111.7339 | 238.2091 | 162.0562 | 350.4492 | 338.376 | 337.7409 | 243.2479 | 256.7402 | 287.0448 | 327.8828 | 357.0988 | 206.432 | 188.5521 | 245.6248 | 206.1742 | 210.744 | 150.1183 | 244.2005 | 144.212 | 332.0827 | 238.9114 | 187.6205 | 354.038 |  | 216.8271 | 97.535 | 118.1612 | 176.7959 | 257.0337 | 239.4856 | 247.2117 | 217.6784 |  | 150.0127 | 157.166 | 256.6542 | 342.1976 | 342.4197 | 110.6056 | 156.3822 | 258.5659 | 351.2277 | 346.3469 | 89.7865 | 99.4334 | 119.8758 | 172.3118 | 264.2653 | 201.3066 | 266.2879 | 180.5011 | 225.5716 | 200.7483 | 109.3329 | 150.4149 | 238.6383 | 332.3459 | 332.5583 | 129.4078 | 167.3767 | 274.6976 | 357.8205 | 339.1549 | 87.0283 | 101.3203 | 131.4978 | 185.7646 | 281.3896 | 159.987 | 203.5055 | 212.0304 | 235.1648 | 122.907 | 252.6785 | 163.1304 | 338.6042 | 335.5356 | 257.9882 | 259.6695 |  |  | 141.1724 | 159.2905 | 147.7099 | 269.9808 | 145.6334 | 247.18 |  | 160.5649 | 142.5668 | 149.3444 | 63.8513 | 99.8513 | 108.5334 |  | 348.6053 | 421.3496 | 430.1753 | 477.4255 | 636.1644 | 608.6122 | 440.5879 | [23 empty] | 148.2262 | 622.3883 | 41.1833 | 384.9774
15:41 | 8126 |  |  | -7.1029 | 25.4579 | 25.76 | 4.224 | 7.0648 | 11.1105 | 1.4137 | 1.4908 | 6.8592 | 1.7428 | 0.0992 |  |  |  | -23.2821 | 24.7848 | 38.5666 | 8.3937 |  | 5.9655 | 14.3626 | 0.5997 | 2.2074 | 2.8803 | 1.308 | -0.6575 | 308.9661 | 304.3783 | 190.0967 | 226.6444 | 171.605 | 153.4167 | 128.0124 | 226.8817 | 153.4337 | 248.126 | 335.4627 | 319.396 | 188.6043 | 196.6536 | 286.0298 | 320.072 | 343.9905 |  |  | 205.5409 |  | 456.4692 | 118.5813 | 150.8685 | 239.1708 | 320.2933 | 296.3306 | 236.445 | 172.0295 | 264.1168 | 338.3748 | 329.4017 | 194.0034 | 98.9879 | 118.4162 | 174.2904 | 258.2579 | 234.3468 | 207.5023 | 248.7068 | 376.2831 | 114.7115 | 168.7772 | 266.8104 | 347.1562 | 342.6852 | 113.2384 | 158.95 | 239.5617 | 303.7862 | 295.4834 | 80.9327 | 96.5721 | 118.7978 | 175.1986 | 254.1789 | 214.7321 |  | 194.7613 | 470.441 |  | 87.0024 | 148.8102 | 234.2011 | 315.9967 | 312.8923 | 136.4811 | 173.6878 | 259.3741 | 332.762 | 307.2787 | 94.5875 | 100.4086 | 123.0221 | 174.0534 | 261.7879 | 327.5657 | 211.2969 | 186.7993 | 169.2588 | 138.1872 | 184.2748 | 264.5168 | 333.7385 | 321.9582 |  | 249.2999 |  |  | 138.3598 | 146.728 | 250.0886 | 134.4522 | 267.6389 | 138.8243 | 48.9421 | 47.9711 | 40.7424 | 46.1593 | 46.6893 | 44.9845 | 33.094 | 44.567 | 140.1928 | 164.6698 | 156.5879 | 137.7606 | 329.4699 |  |  | 196.6398 |  | 171.8949 | 110.8567 | 154.9661 | 111.7252 | 238.2029 | 162.0647 | 350.3939 | 338.3206 | 337.6935 | 243.1975 | 256.7485 | 287.0615 | 327.8749 | 357.0525 | 206.4161 | 188.5079 | 245.6049 | 206.1281 | 210.7984 | 150.1302 | 244.197 | 144.206 | 332.0221 | 238.8987 | 187.6292 | 353.9639 |  | 216.8314 | 97.5358 | 118.1649 | 176.7993 | 257.0067 | 239.4393 | 247.1641 | 217.637 |  | 150.0086 | 157.1858 | 256.659 | 342.1571 | 342.3631 | 110.6196 | 156.3843 | 258.5591 | 351.1965 | 346.3013 | 89.7863 | 99.4395 | 119.8756 | 172.3186 | 264.2431 | 201.2609 | 266.2304 | 180.4766 | 225.5078 | 200.6947 | 109.343 | 150.4268 | 238.6467 | 332.3087 | 332.5155 | 129.4272 | 167.3937 | 274.6989 | 357.7833 | 339.1157 | 87.0341 | 101.3254 | 131.4802 | 185.7535 | 281.3825 | 159.9487 | 203.469 | 212.0033 | 235.1264 | 122.9093 | 252.6703 | 163.1419 | 338.5582 | 335.4792 | 257.9066 | 259.6669 |  |  | 141.1351 | 159.2559 | 147.6825 | 269.9667 | 145.6185 | 247.1573 |  | 160.531 | 142.5451 | 149.3145 | 63.8528 | 99.8569 | 108.5363 |  | 348.57 | 421.283 | 430.1083 | 477.5404 | 636.2424 | 608.9928 | 440.7421 | [23 empty] | 148.194 | 622.6176 | 41.0157 | 384.9265
15:41 | 8127 |  |  | -7.1038 | 25.5003 | 25.9522 | 4.2152 | 7.1006 | 11.197 | 1.4301 | 1.4915 | 6.8568 | 1.7405 | 0.0982 |  |  |  | -23.1961 | 24.8032 | 38.6137 | 8.4285 |  | 5.9939 | 14.2919 | 0.6005 | 2.2091 | 2.8839 | 1.306 | 1.0181 | 308.9251 | 304.3415 | 190.0811 | 226.6214 | 171.5891 | 153.4016 | 127.9958 | 226.8662 | 153.4233 | 248.1093 | 335.4097 | 319.3314 | 188.5935 | 196.6747 | 286.0309 | 320.0618 | 343.9631 |  |  | 205.5203 |  | 456.3866 | 118.5898 | 150.8797 | 239.1571 | 320.2447 | 296.2846 | 236.4312 | 172.0334 | 264.0983 | 338.3268 | 329.3515 | 194.0061 | 98.9882 | 118.4251 | 174.3002 | 258.2263 | 234.2941 | 207.4405 | 248.6665 | 376.2295 | 114.7208 | 168.7832 | 266.7886 | 347.1082 | 342.6314 | 113.2369 | 158.954 | 239.5456 | 303.7357 | 295.4331 | 80.9303 | 96.5747 | 118.8029 | 175.2094 | 254.1712 | 214.6771 |  | 194.7435 | 470.3586 |  | 86.9965 | 148.8099 | 234.1928 | 315.9478 | 312.8357 | 136.4876 | 173.6877 | 259.38 | 332.7129 | 307.2309 | 94.5782 | 100.4011 | 123.0301 | 174.0528 | 261.7709 | 327.5318 | 211.2535 | 186.8276 | 169.2253 | 138.1881 | 184.2771 | 264.5092 | 333.7017 | 321.9141 |  | 249.2594 |  |  | 138.3232 | 146.6885 | 250.066 | 134.4832 | 267.55 | 138.7949 | 48.2377 | 46.1783 | 39.4194 | 46.555 | 46.9151 | 45.3022 | 33.4743 | 44.2508 | 140.1433 | 164.6349 | 156.5545 | 137.7277 | 329.422 |  |  | 196.6166 |  | 171.879 | 110.8482 | 154.9448 | 111.718 | 238.2108 | 162.0616 | 350.3445 | 338.2558 | 337.6466 | 243.1262 | 256.7592 | 287.0822 | 327.8691 | 357.015 | 206.3789 | 188.4768 | 245.5851 | 206.0884 | 210.8771 | 150.149 | 244.1996 | 144.2111 | 331.9554 | 238.8883 | 187.6474 | 353.888 |  | 216.7992 | 97.5421 | 118.1726 | 176.8024 | 256.9827 | 239.3938 | 247.1196 | 217.5978 |  | 150.0124 | 157.2033 | 256.6617 | 342.1059 | 342.308 | 110.6208 | 156.394 | 258.5594 | 351.1524 | 346.2504 | 89.7949 | 99.4405 | 119.879 | 172.3402 | 264.2199 | 201.214 | 266.1805 | 180.4515 | 225.4707 | 200.6408 | 109.3611 | 150.4292 | 238.6524 | 332.2717 | 332.4619 | 129.4375 | 167.406 | 274.7092 | 357.7525 | 339.0774 | 87.0448 | 101.3258 | 131.478 | 185.7516 | 281.375 | 159.9189 | 203.429 | 211.9716 | 235.0789 | 122.9106 | 252.6695 | 163.1513 | 338.5109 | 335.4173 | 257.8278 | 259.6473 |  |  | 141.0979 | 159.2111 | 147.6556 | 269.947 | 145.6175 | 247.1544 |  | 160.4793 | 142.5031 | 149.2714 | 63.8426 | 99.8508 | 108.526 |  | 348.5527 | 421.1962 | 430.0466 | 477.804 | 636.9302 | 609.7945 | 441.163 | [23 empty] | 148.1538 | 623.3623 | 41.168 | 384.8745
15:41 | 8128 |  |  | -7.0766 | 25.6106 | 26.0868 | 4.2095 | 7.0671 | 11.3255 | 1.4891 | 1.492 | 6.8624 | 1.7408 | 0.0984 |  |  |  | -23.0033 | 24.9404 | 38.7465 | 8.4382 |  | 5.9625 | 14.3686 | 0.5996 | 2.2142 | 2.8808 | 1.3056 | -0.2771 | 308.8883 | 304.3142 | 190.0673 | 226.6028 | 171.5756 | 153.4 | 127.9961 | 226.8608 | 153.4224 | 248.1014 | 335.3574 | 319.2793 | 188.5895 | 196.6879 | 286.0007 | 320.0665 | 343.9276 |  |  | 205.4953 |  | 456.3034 | 118.6002 | 150.895 | 239.1481 | 320.199 | 296.2402 | 236.423 | 172.0453 | 264.0915 | 338.2816 | 329.2968 | 194.0038 | 98.989 | 118.4318 | 174.2984 | 258.2021 | 234.2502 | 207.396 | 248.6213 | 376.1363 | 114.722 | 168.7854 | 266.7737 | 347.063 | 342.5793 | 113.2408 | 158.9518 | 239.53 | 303.691 | 295.3812 | 80.9305 | 96.5796 | 118.8185 | 175.2197 | 254.1675 | 215.2153 |  | 194.7323 | 470.2749 |  | 86.9894 | 148.8104 | 234.1869 | 315.8957 | 312.7859 | 136.486 | 173.6936 | 259.3612 | 332.6615 | 307.1747 | 94.5776 | 100.3911 | 123.0239 | 174.0546 | 261.7516 | 327.4944 | 211.2031 | 186.8295 | 169.1833 | 138.1936 | 184.2908 | 264.4973 | 333.662 | 321.856 |  | 249.2025 |  |  | 138.2868 | 146.6603 | 250.0175 | 134.441 | 267.4611 | 138.7809 | 47.7749 | 45.2996 | 38.2292 | 46.779 | 46.9779 | 45.2736 | 35.0643 | 43.5908 | 140.1055 | 164.5991 | 156.5223 | 137.6957 | 329.3749 |  |  | 196.597 |  | 171.864 | 110.8463 | 154.9372 | 111.7141 | 238.2224 | 162.0727 | 350.3057 | 338.2059 | 337.5967 | 243.0489 | 256.7623 | 287.0969 | 327.8649 | 356.9705 | 206.3415 | 188.4436 | 245.5335 | 206.0508 | 210.9519 | 150.1586 | 244.1985 | 144.2124 | 331.8865 | 238.8731 | 187.6499 | 353.817 |  | 216.7536 | 97.542 | 118.1801 | 176.8086 | 256.9594 | 239.3512 | 247.0864 | 217.5513 |  | 150.0133 | 157.2035 | 256.6471 | 342.0644 | 342.2553 | 110.624 | 156.4107 | 258.5546 | 351.0966 | 346.1909 | 89.8002 | 99.4503 | 119.8878 | 172.3486 | 264.194 | 201.1667 | 266.1387 | 180.4147 | 225.4616 | 200.5944 | 109.371 | 150.4093 | 238.653 | 332.2172 | 332.3938 | 129.4439 | 167.4169 | 274.7035 | 357.7098 | 339.0292 | 87.045 | 101.3185 | 131.4927 | 185.7632 | 281.3537 | 159.8837 | 203.3925 | 211.938 | 235.0306 | 122.9162 | 252.6744 | 163.1694 | 338.4675 | 335.3652 | 257.7608 | 259.6253 |  |  | 141.062 | 159.1694 | 147.6284 | 269.9154 | 145.6125 | 247.1688 |  | 160.4379 | 142.4804 | 149.2336 | 63.8473 | 99.8454 | 108.5291 |  | 348.5007 | 421.1457 | 429.9821 | 477.2963 | 635.8733 | 608.3247 | 440.3442 | [23 empty] | 148.1199 | 622.099 | 41.4495 | 384.8232
15:41 | 8129 |  |  | -6.9514 | 25.5873 | 26.0877 | 4.2754 | 7.1879 | 11.3445 | 1.6277 | 1.4915 | 6.8624 | 1.7426 | 0.0999 |  |  |  | -22.9658 | 24.8954 | 38.6851 | 8.42 |  | 5.9853 | 14.4094 | 0.6011 | 2.2123 | 2.8798 | 1.3071 | -0.0109 | 308.8501 | 304.288 | 190.0506 | 226.5807 | 171.5646 | 153.3857 | 127.9873 | 226.8386 | 153.4216 | 248.0909 | 335.3098 | 319.2239 | 188.582 | 196.6553 | 285.9538 | 320.0392 | 343.8718 |  |  | 205.4704 |  | 456.2251 | 118.6065 | 150.9038 | 239.1444 | 320.1552 | 296.1939 | 236.412 | 172.0628 | 264.0915 | 338.2389 | 329.2479 | 193.999 | 98.9924 | 118.4355 | 174.3047 | 258.1848 | 234.2116 | 207.3844 | 248.5821 | 376.046 | 114.7263 | 168.7953 | 266.771 | 347.0265 | 342.5245 | 113.247 | 158.9574 | 239.5104 | 303.6449 | 295.3285 | 80.9396 | 96.5801 | 118.8307 | 175.2277 | 254.1518 | 215.1806 |  | 194.7217 | 470.1808 |  | 86.994 | 148.8217 | 234.1814 | 315.8709 | 312.7482 | 136.4972 | 173.7019 | 259.3535 | 332.6138 | 307.1208 | 94.5756 | 100.4 | 123.0307 | 174.0674 | 261.7374 | 327.4585 | 211.175 | 186.8091 | 169.1328 | 138.1934 | 184.3008 | 264.4862 | 333.6187 | 321.7999 |  | 249.1337 |  |  | 138.252 | 146.6283 | 249.9222 | 134.3276 | 267.3652 | 138.7573 | 47.5775 | 44.0009 | 37.0392 | 46.8404 | 46.8262 | 45.4352 | 36.3693 | 42.4863 | 140.0785 | 164.5687 | 156.4977 | 137.6649 | 329.3259 |  |  | 196.5838 |  | 171.851 | 110.8455 | 154.9341 | 111.7128 | 238.223 | 162.0928 | 350.2582 | 338.155 | 337.5461 | 242.9672 | 256.7706 | 287.112 | 327.8629 | 356.9254 | 206.3367 | 188.4096 | 245.4863 | 206.012 | 211.02 | 150.1652 | 244.1969 | 144.2088 | 331.8296 | 238.8598 | 187.6602 | 353.7435 |  | 216.7436 | 97.5444 | 118.1932 | 176.8143 | 256.9297 | 239.3083 | 247.0516 | 217.5033 |  | 150.0108 | 157.2027 | 256.6309 | 342.0326 | 342.1779 | 110.6175 | 156.4026 | 258.5282 | 351.0466 | 346.1218 | 89.7925 | 99.4673 | 119.8827 | 172.3512 | 264.1659 | 201.1143 | 266.0915 | 180.3705 | 225.4849 | 200.5421 | 109.3801 | 150.3991 | 238.647 | 332.164 | 332.3402 | 129.453 | 167.4263 | 274.7012 | 357.6739 | 338.9903 | 87.0434 | 101.3283 | 131.4942 | 185.7586 | 281.3332 | 159.8349 | 203.3603 | 211.9131 | 234.9896 | 122.924 | 252.6751 | 163.1842 | 338.4276 | 335.3141 | 257.6644 | 259.5974 |  |  | 141.0229 | 159.121 | 147.5956 | 269.8636 | 145.5904 | 247.1669 |  | 160.4012 | 142.4399 | 149.1993 | 63.8449 | 99.8397 | 108.5448 |  | 348.4639 | 421.0982 | 429.925 | 477.0566 | 636.2067 | 609.2113 | 440.5207 | [23 empty] | 148.0825 | 622.709 | 41.5765 | 384.781
15:41 | 8130 |  |  | -6.9527 | 25.6491 | 26.1154 | 4.2281 | 7.146 | 11.3653 | 1.6008 | 1.4913 | 6.8621 | 1.7437 | 0.1004 |  |  |  | -22.8722 | 24.8996 | 38.707 | 8.4797 |  | 6.0536 | 14.4192 | 0.6004 | 2.2098 | 2.8833 | 1.3058 | 0.3866 | 308.8152 | 304.2568 | 190.0409 | 226.5606 | 171.5562 | 153.3632 | 127.9754 | 226.8088 | 153.4237 | 248.0818 | 335.2664 | 319.1685 | 188.5674 | 196.6224 | 285.9113 | 319.9938 | 343.8281 |  |  | 205.4413 |  | 456.1378 | 118.5956 | 150.9044 | 239.1403 | 320.101 | 296.1391 | 236.3922 | 172.0693 | 264.0747 | 338.1897 | 329.1871 | 193.9993 | 98.9842 | 118.4419 | 174.303 | 258.1619 | 234.1512 | 207.3494 | 248.5378 | 375.9958 | 114.7261 | 168.8065 | 266.7652 | 346.9725 | 342.4713 | 113.2473 | 158.9579 | 239.4893 | 303.5952 | 295.2732 | 80.9317 | 96.5704 | 118.8232 | 175.2263 | 254.1164 | 214.575 |  | 194.7132 | 470.0862 |  | 86.9925 | 148.8187 | 234.1741 | 315.8293 | 312.6928 | 136.4996 | 173.6992 | 259.344 | 332.5626 | 307.0688 | 94.5714 | 100.41 | 123.0353 | 174.0699 | 261.7242 | 327.4074 | 211.1537 | 186.7952 | 169.1023 | 138.1943 | 184.3088 | 264.4834 | 333.578 | 321.7552 |  | 249.0788 |  |  | 138.2133 | 146.5884 | 249.8456 | 134.2445 | 267.2683 | 138.7288 | 47.4443 | 44.1004 | 36.2431 | 46.8027 | 46.5809 | 45.6876 | 36.8383 | 41.8161 | 140.0423 | 164.5352 | 156.4624 | 137.6247 | 329.2825 |  |  | 196.5754 |  | 171.8482 | 110.8507 | 154.9276 | 111.7161 | 238.1978 | 162.106 | 350.2106 | 338.0997 | 337.4996 | 242.8928 | 256.7792 | 287.1253 | 327.8633 | 356.8802 | 206.2971 | 188.3785 | 245.4438 | 205.986 | 211.0572 | 150.1693 | 244.1915 | 144.1664 | 331.7599 | 238.8446 | 187.6729 | 353.6744 |  | 216.7303 | 97.5491 | 118.2054 | 176.8155 | 256.905 | 239.2681 | 247.0141 | 217.4637 |  | 150.0124 | 157.2147 | 256.6306 | 341.9963 | 342.1181 | 110.6217 | 156.4131 | 258.5296 | 351.011 | 346.0803 | 89.798 | 99.4593 | 119.8866 | 172.3654 | 264.1542 | 201.0709 | 266.055 | 180.3407 | 225.5038 | 200.4961 | 109.4008 | 150.4221 | 238.6455 | 332.1349 | 332.2955 | 129.4478 | 167.4383 | 274.6935 | 357.6327 | 338.9379 | 87.0473 | 101.3279 | 131.4819 | 185.7542 | 281.3165 | 159.8002 | 203.3273 | 211.8845 | 234.9508 | 122.926 | 252.6737 | 163.1908 | 338.3836 | 335.2516 | 257.5414 | 259.5468 |  |  | 140.9854 | 159.0757 | 147.5676 | 269.8119 | 145.5699 | 247.1332 |  | 160.3638 | 142.4106 | 149.1722 | 63.8486 | 99.8499 | 108.5521 |  | 348.4254 | 421.0353 | 429.8841 | 477.1479 | 636.1976 | 608.5896 | 440.4511 | [23 empty] | 148.0471 | 622.3936 | 41.6517 | 384.7303
15:41 | 8131 |  |  | -6.8701 | 25.7267 | 26.0689 | 4.2183 | 7.225 | 11.3573 | 1.6065 | 1.4893 | 6.8626 | 1.7419 | 0.1002 |  |  |  | -22.9253 | 24.9419 | 38.7162 | 8.4579 |  | 6.0778 | 14.4853 | 0.6009 | 2.2115 | 2.8861 | 1.307 | 0.1519 | 308.7871 | 304.2268 | 190.0399 | 226.5478 | 171.5562 | 153.3572 | 127.9789 | 226.8094 | 153.4355 | 248.0784 | 335.2221 | 319.1261 | 188.5604 | 196.6399 | 285.8665 | 319.9434 | 343.7786 |  |  | 205.4118 |  | 456.0489 | 118.5951 | 150.9086 | 239.123 | 320.0374 | 296.0755 | 236.3695 | 172.069 | 264.0465 | 338.1366 | 329.1249 | 193.9972 | 98.9739 | 118.4432 | 174.2978 | 258.1294 | 234.095 | 207.3158 | 248.4855 | 375.9477 | 114.7252 | 168.8089 | 266.7451 | 346.9208 | 342.4152 | 113.2424 | 158.9498 | 239.4657 | 303.5377 | 295.2209 | 80.9214 | 96.5578 | 118.8218 | 175.2255 | 254.0963 | 214.5564 |  | 194.6995 | 470.0018 |  | 86.9924 | 148.8248 | 234.1724 | 315.7824 | 312.6411 | 136.5112 | 173.7075 | 259.3379 | 332.5177 | 307.0185 | 94.5754 | 100.4192 | 123.0354 | 174.0768 | 261.7093 | 327.3704 | 211.1091 | 186.7742 | 169.0755 | 138.1904 | 184.3176 | 264.4783 | 333.5339 | 321.7011 |  | 249.0355 |  |  | 138.1827 | 146.5596 | 249.7854 | 134.1757 | 267.1926 | 138.6938 | 47.585 | 45.0296 | 35.7394 | 46.5042 | 46.4963 | 45.2767 | 37.5567 | 42.2993 | 140.004 | 164.5017 | 156.4225 | 137.5877 | 329.2453 |  |  | 196.5609 |  | 171.8389 | 110.8493 | 154.9147 | 111.7082 | 238.1751 | 162.1064 | 350.163 | 338.0511 | 337.4455 | 242.8468 | 256.783 | 287.1426 | 327.8657 | 356.836 | 206.2431 | 188.3409 | 245.4072 | 205.9596 | 211.0894 | 150.1658 | 244.1765 | 144.1285 | 331.6822 | 238.8282 | 187.6761 | 353.608 |  | 216.7276 | 97.5401 | 118.2118 | 176.8182 | 256.8804 | 239.2193 | 246.9691 | 217.4159 |  | 150.0109 | 157.23 | 256.6301 | 341.9439 | 342.0684 | 110.6277 | 156.427 | 258.5345 | 350.9607 | 346.0357 | 89.7988 | 99.4394 | 119.8979 | 172.3681 | 264.1337 | 201.0531 | 266.0197 | 180.1933 | 225.4871 | 200.4495 | 109.4059 | 150.4293 | 238.6414 | 332.1058 | 332.2361 | 129.444 | 167.4598 | 274.6801 | 357.5869 | 338.8788 | 87.0505 | 101.3305 | 131.4857 | 185.7593 | 281.3112 | 159.7668 | 203.287 | 211.849 | 234.9054 | 122.9398 | 252.6644 | 163.1939 | 338.3424 | 335.203 | 257.4633 | 259.5156 |  |  | 140.9517 | 159.0329 | 147.5406 | 269.7805 | 145.5673 | 247.1061 |  | 160.3312 | 142.3866 | 149.1313 | 63.8559 | 99.836 | 108.5528 |  | 348.4011 | 420.9445 | 429.8352 | 477.2387 | 636.4133 | 608.8613 | 440.7122 | [23 empty] | 148.0146 | 622.6373 | 41.7259 | 384.6728
15:41 | 8132 |  |  | -6.9384 | 25.6234 | 26.0194 | 4.1713 | 7.1799 | 11.4185 | 1.6108 | 1.4888 | 6.8626 | 1.7506 | 0.1034 |  |  |  | -23.0376 | 24.9566 | 38.6635 | 8.4927 |  | 6.107 | 14.435 | 0.6 | 2.2132 | 2.8858 | 1.3053 | 0.7664 | 308.7532 | 304.2018 | 190.0343 | 226.5307 | 171.5505 | 153.3494 | 127.9704 | 226.8035 | 153.4401 | 248.0593 | 335.173 | 319.0693 | 188.5551 | 196.6568 | 285.855 | 319.9187 | 343.7332 |  |  | 205.398 |  | 455.9762 | 118.6065 | 150.9169 | 239.1158 | 319.9934 | 296.0281 | 236.3664 | 172.0872 | 264.0355 | 338.0895 | 329.076 | 193.9926 | 98.9759 | 118.4487 | 174.3027 | 258.1043 | 234.049 | 207.2905 | 248.4445 | 375.8859 | 114.7327 | 168.8094 | 266.7299 | 346.873 | 342.3587 | 113.2458 | 158.9509 | 239.4456 | 303.4887 | 295.1685 | 80.9178 | 96.5545 | 118.8331 | 175.227 | 254.0862 | 214.555 |  | 194.6728 | 469.9158 |  | 86.9969 | 148.8354 | 234.1633 | 315.7497 | 312.6015 | 136.5283 | 173.7166 | 259.321 | 332.4634 | 306.9744 | 94.5947 | 100.4027 | 123.0289 | 174.0837 | 261.6861 | 327.3286 | 211.062 | 186.7402 | 169.0561 | 138.188 | 184.3192 | 264.4683 | 333.4909 | 321.6456 |  | 248.9968 |  |  | 138.1525 | 146.5249 | 249.7467 | 134.168 | 267.123 | 138.6386 | 47.8361 | 46.0403 | 35.0722 | 46.2827 | 46.5983 | 43.8105 | 38.6064 | 43.4134 | 139.9612 | 164.4693 | 156.3843 | 137.5563 | 329.2036 |  |  | 196.537 |  | 171.8249 | 110.8436 | 154.9024 | 111.7009 | 238.1675 | 162.1138 | 350.1013 | 337.9971 | 337.3948 | 242.8079 | 256.8044 | 287.1621 | 327.8773 | 356.7999 | 206.2263 | 188.305 | 245.3914 | 205.9244 | 211.1473 | 150.17 | 244.1663 | 144.1201 | 331.6236 | 238.8257 | 187.6906 | 353.5472 |  | 216.7282 | 97.5451 | 118.2174 | 176.8226 | 256.8702 | 239.1726 | 246.9298 | 217.3752 |  | 150.025 | 157.2556 | 256.6383 | 341.9154 | 342.009 | 110.6327 | 156.43 | 258.5262 | 350.9094 | 345.9812 | 89.8039 | 99.4284 | 119.9025 | 172.3746 | 264.1021 | 201.0324 | 265.979 | 180.0419 | 225.4385 | 200.4083 | 109.4123 | 150.4398 | 238.6426 | 332.0727 | 332.1873 | 129.4539 | 167.4712 | 274.6752 | 357.5436 | 338.8323 | 87.0575 | 101.346 | 131.5053 | 185.7763 | 281.3026 | 159.7342 | 203.2451 | 211.8108 | 234.8574 | 122.9468 | 252.6638 | 163.209 | 338.2975 | 335.1492 | 257.4187 | 259.4984 |  |  | 140.9213 | 158.9868 | 147.5099 | 269.7439 | 145.5589 | 247.0651 |  | 160.2929 | 142.356 | 149.0974 | 63.8624 | 99.8324 | 108.5536 |  | 348.3647 | 420.887 | 429.7536 | 477.5117 | 636.4622 | 608.9701 | 440.4809 | [23 empty] | 147.9802 | 622.7162 | 41.6106 | 384.6259
15:41 | 8133 |  |  | -6.9152 | 25.6412 | 26.1321 | 4.2522 | 7.1969 | 11.4764 | 1.6995 | 1.4861 | 6.8595 | 1.7482 | 0.1033 |  |  |  | -23.1431 | 24.8185 | 38.7532 | 8.4488 |  | 6.1185 | 14.4133 | 0.6006 | 2.2142 | 2.8839 | 1.3039 | -0.3865 | 308.7249 | 304.1742 | 190.0141 | 226.5143 | 171.5393 | 153.3378 | 127.964 | 226.7888 | 153.4562 | 248.0562 | 335.1364 | 319.0137 | 188.5468 | 196.6614 | 285.8811 | 319.8983 | 343.7269 |  |  | 205.3809 |  | 455.8991 | 118.6082 | 150.9236 | 239.112 | 319.9508 | 295.9842 | 236.3655 | 172.0858 | 264.0286 | 338.0481 | 329.0174 | 193.9962 | 98.9787 | 118.4585 | 174.3018 | 258.0789 | 233.9997 | 207.2614 | 248.4108 | 375.8235 | 114.7439 | 168.8163 | 266.7227 | 346.823 | 342.3026 | 113.2466 | 158.9484 | 239.4228 | 303.4395 | 295.1136 | 80.9154 | 96.552 | 118.8383 | 175.2286 | 254.0743 | 214.5532 |  | 194.6076 | 469.83 |  | 86.9966 | 148.8462 | 234.1483 | 315.7092 | 312.5507 | 136.5336 | 173.7219 | 259.2988 | 332.4086 | 306.9282 | 94.6141 | 100.384 | 123.0287 | 174.0913 | 261.6662 | 327.2767 | 211.0091 | 186.688 | 169.0329 | 138.1887 | 184.3176 | 264.4538 | 333.4491 | 321.5996 |  | 248.9628 |  |  | 138.1156 | 146.4877 | 249.7197 | 134.1945 | 267.0582 | 138.6023 | 48.2426 | 45.1305 | 34.3563 | 46.3384 | 46.7573 | 42.8708 | 39.0844 | 44.013 | 139.9131 | 164.4338 | 156.3436 | 137.5125 | 329.1575 |  |  | 196.5195 |  | 171.815 | 110.8405 | 154.897 | 111.7026 | 238.1561 | 162.1181 | 350.0393 | 337.9446 | 337.3496 | 242.7736 | 256.8177 | 287.1773 | 327.8774 | 356.766 | 206.2033 | 188.2741 | 245.3063 | 205.8935 | 211.2082 | 150.1767 | 244.1645 | 144.1084 | 331.5623 | 238.8212 | 187.7037 | 353.4764 |  | 216.7235 | 97.549 | 118.2268 | 176.826 | 256.8523 | 239.1235 | 246.8874 | 217.3329 |  | 150.0402 | 157.2792 | 256.6445 | 341.8897 | 341.9518 | 110.6404 | 156.452 | 258.5204 | 350.8761 | 345.9326 | 89.8101 | 99.4282 | 119.9099 | 172.3874 | 264.0839 | 201.0034 | 265.9385 | 180.0199 | 225.3777 | 200.3719 | 109.4281 | 150.4591 | 238.642 | 332.0368 | 332.1392 | 129.453 | 167.4789 | 274.6637 | 357.5021 | 338.7847 | 87.06 | 101.3358 | 131.513 | 185.7896 | 281.2699 | 159.7007 | 203.2068 | 211.7772 | 234.8089 | 122.9503 | 252.6698 | 163.2287 | 338.2657 | 335.1002 | 257.3671 | 259.4728 |  |  | 140.8887 | 158.9394 | 147.4728 | 269.6863 | 145.5273 | 246.978 |  | 160.259 | 142.3156 | 149.0634 | 63.8504 | 99.8288 | 108.5596 |  | 348.3165 | 420.7953 | 429.6995 | 477.4016 | 636.1777 | 609.064 | 440.6326 | [23 empty] | 147.9428 | 622.6208 | 41.6677 | 384.5559
15:41 | 8134 |  |  | -6.8771 | 25.6908 | 26.1624 | 4.2915 | 7.2597 | 11.5202 | 1.6399 | 1.4867 | 6.8672 | 1.7496 | 0.1043 |  |  |  | -23.1336 | 24.7954 | 38.7169 | 8.4259 |  | 6.2187 | 14.5041 | 0.6 | 2.2115 | 2.8858 | 1.3034 | -0.0083 | 308.6902 | 304.1433 | 190.0017 | 226.4978 | 171.5312 | 153.3293 | 127.9618 | 226.7859 | 153.472 | 248.0584 | 335.0967 | 318.9709 | 188.5443 | 196.6307 | 285.8775 | 319.8672 | 343.7032 |  |  | 205.3549 |  | 455.8201 | 118.6143 | 150.9295 | 239.1118 | 319.906 | 295.9406 | 236.3532 | 172.0826 | 264.0074 | 337.998 | 328.9618 | 193.9983 | 98.9757 | 118.4578 | 174.3069 | 258.049 | 233.9544 | 207.2322 | 248.3706 | 375.7592 | 114.7504 | 168.8247 | 266.7041 | 346.779 | 342.2471 | 113.2466 | 158.9472 | 239.4025 | 303.3826 | 295.0638 | 80.9192 | 96.5545 | 118.8437 | 175.239 | 254.0679 | 214.5291 |  | 194.5337 | 469.7556 |  | 86.9934 | 148.8481 | 234.1394 | 315.658 | 312.492 | 136.5251 | 173.7194 | 259.2838 | 332.363 | 306.8634 | 94.6063 | 100.3945 | 123.0456 | 174.0972 | 261.649 | 327.2223 | 210.9462 | 186.6256 | 169.003 | 138.1811 | 184.3238 | 264.4381 | 333.4054 | 321.5459 |  | 248.9325 |  |  | 138.0826 | 146.4497 | 249.6723 | 134.1556 | 266.9959 | 138.5574 | 49.012 | 43.7575 | 34.5382 | 46.4801 | 46.6769 | 43.3801 | 38.8686 | 43.7758 | 139.8702 | 164.3933 | 156.2986 | 137.476 | 329.1113 |  |  | 196.5094 |  | 171.8039 | 110.8379 | 154.8869 | 111.6954 | 238.1441 | 162.1207 | 349.9916 | 337.8815 | 337.3008 | 242.7763 | 256.8211 | 287.193 | 327.8714 | 356.7318 | 206.1481 | 188.2443 | 245.1853 | 205.8557 | 211.2649 | 150.1891 | 244.1634 | 144.0921 | 331.4946 | 238.8081 | 187.7128 | 353.4009 |  | 216.7174 | 97.5428 | 118.2369 | 176.8362 | 256.816 | 239.0787 | 246.839 | 217.284 |  | 150.0507 | 157.2852 | 256.6394 | 341.8452 | 341.8989 | 110.6497 | 156.4625 | 258.5103 | 350.8406 | 345.874 | 89.806 | 99.4342 | 119.9185 | 172.3984 | 264.0589 | 200.975 | 265.8968 | 180.0001 | 225.3271 | 200.3294 | 109.4375 | 150.4651 | 238.6343 | 331.997 | 332.0771 | 129.4587 | 167.4904 | 274.6514 | 357.4572 | 338.7361 | 87.0546 | 101.3308 | 131.5215 | 185.8031 | 281.2396 | 159.6567 | 203.1744 | 211.7536 | 234.7687 | 122.9722 | 252.6766 | 163.2466 | 338.2382 | 335.0587 | 257.3014 | 259.4537 |  |  | 140.8582 | 158.8987 | 147.4401 | 269.6341 | 145.4896 | 246.8852 |  | 160.2212 | 142.2808 | 149.0235 | 63.8519 | 99.8501 | 108.5666 |  | 348.2596 | 420.7255 | 429.6331 | 477.5739 | 636.7111 | 609.0324 | 440.7918 | [23 empty] | 147.9068 | 622.8717 | 41.7644 | 384.4925
15:41 | 8135 |  |  | -6.8702 | 25.5492 | 26.1109 | 4.2557 | 7.2642 | 11.5646 | 1.6586 | 1.485 | 6.8603 | 1.7429 | 0.1024 |  |  |  | -23.0379 | 24.8241 | 38.6833 | 8.4298 |  | 6.1801 | 14.5709 | 0.5999 | 2.2109 | 2.8908 | 1.3033 | -0.1557 | 308.6496 | 304.1183 | 189.9959 | 226.4799 | 171.5204 | 153.3195 | 127.9589 | 226.7835 | 153.4686 | 248.0439 | 335.0493 | 318.9215 | 188.5411 | 196.5804 | 285.8202 | 319.8423 | 343.6395 |  |  | 205.3281 |  | 455.7388 | 118.6227 | 150.9317 | 239.1075 | 319.8557 | 295.8893 | 236.3368 | 172.0847 | 263.987 | 337.9443 | 328.909 | 193.9942 | 98.9769 | 118.4574 | 174.3184 | 258.0295 | 233.9112 | 207.2047 | 248.3245 | 375.693 | 114.7453 | 168.8227 | 266.6811 | 346.7361 | 342.1943 | 113.2505 | 158.9542 | 239.3892 | 303.3422 | 295.0176 | 80.9346 | 96.5624 | 118.8635 | 175.2478 | 254.0549 | 214.4879 |  | 194.4627 | 469.6901 |  | 86.9954 | 148.8574 | 234.1316 | 315.6241 | 312.4539 | 136.5363 | 173.7201 | 259.2681 | 332.3179 | 306.7988 | 94.6001 | 100.4032 | 123.054 | 174.0974 | 261.6212 | 327.1707 | 210.8849 | 186.5353 | 168.9806 | 138.1781 | 184.3346 | 264.4367 | 333.3631 | 321.4852 |  | 248.8926 |  |  | 138.0505 | 146.4127 | 249.6021 | 134.063 | 266.9363 | 138.5097 | 49.7283 | 44.7547 | 36.1243 | 46.3199 | 46.5941 | 44.074 | 38.549 | 43.174 | 139.8297 | 164.3494 | 156.2525 | 137.4377 | 329.0736 |  |  | 196.4977 |  | 171.8008 | 110.8407 | 154.8847 | 111.6976 | 238.1316 | 162.1437 | 349.9518 | 337.8221 | 337.2525 | 242.7705 | 256.8262 | 287.2069 | 327.8725 | 356.682 | 206.0874 | 188.2097 | 245.139 | 205.8234 | 211.2989 | 150.1992 | 244.1567 | 144.0551 | 331.4258 | 238.7996 | 187.7203 | 353.3369 |  | 216.7141 | 97.5436 | 118.2443 | 176.8487 | 256.7905 | 239.0422 | 246.8006 | 217.2406 |  | 150.0601 | 157.2926 | 256.6377 | 341.8053 | 341.8416 | 110.6544 | 156.469 | 258.5089 | 350.7909 | 345.8233 | 89.8096 | 99.4376 | 119.9285 | 172.4037 | 264.0386 | 200.9335 | 265.8603 | 179.9796 | 225.2865 | 200.2951 | 109.4499 | 150.4687 | 238.6325 | 331.9564 | 332.0227 | 129.4727 | 167.4993 | 274.6435 | 357.41 | 338.6798 | 87.0569 | 101.3384 | 131.5428 | 185.8232 | 281.2181 | 159.6146 | 203.1371 | 211.7239 | 234.7227 | 122.9722 | 252.6718 | 163.2531 | 338.1918 | 334.9991 | 257.2359 | 259.4287 |  |  | 140.8251 | 158.8657 | 147.4139 | 269.5866 | 145.4659 | 246.8171 |  | 160.1737 | 142.2412 | 148.9819 | 63.845 | 99.855 | 108.5605 |  | 348.2182 | 420.6646 | 429.5696 | 477.0618 | 635.7756 | 608.6678 | 440.4959 | [23 empty] | 147.8706 | 622.2217 | 41.755 | 384.4414
15:41 | 8136 |  |  | -6.8284 | 25.6337 | 26.1866 | 4.3101 | 7.2812 | 11.567 | 1.7111 | 1.4861 | 6.8639 | 1.7428 | 0.1023 |  |  |  | -23.0754 | 24.9225 | 38.8083 | 8.4687 |  | 6.2845 | 14.531 | 0.6002 | 2.212 | 2.889 | 1.3025 | -1.798 | 308.6104 | 304.0832 | 189.976 | 226.4584 | 171.5025 | 153.3025 | 127.9562 | 226.7645 | 153.4656 | 248.0348 | 334.9928 | 318.8544 | 188.5298 | 196.538 | 285.7454 | 319.7875 | 343.573 |  |  | 205.3101 |  | 455.6511 | 118.6219 | 150.9367 | 239.0902 | 319.8036 | 295.8366 | 236.3223 | 172.0856 | 263.9794 | 337.9072 | 328.8629 | 194.0009 | 98.9883 | 118.4734 | 174.3264 | 258.0143 | 233.8717 | 207.1842 | 248.2902 | 375.6374 | 114.7526 | 168.8326 | 266.6747 | 346.6933 | 342.1391 | 113.2469 | 158.9521 | 239.3709 | 303.2965 | 294.9704 | 80.9486 | 96.5633 | 118.8743 | 175.2447 | 254.0218 | 214.4424 |  | 194.3721 | 469.5948 |  | 86.9944 | 148.8687 | 234.1184 | 315.5883 | 312.4098 | 136.5607 | 173.7376 | 259.244 | 332.273 | 306.7478 | 94.6152 | 100.3906 | 123.0472 | 174.1038 | 261.597 | 327.1403 | 210.837 | 186.408 | 168.9627 | 138.1921 | 184.3463 | 264.4368 | 333.3268 | 321.4319 |  | 248.8241 |  |  | 138.0246 | 146.3872 | 249.5286 | 134.0015 | 266.8705 | 138.4721 | 49.6915 | 44.6163 | 37.8605 | 46.0442 | 46.5691 | 44.7197 | 38.9648 | 42.6174 | 139.7926 | 164.3146 | 156.2189 | 137.3948 | 329.0352 |  |  | 196.4846 |  | 171.7952 | 110.8353 | 154.8788 | 111.7005 | 238.1262 | 162.1629 | 349.9098 | 337.7745 | 337.2084 | 242.7574 | 256.801 | 287.2151 | 327.8525 | 356.6195 | 206.046 | 188.1659 | 245.1337 | 205.7919 | 211.3355 | 150.2005 | 244.1498 | 144.0311 | 331.3585 | 238.789 | 187.7197 | 353.2642 |  | 216.7156 | 97.5394 | 118.257 | 176.8481 | 256.7609 | 238.9906 | 246.7543 | 217.1969 |  | 150.06 | 157.3011 | 256.6198 | 341.7532 | 341.7619 | 110.6523 | 156.4774 | 258.5 | 350.7522 | 345.7744 | 89.8149 | 99.4337 | 119.9284 | 172.4033 | 264.0228 | 200.923 | 265.8183 | 179.9384 | 225.284 | 200.2643 | 109.4765 | 150.4776 | 238.6408 | 331.9135 | 331.9814 | 129.4699 | 167.515 | 274.6268 | 357.3627 | 338.623 | 87.0654 | 101.3318 | 131.5557 | 185.8395 | 281.1969 | 159.5798 | 203.0958 | 211.6857 | 234.6676 | 122.9736 | 252.6532 | 163.2457 | 338.1521 | 334.9481 | 257.1738 | 259.4077 |  |  | 140.7947 | 158.8361 | 147.3803 | 269.5467 | 145.464 | 246.7781 |  | 160.1462 | 142.219 | 148.9546 | 63.8423 | 99.8623 | 108.5639 |  | 348.1976 | 420.6059 | 429.5108 | 477.4974 | 635.6512 | 608.6055 | 440.4338 | [23 empty] | 147.8428 | 622.1284 | 41.9403 | 384.4017
15:41 | 8137 |  |  | -6.7783 | 25.7451 | 26.1947 | 4.3373 | 7.2706 | 11.6087 | 1.7161 | 1.4853 | 6.8668 | 1.7434 | 0.1038 |  |  |  | -22.9708 | 24.8905 | 38.7702 | 8.4081 |  | 6.2271 | 14.5781 | 0.6004 | 2.2104 | 2.8889 | 1.3042 | 0.5151 | 308.5731 | 304.0456 | 189.9605 | 226.4416 | 171.4904 | 153.2891 | 127.9408 | 226.739 | 153.4672 | 248.0209 | 334.9417 | 318.7999 | 188.522 | 196.5092 | 285.7011 | 319.7296 | 343.5377 |  |  | 205.2921 |  | 455.572 | 118.6226 | 150.9455 | 239.0797 | 319.7528 | 295.7921 | 236.3185 | 172.0916 | 263.9743 | 337.867 | 328.817 | 194.007 | 98.9923 | 118.4822 | 174.3317 | 257.9981 | 233.8359 | 207.1584 | 248.2564 | 375.5892 | 114.7688 | 168.8466 | 266.6672 | 346.6515 | 342.0811 | 113.2489 | 158.948 | 239.3485 | 303.2466 | 294.9155 | 80.9422 | 96.5627 | 118.8681 | 175.2455 | 253.995 | 214.3996 |  | 194.4436 | 469.4915 |  | 86.9872 | 148.8645 | 234.1065 | 315.5423 | 312.3514 | 136.5601 | 173.7474 | 259.2172 | 332.223 | 306.6887 | 94.6112 | 100.3865 | 123.0525 | 174.1077 | 261.5788 | 327.1073 | 210.7909 | 186.2673 | 168.9526 | 138.1943 | 184.3519 | 264.4316 | 333.29 | 321.3838 |  | 248.7537 |  |  | 137.9956 | 146.3623 | 249.4851 | 133.9757 | 266.7994 | 138.4315 | 49.2842 | 43.4494 | 39.3282 | 46.0556 | 46.3999 | 45.0703 | 38.7335 | 42.4432 | 139.7498 | 164.2813 | 156.184 | 137.3643 | 328.9867 |  |  | 196.4657 |  | 171.7817 | 110.8253 | 154.8621 | 111.6849 | 238.1247 | 162.1624 | 349.8595 | 337.7147 | 337.159 | 242.7578 | 256.796 | 287.2289 | 327.8492 | 356.5775 | 206.0201 | 188.1384 | 245.1547 | 205.7619 | 211.4058 | 150.2153 | 244.1482 | 144.0556 | 331.3001 | 238.7827 | 187.7267 | 353.1891 |  | 216.7272 | 97.5347 | 118.2663 | 176.8501 | 256.733 | 238.9449 | 246.7039 | 217.1552 |  | 150.0616 | 157.3038 | 256.6088 | 341.7079 | 341.6912 | 110.6588 | 156.4672 | 258.4872 | 350.715 | 345.7154 | 89.8189 | 99.4476 | 119.9254 | 172.424 | 263.995 | 200.9527 | 265.7683 | 179.8948 | 225.2775 | 200.2264 | 109.4929 | 150.4827 | 238.647 | 331.8781 | 331.9333 | 129.464 | 167.5337 | 274.6136 | 357.3148 | 338.5698 | 87.0753 | 101.333 | 131.5642 | 185.8476 | 281.1838 | 159.55 | 203.0608 | 211.6505 | 234.6181 | 122.9739 | 252.6353 | 163.2434 | 338.1156 | 334.9042 | 257.1099 | 259.4125 |  |  | 140.765 | 158.8063 | 147.3442 | 269.5199 | 145.4603 | 246.7187 |  | 160.106 | 142.1808 | 148.9149 | 63.8347 | 99.853 | 108.5702 |  | 348.143 | 420.5184 | 429.4583 | 477.4352 | 636.2108 | 608.6055 | 440.4338 | [23 empty] | 147.8094 | 622.4082 | 41.9992 | 384.3307
15:41 | 8138 |  |  | -6.8179 | 25.8134 | 26.2396 | 4.382 | 7.2836 | 11.6664 | 1.7092 | 1.4836 | 6.8632 | 1.7448 | 0.1032 |  |  |  | -22.9162 | 24.9827 | 38.9697 | 8.4917 |  | 6.3119 | 14.7224 | 0.6001 | 2.2146 | 2.8893 | 1.3011 | -0.4572 | 308.5457 | 304.014 | 189.9505 | 226.4218 | 171.4799 | 153.2789 | 127.9299 | 226.7215 | 153.4695 | 248.0197 | 334.9015 | 318.7574 | 188.5096 | 196.4773 | 285.6741 | 319.6977 | 343.5137 |  |  | 205.2585 |  | 455.4864 | 118.6248 | 150.9574 | 239.0785 | 319.7069 | 295.7401 | 236.3066 | 172.0932 | 263.9544 | 337.8117 | 328.7628 | 193.998 | 98.9832 | 118.479 | 174.3361 | 257.9764 | 233.7923 | 207.1245 | 248.2124 | 375.5291 | 114.7704 | 168.8481 | 266.6496 | 346.6149 | 342.0182 | 113.2547 | 158.9507 | 239.3255 | 303.1992 | 294.8652 | 80.934 | 96.5641 | 118.8715 | 175.2461 | 253.9804 | 214.3713 |  | 195.3164 | 469.3988 |  | 86.9871 | 148.8735 | 234.1063 | 315.5031 | 312.3055 | 136.5664 | 173.7543 | 259.2175 | 332.176 | 306.6324 | 94.601 | 100.3991 | 123.0781 | 174.1198 | 261.5721 | 327.0631 | 210.7432 | 186.1288 | 168.9429 | 138.1872 | 184.356 | 264.4204 | 333.2466 | 321.3335 |  | 248.7006 |  |  | 137.9702 | 146.3332 | 249.4616 | 133.9642 | 266.7676 | 138.3997 | 48.8582 | 42.7665 | 41.0899 | 45.9854 | 46.3408 | 45.2128 | 37.3235 | 42.4977 | 139.7012 | 164.2456 | 156.1481 | 137.3317 | 328.9427 |  |  | 196.4473 |  | 171.7686 | 110.8213 | 154.8583 | 111.6817 | 238.1378 | 162.178 | 349.8125 | 337.6578 | 337.114 | 242.7523 | 256.8133 | 287.2463 | 327.8599 | 356.5472 | 206.0296 | 188.1101 | 245.1581 | 205.7371 | 211.4748 | 150.2321 | 244.1469 | 144.0497 | 331.2357 | 238.7818 | 187.7426 | 353.1158 |  | 216.7323 | 97.535 | 118.2724 | 176.8576 | 256.7085 | 238.8964 | 246.6573 | 217.1081 |  | 150.0647 | 157.3202 | 256.6146 | 341.6794 | 341.6323 | 110.6578 | 156.4826 | 258.4755 | 350.6616 | 345.6602 | 89.821 | 99.4584 | 119.9276 | 172.4468 | 263.9676 | 200.9629 | 265.7176 | 179.854 | 225.2196 | 200.1806 | 109.5041 | 150.4839 | 238.6426 | 331.8381 | 331.88 | 129.4774 | 167.546 | 274.6089 | 357.2716 | 338.5134 | 87.0859 | 101.3416 | 131.5771 | 185.8532 | 281.167 | 159.5151 | 203.0262 | 211.6139 | 234.5721 | 122.9617 | 252.6255 | 163.252 | 338.0633 | 334.8497 | 257.052 | 259.4091 |  |  | 140.7302 | 158.7752 | 147.3127 | 269.4878 | 145.4401 | 246.6461 |  | 160.0641 | 142.1566 | 148.8849 | 63.8452 | 99.8603 | 108.577 |  | 348.0965 | 420.4242 | 429.4019 | 477.6075 | 636.4331 | 609.1965 | 440.7171 | [23 empty] | 147.7784 | 622.8148 | 42.2516 | 384.2604
15:42 | 8139 |  |  | -6.8169 | 25.8132 | 26.4382 | 4.3906 | 7.3132 | 11.6755 | 1.8155 | 1.4828 | 6.8589 | 1.7451 | 0.1043 |  |  |  | -22.977 | 25.0736 | 38.8586 | 8.4109 |  | 6.2915 | 14.7387 | 0.6009 | 2.2113 | 2.8937 | 1.302 | 0.3999 | 308.5283 | 303.9906 | 189.9504 | 226.4088 | 171.4774 | 153.2761 | 127.9371 | 226.7198 | 153.4868 | 248.027 | 334.8578 | 318.7041 | 188.5073 | 196.4714 | 285.6313 | 319.6628 | 343.4837 |  |  | 205.2319 |  | 455.4038 | 118.6309 | 150.9695 | 239.0758 | 319.6676 | 295.6918 | 236.2948 | 172.1065 | 263.9396 | 337.7618 | 328.7096 | 193.9851 | 98.9832 | 118.485 | 174.3369 | 257.944 | 233.7493 | 207.095 | 248.1651 | 375.4607 | 114.7701 | 168.8524 | 266.6394 | 346.5668 | 341.9584 | 113.2583 | 158.9552 | 239.3096 | 303.1486 | 294.8166 | 80.9396 | 96.5584 | 118.879 | 175.243 | 253.9589 | 214.3634 |  | 195.8732 | 469.3102 |  | 86.995 | 148.8803 | 234.1049 | 315.4548 | 312.2535 | 136.5641 | 173.7543 | 259.2258 | 332.1312 | 306.5803 | 94.5917 | 100.419 | 123.1013 | 174.1304 | 261.565 | 327.0194 | 210.6889 | 185.9813 | 168.9307 | 138.2004 | 184.36 | 264.4052 | 333.2058 | 321.2792 |  | 248.6527 |  |  | 137.9433 | 146.2987 | 249.4282 | 133.9533 | 266.7508 | 138.3562 | 48.6501 | 42.307 | 42.3642 | 45.6835 | 46.2702 | 45.4631 | 36.0147 | 42.8714 | 139.6551 | 164.2042 | 156.1076 | 137.2899 | 328.893 |  |  | 196.4295 |  | 171.7495 | 110.8204 | 154.853 | 111.6814 | 238.1435 | 162.194 | 349.7644 | 337.6041 | 337.0695 | 242.7188 | 256.8181 | 287.2554 | 327.8548 | 356.5025 | 206.0472 | 188.0645 | 245.1108 | 205.7094 | 211.5242 | 150.2387 | 244.1435 | 144.0119 | 331.1634 | 238.7728 | 187.7593 | 353.046 |  | 216.725 | 97.5342 | 118.2764 | 176.8606 | 256.6834 | 238.8409 | 246.6167 | 217.0591 |  | 150.0648 | 157.3439 | 256.6282 | 341.6492 | 341.5811 | 110.655 | 156.4994 | 258.4611 | 350.6089 | 345.6018 | 89.8295 | 99.4499 | 119.9287 | 172.4541 | 263.9376 | 200.939 | 265.6625 | 179.8063 | 225.1549 | 200.1337 | 109.5233 | 150.4948 | 238.6411 | 331.7902 | 331.8334 | 129.4703 | 167.5588 | 274.6049 | 357.2338 | 338.4584 | 87.0945 | 101.3484 | 131.5959 | 185.8749 | 281.1532 | 159.4808 | 202.989 | 211.5756 | 234.53 | 122.9594 | 252.6215 | 163.2637 | 338.0125 | 334.792 | 256.9789 | 259.392 |  |  | 140.7031 | 158.7471 | 147.2832 | 269.4419 | 145.4203 | 246.5768 |  | 160.0198 | 142.125 | 148.8382 | 63.8439 | 99.8632 | 108.5734 |  | 348.0314 | 420.3443 | 429.3271 | 477.3682 | 636.6037 | 608.9405 | 440.8115 | [23 empty] | 147.7448 | 622.7721 | 42.3077 | 384.1879
15:42 | 8140 |  |  | -6.8117 | 25.7913 | 26.3372 | 4.3447 | 7.3234 | 11.711 | 1.7957 | 1.4836 | 6.8614 | 1.7445 | 0.1049 |  |  |  | -22.9735 | 25.201 | 38.9387 | 8.4599 |  | 6.2842 | 14.6454 | 0.5985 | 2.2104 | 2.8919 | 1.3025 | 0.3431 | 308.5023 | 303.9604 | 189.9455 | 226.3968 | 171.4729 | 153.2725 | 127.9384 | 226.7153 | 153.4962 | 248.0208 | 334.825 | 318.6547 | 188.5136 | 196.5166 | 285.6 | 319.6387 | 343.4797 |  |  | 205.2096 |  | 455.319 | 118.629 | 150.9705 | 239.0606 | 319.6125 | 295.6418 | 236.2829 | 172.1111 | 263.9186 | 337.7166 | 328.6492 | 193.9822 | 98.9804 | 118.4958 | 174.3438 | 257.9184 | 233.7082 | 207.0681 | 248.1275 | 375.3983 | 114.7814 | 168.8533 | 266.6308 | 346.5115 | 341.9066 | 113.2586 | 158.9523 | 239.294 | 303.1013 | 294.7626 | 80.943 | 96.5546 | 118.8845 | 175.2567 | 253.9501 | 214.3611 |  | 195.6569 | 469.2275 |  | 86.9982 | 148.882 | 234.1001 | 315.4105 | 312.2046 | 136.5505 | 173.7555 | 259.2045 | 332.0788 | 306.5194 | 94.5822 | 100.43 | 123.1114 | 174.1315 | 261.5466 | 326.9749 | 210.6377 | 185.8412 | 168.9198 | 138.2201 | 184.37 | 264.404 | 333.1729 | 321.2359 |  | 248.5987 |  |  | 137.9134 | 146.2666 | 249.3974 | 133.9436 | 266.7346 | 138.3239 | 48.5849 | 43.7731 | 43.0124 | 45.4036 | 46.0863 | 45.5619 | 34.822 | 43.4659 | 139.6115 | 164.1606 | 156.0685 | 137.2558 | 328.8448 |  |  | 196.4092 |  | 171.7375 | 110.8196 | 154.8381 | 111.6703 | 238.1246 | 162.2003 | 349.7147 | 337.5483 | 337.0133 | 242.6962 | 256.8238 | 287.2716 | 327.8652 | 356.4565 | 206.0591 | 188.0366 | 245.0825 | 205.6854 | 211.5671 | 150.2471 | 244.1434 | 143.9934 | 331.0987 | 238.7682 | 187.7674 | 352.9818 |  | 216.7313 | 97.5294 | 118.2735 | 176.8551 | 256.6602 | 238.7908 | 246.5719 | 217.0122 |  | 150.0682 | 157.3553 | 256.6277 | 341.599 | 341.5346 | 110.6594 | 156.5025 | 258.4571 | 350.5629 | 345.5463 | 89.8361 | 99.4564 | 119.9355 | 172.4647 | 263.9125 | 200.9174 | 265.615 | 179.7692 | 225.0803 | 200.0871 | 109.5376 | 150.5133 | 238.6486 | 331.746 | 331.7885 | 129.4779 | 167.5831 | 274.5924 | 357.1968 | 338.4076 | 87.0932 | 101.3543 | 131.6193 | 185.9003 | 281.133 | 159.4502 | 202.9517 | 211.5453 | 234.4926 | 122.9636 | 252.617 | 163.2647 | 337.9779 | 334.7516 | 256.9134 | 259.3704 |  |  | 140.6719 | 158.7174 | 147.2489 | 269.3978 | 145.4002 | 246.5073 |  | 159.9852 | 142.0971 | 148.8104 | 63.848 | 99.8424 | 108.5998 |  | 347.9593 | 420.3002 | 429.2784 | 477.7656 | 636.9403 | 609.7563 | 441.3466 | [23 empty] | 147.7139 | 623.3483 | 42.3142 | 384.1298
15:42 | 8141 |  |  | -6.874 | 25.8248 | 26.523 | 4.4011 | 7.3737 | 11.7435 | 1.8428 | 1.4833 | 6.8607 | 1.7453 | 0.1035 |  |  |  | -22.9799 | 25.1776 | 38.8198 | 8.4942 |  | 6.2983 | 14.7141 | 0.6008 | 2.2133 | 2.8933 | 1.3029 | 1.2288 | 308.4748 | 303.921 | 189.9301 | 226.3775 | 171.4595 | 153.2613 | 127.9342 | 226.7101 | 153.4936 | 248.0065 | 334.7822 | 318.6053 | 188.5083 | 196.5323 | 285.5983 | 319.6436 | 343.4892 |  |  | 205.1798 |  | 455.2323 | 118.6333 | 150.9691 | 239.0464 | 319.5633 | 295.5851 | 236.2652 | 172.0915 | 263.8865 | 337.6708 | 328.5957 | 193.9825 | 98.9752 | 118.4984 | 174.3552 | 257.8961 | 233.6707 | 207.0414 | 248.0918 | 375.3425 | 114.794 | 168.8639 | 266.619 | 346.4627 | 341.8539 | 113.2651 | 158.9496 | 239.278 | 303.0566 | 294.7102 | 80.938 | 96.5544 | 118.8877 | 175.2673 | 253.9445 | 214.3413 |  | 195.6208 | 469.1329 |  | 86.9984 | 148.8945 | 234.0925 | 315.3783 | 312.1661 | 136.557 | 173.7586 | 259.1762 | 332.0291 | 306.477 | 94.5858 | 100.4308 | 123.1105 | 174.1337 | 261.5241 | 326.936 | 210.5853 | 185.7195 | 168.9185 | 138.2279 | 184.3787 | 264.3968 | 333.1363 | 321.1903 |  | 248.5467 |  |  | 137.8885 | 146.2394 | 249.3708 | 133.934 | 266.7179 | 138.3116 | 48.374 | 45.8906 | 43.2289 | 44.9057 | 46.0971 | 45.6392 | 33.8167 | 43.8779 | 139.5666 | 164.1293 | 156.0365 | 137.2276 | 328.8033 |  |  | 196.4003 |  | 171.7327 | 110.827 | 154.8364 | 111.6731 | 238.1084 | 162.2141 | 349.6682 | 337.4946 | 336.9656 | 242.6853 | 256.8392 | 287.2834 | 327.8659 | 356.4083 | 206.0737 | 188.0109 | 245.0678 | 205.6524 | 211.5956 | 150.2473 | 244.1327 | 143.9582 | 331.0315 | 238.7599 | 187.7715 | 352.9162 |  | 216.7442 | 97.5322 | 118.2815 | 176.8585 | 256.6338 | 238.7426 | 246.5241 | 216.964 |  | 150.079 | 157.3669 | 256.6213 | 341.5482 | 341.4713 | 110.6571 | 156.5082 | 258.4528 | 350.51 | 345.4963 | 89.8339 | 99.4562 | 119.9523 | 172.4732 | 263.8951 | 200.9032 | 265.5783 | 179.7245 | 225.0064 | 200.0431 | 109.5523 | 150.5348 | 238.6567 | 331.7163 | 331.7416 | 129.5308 | 167.6185 | 274.5839 | 357.1647 | 338.3749 | 87.0937 | 101.3506 | 131.6396 | 185.9208 | 281.1166 | 159.409 | 202.9134 | 211.5124 | 234.4509 | 122.9688 | 252.5936 | 163.2547 | 337.9415 | 334.7147 | 256.8625 | 259.346 |  |  | 140.6425 | 158.6906 | 147.221 | 269.3632 | 145.3825 | 246.4086 |  | 159.9523 | 142.0693 | 148.7733 | 63.8569 | 99.8204 | 108.6037 |  | 347.8819 | 420.2489 | 429.2204 | 477.3443 | 636.4926 | 608.3963 | 440.4214 | [23 empty] | 147.6846 | 622.4445 | 42.4077 | 384.0654
15:42 | 8142 |  |  | -6.7565 | 25.7084 | 26.5664 | 4.4111 | 7.385 | 11.735 | 1.7541 | 1.483 | 6.8625 | 1.7475 | 0.1039 |  |  |  | -22.9575 | 25.1371 | 38.9917 | 8.5987 |  | 6.3602 | 14.7352 | 0.599 | 2.2093 | 2.8882 | 1.3007 | -1.4611 | 308.4518 | 303.8907 | 189.9213 | 226.3617 | 171.4516 | 153.2507 | 127.9359 | 226.7052 | 153.5034 | 247.9975 | 334.7355 | 318.5552 | 188.5015 | 196.5147 | 285.6195 | 319.6527 | 343.4872 |  |  | 205.1553 |  | 455.1647 | 118.6467 | 150.9817 | 239.0469 | 319.52 | 295.5402 | 236.2606 | 172.1027 | 263.8817 | 337.621 | 328.5445 | 193.9761 | 98.9784 | 118.4971 | 174.3566 | 257.868 | 233.6305 | 207.0104 | 248.0463 | 375.2825 | 114.7911 | 168.8698 | 266.6038 | 346.4175 | 341.8038 | 113.2742 | 158.9554 | 239.2606 | 303.0101 | 294.6597 | 80.9519 | 96.5532 | 118.8987 | 175.2688 | 253.9241 | 214.2985 |  | 195.5857 | 469.0511 |  | 86.9994 | 148.9089 | 234.0817 | 315.3385 | 312.1169 | 136.5643 | 173.7602 | 259.1577 | 331.9805 | 306.4261 | 94.5817 | 100.4318 | 123.1156 | 174.1367 | 261.5041 | 326.8964 | 210.5301 | 185.6152 | 168.9117 | 138.2299 | 184.3872 | 264.3873 | 333.0927 | 321.1371 |  | 248.5107 |  |  | 137.8579 | 146.205 | 249.343 | 133.9335 | 266.6649 | 138.285 | 48.3686 | 47.3976 | 43.2372 | 44.2415 | 46.3669 | 45.3045 | 32.861 | 44.1742 | 139.5261 | 164.0949 | 155.9984 | 137.1936 | 328.753 |  |  | 196.3916 |  | 171.7201 | 110.8286 | 154.8309 | 111.6718 | 238.1036 | 162.2141 | 349.6116 | 337.4376 | 336.9235 | 242.6405 | 256.8513 | 287.2898 | 327.857 | 356.3704 | 206.0806 | 187.9877 | 244.9659 | 205.6259 | 211.6359 | 150.2563 | 244.1314 | 143.9458 | 330.9733 | 238.7515 | 187.7838 | 352.8471 |  | 216.7489 | 97.5386 | 118.2948 | 176.8705 | 256.6097 | 238.6917 | 246.4819 | 216.9233 |  | 150.0855 | 157.3763 | 256.6095 | 341.5119 | 341.4061 | 110.6505 | 156.5142 | 258.4423 | 350.4685 | 345.4414 | 89.8347 | 99.452 | 119.9564 | 172.4768 | 263.8771 | 200.8863 | 265.5348 | 179.6752 | 224.9499 | 199.9952 | 109.5656 | 150.557 | 238.6488 | 331.692 | 331.6904 | 129.5394 | 167.6274 | 274.5987 | 357.1309 | 338.3457 | 87.1031 | 101.3597 | 131.6362 | 185.9224 | 281.1082 | 159.3678 | 202.8706 | 211.4718 | 234.4009 | 122.9787 | 252.5814 | 163.2619 | 337.8991 | 334.6594 | 256.8036 | 259.3425 |  |  | 140.6137 | 158.6656 | 147.1898 | 269.3267 | 145.3792 | 246.3381 |  | 159.9154 | 142.0444 | 148.7329 | 63.868 | 99.8174 | 108.5981 |  | 347.8171 | 420.1416 | 429.1742 | 477.0479 | 635.8977 | 608.6148 | 440.5109 | [23 empty] | 147.6531 | 622.2562 | 42.5007 | 383.9794
15:42 | 8143 |  |  | -6.7661 | 25.6523 | 26.6102 | 4.4657 | 7.3299 | 11.6525 | 1.8161 | 1.4828 | 6.8644 | 1.746 | 0.1046 |  |  |  | -22.8367 | 25.1901 | 39.0465 | 8.608 |  | 6.4599 | 14.8152 | 0.6004 | 2.2101 | 2.8915 | 1.2992 | 0.1928 | 308.4158 | 303.8484 | 189.9065 | 226.3391 | 171.4386 | 153.2391 | 127.9312 | 226.686 | 153.5047 | 247.9916 | 334.6984 | 318.4948 | 188.4965 | 196.4714 | 285.5989 | 319.6203 | 343.4407 |  |  | 205.1359 |  | 455.0795 | 118.6494 | 150.9969 | 239.0426 | 319.4715 | 295.4977 | 236.2503 | 172.1302 | 263.8803 | 337.5656 | 328.4985 | 193.9722 | 98.978 | 118.4996 | 174.3534 | 257.8381 | 233.5841 | 206.9753 | 247.998 | 375.2159 | 114.793 | 168.8724 | 266.588 | 346.3688 | 341.754 | 113.2777 | 158.9537 | 239.235 | 302.9615 | 294.6114 | 80.9543 | 96.5465 | 118.9075 | 175.2732 | 253.9106 | 214.2382 |  | 195.5482 | 468.9828 |  | 86.9982 | 148.913 | 234.0769 | 315.3008 | 312.0632 | 136.5747 | 173.7641 | 259.1423 | 331.9263 | 306.3644 | 94.5757 | 100.4311 | 123.1293 | 174.1383 | 261.4923 | 326.8491 | 210.4803 | 185.5269 | 168.891 | 138.2344 | 184.3976 | 264.3861 | 333.0576 | 321.0886 |  | 248.4849 |  |  | 137.8261 | 146.1716 | 249.2849 | 133.8769 | 266.5959 | 138.2591 | 48.6668 | 48.4007 | 43.2313 | 44.3188 | 46.576 | 44.2094 | 32.0301 | 44.0517 | 139.4757 | 164.0533 | 155.9588 | 137.1567 | 328.7079 |  |  | 196.3725 |  | 171.709 | 110.823 | 154.8159 | 111.6691 | 238.0916 | 162.2178 | 349.5603 | 337.3824 | 336.8748 | 242.5757 | 256.8476 | 287.2974 | 327.8461 | 356.3305 | 206.0406 | 187.9682 | 244.8485 | 205.5979 | 211.6757 | 150.2674 | 244.1256 | 143.9491 | 330.9065 | 238.7422 | 187.7918 | 352.7757 |  | 216.7377 | 97.5351 | 118.3037 | 176.8732 | 256.5829 | 238.6338 | 246.4274 | 216.8844 |  | 150.0899 | 157.3854 | 256.5997 | 341.4796 | 341.3445 | 110.6517 | 156.5304 | 258.4314 | 350.4338 | 345.386 | 89.8394 | 99.4649 | 119.9605 | 172.488 | 263.8571 | 200.8515 | 265.4956 | 179.6378 | 224.907 | 199.954 | 109.5733 | 150.5621 | 238.6449 | 331.6441 | 331.6374 | 129.5301 | 167.6293 | 274.6007 | 357.0858 | 338.3044 | 87.0981 | 101.3686 | 131.6262 | 185.9095 | 281.0822 | 159.3299 | 202.8344 | 211.4292 | 234.3433 | 122.9958 | 252.5962 | 163.2815 | 337.8561 | 334.5977 | 256.7477 | 259.3378 |  |  | 140.5806 | 158.6316 | 147.1517 | 269.2825 | 145.3692 | 246.2699 |  | 159.8759 | 142.0054 | 148.6902 | 63.864 | 99.7879 | 108.5946 |  | 347.7354 | 420.0625 | 429.1008 | 477.3443 | 636.1818 | 608.5208 | 440.3593 | [23 empty] | 147.6166 | 622.3513 | 42.6131 | 383.899
15:42 | 8144 |  |  | -6.7417 | 25.6523 | 26.6025 | 4.625 | 7.3669 | 11.8106 | 1.9779 | 1.4834 | 6.8656 | 1.7468 | 0.1052 |  |  |  | -22.8874 | 25.1554 | 39.0492 | 8.5741 |  | 6.4051 | 14.9656 | 0.6009 | 2.2155 | 2.894 | 1.2995 | -0.1091 | 308.3864 | 303.818 | 189.894 | 226.3224 | 171.4319 | 153.2339 | 127.9263 | 226.6736 | 153.5306 | 247.989 | 334.6656 | 318.4449 | 188.4908 | 196.4351 | 285.5643 | 319.564 | 343.3708 |  |  | 205.1088 |  | 454.9781 | 118.6481 | 150.9971 | 239.0234 | 319.4245 | 295.439 | 236.2296 | 172.1309 | 263.857 | 337.5161 | 328.4476 | 193.9676 | 98.9721 | 118.507 | 174.3542 | 257.8162 | 233.5439 | 206.9462 | 247.9556 | 375.1487 | 114.8006 | 168.8923 | 266.5778 | 346.3145 | 341.6954 | 113.2815 | 158.9467 | 239.2137 | 302.9154 | 294.5623 | 80.9422 | 96.5422 | 118.9067 | 175.2769 | 253.8947 | 214.1818 |  | 195.4996 | 468.9058 |  | 87.0006 | 148.9186 | 234.0736 | 315.2694 | 312.0181 | 136.5904 | 173.7686 | 259.134 | 331.8776 | 306.3134 | 94.5806 | 100.4325 | 123.1324 | 174.1416 | 261.4682 | 326.8154 | 210.4348 | 185.4527 | 168.8719 | 138.2375 | 184.3999 | 264.3792 | 333.0092 | 321.0362 |  | 248.4564 |  |  | 137.7993 | 146.1421 | 249.2145 | 133.8063 | 266.5298 | 138.239 | 49.0899 | 49.2416 | 43.296 | 44.7721 | 46.5501 | 43.1895 | 31.4073 | 43.6345 | 139.4344 | 164.0137 | 155.9289 | 137.1255 | 328.6644 |  |  | 196.3537 |  | 171.6981 | 110.8205 | 154.8036 | 111.6745 | 238.0761 | 162.2268 | 349.5088 | 337.3234 | 336.8257 | 242.4931 | 256.8328 | 287.3042 | 327.8293 | 356.2759 | 205.9617 | 187.9389 | 244.8151 | 205.5541 | 211.7108 | 150.2701 | 244.1168 | 143.9287 | 330.8346 | 238.7194 | 187.8033 | 352.71 |  | 216.7166 | 97.5329 | 118.3178 | 176.8807 | 256.5632 | 238.5825 | 246.3803 | 216.8451 |  | 150.0958 | 157.4077 | 256.6127 | 341.4469 | 341.2827 | 110.6492 | 156.5316 | 258.4164 | 350.3898 | 345.3348 | 89.8368 | 99.4743 | 119.9668 | 172.5011 | 263.8271 | 200.7993 | 265.4658 | 179.6004 | 224.8691 | 199.907 | 109.5803 | 150.573 | 238.6474 | 331.5934 | 331.5858 | 129.5396 | 167.6476 | 274.5996 | 357.0454 | 338.2624 | 87.0945 | 101.3672 | 131.6302 | 185.9111 | 281.0633 | 159.2906 | 202.7994 | 211.3937 | 234.2933 | 123.008 | 252.6061 | 163.2956 | 337.8209 | 334.5402 | 256.6994 | 259.321 |  |  | 140.5537 | 158.5981 | 147.1176 | 269.217 | 145.334 | 246.1687 |  | 159.8288 | 141.9733 | 148.6491 | 63.8538 | 99.8176 | 108.5887 |  | 347.6636 | 420.0023 | 429.0124 | 477.1432 | 636.0309 | 608.3645 | 440.394 | [23 empty] | 147.5828 | 622.1977 | 42.7666 | 383.8329
15:42 | 8145 |  |  | -6.6713 | 25.7008 | 26.6691 | 4.6263 | 7.4009 | 11.8617 | 1.964 | 1.4818 | 6.8647 | 1.7456 | 0.1062 |  |  |  | -22.8316 | 25.226 | 39.1698 | 8.616 |  | 6.3973 | 14.9309 | 0.5996 | 2.2158 | 2.8957 | 1.299 | -1.3338 | 308.3523 | 303.7954 | 189.8925 | 226.3058 | 171.4298 | 153.2246 | 127.9253 | 226.6551 | 153.5554 | 247.9917 | 334.6335 | 318.402 | 188.4819 | 196.4184 | 285.5671 | 319.5328 | 343.3491 |  |  | 205.0785 |  | 454.8994 | 118.648 | 151.0064 | 239.0138 | 319.3726 | 295.3899 | 236.2211 | 172.1416 | 263.8427 | 337.4746 | 328.388 | 193.9654 | 98.9713 | 118.512 | 174.366 | 257.8008 | 233.4983 | 206.916 | 247.9193 | 375.0844 | 114.8006 | 168.9051 | 266.5648 | 346.2672 | 341.6435 | 113.2857 | 158.9563 | 239.2019 | 302.8712 | 294.515 | 80.9445 | 96.5457 | 118.9135 | 175.2802 | 253.8722 | 214.1497 |  | 195.4571 | 468.8163 |  | 87.0066 | 148.9219 | 234.0633 | 315.2171 | 311.9643 | 136.5891 | 173.7683 | 259.1138 | 331.8278 | 306.2452 | 94.5841 | 100.4441 | 123.1443 | 174.1411 | 261.4465 | 326.7822 | 210.3867 | 185.4031 | 168.8486 | 138.2401 | 184.4064 | 264.365 | 332.9598 | 320.981 |  | 248.4226 |  |  | 137.7716 | 146.1099 | 249.1844 | 133.7957 | 266.4621 | 138.2019 | 49.5401 | 49.0474 | 42.999 | 44.9594 | 46.5742 | 42.3299 | 30.9493 | 43.1394 | 139.4065 | 163.9781 | 155.8925 | 137.0904 | 328.6168 |  |  | 196.3396 |  | 171.6845 | 110.8177 | 154.789 | 111.6706 | 238.077 | 162.2417 | 349.4646 | 337.2617 | 336.7766 | 242.4521 | 256.8117 | 287.32 | 327.8106 | 356.2233 | 205.8952 | 187.9121 | 244.7719 | 205.5122 | 211.7643 | 150.2742 | 244.1183 | 143.9234 | 330.7703 | 238.697 | 187.8196 | 352.6486 |  | 216.695 | 97.5421 | 118.3231 | 176.8902 | 256.5405 | 238.5278 | 246.3436 | 216.7929 |  | 150.0932 | 157.4248 | 256.6166 | 341.4012 | 341.2346 | 110.6468 | 156.5394 | 258.4117 | 350.3456 | 345.2919 | 89.8399 | 99.4784 | 119.9725 | 172.5122 | 263.797 | 200.7606 | 265.4372 | 179.5663 | 224.8277 | 199.8592 | 109.5993 | 150.5857 | 238.6454 | 331.5545 | 331.5447 | 129.5437 | 167.663 | 274.6027 | 357.0067 | 338.213 | 87.0962 | 101.3759 | 131.6244 | 185.9165 | 281.0634 | 159.2549 | 202.7651 | 211.357 | 234.2528 | 123.0159 | 252.6028 | 163.3038 | 337.7815 | 334.4925 | 256.659 | 259.3092 |  |  | 140.5288 | 158.5625 | 147.086 | 269.155 | 145.3034 | 246.1204 |  | 159.7994 | 141.9495 | 148.6164 | 63.8463 | 99.8527 | 108.6042 |  | 347.6081 | 419.9533 | 428.9438 | 477.2771 | 636.1777 | 608.7526 | 440.3218 | [23 empty] | 147.553 | 622.4652 | 42.918 | 383.7807
15:42 | 8146 |  |  | -6.5637 | 25.7554 | 26.7011 | 4.5954 | 7.4643 | 11.7552 | 2.0044 | 1.4817 | 6.8643 | 1.748 | 0.1086 |  |  |  | -22.8064 | 25.2558 | 39.1995 | 8.6985 |  | 6.4296 | 15.0213 | 0.6011 | 2.2137 | 2.8919 | 1.298 | 0.4627 | 308.3111 | 303.7625 | 189.8891 | 226.2882 | 171.4195 | 153.211 | 127.9183 | 226.63 | 153.5639 | 247.9859 | 334.5976 | 318.3593 | 188.4683 | 196.4021 | 285.5502 | 319.4999 | 343.3246 |  |  | 205.0534 |  | 454.8264 | 118.6405 | 151.0187 | 239.013 | 319.32 | 295.3418 | 236.2163 | 172.1521 | 263.8361 | 337.4382 | 328.3376 | 193.9735 | 98.9793 | 118.5217 | 174.3828 | 257.7806 | 233.4615 | 206.8884 | 247.885 | 375.0319 | 114.8094 | 168.9135 | 266.5553 | 346.2291 | 341.5986 | 113.2804 | 158.9614 | 239.1819 | 302.8214 | 294.4654 | 80.9421 | 96.5383 | 118.9229 | 175.2733 | 253.8401 | 214.1327 |  | 195.4096 | 468.7115 |  | 87.0113 | 148.9226 | 234.0582 | 315.1705 | 311.9115 | 136.581 | 173.7731 | 259.106 | 331.7783 | 306.1808 | 94.5834 | 100.4671 | 123.1639 | 174.151 | 261.4408 | 326.7454 | 210.3368 | 185.3749 | 168.8229 | 138.2481 | 184.4127 | 264.3523 | 332.9249 | 320.93 |  | 248.3885 |  |  | 137.7443 | 146.0817 | 249.1517 | 133.748 | 266.3797 | 138.1544 | 49.791 | 47.3957 | 42.9094 | 44.6852 | 46.5475 | 42.1834 | 30.5907 | 43.1771 | 139.3731 | 163.9425 | 155.8509 | 137.0573 | 328.5744 |  |  | 196.33 |  | 171.6776 | 110.8115 | 154.7824 | 111.664 | 238.0715 | 162.2552 | 349.419 | 337.2086 | 336.7349 | 242.4381 | 256.8004 | 287.3372 | 327.79 | 356.1732 | 205.8525 | 187.8873 | 244.6734 | 205.4772 | 211.811 | 150.2867 | 244.1136 | 143.9111 | 330.7039 | 238.6846 | 187.8209 | 352.5834 |  | 216.6742 | 97.5375 | 118.3216 | 176.8889 | 256.5054 | 238.4692 | 246.2866 | 216.74 |  | 150.0885 | 157.4281 | 256.606 | 341.3566 | 341.1846 | 110.6503 | 156.5494 | 258.4061 | 350.2931 | 345.2391 | 89.8495 | 99.4777 | 119.9768 | 172.5132 | 263.7727 | 200.7111 | 265.4025 | 179.5327 | 224.7782 | 199.8293 | 109.6188 | 150.5861 | 238.65 | 331.5102 | 331.5012 | 129.5489 | 167.6734 | 274.5986 | 356.9685 | 338.1645 | 87.0955 | 101.3855 | 131.6305 | 185.9248 | 281.05 | 159.224 | 202.7313 | 211.315 | 234.2045 | 123.0195 | 252.5898 | 163.3063 | 337.7347 | 334.4457 | 256.6127 | 259.2814 |  |  | 140.5028 | 158.5301 | 147.0612 | 269.0838 | 145.2795 | 246.0882 |  | 159.7489 | 141.9056 | 148.5797 | 63.8439 | 99.8074 | 108.6117 |  | 347.5356 | 419.8745 | 428.855 | 476.8413 | 636.0533 | 608.3167 | 440.3218 | [23 empty] | 147.5193 | 622.185 | 43.0531 | 383.7051
15:42 | 8147 |  |  | -6.6357 | 25.7791 | 26.6784 | 4.5925 | 7.5713 | 11.8951 | 1.9441 | 1.4835 | 6.8674 | 1.7483 | 0.1076 |  |  |  | -22.7802 | 25.3421 | 39.1594 | 8.7284 |  | 6.4717 | 15.0799 | 0.5984 | 2.2178 | 2.894 | 1.2982 | -0.0608 | 308.2766 | 303.7233 | 189.8782 | 226.2678 | 171.4011 | 153.1954 | 127.9055 | 226.6096 | 153.577 | 247.9679 | 334.5426 | 318.3082 | 188.4568 | 196.3924 | 285.5167 | 319.4627 | 343.2736 |  |  | 205.0364 |  | 454.7453 | 118.6394 | 151.0255 | 239.0157 | 319.277 | 295.2878 | 236.2103 | 172.1592 | 263.8295 | 337.3987 | 328.2808 | 193.9742 | 98.9755 | 118.5248 | 174.3738 | 257.7489 | 233.4206 | 206.8601 | 247.8438 | 376.4186 | 114.8171 | 168.9207 | 266.5424 | 346.1816 | 341.5471 | 113.2801 | 158.9597 | 239.1626 | 302.7759 | 294.4182 | 80.952 | 96.5402 | 118.9326 | 175.271 | 253.8025 | 214.1381 |  | 195.3675 | 468.6164 |  | 87.0081 | 148.9236 | 234.0515 | 315.1347 | 311.8698 | 136.5716 | 173.7823 | 259.103 | 331.7282 | 306.1375 | 94.5837 | 100.4712 | 123.1668 | 174.163 | 261.4329 | 326.7052 | 210.3012 | 185.3601 | 168.798 | 138.2532 | 184.4192 | 264.3496 | 332.8885 | 320.8854 |  | 248.3637 |  |  | 137.7159 | 146.0541 | 249.1038 | 133.6653 | 266.313 | 138.1216 | 49.6102 | 46.5545 | 43.7197 | 44.4807 | 46.4353 | 43.0138 | 30.392 | 43.3438 | 139.3444 | 163.9129 | 155.8223 | 137.0313 | 328.5286 |  |  | 196.3154 |  | 171.6682 | 110.8108 | 154.7797 | 111.6564 | 238.0721 | 162.2631 | 349.3725 | 337.1536 | 336.6899 | 242.43 | 256.8005 | 287.3525 | 327.7785 | 356.1256 | 205.8529 | 187.8545 | 244.6087 | 205.444 | 211.8624 | 150.3029 | 244.1108 | 143.9085 | 330.6424 | 238.671 | 187.8281 | 352.5202 |  | 216.6613 | 97.5284 | 118.3346 | 176.8837 | 256.4813 | 238.4173 | 246.2307 | 216.6929 |  | 150.0908 | 157.4339 | 256.5892 | 341.311 | 341.1198 | 110.6504 | 156.5477 | 258.3898 | 350.2318 | 345.1724 | 89.8494 | 99.4787 | 119.973 | 172.5147 | 263.7499 | 200.6578 | 265.3646 | 179.5028 | 224.7183 | 199.8023 | 109.6253 | 150.6005 | 238.6517 | 331.467 | 331.4502 | 129.5593 | 167.6819 | 274.5981 | 356.9293 | 338.1194 | 87.1065 | 101.3924 | 131.6506 | 185.9406 | 281.0263 | 159.1867 | 202.691 | 211.2771 | 234.1541 | 123.0263 | 252.5849 | 163.308 | 337.7017 | 334.3885 | 256.5731 | 259.229 |  |  | 140.4746 | 158.5055 | 147.0272 | 269.0046 | 145.2594 | 246.0489 |  | 159.7028 | 141.8803 | 148.5469 | 63.8516 | 99.772 | 108.6262 |  | 347.4593 | 419.8132 | 428.7806 | 477.2289 | 636.1179 | 608.6812 | 440.6799 | [23 empty] | 147.4884 | 622.3995 | 43.1478 | 383.6363
15:42 | 8148 |  |  | -6.5459 | 25.8007 | 26.6729 | 4.5696 | 7.5605 | 11.945 | 1.9402 | 1.4818 | 6.8662 | 1.7476 | 0.1078 |  |  |  | -22.8133 | 25.283 | 39.124 | 8.6282 |  | 6.5353 | 15.1133 | 0.5993 | 2.2176 | 2.892 | 1.2976 | -0.9303 | 308.2458 | 303.6847 | 189.8587 | 226.244 | 171.3849 | 153.1835 | 127.8924 | 226.5875 | 153.5797 | 247.9541 | 334.4857 | 318.2538 | 188.4484 | 196.3834 | 285.47 | 319.4245 | 343.1967 |  |  | 205.0095 |  | 454.6627 | 118.6438 | 151.0303 | 239.0021 | 319.2348 | 295.2397 | 236.1942 | 172.1661 | 263.8229 | 337.3453 | 328.226 | 193.9655 | 98.9657 | 118.5178 | 174.3665 | 257.7163 | 233.3675 | 206.8267 | 247.7889 | 377.8118 | 114.8164 | 168.9175 | 266.5236 | 346.1273 | 341.4916 | 113.2927 | 158.9645 | 239.1508 | 302.7283 | 294.3719 | 80.9636 | 96.5475 | 118.9418 | 175.2789 | 253.7879 | 214.1289 |  | 195.3388 | 468.5402 |  | 87.0073 | 148.9239 | 234.0453 | 315.0889 | 311.8196 | 136.5772 | 173.787 | 259.078 | 331.6736 | 306.0861 | 94.5833 | 100.4844 | 123.1825 | 174.17 | 261.4268 | 326.6573 | 210.2538 | 185.3448 | 168.7696 | 138.2484 | 184.4313 | 264.3481 | 332.852 | 320.8374 |  | 248.337 |  |  | 137.6817 | 146.0236 | 249.0886 | 133.6596 | 266.2696 | 138.1048 | 49.2935 | 45.8597 | 43.7175 | 44.2301 | 46.4276 | 43.8794 | 30.4317 | 43.4246 | 139.3048 | 163.8793 | 155.793 | 137.0017 | 328.4811 |  |  | 196.2986 |  | 171.6548 | 110.8124 | 154.7695 | 111.6481 | 238.0691 | 162.276 | 349.3306 | 337.0982 | 336.6314 | 242.4343 | 256.8095 | 287.3689 | 327.7683 | 356.0854 | 205.8752 | 187.8207 | 244.6007 | 205.4108 | 211.9018 | 150.3064 | 244.1053 | 143.8877 | 330.5758 | 238.6589 | 187.8469 | 352.4644 |  | 216.6479 | 97.5272 | 118.3445 | 176.8875 | 256.4576 | 238.3685 | 246.1851 | 216.6437 |  | 150.1007 | 157.4483 | 256.5969 | 341.2679 | 341.0468 | 110.6472 | 156.5594 | 258.3816 | 350.1699 | 345.1124 | 89.8417 | 99.4774 | 119.9714 | 172.5258 | 263.7281 | 200.6197 | 265.3201 | 179.4731 | 224.6615 | 199.7671 | 109.64 | 150.6269 | 238.6506 | 331.4305 | 331.4009 | 129.5707 | 167.7061 | 274.5825 | 356.8858 | 338.0714 | 87.1148 | 101.3946 | 131.6669 | 185.9531 | 281.0079 | 159.1488 | 202.6541 | 211.2394 | 234.1066 | 123.0366 | 252.5826 | 163.3179 | 337.6642 | 334.3419 | 256.5384 | 259.1802 |  |  | 140.4422 | 158.4716 | 146.9877 | 268.9524 | 145.2611 | 245.9928 |  | 159.6637 | 141.8436 | 148.5041 | 63.8515 | 99.7803 | 108.6279 |  | 347.386 | 419.7432 | 428.7354 | 477.1521 | 636.2781 | 608.6494 | 440.6526 | [23 empty] | 147.4523 | 622.4637 | 43.1441 | 383.5646
15:42 | 8149 |  |  | -6.5636 | 25.8149 | 26.5777 | 4.518 | 7.6072 | 11.9126 | 1.9817 | 1.4814 | 6.8637 | 1.7463 | 0.1069 |  |  |  | -22.709 | 25.2835 | 39.1163 | 8.6429 |  | 6.4849 | 15.0402 | 0.5985 | 2.218 | 2.8913 | 1.2976 | 0.7641 | 308.222 | 303.664 | 189.844 | 226.2319 | 171.3835 | 153.1774 | 127.8888 | 226.5715 | 153.5813 | 247.9463 | 334.444 | 318.2152 | 188.4449 | 196.3523 | 285.425 | 319.397 | 343.137 |  |  | 204.9737 |  | 454.5744 | 118.6314 | 151.0317 | 238.9867 | 319.1842 | 295.1857 | 236.1656 | 172.157 | 263.8024 | 337.2943 | 328.1731 | 193.9636 | 98.9748 | 118.5223 | 174.3818 | 257.6944 | 233.3221 | 206.7983 | 247.7431 | 377.7744 | 114.8183 | 168.9215 | 266.5144 | 346.0783 | 341.4283 | 113.2938 | 158.9635 | 239.1303 | 302.6695 | 294.3189 | 80.9615 | 96.5345 | 118.94 | 175.2756 | 253.7546 | 214.0596 |  | 195.3 | 468.4563 |  | 87.0133 | 148.9331 | 234.0433 | 315.0475 | 311.7704 | 136.5854 | 173.7918 | 259.0629 | 331.6218 | 306.0321 | 94.5863 | 100.4935 | 123.1968 | 174.1799 | 261.4188 | 326.6045 | 210.2028 | 185.334 | 168.7466 | 138.2526 | 184.4458 | 264.3465 | 332.8156 | 320.7903 |  | 248.3057 |  |  | 137.6526 | 145.9904 | 249.0794 | 133.6587 | 266.2251 | 138.1105 | 48.7924 | 44.9334 | 43.2573 | 42.963 | 46.4331 | 44.6005 | 30.566 | 44.1542 | 139.2577 | 163.8367 | 155.755 | 136.966 | 328.4368 |  |  | 196.2876 |  | 171.6457 | 110.8056 | 154.7603 | 111.6436 | 238.0486 | 162.295 | 349.2867 | 337.0357 | 336.577 | 242.4427 | 256.8185 | 287.3903 | 327.7566 | 356.0531 | 205.8856 | 187.791 | 244.5688 | 205.3862 | 211.9222 | 150.3136 | 244.0985 | 143.8383 | 330.5111 | 238.647 | 187.8555 | 352.4139 |  | 216.6655 | 97.5254 | 118.3491 | 176.8914 | 256.4295 | 238.3302 | 246.1381 | 216.6023 |  | 150.1094 | 157.4586 | 256.5963 | 341.2206 | 340.9911 | 110.65 | 156.577 | 258.3841 | 350.1375 | 345.0711 | 89.8457 | 99.4655 | 119.9799 | 172.5369 | 263.7088 | 200.6042 | 265.2976 | 179.4424 | 224.6191 | 199.7403 | 109.6656 | 150.654 | 238.6574 | 331.4023 | 331.3595 | 129.5792 | 167.745 | 274.5735 | 356.8513 | 338.0262 | 87.117 | 101.3977 | 131.6806 | 185.9702 | 280.9923 | 159.1254 | 202.6213 | 211.1983 | 234.0608 | 123.0424 | 252.5714 | 163.3249 | 337.6252 | 334.3029 | 256.5038 | 259.1366 |  |  | 140.4072 | 158.4276 | 146.9536 | 268.9131 | 145.264 | 245.9705 |  | 159.6349 | 141.8143 | 148.4821 | 63.8527 | 99.8245 | 108.6272 |  | 347.348 | 419.6845 | 428.6705 | 476.8029 | 635.7289 | 608.3008 | 439.904 | [23 empty] | 147.4203 | 622.0148 | 43.1122 | 383.5163
15:42 | 8150 |  |  | -6.422 | 25.8601 | 26.6788 | 4.6295 | 7.5338 | 11.9478 | 2.0535 | 1.4809 | 6.8666 | 1.7465 | 0.1084 |  |  |  | -22.5535 | 25.3759 | 39.2256 | 8.6674 |  | 6.5638 | 15.0699 | 0.5989 | 2.2202 | 2.8972 | 1.2967 | 0.8006 | 308.1943 | 303.6356 | 189.8387 | 226.2207 | 171.3776 | 153.1679 | 127.8865 | 226.5636 | 153.583 | 247.939 | 334.4101 | 318.1694 | 188.4423 | 196.3134 | 285.3992 | 319.3762 | 343.1274 |  |  | 204.948 |  | 454.4916 | 118.6377 | 151.0408 | 238.9887 | 319.1357 | 295.1339 | 236.1582 | 172.1611 | 263.7825 | 337.2509 | 328.1233 | 193.9613 | 98.9746 | 118.5323 | 174.3791 | 257.6764 | 233.2793 | 206.7669 | 247.7024 | 377.7386 | 114.8201 | 168.9278 | 266.5032 | 346.0278 | 341.3733 | 113.2896 | 158.9608 | 239.1112 | 302.6198 | 294.2655 | 80.9597 | 96.525 | 118.9425 | 175.2802 | 253.7388 | 213.9905 |  | 195.2536 | 468.3628 |  | 87.0109 | 148.9296 | 234.0357 | 314.9968 | 311.7201 | 136.587 | 173.7955 | 259.0672 | 331.5755 | 305.9757 | 94.5846 | 100.4894 | 123.1938 | 174.1834 | 261.3937 | 326.5564 | 210.1759 | 185.331 | 168.7195 | 138.2614 | 184.4522 | 264.343 | 332.7708 | 320.7398 |  | 248.2789 |  |  | 137.6279 | 145.955 | 249.0727 | 133.6335 | 266.1594 | 138.1165 | 48.2298 | 44.5346 | 43.7317 | 41.3953 | 46.638 | 45.0864 | 30.923 | 45.139 | 139.2166 | 163.7941 | 155.7159 | 136.9307 | 328.3963 |  |  | 196.2696 |  | 171.6375 | 110.803 | 154.7489 | 111.6391 | 238.0418 | 162.3084 | 349.2382 | 336.9765 | 336.5297 | 242.4465 | 256.8243 | 287.4144 | 327.7466 | 356.0209 | 205.8996 | 187.7604 | 244.5171 | 205.3637 | 211.9621 | 150.3225 | 244.0943 | 143.8302 | 330.447 | 238.6364 | 187.8594 | 352.3553 |  | 216.6697 | 97.5254 | 118.36 | 176.8916 | 256.4078 | 238.2907 | 246.0987 | 216.5578 |  | 150.1187 | 157.4626 | 256.5832 | 341.1683 | 340.9418 | 110.6574 | 156.5827 | 258.3822 | 350.1116 | 345.0374 | 89.8514 | 99.4603 | 119.9937 | 172.5504 | 263.6872 | 200.6182 | 265.2681 | 179.4262 | 224.5843 | 199.7249 | 109.6697 | 150.6705 | 238.6654 | 331.3686 | 331.3153 | 129.5851 | 167.7464 | 274.5852 | 356.8156 | 337.9806 | 87.1187 | 101.405 | 131.6914 | 185.9815 | 280.9748 | 159.0904 | 202.5865 | 211.1601 | 234.0083 | 123.0584 | 252.5632 | 163.3335 | 337.5842 | 334.242 | 256.4561 | 259.0722 |  |  | 140.3765 | 158.3893 | 146.922 | 268.8892 | 145.2403 | 245.9852 |  | 159.5932 | 141.777 | 148.4471 | 63.8427 | 99.8475 | 108.6224 |  | 347.2579 | 419.6246 | 428.6054 | 477.0898 | 636.3404 | 608.8364 | 440.2793 | [23 empty] | 147.386 | 622.5884 | 43.3892 | 383.4413
15:42 | 8151 |  |  | -6.4104 | 25.8799 | 26.6911 | 4.6331 | 7.5903 | 11.9955 | 2.0913 | 1.4812 | 6.8623 | 1.747 | 0.1081 |  |  |  | -22.6247 | 25.3297 | 39.184 | 8.7014 |  | 6.5514 | 15.0116 | 0.5996 | 2.2225 | 2.8988 | 1.2974 | 0.7987 | 308.1587 | 303.6013 | 189.8334 | 226.2024 | 171.3686 | 153.1593 | 127.8844 | 226.5631 | 153.5982 | 247.9427 | 334.3853 | 318.1281 | 188.4404 | 196.2901 | 285.3808 | 319.3545 | 343.1032 |  |  | 204.9225 |  | 454.4159 | 118.6577 | 151.0519 | 238.9801 | 319.0931 | 295.087 | 236.1574 | 172.1768 | 263.7752 | 337.2028 | 328.0744 | 193.9581 | 98.9661 | 118.5382 | 174.3773 | 257.6523 | 233.2322 | 206.7356 | 247.6557 | 377.6982 | 114.8283 | 168.9322 | 266.4909 | 345.9864 | 341.3214 | 113.291 | 158.955 | 239.0905 | 302.5773 | 294.2141 | 80.9649 | 96.5314 | 118.9542 | 175.2905 | 253.744 | 213.9389 |  | 195.2139 | 468.2751 |  | 87.0081 | 148.932 | 234.0312 | 314.9577 | 311.6727 | 136.5941 | 173.8031 | 259.0597 | 331.537 | 305.9194 | 94.5829 | 100.4972 | 123.2032 | 174.1947 | 261.3746 | 326.5272 | 210.1528 | 185.3306 | 168.6904 | 138.262 | 184.4537 | 264.3328 | 332.7317 | 320.687 |  | 248.2574 |  |  | 137.5955 | 145.9129 | 249.003 | 133.5816 | 266.0762 | 138.1137 | 47.9321 | 43.337 | 44.8252 | 40.6065 | 46.9648 | 45.3296 | 31.1919 | 46.066 | 139.1845 | 163.756 | 155.678 | 136.9068 | 328.3508 |  |  | 196.2474 |  | 171.6231 | 110.8053 | 154.74 | 111.6303 | 238.0423 | 162.3101 | 349.1829 | 336.9342 | 336.4814 | 242.4384 | 256.8366 | 287.4341 | 327.7404 | 355.9779 | 205.8741 | 187.7308 | 244.4526 | 205.3249 | 212.0159 | 150.3261 | 244.0892 | 143.8445 | 330.3833 | 238.6308 | 187.8564 | 352.288 |  | 216.6239 | 97.5184 | 118.3672 | 176.8968 | 256.384 | 238.2435 | 246.0509 | 216.5166 |  | 150.1227 | 157.4655 | 256.5774 | 341.1342 | 340.8713 | 110.6562 | 156.5851 | 258.3741 | 350.0625 | 344.978 | 89.8545 | 99.4664 | 119.9973 | 172.5587 | 263.6639 | 200.5959 | 265.2046 | 179.407 | 224.5351 | 199.6961 | 109.6664 | 150.6797 | 238.6625 | 331.3255 | 331.2653 | 129.5942 | 167.7391 | 274.5875 | 356.7741 | 337.9319 | 87.1228 | 101.4047 | 131.6865 | 185.9753 | 280.953 | 159.0469 | 202.5495 | 211.1252 | 233.9587 | 123.0736 | 252.5767 | 163.3567 | 337.5365 | 334.1743 | 256.3966 | 259.0159 |  |  | 140.3415 | 158.3541 | 146.8881 | 268.8639 | 145.1993 | 246.0073 |  | 159.5573 | 141.7537 | 148.4151 | 63.8421 | 99.8467 | 108.6214 |  | 347.1942 | 419.5581 | 428.5428 | 477.0805 | 636.0067 | 608.5724 | 440.165 | [23 empty] | 147.3523 | 622.2896 | 43.3873 | 383.3761
15:42 | 8152 |  |  | -6.3393 | 25.8796 | 26.7217 | 4.6775 | 7.5799 | 12.0546 | 2.122 | 1.4804 | 6.8644 | 1.7442 | 0.1076 |  |  |  | -22.6138 | 25.2907 | 39.2641 | 8.7182 |  | 6.5912 | 15.0493 | 0.5986 | 2.2221 | 2.8981 | 1.2965 | -0.7 | 308.1268 | 303.5734 | 189.8305 | 226.1808 | 171.3649 | 153.151 | 127.8856 | 226.5784 | 153.6243 | 247.9451 | 334.3476 | 318.0783 | 188.438 | 196.2611 | 285.3563 | 319.3196 | 343.0585 |  |  | 204.8995 |  | 454.3319 | 118.6623 | 151.06 | 238.9738 | 319.0408 | 295.0466 | 236.1461 | 172.1853 | 263.7717 | 337.1528 | 328.023 | 193.958 | 98.9677 | 118.5394 | 174.387 | 257.6202 | 233.1884 | 206.7052 | 247.613 | 377.6464 | 114.8367 | 168.9409 | 266.479 | 345.9433 | 341.2661 | 113.2983 | 158.9566 | 239.0762 | 302.5333 | 294.1701 | 80.9725 | 96.5432 | 118.9713 | 175.2975 | 253.734 | 213.8912 |  | 195.1789 | 468.1942 |  | 87.0004 | 148.9498 | 234.0191 | 314.9293 | 311.632 | 136.5927 | 173.8067 | 259.0345 | 331.4908 | 305.8755 | 94.5921 | 100.5107 | 123.222 | 174.2037 | 261.3704 | 326.5165 | 210.1087 | 185.3284 | 168.6614 | 138.2604 | 184.4656 | 264.3201 | 332.6999 | 320.6393 |  | 248.2289 |  |  | 137.5629 | 145.8779 | 248.9124 | 133.5048 | 266.0029 | 138.1035 | 47.8954 | 43.5377 | 45.7134 | 40.3303 | 47.1439 | 45.5882 | 31.1639 | 46.7592 | 139.1509 | 163.7291 | 155.6491 | 136.8865 | 328.3069 |  |  | 196.235 |  | 171.6128 | 110.8107 | 154.733 | 111.6245 | 238.0345 | 162.3133 | 349.128 | 336.8882 | 336.4358 | 242.4199 | 256.8544 | 287.4461 | 327.7324 | 355.9233 | 205.8345 | 187.6994 | 244.3739 | 205.2803 | 212.055 | 150.3383 | 244.088 | 143.8329 | 330.3178 | 238.6188 | 187.867 | 352.221 |  | 216.6109 | 97.5181 | 118.3759 | 176.9065 | 256.3553 | 238.2005 | 246.0003 | 216.4697 |  | 150.1238 | 157.4758 | 256.5763 | 341.0931 | 340.8105 | 110.6628 | 156.5964 | 258.3679 | 350.0177 | 344.9154 | 89.8675 | 99.4707 | 120.0045 | 172.5667 | 263.642 | 200.544 | 265.1417 | 179.3822 | 224.4576 | 199.6638 | 109.6834 | 150.6788 | 238.6629 | 331.2801 | 331.2257 | 129.5908 | 167.7469 | 274.5704 | 356.7262 | 337.8846 | 87.1289 | 101.3964 | 131.6743 | 185.9735 | 280.9285 | 159.0086 | 202.5165 | 211.0871 | 233.9174 | 123.0702 | 252.5795 | 163.3673 | 337.4951 | 334.1218 | 256.3431 | 259.0046 |  |  | 140.3065 | 158.3212 | 146.8506 | 268.8371 | 145.1731 | 246.0137 |  | 159.515 | 141.7145 | 148.3824 | 63.8404 | 99.8575 | 108.5949 |  | 347.1466 | 419.4882 | 428.4599 | 476.8075 | 635.8956 | 608.6506 | 440.272 | [23 empty] | 147.3164 | 622.2731 | 43.4987 | 383.3174
15:42 | 8153 |  |  | -6.3241 | 25.8259 | 26.6264 | 4.6493 | 7.5104 | 12.0501 | 2.073 | 1.4827 | 6.866 | 1.7439 | 0.1083 |  |  |  | -22.5988 | 25.2483 | 39.2407 | 8.7034 |  | 6.6311 | 15.1355 | 0.5998 | 2.2288 | 2.9031 | 1.2933 | -0.6759 | 308.0939 | 303.5438 | 189.8119 | 226.1622 | 171.3507 | 153.1369 | 127.8851 | 226.5956 | 153.6352 | 247.9286 | 334.2899 | 318.0142 | 188.4299 | 196.2355 | 285.324 | 319.2978 | 343.0064 |  |  | 204.8744 |  | 454.245 | 118.6681 | 151.0592 | 238.9704 | 318.9923 | 295.003 | 236.133 | 172.1864 | 263.7537 | 337.1056 | 327.9772 | 193.9555 | 98.9723 | 118.541 | 174.3847 | 257.5965 | 233.1504 | 206.6821 | 247.573 | 377.5939 | 114.8378 | 168.9506 | 266.4659 | 345.8958 | 341.2105 | 113.3011 | 158.9594 | 239.0612 | 302.4851 | 294.12 | 80.9681 | 96.5412 | 118.9832 | 175.3083 | 253.7232 | 213.8376 |  | 195.1411 | 468.1141 |  | 86.9961 | 148.9598 | 234.0076 | 314.8875 | 311.5824 | 136.5884 | 173.8067 | 259.027 | 331.4312 | 305.8218 | 94.5961 | 100.5223 | 123.2226 | 174.2058 | 261.3478 | 326.5037 | 210.5316 | 185.3119 | 168.6365 | 138.2642 | 184.4747 | 264.3113 | 332.656 | 320.5902 |  | 248.1833 |  |  | 137.5347 | 145.8416 | 248.8895 | 133.4982 | 265.9335 | 138.09 | 47.6538 | 45.5397 | 46.2826 | 39.8213 | 47.1542 | 45.9051 | 31.0017 | 47.3281 | 139.1066 | 163.6996 | 155.6174 | 136.8617 | 328.2697 |  |  | 196.2247 |  | 171.6075 | 110.8113 | 154.7279 | 111.6244 | 238.0196 | 162.3169 | 349.0818 | 336.8311 | 336.3914 | 242.396 | 256.8668 | 287.4621 | 327.7329 | 355.8771 | 205.7902 | 187.6709 | 244.3015 | 205.2514 | 212.0741 | 150.3512 | 244.0871 | 143.819 | 330.2569 | 238.611 | 187.8958 | 352.1636 |  | 216.6234 | 97.5261 | 118.3841 | 176.9134 | 256.3322 | 238.1477 | 245.9578 | 216.4112 |  | 150.1263 | 157.5013 | 256.5989 | 341.0585 | 340.7528 | 110.6637 | 156.6014 | 258.3545 | 349.9705 | 344.8653 | 89.8651 | 99.4617 | 120.0092 | 172.5724 | 263.6097 | 200.4896 | 265.0715 | 179.3559 | 224.3717 | 199.6237 | 109.6985 | 150.6829 | 238.6716 | 331.2386 | 331.1823 | 129.5884 | 167.7609 | 274.5591 | 356.6802 | 337.834 | 87.1274 | 101.3946 | 131.6805 | 185.9791 | 280.9077 | 158.9768 | 202.4817 | 211.0475 | 233.8684 | 123.0674 | 252.5651 | 163.3727 | 337.4552 | 334.0673 | 256.2655 | 258.9882 |  |  | 140.2763 | 158.2909 | 146.8201 | 268.8078 | 145.1401 | 246.0185 |  | 159.4759 | 141.6766 | 148.3481 | 63.8349 | 99.8223 | 108.6062 |  | 347.0928 | 419.4045 | 428.3918 | 477.0281 | 635.8666 | 607.6939 | 440.0111 | [23 empty] | 147.283 | 621.7803 | 43.4314 | 383.2486
15:42 | 8154 |  |  | -6.2111 | 25.9309 | 26.7775 | 4.5945 | 7.4949 | 12.0696 | 2.0033 | 1.482 | 6.8639 | 1.7451 | 0.1093 |  |  |  | -22.5902 | 25.3667 | 39.0738 | 8.6814 |  | 6.6536 | 15.0386 | 0.5995 | 2.2307 | 2.905 | 1.294 | -1.2035 | 308.0542 | 303.5145 | 189.7918 | 226.1443 | 171.339 | 153.1261 | 127.8794 | 226.5945 | 153.62 | 247.9164 | 334.2335 | 317.9474 | 188.4226 | 196.2382 | 285.2832 | 319.293 | 342.9759 |  |  | 204.8418 |  | 454.1662 | 118.672 | 151.0679 | 238.9537 | 318.9488 | 294.9441 | 236.126 | 172.1985 | 263.7333 | 337.0606 | 327.921 | 193.9573 | 98.973 | 118.5469 | 174.391 | 257.5765 | 233.105 | 206.6532 | 247.5324 | 377.5432 | 114.8448 | 168.9568 | 266.4502 | 345.8513 | 341.1608 | 113.3099 | 158.9632 | 239.0372 | 302.4421 | 294.0706 | 80.971 | 96.5407 | 118.9841 | 175.3129 | 253.7108 | 213.7831 |  | 195.1113 | 468.0311 |  | 87.0068 | 148.9647 | 234 | 314.8483 | 311.5282 | 136.593 | 173.8095 | 259.0287 | 331.3737 | 305.7666 | 94.5965 | 100.5164 | 123.2186 | 174.2145 | 261.3242 | 326.4631 | 210.9593 | 185.2684 | 168.6192 | 138.2728 | 184.4839 | 264.3044 | 332.6114 | 320.5403 |  | 248.1371 |  |  | 137.5173 | 145.8117 | 248.8829 | 133.5281 | 265.8709 | 138.0845 | 47.2099 | 46.4017 | 46.1408 | 39.5771 | 47.1041 | 45.9405 | 31.101 | 47.8604 | 139.0596 | 163.6724 | 155.5789 | 136.83 | 328.2255 |  |  | 196.2072 |  | 171.6007 | 110.7998 | 154.7192 | 111.6243 | 238.0009 | 162.3296 | 349.0425 | 336.7697 | 336.3467 | 242.3914 | 256.8708 | 287.4789 | 327.7417 | 355.8392 | 205.7264 | 187.6334 | 244.2405 | 205.2245 | 212.088 | 150.3535 | 244.0786 | 143.7998 | 330.1971 | 238.6028 | 187.9059 | 352.1142 |  | 216.6082 | 97.5344 | 118.3887 | 176.913 | 256.3048 | 238.087 | 245.9093 | 216.3636 |  | 150.1218 | 157.5231 | 256.6016 | 341.019 | 340.7063 | 110.6666 | 156.6112 | 258.3499 | 349.9191 | 344.8154 | 89.8662 | 99.4624 | 120.0198 | 172.58 | 263.5797 | 200.4316 | 265.0135 | 179.3322 | 224.2785 | 199.5827 | 109.7122 | 150.703 | 238.6698 | 331.1988 | 331.1293 | 129.6061 | 167.7783 | 274.5579 | 356.6414 | 337.7842 | 87.1333 | 101.4083 | 131.6896 | 185.9871 | 280.8951 | 158.9492 | 202.4479 | 211.0078 | 233.82 | 123.0695 | 252.5601 | 163.3828 | 337.4125 | 334.0102 | 256.1751 | 258.9465 |  |  | 140.2531 | 158.2486 | 146.7894 | 268.7663 | 145.1029 | 245.9945 |  | 159.4477 | 141.6407 | 148.3144 | 63.8489 | 99.8145 | 108.6239 |  | 347.0377 | 419.3383 | 428.3386 | 476.9513 | 635.9022 | 608.534 | 440.4187 | [23 empty] | 147.2529 | 622.2181 | 43.465 | 383.188
15:42 | 8155 |  |  | -6.2183 | 25.9982 | 26.6459 | 4.6195 | 7.5302 | 12.0314 | 2.1534 | 1.4792 | 6.8639 | 1.7447 | 0.1087 |  |  |  | -22.4931 | 25.3952 | 39.1671 | 8.6837 |  | 6.66 | 15.0437 | 0.6002 | 2.2305 | 2.9047 | 1.2947 | 0.1945 | 308.0247 | 303.4852 | 189.7888 | 226.1256 | 171.3354 | 153.1214 | 127.8689 | 226.5851 | 153.6136 | 247.91 | 334.1881 | 317.8863 | 188.4146 | 196.2393 | 285.2488 | 319.2629 | 342.9259 |  |  | 204.8066 |  | 454.0809 | 118.6689 | 151.0815 | 238.9407 | 318.8948 | 294.8905 | 236.114 | 172.2064 | 263.7196 | 337.0159 | 327.8591 | 193.9517 | 98.9617 | 118.5507 | 174.3955 | 257.5527 | 233.0523 | 206.628 | 247.4903 | 377.4869 | 114.8434 | 168.9592 | 266.4331 | 345.8035 | 341.1044 | 113.3168 | 158.9659 | 239.0166 | 302.3981 | 294.0182 | 80.9757 | 96.5432 | 118.984 | 175.3096 | 253.6923 | 213.739 |  | 195.0817 | 467.9477 |  | 87.0102 | 148.9675 | 233.9922 | 314.8095 | 311.4812 | 136.6064 | 173.8147 | 259.0175 | 331.3267 | 305.7182 | 94.604 | 100.5106 | 123.2266 | 174.2229 | 261.3161 | 326.4111 | 210.9036 | 185.2052 | 168.5901 | 138.2751 | 184.4869 | 264.2922 | 332.567 | 320.4856 |  | 248.0804 |  |  | 137.4927 | 145.79 | 248.8556 | 133.5248 | 265.7894 | 138.0621 | 47.1259 | 47.0023 | 44.8773 | 39.9382 | 46.9346 | 45.0525 | 32.3605 | 47.9664 | 139.0066 | 163.6341 | 155.5329 | 136.7934 | 328.1848 |  |  | 196.193 |  | 171.5897 | 110.7976 | 154.7059 | 111.6176 | 237.9991 | 162.348 | 348.998 | 336.7134 | 336.2962 | 242.4072 | 256.8697 | 287.498 | 327.7368 | 355.7973 | 205.7003 | 187.6011 | 244.1994 | 205.2089 | 212.123 | 150.3546 | 244.0739 | 143.7835 | 330.1329 | 238.5961 | 187.9098 | 352.0655 |  | 216.5923 | 97.5409 | 118.4012 | 176.922 | 256.2833 | 238.0393 | 245.8675 | 216.3276 |  | 150.1384 | 157.5344 | 256.5863 | 340.9862 | 340.6598 | 110.6757 | 156.6201 | 258.3435 | 349.8789 | 344.7697 | 89.8802 | 99.4708 | 120.0307 | 172.5868 | 263.5531 | 200.3632 | 264.9657 | 179.3055 | 224.1566 | 199.5389 | 109.7284 | 150.7231 | 238.6627 | 331.1652 | 331.0761 | 129.6195 | 167.793 | 274.5525 | 356.6019 | 337.737 | 87.1319 | 101.4147 | 131.7019 | 186.0011 | 280.8834 | 158.911 | 202.4109 | 210.9749 | 233.7761 | 123.0701 | 252.5687 | 163.3931 | 337.3643 | 333.9537 | 256.0966 | 258.8868 |  |  | 140.2235 | 158.2053 | 146.7532 | 268.7337 | 145.0843 | 245.9777 |  | 159.4059 | 141.6138 | 148.2927 | 63.854 | 99.8379 | 108.6252 |  | 346.9661 | 419.2647 | 428.2717 | 477.0135 | 636.2133 | 608.4094 | 440.3566 | [23 empty] | 147.2221 | 622.3114 | 43.5651 | 383.1154
15:42 | 8156 |  |  | -6.2498 | 26.0374 | 26.8193 | 4.6151 | 7.535 | 12.0385 | 2.1151 | 1.4795 | 6.8673 | 1.7464 | 0.1101 |  |  |  | -22.5588 | 25.4143 | 39.2475 | 8.7942 |  | 6.6521 | 15.0881 | 0.6004 | 2.232 | 2.9039 | 1.2967 | 1.0251 | 308.0011 | 303.453 | 189.7794 | 226.1115 | 171.3259 | 153.111 | 127.8641 | 226.5675 | 153.608 | 247.8925 | 334.1325 | 317.8303 | 188.4062 | 196.2031 | 285.2339 | 319.2282 | 342.889 |  |  | 204.7784 |  | 453.9946 | 118.6694 | 151.088 | 238.9308 | 318.8456 | 294.8508 | 236.0982 | 172.2089 | 263.7036 | 336.968 | 327.809 | 193.9444 | 98.9624 | 118.5605 | 174.4029 | 257.5262 | 233.0079 | 206.6169 | 247.4526 | 377.4339 | 114.851 | 168.9728 | 266.4269 | 345.7592 | 341.0481 | 113.3222 | 158.965 | 239.0009 | 302.3491 | 293.9664 | 80.9744 | 96.5422 | 118.9952 | 175.313 | 253.6772 | 213.7047 |  | 195.0519 | 467.8744 |  | 87.0072 | 148.9728 | 233.9865 | 314.7703 | 311.4346 | 136.6153 | 173.8186 | 259.018 | 331.2774 | 305.6656 | 94.6117 | 100.5155 | 123.2316 | 174.2356 | 261.2964 | 326.3584 | 210.8511 | 185.1307 | 168.5606 | 138.2713 | 184.4903 | 264.2838 | 332.5239 | 320.4359 |  | 248.0344 |  |  | 137.4591 | 145.7479 | 248.821 | 133.4943 | 265.7059 | 138.0317 | 47.6393 | 48.2348 | 43.0988 | 41.1439 | 46.7045 | 43.7479 | 34.7721 | 47.8403 | 138.9557 | 163.5878 | 155.4913 | 136.7647 | 328.1436 |  |  | 196.1761 |  | 171.5726 | 110.8008 | 154.6984 | 111.6049 | 237.9859 | 162.3552 | 348.9421 | 336.6594 | 336.2424 | 242.4213 | 256.8853 | 287.5207 | 327.735 | 355.7525 | 205.7095 | 187.573 | 244.1392 | 205.1938 | 212.1603 | 150.3682 | 244.0752 | 143.7767 | 330.0723 | 238.5854 | 187.9193 | 352.0059 |  | 216.5919 | 97.5346 | 118.4154 | 176.9328 | 256.2653 | 237.9952 | 245.8315 | 216.2907 |  | 150.1485 | 157.5427 | 256.5769 | 340.962 | 340.5937 | 110.6784 | 156.6257 | 258.339 | 349.8218 | 344.7172 | 89.887 | 99.4718 | 120.0242 | 172.595 | 263.5255 | 200.2847 | 264.9196 | 179.2772 | 224.0385 | 199.4921 | 109.7354 | 150.7395 | 238.664 | 331.1328 | 331.0248 | 129.6143 | 167.8116 | 274.5441 | 356.561 | 337.6925 | 87.1309 | 101.4136 | 131.709 | 186.008 | 280.8715 | 158.8715 | 202.371 | 210.9424 | 233.7299 | 123.0728 | 252.5708 | 163.4045 | 337.3209 | 333.8994 | 256.0291 | 258.8189 |  |  | 140.1905 | 158.1777 | 146.7206 | 268.6977 | 145.066 | 245.9905 |  | 159.376 | 141.5878 | 148.2583 | 63.856 | 99.8246 | 108.6253 |  | 346.8879 | 419.1742 | 428.2055 | 477.0519 | 636.1644 | 608.4876 | 440.4014 | [23 empty] | 147.1897 | 622.326 | 43.6644 | 383.031
15:42 | 8157 |  |  | -6.2653 | 26.0026 | 26.8451 | 4.7148 | 7.5384 | 12.0086 | 2.0936 | 1.4783 | 6.8639 | 1.7439 | 0.1095 |  |  |  | -22.6262 | 25.3897 | 39.2016 | 8.7872 |  | 6.6935 | 15.1186 | 0.5983 | 2.233 | 2.9012 | 1.2987 | -1.3427 | 307.9666 | 303.4201 | 189.7686 | 226.0938 | 171.3156 | 153.0986 | 127.8621 | 226.5341 | 153.6058 | 247.8843 | 334.0736 | 317.7776 | 188.4002 | 196.1694 | 285.1863 | 319.1866 | 342.8492 |  |  | 204.7489 |  | 453.911 | 118.6662 | 151.0929 | 238.9197 | 318.7925 | 294.8021 | 236.0862 | 172.2146 | 263.6886 | 336.9236 | 327.7608 | 193.9481 | 98.9708 | 118.5648 | 174.42 | 257.5008 | 232.9699 | 206.5932 | 247.4159 | 377.3904 | 114.8653 | 168.9848 | 266.4165 | 345.7204 | 341.0011 | 113.3317 | 158.9712 | 238.9864 | 302.2994 | 293.9195 | 80.9784 | 96.5483 | 119.0148 | 175.3206 | 253.6533 | 213.6846 |  | 195.0191 | 467.7887 |  | 87.0009 | 148.972 | 233.9778 | 314.7233 | 311.3877 | 136.6165 | 173.8233 | 259.0165 | 331.2259 | 305.6077 | 94.6126 | 100.5132 | 123.2321 | 174.2393 | 261.2721 | 326.3139 | 210.8069 | 185.0437 | 168.5482 | 138.2768 | 184.5066 | 264.2817 | 332.4894 | 320.3979 |  | 248.0058 |  |  | 137.4314 | 145.7054 | 248.7789 | 133.4511 | 265.6444 | 137.9963 | 48.2542 | 49.0781 | 42.2159 | 42.6612 | 46.4139 | 43.0778 | 37.6398 | 47.5114 | 138.9139 | 163.5574 | 155.4709 | 136.7414 | 328.1034 |  |  | 196.1583 |  | 171.5594 | 110.7968 | 154.6901 | 111.6018 | 237.9665 | 162.3612 | 348.8872 | 336.6089 | 336.192 | 242.4299 | 256.8982 | 287.5387 | 327.7302 | 355.7084 | 205.7123 | 187.5312 | 244.0781 | 205.1571 | 212.1786 | 150.3787 | 244.0747 | 143.7587 | 330.0027 | 238.5623 | 187.9206 | 351.9429 |  | 216.5797 | 97.5273 | 118.4217 | 176.9322 | 256.2366 | 237.9432 | 245.7821 | 216.247 |  | 150.1371 | 157.5464 | 256.5683 | 340.9099 | 340.5377 | 110.6887 | 156.6364 | 258.34 | 349.766 | 344.665 | 89.8965 | 99.483 | 120.0248 | 172.6113 | 263.5055 | 200.2267 | 264.878 | 179.2462 | 223.9538 | 199.4488 | 109.7495 | 150.7566 | 238.6651 | 331.094 | 330.9692 | 129.6095 | 167.8215 | 274.5405 | 356.5232 | 337.6478 | 87.1395 | 101.4202 | 131.7009 | 186.0003 | 280.8627 | 158.8355 | 202.334 | 210.9087 | 233.6838 | 123.0704 | 252.5479 | 163.4004 | 337.2777 | 333.8471 | 255.9637 | 258.7663 |  |  | 140.1651 | 158.1551 | 146.6968 | 268.6662 | 145.0518 | 245.9846 |  | 159.3409 | 141.5659 | 148.2266 | 63.8612 | 99.8329 | 108.6488 |  | 346.8335 | 419.0867 | 428.1929 | 476.8606 | 636.1221 | 608.3869 | 440.2821 | [23 empty] | 147.1609 | 622.2545 | 43.6507 | 382.9601
15:42 | 8158 |  |  | -6.3739 | 25.9169 | 26.7271 | 4.5579 | 7.564 | 12.1582 | 2.1271 | 1.4771 | 6.8643 | 1.7464 | 0.1102 |  |  |  | -22.8095 | 25.3675 | 39.2108 | 8.7396 |  | 6.713 | 15.1778 | 0.5973 | 2.231 | 2.9001 | 1.2992 | 0.7628 | 307.9295 | 303.3914 | 189.7647 | 226.0792 | 171.3085 | 153.0925 | 127.8664 | 226.5067 | 153.6236 | 247.8869 | 334.0403 | 317.7352 | 188.3931 | 196.1528 | 285.158 | 319.1623 | 342.8051 |  |  | 204.7175 |  | 453.8334 | 118.6675 | 151.1013 | 238.9163 | 318.7474 | 294.75 | 236.0767 | 172.2178 | 263.6807 | 336.8815 | 327.7128 | 193.952 | 98.9743 | 118.5685 | 174.4221 | 257.4817 | 232.9249 | 206.5623 | 247.3672 | 377.337 | 114.8748 | 168.9907 | 266.4069 | 345.6782 | 340.9482 | 113.3345 | 158.9751 | 238.9675 | 302.2555 | 293.8694 | 80.9747 | 96.5461 | 119.0131 | 175.3246 | 253.62 | 213.6608 |  | 194.9878 | 467.701 |  | 87.0042 | 148.9737 | 233.9768 | 314.6797 | 311.3425 | 136.624 | 173.8268 | 258.9996 | 331.177 | 305.5563 | 94.6208 | 100.5174 | 123.2399 | 174.2426 | 261.2633 | 326.2884 | 210.7516 | 184.9366 | 168.5322 | 138.2775 | 184.5172 | 264.2736 | 332.453 | 320.3504 |  | 247.9592 |  |  | 137.3951 | 145.6728 | 248.7339 | 133.4172 | 265.6012 | 137.975 | 48.6917 | 49.5066 | 42.5778 | 43.883 | 45.9854 | 42.6061 | 39.5613 | 47.062 | 138.8706 | 163.5174 | 155.4365 | 136.708 | 328.0615 |  |  | 196.1465 |  | 171.5479 | 110.796 | 154.6764 | 111.6031 | 237.9481 | 162.3683 | 348.8382 | 336.5545 | 336.1438 | 242.4353 | 256.8969 | 287.5464 | 327.7166 | 355.6584 | 205.6601 | 187.4881 | 244.0421 | 205.1217 | 212.1848 | 150.3802 | 244.06 | 143.7396 | 329.9322 | 238.5543 | 187.9246 | 351.8799 |  | 216.574 | 97.5249 | 118.4267 | 176.9316 | 256.2068 | 237.8907 | 245.7328 | 216.1994 |  | 150.1331 | 157.5482 | 256.5684 | 340.8624 | 340.4702 | 110.6875 | 156.6368 | 258.3209 | 349.7175 | 344.6048 | 89.9036 | 99.4794 | 120.0262 | 172.6106 | 263.4786 | 200.1685 | 264.8293 | 179.2051 | 223.8498 | 199.4038 | 109.7674 | 150.7807 | 238.6672 | 331.0645 | 330.9226 | 129.6256 | 167.8389 | 274.5427 | 356.493 | 337.6023 | 87.1531 | 101.427 | 131.7019 | 185.9992 | 280.8509 | 158.7889 | 202.2964 | 210.884 | 233.6437 | 123.0577 | 252.523 | 163.3883 | 337.2389 | 333.8016 | 255.8912 | 258.7334 |  |  | 140.1322 | 158.1179 | 146.6665 | 268.6426 | 145.0352 | 245.9269 |  | 159.3073 | 141.5406 | 148.1948 | 63.8586 | 99.8401 | 108.6483 |  | 346.7828 | 419.0188 | 428.1571 | 477.0281 | 636.1777 | 608.4413 | 440.3218 | [23 empty] | 147.1284 | 622.3095 | 43.523 | 382.9008
15:42 | 8159 |  |  | -6.3935 | 25.9972 | 26.7622 | 4.6551 | 7.5737 | 12.1511 | 2.1011 | 1.4762 | 6.8659 | 1.7474 | 0.1089 |  |  |  | -22.6668 | 25.3747 | 39.3111 | 8.7469 |  | 6.7089 | 15.3503 | 0.5985 | 2.2308 | 2.9016 | 1.2971 | -1.3743 | 307.8892 | 303.3629 | 189.7518 | 226.0657 | 171.3002 | 153.082 | 127.8618 | 226.4994 | 153.6356 | 247.8805 | 334.0014 | 317.6864 | 188.3876 | 196.1358 | 285.157 | 319.1518 | 342.7844 |  |  | 204.6937 |  | 453.752 | 118.6721 | 151.1061 | 238.9086 | 318.7025 | 294.6998 | 236.063 | 172.2193 | 263.6687 | 336.8309 | 327.6563 | 193.9467 | 98.9712 | 118.5694 | 174.4202 | 257.4511 | 232.8766 | 206.5372 | 247.3175 | 377.2703 | 114.8712 | 168.9866 | 266.3927 | 345.624 | 340.894 | 113.3385 | 158.9697 | 238.9485 | 302.2137 | 293.8289 | 80.9738 | 96.547 | 119.0102 | 175.3342 | 253.61 | 213.6338 |  | 194.9576 | 467.6178 |  | 87.0089 | 148.9814 | 233.9786 | 314.644 | 311.2923 | 136.6292 | 173.8335 | 258.991 | 331.1289 | 305.5112 | 94.6439 | 100.53 | 123.2512 | 174.2582 | 261.2511 | 326.2605 | 210.6846 | 184.7942 | 168.5015 | 138.2723 | 184.5215 | 264.2613 | 332.4117 | 320.2888 |  | 247.9172 |  |  | 137.3661 | 145.6437 | 248.704 | 133.4216 | 265.5712 | 137.96 | 49.1693 | 49.6528 | 42.6706 | 44.6585 | 45.782 | 42.5134 | 41.075 | 46.8776 | 138.8318 | 163.4762 | 155.3998 | 136.6774 | 328.0128 |  |  | 196.1329 |  | 171.5405 | 110.7935 | 154.6689 | 111.5904 | 237.9298 | 162.3822 | 348.7914 | 336.4975 | 336.1073 | 242.3876 | 256.9038 | 287.566 | 327.7138 | 355.6205 | 205.6222 | 187.4441 | 244.0514 | 205.1007 | 212.2015 | 150.3943 | 244.0523 | 143.722 | 329.868 | 238.5523 | 187.9375 | 351.8207 |  | 216.5783 | 97.5236 | 118.4347 | 176.941 | 256.1847 | 237.8415 | 245.6937 | 216.1584 |  | 150.1422 | 157.5643 | 256.5671 | 340.8256 | 340.4085 | 110.6906 | 156.6477 | 258.3148 | 349.6738 | 344.5452 | 89.9116 | 99.4712 | 120.0339 | 172.6151 | 263.4507 | 200.1125 | 264.7814 | 179.1751 | 223.7547 | 199.3682 | 109.7777 | 150.8003 | 238.675 | 331.0313 | 330.8781 | 129.6393 | 167.859 | 274.5332 | 356.4496 | 337.5596 | 87.1588 | 101.428 | 131.7207 | 186.0185 | 280.8277 | 158.7364 | 202.2629 | 210.8539 | 233.6084 | 123.0692 | 252.5145 | 163.3972 | 337.2076 | 333.7741 | 255.8181 | 258.7076 |  |  | 140.098 | 158.0883 | 146.6309 | 268.5996 | 145.0095 | 245.844 |  | 159.2741 | 141.5091 | 148.1611 | 63.8601 | 99.8074 | 108.663 |  | 346.736 | 418.9524 | 428.0882 | 476.9228 | 636.4331 | 608.636 | 440.2821 | [23 empty] | 147.0964 | 622.5346 | 43.7016 | 382.8442
15:42 | 8160 |  |  | -6.292 | 26.0299 | 26.7141 | 4.7089 | 7.669 | 12.2112 | 2.3024 | 1.4767 | 6.8662 | 1.7441 | 0.1101 |  |  |  | -22.6121 | 25.4084 | 39.3535 | 8.8032 |  | 6.7635 | 15.2756 | 0.5994 | 2.2336 | 2.905 | 1.2969 | -0.2029 | 307.8548 | 303.3322 | 189.7386 | 226.0488 | 171.2975 | 153.0744 | 127.8562 | 226.5042 | 153.6335 | 247.87 | 333.9514 | 317.6316 | 188.3876 | 196.1145 | 285.1492 | 319.1346 | 342.7491 |  |  | 204.671 |  | 453.6681 | 118.6887 | 151.1152 | 238.9048 | 318.6529 | 294.6536 | 236.0457 | 172.2133 | 263.6481 | 336.782 | 327.6067 | 193.9415 | 98.9687 | 118.573 | 174.4278 | 257.4286 | 232.8362 | 206.5571 | 247.2834 | 377.2186 | 114.8712 | 168.9961 | 266.386 | 345.5766 | 340.8418 | 113.3463 | 158.9706 | 238.9369 | 302.1689 | 293.7829 | 80.9806 | 96.557 | 119.0227 | 175.3526 | 253.6104 | 213.5989 |  | 194.9234 | 467.5266 |  | 87.0067 | 148.991 | 233.9734 | 314.6054 | 311.2471 | 136.6304 | 173.8423 | 258.9819 | 331.0813 | 305.4666 | 94.6624 | 100.5298 | 123.2611 | 174.272 | 261.2384 | 326.2299 | 210.6312 | 184.6361 | 168.472 | 138.2814 | 184.5322 | 264.248 | 332.3689 | 320.2419 |  | 247.8876 |  |  | 137.3491 | 145.6125 | 248.6482 | 133.38 | 265.5549 | 137.9505 | 49.4939 | 49.4439 | 41.6823 | 44.9747 | 45.8672 | 43.0811 | 41.4486 | 46.9637 | 138.7924 | 163.4513 | 155.3756 | 136.6528 | 327.9718 |  |  | 196.1164 |  | 171.5296 | 110.7904 | 154.664 | 111.5787 | 237.927 | 162.4011 | 348.7449 | 336.4446 | 336.066 | 242.3011 | 256.9175 | 287.5929 | 327.7148 | 355.5889 | 205.6227 | 187.4005 | 244.0497 | 205.0827 | 212.2391 | 150.4107 | 244.0542 | 143.713 | 329.8036 | 238.5518 | 187.9467 | 351.7638 |  | 216.5769 | 97.5204 | 118.4415 | 176.9398 | 256.1546 | 237.7905 | 245.6483 | 216.1215 |  | 150.1569 | 157.5826 | 256.5505 | 340.7855 | 340.3493 | 110.7046 | 156.6663 | 258.3201 | 349.6393 | 344.5019 | 89.9136 | 99.4708 | 120.0422 | 172.6304 | 263.4347 | 200.0699 | 264.7448 | 179.1471 | 223.7204 | 199.3316 | 109.7903 | 150.816 | 238.6788 | 330.9956 | 330.8227 | 129.6466 | 167.87 | 274.519 | 356.3966 | 337.506 | 87.1594 | 101.4194 | 131.7354 | 186.0339 | 280.7938 | 158.6672 | 202.223 | 210.8126 | 233.5626 | 123.0822 | 252.5143 | 163.411 | 337.1603 | 333.7154 | 255.7455 | 258.6821 |  |  | 140.069 | 158.0649 | 146.6027 | 268.547 | 144.9851 | 245.8114 |  | 159.2297 | 141.4682 | 148.1222 | 63.8533 | 99.8096 | 108.6687 |  | 346.6922 | 418.8903 | 427.9973 | 476.7745 | 636.1354 | 608.2783 | 440.2026 | [23 empty] | 147.0648 | 622.2069 | 43.9007 | 382.7912
15:42 | 8161 |  |  | -6.2897 | 26.0606 | 26.8194 | 4.7175 | 7.7334 | 12.2424 | 2.2166 | 1.4766 | 6.8653 | 1.7526 | 0.1101 |  |  |  | -22.4775 | 25.3886 | 39.4068 | 8.8327 |  | 6.8294 | 15.288 | 0.5984 | 2.2326 | 2.9034 | 1.2948 | -1.6763 | 307.8201 | 303.2995 | 189.7344 | 226.0314 | 171.2886 | 153.0672 | 127.8549 | 226.4995 | 153.6478 | 247.8658 | 333.9186 | 317.5818 | 188.3874 | 196.0891 | 285.1196 | 319.1145 | 342.6866 |  |  | 204.6427 |  | 453.5907 | 118.7063 | 151.1285 | 238.9 | 318.6062 | 294.6076 | 236.0406 | 172.2173 | 263.6359 | 336.7363 | 327.5547 | 193.9427 | 98.9707 | 118.5903 | 174.4305 | 257.4135 | 232.8002 | 206.5713 | 247.2407 | 377.1684 | 114.8845 | 169.0137 | 266.3768 | 345.5358 | 340.783 | 113.3458 | 158.9756 | 238.9168 | 302.1191 | 293.7239 | 80.9854 | 96.5606 | 119.031 | 175.3577 | 253.6009 | 213.5396 |  | 194.8851 | 467.435 |  | 87.0021 | 148.9975 | 233.9632 | 314.5646 | 311.1971 | 136.654 | 173.8415 | 258.9694 | 331.0294 | 305.4137 | 94.6614 | 100.5326 | 123.2692 | 174.2776 | 261.2231 | 326.1992 | 210.5863 | 184.486 | 168.4481 | 138.2918 | 184.538 | 264.238 | 332.3277 | 320.1997 |  | 247.853 |  |  | 137.3158 | 145.5739 | 248.5813 | 133.3105 | 265.5391 | 137.9369 | 49.5533 | 49.497 | 41.3395 | 45.3414 | 45.8383 | 43.8475 | 40.7548 | 47.2701 | 138.7444 | 163.4192 | 155.3398 | 136.6263 | 327.9263 |  |  | 196.1012 |  | 171.5153 | 110.7909 | 154.6553 | 111.5758 | 237.9184 | 162.407 | 348.6946 | 336.3839 | 336.0096 | 242.259 | 256.9314 | 287.6129 | 327.7143 | 355.5471 | 205.5942 | 187.3613 | 244.0014 | 205.0594 | 212.267 | 150.4187 | 244.0478 | 143.7113 | 329.7423 | 238.5545 | 187.9573 | 351.7015 |  | 216.585 | 97.5294 | 118.4482 | 176.9325 | 256.1268 | 237.7399 | 245.597 | 216.0817 |  | 150.1599 | 157.5964 | 256.5478 | 340.7548 | 340.2795 | 110.7075 | 156.6667 | 258.3084 | 349.5905 | 344.4462 | 89.9029 | 99.4679 | 120.0353 | 172.6324 | 263.4188 | 200.044 | 264.7033 | 179.1149 | 223.6874 | 199.2887 | 109.8084 | 150.8436 | 238.6832 | 330.9631 | 330.7769 | 129.6761 | 167.8938 | 274.5181 | 356.3638 | 337.4489 | 87.1629 | 101.4176 | 131.7482 | 186.0435 | 280.7656 | 158.5798 | 202.1861 | 210.7781 | 233.5135 | 123.0838 | 252.5093 | 163.4168 | 337.127 | 333.6564 | 255.6813 | 258.6661 |  |  | 140.0391 | 158.025 | 146.5698 | 268.5071 | 144.9578 | 245.7974 |  | 159.1958 | 141.4463 | 148.0938 | 63.8538 | 99.8231 | 108.6628 |  | 346.6414 | 418.8213 | 427.9159 | 477.6698 | 637.0319 | 609.2183 | 440.986 | [23 empty] | 147.0324 | 623.1251 | 44.0305 | 382.7314
15:42 | 8162 |  |  | -6.2343 | 26.16 | 26.7609 | 4.7583 | 7.8278 | 12.3522 | 2.2498 | 1.4753 | 6.8642 | 1.7504 | 0.1102 |  |  |  | -22.4423 | 25.6794 | 39.4237 | 8.8441 |  | 6.7953 | 15.3153 | 0.5979 | 2.2341 | 2.905 | 1.2929 | -0.3963 | 307.78 | 303.2702 | 189.7263 | 226.0125 | 171.2704 | 153.0546 | 127.852 | 226.4829 | 153.6766 | 247.8652 | 333.8865 | 317.5265 | 188.3801 | 196.0803 | 285.0691 | 319.0915 | 342.6283 |  |  | 204.6101 |  | 453.5074 | 118.703 | 151.1324 | 238.8845 | 318.5555 | 294.5551 | 236.0343 | 172.2268 | 263.6214 | 336.6884 | 327.4934 | 193.9405 | 98.969 | 118.591 | 174.4306 | 257.386 | 232.7548 | 206.5366 | 247.1913 | 377.1061 | 114.8869 | 169.0098 | 266.3555 | 345.4823 | 340.7273 | 113.3434 | 158.973 | 238.8935 | 302.0669 | 293.6681 | 80.9935 | 96.5643 | 119.0406 | 175.3624 | 253.5814 | 213.4948 |  | 194.8495 | 467.3553 |  | 86.9984 | 148.9995 | 233.9554 | 314.5245 | 311.1476 | 136.6835 | 173.8492 | 258.9669 | 330.9833 | 305.359 | 94.6687 | 100.5409 | 123.2673 | 174.281 | 261.2039 | 326.1617 | 210.5323 | 184.3484 | 168.4158 | 138.2823 | 184.5314 | 264.2235 | 332.282 | 320.1407 |  | 247.8203 |  |  | 137.2785 | 145.5405 | 248.5425 | 133.2771 | 265.5166 | 137.9152 | 49.3904 | 49.9441 | 41.3666 | 45.6885 | 45.6244 | 44.1198 | 40.2848 | 47.4636 | 138.7002 | 163.3919 | 155.3025 | 136.5965 | 327.8751 |  |  | 196.0846 |  | 171.5064 | 110.785 | 154.6401 | 111.5774 | 237.895 | 162.4093 | 348.6437 | 336.3285 | 335.9611 | 242.261 | 256.9421 | 287.6338 | 327.7096 | 355.509 | 205.5444 | 187.3274 | 243.9572 | 205.0264 | 212.2771 | 150.4262 | 244.0449 | 143.6981 | 329.678 | 238.5434 | 187.9762 | 351.6474 |  | 216.6024 | 97.544 | 118.4591 | 176.9478 | 256.1107 | 237.687 | 245.5498 | 216.0381 |  | 150.1624 | 157.6153 | 256.5572 | 340.7237 | 340.2337 | 110.7066 | 156.667 | 258.2962 | 349.5328 | 344.3839 | 89.8954 | 99.4794 | 120.0374 | 172.6345 | 263.394 | 200.0227 | 264.6485 | 179.0804 | 223.6751 | 199.2461 | 109.8228 | 150.8523 | 238.6802 | 330.9195 | 330.7276 | 129.6841 | 167.9064 | 274.4836 | 356.3145 | 337.3794 | 87.1586 | 101.4112 | 131.7524 | 186.0521 | 280.7436 | 158.4768 | 202.1495 | 210.743 | 233.4698 | 123.0889 | 252.5061 | 163.4229 | 337.0912 | 333.6142 | 255.6214 | 258.6308 |  |  | 140.0053 | 157.9866 | 146.5334 | 268.4679 | 144.9331 | 245.7503 |  | 159.1598 | 141.4139 | 148.0554 | 63.8572 | 99.8461 | 108.6734 |  | 346.5858 | 418.7362 | 427.8438 | 476.7077 | 636.0931 | 608.6135 | 440.394 | [23 empty] | 146.9967 | 622.3533 | 44.2471 | 382.661
15:42 | 8163 |  |  | -6.1474 | 26.0853 | 26.7744 | 4.7772 | 7.7658 | 12.2714 | 2.1816 | 1.4739 | 6.8631 | 1.7488 | 0.1119 |  |  |  | -22.4568 | 25.6852 | 39.457 | 8.8507 |  | 6.9804 | 15.2636 | 0.5986 | 2.231 | 2.9039 | 1.2937 | -0.8111 | 307.7486 | 303.2428 | 189.7102 | 225.9946 | 171.2625 | 153.047 | 127.8487 | 226.4552 | 153.6771 | 247.8548 | 333.8357 | 317.4662 | 188.3722 | 196.0818 | 285.0405 | 319.0721 | 342.5953 |  |  | 204.5837 |  | 453.4252 | 118.6826 | 151.1352 | 238.8766 | 318.5023 | 294.5056 | 236.022 | 172.2305 | 263.6084 | 336.6371 | 327.4314 | 193.9377 | 98.9661 | 118.5824 | 174.4328 | 257.3546 | 232.7096 | 206.4998 | 247.148 | 377.0452 | 114.8905 | 169.0087 | 266.3391 | 345.4355 | 340.6837 | 113.3558 | 158.9728 | 238.8801 | 302.0283 | 293.6262 | 80.9991 | 96.567 | 119.0506 | 175.3707 | 253.5574 | 213.4526 |  | 194.8192 | 467.286 |  | 87.002 | 149.0016 | 233.9483 | 314.4819 | 311.1 | 136.6833 | 173.8634 | 258.9559 | 330.9372 | 305.3077 | 94.6894 | 100.539 | 123.2667 | 174.2923 | 261.1831 | 326.122 | 210.4778 | 184.2434 | 168.3872 | 138.2782 | 184.5329 | 264.2133 | 332.2362 | 320.0846 |  | 247.778 |  |  | 137.2563 | 145.5173 | 248.5061 | 133.2578 | 265.4927 | 137.8952 | 49.2089 | 50.2152 | 40.4297 | 45.4566 | 45.5605 | 44.0313 | 39.2552 | 47.5121 | 138.6521 | 163.3633 | 155.2666 | 136.5584 | 327.8222 |  |  | 196.0664 |  | 171.4923 | 110.7737 | 154.6244 | 111.5791 | 237.866 | 162.4128 | 348.5957 | 336.2739 | 335.9127 | 242.2596 | 256.9533 | 287.6509 | 327.7039 | 355.4608 | 205.496 | 187.2886 | 243.8985 | 204.9884 | 212.2825 | 150.4259 | 244.0455 | 143.6629 | 329.611 | 238.524 | 187.9826 | 351.5867 |  | 216.6076 | 97.5491 | 118.4748 | 176.9577 | 256.0892 | 237.6433 | 245.5045 | 216.0039 |  | 150.1754 | 157.6319 | 256.5564 | 340.6876 | 340.1933 | 110.7196 | 156.6819 | 258.2884 | 349.4946 | 344.3367 | 89.9079 | 99.4722 | 120.0544 | 172.6426 | 263.3749 | 200.0065 | 264.6076 | 179.0492 | 223.6918 | 199.2063 | 109.8342 | 150.8535 | 238.6792 | 330.8747 | 330.6815 | 129.6684 | 167.9116 | 274.4647 | 356.2643 | 337.3279 | 87.1611 | 101.4068 | 131.7536 | 186.0595 | 280.7167 | 158.3661 | 202.1108 | 210.7035 | 233.4286 | 123.09 | 252.5105 | 163.4345 | 337.043 | 333.5634 | 255.5615 | 258.5794 |  |  | 139.9671 | 157.9588 | 146.5001 | 268.4234 | 144.9077 | 245.6946 |  | 159.1194 | 141.3827 | 148.0183 | 63.8477 | 99.8143 | 108.6691 |  | 346.5571 | 418.6502 | 427.772 | 476.7416 | 635.8777 | 608.2176 | 440.1954 | [23 empty] | 146.965 | 622.0477 | 44.2465 | 382.6037
15:42 | 8164 |  |  | -6.1152 | 26.077 | 26.9082 | 4.7498 | 7.6652 | 12.336 | 2.2016 | 1.4717 | 6.8645 | 1.7474 | 0.1102 |  |  |  | -22.4526 | 25.6011 | 39.4312 | 8.8623 |  | 6.9306 | 15.3443 | 0.599 | 2.2341 | 2.9074 | 1.2959 | -1.4403 | 307.7201 | 303.2108 | 189.7012 | 225.9771 | 171.2579 | 153.0371 | 127.8389 | 226.4476 | 153.6641 | 247.8402 | 333.7824 | 317.4113 | 188.3682 | 196.087 | 285.0499 | 319.0674 | 342.5639 |  |  | 204.5631 |  | 453.3466 | 118.6986 | 151.1407 | 238.8759 | 318.4585 | 294.4592 | 236.0138 | 172.2481 | 263.6024 | 336.591 | 327.379 | 193.9403 | 98.9646 | 118.5871 | 174.4374 | 257.3307 | 232.6746 | 206.4718 | 247.1072 | 376.9936 | 114.9046 | 169.0228 | 266.328 | 345.4022 | 340.6292 | 113.3582 | 158.977 | 238.8595 | 301.9895 | 293.5828 | 81.0021 | 96.5661 | 119.0612 | 175.3762 | 253.5492 | 213.388 |  | 194.7827 | 467.2153 |  | 87.0075 | 149.0007 | 233.9394 | 314.437 | 311.0495 | 136.676 | 173.8652 | 258.9297 | 330.8831 | 305.2553 | 94.707 | 100.5451 | 123.2784 | 174.3042 | 261.166 | 326.0892 | 210.4303 | 184.1624 | 168.3651 | 138.2756 | 184.5455 | 264.2138 | 332.1969 | 320.0362 |  | 247.7276 |  |  | 137.2353 | 145.4945 | 248.4873 | 133.2791 | 265.4423 | 137.8531 | 49.2081 | 50.3468 | 39.9531 | 45.0628 | 45.6518 | 44.1704 | 38.4279 | 47.7118 | 138.6075 | 163.3254 | 155.2326 | 136.5256 | 327.7766 |  |  | 196.0554 |  | 171.48 | 110.768 | 154.6153 | 111.5791 | 237.8665 | 162.4268 | 348.5479 | 336.2252 | 335.8644 | 242.2548 | 256.9581 | 287.6621 | 327.6945 | 355.4048 | 205.4332 | 187.2473 | 243.8091 | 204.9564 | 212.3132 | 150.427 | 244.0382 | 143.6474 | 329.5456 | 238.5056 | 187.9832 | 351.511 |  | 216.6037 | 97.5457 | 118.4902 | 176.9552 | 256.0681 | 237.6025 | 245.4561 | 215.9686 |  | 150.1862 | 157.6427 | 256.5556 | 340.6557 | 340.1298 | 110.7348 | 156.69 | 258.2779 | 349.4627 | 344.2876 | 89.9186 | 99.4579 | 120.0597 | 172.6543 | 263.3527 | 199.9881 | 264.5695 | 179.018 | 223.6879 | 199.1689 | 109.8608 | 150.8689 | 238.693 | 330.849 | 330.6466 | 129.6677 | 167.9308 | 274.4867 | 356.2318 | 337.3044 | 87.1658 | 101.4273 | 131.7743 | 186.081 | 280.7048 | 158.248 | 202.0783 | 210.668 | 233.3917 | 123.0983 | 252.5037 | 163.442 | 337.0059 | 333.5121 | 255.4867 | 258.5186 |  |  | 139.9275 | 157.9287 | 146.4645 | 268.3898 | 144.8934 | 245.661 |  | 159.0883 | 141.3597 | 147.9934 | 63.846 | 99.8311 | 108.656 |  | 346.5426 | 418.5852 | 427.6914 | 476.7223 | 636.244 | 608.3963 | 440.0488 | [23 empty] | 146.9365 | 622.3202 | 44.2619 | 382.5639
15:42 | 8165 |  |  | -6.1387 | 26.0974 | 26.8948 | 4.7695 | 7.7368 | 12.412 | 2.3124 | 1.4718 | 6.8624 | 1.7475 | 0.1082 |  |  |  | -22.4051 | 25.5804 | 39.4182 | 8.8442 |  | 6.8949 | 15.3682 | 0.5993 | 2.235 | 2.9089 | 1.2951 | -0.9919 | 307.6855 | 303.1803 | 189.6915 | 225.9621 | 171.2463 | 153.028 | 127.8355 | 226.4412 | 153.6662 | 247.8357 | 333.7374 | 317.3608 | 188.361 | 196.091 | 285.0543 | 319.0528 | 342.5303 |  |  | 204.5354 |  | 453.2685 | 118.7183 | 151.1526 | 238.8683 | 318.4214 | 294.4037 | 236.0003 | 172.2582 | 263.5899 | 336.5522 | 327.3366 | 193.9376 | 98.9697 | 118.5937 | 174.4361 | 257.3117 | 232.6291 | 206.4443 | 247.0603 | 376.9474 | 114.9078 | 169.0322 | 266.3189 | 345.3548 | 340.5647 | 113.3559 | 158.9734 | 238.8411 | 301.9376 | 293.5277 | 81.0037 | 96.5659 | 119.0688 | 175.3857 | 253.5372 | 213.3535 |  | 194.746 | 467.13 |  | 87.0096 | 149.0108 | 233.929 | 314.4034 | 311.0071 | 136.6701 | 173.861 | 258.8975 | 330.833 | 305.1955 | 94.7151 | 100.5558 | 123.2882 | 174.3141 | 261.1549 | 326.0672 | 210.3809 | 184.0875 | 168.3416 | 138.2761 | 184.5503 | 264.2167 | 332.1621 | 319.9901 |  | 247.6979 |  |  | 137.2094 | 145.4664 | 248.4665 | 133.2882 | 265.3964 | 137.8131 | 49.3275 | 50.4575 | 39.7362 | 44.8847 | 45.7512 | 44.2263 | 37.7801 | 48.0049 | 138.5674 | 163.2913 | 155.2035 | 136.502 | 327.726 |  |  | 196.0326 |  | 171.4688 | 110.7665 | 154.6096 | 111.5712 | 237.8649 | 162.4346 | 348.491 | 336.168 | 335.8164 | 242.2338 | 256.9591 | 287.6749 | 327.6866 | 355.3612 | 205.3651 | 187.215 | 243.7404 | 204.9208 | 212.3516 | 150.4411 | 244.0258 | 143.6448 | 329.4873 | 238.4961 | 187.9983 | 351.4408 |  | 216.5866 | 97.5382 | 118.4985 | 176.9553 | 256.0394 | 237.5455 | 245.4046 | 215.9189 |  | 150.1885 | 157.6522 | 256.5473 | 340.6151 | 340.0664 | 110.7425 | 156.6975 | 258.272 | 349.4118 | 344.2392 | 89.9144 | 99.4663 | 120.0571 | 172.6647 | 263.3313 | 199.9528 | 264.5222 | 178.9843 | 223.6363 | 199.1279 | 109.882 | 150.8794 | 238.6971 | 330.821 | 330.5994 | 129.6643 | 167.9398 | 274.4864 | 356.1863 | 337.2609 | 87.1649 | 101.4372 | 131.7825 | 186.0923 | 280.6966 | 158.0825 | 202.045 | 210.6341 | 233.3449 | 123.1075 | 252.4993 | 163.4583 | 336.9615 | 333.447 | 255.3988 | 258.458 |  |  | 139.8946 | 157.8884 | 146.4256 | 268.3548 | 144.8891 | 245.6081 |  | 159.059 | 141.3256 | 147.9483 | 63.8389 | 99.8343 | 108.6541 |  | 346.5071 | 418.5101 | 427.6317 | 477.2054 | 636.3418 | 608.489 | 440.0834 | [23 empty] | 146.9022 | 622.4154 | 44.3355 | 382.5086
15:42 | 8166 |  |  | -6.1003 | 26.1297 | 26.9794 | 4.8066 | 7.6884 | 12.326 | 2.3457 | 1.4712 | 6.8658 | 1.746 | 0.1105 |  |  |  | -22.3206 | 25.6303 | 39.461 | 8.8063 |  | 6.9616 | 15.358 | 0.5992 | 2.2355 | 2.9072 | 1.2951 | -1.1001 | 307.6568 | 303.1517 | 189.6811 | 225.9481 | 171.2386 | 153.0221 | 127.8326 | 226.4069 | 153.6683 | 247.833 | 333.6899 | 317.3102 | 188.3579 | 196.077 | 284.9996 | 319.0235 | 342.4733 |  |  | 204.4996 |  | 453.1899 | 118.702 | 151.1572 | 238.8575 | 318.3684 | 294.3503 | 235.9869 | 172.2527 | 263.5718 | 336.5096 | 327.2802 | 193.9241 | 98.966 | 118.5982 | 174.4341 | 257.2847 | 232.5792 | 206.4048 | 247.0132 | 376.8895 | 114.9 | 169.0311 | 266.3019 | 345.3068 | 340.4997 | 113.3583 | 158.9677 | 238.8216 | 301.8828 | 293.4744 | 81.0045 | 96.5632 | 119.0661 | 175.3791 | 253.5063 | 213.3469 |  | 194.7124 | 467.031 |  | 87.0089 | 149.0257 | 233.9228 | 314.3653 | 310.9664 | 136.6754 | 173.8647 | 258.8804 | 330.7876 | 305.1386 | 94.7093 | 100.5688 | 123.3041 | 174.3234 | 261.1525 | 326.0366 | 210.3218 | 184.0089 | 168.3168 | 138.2904 | 184.5537 | 264.211 | 332.1242 | 319.9364 |  | 247.6725 |  |  | 137.1776 | 145.4359 | 248.4313 | 133.2462 | 265.3652 | 137.7776 | 49.2746 | 50.7644 | 39.302 | 44.6751 | 45.9515 | 44.5591 | 36.815 | 48.2376 | 138.5246 | 163.2649 | 155.171 | 136.4791 | 327.6743 |  |  | 196.0053 |  | 171.456 | 110.7597 | 154.5961 | 111.5598 | 237.8497 | 162.4373 | 348.4402 | 336.1109 | 335.7651 | 242.196 | 256.968 | 287.69 | 327.6865 | 355.3256 | 205.3007 | 187.1851 | 243.6814 | 204.8887 | 212.3902 | 150.4508 | 244.0201 | 143.6506 | 329.4249 | 238.4877 | 188.0058 | 351.3763 |  | 216.5555 | 97.5406 | 118.4999 | 176.9611 | 256.0048 | 237.4869 | 245.3563 | 215.8721 |  | 150.1919 | 157.6583 | 256.5474 | 340.5732 | 340.0101 | 110.7415 | 156.7112 | 258.2693 | 349.3637 | 344.1799 | 89.9104 | 99.4801 | 120.0619 | 172.672 | 263.3047 | 199.9159 | 264.4713 | 178.9546 | 223.5626 | 199.0895 | 109.8865 | 150.8852 | 238.6916 | 330.785 | 330.5428 | 129.6667 | 167.9485 | 274.4795 | 356.1481 | 337.2077 | 87.164 | 101.4383 | 131.7794 | 186.0941 | 280.677 | 157.7224 | 202.0096 | 210.6014 | 233.2953 | 123.1135 | 252.5013 | 163.472 | 336.9223 | 333.3914 | 255.3317 | 258.4344 |  |  | 139.8589 | 157.8455 | 146.3833 | 268.3066 | 144.8555 | 245.5211 |  | 159.0054 | 141.2873 | 147.9061 | 63.846 | 99.8082 | 108.6531 |  | 346.4608 | 418.4352 | 427.5706 | 477.1189 | 636.7668 | 609.0244 | 440.6451 | [23 empty] | 146.8625 | 622.8956 | 44.4216 | 382.448
15:42 | 8167 |  |  | -6.0022 | 26.1793 | 26.9683 | 4.9017 | 7.7722 | 12.4055 | 2.3326 | 1.4705 | 6.8659 | 1.7464 | 0.1089 |  |  |  | -22.2901 | 25.5327 | 39.4296 | 8.7501 |  | 7.0085 | 15.3691 | 0.599 | 2.2339 | 2.9115 | 1.2963 | -1.2857 | 307.6313 | 303.123 | 189.6777 | 225.936 | 171.2335 | 153.017 | 127.8246 | 226.4003 | 153.6713 | 247.8231 | 333.6337 | 317.2543 | 188.3559 | 196.0772 | 284.9114 | 318.9779 | 342.3971 |  |  | 204.4637 |  | 453.1058 | 118.7021 | 151.159 | 238.8458 | 318.3169 | 294.3025 | 235.9725 | 172.2576 | 263.5555 | 336.4617 | 327.2272 | 193.9213 | 98.9628 | 118.6045 | 174.4501 | 257.2632 | 232.5373 | 206.3694 | 246.9713 | 376.8442 | 114.9067 | 169.038 | 266.2896 | 345.2663 | 340.4431 | 113.3632 | 158.976 | 238.7975 | 301.841 | 293.4235 | 81.004 | 96.5558 | 119.068 | 175.3694 | 253.4832 | 213.3759 |  | 194.6829 | 466.9418 |  | 87.0077 | 149.0237 | 233.921 | 314.3222 | 310.9174 | 136.6902 | 173.876 | 258.8764 | 330.7411 | 305.0905 | 94.7048 | 100.5835 | 123.3225 | 174.3318 | 261.147 | 325.9953 | 210.2667 | 183.9263 | 168.2848 | 138.3014 | 184.5633 | 264.1982 | 332.0828 | 319.8872 |  | 247.6354 |  |  | 137.1483 | 145.4083 | 248.388 | 133.1728 | 265.3234 | 137.7364 | 49.2077 | 51.1436 | 39.1037 | 44.6817 | 46.1843 | 45.2266 | 35.594 | 48.3835 | 138.4861 | 163.2439 | 155.1449 | 136.4574 | 327.6371 |  |  | 195.9947 |  | 171.4445 | 110.7519 | 154.5876 | 111.5564 | 237.8372 | 162.4558 | 348.4003 | 336.0595 | 335.7146 | 242.1688 | 256.9738 | 287.7073 | 327.6841 | 355.2961 | 205.219 | 187.1502 | 243.5996 | 204.8586 | 212.4243 | 150.4569 | 244.0223 | 143.6511 | 329.3572 | 238.4773 | 188.0079 | 351.3082 |  | 216.5574 | 97.5386 | 118.5043 | 176.9626 | 255.9667 | 237.4363 | 245.3057 | 215.8272 |  | 150.2002 | 157.6642 | 256.5464 | 340.5235 | 339.9363 | 110.7303 | 156.7056 | 258.2564 | 349.3134 | 344.1161 | 89.9145 | 99.4734 | 120.0582 | 172.6712 | 263.2695 | 199.8878 | 264.4205 | 178.9172 | 223.4784 | 199.0479 | 109.8924 | 150.8887 | 238.6933 | 330.7398 | 330.4991 | 129.6678 | 167.9677 | 274.4629 | 356.1128 | 337.1568 | 87.1695 | 101.4249 | 131.7901 | 186.105 | 280.6633 | 156.4562 | 201.9741 | 210.5658 | 233.2539 | 123.1235 | 252.4832 | 163.4652 | 336.8947 | 333.3654 | 255.2492 | 258.4077 |  |  | 139.8227 | 157.8008 | 146.3463 | 268.2622 | 144.8239 | 245.4456 |  | 158.9725 | 141.2509 | 147.8656 | 63.8405 | 99.8267 | 108.6583 |  | 346.436 | 418.3715 | 427.5 | 476.7461 | 635.7956 | 608.2559 | 440.1903 | [23 empty] | 146.8269 | 622.0258 | 44.5072 | 382.4038
15:42 | 8168 |  |  | -5.8411 | 26.2943 | 27.029 | 4.912 | 7.8808 | 12.4269 | 2.411 | 1.4694 | 6.8621 | 1.7447 | 0.1108 |  |  |  | -22.23 | 25.7067 | 39.5528 | 8.7973 |  | 7.0009 | 15.4023 | 0.5994 | 2.2347 | 2.9072 | 1.2951 | 1.8889 | 307.5988 | 303.0942 | 189.6682 | 225.9161 | 171.2226 | 153.005 | 127.825 | 226.3899 | 153.6809 | 247.8147 | 333.591 | 317.1983 | 188.3571 | 196.085 | 284.8586 | 318.9294 | 342.3428 |  |  | 204.4359 |  | 453.0186 | 118.7026 | 151.1691 | 238.8377 | 318.2668 | 294.2491 | 235.9531 | 172.2594 | 263.5422 | 336.4124 | 327.1767 | 193.927 | 98.97 | 118.6112 | 174.4617 | 257.2411 | 232.4896 | 206.3506 | 246.9268 | 376.8059 | 114.9132 | 169.0466 | 266.2819 | 345.2269 | 340.3913 | 113.3697 | 158.9807 | 238.7826 | 301.7988 | 293.3802 | 80.9952 | 96.5567 | 119.0749 | 175.3837 | 253.4708 | 213.4163 |  | 194.6588 | 466.8628 |  | 86.9959 | 149.0214 | 233.9128 | 314.2774 | 310.8591 | 136.688 | 173.8779 | 258.8641 | 330.6872 | 305.0373 | 94.7092 | 100.5743 | 123.3185 | 174.3309 | 261.114 | 325.9626 | 210.2176 | 183.8528 | 168.2569 | 138.3017 | 184.5693 | 264.1906 | 332.0434 | 319.8436 |  | 247.597 |  |  | 137.1232 | 145.3762 | 248.3412 | 133.1172 | 265.2877 | 137.6984 | 49.3315 | 51.3058 | 39.049 | 44.6576 | 46.2613 | 45.1561 | 34.2997 | 48.0832 | 138.4409 | 163.2116 | 155.1187 | 136.4356 | 327.6008 |  |  | 195.9848 |  | 171.4402 | 110.7593 | 154.5861 | 111.5565 | 237.8268 | 162.4732 | 348.3622 | 336.0021 | 335.6686 | 242.1638 | 256.9807 | 287.7276 | 327.6875 | 355.2639 | 205.1691 | 187.1248 | 243.5193 | 204.8232 | 212.442 | 150.4664 | 244.0231 | 143.6412 | 329.2957 | 238.4623 | 188.0137 | 351.2378 |  | 216.5881 | 97.5361 | 118.5144 | 176.9574 | 255.9433 | 237.3887 | 245.2593 | 215.7827 |  | 150.2043 | 157.6799 | 256.5383 | 340.4883 | 339.8682 | 110.7284 | 156.7072 | 258.2451 | 349.2705 | 344.0696 | 89.9128 | 99.4782 | 120.0603 | 172.6801 | 263.2517 | 199.8817 | 264.3805 | 178.8829 | 223.3803 | 199.0025 | 109.9031 | 150.8959 | 238.6955 | 330.7001 | 330.4459 | 129.6945 | 168.0052 | 274.4447 | 356.0748 | 337.1036 | 87.1714 | 101.419 | 131.8007 | 186.1137 | 280.6555 | 155.4402 | 201.935 | 210.5248 | 233.2055 | 123.129 | 252.4527 | 163.4571 | 336.8537 | 333.335 | 255.1637 | 258.3678 |  |  | 139.7939 | 157.7657 | 146.322 | 268.2167 | 144.8131 | 245.3878 |  | 158.943 | 141.2319 | 147.8308 | 63.8517 | 99.8102 | 108.6792 |  | 346.393 | 418.2835 | 427.4372 | 476.8652 | 636.1022 | 608.2385 | 440.0284 | [23 empty] | 146.7983 | 622.1703 | 44.8029 | 382.3383
15:42 | 8169 |  |  | -5.8535 | 26.3216 | 27.0273 | 4.8329 | 7.7923 | 12.4292 | 2.4605 | 1.469 | 6.86 | 1.7481 | 0.1098 |  |  |  | -22.3567 | 25.614 | 39.5998 | 8.8115 |  | 7.0178 | 15.4439 | 0.5998 | 2.2353 | 2.9086 | 1.2946 | -0.537 | 307.5696 | 303.0651 | 189.6563 | 225.8931 | 171.2167 | 152.993 | 127.8248 | 226.3708 | 153.6871 | 247.8099 | 333.5522 | 317.1512 | 188.354 | 196.0464 | 284.8548 | 318.9162 | 342.3473 |  |  | 204.4098 |  | 452.9348 | 118.6923 | 151.1773 | 238.8288 | 318.2163 | 294.2037 | 235.9394 | 172.2571 | 263.526 | 336.3671 | 327.1246 | 193.9246 | 98.9741 | 118.6177 | 174.461 | 257.2157 | 232.4443 | 206.3209 | 246.8852 | 376.7527 | 114.9138 | 169.0543 | 266.2689 | 345.1769 | 340.3382 | 113.371 | 158.9751 | 238.7658 | 301.7497 | 293.3338 | 80.9947 | 96.5603 | 119.0828 | 175.3954 | 253.4604 | 213.4233 |  | 194.642 | 466.7674 |  | 86.9913 | 149.0278 | 233.9041 | 314.2361 | 310.812 | 136.6944 | 173.8815 | 258.8547 | 330.6389 | 304.9806 | 94.7156 | 100.5675 | 123.3191 | 174.3331 | 261.0965 | 325.9555 | 210.1603 | 183.7719 | 168.2287 | 138.2965 | 184.5771 | 264.179 | 332.0024 | 319.7921 |  | 247.564 |  |  | 137.0954 | 145.3338 | 248.3127 | 133.1053 | 265.2493 | 137.6702 | 49.4905 | 51.3824 | 38.9181 | 44.5517 | 46.2637 | 44.3041 | 33.3489 | 47.7752 | 138.3882 | 163.1772 | 155.0816 | 136.412 | 327.5513 |  |  | 195.9653 |  | 171.4403 | 110.7655 | 154.58 | 111.5571 | 237.8194 | 162.4847 | 348.315 | 335.9567 | 335.6319 | 242.1463 | 256.9891 | 287.7379 | 327.6848 | 355.2133 | 205.1502 | 187.0932 | 243.4691 | 204.7861 | 212.4647 | 150.4678 | 244.0165 | 143.6216 | 329.2298 | 238.4423 | 188.0271 | 351.1661 |  | 216.5923 | 97.5396 | 118.5159 | 176.9752 | 255.9238 | 237.3385 | 245.2181 | 215.7417 |  | 150.2041 | 157.693 | 256.5442 | 340.4637 | 339.8148 | 110.7342 | 156.7203 | 258.2383 | 349.2304 | 344.0179 | 89.9127 | 99.4894 | 120.0681 | 172.6927 | 263.2327 | 199.8639 | 264.3448 | 178.8559 | 223.3029 | 198.9633 | 109.919 | 150.9109 | 238.6905 | 330.6701 | 330.3917 | 129.7241 | 168.0231 | 274.4381 | 356.033 | 337.0611 | 87.1711 | 101.4396 | 131.8141 | 186.1238 | 280.643 | 155.4099 | 201.8956 | 210.4924 | 233.1642 | 123.1289 | 252.4502 | 163.4583 | 336.8051 | 333.2753 | 255.1052 | 258.3479 |  |  | 139.7682 | 157.7282 | 146.2955 | 268.1673 | 144.7921 | 245.3214 |  | 158.9178 | 141.2152 | 147.7968 | 63.8629 | 99.8221 | 108.7026 |  | 346.3839 | 418.1956 | 427.3652 | 476.932 | 636.3312 | 608.1522 | 440.1476 | [23 empty] | 146.7689 | 622.2417 | 44.7422 | 382.2898
15:42 | 8170 |  |  | -5.8113 | 26.314 | 27.0226 | 4.8615 | 7.7659 | 12.4458 | 2.3857 | 1.4711 | 6.8576 | 1.7546 | 0.1107 |  |  |  | -22.2374 | 25.6274 | 39.607 | 8.8895 |  | 7.0888 | 15.5273 | 0.5988 | 2.2318 | 2.909 | 1.2965 | -1.2876 | 307.5378 | 303.0317 | 189.6446 | 225.8745 | 171.2071 | 152.9819 | 127.8174 | 226.3601 | 153.6993 | 247.8043 | 333.5153 | 317.1136 | 188.34 | 195.9823 | 284.8424 | 318.8804 | 342.3213 |  |  | 204.3854 |  | 452.8527 | 118.6943 | 151.1828 | 238.8071 | 318.1627 | 294.1569 | 235.9282 | 172.2525 | 263.5074 | 336.3141 | 327.0657 | 193.9113 | 98.9661 | 118.6135 | 174.4537 | 257.185 | 232.3962 | 206.2809 | 246.8339 | 376.6977 | 114.9166 | 169.0596 | 266.2507 | 345.1237 | 340.2851 | 113.3726 | 158.9736 | 238.7447 | 301.7029 | 293.2803 | 81.0015 | 96.558 | 119.0903 | 175.3899 | 253.4408 | 213.4105 |  | 194.6222 | 466.6644 |  | 86.9857 | 149.0312 | 233.8909 | 314.199 | 310.7673 | 136.7046 | 173.8865 | 258.8302 | 330.5877 | 304.9228 | 94.7228 | 100.568 | 123.3216 | 174.341 | 261.0846 | 325.946 | 210.0991 | 183.6753 | 168.196 | 138.2943 | 184.5774 | 264.1644 | 331.9539 | 319.7418 |  | 247.5258 |  |  | 137.0714 | 145.3007 | 248.2403 | 133.0336 | 265.219 | 137.6578 | 49.5721 | 51.3859 | 39.2405 | 44.6218 | 46.2751 | 43.3601 | 32.7683 | 47.9404 | 138.3481 | 163.1497 | 155.0551 | 136.3877 | 327.5042 |  |  | 195.951 |  | 171.4271 | 110.7608 | 154.5706 | 111.5524 | 237.8082 | 162.4924 | 348.263 | 335.9023 | 335.5823 | 242.0967 | 256.9954 | 287.7537 | 327.6808 | 355.1689 | 205.1398 | 187.0519 | 243.4372 | 204.7509 | 212.5042 | 150.4724 | 244.005 | 143.5983 | 329.1602 | 238.4314 | 188.0409 | 351.0932 |  | 216.5605 | 97.5373 | 118.5196 | 176.977 | 255.8945 | 237.2885 | 245.169 | 215.6967 |  | 150.2016 | 157.6976 | 256.5368 | 340.4199 | 339.7609 | 110.7384 | 156.7271 | 258.2338 | 349.1802 | 343.9657 | 89.9145 | 99.484 | 120.0702 | 172.6953 | 263.2111 | 199.828 | 264.3051 | 178.826 | 223.2258 | 198.9224 | 109.9391 | 150.926 | 238.6955 | 330.629 | 330.3567 | 129.7167 | 168.0123 | 274.4403 | 355.9863 | 337.0185 | 87.1793 | 101.4401 | 131.8257 | 186.1364 | 280.6238 | 155.3677 | 201.8691 | 210.467 | 233.1291 | 123.1386 | 252.4683 | 163.4805 | 336.7625 | 333.21 | 255.0672 | 258.3292 |  |  | 139.7396 | 157.6878 | 146.2602 | 268.1085 | 144.7617 | 245.2251 |  | 158.886 | 141.1872 | 147.7525 | 63.8574 | 99.8388 | 108.6929 |  | 346.3552 | 418.1714 | 427.2963 | 476.769 | 635.9445 | 608.5101 | 440.2272 | [23 empty] | 146.7357 | 622.2273 | 44.846 | 382.2633
15:42 | 8171 |  |  | -5.8586 | 26.3231 | 26.9001 | 4.9046 | 7.8046 | 12.4208 | 2.458 | 1.4699 | 6.8595 | 1.7535 | 0.1124 |  |  |  | -22.2148 | 25.579 | 39.6304 | 8.8399 |  | 7.143 | 15.5397 | 0.5996 | 2.233 | 2.9131 | 1.296 | -1.1824 | 307.509 | 303.0083 | 189.6468 | 225.8686 | 171.206 | 152.9758 | 127.8179 | 226.3563 | 153.7352 | 247.8134 | 333.496 | 317.0765 | 188.3387 | 195.9916 | 284.8221 | 318.8415 | 342.2765 |  |  | 204.3606 |  | 452.7743 | 118.7076 | 151.1943 | 238.8045 | 318.1235 | 294.111 | 235.9198 | 172.2552 | 263.487 | 336.2619 | 327.0194 | 193.9097 | 98.9659 | 118.6188 | 174.4616 | 257.1616 | 232.3491 | 206.256 | 246.7915 | 376.6518 | 114.9218 | 169.0641 | 266.2359 | 345.0878 | 340.2321 | 113.3812 | 158.9789 | 238.7338 | 301.6594 | 293.2316 | 81.0044 | 96.5644 | 119.0964 | 175.3988 | 253.4199 | 213.3822 |  | 194.5999 | 466.5768 |  | 86.9802 | 149.0409 | 233.882 | 314.1646 | 310.7192 | 136.7162 | 173.8859 | 258.8125 | 330.5362 | 304.8732 | 94.7381 | 100.5692 | 123.326 | 174.3505 | 261.0657 | 325.9172 | 210.0399 | 183.5696 | 168.1659 | 138.2864 | 184.5791 | 264.15 | 331.9065 | 319.6933 |  | 247.4875 |  |  | 137.0501 | 145.277 | 248.1552 | 132.9562 | 265.2026 | 137.6498 | 49.3748 | 50.9828 | 39.245 | 44.8825 | 46.2898 | 42.9139 | 32.4129 | 48.2181 | 138.3118 | 163.1172 | 155.0263 | 136.3622 | 327.4668 |  |  | 195.9391 |  | 171.4025 | 110.7493 | 154.5534 | 111.5418 | 237.8107 | 162.4974 | 348.2092 | 335.8392 | 335.527 | 242.0704 | 257.0085 | 287.7769 | 327.6824 | 355.1311 | 205.1277 | 187.0181 | 243.4026 | 204.7213 | 212.5538 | 150.4861 | 243.9956 | 143.6017 | 329.0924 | 238.4247 | 188.0439 | 351.0216 |  | 216.5283 | 97.534 | 118.5359 | 176.9718 | 255.8804 | 237.2343 | 245.1242 | 215.661 |  | 150.2085 | 157.7089 | 256.5206 | 340.378 | 339.7068 | 110.7382 | 156.7339 | 258.2276 | 349.1366 | 343.909 | 89.9124 | 99.4903 | 120.0738 | 172.7106 | 263.1924 | 199.8015 | 264.2682 | 178.7939 | 223.1642 | 198.8791 | 109.9553 | 150.9285 | 238.699 | 330.5859 | 330.3117 | 129.7177 | 168.0161 | 274.4385 | 355.9452 | 336.9669 | 87.183 | 101.4405 | 131.8265 | 186.1473 | 280.5965 | 155.3265 | 201.8286 | 210.4296 | 233.0816 | 123.143 | 252.4613 | 163.4945 | 336.717 | 333.1537 | 255.0268 | 258.293 |  |  | 139.7012 | 157.6481 | 146.2207 | 268.0435 | 144.7322 | 245.1514 |  | 158.8507 | 141.1515 | 147.7165 | 63.849 | 99.8571 | 108.6759 |  | 346.3144 | 418.0919 | 427.231 | 476.769 | 635.82 | 608.3232 | 439.7918 | [23 empty] | 146.702 | 622.0716 | 44.8409 | 382.2031
15:42 | 8172 |  |  | -5.8211 | 26.3091 | 26.9936 | 4.87 | 7.84 | 12.466 | 2.5455 | 1.4699 | 6.861 | 1.7556 | 0.1118 |  |  |  | -22.2338 | 25.6184 | 39.7319 | 8.8671 |  | 7.1817 | 15.604 | 0.5999 | 2.2362 | 2.9097 | 1.2951 | 1.4712 | 307.4702 | 302.9811 | 189.6424 | 225.8613 | 171.2047 | 152.9728 | 127.8113 | 226.3538 | 153.759 | 247.8115 | 333.4544 | 317.0237 | 188.3379 | 196.014 | 284.8042 | 318.8298 | 342.2534 |  |  | 204.3338 |  | 452.6954 | 118.7216 | 151.2068 | 238.8089 | 318.0886 | 294.0624 | 235.9053 | 172.2665 | 263.4722 | 336.2098 | 326.9634 | 193.914 | 98.9667 | 118.6312 | 174.4722 | 257.1444 | 232.3048 | 206.2248 | 246.7501 | 376.5971 | 114.9264 | 169.0655 | 266.2205 | 345.0388 | 340.1772 | 113.3906 | 158.9839 | 238.7191 | 301.6176 | 293.1894 | 81.0129 | 96.569 | 119.1067 | 175.414 | 253.4051 | 213.3507 |  | 194.5901 | 466.4974 |  | 86.9876 | 149.0471 | 233.8777 | 314.1298 | 310.6743 | 136.726 | 173.8929 | 258.8014 | 330.4902 | 304.8237 | 94.7534 | 100.5791 | 123.3456 | 174.3714 | 261.0508 | 325.8703 | 209.9913 | 183.4577 | 168.141 | 138.2869 | 184.5936 | 264.1412 | 331.869 | 319.6438 |  | 247.4575 |  |  | 137.0188 | 145.2459 | 248.0967 | 132.9141 | 265.1704 | 137.6406 | 49.05 | 50.1163 | 38.3675 | 44.8363 | 46.3528 | 42.9572 | 31.9807 | 48.4534 | 138.2649 | 163.0778 | 154.9889 | 136.3287 | 327.42 |  |  | 195.9226 |  | 171.3873 | 110.7437 | 154.5437 | 111.531 | 237.8016 | 162.5016 | 348.1523 | 335.7858 | 335.4747 | 242.0407 | 257.0106 | 287.7931 | 327.6747 | 355.0873 | 205.1137 | 186.9817 | 243.2963 | 204.6973 | 212.5911 | 150.4955 | 243.9932 | 143.5929 | 329.0265 | 238.4144 | 188.0537 | 350.9537 |  | 216.5219 | 97.5389 | 118.5486 | 176.9789 | 255.8593 | 237.19 | 245.0813 | 215.6322 |  | 150.2236 | 157.7214 | 256.5213 | 340.344 | 339.6528 | 110.7369 | 156.7419 | 258.2133 | 349.0927 | 343.8508 | 89.922 | 99.4882 | 120.081 | 172.729 | 263.1691 | 199.7953 | 264.2436 | 178.7632 | 223.126 | 198.8425 | 109.9668 | 150.929 | 238.6908 | 330.5448 | 330.2602 | 129.7295 | 168.0361 | 274.4292 | 355.9044 | 336.9196 | 87.1802 | 101.4497 | 131.8287 | 186.1486 | 280.5739 | 155.2889 | 201.7868 | 210.3936 | 233.0359 | 123.1427 | 252.4477 | 163.4933 | 336.674 | 333.0964 | 254.9636 | 258.2714 |  |  | 139.6631 | 157.5977 | 146.1842 | 267.9895 | 144.7052 | 245.1028 |  | 158.8259 | 141.1342 | 147.6884 | 63.8538 | 99.8178 | 108.7131 |  | 346.2949 | 418.0058 | 427.1599 | 477.1999 | 636.3139 | 608.6176 | 440.4385 | [23 empty] | 146.6698 | 622.4657 | 44.9917 | 382.1504
15:42 | 8173 |  |  | -5.7152 | 26.4177 | 27.0106 | 4.9438 | 7.8881 | 12.544 | 2.5398 | 1.471 | 6.86 | 1.7535 | 0.1116 |  |  |  | -22.2719 | 25.6013 | 39.7916 | 8.836 |  | 7.1956 | 15.6859 | 0.601 | 2.2384 | 2.9093 | 1.2937 | 1.4961 | 307.428 | 302.9345 | 189.6159 | 225.8339 | 171.1842 | 152.9586 | 127.7969 | 226.3457 | 153.7514 | 247.7925 | 333.4027 | 316.9622 | 188.3324 | 195.9917 | 284.7884 | 318.8138 | 342.2376 |  |  | 204.3067 |  | 452.6177 | 118.7354 | 151.212 | 238.7964 | 318.036 | 294.0038 | 235.896 | 172.2821 | 263.465 | 336.1625 | 326.9038 | 193.9129 | 98.964 | 118.6329 | 174.4695 | 257.118 | 232.2585 | 206.1914 | 246.7038 | 376.5306 | 114.933 | 169.0706 | 266.2077 | 344.9863 | 340.1178 | 113.3892 | 158.9793 | 238.6949 | 301.5677 | 293.1441 | 81.0186 | 96.5708 | 119.1266 | 175.4152 | 253.402 | 213.3308 |  | 194.579 | 466.4111 |  | 86.9857 | 149.0401 | 233.8748 | 314.075 | 310.6173 | 136.715 | 173.897 | 258.776 | 330.4379 | 304.7624 | 94.7611 | 100.5763 | 123.3573 | 174.3784 | 261.0313 | 325.8067 | 209.9397 | 183.3257 | 168.1166 | 138.2884 | 184.6025 | 264.1342 | 331.8302 | 319.5876 |  | 247.4159 |  |  | 136.9881 | 145.2124 | 248.0631 | 132.8882 | 265.1255 | 137.6246 | 48.729 | 49.3919 | 37.5714 | 44.8096 | 46.4813 | 42.4781 | 31.5067 | 48.6064 | 138.2269 | 163.0406 | 154.9578 | 136.304 | 327.3738 |  |  | 195.9059 |  | 171.3808 | 110.7502 | 154.54 | 111.5256 | 237.7808 | 162.5084 | 348.1066 | 335.7332 | 335.4266 | 241.9734 | 257.0144 | 287.8066 | 327.67 | 355.0419 | 205.0999 | 186.944 | 243.1696 | 204.6703 | 212.616 | 150.5005 | 243.9917 | 143.5762 | 328.9613 | 238.4004 | 188.0644 | 350.8816 |  | 216.5286 | 97.542 | 118.5538 | 176.9726 | 255.8289 | 237.1483 | 245.0269 | 215.5913 |  | 150.2235 | 157.7269 | 256.5262 | 340.3117 | 339.5972 | 110.7435 | 156.7459 | 258.2029 | 349.0489 | 343.8001 | 89.9337 | 99.4815 | 120.0969 | 172.7366 | 263.1475 | 199.8119 | 264.2127 | 178.7381 | 223.0804 | 198.813 | 109.9839 | 150.9441 | 238.687 | 330.5085 | 330.2067 | 129.7342 | 168.0525 | 274.4196 | 355.8533 | 336.8667 | 87.1816 | 101.4462 | 131.8452 | 186.1533 | 280.5499 | 155.2508 | 201.7615 | 210.3679 | 232.9943 | 123.162 | 252.4497 | 163.5071 | 336.644 | 333.0527 | 254.9066 | 258.2782 |  |  | 139.629 | 157.5585 | 146.154 | 267.9326 | 144.6734 | 245.0439 |  | 158.7726 | 141.0862 | 147.6321 | 63.8328 | 99.8059 | 108.696 |  | 346.2586 | 417.9345 | 427.0761 | 476.9267 | 636.3271 | 608.5711 | 440.3589 | [23 empty] | 146.6291 | 622.4491 | 45.1402 | 382.0965
15:42 | 8174 |  |  | -5.6119 | 26.5012 | 27.2551 | 4.9495 | 7.9413 | 12.6137 | 2.5574 | 1.4705 | 6.8606 | 1.7555 | 0.1116 |  |  |  | -22.1605 | 25.6251 | 39.6993 | 8.8736 |  | 7.2254 | 15.6759 | 0.5996 | 2.2369 | 2.9094 | 1.2952 | -0.7911 | 307.3985 | 302.898 | 189.6027 | 225.8112 | 171.1723 | 152.945 | 127.7928 | 226.3327 | 153.7447 | 247.7849 | 333.3585 | 316.9091 | 188.3338 | 195.9636 | 284.7688 | 318.7888 | 342.2112 |  |  | 204.2739 |  | 452.5399 | 118.7287 | 151.2158 | 238.7899 | 317.9814 | 293.9587 | 235.8851 | 172.2962 | 263.4549 | 336.1287 | 326.8598 | 193.9156 | 98.965 | 118.6371 | 174.4791 | 257.0954 | 232.2132 | 206.1685 | 246.6631 | 376.4179 | 114.9429 | 169.0859 | 266.2047 | 344.9462 | 340.0731 | 113.3949 | 158.9833 | 238.6823 | 301.5226 | 293.0918 | 81.0285 | 96.5731 | 119.1336 | 175.4201 | 253.3946 | 213.3104 |  | 194.5685 | 466.3348 |  | 86.9834 | 149.0596 | 233.8603 | 314.0473 | 310.5763 | 136.7044 | 173.9011 | 258.7641 | 330.3881 | 304.7055 | 94.7599 | 100.5824 | 123.3703 | 174.3805 | 261.0208 | 325.7463 | 209.8805 | 183.1856 | 168.0917 | 138.292 | 184.6086 | 264.1249 | 331.7913 | 319.5368 |  | 247.364 |  |  | 136.9629 | 145.173 | 248.0408 | 132.8649 | 265.0693 | 137.6059 | 48.3648 | 49.3689 | 36.948 | 45.2164 | 46.5704 | 42.3544 | 31.8736 | 48.8245 | 138.188 | 163 | 154.9221 | 136.2716 | 327.3343 |  |  | 195.8905 |  | 171.3796 | 110.7542 | 154.5337 | 111.5314 | 237.7775 | 162.5224 | 348.0648 | 335.6782 | 335.3897 | 241.9114 | 257.0221 | 287.8282 | 327.6701 | 354.9996 | 205.0727 | 186.9189 | 243.094 | 204.6393 | 212.6484 | 150.5135 | 243.9916 | 143.5798 | 328.9016 | 238.3953 | 188.0777 | 350.8111 |  | 216.5276 | 97.5408 | 118.5657 | 176.9738 | 255.8121 | 237.1014 | 244.9836 | 215.5522 |  | 150.2308 | 157.7402 | 256.5326 | 340.2784 | 339.5453 | 110.7424 | 156.7524 | 258.193 | 348.9996 | 343.7504 | 89.9318 | 99.48 | 120.0941 | 172.7398 | 263.1234 | 199.7852 | 264.1632 | 178.7142 | 223.0136 | 198.7779 | 109.9959 | 150.962 | 238.6951 | 330.4702 | 330.1588 | 129.7251 | 168.0587 | 274.4018 | 355.8019 | 336.8045 | 87.1851 | 101.445 | 131.858 | 186.1676 | 280.5226 | 155.2149 | 201.7259 | 210.3341 | 232.954 | 123.1672 | 252.4474 | 163.5219 | 336.5913 | 333.0033 | 254.8469 | 258.2675 |  |  | 139.5947 | 157.5199 | 146.1202 | 267.8765 | 144.6416 | 245.0232 |  | 158.7416 | 141.0575 | 147.5919 | 63.8319 | 99.8438 | 108.7016 |  | 346.2205 | 417.8862 | 426.9954 | 476.649 | 636.1113 | 608.05 | 439.9111 | [23 empty] | 146.5952 | 622.0806 | 45.3435 | 382.0534
15:42 | 8175 |  |  | -5.5686 | 26.5078 | 27.1821 | 5.018 | 7.8736 | 12.5776 | 2.5027 | 1.4705 | 6.8576 | 1.7524 | 0.1116 |  |  |  | -22.1205 | 25.6293 | 39.7174 | 8.8603 |  | 7.329 | 15.8183 | 0.5996 | 2.2378 | 2.9069 | 1.2965 | -0.8393 | 307.3577 | 302.8621 | 189.5985 | 225.7945 | 171.1604 | 152.9349 | 127.7849 | 226.3117 | 153.7496 | 247.7747 | 333.3125 | 316.8593 | 188.3206 | 195.9764 | 284.7363 | 318.7605 | 342.1661 |  |  | 204.2473 |  | 452.4595 | 118.7175 | 151.2121 | 238.7816 | 317.9264 | 293.9232 | 235.8748 | 172.3064 | 263.4474 | 336.0868 | 326.8096 | 193.9162 | 98.9616 | 118.6466 | 174.4862 | 257.0706 | 232.1668 | 206.1536 | 246.6188 | 376.2906 | 114.9524 | 169.095 | 266.2048 | 344.8952 | 340.0272 | 113.4076 | 158.9926 | 238.6729 | 301.4794 | 293.0412 | 81.0286 | 96.5701 | 119.1299 | 175.4276 | 253.3664 | 213.2807 |  | 194.5626 | 466.2702 |  | 86.9867 | 149.068 | 233.8517 | 314.0124 | 310.5314 | 136.7217 | 173.9081 | 258.7574 | 330.3386 | 304.6573 | 94.7465 | 100.6005 | 123.3874 | 174.3853 | 261.0099 | 325.6852 | 209.8255 | 183.0599 | 168.0693 | 138.3005 | 184.6162 | 264.1176 | 331.754 | 319.4871 |  | 247.3171 |  |  | 136.9357 | 145.1322 | 248.0053 | 132.8234 | 265.0122 | 137.5931 | 48.3655 | 49.7169 | 37.003 | 45.6696 | 46.6081 | 41.9899 | 32.8186 | 48.8458 | 138.143 | 162.9568 | 154.8847 | 136.2233 | 327.2917 |  |  | 195.8716 |  | 171.3701 | 110.7506 | 154.5226 | 111.533 | 237.7697 | 162.5318 | 348.0093 | 335.6213 | 335.3439 | 241.8766 | 257.0226 | 287.8498 | 327.6696 | 354.9466 | 205.0168 | 186.8888 | 243.0137 | 204.6012 | 212.6782 | 150.525 | 243.9885 | 143.5687 | 328.8377 | 238.3887 | 188.0795 | 350.7443 |  | 216.5264 | 97.5338 | 118.5732 | 176.9764 | 255.7869 | 237.0613 | 244.9411 | 215.5129 |  | 150.2447 | 157.7567 | 256.5207 | 340.2326 | 339.4887 | 110.7347 | 156.7612 | 258.1832 | 348.9426 | 343.6959 | 89.9231 | 99.4844 | 120.0943 | 172.7403 | 263.0925 | 199.7282 | 264.113 | 178.6917 | 222.9493 | 198.7465 | 110.0113 | 150.9679 | 238.708 | 330.4277 | 330.1188 | 129.7385 | 168.085 | 274.397 | 355.7657 | 336.7623 | 87.1927 | 101.4497 | 131.8598 | 186.1784 | 280.5078 | 155.1873 | 201.6919 | 210.2916 | 232.9108 | 123.1609 | 252.4418 | 163.526 | 336.5361 | 332.9474 | 254.7866 | 258.2381 |  |  | 139.5655 | 157.4828 | 146.0929 | 267.8326 | 144.6211 | 244.9926 |  | 158.7097 | 141.0198 | 147.5515 | 63.8357 | 99.8278 | 108.7109 |  | 346.1967 | 417.8395 | 426.9222 | 476.9506 | 636.4384 | 608.4928 | 440.1895 | [23 empty] | 146.5613 | 622.4656 | 45.3981 | 382.0181
15:42 | 8176 |  |  | -5.5174 | 26.4077 | 27.2187 | 4.9837 | 7.8634 | 12.6379 | 2.6067 | 1.4714 | 6.8573 | 1.7569 | 0.1114 |  |  |  | -22.0916 | 25.5709 | 39.743 | 8.8824 |  | 7.285 | 15.773 | 0.5989 | 2.2356 | 2.9082 | 1.2949 | 0.2552 | 307.3146 | 302.8279 | 189.5852 | 225.7806 | 171.1501 | 152.9275 | 127.7793 | 226.2955 | 153.7582 | 247.7614 | 333.2628 | 316.8071 | 188.3015 | 196.006 | 284.7558 | 318.7596 | 342.1597 |  |  | 204.2238 |  | 452.3818 | 118.716 | 151.2173 | 238.7665 | 317.8825 | 293.8819 | 235.8743 | 172.3111 | 263.435 | 336.0357 | 326.7546 | 193.9126 | 98.9612 | 118.6455 | 174.4829 | 257.0389 | 232.117 | 206.1361 | 246.5696 | 376.2129 | 114.955 | 169.1054 | 266.1926 | 344.8398 | 339.9682 | 113.4082 | 158.9891 | 238.6481 | 301.4325 | 292.991 | 81.0183 | 96.5562 | 119.1343 | 175.4233 | 253.3316 | 213.2563 |  | 194.5534 | 466.1829 |  | 86.9917 | 149.0601 | 233.8574 | 313.9575 | 310.4766 | 136.7348 | 173.909 | 258.7551 | 330.2902 | 304.6104 | 94.7355 | 100.6139 | 123.3921 | 174.3864 | 260.9959 | 325.6323 | 209.77 | 182.947 | 168.0487 | 138.3007 | 184.6187 | 264.1095 | 331.7117 | 319.4343 |  | 247.2814 |  |  | 136.9153 | 145.1012 | 247.9889 | 132.8372 | 264.9776 | 137.5815 | 48.6733 | 49.7012 | 37.2483 | 45.9642 | 46.7203 | 41.2126 | 33.6364 | 48.6494 | 138.1058 | 162.92 | 154.8522 | 136.1887 | 327.2411 |  |  | 195.8481 |  | 171.3466 | 110.7358 | 154.5073 | 111.5246 | 237.7584 | 162.5415 | 347.9603 | 335.5666 | 335.2937 | 241.8706 | 257.031 | 287.8626 | 327.6661 | 354.8892 | 204.9533 | 186.8506 | 242.931 | 204.5588 | 212.7032 | 150.5313 | 243.9832 | 143.5486 | 328.7725 | 238.3749 | 188.081 | 350.6702 |  | 216.5313 | 97.5325 | 118.573 | 176.9745 | 255.7556 | 237.0165 | 244.8914 | 215.4685 |  | 150.2441 | 157.7665 | 256.5032 | 340.1917 | 339.4332 | 110.7388 | 156.7672 | 258.1803 | 348.8992 | 343.6468 | 89.9231 | 99.4899 | 120.1075 | 172.7534 | 263.0661 | 199.7013 | 264.1012 | 178.6717 | 222.9075 | 198.7199 | 110.0283 | 150.9725 | 238.7077 | 330.3911 | 330.0653 | 129.7539 | 168.1039 | 274.403 | 355.7286 | 336.7181 | 87.2017 | 101.4514 | 131.8691 | 186.1879 | 280.4913 | 155.165 | 201.6575 | 210.2524 | 232.8667 | 123.1741 | 252.4351 | 163.5267 | 336.5106 | 332.8995 | 254.7388 | 258.1993 |  |  | 139.5387 | 157.4524 | 146.0657 | 267.7845 | 144.6079 | 244.9552 |  | 158.6806 | 140.991 | 147.5211 | 63.8397 | 99.8257 | 108.7221 |  | 346.18 | 417.7747 | 426.8673 | 476.2811 | 635.4934 | 607.6939 | 439.6381 | [23 empty] | 146.5333 | 621.5937 | 45.409 | 381.9774
15:42 | 8177 |  |  | -5.5376 | 26.4656 | 27.1465 | 5.0162 | 7.9498 | 12.6414 | 2.6965 | 1.4684 | 6.8521 | 1.7596 | 0.1124 |  |  |  | -22.1156 | 25.5911 | 39.6871 | 8.908 |  | 7.3464 | 15.8092 | 0.599 | 2.236 | 2.9094 | 1.2952 | -0.6512 | 307.2836 | 302.7944 | 189.5781 | 225.7694 | 171.1553 | 152.9173 | 127.7779 | 226.2899 | 153.7602 | 247.7601 | 333.2108 | 316.7592 | 188.303 | 195.9941 | 284.7642 | 318.7374 | 342.1189 |  |  | 204.1873 |  | 452.2973 | 118.7168 | 151.2292 | 238.7594 | 317.8382 | 293.833 | 235.8591 | 172.3065 | 263.4183 | 335.9896 | 326.6985 | 193.9025 | 98.9578 | 118.6457 | 174.4886 | 257.0181 | 232.0703 | 206.1134 | 246.526 | 376.1458 | 114.9554 | 169.1139 | 266.1721 | 344.7985 | 339.9138 | 113.4083 | 158.9863 | 238.6267 | 301.3846 | 292.951 | 81.0216 | 96.5472 | 119.1376 | 175.4248 | 253.3103 | 213.2445 |  | 194.5409 | 466.0884 |  | 86.9962 | 149.0709 | 233.8488 | 313.9244 | 310.4322 | 136.7267 | 173.9034 | 258.7531 | 330.2413 | 304.5575 | 94.725 | 100.6155 | 123.3964 | 174.3935 | 260.9792 | 325.5911 | 209.723 | 182.8611 | 168.0331 | 138.3071 | 184.6292 | 264.1041 | 331.6766 | 319.3909 |  | 247.2505 |  |  | 136.8915 | 145.0679 | 247.9722 | 132.8591 | 264.9394 | 137.559 | 49.0328 | 49.5428 | 37.6267 | 45.7611 | 46.8326 | 41.6167 | 34.0217 | 48.5557 | 138.0662 | 162.8778 | 154.8205 | 136.1571 | 327.1929 |  |  | 195.8301 |  | 171.33 | 110.7242 | 154.4983 | 111.5152 | 237.7426 | 162.5479 | 347.9149 | 335.5088 | 335.2432 | 241.8912 | 257.0353 | 287.8767 | 327.6629 | 354.8458 | 204.9207 | 186.8148 | 242.8151 | 204.5264 | 212.7239 | 150.5383 | 243.9719 | 143.5277 | 328.7153 | 238.3638 | 188.0927 | 350.5953 |  | 216.5373 | 97.5371 | 118.5783 | 176.9811 | 255.7199 | 236.9645 | 244.8444 | 215.416 |  | 150.2457 | 157.7701 | 256.5047 | 340.1636 | 339.3844 | 110.7554 | 156.7783 | 258.1806 | 348.8496 | 343.6024 | 89.9311 | 99.4843 | 120.1068 | 172.7689 | 263.0509 | 199.6763 | 264.0853 | 178.6478 | 222.8679 | 198.6908 | 110.0529 | 150.9982 | 238.7117 | 330.3632 | 330.0239 | 129.7481 | 168.1173 | 274.3975 | 355.6909 | 336.6631 | 87.2041 | 101.4555 | 131.8832 | 186.2095 | 280.4744 | 155.1296 | 201.6171 | 210.2152 | 232.8232 | 123.1864 | 252.4189 | 163.5266 | 336.4754 | 332.8486 | 254.6821 | 258.1544 |  |  | 139.5106 | 157.4188 | 146.0265 | 267.7097 | 144.5838 | 244.925 |  | 158.6443 | 140.9634 | 147.4739 | 63.8447 | 99.8454 | 108.7242 |  | 346.1489 | 417.7025 | 426.8032 | 476.606 | 636.3669 | 608.4942 | 439.7469 | [23 empty] | 146.4996 | 622.4306 | 45.4814 | 381.9257
15:42 | 8178 |  |  | -5.4451 | 26.4725 | 27.2898 | 5.0003 | 8.0101 | 12.6781 | 2.6745 | 1.4693 | 6.8541 | 1.7532 | 0.1139 |  |  |  | -21.9019 | 25.7571 | 39.7471 | 8.8748 |  | 7.3922 | 15.7853 | 0.5996 | 2.239 | 2.912 | 1.2932 | -2.5877 | 307.2537 | 302.7519 | 189.5735 | 225.753 | 171.1453 | 152.9078 | 127.7695 | 226.2839 | 153.7627 | 247.7597 | 333.1685 | 316.7044 | 188.3001 | 195.9595 | 284.7325 | 318.6969 | 342.0517 |  |  | 204.1505 |  | 452.2156 | 118.7257 | 151.2403 | 238.7604 | 317.7901 | 293.7885 | 235.839 | 172.3095 | 263.4083 | 335.9461 | 326.6555 | 193.9042 | 98.9665 | 118.6568 | 174.5003 | 257.0084 | 232.0312 | 206.0902 | 246.4841 | 376.0875 | 114.9619 | 169.124 | 266.1622 | 344.7601 | 339.8669 | 113.4177 | 158.9931 | 238.6196 | 301.3395 | 292.9082 | 81.031 | 96.552 | 119.1477 | 175.4341 | 253.2981 | 213.2465 |  | 194.5219 | 466.0034 |  | 86.9929 | 149.0802 | 233.84 | 313.8827 | 310.3845 | 136.7172 | 173.9066 | 258.728 | 330.1886 | 304.4949 | 94.7158 | 100.6124 | 123.4016 | 174.4007 | 260.9588 | 325.5594 | 209.6805 | 182.7847 | 168.0221 | 138.3147 | 184.6431 | 264.1016 | 331.643 | 319.3423 |  | 247.2102 |  |  | 136.8678 | 145.0234 | 247.9465 | 132.8382 | 264.9044 | 137.5343 | 49.2655 | 49.0487 | 37.7638 | 45.5051 | 46.8956 | 42.3066 | 33.9137 | 48.4924 | 138.0282 | 162.8361 | 154.7833 | 136.122 | 327.1445 |  |  | 195.8143 |  | 171.3197 | 110.7255 | 154.4864 | 111.5046 | 237.7271 | 162.5578 | 347.8671 | 335.454 | 335.1948 | 241.9291 | 257.0347 | 287.8985 | 327.657 | 354.7999 | 204.9039 | 186.7819 | 242.6947 | 204.4874 | 212.7356 | 150.5471 | 243.9641 | 143.5045 | 328.6558 | 238.3542 | 188.1096 | 350.5396 |  | 216.5337 | 97.541 | 118.5848 | 176.9921 | 255.6859 | 236.9221 | 244.8006 | 215.3722 |  | 150.2584 | 157.7853 | 256.5103 | 340.1322 | 339.3374 | 110.7728 | 156.7956 | 258.1769 | 348.7957 | 343.5462 | 89.9407 | 99.4677 | 120.1042 | 172.7705 | 263.0225 | 199.6367 | 264.0466 | 178.6161 | 222.833 | 198.6623 | 110.0767 | 151.0073 | 238.7184 | 330.3278 | 329.9867 | 129.7522 | 168.1372 | 274.3845 | 355.645 | 336.6085 | 87.201 | 101.4612 | 131.9002 | 186.2225 | 280.4546 | 155.0881 | 201.5801 | 210.1872 | 232.7758 | 123.1855 | 252.409 | 163.5319 | 336.4374 | 332.8 | 254.6184 | 258.0835 |  |  | 139.4764 | 157.3839 | 145.9938 | 267.631 | 144.5508 | 244.8961 |  | 158.5997 | 140.918 | 147.4315 | 63.845 | 99.8771 | 108.7078 |  | 346.1086 | 417.6258 | 426.7248 | 476.5878 | 635.7001 | 607.2199 | 439.1462 | [23 empty] | 146.4618 | 621.46 | 45.7004 | 381.8672
15:42 | 8179 |  |  | -5.4182 | 26.4233 | 27.3182 | 5.0407 | 8.0304 | 12.6034 | 2.7359 | 1.4706 | 6.8554 | 1.7544 | 0.1134 |  |  |  | -21.9357 | 25.7321 | 39.8362 | 8.8911 |  | 7.4639 | 15.8446 | 0.5986 | 2.2382 | 2.9124 | 1.2919 | 0.5322 | 307.2208 | 302.7149 | 189.5621 | 225.7343 | 171.1283 | 152.9003 | 127.7646 | 226.2673 | 153.7582 | 247.7426 | 333.121 | 316.641 | 188.2903 | 195.916 | 284.6762 | 318.6783 | 342.0105 |  |  | 204.1187 |  | 452.1355 | 118.7299 | 151.2518 | 238.7478 | 317.7455 | 293.7393 | 235.8253 | 172.309 | 263.3902 | 335.9029 | 326.6113 | 193.9086 | 98.9709 | 118.6634 | 174.5026 | 256.9846 | 231.9853 | 206.0675 | 246.4425 | 376.0338 | 114.969 | 169.1277 | 266.1536 | 344.7097 | 339.8123 | 113.4221 | 158.9954 | 238.603 | 301.2997 | 292.8518 | 81.025 | 96.5488 | 119.1554 | 175.4366 | 253.2801 | 213.2583 |  | 194.493 | 465.9112 |  | 86.9966 | 149.0883 | 233.8395 | 313.8372 | 310.3404 | 136.7273 | 173.9166 | 258.7106 | 330.1404 | 304.439 | 94.7105 | 100.6202 | 123.4109 | 174.4031 | 260.9504 | 325.5471 | 209.6274 | 182.7021 | 168.0045 | 138.3248 | 184.6507 | 264.0959 | 331.5991 | 319.2951 |  | 247.1682 |  |  | 136.8452 | 144.9828 | 247.9021 | 132.7981 | 264.8872 | 137.5202 | 49.1744 | 47.9662 | 37.1323 | 45.3707 | 46.8805 | 42.4608 | 33.9661 | 48.5005 | 137.9953 | 162.7962 | 154.754 | 136.0916 | 327.0964 |  |  | 195.7965 |  | 171.3054 | 110.7228 | 154.4745 | 111.4978 | 237.7232 | 162.5668 | 347.8178 | 335.4007 | 335.1466 | 241.9364 | 257.0401 | 287.9127 | 327.6552 | 354.7547 | 204.8912 | 186.7525 | 242.602 | 204.4533 | 212.7629 | 150.5637 | 243.9711 | 143.501 | 328.5945 | 238.3399 | 188.1274 | 350.4941 |  | 216.5214 | 97.546 | 118.5968 | 177.0054 | 255.6686 | 236.8889 | 244.7635 | 215.3445 |  | 150.2657 | 157.8136 | 256.5131 | 340.0909 | 339.2911 | 110.7848 | 156.8082 | 258.1646 | 348.763 | 343.4947 | 89.9398 | 99.4612 | 120.1039 | 172.7815 | 262.9989 | 199.5925 | 264.0121 | 178.5857 | 222.7979 | 198.6286 | 110.0934 | 151.0084 | 238.7286 | 330.2854 | 329.9375 | 129.7802 | 168.1441 | 274.3992 | 355.6134 | 336.5894 | 87.2075 | 101.4839 | 131.906 | 186.2206 | 280.4428 | 155.0567 | 201.5433 | 210.1587 | 232.7328 | 123.1879 | 252.4204 | 163.5556 | 336.3964 | 332.7385 | 254.5656 | 258.0008 |  |  | 139.4399 | 157.3538 | 145.958 | 267.5748 | 144.5255 | 244.8816 |  | 158.57 | 140.8875 | 147.3959 | 63.8513 | 99.8689 | 108.7058 |  | 346.0843 | 417.5734 | 426.668 | 476.6784 | 635.7911 | 607.2419 | 439.2202 | [23 empty] | 146.4291 | 621.5165 | 45.7698 | 381.8288
15:42 | 8180 |  |  | -5.2884 | 26.4654 | 27.2405 | 5.0581 | 7.9932 | 12.7143 | 2.7884 | 1.4691 | 6.8596 | 1.7549 | 0.1135 |  |  |  | -21.9562 | 25.7036 | 39.8781 | 8.8801 |  | 7.398 | 15.7663 | 0.6015 | 2.2394 | 2.9127 | 1.2924 | -0.0528 | 307.1945 | 302.6868 | 189.5579 | 225.7198 | 171.125 | 152.8951 | 127.7668 | 226.2643 | 153.7668 | 247.7412 | 333.0855 | 316.595 | 188.2888 | 195.8857 | 284.5735 | 318.6123 | 341.9252 |  |  | 204.0877 |  | 452.0516 | 118.7311 | 151.2552 | 238.7354 | 317.7003 | 293.6828 | 235.8131 | 172.2999 | 263.3661 | 335.8526 | 326.5561 | 193.9058 | 98.9635 | 118.668 | 174.5039 | 256.9562 | 231.942 | 206.0406 | 246.4009 | 375.9727 | 114.9725 | 169.1191 | 266.1337 | 344.6583 | 339.7492 | 113.421 | 158.9875 | 238.5797 | 301.2537 | 292.8047 | 81.0179 | 96.5422 | 119.1596 | 175.4358 | 253.2647 | 213.2719 |  | 194.458 | 465.8165 |  | 87.0043 | 149.0949 | 233.838 | 313.8037 | 310.2967 | 136.7408 | 173.9231 | 258.7014 | 330.094 | 304.3867 | 94.7082 | 100.6345 | 123.4252 | 174.4106 | 260.9398 | 325.5194 | 209.5689 | 182.627 | 167.9756 | 138.3233 | 184.6525 | 264.0826 | 331.5546 | 319.2422 |  | 247.1184 |  |  | 136.8201 | 144.957 | 247.8071 | 132.6929 | 264.8673 | 137.5098 | 48.8927 | 47.8307 | 36.7009 | 45.0832 | 46.5346 | 42.5894 | 33.9851 | 48.4713 | 137.9503 | 162.7569 | 154.7185 | 136.0556 | 327.0529 |  |  | 195.7779 |  | 171.2897 | 110.7159 | 154.4631 | 111.4904 | 237.71 | 162.5723 | 347.7611 | 335.3397 | 335.0938 | 241.9115 | 257.0443 | 287.9204 | 327.6537 | 354.7095 | 204.8522 | 186.717 | 242.5424 | 204.4193 | 212.7956 | 150.5722 | 243.9697 | 143.5015 | 328.5274 | 238.3184 | 188.1329 | 350.4403 |  | 216.4754 | 97.5417 | 118.6106 | 177.0097 | 255.645 | 236.8452 | 244.7158 | 215.3103 |  | 150.267 | 157.8239 | 256.5112 | 340.0471 | 339.2293 | 110.7898 | 156.8083 | 258.1594 | 348.742 | 343.4418 | 89.929 | 99.4753 | 120.1009 | 172.7876 | 262.9826 | 199.545 | 263.9711 | 178.5538 | 222.754 | 198.5855 | 110.1151 | 151.0141 | 238.7366 | 330.2427 | 329.8972 | 129.7915 | 168.1457 | 274.4156 | 355.5945 | 336.5722 | 87.2147 | 101.4989 | 131.8921 | 186.2117 | 280.4426 | 155.0278 | 201.5046 | 210.1197 | 232.6847 | 123.1967 | 252.4323 | 163.579 | 336.3461 | 332.664 | 254.5234 | 257.9371 |  |  | 139.4051 | 157.3192 | 145.9214 | 267.5189 | 144.481 | 244.8513 |  | 158.5355 | 140.8485 | 147.3514 | 63.8446 | 99.8378 | 108.7053 |  | 346.0401 | 417.4958 | 426.5932 | 476.6738 | 635.4379 | 606.8302 | 439.4741 | [23 empty] | 146.3948 | 621.134 | 45.7924 | 381.7679
15:42 | 8181 |  |  | -5.3409 | 26.4559 | 27.2903 | 5.0908 | 8.0711 | 12.6563 | 2.8275 | 1.468 | 6.855 | 1.7519 | 0.1124 |  |  |  | -21.9505 | 25.7148 | 39.8812 | 8.8398 |  | 7.4593 | 16.0024 | 0.6007 | 2.2389 | 2.9143 | 1.2933 | -1.2261 | 307.1714 | 302.6653 | 189.557 | 225.7101 | 171.1295 | 152.8925 | 127.7711 | 226.2747 | 153.7827 | 247.7459 | 333.0512 | 316.5586 | 188.2886 | 195.8709 | 284.5253 | 318.5452 | 341.8672 |  |  | 204.0623 |  | 451.9748 | 118.7488 | 151.2628 | 238.7336 | 317.6528 | 293.6402 | 235.8066 | 172.3186 | 263.3586 | 335.8058 | 326.5037 | 193.9124 | 98.9732 | 118.6819 | 174.5155 | 256.9414 | 231.908 | 206.0189 | 246.3554 | 375.9174 | 114.978 | 169.1283 | 266.1184 | 344.6197 | 339.6972 | 113.4266 | 158.9887 | 238.5642 | 301.2106 | 292.7601 | 81.0273 | 96.5489 | 119.1816 | 175.454 | 253.2654 | 213.2994 |  | 194.4288 | 465.7366 |  | 87.0009 | 149.1018 | 233.8249 | 313.7618 | 310.2478 | 136.7281 | 173.9317 | 258.6799 | 330.0408 | 304.3302 | 94.699 | 100.6406 | 123.4264 | 174.4192 | 260.9185 | 325.4607 | 209.484 | 182.5719 | 167.9561 | 138.3254 | 184.6616 | 264.0804 | 331.5177 | 319.1894 |  | 247.0693 |  |  | 136.798 | 144.928 | 247.7321 | 132.6066 | 264.8281 | 137.5027 | 48.6265 | 48.6671 | 36.1974 | 45.0563 | 45.9805 | 43.0482 | 33.6557 | 48.198 | 137.9105 | 162.7213 | 154.6837 | 136.0217 | 327.0111 |  |  | 195.7623 |  | 171.2811 | 110.7135 | 154.4498 | 111.4874 | 237.6897 | 162.5799 | 347.7123 | 335.2873 | 335.0458 | 241.8887 | 257.0534 | 287.9403 | 327.654 | 354.6703 | 204.8148 | 186.6831 | 242.508 | 204.3842 | 212.8244 | 150.579 | 243.9683 | 143.4819 | 328.4635 | 238.3062 | 188.1422 | 350.3896 |  | 216.432 | 97.5414 | 118.6194 | 177.0115 | 255.6161 | 236.7979 | 244.677 | 215.2717 |  | 150.2716 | 157.8239 | 256.5053 | 340.0096 | 339.1751 | 110.7891 | 156.8203 | 258.1596 | 348.7066 | 343.3945 | 89.9257 | 99.4668 | 120.1035 | 172.784 | 262.963 | 199.513 | 263.9362 | 178.5202 | 222.7203 | 198.545 | 110.1249 | 151.0161 | 238.7359 | 330.2024 | 329.8509 | 129.7771 | 168.1541 | 274.4076 | 355.548 | 336.5182 | 87.2089 | 101.4964 | 131.8728 | 186.1952 | 280.4301 | 154.9962 | 201.4648 | 210.0846 | 232.6358 | 123.185 | 252.4289 | 163.5926 | 336.2966 | 332.5909 | 254.4524 | 257.8995 |  |  | 139.3719 | 157.2797 | 145.8958 | 267.4652 | 144.4286 | 244.8221 |  | 158.4986 | 140.8193 | 147.3175 | 63.8492 | 99.8431 | 108.7187 |  | 346.044 | 417.4231 | 426.5326 | 476.2471 | 635.5222 | 608.2768 | 440.1476 | [23 empty] | 146.3636 | 621.8995 | 45.8994 | 381.7335
15:42 | 8182 |  |  | -5.3792 | 26.5646 | 27.197 | 5.0414 | 8.0493 | 12.7547 | 2.8486 | 1.4678 | 6.8567 | 1.7531 | 0.113 |  |  |  | -22.1353 | 25.7521 | 39.8398 | 8.8993 |  | 7.4087 | 15.9611 | 0.5998 | 2.2377 | 2.912 | 1.2898 | -0.3167 | 307.1399 | 302.6413 | 189.5493 | 225.6993 | 171.1259 | 152.8811 | 127.7707 | 226.273 | 153.7852 | 247.7293 | 332.9982 | 316.5156 | 188.2867 | 195.8517 | 284.5046 | 318.5041 | 341.835 |  |  | 204.0345 |  | 451.8949 | 118.7633 | 151.2684 | 238.7259 | 317.6093 | 293.6001 | 235.7951 | 172.3357 | 263.3473 | 335.7677 | 326.4516 | 193.9158 | 98.9895 | 118.6924 | 174.5247 | 256.9203 | 231.8707 | 205.9962 | 246.3188 | 375.8641 | 114.9825 | 169.143 | 266.1074 | 344.5798 | 339.6472 | 113.4373 | 158.9928 | 238.5486 | 301.165 | 292.706 | 81.0297 | 96.5446 | 119.188 | 175.4747 | 253.2642 | 213.3013 |  | 194.3912 | 465.6448 |  | 86.9998 | 149.1106 | 233.8104 | 313.7228 | 310.1996 | 136.724 | 173.9342 | 258.6621 | 329.987 | 304.2755 | 94.6786 | 100.6273 | 123.4175 | 174.4203 | 260.8887 | 325.4089 | 209.4086 | 182.5215 | 167.9423 | 138.3362 | 184.6771 | 264.081 | 331.4831 | 319.1464 |  | 247.0354 |  |  | 136.7667 | 144.8922 | 247.7024 | 132.5995 | 264.7643 | 137.4811 | 48.4012 | 49.3081 | 36.0649 | 45.0804 | 45.6972 | 43.5233 | 33.6034 | 47.9139 | 137.8747 | 162.6816 | 154.6484 | 135.9867 | 326.9626 |  |  | 195.7477 |  | 171.2747 | 110.7142 | 154.4487 | 111.4838 | 237.6803 | 162.5943 | 347.6719 | 335.2421 | 335.0004 | 241.8701 | 257.0599 | 287.9546 | 327.6454 | 354.6232 | 204.7755 | 186.6433 | 242.4905 | 204.3518 | 212.853 | 150.5823 | 243.9573 | 143.4481 | 328.403 | 238.2993 | 188.1579 | 350.329 |  | 216.4068 | 97.545 | 118.6265 | 177.0187 | 255.5907 | 236.7556 | 244.6361 | 215.2301 |  | 150.2697 | 157.8405 | 256.5139 | 339.9714 | 339.1305 | 110.796 | 156.8347 | 258.1548 | 348.6713 | 343.3574 | 89.9255 | 99.4406 | 120.1134 | 172.7916 | 262.9413 | 199.4958 | 263.903 | 178.4877 | 222.6852 | 198.513 | 110.1419 | 151.0236 | 238.7403 | 330.1721 | 329.8009 | 129.7781 | 168.1723 | 274.4053 | 355.5017 | 336.4681 | 87.1992 | 101.4968 | 131.8627 | 186.1819 | 280.4046 | 154.9553 | 201.4289 | 210.0519 | 232.5959 | 123.1838 | 252.4291 | 163.6097 | 336.2521 | 332.53 | 254.379 | 257.8699 |  |  | 139.3403 | 157.2455 | 145.8671 | 267.4326 | 144.3897 | 244.7684 |  | 158.4497 | 140.7808 | 147.2724 | 63.8504 | 99.8278 | 108.7279 |  | 346.0174 | 417.3394 | 426.4701 | 476.8552 | 636.4291 | 608.6812 | 439.9335 | [23 empty] | 146.3268 | 622.5552 | 45.8406 | 381.6784
15:42 | 8183 |  |  | -5.3238 | 26.6247 | 27.311 | 5.1249 | 8.1316 | 12.8134 | 2.8754 | 1.4683 | 6.8538 | 1.7513 | 0.1126 |  |  |  | -21.9299 | 25.9142 | 39.9474 | 8.9749 |  | 7.5334 | 16.0171 | 0.6003 | 2.2406 | 2.9138 | 1.2889 | 0.2631 | 307.1063 | 302.6085 | 189.5332 | 225.6802 | 171.1149 | 152.8663 | 127.7641 | 226.2549 | 153.8007 | 247.7239 | 332.957 | 316.4586 | 188.2779 | 195.866 | 284.4893 | 318.4611 | 341.7955 |  |  | 204.0038 |  | 451.8121 | 118.7628 | 151.2729 | 238.7167 | 317.5634 | 293.5431 | 235.7818 | 172.3255 | 263.3223 | 335.7267 | 326.3964 | 193.9091 | 98.9905 | 118.7039 | 174.5339 | 256.8945 | 231.8302 | 205.9657 | 246.2828 | 375.8053 | 114.9865 | 169.1427 | 266.0949 | 344.5378 | 339.5916 | 113.4458 | 158.9943 | 238.5291 | 301.1151 | 292.6547 | 81.0368 | 96.5343 | 119.184 | 175.476 | 253.2375 | 213.2648 |  | 194.3469 | 465.5543 |  | 87.0008 | 149.1227 | 233.8075 | 313.6933 | 310.1541 | 136.726 | 173.9301 | 258.6481 | 329.937 | 304.2236 | 94.6746 | 100.631 | 123.4192 | 174.4208 | 260.8693 | 325.3686 | 209.3578 | 182.448 | 167.9151 | 138.3349 | 184.6779 | 264.0665 | 331.4363 | 319.0943 |  | 246.9928 |  |  | 136.7415 | 144.8564 | 247.6753 | 132.5931 | 264.711 | 137.4659 | 48.4043 | 49.6887 | 36.8827 | 44.7601 | 45.8996 | 43.9668 | 33.8537 | 47.9109 | 137.8348 | 162.6405 | 154.6051 | 135.9424 | 326.912 |  |  | 195.7356 |  | 171.2631 | 110.7101 | 154.4432 | 111.4795 | 237.6703 | 162.606 | 347.6231 | 335.181 | 334.9534 | 241.8354 | 257.0574 | 287.9623 | 327.6329 | 354.5727 | 204.7463 | 186.5986 | 242.5134 | 204.3117 | 212.8831 | 150.5849 | 243.9448 | 143.4359 | 328.3357 | 238.2855 | 188.1616 | 350.2716 |  | 216.3888 | 97.5433 | 118.6272 | 177.0249 | 255.5683 | 236.7132 | 244.5824 | 215.1833 |  | 150.2766 | 157.8585 | 256.5186 | 339.933 | 339.0689 | 110.8104 | 156.8412 | 258.1499 | 348.6375 | 343.3085 | 89.924 | 99.4375 | 120.1176 | 172.8027 | 262.9139 | 199.4593 | 263.8648 | 178.4556 | 222.6241 | 198.48 | 110.1596 | 151.0178 | 238.7432 | 330.1342 | 329.7454 | 129.7739 | 168.1754 | 274.3995 | 355.4622 | 336.414 | 87.2011 | 101.4948 | 131.8733 | 186.1845 | 280.3759 | 154.9162 | 201.3937 | 210.0189 | 232.5456 | 123.1996 | 252.4165 | 163.6085 | 336.2137 | 332.4908 | 254.3303 | 257.8337 |  |  | 139.3016 | 157.2076 | 145.8309 | 267.3885 | 144.3478 | 244.6698 |  | 158.4133 | 140.7404 | 147.2289 | 63.8387 | 99.8224 | 108.7267 |  | 345.9906 | 417.2649 | 426.4163 | 476.5539 | 636.1022 | 608.2385 | 439.4689 | [23 empty] | 146.2901 | 622.1703 | 46.2043 | 381.6277
15:42 | 8184 |  |  | -5.3105 | 26.5864 | 27.308 | 5.2102 | 8.0746 | 12.878 | 2.9213 | 1.4675 | 6.848 | 1.7494 | 0.1126 |  |  |  | -21.94 | 25.8885 | 39.9569 | 9.0104 |  | 7.5706 | 15.9437 | 0.5993 | 2.2435 | 2.9154 | 1.2884 | -1.0336 | 307.0778 | 302.5804 | 189.5356 | 225.6658 | 171.1094 | 152.8579 | 127.7606 | 226.2391 | 153.8201 | 247.729 | 332.9294 | 316.4093 | 188.2749 | 195.8995 | 284.5 | 318.4539 | 341.8142 |  |  | 203.9729 |  | 451.7359 | 118.7664 | 151.2781 | 238.7067 | 317.5072 | 293.4884 | 235.7767 | 172.3272 | 263.3065 | 335.6808 | 326.3419 | 193.8932 | 98.9808 | 118.7072 | 174.5362 | 256.8666 | 231.7963 | 205.9393 | 246.243 | 375.7473 | 114.9918 | 169.142 | 266.0732 | 344.4934 | 339.5339 | 113.4504 | 158.9953 | 238.507 | 301.0672 | 292.6075 | 81.0471 | 96.531 | 119.1962 | 175.467 | 253.2069 | 213.2258 |  | 194.3104 | 465.4805 |  | 87.0025 | 149.1253 | 233.8072 | 313.6502 | 310.1072 | 136.7236 | 173.9285 | 258.6358 | 329.8915 | 304.1693 | 94.6771 | 100.6519 | 123.4412 | 174.4302 | 260.8659 | 325.3263 | 209.3096 | 182.3766 | 167.8877 | 138.3437 | 184.6832 | 264.0639 | 331.4011 | 319.0481 |  | 246.9514 |  |  | 136.7144 | 144.8228 | 247.6529 | 132.5938 | 264.6595 | 137.4494 | 48.6051 | 50.0671 | 38.107 | 44.3763 | 46.3945 | 44.3475 | 33.8044 | 48.1519 | 137.8005 | 162.6053 | 154.5669 | 135.9016 | 326.8694 |  |  | 195.7198 |  | 171.2518 | 110.7085 | 154.4271 | 111.4797 | 237.6546 | 162.6093 | 347.5718 | 335.1186 | 334.9068 | 241.8111 | 257.0628 | 287.9773 | 327.634 | 354.5479 | 204.7544 | 186.5594 | 242.5397 | 204.2817 | 212.9172 | 150.5996 | 243.9449 | 143.4486 | 328.2707 | 238.274 | 188.1719 | 350.2239 |  | 216.399 | 97.542 | 118.6298 | 177.0273 | 255.5421 | 236.6731 | 244.5391 | 215.1397 |  | 150.2877 | 157.8677 | 256.5068 | 339.9034 | 339.0059 | 110.8066 | 156.837 | 258.1337 | 348.5727 | 343.239 | 89.9324 | 99.4479 | 120.1235 | 172.807 | 262.8881 | 199.413 | 263.8244 | 178.4288 | 222.5391 | 198.45 | 110.1589 | 151.0029 | 238.7397 | 330.0835 | 329.6815 | 129.7801 | 168.1813 | 274.3957 | 355.4175 | 336.3634 | 87.2125 | 101.4901 | 131.8927 | 186.2112 | 280.3528 | 154.8872 | 201.3673 | 209.9812 | 232.4984 | 123.2069 | 252.4099 | 163.6103 | 336.1809 | 332.4589 | 254.2755 | 257.8065 |  |  | 139.2547 | 157.1687 | 145.7948 | 267.3405 | 144.3121 | 244.5973 |  | 158.3783 | 140.7129 | 147.1893 | 63.8468 | 99.8609 | 108.7256 |  | 345.9704 | 417.2055 | 426.3409 | 476.5539 | 635.6667 | 608.2385 | 440.1527 | [23 empty] | 146.2545 | 621.9526 | 46.2294 | 381.5879
15:42 | 8185 |  |  | -5.2334 | 26.6692 | 27.3341 | 5.168 | 8.148 | 12.862 | 2.8673 | 1.467 | 6.8497 | 1.7488 | 0.1144 |  |  |  | -21.8344 | 25.9412 | 40.0196 | 9.0631 |  | 7.5483 | 15.9465 | 0.5989 | 2.2478 | 2.9137 | 1.2893 | -0.2409 | 307.0437 | 302.5451 | 189.5351 | 225.645 | 171.0995 | 152.8508 | 127.7516 | 226.2246 | 153.8289 | 247.7277 | 332.8965 | 316.3698 | 188.2658 | 195.8757 | 284.4875 | 318.4558 | 341.8178 |  |  | 203.9423 |  | 451.6533 | 118.7652 | 151.2825 | 238.6976 | 317.4605 | 293.446 | 235.7669 | 172.3466 | 263.2933 | 335.6279 | 326.29 | 193.8893 | 98.9791 | 118.6976 | 174.5284 | 256.835 | 231.7606 | 205.9142 | 246.2026 | 375.6897 | 114.9952 | 169.1559 | 266.0666 | 344.4402 | 339.4779 | 113.4467 | 158.9938 | 238.4843 | 301.0211 | 292.5609 | 81.0441 | 96.5324 | 119.2022 | 175.4698 | 253.1897 | 213.1958 |  | 194.2757 | 465.4027 |  | 87.0214 | 149.1348 | 233.797 | 313.6152 | 310.0646 | 136.7256 | 173.9353 | 258.6224 | 329.8497 | 304.1152 | 94.6725 | 100.6662 | 123.4622 | 174.4425 | 260.8595 | 325.2831 | 209.2675 | 182.3144 | 167.8685 | 138.3607 | 184.695 | 264.0656 | 331.3747 | 319.0084 |  | 246.9185 |  |  | 136.68 | 144.7947 | 247.6403 | 132.6104 | 264.6049 | 137.4165 | 48.5729 | 50.343 | 39.6096 | 44.1326 | 46.5991 | 44.7822 | 33.398 | 47.6912 | 137.769 | 162.5717 | 154.5258 | 135.8634 | 326.8253 |  |  | 195.6958 |  | 171.2385 | 110.7026 | 154.4175 | 111.475 | 237.6446 | 162.6174 | 347.5249 | 335.0617 | 334.8589 | 241.8009 | 257.0795 | 287.9957 | 327.6318 | 354.5252 | 204.7699 | 186.5262 | 242.5486 | 204.2461 | 212.9459 | 150.6129 | 243.9462 | 143.4386 | 328.2114 | 238.2713 | 188.1867 | 350.1604 |  | 216.3912 | 97.5426 | 118.6404 | 177.0215 | 255.5125 | 236.6299 | 244.4995 | 215.1022 |  | 150.2922 | 157.8815 | 256.4953 | 339.865 | 338.9611 | 110.8009 | 156.8393 | 258.1116 | 348.5005 | 343.1638 | 89.9418 | 99.4482 | 120.1362 | 172.8179 | 262.858 | 199.3877 | 263.7735 | 178.4124 | 222.4352 | 198.428 | 110.157 | 150.9835 | 238.7246 | 330.0398 | 329.6174 | 129.799 | 168.2011 | 274.3853 | 355.3822 | 336.3214 | 87.2153 | 101.4893 | 131.9107 | 186.2463 | 280.3272 | 154.8507 | 201.3283 | 209.9411 | 232.4567 | 123.1992 | 252.4074 | 163.6168 | 336.1401 | 332.4097 | 254.2298 | 257.7829 |  |  | 139.2095 | 157.1249 | 145.7616 | 267.3047 | 144.2888 | 244.5365 |  | 158.348 | 140.6817 | 147.1576 | 63.8554 | 99.905 | 108.7376 |  | 345.9391 | 417.1296 | 426.2755 | 476.6455 | 635.7201 | 607.5553 | 439.2758 | [23 empty] | 146.2198 | 621.6377 | 46.3499 | 381.5344
15:42 | 8186 |  |  | -5.2245 | 26.7264 | 27.425 | 5.1924 | 8.084 | 12.8474 | 2.8311 | 1.4646 | 6.8521 | 1.7472 | 0.1146 |  |  |  | -21.8551 | 25.8951 | 39.9634 | 9.0615 |  | 7.6256 | 16.0673 | 0.5997 | 2.2422 | 2.9139 | 1.2867 | -0.1279 | 307.0045 | 302.5073 | 189.5186 | 225.6205 | 171.0877 | 152.8434 | 127.7484 | 226.2115 | 153.8405 | 247.7254 | 332.8555 | 316.3209 | 188.2548 | 195.7956 | 284.4701 | 318.4175 | 341.7786 |  |  | 203.904 |  | 451.5703 | 118.7576 | 151.2938 | 238.6985 | 317.417 | 293.3983 | 235.7501 | 172.3619 | 263.2819 | 335.5768 | 326.2412 | 193.8944 | 98.9761 | 118.6951 | 174.524 | 256.8105 | 231.7137 | 205.888 | 246.163 | 375.6308 | 115.0014 | 169.1666 | 266.0644 | 344.3928 | 339.4288 | 113.4448 | 158.9932 | 238.4691 | 300.9815 | 292.5106 | 81.0358 | 96.5359 | 119.2041 | 175.4765 | 253.182 | 213.1748 |  | 194.2367 | 465.3345 |  | 87.0227 | 149.1425 | 233.7897 | 313.5756 | 310.0202 | 136.7226 | 173.9353 | 258.6101 | 329.8012 | 304.0653 | 94.6689 | 100.6753 | 123.4767 | 174.4497 | 260.8467 | 325.2504 | 209.2292 | 182.2453 | 167.8441 | 138.3626 | 184.7032 | 264.0575 | 331.3358 | 318.9592 |  | 246.882 |  |  | 136.6568 | 144.7626 | 247.5983 | 132.5683 | 264.5531 | 137.3909 | 48.4621 | 50.0639 | 41.0804 | 43.1412 | 46.4562 | 45.2425 | 32.8727 | 46.8228 | 137.7182 | 162.5263 | 154.4834 | 135.816 | 326.7765 |  |  | 195.6789 |  | 171.2196 | 110.6921 | 154.4116 | 111.4689 | 237.6356 | 162.6261 | 347.4791 | 334.9991 | 334.8101 | 241.7305 | 257.0881 | 288.014 | 327.6246 | 354.4785 | 204.7952 | 186.4865 | 242.5537 | 204.1975 | 212.9719 | 150.624 | 243.9488 | 143.4194 | 328.1464 | 238.2631 | 188.2016 | 350.085 |  | 216.3842 | 97.5441 | 118.6488 | 177.0249 | 255.4876 | 236.5856 | 244.4592 | 215.0617 |  | 150.2974 | 157.9021 | 256.4949 | 339.8179 | 338.9097 | 110.8085 | 156.8538 | 258.1072 | 348.4465 | 343.1138 | 89.94 | 99.4417 | 120.142 | 172.8246 | 262.8267 | 199.3649 | 263.7154 | 178.3952 | 222.2999 | 198.3971 | 110.1686 | 150.9879 | 238.7194 | 330.0057 | 329.5615 | 129.7983 | 168.2184 | 274.3728 | 355.3429 | 336.2714 | 87.2097 | 101.4841 | 131.9238 | 186.2566 | 280.306 | 154.8199 | 201.2893 | 209.9059 | 232.4111 | 123.197 | 252.3959 | 163.62 | 336.1017 | 332.361 | 254.1801 | 257.778 |  |  | 139.1667 | 157.0841 | 145.7308 | 267.2461 | 144.2718 | 244.4562 |  | 158.3115 | 140.6465 | 147.1134 | 63.8374 | 99.9149 | 108.7441 |  | 345.9122 | 417.0403 | 426.2149 | 476.7169 | 636.3021 | 608.1299 | 439.3274 | [23 empty] | 146.1841 | 622.216 | 46.3919 | 381.4762
15:42 | 8187 |  |  | -5.2441 | 26.7541 | 27.5059 | 5.2354 | 8.0925 | 12.9216 | 2.9078 | 1.4667 | 6.8487 | 1.7522 | 0.1135 |  |  |  | -21.7979 | 25.9234 | 39.9224 | 9.0104 |  | 7.6738 | 16.1194 | 0.6002 | 2.2458 | 2.9153 | 1.2869 | 0.678 | 306.9798 | 302.4814 | 189.5138 | 225.6128 | 171.0822 | 152.8379 | 127.7591 | 226.2301 | 153.858 | 247.7202 | 332.8093 | 316.2706 | 188.2524 | 195.7541 | 284.4464 | 318.3628 | 341.7215 |  |  | 203.8741 |  | 451.497 | 118.7721 | 151.3026 | 238.692 | 317.3688 | 293.3437 | 235.7354 | 172.3671 | 263.2726 | 335.5342 | 326.1937 | 193.8974 | 98.9758 | 118.7069 | 174.5289 | 256.7918 | 231.6769 | 205.859 | 246.1267 | 375.5749 | 115.0116 | 169.176 | 266.0458 | 344.3518 | 339.3786 | 113.4521 | 158.9978 | 238.4596 | 300.9411 | 292.4672 | 81.0475 | 96.5456 | 119.2184 | 175.4955 | 253.1859 | 213.1577 |  | 194.2061 | 465.2626 |  | 87.0113 | 149.1437 | 233.7809 | 313.5262 | 309.9698 | 136.7273 | 173.9387 | 258.5993 | 329.7489 | 304.0228 | 94.67 | 100.6744 | 123.4879 | 174.4574 | 260.8331 | 325.2243 | 209.1835 | 182.1845 | 167.8157 | 138.352 | 184.7135 | 264.0501 | 331.2914 | 318.9036 |  | 246.8488 |  |  | 136.6287 | 144.7331 | 247.5082 | 132.4954 | 264.4997 | 137.3684 | 48.5791 | 49.986 | 42.0626 | 41.6607 | 46.292 | 45.5483 | 32.2857 | 46.3501 | 137.6693 | 162.4892 | 154.4449 | 135.7751 | 326.7333 |  |  | 195.6639 |  | 171.2113 | 110.6938 | 154.4018 | 111.4653 | 237.6407 | 162.6419 | 347.432 | 334.9448 | 334.7661 | 241.6296 | 257.0903 | 288.0273 | 327.6203 | 354.4334 | 204.8043 | 186.4444 | 242.546 | 204.1498 | 213.006 | 150.6297 | 243.9364 | 143.4073 | 328.0788 | 238.2453 | 188.2103 | 350.0123 |  | 216.394 | 97.5442 | 118.6548 | 177.0263 | 255.4625 | 236.5424 | 244.4112 | 215.0168 |  | 150.297 | 157.9092 | 256.4917 | 339.7758 | 338.8491 | 110.8126 | 156.8566 | 258.0987 | 348.3976 | 343.0547 | 89.9292 | 99.4447 | 120.1342 | 172.8279 | 262.7963 | 199.3286 | 263.6607 | 178.3759 | 222.1587 | 198.3622 | 110.1848 | 151.003 | 238.7207 | 329.9678 | 329.5098 | 129.803 | 168.2319 | 274.3694 | 355.3012 | 336.2122 | 87.2091 | 101.4779 | 131.9275 | 186.2601 | 280.2821 | 154.782 | 201.2572 | 209.868 | 232.3663 | 123.2023 | 252.3843 | 163.6366 | 336.0671 | 332.312 | 254.1147 | 257.762 |  |  | 139.1311 | 157.0452 | 145.6988 | 267.1778 | 144.2467 | 244.3907 |  | 158.273 | 140.6146 | 147.0758 | 63.8326 | 99.9031 | 108.7513 |  | 345.8846 | 416.9632 | 426.1449 | 476.4114 | 635.0009 | 607.4007 | 439.7382 | [23 empty] | 146.15 | 621.2008 | 46.5074 | 381.4239
15:42 | 8188 |  |  | -5.1657 | 26.8222 | 27.6161 | 5.2429 | 8.14 | 12.8853 | 2.8798 | 1.4665 | 6.85 | 1.7481 | 0.1145 |  |  |  | -21.7845 | 25.9699 | 40.0653 | 9.014 |  | 7.7134 | 16.1179 | 0.6004 | 2.2419 | 2.9168 | 1.2861 | 1.4254 | 306.9516 | 302.4467 | 189.503 | 225.5998 | 171.073 | 152.8363 | 127.7576 | 226.2228 | 153.8638 | 247.7065 | 332.7542 | 316.2172 | 188.2525 | 195.7405 | 284.4144 | 318.3184 | 341.6668 |  |  | 203.8493 |  | 451.4219 | 118.7807 | 151.3112 | 238.685 | 317.3253 | 293.2939 | 235.7334 | 172.3706 | 263.2626 | 335.4895 | 326.1383 | 193.8935 | 98.9711 | 118.7128 | 174.5293 | 256.7664 | 231.6379 | 205.8263 | 246.0831 | 375.5124 | 115.0178 | 169.1865 | 266.0218 | 344.3099 | 339.3231 | 113.4555 | 158.9951 | 238.4376 | 300.8891 | 292.4145 | 81.0569 | 96.5565 | 119.2314 | 175.4962 | 253.1647 | 213.1131 |  | 194.172 | 465.1632 |  | 87.0252 | 149.1557 | 233.774 | 313.4883 | 309.9288 | 136.7454 | 173.9533 | 258.602 | 329.7014 | 303.9747 | 94.6739 | 100.6757 | 123.4919 | 174.4682 | 260.8195 | 325.2069 | 209.1363 | 182.1336 | 167.794 | 138.3578 | 184.7249 | 264.0439 | 331.2494 | 318.8521 |  | 246.8281 |  |  | 136.6004 | 144.7034 | 247.437 | 132.4346 | 264.4469 | 137.3453 | 48.8562 | 50.4207 | 42.6564 | 40.659 | 46.17 | 45.7405 | 31.8659 | 45.725 | 137.6367 | 162.4495 | 154.4094 | 135.7374 | 326.6881 |  |  | 195.6553 |  | 171.2041 | 110.6954 | 154.3968 | 111.4627 | 237.6472 | 162.6498 | 347.3865 | 334.8906 | 334.7193 | 241.5517 | 257.0912 | 288.0426 | 327.6156 | 354.3948 | 204.7854 | 186.4111 | 242.5326 | 204.1002 | 213.0551 | 150.6278 | 243.9277 | 143.4043 | 328.0122 | 238.2346 | 188.2083 | 349.9395 |  | 216.3983 | 97.5403 | 118.6667 | 177.0302 | 255.4371 | 236.4999 | 244.3627 | 214.9738 |  | 150.306 | 157.9128 | 256.482 | 339.7421 | 338.7935 | 110.8216 | 156.8568 | 258.0789 | 348.3477 | 342.9954 | 89.9267 | 99.4508 | 120.132 | 172.8414 | 262.7679 | 199.2934 | 263.6201 | 178.3573 | 222.0442 | 198.3262 | 110.2051 | 151.0134 | 238.7177 | 329.9254 | 329.4629 | 129.8171 | 168.2422 | 274.3519 | 355.258 | 336.1627 | 87.2107 | 101.4803 | 131.9348 | 186.2751 | 280.2425 | 154.7337 | 201.2158 | 209.83 | 232.3237 | 123.2102 | 252.3728 | 163.6436 | 336.0302 | 332.2661 | 254.0375 | 257.7353 |  |  | 139.0993 | 157.0131 | 145.6764 | 267.1145 | 144.2045 | 244.3195 |  | 158.2537 | 140.5943 | 147.0344 | 63.8471 | 99.9167 | 108.7538 |  | 345.8599 | 416.9055 | 426.0674 | 476.5301 | 636.3643 | 608.6281 | 440.0111 | [23 empty] | 146.1219 | 622.4962 | 46.655 | 381.3827
15:42 | 8189 |  |  | -5.1631 | 26.8479 | 27.6499 | 5.2923 | 8.199 | 12.9225 | 2.9471 | 1.4677 | 6.8475 | 1.7503 | 0.1151 |  |  |  | -21.6838 | 26.0288 | 40.0341 | 9.1169 |  | 7.646 | 16.1058 | 0.598 | 2.2416 | 2.9129 | 1.2863 | -1.1284 | 306.9143 | 302.4122 | 189.4948 | 225.5838 | 171.0607 | 152.8292 | 127.748 | 226.1932 | 153.8606 | 247.6926 | 332.7082 | 316.1692 | 188.2568 | 195.7136 | 284.38 | 318.2787 | 341.6332 |  |  | 203.807 |  | 451.345 | 118.7751 | 151.3259 | 238.6796 | 317.2801 | 293.2533 | 235.7177 | 172.354 | 263.2464 | 335.4456 | 326.0874 | 193.8911 | 98.9709 | 118.7194 | 174.5446 | 256.7416 | 231.5986 | 205.7976 | 246.0404 | 375.451 | 115.0214 | 169.1908 | 266.0098 | 344.265 | 339.272 | 113.454 | 158.991 | 238.4127 | 300.8368 | 292.3562 | 81.0505 | 96.5514 | 119.2323 | 175.4794 | 253.1326 | 213.0521 |  | 194.1285 | 465.0637 |  | 87.0314 | 149.1624 | 233.7737 | 313.4535 | 309.8842 | 136.7568 | 173.9538 | 258.5969 | 329.6548 | 303.9188 | 94.688 | 100.6821 | 123.4926 | 174.4749 | 260.7981 | 325.1834 | 209.098 | 182.1028 | 167.7743 | 138.3732 | 184.7332 | 264.0354 | 331.2106 | 318.8044 |  | 246.8012 |  |  | 136.5724 | 144.6583 | 247.3979 | 132.3947 | 264.3978 | 137.325 | 49.1598 | 50.8164 | 42.6263 | 39.9952 | 45.9689 | 45.9027 | 31.9826 | 45.5068 | 137.5932 | 162.4007 | 154.3779 | 135.69 | 326.6418 |  |  | 195.6377 |  | 171.1821 | 110.6902 | 154.3847 | 111.4597 | 237.6464 | 162.649 | 347.3288 | 334.8394 | 334.6612 | 241.5179 | 257.0974 | 288.0602 | 327.6029 | 354.347 | 204.7613 | 186.3782 | 242.5222 | 204.0493 | 213.1081 | 150.6309 | 243.9263 | 143.4115 | 327.9492 | 238.2365 | 188.2128 | 349.8609 |  | 216.419 | 97.5452 | 118.6744 | 177.0329 | 255.4093 | 236.4544 | 244.3167 | 214.9291 |  | 150.3132 | 157.9222 | 256.4807 | 339.7081 | 338.7457 | 110.8308 | 156.871 | 258.0623 | 348.305 | 342.9487 | 89.93 | 99.4583 | 120.142 | 172.8553 | 262.743 | 199.2501 | 263.5842 | 178.3448 | 221.9672 | 198.2859 | 110.2275 | 151.0219 | 238.7183 | 329.8826 | 329.4193 | 129.7847 | 168.2506 | 274.2991 | 355.1947 | 336.0826 | 87.2159 | 101.4694 | 131.9596 | 186.2867 | 280.2129 | 154.7056 | 201.1836 | 209.795 | 232.2784 | 123.2184 | 252.3614 | 163.6388 | 335.9882 | 332.2277 | 253.9478 | 257.7004 |  |  | 139.063 | 156.9814 | 145.6498 | 267.0413 | 144.159 | 244.2474 |  | 158.2198 | 140.5621 | 146.9966 | 63.8531 | 99.9552 | 108.7703 |  | 345.8389 | 416.836 | 425.9732 | 476.4973 | 635.7334 | 608.0692 | 440.004 | [23 empty] | 146.0879 | 621.9013 | 46.783 | 381.3374
15:42 | 8190 |  |  | -5.1599 | 26.8757 | 27.6683 | 5.3301 | 8.2811 | 13.0335 | 3.0892 | 1.4662 | 6.8498 | 1.7486 | 0.1146 |  |  |  | -21.6596 | 26.1147 | 40.083 | 9.1084 |  | 7.6682 | 16.1369 | 0.5999 | 2.2449 | 2.9161 | 1.2846 | 0.3752 | 306.8859 | 302.3913 | 189.4927 | 225.569 | 171.0556 | 152.8125 | 127.7501 | 226.1708 | 153.8664 | 247.6856 | 332.6712 | 316.1248 | 188.2515 | 195.6999 | 284.3417 | 318.2391 | 341.5866 |  |  | 203.7694 |  | 451.263 | 118.7689 | 151.3321 | 238.6678 | 317.2356 | 293.2153 | 235.7027 | 172.3463 | 263.2295 | 335.3992 | 326.0397 | 193.8889 | 98.9781 | 118.7295 | 174.5521 | 256.7182 | 231.5587 | 205.7711 | 245.9984 | 375.3969 | 115.0238 | 169.1937 | 266.0037 | 344.2104 | 339.2175 | 113.4522 | 158.9948 | 238.3945 | 300.7915 | 292.3056 | 81.0603 | 96.5507 | 119.2351 | 175.4755 | 253.0986 | 212.9917 |  | 194.0893 | 464.9686 |  | 87.026 | 149.1645 | 233.7643 | 313.4119 | 309.8269 | 136.7665 | 173.9515 | 258.5664 | 329.6049 | 303.8612 | 94.7096 | 100.675 | 123.4856 | 174.4767 | 260.772 | 325.1226 | 209.0502 | 182.089 | 167.7423 | 138.3763 | 184.7308 | 264.0187 | 331.1652 | 318.754 |  | 246.7561 |  |  | 136.5446 | 144.6184 | 247.3402 | 132.3376 | 264.3535 | 137.3025 | 49.3001 | 51.0874 | 42.7671 | 39.1579 | 45.807 | 45.9881 | 31.9232 | 45.6206 | 137.5497 | 162.3648 | 154.347 | 135.6539 | 326.5913 |  |  | 195.6114 |  | 171.1659 | 110.6774 | 154.3606 | 111.4571 | 237.6336 | 162.653 | 347.2664 | 334.7858 | 334.6045 | 241.5414 | 257.1102 | 288.076 | 327.5855 | 354.3026 | 204.723 | 186.3414 | 242.5197 | 204.0012 | 213.1341 | 150.6428 | 243.9217 | 143.3847 | 327.8895 | 238.2337 | 188.224 | 349.7777 |  | 216.4599 | 97.5527 | 118.6821 | 177.0322 | 255.3831 | 236.4098 | 244.2652 | 214.8789 |  | 150.3192 | 157.9349 | 256.4752 | 339.6631 | 338.6954 | 110.8296 | 156.8828 | 258.044 | 348.2654 | 342.8862 | 89.9319 | 99.4596 | 120.1528 | 172.8631 | 262.716 | 199.1869 | 263.5411 | 178.3291 | 221.9272 | 198.2401 | 110.2418 | 151.0349 | 238.719 | 329.8448 | 329.3707 | 129.8037 | 168.2803 | 274.271 | 355.1504 | 336.0288 | 87.2269 | 101.4683 | 131.9759 | 186.3008 | 280.2088 | 154.6687 | 201.152 | 209.7556 | 232.2247 | 123.213 | 252.3535 | 163.639 | 335.9437 | 332.1745 | 253.8749 | 257.6709 |  |  | 139.0233 | 156.9338 | 145.613 | 266.9916 | 144.1271 | 244.2029 |  | 158.1831 | 140.5258 | 146.9521 | 63.8579 | 99.9305 | 108.7702 |  | 345.8291 | 416.7637 | 425.907 | 476.4069 | 635.3317 | 607.5492 | 439.8055 | [23 empty] | 146.0493 | 621.4405 | 46.9709 | 381.2964
15:42 | 8191 |  |  | -5.1644 | 26.856 | 27.6594 | 5.358 | 8.2918 | 13.0162 | 3.0428 | 1.4655 | 6.8517 | 1.746 | 0.1165 |  |  |  | -21.6425 | 26.1687 | 40.1264 | 9.1751 |  | 7.7679 | 16.1752 | 0.5979 | 2.2467 | 2.9194 | 1.2854 | -3.7914 | 306.8552 | 302.3709 | 189.4813 | 225.551 | 171.049 | 152.8039 | 127.7505 | 226.1573 | 153.8784 | 247.6849 | 332.6361 | 316.0738 | 188.2445 | 195.7078 | 284.31 | 318.2203 | 341.5411 |  |  | 203.7438 |  | 451.1756 | 118.7632 | 151.3313 | 238.6614 | 317.1888 | 293.1621 | 235.698 | 172.3613 | 263.2161 | 335.3453 | 325.9853 | 193.8874 | 98.9727 | 118.7249 | 174.5405 | 256.6851 | 231.5071 | 205.7458 | 245.9606 | 375.3334 | 115.0275 | 169.2002 | 265.9857 | 344.1546 | 339.1704 | 113.4578 | 159.0022 | 238.3802 | 300.7498 | 292.2616 | 81.0739 | 96.5631 | 119.2455 | 175.4772 | 253.074 | 212.9447 |  | 194.0559 | 464.8768 |  | 87.0303 | 149.1644 | 233.7606 | 313.3676 | 309.7767 | 136.7794 | 173.9544 | 258.5441 | 329.5557 | 303.81 | 94.7191 | 100.6762 | 123.4948 | 174.486 | 260.751 | 325.056 | 208.9954 | 182.0795 | 167.7117 | 138.3715 | 184.7291 | 264.0015 | 331.1187 | 318.7017 |  | 246.7201 |  |  | 136.5215 | 144.5884 | 247.3097 | 132.3057 | 264.3071 | 137.2902 | 49.0014 | 51.1365 | 43.5317 | 38.5065 | 45.8448 | 46.0952 | 31.9545 | 45.4031 | 137.516 | 162.3391 | 154.3153 | 135.6246 | 326.5402 |  |  | 195.5902 |  | 171.1572 | 110.6675 | 154.3488 | 111.4535 | 237.6109 | 162.6674 | 347.2237 | 334.7289 | 334.5611 | 241.5909 | 257.118 | 288.0904 | 327.5795 | 354.2631 | 204.6377 | 186.3045 | 242.4932 | 203.9584 | 213.143 | 150.6572 | 243.9184 | 143.3478 | 327.8307 | 238.2142 | 188.2402 | 349.6932 |  | 216.4493 | 97.5445 | 118.6994 | 177.0427 | 255.3576 | 236.3709 | 244.2198 | 214.8432 |  | 150.3222 | 157.9474 | 256.4695 | 339.6197 | 338.6434 | 110.8271 | 156.8778 | 258.0312 | 348.2241 | 342.8234 | 89.9268 | 99.4552 | 120.1534 | 172.8669 | 262.6909 | 199.1079 | 263.4953 | 178.3038 | 221.9384 | 198.198 | 110.2569 | 151.0579 | 238.7201 | 329.8094 | 329.3203 | 129.8553 | 168.2999 | 274.3006 | 355.1231 | 336.0131 | 87.2289 | 101.4865 | 131.9721 | 186.2965 | 280.2088 | 154.6234 | 201.119 | 209.7131 | 232.1793 | 123.2133 | 252.3591 | 163.651 | 335.9034 | 332.116 | 253.8075 | 257.6338 |  |  | 138.9839 | 156.8961 | 145.5826 | 266.968 | 144.1076 | 244.1976 |  | 158.1504 | 140.5023 | 146.9245 | 63.8728 | 99.9238 | 108.7742 |  | 345.8229 | 416.6844 | 425.8502 | 476.3017 | 635.5249 | 607.4328 | 439.6417 | [23 empty] | 146.0187 | 621.4788 | 47.0492 | 381.2536
15:42 | 8192 |  |  | -5.1 | 26.8749 | 27.6575 | 5.3172 | 8.1735 | 13.0379 | 3.0105 | 1.4656 | 6.8563 | 1.7483 | 0.1159 |  |  |  | -21.6006 | 26.1793 | 40.1461 | 9.1271 |  | 7.8033 | 16.3187 | 0.5984 | 2.2452 | 2.9214 | 1.2869 | -0.6582 | 306.8224 | 302.3373 | 189.4705 | 225.5354 | 171.0418 | 152.7976 | 127.7454 | 226.1575 | 153.8816 | 247.6744 | 332.5866 | 316.0203 | 188.2411 | 195.721 | 284.2902 | 318.234 | 341.5084 |  |  | 203.7173 |  | 451.0925 | 118.7682 | 151.338 | 238.6503 | 317.1348 | 293.1075 | 235.6812 | 172.3598 | 263.2002 | 335.3119 | 325.9407 | 193.8923 | 98.9737 | 118.7355 | 174.5506 | 256.6624 | 231.4798 | 205.7296 | 245.9321 | 375.2731 | 115.0415 | 169.2194 | 265.9799 | 344.1165 | 339.1261 | 113.4719 | 159.0082 | 238.3721 | 300.7024 | 292.2193 | 81.0687 | 96.5663 | 119.2521 | 175.4921 | 253.0668 | 212.9127 |  | 194.0197 | 464.799 |  | 87.0359 | 149.1708 | 233.7583 | 313.3267 | 309.7305 | 136.7849 | 173.9608 | 258.5366 | 329.5103 | 303.7634 | 94.7109 | 100.6864 | 123.5229 | 174.4929 | 260.7446 | 325.0051 | 208.9493 | 182.0618 | 167.6934 | 138.371 | 184.7361 | 263.9977 | 331.076 | 318.6514 |  | 246.6911 |  |  | 136.5035 | 144.5594 | 247.2899 | 132.3136 | 264.2693 | 137.291 | 48.5983 | 51.1439 | 43.6295 | 39.1173 | 45.9263 | 46.2254 | 32.3643 | 45.5599 | 137.4893 | 162.3118 | 154.2947 | 135.5919 | 326.4967 |  |  | 195.57 |  | 171.1431 | 110.6631 | 154.3405 | 111.4462 | 237.5954 | 162.6847 | 347.1808 | 334.6711 | 334.5106 | 241.6248 | 257.1178 | 288.1037 | 327.5835 | 354.2121 | 204.5303 | 186.2667 | 242.4397 | 203.9153 | 213.159 | 150.6671 | 243.9112 | 143.3237 | 327.7636 | 238.1954 | 188.2476 | 349.612 |  | 216.4129 | 97.5485 | 118.7086 | 177.0457 | 255.3347 | 236.3362 | 244.186 | 214.8123 |  | 150.3187 | 157.9634 | 256.4788 | 339.5861 | 338.5956 | 110.8326 | 156.8772 | 258.0183 | 348.1714 | 342.7718 | 89.9223 | 99.4481 | 120.1528 | 172.871 | 262.6653 | 199.0498 | 263.4482 | 178.2798 | 222.0107 | 198.1613 | 110.2709 | 151.0729 | 238.7248 | 329.7727 | 329.2769 | 129.8518 | 168.3053 | 274.3236 | 355.0903 | 335.9585 | 87.2357 | 101.4947 | 131.9761 | 186.2966 | 280.1821 | 154.5862 | 201.0937 | 209.6793 | 232.1418 | 123.2312 | 252.3542 | 163.6625 | 335.8682 | 332.0739 | 253.7431 | 257.5881 |  |  | 138.9531 | 156.8705 | 145.5565 | 266.9239 | 144.0784 | 244.2219 |  | 158.1239 | 140.4686 | 146.8877 | 63.8749 | 99.9199 | 108.7783 |  | 345.775 | 416.5983 | 425.7759 | 476.1522 | 635.7622 | 608.4029 | 440.1404 | [23 empty] | 145.9904 | 622.0826 | 47.0836 | 381.1866
15:42 | 8193 |  |  | -5.0137 | 26.9766 | 27.7813 | 5.3942 | 8.251 | 13.0949 | 3.0387 | 1.4654 | 6.8512 | 1.7514 | 0.1166 |  |  |  | -21.6994 | 26.1972 | 40.059 | 9.1402 |  | 7.7821 | 16.3503 | 0.5993 | 2.2476 | 2.9216 | 1.2856 | 0.9823 | 306.7896 | 302.3033 | 189.4635 | 225.5191 | 171.0366 | 152.7897 | 127.7404 | 226.1412 | 153.8721 | 247.6546 | 332.5285 | 315.9653 | 188.2352 | 195.6991 | 284.2395 | 318.1868 | 341.4501 |  |  | 203.7017 |  | 451.0199 | 118.7799 | 151.3509 | 238.6423 | 317.0897 | 293.0703 | 235.675 | 172.3818 | 263.191 | 335.2613 | 325.894 | 193.8948 | 98.9812 | 118.7512 | 174.5592 | 256.6522 | 231.4564 | 205.7114 | 245.8967 | 375.2213 | 115.0496 | 169.2316 | 265.9707 | 344.0761 | 339.0694 | 113.4767 | 159.0111 | 238.3544 | 300.6482 | 292.1648 | 81.0659 | 96.5645 | 119.2532 | 175.4974 | 253.0566 | 212.9052 |  | 193.972 | 464.721 |  | 87.0498 | 149.1817 | 233.7468 | 313.2875 | 309.6863 | 136.7913 | 173.9623 | 258.5246 | 329.4631 | 303.7028 | 94.7021 | 100.6871 | 123.5326 | 174.4984 | 260.7351 | 324.957 | 208.9091 | 182.0328 | 167.6696 | 138.38 | 184.7471 | 263.9922 | 331.04 | 318.6025 |  | 246.6614 |  |  | 136.4757 | 144.5228 | 247.2247 | 132.2361 | 264.228 | 137.2795 | 48.4915 | 51.2217 | 42.9414 | 40.282 | 45.9589 | 46.2568 | 32.9284 | 45.9156 | 137.4559 | 162.275 | 154.2641 | 135.5581 | 326.4494 |  |  | 195.558 |  | 171.1285 | 110.6579 | 154.3305 | 111.4376 | 237.5879 | 162.694 | 347.1332 | 334.6083 | 334.4587 | 241.6387 | 257.1226 | 288.1169 | 327.5787 | 354.1538 | 204.4786 | 186.235 | 242.3839 | 203.8759 | 213.1946 | 150.6761 | 243.9042 | 143.3086 | 327.7023 | 238.1813 | 188.2634 | 349.5264 |  | 216.4267 | 97.5549 | 118.7114 | 177.043 | 255.3116 | 236.2903 | 244.1471 | 214.7623 |  | 150.3134 | 157.9801 | 256.4825 | 339.5404 | 338.5498 | 110.8368 | 156.8864 | 258.0115 | 348.1217 | 342.7244 | 89.9229 | 99.4415 | 120.156 | 172.8768 | 262.6433 | 199.0155 | 263.4033 | 178.2587 | 222.0576 | 198.1203 | 110.2886 | 151.0914 | 238.7301 | 329.7377 | 329.2401 | 129.8658 | 168.3324 | 274.3156 | 355.0581 | 335.9155 | 87.2457 | 101.5018 | 131.9766 | 186.3029 | 280.1667 | 154.5537 | 201.0578 | 209.6459 | 232.0999 | 123.2452 | 252.3397 | 163.6689 | 335.8291 | 332.0298 | 253.6958 | 257.5644 |  |  | 138.9196 | 156.8246 | 145.5187 | 266.8634 | 144.0365 | 244.2089 |  | 158.09 | 140.4502 | 146.8526 | 63.8827 | 99.889 | 108.794 |  | 345.7505 | 416.5068 | 425.72 | 476.4056 | 636.1777 | 608.2544 | 439.4517 | [23 empty] | 145.9568 | 622.216 | 47.2057 | 381.1286
15:42 | 8194 |  |  | -4.9954 | 26.955 | 27.8419 | 5.3888 | 8.2463 | 13.1292 | 3.0406 | 1.4637 | 6.8482 | 1.7496 | 0.1166 |  |  |  | -21.5127 | 26.2867 | 40.144 | 9.1393 |  | 7.8246 | 16.2551 | 0.5983 | 2.2482 | 2.9208 | 1.2854 | -0.4832 | 306.7601 | 302.2676 | 189.4483 | 225.4972 | 171.0218 | 152.7725 | 127.7325 | 226.1317 | 153.8708 | 247.6411 | 332.4871 | 315.9103 | 188.2185 | 195.6591 | 284.193 | 318.1278 | 341.3964 |  |  | 203.6825 |  | 450.9397 | 118.789 | 151.3617 | 238.6416 | 317.0477 | 293.0222 | 235.6672 | 172.4152 | 263.1853 | 335.213 | 325.8285 | 193.8863 | 98.9801 | 118.7525 | 174.5594 | 256.6281 | 231.41 | 205.6813 | 245.8558 | 375.1593 | 115.0541 | 169.2281 | 265.9537 | 344.026 | 339.0161 | 113.4791 | 159.0138 | 238.3338 | 300.6023 | 292.1116 | 81.0751 | 96.5663 | 119.2644 | 175.5011 | 253.0388 | 212.9197 |  | 193.9247 | 464.6337 |  | 87.0586 | 149.1957 | 233.7367 | 313.254 | 309.6428 | 136.7937 | 173.9641 | 258.5069 | 329.4139 | 303.6447 | 94.7027 | 100.6891 | 123.5407 | 174.5065 | 260.7155 | 324.9097 | 208.8626 | 181.9868 | 167.6381 | 138.3871 | 184.7617 | 263.986 | 331.0139 | 318.5571 |  | 246.6227 |  |  | 136.4483 | 144.4887 | 247.1736 | 132.1686 | 264.1728 | 137.2528 | 48.3998 | 51.2162 | 42.4773 | 41.5167 | 45.8954 | 46.2183 | 33.5517 | 46.0441 | 137.4252 | 162.2483 | 154.2301 | 135.5271 | 326.4094 |  |  | 195.5482 |  | 171.1206 | 110.6616 | 154.3203 | 111.4366 | 237.5896 | 162.7039 | 347.0893 | 334.5564 | 334.4156 | 241.6357 | 257.135 | 288.1339 | 327.5741 | 354.1121 | 204.4657 | 186.2049 | 242.3055 | 203.8433 | 213.2424 | 150.683 | 243.8992 | 143.3053 | 327.6478 | 238.1659 | 188.2849 | 349.442 |  | 216.4066 | 97.557 | 118.7159 | 177.0524 | 255.2844 | 236.239 | 244.1036 | 214.7195 |  | 150.3112 | 157.992 | 256.477 | 339.4961 | 338.496 | 110.849 | 156.8931 | 258.0038 | 348.0845 | 342.666 | 89.9293 | 99.46 | 120.1679 | 172.8888 | 262.6286 | 198.9722 | 263.3684 | 178.2577 | 222.0468 | 198.0995 | 110.301 | 151.1127 | 238.7301 | 329.6987 | 329.1919 | 129.8727 | 168.3454 | 274.3249 | 355.0212 | 335.8995 | 87.2457 | 101.5143 | 131.966 | 186.2927 | 280.17 | 154.518 | 200.999 | 209.5981 | 232.0438 | 123.2363 | 252.3294 | 163.6758 | 335.7697 | 331.9508 | 253.6489 | 257.5189 |  |  | 138.8842 | 156.7722 | 145.4763 | 266.8186 | 144.004 | 244.1715 |  | 158.0525 | 140.4164 | 146.811 | 63.8846 | 99.928 | 108.7934 |  | 345.7339 | 416.4368 | 425.6513 | 476.4236 | 636.4715 | 608.6573 | 440.0528 | [23 empty] | 145.9187 | 622.5644 | 47.323 | 381.0854
15:42 | 8195 |  |  | -5.0184 | 26.8907 | 27.9427 | 5.4095 | 8.3208 | 13.1881 | 3.0315 | 1.4635 | 6.8503 | 1.7543 | 0.1163 |  |  |  | -21.5885 | 26.2815 | 40.1705 | 9.1617 |  | 7.8737 | 16.3601 | 0.5966 | 2.2489 | 2.9248 | 1.2848 | 0.198 | 306.7349 | 302.2328 | 189.4379 | 225.4829 | 171.013 | 152.7666 | 127.7302 | 226.1185 | 153.8887 | 247.6403 | 332.4605 | 315.8713 | 188.2115 | 195.6215 | 284.2099 | 318.1159 | 341.3833 |  |  | 203.6459 |  | 450.8546 | 118.7791 | 151.3673 | 238.6354 | 316.9999 | 292.9666 | 235.6498 | 172.4139 | 263.1729 | 335.185 | 325.7732 | 193.8765 | 98.9832 | 118.7558 | 174.5636 | 256.5962 | 231.3685 | 205.6498 | 245.8223 | 375.1371 | 115.0634 | 169.2269 | 265.9433 | 343.979 | 338.9589 | 113.4825 | 159.0125 | 238.3123 | 300.5552 | 292.0673 | 81.0817 | 96.562 | 119.2728 | 175.498 | 253.0023 | 212.909 |  | 193.8763 | 464.547 |  | 87.0527 | 149.202 | 233.7317 | 313.2171 | 309.5958 | 136.7813 | 173.9718 | 258.4863 | 329.3736 | 303.592 | 94.7052 | 100.7037 | 123.5591 | 174.521 | 260.7056 | 324.8671 | 208.8202 | 181.916 | 167.6025 | 138.391 | 184.7728 | 263.9845 | 330.9797 | 318.5066 |  | 246.5807 |  |  | 136.4255 | 144.4612 | 247.1584 | 132.1985 | 264.1392 | 137.2434 | 48.2692 | 51.0717 | 42.5015 | 42.7252 | 45.7271 | 45.4347 | 33.5282 | 46.3257 | 137.3881 | 162.2177 | 154.1969 | 135.4912 | 326.3704 |  |  | 195.5333 |  | 171.1199 | 110.6722 | 154.3164 | 111.4351 | 237.5803 | 162.708 | 347.043 | 334.5131 | 334.3735 | 241.6234 | 257.1379 | 288.1476 | 327.5695 | 354.0746 | 204.4358 | 186.1672 | 242.2274 | 203.8006 | 213.2724 | 150.6887 | 243.8903 | 143.2877 | 327.5787 | 238.1486 | 188.2865 | 349.3614 |  | 216.3402 | 97.5616 | 118.7254 | 177.0602 | 255.2588 | 236.2013 | 244.0669 | 214.6912 |  | 150.3169 | 158.0029 | 256.4603 | 339.4643 | 338.4316 | 110.8563 | 156.8919 | 257.9874 | 348.0382 | 342.6103 | 89.9269 | 99.4752 | 120.1749 | 172.8966 | 262.6025 | 198.9154 | 263.3251 | 178.2531 | 222.02 | 198.0797 | 110.2987 | 151.1158 | 238.7201 | 329.6573 | 329.1389 | 129.86 | 168.345 | 274.3393 | 354.976 | 335.8557 | 87.2451 | 101.5231 | 131.959 | 186.2918 | 280.1507 | 154.4661 | 200.9653 | 209.5587 | 231.9994 | 123.2337 | 252.3501 | 163.705 | 335.7123 | 331.8697 | 253.618 | 257.4501 |  |  | 138.8493 | 156.7357 | 145.4439 | 266.7909 | 143.9624 | 244.1368 |  | 158.0119 | 140.3769 | 146.7681 | 63.8777 | 99.9135 | 108.8028 |  | 345.7168 | 416.368 | 425.5809 | 476.2797 | 636.1536 | 608.5247 | 440.0304 | [23 empty] | 145.8841 | 622.3391 | 47.4072 | 381.0424
15:42 | 8196 |  |  | -4.956 | 26.8424 | 27.9947 | 5.4111 | 8.4139 | 13.2472 | 3.1009 | 1.4636 | 6.8473 | 1.7499 | 0.1162 |  |  |  | -21.7636 | 26.2866 | 40.1996 | 9.2015 |  | 7.9642 | 16.391 | 0.5983 | 2.2489 | 2.9264 | 1.2858 | -0.0551 | 306.7032 | 302.2084 | 189.4402 | 225.4715 | 171.0096 | 152.7691 | 127.7343 | 226.1046 | 153.907 | 247.6479 | 332.4262 | 315.8362 | 188.2203 | 195.6091 | 284.2001 | 318.1006 | 341.3658 |  |  | 203.6332 |  | 450.7744 | 118.7727 | 151.3686 | 238.6216 | 316.9488 | 292.9095 | 235.6357 | 172.4159 | 263.1562 | 335.1404 | 325.7312 | 193.8807 | 98.984 | 118.7621 | 174.5659 | 256.5717 | 231.3303 | 205.62 | 245.7812 | 375.1188 | 115.0545 | 169.231 | 265.933 | 343.933 | 338.9135 | 113.4842 | 159.0116 | 238.2966 | 300.5108 | 292.0261 | 81.0848 | 96.565 | 119.2774 | 175.4987 | 252.9861 | 212.8992 |  | 193.8331 | 464.4684 |  | 87.0524 | 149.198 | 233.7318 | 313.1714 | 309.5527 | 136.7727 | 173.9783 | 258.4695 | 329.3333 | 303.5415 | 94.7038 | 100.7163 | 123.5655 | 174.5317 | 260.697 | 324.8214 | 208.7754 | 181.8368 | 167.5706 | 138.4001 | 184.7759 | 263.9779 | 330.9374 | 318.4592 |  | 246.5599 |  |  | 136.3962 | 144.4263 | 247.1224 | 132.1891 | 264.1174 | 137.2258 | 48.2645 | 50.8391 | 41.8656 | 43.4099 | 45.4477 | 44.7255 | 33.4503 | 46.5267 | 137.3564 | 162.1877 | 154.165 | 135.4576 | 326.3265 |  |  | 195.5138 |  | 171.1082 | 110.6684 | 154.3078 | 111.4242 | 237.5575 | 162.712 | 346.9885 | 334.4522 | 334.3233 | 241.6012 | 257.1434 | 288.1584 | 327.5628 | 354.0356 | 204.3951 | 186.1318 | 242.1679 | 203.7623 | 213.2996 | 150.6987 | 243.891 | 143.2752 | 327.5178 | 238.1359 | 188.2882 | 349.28 |  | 216.3133 | 97.5583 | 118.737 | 177.0608 | 255.233 | 236.1639 | 244.0239 | 214.6502 |  | 150.3216 | 158.0071 | 256.4434 | 339.4258 | 338.3732 | 110.8493 | 156.8941 | 257.9771 | 347.9751 | 342.553 | 89.9215 | 99.4657 | 120.1685 | 172.8987 | 262.5715 | 198.8682 | 263.2756 | 178.2417 | 222.0126 | 198.0451 | 110.3022 | 151.1225 | 238.7124 | 329.6161 | 329.0937 | 129.8751 | 168.3649 | 274.3303 | 354.9367 | 335.8008 | 87.2452 | 101.5302 | 131.9623 | 186.2995 | 280.1274 | 154.4206 | 200.9371 | 209.5307 | 231.9599 | 123.2378 | 252.3607 | 163.721 | 335.6703 | 331.8172 | 253.5974 | 257.3918 |  |  | 138.8161 | 156.6983 | 145.4115 | 266.7555 | 143.9037 | 244.1216 |  | 157.9764 | 140.3518 | 146.7402 | 63.8817 | 99.8668 | 108.8193 |  | 345.72 | 416.2928 | 425.5127 | 476.121 | 636.058 | 608.6096 | 440.2293 | [23 empty] | 145.8521 | 622.3338 | 47.5001 | 381.0064
15:42 | 8197 |  |  | -4.9779 | 26.8683 | 27.8722 | 5.3889 | 8.3523 | 13.2274 | 3.1387 | 1.4639 | 6.8437 | 1.7506 | 0.1168 |  |  |  | -21.6873 | 26.2725 | 40.3309 | 9.2436 |  | 8.0246 | 16.4718 | 0.5978 | 2.2483 | 2.9225 | 1.2838 | -0.5082 | 306.6697 | 302.1817 | 189.4318 | 225.4584 | 171.0057 | 152.7542 | 127.7316 | 226.1011 | 153.9184 | 247.6488 | 332.3859 | 315.7831 | 188.2212 | 195.5989 | 284.1723 | 318.0865 | 341.3438 |  |  | 203.6253 |  | 450.6903 | 118.7867 | 151.3754 | 238.6095 | 316.8977 | 292.8599 | 235.624 | 172.4197 | 263.1422 | 335.0927 | 325.676 | 193.8818 | 98.9784 | 118.764 | 174.5656 | 256.5432 | 231.283 | 205.5919 | 245.7331 | 375.0608 | 115.0531 | 169.2448 | 265.9202 | 343.8903 | 338.8645 | 113.4876 | 159.0067 | 238.2832 | 300.4627 | 291.9744 | 81.0892 | 96.5739 | 119.2849 | 175.5091 | 252.9827 | 212.8868 |  | 193.7886 | 464.3882 |  | 87.0557 | 149.2017 | 233.7249 | 313.1216 | 309.5011 | 136.7778 | 173.9827 | 258.4662 | 329.2817 | 303.4932 | 94.7075 | 100.7102 | 123.5692 | 174.5347 | 260.6779 | 324.7722 | 208.7301 | 181.7488 | 167.5393 | 138.4099 | 184.7832 | 263.9704 | 330.8941 | 318.413 |  | 246.5384 |  |  | 136.3724 | 144.3987 | 247.0624 | 132.1304 | 264.0791 | 137.1875 | 48.3697 | 50.6812 | 40.5576 | 43.8011 | 45.201 | 45.0841 | 34.1181 | 46.8095 | 137.3281 | 162.1513 | 154.1302 | 135.4214 | 326.2833 |  |  | 195.4979 |  | 171.0862 | 110.6518 | 154.2876 | 111.41 | 237.544 | 162.7217 | 346.9281 | 334.3847 | 334.2674 | 241.5608 | 257.1452 | 288.1741 | 327.5522 | 354.0002 | 204.3596 | 186.1013 | 242.0657 | 203.7284 | 213.3351 | 150.7001 | 243.8897 | 143.274 | 327.4527 | 238.122 | 188.2927 | 349.2022 |  | 216.3174 | 97.5624 | 118.7453 | 177.0615 | 255.2069 | 236.1178 | 243.9704 | 214.6006 |  | 150.3231 | 158.0184 | 256.4569 | 339.3904 | 338.3217 | 110.858 | 156.9045 | 257.9749 | 347.9174 | 342.4933 | 89.936 | 99.4626 | 120.1752 | 172.9056 | 262.5506 | 198.8372 | 263.2406 | 178.236 | 222.0219 | 198.0245 | 110.313 | 151.1323 | 238.7143 | 329.5719 | 329.0482 | 129.8877 | 168.3732 | 274.3185 | 354.894 | 335.7523 | 87.2441 | 101.5261 | 131.9659 | 186.2995 | 280.1076 | 154.3863 | 200.8992 | 209.4986 | 231.9161 | 123.2503 | 252.35 | 163.7239 | 335.6453 | 331.7805 | 253.5643 | 257.3515 |  |  | 138.7882 | 156.6623 | 145.3857 | 266.7089 | 143.8519 | 244.1103 |  | 157.9425 | 140.3337 | 146.7092 | 63.8873 | 99.8929 | 108.82 |  | 345.7069 | 416.2215 | 425.428 | 476.0173 | 634.7822 | 607.2258 | 439.424 | [23 empty] | 145.8241 | 621.004 | 47.5578 | 380.9642
15:42 | 8198 |  |  | -4.9362 | 26.9273 | 27.8852 | 5.517 | 8.3394 | 13.3576 | 3.2134 | 1.4632 | 6.8484 | 1.7511 | 0.1172 |  |  |  | -21.7354 | 26.405 | 40.3842 | 9.3226 |  | 8.0067 | 16.5471 | 0.5984 | 2.2507 | 2.9235 | 1.2825 | -0.4583 | 306.6396 | 302.1537 | 189.4234 | 225.4421 | 171.001 | 152.7517 | 127.7286 | 226.1028 | 153.9246 | 247.6411 | 332.3474 | 315.7345 | 188.215 | 195.6001 | 284.1535 | 318.0621 | 341.3051 |  |  | 203.5909 |  | 450.606 | 118.7928 | 151.379 | 238.5925 | 316.8499 | 292.8161 | 235.6094 | 172.4128 | 263.1279 | 335.0413 | 325.6266 | 193.8773 | 98.9859 | 118.7679 | 174.5703 | 256.5194 | 231.244 | 205.5671 | 245.7026 | 375.0066 | 115.0719 | 169.2613 | 265.9094 | 343.8532 | 338.8055 | 113.4881 | 159.0042 | 238.2609 | 300.4116 | 291.9219 | 81.0886 | 96.5683 | 119.289 | 175.5137 | 252.9672 | 212.8545 |  | 193.7342 | 464.3113 |  | 87.0605 | 149.2064 | 233.7169 | 313.0829 | 309.4515 | 136.7859 | 173.9817 | 258.462 | 329.2271 | 303.4416 | 94.7149 | 100.7143 | 123.5735 | 174.5393 | 260.6632 | 324.7324 | 208.6726 | 181.6602 | 167.5026 | 138.4204 | 184.7945 | 263.9606 | 330.8548 | 318.3605 |  | 246.5008 |  |  | 136.3515 | 144.3733 | 246.9924 | 132.0947 | 264.0256 | 137.1602 | 48.5907 | 50.5559 | 39.5861 | 43.9049 | 45.16 | 45.4659 | 34.7295 | 46.8693 | 137.2896 | 162.1083 | 154.1007 | 135.39 | 326.2368 |  |  | 195.4834 |  | 171.0698 | 110.6446 | 154.2769 | 111.4009 | 237.5263 | 162.7303 | 346.8844 | 334.3341 | 334.2203 | 241.554 | 257.1474 | 288.1886 | 327.5434 | 353.9675 | 204.3252 | 186.0801 | 241.9632 | 203.6913 | 213.3633 | 150.7024 | 243.8866 | 143.2516 | 327.3907 | 238.1159 | 188.3099 | 349.1287 |  | 216.3026 | 97.5651 | 118.7503 | 177.0578 | 255.1833 | 236.0698 | 243.9247 | 214.5618 |  | 150.3269 | 158.0308 | 256.4579 | 339.3537 | 338.2729 | 110.8769 | 156.9131 | 257.9748 | 347.882 | 342.4398 | 89.9419 | 99.466 | 120.1888 | 172.9214 | 262.5257 | 198.8294 | 263.1978 | 178.2235 | 221.997 | 198 | 110.3274 | 151.1474 | 238.7257 | 329.5402 | 329.0029 | 129.8907 | 168.3795 | 274.3038 | 354.8433 | 335.7055 | 87.2468 | 101.5231 | 131.9802 | 186.3193 | 280.0867 | 154.3441 | 200.8643 | 209.4566 | 231.8778 | 123.2553 | 252.3477 | 163.7317 | 335.6069 | 331.735 | 253.52 | 257.3042 |  |  | 138.7553 | 156.6275 | 145.364 | 266.6884 | 143.7992 | 244.0581 |  | 157.8991 | 140.3041 | 146.6645 | 63.8894 | 99.8781 | 108.8294 |  | 345.714 | 416.1436 | 425.3483 | 476.2085 | 635.6955 | 607.3262 | 438.7968 | [23 empty] | 145.7924 | 621.5109 | 47.7702 | 380.9288
15:43 | 8199 |  |  | -4.825 | 26.9608 | 27.8912 | 5.5844 | 8.3199 | 13.3796 | 3.2514 | 1.463 | 6.8486 | 1.7539 | 0.1177 |  |  |  | -21.6068 | 26.4067 | 40.47 | 9.2081 |  | 8.036 | 16.5538 | 0.5977 | 2.2487 | 2.924 | 1.2843 | 0.1763 | 306.6049 | 302.1183 | 189.4156 | 225.4147 | 170.9899 | 152.7477 | 127.7268 | 226.092 | 153.9342 | 247.6333 | 332.2993 | 315.6943 | 188.2091 | 195.6099 | 284.1464 | 318.0504 | 341.2746 |  |  | 203.5664 |  | 450.5298 | 118.7959 | 151.3891 | 238.5839 | 316.8168 | 292.7712 | 235.6049 | 172.4329 | 263.1218 | 334.99 | 325.5843 | 193.8666 | 98.9908 | 118.7691 | 174.5746 | 256.499 | 231.2064 | 205.5408 | 245.6664 | 374.9439 | 115.0838 | 169.266 | 265.8973 | 343.808 | 338.751 | 113.49 | 159.0089 | 238.2381 | 300.3664 | 291.8754 | 81.0809 | 96.5611 | 119.2922 | 175.5186 | 252.9493 | 212.797 |  | 193.6796 | 464.2343 |  | 87.0648 | 149.2121 | 233.7092 | 313.0471 | 309.4104 | 136.7891 | 173.989 | 258.4503 | 329.1827 | 303.391 | 94.7351 | 100.7293 | 123.567 | 174.5425 | 260.6412 | 324.6898 | 208.6081 | 181.57 | 167.4696 | 138.4202 | 184.7998 | 263.9481 | 330.8127 | 318.3109 |  | 246.4486 |  |  | 136.3215 | 144.3368 | 246.9536 | 132.0743 | 263.9649 | 137.1403 | 48.8318 | 50.3491 | 39.18 | 44.0377 | 45.1244 | 45.4274 | 34.4423 | 46.8384 | 137.254 | 162.0748 | 154.0743 | 135.3639 | 326.1984 |  |  | 195.4658 |  | 171.0584 | 110.6486 | 154.2745 | 111.4035 | 237.5126 | 162.737 | 346.8393 | 334.2882 | 334.1757 | 241.5864 | 257.1585 | 288.2052 | 327.547 | 353.9301 | 204.2984 | 186.0477 | 241.9214 | 203.6604 | 213.3863 | 150.7185 | 243.8919 | 143.241 | 327.329 | 238.1107 | 188.3318 | 349.0536 |  | 216.2966 | 97.5664 | 118.7508 | 177.067 | 255.1599 | 236.0277 | 243.8922 | 214.5322 |  | 150.3397 | 158.0372 | 256.447 | 339.3133 | 338.2187 | 110.8797 | 156.9207 | 257.9683 | 347.8415 | 342.3858 | 89.9402 | 99.4728 | 120.1856 | 172.9246 | 262.4933 | 198.8275 | 263.1455 | 178.1947 | 221.9162 | 197.9598 | 110.3384 | 151.1708 | 238.7239 | 329.5109 | 328.95 | 129.8944 | 168.3934 | 274.2864 | 354.7967 | 335.6564 | 87.2469 | 101.5209 | 132.0023 | 186.3411 | 280.0614 | 154.2913 | 200.823 | 209.4055 | 231.8298 | 123.2537 | 252.3356 | 163.729 | 335.5541 | 331.6823 | 253.4735 | 257.2461 |  |  | 138.7228 | 156.5892 | 145.3399 | 266.6913 | 143.7541 | 244.0133 |  | 157.8598 | 140.2798 | 146.6333 | 63.8792 | 99.8442 | 108.8392 |  | 345.7193 | 416.0725 | 425.2811 | 476.5528 | 636.2648 | 608.197 | 439.301 | [23 empty] | 145.7604 | 622.2309 | 47.889 | 380.8959
15:43 | 8200 |  |  | -4.9024 | 26.94 | 27.9364 | 5.5338 | 8.3269 | 13.3184 | 3.1988 | 1.4617 | 6.8479 | 1.7556 | 0.1191 |  |  |  | -21.6016 | 26.4685 | 40.4078 | 9.214 |  | 8.0562 | 16.4423 | 0.5987 | 2.2502 | 2.9256 | 1.2864 | -0.6271 | 306.5708 | 302.0779 | 189.407 | 225.4063 | 170.99 | 152.7389 | 127.7271 | 226.078 | 153.9483 | 247.6293 | 332.244 | 315.6449 | 188.2064 | 195.5857 | 284.1496 | 318.0482 | 341.2626 |  |  | 203.5559 |  | 450.4594 | 118.7973 | 151.4114 | 238.5932 | 316.7775 | 292.7299 | 235.6023 | 172.4579 | 263.1179 | 334.9525 | 325.5308 | 193.8653 | 98.991 | 118.7693 | 174.5836 | 256.4758 | 231.1563 | 205.519 | 245.6188 | 374.8853 | 115.09 | 169.2736 | 265.8854 | 343.7604 | 338.6921 | 113.4899 | 159.0092 | 238.2216 | 300.3166 | 291.8267 | 81.0807 | 96.5622 | 119.2992 | 175.5169 | 252.9181 | 212.7331 |  | 193.6336 | 464.1395 |  | 87.0624 | 149.2214 | 233.6895 | 313.0056 | 309.3663 | 136.8006 | 173.9917 | 258.4489 | 329.1338 | 303.3383 | 94.747 | 100.7217 | 123.5567 | 174.549 | 260.614 | 324.6456 | 208.5551 | 181.482 | 167.4401 | 138.4085 | 184.8012 | 263.934 | 330.7696 | 318.2618 |  | 246.4037 |  |  | 136.2945 | 144.3017 | 246.9239 | 132.0675 | 263.9086 | 137.118 | 49.1383 | 50.2435 | 39.2315 | 44.4963 | 44.9423 | 45.146 | 33.7103 | 46.7797 | 137.2187 | 162.0304 | 154.0318 | 135.329 | 326.1572 |  |  | 195.4464 |  | 171.048 | 110.647 | 154.2714 | 111.4024 | 237.5088 | 162.7487 | 346.7832 | 334.232 | 334.1312 | 241.5963 | 257.1604 | 288.221 | 327.5354 | 353.8772 | 204.2681 | 186.0044 | 241.908 | 203.6198 | 213.4108 | 150.7279 | 243.8797 | 143.2305 | 327.2558 | 238.0829 | 188.3247 | 348.9806 |  | 216.3281 | 97.5664 | 118.7645 | 177.0746 | 255.1307 | 235.98 | 243.8549 | 214.4924 |  | 150.3424 | 158.0457 | 256.4384 | 339.259 | 338.164 | 110.8774 | 156.9305 | 257.9667 | 347.8107 | 342.3446 | 89.9383 | 99.4781 | 120.1833 | 172.9201 | 262.4657 | 198.8055 | 263.1224 | 178.1666 | 221.7785 | 197.9231 | 110.3555 | 151.1817 | 238.7182 | 329.4671 | 328.9005 | 129.8929 | 168.3999 | 274.2757 | 354.7552 | 335.6009 | 87.2444 | 101.5177 | 132.0175 | 186.3499 | 280.0391 | 154.2501 | 200.7932 | 209.3672 | 231.7821 | 123.2652 | 252.3283 | 163.7461 | 335.5261 | 331.6413 | 253.4162 | 257.1961 |  |  | 138.6887 | 156.5519 | 145.3139 | 266.6819 | 143.7101 | 243.9608 |  | 157.8196 | 140.2574 | 146.6105 | 63.8797 | 99.9185 | 108.8251 |  | 345.6972 | 416.0088 | 425.2151 | 476.0558 | 635.1067 | 606.9305 | 439.2824 | [23 empty] | 145.7298 | 621.0186 | 47.8017 | 380.853
15:43 | 8201 |  |  | -4.7946 | 27.0525 | 27.924 | 5.5681 | 8.2945 | 13.333 | 3.1873 | 1.4618 | 6.8492 | 1.7561 | 0.1183 |  |  |  | -21.5888 | 26.4243 | 40.4532 | 9.3169 |  | 8.0632 | 16.6251 | 0.5983 | 2.2525 | 2.9281 | 1.2863 | -0.1374 | 306.5383 | 302.039 | 189.4024 | 225.3991 | 170.9884 | 152.7283 | 127.7259 | 226.0606 | 153.9386 | 247.6111 | 332.1989 | 315.5781 | 188.1969 | 195.5469 | 284.103 | 318.0076 | 341.2039 |  |  | 203.5246 |  | 450.3805 | 118.7931 | 151.4208 | 238.5888 | 316.7222 | 292.6808 | 235.5895 | 172.445 | 263.0952 | 334.9141 | 325.4781 | 193.8723 | 98.9916 | 118.7787 | 174.6 | 256.4539 | 231.1105 | 205.4922 | 245.5821 | 374.829 | 115.0987 | 169.2846 | 265.8782 | 343.719 | 338.6444 | 113.494 | 159.0044 | 238.2086 | 300.2657 | 291.7797 | 81.0775 | 96.557 | 119.3035 | 175.5102 | 252.8928 | 212.676 |  | 193.6026 | 464.0402 |  | 87.0598 | 149.2245 | 233.68 | 312.9662 | 309.3188 | 136.8068 | 173.9939 | 258.4478 | 329.079 | 303.2912 | 94.7425 | 100.7157 | 123.5648 | 174.5581 | 260.5989 | 324.613 | 208.5071 | 181.3871 | 167.4159 | 138.4088 | 184.8087 | 263.9352 | 330.7285 | 318.2161 |  | 246.3666 |  |  | 136.2726 | 144.2676 | 246.8267 | 131.9885 | 263.8574 | 137.0878 | 49.462 | 50.1523 | 40.2379 | 44.7135 | 44.6993 | 45.0817 | 33.6731 | 46.2963 | 137.1823 | 161.9927 | 154.0003 | 135.2942 | 326.1114 |  |  | 195.4335 |  | 171.0395 | 110.6473 | 154.2628 | 111.3944 | 237.4954 | 162.7655 | 346.7404 | 334.1688 | 334.0875 | 241.6002 | 257.1605 | 288.229 | 327.5152 | 353.8287 | 204.2117 | 185.9653 | 241.859 | 203.573 | 213.4329 | 150.7302 | 243.8622 | 143.1966 | 327.1846 | 238.0608 | 188.3194 | 348.9039 |  | 216.3385 | 97.5603 | 118.7829 | 177.0777 | 255.1023 | 235.9346 | 243.8078 | 214.4462 |  | 150.3479 | 158.0622 | 256.4281 | 339.2057 | 338.1074 | 110.8812 | 156.9421 | 257.9575 | 347.7692 | 342.3018 | 89.938 | 99.4699 | 120.1926 | 172.9299 | 262.4494 | 198.7801 | 263.0971 | 178.1417 | 221.5898 | 197.889 | 110.3771 | 151.1876 | 238.7278 | 329.427 | 328.8655 | 129.9034 | 168.4135 | 274.2678 | 354.7161 | 335.5538 | 87.2551 | 101.5266 | 132.034 | 186.3675 | 280.0239 | 154.2235 | 200.7586 | 209.3298 | 231.7348 | 123.2744 | 252.3237 | 163.7537 | 335.4922 | 331.6048 | 253.3461 | 257.1582 |  |  | 138.6514 | 156.5186 | 145.2743 | 266.6593 | 143.6539 | 243.8892 |  | 157.7761 | 140.2305 | 146.5799 | 63.8849 | 99.9609 | 108.8257 |  | 345.6887 | 415.9392 | 425.1391 | 475.7769 | 635.4887 | 608.1746 | 439.9111 | [23 empty] | 145.6964 | 621.8317 | 47.9576 | 380.8139
15:43 | 8202 |  |  | -4.8975 | 27.0462 | 28.031 | 5.575 | 8.2996 | 13.3865 | 3.1874 | 1.4606 | 6.8481 | 1.7568 | 0.1195 |  |  |  | -21.6087 | 26.4398 | 40.4077 | 9.2834 |  | 8.1377 | 16.5773 | 0.5968 | 2.2478 | 2.9271 | 1.285 | -0.5426 | 306.5058 | 302.0058 | 189.3979 | 225.3728 | 170.9699 | 152.7125 | 127.7185 | 226.0428 | 153.9318 | 247.5971 | 332.1665 | 315.5175 | 188.1865 | 195.5184 | 284.0509 | 317.9735 | 341.1417 |  |  | 203.4784 |  | 450.2957 | 118.802 | 151.4214 | 238.5819 | 316.6787 | 292.632 | 235.5793 | 172.4298 | 263.0702 | 334.8547 | 325.4347 | 193.8738 | 98.9913 | 118.7869 | 174.6029 | 256.4309 | 231.0704 | 205.4454 | 245.5482 | 374.7728 | 115.1032 | 169.2785 | 265.8588 | 343.6774 | 338.5954 | 113.5047 | 159.0104 | 238.1932 | 300.2242 | 291.7278 | 81.0939 | 96.5609 | 119.3192 | 175.5185 | 252.8861 | 212.6156 |  | 193.5748 | 463.9592 |  | 87.063 | 149.2326 | 233.681 | 312.9326 | 309.2809 | 136.8063 | 174.0088 | 258.4374 | 329.037 | 303.2499 | 94.7516 | 100.7332 | 123.5764 | 174.5717 | 260.5868 | 324.5906 | 208.4632 | 181.2906 | 167.3909 | 138.4264 | 184.8254 | 263.9392 | 330.6934 | 318.1702 |  | 246.3298 |  |  | 136.2478 | 144.2338 | 246.7571 | 131.933 | 263.795 | 137.0784 | 49.9447 | 49.6932 | 41.7595 | 44.7215 | 44.7707 | 45.0845 | 34.2582 | 46.1066 | 137.1467 | 161.9623 | 153.9744 | 135.253 | 326.0626 |  |  | 195.4215 |  | 171.0306 | 110.65 | 154.2503 | 111.3821 | 237.4886 | 162.7712 | 346.6946 | 334.1119 | 334.0354 | 241.5773 | 257.1792 | 288.2438 | 327.5166 | 353.7977 | 204.1805 | 185.9376 | 241.803 | 203.5459 | 213.479 | 150.7445 | 243.8683 | 143.1966 | 327.1223 | 238.0601 | 188.3362 | 348.82 |  | 216.3299 | 97.5541 | 118.789 | 177.083 | 255.0727 | 235.8897 | 243.7618 | 214.4048 |  | 150.358 | 158.0718 | 256.4152 | 339.1746 | 338.0495 | 110.8857 | 156.9498 | 257.9358 | 347.7116 | 342.2449 | 89.9363 | 99.4661 | 120.1917 | 172.9414 | 262.4373 | 198.7491 | 263.0351 | 178.1139 | 221.3994 | 197.8532 | 110.3898 | 151.2039 | 238.7264 | 329.3966 | 328.8206 | 129.916 | 168.4394 | 274.2564 | 354.6773 | 335.5047 | 87.2555 | 101.53 | 132.0434 | 186.3822 | 279.9986 | 154.1974 | 200.7213 | 209.2871 | 231.688 | 123.2781 | 252.3082 | 163.7483 | 335.4427 | 331.5515 | 253.252 | 257.143 |  |  | 138.6191 | 156.4783 | 145.2319 | 266.6266 | 143.6042 | 243.8339 |  | 157.7429 | 140.2004 | 146.5492 | 63.8879 | 99.9579 | 108.8323 |  | 345.6963 | 415.8619 | 425.0536 | 476.2456 | 635.8089 | 608.5472 | 440.2293 | [23 empty] | 145.6629 | 622.1781 | 47.9596 | 380.7791
15:43 | 8203 |  |  | -4.9057 | 27.1352 | 28.0585 | 5.5977 | 8.3815 | 13.3776 | 3.3296 | 1.4597 | 6.849 | 1.7581 | 0.12 |  |  |  | -21.5698 | 26.5161 | 40.5416 | 9.324 |  | 8.1982 | 16.6596 | 0.5997 | 2.2535 | 2.9293 | 1.286 | 0.7375 | 306.4745 | 301.9768 | 189.3943 | 225.3572 | 170.96 | 152.7051 | 127.7178 | 226.043 | 153.948 | 247.6008 | 332.1263 | 315.4731 | 188.1884 | 195.511 | 284.0277 | 317.9593 | 341.1105 |  |  | 203.4422 |  | 450.2471 | 118.8035 | 151.4226 | 238.5762 | 316.6264 | 292.5818 | 235.5604 | 172.4192 | 263.0481 | 334.8035 | 325.3752 | 193.8694 | 98.9967 | 118.7953 | 174.5982 | 256.4082 | 231.0255 | 205.4012 | 245.5043 | 374.7158 | 115.1027 | 169.2681 | 265.8407 | 343.6307 | 338.5369 | 113.5108 | 159.022 | 238.1821 | 300.1839 | 291.6805 | 81.1154 | 96.5731 | 119.3377 | 175.5336 | 252.8784 | 212.5636 |  | 193.5512 | 463.8905 |  | 87.0734 | 149.2469 | 233.6764 | 312.8993 | 309.239 | 136.826 | 174.0155 | 258.4331 | 328.996 | 303.1937 | 94.7536 | 100.7536 | 123.5869 | 174.5766 | 260.5766 | 324.5634 | 208.4169 | 181.2061 | 167.3611 | 138.4377 | 184.8334 | 263.9288 | 330.6624 | 318.1234 |  | 246.301 |  |  | 136.2254 | 144.2036 | 246.7525 | 131.9693 | 263.7229 | 137.0804 | 50.7309 | 49.3266 | 42.5255 | 44.6551 | 45.0623 | 44.5733 | 34.4054 | 46.1329 | 137.1062 | 161.9258 | 153.9369 | 135.2019 | 326.0094 |  |  | 195.3983 |  | 171.0096 | 110.636 | 154.2332 | 111.3747 | 237.4772 | 162.7698 | 346.6367 | 334.0559 | 333.9745 | 241.4923 | 257.1983 | 288.2603 | 327.5243 | 353.7636 | 204.1458 | 185.9101 | 241.8018 | 203.522 | 213.5335 | 150.7554 | 243.8733 | 143.2036 | 327.0703 | 238.0559 | 188.359 | 348.7425 |  | 216.3104 | 97.5496 | 118.7959 | 177.0774 | 255.0463 | 235.8418 | 243.7095 | 214.3607 |  | 150.3604 | 158.0775 | 256.4063 | 339.1478 | 337.9901 | 110.8868 | 156.9498 | 257.9227 | 347.6647 | 342.1876 | 89.9224 | 99.4622 | 120.1886 | 172.9431 | 262.4037 | 198.6897 | 262.9724 | 178.0825 | 221.2256 | 197.8046 | 110.4071 | 151.2182 | 238.7285 | 329.3528 | 328.7707 | 129.9237 | 168.4623 | 274.2503 | 354.6345 | 335.4518 | 87.2473 | 101.5326 | 132.0579 | 186.3928 | 279.9775 | 154.1577 | 200.6854 | 209.248 | 231.6442 | 123.2862 | 252.2986 | 163.7588 | 335.4108 | 331.4955 | 253.1488 | 257.1128 |  |  | 138.5934 | 156.4372 | 145.1981 | 266.5945 | 143.553 | 243.8067 |  | 157.6996 | 140.1807 | 146.5152 | 63.8816 | 99.9391 | 108.8382 |  | 345.7086 | 415.802 | 424.9763 | 476.3896 | 636.127 | 608.4305 | 439.8784 | [23 empty] | 145.6317 | 622.2787 | 48.1932 | 380.7553
15:43 | 8204 |  |  | -4.8938 | 27.2001 | 28.1057 | 5.6138 | 8.3984 | 13.4284 | 3.3502 | 1.4602 | 6.8528 | 1.7549 | 0.121 |  |  |  | -21.5613 | 26.5691 | 40.6315 | 9.3674 |  | 8.1872 | 16.6701 | 0.5978 | 2.2515 | 2.9276 | 1.2855 | -1.0851 | 306.4417 | 301.9489 | 189.3954 | 225.3547 | 170.9608 | 152.7052 | 127.7147 | 226.0319 | 153.9719 | 247.6002 | 332.082 | 315.4334 | 188.1899 | 195.5114 | 284.0143 | 317.9421 | 341.0802 |  |  | 203.4 |  | 450.1685 | 118.7961 | 151.4265 | 238.5606 | 316.5777 | 292.5297 | 235.5441 | 172.4139 | 263.0279 | 334.7599 | 325.3149 | 193.862 | 98.9984 | 118.8113 | 174.6068 | 256.3861 | 230.9771 | 205.3658 | 245.4586 | 374.6522 | 115.1074 | 169.271 | 265.8299 | 343.5794 | 338.4824 | 113.5163 | 159.0233 | 238.1692 | 300.1371 | 291.6461 | 81.1082 | 96.5771 | 119.3382 | 175.5325 | 252.8589 | 212.5325 |  | 193.5344 | 463.8036 |  | 87.0753 | 149.2532 | 233.6754 | 312.8558 | 309.1879 | 136.8415 | 174.0208 | 258.4207 | 328.9501 | 303.1392 | 94.7544 | 100.7553 | 123.5943 | 174.5807 | 260.5582 | 324.5409 | 208.3629 | 181.1505 | 167.328 | 138.4389 | 184.8348 | 263.9244 | 330.6214 | 318.0799 |  | 246.2628 |  |  | 136.1989 | 144.1649 | 246.6905 | 131.9239 | 263.6377 | 137.0718 | 51.5196 | 49.1053 | 42.7919 | 44.338 | 45.2614 | 44.021 | 34.5445 | 46.1221 | 137.0692 | 161.8938 | 153.9081 | 135.1631 | 325.9673 |  |  | 195.3824 |  | 170.9962 | 110.6288 | 154.2272 | 111.3759 | 237.4708 | 162.7832 | 346.589 | 334.0061 | 333.927 | 241.4286 | 257.1909 | 288.2698 | 327.5198 | 353.7091 | 204.0987 | 185.8682 | 241.7999 | 203.4769 | 213.553 | 150.7573 | 243.8596 | 143.1721 | 327.0044 | 238.0346 | 188.3714 | 348.6543 |  | 216.3031 | 97.5428 | 118.796 | 177.0734 | 255.0242 | 235.8018 | 243.6625 | 214.3222 |  | 150.362 | 158.0875 | 256.4197 | 339.1213 | 337.9402 | 110.8935 | 156.9604 | 257.9269 | 347.6243 | 342.1413 | 89.9201 | 99.4517 | 120.2003 | 172.9476 | 262.3799 | 198.633 | 262.9211 | 178.0512 | 221.1291 | 197.7589 | 110.427 | 151.2269 | 238.7322 | 329.3136 | 328.7246 | 129.9235 | 168.4677 | 274.2377 | 354.5871 | 335.4023 | 87.2443 | 101.5272 | 132.071 | 186.4058 | 279.9594 | 154.1105 | 200.649 | 209.2179 | 231.5987 | 123.2931 | 252.2948 | 163.7713 | 335.3763 | 331.4479 | 253.0462 | 257.0626 |  |  | 138.5671 | 156.4096 | 145.1655 | 266.5793 | 143.5263 | 243.7656 |  | 157.6513 | 140.142 | 146.4782 | 63.8726 | 99.9467 | 108.8408 |  | 345.7079 | 415.7237 | 424.9238 | 475.9892 | 634.6915 | 606.5188 | 438.9769 | [23 empty] | 145.5972 | 620.6052 | 48.32 | 380.7158
15:43 | 8205 |  |  | -4.8237 | 27.2599 | 28.1695 | 5.6437 | 8.5246 | 13.4418 | 3.2715 | 1.4595 | 6.8523 | 1.7555 | 0.1215 |  |  |  | -21.4795 | 26.5725 | 40.6484 | 9.3359 |  | 8.2348 | 16.7148 | 0.5977 | 2.2522 | 2.9264 | 1.2866 | -0.4112 | 306.4124 | 301.915 | 189.3881 | 225.3375 | 170.9502 | 152.6944 | 127.7072 | 226.0228 | 153.9933 | 247.6056 | 332.0512 | 315.397 | 188.1785 | 195.4965 | 284.0019 | 317.9246 | 341.0468 |  |  | 203.3636 |  | 450.0524 | 118.8083 | 151.4373 | 238.5522 | 316.5344 | 292.4829 | 235.5362 | 172.4436 | 263.0225 | 334.7147 | 325.2702 | 193.8668 | 98.9959 | 118.8188 | 174.6099 | 256.3715 | 230.9346 | 205.3319 | 245.418 | 374.5988 | 115.1196 | 169.2967 | 265.8277 | 343.5356 | 338.4334 | 113.5229 | 159.0181 | 238.1468 | 300.0947 | 291.5979 | 81.1054 | 96.5763 | 119.3388 | 175.5379 | 252.8485 | 212.4849 |  | 193.5172 | 463.7106 |  | 87.0731 | 149.2561 | 233.6733 | 312.815 | 309.1408 | 136.8428 | 174.0238 | 258.4089 | 328.8942 | 303.0977 | 94.7659 | 100.7456 | 123.593 | 174.5877 | 260.5355 | 324.5224 | 208.3044 | 181.1276 | 167.2926 | 138.4329 | 184.8448 | 263.9146 | 330.5711 | 318.0241 |  | 246.2041 |  |  | 136.1677 | 144.1239 | 246.6285 | 131.8636 | 263.5534 | 137.0603 | 51.8547 | 48.8165 | 43.2112 | 43.5044 | 45.56 | 43.123 | 34.7498 | 46.1755 | 137.038 | 161.8612 | 153.8781 | 135.131 | 325.9197 |  |  | 195.3739 |  | 170.9867 | 110.6365 | 154.2249 | 111.3793 | 237.4632 | 162.8014 | 346.5454 | 333.959 | 333.8822 | 241.4095 | 257.1863 | 288.2873 | 327.5127 | 353.654 | 204.042 | 185.8192 | 241.7901 | 203.4382 | 213.5778 | 150.763 | 243.8503 | 143.1349 | 326.937 | 238.0228 | 188.378 | 348.5724 |  | 216.3144 | 97.5487 | 118.8023 | 177.0749 | 255.0016 | 235.7612 | 243.6239 | 214.2862 |  | 150.3685 | 158.1153 | 256.4297 | 339.0751 | 337.8979 | 110.9019 | 156.9762 | 257.9252 | 347.586 | 342.1056 | 89.9276 | 99.4459 | 120.2173 | 172.9585 | 262.3607 | 198.6005 | 262.882 | 178.0265 | 221.1202 | 197.7192 | 110.4387 | 151.2404 | 238.7291 | 329.2829 | 328.6819 | 129.9238 | 168.4742 | 274.2231 | 354.5369 | 335.3578 | 87.2403 | 101.52 | 132.0698 | 186.4068 | 279.9313 | 154.0698 | 200.6094 | 209.1816 | 231.5529 | 123.3 | 252.2911 | 163.7766 | 335.3357 | 331.4028 | 252.9538 | 257.0143 |  |  | 138.5341 | 156.3824 | 145.1322 | 266.5532 | 143.5086 | 243.6951 |  | 157.6095 | 140.1104 | 146.446 | 63.8712 | 99.9326 | 108.8245 |  | 345.6868 | 415.6463 | 424.8588 | 476.6333 | 636.7462 | 608.9124 | 440.401 | [23 empty] | 145.5633 | 622.8293 | 48.4543 | 380.6665
15:43 | 8206 |  |  | -4.8343 | 27.2752 | 28.1089 | 5.6498 | 8.5934 | 13.5352 | 3.391 | 1.4586 | 6.854 | 1.7611 | 0.1225 |  |  |  | -21.2352 | 26.6054 | 40.6822 | 9.3301 |  | 8.2689 | 16.6917 | 0.5986 | 2.255 | 2.9291 | 1.2863 | -0.4826 | 306.3789 | 301.8736 | 189.3723 | 225.3102 | 170.9325 | 152.6765 | 127.7058 | 226.0168 | 153.9996 | 247.6045 | 332.0167 | 315.3459 | 188.1702 | 195.4802 | 283.984 | 317.9052 | 341.0204 |  |  | 203.3373 |  | 449.9724 | 118.8213 | 151.446 | 238.5457 | 316.4834 | 292.4395 | 235.5259 | 172.4719 | 263.0203 | 334.6772 | 325.2207 | 193.8701 | 98.9928 | 118.8177 | 174.6049 | 256.3432 | 230.8924 | 205.3059 | 245.3828 | 374.5488 | 115.1271 | 169.3229 | 265.8163 | 343.4931 | 338.3865 | 113.5272 | 159.0204 | 238.1244 | 300.051 | 291.544 | 81.106 | 96.576 | 119.3481 | 175.5521 | 252.8462 | 212.4092 |  | 193.5018 | 463.6313 |  | 87.0754 | 149.2624 | 233.6572 | 312.7747 | 309.0886 | 136.8487 | 174.0225 | 258.401 | 328.8336 | 303.0494 | 94.7685 | 100.7305 | 123.588 | 174.5878 | 260.507 | 324.4865 | 208.2517 | 181.1157 | 167.2576 | 138.4389 | 184.8461 | 263.8958 | 330.5246 | 317.9649 |  | 246.1401 |  |  | 136.14 | 144.0858 | 246.5984 | 131.831 | 263.4983 | 137.0671 | 51.5327 | 49.0363 | 43.5087 | 42.972 | 45.367 | 41.4132 | 34.2709 | 46.2883 | 137.0022 | 161.8174 | 153.8374 | 135.0903 | 325.8691 |  |  | 195.3513 |  | 170.9736 | 110.6289 | 154.2084 | 111.3733 | 237.4337 | 162.8035 | 346.4977 | 333.8921 | 333.83 | 241.3644 | 257.195 | 288.3046 | 327.5089 | 353.6059 | 203.9712 | 185.7744 | 241.7863 | 203.4126 | 213.6028 | 150.7701 | 243.8439 | 143.1075 | 326.8757 | 238.0092 | 188.3856 | 348.5066 |  | 216.303 | 97.5483 | 118.8164 | 177.0723 | 254.9728 | 235.7185 | 243.5751 | 214.242 |  | 150.3754 | 158.1329 | 256.4268 | 339.017 | 337.8482 | 110.9068 | 156.9815 | 257.9128 | 347.5466 | 342.0634 | 89.9276 | 99.4512 | 120.2233 | 172.9663 | 262.327 | 198.5648 | 262.8408 | 177.9959 | 221.0767 | 197.6692 | 110.4441 | 151.2541 | 238.7276 | 329.2434 | 328.633 | 129.9351 | 168.4835 | 274.218 | 354.4931 | 335.3078 | 87.2448 | 101.5301 | 132.0722 | 186.4047 | 279.9124 | 154.0372 | 200.5733 | 209.1356 | 231.5087 | 123.3226 | 252.2919 | 163.783 | 335.2957 | 331.3532 | 252.8739 | 256.9825 |  |  | 138.4975 | 156.3486 | 145.0889 | 266.5025 | 143.4803 | 243.6412 |  | 157.5694 | 140.0762 | 146.4127 | 63.8613 | 99.9204 | 108.8193 |  | 345.6723 | 415.5723 | 424.7589 | 476.2085 | 635.4466 | 607.4509 | 439.4187 | [23 empty] | 145.5274 | 621.4487 | 48.6187 | 380.6223
15:43 | 8207 |  |  | -4.8189 | 27.2759 | 28.2457 | 5.6466 | 8.4898 | 13.4342 | 3.3969 | 1.4585 | 6.8522 | 1.7609 | 0.1218 |  |  |  | -21.0123 | 26.5813 | 40.6313 | 9.3869 |  | 8.3046 | 16.7548 | 0.5964 | 2.2541 | 2.9259 | 1.2855 | 0.7748 | 306.3476 | 301.8459 | 189.3643 | 225.2961 | 170.9251 | 152.6739 | 127.7042 | 226.009 | 154.0067 | 247.5858 | 331.962 | 315.2931 | 188.1717 | 195.4804 | 283.9675 | 317.8879 | 340.9842 |  |  | 203.3051 |  | 449.9015 | 118.8247 | 151.4509 | 238.5337 | 316.4352 | 292.3884 | 235.5132 | 172.4714 | 263.0068 | 334.633 | 325.176 | 193.8671 | 98.9945 | 118.8182 | 174.6124 | 256.314 | 230.8525 | 205.2713 | 245.3452 | 374.4936 | 115.1202 | 169.3245 | 265.7977 | 343.4523 | 338.3419 | 113.5279 | 159.022 | 238.1115 | 300.008 | 291.4987 | 81.1141 | 96.5817 | 119.3654 | 175.5584 | 252.8336 | 212.3582 |  | 193.4923 | 463.549 |  | 87.0748 | 149.2744 | 233.6408 | 312.7414 | 309.0479 | 136.8694 | 174.0244 | 258.3794 | 328.7935 | 302.9928 | 94.7609 | 100.7169 | 123.5763 | 174.5866 | 260.4753 | 324.4469 | 208.2122 | 181.1285 | 167.2256 | 138.4385 | 184.8474 | 263.8836 | 330.4881 | 317.908 |  | 246.0929 |  |  | 136.1184 | 144.0514 | 246.556 | 131.7927 | 263.4645 | 137.0913 | 50.8454 | 49.011 | 43.5454 | 43.2597 | 44.8595 | 39.9843 | 33.5768 | 46.5001 | 136.979 | 161.781 | 153.8113 | 135.0539 | 325.8285 |  |  | 195.3302 |  | 170.967 | 110.6212 | 154.1971 | 111.3667 | 237.4156 | 162.8105 | 346.4459 | 333.8387 | 333.7877 | 241.3616 | 257.195 | 288.3159 | 327.495 | 353.5617 | 203.914 | 185.7361 | 241.7595 | 203.3759 | 213.615 | 150.7824 | 243.8315 | 143.0919 | 326.8105 | 237.9881 | 188.3895 | 348.4328 |  | 216.3091 | 97.5403 | 118.8244 | 177.0782 | 254.945 | 235.6752 | 243.5224 | 214.1931 |  | 150.3743 | 158.13 | 256.4174 | 338.9663 | 337.7837 | 110.9077 | 156.993 | 257.905 | 347.4971 | 341.9978 | 89.9156 | 99.4414 | 120.2181 | 172.9668 | 262.3018 | 198.5203 | 262.796 | 177.9583 | 220.9873 | 197.625 | 110.4515 | 151.2677 | 238.7217 | 329.2065 | 328.5785 | 129.9235 | 168.4923 | 274.1963 | 354.4527 | 335.2321 | 87.2529 | 101.5305 | 132.0764 | 186.4098 | 279.8949 | 153.9976 | 200.542 | 209.0998 | 231.4658 | 123.3166 | 252.2878 | 163.7869 | 335.245 | 331.2924 | 252.7945 | 256.9709 |  |  | 138.46 | 156.3027 | 145.0418 | 266.4462 | 143.4603 | 243.5979 |  | 157.533 | 140.0439 | 146.3818 | 63.8615 | 99.9344 | 108.8421 |  | 345.6716 | 415.5095 | 424.6796 | 476.0173 | 635.5911 | 607.5996 | 439.5483 | [23 empty] | 145.4916 | 621.5953 | 48.695 | 380.5906
15:43 | 8208 |  |  | -4.8905 | 27.3566 | 28.2913 | 5.6942 | 8.4547 | 13.4619 | 3.4705 | 1.4582 | 6.8491 | 1.7553 | 0.1223 |  |  |  | -21.0099 | 26.6511 | 40.6825 | 9.4223 |  | 8.3189 | 16.7816 | 0.597 | 2.2541 | 2.9313 | 1.286 | -0.9555 | 306.3129 | 301.8096 | 189.3533 | 225.2823 | 170.9258 | 152.6645 | 127.6972 | 225.983 | 154.0123 | 247.5698 | 331.9104 | 315.2396 | 188.1637 | 195.4661 | 283.9396 | 317.8549 | 340.9322 |  |  | 203.2795 |  | 449.8241 | 118.8187 | 151.4631 | 238.5307 | 316.3849 | 292.3433 | 235.5048 | 172.4663 | 262.9905 | 334.5866 | 325.1255 | 193.8652 | 98.9979 | 118.8271 | 174.6201 | 256.2993 | 230.8108 | 205.248 | 245.303 | 374.437 | 115.1243 | 169.3247 | 265.7885 | 343.4079 | 338.286 | 113.5257 | 159.0203 | 238.0971 | 299.9654 | 291.4525 | 81.1224 | 96.5864 | 119.3697 | 175.5508 | 252.8009 | 212.3128 |  | 193.4809 | 463.4623 |  | 87.0752 | 149.2726 | 233.6319 | 312.6932 | 308.997 | 136.8721 | 174.0248 | 258.3542 | 328.7521 | 302.9307 | 94.7392 | 100.7166 | 123.5732 | 174.5744 | 260.451 | 324.3955 | 208.1654 | 181.1597 | 167.1945 | 138.4269 | 184.8605 | 263.8788 | 330.4499 | 317.8541 |  | 246.0475 |  |  | 136.092 | 144.0162 | 246.5219 | 131.7686 | 263.4232 | 137.0905 | 50.0714 | 48.5154 | 43.311 | 43.657 | 44.0724 | 38.9427 | 33.7321 | 46.897 | 136.9534 | 161.7533 | 153.7841 | 135.0159 | 325.785 |  |  | 195.317 |  | 170.9585 | 110.6247 | 154.1873 | 111.3643 | 237.4098 | 162.8124 | 346.3905 | 333.7921 | 333.7459 | 241.4182 | 257.1931 | 288.3319 | 327.4736 | 353.5196 | 203.8477 | 185.6958 | 241.714 | 203.3362 | 213.645 | 150.7895 | 243.8256 | 143.0866 | 326.7462 | 237.9702 | 188.3951 | 348.3646 |  | 216.3182 | 97.5448 | 118.8283 | 177.0943 | 254.9222 | 235.635 | 243.4811 | 214.1416 |  | 150.367 | 158.1405 | 256.4094 | 338.9251 | 337.7259 | 110.9067 | 157.0034 | 257.8836 | 347.4417 | 341.933 | 89.9057 | 99.4373 | 120.2195 | 172.9738 | 262.2802 | 198.4707 | 262.7576 | 177.9216 | 220.9178 | 197.5937 | 110.4654 | 151.276 | 238.7204 | 329.1728 | 328.5333 | 129.9207 | 168.5059 | 274.1853 | 354.4164 | 335.1832 | 87.2562 | 101.5314 | 132.087 | 186.4155 | 279.8891 | 153.9543 | 200.5043 | 209.0648 | 231.4238 | 123.292 | 252.267 | 163.7833 | 335.1983 | 331.2466 | 252.7263 | 256.9555 |  |  | 138.4268 | 156.2604 | 145.0042 | 266.3938 | 143.4364 | 243.5559 |  | 157.4876 | 140.0131 | 146.3508 | 63.863 | 99.9298 | 108.8531 |  | 345.6233 | 415.4546 | 424.5888 | 476.3896 | 636.3139 | 608.5552 | 439.9406 | [23 empty] | 145.4564 | 622.4345 | 48.8056 | 380.5389
15:43 | 8209 |  |  | -4.8416 | 27.3699 | 28.3439 | 5.6627 | 8.5502 | 13.6006 | 3.6055 | 1.4557 | 6.8481 | 1.7512 | 0.1218 |  |  |  | -20.9751 | 26.5914 | 40.7004 | 9.4366 |  | 8.3556 | 16.8659 | 0.5973 | 2.2525 | 2.9296 | 1.2846 | -0.2753 | 306.2713 | 301.7722 | 189.3444 | 225.267 | 170.92 | 152.6533 | 127.6945 | 225.9632 | 154.0189 | 247.5742 | 331.8711 | 315.1933 | 188.1583 | 195.4365 | 283.9013 | 317.8111 | 340.896 |  |  | 203.2512 |  | 449.7401 | 118.816 | 151.475 | 238.5323 | 316.3433 | 292.3042 | 235.4961 | 172.4911 | 262.9877 | 334.5384 | 325.0651 | 193.8557 | 98.9919 | 118.8324 | 174.6205 | 256.2677 | 230.756 | 205.2256 | 245.2567 | 374.369 | 115.1244 | 169.3341 | 265.7703 | 343.3492 | 338.2324 | 113.5244 | 159.0252 | 238.0775 | 299.9172 | 291.4069 | 81.1207 | 96.5838 | 119.3688 | 175.5476 | 252.7714 | 212.2515 |  | 193.4607 | 463.3827 |  | 87.0804 | 149.2789 | 233.6337 | 312.6416 | 308.9448 | 136.8511 | 174.0388 | 258.3418 | 328.7069 | 302.8786 | 94.7267 | 100.7326 | 123.5948 | 174.5742 | 260.4381 | 324.3375 | 208.1052 | 181.1863 | 167.1595 | 138.4394 | 184.8634 | 263.8698 | 330.4099 | 317.8066 |  | 246.0076 |  |  | 136.0594 | 143.9734 | 246.474 | 131.7167 | 263.3693 | 137.0793 | 49.6028 | 48.4725 | 43.0668 | 44.1337 | 42.7079 | 37.9072 | 34.0461 | 47.061 | 136.9216 | 161.718 | 153.751 | 134.972 | 325.7376 |  |  | 195.3007 |  | 170.9419 | 110.6201 | 154.1726 | 111.3544 | 237.4199 | 162.8162 | 346.3466 | 333.7367 | 333.692 | 241.4569 | 257.1998 | 288.346 | 327.459 | 353.4844 | 203.7817 | 185.6495 | 241.6736 | 203.3076 | 213.705 | 150.785 | 243.8228 | 143.0972 | 326.6792 | 237.9467 | 188.3962 | 348.2967 |  | 216.3179 | 97.5474 | 118.831 | 177.0956 | 254.8946 | 235.5998 | 243.443 | 214.0942 |  | 150.3636 | 158.1473 | 256.4009 | 338.8859 | 337.6765 | 110.9069 | 156.9899 | 257.8545 | 347.388 | 341.8723 | 89.8972 | 99.4589 | 120.225 | 172.9788 | 262.2507 | 198.4142 | 262.7147 | 177.8861 | 220.8757 | 197.5567 | 110.474 | 151.2771 | 238.7199 | 329.1275 | 328.4892 | 129.9382 | 168.5295 | 274.1864 | 354.3775 | 335.1492 | 87.2553 | 101.5333 | 132.0922 | 186.4152 | 279.8817 | 153.9142 | 200.469 | 209.0279 | 231.3765 | 123.2904 | 252.2447 | 163.775 | 335.1564 | 331.2031 | 252.6608 | 256.9297 |  |  | 138.4023 | 156.2311 | 144.9754 | 266.3436 | 143.4176 | 243.5362 |  | 157.4471 | 139.9784 | 146.3105 | 63.8738 | 99.9056 | 108.8636 |  | 345.5993 | 415.3867 | 424.5219 | 475.7788 | 634.8294 | 606.5973 | 439.1462 | [23 empty] | 145.4222 | 620.7133 | 48.9798 | 380.493
15:43 | 8210 |  |  | -4.7716 | 27.4097 | 28.2937 | 5.6705 | 8.5264 | 13.6005 | 3.5607 | 1.4557 | 6.8468 | 1.7556 | 0.1228 |  |  |  | -20.9968 | 26.7487 | 40.7883 | 9.4756 |  | 8.4054 | 16.8327 | 0.5969 | 2.257 | 2.9323 | 1.2848 | -0.6535 | 306.2401 | 301.746 | 189.3415 | 225.2544 | 170.9097 | 152.6479 | 127.6961 | 225.9716 | 154.0344 | 247.5773 | 331.8427 | 315.1523 | 188.1589 | 195.4203 | 283.8809 | 317.7816 | 340.8713 |  |  | 203.2187 |  | 449.6555 | 118.8302 | 151.4719 | 238.5213 | 316.2993 | 292.2524 | 235.4831 | 172.51 | 262.98 | 334.4959 | 325.0086 | 193.8494 | 98.9785 | 118.8347 | 174.6154 | 256.2315 | 230.707 | 205.235 | 245.2119 | 374.3068 | 115.1278 | 169.3396 | 265.7586 | 343.294 | 338.1908 | 113.5248 | 159.0296 | 238.058 | 299.8722 | 291.3582 | 81.1221 | 96.5822 | 119.3823 | 175.561 | 252.7721 | 212.207 |  | 193.4413 | 463.3026 |  | 87.0953 | 149.3006 | 233.6403 | 312.6229 | 308.9143 | 136.8524 | 174.0622 | 258.3452 | 328.6687 | 302.8409 | 94.739 | 100.7577 | 123.6151 | 174.5958 | 260.4315 | 324.297 | 208.0566 | 181.2064 | 167.1331 | 138.4592 | 184.8702 | 263.8649 | 330.3808 | 317.7628 |  | 245.9728 |  |  | 136.0346 | 143.9376 | 246.4208 | 131.6643 | 263.3304 | 137.082 | 49.4365 | 48.8813 | 43.5133 | 44.6332 | 41.9835 | 36.95 | 34.108 | 46.646 | 136.8892 | 161.6855 | 153.7204 | 134.9365 | 325.6901 |  |  | 195.29 |  | 170.9299 | 110.615 | 154.1658 | 111.3516 | 237.4247 | 162.8331 | 346.3064 | 333.6862 | 333.6429 | 241.4779 | 257.2087 | 288.3574 | 327.4594 | 353.4475 | 203.731 | 185.6055 | 241.6664 | 203.2771 | 213.753 | 150.791 | 243.8185 | 143.0897 | 326.6116 | 237.9383 | 188.4027 | 348.2266 |  | 216.3261 | 97.5461 | 118.8295 | 177.0866 | 254.8638 | 235.5573 | 243.395 | 214.0495 |  | 150.3664 | 158.1509 | 256.3838 | 338.8428 | 337.6207 | 110.9058 | 156.9819 | 257.8383 | 347.3369 | 341.8157 | 89.8902 | 99.4579 | 120.225 | 172.9799 | 262.2148 | 198.3436 | 262.674 | 177.8426 | 220.8435 | 197.5162 | 110.4894 | 151.2769 | 238.7208 | 329.075 | 328.4409 | 129.9518 | 168.5591 | 274.1795 | 354.3372 | 335.0968 | 87.2504 | 101.5274 | 132.0921 | 186.4164 | 279.8583 | 153.8686 | 200.4339 | 209.0013 | 231.3356 | 123.2997 | 252.2337 | 163.7751 | 335.1252 | 331.1615 | 252.6094 | 256.9248 |  |  | 138.3744 | 156.1938 | 144.9386 | 266.2879 | 143.3971 | 243.4937 |  | 157.42 | 139.9594 | 146.2809 | 63.8686 | 99.8766 | 108.8696 |  | 345.5734 | 415.3252 | 424.4709 | 476.0558 | 635.5423 | 607.6156 | 439.4067 | [23 empty] | 145.3924 | 621.5789 | 49.0631 | 380.4493
15:43 | 8211 |  |  | -4.7383 | 27.4609 | 28.3397 | 5.6827 | 8.5856 | 13.6371 | 3.5901 | 1.4554 | 6.8484 | 1.7581 | 0.1235 |  |  |  | -20.9806 | 26.7413 | 40.7584 | 9.4823 |  | 8.4477 | 16.9413 | 0.5974 | 2.2575 | 2.9348 | 1.2855 | -1.1879 | 306.2143 | 301.7232 | 189.3416 | 225.2412 | 170.9051 | 152.6456 | 127.6997 | 225.9684 | 154.0645 | 247.5797 | 331.8181 | 315.1067 | 188.1574 | 195.3935 | 283.8697 | 317.7541 | 340.8255 |  |  | 203.1806 |  | 449.5723 | 118.8331 | 151.4726 | 238.504 | 316.2452 | 292.199 | 235.465 | 172.5017 | 262.9617 | 334.4659 | 324.9707 | 193.8582 | 98.9822 | 118.8421 | 174.62 | 256.2147 | 230.6786 | 205.2666 | 245.1846 | 374.262 | 115.1454 | 169.3548 | 265.7561 | 343.2537 | 338.149 | 113.5379 | 159.0352 | 238.046 | 299.8412 | 291.3134 | 81.1343 | 96.5901 | 119.3998 | 175.5698 | 252.7593 | 212.1748 |  | 193.4446 | 463.2231 |  | 87.0973 | 149.3068 | 233.6356 | 312.5914 | 308.8668 | 136.8819 | 174.0661 | 258.3314 | 328.6187 | 302.7949 | 94.7397 | 100.7502 | 123.6082 | 174.6038 | 260.4052 | 324.2481 | 208.0087 | 181.2182 | 167.1072 | 138.461 | 184.8863 | 263.8629 | 330.3401 | 317.714 |  | 245.9316 |  |  | 136.012 | 143.905 | 246.3546 | 131.6243 | 263.2791 | 137.0774 | 49.2134 | 49.344 | 44.1283 | 44.955 | 42.1522 | 36.0378 | 34.1931 | 46.4584 | 136.8571 | 161.6554 | 153.6831 | 134.9021 | 325.6416 |  |  | 195.2739 |  | 170.9291 | 110.6133 | 154.1589 | 111.3511 | 237.4206 | 162.8441 | 346.2587 | 333.6318 | 333.596 | 241.4734 | 257.2169 | 288.3668 | 327.472 | 353.4029 | 203.6871 | 185.5651 | 241.6654 | 203.2369 | 213.7858 | 150.8047 | 243.8134 | 143.0713 | 326.55 | 237.9353 | 188.413 | 348.1686 |  | 216.3262 | 97.5448 | 118.8439 | 177.0973 | 254.8355 | 235.5183 | 243.3532 | 214.0151 |  | 150.3753 | 158.1683 | 256.3864 | 338.8126 | 337.5728 | 110.9181 | 156.9946 | 257.8465 | 347.2945 | 341.7635 | 89.8908 | 99.448 | 120.2214 | 172.9894 | 262.1838 | 198.2668 | 262.6338 | 177.8017 | 220.8109 | 197.4789 | 110.5085 | 151.2808 | 238.7248 | 329.0372 | 328.3936 | 129.9736 | 168.5791 | 274.1725 | 354.3 | 335.0589 | 87.2495 | 101.5341 | 132.0983 | 186.4322 | 279.8359 | 153.8322 | 200.3952 | 208.9749 | 231.2901 | 123.3103 | 252.2211 | 163.7765 | 335.0904 | 331.1131 | 252.5725 | 256.9256 |  |  | 138.3341 | 156.1441 | 144.8883 | 266.2267 | 143.374 | 243.4517 |  | 157.3781 | 139.9297 | 146.2479 | 63.8698 | 99.8917 | 108.859 |  | 345.5431 | 415.2483 | 424.3586 | 476.0795 | 635.2177 | 607.3504 | 439.424 | [23 empty] | 145.3549 | 621.2841 | 49.1845 | 380.3957
15:43 | 8212 |  |  | -4.7413 | 27.4762 | 28.5201 | 5.725 | 8.6783 | 13.5653 | 3.5864 | 1.4537 | 6.8463 | 1.7578 | 0.1237 |  |  |  | -20.9882 | 26.7445 | 40.9371 | 9.452 |  | 8.4611 | 16.8569 | 0.5971 | 2.26 | 2.9319 | 1.2831 | 0.6983 | 306.1828 | 301.6951 | 189.3319 | 225.2243 | 170.9006 | 152.6388 | 127.6921 | 225.9549 | 154.0643 | 247.5705 | 331.775 | 315.0522 | 188.1557 | 195.3773 | 283.8418 | 317.7255 | 340.7664 |  |  | 203.1508 |  | 449.4938 | 118.8271 | 151.4892 | 238.4991 | 316.203 | 292.1496 | 235.4572 | 172.5028 | 262.9435 | 334.4263 | 324.9322 | 193.8651 | 98.9933 | 118.852 | 174.629 | 256.1957 | 230.6443 | 205.2536 | 245.1557 | 374.2098 | 115.1536 | 169.3658 | 265.7448 | 343.2189 | 338.0977 | 113.5482 | 159.0379 | 238.0303 | 299.798 | 291.2684 | 81.1483 | 96.5995 | 119.4128 | 175.5702 | 252.7271 | 212.1449 |  | 193.4327 | 463.1444 |  | 87.0936 | 149.3171 | 233.6303 | 312.5468 | 308.8165 | 136.8943 | 174.065 | 258.3045 | 328.5716 | 302.7482 | 94.7333 | 100.7463 | 123.6109 | 174.611 | 260.3885 | 324.2087 | 207.9542 | 181.2076 | 167.0735 | 138.4629 | 184.8969 | 263.8524 | 330.2941 | 317.6642 |  | 245.8886 |  |  | 135.9844 | 143.8656 | 246.2998 | 131.5846 | 263.2166 | 137.0582 | 48.8725 | 49.6684 | 44.539 | 45.002 | 42.6024 | 35.2342 | 34.1305 | 46.682 | 136.8313 | 161.6178 | 153.651 | 134.8599 | 325.5935 |  |  | 195.251 |  | 170.9097 | 110.6055 | 154.143 | 111.339 | 237.4049 | 162.848 | 346.2 | 333.5773 | 333.544 | 241.4052 | 257.2316 | 288.3798 | 327.473 | 353.3599 | 203.6659 | 185.5231 | 241.6243 | 203.1976 | 213.8118 | 150.8098 | 243.8033 | 143.0478 | 326.4869 | 237.9259 | 188.4114 | 348.1143 |  | 216.3042 | 97.5433 | 118.8572 | 177.1055 | 254.814 | 235.478 | 243.3079 | 213.9806 |  | 150.3843 | 158.1846 | 256.3844 | 338.7638 | 337.5241 | 110.922 | 157.0001 | 257.8452 | 347.2412 | 341.7047 | 89.8829 | 99.4384 | 120.2217 | 172.9947 | 262.153 | 198.1819 | 262.5876 | 177.7656 | 220.7983 | 197.4363 | 110.5261 | 151.2971 | 238.727 | 329.0091 | 328.3492 | 129.9844 | 168.5796 | 274.1658 | 354.2494 | 335.0081 | 87.2536 | 101.5446 | 132.1085 | 186.445 | 279.8168 | 153.7967 | 200.3585 | 208.9379 | 231.2446 | 123.3219 | 252.222 | 163.7863 | 335.0447 | 331.0451 | 252.5074 | 256.9122 |  |  | 138.2936 | 156.1 | 144.8448 | 266.1676 | 143.3523 | 243.4446 |  | 157.3521 | 139.8973 | 146.2193 | 63.8665 | 99.9036 | 108.8581 |  | 345.5091 | 415.1854 | 424.3005 | 476.0173 | 635.28 | 607.7242 | 439.4861 | [23 empty] | 145.3196 | 621.5021 | 49.282 | 380.3472
15:43 | 8213 |  |  | -4.7141 | 27.4699 | 28.322 | 5.7161 | 8.6513 | 13.5076 | 3.6084 | 1.4545 | 6.85 | 1.7561 | 0.1235 |  |  |  | -20.9974 | 26.7459 | 40.8747 | 9.4483 |  | 8.4457 | 16.9316 | 0.5973 | 2.2599 | 2.9331 | 1.2834 | 0.4632 | 306.1478 | 301.6525 | 189.3129 | 225.2009 | 170.8833 | 152.6205 | 127.6793 | 225.9327 | 154.047 | 247.5526 | 331.722 | 314.9891 | 188.1427 | 195.3679 | 283.8095 | 317.7151 | 340.7262 |  |  | 203.1207 |  | 449.4207 | 118.8288 | 151.498 | 238.4967 | 316.16 | 292.0973 | 235.4502 | 172.5128 | 262.9294 | 334.3738 | 324.8747 | 193.8592 | 98.9967 | 118.8619 | 174.6301 | 256.177 | 230.6001 | 205.224 | 245.1145 | 374.1494 | 115.1608 | 169.3684 | 265.7347 | 343.177 | 338.0406 | 113.549 | 159.0369 | 238.0058 | 299.7498 | 291.2193 | 81.1417 | 96.5963 | 119.4121 | 175.5636 | 252.7039 | 212.1111 |  | 193.4002 | 463.0575 |  | 87.1006 | 149.3293 | 233.6258 | 312.5092 | 308.7743 | 136.8846 | 174.0722 | 258.2882 | 328.5234 | 302.7011 | 94.7298 | 100.7591 | 123.6091 | 174.6256 | 260.3782 | 324.1718 | 207.902 | 181.1694 | 167.0471 | 138.4741 | 184.9023 | 263.8458 | 330.262 | 317.6187 |  | 245.8536 |  |  | 135.9539 | 143.8303 | 246.2892 | 131.569 | 263.1574 | 137.0436 | 48.5074 | 49.8525 | 45.033 | 44.8293 | 43.076 | 35.3559 | 33.7797 | 45.9688 | 136.8031 | 161.5735 | 153.6219 | 134.8188 | 325.5441 |  |  | 195.2324 |  | 170.8869 | 110.5985 | 154.1273 | 111.3238 | 237.3776 | 162.8583 | 346.1531 | 333.5214 | 333.4928 | 241.2847 | 257.2363 | 288.3994 | 327.4614 | 353.3167 | 203.683 | 185.4882 | 241.5753 | 203.1706 | 213.8137 | 150.8189 | 243.804 | 143.0148 | 326.4277 | 237.9223 | 188.4218 | 348.0626 |  | 216.2891 | 97.5431 | 118.8667 | 177.1081 | 254.7948 | 235.4343 | 243.2574 | 213.9358 |  | 150.3885 | 158.1974 | 256.3855 | 338.7285 | 337.4645 | 110.9216 | 157.007 | 257.8332 | 347.1884 | 341.6538 | 89.8877 | 99.4348 | 120.2333 | 172.9998 | 262.133 | 198.0993 | 262.5467 | 177.739 | 220.8121 | 197.405 | 110.545 | 151.3226 | 238.7269 | 328.9774 | 328.3036 | 129.9746 | 168.5848 | 274.1577 | 354.2057 | 334.9578 | 87.2595 | 101.5555 | 132.1097 | 186.4392 | 279.811 | 153.7554 | 200.3255 | 208.9163 | 231.2033 | 123.3202 | 252.2208 | 163.8018 | 335.0001 | 330.9942 | 252.4208 | 256.8917 |  |  | 138.2661 | 156.0683 | 144.8136 | 266.123 | 143.3242 | 243.4242 |  | 157.3152 | 139.8594 | 146.1861 | 63.8702 | 99.9334 | 108.8357 |  | 345.48 | 415.1286 | 424.2462 | 475.6157 | 635.1269 | 607.2661 | 439.2877 | [23 empty] | 145.2866 | 621.1965 | 49.203 | 380.3043
15:43 | 8214 |  |  | -4.7133 | 27.494 | 28.3155 | 5.67 | 8.6232 | 13.5187 | 3.6495 | 1.4551 | 6.8486 | 1.7568 | 0.1242 |  |  |  | -21.1555 | 26.6621 | 40.8577 | 9.4652 |  | 8.4769 | 16.9462 | 0.5971 | 2.2591 | 2.9349 | 1.2846 | -1.0779 | 306.1108 | 301.6137 | 189.3021 | 225.18 | 170.8715 | 152.6072 | 127.6726 | 225.9135 | 154.0534 | 247.5444 | 331.6737 | 314.9315 | 188.132 | 195.3362 | 283.7885 | 317.7087 | 340.6984 |  |  | 203.0813 |  | 449.3378 | 118.832 | 151.504 | 238.4827 | 316.1098 | 292.0474 | 235.4369 | 172.5153 | 262.9162 | 334.3214 | 324.8219 | 193.8512 | 98.9967 | 118.8637 | 174.628 | 256.1541 | 230.555 | 205.2003 | 245.0696 | 374.0845 | 115.1615 | 169.3661 | 265.7187 | 343.1225 | 337.9893 | 113.5537 | 159.0367 | 237.9887 | 299.7047 | 291.172 | 81.136 | 96.5934 | 119.4112 | 175.5699 | 252.6875 | 212.081 |  | 193.3699 | 462.9786 |  | 87.1115 | 149.3334 | 233.6247 | 312.4736 | 308.7326 | 136.8845 | 174.0833 | 258.2889 | 328.4752 | 302.651 | 94.7397 | 100.7584 | 123.6099 | 174.6327 | 260.3626 | 324.1167 | 207.8483 | 181.1026 | 167.0166 | 138.4653 | 184.9038 | 263.835 | 330.2205 | 317.5643 |  | 245.8193 |  |  | 135.9155 | 143.7913 | 246.2675 | 131.5554 | 263.0856 | 137.029 | 47.9384 | 49.9203 | 45.2785 | 44.6597 | 43.5008 | 36.8742 | 33.6688 | 45.4511 | 136.768 | 161.5344 | 153.5827 | 134.7886 | 325.4942 |  |  | 195.2167 |  | 170.8705 | 110.5955 | 154.112 | 111.3234 | 237.3553 | 162.8663 | 346.1004 | 333.4608 | 333.4403 | 241.2067 | 257.2261 | 288.4134 | 327.4526 | 353.2872 | 203.697 | 185.4503 | 241.5233 | 203.1458 | 213.8139 | 150.8355 | 243.8038 | 142.9913 | 326.3692 | 237.9128 | 188.4428 | 348.0148 |  | 216.2707 | 97.5494 | 118.8802 | 177.1134 | 254.7743 | 235.3906 | 243.2181 | 213.8956 |  | 150.3915 | 158.21 | 256.3918 | 338.7002 | 337.4193 | 110.937 | 157.0215 | 257.8311 | 347.1549 | 341.6123 | 89.9041 | 99.4348 | 120.2413 | 173.0053 | 262.1175 | 198.0358 | 262.5157 | 177.7244 | 220.827 | 197.3832 | 110.5562 | 151.3431 | 238.7242 | 328.9394 | 328.253 | 129.9713 | 168.599 | 274.1535 | 354.1723 | 334.9271 | 87.2669 | 101.5606 | 132.1104 | 186.4374 | 279.7863 | 153.7202 | 200.2816 | 208.8854 | 231.1498 | 123.3128 | 252.216 | 163.8088 | 334.9535 | 330.9318 | 252.3539 | 256.8585 |  |  | 138.2344 | 156.0365 | 144.7748 | 266.0796 | 143.298 | 243.4136 |  | 157.2786 | 139.8264 | 146.1553 | 63.8673 | 99.9397 | 108.8422 |  | 345.457 | 415.072 | 424.1515 | 475.8734 | 635.5222 | 607.1554 | 439.4015 | [23 empty] | 145.2516 | 621.3388 | 49.1431 | 380.2645
15:43 | 8215 |  |  | -4.6762 | 27.4304 | 28.3956 | 5.7472 | 8.6056 | 13.6393 | 3.6532 | 1.4553 | 6.8469 | 1.7611 | 0.1232 |  |  |  | -21.0845 | 26.6992 | 40.8165 | 9.4484 |  | 8.6197 | 16.971 | 0.5969 | 2.26 | 2.9312 | 1.2848 | -1.5119 | 306.0722 | 301.5739 | 189.2944 | 225.1642 | 170.8641 | 152.5929 | 127.6607 | 225.9016 | 154.0513 | 247.5345 | 331.6205 | 314.878 | 188.124 | 195.311 | 283.7642 | 317.6863 | 340.6542 |  |  | 203.048 |  | 449.2494 | 118.8286 | 151.5059 | 238.4718 | 316.0659 | 292.0039 | 235.4279 | 172.5311 | 262.9016 | 334.2866 | 324.7714 | 193.8649 | 98.9962 | 118.8722 | 174.6393 | 256.1332 | 230.5135 | 205.1874 | 245.0345 | 374.0268 | 115.1762 | 169.3821 | 265.7056 | 343.0718 | 337.9376 | 113.5567 | 159.0416 | 237.979 | 299.6569 | 291.1205 | 81.1421 | 96.5939 | 119.4229 | 175.5777 | 252.6704 | 212.0778 |  | 193.3269 | 462.9042 |  | 87.1106 | 149.344 | 233.6189 | 312.4403 | 308.6964 | 136.8912 | 174.0914 | 258.2793 | 328.4329 | 302.6031 | 94.7365 | 100.7728 | 123.6305 | 174.6388 | 260.3497 | 324.0816 | 207.7972 | 181.0463 | 166.9867 | 138.4638 | 184.9137 | 263.8256 | 330.1768 | 317.5109 |  | 245.7629 |  |  | 135.882 | 143.7547 | 246.2388 | 131.5273 | 263.0246 | 137.006 | 47.2954 | 49.6217 | 44.8125 | 44.7007 | 43.9769 | 38.5996 | 35.4552 | 45.7359 | 136.7289 | 161.5062 | 153.5484 | 134.7622 | 325.453 |  |  | 195.2017 |  | 170.8626 | 110.5913 | 154.1018 | 111.3241 | 237.3377 | 162.8697 | 346.0437 | 333.4073 | 333.3987 | 241.1615 | 257.2289 | 288.429 | 327.4543 | 353.2509 | 203.7185 | 185.4166 | 241.4385 | 203.1168 | 213.8203 | 150.8436 | 243.7984 | 142.975 | 326.3085 | 237.9017 | 188.4564 | 347.9681 |  | 216.2406 | 97.5593 | 118.8848 | 177.1045 | 254.7463 | 235.3397 | 243.1768 | 213.8546 |  | 150.3946 | 158.2231 | 256.381 | 338.65 | 337.3811 | 110.949 | 157.0378 | 257.8277 | 347.1213 | 341.5726 | 89.9054 | 99.425 | 120.2411 | 173.0098 | 262.0919 | 198.0006 | 262.4838 | 177.7107 | 220.8072 | 197.3673 | 110.5631 | 151.3554 | 238.7277 | 328.902 | 328.2019 | 129.9831 | 168.6076 | 274.159 | 354.1355 | 334.8824 | 87.2654 | 101.5598 | 132.1254 | 186.4497 | 279.7558 | 153.6857 | 200.2481 | 208.8488 | 231.1039 | 123.3238 | 252.2277 | 163.8188 | 334.9067 | 330.8659 | 252.3167 | 256.8309 |  |  | 138.1997 | 156.0098 | 144.735 | 266.018 | 143.2611 | 243.4098 |  | 157.2426 | 139.7937 | 146.1247 | 63.8648 | 99.9402 | 108.8696 |  | 345.4 | 415.0093 | 424.0765 | 475.9357 | 635.6466 | 607.5915 | 439.0906 | [23 empty] | 145.2178 | 621.6191 | 49.2796 | 380.2047
15:43 | 8216 |  |  | -4.5825 | 27.5538 | 28.3634 | 5.8296 | 8.6068 | 13.6736 | 3.7206 | 1.4554 | 6.8458 | 1.7558 | 0.125 |  |  |  | -20.9865 | 26.6961 | 40.8958 | 9.4589 |  | 8.6164 | 16.965 | 0.5959 | 2.2623 | 2.9277 | 1.2833 | 0.4356 | 306.0435 | 301.5467 | 189.2951 | 225.1535 | 170.8593 | 152.5896 | 127.661 | 225.8893 | 154.0617 | 247.5251 | 331.5739 | 314.8314 | 188.1144 | 195.3019 | 283.7453 | 317.6611 | 340.6114 |  |  | 203.0225 |  | 449.1751 | 118.8333 | 151.5165 | 238.4638 | 316.0222 | 291.9557 | 235.4246 | 172.5563 | 262.8993 | 334.2584 | 324.7246 | 193.8708 | 98.9962 | 118.879 | 174.6443 | 256.1152 | 230.4835 | 205.1665 | 245.002 | 373.9762 | 115.1879 | 169.3979 | 265.7014 | 343.0292 | 337.8884 | 113.5558 | 159.0414 | 237.9626 | 299.611 | 291.0718 | 81.1423 | 96.5954 | 119.429 | 175.5764 | 252.6444 | 212.0714 |  | 193.2854 | 462.8151 |  | 87.1115 | 149.3517 | 233.6084 | 312.3987 | 308.6467 | 136.9002 | 174.0932 | 258.2581 | 328.3825 | 302.5462 | 94.7147 | 100.7862 | 123.6476 | 174.6441 | 260.3302 | 324.0559 | 207.742 | 181.0108 | 166.9648 | 138.4742 | 184.9193 | 263.8252 | 330.1339 | 317.4591 |  | 245.7067 |  |  | 135.8616 | 143.7306 | 246.2213 | 131.5075 | 262.9784 | 136.9778 | 46.8017 | 49.3494 | 44.3456 | 44.9066 | 44.4495 | 40.206 | 37.8128 | 45.7042 | 136.6982 | 161.4703 | 153.5071 | 134.7307 | 325.4156 |  |  | 195.1849 |  | 170.8575 | 110.5869 | 154.0971 | 111.3219 | 237.3393 | 162.8835 | 346.0048 | 333.3546 | 333.3539 | 241.0837 | 257.2574 | 288.4458 | 327.4645 | 353.206 | 203.7256 | 185.3621 | 241.3764 | 203.0893 | 213.8401 | 150.8499 | 243.7969 | 142.9791 | 326.247 | 237.891 | 188.4626 | 347.9238 |  | 216.2262 | 97.5571 | 118.8887 | 177.1057 | 254.7159 | 235.3198 | 243.1297 | 213.8104 |  | 150.4023 | 158.2337 | 256.3823 | 338.6105 | 337.3213 | 110.941 | 157.0394 | 257.8074 | 347.0654 | 341.5083 | 89.8864 | 99.4222 | 120.2353 | 173.0111 | 262.0645 | 197.971 | 262.4365 | 177.6917 | 220.737 | 197.3468 | 110.5671 | 151.3661 | 238.7365 | 328.8687 | 328.1579 | 129.9887 | 168.6244 | 274.16 | 354.0971 | 334.8275 | 87.2632 | 101.5701 | 132.1341 | 186.4555 | 279.7408 | 153.6524 | 200.2136 | 208.8195 | 231.0587 | 123.3333 | 252.2266 | 163.8334 | 334.8608 | 330.8168 | 252.2964 | 256.7836 |  |  | 138.173 | 155.9868 | 144.7078 | 265.9624 | 143.225 | 243.3945 |  | 157.2083 | 139.7583 | 146.0888 | 63.8716 | 99.9009 | 108.8669 |  | 345.3604 | 414.9273 | 424.0119 | 476.004 | 635.3403 | 606.489 | 438.7563 | [23 empty] | 145.1894 | 620.9147 | 49.4433 | 380.1438
15:43 | 8217 |  |  | -4.5722 | 27.5819 | 28.4601 | 5.8234 | 8.6072 | 13.6942 | 3.8024 | 1.4542 | 6.8488 | 1.76 | 0.125 |  |  |  | -21.0955 | 26.8093 | 40.9971 | 9.4668 |  | 8.554 | 16.9042 | 0.5961 | 2.2621 | 2.9335 | 1.2825 | -0.7892 | 306.012 | 301.5231 | 189.2887 | 225.1404 | 170.8457 | 152.5826 | 127.6609 | 225.8739 | 154.072 | 247.5086 | 331.5331 | 314.7882 | 188.1063 | 195.2763 | 283.737 | 317.64 | 340.5788 |  |  | 202.9992 |  | 449.106 | 118.8446 | 151.528 | 238.4555 | 315.9775 | 291.9124 | 235.4171 | 172.5676 | 262.8907 | 334.2155 | 324.6748 | 193.8542 | 98.9915 | 118.8781 | 174.6338 | 256.0833 | 230.4455 | 205.1355 | 244.9576 | 373.9172 | 115.1836 | 169.3946 | 265.6858 | 342.9845 | 337.8393 | 113.562 | 159.0393 | 237.9398 | 299.5615 | 291.0287 | 81.1433 | 96.5993 | 119.431 | 175.5853 | 252.6261 | 212.0536 |  | 193.2461 | 462.7198 |  | 87.1136 | 149.3561 | 233.6049 | 312.356 | 308.5933 | 136.9 | 174.097 | 258.2541 | 328.3347 | 302.4847 | 94.7061 | 100.7918 | 123.6618 | 174.6466 | 260.3175 | 324.0234 | 207.6932 | 180.9987 | 166.946 | 138.4776 | 184.9255 | 263.8222 | 330.1067 | 317.4095 |  | 245.6712 |  |  | 135.8452 | 143.695 | 246.1813 | 131.4571 | 262.9401 | 136.9462 | 46.4545 | 49.3149 | 44.8922 | 44.8166 | 44.7319 | 41.8175 | 39.2716 | 45.4668 | 136.6676 | 161.4368 | 153.4687 | 134.6952 | 325.3699 |  |  | 195.1627 |  | 170.8378 | 110.5834 | 154.0867 | 111.3122 | 237.3301 | 162.8879 | 345.9581 | 333.2928 | 333.3024 | 241.0047 | 257.2849 | 288.4615 | 327.4716 | 353.1759 | 203.6775 | 185.2986 | 241.3864 | 203.0626 | 213.8658 | 150.863 | 243.7973 | 142.9757 | 326.1882 | 237.8824 | 188.4684 | 347.8785 |  | 216.2218 | 97.5492 | 118.8941 | 177.1211 | 254.682 | 235.306 | 243.0809 | 213.7699 |  | 150.4028 | 158.2344 | 256.3776 | 338.5799 | 337.2706 | 110.9404 | 157.0336 | 257.7901 | 347.0177 | 341.4449 | 89.8791 | 99.4107 | 120.2372 | 173.0141 | 262.0379 | 197.9405 | 262.392 | 177.6749 | 220.6714 | 197.3165 | 110.5795 | 151.3725 | 238.7358 | 328.8285 | 328.1188 | 129.9974 | 168.6329 | 274.1545 | 354.0553 | 334.7768 | 87.2642 | 101.568 | 132.131 | 186.4546 | 279.7187 | 153.6221 | 200.1731 | 208.782 | 231.0093 | 123.3432 | 252.2149 | 163.84 | 334.8248 | 330.7653 | 252.2615 | 256.7308 |  |  | 138.1412 | 155.9561 | 144.67 | 265.9355 | 143.1953 | 243.3505 |  | 157.1741 | 139.731 | 146.0536 | 63.8589 | 99.9162 | 108.8581 |  | 345.332 | 414.8622 | 423.9333 | 476.0795 | 635.1555 | 607.3504 | 439.2374 | [23 empty] | 145.1583 | 621.253 | 49.5099 | 380.0971
15:43 | 8218 |  |  | -4.5547 | 27.5936 | 28.3455 | 5.8691 | 8.6761 | 13.6994 | 3.7978 | 1.4542 | 6.8493 | 1.7602 | 0.1249 |  |  |  | -21.0055 | 26.8954 | 41.064 | 9.5069 |  | 8.6416 | 17.1112 | 0.5956 | 2.2642 | 2.9317 | 1.2845 | 0.4387 | 305.9806 | 301.4899 | 189.2791 | 225.126 | 170.8354 | 152.5646 | 127.6604 | 225.8745 | 154.0821 | 247.503 | 331.4957 | 314.7502 | 188.1059 | 195.2548 | 283.7091 | 317.604 | 340.5327 |  |  | 202.9663 |  | 449.0218 | 118.8438 | 151.5292 | 238.4459 | 315.9221 | 291.861 | 235.3994 | 172.5698 | 262.8729 | 334.1643 | 324.6226 | 193.8537 | 98.9894 | 118.8802 | 174.6383 | 256.0538 | 230.395 | 205.1048 | 244.9226 | 373.8571 | 115.1869 | 169.4087 | 265.6724 | 342.9364 | 337.7943 | 113.577 | 159.047 | 237.9247 | 299.5206 | 290.9831 | 81.1506 | 96.5989 | 119.4415 | 175.5957 | 252.6215 | 212.0229 |  | 193.2072 | 462.6291 |  | 87.1224 | 149.3632 | 233.6039 | 312.3174 | 308.5533 | 136.8936 | 174.1006 | 258.2431 | 328.2886 | 302.4263 | 94.6975 | 100.7912 | 123.6708 | 174.6489 | 260.308 | 323.9856 | 207.6417 | 181.0245 | 166.9338 | 138.495 | 184.9441 | 263.815 | 330.0787 | 317.3687 |  | 245.6352 |  |  | 135.8143 | 143.6564 | 246.181 | 131.4493 | 262.9076 | 136.9212 | 46.1471 | 49.083 | 45.7419 | 44.797 | 44.8632 | 42.9989 | 40.3171 | 45.5385 | 136.6337 | 161.4056 | 153.4432 | 134.6627 | 325.3245 |  |  | 195.1494 |  | 170.8265 | 110.5913 | 154.0821 | 111.307 | 237.3245 | 162.8937 | 345.9105 | 333.2455 | 333.2596 | 240.9512 | 257.2811 | 288.4683 | 327.4701 | 353.1292 | 203.6341 | 185.2583 | 241.4071 | 203.0213 | 213.8866 | 150.8704 | 243.7902 | 142.9555 | 326.1229 | 237.8736 | 188.4702 | 347.8259 |  | 216.2218 | 97.5408 | 118.8993 | 177.1217 | 254.6497 | 235.2513 | 243.0257 | 213.723 |  | 150.3992 | 158.2293 | 256.3556 | 338.5368 | 337.2315 | 110.956 | 157.0471 | 257.7978 | 347 | 341.4106 | 89.8842 | 99.411 | 120.2507 | 173.0267 | 262.0168 | 197.9307 | 262.3574 | 177.6665 | 220.6232 | 197.2906 | 110.5948 | 151.3696 | 238.7308 | 328.7854 | 328.071 | 130.0124 | 168.6423 | 274.1532 | 354.0217 | 334.7331 | 87.263 | 101.5537 | 132.1332 | 186.4591 | 279.6976 | 153.5857 | 200.1469 | 208.7471 | 230.969 | 123.3519 | 252.1996 | 163.8353 | 334.7906 | 330.7196 | 252.2141 | 256.6762 |  |  | 138.1049 | 155.9262 | 144.6331 | 265.9107 | 143.1622 | 243.2948 |  | 157.1345 | 139.7005 | 146.0222 | 63.8635 | 99.9224 | 108.8655 |  | 345.302 | 414.8094 | 423.8842 | 475.8305 | 635.2177 | 607.3504 | 439.2996 | [23 empty] | 145.124 | 621.2841 | 49.6921 | 380.0557
15:43 | 8219 |  |  | -4.5929 | 27.656 | 28.3435 | 5.8235 | 8.6956 | 13.6496 | 3.7134 | 1.4524 | 6.8467 | 1.7593 | 0.1256 |  |  |  | -20.9526 | 26.8477 | 41.0415 | 9.4798 |  | 8.6374 | 17.1123 | 0.5966 | 2.2641 | 2.9356 | 1.2851 | -0.7758 | 305.9437 | 301.4521 | 189.2746 | 225.107 | 170.8341 | 152.5559 | 127.6611 | 225.862 | 154.0941 | 247.4979 | 331.4595 | 314.7033 | 188.1024 | 195.261 | 283.6777 | 317.5634 | 340.48 |  |  | 202.938 |  | 448.9325 | 118.8384 | 151.5334 | 238.4343 | 315.8723 | 291.8084 | 235.381 | 172.57 | 262.8586 | 334.117 | 324.5741 | 193.8482 | 98.9913 | 118.882 | 174.6471 | 256.029 | 230.3482 | 205.0737 | 244.8855 | 373.8013 | 115.1832 | 169.4163 | 265.6568 | 342.8926 | 337.7525 | 113.5819 | 159.051 | 237.9076 | 299.4773 | 290.9348 | 81.1553 | 96.597 | 119.4503 | 175.5967 | 252.5946 | 211.9933 |  | 193.1628 | 462.5428 |  | 87.1391 | 149.3742 | 233.6021 | 312.2862 | 308.5152 | 136.8906 | 174.1077 | 258.23 | 328.2457 | 302.3723 | 94.6926 | 100.7939 | 123.6775 | 174.6564 | 260.2876 | 323.9378 | 207.5752 | 181.0845 | 166.9201 | 138.5145 | 184.9568 | 263.8122 | 330.0389 | 317.3245 |  | 245.5955 |  |  | 135.7872 | 143.6288 | 246.1784 | 131.4635 | 262.8664 | 136.8966 | 45.9711 | 48.2511 | 46.1968 | 45.4158 | 45.1251 | 44.0161 | 40.1986 | 46.0134 | 136.6026 | 161.3597 | 153.409 | 134.6288 | 325.2785 |  |  | 195.1359 |  | 170.8195 | 110.5911 | 154.071 | 111.3082 | 237.3251 | 162.9021 | 345.8559 | 333.1946 | 333.213 | 240.8482 | 257.2608 | 288.4715 | 327.4516 | 353.0795 | 203.5961 | 185.2281 | 241.4255 | 202.9844 | 213.9057 | 150.877 | 243.7812 | 142.946 | 326.0572 | 237.8637 | 188.4797 | 347.7795 |  | 216.2345 | 97.5343 | 118.9095 | 177.1174 | 254.63 | 235.1964 | 242.9761 | 213.6791 |  | 150.4063 | 158.2508 | 256.3548 | 338.4939 | 337.1724 | 110.9582 | 157.0593 | 257.7875 | 346.9563 | 341.3602 | 89.881 | 99.4204 | 120.2566 | 173.0402 | 261.9874 | 197.9167 | 262.3143 | 177.6356 | 220.5861 | 197.2663 | 110.6118 | 151.3672 | 238.7366 | 328.7511 | 328.022 | 130.0153 | 168.6683 | 274.1392 | 353.9865 | 334.6881 | 87.2756 | 101.5551 | 132.1525 | 186.4806 | 279.6914 | 153.5536 | 200.1084 | 208.7125 | 230.9263 | 123.3601 | 252.1847 | 163.8378 | 334.7559 | 330.673 | 252.1798 | 256.6127 |  |  | 138.074 | 155.9005 | 144.6026 | 265.8782 | 143.1383 | 243.2419 |  | 157.098 | 139.6694 | 145.9882 | 63.8658 | 99.9247 | 108.884 |  | 345.2853 | 414.7486 | 423.8041 | 476.3317 | 635.8578 | 608.7184 | 440.2467 | [23 empty] | 145.0936 | 622.2881 | 49.6364 | 380.017
15:43 | 8220 |  |  | -4.6329 | 27.6377 | 28.4262 | 5.7603 | 8.6305 | 13.7442 | 3.8136 | 1.4522 | 6.8471 | 1.7561 | 0.1243 |  |  |  | -20.9206 | 26.8383 | 41.0612 | 9.5389 |  | 8.632 | 17.1649 | 0.5969 | 2.2645 | 2.9346 | 1.2855 | -1.2593 | 305.9039 | 301.4179 | 189.2593 | 225.087 | 170.8255 | 152.549 | 127.6561 | 225.8457 | 154.1029 | 247.4944 | 331.421 | 314.6529 | 188.0859 | 195.2389 | 283.6453 | 317.5241 | 340.4307 |  |  | 202.9089 |  | 448.858 | 118.8489 | 151.5404 | 238.4322 | 315.8323 | 291.763 | 235.368 | 172.5759 | 262.8448 | 334.0715 | 324.5155 | 193.8351 | 98.993 | 118.8824 | 174.6517 | 256.0031 | 230.3057 | 205.0494 | 244.841 | 373.7403 | 115.1835 | 169.4166 | 265.6362 | 342.8427 | 337.6992 | 113.5778 | 159.053 | 237.8867 | 299.4282 | 290.8861 | 81.1642 | 96.5925 | 119.4542 | 175.5969 | 252.5744 | 211.9819 |  | 193.1161 | 462.4676 |  | 87.1352 | 149.3789 | 233.5929 | 312.2448 | 308.4606 | 136.883 | 174.111 | 258.2146 | 328.1956 | 302.3155 | 94.6904 | 100.8011 | 123.6686 | 174.6623 | 260.2602 | 323.8871 | 207.5133 | 181.1708 | 166.8984 | 138.5206 | 184.9643 | 263.8106 | 329.9991 | 317.2674 |  | 245.5697 |  |  | 135.7648 | 143.5971 | 246.1175 | 131.42 | 262.818 | 136.8698 | 46.2195 | 47.3751 | 46.7305 | 45.8708 | 45.29 | 45.0776 | 40.0657 | 46.4011 | 136.5628 | 161.3162 | 153.3691 | 134.5829 | 325.2344 |  |  | 195.1147 |  | 170.8021 | 110.5824 | 154.0614 | 111.3022 | 237.315 | 162.9147 | 345.8079 | 333.1302 | 333.1639 | 240.756 | 257.2389 | 288.4873 | 327.4281 | 353.0346 | 203.5428 | 185.2076 | 241.4319 | 202.9629 | 213.9076 | 150.8847 | 243.7779 | 142.9391 | 326.0031 | 237.865 | 188.495 | 347.7346 |  | 216.2515 | 97.5364 | 118.9216 | 177.1155 | 254.5995 | 235.1388 | 242.9252 | 213.6355 |  | 150.4118 | 158.2711 | 256.3493 | 338.4551 | 337.1193 | 110.9576 | 157.0688 | 257.7722 | 346.8929 | 341.296 | 89.8864 | 99.4139 | 120.2594 | 173.0526 | 261.9531 | 197.8923 | 262.2691 | 177.5913 | 220.5215 | 197.2399 | 110.6266 | 151.3819 | 238.7378 | 328.7136 | 327.9801 | 130.0302 | 168.6934 | 274.1122 | 353.9307 | 334.6239 | 87.2809 | 101.5545 | 132.17 | 186.4999 | 279.6773 | 153.5238 | 200.0699 | 208.6787 | 230.8762 | 123.3737 | 252.1686 | 163.842 | 334.7284 | 330.64 | 252.141 | 256.5668 |  |  | 138.0517 | 155.8646 | 144.5668 | 265.8455 | 143.1305 | 243.1815 |  | 157.0598 | 139.6404 | 145.9543 | 63.8682 | 99.9227 | 108.8973 |  | 345.2599 | 414.6761 | 423.734 | 475.7383 | 635.7244 | 608.221 | 439.7418 | [23 empty] | 145.0624 | 621.9727 | 49.7083 | 379.968
15:43 | 8221 |  |  | -4.5863 | 27.7589 | 28.5538 | 5.7299 | 8.6672 | 13.7329 | 3.8144 | 1.4513 | 6.8513 | 1.7558 | 0.1251 |  |  |  | -20.9186 | 26.8038 | 41.1988 | 9.5188 |  | 8.7111 | 17.1759 | 0.5964 | 2.2616 | 2.9366 | 1.2873 | 0.6917 | 305.8799 | 301.3909 | 189.2485 | 225.0678 | 170.8194 | 152.5412 | 127.6559 | 225.8438 | 154.11 | 247.4899 | 331.3767 | 314.6035 | 188.0782 | 195.2211 | 283.6234 | 317.4922 | 340.4054 |  |  | 202.8781 |  | 448.7812 | 118.8666 | 151.5545 | 238.4301 | 315.7945 | 291.7139 | 235.3624 | 172.5868 | 262.8371 | 334.0362 | 324.4701 | 193.8411 | 98.9957 | 118.8922 | 174.6628 | 255.9808 | 230.263 | 205.0374 | 244.8119 | 373.6858 | 115.1993 | 169.4358 | 265.6295 | 342.7989 | 337.6413 | 113.5811 | 159.0517 | 237.8723 | 299.3852 | 290.8377 | 81.1743 | 96.5887 | 119.4653 | 175.608 | 252.5647 | 211.9577 |  | 193.0718 | 462.388 |  | 87.132 | 149.3882 | 233.5844 | 312.2052 | 308.4157 | 136.9026 | 174.1196 | 258.2012 | 328.1515 | 302.2732 | 94.7029 | 100.7986 | 123.661 | 174.665 | 260.2394 | 323.8611 | 207.4618 | 181.2767 | 166.8786 | 138.5257 | 184.9743 | 263.8034 | 329.9557 | 317.2214 |  | 245.5383 |  |  | 135.7343 | 143.5655 | 246.0638 | 131.3946 | 262.7647 | 136.8364 | 46.6624 | 47.626 | 47.3583 | 46.0704 | 45.2595 | 45.8038 | 40.9648 | 46.4691 | 136.5286 | 161.2833 | 153.3284 | 134.547 | 325.1951 |  |  | 195.1012 |  | 170.7887 | 110.5748 | 154.0546 | 111.3037 | 237.3037 | 162.9345 | 345.7674 | 333.0826 | 333.1179 | 240.7474 | 257.2264 | 288.5033 | 327.4113 | 352.9761 | 203.5157 | 185.1856 | 241.3924 | 202.9374 | 213.8966 | 150.8883 | 243.7734 | 142.9241 | 325.9417 | 237.8592 | 188.5019 | 347.6852 |  | 216.2599 | 97.5301 | 118.9218 | 177.1122 | 254.5716 | 235.0737 | 242.8649 | 213.5885 |  | 150.4169 | 158.2744 | 256.3453 | 338.4041 | 337.0632 | 110.9639 | 157.0755 | 257.7662 | 346.8412 | 341.2378 | 89.894 | 99.4111 | 120.2638 | 173.0525 | 261.9222 | 197.8487 | 262.2252 | 177.5519 | 220.4268 | 197.2029 | 110.6429 | 151.4094 | 238.7385 | 328.678 | 327.9327 | 130.036 | 168.7111 | 274.0925 | 353.8781 | 334.5677 | 87.2734 | 101.552 | 132.1877 | 186.5191 | 279.6367 | 153.4894 | 200.0377 | 208.6386 | 230.8326 | 123.3744 | 252.1553 | 163.8378 | 334.6951 | 330.6005 | 252.0935 | 256.5269 |  |  | 138.0159 | 155.824 | 144.5295 | 265.8074 | 143.1216 | 243.1153 |  | 157.021 | 139.6035 | 145.9241 | 63.8634 | 99.9566 | 108.898 |  | 345.2052 | 414.6102 | 423.6644 | 475.8024 | 635.0025 | 607.017 | 438.7283 | [23 empty] | 145.0272 | 621.0097 | 49.8482 | 379.9077
15:43 | 8222 |  |  | -4.57 | 27.7273 | 28.4619 | 5.7713 | 8.724 | 13.7953 | 3.8025 | 1.4503 | 6.8509 | 1.7581 | 0.1256 |  |  |  | -20.8241 | 26.7343 | 41.1653 | 9.5042 |  | 8.665 | 17.2797 | 0.595 | 2.2696 | 2.9348 | 1.287 | -0.6134 | 305.855 | 301.3648 | 189.2424 | 225.0442 | 170.8107 | 152.5314 | 127.6514 | 225.8324 | 154.1135 | 247.4808 | 331.3268 | 314.5487 | 188.0696 | 195.2133 | 283.6094 | 317.4625 | 340.3756 |  |  | 202.8499 |  | 448.7065 | 118.87 | 151.5686 | 238.4188 | 315.7479 | 291.6671 | 235.3566 | 172.5928 | 262.8314 | 334.0006 | 324.4302 | 193.844 | 98.9957 | 118.9046 | 174.6658 | 255.9631 | 230.2248 | 205.0168 | 244.7751 | 373.63 | 115.2083 | 169.4479 | 265.6202 | 342.7626 | 337.5988 | 113.5908 | 159.056 | 237.857 | 299.3454 | 290.7949 | 81.1698 | 96.5887 | 119.4719 | 175.6152 | 252.5481 | 211.9335 |  | 193.0332 | 462.2919 |  | 87.1356 | 149.3967 | 233.5822 | 312.17 | 308.376 | 136.9339 | 174.1216 | 258.1864 | 328.1093 | 302.2377 | 94.7193 | 100.7944 | 123.6639 | 174.6716 | 260.2169 | 323.8325 | 207.4146 | 181.3914 | 166.8631 | 138.5315 | 184.9846 | 263.7949 | 329.9183 | 317.1808 |  | 245.5136 |  |  | 135.7051 | 143.5378 | 246.0274 | 131.3641 | 262.7147 | 136.7995 | 47.0193 | 48.4227 | 47.658 | 46.2206 | 45.325 | 45.985 | 42.0439 | 46.4942 | 136.5038 | 161.2553 | 153.2941 | 134.5225 | 325.1481 |  |  | 195.0898 |  | 170.7809 | 110.5672 | 154.045 | 111.3106 | 237.2921 | 162.9427 | 345.7137 | 333.0378 | 333.07 | 240.769 | 257.2312 | 288.5114 | 327.4123 | 352.9288 | 203.4815 | 185.1608 | 241.337 | 202.8985 | 213.8926 | 150.893 | 243.7723 | 142.9181 | 325.8744 | 237.8441 | 188.5076 | 347.6397 |  | 216.2777 | 97.5277 | 118.9284 | 177.1225 | 254.5567 | 235.0227 | 242.8201 | 213.5506 |  | 150.4289 | 158.2968 | 256.3561 | 338.3611 | 337.0003 | 110.9704 | 157.0817 | 257.7515 | 346.7825 | 341.1838 | 89.8949 | 99.4206 | 120.2643 | 173.0566 | 261.8962 | 197.796 | 262.1831 | 177.5137 | 220.3713 | 197.1638 | 110.6554 | 151.426 | 238.7447 | 328.6452 | 327.8907 | 130.0507 | 168.7255 | 274.106 | 353.8499 | 334.5429 | 87.2819 | 101.5774 | 132.1965 | 186.5303 | 279.615 | 153.4572 | 200.0063 | 208.6003 | 230.7884 | 123.3741 | 252.1577 | 163.8495 | 334.6504 | 330.5366 | 252.0469 | 256.4844 |  |  | 137.982 | 155.7946 | 144.4998 | 265.7621 | 143.1019 | 243.0615 |  | 156.9972 | 139.5777 | 145.9008 | 63.8755 | 99.9618 | 108.8944 |  | 345.1729 | 414.5502 | 423.6153 | 475.7103 | 635.4466 | 607.4509 | 439.2321 | [23 empty] | 144.9994 | 621.4487 | 49.871 | 379.8616
15:43 | 8223 |  |  | -4.4865 | 27.8336 | 28.5715 | 5.8697 | 8.7403 | 13.8928 | 3.8928 | 1.449 | 6.8489 | 1.7578 | 0.1265 |  |  |  | -20.8117 | 26.6705 | 41.1516 | 9.471 |  | 8.7008 | 17.2204 | 0.5975 | 2.2629 | 2.9349 | 1.2878 | -0.3366 | 305.8179 | 301.3386 | 189.2302 | 225.0293 | 170.7935 | 152.5162 | 127.6422 | 225.8223 | 154.1153 | 247.4741 | 331.2763 | 314.4941 | 188.0577 | 195.1959 | 283.5706 | 317.4193 | 340.3324 |  |  | 202.8197 |  | 448.6216 | 118.8677 | 151.5651 | 238.4022 | 315.692 | 291.6175 | 235.3453 | 172.5932 | 262.8123 | 333.9494 | 324.3733 | 193.8304 | 98.9979 | 118.9011 | 174.6578 | 255.9334 | 230.1847 | 204.9856 | 244.7289 | 373.5619 | 115.2001 | 169.444 | 265.6027 | 342.7114 | 337.5571 | 113.6007 | 159.0657 | 237.8404 | 299.2988 | 290.7527 | 81.1723 | 96.592 | 119.4751 | 175.6141 | 252.5411 | 211.9246 |  | 192.9915 | 462.201 |  | 87.1421 | 149.3948 | 233.5805 | 312.1233 | 308.3227 | 136.9469 | 174.1215 | 258.1717 | 328.051 | 302.1887 | 94.7294 | 100.7905 | 123.6622 | 174.6779 | 260.1968 | 323.7927 | 207.368 | 181.4886 | 166.8432 | 138.5441 | 184.9856 | 263.7882 | 329.8816 | 317.1296 |  | 245.4886 |  |  | 135.6765 | 143.5042 | 246.0115 | 131.3695 | 262.6722 | 136.753 | 47.2609 | 48.9096 | 47.6654 | 46.3525 | 45.5726 | 45.9051 | 42.8924 | 46.3085 | 136.4808 | 161.2263 | 153.2636 | 134.4917 | 325.1017 |  |  | 195.074 |  | 170.7679 | 110.5674 | 154.0349 | 111.3068 | 237.2875 | 162.9491 | 345.6671 | 332.9804 | 333.0204 | 240.7758 | 257.2648 | 288.5243 | 327.4218 | 352.889 | 203.4176 | 185.1341 | 241.2807 | 202.851 | 213.8956 | 150.9029 | 243.7621 | 142.9183 | 325.8087 | 237.8277 | 188.5104 | 347.5872 |  | 216.2491 | 97.5294 | 118.9342 | 177.1199 | 254.5249 | 234.9767 | 242.7745 | 213.5089 |  | 150.4249 | 158.2944 | 256.336 | 338.3143 | 336.9472 | 110.9726 | 157.0965 | 257.7452 | 346.7421 | 341.1368 | 89.8906 | 99.4299 | 120.2674 | 173.0691 | 261.8851 | 197.7488 | 262.1448 | 177.47 | 220.4021 | 197.1262 | 110.6602 | 151.4301 | 238.7331 | 328.6037 | 327.8429 | 130.0716 | 168.7328 | 274.1273 | 353.8223 | 334.51 | 87.2821 | 101.5939 | 132.1917 | 186.5234 | 279.6116 | 153.4193 | 199.9704 | 208.5679 | 230.7417 | 123.3701 | 252.1578 | 163.8668 | 334.601 | 330.4834 | 251.9907 | 256.4414 |  |  | 137.958 | 155.7632 | 144.4697 | 265.7096 | 143.0724 | 243.0446 |  | 156.9568 | 139.5435 | 145.8561 | 63.8808 | 99.9584 | 108.8936 |  | 345.1466 | 414.4816 | 423.5558 | 476.2367 | 635.7244 | 607.66 | 439.1196 | [23 empty] | 144.966 | 621.6922 | 50.015 | 379.8141
15:43 | 8224 |  |  | -4.357 | 27.8759 | 28.7006 | 5.975 | 8.7279 | 13.9777 | 3.8476 | 1.4485 | 6.8526 | 1.7586 | 0.1265 |  |  |  | -20.7371 | 26.8634 | 41.1845 | 9.578 |  | 8.7424 | 17.3052 | 0.5977 | 2.2661 | 2.9359 | 1.2886 | -0.5197 | 305.7869 | 301.3119 | 189.2229 | 225.0166 | 170.7833 | 152.5088 | 127.6385 | 225.8135 | 154.1264 | 247.469 | 331.2394 | 314.4502 | 188.0542 | 195.1852 | 283.5519 | 317.3844 | 340.3079 |  |  | 202.8015 |  | 448.5418 | 118.8764 | 151.573 | 238.3984 | 315.651 | 291.5713 | 235.3334 | 172.6002 | 262.7966 | 333.9036 | 324.3255 | 193.8287 | 99.0082 | 118.903 | 174.6652 | 255.9069 | 230.1402 | 204.9631 | 244.6897 | 373.5031 | 115.2019 | 169.4537 | 265.5942 | 342.6637 | 337.4977 | 113.6002 | 159.0612 | 237.8203 | 299.2464 | 290.704 | 81.1782 | 96.5905 | 119.4827 | 175.6152 | 252.5178 | 211.9276 |  | 192.9669 | 462.1124 |  | 87.1443 | 149.4033 | 233.5708 | 312.0817 | 308.2741 | 136.9552 | 174.1281 | 258.1623 | 327.9959 | 302.1345 | 94.735 | 100.802 | 123.6724 | 174.6885 | 260.1867 | 323.7633 | 207.3192 | 181.5688 | 166.8167 | 138.5431 | 184.9843 | 263.7809 | 329.8389 | 317.0755 |  | 245.4379 |  |  | 135.6553 | 143.4764 | 246.0036 | 131.3879 | 262.6401 | 136.7014 | 47.3992 | 49.2314 | 47.2931 | 46.1703 | 45.7992 | 45.9045 | 42.4984 | 45.5345 | 136.4543 | 161.1949 | 153.2274 | 134.4489 | 325.061 |  |  | 195.0521 |  | 170.7547 | 110.5609 | 154.0207 | 111.2944 | 237.281 | 162.9555 | 345.625 | 332.9246 | 332.968 | 240.7826 | 257.2733 | 288.5371 | 327.4189 | 352.8488 | 203.3359 | 185.1042 | 241.2347 | 202.8126 | 213.9154 | 150.9113 | 243.7567 | 142.9061 | 325.7463 | 237.8146 | 188.5263 | 347.5332 |  | 216.2198 | 97.5373 | 118.9466 | 177.1197 | 254.5045 | 234.9286 | 242.7292 | 213.4681 |  | 150.4248 | 158.2899 | 256.3182 | 338.2886 | 336.8995 | 110.9714 | 157.105 | 257.7442 | 346.71 | 341.087 | 89.8895 | 99.434 | 120.2729 | 173.0738 | 261.8702 | 197.7041 | 262.107 | 177.4285 | 220.4801 | 197.0915 | 110.6718 | 151.4362 | 238.7247 | 328.5631 | 327.7889 | 130.0714 | 168.7452 | 274.1132 | 353.7876 | 334.459 | 87.2792 | 101.5943 | 132.1906 | 186.5177 | 279.596 | 153.3815 | 199.9292 | 208.5319 | 230.6957 | 123.3716 | 252.1575 | 163.8746 | 334.5589 | 330.4383 | 251.936 | 256.4067 |  |  | 137.9346 | 155.7312 | 144.4339 | 265.6601 | 143.0355 | 243.0307 |  | 156.9245 | 139.5159 | 145.8267 | 63.8869 | 99.9826 | 108.8942 |  | 345.1332 | 414.4329 | 423.486 | 476.2456 | 635.622 | 607.9236 | 439.7936 | [23 empty] | 144.9373 | 621.7728 | 50.3052 | 379.7831
15:43 | 8225 |  |  | -4.329 | 27.9198 | 28.7993 | 6.0675 | 8.718 | 13.9581 | 3.9331 | 1.4472 | 6.8459 | 1.759 | 0.1256 |  |  |  | -20.8472 | 26.8157 | 41.1209 | 9.5656 |  | 8.7406 | 17.4002 | 0.5964 | 2.2613 | 2.9321 | 1.2897 | -1.462 | 305.764 | 301.2799 | 189.2192 | 224.9988 | 170.784 | 152.5002 | 127.636 | 225.8133 | 154.1326 | 247.4628 | 331.2019 | 314.4041 | 188.0514 | 195.1939 | 283.5423 | 317.3501 | 340.2706 |  |  | 202.7734 |  | 448.4664 | 118.887 | 151.5926 | 238.3968 | 315.6041 | 291.5229 | 235.3204 | 172.6031 | 262.7812 | 333.8548 | 324.275 | 193.832 | 99.0088 | 118.915 | 174.6772 | 255.8895 | 230.1014 | 204.9429 | 244.6494 | 373.4477 | 115.2154 | 169.4604 | 265.5842 | 342.6191 | 337.4445 | 113.5974 | 159.0618 | 237.8028 | 299.1977 | 290.6523 | 81.1802 | 96.5885 | 119.4926 | 175.6211 | 252.4933 | 211.8915 |  | 192.9558 | 462.0272 |  | 87.151 | 149.4197 | 233.5611 | 312.0486 | 308.2342 | 136.9562 | 174.134 | 258.1472 | 327.9536 | 302.0759 | 94.731 | 100.8115 | 123.6871 | 174.6967 | 260.1706 | 323.7322 | 207.2524 | 181.6477 | 166.7949 | 138.5414 | 184.9984 | 263.7736 | 329.7988 | 317.0255 |  | 245.3984 |  |  | 135.6255 | 143.4553 | 245.9239 | 131.3042 | 262.6115 | 136.6562 | 47.5098 | 49.6073 | 46.3452 | 45.7493 | 45.9283 | 45.7914 | 41.7365 | 44.4514 | 136.4261 | 161.1619 | 153.1892 | 134.4117 | 325.0164 |  |  | 195.032 |  | 170.7391 | 110.5558 | 154.011 | 111.2878 | 237.2667 | 162.9641 | 345.5709 | 332.8732 | 332.92 | 240.781 | 257.2669 | 288.5445 | 327.4106 | 352.8136 | 203.2632 | 185.0736 | 241.1146 | 202.7792 | 213.924 | 150.919 | 243.7553 | 142.8902 | 325.6828 | 237.8017 | 188.5323 | 347.4803 |  | 216.2256 | 97.5578 | 118.9586 | 177.1216 | 254.5016 | 234.879 | 242.6891 | 213.4263 |  | 150.4336 | 158.3059 | 256.3143 | 338.2547 | 336.8524 | 110.9769 | 157.1089 | 257.7303 | 346.6544 | 341.037 | 89.8977 | 99.436 | 120.2913 | 173.0806 | 261.8408 | 197.6708 | 262.0654 | 177.3947 | 220.5095 | 197.0601 | 110.6886 | 151.4477 | 238.7292 | 328.5232 | 327.7383 | 130.0586 | 168.7516 | 274.1104 | 353.7484 | 334.417 | 87.2843 | 101.5893 | 132.189 | 186.522 | 279.5776 | 153.34 | 199.8906 | 208.4927 | 230.6528 | 123.3795 | 252.1648 | 163.8835 | 334.5097 | 330.3711 | 251.9014 | 256.3804 |  |  | 137.909 | 155.7085 | 144.3994 | 265.6229 | 143.0093 | 242.9879 |  | 156.8974 | 139.4828 | 145.8034 | 63.8962 | 99.9839 | 108.8894 |  | 345.1031 | 414.3816 | 423.4212 | 475.9208 | 635.1842 | 607.4348 | 439.125 | [23 empty] | 144.9102 | 621.3095 | 50.3588 | 379.7423
15:43 | 8226 |  |  | -4.4505 | 27.8141 | 28.6917 | 5.9691 | 8.7715 | 13.9239 | 3.9354 | 1.4482 | 6.8482 | 1.7597 | 0.1273 |  |  |  | -20.8022 | 26.8199 | 41.051 | 9.5608 |  | 8.7104 | 17.3663 | 0.5975 | 2.2662 | 2.9371 | 1.2899 | -1.7208 | 305.7283 | 301.2403 | 189.2084 | 224.9744 | 170.7751 | 152.4858 | 127.6255 | 225.8113 | 154.1217 | 247.4445 | 331.1418 | 314.3428 | 188.0394 | 195.175 | 283.4794 | 317.3093 | 340.215 |  |  | 202.7384 |  | 448.3769 | 118.8942 | 151.6004 | 238.3869 | 315.5539 | 291.4706 | 235.3075 | 172.6049 | 262.7637 | 333.8068 | 324.2135 | 193.8229 | 99.0035 | 118.9213 | 174.6839 | 255.8693 | 230.0611 | 204.922 | 244.6002 | 373.3883 | 115.2255 | 169.4521 | 265.5651 | 342.5767 | 337.3986 | 113.6058 | 159.0655 | 237.7823 | 299.1523 | 290.6006 | 81.1908 | 96.5878 | 119.5056 | 175.633 | 252.482 | 211.8292 |  | 192.9179 | 461.9419 |  | 87.157 | 149.4284 | 233.5516 | 312.0115 | 308.196 | 136.9339 | 174.1387 | 258.1306 | 327.9146 | 302.016 | 94.726 | 100.8141 | 123.6954 | 174.696 | 260.152 | 323.6968 | 207.1786 | 181.7132 | 166.776 | 138.5517 | 185.0107 | 263.7584 | 329.761 | 316.9765 |  | 245.3673 |  |  | 135.5976 | 143.4314 | 245.8068 | 131.1723 | 262.5652 | 136.6148 | 47.5135 | 50.0246 | 44.7764 | 45.9263 | 46.1282 | 45.2857 | 41.5623 | 43.3818 | 136.4005 | 161.1272 | 153.1531 | 134.3744 | 324.9658 |  |  | 195.0168 |  | 170.7298 | 110.5539 | 154.0016 | 111.2792 | 237.2446 | 162.9856 | 345.5263 | 332.8129 | 332.8824 | 240.7568 | 257.2692 | 288.5619 | 327.3967 | 352.7815 | 203.2398 | 185.0365 | 240.9654 | 202.7502 | 213.9149 | 150.9318 | 243.7429 | 142.873 | 325.6211 | 237.7901 | 188.5377 | 347.423 |  | 216.1933 | 97.5485 | 118.9592 | 177.1156 | 254.4615 | 234.8301 | 242.6365 | 213.3844 |  | 150.4307 | 158.32 | 256.3145 | 338.1873 | 336.7893 | 110.9791 | 157.1046 | 257.7137 | 346.6024 | 340.9835 | 89.9029 | 99.4256 | 120.3068 | 173.0801 | 261.8154 | 197.6329 | 262.0249 | 177.3565 | 220.4941 | 197.0258 | 110.6993 | 151.4666 | 238.7295 | 328.4807 | 327.688 | 130.0547 | 168.7484 | 274.1047 | 353.7022 | 334.3656 | 87.2804 | 101.5809 | 132.1841 | 186.5181 | 279.5576 | 153.2985 | 199.8544 | 208.456 | 230.6125 | 123.3827 | 252.1517 | 163.892 | 334.4598 | 330.3088 | 251.8709 | 256.3009 |  |  | 137.8846 | 155.6727 | 144.363 | 265.6091 | 142.9926 | 242.9168 |  | 156.8605 | 139.4523 | 145.7677 | 63.8931 | 99.9743 | 108.9089 |  | 345.0917 | 414.3121 | 423.3614 | 475.4955 | 634.8579 | 606.9928 | 438.7229 | [23 empty] | 144.8787 | 620.9253 | 50.2084 | 379.7019
15:43 | 8227 |  |  | -4.3977 | 27.8128 | 28.7056 | 5.9188 | 8.7738 | 13.9112 | 3.9553 | 1.4493 | 6.8482 | 1.7627 | 0.1272 |  |  |  | -20.77 | 26.9112 | 41.1857 | 9.5709 |  | 8.839 | 17.3344 | 0.5968 | 2.2647 | 2.9296 | 1.2883 | -1.5768 | 305.6917 | 301.2067 | 189.1998 | 224.9607 | 170.7603 | 152.483 | 127.6305 | 225.8021 | 154.1236 | 247.4358 | 331.0957 | 314.2927 | 188.0342 | 195.1597 | 283.3978 | 317.2527 | 340.1435 |  |  | 202.7072 |  | 448.2923 | 118.9005 | 151.6057 | 238.3807 | 315.5157 | 291.4218 | 235.2971 | 172.6066 | 262.7491 | 333.7637 | 324.1629 | 193.8146 | 99.0052 | 118.9339 | 174.6881 | 255.8465 | 230.0178 | 204.8967 | 244.5603 | 373.327 | 115.2264 | 169.4535 | 265.5503 | 342.5337 | 337.3408 | 113.6143 | 159.0651 | 237.7646 | 299.106 | 290.5548 | 81.1903 | 96.582 | 119.5115 | 175.6417 | 252.4668 | 211.7796 |  | 192.864 | 461.8523 |  | 87.1481 | 149.4275 | 233.5446 | 311.9697 | 308.1505 | 136.9185 | 174.1413 | 258.1176 | 327.8698 | 301.9618 | 94.7271 | 100.8239 | 123.702 | 174.6995 | 260.1347 | 323.6786 | 207.1218 | 181.7634 | 166.7481 | 138.56 | 185.0117 | 263.7501 | 329.7252 | 316.9275 |  | 245.3376 |  |  | 135.5762 | 143.4061 | 245.7508 | 131.1032 | 262.5084 | 136.5853 | 47.4457 | 50.4177 | 43.507 | 46.3955 | 46.388 | 44.2895 | 41.0328 | 42.6059 | 136.3714 | 161.1016 | 153.1222 | 134.3411 | 324.9259 |  |  | 195.0066 |  | 170.7292 | 110.5556 | 154.0006 | 111.2772 | 237.2319 | 163.0078 | 345.4925 | 332.7655 | 332.8478 | 240.7506 | 257.2531 | 288.5795 | 327.3812 | 352.7478 | 203.219 | 185.0046 | 240.8826 | 202.7209 | 213.9209 | 150.9434 | 243.745 | 142.8548 | 325.5654 | 237.7885 | 188.5536 | 347.3775 |  | 216.1557 | 97.5284 | 118.9603 | 177.1299 | 254.4168 | 234.784 | 242.5882 | 213.3427 |  | 150.4363 | 158.3334 | 256.3139 | 338.136 | 336.7378 | 110.9801 | 157.1035 | 257.7152 | 346.5834 | 340.9361 | 89.9027 | 99.4151 | 120.3054 | 173.0851 | 261.787 | 197.5998 | 261.9911 | 177.3316 | 220.4819 | 196.9962 | 110.7099 | 151.4817 | 238.7291 | 328.448 | 327.6454 | 130.0694 | 168.7655 | 274.084 | 353.6579 | 334.3126 | 87.2798 | 101.5874 | 132.1846 | 186.5101 | 279.5327 | 153.2654 | 199.8251 | 208.4242 | 230.5724 | 123.394 | 252.1425 | 163.9097 | 334.4291 | 330.264 | 251.8372 | 256.215 |  |  | 137.8494 | 155.6164 | 144.3234 | 265.5735 | 142.9483 | 242.8892 |  | 156.8231 | 139.4132 | 145.7324 | 63.8852 | 99.9917 | 108.8977 |  | 345.0777 | 414.2314 | 423.2917 | 475.8093 | 635.622 | 608.2354 | 439.7936 | [23 empty] | 144.8425 | 621.9287 | 50.3253 | 379.6545
15:43 | 8228 |  |  | -4.4217 | 27.8156 | 28.8051 | 5.9933 | 8.8023 | 13.9458 | 3.9801 | 1.4483 | 6.8481 | 1.7606 | 0.1262 |  |  |  | -20.787 | 26.9669 | 41.1426 | 9.6373 |  | 8.776 | 17.3522 | 0.5978 | 2.2677 | 2.9366 | 1.2882 | -1.9196 | 305.6618 | 301.1773 | 189.1925 | 224.9471 | 170.7465 | 152.471 | 127.6306 | 225.7896 | 154.1406 | 247.4392 | 331.0695 | 314.2512 | 188.0306 | 195.1397 | 283.3749 | 317.2201 | 340.1144 |  |  | 202.6631 |  | 448.2083 | 118.8961 | 151.6081 | 238.3686 | 315.4703 | 291.3718 | 235.2843 | 172.6117 | 262.7217 | 333.7246 | 324.1196 | 193.8118 | 99.017 | 118.9486 | 174.6976 | 255.8252 | 229.9814 | 204.8727 | 244.531 | 373.2733 | 115.233 | 169.4598 | 265.5469 | 342.491 | 337.2829 | 113.6175 | 159.0687 | 237.7477 | 299.063 | 290.5037 | 81.1873 | 96.5798 | 119.5143 | 175.6389 | 252.4469 | 211.7308 |  | 192.8079 | 461.7719 |  | 87.1471 | 149.4368 | 233.5427 | 311.9373 | 308.1091 | 136.9265 | 174.1507 | 258.118 | 327.8255 | 301.9129 | 94.7279 | 100.8362 | 123.717 | 174.7068 | 260.1248 | 323.6749 | 207.0667 | 181.8029 | 166.7188 | 138.5658 | 185.0155 | 263.7496 | 329.688 | 316.8821 |  | 245.3093 |  |  | 135.5376 | 143.3739 | 245.6997 | 131.0858 | 262.4455 | 136.5463 | 47.493 | 50.5706 | 42.9623 | 46.6838 | 46.6167 | 43.1474 | 39.9027 | 42.39 | 136.3394 | 161.0638 | 153.0841 | 134.3118 | 324.8831 |  |  | 194.9867 |  | 170.7165 | 110.5509 | 153.986 | 111.2712 | 237.2279 | 163.0118 | 345.4408 | 332.7198 | 332.7967 | 240.7252 | 257.2513 | 288.5871 | 327.3748 | 352.7037 | 203.1738 | 184.9724 | 240.8229 | 202.6818 | 213.9353 | 150.9488 | 243.7372 | 142.849 | 325.5022 | 237.763 | 188.5619 | 347.3393 |  | 216.1445 | 97.5383 | 118.9708 | 177.1417 | 254.4002 | 234.7422 | 242.5455 | 213.2959 |  | 150.4481 | 158.3495 | 256.314 | 338.1152 | 336.6865 | 110.9833 | 157.1224 | 257.7194 | 346.5426 | 340.896 | 89.9018 | 99.4162 | 120.3049 | 173.093 | 261.7615 | 197.5827 | 261.9612 | 177.3099 | 220.4985 | 196.9624 | 110.7271 | 151.4921 | 238.7275 | 328.4157 | 327.6069 | 130.0701 | 168.7819 | 274.0876 | 353.6167 | 334.2757 | 87.2901 | 101.5979 | 132.1958 | 186.5222 | 279.5209 | 153.2305 | 199.7909 | 208.3918 | 230.528 | 123.4001 | 252.1585 | 163.9334 | 334.3933 | 330.2057 | 251.8038 | 256.1536 |  |  | 137.8172 | 155.5735 | 144.2835 | 265.5303 | 142.8916 | 242.9091 |  | 156.7784 | 139.3777 | 145.6921 | 63.8801 | 99.9492 | 108.8992 |  | 345.039 | 414.1849 | 423.2295 | 475.7146 | 635.4265 | 607.3644 | 439.0402 | [23 empty] | 144.8042 | 621.3954 | 50.4025 | 379.6119
15:43 | 8229 |  |  | -4.4264 | 27.879 | 28.7046 | 5.9708 | 8.8358 | 13.9205 | 3.9166 | 1.4469 | 6.8455 | 1.7654 | 0.1289 |  |  |  | -20.6555 | 26.9536 | 41.2169 | 9.6214 |  | 8.914 | 17.4477 | 0.5982 | 2.2682 | 2.9381 | 1.2885 | 2.2625 | 305.626 | 301.1422 | 189.1831 | 224.9254 | 170.7345 | 152.4548 | 127.6169 | 225.7882 | 154.1491 | 247.4294 | 331.0183 | 314.1973 | 188.0238 | 195.088 | 283.4056 | 317.2137 | 340.1217 |  |  | 202.6277 |  | 448.1286 | 118.9053 | 151.6108 | 238.3585 | 315.4197 | 291.3192 | 235.272 | 172.6081 | 262.6971 | 333.6836 | 324.0673 | 193.8085 | 99.0128 | 118.9437 | 174.6941 | 255.7972 | 229.9347 | 204.853 | 244.4874 | 373.2181 | 115.2401 | 169.4591 | 265.5329 | 342.4468 | 337.2328 | 113.6229 | 159.0672 | 237.728 | 299.0157 | 290.4514 | 81.1903 | 96.5803 | 119.5209 | 175.6461 | 252.4369 | 211.6829 |  | 192.7638 | 461.6956 |  | 87.1523 | 149.4504 | 233.5418 | 311.9 | 308.0654 | 136.9416 | 174.1528 | 258.125 | 327.7819 | 301.8676 | 94.7358 | 100.8415 | 123.7312 | 174.7184 | 260.1103 | 323.6469 | 207.0093 | 181.8181 | 166.6889 | 138.565 | 185.0219 | 263.7413 | 329.6516 | 316.8319 |  | 245.2709 |  |  | 135.5041 | 143.3419 | 245.652 | 131.0593 | 262.3966 | 136.5173 | 47.5031 | 50.4437 | 43.3521 | 46.6808 | 46.6223 | 42.4489 | 38.5327 | 42.3936 | 136.3024 | 161.014 | 153.0478 | 134.2744 | 324.8401 |  |  | 194.9702 |  | 170.7024 | 110.5444 | 153.9684 | 111.2587 | 237.2132 | 163.0123 | 345.3897 | 332.6603 | 332.7473 | 240.659 | 257.2621 | 288.5994 | 327.3712 | 352.6533 | 203.1555 | 184.9308 | 240.8051 | 202.644 | 213.9401 | 150.9501 | 243.724 | 142.8361 | 325.4356 | 237.746 | 188.5705 | 347.2904 |  | 216.1341 | 97.5348 | 118.9819 | 177.1396 | 254.3737 | 234.6916 | 242.4928 | 213.2535 |  | 150.4461 | 158.3688 | 256.3203 | 338.0919 | 336.6397 | 110.9909 | 157.1356 | 257.7006 | 346.4951 | 340.8481 | 89.9021 | 99.4242 | 120.3079 | 173.0976 | 261.7431 | 197.57 | 261.9264 | 177.2976 | 220.5511 | 196.9281 | 110.7394 | 151.503 | 238.7268 | 328.3751 | 327.5621 | 130.0824 | 168.7936 | 274.0933 | 353.5788 | 334.2385 | 87.298 | 101.5946 | 132.1934 | 186.5199 | 279.51 | 153.187 | 199.7489 | 208.3557 | 230.4793 | 123.3966 | 252.1571 | 163.9421 | 334.3491 | 330.1527 | 251.7665 | 256.0859 |  |  | 137.7933 | 155.5421 | 144.2442 | 265.5096 | 142.8526 | 242.938 |  | 156.7436 | 139.3443 | 145.657 | 63.8686 | 99.914 | 108.8995 |  | 345.0009 | 414.1316 | 423.1699 | 475.648 | 634.5752 | 606.8278 | 439.2321 | [23 empty] | 144.7713 | 620.7015 | 50.4897 | 379.5663
15:43 | 8230 |  |  | -4.3412 | 27.8375 | 28.8846 | 5.9911 | 8.925 | 14.0237 | 3.9805 | 1.448 | 6.8467 | 1.7615 | 0.1303 |  |  |  | -20.6491 | 26.9902 | 41.2221 | 9.6408 |  | 8.8801 | 17.3641 | 0.5987 | 2.2671 | 2.9407 | 1.2892 | -3.6664 | 305.5875 | 301.1085 | 189.1732 | 224.909 | 170.7243 | 152.4471 | 127.6116 | 225.7839 | 154.1541 | 247.4134 | 330.9704 | 314.1408 | 188.0176 | 195.064 | 283.3981 | 317.1721 | 340.0797 |  |  | 202.599 |  | 448.0553 | 118.918 | 151.6186 | 238.3511 | 315.3737 | 291.2698 | 235.2617 | 172.5723 | 262.685 | 333.6302 | 324.0151 | 193.803 | 99.0029 | 118.933 | 174.6882 | 255.773 | 229.8926 | 204.8284 | 244.4402 | 373.1561 | 115.2423 | 169.4702 | 265.511 | 342.3914 | 337.1852 | 113.6301 | 159.0704 | 237.7171 | 298.9706 | 290.4095 | 81.1969 | 96.5859 | 119.5337 | 175.667 | 252.4381 | 211.6352 |  | 192.732 | 461.617 |  | 87.15 | 149.4576 | 233.5299 | 311.859 | 308.0085 | 136.9557 | 174.1508 | 258.1189 | 327.7347 | 301.8141 | 94.7426 | 100.8463 | 123.7367 | 174.7163 | 260.0939 | 323.5943 | 206.9569 | 181.8073 | 166.6644 | 138.5666 | 185.032 | 263.7401 | 329.615 | 316.7868 |  | 245.2307 |  |  | 135.4851 | 143.3206 | 245.6029 | 131.0117 | 262.3805 | 136.519 | 47.4372 | 50.0211 | 44.0328 | 46.5435 | 46.4862 | 42.4 | 37.1535 | 42.2694 | 136.2644 | 160.9742 | 153.0123 | 134.2383 | 324.8018 |  |  | 194.9629 |  | 170.6926 | 110.5459 | 153.9669 | 111.2514 | 237.1968 | 163.0199 | 345.3464 | 332.6137 | 332.7051 | 240.6083 | 257.264 | 288.6125 | 327.3662 | 352.6083 | 203.1471 | 184.8974 | 240.8018 | 202.6108 | 213.9559 | 150.9593 | 243.7235 | 142.8166 | 325.3753 | 237.7475 | 188.5812 | 347.2447 |  | 216.139 | 97.5355 | 118.9871 | 177.1527 | 254.3491 | 234.6432 | 242.4425 | 213.2135 |  | 150.4508 | 158.3863 | 256.3156 | 338.0447 | 336.5981 | 111.0056 | 157.1455 | 257.6853 | 346.4516 | 340.7998 | 89.9055 | 99.4307 | 120.3146 | 173.1055 | 261.7116 | 197.5387 | 261.8748 | 177.2887 | 220.6288 | 196.8988 | 110.7572 | 151.512 | 238.7315 | 328.3345 | 327.5185 | 130.0898 | 168.8027 | 274.0698 | 353.5346 | 334.1851 | 87.3024 | 101.5917 | 132.1987 | 186.5235 | 279.4792 | 153.1486 | 199.7077 | 208.3127 | 230.435 | 123.3897 | 252.1295 | 163.9348 | 334.2951 | 330.0948 | 251.7358 | 256.037 |  |  | 137.7637 | 155.4982 | 144.2095 | 265.4724 | 142.8136 | 242.9434 |  | 156.7124 | 139.3198 | 145.6353 | 63.8883 | 99.9278 | 108.9142 |  | 344.9777 | 414.0683 | 423.1061 | 475.8672 | 635.5798 | 607.5112 | 439.2388 | [23 empty] | 144.7431 | 621.5455 | 50.6248 | 379.523
15:43 | 8231 |  |  | -4.3442 | 27.8743 | 28.9167 | 6.0251 | 8.8818 | 13.9403 | 4.0023 | 1.4456 | 6.8375 | 1.7613 | 0.1285 |  |  |  | -20.6492 | 26.9209 | 41.2489 | 9.6354 |  | 8.9735 | 17.4557 | 0.5978 | 2.2691 | 2.9366 | 1.2898 | -1.1784 | 305.5555 | 301.0753 | 189.1652 | 224.8883 | 170.7186 | 152.4381 | 127.6049 | 225.7721 | 154.1527 | 247.4029 | 330.9409 | 314.0922 | 188.0169 | 195.0387 | 283.3562 | 317.1388 | 340.0436 |  |  | 202.5602 |  | 447.9751 | 118.9286 | 151.6269 | 238.3451 | 315.3236 | 291.2225 | 235.2546 | 172.5644 | 262.6709 | 333.5732 | 323.9749 | 193.806 | 99.0084 | 118.9345 | 174.7032 | 255.7548 | 229.8547 | 204.8003 | 244.3995 | 373.1013 | 115.2483 | 169.4726 | 265.4961 | 342.343 | 337.1365 | 113.6316 | 159.0731 | 237.6961 | 298.9216 | 290.3659 | 81.2047 | 96.5936 | 119.5499 | 175.6765 | 252.4288 | 211.5805 |  | 192.7038 | 461.5389 |  | 87.1455 | 149.4596 | 233.5225 | 311.8246 | 307.9596 | 136.9519 | 174.1558 | 258.1107 | 327.6845 | 301.7563 | 94.7498 | 100.849 | 123.749 | 174.7168 | 260.0814 | 323.5405 | 206.9072 | 181.7691 | 166.6347 | 138.573 | 185.0479 | 263.7326 | 329.5755 | 316.7537 |  | 245.1937 |  |  | 135.4645 | 143.2922 | 245.5528 | 130.9689 | 262.3528 | 136.5115 | 47.4467 | 49.4092 | 42.9813 | 46.5953 | 46.2778 | 42.8331 | 35.7908 | 42.5381 | 136.2399 | 160.9372 | 152.9731 | 134.2016 | 324.7523 |  |  | 194.9478 |  | 170.6822 | 110.5487 | 153.9565 | 111.2457 | 237.1921 | 163.0274 | 345.2975 | 332.5619 | 332.6493 | 240.567 | 257.2571 | 288.6185 | 327.3521 | 352.5677 | 203.1496 | 184.868 | 240.8065 | 202.5783 | 213.9846 | 150.9674 | 243.7175 | 142.8169 | 325.3134 | 237.7425 | 188.5953 | 347.1967 |  | 216.136 | 97.5447 | 118.9935 | 177.1469 | 254.331 | 234.5938 | 242.3938 | 213.1778 |  | 150.4643 | 158.3854 | 256.3017 | 338.005 | 336.537 | 111.0107 | 157.156 | 257.6779 | 346.3938 | 340.7467 | 89.9018 | 99.429 | 120.3153 | 173.1099 | 261.678 | 197.4958 | 261.825 | 177.2678 | 220.6976 | 196.8641 | 110.7813 | 151.5205 | 238.7323 | 328.2979 | 327.4693 | 130.0668 | 168.8032 | 274.0089 | 353.4688 | 334.0922 | 87.3 | 101.5959 | 132.2232 | 186.5516 | 279.4501 | 153.1133 | 199.678 | 208.281 | 230.398 | 123.3907 | 252.1159 | 163.9323 | 334.2434 | 330.0413 | 251.709 | 255.9747 |  |  | 137.7426 | 155.4498 | 144.1819 | 265.4348 | 142.7815 | 242.9348 |  | 156.6755 | 139.2913 | 145.6132 | 63.8828 | 99.9626 | 108.9062 |  | 344.9378 | 414.0193 | 423.0542 | 475.7769 | 634.7417 | 607.3021 | 439.4135 | [23 empty] | 144.7139 | 621.0219 | 50.6645 | 379.4785
15:43 | 8232 |  |  | -4.3232 | 27.9977 | 28.8444 | 5.9825 | 8.9981 | 14.0374 | 4.0081 | 1.4451 | 6.8365 | 1.7598 | 0.1277 |  |  |  | -20.6312 | 26.9035 | 41.2938 | 9.6583 |  | 8.9591 | 17.3929 | 0.5955 | 2.2625 | 2.9394 | 1.2886 | -1.0402 | 305.5255 | 301.0458 | 189.1534 | 224.8714 | 170.7141 | 152.426 | 127.5999 | 225.7666 | 154.1562 | 247.3994 | 330.8951 | 314.0405 | 188.0153 | 195.0492 | 283.3501 | 317.1195 | 340.0229 |  |  | 202.53 |  | 447.8932 | 118.9445 | 151.6307 | 238.3432 | 315.2808 | 291.1749 | 235.2397 | 172.59 | 262.6589 | 333.5266 | 323.9277 | 193.8056 | 99.0164 | 118.9405 | 174.7165 | 255.7307 | 229.8075 | 204.7749 | 244.3606 | 373.0458 | 115.2538 | 169.4811 | 265.4806 | 342.3013 | 337.0799 | 113.6364 | 159.0726 | 237.6747 | 298.8707 | 290.3168 | 81.2084 | 96.5951 | 119.5607 | 175.6789 | 252.4102 | 211.5326 |  | 192.6809 | 461.4533 |  | 87.1411 | 149.4711 | 233.5182 | 311.7903 | 307.9209 | 136.9641 | 174.1645 | 258.0977 | 327.6308 | 301.718 | 94.7777 | 100.8495 | 123.755 | 174.7291 | 260.0602 | 323.4917 | 206.852 | 181.7004 | 166.5919 | 138.5773 | 185.0454 | 263.716 | 329.5296 | 316.699 |  | 245.1531 |  |  | 135.4311 | 143.2478 | 245.5459 | 130.9688 | 262.2931 | 136.4885 | 47.5549 | 48.9677 | 41.7015 | 46.8812 | 46.0787 | 43.2581 | 34.6744 | 43.2432 | 136.2117 | 160.899 | 152.9411 | 134.1653 | 324.7027 |  |  | 194.9216 |  | 170.6675 | 110.5383 | 153.9344 | 111.2355 | 237.1779 | 163.036 | 345.2458 | 332.5009 | 332.5898 | 240.5334 | 257.2524 | 288.6352 | 327.3296 | 352.5251 | 203.1674 | 184.8383 | 240.8181 | 202.5464 | 214.0045 | 150.9724 | 243.7145 | 142.8086 | 325.2509 | 237.7428 | 188.6046 | 347.14 |  | 216.133 | 97.5491 | 119.0045 | 177.1378 | 254.3163 | 234.5447 | 242.3525 | 213.1446 |  | 150.4758 | 158.3917 | 256.3059 | 337.9747 | 336.483 | 111.0153 | 157.1551 | 257.6599 | 346.3499 | 340.6845 | 89.8951 | 99.4306 | 120.3181 | 173.1196 | 261.6551 | 197.4418 | 261.7878 | 177.2533 | 220.7016 | 196.8265 | 110.8019 | 151.5279 | 238.7363 | 328.2559 | 327.4216 | 130.0642 | 168.8099 | 273.9881 | 353.4248 | 334.0339 | 87.3004 | 101.5927 | 132.2495 | 186.574 | 279.4277 | 153.0733 | 199.6513 | 208.2561 | 230.3654 | 123.3931 | 252.1175 | 163.9427 | 334.2135 | 330.0036 | 251.6866 | 255.908 |  |  | 137.7156 | 155.4042 | 144.1507 | 265.404 | 142.7545 | 242.9218 |  | 156.6314 | 139.2514 | 145.5828 | 63.8814 | 99.9703 | 108.9044 |  | 344.885 | 413.9601 | 423.0082 | 475.5943 | 635.3441 | 607.4026 | 439.2215 | [23 empty] | 144.6769 | 621.3733 | 50.7364 | 379.4226
15:43 | 8233 |  |  | -4.3494 | 28.0771 | 28.8719 | 5.9687 | 8.9518 | 14.055 | 4.1109 | 1.444 | 6.8358 | 1.7611 | 0.128 |  |  |  | -20.6008 | 27.0466 | 41.2277 | 9.6332 |  | 8.9674 | 17.4131 | 0.5966 | 2.2642 | 2.9381 | 1.2877 | -0.0648 | 305.4908 | 301.0222 | 189.1431 | 224.857 | 170.7079 | 152.414 | 127.5963 | 225.7355 | 154.1679 | 247.3971 | 330.84 | 313.9883 | 188.0028 | 195.0481 | 283.3519 | 317.098 | 339.9895 |  |  | 202.502 |  | 447.8166 | 118.9185 | 151.6389 | 238.3344 | 315.2388 | 291.1288 | 235.221 | 172.6021 | 262.6466 | 333.4861 | 323.8665 | 193.7989 | 99.0237 | 118.9363 | 174.7179 | 255.703 | 229.7618 | 204.7462 | 244.3195 | 372.9887 | 115.2582 | 169.491 | 265.4656 | 342.2586 | 337.0257 | 113.6353 | 159.0715 | 237.6616 | 298.8241 | 290.2645 | 81.2171 | 96.5978 | 119.5614 | 175.6755 | 252.3752 | 211.5227 |  | 192.6607 | 461.3652 |  | 87.1402 | 149.4852 | 233.5026 | 311.7641 | 307.8865 | 136.9832 | 174.1758 | 258.0712 | 327.5806 | 301.667 | 94.782 | 100.8594 | 123.7537 | 174.7338 | 260.0442 | 323.4511 | 206.7901 | 181.6162 | 166.5549 | 138.5787 | 185.043 | 263.6999 | 329.4867 | 316.6373 |  | 245.1112 |  |  | 135.396 | 143.2106 | 245.5029 | 130.9236 | 262.2344 | 136.4732 | 47.4684 | 48.4514 | 41.064 | 47.0461 | 45.8919 | 43.757 | 33.6738 | 43.4472 | 136.1772 | 160.8622 | 152.8995 | 134.1271 | 324.6611 |  |  | 194.9072 |  | 170.659 | 110.5265 | 153.9297 | 111.2327 | 237.1717 | 163.0484 | 345.2044 | 332.4547 | 332.5419 | 240.5405 | 257.2498 | 288.6534 | 327.3219 | 352.4813 | 203.1709 | 184.8053 | 240.7965 | 202.5077 | 214.0164 | 150.9842 | 243.7095 | 142.7962 | 325.189 | 237.7247 | 188.606 | 347.0961 |  | 216.1416 | 97.5491 | 119.0167 | 177.15 | 254.2896 | 234.4976 | 242.3072 | 213.1003 |  | 150.4783 | 158.41 | 256.3166 | 337.9324 | 336.4423 | 111.0188 | 157.154 | 257.6507 | 346.3101 | 340.622 | 89.8955 | 99.4335 | 120.3255 | 173.1295 | 261.6333 | 197.3922 | 261.748 | 177.2369 | 220.6782 | 196.7884 | 110.8111 | 151.537 | 238.7452 | 328.2191 | 327.3788 | 130.1076 | 168.8381 | 274.032 | 353.4102 | 334.0296 | 87.311 | 101.6002 | 132.2637 | 186.5913 | 279.4153 | 153.0363 | 199.6162 | 208.2169 | 230.3228 | 123.3975 | 252.1099 | 163.9559 | 334.1823 | 329.9601 | 251.6473 | 255.8445 |  |  | 137.6828 | 155.374 | 144.1207 | 265.357 | 142.7145 | 242.8862 |  | 156.5906 | 139.2093 | 145.5422 | 63.873 | 99.9819 | 108.8928 |  | 344.8308 | 413.9039 | 422.9432 | 476.0095 | 636.0604 | 608.0387 | 439.7781 | [23 empty] | 144.6408 | 622.0496 | 50.812 | 379.3673
15:43 | 8234 |  |  | -4.3766 | 28.1124 | 28.8213 | 5.9697 | 9.0054 | 14.1356 | 4.2131 | 1.4441 | 6.8394 | 1.7587 | 0.1284 |  |  |  | -20.5967 | 27.056 | 41.2685 | 9.6462 |  | 8.9552 | 17.4544 | 0.5975 | 2.2616 | 2.9418 | 1.2868 | 0.0924 | 305.4489 | 300.9906 | 189.1318 | 224.8387 | 170.6968 | 152.3995 | 127.5856 | 225.7026 | 154.1695 | 247.3783 | 330.7881 | 313.9394 | 187.9871 | 195.0367 | 283.3103 | 317.0653 | 339.9442 |  |  | 202.4578 |  | 447.7331 | 118.8999 | 151.6424 | 238.3238 | 315.1885 | 291.081 | 235.2102 | 172.6239 | 262.6324 | 333.441 | 323.814 | 193.8019 | 99.0166 | 118.9259 | 174.7134 | 255.6742 | 229.7175 | 204.7172 | 244.2809 | 372.9284 | 115.2612 | 169.4965 | 265.4605 | 342.2115 | 336.9719 | 113.6407 | 159.0747 | 237.648 | 298.7816 | 290.2211 | 81.2176 | 96.602 | 119.5623 | 175.6757 | 252.3516 | 211.5387 |  | 192.658 | 461.287 |  | 87.139 | 149.4786 | 233.4939 | 311.713 | 307.8328 | 137.001 | 174.1776 | 258.0544 | 327.5342 | 301.6062 | 94.7743 | 100.86 | 123.7569 | 174.7421 | 260.0317 | 323.4243 | 206.7272 | 181.5358 | 166.5197 | 138.5902 | 185.054 | 263.6899 | 329.4513 | 316.5963 |  | 245.067 |  |  | 135.3613 | 143.1692 | 245.4285 | 130.8061 | 262.1838 | 136.4454 | 47.1922 | 48.0688 | 40.1219 | 46.9112 | 46.0298 | 44.2403 | 32.9525 | 43.0078 | 136.1411 | 160.8265 | 152.854 | 134.0852 | 324.6171 |  |  | 194.8972 |  | 170.6457 | 110.5242 | 153.9278 | 111.2327 | 237.169 | 163.0528 | 345.16 | 332.406 | 332.5021 | 240.5158 | 257.2613 | 288.6632 | 327.3159 | 352.4342 | 203.1567 | 184.774 | 240.7348 | 202.4706 | 214.0221 | 150.9886 | 243.6996 | 142.7905 | 325.1218 | 237.6942 | 188.6085 | 347.0589 |  | 216.1309 | 97.54 | 119.0156 | 177.1517 | 254.2541 | 234.4436 | 242.2505 | 213.0567 |  | 150.4711 | 158.4199 | 256.3109 | 337.8861 | 336.385 | 111.0256 | 157.1686 | 257.6545 | 346.2556 | 340.571 | 89.8949 | 99.4242 | 120.3289 | 173.1297 | 261.6023 | 197.354 | 261.7037 | 177.2188 | 220.6692 | 196.7516 | 110.818 | 151.5482 | 238.7467 | 328.1873 | 327.3268 | 130.1238 | 168.8618 | 274.0495 | 353.3735 | 333.9969 | 87.3159 | 101.6159 | 132.2566 | 186.5881 | 279.4236 | 152.9928 | 199.5838 | 208.1839 | 230.2766 | 123.4166 | 252.113 | 163.9746 | 334.1451 | 329.9131 | 251.5895 | 255.7777 |  |  | 137.655 | 155.3466 | 144.0917 | 265.2948 | 142.6758 | 242.8541 |  | 156.5525 | 139.1772 | 145.5106 | 63.8708 | 99.9539 | 108.9146 |  | 344.781 | 413.8486 | 422.8648 | 475.5621 | 634.7132 | 606.7816 | 438.8419 | [23 empty] | 144.608 | 620.7474 | 50.8993 | 379.3148
15:43 | 8235 |  |  | -4.4331 | 28.1765 | 28.9826 | 6.0493 | 9.1263 | 14.0538 | 4.2304 | 1.4432 | 6.8396 | 1.762 | 0.1289 |  |  |  | -20.581 | 27.0371 | 41.2522 | 9.6719 |  | 9.0084 | 17.4782 | 0.595 | 2.2627 | 2.9371 | 1.2867 | -1.4436 | 305.407 | 300.9533 | 189.1157 | 224.8183 | 170.68 | 152.3844 | 127.5711 | 225.69 | 154.1775 | 247.3614 | 330.7416 | 313.891 | 187.9736 | 195.0368 | 283.2587 | 317.026 | 339.8942 |  |  | 202.4203 |  | 447.6459 | 118.9096 | 151.6464 | 238.3074 | 315.1397 | 291.0246 | 235.1969 | 172.6415 | 262.6199 | 333.4044 | 323.7651 | 193.81 | 99.0092 | 118.9229 | 174.7168 | 255.6487 | 229.6758 | 204.697 | 244.2436 | 372.8732 | 115.2664 | 169.5135 | 265.4563 | 342.1663 | 336.9223 | 113.6494 | 159.0834 | 237.6344 | 298.7396 | 290.1781 | 81.211 | 96.596 | 119.5675 | 175.6765 | 252.3352 | 211.5694 |  | 192.6511 | 461.2024 |  | 87.1441 | 149.466 | 233.4911 | 311.6528 | 307.7751 | 137.0103 | 174.1716 | 258.0494 | 327.4844 | 301.5582 | 94.7787 | 100.8585 | 123.7735 | 174.7576 | 260.0197 | 323.3937 | 206.6702 | 181.4601 | 166.4833 | 138.5999 | 185.063 | 263.6845 | 329.4103 | 316.5501 |  | 245.0239 |  |  | 135.3257 | 143.1184 | 245.365 | 130.7159 | 262.144 | 136.4073 | 47.1205 | 47.5483 | 39.243 | 46.7261 | 46.5153 | 44.1925 | 32.6713 | 42.8836 | 136.0951 | 160.7933 | 152.8108 | 134.0504 | 324.5718 |  |  | 194.8754 |  | 170.6334 | 110.5212 | 153.9176 | 111.2306 | 237.1488 | 163.0595 | 345.1071 | 332.3493 | 332.4624 | 240.4737 | 257.2734 | 288.6758 | 327.316 | 352.3904 | 203.1194 | 184.7457 | 240.6791 | 202.4373 | 214.0189 | 150.996 | 243.6977 | 142.7653 | 325.0628 | 237.672 | 188.6164 | 347.0024 |  | 216.1084 | 97.5431 | 119.0202 | 177.1588 | 254.2275 | 234.3931 | 242.2055 | 213.0234 |  | 150.456 | 158.4352 | 256.3061 | 337.8416 | 336.3181 | 111.0329 | 157.1772 | 257.6476 | 346.2036 | 340.5265 | 89.8839 | 99.4156 | 120.3315 | 173.1363 | 261.5721 | 197.3108 | 261.6523 | 177.1946 | 220.6315 | 196.716 | 110.8307 | 151.5584 | 238.7458 | 328.1505 | 327.2794 | 130.1162 | 168.867 | 274.0472 | 353.3291 | 333.9421 | 87.3117 | 101.6267 | 132.2419 | 186.5635 | 279.4222 | 152.9514 | 199.5493 | 208.1528 | 230.2328 | 123.4171 | 252.1361 | 163.9948 | 334.0966 | 329.8385 | 251.5308 | 255.7256 |  |  | 137.6264 | 155.2992 | 144.0555 | 265.2359 | 142.6472 | 242.8277 |  | 156.5222 | 139.1476 | 145.4844 | 63.8745 | 99.9035 | 108.9394 |  | 344.7199 | 413.7884 | 422.787 | 475.5793 | 635.3795 | 607.8692 | 439.5049 | [23 empty] | 144.5724 | 621.6244 | 51.0158 | 379.2541
15:43 | 8236 |  |  | -4.4261 | 28.2766 | 28.9931 | 6.0513 | 9.0772 | 14.1012 | 4.1565 | 1.4444 | 6.843 | 1.7619 | 0.1286 |  |  |  | -20.5014 | 27.0489 | 41.2726 | 9.743 |  | 9.0729 | 17.4852 | 0.5961 | 2.2625 | 2.9376 | 1.2848 | 0.8581 | 305.3696 | 300.9217 | 189.1046 | 224.802 | 170.6727 | 152.3728 | 127.5639 | 225.6748 | 154.1807 | 247.3597 | 330.6977 | 313.8486 | 187.9834 | 195.0194 | 283.2069 | 316.9832 | 339.869 |  |  | 202.398 |  | 447.5644 | 118.9058 | 151.6553 | 238.2973 | 315.0915 | 290.9736 | 235.1785 | 172.6483 | 262.611 | 333.3659 | 323.7103 | 193.8091 | 99.0085 | 118.924 | 174.7213 | 255.6173 | 229.6316 | 204.6703 | 244.201 | 372.8179 | 115.2717 | 169.517 | 265.4442 | 342.1237 | 336.8729 | 113.6537 | 159.0859 | 237.623 | 298.701 | 290.1265 | 81.2159 | 96.5971 | 119.5761 | 175.6752 | 252.3128 | 211.6 |  | 192.633 | 461.1166 |  | 87.1565 | 149.4701 | 233.4953 | 311.6145 | 307.7354 | 137.0072 | 174.1781 | 258.0461 | 327.4433 | 301.5145 | 94.7871 | 100.8781 | 123.8008 | 174.7704 | 260.0129 | 323.3738 | 206.6185 | 181.4024 | 166.4502 | 138.5974 | 185.0702 | 263.6789 | 329.3678 | 316.4947 |  | 244.9813 |  |  | 135.298 | 143.0832 | 245.312 | 130.6863 | 262.1182 | 136.378 | 47.2534 | 47.1531 | 39.0064 | 46.3492 | 46.9797 | 44.0312 | 32.4194 | 42.8782 | 136.0616 | 160.7575 | 152.7719 | 134.0276 | 324.5311 |  |  | 194.8583 |  | 170.6278 | 110.5241 | 153.9118 | 111.2362 | 237.1218 | 163.0796 | 345.0621 | 332.2914 | 332.4191 | 240.4403 | 257.2648 | 288.685 | 327.3102 | 352.3538 | 203.0788 | 184.7262 | 240.6577 | 202.4003 | 214.0162 | 151.0128 | 243.6999 | 142.7466 | 325.0093 | 237.6599 | 188.636 | 346.9425 |  | 216.0869 | 97.5466 | 119.0324 | 177.1692 | 254.2054 | 234.3426 | 242.1637 | 212.9819 |  | 150.4537 | 158.4575 | 256.3038 | 337.7949 | 336.2587 | 111.0308 | 157.1704 | 257.6241 | 346.166 | 340.4677 | 89.8768 | 99.4066 | 120.3363 | 173.1286 | 261.5465 | 197.2894 | 261.5949 | 177.1624 | 220.5698 | 196.6806 | 110.8478 | 151.5639 | 238.7406 | 328.1139 | 327.2359 | 130.1299 | 168.8886 | 274.0585 | 353.2992 | 333.9068 | 87.3137 | 101.6307 | 132.229 | 186.5577 | 279.4082 | 152.9142 | 199.5048 | 208.1067 | 230.1872 | 123.4062 | 252.1323 | 163.9957 | 334.0367 | 329.7724 | 251.4513 | 255.6751 |  |  | 137.5946 | 155.257 | 144.0167 | 265.1964 | 142.6145 | 242.7991 |  | 156.4888 | 139.1245 | 145.4581 | 63.8907 | 99.8733 | 108.97 |  | 344.667 | 413.7312 | 422.7147 | 476.1045 | 636.2566 | 608.7864 | 440.2214 | [23 empty] | 144.5401 | 622.5215 | 51.1053 | 379.1991
15:43 | 8237 |  |  | -4.4263 | 28.2789 | 28.9752 | 6.0745 | 8.9933 | 14.1229 | 4.113 | 1.445 | 6.841 | 1.7585 | 0.1282 |  |  |  | -20.4531 | 27.0872 | 41.3169 | 9.7455 |  | 9.1778 | 17.6039 | 0.5958 | 2.2659 | 2.9406 | 1.2862 | -0.361 | 305.3351 | 300.8934 | 189.093 | 224.7875 | 170.6726 | 152.3705 | 127.5663 | 225.6427 | 154.198 | 247.3586 | 330.6611 | 313.8032 | 187.9807 | 195.0089 | 283.2165 | 316.9633 | 339.8573 |  |  | 202.377 |  | 447.4859 | 118.881 | 151.6569 | 238.2897 | 315.0398 | 290.9278 | 235.1641 | 172.6499 | 262.6047 | 333.3145 | 323.6588 | 193.8025 | 99.0045 | 118.9206 | 174.7152 | 255.5851 | 229.5814 | 204.6384 | 244.161 | 372.7495 | 115.2784 | 169.5255 | 265.4291 | 342.0796 | 336.8197 | 113.6581 | 159.0777 | 237.6079 | 298.6593 | 290.0739 | 81.2239 | 96.6 | 119.5764 | 175.6736 | 252.2782 | 211.5976 |  | 192.6146 | 461.0353 |  | 87.157 | 149.4784 | 233.4927 | 311.5824 | 307.6934 | 136.9949 | 174.1908 | 258.0362 | 327.3999 | 301.4713 | 94.804 | 100.9021 | 123.818 | 174.7827 | 260.007 | 323.346 | 206.5548 | 181.3725 | 166.4249 | 138.6023 | 185.0798 | 263.6802 | 329.3297 | 316.4552 |  | 244.9376 |  |  | 135.2732 | 143.0485 | 245.3009 | 130.7275 | 262.0892 | 136.3439 | 47.413 | 47.2014 | 40.0507 | 46.0306 | 47.2575 | 44.1652 | 32.1864 | 42.8206 | 136.0323 | 160.7209 | 152.739 | 133.9983 | 324.4948 |  |  | 194.8445 |  | 170.618 | 110.5222 | 153.9014 | 111.2302 | 237.1095 | 163.0991 | 345.0257 | 332.2265 | 332.3691 | 240.4035 | 257.2423 | 288.6909 | 327.2752 | 352.3076 | 203.0417 | 184.6956 | 240.6156 | 202.3569 | 214.0337 | 151.0173 | 243.6918 | 142.7503 | 324.941 | 237.6495 | 188.6505 | 346.8967 |  | 216.0806 | 97.5399 | 119.0367 | 177.1729 | 254.1743 | 234.2924 | 242.116 | 212.9373 |  | 150.4641 | 158.4664 | 256.3043 | 337.747 | 336.2094 | 111.0369 | 157.1749 | 257.6069 | 346.1296 | 340.417 | 89.8828 | 99.4114 | 120.3391 | 173.1297 | 261.527 | 197.2801 | 261.5429 | 177.1415 | 220.4948 | 196.6476 | 110.8633 | 151.5755 | 238.7373 | 328.0738 | 327.194 | 130.1512 | 168.9102 | 274.0671 | 353.269 | 333.8766 | 87.3166 | 101.6383 | 132.2348 | 186.5743 | 279.3907 | 152.8776 | 199.4705 | 208.0672 | 230.1484 | 123.4103 | 252.1109 | 163.998 | 333.9961 | 329.7289 | 251.3689 | 255.6279 |  |  | 137.5676 | 155.2169 | 143.9843 | 265.1674 | 142.5855 | 242.7729 |  | 156.4474 | 139.089 | 145.4268 | 63.8925 | 99.9098 | 108.9607 |  | 344.6074 | 413.6791 | 422.6518 | 475.9234 | 635.8868 | 608.3043 | 439.7608 | [23 empty] | 144.5067 | 622.0955 | 51.1829 | 379.1433
15:43 | 8238 |  |  | -4.493 | 28.2181 | 29.0014 | 5.9907 | 9.1269 | 14.2345 | 4.2157 | 1.4446 | 6.8412 | 1.7579 | 0.1286 |  |  |  | -20.4554 | 27.0949 | 41.3707 | 9.7442 |  | 9.115 | 17.4808 | 0.5955 | 2.2641 | 2.9374 | 1.2873 | 1.1085 | 305.2992 | 300.8619 | 189.0817 | 224.7709 | 170.665 | 152.3648 | 127.5654 | 225.6301 | 154.2239 | 247.3559 | 330.6255 | 313.7512 | 187.964 | 195.0219 | 283.2324 | 316.9674 | 339.8404 |  |  | 202.3545 |  | 447.4029 | 118.8794 | 151.6602 | 238.272 | 314.9835 | 290.8748 | 235.1546 | 172.6493 | 262.5897 | 333.2629 | 323.6096 | 193.7939 | 98.9975 | 118.9171 | 174.7148 | 255.5559 | 229.529 | 204.6106 | 244.12 | 372.6828 | 115.2811 | 169.5323 | 265.4125 | 342.0387 | 336.7798 | 113.6657 | 159.0755 | 237.5862 | 298.611 | 290.0337 | 81.2351 | 96.6057 | 119.5813 | 175.6787 | 252.2557 | 211.5689 |  | 192.5949 | 460.9614 |  | 87.1521 | 149.4747 | 233.478 | 311.5419 | 307.6447 | 136.9787 | 174.1907 | 258.0145 | 327.3425 | 301.4139 | 94.8209 | 100.8944 | 123.825 | 174.7836 | 259.986 | 323.2907 | 206.483 | 181.3705 | 166.4002 | 138.6105 | 185.0914 | 263.6732 | 329.2916 | 316.4128 |  | 244.9154 |  |  | 135.2489 | 143.0045 | 245.2867 | 130.727 | 262.0354 | 136.3015 | 47.5627 | 47.4991 | 41.7273 | 46.0294 | 47.1966 | 43.3591 | 32.0636 | 42.9029 | 135.9981 | 160.6826 | 152.7053 | 133.9623 | 324.4514 |  |  | 194.8289 |  | 170.6091 | 110.5147 | 153.8885 | 111.2157 | 237.1108 | 163.1036 | 344.9785 | 332.169 | 332.321 | 240.3882 | 257.2437 | 288.7095 | 327.2542 | 352.2666 | 203.0007 | 184.6635 | 240.5828 | 202.3116 | 214.0541 | 151.0278 | 243.687 | 142.7451 | 324.8797 | 237.6386 | 188.65 | 346.85 |  | 216.0652 | 97.5351 | 119.0398 | 177.173 | 254.1387 | 234.2406 | 242.0662 | 212.8981 |  | 150.4634 | 158.4743 | 256.3054 | 337.6931 | 336.1566 | 111.0439 | 157.1863 | 257.6069 | 346.0968 | 340.3835 | 89.8938 | 99.431 | 120.3447 | 173.1523 | 261.5084 | 197.2621 | 261.5012 | 177.1188 | 220.423 | 196.6206 | 110.8701 | 151.5806 | 238.7369 | 328.0292 | 327.1472 | 130.1567 | 168.9073 | 274.0617 | 353.2246 | 333.8297 | 87.3099 | 101.6447 | 132.2409 | 186.588 | 279.3616 | 152.8379 | 199.4404 | 208.0358 | 230.1136 | 123.4203 | 252.101 | 164.0098 | 333.9617 | 329.6794 | 251.2855 | 255.562 |  |  | 137.5397 | 155.1761 | 143.9564 | 265.1532 | 142.5796 | 242.7309 |  | 156.4085 | 139.0553 | 145.3937 | 63.8922 | 99.9193 | 108.9514 |  | 344.5534 | 413.6372 | 422.611 | 475.6586 | 634.3115 | 606.2616 | 438.768 | [23 empty] | 144.4729 | 620.2866 | 51.1934 | 379.0953
15:43 | 8239 |  |  | -4.5768 | 28.2225 | 29.1823 | 6.0763 | 9.0876 | 14.2038 | 4.2429 | 1.4455 | 6.8413 | 1.7582 | 0.1276 |  |  |  | -20.3207 | 27.1482 | 41.5433 | 9.7655 |  | 9.1208 | 17.6219 | 0.5941 | 2.2645 | 2.9413 | 1.2867 | -1.5155 | 305.2625 | 300.8303 | 189.0731 | 224.7581 | 170.6463 | 152.3437 | 127.5576 | 225.6371 | 154.2328 | 247.3504 | 330.5893 | 313.6949 | 187.9616 | 195.0309 | 283.205 | 316.9547 | 339.8136 |  |  | 202.3287 |  | 447.3272 | 118.906 | 151.6714 | 238.2654 | 314.9415 | 290.8245 | 235.1431 | 172.6529 | 262.5693 | 333.2237 | 323.5585 | 193.7931 | 98.9991 | 118.9296 | 174.7268 | 255.5344 | 229.4912 | 204.5863 | 244.0816 | 372.8514 | 115.284 | 169.5347 | 265.3986 | 341.9992 | 336.7285 | 113.6756 | 159.0809 | 237.5664 | 298.5668 | 289.9925 | 81.2422 | 96.6154 | 119.6015 | 175.6962 | 252.2567 | 211.5419 |  | 192.5742 | 460.877 |  | 87.1509 | 149.4801 | 233.4687 | 311.4938 | 307.5883 | 136.9923 | 174.2028 | 258.0087 | 327.2967 | 301.3678 | 94.8383 | 100.8865 | 123.8374 | 174.7828 | 259.9711 | 323.2467 | 206.4012 | 181.3826 | 166.3689 | 138.6148 | 185.0952 | 263.6576 | 329.2539 | 316.3586 |  | 244.8965 |  |  | 135.2247 | 142.9621 | 245.214 | 130.6288 | 261.9527 | 136.2588 | 47.7692 | 47.9597 | 43.1849 | 46.2297 | 47.174 | 41.296 | 32.1058 | 43.1692 | 135.964 | 160.645 | 152.6623 | 133.9204 | 324.4086 |  |  | 194.8093 |  | 170.6018 | 110.5181 | 153.8781 | 111.2107 | 237.1011 | 163.1057 | 344.9363 | 332.1141 | 332.2792 | 240.3912 | 257.2487 | 288.7304 | 327.2483 | 352.2264 | 202.9539 | 184.6412 | 240.5852 | 202.2715 | 214.0623 | 151.0427 | 243.6837 | 142.7228 | 324.8228 | 237.6241 | 188.6652 | 346.8007 |  | 216.0455 | 97.5321 | 119.0488 | 177.1872 | 254.1174 | 234.1907 | 242.0183 | 212.857 |  | 150.4728 | 158.4996 | 256.3043 | 337.6563 | 336.0954 | 111.0439 | 157.1898 | 257.6026 | 346.0524 | 340.3323 | 89.8952 | 99.4343 | 120.3515 | 173.1607 | 261.4811 | 197.2284 | 261.4581 | 177.0869 | 220.3661 | 196.5792 | 110.8795 | 151.5892 | 238.7399 | 327.9933 | 327.0949 | 130.1451 | 168.9208 | 274.0465 | 353.1767 | 333.7839 | 87.3058 | 101.6399 | 132.2491 | 186.5946 | 279.3426 | 152.801 | 199.4003 | 207.9909 | 230.0677 | 123.4344 | 252.0944 | 164.0161 | 333.9242 | 329.633 | 251.2161 | 255.4767 |  |  | 137.5139 | 155.1436 | 143.9332 | 265.1379 | 142.5731 | 242.6571 |  | 156.3753 | 139.0222 | 145.3536 | 63.8841 | 99.9294 | 108.9477 |  | 344.5076 | 413.5264 | 422.5334 | 475.3644 | 635.2263 | 607.66 | 439.1818 | [23 empty] | 144.4411 | 621.4431 | 51.3953 | 379.017
15:43 | 8240 |  |  | -4.4754 | 28.172 | 29.2065 | 6.0608 | 9.0243 | 14.1708 | 4.163 | 1.4454 | 6.8454 | 1.7569 | 0.1296 |  |  |  | -20.3224 | 27.1605 | 41.4076 | 9.7854 |  | 9.1174 | 17.5927 | 0.5951 | 2.2638 | 2.9433 | 1.2896 | 1.4671 | 305.2337 | 300.8034 | 189.0648 | 224.7432 | 170.6385 | 152.3381 | 127.5587 | 225.6446 | 154.2337 | 247.3371 | 330.5467 | 313.6517 | 187.9611 | 195.0026 | 283.1854 | 316.928 | 339.7681 |  |  | 202.296 |  | 447.2532 | 118.9205 | 151.6719 | 238.2569 | 314.8961 | 290.7699 | 235.1234 | 172.6569 | 262.5485 | 333.1802 | 323.5036 | 193.7904 | 98.9998 | 118.9366 | 174.733 | 255.5133 | 229.4511 | 204.5583 | 244.045 | 373.0202 | 115.2841 | 169.5427 | 265.3841 | 341.9534 | 336.6673 | 113.6749 | 159.0805 | 237.5449 | 298.5195 | 289.939 | 81.2445 | 96.6162 | 119.6197 | 175.7049 | 252.2489 | 211.5277 |  | 192.5423 | 460.7759 |  | 87.1518 | 149.4858 | 233.4632 | 311.4552 | 307.5399 | 137.0177 | 174.2156 | 258.0174 | 327.2573 | 301.3313 | 94.8445 | 100.9082 | 123.8489 | 174.7967 | 259.9656 | 323.2027 | 206.3356 | 181.4098 | 166.3379 | 138.6181 | 185.1074 | 263.6518 | 329.219 | 316.3099 |  | 244.8656 |  |  | 135.196 | 142.9233 | 245.125 | 130.5433 | 261.8694 | 136.2173 | 47.8807 | 47.807 | 44.2481 | 46.69 | 47.4017 | 39.6478 | 32.8608 | 43.532 | 135.9287 | 160.6128 | 152.6244 | 133.8794 | 324.364 |  |  | 194.7887 |  | 170.5827 | 110.5138 | 153.8593 | 111.2031 | 237.087 | 163.1113 | 344.8875 | 332.0615 | 332.2308 | 240.3767 | 257.2423 | 288.7414 | 327.2362 | 352.1767 | 202.9125 | 184.6043 | 240.5848 | 202.2256 | 214.0732 | 151.0414 | 243.6711 | 142.7139 | 324.7528 | 237.6037 | 188.6707 | 346.754 |  | 216.0449 | 97.5335 | 119.0578 | 177.1948 | 254.0958 | 234.1444 | 241.9699 | 212.8196 |  | 150.4914 | 158.5027 | 256.3032 | 337.6299 | 336.0444 | 111.0477 | 157.1992 | 257.5907 | 345.9965 | 340.2721 | 89.8995 | 99.4331 | 120.3524 | 173.167 | 261.4487 | 197.1961 | 261.4113 | 177.0579 | 220.3279 | 196.535 | 110.8878 | 151.6077 | 238.7385 | 327.9622 | 327.0424 | 130.1346 | 168.9387 | 274.0338 | 353.1315 | 333.7272 | 87.3099 | 101.6341 | 132.2622 | 186.5986 | 279.3176 | 152.7636 | 199.366 | 207.9535 | 230.0169 | 123.4288 | 252.0906 | 164.0252 | 333.8838 | 329.5891 | 251.1518 | 255.4062 |  |  | 137.4839 | 155.1046 | 143.9001 | 265.0951 | 142.5479 | 242.5582 |  | 156.341 | 138.9878 | 145.3274 | 63.8843 | 99.9421 | 108.9642 |  | 344.4521 | 413.4719 | 422.4712 | 475.6437 | 635.0311 | 606.9766 | 438.6779 | [23 empty] | 144.408 | 621.0038 | 51.319 | 378.962
15:43 | 8241 |  |  | -4.4677 | 28.1757 | 29.1662 | 6.0629 | 9.0245 | 14.1715 | 4.2609 | 1.4461 | 6.8429 | 1.7544 | 0.1268 |  |  |  | -20.3786 | 27.2142 | 41.4237 | 9.7486 |  | 9.1226 | 17.6259 | 0.5939 | 2.2655 | 2.9376 | 1.2896 | -0.9067 | 305.1998 | 300.7703 | 189.0504 | 224.725 | 170.6368 | 152.3314 | 127.5505 | 225.6316 | 154.2211 | 247.315 | 330.4863 | 313.601 | 187.9424 | 194.9479 | 283.1534 | 316.879 | 339.7135 |  |  | 202.272 |  | 447.1765 | 118.9267 | 151.6764 | 238.2542 | 314.8477 | 290.7237 | 235.1192 | 172.6714 | 262.5388 | 333.1311 | 323.4542 | 193.7867 | 98.9952 | 118.939 | 174.7391 | 255.4901 | 229.4021 | 204.5272 | 244.0065 | 372.9611 | 115.2881 | 169.5428 | 265.3709 | 341.9078 | 336.6167 | 113.6756 | 159.0801 | 237.5249 | 298.4741 | 289.8904 | 81.2432 | 96.6161 | 119.6206 | 175.7108 | 252.2376 | 211.5007 |  | 192.5063 | 460.6778 |  | 87.155 | 149.4945 | 233.4554 | 311.4224 | 307.5041 | 137.0266 | 174.2147 | 258.0029 | 327.2073 | 301.2859 | 94.8506 | 100.9195 | 123.8531 | 174.8055 | 259.945 | 323.1517 | 206.2897 | 181.4449 | 166.3093 | 138.6152 | 185.1161 | 263.6451 | 329.1794 | 316.2586 |  | 244.8229 |  |  | 135.1553 | 142.8736 | 245.0581 | 130.491 | 261.7888 | 136.1761 | 47.5756 | 47.5311 | 44.9126 | 47.1944 | 47.6001 | 39.4791 | 33.9129 | 43.4047 | 135.8878 | 160.567 | 152.5867 | 133.8391 | 324.3061 |  |  | 194.7679 |  | 170.5516 | 110.4969 | 153.8446 | 111.1933 | 237.0932 | 163.1146 | 344.8223 | 332.0077 | 332.1757 | 240.3461 | 257.2568 | 288.7544 | 327.2291 | 352.1364 | 202.8473 | 184.579 | 240.5997 | 202.1701 | 214.1043 | 151.0375 | 243.6665 | 142.7209 | 324.6852 | 237.594 | 188.6772 | 346.7043 |  | 216.0492 | 97.5382 | 119.0662 | 177.1807 | 254.0768 | 234.095 | 241.9141 | 212.7812 |  | 150.4983 | 158.4972 | 256.288 | 337.6114 | 335.9858 | 111.0497 | 157.2073 | 257.5762 | 345.9428 | 340.2119 | 89.898 | 99.4308 | 120.3483 | 173.1718 | 261.4183 | 197.1661 | 261.3699 | 177.0182 | 220.2841 | 196.4923 | 110.8998 | 151.6158 | 238.734 | 327.9235 | 326.996 | 130.1465 | 168.9495 | 274.0247 | 353.0902 | 333.6726 | 87.32 | 101.6341 | 132.2824 | 186.6152 | 279.2856 | 152.7198 | 199.3376 | 207.9181 | 229.9741 | 123.4265 | 252.0861 | 164.0302 | 333.8478 | 329.5492 | 251.0858 | 255.3625 |  |  | 137.4541 | 155.0606 | 143.8695 | 265.0486 | 142.5209 | 242.4662 |  | 156.3117 | 138.9569 | 145.2948 | 63.8861 | 99.9304 | 108.959 |  | 344.3934 | 413.421 | 422.4174 | 475.2918 | 634.3172 | 606.3429 | 438.3719 | [23 empty] | 144.3721 | 620.33 | 51.3451 | 378.9072
15:43 | 8242 |  |  | -4.5417 | 28.191 | 29.2515 | 6.0258 | 9.031 | 14.2136 | 4.2784 | 1.445 | 6.8462 | 1.7598 | 0.1282 |  |  |  | -20.224 | 27.1956 | 41.5747 | 9.9521 |  | 9.1829 | 17.6806 | 0.5935 | 2.2642 | 2.939 | 1.2894 | 1.2633 | 305.166 | 300.7341 | 189.0376 | 224.7092 | 170.6292 | 152.3145 | 127.5462 | 225.6196 | 154.2217 | 247.3062 | 330.4368 | 313.5395 | 187.9313 | 194.8902 | 283.1252 | 316.8274 | 339.6688 |  |  | 202.2503 |  | 447.0946 | 118.9316 | 151.6841 | 238.2449 | 314.8045 | 290.6799 | 235.1164 | 172.6826 | 262.5308 | 333.0866 | 323.3983 | 193.7828 | 98.987 | 118.9419 | 174.7437 | 255.4598 | 229.3597 | 204.4947 | 243.9686 | 372.9026 | 115.2921 | 169.5422 | 265.3559 | 341.8572 | 336.5657 | 113.6777 | 159.0918 | 237.511 | 298.4268 | 289.8419 | 81.2394 | 96.6138 | 119.6207 | 175.7186 | 252.2266 | 211.4434 |  | 192.4659 | 460.5858 |  | 87.1584 | 149.5132 | 233.4506 | 311.3842 | 307.4609 | 137.0421 | 174.2208 | 257.9914 | 327.1613 | 301.2441 | 94.8712 | 100.9138 | 123.8502 | 174.8166 | 259.9203 | 323.1036 | 206.2199 | 181.4646 | 166.2718 | 138.6097 | 185.1105 | 263.6302 | 329.1321 | 316.2045 |  | 244.7698 |  |  | 135.1218 | 142.8278 | 244.9966 | 130.4318 | 261.7159 | 136.1435 | 47.1106 | 47.7711 | 45.0974 | 47.5418 | 47.6347 | 39.5883 | 34.4669 | 43.1973 | 135.8492 | 160.5197 | 152.5445 | 133.7902 | 324.263 |  |  | 194.7476 |  | 170.5463 | 110.4946 | 153.8449 | 111.1944 | 237.1019 | 163.1295 | 344.7747 | 331.9534 | 332.1289 | 240.3593 | 257.2715 | 288.7682 | 327.2257 | 352.0908 | 202.7472 | 184.562 | 240.6195 | 202.1258 | 214.1378 | 151.0492 | 243.6647 | 142.718 | 324.6273 | 237.591 | 188.6896 | 346.657 |  | 216.0522 | 97.5382 | 119.0742 | 177.1805 | 254.0538 | 234.0401 | 241.8594 | 212.7412 |  | 150.4994 | 158.5073 | 256.2793 | 337.5769 | 335.9363 | 111.047 | 157.2023 | 257.5573 | 345.8949 | 340.1472 | 89.8797 | 99.4318 | 120.3413 | 173.1753 | 261.39 | 197.1168 | 261.326 | 176.9729 | 220.2242 | 196.4466 | 110.9181 | 151.6167 | 238.7375 | 327.88 | 326.9526 | 130.1622 | 168.9682 | 274.0043 | 353.046 | 333.6209 | 87.3209 | 101.6317 | 132.3069 | 186.6376 | 279.2496 | 152.6832 | 199.3021 | 207.8702 | 229.9319 | 123.4316 | 252.0746 | 164.035 | 333.8198 | 329.5075 | 251.0329 | 255.3433 |  |  | 137.4263 | 155.0168 | 143.8425 | 264.9945 | 142.4788 | 242.4069 |  | 156.2782 | 138.923 | 145.2677 | 63.8778 | 99.9416 | 108.9478 |  | 344.3425 | 413.3189 | 422.3517 | 475.5921 | 635.3269 | 607.2199 | 439.0841 | [23 empty] | 144.338 | 621.2734 | 51.5434 | 378.8307
15:43 | 8243 |  |  | -4.5346 | 28.213 | 29.1642 | 6.0705 | 9.0288 | 14.2272 | 4.2417 | 1.4409 | 6.8414 | 1.7536 | 0.1264 |  |  |  | -20.3112 | 27.177 | 41.5341 | 9.8452 |  | 9.0738 | 17.7594 | 0.5935 | 2.2646 | 2.9418 | 1.2897 | -2.4485 | 305.1325 | 300.7042 | 189.0304 | 224.693 | 170.6202 | 152.3025 | 127.548 | 225.6204 | 154.2378 | 247.3069 | 330.4001 | 313.4932 | 187.9335 | 194.8552 | 283.0992 | 316.799 | 339.6296 |  |  | 202.2169 |  | 447.0061 | 118.9384 | 151.6865 | 238.2249 | 314.7528 | 290.6208 | 235.095 | 172.6779 | 262.5165 | 333.0371 | 323.3425 | 193.7733 | 98.9864 | 118.938 | 174.7354 | 255.424 | 229.3201 | 204.4608 | 243.9252 | 372.8439 | 115.2999 | 169.5509 | 265.3386 | 341.8048 | 336.5141 | 113.6858 | 159.09 | 237.4916 | 298.3837 | 289.7926 | 81.2413 | 96.6203 | 119.6379 | 175.7211 | 252.2147 | 211.3938 |  | 192.4241 | 460.5047 |  | 87.1554 | 149.5232 | 233.4401 | 311.3486 | 307.4149 | 137.0651 | 174.2288 | 257.9863 | 327.117 | 301.1887 | 94.8763 | 100.9093 | 123.8447 | 174.8176 | 259.8952 | 323.0466 | 206.1537 | 181.4727 | 166.24 | 138.6073 | 185.1178 | 263.6242 | 329.0917 | 316.1521 |  | 244.7323 |  |  | 135.0934 | 142.7962 | 244.9625 | 130.4237 | 261.6413 | 136.097 | 46.8561 | 48.0549 | 45.2552 | 47.8467 | 47.5962 | 39.4356 | 34.4539 | 43.5664 | 135.8082 | 160.4733 | 152.5102 | 133.755 | 324.2213 |  |  | 194.7363 |  | 170.5439 | 110.4947 | 153.8376 | 111.1922 | 237.0987 | 163.1424 | 344.7309 | 331.9045 | 332.0809 | 240.3573 | 257.2804 | 288.788 | 327.2188 | 352.0348 | 202.6833 | 184.54 | 240.612 | 202.092 | 214.1604 | 151.0606 | 243.6588 | 142.7084 | 324.5651 | 237.5817 | 188.7005 | 346.6129 |  | 216.0593 | 97.5338 | 119.0818 | 177.1933 | 254.0213 | 233.9863 | 241.8134 | 212.7045 |  | 150.5058 | 158.5211 | 256.2875 | 337.5325 | 335.8867 | 111.0493 | 157.2167 | 257.5553 | 345.847 | 340.1022 | 89.8825 | 99.4385 | 120.343 | 173.1801 | 261.3719 | 197.0583 | 261.2816 | 176.9258 | 220.1899 | 196.4126 | 110.9361 | 151.623 | 238.7393 | 327.837 | 326.9087 | 130.1676 | 168.9803 | 273.9943 | 353.0055 | 333.5712 | 87.3118 | 101.6393 | 132.3266 | 186.654 | 279.2259 | 152.6471 | 199.2667 | 207.8332 | 229.8957 | 123.4433 | 252.0633 | 164.0497 | 333.7843 | 329.4645 | 250.9883 | 255.3273 |  |  | 137.3938 | 154.9721 | 143.8045 | 264.9374 | 142.4189 | 242.3436 |  | 156.2461 | 138.8927 | 145.2437 | 63.8822 | 100.0162 | 108.9423 |  | 344.3 | 413.2662 | 422.2983 | 475.2254 | 634.3375 | 606.6783 | 438.9362 | [23 empty] | 144.3053 | 620.5079 | 51.4467 | 378.7831
15:43 | 8244 |  |  | -4.514 | 28.2214 | 29.2284 | 6.068 | 8.971 | 14.1737 | 4.1785 | 1.443 | 6.8403 | 1.7579 | 0.1282 |  |  |  | -20.1952 | 27.1388 | 41.5316 | 9.7863 |  | 9.0505 | 17.7681 | 0.5929 | 2.2652 | 2.9435 | 1.2887 | 1.4998 | 305.0947 | 300.6642 | 189.0212 | 224.6646 | 170.6005 | 152.289 | 127.5408 | 225.5978 | 154.2327 | 247.2964 | 330.3537 | 313.4393 | 187.9203 | 194.8357 | 283.0771 | 316.7802 | 339.5895 |  |  | 202.1907 |  | 446.9274 | 118.9383 | 151.6994 | 238.2167 | 314.7004 | 290.5693 | 235.0799 | 172.6881 | 262.5076 | 332.9947 | 323.2933 | 193.7758 | 98.9826 | 118.9458 | 174.7355 | 255.4039 | 229.2819 | 204.4356 | 243.8826 | 372.7875 | 115.3082 | 169.5642 | 265.3306 | 341.7682 | 336.4619 | 113.6972 | 159.0805 | 237.4687 | 298.335 | 289.7441 | 81.2379 | 96.6209 | 119.6419 | 175.7189 | 252.1913 | 211.3921 |  | 192.3723 | 460.4293 |  | 87.1539 | 149.5369 | 233.4262 | 311.3248 | 307.3777 | 137.058 | 174.2365 | 257.9749 | 327.0679 | 301.1308 | 94.8703 | 100.9069 | 123.8507 | 174.8178 | 259.8828 | 323.0029 | 206.1019 | 181.4569 | 166.2235 | 138.613 | 185.1326 | 263.6181 | 329.0569 | 316.104 |  | 244.7065 |  |  | 135.0576 | 142.7603 | 244.9116 | 130.3912 | 261.5744 | 136.0443 | 46.7363 | 47.8992 | 45.7467 | 48.1176 | 47.6346 | 39.6035 | 34.7773 | 43.7877 | 135.7704 | 160.4329 | 152.4759 | 133.7248 | 324.1902 |  |  | 194.7286 |  | 170.5365 | 110.496 | 153.8307 | 111.1877 | 237.0918 | 163.1546 | 344.6842 | 331.8505 | 332.0405 | 240.3309 | 257.2816 | 288.8058 | 327.2038 | 351.9819 | 202.6759 | 184.5157 | 240.5604 | 202.0547 | 214.1725 | 151.0636 | 243.6557 | 142.7006 | 324.5039 | 237.5626 | 188.7082 | 346.5626 |  | 216.0437 | 97.5353 | 119.092 | 177.1974 | 253.9915 | 233.9421 | 241.7724 | 212.6644 |  | 150.5099 | 158.5457 | 256.2898 | 337.4846 | 335.8412 | 111.0585 | 157.235 | 257.5572 | 345.8108 | 340.0693 | 89.898 | 99.438 | 120.3563 | 173.2005 | 261.3541 | 197.0029 | 261.2452 | 176.8958 | 220.2066 | 196.3861 | 110.9659 | 151.6315 | 238.7426 | 327.799 | 326.8707 | 130.1727 | 168.9852 | 273.9938 | 352.965 | 333.5308 | 87.3119 | 101.648 | 132.3291 | 186.6483 | 279.2229 | 152.6135 | 199.2366 | 207.8006 | 229.8549 | 123.4549 | 252.068 | 164.0638 | 333.7449 | 329.416 | 250.9683 | 255.2985 |  |  | 137.3636 | 154.9286 | 143.7658 | 264.9032 | 142.3696 | 242.3087 |  | 156.2148 | 138.8592 | 145.216 | 63.8714 | 100.0019 | 108.9635 |  | 344.2598 | 413.2079 | 422.2376 | 475.4784 | 635.063 | 607.0896 | 438.8688 | [23 empty] | 144.2707 | 621.0763 | 51.4221 | 378.7339
15:43 | 8245 |  |  | -4.4614 | 28.2191 | 29.2379 | 6.0687 | 8.96 | 14.2082 | 4.2876 | 1.4422 | 6.8399 | 1.7514 | 0.1272 |  |  |  | -20.2495 | 27.2052 | 41.5512 | 9.7826 |  | 9.1471 | 17.7876 | 0.5937 | 2.2659 | 2.9442 | 1.2913 | -1.7887 | 305.0635 | 300.629 | 189.0117 | 224.6466 | 170.5933 | 152.2861 | 127.5468 | 225.584 | 154.2427 | 247.2938 | 330.3139 | 313.3906 | 187.9159 | 194.8443 | 283.0646 | 316.7573 | 339.5377 |  |  | 202.159 |  | 446.8499 | 118.9325 | 151.7087 | 238.2099 | 314.6491 | 290.5245 | 235.0682 | 172.6952 | 262.5016 | 332.9494 | 323.2422 | 193.7717 | 98.9698 | 118.9573 | 174.7448 | 255.3814 | 229.2426 | 204.6653 | 243.8461 | 372.7296 | 115.3062 | 169.5704 | 265.3259 | 341.7241 | 336.4044 | 113.6865 | 159.0826 | 237.4416 | 298.2835 | 289.6896 | 81.2475 | 96.6229 | 119.6457 | 175.7158 | 252.157 | 211.3965 |  | 192.3111 | 460.3477 |  | 87.1526 | 149.5419 | 233.416 | 311.2804 | 307.329 | 137.0368 | 174.2364 | 257.9562 | 327.0164 | 301.0788 | 94.8666 | 100.9133 | 123.8565 | 174.8235 | 259.8778 | 322.9698 | 206.0459 | 181.4291 | 166.2011 | 138.6225 | 185.1407 | 263.6051 | 329.0215 | 316.0592 |  | 244.6746 |  |  | 135.022 | 142.7239 | 244.8603 | 130.3436 | 261.5311 | 136.0208 | 47.4653 | 47.4209 | 46.0423 | 48.0451 | 47.7876 | 39.8059 | 35.0852 | 43.9012 | 135.744 | 160.4028 | 152.4427 | 133.6882 | 324.1483 |  |  | 194.7052 |  | 170.528 | 110.4989 | 153.8202 | 111.1775 | 237.0668 | 163.1587 | 344.6313 | 331.7903 | 331.996 | 240.3545 | 257.2786 | 288.8142 | 327.1886 | 351.9374 | 202.6802 | 184.4802 | 240.5019 | 202.0142 | 214.1626 | 151.0713 | 243.6466 | 142.6851 | 324.4452 | 237.5349 | 188.7024 | 346.516 |  | 216.0357 | 97.5483 | 119.0961 | 177.1938 | 253.97 | 233.9023 | 241.7291 | 212.6215 |  | 150.5133 | 158.569 | 256.2883 | 337.4226 | 335.8026 | 111.0707 | 157.237 | 257.5512 | 345.7806 | 340.0229 | 89.8995 | 99.4365 | 120.3683 | 173.212 | 261.3333 | 196.9736 | 261.2184 | 176.8838 | 220.2343 | 196.3576 | 110.9839 | 151.6428 | 238.744 | 327.766 | 326.8326 | 130.186 | 169.0059 | 273.9848 | 352.9223 | 333.4838 | 87.3219 | 101.6406 | 132.3067 | 186.6403 | 279.2145 | 152.5735 | 199.1984 | 207.7586 | 229.8052 | 123.4314 | 252.0561 | 164.0584 | 333.6977 | 329.3643 | 250.9177 | 255.2485 |  |  | 137.3405 | 154.8907 | 143.73 | 264.8785 | 142.3182 | 242.2924 |  | 156.1821 | 138.8198 | 145.1834 | 63.8773 | 99.979 | 108.9736 |  | 344.1529 | 413.1982 | 422.1585 | 475.3776 | 634.6144 | 607.1357 | 439.3207 | [23 empty] | 144.2365 | 620.8751 | 51.5233 | 378.6755
15:43 | 8246 |  |  | -4.372 | 28.3181 | 29.261 | 6.1455 | 9.022 | 14.2568 | 4.2706 | 1.4403 | 6.8361 | 1.7496 | 0.1263 |  |  |  | -20.2512 | 27.1658 | 41.5001 | 9.8121 |  | 9.19 | 17.7537 | 0.5933 | 2.2699 | 2.946 | 1.2894 | -1.1834 | 305.0333 | 300.6065 | 189.0052 | 224.6401 | 170.5908 | 152.2807 | 127.542 | 225.5607 | 154.2605 | 247.2906 | 330.2797 | 313.3496 | 187.9124 | 194.8435 | 283.0457 | 316.7241 | 339.4913 |  |  | 202.1203 |  | 446.7665 | 118.9234 | 151.7136 | 238.2018 | 314.6034 | 290.4755 | 235.0549 | 172.6935 | 262.4851 | 332.9053 | 323.194 | 193.772 | 98.9778 | 118.9623 | 174.7461 | 255.354 | 229.2114 | 204.9167 | 243.8075 | 372.6718 | 115.3048 | 169.5745 | 265.3138 | 341.6779 | 336.351 | 113.6774 | 159.0775 | 237.4182 | 298.2317 | 289.6373 | 81.2463 | 96.6242 | 119.6537 | 175.7094 | 252.1246 | 211.362 |  | 192.2449 | 460.2576 |  | 87.1477 | 149.5357 | 233.4071 | 311.2256 | 307.2727 | 137.0269 | 174.2341 | 257.9377 | 326.96 | 301.0237 | 94.8656 | 100.9301 | 123.8634 | 174.8265 | 259.8593 | 322.9449 | 205.9857 | 181.4011 | 166.1752 | 138.6276 | 185.1498 | 263.6 | 328.9837 | 316.0155 |  | 244.6368 |  |  | 134.9817 | 142.6815 | 244.8379 | 130.3243 | 261.5129 | 136.0054 | 48.5554 | 47.2194 | 46.2167 | 47.6562 | 47.9925 | 39.4609 | 35.0667 | 44.4706 | 135.7108 | 160.369 | 152.4065 | 133.6555 | 324.0977 |  |  | 194.6881 |  | 170.5132 | 110.4961 | 153.8108 | 111.1697 | 237.0509 | 163.1632 | 344.5854 | 331.7354 | 331.9406 | 240.3956 | 257.2921 | 288.8207 | 327.1787 | 351.9031 | 202.6708 | 184.4514 | 240.4709 | 201.9682 | 214.1573 | 151.0752 | 243.6353 | 142.6794 | 324.3732 | 237.5139 | 188.7115 | 346.4691 |  | 216.0512 | 97.5585 | 119.107 | 177.2042 | 253.9433 | 233.8545 | 241.6801 | 212.5796 |  | 150.5125 | 158.5781 | 256.297 | 337.3909 | 335.7333 | 111.0644 | 157.2328 | 257.5336 | 345.7257 | 339.9564 | 89.8968 | 99.4371 | 120.3683 | 173.2046 | 261.303 | 196.9603 | 261.179 | 176.8599 | 220.2327 | 196.3154 | 110.9796 | 151.6639 | 238.7414 | 327.7353 | 326.7818 | 130.2061 | 169.0369 | 273.9776 | 352.8895 | 333.4317 | 87.3322 | 101.6422 | 132.3145 | 186.6486 | 279.2006 | 152.5289 | 199.1581 | 207.7156 | 229.7519 | 123.4251 | 252.0477 | 164.0546 | 333.6501 | 329.3074 | 250.8425 | 255.1681 |  |  | 137.319 | 154.8572 | 143.7007 | 264.8516 | 142.244 | 242.2477 |  | 156.1434 | 138.7902 | 145.1463 | 63.8782 | 99.9327 | 108.9794 |  | 344.0698 | 413.1231 | 422.0911 | 475.3196 | 635.2781 | 607.6095 | 439.0048 | [23 empty] | 144.2025 | 621.4438 | 51.6217 | 378.5965
15:43 | 8247 |  |  | -4.4498 | 28.3238 | 29.3798 | 6.1387 | 9.0534 | 14.2628 | 4.3087 | 1.4397 | 6.8351 | 1.7492 | 0.127 |  |  |  | -20.1771 | 27.2018 | 41.4844 | 9.7912 |  | 9.2056 | 17.7803 | 0.5934 | 2.2667 | 2.9468 | 1.2902 | 0.0592 | 305.0026 | 300.5844 | 188.9949 | 224.6219 | 170.583 | 152.2691 | 127.531 | 225.5463 | 154.26 | 247.2822 | 330.2365 | 313.3013 | 187.8995 | 194.8308 | 282.9981 | 316.6783 | 339.4378 |  |  | 202.0858 |  | 446.6773 | 118.9149 | 151.7112 | 238.1861 | 314.5562 | 290.412 | 235.0375 | 172.6918 | 262.4542 | 332.8693 | 323.151 | 193.7779 | 98.992 | 118.9689 | 174.7468 | 255.33 | 229.1786 | 204.9357 | 243.7646 | 372.624 | 115.3134 | 169.58 | 265.2985 | 341.6369 | 336.3041 | 113.6901 | 159.0851 | 237.4081 | 298.1902 | 289.5974 | 81.241 | 96.6282 | 119.6608 | 175.7151 | 252.1156 | 211.323 |  | 192.1794 | 460.1809 |  | 87.1463 | 149.5358 | 233.4019 | 311.1859 | 307.2252 | 137.0213 | 174.2397 | 257.9232 | 326.9021 | 300.9684 | 94.8806 | 100.9413 | 123.8747 | 174.8323 | 259.8399 | 322.9236 | 205.9195 | 181.3679 | 166.1564 | 138.6285 | 185.1628 | 263.5947 | 328.9386 | 315.9702 |  | 244.5997 |  |  | 134.9444 | 142.6436 | 244.7808 | 130.2685 | 261.5187 | 135.9894 | 48.976 | 46.2247 | 46.3593 | 47.2233 | 48.0765 | 38.6459 | 35.437 | 45.1205 | 135.682 | 160.338 | 152.3739 | 133.6246 | 324.0604 |  |  | 194.6816 |  | 170.5016 | 110.4949 | 153.806 | 111.173 | 237.0479 | 163.1739 | 344.5401 | 331.6823 | 331.8911 | 240.39 | 257.3127 | 288.8412 | 327.1708 | 351.875 | 202.6731 | 184.434 | 240.4384 | 201.9297 | 214.1796 | 151.0851 | 243.6286 | 142.6741 | 324.3088 | 237.5132 | 188.7273 | 346.4226 |  | 216.0515 | 97.5534 | 119.1143 | 177.2108 | 253.9159 | 233.8034 | 241.6326 | 212.5414 |  | 150.5102 | 158.5807 | 256.2915 | 337.358 | 335.6809 | 111.0593 | 157.2376 | 257.5194 | 345.6597 | 339.8918 | 89.8989 | 99.4386 | 120.37 | 173.2128 | 261.2678 | 196.9473 | 261.1524 | 176.8446 | 220.2369 | 196.2833 | 110.9852 | 151.6796 | 238.7379 | 327.7029 | 326.7295 | 130.2102 | 169.0519 | 273.9713 | 352.8535 | 333.3881 | 87.3356 | 101.6527 | 132.3352 | 186.6566 | 279.1859 | 152.4983 | 199.119 | 207.6699 | 229.7032 | 123.4296 | 252.0478 | 164.0619 | 333.5991 | 329.245 | 250.7823 | 255.0758 |  |  | 137.2929 | 154.8131 | 143.6704 | 264.8276 | 142.1799 | 242.1996 |  | 156.1127 | 138.7657 | 145.1204 | 63.8736 | 99.938 | 108.9961 |  | 344.0488 | 413.0418 | 422.0298 | 475.678 | 635.5623 | 607.5152 | 438.9148 | [23 empty] | 144.1704 | 621.5387 | 51.6911 | 378.5453
15:43 | 8248 |  |  | -4.3324 | 28.3179 | 29.278 | 6.1293 | 9.082 | 14.3528 | 4.3764 | 1.4397 | 6.8353 | 1.7461 | 0.1259 |  |  |  | -20.1267 | 27.2213 | 41.5767 | 9.8586 |  | 9.2142 | 17.8167 | 0.5937 | 2.2721 | 2.9471 | 1.2911 | -0.2523 | 304.9664 | 300.5526 | 188.9739 | 224.5971 | 170.5702 | 152.2564 | 127.5239 | 225.5544 | 154.2638 | 247.2697 | 330.1895 | 313.2461 | 187.8988 | 194.8164 | 282.9513 | 316.655 | 339.3992 |  |  | 202.0694 |  | 446.5978 | 118.9345 | 151.7202 | 238.1808 | 314.513 | 290.3629 | 235.0231 | 172.6878 | 262.4431 | 332.8239 | 323.1044 | 193.7778 | 98.9982 | 118.9807 | 174.7496 | 255.3093 | 229.1433 | 204.9471 | 243.7317 | 372.5749 | 115.3293 | 169.5856 | 265.287 | 341.5898 | 336.2605 | 113.7054 | 159.0943 | 237.4038 | 298.1577 | 289.5608 | 81.2695 | 96.641 | 119.6819 | 175.7361 | 252.1147 | 211.3214 |  | 192.1156 | 460.1015 |  | 87.1543 | 149.5476 | 233.404 | 311.1512 | 307.1866 | 137.0153 | 174.247 | 257.9133 | 326.8661 | 300.9137 | 94.9023 | 100.9493 | 123.8862 | 174.8456 | 259.8305 | 322.8999 | 205.8638 | 181.3488 | 166.142 | 138.6309 | 185.1687 | 263.588 | 328.8959 | 315.9211 |  | 244.5574 |  |  | 134.9149 | 142.6179 | 244.7529 | 130.2392 | 261.5296 | 135.9551 | 49.1617 | 45.3447 | 46.1152 | 46.7731 | 48.1255 | 37.8791 | 35.5979 | 45.0272 | 135.6531 | 160.3015 | 152.3352 | 133.5917 | 324.0183 |  |  | 194.6603 |  | 170.4897 | 110.4903 | 153.7884 | 111.1693 | 237.0506 | 163.1857 | 344.4919 | 331.627 | 331.8424 | 240.3637 | 257.3251 | 288.8639 | 327.1698 | 351.8443 | 202.6484 | 184.4138 | 240.3767 | 201.8987 | 214.2094 | 151.1021 | 243.6239 | 142.6663 | 324.255 | 237.5148 | 188.7366 | 346.3728 |  | 216.0439 | 97.5382 | 119.1174 | 177.2093 | 253.8895 | 233.7533 | 241.5815 | 212.5036 |  | 150.5191 | 158.5885 | 256.2841 | 337.3132 | 335.6438 | 111.0738 | 157.2529 | 257.5212 | 345.6223 | 339.8456 | 89.9028 | 99.4319 | 120.3786 | 173.228 | 261.2487 | 196.9408 | 261.1366 | 176.8409 | 220.242 | 196.2679 | 111.0027 | 151.6879 | 238.738 | 327.6624 | 326.6852 | 130.213 | 169.0598 | 273.967 | 352.8092 | 333.3464 | 87.3314 | 101.66 | 132.3413 | 186.6624 | 279.1606 | 152.4704 | 199.0817 | 207.6283 | 229.6666 | 123.4324 | 252.0308 | 164.0668 | 333.558 | 329.2001 | 250.7286 | 255.0113 |  |  | 137.2677 | 154.773 | 143.6349 | 264.8232 | 142.1556 | 242.1491 |  | 156.0638 | 138.7245 | 145.0852 | 63.8579 | 99.9239 | 108.9888 |  | 343.991 | 412.9581 | 421.9355 | 475.7272 | 634.7523 | 606.4051 | 438.434 | [23 empty] | 144.1352 | 620.5787 | 51.8294 | 378.4746
15:43 | 8249 |  |  | -4.3328 | 28.4112 | 29.3137 | 6.133 | 9.0907 | 14.4162 | 4.3152 | 1.441 | 6.8327 | 1.7492 | 0.1275 |  |  |  | -20.2358 | 27.1875 | 41.6486 | 9.8524 |  | 9.2416 | 17.8803 | 0.5936 | 2.2663 | 2.945 | 1.2901 | -0.0261 | 304.9356 | 300.5201 | 188.9668 | 224.5803 | 170.5652 | 152.2474 | 127.5193 | 225.5449 | 154.2677 | 247.2622 | 330.1416 | 313.1927 | 187.9036 | 194.7959 | 282.903 | 316.6255 | 339.3427 |  |  | 202.0526 |  | 446.5216 | 118.9485 | 151.7379 | 238.1728 | 314.4693 | 290.32 | 235.0104 | 172.6851 | 262.4292 | 332.779 | 323.0478 | 193.7766 | 98.9942 | 118.987 | 174.7448 | 255.2874 | 229.1027 | 204.9455 | 243.6911 | 372.5091 | 115.3317 | 169.5875 | 265.276 | 341.5437 | 336.2064 | 113.707 | 159.0963 | 237.389 | 298.1136 | 289.51 | 81.2744 | 96.639 | 119.6923 | 175.7376 | 252.0935 | 211.3257 |  | 192.0422 | 460.0047 |  | 87.1563 | 149.5642 | 233.4022 | 311.1196 | 307.1506 | 137.0167 | 174.2537 | 257.9028 | 326.8257 | 300.8735 | 94.9163 | 100.9607 | 123.8982 | 174.8551 | 259.8135 | 322.8642 | 205.808 | 181.3386 | 166.1221 | 138.6286 | 185.1717 | 263.5844 | 328.8598 | 315.8718 |  | 244.5071 |  |  | 134.8879 | 142.5855 | 244.7255 | 130.1954 | 261.5487 | 135.9037 | 49.1323 | 45.8909 | 45.8598 | 46.2703 | 48.2264 | 37.4407 | 35.0616 | 44.5852 | 135.6188 | 160.2698 | 152.2955 | 133.5537 | 323.9744 |  |  | 194.6414 |  | 170.4847 | 110.4844 | 153.778 | 111.1595 | 237.033 | 163.1945 | 344.4515 | 331.5744 | 331.7984 | 240.3381 | 257.3311 | 288.8722 | 327.165 | 351.8087 | 202.5662 | 184.3858 | 240.3083 | 201.8641 | 214.2174 | 151.1117 | 243.6213 | 142.6614 | 324.1943 | 237.5052 | 188.7452 | 346.3149 |  | 216.0302 | 97.5282 | 119.1255 | 177.2075 | 253.857 | 233.6991 | 241.5317 | 212.4654 |  | 150.5231 | 158.603 | 256.2724 | 337.2737 | 335.5851 | 111.0827 | 157.259 | 257.5123 | 345.5878 | 339.7986 | 89.9079 | 99.4199 | 120.386 | 173.2333 | 261.2313 | 196.9197 | 261.0927 | 176.8132 | 220.2173 | 196.2407 | 111.0271 | 151.704 | 238.7474 | 327.6286 | 326.6459 | 130.2175 | 169.0704 | 273.956 | 352.7663 | 333.2916 | 87.3277 | 101.6643 | 132.3554 | 186.6771 | 279.1383 | 152.4357 | 199.0499 | 207.5909 | 229.6222 | 123.4421 | 252.0222 | 164.0699 | 333.524 | 329.1603 | 250.6914 | 254.955 |  |  | 137.2386 | 154.7374 | 143.6015 | 264.8325 | 142.1475 | 242.0869 |  | 156.0318 | 138.691 | 145.0669 | 63.8693 | 99.9325 | 108.9941 |  | 343.959 | 412.8974 | 421.8924 | 475.5063 | 634.7807 | 607.1115 | 438.8805 | [23 empty] | 144.1051 | 620.9461 | 51.8765 | 378.4282
15:43 | 8250 |  |  | -4.3606 | 28.3777 | 29.1855 | 6.1494 | 9.1012 | 14.354 | 4.3119 | 1.441 | 6.8344 | 1.7475 | 0.1268 |  |  |  | -20.1869 | 27.1603 | 41.7016 | 9.8129 |  | 9.1636 | 17.7687 | 0.5917 | 2.2682 | 2.9457 | 1.2888 | -0.879 | 304.9134 | 300.4868 | 188.9671 | 224.5695 | 170.5597 | 152.2426 | 127.5182 | 225.5168 | 154.267 | 247.2529 | 330.1011 | 313.1461 | 187.8908 | 194.7854 | 282.8406 | 316.5678 | 339.2856 |  |  | 202.0159 |  | 446.4333 | 118.9311 | 151.74 | 238.152 | 314.4115 | 290.2629 | 234.9926 | 172.691 | 262.402 | 332.7306 | 322.9966 | 193.7701 | 98.9855 | 118.9943 | 174.7461 | 255.2599 | 229.0518 | 204.9354 | 243.6508 | 372.4492 | 115.33 | 169.5912 | 265.257 | 341.4875 | 336.1527 | 113.7103 | 159.1026 | 237.3736 | 298.0693 | 289.4627 | 81.2658 | 96.6444 | 119.6895 | 175.7304 | 252.0602 | 211.2463 |  | 191.9817 | 459.9302 |  | 87.1567 | 149.5682 | 233.3951 | 311.0853 | 307.1023 | 137.0397 | 174.2623 | 257.8928 | 326.7773 | 300.8391 | 94.9328 | 100.9598 | 123.9067 | 174.8607 | 259.798 | 322.8086 | 205.7487 | 181.3396 | 166.1111 | 138.634 | 185.1837 | 263.5737 | 328.8298 | 315.8254 |  | 244.4806 |  |  | 134.8591 | 142.5464 | 244.6599 | 130.1346 | 261.5636 | 135.8526 | 48.8599 | 46.4807 | 45.5908 | 45.7884 | 48.1572 | 37.7157 | 34.0499 | 44.1271 | 135.5828 | 160.2447 | 152.2631 | 133.5158 | 323.9161 |  |  | 194.6287 |  | 170.469 | 110.4796 | 153.7739 | 111.1473 | 237.0102 | 163.2 | 344.4028 | 331.5244 | 331.7535 | 240.2782 | 257.3378 | 288.8931 | 327.1557 | 351.7655 | 202.4911 | 184.358 | 240.2905 | 201.8245 | 214.2221 | 151.1154 | 243.618 | 142.6424 | 324.1294 | 237.5017 | 188.7549 | 346.2671 |  | 216.025 | 97.525 | 119.1351 | 177.2062 | 253.8271 | 233.6449 | 241.4834 | 212.4267 |  | 150.5266 | 158.618 | 256.2652 | 337.241 | 335.5298 | 111.0901 | 157.2617 | 257.5016 | 345.539 | 339.7469 | 89.9049 | 99.4132 | 120.3901 | 173.2341 | 261.2076 | 196.8879 | 261.0381 | 176.7735 | 220.1668 | 196.2101 | 111.04 | 151.7169 | 238.7535 | 327.5969 | 326.6006 | 130.1984 | 169.0799 | 273.9279 | 352.7199 | 333.2289 | 87.331 | 101.6556 | 132.3751 | 186.7017 | 279.1086 | 152.396 | 199.0245 | 207.5523 | 229.5819 | 123.458 | 252.0201 | 164.0758 | 333.5 | 329.1254 | 250.6653 | 254.911 |  |  | 137.212 | 154.6979 | 143.5758 | 264.8319 | 142.1424 | 242.0187 |  | 156.0012 | 138.6652 | 145.0366 | 63.8725 | 99.9736 | 108.987 |  | 343.8846 | 412.8084 | 421.8469 | 475.101 | 634.3375 | 606.4916 | 438.5016 | [23 empty] | 144.0743 | 620.4146 | 51.7618 | 378.3465
15:43 | 8251 |  |  | -4.3278 | 28.5117 | 29.2941 | 6.2018 | 9.1719 | 14.4413 | 4.3732 | 1.4399 | 6.8398 | 1.7489 | 0.1274 |  |  |  | -20.1005 | 27.1438 | 41.6308 | 9.8406 |  | 9.2484 | 17.8486 | 0.5927 | 2.2694 | 2.947 | 1.2892 | -0.3207 | 304.8846 | 300.4495 | 188.9556 | 224.5477 | 170.5417 | 152.2243 | 127.5101 | 225.5035 | 154.2663 | 247.23 | 330.0623 | 313.0976 | 187.8782 | 194.7416 | 282.8041 | 316.5417 | 339.2698 |  |  | 201.9852 |  | 446.3537 | 118.9287 | 151.7452 | 238.1463 | 314.3621 | 290.2199 | 234.9796 | 172.6978 | 262.3844 | 332.6878 | 322.9492 | 193.7592 | 98.9815 | 119.0141 | 174.7589 | 255.2322 | 229.0112 | 204.9304 | 243.6183 | 372.3952 | 115.3377 | 169.604 | 265.244 | 341.4359 | 336.108 | 113.7167 | 159.1006 | 237.3573 | 298.0286 | 289.4214 | 81.2767 | 96.6531 | 119.6959 | 175.7344 | 252.0404 | 211.1417 |  | 191.9904 | 459.8456 |  | 87.1628 | 149.5656 | 233.3833 | 311.0412 | 307.0539 | 137.0618 | 174.2657 | 257.8872 | 326.735 | 300.7852 | 94.9387 | 100.9551 | 123.92 | 174.8656 | 259.7804 | 322.7504 | 205.6864 | 181.3422 | 166.1005 | 138.6514 | 185.1939 | 263.5656 | 328.7897 | 315.7763 |  | 244.4673 |  |  | 134.8299 | 142.5153 | 244.6319 | 130.1204 | 261.5525 | 135.8009 | 48.6893 | 46.8349 | 45.2479 | 45.6426 | 48.1052 | 38.3306 | 33.035 | 43.3088 | 135.5504 | 160.2178 | 152.2331 | 133.4842 | 323.8755 |  |  | 194.6134 |  | 170.4536 | 110.4771 | 153.7654 | 111.1424 | 237.0178 | 163.2088 | 344.3524 | 331.4739 | 331.7071 | 240.1706 | 257.3518 | 288.914 | 327.1559 | 351.7239 | 202.4343 | 184.3391 | 240.2967 | 201.7861 | 214.2326 | 151.1234 | 243.6152 | 142.6386 | 324.0737 | 237.5017 | 188.7668 | 346.2233 |  | 216.0535 | 97.5274 | 119.1438 | 177.2166 | 253.8129 | 233.5984 | 241.4369 | 212.3807 |  | 150.5364 | 158.6299 | 256.2625 | 337.2142 | 335.4854 | 111.0994 | 157.2693 | 257.5044 | 345.4983 | 339.7038 | 89.9068 | 99.4161 | 120.4022 | 173.2473 | 261.1766 | 196.8711 | 260.982 | 176.7565 | 220.108 | 196.1852 | 111.0365 | 151.714 | 238.7523 | 327.5514 | 326.5513 | 130.1784 | 169.0939 | 273.9146 | 352.6738 | 333.1735 | 87.3349 | 101.641 | 132.3841 | 186.7158 | 279.0764 | 152.36 | 198.9902 | 207.5116 | 229.5431 | 123.4588 | 252.0019 | 164.0818 | 333.4717 | 329.0765 | 250.6187 | 254.8902 |  |  | 137.1837 | 154.6575 | 143.5458 | 264.8028 | 142.129 | 241.9395 |  | 155.9727 | 138.6327 | 145.0103 | 63.8654 | 99.9939 | 108.9716 |  | 343.8147 | 412.727 | 421.7646 | 475.1951 | 634.7807 | 607.0493 | 438.8805 | [23 empty] | 144.0435 | 620.915 | 51.9834 | 378.2708
15:43 | 8252 |  |  | -4.4151 | 28.4843 | 29.1918 | 6.15 | 9.2255 | 14.4391 | 4.3709 | 1.4403 | 6.8395 | 1.752 | 0.1271 |  |  |  | -20.1934 | 27.2915 | 41.6044 | 9.869 |  | 9.1799 | 17.8706 | 0.594 | 2.2752 | 2.9513 | 1.288 | -0.3222 | 304.8427 | 300.4225 | 188.938 | 224.5255 | 170.5311 | 152.2122 | 127.5 | 225.4999 | 154.2825 | 247.2267 | 330.0242 | 313.0474 | 187.8738 | 194.703 | 282.7639 | 316.5099 | 339.2226 |  |  | 201.9656 |  | 446.2773 | 118.9312 | 151.7485 | 238.1463 | 314.3203 | 290.1797 | 234.9673 | 172.6972 | 262.3685 | 332.6537 | 322.907 | 193.7636 | 98.9899 | 119.0341 | 174.7658 | 255.2106 | 228.9804 | 204.9347 | 243.5832 | 372.3409 | 115.3514 | 169.6134 | 265.237 | 341.4002 | 336.0651 | 113.7223 | 159.1021 | 237.3397 | 297.9845 | 289.3791 | 81.2822 | 96.6549 | 119.7054 | 175.7435 | 252.035 | 211.092 |  | 191.9983 | 459.7508 |  | 87.1629 | 149.5735 | 233.3753 | 310.999 | 307.0136 | 137.074 | 174.2699 | 257.8793 | 326.6838 | 300.7216 | 94.9295 | 100.9553 | 123.9288 | 174.8615 | 259.7577 | 322.6988 | 205.6208 | 181.3478 | 166.0774 | 138.6592 | 185.2041 | 263.5657 | 328.7514 | 315.7301 |  | 244.4371 |  |  | 134.8031 | 142.4901 | 244.5994 | 130.1048 | 261.5376 | 135.772 | 48.6165 | 47.0235 | 45.3305 | 45.7904 | 48.1534 | 38.7608 | 32.1828 | 42.6781 | 135.5233 | 160.1917 | 152.2037 | 133.4551 | 323.8475 |  |  | 194.6035 |  | 170.4523 | 110.4826 | 153.7597 | 111.1395 | 237.0128 | 163.2188 | 344.3114 | 331.4258 | 331.6603 | 240.0773 | 257.3601 | 288.9185 | 327.1505 | 351.6756 | 202.3873 | 184.3119 | 240.2717 | 201.752 | 214.2335 | 151.1287 | 243.6081 | 142.6315 | 324.0115 | 237.4801 | 188.7758 | 346.1803 |  | 216.0569 | 97.5348 | 119.15 | 177.2254 | 253.7996 | 233.5449 | 241.3961 | 212.3378 |  | 150.5411 | 158.6349 | 256.2492 | 337.1864 | 335.4429 | 111.1031 | 157.2723 | 257.4939 | 345.4603 | 339.6489 | 89.9102 | 99.4317 | 120.4143 | 173.2533 | 261.148 | 196.8559 | 260.9208 | 176.726 | 220.043 | 196.1516 | 111.0458 | 151.7132 | 238.7461 | 327.5086 | 326.5075 | 130.2079 | 169.1163 | 273.9294 | 352.641 | 333.1414 | 87.3468 | 101.6581 | 132.3892 | 186.7156 | 279.0772 | 152.3301 | 198.9428 | 207.4671 | 229.4895 | 123.4498 | 251.9934 | 164.0861 | 333.4166 | 329.0145 | 250.5428 | 254.854 |  |  | 137.1507 | 154.6173 | 143.5041 | 264.7535 | 142.1063 | 241.8463 |  | 155.9309 | 138.5998 | 144.9747 | 63.859 | 99.9472 | 108.9783 |  | 343.7272 | 412.6541 | 421.7022 | 475.2918 | 634.5036 | 606.5295 | 438.2477 | [23 empty] | 144.0088 | 620.5166 | 51.9205 | 378.1907
15:43 | 8253 |  |  | -4.344 | 28.4515 | 29.2486 | 6.1817 | 9.2142 | 14.4466 | 4.4305 | 1.4396 | 6.8355 | 1.7487 | 0.1276 |  |  |  | -20.2622 | 27.4062 | 41.6672 | 9.8729 |  | 9.2536 | 17.8804 | 0.5922 | 2.2697 | 2.9462 | 1.2867 | -0.3483 | 304.8115 | 300.3933 | 188.9332 | 224.5087 | 170.5245 | 152.2075 | 127.4977 | 225.4875 | 154.3016 | 247.231 | 329.9891 | 313.0008 | 187.8684 | 194.7067 | 282.7104 | 316.4609 | 339.1855 |  |  | 201.9505 |  | 446.1983 | 118.9365 | 151.7547 | 238.1437 | 314.2787 | 290.1381 | 234.9612 | 172.7091 | 262.3587 | 332.6111 | 322.8646 | 193.7664 | 98.9907 | 119.0458 | 174.7728 | 255.1908 | 228.9411 | 204.9285 | 243.5583 | 372.2894 | 115.358 | 169.6169 | 265.2237 | 341.3623 | 336.0142 | 113.7261 | 159.1058 | 237.3249 | 297.9363 | 289.3346 | 81.2865 | 96.6548 | 119.7131 | 175.7501 | 252.0156 | 211.0437 |  | 191.9427 | 459.6743 |  | 87.167 | 149.5843 | 233.3787 | 310.9633 | 306.9738 | 137.0833 | 174.2795 | 257.8683 | 326.6343 | 300.6654 | 94.9366 | 100.9615 | 123.9333 | 174.8675 | 259.7444 | 322.6618 | 205.5649 | 181.3609 | 166.0603 | 138.6626 | 185.2151 | 263.5616 | 328.7165 | 315.687 |  | 244.386 |  |  | 134.7785 | 142.4551 | 244.5684 | 130.0844 | 261.5377 | 135.7682 | 48.3987 | 47.1289 | 45.5628 | 45.7986 | 48.0974 | 39.4654 | 31.4673 | 42.4754 | 135.4955 | 160.165 | 152.1741 | 133.4199 | 323.7976 |  |  | 194.5814 |  | 170.4357 | 110.4732 | 153.744 | 111.1271 | 236.9831 | 163.2294 | 344.2611 | 331.3673 | 331.6009 | 240.0375 | 257.3633 | 288.9295 | 327.1456 | 351.6237 | 202.3611 | 184.281 | 240.2385 | 201.7172 | 214.2325 | 151.1315 | 243.6034 | 142.6195 | 323.9419 | 237.4605 | 188.7935 | 346.1342 |  | 216.0194 | 97.5396 | 119.1584 | 177.2329 | 253.7736 | 233.4921 | 241.3492 | 212.2985 |  | 150.5436 | 158.6545 | 256.2578 | 337.1417 | 335.4031 | 111.1013 | 157.2745 | 257.4784 | 345.4059 | 339.5895 | 89.9072 | 99.4362 | 120.4106 | 173.2547 | 261.1211 | 196.8403 | 260.8667 | 176.6772 | 219.9905 | 196.1108 | 111.0565 | 151.7325 | 238.7445 | 327.4768 | 326.4524 | 130.2411 | 169.1315 | 273.9317 | 352.6095 | 333.1128 | 87.3609 | 101.6841 | 132.3962 | 186.7156 | 279.0752 | 152.2968 | 198.8974 | 207.4236 | 229.4354 | 123.4567 | 251.9993 | 164.1001 | 333.3585 | 328.9569 | 250.4229 | 254.8014 |  |  | 137.1274 | 154.5904 | 143.471 | 264.7172 | 142.1038 | 241.7656 |  | 155.9102 | 138.5701 | 144.9584 | 63.8613 | 99.9318 | 109.0125 |  | 343.6607 | 412.5758 | 421.6496 | 475.3602 | 635.3087 | 607.7464 | 439.4981 | [23 empty] | 143.9826 | 621.5275 | 52.0342 | 378.1182
15:43 | 8254 |  |  | -4.2953 | 28.5151 | 29.3035 | 6.3327 | 9.156 | 14.4498 | 4.4245 | 1.44 | 6.836 | 1.7474 | 0.1272 |  |  |  | -20.3221 | 27.3432 | 41.556 | 9.8556 |  | 9.3994 | 17.8793 | 0.5931 | 2.2727 | 2.948 | 1.2872 | 0.7039 | 304.787 | 300.364 | 188.9287 | 224.4916 | 170.517 | 152.1971 | 127.495 | 225.4832 | 154.3035 | 247.2253 | 329.9489 | 312.9549 | 187.8587 | 194.7061 | 282.7054 | 316.4522 | 339.1897 |  |  | 201.9201 |  | 446.1155 | 118.9578 | 151.7583 | 238.128 | 314.2321 | 290.0824 | 234.9474 | 172.7179 | 262.3548 | 332.5661 | 322.8197 | 193.7689 | 98.9921 | 119.0609 | 174.7767 | 255.1627 | 228.8939 | 204.9053 | 243.5341 | 372.2348 | 115.3615 | 169.6349 | 265.2184 | 341.3202 | 335.9598 | 113.7215 | 159.1041 | 237.3076 | 297.8953 | 289.2815 | 81.2903 | 96.6525 | 119.7224 | 175.7575 | 251.9991 | 210.9733 |  | 191.889 | 459.5855 |  | 87.1673 | 149.5838 | 233.3751 | 310.9223 | 306.9249 | 137.0739 | 174.2824 | 257.8405 | 326.5887 | 300.612 | 94.9496 | 100.9751 | 123.9421 | 174.8704 | 259.7267 | 322.624 | 205.5044 | 181.3695 | 166.0502 | 138.6691 | 185.2191 | 263.5516 | 328.6686 | 315.6379 |  | 244.3329 |  |  | 134.7562 | 142.424 | 244.5478 | 130.073 | 261.534 | 135.7676 | 48.2337 | 47.1954 | 45.4954 | 45.7218 | 47.9377 | 40.622 | 31.0062 | 42.1092 | 135.4682 | 160.1316 | 152.136 | 133.3868 | 323.7538 |  |  | 194.5651 |  | 170.4285 | 110.4637 | 153.7375 | 111.1298 | 236.9717 | 163.2393 | 344.2102 | 331.3045 | 331.5532 | 240.0498 | 257.37 | 288.9515 | 327.1371 | 351.579 | 202.3473 | 184.2608 | 240.2149 | 201.6812 | 214.2311 | 151.1405 | 243.6011 | 142.6038 | 323.876 | 237.4527 | 188.8048 | 346.0866 |  | 216.0049 | 97.5376 | 119.1658 | 177.2331 | 253.7438 | 233.445 | 241.2976 | 212.2557 |  | 150.5428 | 158.6808 | 256.2694 | 337.0888 | 335.3551 | 111.1032 | 157.285 | 257.4732 | 345.3447 | 339.5453 | 89.9037 | 99.43 | 120.4032 | 173.2628 | 261.0908 | 196.8169 | 260.8188 | 176.636 | 219.947 | 196.0644 | 111.0796 | 151.7502 | 238.7456 | 327.4474 | 326.4045 | 130.2409 | 169.1418 | 273.9165 | 352.5701 | 333.0609 | 87.3551 | 101.6843 | 132.4007 | 186.7244 | 279.0561 | 152.2643 | 198.8611 | 207.3746 | 229.385 | 123.4643 | 251.9999 | 164.1068 | 333.3099 | 328.8958 | 250.3091 | 254.7491 |  |  | 137.1062 | 154.564 | 143.4383 | 264.6666 | 142.0851 | 241.7036 |  | 155.8621 | 138.5317 | 144.9195 | 63.8539 | 99.9308 | 109.0074 |  | 343.6034 | 412.4839 | 421.5816 | 474.884 | 634.2211 | 606.8625 | 438.8805 | [23 empty] | 143.9503 | 620.5418 | 52.0793 | 378.0437
15:43 | 8255 |  |  | -4.3212 | 28.4968 | 29.3259 | 6.2761 | 9.1492 | 14.4538 | 4.407 | 1.4389 | 6.834 | 1.7475 | 0.1269 |  |  |  | -20.3244 | 27.3049 | 41.6124 | 9.8243 |  | 9.3955 | 17.8713 | 0.5942 | 2.2705 | 2.9478 | 1.2902 | -0.3812 | 304.7536 | 300.3417 | 188.9228 | 224.4744 | 170.5084 | 152.1915 | 127.492 | 225.4664 | 154.3198 | 247.2251 | 329.9144 | 312.9168 | 187.8586 | 194.6555 | 282.72 | 316.4357 | 339.1798 |  |  | 201.88 |  | 446.0288 | 118.9511 | 151.7653 | 238.115 | 314.183 | 290.0292 | 234.9291 | 172.7356 | 262.3486 | 332.5193 | 322.7632 | 193.7688 | 98.9869 | 119.0742 | 174.7703 | 255.1316 | 228.8405 | 204.8729 | 243.4888 | 372.1702 | 115.3678 | 169.6424 | 265.2055 | 341.2726 | 335.9166 | 113.7327 | 159.1113 | 237.2981 | 297.8564 | 289.2329 | 81.2889 | 96.6532 | 119.7294 | 175.7555 | 251.984 | 210.9332 |  | 191.844 | 459.5015 |  | 87.1623 | 149.5912 | 233.3647 | 310.8799 | 306.8758 | 137.0501 | 174.2855 | 257.8133 | 326.5413 | 300.5623 | 94.9478 | 100.9911 | 123.9584 | 174.8763 | 259.7178 | 322.5853 | 205.4473 | 181.3796 | 166.0361 | 138.6781 | 185.223 | 263.5449 | 328.629 | 315.5893 |  | 244.2835 |  |  | 134.7284 | 142.3955 | 244.4975 | 130.0427 | 261.4877 | 135.7343 | 48.0802 | 47.22 | 45.5222 | 45.5593 | 47.7953 | 41.6982 | 31.093 | 41.3343 | 135.428 | 160.0858 | 152.0931 | 133.3464 | 323.7181 |  |  | 194.5589 |  | 170.4292 | 110.4715 | 153.7368 | 111.1387 | 236.9644 | 163.2511 | 344.1665 | 331.2526 | 331.5194 | 240.0978 | 257.3782 | 288.9695 | 327.1129 | 351.5399 | 202.2958 | 184.2408 | 240.1904 | 201.6428 | 214.2241 | 151.1486 | 243.5944 | 142.5798 | 323.8184 | 237.4415 | 188.8117 | 346.0355 |  | 215.9883 | 97.5325 | 119.1707 | 177.2262 | 253.7143 | 233.3905 | 241.2461 | 212.2086 |  | 150.5449 | 158.6934 | 256.2836 | 337.0515 | 335.2974 | 111.1115 | 157.293 | 257.4623 | 345.2919 | 339.4937 | 89.8971 | 99.4209 | 120.4058 | 173.2667 | 261.0672 | 196.8016 | 260.7649 | 176.5879 | 219.8829 | 196.0146 | 111.0945 | 151.7634 | 238.749 | 327.4098 | 326.3756 | 130.243 | 169.1477 | 273.917 | 352.5284 | 333.016 | 87.3507 | 101.6822 | 132.3979 | 186.727 | 279.0353 | 152.233 | 198.8277 | 207.322 | 229.3388 | 123.4762 | 251.9919 | 164.1146 | 333.2723 | 328.8397 | 250.2254 | 254.699 |  |  | 137.0774 | 154.5349 | 143.3984 | 264.5979 | 142.0439 | 241.607 |  | 155.8299 | 138.495 | 144.8837 | 63.8492 | 99.9188 | 109.0063 |  | 343.5309 | 412.3987 | 421.5006 | 475.6307 | 634.5942 | 606.1155 | 438.4456 | [23 empty] | 143.9179 | 620.3548 | 52.0415 | 377.9648
15:43 | 8256 |  |  | -4.3354 | 28.5321 | 29.3456 | 6.2991 | 9.1901 | 14.441 | 4.4883 | 1.4395 | 6.8366 | 1.7495 | 0.126 |  |  |  | -20.2562 | 27.2969 | 41.6798 | 9.8792 |  | 9.3707 | 17.8759 | 0.5931 | 2.2721 | 2.9495 | 1.2885 | -0.2901 | 304.7259 | 300.31 | 188.9218 | 224.4653 | 170.5045 | 152.1838 | 127.4919 | 225.4365 | 154.3316 | 247.2195 | 329.8762 | 312.881 | 187.8562 | 194.6145 | 282.7291 | 316.4056 | 339.154 |  |  | 201.8479 |  | 445.9461 | 118.9196 | 151.773 | 238.105 | 314.1312 | 289.9798 | 234.9172 | 172.7416 | 262.3263 | 332.4803 | 322.7044 | 193.7654 | 98.9744 | 119.0811 | 174.7773 | 255.1054 | 228.7948 | 204.8487 | 243.4449 | 372.1108 | 115.3728 | 169.6495 | 265.1891 | 341.2219 | 335.871 | 113.7392 | 159.1161 | 237.288 | 297.8095 | 289.1914 | 81.2888 | 96.6515 | 119.729 | 175.7434 | 251.9478 | 210.892 |  | 191.7905 | 459.4224 |  | 87.1699 | 149.604 | 233.3635 | 310.8448 | 306.8352 | 137.0504 | 174.297 | 257.8042 | 326.4988 | 300.5237 | 94.9513 | 100.9999 | 123.9671 | 174.8932 | 259.7094 | 322.5547 | 205.4045 | 181.3736 | 166.0205 | 138.6794 | 185.2304 | 263.5413 | 328.5978 | 315.539 |  | 244.2358 |  |  | 134.6965 | 142.3635 | 244.4508 | 130.0571 | 261.4292 | 135.7024 | 47.9155 | 47.3168 | 45.9614 | 45.6127 | 47.7081 | 42.6793 | 31.7832 | 40.8262 | 135.3933 | 160.0516 | 152.0651 | 133.313 | 323.6702 |  |  | 194.5385 |  | 170.4083 | 110.467 | 153.7186 | 111.1325 | 236.9511 | 163.2591 | 344.1188 | 331.1966 | 331.4698 | 240.1219 | 257.3918 | 288.9776 | 327.1026 | 351.4999 | 202.203 | 184.217 | 240.0771 | 201.6051 | 214.2336 | 151.1588 | 243.5905 | 142.5687 | 323.7604 | 237.4251 | 188.8188 | 345.9795 |  | 215.9639 | 97.5235 | 119.1756 | 177.2212 | 253.6899 | 233.3406 | 241.1938 | 212.1623 |  | 150.5457 | 158.6905 | 256.265 | 337.0081 | 335.2421 | 111.1083 | 157.2975 | 257.4449 | 345.2465 | 339.4431 | 89.889 | 99.4062 | 120.4102 | 173.27 | 261.0446 | 196.7836 | 260.6983 | 176.5363 | 219.8229 | 195.9647 | 111.0997 | 151.7773 | 238.7517 | 327.3654 | 326.3317 | 130.2474 | 169.1523 | 273.9248 | 352.491 | 332.9838 | 87.3507 | 101.6882 | 132.401 | 186.7351 | 279.0144 | 152.2039 | 198.7901 | 207.2724 | 229.2966 | 123.4813 | 251.9862 | 164.1311 | 333.2392 | 328.7885 | 250.1232 | 254.6479 |  |  | 137.0495 | 154.5113 | 143.3637 | 264.5359 | 142.0155 | 241.528 |  | 155.7902 | 138.4568 | 144.8388 | 63.8475 | 99.9428 | 109.0026 |  | 343.447 | 412.3208 | 421.4185 | 475.6716 | 635.0597 | 607.3101 | 439.3115 | [23 empty] | 143.8838 | 621.1849 | 52.1421 | 377.8839
15:43 | 8257 |  |  | -4.2265 | 28.5892 | 29.4537 | 6.4323 | 9.1591 | 14.4323 | 4.4614 | 1.4394 | 6.8401 | 1.7484 | 0.1263 |  |  |  | -20.1206 | 27.3565 | 41.7084 | 9.8698 |  | 9.3768 | 17.8488 | 0.5945 | 2.271 | 2.9507 | 1.2875 | -0.6303 | 304.6936 | 300.2765 | 188.9162 | 224.4582 | 170.4994 | 152.1787 | 127.489 | 225.4359 | 154.3342 | 247.2101 | 329.8352 | 312.8361 | 187.8405 | 194.5909 | 282.7158 | 316.3766 | 339.1144 |  |  | 201.8271 |  | 445.8694 | 118.9227 | 151.7747 | 238.0879 | 314.0816 | 289.9272 | 234.9044 | 172.7159 | 262.2976 | 332.4456 | 322.6677 | 193.7735 | 98.9803 | 119.0986 | 174.7897 | 255.0889 | 228.7589 | 204.8694 | 243.4145 | 372.0597 | 115.3791 | 169.6621 | 265.1774 | 341.1819 | 335.8233 | 113.7348 | 159.1122 | 237.2678 | 297.7609 | 289.1506 | 81.2935 | 96.6505 | 119.7401 | 175.7549 | 251.9287 | 210.8483 |  | 191.7439 | 459.3429 |  | 87.1834 | 149.6095 | 233.365 | 310.812 | 306.7917 | 137.07 | 174.3098 | 257.7973 | 326.455 | 300.4777 | 94.9626 | 101.0054 | 123.971 | 174.906 | 259.6929 | 322.5282 | 205.3626 | 181.3549 | 166.0089 | 138.6805 | 185.2392 | 263.5323 | 328.5631 | 315.4916 |  | 244.1992 |  |  | 134.6684 | 142.3387 | 244.4198 | 130.0679 | 261.396 | 135.6935 | 47.9481 | 47.4002 | 46.2467 | 45.7991 | 47.8014 | 43.2637 | 32.3952 | 41.3166 | 135.3669 | 160.0244 | 152.0369 | 133.2896 | 323.6261 |  |  | 194.5212 |  | 170.3941 | 110.4637 | 153.7029 | 111.1249 | 236.9439 | 163.2651 | 344.0714 | 331.1459 | 331.4157 | 240.1419 | 257.3978 | 288.9835 | 327.094 | 351.4557 | 202.1125 | 184.193 | 239.9437 | 201.561 | 214.248 | 151.1676 | 243.5863 | 142.5543 | 323.6908 | 237.4092 | 188.8125 | 345.9214 |  | 215.9539 | 97.5207 | 119.1817 | 177.2179 | 253.66 | 233.2905 | 241.1492 | 212.1167 |  | 150.5487 | 158.6852 | 256.2251 | 336.9568 | 335.1863 | 111.1106 | 157.3101 | 257.4403 | 345.2169 | 339.403 | 89.8829 | 99.3978 | 120.4112 | 173.2682 | 261.0202 | 196.7453 | 260.6365 | 176.4867 | 219.7813 | 195.919 | 111.1259 | 151.7816 | 238.7591 | 327.3221 | 326.2848 | 130.2516 | 169.1695 | 273.9189 | 352.4513 | 332.9387 | 87.3503 | 101.6898 | 132.4107 | 186.7434 | 278.99 | 152.1861 | 198.7603 | 207.2255 | 229.2456 | 123.4883 | 251.9851 | 164.1457 | 333.2135 | 328.7454 | 250.0284 | 254.6142 |  |  | 137.0281 | 154.4816 | 143.3325 | 264.4806 | 141.9955 | 241.4847 |  | 155.7478 | 138.4191 | 144.8007 | 63.8368 | 99.9327 | 108.9844 |  | 343.3555 | 412.2718 | 421.3323 | 475.3087 | 634.9201 | 607.1173 | 438.6608 | [23 empty] | 143.8521 | 621.0187 | 52.3024 | 377.8136
15:43 | 8258 |  |  | -4.115 | 28.5815 | 29.5032 | 6.4468 | 9.1641 | 14.4169 | 4.4867 | 1.4389 | 6.8351 | 1.744 | 0.126 |  |  |  | -20.067 | 27.3138 | 41.7033 | 9.886 |  | 9.3184 | 17.9002 | 0.5948 | 2.2729 | 2.9481 | 1.2881 | -0.5376 | 304.6591 | 300.2482 | 188.9054 | 224.4397 | 170.4841 | 152.1654 | 127.4847 | 225.4357 | 154.3346 | 247.1966 | 329.7825 | 312.7745 | 187.8349 | 194.5634 | 282.6815 | 316.3398 | 339.0591 |  |  | 201.8121 |  | 445.7849 | 118.9359 | 151.7865 | 238.0807 | 314.0425 | 289.8822 | 234.893 | 172.7071 | 262.2862 | 332.3959 | 322.6238 | 193.7706 | 98.9859 | 119.1098 | 174.7979 | 255.0725 | 228.7174 | 204.8822 | 243.3771 | 371.9971 | 115.379 | 169.6598 | 265.1604 | 341.1441 | 335.7722 | 113.7367 | 159.1124 | 237.2467 | 297.7191 | 289.1036 | 81.2994 | 96.6532 | 119.7587 | 175.7703 | 251.9224 | 210.851 |  | 191.714 | 459.2655 |  | 87.19 | 149.6096 | 233.356 | 310.7722 | 306.7446 | 137.0765 | 174.3154 | 257.7902 | 326.407 | 300.4195 | 94.96 | 101.0136 | 123.9804 | 174.91 | 259.6752 | 322.5024 | 205.3186 | 181.3435 | 165.996 | 138.6939 | 185.2559 | 263.5267 | 328.5283 | 315.4496 |  | 244.1646 |  |  | 134.6344 | 142.3052 | 244.426 | 130.0624 | 261.3607 | 135.666 | 48.0252 | 47.4692 | 46.3731 | 45.813 | 47.9843 | 43.7242 | 32.7228 | 42.3711 | 135.3298 | 159.9861 | 152.0019 | 133.2578 | 323.5838 |  |  | 194.5053 |  | 170.3829 | 110.4615 | 153.6999 | 111.1223 | 236.9314 | 163.2717 | 344.0278 | 331.0933 | 331.3719 | 240.1781 | 257.4022 | 289 | 327.0845 | 351.4167 | 202.0577 | 184.1664 | 239.8283 | 201.518 | 214.2499 | 151.1813 | 243.5848 | 142.5528 | 323.6311 | 237.4052 | 188.8252 | 345.8558 |  | 215.9448 | 97.5181 | 119.1877 | 177.2243 | 253.6256 | 233.2409 | 241.1088 | 212.078 |  | 150.5599 | 158.7048 | 256.2301 | 336.9277 | 335.1364 | 111.126 | 157.3265 | 257.4491 | 345.1967 | 339.3592 | 89.8834 | 99.4079 | 120.42 | 173.2744 | 260.9987 | 196.7228 | 260.5961 | 176.4332 | 219.7608 | 195.8763 | 111.1487 | 151.7781 | 238.7619 | 327.2735 | 326.2383 | 130.2479 | 169.1806 | 273.8966 | 352.3978 | 332.8872 | 87.3571 | 101.6893 | 132.4279 | 186.7614 | 278.9682 | 152.1573 | 198.7208 | 207.1704 | 229.1938 | 123.4989 | 251.983 | 164.1535 | 333.1724 | 328.6953 | 249.9568 | 254.5939 |  |  | 137.0009 | 154.4452 | 143.2986 | 264.4403 | 141.9849 | 241.3873 |  | 155.7184 | 138.397 | 144.7695 | 63.8446 | 99.9614 | 108.9932 |  | 343.2955 | 412.1839 | 421.2864 | 475.3474 | 634.747 | 606.6975 | 438.5815 | [23 empty] | 143.8211 | 620.7222 | 52.3617 | 377.7397
15:44 | 8259 |  |  | -4.1733 | 28.625 | 29.4667 | 6.4607 | 9.1583 | 14.492 | 4.5722 | 1.4392 | 6.8329 | 1.7459 | 0.1249 |  |  |  | -20.0587 | 27.3435 | 41.4463 | 9.8841 |  | 9.4257 | 17.9036 | 0.5955 | 2.2686 | 2.9479 | 1.2898 | -0.2999 | 304.6329 | 300.2114 | 188.8893 | 224.4175 | 170.475 | 152.1525 | 127.4801 | 225.4142 | 154.3464 | 247.1859 | 329.7331 | 312.7186 | 187.8285 | 194.5637 | 282.6547 | 316.3047 | 339.0125 |  |  | 201.7902 |  | 445.7014 | 118.938 | 151.7961 | 238.0783 | 313.9939 | 289.832 | 234.8852 | 172.7173 | 262.2784 | 332.3441 | 322.5686 | 193.7652 | 98.9854 | 119.1193 | 174.8045 | 255.048 | 228.6671 | 204.8541 | 243.3371 | 371.9394 | 115.3859 | 169.6703 | 265.1492 | 341.0928 | 335.7231 | 113.7474 | 159.1155 | 237.2301 | 297.6771 | 289.0546 | 81.3029 | 96.6616 | 119.7634 | 175.7739 | 251.9092 | 210.8593 |  | 191.6783 | 459.1807 |  | 87.1952 | 149.6152 | 233.3518 | 310.7293 | 306.7 | 137.0933 | 174.3194 | 257.7886 | 326.3629 | 300.3713 | 94.9589 | 101.026 | 123.9817 | 174.9152 | 259.6551 | 322.4918 | 205.2739 | 181.3191 | 165.9776 | 138.6999 | 185.2683 | 263.5192 | 328.4854 | 315.3963 |  | 244.1289 |  |  | 134.5946 | 142.2717 | 244.401 | 130.0171 | 261.3259 | 135.6396 | 48.0634 | 47.4554 | 46.4447 | 45.9798 | 48.0047 | 44.4342 | 34.2148 | 43.2866 | 135.2964 | 159.9478 | 151.9658 | 133.2318 | 323.539 |  |  | 194.491 |  | 170.3706 | 110.4607 | 153.6943 | 111.121 | 236.9281 | 163.2846 | 343.978 | 331.0436 | 331.3298 | 240.1707 | 257.4119 | 289.0204 | 327.0858 | 351.375 | 202.0387 | 184.1495 | 239.685 | 201.4882 | 214.2666 | 151.1973 | 243.5847 | 142.5592 | 323.5793 | 237.4007 | 188.856 | 345.7988 |  | 215.938 | 97.525 | 119.2029 | 177.2386 | 253.604 | 233.2014 | 241.0657 | 212.0419 |  | 150.5682 | 158.7281 | 256.2483 | 336.9042 | 335.0844 | 111.1275 | 157.3268 | 257.4331 | 345.1447 | 339.3004 | 89.8759 | 99.4074 | 120.4139 | 173.284 | 260.9651 | 196.7147 | 260.5515 | 176.3676 | 219.7516 | 195.8206 | 111.1524 | 151.7757 | 238.7493 | 327.2287 | 326.1798 | 130.2465 | 169.1832 | 273.8582 | 352.3415 | 332.8204 | 87.3539 | 101.6889 | 132.451 | 186.7855 | 278.9345 | 152.1175 | 198.6767 | 207.1148 | 229.102 | 123.4979 | 251.9746 | 164.1553 | 333.1274 | 328.6486 | 249.8881 | 254.5709 |  |  | 136.9662 | 154.4126 | 143.2514 | 264.3909 | 141.9678 | 241.2672 |  | 155.6849 | 138.354 | 144.7315 | 63.8362 | 99.9899 | 109.007 |  | 343.2179 | 412.0568 | 421.2338 | 475.1951 | 634.4698 | 606.1777 | 438.5699 | [23 empty] | 143.7834 | 620.3238 | 52.3638 | 377.6374
15:44 | 8260 |  |  | -4.1249 | 28.5722 | 29.5132 | 6.5038 | 9.098 | 14.5198 | 4.6137 | 1.4384 | 6.8329 | 1.7466 | 0.1243 |  |  |  | -20.0657 | 27.3022 | 41.6914 | 9.8908 |  | 9.4559 | 18.123 | 0.5951 | 2.271 | 2.9482 | 1.2896 | -1.1069 | 304.6067 | 300.1816 | 188.8828 | 224.4009 | 170.469 | 152.147 | 127.4768 | 225.4036 | 154.3607 | 247.1771 | 329.7004 | 312.6718 | 187.8223 | 194.55 | 282.6121 | 316.2749 | 338.9632 |  |  | 201.7535 |  | 445.6299 | 118.9425 | 151.8002 | 238.073 | 313.9461 | 289.7901 | 234.879 | 172.7468 | 262.2668 | 332.3009 | 322.5177 | 193.7658 | 98.9839 | 119.1367 | 174.8045 | 255.0197 | 228.6115 | 204.8181 | 243.2951 | 371.8874 | 115.3977 | 169.6797 | 265.1386 | 341.0435 | 335.6845 | 113.7598 | 159.121 | 237.2117 | 297.6357 | 289.0077 | 81.3143 | 96.6667 | 119.7726 | 175.7781 | 251.8928 | 210.837 |  | 191.6323 | 459.1005 |  | 87.1961 | 149.6299 | 233.3451 | 310.6896 | 306.6506 | 137.1238 | 174.3265 | 257.7848 | 326.3121 | 300.3291 | 94.97 | 101.0285 | 123.9755 | 174.9246 | 259.6366 | 322.4639 | 205.2264 | 181.2729 | 165.9606 | 138.6928 | 185.2688 | 263.5099 | 328.4406 | 315.3491 |  | 244.0986 |  |  | 134.5612 | 142.246 | 244.3121 | 129.9149 | 261.2726 | 135.633 | 48.1745 | 47.3663 | 45.7377 | 46.1086 | 47.925 | 45.1499 | 36.1062 | 44.1977 | 135.2724 | 159.9108 | 151.9249 | 133.1938 | 323.4967 |  |  | 194.4722 |  | 170.3636 | 110.4616 | 153.6856 | 111.1161 | 236.9162 | 163.3003 | 343.9261 | 330.9963 | 331.2833 | 240.1173 | 257.4295 | 289.0366 | 327.0866 | 351.332 | 202.0176 | 184.1351 | 239.5877 | 201.4549 | 214.2692 | 151.2012 | 243.5765 | 142.5504 | 323.5225 | 237.392 | 188.8788 | 345.7531 |  | 215.9505 | 97.5308 | 119.2072 | 177.2377 | 253.5868 | 233.16 | 241.0165 | 212.0037 |  | 150.5703 | 158.7423 | 256.2501 | 336.866 | 335.0405 | 111.1254 | 157.3329 | 257.4196 | 345.0853 | 339.2428 | 89.8706 | 99.395 | 120.4132 | 173.2877 | 260.9293 | 196.7026 | 260.507 | 176.304 | 219.7556 | 195.7691 | 111.1487 | 151.7904 | 238.7412 | 327.2028 | 326.1272 | 130.2581 | 169.1984 | 273.8569 | 352.3038 | 332.7715 | 87.3539 | 101.6884 | 132.457 | 186.7798 | 278.9148 | 152.0965 | 198.6414 | 207.0606 | 229.0086 | 123.5035 | 251.9611 | 164.1594 | 333.0907 | 328.6106 | 249.8141 | 254.556 |  |  | 136.9433 | 154.3904 | 143.2104 | 264.329 | 141.9352 | 241.1682 |  | 155.6606 | 138.3245 | 144.6987 | 63.8317 | 99.9813 | 109.0034 |  | 343.1353 | 411.9658 | 421.1645 | 475.313 | 635.1488 | 606.9685 | 438.7797 | [23 empty] | 143.7544 | 621.0587 | 52.528 | 377.5505
15:44 | 8261 |  |  | -4.1355 | 28.6354 | 29.549 | 6.5018 | 9.1002 | 14.5504 | 4.589 | 1.4375 | 6.8322 | 1.7436 | 0.1266 |  |  |  | -19.9643 | 27.2989 | 41.7749 | 9.8535 |  | 9.495 | 18.13 | 0.5945 | 2.2705 | 2.9506 | 1.29 | 0.2729 | 304.576 | 300.1567 | 188.8776 | 224.3877 | 170.4614 | 152.1343 | 127.4777 | 225.3895 | 154.3577 | 247.1711 | 329.6549 | 312.6184 | 187.811 | 194.5196 | 282.5621 | 316.2457 | 338.9165 |  |  | 201.7222 |  | 445.5506 | 118.9418 | 151.8126 | 238.0716 | 313.9096 | 289.7501 | 234.8668 | 172.7766 | 262.2574 | 332.2586 | 322.4634 | 193.7602 | 98.9829 | 119.1474 | 174.8051 | 254.989 | 228.5641 | 204.7848 | 243.2424 | 371.8286 | 115.4005 | 169.6813 | 265.1259 | 340.997 | 335.6279 | 113.7656 | 159.1224 | 237.1956 | 297.591 | 288.958 | 81.3175 | 96.6593 | 119.7791 | 175.7748 | 251.8708 | 210.7752 |  | 191.5878 | 459.0219 |  | 87.1939 | 149.6384 | 233.3331 | 310.6528 | 306.6076 | 137.1466 | 174.3323 | 257.7746 | 326.2636 | 300.2851 | 94.98 | 101.0162 | 123.9765 | 174.9323 | 259.6143 | 322.4029 | 205.1699 | 181.2265 | 165.9491 | 138.6872 | 185.2714 | 263.5008 | 328.4018 | 315.2988 |  | 244.0645 |  |  | 134.5295 | 142.2186 | 244.2529 | 129.8726 | 261.2129 | 135.6246 | 48.2597 | 47.408 | 44.6905 | 46.0388 | 47.8209 | 45.2944 | 37.5949 | 45.0319 | 135.238 | 159.873 | 151.883 | 133.1458 | 323.4551 |  |  | 194.4546 |  | 170.353 | 110.4531 | 153.6802 | 111.106 | 236.9074 | 163.3104 | 343.8777 | 330.939 | 331.2355 | 240.0593 | 257.4405 | 289.0451 | 327.0786 | 351.2866 | 201.9959 | 184.1001 | 239.5701 | 201.4189 | 214.271 | 151.2015 | 243.5695 | 142.5278 | 323.4541 | 237.3799 | 188.8721 | 345.7023 |  | 215.9536 | 97.5262 | 119.2085 | 177.2355 | 253.555 | 233.1084 | 240.9639 | 211.9573 |  | 150.5721 | 158.7461 | 256.2339 | 336.8291 | 335.0008 | 111.1297 | 157.3497 | 257.4108 | 345.044 | 339.19 | 89.8776 | 99.4053 | 120.4264 | 173.2954 | 260.9076 | 196.668 | 260.4662 | 176.2467 | 219.7532 | 195.7301 | 111.1562 | 151.8038 | 238.7369 | 327.172 | 326.0758 | 130.2642 | 169.2151 | 273.8659 | 352.2698 | 332.732 | 87.3611 | 101.686 | 132.4481 | 186.7715 | 278.9052 | 152.0763 | 198.6107 | 207.009 | 228.9565 | 123.5161 | 251.9484 | 164.1666 | 333.0494 | 328.5616 | 249.7493 | 254.5722 |  |  | 136.9162 | 154.3634 | 143.1699 | 264.2799 | 141.9231 | 241.0815 |  | 155.6133 | 138.281 | 144.654 | 63.8307 | 99.95 | 108.9991 |  | 343.0368 | 411.8684 | 421.0895 | 475.2852 | 634.2493 | 606.7598 | 438.8301 | [23 empty] | 143.7182 | 620.5046 | 52.6135 | 377.4526
15:44 | 8262 |  |  | -3.9629 | 28.702 | 29.5149 | 6.5564 | 9.2023 | 14.5316 | 4.5117 | 1.4388 | 6.8301 | 1.7445 | 0.1267 |  |  |  | -20.1111 | 27.3293 | 41.6561 | 9.8454 |  | 9.4831 | 18.1194 | 0.5951 | 2.2682 | 2.95 | 1.2908 | -0.8179 | 304.5453 | 300.1316 | 188.8664 | 224.374 | 170.4549 | 152.1285 | 127.4759 | 225.3776 | 154.3598 | 247.1621 | 329.605 | 312.5643 | 187.8053 | 194.4884 | 282.4895 | 316.1824 | 338.8495 |  |  | 201.7015 |  | 445.467 | 118.9462 | 151.8193 | 238.0598 | 313.8636 | 289.6981 | 234.8534 | 172.7854 | 262.2447 | 332.2161 | 322.4085 | 193.7579 | 98.979 | 119.155 | 174.81 | 254.9578 | 228.5165 | 204.7495 | 243.1932 | 371.7689 | 115.4049 | 169.6919 | 265.1126 | 340.9514 | 335.5714 | 113.7687 | 159.1244 | 237.1836 | 297.5468 | 288.9174 | 81.3147 | 96.6612 | 119.7836 | 175.7731 | 251.8536 | 210.6991 |  | 191.5482 | 458.9489 |  | 87.1888 | 149.6345 | 233.3249 | 310.6077 | 306.5635 | 137.1405 | 174.3388 | 257.7549 | 326.219 | 300.2347 | 94.984 | 101.0119 | 123.9768 | 174.9359 | 259.5857 | 322.3473 | 205.1128 | 181.1979 | 165.936 | 138.6862 | 185.2767 | 263.4901 | 328.3595 | 315.2486 |  | 244.019 |  |  | 134.4888 | 142.1804 | 244.1871 | 129.8226 | 261.1663 | 135.6097 | 48.3841 | 47.449 | 44.7162 | 46.1746 | 47.7101 | 44.9178 | 38.931 | 45.6376 | 135.2017 | 159.8418 | 151.8556 | 133.1145 | 323.4073 |  |  | 194.4412 |  | 170.3388 | 110.4475 | 153.6715 | 111.0989 | 236.9085 | 163.3145 | 343.8205 | 330.8882 | 331.1883 | 239.9968 | 257.4633 | 289.0592 | 327.0849 | 351.2547 | 201.9925 | 184.0715 | 239.577 | 201.3942 | 214.2902 | 151.2103 | 243.5658 | 142.5287 | 323.3922 | 237.3714 | 188.8695 | 345.6462 |  | 215.936 | 97.5235 | 119.2173 | 177.2331 | 253.5312 | 233.0615 | 240.9184 | 211.9131 |  | 150.5746 | 158.7458 | 256.2212 | 336.7918 | 334.9486 | 111.13 | 157.3521 | 257.3917 | 344.9999 | 339.1343 | 89.8691 | 99.4049 | 120.4313 | 173.3095 | 260.8849 | 196.6158 | 260.4223 | 176.1811 | 219.7271 | 195.6828 | 111.1692 | 151.8212 | 238.744 | 327.1373 | 326.0269 | 130.2713 | 169.2306 | 273.85 | 352.2295 | 332.6836 | 87.3659 | 101.6837 | 132.4434 | 186.7815 | 278.8772 | 152.0448 | 198.584 | 206.97 | 228.9168 | 123.5396 | 251.9521 | 164.1769 | 333.0166 | 328.5181 | 249.6891 | 254.596 |  |  | 136.8859 | 154.3287 | 143.1307 | 264.2337 | 141.9116 | 240.9978 |  | 155.5845 | 138.2596 | 144.6181 | 63.8272 | 99.9857 | 109.0118 |  | 342.9723 | 411.7809 | 421.0225 | 475.0639 | 634.7754 | 606.9062 | 438.7175 | [23 empty] | 143.6846 | 620.8408 | 52.6135 | 377.3766
15:44 | 8263 |  |  | -3.8937 | 28.7317 | 29.6148 | 6.5512 | 9.2677 | 14.5692 | 4.5806 | 1.4396 | 6.8288 | 1.7435 | 0.1266 |  |  |  | -19.9794 | 27.4097 | 41.658 | 9.968 |  | 9.5203 | 18.1245 | 0.5931 | 2.2659 | 2.9518 | 1.2888 | 0.1379 | 304.5176 | 300.0999 | 188.8531 | 224.3568 | 170.4431 | 152.1158 | 127.4642 | 225.3665 | 154.3569 | 247.1446 | 329.5626 | 312.505 | 187.7995 | 194.4585 | 282.4457 | 316.1292 | 338.8098 |  |  | 201.6743 |  | 445.3896 | 118.9472 | 151.8219 | 238.0359 | 313.8151 | 289.6506 | 234.8435 | 172.788 | 262.2318 | 332.1797 | 322.3619 | 193.7688 | 98.9768 | 119.1686 | 174.8203 | 254.9363 | 228.4708 | 204.7156 | 243.1558 | 371.7091 | 115.4091 | 169.6982 | 265.0985 | 340.9085 | 335.5298 | 113.7698 | 159.1347 | 237.1732 | 297.5065 | 288.8818 | 81.3181 | 96.6676 | 119.7972 | 175.7855 | 251.8393 | 210.613 |  | 191.5113 | 458.8591 |  | 87.1916 | 149.633 | 233.3212 | 310.5625 | 306.5104 | 137.1291 | 174.3435 | 257.7429 | 326.1645 | 300.1741 | 94.9815 | 101.0136 | 123.983 | 174.9366 | 259.5633 | 322.2937 | 205.0611 | 181.1721 | 165.9132 | 138.6908 | 185.279 | 263.4823 | 328.3131 | 315.1973 |  | 243.9731 |  |  | 134.4538 | 142.1423 | 244.1356 | 129.7792 | 261.1105 | 135.5889 | 48.5787 | 47.5514 | 45.5949 | 46.5275 | 47.6426 | 44.8879 | 39.7941 | 45.9969 | 135.1647 | 159.7988 | 151.8251 | 133.0794 | 323.3562 |  |  | 194.4233 |  | 170.3231 | 110.4411 | 153.6545 | 111.0937 | 236.8987 | 163.3219 | 343.7675 | 330.8461 | 331.136 | 239.9277 | 257.4614 | 289.0715 | 327.0847 | 351.2195 | 201.9822 | 184.0409 | 239.5556 | 201.3596 | 214.2919 | 151.2168 | 243.555 | 142.5303 | 323.33 | 237.3624 | 188.8798 | 345.5917 |  | 215.9297 | 97.5238 | 119.2303 | 177.2354 | 253.5104 | 233.0229 | 240.8773 | 211.8795 |  | 150.587 | 158.7671 | 256.2271 | 336.7582 | 334.9044 | 111.1307 | 157.3549 | 257.379 | 344.942 | 339.081 | 89.8588 | 99.3952 | 120.4342 | 173.3204 | 260.8612 | 196.5567 | 260.3877 | 176.1286 | 219.7007 | 195.6318 | 111.1868 | 151.8271 | 238.7475 | 327.0984 | 325.9864 | 130.2785 | 169.247 | 273.8367 | 352.1839 | 332.639 | 87.3683 | 101.6818 | 132.4575 | 186.7897 | 278.8518 | 152.0128 | 198.5432 | 206.926 | 228.8742 | 123.5372 | 251.954 | 164.1848 | 332.9774 | 328.4756 | 249.6346 | 254.5875 |  |  | 136.8598 | 154.3041 | 143.0971 | 264.1853 | 141.8953 | 240.9165 |  | 155.5416 | 138.2279 | 144.5783 | 63.8409 | 99.9574 | 109.0172 |  | 342.8934 | 411.692 | 420.9441 | 474.9075 | 633.8344 | 606.037 | 438.4627 | [23 empty] | 143.6506 | 619.9357 | 52.8368 | 377.2927
15:44 | 8264 |  |  | -3.8855 | 28.7316 | 29.4823 | 6.4845 | 9.2822 | 14.6435 | 4.6093 | 1.4392 | 6.826 | 1.7446 | 0.1257 |  |  |  | -19.8663 | 27.4085 | 41.8129 | 9.9424 |  | 9.5753 | 18.2239 | 0.5933 | 2.2675 | 2.95 | 1.2904 | -1.7476 | 304.4866 | 300.0577 | 188.8389 | 224.3329 | 170.4302 | 152.102 | 127.4537 | 225.3621 | 154.3642 | 247.1426 | 329.5208 | 312.4516 | 187.7919 | 194.4077 | 282.4543 | 316.1084 | 338.7899 |  |  | 201.6466 |  | 445.3149 | 118.9514 | 151.835 | 238.0262 | 313.7671 | 289.6062 | 234.8273 | 172.7837 | 262.2087 | 332.1383 | 322.3113 | 193.7612 | 98.9766 | 119.1792 | 174.8222 | 254.9089 | 228.4271 | 204.6843 | 243.1149 | 371.6367 | 115.4061 | 169.6958 | 265.082 | 340.8625 | 335.481 | 113.7677 | 159.135 | 237.1548 | 297.465 | 288.8291 | 81.3302 | 96.6736 | 119.8154 | 175.7954 | 251.8313 | 210.5286 |  | 191.464 | 458.7533 |  | 87.194 | 149.6427 | 233.3115 | 310.5309 | 306.4664 | 137.141 | 174.3434 | 257.7288 | 326.114 | 300.1173 | 94.976 | 101.0218 | 123.9932 | 174.9416 | 259.5512 | 322.2508 | 205.0167 | 181.1386 | 165.9015 | 138.7038 | 185.2809 | 263.4693 | 328.2781 | 315.1488 |  | 243.9393 |  |  | 134.4222 | 142.1137 | 244.1389 | 129.7997 | 261.0376 | 135.565 | 48.5649 | 47.3837 | 46.4492 | 46.9171 | 47.6901 | 45.0315 | 40.1857 | 46.2409 | 135.1225 | 159.7517 | 151.7896 | 133.0453 | 323.3063 |  |  | 194.408 |  | 170.3076 | 110.4377 | 153.6453 | 111.0891 | 236.8881 | 163.3338 | 343.7192 | 330.7936 | 331.0898 | 239.8959 | 257.4439 | 289.0758 | 327.0743 | 351.1704 | 201.9366 | 183.9973 | 239.5491 | 201.3221 | 214.2899 | 151.2261 | 243.549 | 142.5137 | 323.2667 | 237.3493 | 188.8889 | 345.5442 |  | 215.9265 | 97.5327 | 119.2448 | 177.2496 | 253.4807 | 232.9779 | 240.8318 | 211.8386 |  | 150.5926 | 158.7846 | 256.2167 | 336.7109 | 334.8652 | 111.1368 | 157.3636 | 257.3705 | 344.897 | 339.0306 | 89.8638 | 99.3947 | 120.4399 | 173.324 | 260.8385 | 196.4979 | 260.3462 | 176.0798 | 219.677 | 195.5795 | 111.2048 | 151.8177 | 238.7396 | 327.0564 | 325.9403 | 130.2776 | 169.2575 | 273.8245 | 352.142 | 332.5858 | 87.3719 | 101.6826 | 132.4705 | 186.795 | 278.8366 | 151.9859 | 198.504 | 206.8749 | 228.8252 | 123.5313 | 251.9386 | 164.1928 | 332.9324 | 328.4214 | 249.5885 | 254.56 |  |  | 136.8303 | 154.2823 | 143.059 | 264.1418 | 141.887 | 240.8211 |  | 155.5067 | 138.1976 | 144.544 | 63.8389 | 99.914 | 109.0237 |  | 342.8011 | 411.6197 | 420.8813 | 475.3451 | 634.6591 | 607.4026 | 439.4704 | [23 empty] | 143.6195 | 621.0309 | 52.9334 | 377.2104
15:44 | 8265 |  |  | -3.8575 | 28.73 | 29.5006 | 6.5298 | 9.2593 | 14.6302 | 4.5769 | 1.4383 | 6.829 | 1.7458 | 0.1257 |  |  |  | -19.9533 | 27.2791 | 41.8361 | 9.9154 |  | 9.5878 | 18.1814 | 0.5927 | 2.2638 | 2.9502 | 1.2892 | -0.1066 | 304.4565 | 300.0302 | 188.8271 | 224.309 | 170.4222 | 152.0954 | 127.4497 | 225.3488 | 154.3789 | 247.1378 | 329.4779 | 312.4041 | 187.7868 | 194.3966 | 282.4244 | 316.0803 | 338.7383 |  |  | 201.6122 |  | 445.2329 | 118.9512 | 151.838 | 238.018 | 313.7139 | 289.5524 | 234.8076 | 172.7866 | 262.1906 | 332.0899 | 322.2681 | 193.7502 | 98.9757 | 119.1939 | 174.8232 | 254.8824 | 228.3824 | 204.655 | 243.0696 | 371.5728 | 115.4107 | 169.7047 | 265.0716 | 340.818 | 335.4268 | 113.7685 | 159.1299 | 237.131 | 297.4112 | 288.7688 | 81.3277 | 96.6712 | 119.816 | 175.7952 | 251.8099 | 210.4706 |  | 191.4156 | 458.6617 |  | 87.1876 | 149.6547 | 233.2949 | 310.4943 | 306.4287 | 137.1462 | 174.3416 | 257.7054 | 326.0681 | 300.0695 | 94.9706 | 101.0376 | 123.9958 | 174.9425 | 259.5342 | 322.2183 | 204.9692 | 181.0956 | 165.8947 | 138.7105 | 185.2931 | 263.4577 | 328.2463 | 315.1057 |  | 243.9149 |  |  | 134.382 | 142.078 | 244.1286 | 129.7976 | 260.9478 | 135.5234 | 48.5593 | 46.8627 | 46.5477 | 46.9177 | 47.7775 | 44.8883 | 40.1563 | 46.4664 | 135.0822 | 159.721 | 151.7594 | 133.0225 | 323.2602 |  |  | 194.3851 |  | 170.2975 | 110.4358 | 153.6345 | 111.0913 | 236.8782 | 163.3358 | 343.6711 | 330.7313 | 331.0508 | 239.869 | 257.4633 | 289.0887 | 327.0761 | 351.1313 | 201.902 | 183.9664 | 239.5488 | 201.2932 | 214.3011 | 151.2378 | 243.5417 | 142.5168 | 323.2094 | 237.3393 | 188.8959 | 345.4884 |  | 215.917 | 97.5297 | 119.2486 | 177.246 | 253.4502 | 232.924 | 240.7807 | 211.7871 |  | 150.5909 | 158.7856 | 256.2056 | 336.6585 | 334.8061 | 111.1438 | 157.3811 | 257.3597 | 344.8654 | 338.9774 | 89.8635 | 99.3992 | 120.4444 | 173.3295 | 260.8062 | 196.4394 | 260.3043 | 176.0211 | 219.6816 | 195.5319 | 111.2201 | 151.8316 | 238.7407 | 327.0224 | 325.8895 | 130.2756 | 169.2632 | 273.7977 | 352.0993 | 332.5143 | 87.3797 | 101.6851 | 132.4813 | 186.8035 | 278.8179 | 151.9595 | 198.4654 | 206.822 | 228.7788 | 123.5501 | 251.934 | 164.1925 | 332.8943 | 328.3718 | 249.547 | 254.5044 |  |  | 136.8044 | 154.2599 | 143.0237 | 264.0932 | 141.8496 | 240.7148 |  | 155.4703 | 138.1582 | 144.5082 | 63.8398 | 99.9333 | 109.0311 |  | 342.6899 | 411.5125 | 420.8123 | 475.2078 | 634.9066 | 606.416 | 438.2427 | [23 empty] | 143.5856 | 620.6613 | 52.8647 | 377.1012
15:44 | 8266 |  |  | -3.8637 | 28.6897 | 29.5111 | 6.5275 | 9.2854 | 14.69 | 4.6454 | 1.436 | 6.8285 | 1.7467 | 0.1259 |  |  |  | -20.0001 | 27.3434 | 41.9016 | 10.0027 |  | 9.5582 | 18.1814 | 0.5941 | 2.2627 | 2.9513 | 1.2887 | -1.0512 | 304.4304 | 300.0096 | 188.8244 | 224.2981 | 170.4195 | 152.09 | 127.4546 | 225.334 | 154.3886 | 247.1332 | 329.4451 | 312.3616 | 187.7835 | 194.4072 | 282.4158 | 316.0687 | 338.7303 |  |  | 201.5801 |  | 445.1586 | 118.9588 | 151.8441 | 238.0151 | 313.6749 | 289.506 | 234.8029 | 172.7997 | 262.1887 | 332.0463 | 322.22 | 193.7483 | 98.9736 | 119.2129 | 174.8344 | 254.8614 | 228.3367 | 204.6267 | 243.0258 | 371.5268 | 115.426 | 169.7158 | 265.0606 | 340.7773 | 335.3757 | 113.7743 | 159.1332 | 237.1167 | 297.3624 | 288.7208 | 81.3173 | 96.6609 | 119.812 | 175.7996 | 251.7896 | 210.4362 |  | 191.3715 | 458.5843 |  | 87.1888 | 149.6652 | 233.2926 | 310.459 | 306.3904 | 137.142 | 174.3505 | 257.6902 | 326.0238 | 300.0225 | 94.973 | 101.0443 | 124.0103 | 174.9477 | 259.5179 | 322.1788 | 204.9177 | 181.0525 | 165.8827 | 138.7181 | 185.3035 | 263.4465 | 328.2025 | 315.0515 |  | 243.8874 |  |  | 134.3502 | 142.0467 | 244.1404 | 129.8206 | 260.8724 | 135.4923 | 48.557 | 46.0416 | 46.2848 | 46.4629 | 47.8391 | 44.8115 | 39.5872 | 46.656 | 135.0444 | 159.6898 | 151.7227 | 132.9924 | 323.2286 |  |  | 194.3757 |  | 170.2996 | 110.4441 | 153.6275 | 111.1022 | 236.879 | 163.3441 | 343.6351 | 330.6832 | 331.0119 | 239.7986 | 257.4767 | 289.0985 | 327.0668 | 351.0917 | 201.8792 | 183.933 | 239.5489 | 201.2558 | 214.3037 | 151.2461 | 243.5317 | 142.5202 | 323.1479 | 237.3242 | 188.9009 | 345.4321 |  | 215.9421 | 97.524 | 119.2523 | 177.2486 | 253.4227 | 232.8782 | 240.7349 | 211.7421 |  | 150.5994 | 158.7981 | 256.207 | 336.6129 | 334.7475 | 111.1488 | 157.3918 | 257.3509 | 344.8134 | 338.9182 | 89.8592 | 99.4101 | 120.4432 | 173.3302 | 260.7792 | 196.3682 | 260.2698 | 175.9736 | 219.7226 | 195.4933 | 111.2237 | 151.8359 | 238.7368 | 326.9797 | 325.841 | 130.2783 | 169.2798 | 273.7871 | 352.0524 | 332.4553 | 87.3728 | 101.6734 | 132.4899 | 186.807 | 278.7895 | 151.9253 | 198.4178 | 206.7702 | 228.7275 | 123.5381 | 251.9182 | 164.1806 | 332.8552 | 328.3256 | 249.5117 | 254.4487 |  |  | 136.7767 | 154.2418 | 142.9901 | 264.0397 | 141.8065 | 240.6622 |  | 155.4305 | 138.1257 | 144.4714 | 63.8366 | 99.9807 | 109.0249 |  | 342.6024 | 411.4169 | 420.7345 | 474.9739 | 634.1871 | 606.3862 | 438.768 | [23 empty] | 143.5541 | 620.2866 | 52.9418 | 377.0097
15:44 | 8267 |  |  | -3.777 | 28.7253 | 29.565 | 6.6077 | 9.2711 | 14.823 | 4.6983 | 1.4362 | 6.8265 | 1.7455 | 0.1273 |  |  |  | -19.9097 | 27.4383 | 41.9403 | 10.0593 |  | 9.6309 | 18.2601 | 0.5949 | 2.2622 | 2.9509 | 1.2897 | -1.0404 | 304.4032 | 299.9879 | 188.8203 | 224.2906 | 170.4163 | 152.0811 | 127.4559 | 225.3379 | 154.3973 | 247.1274 | 329.4035 | 312.3201 | 187.7795 | 194.3592 | 282.4333 | 316.0648 | 338.7356 |  |  | 201.5516 |  | 445.0811 | 118.9741 | 151.8522 | 238.0145 | 313.6281 | 289.4592 | 234.7933 | 172.8024 | 262.1755 | 332.0058 | 322.1669 | 193.7531 | 98.9734 | 119.2204 | 174.8382 | 254.8391 | 228.2916 | 204.5904 | 242.9874 | 371.4692 | 115.433 | 169.7203 | 265.0457 | 340.7361 | 335.3312 | 113.7792 | 159.1371 | 237.1048 | 297.326 | 288.6809 | 81.3209 | 96.6639 | 119.8212 | 175.8115 | 251.793 | 210.4398 |  | 191.3293 | 458.511 |  | 87.195 | 149.6754 | 233.2902 | 310.4233 | 306.3442 | 137.15 | 174.363 | 257.6837 | 325.9826 | 299.9733 | 94.9894 | 101.0359 | 124.0139 | 174.9587 | 259.5032 | 322.1384 | 204.8755 | 181.0199 | 165.8786 | 138.7225 | 185.3056 | 263.4371 | 328.1591 | 315.0029 |  | 243.8633 |  |  | 134.328 | 142.0239 | 244.1469 | 129.8335 | 260.7959 | 135.4759 | 48.383 | 45.0317 | 46.0659 | 46.4066 | 47.8782 | 44.974 | 38.6061 | 46.6097 | 135.0196 | 159.6464 | 151.6902 | 132.9573 | 323.1897 |  |  | 194.3657 |  | 170.2871 | 110.4403 | 153.6213 | 111.0982 | 236.8701 | 163.3551 | 343.6013 | 330.6281 | 330.9632 | 239.7364 | 257.4631 | 289.1052 | 327.0555 | 351.0471 | 201.8441 | 183.9006 | 239.5404 | 201.2121 | 214.3006 | 151.251 | 243.5315 | 142.5121 | 323.0877 | 237.3065 | 188.9024 | 345.3881 |  | 215.974 | 97.5247 | 119.2619 | 177.2532 | 253.3991 | 232.8395 | 240.6938 | 211.7066 |  | 150.5909 | 158.8085 | 256.1973 | 336.5629 | 334.6851 | 111.149 | 157.3818 | 257.3362 | 344.7676 | 338.8629 | 89.8576 | 99.4164 | 120.4498 | 173.3308 | 260.7538 | 196.289 | 260.2252 | 175.929 | 219.7796 | 195.4476 | 111.2365 | 151.8325 | 238.7342 | 326.9365 | 325.798 | 130.3043 | 169.3115 | 273.8115 | 352.0276 | 332.4364 | 87.3706 | 101.6838 | 132.5021 | 186.8114 | 278.7823 | 151.899 | 198.3821 | 206.7263 | 228.6745 | 123.5188 | 251.8953 | 164.1731 | 332.8216 | 328.2804 | 249.4619 | 254.3976 |  |  | 136.7436 | 154.2146 | 142.9528 | 263.9772 | 141.7731 | 240.6295 |  | 155.3868 | 138.0871 | 144.4344 | 63.8349 | 99.9848 | 109.0187 |  | 342.5234 | 411.3209 | 420.685 | 475.2979 | 635.2464 | 606.6869 | 438.3786 | [23 empty] | 143.5214 | 620.9667 | 53.1998 | 376.9221
15:44 | 8268 |  |  | -3.7683 | 28.7551 | 29.5233 | 6.6392 | 9.2795 | 14.7554 | 4.713 | 1.4367 | 6.8241 | 1.7462 | 0.1281 |  |  |  | -19.8689 | 27.5604 | 41.8861 | 10.0215 |  | 9.6621 | 18.2522 | 0.593 | 2.2665 | 2.9547 | 1.2905 | 0.3469 | 304.3699 | 299.9595 | 188.8054 | 224.2692 | 170.4058 | 152.0621 | 127.442 | 225.3416 | 154.4011 | 247.1092 | 329.3465 | 312.2695 | 187.7702 | 194.3336 | 282.3991 | 316.0196 | 338.6973 |  |  | 201.5189 |  | 444.9966 | 118.9879 | 151.8566 | 238.0052 | 313.5784 | 289.4113 | 234.7786 | 172.797 | 262.1548 | 331.9622 | 322.122 | 193.7579 | 98.9777 | 119.2331 | 174.8488 | 254.8221 | 228.26 | 204.5648 | 242.953 | 371.4113 | 115.4394 | 169.7229 | 265.0371 | 340.695 | 335.28 | 113.7856 | 159.1373 | 237.0804 | 297.278 | 288.6422 | 81.3235 | 96.6656 | 119.8351 | 175.8261 | 251.7954 | 210.4501 |  | 191.29 | 458.4258 |  | 87.2012 | 149.6851 | 233.285 | 310.3822 | 306.3008 | 137.162 | 174.367 | 257.6711 | 325.9316 | 299.9281 | 94.9974 | 101.0353 | 124.0127 | 174.9698 | 259.487 | 322.0931 | 204.8172 | 180.9775 | 165.8662 | 138.728 | 185.3143 | 263.4331 | 328.1244 | 314.9514 |  | 243.8323 |  |  | 134.3002 | 141.9966 | 244.1052 | 129.7775 | 260.6984 | 135.4569 | 48.1445 | 45.0771 | 46.0106 | 46.5578 | 47.984 | 45.2302 | 37.7359 | 46.2239 | 134.9886 | 159.5937 | 151.6507 | 132.9115 | 323.1336 |  |  | 194.3442 |  | 170.2659 | 110.4263 | 153.6047 | 111.0856 | 236.8513 | 163.3592 | 343.5558 | 330.5596 | 330.9077 | 239.6919 | 257.4452 | 289.1231 | 327.0445 | 351.0057 | 201.8033 | 183.8788 | 239.4804 | 201.1622 | 214.3036 | 151.2594 | 243.5352 | 142.5022 | 323.0264 | 237.2942 | 188.9102 | 345.3361 |  | 215.9594 | 97.5208 | 119.2748 | 177.2447 | 253.3716 | 232.7911 | 240.6486 | 211.6621 |  | 150.586 | 158.8114 | 256.1846 | 336.5141 | 334.6132 | 111.1459 | 157.3776 | 257.3159 | 344.7203 | 338.8094 | 89.8557 | 99.4161 | 120.4513 | 173.3357 | 260.7218 | 196.2445 | 260.178 | 175.889 | 219.8177 | 195.3893 | 111.2592 | 151.8599 | 238.7438 | 326.9055 | 325.7674 | 130.3302 | 169.3395 | 273.8251 | 352.0045 | 332.4211 | 87.3857 | 101.725 | 132.5142 | 186.825 | 278.7852 | 151.8842 | 198.3555 | 206.6968 | 228.6334 | 123.5237 | 251.8914 | 164.1816 | 332.7876 | 328.2331 | 249.4152 | 254.3508 |  |  | 136.7112 | 154.1823 | 142.9143 | 263.9167 | 141.7352 | 240.5819 |  | 155.3617 | 138.0532 | 144.3968 | 63.8383 | 99.9897 | 109.0217 |  | 342.4368 | 411.2348 | 420.6161 | 474.8771 | 634.5887 | 606.7193 | 438.8419 | [23 empty] | 143.4895 | 620.654 | 53.2232 | 376.8358
15:44 | 8269 |  |  | -3.8359 | 28.7122 | 29.5243 | 6.5326 | 9.3011 | 14.7571 | 4.6859 | 1.4364 | 6.8252 | 1.7436 | 0.1284 |  |  |  | -19.7207 | 27.4346 | 41.8472 | 10.0322 |  | 9.6541 | 18.2319 | 0.5944 | 2.2642 | 2.953 | 1.2912 | -0.5493 | 304.3383 | 299.9214 | 188.7957 | 224.2496 | 170.392 | 152.0535 | 127.4357 | 225.3133 | 154.4074 | 247.0935 | 329.2995 | 312.2283 | 187.7636 | 194.305 | 282.3589 | 315.9714 | 338.6437 |  |  | 201.488 |  | 444.9295 | 118.9885 | 151.8776 | 238.0057 | 313.545 | 289.3737 | 234.7768 | 172.7892 | 262.1428 | 331.9166 | 322.0779 | 193.751 | 98.9823 | 119.2578 | 174.8633 | 254.7969 | 228.2281 | 204.5419 | 242.9161 | 371.3599 | 115.448 | 169.7282 | 265.0305 | 340.6578 | 335.2256 | 113.7851 | 159.1391 | 237.0534 | 297.2293 | 288.5895 | 81.3304 | 96.6659 | 119.8453 | 175.8234 | 251.7671 | 210.4252 |  | 191.2529 | 458.329 |  | 87.2007 | 149.6888 | 233.2849 | 310.347 | 306.2509 | 137.1794 | 174.3744 | 257.6559 | 325.8834 | 299.8797 | 94.9961 | 101.0425 | 124.0203 | 174.9704 | 259.4657 | 322.0544 | 204.7531 | 180.9236 | 165.8469 | 138.7343 | 185.3234 | 263.4253 | 328.085 | 314.9072 |  | 243.7921 |  |  | 134.2709 | 141.9706 | 244.0437 | 129.6931 | 260.5978 | 135.4403 | 47.9751 | 45.8208 | 46.2913 | 46.3991 | 48.1088 | 45.5816 | 37.0224 | 45.4251 | 134.9484 | 159.5496 | 151.6132 | 132.8696 | 323.0835 |  |  | 194.3222 |  | 170.2495 | 110.4197 | 153.595 | 111.0762 | 236.8505 | 163.3697 | 343.501 | 330.5028 | 330.8582 | 239.6895 | 257.4431 | 289.1383 | 327.0281 | 350.9668 | 201.777 | 183.8435 | 239.3942 | 201.0384 | 214.3228 | 151.2628 | 243.5252 | 142.4959 | 322.9599 | 237.278 | 188.9282 | 345.2826 |  | 215.9266 | 97.5207 | 119.2828 | 177.2444 | 253.3501 | 232.7406 | 240.5979 | 211.6165 |  | 150.5906 | 158.8319 | 256.201 | 336.4896 | 334.5649 | 111.1505 | 157.3889 | 257.3119 | 344.6703 | 338.7549 | 89.8545 | 99.4204 | 120.452 | 173.3445 | 260.693 | 196.2094 | 260.1363 | 175.8595 | 219.8064 | 195.3545 | 111.2684 | 151.8854 | 238.7504 | 326.8701 | 325.7245 | 130.3357 | 169.3501 | 273.8241 | 351.9665 | 332.3824 | 87.3926 | 101.7374 | 132.5101 | 186.8268 | 278.7715 | 151.8589 | 198.3267 | 206.6673 | 228.6006 | 123.5486 | 251.8966 | 164.2065 | 332.7514 | 328.1846 | 249.3753 | 254.3136 |  |  | 136.6796 | 154.1577 | 142.8813 | 263.8656 | 141.7006 | 240.5472 |  | 155.3256 | 138.013 | 144.3536 | 63.8345 | 100.013 | 109.0407 |  | 342.3487 | 411.1313 | 420.5243 | 474.8618 | 635.0597 | 607.1855 | 438.8762 | [23 empty] | 143.4565 | 621.1226 | 53.147 | 376.74
15:44 | 8270 |  |  | -3.784 | 28.7306 | 29.5818 | 6.5988 | 9.3151 | 14.8233 | 4.7592 | 1.4355 | 6.8265 | 1.7399 | 0.128 |  |  |  | -19.6855 | 27.5422 | 41.9058 | 10.009 |  | 9.6831 | 18.1657 | 0.5924 | 2.2672 | 2.9499 | 1.2889 | 0.1232 | 304.3071 | 299.8919 | 188.7948 | 224.2414 | 170.3878 | 152.0505 | 127.4355 | 225.2941 | 154.421 | 247.0898 | 329.2691 | 312.1931 | 187.7625 | 194.2829 | 282.3213 | 315.9367 | 338.5974 |  |  | 201.4561 |  | 444.8538 | 118.9779 | 151.8873 | 237.999 | 313.5051 | 289.3336 | 234.77 | 172.801 | 262.1303 | 331.8727 | 322.0315 | 193.7526 | 98.9866 | 119.2708 | 174.8635 | 254.7698 | 228.1856 | 204.5045 | 242.8742 | 371.3007 | 115.4476 | 169.737 | 265.0206 | 340.6054 | 335.1724 | 113.784 | 159.1333 | 237.033 | 297.1861 | 288.5334 | 81.3272 | 96.6686 | 119.8378 | 175.8191 | 251.7341 | 210.3863 |  | 191.2108 | 458.2374 |  | 87.1902 | 149.6871 | 233.2813 | 310.3041 | 306.1984 | 137.1787 | 174.3782 | 257.6332 | 325.8351 | 299.8214 | 94.9968 | 101.0482 | 124.0251 | 174.9618 | 259.446 | 322.021 | 204.7059 | 180.8626 | 165.827 | 138.7258 | 185.3287 | 263.4173 | 328.0367 | 314.8572 |  | 243.7617 |  |  | 134.2466 | 141.9377 | 243.9874 | 129.6262 | 260.4909 | 135.4055 | 47.9452 | 45.999 | 46.1191 | 45.6698 | 48.1524 | 45.9173 | 37.1373 | 44.4654 | 134.9141 | 159.515 | 151.5791 | 132.8388 | 323.0402 |  |  | 194.3044 |  | 170.2355 | 110.4128 | 153.5919 | 111.0646 | 236.8522 | 163.387 | 343.4496 | 330.4516 | 330.8081 | 239.7172 | 257.4526 | 289.153 | 327.0163 | 350.9271 | 201.8025 | 183.8074 | 239.3197 | 200.9255 | 214.3429 | 151.2652 | 243.5125 | 142.4958 | 322.9004 | 237.262 | 188.9417 | 345.239 |  | 215.9171 | 97.5217 | 119.283 | 177.253 | 253.3281 | 232.6944 | 240.5532 | 211.5814 |  | 150.5893 | 158.847 | 256.2068 | 336.4688 | 334.5342 | 111.1568 | 157.3985 | 257.3115 | 344.6109 | 338.7 | 89.8561 | 99.4213 | 120.4523 | 173.3535 | 260.6689 | 196.1438 | 260.089 | 175.8241 | 219.7685 | 195.3243 | 111.2825 | 151.8931 | 238.7484 | 326.8315 | 325.6715 | 130.3389 | 169.3583 | 273.8147 | 351.9226 | 332.3319 | 87.389 | 101.7263 | 132.509 | 186.8237 | 278.7558 | 151.8283 | 198.2863 | 206.6237 | 228.5558 | 123.5585 | 251.8898 | 164.2171 | 332.7093 | 328.1401 | 249.321 | 254.2691 |  |  | 136.6456 | 154.1298 | 142.8443 | 263.8176 | 141.6595 | 240.5184 |  | 155.2839 | 137.9803 | 144.315 | 63.832 | 100.0135 | 109.0369 |  | 342.2664 | 411.0441 | 420.4445 | 474.9739 | 634.1871 | 605.9502 | 438.4572 | [23 empty] | 143.4229 | 620.0687 | 53.2935 | 376.6553
15:44 | 8271 |  |  | -3.7873 | 28.7565 | 29.5893 | 6.6263 | 9.3318 | 14.8005 | 4.7632 | 1.4362 | 6.8231 | 1.7399 | 0.1268 |  |  |  | -19.6686 | 27.4891 | 42.0004 | 10.0494 |  | 9.7723 | 18.3392 | 0.5916 | 2.2649 | 2.9499 | 1.2898 | -0.6524 | 304.2662 | 299.8594 | 188.785 | 224.2232 | 170.3799 | 152.04 | 127.4345 | 225.3061 | 154.4191 | 247.085 | 329.2332 | 312.1408 | 187.7582 | 194.2795 | 282.2623 | 315.9087 | 338.5565 |  |  | 201.4231 |  | 444.7636 | 118.9866 | 151.8807 | 237.9833 | 313.4556 | 289.283 | 234.7497 | 172.811 | 262.1176 | 331.8296 | 321.9786 | 193.7506 | 98.9875 | 119.2745 | 174.8585 | 254.7468 | 228.1436 | 204.4692 | 242.828 | 371.2381 | 115.4474 | 169.7476 | 265.004 | 340.5505 | 335.1248 | 113.7902 | 159.1298 | 237.0187 | 297.1444 | 288.4934 | 81.3288 | 96.6723 | 119.843 | 175.8277 | 251.7282 | 210.3664 |  | 191.1659 | 458.1562 |  | 87.1909 | 149.6901 | 233.2689 | 310.2632 | 306.1519 | 137.1644 | 174.3717 | 257.6085 | 325.7757 | 299.766 | 94.9961 | 101.0599 | 124.0329 | 174.9691 | 259.4358 | 321.9872 | 204.6601 | 180.7903 | 165.8145 | 138.7316 | 185.3363 | 263.4091 | 327.9947 | 314.8095 |  | 243.735 |  |  | 134.2214 | 141.9136 | 243.9383 | 129.5747 | 260.3864 | 135.3876 | 47.9574 | 45.9167 | 45.6722 | 44.5163 | 48.1865 | 46.1722 | 37.4363 | 43.1078 | 134.8776 | 159.4745 | 151.5357 | 132.7958 | 322.9964 |  |  | 194.2976 |  | 170.2342 | 110.4137 | 153.5838 | 111.0593 | 236.8409 | 163.4009 | 343.4107 | 330.4008 | 330.7654 | 239.7449 | 257.4665 | 289.1655 | 327.0042 | 350.8824 | 201.8259 | 183.7732 | 239.2657 | 200.8833 | 214.34 | 151.2765 | 243.5069 | 142.4843 | 322.8371 | 237.2525 | 188.9416 | 345.1946 |  | 215.9164 | 97.5194 | 119.2834 | 177.2627 | 253.299 | 232.6471 | 240.5067 | 211.5296 |  | 150.5974 | 158.8486 | 256.1831 | 336.4154 | 334.4899 | 111.1593 | 157.4074 | 257.3112 | 344.5636 | 338.6458 | 89.8547 | 99.4205 | 120.4526 | 173.3539 | 260.6504 | 196.0831 | 260.0434 | 175.7951 | 219.7362 | 195.2834 | 111.2964 | 151.9044 | 238.7436 | 326.7887 | 325.6212 | 130.3345 | 169.3597 | 273.7966 | 351.8734 | 332.28 | 87.3814 | 101.7139 | 132.5143 | 186.8283 | 278.7238 | 151.7972 | 198.2431 | 206.5794 | 228.5122 | 123.5539 | 251.8773 | 164.2095 | 332.6589 | 328.0831 | 249.2661 | 254.2206 |  |  | 136.6168 | 154.1006 | 142.7995 | 263.7959 | 141.6089 | 240.4978 |  | 155.2334 | 137.9441 | 144.2936 | 63.8416 | 100.0436 | 109.0403 |  | 342.2008 | 410.9653 | 420.376 | 474.967 | 635.1774 | 607.3021 | 438.6048 | [23 empty] | 143.3904 | 621.2398 | 53.4186 | 376.5831
15:44 | 8272 |  |  | -3.7278 | 28.7223 | 29.5019 | 6.6052 | 9.36 | 14.8057 | 4.755 | 1.4361 | 6.8231 | 1.7395 | 0.1272 |  |  |  | -19.7903 | 27.6083 | 42.172 | 10.1337 |  | 9.7293 | 18.3616 | 0.5934 | 2.2634 | 2.9539 | 1.2892 | 0.2118 | 304.2351 | 299.8238 | 188.7682 | 224.2026 | 170.3662 | 152.0276 | 127.4292 | 225.2768 | 154.4312 | 247.0814 | 329.1924 | 312.0834 | 187.7466 | 194.2597 | 282.2178 | 315.8952 | 338.5202 |  |  | 201.394 |  | 444.6857 | 118.9821 | 151.8839 | 237.9752 | 313.404 | 289.231 | 234.7296 | 172.8082 | 262.1034 | 331.7835 | 321.9255 | 193.7385 | 98.9804 | 119.2845 | 174.853 | 254.7156 | 228.1011 | 204.4347 | 242.786 | 371.1743 | 115.451 | 169.75 | 264.99 | 340.5075 | 335.0687 | 113.7911 | 159.1353 | 237.0019 | 297.1021 | 288.4478 | 81.3399 | 96.675 | 119.8507 | 175.8207 | 251.7014 | 210.352 |  | 191.1351 | 458.0705 |  | 87.19 | 149.7066 | 233.2485 | 310.2294 | 306.1094 | 137.1592 | 174.3727 | 257.5963 | 325.728 | 299.7151 | 95.0073 | 101.0666 | 124.0475 | 174.9766 | 259.417 | 321.9582 | 204.6171 | 180.6323 | 165.8054 | 138.7434 | 185.3434 | 263.4003 | 327.965 | 314.7697 |  | 243.7078 |  |  | 134.1938 | 141.8962 | 243.8495 | 129.4815 | 260.3023 | 135.3806 | 48.002 | 46.2001 | 45.7868 | 43.9524 | 48.1446 | 45.861 | 37.4467 | 41.6326 | 134.834 | 159.4366 | 151.5021 | 132.7601 | 322.9539 |  |  | 194.2809 |  | 170.2209 | 110.4139 | 153.5675 | 111.058 | 236.8275 | 163.4015 | 343.3633 | 330.3508 | 330.7209 | 239.7632 | 257.4686 | 289.1684 | 326.987 | 350.837 | 201.7937 | 183.733 | 239.2158 | 200.8232 | 214.3313 | 151.2798 | 243.4965 | 142.4605 | 322.769 | 237.2395 | 188.9326 | 345.1447 |  | 215.9021 | 97.5176 | 119.2927 | 177.2669 | 253.2733 | 232.5991 | 240.4585 | 211.4785 |  | 150.6036 | 158.855 | 256.1676 | 336.372 | 334.4234 | 111.1612 | 157.4163 | 257.3056 | 344.5313 | 338.6024 | 89.854 | 99.4166 | 120.4616 | 173.3618 | 260.6265 | 196.0249 | 260.0038 | 175.7773 | 219.724 | 195.2493 | 111.2977 | 151.9193 | 238.736 | 326.7472 | 325.5672 | 130.3219 | 169.3611 | 273.7749 | 351.8233 | 332.2272 | 87.3828 | 101.7054 | 132.5122 | 186.8186 | 278.7024 | 151.7556 | 198.2097 | 206.5471 | 228.4759 | 123.5661 | 251.8844 | 164.2213 | 332.6136 | 328.0199 | 249.2447 | 254.1642 |  |  | 136.5816 | 154.0756 | 142.7666 | 263.7911 | 141.5542 | 240.4875 |  | 155.1919 | 137.916 | 144.2526 | 63.85 | 99.989 | 109.0554 |  | 342.1224 | 410.8801 | 420.2996 | 474.6239 | 633.6758 | 606.2453 | 438.8473 | [23 empty] | 143.3593 | 619.9606 | 53.4711 | 376.5013
15:44 | 8273 |  |  | -3.7242 | 28.7816 | 29.3915 | 6.6104 | 9.3854 | 14.7803 | 4.7701 | 1.4358 | 6.8246 | 1.7414 | 0.1288 |  |  |  | -19.7752 | 27.5479 | 42.1492 | 10.1066 |  | 9.7496 | 18.288 | 0.5927 | 2.2657 | 2.9516 | 1.2898 | 0.7274 | 304.2063 | 299.7933 | 188.7584 | 224.1871 | 170.3564 | 152.0162 | 127.4155 | 225.241 | 154.4401 | 247.0709 | 329.15 | 312.0291 | 187.7344 | 194.2695 | 282.2067 | 315.8978 | 338.5123 |  |  | 201.3573 |  | 444.6109 | 118.9718 | 151.8889 | 237.9625 | 313.3549 | 289.1846 | 234.7138 | 172.8137 | 262.0817 | 331.7362 | 321.8781 | 193.7372 | 98.9797 | 119.2965 | 174.8571 | 254.6875 | 228.0597 | 204.4011 | 242.7498 | 371.1198 | 115.4577 | 169.7498 | 264.9779 | 340.4637 | 335.0102 | 113.7919 | 159.1368 | 236.9811 | 297.0569 | 288.398 | 81.3367 | 96.6718 | 119.8487 | 175.8089 | 251.6621 | 210.3634 |  | 191.0991 | 457.9886 |  | 87.1809 | 149.7098 | 233.2416 | 310.183 | 306.0598 | 137.1646 | 174.3819 | 257.5875 | 325.6822 | 299.6704 | 95.0149 | 101.0637 | 124.0543 | 174.9743 | 259.3918 | 321.9353 | 204.5722 | 179.7296 | 165.7881 | 138.7452 | 185.35 | 263.3871 | 327.9296 | 314.7205 |  | 243.6894 |  |  | 134.1619 | 141.8673 | 243.7783 | 129.4264 | 260.2504 | 135.3585 | 48.0428 | 45.6236 | 46.3115 | 44.3017 | 47.8359 | 45.1651 | 37.4489 | 40.8665 | 134.7934 | 159.3956 | 151.4711 | 132.7343 | 322.9128 |  |  | 194.2649 |  | 170.209 | 110.4216 | 153.5593 | 111.0587 | 236.8241 | 163.41 | 343.3109 | 330.3071 | 330.6789 | 239.7594 | 257.481 | 289.1836 | 326.9883 | 350.8022 | 201.7618 | 183.7068 | 239.1384 | 200.7735 | 214.3642 | 151.2946 | 243.4948 | 142.4626 | 322.7175 | 237.2318 | 188.942 | 345.0901 |  | 215.8638 | 97.5112 | 119.2988 | 177.2673 | 253.244 | 232.5449 | 240.4094 | 211.4427 |  | 150.6003 | 158.858 | 256.155 | 336.3498 | 334.3649 | 111.1651 | 157.4221 | 257.2957 | 344.4852 | 338.5587 | 89.8469 | 99.4084 | 120.4697 | 173.3748 | 260.5991 | 195.9554 | 259.9578 | 175.7494 | 219.7539 | 195.2089 | 111.3082 | 151.9358 | 238.7357 | 326.7171 | 325.5294 | 130.3307 | 169.3714 | 273.7734 | 351.7877 | 332.1853 | 87.3926 | 101.7102 | 132.5115 | 186.811 | 278.6971 | 151.7237 | 198.1718 | 206.5106 | 228.4332 | 123.5722 | 251.8792 | 164.2353 | 332.5666 | 327.9604 | 249.2327 | 254.0927 |  |  | 136.5561 | 154.04 | 142.7436 | 263.7957 | 141.4999 | 240.4818 |  | 155.1502 | 137.8855 | 144.223 | 63.8468 | 99.9607 | 109.0698 |  | 342.0598 | 410.7986 | 420.2278 | 474.5107 | 633.6615 | 605.9287 | 438.4456 | [23 empty] | 143.3285 | 619.7951 | 53.4184 | 376.4292
15:44 | 8274 |  |  | -3.7135 | 28.7983 | 29.5229 | 6.6083 | 9.3339 | 14.7667 | 4.7812 | 1.4372 | 6.8249 | 1.7417 | 0.1279 |  |  |  | -19.7136 | 27.5163 | 42.079 | 10.0858 |  | 9.7347 | 18.3257 | 0.5925 | 2.2723 | 2.9522 | 1.292 | -0.07 | 304.1758 | 299.7579 | 188.7524 | 224.1739 | 170.3576 | 152.01 | 127.4146 | 225.2495 | 154.4418 | 247.0625 | 329.1006 | 311.9764 | 187.7253 | 194.2814 | 282.2112 | 315.8956 | 338.5021 |  |  | 201.3197 |  | 444.5337 | 118.971 | 151.8948 | 237.9536 | 313.309 | 289.1421 | 234.699 | 172.8215 | 262.0651 | 331.6936 | 321.8286 | 193.7352 | 98.982 | 119.3041 | 174.8608 | 254.6652 | 228.0203 | 204.3687 | 242.711 | 371.0653 | 115.459 | 169.7524 | 264.9646 | 340.4141 | 334.9676 | 113.796 | 159.1353 | 236.9615 | 297.0089 | 288.3508 | 81.341 | 96.67 | 119.8605 | 175.8138 | 251.6462 | 210.3913 |  | 191.0606 | 457.9169 |  | 87.1851 | 149.7062 | 233.2401 | 310.1375 | 306.0089 | 137.174 | 174.3842 | 257.5841 | 325.6294 | 299.6237 | 95.0152 | 101.0602 | 124.0589 | 174.9728 | 259.3737 | 321.9143 | 204.5199 | 178.9287 | 165.7674 | 138.7418 | 185.3545 | 263.3769 | 327.8845 | 314.6715 |  | 243.6686 |  |  | 134.1362 | 141.8365 | 243.7792 | 129.4651 | 260.2166 | 135.3413 | 47.932 | 44.1903 | 46.7897 | 44.4804 | 47.5808 | 45.2045 | 36.9149 | 40.6323 | 134.748 | 159.3587 | 151.4291 | 132.7033 | 322.869 |  |  | 194.2536 |  | 170.2034 | 110.4246 | 153.5564 | 111.0532 | 236.8141 | 163.4189 | 343.2656 | 330.2524 | 330.6286 | 239.7294 | 257.4935 | 289.2006 | 326.998 | 350.7657 | 201.7391 | 183.689 | 239.031 | 200.7255 | 214.3671 | 151.3044 | 243.4935 | 142.4554 | 322.6534 | 237.2203 | 188.9592 | 345.0337 |  | 215.8309 | 97.5114 | 119.3032 | 177.2669 | 253.2151 | 232.4964 | 240.3566 | 211.3954 |  | 150.6006 | 158.8761 | 256.1532 | 336.3314 | 334.3261 | 111.1735 | 157.4364 | 257.2967 | 344.4485 | 338.5173 | 89.8424 | 99.4108 | 120.4873 | 173.3879 | 260.5745 | 195.9235 | 259.9203 | 175.7314 | 219.8427 | 195.1764 | 111.3256 | 151.9473 | 238.7385 | 326.6834 | 325.4893 | 130.3404 | 169.372 | 273.7862 | 351.7554 | 332.1497 | 87.3964 | 101.7156 | 132.5106 | 186.8158 | 278.6702 | 151.6996 | 198.1325 | 206.4618 | 228.3951 | 123.5711 | 251.8724 | 164.2456 | 332.5258 | 327.9058 | 249.2039 | 254.0251 |  |  | 136.5368 | 154.0005 | 142.7167 | 263.8048 | 141.4521 | 240.4384 |  | 155.0964 | 137.8505 | 144.1821 | 63.8354 | 99.9986 | 109.0396 |  | 342.0075 | 410.7099 | 420.1361 | 474.9739 | 634.747 | 606.8221 | 438.1464 | [23 empty] | 143.2945 | 620.7845 | 53.4377 | 376.3587
15:44 | 8275 |  |  | -3.7132 | 28.9274 | 29.543 | 6.6878 | 9.3234 | 14.9038 | 4.8796 | 1.4399 | 6.8281 | 1.7431 | 0.1283 |  |  |  | -19.6057 | 27.5112 | 42.1386 | 10.0538 |  | 9.7953 | 18.3466 | 0.5927 | 2.269 | 2.9539 | 1.2911 | -1.7825 | 304.1466 | 299.7207 | 188.747 | 224.1653 | 170.3492 | 152.0013 | 127.4187 | 225.2612 | 154.4529 | 247.0683 | 329.0551 | 311.9283 | 187.7236 | 194.2833 | 282.2106 | 315.8934 | 338.465 |  |  | 201.2834 |  | 444.4514 | 118.9725 | 151.9022 | 237.9503 | 313.2603 | 289.0946 | 234.6882 | 172.8298 | 262.052 | 331.6453 | 321.7766 | 193.7322 | 98.9721 | 119.3119 | 174.8614 | 254.6379 | 227.9691 | 204.341 | 242.6837 | 371.0016 | 115.4616 | 169.7519 | 264.9497 | 340.3643 | 334.9191 | 113.8022 | 159.1417 | 236.9443 | 296.9685 | 288.3073 | 81.3474 | 96.6691 | 119.8664 | 175.8227 | 251.6314 | 210.4136 |  | 191.0239 | 457.8405 |  | 87.1926 | 149.7181 | 233.2315 | 310.1011 | 305.9662 | 137.1791 | 174.3858 | 257.574 | 325.5892 | 299.5731 | 95.0184 | 101.0621 | 124.0624 | 174.9802 | 259.3618 | 321.8894 | 204.467 | 178.9037 | 165.7376 | 138.7405 | 185.3609 | 263.3702 | 327.8408 | 314.6236 |  | 243.6349 |  |  | 134.1111 | 141.7979 | 243.7799 | 129.4997 | 260.1912 | 135.3136 | 47.9209 | 44.0705 | 47.3222 | 44.2578 | 47.5979 | 45.7215 | 36.4668 | 40.4773 | 134.7019 | 159.3362 | 151.3912 | 132.672 | 322.8164 |  |  | 194.2341 |  | 170.1888 | 110.4161 | 153.5461 | 111.0506 | 236.7893 | 163.4264 | 343.2154 | 330.1845 | 330.571 | 239.6922 | 257.4941 | 289.2131 | 326.9924 | 350.7263 | 201.6912 | 183.6651 | 238.943 | 200.6716 | 214.3216 | 151.3052 | 243.4849 | 142.4236 | 322.5836 | 237.2054 | 188.9732 | 344.9887 |  | 215.8475 | 97.5179 | 119.3145 | 177.2699 | 253.197 | 232.4555 | 240.3128 | 211.3578 |  | 150.6069 | 158.9047 | 256.1637 | 336.2998 | 334.2961 | 111.1757 | 157.4515 | 257.2947 | 344.4081 | 338.4746 | 89.847 | 99.4052 | 120.4921 | 173.3917 | 260.5458 | 195.9182 | 259.8879 | 175.7189 | 219.922 | 195.1462 | 111.3326 | 151.9615 | 238.7428 | 326.6486 | 325.4419 | 130.3268 | 169.3765 | 273.7578 | 351.71 | 332.0813 | 87.3892 | 101.7099 | 132.5227 | 186.8299 | 278.638 | 151.6715 | 198.0969 | 206.4193 | 228.3654 | 123.5556 | 251.8662 | 164.2485 | 332.4833 | 327.8514 | 249.1643 | 253.9695 |  |  | 136.5067 | 153.9613 | 142.6901 | 263.8153 | 141.4155 | 240.39 |  | 155.0503 | 137.8246 | 144.151 | 63.8417 | 100.0183 | 109.0481 |  | 341.9648 | 410.6321 | 420.0744 | 474.8412 | 633.6061 | 605.6257 | 438.406 | [23 empty] | 143.2616 | 619.6159 | 53.6375 | 376.2985
15:44 | 8276 |  |  | -3.6327 | 28.9364 | 29.5794 | 6.6334 | 9.3444 | 14.9423 | 4.9008 | 1.4389 | 6.8314 | 1.7456 | 0.1296 |  |  |  | -19.6091 | 27.517 | 42.1362 | 10.0973 |  | 9.8609 | 18.4508 | 0.5925 | 2.2684 | 2.9513 | 1.2913 | -0.2194 | 304.1122 | 299.6827 | 188.7375 | 224.1449 | 170.3316 | 151.991 | 127.416 | 225.2483 | 154.451 | 247.0555 | 329.0105 | 311.8765 | 187.7188 | 194.298 | 282.1946 | 315.884 | 338.4196 |  |  | 201.2432 |  | 444.3669 | 118.973 | 151.9069 | 237.9332 | 313.2132 | 289.0458 | 234.6709 | 172.8339 | 262.0351 | 331.6014 | 321.7354 | 193.7342 | 98.97 | 119.3294 | 174.874 | 254.6153 | 227.9251 | 204.3201 | 242.6607 | 370.9507 | 115.4662 | 169.7675 | 264.9351 | 340.3231 | 334.8755 | 113.8127 | 159.1472 | 236.9392 | 296.929 | 288.2636 | 81.3534 | 96.6753 | 119.871 | 175.8291 | 251.6119 | 210.4285 |  | 190.9784 | 457.7553 |  | 87.1974 | 149.7237 | 233.2225 | 310.063 | 305.9241 | 137.1889 | 174.3915 | 257.5565 | 325.5454 | 299.5256 | 95.0134 | 101.0636 | 124.062 | 174.9861 | 259.342 | 321.8555 | 204.4289 | 178.8893 | 165.715 | 138.7517 | 185.3809 | 263.3678 | 327.8095 | 314.5767 |  | 243.5931 |  |  | 134.0809 | 141.7673 | 243.7377 | 129.4842 | 260.1593 | 135.2806 | 48.125 | 44.8117 | 47.8556 | 44.5757 | 47.6511 | 45.6728 | 36.6424 | 40.5171 | 134.6564 | 159.3057 | 151.3613 | 132.6387 | 322.7693 |  |  | 194.2137 |  | 170.1715 | 110.408 | 153.5241 | 111.0478 | 236.7714 | 163.4418 | 343.1696 | 330.1299 | 330.5271 | 239.6374 | 257.5008 | 289.2284 | 326.985 | 350.692 | 201.6886 | 183.6393 | 238.9253 | 200.625 | 214.3171 | 151.3146 | 243.482 | 142.4138 | 322.5293 | 237.2045 | 188.9881 | 344.952 |  | 215.8602 | 97.5209 | 119.3269 | 177.2752 | 253.1807 | 232.4082 | 240.2724 | 211.3264 |  | 150.6146 | 158.9213 | 256.1698 | 336.2466 | 334.2631 | 111.1795 | 157.4695 | 257.2912 | 344.3584 | 338.4243 | 89.8486 | 99.4051 | 120.4791 | 173.396 | 260.5177 | 195.8863 | 259.8418 | 175.6804 | 219.9515 | 195.1162 | 111.3391 | 151.9803 | 238.7477 | 326.6154 | 325.3948 | 130.3252 | 169.3931 | 273.7321 | 351.6632 | 332.0223 | 87.3822 | 101.7123 | 132.5423 | 186.8428 | 278.6152 | 151.6372 | 198.0672 | 206.3867 | 228.3254 | 123.5461 | 251.8622 | 164.2614 | 332.4372 | 327.7944 | 249.1241 | 253.9025 |  |  | 136.4708 | 153.9143 | 142.6635 | 263.8075 | 141.3855 | 240.3921 |  | 154.9955 | 137.8015 | 144.117 | 63.8426 | 100.0132 | 109.053 |  | 341.9183 | 410.5388 | 419.9949 | 475.1884 | 635.0243 | 606.4078 | 437.9714 | [23 empty] | 143.2263 | 620.7161 | 53.7471 | 376.2285
15:44 | 8277 |  |  | -3.7361 | 28.8203 | 29.4833 | 6.6629 | 9.3447 | 14.8976 | 4.9191 | 1.4412 | 6.8299 | 1.7416 | 0.1292 |  |  |  | -19.5927 | 27.5848 | 42.0227 | 10.1419 |  | 9.7795 | 18.2997 | 0.5932 | 2.2712 | 2.9541 | 1.2907 | -0.9745 | 304.0825 | 299.6537 | 188.7292 | 224.1197 | 170.323 | 151.9852 | 127.4108 | 225.2401 | 154.4686 | 247.0408 | 328.971 | 311.8312 | 187.717 | 194.2719 | 282.1594 | 315.8417 | 338.3664 |  |  | 201.2103 |  | 444.2846 | 118.9738 | 151.9121 | 237.9139 | 313.1658 | 288.9987 | 234.6566 | 172.8385 | 262.0206 | 331.563 | 321.6942 | 193.7324 | 98.9798 | 119.3425 | 174.8816 | 254.5968 | 227.8929 | 204.291 | 242.6274 | 370.9037 | 115.4736 | 169.784 | 264.9229 | 340.2847 | 334.8329 | 113.8118 | 159.1459 | 236.9287 | 296.881 | 288.2211 | 81.3493 | 96.6753 | 119.8777 | 175.8399 | 251.5992 | 210.4109 |  | 190.9352 | 457.6711 |  | 87.1959 | 149.7276 | 233.2212 | 310.0234 | 305.8797 | 137.197 | 174.3954 | 257.5419 | 325.4973 | 299.4771 | 95.0086 | 101.0659 | 124.0681 | 174.993 | 259.3185 | 321.8064 | 204.3832 | 178.8673 | 165.701 | 138.7632 | 185.3909 | 263.3655 | 327.7802 | 314.5303 |  | 243.5436 |  |  | 134.0629 | 141.7498 | 243.6754 | 129.416 | 260.1121 | 135.2579 | 48.2285 | 44.3749 | 48.2174 | 45.2713 | 47.704 | 45.3543 | 37.085 | 40.1761 | 134.6 | 159.2712 | 151.3246 | 132.6034 | 322.7243 |  |  | 194.1937 |  | 170.1587 | 110.4042 | 153.5114 | 111.0461 | 236.7706 | 163.451 | 343.1251 | 330.075 | 330.4796 | 239.5902 | 257.5037 | 289.2438 | 326.9812 | 350.6452 | 201.7311 | 183.6118 | 238.9488 | 200.5783 | 214.3282 | 151.3207 | 243.4762 | 142.4129 | 322.4677 | 237.1937 | 188.9912 | 344.9079 |  | 215.8554 | 97.5217 | 119.3312 | 177.2754 | 253.1508 | 232.368 | 240.2262 | 211.2876 |  | 150.6206 | 158.9246 | 256.1573 | 336.1952 | 334.2059 | 111.1846 | 157.4684 | 257.2766 | 344.3035 | 338.3665 | 89.8483 | 99.409 | 120.4749 | 173.3991 | 260.4845 | 195.8195 | 259.7907 | 175.6442 | 219.9577 | 195.0833 | 111.3536 | 151.9896 | 238.7443 | 326.5706 | 325.3539 | 130.3427 | 169.4126 | 273.7438 | 351.6237 | 331.9957 | 87.3859 | 101.7358 | 132.5527 | 186.8592 | 278.6059 | 151.5979 | 198.037 | 206.3537 | 228.2863 | 123.5685 | 251.8818 | 164.2951 | 332.4074 | 327.7493 | 249.0962 | 253.83 |  |  | 136.4333 | 153.8788 | 142.6377 | 263.7872 | 141.3556 | 240.4182 |  | 154.9401 | 137.7744 | 144.0813 | 63.8298 | 100.0176 | 109.0671 |  | 341.862 | 410.4471 | 419.9178 | 474.9075 | 634.5806 | 606.3483 | 437.9656 | [23 empty] | 143.1948 | 620.4644 | 53.5883 | 376.1545
15:44 | 8278 |  |  | -3.725 | 28.8374 | 29.4181 | 6.7185 | 9.3833 | 14.9308 | 4.8993 | 1.4386 | 6.8306 | 1.7354 | 0.128 |  |  |  | -19.5988 | 27.5427 | 42.1392 | 10.1097 |  | 9.8104 | 18.3821 | 0.5924 | 2.2759 | 2.9559 | 1.2892 | -1.5497 | 304.051 | 299.6247 | 188.7227 | 224.1017 | 170.3135 | 151.9769 | 127.4064 | 225.2319 | 154.4773 | 247.0312 | 328.9266 | 311.7851 | 187.7099 | 194.2843 | 282.117 | 315.8128 | 338.3223 |  |  | 201.181 |  | 444.2059 | 118.9808 | 151.9233 | 237.913 | 313.1197 | 288.956 | 234.6574 | 172.8471 | 262.0061 | 331.517 | 321.6375 | 193.722 | 98.9788 | 119.3483 | 174.8725 | 254.5699 | 227.8491 | 204.2518 | 242.5783 | 370.8436 | 115.4773 | 169.7822 | 264.9018 | 340.236 | 334.7774 | 113.8017 | 159.1443 | 236.8986 | 296.8285 | 288.1722 | 81.3408 | 96.672 | 119.8751 | 175.8373 | 251.5777 | 210.3591 |  | 190.8923 | 457.5775 |  | 87.1943 | 149.7357 | 233.222 | 309.9884 | 305.8376 | 137.1901 | 174.4002 | 257.5323 | 325.4532 | 299.4246 | 95.0101 | 101.0792 | 124.0812 | 175.002 | 259.3073 | 321.7556 | 204.3305 | 178.8456 | 165.6762 | 138.7658 | 185.3947 | 263.3592 | 327.7377 | 314.4844 |  | 243.494 |  |  | 134.0433 | 141.7227 | 243.6185 | 129.3604 | 260.0455 | 135.2264 | 48.1893 | 43.1593 | 48.3901 | 45.8351 | 47.7591 | 45.2472 | 37.2628 | 39.9962 | 134.5553 | 159.2414 | 151.2921 | 132.5696 | 322.6764 |  |  | 194.1784 |  | 170.1493 | 110.4015 | 153.5039 | 111.0399 | 236.7719 | 163.4611 | 343.0845 | 330.0134 | 330.4331 | 239.5885 | 257.5054 | 289.2575 | 326.969 | 350.5946 | 201.7363 | 183.5778 | 238.9424 | 200.5435 | 214.3505 | 151.3269 | 243.4716 | 142.4152 | 322.4021 | 237.1718 | 189.0008 | 344.8481 |  | 215.8309 | 97.5125 | 119.335 | 177.2752 | 253.1141 | 232.3241 | 240.1771 | 211.2392 |  | 150.6136 | 158.9358 | 256.1618 | 336.1648 | 334.1371 | 111.1841 | 157.4697 | 257.256 | 344.2533 | 338.3017 | 89.8405 | 99.4029 | 120.479 | 173.3996 | 260.4585 | 195.745 | 259.7443 | 175.6247 | 219.915 | 195.0455 | 111.3726 | 152.0009 | 238.7505 | 326.5267 | 325.3221 | 130.3661 | 169.4279 | 273.7576 | 351.5968 | 331.9593 | 87.3979 | 101.7536 | 132.5635 | 186.8682 | 278.5982 | 151.5625 | 197.9925 | 206.3172 | 228.2441 | 123.5941 | 251.8733 | 164.2971 | 332.3635 | 327.7011 | 249.0529 | 253.7621 |  |  | 136.4066 | 153.8433 | 142.6063 | 263.7745 | 141.3225 | 240.4071 |  | 154.8906 | 137.7352 | 144.05 | 63.8143 | 99.9849 | 109.0784 |  | 341.8085 | 410.3711 | 419.8377 | 475.1539 | 634.7417 | 606.7412 | 438.7914 | [23 empty] | 143.1623 | 620.7414 | 53.6543 | 376.0898
15:44 | 8279 |  |  | -3.5943 | 28.8823 | 29.5681 | 6.7682 | 9.5022 | 14.9424 | 4.9756 | 1.4398 | 6.8307 | 1.7383 | 0.129 |  |  |  | -19.5145 | 27.6534 | 42.2808 | 10.1396 |  | 9.9131 | 18.5061 | 0.5925 | 2.2744 | 2.954 | 1.2897 | 0.0611 | 304.009 | 299.5868 | 188.7112 | 224.0854 | 170.3039 | 151.9647 | 127.4024 | 225.2124 | 154.468 | 247.0125 | 328.8681 | 311.7309 | 187.6898 | 194.2828 | 282.1247 | 315.8045 | 338.3104 |  |  | 201.1538 |  | 444.1298 | 118.9844 | 151.9366 | 237.9101 | 313.0793 | 288.9168 | 234.65 | 172.8589 | 261.9997 | 331.4771 | 321.5738 | 193.7152 | 98.9724 | 119.3601 | 174.869 | 254.5417 | 227.8014 | 204.2165 | 242.5281 | 370.7811 | 115.48 | 169.7824 | 264.8868 | 340.1896 | 334.7249 | 113.8045 | 159.1423 | 236.8772 | 296.7806 | 288.119 | 81.343 | 96.6737 | 119.8801 | 175.8341 | 251.5603 | 210.2908 |  | 190.853 | 457.489 |  | 87.198 | 149.7406 | 233.214 | 309.9539 | 305.7942 | 137.1979 | 174.4076 | 257.5301 | 325.4092 | 299.365 | 95.0133 | 101.093 | 124.0928 | 175.002 | 259.2937 | 321.7098 | 204.2902 | 178.8251 | 165.6537 | 138.7766 | 185.4108 | 263.3569 | 327.6988 | 314.4388 |  | 243.4518 |  |  | 134.0191 | 141.687 | 243.5589 | 129.3193 | 259.9784 | 135.2018 | 48.1376 | 42.197 | 47.9531 | 46.0119 | 47.7612 | 45.4479 | 37.1633 | 40.3774 | 134.5189 | 159.2106 | 151.2673 | 132.5436 | 322.6345 |  |  | 194.1643 |  | 170.1393 | 110.397 | 153.4943 | 111.0304 | 236.7651 | 163.4648 | 343.0352 | 329.9594 | 330.3848 | 239.58 | 257.5133 | 289.2737 | 326.9566 | 350.5518 | 201.7226 | 183.5437 | 238.9263 | 200.5117 | 214.3628 | 151.3421 | 243.4715 | 142.4223 | 322.3451 | 237.1635 | 189.0212 | 344.8045 |  | 215.8141 | 97.5136 | 119.3391 | 177.2846 | 253.0903 | 232.2846 | 240.1317 | 211.1998 |  | 150.6167 | 158.9613 | 256.1734 | 336.1319 | 334.1003 | 111.1842 | 157.4744 | 257.2412 | 344.2075 | 338.246 | 89.8353 | 99.4045 | 120.4842 | 173.4055 | 260.4349 | 195.6909 | 259.6998 | 175.5988 | 219.9139 | 195.0209 | 111.3871 | 152.0163 | 238.7516 | 326.492 | 325.2755 | 130.3833 | 169.4425 | 273.7528 | 351.5611 | 331.908 | 87.4093 | 101.7468 | 132.5685 | 186.8667 | 278.5821 | 151.5291 | 197.9537 | 206.2851 | 228.197 | 123.5956 | 251.8434 | 164.2818 | 332.3139 | 327.6534 | 249.0001 | 253.6949 |  |  | 136.3788 | 153.8105 | 142.574 | 263.7606 | 141.276 | 240.3513 |  | 154.8434 | 137.7021 | 144.0208 | 63.8142 | 99.9863 | 109.0709 |  | 341.7726 | 410.2982 | 419.7636 | 474.9587 | 634.4088 | 606.416 | 438.8022 | [23 empty] | 143.1295 | 620.4124 | 54.0069 | 376.0354
15:44 | 8280 |  |  | -3.6082 | 28.875 | 29.6502 | 6.7699 | 9.4452 | 14.9353 | 5.0703 | 1.4383 | 6.8316 | 1.7396 | 0.1287 |  |  |  | -19.4722 | 27.6062 | 42.2864 | 10.2657 |  | 9.9006 | 18.5613 | 0.5905 | 2.2741 | 2.9559 | 1.2935 | 1.419 | 303.9685 | 299.5513 | 188.7025 | 224.0654 | 170.2906 | 151.9494 | 127.3967 | 225.1993 | 154.4753 | 246.9975 | 328.8144 | 311.6808 | 187.6832 | 194.2338 | 282.1143 | 315.7673 | 338.2685 |  |  | 201.1152 |  | 444.0481 | 118.9842 | 151.9387 | 237.8971 | 313.0304 | 288.8613 | 234.6286 | 172.8572 | 261.9871 | 331.4355 | 321.5265 | 193.7219 | 98.9672 | 119.3779 | 174.8787 | 254.517 | 227.7588 | 204.1884 | 242.4936 | 370.7241 | 115.49 | 169.788 | 264.8807 | 340.1414 | 334.6739 | 113.8154 | 159.1406 | 236.8683 | 296.7412 | 288.0723 | 81.346 | 96.6707 | 119.8951 | 175.8495 | 251.5578 | 210.2383 |  | 190.8244 | 457.4092 |  | 87.2013 | 149.7478 | 233.1989 | 309.915 | 305.7476 | 137.2213 | 174.4101 | 257.5238 | 325.3607 | 299.3105 | 95.025 | 101.0935 | 124.0937 | 175.0043 | 259.2754 | 321.661 | 204.24 | 178.7977 | 165.636 | 138.7737 | 185.4097 | 263.3373 | 327.6554 | 314.3914 |  | 243.4024 |  |  | 134.003 | 141.6615 | 243.5111 | 129.2768 | 259.9286 | 135.1948 | 48.0893 | 42.3715 | 47.4503 | 46.0426 | 47.6758 | 45.8082 | 36.8483 | 40.8842 | 134.4775 | 159.1786 | 151.2427 | 132.5145 | 322.5885 |  |  | 194.1423 |  | 170.1326 | 110.3918 | 153.4843 | 111.0258 | 236.7538 | 163.4593 | 342.9673 | 329.9064 | 330.3322 | 239.5737 | 257.5205 | 289.2918 | 326.9497 | 350.5028 | 201.7031 | 183.5049 | 238.8764 | 200.465 | 214.3515 | 151.3472 | 243.4587 | 142.4064 | 322.2872 | 237.1546 | 189.0228 | 344.7688 |  | 215.8137 | 97.5264 | 119.3428 | 177.2888 | 253.0702 | 232.2549 | 240.0898 | 211.1704 |  | 150.6308 | 158.9683 | 256.1665 | 336.0901 | 334.0692 | 111.1861 | 157.4711 | 257.2329 | 344.1701 | 338.2021 | 89.8329 | 99.4105 | 120.4896 | 173.411 | 260.4078 | 195.6543 | 259.663 | 175.6124 | 219.9333 | 194.9922 | 111.3906 | 152.0271 | 238.7407 | 326.4522 | 325.2211 | 130.3848 | 169.4562 | 273.7137 | 351.5022 | 331.8477 | 87.4076 | 101.737 | 132.5809 | 186.8777 | 278.553 | 151.4899 | 197.9141 | 206.2478 | 228.1567 | 123.5861 | 251.8286 | 164.28 | 332.2806 | 327.6112 | 248.9478 | 253.6146 |  |  | 136.3475 | 153.7759 | 142.5428 | 263.7198 | 141.2095 | 240.282 |  | 154.8062 | 137.6819 | 143.9984 | 63.8242 | 100.0005 | 109.0643 |  | 341.7588 | 410.2025 | 419.6959 | 474.4832 | 634.1929 | 605.9073 | 437.813 | [23 empty] | 143.1021 | 620.0501 | 54.0857 | 375.9807
15:44 | 8281 |  |  | -3.5744 | 28.8328 | 29.5738 | 6.7203 | 9.4416 | 15.0106 | 5.0725 | 1.435 | 6.8289 | 1.7364 | 0.1282 |  |  |  | -19.3891 | 27.641 | 42.26 | 10.2123 |  | 9.9377 | 18.4601 | 0.5894 | 2.2742 | 2.9553 | 1.2929 | 0.0522 | 303.9431 | 299.5272 | 188.6964 | 224.0553 | 170.2884 | 151.9426 | 127.3934 | 225.206 | 154.4845 | 246.9969 | 328.7758 | 311.6419 | 187.6909 | 194.2274 | 282.0732 | 315.7228 | 338.2164 |  |  | 201.0825 |  | 443.9646 | 119.0013 | 151.939 | 237.8924 | 312.9789 | 288.8089 | 234.6143 | 172.8569 | 261.9653 | 331.3864 | 321.4828 | 193.718 | 98.9588 | 119.388 | 174.8859 | 254.4924 | 227.7155 | 204.1557 | 242.4582 | 370.6681 | 115.4911 | 169.7975 | 264.8666 | 340.0851 | 334.6235 | 113.8263 | 159.142 | 236.8511 | 296.6967 | 288.0289 | 81.3567 | 96.6783 | 119.9138 | 175.8625 | 251.5475 | 210.2084 |  | 190.7997 | 457.3296 |  | 87.2046 | 149.7595 | 233.1832 | 309.8825 | 305.7081 | 137.239 | 174.4136 | 257.5153 | 325.3114 | 299.2666 | 95.0441 | 101.0909 | 124.0937 | 175.0115 | 259.2583 | 321.6085 | 204.1896 | 178.7728 | 165.6207 | 138.7667 | 185.4031 | 263.315 | 327.6137 | 314.3439 |  | 243.3548 |  |  | 133.9771 | 141.6256 | 243.4601 | 129.2363 | 259.8782 | 135.1776 | 47.6447 | 43.6814 | 47.4952 | 46.1577 | 47.592 | 46.0723 | 37.0451 | 41.9177 | 134.4266 | 159.1404 | 151.2152 | 132.485 | 322.5502 |  |  | 194.128 |  | 170.1217 | 110.3863 | 153.4743 | 111.0277 | 236.7389 | 163.4676 | 342.9154 | 329.8589 | 330.2875 | 239.5869 | 257.5323 | 289.3067 | 326.9334 | 350.4571 | 201.6925 | 183.4587 | 238.7972 | 200.4203 | 214.3497 | 151.3495 | 243.4454 | 142.3877 | 322.2243 | 237.1422 | 189.0198 | 344.7163 |  | 215.8042 | 97.5244 | 119.3535 | 177.2827 | 253.0376 | 232.2202 | 240.0492 | 211.1291 |  | 150.6331 | 158.9668 | 256.1552 | 336.0643 | 334.0165 | 111.1952 | 157.4863 | 257.2404 | 344.1433 | 338.1646 | 89.833 | 99.4147 | 120.4998 | 173.4228 | 260.3939 | 195.6251 | 259.6243 | 175.644 | 219.8757 | 194.9626 | 111.403 | 152.0408 | 238.741 | 326.4144 | 325.1776 | 130.3869 | 169.4645 | 273.6958 | 351.4556 | 331.7943 | 87.4012 | 101.7359 | 132.5897 | 186.8896 | 278.5203 | 151.4481 | 197.8771 | 206.2089 | 228.1186 | 123.6013 | 251.8289 | 164.2941 | 332.2524 | 327.5703 | 248.8667 | 253.5383 |  |  | 136.3125 | 153.7313 | 142.5185 | 263.675 | 141.1508 | 240.1979 |  | 154.7551 | 137.6497 | 143.9686 | 63.8245 | 99.9941 | 109.0679 |  | 341.715 | 410.125 | 419.6398 | 474.8066 | 634.4427 | 606.0829 | 437.9826 | [23 empty] | 143.0673 | 620.2628 | 54.0598 | 375.92
15:44 | 8282 |  |  | -3.5253 | 28.7969 | 29.6446 | 6.7108 | 9.4782 | 14.9807 | 4.9863 | 1.4346 | 6.8293 | 1.7388 | 0.1272 |  |  |  | -19.4437 | 27.591 | 42.3304 | 10.18 |  | 9.9518 | 18.5226 | 0.5919 | 2.2795 | 2.959 | 1.2932 | -0.6961 | 303.9115 | 299.493 | 188.6809 | 224.041 | 170.2813 | 151.934 | 127.3804 | 225.2048 | 154.4795 | 246.9891 | 328.7284 | 311.598 | 187.6786 | 194.1908 | 282.0319 | 315.6897 | 338.1627 |  |  | 201.0623 |  | 443.8797 | 119.0174 | 151.9452 | 237.8753 | 312.9347 | 288.7683 | 234.6017 | 172.8478 | 261.9508 | 331.3371 | 321.4342 | 193.7135 | 98.9577 | 119.4003 | 174.888 | 254.465 | 227.6638 | 204.1234 | 242.4236 | 370.6118 | 115.4959 | 169.8152 | 264.8536 | 340.0417 | 334.573 | 113.8333 | 159.1447 | 236.827 | 296.6481 | 287.9763 | 81.357 | 96.6857 | 119.922 | 175.8659 | 251.5337 | 210.1854 |  | 190.7618 | 457.2502 |  | 87.2088 | 149.7689 | 233.1764 | 309.8459 | 305.6608 | 137.2448 | 174.4181 | 257.5029 | 325.2632 | 299.2167 | 95.0424 | 101.0928 | 124.1027 | 175.0218 | 259.2368 | 321.5587 | 204.139 | 178.7407 | 165.6007 | 138.7686 | 185.4106 | 263.3143 | 327.5767 | 314.2872 |  | 243.3105 |  |  | 133.9418 | 141.5842 | 243.3818 | 129.1453 | 259.8278 | 135.1385 | 47.368 | 44.5834 | 47.6222 | 46.2907 | 47.5643 | 46.4554 | 38.0735 | 42.8291 | 134.3777 | 159.1019 | 151.1883 | 132.4665 | 322.5106 |  |  | 194.1112 |  | 170.1072 | 110.3861 | 153.4656 | 111.0269 | 236.7209 | 163.4744 | 342.8661 | 329.8057 | 330.2379 | 239.595 | 257.5348 | 289.3176 | 326.9311 | 350.4243 | 201.6976 | 183.3896 | 238.7531 | 200.3862 | 214.3639 | 151.3561 | 243.4437 | 142.389 | 322.1605 | 237.1298 | 189.0325 | 344.6606 |  | 215.8114 | 97.5178 | 119.3622 | 177.2782 | 253.0051 | 232.1884 | 240.0068 | 211.0756 |  | 150.6265 | 158.9746 | 256.1407 | 336.0304 | 333.9649 | 111.1911 | 157.4939 | 257.2274 | 344.0969 | 338.1198 | 89.8253 | 99.4065 | 120.5014 | 173.4327 | 260.3665 | 195.5801 | 259.5732 | 175.618 | 219.8033 | 194.9391 | 111.4245 | 152.0464 | 238.743 | 326.3806 | 325.1308 | 130.3946 | 169.4772 | 273.7122 | 351.4232 | 331.7482 | 87.404 | 101.7385 | 132.5916 | 186.8861 | 278.505 | 151.4086 | 197.8464 | 206.1829 | 228.0823 | 123.6054 | 251.8269 | 164.3031 | 332.2189 | 327.5277 | 248.7794 | 253.4875 |  |  | 136.2749 | 153.6961 | 142.4969 | 263.6343 | 141.111 | 240.1308 |  | 154.7223 | 137.6219 | 143.9337 | 63.8227 | 99.9735 | 109.0647 |  | 341.7034 | 410.0551 | 419.5607 | 474.5301 | 634.1657 | 605.7502 | 438.1575 | [23 empty] | 143.034 | 619.9579 | 54.0613 | 375.8793
15:44 | 8283 |  |  | -3.5322 | 28.8234 | 29.6877 | 6.7149 | 9.4864 | 14.9977 | 4.9209 | 1.4358 | 6.8298 | 1.7389 | 0.1284 |  |  |  | -19.5021 | 27.5956 | 42.266 | 10.1978 |  | 9.9298 | 18.4784 | 0.5911 | 2.2734 | 2.9569 | 1.2929 | -1.6302 | 303.8787 | 299.4522 | 188.6646 | 224.0139 | 170.2664 | 151.9227 | 127.3732 | 225.1943 | 154.4879 | 246.983 | 328.6826 | 311.5477 | 187.6671 | 194.1629 | 282.0049 | 315.6442 | 338.0901 |  |  | 201.0311 |  | 443.7965 | 119.0183 | 151.9513 | 237.8562 | 312.885 | 288.7213 | 234.5829 | 172.8493 | 261.9302 | 331.2908 | 321.3843 | 193.7165 | 98.9578 | 119.4135 | 174.8898 | 254.4349 | 227.6192 | 204.0934 | 242.3875 | 370.5508 | 115.4995 | 169.8201 | 264.8414 | 340.0056 | 334.5203 | 113.8338 | 159.1461 | 236.8074 | 296.6091 | 287.9227 | 81.3625 | 96.6843 | 119.9291 | 175.8675 | 251.5186 | 210.1599 |  | 190.7196 | 457.1688 |  | 87.2057 | 149.7722 | 233.1628 | 309.8031 | 305.6141 | 137.2298 | 174.4221 | 257.4723 | 325.2085 | 299.1636 | 95.028 | 101.0916 | 124.1036 | 175.0185 | 259.2138 | 321.5063 | 204.0832 | 178.7101 | 165.5802 | 138.7696 | 185.4183 | 263.3144 | 327.5326 | 314.2337 |  | 243.2673 |  |  | 133.91 | 141.5654 | 243.3268 | 129.1034 | 259.8027 | 135.1046 | 47.6998 | 45.1681 | 47.8191 | 46.0972 | 47.6108 | 46.8902 | 39.1765 | 43.2323 | 134.3349 | 159.0654 | 151.1623 | 132.4448 | 322.4603 |  |  | 194.0879 |  | 170.0925 | 110.3803 | 153.4564 | 111.0107 | 236.7022 | 163.4854 | 342.8148 | 329.7533 | 330.1856 | 239.5668 | 257.5441 | 289.3355 | 326.951 | 350.3915 | 201.6875 | 183.3212 | 238.7216 | 200.3552 | 214.3711 | 151.3696 | 243.449 | 142.3788 | 322.106 | 237.1146 | 189.0506 | 344.6095 |  | 215.8176 | 97.5231 | 119.3719 | 177.2837 | 252.9893 | 232.1569 | 239.9665 | 211.0176 |  | 150.6254 | 158.982 | 256.1271 | 335.9805 | 333.9188 | 111.1823 | 157.5 | 257.2162 | 344.0506 | 338.0748 | 89.8241 | 99.3953 | 120.5054 | 173.4423 | 260.3361 | 195.5526 | 259.5259 | 175.6036 | 219.7272 | 194.9137 | 111.4416 | 152.0574 | 238.7391 | 326.3467 | 325.0819 | 130.4058 | 169.496 | 273.7135 | 351.3901 | 331.7074 | 87.4179 | 101.7501 | 132.6096 | 186.9006 | 278.5084 | 151.3723 | 197.8111 | 206.1534 | 228.0451 | 123.6047 | 251.8127 | 164.3013 | 332.1899 | 327.4885 | 248.7254 | 253.4472 |  |  | 136.2407 | 153.6554 | 142.4571 | 263.5664 | 141.0714 | 240.0217 |  | 154.6772 | 137.5909 | 143.9095 | 63.8167 | 99.9644 | 109.0751 |  | 341.6543 | 409.977 | 419.4736 | 474.2852 | 634.0831 | 606.286 | 438.587 | [23 empty] | 143.0008 | 620.1846 | 54.0193 | 375.8157
15:44 | 8284 |  |  | -3.5107 | 28.692 | 29.5713 | 6.7171 | 9.5732 | 15.1243 | 5.024 | 1.4358 | 6.8298 | 1.7356 | 0.1289 |  |  |  | -19.4841 | 27.5564 | 42.254 | 10.1759 |  | 9.9963 | 18.5121 | 0.5909 | 2.2736 | 2.9572 | 1.2921 | -1.0903 | 303.845 | 299.4172 | 188.654 | 223.9962 | 170.2612 | 151.9134 | 127.3745 | 225.1668 | 154.4956 | 246.9792 | 328.642 | 311.4973 | 187.6609 | 194.1471 | 281.9776 | 315.6091 | 338.0401 |  |  | 201.0034 |  | 443.7212 | 119.0069 | 151.9565 | 237.8487 | 312.8353 | 288.6772 | 234.5758 | 172.8599 | 261.9114 | 331.2525 | 321.3287 | 193.7073 | 98.9568 | 119.4241 | 174.8981 | 254.4171 | 227.5829 | 204.0621 | 242.3473 | 370.4923 | 115.5056 | 169.8223 | 264.8264 | 339.9614 | 334.4698 | 113.8324 | 159.1471 | 236.789 | 296.5644 | 287.8764 | 81.3619 | 96.682 | 119.9309 | 175.8683 | 251.488 | 210.1623 |  | 190.686 | 457.092 |  | 87.2028 | 149.7876 | 233.1567 | 309.773 | 305.5806 | 137.2226 | 174.4302 | 257.4486 | 325.1606 | 299.1115 | 95.0288 | 101.0944 | 124.1154 | 175.0162 | 259.196 | 321.464 | 204.0323 | 178.6792 | 165.5692 | 138.7842 | 185.4269 | 263.3098 | 327.4947 | 314.1907 |  | 243.232 |  |  | 133.8769 | 141.5412 | 243.3118 | 129.1071 | 259.7899 | 135.0754 | 48.1322 | 45.5889 | 47.9112 | 45.6586 | 47.6861 | 47.1266 | 40.1579 | 43.3399 | 134.2811 | 159.0191 | 151.1248 | 132.4098 | 322.4237 |  |  | 194.0767 |  | 170.0823 | 110.3775 | 153.4482 | 111.003 | 236.6876 | 163.5014 | 342.7703 | 329.7084 | 330.1404 | 239.5321 | 257.5601 | 289.352 | 326.9535 | 350.3592 | 201.6604 | 183.2654 | 238.6626 | 200.3202 | 214.3565 | 151.3789 | 243.4481 | 142.344 | 322.047 | 237.1031 | 189.0533 | 344.5611 |  | 215.8385 | 97.5189 | 119.3837 | 177.2832 | 252.9704 | 232.1202 | 239.9312 | 210.9685 |  | 150.6357 | 158.9842 | 256.1189 | 335.9382 | 333.8571 | 111.1824 | 157.5088 | 257.2093 | 344.0116 | 338.0233 | 89.8279 | 99.3959 | 120.5174 | 173.4441 | 260.312 | 195.5585 | 259.479 | 175.5982 | 219.6323 | 194.888 | 111.4465 | 152.0788 | 238.7338 | 326.3112 | 325.0314 | 130.4048 | 169.5167 | 273.7031 | 351.352 | 331.6629 | 87.4154 | 101.7494 | 132.6086 | 186.9116 | 278.4791 | 151.3312 | 197.7739 | 206.1163 | 228.0049 | 123.6008 | 251.8023 | 164.3029 | 332.1532 | 327.4343 | 248.6673 | 253.3938 |  |  | 136.214 | 153.6239 | 142.4282 | 263.5159 | 141.041 | 239.921 |  | 154.6474 | 137.5629 | 143.8843 | 63.8227 | 99.9911 | 109.0624 |  | 341.6394 | 409.9038 | 419.3918 | 474.2618 | 633.9724 | 605.9287 | 437.9486 | [23 empty] | 142.9724 | 619.9505 | 54.0605 | 375.7716
15:44 | 8285 |  |  | -3.451 | 28.8048 | 29.6628 | 6.7621 | 9.5496 | 15.0221 | 5.0336 | 1.4344 | 6.8327 | 1.7346 | 0.129 |  |  |  | -19.4333 | 27.5856 | 42.3113 | 10.2037 |  | 9.9641 | 18.4672 | 0.5915 | 2.2746 | 2.9589 | 1.2929 | -1.4281 | 303.8114 | 299.3841 | 188.6455 | 223.9856 | 170.2514 | 151.9013 | 127.3729 | 225.1389 | 154.4939 | 246.9693 | 328.6008 | 311.4438 | 187.6606 | 194.1071 | 281.9504 | 315.5715 | 338.0076 |  |  | 200.9746 |  | 443.6395 | 118.9977 | 151.9608 | 237.8383 | 312.7881 | 288.6292 | 234.567 | 172.8462 | 261.8958 | 331.2066 | 321.2771 | 193.7017 | 98.9632 | 119.436 | 174.9067 | 254.3959 | 227.5368 | 204.0288 | 242.3057 | 370.436 | 115.5085 | 169.8248 | 264.8085 | 339.9092 | 334.4197 | 113.832 | 159.1502 | 236.7705 | 296.5157 | 287.8314 | 81.3558 | 96.6839 | 119.932 | 175.8707 | 251.4543 | 210.1738 |  | 190.6395 | 457.0054 |  | 87.2075 | 149.7909 | 233.1644 | 309.73 | 305.5278 | 137.2267 | 174.4333 | 257.4386 | 325.1165 | 299.0516 | 95.0303 | 101.106 | 124.1381 | 175.0251 | 259.1807 | 321.432 | 203.9777 | 178.6466 | 165.5541 | 138.7978 | 185.4311 | 263.3023 | 327.4596 | 314.1437 |  | 243.1921 |  |  | 133.8465 | 141.5048 | 243.2651 | 129.0398 | 259.7942 | 135.067 | 48.4437 | 44.9367 | 47.9343 | 45.5859 | 47.782 | 47.2076 | 40.9997 | 43.8638 | 134.2375 | 158.9766 | 151.0905 | 132.3872 | 322.3787 |  |  | 194.0659 |  | 170.0693 | 110.3835 | 153.4365 | 110.9938 | 236.6747 | 163.5116 | 342.728 | 329.6515 | 330.0972 | 239.5229 | 257.5573 | 289.3674 | 326.9482 | 350.3307 | 201.6359 | 183.2166 | 238.5645 | 200.2774 | 214.3481 | 151.3854 | 243.446 | 142.3343 | 321.9902 | 237.0974 | 189.0606 | 344.518 |  | 215.8542 | 97.5159 | 119.392 | 177.2825 | 252.9414 | 232.0852 | 239.8927 | 210.9311 |  | 150.6483 | 158.9969 | 256.1142 | 335.9061 | 333.8056 | 111.1917 | 157.5197 | 257.2035 | 343.9632 | 337.9693 | 89.8274 | 99.4035 | 120.5277 | 173.4447 | 260.2877 | 195.5463 | 259.4341 | 175.5727 | 219.5371 | 194.8565 | 111.4439 | 152.1037 | 238.732 | 326.2752 | 324.9835 | 130.4005 | 169.5315 | 273.7018 | 351.3134 | 331.6211 | 87.4113 | 101.7532 | 132.6162 | 186.919 | 278.4549 | 151.2954 | 197.7408 | 206.0891 | 227.9722 | 123.6036 | 251.8083 | 164.319 | 332.1079 | 327.3728 | 248.6144 | 253.3253 |  |  | 136.1857 | 153.598 | 142.409 | 263.4686 | 141.0212 | 239.8548 |  | 154.6078 | 137.5255 | 143.8455 | 63.8219 | 100.0316 | 109.0748 |  | 341.6079 | 409.8281 | 419.2973 | 474.9587 | 634.2844 | 606.3537 | 438.4914 | [23 empty] | 142.9403 | 620.319 | 54.1448 | 375.718
15:44 | 8286 |  |  | -3.3637 | 28.8668 | 29.7456 | 6.7742 | 9.5185 | 14.9914 | 5.0662 | 1.4346 | 6.8354 | 1.7361 | 0.1287 |  |  |  | -19.3925 | 27.5935 | 42.1579 | 10.2034 |  | 9.9699 | 18.5371 | 0.5905 | 2.2764 | 2.9595 | 1.2904 | -0.7315 | 303.7792 | 299.3487 | 188.6406 | 223.9723 | 170.24 | 151.8923 | 127.3702 | 225.1294 | 154.5028 | 246.9648 | 328.565 | 311.3968 | 187.6582 | 194.0948 | 281.9422 | 315.5362 | 337.99 |  |  | 200.9381 |  | 443.5529 | 119.0013 | 151.9669 | 237.8271 | 312.7357 | 288.5713 | 234.5523 | 172.8344 | 261.8715 | 331.1546 | 321.2342 | 193.7098 | 98.9712 | 119.4506 | 174.9097 | 254.3732 | 227.4895 | 204.0031 | 242.264 | 370.3838 | 115.516 | 169.8278 | 264.7914 | 339.8625 | 334.366 | 113.8336 | 159.154 | 236.7574 | 296.4756 | 287.7953 | 81.3691 | 96.6901 | 119.9398 | 175.8732 | 251.4317 | 210.1755 |  | 190.5851 | 456.9161 |  | 87.2096 | 149.7865 | 233.161 | 309.6843 | 305.4739 | 137.2209 | 174.4359 | 257.4249 | 325.0628 | 298.9928 | 95.0232 | 101.1119 | 124.1378 | 175.0326 | 259.1693 | 321.3798 | 203.9306 | 178.6115 | 165.5365 | 138.7962 | 185.4414 | 263.2968 | 327.4238 | 314.0956 |  | 243.1519 |  |  | 133.8159 | 141.4725 | 243.2005 | 128.9686 | 259.8171 | 135.0609 | 48.2893 | 44.1348 | 47.7846 | 45.5479 | 47.9145 | 47.3272 | 41.8867 | 44.4968 | 134.2067 | 158.9427 | 151.0617 | 132.3735 | 322.3255 |  |  | 194.0516 |  | 170.0538 | 110.3842 | 153.4269 | 110.9882 | 236.6667 | 163.5245 | 342.6811 | 329.5938 | 330.0506 | 239.4953 | 257.5561 | 289.3865 | 326.946 | 350.2985 | 201.6158 | 183.1818 | 238.4436 | 200.235 | 214.3548 | 151.3993 | 243.4395 | 142.3343 | 321.9344 | 237.0861 | 189.0685 | 344.4741 |  | 215.8306 | 97.5178 | 119.3933 | 177.2827 | 252.9103 | 232.05 | 239.8462 | 210.8922 |  | 150.6515 | 159.0163 | 256.113 | 335.868 | 333.7634 | 111.2006 | 157.5309 | 257.1979 | 343.9152 | 337.9125 | 89.8293 | 99.3983 | 120.5314 | 173.4523 | 260.2616 | 195.5082 | 259.3885 | 175.5433 | 219.4447 | 194.819 | 111.4548 | 152.113 | 238.7362 | 326.2298 | 324.9378 | 130.4061 | 169.5314 | 273.6884 | 351.2635 | 331.5754 | 87.4176 | 101.7606 | 132.6317 | 186.9322 | 278.4389 | 151.2618 | 197.7078 | 206.0672 | 227.9333 | 123.6075 | 251.7978 | 164.3239 | 332.0616 | 327.3219 | 248.5585 | 253.2376 |  |  | 136.1511 | 153.5664 | 142.3764 | 263.4097 | 141.0135 | 239.7443 |  | 154.5731 | 137.4914 | 143.8123 | 63.8244 | 100.0044 | 109.0797 |  | 341.5561 | 409.7567 | 419.2271 | 475.1775 | 634.9772 | 606.7249 | 438.933 | [23 empty] | 142.9074 | 620.8511 | 54.2005 | 375.6564
15:44 | 8287 |  |  | -3.2461 | 28.8803 | 29.7614 | 6.779 | 9.5188 | 15.0057 | 4.9856 | 1.4354 | 6.8306 | 1.7329 | 0.1275 |  |  |  | -19.388 | 27.6313 | 42.2061 | 10.1737 |  | 9.9695 | 18.6265 | 0.5911 | 2.2763 | 2.9605 | 1.2885 | -0.3702 | 303.7417 | 299.305 | 188.6301 | 223.9536 | 170.2265 | 151.883 | 127.3622 | 225.1257 | 154.5111 | 246.9492 | 328.5129 | 311.34 | 187.6497 | 194.08 | 281.9141 | 315.5237 | 337.9494 |  |  | 200.9152 |  | 443.4786 | 119.0157 | 151.9686 | 237.817 | 312.6886 | 288.5299 | 234.5377 | 172.8452 | 261.8571 | 331.1072 | 321.1953 | 193.7092 | 98.9755 | 119.472 | 174.9163 | 254.3484 | 227.448 | 203.9728 | 242.2248 | 370.3356 | 115.5267 | 169.8328 | 264.7818 | 339.8234 | 334.3159 | 113.8346 | 159.1514 | 236.7409 | 296.4335 | 287.75 | 81.369 | 96.6939 | 119.9428 | 175.8814 | 251.4216 | 210.1731 |  | 190.5338 | 456.8378 |  | 87.2103 | 149.8001 | 233.1592 | 309.6523 | 305.4383 | 137.2273 | 174.444 | 257.4182 | 325.0166 | 298.9464 | 95.0247 | 101.126 | 124.1487 | 175.0441 | 259.1601 | 321.3288 | 203.8909 | 178.5773 | 165.5285 | 138.7992 | 185.4527 | 263.2886 | 327.3844 | 314.052 |  | 243.111 |  |  | 133.7873 | 141.446 | 243.159 | 128.947 | 259.8277 | 135.0249 | 48.0814 | 44.745 | 47.5951 | 45.4782 | 48.0997 | 47.4366 | 42.5487 | 44.345 | 134.1654 | 158.9058 | 151.0287 | 132.3486 | 322.2875 |  |  | 194.0371 |  | 170.0457 | 110.3805 | 153.4183 | 110.9922 | 236.6614 | 163.536 | 342.639 | 329.5314 | 330.0149 | 239.4439 | 257.5609 | 289.3956 | 326.936 | 350.2624 | 201.6043 | 183.1454 | 238.357 | 200.1956 | 214.3523 | 151.4095 | 243.4254 | 142.3182 | 321.8682 | 237.0736 | 189.0755 | 344.4183 |  | 215.7889 | 97.509 | 119.3968 | 177.2803 | 252.8825 | 232.0015 | 239.795 | 210.8466 |  | 150.6519 | 159.0278 | 256.1106 | 335.8287 | 333.7167 | 111.2044 | 157.5401 | 257.1876 | 343.8693 | 337.8691 | 89.8322 | 99.388 | 120.5295 | 173.4627 | 260.2317 | 195.4984 | 259.338 | 175.5089 | 219.3614 | 194.7866 | 111.4716 | 152.1095 | 238.7375 | 326.1912 | 324.8904 | 130.4223 | 169.5401 | 273.6789 | 351.2149 | 331.536 | 87.4109 | 101.7676 | 132.6188 | 186.9224 | 278.4199 | 151.2193 | 197.6689 | 206.0412 | 227.8916 | 123.6182 | 251.8001 | 164.3482 | 332.0106 | 327.2552 | 248.4799 | 253.1776 |  |  | 136.1235 | 153.5431 | 142.3433 | 263.3459 | 140.9976 | 239.639 |  | 154.5277 | 137.4542 | 143.7645 | 63.824 | 99.9992 | 109.0775 |  | 341.4989 | 409.6819 | 419.2054 | 474.3588 | 633.8821 | 605.4717 | 437.9372 | [23 empty] | 142.8737 | 619.6769 | 54.2711 | 375.5904
15:44 | 8288 |  |  | -3.29 | 28.8807 | 29.7297 | 6.7761 | 9.5802 | 15.0431 | 5.0781 | 1.4345 | 6.834 | 1.7356 | 0.129 |  |  |  | -19.4095 | 27.6184 | 42.2353 | 10.1462 |  | 9.9711 | 18.5424 | 0.5916 | 2.275 | 2.9618 | 1.2893 | -2.1581 | 303.7129 | 299.2743 | 188.6186 | 223.9353 | 170.2205 | 151.8741 | 127.3617 | 225.1086 | 154.5051 | 246.9297 | 328.4609 | 311.2843 | 187.6442 | 194.0616 | 281.863 | 315.471 | 337.8912 |  |  | 200.8893 |  | 443.3981 | 119.0155 | 151.968 | 237.8057 | 312.6408 | 288.4871 | 234.5304 | 172.8704 | 261.8532 | 331.0594 | 321.1404 | 193.6973 | 98.9681 | 119.4804 | 174.9143 | 254.3176 | 227.4061 | 203.9367 | 242.1763 | 370.2722 | 115.5204 | 169.827 | 264.7646 | 339.7722 | 334.2639 | 113.8373 | 159.1492 | 236.718 | 296.3827 | 287.691 | 81.3624 | 96.693 | 119.9466 | 175.8785 | 251.4089 | 210.1684 |  | 190.479 | 456.7582 |  | 87.2135 | 149.8129 | 233.151 | 309.6221 | 305.3933 | 137.2321 | 174.453 | 257.4027 | 324.9765 | 298.9032 | 95.0378 | 101.1358 | 124.1594 | 175.0449 | 259.1362 | 321.2887 | 203.8478 | 178.552 | 165.5206 | 138.8142 | 185.458 | 263.2783 | 327.3527 | 314.0085 |  | 243.0782 |  |  | 133.761 | 141.4173 | 243.1069 | 128.9102 | 259.8257 | 134.9817 | 48.162 | 45.6949 | 47.4105 | 45.6838 | 48.2448 | 47.2694 | 42.4505 | 44.3319 | 134.1138 | 158.8566 | 150.9925 | 132.3186 | 322.2483 |  |  | 194.0193 |  | 170.0371 | 110.3743 | 153.4087 | 110.9842 | 236.6519 | 163.5443 | 342.5949 | 329.4743 | 329.9668 | 239.4014 | 257.5662 | 289.4045 | 326.9284 | 350.2167 | 201.6265 | 183.1053 | 238.3382 | 200.1519 | 214.3426 | 151.4104 | 243.4203 | 142.3118 | 321.8051 | 237.054 | 189.0796 | 344.3648 |  | 215.7328 | 97.5115 | 119.4104 | 177.2935 | 252.8581 | 231.9587 | 239.7516 | 210.8056 |  | 150.648 | 159.0391 | 256.1061 | 335.7894 | 333.6688 | 111.2102 | 157.5446 | 257.1785 | 343.8174 | 337.8266 | 89.8325 | 99.381 | 120.5301 | 173.4717 | 260.2064 | 195.4941 | 259.2825 | 175.475 | 219.2881 | 194.7476 | 111.4923 | 152.1365 | 238.7443 | 326.1662 | 324.8555 | 130.4487 | 169.5548 | 273.6895 | 351.1872 | 331.5028 | 87.424 | 101.7879 | 132.6256 | 186.9243 | 278.4216 | 151.1841 | 197.6317 | 206.0111 | 227.857 | 123.6346 | 251.8133 | 164.3816 | 331.9598 | 327.1871 | 248.4257 | 253.1404 |  |  | 136.0926 | 153.5101 | 142.3095 | 263.254 | 140.9808 | 239.5536 |  | 154.4994 | 137.4241 | 143.7253 | 63.8225 | 99.9458 | 109.1034 |  | 341.4675 | 409.5896 | 419.1477 | 474.4485 | 633.9724 | 606.1777 | 437.8865 | [23 empty] | 142.8424 | 620.0751 | 54.2705 | 375.5285
15:44 | 8289 |  |  | -3.2597 | 28.9079 | 29.7918 | 6.8767 | 9.5452 | 15.0979 | 5.0199 | 1.4349 | 6.8327 | 1.7366 | 0.1277 |  |  |  | -19.298 | 27.7071 | 42.4133 | 10.1736 |  | 9.9575 | 18.6216 | 0.5911 | 2.2764 | 2.9613 | 1.2878 | -0.4853 | 303.6776 | 299.2514 | 188.6131 | 223.9221 | 170.2206 | 151.8729 | 127.3613 | 225.0848 | 154.5042 | 246.9228 | 328.4238 | 311.2428 | 187.6384 | 194.0437 | 281.8348 | 315.4276 | 337.8627 |  |  | 200.8512 |  | 443.3161 | 119.0058 | 151.9763 | 237.7978 | 312.5957 | 288.4363 | 234.5224 | 172.8848 | 261.8446 | 331.0138 | 321.0817 | 193.6917 | 98.9709 | 119.491 | 174.9208 | 254.2977 | 227.3637 | 203.9135 | 242.1313 | 370.2115 | 115.522 | 169.8317 | 264.7431 | 339.7251 | 334.2092 | 113.8421 | 159.1501 | 236.6984 | 296.3311 | 287.646 | 81.3687 | 96.6943 | 119.9586 | 175.8769 | 251.3869 | 210.1686 |  | 190.4231 | 456.6799 |  | 87.2172 | 149.8164 | 233.1426 | 309.5771 | 305.3428 | 137.2309 | 174.458 | 257.388 | 324.9307 | 298.8562 | 95.0523 | 101.1385 | 124.1601 | 175.0484 | 259.1207 | 321.2505 | 203.797 | 178.5138 | 165.4918 | 138.8208 | 185.4633 | 263.2645 | 327.3131 | 313.9542 |  | 243.0362 |  |  | 133.7287 | 141.3874 | 243.0573 | 128.8905 | 259.826 | 134.9298 | 48.1977 | 46.343 | 47.3361 | 45.9013 | 48.2005 | 46.9314 | 42.3125 | 44.9217 | 134.0729 | 158.8171 | 150.9611 | 132.2955 | 322.2063 |  |  | 194.0018 |  | 170.028 | 110.3701 | 153.4051 | 110.9794 | 236.6281 | 163.5516 | 342.5461 | 329.4303 | 329.913 | 239.3548 | 257.5645 | 289.4144 | 326.9142 | 350.1658 | 201.651 | 183.0675 | 238.3182 | 200.115 | 214.3329 | 151.417 | 243.4155 | 142.3074 | 321.7345 | 237.0267 | 189.077 | 344.3112 |  | 215.7095 | 97.5169 | 119.4245 | 177.3063 | 252.8315 | 231.9219 | 239.7099 | 210.7566 |  | 150.6448 | 159.0584 | 256.1128 | 335.7573 | 333.6118 | 111.2096 | 157.5455 | 257.1737 | 343.7761 | 337.78 | 89.8229 | 99.3727 | 120.5353 | 173.4745 | 260.1779 | 195.4974 | 259.222 | 175.4333 | 219.2086 | 194.6994 | 111.5097 | 152.1545 | 238.7438 | 326.1346 | 324.8156 | 130.4524 | 169.5609 | 273.6848 | 351.153 | 331.4561 | 87.4385 | 101.7889 | 132.6279 | 186.9152 | 278.412 | 151.1482 | 197.5944 | 205.9778 | 227.8128 | 123.6215 | 251.8027 | 164.3787 | 331.9111 | 327.1372 | 248.357 | 253.0889 |  |  | 136.0591 | 153.4707 | 142.2748 | 263.1734 | 140.987 | 239.4928 |  | 154.4641 | 137.4049 | 143.6975 | 63.8325 | 99.9392 | 109.1147 |  | 341.428 | 409.5021 | 419.0579 | 474.6351 | 633.7858 | 605.6797 | 438.1971 | [23 empty] | 142.8109 | 619.7328 | 54.4664 | 375.4651
15:44 | 8290 |  |  | -3.2363 | 28.961 | 29.8414 | 6.9221 | 9.5296 | 15.1648 | 5.0323 | 1.4346 | 6.8331 | 1.7299 | 0.1262 |  |  |  | -19.2579 | 27.7482 | 42.4366 | 10.2165 |  | 9.9716 | 18.6319 | 0.5917 | 2.2754 | 2.9621 | 1.2872 | -0.2757 | 303.6464 | 299.2253 | 188.6044 | 223.9069 | 170.212 | 151.8643 | 127.3573 | 225.0673 | 154.531 | 246.9304 | 328.3931 | 311.2032 | 187.6438 | 193.9919 | 281.8355 | 315.4126 | 337.8536 |  |  | 200.8149 |  | 443.2396 | 119.0046 | 151.9858 | 237.7881 | 312.5507 | 288.3884 | 234.4999 | 172.8787 | 261.8252 | 330.9756 | 321.028 | 193.6876 | 98.9739 | 119.5101 | 174.9236 | 254.2687 | 227.3163 | 203.8833 | 242.0939 | 370.154 | 115.5235 | 169.8392 | 264.7333 | 339.6902 | 334.162 | 113.8493 | 159.154 | 236.6885 | 296.2922 | 287.6049 | 81.3782 | 96.7044 | 119.9719 | 175.8848 | 251.3647 | 210.1648 |  | 190.375 | 456.601 |  | 87.2154 | 149.8134 | 233.1453 | 309.531 | 305.2984 | 137.2374 | 174.4575 | 257.3773 | 324.8849 | 298.8137 | 95.0581 | 101.1504 | 124.1669 | 175.0556 | 259.1101 | 321.2113 | 203.7406 | 178.4757 | 165.4546 | 138.8243 | 185.4643 | 263.247 | 327.2633 | 313.8941 |  | 242.9816 |  |  | 133.6999 | 141.3707 | 243.04 | 128.9145 | 259.8324 | 134.8776 | 48.1535 | 47.0095 | 47.537 | 45.8171 | 48.0956 | 46.6347 | 42.5405 | 45.4505 | 134.0442 | 158.7903 | 150.941 | 132.2766 | 322.1653 |  |  | 193.9867 |  | 170.0168 | 110.3722 | 153.4004 | 110.9762 | 236.6113 | 163.5564 | 342.4961 | 329.3812 | 329.8756 | 239.306 | 257.5736 | 289.4295 | 326.8982 | 350.114 | 201.6293 | 183.0321 | 238.2987 | 200.0828 | 214.3353 | 151.4315 | 243.4153 | 142.3146 | 321.6739 | 237.0182 | 189.0908 | 344.258 |  | 215.7229 | 97.5169 | 119.4312 | 177.307 | 252.8087 | 231.8718 | 239.6622 | 210.7032 |  | 150.6526 | 159.0705 | 256.1053 | 335.7357 | 333.567 | 111.22 | 157.5575 | 257.1741 | 343.7367 | 337.7402 | 89.8208 | 99.3726 | 120.5367 | 173.4725 | 260.1616 | 195.518 | 259.1725 | 175.3995 | 219.1259 | 194.6592 | 111.5161 | 152.1494 | 238.7444 | 326.0934 | 324.7716 | 130.4497 | 169.5761 | 273.6684 | 351.1154 | 331.4008 | 87.4268 | 101.7775 | 132.6183 | 186.9053 | 278.3956 | 151.1023 | 197.5512 | 205.9371 | 227.7604 | 123.6224 | 251.7869 | 164.3741 | 331.8836 | 327.0973 | 248.2609 | 253.0435 |  |  | 136.0192 | 153.4338 | 142.2364 | 263.0933 | 140.9688 | 239.4202 |  | 154.4324 | 137.3769 | 143.6599 | 63.8391 | 99.9673 | 109.0997 |  | 341.395 | 409.4173 | 418.9629 | 474.4679 | 633.917 | 606.2481 | 438.2197 | [23 empty] | 142.7786 | 620.0826 | 54.5885 | 375.4062
15:44 | 8291 |  |  | -3.2487 | 28.987 | 29.8766 | 6.8556 | 9.5159 | 15.2295 | 5.0616 | 1.4357 | 6.8279 | 1.7288 | 0.1277 |  |  |  | -19.2262 | 27.7591 | 42.3658 | 10.2242 |  | 10.0437 | 18.6966 | 0.592 | 2.2772 | 2.9622 | 1.2877 | -1.6638 | 303.609 | 299.1992 | 188.5905 | 223.8863 | 170.1995 | 151.844 | 127.3499 | 225.044 | 154.54 | 246.926 | 328.3551 | 311.1532 | 187.641 | 193.9594 | 281.785 | 315.3777 | 337.8077 |  |  | 200.7885 |  | 443.1597 | 119.0033 | 151.9976 | 237.7824 | 312.5113 | 288.3391 | 234.4898 | 172.8762 | 261.804 | 330.9362 | 320.9828 | 193.6818 | 98.964 | 119.5194 | 174.9207 | 254.236 | 227.2696 | 203.8573 | 242.0537 | 370.3569 | 115.5227 | 169.8413 | 264.723 | 339.6448 | 334.1158 | 113.8563 | 159.1656 | 236.6774 | 296.2636 | 287.5602 | 81.3812 | 96.7114 | 119.9788 | 175.8868 | 251.3442 | 210.1699 |  | 190.3282 | 456.5147 |  | 87.2232 | 149.8247 | 233.1392 | 309.5045 | 305.2665 | 137.2586 | 174.4629 | 257.3657 | 324.8436 | 298.7745 | 95.0578 | 101.1517 | 124.1782 | 175.0621 | 259.0911 | 321.1671 | 203.6934 | 178.449 | 165.4353 | 138.8193 | 185.4658 | 263.2359 | 327.2242 | 313.84 |  | 242.9427 |  |  | 133.6736 | 141.3424 | 243.0088 | 128.8817 | 259.8384 | 134.8336 | 48.1833 | 46.8875 | 47.3798 | 45.8387 | 47.9911 | 46.0373 | 42.0697 | 46.013 | 134.009 | 158.7554 | 150.9055 | 132.2605 | 322.1195 |  |  | 193.9748 |  | 169.9987 | 110.368 | 153.387 | 110.9585 | 236.6053 | 163.5619 | 342.447 | 329.3218 | 329.8301 | 239.2423 | 257.5834 | 289.4459 | 326.8904 | 350.063 | 201.5565 | 182.9925 | 238.3153 | 200.0501 | 214.3468 | 151.4394 | 243.411 | 142.3046 | 321.6193 | 237.0234 | 189.1082 | 344.206 |  | 215.7258 | 97.5137 | 119.435 | 177.305 | 252.7894 | 231.8227 | 239.6186 | 210.6559 |  | 150.6584 | 159.0893 | 256.1094 | 335.7029 | 333.5338 | 111.2296 | 157.5687 | 257.1576 | 343.6883 | 337.6823 | 89.8184 | 99.3704 | 120.5367 | 173.477 | 260.1402 | 195.5122 | 259.1213 | 175.3677 | 219.0458 | 194.616 | 111.5363 | 152.1437 | 238.7553 | 326.0551 | 324.7162 | 130.449 | 169.5923 | 273.65 | 351.0711 | 331.3422 | 87.4262 | 101.7717 | 132.6334 | 186.9236 | 278.353 | 151.0664 | 197.5059 | 205.8977 | 227.7161 | 123.6307 | 251.7748 | 164.3821 | 331.8451 | 327.0521 | 248.1762 | 253.013 |  |  | 135.9837 | 153.4037 | 142.2017 | 262.9971 | 140.9262 | 239.3512 |  | 154.4032 | 137.3388 | 143.6274 | 63.8271 | 100.0037 | 109.091 |  | 341.3632 | 409.3223 | 418.8694 | 474.219 | 633.7305 | 605.9991 | 438.1575 | [23 empty] | 142.7468 | 619.8648 | 54.6422 | 375.3428
15:44 | 8292 |  |  | -3.2373 | 28.974 | 30.0064 | 6.8677 | 9.5465 | 15.2938 | 4.9788 | 1.434 | 6.8305 | 1.7304 | 0.1275 |  |  |  | -19.2908 | 27.7425 | 42.2952 | 10.2397 |  | 10.1989 | 18.631 | 0.5915 | 2.2789 | 2.9639 | 1.2868 | -1.4676 | 303.5705 | 299.1704 | 188.5812 | 223.8691 | 170.1947 | 151.8368 | 127.3441 | 225.024 | 154.5393 | 246.9091 | 328.3156 | 311.0973 | 187.6295 | 193.9502 | 281.7393 | 315.3549 | 337.7633 |  |  | 200.7601 |  | 443.0792 | 119 | 152.0047 | 237.7767 | 312.4727 | 288.2891 | 234.4765 | 172.888 | 261.7889 | 330.8871 | 320.936 | 193.6784 | 98.9685 | 119.5254 | 174.9303 | 254.2165 | 227.2324 | 203.8393 | 242.0137 | 370.7312 | 115.5281 | 169.8453 | 264.7049 | 339.5946 | 334.0687 | 113.8614 | 159.1742 | 236.6655 | 296.2225 | 287.5233 | 81.3739 | 96.7106 | 119.982 | 175.8889 | 251.3289 | 210.1307 |  | 190.2816 | 456.4332 |  | 87.236 | 149.8261 | 233.132 | 309.4539 | 305.2153 | 137.2663 | 174.4659 | 257.3553 | 324.7937 | 298.7154 | 95.0547 | 101.1524 | 124.188 | 175.0642 | 259.073 | 321.1247 | 203.6543 | 178.4142 | 165.4221 | 138.8154 | 185.4762 | 263.2338 | 327.187 | 313.7988 |  | 242.9166 |  |  | 133.6469 | 141.3066 | 242.9625 | 128.8246 | 259.8378 | 134.8092 | 48.3448 | 45.906 | 47.2153 | 46.3357 | 47.793 | 45.5554 | 41.5313 | 46.6509 | 133.9624 | 158.7151 | 150.8672 | 132.2356 | 322.0695 |  |  | 193.9556 |  | 169.9801 | 110.3576 | 153.3722 | 110.9438 | 236.5929 | 163.5662 | 342.3989 | 329.2615 | 329.7766 | 239.1726 | 257.5827 | 289.4605 | 326.8834 | 350.0064 | 201.4579 | 182.9556 | 238.3547 | 200.0216 | 214.3589 | 151.4477 | 243.4012 | 142.2882 | 321.5629 | 237.0164 | 189.1152 | 344.1644 |  | 215.7406 | 97.5128 | 119.4407 | 177.3022 | 252.7669 | 231.7814 | 239.5758 | 210.6051 |  | 150.6594 | 159.1048 | 256.114 | 335.6617 | 333.502 | 111.2341 | 157.5785 | 257.1469 | 343.6484 | 337.6238 | 89.8168 | 99.3671 | 120.5436 | 173.4927 | 260.1042 | 195.4892 | 259.0721 | 175.3342 | 218.9654 | 194.5715 | 111.5562 | 152.1378 | 238.7519 | 326.0169 | 324.6586 | 130.4195 | 169.5944 | 273.6009 | 350.9994 | 331.2587 | 87.4281 | 101.7693 | 132.6572 | 186.9417 | 278.3028 | 151.0326 | 197.4691 | 205.8673 | 227.6772 | 123.636 | 251.7724 | 164.3889 | 331.8074 | 327.0124 | 248.0947 | 252.9701 |  |  | 135.9627 | 153.3749 | 142.176 | 262.9016 | 140.8991 | 239.2682 |  | 154.3557 | 137.3101 | 143.5772 | 63.8131 | 100.0353 | 109.0847 |  | 341.2955 | 409.1996 | 418.7953 | 474.9006 | 634.5752 | 606.8901 | 438.5481 | [23 empty] | 142.7138 | 620.7326 | 54.6739 | 375.2475
15:44 | 8293 |  |  | -3.279 | 29.0207 | 29.9939 | 7.0923 | 9.5789 | 15.2673 | 5.0055 | 1.4337 | 6.8278 | 1.732 | 0.1271 |  |  |  | -19.1714 | 27.8681 | 42.4857 | 10.2764 |  | 10.0923 | 18.6594 | 0.5902 | 2.2799 | 2.9603 | 1.286 | -0.6474 | 303.5418 | 299.14 | 188.5676 | 223.8499 | 170.1893 | 151.8312 | 127.3329 | 225.0313 | 154.5501 | 246.9036 | 328.2682 | 311.0463 | 187.6259 | 193.9366 | 281.7149 | 315.3294 | 337.7406 |  |  | 200.7249 |  | 442.997 | 119.0133 | 152.0057 | 237.7692 | 312.4184 | 288.2377 | 234.4521 | 172.8936 | 261.7784 | 330.8403 | 320.8806 | 193.6754 | 98.976 | 119.5298 | 174.9379 | 254.1956 | 227.197 | 203.8161 | 241.9723 | 370.8458 | 115.5247 | 169.8528 | 264.6951 | 339.5451 | 334.0069 | 113.8593 | 159.1655 | 236.6432 | 296.1638 | 287.471 | 81.3798 | 96.7112 | 119.9943 | 175.8968 | 251.3184 | 210.0541 |  | 190.2337 | 456.3387 |  | 87.2372 | 149.8175 | 233.1229 | 309.4077 | 305.1559 | 137.2354 | 174.463 | 257.3368 | 324.738 | 298.6526 | 95.0505 | 101.1533 | 124.1873 | 175.0634 | 259.0512 | 321.0746 | 203.6131 | 178.3668 | 165.4012 | 138.8177 | 185.4859 | 263.2273 | 327.1458 | 313.7543 |  | 242.8896 |  |  | 133.6246 | 141.2827 | 242.937 | 128.7913 | 259.8156 | 134.8021 | 48.6565 | 45.6 | 46.809 | 46.7809 | 47.5557 | 45.407 | 41.1391 | 47.1554 | 133.9171 | 158.6813 | 150.8378 | 132.2037 | 322.0223 |  |  | 193.9382 |  | 169.9727 | 110.353 | 153.3654 | 110.9455 | 236.5935 | 163.5748 | 342.348 | 329.2155 | 329.7246 | 239.1447 | 257.5892 | 289.4762 | 326.8837 | 349.9491 | 201.3827 | 182.9213 | 238.3746 | 199.9898 | 214.3697 | 151.4553 | 243.4036 | 142.2888 | 321.5143 | 236.9973 | 189.1241 | 344.1256 |  | 215.7521 | 97.5125 | 119.4499 | 177.298 | 252.7379 | 231.7342 | 239.5268 | 210.5625 |  | 150.6577 | 159.1059 | 256.0899 | 335.6184 | 333.4438 | 111.2438 | 157.5863 | 257.1364 | 343.6065 | 337.5755 | 89.8159 | 99.3573 | 120.5386 | 173.495 | 260.0818 | 195.4568 | 259.0267 | 175.2938 | 218.8885 | 194.5227 | 111.5663 | 152.138 | 238.748 | 325.98 | 324.6138 | 130.4066 | 169.6037 | 273.5834 | 350.9506 | 331.2089 | 87.4224 | 101.7751 | 132.6578 | 186.9505 | 278.2888 | 150.9917 | 197.4318 | 205.8252 | 227.6259 | 123.6444 | 251.7637 | 164.3876 | 331.7687 | 326.9685 | 248.0192 | 252.9202 |  |  | 135.9323 | 153.3391 | 142.1427 | 262.8137 | 140.8811 | 239.1607 |  | 154.3309 | 137.2845 | 143.546 | 63.8073 | 100.0029 | 109.0945 |  | 341.2474 | 409.1234 | 418.7229 | 474.7443 | 634.6293 | 606.2075 | 437.9826 | [23 empty] | 142.6853 | 620.4184 | 54.867 | 375.1854
15:44 | 8294 |  |  | -3.2322 | 29.0836 | 30.0951 | 6.9601 | 9.5299 | 15.2116 | 4.9544 | 1.4325 | 6.8275 | 1.7336 | 0.1285 |  |  |  | -19.2442 | 27.9284 | 42.4314 | 10.2731 |  | 10.0756 | 18.7392 | 0.591 | 2.2814 | 2.9591 | 1.2887 | -2.023 | 303.5046 | 299.1121 | 188.5618 | 223.8297 | 170.1818 | 151.8194 | 127.3219 | 225.0426 | 154.5648 | 246.8989 | 328.2235 | 310.9949 | 187.6205 | 193.9298 | 281.6956 | 315.3207 | 337.7112 |  |  | 200.697 |  | 442.9157 | 119.0351 | 152.0145 | 237.7625 | 312.3725 | 288.1975 | 234.4493 | 172.8922 | 261.7657 | 330.8043 | 320.8316 | 193.6754 | 98.9704 | 119.5422 | 174.9417 | 254.1701 | 227.1514 | 203.799 | 241.9339 | 370.7906 | 115.5419 | 169.8619 | 264.6892 | 339.5024 | 333.9519 | 113.8529 | 159.1643 | 236.6181 | 296.1174 | 287.419 | 81.3969 | 96.7129 | 120.0028 | 175.9036 | 251.2987 | 210.01 |  | 190.1893 | 456.2527 |  | 87.234 | 149.8278 | 233.1117 | 309.3805 | 305.1144 | 137.2201 | 174.465 | 257.3195 | 324.6901 | 298.6021 | 95.0592 | 101.1589 | 124.1907 | 175.0709 | 259.0301 | 321.0416 | 203.5683 | 178.3271 | 165.3775 | 138.8221 | 185.4903 | 263.2137 | 327.1083 | 313.7077 |  | 242.8591 |  |  | 133.6014 | 141.2535 | 242.9112 | 128.7544 | 259.7928 | 134.7958 | 48.8184 | 46.0373 | 45.4848 | 46.7886 | 47.3498 | 45.3084 | 40.2768 | 47.4311 | 133.8785 | 158.6585 | 150.8048 | 132.1855 | 321.9803 |  |  | 193.9239 |  | 169.9686 | 110.3543 | 153.3614 | 110.9528 | 236.5964 | 163.5973 | 342.3059 | 329.1689 | 329.6852 | 239.1337 | 257.5979 | 289.4812 | 326.871 | 349.9006 | 201.3151 | 182.8833 | 238.3428 | 199.9428 | 214.3585 | 151.4603 | 243.398 | 142.2803 | 321.449 | 236.9735 | 189.1361 | 344.0832 |  | 215.7369 | 97.5081 | 119.4585 | 177.2978 | 252.7145 | 231.6856 | 239.481 | 210.5226 |  | 150.6582 | 159.1143 | 256.0813 | 335.5787 | 333.3849 | 111.2571 | 157.5881 | 257.1249 | 343.5592 | 337.5266 | 89.815 | 99.3685 | 120.5395 | 173.4982 | 260.0604 | 195.4208 | 258.9834 | 175.2509 | 218.8276 | 194.4797 | 111.5765 | 152.1522 | 238.7498 | 325.9426 | 324.5692 | 130.4529 | 169.6291 | 273.6272 | 350.9423 | 331.2073 | 87.4236 | 101.7873 | 132.6441 | 186.9444 | 278.297 | 150.9577 | 197.3906 | 205.7791 | 227.5728 | 123.6493 | 251.7553 | 164.3959 | 331.7221 | 326.9146 | 247.966 | 252.8881 |  |  | 135.9029 | 153.2995 | 142.1044 | 262.7388 | 140.8673 | 239.0724 |  | 154.3063 | 137.2565 | 143.5111 | 63.8046 | 99.9735 | 109.1018 |  | 341.1982 | 409.0525 | 418.6537 | 474.4792 | 633.219 | 604.9363 | 437.6944 | [23 empty] | 142.6544 | 619.0776 | 54.8418 | 375.1254
15:44 | 8295 |  |  | -3.2608 | 29.1818 | 30.0221 | 6.9594 | 9.5784 | 15.2715 | 4.9561 | 1.4314 | 6.8257 | 1.7319 | 0.1282 |  |  |  | -19.2924 | 28.0212 | 42.416 | 10.2559 |  | 10.0874 | 18.6054 | 0.5924 | 2.281 | 2.9612 | 1.2891 | -2.7172 | 303.4657 | 299.0834 | 188.5589 | 223.8184 | 170.1773 | 151.8068 | 127.3232 | 225.0155 | 154.5711 | 246.8942 | 328.198 | 310.948 | 187.6071 | 193.9259 | 281.6847 | 315.3169 | 337.6762 |  |  | 200.669 |  | 442.8378 | 119.028 | 152.017 | 237.7438 | 312.3309 | 288.1562 | 234.4479 | 172.9017 | 261.7471 | 330.7603 | 320.7867 | 193.6809 | 98.9668 | 119.5681 | 174.9513 | 254.1435 | 227.1011 | 203.7725 | 241.8976 | 370.7351 | 115.5616 | 169.8682 | 264.6792 | 339.4675 | 333.9143 | 113.8565 | 159.173 | 236.6113 | 296.0864 | 287.3814 | 81.3907 | 96.7182 | 120.0045 | 175.9017 | 251.2759 | 209.9409 |  | 190.153 | 456.1792 |  | 87.2346 | 149.835 | 233.104 | 309.3416 | 305.0669 | 137.224 | 174.4637 | 257.295 | 324.6392 | 298.5507 | 95.0735 | 101.1581 | 124.192 | 175.0779 | 259.0111 | 321.0071 | 203.5193 | 178.2911 | 165.3551 | 138.8262 | 185.4948 | 263.2028 | 327.0678 | 313.6633 |  | 242.8159 |  |  | 133.5678 | 141.2196 | 242.8777 | 128.7292 | 259.749 | 134.768 | 48.6005 | 46.3758 | 44.0974 | 46.7032 | 47.1932 | 45.2585 | 39.2188 | 47.1512 | 133.8372 | 158.6225 | 150.7728 | 132.1651 | 321.9354 |  |  | 193.9047 |  | 169.9595 | 110.3521 | 153.3529 | 110.949 | 236.5787 | 163.608 | 342.2616 | 329.117 | 329.6379 | 239.1258 | 257.5983 | 289.4881 | 326.8538 | 349.8543 | 201.2682 | 182.8482 | 238.2719 | 199.8995 | 214.3506 | 151.4638 | 243.386 | 142.2593 | 321.3827 | 236.9586 | 189.1442 | 344.0438 |  | 215.7282 | 97.5107 | 119.4707 | 177.3027 | 252.6926 | 231.6377 | 239.4386 | 210.4843 |  | 150.6563 | 159.1371 | 256.1 | 335.5504 | 333.3399 | 111.2712 | 157.5949 | 257.1214 | 343.5129 | 337.4719 | 89.8118 | 99.3785 | 120.5484 | 173.5054 | 260.0305 | 195.3869 | 258.94 | 175.1119 | 218.7648 | 194.4418 | 111.5881 | 152.1638 | 238.7518 | 325.9037 | 324.5292 | 130.481 | 169.6495 | 273.6376 | 350.9124 | 331.1665 | 87.4386 | 101.7983 | 132.6495 | 186.938 | 278.2929 | 150.9262 | 197.3552 | 205.7395 | 227.5246 | 123.657 | 251.7534 | 164.4045 | 331.6838 | 326.8616 | 247.9226 | 252.8468 |  |  | 135.8699 | 153.2619 | 142.0649 | 262.6683 | 140.8413 | 238.988 |  | 154.2716 | 137.2277 | 143.4697 | 63.8004 | 99.9419 | 109.1031 |  | 341.1353 | 408.9942 | 418.573 | 474.5576 | 634.4427 | 606.2697 | 438.0447 | [23 empty] | 142.6191 | 620.3562 | 54.8406 | 375.0648
15:44 | 8296 |  |  | -3.3007 | 29.1823 | 29.9369 | 6.973 | 9.6479 | 15.3938 | 5.1101 | 1.4299 | 6.8248 | 1.7315 | 0.1273 |  |  |  | -19.3538 | 28.0726 | 42.4272 | 10.291 |  | 10.2204 | 18.7032 | 0.5905 | 2.2779 | 2.958 | 1.2872 | -1.7281 | 303.4325 | 299.0534 | 188.5465 | 223.8052 | 170.1643 | 151.8001 | 127.3228 | 224.9974 | 154.5779 | 246.8996 | 328.1635 | 310.9061 | 187.5999 | 193.9139 | 281.6638 | 315.2917 | 337.6275 |  |  | 200.6341 |  | 442.758 | 119.0212 | 152.017 | 237.7325 | 312.2796 | 288.1029 | 234.4266 | 172.9186 | 261.7369 | 330.7141 | 320.7298 | 193.6766 | 98.9583 | 119.5872 | 174.9591 | 254.1135 | 227.0532 | 203.7408 | 241.8548 | 370.6781 | 115.5606 | 169.8717 | 264.6673 | 339.4244 | 333.8651 | 113.8595 | 159.1712 | 236.5941 | 296.0445 | 287.3281 | 81.382 | 96.718 | 120.0145 | 175.9063 | 251.2596 | 209.8512 |  | 190.1197 | 456.0983 |  | 87.2447 | 149.8413 | 233.1019 | 309.3069 | 305.021 | 137.2348 | 174.4691 | 257.2893 | 324.592 | 298.503 | 95.0782 | 101.1533 | 124.1976 | 175.0856 | 258.9985 | 320.9785 | 203.4626 | 178.2533 | 165.3363 | 138.8256 | 185.5022 | 263.1889 | 327.025 | 313.6115 |  | 242.7683 |  |  | 133.531 | 141.1858 | 242.826 | 128.7012 | 259.6809 | 134.7421 | 48.116 | 46.7067 | 43.8005 | 46.4311 | 47.0606 | 44.6475 | 37.8799 | 46.135 | 133.7874 | 158.5686 | 150.7334 | 132.1327 | 321.8848 |  |  | 193.8892 |  | 169.9465 | 110.3474 | 153.3422 | 110.9409 | 236.5544 | 163.6048 | 342.2142 | 329.0635 | 329.5842 | 239.0967 | 257.6024 | 289.5045 | 326.857 | 349.822 | 201.2846 | 182.8189 | 238.1905 | 199.8765 | 214.349 | 151.4777 | 243.3824 | 142.2472 | 321.3261 | 236.9554 | 189.1592 | 344.0035 |  | 215.722 | 97.5241 | 119.4781 | 177.3188 | 252.6661 | 231.5892 | 239.3995 | 210.4423 |  | 150.6608 | 159.1569 | 256.105 | 335.5184 | 333.2987 | 111.2787 | 157.6095 | 257.1139 | 343.4649 | 337.4167 | 89.8075 | 99.367 | 120.5415 | 173.5082 | 260.0045 | 195.354 | 258.8963 | 174.9738 | 218.6819 | 194.3965 | 111.6024 | 152.1733 | 238.7605 | 325.8765 | 324.4922 | 130.4815 | 169.6618 | 273.6234 | 350.87 | 331.1195 | 87.4583 | 101.8097 | 132.6659 | 186.9449 | 278.2751 | 150.8969 | 197.323 | 205.6901 | 227.4749 | 123.6517 | 251.7429 | 164.4139 | 331.6399 | 326.8051 | 247.8601 | 252.8008 |  |  | 135.8381 | 153.2301 | 142.0248 | 262.6137 | 140.8124 | 238.8835 |  | 154.2311 | 137.1879 | 143.4305 | 63.8096 | 99.9264 | 109.1082 |  | 341.0825 | 408.9129 | 418.4832 | 474.6586 | 633.6478 | 605.9124 | 438.2763 | [23 empty] | 142.5824 | 619.7801 | 54.9912 | 374.9977
15:44 | 8297 |  |  | -3.3178 | 29.1228 | 30.0446 | 7.0049 | 9.5371 | 15.2684 | 4.9433 | 1.4302 | 6.8269 | 1.7313 | 0.1272 |  |  |  | -19.3712 | 28.0383 | 42.4591 | 10.2677 |  | 10.2925 | 18.7142 | 0.5912 | 2.2799 | 2.9601 | 1.2866 | -0.7723 | 303.3968 | 299.019 | 188.5333 | 223.7852 | 170.1521 | 151.7945 | 127.3171 | 224.9978 | 154.6121 | 246.9011 | 328.1281 | 310.8684 | 187.598 | 193.884 | 281.6483 | 315.2616 | 337.5948 |  |  | 200.6011 |  | 442.6771 | 119.0312 | 152.0184 | 237.727 | 312.2286 | 288.0576 | 234.4065 | 172.933 | 261.729 | 330.6796 | 320.6704 | 193.6659 | 98.9511 | 119.5946 | 174.952 | 254.0892 | 227.0103 | 203.7132 | 241.8137 | 370.6145 | 115.5563 | 169.8853 | 264.6554 | 339.3721 | 333.8094 | 113.8607 | 159.174 | 236.5711 | 295.9991 | 287.2761 | 81.3891 | 96.7112 | 120.0201 | 175.9182 | 251.25 | 209.7816 |  | 190.0955 | 456.0128 |  | 87.2554 | 149.8577 | 233.1015 | 309.272 | 304.9869 | 137.2536 | 174.4868 | 257.2924 | 324.5519 | 298.4523 | 95.0739 | 101.1746 | 124.2226 | 175.0974 | 258.9913 | 320.9788 | 203.4126 | 178.2258 | 165.3214 | 138.8367 | 185.5171 | 263.1897 | 326.9918 | 313.5639 |  | 242.7437 |  |  | 133.5055 | 141.1519 | 242.7647 | 128.6616 | 259.6194 | 134.7399 | 47.6223 | 47.0573 | 43.6186 | 45.7462 | 47.0322 | 44.2455 | 37.026 | 44.4942 | 133.739 | 158.5219 | 150.6981 | 132.1069 | 321.8387 |  |  | 193.871 |  | 169.9324 | 110.3412 | 153.3366 | 110.9395 | 236.5497 | 163.6121 | 342.1696 | 329.0116 | 329.5349 | 239.0424 | 257.6106 | 289.5188 | 326.8564 | 349.7943 | 201.2995 | 182.7864 | 238.1428 | 199.8527 | 214.3435 | 151.49 | 243.3734 | 142.2516 | 321.2596 | 236.9467 | 189.163 | 343.9663 |  | 215.7115 | 97.5259 | 119.487 | 177.3244 | 252.637 | 231.5373 | 239.3557 | 210.4024 |  | 150.6628 | 159.159 | 256.0886 | 335.4769 | 333.2557 | 111.2806 | 157.6174 | 257.1008 | 343.4288 | 337.3599 | 89.8062 | 99.3657 | 120.5352 | 173.5128 | 259.9767 | 195.2985 | 258.854 | 174.9326 | 218.5934 | 194.3484 | 111.622 | 152.1849 | 238.761 | 325.8373 | 324.4463 | 130.4892 | 169.6831 | 273.6194 | 350.8345 | 331.0807 | 87.4622 | 101.8149 | 132.6734 | 186.9491 | 278.2517 | 150.8643 | 197.2857 | 205.6467 | 227.4273 | 123.6438 | 251.7396 | 164.4258 | 331.602 | 326.7527 | 247.8075 | 252.7681 |  |  | 135.8151 | 153.2042 | 141.9902 | 262.5838 | 140.811 | 238.8262 |  | 154.2069 | 137.1603 | 143.3973 | 63.7934 | 99.9402 | 109.1214 |  | 341.039 | 408.8416 | 418.4273 | 474.7249 | 634.4359 | 605.888 | 438.2086 | [23 empty] | 142.5539 | 620.1619 | 54.9012 | 374.9403
15:44 | 8298 |  |  | -3.3103 | 29.065 | 30.0608 | 6.9673 | 9.5052 | 15.3052 | 5.0231 | 1.4312 | 6.8242 | 1.7418 | 0.1277 |  |  |  | -19.494 | 27.9255 | 42.4483 | 10.2129 |  | 10.2037 | 18.7158 | 0.5902 | 2.2835 | 2.9596 | 1.2894 | -1.4001 | 303.3588 | 298.9801 | 188.5182 | 223.7661 | 170.1474 | 151.7839 | 127.3109 | 224.9871 | 154.6327 | 246.889 | 328.0936 | 310.8191 | 187.5944 | 193.8663 | 281.6122 | 315.2353 | 337.55 |  |  | 200.5707 |  | 442.6012 | 119.0431 | 152.0251 | 237.722 | 312.188 | 288.0193 | 234.3991 | 172.9457 | 261.7161 | 330.6383 | 320.6252 | 193.6547 | 98.9531 | 119.593 | 174.9442 | 254.0579 | 226.9674 | 203.6815 | 241.772 | 370.5507 | 115.5528 | 169.9017 | 264.6458 | 339.319 | 333.7674 | 113.864 | 159.1784 | 236.5588 | 295.9602 | 287.2367 | 81.3962 | 96.7091 | 120.0266 | 175.9266 | 251.2383 | 209.7121 |  | 190.0651 | 455.9305 |  | 87.258 | 149.8604 | 233.0975 | 309.2332 | 304.9424 | 137.2495 | 174.4907 | 257.2736 | 324.5051 | 298.3965 | 95.0698 | 101.1948 | 124.2386 | 175.1069 | 258.9751 | 320.9452 | 203.3743 | 178.1998 | 165.3033 | 138.8491 | 185.5284 | 263.1898 | 326.9546 | 313.5191 |  | 242.7222 |  |  | 133.4809 | 141.1257 | 242.7009 | 128.6194 | 259.5584 | 134.7226 | 47.4832 | 47.4505 | 42.8879 | 44.8355 | 47.0961 | 44.2554 | 36.5254 | 43.4281 | 133.6905 | 158.4803 | 150.6654 | 132.083 | 321.7975 |  |  | 193.8494 |  | 169.9207 | 110.3334 | 153.3216 | 110.9303 | 236.5355 | 163.6188 | 342.1169 | 328.9544 | 329.4844 | 238.9957 | 257.6073 | 289.5323 | 326.8456 | 349.7639 | 201.3089 | 182.7556 | 238.0997 | 199.8215 | 214.3563 | 151.4942 | 243.3684 | 142.2369 | 321.195 | 236.9393 | 189.1547 | 343.9302 |  | 215.6956 | 97.5137 | 119.4956 | 177.3209 | 252.61 | 231.4862 | 239.3073 | 210.3664 |  | 150.6719 | 159.1547 | 256.07 | 335.4337 | 333.2111 | 111.2914 | 157.6223 | 257.0993 | 343.4138 | 337.3246 | 89.8103 | 99.3655 | 120.5405 | 173.5194 | 259.9421 | 195.2487 | 258.8199 | 174.905 | 218.546 | 194.3031 | 111.6427 | 152.1799 | 238.7611 | 325.7834 | 324.3977 | 130.4985 | 169.6961 | 273.609 | 350.7919 | 331.0322 | 87.4503 | 101.8147 | 132.678 | 186.9604 | 278.2192 | 150.8335 | 197.245 | 205.6066 | 227.3825 | 123.6479 | 251.7411 | 164.4341 | 331.5662 | 326.7075 | 247.7624 | 252.7321 |  |  | 135.7885 | 153.1758 | 141.96 | 262.5655 | 140.8022 | 238.7639 |  | 154.1759 | 137.1379 | 143.367 | 63.8038 | 99.9668 | 109.1283 |  | 341.0073 | 408.7566 | 418.3536 | 474.6474 | 634.1599 | 606.3537 | 438.4292 | [23 empty] | 142.5265 | 620.2568 | 54.7886 | 374.882
15:44 | 8299 |  |  | -3.155 | 29.0916 | 29.9759 | 7.0408 | 9.5312 | 15.288 | 5.0342 | 1.4336 | 6.8268 | 1.7471 | 0.1298 |  |  |  | -19.4419 | 28.0049 | 42.3524 | 10.1961 |  | 10.1662 | 18.7184 | 0.5904 | 2.2762 | 2.9616 | 1.2884 | -0.3327 | 303.3356 | 298.95 | 188.5093 | 223.7556 | 170.1361 | 151.7705 | 127.3114 | 224.9863 | 154.6123 | 246.8678 | 328.0381 | 310.7446 | 187.5905 | 193.8745 | 281.5586 | 315.2228 | 337.516 |  |  | 200.5359 |  | 442.5257 | 119.0573 | 152.0352 | 237.7101 | 312.1497 | 287.9664 | 234.3928 | 172.9401 | 261.7005 | 330.592 | 320.5763 | 193.6462 | 98.9475 | 119.5926 | 174.9442 | 254.03 | 226.9148 | 203.6686 | 241.7327 | 370.4945 | 115.5597 | 169.9058 | 264.6256 | 339.2728 | 333.7225 | 113.8655 | 159.1793 | 236.5362 | 295.9137 | 287.1901 | 81.4046 | 96.7113 | 120.039 | 175.9291 | 251.2211 | 209.6582 |  | 190.0355 | 455.8503 |  | 87.2576 | 149.8667 | 233.0871 | 309.1999 | 304.8959 | 137.2406 | 174.4862 | 257.2515 | 324.453 | 298.3487 | 95.0773 | 101.1996 | 124.2421 | 175.1152 | 258.9573 | 320.8886 | 203.3344 | 178.1634 | 165.2804 | 138.8546 | 185.532 | 263.1744 | 326.9132 | 313.4697 |  | 242.6937 |  |  | 133.4542 | 141.1045 | 242.6877 | 128.6255 | 259.5199 | 134.7171 | 47.5711 | 47.3315 | 42.9024 | 44.2263 | 47.1208 | 44.4515 | 35.5631 | 43.8095 | 133.6507 | 158.4387 | 150.6342 | 132.0547 | 321.7577 |  |  | 193.8388 |  | 169.9133 | 110.3303 | 153.3047 | 110.9296 | 236.5227 | 163.6266 | 342.0678 | 328.8973 | 329.4419 | 238.9855 | 257.6126 | 289.5429 | 326.8338 | 349.7259 | 201.2779 | 182.7327 | 238.0654 | 199.7896 | 214.3537 | 151.5058 | 243.3693 | 142.2235 | 321.1383 | 236.929 | 189.1691 | 343.8889 |  | 215.6745 | 97.5088 | 119.4992 | 177.3196 | 252.5872 | 231.4384 | 239.2587 | 210.3201 |  | 150.6768 | 159.1685 | 256.07 | 335.3967 | 333.1694 | 111.3011 | 157.6316 | 257.0991 | 343.3704 | 337.284 | 89.8181 | 99.3711 | 120.552 | 173.5279 | 259.9113 | 195.2477 | 258.7868 | 174.8821 | 218.5176 | 194.265 | 111.6497 | 152.1809 | 238.7648 | 325.7453 | 324.3542 | 130.5068 | 169.7042 | 273.5977 | 350.7454 | 330.9851 | 87.4413 | 101.8085 | 132.6844 | 186.9722 | 278.1936 | 150.8065 | 197.2066 | 205.553 | 227.3356 | 123.6538 | 251.7286 | 164.4383 | 331.5287 | 326.6622 | 247.6922 | 252.6502 |  |  | 135.7593 | 153.1397 | 141.9186 | 262.5381 | 140.7808 | 238.6937 |  | 154.1356 | 137.0997 | 143.3222 | 63.8039 | 99.9772 | 109.1221 |  | 340.9472 | 408.6637 | 418.2768 | 474.3086 | 633.8829 | 606.0207 | 438.2933 | [23 empty] | 142.4917 | 619.9518 | 54.8408 | 374.8055
15:44 | 8300 |  |  | -3.1979 | 29.1147 | 30.0211 | 7.0293 | 9.5218 | 15.2711 | 5.0642 | 1.4342 | 6.8231 | 1.7441 | 0.1298 |  |  |  | -19.4276 | 28.0625 | 42.4147 | 10.2137 |  | 10.2233 | 18.6334 | 0.5894 | 2.2771 | 2.9608 | 1.284 | 0.3513 | 303.3109 | 298.9224 | 188.4991 | 223.7433 | 170.126 | 151.7602 | 127.3087 | 224.9684 | 154.5903 | 246.8456 | 327.9771 | 310.6807 | 187.5862 | 193.9062 | 281.5543 | 315.2232 | 337.5133 |  |  | 200.5011 |  | 442.4439 | 119.0514 | 152.0432 | 237.6967 | 312.1026 | 287.9155 | 234.3819 | 172.9379 | 261.6888 | 330.55 | 320.5315 | 193.6566 | 98.9468 | 119.612 | 174.9551 | 254.0105 | 226.8655 | 203.666 | 241.6973 | 370.4447 | 115.5742 | 169.918 | 264.6157 | 339.234 | 333.6683 | 113.8715 | 159.18 | 236.5122 | 295.8711 | 287.1373 | 81.4211 | 96.7149 | 120.0445 | 175.9261 | 251.1949 | 209.617 |  | 190.0057 | 455.7656 |  | 87.2511 | 149.885 | 233.0657 | 309.1641 | 304.8522 | 137.2488 | 174.4892 | 257.2294 | 324.4058 | 298.2932 | 95.078 | 101.1979 | 124.2463 | 175.113 | 258.9369 | 320.843 | 203.2861 | 178.1196 | 165.256 | 138.858 | 185.5326 | 263.1624 | 326.8732 | 313.4187 |  | 242.6754 |  |  | 133.4308 | 141.0798 | 242.7206 | 128.6898 | 259.4845 | 134.7094 | 47.5089 | 46.2884 | 42.6825 | 44.1875 | 47.0438 | 44.989 | 34.3997 | 44.6824 | 133.6132 | 158.3984 | 150.6057 | 132.0242 | 321.7224 |  |  | 193.8281 |  | 169.9028 | 110.3324 | 153.3 | 110.9388 | 236.5163 | 163.6404 | 342.02 | 328.8442 | 329.4005 | 238.9802 | 257.617 | 289.5517 | 326.822 | 349.6773 | 201.1934 | 182.7102 | 238.0417 | 199.7534 | 214.337 | 151.5212 | 243.3623 | 142.215 | 321.0826 | 236.9169 | 189.189 | 343.8519 |  | 215.6824 | 97.5156 | 119.5096 | 177.317 | 252.5599 | 231.3911 | 239.2145 | 210.2691 |  | 150.6747 | 159.1922 | 256.0737 | 335.3517 | 333.1308 | 111.3055 | 157.6344 | 257.0843 | 343.3147 | 337.2198 | 89.8193 | 99.3742 | 120.5496 | 173.5263 | 259.8872 | 195.2481 | 258.7481 | 174.8422 | 218.4598 | 194.2221 | 111.6558 | 152.2054 | 238.7671 | 325.7202 | 324.3126 | 130.4832 | 169.7113 | 273.5672 | 350.6887 | 330.9125 | 87.4395 | 101.8063 | 132.6929 | 186.9771 | 278.174 | 150.7755 | 197.1717 | 205.5074 | 227.2875 | 123.6596 | 251.7136 | 164.4357 | 331.4885 | 326.612 | 247.6222 | 252.5698 |  |  | 135.719 | 153.1058 | 141.8765 | 262.5035 | 140.7605 | 238.6274 |  | 154.1068 | 137.0704 | 143.2813 | 63.8048 | 100.0154 | 109.1202 |  | 340.9074 | 408.5817 | 418.2282 | 474.6862 | 634.2357 | 605.9339 | 438.1635 | [23 empty] | 142.4588 | 620.0848 | 54.8833 | 374.7446
15:44 | 8301 |  |  | -3.3165 | 29.1126 | 29.9989 | 6.981 | 9.6384 | 15.3832 | 5.1118 | 1.434 | 6.8209 | 1.7445 | 0.1307 |  |  |  | -19.412 | 28.0772 | 42.3821 | 10.1768 |  | 10.1942 | 18.6941 | 0.587 | 2.2764 | 2.9635 | 1.2845 | -1.737 | 303.2768 | 298.8876 | 188.4848 | 223.7264 | 170.1167 | 151.7517 | 127.2986 | 224.9252 | 154.5945 | 246.8388 | 327.9217 | 310.6314 | 187.5778 | 193.904 | 281.5662 | 315.2115 | 337.4766 |  |  | 200.4748 |  | 442.3643 | 119.0284 | 152.0555 | 237.6933 | 312.0536 | 287.8717 | 234.364 | 172.9555 | 261.6739 | 330.5076 | 320.4759 | 193.6526 | 98.9452 | 119.6305 | 174.9618 | 253.9791 | 226.815 | 203.642 | 241.652 | 370.3875 | 115.5817 | 169.9236 | 264.6035 | 339.1877 | 333.6227 | 113.8736 | 159.1759 | 236.4984 | 295.8254 | 287.0893 | 81.4146 | 96.7138 | 120.0487 | 175.9211 | 251.1684 | 209.5752 |  | 189.9702 | 455.6827 |  | 87.253 | 149.8892 | 233.0588 | 309.1191 | 304.8119 | 137.2461 | 174.4936 | 257.2112 | 324.361 | 298.2435 | 95.0787 | 101.1967 | 124.2457 | 175.1165 | 258.9109 | 320.806 | 203.2395 | 178.0865 | 165.2365 | 138.8522 | 185.5412 | 263.1594 | 326.8359 | 313.3736 |  | 242.647 |  |  | 133.4057 | 141.0566 | 242.6969 | 128.7023 | 259.4487 | 134.6766 | 47.2473 | 44.8551 | 41.8067 | 44.2348 | 46.8726 | 45.3731 | 33.4387 | 45.218 | 133.5698 | 158.3518 | 150.571 | 131.9968 | 321.6863 |  |  | 193.8122 |  | 169.8876 | 110.3309 | 153.2958 | 110.9357 | 236.5146 | 163.6526 | 341.9727 | 328.7931 | 329.3594 | 238.9633 | 257.6176 | 289.5661 | 326.8104 | 349.6337 | 201.1301 | 182.681 | 237.9586 | 199.714 | 214.3505 | 151.5246 | 243.3569 | 142.2136 | 321.0238 | 236.9065 | 189.1869 | 343.8134 |  | 215.7028 | 97.5258 | 119.5171 | 177.3163 | 252.5331 | 231.3448 | 239.1717 | 210.2263 |  | 150.68 | 159.1996 | 256.0549 | 335.2963 | 333.0775 | 111.3088 | 157.6349 | 257.0589 | 343.2652 | 337.1595 | 89.8183 | 99.3785 | 120.5381 | 173.527 | 259.8652 | 195.2166 | 258.7106 | 174.8188 | 218.376 | 194.1767 | 111.6702 | 152.2227 | 238.7592 | 325.6865 | 324.2639 | 130.4636 | 169.7088 | 273.5442 | 350.6471 | 330.8589 | 87.4468 | 101.8023 | 132.7042 | 186.9782 | 278.1461 | 150.7451 | 197.1318 | 205.4683 | 227.2351 | 123.6593 | 251.7053 | 164.4392 | 331.4496 | 326.5612 | 247.5749 | 252.5192 |  |  | 135.6871 | 153.0815 | 141.8539 | 262.478 | 140.7531 | 238.5406 |  | 154.0744 | 137.035 | 143.2459 | 63.8047 | 99.9979 | 109.1241 |  | 340.8897 | 408.4918 | 418.1496 | 474.6474 | 634.1599 | 606.2291 | 438.3048 | [23 empty] | 142.43 | 620.1945 | 54.9065 | 374.6907
15:44 | 8302 |  |  | -3.3219 | 29.099 | 30.113 | 6.9907 | 9.6188 | 15.3709 | 5.0834 | 1.4348 | 6.8255 | 1.7439 | 0.1318 |  |  |  | -19.4617 | 28.0643 | 42.4649 | 10.1174 |  | 10.2988 | 18.7236 | 0.5893 | 2.2753 | 2.9638 | 1.2879 | -0.5499 | 303.2435 | 298.8503 | 188.473 | 223.7096 | 170.1098 | 151.7375 | 127.2892 | 224.9101 | 154.6078 | 246.8406 | 327.8884 | 310.5868 | 187.5699 | 193.8719 | 281.5386 | 315.1777 | 337.4235 |  |  | 200.4577 |  | 442.2898 | 119.0251 | 152.0674 | 237.6856 | 312.0017 | 287.8261 | 234.3548 | 172.9623 | 261.6611 | 330.4538 | 320.4199 | 193.6445 | 98.94 | 119.6434 | 174.9646 | 253.9542 | 226.7564 | 203.6118 | 241.6063 | 370.3562 | 115.5813 | 169.9254 | 264.5832 | 339.1434 | 333.5718 | 113.8749 | 159.1733 | 236.4831 | 295.7747 | 287.0444 | 81.3998 | 96.7083 | 120.0542 | 175.9211 | 251.1449 | 209.5385 |  | 189.9469 | 455.6003 |  | 87.2525 | 149.8818 | 233.0569 | 309.0742 | 304.7643 | 137.2676 | 174.5018 | 257.2165 | 324.3141 | 298.2007 | 95.0844 | 101.1863 | 124.2431 | 175.1215 | 258.8866 | 320.7743 | 203.1949 | 178.0615 | 165.2117 | 138.8485 | 185.5505 | 263.1527 | 326.7997 | 313.3263 |  | 242.6006 |  |  | 133.375 | 141.0317 | 242.6579 | 128.7064 | 259.4357 | 134.6515 | 47.2328 | 44.7156 | 41.5579 | 44.103 | 46.7622 | 45.6799 | 33.0497 | 45.6228 | 133.5236 | 158.3049 | 150.5318 | 131.9624 | 321.6391 |  |  | 193.7972 |  | 169.8747 | 110.3251 | 153.2872 | 110.9339 | 236.5152 | 163.6631 | 341.9329 | 328.7472 | 329.312 | 238.9796 | 257.6315 | 289.5857 | 326.8039 | 349.5954 | 201.1062 | 182.6577 | 237.8935 | 199.6825 | 214.3635 | 151.533 | 243.3591 | 142.2328 | 320.9651 | 236.9018 | 189.1949 | 343.7614 |  | 215.6989 | 97.5308 | 119.5319 | 177.3177 | 252.5136 | 231.2993 | 239.1247 | 210.1905 |  | 150.6872 | 159.2102 | 256.0537 | 335.2636 | 333.0129 | 111.3047 | 157.6424 | 257.0361 | 343.2018 | 337.1013 | 89.8173 | 99.3832 | 120.541 | 173.5345 | 259.8416 | 195.1831 | 258.6731 | 174.7959 | 218.2852 | 194.139 | 111.6882 | 152.2199 | 238.7516 | 325.6466 | 324.2168 | 130.4989 | 169.73 | 273.5694 | 350.6282 | 330.8439 | 87.4524 | 101.8033 | 132.7172 | 186.9918 | 278.1316 | 150.7178 | 197.0896 | 205.4228 | 227.1892 | 123.6494 | 251.7043 | 164.448 | 331.4097 | 326.5161 | 247.5362 | 252.4602 |  |  | 135.6651 | 153.056 | 141.8284 | 262.4278 | 140.7273 | 238.4725 |  | 154.0429 | 137.0089 | 143.2133 | 63.8043 | 99.9602 | 109.1275 |  | 340.8505 | 408.41 | 418.0774 | 474.628 | 634.2154 | 606.4078 | 438.2201 | [23 empty] | 142.4027 | 620.3116 | 54.9484 | 374.6302
15:44 | 8303 |  |  | -3.319 | 29.1627 | 30.2099 | 6.9957 | 9.5919 | 15.3808 | 5.1573 | 1.4332 | 6.8208 | 1.7406 | 0.129 |  |  |  | -19.3757 | 28.0306 | 42.5376 | 10.1548 |  | 10.3421 | 18.8261 | 0.5889 | 2.2783 | 2.9634 | 1.2881 | -1.4529 | 303.2043 | 298.8178 | 188.4607 | 223.696 | 170.1059 | 151.7284 | 127.2841 | 224.915 | 154.6027 | 246.8307 | 327.8532 | 310.5403 | 187.5617 | 193.8856 | 281.5043 | 315.1521 | 337.3768 |  |  | 200.4317 |  | 442.2103 | 119.0346 | 152.0722 | 237.6799 | 311.963 | 287.7849 | 234.3477 | 172.9561 | 261.6551 | 330.4031 | 320.3763 | 193.6461 | 98.9378 | 119.656 | 174.9689 | 253.9351 | 226.7023 | 203.5842 | 241.562 | 370.3237 | 115.5875 | 169.9317 | 264.5706 | 339.0966 | 333.5193 | 113.8839 | 159.1766 | 236.4656 | 295.7264 | 287.0024 | 81.4007 | 96.707 | 120.0589 | 175.9215 | 251.1288 | 209.4919 |  | 189.9247 | 455.5176 |  | 87.2432 | 149.8838 | 233.0459 | 309.0341 | 304.7058 | 137.294 | 174.5032 | 257.2207 | 324.2658 | 298.1453 | 95.0874 | 101.1837 | 124.2392 | 175.1143 | 258.8682 | 320.737 | 203.1493 | 178.0329 | 165.1929 | 138.8526 | 185.5536 | 263.139 | 326.7619 | 313.2798 |  | 242.5464 |  |  | 133.3424 | 141.0024 | 242.6462 | 128.7261 | 259.4189 | 134.6273 | 47.366 | 45.1774 | 41.888 | 43.9543 | 46.7567 | 46.0186 | 32.8051 | 46.133 | 133.488 | 158.2583 | 150.4908 | 131.9263 | 321.5845 |  |  | 193.7791 |  | 169.8627 | 110.3221 | 153.2722 | 110.9243 | 236.5035 | 163.6707 | 341.8866 | 328.6839 | 329.2609 | 239.0074 | 257.6404 | 289.6029 | 326.7995 | 349.5518 | 201.12 | 182.6348 | 237.8733 | 199.6536 | 214.3701 | 151.5417 | 243.3556 | 142.2373 | 320.9125 | 236.8868 | 189.2064 | 343.7092 |  | 215.6851 | 97.5233 | 119.5367 | 177.3244 | 252.4851 | 231.2502 | 239.0766 | 210.1469 |  | 150.6896 | 159.213 | 256.0476 | 335.2302 | 332.973 | 111.3 | 157.6451 | 257.0196 | 343.1549 | 337.0489 | 89.8081 | 99.3909 | 120.5469 | 173.5462 | 259.8147 | 195.1649 | 258.6284 | 174.7644 | 218.1745 | 194.1064 | 111.6963 | 152.218 | 238.7571 | 325.6058 | 324.1731 | 130.5289 | 169.7597 | 273.5828 | 350.5914 | 330.8095 | 87.4539 | 101.8175 | 132.7277 | 187.0115 | 278.1224 | 150.6884 | 197.0499 | 205.381 | 227.1511 | 123.6603 | 251.6996 | 164.4536 | 331.3695 | 326.4719 | 247.4791 | 252.4053 |  |  | 135.6304 | 153.0212 | 141.7902 | 262.3524 | 140.684 | 238.3734 |  | 154.0148 | 136.9788 | 143.1862 | 63.7922 | 99.965 | 109.1326 |  | 340.8183 | 408.3448 | 418.0183 | 474.4606 | 634.1599 | 605.793 | 438.1183 | [23 empty] | 142.3708 | 619.9765 | 55.1084 | 374.5815
15:44 | 8304 |  |  | -3.3247 | 29.1645 | 30.1569 | 7.0665 | 9.6669 | 15.3849 | 5.2007 | 1.4341 | 6.8225 | 1.739 | 0.1308 |  |  |  | -19.2939 | 28.0449 | 42.4603 | 10.1312 |  | 10.3516 | 18.8932 | 0.5879 | 2.2749 | 2.9631 | 1.2872 | -3.1148 | 303.1647 | 298.7834 | 188.4577 | 223.6833 | 170.0984 | 151.7317 | 127.288 | 224.9163 | 154.603 | 246.818 | 327.8032 | 310.4914 | 187.5574 | 193.8515 | 281.4683 | 315.1137 | 337.3232 |  |  | 200.3959 |  | 442.1285 | 119.0458 | 152.0716 | 237.6675 | 311.9169 | 287.7373 | 234.3293 | 172.9524 | 261.6354 | 330.3632 | 320.3329 | 193.6477 | 98.9422 | 119.6715 | 174.9838 | 253.9172 | 226.6573 | 203.56 | 241.5285 | 370.27 | 115.5968 | 169.9335 | 264.5594 | 339.0554 | 333.4666 | 113.8855 | 159.1735 | 236.45 | 295.6771 | 286.9538 | 81.4054 | 96.7081 | 120.0682 | 175.9318 | 251.1186 | 209.4315 |  | 189.8955 | 455.4218 |  | 87.2631 | 149.8957 | 233.0448 | 308.9999 | 304.6696 | 137.3049 | 174.5107 | 257.2027 | 324.2246 | 298.0965 | 95.0947 | 101.2059 | 124.2486 | 175.1289 | 258.8612 | 320.7078 | 203.1025 | 178.0016 | 165.1731 | 138.8546 | 185.5532 | 263.1224 | 326.7174 | 313.2324 |  | 242.4783 |  |  | 133.3177 | 140.9703 | 242.5947 | 128.6607 | 259.3923 | 134.608 | 47.4109 | 44.4198 | 42.5072 | 44.1434 | 46.6704 | 46.3053 | 32.394 | 46.5958 | 133.4624 | 158.2169 | 150.4524 | 131.8964 | 321.5414 |  |  | 193.761 |  | 169.8515 | 110.3251 | 153.2595 | 110.9128 | 236.4879 | 163.681 | 341.8382 | 328.6323 | 329.2168 | 239.0012 | 257.6402 | 289.6067 | 326.781 | 349.4999 | 201.1143 | 182.6066 | 237.8333 | 199.6118 | 214.3685 | 151.5422 | 243.3429 | 142.209 | 320.8505 | 236.8638 | 189.2094 | 343.6654 |  | 215.6804 | 97.5163 | 119.5383 | 177.3279 | 252.4588 | 231.2023 | 239.0304 | 210.0978 |  | 150.6908 | 159.2189 | 256.0321 | 335.1884 | 332.9277 | 111.3025 | 157.6483 | 257.0104 | 343.1134 | 336.9957 | 89.8004 | 99.3858 | 120.5446 | 173.5476 | 259.7889 | 195.1306 | 258.5727 | 174.7337 | 218.0716 | 194.058 | 111.7115 | 152.2277 | 238.7608 | 325.5705 | 324.1247 | 130.535 | 169.778 | 273.5682 | 350.549 | 330.7581 | 87.4635 | 101.8252 | 132.7414 | 187.0238 | 278.1027 | 150.6539 | 197.0191 | 205.3414 | 227.1098 | 123.6783 | 251.6948 | 164.4677 | 331.3324 | 326.4221 | 247.4254 | 252.3483 |  |  | 135.5953 | 152.9834 | 141.7517 | 262.2877 | 140.6567 | 238.2714 |  | 153.9882 | 136.9508 | 143.1561 | 63.7825 | 99.9812 | 109.1351 |  | 340.7734 | 408.2881 | 417.9671 | 474.3474 | 633.7722 | 605.2898 | 437.9656 | [23 empty] | 142.3392 | 619.531 | 55.1709 | 374.5308
15:44 | 8305 |  |  | -3.2109 | 29.2084 | 30.1777 | 7.1861 | 9.7314 | 15.4087 | 5.2528 | 1.4324 | 6.8173 | 1.7371 | 0.1294 |  |  |  | -19.308 | 28.1637 | 42.5278 | 10.1581 |  | 10.4036 | 18.8666 | 0.5894 | 2.2796 | 2.9632 | 1.2874 | -0.7173 | 303.1306 | 298.7404 | 188.4462 | 223.6585 | 170.0879 | 151.718 | 127.2814 | 224.8941 | 154.6113 | 246.8094 | 327.763 | 310.4406 | 187.5546 | 193.8004 | 281.3977 | 315.0324 | 337.247 |  |  | 200.3701 |  | 442.0491 | 119.0496 | 152.0747 | 237.6498 | 311.8642 | 287.6863 | 234.3189 | 172.9578 | 261.6123 | 330.32 | 320.2849 | 193.6445 | 98.9424 | 119.6851 | 174.9847 | 253.8878 | 226.6076 | 203.5313 | 241.4924 | 370.2144 | 115.5996 | 169.9398 | 264.5476 | 339.0114 | 333.4051 | 113.8836 | 159.1705 | 236.4292 | 295.6323 | 286.9003 | 81.41 | 96.7031 | 120.0758 | 175.9305 | 251.0898 | 209.3825 |  | 189.877 | 455.3216 |  | 87.2697 | 149.8984 | 233.0373 | 308.961 | 304.6325 | 137.3057 | 174.5198 | 257.1689 | 324.1794 | 298.0449 | 95.091 | 101.2127 | 124.2587 | 175.1419 | 258.8409 | 320.6689 | 203.0578 | 177.9721 | 165.1391 | 138.858 | 185.5566 | 263.1158 | 326.6721 | 313.1798 |  | 242.4055 |  |  | 133.289 | 140.9428 | 242.5095 | 128.5447 | 259.3681 | 134.596 | 47.4591 | 43.2759 | 42.5356 | 44.7102 | 46.3697 | 46.3664 | 32.1817 | 46.7964 | 133.4213 | 158.1718 | 150.4154 | 131.865 | 321.5027 |  |  | 193.743 |  | 169.8363 | 110.3234 | 153.2507 | 110.9131 | 236.4699 | 163.6919 | 341.7891 | 328.5966 | 329.1696 | 238.9722 | 257.6486 | 289.6159 | 326.7692 | 349.4574 | 201.0791 | 182.5834 | 237.7829 | 199.5654 | 214.3701 | 151.5559 | 243.3381 | 142.1734 | 320.79 | 236.8534 | 189.2277 | 343.6183 |  | 215.6803 | 97.5292 | 119.5464 | 177.3326 | 252.4458 | 231.2652 | 238.982 | 210.053 |  | 150.702 | 159.2437 | 256.0403 | 335.1642 | 332.8832 | 111.3146 | 157.6639 | 257.0078 | 343.0743 | 336.9448 | 89.8049 | 99.3731 | 120.5491 | 173.5437 | 259.7715 | 195.0682 | 258.5357 | 174.6995 | 218.0214 | 194.0092 | 111.7364 | 152.2341 | 238.7641 | 325.5259 | 324.0858 | 130.5363 | 169.7863 | 273.5582 | 350.5038 | 330.7077 | 87.4642 | 101.8248 | 132.7518 | 187.0374 | 278.072 | 150.6177 | 196.9931 | 205.303 | 227.0669 | 123.6775 | 251.6945 | 164.478 | 331.2997 | 326.3819 | 247.3853 | 252.28 |  |  | 135.5621 | 152.9437 | 141.7118 | 262.2287 | 140.6283 | 238.1865 |  | 153.9654 | 136.9283 | 143.1228 | 63.7885 | 100.0093 | 109.1368 |  | 340.7516 | 408.209 | 417.8944 | 474.1294 | 633.516 | 605.2932 | 437.9598 | [23 empty] | 142.3082 | 619.4046 | 55.3698 | 374.4803
15:44 | 8306 |  |  | -3.1436 | 29.2574 | 30.1798 | 7.0665 | 9.6836 | 15.4033 | 5.1998 | 1.4331 | 6.82 | 1.7367 | 0.1315 |  |  |  | -19.2316 | 28.0964 | 42.442 | 10.1638 |  | 10.4694 | 18.86 | 0.589 | 2.2766 | 2.9627 | 1.2873 | -1.655 | 303.0959 | 298.6986 | 188.4288 | 223.6419 | 170.0788 | 151.701 | 127.2791 | 224.8667 | 154.6153 | 246.8088 | 327.7209 | 310.3955 | 187.5498 | 193.7944 | 281.3719 | 314.9948 | 337.1984 |  |  | 200.3402 |  | 441.9709 | 119.0423 | 152.0812 | 237.6451 | 311.8192 | 287.6389 | 234.3047 | 172.9663 | 261.5997 | 330.273 | 320.232 | 193.6348 | 98.9357 | 119.6884 | 174.9768 | 253.8497 | 226.5579 | 203.499 | 241.4469 | 370.1536 | 115.5998 | 169.9475 | 264.5327 | 338.9556 | 333.3541 | 113.8824 | 159.1694 | 236.4032 | 295.5828 | 286.8478 | 81.4024 | 96.6989 | 120.0753 | 175.9215 | 251.0655 | 209.3416 |  | 189.8596 | 455.2317 |  | 87.2545 | 149.9032 | 233.0226 | 308.9141 | 304.5804 | 137.293 | 174.5177 | 257.1471 | 324.1194 | 297.9842 | 95.082 | 101.2158 | 124.2546 | 175.14 | 258.8161 | 320.6204 | 203.0051 | 177.9421 | 165.104 | 138.8636 | 185.5662 | 263.1116 | 326.6311 | 313.1246 |  | 242.3464 |  |  | 133.2522 | 140.9224 | 242.4389 | 128.475 | 259.3258 | 134.5727 | 47.6408 | 42.1759 | 42.2628 | 45.1906 | 46.0588 | 46.3327 | 32.557 | 46.6261 | 133.3776 | 158.1301 | 150.382 | 131.8245 | 321.4595 |  |  | 193.7247 |  | 169.8277 | 110.3134 | 153.2456 | 110.9113 | 236.4644 | 163.7052 | 341.746 | 328.5474 | 329.1282 | 238.9853 | 257.6635 | 289.6335 | 326.7766 | 349.4272 | 201.0429 | 182.562 | 237.7552 | 199.5351 | 214.3856 | 151.5748 | 243.3437 | 142.1667 | 320.7415 | 236.8522 | 189.2478 | 343.5672 |  | 215.6859 | 97.5381 | 119.5565 | 177.3352 | 252.4213 | 231.3382 | 238.9303 | 210.0099 |  | 150.7046 | 159.2579 | 256.0393 | 335.133 | 332.8569 | 111.3274 | 157.6753 | 257.0074 | 343.0415 | 336.9022 | 89.8065 | 99.3751 | 120.5503 | 173.5595 | 259.746 | 195.0053 | 258.5017 | 174.6657 | 217.9911 | 193.9656 | 111.7508 | 152.2461 | 238.7626 | 325.4856 | 324.0382 | 130.5404 | 169.8003 | 273.5543 | 350.4694 | 330.6616 | 87.4658 | 101.8281 | 132.7463 | 187.0323 | 278.0566 | 150.5905 | 196.9502 | 205.2651 | 227.0226 | 123.6833 | 251.6855 | 164.4791 | 331.2562 | 326.3356 | 247.3387 | 252.2295 |  |  | 135.5311 | 152.9156 | 141.6785 | 262.1646 | 140.6031 | 238.1274 |  | 153.9331 | 136.8999 | 143.089 | 63.7994 | 99.9861 | 109.1517 |  | 340.7037 | 408.1301 | 417.8407 | 474.4687 | 634.1814 | 606.7412 | 438.7292 | [23 empty] | 142.2777 | 620.4613 | 55.334 | 374.4169
15:44 | 8307 |  |  | -3.1249 | 29.2519 | 30.0793 | 7.0764 | 9.6408 | 15.4738 | 5.2743 | 1.4314 | 6.8203 | 1.7332 | 0.1286 |  |  |  | -19.2634 | 28.1059 | 42.5571 | 10.193 |  | 10.5012 | 18.7848 | 0.5909 | 2.2805 | 2.9661 | 1.2863 | -2.3149 | 303.059 | 298.6573 | 188.4172 | 223.6238 | 170.0706 | 151.6934 | 127.2809 | 224.8559 | 154.6232 | 246.8081 | 327.6761 | 310.3583 | 187.5458 | 193.8001 | 281.3593 | 314.9712 | 337.1814 |  |  | 200.3066 |  | 441.8935 | 119.0399 | 152.0891 | 237.6347 | 311.7691 | 287.596 | 234.2899 | 172.9677 | 261.5841 | 330.2325 | 320.1872 | 193.6387 | 98.9387 | 119.699 | 174.9854 | 253.8308 | 226.5207 | 203.4782 | 241.4112 | 370.1028 | 115.6085 | 169.9548 | 264.5197 | 338.9161 | 333.3122 | 113.8906 | 159.1749 | 236.382 | 295.5384 | 286.804 | 81.4067 | 96.7018 | 120.0788 | 175.9247 | 251.0487 | 209.2901 |  | 189.8462 | 455.1534 |  | 87.2567 | 149.9085 | 233.0162 | 308.8732 | 304.5299 | 137.3006 | 174.519 | 257.1449 | 324.0717 | 297.9334 | 95.0813 | 101.2181 | 124.2542 | 175.139 | 258.7947 | 320.5768 | 202.9581 | 177.9201 | 165.0806 | 138.8688 | 185.5825 | 263.1064 | 326.5963 | 313.0764 |  | 242.3093 |  |  | 133.2255 | 140.8949 | 242.3946 | 128.4633 | 259.2753 | 134.5681 | 47.9812 | 41.5924 | 42.6241 | 45.4008 | 45.8186 | 46.2846 | 33.3426 | 46.5775 | 133.3449 | 158.096 | 150.3515 | 131.7881 | 321.4181 |  |  | 193.7092 |  | 169.8182 | 110.3109 | 153.2455 | 110.9042 | 236.4553 | 163.7195 | 341.7071 | 328.489 | 329.0866 | 239.0111 | 257.6689 | 289.6472 | 326.7801 | 349.3911 | 201.0136 | 182.539 | 237.6851 | 199.5038 | 214.3713 | 151.5875 | 243.3417 | 142.1643 | 320.6797 | 236.8455 | 189.2617 | 343.5249 |  | 215.6845 | 97.5396 | 119.5707 | 177.3357 | 252.3876 | 231.3031 | 238.8927 | 209.969 |  | 150.7042 | 159.2682 | 256.0324 | 335.0918 | 332.8115 | 111.3367 | 157.6791 | 257.0079 | 343.0021 | 336.8586 | 89.8029 | 99.3666 | 120.5428 | 173.5693 | 259.7164 | 194.9482 | 258.4641 | 174.6256 | 217.986 | 193.9184 | 111.76 | 152.2706 | 238.7615 | 325.4609 | 323.994 | 130.5592 | 169.8234 | 273.5464 | 350.4397 | 330.6158 | 87.475 | 101.8281 | 132.7481 | 187.0261 | 278.0489 | 150.5622 | 196.9057 | 205.2286 | 226.9752 | 123.682 | 251.6703 | 164.4806 | 331.2077 | 326.2798 | 247.3051 | 252.1908 |  |  | 135.5005 | 152.8857 | 141.6369 | 262.0978 | 140.565 | 238.0601 |  | 153.9077 | 136.8845 | 143.0588 | 63.8086 | 99.9989 | 109.1551 |  | 340.683 | 408.0361 | 417.7728 | 474.582 | 634.5698 | 606.9962 | 439.0693 | [23 empty] | 142.2493 | 620.783 | 55.3651 | 374.3596
15:44 | 8308 |  |  | -3.1154 | 29.31 | 30.2376 | 7.1156 | 9.8234 | 15.4902 | 5.3743 | 1.4324 | 6.8264 | 1.7288 | 0.1291 |  |  |  | -19.2017 | 28.174 | 42.5474 | 10.1501 |  | 10.4333 | 18.9685 | 0.5911 | 2.28 | 2.9677 | 1.2864 | -0.4798 | 303.0316 | 298.6259 | 188.4139 | 223.6099 | 170.0616 | 151.684 | 127.2753 | 224.8708 | 154.6319 | 246.8033 | 327.6399 | 310.3173 | 187.5351 | 193.8241 | 281.3571 | 314.9379 | 337.1654 |  |  | 200.2761 |  | 441.8122 | 119.0551 | 152.091 | 237.6233 | 311.7227 | 287.5509 | 234.279 | 172.9708 | 261.5651 | 330.1859 | 320.1352 | 193.6304 | 98.9349 | 119.7077 | 174.9861 | 253.8088 | 226.466 | 203.4486 | 241.3725 | 370.0379 | 115.6095 | 169.9541 | 264.505 | 338.8652 | 333.2668 | 113.8961 | 159.1835 | 236.3675 | 295.4977 | 286.7676 | 81.4182 | 96.6981 | 120.0891 | 175.9344 | 251.0394 | 209.2487 |  | 189.8324 | 455.0824 |  | 87.2582 | 149.9092 | 233.0106 | 308.8409 | 304.4853 | 137.3175 | 174.5175 | 257.1289 | 324.0248 | 297.8861 | 95.0875 | 101.2138 | 124.2594 | 175.1423 | 258.7707 | 320.5346 | 202.9201 | 177.9005 | 165.0632 | 138.879 | 185.5916 | 263.108 | 326.5618 | 313.041 |  | 242.2745 |  |  | 133.2047 | 140.8648 | 242.3617 | 128.4463 | 259.2284 | 134.5718 | 48.2176 | 41.9846 | 42.5926 | 45.4956 | 45.5609 | 46.1651 | 34.1461 | 46.8068 | 133.3102 | 158.0608 | 150.3189 | 131.7638 | 321.3758 |  |  | 193.6922 |  | 169.7988 | 110.3103 | 153.2344 | 110.8993 | 236.4435 | 163.7238 | 341.6596 | 328.4348 | 329.0389 | 238.9816 | 257.6693 | 289.6559 | 326.7688 | 349.35 | 201.0053 | 182.5129 | 237.5799 | 199.461 | 214.3526 | 151.5907 | 243.3339 | 142.1489 | 320.6186 | 236.8282 | 189.2698 | 343.4804 |  | 215.6716 | 97.5457 | 119.5783 | 177.3391 | 252.3671 | 231.2654 | 238.848 | 209.9255 |  | 150.7038 | 159.2771 | 256.0284 | 335.0495 | 332.7563 | 111.3488 | 157.6914 | 257.0094 | 342.9811 | 336.8263 | 89.8047 | 99.3636 | 120.5522 | 173.5724 | 259.6949 | 194.8937 | 258.4239 | 174.5848 | 217.988 | 193.8746 | 111.7739 | 152.2841 | 238.7634 | 325.4255 | 323.9623 | 130.57 | 169.8335 | 273.5383 | 350.3959 | 330.572 | 87.4763 | 101.8417 | 132.7569 | 187.0357 | 278.0314 | 150.5297 | 196.8739 | 205.1989 | 226.9355 | 123.6812 | 251.6641 | 164.4871 | 331.1746 | 326.2278 | 247.2856 | 252.139 |  |  | 135.4638 | 152.8443 | 141.5931 | 262.0443 | 140.5183 | 237.9764 |  | 153.8678 | 136.8587 | 143.0181 | 63.7996 | 99.9847 | 109.1636 |  | 340.642 | 407.9538 | 417.6897 | 473.9507 | 633.1018 | 605.493 | 438.2592 | [23 empty] | 142.2144 | 619.2974 | 55.5922 | 374.2979
15:44 | 8309 |  |  | -3.0992 | 29.2528 | 30.2576 | 7.0289 | 9.7749 | 15.4576 | 5.2647 | 1.4333 | 6.8296 | 1.7304 | 0.1286 |  |  |  | -19.2068 | 28.1494 | 42.5572 | 10.1908 |  | 10.4678 | 18.9643 | 0.5895 | 2.2796 | 2.967 | 1.2852 | -0.7416 | 303.0085 | 298.5978 | 188.4154 | 223.5983 | 170.0564 | 151.6766 | 127.2757 | 224.8827 | 154.6443 | 246.7958 | 327.6061 | 310.2786 | 187.5289 | 193.8182 | 281.3804 | 314.9248 | 337.1601 |  |  | 200.2464 |  | 441.7364 | 119.0664 | 152.0992 | 237.6167 | 311.6796 | 287.5056 | 234.2652 | 172.9784 | 261.5541 | 330.1382 | 320.0834 | 193.6193 | 98.9282 | 119.7147 | 174.9868 | 253.7781 | 226.4077 | 203.4215 | 241.3339 | 369.9737 | 115.6088 | 169.9596 | 264.4971 | 338.8151 | 333.2148 | 113.8955 | 159.1794 | 236.3542 | 295.4512 | 286.7178 | 81.4214 | 96.701 | 120.1036 | 175.9466 | 251.0315 | 209.2095 |  | 189.8171 | 455.007 |  | 87.2637 | 149.9171 | 233.0056 | 308.8048 | 304.4432 | 137.3317 | 174.5281 | 257.1168 | 323.9774 | 297.8326 | 95.1023 | 101.2293 | 124.2758 | 175.1483 | 258.7595 | 320.505 | 202.87 | 177.8658 | 165.0355 | 138.8891 | 185.5942 | 263.0969 | 326.5226 | 312.9949 |  | 242.2306 |  |  | 133.18 | 140.8447 | 242.322 | 128.4274 | 259.1761 | 134.5604 | 48.4987 | 42.9347 | 41.8002 | 45.5571 | 45.2143 | 46.0964 | 35.0762 | 47.1672 | 133.2621 | 158.0181 | 150.2774 | 131.7305 | 321.3311 |  |  | 193.6765 |  | 169.7844 | 110.305 | 153.2182 | 110.8989 | 236.4389 | 163.7288 | 341.6122 | 328.3823 | 328.9917 | 238.9546 | 257.6708 | 289.6629 | 326.7516 | 349.3065 | 200.9769 | 182.4855 | 237.5073 | 199.4251 | 214.3485 | 151.5919 | 243.3253 | 142.1404 | 320.5599 | 236.82 | 189.2737 | 343.4343 |  | 215.6704 | 97.5521 | 119.5903 | 177.3519 | 252.352 | 231.2325 | 238.7959 | 209.8858 |  | 150.7093 | 159.2822 | 256.0255 | 335.0228 | 332.7127 | 111.3607 | 157.7075 | 257.014 | 342.9496 | 336.793 | 89.813 | 99.3665 | 120.5606 | 173.5812 | 259.6772 | 194.8425 | 258.3822 | 174.55 | 217.9485 | 193.8365 | 111.7975 | 152.3011 | 238.7671 | 325.3856 | 323.9247 | 130.5733 | 169.8468 | 273.5302 | 350.3571 | 330.5266 | 87.4753 | 101.8566 | 132.759 | 187.0401 | 278.016 | 150.492 | 196.8367 | 205.168 | 226.8961 | 123.685 | 251.6659 | 164.4965 | 331.134 | 326.1778 | 247.25 | 252.1009 |  |  | 135.4359 | 152.8104 | 141.5619 | 262.0048 | 140.4709 | 237.9011 |  | 153.8258 | 136.8151 | 142.975 | 63.7958 | 99.9631 | 109.158 |  | 340.5655 | 407.8499 | 417.6002 | 474.3863 | 633.6615 | 605.4307 | 437.9486 | [23 empty] | 142.1811 | 619.5461 | 55.518 | 374.2077
15:44 | 8310 |  |  | -3.0531 | 29.3363 | 30.3334 | 7.0856 | 9.7366 | 15.5261 | 5.3053 | 1.4318 | 6.8258 | 1.7323 | 0.1294 |  |  |  | -19.2186 | 28.1425 | 42.5091 | 10.1843 |  | 10.413 | 18.9844 | 0.59 | 2.2809 | 2.9667 | 1.2881 | -0.9675 | 302.9835 | 298.5667 | 188.4025 | 223.5766 | 170.0465 | 151.668 | 127.274 | 224.8634 | 154.6564 | 246.788 | 327.5578 | 310.2316 | 187.5254 | 193.7764 | 281.3639 | 314.8839 | 337.1355 |  |  | 200.2175 |  | 441.6579 | 119.0594 | 152.1067 | 237.6075 | 311.6359 | 287.4581 | 234.2495 | 172.9792 | 261.5398 | 330.1034 | 320.0399 | 193.6173 | 98.9356 | 119.7337 | 174.9905 | 253.757 | 226.3691 | 203.3971 | 241.304 | 369.9256 | 115.618 | 169.9699 | 264.4872 | 338.7808 | 333.1606 | 113.9006 | 159.181 | 236.3403 | 295.406 | 286.6699 | 81.4248 | 96.7035 | 120.1169 | 175.9516 | 251.0081 | 209.1768 |  | 189.806 | 454.9207 |  | 87.2718 | 149.9296 | 233.0006 | 308.7707 | 304.3994 | 137.3455 | 174.5403 | 257.113 | 323.937 | 297.7877 | 95.1186 | 101.2412 | 124.2917 | 175.1463 | 258.7504 | 320.4648 | 202.8256 | 177.8321 | 165.0138 | 138.8933 | 185.6002 | 263.0828 | 326.4778 | 312.9458 |  | 242.1942 |  |  | 133.1509 | 140.818 | 242.2805 | 128.4128 | 259.1246 | 134.5491 | 48.8135 | 43.5424 | 41.1726 | 45.681 | 44.9576 | 46.0775 | 36.0479 | 47.3963 | 133.2295 | 157.9715 | 150.2382 | 131.6995 | 321.2873 |  |  | 193.6637 |  | 169.779 | 110.2974 | 153.2078 | 110.8982 | 236.4251 | 163.737 | 341.5748 | 328.3254 | 328.9417 | 238.9305 | 257.6806 | 289.6861 | 326.7364 | 349.2688 | 200.9311 | 182.4564 | 237.4381 | 199.3928 | 214.3403 | 151.6014 | 243.3152 | 142.1347 | 320.4985 | 236.8164 | 189.2809 | 343.382 |  | 215.6688 | 97.5476 | 119.5996 | 177.3623 | 252.3217 | 231.1887 | 238.7492 | 209.8477 |  | 150.7193 | 159.2921 | 256.0241 | 334.992 | 332.6784 | 111.3781 | 157.7191 | 257.0121 | 342.9024 | 336.7523 | 89.8108 | 99.3729 | 120.563 | 173.5896 | 259.6584 | 194.8001 | 258.3467 | 174.5189 | 217.9738 | 193.8029 | 111.8151 | 152.313 | 238.7694 | 325.3447 | 323.8821 | 130.5743 | 169.8569 | 273.5166 | 350.3197 | 330.4752 | 87.4764 | 101.8379 | 132.7606 | 187.0409 | 277.9869 | 150.4518 | 196.7926 | 205.1255 | 226.8507 | 123.6939 | 251.6538 | 164.5034 | 331.0932 | 326.1306 | 247.2009 | 252.0348 |  |  | 135.4037 | 152.7776 | 141.5237 | 261.978 | 140.428 | 237.8354 |  | 153.8015 | 136.7847 | 142.95 | 63.7898 | 99.9976 | 109.1572 |  | 340.516 | 407.7845 | 417.543 | 474.5657 | 634.651 | 606.4701 | 437.7848 | [23 empty] | 142.1513 | 620.5606 | 55.5855 | 374.1503
15:44 | 8311 |  |  | -3.1287 | 29.3936 | 30.2989 | 7.0723 | 9.8441 | 15.5695 | 5.4526 | 1.4339 | 6.8218 | 1.7307 | 0.1313 |  |  |  | -19.2576 | 28.1323 | 42.481 | 10.2554 |  | 10.4651 | 19.0464 | 0.5885 | 2.2803 | 2.9664 | 1.2861 | -0.3389 | 302.9471 | 298.5402 | 188.3858 | 223.5617 | 170.0348 | 151.663 | 127.2696 | 224.8359 | 154.6599 | 246.7734 | 327.5112 | 310.1803 | 187.5156 | 193.7581 | 281.3371 | 314.8468 | 337.0905 |  |  | 200.1962 |  | 441.5795 | 119.0534 | 152.1077 | 237.5963 | 311.5867 | 287.4092 | 234.2357 | 172.9816 | 261.5175 | 330.0528 | 319.9873 | 193.6116 | 98.9421 | 119.7443 | 174.9898 | 253.7316 | 226.3229 | 203.3615 | 241.2716 | 369.8694 | 115.6239 | 169.9677 | 264.4697 | 338.744 | 333.1095 | 113.8988 | 159.18 | 236.3206 | 295.3601 | 286.6285 | 81.4238 | 96.6983 | 120.1126 | 175.9447 | 250.977 | 209.1355 |  | 189.7848 | 454.8326 |  | 87.2759 | 149.9309 | 232.9958 | 308.7292 | 304.3483 | 137.3561 | 174.5381 | 257.0993 | 323.8957 | 297.7487 | 95.1275 | 101.2429 | 124.2948 | 175.1601 | 258.7334 | 320.416 | 202.7827 | 177.806 | 164.9908 | 138.8914 | 185.6003 | 263.0673 | 326.4325 | 312.8991 |  | 242.1551 |  |  | 133.1216 | 140.7872 | 242.2524 | 128.385 | 259.0742 | 134.5195 | 49.0124 | 43.8691 | 41.2939 | 45.9368 | 45.1082 | 45.9942 | 36.5858 | 47.6245 | 133.2025 | 157.9295 | 150.2092 | 131.6727 | 321.2435 |  |  | 193.6462 |  | 169.7693 | 110.2931 | 153.1996 | 110.8904 | 236.4142 | 163.7464 | 341.523 | 328.2725 | 328.8955 | 238.8703 | 257.6876 | 289.7028 | 326.7266 | 349.2458 | 200.8902 | 182.4256 | 237.3238 | 199.3611 | 214.3458 | 151.6176 | 243.3154 | 142.1305 | 320.4425 | 236.8145 | 189.295 | 343.33 |  | 215.6588 | 97.5409 | 119.5976 | 177.3565 | 252.2928 | 231.1431 | 238.6997 | 209.8031 |  | 150.7165 | 159.3109 | 256.0185 | 334.9419 | 332.6431 | 111.3857 | 157.7281 | 256.9984 | 342.8519 | 336.7008 | 89.8113 | 99.3789 | 120.5654 | 173.5987 | 259.6267 | 194.7553 | 258.3011 | 174.4913 | 218.0017 | 193.7567 | 111.8174 | 152.3032 | 238.7662 | 325.2993 | 323.8249 | 130.5732 | 169.8639 | 273.5085 | 350.272 | 330.4315 | 87.4741 | 101.8407 | 132.7665 | 187.0528 | 277.9641 | 150.4208 | 196.7567 | 205.093 | 226.8177 | 123.7047 | 251.6468 | 164.5151 | 331.0599 | 326.0812 | 247.1554 | 251.9451 |  |  | 135.3756 | 152.7504 | 141.4921 | 261.9561 | 140.4003 | 237.7803 |  | 153.7733 | 136.7552 | 142.9122 | 63.7935 | 99.9728 | 109.1606 |  | 340.4636 | 407.7154 | 417.4837 | 474.2818 | 634.7417 | 606.7412 | 438.5426 | [23 empty] | 142.1209 | 620.7414 | 55.6875 | 374.0895
15:44 | 8312 |  |  | -3.0837 | 29.4679 | 30.3616 | 7.1489 | 9.7763 | 15.4875 | 5.3978 | 1.432 | 6.8122 | 1.7272 | 0.1309 |  |  |  | -19.1736 | 28.1742 | 42.6186 | 10.3434 |  | 10.4479 | 19.0012 | 0.5901 | 2.2814 | 2.9682 | 1.2872 | -0.2324 | 302.9095 | 298.5151 | 188.3791 | 223.5454 | 170.0352 | 151.6539 | 127.2613 | 224.8219 | 154.6664 | 246.7717 | 327.4711 | 310.1326 | 187.5175 | 193.7588 | 281.2725 | 314.8128 | 337.0196 |  |  | 200.2186 |  | 441.5078 | 119.0503 | 152.1142 | 237.5813 | 311.5415 | 287.3664 | 234.2227 | 172.9775 | 261.5007 | 329.9971 | 319.9358 | 193.6111 | 98.9367 | 119.7486 | 174.9913 | 253.7075 | 226.2673 | 203.3302 | 241.2312 | 369.8067 | 115.6264 | 169.9734 | 264.4555 | 338.7044 | 333.0516 | 113.8949 | 159.1709 | 236.2953 | 295.3141 | 286.5804 | 81.4209 | 96.6959 | 120.1122 | 175.938 | 250.9489 | 209.0617 |  | 189.7531 | 454.7451 |  | 87.2758 | 149.9379 | 232.9877 | 308.6841 | 304.2965 | 137.3537 | 174.5453 | 257.0853 | 323.8532 | 297.7103 | 95.1371 | 101.241 | 124.2969 | 175.1759 | 258.7081 | 320.3822 | 202.7285 | 177.7749 | 164.97 | 138.8909 | 185.6051 | 263.0498 | 326.3887 | 312.8538 |  | 242.1002 |  |  | 133.1003 | 140.7634 | 242.2066 | 128.3273 | 259.0438 | 134.5089 | 48.6676 | 44.5392 | 42.1028 | 45.9322 | 45.5778 | 45.9903 | 36.9058 | 48.0323 | 133.1663 | 157.8916 | 150.1722 | 131.6483 | 321.1969 |  |  | 193.6299 |  | 169.7563 | 110.2894 | 153.193 | 110.8776 | 236.4121 | 163.7582 | 341.4664 | 328.2262 | 328.854 | 238.8106 | 257.6921 | 289.7112 | 326.7176 | 349.2137 | 200.8598 | 182.3986 | 237.2183 | 199.3282 | 214.3583 | 151.6323 | 243.3169 | 142.1254 | 320.3871 | 236.8039 | 189.3057 | 343.2855 |  | 215.6363 | 97.541 | 119.6086 | 177.3556 | 252.2619 | 231.089 | 238.6515 | 209.763 |  | 150.716 | 159.331 | 256.018 | 334.8971 | 332.5835 | 111.3798 | 157.7353 | 256.9864 | 342.7882 | 336.6351 | 89.819 | 99.3788 | 120.5574 | 173.5983 | 259.593 | 194.7239 | 258.2805 | 174.4613 | 217.9513 | 193.7131 | 111.8179 | 152.3048 | 238.7591 | 325.2653 | 323.7672 | 130.579 | 169.8744 | 273.5005 | 350.2169 | 330.398 | 87.4772 | 101.8533 | 132.7739 | 187.063 | 277.9576 | 150.3876 | 196.7239 | 205.0646 | 226.7814 | 123.7156 | 251.6573 | 164.5366 | 331.0215 | 326.0316 | 247.1023 | 251.8412 |  |  | 135.349 | 152.7166 | 141.4621 | 261.9258 | 140.3689 | 237.7474 |  | 153.7499 | 136.739 | 142.8763 | 63.7997 | 99.9515 | 109.1804 |  | 340.4221 | 407.6486 | 417.4244 | 474.1841 | 634.3183 | 606.3943 | 437.734 | [23 empty] | 142.0946 | 620.3563 | 55.7904 | 374.0353
15:44 | 8313 |  |  | -3.0453 | 29.5009 | 30.3579 | 7.0849 | 9.8663 | 15.5879 | 5.4393 | 1.4306 | 6.8148 | 1.7299 | 0.1297 |  |  |  | -19.1164 | 28.1851 | 42.7129 | 10.3724 |  | 10.5 | 18.9962 | 0.589 | 2.2814 | 2.9664 | 1.2857 | -1.1142 | 302.8759 | 298.4824 | 188.3654 | 223.5291 | 170.0269 | 151.6385 | 127.2591 | 224.8155 | 154.6764 | 246.7641 | 327.43 | 310.0792 | 187.5074 | 193.7338 | 281.2028 | 314.7651 | 336.9539 |  |  | 200.2441 |  | 441.4251 | 119.0536 | 152.1201 | 237.5765 | 311.5009 | 287.3282 | 234.2087 | 172.9858 | 261.4859 | 329.9543 | 319.8888 | 193.6121 | 98.9309 | 119.7631 | 174.9959 | 253.6833 | 226.2163 | 203.295 | 241.1978 | 369.7572 | 115.6342 | 169.9843 | 264.4441 | 338.6633 | 332.9937 | 113.9038 | 159.1721 | 236.2775 | 295.2667 | 286.5278 | 81.42 | 96.6852 | 120.1156 | 175.9458 | 250.9372 | 208.9991 |  | 189.7254 | 454.6582 |  | 87.2732 | 149.9388 | 232.973 | 308.6451 | 304.2515 | 137.3422 | 174.5527 | 257.0772 | 323.8019 | 297.6619 | 95.134 | 101.2365 | 124.2966 | 175.1699 | 258.6833 | 320.3444 | 202.6809 | 177.7361 | 164.95 | 138.8929 | 185.6103 | 263.0416 | 326.3456 | 312.8003 |  | 242.0551 |  |  | 133.0816 | 140.7378 | 242.1533 | 128.2844 | 258.9956 | 134.5047 | 48.0723 | 45.0737 | 42.571 | 45.7262 | 46.0664 | 46.0749 | 37.1135 | 48.0848 | 133.1297 | 157.8524 | 150.1315 | 131.6243 | 321.1489 |  |  | 193.6137 |  | 169.7501 | 110.2907 | 153.1805 | 110.8724 | 236.408 | 163.7607 | 341.4204 | 328.1797 | 328.8095 | 238.7557 | 257.7072 | 289.7195 | 326.7117 | 349.1694 | 200.8696 | 182.3684 | 237.1581 | 199.2869 | 214.3585 | 151.6407 | 243.3117 | 142.1235 | 320.3284 | 236.7824 | 189.3087 | 343.2433 |  | 215.624 | 97.5453 | 119.6228 | 177.3648 | 252.2372 | 231.0445 | 238.6084 | 209.7288 |  | 150.7193 | 159.3464 | 256.0283 | 334.8633 | 332.5303 | 111.3759 | 157.7378 | 256.9728 | 342.7341 | 336.5681 | 89.8153 | 99.386 | 120.5503 | 173.5928 | 259.5646 | 194.7121 | 258.2538 | 174.4223 | 217.8946 | 193.667 | 111.8264 | 152.317 | 238.7545 | 325.2336 | 323.7193 | 130.5921 | 169.8846 | 273.5088 | 350.1839 | 330.3692 | 87.4879 | 101.8572 | 132.7846 | 187.0713 | 277.9497 | 150.352 | 196.6904 | 205.0285 | 226.7316 | 123.723 | 251.6564 | 164.5513 | 330.9795 | 325.9789 | 247.0536 | 251.7613 |  |  | 135.3103 | 152.6709 | 141.419 | 261.8936 | 140.3316 | 237.7211 |  | 153.7167 | 136.7064 | 142.8316 | 63.7982 | 99.9639 | 109.1843 |  | 340.349 | 407.5726 | 417.3644 | 474.2578 | 633.9928 | 605.3308 | 437.2709 | [23 empty] | 142.0593 | 619.6618 | 55.9326 | 373.9608
15:44 | 8314 |  |  | -3.1252 | 29.4617 | 30.349 | 7.1984 | 9.8575 | 15.532 | 5.4728 | 1.4304 | 6.8185 | 1.7276 | 0.1294 |  |  |  | -19.1797 | 28.1662 | 42.7034 | 10.3222 |  | 10.4847 | 18.9863 | 0.5891 | 2.282 | 2.9694 | 1.2858 | -0.4398 | 302.8424 | 298.453 | 188.3496 | 223.5134 | 170.0136 | 151.6268 | 127.2561 | 224.808 | 154.6714 | 246.7445 | 327.3868 | 310.0218 | 187.497 | 193.7162 | 281.1692 | 314.7328 | 336.9234 |  |  | 200.2208 |  | 441.3425 | 119.0507 | 152.1285 | 237.5683 | 311.4575 | 287.2803 | 234.1935 | 173 | 261.4714 | 329.9167 | 319.8409 | 193.6094 | 98.9254 | 119.779 | 175.0013 | 253.6577 | 226.1653 | 203.2545 | 241.159 | 369.7018 | 115.6353 | 169.9931 | 264.4327 | 338.6141 | 332.9488 | 113.9137 | 159.1754 | 236.2611 | 295.2185 | 286.4824 | 81.4198 | 96.6803 | 120.1249 | 175.9535 | 250.9258 | 208.9769 |  | 189.7004 | 454.5695 |  | 87.2755 | 149.9336 | 232.9669 | 308.6035 | 304.212 | 137.3466 | 174.5573 | 257.0677 | 323.7463 | 297.6069 | 95.1232 | 101.2464 | 124.2982 | 175.1708 | 258.6662 | 320.3153 | 202.6459 | 177.7052 | 164.9317 | 138.9034 | 185.6237 | 263.0386 | 326.3153 | 312.7507 |  | 242.029 |  |  | 133.0606 | 140.7094 | 242.1027 | 128.2695 | 258.9118 | 134.4763 | 47.5996 | 45.4455 | 41.9766 | 45.842 | 46.4314 | 46.1992 | 36.9373 | 47.2435 | 133.0989 | 157.811 | 150.1008 | 131.5968 | 321.1037 |  |  | 193.5972 |  | 169.7396 | 110.2922 | 153.1694 | 110.8786 | 236.4073 | 163.7704 | 341.3768 | 328.1304 | 328.7618 | 238.678 | 257.7179 | 289.7339 | 326.7184 | 349.1316 | 200.8797 | 182.3447 | 237.131 | 199.255 | 214.3652 | 151.648 | 243.3058 | 142.1422 | 320.265 | 236.773 | 189.3164 | 343.1947 |  | 215.5998 | 97.5506 | 119.622 | 177.3649 | 252.2192 | 231.0018 | 238.5639 | 209.6938 |  | 150.7171 | 159.3547 | 256.0309 | 334.8281 | 332.4892 | 111.3707 | 157.7372 | 256.9555 | 342.6884 | 336.5054 | 89.8066 | 99.3963 | 120.5524 | 173.6006 | 259.5469 | 194.6853 | 258.2061 | 174.3848 | 217.8118 | 193.619 | 111.8241 | 152.3205 | 238.7461 | 325.19 | 323.6677 | 130.5938 | 169.8893 | 273.5099 | 350.1559 | 330.3165 | 87.4859 | 101.8641 | 132.7791 | 187.0673 | 277.9319 | 150.3117 | 196.6561 | 204.9981 | 226.6949 | 123.7223 | 251.6535 | 164.5507 | 330.934 | 325.9242 | 247.0043 | 251.7143 |  |  | 135.282 | 152.6352 | 141.3871 | 261.8611 | 140.3055 | 237.6923 |  | 153.6764 | 136.6839 | 142.7988 | 63.7866 | 99.9674 | 109.1771 |  | 340.2833 | 407.49 | 417.2951 | 474.1259 | 633.9869 | 606.1208 | 438.1635 | [23 empty] | 142.0292 | 620.0538 | 55.8688 | 373.8866
15:44 | 8315 |  |  | -3.0351 | 29.3681 | 30.3863 | 7.241 | 9.8992 | 15.6259 | 5.4998 | 1.4289 | 6.8207 | 1.7239 | 0.1302 |  |  |  | -19.0443 | 28.1725 | 42.7674 | 10.3945 |  | 10.5119 | 18.9159 | 0.5899 | 2.2844 | 2.9732 | 1.2851 | 0.5909 | 302.816 | 298.43 | 188.346 | 223.4987 | 170.0071 | 151.6234 | 127.2459 | 224.7966 | 154.6858 | 246.7476 | 327.3464 | 309.9762 | 187.4985 | 193.7255 | 281.1675 | 314.7131 | 336.907 |  |  | 200.1859 |  | 441.2654 | 119.0508 | 152.1391 | 237.561 | 311.4117 | 287.231 | 234.1806 | 172.9985 | 261.4616 | 329.873 | 319.7908 | 193.6019 | 98.9219 | 119.7831 | 174.9976 | 253.6309 | 226.1147 | 203.2261 | 241.1118 | 369.638 | 115.6381 | 169.9982 | 264.4228 | 338.5603 | 332.9031 | 113.9125 | 159.1705 | 236.2436 | 295.1762 | 286.4427 | 81.4195 | 96.6848 | 120.1316 | 175.955 | 250.9028 | 208.9642 |  | 189.6686 | 454.4879 |  | 87.2748 | 149.9415 | 232.9576 | 308.5613 | 304.1613 | 137.3374 | 174.5535 | 257.0545 | 323.6931 | 297.5485 | 95.1137 | 101.2485 | 124.2965 | 175.1724 | 258.6456 | 320.2878 | 202.6076 | 177.6785 | 164.9101 | 138.9101 | 185.6348 | 263.0306 | 326.2819 | 312.7096 |  | 241.9871 |  |  | 133.0349 | 140.6849 | 242.0591 | 128.2489 | 258.8299 | 134.4427 | 46.937 | 46.1004 | 41.6422 | 46.173 | 46.4251 | 46.3248 | 36.9139 | 46.1224 | 133.062 | 157.7773 | 150.0625 | 131.5645 | 321.0618 |  |  | 193.5766 |  | 169.7217 | 110.2828 | 153.1591 | 110.8733 | 236.3855 | 163.7841 | 341.3259 | 328.0767 | 328.715 | 238.6013 | 257.7232 | 289.7511 | 326.7203 | 349.098 | 200.861 | 182.3244 | 237.11 | 199.2229 | 214.3639 | 151.649 | 243.2979 | 142.1277 | 320.2025 | 236.7604 | 189.3217 | 343.1405 |  | 215.5917 | 97.5484 | 119.6226 | 177.3555 | 252.1891 | 230.9432 | 238.5113 | 209.6513 |  | 150.7107 | 159.3576 | 256.0091 | 334.7795 | 332.4382 | 111.3592 | 157.7403 | 256.9396 | 342.641 | 336.4549 | 89.8017 | 99.3956 | 120.5576 | 173.6075 | 259.5292 | 194.6476 | 258.1664 | 174.2231 | 217.7146 | 193.5806 | 111.8331 | 152.331 | 238.7442 | 325.1529 | 323.6193 | 130.5962 | 169.8963 | 273.4929 | 350.1186 | 330.2569 | 87.4899 | 101.8681 | 132.7938 | 187.0807 | 277.905 | 150.2826 | 196.6153 | 204.9657 | 226.6633 | 123.7262 | 251.6516 | 164.5568 | 330.8909 | 325.8741 | 246.945 | 251.6762 |  |  | 135.2563 | 152.6129 | 141.363 | 261.8212 | 140.2887 | 237.6834 |  | 153.6467 | 136.6481 | 142.7765 | 63.7906 | 99.972 | 109.1672 |  | 340.2212 | 407.416 | 417.2105 | 474.2892 | 633.6273 | 605.6389 | 438.0843 | [23 empty] | 142.0029 | 619.6331 | 56.0109 | 373.8186
15:44 | 8316 |  |  | -2.982 | 29.3863 | 30.4721 | 7.2963 | 9.9477 | 15.6081 | 5.4692 | 1.4284 | 6.8175 | 1.7256 | 0.129 |  |  |  | -19.0134 | 28.1917 | 42.8715 | 10.4234 |  | 10.5686 | 18.9906 | 0.5898 | 2.2874 | 2.9718 | 1.2867 | 0.1234 | 302.7864 | 298.3978 | 188.3385 | 223.4833 | 170.0007 | 151.6174 | 127.2403 | 224.7747 | 154.7137 | 246.745 | 327.3183 | 309.9438 | 187.4873 | 193.7102 | 281.1588 | 314.6946 | 336.8885 |  |  | 200.1647 |  | 441.1919 | 119.0606 | 152.1516 | 237.5618 | 311.3738 | 287.1919 | 234.1759 | 173.0102 | 261.4565 | 329.8332 | 319.7405 | 193.6032 | 98.9281 | 119.7894 | 174.9961 | 253.6035 | 226.0709 | 203.1962 | 241.0782 | 369.5808 | 115.6457 | 170.0016 | 264.4131 | 338.5196 | 332.8505 | 113.9134 | 159.1701 | 236.2234 | 295.1335 | 286.3967 | 81.4165 | 96.6799 | 120.1272 | 175.9487 | 250.874 | 208.9519 |  | 189.6379 | 454.4168 |  | 87.2787 | 149.9441 | 232.95 | 308.5258 | 304.1079 | 137.3314 | 174.5502 | 257.0406 | 323.6494 | 297.4994 | 95.1138 | 101.2471 | 124.3013 | 175.1714 | 258.6295 | 320.253 | 202.558 | 177.6498 | 164.8783 | 138.9109 | 185.6322 | 263.0193 | 326.2384 | 312.6584 |  | 241.9347 |  |  | 133.0066 | 140.6579 | 242.0255 | 128.2315 | 258.7672 | 134.4119 | 46.4445 | 46.8371 | 41.9025 | 46.5521 | 45.958 | 46.3515 | 36.9104 | 45.4298 | 133.0246 | 157.7442 | 150.0311 | 131.5387 | 321.02 |  |  | 193.5561 |  | 169.7114 | 110.2804 | 153.15 | 110.8639 | 236.3626 | 163.7889 | 341.2791 | 328.0145 | 328.6655 | 238.5736 | 257.7276 | 289.7615 | 326.709 | 349.0601 | 200.8316 | 182.2975 | 237.0178 | 199.19 | 214.3589 | 151.6564 | 243.295 | 142.1031 | 320.1407 | 236.7444 | 189.3298 | 343.092 |  | 215.613 | 97.5515 | 119.6332 | 177.3604 | 252.1607 | 230.8916 | 238.4624 | 209.6119 |  | 150.72 | 159.3655 | 255.9958 | 334.7413 | 332.3888 | 111.3541 | 157.7475 | 256.9256 | 342.6033 | 336.4105 | 89.8064 | 99.3896 | 120.5595 | 173.6172 | 259.5017 | 194.6162 | 258.2318 | 173.9167 | 217.6478 | 193.5354 | 111.8544 | 152.3543 | 238.7486 | 325.1174 | 323.5731 | 130.6061 | 169.9252 | 273.4853 | 350.0825 | 330.2129 | 87.5037 | 101.8729 | 132.8248 | 187.1075 | 277.8801 | 150.2529 | 196.5797 | 204.9373 | 226.6212 | 123.737 | 251.6413 | 164.5704 | 330.8569 | 325.839 | 246.8846 | 251.6759 |  |  | 135.2234 | 152.5823 | 141.3239 | 261.7765 | 140.2627 | 237.6553 |  | 153.6181 | 136.622 | 142.7413 | 63.7892 | 99.9585 | 109.1797 |  | 340.1593 | 407.3705 | 417.1339 | 474.1568 | 633.2952 | 605.3144 | 437.9712 | [23 empty] | 141.9719 | 619.3048 | 56.169 | 373.7649
15:44 | 8317 |  |  | -2.9552 | 29.4999 | 30.4368 | 7.3293 | 9.8788 | 15.5343 | 5.4456 | 1.428 | 6.8162 | 1.7253 | 0.1278 |  |  |  | -19.0339 | 28.1614 | 42.7968 | 10.4242 |  | 10.6584 | 19.0593 | 0.5888 | 2.2816 | 2.973 | 1.2861 | -0.9166 | 302.7529 | 298.3572 | 188.3291 | 223.4652 | 169.9937 | 151.6018 | 127.2325 | 224.7637 | 154.7174 | 246.7332 | 327.2752 | 309.895 | 187.4798 | 193.6927 | 281.1314 | 314.6539 | 336.8368 |  |  | 200.1359 |  | 441.1118 | 119.0679 | 152.1585 | 237.5495 | 311.3299 | 287.1395 | 234.1668 | 173.0166 | 261.441 | 329.7945 | 319.6959 | 193.6081 | 98.9281 | 119.805 | 175.0063 | 253.579 | 226.0204 | 203.1612 | 241.046 | 369.518 | 115.6475 | 170.0092 | 264.3961 | 338.4826 | 332.7937 | 113.9141 | 159.1734 | 236.2048 | 295.0941 | 286.3429 | 81.4196 | 96.6708 | 120.1265 | 175.9478 | 250.8533 | 208.923 |  | 189.6102 | 454.3373 |  | 87.2868 | 149.9513 | 232.9471 | 308.4924 | 304.0693 | 137.3499 | 174.5608 | 257.0374 | 323.6093 | 297.458 | 95.1141 | 101.2584 | 124.3119 | 175.1777 | 258.6211 | 320.2304 | 202.5076 | 177.6193 | 164.846 | 138.9095 | 185.6316 | 263.0128 | 326.1963 | 312.6036 |  | 241.8874 |  |  | 132.9791 | 140.6325 | 241.9919 | 128.2204 | 258.726 | 134.4074 | 46.1697 | 47.3178 | 41.656 | 46.5958 | 45.5112 | 46.2742 | 36.9573 | 45.096 | 132.99 | 157.7074 | 150.0081 | 131.5131 | 320.9798 |  |  | 193.5481 |  | 169.7042 | 110.2875 | 153.1441 | 110.8667 | 236.3568 | 163.8013 | 341.2391 | 327.9627 | 328.6222 | 238.5902 | 257.7261 | 289.7753 | 326.6961 | 349.0174 | 200.7895 | 182.2577 | 236.9224 | 199.1565 | 214.3534 | 151.6662 | 243.2876 | 142.0821 | 320.0768 | 236.7306 | 189.3406 | 343.0332 |  | 215.6352 | 97.5468 | 119.6458 | 177.3601 | 252.139 | 230.8441 | 238.4196 | 209.5712 |  | 150.7399 | 159.3776 | 255.9981 | 334.7117 | 332.3434 | 111.3503 | 157.7486 | 256.9137 | 342.5579 | 336.3597 | 89.8034 | 99.3847 | 120.5537 | 173.6201 | 259.4712 | 194.5825 | 258.2905 | 173.7301 | 217.6003 | 193.4803 | 111.8656 | 152.3751 | 238.7419 | 325.0741 | 323.5311 | 130.6165 | 169.9493 | 273.4606 | 350.029 | 330.1466 | 87.4997 | 101.8713 | 132.8347 | 187.1178 | 277.8563 | 150.2106 | 196.5487 | 204.9007 | 226.5771 | 123.7539 | 251.6247 | 164.5752 | 330.8273 | 325.7983 | 246.8117 | 251.6466 |  |  | 135.1989 | 152.5328 | 141.2817 | 261.7349 | 140.2368 | 237.6007 |  | 153.598 | 136.5987 | 142.7156 | 63.7982 | 99.9738 | 109.1907 |  | 340.0897 | 407.2978 | 417.051 | 474.6903 | 633.9664 | 606.034 | 438.2823 | [23 empty] | 141.9422 | 620.0002 | 56.1707 | 373.6938
15:44 | 8318 |  |  | -2.9912 | 29.5633 | 30.3846 | 7.3437 | 9.9359 | 15.6704 | 5.6099 | 1.4291 | 6.8166 | 1.7229 | 0.1277 |  |  |  | -19.0691 | 28.0474 | 42.755 | 10.3716 |  | 10.6689 | 19.1572 | 0.5896 | 2.281 | 2.9726 | 1.2841 | -0.6083 | 302.7168 | 298.3221 | 188.3194 | 223.4467 | 169.9808 | 151.5894 | 127.2264 | 224.7645 | 154.7068 | 246.7162 | 327.2178 | 309.8329 | 187.4753 | 193.6624 | 281.0934 | 314.5961 | 336.7713 |  |  | 200.1047 |  | 441.0307 | 119.0739 | 152.1628 | 237.5376 | 311.2785 | 287.0864 | 234.1534 | 173.0151 | 261.4234 | 329.7394 | 319.6464 | 193.6019 | 98.9195 | 119.813 | 175.0039 | 253.554 | 225.9685 | 203.1238 | 241.0057 | 369.4539 | 115.6522 | 170.0125 | 264.3725 | 338.4302 | 332.7416 | 113.9124 | 159.1721 | 236.1914 | 295.0558 | 286.2967 | 81.4275 | 96.6694 | 120.1395 | 175.9592 | 250.8416 | 208.8834 |  | 189.5905 | 454.2596 |  | 87.287 | 149.9614 | 232.934 | 308.449 | 304.0279 | 137.3436 | 174.5661 | 257.0169 | 323.5651 | 297.4047 | 95.1066 | 101.2651 | 124.316 | 175.1863 | 258.6063 | 320.2048 | 202.4659 | 177.5887 | 164.818 | 138.9206 | 185.6425 | 263.0105 | 326.1654 | 312.5596 |  | 241.8331 |  |  | 132.9449 | 140.602 | 241.9284 | 128.1653 | 258.676 | 134.3979 | 46.101 | 46.8409 | 41.033 | 46.0069 | 45.414 | 46.0524 | 36.9671 | 45.2145 | 132.9481 | 157.6654 | 149.9827 | 131.4886 | 320.9325 |  |  | 193.5315 |  | 169.6903 | 110.2818 | 153.1304 | 110.8609 | 236.3455 | 163.8071 | 341.1904 | 327.9127 | 328.5709 | 238.5959 | 257.7209 | 289.7847 | 326.6884 | 348.973 | 200.7246 | 182.2252 | 236.8415 | 199.1093 | 214.3438 | 151.671 | 243.2802 | 142.0607 | 320.0148 | 236.7174 | 189.3469 | 342.9804 |  | 215.6402 | 97.5395 | 119.6478 | 177.3477 | 252.1148 | 230.7953 | 238.372 | 209.5265 |  | 150.739 | 159.393 | 255.9899 | 334.6584 | 332.3013 | 111.3492 | 157.7543 | 256.9055 | 342.5106 | 336.3076 | 89.7967 | 99.3734 | 120.5514 | 173.618 | 259.4402 | 194.551 | 258.2336 | 173.69 | 217.5777 | 193.4297 | 111.8667 | 152.3839 | 238.7349 | 325.0348 | 323.484 | 130.6196 | 169.9555 | 273.4396 | 349.9761 | 330.0903 | 87.494 | 101.8674 | 132.8452 | 187.1272 | 277.8277 | 150.1742 | 196.5074 | 204.8576 | 226.5327 | 123.7613 | 251.6123 | 164.5786 | 330.7908 | 325.7475 | 246.7373 | 251.5966 |  |  | 135.1745 | 152.4917 | 141.2572 | 261.6936 | 140.2073 | 237.5596 |  | 153.5636 | 136.5676 | 142.6869 | 63.7943 | 99.9853 | 109.1889 |  | 340.0348 | 407.1968 | 416.9808 | 474.3709 | 634.1317 | 605.647 | 437.8583 | [23 empty] | 141.911 | 619.8894 | 56.2343 | 373.6158
15:45 | 8319 |  |  | -2.9773 | 29.5695 | 30.443 | 7.2935 | 9.9838 | 15.7287 | 5.6222 | 1.4278 | 6.8122 | 1.7238 | 0.1294 |  |  |  | -18.9426 | 28.2081 | 42.8196 | 10.4883 |  | 10.5825 | 19.1254 | 0.5903 | 2.2849 | 2.9778 | 1.2862 | -0.6378 | 302.6869 | 298.2859 | 188.3142 | 223.4352 | 169.9715 | 151.5847 | 127.2291 | 224.7544 | 154.7118 | 246.7052 | 327.1865 | 309.7827 | 187.4628 | 193.605 | 281.0304 | 314.5473 | 336.7214 |  |  | 200.0843 |  | 440.9522 | 119.0669 | 152.1702 | 237.5239 | 311.2303 | 287.0393 | 234.1421 | 173.02 | 261.4089 | 329.6899 | 319.5917 | 193.5929 | 98.9217 | 119.8221 | 175.0055 | 253.5285 | 225.9181 | 203.0841 | 240.964 | 369.4005 | 115.6611 | 170.0165 | 264.3485 | 338.3797 | 332.7013 | 113.9169 | 159.1755 | 236.1751 | 295.0125 | 286.2565 | 81.4265 | 96.6782 | 120.1571 | 175.968 | 250.8278 | 208.8461 |  | 189.5711 | 454.1815 |  | 87.2822 | 149.959 | 232.9229 | 308.4037 | 303.9764 | 137.3354 | 174.5655 | 256.9929 | 323.5119 | 297.3489 | 95.1061 | 101.2685 | 124.3197 | 175.1931 | 258.5859 | 320.1689 | 202.4219 | 177.5641 | 164.7896 | 138.9326 | 185.6449 | 263.0027 | 326.1305 | 312.5184 |  | 241.7777 |  |  | 132.9168 | 140.5666 | 241.8651 | 128.1111 | 258.6254 | 134.3714 | 46.2463 | 46.4761 | 41.0658 | 45.2887 | 45.4092 | 45.6892 | 37.3608 | 45.3781 | 132.912 | 157.6225 | 149.951 | 131.464 | 320.892 |  |  | 193.5112 |  | 169.682 | 110.2724 | 153.1211 | 110.8566 | 236.34 | 163.8176 | 341.1457 | 327.861 | 328.5235 | 238.6022 | 257.7228 | 289.7944 | 326.6834 | 348.9256 | 200.6594 | 182.2001 | 236.7308 | 199.0576 | 214.3448 | 151.6756 | 243.273 | 142.0567 | 319.9588 | 236.7081 | 189.3558 | 342.9361 |  | 215.612 | 97.5488 | 119.6517 | 177.3571 | 252.0855 | 230.7461 | 238.3253 | 209.4904 |  | 150.7436 | 159.4013 | 255.9803 | 334.6089 | 332.248 | 111.356 | 157.7629 | 256.9016 | 342.4715 | 336.2619 | 89.7962 | 99.3631 | 120.5474 | 173.625 | 259.4134 | 194.5033 | 258.1828 | 173.6551 | 217.6116 | 193.3842 | 111.8831 | 152.3978 | 238.7426 | 325.004 | 323.4435 | 130.6263 | 169.9639 | 273.4448 | 349.9499 | 330.0697 | 87.4967 | 101.875 | 132.8511 | 187.1344 | 277.8063 | 150.1459 | 196.4638 | 204.8221 | 226.4975 | 123.7558 | 251.605 | 164.5834 | 330.7468 | 325.6966 | 246.6564 | 251.5544 |  |  | 135.152 | 152.4581 | 141.2324 | 261.6473 | 140.1765 | 237.5089 |  | 153.5229 | 136.541 | 142.6425 | 63.7822 | 99.9724 | 109.1826 |  | 339.9488 | 407.1116 | 416.8928 | 474.009 | 632.8116 | 605.2064 | 438.0163 | [23 empty] | 141.879 | 619.009 | 56.3834 | 373.5302
15:45 | 8320 |  |  | -2.8847 | 29.5285 | 30.4034 | 7.368 | 10.015 | 15.7465 | 5.5802 | 1.4277 | 6.8127 | 1.7222 | 0.1296 |  |  |  | -19.0773 | 28.2404 | 42.8238 | 10.4041 |  | 10.6716 | 19.1542 | 0.5887 | 2.2821 | 2.976 | 1.2853 | -1.0575 | 302.6645 | 298.2542 | 188.3073 | 223.4278 | 169.9674 | 151.5787 | 127.2284 | 224.736 | 154.7242 | 246.7031 | 327.1501 | 309.7382 | 187.4638 | 193.5861 | 280.9897 | 314.5155 | 336.6965 |  |  | 200.06 |  | 440.8731 | 119.0646 | 152.1771 | 237.5176 | 311.1861 | 287.0009 | 234.1362 | 173.0304 | 261.3903 | 329.6503 | 319.5403 | 193.5928 | 98.9274 | 119.8363 | 175.0107 | 253.5003 | 225.87 | 203.0531 | 240.9222 | 369.3485 | 115.6713 | 170.0158 | 264.3352 | 338.3438 | 332.6483 | 113.9259 | 159.1724 | 236.1597 | 294.9618 | 286.2081 | 81.4195 | 96.683 | 120.1568 | 175.9714 | 250.8138 | 208.7854 |  | 189.5512 | 454.0934 |  | 87.2815 | 149.9658 | 232.9169 | 308.3675 | 303.9378 | 137.3415 | 174.5687 | 256.9887 | 323.4573 | 297.2969 | 95.1259 | 101.2632 | 124.3124 | 175.1946 | 258.5581 | 320.1446 | 202.3756 | 177.5475 | 164.7536 | 138.9261 | 185.6457 | 262.9865 | 326.0877 | 312.4735 |  | 241.7338 |  |  | 132.8864 | 140.5399 | 241.83 | 128.0904 | 258.5856 | 134.354 | 46.4663 | 47.0749 | 41.8617 | 44.9082 | 45.4193 | 45.3651 | 37.815 | 45.4098 | 132.881 | 157.5843 | 149.9122 | 131.4307 | 320.8441 |  |  | 193.4888 |  | 169.6671 | 110.267 | 153.1133 | 110.8504 | 236.3325 | 163.8218 | 341.0949 | 327.8084 | 328.4779 | 238.6257 | 257.724 | 289.8025 | 326.6802 | 348.8794 | 200.5701 | 182.1619 | 236.6657 | 199.0148 | 214.3449 | 151.68 | 243.2622 | 142.0347 | 319.8947 | 236.7005 | 189.3656 | 342.8874 |  | 215.6027 | 97.5592 | 119.6725 | 177.3788 | 252.0649 | 230.7059 | 238.2822 | 209.4582 |  | 150.7522 | 159.4226 | 255.9824 | 334.584 | 332.1856 | 111.3633 | 157.7696 | 256.8989 | 342.4326 | 336.2202 | 89.7969 | 99.3612 | 120.5448 | 173.6302 | 259.388 | 194.4305 | 258.1442 | 173.6119 | 217.6536 | 193.3395 | 111.9159 | 152.4072 | 238.7488 | 324.9643 | 323.4127 | 130.6267 | 169.9751 | 273.4215 | 349.903 | 330.0139 | 87.4986 | 101.8691 | 132.864 | 187.1501 | 277.7757 | 150.1092 | 196.4302 | 204.7901 | 226.4665 | 123.7678 | 251.6038 | 164.596 | 330.7152 | 325.6536 | 246.5958 | 251.5146 |  |  | 135.1247 | 152.4106 | 141.1908 | 261.5928 | 140.1408 | 237.4629 |  | 153.4843 | 136.5158 | 142.611 | 63.7819 | 100.0064 | 109.1688 |  | 339.8996 | 407.0477 | 416.8306 | 473.9701 | 632.7357 | 605.0032 | 437.9712 | [23 empty] | 141.8454 | 618.8694 | 56.3921 | 373.4737
15:45 | 8321 |  |  | -2.8916 | 29.5574 | 30.472 | 7.3291 | 9.9289 | 15.7069 | 5.5458 | 1.4285 | 6.8128 | 1.7255 | 0.13 |  |  |  | -18.9154 | 28.3153 | 42.7905 | 10.5234 |  | 10.7724 | 19.1916 | 0.5897 | 2.2829 | 2.9726 | 1.2869 | -1.6764 | 302.6353 | 298.2272 | 188.2945 | 223.4096 | 169.955 | 151.5662 | 127.2218 | 224.7212 | 154.7357 | 246.703 | 327.1088 | 309.6984 | 187.4652 | 193.5411 | 281.0066 | 314.5137 | 336.7035 |  |  | 200.0303 |  | 440.7963 | 119.0725 | 152.1839 | 237.5212 | 311.1474 | 286.9628 | 234.1259 | 173.043 | 261.3763 | 329.6113 | 319.497 | 193.5953 | 98.9299 | 119.8532 | 175.0112 | 253.4761 | 225.828 | 203.0191 | 240.8869 | 369.2936 | 115.6765 | 170.0205 | 264.3275 | 338.3011 | 332.5903 | 113.9304 | 159.1673 | 236.1406 | 294.9129 | 286.1581 | 81.4216 | 96.6771 | 120.1661 | 175.9757 | 250.804 | 208.7362 |  | 189.5359 | 454.0036 |  | 87.2895 | 149.98 | 232.9122 | 308.3318 | 303.8985 | 137.3591 | 174.5759 | 256.9762 | 323.409 | 297.2546 | 95.1307 | 101.2544 | 124.3068 | 175.2045 | 258.5358 | 320.1264 | 202.3345 | 177.5324 | 164.7189 | 138.9162 | 185.6503 | 262.967 | 326.0403 | 312.4177 |  | 241.6967 |  |  | 132.8543 | 140.5083 | 241.7962 | 128.1116 | 258.5353 | 134.3327 | 46.3331 | 47.6717 | 42.3308 | 44.7048 | 45.5616 | 45.2554 | 37.313 | 45.6826 | 132.8511 | 157.545 | 149.8849 | 131.3959 | 320.7954 |  |  | 193.4722 |  | 169.6558 | 110.2642 | 153.1062 | 110.8424 | 236.3262 | 163.8301 | 341.0526 | 327.7574 | 328.4265 | 238.6439 | 257.7277 | 289.8136 | 326.6793 | 348.8354 | 200.4914 | 182.1302 | 236.6762 | 198.9731 | 214.3358 | 151.6919 | 243.2571 | 142.0352 | 319.8321 | 236.6885 | 189.3697 | 342.8405 |  | 215.6244 | 97.5633 | 119.6861 | 177.3843 | 252.046 | 230.6652 | 238.2405 | 209.4291 |  | 150.7578 | 159.4423 | 255.9863 | 334.547 | 332.1418 | 111.3652 | 157.7805 | 256.8922 | 342.3911 | 336.1658 | 89.7981 | 99.3694 | 120.5454 | 173.631 | 259.3592 | 194.3588 | 258.1047 | 173.5681 | 217.6746 | 193.2991 | 111.9269 | 152.4128 | 238.7454 | 324.9266 | 323.3591 | 130.6327 | 169.9874 | 273.4083 | 349.8532 | 329.9591 | 87.5025 | 101.8599 | 132.873 | 187.1571 | 277.7558 | 150.0695 | 196.3986 | 204.7576 | 226.4288 | 123.7835 | 251.5984 | 164.6044 | 330.6844 | 325.6169 | 246.5701 | 251.253 |  |  | 135.083 | 152.353 | 141.1506 | 261.5494 | 140.0957 | 237.4062 |  | 153.45 | 136.4923 | 142.5784 | 63.7823 | 100.032 | 109.1642 |  | 339.8461 | 406.9964 | 416.7655 | 474.0323 | 633.2952 | 605.2522 | 437.5363 | [23 empty] | 141.8087 | 619.2737 | 56.4979 | 373.4212
15:45 | 8322 |  |  | -2.831 | 29.4289 | 30.4224 | 7.24 | 9.994 | 15.6569 | 5.6202 | 1.4275 | 6.8108 | 1.7225 | 0.1292 |  |  |  | -19.1114 | 28.3254 | 42.8666 | 10.5284 |  | 10.7818 | 19.2451 | 0.5901 | 2.2858 | 2.9754 | 1.2857 | -2.5733 | 302.6013 | 298.1918 | 188.2845 | 223.3925 | 169.9542 | 151.5629 | 127.2199 | 224.7181 | 154.7505 | 246.7001 | 327.0736 | 309.6544 | 187.4571 | 193.4883 | 281.0069 | 314.49 | 336.6851 |  |  | 200.0062 |  | 440.7127 | 119.0748 | 152.1929 | 237.511 | 311.1037 | 286.9117 | 234.1064 | 173.0499 | 261.3642 | 329.5729 | 319.4522 | 193.5943 | 98.9296 | 119.8743 | 175.0218 | 253.4585 | 225.7854 | 202.9953 | 240.8562 | 369.2382 | 115.6854 | 170.0387 | 264.3212 | 338.2611 | 332.5381 | 113.9298 | 159.1684 | 236.1151 | 294.8709 | 286.112 | 81.4261 | 96.6799 | 120.1846 | 175.9803 | 250.7884 | 208.7053 |  | 189.5294 | 453.9243 |  | 87.2988 | 149.9878 | 232.907 | 308.2922 | 303.8486 | 137.3779 | 174.5844 | 256.9575 | 323.3678 | 297.2093 | 95.1149 | 101.2573 | 124.3105 | 175.2076 | 258.5177 | 320.0888 | 202.2997 | 177.5109 | 164.6843 | 138.9213 | 185.6571 | 262.9593 | 325.9935 | 312.3619 |  | 241.6626 |  |  | 132.8268 | 140.4729 | 241.743 | 128.0929 | 258.4909 | 134.3209 | 45.9702 | 48.0063 | 41.5405 | 44.6911 | 45.5645 | 45.3423 | 36.5654 | 45.9255 | 132.8206 | 157.5049 | 149.8575 | 131.3635 | 320.7542 |  |  | 193.4647 |  | 169.648 | 110.2608 | 153.0998 | 110.8411 | 236.3031 | 163.8506 | 341.01 | 327.7108 | 328.3849 | 238.6413 | 257.752 | 289.8317 | 326.6848 | 348.7959 | 200.4764 | 182.1047 | 236.7007 | 198.9301 | 214.3306 | 151.7025 | 243.2552 | 142.0359 | 319.7834 | 236.6715 | 189.376 | 342.7864 |  | 215.6297 | 97.5552 | 119.6872 | 177.3772 | 252.0187 | 230.6175 | 238.1935 | 209.393 |  | 150.7474 | 159.4455 | 255.9784 | 334.5066 | 332.0934 | 111.3621 | 157.7912 | 256.8785 | 342.342 | 336.1125 | 89.7905 | 99.3701 | 120.5425 | 173.6317 | 259.3357 | 194.2893 | 258.0674 | 173.5324 | 217.6773 | 193.2734 | 111.9434 | 152.4309 | 238.7444 | 324.9 | 323.3205 | 130.664 | 170.0089 | 273.4382 | 349.8338 | 329.9393 | 87.5208 | 101.8888 | 132.8866 | 187.154 | 277.7654 | 150.036 | 196.3617 | 204.7237 | 226.3801 | 123.7715 | 251.5855 | 164.6089 | 330.6361 | 325.5686 | 246.5217 | 250.8246 |  |  | 135.0488 | 152.3088 | 141.1161 | 261.5143 | 140.0681 | 237.3656 |  | 153.4169 | 136.4794 | 142.5549 | 63.7861 | 100 | 109.1732 |  | 339.7837 | 406.9783 | 416.702 | 474.5861 | 634.7364 | 607.0343 | 439.1262 | [23 empty] | 141.7781 | 620.8853 | 56.4502 | 373.381
15:45 | 8323 |  |  | -2.8165 | 29.5523 | 30.5039 | 7.3281 | 10.0156 | 15.7361 | 5.5797 | 1.4286 | 6.8163 | 1.7238 | 0.1299 |  |  |  | -19.0825 | 28.4214 | 42.9366 | 10.5761 |  | 10.7855 | 19.3164 | 0.5899 | 2.2851 | 2.9776 | 1.2843 | -2.3242 | 302.5655 | 298.1555 | 188.2768 | 223.3728 | 169.9487 | 151.5569 | 127.2131 | 224.7045 | 154.7545 | 246.6831 | 327.0272 | 309.5962 | 187.4533 | 193.4978 | 280.9687 | 314.4424 | 336.6313 |  |  | 199.9738 |  | 440.6293 | 119.0709 | 152.1958 | 237.4964 | 311.0529 | 286.8604 | 234.0859 | 173.046 | 261.3532 | 329.5282 | 319.3997 | 193.5849 | 98.9255 | 119.8813 | 175.0308 | 253.4325 | 225.7327 | 202.9702 | 240.8178 | 369.1777 | 115.6876 | 170.048 | 264.3111 | 338.2215 | 332.4914 | 113.9365 | 159.1663 | 236.0977 | 294.8274 | 286.0706 | 81.4283 | 96.692 | 120.1942 | 175.981 | 250.7624 | 208.6793 |  | 189.5253 | 453.8443 |  | 87.3068 | 149.9856 | 232.8939 | 308.2483 | 303.7986 | 137.3804 | 174.5868 | 256.9395 | 323.3231 | 297.159 | 95.1129 | 101.2579 | 124.3178 | 175.2005 | 258.4947 | 320.0474 | 202.2668 | 177.4953 | 164.6595 | 138.9297 | 185.6706 | 262.9542 | 325.9641 | 312.3234 |  | 241.6302 |  |  | 132.7944 | 140.4405 | 241.6787 | 128.0111 | 258.4484 | 134.3149 | 46.0097 | 48.0928 | 40.5087 | 44.9716 | 45.5464 | 45.2552 | 36.437 | 45.1581 | 132.7885 | 157.4757 | 149.8266 | 131.3382 | 320.7027 |  |  | 193.4469 |  | 169.6328 | 110.2556 | 153.0883 | 110.8377 | 236.278 | 163.8496 | 340.9675 | 327.6584 | 328.3368 | 238.5992 | 257.7788 | 289.8409 | 326.6884 | 348.7518 | 200.4825 | 182.0735 | 236.6431 | 198.9021 | 214.3315 | 151.7064 | 243.2498 | 142.0068 | 319.7241 | 236.6517 | 189.3785 | 342.7311 |  | 215.6041 | 97.5428 | 119.6937 | 177.3745 | 251.9977 | 230.5696 | 238.1492 | 209.3467 |  | 150.7343 | 159.4574 | 255.9735 | 334.4718 | 332.0302 | 111.3699 | 157.7933 | 256.8637 | 342.2821 | 336.0642 | 89.7802 | 99.3606 | 120.5368 | 173.6242 | 259.3093 | 194.2087 | 258.0266 | 173.4945 | 217.7204 | 193.239 | 111.9578 | 152.4446 | 238.747 | 324.8641 | 323.2859 | 130.6715 | 170.0235 | 273.4402 | 349.7991 | 329.8984 | 87.532 | 101.9051 | 132.876 | 187.1368 | 277.7557 | 149.9953 | 196.3224 | 204.6939 | 226.334 | 123.7661 | 251.5839 | 164.6126 | 330.5869 | 325.5117 | 246.466 | 250.5326 |  |  | 135.0177 | 152.2718 | 141.0864 | 261.4574 | 140.0366 | 237.333 |  | 153.3725 | 136.4381 | 142.5108 | 63.7755 | 99.9747 | 109.1833 |  | 339.7017 | 406.8989 | 416.626 | 474.0247 | 634.1599 | 606.1668 | 437.9318 | [23 empty] | 141.7415 | 620.1634 | 56.6558 | 373.3003
15:45 | 8324 |  |  | -2.8211 | 29.5835 | 30.463 | 7.3049 | 10.0259 | 15.8096 | 5.7065 | 1.4281 | 6.8106 | 1.7232 | 0.1292 |  |  |  | -18.9031 | 28.5304 | 42.9601 | 10.6028 |  | 10.7376 | 19.3085 | 0.5913 | 2.2855 | 2.9786 | 1.2834 | -1.9481 | 302.5371 | 298.1254 | 188.2693 | 223.3505 | 169.9308 | 151.5428 | 127.2046 | 224.6934 | 154.7528 | 246.6708 | 326.988 | 309.5458 | 187.443 | 193.5077 | 280.9494 | 314.4119 | 336.5926 |  |  | 199.9348 |  | 440.5461 | 119.0741 | 152.1927 | 237.4801 | 311.0025 | 286.8113 | 234.0682 | 173.0274 | 261.3338 | 329.477 | 319.3489 | 193.5699 | 98.9242 | 119.8848 | 175.0349 | 253.4017 | 225.6745 | 202.9302 | 240.7755 | 369.1129 | 115.6898 | 170.0495 | 264.2927 | 338.1746 | 332.444 | 113.9425 | 159.1648 | 236.0812 | 294.7815 | 286.0258 | 81.4308 | 96.6928 | 120.1971 | 175.9881 | 250.7538 | 208.637 |  | 189.5238 | 453.7579 |  | 87.3106 | 149.9901 | 232.8843 | 308.2042 | 303.7519 | 137.3737 | 174.5866 | 256.9219 | 323.2743 | 297.0989 | 95.0966 | 101.2695 | 124.3321 | 175.2041 | 258.4788 | 320.0104 | 202.2219 | 177.4752 | 164.632 | 138.9323 | 185.6729 | 262.9401 | 325.9347 | 312.273 |  | 241.5838 |  |  | 132.7696 | 140.4182 | 241.65 | 127.9778 | 258.3923 | 134.3073 | 46.5228 | 48.1596 | 40.8342 | 45.4731 | 45.6949 | 45.2179 | 36.3313 | 44.0335 | 132.7588 | 157.4552 | 149.8033 | 131.3074 | 320.6565 |  |  | 193.4297 |  | 169.6239 | 110.2501 | 153.0809 | 110.8279 | 236.2578 | 163.8539 | 340.9194 | 327.6023 | 328.283 | 238.5387 | 257.7829 | 289.8457 | 326.6781 | 348.7072 | 200.5091 | 182.032 | 236.5729 | 198.8811 | 214.3389 | 151.7124 | 243.2413 | 142.0027 | 319.6577 | 236.6432 | 189.3843 | 342.6807 |  | 215.5816 | 97.5438 | 119.6934 | 177.3786 | 251.9686 | 230.5252 | 238.1071 | 209.308 |  | 150.7383 | 159.4669 | 255.9752 | 334.4264 | 331.9839 | 111.3765 | 157.8033 | 256.8517 | 342.2241 | 335.9991 | 89.7669 | 99.3622 | 120.5278 | 173.6156 | 259.2756 | 194.1357 | 257.9815 | 173.4701 | 217.7832 | 193.2014 | 111.9589 | 152.4467 | 238.7415 | 324.8116 | 323.2303 | 130.6603 | 170.0315 | 273.4169 | 349.7488 | 329.843 | 87.516 | 101.8954 | 132.8431 | 187.1193 | 277.7342 | 149.9465 | 196.2847 | 204.665 | 226.296 | 123.7738 | 251.5843 | 164.6162 | 330.5455 | 325.4523 | 246.4298 | 250.3334 |  |  | 134.9819 | 152.2291 | 141.0502 | 261.4051 | 140.0013 | 237.2978 |  | 153.3368 | 136.411 | 142.4809 | 63.7873 | 99.9788 | 109.1779 |  | 339.6413 | 406.8236 | 416.5689 | 473.8224 | 632.6251 | 605.0819 | 437.7678 | [23 empty] | 141.7097 | 618.8535 | 56.7926 | 373.2324
15:45 | 8325 |  |  | -2.8713 | 29.6152 | 30.5976 | 7.3681 | 10.0757 | 15.8262 | 5.6448 | 1.4275 | 6.815 | 1.7211 | 0.128 |  |  |  | -18.8608 | 28.4688 | 42.8607 | 10.5439 |  | 10.7248 | 19.3228 | 0.5911 | 2.2835 | 2.9777 | 1.2833 | -1.4428 | 302.508 | 298.0961 | 188.2643 | 223.3399 | 169.9263 | 151.5289 | 127.2033 | 224.695 | 154.7525 | 246.6667 | 326.9426 | 309.5064 | 187.4335 | 193.4789 | 280.938 | 314.3942 | 336.5649 |  |  | 199.9034 |  | 440.464 | 119.0855 | 152.2045 | 237.4697 | 310.9593 | 286.7665 | 234.0609 | 173.0301 | 261.3206 | 329.4291 | 319.3012 | 193.5622 | 98.9214 | 119.901 | 175.0334 | 253.3827 | 225.6231 | 202.8999 | 240.7318 | 369.0502 | 115.6878 | 170.0545 | 264.2759 | 338.1288 | 332.3863 | 113.9398 | 159.1681 | 236.0593 | 294.7323 | 285.9729 | 81.4274 | 96.6851 | 120.1981 | 175.9893 | 250.7438 | 208.5961 |  | 189.5316 | 453.6663 |  | 87.3057 | 149.9986 | 232.8747 | 308.1672 | 303.7104 | 137.3556 | 174.5855 | 256.8945 | 323.2166 | 297.0354 | 95.0708 | 101.2819 | 124.3477 | 175.2085 | 258.4691 | 319.9604 | 202.1744 | 177.4474 | 164.5909 | 138.9341 | 185.677 | 262.9316 | 325.8928 | 312.2206 |  | 241.5457 |  |  | 132.7441 | 140.389 | 241.5975 | 127.9425 | 258.3329 | 134.292 | 47.0592 | 48.1446 | 41.5696 | 45.9235 | 45.788 | 45.4259 | 35.8462 | 43.9446 | 132.7168 | 157.4205 | 149.7677 | 131.2688 | 320.6192 |  |  | 193.4198 |  | 169.6221 | 110.2541 | 153.0749 | 110.8279 | 236.2197 | 163.871 | 340.8661 | 327.5453 | 328.2464 | 238.4992 | 257.7519 | 289.8589 | 326.6533 | 348.6828 | 200.5466 | 181.9975 | 236.533 | 198.8557 | 214.3446 | 151.728 | 243.2396 | 142.0048 | 319.6012 | 236.6446 | 189.4012 | 342.6406 |  | 215.5629 | 97.5474 | 119.7017 | 177.3782 | 251.9375 | 230.482 | 238.0678 | 209.27 |  | 150.7419 | 159.4739 | 255.9645 | 334.3757 | 331.9404 | 111.376 | 157.8257 | 256.8395 | 342.1832 | 335.9448 | 89.7581 | 99.3696 | 120.5267 | 173.6079 | 259.2472 | 194.1062 | 257.9353 | 173.4557 | 217.8263 | 193.1785 | 111.9555 | 152.4438 | 238.7325 | 324.7624 | 323.1778 | 130.6561 | 170.0362 | 273.4094 | 349.7046 | 329.7944 | 87.51 | 101.8901 | 132.8569 | 187.139 | 277.7038 | 149.9041 | 196.2463 | 204.6221 | 226.2504 | 123.7774 | 251.5745 | 164.6253 | 330.508 | 325.3998 | 246.3859 | 250.1835 |  |  | 134.9508 | 152.1854 | 141.0144 | 261.3457 | 139.9609 | 237.3412 |  | 153.3058 | 136.3857 | 142.4499 | 63.79 | 100.009 | 109.1774 |  | 339.5838 | 406.7701 | 416.504 | 474.0985 | 633.7722 | 605.2276 | 437.5306 | [23 empty] | 141.6781 | 619.4999 | 56.795 | 373.1769
15:45 | 8326 |  |  | -2.9008 | 29.6251 | 30.6437 | 7.376 | 10.0729 | 15.8994 | 5.7925 | 1.4276 | 6.8142 | 1.7199 | 0.1289 |  |  |  | -18.9006 | 28.4986 | 42.8876 | 10.5207 |  | 10.7531 | 19.4289 | 0.5918 | 2.285 | 2.977 | 1.2836 | -1.5854 | 302.4734 | 298.0689 | 188.2493 | 223.3299 | 169.9228 | 151.5232 | 127.201 | 224.6759 | 154.7654 | 246.6626 | 326.8993 | 309.4696 | 187.4311 | 193.4664 | 280.8966 | 314.3725 | 336.5331 |  |  | 199.8742 |  | 440.389 | 119.0849 | 152.2173 | 237.4656 | 310.9223 | 286.7267 | 234.0541 | 173.0605 | 261.3157 | 329.3807 | 319.2503 | 193.5548 | 98.9146 | 119.9126 | 175.0268 | 253.353 | 225.5787 | 202.8711 | 240.6897 | 368.9913 | 115.6858 | 170.0593 | 264.2616 | 338.0779 | 332.3314 | 113.9403 | 159.166 | 236.0382 | 294.6898 | 285.919 | 81.4304 | 96.6832 | 120.198 | 175.98 | 250.713 | 208.5584 |  | 189.5313 | 453.5764 |  | 87.3076 | 149.9998 | 232.8605 | 308.1304 | 303.6645 | 137.3503 | 174.5885 | 256.8857 | 323.1737 | 296.985 | 95.0568 | 101.2826 | 124.3604 | 175.2161 | 258.4529 | 319.8992 | 202.1319 | 177.4292 | 164.5547 | 138.9294 | 185.6827 | 262.9202 | 325.8495 | 312.1721 |  | 241.5126 |  |  | 132.717 | 140.352 | 241.5388 | 127.8874 | 258.2804 | 134.2765 | 47.4121 | 48.0051 | 41.4409 | 46.1542 | 45.8289 | 45.6915 | 35.5911 | 43.8282 | 132.6773 | 157.3789 | 149.7301 | 131.2369 | 320.5816 |  |  | 193.4032 |  | 169.6118 | 110.2546 | 153.0637 | 110.8306 | 236.1802 | 163.8843 | 340.8282 | 327.483 | 328.2095 | 238.4836 | 257.7222 | 289.8759 | 326.6265 | 348.6564 | 200.5474 | 181.9636 | 236.5018 | 198.8275 | 214.3517 | 151.7369 | 243.2365 | 141.9887 | 319.5461 | 236.6329 | 189.4111 | 342.6057 |  | 215.5735 | 97.5491 | 119.7196 | 177.3811 | 251.9265 | 230.4469 | 238.0361 | 209.2337 |  | 150.7515 | 159.4809 | 255.9546 | 334.3257 | 331.8806 | 111.3733 | 157.8224 | 256.8223 | 342.142 | 335.9009 | 89.7666 | 99.3692 | 120.5219 | 173.5906 | 259.2245 | 194.0795 | 257.8782 | 173.4422 | 217.8787 | 193.1548 | 111.9638 | 152.4572 | 238.7393 | 324.7298 | 323.1331 | 130.6706 | 170.0501 | 273.409 | 349.6739 | 329.7532 | 87.5231 | 101.8979 | 132.8851 | 187.1638 | 277.6817 | 149.8728 | 196.2136 | 204.5752 | 226.2117 | 123.772 | 251.5565 | 164.6224 | 330.4691 | 325.3566 | 246.3567 | 250.0513 |  |  | 134.9192 | 152.1425 | 140.9842 | 261.2678 | 139.9012 | 237.3803 |  | 153.2762 | 136.3571 | 142.4222 | 63.7831 | 100.0278 | 109.1922 |  | 339.5452 | 406.6907 | 416.4297 | 473.9701 | 633.4196 | 605.3144 | 437.5363 | [23 empty] | 141.6463 | 619.367 | 56.9091 | 373.118
15:45 | 8327 |  |  | -2.9505 | 29.6925 | 30.6484 | 7.3493 | 10.083 | 15.889 | 5.7511 | 1.427 | 6.8161 | 1.7203 | 0.1292 |  |  |  | -18.8127 | 28.4762 | 42.941 | 10.5574 |  | 10.7651 | 19.4155 | 0.5899 | 2.2846 | 2.9778 | 1.2835 | -1.0093 | 302.4391 | 298.0502 | 188.2405 | 223.3205 | 169.9215 | 151.5221 | 127.1983 | 224.6676 | 154.8009 | 246.6657 | 326.8779 | 309.4335 | 187.4305 | 193.439 | 280.8671 | 314.3378 | 336.5044 |  |  | 199.8452 |  | 440.3142 | 119.086 | 152.217 | 237.4599 | 310.8786 | 286.68 | 234.0398 | 173.0733 | 261.2998 | 329.3342 | 319.2026 | 193.5532 | 98.9076 | 119.9126 | 175.0276 | 253.3188 | 225.5313 | 202.8383 | 240.6509 | 368.9311 | 115.6984 | 170.0636 | 264.2429 | 338.0303 | 332.2848 | 113.941 | 159.1567 | 236.0196 | 294.6421 | 285.8708 | 81.4269 | 96.6748 | 120.1979 | 175.9794 | 250.6851 | 208.5041 |  | 189.5295 | 453.5013 |  | 87.3092 | 150.0037 | 232.8533 | 308.0875 | 303.6142 | 137.353 | 174.5909 | 256.873 | 323.1331 | 296.9433 | 95.0492 | 101.2834 | 124.3635 | 175.2254 | 258.435 | 319.8507 | 202.0948 | 177.413 | 164.5233 | 138.9394 | 185.6931 | 262.911 | 325.811 | 312.1228 |  | 241.464 |  |  | 132.6947 | 140.3184 | 241.4944 | 127.8316 | 258.2317 | 134.285 | 47.6687 | 47.2396 | 41.3465 | 46.1816 | 45.9518 | 45.9671 | 35.2708 | 43.2201 | 132.6443 | 157.344 | 149.6957 | 131.2076 | 320.5331 |  |  | 193.3871 |  | 169.5955 | 110.2443 | 153.053 | 110.8195 | 236.1533 | 163.889 | 340.7859 | 327.4245 | 328.1534 | 238.4501 | 257.7242 | 289.8871 | 326.6106 | 348.6208 | 200.5095 | 181.9215 | 236.5194 | 198.7988 | 214.3799 | 151.7416 | 243.2247 | 141.9723 | 319.4882 | 236.6161 | 189.4186 | 342.562 |  | 215.5996 | 97.5487 | 119.7339 | 177.3853 | 251.9074 | 230.4102 | 237.9928 | 209.198 |  | 150.764 | 159.4924 | 255.9504 | 334.2744 | 331.8136 | 111.3779 | 157.8199 | 256.8185 | 342.1161 | 335.859 | 89.7721 | 99.3782 | 120.5132 | 173.592 | 259.1955 | 194.0364 | 257.8321 | 173.4376 | 217.9756 | 193.1335 | 111.9872 | 152.4698 | 238.7396 | 324.6901 | 323.092 | 130.6905 | 170.073 | 273.4087 | 349.6389 | 329.7128 | 87.5277 | 101.9076 | 132.89 | 187.1708 | 277.6681 | 149.8319 | 196.1793 | 204.5386 | 226.1793 | 123.7733 | 251.5457 | 164.6201 | 330.4283 | 325.3128 | 246.3423 | 249.9237 |  |  | 134.8869 | 152.1061 | 140.9575 | 261.2176 | 139.8433 | 237.3899 |  | 153.2479 | 136.336 | 142.3943 | 63.7942 | 100.0504 | 109.198 |  | 339.5308 | 406.643 | 416.3548 | 473.6979 | 633.1846 | 604.7707 | 437.5194 | [23 empty] | 141.6177 | 618.9777 | 56.9416 | 373.0869
15:45 | 8328 |  |  | -2.8868 | 29.7048 | 30.6487 | 7.3763 | 10.1085 | 15.9005 | 5.8206 | 1.4277 | 6.8153 | 1.7193 | 0.1321 |  |  |  | -18.7414 | 28.5408 | 42.9359 | 10.5775 |  | 10.7718 | 19.4197 | 0.59 | 2.2845 | 2.9781 | 1.2825 | -0.54 | 302.3992 | 298.0228 | 188.2379 | 223.3038 | 169.9105 | 151.5119 | 127.194 | 224.6584 | 154.816 | 246.6561 | 326.8394 | 309.3814 | 187.427 | 193.3898 | 280.8394 | 314.3084 | 336.4621 |  |  | 199.8093 |  | 440.2343 | 119.0899 | 152.2119 | 237.4461 | 310.8246 | 286.6305 | 234.0212 | 173.0746 | 261.2829 | 329.2942 | 319.1548 | 193.554 | 98.9119 | 119.9177 | 175.0322 | 253.2919 | 225.4834 | 202.8103 | 240.6119 | 368.8703 | 115.7009 | 170.0678 | 264.231 | 337.993 | 332.2396 | 113.9449 | 159.1683 | 236.0167 | 294.6045 | 285.8336 | 81.4303 | 96.6806 | 120.2179 | 175.9935 | 250.6722 | 208.4529 |  | 189.5469 | 453.4363 |  | 87.3117 | 150.0067 | 232.8508 | 308.0442 | 303.5665 | 137.3664 | 174.5985 | 256.8582 | 323.081 | 296.8917 | 95.0512 | 101.2896 | 124.3632 | 175.2291 | 258.4182 | 319.8245 | 202.0471 | 177.397 | 164.4954 | 138.9447 | 185.7081 | 262.9128 | 325.7733 | 312.0808 |  | 241.4219 |  |  | 132.6706 | 140.2772 | 241.4296 | 127.7827 | 258.1698 | 134.2796 | 47.8827 | 46.2725 | 41.4841 | 46.1826 | 46.1692 | 46.1138 | 34.5043 | 43.2143 | 132.6003 | 157.3125 | 149.6495 | 131.1712 | 320.4858 |  |  | 193.3754 |  | 169.5826 | 110.2426 | 153.0463 | 110.813 | 236.1279 | 163.8933 | 340.7426 | 327.3781 | 328.1042 | 238.3902 | 257.7291 | 289.8953 | 326.5899 | 348.5865 | 200.4669 | 181.8874 | 236.5312 | 198.7653 | 214.3895 | 151.7548 | 243.2183 | 141.9533 | 319.4306 | 236.6069 | 189.4304 | 342.5192 |  | 215.5809 | 97.5461 | 119.7331 | 177.3886 | 251.8664 | 230.3558 | 237.9379 | 209.1508 |  | 150.7649 | 159.5006 | 255.9394 | 334.2229 | 331.7538 | 111.3881 | 157.8333 | 256.8152 | 342.0683 | 335.8159 | 89.767 | 99.3802 | 120.5178 | 173.5963 | 259.164 | 193.9977 | 257.7885 | 173.4238 | 218.0751 | 193.1187 | 112.0035 | 152.4839 | 238.7408 | 324.6564 | 323.0576 | 130.6997 | 170.0828 | 273.4002 | 349.5981 | 329.6692 | 87.5262 | 101.9116 | 132.8848 | 187.1804 | 277.6509 | 149.7933 | 196.1419 | 204.4989 | 226.1399 | 123.7762 | 251.543 | 164.6365 | 330.3957 | 325.262 | 246.3393 | 249.8245 |  |  | 134.8591 | 152.0737 | 140.9383 | 261.1902 | 139.7996 | 237.3933 |  | 153.213 | 136.2958 | 142.3563 | 63.7899 | 100.0589 | 109.1829 |  | 339.4737 | 406.5439 | 416.2744 | 473.4529 | 632.9153 | 605.1195 | 438.0107 | [23 empty] | 141.5855 | 619.0174 | 57.0531 | 373.0088
15:45 | 8329 |  |  | -2.8945 | 29.6548 | 30.6714 | 7.3931 | 10.0598 | 15.8389 | 5.801 | 1.4279 | 6.8186 | 1.7183 | 0.1298 |  |  |  | -18.8016 | 28.4971 | 42.9415 | 10.5126 |  | 10.7405 | 19.427 | 0.5901 | 2.2824 | 2.9798 | 1.2815 | -0.0226 | 302.3644 | 297.9884 | 188.2211 | 223.2794 | 169.8941 | 151.5015 | 127.185 | 224.6266 | 154.7862 | 246.6304 | 326.7699 | 309.3151 | 187.4129 | 193.3851 | 280.7916 | 314.2919 | 336.4077 |  |  | 199.7767 |  | 440.157 | 119.0766 | 152.2205 | 237.4336 | 310.7778 | 286.5857 | 234.0109 | 173.0765 | 261.269 | 329.2455 | 319.0972 | 193.5456 | 98.9109 | 119.9316 | 175.0346 | 253.264 | 225.4402 | 202.7821 | 240.5621 | 368.8051 | 115.6986 | 170.0729 | 264.2236 | 337.947 | 332.186 | 113.9486 | 159.1747 | 236 | 294.566 | 285.7917 | 81.4449 | 96.6938 | 120.2271 | 175.9925 | 250.6462 | 208.3805 |  | 189.5559 | 453.3531 |  | 87.3141 | 150.0041 | 232.8406 | 308.0024 | 303.5197 | 137.3805 | 174.5974 | 256.8435 | 323.032 | 296.836 | 95.0453 | 101.2847 | 124.3631 | 175.2254 | 258.3923 | 319.8038 | 201.9937 | 177.379 | 164.4624 | 138.9441 | 185.7121 | 262.9036 | 325.7344 | 312.0348 |  | 241.384 |  |  | 132.6451 | 140.2417 | 241.3921 | 127.7679 | 258.1216 | 134.2722 | 47.9314 | 46.0072 | 41.722 | 46.2394 | 46.4237 | 45.9148 | 33.7965 | 43.6289 | 132.5583 | 157.2811 | 149.6117 | 131.1306 | 320.4382 |  |  | 193.3512 |  | 169.5628 | 110.2336 | 153.0304 | 110.7999 | 236.0945 | 163.8971 | 340.6851 | 327.3214 | 328.055 | 238.3099 | 257.7352 | 289.907 | 326.5733 | 348.5455 | 200.4096 | 181.8614 | 236.551 | 198.9039 | 214.3811 | 151.7664 | 243.22 | 141.9398 | 319.369 | 236.6055 | 189.4416 | 342.4855 |  | 215.5482 | 97.5479 | 119.7299 | 177.3836 | 251.8405 | 230.3093 | 237.8948 | 209.1036 |  | 150.7682 | 159.5067 | 255.9405 | 334.1771 | 331.703 | 111.3939 | 157.8362 | 256.8091 | 342.0117 | 335.7645 | 89.7616 | 99.377 | 120.5182 | 173.5917 | 259.1383 | 193.959 | 257.7425 | 173.3899 | 218.102 | 193.1036 | 112.0059 | 152.5044 | 238.7398 | 324.6197 | 323.0136 | 130.6888 | 170.0873 | 273.3883 | 349.5518 | 329.6143 | 87.52 | 101.9043 | 132.8949 | 187.1886 | 277.6249 | 149.7515 | 196.1106 | 204.4694 | 226.1053 | 123.7894 | 251.5492 | 164.6638 | 330.3627 | 325.2145 | 246.3488 | 249.7426 |  |  | 134.8223 | 152.0243 | 140.8963 | 261.1527 | 139.7514 | 237.3533 |  | 153.1902 | 136.271 | 142.327 | 63.791 | 100.091 | 109.2048 |  | 339.4536 | 406.4801 | 416.1955 | 473.8185 | 632.1487 | 604.2354 | 437.4009 | [23 empty] | 141.5522 | 618.1921 | 56.9525 | 372.9669
15:45 | 8330 |  |  | -2.8213 | 29.6065 | 30.7422 | 7.3458 | 10.1687 | 15.8847 | 5.7829 | 1.4296 | 6.8162 | 1.7168 | 0.1298 |  |  |  | -18.7665 | 28.5387 | 43.0483 | 10.5801 |  | 10.7757 | 19.4011 | 0.5899 | 2.2875 | 2.9827 | 1.2826 | -1.1886 | 302.3297 | 297.9519 | 188.208 | 223.2601 | 169.8858 | 151.4914 | 127.1777 | 224.6141 | 154.7849 | 246.62 | 326.7186 | 309.268 | 187.4024 | 193.3812 | 280.7704 | 314.2804 | 336.3689 |  |  | 199.7523 |  | 440.0785 | 119.0762 | 152.2302 | 237.4244 | 310.7341 | 286.5389 | 233.9982 | 173.0717 | 261.25 | 329.1993 | 319.05 | 193.5393 | 98.9065 | 119.9394 | 175.0285 | 253.2373 | 225.3983 | 202.7525 | 240.5214 | 368.7416 | 115.7019 | 170.0796 | 264.202 | 337.8952 | 332.1337 | 113.952 | 159.1681 | 235.9716 | 294.5175 | 285.7482 | 81.4414 | 96.6936 | 120.2253 | 175.9883 | 250.6256 | 208.3203 |  | 189.5552 | 453.2579 |  | 87.317 | 150.0043 | 232.8317 | 307.9585 | 303.4721 | 137.3762 | 174.5946 | 256.8181 | 322.9875 | 296.7864 | 95.0409 | 101.2911 | 124.3803 | 175.2393 | 258.3787 | 319.7778 | 201.9523 | 177.349 | 164.4244 | 138.9505 | 185.7043 | 262.8858 | 325.6918 | 311.9868 |  | 241.344 |  |  | 132.6176 | 140.2032 | 241.3688 | 127.7445 | 258.0833 | 134.2733 | 47.3307 | 46.3656 | 42.0506 | 46.183 | 46.6983 | 45.3255 | 33.6887 | 43.8484 | 132.5164 | 157.2387 | 149.5744 | 131.0861 | 320.3991 |  |  | 193.3326 |  | 169.549 | 110.2273 | 153.0149 | 110.7952 | 236.0655 | 163.9117 | 340.6367 | 327.266 | 328.0152 | 238.2484 | 257.7491 | 289.9149 | 326.5632 | 348.4971 | 200.3693 | 181.8242 | 236.5701 | 199.0428 | 214.3759 | 151.7704 | 243.2174 | 141.9287 | 319.3116 | 236.5904 | 189.4509 | 342.453 |  | 215.5526 | 97.5426 | 119.7376 | 177.3866 | 251.826 | 230.2684 | 237.8565 | 209.0683 |  | 150.7651 | 159.5233 | 255.9478 | 334.1222 | 331.6589 | 111.401 | 157.8395 | 256.7991 | 341.9758 | 335.7205 | 89.7676 | 99.3779 | 120.5087 | 173.5917 | 259.116 | 193.911 | 257.6953 | 173.3616 | 218.0916 | 193.0836 | 112.0148 | 152.5138 | 238.7272 | 324.5766 | 322.9603 | 130.6939 | 170.1027 | 273.3845 | 349.5121 | 329.5693 | 87.5189 | 101.9034 | 132.9103 | 187.1904 | 277.5936 | 149.7039 | 196.0657 | 204.4323 | 226.0643 | 123.8017 | 251.5445 | 164.6701 | 330.3181 | 325.1665 | 246.3196 | 249.6721 |  |  | 134.7864 | 151.979 | 140.8562 | 261.1 | 139.7072 | 237.3374 |  | 153.1695 | 136.245 | 142.3039 | 63.7825 | 100.1009 | 109.2134 |  | 339.4119 | 406.4214 | 416.1438 | 473.5617 | 632.9499 | 605.3979 | 438.0447 | [23 empty] | 141.5201 | 619.1739 | 57.0861 | 372.9167
15:45 | 8331 |  |  | -2.7721 | 29.6548 | 30.6151 | 7.3749 | 10.0464 | 15.9373 | 5.7739 | 1.4298 | 6.8125 | 1.7106 | 0.1289 |  |  |  | -18.7566 | 28.6228 | 43.0589 | 10.5699 |  | 10.8184 | 19.447 | 0.5914 | 2.2906 | 2.9831 | 1.2845 | -1.2166 | 302.288 | 297.9139 | 188.199 | 223.2435 | 169.8803 | 151.4782 | 127.1674 | 224.609 | 154.8095 | 246.6151 | 326.6835 | 309.2247 | 187.3982 | 193.3764 | 280.7589 | 314.2627 | 336.3453 |  |  | 199.7205 |  | 439.9998 | 119.0899 | 152.2328 | 237.4112 | 310.6837 | 286.4857 | 233.9823 | 173.0732 | 261.2341 | 329.1632 | 319.0107 | 193.5349 | 98.9131 | 119.9469 | 175.0308 | 253.2192 | 225.3598 | 202.7346 | 240.494 | 368.6846 | 115.7085 | 170.0902 | 264.19 | 337.8515 | 332.0815 | 113.9525 | 159.1625 | 235.9541 | 294.4741 | 285.6977 | 81.438 | 96.6857 | 120.2349 | 175.9953 | 250.6184 | 208.286 |  | 189.553 | 453.1729 |  | 87.32 | 150.0154 | 232.8298 | 307.9255 | 303.433 | 137.3647 | 174.5992 | 256.8095 | 322.9432 | 296.7435 | 95.053 | 101.309 | 124.3932 | 175.2546 | 258.3685 | 319.7459 | 201.909 | 177.3241 | 164.3974 | 138.9521 | 185.7093 | 262.8736 | 325.6549 | 311.9394 |  | 241.3028 |  |  | 132.5902 | 140.1518 | 241.3261 | 127.6897 | 258.0405 | 134.264 | 46.6173 | 46.9932 | 42.1906 | 46.0421 | 46.8749 | 44.9982 | 34.0272 | 44.124 | 132.4757 | 157.2022 | 149.5356 | 131.0454 | 320.3533 |  |  | 193.3166 |  | 169.5387 | 110.2209 | 152.9957 | 110.7944 | 236.0212 | 163.9232 | 340.5944 | 327.2136 | 327.9752 | 238.2023 | 257.7587 | 289.9213 | 326.5464 | 348.4483 | 200.355 | 181.7906 | 236.5856 | 199.0151 | 214.3602 | 151.7718 | 243.2065 | 141.923 | 319.2509 | 236.5657 | 189.4579 | 342.4212 |  | 215.5551 | 97.5491 | 119.7515 | 177.4076 | 251.797 | 230.2243 | 237.81 | 209.0328 |  | 150.7556 | 159.5418 | 255.9424 | 334.0688 | 331.6108 | 111.4058 | 157.8474 | 256.7883 | 341.9315 | 335.6694 | 89.7682 | 99.3648 | 120.5065 | 173.5893 | 259.094 | 193.8432 | 257.6459 | 173.3694 | 218.1264 | 193.0585 | 112.0269 | 152.5278 | 238.7287 | 324.542 | 322.9226 | 130.7121 | 170.1162 | 273.3791 | 349.4765 | 329.5265 | 87.5249 | 101.9193 | 132.914 | 187.1852 | 277.5949 | 149.6643 | 196.024 | 204.3859 | 226.018 | 123.7932 | 251.5284 | 164.6624 | 330.2751 | 325.1151 | 246.2792 | 249.6116 |  |  | 134.7633 | 151.9488 | 140.8275 | 261.0468 | 139.684 | 237.3444 |  | 153.1348 | 136.2049 | 142.2745 | 63.7829 | 100.0478 | 109.2148 |  | 339.3722 | 406.3549 | 416.0818 | 473.7406 | 633.8769 | 605.8768 | 438.0676 | [23 empty] | 141.487 | 619.8769 | 57.1172 | 372.8635
15:45 | 8332 |  |  | -2.688 | 29.5587 | 30.6475 | 7.4075 | 10.1714 | 15.9705 | 5.7835 | 1.4291 | 6.8127 | 1.717 | 0.1291 |  |  |  | -18.7977 | 28.5312 | 43.0677 | 10.4773 |  | 10.801 | 19.5127 | 0.5898 | 2.2849 | 2.9802 | 1.285 | -0.8937 | 302.2505 | 297.8801 | 188.1895 | 223.2264 | 169.8689 | 151.466 | 127.1583 | 224.5909 | 154.8078 | 246.6054 | 326.6404 | 309.165 | 187.3895 | 193.363 | 280.7479 | 314.2411 | 336.3268 |  |  | 199.69 |  | 439.9215 | 119.0924 | 152.2453 | 237.4037 | 310.6381 | 286.4326 | 233.9735 | 173.0807 | 261.2195 | 329.1204 | 318.9524 | 193.5254 | 98.9146 | 119.9557 | 175.0414 | 253.1893 | 225.3109 | 202.7083 | 240.4563 | 368.6262 | 115.7161 | 170.0982 | 264.18 | 337.8125 | 332.0248 | 113.9483 | 159.1557 | 235.9317 | 294.4247 | 285.6468 | 81.4341 | 96.6736 | 120.2371 | 175.993 | 250.5906 | 208.2738 |  | 189.542 | 453.0884 |  | 87.3122 | 150.0181 | 232.8257 | 307.8871 | 303.387 | 137.3642 | 174.5994 | 256.8045 | 322.8934 | 296.7023 | 95.0607 | 101.3119 | 124.3886 | 175.2499 | 258.3493 | 319.7053 | 201.8691 | 177.3099 | 164.3754 | 138.96 | 185.7251 | 262.8755 | 325.6193 | 311.8881 |  | 241.2658 |  |  | 132.5677 | 140.11 | 241.2998 | 127.6745 | 258.0036 | 134.2509 | 46.2353 | 47.4776 | 42.3224 | 45.7777 | 46.7724 | 45.2159 | 34.9993 | 44.5679 | 132.4333 | 157.1671 | 149.496 | 131.0062 | 320.3062 |  |  | 193.2991 |  | 169.5279 | 110.2165 | 152.9837 | 110.7863 | 235.9875 | 163.9299 | 340.5391 | 327.1596 | 327.9244 | 238.169 | 257.7633 | 289.9356 | 326.5309 | 348.4069 | 200.3339 | 181.7637 | 236.5963 | 198.9915 | 214.3644 | 151.7808 | 243.2012 | 141.9268 | 319.1924 | 236.5521 | 189.4633 | 342.394 |  | 215.552 | 97.556 | 119.7695 | 177.4125 | 251.7788 | 230.1792 | 237.765 | 208.988 |  | 150.7565 | 159.556 | 255.9332 | 334.0296 | 331.564 | 111.4163 | 157.8597 | 256.7878 | 341.8977 | 335.6203 | 89.7633 | 99.3713 | 120.5019 | 173.5914 | 259.0632 | 193.7968 | 257.6013 | 173.415 | 218.1767 | 193.0353 | 112.0442 | 152.5402 | 238.7403 | 324.4997 | 322.8942 | 130.7181 | 170.1277 | 273.3757 | 349.4381 | 329.4791 | 87.5255 | 101.9284 | 132.9115 | 187.1835 | 277.5911 | 149.6192 | 195.993 | 204.3516 | 225.9845 | 123.7916 | 251.5179 | 164.6652 | 330.2283 | 325.0659 | 246.2362 | 249.5433 |  |  | 134.7337 | 151.9101 | 140.7881 | 261.0074 | 139.6615 | 237.318 |  | 153.1059 | 136.1741 | 142.2446 | 63.7971 | 99.9942 | 109.2353 |  | 339.3364 | 406.3153 | 416.0136 | 473.7134 | 632.8532 | 604.734 | 437.31 | [23 empty] | 141.4543 | 618.7936 | 57.133 | 372.8259
15:45 | 8333 |  |  | -2.6712 | 29.5846 | 30.7449 | 7.4352 | 10.2192 | 16.0126 | 5.7951 | 1.4276 | 6.8114 | 1.7142 | 0.1304 |  |  |  | -18.7974 | 28.4758 | 43.0484 | 10.6525 |  | 10.8212 | 19.4452 | 0.5895 | 2.2906 | 2.9796 | 1.2824 | -0.7245 | 302.2188 | 297.8457 | 188.1786 | 223.2097 | 169.8536 | 151.4556 | 127.1555 | 224.5718 | 154.8007 | 246.6005 | 326.594 | 309.1067 | 187.3839 | 193.3431 | 280.7136 | 314.2054 | 336.2758 |  |  | 199.6644 |  | 439.8456 | 119.0937 | 152.2484 | 237.3981 | 310.5976 | 286.3939 | 233.9634 | 173.0901 | 261.2067 | 329.0719 | 318.8925 | 193.5229 | 98.9071 | 119.9639 | 175.0334 | 253.1559 | 225.2592 | 202.6768 | 240.4121 | 368.56 | 115.7209 | 170.0994 | 264.1623 | 337.7716 | 331.9785 | 113.9548 | 159.1609 | 235.9149 | 294.3809 | 285.606 | 81.4397 | 96.6834 | 120.2462 | 176.0023 | 250.5715 | 208.2729 |  | 189.5275 | 453.0151 |  | 87.3072 | 150.0179 | 232.8163 | 307.8366 | 303.3299 | 137.3753 | 174.6011 | 256.7919 | 322.8465 | 296.644 | 95.0585 | 101.3057 | 124.3874 | 175.2459 | 258.3265 | 319.6564 | 201.827 | 177.2837 | 164.3503 | 138.9701 | 185.7288 | 262.8761 | 325.5774 | 311.8408 |  | 241.2358 |  |  | 132.5344 | 140.0709 | 241.2569 | 127.6282 | 257.9526 | 134.2267 | 46.2321 | 47.7949 | 42.8592 | 45.4931 | 46.5216 | 45.6173 | 36.2666 | 44.654 | 132.3954 | 157.1271 | 149.4558 | 130.9589 | 320.2742 |  |  | 193.2926 |  | 169.5205 | 110.2272 | 152.9824 | 110.7807 | 235.9544 | 163.937 | 340.4877 | 327.1133 | 327.8773 | 238.1812 | 257.7694 | 289.9489 | 326.518 | 348.3708 | 200.2839 | 181.7336 | 236.5781 | 198.9597 | 214.3704 | 151.7905 | 243.2014 | 141.9114 | 319.1372 | 236.5478 | 189.475 | 342.3514 |  | 215.5317 | 97.55 | 119.7621 | 177.4043 | 251.7531 | 230.1257 | 237.7196 | 208.9468 |  | 150.7533 | 159.5582 | 255.9267 | 333.9949 | 331.5256 | 111.4338 | 157.8751 | 256.7866 | 341.853 | 335.5801 | 89.7665 | 99.3878 | 120.4999 | 173.5972 | 259.0427 | 193.7621 | 257.566 | 173.4524 | 218.1764 | 193.0275 | 112.0672 | 152.5544 | 238.7382 | 324.4657 | 322.8488 | 130.7244 | 170.1436 | 273.3756 | 349.4099 | 329.4401 | 87.5319 | 101.9391 | 132.918 | 187.2012 | 277.5685 | 149.5853 | 195.9569 | 204.313 | 225.9533 | 123.7884 | 251.5052 | 164.6686 | 330.1857 | 325.0108 | 246.1959 | 249.4557 |  |  | 134.7056 | 151.8703 | 140.7588 | 260.9688 | 139.6423 | 237.2846 |  | 153.0781 | 136.1382 | 142.2167 | 63.7943 | 99.997 | 109.2343 |  | 339.3231 | 406.2403 | 415.9414 | 473.8145 | 633.8778 | 606.3021 | 438.0508 | [23 empty] | 141.4216 | 620.0899 | 57.2298 | 372.7817
15:45 | 8334 |  |  | -2.7312 | 29.4582 | 30.671 | 7.4062 | 10.1076 | 15.9979 | 5.7762 | 1.4268 | 6.8098 | 1.7144 | 0.1293 |  |  |  | -18.6974 | 28.6216 | 42.964 | 10.6272 |  | 10.9384 | 19.467 | 0.5888 | 2.2861 | 2.9776 | 1.2821 | -0.987 | 302.1893 | 297.8129 | 188.1701 | 223.1933 | 169.848 | 151.4443 | 127.151 | 224.5673 | 154.815 | 246.6014 | 326.5557 | 309.0619 | 187.3764 | 193.3229 | 280.6743 | 314.179 | 336.2086 |  |  | 199.6365 |  | 439.7684 | 119.0938 | 152.2504 | 237.3855 | 310.5512 | 286.3508 | 233.9522 | 173.0898 | 261.1891 | 329.0292 | 318.8435 | 193.5297 | 98.9077 | 119.98 | 175.0303 | 253.1319 | 225.2153 | 202.6511 | 240.3703 | 368.5 | 115.7254 | 170.1031 | 264.1514 | 337.7261 | 331.9343 | 113.9614 | 159.1628 | 235.8927 | 294.3368 | 285.5548 | 81.4442 | 96.6876 | 120.2535 | 176.0042 | 250.5625 | 208.2746 |  | 189.5085 | 452.9353 |  | 87.3169 | 150.0195 | 232.7997 | 307.7967 | 303.2873 | 137.3749 | 174.6029 | 256.7833 | 322.7983 | 296.5855 | 95.0511 | 101.3099 | 124.396 | 175.2442 | 258.3129 | 319.6134 | 201.7773 | 177.2495 | 164.3245 | 138.9713 | 185.73 | 262.8606 | 325.5384 | 311.7979 |  | 241.2049 |  |  | 132.5041 | 140.0362 | 241.19 | 127.5435 | 257.9149 | 134.2136 | 46.1933 | 47.962 | 43.6382 | 45.2487 | 46.3326 | 45.7554 | 37.6955 | 44.5275 | 132.3606 | 157.0958 | 149.4213 | 130.9176 | 320.2354 |  |  | 193.286 |  | 169.5133 | 110.2293 | 152.9728 | 110.7751 | 235.913 | 163.9367 | 340.444 | 327.0696 | 327.8311 | 238.2065 | 257.7749 | 289.958 | 326.5035 | 348.3396 | 200.2147 | 181.7047 | 236.5379 | 198.9365 | 214.3709 | 151.7925 | 243.1955 | 141.8999 | 319.0757 | 236.5295 | 189.4811 | 342.3059 |  | 215.5083 | 97.5462 | 119.7613 | 177.403 | 251.7204 | 230.0694 | 237.6755 | 208.9079 |  | 150.7539 | 159.565 | 255.9363 | 333.9605 | 331.4775 | 111.4333 | 157.8874 | 256.7777 | 341.8048 | 335.5298 | 89.7662 | 99.3813 | 120.4902 | 173.5945 | 259.0187 | 193.7043 | 257.5301 | 173.4441 | 218.1491 | 193.0063 | 112.0746 | 152.5759 | 238.7409 | 324.4324 | 322.8035 | 130.7311 | 170.1595 | 273.3712 | 349.3698 | 329.4002 | 87.5383 | 101.9401 | 132.932 | 187.2155 | 277.5522 | 149.5497 | 195.9217 | 204.2794 | 225.9148 | 123.7968 | 251.5036 | 164.6778 | 330.1485 | 324.9594 | 246.1699 | 249.371 |  |  | 134.6824 | 151.8186 | 140.7337 | 260.919 | 139.6169 | 237.2466 |  | 153.0375 | 136.109 | 142.1883 | 63.7964 | 100.0399 | 109.2313 |  | 339.3119 | 406.1805 | 415.8694 | 473.624 | 632.5767 | 604.2771 | 436.926 | [23 empty] | 141.3887 | 618.4269 | 57.182 | 372.7462
15:45 | 8335 |  |  | -2.7009 | 29.4624 | 30.7036 | 7.3794 | 10.1186 | 15.9909 | 5.8447 | 1.4255 | 6.8132 | 1.7165 | 0.1298 |  |  |  | -18.6853 | 28.5103 | 43.0524 | 10.6409 |  | 10.8687 | 19.4811 | 0.5898 | 2.2891 | 2.9813 | 1.2826 | -2.1195 | 302.1608 | 297.7807 | 188.1641 | 223.1733 | 169.8423 | 151.4368 | 127.1461 | 224.5581 | 154.8366 | 246.5979 | 326.5139 | 309.0156 | 187.3645 | 193.3115 | 280.662 | 314.1623 | 336.1793 |  |  | 199.6123 |  | 439.6874 | 119.0962 | 152.2618 | 237.3774 | 310.5045 | 286.3012 | 233.9386 | 173.089 | 261.1755 | 328.9843 | 318.7988 | 193.5252 | 98.9091 | 119.9946 | 175.043 | 253.1082 | 225.1734 | 202.6258 | 240.3277 | 368.4625 | 115.7243 | 170.1081 | 264.1343 | 337.6795 | 331.8807 | 113.9609 | 159.1619 | 235.871 | 294.2871 | 285.4992 | 81.4411 | 96.6811 | 120.2611 | 176.0046 | 250.5481 | 208.2936 |  | 189.4939 | 452.852 |  | 87.3212 | 150.0289 | 232.7834 | 307.7657 | 303.2516 | 137.3762 | 174.6139 | 256.7747 | 322.7523 | 296.5378 | 95.0514 | 101.3194 | 124.4032 | 175.2502 | 258.3001 | 319.5616 | 201.7355 | 177.2237 | 164.3015 | 138.973 | 185.7345 | 262.8445 | 325.5032 | 311.7474 |  | 241.157 |  |  | 132.4774 | 139.9969 | 241.1524 | 127.5164 | 257.8721 | 134.1857 | 45.9882 | 48.0262 | 43.6568 | 44.9854 | 46.1477 | 45.743 | 39.2771 | 44.479 | 132.3194 | 157.063 | 149.3869 | 130.8831 | 320.1925 |  |  | 193.2687 |  | 169.5019 | 110.2235 | 152.9638 | 110.7721 | 235.8609 | 163.9403 | 340.4013 | 327.0144 | 327.7792 | 238.1962 | 257.789 | 289.9723 | 326.5037 | 348.3133 | 200.1797 | 181.6804 | 236.505 | 198.9155 | 214.3943 | 151.8083 | 243.1917 | 141.906 | 319.0273 | 236.5223 | 189.4895 | 342.2779 |  | 215.5074 | 97.5461 | 119.7804 | 177.4096 | 251.6951 | 230.0228 | 237.6375 | 208.8692 |  | 150.7617 | 159.5873 | 255.9402 | 333.9222 | 331.4305 | 111.4282 | 157.8992 | 256.768 | 341.7633 | 335.4725 | 89.7605 | 99.3803 | 120.4793 | 173.5997 | 258.9888 | 193.6612 | 257.489 | 173.4299 | 218.0973 | 192.9827 | 112.0837 | 152.5862 | 238.749 | 324.3942 | 322.7586 | 130.7317 | 170.1804 | 273.3558 | 349.322 | 329.3561 | 87.54 | 101.9457 | 132.9397 | 187.2174 | 277.526 | 149.5048 | 195.8821 | 204.2424 | 225.8702 | 123.8089 | 251.5023 | 164.6892 | 330.1034 | 324.9098 | 246.1432 | 249.2859 |  |  | 134.6506 | 151.7643 | 140.7009 | 260.869 | 139.5791 | 237.2477 |  | 153.0121 | 136.0807 | 142.1613 | 63.8033 | 100.053 | 109.2257 |  | 339.2972 | 406.1114 | 415.7949 | 474.3528 | 634.281 | 606.5626 | 438.6687 | [23 empty] | 141.3555 | 620.4218 | 57.2 | 372.7043
15:45 | 8336 |  |  | -2.5827 | 29.5776 | 30.7661 | 7.4534 | 10.1539 | 15.96 | 5.7555 | 1.4249 | 6.8093 | 1.718 | 0.1306 |  |  |  | -18.6244 | 28.5594 | 43.1254 | 10.7176 |  | 10.9163 | 19.46 | 0.5896 | 2.2867 | 2.9811 | 1.2822 | -0.9545 | 302.1311 | 297.7439 | 188.154 | 223.1543 | 169.8302 | 151.4249 | 127.1405 | 224.5394 | 154.8505 | 246.5866 | 326.4777 | 308.9682 | 187.351 | 193.2875 | 280.6474 | 314.1235 | 336.1491 |  |  | 199.5842 |  | 439.6089 | 119.1048 | 152.269 | 237.3736 | 310.4596 | 286.254 | 233.927 | 173.0967 | 261.1674 | 328.9335 | 318.7511 | 193.5183 | 98.9064 | 120.0092 | 175.0453 | 253.0881 | 225.1433 | 202.6085 | 240.2942 | 368.4273 | 115.7279 | 170.1034 | 264.1189 | 337.6354 | 331.8282 | 113.9678 | 159.167 | 235.8577 | 294.2418 | 285.4529 | 81.4441 | 96.6799 | 120.2689 | 176.0105 | 250.5278 | 208.3043 |  | 189.4708 | 452.7662 |  | 87.3229 | 150.0444 | 232.7755 | 307.7365 | 303.2083 | 137.3927 | 174.6262 | 256.7654 | 322.7109 | 296.4974 | 95.0552 | 101.3209 | 124.405 | 175.2629 | 258.2768 | 319.5056 | 201.694 | 177.1983 | 164.2813 | 138.9747 | 185.7371 | 262.8296 | 325.4664 | 311.6999 |  | 241.0983 |  |  | 132.45 | 139.9547 | 241.1284 | 127.5004 | 257.8385 | 134.1378 | 46.0004 | 47.9653 | 43.3983 | 44.8009 | 45.937 | 46.0285 | 40.7246 | 44.4066 | 132.2734 | 157.0338 | 149.3522 | 130.8508 | 320.1543 |  |  | 193.2517 |  | 169.4867 | 110.2234 | 152.9618 | 110.7657 | 235.7849 | 163.9509 | 340.3512 | 326.9584 | 327.7292 | 238.1799 | 257.799 | 289.9846 | 326.5032 | 348.278 | 200.1742 | 181.6595 | 236.4606 | 198.8802 | 214.404 | 151.8245 | 243.1891 | 141.8933 | 318.971 | 236.5171 | 189.4916 | 342.2516 |  | 215.4998 | 97.5595 | 119.7955 | 177.4224 | 251.6777 | 230.2276 | 237.5987 | 208.8394 |  | 150.7669 | 159.601 | 255.9275 | 333.8908 | 331.3861 | 111.4342 | 157.9013 | 256.7562 | 341.7063 | 335.4184 | 89.7577 | 99.3818 | 120.4724 | 173.5982 | 258.9638 | 193.6273 | 257.4458 | 173.4191 | 218.0185 | 192.9707 | 112.0927 | 152.5912 | 238.7419 | 324.3537 | 322.7106 | 130.729 | 170.1926 | 273.3434 | 349.2754 | 329.3085 | 87.5396 | 101.9504 | 132.9441 | 187.221 | 277.4961 | 149.4667 | 195.8502 | 204.2041 | 225.8259 | 123.812 | 251.5014 | 164.6958 | 330.0652 | 324.8596 | 246.1439 | 248.8231 |  |  | 134.6219 | 151.7298 | 140.6707 | 260.8388 | 139.5553 | 237.256 |  | 152.9688 | 136.0413 | 142.134 | 63.7997 | 100.0292 | 109.2198 |  | 339.2753 | 406.0449 | 415.7385 | 473.5033 | 632.6182 | 604.3768 | 437.231 | [23 empty] | 141.3214 | 618.4975 | 57.3714 | 372.6601
15:45 | 8337 |  |  | -2.5804 | 29.6263 | 30.754 | 7.4067 | 10.1567 | 16.0321 | 5.9192 | 1.4258 | 6.8091 | 1.7202 | 0.1301 |  |  |  | -18.6318 | 28.5989 | 43.2724 | 10.7472 |  | 10.928 | 19.4361 | 0.5902 | 2.2858 | 2.9823 | 1.2834 | -1.0342 | 302.1041 | 297.7132 | 188.1426 | 223.1391 | 169.8192 | 151.4165 | 127.1396 | 224.5287 | 154.8504 | 246.5692 | 326.4347 | 308.9098 | 187.3389 | 193.2544 | 280.6099 | 314.0776 | 336.099 |  |  | 199.6439 |  | 439.5208 | 119.1006 | 152.2683 | 237.3556 | 310.4089 | 286.2053 | 233.9112 | 173.0977 | 261.1443 | 328.8907 | 318.7023 | 193.5206 | 98.9097 | 120.023 | 175.0522 | 253.0644 | 225.1151 | 202.5882 | 240.2594 | 368.3727 | 115.737 | 170.1125 | 264.1081 | 337.5924 | 331.7798 | 113.9753 | 159.1653 | 235.8353 | 294.201 | 285.4097 | 81.4402 | 96.6796 | 120.2726 | 176.0062 | 250.5116 | 208.3063 |  | 189.4361 | 452.6756 |  | 87.3341 | 150.053 | 232.7687 | 307.705 | 303.1705 | 137.4169 | 174.6372 | 256.7478 | 322.6691 | 296.4566 | 95.0615 | 101.3209 | 124.4158 | 175.2783 | 258.2582 | 319.4684 | 201.6454 | 177.1722 | 164.2623 | 138.9765 | 185.7456 | 262.8244 | 325.4202 | 311.6588 |  | 241.0504 |  |  | 132.4263 | 139.9168 | 241.0868 | 127.4516 | 257.8268 | 134.1043 | 45.9221 | 47.9463 | 43.8177 | 44.6567 | 45.7213 | 46.461 | 41.7085 | 44.5418 | 132.2303 | 157.0049 | 149.3188 | 130.8185 | 320.1203 |  |  | 193.2327 |  | 169.48 | 110.2254 | 152.9539 | 110.7634 | 235.7016 | 163.961 | 340.3048 | 326.9101 | 327.6874 | 238.2023 | 257.7913 | 290.0007 | 326.4949 | 348.2433 | 200.1815 | 181.6254 | 236.4314 | 198.8463 | 214.3986 | 151.8324 | 243.1842 | 141.8633 | 318.9048 | 236.4973 | 189.5041 | 342.2202 |  | 215.4883 | 97.5697 | 119.8094 | 177.4352 | 251.6598 | 230.4125 | 237.5491 | 208.8014 |  | 150.768 | 159.6167 | 255.9349 | 333.8633 | 331.3432 | 111.4386 | 157.907 | 256.7469 | 341.6617 | 335.3735 | 89.756 | 99.3735 | 120.4673 | 173.5952 | 258.9335 | 193.591 | 257.3942 | 173.3989 | 217.9203 | 192.9544 | 112.1043 | 152.6055 | 238.74 | 324.3128 | 322.676 | 130.7342 | 170.1958 | 273.3436 | 349.2421 | 329.2667 | 87.5445 | 101.9444 | 132.9327 | 187.2152 | 277.4804 | 149.4272 | 195.8115 | 204.1714 | 225.7839 | 123.8142 | 251.5062 | 164.7045 | 330.0234 | 324.808 | 246.1259 | 249.0008 |  |  | 134.5962 | 151.7014 | 140.6419 | 260.8156 | 139.5445 | 237.1785 |  | 152.936 | 136.0185 | 142.1113 | 63.801 | 100.0258 | 109.2173 |  | 339.2018 | 406.0081 | 415.6905 | 473.7483 | 633.4623 | 605.2042 | 437.6208 | [23 empty] | 141.2936 | 619.3333 | 57.4996 | 372.6049
15:45 | 8338 |  |  | -2.5033 | 29.6349 | 30.7168 | 7.4133 | 10.1597 | 16.0753 | 5.8658 | 1.4243 | 6.8023 | 1.7167 | 0.1301 |  |  |  | -18.5124 | 28.5753 | 43.1423 | 10.6974 |  | 10.9612 | 19.5709 | 0.5897 | 2.2839 | 2.9805 | 1.2828 | -1.4538 | 302.0652 | 297.6779 | 188.1382 | 223.1213 | 169.8128 | 151.4058 | 127.1357 | 224.5107 | 154.8393 | 246.5475 | 326.3734 | 308.849 | 187.3344 | 193.2441 | 280.5797 | 314.0578 | 336.0637 |  |  | 199.718 |  | 439.4429 | 119.1015 | 152.2765 | 237.3458 | 310.361 | 286.16 | 233.9016 | 173.1024 | 261.1267 | 328.8538 | 318.6661 | 193.5207 | 98.9149 | 120.0365 | 175.0639 | 253.0445 | 225.0795 | 202.566 | 240.2213 | 368.3128 | 115.7506 | 170.1232 | 264.0961 | 337.5566 | 331.7288 | 113.9738 | 159.156 | 235.8157 | 294.1576 | 285.3649 | 81.4399 | 96.6855 | 120.2842 | 176.0098 | 250.4954 | 208.3081 |  | 189.4003 | 452.5968 |  | 87.3341 | 150.0522 | 232.7619 | 307.6587 | 303.1227 | 137.4374 | 174.6338 | 256.7281 | 322.6176 | 296.3993 | 95.0552 | 101.326 | 124.4273 | 175.2837 | 258.2477 | 319.4194 | 201.602 | 177.1428 | 164.2357 | 138.9813 | 185.7583 | 262.8227 | 325.3779 | 311.6097 |  | 241.0059 |  |  | 132.3915 | 139.8713 | 241.0519 | 127.4291 | 257.8028 | 134.0699 | 45.3885 | 47.9781 | 44.0107 | 44.5694 | 45.619 | 46.7059 | 41.8553 | 45.0802 | 132.1944 | 156.9706 | 149.2902 | 130.7843 | 320.0745 |  |  | 193.2116 |  | 169.4665 | 110.2129 | 152.9406 | 110.759 | 235.6133 | 163.9659 | 340.2613 | 326.8605 | 327.6462 | 238.2213 | 257.7977 | 290.0211 | 326.4817 | 348.2161 | 200.1952 | 181.5946 | 236.4376 | 198.824 | 214.3854 | 151.8377 | 243.1796 | 141.8343 | 318.8489 | 236.4896 | 189.5154 | 342.1723 |  | 215.4713 | 97.5581 | 119.8085 | 177.4262 | 251.6252 | 230.3468 | 237.4932 | 208.7489 |  | 150.7592 | 159.6225 | 255.9201 | 333.8188 | 331.3 | 111.4408 | 157.9181 | 256.7415 | 341.633 | 335.3277 | 89.7453 | 99.3609 | 120.4623 | 173.5953 | 258.9017 | 193.555 | 257.3364 | 173.3757 | 217.8109 | 192.9283 | 112.1172 | 152.6303 | 238.7439 | 324.282 | 322.6357 | 130.7464 | 170.207 | 273.3428 | 349.2133 | 329.2409 | 87.5527 | 101.9564 | 132.942 | 187.2196 | 277.473 | 149.3922 | 195.7685 | 204.1344 | 225.7435 | 123.8161 | 251.4901 | 164.7073 | 329.9784 | 324.7519 | 246.0805 | 249.4804 |  |  | 134.5706 | 151.6609 | 140.6099 | 260.7831 | 139.5258 | 237.063 |  | 152.8983 | 135.99 | 142.0832 | 63.7879 | 99.9892 | 109.2406 |  | 339.1694 | 405.9363 | 415.6215 | 473.6588 | 633.1853 | 604.9337 | 437.6718 | [23 empty] | 141.2595 | 619.0595 | 57.5392 | 372.5528
15:45 | 8339 |  |  | -2.5434 | 29.5999 | 30.7661 | 7.4368 | 10.1212 | 16.0172 | 5.876 | 1.4228 | 6.8043 | 1.7165 | 0.1302 |  |  |  | -18.5518 | 28.5214 | 43.2309 | 10.6722 |  | 11.0599 | 19.568 | 0.5893 | 2.2839 | 2.9832 | 1.2855 | -1.1101 | 302.0288 | 297.6519 | 188.1445 | 223.106 | 169.81 | 151.3953 | 127.1381 | 224.509 | 154.8458 | 246.536 | 326.3338 | 308.8135 | 187.3455 | 193.2548 | 280.5737 | 314.0573 | 336.0446 |  |  | 199.7005 |  | 439.3712 | 119.1164 | 152.2892 | 237.3409 | 310.3181 | 286.1167 | 233.8948 | 173.1056 | 261.1212 | 328.8139 | 318.6137 | 193.5156 | 98.9156 | 120.0505 | 175.0612 | 253.0192 | 225.0397 | 202.5402 | 240.1916 | 368.2504 | 115.7535 | 170.1244 | 264.0842 | 337.5186 | 331.6741 | 113.9719 | 159.1582 | 235.8039 | 294.1126 | 285.3221 | 81.4475 | 96.685 | 120.2871 | 176.0218 | 250.4827 | 208.3142 |  | 189.3598 | 452.5149 |  | 87.336 | 150.0583 | 232.7579 | 307.6175 | 303.076 | 137.4439 | 174.6325 | 256.7108 | 322.5722 | 296.3422 | 95.0554 | 101.3298 | 124.4376 | 175.2806 | 258.2284 | 319.3626 | 201.5588 | 177.1105 | 164.2132 | 138.9878 | 185.7605 | 262.8097 | 325.3466 | 311.5615 |  | 240.96 |  |  | 132.3605 | 139.8372 | 241.0212 | 127.419 | 257.782 | 134.0351 | 44.6018 | 48.1086 | 43.9108 | 44.5987 | 45.5539 | 46.9318 | 41.2098 | 45.4368 | 132.1601 | 156.9418 | 149.2593 | 130.7563 | 320.0236 |  |  | 193.1942 |  | 169.4485 | 110.2018 | 152.9324 | 110.7512 | 235.536 | 163.9741 | 340.2133 | 326.8104 | 327.6015 | 238.2337 | 257.8154 | 290.0312 | 326.4739 | 348.1758 | 200.2058 | 181.5723 | 236.3751 | 198.7878 | 214.3863 | 151.8434 | 243.177 | 141.8192 | 318.7941 | 236.4826 | 189.5183 | 342.1228 |  | 215.4602 | 97.5563 | 119.8139 | 177.4212 | 251.6016 | 230.2957 | 237.4491 | 208.7087 |  | 150.7608 | 159.6279 | 255.9073 | 333.7827 | 331.248 | 111.4454 | 157.9156 | 256.735 | 341.5944 | 335.2855 | 89.7351 | 99.3485 | 120.455 | 173.5827 | 258.8657 | 193.523 | 257.2721 | 173.3613 | 217.7005 | 192.8851 | 112.1261 | 152.6488 | 238.741 | 324.2465 | 322.5871 | 130.7584 | 170.2175 | 273.3271 | 349.162 | 329.1933 | 87.5472 | 101.9624 | 132.9594 | 187.2265 | 277.4502 | 149.3532 | 195.7377 | 204.1018 | 225.7045 | 123.8243 | 251.4795 | 164.7127 | 329.9472 | 324.7038 | 246.0318 | 249.3062 |  |  | 134.5471 | 151.6153 | 140.5828 | 260.7512 | 139.4975 | 236.976 |  | 152.861 | 135.9507 | 142.0529 | 63.7789 | 99.9582 | 109.2443 |  | 339.1604 | 405.8567 | 415.5598 | 473.4719 | 632.9986 | 604.9337 | 437.2985 | [23 empty] | 141.2259 | 618.9661 | 57.5323 | 372.5086
15:45 | 8340 |  |  | -2.5222 | 29.6466 | 30.77 | 7.3506 | 10.1653 | 16.0382 | 5.8479 | 1.4239 | 6.8048 | 1.7129 | 0.1303 |  |  |  | -18.4755 | 28.5462 | 43.193 | 10.6736 |  | 11.1048 | 19.6577 | 0.5902 | 2.2853 | 2.9854 | 1.2854 | -1.7882 | 302.0097 | 297.6276 | 188.141 | 223.0886 | 169.8011 | 151.3871 | 127.1389 | 224.5036 | 154.8528 | 246.5272 | 326.2962 | 308.7738 | 187.3391 | 193.2566 | 280.5579 | 314.0349 | 336.0096 |  |  | 199.6689 |  | 439.2917 | 119.1312 | 152.2954 | 237.3304 | 310.2785 | 286.0729 | 233.8755 | 173.1123 | 261.1081 | 328.769 | 318.5597 | 193.5054 | 98.9128 | 120.0524 | 175.0565 | 252.9857 | 225.003 | 202.5072 | 240.1528 | 368.1841 | 115.7425 | 170.1308 | 264.0722 | 337.4685 | 331.6229 | 113.9765 | 159.1689 | 235.7881 | 294.0733 | 285.2765 | 81.4619 | 96.6855 | 120.2919 | 176.0309 | 250.4713 | 208.3127 |  | 189.3174 | 452.432 |  | 87.3429 | 150.0665 | 232.7485 | 307.5801 | 303.0334 | 137.4318 | 174.6357 | 256.6842 | 322.5293 | 296.2948 | 95.0644 | 101.3294 | 124.4546 | 175.2858 | 258.204 | 319.3087 | 201.5149 | 177.0779 | 164.1991 | 138.9914 | 185.7651 | 262.7936 | 325.3065 | 311.514 |  | 240.9146 |  |  | 132.3355 | 139.8076 | 241.0199 | 127.4498 | 257.7714 | 134.0133 | 44.1792 | 48.1846 | 43.8259 | 44.5928 | 45.5447 | 47.1274 | 40.5938 | 45.1645 | 132.1234 | 156.9083 | 149.2263 | 130.7265 | 319.9813 |  |  | 193.1752 |  | 169.4449 | 110.2036 | 152.9298 | 110.745 | 235.4837 | 163.9895 | 340.1689 | 326.7568 | 327.5516 | 238.2685 | 257.8216 | 290.0375 | 326.4727 | 348.1281 | 200.2037 | 181.5412 | 236.2775 | 198.7447 | 214.4139 | 151.8539 | 243.1712 | 141.8192 | 318.7365 | 236.4726 | 189.5279 | 342.0827 |  | 215.4572 | 97.5625 | 119.8297 | 177.4337 | 251.5798 | 230.2484 | 237.4109 | 208.6703 |  | 150.7785 | 159.645 | 255.915 | 333.7539 | 331.2102 | 111.4505 | 157.9269 | 256.7287 | 341.5497 | 335.2466 | 89.735 | 99.3549 | 120.4518 | 173.5854 | 258.8382 | 193.5193 | 257.2224 | 173.352 | 217.6438 | 192.8495 | 112.1352 | 152.6692 | 238.7424 | 324.2136 | 322.5462 | 130.7676 | 170.2331 | 273.3162 | 349.1187 | 329.1378 | 87.5476 | 101.9557 | 132.9675 | 187.2411 | 277.425 | 149.3142 | 195.7052 | 204.074 | 225.6736 | 123.8276 | 251.478 | 164.7206 | 329.9145 | 324.6624 | 245.9848 | 249.2025 |  |  | 134.517 | 151.567 | 140.5459 | 260.6989 | 139.464 | 236.9115 |  | 152.8278 | 135.9256 | 142.0294 | 63.7759 | 100.0149 | 109.2493 |  | 339.1298 | 405.7851 | 415.5083 | 473.7366 | 633.8504 | 605.5209 | 437.8359 | [23 empty] | 141.1945 | 619.6857 | 57.5989 | 372.4574
15:45 | 8341 |  |  | -2.3559 | 29.8043 | 30.7922 | 7.5207 | 10.1742 | 16.0046 | 5.8896 | 1.4229 | 6.8053 | 1.7121 | 0.1295 |  |  |  | -18.462 | 28.6273 | 43.2411 | 10.664 |  | 11.1482 | 19.7746 | 0.59 | 2.2882 | 2.9896 | 1.2844 | -0.5714 | 301.9838 | 297.5922 | 188.1267 | 223.0742 | 169.7916 | 151.3798 | 127.1291 | 224.4941 | 154.8566 | 246.5263 | 326.2498 | 308.7267 | 187.3259 | 193.2549 | 280.5488 | 314.0031 | 335.9718 |  |  | 199.639 |  | 439.2138 | 119.1433 | 152.2976 | 237.3249 | 310.235 | 286.0259 | 233.8596 | 173.1173 | 261.0846 | 328.7264 | 318.5134 | 193.4968 | 98.9191 | 120.0598 | 175.0635 | 252.9653 | 224.9719 | 202.4814 | 240.1123 | 368.1286 | 115.7498 | 170.14 | 264.0608 | 337.4184 | 331.5769 | 113.9759 | 159.1688 | 235.7645 | 294.031 | 285.2324 | 81.4678 | 96.6833 | 120.3059 | 176.0394 | 250.4588 | 208.2816 |  | 189.2706 | 452.358 |  | 87.3447 | 150.0669 | 232.7436 | 307.5421 | 302.9879 | 137.411 | 174.6331 | 256.6683 | 322.4789 | 296.2402 | 95.0509 | 101.3456 | 124.4745 | 175.2872 | 258.1957 | 319.2602 | 201.4745 | 177.0484 | 164.1828 | 138.9934 | 185.7695 | 262.7861 | 325.2688 | 311.4618 |  | 240.8697 |  |  | 132.3062 | 139.7758 | 241 | 127.4363 | 257.7563 | 133.9919 | 44.1286 | 48.1788 | 43.68 | 44.4554 | 45.707 | 47.1907 | 40.8953 | 44.6341 | 132.0923 | 156.8748 | 149.1919 | 130.6881 | 319.9384 |  |  | 193.157 |  | 169.4396 | 110.2075 | 152.9229 | 110.7406 | 235.4342 | 163.9991 | 340.1271 | 326.6992 | 327.5073 | 238.2652 | 257.8366 | 290.051 | 326.4693 | 348.0832 | 200.1888 | 181.5141 | 236.2386 | 198.7187 | 214.4304 | 151.8732 | 243.1701 | 141.8202 | 318.6807 | 236.4748 | 189.5375 | 342.0389 |  | 215.4591 | 97.5546 | 119.8336 | 177.4328 | 251.5531 | 230.1929 | 237.3588 | 208.627 |  | 150.7825 | 159.6506 | 255.902 | 333.7105 | 331.1885 | 111.4608 | 157.9458 | 256.7247 | 341.5059 | 335.2069 | 89.7416 | 99.367 | 120.4498 | 173.5988 | 258.8178 | 193.5579 | 257.1819 | 173.3374 | 217.6552 | 192.8287 | 112.1502 | 152.683 | 238.7429 | 324.1827 | 322.5062 | 130.7568 | 170.2471 | 273.2785 | 349.0678 | 329.0646 | 87.5566 | 101.9596 | 132.9928 | 187.2706 | 277.4045 | 149.2824 | 195.6667 | 204.0401 | 225.6344 | 123.8223 | 251.4645 | 164.7249 | 329.874 | 324.6193 | 245.933 | 249.0944 |  |  | 134.4907 | 151.5206 | 140.5088 | 260.6463 | 139.4457 | 236.8434 |  | 152.7983 | 135.9079 | 141.9991 | 63.7974 | 100.0689 | 109.2472 |  | 339.0967 | 405.7277 | 415.4428 | 473.1688 | 632.1966 | 604.2065 | 437.152 | [23 empty] | 141.1634 | 618.2015 | 57.8469 | 372.4122
15:45 | 8342 |  |  | -2.4278 | 29.6758 | 30.7776 | 7.5059 | 10.2755 | 16.1642 | 5.9244 | 1.4209 | 6.8054 | 1.7124 | 0.1287 |  |  |  | -18.4567 | 28.6844 | 43.3121 | 10.7755 |  | 11.1333 | 19.8765 | 0.59 | 2.2839 | 2.9848 | 1.2846 | -1.306 | 301.9445 | 297.559 | 188.1188 | 223.0656 | 169.7834 | 151.38 | 127.1314 | 224.4837 | 154.8631 | 246.5246 | 326.2056 | 308.6856 | 187.3247 | 193.2643 | 280.528 | 313.9834 | 335.9273 |  |  | 199.6093 |  | 439.1337 | 119.1429 | 152.2972 | 237.3146 | 310.1832 | 285.9794 | 233.8505 | 173.0986 | 261.0699 | 328.6839 | 318.4653 | 193.4922 | 98.9107 | 120.0708 | 175.0705 | 252.9422 | 224.9284 | 202.4621 | 240.0782 | 368.0728 | 115.7606 | 170.148 | 264.0502 | 337.3722 | 331.5309 | 113.9772 | 159.1647 | 235.744 | 293.9845 | 285.1888 | 81.4561 | 96.6855 | 120.3104 | 176.0347 | 250.4441 | 208.2518 |  | 189.2191 | 452.2822 |  | 87.3497 | 150.0779 | 232.7402 | 307.5123 | 302.946 | 137.42 | 174.6439 | 256.6768 | 322.4367 | 296.1888 | 95.0376 | 101.3571 | 124.4787 | 175.288 | 258.1783 | 319.2204 | 201.4261 | 177.0159 | 164.1647 | 138.9974 | 185.7725 | 262.7825 | 325.2316 | 311.4113 |  | 240.8234 |  |  | 132.2734 | 139.7424 | 240.9381 | 127.3713 | 257.727 | 133.9641 | 44.1397 | 48.3747 | 44.0011 | 44.2522 | 45.6409 | 46.8175 | 41.6056 | 44.6491 | 132.0674 | 156.8397 | 149.1553 | 130.6483 | 319.8919 |  |  | 193.1453 |  | 169.4275 | 110.2042 | 152.9068 | 110.7367 | 235.3559 | 164.0094 | 340.0776 | 326.6448 | 327.4624 | 238.2279 | 257.8405 | 290.0624 | 326.4677 | 348.0369 | 200.1547 | 181.4813 | 236.2621 | 198.6935 | 214.4313 | 151.887 | 243.1671 | 141.7981 | 318.623 | 236.4688 | 189.5454 | 341.9851 |  | 215.4781 | 97.5495 | 119.8387 | 177.4273 | 251.5323 | 230.1308 | 237.3101 | 208.5901 |  | 150.7814 | 159.6638 | 255.8897 | 333.6737 | 331.1507 | 111.4638 | 157.9531 | 256.7177 | 341.4578 | 335.1626 | 89.7504 | 99.3698 | 120.4524 | 173.6046 | 258.7917 | 193.5786 | 257.1353 | 173.3233 | 217.6745 | 192.7957 | 112.167 | 152.6909 | 238.7345 | 324.1432 | 322.4567 | 130.733 | 170.2496 | 273.2561 | 349.0233 | 328.9998 | 87.5603 | 101.9577 | 133.0123 | 187.2802 | 277.3784 | 149.2491 | 195.6282 | 204.0089 | 225.5923 | 123.8219 | 251.455 | 164.7295 | 329.8343 | 324.5793 | 245.8686 | 248.9846 |  |  | 134.4585 | 151.4799 | 140.4703 | 260.6058 | 139.4332 | 236.7393 |  | 152.7615 | 135.8852 | 141.9742 | 63.7976 | 100.093 | 109.251 |  | 339.0616 | 405.656 | 415.388 | 473.6511 | 633.1643 | 604.734 | 436.8127 | [23 empty] | 141.1307 | 618.9492 | 57.9662 | 372.3588
15:45 | 8343 |  |  | -2.3582 | 29.6287 | 30.881 | 7.5314 | 10.3241 | 16.1346 | 5.9825 | 1.4201 | 6.8057 | 1.7168 | 0.1298 |  |  |  | -18.511 | 28.6271 | 43.2886 | 10.7309 |  | 11.1948 | 19.8339 | 0.5898 | 2.2816 | 2.9859 | 1.2859 | -1.1488 | 301.9011 | 297.5269 | 188.1115 | 223.0492 | 169.7741 | 151.3707 | 127.126 | 224.4457 | 154.8548 | 246.507 | 326.1599 | 308.6394 | 187.3131 | 193.2402 | 280.45 | 313.946 | 335.8522 |  |  | 199.5724 |  | 439.0488 | 119.1274 | 152.305 | 237.2977 | 310.1363 | 285.9288 | 233.8368 | 173.1097 | 261.0571 | 328.64 | 318.4215 | 193.492 | 98.9018 | 120.0878 | 175.0742 | 252.911 | 224.887 | 202.4382 | 240.0463 | 368.0179 | 115.7687 | 170.1535 | 264.039 | 337.324 | 331.4829 | 113.9786 | 159.1649 | 235.7314 | 293.9452 | 285.1447 | 81.4605 | 96.6882 | 120.3124 | 176.0274 | 250.4152 | 208.211 |  | 189.1725 | 452.1907 |  | 87.3492 | 150.0853 | 232.732 | 307.4745 | 302.8927 | 137.4426 | 174.6513 | 256.668 | 322.3935 | 296.1436 | 95.045 | 101.3594 | 124.4829 | 175.2944 | 258.1564 | 319.1804 | 201.384 | 176.9819 | 164.1553 | 138.9974 | 185.781 | 262.7698 | 325.1917 | 311.3647 |  | 240.7764 |  |  | 132.239 | 139.7112 | 240.8934 | 127.3262 | 257.7046 | 133.9226 | 44.1708 | 48.6733 | 44.741 | 44.1147 | 45.3404 | 46.1761 | 42.0194 | 45.2988 | 132.0431 | 156.7977 | 149.1189 | 130.611 | 319.844 |  |  | 193.1252 |  | 169.4093 | 110.192 | 152.8868 | 110.7226 | 235.2446 | 164.0168 | 340.0212 | 326.5917 | 327.4134 | 238.1964 | 257.8355 | 290.0723 | 326.4616 | 347.989 | 200.1121 | 181.4423 | 236.2769 | 198.6624 | 214.4094 | 151.8827 | 243.1563 | 141.7564 | 318.5594 | 236.4478 | 189.5515 | 341.9358 |  | 215.477 | 97.5584 | 119.8455 | 177.4318 | 251.5108 | 230.0626 | 237.2703 | 208.5517 |  | 150.7789 | 159.6792 | 255.8935 | 333.6443 | 331.1052 | 111.4667 | 157.9597 | 256.7055 | 341.413 | 335.109 | 89.7598 | 99.3687 | 120.4561 | 173.6049 | 258.7661 | 193.5326 | 257.0914 | 173.3077 | 217.6498 | 192.7575 | 112.1706 | 152.7108 | 238.728 | 324.1052 | 322.4068 | 130.7605 | 170.2665 | 273.2805 | 349.0051 | 328.9832 | 87.5677 | 101.9613 | 133.0217 | 187.2925 | 277.3632 | 149.2108 | 195.6021 | 204.0059 | 225.5528 | 123.8363 | 251.4551 | 164.7437 | 329.7997 | 324.5382 | 245.8117 | 248.8953 |  |  | 134.4249 | 151.448 | 140.4354 | 260.5642 | 139.4192 | 236.633 |  | 152.7221 | 135.856 | 141.9419 | 63.789 | 100.0571 | 109.2574 |  | 339.0311 | 405.5898 | 415.3171 | 473.686 | 633.6491 | 605.1419 | 437.2475 | [23 empty] | 141.0973 | 619.3955 | 57.9865 | 372.3105
15:45 | 8344 |  |  | -2.3567 | 29.6287 | 30.9212 | 7.5234 | 10.2374 | 16.1605 | 5.9326 | 1.4219 | 6.8074 | 1.7127 | 0.1284 |  |  |  | -18.5281 | 28.6516 | 43.3304 | 10.7356 |  | 11.1765 | 19.7665 | 0.5892 | 2.2818 | 2.9861 | 1.286 | -0.8376 | 301.8608 | 297.4941 | 188.1014 | 223.0283 | 169.7653 | 151.3558 | 127.1131 | 224.4273 | 154.8578 | 246.4991 | 326.1161 | 308.5909 | 187.3041 | 193.2239 | 280.3844 | 313.9007 | 335.8062 |  |  | 199.5481 |  | 438.9689 | 119.1216 | 152.3135 | 237.2904 | 310.0969 | 285.8852 | 233.8263 | 173.1307 | 261.0456 | 328.5944 | 318.3724 | 193.4959 | 98.9078 | 120.1002 | 175.0789 | 252.8867 | 224.8568 | 202.413 | 240.0103 | 367.9549 | 115.7754 | 170.1599 | 264.0291 | 337.2797 | 331.4319 | 113.9788 | 159.165 | 235.7222 | 293.8999 | 285.1055 | 81.4651 | 96.6852 | 120.3217 | 176.036 | 250.3857 | 208.1731 |  | 189.126 | 452.0971 |  | 87.3508 | 150.0803 | 232.7234 | 307.4277 | 302.8437 | 137.4672 | 174.6508 | 256.6362 | 322.3414 | 296.1005 | 95.078 | 101.3495 | 124.4723 | 175.3136 | 258.134 | 319.1402 | 201.3415 | 176.9509 | 164.1448 | 138.9921 | 185.7833 | 262.7511 | 325.1468 | 311.3175 |  | 240.7367 |  |  | 132.2098 | 139.6812 | 240.8589 | 127.2908 | 257.6833 | 133.8812 | 44.1251 | 48.9533 | 45.2034 | 44.1205 | 44.9839 | 46.0652 | 42.2282 | 45.8932 | 132.0159 | 156.7645 | 149.0835 | 130.5805 | 319.8006 |  |  | 193.1064 |  | 169.3995 | 110.1936 | 152.8779 | 110.7176 | 235.1329 | 164.0229 | 339.9779 | 326.5423 | 327.3674 | 238.141 | 257.8435 | 290.0894 | 326.4543 | 347.9416 | 200.0905 | 181.4079 | 236.2417 | 198.6292 | 214.3853 | 151.8846 | 243.1487 | 141.7359 | 318.4989 | 236.4386 | 189.5629 | 341.8956 |  | 215.4534 | 97.5591 | 119.8502 | 177.4352 | 251.4815 | 229.9874 | 237.2239 | 208.5076 |  | 150.7755 | 159.6834 | 255.8998 | 333.619 | 331.0493 | 111.4694 | 157.9642 | 256.6899 | 341.3717 | 335.0556 | 89.7612 | 99.3566 | 120.4524 | 173.5907 | 258.7422 | 193.4728 | 257.0428 | 173.2785 | 217.5583 | 192.7159 | 112.1676 | 152.7272 | 238.7265 | 324.0769 | 322.356 | 130.7855 | 170.2789 | 273.2906 | 348.9706 | 328.96 | 87.5735 | 101.9812 | 133.0144 | 187.2921 | 277.3536 | 149.1794 | 195.5658 | 203.9958 | 225.5071 | 123.8447 | 251.4487 | 164.7489 | 329.7572 | 324.4822 | 245.7576 | 248.8056 |  |  | 134.4025 | 151.4167 | 140.4081 | 260.5132 | 139.3989 | 236.5219 |  | 152.6872 | 135.8193 | 141.9096 | 63.7906 | 100.0052 | 109.2559 |  | 338.9815 | 405.5255 | 415.2483 | 473.2535 | 633.504 | 605.6161 | 437.9264 | [23 empty] | 141.0668 | 619.5601 | 57.9539 | 372.2535
15:45 | 8345 |  |  | -2.3855 | 29.6687 | 30.9833 | 7.5852 | 10.3059 | 16.1569 | 5.9911 | 1.4215 | 6.8033 | 1.7137 | 0.1285 |  |  |  | -18.4592 | 28.6278 | 43.346 | 10.7212 |  | 11.1724 | 19.8512 | 0.5911 | 2.2817 | 2.9866 | 1.2873 | -2.0056 | 301.8318 | 297.4537 | 188.0915 | 223.0114 | 169.758 | 151.3403 | 127.1098 | 224.4306 | 154.8719 | 246.4936 | 326.0689 | 308.5372 | 187.2957 | 193.2027 | 280.3794 | 313.8782 | 335.7704 |  |  | 199.5315 |  | 438.8942 | 119.1329 | 152.3235 | 237.2814 | 310.0506 | 285.8423 | 233.8194 | 173.1324 | 261.0334 | 328.555 | 318.3246 | 193.4954 | 98.9088 | 120.1002 | 175.0766 | 252.8602 | 224.8245 | 202.3856 | 239.9718 | 367.8917 | 115.7826 | 170.1628 | 264.0143 | 337.2412 | 331.3803 | 113.9835 | 159.1629 | 235.7079 | 293.8516 | 285.0637 | 81.462 | 96.6884 | 120.326 | 176.0406 | 250.3681 | 208.1635 |  | 189.0786 | 452.0113 |  | 87.3547 | 150.0828 | 232.7127 | 307.3847 | 302.8009 | 137.5063 | 174.6503 | 256.618 | 322.2913 | 296.0591 | 95.0896 | 101.3286 | 124.4559 | 175.3243 | 258.1005 | 319.0955 | 201.2928 | 176.9182 | 164.1305 | 138.9833 | 185.7875 | 262.7416 | 325.0997 | 311.2691 |  | 240.7075 |  |  | 132.182 | 139.65 | 240.8211 | 127.2728 | 257.6411 | 133.855 | 44.185 | 48.5704 | 44.3884 | 44.147 | 44.5401 | 46.1957 | 42.3444 | 45.9719 | 131.9926 | 156.7372 | 149.0561 | 130.5542 | 319.7659 |  |  | 193.1009 |  | 169.3963 | 110.1972 | 152.8794 | 110.7192 | 235.0422 | 164.034 | 339.9393 | 326.4991 | 327.3298 | 238.0586 | 257.8448 | 290.1041 | 326.4381 | 347.899 | 200.0713 | 181.3755 | 236.1918 | 198.5996 | 214.3924 | 151.8943 | 243.1437 | 141.7395 | 318.4435 | 236.4308 | 189.5636 | 341.8567 |  | 215.4266 | 97.5572 | 119.8581 | 177.4364 | 251.4561 | 229.9229 | 237.182 | 208.4623 |  | 150.7826 | 159.6913 | 255.8836 | 333.5842 | 331.0019 | 111.4734 | 157.9738 | 256.684 | 341.3317 | 335.005 | 89.759 | 99.3494 | 120.4417 | 173.5847 | 258.7159 | 193.4492 | 257.0016 | 173.2419 | 217.4647 | 192.6784 | 112.1781 | 152.7482 | 238.7284 | 324.0496 | 322.3124 | 130.7748 | 170.2795 | 273.2585 | 348.9159 | 328.9118 | 87.571 | 101.9836 | 133.0158 | 187.295 | 277.3284 | 149.1518 | 195.5275 | 203.963 | 225.4681 | 123.8516 | 251.4384 | 164.747 | 329.7177 | 324.428 | 245.7071 | 248.7319 |  |  | 134.376 | 151.3893 | 140.3799 | 260.452 | 139.3717 | 236.429 |  | 152.6541 | 135.7899 | 141.8802 | 63.7841 | 100.0302 | 109.251 |  | 338.9303 | 405.425 | 415.1931 | 473.5304 | 632.2724 | 603.8369 | 437.0555 | [23 empty] | 141.0377 | 618.0546 | 58.0695 | 372.1777
15:45 | 8346 |  |  | -2.3401 | 29.7199 | 31.126 | 7.5439 | 10.2801 | 16.2218 | 5.8638 | 1.4208 | 6.8042 | 1.7081 | 0.1287 |  |  |  | -18.4154 | 28.6132 | 43.305 | 10.7723 |  | 11.182 | 19.8686 | 0.5903 | 2.2799 | 2.9863 | 1.2876 | 0.4076 | 301.8094 | 297.4175 | 188.0907 | 222.9996 | 169.747 | 151.331 | 127.1095 | 224.4242 | 154.8815 | 246.4845 | 326.032 | 308.4879 | 187.2893 | 193.1769 | 280.3558 | 313.8457 | 335.7263 |  |  | 199.4944 |  | 438.8159 | 119.1456 | 152.326 | 237.2687 | 310.0045 | 285.7933 | 233.8062 | 173.1321 | 261.0147 | 328.5097 | 318.2722 | 193.4907 | 98.9056 | 120.1043 | 175.0752 | 252.829 | 224.789 | 202.3577 | 239.9302 | 367.8399 | 115.786 | 170.1698 | 263.9969 | 337.1948 | 331.3222 | 113.9805 | 159.1625 | 235.681 | 293.81 | 285.0162 | 81.4586 | 96.6811 | 120.318 | 176.0433 | 250.353 | 208.1248 |  | 189.028 | 451.9213 |  | 87.3487 | 150.0867 | 232.7016 | 307.3459 | 302.7518 | 137.528 | 174.6571 | 256.5996 | 322.2436 | 296.0107 | 95.064 | 101.3244 | 124.4615 | 175.3153 | 258.0772 | 319.0491 | 201.2496 | 176.8925 | 164.12 | 138.9855 | 185.7911 | 262.7378 | 325.0638 | 311.2229 |  | 240.6864 |  |  | 132.1552 | 139.618 | 240.7881 | 127.2798 | 257.5898 | 133.8271 | 44.567 | 47.7363 | 42.8623 | 44.3238 | 44.2946 | 46.1373 | 42.3809 | 45.9494 | 131.9681 | 156.6966 | 149.0244 | 130.5201 | 319.7186 |  |  | 193.0816 |  | 169.3831 | 110.1887 | 152.8701 | 110.7132 | 234.8922 | 164.0431 | 339.8858 | 326.4494 | 327.2845 | 237.9863 | 257.8478 | 290.1107 | 326.4305 | 347.8622 | 200.0562 | 181.342 | 236.1381 | 198.5709 | 214.4062 | 151.897 | 243.1322 | 141.7363 | 318.3852 | 236.4148 | 189.5726 | 341.8111 |  | 215.4126 | 97.5632 | 119.8679 | 177.4421 | 251.44 | 229.871 | 237.1416 | 208.4248 |  | 150.7896 | 159.7101 | 255.8732 | 333.5556 | 330.9558 | 111.4834 | 157.9845 | 256.6786 | 341.2922 | 334.9521 | 89.7617 | 99.3511 | 120.4374 | 173.5759 | 258.6938 | 193.4351 | 256.9598 | 173.2158 | 217.4018 | 192.6531 | 112.2088 | 152.7659 | 238.7388 | 324.0108 | 322.2731 | 130.7712 | 170.286 | 273.2173 | 348.8581 | 328.8358 | 87.5676 | 101.9801 | 133.0306 | 187.3088 | 277.3028 | 149.1197 | 195.4986 | 203.9379 | 225.4271 | 123.8597 | 251.446 | 164.7675 | 329.6851 | 324.3775 | 245.6622 | 248.7052 |  |  | 134.3467 | 151.3748 | 140.3545 | 260.3976 | 139.3547 | 236.3781 |  | 152.617 | 135.7641 | 141.8486 | 63.7876 | 100.063 | 109.2562 |  | 338.8973 | 405.3588 | 415.1453 | 473.3782 | 633.6286 | 605.5537 | 437.6774 | [23 empty] | 141.0099 | 619.5912 | 58.1223 | 372.128
15:45 | 8347 |  |  | -2.2635 | 29.6622 | 31.0519 | 7.515 | 10.1983 | 16.1686 | 5.8977 | 1.4253 | 6.7966 | 1.7101 | 0.1285 |  |  |  | -18.4328 | 28.5619 | 43.4007 | 10.7308 |  | 11.1553 | 19.8136 | 0.5897 | 2.278 | 2.9838 | 1.2834 | -1.0579 | 301.7781 | 297.3887 | 188.0909 | 222.9822 | 169.7385 | 151.3286 | 127.1093 | 224.4202 | 154.8916 | 246.4796 | 326.0051 | 308.4543 | 187.2927 | 193.1799 | 280.3382 | 313.8002 | 335.6992 |  |  | 199.4691 |  | 438.7421 | 119.1537 | 152.3286 | 237.2672 | 309.9626 | 285.7523 | 233.7921 | 173.1367 | 261.0019 | 328.4609 | 318.2217 | 193.4837 | 98.9051 | 120.1127 | 175.084 | 252.8081 | 224.7517 | 202.3334 | 239.8909 | 367.7816 | 115.7873 | 170.172 | 263.9838 | 337.1467 | 331.2693 | 113.9849 | 159.1634 | 235.6597 | 293.7709 | 284.9685 | 81.4547 | 96.6816 | 120.3181 | 176.0485 | 250.3325 | 208.0719 |  | 188.9697 | 451.8297 |  | 87.3433 | 150.0931 | 232.6954 | 307.3136 | 302.7079 | 137.5109 | 174.665 | 256.5843 | 322.1984 | 295.9602 | 95.0432 | 101.3332 | 124.4754 | 175.3121 | 258.0652 | 319.0039 | 201.2008 | 176.8662 | 164.1092 | 138.9977 | 185.7987 | 262.7325 | 325.0301 | 311.1835 |  | 240.6681 |  |  | 132.1257 | 139.5923 | 240.7845 | 127.3246 | 257.5424 | 133.7929 | 44.9797 | 47.1188 | 41.4877 | 44.2546 | 44.5421 | 46.0439 | 42.672 | 45.7746 | 131.934 | 156.6562 | 148.9888 | 130.4813 | 319.6713 |  |  | 193.0595 |  | 169.3713 | 110.1775 | 152.8591 | 110.7137 | 234.588 | 164.0562 | 339.8425 | 326.3963 | 327.2295 | 237.9302 | 257.8584 | 290.1251 | 326.4316 | 347.8306 | 200.0535 | 181.3048 | 236.0997 | 198.5383 | 214.4204 | 151.9045 | 243.1207 | 141.7241 | 318.3207 | 236.4036 | 189.5853 | 341.7624 |  | 215.4202 | 97.5629 | 119.8736 | 177.4492 | 251.4134 | 229.8194 | 237.0969 | 208.3848 |  | 150.7945 | 159.7297 | 255.8789 | 333.5204 | 330.9187 | 111.4864 | 157.9962 | 256.6616 | 341.2447 | 334.8995 | 89.762 | 99.3581 | 120.4381 | 173.5458 | 258.6732 | 193.4191 | 256.9115 | 173.1799 | 217.345 | 192.6167 | 112.2208 | 152.7703 | 238.7386 | 323.9686 | 322.2278 | 130.7851 | 170.3068 | 273.2317 | 348.8194 | 328.797 | 87.5661 | 101.9864 | 133.033 | 187.309 | 277.2893 | 149.0831 | 195.4598 | 203.9059 | 225.3794 | 123.8728 | 251.4499 | 164.7862 | 329.6382 | 324.3208 | 245.6177 | 248.6708 |  |  | 134.319 | 151.3458 | 140.3217 | 260.3421 | 139.3387 | 236.2925 |  | 152.5891 | 135.7327 | 141.8229 | 63.7978 | 100.0577 | 109.2701 |  | 338.8543 | 405.2595 | 415.0777 | 473.3436 | 632.8947 | 604.3977 | 436.9934 | [23 empty] | 140.9812 | 618.6462 | 58.0379 | 372.0569
15:45 | 8348 |  |  | -2.2329 | 29.7257 | 31.1265 | 7.5714 | 10.0927 | 16.1908 | 5.8814 | 1.4248 | 6.8 | 1.708 | 0.1279 |  |  |  | -18.483 | 28.6357 | 43.3147 | 10.7019 |  | 11.2573 | 19.8201 | 0.5901 | 2.276 | 2.9889 | 1.2818 | -0.8955 | 301.7363 | 297.3508 | 188.0809 | 222.9587 | 169.7296 | 151.3097 | 127.1008 | 224.4112 | 154.903 | 246.4681 | 325.971 | 308.4065 | 187.293 | 193.1324 | 280.3505 | 313.7601 | 335.6798 |  |  | 199.4532 |  | 438.6662 | 119.1604 | 152.3455 | 237.2701 | 309.9187 | 285.7094 | 233.7858 | 173.1472 | 260.9967 | 328.4236 | 318.173 | 193.4847 | 98.9068 | 120.1274 | 175.086 | 252.7883 | 224.7102 | 202.3153 | 239.855 | 367.7217 | 115.7936 | 170.1793 | 263.9693 | 337.0998 | 331.2219 | 113.989 | 159.1649 | 235.6477 | 293.7309 | 284.921 | 81.4611 | 96.69 | 120.3382 | 176.0621 | 250.328 | 208.0229 |  | 188.9176 | 451.7441 |  | 87.3587 | 150.1116 | 232.6973 | 307.2863 | 302.6758 | 137.4956 | 174.6765 | 256.5744 | 322.1645 | 295.9198 | 95.0413 | 101.3511 | 124.4944 | 175.3244 | 258.0613 | 318.9717 | 201.1505 | 176.8285 | 164.0975 | 139.0068 | 185.814 | 262.7242 | 324.99 | 311.137 |  | 240.6324 |  |  | 132.0984 | 139.575 | 240.7525 | 127.3002 | 257.4926 | 133.7706 | 45.296 | 45.7745 | 40.7697 | 43.5691 | 45.0467 | 46.0596 | 42.7702 | 45.3819 | 131.8958 | 156.6232 | 148.9554 | 130.4462 | 319.6299 |  |  | 193.0465 |  | 169.3564 | 110.1687 | 152.8437 | 110.7109 | 234.2494 | 164.0633 | 339.7958 | 326.3383 | 327.18 | 237.8467 | 257.8754 | 290.1469 | 326.4323 | 347.8067 | 200.0265 | 181.2751 | 236.0855 | 198.5025 | 214.4292 | 151.9215 | 243.1221 | 141.7066 | 318.2635 | 236.3951 | 189.5974 | 341.73 |  | 215.416 | 97.5594 | 119.8796 | 177.4479 | 251.3926 | 229.7585 | 237.0549 | 208.3473 |  | 150.7971 | 159.7481 | 255.8886 | 333.4776 | 330.8828 | 111.4842 | 157.994 | 256.6449 | 341.1862 | 334.8434 | 89.7521 | 99.3667 | 120.4315 | 173.5092 | 258.644 | 193.4093 | 256.8559 | 173.1102 | 217.2771 | 192.5782 | 112.2174 | 152.7743 | 238.7265 | 323.9316 | 322.1819 | 130.7871 | 170.3143 | 273.23 | 348.7788 | 328.7557 | 87.5746 | 101.9876 | 133.0352 | 187.3117 | 277.2652 | 149.046 | 195.4223 | 203.8722 | 225.3386 | 123.8813 | 251.4434 | 164.7956 | 329.5935 | 324.2718 | 245.5649 | 248.6007 |  |  | 134.285 | 151.3052 | 140.2824 | 260.2851 | 139.3127 | 236.1809 |  | 152.5473 | 135.7072 | 141.7894 | 63.8039 | 100.0374 | 109.2729 |  | 338.8063 | 405.1666 | 415.005 | 473.686 | 633.4623 | 604.8301 | 437.3097 | [23 empty] | 140.9487 | 619.1462 | 58.0807 | 371.9864
15:45 | 8349 |  |  | -2.1884 | 29.8161 | 31.2039 | 7.6509 | 10.2753 | 16.2481 | 6.0892 | 1.4249 | 6.7994 | 1.7095 | 0.1291 |  |  |  | -18.4362 | 28.785 | 43.4637 | 10.7136 |  | 11.1936 | 19.9141 | 0.5877 | 2.2774 | 2.9875 | 1.2822 | -1.5626 | 301.6979 | 297.324 | 188.0674 | 222.9414 | 169.7162 | 151.3005 | 127.0931 | 224.3855 | 154.9066 | 246.4542 | 325.9168 | 308.3517 | 187.2784 | 193.0828 | 280.314 | 313.7176 | 335.6442 |  |  | 199.4216 |  | 438.5816 | 119.1462 | 152.3521 | 237.2512 | 309.874 | 285.6515 | 233.7743 | 173.1448 | 260.975 | 328.3774 | 318.119 | 193.4819 | 98.9002 | 120.1397 | 175.0828 | 252.7594 | 224.6743 | 202.2945 | 239.8204 | 367.6677 | 115.7934 | 170.1854 | 263.962 | 337.0564 | 331.175 | 113.9913 | 159.1684 | 235.6306 | 293.6912 | 284.8749 | 81.4679 | 96.6885 | 120.3487 | 176.0648 | 250.3046 | 207.9795 |  | 188.8742 | 451.6647 |  | 87.3739 | 150.1188 | 232.6938 | 307.2553 | 302.6419 | 137.4954 | 174.6879 | 256.5664 | 322.1291 | 295.8762 | 95.0435 | 101.3752 | 124.5095 | 175.3364 | 258.0526 | 318.9429 | 201.1048 | 176.7859 | 164.086 | 139.008 | 185.8233 | 262.7116 | 324.9498 | 311.0864 |  | 240.5908 |  |  | 132.071 | 139.5464 | 240.7051 | 127.2581 | 257.4338 | 133.7538 | 45.7949 | 44.488 | 41.0164 | 43.0109 | 45.44 | 46.1844 | 42.0873 | 45.4048 | 131.8608 | 156.5861 | 148.9187 | 130.4116 | 319.5908 |  |  | 193.0346 |  | 169.3425 | 110.1685 | 152.8339 | 110.7038 | 234.0349 | 164.0731 | 339.7471 | 326.2811 | 327.1355 | 237.7557 | 257.8811 | 290.1498 | 326.4308 | 347.7652 | 199.9825 | 181.241 | 236.0778 | 198.464 | 214.417 | 151.9282 | 243.1206 | 141.6912 | 318.2093 | 236.3792 | 189.605 | 341.6987 |  | 215.4074 | 97.5675 | 119.8914 | 177.4507 | 251.3758 | 229.6892 | 237.0133 | 208.3091 |  | 150.7913 | 159.7551 | 255.8758 | 333.4488 | 330.8327 | 111.4856 | 157.9983 | 256.6428 | 341.1376 | 334.8008 | 89.7471 | 99.3617 | 120.4209 | 173.4671 | 258.6184 | 193.3957 | 256.7968 | 173.0385 | 217.1917 | 192.5406 | 112.2359 | 152.7896 | 238.7339 | 323.9015 | 322.1513 | 130.7954 | 170.3275 | 273.2226 | 348.7427 | 328.7078 | 87.5821 | 101.9941 | 133.0499 | 187.3179 | 277.2509 | 149.0098 | 195.3949 | 203.848 | 225.3014 | 123.8832 | 251.4355 | 164.8093 | 329.5545 | 324.2291 | 245.5127 | 248.5335 |  |  | 134.2416 | 151.2709 | 140.2467 | 260.2311 | 139.2859 | 236.0744 |  | 152.5082 | 135.6804 | 141.7647 | 63.7917 | 100.0631 | 109.2776 |  | 338.7521 | 405.0922 | 414.9314 | 473.3391 | 633.5526 | 605.8492 | 437.9434 | [23 empty] | 140.9162 | 619.7009 | 58.4187 | 371.9221
15:45 | 8350 |  |  | -2.1279 | 29.8367 | 31.2332 | 7.6101 | 10.3042 | 16.283 | 5.9452 | 1.4253 | 6.8052 | 1.7079 | 0.1291 |  |  |  | -18.3847 | 28.6988 | 43.3419 | 10.673 |  | 11.1385 | 19.8829 | 0.5871 | 2.2805 | 2.9894 | 1.2828 | -0.7676 | 301.6653 | 297.3037 | 188.0579 | 222.9227 | 169.7071 | 151.2965 | 127.0901 | 224.3732 | 154.9142 | 246.4462 | 325.8724 | 308.305 | 187.2658 | 193.0733 | 280.2672 | 313.6748 | 335.5839 |  |  | 199.3906 |  | 438.4991 | 119.1403 | 152.3507 | 237.2324 | 309.8303 | 285.6027 | 233.7581 | 173.1443 | 260.9558 | 328.325 | 318.0628 | 193.4676 | 98.9018 | 120.1502 | 175.0887 | 252.7327 | 224.6389 | 202.2713 | 239.7887 | 367.6136 | 115.7961 | 170.1875 | 263.9473 | 337.0171 | 331.1239 | 113.9938 | 159.1668 | 235.6097 | 293.6454 | 284.8283 | 81.4679 | 96.6859 | 120.3469 | 176.0595 | 250.2687 | 207.9391 |  | 188.824 | 451.5764 |  | 87.3648 | 150.116 | 232.677 | 307.2096 | 302.5841 | 137.4857 | 174.6833 | 256.5581 | 322.0711 | 295.8185 | 95.0241 | 101.3834 | 124.5093 | 175.3332 | 258.0234 | 318.9026 | 201.0622 | 176.7548 | 164.0823 | 139.0061 | 185.8263 | 262.7055 | 324.9208 | 311.0408 |  | 240.5543 |  |  | 132.0389 | 139.509 | 240.6459 | 127.2042 | 257.3614 | 133.7196 | 46.2769 | 43.9887 | 41.6733 | 43.0246 | 45.8226 | 46.4964 | 41.5955 | 45.6789 | 131.8264 | 156.5554 | 148.8846 | 130.3743 | 319.5527 |  |  | 193.0169 |  | 169.3319 | 110.1716 | 152.8318 | 110.702 | 233.9249 | 164.0777 | 339.703 | 326.2297 | 327.0949 | 237.6906 | 257.8732 | 290.1567 | 326.4169 | 347.7117 | 199.9218 | 181.2036 | 236.0405 | 198.4282 | 214.4186 | 151.9352 | 243.1161 | 141.6628 | 318.1506 | 236.3643 | 189.606 | 341.6576 |  | 215.4025 | 97.569 | 119.8984 | 177.4492 | 251.3432 | 229.6183 | 236.9678 | 208.2567 |  | 150.7908 | 159.753 | 255.8511 | 333.407 | 330.7884 | 111.4935 | 158.0121 | 256.6438 | 341.1005 | 334.7636 | 89.7504 | 99.3501 | 120.4128 | 173.4322 | 258.5933 | 193.3896 | 256.7457 | 172.9859 | 217.0984 | 192.4996 | 112.2595 | 152.8092 | 238.7491 | 323.8724 | 322.1197 | 130.8093 | 170.3442 | 273.2325 | 348.7156 | 328.6812 | 87.589 | 102.0086 | 133.0702 | 187.3372 | 277.2455 | 148.9837 | 195.3541 | 203.809 | 225.249 | 123.881 | 251.4343 | 164.8179 | 329.5089 | 324.1712 | 245.4519 | 248.4719 |  |  | 134.2148 | 151.2445 | 140.2202 | 260.1968 | 139.2761 | 235.9724 |  | 152.4661 | 135.6447 | 141.7416 | 63.7666 | 100.0785 | 109.2834 |  | 338.6688 | 405.0269 | 414.8708 | 473.8379 | 632.7427 | 605.0384 | 437.7566 | [23 empty] | 140.885 | 618.8905 | 58.3305 | 371.8478
15:45 | 8351 |  |  | -2.1317 | 29.7598 | 31.2165 | 7.627 | 10.2837 | 16.205 | 5.9248 | 1.4251 | 6.8084 | 1.7046 | 0.1273 |  |  |  | -18.4605 | 28.743 | 43.4192 | 10.6823 |  | 11.1816 | 19.7987 | 0.5861 | 2.275 | 2.9901 | 1.2826 | -0.2725 | 301.6351 | 297.2719 | 188.0488 | 222.9039 | 169.7012 | 151.2856 | 127.0851 | 224.3682 | 154.9402 | 246.4423 | 325.8452 | 308.2677 | 187.2655 | 193.041 | 280.2381 | 313.6409 | 335.547 |  |  | 199.3605 |  | 438.4205 | 119.1513 | 152.3551 | 237.2267 | 309.7833 | 285.5616 | 233.7486 | 173.1467 | 260.9479 | 328.2789 | 318.0183 | 193.4654 | 98.8988 | 120.1636 | 175.0982 | 252.7027 | 224.5921 | 202.244 | 239.7515 | 367.5495 | 115.8007 | 170.1949 | 263.9286 | 336.9722 | 331.0716 | 113.9976 | 159.1657 | 235.5933 | 293.5972 | 284.784 | 81.4669 | 96.6906 | 120.3602 | 176.0654 | 250.2599 | 207.8956 |  | 188.7706 | 451.4882 |  | 87.3647 | 150.1158 | 232.6631 | 307.1557 | 302.5209 | 137.4877 | 174.6832 | 256.5463 | 322.0154 | 295.7589 | 95.0022 | 101.38 | 124.5037 | 175.335 | 257.9931 | 318.8647 | 201.0052 | 176.7239 | 164.0769 | 139.0102 | 185.8312 | 262.7012 | 324.8908 | 310.9952 |  | 240.5188 |  |  | 132.0142 | 139.477 | 240.5731 | 127.1383 | 257.2911 | 133.6888 | 46.4516 | 43.5432 | 41.8185 | 43.2813 | 46.2214 | 46.9294 | 41.2644 | 46.0216 | 131.7934 | 156.5283 | 148.8476 | 130.3357 | 319.5063 |  |  | 192.9988 |  | 169.3233 | 110.1742 | 152.819 | 110.7009 | 233.861 | 164.0776 | 339.6499 | 326.1711 | 327.0529 | 237.6725 | 257.8652 | 290.1685 | 326.4005 | 347.6636 | 199.8537 | 181.1736 | 236.0023 | 198.4011 | 214.4332 | 151.9492 | 243.1124 | 141.6476 | 318.1001 | 236.3521 | 189.6196 | 341.616 |  | 215.375 | 97.5591 | 119.9034 | 177.4459 | 251.3074 | 229.5536 | 236.919 | 208.1475 |  | 150.7866 | 159.7662 | 255.8564 | 333.3705 | 330.7427 | 111.4963 | 158.0115 | 256.6338 | 341.0739 | 334.7172 | 89.7541 | 99.3503 | 120.4034 | 173.3931 | 258.5637 | 193.3725 | 256.6943 | 172.925 | 217.004 | 192.4649 | 112.2537 | 152.8125 | 238.7448 | 323.8327 | 322.0606 | 130.8128 | 170.3494 | 273.2235 | 348.6791 | 328.6347 | 87.5864 | 102.0146 | 133.0802 | 187.3516 | 277.2255 | 148.9542 | 195.3083 | 203.769 | 225.2002 | 123.8766 | 251.4369 | 164.8232 | 329.4668 | 324.1169 | 245.3809 | 248.4258 |  |  | 134.1953 | 151.2206 | 140.1934 | 260.1684 | 139.2679 | 235.8933 |  | 152.4474 | 135.622 | 141.7194 | 63.7573 | 100.0626 | 109.2774 |  | 338.6004 | 404.9363 | 414.8102 | 473.1335 | 632.7841 | 604.4765 | 436.8522 | [23 empty] | 140.8612 | 618.6303 | 58.2748 | 371.7683
15:45 | 8352 |  |  | -2.0696 | 29.7479 | 31.3009 | 7.625 | 10.2711 | 16.2652 | 6.0291 | 1.424 | 6.8027 | 1.6996 | 0.1289 |  |  |  | -18.419 | 28.7892 | 43.4061 | 10.6811 |  | 11.1868 | 19.8331 | 0.5869 | 2.2755 | 2.993 | 1.2826 | -1.4201 | 301.5976 | 297.2394 | 188.0343 | 222.8868 | 169.6885 | 151.2789 | 127.0774 | 224.3651 | 154.9426 | 246.4334 | 325.7976 | 308.2176 | 187.2611 | 193.0218 | 280.1989 | 313.6085 | 335.5102 |  |  | 199.3324 |  | 438.337 | 119.1576 | 152.36 | 237.2108 | 309.7298 | 285.5109 | 233.7338 | 173.1492 | 260.9235 | 328.2408 | 317.98 | 193.4634 | 98.8981 | 120.1789 | 175.1053 | 252.679 | 224.5563 | 202.2479 | 239.716 | 367.4891 | 115.8042 | 170.1979 | 263.9214 | 336.9257 | 331.0217 | 114.005 | 159.1708 | 235.5796 | 293.555 | 284.7415 | 81.4699 | 96.6898 | 120.3702 | 176.071 | 250.256 | 207.8561 |  | 188.7179 | 451.4035 |  | 87.3723 | 150.1209 | 232.6573 | 307.1175 | 302.4837 | 137.4929 | 174.6798 | 256.528 | 321.9677 | 295.7047 | 94.9873 | 101.3782 | 124.5132 | 175.335 | 257.976 | 318.8261 | 200.9442 | 176.6836 | 164.0582 | 139.0076 | 185.8345 | 262.6926 | 324.8466 | 310.9495 |  | 240.4928 |  |  | 131.992 | 139.4549 | 240.5258 | 127.1144 | 257.229 | 133.6723 | 46.5408 | 43.6441 | 41.5972 | 43.1492 | 46.5611 | 47.1279 | 40.0071 | 46.1537 | 131.7674 | 156.4953 | 148.8103 | 130.3102 | 319.4609 |  |  | 192.9867 |  | 169.3126 | 110.1693 | 152.8093 | 110.6947 | 233.8192 | 164.0867 | 339.6033 | 326.1113 | 327.0005 | 237.6769 | 257.8651 | 290.1772 | 326.3888 | 347.6157 | 199.8104 | 181.1328 | 235.9542 | 198.3744 | 214.4511 | 151.9545 | 243.101 | 141.6453 | 318.0336 | 236.3368 | 189.6367 | 341.6061 |  | 215.3621 | 97.5676 | 119.91 | 177.4495 | 251.2897 | 229.4932 | 236.8762 | 208.0495 |  | 150.783 | 159.7926 | 255.8677 | 333.3503 | 330.6957 | 111.5022 | 158.0183 | 256.6225 | 341.0406 | 334.6687 | 89.756 | 99.3547 | 120.3886 | 173.35 | 258.5342 | 193.344 | 256.6414 | 172.8603 | 216.9094 | 192.4258 | 112.2546 | 152.8129 | 238.739 | 323.7921 | 322.0108 | 130.8352 | 170.3789 | 273.2301 | 348.6427 | 328.5932 | 87.5766 | 102.0125 | 133.082 | 187.3546 | 277.2046 | 148.9115 | 195.2801 | 203.7462 | 225.1591 | 123.8971 | 251.4244 | 164.829 | 329.4327 | 324.079 | 245.3024 | 248.3963 |  |  | 134.1613 | 151.1896 | 140.1578 | 260.1252 | 139.2378 | 235.8108 |  | 152.4047 | 135.5937 | 141.6888 | 63.7713 | 100.0229 | 109.3028 |  | 338.565 | 404.8489 | 414.7669 | 473.3083 | 632.8602 | 604.7926 | 437.2532 | [23 empty] | 140.8304 | 618.8264 | 58.3941 | 371.707
15:45 | 8353 |  |  | -1.9257 | 29.878 | 31.2989 | 7.616 | 10.3441 | 16.3303 | 6.084 | 1.4218 | 6.7984 | 1.6977 | 0.1277 |  |  |  | -18.3544 | 28.7222 | 43.5031 | 10.7068 |  | 11.2979 | 19.7568 | 0.5862 | 2.2765 | 2.993 | 1.2812 | -2.3073 | 301.5644 | 297.2107 | 188.031 | 222.8776 | 169.6842 | 151.27 | 127.0825 | 224.368 | 154.9376 | 246.422 | 325.7452 | 308.1617 | 187.2509 | 193.0151 | 280.1724 | 313.5848 | 335.4559 |  |  | 199.3094 |  | 438.2617 | 119.1692 | 152.3699 | 237.2005 | 309.6845 | 285.4654 | 233.7198 | 173.1613 | 260.9107 | 328.1954 | 317.9241 | 193.4585 | 98.8971 | 120.1814 | 175.1026 | 252.6559 | 224.5233 | 202.251 | 239.6773 | 367.4299 | 115.806 | 170.1955 | 263.8961 | 336.8792 | 330.9717 | 114.0092 | 159.1687 | 235.5636 | 293.5153 | 284.6987 | 81.4706 | 96.6899 | 120.3755 | 176.075 | 250.2411 | 207.8272 |  | 188.6693 | 451.3263 |  | 87.3748 | 150.1297 | 232.6463 | 307.0849 | 302.4489 | 137.4915 | 174.6799 | 256.5068 | 321.9121 | 295.6516 | 94.9617 | 101.3794 | 124.5231 | 175.3301 | 257.9539 | 318.7955 | 200.8973 | 176.6521 | 164.0385 | 139.0115 | 185.8344 | 262.6817 | 324.8026 | 310.8972 |  | 240.4732 |  |  | 131.9618 | 139.422 | 240.4712 | 127.083 | 257.1699 | 133.6483 | 46.5115 | 44.0461 | 42.0561 | 43.0935 | 46.6494 | 47.1764 | 39.2399 | 46.1011 | 131.7343 | 156.4638 | 148.7716 | 130.2846 | 319.4166 |  |  | 192.9763 |  | 169.3003 | 110.164 | 152.8009 | 110.6874 | 233.7876 | 164.0992 | 339.567 | 326.0579 | 326.9504 | 237.6944 | 257.8673 | 290.1908 | 326.3734 | 347.5802 | 199.8032 | 181.0959 | 235.8678 | 198.3424 | 214.4716 | 151.9621 | 243.0905 | 141.6302 | 317.9668 | 236.3249 | 189.6498 | 341.6052 |  | 215.3787 | 97.5765 | 119.9177 | 177.4494 | 251.2766 | 229.4356 | 236.8357 | 208.0134 |  | 150.7891 | 159.8135 | 255.8706 | 333.319 | 330.6504 | 111.4971 | 158.0242 | 256.6009 | 340.9839 | 334.6097 | 89.7469 | 99.3484 | 120.3737 | 173.3088 | 258.508 | 193.2933 | 256.5824 | 172.8012 | 216.8105 | 192.3721 | 112.2853 | 152.8226 | 238.74 | 323.7493 | 321.9749 | 130.8608 | 170.4013 | 273.2303 | 348.6077 | 328.5528 | 87.5773 | 102.0095 | 133.0871 | 187.3566 | 277.1856 | 148.8767 | 195.2507 | 203.716 | 225.1096 | 123.9043 | 251.4183 | 164.83 | 329.3954 | 324.0325 | 245.2289 | 248.349 |  |  | 134.1291 | 151.1501 | 140.1192 | 260.0794 | 139.2069 | 235.713 |  | 152.3719 | 135.5647 | 141.6567 | 63.7801 | 100.04 | 109.2798 |  | 338.498 | 404.7737 | 414.7037 | 473.3436 | 632.5836 | 603.8992 | 436.9934 | [23 empty] | 140.7969 | 618.2414 | 58.5774 | 371.6359
15:45 | 8354 |  |  | -1.914 | 29.9679 | 31.285 | 7.6515 | 10.2919 | 16.4006 | 6.0727 | 1.4241 | 6.7999 | 1.7004 | 0.128 |  |  |  | -18.35 | 28.7686 | 43.3875 | 10.72 |  | 11.3116 | 19.7984 | 0.5861 | 2.2721 | 2.9875 | 1.2804 | -1.6759 | 301.5288 | 297.1784 | 188.0217 | 222.8634 | 169.6791 | 151.2573 | 127.0793 | 224.3718 | 154.9232 | 246.4103 | 325.6895 | 308.1131 | 187.2403 | 192.9789 | 280.1499 | 313.5595 | 335.4312 |  |  | 199.2807 |  | 438.1912 | 119.1783 | 152.3792 | 237.1971 | 309.6427 | 285.4173 | 233.7055 | 173.1552 | 260.8967 | 328.1508 | 317.8729 | 193.4623 | 98.8884 | 120.185 | 175.1015 | 252.6284 | 224.485 | 202.2275 | 239.6407 | 367.3675 | 115.8073 | 170.1976 | 263.8672 | 336.8359 | 330.9313 | 114.0121 | 159.1675 | 235.5478 | 293.4732 | 284.6505 | 81.478 | 96.6959 | 120.3862 | 176.0858 | 250.2276 | 207.8273 |  | 188.6145 | 451.252 |  | 87.3815 | 150.1323 | 232.6341 | 307.0442 | 302.4012 | 137.4874 | 174.6836 | 256.4819 | 321.862 | 295.5993 | 94.953 | 101.3837 | 124.5227 | 175.3361 | 257.9299 | 318.7815 | 200.8461 | 176.6292 | 164.0237 | 139.0169 | 185.8399 | 262.6694 | 324.7674 | 310.8489 |  | 240.4505 |  |  | 131.9362 | 139.3895 | 240.4458 | 127.1022 | 257.1055 | 133.6009 | 46.4849 | 43.7375 | 42.82 | 43.2675 | 46.3114 | 47.3968 | 39.0861 | 46.0823 | 131.6974 | 156.4407 | 148.7324 | 130.2505 | 319.3764 |  |  | 192.9624 |  | 169.2834 | 110.1631 | 152.7931 | 110.6846 | 233.7547 | 164.1108 | 339.5292 | 326.0047 | 326.9064 | 237.7217 | 257.8679 | 290.1991 | 326.3516 | 347.5504 | 199.7988 | 181.0626 | 235.7665 | 198.298 | 214.4839 | 151.9652 | 243.0866 | 141.6284 | 317.9132 | 236.3168 | 189.6545 | 341.5839 |  | 215.3723 | 97.5692 | 119.9214 | 177.4501 | 251.2436 | 229.3653 | 236.7891 | 207.9731 |  | 150.787 | 159.8205 | 255.8627 | 333.2699 | 330.6053 | 111.49 | 158.0273 | 256.5875 | 340.9236 | 334.5534 | 89.7419 | 99.3445 | 120.3684 | 173.2822 | 258.4802 | 193.2401 | 256.5324 | 172.7397 | 216.7535 | 192.3145 | 112.3014 | 152.8287 | 238.736 | 323.7066 | 321.9272 | 130.8638 | 170.4071 | 273.2135 | 348.5657 | 328.5038 | 87.5798 | 102.0079 | 133.0928 | 187.3595 | 277.163 | 148.8387 | 195.2127 | 203.6874 | 225.0682 | 123.896 | 251.4114 | 164.8284 | 329.3558 | 323.9914 | 245.175 | 248.2971 |  |  | 134.1072 | 151.1179 | 140.0905 | 260.0345 | 139.1965 | 235.6394 |  | 152.339 | 135.5296 | 141.6246 | 63.7795 | 100.0231 | 109.2862 |  | 338.4347 | 404.7073 | 414.6277 | 473.2227 | 632.6873 | 604.4975 | 437.1741 | [23 empty] | 140.7668 | 618.5924 | 58.6175 | 371.571
15:45 | 8355 |  |  | -1.8828 | 29.9892 | 31.1697 | 7.6631 | 10.3014 | 16.4104 | 6.155 | 1.4245 | 6.8009 | 1.6936 | 0.1266 |  |  |  | -18.3026 | 28.8076 | 43.4751 | 10.799 |  | 11.3492 | 19.8592 | 0.5874 | 2.2751 | 2.9927 | 1.2815 | -2.7044 | 301.4911 | 297.1462 | 188.0087 | 222.8466 | 169.6654 | 151.247 | 127.0698 | 224.3512 | 154.9236 | 246.4063 | 325.6413 | 308.0599 | 187.2454 | 192.9658 | 280.1211 | 313.5399 | 335.4133 |  |  | 199.245 |  | 438.1127 | 119.1755 | 152.3799 | 237.1833 | 309.594 | 285.3645 | 233.6901 | 173.1468 | 260.8729 | 328.1112 | 317.8268 | 193.462 | 98.8933 | 120.2 | 175.1067 | 252.5995 | 224.4501 | 202.2079 | 239.6072 | 367.3123 | 115.8152 | 170.2132 | 263.8575 | 336.7893 | 330.8885 | 114.0117 | 159.1778 | 235.5281 | 293.4298 | 284.5987 | 81.4854 | 96.7022 | 120.3915 | 176.0855 | 250.2111 | 207.819 |  | 188.5634 | 451.1738 |  | 87.3921 | 150.1452 | 232.629 | 307.0118 | 302.3607 | 137.4971 | 174.6883 | 256.4676 | 321.8215 | 295.5556 | 94.9618 | 101.3925 | 124.5284 | 175.3568 | 257.9193 | 318.7604 | 200.7989 | 176.5984 | 164.0082 | 139.017 | 185.8523 | 262.6603 | 324.7288 | 310.8005 |  | 240.409 |  |  | 131.9147 | 139.3692 | 240.4725 | 127.189 | 257.0303 | 133.5289 | 45.8952 | 43.0515 | 43.1079 | 42.8808 | 46.0175 | 47.5774 | 38.3694 | 46.1484 | 131.6652 | 156.4141 | 148.6992 | 130.2143 | 319.3384 |  |  | 192.9381 |  | 169.2655 | 110.155 | 152.7859 | 110.6834 | 233.7276 | 164.1121 | 339.4722 | 325.9518 | 326.8575 | 237.7506 | 257.8778 | 290.2162 | 326.34 | 347.5096 | 199.7729 | 181.0244 | 235.699 | 198.2608 | 214.4973 | 151.9701 | 243.085 | 141.6258 | 317.8592 | 236.3109 | 189.6621 | 341.5482 |  | 215.3646 | 97.5507 | 119.921 | 177.4449 | 251.2086 | 229.2913 | 236.7343 | 207.9234 |  | 150.7797 | 159.8229 | 255.8428 | 333.214 | 330.5589 | 111.5042 | 158.0483 | 256.5921 | 340.8862 | 334.5162 | 89.7407 | 99.347 | 120.3711 | 173.2798 | 258.4541 | 193.2158 | 256.493 | 172.6724 | 216.7464 | 192.2693 | 112.3096 | 152.8343 | 238.7366 | 323.6654 | 321.8801 | 130.8494 | 170.421 | 273.1924 | 348.514 | 328.4366 | 87.5878 | 101.9996 | 133.0971 | 187.3643 | 277.1361 | 148.7987 | 195.1736 | 203.6616 | 225.0316 | 123.9086 | 251.3886 | 164.8234 | 329.3283 | 323.9542 | 245.1187 | 248.2248 |  |  | 134.0785 | 151.0896 | 140.0643 | 259.994 | 139.1882 | 235.5831 |  | 152.3051 | 135.4981 | 141.5962 | 63.7789 | 100.0374 | 109.3091 |  | 338.3694 | 404.6288 | 414.5457 | 473.3083 | 632.798 | 604.4186 | 437.2532 | [23 empty] | 140.7395 | 618.6083 | 58.7381 | 371.4991
15:45 | 8356 |  |  | -1.9088 | 29.9318 | 31.2417 | 7.6933 | 10.3548 | 16.4112 | 6.1127 | 1.4247 | 6.8033 | 1.7003 | 0.1255 |  |  |  | -18.1422 | 28.8043 | 43.4927 | 10.8261 |  | 11.3621 | 19.7898 | 0.587 | 2.2733 | 2.9936 | 1.2818 | -1.6225 | 301.4531 | 297.1093 | 187.9906 | 222.8293 | 169.6532 | 151.2305 | 127.0656 | 224.3032 | 154.9438 | 246.3949 | 325.6065 | 308.0111 | 187.2343 | 192.9616 | 280.112 | 313.5294 | 335.3723 |  |  | 199.2136 |  | 438.0327 | 119.1637 | 152.3834 | 237.1729 | 309.5526 | 285.3218 | 233.6795 | 173.1722 | 260.8591 | 328.0673 | 317.7795 | 193.4568 | 98.9007 | 120.2134 | 175.1223 | 252.5787 | 224.4224 | 202.184 | 239.5756 | 367.2572 | 115.8277 | 170.224 | 263.8557 | 336.7529 | 330.8385 | 114.0159 | 159.1804 | 235.5096 | 293.3841 | 284.5537 | 81.4879 | 96.7064 | 120.3948 | 176.0786 | 250.1841 | 207.79 |  | 188.5189 | 451.0889 |  | 87.4059 | 150.1496 | 232.6244 | 306.9716 | 302.3138 | 137.5048 | 174.6978 | 256.4591 | 321.7781 | 295.5079 | 94.9584 | 101.388 | 124.5346 | 175.3642 | 257.901 | 318.721 | 200.7507 | 176.56 | 163.9931 | 139.0188 | 185.8562 | 262.6559 | 324.688 | 310.7479 |  | 240.3674 |  |  | 131.8874 | 139.3478 | 240.477 | 127.2498 | 256.9536 | 133.4375 | 45.1386 | 42.6481 | 42.6251 | 42.0352 | 46.0238 | 47.3861 | 37.413 | 46.308 | 131.6379 | 156.3895 | 148.6647 | 130.1806 | 319.2955 |  |  | 192.9214 |  | 169.2596 | 110.1443 | 152.775 | 110.6793 | 233.7049 | 164.115 | 339.4187 | 325.9083 | 326.8096 | 237.7618 | 257.8879 | 290.2272 | 326.3309 | 347.4626 | 199.744 | 180.9872 | 235.6947 | 198.2331 | 214.5091 | 151.985 | 243.0781 | 141.6015 | 317.7985 | 236.3004 | 189.6681 | 341.5061 |  | 215.3929 | 97.5438 | 119.9337 | 177.4414 | 251.1766 | 229.2326 | 236.6853 | 207.88 |  | 150.7802 | 159.8291 | 255.8333 | 333.1762 | 330.5104 | 111.5127 | 158.0622 | 256.5906 | 340.8496 | 334.4737 | 89.7336 | 99.3417 | 120.3711 | 173.2744 | 258.4315 | 193.1719 | 256.4512 | 172.6123 | 216.7422 | 192.2218 | 112.327 | 152.8449 | 238.7406 | 323.6277 | 321.8352 | 130.8518 | 170.4448 | 273.1642 | 348.4623 | 328.374 | 87.5906 | 101.9944 | 133.1072 | 187.3735 | 277.1198 | 148.7658 | 195.1328 | 203.6241 | 224.9899 | 123.918 | 251.3679 | 164.8171 | 329.2943 | 323.9141 | 245.059 | 248.0918 |  |  | 134.0532 | 151.0579 | 140.0371 | 259.9607 | 139.1722 | 235.5461 |  | 152.2786 | 135.4684 | 141.5628 | 63.7817 | 100.0683 | 109.31 |  | 338.3028 | 404.5687 | 414.4787 | 473.2888 | 632.7911 | 604.909 | 437.5417 | [23 empty] | 140.7116 | 618.85 | 58.7908 | 371.4357
15:45 | 8357 |  |  | -1.8081 | 29.9525 | 31.2358 | 7.779 | 10.42 | 16.3762 | 6.1497 | 1.4229 | 6.8027 | 1.6987 | 0.1282 |  |  |  | -18.1978 | 28.8942 | 43.4047 | 10.8119 |  | 11.3635 | 19.8723 | 0.5854 | 2.2682 | 2.9919 | 1.2817 | -1.504 | 301.4119 | 297.0681 | 187.9699 | 222.8101 | 169.6469 | 151.2195 | 127.0591 | 224.2964 | 154.945 | 246.3835 | 325.576 | 307.9644 | 187.2119 | 192.9734 | 280.1175 | 313.5132 | 335.3444 |  |  | 199.1927 |  | 437.9556 | 119.1733 | 152.3927 | 237.1789 | 309.5151 | 285.287 | 233.6751 | 173.1905 | 260.8565 | 328.0283 | 317.7316 | 193.4518 | 98.9034 | 120.2188 | 175.1289 | 252.5574 | 224.3919 | 202.1542 | 239.537 | 367.1894 | 115.8294 | 170.2219 | 263.8427 | 336.7121 | 330.7849 | 114.0269 | 159.1752 | 235.4981 | 293.3424 | 284.5104 | 81.4879 | 96.703 | 120.4025 | 176.0826 | 250.1675 | 207.7832 |  | 188.4717 | 450.9898 |  | 87.4107 | 150.1419 | 232.6166 | 306.9271 | 302.2605 | 137.507 | 174.7015 | 256.4557 | 321.7331 | 295.4561 | 94.9414 | 101.384 | 124.5337 | 175.3566 | 257.88 | 318.6781 | 200.7027 | 176.5272 | 163.9803 | 139.021 | 185.8602 | 262.6497 | 324.647 | 310.7087 |  | 240.341 |  |  | 131.8609 | 139.3166 | 240.4189 | 127.2102 | 256.8956 | 133.3636 | 44.8904 | 43.0631 | 42.0546 | 41.7048 | 46.2931 | 47.2125 | 36.1885 | 46.6018 | 131.6152 | 156.3667 | 148.6336 | 130.1589 | 319.251 |  |  | 192.907 |  | 169.2528 | 110.1334 | 152.7685 | 110.6744 | 233.6963 | 164.1227 | 339.3751 | 325.8604 | 326.7638 | 237.753 | 257.886 | 290.2261 | 326.3124 | 347.4068 | 199.7307 | 180.9409 | 235.7063 | 198.1992 | 214.5203 | 151.9902 | 243.0661 | 141.6011 | 317.733 | 236.277 | 189.6627 | 341.4739 |  | 215.41 | 97.557 | 119.9505 | 177.4475 | 251.1573 | 229.1823 | 236.6538 | 207.8447 |  | 150.7856 | 159.8354 | 255.8259 | 333.1445 | 330.4481 | 111.5216 | 158.0605 | 256.5845 | 340.8207 | 334.4255 | 89.7316 | 99.3397 | 120.3603 | 173.264 | 258.3976 | 193.1007 | 256.4082 | 172.5649 | 216.7259 | 192.1711 | 112.346 | 152.8476 | 238.7369 | 323.5925 | 321.7883 | 130.8738 | 170.4605 | 273.1588 | 348.4258 | 328.3403 | 87.5912 | 102.0049 | 133.1171 | 187.3807 | 277.1103 | 148.7376 | 195.0972 | 203.5922 | 224.9503 | 123.924 | 251.3592 | 164.8216 | 329.2513 | 323.8763 | 245.0084 | 247.9381 |  |  | 134.0289 | 151.026 | 140.0062 | 259.925 | 139.1585 | 235.4883 |  | 152.2503 | 135.4371 | 141.5296 | 63.783 | 100.0228 | 109.316 |  | 338.2535 | 404.5059 | 414.4289 | 472.8416 | 632.4176 | 604.4225 | 436.8748 | [23 empty] | 140.682 | 618.4201 | 58.8762 | 371.3797
15:45 | 8358 |  |  | -1.8512 | 29.8876 | 31.1542 | 7.8114 | 10.4113 | 16.3336 | 6.1142 | 1.4221 | 6.8023 | 1.6947 | 0.1279 |  |  |  | -18.3141 | 28.8707 | 43.4853 | 10.8352 |  | 11.3217 | 19.9076 | 0.5848 | 2.2707 | 2.9935 | 1.2826 | -2.076 | 301.3857 | 297.0439 | 187.9639 | 222.7981 | 169.6451 | 151.2165 | 127.0594 | 224.2941 | 154.9626 | 246.3848 | 325.5343 | 307.917 | 187.2049 | 192.9738 | 280.1088 | 313.4903 | 335.3152 |  |  | 199.1671 |  | 437.8792 | 119.1741 | 152.4042 | 237.1666 | 309.4687 | 285.2433 | 233.6658 | 173.19 | 260.8449 | 327.9905 | 317.6829 | 193.4522 | 98.9024 | 120.2259 | 175.1294 | 252.5269 | 224.3498 | 202.1219 | 239.4985 | 367.1351 | 115.8311 | 170.2275 | 263.8294 | 336.6608 | 330.7337 | 114.0341 | 159.1731 | 235.4833 | 293.3021 | 284.4673 | 81.489 | 96.7025 | 120.408 | 176.0834 | 250.1465 | 207.8173 |  | 188.4272 | 450.9043 |  | 87.4078 | 150.1463 | 232.6043 | 306.8941 | 302.2215 | 137.5053 | 174.7 | 256.449 | 321.6848 | 295.406 | 94.93 | 101.3878 | 124.5323 | 175.3602 | 257.8581 | 318.6426 | 200.6598 | 176.4999 | 163.9664 | 139.0296 | 185.874 | 262.6371 | 324.6126 | 310.6689 |  | 240.3039 |  |  | 131.8373 | 139.291 | 240.3564 | 127.1479 | 256.8788 | 133.3252 | 44.6349 | 44.3552 | 42.1773 | 41.8236 | 46.4075 | 47.2828 | 34.8646 | 46.9199 | 131.5837 | 156.3283 | 148.5949 | 130.1246 | 319.2061 |  |  | 192.8909 |  | 169.2421 | 110.1375 | 152.7628 | 110.6745 | 233.7015 | 164.1398 | 339.3383 | 325.8066 | 326.7152 | 237.7681 | 257.89 | 290.2359 | 326.2983 | 347.3559 | 199.7318 | 180.8919 | 235.6979 | 198.1621 | 214.5363 | 151.9959 | 243.0644 | 141.617 | 317.6854 | 236.2638 | 189.6763 | 341.4433 |  | 215.3978 | 97.5587 | 119.9572 | 177.4494 | 251.1397 | 229.1318 | 236.6105 | 207.8001 |  | 150.787 | 159.8416 | 255.8183 | 333.0987 | 330.3967 | 111.5262 | 158.0616 | 256.5785 | 340.7802 | 334.3744 | 89.726 | 99.351 | 120.3495 | 173.2545 | 258.3683 | 193.0413 | 256.3653 | 172.5136 | 216.6785 | 192.1278 | 112.3549 | 152.8398 | 238.7345 | 323.5417 | 321.7446 | 130.8821 | 170.4644 | 273.1605 | 348.3919 | 328.301 | 87.5877 | 102.0165 | 133.1263 | 187.3837 | 277.0842 | 148.6988 | 195.0681 | 203.5645 | 224.9095 | 123.9201 | 251.3631 | 164.8408 | 329.2161 | 323.8198 | 244.974 | 247.8279 |  |  | 133.9981 | 150.9941 | 139.9786 | 259.8883 | 139.1512 | 235.4056 |  | 152.2187 | 135.4123 | 141.4923 | 63.7901 | 100.0406 | 109.3163 |  | 338.2016 | 404.434 | 414.3633 | 472.9039 | 632.7288 | 604.6717 | 437.1235 | [23 empty] | 140.6528 | 618.7002 | 58.7903 | 371.3178
15:45 | 8359 |  |  | -1.7969 | 29.9576 | 31.191 | 7.8136 | 10.3896 | 16.3935 | 6.1069 | 1.4209 | 6.7967 | 1.6924 | 0.1278 |  |  |  | -18.3073 | 28.8808 | 43.4963 | 10.805 |  | 11.3633 | 19.9509 | 0.5853 | 2.2699 | 2.9934 | 1.2816 | -1.3622 | 301.3572 | 297.0123 | 187.958 | 222.7825 | 169.6347 | 151.2043 | 127.0562 | 224.2617 | 154.9782 | 246.3709 | 325.4858 | 307.8673 | 187.1959 | 192.9378 | 280.0778 | 313.4598 | 335.281 |  |  | 199.1345 |  | 437.8005 | 119.1605 | 152.4129 | 237.1518 | 309.4234 | 285.1871 | 233.6475 | 173.1947 | 260.8272 | 327.9414 | 317.6357 | 193.4482 | 98.8922 | 120.2441 | 175.1296 | 252.4971 | 224.3115 | 202.0959 | 239.4659 | 367.0861 | 115.8362 | 170.2383 | 263.8194 | 336.6184 | 330.688 | 114.0315 | 159.1739 | 235.4566 | 293.2531 | 284.4211 | 81.4929 | 96.7022 | 120.4109 | 176.0846 | 250.1178 | 207.8567 |  | 188.3777 | 450.8311 |  | 87.4192 | 150.1624 | 232.5977 | 306.8639 | 302.1861 | 137.4984 | 174.7041 | 256.4299 | 321.6373 | 295.357 | 94.9213 | 101.397 | 124.5424 | 175.3645 | 257.8388 | 318.6102 | 200.6135 | 176.4685 | 163.964 | 139.0308 | 185.8802 | 262.6258 | 324.5832 | 310.6207 |  | 240.2647 |  |  | 131.815 | 139.2679 | 240.3155 | 127.1254 | 256.881 | 133.2906 | 44.3797 | 45.4021 | 41.7843 | 42.0359 | 46.1073 | 47.4363 | 33.9023 | 47.0223 | 131.5563 | 156.2907 | 148.5602 | 130.0916 | 319.1569 |  |  | 192.8706 |  | 169.2267 | 110.136 | 152.744 | 110.66 | 233.6869 | 164.1569 | 339.2893 | 325.7474 | 326.6614 | 237.754 | 257.8998 | 290.2535 | 326.286 | 347.3229 | 199.7392 | 180.8472 | 235.6162 | 198.131 | 214.55 | 151.9997 | 243.0568 | 141.6099 | 317.6295 | 236.2551 | 189.6791 | 341.4067 |  | 215.3725 | 97.5527 | 119.9626 | 177.4502 | 251.1088 | 229.0722 | 236.5624 | 207.7649 |  | 150.7972 | 159.8524 | 255.8114 | 333.0529 | 330.3516 | 111.5275 | 158.0686 | 256.5623 | 340.731 | 334.3283 | 89.7264 | 99.3588 | 120.3496 | 173.2524 | 258.3524 | 193.0172 | 256.3297 | 172.4637 | 216.6018 | 192.0966 | 112.3642 | 152.8364 | 238.7306 | 323.4923 | 321.7066 | 130.8827 | 170.4729 | 273.167 | 348.35 | 328.2619 | 87.5891 | 102.0265 | 133.1262 | 187.3846 | 277.0579 | 148.6578 | 195.0289 | 203.5235 | 224.8614 | 123.9158 | 251.3621 | 164.8522 | 329.172 | 323.7507 | 244.9289 | 247.7341 |  |  | 133.9704 | 150.9652 | 139.9569 | 259.8597 | 139.1499 | 235.3344 |  | 152.1853 | 135.3778 | 141.4463 | 63.7882 | 100.0241 | 109.3099 |  | 338.1492 | 404.3202 | 414.2768 | 473.0944 | 632.2101 | 604.6469 | 437.2421 | [23 empty] | 140.6231 | 618.4285 | 58.8733 | 371.2347
15:45 | 8360 |  |  | -1.8518 | 29.955 | 31.2159 | 7.8374 | 10.4216 | 16.4047 | 6.1445 | 1.4189 | 6.7977 | 1.6929 | 0.129 |  |  |  | -18.2977 | 28.8628 | 43.4267 | 10.8538 |  | 11.3561 | 20.0404 | 0.5859 | 2.2732 | 2.9945 | 1.2833 | -2.1301 | 301.3221 | 296.9772 | 187.9502 | 222.7658 | 169.6273 | 151.1993 | 127.0496 | 224.2611 | 154.9751 | 246.3593 | 325.4492 | 307.8183 | 187.1908 | 192.9189 | 280.046 | 313.4174 | 335.2443 |  |  | 199.1112 |  | 437.7251 | 119.1761 | 152.4179 | 237.1455 | 309.3773 | 285.1435 | 233.6371 | 173.2039 | 260.8165 | 327.8888 | 317.5881 | 193.4454 | 98.8841 | 120.2488 | 175.1256 | 252.466 | 224.2749 | 202.0693 | 239.422 | 367.0185 | 115.8375 | 170.2415 | 263.7966 | 336.5723 | 330.637 | 114.0314 | 159.1738 | 235.4352 | 293.209 | 284.3718 | 81.4923 | 96.7028 | 120.4201 | 176.0938 | 250.1084 | 207.8479 |  | 188.331 | 450.752 |  | 87.4313 | 150.1722 | 232.5929 | 306.83 | 302.1412 | 137.5128 | 174.713 | 256.4164 | 321.6024 | 295.314 | 94.9063 | 101.4131 | 124.5625 | 175.3731 | 257.834 | 318.5749 | 200.5647 | 176.433 | 163.9627 | 139.0266 | 185.8816 | 262.6223 | 324.5405 | 310.5716 |  | 240.2206 |  |  | 131.7903 | 139.2415 | 240.2638 | 127.0973 | 256.8646 | 133.2584 | 43.8799 | 46.1923 | 41.0316 | 42.4603 | 45.8518 | 47.6171 | 33.2837 | 47.0369 | 131.5356 | 156.2539 | 148.5305 | 130.0689 | 319.1162 |  |  | 192.8534 |  | 169.2172 | 110.1311 | 152.7301 | 110.6443 | 233.6615 | 164.1566 | 339.2279 | 325.6876 | 326.6155 | 237.7273 | 257.896 | 290.2641 | 326.2689 | 347.2871 | 199.7549 | 180.8111 | 235.5352 | 198.1039 | 214.5534 | 152.0025 | 243.0474 | 141.5964 | 317.5583 | 236.2331 | 189.6824 | 341.3608 |  | 215.3446 | 97.5568 | 119.9682 | 177.448 | 251.0776 | 229.0133 | 236.5196 | 207.7329 |  | 150.801 | 159.8646 | 255.8083 | 333.0123 | 330.3013 | 111.5318 | 158.0754 | 256.5455 | 340.6956 | 334.2858 | 89.7319 | 99.3473 | 120.3417 | 173.2518 | 258.3196 | 192.9894 | 256.2892 | 172.4179 | 216.5247 | 192.0558 | 112.3797 | 152.8538 | 238.7322 | 323.4653 | 321.6644 | 130.8705 | 170.4721 | 273.155 | 348.3022 | 328.2135 | 87.5939 | 102.0288 | 133.1284 | 187.3891 | 277.0311 | 148.6317 | 194.9905 | 203.4934 | 224.813 | 123.9279 | 251.3588 | 164.8573 | 329.1323 | 323.7021 | 244.8929 | 247.65 |  |  | 133.9387 | 150.9352 | 139.9237 | 259.8267 | 139.1559 | 235.2521 |  | 152.1554 | 135.3453 | 141.4138 | 63.7836 | 100.0378 | 109.2897 |  | 338.0875 | 404.2173 | 414.2047 | 473.4448 | 632.9708 | 604.5388 | 437.0387 | [23 empty] | 140.593 | 618.7548 | 58.9108 | 371.1524
15:45 | 8361 |  |  | -1.7672 | 30.1368 | 31.3702 | 8.003 | 10.4585 | 16.4119 | 6.2587 | 1.4208 | 6.7984 | 1.6941 | 0.1293 |  |  |  | -18.3417 | 28.935 | 43.5561 | 10.8502 |  | 11.3111 | 20.0439 | 0.5854 | 2.2729 | 2.993 | 1.2842 | -1.557 | 301.2941 | 296.9532 | 187.9397 | 222.752 | 169.6243 | 151.1963 | 127.0483 | 224.2684 | 154.9822 | 246.358 | 325.4042 | 307.7763 | 187.1884 | 192.9179 | 279.997 | 313.3825 | 335.1771 |  |  | 199.0878 |  | 437.6482 | 119.186 | 152.4232 | 237.1299 | 309.334 | 285.1019 | 233.6321 | 173.2071 | 260.8046 | 327.851 | 317.5398 | 193.4494 | 98.8936 | 120.2569 | 175.1224 | 252.4464 | 224.2413 | 202.0451 | 239.3835 | 366.9546 | 115.8514 | 170.2498 | 263.7865 | 336.5292 | 330.5819 | 114.0427 | 159.1712 | 235.4191 | 293.1707 | 284.3252 | 81.5018 | 96.6993 | 120.4256 | 176.095 | 250.0943 | 207.7903 |  | 188.2866 | 450.6661 |  | 87.4358 | 150.1772 | 232.5858 | 306.7854 | 302.0935 | 137.5083 | 174.7163 | 256.399 | 321.5589 | 295.2709 | 94.8931 | 101.4221 | 124.5759 | 175.3789 | 257.826 | 318.5351 | 200.511 | 176.3915 | 163.9486 | 139.0349 | 185.8886 | 262.6141 | 324.4934 | 310.5223 |  | 240.1637 |  |  | 131.7639 | 139.2159 | 240.1935 | 127.0384 | 256.8341 | 133.2416 | 43.5502 | 46.9035 | 40.7433 | 42.908 | 45.5842 | 47.3558 | 32.8921 | 46.9369 | 131.5061 | 156.2225 | 148.4949 | 130.0391 | 319.0748 |  |  | 192.8402 |  | 169.212 | 110.1356 | 152.7226 | 110.6399 | 233.6465 | 164.1563 | 339.1821 | 325.6434 | 326.5726 | 237.7342 | 257.8954 | 290.261 | 326.254 | 347.2455 | 199.7646 | 180.772 | 235.496 | 198.0685 | 214.5534 | 152.0055 | 243.0415 | 141.5876 | 317.4943 | 236.2147 | 189.6944 | 341.3236 |  | 215.3566 | 97.5637 | 119.9726 | 177.4592 | 251.0579 | 228.9556 | 236.4808 | 207.6954 |  | 150.7973 | 159.8767 | 255.8053 | 332.974 | 330.2585 | 111.5322 | 158.0844 | 256.538 | 340.6491 | 334.2346 | 89.7298 | 99.3435 | 120.3314 | 173.2516 | 258.2914 | 192.9465 | 256.2431 | 172.3782 | 216.4602 | 192.0166 | 112.3973 | 152.8797 | 238.7411 | 323.441 | 321.6233 | 130.8832 | 170.4851 | 273.1493 | 348.2748 | 328.1703 | 87.5933 | 102.0316 | 133.1242 | 187.3829 | 277.014 | 148.6036 | 194.958 | 203.4778 | 224.778 | 123.9343 | 251.3564 | 164.8718 | 329.1016 | 323.6592 | 244.8587 | 247.5753 |  |  | 133.9034 | 150.8978 | 139.8852 | 259.7644 | 139.141 | 235.1758 |  | 152.1353 | 135.3265 | 141.3828 | 63.7913 | 100.0689 | 109.2948 |  | 338.0512 | 404.1533 | 414.1492 | 473.219 | 633.0192 | 605.0208 | 437.4909 | [23 empty] | 140.5639 | 619.02 | 59.1679 | 371.1023
15:45 | 8362 |  |  | -1.8286 | 30.1186 | 31.2677 | 7.9065 | 10.4901 | 16.4344 | 6.2469 | 1.4206 | 6.7965 | 1.6909 | 0.1302 |  |  |  | -18.3634 | 28.9394 | 43.5045 | 10.884 |  | 11.3295 | 20.1165 | 0.5865 | 2.2735 | 2.9936 | 1.2827 | -0.8385 | 301.2696 | 296.9247 | 187.9248 | 222.7362 | 169.6155 | 151.1809 | 127.0465 | 224.2456 | 154.9826 | 246.3498 | 325.3545 | 307.7258 | 187.1876 | 192.9016 | 279.959 | 313.3547 | 335.1342 |  |  | 199.0657 |  | 437.5748 | 119.1788 | 152.4352 | 237.1256 | 309.2934 | 285.0579 | 233.6239 | 173.221 | 260.7971 | 327.8137 | 317.4878 | 193.4499 | 98.9023 | 120.2747 | 175.1215 | 252.4317 | 224.2028 | 202.0152 | 239.3459 | 366.8959 | 115.8571 | 170.2544 | 263.7794 | 336.494 | 330.5314 | 114.0446 | 159.1726 | 235.4045 | 293.1331 | 284.2819 | 81.5105 | 96.6987 | 120.4325 | 176.0878 | 250.0629 | 207.7195 |  | 188.2438 | 450.5875 |  | 87.4393 | 150.1866 | 232.5735 | 306.7468 | 302.0531 | 137.4848 | 174.7127 | 256.3783 | 321.5111 | 295.2123 | 94.8761 | 101.4278 | 124.5935 | 175.3753 | 257.8074 | 318.4812 | 200.4701 | 176.3617 | 163.9443 | 139.0572 | 185.9024 | 262.6064 | 324.4646 | 310.4775 |  | 240.1233 |  |  | 131.7352 | 139.1971 | 240.1432 | 127.0189 | 256.8001 | 133.2194 | 43.9387 | 47.4581 | 40.7246 | 43.4326 | 45.1525 | 46.3521 | 32.6206 | 47.0105 | 131.4759 | 156.2063 | 148.4644 | 130.013 | 319.033 |  |  | 192.8265 |  | 169.2041 | 110.1295 | 152.7122 | 110.6373 | 233.6298 | 164.1684 | 339.1414 | 325.5935 | 326.5297 | 237.6876 | 257.9105 | 290.2697 | 326.2543 | 347.2067 | 199.7802 | 180.7405 | 235.4651 | 198.0401 | 214.562 | 152.0122 | 243.0356 | 141.5821 | 317.4382 | 236.2026 | 189.6966 | 341.2908 |  | 215.3572 | 97.5676 | 119.9855 | 177.4723 | 251.041 | 228.8966 | 236.4401 | 207.6619 |  | 150.8052 | 159.89 | 255.7975 | 332.9458 | 330.2173 | 111.5363 | 158.0997 | 256.5237 | 340.5956 | 334.1763 | 89.7291 | 99.3516 | 120.3203 | 173.2539 | 258.2735 | 192.9239 | 256.1982 | 172.3376 | 216.3929 | 191.9831 | 112.4072 | 152.8861 | 238.7362 | 323.4065 | 321.5724 | 130.9041 | 170.5063 | 273.1527 | 348.2412 | 328.1324 | 87.5924 | 102.024 | 133.1197 | 187.3745 | 277.0007 | 148.5759 | 194.9226 | 203.4549 | 224.7385 | 123.9372 | 251.3491 | 164.875 | 329.0651 | 323.6144 | 244.8028 | 247.4965 |  |  | 133.8727 | 150.8742 | 139.8508 | 259.6818 | 139.1032 | 235.1017 |  | 152.0964 | 135.2986 | 141.346 | 63.7925 | 100.0879 | 109.3023 |  | 338.0075 | 404.0775 | 414.0928 | 472.9551 | 632.5422 | 604.497 | 437.0166 | [23 empty] | 140.5339 | 618.5196 | 59.1138 | 371.0425
15:45 | 8363 |  |  | -1.8179 | 30.1469 | 31.3341 | 7.9533 | 10.5345 | 16.4888 | 6.2283 | 1.4197 | 6.7882 | 1.6849 | 0.1288 |  |  |  | -18.2646 | 28.8729 | 43.6094 | 10.9067 |  | 11.3986 | 20.0142 | 0.586 | 2.2746 | 2.9907 | 1.2828 | -2.0809 | 301.2381 | 296.8916 | 187.9132 | 222.7178 | 169.6064 | 151.1665 | 127.0351 | 224.2359 | 154.9776 | 246.3351 | 325.3137 | 307.6754 | 187.1876 | 192.8865 | 279.9398 | 313.3091 | 335.0874 |  |  | 199.0365 |  | 437.4924 | 119.1847 | 152.4376 | 237.1172 | 309.2465 | 285.0107 | 233.611 | 173.2185 | 260.7783 | 327.7713 | 317.4452 | 193.4501 | 98.9027 | 120.2936 | 175.1301 | 252.4118 | 224.1638 | 201.9895 | 239.3133 | 366.8395 | 115.8561 | 170.2626 | 263.7662 | 336.4536 | 330.4865 | 114.0419 | 159.1784 | 235.3908 | 293.0908 | 284.2398 | 81.5067 | 96.7028 | 120.4424 | 176.0968 | 250.0504 | 207.6639 |  | 188.2053 | 450.5163 |  | 87.4491 | 150.1853 | 232.563 | 306.7086 | 302.0106 | 137.4874 | 174.7158 | 256.363 | 321.4649 | 295.1499 | 94.8635 | 101.4275 | 124.5998 | 175.3817 | 257.7831 | 318.427 | 200.43 | 176.3381 | 163.9435 | 139.066 | 185.9106 | 262.6003 | 324.4308 | 310.4371 |  | 240.0931 |  |  | 131.7079 | 139.1796 | 240.1117 | 127.0263 | 256.7777 | 133.2072 | 44.494 | 47.1593 | 40.5374 | 43.6364 | 44.9983 | 44.8508 | 32.1516 | 47.2056 | 131.4488 | 156.1852 | 148.4384 | 129.9841 | 318.9896 |  |  | 192.8136 |  | 169.1888 | 110.13 | 152.7039 | 110.6365 | 233.618 | 164.1793 | 339.0928 | 325.5356 | 326.4899 | 237.5989 | 257.9195 | 290.2926 | 326.2513 | 347.162 | 199.7803 | 180.7159 | 235.4294 | 198.0144 | 214.5747 | 152.0295 | 243.0326 | 141.5804 | 317.3873 | 236.1941 | 189.7063 | 341.2491 |  | 215.3418 | 97.5642 | 119.9965 | 177.4654 | 251.014 | 228.8355 | 236.3877 | 207.6212 |  | 150.8054 | 159.8955 | 255.7933 | 332.9226 | 330.1717 | 111.5376 | 158.1126 | 256.5072 | 340.5411 | 334.1219 | 89.7233 | 99.3416 | 120.3034 | 173.245 | 258.2429 | 192.8876 | 256.146 | 172.2667 | 216.3021 | 191.9366 | 112.4086 | 152.8792 | 238.7318 | 323.3676 | 321.5187 | 130.9051 | 170.5198 | 273.1355 | 348.1924 | 328.0774 | 87.5973 | 102.0156 | 133.1305 | 187.3825 | 276.9796 | 148.5443 | 194.8889 | 203.4317 | 224.698 | 123.95 | 251.3435 | 164.8831 | 329.0258 | 323.5729 | 244.7609 | 247.4291 |  |  | 133.8482 | 150.8485 | 139.8239 | 259.6217 | 139.0886 | 235.0425 |  | 152.0652 | 135.2685 | 141.3169 | 63.7974 | 100.0717 | 109.3099 |  | 337.9732 | 404.0284 | 414.0154 | 473.5694 | 632.9708 | 604.9749 | 437.4739 | [23 empty] | 140.5073 | 618.9729 | 59.2216 | 371.0008
15:45 | 8364 |  |  | -1.8935 | 30.1444 | 31.4051 | 7.8674 | 10.4521 | 16.4459 | 6.1605 | 1.4197 | 6.7919 | 1.6877 | 0.1278 |  |  |  | -18.212 | 28.8884 | 43.6576 | 10.8882 |  | 11.4914 | 20.1631 | 0.5853 | 2.2743 | 2.9962 | 1.2832 | -1.7129 | 301.21 | 296.8609 | 187.9065 | 222.7038 | 169.6013 | 151.1622 | 127.0293 | 224.2487 | 154.9859 | 246.3299 | 325.2783 | 307.6327 | 187.1906 | 192.8551 | 279.908 | 313.2576 | 335.0363 |  |  | 198.9998 |  | 437.4183 | 119.2052 | 152.4386 | 237.1008 | 309.1998 | 284.9612 | 233.6013 | 173.2025 | 260.7601 | 327.7252 | 317.4021 | 193.4486 | 98.9038 | 120.306 | 175.141 | 252.3873 | 224.1266 | 201.9619 | 239.2832 | 366.7827 | 115.8636 | 170.2695 | 263.7563 | 336.4061 | 330.4392 | 114.0474 | 159.1789 | 235.3687 | 293.0492 | 284.1965 | 81.5098 | 96.7038 | 120.4527 | 176.1099 | 250.0436 | 207.5935 |  | 188.1741 | 450.4351 |  | 87.464 | 150.1961 | 232.5562 | 306.679 | 301.9737 | 137.4998 | 174.7247 | 256.3571 | 321.4226 | 295.1012 | 94.858 | 101.4277 | 124.5944 | 175.3869 | 257.7609 | 318.3829 | 200.3864 | 176.3017 | 163.9363 | 139.0627 | 185.9171 | 262.591 | 324.3915 | 310.3914 |  | 240.0522 |  |  | 131.6835 | 139.1532 | 240.0491 | 126.9885 | 256.7531 | 133.2037 | 44.9071 | 45.6359 | 40.5394 | 43.5459 | 45.2399 | 43.8317 | 31.5606 | 46.9123 | 131.4172 | 156.1552 | 148.4114 | 129.9518 | 318.9456 |  |  | 192.7975 |  | 169.1685 | 110.1339 | 152.6957 | 110.6372 | 233.602 | 164.1845 | 339.043 | 325.4873 | 326.4491 | 237.5398 | 257.9175 | 290.3021 | 326.2357 | 347.1068 | 199.7766 | 180.6749 | 235.3968 | 197.9758 | 214.581 | 152.0395 | 243.029 | 141.5694 | 317.3327 | 236.1896 | 189.7103 | 341.2101 |  | 215.3376 | 97.5682 | 120.0109 | 177.4615 | 250.9951 | 228.7773 | 236.3465 | 207.5849 |  | 150.8052 | 159.9088 | 255.7889 | 332.8854 | 330.1354 | 111.5458 | 158.1207 | 256.5098 | 340.5144 | 334.0864 | 89.7214 | 99.342 | 120.3002 | 173.2432 | 258.2094 | 192.8447 | 256.0949 | 172.1937 | 216.2059 | 191.8954 | 112.4207 | 152.87 | 238.729 | 323.3214 | 321.4881 | 130.9178 | 170.534 | 273.1355 | 348.1605 | 328.0446 | 87.6081 | 102.0368 | 133.1418 | 187.3936 | 276.9634 | 148.5133 | 194.8508 | 203.4018 | 224.6541 | 123.9469 | 251.3366 | 164.8973 | 328.9876 | 323.5217 | 244.6878 | 247.3439 |  |  | 133.8119 | 150.8092 | 139.7922 | 259.5702 | 139.0742 | 234.9532 |  | 152.0262 | 135.2392 | 141.2846 | 63.7873 | 100.0849 | 109.3166 |  | 337.9416 | 403.9694 | 413.9551 | 473.165 | 632.5906 | 604.6672 | 437.0956 | [23 empty] | 140.475 | 618.6289 | 59.2376 | 370.9555
15:45 | 8365 |  |  | -1.82 | 30.1936 | 31.3386 | 7.7886 | 10.4754 | 16.506 | 6.2446 | 1.4221 | 6.7888 | 1.6872 | 0.1289 |  |  |  | -18.3578 | 28.8783 | 43.7011 | 10.8619 |  | 11.3874 | 20.1104 | 0.5855 | 2.2755 | 2.9936 | 1.2823 | -2.6522 | 301.1829 | 296.8337 | 187.894 | 222.6874 | 169.5883 | 151.1545 | 127.031 | 224.2226 | 154.9946 | 246.3235 | 325.2367 | 307.5852 | 187.1777 | 192.8043 | 279.8582 | 313.1948 | 334.9846 |  |  | 198.9646 |  | 437.349 | 119.1965 | 152.4461 | 237.0966 | 309.1577 | 284.9173 | 233.588 | 173.2087 | 260.7471 | 327.6818 | 317.3533 | 193.4483 | 98.9125 | 120.3189 | 175.1555 | 252.3648 | 224.0881 | 201.9336 | 239.2457 | 366.7303 | 115.8676 | 170.2694 | 263.746 | 336.3601 | 330.387 | 114.0542 | 159.1752 | 235.3502 | 293.0056 | 284.15 | 81.5077 | 96.6984 | 120.4501 | 176.1033 | 250.0056 | 207.5155 |  | 188.1486 | 450.3447 |  | 87.4798 | 150.2118 | 232.5545 | 306.6499 | 301.9359 | 137.5141 | 174.7365 | 256.3499 | 321.3938 | 295.0636 | 94.8552 | 101.4377 | 124.5986 | 175.3919 | 257.7489 | 318.3399 | 200.3426 | 176.2706 | 163.9296 | 139.0685 | 185.9313 | 262.5863 | 324.3641 | 310.3427 |  | 240.0111 |  |  | 131.6578 | 139.1256 | 239.9896 | 126.9561 | 256.7063 | 133.1969 | 45.6153 | 44.9563 | 40.6653 | 43.5552 | 45.6242 | 43.9685 | 31.0987 | 46.5904 | 131.3825 | 156.1171 | 148.3766 | 129.9211 | 318.8969 |  |  | 192.7772 |  | 169.1542 | 110.1221 | 152.6859 | 110.6332 | 233.5673 | 164.1922 | 338.9975 | 325.4368 | 326.3924 | 237.483 | 257.9259 | 290.3097 | 326.2265 | 347.0532 | 199.7724 | 180.6382 | 235.3931 | 197.9338 | 214.5711 | 152.0449 | 243.0255 | 141.5465 | 317.2728 | 236.179 | 189.7221 | 341.1624 |  | 215.3069 | 97.5677 | 120.0144 | 177.4634 | 250.9685 | 228.7196 | 236.2949 | 207.547 |  | 150.8008 | 159.9271 | 255.7792 | 332.8436 | 330.0828 | 111.5522 | 158.1266 | 256.5068 | 340.4753 | 334.0408 | 89.7233 | 99.3456 | 120.2998 | 173.2377 | 258.1732 | 192.7938 | 256.0486 | 172.1381 | 216.1302 | 191.8483 | 112.4327 | 152.8773 | 238.722 | 323.2818 | 321.4461 | 130.9202 | 170.5369 | 273.1271 | 348.1239 | 328.0107 | 87.6073 | 102.0461 | 133.1433 | 187.4042 | 276.9446 | 148.4816 | 194.8139 | 203.3724 | 224.612 | 123.9372 | 251.3345 | 164.9049 | 328.9451 | 323.4635 | 244.5937 | 247.2436 |  |  | 133.7804 | 150.7854 | 139.7541 | 259.5112 | 139.051 | 234.8415 |  | 151.9965 | 135.2138 | 141.25 | 63.7922 | 100.0842 | 109.3218 |  | 337.9004 | 403.9068 | 413.889 | 473.2273 | 632.5284 | 604.4182 | 436.8471 | [23 empty] | 140.4454 | 618.4733 | 59.1924 | 370.9036
15:45 | 8366 |  |  | -1.8419 | 30.182 | 31.5067 | 7.7734 | 10.4645 | 16.5048 | 6.2616 | 1.4236 | 6.7955 | 1.6864 | 0.1289 |  |  |  | -18.2685 | 28.8944 | 43.7972 | 10.8947 |  | 11.518 | 20.1734 | 0.5853 | 2.2747 | 2.9967 | 1.2827 | -2.5725 | 301.1572 | 296.8073 | 187.8821 | 222.6715 | 169.5814 | 151.1444 | 127.031 | 224.1796 | 155.0068 | 246.3168 | 325.1955 | 307.5426 | 187.1587 | 192.799 | 279.8001 | 313.128 | 334.9377 |  |  | 198.934 |  | 437.2615 | 119.1659 | 152.4458 | 237.0922 | 309.1116 | 284.8689 | 233.5709 | 173.2199 | 260.7263 | 327.6437 | 317.3124 | 193.4526 | 98.9137 | 120.3419 | 175.1645 | 252.3392 | 224.0567 | 201.9156 | 239.2063 | 366.6758 | 115.8755 | 170.2775 | 263.734 | 336.318 | 330.3356 | 114.0675 | 159.1754 | 235.3358 | 292.9552 | 284.1056 | 81.5014 | 96.6953 | 120.4435 | 176.0925 | 249.9677 | 207.4361 |  | 188.1211 | 450.2631 |  | 87.4906 | 150.2059 | 232.5523 | 306.5977 | 301.8779 | 137.5065 | 174.7421 | 256.3343 | 321.3483 | 295.0214 | 94.848 | 101.4375 | 124.5915 | 175.3955 | 257.7287 | 318.2873 | 200.2958 | 176.2462 | 163.9211 | 139.071 | 185.9397 | 262.579 | 324.326 | 310.2962 |  | 239.9687 |  |  | 131.6302 | 139.1022 | 239.9665 | 126.9376 | 256.6512 | 133.1867 | 46.45 | 45.4713 | 40.5151 | 43.7792 | 46.0071 | 44.0957 | 30.8164 | 46.6691 | 131.3527 | 156.088 | 148.3458 | 129.8986 | 318.8423 |  |  | 192.7525 |  | 169.1432 | 110.1082 | 152.6694 | 110.6242 | 233.5362 | 164.1963 | 338.947 | 325.3892 | 326.3321 | 237.4256 | 257.9327 | 290.3167 | 326.2174 | 346.9971 | 199.7264 | 180.609 | 235.3678 | 197.8992 | 214.5567 | 152.0527 | 243.0209 | 141.5332 | 317.2154 | 236.1648 | 189.7327 | 341.1122 |  | 215.2837 | 97.5707 | 120.0174 | 177.4731 | 250.9436 | 228.6548 | 236.2428 | 207.5062 |  | 150.7926 | 159.9338 | 255.7758 | 332.809 | 330.0296 | 111.5569 | 158.1342 | 256.4958 | 340.4173 | 333.983 | 89.7277 | 99.3493 | 120.2975 | 173.229 | 258.1435 | 192.7368 | 256.0111 | 172.0882 | 216.078 | 191.801 | 112.439 | 152.9032 | 238.7169 | 323.251 | 321.3938 | 130.9236 | 170.541 | 273.1136 | 348.0813 | 327.9643 | 87.6023 | 102.0497 | 133.1465 | 187.4102 | 276.93 | 148.4519 | 194.779 | 203.3386 | 224.5722 | 123.9481 | 251.3273 | 164.9095 | 328.8961 | 323.4076 | 244.5221 | 247.1367 |  |  | 133.7578 | 150.7665 | 139.7163 | 259.4599 | 139.0364 | 234.7748 |  | 151.9606 | 135.1764 | 141.2169 | 63.7711 | 100.0508 | 109.3341 |  | 337.8722 | 403.8157 | 413.8182 | 473.4914 | 633.1299 | 605.1289 | 437.3834 | [23 empty] | 140.4159 | 619.1294 | 59.3581 | 370.844
15:45 | 8367 |  |  | -1.8335 | 30.1896 | 31.5069 | 7.7768 | 10.4734 | 16.5729 | 6.2119 | 1.4215 | 6.7918 | 1.6888 | 0.1283 |  |  |  | -18.1736 | 28.9951 | 43.8243 | 10.8866 |  | 11.506 | 20.14 | 0.5853 | 2.2717 | 2.9945 | 1.2834 | -1.8051 | 301.1296 | 296.7773 | 187.8757 | 222.6621 | 169.5804 | 151.136 | 127.0265 | 224.167 | 155.0183 | 246.3184 | 325.1676 | 307.489 | 187.1536 | 192.7833 | 279.778 | 313.1063 | 334.9184 |  |  | 198.9072 |  | 437.1806 | 119.1674 | 152.4542 | 237.0849 | 309.071 | 284.828 | 233.5627 | 173.2293 | 260.7134 | 327.6031 | 317.2591 | 193.4528 | 98.9089 | 120.3513 | 175.1614 | 252.3145 | 224.0168 | 201.8889 | 239.1656 | 366.6134 | 115.8803 | 170.2815 | 263.7156 | 336.278 | 330.284 | 114.0679 | 159.1679 | 235.3226 | 292.9019 | 284.0587 | 81.4971 | 96.6997 | 120.4461 | 176.0941 | 249.9534 | 207.3527 |  | 188.0982 | 450.1859 |  | 87.4967 | 150.2045 | 232.5416 | 306.5501 | 301.8296 | 137.4775 | 174.7438 | 256.321 | 321.2992 | 294.9694 | 94.8436 | 101.4499 | 124.5988 | 175.3967 | 257.7103 | 318.2389 | 200.2487 | 176.2153 | 163.9069 | 139.075 | 185.9449 | 262.5702 | 324.2844 | 310.2496 |  | 239.9246 |  |  | 131.6005 | 139.08 | 239.9651 | 126.9694 | 256.6089 | 133.1703 | 47.1364 | 45.8469 | 40.6956 | 44.0914 | 46.1618 | 43.1105 | 30.5269 | 46.9832 | 131.3264 | 156.0563 | 148.3251 | 129.8756 | 318.7987 |  |  | 192.7377 |  | 169.1317 | 110.0991 | 152.6573 | 110.6191 | 233.5171 | 164.1989 | 338.8924 | 325.3362 | 326.2889 | 237.3783 | 257.9367 | 290.3262 | 326.2166 | 346.9465 | 199.663 | 180.5768 | 235.3075 | 197.8795 | 214.5563 | 152.0606 | 243.0125 | 141.5162 | 317.165 | 236.1542 | 189.7312 | 341.072 |  | 215.278 | 97.5713 | 120.031 | 177.4757 | 250.9196 | 228.599 | 236.2001 | 207.4736 |  | 150.7937 | 159.9369 | 255.7783 | 332.7797 | 329.9806 | 111.5645 | 158.1414 | 256.4927 | 340.3756 | 333.9283 | 89.7303 | 99.3479 | 120.2934 | 173.2297 | 258.1211 | 192.6847 | 255.9844 | 172.0451 | 216.0644 | 191.7558 | 112.4519 | 152.9357 | 238.7235 | 323.2197 | 321.354 | 130.9326 | 170.5482 | 273.1156 | 348.038 | 327.9231 | 87.6044 | 102.0587 | 133.1534 | 187.4119 | 276.9217 | 148.4227 | 194.748 | 203.3042 | 224.5245 | 123.9572 | 251.3183 | 164.9157 | 328.8529 | 323.3616 | 244.4679 | 247.0473 |  |  | 133.7189 | 150.7421 | 139.6816 | 259.4064 | 139.007 | 234.6996 |  | 151.928 | 135.1493 | 141.1899 | 63.7709 | 100.0476 | 109.3391 |  | 337.805 | 403.7454 | 413.7629 | 473.2152 | 633.1021 | 604.4848 | 437.0614 | [23 empty] | 140.3863 | 618.7935 | 59.4229 | 370.7752
15:45 | 8368 |  |  | -1.9143 | 30.2384 | 31.4829 | 7.8289 | 10.5344 | 16.5022 | 6.2121 | 1.421 | 6.7921 | 1.6839 | 0.1276 |  |  |  | -18.1854 | 29.0079 | 43.9427 | 10.9019 |  | 11.5318 | 20.1251 | 0.5852 | 2.2725 | 2.9968 | 1.2832 | -1.074 | 301.0958 | 296.7441 | 187.8632 | 222.6405 | 169.5639 | 151.1178 | 127.0153 | 224.1656 | 155.0245 | 246.2999 | 325.1255 | 307.42 | 187.1452 | 192.7497 | 279.7627 | 313.0862 | 334.8878 |  |  | 198.8723 |  | 437.1042 | 119.1825 | 152.4634 | 237.0719 | 309.026 | 284.7758 | 233.5484 | 173.2305 | 260.7022 | 327.5571 | 317.1996 | 193.4462 | 98.9052 | 120.3496 | 175.1591 | 252.2862 | 223.9633 | 201.8599 | 239.126 | 366.5534 | 115.8797 | 170.282 | 263.6979 | 336.2313 | 330.2357 | 114.0672 | 159.1707 | 235.3088 | 292.858 | 284.0104 | 81.4993 | 96.7031 | 120.4611 | 176.1082 | 249.949 | 207.3038 |  | 188.0815 | 450.1016 |  | 87.5076 | 150.2126 | 232.5305 | 306.5163 | 301.7883 | 137.4702 | 174.7463 | 256.3066 | 321.2585 | 294.9183 | 94.8419 | 101.4698 | 124.6167 | 175.4099 | 257.7013 | 318.2017 | 200.2046 | 176.1873 | 163.9007 | 139.0876 | 185.9565 | 262.5655 | 324.2541 | 310.2088 |  | 239.8863 |  |  | 131.5728 | 139.0575 | 239.9323 | 126.9551 | 256.5711 | 133.1611 | 47.7535 | 46.0696 | 40.9294 | 44.5274 | 46.0452 | 41.683 | 30.3102 | 47.4869 | 131.3014 | 156.0144 | 148.2997 | 129.8467 | 318.7566 |  |  | 192.7226 |  | 169.1164 | 110.0939 | 152.6466 | 110.6156 | 233.4953 | 164.2011 | 338.8428 | 325.2779 | 326.2441 | 237.3246 | 257.9442 | 290.3425 | 326.2173 | 346.9036 | 199.6035 | 180.547 | 235.2347 | 197.8524 | 214.5556 | 152.0671 | 243.0058 | 141.5063 | 317.1104 | 236.1437 | 189.7495 | 341.0316 |  | 215.2734 | 97.5701 | 120.041 | 177.4736 | 250.898 | 228.5402 | 236.157 | 207.443 |  | 150.7975 | 159.9494 | 255.7776 | 332.7599 | 329.9277 | 111.5678 | 158.1463 | 256.4815 | 340.3297 | 333.8782 | 89.7236 | 99.3429 | 120.2823 | 173.2326 | 258.093 | 192.6217 | 255.9486 | 171.9991 | 216.1015 | 191.7108 | 112.4638 | 152.9522 | 238.7245 | 323.1802 | 321.3143 | 130.9356 | 170.5618 | 273.11 | 347.9983 | 327.8732 | 87.6134 | 102.0573 | 133.151 | 187.4091 | 276.904 | 148.3932 | 194.716 | 203.2797 | 224.4807 | 123.9658 | 251.3169 | 164.9307 | 328.8164 | 323.314 | 244.4321 | 246.9823 |  |  | 133.6841 | 150.7177 | 139.6505 | 259.3621 | 138.978 | 234.6336 |  | 151.889 | 135.1163 | 141.1535 | 63.761 | 100.0636 | 109.3406 |  | 337.7699 | 403.6737 | 413.6769 | 472.9393 | 632.2035 | 604.2148 | 436.926 | [23 empty] | 140.3552 | 618.2092 | 59.4626 | 370.7218
15:45 | 8369 |  |  | -1.955 | 30.1013 | 31.3958 | 7.8776 | 10.4898 | 16.5079 | 6.2161 | 1.4201 | 6.791 | 1.692 | 0.1252 |  |  |  | -18.2101 | 28.944 | 43.7539 | 10.8074 |  | 11.4748 | 20.0624 | 0.5845 | 2.2738 | 2.9972 | 1.2846 | -1.2924 | 301.0618 | 296.7125 | 187.8403 | 222.616 | 169.5465 | 151.1032 | 127.0053 | 224.1759 | 155.0299 | 246.2795 | 325.0755 | 307.366 | 187.1368 | 192.7183 | 279.7382 | 313.0429 | 334.8572 |  |  | 198.8445 |  | 437.0244 | 119.196 | 152.4745 | 237.0602 | 308.9761 | 284.7228 | 233.5336 | 173.2402 | 260.687 | 327.5076 | 317.1554 | 193.4387 | 98.9 | 120.3545 | 175.1623 | 252.2535 | 223.9122 | 201.8257 | 239.0863 | 366.4914 | 115.8791 | 170.2835 | 263.6871 | 336.1779 | 330.1892 | 114.0743 | 159.1807 | 235.2963 | 292.8232 | 283.9657 | 81.5119 | 96.6995 | 120.4747 | 176.1164 | 249.943 | 207.2691 |  | 188.0573 | 450.0265 |  | 87.5119 | 150.2197 | 232.5215 | 306.4793 | 301.7418 | 137.4752 | 174.7496 | 256.293 | 321.2083 | 294.8706 | 94.8404 | 101.473 | 124.6145 | 175.4146 | 257.6819 | 318.1677 | 200.1616 | 176.1613 | 163.889 | 139.103 | 185.9658 | 262.56 | 324.2177 | 310.1671 |  | 239.8452 |  |  | 131.5459 | 139.0353 | 239.8667 | 126.885 | 256.4988 | 133.1325 | 48.1674 | 45.9963 | 41.2553 | 45.2022 | 45.8678 | 40.2828 | 30.5573 | 47.803 | 131.2764 | 155.9808 | 148.265 | 129.817 | 318.7138 |  |  | 192.7066 |  | 169.1076 | 110.0942 | 152.6375 | 110.6091 | 233.4789 | 164.2066 | 338.8034 | 325.2283 | 326.1968 | 237.2978 | 257.9472 | 290.3567 | 326.2059 | 346.8602 | 199.5474 | 180.5179 | 235.1675 | 197.8112 | 214.559 | 152.0739 | 242.9988 | 141.5076 | 317.0475 | 236.1408 | 189.7622 | 340.9809 |  | 215.2785 | 97.5826 | 120.05 | 177.4812 | 250.8822 | 228.4701 | 236.1126 | 207.4092 |  | 150.8109 | 159.9706 | 255.7745 | 332.7215 | 329.8965 | 111.5741 | 158.1525 | 256.4708 | 340.2845 | 333.8349 | 89.7142 | 99.3517 | 120.2734 | 173.2339 | 258.0682 | 192.55 | 255.9056 | 171.9599 | 216.1672 | 191.67 | 112.473 | 152.9471 | 238.72 | 323.1378 | 321.2717 | 130.933 | 170.5771 | 273.0776 | 347.9518 | 327.8155 | 87.611 | 102.0427 | 133.1584 | 187.4169 | 276.8612 | 148.3699 | 194.6717 | 203.2482 | 224.4392 | 123.971 | 251.305 | 164.938 | 328.7837 | 323.2723 | 244.4016 | 246.9288 |  |  | 133.6508 | 150.6947 | 139.6114 | 259.3272 | 138.949 | 234.5647 |  | 151.8694 | 135.094 | 141.1273 | 63.7724 | 100.0921 | 109.3364 |  | 337.7427 | 403.5985 | 413.6063 | 473.219 | 632.6458 | 604.5846 | 437.1177 | [23 empty] | 140.3286 | 618.6152 | 59.2398 | 370.6706
15:45 | 8370 |  |  | -2.0095 | 30.0762 | 31.4137 | 7.8481 | 10.5259 | 16.5944 | 6.3125 | 1.4209 | 6.7928 | 1.6912 | 0.1272 |  |  |  | -18.2333 | 28.9547 | 43.7589 | 10.8572 |  | 11.5395 | 20.2484 | 0.5834 | 2.2764 | 2.9986 | 1.2832 | -1.3246 | 301.0249 | 296.6781 | 187.8272 | 222.6007 | 169.5457 | 151.1039 | 127.0029 | 224.1566 | 155.0505 | 246.2736 | 325.0434 | 307.3261 | 187.1331 | 192.6991 | 279.6973 | 313.0058 | 334.8163 |  |  | 198.8128 |  | 436.9476 | 119.1821 | 152.4831 | 237.0548 | 308.9327 | 284.6782 | 233.5234 | 173.2468 | 260.6736 | 327.4633 | 317.1119 | 193.4268 | 98.9029 | 120.3588 | 175.1637 | 252.2211 | 223.8605 | 201.7867 | 239.0454 | 366.4262 | 115.885 | 170.2847 | 263.6689 | 336.1343 | 330.1405 | 114.0742 | 159.1817 | 235.2776 | 292.781 | 283.9208 | 81.5109 | 96.6906 | 120.4664 | 176.1093 | 249.9132 | 207.2242 |  | 188.0328 | 449.9483 |  | 87.5235 | 150.2268 | 232.5126 | 306.4372 | 301.6984 | 137.4901 | 174.7574 | 256.2818 | 321.1584 | 294.8282 | 94.8549 | 101.4724 | 124.6123 | 175.4166 | 257.6673 | 318.1465 | 200.111 | 176.1307 | 163.8706 | 139.1054 | 185.9703 | 262.5474 | 324.1791 | 310.1213 |  | 239.8109 |  |  | 131.5136 | 139.0068 | 239.8258 | 126.8658 | 256.4224 | 133.0964 | 48.4597 | 46.1989 | 41.654 | 45.9143 | 45.7887 | 39.6002 | 31.7522 | 47.7867 | 131.2454 | 155.9497 | 148.2244 | 129.7838 | 318.6704 |  |  | 192.6904 |  | 169.0984 | 110.0962 | 152.6294 | 110.6047 | 233.4759 | 164.2165 | 338.7592 | 325.1735 | 326.1482 | 237.3105 | 257.9482 | 290.3654 | 326.1967 | 346.8228 | 199.5074 | 180.4937 | 235.1061 | 197.7726 | 214.576 | 152.0789 | 242.9887 | 141.5032 | 316.987 | 236.1331 | 189.7732 | 340.9258 |  | 215.2908 | 97.5862 | 120.0578 | 177.4835 | 250.855 | 228.4078 | 236.0664 | 207.3756 |  | 150.8277 | 159.9902 | 255.7778 | 332.6801 | 329.8568 | 111.5852 | 158.1603 | 256.4702 | 340.25 | 333.7917 | 89.7142 | 99.3538 | 120.2656 | 173.2299 | 258.0477 | 192.4999 | 255.8621 | 171.9282 | 216.2339 | 191.629 | 112.4916 | 152.9485 | 238.7276 | 323.1028 | 321.2296 | 130.9207 | 170.5888 | 273.044 | 347.8985 | 327.7482 | 87.605 | 102.0372 | 133.1875 | 187.4415 | 276.8167 | 148.3459 | 194.6391 | 203.2128 | 224.396 | 123.9686 | 251.2961 | 164.9421 | 328.7459 | 323.2303 | 244.3647 | 246.8833 |  |  | 133.6149 | 150.6651 | 139.5739 | 259.277 | 138.9053 | 234.4883 |  | 151.8458 | 135.0585 | 141.0993 | 63.7852 | 100.0927 | 109.3379 |  | 337.6923 | 403.5217 | 413.5339 | 473.18 | 633.0054 | 604.755 | 437.259 | [23 empty] | 140.2972 | 618.8802 | 59.366 | 370.607
15:45 | 8371 |  |  | -2.0517 | 30.0386 | 31.332 | 7.8274 | 10.4655 | 16.6315 | 6.3109 | 1.4185 | 6.793 | 1.6861 | 0.1285 |  |  |  | -18.182 | 29.0554 | 43.7428 | 10.9655 |  | 11.4925 | 20.2865 | 0.5831 | 2.274 | 2.9983 | 1.2833 | -1.1044 | 300.9881 | 296.6466 | 187.8269 | 222.5851 | 169.5419 | 151.1008 | 127.0052 | 224.1396 | 155.0486 | 246.2589 | 324.993 | 307.2848 | 187.1287 | 192.6919 | 279.6643 | 312.9636 | 334.7841 |  |  | 198.7802 |  | 436.8766 | 119.1757 | 152.4887 | 237.0572 | 308.8903 | 284.6398 | 233.5096 | 173.2506 | 260.6668 | 327.4249 | 317.0674 | 193.421 | 98.9004 | 120.3716 | 175.1685 | 252.1955 | 223.8176 | 201.7671 | 239.0106 | 366.3711 | 115.8996 | 170.2901 | 263.6598 | 336.0954 | 330.0809 | 114.0755 | 159.1826 | 235.2522 | 292.7352 | 283.8782 | 81.5076 | 96.6876 | 120.4642 | 176.1066 | 249.883 | 207.1376 |  | 188.0147 | 449.8583 |  | 87.5468 | 150.2289 | 232.5066 | 306.3938 | 301.6524 | 137.5036 | 174.7598 | 256.2732 | 321.1149 | 294.78 | 94.8721 | 101.4787 | 124.6218 | 175.4257 | 257.6593 | 318.1335 | 200.0672 | 176.0988 | 163.855 | 139.1001 | 185.9765 | 262.5446 | 324.1426 | 310.0747 |  | 239.7732 |  |  | 131.4809 | 138.9776 | 239.792 | 126.8528 | 256.3646 | 133.082 | 48.6302 | 46.8195 | 42.0219 | 46.4684 | 45.7715 | 39.8849 | 32.9509 | 47.6015 | 131.2123 | 155.9131 | 148.1773 | 129.7549 | 318.6253 |  |  | 192.6723 |  | 169.0837 | 110.0984 | 152.6194 | 110.5978 | 233.4728 | 164.223 | 338.7009 | 325.1171 | 326.1007 | 237.2976 | 257.9539 | 290.3729 | 326.1937 | 346.7885 | 199.4798 | 180.4707 | 234.9935 | 197.7402 | 214.5963 | 152.0816 | 242.9864 | 141.4989 | 316.9324 | 236.1231 | 189.7925 | 340.8745 |  | 215.2971 | 97.584 | 120.0618 | 177.4821 | 250.8272 | 228.3465 | 236.0163 | 207.3361 |  | 150.8197 | 160.0025 | 255.7885 | 332.6424 | 329.8016 | 111.5896 | 158.164 | 256.4599 | 340.2031 | 333.7401 | 89.709 | 99.3462 | 120.2483 | 173.2258 | 258.0155 | 192.4669 | 255.8114 | 171.8843 | 216.2943 | 191.5881 | 112.5096 | 152.9605 | 238.7317 | 323.0674 | 321.1878 | 130.9235 | 170.6126 | 273.0393 | 347.8598 | 327.7004 | 87.6233 | 102.0494 | 133.2052 | 187.4548 | 276.7909 | 148.3256 | 194.6109 | 203.181 | 224.3567 | 123.9669 | 251.2931 | 164.9436 | 328.703 | 323.182 | 244.3387 | 246.84 |  |  | 133.5815 | 150.6285 | 139.5376 | 259.2233 | 138.8716 | 234.4183 |  | 151.8089 | 135.0292 | 141.0716 | 63.7767 | 100.0652 | 109.3326 |  | 337.643 | 403.4476 | 413.4537 | 473.1957 | 632.2863 | 604.2273 | 436.8522 | [23 empty] | 140.2645 | 618.2568 | 59.3745 | 370.5453
15:45 | 8372 |  |  | -2.0148 | 29.9814 | 31.3632 | 7.8513 | 10.5332 | 16.656 | 6.2919 | 1.4195 | 6.7957 | 1.6851 | 0.1274 |  |  |  | -18.1337 | 29.0749 | 43.8144 | 10.8876 |  | 11.516 | 20.304 | 0.5829 | 2.2741 | 2.9995 | 1.2817 | -1.4007 | 300.9492 | 296.6194 | 187.8209 | 222.5708 | 169.5299 | 151.0909 | 127 | 224.1614 | 155.0298 | 246.2455 | 324.9356 | 307.236 | 187.1278 | 192.6858 | 279.632 | 312.9168 | 334.7407 |  |  | 198.7503 |  | 436.7919 | 119.196 | 152.4905 | 237.0432 | 308.8492 | 284.5911 | 233.4935 | 173.2627 | 260.6452 | 327.3784 | 317.018 | 193.4195 | 98.8943 | 120.3888 | 175.1698 | 252.1745 | 223.7772 | 201.7442 | 238.9775 | 366.3155 | 115.8996 | 170.3015 | 263.6554 | 336.0558 | 330.0288 | 114.0796 | 159.1759 | 235.2311 | 292.6865 | 283.8364 | 81.5178 | 96.6919 | 120.4783 | 176.1128 | 249.8695 | 207.0456 |  | 188.0003 | 449.779 |  | 87.5604 | 150.2315 | 232.4972 | 306.3526 | 301.6089 | 137.4999 | 174.764 | 256.2602 | 321.0694 | 294.7251 | 94.8741 | 101.4856 | 124.6294 | 175.4298 | 257.6439 | 318.1145 | 200.0282 | 176.0668 | 163.8397 | 139.1002 | 185.9819 | 262.5416 | 324.1017 | 310.0252 |  | 239.7289 |  |  | 131.4588 | 138.9458 | 239.7492 | 126.8115 | 256.3116 | 133.0885 | 48.6555 | 47.27 | 42.1229 | 47.0741 | 45.762 | 40.085 | 33.8967 | 47.4962 | 131.1798 | 155.8704 | 148.1378 | 129.7236 | 318.579 |  |  | 192.6594 |  | 169.0719 | 110.0937 | 152.6089 | 110.5877 | 233.4685 | 164.235 | 338.6589 | 325.0603 | 326.056 | 237.2435 | 257.9507 | 290.3819 | 326.1809 | 346.7545 | 199.4384 | 180.4426 | 234.8494 | 197.7031 | 214.5971 | 152.0925 | 242.9781 | 141.4896 | 316.8716 | 236.1111 | 189.7888 | 340.8292 |  | 215.3078 | 97.5839 | 120.06 | 177.483 | 250.798 | 228.2842 | 235.9677 | 207.2928 |  | 150.8113 | 160.0067 | 255.7735 | 332.5929 | 329.748 | 111.5869 | 158.1706 | 256.4512 | 340.1473 | 333.6869 | 89.696 | 99.333 | 120.2396 | 173.2219 | 257.9873 | 192.4361 | 255.7669 | 171.8397 | 216.3823 | 191.552 | 112.5233 | 152.9741 | 238.7306 | 323.0304 | 321.146 | 130.96 | 170.6361 | 273.0549 | 347.8361 | 327.6732 | 87.6351 | 102.0581 | 133.2106 | 187.4605 | 276.7831 | 148.2996 | 194.576 | 203.1511 | 224.3299 | 123.9609 | 251.2778 | 164.9409 | 328.6664 | 323.1402 | 244.3306 | 246.7857 |  |  | 133.5466 | 150.5972 | 139.4977 | 259.1852 | 138.8478 | 234.3354 |  | 151.7747 | 135.0008 | 141.0464 | 63.7726 | 100.0737 | 109.3339 |  | 337.5661 | 403.3938 | 413.4057 | 472.9699 | 632.4591 | 604.3977 | 437.2421 | [23 empty] | 140.2335 | 618.4284 | 59.4376 | 370.4799
15:45 | 8373 |  |  | -1.9882 | 29.9622 | 31.3915 | 7.8325 | 10.5394 | 16.7012 | 6.2175 | 1.4214 | 6.7911 | 1.6833 | 0.1265 |  |  |  | -18.1052 | 28.969 | 43.786 | 10.9057 |  | 11.5071 | 20.2753 | 0.5845 | 2.274 | 3.0007 | 1.2827 | -1.4904 | 300.9143 | 296.5874 | 187.8133 | 222.5513 | 169.5171 | 151.0744 | 126.9898 | 224.1571 | 155.0362 | 246.242 | 324.8965 | 307.1915 | 187.1159 | 192.6693 | 279.6029 | 312.8875 | 334.7101 |  |  | 198.7174 |  | 436.7046 | 119.2012 | 152.4957 | 237.025 | 308.8036 | 284.5387 | 233.4824 | 173.2478 | 260.6355 | 327.3338 | 316.9582 | 193.4096 | 98.899 | 120.4002 | 175.1721 | 252.1509 | 223.7303 | 201.7117 | 238.9428 | 366.2449 | 115.8994 | 170.3123 | 263.6377 | 336.0156 | 329.9869 | 114.0832 | 159.1781 | 235.2158 | 292.6469 | 283.7901 | 81.5259 | 96.6961 | 120.4915 | 176.1186 | 249.8538 | 206.9597 |  | 187.9897 | 449.7158 |  | 87.5616 | 150.2357 | 232.4789 | 306.3114 | 301.5617 | 137.5028 | 174.7638 | 256.2399 | 321.018 | 294.6715 | 94.8594 | 101.4825 | 124.6347 | 175.4341 | 257.6239 | 318.0867 | 199.9834 | 176.035 | 163.8309 | 139.1066 | 185.992 | 262.5255 | 324.061 | 309.9786 |  | 239.6977 |  |  | 131.4342 | 138.9178 | 239.7141 | 126.7529 | 256.2591 | 133.0842 | 48.4684 | 47.6372 | 42.5949 | 47.5339 | 45.794 | 40.4862 | 34.8844 | 47.4785 | 131.1537 | 155.8331 | 148.1117 | 129.6913 | 318.5336 |  |  | 192.6444 |  | 169.0636 | 110.0853 | 152.597 | 110.584 | 233.451 | 164.2535 | 338.6233 | 325.0046 | 326.0063 | 237.2127 | 257.95 | 290.3931 | 326.1683 | 346.7175 | 199.3799 | 180.4127 | 234.7224 | 197.6655 | 214.5998 | 152.1009 | 242.9706 | 141.4788 | 316.815 | 236.096 | 189.7949 | 340.7824 |  | 215.3221 | 97.5832 | 120.0715 | 177.487 | 250.7772 | 228.2249 | 235.9269 | 207.2571 |  | 150.8121 | 160.0066 | 255.7591 | 332.5672 | 329.697 | 111.5997 | 158.1814 | 256.4509 | 340.1161 | 333.6474 | 89.7003 | 99.334 | 120.2387 | 173.2316 | 257.96 | 192.4113 | 255.7314 | 171.809 | 216.4806 | 191.5205 | 112.5354 | 152.9848 | 238.7309 | 322.9972 | 321.1022 | 130.9516 | 170.6363 | 273.0192 | 347.7863 | 327.6058 | 87.6281 | 102.065 | 133.2238 | 187.4731 | 276.771 | 148.2607 | 194.5445 | 203.1185 | 224.2953 | 123.9581 | 251.2584 | 164.935 | 328.642 | 323.0981 | 244.3183 | 246.7338 |  |  | 133.5096 | 150.5716 | 139.4676 | 259.1539 | 138.8238 | 234.2572 |  | 151.7577 | 134.9693 | 141.0224 | 63.7713 | 100.0885 | 109.3436 |  | 337.5237 | 403.2964 | 413.3297 | 472.6708 | 632.1966 | 603.5215 | 436.6547 | [23 empty] | 140.2063 | 617.859 | 59.3982 | 370.4101
15:45 | 8374 |  |  | -2.001 | 29.9686 | 31.3092 | 7.8634 | 10.5121 | 16.7001 | 6.245 | 1.42 | 6.7968 | 1.6834 | 0.1294 |  |  |  | -18.0124 | 28.9873 | 43.8776 | 10.9137 |  | 11.5546 | 20.2599 | 0.5838 | 2.2707 | 3.0004 | 1.2814 | -1.1895 | 300.8869 | 296.5518 | 187.8089 | 222.5344 | 169.5087 | 151.0635 | 126.988 | 224.1275 | 155.0636 | 246.244 | 324.8648 | 307.1581 | 187.1064 | 192.6551 | 279.6035 | 312.8659 | 334.7072 |  |  | 198.6997 |  | 436.6329 | 119.1969 | 152.5078 | 237.0252 | 308.7653 | 284.4996 | 233.4773 | 173.2504 | 260.6335 | 327.2982 | 316.9126 | 193.3985 | 98.8991 | 120.4123 | 175.1765 | 252.12 | 223.6861 | 201.684 | 238.9091 | 366.1788 | 115.9073 | 170.3207 | 263.631 | 335.973 | 329.9395 | 114.0904 | 159.1847 | 235.2022 | 292.6103 | 283.7465 | 81.5169 | 96.7013 | 120.4978 | 176.1231 | 249.8373 | 206.883 |  | 187.9832 | 449.6462 |  | 87.5642 | 150.2395 | 232.4734 | 306.2646 | 301.5098 | 137.5111 | 174.7619 | 256.2318 | 320.9652 | 294.627 | 94.847 | 101.4873 | 124.6463 | 175.4356 | 257.6047 | 318.0548 | 199.9436 | 176.0132 | 163.8212 | 139.1149 | 186.0084 | 262.5224 | 324.031 | 309.938 |  | 239.663 |  |  | 131.4089 | 138.8891 | 239.6706 | 126.7199 | 256.1995 | 133.0676 | 48.1834 | 47.9383 | 43.5548 | 47.494 | 45.9056 | 41.55 | 34.9991 | 47.1003 | 131.1294 | 155.7919 | 148.0797 | 129.6539 | 318.4867 |  |  | 192.626 |  | 169.0509 | 110.0787 | 152.5855 | 110.5812 | 233.4205 | 164.2618 | 338.5716 | 324.9567 | 325.9552 | 237.2271 | 257.9633 | 290.4071 | 326.1672 | 346.6761 | 199.3341 | 180.3784 | 234.6246 | 197.6302 | 214.6049 | 152.1078 | 242.9686 | 141.4738 | 316.7581 | 236.0894 | 189.8106 | 340.7389 |  | 215.3168 | 97.5806 | 120.08 | 177.486 | 250.7527 | 228.1583 | 235.8738 | 207.2206 |  | 150.8064 | 160.0168 | 255.7567 | 332.541 | 329.6537 | 111.6071 | 158.1887 | 256.4401 | 340.0854 | 333.6097 | 89.7125 | 99.3408 | 120.2357 | 173.2482 | 257.9363 | 192.3716 | 255.6856 | 171.7768 | 216.5574 | 191.4866 | 112.5344 | 152.9928 | 238.7221 | 322.9636 | 321.0455 | 130.9591 | 170.6542 | 273.0014 | 347.7376 | 327.5522 | 87.6279 | 102.0671 | 133.2277 | 187.482 | 276.7491 | 148.225 | 194.5108 | 203.0879 | 224.2511 | 123.9741 | 251.2453 | 164.9397 | 328.6119 | 323.0536 | 244.279 | 246.6749 |  |  | 133.4732 | 150.5419 | 139.4396 | 259.1101 | 138.793 | 234.1965 |  | 151.7239 | 134.9423 | 140.9885 | 63.7798 | 100.0664 | 109.3592 |  | 337.4737 | 403.2211 | 413.2514 | 472.7207 | 632.3968 | 604.1484 | 437.0555 | [23 empty] | 140.1759 | 618.2726 | 59.4534 | 370.3474
15:45 | 8375 |  |  | -1.9958 | 29.9604 | 31.2883 | 7.8478 | 10.4872 | 16.6485 | 6.3876 | 1.4214 | 6.7949 | 1.6805 | 0.1281 |  |  |  | -18.0781 | 29.0331 | 43.98 | 10.9819 |  | 11.567 | 20.2873 | 0.5842 | 2.2716 | 3.0029 | 1.2824 | -1.9493 | 300.8544 | 296.5251 | 187.8017 | 222.5223 | 169.5011 | 151.0631 | 126.9828 | 224.1171 | 155.0809 | 246.2373 | 324.826 | 307.1109 | 187.1051 | 192.6501 | 279.5875 | 312.8333 | 334.6778 |  |  | 198.6744 |  | 436.5555 | 119.1936 | 152.512 | 237.0139 | 308.7187 | 284.4492 | 233.4622 | 173.2728 | 260.6078 | 327.2506 | 316.8735 | 193.3921 | 98.895 | 120.4135 | 175.1718 | 252.0841 | 223.6489 | 201.654 | 238.8679 | 366.1144 | 115.9087 | 170.3306 | 263.6189 | 335.9312 | 329.9009 | 114.1014 | 159.1886 | 235.1897 | 292.567 | 283.7088 | 81.5195 | 96.704 | 120.5057 | 176.1314 | 249.8264 | 206.8712 |  | 187.984 | 449.5707 |  | 87.592 | 150.2466 | 232.4735 | 306.2312 | 301.4688 | 137.5207 | 174.7729 | 256.2295 | 320.9235 | 294.5863 | 94.8414 | 101.5068 | 124.6596 | 175.4464 | 257.5852 | 318.0205 | 199.904 | 175.9896 | 163.8066 | 139.1236 | 186.0167 | 262.5171 | 323.9973 | 309.8956 |  | 239.6257 |  |  | 131.3885 | 138.8581 | 239.6445 | 126.723 | 256.1261 | 133.0625 | 48.1121 | 48.1779 | 43.9605 | 47.4333 | 46.134 | 42.7916 | 34.6694 | 46.533 | 131.1025 | 155.7493 | 148.0363 | 129.6107 | 318.4445 |  |  | 192.6081 |  | 169.0297 | 110.0687 | 152.5738 | 110.5706 | 233.4138 | 164.2681 | 338.5213 | 324.9112 | 325.9129 | 237.2436 | 257.9758 | 290.4178 | 326.1603 | 346.6292 | 199.3035 | 180.3439 | 234.5533 | 197.5854 | 214.6017 | 152.121 | 242.9571 | 141.4758 | 316.6905 | 236.0702 | 189.8189 | 340.7092 |  | 215.3069 | 97.5824 | 120.0858 | 177.4798 | 250.7278 | 228.0978 | 235.8276 | 207.1835 |  | 150.8061 | 160.04 | 255.7488 | 332.5031 | 329.6097 | 111.6022 | 158.1993 | 256.4301 | 340.041 | 333.5629 | 89.7168 | 99.3489 | 120.2343 | 173.2518 | 257.9208 | 192.3189 | 255.6442 | 171.7425 | 216.637 | 191.4481 | 112.539 | 153.0058 | 238.7122 | 322.9305 | 321.0057 | 130.9876 | 170.6815 | 273.018 | 347.7096 | 327.5206 | 87.6307 | 102.076 | 133.2358 | 187.4901 | 276.7445 | 148.1968 | 194.4744 | 203.0555 | 224.2127 | 123.9871 | 251.235 | 164.9468 | 328.568 | 323.0115 | 244.2233 | 246.603 |  |  | 133.4358 | 150.5043 | 139.4006 | 259.0506 | 138.7486 | 234.1688 |  | 151.688 | 134.9165 | 140.9661 | 63.782 | 100.0654 | 109.3692 |  | 337.4154 | 403.1348 | 413.189 | 472.7598 | 632.4729 | 604.0404 | 436.8522 | [23 empty] | 140.1447 | 618.2567 | 59.5186 | 370.2751
15:45 | 8376 |  |  | -1.9225 | 30.0676 | 31.411 | 7.8977 | 10.4982 | 16.6714 | 6.3381 | 1.4206 | 6.7937 | 1.6819 | 0.1288 |  |  |  | -18.1681 | 28.9807 | 43.8517 | 10.834 |  | 11.6645 | 20.4159 | 0.5845 | 2.2735 | 3.002 | 1.2824 | -1.7828 | 300.8197 | 296.4984 | 187.7923 | 222.5049 | 169.4924 | 151.0586 | 126.9764 | 224.1168 | 155.0802 | 246.2268 | 324.7831 | 307.0559 | 187.0971 | 192.6503 | 279.5784 | 312.8143 | 334.6369 |  |  | 198.6453 |  | 436.4756 | 119.2006 | 152.5165 | 237.0042 | 308.6724 | 284.4074 | 233.4515 | 173.2826 | 260.5839 | 327.2066 | 316.8188 | 193.3881 | 98.8919 | 120.4189 | 175.1709 | 252.0585 | 223.6039 | 201.6345 | 238.8254 | 366.0495 | 115.9162 | 170.3382 | 263.5952 | 335.8887 | 329.8525 | 114.1063 | 159.1834 | 235.1758 | 292.5216 | 283.6612 | 81.5358 | 96.7021 | 120.52 | 176.1338 | 249.8119 | 206.8435 |  | 187.9696 | 449.4858 |  | 87.6119 | 150.263 | 232.4679 | 306.2141 | 301.4396 | 137.5435 | 174.782 | 256.2218 | 320.8888 | 294.5492 | 94.8566 | 101.5068 | 124.6659 | 175.4684 | 257.5597 | 317.9894 | 199.8484 | 175.9497 | 163.7895 | 139.1192 | 186.0147 | 262.4971 | 323.9466 | 309.8438 |  | 239.5818 |  |  | 131.3639 | 138.8341 | 239.6351 | 126.7203 | 256.0568 | 133.0533 | 48.2223 | 48.2694 | 44.1319 | 47.1538 | 46.3766 | 43.9158 | 34.6565 | 45.9344 | 131.0791 | 155.7151 | 148.0072 | 129.5774 | 318.4062 |  |  | 192.595 |  | 169.021 | 110.0659 | 152.5748 | 110.5656 | 233.3936 | 164.2761 | 338.4689 | 324.8625 | 325.8752 | 237.2291 | 257.9756 | 290.4254 | 326.1531 | 346.584 | 199.298 | 180.3136 | 234.5238 | 197.5499 | 214.588 | 152.1281 | 242.9488 | 141.4497 | 316.6299 | 236.0516 | 189.8178 | 340.6792 |  | 215.3036 | 97.5812 | 120.0926 | 177.48 | 250.6993 | 228.0408 | 235.7841 | 207.1472 |  | 150.8093 | 160.0489 | 255.736 | 332.4644 | 329.5656 | 111.6028 | 158.2096 | 256.4231 | 339.9946 | 333.5195 | 89.7153 | 99.3507 | 120.2331 | 173.2423 | 257.8867 | 192.2565 | 255.6062 | 171.7074 | 216.6919 | 191.4064 | 112.5549 | 153.0106 | 238.7156 | 322.883 | 320.9661 | 130.9892 | 170.6857 | 273.0067 | 347.668 | 327.4783 | 87.6293 | 102.0776 | 133.2391 | 187.4911 | 276.7324 | 148.1603 | 194.4391 | 203.021 | 224.1755 | 123.9813 | 251.2259 | 164.9442 | 328.5145 | 322.9623 | 244.1744 | 246.5473 |  |  | 133.3989 | 150.4692 | 139.3747 | 258.9911 | 138.7203 | 234.1411 |  | 151.6428 | 134.8727 | 140.9292 | 63.7785 | 100.055 | 109.3693 |  | 337.3381 | 403.0256 | 413.1241 | 473.0981 | 632.5005 | 603.9365 | 436.8631 | [23 empty] | 140.1107 | 618.2185 | 59.5621 | 370.1818
15:45 | 8377 |  |  | -1.9396 | 30.0621 | 31.4334 | 7.8869 | 10.6511 | 16.7383 | 6.3802 | 1.42 | 6.7932 | 1.6807 | 0.1271 |  |  |  | -18.0861 | 28.9766 | 43.7647 | 10.8256 |  | 11.6613 | 20.2284 | 0.5836 | 2.2723 | 3.0011 | 1.2844 | -1.7243 | 300.782 | 296.4632 | 187.7802 | 222.4844 | 169.4781 | 151.0445 | 126.9736 | 224.1001 | 155.0741 | 246.2196 | 324.735 | 307.0105 | 187.0878 | 192.6699 | 279.5628 | 312.8055 | 334.6263 |  |  | 198.6218 |  | 436.3989 | 119.1995 | 152.5212 | 237 | 308.6285 | 284.3606 | 233.4493 | 173.2907 | 260.5746 | 327.1672 | 316.7643 | 193.3919 | 98.8891 | 120.4345 | 175.1733 | 252.0345 | 223.5502 | 201.6093 | 238.7889 | 365.9945 | 115.9235 | 170.3428 | 263.5843 | 335.8449 | 329.7921 | 114.1049 | 159.1754 | 235.1507 | 292.4737 | 283.612 | 81.5376 | 96.7025 | 120.524 | 176.1354 | 249.799 | 206.8084 |  | 187.9487 | 449.3912 |  | 87.6087 | 150.2743 | 232.4559 | 306.1791 | 301.4023 | 137.5606 | 174.7769 | 256.2055 | 320.8453 | 294.5055 | 94.8773 | 101.4846 | 124.6596 | 175.4687 | 257.5413 | 317.9576 | 199.8019 | 175.9202 | 163.7737 | 139.1006 | 186.0116 | 262.4865 | 323.9019 | 309.7925 |  | 239.5485 |  |  | 131.3359 | 138.8032 | 239.607 | 126.7119 | 255.9826 | 133.0155 | 48.602 | 48.2835 | 44.2587 | 46.562 | 46.4706 | 44.9323 | 34.8826 | 45.3928 | 131.0509 | 155.6801 | 147.9774 | 129.5412 | 318.3623 |  |  | 192.5762 |  | 169.0105 | 110.0615 | 152.5651 | 110.5631 | 233.3319 | 164.2781 | 338.4217 | 324.8058 | 325.8262 | 237.1814 | 257.9698 | 290.4291 | 326.1548 | 346.5442 | 199.3033 | 180.2799 | 234.5688 | 197.5181 | 214.5538 | 152.1314 | 242.9438 | 141.4084 | 316.5764 | 236.0449 | 189.8226 | 340.6338 |  | 215.2847 | 97.5679 | 120.0938 | 177.4758 | 250.6656 | 227.9734 | 235.7296 | 207.1055 |  | 150.8091 | 160.0565 | 255.7332 | 332.4136 | 329.5242 | 111.6025 | 158.2203 | 256.4149 | 339.9486 | 333.4711 | 89.7067 | 99.3388 | 120.2309 | 173.2312 | 257.8474 | 192.1902 | 255.559 | 171.6681 | 216.7303 | 191.3584 | 112.5679 | 153.0177 | 238.7142 | 322.836 | 320.9124 | 131.0054 | 170.6943 | 273.0012 | 347.6279 | 327.4416 | 87.63 | 102.0763 | 133.2338 | 187.4847 | 276.704 | 148.1166 | 194.4042 | 202.9938 | 224.1386 | 123.988 | 251.221 | 164.9495 | 328.4667 | 322.9075 | 244.1314 | 246.4809 |  |  | 133.3704 | 150.4456 | 139.3479 | 258.9381 | 138.6844 | 234.1141 |  | 151.6186 | 134.8566 | 140.9073 | 63.7831 | 100.0672 | 109.3872 |  | 337.2794 | 402.9605 | 413.0479 | 473.2806 | 633.0958 | 605.0136 | 437.1906 | [23 empty] | 140.0857 | 619.0547 | 59.5749 | 370.12
15:45 | 8378 |  |  | -1.9806 | 29.9597 | 31.4399 | 7.8227 | 10.6442 | 16.7309 | 6.437 | 1.4192 | 6.7965 | 1.6787 | 0.129 |  |  |  | -18.077 | 28.9835 | 43.7209 | 10.8268 |  | 11.7155 | 20.3323 | 0.5836 | 2.2704 | 3.0036 | 1.2824 | -2.0104 | 300.747 | 296.4377 | 187.7692 | 222.4733 | 169.4733 | 151.0336 | 126.9736 | 224.083 | 155.0779 | 246.2162 | 324.6908 | 306.9697 | 187.0824 | 192.6731 | 279.5548 | 312.7874 | 334.628 |  |  | 198.5896 |  | 436.314 | 119.1945 | 152.5255 | 236.9854 | 308.5792 | 284.3088 | 233.4323 | 173.289 | 260.5685 | 327.1258 | 316.7166 | 193.3959 | 98.8903 | 120.4523 | 175.1813 | 252.0099 | 223.5095 | 201.5855 | 238.7576 | 365.9407 | 115.9311 | 170.3451 | 263.5752 | 335.8034 | 329.7394 | 114.1055 | 159.1792 | 235.1281 | 292.4312 | 283.5629 | 81.5405 | 96.7042 | 120.5252 | 176.1403 | 249.7763 | 206.7996 |  | 187.9319 | 449.2959 |  | 87.6134 | 150.2738 | 232.4422 | 306.1401 | 301.3588 | 137.5508 | 174.7802 | 256.1814 | 320.7988 | 294.4516 | 94.8654 | 101.4919 | 124.6731 | 175.4595 | 257.5389 | 317.923 | 199.7662 | 175.8961 | 163.756 | 139.1014 | 186.0203 | 262.4807 | 323.8683 | 309.7499 |  | 239.5252 |  |  | 131.3118 | 138.7716 | 239.5753 | 126.7186 | 255.9043 | 132.9743 | 49.1639 | 48.1936 | 43.9224 | 45.8653 | 46.2453 | 45.7075 | 35.2302 | 45.1239 | 131.0341 | 155.6568 | 147.9578 | 129.5137 | 318.3267 |  |  | 192.5578 |  | 168.9945 | 110.0528 | 152.5462 | 110.5593 | 233.3025 | 164.2803 | 338.3768 | 324.7491 | 325.7786 | 237.1581 | 257.9729 | 290.445 | 326.1499 | 346.5224 | 199.2912 | 180.242 | 234.635 | 197.4808 | 214.5478 | 152.1476 | 242.9414 | 141.3971 | 316.5203 | 236.0439 | 189.8295 | 340.5955 |  | 215.2659 | 97.561 | 120.1022 | 177.4754 | 250.6422 | 227.9103 | 235.6838 | 207.0618 |  | 150.8084 | 160.0661 | 255.7318 | 332.3696 | 329.4813 | 111.6068 | 158.2348 | 256.4015 | 339.9078 | 333.4195 | 89.694 | 99.3278 | 120.2149 | 173.2208 | 257.8183 | 192.1169 | 255.5147 | 171.6296 | 216.7636 | 191.31 | 112.5855 | 153.0377 | 238.7092 | 322.8089 | 320.8738 | 130.9922 | 170.7048 | 272.9808 | 347.5885 | 327.3801 | 87.6252 | 102.0769 | 133.2442 | 187.4928 | 276.6745 | 148.0784 | 194.3728 | 202.9692 | 224.0964 | 123.9955 | 251.2196 | 164.9511 | 328.437 | 322.8635 | 244.0992 | 246.4139 |  |  | 133.3326 | 150.4243 | 139.307 | 258.8814 | 138.6343 | 234.1007 |  | 151.5796 | 134.8244 | 140.8829 | 63.7658 | 100.0834 | 109.3628 |  | 337.1955 | 402.8937 | 412.9595 | 472.9931 | 632.383 | 603.9449 | 436.5126 | [23 empty] | 140.0543 | 618.1639 | 59.5667 | 370.0446
15:46 | 8379 |  |  | -2.042 | 30.0063 | 31.5105 | 7.9263 | 10.5917 | 16.7308 | 6.3281 | 1.4194 | 6.7979 | 1.6781 | 0.1287 |  |  |  | -18.1326 | 28.8652 | 43.8076 | 10.8181 |  | 11.7135 | 20.3498 | 0.5842 | 2.2731 | 3.0035 | 1.2813 | -1.3631 | 300.7194 | 296.4106 | 187.7525 | 222.4577 | 169.4729 | 151.0269 | 126.9703 | 224.0803 | 155.092 | 246.2047 | 324.6541 | 306.9319 | 187.0838 | 192.6479 | 279.5697 | 312.7736 | 334.6131 |  |  | 198.5594 |  | 436.2378 | 119.2139 | 152.5286 | 236.9702 | 308.5356 | 284.2641 | 233.4146 | 173.292 | 260.5565 | 327.0832 | 316.6732 | 193.3981 | 98.8864 | 120.4664 | 175.191 | 251.9876 | 223.4727 | 201.5734 | 238.7314 | 365.8849 | 115.9373 | 170.3592 | 263.5631 | 335.76 | 329.7001 | 114.1128 | 159.1812 | 235.1198 | 292.393 | 283.5197 | 81.5551 | 96.7081 | 120.5422 | 176.1505 | 249.7661 | 206.807 |  | 187.9108 | 449.1969 |  | 87.6211 | 150.2837 | 232.4391 | 306.1092 | 301.3159 | 137.5425 | 174.793 | 256.1617 | 320.7532 | 294.4048 | 94.8606 | 101.5095 | 124.6943 | 175.4667 | 257.5309 | 317.8905 | 199.7267 | 175.8694 | 163.7383 | 139.1186 | 186.0381 | 262.4757 | 323.8349 | 309.7116 |  | 239.4957 |  |  | 131.2953 | 138.7449 | 239.537 | 126.6963 | 255.8469 | 132.9603 | 49.2672 | 48.1414 | 43.3167 | 44.8548 | 46.1053 | 46.2355 | 35.8851 | 45.1108 | 131.0093 | 155.6258 | 147.9332 | 129.4808 | 318.2914 |  |  | 192.5438 |  | 168.9908 | 110.0522 | 152.5376 | 110.5617 | 233.3003 | 164.2955 | 338.3362 | 324.704 | 325.7357 | 237.1409 | 257.9771 | 290.4609 | 326.1418 | 346.4968 | 199.2431 | 180.2159 | 234.6574 | 197.4438 | 214.552 | 152.1565 | 242.9425 | 141.4019 | 316.4666 | 236.0368 | 189.8209 | 340.5732 |  | 215.287 | 97.5657 | 120.1193 | 177.4807 | 250.6201 | 227.8549 | 235.6431 | 207.0275 |  | 150.8156 | 160.0661 | 255.7096 | 332.3279 | 329.422 | 111.6044 | 158.2321 | 256.3808 | 339.8606 | 333.366 | 89.6866 | 99.317 | 120.1987 | 173.2134 | 257.7887 | 192.0517 | 255.4671 | 171.5933 | 216.7584 | 191.2631 | 112.5921 | 153.049 | 238.7054 | 322.7722 | 320.8264 | 130.9948 | 170.7116 | 272.9776 | 347.5463 | 327.3384 | 87.6228 | 102.0839 | 133.2513 | 187.4928 | 276.6538 | 148.0386 | 194.3419 | 202.9408 | 224.0559 | 123.9912 | 251.2069 | 164.9533 | 328.4008 | 322.8174 | 244.0541 | 246.3475 |  |  | 133.2944 | 150.3773 | 139.2725 | 258.8331 | 138.5795 | 234.0807 |  | 151.5457 | 134.798 | 140.8521 | 63.772 | 100.0956 | 109.3748 |  | 337.114 | 402.8234 | 412.9 | 472.8367 | 632.6388 | 604.6889 | 436.7665 | [23 empty] | 140.0225 | 618.6639 | 59.542 | 369.9687
15:46 | 8380 |  |  | -2.0488 | 29.944 | 31.3918 | 7.8704 | 10.5312 | 16.6681 | 6.3093 | 1.4203 | 6.7986 | 1.6798 | 0.129 |  |  |  | -18.0889 | 28.825 | 43.8436 | 10.8378 |  | 11.7594 | 20.3055 | 0.5833 | 2.272 | 3.0019 | 1.2826 | -1.7489 | 300.6879 | 296.3826 | 187.743 | 222.4384 | 169.4655 | 151.0166 | 126.9652 | 224.079 | 155.1006 | 246.1917 | 324.6116 | 306.8927 | 187.078 | 192.61 | 279.5435 | 312.74 | 334.5645 |  |  | 198.5251 |  | 436.1598 | 119.2285 | 152.5335 | 236.9583 | 308.4814 | 284.2146 | 233.3986 | 173.2949 | 260.5382 | 327.0395 | 316.6302 | 193.395 | 98.8876 | 120.4714 | 175.1921 | 251.9669 | 223.4263 | 201.5449 | 238.6917 | 365.8201 | 115.9351 | 170.3665 | 263.5458 | 335.7109 | 329.6545 | 114.117 | 159.1795 | 235.099 | 292.3517 | 283.4725 | 81.5507 | 96.7126 | 120.5548 | 176.1531 | 249.7514 | 206.804 |  | 187.8834 | 449.1027 |  | 87.6196 | 150.2927 | 232.4342 | 306.0688 | 301.2696 | 137.5544 | 174.7959 | 256.1502 | 320.7115 | 294.3494 | 94.853 | 101.5149 | 124.7083 | 175.4708 | 257.5147 | 317.8536 | 199.6874 | 175.846 | 163.7223 | 139.1322 | 186.0475 | 262.4722 | 323.8043 | 309.6702 |  | 239.4571 |  |  | 131.2692 | 138.7163 | 239.4694 | 126.6025 | 255.7741 | 132.9221 | 48.9167 | 48.2268 | 43.109 | 43.3168 | 46.1878 | 46.6932 | 35.8742 | 45.1523 | 130.9801 | 155.5917 | 147.8921 | 129.4418 | 318.2449 |  |  | 192.5292 |  | 168.9844 | 110.0515 | 152.5307 | 110.5616 | 233.2932 | 164.3128 | 338.2958 | 324.6522 | 325.6951 | 237.1424 | 257.9829 | 290.4697 | 326.1384 | 346.4474 | 199.1756 | 180.1836 | 234.6382 | 197.4072 | 214.5536 | 152.16 | 242.9348 | 141.3853 | 316.4113 | 236.0208 | 189.8309 | 340.5439 |  | 215.2783 | 97.5655 | 120.1249 | 177.4779 | 250.5929 | 227.7943 | 235.5981 | 207.0002 |  | 150.8208 | 160.0689 | 255.6904 | 332.2782 | 329.3598 | 111.6018 | 158.2298 | 256.3584 | 339.7998 | 333.2991 | 89.6783 | 99.3113 | 120.1874 | 173.2217 | 257.7536 | 191.9942 | 255.4259 | 171.5595 | 216.7679 | 191.223 | 112.595 | 153.0605 | 238.7063 | 322.7325 | 320.7796 | 131.0234 | 170.7247 | 272.9847 | 347.5073 | 327.3096 | 87.6285 | 102.0944 | 133.2601 | 187.4934 | 276.6412 | 147.9998 | 194.3084 | 202.9109 | 224.031 | 123.9964 | 251.1973 | 164.9664 | 328.3639 | 322.7627 | 244.0153 | 246.2477 |  |  | 133.263 | 150.332 | 139.2409 | 258.7962 | 138.5161 | 234.0716 |  | 151.5106 | 134.7756 | 140.8225 | 63.7769 | 100.0832 | 109.3795 |  | 337.0158 | 402.7541 | 412.8305 | 472.6585 | 631.8989 | 603.8992 | 436.869 | [23 empty] | 139.9913 | 617.8991 | 59.4445 | 369.885
15:46 | 8381 |  |  | -1.9604 | 29.9231 | 31.4569 | 7.8949 | 10.538 | 16.6904 | 6.2525 | 1.4209 | 6.7924 | 1.6777 | 0.1279 |  |  |  | -17.8853 | 28.8724 | 43.8837 | 10.8472 |  | 11.7764 | 20.4001 | 0.5834 | 2.27 | 2.9998 | 1.2825 | -1.7033 | 300.6564 | 296.3567 | 187.7383 | 222.423 | 169.4512 | 151.0049 | 126.9588 | 224.0569 | 155.1163 | 246.1909 | 324.5757 | 306.848 | 187.0661 | 192.5756 | 279.5051 | 312.695 | 334.5053 |  |  | 198.4916 |  | 436.0771 | 119.2156 | 152.5412 | 236.9466 | 308.4366 | 284.1673 | 233.3806 | 173.2952 | 260.5212 | 326.9986 | 316.5764 | 193.3844 | 98.8899 | 120.4822 | 175.2004 | 251.9407 | 223.3816 | 201.5088 | 238.6478 | 365.7537 | 115.9387 | 170.3673 | 263.5324 | 335.6695 | 329.6055 | 114.1175 | 159.1832 | 235.0812 | 292.3082 | 283.4315 | 81.5494 | 96.7099 | 120.5611 | 176.143 | 249.7168 | 206.7852 |  | 187.8595 | 449.017 |  | 87.6276 | 150.2907 | 232.4242 | 306.0247 | 301.2205 | 137.5696 | 174.7988 | 256.1402 | 320.6655 | 294.2983 | 94.841 | 101.5254 | 124.7208 | 175.4783 | 257.4986 | 317.8121 | 199.6442 | 175.8215 | 163.7002 | 139.1372 | 186.0489 | 262.4614 | 323.7694 | 309.6179 |  | 239.4095 |  |  | 131.2408 | 138.6908 | 239.4071 | 126.5377 | 255.7247 | 132.8944 | 48.3562 | 48.1694 | 43.0443 | 42.4145 | 46.2098 | 47.3617 | 35.0278 | 44.9739 | 130.9668 | 155.5635 | 147.8566 | 129.4144 | 318.2039 |  |  | 192.5127 |  | 168.9729 | 110.0484 | 152.5241 | 110.5537 | 233.2838 | 164.3173 | 338.2494 | 324.5962 | 325.6482 | 237.1604 | 257.9829 | 290.477 | 326.1203 | 346.4051 | 199.1313 | 180.1346 | 234.6019 | 197.3668 | 214.5561 | 152.1661 | 242.9252 | 141.3749 | 316.3457 | 236.0037 | 189.8436 | 340.5077 |  | 215.2425 | 97.5626 | 120.1292 | 177.4805 | 250.5626 | 227.7327 | 235.5514 | 206.963 |  | 150.8146 | 160.0805 | 255.6821 | 332.2406 | 329.3065 | 111.6094 | 158.2372 | 256.341 | 339.7493 | 333.2444 | 89.6723 | 99.2995 | 120.1682 | 173.2244 | 257.7265 | 191.9302 | 255.3908 | 171.5294 | 216.8002 | 191.1908 | 112.6102 | 153.0808 | 238.7137 | 322.6995 | 320.7489 | 131.02 | 170.7378 | 272.9682 | 347.4714 | 327.2633 | 87.6286 | 102.0965 | 133.2706 | 187.5056 | 276.6175 | 147.9608 | 194.2797 | 202.8847 | 224.002 | 124.0174 | 251.2013 | 164.9808 | 328.3293 | 322.7196 | 244.0007 | 246.1382 |  |  | 133.2239 | 150.2993 | 139.2102 | 258.7554 | 138.4482 | 234.0507 |  | 151.4792 | 134.7433 | 140.7995 | 63.7764 | 100.0594 | 109.3884 |  | 336.9268 | 402.6736 | 412.7394 | 472.8526 | 632.1061 | 604.0986 | 436.8573 | [23 empty] | 139.9609 | 618.1023 | 59.607 | 369.8002
15:46 | 8382 |  |  | -1.9114 | 29.9157 | 31.3419 | 7.8642 | 10.5724 | 16.6768 | 6.3274 | 1.4193 | 6.7922 | 1.6747 | 0.1273 |  |  |  | -17.9924 | 28.8137 | 43.8495 | 10.8591 |  | 11.8175 | 20.4306 | 0.5824 | 2.2743 | 3.0018 | 1.2808 | -2.8563 | 300.6271 | 296.3237 | 187.7235 | 222.4074 | 169.4372 | 150.9966 | 126.9488 | 224.0278 | 155.1288 | 246.1869 | 324.5428 | 306.7972 | 187.0492 | 192.5513 | 279.4705 | 312.6713 | 334.4571 |  |  | 198.4722 |  | 436.0036 | 119.1949 | 152.5468 | 236.9378 | 308.4013 | 284.1205 | 233.3689 | 173.3041 | 260.5145 | 326.9577 | 316.5267 | 193.3839 | 98.8872 | 120.4959 | 175.2038 | 251.9152 | 223.3477 | 201.4838 | 238.615 | 365.6956 | 115.9478 | 170.3826 | 263.5328 | 335.6324 | 329.561 | 114.1257 | 159.1885 | 235.0745 | 292.2614 | 283.4022 | 81.5463 | 96.7067 | 120.5585 | 176.1431 | 249.694 | 206.7755 |  | 187.8438 | 448.9449 |  | 87.6426 | 150.2873 | 232.4222 | 305.9776 | 301.1734 | 137.5859 | 174.8055 | 256.1233 | 320.6191 | 294.26 | 94.8549 | 101.5327 | 124.7309 | 175.4952 | 257.4853 | 317.7691 | 199.5925 | 175.7915 | 163.6671 | 139.1284 | 186.051 | 262.441 | 323.7202 | 309.5645 |  | 239.3719 |  |  | 131.2222 | 138.6659 | 239.3629 | 126.512 | 255.7077 | 132.8891 | 47.6019 | 48.0544 | 42.8837 | 42.8566 | 46.3485 | 47.9949 | 34.6532 | 44.8824 | 130.9434 | 155.5291 | 147.8217 | 129.3829 | 318.163 |  |  | 192.4944 |  | 168.9611 | 110.0475 | 152.5106 | 110.542 | 233.2835 | 164.3191 | 338.2024 | 324.5422 | 325.5889 | 237.1404 | 257.9818 | 290.4858 | 326.1008 | 346.3687 | 199.1185 | 180.093 | 234.5414 | 197.3281 | 214.5668 | 152.1674 | 242.9152 | 141.3906 | 316.2845 | 235.9892 | 189.8538 | 340.4616 |  | 215.2282 | 97.5678 | 120.1426 | 177.4901 | 250.5498 | 227.6766 | 235.5086 | 206.9198 |  | 150.8171 | 160.104 | 255.6984 | 332.2099 | 329.2544 | 111.6177 | 158.2437 | 256.3304 | 339.7128 | 333.2015 | 89.6622 | 99.3049 | 120.1501 | 173.2245 | 257.7045 | 191.8657 | 255.3503 | 171.505 | 216.8006 | 191.1605 | 112.6304 | 153.0959 | 238.7222 | 322.6635 | 320.7163 | 131.0309 | 170.7521 | 272.9714 | 347.449 | 327.2343 | 87.6361 | 102.112 | 133.2724 | 187.5113 | 276.6008 | 147.9163 | 194.2525 | 202.8577 | 223.9591 | 124.0313 | 251.1976 | 164.9854 | 328.2897 | 322.6727 | 243.9822 | 246.0513 |  |  | 133.187 | 150.2588 | 139.1792 | 258.7224 | 138.3977 | 234.0571 |  | 151.4418 | 134.7125 | 140.7746 | 63.7736 | 100.0842 | 109.3922 |  | 336.8355 | 402.5915 | 412.6753 | 472.9883 | 632.6665 | 604.6476 | 437.151 | [23 empty] | 139.9303 | 618.657 | 59.5695 | 369.7135
15:46 | 8383 |  |  | -1.8603 | 29.9081 | 31.3082 | 7.8819 | 10.6325 | 16.6999 | 6.2556 | 1.4187 | 6.7916 | 1.6735 | 0.1279 |  |  |  | -17.8614 | 28.9111 | 43.8339 | 10.8334 |  | 11.7469 | 20.4126 | 0.5823 | 2.2704 | 3.0012 | 1.2822 | -1.3506 | 300.5987 | 296.2927 | 187.709 | 222.3894 | 169.4278 | 150.9857 | 126.9449 | 224.0006 | 155.1281 | 246.174 | 324.4986 | 306.7427 | 187.0431 | 192.5112 | 279.4321 | 312.6397 | 334.405 |  |  | 198.4479 |  | 435.9326 | 119.1898 | 152.5558 | 236.9272 | 308.3541 | 284.0774 | 233.3597 | 173.3148 | 260.5054 | 326.9184 | 316.4898 | 193.3838 | 98.8905 | 120.499 | 175.2004 | 251.8886 | 223.301 | 201.4876 | 238.5772 | 365.6331 | 115.9506 | 170.3885 | 263.519 | 335.5885 | 329.5117 | 114.1263 | 159.1851 | 235.0572 | 292.2109 | 283.3567 | 81.5327 | 96.7028 | 120.5543 | 176.1461 | 249.6725 | 206.7636 |  | 187.8161 | 448.8712 |  | 87.6509 | 150.29 | 232.4218 | 305.9321 | 301.127 | 137.5857 | 174.8045 | 256.106 | 320.573 | 294.2038 | 94.8646 | 101.5327 | 124.7359 | 175.5015 | 257.4724 | 317.7217 | 199.5483 | 175.7669 | 163.6446 | 139.1288 | 186.0582 | 262.4327 | 323.6842 | 309.5221 |  | 239.3347 |  |  | 131.1918 | 138.635 | 239.3225 | 126.4751 | 255.6708 | 132.8643 | 46.6565 | 48.1558 | 42.8422 | 43.661 | 46.3962 | 48.2707 | 35.1289 | 45.0052 | 130.9149 | 155.502 | 147.789 | 129.345 | 318.1137 |  |  | 192.4761 |  | 168.9417 | 110.0433 | 152.4985 | 110.5346 | 233.2769 | 164.3221 | 338.1548 | 324.4842 | 325.5355 | 237.1235 | 257.9846 | 290.4959 | 326.0837 | 346.3267 | 199.1079 | 180.0558 | 234.4265 | 197.2881 | 214.579 | 152.1667 | 242.905 | 141.3826 | 316.2264 | 235.9702 | 189.8641 | 340.4196 |  | 215.2113 | 97.5705 | 120.141 | 177.4903 | 250.5315 | 227.6138 | 235.4619 | 206.8817 |  | 150.8167 | 160.1151 | 255.7005 | 332.1739 | 329.2162 | 111.6279 | 158.2529 | 256.3186 | 339.6621 | 333.1519 | 89.668 | 99.3274 | 120.1544 | 173.2385 | 257.6798 | 191.8003 | 255.32 | 171.4817 | 216.7872 | 191.1437 | 112.6377 | 153.0869 | 238.7162 | 322.6171 | 320.6664 | 131.0461 | 170.7632 | 272.9828 | 347.4213 | 327.1972 | 87.6358 | 102.1205 | 133.2716 | 187.5073 | 276.589 | 147.8707 | 194.212 | 202.8179 | 223.9142 | 124.0238 | 251.1939 | 164.9888 | 328.2405 | 322.6046 | 243.9426 | 245.9899 |  |  | 133.1558 | 150.2324 | 139.1545 | 258.6843 | 138.3755 | 234.0812 |  | 151.4107 | 134.6955 | 140.7477 | 63.7777 | 100.1163 | 109.381 |  | 336.7168 | 402.5173 | 412.6245 | 472.5998 | 632.0025 | 603.6249 | 436.6143 | [23 empty] | 139.9029 | 617.8137 | 59.6107 | 369.6171
15:46 | 8384 |  |  | -1.8941 | 29.9682 | 31.2783 | 7.9517 | 10.5854 | 16.7005 | 6.3179 | 1.4187 | 6.7936 | 1.6729 | 0.1266 |  |  |  | -17.8816 | 28.9896 | 43.8912 | 10.9263 |  | 11.8807 | 20.486 | 0.5822 | 2.2687 | 3.0007 | 1.2802 | -2.3457 | 300.5543 | 296.2582 | 187.6939 | 222.3625 | 169.4127 | 150.9712 | 126.9438 | 223.9927 | 155.112 | 246.1451 | 324.4463 | 306.692 | 187.0374 | 192.4698 | 279.3893 | 312.6095 | 334.3752 |  |  | 198.4142 |  | 435.8562 | 119.2049 | 152.5665 | 236.9168 | 308.3137 | 284.0374 | 233.3484 | 173.3222 | 260.4918 | 326.8716 | 316.4438 | 193.3736 | 98.8898 | 120.4994 | 175.2057 | 251.8558 | 223.2465 | 201.4904 | 238.5393 | 365.5695 | 115.9524 | 170.3903 | 263.4964 | 335.5392 | 329.4638 | 114.1216 | 159.1853 | 235.0369 | 292.1673 | 283.3057 | 81.5434 | 96.7018 | 120.5644 | 176.1513 | 249.6618 | 206.7738 |  | 187.7846 | 448.7865 |  | 87.6563 | 150.2952 | 232.4015 | 305.8967 | 301.0805 | 137.5774 | 174.798 | 256.0852 | 320.5209 | 294.1469 | 94.857 | 101.5317 | 124.7396 | 175.4937 | 257.4582 | 317.684 | 199.517 | 175.7501 | 163.6303 | 139.1402 | 186.0676 | 262.4324 | 323.6483 | 309.4779 |  | 239.2927 |  |  | 131.1604 | 138.5986 | 239.2752 | 126.4269 | 255.6275 | 132.8428 | 45.8074 | 48.3732 | 42.2153 | 44.3842 | 46.1349 | 48.3089 | 35.0445 | 44.6774 | 130.8865 | 155.4703 | 147.7525 | 129.3023 | 318.0717 |  |  | 192.4615 |  | 168.9342 | 110.0398 | 152.4967 | 110.5332 | 233.2672 | 164.3331 | 338.1109 | 324.4396 | 325.495 | 237.0899 | 257.9957 | 290.5031 | 326.0769 | 346.2849 | 199.0896 | 180.0265 | 234.3232 | 197.2539 | 214.5742 | 152.1755 | 242.9005 | 141.3696 | 316.1698 | 235.9509 | 189.8676 | 340.3819 |  | 215.1882 | 97.5629 | 120.1399 | 177.4855 | 250.4924 | 227.5415 | 235.4062 | 206.8413 |  | 150.7948 | 160.1176 | 255.6781 | 332.1278 | 329.1798 | 111.6366 | 158.2531 | 256.311 | 339.6147 | 333.0988 | 89.6788 | 99.3363 | 120.1563 | 173.2437 | 257.6471 | 191.7351 | 255.29 | 171.4536 | 216.7616 | 191.1224 | 112.6379 | 153.0812 | 238.7056 | 322.5721 | 320.6143 | 131.0512 | 170.7721 | 272.9846 | 347.3834 | 327.153 | 87.6328 | 102.1314 | 133.2587 | 187.482 | 276.5822 | 147.8255 | 194.1668 | 202.7837 | 223.8787 | 124.0205 | 251.1974 | 165.0116 | 328.1793 | 322.5382 | 243.9139 | 245.8989 |  |  | 133.121 | 150.1919 | 139.1266 | 258.6287 | 138.3381 | 234.0458 |  | 151.3752 | 134.6636 | 140.7162 | 63.7802 | 100.0646 | 109.3828 |  | 336.623 | 402.4732 | 412.5597 | 472.6765 | 632.4172 | 604.6476 | 437.2132 | [23 empty] | 139.8692 | 618.5324 | 59.76 | 369.5481
15:46 | 8385 |  |  | -1.8095 | 29.9633 | 31.3296 | 8.0391 | 10.5746 | 16.7236 | 6.3184 | 1.4216 | 6.7918 | 1.6713 | 0.1282 |  |  |  | -17.9191 | 28.8471 | 43.8328 | 10.873 |  | 11.9307 | 20.517 | 0.5829 | 2.2715 | 3.0037 | 1.2823 | -2.313 | 300.5164 | 296.2285 | 187.6813 | 222.3486 | 169.4103 | 150.9631 | 126.943 | 224.0008 | 155.1232 | 246.1366 | 324.4126 | 306.6461 | 187.0326 | 192.4521 | 279.3462 | 312.5751 | 334.3265 |  |  | 198.3805 |  | 435.778 | 119.2183 | 152.5689 | 236.9072 | 308.2693 | 283.9859 | 233.3329 | 173.3292 | 260.4692 | 326.8241 | 316.3956 | 193.3641 | 98.8788 | 120.5079 | 175.2136 | 251.8289 | 223.1994 | 201.4673 | 238.504 | 365.5081 | 115.9538 | 170.397 | 263.4769 | 335.4964 | 329.4128 | 114.1249 | 159.1903 | 235.0117 | 292.1297 | 283.2583 | 81.5514 | 96.7036 | 120.5732 | 176.1587 | 249.6463 | 206.7639 |  | 187.7581 | 448.6954 |  | 87.6639 | 150.3079 | 232.3822 | 305.8672 | 301.0431 | 137.5765 | 174.8024 | 256.0683 | 320.4771 | 294.1005 | 94.8506 | 101.5436 | 124.7604 | 175.4977 | 257.449 | 317.6543 | 199.4808 | 175.7214 | 163.6127 | 139.1473 | 186.0737 | 262.4217 | 323.6039 | 309.4291 |  | 239.2552 |  |  | 131.1402 | 138.5744 | 239.1972 | 126.3522 | 255.5892 | 132.8266 | 45.2176 | 48.5452 | 41.0518 | 44.9247 | 45.9939 | 48.02 | 34.365 | 44.1612 | 130.8565 | 155.4335 | 147.7131 | 129.2766 | 318.0322 |  |  | 192.452 |  | 168.9284 | 110.0402 | 152.4902 | 110.5302 | 233.2516 | 164.3497 | 338.0677 | 324.4002 | 325.4563 | 237.0344 | 258.0052 | 290.5147 | 326.0802 | 346.2527 | 199.0483 | 179.9896 | 234.2217 | 197.2223 | 214.554 | 152.1876 | 242.8996 | 141.3472 | 316.1135 | 235.9383 | 189.8799 | 340.3464 |  | 215.1607 | 97.5657 | 120.1553 | 177.4943 | 250.4676 | 227.4825 | 235.363 | 206.8091 |  | 150.7926 | 160.1384 | 255.6869 | 332.1043 | 329.1392 | 111.6455 | 158.2577 | 256.3051 | 339.5685 | 333.0497 | 89.6724 | 99.3254 | 120.1457 | 173.2358 | 257.6123 | 191.6731 | 255.2462 | 171.3962 | 216.7201 | 191.0881 | 112.6464 | 153.0892 | 238.7091 | 322.5374 | 320.5741 | 131.0553 | 170.7791 | 272.9814 | 347.3432 | 327.1104 | 87.6315 | 102.1399 | 133.2403 | 187.4516 | 276.5764 | 147.7806 | 194.1377 | 202.7622 | 223.8493 | 124.0239 | 251.2098 | 165.0351 | 328.1314 | 322.4721 | 243.9103 | 245.79 |  |  | 133.0863 | 150.1537 | 139.0985 | 258.5687 | 138.2983 | 234.0202 |  | 151.3342 | 134.6303 | 140.682 | 63.7674 | 100.027 | 109.3945 |  | 336.522 | 402.4081 | 412.4765 | 472.5375 | 631.878 | 603.4379 | 436.4899 | [23 empty] | 139.8374 | 617.658 | 59.7662 | 369.4651
15:46 | 8386 |  |  | -1.8359 | 29.9981 | 31.4444 | 8.0372 | 10.5854 | 16.752 | 6.3657 | 1.421 | 6.7951 | 1.6717 | 0.1285 |  |  |  | -17.9259 | 28.9807 | 43.9401 | 10.9168 |  | 11.8201 | 20.467 | 0.5817 | 2.2678 | 3.0027 | 1.2811 | -1.8236 | 300.4937 | 296.2077 | 187.6767 | 222.3401 | 169.4088 | 150.9546 | 126.9372 | 223.9846 | 155.1505 | 246.1429 | 324.3815 | 306.6056 | 187.0343 | 192.4425 | 279.3111 | 312.5418 | 334.2619 |  |  | 198.3424 |  | 435.6938 | 119.213 | 152.5673 | 236.8967 | 308.2172 | 283.9322 | 233.3207 | 173.332 | 260.4516 | 326.7808 | 316.3414 | 193.3614 | 98.8701 | 120.5249 | 175.22 | 251.8077 | 223.1563 | 201.4401 | 238.4659 | 365.4503 | 115.9577 | 170.4017 | 263.4641 | 335.4537 | 329.3636 | 114.1273 | 159.1902 | 234.9916 | 292.0876 | 283.2123 | 81.5583 | 96.7048 | 120.5815 | 176.1611 | 249.6197 | 206.7403 |  | 187.7376 | 448.6127 |  | 87.6803 | 150.3213 | 232.3782 | 305.8362 | 301.0034 | 137.5706 | 174.8135 | 256.0646 | 320.4363 | 294.0508 | 94.8508 | 101.5642 | 124.7808 | 175.5084 | 257.4447 | 317.6125 | 199.437 | 175.6865 | 163.5925 | 139.1553 | 186.0789 | 262.4137 | 323.5702 | 309.3832 |  | 239.2134 |  |  | 131.1145 | 138.5506 | 239.1263 | 126.2911 | 255.544 | 132.8131 | 44.8754 | 48.6402 | 39.9828 | 45.2072 | 46.1029 | 47.7755 | 34.1306 | 44.2479 | 130.8265 | 155.4045 | 147.6701 | 129.2503 | 317.994 |  |  | 192.4392 |  | 168.9102 | 110.0372 | 152.4812 | 110.5236 | 233.2335 | 164.3594 | 338.0198 | 324.348 | 325.4086 | 237.0138 | 258.0033 | 290.5252 | 326.0691 | 346.2188 | 198.9771 | 179.9505 | 234.1563 | 197.1833 | 214.5406 | 152.2012 | 242.8935 | 141.3252 | 316.0627 | 235.9297 | 189.8941 | 340.3029 |  | 215.1367 | 97.5764 | 120.1666 | 177.5107 | 250.4507 | 227.4148 | 235.3237 | 206.7801 |  | 150.8079 | 160.1585 | 255.6911 | 332.0876 | 329.1126 | 111.6549 | 158.2671 | 256.2964 | 339.5349 | 333.0044 | 89.6799 | 99.3105 | 120.1458 | 173.2366 | 257.5933 | 191.625 | 255.2033 | 171.3492 | 216.6695 | 191.0626 | 112.6634 | 153.1116 | 238.7142 | 322.5005 | 320.5334 | 131.0566 | 170.7887 | 272.9837 | 347.3106 | 327.0752 | 87.6271 | 102.1376 | 133.2326 | 187.4434 | 276.5548 | 147.7394 | 194.1033 | 202.7247 | 223.812 | 124.0292 | 251.1974 | 165.0368 | 328.088 | 322.4116 | 243.886 | 245.6696 |  |  | 133.0489 | 150.1243 | 139.0701 | 258.516 | 138.2713 | 234.0127 |  | 151.2884 | 134.5951 | 140.6561 | 63.7712 | 99.9896 | 109.4019 |  | 336.4225 | 402.3534 | 412.3995 | 472.5287 | 632.1819 | 604.1651 | 437.0718 | [23 empty] | 139.806 | 618.1735 | 59.8637 | 369.3879
15:46 | 8387 |  |  | -1.845 | 29.9834 | 31.51 | 8.0087 | 10.5406 | 16.7991 | 6.381 | 1.4225 | 6.798 | 1.668 | 0.1279 |  |  |  | -17.9611 | 29.0168 | 43.8899 | 10.8736 |  | 11.8626 | 20.4044 | 0.5827 | 2.2707 | 3.0013 | 1.2829 | -0.7764 | 300.4662 | 296.1836 | 187.6727 | 222.3263 | 169.3987 | 150.9496 | 126.9338 | 223.9701 | 155.1502 | 246.1362 | 324.3422 | 306.5606 | 187.0246 | 192.4455 | 279.2866 | 312.5286 | 334.2345 |  |  | 198.3077 |  | 435.6036 | 119.2018 | 152.5715 | 236.8866 | 308.17 | 283.8863 | 233.3085 | 173.3299 | 260.442 | 326.7417 | 316.2884 | 193.3553 | 98.8769 | 120.5373 | 175.2198 | 251.7836 | 223.112 | 201.4105 | 238.429 | 365.3906 | 115.9696 | 170.4069 | 263.4572 | 335.4092 | 329.3147 | 114.1243 | 159.1933 | 234.975 | 292.045 | 283.1654 | 81.5665 | 96.704 | 120.5945 | 176.1609 | 249.5948 | 206.7338 |  | 187.7227 | 448.531 |  | 87.6947 | 150.3176 | 232.3782 | 305.794 | 300.952 | 137.5712 | 174.8132 | 256.0712 | 320.3938 | 294.0005 | 94.8484 | 101.5718 | 124.7858 | 175.5088 | 257.4324 | 317.5543 | 199.3913 | 175.6648 | 163.5723 | 139.1569 | 186.0772 | 262.409 | 323.5336 | 309.3386 |  | 239.1685 |  |  | 131.0886 | 138.5211 | 239.0861 | 126.2532 | 255.5084 | 132.8165 | 44.6841 | 48.6825 | 38.987 | 45.2218 | 46.2591 | 47.3498 | 34.5873 | 44.4997 | 130.8008 | 155.3725 | 147.6312 | 129.2168 | 317.9535 |  |  | 192.4206 |  | 168.8931 | 110.0295 | 152.4696 | 110.5142 | 233.2243 | 164.3619 | 337.9701 | 324.2866 | 325.3617 | 236.9807 | 258.0002 | 290.5355 | 326.0606 | 346.1737 | 198.8951 | 179.9201 | 234.164 | 197.1442 | 214.5371 | 152.2148 | 242.8778 | 141.3183 | 316.0059 | 235.9204 | 189.8973 | 340.2359 |  | 215.1291 | 97.5823 | 120.1759 | 177.5155 | 250.4337 | 227.3467 | 235.2835 | 206.7418 |  | 150.8152 | 160.1621 | 255.6794 | 332.051 | 329.0769 | 111.6644 | 158.2768 | 256.2918 | 339.5001 | 332.9534 | 89.6828 | 99.3097 | 120.1399 | 173.2437 | 257.5736 | 191.5899 | 255.1618 | 171.3278 | 216.5905 | 191.0456 | 112.6881 | 153.1352 | 238.7168 | 322.4662 | 320.491 | 131.0753 | 170.8055 | 272.9931 | 347.2761 | 327.0462 | 87.6352 | 102.1492 | 133.2385 | 187.4558 | 276.5372 | 147.7056 | 194.0684 | 202.6821 | 223.7765 | 124.0397 | 251.1941 | 165.0485 | 328.0532 | 322.3657 | 243.8498 | 245.5721 |  |  | 133.0164 | 150.0856 | 139.0359 | 258.4569 | 138.2431 | 234.0016 |  | 151.247 | 134.5625 | 140.6282 | 63.7855 | 100.0556 | 109.384 |  | 336.3288 | 402.2917 | 412.3299 | 472.4129 | 631.878 | 603.8742 | 436.3655 | [23 empty] | 139.7732 | 617.8761 | 59.8392 | 369.3102
15:46 | 8388 |  |  | -1.9591 | 30.0176 | 31.5174 | 8.118 | 10.4825 | 16.7452 | 6.2916 | 1.4226 | 6.8005 | 1.6716 | 0.1291 |  |  |  | -18.199 | 29.0841 | 43.9532 | 10.8511 |  | 11.9135 | 20.4364 | 0.5816 | 2.2688 | 3.0001 | 1.2804 | -0.2298 | 300.4356 | 296.1513 | 187.663 | 222.3035 | 169.3864 | 150.9403 | 126.9244 | 223.963 | 155.1473 | 246.123 | 324.2944 | 306.5037 | 187.0141 | 192.4468 | 279.275 | 312.5209 | 334.2192 |  |  | 198.2912 |  | 435.5318 | 119.2103 | 152.5865 | 236.8776 | 308.1248 | 283.8454 | 233.2945 | 173.3188 | 260.43 | 326.6985 | 316.245 | 193.3513 | 98.884 | 120.5463 | 175.2226 | 251.7591 | 223.0685 | 201.3801 | 238.3935 | 365.3291 | 115.9732 | 170.4127 | 263.4462 | 335.3666 | 329.2677 | 114.1351 | 159.1965 | 234.9595 | 292.0054 | 283.1234 | 81.5649 | 96.7048 | 120.601 | 176.1706 | 249.5854 | 206.7238 |  | 187.7042 | 448.4521 |  | 87.7117 | 150.3199 | 232.3792 | 305.7578 | 300.9064 | 137.578 | 174.8171 | 256.0742 | 320.3525 | 293.9637 | 94.8657 | 101.5736 | 124.7905 | 175.5236 | 257.412 | 317.4991 | 199.3526 | 175.643 | 163.5658 | 139.1599 | 186.0923 | 262.4049 | 323.4959 | 309.296 |  | 239.1376 |  |  | 131.0611 | 138.4915 | 239.0801 | 126.2669 | 255.4737 | 132.8176 | 44.3921 | 48.7835 | 38.4387 | 45.2317 | 46.3508 | 46.6942 | 36.1409 | 44.6177 | 130.7683 | 155.3405 | 147.6019 | 129.1826 | 317.9041 |  |  | 192.3976 |  | 168.8811 | 110.0177 | 152.4572 | 110.508 | 233.1935 | 164.3646 | 337.9234 | 324.2251 | 325.3129 | 236.9045 | 257.9983 | 290.5513 | 326.0542 | 346.1355 | 198.8373 | 179.8872 | 234.1754 | 197.1117 | 214.522 | 152.2186 | 242.8692 | 141.2996 | 315.9381 | 235.9062 | 189.895 | 340.1719 |  | 215.1176 | 97.5794 | 120.1852 | 177.4958 | 250.4099 | 227.2823 | 235.2389 | 206.699 |  | 150.808 | 160.1579 | 255.664 | 332.0026 | 329.016 | 111.6675 | 158.2881 | 256.2891 | 339.4488 | 332.9087 | 89.6722 | 99.3012 | 120.1282 | 173.2403 | 257.5455 | 191.5609 | 255.1139 | 171.2965 | 216.4835 | 191.0201 | 112.7077 | 153.1487 | 238.7243 | 322.4366 | 320.4537 | 131.0848 | 170.8179 | 272.9822 | 347.2287 | 327.0001 | 87.6408 | 102.1513 | 133.2424 | 187.4635 | 276.5198 | 147.6644 | 194.0412 | 202.6548 | 223.7477 | 124.0329 | 251.1966 | 165.0603 | 328.0177 | 322.3193 | 243.8205 | 245.4912 |  |  | 132.9946 | 150.0558 | 139.011 | 258.3921 | 138.22 | 234.0252 |  | 151.2117 | 134.5354 | 140.6039 | 63.7917 | 100.0719 | 109.4027 |  | 336.2408 | 402.2123 | 412.2772 | 472.6497 | 632.0159 | 604.1277 | 436.8287 | [23 empty] | 139.7456 | 618.0718 | 59.7758 | 369.2265
15:46 | 8389 |  |  | -1.8575 | 30.1714 | 31.7562 | 8.099 | 10.6167 | 16.8383 | 6.3736 | 1.4206 | 6.8004 | 1.6662 | 0.1267 |  |  |  | -18.1491 | 29.1861 | 44.0045 | 10.8777 |  | 12.014 | 20.5804 | 0.5814 | 2.2686 | 3.0032 | 1.2804 | -0.3427 | 300.3914 | 296.1143 | 187.6533 | 222.277 | 169.3736 | 150.926 | 126.9126 | 223.9488 | 155.1517 | 246.1103 | 324.2461 | 306.4443 | 187.009 | 192.4342 | 279.2509 | 312.4911 | 334.1805 |  |  | 198.2632 |  | 435.4552 | 119.2168 | 152.5946 | 236.8626 | 308.0764 | 283.8 | 233.2763 | 173.313 | 260.4133 | 326.6465 | 316.1997 | 193.3519 | 98.8777 | 120.5522 | 175.2242 | 251.7318 | 223.0255 | 201.3272 | 238.3583 | 365.2605 | 115.9766 | 170.4152 | 263.4282 | 335.3317 | 329.2134 | 114.1386 | 159.1887 | 234.9417 | 291.9607 | 283.0786 | 81.5594 | 96.7099 | 120.606 | 176.1768 | 249.573 | 206.7114 |  | 187.6743 | 448.3732 |  | 87.7148 | 150.3306 | 232.3647 | 305.7281 | 300.8702 | 137.5877 | 174.8296 | 256.0536 | 320.3038 | 293.9345 | 94.8898 | 101.5753 | 124.7953 | 175.5328 | 257.3898 | 317.4526 | 199.3122 | 175.6117 | 163.554 | 139.1565 | 186.1119 | 262.3968 | 323.4613 | 309.2549 |  | 239.099 |  |  | 131.026 | 138.4622 | 239.0713 | 126.2747 | 255.4264 | 132.799 | 44.039 | 48.7797 | 38.7191 | 45.3559 | 46.388 | 46.5745 | 37.9457 | 44.7707 | 130.736 | 155.308 | 147.5717 | 129.1466 | 317.8582 |  |  | 192.3787 |  | 168.8745 | 110.0165 | 152.4482 | 110.5048 | 233.1791 | 164.3679 | 337.8744 | 324.1747 | 325.2642 | 236.853 | 257.9969 | 290.5604 | 326.0382 | 346.0958 | 198.8242 | 179.8507 | 234.1757 | 197.0715 | 214.5176 | 152.2202 | 242.868 | 141.2751 | 315.8814 | 235.8893 | 189.8997 | 340.1078 |  | 215.1057 | 97.5718 | 120.1828 | 177.4808 | 250.3866 | 227.212 | 235.1883 | 206.6586 |  | 150.7996 | 160.166 | 255.6538 | 331.9616 | 328.9602 | 111.6845 | 158.3018 | 256.2835 | 339.4156 | 332.8738 | 89.666 | 99.2905 | 120.118 | 173.2372 | 257.5275 | 191.5478 | 255.0614 | 171.2713 | 216.38 | 190.9928 | 112.7258 | 153.1558 | 238.7389 | 322.4 | 320.4239 | 131.0769 | 170.825 | 272.9674 | 347.187 | 326.9478 | 87.6417 | 102.1492 | 133.2487 | 187.4645 | 276.4936 | 147.6284 | 194.0116 | 202.6339 | 223.7146 | 124.0247 | 251.1832 | 165.0665 | 327.9777 | 322.2696 | 243.7912 | 245.4095 |  |  | 132.9518 | 150.0127 | 138.9763 | 258.3177 | 138.1859 | 234.019 |  | 151.1698 | 134.5057 | 140.5782 | 63.782 | 100.076 | 109.4091 |  | 336.1488 | 402.1291 | 412.2293 | 472.1602 | 631.4632 | 603.463 | 436.2471 | [23 empty] | 139.7103 | 617.4631 | 60.1534 | 369.139
15:46 | 8390 |  |  | -1.8253 | 30.1415 | 31.6614 | 8.1348 | 10.6513 | 16.8758 | 6.3964 | 1.422 | 6.7997 | 1.6672 | 0.1288 |  |  |  | -18.1046 | 29.1648 | 43.9669 | 10.9493 |  | 11.9868 | 20.5787 | 0.5813 | 2.2666 | 2.9986 | 1.2812 | -0.892 | 300.354 | 296.0806 | 187.6475 | 222.2685 | 169.363 | 150.9166 | 126.9092 | 223.9244 | 155.1564 | 246.1075 | 324.2044 | 306.3981 | 187.0069 | 192.4437 | 279.2265 | 312.4692 | 334.1394 |  |  | 198.2226 |  | 435.3745 | 119.2016 | 152.592 | 236.8544 | 308.0338 | 283.7487 | 233.2605 | 173.3301 | 260.3967 | 326.5995 | 316.1507 | 193.3486 | 98.8751 | 120.5626 | 175.2262 | 251.7034 | 222.9791 | 201.2765 | 238.3162 | 365.1859 | 115.9808 | 170.4171 | 263.4113 | 335.2916 | 329.1542 | 114.1325 | 159.182 | 234.9224 | 291.9125 | 283.0297 | 81.5553 | 96.7061 | 120.6021 | 176.1616 | 249.5313 | 206.6793 |  | 187.635 | 448.2951 |  | 87.7183 | 150.3409 | 232.358 | 305.6819 | 300.8329 | 137.6079 | 174.8369 | 256.0446 | 320.2579 | 293.8941 | 94.893 | 101.5889 | 124.8028 | 175.5326 | 257.3731 | 317.4086 | 199.2641 | 175.5809 | 163.543 | 139.156 | 186.1085 | 262.3848 | 323.4211 | 309.2043 |  | 239.0526 |  |  | 130.9889 | 138.4315 | 239.0485 | 126.2487 | 255.3825 | 132.7638 | 43.5501 | 48.358 | 39.9077 | 45.5709 | 46.5404 | 46.8346 | 39.443 | 44.9469 | 130.7128 | 155.2703 | 147.5368 | 129.1155 | 317.8142 |  |  | 192.3625 |  | 168.865 | 110.0182 | 152.437 | 110.4983 | 233.1726 | 164.3807 | 337.8291 | 324.1257 | 325.2197 | 236.8042 | 258.0027 | 290.5739 | 326.0275 | 346.0498 | 198.8125 | 179.818 | 234.1558 | 197.0407 | 214.5154 | 152.2233 | 242.8614 | 141.2666 | 315.8258 | 235.8792 | 189.9088 | 340.048 |  | 215.1019 | 97.5763 | 120.1864 | 177.4875 | 250.3664 | 227.154 | 235.1437 | 206.6223 |  | 150.8022 | 160.1831 | 255.661 | 331.9328 | 328.9146 | 111.6991 | 158.3143 | 256.2776 | 339.3834 | 332.8345 | 89.6621 | 99.2922 | 120.1035 | 173.2352 | 257.512 | 191.539 | 255.0052 | 171.245 | 216.2744 | 190.967 | 112.7467 | 153.1525 | 238.7469 | 322.3547 | 320.3851 | 131.0789 | 170.8336 | 272.9484 | 347.1418 | 326.8949 | 87.6424 | 102.1464 | 133.2496 | 187.4726 | 276.4586 | 147.5806 | 193.9754 | 202.6033 | 223.6743 | 124.0313 | 251.1787 | 165.0728 | 327.9417 | 322.2234 | 243.7474 | 245.3461 |  |  | 132.9063 | 149.9714 | 138.9397 | 258.244 | 138.1443 | 233.9861 |  | 151.1451 | 134.4831 | 140.553 | 63.7877 | 100.0647 | 109.4244 |  | 336.0504 | 402.0866 | 412.1618 | 472.5642 | 632.0922 | 603.8326 | 436.4385 | [23 empty] | 139.6774 | 617.9624 | 60.1733 | 369.0685
15:46 | 8391 |  |  | -1.7494 | 30.1895 | 31.6616 | 8.108 | 10.7355 | 16.9124 | 6.4051 | 1.4224 | 6.7921 | 1.6643 | 0.1286 |  |  |  | -18.1066 | 29.1557 | 43.9886 | 10.9483 |  | 11.9708 | 20.3999 | 0.5818 | 2.2653 | 3.0069 | 1.2782 | -0.5239 | 300.3258 | 296.0406 | 187.6389 | 222.256 | 169.3559 | 150.9046 | 126.9079 | 223.9091 | 155.1642 | 246.099 | 324.16 | 306.3569 | 186.9987 | 192.471 | 279.2173 | 312.4645 | 334.1144 |  |  | 198.1908 |  | 435.2968 | 119.2025 | 152.5943 | 236.8439 | 307.9923 | 283.6998 | 233.2425 | 173.3418 | 260.3827 | 326.559 | 316.0981 | 193.3483 | 98.8764 | 120.5752 | 175.2231 | 251.6807 | 222.9306 | 201.2479 | 238.2764 | 365.1208 | 115.9771 | 170.4234 | 263.399 | 335.2385 | 329.1109 | 114.1357 | 159.1866 | 234.9106 | 291.8676 | 282.987 | 81.5618 | 96.7099 | 120.6061 | 176.1616 | 249.5081 | 206.6437 |  | 187.6033 | 448.2292 |  | 87.7303 | 150.3413 | 232.3623 | 305.6409 | 300.7877 | 137.6134 | 174.8344 | 256.0475 | 320.2105 | 293.8458 | 94.8954 | 101.5977 | 124.8085 | 175.538 | 257.3606 | 317.3651 | 199.2154 | 175.5536 | 163.5439 | 139.1602 | 186.1101 | 262.3804 | 323.3861 | 309.1529 |  | 239.01 |  |  | 130.9589 | 138.3979 | 239.021 | 126.2388 | 255.3648 | 132.7332 | 43.1056 | 47.176 | 40.0214 | 45.6859 | 46.6721 | 47.0881 | 40.6563 | 44.9902 | 130.6883 | 155.2376 | 147.5084 | 129.0838 | 317.774 |  |  | 192.345 |  | 168.8522 | 110.0087 | 152.4282 | 110.4938 | 233.1421 | 164.4005 | 337.7911 | 324.0773 | 325.176 | 236.7518 | 258.0128 | 290.5864 | 326.0253 | 346.0014 | 198.7767 | 179.779 | 234.1357 | 197.0133 | 214.5151 | 152.2318 | 242.8558 | 141.2574 | 315.7695 | 235.8708 | 189.9064 | 340.0002 |  | 215.1039 | 97.5786 | 120.2026 | 177.4972 | 250.334 | 227.1025 | 235.0976 | 206.5888 |  | 150.8101 | 160.1931 | 255.6485 | 331.8816 | 328.8672 | 111.6971 | 158.3235 | 256.2628 | 339.3533 | 332.7971 | 89.6513 | 99.2902 | 120.0903 | 173.2255 | 257.4896 | 191.5145 | 254.9492 | 171.2047 | 216.1565 | 190.9294 | 112.7727 | 153.1698 | 238.7554 | 322.3249 | 320.3591 | 131.0864 | 170.8487 | 272.9293 | 347.0992 | 326.8453 | 87.6459 | 102.1503 | 133.2661 | 187.4919 | 276.4301 | 147.5347 | 193.9345 | 202.5734 | 223.6329 | 124.0391 | 251.1665 | 165.0787 | 327.9056 | 322.1847 | 243.6881 | 245.416 |  |  | 132.8778 | 149.946 | 138.9134 | 258.1846 | 138.108 | 233.9392 |  | 151.1127 | 134.4543 | 140.5371 | 63.7872 | 100.0972 | 109.4136 |  | 335.9502 | 402.0286 | 412.0841 | 472.6497 | 632.0159 | 604.003 | 436.642 | [23 empty] | 139.6498 | 618.0095 | 60.1858 | 368.9894
15:46 | 8392 |  |  | -1.7652 | 30.2073 | 31.6528 | 8.2041 | 10.7194 | 16.9118 | 6.461 | 1.4211 | 6.7919 | 1.6629 | 0.1284 |  |  |  | -17.8969 | 29.1567 | 43.9692 | 10.9766 |  | 12.0326 | 20.5527 | 0.5809 | 2.2607 | 3.0002 | 1.2803 | -0.6122 | 300.2964 | 295.998 | 187.6281 | 222.2357 | 169.3516 | 150.8953 | 126.8986 | 223.9019 | 155.168 | 246.0854 | 324.1118 | 306.3078 | 186.9918 | 192.4522 | 279.2036 | 312.442 | 334.0693 |  |  | 198.1565 |  | 435.2128 | 119.213 | 152.6046 | 236.8266 | 307.9465 | 283.6502 | 233.2353 | 173.3444 | 260.367 | 326.5207 | 316.0475 | 193.3439 | 98.8723 | 120.5798 | 175.2187 | 251.6521 | 222.8849 | 201.2181 | 238.2412 | 365.0599 | 115.9787 | 170.4269 | 263.3905 | 335.191 | 329.0617 | 114.1331 | 159.1906 | 234.8903 | 291.8219 | 282.9403 | 81.5664 | 96.712 | 120.6202 | 176.165 | 249.5007 | 206.6066 |  | 187.5703 | 448.1541 |  | 87.7311 | 150.3394 | 232.3471 | 305.6036 | 300.738 | 137.6183 | 174.8332 | 256.0423 | 320.1586 | 293.7895 | 94.8872 | 101.5936 | 124.8039 | 175.5375 | 257.3411 | 317.3175 | 199.1612 | 175.5133 | 163.5355 | 139.1642 | 186.1127 | 262.3626 | 323.3479 | 309.1084 |  | 238.9703 |  |  | 130.9371 | 138.3705 | 238.9671 | 126.1916 | 255.3549 | 132.7011 | 42.9934 | 46.1522 | 38.6206 | 45.6095 | 46.7612 | 47.3756 | 41.1539 | 44.925 | 130.663 | 155.2055 | 147.4832 | 129.0545 | 317.7334 |  |  | 192.3316 |  | 168.8367 | 110.0013 | 152.4148 | 110.4876 | 233.1258 | 164.4129 | 337.7408 | 324.0281 | 325.1291 | 236.7304 | 258.0103 | 290.5891 | 326.0203 | 345.9583 | 198.7209 | 179.7399 | 234.1274 | 196.9746 | 214.5078 | 152.2427 | 242.8499 | 141.249 | 315.7062 | 235.8519 | 189.908 | 339.9519 |  | 215.1078 | 97.5711 | 120.2083 | 177.4992 | 250.3051 | 227.0534 | 235.0543 | 206.5539 |  | 150.813 | 160.2082 | 255.6325 | 331.835 | 328.8121 | 111.7027 | 158.3281 | 256.251 | 339.3202 | 332.759 | 89.6596 | 99.2786 | 120.0867 | 173.2212 | 257.4657 | 191.4962 | 254.9009 | 171.1648 | 216.0442 | 190.8911 | 112.7935 | 153.174 | 238.7596 | 322.2927 | 320.3307 | 131.0916 | 170.861 | 272.9282 | 347.0608 | 326.7951 | 87.6463 | 102.1489 | 133.2806 | 187.4938 | 276.4131 | 147.4944 | 193.9047 | 202.5408 | 223.599 | 124.0332 | 251.1602 | 165.0847 | 327.8689 | 322.1391 | 243.6453 | 245.5317 |  |  | 132.8471 | 149.9162 | 138.8816 | 258.1289 | 138.0714 | 233.8834 |  | 151.0797 | 134.4189 | 140.5123 | 63.7793 | 100.1108 | 109.4138 |  | 335.8691 | 401.9566 | 412.0182 | 472.1994 | 631.4773 | 603.4797 | 435.9817 | [23 empty] | 139.6204 | 617.4785 | 60.3546 | 368.9128
15:46 | 8393 |  |  | -1.8399 | 30.2654 | 31.7216 | 8.1912 | 10.5849 | 16.871 | 6.4295 | 1.4185 | 6.7924 | 1.6652 | 0.1282 |  |  |  | -17.8197 | 29.0455 | 43.907 | 11.0306 |  | 11.9748 | 20.5007 | 0.5804 | 2.2643 | 2.9992 | 1.2805 | -1.7106 | 300.2657 | 295.9661 | 187.6219 | 222.2214 | 169.3448 | 150.8859 | 126.8907 | 223.901 | 155.1647 | 246.073 | 324.0698 | 306.2571 | 186.9892 | 192.3938 | 279.1453 | 312.3669 | 333.9826 |  |  | 198.1322 |  | 435.1374 | 119.2231 | 152.6062 | 236.8219 | 307.9041 | 283.6048 | 233.2336 | 173.3446 | 260.3576 | 326.4744 | 315.9957 | 193.335 | 98.8675 | 120.5867 | 175.2214 | 251.6168 | 222.8379 | 201.1864 | 238.1964 | 364.9925 | 115.982 | 170.4322 | 263.3795 | 335.1475 | 329.0185 | 114.139 | 159.1934 | 234.8733 | 291.7763 | 282.8961 | 81.571 | 96.7092 | 120.6316 | 176.1746 | 249.4979 | 206.5607 |  | 187.5324 | 448.08 |  | 87.7376 | 150.3427 | 232.3338 | 305.5604 | 300.6901 | 137.6109 | 174.8425 | 256.0273 | 320.1177 | 293.739 | 94.8907 | 101.5947 | 124.8092 | 175.5444 | 257.3227 | 317.2704 | 199.114 | 175.4672 | 163.5281 | 139.1697 | 186.12 | 262.3466 | 323.2963 | 309.064 |  | 238.9331 |  |  | 130.9094 | 138.3369 | 238.898 | 126.0969 | 255.3344 | 132.6691 | 43.0553 | 46.1116 | 37.7041 | 45.3041 | 46.9217 | 47.4558 | 41.0724 | 45.3207 | 130.6221 | 155.1667 | 147.4486 | 129.0273 | 317.6881 |  |  | 192.3127 |  | 168.8256 | 110.0024 | 152.4044 | 110.4834 | 233.1306 | 164.413 | 337.6847 | 323.9721 | 325.0776 | 236.7176 | 258.0186 | 290.6019 | 326.0211 | 345.9125 | 198.6629 | 179.7039 | 234.1238 | 196.9456 | 214.5128 | 152.2557 | 242.8479 | 141.2481 | 315.6475 | 235.8315 | 189.9264 | 339.9067 |  | 215.1052 | 97.5678 | 120.211 | 177.5046 | 250.2877 | 227.0043 | 235.0162 | 206.5121 |  | 150.8115 | 160.223 | 255.6335 | 331.8108 | 328.7578 | 111.6974 | 158.327 | 256.244 | 339.2599 | 332.6972 | 89.6666 | 99.2747 | 120.0774 | 173.2263 | 257.4287 | 191.484 | 254.8523 | 171.1345 | 215.9385 | 190.8523 | 112.7993 | 153.1534 | 238.7488 | 322.2406 | 320.2723 | 131.0969 | 170.8717 | 272.9178 | 347.0164 | 326.7499 | 87.6513 | 102.1458 | 133.2797 | 187.4944 | 276.3926 | 147.4515 | 193.874 | 202.5084 | 223.557 | 124.0203 | 251.1558 | 165.082 | 327.8222 | 322.0847 | 243.6068 | 245.5153 |  |  | 132.8199 | 149.8771 | 138.85 | 258.0844 | 138.0441 | 233.854 |  | 151.0467 | 134.3819 | 140.4909 | 63.7745 | 100.0962 | 109.434 |  | 335.788 | 401.9031 | 411.9598 | 472.4948 | 631.636 | 603.7579 | 436.326 | [23 empty] | 139.5891 | 617.6969 | 60.2588 | 368.8456
15:46 | 8394 |  |  | -1.8477 | 30.3356 | 31.6795 | 8.1608 | 10.618 | 16.8769 | 6.4376 | 1.419 | 6.7888 | 1.6645 | 0.127 |  |  |  | -17.8321 | 29.072 | 43.9751 | 11.0239 |  | 12.047 | 20.6303 | 0.5821 | 2.2663 | 3.01 | 1.2773 | -1.1827 | 300.2283 | 295.9285 | 187.6116 | 222.2018 | 169.3303 | 150.8749 | 126.8868 | 223.8943 | 155.1637 | 246.0551 | 324.0261 | 306.2043 | 186.9837 | 192.325 | 279.0957 | 312.292 | 333.9109 |  |  | 198.1006 |  | 435.0547 | 119.2284 | 152.6038 | 236.8076 | 307.8533 | 283.5562 | 233.209 | 173.3442 | 260.3415 | 326.4298 | 315.9531 | 193.3313 | 98.8718 | 120.5978 | 175.2235 | 251.5915 | 222.7961 | 201.1577 | 238.1578 | 364.937 | 115.9925 | 170.4456 | 263.3678 | 335.1099 | 328.9775 | 114.1461 | 159.1944 | 234.8533 | 291.7346 | 282.8512 | 81.5785 | 96.7052 | 120.6407 | 176.1872 | 249.486 | 206.526 |  | 187.4925 | 447.9974 |  | 87.7525 | 150.3596 | 232.3249 | 305.5301 | 300.6564 | 137.5929 | 174.851 | 256.0046 | 320.0784 | 293.6967 | 94.9195 | 101.5963 | 124.8148 | 175.5521 | 257.2999 | 317.2308 | 199.0752 | 175.4343 | 163.5247 | 139.1744 | 186.136 | 262.3473 | 323.2587 | 309.0179 |  | 238.905 |  |  | 130.8774 | 138.3032 | 238.8442 | 126.0414 | 255.3202 | 132.6488 | 42.5918 | 46.4674 | 38.2339 | 44.8215 | 46.8717 | 47.3587 | 40.7217 | 45.8058 | 130.5768 | 155.1387 | 147.413 | 128.9952 | 317.6385 |  |  | 192.2969 |  | 168.8155 | 109.9983 | 152.3979 | 110.4754 | 233.1203 | 164.4129 | 337.6325 | 323.9185 | 325.0331 | 236.7154 | 258.0357 | 290.6155 | 326.0181 | 345.8636 | 198.6041 | 179.6685 | 234.1055 | 196.9105 | 214.528 | 152.2607 | 242.8417 | 141.2398 | 315.5988 | 235.8218 | 189.9293 | 339.8592 |  | 215.1001 | 97.5707 | 120.2284 | 177.5145 | 250.2701 | 226.9539 | 234.9775 | 206.4697 |  | 150.8176 | 160.2293 | 255.6342 | 331.7801 | 328.7124 | 111.6976 | 158.327 | 256.2254 | 339.2165 | 332.6364 | 89.6562 | 99.2716 | 120.0665 | 173.2338 | 257.3922 | 191.455 | 254.8011 | 171.0929 | 215.8425 | 190.8074 | 112.8071 | 153.1387 | 238.7501 | 322.1996 | 320.2165 | 131.0955 | 170.8784 | 272.8981 | 346.9763 | 326.7021 | 87.6579 | 102.1551 | 133.2844 | 187.5073 | 276.3698 | 147.4162 | 193.8381 | 202.484 | 223.5206 | 124.0242 | 251.1499 | 165.0914 | 327.7814 | 322.0371 | 243.5461 | 245.454 |  |  | 132.7911 | 149.8404 | 138.8235 | 258.0327 | 138.013 | 233.795 |  | 151.0145 | 134.3474 | 140.4641 | 63.7674 | 100.088 | 109.4368 |  | 335.6823 | 401.8598 | 411.9068 | 472.6229 | 631.8017 | 603.7329 | 436.6311 | [23 empty] | 139.5577 | 617.7673 | 60.3531 | 368.7711
15:46 | 8395 |  |  | -1.8675 | 30.2633 | 31.6829 | 8.1817 | 10.6203 | 16.8986 | 6.4012 | 1.4215 | 6.7901 | 1.6637 | 0.1267 |  |  |  | -17.904 | 29.2091 | 44.0002 | 11.07 |  | 11.9894 | 20.6417 | 0.5809 | 2.2692 | 3.0078 | 1.2762 | -2.012 | 300.1912 | 295.8894 | 187.5988 | 222.1799 | 169.3158 | 150.8659 | 126.8767 | 223.8755 | 155.1615 | 246.0408 | 323.9775 | 306.1575 | 186.9791 | 192.2786 | 279.0572 | 312.2449 | 333.87 |  |  | 198.0692 |  | 434.9685 | 119.2255 | 152.6112 | 236.7943 | 307.802 | 283.5105 | 233.191 | 173.343 | 260.3129 | 326.3946 | 315.9141 | 193.3387 | 98.8791 | 120.6156 | 175.2381 | 251.5767 | 222.7628 | 201.1359 | 238.1316 | 364.8923 | 115.9999 | 170.4554 | 263.3522 | 335.0756 | 328.9253 | 114.1469 | 159.1928 | 234.8329 | 291.6914 | 282.8045 | 81.5796 | 96.7043 | 120.6459 | 176.1828 | 249.4569 | 206.5122 |  | 187.4502 | 447.9119 |  | 87.7703 | 150.3683 | 232.3153 | 305.4948 | 300.6194 | 137.6049 | 174.8484 | 255.9909 | 320.0348 | 293.6551 | 94.9413 | 101.5907 | 124.8165 | 175.5512 | 257.28 | 317.19 | 199.028 | 175.4048 | 163.5113 | 139.1805 | 186.1498 | 262.3444 | 323.2289 | 308.9719 |  | 238.884 |  |  | 130.8497 | 138.2685 | 238.8141 | 126.0061 | 255.2853 | 132.6209 | 42.1002 | 46.5807 | 38.6555 | 44.7162 | 46.6393 | 47.0846 | 40.4552 | 45.9938 | 130.5447 | 155.1176 | 147.3848 | 128.9712 | 317.5968 |  |  | 192.2895 |  | 168.8065 | 109.9981 | 152.3964 | 110.4811 | 233.1092 | 164.4229 | 337.5858 | 323.8742 | 324.9923 | 236.6998 | 258.0466 | 290.6225 | 326.0112 | 345.8283 | 198.5753 | 179.6334 | 234.092 | 196.8792 | 214.5339 | 152.2648 | 242.8285 | 141.2387 | 315.5377 | 235.8123 | 189.9293 | 339.8094 |  | 215.0798 | 97.5725 | 120.2362 | 177.5117 | 250.2376 | 226.8931 | 234.9311 | 206.4307 |  | 150.8165 | 160.2419 | 255.6343 | 331.7424 | 328.6703 | 111.7074 | 158.33 | 256.2121 | 339.1793 | 332.5924 | 89.6506 | 99.2659 | 120.0622 | 173.2411 | 257.359 | 191.4229 | 254.7525 | 171.0479 | 215.7586 | 190.7645 | 112.8179 | 153.1397 | 238.7566 | 322.1693 | 320.1602 | 131.0998 | 170.894 | 272.8962 | 346.9405 | 326.6615 | 87.6567 | 102.162 | 133.2868 | 187.5163 | 276.3444 | 147.3806 | 193.8075 | 202.4528 | 223.4841 | 124.0437 | 251.1516 | 165.1053 | 327.7429 | 321.9923 | 243.4756 | 245.4498 |  |  | 132.7571 | 149.8062 | 138.793 | 257.9856 | 137.9853 | 233.706 |  | 150.9728 | 134.3095 | 140.4425 | 63.7673 | 100.0768 | 109.4406 |  | 335.5924 | 401.7964 | 411.856 | 472.436 | 632.1131 | 604.2939 | 436.6311 | [23 empty] | 139.5249 | 618.2035 | 60.3561 | 368.6944
15:46 | 8396 |  |  | -1.7759 | 30.2956 | 31.8047 | 8.1469 | 10.7228 | 16.971 | 6.4788 | 1.4214 | 6.7873 | 1.6613 | 0.1269 |  |  |  | -18.0232 | 29.1595 | 43.909 | 11.0169 |  | 12.0013 | 20.6528 | 0.5823 | 2.2704 | 3.0113 | 1.2798 | -1.239 | 300.1622 | 295.8629 | 187.5959 | 222.1655 | 169.3093 | 150.8603 | 126.8756 | 223.8823 | 155.1717 | 246.0386 | 323.9479 | 306.122 | 186.9745 | 192.2487 | 279.0072 | 312.1882 | 333.8402 |  |  | 198.0465 |  | 434.8982 | 119.2373 | 152.6169 | 236.7886 | 307.755 | 283.4683 | 233.1899 | 173.3427 | 260.2975 | 326.3521 | 315.8598 | 193.3379 | 98.8678 | 120.632 | 175.2447 | 251.556 | 222.7189 | 201.1116 | 238.0917 | 364.827 | 115.9963 | 170.4492 | 263.3322 | 335.0298 | 328.8726 | 114.1502 | 159.1954 | 234.8187 | 291.6436 | 282.7568 | 81.584 | 96.7068 | 120.6508 | 176.1849 | 249.4403 | 206.4961 |  | 187.4093 | 447.8281 |  | 87.7773 | 150.3761 | 232.3133 | 305.4564 | 300.5697 | 137.6144 | 174.8466 | 255.9883 | 319.9866 | 293.6063 | 94.9466 | 101.5918 | 124.8307 | 175.5542 | 257.2691 | 317.1547 | 198.9828 | 175.3697 | 163.5019 | 139.1886 | 186.1545 | 262.3306 | 323.1847 | 308.9298 |  | 238.8453 |  |  | 130.8248 | 138.2393 | 238.7724 | 125.9543 | 255.2417 | 132.5987 | 42.0922 | 46.6402 | 38.6647 | 45.0193 | 46.5277 | 46.8147 | 40.6727 | 46.129 | 130.5099 | 155.083 | 147.3508 | 128.943 | 317.5561 |  |  | 192.2666 |  | 168.7944 | 109.9967 | 152.3819 | 110.4791 | 233.0881 | 164.4283 | 337.5393 | 323.8243 | 324.9428 | 236.6359 | 258.0477 | 290.6253 | 325.9966 | 345.8003 | 198.5593 | 179.5935 | 234.1001 | 196.8535 | 214.5285 | 152.2691 | 242.8195 | 141.2383 | 315.4792 | 235.7924 | 189.9375 | 339.7589 |  | 215.0755 | 97.5695 | 120.2355 | 177.508 | 250.216 | 226.831 | 234.8814 | 206.389 |  | 150.8153 | 160.2483 | 255.616 | 331.7077 | 328.6302 | 111.714 | 158.3326 | 256.2094 | 339.1332 | 332.5419 | 89.6474 | 99.2725 | 120.0656 | 173.2401 | 257.3331 | 191.3996 | 254.7087 | 171.0107 | 215.6778 | 190.7229 | 112.8248 | 153.1472 | 238.747 | 322.1355 | 320.101 | 131.1214 | 170.9127 | 272.9089 | 346.9002 | 326.63 | 87.6571 | 102.1612 | 133.2943 | 187.5211 | 276.3298 | 147.3442 | 193.7718 | 202.4159 | 223.4334 | 124.0501 | 251.1464 | 165.1096 | 327.7059 | 321.9439 | 243.4093 | 245.5667 |  |  | 132.7266 | 149.7737 | 138.7578 | 257.9512 | 137.9678 | 233.587 |  | 150.9521 | 134.2834 | 140.4152 | 63.7699 | 100.081 | 109.4422 |  | 335.5337 | 401.7706 | 411.8008 | 472.3595 | 631.6367 | 603.3347 | 436.2197 | [23 empty] | 139.4966 | 617.4857 | 60.4081 | 368.6522
15:46 | 8397 |  |  | -1.7068 | 30.308 | 31.8116 | 8.2158 | 10.7728 | 16.9305 | 6.469 | 1.4231 | 6.7886 | 1.6621 | 0.1285 |  |  |  | -18.0228 | 29.2315 | 43.9778 | 10.9475 |  | 12.0715 | 20.7475 | 0.5805 | 2.2664 | 3.0051 | 1.2787 | -1.2775 | 300.128 | 295.8359 | 187.5934 | 222.1509 | 169.3008 | 150.8521 | 126.8734 | 223.8609 | 155.1943 | 246.0356 | 323.9163 | 306.0857 | 186.9686 | 192.2026 | 278.9832 | 312.16 | 333.8102 |  |  | 198.0144 |  | 434.8283 | 119.2324 | 152.6276 | 236.7776 | 307.7163 | 283.4227 | 233.1822 | 173.3457 | 260.2924 | 326.3045 | 315.8072 | 193.3279 | 98.8637 | 120.6454 | 175.2447 | 251.53 | 222.6727 | 201.078 | 238.0441 | 364.7595 | 116.003 | 170.4388 | 263.3138 | 334.9823 | 328.8228 | 114.1558 | 159.2022 | 234.8046 | 291.6075 | 282.7111 | 81.5872 | 96.7049 | 120.6569 | 176.1908 | 249.4203 | 206.4517 |  | 187.37 | 447.7405 |  | 87.7826 | 150.3877 | 232.3071 | 305.4218 | 300.5271 | 137.6232 | 174.854 | 255.9871 | 319.9389 | 293.5538 | 94.9388 | 101.6103 | 124.8447 | 175.5593 | 257.2598 | 317.1226 | 198.94 | 175.3372 | 163.4917 | 139.1954 | 186.1577 | 262.3249 | 323.1498 | 308.8866 |  | 238.7952 |  |  | 130.7992 | 138.2126 | 238.7265 | 125.9411 | 255.2091 | 132.5844 | 42.3015 | 46.741 | 38.955 | 45.2978 | 46.3379 | 46.9419 | 40.3448 | 46.139 | 130.4767 | 155.0565 | 147.3225 | 128.9099 | 317.5129 |  |  | 192.251 |  | 168.7804 | 109.9903 | 152.3646 | 110.4624 | 233.0612 | 164.4427 | 337.4964 | 323.7626 | 324.8967 | 236.5941 | 258.0415 | 290.6341 | 325.9708 | 345.7738 | 198.518 | 179.5588 | 234.0692 | 196.8252 | 214.5238 | 152.2794 | 242.8178 | 141.2239 | 315.4288 | 235.7788 | 189.9515 | 339.6984 |  | 215.0687 | 97.5721 | 120.2394 | 177.5046 | 250.1905 | 226.7614 | 234.8382 | 206.3394 |  | 150.8161 | 160.2444 | 255.605 | 331.6646 | 328.5792 | 111.7206 | 158.339 | 256.2008 | 339.0798 | 332.4804 | 89.6564 | 99.2803 | 120.0748 | 173.244 | 257.3137 | 191.378 | 254.6715 | 170.9802 | 215.5934 | 190.6887 | 112.8309 | 153.1498 | 238.7322 | 322.1015 | 320.0427 | 131.1412 | 170.9179 | 272.9057 | 346.8663 | 326.5815 | 87.6623 | 102.166 | 133.2987 | 187.5101 | 276.3178 | 147.3098 | 193.7371 | 202.3832 | 223.3973 | 124.0376 | 251.1214 | 165.1109 | 327.67 | 321.899 | 243.3621 | 245.7809 |  |  | 132.6953 | 149.7441 | 138.7268 | 257.9115 | 137.9521 | 233.4744 |  | 150.9356 | 134.2567 | 140.3984 | 63.7764 | 100.1053 | 109.4448 |  | 335.4432 | 401.6952 | 411.7517 | 472.484 | 631.9477 | 603.5215 | 436.4061 | [23 empty] | 139.4711 | 617.7346 | 60.5262 | 368.5692
15:46 | 8398 |  |  | -1.6585 | 30.3022 | 31.7824 | 8.1467 | 10.7828 | 16.9673 | 6.5018 | 1.4224 | 6.79 | 1.6565 | 0.1283 |  |  |  | -17.7533 | 29.2003 | 44.0042 | 10.9828 |  | 11.9493 | 20.6643 | 0.5808 | 2.2674 | 3.0074 | 1.2792 | -1.2759 | 300.0874 | 295.7975 | 187.5814 | 222.1299 | 169.2903 | 150.8386 | 126.868 | 223.825 | 155.1977 | 246.0235 | 323.8636 | 306.0319 | 186.9575 | 192.1926 | 278.9606 | 312.1369 | 333.7711 |  |  | 197.9809 |  | 434.7524 | 119.2208 | 152.6355 | 236.7662 | 307.6762 | 283.3728 | 233.1621 | 173.3427 | 260.2795 | 326.2604 | 315.7707 | 193.326 | 98.8736 | 120.6561 | 175.2462 | 251.5019 | 222.6242 | 201.0489 | 238.0057 | 364.7022 | 116.0125 | 170.4383 | 263.3003 | 334.9403 | 328.7725 | 114.1579 | 159.202 | 234.7911 | 291.5726 | 282.6673 | 81.5791 | 96.7015 | 120.6563 | 176.1899 | 249.3922 | 206.386 |  | 187.3336 | 447.6581 |  | 87.7956 | 150.3851 | 232.3002 | 305.382 | 300.4905 | 137.6362 | 174.8582 | 255.9829 | 319.8921 | 293.5108 | 94.9391 | 101.6207 | 124.8487 | 175.5642 | 257.2459 | 317.0817 | 198.889 | 175.3061 | 163.4727 | 139.1812 | 186.1655 | 262.3242 | 323.1134 | 308.8385 |  | 238.7534 |  |  | 130.7831 | 138.1886 | 238.7102 | 125.9518 | 255.1843 | 132.5657 | 42.9902 | 46.5772 | 39.6935 | 45.3827 | 46.0359 | 47.2049 | 39.3577 | 45.9249 | 130.4394 | 155.027 | 147.2901 | 128.884 | 317.4696 |  |  | 192.2374 |  | 168.7646 | 109.9834 | 152.3548 | 110.4564 | 233.0444 | 164.4503 | 337.446 | 323.7126 | 324.8541 | 236.5718 | 258.0399 | 290.6551 | 325.9673 | 345.739 | 198.4938 | 179.5303 | 234.0047 | 196.7987 | 214.5223 | 152.2966 | 242.8191 | 141.2099 | 315.3759 | 235.7706 | 189.9725 | 339.6428 |  | 215.0558 | 97.5713 | 120.2396 | 177.5117 | 250.153 | 226.6887 | 234.7968 | 206.2951 |  | 150.8123 | 160.2588 | 255.6107 | 331.6188 | 328.5212 | 111.7208 | 158.3533 | 256.1826 | 339.0139 | 332.4193 | 89.6474 | 99.2873 | 120.0698 | 173.2401 | 257.2802 | 191.3407 | 254.6291 | 170.9493 | 215.5062 | 190.6432 | 112.8357 | 153.1435 | 238.7217 | 322.0673 | 319.9895 | 131.1518 | 170.929 | 272.8948 | 346.8326 | 326.5426 | 87.6657 | 102.1716 | 133.3103 | 187.515 | 276.298 | 147.2808 | 193.7071 | 202.3516 | 223.3622 | 124.0298 | 251.1046 | 165.117 | 327.6249 | 321.8414 | 243.3214 | 245.8763 |  |  | 132.6646 | 149.7151 | 138.698 | 257.8733 | 137.9351 | 233.3664 |  | 150.901 | 134.2184 | 140.3698 | 63.777 | 100.1077 | 109.4287 |  | 335.3439 | 401.6175 | 411.6861 | 472.235 | 631.9477 | 603.9574 | 436.5304 | [23 empty] | 139.4423 | 617.9526 | 60.5617 | 368.4807
15:46 | 8399 |  |  | -1.5873 | 30.4306 | 31.7557 | 8.1596 | 10.8022 | 16.9854 | 6.5699 | 1.4224 | 6.7914 | 1.6609 | 0.1271 |  |  |  | -17.7962 | 29.2219 | 44.1028 | 11.0332 |  | 12.0014 | 20.6765 | 0.5802 | 2.2647 | 3.0065 | 1.281 | 0.6325 | 300.0542 | 295.7557 | 187.5723 | 222.1145 | 169.2787 | 150.8288 | 126.86 | 223.8312 | 155.1918 | 246.0059 | 323.8085 | 305.9785 | 186.9498 | 192.164 | 278.9264 | 312.0918 | 333.7259 |  |  | 197.9496 |  | 434.6761 | 119.2325 | 152.6378 | 236.7607 | 307.6322 | 283.3235 | 233.148 | 173.3522 | 260.2607 | 326.219 | 315.7348 | 193.3285 | 98.8764 | 120.6638 | 175.2506 | 251.4762 | 222.5853 | 201.0307 | 237.976 | 364.6494 | 116.0207 | 170.4453 | 263.2879 | 334.9022 | 328.72 | 114.1569 | 159.1935 | 234.7671 | 291.5274 | 282.6266 | 81.577 | 96.7054 | 120.6598 | 176.1901 | 249.3743 | 206.3121 |  | 187.2958 | 447.5705 |  | 87.8088 | 150.3894 | 232.2999 | 305.3507 | 300.4513 | 137.6317 | 174.8662 | 255.9749 | 319.8486 | 293.4618 | 94.9304 | 101.6324 | 124.8601 | 175.5701 | 257.2291 | 317.0429 | 198.8483 | 175.2759 | 163.4589 | 139.1768 | 186.1773 | 262.3127 | 323.0777 | 308.7969 |  | 238.7215 |  |  | 130.7667 | 138.1693 | 238.6923 | 125.9356 | 255.161 | 132.5385 | 44.0173 | 46.427 | 41.0954 | 45.2853 | 45.748 | 47.3081 | 38.833 | 45.6703 | 130.3985 | 154.987 | 147.2494 | 128.8491 | 317.4275 |  |  | 192.2189 |  | 168.7546 | 109.9772 | 152.3453 | 110.455 | 233.0305 | 164.4547 | 337.3963 | 323.6588 | 324.8084 | 236.5318 | 258.0133 | 290.6675 | 325.9575 | 345.7031 | 198.4677 | 179.5033 | 233.9769 | 196.774 | 214.5169 | 152.3028 | 242.8091 | 141.1919 | 315.3154 | 235.7621 | 189.9862 | 339.6023 |  | 215.0574 | 97.5725 | 120.2489 | 177.5166 | 250.1259 | 226.6261 | 234.7537 | 206.2597 |  | 150.8147 | 160.2898 | 255.6169 | 331.5835 | 328.4732 | 111.7258 | 158.3569 | 256.1679 | 338.9747 | 332.3695 | 89.6397 | 99.2842 | 120.0569 | 173.2353 | 257.2461 | 191.2961 | 254.5803 | 170.9075 | 215.4115 | 190.5934 | 112.8421 | 153.1542 | 238.7171 | 322.0265 | 319.9454 | 131.1588 | 170.946 | 272.8862 | 346.7893 | 326.5007 | 87.6706 | 102.1672 | 133.3249 | 187.5214 | 276.2735 | 147.2431 | 193.6735 | 202.3216 | 223.3164 | 124.0301 | 251.1 | 165.1282 | 327.582 | 321.7869 | 243.2821 | 245.8603 |  |  | 132.6388 | 149.6843 | 138.6672 | 257.8299 | 137.9159 | 233.2942 |  | 150.8685 | 134.1866 | 140.3372 | 63.7747 | 100.0942 | 109.4452 |  | 335.2546 | 401.5675 | 411.6277 | 472.5694 | 632.1204 | 604.0654 | 436.858 | [23 empty] | 139.4148 | 618.0929 | 60.7067 | 368.411
15:46 | 8400 |  |  | -1.5672 | 30.4123 | 31.7982 | 8.204 | 10.8196 | 17.0765 | 6.6105 | 1.4214 | 6.7955 | 1.6574 | 0.1263 |  |  |  | -17.8605 | 29.2619 | 44.0305 | 11.013 |  | 12.0175 | 20.5864 | 0.5802 | 2.2654 | 3.0066 | 1.2825 | -0.5157 | 300.0211 | 295.7239 | 187.5662 | 222.1016 | 169.27 | 150.8166 | 126.8566 | 223.838 | 155.1991 | 245.9948 | 323.7678 | 305.9399 | 186.9494 | 192.1088 | 278.8774 | 312.0318 | 333.6729 |  |  | 197.913 |  | 434.5953 | 119.2288 | 152.6392 | 236.7545 | 307.5835 | 283.2723 | 233.1348 | 173.3553 | 260.2458 | 326.1779 | 315.6902 | 193.322 | 98.8774 | 120.6802 | 175.2624 | 251.4581 | 222.5529 | 201.0093 | 237.9462 | 364.5952 | 116.0239 | 170.4591 | 263.2748 | 334.8584 | 328.6795 | 114.1666 | 159.2016 | 234.7542 | 291.4874 | 282.5896 | 81.5847 | 96.7208 | 120.6752 | 176.1991 | 249.363 | 206.2336 |  | 187.2662 | 447.4858 |  | 87.8221 | 150.398 | 232.2947 | 305.3195 | 300.4025 | 137.621 | 174.8767 | 255.9569 | 319.809 | 293.4129 | 94.9343 | 101.6441 | 124.8677 | 175.5754 | 257.2122 | 317.0109 | 198.8077 | 175.2509 | 163.4466 | 139.1841 | 186.1868 | 262.3021 | 323.0427 | 308.7534 |  | 238.6918 |  |  | 130.739 | 138.137 | 238.627 | 125.8625 | 255.1322 | 132.5101 | 44.9353 | 46.4248 | 42.0994 | 44.9474 | 45.5285 | 47.2413 | 38.5895 | 45.6383 | 130.3575 | 154.9483 | 147.2146 | 128.8108 | 317.3878 |  |  | 192.2058 |  | 168.7522 | 109.9797 | 152.3428 | 110.459 | 233.018 | 164.4714 | 337.3668 | 323.6022 | 324.7626 | 236.5122 | 257.9935 | 290.6765 | 325.9291 | 345.667 | 198.4406 | 179.4664 | 233.96 | 196.7474 | 214.5107 | 152.3121 | 242.804 | 141.1732 | 315.2555 | 235.7545 | 189.9878 | 339.5609 |  | 215.0527 | 97.584 | 120.2596 | 177.5183 | 250.1075 | 226.5755 | 234.7159 | 206.2287 |  | 150.826 | 160.3053 | 255.6167 | 331.5531 | 328.4367 | 111.7423 | 158.3581 | 256.1601 | 338.9366 | 332.3196 | 89.6533 | 99.2947 | 120.0543 | 173.252 | 257.2253 | 191.2675 | 254.5444 | 170.8775 | 215.3218 | 190.5603 | 112.856 | 153.1792 | 238.7169 | 321.9886 | 319.9046 | 131.1472 | 170.9574 | 272.8602 | 346.7458 | 326.4382 | 87.6657 | 102.1726 | 133.3232 | 187.5167 | 276.2538 | 147.2013 | 193.6438 | 202.2941 | 223.2762 | 124.0364 | 251.1105 | 165.1445 | 327.5387 | 321.747 | 243.2586 | 245.8473 |  |  | 132.6147 | 149.6508 | 138.6251 | 257.7684 | 137.9014 | 233.2449 |  | 150.8359 | 134.1584 | 140.3082 | 63.7707 | 100.0831 | 109.4595 |  | 335.1498 | 401.4962 | 411.5574 | 472.2707 | 631.7339 | 603.252 | 436.2711 | [23 empty] | 139.3836 | 617.4929 | 60.7208 | 368.323
15:46 | 8401 |  |  | -1.4725 | 30.4136 | 31.7472 | 8.304 | 10.9192 | 17.0153 | 6.6245 | 1.4201 | 6.7934 | 1.6529 | 0.1259 |  |  |  | -17.8185 | 29.2969 | 44.1052 | 11.0058 |  | 12.0544 | 20.6445 | 0.5799 | 2.2634 | 3.0059 | 1.2818 | -1.2305 | 299.9852 | 295.6891 | 187.5605 | 222.0842 | 169.2665 | 150.8051 | 126.8574 | 223.823 | 155.2061 | 245.9922 | 323.7327 | 305.9009 | 186.9512 | 192.0956 | 278.8409 | 311.9637 | 333.6369 |  |  | 197.8751 |  | 434.5151 | 119.2127 | 152.6412 | 236.7342 | 307.5352 | 283.2217 | 233.1173 | 173.3502 | 260.2247 | 326.1361 | 315.6336 | 193.313 | 98.8735 | 120.6925 | 175.261 | 251.4373 | 222.5064 | 200.9796 | 237.9124 | 364.5353 | 116.0247 | 170.4685 | 263.2726 | 334.8099 | 328.6291 | 114.1706 | 159.2085 | 234.7404 | 291.4395 | 282.5417 | 81.5852 | 96.7255 | 120.6803 | 176.205 | 249.3425 | 206.1484 |  | 187.242 | 447.4131 |  | 87.8355 | 150.4017 | 232.2924 | 305.2795 | 300.3583 | 137.6306 | 174.8908 | 255.9429 | 319.7662 | 293.3735 | 94.9651 | 101.6414 | 124.8643 | 175.5893 | 257.1939 | 316.9704 | 198.756 | 175.2159 | 163.4263 | 139.1784 | 186.1835 | 262.2859 | 322.9963 | 308.6941 |  | 238.6462 |  |  | 130.7122 | 138.1059 | 238.595 | 125.8406 | 255.1154 | 132.5052 | 45.3954 | 46.511 | 42.5457 | 44.7166 | 45.4725 | 47.2576 | 38.0484 | 45.7526 | 130.3183 | 154.918 | 147.1848 | 128.7815 | 317.3453 |  |  | 192.1871 |  | 168.7401 | 109.9788 | 152.3286 | 110.4601 | 233.0117 | 164.4772 | 337.3166 | 323.5577 | 324.7171 | 236.4921 | 257.9982 | 290.6908 | 325.9131 | 345.6287 | 198.4439 | 179.4285 | 233.8963 | 196.7108 | 214.5199 | 152.3169 | 242.8012 | 141.178 | 315.2002 | 235.7452 | 189.9931 | 339.5078 |  | 215.0473 | 97.5805 | 120.2662 | 177.5334 | 250.087 | 226.5179 | 234.6723 | 206.1973 |  | 150.8276 | 160.3135 | 255.6039 | 331.5149 | 328.3959 | 111.7512 | 158.3527 | 256.1441 | 338.8785 | 332.2622 | 89.6591 | 99.3163 | 120.0471 | 173.2553 | 257.1997 | 191.236 | 254.5092 | 170.8494 | 215.2307 | 190.5165 | 112.8679 | 153.1882 | 238.714 | 321.956 | 319.8626 | 131.145 | 170.9641 | 272.8452 | 346.7046 | 326.3882 | 87.6601 | 102.1803 | 133.3294 | 187.5249 | 276.2364 | 147.1725 | 193.6198 | 202.2617 | 223.2348 | 124.0414 | 251.1134 | 165.1493 | 327.4984 | 321.7007 | 243.2166 | 245.7876 |  |  | 132.5855 | 149.6189 | 138.586 | 257.6947 | 137.8784 | 233.1472 |  | 150.8149 | 134.1317 | 140.2832 | 63.7726 | 100.0886 | 109.467 |  | 335.0824 | 401.4261 | 411.4914 | 472.2938 | 631.7199 | 603.671 | 436.5364 | [23 empty] | 139.3548 | 617.6955 | 60.8519 | 368.2543
15:46 | 8402 |  |  | -1.4667 | 30.3898 | 31.7166 | 8.4008 | 10.8949 | 17.068 | 6.6024 | 1.4197 | 6.7933 | 1.6566 | 0.1266 |  |  |  | -17.8952 | 29.2357 | 44.1547 | 10.9755 |  | 12.0467 | 20.6878 | 0.581 | 2.2639 | 3.0077 | 1.2818 | -1.0818 | 299.9546 | 295.6531 | 187.5488 | 222.0669 | 169.2582 | 150.7977 | 126.8498 | 223.8088 | 155.2068 | 245.9864 | 323.6913 | 305.8502 | 186.9465 | 192.0639 | 278.8135 | 311.9191 | 333.6067 |  |  | 197.8429 |  | 434.436 | 119.2128 | 152.6454 | 236.7231 | 307.494 | 283.1772 | 233.1042 | 173.3571 | 260.2043 | 326.0909 | 315.575 | 193.3165 | 98.8741 | 120.6993 | 175.2623 | 251.4072 | 222.4628 | 200.9503 | 237.8772 | 364.4786 | 116.0351 | 170.4777 | 263.2664 | 334.77 | 328.5827 | 114.1689 | 159.2074 | 234.7195 | 291.3916 | 282.4964 | 81.5853 | 96.7261 | 120.6811 | 176.204 | 249.3252 | 206.0845 |  | 187.2171 | 447.3365 |  | 87.8446 | 150.3997 | 232.2884 | 305.2361 | 300.321 | 137.6458 | 174.8939 | 255.9294 | 319.7219 | 293.326 | 94.9606 | 101.6467 | 124.8742 | 175.5967 | 257.1821 | 316.9227 | 198.7095 | 175.1792 | 163.4154 | 139.1867 | 186.1881 | 262.2722 | 322.96 | 308.6481 |  | 238.6102 |  |  | 130.6818 | 138.0673 | 238.5926 | 125.86 | 255.0817 | 132.5056 | 45.2238 | 46.4983 | 42.5263 | 44.9418 | 45.5033 | 47.5077 | 37.5948 | 45.936 | 130.2939 | 154.8925 | 147.16 | 128.7537 | 317.3006 |  |  | 192.1646 |  | 168.7238 | 109.9708 | 152.3155 | 110.4482 | 233.0208 | 164.4805 | 337.2637 | 323.5034 | 324.6736 | 236.4612 | 257.9962 | 290.6944 | 325.9017 | 345.5921 | 198.4534 | 179.398 | 233.8377 | 196.6763 | 214.536 | 152.3247 | 242.7929 | 141.1776 | 315.1436 | 235.7388 | 189.9985 | 339.4506 |  | 215.0502 | 97.5758 | 120.2862 | 177.5472 | 250.0683 | 226.4574 | 234.6289 | 206.1601 |  | 150.8295 | 160.3329 | 255.6095 | 331.4703 | 328.3457 | 111.7508 | 158.3505 | 256.1256 | 338.8283 | 332.203 | 89.6592 | 99.317 | 120.0266 | 173.2484 | 257.1673 | 191.205 | 254.4602 | 170.8031 | 215.1275 | 190.4643 | 112.8702 | 153.1948 | 238.7051 | 321.9163 | 319.8187 | 131.1553 | 170.9731 | 272.8448 | 346.6587 | 326.3562 | 87.6684 | 102.1834 | 133.3391 | 187.5346 | 276.2139 | 147.1436 | 193.5894 | 202.2321 | 223.1943 | 124.0468 | 251.1003 | 165.1496 | 327.4707 | 321.6543 | 243.1587 | 245.7456 |  |  | 132.5604 | 149.5906 | 138.5558 | 257.6245 | 137.8457 | 233.077 |  | 150.7902 | 134.0918 | 140.2493 | 63.7726 | 100.0762 | 109.4652 |  | 335.0239 | 401.3588 | 411.4384 | 472.235 | 632.01 | 603.9574 | 436.5304 | [23 empty] | 139.3234 | 617.9837 | 60.8433 | 368.1913
15:46 | 8403 |  |  | -1.5429 | 30.3485 | 31.7019 | 8.3344 | 10.7395 | 16.9563 | 6.6607 | 1.4194 | 6.7892 | 1.6572 | 0.1252 |  |  |  | -17.8538 | 29.2627 | 44.074 | 11.0696 |  | 12.1295 | 20.7796 | 0.5815 | 2.2644 | 3.0024 | 1.2804 | -0.3507 | 299.9239 | 295.6244 | 187.5328 | 222.0484 | 169.2445 | 150.7859 | 126.839 | 223.8052 | 155.2169 | 245.9746 | 323.6454 | 305.7986 | 186.9359 | 192.0234 | 278.7835 | 311.8967 | 333.571 |  |  | 197.8086 |  | 434.3493 | 119.2251 | 152.6484 | 236.7132 | 307.4466 | 283.1278 | 233.0841 | 173.357 | 260.1913 | 326.047 | 315.5287 | 193.3148 | 98.8735 | 120.7084 | 175.2726 | 251.3811 | 222.4193 | 200.9268 | 237.8387 | 364.4226 | 116.0436 | 170.4821 | 263.2452 | 334.728 | 328.54 | 114.1714 | 159.2071 | 234.7011 | 291.3462 | 282.4506 | 81.5898 | 96.7221 | 120.6916 | 176.2059 | 249.3178 | 206.0299 |  | 187.1881 | 447.2399 |  | 87.8558 | 150.4092 | 232.2673 | 305.2007 | 300.2822 | 137.6416 | 174.8857 | 255.9098 | 319.6745 | 293.2626 | 94.9387 | 101.6583 | 124.8864 | 175.5859 | 257.17 | 316.8849 | 198.6627 | 175.1543 | 163.4033 | 139.1943 | 186.1987 | 262.2688 | 322.9254 | 308.6056 |  | 238.5759 |  |  | 130.6573 | 138.0355 | 238.5764 | 125.8347 | 255.033 | 132.4828 | 44.6958 | 46.2887 | 42.3985 | 45.3439 | 45.5077 | 47.8871 | 38.1193 | 46.1449 | 130.2674 | 154.8593 | 147.1282 | 128.7199 | 317.2525 |  |  | 192.1472 |  | 168.7086 | 109.9672 | 152.3099 | 110.44 | 233.0188 | 164.4861 | 337.2288 | 323.4491 | 324.6301 | 236.446 | 257.9986 | 290.7026 | 325.8889 | 345.5521 | 198.4436 | 179.3603 | 233.8306 | 196.6434 | 214.5348 | 152.3341 | 242.7866 | 141.1642 | 315.0838 | 235.7259 | 190.0028 | 339.401 |  | 215.0434 | 97.5821 | 120.2985 | 177.5464 | 250.0476 | 226.4045 | 234.591 | 206.1098 |  | 150.8314 | 160.3494 | 255.6079 | 331.4244 | 328.3026 | 111.7588 | 158.3571 | 256.1108 | 338.787 | 332.1505 | 89.6621 | 99.3222 | 120.0175 | 173.2562 | 257.1371 | 191.1778 | 254.4147 | 170.76 | 215.0267 | 190.4238 | 112.8694 | 153.1965 | 238.7027 | 321.8665 | 319.7744 | 131.1522 | 170.9871 | 272.8395 | 346.613 | 326.3209 | 87.6643 | 102.1853 | 133.3461 | 187.5467 | 276.1902 | 147.1068 | 193.5502 | 202.1962 | 223.151 | 124.0532 | 251.0899 | 165.1577 | 327.437 | 321.605 | 243.1005 | 245.7014 |  |  | 132.5365 | 149.5632 | 138.522 | 257.57 | 137.8156 | 233.0109 |  | 150.7637 | 134.0659 | 140.2291 | 63.7833 | 100.0912 | 109.4675 |  | 334.9609 | 401.3053 | 411.3878 | 472.1728 | 631.9477 | 603.646 | 436.6547 | [23 empty] | 139.2966 | 617.7969 | 60.798 | 368.1331
15:46 | 8404 |  |  | -1.4778 | 30.3796 | 31.7456 | 8.3564 | 10.7859 | 16.9755 | 6.6544 | 1.4187 | 6.7887 | 1.6542 | 0.1259 |  |  |  | -17.8024 | 29.3979 | 44.1567 | 11.0361 |  | 12.1036 | 20.7369 | 0.5796 | 2.264 | 3.004 | 1.2826 | -2.0016 | 299.8915 | 295.5919 | 187.5236 | 222.0292 | 169.2282 | 150.7744 | 126.8317 | 223.7845 | 155.2246 | 245.9634 | 323.6037 | 305.7522 | 186.9228 | 192.0315 | 278.7664 | 311.8648 | 333.5395 |  |  | 197.778 |  | 434.2735 | 119.2262 | 152.6602 | 236.699 | 307.3943 | 283.0834 | 233.0714 | 173.3614 | 260.178 | 326.0079 | 315.4899 | 193.3016 | 98.8708 | 120.7213 | 175.2816 | 251.3635 | 222.3733 | 200.8995 | 237.8021 | 364.3636 | 116.0408 | 170.4801 | 263.2224 | 334.6848 | 328.4915 | 114.1734 | 159.2035 | 234.6812 | 291.3073 | 282.4014 | 81.5825 | 96.7154 | 120.6958 | 176.2029 | 249.2936 | 205.984 |  | 187.1652 | 447.1532 |  | 87.8736 | 150.4286 | 232.2558 | 305.1705 | 300.2416 | 137.6383 | 174.884 | 255.904 | 319.6281 | 293.203 | 94.9457 | 101.667 | 124.8945 | 175.5934 | 257.1584 | 316.8507 | 198.6183 | 175.1301 | 163.384 | 139.1902 | 186.2049 | 262.265 | 322.8952 | 308.5597 |  | 238.5308 |  |  | 130.629 | 138.0099 | 238.5483 | 125.8113 | 254.9725 | 132.4404 | 44.2776 | 46.0012 | 42.5215 | 45.674 | 45.4491 | 48.0504 | 39.6427 | 46.4712 | 130.2288 | 154.8168 | 147.0829 | 128.6846 | 317.2049 |  |  | 192.1297 |  | 168.6932 | 109.9627 | 152.2977 | 110.4384 | 232.9861 | 164.4902 | 337.18 | 323.3956 | 324.5804 | 236.4187 | 258.0121 | 290.713 | 325.8809 | 345.5044 | 198.4073 | 179.3191 | 233.8345 | 196.6124 | 214.5238 | 152.3339 | 242.781 | 141.1467 | 315.0277 | 235.7157 | 190.0186 | 339.3401 |  | 215.0176 | 97.5837 | 120.2971 | 177.5395 | 250.011 | 226.3332 | 234.5377 | 206.0622 |  | 150.8315 | 160.3586 | 255.6005 | 331.3804 | 328.2513 | 111.7626 | 158.3663 | 256.099 | 338.7437 | 332.101 | 89.6522 | 99.3226 | 120.0116 | 173.2562 | 257.1008 | 191.1399 | 254.3703 | 170.7143 | 214.9588 | 190.3821 | 112.8767 | 153.2039 | 238.7072 | 321.8237 | 319.7327 | 131.1445 | 170.9917 | 272.8212 | 346.5637 | 326.2689 | 87.655 | 102.1796 | 133.3578 | 187.5549 | 276.1618 | 147.0685 | 193.5152 | 202.1606 | 223.1066 | 124.0635 | 251.0797 | 165.1677 | 327.3997 | 321.5629 | 243.053 | 245.6512 |  |  | 132.5122 | 149.5296 | 138.4898 | 257.5236 | 137.7894 | 232.9156 |  | 150.7425 | 134.0338 | 140.2017 | 63.787 | 100.1151 | 109.4665 |  | 334.8933 | 401.2423 | 411.313 | 472.6816 | 632.4452 | 604.1941 | 436.5748 | [23 empty] | 139.2686 | 618.3197 | 60.9145 | 368.0678
15:46 | 8405 |  |  | -1.4213 | 30.3656 | 31.7614 | 8.3547 | 10.7083 | 17.0284 | 6.6045 | 1.4178 | 6.7919 | 1.6572 | 0.1254 |  |  |  | -17.7876 | 29.3632 | 44.2795 | 11.0858 |  | 12.1675 | 20.7682 | 0.5804 | 2.2617 | 3.0045 | 1.2821 | -2.5805 | 299.8671 | 295.5632 | 187.5118 | 222.0097 | 169.2186 | 150.7629 | 126.8316 | 223.7592 | 155.2174 | 245.9475 | 323.5551 | 305.7068 | 186.9024 | 192.0177 | 278.7554 | 311.8426 | 333.5125 |  |  | 197.7591 |  | 434.2096 | 119.226 | 152.6767 | 236.7041 | 307.36 | 283.052 | 233.0721 | 173.39 | 260.1712 | 325.9594 | 315.4466 | 193.2932 | 98.8648 | 120.7277 | 175.2814 | 251.3297 | 222.3292 | 200.8722 | 237.7613 | 364.3023 | 116.0393 | 170.489 | 263.212 | 334.644 | 328.4488 | 114.1824 | 159.2066 | 234.6704 | 291.2657 | 282.3586 | 81.579 | 96.72 | 120.7003 | 176.2062 | 249.2689 | 205.9397 |  | 187.156 | 447.083 |  | 87.8922 | 150.4316 | 232.2555 | 305.1286 | 300.1963 | 137.6376 | 174.8868 | 255.8972 | 319.5819 | 293.1667 | 94.9683 | 101.6749 | 124.9081 | 175.6131 | 257.139 | 316.818 | 198.5715 | 175.0958 | 163.3639 | 139.1965 | 186.2102 | 262.2527 | 322.8544 | 308.5095 |  | 238.4932 |  |  | 130.6011 | 137.9799 | 238.5094 | 125.7858 | 254.8979 | 132.4076 | 44.3939 | 45.6185 | 42.7634 | 45.7761 | 45.2598 | 47.9511 | 40.7066 | 46.7363 | 130.1976 | 154.7801 | 147.0468 | 128.6504 | 317.1643 |  |  | 192.1111 |  | 168.683 | 109.9589 | 152.2827 | 110.4365 | 232.9573 | 164.5038 | 337.1333 | 323.3447 | 324.5284 | 236.3766 | 258.0244 | 290.7264 | 325.8693 | 345.4621 | 198.3443 | 179.2785 | 233.8193 | 196.5826 | 214.5108 | 152.341 | 242.7784 | 141.1351 | 314.973 | 235.7128 | 190.0197 | 339.2782 |  | 215.0119 | 97.5784 | 120.2999 | 177.5304 | 249.9796 | 226.2568 | 234.4891 | 206.0248 |  | 150.8391 | 160.3486 | 255.5819 | 331.3383 | 328.196 | 111.7631 | 158.3754 | 256.0907 | 338.715 | 332.0527 | 89.6384 | 99.3209 | 120.0063 | 173.2474 | 257.0683 | 191.0898 | 254.3275 | 170.666 | 214.9116 | 190.3352 | 112.8856 | 153.2246 | 238.7056 | 321.7892 | 319.6912 | 131.1476 | 170.9985 | 272.8001 | 346.5171 | 326.2134 | 87.6544 | 102.1744 | 133.3649 | 187.5642 | 276.1376 | 147.0308 | 193.4798 | 202.1353 | 223.0665 | 124.0747 | 251.0773 | 165.1756 | 327.3662 | 321.5274 | 243.0142 | 245.5823 |  |  | 132.4897 | 149.4902 | 138.4544 | 257.476 | 137.76 | 232.8086 |  | 150.7108 | 133.9973 | 140.1724 | 63.7828 | 100.1223 | 109.4666 |  | 334.8292 | 401.1648 | 411.2553 | 472.1728 | 631.6367 | 603.7083 | 436.344 | [23 empty] | 139.237 | 617.6725 | 60.9835 | 367.997
15:46 | 8406 |  |  | -1.5166 | 30.3844 | 31.6772 | 8.348 | 10.6832 | 17.1003 | 6.5841 | 1.4171 | 6.7877 | 1.6553 | 0.1234 |  |  |  | -17.7728 | 29.2198 | 44.2408 | 10.9889 |  | 12.1912 | 20.7634 | 0.5818 | 2.2631 | 3.0062 | 1.2817 | -1.2052 | 299.8476 | 295.5391 | 187.503 | 221.9959 | 169.2189 | 150.7622 | 126.8372 | 223.7593 | 155.2195 | 245.936 | 323.513 | 305.6637 | 186.8999 | 192.0363 | 278.7313 | 311.829 | 333.4933 |  |  | 197.7384 |  | 434.1332 | 119.2402 | 152.6839 | 236.7031 | 307.3255 | 283.0133 | 233.052 | 173.3997 | 260.1617 | 325.9229 | 315.402 | 193.3002 | 98.8657 | 120.7381 | 175.2874 | 251.3051 | 222.2885 | 200.8486 | 237.726 | 364.2531 | 116.0407 | 170.5093 | 263.2088 | 334.6016 | 328.3959 | 114.1903 | 159.2112 | 234.6568 | 291.2222 | 282.3174 | 81.592 | 96.7226 | 120.7116 | 176.223 | 249.2639 | 205.8982 |  | 187.1425 | 447.0055 |  | 87.9027 | 150.4227 | 232.2504 | 305.0816 | 300.1461 | 137.6406 | 174.8975 | 255.8766 | 319.5335 | 293.1319 | 94.9794 | 101.6766 | 124.9058 | 175.6223 | 257.1138 | 316.7766 | 198.5223 | 175.0644 | 163.3478 | 139.1977 | 186.2125 | 262.2457 | 322.809 | 308.4588 |  | 238.4615 |  |  | 130.5795 | 137.9511 | 238.4734 | 125.7406 | 254.8499 | 132.3941 | 44.9487 | 45.1291 | 43.0739 | 45.3438 | 44.9611 | 47.7091 | 41.1429 | 46.5604 | 130.1838 | 154.755 | 147.0095 | 128.6208 | 317.1256 |  |  | 192.1003 |  | 168.6753 | 109.9606 | 152.2746 | 110.4311 | 232.9416 | 164.518 | 337.0934 | 323.3081 | 324.4806 | 236.3384 | 258.0268 | 290.7399 | 325.8599 | 345.4186 | 198.266 | 179.2333 | 233.7768 | 196.5453 | 214.5037 | 152.3448 | 242.7712 | 141.123 | 314.9131 | 235.6911 | 190.0146 | 339.2298 |  | 215.0217 | 97.5744 | 120.3086 | 177.5316 | 249.9588 | 226.189 | 234.4541 | 205.9938 |  | 150.8412 | 160.349 | 255.5631 | 331.3102 | 328.1438 | 111.766 | 158.386 | 256.0905 | 338.6813 | 332.0182 | 89.6339 | 99.3211 | 120.0023 | 173.2512 | 257.0501 | 191.0398 | 254.2897 | 170.6281 | 214.8625 | 190.2973 | 112.9015 | 153.2585 | 238.705 | 321.7643 | 319.6552 | 131.1683 | 171.0178 | 272.7993 | 346.4841 | 326.1698 | 87.6602 | 102.1845 | 133.3823 | 187.5795 | 276.116 | 147.0009 | 193.4474 | 202.1014 | 223.0268 | 124.0732 | 251.072 | 165.1758 | 327.3365 | 321.4931 | 242.9569 | 245.4889 |  |  | 132.4574 | 149.4608 | 138.4125 | 257.4106 | 137.7126 | 232.7549 |  | 150.678 | 133.969 | 140.1434 | 63.7744 | 100.115 | 109.4656 |  | 334.7468 | 401.0662 | 411.1839 | 472.235 | 631.8855 | 603.4592 | 436.344 | [23 empty] | 139.2065 | 617.6724 | 60.8676 | 367.9065
15:46 | 8407 |  |  | -1.3964 | 30.3914 | 31.6515 | 8.3787 | 10.7671 | 17.127 | 6.6059 | 1.4191 | 6.7891 | 1.6604 | 0.1254 |  |  |  | -17.7239 | 29.2077 | 44.21 | 11.0823 |  | 12.2104 | 20.7232 | 0.5805 | 2.2601 | 3.0033 | 1.2829 | -0.4379 | 299.8176 | 295.5071 | 187.4957 | 221.9837 | 169.211 | 150.7568 | 126.8318 | 223.7461 | 155.2268 | 245.9344 | 323.4697 | 305.6192 | 186.9003 | 192.0737 | 278.7348 | 311.8305 | 333.5081 |  |  | 197.7032 |  | 434.0527 | 119.2346 | 152.6888 | 236.6923 | 307.2753 | 282.9631 | 233.033 | 173.3926 | 260.1406 | 325.8887 | 315.351 | 193.3075 | 98.8687 | 120.7517 | 175.2897 | 251.2834 | 222.2452 | 200.8232 | 237.6895 | 364.2385 | 116.0526 | 170.5184 | 263.2016 | 334.5562 | 328.3463 | 114.193 | 159.2084 | 234.6381 | 291.1816 | 282.2726 | 81.5952 | 96.7265 | 120.7194 | 176.2255 | 249.2524 | 205.8705 |  | 187.121 | 446.9232 |  | 87.9102 | 150.425 | 232.2414 | 305.0404 | 300.0933 | 137.6696 | 174.9069 | 255.8584 | 319.4849 | 293.0875 | 94.9746 | 101.6708 | 124.9023 | 175.6283 | 257.0925 | 316.7337 | 198.481 | 175.0436 | 163.3444 | 139.1953 | 186.2219 | 262.2425 | 322.774 | 308.4234 |  | 238.4205 |  |  | 130.5552 | 137.9199 | 238.4522 | 125.7379 | 254.8063 | 132.3644 | 45.2813 | 44.9025 | 43.5397 | 44.7484 | 44.6 | 47.6737 | 41.5828 | 46.4033 | 130.1578 | 154.7249 | 146.9653 | 128.5972 | 317.0808 |  |  | 192.0883 |  | 168.6602 | 109.9569 | 152.2694 | 110.4262 | 232.9288 | 164.5219 | 337.0407 | 323.2603 | 324.4352 | 236.3198 | 258.0325 | 290.7384 | 325.857 | 345.3649 | 198.2057 | 179.1986 | 233.7147 | 196.5036 | 214.4894 | 152.3489 | 242.7555 | 141.1011 | 314.8535 | 235.672 | 190.0251 | 339.1751 |  | 215.0212 | 97.5764 | 120.3197 | 177.5414 | 249.9421 | 226.126 | 234.4146 | 205.9629 |  | 150.8401 | 160.3745 | 255.5737 | 331.2834 | 328.0964 | 111.7591 | 158.3967 | 256.0848 | 338.6364 | 331.9748 | 89.6307 | 99.3055 | 119.989 | 173.247 | 257.029 | 191.0081 | 254.245 | 170.5831 | 214.8219 | 190.2483 | 112.9123 | 153.2878 | 238.7062 | 321.734 | 319.6144 | 131.1777 | 171.0234 | 272.7906 | 346.446 | 326.1194 | 87.6574 | 102.1824 | 133.3879 | 187.5842 | 276.0946 | 146.9648 | 193.4259 | 202.0711 | 222.9901 | 124.0796 | 251.0697 | 165.1857 | 327.306 | 321.4528 | 242.8935 | 245.4261 |  |  | 132.4361 | 149.4354 | 138.3759 | 257.3539 | 137.6842 | 232.7256 |  | 150.648 | 133.9393 | 140.1185 | 63.7764 | 100.1489 | 109.4596 |  | 334.6764 | 401.0358 | 411.1192 | 472.1106 | 631.5745 | 603.4592 | 436.0953 | [23 empty] | 139.1785 | 617.5169 | 60.9705 | 367.8561
15:46 | 8408 |  |  | -1.3758 | 30.3936 | 31.7156 | 8.3837 | 10.8095 | 17.1198 | 6.719 | 1.4175 | 6.7901 | 1.6619 | 0.1271 |  |  |  | -17.5586 | 29.2483 | 44.2112 | 11.1228 |  | 12.2197 | 20.8291 | 0.5803 | 2.2625 | 3.005 | 1.2821 | -1.4417 | 299.7787 | 295.4779 | 187.485 | 221.9669 | 169.2046 | 150.7382 | 126.8266 | 223.7185 | 155.2439 | 245.9341 | 323.4321 | 305.5798 | 186.9003 | 192.0205 | 278.7429 | 311.8107 | 333.4811 |  |  | 197.6625 |  | 433.9746 | 119.2166 | 152.6844 | 236.6739 | 307.2254 | 282.9109 | 233.0214 | 173.3888 | 260.1184 | 325.8386 | 315.2859 | 193.2949 | 98.856 | 120.7586 | 175.28 | 251.2443 | 222.1924 | 200.7948 | 237.6437 | 364.2158 | 116.0564 | 170.514 | 263.1816 | 334.5035 | 328.2929 | 114.1901 | 159.2008 | 234.6148 | 291.1278 | 282.2271 | 81.5965 | 96.7341 | 120.7253 | 176.2138 | 249.2252 | 205.819 |  | 187.0984 | 446.8432 |  | 87.9323 | 150.4297 | 232.2374 | 305.0037 | 300.0446 | 137.6936 | 174.9104 | 255.8526 | 319.4469 | 293.0424 | 94.9687 | 101.6768 | 124.9179 | 175.6316 | 257.0761 | 316.7104 | 198.4431 | 175.0132 | 163.3318 | 139.2018 | 186.2278 | 262.2338 | 322.7427 | 308.3824 |  | 238.3586 |  |  | 130.5325 | 137.8968 | 238.4376 | 125.74 | 254.7559 | 132.3275 | 45.3954 | 44.8903 | 43.5968 | 44.5611 | 43.8571 | 47.9593 | 41.8606 | 46.5482 | 130.1266 | 154.6987 | 146.9332 | 128.5662 | 317.0372 |  |  | 192.0719 |  | 168.6447 | 109.9543 | 152.2613 | 110.4245 | 232.9178 | 164.5295 | 336.9957 | 323.1942 | 324.3944 | 236.3251 | 258.0464 | 290.748 | 325.8458 | 345.32 | 198.1857 | 179.16 | 233.6278 | 196.4722 | 214.4782 | 152.3596 | 242.746 | 141.0915 | 314.7989 | 235.6625 | 190.0351 | 339.1224 |  | 215.0249 | 97.5738 | 120.3237 | 177.5402 | 249.9212 | 226.0621 | 234.3679 | 205.9243 |  | 150.8389 | 160.3811 | 255.5651 | 331.2435 | 328.0602 | 111.7596 | 158.3975 | 256.0715 | 338.599 | 331.9299 | 89.6292 | 99.3012 | 119.9805 | 173.2365 | 257.0027 | 190.9728 | 254.2115 | 170.5398 | 214.8097 | 190.2016 | 112.9239 | 153.3017 | 238.7013 | 321.691 | 319.5703 | 131.174 | 171.0351 | 272.7769 | 346.4033 | 326.0719 | 87.65 | 102.1755 | 133.3897 | 187.5977 | 276.0685 | 146.9306 | 193.3982 | 202.0466 | 222.9504 | 124.0934 | 251.0637 | 165.1957 | 327.2689 | 321.4036 | 242.8227 | 245.3926 |  |  | 132.4125 | 149.4063 | 138.344 | 257.3192 | 137.6763 | 232.644 |  | 150.6258 | 133.9073 | 140.093 | 63.7847 | 100.1555 | 109.4588 |  | 334.6421 | 400.9812 | 411.0704 | 472.5606 | 632.2999 | 603.7952 | 436.6311 | [23 empty] | 139.1523 | 618.0475 | 61.1514 | 367.8116
15:46 | 8409 |  |  | -1.321 | 30.4413 | 31.6643 | 8.4288 | 10.8904 | 17.1708 | 6.6624 | 1.4182 | 6.7934 | 1.6624 | 0.1261 |  |  |  | -17.476 | 29.315 | 44.2446 | 11.128 |  | 12.2354 | 20.8491 | 0.5809 | 2.2613 | 3.0046 | 1.2801 | -1.7104 | 299.7437 | 295.4539 | 187.4748 | 221.955 | 169.2067 | 150.7335 | 126.8273 | 223.6967 | 155.2526 | 245.9222 | 323.3954 | 305.5375 | 186.9078 | 192.0023 | 278.6825 | 311.7294 | 333.4019 |  |  | 197.6162 |  | 433.8938 | 119.2109 | 152.6773 | 236.6458 | 307.1691 | 282.8561 | 233.0022 | 173.3924 | 260.1047 | 325.7963 | 315.2358 | 193.2804 | 98.858 | 120.7629 | 175.2807 | 251.213 | 222.1463 | 200.766 | 237.6027 | 364.1608 | 116.061 | 170.5196 | 263.1607 | 334.46 | 328.2431 | 114.191 | 159.1998 | 234.5985 | 291.0875 | 282.1853 | 81.6056 | 96.7369 | 120.7328 | 176.2076 | 249.1996 | 205.7722 |  | 187.0808 | 446.7585 |  | 87.9489 | 150.4355 | 232.2304 | 304.968 | 300.0075 | 137.6871 | 174.9096 | 255.8454 | 319.4051 | 292.9893 | 94.9614 | 101.6837 | 124.9246 | 175.6282 | 257.0555 | 316.6847 | 198.3922 | 174.9724 | 163.3083 | 139.2045 | 186.2263 | 262.2193 | 322.7051 | 308.327 |  | 238.2928 |  |  | 130.5056 | 137.8779 | 238.3896 | 125.6635 | 254.7087 | 132.296 | 45.5666 | 44.8581 | 43.2447 | 44.7441 | 43.2315 | 48.1958 | 42.5402 | 46.6225 | 130.1013 | 154.6752 | 146.8991 | 128.5231 | 316.9923 |  |  | 192.0522 |  | 168.6393 | 109.9506 | 152.2441 | 110.4158 | 232.9106 | 164.5416 | 336.9497 | 323.1448 | 324.346 | 236.3257 | 258.0512 | 290.7598 | 325.8312 | 345.277 | 198.1575 | 179.1187 | 233.5641 | 196.4407 | 214.4916 | 152.3635 | 242.7429 | 141.0787 | 314.7415 | 235.6444 | 190.0339 | 339.0712 |  | 215.0252 | 97.5707 | 120.3272 | 177.5412 | 249.8982 | 226 | 234.3221 | 205.8846 |  | 150.8403 | 160.381 | 255.5582 | 331.21 | 328.0075 | 111.7597 | 158.4034 | 256.0585 | 338.5593 | 331.8859 | 89.6247 | 99.2993 | 119.9729 | 173.2429 | 256.9722 | 190.926 | 254.1821 | 170.4979 | 214.7929 | 190.1599 | 112.9407 | 153.3053 | 238.6969 | 321.6541 | 319.5278 | 131.1783 | 171.0556 | 272.7624 | 346.3632 | 326.0345 | 87.6503 | 102.1834 | 133.4159 | 187.6187 | 276.0504 | 146.9005 | 193.3645 | 202.0127 | 222.9129 | 124.099 | 251.0514 | 165.1997 | 327.2321 | 321.3568 | 242.7498 | 245.355 |  |  | 132.3775 | 149.3729 | 138.3084 | 257.2765 | 137.6442 | 232.5877 |  | 150.5812 | 133.8678 | 140.0583 | 63.7726 | 100.1428 | 109.4669 |  | 334.5796 | 400.9073 | 411.0059 | 472.1371 | 631.6017 | 603.6043 | 436.106 | [23 empty] | 139.1187 | 617.603 | 61.2699 | 367.7434
15:46 | 8410 |  |  | -1.3361 | 30.4942 | 31.7445 | 8.4404 | 10.763 | 17.1958 | 6.7394 | 1.4166 | 6.7893 | 1.6596 | 0.125 |  |  |  | -17.486 | 29.3656 | 44.263 | 11.1933 |  | 12.2656 | 20.8738 | 0.5808 | 2.2604 | 3.0047 | 1.2774 | -1.1656 | 299.7038 | 295.4143 | 187.4527 | 221.9332 | 169.1902 | 150.7264 | 126.8161 | 223.6783 | 155.2533 | 245.8994 | 323.3422 | 305.4863 | 186.8915 | 192.0083 | 278.6251 | 311.6807 | 333.3682 |  |  | 197.5827 |  | 433.8221 | 119.2206 | 152.6839 | 236.6335 | 307.1216 | 282.809 | 232.9879 | 173.4113 | 260.0933 | 325.7542 | 315.1988 | 193.2793 | 98.8691 | 120.7672 | 175.2883 | 251.1902 | 222.1029 | 200.7494 | 237.5674 | 364.1003 | 116.0652 | 170.5214 | 263.1472 | 334.4161 | 328.202 | 114.1962 | 159.1981 | 234.5804 | 291.0528 | 282.139 | 81.604 | 96.7355 | 120.7401 | 176.2192 | 249.1911 | 205.7354 |  | 187.0626 | 446.6741 |  | 87.9644 | 150.444 | 232.2188 | 304.9319 | 299.971 | 137.6712 | 174.9133 | 255.8265 | 319.356 | 292.9359 | 94.9593 | 101.6881 | 124.929 | 175.6272 | 257.0412 | 316.6463 | 198.3435 | 174.9408 | 163.2934 | 139.2193 | 186.2438 | 262.2085 | 322.6671 | 308.2846 |  | 238.2432 |  |  | 130.4804 | 137.8483 | 238.3439 | 125.6075 | 254.6595 | 132.2707 | 45.6895 | 44.9237 | 43.2485 | 45.0341 | 42.9481 | 48.2677 | 43.557 | 46.5682 | 130.0709 | 154.6427 | 146.8723 | 128.4871 | 316.9547 |  |  | 192.0379 |  | 168.6365 | 109.9493 | 152.2354 | 110.4172 | 232.9003 | 164.5551 | 336.9008 | 323.1019 | 324.3009 | 236.3007 | 258.044 | 290.7648 | 325.8193 | 345.2311 | 198.0948 | 179.08 | 233.5539 | 196.4073 | 214.4911 | 152.3671 | 242.7302 | 141.0617 | 314.683 | 235.6252 | 190.0281 | 339.0216 |  | 215.0172 | 97.569 | 120.3355 | 177.5413 | 249.871 | 225.9258 | 234.2917 | 205.8447 |  | 150.8429 | 160.3927 | 255.5583 | 331.1753 | 327.9564 | 111.7646 | 158.4123 | 256.0509 | 338.5157 | 331.8385 | 89.6151 | 99.2909 | 119.9675 | 173.2569 | 256.9485 | 190.8895 | 254.1482 | 170.4486 | 214.7674 | 190.1133 | 112.9512 | 153.3142 | 238.6974 | 321.6164 | 319.481 | 131.1817 | 171.0657 | 272.7489 | 346.3249 | 325.9861 | 87.6583 | 102.1914 | 133.4308 | 187.6159 | 276.0419 | 146.8634 | 193.3313 | 201.9823 | 222.8745 | 124.1049 | 251.0329 | 165.1994 | 327.1908 | 321.3164 | 242.6958 | 245.3155 |  |  | 132.3533 | 149.3403 | 138.2714 | 257.241 | 137.6171 | 232.5137 |  | 150.5512 | 133.8319 | 140.0278 | 63.7653 | 100.1457 | 109.48 |  | 334.5332 | 400.8304 | 410.9241 | 471.8812 | 631.2083 | 603.2807 | 436.1802 | [23 empty] | 139.0881 | 617.2445 | 61.355 | 367.6818
15:46 | 8411 |  |  | -1.3946 | 30.4423 | 31.7011 | 8.4408 | 10.8891 | 17.2858 | 6.6841 | 1.4157 | 6.7907 | 1.661 | 0.1251 |  |  |  | -17.5869 | 29.3978 | 44.2988 | 11.1175 |  | 12.1903 | 20.961 | 0.5802 | 2.2626 | 3.0054 | 1.2769 | -2.6647 | 299.6729 | 295.3717 | 187.4405 | 221.9143 | 169.1786 | 150.7174 | 126.8155 | 223.6742 | 155.2722 | 245.8974 | 323.3115 | 305.443 | 186.8791 | 192.008 | 278.6165 | 311.6753 | 333.3498 |  |  | 197.5602 |  | 433.7559 | 119.2313 | 152.6991 | 236.6369 | 307.0852 | 282.7653 | 232.9716 | 173.4135 | 260.0788 | 325.7145 | 315.1653 | 193.2862 | 98.8734 | 120.7811 | 175.3026 | 251.1718 | 222.0637 | 200.7384 | 237.5367 | 364.0436 | 116.0621 | 170.5327 | 263.1394 | 334.375 | 328.1539 | 114.1997 | 159.2036 | 234.5592 | 291.0116 | 282.0902 | 81.5977 | 96.7376 | 120.7431 | 176.233 | 249.1832 | 205.69 |  | 187.0346 | 446.5975 |  | 87.9869 | 150.4547 | 232.211 | 304.8986 | 299.9302 | 137.6627 | 174.9168 | 255.8121 | 319.311 | 292.8893 | 94.9672 | 101.6903 | 124.9371 | 175.634 | 257.0339 | 316.609 | 198.3063 | 174.92 | 163.285 | 139.2383 | 186.2653 | 262.2118 | 322.6395 | 308.2512 |  | 238.2098 |  |  | 130.4551 | 137.8086 | 238.3081 | 125.6038 | 254.6124 | 132.2417 | 45.5676 | 45.2618 | 43.6514 | 45.158 | 42.6414 | 48.1865 | 43.9645 | 46.3482 | 130.0386 | 154.61 | 146.841 | 128.455 | 316.9179 |  |  | 192.0241 |  | 168.6237 | 109.9479 | 152.2345 | 110.413 | 232.8818 | 164.5572 | 336.8534 | 323.0441 | 324.2577 | 236.2379 | 258.0404 | 290.7767 | 325.8068 | 345.1922 | 198.0368 | 179.0453 | 233.5657 | 196.3866 | 214.4828 | 152.3838 | 242.7243 | 141.065 | 314.6285 | 235.6216 | 190.0567 | 338.9755 |  | 215.0191 | 97.5746 | 120.3478 | 177.5477 | 249.8529 | 225.8559 | 234.2651 | 205.8135 |  | 150.8458 | 160.4168 | 255.5658 | 331.1414 | 327.9192 | 111.7736 | 158.4226 | 256.0484 | 338.4591 | 331.7948 | 89.6125 | 99.2816 | 119.9657 | 173.2683 | 256.9277 | 190.8672 | 254.1182 | 170.4027 | 214.7491 | 190.0739 | 112.9607 | 153.3272 | 238.6945 | 321.577 | 319.4348 | 131.1869 | 171.0779 | 272.7334 | 346.2779 | 325.9324 | 87.6558 | 102.186 | 133.4297 | 187.6114 | 276.0117 | 146.8259 | 193.3015 | 201.9574 | 222.8396 | 124.1042 | 251.009 | 165.191 | 327.1528 | 321.2833 | 242.642 | 245.2631 |  |  | 132.3281 | 149.3175 | 138.2441 | 257.2176 | 137.5984 | 232.4275 |  | 150.5199 | 133.8031 | 139.9985 | 63.7601 | 100.1541 | 109.4825 |  | 334.4761 | 400.7645 | 410.8628 | 472.0356 | 631.9612 | 603.463 | 436.3093 | [23 empty] | 139.0594 | 617.7121 | 61.3281 | 367.6203
15:46 | 8412 |  |  | -1.4398 | 30.5158 | 31.7301 | 8.4307 | 10.9497 | 17.4298 | 6.8747 | 1.4143 | 6.7905 | 1.6595 | 0.1267 |  |  |  | -17.482 | 29.452 | 44.3635 | 11.1841 |  | 12.246 | 20.9728 | 0.5816 | 2.2634 | 3.0087 | 1.2763 | -1.777 | 299.6402 | 295.3402 | 187.4375 | 221.9033 | 169.1701 | 150.7082 | 126.8127 | 223.6714 | 155.2838 | 245.9002 | 323.2853 | 305.3976 | 186.8802 | 192.0272 | 278.6148 | 311.6508 | 333.3182 |  |  | 197.5309 |  | 433.6764 | 119.2387 | 152.7119 | 236.6332 | 307.0447 | 282.7214 | 232.9544 | 173.4055 | 260.0615 | 325.6706 | 315.1167 | 193.2818 | 98.8663 | 120.7926 | 175.3082 | 251.1452 | 222.0222 | 200.7165 | 237.4979 | 363.982 | 116.0605 | 170.5424 | 263.1239 | 334.3294 | 328.1045 | 114.2 | 159.2108 | 234.545 | 290.9677 | 282.0467 | 81.6018 | 96.7383 | 120.7488 | 176.2346 | 249.1705 | 205.6354 |  | 187.0013 | 446.5182 |  | 88.0027 | 150.4694 | 232.2063 | 304.867 | 299.8913 | 137.6629 | 174.9188 | 255.8006 | 319.2648 | 292.8418 | 94.9748 | 101.6968 | 124.9432 | 175.6466 | 257.0151 | 316.5695 | 198.2611 | 174.8898 | 163.2628 | 139.2453 | 186.2707 | 262.211 | 322.6013 | 308.2036 |  | 238.1758 |  |  | 130.4258 | 137.7797 | 238.2764 | 125.5908 | 254.5586 | 132.2052 | 45.3768 | 45.7172 | 43.9362 | 45.1364 | 42.519 | 48.017 | 43.6646 | 46.0894 | 130.0001 | 154.5822 | 146.7983 | 128.4122 | 316.8771 |  |  | 192.0095 |  | 168.6077 | 109.9479 | 152.2297 | 110.4009 | 232.8745 | 164.5611 | 336.8093 | 322.9874 | 324.2067 | 236.1972 | 258.0402 | 290.7815 | 325.7908 | 345.151 | 197.977 | 179.0121 | 233.5923 | 196.3528 | 214.4811 | 152.3965 | 242.7247 | 141.0705 | 314.5744 | 235.6141 | 190.0743 | 338.9286 |  | 215.0309 | 97.5769 | 120.3541 | 177.5539 | 249.8347 | 225.916 | 234.2232 | 205.7762 |  | 150.8493 | 160.4414 | 255.5638 | 331.1015 | 327.8714 | 111.7729 | 158.438 | 256.0428 | 338.4015 | 331.7408 | 89.609 | 99.2881 | 119.9596 | 173.2686 | 256.8914 | 190.8213 | 254.0739 | 170.3494 | 214.6953 | 190.0344 | 112.9705 | 153.3385 | 238.6901 | 321.5367 | 319.3965 | 131.1828 | 171.0952 | 272.7143 | 346.233 | 325.8862 | 87.6525 | 102.1796 | 133.4327 | 187.62 | 275.9834 | 146.8001 | 193.2651 | 201.9279 | 222.8029 | 124.0994 | 251.0028 | 165.195 | 327.1139 | 321.2344 | 242.585 | 245.2091 |  |  | 132.2915 | 149.2779 | 138.2165 | 257.1858 | 137.5695 | 232.3694 |  | 150.4893 | 133.7781 | 139.969 | 63.7666 | 100.1884 | 109.4674 |  | 334.4137 | 400.6968 | 410.7962 | 472.0126 | 631.6017 | 603.4174 | 436.1682 | [23 empty] | 139.0285 | 617.5096 | 61.5682 | 367.5553
15:46 | 8413 |  |  | -1.4267 | 30.5481 | 31.75 | 8.4534 | 10.9006 | 17.3463 | 6.8401 | 1.4137 | 6.7914 | 1.6583 | 0.1259 |  |  |  | -17.3638 | 29.5675 | 44.3536 | 11.1534 |  | 12.2838 | 20.9759 | 0.5822 | 2.2613 | 3.0117 | 1.2761 | -1.1675 | 299.6098 | 295.3123 | 187.4312 | 221.8853 | 169.1619 | 150.6995 | 126.8041 | 223.6484 | 155.295 | 245.899 | 323.2509 | 305.3598 | 186.8808 | 192.0467 | 278.5998 | 311.643 | 333.2973 |  |  | 197.4954 |  | 433.5928 | 119.2272 | 152.7106 | 236.6142 | 306.9981 | 282.6733 | 232.9333 | 173.4137 | 260.042 | 325.626 | 315.0589 | 193.2709 | 98.8538 | 120.7994 | 175.3073 | 251.1202 | 221.9758 | 200.6866 | 237.4539 | 363.9189 | 116.0611 | 170.5389 | 263.1103 | 334.2834 | 328.0535 | 114.2083 | 159.2103 | 234.5304 | 290.9209 | 282.0026 | 81.608 | 96.7366 | 120.7512 | 176.2272 | 249.141 | 205.5724 |  | 186.9681 | 446.4348 |  | 88.013 | 150.4692 | 232.2029 | 304.8197 | 299.8387 | 137.6575 | 174.9226 | 255.7833 | 319.2202 | 292.7901 | 94.9866 | 101.7042 | 124.9455 | 175.6571 | 256.9947 | 316.5284 | 198.2223 | 174.8585 | 163.2368 | 139.2478 | 186.2698 | 262.1977 | 322.5612 | 308.1592 |  | 238.1409 |  |  | 130.3966 | 137.7569 | 238.2511 | 125.583 | 254.504 | 132.1852 | 45.4271 | 46.0425 | 43.6502 | 44.9048 | 42.6432 | 47.8089 | 43.4423 | 46.1689 | 129.9664 | 154.5566 | 146.7697 | 128.3751 | 316.8334 |  |  | 191.9936 |  | 168.5972 | 109.9477 | 152.2222 | 110.4013 | 232.8758 | 164.5777 | 336.776 | 322.9347 | 324.1582 | 236.1821 | 258.0433 | 290.7844 | 325.7742 | 345.1066 | 197.929 | 178.9795 | 233.6053 | 196.3158 | 214.4813 | 152.3998 | 242.7155 | 141.0663 | 314.5174 | 235.5931 | 190.0653 | 338.8775 |  | 215.0152 | 97.5719 | 120.3591 | 177.5517 | 249.8053 | 225.9743 | 234.1841 | 205.7384 |  | 150.8482 | 160.4506 | 255.5423 | 331.0613 | 327.8255 | 111.778 | 158.4473 | 256.0369 | 338.3616 | 331.6871 | 89.6096 | 99.3092 | 119.9584 | 173.2749 | 256.8659 | 190.7694 | 254.0311 | 170.3031 | 214.6175 | 189.9971 | 112.9795 | 153.3506 | 238.6881 | 321.5036 | 319.3586 | 131.1934 | 171.1099 | 272.7231 | 346.2005 | 325.8546 | 87.6571 | 102.1938 | 133.4363 | 187.6213 | 275.9775 | 146.77 | 193.2312 | 201.8937 | 222.7537 | 124.1077 | 251.013 | 165.2154 | 327.0683 | 321.1752 | 242.5339 | 245.1471 |  |  | 132.2666 | 149.2372 | 138.1834 | 257.1697 | 137.5623 | 232.3214 |  | 150.4496 | 133.7466 | 139.9396 | 63.7562 | 100.142 | 109.4741 |  | 334.3547 | 400.6303 | 410.7415 | 472.1014 | 631.9402 | 604.0612 | 436.4899 | [23 empty] | 138.9971 | 618.0007 | 61.6147 | 367.4925
15:46 | 8414 |  |  | -1.4427 | 30.5672 | 31.7504 | 8.5271 | 10.9588 | 17.327 | 6.8169 | 1.4132 | 6.7908 | 1.662 | 0.1257 |  |  |  | -17.3714 | 29.5024 | 44.5183 | 11.2173 |  | 12.3184 | 20.9662 | 0.5808 | 2.2609 | 3.011 | 1.2773 | -0.5012 | 299.5823 | 295.2814 | 187.4192 | 221.8691 | 169.1624 | 150.6915 | 126.8037 | 223.6287 | 155.3022 | 245.891 | 323.2171 | 305.3215 | 186.8748 | 192.0456 | 278.6006 | 311.6492 | 333.2795 |  |  | 197.4594 |  | 433.508 | 119.2188 | 152.7136 | 236.5915 | 306.955 | 282.6209 | 232.9242 | 173.4196 | 260.0268 | 325.5905 | 315.0151 | 193.2734 | 98.8556 | 120.8081 | 175.3042 | 251.0972 | 221.9376 | 200.6654 | 237.418 | 363.8665 | 116.0903 | 170.5506 | 263.1002 | 334.2499 | 328.0107 | 114.2133 | 159.2145 | 234.5174 | 290.8806 | 281.9594 | 81.6046 | 96.7385 | 120.7571 | 176.2249 | 249.1151 | 205.5311 |  | 186.939 | 446.346 |  | 88.0347 | 150.4684 | 232.198 | 304.7754 | 299.7871 | 137.6502 | 174.9241 | 255.7633 | 319.1755 | 292.7439 | 95.0054 | 101.7085 | 124.9515 | 175.665 | 256.9845 | 316.4946 | 198.1757 | 174.8352 | 163.2125 | 139.2481 | 186.2798 | 262.1934 | 322.5228 | 308.1156 |  | 238.1055 |  |  | 130.3684 | 137.7327 | 238.2346 | 125.5785 | 254.4481 | 132.1624 | 45.6432 | 46.2825 | 43.3595 | 44.6539 | 42.5699 | 47.63 | 43.6669 | 46.4678 | 129.9398 | 154.5297 | 146.7398 | 128.3525 | 316.7845 |  |  | 191.9759 |  | 168.5901 | 109.9402 | 152.2075 | 110.3942 | 232.8688 | 164.5848 | 336.7332 | 322.8807 | 324.1141 | 236.1323 | 258.0495 | 290.8015 | 325.7604 | 345.0728 | 197.9267 | 178.9464 | 233.5551 | 196.2794 | 214.4867 | 152.4027 | 242.7089 | 141.0586 | 314.4589 | 235.5736 | 190.0695 | 338.8227 |  | 214.9792 | 97.5756 | 120.3652 | 177.5563 | 249.7798 | 225.9215 | 234.1477 | 205.7037 |  | 150.8392 | 160.4505 | 255.5361 | 331.0304 | 327.7709 | 111.7781 | 158.4366 | 256.022 | 338.3233 | 331.6405 | 89.6175 | 99.3053 | 119.9511 | 173.2824 | 256.8397 | 190.7268 | 253.9911 | 170.268 | 214.5373 | 189.9605 | 112.9794 | 153.3503 | 238.6837 | 321.4683 | 319.31 | 131.2147 | 171.1164 | 272.7246 | 346.1708 | 325.8152 | 87.6538 | 102.2129 | 133.4307 | 187.6094 | 275.9675 | 146.7283 | 193.2059 | 201.8566 | 222.7113 | 124.1152 | 251.0167 | 165.2252 | 327.0305 | 321.1264 | 242.4916 | 245.0835 |  |  | 132.2476 | 149.2013 | 138.1529 | 257.1444 | 137.5495 | 232.2516 |  | 150.42 | 133.7198 | 139.9194 | 63.7601 | 100.1066 | 109.5049 |  | 334.3229 | 400.5983 | 410.6706 | 471.7601 | 631.4361 | 603.3179 | 435.9877 | [23 empty] | 138.9703 | 617.377 | 61.6968 | 367.4606
15:46 | 8415 |  |  | -1.4427 | 30.5752 | 31.8266 | 8.5326 | 10.9685 | 17.4005 | 6.8959 | 1.4144 | 6.7908 | 1.6673 | 0.1255 |  |  |  | -17.3778 | 29.5877 | 44.584 | 11.2076 |  | 12.4157 | 20.9932 | 0.5804 | 2.2641 | 3.0085 | 1.2765 | -1.6733 | 299.5509 | 295.25 | 187.409 | 221.8586 | 169.1528 | 150.6858 | 126.8037 | 223.6147 | 155.3037 | 245.8874 | 323.1757 | 305.2724 | 186.866 | 192.044 | 278.5934 | 311.6357 | 333.2562 |  |  | 197.4306 |  | 433.4305 | 119.2312 | 152.7269 | 236.5887 | 306.9179 | 282.5797 | 232.9242 | 173.4287 | 260.0187 | 325.5464 | 314.9594 | 193.2674 | 98.8545 | 120.8165 | 175.2995 | 251.0594 | 221.8956 | 200.6386 | 237.3774 | 363.8038 | 116.0992 | 170.5533 | 263.0826 | 334.2037 | 327.9679 | 114.2089 | 159.2084 | 234.4993 | 290.8411 | 281.9202 | 81.6051 | 96.7338 | 120.7664 | 176.2285 | 249.0969 | 205.49 |  | 186.9005 | 446.2677 |  | 88.0488 | 150.47 | 232.1874 | 304.7393 | 299.7451 | 137.6539 | 174.9276 | 255.7506 | 319.1274 | 292.7014 | 95.0184 | 101.7131 | 124.9582 | 175.6626 | 256.9681 | 316.4585 | 198.1275 | 174.8051 | 163.1891 | 139.2429 | 186.2908 | 262.1882 | 322.479 | 308.0723 |  | 238.0613 |  |  | 130.3497 | 137.7099 | 238.1966 | 125.5436 | 254.3815 | 132.1214 | 45.842 | 46.2144 | 43.3541 | 44.3571 | 42.3262 | 47.5036 | 44.0057 | 46.6664 | 129.9097 | 154.4957 | 146.7037 | 128.322 | 316.7378 |  |  | 191.9559 |  | 168.5709 | 109.9372 | 152.1895 | 110.3793 | 232.8394 | 164.5882 | 336.6757 | 322.8234 | 324.0666 | 236.0764 | 258.0532 | 290.8143 | 325.7456 | 345.0403 | 197.9337 | 178.9152 | 233.4159 | 196.2493 | 214.4717 | 152.409 | 242.703 | 141.0453 | 314.3998 | 235.5558 | 190.0717 | 338.7727 |  | 214.9591 | 97.5728 | 120.3656 | 177.5497 | 249.7556 | 225.8735 | 234.1065 | 205.6654 |  | 150.832 | 160.4528 | 255.5304 | 330.9956 | 327.7109 | 111.7774 | 158.429 | 256.008 | 338.275 | 331.599 | 89.6148 | 99.2942 | 119.9423 | 173.2775 | 256.8123 | 190.6827 | 253.9434 | 170.2241 | 214.466 | 189.9182 | 112.9824 | 153.367 | 238.6801 | 321.4293 | 319.2628 | 131.2162 | 171.1201 | 272.7167 | 346.1386 | 325.7685 | 87.6555 | 102.2206 | 133.4229 | 187.6046 | 275.9512 | 146.6938 | 193.1739 | 201.8205 | 222.6675 | 124.1142 | 251.0089 | 165.2319 | 326.9814 | 321.0655 | 242.4422 | 245.0182 |  |  | 132.2223 | 149.1735 | 138.1274 | 257.0981 | 137.5238 | 232.197 |  | 150.3866 | 133.6968 | 139.885 | 63.7726 | 100.089 | 109.5142 |  | 334.2395 | 400.533 | 410.6007 | 472.1833 | 631.636 | 603.197 | 436.2638 | [23 empty] | 138.9439 | 617.4165 | 61.8501 | 367.3863
15:46 | 8416 |  |  | -1.3197 | 30.7239 | 31.9124 | 8.5545 | 10.9423 | 17.3679 | 6.9247 | 1.412 | 6.7933 | 1.6681 | 0.126 |  |  |  | -17.3799 | 29.6462 | 44.4871 | 11.213 |  | 12.4065 | 21.0181 | 0.5792 | 2.2674 | 3.0074 | 1.277 | -0.9405 | 299.5192 | 295.2229 | 187.406 | 221.8407 | 169.1405 | 150.6811 | 126.805 | 223.6089 | 155.3089 | 245.8827 | 323.1236 | 305.227 | 186.8645 | 192.041 | 278.5952 | 311.6188 | 333.2237 |  |  | 197.4013 |  | 433.3613 | 119.2416 | 152.7352 | 236.5918 | 306.8802 | 282.5403 | 232.9152 | 173.4491 | 260.0098 | 325.498 | 314.913 | 193.2627 | 98.8448 | 120.8307 | 175.3046 | 251.031 | 221.8536 | 200.6142 | 237.3396 | 363.7402 | 116.0893 | 170.5593 | 263.0766 | 334.1592 | 327.9142 | 114.2138 | 159.2053 | 234.4787 | 290.7962 | 281.8767 | 81.6147 | 96.734 | 120.7753 | 176.2345 | 249.0854 | 205.4291 |  | 186.8579 | 446.1921 |  | 88.0577 | 150.4701 | 232.1785 | 304.7002 | 299.7032 | 137.692 | 174.9297 | 255.7515 | 319.0786 | 292.6616 | 95.0227 | 101.7173 | 124.963 | 175.6619 | 256.9404 | 316.4125 | 198.0844 | 174.7662 | 163.1651 | 139.2282 | 186.2807 | 262.1671 | 322.4302 | 308.019 |  | 238.0112 |  |  | 130.3257 | 137.6847 | 238.146 | 125.5244 | 254.3251 | 132.0835 | 45.954 | 45.8515 | 43.1824 | 44.1269 | 42.2834 | 47.4681 | 44.1995 | 46.7258 | 129.8817 | 154.4622 | 146.6626 | 128.275 | 316.6931 |  |  | 191.9354 |  | 168.5486 | 109.9325 | 152.1751 | 110.3702 | 232.8152 | 164.5987 | 336.6241 | 322.7689 | 324.0153 | 236.0477 | 258.062 | 290.818 | 325.7354 | 344.9992 | 197.8995 | 178.8854 | 233.2868 | 196.2298 | 214.4618 | 152.4201 | 242.6972 | 141.035 | 314.3457 | 235.542 | 190.0868 | 338.718 |  | 214.9396 | 97.5709 | 120.3696 | 177.5419 | 249.7334 | 225.8282 | 234.0679 | 205.634 |  | 150.8312 | 160.4644 | 255.5189 | 330.9739 | 327.6629 | 111.7837 | 158.4366 | 255.9929 | 338.2172 | 331.5452 | 89.6012 | 99.2873 | 119.9321 | 173.2749 | 256.7926 | 190.6551 | 253.8986 | 170.1786 | 214.4506 | 189.8718 | 112.9917 | 153.3896 | 238.6799 | 321.394 | 319.2247 | 131.2198 | 171.1257 | 272.7228 | 346.0995 | 325.7309 | 87.6592 | 102.2273 | 133.4334 | 187.6085 | 275.9323 | 146.6628 | 193.1357 | 201.7889 | 222.6231 | 124.1125 | 251.0007 | 165.2563 | 326.9309 | 320.9999 | 242.3944 | 244.9311 |  |  | 132.2014 | 149.1563 | 138.104 | 257.0639 | 137.5074 | 232.1746 |  | 150.3587 | 133.6676 | 139.8565 | 63.7799 | 100.116 | 109.5093 |  | 334.1854 | 400.4305 | 410.5423 | 472.0391 | 631.5667 | 603.3756 | 436.3655 | [23 empty] | 138.9194 | 617.4712 | 61.9491 | 367.308
15:46 | 8417 |  |  | -1.2268 | 30.7239 | 31.9036 | 8.6098 | 11.0374 | 17.4175 | 6.8913 | 1.4119 | 6.7931 | 1.6655 | 0.1246 |  |  |  | -17.3729 | 29.522 | 44.6184 | 11.1819 |  | 12.5376 | 21.1109 | 0.5813 | 2.2673 | 3.0165 | 1.2746 | -2.6059 | 299.4781 | 295.1918 | 187.3979 | 221.8158 | 169.1339 | 150.6648 | 126.7965 | 223.6059 | 155.3167 | 245.8703 | 323.0811 | 305.1776 | 186.8635 | 191.993 | 278.5622 | 311.5678 | 333.1591 |  |  | 197.3686 |  | 433.2835 | 119.2501 | 152.7361 | 236.5778 | 306.8348 | 282.4896 | 232.9011 | 173.4517 | 259.9955 | 325.461 | 314.8735 | 193.2662 | 98.844 | 120.8493 | 175.3103 | 251.0134 | 221.8122 | 200.6525 | 237.3081 | 363.6818 | 116.0973 | 170.5741 | 263.0664 | 334.1246 | 327.8682 | 114.216 | 159.2086 | 234.462 | 290.7556 | 281.8288 | 81.6239 | 96.7383 | 120.7867 | 176.2388 | 249.0754 | 205.3983 |  | 186.8207 | 446.1051 |  | 88.0729 | 150.48 | 232.1692 | 304.6676 | 299.6629 | 137.7268 | 174.9324 | 255.7525 | 319.0323 | 292.6182 | 95.0282 | 101.7187 | 124.9652 | 175.671 | 256.9192 | 316.3728 | 198.0376 | 174.7336 | 163.1409 | 139.2119 | 186.2766 | 262.1502 | 322.3829 | 307.9615 |  | 237.9737 |  |  | 130.305 | 137.6668 | 238.1136 | 125.4755 | 254.2819 | 132.056 | 46.1299 | 45.3414 | 42.9843 | 44.2867 | 42.3265 | 47.4346 | 43.7985 | 46.738 | 129.8539 | 154.428 | 146.6294 | 128.2338 | 316.6498 |  |  | 191.9223 |  | 168.5417 | 109.927 | 152.1663 | 110.3634 | 232.8065 | 164.6041 | 336.5777 | 322.716 | 323.9718 | 236.0159 | 258.068 | 290.8287 | 325.7276 | 344.9525 | 197.8477 | 178.8509 | 233.1767 | 196.1924 | 214.4451 | 152.4238 | 242.6877 | 141.0221 | 314.2859 | 235.5275 | 190.0942 | 338.6703 |  | 214.9338 | 97.5759 | 120.3785 | 177.5428 | 249.7082 | 225.7819 | 234.0296 | 205.5982 |  | 150.8346 | 160.4661 | 255.4987 | 330.9251 | 327.6222 | 111.7941 | 158.4479 | 255.9863 | 338.1852 | 331.5042 | 89.5976 | 99.2814 | 119.9204 | 173.2731 | 256.7645 | 190.6252 | 253.859 | 170.1342 | 214.4773 | 189.8299 | 113.0187 | 153.4058 | 238.6825 | 321.3581 | 319.189 | 131.2276 | 171.1426 | 272.7181 | 346.0621 | 325.6857 | 87.6559 | 102.2339 | 133.4366 | 187.6045 | 275.9067 | 146.6311 | 193.1001 | 201.7624 | 222.5904 | 124.1179 | 250.9874 | 165.2609 | 326.9029 | 320.9695 | 242.3656 | 244.8611 |  |  | 132.1777 | 149.128 | 138.0725 | 257.0362 | 137.4924 | 232.1023 |  | 150.329 | 133.6393 | 139.837 | 63.7929 | 100.1614 | 109.5115 |  | 334.1393 | 400.3349 | 410.4778 | 471.6978 | 631.1872 | 603.1311 | 436.1742 | [23 empty] | 138.8944 | 617.1591 | 62.0864 | 367.2371
15:46 | 8418 |  |  | -1.1127 | 30.8657 | 32.0735 | 8.5997 | 11.0596 | 17.4507 | 6.9652 | 1.4111 | 6.7949 | 1.6692 | 0.1258 |  |  |  | -17.3947 | 29.5644 | 44.4671 | 11.1584 |  | 12.5421 | 21.3111 | 0.5799 | 2.2676 | 3.0117 | 1.2745 | -1.7704 | 299.453 | 295.1624 | 187.39 | 221.7998 | 169.1334 | 150.6548 | 126.7905 | 223.5918 | 155.3218 | 245.8615 | 323.0468 | 305.1289 | 186.8662 | 191.9622 | 278.4668 | 311.4923 | 333.0833 |  |  | 197.3537 |  | 433.2068 | 119.2424 | 152.7383 | 236.5556 | 306.7823 | 282.4356 | 232.8825 | 173.4412 | 259.976 | 325.4252 | 314.8194 | 193.2602 | 98.8414 | 120.8579 | 175.3081 | 250.9877 | 221.7659 | 200.6807 | 237.2669 | 363.6108 | 116.1038 | 170.5763 | 263.048 | 334.0769 | 327.827 | 114.2116 | 159.209 | 234.4435 | 290.7181 | 281.7811 | 81.633 | 96.74 | 120.7953 | 176.2422 | 249.0467 | 205.3792 |  | 186.7833 | 446.0142 |  | 88.0857 | 150.4961 | 232.1577 | 304.6395 | 299.6227 | 137.7399 | 174.9465 | 255.7377 | 318.9944 | 292.5785 | 95.0337 | 101.717 | 124.9646 | 175.6791 | 256.9006 | 316.3475 | 197.9967 | 174.706 | 163.123 | 139.2119 | 186.2899 | 262.1402 | 322.3497 | 307.9252 |  | 237.9393 |  |  | 130.2838 | 137.641 | 238.0555 | 125.3615 | 254.2374 | 132.0306 | 46.3129 | 45.0568 | 43.3087 | 44.5392 | 42.3598 | 47.4039 | 43.0711 | 46.7941 | 129.829 | 154.3931 | 146.5987 | 128.1986 | 316.5988 |  |  | 191.9041 |  | 168.5312 | 109.9185 | 152.1563 | 110.3568 | 232.8001 | 164.6036 | 336.5317 | 322.6654 | 323.9221 | 235.9662 | 258.0731 | 290.841 | 325.7182 | 344.9017 | 197.8005 | 178.8244 | 233.0819 | 196.1627 | 214.4486 | 152.4274 | 242.6848 | 141.0166 | 314.2263 | 235.5131 | 190.1005 | 338.6232 |  | 214.9354 | 97.5784 | 120.3872 | 177.5456 | 249.6816 | 225.7378 | 233.9867 | 205.5633 |  | 150.832 | 160.4709 | 255.4926 | 330.871 | 327.5749 | 111.8039 | 158.4606 | 255.9832 | 338.1548 | 331.4634 | 89.6027 | 99.2889 | 119.9162 | 173.2784 | 256.7376 | 190.5812 | 253.8169 | 170.0984 | 214.4781 | 189.7945 | 113.0362 | 153.4192 | 238.6858 | 321.321 | 319.1491 | 131.243 | 171.1617 | 272.704 | 346.0286 | 325.6334 | 87.6648 | 102.2342 | 133.4291 | 187.6043 | 275.8874 | 146.6008 | 193.0753 | 201.7388 | 222.5519 | 124.1135 | 250.9703 | 165.249 | 326.8685 | 320.9343 | 242.332 | 244.8073 |  |  | 132.1454 | 149.0922 | 138.0366 | 257.021 | 137.4658 | 232.0261 |  | 150.3074 | 133.6051 | 139.8018 | 63.7863 | 100.1689 | 109.5078 |  | 334.0832 | 400.2592 | 410.4112 | 471.6586 | 631.4221 | 603.3012 | 435.6935 | [23 empty] | 138.8642 | 617.3616 | 62.265 | 367.1712
15:46 | 8419 |  |  | -1.1357 | 30.9543 | 32.2369 | 8.6515 | 11.1008 | 17.5444 | 7.1172 | 1.4124 | 6.7993 | 1.6736 | 0.128 |  |  |  | -17.3537 | 29.5785 | 44.576 | 11.1409 |  | 12.5474 | 21.2895 | 0.5808 | 2.2653 | 3.0137 | 1.2754 | -1.3602 | 299.4285 | 295.1313 | 187.3808 | 221.7889 | 169.1248 | 150.65 | 126.7862 | 223.5796 | 155.3265 | 245.8502 | 322.9915 | 305.0733 | 186.8649 | 191.9575 | 278.4369 | 311.4561 | 333.0422 |  |  | 197.3461 |  | 433.1378 | 119.2451 | 152.7505 | 236.5464 | 306.7373 | 282.3941 | 232.8744 | 173.4452 | 259.963 | 325.3767 | 314.7701 | 193.2587 | 98.8353 | 120.8633 | 175.3114 | 250.9587 | 221.7205 | 200.6526 | 237.2274 | 363.547 | 116.1102 | 170.5836 | 263.0302 | 334.0225 | 327.7751 | 114.2076 | 159.206 | 234.4199 | 290.6774 | 281.7332 | 81.6325 | 96.7414 | 120.7958 | 176.2493 | 249.0275 | 205.3492 |  | 186.7358 | 445.9231 |  | 88.1003 | 150.5021 | 232.148 | 304.6104 | 299.5781 | 137.7452 | 174.9569 | 255.7172 | 318.9472 | 292.5348 | 95.0279 | 101.7222 | 124.9721 | 175.6845 | 256.8806 | 316.3218 | 197.945 | 174.6717 | 163.1033 | 139.2149 | 186.2973 | 262.1283 | 322.3181 | 307.8835 |  | 237.8994 |  |  | 130.2544 | 137.6165 | 238.0057 | 125.3183 | 254.1762 | 132.0057 | 46.2726 | 45.1778 | 43.881 | 44.6981 | 42.5115 | 47.4289 | 42.8378 | 46.9104 | 129.8062 | 154.3582 | 146.5582 | 128.1641 | 316.5576 |  |  | 191.8885 |  | 168.5168 | 109.9134 | 152.1489 | 110.3506 | 232.8025 | 164.6128 | 336.4866 | 322.6138 | 323.8749 | 235.9522 | 258.078 | 290.843 | 325.7068 | 344.8512 | 197.7643 | 178.7887 | 233.0499 | 196.1412 | 214.4679 | 152.4338 | 242.6815 | 141.0264 | 314.1698 | 235.4962 | 190.114 | 338.5785 |  | 214.933 | 97.585 | 120.3991 | 177.5574 | 249.6642 | 225.6964 | 233.9447 | 205.5301 |  | 150.8319 | 160.4937 | 255.5003 | 330.8309 | 327.5263 | 111.8046 | 158.4702 | 255.9692 | 338.1081 | 331.4147 | 89.6065 | 99.2901 | 119.91 | 173.2861 | 256.7119 | 190.5213 | 253.7652 | 170.0673 | 214.4599 | 189.7585 | 113.0435 | 153.4154 | 238.6846 | 321.2746 | 319.1105 | 131.2541 | 171.1752 | 272.695 | 345.9837 | 325.5923 | 87.6667 | 102.2326 | 133.4395 | 187.6131 | 275.8692 | 146.5784 | 193.0365 | 201.7002 | 222.5062 | 124.0991 | 250.9559 | 165.2504 | 326.8096 | 320.8704 | 242.3032 | 244.7155 |  |  | 132.1222 | 149.0611 | 138.0073 | 257.0143 | 137.4184 | 231.9778 |  | 150.2618 | 133.5755 | 139.7689 | 63.76 | 100.1348 | 109.5133 |  | 334.0282 | 400.2045 | 410.3345 | 472.3185 | 631.9467 | 603.4957 | 436.4948 | [23 empty] | 138.8335 | 617.7212 | 62.4744 | 367.1164
15:46 | 8420 |  |  | -1.1077 | 30.9533 | 32.2661 | 8.6934 | 11.1224 | 17.6222 | 7.1754 | 1.4113 | 6.7971 | 1.67 | 0.1259 |  |  |  | -17.2727 | 29.6217 | 44.6773 | 11.2075 |  | 12.6915 | 21.3912 | 0.5819 | 2.2724 | 3.0174 | 1.2746 | -2.2506 | 299.394 | 295.1021 | 187.3749 | 221.774 | 169.1097 | 150.641 | 126.781 | 223.5685 | 155.3327 | 245.8402 | 322.9505 | 305.0197 | 186.8645 | 191.9692 | 278.441 | 311.4502 | 333.015 |  |  | 197.3172 |  | 433.0623 | 119.2568 | 152.7629 | 236.5442 | 306.6989 | 282.3546 | 232.8637 | 173.457 | 259.9474 | 325.3354 | 314.7235 | 193.2581 | 98.8416 | 120.8718 | 175.315 | 250.9327 | 221.6794 | 200.6272 | 237.1941 | 363.4886 | 116.1237 | 170.5901 | 263.0195 | 333.9815 | 327.7226 | 114.2088 | 159.2034 | 234.404 | 290.6328 | 281.6913 | 81.6328 | 96.7399 | 120.8046 | 176.2486 | 249.011 | 205.3118 |  | 186.6925 | 445.8441 |  | 88.1152 | 150.5037 | 232.1418 | 304.5695 | 299.5375 | 137.7359 | 174.9551 | 255.7044 | 318.8894 | 292.4776 | 95.025 | 101.7253 | 124.9792 | 175.687 | 256.8642 | 316.3071 | 197.8927 | 174.6413 | 163.0783 | 139.2109 | 186.3029 | 262.1208 | 322.2846 | 307.8284 |  | 237.8658 |  |  | 130.237 | 137.5996 | 237.9798 | 125.3235 | 254.1174 | 132.002 | 46.0599 | 45.3659 | 43.424 | 44.6641 | 42.842 | 47.4006 | 43.0011 | 46.9914 | 129.7797 | 154.3221 | 146.5262 | 128.1335 | 316.5205 |  |  | 191.8748 |  | 168.5072 | 109.9121 | 152.1389 | 110.3469 | 232.8003 | 164.627 | 336.4378 | 322.5616 | 323.8324 | 235.9518 | 258.0754 | 290.85 | 325.6852 | 344.8026 | 197.7499 | 178.7543 | 233.0181 | 196.117 | 214.4567 | 152.4431 | 242.6716 | 141.0209 | 314.1136 | 235.4803 | 190.1185 | 338.5437 |  | 214.9303 | 97.5911 | 120.4086 | 177.5673 | 249.6453 | 225.6539 | 233.9061 | 205.4916 |  | 150.8406 | 160.509 | 255.5013 | 330.7805 | 327.4791 | 111.8136 | 158.4769 | 255.9614 | 338.0741 | 331.3707 | 89.6158 | 99.2838 | 119.9062 | 173.2937 | 256.6827 | 190.4654 | 253.7159 | 170.0327 | 214.4513 | 189.7231 | 113.0543 | 153.415 | 238.6817 | 321.2341 | 319.0659 | 131.2503 | 171.177 | 272.6836 | 345.9367 | 325.5482 | 87.6574 | 102.2379 | 133.4444 | 187.615 | 275.84 | 146.5507 | 192.994 | 201.6694 | 222.4569 | 124.106 | 250.9466 | 165.2546 | 326.7597 | 320.8152 | 242.2759 | 244.6281 |  |  | 132.1091 | 149.0452 | 137.9879 | 257.0046 | 137.3823 | 231.9045 |  | 150.2302 | 133.5449 | 139.7413 | 63.7557 | 100.113 | 109.5187 |  | 334.0026 | 400.1439 | 410.2562 | 471.6619 | 631.3388 | 602.8399 | 436.0605 | [23 empty] | 138.8119 | 617.0893 | 62.7125 | 367.0732
15:46 | 8421 |  |  | -0.9137 | 31.0777 | 32.3421 | 8.7674 | 11.1531 | 17.6244 | 7.0926 | 1.4104 | 6.7977 | 1.6757 | 0.1261 |  |  |  | -17.2558 | 29.6757 | 44.7218 | 11.1964 |  | 12.687 | 21.4478 | 0.5814 | 2.2729 | 3.0215 | 1.2726 | -1.2003 | 299.3612 | 295.0686 | 187.3578 | 221.7488 | 169.0954 | 150.6312 | 126.7776 | 223.5581 | 155.3312 | 245.8304 | 322.9154 | 304.9684 | 186.8626 | 191.9851 | 278.4306 | 311.4515 | 332.9888 |  |  | 197.2816 |  | 432.9787 | 119.2481 | 152.7579 | 236.5307 | 306.6454 | 282.3069 | 232.8488 | 173.455 | 259.9306 | 325.2942 | 314.6831 | 193.2545 | 98.849 | 120.8835 | 175.3167 | 250.9075 | 221.6378 | 200.6114 | 237.1582 | 363.4318 | 116.1344 | 170.5938 | 263.0113 | 333.9374 | 327.6738 | 114.2093 | 159.205 | 234.384 | 290.5846 | 281.6461 | 81.6301 | 96.7388 | 120.8111 | 176.2437 | 248.9885 | 205.2557 |  | 186.6623 | 445.7732 |  | 88.1292 | 150.5094 | 232.1365 | 304.529 | 299.4964 | 137.7171 | 174.9639 | 255.696 | 318.8473 | 292.4296 | 95.0262 | 101.7329 | 124.9921 | 175.692 | 256.8524 | 316.2903 | 197.853 | 174.6144 | 163.0558 | 139.2217 | 186.32 | 262.1201 | 322.247 | 307.7871 |  | 237.8412 |  |  | 130.2085 | 137.5648 | 237.9259 | 125.2735 | 254.0826 | 132.0154 | 45.6713 | 45.5859 | 42.3932 | 44.3343 | 43.2548 | 47.3385 | 43.2758 | 46.9836 | 129.7506 | 154.2819 | 146.4944 | 128.1034 | 316.4686 |  |  | 191.855 |  | 168.4887 | 109.9016 | 152.1241 | 110.3282 | 232.7718 | 164.6273 | 336.3885 | 322.5011 | 323.7772 | 235.9468 | 258.0848 | 290.8578 | 325.6606 | 344.7617 | 197.7223 | 178.7287 | 232.963 | 196.1021 | 214.4348 | 152.4496 | 242.6642 | 141.0103 | 314.057 | 235.4734 | 190.1302 | 338.4924 |  | 214.9172 | 97.5831 | 120.4113 | 177.5693 | 249.6147 | 225.6086 | 233.8923 | 205.4551 |  | 150.8392 | 160.522 | 255.5004 | 330.7483 | 327.4275 | 111.8266 | 158.4912 | 255.9567 | 338.0255 | 331.3176 | 89.6206 | 99.2937 | 119.9107 | 173.3 | 256.6601 | 190.4229 | 253.6763 | 170.0012 | 214.4312 | 189.6918 | 113.0561 | 153.418 | 238.676 | 321.2045 | 319.0147 | 131.245 | 171.1879 | 272.6728 | 345.8976 | 325.4935 | 87.6543 | 102.2363 | 133.4476 | 187.6195 | 275.8189 | 146.5244 | 192.9654 | 201.6575 | 222.4175 | 124.1158 | 250.9488 | 165.2592 | 326.7329 | 320.7699 | 242.2464 | 244.5877 |  |  | 132.0828 | 149.021 | 137.9529 | 256.9815 | 137.3455 | 231.8339 |  | 150.2034 | 133.5201 | 139.7099 | 63.7575 | 100.124 | 109.5207 |  | 333.9721 | 400.0867 | 410.2019 | 471.8258 | 631.3528 | 603.1059 | 435.7951 | [23 empty] | 138.7829 | 617.2294 | 62.885 | 367.0294
15:46 | 8422 |  |  | -0.7289 | 31.1906 | 32.5603 | 8.9181 | 11.1862 | 17.7157 | 7.2178 | 1.4073 | 6.7908 | 1.6807 | 0.1256 |  |  |  | -17.1816 | 29.7459 | 44.8216 | 11.238 |  | 12.8102 | 21.5 | 0.5801 | 2.2744 | 3.0181 | 1.271 | -0.4744 | 299.3256 | 295.0247 | 187.3476 | 221.7381 | 169.0908 | 150.6227 | 126.7707 | 223.5481 | 155.334 | 245.8208 | 322.8668 | 304.9229 | 186.8538 | 191.9755 | 278.4086 | 311.4321 | 332.9666 |  |  | 197.2516 |  | 432.9044 | 119.2372 | 152.7587 | 236.5165 | 306.5991 | 282.2645 | 232.8366 | 173.4362 | 259.9135 | 325.2461 | 314.6506 | 193.2585 | 98.8503 | 120.8922 | 175.3196 | 250.8829 | 221.5941 | 200.5985 | 237.1216 | 363.378 | 116.1379 | 170.6038 | 262.9986 | 333.8998 | 327.6247 | 114.2141 | 159.2043 | 234.3664 | 290.5437 | 281.6018 | 81.6292 | 96.7444 | 120.81 | 176.2408 | 248.9657 | 205.2053 |  | 186.6411 | 445.6945 |  | 88.1389 | 150.5074 | 232.1299 | 304.4801 | 299.4403 | 137.7037 | 174.9633 | 255.6773 | 318.8014 | 292.3769 | 95.02 | 101.7425 | 125.0032 | 175.6952 | 256.8386 | 316.2448 | 197.8078 | 174.5853 | 163.0246 | 139.2256 | 186.328 | 262.1094 | 322.2053 | 307.7486 |  | 237.8106 |  |  | 130.1805 | 137.5285 | 237.8598 | 125.2061 | 254.0354 | 132.012 | 45.3354 | 45.547 | 41.959 | 43.8089 | 43.5949 | 47.2688 | 42.968 | 46.8737 | 129.7212 | 154.2456 | 146.4597 | 128.0679 | 316.4236 |  |  | 191.8355 |  | 168.48 | 109.8974 | 152.1156 | 110.3214 | 232.7596 | 164.6357 | 336.3416 | 322.4532 | 323.7299 | 235.9076 | 258.0974 | 290.8652 | 325.6405 | 344.7255 | 197.6891 | 178.6911 | 232.899 | 196.074 | 214.4289 | 152.4533 | 242.6537 | 141.0059 | 313.9994 | 235.4661 | 190.1283 | 338.4371 |  | 214.9092 | 97.5744 | 120.4059 | 177.5708 | 249.5762 | 225.5559 | 233.9376 | 205.416 |  | 150.8315 | 160.5318 | 255.4892 | 330.7172 | 327.382 | 111.823 | 158.4991 | 255.935 | 337.9684 | 331.2601 | 89.6132 | 99.303 | 119.9084 | 173.3008 | 256.6367 | 190.3849 | 253.6401 | 169.9642 | 214.3939 | 189.6563 | 113.0609 | 153.4284 | 238.6688 | 321.1665 | 318.9697 | 131.2532 | 171.2057 | 272.6602 | 345.8526 | 325.4476 | 87.6614 | 102.2345 | 133.4612 | 187.6302 | 275.8012 | 146.4994 | 192.9342 | 201.6264 | 222.3852 | 124.1173 | 250.9436 | 165.2646 | 326.701 | 320.7246 | 242.2022 | 244.5328 |  |  | 132.0505 | 148.9837 | 137.9178 | 256.9516 | 137.2922 | 231.7812 |  | 150.1937 | 133.5049 | 139.6913 | 63.7654 | 100.1589 | 109.5304 |  | 333.9305 | 400.053 | 410.1577 | 471.9376 | 631.5527 | 603.3589 | 435.7601 | [23 empty] | 138.7564 | 617.4558 | 63.2982 | 366.9918
15:46 | 8423 |  |  | -0.736 | 31.312 | 32.7143 | 8.9206 | 11.2732 | 17.9158 | 7.4199 | 1.4008 | 6.7941 | 1.6896 | 0.1262 |  |  |  | -17.1842 | 29.8633 | 44.9859 | 11.3318 |  | 12.9677 | 21.676 | 0.5807 | 2.2773 | 3.0213 | 1.2669 | -1.7753 | 299.2881 | 294.9939 | 187.3427 | 221.7302 | 169.0851 | 150.6144 | 126.7692 | 223.5513 | 155.3417 | 245.8081 | 322.8248 | 304.8816 | 186.8519 | 191.9352 | 278.372 | 311.3796 | 332.9183 |  |  | 197.2091 |  | 432.822 | 119.2485 | 152.7702 | 236.5115 | 306.5666 | 282.2232 | 232.8295 | 173.429 | 259.8917 | 325.2058 | 314.5997 | 193.2529 | 98.8482 | 120.9057 | 175.3298 | 250.8616 | 221.548 | 200.5779 | 237.0828 | 363.3168 | 116.1389 | 170.6096 | 262.9852 | 333.8619 | 327.5736 | 114.2142 | 159.2014 | 234.3482 | 290.5034 | 281.5557 | 81.6296 | 96.7481 | 120.8176 | 176.2442 | 248.9492 | 205.1504 |  | 186.6176 | 445.6028 |  | 88.1419 | 150.5042 | 232.1205 | 304.4338 | 299.3907 | 137.7062 | 174.9542 | 255.6601 | 318.7448 | 292.325 | 95.0338 | 101.7402 | 125.0148 | 175.704 | 256.8196 | 316.1937 | 197.7586 | 174.5536 | 162.9871 | 139.2199 | 186.3262 | 262.095 | 322.1644 | 307.6956 |  | 237.7635 |  |  | 130.1581 | 137.5026 | 237.8489 | 125.1956 | 253.9848 | 132.0004 | 45.2862 | 45.4581 | 41.7755 | 43.4753 | 43.7294 | 47.2449 | 42.5508 | 46.9506 | 129.6896 | 154.2105 | 146.423 | 128.0326 | 316.3814 |  |  | 191.8166 |  | 168.4738 | 109.8926 | 152.1087 | 110.3243 | 232.7531 | 164.6474 | 336.2941 | 322.4048 | 323.6861 | 235.8281 | 258.0995 | 290.8779 | 325.6325 | 344.6797 | 197.6594 | 178.6547 | 232.7888 | 196.0363 | 214.4296 | 152.4626 | 242.6426 | 140.9972 | 313.9411 | 235.4538 | 190.1317 | 338.396 |  | 214.9097 | 97.5775 | 120.4157 | 177.5752 | 249.5556 | 225.5112 | 233.9803 | 205.3833 |  | 150.8401 | 160.5479 | 255.4873 | 330.6886 | 327.341 | 111.8235 | 158.4921 | 255.9102 | 337.9146 | 331.2016 | 89.6063 | 99.2972 | 119.8955 | 173.3076 | 256.6058 | 190.3124 | 253.5962 | 169.9307 | 214.3614 | 189.6154 | 113.0666 | 153.4463 | 238.6674 | 321.1322 | 318.9252 | 131.2624 | 171.2109 | 272.6413 | 345.8091 | 325.4068 | 87.6581 | 102.2383 | 133.4815 | 187.6526 | 275.7748 | 146.4694 | 192.9036 | 201.5933 | 222.3451 | 124.1217 | 250.9268 | 165.2688 | 326.6692 | 320.6884 | 242.1329 | 244.454 |  |  | 132.0216 | 148.948 | 137.8906 | 256.9315 | 137.2408 | 231.683 |  | 150.1594 | 133.4691 | 139.6515 | 63.7648 | 100.1858 | 109.5285 |  | 333.8967 | 399.9944 | 410.0765 | 472.0887 | 631.7045 | 603.7535 | 436.2063 | [23 empty] | 138.7251 | 617.729 | 63.7381 | 366.9456
15:46 | 8424 |  |  | -0.5689 | 31.4508 | 32.8355 | 9.022 | 11.394 | 18.0893 | 7.4758 | 1.3939 | 6.7938 | 1.7034 | 0.127 |  |  |  | -16.9934 | 30.0261 | 45.1783 | 11.4319 |  | 13.2069 | 21.8987 | 0.583 | 2.2776 | 3.0252 | 1.2643 | -2.337 | 299.2492 | 294.9612 | 187.3273 | 221.7137 | 169.0746 | 150.6076 | 126.7658 | 223.5549 | 155.3467 | 245.8018 | 322.7798 | 304.832 | 186.8615 | 191.9044 | 278.3129 | 311.3052 | 332.859 |  |  | 197.1651 |  | 432.7335 | 119.2618 | 152.7778 | 236.5001 | 306.5186 | 282.1688 | 232.8205 | 173.4451 | 259.8761 | 325.1574 | 314.5485 | 193.237 | 98.8351 | 120.9125 | 175.3296 | 250.8356 | 221.4998 | 200.5564 | 237.0355 | 363.2719 | 116.1342 | 170.6126 | 262.966 | 333.812 | 327.5201 | 114.2145 | 159.2017 | 234.3277 | 290.4571 | 281.5045 | 81.6386 | 96.7475 | 120.8298 | 176.2511 | 248.9453 | 205.1173 |  | 186.593 | 445.516 |  | 88.1563 | 150.5199 | 232.1098 | 304.4145 | 299.3614 | 137.7199 | 174.9664 | 255.6501 | 318.707 | 292.2803 | 95.0477 | 101.746 | 125.035 | 175.716 | 256.8086 | 316.1457 | 197.7154 | 174.5405 | 162.9597 | 139.217 | 186.3312 | 262.0922 | 322.1258 | 307.6499 |  | 237.7276 |  |  | 130.1233 | 137.473 | 237.8268 | 125.1792 | 253.9428 | 131.986 | 45.3471 | 45.5806 | 41.4192 | 43.5702 | 43.7926 | 47.1763 | 42.3241 | 47.0443 | 129.6529 | 154.1739 | 146.3899 | 127.9978 | 316.3362 |  |  | 191.7953 |  | 168.4603 | 109.8901 | 152.0982 | 110.308 | 232.733 | 164.6434 | 336.2436 | 322.3419 | 323.6375 | 235.7729 | 258.1059 | 290.89 | 325.6354 | 344.6291 | 197.5959 | 178.6294 | 232.6728 | 196.0057 | 214.422 | 152.4705 | 242.6361 | 140.9788 | 313.8808 | 235.4484 | 190.1426 | 338.3525 |  | 214.9048 | 97.5775 | 120.436 | 177.5774 | 249.5398 | 225.4726 | 233.9648 | 205.3541 |  | 150.849 | 160.5651 | 255.4774 | 330.6488 | 327.3056 | 111.8315 | 158.5019 | 255.9071 | 337.8806 | 331.1597 | 89.6012 | 99.2954 | 119.8841 | 173.3088 | 256.5867 | 190.2362 | 253.5466 | 169.8972 | 214.3408 | 189.5762 | 113.0754 | 153.4552 | 238.6731 | 321.1003 | 318.8872 | 131.2429 | 171.2112 | 272.602 | 345.7532 | 325.349 | 87.6436 | 102.2401 | 133.502 | 187.669 | 275.7398 | 146.4337 | 192.8705 | 201.5664 | 222.3091 | 124.135 | 250.9241 | 165.2777 | 326.6412 | 320.652 | 242.0772 | 244.3874 |  |  | 131.9889 | 148.9204 | 137.857 | 256.9153 | 137.1992 | 231.612 |  | 150.1191 | 133.4262 | 139.6182 | 63.7595 | 100.1976 | 109.514 |  | 333.8674 | 399.9142 | 409.9883 | 471.6619 | 630.9653 | 603.2138 | 436.1227 | [23 empty] | 138.6908 | 617.0896 | 64.3341 | 366.8908
15:46 | 8425 |  |  | -0.0708 | 32.1401 | 33.5432 | 9.4634 | 11.881 | 18.5718 | 8.015 | 1.3782 | 6.7919 | 1.7442 | 0.1363 |  |  |  | -16.5772 | 30.6598 | 45.6904 | 11.8213 |  | 13.7417 | 22.4807 | 0.5836 | 2.2967 | 3.0464 | 1.2527 | -2.7536 | 299.2099 | 294.9206 | 187.3026 | 221.6934 | 169.063 | 150.5932 | 126.7576 | 223.5429 | 155.3582 | 245.7982 | 322.7373 | 304.7898 | 186.8652 | 191.8889 | 278.2786 | 311.2651 | 332.8285 |  |  | 197.1316 |  | 432.658 | 119.2639 | 152.7866 | 236.4849 | 306.4746 | 282.1236 | 232.7901 | 173.4551 | 259.8732 | 325.1089 | 314.5001 | 193.2302 | 98.8305 | 120.9165 | 175.3297 | 250.8058 | 221.4518 | 200.5355 | 236.9928 | 363.2255 | 116.126 | 170.6137 | 262.9471 | 333.7664 | 327.4783 | 114.2228 | 159.2078 | 234.3151 | 290.4138 | 281.4628 | 81.6463 | 96.7477 | 120.838 | 176.252 | 248.9368 | 205.1179 |  | 186.5722 | 445.4368 |  | 88.1758 | 150.5329 | 232.1013 | 304.3856 | 299.3272 | 137.7208 | 174.9761 | 255.6279 | 318.6661 | 292.2337 | 95.0458 | 101.7576 | 125.0422 | 175.7201 | 256.7985 | 316.101 | 197.6673 | 174.5202 | 162.928 | 139.2162 | 186.3365 | 262.0814 | 322.0889 | 307.6021 |  | 237.6937 |  |  | 130.09 | 137.439 | 237.7901 | 125.1726 | 253.9003 | 131.9507 | 45.3165 | 45.6452 | 41.1479 | 43.8827 | 43.79 | 46.8633 | 41.8911 | 46.8229 | 129.6295 | 154.1447 | 146.3668 | 127.9614 | 316.2969 |  |  | 191.7843 |  | 168.4555 | 109.8964 | 152.089 | 110.3082 | 232.7193 | 164.654 | 336.1999 | 322.2955 | 323.5929 | 235.7737 | 258.1119 | 290.8996 | 325.6402 | 344.5823 | 197.5309 | 178.6003 | 232.6452 | 195.9829 | 214.4138 | 152.4761 | 242.6351 | 140.9682 | 313.8287 | 235.4426 | 190.1471 | 338.3053 |  | 214.906 | 97.5761 | 120.4435 | 177.5754 | 249.5064 | 225.4267 | 233.9471 | 205.321 |  | 150.8432 | 160.5629 | 255.4549 | 330.6066 | 327.2607 | 111.8352 | 158.5089 | 255.901 | 337.8398 | 331.1155 | 89.5937 | 99.2904 | 119.8799 | 173.301 | 256.5627 | 190.2042 | 253.5012 | 169.8523 | 214.339 | 189.5343 | 113.0967 | 153.4679 | 238.6776 | 321.0633 | 318.8544 | 131.2169 | 171.2195 | 272.5897 | 345.708 | 325.2906 | 87.6402 | 102.2294 | 133.5074 | 187.6586 | 275.7104 | 146.4028 | 192.8295 | 201.5283 | 222.2702 | 124.1281 | 250.9137 | 165.2764 | 326.5986 | 320.5971 | 242.0275 | 244.4341 |  |  | 131.9597 | 148.8866 | 137.8241 | 256.8836 | 137.1568 | 231.572 |  | 150.0907 | 133.4014 | 139.5954 | 63.7433 | 100.2229 | 109.5124 |  | 333.8543 | 399.8833 | 409.9161 | 471.7276 | 631.2554 | 602.8147 | 435.9923 | [23 empty] | 138.6609 | 617.0351 | 66.4081 | 366.8688
15:46 | 8426 |  |  | 0.0481 | 32.352 | 33.7733 | 9.6766 | 12.0052 | 18.7836 | 8.2707 | 1.3814 | 6.7934 | 1.7593 | 0.1457 |  |  |  | -16.3782 | 30.8199 | 45.9531 | 11.8555 |  | 13.9036 | 22.7371 | 0.5849 | 2.2967 | 3.0497 | 1.2563 | -0.8513 | 299.1797 | 294.8891 | 187.279 | 221.6749 | 169.0579 | 150.5835 | 126.7584 | 223.5092 | 155.3755 | 245.7871 | 322.7036 | 304.7623 | 186.8714 | 191.8984 | 278.2614 | 311.2497 | 332.8081 |  |  | 197.0995 |  | 432.5897 | 119.2587 | 152.7888 | 236.4805 | 306.4373 | 282.0864 | 232.7659 | 173.455 | 259.8607 | 325.0719 | 314.4621 | 193.2289 | 98.8346 | 120.9323 | 175.3412 | 250.7937 | 221.4155 | 200.52 | 236.9622 | 363.1604 | 116.1285 | 170.6171 | 262.9367 | 333.7256 | 327.4418 | 114.2226 | 159.2123 | 234.3067 | 290.3737 | 281.4246 | 81.6371 | 96.7437 | 120.8416 | 176.2494 | 248.9247 | 205.1229 |  | 186.5458 | 445.3624 |  | 88.172 | 150.5279 | 232.0867 | 304.3371 | 299.277 | 137.7055 | 174.9678 | 255.5991 | 318.6115 | 292.1816 | 95.0476 | 101.7576 | 125.0406 | 175.7156 | 256.7731 | 316.0528 | 197.6206 | 174.4948 | 162.8965 | 139.2223 | 186.3451 | 262.0704 | 322.0525 | 307.5519 |  | 237.6592 |  |  | 130.0577 | 137.4088 | 237.7568 | 125.1407 | 253.8592 | 131.9069 | 45.103 | 45.7084 | 41.2768 | 44.2605 | 43.6858 | 46.6675 | 42.0654 | 46.5795 | 129.6052 | 154.1112 | 146.326 | 127.9241 | 316.2495 |  |  | 191.773 |  | 168.4411 | 109.8946 | 152.0792 | 110.3134 | 232.6989 | 164.67 | 336.1575 | 322.2453 | 323.5433 | 235.7751 | 258.1087 | 290.9085 | 325.6312 | 344.5318 | 197.4834 | 178.5571 | 232.6452 | 195.9495 | 214.3879 | 152.4746 | 242.6211 | 140.957 | 313.7696 | 235.4222 | 190.1496 | 338.2543 |  | 214.9217 | 97.5697 | 120.4516 | 177.5771 | 249.4796 | 225.3877 | 233.9222 | 205.2856 |  | 150.8429 | 160.5657 | 255.4558 | 330.5811 | 327.1999 | 111.8424 | 158.5046 | 255.8919 | 337.7958 | 331.0764 | 89.5873 | 99.2785 | 119.8799 | 173.2969 | 256.5293 | 190.172 | 253.4841 | 169.8151 | 214.3601 | 189.4848 | 113.1163 | 153.4856 | 238.6807 | 321.0331 | 318.8117 | 131.2229 | 171.2353 | 272.6108 | 345.6814 | 325.2573 | 87.6479 | 102.2278 | 133.4962 | 187.6531 | 275.7001 | 146.3775 | 192.8013 | 201.499 | 222.2326 | 124.1218 | 250.899 | 165.2827 | 326.5565 | 320.5408 | 241.9632 | 244.4839 |  |  | 131.9324 | 148.8425 | 137.7901 | 256.8433 | 137.1198 | 231.5452 |  | 150.0614 | 133.3749 | 139.5686 | 63.75 | 100.2019 | 109.5208 |  | 333.8244 | 399.8246 | 409.846 | 471.3472 | 630.9243 | 603.052 | 435.7557 | [23 empty] | 138.6295 | 616.9881 | 67.1402 | 366.8245
15:46 | 8427 |  |  | 0.1531 | 32.4687 | 33.9393 | 9.6757 | 12.0167 | 18.9275 | 8.2935 | 1.3853 | 6.7949 | 1.7594 | 0.1479 |  |  |  | -16.3564 | 30.8075 | 45.9779 | 11.9428 |  | 13.9477 | 22.8875 | 0.5844 | 2.2981 | 3.0602 | 1.2583 | -1.2118 | 299.1557 | 294.8615 | 187.2805 | 221.6655 | 169.0545 | 150.5787 | 126.7582 | 223.4423 | 155.3888 | 245.7796 | 322.6713 | 304.7323 | 186.9081 | 191.8996 | 278.2264 | 311.2284 | 332.7926 |  |  | 197.0739 |  | 432.5138 | 119.2604 | 152.7909 | 236.4708 | 306.3926 | 282.0448 | 232.753 | 173.4581 | 259.8407 | 325.0191 | 314.4569 | 193.2259 | 98.8345 | 120.9357 | 175.3431 | 250.7642 | 221.3723 | 200.5036 | 236.928 | 363.0936 | 116.1262 | 170.6197 | 262.9278 | 333.6772 | 327.429 | 114.2233 | 159.2104 | 234.2932 | 290.3275 | 281.3839 | 81.63 | 96.7435 | 120.8461 | 176.237 | 248.9189 | 205.1378 |  | 186.5128 | 445.2806 |  | 88.1773 | 150.5285 | 232.0742 | 304.2832 | 299.221 | 137.7042 | 174.9664 | 255.5903 | 318.5649 | 292.1255 | 95.0479 | 101.7609 | 125.051 | 175.7137 | 256.7568 | 316.0109 | 197.576 | 174.4735 | 162.8652 | 139.2334 | 186.3512 | 262.0626 | 322.0149 | 307.5048 |  | 237.6284 |  |  | 130.0294 | 137.3813 | 237.7193 | 125.1183 | 253.8312 | 131.8607 | 45.0879 | 45.7851 | 41.3314 | 44.5752 | 43.5969 | 46.6437 | 42.6031 | 46.3568 | 129.5841 | 154.0782 | 146.2804 | 127.8831 | 316.2006 |  |  | 191.7574 |  | 168.4239 | 109.8835 | 152.0694 | 110.3073 | 232.6932 | 164.6671 | 336.1058 | 322.1983 | 323.491 | 235.7555 | 258.1056 | 290.915 | 325.612 | 344.4908 | 197.45 | 178.5212 | 232.5995 | 195.9045 | 214.3852 | 152.4785 | 242.6105 | 140.9445 | 313.7101 | 235.4082 | 190.1561 | 338.2092 |  | 214.8958 | 97.5621 | 120.4531 | 177.5844 | 249.4577 | 225.343 | 233.866 | 205.2454 |  | 150.8459 | 160.5847 | 255.465 | 330.5568 | 327.1459 | 111.8506 | 158.5111 | 255.8857 | 337.7653 | 331.0338 | 89.5799 | 99.2804 | 119.8729 | 173.3008 | 256.4975 | 190.1403 | 253.4638 | 169.7793 | 214.3957 | 189.4402 | 113.11 | 153.4768 | 238.6728 | 320.993 | 318.7514 | 131.2471 | 171.247 | 272.6087 | 345.6451 | 325.2235 | 87.6523 | 102.2471 | 133.4985 | 187.6583 | 275.6841 | 146.3409 | 192.7751 | 201.4744 | 222.2059 | 124.1326 | 250.9006 | 165.3003 | 326.5132 | 320.4874 | 241.9206 | 244.4549 |  |  | 131.909 | 148.8069 | 137.7573 | 256.8156 | 137.0852 | 231.5411 |  | 150.0412 | 133.3509 | 139.5338 | 63.7527 | 100.1915 | 109.5258 |  | 333.7881 | 399.7603 | 409.7858 | 471.6653 | 631.1932 | 603.1886 | 435.8057 | [23 empty] | 138.6012 | 617.1909 | 67.4044 | 366.7742
15:46 | 8428 |  |  | 0.0423 | 32.4587 | 33.9565 | 9.6436 | 12.0392 | 18.9121 | 8.3325 | 1.3907 | 6.7972 | 1.7584 | 0.1497 |  |  |  | -16.0614 | 30.797 | 45.9907 | 11.9255 |  | 14.0439 | 22.9478 | 0.5836 | 2.2971 | 3.061 | 1.2598 | -0.7462 | 299.1259 | 294.8277 | 187.2768 | 221.645 | 169.0406 | 150.5652 | 126.7437 | 223.3584 | 155.3849 | 245.7716 | 322.6295 | 304.6779 | 186.9547 | 191.8482 | 278.1653 | 311.1845 | 332.7596 |  |  | 197.0366 |  | 432.4272 | 119.2872 | 152.7965 | 236.4589 | 306.3403 | 281.9918 | 232.7294 | 173.4735 | 259.821 | 324.9785 | 314.4451 | 193.2293 | 98.8358 | 120.941 | 175.3431 | 250.7202 | 221.3328 | 200.4993 | 236.8894 | 363.0365 | 116.1335 | 170.6254 | 262.9162 | 333.6271 | 327.4398 | 114.2358 | 159.2131 | 234.2732 | 290.2841 | 281.3429 | 81.6283 | 96.7401 | 120.8553 | 176.2319 | 248.9105 | 205.1581 |  | 186.4788 | 445.1951 |  | 88.1997 | 150.5313 | 232.0757 | 304.235 | 299.1755 | 137.71 | 174.9739 | 255.5823 | 318.5256 | 292.0782 | 95.0523 | 101.7675 | 125.0647 | 175.7215 | 256.7517 | 315.9834 | 197.5352 | 174.4611 | 162.8355 | 139.2493 | 186.3597 | 262.0544 | 321.9787 | 307.4677 |  | 237.5999 |  |  | 130.0039 | 137.3507 | 237.6809 | 125.109 | 253.8298 | 131.8148 | 45.3478 | 45.718 | 41.3081 | 44.7431 | 43.6525 | 46.6181 | 42.4597 | 46.1467 | 129.5663 | 154.0471 | 146.2486 | 127.8477 | 316.1609 |  |  | 191.7481 |  | 168.4169 | 109.8791 | 152.0661 | 110.3082 | 232.695 | 164.6768 | 336.0594 | 322.1529 | 323.4487 | 235.7653 | 258.1116 | 290.9189 | 325.6041 | 344.4628 | 197.4435 | 178.4911 | 232.5566 | 195.87 | 214.3899 | 152.4936 | 242.6117 | 140.9459 | 313.6561 | 235.3997 | 190.1745 | 338.1704 |  | 214.8506 | 97.5584 | 120.4551 | 177.5795 | 249.4324 | 225.2876 | 233.8091 | 205.2048 |  | 150.8374 | 160.5954 | 255.4709 | 330.5251 | 327.1135 | 111.8547 | 158.5288 | 255.8789 | 337.7231 | 330.9803 | 89.5917 | 99.2903 | 119.8696 | 173.3082 | 256.4725 | 190.1252 | 253.4189 | 169.7429 | 214.4311 | 189.4045 | 113.1127 | 153.4698 | 238.6593 | 320.9551 | 318.7009 | 131.2749 | 171.2598 | 272.6043 | 345.6133 | 325.185 | 87.6433 | 102.2605 | 133.5171 | 187.6703 | 275.659 | 146.3017 | 192.7428 | 201.4466 | 222.1658 | 124.1432 | 250.904 | 165.3139 | 326.4754 | 320.4415 | 241.8679 | 244.4033 |  |  | 131.8834 | 148.7771 | 137.7169 | 256.7788 | 137.055 | 231.5033 |  | 150.0065 | 133.3192 | 139.4944 | 63.753 | 100.1688 | 109.5464 |  | 333.7484 | 399.7009 | 409.7107 | 471.6619 | 630.9653 | 602.5907 | 435.7496 | [23 empty] | 138.569 | 616.778 | 67.5085 | 366.7246
15:46 | 8429 |  |  | 0.0634 | 32.4999 | 33.95 | 9.6618 | 12.0927 | 18.9399 | 8.3018 | 1.3911 | 6.7953 | 1.7625 | 0.1509 |  |  |  | -16.0233 | 30.8276 | 46.0754 | 11.985 |  | 14.1393 | 22.8394 | 0.583 | 2.2998 | 3.0633 | 1.2613 | -1.1226 | 299.092 | 294.793 | 187.2637 | 221.6264 | 169.031 | 150.5536 | 126.7376 | 223.2758 | 155.3827 | 245.7612 | 322.5852 | 304.631 | 187.0052 | 191.827 | 278.1129 | 311.1298 | 332.7187 |  |  | 197.0007 |  | 432.3546 | 119.338 | 152.7991 | 236.454 | 306.2916 | 281.9409 | 232.7234 | 173.4846 | 259.8009 | 324.9519 | 314.4121 | 193.2224 | 98.8216 | 120.9487 | 175.3342 | 250.6835 | 221.3017 | 200.491 | 236.8475 | 362.9766 | 116.1526 | 170.6366 | 262.9054 | 333.5788 | 327.4291 | 114.2411 | 159.2108 | 234.2504 | 290.2426 | 281.2933 | 81.6421 | 96.7356 | 120.8627 | 176.2362 | 248.8997 | 205.1768 |  | 186.4471 | 445.118 |  | 88.2106 | 150.5311 | 232.074 | 304.211 | 299.1455 | 137.7156 | 174.9869 | 255.5695 | 318.4867 | 292.0367 | 95.0575 | 101.7739 | 125.0707 | 175.7264 | 256.7376 | 315.9443 | 197.494 | 174.4481 | 162.8146 | 139.2612 | 186.3758 | 262.0505 | 321.9498 | 307.4333 |  | 237.5698 |  |  | 129.9791 | 137.3242 | 237.6341 | 125.0435 | 253.8244 | 131.7801 | 45.5915 | 45.4447 | 41.3194 | 44.7986 | 43.7749 | 46.8483 | 42.1875 | 46.053 | 129.5448 | 154.0206 | 146.2109 | 127.8235 | 316.1205 |  |  | 191.7247 |  | 168.4035 | 109.8791 | 152.0596 | 110.3036 | 232.6769 | 164.6849 | 336.0153 | 322.0988 | 323.4048 | 235.7707 | 258.1192 | 290.931 | 325.6011 | 344.4365 | 197.4668 | 178.4603 | 232.5306 | 195.8477 | 214.3726 | 152.5026 | 242.6063 | 140.9466 | 313.6073 | 235.3882 | 190.1898 | 338.1262 |  | 214.8473 | 97.5659 | 120.4597 | 177.5702 | 249.4093 | 225.238 | 233.7542 | 205.1706 |  | 150.8309 | 160.6001 | 255.4631 | 330.4774 | 327.0743 | 111.8538 | 158.5377 | 255.8769 | 337.6765 | 330.9287 | 89.6026 | 99.2918 | 119.8621 | 173.3142 | 256.4493 | 190.1146 | 253.3797 | 169.7108 | 214.4232 | 189.3673 | 113.1304 | 153.4841 | 238.6566 | 320.9182 | 318.6649 | 131.2894 | 171.2793 | 272.5889 | 345.5723 | 325.1334 | 87.6476 | 102.2712 | 133.5379 | 187.6901 | 275.6423 | 146.2671 | 192.7169 | 201.4194 | 222.1276 | 124.1562 | 250.8973 | 165.3205 | 326.4412 | 320.4088 | 241.8075 | 244.3139 |  |  | 131.8485 | 148.7319 | 137.6784 | 256.7426 | 137.0215 | 231.4608 |  | 149.9725 | 133.2925 | 139.4751 | 63.7546 | 100.1857 | 109.542 |  | 333.7042 | 399.6424 | 409.6492 | 471.754 | 631.158 | 603.0844 | 436.1274 | [23 empty] | 138.5378 | 617.1212 | 67.6059 | 366.6733
15:46 | 8430 |  |  | 0.0933 | 32.4523 | 33.9557 | 9.6621 | 12.1781 | 19.03 | 8.3938 | 1.3942 | 6.7886 | 1.7617 | 0.1505 |  |  |  | -16.0494 | 30.9682 | 46.1128 | 12.0087 |  | 14.0487 | 22.9186 | 0.5839 | 2.3028 | 3.0662 | 1.262 | -1.2227 | 299.0665 | 294.7658 | 187.2584 | 221.6183 | 169.027 | 150.5471 | 126.7436 | 223.1777 | 155.3969 | 245.7573 | 322.5452 | 304.5945 | 187.0629 | 191.8212 | 278.0748 | 311.096 | 332.687 |  |  | 196.98 |  | 432.2828 | 119.3786 | 152.8036 | 236.4489 | 306.25 | 281.9066 | 232.7283 | 173.4826 | 259.7918 | 324.9123 | 314.3789 | 193.2115 | 98.8114 | 120.9522 | 175.3319 | 250.6462 | 221.2615 | 200.4695 | 236.807 | 362.9109 | 116.1677 | 170.6431 | 262.8878 | 333.5366 | 327.4078 | 114.2395 | 159.2072 | 234.2312 | 290.198 | 281.2514 | 81.6468 | 96.7373 | 120.8684 | 176.235 | 248.877 | 205.1656 |  | 186.4189 | 445.0397 |  | 88.2198 | 150.5367 | 232.0621 | 304.1802 | 299.0979 | 137.7254 | 174.9899 | 255.5588 | 318.4376 | 291.9852 | 95.0556 | 101.7777 | 125.0729 | 175.7268 | 256.7235 | 315.8993 | 197.4432 | 174.4162 | 162.7918 | 139.2586 | 186.3773 | 262.0424 | 321.913 | 307.384 |  | 237.5239 |  |  | 129.9593 | 137.2985 | 237.6231 | 125.0271 | 253.8207 | 131.756 | 45.7209 | 45.2066 | 41.4796 | 44.7873 | 43.8814 | 46.4526 | 42.3721 | 46.0661 | 129.525 | 153.9925 | 146.1705 | 127.7939 | 316.0764 |  |  | 191.706 |  | 168.3908 | 109.8738 | 152.0449 | 110.2991 | 232.6634 | 164.6864 | 335.9594 | 322.0424 | 323.3608 | 235.7779 | 258.1242 | 290.9445 | 325.5857 | 344.4007 | 197.4878 | 178.4335 | 232.4825 | 195.8231 | 214.3641 | 152.511 | 242.598 | 140.9529 | 313.5587 | 235.3831 | 190.1952 | 338.0841 |  | 214.8615 | 97.5714 | 120.4719 | 177.573 | 249.3853 | 225.1906 | 233.7055 | 205.1365 |  | 150.8432 | 160.6073 | 255.448 | 330.4349 | 327.0129 | 111.8545 | 158.5316 | 255.8612 | 337.6261 | 330.8694 | 89.5943 | 99.2872 | 119.8455 | 173.3133 | 256.4135 | 190.0845 | 253.3394 | 169.6687 | 214.3608 | 189.3249 | 113.1355 | 153.504 | 238.6525 | 320.8781 | 318.6206 | 131.2835 | 171.2942 | 272.547 | 345.5217 | 325.0711 | 87.6411 | 102.2498 | 133.5358 | 187.6934 | 275.6094 | 146.2303 | 192.6862 | 201.3888 | 222.0906 | 124.1749 | 250.8966 | 165.3208 | 326.4129 | 320.3734 | 241.7731 | 244.2173 |  |  | 131.8198 | 148.6847 | 137.6421 | 256.7192 | 136.9893 | 231.4106 |  | 149.9285 | 133.2511 | 139.4252 | 63.7417 | 100.1942 | 109.5109 |  | 333.6705 | 399.5527 | 409.5761 | 471.4521 | 630.9172 | 602.6698 | 435.422 | [23 empty] | 138.5011 | 616.7935 | 67.7319 | 366.6116
15:46 | 8431 |  |  | 0.0804 | 32.5022 | 33.9622 | 9.6495 | 12.1375 | 19.0224 | 8.3794 | 1.3959 | 6.7882 | 1.7575 | 0.1527 |  |  |  | -16.1498 | 30.967 | 46.1522 | 12.016 |  | 14.063 | 22.9346 | 0.5837 | 2.3033 | 3.0648 | 1.2624 | -2.0767 | 299.0368 | 294.7377 | 187.2473 | 221.5979 | 169.0159 | 150.537 | 126.7394 | 223.0813 | 155.4079 | 245.7467 | 322.5076 | 304.543 | 187.115 | 191.8101 | 278.0306 | 311.0716 | 332.6532 |  |  | 196.9529 |  | 432.1982 | 119.3996 | 152.8139 | 236.4342 | 306.208 | 281.8603 | 232.7162 | 173.4794 | 259.7708 | 324.8658 | 314.3517 | 193.2151 | 98.8141 | 120.9693 | 175.3376 | 250.6188 | 221.2285 | 200.4932 | 236.7727 | 362.8544 | 116.1734 | 170.6459 | 262.8731 | 333.4945 | 327.3805 | 114.2453 | 159.2155 | 234.2221 | 290.1548 | 281.2105 | 81.6461 | 96.7428 | 120.8768 | 176.2395 | 248.8556 | 205.1354 |  | 186.3923 | 444.967 |  | 88.2336 | 150.5429 | 232.0535 | 304.1399 | 299.0493 | 137.735 | 174.9821 | 255.5432 | 318.3907 | 291.9304 | 95.0558 | 101.7815 | 125.0792 | 175.7379 | 256.6993 | 315.8607 | 197.3727 | 174.3903 | 162.7671 | 139.2556 | 186.375 | 262.0309 | 321.8688 | 307.3346 |  | 237.4796 |  |  | 129.9275 | 137.2661 | 237.6377 | 125.0378 | 253.8147 | 131.7301 | 45.7029 | 45.2406 | 42.1426 | 44.9576 | 44.1399 | 45.0847 | 42.2348 | 46.1083 | 129.4965 | 153.958 | 146.1416 | 127.7568 | 316.026 |  |  | 191.6914 |  | 168.3794 | 109.8648 | 152.0301 | 110.2927 | 232.6445 | 164.6957 | 335.9116 | 321.9827 | 323.3145 | 235.7764 | 258.1325 | 290.9526 | 325.5635 | 344.3583 | 197.4736 | 178.3966 | 232.4291 | 195.79 | 214.3436 | 152.5201 | 242.5884 | 140.9433 | 313.4973 | 235.3695 | 190.1891 | 338.041 |  | 214.8584 | 97.5646 | 120.4797 | 177.5783 | 249.3577 | 225.1425 | 233.6612 | 205.1029 |  | 150.8373 | 160.6091 | 255.4296 | 330.3953 | 326.9555 | 111.8584 | 158.5426 | 255.8421 | 337.5805 | 330.8234 | 89.5944 | 99.2956 | 119.8468 | 173.3157 | 256.3885 | 190.0392 | 253.3024 | 169.6318 | 214.2912 | 189.2869 | 113.1495 | 153.5301 | 238.6578 | 320.8463 | 318.5814 | 131.2927 | 171.306 | 272.5438 | 345.4907 | 325.0358 | 87.6392 | 102.2347 | 133.5186 | 187.6729 | 275.5879 | 146.1909 | 192.6416 | 201.3535 | 222.0464 | 124.1708 | 250.8813 | 165.3216 | 326.3756 | 320.319 | 241.6978 | 244.1208 |  |  | 131.7932 | 148.6395 | 137.602 | 256.7009 | 136.9851 | 231.368 |  | 149.903 | 133.2283 | 139.3957 | 63.7366 | 100.2069 | 109.5187 |  | 333.6377 | 399.4881 | 409.5038 | 471.7148 | 631.4553 | 603.4417 | 436.0818 | [23 empty] | 138.4694 | 617.4485 | 67.715 | 366.5629
15:46 | 8432 |  |  | 0.0371 | 32.4915 | 34.0137 | 9.6767 | 12.1502 | 19.0404 | 8.4969 | 1.397 | 6.7917 | 1.7572 | 0.1511 |  |  |  | -16.1521 | 31.0376 | 46.1655 | 11.9792 |  | 14.0876 | 22.9379 | 0.584 | 2.3027 | 3.0659 | 1.2614 | -1.1613 | 298.9949 | 294.7031 | 187.2316 | 221.571 | 169.0051 | 150.5208 | 126.7274 | 223.0042 | 155.4128 | 245.7343 | 322.4653 | 304.4971 | 187.1755 | 191.796 | 278.0036 | 311.0417 | 332.6213 |  |  | 196.9124 |  | 432.1163 | 119.4288 | 152.8134 | 236.4093 | 306.1582 | 281.8085 | 232.6943 | 173.481 | 259.7479 | 324.8276 | 314.3144 | 193.2156 | 98.8094 | 120.9816 | 175.3332 | 250.5935 | 221.1925 | 200.5286 | 236.7371 | 362.7952 | 116.1772 | 170.6512 | 262.8608 | 333.4504 | 327.3458 | 114.2521 | 159.2153 | 234.2082 | 290.1209 | 281.1643 | 81.6642 | 96.7478 | 120.8884 | 176.2445 | 248.8466 | 205.1099 |  | 186.3607 | 444.8915 |  | 88.2465 | 150.547 | 232.043 | 304.1019 | 299.012 | 137.737 | 174.9884 | 255.5258 | 318.3503 | 291.8859 | 95.0601 | 101.7897 | 125.0796 | 175.7472 | 256.6666 | 315.8255 | 197.3023 | 174.363 | 162.7426 | 139.2506 | 186.3826 | 262.0133 | 321.8269 | 307.2895 |  | 237.4361 |  |  | 129.903 | 137.2451 | 237.6312 | 125.0134 | 253.8088 | 131.7141 | 45.6464 | 45.3756 | 42.7017 | 45.1088 | 44.3583 | 44.225 | 41.9404 | 46.1766 | 129.472 | 153.922 | 146.11 | 127.7226 | 315.9811 |  |  | 191.6708 |  | 168.364 | 109.8568 | 152.0193 | 110.2835 | 232.6166 | 164.6983 | 335.8687 | 321.925 | 323.2601 | 235.7608 | 258.1406 | 290.9587 | 325.553 | 344.3202 | 197.4384 | 178.3595 | 232.3896 | 195.7539 | 214.3301 | 152.523 | 242.581 | 140.924 | 313.4387 | 235.3448 | 190.1933 | 337.9951 |  | 214.8497 | 97.5616 | 120.4782 | 177.5708 | 249.3302 | 225.0922 | 233.613 | 205.064 |  | 150.8154 | 160.6169 | 255.4148 | 330.3547 | 326.8956 | 111.8647 | 158.5547 | 255.8305 | 337.5341 | 330.7793 | 89.5955 | 99.2958 | 119.8526 | 173.3184 | 256.3704 | 189.992 | 253.2656 | 169.601 | 214.2248 | 189.2536 | 113.1587 | 153.5461 | 238.6592 | 320.8157 | 318.5379 | 131.3078 | 171.3306 | 272.5554 | 345.4541 | 324.9943 | 87.6522 | 102.2534 | 133.522 | 187.6563 | 275.5839 | 146.1504 | 192.6041 | 201.3143 | 222.0068 | 124.1423 | 250.8704 | 165.3258 | 326.314 | 320.253 | 241.6035 | 244.0583 |  |  | 131.7646 | 148.5959 | 137.5705 | 256.6913 | 136.9824 | 231.351 |  | 149.8829 | 133.2075 | 139.3757 | 63.7498 | 100.145 | 109.5526 |  | 333.6229 | 399.4239 | 409.445 | 471.3801 | 631.2825 | 603.2091 | 435.8162 | [23 empty] | 138.4432 | 617.2458 | 67.7887 | 366.5234
15:46 | 8433 |  |  | -0.0061 | 32.4855 | 33.9825 | 9.582 | 12.2171 | 19.0341 | 8.3775 | 1.3986 | 6.7904 | 1.7565 | 0.1509 |  |  |  | -16.1136 | 31.0978 | 46.1838 | 12.0239 |  | 14.0903 | 22.7536 | 0.5846 | 2.3029 | 3.0708 | 1.262 | -1.7327 | 298.9621 | 294.6763 | 187.2236 | 221.5591 | 169.002 | 150.5123 | 126.7242 | 222.9134 | 155.4162 | 245.7226 | 322.4188 | 304.4521 | 187.2313 | 191.7694 | 277.9688 | 310.9844 | 332.5782 |  |  | 196.8896 |  | 432.0472 | 119.4476 | 152.8206 | 236.4077 | 306.1153 | 281.7673 | 232.6768 | 173.4842 | 259.7425 | 324.7933 | 314.2736 | 193.2175 | 98.8089 | 120.994 | 175.3413 | 250.5667 | 221.1552 | 200.5271 | 236.7004 | 362.7392 | 116.1913 | 170.6561 | 262.8522 | 333.4102 | 327.3055 | 114.2542 | 159.211 | 234.1837 | 290.082 | 281.1177 | 81.663 | 96.7439 | 120.8979 | 176.2396 | 248.8164 | 205.064 |  | 186.3259 | 444.8039 |  | 88.2623 | 150.5577 | 232.0309 | 304.072 | 298.9705 | 137.7346 | 174.9965 | 255.5056 | 318.3061 | 291.8368 | 95.063 | 101.7912 | 125.0805 | 175.7461 | 256.649 | 315.7889 | 197.2619 | 174.3384 | 162.7234 | 139.2529 | 186.3958 | 262.004 | 321.7901 | 307.2462 |  | 237.3857 |  |  | 129.8875 | 137.2243 | 237.6207 | 124.9791 | 253.8063 | 131.7034 | 45.5733 | 45.3896 | 43.1618 | 44.94 | 44.212 | 43.6289 | 42.257 | 46.3546 | 129.4449 | 153.8902 | 146.0728 | 127.6933 | 315.9401 |  |  | 191.6583 |  | 168.3518 | 109.8548 | 152.0058 | 110.2853 | 232.6202 | 164.7041 | 335.8208 | 321.8778 | 323.2139 | 235.7418 | 258.1498 | 290.9707 | 325.5589 | 344.2728 | 197.4047 | 178.3227 | 232.3553 | 195.7824 | 214.3354 | 152.5263 | 242.5745 | 140.925 | 313.3811 | 235.3271 | 190.2035 | 337.9511 |  | 214.8548 | 97.5643 | 120.4859 | 177.5675 | 249.3068 | 225.048 | 233.5701 | 205.0235 |  | 150.8155 | 160.6362 | 255.4182 | 330.3296 | 326.8277 | 111.8673 | 158.5407 | 255.8066 | 337.4773 | 330.7189 | 89.5811 | 99.2835 | 119.8355 | 173.3162 | 256.3317 | 189.9293 | 253.2209 | 169.5625 | 214.1488 | 189.2119 | 113.161 | 153.5623 | 238.6492 | 320.7858 | 318.4911 | 131.3089 | 171.3388 | 272.5472 | 345.4075 | 324.9452 | 87.6492 | 102.2676 | 133.5247 | 187.6608 | 275.5649 | 146.1039 | 192.5748 | 201.2732 | 221.9658 | 124.1342 | 250.867 | 165.3339 | 326.2619 | 320.1879 | 241.538 | 244.0234 |  |  | 131.7361 | 148.5628 | 137.5388 | 256.6583 | 136.9586 | 231.3181 |  | 149.8379 | 133.1865 | 139.3382 | 63.7415 | 100.1075 | 109.5769 |  | 333.5828 | 399.3623 | 409.3813 | 471.971 | 631.4132 | 603.5163 | 436.3188 | [23 empty] | 138.414 | 617.4647 | 67.7125 | 366.4726
15:46 | 8434 |  |  | 0.0083 | 32.5341 | 33.9918 | 9.6682 | 12.287 | 19.0582 | 8.4793 | 1.4004 | 6.7908 | 1.7578 | 0.1518 |  |  |  | -16.0797 | 30.9878 | 46.208 | 12.0739 |  | 14.1621 | 22.8188 | 0.5845 | 2.302 | 3.0697 | 1.262 | -1.0589 | 298.9282 | 294.6441 | 187.2114 | 221.5429 | 168.9914 | 150.4997 | 126.7166 | 222.8372 | 155.4185 | 245.711 | 322.3746 | 304.3978 | 187.277 | 191.7543 | 277.9302 | 310.9314 | 332.5465 |  |  | 196.8667 |  | 431.9665 | 119.4567 | 152.8294 | 236.406 | 306.072 | 281.7171 | 232.6641 | 173.4881 | 259.7288 | 324.7476 | 314.242 | 193.2207 | 98.8056 | 121.0044 | 175.3523 | 250.5341 | 221.1184 | 200.5097 | 236.6622 | 362.6815 | 116.1882 | 170.6592 | 262.8437 | 333.3693 | 327.2622 | 114.2491 | 159.2102 | 234.1616 | 290.0323 | 281.0686 | 81.6607 | 96.7439 | 120.9048 | 176.2411 | 248.7834 | 205.0237 |  | 186.2906 | 444.7197 |  | 88.269 | 150.5604 | 232.0231 | 304.0317 | 298.9216 | 137.7302 | 175.0026 | 255.4849 | 318.2538 | 291.7911 | 95.0656 | 101.7902 | 125.0861 | 175.7475 | 256.6316 | 315.7493 | 197.2268 | 174.318 | 162.7059 | 139.2635 | 186.406 | 262.0043 | 321.7605 | 307.2046 |  | 237.3443 |  |  | 129.8634 | 137.1927 | 237.6255 | 124.9624 | 253.8031 | 131.678 | 45.4849 | 45.3597 | 42.8745 | 44.6628 | 43.9691 | 42.5314 | 42.8057 | 46.4936 | 129.4119 | 153.858 | 146.0473 | 127.6708 | 315.8915 |  |  | 191.6408 |  | 168.3294 | 109.8494 | 151.9879 | 110.2776 | 232.6073 | 164.7111 | 335.7702 | 321.8256 | 323.1583 | 235.7059 | 258.1541 | 290.9775 | 325.5511 | 344.2203 | 197.3719 | 178.2839 | 232.2994 | 195.8128 | 214.3234 | 152.536 | 242.5648 | 140.9169 | 313.32 | 235.3169 | 190.21 | 337.8973 |  | 214.8318 | 97.563 | 120.493 | 177.5684 | 249.2823 | 224.9994 | 233.519 | 204.9825 |  | 150.8155 | 160.6488 | 255.419 | 330.3002 | 326.792 | 111.8737 | 158.554 | 255.8098 | 337.4379 | 330.6834 | 89.5744 | 99.2795 | 119.825 | 173.3208 | 256.3081 | 189.8856 | 253.1827 | 169.5368 | 214.0829 | 189.1843 | 113.1744 | 153.5755 | 238.6519 | 320.7509 | 318.4506 | 131.3077 | 171.3356 | 272.546 | 345.3693 | 324.9072 | 87.6413 | 102.2708 | 133.5289 | 187.6729 | 275.5419 | 146.0661 | 192.5344 | 201.2358 | 221.9205 | 124.1331 | 250.8531 | 165.3405 | 326.2157 | 320.1313 | 241.4992 | 243.9893 |  |  | 131.7134 | 148.5329 | 137.5051 | 256.6118 | 136.9382 | 231.2723 |  | 149.8068 | 133.1593 | 139.3082 | 63.7426 | 100.1121 | 109.5894 |  | 333.5401 | 399.2926 | 409.3289 | 471.5048 | 631.2825 | 602.9597 | 435.5673 | [23 empty] | 138.3852 | 617.1211 | 67.8593 | 366.4164
15:46 | 8435 |  |  | 0.0393 | 32.538 | 34.0839 | 9.6785 | 12.2046 | 19.1602 | 8.5207 | 1.4016 | 6.7926 | 1.7528 | 0.1517 |  |  |  | -16.063 | 31.1064 | 46.1922 | 12.0733 |  | 14.1169 | 22.9844 | 0.5834 | 2.3036 | 3.0721 | 1.2618 | -1.2303 | 298.8912 | 294.6081 | 187.2006 | 221.5292 | 168.9856 | 150.4938 | 126.7147 | 222.7993 | 155.4224 | 245.7023 | 322.3371 | 304.3585 | 187.3234 | 191.7406 | 277.9038 | 310.8993 | 332.5194 |  |  | 196.8325 |  | 431.8807 | 119.4727 | 152.8283 | 236.3875 | 306.0233 | 281.6624 | 232.6507 | 173.4917 | 259.7095 | 324.7051 | 314.1983 | 193.2174 | 98.798 | 121.0136 | 175.3526 | 250.5021 | 221.0762 | 200.4759 | 236.6236 | 362.6232 | 116.1875 | 170.6634 | 262.824 | 333.3275 | 327.2169 | 114.2474 | 159.2096 | 234.1451 | 289.9861 | 281.0284 | 81.6686 | 96.7488 | 120.916 | 176.2479 | 248.7659 | 204.9689 |  | 186.2607 | 444.644 |  | 88.2787 | 150.5656 | 232.0158 | 303.9873 | 298.8817 | 137.7488 | 175.0009 | 255.4771 | 318.2048 | 291.7523 | 95.076 | 101.7968 | 125.0929 | 175.7525 | 256.6131 | 315.7265 | 197.1831 | 174.2931 | 162.679 | 139.266 | 186.41 | 261.9975 | 321.727 | 307.1595 |  | 237.32 |  |  | 129.8312 | 137.1639 | 237.6137 | 124.9304 | 253.7905 | 131.6432 | 45.4288 | 45.4016 | 42.4439 | 44.4916 | 44.0632 | 42.4297 | 43.141 | 46.6254 | 129.3836 | 153.8247 | 146.0234 | 127.6473 | 315.8445 |  |  | 191.6189 |  | 168.3151 | 109.8452 | 151.9802 | 110.2602 | 232.5872 | 164.7153 | 335.7243 | 321.7596 | 323.1048 | 235.6552 | 258.1529 | 290.9881 | 325.5358 | 344.1793 | 197.3519 | 178.2502 | 232.2132 | 195.7761 | 214.3164 | 152.5462 | 242.5613 | 140.8996 | 313.2677 | 235.3037 | 190.2152 | 337.8536 |  | 214.815 | 97.566 | 120.503 | 177.5723 | 249.2652 | 224.9525 | 233.4788 | 204.9468 |  | 150.8196 | 160.6597 | 255.4141 | 330.2616 | 326.76 | 111.8858 | 158.5843 | 255.8244 | 337.4064 | 330.6572 | 89.5764 | 99.2772 | 119.8261 | 173.3267 | 256.2994 | 189.8581 | 253.1485 | 169.5262 | 214.0105 | 189.1697 | 113.1882 | 153.5795 | 238.6556 | 320.7153 | 318.4112 | 131.3178 | 171.341 | 272.5442 | 345.3313 | 324.8651 | 87.6438 | 102.2734 | 133.5333 | 187.6729 | 275.5222 | 146.0316 | 192.5012 | 201.2092 | 221.8788 | 124.1284 | 250.8452 | 165.3447 | 326.1832 | 320.0906 | 241.4746 | 243.9553 |  |  | 131.6833 | 148.4934 | 137.4729 | 256.5702 | 136.9174 | 231.222 |  | 149.784 | 133.1271 | 139.2782 | 63.756 | 100.1443 | 109.5914 |  | 333.4789 | 399.2071 | 409.2724 | 471.9548 | 631.6968 | 603.358 | 436.2278 | [23 empty] | 138.3543 | 617.5274 | 67.9906 | 366.343
15:46 | 8436 |  |  | 0.029 | 32.5372 | 34.0814 | 9.677 | 12.2203 | 19.1315 | 8.516 | 1.4033 | 6.7888 | 1.7518 | 0.1526 |  |  |  | -16.0579 | 31.0987 | 46.2571 | 12.0981 |  | 14.0491 | 22.9544 | 0.5841 | 2.3047 | 3.0765 | 1.2639 | -2.6976 | 298.8494 | 294.5693 | 187.1889 | 221.5152 | 168.975 | 150.4909 | 126.7124 | 222.7332 | 155.4238 | 245.6891 | 322.2939 | 304.3177 | 187.3563 | 191.7277 | 277.8835 | 310.873 | 332.487 |  |  | 196.8007 |  | 431.8103 | 119.477 | 152.8393 | 236.3843 | 305.983 | 281.6253 | 232.6448 | 173.4936 | 259.6971 | 324.6617 | 314.1543 | 193.2107 | 98.7916 | 121.0281 | 175.3527 | 250.4711 | 221.0336 | 200.4438 | 236.58 | 362.5684 | 116.1946 | 170.6642 | 262.8082 | 333.2852 | 327.168 | 114.2434 | 159.2007 | 234.1213 | 289.9374 | 280.9826 | 81.6571 | 96.7448 | 120.9136 | 176.2358 | 248.7324 | 204.8877 |  | 186.2372 | 444.5715 |  | 88.3036 | 150.5686 | 232.0134 | 303.9491 | 298.844 | 137.7791 | 175.0051 | 255.481 | 318.1658 | 291.7055 | 95.0865 | 101.8077 | 125.0952 | 175.7546 | 256.5997 | 315.6986 | 197.1449 | 174.2671 | 162.6489 | 139.2654 | 186.417 | 261.9861 | 321.6864 | 307.1148 |  | 237.2875 |  |  | 129.7978 | 137.1322 | 237.6062 | 124.9066 | 253.7704 | 131.6041 | 45.5218 | 45.5031 | 42.7725 | 44.4135 | 44.3262 | 43.4658 | 43.2741 | 46.7723 | 129.3591 | 153.7957 | 145.9948 | 127.6213 | 315.8017 |  |  | 191.611 |  | 168.3139 | 109.8445 | 151.9764 | 110.2556 | 232.589 | 164.7225 | 335.6813 | 321.7068 | 323.0654 | 235.6052 | 258.154 | 290.9947 | 325.5191 | 344.1408 | 197.3531 | 178.2111 | 232.122 | 195.7379 | 214.3022 | 152.5432 | 242.5495 | 140.9058 | 313.2088 | 235.2874 | 190.2124 | 337.8157 |  | 214.8213 | 97.5706 | 120.5166 | 177.5795 | 249.2481 | 224.9093 | 233.4431 | 204.9106 |  | 150.8223 | 160.6781 | 255.4199 | 330.2135 | 326.7101 | 111.8933 | 158.593 | 255.8084 | 337.3598 | 330.6053 | 89.577 | 99.285 | 119.8208 | 173.3453 | 256.2662 | 189.8282 | 253.1057 | 169.5095 | 213.9289 | 189.1419 | 113.2077 | 153.5744 | 238.655 | 320.6727 | 318.3684 | 131.3204 | 171.3542 | 272.5372 | 345.2967 | 324.8295 | 87.6486 | 102.2791 | 133.5405 | 187.6794 | 275.506 | 146.0003 | 192.4716 | 201.1832 | 221.8366 | 124.135 | 250.8315 | 165.3441 | 326.1493 | 320.0547 | 241.4385 | 243.9132 |  |  | 131.6486 | 148.4541 | 137.4382 | 256.5268 | 136.8796 | 231.1597 |  | 149.7518 | 133.1044 | 139.2466 | 63.759 | 100.1651 | 109.5839 |  | 333.4389 | 399.1339 | 409.2003 | 471.2161 | 631.1439 | 602.8181 | 435.7084 | [23 empty] | 138.3217 | 616.981 | 67.9776 | 366.2864
15:46 | 8437 |  |  | 0.0393 | 32.5431 | 33.9403 | 9.6686 | 12.264 | 19.1211 | 8.5125 | 1.4068 | 6.789 | 1.7515 | 0.1536 |  |  |  | -16.0886 | 31.0898 | 46.2003 | 12.0391 |  | 14.1084 | 22.9604 | 0.5842 | 2.3042 | 3.0791 | 1.2632 | -0.1982 | 298.8079 | 294.5263 | 187.1737 | 221.4861 | 168.959 | 150.4756 | 126.7017 | 222.6617 | 155.4268 | 245.6803 | 322.2498 | 304.2723 | 187.3885 | 191.7039 | 277.8521 | 310.8345 | 332.4651 |  |  | 196.7563 |  | 431.7389 | 119.4752 | 152.8423 | 236.3674 | 305.9379 | 281.5822 | 232.6353 | 173.4994 | 259.6793 | 324.6233 | 314.1059 | 193.2084 | 98.7894 | 121.0435 | 175.3567 | 250.4448 | 220.9963 | 200.4216 | 236.5417 | 362.5095 | 116.1986 | 170.677 | 262.8088 | 333.244 | 327.1312 | 114.2467 | 159.2023 | 234.1049 | 289.8943 | 280.9349 | 81.6594 | 96.7455 | 120.9187 | 176.2359 | 248.7052 | 204.825 |  | 186.2283 | 444.501 |  | 88.3158 | 150.573 | 232.0076 | 303.9082 | 298.7959 | 137.7785 | 175.0097 | 255.468 | 318.1249 | 291.6523 | 95.0934 | 101.8145 | 125.0958 | 175.7516 | 256.579 | 315.6542 | 197.0911 | 174.2339 | 162.6104 | 139.2589 | 186.422 | 261.9705 | 321.6404 | 307.0646 |  | 237.2382 |  |  | 129.7775 | 137.1001 | 237.6247 | 124.9082 | 253.7485 | 131.5635 | 45.9288 | 45.6335 | 43.0913 | 44.3504 | 44.4527 | 44.4361 | 42.5995 | 46.8187 | 129.3265 | 153.7578 | 145.9557 | 127.5877 | 315.7679 |  |  | 191.6072 |  | 168.3075 | 109.8481 | 151.9674 | 110.258 | 232.5719 | 164.7376 | 335.6428 | 321.6625 | 323.0262 | 235.5588 | 258.1645 | 291.002 | 325.5124 | 344.1057 | 197.3875 | 178.1759 | 232.0948 | 195.7117 | 214.2802 | 152.5523 | 242.5392 | 140.906 | 313.1568 | 235.2798 | 190.23 | 337.7636 |  | 214.8159 | 97.5636 | 120.5158 | 177.5767 | 249.2229 | 224.8635 | 233.3941 | 204.8709 |  | 150.816 | 160.694 | 255.4189 | 330.1718 | 326.6666 | 111.8988 | 158.6028 | 255.801 | 337.3248 | 330.5638 | 89.5724 | 99.2815 | 119.8158 | 173.3529 | 256.2387 | 189.8074 | 253.0661 | 169.4887 | 213.8211 | 189.1163 | 113.2185 | 153.5751 | 238.6553 | 320.633 | 318.3236 | 131.3152 | 171.3706 | 272.5244 | 345.2616 | 324.7855 | 87.6468 | 102.2833 | 133.5491 | 187.6834 | 275.489 | 145.9713 | 192.4346 | 201.1554 | 221.7917 | 124.1327 | 250.8235 | 165.3459 | 326.1008 | 320.0082 | 241.3858 | 243.8833 |  |  | 131.6232 | 148.4221 | 137.4069 | 256.4744 | 136.8554 | 231.0885 |  | 149.7227 | 133.078 | 139.2136 | 63.7597 | 100.1575 | 109.5893 |  | 333.3903 | 399.0735 | 409.1239 | 471.8693 | 631.5238 | 603.562 | 436.2733 | [23 empty] | 138.293 | 617.5429 | 67.9195 | 366.2319
15:46 | 8438 |  |  | 0.0856 | 32.5942 | 33.9741 | 9.7421 | 12.1275 | 19.107 | 8.4746 | 1.407 | 6.7906 | 1.7489 | 0.1534 |  |  |  | -16.0704 | 31.0111 | 46.2041 | 11.96 |  | 14.0944 | 23.0162 | 0.5831 | 2.3052 | 3.0793 | 1.262 | -1.4773 | 298.7815 | 294.493 | 187.1631 | 221.4664 | 168.9526 | 150.4668 | 126.7008 | 222.615 | 155.4332 | 245.6739 | 322.2088 | 304.2247 | 187.4159 | 191.6632 | 277.8403 | 310.8059 | 332.4321 |  |  | 196.7175 |  | 431.66 | 119.4697 | 152.8442 | 236.3502 | 305.8921 | 281.5346 | 232.6211 | 173.5097 | 259.6609 | 324.5914 | 314.0515 | 193.1994 | 98.7848 | 121.059 | 175.3577 | 250.4156 | 220.9568 | 200.3993 | 236.5054 | 362.4531 | 116.1974 | 170.691 | 262.8017 | 333.2031 | 327.0946 | 114.249 | 159.2063 | 234.093 | 289.8553 | 280.8799 | 81.6649 | 96.7416 | 120.925 | 176.2415 | 248.6755 | 204.7464 |  | 186.2192 | 444.4173 |  | 88.3234 | 150.5807 | 231.991 | 303.8725 | 298.7498 | 137.7721 | 175.0055 | 255.4495 | 318.0785 | 291.6156 | 95.1043 | 101.8138 | 125.1023 | 175.7556 | 256.561 | 315.6051 | 197.0418 | 174.2018 | 162.5819 | 139.2576 | 186.4287 | 261.9614 | 321.6021 | 307.0178 |  | 237.1957 |  |  | 129.7511 | 137.0648 | 237.6412 | 124.9025 | 253.7102 | 131.5189 | 46.2865 | 45.7329 | 43.361 | 44.4 | 44.6379 | 45.1454 | 41.4979 | 46.865 | 129.2887 | 153.7232 | 145.9237 | 127.5585 | 315.7218 |  |  | 191.5821 |  | 168.2937 | 109.8425 | 151.9551 | 110.2472 | 232.5599 | 164.7437 | 335.5945 | 321.6095 | 322.9754 | 235.4651 | 258.1645 | 291.0115 | 325.5052 | 344.0651 | 197.4087 | 178.1441 | 232.0897 | 195.6858 | 214.279 | 152.5706 | 242.5374 | 140.8999 | 313.1038 | 235.2697 | 190.2374 | 337.7213 |  | 214.8115 | 97.5598 | 120.5111 | 177.5784 | 249.1995 | 224.8283 | 233.3479 | 204.8399 |  | 150.8174 | 160.6906 | 255.3958 | 330.1355 | 326.6084 | 111.8951 | 158.5951 | 255.7891 | 337.2907 | 330.518 | 89.5611 | 99.2711 | 119.807 | 173.3442 | 256.2186 | 189.7896 | 253.0248 | 169.4661 | 213.6924 | 189.0858 | 113.222 | 153.5871 | 238.6507 | 320.5956 | 318.2772 | 131.3151 | 171.3764 | 272.5122 | 345.2192 | 324.7286 | 87.6444 | 102.2826 | 133.5541 | 187.6877 | 275.4603 | 145.9299 | 192.4047 | 201.1295 | 221.7558 | 124.1286 | 250.817 | 165.3542 | 326.0686 | 319.9573 | 241.3515 | 243.9227 |  |  | 131.5936 | 148.3895 | 137.3755 | 256.4213 | 136.8362 | 231.0032 |  | 149.6869 | 133.0493 | 139.1867 | 63.7515 | 100.1624 | 109.5961 |  | 333.331 | 398.9958 | 409.0651 | 471.626 | 630.8678 | 602.2992 | 435.6357 | [23 empty] | 138.2622 | 616.5835 | 67.8962 | 366.1634
15:47 | 8439 |  |  | 0.2128 | 32.6221 | 33.9776 | 9.7409 | 12.1757 | 19.1255 | 8.3692 | 1.4066 | 6.7895 | 1.7448 | 0.1526 |  |  |  | -16.032 | 31.1292 | 46.2993 | 12.0425 |  | 14.1879 | 22.9776 | 0.5829 | 2.3083 | 3.0832 | 1.263 | -1.0254 | 298.7535 | 294.4604 | 187.1565 | 221.4538 | 168.9487 | 150.4597 | 126.6962 | 222.591 | 155.4443 | 245.6663 | 322.174 | 304.1722 | 187.4317 | 191.6356 | 277.8389 | 310.7908 | 332.3888 |  |  | 196.6862 |  | 431.5788 | 119.4796 | 152.85 | 236.345 | 305.8533 | 281.4883 | 232.6082 | 173.5147 | 259.6497 | 324.5428 | 314.0096 | 193.1844 | 98.7711 | 121.0605 | 175.35 | 250.3735 | 220.9068 | 200.3702 | 236.4577 | 362.3882 | 116.198 | 170.6927 | 262.778 | 333.1582 | 327.0478 | 114.246 | 159.1994 | 234.069 | 289.8177 | 280.8308 | 81.6632 | 96.7347 | 120.9251 | 176.2429 | 248.6476 | 204.6918 |  | 186.2089 | 444.3273 |  | 88.3355 | 150.5821 | 231.9803 | 303.8365 | 298.7076 | 137.7762 | 175.0065 | 255.4366 | 318.0303 | 291.5756 | 95.115 | 101.8177 | 125.1109 | 175.7665 | 256.5461 | 315.5582 | 197.0062 | 174.1794 | 162.5656 | 139.2679 | 186.437 | 261.9544 | 321.5688 | 306.9777 |  | 237.1533 |  |  | 129.7208 | 137.0273 | 237.6371 | 124.8853 | 253.68 | 131.4785 | 46.5143 | 45.7717 | 43.568 | 44.5773 | 44.8223 | 45.6324 | 41.3884 | 46.8431 | 129.2545 | 153.6873 | 145.8929 | 127.526 | 315.674 |  |  | 191.5625 |  | 168.2814 | 109.8311 | 151.9446 | 110.2399 | 232.5571 | 164.7512 | 335.542 | 321.5626 | 322.9232 | 235.3756 | 258.172 | 291.0246 | 325.4913 | 344.0247 | 197.3842 | 178.1096 | 232.0591 | 195.6549 | 214.2625 | 152.5723 | 242.5307 | 140.8943 | 313.0426 | 235.2542 | 190.2254 | 337.6764 |  | 214.7968 | 97.5535 | 120.5144 | 177.5714 | 249.1627 | 224.7739 | 233.3016 | 204.7955 |  | 150.8135 | 160.6854 | 255.3702 | 330.0914 | 326.5488 | 111.8907 | 158.5872 | 255.772 | 337.2483 | 330.4707 | 89.5633 | 99.2742 | 119.8051 | 173.3457 | 256.1912 | 189.7652 | 252.9834 | 169.4435 | 213.5659 | 189.0533 | 113.2194 | 153.5921 | 238.6367 | 320.5534 | 318.2237 | 131.3173 | 171.3858 | 272.4918 | 345.1694 | 324.6737 | 87.6406 | 102.2799 | 133.5652 | 187.6974 | 275.4248 | 145.8905 | 192.3815 | 201.0938 | 221.7138 | 124.135 | 250.8113 | 165.3642 | 326.0434 | 319.9124 | 241.3039 | 243.933 |  |  | 131.5662 | 148.3661 | 137.3453 | 256.3901 | 136.8312 | 230.9278 |  | 149.6545 | 133.0266 | 139.1481 | 63.7488 | 100.1862 | 109.5842 |  | 333.2785 | 398.9295 | 409.0022 | 471.3538 | 630.9442 | 602.69 | 435.6191 | [23 empty] | 138.2319 | 616.8171 | 68.0485 | 366.104
15:47 | 8440 |  |  | 0.1007 | 32.5611 | 33.9711 | 9.6781 | 12.0912 | 19.1018 | 8.4516 | 1.4066 | 6.7858 | 1.745 | 0.1514 |  |  |  | -16.0715 | 31.1203 | 46.2088 | 12.0149 |  | 14.1746 | 23.0017 | 0.5823 | 2.3098 | 3.0777 | 1.2616 | -1.6661 | 298.7279 | 294.4308 | 187.1592 | 221.4459 | 168.9453 | 150.4528 | 126.6921 | 222.5843 | 155.4516 | 245.6597 | 322.1358 | 304.1262 | 187.4507 | 191.6244 | 277.813 | 310.7497 | 332.348 |  |  | 196.6574 |  | 431.4976 | 119.4907 | 152.8525 | 236.3283 | 305.8087 | 281.4392 | 232.5877 | 173.5095 | 259.6372 | 324.4869 | 313.9757 | 193.1868 | 98.7737 | 121.0674 | 175.3513 | 250.3418 | 220.8662 | 200.4494 | 236.4182 | 362.3228 | 116.2051 | 170.6967 | 262.7623 | 333.1014 | 327.0083 | 114.2555 | 159.2032 | 234.0484 | 289.7845 | 280.7909 | 81.6699 | 96.7361 | 120.9379 | 176.2532 | 248.6382 | 204.6762 |  | 186.213 | 444.2467 |  | 88.3496 | 150.5912 | 231.9748 | 303.8058 | 298.6714 | 137.7696 | 175.0145 | 255.4228 | 317.9873 | 291.5172 | 95.1335 | 101.8197 | 125.1136 | 175.7715 | 256.5223 | 315.5172 | 196.9598 | 174.1525 | 162.5367 | 139.2776 | 186.445 | 261.9446 | 321.5339 | 306.9333 |  | 237.1016 |  |  | 129.6972 | 136.9878 | 237.6394 | 124.8617 | 253.6565 | 131.4387 | 46.6618 | 45.8019 | 43.5446 | 44.8612 | 44.8957 | 46.0402 | 42.0451 | 46.7824 | 129.2251 | 153.654 | 145.8573 | 127.4852 | 315.6427 |  |  | 191.5543 |  | 168.2742 | 109.8286 | 151.9356 | 110.2381 | 232.5362 | 164.7583 | 335.4943 | 321.5091 | 322.8788 | 235.3454 | 258.1954 | 291.0443 | 325.4935 | 344.001 | 197.366 | 178.0788 | 232.0239 | 195.6344 | 214.2438 | 152.5742 | 242.5288 | 140.8857 | 312.9904 | 235.2422 | 190.2338 | 337.6324 |  | 214.7832 | 97.5513 | 120.5297 | 177.5711 | 249.1299 | 224.7074 | 233.2635 | 204.7529 |  | 150.8177 | 160.6997 | 255.3588 | 330.0513 | 326.4957 | 111.8944 | 158.6059 | 255.7667 | 337.2049 | 330.4376 | 89.5647 | 99.258 | 119.8066 | 173.3455 | 256.1625 | 189.736 | 252.9411 | 169.4193 | 213.4426 | 189.0233 | 113.2264 | 153.6088 | 238.6303 | 320.5159 | 318.1764 | 131.3326 | 171.4026 | 272.4817 | 345.1309 | 324.6351 | 87.6419 | 102.2842 | 133.5648 | 187.6987 | 275.4059 | 145.8643 | 192.3545 | 201.0564 | 221.675 | 124.143 | 250.8008 | 165.3701 | 326.0047 | 319.8719 | 241.2187 | 243.8653 |  |  | 131.5345 | 148.3408 | 137.3193 | 256.3481 | 136.8201 | 230.8526 |  | 149.6361 | 133.0026 | 139.1206 | 63.7609 | 100.2198 | 109.589 |  | 333.2287 | 398.8751 | 408.9439 | 471.4784 | 631.3177 | 603.1886 | 435.9301 | [23 empty] | 138.2049 | 617.2532 | 67.9213 | 366.0519
15:47 | 8441 |  |  | 0.0282 | 32.5014 | 34.0311 | 9.7148 | 12.1515 | 19.0903 | 8.4772 | 1.4086 | 6.789 | 1.7397 | 0.1519 |  |  |  | -16.0138 | 31.243 | 46.1854 | 12.0762 |  | 14.2054 | 23.1302 | 0.5832 | 2.3082 | 3.0807 | 1.2627 | -0.9382 | 298.6938 | 294.3964 | 187.1478 | 221.4255 | 168.9327 | 150.4348 | 126.6819 | 222.5441 | 155.4535 | 245.6472 | 322.0842 | 304.0737 | 187.4499 | 191.6092 | 277.7691 | 310.6928 | 332.2979 |  |  | 196.6265 |  | 431.4178 | 119.4753 | 152.8524 | 236.318 | 305.7601 | 281.3991 | 232.5719 | 173.5083 | 259.6337 | 324.446 | 313.9436 | 193.1921 | 98.7791 | 121.082 | 175.357 | 250.3204 | 220.8267 | 200.5442 | 236.3887 | 362.267 | 116.2046 | 170.7018 | 262.7508 | 333.0545 | 326.9675 | 114.2671 | 159.2075 | 234.0377 | 289.7444 | 280.7503 | 81.6695 | 96.7362 | 120.9403 | 176.2474 | 248.6036 | 204.6433 |  | 186.2116 | 444.1687 |  | 88.3685 | 150.6093 | 231.9685 | 303.7785 | 298.6401 | 137.7854 | 175.0296 | 255.4189 | 317.953 | 291.4731 | 95.1473 | 101.825 | 125.1153 | 175.7739 | 256.5025 | 315.4915 | 196.9135 | 174.122 | 162.5056 | 139.2835 | 186.4508 | 261.9401 | 321.4923 | 306.8919 |  | 237.0499 |  |  | 129.6768 | 136.9525 | 237.6461 | 124.836 | 253.6502 | 131.4162 | 46.711 | 45.8662 | 43.7341 | 45.1768 | 44.9135 | 46.4625 | 42.3442 | 46.5829 | 129.1959 | 153.627 | 145.8246 | 127.452 | 315.6005 |  |  | 191.5395 |  | 168.2649 | 109.8269 | 151.9244 | 110.231 | 232.5213 | 164.7645 | 335.4483 | 321.4544 | 322.8353 | 235.3322 | 258.1946 | 291.0484 | 325.4841 | 343.9677 | 197.3265 | 178.0407 | 231.989 | 195.6035 | 214.2361 | 152.578 | 242.5174 | 140.8844 | 312.9311 | 235.2237 | 190.2407 | 337.5946 |  | 214.7831 | 97.5533 | 120.5437 | 177.5725 | 249.1116 | 224.6529 | 233.2223 | 204.7194 |  | 150.8303 | 160.7153 | 255.3601 | 330.0213 | 326.4448 | 111.895 | 158.6199 | 255.7568 | 337.1612 | 330.3819 | 89.557 | 99.2445 | 119.7961 | 173.3455 | 256.1321 | 189.7243 | 252.8887 | 169.3921 | 213.3434 | 188.9857 | 113.2472 | 153.622 | 238.6312 | 320.4851 | 318.138 | 131.3487 | 171.4153 | 272.4859 | 345.0959 | 324.5965 | 87.6413 | 102.2923 | 133.5647 | 187.7052 | 275.3894 | 145.8345 | 192.3194 | 201.022 | 221.6379 | 124.142 | 250.7884 | 165.3691 | 325.9624 | 319.8238 | 241.1499 | 243.8143 |  |  | 131.5059 | 148.3115 | 137.2818 | 256.2822 | 136.7836 | 230.7833 |  | 149.5928 | 132.9774 | 139.0842 | 63.7526 | 100.1803 | 109.5885 |  | 333.165 | 398.7869 | 408.8809 | 471.6653 | 631.629 | 603.3756 | 435.9923 | [23 empty] | 138.1729 | 617.5023 | 68.0463 | 365.976
15:47 | 8442 |  |  | 0.133 | 32.5109 | 34.1223 | 9.6972 | 12.1401 | 19.0398 | 8.4376 | 1.4071 | 6.7893 | 1.7388 | 0.1506 |  |  |  | -15.8275 | 31.2396 | 46.1439 | 12.072 |  | 14.1462 | 22.9845 | 0.5828 | 2.3093 | 3.0829 | 1.262 | -2.0742 | 298.6572 | 294.3577 | 187.1287 | 221.4037 | 168.919 | 150.4236 | 126.6728 | 222.5153 | 155.4519 | 245.6325 | 322.0413 | 304.0297 | 187.4458 | 191.5902 | 277.7278 | 310.6478 | 332.261 |  |  | 196.5944 |  | 431.3466 | 119.4791 | 152.8561 | 236.3157 | 305.7119 | 281.3528 | 232.5606 | 173.5166 | 259.6208 | 324.4123 | 313.8957 | 193.1885 | 98.7702 | 121.0947 | 175.361 | 250.2889 | 220.7771 | 200.5196 | 236.3516 | 362.2077 | 116.2133 | 170.7101 | 262.7345 | 333.0208 | 326.9201 | 114.2635 | 159.2036 | 234.019 | 289.6931 | 280.7072 | 81.6703 | 96.7341 | 120.9376 | 176.2373 | 248.5669 | 204.606 |  | 186.1969 | 444.0893 |  | 88.3806 | 150.6178 | 231.967 | 303.7425 | 298.6014 | 137.7919 | 175.0316 | 255.4124 | 317.9117 | 291.4421 | 95.1615 | 101.8321 | 125.1218 | 175.7757 | 256.4812 | 315.4864 | 196.8569 | 174.0907 | 162.4743 | 139.2705 | 186.4514 | 261.9225 | 321.4453 | 306.839 |  | 236.9879 |  |  | 129.6505 | 136.9258 | 237.627 | 124.7882 | 253.6452 | 131.4085 | 46.7704 | 45.9163 | 44.3778 | 45.3583 | 44.9962 | 46.8425 | 42.0393 | 46.3909 | 129.1662 | 153.592 | 145.7873 | 127.4126 | 315.5508 |  |  | 191.5251 |  | 168.2581 | 109.8227 | 151.9113 | 110.2245 | 232.5181 | 164.7693 | 335.399 | 321.402 | 322.7893 | 235.3312 | 258.1823 | 291.0478 | 325.4684 | 343.931 | 197.2723 | 178.0039 | 231.9655 | 195.5613 | 214.2302 | 152.5765 | 242.4988 | 140.8798 | 312.8687 | 235.2029 | 190.2472 | 337.5463 |  | 214.7697 | 97.551 | 120.5467 | 177.5701 | 249.0913 | 224.6046 | 233.1741 | 204.6836 |  | 150.8311 | 160.7335 | 255.3612 | 329.9845 | 326.4141 | 111.9061 | 158.621 | 255.7437 | 337.1239 | 330.3294 | 89.5584 | 99.2519 | 119.7863 | 173.3578 | 256.105 | 189.711 | 252.8447 | 169.367 | 213.2505 | 188.9512 | 113.2633 | 153.6165 | 238.6279 | 320.4536 | 318.0969 | 131.3495 | 171.4306 | 272.488 | 345.0579 | 324.5581 | 87.6419 | 102.2997 | 133.5733 | 187.7094 | 275.3699 | 145.8047 | 192.2821 | 200.9809 | 221.5953 | 124.1376 | 250.7845 | 165.3728 | 325.9257 | 319.7743 | 241.1032 | 243.7867 |  |  | 131.4818 | 148.2889 | 137.2469 | 256.2352 | 136.7706 | 230.7238 |  | 149.5731 | 132.9567 | 139.0614 | 63.7607 | 100.1967 | 109.5929 |  | 333.124 | 398.7326 | 408.8352 | 471.3963 | 630.6358 | 601.7834 | 435.2832 | [23 empty] | 138.1481 | 616.2096 | 68.0519 | 365.9283
15:47 | 8443 |  |  | 0.1149 | 32.5627 | 34.1793 | 9.7461 | 12.2043 | 19.1408 | 8.4906 | 1.4073 | 6.7892 | 1.7385 | 0.1527 |  |  |  | -15.8464 | 31.2566 | 46.0598 | 12.0767 |  | 14.1947 | 23.0169 | 0.5816 | 2.307 | 3.0808 | 1.2619 | -0.7943 | 298.6283 | 294.3296 | 187.1226 | 221.392 | 168.9128 | 150.4241 | 126.6799 | 222.4925 | 155.4694 | 245.6304 | 322.0079 | 303.9929 | 187.458 | 191.6029 | 277.7031 | 310.6174 | 332.2366 |  |  | 196.5661 |  | 431.2741 | 119.4873 | 152.872 | 236.3062 | 305.6653 | 281.3121 | 232.55 | 173.5227 | 259.6033 | 324.372 | 313.8275 | 193.1775 | 98.7644 | 121.1042 | 175.3617 | 250.2551 | 220.733 | 200.4943 | 236.3086 | 362.1398 | 116.2224 | 170.715 | 262.7207 | 332.9735 | 326.8836 | 114.2553 | 159.2006 | 233.9987 | 289.646 | 280.6661 | 81.6709 | 96.7337 | 120.9397 | 176.2396 | 248.5445 | 204.5918 |  | 186.1898 | 444.0169 |  | 88.3976 | 150.6066 | 231.9571 | 303.6889 | 298.5425 | 137.7873 | 175.0295 | 255.3864 | 317.8568 | 291.4003 | 95.1766 | 101.8231 | 125.1152 | 175.7686 | 256.4539 | 315.4702 | 196.8043 | 174.056 | 162.4465 | 139.2596 | 186.447 | 261.911 | 321.4036 | 306.7867 |  | 236.9246 |  |  | 129.6144 | 136.8833 | 237.6165 | 124.7466 | 253.6232 | 131.3942 | 46.8015 | 45.8808 | 44.4918 | 45.3681 | 44.9399 | 47.1731 | 41.3718 | 46.297 | 129.1426 | 153.5645 | 145.7587 | 127.3758 | 315.5037 |  |  | 191.5021 |  | 168.2456 | 109.8222 | 151.9031 | 110.219 | 232.508 | 164.7665 | 335.3425 | 321.3431 | 322.7333 | 235.3512 | 258.1799 | 291.0537 | 325.4591 | 343.892 | 197.2462 | 177.9704 | 231.9575 | 195.5256 | 214.2239 | 152.5794 | 242.4854 | 140.8736 | 312.8094 | 235.1909 | 190.2581 | 337.4988 |  | 214.7472 | 97.5448 | 120.5428 | 177.5696 | 249.0625 | 224.5481 | 233.125 | 204.6434 |  | 150.8228 | 160.7408 | 255.3501 | 329.9254 | 326.3773 | 111.9205 | 158.633 | 255.732 | 337.075 | 330.2832 | 89.5572 | 99.2633 | 119.786 | 173.3701 | 256.0847 | 189.6927 | 252.8014 | 169.3388 | 213.1918 | 188.9179 | 113.2803 | 153.6253 | 238.6238 | 320.4157 | 318.0536 | 131.3445 | 171.4384 | 272.4755 | 345.0224 | 324.5186 | 87.6483 | 102.3016 | 133.5859 | 187.7178 | 275.354 | 145.78 | 192.249 | 200.9441 | 221.5488 | 124.1402 | 250.7742 | 165.3845 | 325.8822 | 319.7216 | 241.0453 | 243.7526 |  |  | 131.4511 | 148.2591 | 137.2121 | 256.1867 | 136.7564 | 230.6222 |  | 149.538 | 132.9221 | 139.0207 | 63.7608 | 100.1868 | 109.5997 |  | 333.056 | 398.6805 | 408.7503 | 471.4192 | 630.3108 | 601.9532 | 435.5483 | [23 empty] | 138.1126 | 616.132 | 68.1591 | 365.8682
15:47 | 8444 |  |  | 0.0868 | 32.594 | 34.2414 | 9.8394 | 12.2176 | 19.0044 | 8.5121 | 1.4076 | 6.7868 | 1.7349 | 0.1531 |  |  |  | -15.7334 | 31.2396 | 46.1431 | 12.1268 |  | 14.1517 | 23.0286 | 0.5811 | 2.305 | 3.0814 | 1.2638 | -1.3537 | 298.5919 | 294.2967 | 187.1162 | 221.3766 | 168.9036 | 150.4167 | 126.6827 | 222.4672 | 155.4856 | 245.6237 | 321.9641 | 303.9458 | 187.4627 | 191.6292 | 277.6991 | 310.5957 | 332.2264 |  |  | 196.5419 |  | 431.1994 | 119.4788 | 152.8807 | 236.2902 | 305.6318 | 281.2774 | 232.5438 | 173.5362 | 259.5948 | 324.3256 | 313.7765 | 193.1673 | 98.7565 | 121.1099 | 175.3533 | 250.2249 | 220.6986 | 200.4767 | 236.2729 | 362.0748 | 116.2196 | 170.716 | 262.7075 | 332.9192 | 326.853 | 114.2583 | 159.2065 | 233.9852 | 289.6092 | 280.6291 | 81.6712 | 96.7363 | 120.9496 | 176.247 | 248.5191 | 204.5641 |  | 186.1758 | 443.9355 |  | 88.4009 | 150.6 | 231.9346 | 303.6379 | 298.4844 | 137.7853 | 175.0189 | 255.3601 | 317.7959 | 291.336 | 95.174 | 101.8112 | 125.102 | 175.765 | 256.4285 | 315.4417 | 196.7626 | 174.0369 | 162.4302 | 139.2718 | 186.4588 | 261.9127 | 321.3706 | 306.7503 |  | 236.8724 |  |  | 129.5809 | 136.8447 | 237.6403 | 124.7429 | 253.5953 | 131.3741 | 46.8533 | 45.8073 | 43.9483 | 45.2507 | 44.8373 | 47.4035 | 41.0864 | 46.1401 | 129.1087 | 153.532 | 145.7203 | 127.3341 | 315.4636 |  |  | 191.4828 |  | 168.2246 | 109.8202 | 151.892 | 110.2093 | 232.496 | 164.7728 | 335.2912 | 321.292 | 322.6806 | 235.378 | 258.1889 | 291.0683 | 325.4597 | 343.8459 | 197.2406 | 177.935 | 231.9547 | 195.4916 | 214.2148 | 152.5886 | 242.4816 | 140.8747 | 312.7514 | 235.1893 | 190.2604 | 337.4568 |  | 214.7411 | 97.5469 | 120.5473 | 177.5667 | 249.0382 | 224.4968 | 233.081 | 204.6094 |  | 150.8284 | 160.7434 | 255.3442 | 329.8783 | 326.3101 | 111.9147 | 158.6374 | 255.7128 | 337.0103 | 330.2247 | 89.5445 | 99.2743 | 119.7752 | 173.375 | 256.0586 | 189.6458 | 252.7567 | 169.298 | 213.1787 | 188.8749 | 113.2801 | 153.6451 | 238.6212 | 320.3797 | 318.0048 | 131.355 | 171.4377 | 272.4647 | 344.9762 | 324.4604 | 87.6447 | 102.3061 | 133.5906 | 187.7247 | 275.3332 | 145.7469 | 192.2173 | 200.9109 | 221.5099 | 124.1396 | 250.7718 | 165.3962 | 325.8411 | 319.6738 | 240.9848 | 243.7294 |  |  | 131.4222 | 148.2352 | 137.1814 | 256.1301 | 136.7348 | 230.5229 |  | 149.5028 | 132.8979 | 138.9872 | 63.7564 | 100.156 | 109.6042 |  | 332.9976 | 398.6133 | 408.6795 | 471.5077 | 630.2753 | 602.7203 | 435.9938 | [23 empty] | 138.0815 | 616.4978 | 68.2356 | 365.8055
15:47 | 8445 |  |  | -0.0147 | 32.581 | 34.2033 | 9.7502 | 12.2594 | 19.1287 | 8.5133 | 1.4092 | 6.7869 | 1.7351 | 0.1527 |  |  |  | -15.625 | 31.256 | 46.2749 | 12.0869 |  | 14.2104 | 23.1206 | 0.5825 | 2.3038 | 3.0873 | 1.263 | -2.4445 | 298.5604 | 294.2623 | 187.1122 | 221.361 | 168.9004 | 150.4082 | 126.6786 | 222.46 | 155.4887 | 245.6148 | 321.921 | 303.8974 | 187.4623 | 191.6131 | 277.691 | 310.6031 | 332.2244 |  |  | 196.5091 |  | 431.1202 | 119.4735 | 152.8782 | 236.2771 | 305.5852 | 281.2251 | 232.5289 | 173.5296 | 259.5641 | 324.2771 | 313.746 | 193.1603 | 98.7486 | 121.1226 | 175.351 | 250.1975 | 220.6618 | 200.4526 | 236.2395 | 362.0139 | 116.2238 | 170.7211 | 262.6871 | 332.8735 | 326.8052 | 114.2509 | 159.2092 | 233.9657 | 289.5666 | 280.5818 | 81.6695 | 96.7332 | 120.9574 | 176.2511 | 248.493 | 204.5017 |  | 186.1509 | 443.8373 |  | 88.4088 | 150.6145 | 231.9255 | 303.6094 | 298.4508 | 137.7724 | 175.0198 | 255.3536 | 317.7514 | 291.2803 | 95.1743 | 101.8207 | 125.1145 | 175.7709 | 256.4125 | 315.4115 | 196.7213 | 174.0244 | 162.4222 | 139.2857 | 186.4769 | 261.9056 | 321.3391 | 306.716 |  | 236.8347 |  |  | 129.553 | 136.8083 | 237.6496 | 124.727 | 253.5533 | 131.3396 | 46.9255 | 45.6759 | 43.6886 | 45.3156 | 44.7997 | 47.4733 | 41.5336 | 46.0201 | 129.0608 | 153.4836 | 145.6725 | 127.2839 | 315.4218 |  |  | 191.4712 |  | 168.2083 | 109.8132 | 151.8808 | 110.2063 | 232.4889 | 164.7862 | 335.2498 | 321.244 | 322.6317 | 235.3636 | 258.1981 | 291.08 | 325.4534 | 343.7962 | 197.189 | 177.8963 | 231.9064 | 195.4539 | 214.2001 | 152.5917 | 242.4811 | 140.8637 | 312.6929 | 235.1718 | 190.2633 | 337.4038 |  | 214.7246 | 97.5515 | 120.5565 | 177.5728 | 249.0156 | 224.4456 | 233.0383 | 204.5792 |  | 150.8293 | 160.7495 | 255.3385 | 329.844 | 326.2439 | 111.9122 | 158.6367 | 255.6969 | 336.9706 | 330.1728 | 89.5373 | 99.2732 | 119.7653 | 173.3774 | 256.0244 | 189.5778 | 252.7339 | 169.256 | 213.2072 | 188.8254 | 113.2702 | 153.6525 | 238.6228 | 320.3447 | 317.9603 | 131.3674 | 171.4435 | 272.4589 | 344.9373 | 324.4138 | 87.6376 | 102.3073 | 133.5917 | 187.7264 | 275.3113 | 145.7085 | 192.1881 | 200.8797 | 221.4768 | 124.1478 | 250.7793 | 165.4086 | 325.807 | 319.6318 | 240.9425 | 243.7021 |  |  | 131.3904 | 148.2238 | 137.1523 | 256.086 | 136.7221 | 230.4727 |  | 149.474 | 132.8754 | 138.9538 | 63.7463 | 100.1895 | 109.6033 |  | 332.9238 | 398.5576 | 408.6203 | 472.0565 | 632.1471 | 604.4979 | 436.8338 | [23 empty] | 138.0539 | 618.3225 | 68.3235 | 365.7407
15:47 | 8446 |  |  | 0.0361 | 32.5627 | 34.2548 | 9.8553 | 12.1564 | 19.0725 | 8.5271 | 1.4113 | 6.788 | 1.7334 | 0.1532 |  |  |  | -15.6892 | 31.2605 | 46.2673 | 12.0705 |  | 14.2086 | 22.99 | 0.5813 | 2.3041 | 3.0858 | 1.2639 | -1.9195 | 298.5261 | 294.2315 | 187.102 | 221.3424 | 168.8952 | 150.3928 | 126.6708 | 222.4418 | 155.4954 | 245.6085 | 321.8889 | 303.8504 | 187.4521 | 191.5998 | 277.6638 | 310.5854 | 332.1714 |  |  | 196.4666 |  | 431.0377 | 119.4677 | 152.8787 | 236.2638 | 305.5315 | 281.1694 | 232.5121 | 173.5225 | 259.5484 | 324.2385 | 313.6987 | 193.161 | 98.756 | 121.1419 | 175.3592 | 250.169 | 220.6203 | 200.4972 | 236.2047 | 361.9593 | 116.2357 | 170.7268 | 262.6781 | 332.8358 | 326.7526 | 114.2444 | 159.2077 | 233.9465 | 289.5262 | 280.5355 | 81.6599 | 96.7242 | 120.9566 | 176.2506 | 248.4662 | 204.4648 |  | 186.1237 | 443.7509 |  | 88.4367 | 150.6313 | 231.922 | 303.5885 | 298.4173 | 137.7657 | 175.0334 | 255.3426 | 317.7142 | 291.2399 | 95.1868 | 101.8265 | 125.1277 | 175.7756 | 256.3984 | 315.361 | 196.6738 | 173.9879 | 162.3995 | 139.282 | 186.4759 | 261.8955 | 321.292 | 306.66 |  | 236.799 |  |  | 129.5195 | 136.7758 | 237.6335 | 124.6867 | 253.5161 | 131.3072 | 46.8762 | 45.4263 | 43.5357 | 45.6589 | 44.8426 | 47.4755 | 41.895 | 45.7944 | 129.031 | 153.4491 | 145.6394 | 127.2547 | 315.3863 |  |  | 191.4638 |  | 168.1993 | 109.813 | 151.8785 | 110.2129 | 232.4913 | 164.7975 | 335.2101 | 321.1953 | 322.5904 | 235.3383 | 258.1992 | 291.0855 | 325.445 | 343.7396 | 197.1049 | 177.8603 | 231.8281 | 195.4215 | 214.1891 | 152.5935 | 242.4657 | 140.8467 | 312.6329 | 235.1527 | 190.2707 | 337.3579 |  | 214.7146 | 97.55 | 120.5624 | 177.5684 | 248.9901 | 224.392 | 232.9916 | 204.5449 |  | 150.8153 | 160.7618 | 255.3308 | 329.8008 | 326.187 | 111.9181 | 158.637 | 255.6831 | 336.9323 | 330.1223 | 89.5352 | 99.2725 | 119.7661 | 173.3783 | 255.9901 | 189.5108 | 252.7079 | 169.2192 | 213.2329 | 188.7829 | 113.2819 | 153.6623 | 238.6245 | 320.3075 | 317.924 | 131.3565 | 171.4631 | 272.4517 | 344.9045 | 324.3797 | 87.6437 | 102.3087 | 133.6018 | 187.7279 | 275.2961 | 145.6781 | 192.1581 | 200.8491 | 221.4321 | 124.1574 | 250.776 | 165.4182 | 325.7623 | 319.5822 | 240.908 | 243.6631 |  |  | 131.3553 | 148.1854 | 137.1116 | 256.0433 | 136.6999 | 230.4057 |  | 149.4523 | 132.8498 | 138.9284 | 63.7481 | 100.1762 | 109.6067 |  | 332.882 | 398.497 | 408.5452 | 471.4161 | 631.629 | 603.5003 | 435.9301 | [23 empty] | 138.0223 | 617.5646 | 68.2718 | 365.6895
15:47 | 8447 |  |  | 0.0037 | 32.4782 | 34.2326 | 9.7935 | 12.2444 | 19.1192 | 8.615 | 1.4111 | 6.7884 | 1.732 | 0.1526 |  |  |  | -15.7239 | 31.3006 | 46.0931 | 12.0311 |  | 14.1799 | 23.0943 | 0.5816 | 2.3028 | 3.0838 | 1.2633 | -1.5665 | 298.4912 | 294.1995 | 187.0912 | 221.3281 | 168.8795 | 150.3805 | 126.6605 | 222.4209 | 155.4847 | 245.5912 | 321.8431 | 303.8016 | 187.4402 | 191.6129 | 277.6277 | 310.5359 | 332.1192 |  |  | 196.4315 |  | 430.9621 | 119.4603 | 152.8882 | 236.2567 | 305.4879 | 281.1287 | 232.5027 | 173.532 | 259.541 | 324.2028 | 313.6532 | 193.1623 | 98.7615 | 121.1564 | 175.3675 | 250.1387 | 220.58 | 200.5486 | 236.1716 | 361.9026 | 116.2412 | 170.7277 | 262.6713 | 332.7937 | 326.7154 | 114.2518 | 159.2146 | 233.9358 | 289.4938 | 280.4962 | 81.6671 | 96.7214 | 120.9694 | 176.2549 | 248.4408 | 204.4727 |  | 186.0886 | 443.6703 |  | 88.4534 | 150.6332 | 231.9187 | 303.5448 | 298.3708 | 137.7686 | 175.0373 | 255.326 | 317.666 | 291.1924 | 95.2058 | 101.8243 | 125.1242 | 175.779 | 256.3748 | 315.2991 | 196.6229 | 173.9531 | 162.3769 | 139.2769 | 186.4783 | 261.882 | 321.2561 | 306.6061 |  | 236.7756 |  |  | 129.4805 | 136.7497 | 237.6201 | 124.6538 | 253.4929 | 131.2717 | 46.724 | 45.6042 | 43.3623 | 45.854 | 44.9992 | 47.5071 | 41.4027 | 45.3985 | 129.005 | 153.4196 | 145.6131 | 127.2235 | 315.3404 |  |  | 191.4423 |  | 168.1892 | 109.8053 | 151.8687 | 110.2079 | 232.4881 | 164.8066 | 335.1648 | 321.1424 | 322.5471 | 235.3198 | 258.1966 | 291.1002 | 325.4418 | 343.6998 | 197.0606 | 177.8332 | 231.7906 | 195.3894 | 214.1812 | 152.6088 | 242.4581 | 140.8412 | 312.5778 | 235.1387 | 190.2765 | 337.3171 |  | 214.7139 | 97.548 | 120.5732 | 177.5638 | 248.9726 | 224.3434 | 232.9457 | 204.5032 |  | 150.8146 | 160.7775 | 255.3297 | 329.7474 | 326.1346 | 111.9264 | 158.643 | 255.6759 | 336.8807 | 330.0672 | 89.5299 | 99.2802 | 119.7624 | 173.3809 | 255.9623 | 189.4441 | 252.6745 | 169.1791 | 213.2029 | 188.747 | 113.2978 | 153.6827 | 238.6229 | 320.2711 | 317.8841 | 131.3517 | 171.4751 | 272.4427 | 344.8592 | 324.3259 | 87.6551 | 102.3116 | 133.6022 | 187.724 | 275.268 | 145.6496 | 192.1207 | 200.8119 | 221.3873 | 124.1561 | 250.7689 | 165.4259 | 325.7203 | 319.5385 | 240.8849 | 243.6175 |  |  | 131.3216 | 148.1458 | 137.0796 | 256.0015 | 136.6702 | 230.3237 |  | 149.4219 | 132.824 | 138.893 | 63.7463 | 100.162 | 109.6121 |  | 332.8332 | 398.4265 | 408.479 | 471.534 | 631.3598 | 602.8028 | 435.1961 | [23 empty] | 137.9895 | 617.0813 | 68.2385 | 365.6298
15:47 | 8448 |  |  | -0.0009 | 32.5331 | 34.2995 | 9.7778 | 12.2768 | 19.138 | 8.548 | 1.4124 | 6.7888 | 1.7329 | 0.1528 |  |  |  | -15.7384 | 31.3709 | 46.0194 | 12.0983 |  | 14.1496 | 23.0329 | 0.5816 | 2.3014 | 3.0863 | 1.2627 | -1.4284 | 298.4534 | 294.1755 | 187.0854 | 221.3173 | 168.8683 | 150.3767 | 126.659 | 222.399 | 155.4942 | 245.5879 | 321.8065 | 303.7624 | 187.4398 | 191.6175 | 277.6351 | 310.5397 | 332.1197 |  |  | 196.4003 |  | 430.8816 | 119.448 | 152.8953 | 236.2514 | 305.4423 | 281.0796 | 232.49 | 173.5165 | 259.5211 | 324.1584 | 313.6175 | 193.1595 | 98.7617 | 121.1657 | 175.3776 | 250.1081 | 220.5441 | 200.5424 | 236.1382 | 361.8386 | 116.2447 | 170.7307 | 262.6589 | 332.7514 | 326.6712 | 114.254 | 159.2152 | 233.9233 | 289.4448 | 280.4511 | 81.6763 | 96.7193 | 120.9754 | 176.2544 | 248.4136 | 204.4839 |  | 186.0474 | 443.5871 |  | 88.4684 | 150.6353 | 231.9091 | 303.5016 | 298.325 | 137.7784 | 175.0444 | 255.3085 | 317.6215 | 291.1382 | 95.2139 | 101.8225 | 125.1241 | 175.7804 | 256.3509 | 315.253 | 196.5771 | 173.9262 | 162.3682 | 139.2765 | 186.4849 | 261.8633 | 321.2239 | 306.5694 |  | 236.7526 |  |  | 129.4515 | 136.7207 | 237.615 | 124.6786 | 253.4943 | 131.2335 | 46.6147 | 46.1094 | 43.7453 | 45.8008 | 44.9671 | 47.5114 | 41.0385 | 45.0706 | 128.9656 | 153.3807 | 145.5758 | 127.1875 | 315.2935 |  |  | 191.4208 |  | 168.1805 | 109.7978 | 151.8577 | 110.1944 | 232.4802 | 164.8166 | 335.1173 | 321.097 | 322.4984 | 235.2975 | 258.1998 | 291.1098 | 325.4211 | 343.6599 | 197.0358 | 177.8053 | 231.7688 | 195.3559 | 214.1665 | 152.6163 | 242.456 | 140.8295 | 312.5276 | 235.1265 | 190.2769 | 337.2682 |  | 214.7091 | 97.5433 | 120.5806 | 177.5706 | 248.9508 | 224.2953 | 232.8994 | 204.4687 |  | 150.821 | 160.7905 | 255.3208 | 329.7012 | 326.079 | 111.9333 | 158.6575 | 255.6728 | 336.84 | 330.0224 | 89.5333 | 99.2701 | 119.7567 | 173.3811 | 255.9417 | 189.4008 | 252.6475 | 169.1458 | 213.1346 | 188.7056 | 113.3105 | 153.7003 | 238.6169 | 320.2377 | 317.8398 | 131.3619 | 171.4785 | 272.4259 | 344.8142 | 324.2682 | 87.6568 | 102.3067 | 133.6003 | 187.7239 | 275.2345 | 145.6136 | 192.0853 | 200.7732 | 221.3442 | 124.1526 | 250.7562 | 165.4271 | 325.6852 | 319.4884 | 240.8723 | 243.5725 |  |  | 131.291 | 148.1193 | 137.0395 | 255.9419 | 136.6173 | 230.2571 |  | 149.3954 | 132.8049 | 138.8693 | 63.7582 | 100.1669 | 109.6373 |  | 332.7867 | 398.3785 | 408.4164 | 471.3243 | 631.1872 | 602.7574 | 434.6201 | [23 empty] | 137.9615 | 616.9723 | 68.2515 | 365.5826
15:47 | 8449 |  |  | 0.0804 | 32.5607 | 34.2775 | 9.8453 | 12.1864 | 19.1748 | 8.5355 | 1.4131 | 6.7839 | 1.7312 | 0.1526 |  |  |  | -15.7164 | 31.3891 | 46.0725 | 12.0654 |  | 14.1915 | 23.0399 | 0.5832 | 2.3045 | 3.0858 | 1.2631 | -0.8562 | 298.422 | 294.1488 | 187.0772 | 221.2991 | 168.8632 | 150.3643 | 126.6573 | 222.3767 | 155.5183 | 245.5898 | 321.7829 | 303.7225 | 187.4373 | 191.6189 | 277.625 | 310.5108 | 332.0849 |  |  | 196.3679 |  | 430.8043 | 119.4346 | 152.8981 | 236.2359 | 305.3918 | 281.0266 | 232.4732 | 173.5121 | 259.5042 | 324.1079 | 313.5897 | 193.1591 | 98.7679 | 121.1776 | 175.3867 | 250.0783 | 220.5109 | 200.5383 | 236.1055 | 361.7817 | 116.2529 | 170.7398 | 262.6494 | 332.7166 | 326.6223 | 114.252 | 159.2171 | 233.9101 | 289.402 | 280.4119 | 81.6724 | 96.7214 | 120.9798 | 176.2578 | 248.39 | 204.5007 |  | 186.0117 | 443.5103 |  | 88.4839 | 150.6358 | 231.8964 | 303.4667 | 298.2815 | 137.7782 | 175.0411 | 255.2854 | 317.5782 | 291.0839 | 95.2172 | 101.8212 | 125.1299 | 175.7875 | 256.3367 | 315.2039 | 196.529 | 173.8986 | 162.3561 | 139.2788 | 186.4889 | 261.8593 | 321.1855 | 306.5255 |  | 236.7274 |  |  | 129.4242 | 136.6899 | 237.5727 | 124.653 | 253.4881 | 131.184 | 46.4611 | 46.2443 | 44.3866 | 45.6647 | 44.8892 | 47.1404 | 41.5419 | 44.804 | 128.9372 | 153.3422 | 145.5353 | 127.158 | 315.2544 |  |  | 191.4084 |  | 168.1679 | 109.7951 | 151.851 | 110.1878 | 232.4677 | 164.822 | 335.0642 | 321.0492 | 322.4544 | 235.2739 | 258.213 | 291.1173 | 325.4086 | 343.6156 | 197.0083 | 177.7771 | 231.7548 | 195.3273 | 214.1511 | 152.6197 | 242.4502 | 140.8287 | 312.4719 | 235.1214 | 190.2821 | 337.2256 |  | 214.705 | 97.5445 | 120.5801 | 177.5644 | 248.9147 | 224.2514 | 232.8516 | 204.437 |  | 150.8191 | 160.7896 | 255.2999 | 329.6517 | 326.0121 | 111.9407 | 158.6609 | 255.6578 | 336.7935 | 329.9784 | 89.545 | 99.2647 | 119.7478 | 173.3872 | 255.9148 | 189.3862 | 252.6077 | 169.1214 | 213.0409 | 188.6669 | 113.3266 | 153.7135 | 238.6124 | 320.199 | 317.7946 | 131.3628 | 171.4927 | 272.4124 | 344.7725 | 324.227 | 87.6523 | 102.306 | 133.611 | 187.7297 | 275.2152 | 145.5809 | 192.0523 | 200.7269 | 221.2924 | 124.1515 | 250.7419 | 165.422 | 325.6446 | 319.4335 | 240.8569 | 243.5291 |  |  | 131.2576 | 148.0817 | 136.9959 | 255.8757 | 136.5476 | 230.1705 |  | 149.3722 | 132.7817 | 138.8334 | 63.7512 | 100.1902 | 109.6386 |  | 332.7496 | 398.3081 | 408.366 | 471.685 | 631.0135 | 602.6985 | 435.7662 | [23 empty] | 137.9296 | 616.856 | 68.3108 | 365.5288
15:47 | 8450 |  |  | 0.1008 | 32.6271 | 34.2325 | 9.8191 | 12.1634 | 19.1433 | 8.569 | 1.4145 | 6.7864 | 1.7268 | 0.1534 |  |  |  | -15.807 | 31.3148 | 46.1104 | 12.1053 |  | 14.1714 | 23.0702 | 0.5812 | 2.3086 | 3.0848 | 1.262 | -2.005 | 298.395 | 294.1119 | 187.0675 | 221.2767 | 168.858 | 150.3495 | 126.6508 | 222.3547 | 155.5178 | 245.5834 | 321.7367 | 303.6746 | 187.4297 | 191.6057 | 277.5914 | 310.4641 | 332.0368 |  |  | 196.3458 |  | 430.7305 | 119.4247 | 152.9017 | 236.2196 | 305.3519 | 280.9836 | 232.4572 | 173.5228 | 259.4838 | 324.0605 | 313.5488 | 193.1473 | 98.7593 | 121.1864 | 175.3837 | 250.044 | 220.4642 | 200.5196 | 236.0664 | 361.7204 | 116.2535 | 170.7435 | 262.627 | 332.6689 | 326.5816 | 114.2513 | 159.2221 | 233.8935 | 289.3663 | 280.3656 | 81.6669 | 96.7207 | 120.9896 | 176.2646 | 248.3654 | 204.5108 |  | 185.9789 | 443.4286 |  | 88.4918 | 150.6315 | 231.8924 | 303.4322 | 298.2385 | 137.7742 | 175.0338 | 255.2729 | 317.5312 | 291.0348 | 95.2148 | 101.8321 | 125.1453 | 175.7959 | 256.3219 | 315.1516 | 196.4802 | 173.8648 | 162.339 | 139.2893 | 186.4894 | 261.8508 | 321.1457 | 306.4763 |  | 236.6975 |  |  | 129.3968 | 136.6619 | 237.5633 | 124.6098 | 253.4741 | 131.1199 | 46.2283 | 46.101 | 44.8781 | 45.615 | 44.7907 | 46.3244 | 42.3521 | 44.4584 | 128.9127 | 153.3134 | 145.4961 | 127.1284 | 315.2083 |  |  | 191.3909 |  | 168.156 | 109.7895 | 151.8403 | 110.1816 | 232.4431 | 164.8255 | 335.0142 | 320.9862 | 322.4049 | 235.2063 | 258.2162 | 291.1283 | 325.403 | 343.574 | 196.9813 | 177.7355 | 231.7568 | 195.298 | 214.1201 | 152.6322 | 242.4437 | 140.8438 | 312.4096 | 235.1054 | 190.2934 | 337.1822 |  | 214.6994 | 97.5407 | 120.579 | 177.5541 | 248.8848 | 224.1981 | 232.8077 | 204.4037 |  | 150.8147 | 160.7877 | 255.286 | 329.6016 | 325.9413 | 111.9456 | 158.6595 | 255.642 | 336.7438 | 329.9213 | 89.5428 | 99.2757 | 119.7448 | 173.3892 | 255.8835 | 189.3642 | 252.5645 | 169.1063 | 212.9416 | 188.6371 | 113.3281 | 153.7237 | 238.6068 | 320.1623 | 317.7537 | 131.3612 | 171.5053 | 272.4075 | 344.7335 | 324.1946 | 87.6464 | 102.314 | 133.6243 | 187.737 | 275.2022 | 145.559 | 192.015 | 200.6799 | 221.2449 | 124.1506 | 250.7392 | 165.4261 | 325.6099 | 319.3875 | 240.8458 | 243.4618 |  |  | 131.2283 | 148.0556 | 136.9674 | 255.8288 | 136.4782 | 230.1019 |  | 149.34 | 132.7502 | 138.8003 | 63.7499 | 100.1912 | 109.6282 |  | 332.6852 | 398.2314 | 408.3207 | 471.1866 | 630.889 | 602.7608 | 435.4552 | [23 empty] | 137.9001 | 616.8249 | 68.2861 | 365.4583
15:47 | 8451 |  |  | -0.0225 | 32.6227 | 34.2534 | 9.745 | 12.1586 | 19.1883 | 8.5795 | 1.4153 | 6.7877 | 1.7288 | 0.1522 |  |  |  | -15.7889 | 31.2742 | 46.145 | 12.062 |  | 14.1728 | 23.0811 | 0.5803 | 2.3087 | 3.09 | 1.2631 | -1.0489 | 298.3596 | 294.0793 | 187.0535 | 221.2573 | 168.8496 | 150.3416 | 126.6447 | 222.3398 | 155.5142 | 245.5764 | 321.692 | 303.6254 | 187.4237 | 191.5761 | 277.5731 | 310.4508 | 331.9932 |  |  | 196.3313 |  | 430.6586 | 119.4248 | 152.9111 | 236.2148 | 305.3198 | 280.939 | 232.4472 | 173.5293 | 259.4759 | 324.0258 | 313.4906 | 193.1369 | 98.7494 | 121.1937 | 175.3795 | 250.0092 | 220.4177 | 200.6263 | 236.0226 | 361.6562 | 116.246 | 170.7485 | 262.6126 | 332.6123 | 326.5391 | 114.2472 | 159.2177 | 233.8691 | 289.3238 | 280.3164 | 81.6731 | 96.7137 | 120.9899 | 176.2674 | 248.3395 | 204.4859 |  | 185.9375 | 443.3422 |  | 88.5043 | 150.6321 | 231.8843 | 303.3918 | 298.1916 | 137.7786 | 175.0371 | 255.2559 | 317.4833 | 290.9822 | 95.1978 | 101.8408 | 125.1564 | 175.7955 | 256.2968 | 315.1105 | 196.4312 | 173.8315 | 162.3191 | 139.2909 | 186.4914 | 261.8336 | 321.1026 | 306.4338 |  | 236.6656 |  |  | 129.3618 | 136.6375 | 237.5543 | 124.5965 | 253.4723 | 131.0479 | 45.9275 | 45.978 | 45.2157 | 45.9456 | 44.6818 | 45.7964 | 43.3 | 44.0669 | 128.8811 | 153.2825 | 145.4553 | 127.0955 | 315.1689 |  |  | 191.373 |  | 168.1436 | 109.7855 | 151.8246 | 110.172 | 232.4291 | 164.8235 | 334.9622 | 320.9229 | 322.3522 | 235.1182 | 258.2146 | 291.1347 | 325.3909 | 343.5285 | 196.9749 | 177.6998 | 231.7552 | 195.2669 | 214.101 | 152.6437 | 242.4323 | 140.8501 | 312.3531 | 235.0933 | 190.3001 | 337.1355 |  | 214.6874 | 97.5337 | 120.5897 | 177.5557 | 248.8659 | 224.1491 | 232.7654 | 204.3747 |  | 150.8139 | 160.7974 | 255.2889 | 329.569 | 325.8847 | 111.9477 | 158.6588 | 255.6299 | 336.6985 | 329.8717 | 89.5317 | 99.2787 | 119.7425 | 173.3855 | 255.8631 | 189.3352 | 252.5186 | 169.0895 | 212.8838 | 188.6099 | 113.3345 | 153.7434 | 238.6186 | 320.135 | 317.7192 | 131.3705 | 171.5144 | 272.4027 | 344.6945 | 324.1563 | 87.6461 | 102.3242 | 133.6305 | 187.7426 | 275.1805 | 145.529 | 191.984 | 200.6413 | 221.2074 | 124.1601 | 250.7319 | 165.4362 | 325.5786 | 319.3485 | 240.8347 | 243.3888 |  |  | 131.1984 | 148.0307 | 136.9389 | 255.7851 | 136.396 | 230.0801 |  | 149.3079 | 132.7113 | 138.7666 | 63.7403 | 100.1978 | 109.63 |  | 332.6575 | 398.1811 | 408.2481 | 471.226 | 630.9031 | 602.5284 | 435.6874 | [23 empty] | 137.8691 | 616.7157 | 68.2414 | 365.4193
15:47 | 8452 |  |  | 0.061 | 32.664 | 34.281 | 9.786 | 12.2183 | 19.157 | 8.5509 | 1.4164 | 6.7896 | 1.7265 | 0.1537 |  |  |  | -15.7337 | 31.2516 | 46.1677 | 12.0756 |  | 14.2352 | 23.1276 | 0.5811 | 2.3091 | 3.0895 | 1.2641 | -1.2848 | 298.3258 | 294.0527 | 187.0413 | 221.2375 | 168.8388 | 150.3326 | 126.6408 | 222.3397 | 155.5372 | 245.5627 | 321.6577 | 303.5685 | 187.4053 | 191.5532 | 277.5257 | 310.43 | 331.938 |  |  | 196.3042 |  | 430.5908 | 119.4281 | 152.925 | 236.2087 | 305.2792 | 280.8971 | 232.4401 | 173.5478 | 259.4686 | 323.9838 | 313.4434 | 193.134 | 98.7475 | 121.2073 | 175.385 | 249.9832 | 220.3765 | 200.7675 | 235.9861 | 361.597 | 116.2517 | 170.7613 | 262.604 | 332.5688 | 326.4983 | 114.2486 | 159.2164 | 233.853 | 289.2834 | 280.2802 | 81.684 | 96.7133 | 121.0009 | 176.2838 | 248.3295 | 204.4678 |  | 185.8969 | 443.2646 |  | 88.5268 | 150.6392 | 231.8836 | 303.3488 | 298.1496 | 137.7898 | 175.0439 | 255.2442 | 317.4337 | 290.9256 | 95.1903 | 101.8548 | 125.1615 | 175.7989 | 256.2776 | 315.0683 | 196.3889 | 173.8058 | 162.3024 | 139.2927 | 186.5008 | 261.8269 | 321.0737 | 306.3935 |  | 236.6501 |  |  | 129.3327 | 136.61 | 237.4987 | 124.5561 | 253.4882 | 130.988 | 45.6095 | 45.8426 | 45.1251 | 46.5818 | 44.6608 | 45.5363 | 43.9757 | 43.3844 | 128.8434 | 153.2406 | 145.4194 | 127.0614 | 315.1237 |  |  | 191.3529 |  | 168.1239 | 109.7819 | 151.8103 | 110.1658 | 232.4323 | 164.8269 | 334.9148 | 320.8746 | 322.3033 | 235.0806 | 258.2196 | 291.1398 | 325.3811 | 343.4833 | 196.9864 | 177.6705 | 231.716 | 195.2308 | 214.1019 | 152.6401 | 242.4197 | 140.8394 | 312.2931 | 235.0755 | 190.2998 | 337.09 |  | 214.6712 | 97.5335 | 120.5921 | 177.5576 | 248.8424 | 224.1012 | 232.7228 | 204.3387 |  | 150.8112 | 160.8076 | 255.2916 | 329.5339 | 325.8389 | 111.9493 | 158.6615 | 255.6176 | 336.6518 | 329.8182 | 89.529 | 99.2739 | 119.731 | 173.3896 | 255.8444 | 189.3007 | 252.4676 | 169.0632 | 212.8856 | 188.5764 | 113.3493 | 153.7497 | 238.6186 | 320.0924 | 317.6754 | 131.372 | 171.518 | 272.3901 | 344.653 | 324.1053 | 87.6472 | 102.3201 | 133.6275 | 187.7413 | 275.1496 | 145.493 | 191.9539 | 200.6039 | 221.1662 | 124.1591 | 250.7185 | 165.4376 | 325.5389 | 319.3033 | 240.7936 | 243.2998 |  |  | 131.1606 | 147.9909 | 136.9078 | 255.7443 | 136.3274 | 230.0759 |  | 149.2858 | 132.6948 | 138.7433 | 63.7538 | 100.2263 | 109.6279 |  | 332.6257 | 398.1083 | 408.1864 | 471.1932 | 631.0334 | 602.7103 | 435.754 | [23 empty] | 137.8407 | 616.8718 | 68.3527 | 365.367
15:47 | 8453 |  |  | 0.044 | 32.6003 | 34.2083 | 9.7442 | 12.2439 | 19.0916 | 8.5735 | 1.4153 | 6.7912 | 1.7235 | 0.1518 |  |  |  | -15.8581 | 31.2181 | 46.1411 | 12.0491 |  | 14.2377 | 23.1799 | 0.5798 | 2.3092 | 3.0894 | 1.2637 | -1.0081 | 298.2959 | 294.0218 | 187.0325 | 221.2264 | 168.8315 | 150.3235 | 126.6396 | 222.3351 | 155.5523 | 245.555 | 321.6161 | 303.5275 | 187.3841 | 191.534 | 277.4854 | 310.4035 | 331.9036 |  |  | 196.2697 |  | 430.5201 | 119.4125 | 152.926 | 236.193 | 305.2314 | 280.8554 | 232.4271 | 173.5682 | 259.453 | 323.943 | 313.4007 | 193.1288 | 98.7386 | 121.2216 | 175.3877 | 249.9464 | 220.3353 | 201.1976 | 235.9499 | 361.5353 | 116.2633 | 170.7667 | 262.5863 | 332.5337 | 326.4528 | 114.2468 | 159.2167 | 233.8375 | 289.2437 | 280.2289 | 81.6796 | 96.7069 | 121.0116 | 176.279 | 248.3078 | 204.4557 |  | 185.8522 | 443.184 |  | 88.5449 | 150.646 | 231.8738 | 303.3187 | 298.1119 | 137.7938 | 175.0445 | 255.247 | 317.3886 | 290.8814 | 95.1893 | 101.8718 | 125.1713 | 175.806 | 256.2638 | 315.0313 | 196.3502 | 173.7762 | 162.2841 | 139.3012 | 186.5109 | 261.8238 | 321.0401 | 306.349 |  | 236.6219 |  |  | 129.3062 | 136.5778 | 237.4537 | 124.5164 | 253.5137 | 130.9522 | 45.4412 | 45.6794 | 44.6895 | 47.0579 | 44.73 | 45.337 | 43.8055 | 42.807 | 128.8154 | 153.2082 | 145.3847 | 127.0406 | 315.0855 |  |  | 191.3425 |  | 168.1201 | 109.7811 | 151.8078 | 110.1635 | 232.4279 | 164.8461 | 334.8741 | 320.8327 | 322.262 | 235.0749 | 258.22 | 291.1438 | 325.3674 | 343.4421 | 196.9814 | 177.6312 | 231.6549 | 195.1955 | 214.0893 | 152.6369 | 242.4061 | 140.816 | 312.2307 | 235.0521 | 190.3016 | 337.0495 |  | 214.6643 | 97.5326 | 120.5973 | 177.5653 | 248.8212 | 224.0535 | 232.6825 | 204.3007 |  | 150.8147 | 160.8257 | 255.2942 | 329.5038 | 325.7928 | 111.9503 | 158.6677 | 255.6131 | 336.602 | 329.7668 | 89.5249 | 99.2757 | 119.7203 | 173.3939 | 255.8171 | 189.2329 | 252.4165 | 169.0363 | 212.9402 | 188.5321 | 113.3587 | 153.752 | 238.61 | 320.052 | 317.6262 | 131.3727 | 171.5297 | 272.3773 | 344.6125 | 324.0496 | 87.6458 | 102.3179 | 133.6308 | 187.7414 | 275.1288 | 145.4582 | 191.9189 | 200.5615 | 221.1266 | 124.1607 | 250.7107 | 165.4374 | 325.4956 | 319.2546 | 240.7519 | 243.2019 |  |  | 131.1289 | 147.9644 | 136.8777 | 255.7054 | 136.2826 | 230.1015 |  | 149.2514 | 132.6637 | 138.7198 | 63.7511 | 100.2253 | 109.6342 |  | 332.5773 | 398.0372 | 408.1296 | 471.3145 | 630.7433 | 602.2992 | 435.6357 | [23 empty] | 137.8112 | 616.5212 | 68.2421 | 365.3073
15:47 | 8454 |  |  | 0.1444 | 32.5918 | 34.3051 | 9.8768 | 12.2399 | 19.1402 | 8.5357 | 1.4155 | 6.7937 | 1.7217 | 0.1506 |  |  |  | -15.8266 | 31.2283 | 46.1511 | 12.169 |  | 14.261 | 23.1795 | 0.5808 | 2.3109 | 3.0922 | 1.2632 | -3.9901 | 298.2636 | 293.9942 | 187.0209 | 221.2106 | 168.8237 | 150.3124 | 126.6273 | 222.3263 | 155.5437 | 245.544 | 321.5678 | 303.484 | 187.373 | 191.5221 | 277.4574 | 310.3754 | 331.8624 |  |  | 196.2382 |  | 430.4365 | 119.3974 | 152.9207 | 236.1785 | 305.1797 | 280.8085 | 232.4103 | 173.572 | 259.437 | 323.9034 | 313.3497 | 193.1191 | 98.7308 | 121.2322 | 175.3858 | 249.9089 | 220.2918 | 201.8193 | 235.9047 | 361.4767 | 116.2678 | 170.7651 | 262.572 | 332.4907 | 326.4127 | 114.2422 | 159.2183 | 233.818 | 289.2062 | 280.1807 | 81.6841 | 96.7051 | 121.0217 | 176.2695 | 248.2755 | 204.4085 |  | 185.8144 | 443.1018 |  | 88.5553 | 150.6451 | 231.8585 | 303.2776 | 298.0653 | 137.8002 | 175.0445 | 255.2315 | 317.3449 | 290.8408 | 95.1808 | 101.8655 | 125.1676 | 175.8053 | 256.2463 | 314.9944 | 196.31 | 173.7447 | 162.2629 | 139.3002 | 186.508 | 261.8118 | 320.9942 | 306.2973 |  | 236.5809 |  |  | 129.2772 | 136.5528 | 237.431 | 124.5131 | 253.5365 | 130.9234 | 45.4389 | 45.7643 | 44.2929 | 47.1247 | 44.8954 | 44.9994 | 42.527 | 42.7202 | 128.8027 | 153.1828 | 145.3605 | 127.0174 | 315.0476 |  |  | 191.3326 |  | 168.1191 | 109.7777 | 151.8007 | 110.1632 | 232.4128 | 164.8557 | 334.8325 | 320.7798 | 322.2178 | 235.0633 | 258.2236 | 291.1565 | 325.3603 | 343.4031 | 196.9434 | 177.5965 | 231.6372 | 195.1615 | 214.0772 | 152.6452 | 242.399 | 140.7975 | 312.1787 | 235.0357 | 190.3122 | 337.0073 |  | 214.6585 | 97.5384 | 120.6068 | 177.5716 | 248.8026 | 224.0141 | 232.6352 | 204.2652 |  | 150.8184 | 160.8441 | 255.2925 | 329.4777 | 325.7604 | 111.9585 | 158.6847 | 255.6167 | 336.5659 | 329.7375 | 89.5194 | 99.277 | 119.7161 | 173.4044 | 255.7919 | 189.1752 | 252.3772 | 169.0123 | 213.0211 | 188.4969 | 113.3654 | 153.7773 | 238.6164 | 320.0255 | 317.5874 | 131.3919 | 171.5471 | 272.3631 | 344.5683 | 324.0048 | 87.6435 | 102.3184 | 133.6347 | 187.7414 | 275.1115 | 145.4164 | 191.8851 | 200.5209 | 221.0802 | 124.1691 | 250.697 | 165.4422 | 325.4575 | 319.208 | 240.7049 | 243.1073 |  |  | 131.0967 | 147.9362 | 136.8529 | 255.6622 | 136.2404 | 230.1063 |  | 149.2143 | 132.6287 | 138.6824 | 63.7486 | 100.1944 | 109.6395 |  | 332.532 | 397.9581 | 408.046 | 471.0162 | 630.2949 | 602.6075 | 435.3599 | [23 empty] | 137.7801 | 616.4512 | 68.3989 | 365.245
15:47 | 8455 |  |  | 0.1565 | 32.5508 | 34.2637 | 9.7888 | 12.1816 | 19.0759 | 8.4749 | 1.417 | 6.7896 | 1.72 | 0.1512 |  |  |  | -15.7754 | 31.3597 | 46.3198 | 12.1715 |  | 14.3118 | 23.2097 | 0.5812 | 2.3089 | 3.0929 | 1.2639 | -2.2438 | 298.2303 | 293.9645 | 187.0046 | 221.1886 | 168.8118 | 150.3018 | 126.6229 | 222.3347 | 155.5435 | 245.5309 | 321.522 | 303.4364 | 187.365 | 191.5344 | 277.4395 | 310.3467 | 331.8237 |  |  | 196.2117 |  | 430.3443 | 119.3953 | 152.9213 | 236.1644 | 305.1319 | 280.7538 | 232.3918 | 173.5577 | 259.4171 | 323.8596 | 313.3006 | 193.1238 | 98.7199 | 121.2358 | 175.3832 | 249.8797 | 220.2538 | 202.0738 | 235.8624 | 361.4222 | 116.2707 | 170.7713 | 262.5556 | 332.45 | 326.3749 | 114.2468 | 159.2177 | 233.8034 | 289.168 | 280.1415 | 81.697 | 96.7061 | 121.0284 | 176.2828 | 248.2521 | 204.3536 |  | 185.7848 | 443.0249 |  | 88.5743 | 150.6506 | 231.8508 | 303.2416 | 298.0208 | 137.8016 | 175.0485 | 255.2078 | 317.3 | 290.7954 | 95.177 | 101.8546 | 125.1675 | 175.8096 | 256.2241 | 314.9526 | 196.2659 | 173.7108 | 162.2375 | 139.2991 | 186.5078 | 261.7979 | 320.955 | 306.2437 |  | 236.5368 |  |  | 129.2504 | 136.5283 | 237.4271 | 124.5272 | 253.5489 | 130.8978 | 44.9987 | 45.8253 | 44.0273 | 47.1443 | 44.9479 | 44.7065 | 41.0783 | 42.7552 | 128.7757 | 153.1469 | 145.3251 | 126.9816 | 315.0042 |  |  | 191.3154 |  | 168.1019 | 109.7701 | 151.7853 | 110.1608 | 232.392 | 164.8594 | 334.7887 | 320.7213 | 322.166 | 235.0722 | 258.2289 | 291.1688 | 325.3466 | 343.3599 | 196.9058 | 177.5644 | 231.6133 | 195.1277 | 214.0563 | 152.6556 | 242.3927 | 140.7811 | 312.1239 | 235.026 | 190.3187 | 336.9567 |  | 214.6526 | 97.539 | 120.611 | 177.5704 | 248.776 | 223.9701 | 232.5847 | 204.2305 |  | 150.816 | 160.8576 | 255.2782 | 329.4363 | 325.7197 | 111.9647 | 158.69 | 255.6 | 336.5285 | 329.6987 | 89.5157 | 99.2555 | 119.7234 | 173.4073 | 255.7628 | 189.1265 | 252.338 | 168.9833 | 213.0729 | 188.4608 | 113.3801 | 153.793 | 238.6102 | 319.994 | 317.5532 | 131.398 | 171.557 | 272.347 | 344.5195 | 323.9609 | 87.6426 | 102.319 | 133.6411 | 187.7488 | 275.0924 | 145.3776 | 191.8492 | 200.484 | 221.0378 | 124.1597 | 250.6814 | 165.44 | 325.418 | 319.1563 | 240.6714 | 243.0304 |  |  | 131.0597 | 147.9012 | 136.8303 | 255.6223 | 136.2013 | 230.0666 |  | 149.1859 | 132.6084 | 138.6596 | 63.7468 | 100.1952 | 109.6351 |  | 332.4744 | 397.915 | 408.015 | 471.1637 | 630.4052 | 602.4037 | 435.1277 | [23 empty] | 137.753 | 616.4045 | 68.4268 | 365.1947
15:47 | 8456 |  |  | 0.12 | 32.5715 | 34.2208 | 9.7708 | 12.1393 | 19.1114 | 8.5536 | 1.4159 | 6.7915 | 1.722 | 0.1524 |  |  |  | -15.8363 | 31.3067 | 46.3233 | 12.1452 |  | 14.2638 | 23.0281 | 0.5814 | 2.3103 | 3.0934 | 1.2641 | -0.6352 | 298.2006 | 293.9292 | 186.9973 | 221.182 | 168.8042 | 150.2991 | 126.624 | 222.3395 | 155.5489 | 245.5223 | 321.4747 | 303.402 | 187.3537 | 191.5421 | 277.4234 | 310.3417 | 331.7926 |  |  | 196.1903 |  | 430.2672 | 119.3975 | 152.9288 | 236.1549 | 305.0918 | 280.7097 | 232.3798 | 173.5476 | 259.4111 | 323.8184 | 313.2608 | 193.1277 | 98.7074 | 121.2451 | 175.3831 | 249.8466 | 220.2178 | 202.1625 | 235.8283 | 361.368 | 116.2756 | 170.7767 | 262.5377 | 332.4159 | 326.3296 | 114.2459 | 159.2104 | 233.7859 | 289.1253 | 280.0939 | 81.6958 | 96.7041 | 121.0267 | 176.2835 | 248.2284 | 204.2958 |  | 185.744 | 442.9486 |  | 88.6031 | 150.6586 | 231.8418 | 303.2114 | 297.9863 | 137.8181 | 175.0507 | 255.204 | 317.2683 | 290.7561 | 95.1896 | 101.8523 | 125.1759 | 175.8212 | 256.2037 | 314.9094 | 196.2251 | 173.6797 | 162.2162 | 139.3051 | 186.5186 | 261.7906 | 320.9169 | 306.2013 |  | 236.4836 |  |  | 129.2189 | 136.4923 | 237.4114 | 124.5118 | 253.5349 | 130.8728 | 44.3004 | 45.7783 | 43.9857 | 47.2868 | 44.8105 | 45.0182 | 39.866 | 43.0009 | 128.745 | 153.1117 | 145.2891 | 126.9509 | 314.9654 |  |  | 191.2944 |  | 168.0875 | 109.7684 | 151.7797 | 110.1479 | 232.3629 | 164.8655 | 334.7382 | 320.6663 | 322.1158 | 235.0789 | 258.2274 | 291.1736 | 325.324 | 343.314 | 196.8761 | 177.5311 | 231.5351 | 195.0962 | 214.023 | 152.6689 | 242.3844 | 140.7705 | 312.0631 | 235.0238 | 190.3206 | 336.9157 |  | 214.6558 | 97.5314 | 120.6243 | 177.574 | 248.7419 | 223.9269 | 232.5416 | 204.1937 |  | 150.8259 | 160.862 | 255.2605 | 329.3864 | 325.6739 | 111.9729 | 158.6971 | 255.5883 | 336.4874 | 329.6555 | 89.5231 | 99.2449 | 119.727 | 173.4091 | 255.7382 | 189.0991 | 252.2945 | 168.9568 | 213.09 | 188.4253 | 113.3967 | 153.7954 | 238.6024 | 319.961 | 317.5096 | 131.3766 | 171.5591 | 272.3173 | 344.4708 | 323.903 | 87.643 | 102.3174 | 133.6572 | 187.7669 | 275.0594 | 145.3504 | 191.8174 | 200.4558 | 221.0046 | 124.157 | 250.6732 | 165.4427 | 325.3808 | 319.1098 | 240.6683 | 242.9685 |  |  | 131.0229 | 147.8691 | 136.7939 | 255.5608 | 136.1572 | 230.0616 |  | 149.1602 | 132.5763 | 138.6296 | 63.7522 | 100.2259 | 109.6407 |  | 332.4267 | 397.8288 | 407.9411 | 471.4064 | 631.2474 | 603.0424 | 436.138 | [23 empty] | 137.7204 | 617.1449 | 68.3155 | 365.1277
15:47 | 8457 |  |  | 0.1371 | 32.6244 | 34.3027 | 9.7898 | 12.1738 | 19.0917 | 8.5445 | 1.4188 | 6.7869 | 1.7184 | 0.1524 |  |  |  | -15.7698 | 31.2476 | 46.377 | 12.1341 |  | 14.3037 | 23.0994 | 0.5809 | 2.3049 | 3.0929 | 1.2628 | -2.1451 | 298.1688 | 293.8936 | 186.9897 | 221.1648 | 168.796 | 150.2913 | 126.614 | 222.3304 | 155.5449 | 245.5081 | 321.4237 | 303.3617 | 187.3374 | 191.5371 | 277.377 | 310.3342 | 331.7301 |  |  | 196.1616 |  | 430.1968 | 119.4003 | 152.9388 | 236.1474 | 305.0515 | 280.669 | 232.3716 | 173.5535 | 259.403 | 323.7759 | 313.225 | 193.127 | 98.7087 | 121.2616 | 175.3966 | 249.818 | 220.1697 | 202.2079 | 235.7944 | 361.3171 | 116.2829 | 170.7812 | 262.5343 | 332.377 | 326.2836 | 114.2495 | 159.2107 | 233.7678 | 289.0819 | 280.046 | 81.6995 | 96.7059 | 121.0391 | 176.2822 | 248.1959 | 204.231 |  | 185.7062 | 442.8721 |  | 88.6191 | 150.6628 | 231.8314 | 303.1667 | 297.9409 | 137.8414 | 175.051 | 255.1869 | 317.2255 | 290.7066 | 95.1984 | 101.8484 | 125.1704 | 175.8271 | 256.1821 | 314.8622 | 196.1828 | 173.6463 | 162.1942 | 139.289 | 186.5194 | 261.7713 | 320.8688 | 306.1551 |  | 236.4282 |  |  | 129.1919 | 136.4681 | 237.3944 | 124.4863 | 253.5197 | 130.8589 | 43.9643 | 45.6983 | 44.0474 | 47.2258 | 44.9053 | 45.5393 | 38.9807 | 43.4365 | 128.716 | 153.0833 | 145.2597 | 126.9224 | 314.9255 |  |  | 191.2774 |  | 168.0778 | 109.7624 | 151.7672 | 110.1374 | 232.3474 | 164.8749 | 334.6928 | 320.6075 | 322.0699 | 235.0966 | 258.2319 | 291.1837 | 325.3097 | 343.2629 | 196.8491 | 177.503 | 231.4812 | 195.0653 | 214.0125 | 152.6822 | 242.3816 | 140.7713 | 312.011 | 235.0203 | 190.3316 | 336.8786 |  | 214.6552 | 97.5373 | 120.6371 | 177.5823 | 248.7208 | 223.8901 | 232.501 | 204.1623 |  | 150.8258 | 160.8601 | 255.253 | 329.3415 | 325.6212 | 111.9796 | 158.7055 | 255.5824 | 336.4437 | 329.6071 | 89.5268 | 99.2567 | 119.7193 | 173.4131 | 255.7124 | 189.066 | 252.2571 | 168.934 | 213.0678 | 188.3976 | 113.3988 | 153.801 | 238.6006 | 319.9229 | 317.4629 | 131.3774 | 171.5681 | 272.3164 | 344.4369 | 323.8625 | 87.6434 | 102.3221 | 133.6699 | 187.7739 | 275.0324 | 145.3198 | 191.7917 | 200.4307 | 220.969 | 124.1617 | 250.6682 | 165.4561 | 325.3489 | 319.0656 | 240.6573 | 242.9027 |  |  | 130.9972 | 147.8323 | 136.7571 | 255.5109 | 136.1286 | 230.0436 |  | 149.1297 | 132.5591 | 138.6102 | 63.7482 | 100.2593 | 109.6434 |  | 332.3895 | 397.7408 | 407.8749 | 471.1047 | 630.5084 | 602.3784 | 435.3702 | [23 empty] | 137.6932 | 616.4434 | 68.4168 | 365.0652
15:47 | 8458 |  |  | 0.1299 | 32.6634 | 34.1862 | 9.9106 | 12.2219 | 19.1187 | 8.4915 | 1.4171 | 6.7855 | 1.7202 | 0.1528 |  |  |  | -15.8069 | 31.1696 | 46.3608 | 12.1353 |  | 14.3081 | 23.0384 | 0.5814 | 2.3053 | 3.0936 | 1.2626 | -3.8218 | 298.1371 | 293.8643 | 186.9784 | 221.1419 | 168.7864 | 150.2816 | 126.611 | 222.3149 | 155.5414 | 245.499 | 321.3837 | 303.3138 | 187.3229 | 191.4991 | 277.3154 | 310.2768 | 331.6516 |  |  | 196.1284 |  | 430.1184 | 119.3927 | 152.9455 | 236.1416 | 305.0076 | 280.6196 | 232.3562 | 173.5564 | 259.3749 | 323.7304 | 313.1812 | 193.1202 | 98.7019 | 121.2694 | 175.4059 | 249.786 | 220.1266 | 202.2048 | 235.757 | 361.2576 | 116.2888 | 170.7865 | 262.5286 | 332.3312 | 326.2466 | 114.259 | 159.2185 | 233.7564 | 289.0382 | 280.0076 | 81.7219 | 96.7129 | 121.0652 | 176.2836 | 248.1644 | 204.1856 |  | 185.6807 | 442.7949 |  | 88.6371 | 150.6689 | 231.8204 | 303.1275 | 297.8949 | 137.8391 | 175.0621 | 255.1679 | 317.1695 | 290.6537 | 95.1984 | 101.8482 | 125.1754 | 175.8268 | 256.16 | 314.8429 | 196.1404 | 173.6166 | 162.1692 | 139.2768 | 186.5218 | 261.7602 | 320.8274 | 306.1049 |  | 236.3897 |  |  | 129.1642 | 136.4496 | 237.3529 | 124.4188 | 253.5088 | 130.8592 | 44.0041 | 45.4117 | 44.1818 | 46.9468 | 45.1253 | 45.8319 | 39.4189 | 43.9261 | 128.6773 | 153.0541 | 145.2285 | 126.8952 | 314.8858 |  |  | 191.2672 |  | 168.0694 | 109.7608 | 151.7548 | 110.1437 | 232.3498 | 164.8882 | 334.6509 | 320.5565 | 322.0224 | 235.1123 | 258.2402 | 291.2019 | 325.3062 | 343.2224 | 196.8463 | 177.4755 | 231.4607 | 195.0335 | 214.012 | 152.6894 | 242.3795 | 140.7738 | 311.9619 | 235.0101 | 190.3386 | 336.8343 |  | 214.6439 | 97.5405 | 120.6441 | 177.5839 | 248.7039 | 223.8607 | 232.4674 | 204.1297 |  | 150.817 | 160.8808 | 255.2564 | 329.3088 | 325.5629 | 111.9759 | 158.6985 | 255.5624 | 336.3948 | 329.5475 | 89.5144 | 99.2591 | 119.7068 | 173.4074 | 255.6808 | 189.0044 | 252.2229 | 168.901 | 213.0225 | 188.363 | 113.3989 | 153.8159 | 238.6017 | 319.8839 | 317.4146 | 131.3925 | 171.5823 | 272.3278 | 344.4033 | 323.829 | 87.6448 | 102.3298 | 133.669 | 187.7655 | 275.0226 | 145.2814 | 191.7586 | 200.3938 | 220.9234 | 124.1756 | 250.662 | 165.4675 | 325.3047 | 319.0131 | 240.6154 | 242.8581 |  |  | 130.9715 | 147.796 | 136.7343 | 255.4781 | 136.1185 | 230.0101 |  | 149.0884 | 132.543 | 138.5782 | 63.7369 | 100.2538 | 109.6405 |  | 332.3271 | 397.671 | 407.7945 | 471.0456 | 630.3626 | 602.3531 | 435.6129 | [23 empty] | 137.6656 | 616.3578 | 68.3782 | 364.9991
15:47 | 8459 |  |  | 0.082 | 32.6226 | 34.2839 | 9.9148 | 12.2588 | 19.1215 | 8.5247 | 1.4155 | 6.7877 | 1.72 | 0.1539 |  |  |  | -15.7346 | 31.2305 | 46.2204 | 12.1622 |  | 14.3869 | 23.1318 | 0.5814 | 2.3045 | 3.0935 | 1.2614 | -2.9911 | 298.0992 | 293.8393 | 186.9748 | 221.1286 | 168.78 | 150.2715 | 126.6059 | 222.2975 | 155.5499 | 245.4862 | 321.3495 | 303.2644 | 187.3101 | 191.4658 | 277.2328 | 310.1934 | 331.5869 |  |  | 196.0926 |  | 430.0374 | 119.3729 | 152.9449 | 236.1263 | 304.9581 | 280.5688 | 232.3386 | 173.554 | 259.3546 | 323.6923 | 313.1306 | 193.1085 | 98.6869 | 121.2802 | 175.406 | 249.7504 | 220.0877 | 202.1987 | 235.7215 | 361.1912 | 116.2874 | 170.7905 | 262.5134 | 332.2832 | 326.1995 | 114.258 | 159.2099 | 233.7337 | 288.9859 | 279.9622 | 81.7145 | 96.7039 | 121.0585 | 176.2732 | 248.138 | 204.1446 |  | 185.6549 | 442.7049 |  | 88.6542 | 150.6728 | 231.8144 | 303.0912 | 297.8567 | 137.8335 | 175.0658 | 255.1527 | 317.1236 | 290.6107 | 95.1984 | 101.8652 | 125.1923 | 175.8257 | 256.1521 | 314.8163 | 196.1112 | 173.5926 | 162.1487 | 139.2888 | 186.5323 | 261.758 | 320.7952 | 306.0637 |  | 236.3601 |  |  | 129.1341 | 136.415 | 237.2938 | 124.3453 | 253.479 | 130.8544 | 43.9111 | 45.2976 | 44.328 | 46.5049 | 45.1764 | 45.9889 | 40.6253 | 44.2362 | 128.6516 | 153.0251 | 145.2052 | 126.8797 | 314.8404 |  |  | 191.2487 |  | 168.062 | 109.7643 | 151.7469 | 110.1408 | 232.3458 | 164.8877 | 334.6002 | 320.506 | 321.9785 | 235.0897 | 258.2483 | 291.2081 | 325.2958 | 343.1767 | 196.8383 | 177.4452 | 231.4405 | 194.9986 | 214.0036 | 152.6865 | 242.3758 | 140.7719 | 311.9018 | 234.9897 | 190.3371 | 336.7842 |  | 214.6366 | 97.5396 | 120.6469 | 177.5766 | 248.6825 | 223.8221 | 232.4213 | 204.0916 |  | 150.8176 | 160.9053 | 255.2637 | 329.2849 | 325.5262 | 111.9772 | 158.7089 | 255.5536 | 336.3647 | 329.5008 | 89.5116 | 99.2635 | 119.6977 | 173.4109 | 255.6617 | 188.9747 | 252.1885 | 168.874 | 213.0218 | 188.3374 | 113.4145 | 153.8357 | 238.6032 | 319.8488 | 317.3687 | 131.3994 | 171.5928 | 272.3177 | 344.3678 | 323.7804 | 87.6473 | 102.3317 | 133.667 | 187.7605 | 275.01 | 145.2399 | 191.7196 | 200.3592 | 220.879 | 124.1723 | 250.6589 | 165.4735 | 325.2549 | 318.9567 | 240.5682 | 242.8351 |  |  | 130.9347 | 147.7554 | 136.7071 | 255.4268 | 136.0888 | 229.9841 |  | 149.0552 | 132.5147 | 138.5549 | 63.7314 | 100.2117 | 109.6439 |  | 332.2711 | 397.724 | 407.7355 | 471.1702 | 630.6739 | 602.1037 | 435.4885 | [23 empty] | 137.6339 | 616.3888 | 68.4617 | 364.9975
15:47 | 8460 |  |  | 0.135 | 32.711 | 34.1975 | 9.9148 | 12.2143 | 19.2705 | 8.5881 | 1.416 | 6.7877 | 1.7173 | 0.1544 |  |  |  | -15.5502 | 31.2438 | 46.2324 | 12.1981 |  | 14.3481 | 23.0765 | 0.5807 | 2.3051 | 3.0939 | 1.2632 | -3.1393 | 298.0635 | 293.8138 | 186.9663 | 221.1172 | 168.7767 | 150.2643 | 126.6015 | 222.3023 | 155.5631 | 245.4763 | 321.322 | 303.2191 | 187.2983 | 191.4616 | 277.2021 | 310.1451 | 331.5576 |  |  | 196.0639 |  | 429.9643 | 119.37 | 152.957 | 236.1153 | 304.9159 | 280.5224 | 232.3253 | 173.5696 | 259.3499 | 323.6563 | 313.0951 | 193.1074 | 98.686 | 121.2899 | 175.4108 | 249.723 | 220.0525 | 202.2136 | 235.689 | 361.1326 | 116.2915 | 170.8025 | 262.5041 | 332.2427 | 326.1479 | 114.2553 | 159.2049 | 233.7073 | 288.9388 | 279.907 | 81.7007 | 96.6895 | 121.0485 | 176.2676 | 248.1115 | 204.0918 |  | 185.6258 | 442.6115 |  | 88.6616 | 150.6743 | 231.8023 | 303.0498 | 297.8143 | 137.8338 | 175.0606 | 255.1269 | 317.0806 | 290.5597 | 95.1887 | 101.8799 | 125.2015 | 175.824 | 256.1362 | 314.7677 | 196.0764 | 173.564 | 162.1273 | 139.3009 | 186.5409 | 261.746 | 320.7593 | 306.0227 |  | 236.3225 |  |  | 129.1049 | 136.3847 | 237.2778 | 124.3293 | 253.4342 | 130.8342 | 43.649 | 45.3299 | 44.2774 | 46.0896 | 45.173 | 46.26 | 41.4508 | 44.2254 | 128.6236 | 152.9953 | 145.1757 | 126.8561 | 314.8061 |  |  | 191.2339 |  | 168.0501 | 109.7566 | 151.7379 | 110.136 | 232.341 | 164.8904 | 334.5548 | 320.4528 | 321.9335 | 235.06 | 258.2566 | 291.2045 | 325.2834 | 343.1249 | 196.8197 | 177.4136 | 231.3907 | 194.9621 | 213.9985 | 152.6885 | 242.3637 | 140.7754 | 311.8429 | 234.9709 | 190.3424 | 336.7349 |  | 214.6237 | 97.5361 | 120.6414 | 177.5784 | 248.6623 | 223.774 | 232.3693 | 204.0509 |  | 150.8123 | 160.9019 | 255.2427 | 329.2378 | 325.495 | 111.9764 | 158.7159 | 255.5418 | 336.3188 | 329.4464 | 89.51 | 99.2658 | 119.6948 | 173.4129 | 255.6363 | 188.9415 | 252.1483 | 168.8505 | 213.0422 | 188.3193 | 113.4363 | 153.8431 | 238.5995 | 319.8118 | 317.3331 | 131.4103 | 171.6112 | 272.3186 | 344.3365 | 323.7405 | 87.6531 | 102.3517 | 133.67 | 187.7609 | 275.0031 | 145.2028 | 191.6905 | 200.3265 | 220.8445 | 124.1569 | 250.6592 | 165.4802 | 325.2118 | 318.9016 | 240.5496 | 242.8075 |  |  | 130.9035 | 147.7123 | 136.6746 | 255.377 | 136.0587 | 229.9234 |  | 149.0195 | 132.4848 | 138.5294 | 63.737 | 100.1758 | 109.6654 |  | 332.2101 | 397.6505 | 407.6677 | 471.5575 | 631.3368 | 602.8756 | 435.7128 | [23 empty] | 137.6017 | 617.1062 | 68.574 | 364.9303
15:47 | 8461 |  |  | 0.2062 | 32.8056 | 34.1681 | 9.9343 | 12.2536 | 19.2721 | 8.5728 | 1.4167 | 6.789 | 1.7115 | 0.1532 |  |  |  | -15.599 | 31.3 | 46.2498 | 12.1993 |  | 14.3606 | 23.1176 | 0.5792 | 2.3023 | 3.0949 | 1.2618 | -1.9993 | 298.024 | 293.7767 | 186.9468 | 221.093 | 168.762 | 150.2482 | 126.5914 | 222.2905 | 155.5704 | 245.4719 | 321.2815 | 303.17 | 187.2777 | 191.4106 | 277.2105 | 310.125 | 331.5339 |  |  | 196.04 |  | 429.8848 | 119.3618 | 152.9688 | 236.108 | 304.8739 | 280.478 | 232.3109 | 173.5765 | 259.3308 | 323.6066 | 313.0485 | 193.0977 | 98.6849 | 121.2948 | 175.4107 | 249.6925 | 220.0089 | 202.2226 | 235.6472 | 361.0704 | 116.295 | 170.8012 | 262.4878 | 332.198 | 326.1139 | 114.2633 | 159.209 | 233.6948 | 288.8982 | 279.8674 | 81.7074 | 96.6906 | 121.0578 | 176.275 | 248.0916 | 204.0317 |  | 185.6133 | 442.5374 |  | 88.6829 | 150.6745 | 231.7882 | 303.0055 | 297.7693 | 137.8335 | 175.0657 | 255.103 | 317.0421 | 290.5075 | 95.1809 | 101.8848 | 125.2056 | 175.8294 | 256.118 | 314.7304 | 196.0407 | 173.5373 | 162.1008 | 139.3133 | 186.5511 | 261.7413 | 320.7283 | 305.9813 |  | 236.2857 |  |  | 129.0785 | 136.3597 | 237.2601 | 124.3135 | 253.3948 | 130.8229 | 43.5841 | 45.3739 | 44.1447 | 45.8945 | 44.7647 | 46.4526 | 41.6724 | 44.1935 | 128.5902 | 152.968 | 145.1401 | 126.8229 | 314.7734 |  |  | 191.2183 |  | 168.0352 | 109.7516 | 151.7304 | 110.1315 | 232.3421 | 164.9059 | 334.5071 | 320.4036 | 321.886 | 234.9922 | 258.2562 | 291.207 | 325.2703 | 343.0847 | 196.8075 | 177.37 | 231.3412 | 194.9258 | 213.9915 | 152.6873 | 242.3472 | 140.7628 | 311.7851 | 234.9507 | 190.3438 | 336.6932 |  | 214.6048 | 97.5307 | 120.6456 | 177.5738 | 248.632 | 223.7321 | 232.3299 | 204.0105 |  | 150.808 | 160.8975 | 255.2133 | 329.1894 | 325.443 | 111.9795 | 158.7192 | 255.5334 | 336.2716 | 329.4021 | 89.5018 | 99.2598 | 119.6967 | 173.421 | 255.6148 | 188.9189 | 252.1234 | 168.8385 | 213.0667 | 188.3022 | 113.4448 | 153.8426 | 238.5901 | 319.765 | 317.292 | 131.4223 | 171.6261 | 272.3109 | 344.2979 | 323.7028 | 87.6559 | 102.36 | 133.6709 | 187.7629 | 274.983 | 145.1659 | 191.6612 | 200.2901 | 220.8063 | 124.1612 | 250.6513 | 165.4881 | 325.1734 | 318.8579 | 240.5228 | 242.7434 |  |  | 130.8704 | 147.6784 | 136.6424 | 255.3303 | 136.0326 | 229.8359 |  | 148.9857 | 132.476 | 138.4949 | 63.7318 | 100.1587 | 109.6728 |  | 332.1374 | 397.5182 | 407.605 | 470.7963 | 630.3003 | 602.1037 | 435.4885 | [23 empty] | 137.5733 | 616.202 | 68.6523 | 364.8278
15:47 | 8462 |  |  | 0.1388 | 32.7888 | 34.1579 | 9.912 | 12.3041 | 19.2472 | 8.6024 | 1.417 | 6.7918 | 1.7136 | 0.1517 |  |  |  | -15.4512 | 31.3517 | 46.3386 | 12.1678 |  | 14.4064 | 23.0954 | 0.5799 | 2.3046 | 3.0976 | 1.2626 | -2.3866 | 297.9854 | 293.731 | 186.9263 | 221.0694 | 168.7445 | 150.2306 | 126.5782 | 222.2728 | 155.5814 | 245.4632 | 321.2356 | 303.1182 | 187.2548 | 191.4 | 277.1917 | 310.0992 | 331.5061 |  |  | 196.0129 |  | 429.8041 | 119.3518 | 152.9707 | 236.0953 | 304.83 | 280.437 | 232.2998 | 173.5808 | 259.3138 | 323.5582 | 312.9938 | 193.0851 | 98.682 | 121.2983 | 175.4022 | 249.6513 | 219.9564 | 202.2115 | 235.6022 | 361.7069 | 116.2869 | 170.7932 | 262.4682 | 332.1448 | 326.0689 | 114.2661 | 159.2078 | 233.6788 | 288.8531 | 279.8255 | 81.7002 | 96.6865 | 121.0602 | 176.2804 | 248.0734 | 203.9746 |  | 185.5952 | 442.465 |  | 88.6953 | 150.678 | 231.7814 | 302.9705 | 297.7237 | 137.8394 | 175.0646 | 255.0867 | 317.0055 | 290.461 | 95.1714 | 101.8944 | 125.2154 | 175.8387 | 256.1082 | 314.6907 | 196.0007 | 173.5094 | 162.0718 | 139.3168 | 186.561 | 261.731 | 320.6999 | 305.9312 |  | 236.2564 |  |  | 129.0521 | 136.3301 | 237.2172 | 124.2731 | 253.3714 | 130.8229 | 43.769 | 45.5636 | 43.881 | 45.7693 | 43.4521 | 46.1292 | 41.8996 | 43.6831 | 128.5534 | 152.9382 | 145.1068 | 126.7895 | 314.725 |  |  | 191.1978 |  | 168.0143 | 109.7464 | 151.7154 | 110.1267 | 232.3318 | 164.914 | 334.4582 | 320.3403 | 321.8379 | 234.9287 | 258.2569 | 291.2198 | 325.2517 | 343.0448 | 196.7715 | 177.3316 | 231.3194 | 194.8925 | 213.9799 | 152.691 | 242.3371 | 140.759 | 311.7266 | 234.9363 | 190.3434 | 336.6518 |  | 214.5941 | 97.5295 | 120.6604 | 177.5666 | 248.6012 | 223.6959 | 232.2865 | 203.976 |  | 150.8066 | 160.9027 | 255.2122 | 329.1619 | 325.3897 | 111.9807 | 158.7301 | 255.5277 | 336.2347 | 329.3675 | 89.496 | 99.2561 | 119.6992 | 173.4291 | 255.5902 | 188.8951 | 252.0924 | 168.8238 | 213.0744 | 188.2716 | 113.4557 | 153.8407 | 238.5933 | 319.7221 | 317.2503 | 131.4241 | 171.6265 | 272.2983 | 344.2563 | 323.6547 | 87.6567 | 102.3571 | 133.6712 | 187.7662 | 274.9564 | 145.1167 | 191.6216 | 200.2557 | 220.7647 | 124.1632 | 250.6292 | 165.491 | 325.1385 | 318.8182 | 240.4827 | 242.6665 |  |  | 130.8372 | 147.6417 | 136.6116 | 255.2932 | 136.0069 | 229.7589 |  | 148.9588 | 132.457 | 138.472 | 63.7355 | 100.1793 | 109.6806 |  | 332.0654 | 397.4317 | 407.5389 | 471.18 | 630.6725 | 602.4641 | 435.6567 | [23 empty] | 137.5451 | 616.5683 | 68.718 | 364.7486
15:47 | 8463 |  |  | 0.2319 | 32.813 | 34.0922 | 9.9748 | 12.3479 | 19.2363 | 8.6071 | 1.4177 | 6.7901 | 1.7122 | 0.1525 |  |  |  | -15.6456 | 31.3337 | 46.2433 | 12.0892 |  | 14.4112 | 23.1291 | 0.579 | 2.3066 | 3.0985 | 1.2613 | -0.2724 | 297.9559 | 293.7006 | 186.9204 | 221.0587 | 168.7398 | 150.2292 | 126.583 | 222.2831 | 155.6016 | 245.4577 | 321.209 | 303.0811 | 187.243 | 191.4607 | 277.2015 | 310.0901 | 331.4991 |  |  | 195.9931 |  | 429.7285 | 119.3568 | 152.973 | 236.0875 | 304.7864 | 280.3931 | 232.2862 | 173.5962 | 259.3013 | 323.5164 | 312.9465 | 193.0802 | 98.6763 | 121.3 | 175.3982 | 249.6158 | 219.907 | 202.2021 | 235.5629 | 362.3462 | 116.2851 | 170.8036 | 262.4575 | 332.0989 | 326.0243 | 114.2682 | 159.2149 | 233.6609 | 288.8169 | 279.7843 | 81.6988 | 96.6899 | 121.0669 | 176.2897 | 248.0569 | 203.9454 |  | 185.574 | 442.3933 |  | 88.706 | 150.6857 | 231.7725 | 302.9356 | 297.6834 | 137.8421 | 175.0628 | 255.0719 | 316.9556 | 290.4175 | 95.1558 | 101.9041 | 125.2253 | 175.8369 | 256.0889 | 314.651 | 195.9554 | 173.4861 | 162.0483 | 139.3207 | 186.5653 | 261.7171 | 320.6628 | 305.8862 |  | 236.2261 |  |  | 129.0214 | 136.3006 | 237.2161 | 124.2966 | 253.3407 | 130.7934 | 44.2153 | 45.6452 | 43.4448 | 45.7236 | 42.1488 | 45.2178 | 42.295 | 43.2273 | 128.513 | 152.9066 | 145.0792 | 126.7651 | 314.6893 |  |  | 191.1917 |  | 168.0017 | 109.741 | 151.7076 | 110.1275 | 232.3144 | 164.9204 | 334.4158 | 320.2851 | 321.7882 | 234.9182 | 258.2595 | 291.2367 | 325.24 | 343.009 | 196.7348 | 177.3046 | 231.2931 | 194.8611 | 213.9582 | 152.7047 | 242.3287 | 140.7527 | 311.6724 | 234.9278 | 190.3485 | 336.6148 |  | 214.5847 | 97.5298 | 120.6678 | 177.5724 | 248.5823 | 223.6504 | 232.241 | 203.9407 |  | 150.8179 | 160.9129 | 255.2098 | 329.1301 | 325.3487 | 111.9793 | 158.7348 | 255.5145 | 336.1865 | 329.317 | 89.4947 | 99.256 | 119.6978 | 173.4262 | 255.5549 | 188.843 | 252.0522 | 168.7976 | 213.0458 | 188.2404 | 113.465 | 153.8447 | 238.593 | 319.6869 | 317.2045 | 131.4161 | 171.6244 | 272.2838 | 344.2146 | 323.6122 | 87.6472 | 102.3566 | 133.6777 | 187.7761 | 274.9248 | 145.0718 | 191.5854 | 200.2243 | 220.7241 | 124.1608 | 250.6214 | 165.5048 | 325.0998 | 318.7642 | 240.4521 | 242.6142 |  |  | 130.8135 | 147.5999 | 136.5795 | 255.2678 | 135.9882 | 229.708 |  | 148.9285 | 132.4292 | 138.4452 | 63.745 | 100.2063 | 109.6886 |  | 332.0127 | 397.3362 | 407.4893 | 471.0291 | 630.5833 | 602.3816 | 435.5217 | [23 empty] | 137.5147 | 616.4825 | 68.6592 | 364.6744
15:47 | 8464 |  |  | 0.2698 | 32.8646 | 34.1644 | 10.028 | 12.3381 | 19.1924 | 8.632 | 1.4205 | 6.7912 | 1.7077 | 0.1528 |  |  |  | -15.6339 | 31.3591 | 46.4178 | 12.223 |  | 14.3746 | 23.1242 | 0.5793 | 2.305 | 3.0957 | 1.2611 | -1.5322 | 297.9215 | 293.6741 | 186.9158 | 221.0415 | 168.7339 | 150.2215 | 126.5811 | 222.2809 | 155.5983 | 245.4495 | 321.1617 | 303.0399 | 187.2282 | 191.452 | 277.2263 | 310.0906 | 331.4903 |  |  | 195.9685 |  | 429.6534 | 119.3518 | 152.9765 | 236.0792 | 304.7382 | 280.3457 | 232.2683 | 173.6029 | 259.2828 | 323.4732 | 312.8958 | 193.073 | 98.6729 | 121.3067 | 175.3946 | 249.5806 | 219.8655 | 202.1974 | 235.5258 | 362.2942 | 116.2889 | 170.8154 | 262.4438 | 332.0553 | 325.9809 | 114.2744 | 159.2108 | 233.6454 | 288.7765 | 279.743 | 81.7001 | 96.6905 | 121.074 | 176.2951 | 248.0352 | 203.9334 |  | 185.5531 | 442.3153 |  | 88.7318 | 150.6907 | 231.7654 | 302.895 | 297.6387 | 137.8566 | 175.0787 | 255.0602 | 316.9096 | 290.3682 | 95.1534 | 101.9119 | 125.2356 | 175.8376 | 256.0696 | 314.6184 | 195.919 | 173.4654 | 162.0269 | 139.3338 | 186.5705 | 261.7161 | 320.6283 | 305.8542 |  | 236.1854 |  |  | 128.9913 | 136.2689 | 237.2366 | 124.3335 | 253.3008 | 130.7532 | 44.475 | 45.5995 | 43.1466 | 45.6228 | 41.4144 | 44.8903 | 42.5764 | 43.3743 | 128.4729 | 152.8786 | 145.0434 | 126.74 | 314.6607 |  |  | 191.1785 |  | 168 | 109.7415 | 151.7074 | 110.122 | 232.3079 | 164.9274 | 334.3652 | 320.2406 | 321.7475 | 234.9122 | 258.2642 | 291.2475 | 325.2335 | 342.9719 | 196.6963 | 177.2848 | 231.2884 | 194.8312 | 213.9446 | 152.7152 | 242.3239 | 140.7328 | 311.6216 | 234.9147 | 190.365 | 336.5699 |  | 214.5735 | 97.5302 | 120.6752 | 177.5771 | 248.5666 | 223.597 | 232.2033 | 203.8997 |  | 150.8233 | 160.9282 | 255.2127 | 329.0885 | 325.3077 | 111.9913 | 158.7418 | 255.51 | 336.1474 | 329.2674 | 89.497 | 99.2513 | 119.689 | 173.4325 | 255.5355 | 188.8146 | 252.0196 | 168.7793 | 213.0081 | 188.2194 | 113.4635 | 153.8736 | 238.5774 | 319.6553 | 317.1537 | 131.4135 | 171.6426 | 272.2731 | 344.1742 | 323.5657 | 87.6359 | 102.3544 | 133.6978 | 187.7902 | 274.889 | 145.0364 | 191.56 | 200.1931 | 220.6875 | 124.1678 | 250.6216 | 165.5138 | 325.0583 | 318.7197 | 240.423 | 242.5939 |  |  | 130.7947 | 147.5692 | 136.5482 | 255.2467 | 135.9724 | 229.6605 |  | 148.8888 | 132.4015 | 138.4014 | 63.7338 | 100.2037 | 109.6865 |  | 331.9548 | 397.2558 | 407.4124 | 471.0291 | 630.6456 | 602.0698 | 435.5839 | [23 empty] | 137.483 | 616.3577 | 68.8062 | 364.6053
15:47 | 8465 |  |  | 0.2816 | 32.722 | 34.2459 | 10.0193 | 12.3243 | 19.2211 | 8.6673 | 1.4209 | 6.7889 | 1.7062 | 0.1514 |  |  |  | -15.6028 | 31.2959 | 46.4314 | 12.2065 |  | 14.3201 | 23.0841 | 0.5803 | 2.3039 | 3.1005 | 1.262 | -2.5145 | 297.8852 | 293.6432 | 186.8944 | 221.0212 | 168.7229 | 150.2082 | 126.5698 | 222.2821 | 155.5995 | 245.4499 | 321.1164 | 302.9957 | 187.2091 | 191.4195 | 277.2153 | 310.0623 | 331.4633 |  |  | 195.9291 |  | 429.5707 | 119.3497 | 152.979 | 236.0604 | 304.6932 | 280.3025 | 232.2452 | 173.5998 | 259.2666 | 323.4323 | 312.8536 | 193.0695 | 98.6741 | 121.3207 | 175.3926 | 249.5423 | 219.8313 | 202.1973 | 235.4889 | 362.2476 | 116.2946 | 170.828 | 262.4282 | 332.0213 | 325.9348 | 114.2721 | 159.2031 | 233.6273 | 288.7276 | 279.6955 | 81.6969 | 96.6862 | 121.0832 | 176.2949 | 248.015 | 203.8994 |  | 185.5261 | 442.2319 |  | 88.7497 | 150.6939 | 231.7523 | 302.859 | 297.5879 | 137.8626 | 175.094 | 255.0506 | 316.8707 | 290.3156 | 95.1623 | 101.9157 | 125.2458 | 175.8446 | 256.0532 | 314.5816 | 195.8809 | 173.4481 | 162.0048 | 139.3387 | 186.5737 | 261.7117 | 320.594 | 305.8129 |  | 236.1231 |  |  | 128.9642 | 136.2405 | 237.2222 | 124.2982 | 253.2735 | 130.7335 | 44.7546 | 45.6929 | 42.9001 | 45.449 | 40.9362 | 45.2617 | 43.0174 | 43.5401 | 128.4293 | 152.8517 | 145.0087 | 126.7027 | 314.6213 |  |  | 191.1575 |  | 167.9906 | 109.7431 | 151.6994 | 110.1138 | 232.298 | 164.9304 | 334.3135 | 320.1937 | 321.702 | 234.8745 | 258.2644 | 291.2495 | 325.2197 | 342.9251 | 196.6306 | 177.253 | 231.2787 | 194.7925 | 213.9283 | 152.715 | 242.3137 | 140.7225 | 311.5529 | 234.8917 | 190.3688 | 336.518 |  | 214.5696 | 97.5256 | 120.6826 | 177.5774 | 248.5385 | 223.5558 | 232.1652 | 203.8599 |  | 150.8134 | 160.9424 | 255.2109 | 329.0537 | 325.259 | 111.9987 | 158.7545 | 255.5081 | 336.1033 | 329.2312 | 89.4981 | 99.2412 | 119.6822 | 173.4427 | 255.5096 | 188.7994 | 251.977 | 168.7587 | 212.9384 | 188.1876 | 113.4715 | 153.8977 | 238.5739 | 319.6234 | 317.1093 | 131.4192 | 171.6645 | 272.2643 | 344.1377 | 323.5157 | 87.6426 | 102.3489 | 133.6915 | 187.7759 | 274.873 | 144.999 | 191.5345 | 200.1593 | 220.6504 | 124.1691 | 250.6118 | 165.5073 | 325.0258 | 318.681 | 240.4081 | 242.5616 |  |  | 130.7737 | 147.5365 | 136.5213 | 255.2201 | 135.9684 | 229.6058 |  | 148.861 | 132.3697 | 138.3713 | 63.7314 | 100.185 | 109.6848 |  | 331.8729 | 397.1766 | 407.3589 | 471.0947 | 630.6866 | 602.2939 | 435.5155 | [23 empty] | 137.4548 | 616.4903 | 68.765 | 364.5247
15:47 | 8466 |  |  | 0.2882 | 32.8791 | 34.3547 | 10.0771 | 12.3771 | 19.2855 | 8.7682 | 1.4194 | 6.7884 | 1.7037 | 0.1511 |  |  |  | -15.6045 | 31.3276 | 46.4017 | 12.2541 |  | 14.37 | 23.095 | 0.5815 | 2.3051 | 3.0996 | 1.2616 | -1.2348 | 297.852 | 293.6117 | 186.8758 | 221.0066 | 168.719 | 150.1964 | 126.5665 | 222.2981 | 155.6096 | 245.4428 | 321.0836 | 302.9496 | 187.1936 | 191.4397 | 277.1953 | 310.04 | 331.4241 |  |  | 195.8947 |  | 429.4928 | 119.3591 | 152.9834 | 236.0543 | 304.6508 | 280.2589 | 232.234 | 173.5956 | 259.2583 | 323.3985 | 312.8053 | 193.0725 | 98.6752 | 121.3373 | 175.4002 | 249.5124 | 219.7982 | 202.1929 | 235.4515 | 362.1946 | 116.312 | 170.8371 | 262.4197 | 331.9934 | 325.892 | 114.2778 | 159.2075 | 233.6043 | 288.6867 | 279.65 | 81.7048 | 96.6876 | 121.0924 | 176.3012 | 247.9972 | 203.8896 |  | 185.5053 | 442.1584 |  | 88.7557 | 150.6982 | 231.7362 | 302.8217 | 297.5474 | 137.8438 | 175.0924 | 255.031 | 316.8257 | 290.2572 | 95.1648 | 101.9214 | 125.2559 | 175.849 | 256.0428 | 314.5367 | 195.8348 | 173.4228 | 161.9754 | 139.3384 | 186.5731 | 261.7094 | 320.5594 | 305.7613 |  | 236.0394 |  |  | 128.9268 | 136.2072 | 237.1743 | 124.2686 | 253.2264 | 130.6803 | 45.2148 | 45.8065 | 42.7585 | 45.6075 | 40.81 | 45.5407 | 43.5802 | 43.724 | 128.4027 | 152.826 | 144.984 | 126.6757 | 314.581 |  |  | 191.1408 |  | 167.9749 | 109.7358 | 151.6796 | 110.1063 | 232.272 | 164.9402 | 334.2681 | 320.1442 | 321.6453 | 234.8328 | 258.2728 | 291.2541 | 325.2067 | 342.8842 | 196.553 | 177.2277 | 231.2585 | 194.7583 | 213.9041 | 152.7161 | 242.302 | 140.7085 | 311.4896 | 234.8803 | 190.3696 | 336.4745 |  | 214.5579 | 97.5217 | 120.6833 | 177.5769 | 248.5047 | 223.5137 | 232.1177 | 203.824 |  | 150.807 | 160.9528 | 255.1893 | 329.0186 | 325.2025 | 112.0024 | 158.7578 | 255.4942 | 336.0456 | 329.1885 | 89.4929 | 99.2402 | 119.6814 | 173.4461 | 255.4788 | 188.7673 | 251.9411 | 168.7336 | 212.8572 | 188.1544 | 113.4829 | 153.9061 | 238.5747 | 319.5881 | 317.0728 | 131.4309 | 171.6704 | 272.2522 | 344.0975 | 323.4748 | 87.643 | 102.3508 | 133.6874 | 187.7709 | 274.8594 | 144.958 | 191.5001 | 200.126 | 220.6136 | 124.1647 | 250.6089 | 165.5192 | 324.9829 | 318.6249 | 240.3686 | 242.4973 |  |  | 130.7366 | 147.4867 | 136.481 | 255.1659 | 135.9331 | 229.5454 |  | 148.8281 | 132.3474 | 138.3542 | 63.7264 | 100.1937 | 109.6935 |  | 331.7957 | 397.0973 | 407.2871 | 471.003 | 630.3074 | 602.1745 | 435.2002 | [23 empty] | 137.421 | 616.241 | 68.9621 | 364.4465
15:47 | 8467 |  |  | 0.2832 | 32.911 | 34.2827 | 10.074 | 12.3613 | 19.3331 | 8.7268 | 1.4195 | 6.7918 | 1.7014 | 0.1514 |  |  |  | -15.6365 | 31.3774 | 46.3283 | 12.2171 |  | 14.3821 | 23.1674 | 0.5801 | 2.3045 | 3.0972 | 1.2619 | -1.9281 | 297.8222 | 293.5824 | 186.8675 | 220.9899 | 168.7143 | 150.1873 | 126.5667 | 222.2807 | 155.6077 | 245.4193 | 321.0312 | 302.9007 | 187.1755 | 191.4239 | 277.1716 | 310.0325 | 331.3802 |  |  | 195.8793 |  | 429.4219 | 119.3564 | 152.994 | 236.0566 | 304.6091 | 280.2174 | 232.2275 | 173.6006 | 259.249 | 323.3523 | 312.76 | 193.062 | 98.6856 | 121.3425 | 175.4037 | 249.4871 | 219.7627 | 202.1919 | 235.4303 | 362.1428 | 116.3164 | 170.8267 | 262.4035 | 331.9528 | 325.8466 | 114.2831 | 159.2043 | 233.5814 | 288.64 | 279.5957 | 81.7135 | 96.6829 | 121.0854 | 176.2957 | 247.9606 | 203.9031 |  | 185.4738 | 442.0834 |  | 88.7653 | 150.7054 | 231.7342 | 302.7888 | 297.5117 | 137.8357 | 175.0886 | 255.0173 | 316.7824 | 290.2084 | 95.1748 | 101.9346 | 125.2718 | 175.8562 | 256.032 | 314.4971 | 195.787 | 173.3877 | 161.945 | 139.34 | 186.5797 | 261.7008 | 320.5205 | 305.7101 |  | 235.9798 |  |  | 128.9049 | 136.1766 | 237.1387 | 124.2381 | 253.1942 | 130.6272 | 45.4927 | 45.7728 | 43.0301 | 45.8073 | 40.7074 | 45.4697 | 43.8636 | 43.8004 | 128.3713 | 152.7987 | 144.9604 | 126.6468 | 314.5362 |  |  | 191.1224 |  | 167.9623 | 109.7284 | 151.6647 | 110.1076 | 232.2613 | 164.9487 | 334.2189 | 320.0955 | 321.5911 | 234.8368 | 258.2832 | 291.2697 | 325.2033 | 342.8428 | 196.5021 | 177.2075 | 231.245 | 194.7318 | 213.8925 | 152.7216 | 242.2899 | 140.7027 | 311.4424 | 234.8741 | 190.3788 | 336.4299 |  | 214.5479 | 97.5161 | 120.683 | 177.5721 | 248.4748 | 223.4675 | 232.0699 | 203.7904 |  | 150.8036 | 160.9641 | 255.1784 | 328.9705 | 325.1516 | 112.0007 | 158.7599 | 255.4777 | 335.9966 | 329.1313 | 89.4871 | 99.2438 | 119.6817 | 173.4459 | 255.4539 | 188.7245 | 251.9087 | 168.7059 | 212.7784 | 188.1174 | 113.4859 | 153.9194 | 238.5723 | 319.5599 | 317.0357 | 131.4372 | 171.6833 | 272.2438 | 344.0535 | 323.4292 | 87.6394 | 102.3643 | 133.7062 | 187.7843 | 274.8381 | 144.9257 | 191.4712 | 200.0959 | 220.5815 | 124.1739 | 250.6004 | 165.528 | 324.9448 | 318.5801 | 240.3194 | 242.458 |  |  | 130.7029 | 147.4366 | 136.4411 | 255.1169 | 135.8834 | 229.503 |  | 148.7914 | 132.3208 | 138.3269 | 63.7193 | 100.2278 | 109.697 |  | 331.7394 | 397.0378 | 407.2239 | 470.9833 | 630.6117 | 602.3531 | 435.4885 | [23 empty] | 137.3877 | 616.4824 | 68.9424 | 364.3886
15:47 | 8468 |  |  | 0.3539 | 32.7966 | 34.2573 | 10.0378 | 12.3108 | 19.1729 | 8.7051 | 1.418 | 6.787 | 1.7022 | 0.1524 |  |  |  | -15.6554 | 31.3415 | 46.2974 | 12.1782 |  | 14.4662 | 23.162 | 0.5802 | 2.3046 | 3.0989 | 1.2616 | -1.209 | 297.7949 | 293.5531 | 186.8583 | 220.9731 | 168.7033 | 150.177 | 126.5617 | 222.2788 | 155.6064 | 245.4122 | 320.9867 | 302.8627 | 187.1607 | 191.4135 | 277.113 | 309.9858 | 331.3224 |  |  | 195.8556 |  | 429.3471 | 119.3583 | 152.9995 | 236.0365 | 304.5632 | 280.1786 | 232.2184 | 173.6096 | 259.2298 | 323.3122 | 312.7239 | 193.0619 | 98.6908 | 121.3549 | 175.4163 | 249.458 | 219.7269 | 202.1941 | 235.4136 | 362.0925 | 116.313 | 170.8254 | 262.3881 | 331.9085 | 325.8032 | 114.2825 | 159.2052 | 233.5699 | 288.5953 | 279.5496 | 81.7139 | 96.6813 | 121.0946 | 176.2967 | 247.943 | 203.9344 |  | 185.4484 | 442.0119 |  | 88.7779 | 150.7037 | 231.7225 | 302.7501 | 297.4641 | 137.8324 | 175.0838 | 255.0043 | 316.7337 | 290.1662 | 95.1854 | 101.9472 | 125.2902 | 175.8673 | 256.0139 | 314.4522 | 195.7452 | 173.3646 | 161.929 | 139.3484 | 186.5902 | 261.6815 | 320.4757 | 305.6706 |  | 235.9529 |  |  | 128.8877 | 136.1517 | 237.1058 | 124.203 | 253.1859 | 130.6137 | 45.6505 | 45.723 | 43.4705 | 45.8555 | 40.9925 | 45.0378 | 43.1028 | 43.8661 | 128.3493 | 152.7749 | 144.9364 | 126.6142 | 314.4982 |  |  | 191.1077 |  | 167.9545 | 109.7293 | 151.6587 | 110.1071 | 232.2604 | 164.9556 | 334.1754 | 320.044 | 321.5547 | 234.8568 | 258.283 | 291.2815 | 325.1969 | 342.792 | 196.4871 | 177.1758 | 231.2039 | 194.7056 | 213.8851 | 152.7277 | 242.2848 | 140.701 | 311.3879 | 234.8579 | 190.377 | 336.3895 |  | 214.5714 | 97.5147 | 120.6903 | 177.569 | 248.4604 | 223.4327 | 232.0349 | 203.7566 |  | 150.8159 | 160.9665 | 255.1766 | 328.9325 | 325.1039 | 111.9999 | 158.7674 | 255.4698 | 335.9576 | 329.078 | 89.4907 | 99.2452 | 119.6737 | 173.4479 | 255.4274 | 188.6827 | 251.8719 | 168.6774 | 212.7103 | 188.0774 | 113.4868 | 153.9238 | 238.5697 | 319.527 | 316.9849 | 131.4243 | 171.6874 | 272.2247 | 344.0084 | 323.3816 | 87.6401 | 102.3658 | 133.7083 | 187.7793 | 274.8121 | 144.8848 | 191.4355 | 200.0552 | 220.5371 | 124.181 | 250.5837 | 165.5262 | 324.9043 | 318.5308 | 240.2642 | 242.4231 |  |  | 130.6881 | 147.4062 | 136.4178 | 255.0917 | 135.8773 | 229.4788 |  | 148.7533 | 132.2977 | 138.2967 | 63.7235 | 100.2869 | 109.6867 |  | 331.6948 | 396.9651 | 407.1673 | 470.9375 | 630.5777 | 602.1376 | 435.2686 | [23 empty] | 137.3624 | 616.3577 | 68.8273 | 364.3299
15:47 | 8469 |  |  | 0.4312 | 32.722 | 34.1999 | 10.0309 | 12.2747 | 19.2268 | 8.6239 | 1.4198 | 6.788 | 1.6982 | 0.153 |  |  |  | -15.6097 | 31.436 | 46.4734 | 12.2643 |  | 14.3499 | 23.2215 | 0.5792 | 2.3049 | 3.1003 | 1.2619 | -2.0075 | 297.7644 | 293.526 | 186.8488 | 220.9582 | 168.6962 | 150.1679 | 126.5584 | 222.2841 | 155.6154 | 245.401 | 320.9501 | 302.8229 | 187.1471 | 191.4148 | 277.0776 | 309.9334 | 331.2742 |  |  | 195.8161 |  | 429.2679 | 119.3565 | 152.9987 | 236.0114 | 304.5153 | 280.1291 | 232.2043 | 173.6075 | 259.2113 | 323.2771 | 312.6802 | 193.073 | 98.6842 | 121.3741 | 175.4346 | 249.4276 | 219.6891 | 202.2045 | 235.3787 | 362.0425 | 116.3285 | 170.8416 | 262.3835 | 331.8802 | 325.7548 | 114.2824 | 159.2043 | 233.5487 | 288.5466 | 279.5078 | 81.7049 | 96.6731 | 121.1077 | 176.3038 | 247.9286 | 203.9491 |  | 185.4194 | 441.9334 |  | 88.7886 | 150.6998 | 231.713 | 302.7044 | 297.4133 | 137.8408 | 175.0825 | 254.9885 | 316.6788 | 290.119 | 95.1853 | 101.9469 | 125.2932 | 175.8709 | 255.9964 | 314.416 | 195.7071 | 173.3399 | 161.9122 | 139.352 | 186.5985 | 261.6706 | 320.4432 | 305.6298 |  | 235.9218 |  |  | 128.8515 | 136.1251 | 237.0592 | 124.175 | 253.1828 | 130.6045 | 45.8951 | 45.7758 | 43.8777 | 45.8951 | 41.6089 | 44.8128 | 41.9638 | 44.1696 | 128.3323 | 152.7506 | 144.9052 | 126.5852 | 314.4567 |  |  | 191.0946 |  | 167.9383 | 109.7223 | 151.6478 | 110.0913 | 232.2542 | 164.9625 | 334.1236 | 319.9807 | 321.5091 | 234.8438 | 258.2902 | 291.2857 | 325.1941 | 342.7519 | 196.4828 | 177.1596 | 231.1497 | 194.6777 | 213.8887 | 152.7463 | 242.2885 | 140.7129 | 311.3353 | 234.8455 | 190.382 | 336.3454 |  | 214.5705 | 97.5151 | 120.6999 | 177.5765 | 248.4444 | 223.3975 | 231.9923 | 203.7204 |  | 150.8124 | 160.9715 | 255.178 | 328.9011 | 325.0495 | 112.0093 | 158.7767 | 255.4688 | 335.9226 | 329.0296 | 89.4882 | 99.2503 | 119.6646 | 173.4543 | 255.403 | 188.6451 | 251.8352 | 168.6476 | 212.6661 | 188.041 | 113.4933 | 153.9307 | 238.5663 | 319.4843 | 316.9382 | 131.4304 | 171.6916 | 272.2191 | 343.9706 | 323.3408 | 87.6345 | 102.3654 | 133.7018 | 187.7741 | 274.7939 | 144.8374 | 191.3947 | 200.0151 | 220.4827 | 124.1677 | 250.5787 | 165.5322 | 324.8569 | 318.4761 | 240.2011 | 242.3926 |  |  | 130.6707 | 147.3825 | 136.3958 | 255.0547 | 135.8607 | 229.4307 |  | 148.7216 | 132.2615 | 138.263 | 63.7267 | 100.2434 | 109.6805 |  | 331.6336 | 396.8761 | 407.1132 | 470.7608 | 630.3997 | 601.5994 | 435.0615 | [23 empty] | 137.334 | 615.9996 | 68.8934 | 364.2548
15:47 | 8470 |  |  | 0.3168 | 32.7229 | 34.3411 | 10.0444 | 12.2659 | 19.2032 | 8.6182 | 1.4202 | 6.7878 | 1.6947 | 0.151 |  |  |  | -15.6993 | 31.3502 | 46.3168 | 12.2179 |  | 14.3776 | 23.165 | 0.5795 | 2.3105 | 3.1022 | 1.2618 | -1.3214 | 297.7283 | 293.4894 | 186.8431 | 220.9433 | 168.6892 | 150.1556 | 126.5508 | 222.2488 | 155.6293 | 245.3832 | 320.9049 | 302.7797 | 187.1395 | 191.3756 | 277.0516 | 309.9041 | 331.239 |  |  | 195.7905 |  | 429.1861 | 119.348 | 153.0013 | 235.9994 | 304.4705 | 280.0828 | 232.1848 | 173.5969 | 259.1981 | 323.2292 | 312.6331 | 193.0663 | 98.6763 | 121.3823 | 175.433 | 249.3903 | 219.6421 | 202.2095 | 235.3405 | 361.9845 | 116.334 | 170.8486 | 262.3726 | 331.8328 | 325.7182 | 114.2812 | 159.2026 | 233.5269 | 288.505 | 279.4639 | 81.7085 | 96.6785 | 121.1107 | 176.3004 | 247.893 | 203.944 |  | 185.383 | 441.8461 |  | 88.8047 | 150.7112 | 231.7114 | 302.6704 | 297.3775 | 137.8433 | 175.0888 | 254.9834 | 316.6338 | 290.0761 | 95.2014 | 101.9507 | 125.2959 | 175.8766 | 255.9832 | 314.3932 | 195.6704 | 173.3136 | 161.8923 | 139.3497 | 186.6128 | 261.6733 | 320.4138 | 305.5883 |  | 235.8904 |  |  | 128.8208 | 136.0954 | 237.0272 | 124.1479 | 253.1885 | 130.5931 | 46.0875 | 45.8683 | 43.9656 | 45.7702 | 41.7703 | 44.8524 | 40.9903 | 44.3842 | 128.2993 | 152.7145 | 144.8681 | 126.5513 | 314.4125 |  |  | 191.0811 |  | 167.9288 | 109.7124 | 151.6349 | 110.0828 | 232.2494 | 164.9699 | 334.0731 | 319.929 | 321.4578 | 234.8083 | 258.3015 | 291.2978 | 325.187 | 342.7204 | 196.4864 | 177.1338 | 231.1221 | 194.6433 | 213.8846 | 152.7597 | 242.282 | 140.7172 | 311.2817 | 234.8315 | 190.3893 | 336.297 |  | 214.536 | 97.516 | 120.704 | 177.5773 | 248.4134 | 223.3453 | 231.9412 | 203.6828 |  | 150.8055 | 160.9844 | 255.1659 | 328.8494 | 324.9904 | 112.0086 | 158.7817 | 255.4616 | 335.8756 | 328.9861 | 89.4786 | 99.2559 | 119.657 | 173.4622 | 255.3721 | 188.599 | 251.7942 | 168.6156 | 212.6316 | 188.0001 | 113.5076 | 153.9468 | 238.5678 | 319.4502 | 316.9021 | 131.4521 | 171.7137 | 272.2258 | 343.9361 | 323.3018 | 87.6355 | 102.3785 | 133.7127 | 187.7906 | 274.7785 | 144.8038 | 191.3683 | 199.9861 | 220.4408 | 124.1591 | 250.5748 | 165.5396 | 324.8171 | 318.4343 | 240.1727 | 242.3834 |  |  | 130.6387 | 147.3414 | 136.3675 | 255.0089 | 135.8035 | 229.4089 |  | 148.6893 | 132.2403 | 138.2375 | 63.7185 | 100.2029 | 109.6981 |  | 331.5673 | 396.7983 | 407.0407 | 470.8231 | 630.2753 | 601.9731 | 435.3723 | [23 empty] | 137.3039 | 616.1242 | 68.7722 | 364.1828
15:47 | 8471 |  |  | 0.311 | 32.7208 | 34.3203 | 10.017 | 12.2674 | 19.2454 | 8.6652 | 1.4219 | 6.785 | 1.697 | 0.152 |  |  |  | -15.654 | 31.3042 | 46.3008 | 12.1911 |  | 14.3933 | 23.13 | 0.5814 | 2.3055 | 3.1037 | 1.2615 | -2.699 | 297.6912 | 293.4489 | 186.8315 | 220.926 | 168.6731 | 150.1434 | 126.5416 | 222.2114 | 155.6303 | 245.3696 | 320.8583 | 302.7308 | 187.1276 | 191.3289 | 276.9967 | 309.8507 | 331.1975 |  |  | 195.7689 |  | 429.1117 | 119.3322 | 153.0052 | 235.9911 | 304.4234 | 280.0413 | 232.1697 | 173.5861 | 259.1882 | 323.1772 | 312.6002 | 193.0552 | 98.6764 | 121.3844 | 175.4276 | 249.3522 | 219.6062 | 202.2212 | 235.3012 | 361.9252 | 116.3318 | 170.8494 | 262.3556 | 331.7793 | 325.681 | 114.2779 | 159.2048 | 233.5144 | 288.4702 | 279.4213 | 81.7138 | 96.6851 | 121.1085 | 176.2832 | 247.8532 | 203.908 |  | 185.3494 | 441.7586 |  | 88.8222 | 150.715 | 231.7008 | 302.6389 | 297.3376 | 137.8439 | 175.0997 | 254.9803 | 316.5992 | 290.0336 | 95.2223 | 101.959 | 125.3029 | 175.8889 | 255.9686 | 314.3647 | 195.6209 | 173.2855 | 161.8783 | 139.3567 | 186.6307 | 261.6722 | 320.374 | 305.5496 |  | 235.8629 |  |  | 128.7918 | 136.0601 | 236.9926 | 124.1176 | 253.1833 | 130.5726 | 46.1951 | 45.9389 | 43.7448 | 45.6103 | 41.879 | 44.9548 | 40.3216 | 44.3765 | 128.2752 | 152.6847 | 144.8366 | 126.5193 | 314.3811 |  |  | 191.0658 |  | 167.9274 | 109.714 | 151.6255 | 110.0857 | 232.2317 | 164.9837 | 334.0402 | 319.8816 | 321.4166 | 234.7667 | 258.3029 | 291.3078 | 325.1743 | 342.68 | 196.4484 | 177.1037 | 231.1056 | 194.6102 | 213.8586 | 152.7664 | 242.2746 | 140.7023 | 311.2239 | 234.8178 | 190.3924 | 336.2588 |  | 214.5304 | 97.5188 | 120.7089 | 177.5713 | 248.386 | 223.3001 | 231.9056 | 203.6481 |  | 150.8148 | 160.9865 | 255.1515 | 328.8025 | 324.9359 | 112.0064 | 158.7898 | 255.4412 | 335.8258 | 328.9424 | 89.4775 | 99.2483 | 119.6567 | 173.4642 | 255.3433 | 188.5341 | 251.7568 | 168.585 | 212.5968 | 187.9575 | 113.5242 | 153.9567 | 238.5645 | 319.4091 | 316.8628 | 131.447 | 171.7203 | 272.2186 | 343.8931 | 323.2522 | 87.6346 | 102.382 | 133.7267 | 187.8033 | 274.7509 | 144.7723 | 191.3308 | 199.9509 | 220.3956 | 124.1637 | 250.5647 | 165.5443 | 324.7815 | 318.3844 | 240.1225 | 242.3551 |  |  | 130.6035 | 147.3049 | 136.3424 | 254.974 | 135.7559 | 229.4002 |  | 148.6665 | 132.212 | 138.2039 | 63.7238 | 100.2245 | 109.7006 |  | 331.5126 | 396.728 | 406.9847 | 470.9475 | 630.3997 | 602.1599 | 435.4344 | [23 empty] | 137.2731 | 616.2798 | 68.7638 | 364.1203
15:47 | 8472 |  |  | 0.4138 | 32.7662 | 34.2741 | 10.031 | 12.3384 | 19.2934 | 8.734 | 1.4234 | 6.7859 | 1.6956 | 0.1497 |  |  |  | -15.5693 | 31.3627 | 46.2921 | 12.2046 |  | 14.4214 | 23.2049 | 0.5798 | 2.3043 | 3.1046 | 1.2595 | -3.2557 | 297.6559 | 293.415 | 186.8127 | 220.901 | 168.6593 | 150.1318 | 126.5353 | 222.202 | 155.6272 | 245.3591 | 320.8183 | 302.674 | 187.1047 | 191.294 | 276.9715 | 309.7975 | 331.1572 |  |  | 195.7428 |  | 429.0386 | 119.3233 | 153.0108 | 235.9794 | 304.3835 | 279.9908 | 232.1632 | 173.5907 | 259.172 | 323.1328 | 312.5654 | 193.0569 | 98.671 | 121.3941 | 175.4279 | 249.3217 | 219.5708 | 202.2597 | 235.2586 | 361.8701 | 116.3382 | 170.8569 | 262.3448 | 331.7448 | 325.6283 | 114.28 | 159.2017 | 233.4968 | 288.4202 | 279.373 | 81.7049 | 96.6818 | 121.1044 | 176.2807 | 247.8318 | 203.8188 |  | 185.3174 | 441.6755 |  | 88.8384 | 150.7089 | 231.6915 | 302.5886 | 297.2833 | 137.8701 | 175.1069 | 254.9732 | 316.5585 | 290.0053 | 95.2382 | 101.964 | 125.3011 | 175.8925 | 255.9462 | 314.338 | 195.572 | 173.2563 | 161.8645 | 139.3538 | 186.6327 | 261.6545 | 320.3306 | 305.501 |  | 235.8401 |  |  | 128.7635 | 136.025 | 236.954 | 124.0716 | 253.1756 | 130.5627 | 46.2273 | 46.0836 | 43.5599 | 45.4255 | 42.2345 | 45.1022 | 40.8548 | 44.2683 | 128.2478 | 152.6652 | 144.804 | 126.485 | 314.3449 |  |  | 191.0484 |  | 167.9136 | 109.713 | 151.617 | 110.0818 | 232.2195 | 164.9917 | 334.003 | 319.8265 | 321.3734 | 234.7272 | 258.3161 | 291.3167 | 325.1703 | 342.6458 | 196.4018 | 177.0915 | 231.0595 | 194.5813 | 213.8516 | 152.7808 | 242.2732 | 140.6897 | 311.1739 | 234.8079 | 190.4021 | 336.2154 |  | 214.5193 | 97.5142 | 120.7208 | 177.5808 | 248.3558 | 223.2645 | 231.8613 | 203.6091 |  | 150.8041 | 160.9995 | 255.1507 | 328.7714 | 324.8855 | 112.0187 | 158.7964 | 255.4237 | 335.7817 | 328.8986 | 89.4807 | 99.2453 | 119.6658 | 173.4674 | 255.3269 | 188.4905 | 251.7273 | 168.5664 | 212.5682 | 187.9289 | 113.5335 | 153.9647 | 238.5621 | 319.3673 | 316.8197 | 131.4465 | 171.7246 | 272.2076 | 343.8555 | 323.2032 | 87.6337 | 102.375 | 133.7311 | 187.7979 | 274.7226 | 144.7402 | 191.2814 | 199.9123 | 220.3511 | 124.1716 | 250.5448 | 165.5366 | 324.743 | 318.3337 | 240.0757 | 242.3035 |  |  | 130.5762 | 147.2795 | 136.3128 | 254.9446 | 135.7292 | 229.3452 |  | 148.6308 | 132.1791 | 138.1799 | 63.7106 | 100.2204 | 109.7013 |  | 331.4449 | 396.6387 | 406.913 | 470.9279 | 630.0816 | 602.1514 | 435.4117 | [23 empty] | 137.2433 | 616.1165 | 68.9302 | 364.0418
15:47 | 8473 |  |  | 0.3948 | 32.7197 | 34.3466 | 10.0199 | 12.3128 | 19.3039 | 8.6786 | 1.4225 | 6.7878 | 1.6925 | 0.1502 |  |  |  | -15.6421 | 31.2926 | 46.2655 | 12.158 |  | 14.3882 | 23.1871 | 0.5779 | 2.3039 | 3.1022 | 1.2589 | -0.0211 | 297.6313 | 293.3848 | 186.7997 | 220.8884 | 168.661 | 150.1221 | 126.5308 | 222.2129 | 155.6371 | 245.3579 | 320.7883 | 302.629 | 187.0879 | 191.2613 | 276.9687 | 309.7757 | 331.1175 |  |  | 195.7198 |  | 428.9642 | 119.3335 | 153.0215 | 235.9789 | 304.3456 | 279.9509 | 232.1531 | 173.6105 | 259.1601 | 323.0979 | 312.5111 | 193.0467 | 98.6698 | 121.4064 | 175.4294 | 249.2863 | 219.5306 | 202.2876 | 235.2264 | 361.8121 | 116.3467 | 170.8632 | 262.3318 | 331.7023 | 325.5826 | 114.2838 | 159.208 | 233.4809 | 288.3792 | 279.3334 | 81.7062 | 96.6798 | 121.1165 | 176.2957 | 247.8251 | 203.7545 |  | 185.2821 | 441.6009 |  | 88.8552 | 150.7176 | 231.686 | 302.548 | 297.2465 | 137.8993 | 175.1095 | 254.9689 | 316.5172 | 289.966 | 95.2404 | 101.9693 | 125.31 | 175.8974 | 255.9257 | 314.3109 | 195.53 | 173.225 | 161.8476 | 139.3419 | 186.6331 | 261.6326 | 320.288 | 305.4507 |  | 235.8162 |  |  | 128.7351 | 135.9975 | 236.9294 | 124.061 | 253.1627 | 130.5617 | 45.981 | 46.3266 | 43.666 | 45.3591 | 41.8521 | 45.4547 | 41.9693 | 44.256 | 128.2116 | 152.6328 | 144.7623 | 126.4482 | 314.3105 |  |  | 191.0331 |  | 167.9003 | 109.7086 | 151.6127 | 110.0709 | 232.2132 | 164.9957 | 333.9541 | 319.769 | 321.3265 | 234.7005 | 258.3237 | 291.3306 | 325.1525 | 342.6099 | 196.4027 | 177.0646 | 230.9932 | 194.5577 | 213.8465 | 152.7881 | 242.261 | 140.6789 | 311.1193 | 234.797 | 190.4122 | 336.1689 |  | 214.5065 | 97.5117 | 120.7367 | 177.589 | 248.3398 | 223.2193 | 231.8235 | 203.5742 |  | 150.8073 | 161.0249 | 255.1498 | 328.7514 | 324.8314 | 112.0239 | 158.7939 | 255.4085 | 335.73 | 328.8458 | 89.4705 | 99.2438 | 119.6571 | 173.4664 | 255.3028 | 188.4626 | 251.6914 | 168.5384 | 212.5394 | 187.897 | 113.545 | 153.9796 | 238.5678 | 319.3417 | 316.7776 | 131.4467 | 171.7354 | 272.1877 | 343.8103 | 323.1706 | 87.6331 | 102.378 | 133.7338 | 187.7964 | 274.7029 | 144.712 | 191.25 | 199.8781 | 220.3166 | 124.1761 | 250.5313 | 165.5373 | 324.695 | 318.2876 | 240.0361 | 242.2426 |  |  | 130.5531 | 147.2508 | 136.2764 | 254.9241 | 135.699 | 229.2837 |  | 148.5926 | 132.1519 | 138.1549 | 63.7157 | 100.2442 | 109.7078 |  | 331.3754 | 396.5665 | 406.8292 | 470.9736 | 630.6131 | 602.1799 | 435.3205 | [23 empty] | 137.214 | 616.3965 | 68.8277 | 363.971
15:47 | 8474 |  |  | 0.3445 | 32.744 | 34.4207 | 10.0135 | 12.3097 | 19.3245 | 8.6714 | 1.4212 | 6.7838 | 1.693 | 0.1512 |  |  |  | -15.4978 | 31.3789 | 46.2057 | 12.1062 |  | 14.3559 | 23.2354 | 0.5792 | 2.3049 | 3.105 | 1.2602 | -2.6791 | 297.5998 | 293.3509 | 186.7861 | 220.8716 | 168.6506 | 150.1061 | 126.5226 | 222.2104 | 155.6411 | 245.3558 | 320.751 | 302.5846 | 187.0702 | 191.2385 | 276.9393 | 309.7412 | 331.0763 |  |  | 195.6874 |  | 428.8856 | 119.3362 | 153.0289 | 235.9764 | 304.3028 | 279.9161 | 232.141 | 173.6071 | 259.1503 | 323.0489 | 312.4575 | 193.0363 | 98.6753 | 121.4166 | 175.4317 | 249.2582 | 219.5021 | 202.2953 | 235.1961 | 361.7571 | 116.356 | 170.8637 | 262.3151 | 331.6557 | 325.5392 | 114.2824 | 159.2074 | 233.4645 | 288.3426 | 279.297 | 81.7088 | 96.6732 | 121.1219 | 176.302 | 247.7992 | 203.6885 |  | 185.2415 | 441.5144 |  | 88.8814 | 150.7349 | 231.6817 | 302.5192 | 297.2143 | 137.9027 | 175.1207 | 254.9522 | 316.4815 | 289.9092 | 95.2395 | 101.9798 | 125.3267 | 175.9115 | 255.9137 | 314.2788 | 195.4956 | 173.1967 | 161.8369 | 139.3505 | 186.6463 | 261.6337 | 320.2522 | 305.4126 |  | 235.8028 |  |  | 128.7017 | 135.9714 | 236.897 | 124.0473 | 253.1325 | 130.5319 | 45.7127 | 46.574 | 44.0322 | 45.1545 | 41.6493 | 45.9321 | 42.83 | 44.4156 | 128.1838 | 152.5956 | 144.7234 | 126.4143 | 314.2771 |  |  | 191.0214 |  | 167.8922 | 109.7112 | 151.6094 | 110.0633 | 232.2009 | 165.0028 | 333.9052 | 319.717 | 321.2758 | 234.6861 | 258.3165 | 291.342 | 325.1359 | 342.568 | 196.4038 | 177.0327 | 230.955 | 194.5293 | 213.8258 | 152.7902 | 242.2485 | 140.6718 | 311.0589 | 234.7812 | 190.4209 | 336.1222 |  | 214.4975 | 97.5088 | 120.7287 | 177.5795 | 248.3228 | 223.1757 | 231.7889 | 203.536 |  | 150.8162 | 161.0272 | 255.1363 | 328.7195 | 324.7946 | 112.0328 | 158.8054 | 255.3999 | 335.6927 | 328.7958 | 89.4576 | 99.2422 | 119.6491 | 173.4662 | 255.2793 | 188.4312 | 251.6482 | 168.5091 | 212.4838 | 187.8598 | 113.5649 | 154.0064 | 238.566 | 319.3121 | 316.7388 | 131.4501 | 171.7458 | 272.1802 | 343.7706 | 323.1294 | 87.6358 | 102.3823 | 133.7399 | 187.7983 | 274.6882 | 144.6856 | 191.2258 | 199.8476 | 220.2766 | 124.1745 | 250.5307 | 165.5488 | 324.654 | 318.2342 | 239.9925 | 242.1824 |  |  | 130.5221 | 147.2163 | 136.2458 | 254.9043 | 135.6701 | 229.2165 |  | 148.5623 | 132.1187 | 138.1168 | 63.7078 | 100.2257 | 109.6906 |  | 331.2765 | 396.4898 | 406.7591 | 470.9178 | 630.7574 | 602.3784 | 435.4324 | [23 empty] | 137.1819 | 616.5679 | 68.8838 | 363.8832
15:47 | 8475 |  |  | 0.361 | 32.7241 | 34.3872 | 10.0138 | 12.3467 | 19.2694 | 8.5897 | 1.4213 | 6.7893 | 1.6884 | 0.1502 |  |  |  | -15.5917 | 31.2848 | 46.3477 | 12.2458 |  | 14.3554 | 23.2273 | 0.5789 | 2.3064 | 3.1062 | 1.2588 | -2.1167 | 297.5636 | 293.3144 | 186.7737 | 220.8482 | 168.6311 | 150.0978 | 126.5159 | 222.2056 | 155.6387 | 245.3414 | 320.6986 | 302.5336 | 187.0568 | 191.242 | 276.9075 | 309.6918 | 331.045 |  |  | 195.6531 |  | 428.8103 | 119.3427 | 153.0307 | 235.9569 | 304.2646 | 279.8702 | 232.1324 | 173.6192 | 259.1371 | 323.0027 | 312.4229 | 193.0461 | 98.6717 | 121.4265 | 175.4377 | 249.2307 | 219.4721 | 202.3116 | 235.1555 | 361.7076 | 116.364 | 170.8739 | 262.3105 | 331.6148 | 325.4961 | 114.2877 | 159.2042 | 233.4496 | 288.3045 | 279.2537 | 81.709 | 96.6714 | 121.1313 | 176.3153 | 247.7828 | 203.6295 |  | 185.2008 | 441.4294 |  | 88.9052 | 150.7341 | 231.6711 | 302.4773 | 297.1618 | 137.8899 | 175.1221 | 254.9265 | 316.4331 | 289.8614 | 95.2439 | 101.9858 | 125.3336 | 175.9156 | 255.899 | 314.2309 | 195.4559 | 173.1733 | 161.8238 | 139.3576 | 186.6592 | 261.633 | 320.2198 | 305.3766 |  | 235.7809 |  |  | 128.6679 | 135.9399 | 236.8728 | 124.0316 | 253.102 | 130.4859 | 45.4733 | 46.5936 | 44.4969 | 44.3099 | 42.3567 | 46.1365 | 42.6727 | 44.5005 | 128.1612 | 152.5709 | 144.6984 | 126.3834 | 314.2317 |  |  | 191.0069 |  | 167.8798 | 109.7118 | 151.6035 | 110.0573 | 232.1876 | 165.0108 | 333.8608 | 319.6667 | 321.2283 | 234.6698 | 258.3255 | 291.3507 | 325.135 | 342.5355 | 196.3784 | 177.0157 | 230.8861 | 194.4944 | 213.8086 | 152.7987 | 242.2449 | 140.6677 | 311.0055 | 234.7769 | 190.4271 | 336.0728 |  | 214.4786 | 97.5064 | 120.7216 | 177.5735 | 248.2899 | 223.1331 | 231.7411 | 203.4949 |  | 150.8098 | 161.0292 | 255.1229 | 328.6618 | 324.7614 | 112.0343 | 158.8106 | 255.399 | 335.6621 | 328.7558 | 89.4588 | 99.2453 | 119.6505 | 173.4738 | 255.263 | 188.4012 | 251.6089 | 168.4891 | 212.3962 | 187.8295 | 113.5711 | 154.0123 | 238.5529 | 319.2705 | 316.6902 | 131.4545 | 171.7569 | 272.1659 | 343.7312 | 323.0732 | 87.6295 | 102.3773 | 133.747 | 187.8045 | 274.6561 | 144.6492 | 191.1947 | 199.82 | 220.2351 | 124.1816 | 250.5284 | 165.557 | 324.6255 | 318.1934 | 239.953 | 242.142 |  |  | 130.4912 | 147.1808 | 136.2219 | 254.8652 | 135.645 | 229.1443 |  | 148.5387 | 132.0921 | 138.0872 | 63.7137 | 100.2188 | 109.6958 |  | 331.2081 | 396.4215 | 406.7138 | 470.7017 | 630.3162 | 602.0722 | 435.3661 | [23 empty] | 137.1525 | 616.1942 | 68.8684 | 363.8148
15:47 | 8476 |  |  | 0.482 | 32.7275 | 34.4546 | 10.0539 | 12.4394 | 19.3432 | 8.6278 | 1.4214 | 6.7853 | 1.6822 | 0.1503 |  |  |  | -15.6376 | 31.2646 | 46.2968 | 12.2183 |  | 14.3628 | 23.2602 | 0.5779 | 2.3098 | 3.1067 | 1.2583 | -1.0122 | 297.5338 | 293.2794 | 186.7685 | 220.8339 | 168.6227 | 150.0992 | 126.5195 | 222.1875 | 155.648 | 245.3216 | 320.655 | 302.4947 | 187.0402 | 191.2302 | 276.8942 | 309.6714 | 331.0364 |  |  | 195.6274 |  | 428.7316 | 119.3382 | 153.0308 | 235.9374 | 304.2217 | 279.8225 | 232.1155 | 173.6307 | 259.125 | 322.9656 | 312.3769 | 193.0417 | 98.668 | 121.4275 | 175.4389 | 249.19 | 219.4251 | 202.3255 | 235.1102 | 361.6502 | 116.3641 | 170.8838 | 262.2955 | 331.5789 | 325.4577 | 114.2901 | 159.2104 | 233.4374 | 288.2687 | 279.2102 | 81.7182 | 96.6744 | 121.1446 | 176.3152 | 247.7593 | 203.6046 |  | 185.1591 | 441.3506 |  | 88.9284 | 150.7341 | 231.6627 | 302.4441 | 297.1235 | 137.8976 | 175.1279 | 254.9126 | 316.3857 | 289.8141 | 95.2471 | 101.991 | 125.3375 | 175.9193 | 255.888 | 314.1836 | 195.3993 | 173.1369 | 161.8055 | 139.3502 | 186.6603 | 261.6123 | 320.1785 | 305.3267 |  | 235.7269 |  |  | 128.642 | 135.9112 | 236.8787 | 124.049 | 253.0855 | 130.4626 | 45.1813 | 46.119 | 44.9599 | 43.8992 | 42.9399 | 46.1326 | 41.1903 | 44.3702 | 128.1347 | 152.5483 | 144.6713 | 126.351 | 314.1855 |  |  | 190.9847 |  | 167.8639 | 109.7053 | 151.5876 | 110.051 | 232.1709 | 165.0174 | 333.8102 | 319.6134 | 321.1781 | 234.6371 | 258.3324 | 291.357 | 325.1302 | 342.5033 | 196.311 | 176.9956 | 230.7937 | 194.4611 | 213.7962 | 152.8052 | 242.2429 | 140.6662 | 310.9515 | 234.7689 | 190.4286 | 336.0281 |  | 214.4857 | 97.5034 | 120.7311 | 177.5751 | 248.2646 | 223.0896 | 231.6957 | 203.4615 |  | 150.8048 | 161.0447 | 255.1161 | 328.6274 | 324.7098 | 112.0246 | 158.8111 | 255.3793 | 335.6133 | 328.7042 | 89.4579 | 99.2422 | 119.6427 | 173.4768 | 255.2311 | 188.3702 | 251.5707 | 168.4539 | 212.2932 | 187.795 | 113.5777 | 154.0122 | 238.5494 | 319.2344 | 316.6447 | 131.4568 | 171.7751 | 272.1514 | 343.6927 | 323.0295 | 87.6327 | 102.3847 | 133.7577 | 187.8175 | 274.6355 | 144.6164 | 191.158 | 199.7805 | 220.1897 | 124.1836 | 250.521 | 165.5614 | 324.5914 | 318.1597 | 239.8956 | 242.1125 |  |  | 130.4762 | 147.1575 | 136.2053 | 254.8289 | 135.6267 | 229.0776 |  | 148.5147 | 132.06 | 138.0627 | 63.7097 | 100.2411 | 109.7004 |  | 331.1549 | 396.3513 | 406.6449 | 470.7049 | 630.4194 | 602.1091 | 435.1733 | [23 empty] | 137.1287 | 616.2642 | 68.9681 | 363.7531
15:47 | 8477 |  |  | 0.4883 | 32.7669 | 34.4766 | 10.0596 | 12.408 | 19.3354 | 8.6499 | 1.4213 | 6.7864 | 1.6861 | 0.1515 |  |  |  | -15.6134 | 31.1795 | 46.2757 | 12.2633 |  | 14.4117 | 23.2061 | 0.5787 | 2.3055 | 3.1102 | 1.2603 | -0.5744 | 297.4987 | 293.2488 | 186.7574 | 220.817 | 168.6151 | 150.0873 | 126.5142 | 222.17 | 155.6556 | 245.3163 | 320.621 | 302.4527 | 187.0236 | 191.2088 | 276.8684 | 309.6528 | 331.0209 |  |  | 195.6025 |  | 428.6545 | 119.3289 | 153.0393 | 235.9292 | 304.1744 | 279.7837 | 232.1039 | 173.6313 | 259.1086 | 322.9196 | 312.3206 | 193.0314 | 98.6642 | 121.4369 | 175.4362 | 249.152 | 219.3797 | 202.3333 | 235.0684 | 361.5938 | 116.3733 | 170.8855 | 262.2795 | 331.539 | 325.4228 | 114.2952 | 159.208 | 233.4238 | 288.231 | 279.17 | 81.7219 | 96.6812 | 121.1526 | 176.3145 | 247.7259 | 203.5782 |  | 185.1199 | 441.2732 |  | 88.9551 | 150.7352 | 231.6591 | 302.4107 | 297.0857 | 137.9012 | 175.1416 | 254.906 | 316.3404 | 289.7662 | 95.2441 | 101.9981 | 125.3438 | 175.9252 | 255.875 | 314.1479 | 195.3559 | 173.0998 | 161.7891 | 139.3538 | 186.6618 | 261.603 | 320.1425 | 305.2808 |  | 235.6868 |  |  | 128.6169 | 135.8859 | 236.8629 | 124.0374 | 253.0791 | 130.4421 | 44.9679 | 45.6007 | 45.3269 | 44.2494 | 42.9642 | 46.1277 | 40.1424 | 44.2317 | 128.1085 | 152.5174 | 144.6375 | 126.3157 | 314.1532 |  |  | 190.9739 |  | 167.856 | 109.6971 | 151.572 | 110.0525 | 232.1691 | 165.0216 | 333.7615 | 319.5654 | 321.1314 | 234.6037 | 258.3318 | 291.361 | 325.1145 | 342.4669 | 196.2459 | 176.972 | 230.758 | 194.4224 | 213.784 | 152.8025 | 242.231 | 140.6613 | 310.8921 | 234.7475 | 190.434 | 335.9913 |  | 214.4892 | 97.5065 | 120.7417 | 177.5794 | 248.2509 | 223.0466 | 231.6569 | 203.4263 |  | 150.8039 | 161.0548 | 255.1065 | 328.5914 | 324.6655 | 112.026 | 158.8239 | 255.3636 | 335.5536 | 328.65 | 89.4535 | 99.2426 | 119.6359 | 173.4779 | 255.205 | 188.3533 | 251.5359 | 168.4144 | 212.2147 | 187.7588 | 113.5853 | 154.0269 | 238.5525 | 319.1983 | 316.6072 | 131.4679 | 171.7877 | 272.1487 | 343.6549 | 322.9896 | 87.6436 | 102.3918 | 133.7656 | 187.8189 | 274.6206 | 144.5841 | 191.1251 | 199.7367 | 220.1396 | 124.1848 | 250.515 | 165.5678 | 324.5476 | 318.1068 | 239.8478 | 242.0879 |  |  | 130.4576 | 147.1312 | 136.1841 | 254.7934 | 135.6138 | 228.9999 |  | 148.4851 | 132.0307 | 138.0333 | 63.7028 | 100.225 | 109.7116 |  | 331.0867 | 396.2747 | 406.5747 | 470.5149 | 629.6941 | 601.5739 | 435.1796 | [23 empty] | 137.1031 | 615.634 | 68.9723 | 363.6807
15:47 | 8478 |  |  | 0.5217 | 32.7051 | 34.4083 | 10.0895 | 12.3274 | 19.3027 | 8.5906 | 1.4246 | 6.7889 | 1.6871 | 0.1527 |  |  |  | -15.654 | 31.2363 | 46.3331 | 12.2145 |  | 14.4372 | 23.335 | 0.5798 | 2.3037 | 3.1073 | 1.2582 | -1.157 | 297.4615 | 293.2184 | 186.7399 | 220.7975 | 168.6043 | 150.0745 | 126.5001 | 222.1638 | 155.6579 | 245.3062 | 320.576 | 302.4034 | 187.0163 | 191.2106 | 276.8244 | 309.6045 | 330.9773 |  |  | 195.5669 |  | 428.5789 | 119.3199 | 153.0419 | 235.9161 | 304.1178 | 279.7329 | 232.0897 | 173.632 | 259.086 | 322.8791 | 312.2806 | 193.0287 | 98.6679 | 121.4528 | 175.4431 | 249.119 | 219.3438 | 202.3405 | 235.0344 | 361.5394 | 116.387 | 170.8915 | 262.2669 | 331.5003 | 325.3776 | 114.2957 | 159.2083 | 233.4056 | 288.1916 | 279.1303 | 81.7269 | 96.6862 | 121.1642 | 176.3236 | 247.7146 | 203.5651 |  | 185.0771 | 441.1901 |  | 88.972 | 150.7331 | 231.6569 | 302.3704 | 297.0311 | 137.8835 | 175.1381 | 254.8889 | 316.2892 | 289.7173 | 95.2346 | 101.9981 | 125.3478 | 175.9269 | 255.8584 | 314.115 | 195.319 | 173.0726 | 161.7744 | 139.3621 | 186.669 | 261.5955 | 320.1116 | 305.2411 |  | 235.6606 |  |  | 128.5805 | 135.8513 | 236.8372 | 124.0035 | 253.0809 | 130.4108 | 44.8265 | 45.4199 | 45.645 | 44.6731 | 42.8505 | 46.1384 | 39.9506 | 44.2963 | 128.0924 | 152.4912 | 144.6137 | 126.283 | 314.119 |  |  | 190.9643 |  | 167.8452 | 109.6916 | 151.5661 | 110.0519 | 232.1651 | 165.0246 | 333.7139 | 319.5157 | 321.0868 | 234.5898 | 258.3395 | 291.3697 | 325.1063 | 342.4342 | 196.227 | 176.9551 | 230.7592 | 194.3864 | 213.7782 | 152.8141 | 242.2221 | 140.6414 | 310.84 | 234.7365 | 190.4427 | 335.9518 |  | 214.4716 | 97.5056 | 120.7538 | 177.5761 | 248.2319 | 223.0025 | 231.6202 | 203.3889 |  | 150.8099 | 161.0553 | 255.1056 | 328.542 | 324.6199 | 112.0299 | 158.8308 | 255.3617 | 335.5229 | 328.6146 | 89.4515 | 99.2298 | 119.6415 | 173.4797 | 255.1839 | 188.3272 | 251.5005 | 168.3771 | 212.1592 | 187.7184 | 113.6017 | 154.0406 | 238.5561 | 319.1674 | 316.5677 | 131.4777 | 171.7964 | 272.1385 | 343.6151 | 322.9431 | 87.6432 | 102.3892 | 133.7733 | 187.8242 | 274.5968 | 144.5482 | 191.095 | 199.6988 | 220.1023 | 124.1964 | 250.5156 | 165.5809 | 324.5123 | 318.0568 | 239.8184 | 242.0677 |  |  | 130.4338 | 147.1 | 136.1601 | 254.7572 | 135.5867 | 228.9358 |  | 148.4658 | 132.0079 | 138.0154 | 63.7014 | 100.242 | 109.7142 |  | 331.0256 | 396.214 | 406.521 | 470.5803 | 630.2327 | 601.9222 | 434.8624 | [23 empty] | 137.0769 | 616.0775 | 68.9542 | 363.6198
15:47 | 8479 |  |  | 0.5133 | 32.6968 | 34.4792 | 10.1783 | 12.3949 | 19.3271 | 8.6414 | 1.4239 | 6.7868 | 1.6851 | 0.1513 |  |  |  | -15.7136 | 31.2625 | 46.3541 | 12.2195 |  | 14.5335 | 23.3249 | 0.5785 | 2.3079 | 3.1052 | 1.2576 | -0.5863 | 297.4289 | 293.1819 | 186.7264 | 220.7803 | 168.5978 | 150.0671 | 126.4957 | 222.1544 | 155.6607 | 245.2958 | 320.527 | 302.3535 | 187.0077 | 191.241 | 276.8116 | 309.5812 | 330.9582 |  |  | 195.5304 |  | 428.4967 | 119.3105 | 153.0357 | 235.8998 | 304.0663 | 279.6791 | 232.0688 | 173.6281 | 259.0692 | 322.8394 | 312.2427 | 193.0278 | 98.6688 | 121.465 | 175.4488 | 249.0915 | 219.3129 | 202.3498 | 234.9984 | 361.4847 | 116.3883 | 170.8962 | 262.2501 | 331.4626 | 325.3199 | 114.2934 | 159.208 | 233.3799 | 288.1451 | 279.074 | 81.7312 | 96.6804 | 121.1702 | 176.3221 | 247.6989 | 203.5689 |  | 185.0293 | 441.1048 |  | 88.9887 | 150.7494 | 231.635 | 302.3456 | 296.9937 | 137.8687 | 175.1298 | 254.8648 | 316.2415 | 289.6656 | 95.2348 | 101.9985 | 125.3489 | 175.9289 | 255.8403 | 314.0722 | 195.2792 | 173.0416 | 161.7585 | 139.3649 | 186.6742 | 261.5831 | 320.0679 | 305.191 |  | 235.6271 |  |  | 128.5535 | 135.8221 | 236.8215 | 124.0068 | 253.0887 | 130.3876 | 44.9014 | 45.3532 | 45.9053 | 45.0723 | 43.1034 | 46.0331 | 40.0729 | 44.3863 | 128.0728 | 152.4645 | 144.5922 | 126.251 | 314.0763 |  |  | 190.9435 |  | 167.8311 | 109.6864 | 151.5589 | 110.0446 | 232.1435 | 165.0287 | 333.6662 | 319.4607 | 321.038 | 234.5869 | 258.3524 | 291.3852 | 325.1062 | 342.4016 | 196.2231 | 176.9329 | 230.7536 | 194.3569 | 213.7706 | 152.8336 | 242.2187 | 140.6332 | 310.7952 | 234.7277 | 190.45 | 335.9049 |  | 214.4626 | 97.5061 | 120.7642 | 177.5813 | 248.1992 | 222.966 | 231.5884 | 203.3558 |  | 150.8107 | 161.0569 | 255.105 | 328.507 | 324.5679 | 112.0382 | 158.8379 | 255.3549 | 335.5018 | 328.5844 | 89.4498 | 99.2207 | 119.6464 | 173.4849 | 255.1531 | 188.2921 | 251.4637 | 168.3428 | 212.1194 | 187.6795 | 113.6252 | 154.0558 | 238.5577 | 319.1424 | 316.5303 | 131.4845 | 171.814 | 272.1393 | 343.5871 | 322.9071 | 87.6481 | 102.3981 | 133.792 | 187.8449 | 274.5844 | 144.5171 | 191.056 | 199.6556 | 220.0631 | 124.1943 | 250.5099 | 165.5829 | 324.47 | 318.0103 | 239.7677 | 242.009 |  |  | 130.4106 | 147.0697 | 136.136 | 254.7247 | 135.5618 | 228.9074 |  | 148.4195 | 131.9736 | 137.9719 | 63.6923 | 100.2188 | 109.7162 |  | 330.9337 | 396.1387 | 406.4391 | 470.518 | 629.9215 | 601.673 | 434.9868 | [23 empty] | 137.0446 | 615.7973 | 69.0636 | 363.5362
15:47 | 8480 |  |  | 0.5125 | 32.7539 | 34.4461 | 10.1411 | 12.4567 | 19.3563 | 8.7107 | 1.4215 | 6.7865 | 1.6803 | 0.151 |  |  |  | -15.7257 | 31.3616 | 46.2329 | 12.127 |  | 14.432 | 23.1515 | 0.577 | 2.3076 | 3.1075 | 1.2572 | -2.1544 | 297.4005 | 293.1532 | 186.7211 | 220.7672 | 168.5899 | 150.0551 | 126.4909 | 222.1382 | 155.6756 | 245.2922 | 320.493 | 302.3186 | 186.9897 | 191.251 | 276.8095 | 309.5875 | 330.9552 |  |  | 195.5129 |  | 428.4239 | 119.3065 | 153.0379 | 235.8926 | 304.0241 | 279.6396 | 232.0484 | 173.6358 | 259.0557 | 322.7897 | 312.2042 | 193.022 | 98.6634 | 121.4644 | 175.4448 | 249.0566 | 219.2786 | 202.3522 | 234.9536 | 361.4277 | 116.3875 | 170.8975 | 262.2368 | 331.4164 | 325.2717 | 114.2933 | 159.1997 | 233.3574 | 288.0989 | 279.024 | 81.7206 | 96.6696 | 121.161 | 176.3198 | 247.66 | 203.5497 |  | 184.9812 | 441.0257 |  | 89.0145 | 150.7498 | 231.6173 | 302.3089 | 296.9595 | 137.8696 | 175.1283 | 254.8605 | 316.1972 | 289.6225 | 95.2451 | 102.0009 | 125.3437 | 175.9355 | 255.8226 | 314.0308 | 195.2329 | 173.0073 | 161.7443 | 139.3595 | 186.6772 | 261.5708 | 320.0237 | 305.1453 |  | 235.5926 |  |  | 128.5346 | 135.7988 | 236.8008 | 124.009 | 253.0962 | 130.3599 | 45.2546 | 45.1082 | 45.9264 | 45.4037 | 43.2084 | 45.8675 | 40.3349 | 44.262 | 128.0395 | 152.4359 | 144.5642 | 126.2263 | 314.0407 |  |  | 190.9303 |  | 167.8242 | 109.6837 | 151.557 | 110.0422 | 232.1295 | 165.0465 | 333.6292 | 319.4081 | 320.9952 | 234.5879 | 258.3608 | 291.3962 | 325.1008 | 342.3568 | 196.2049 | 176.8996 | 230.7366 | 194.243 | 213.7389 | 152.8353 | 242.2125 | 140.6272 | 310.7349 | 234.713 | 190.4476 | 335.8618 |  | 214.4549 | 97.514 | 120.771 | 177.5871 | 248.1809 | 222.9345 | 231.5642 | 203.325 |  | 150.8096 | 161.0709 | 255.0936 | 328.4743 | 324.5158 | 112.047 | 158.8458 | 255.3443 | 335.4513 | 328.5333 | 89.4479 | 99.2343 | 119.6459 | 173.4901 | 255.1271 | 188.2666 | 251.4266 | 168.3056 | 212.1061 | 187.643 | 113.632 | 154.062 | 238.55 | 319.1023 | 316.4852 | 131.4851 | 171.825 | 272.1322 | 343.5481 | 322.8627 | 87.6442 | 102.4042 | 133.799 | 187.8498 | 274.5569 | 144.4828 | 191.0225 | 199.6163 | 220.0186 | 124.1955 | 250.4937 | 165.5761 | 324.433 | 317.967 | 239.7006 | 241.9692 |  |  | 130.3873 | 147.0387 | 136.1101 | 254.7077 | 135.5574 | 228.8563 |  | 148.3909 | 131.9452 | 137.9413 | 63.6833 | 100.219 | 109.7157 |  | 330.8488 | 396.0806 | 406.3755 | 470.9439 | 630.6598 | 602.0244 | 434.945 | [23 empty] | 137.0184 | 616.3421 | 68.987 | 363.4647
15:47 | 8481 |  |  | 0.5177 | 32.7371 | 34.4031 | 10.1549 | 12.3763 | 19.4133 | 8.6988 | 1.4209 | 6.7882 | 1.6796 | 0.15 |  |  |  | -15.6811 | 31.344 | 46.2596 | 12.1812 |  | 14.4898 | 23.2034 | 0.5786 | 2.3046 | 3.1084 | 1.2591 | -1.8602 | 297.3669 | 293.1292 | 186.7167 | 220.7557 | 168.5844 | 150.0437 | 126.4866 | 222.1238 | 155.6924 | 245.2919 | 320.457 | 302.285 | 186.982 | 191.254 | 276.823 | 309.574 | 330.9281 |  |  | 195.503 |  | 428.3502 | 119.3015 | 153.0498 | 235.884 | 303.9808 | 279.6008 | 232.0354 | 173.6439 | 259.0402 | 322.7434 | 312.1458 | 193.0049 | 98.6575 | 121.4619 | 175.4374 | 249.0154 | 219.2299 | 202.3551 | 234.9106 | 361.3674 | 116.3867 | 170.9046 | 262.2197 | 331.3639 | 325.2401 | 114.2965 | 159.2015 | 233.3446 | 288.057 | 278.9951 | 81.7273 | 96.6816 | 121.171 | 176.3181 | 247.6319 | 203.5178 |  | 184.9425 | 440.9519 |  | 89.0399 | 150.7486 | 231.6172 | 302.2658 | 296.9091 | 137.8751 | 175.1408 | 254.8593 | 316.1568 | 289.5803 | 95.2536 | 102.0044 | 125.3444 | 175.9479 | 255.8062 | 314.0012 | 195.1904 | 172.9786 | 161.7339 | 139.3527 | 186.6835 | 261.564 | 319.9889 | 305.1015 |  | 235.5603 |  |  | 128.5123 | 135.773 | 236.8082 | 124.0488 | 253.0999 | 130.3193 | 45.6074 | 44.9121 | 45.6246 | 45.4694 | 43.1492 | 45.8808 | 40.6547 | 43.9932 | 128.0102 | 152.413 | 144.5344 | 126.197 | 314.0028 |  |  | 190.9185 |  | 167.8151 | 109.679 | 151.5429 | 110.0333 | 232.122 | 165.0562 | 333.5804 | 319.3598 | 320.9465 | 234.5812 | 258.3565 | 291.4014 | 325.0872 | 342.3028 | 196.1915 | 176.872 | 230.7338 | 194.1279 | 213.7158 | 152.835 | 242.2062 | 140.6135 | 310.6707 | 234.6995 | 190.4514 | 335.8106 |  | 214.4577 | 97.511 | 120.7718 | 177.5815 | 248.1605 | 222.8963 | 231.5147 | 203.2861 |  | 150.8125 | 161.081 | 255.0842 | 328.4347 | 324.4658 | 112.0609 | 158.8521 | 255.3392 | 335.3999 | 328.48 | 89.4468 | 99.2357 | 119.6412 | 173.4924 | 255.1081 | 188.2642 | 251.3924 | 168.2728 | 212.1262 | 187.6011 | 113.6466 | 154.068 | 238.5501 | 319.0616 | 316.4415 | 131.4777 | 171.8312 | 272.1122 | 343.4949 | 322.8038 | 87.6382 | 102.4002 | 133.7985 | 187.8456 | 274.5284 | 144.4571 | 190.9915 | 199.5821 | 219.9746 | 124.2088 | 250.4797 | 165.5828 | 324.404 | 317.9333 | 239.6835 | 241.9443 |  |  | 130.3598 | 147.0031 | 136.077 | 254.6802 | 135.5521 | 228.7646 |  | 148.3557 | 131.9134 | 137.9155 | 63.6934 | 100.2736 | 109.7024 |  | 330.7627 | 395.9979 | 406.3157 | 470.4422 | 630.1829 | 601.8628 | 435.138 | [23 empty] | 136.9887 | 616.0229 | 69.0294 | 363.3803
15:47 | 8482 |  |  | 0.6388 | 32.7711 | 34.474 | 10.1609 | 12.2842 | 19.371 | 8.6778 | 1.421 | 6.7856 | 1.682 | 0.1497 |  |  |  | -15.5868 | 31.3404 | 46.3326 | 12.2064 |  | 14.5217 | 23.3671 | 0.578 | 2.3034 | 3.1054 | 1.2578 | -1.0549 | 297.3319 | 293.0956 | 186.7004 | 220.7369 | 168.5781 | 150.0343 | 126.4867 | 222.1119 | 155.6919 | 245.2793 | 320.4147 | 302.2302 | 186.9717 | 191.2663 | 276.8336 | 309.5459 | 330.8862 |  |  | 195.473 |  | 428.2723 | 119.3025 | 153.0603 | 235.8687 | 303.9386 | 279.5603 | 232.0309 | 173.645 | 259.0297 | 322.7047 | 312.1001 | 192.9992 | 98.6577 | 121.4799 | 175.4426 | 248.9842 | 219.1907 | 202.367 | 234.8735 | 361.3195 | 116.3911 | 170.9106 | 262.2119 | 331.3255 | 325.2035 | 114.3029 | 159.2039 | 233.3342 | 288.0159 | 278.9571 | 81.7391 | 96.6928 | 121.1863 | 176.322 | 247.6146 | 203.4593 |  | 184.9089 | 440.8816 |  | 89.0554 | 150.7575 | 231.609 | 302.228 | 296.8646 | 137.8775 | 175.1556 | 254.8375 | 316.1193 | 289.5332 | 95.2422 | 102.009 | 125.3586 | 175.9511 | 255.7877 | 313.9711 | 195.1575 | 172.9497 | 161.7219 | 139.3634 | 186.6896 | 261.5599 | 319.9559 | 305.0561 |  | 235.538 |  |  | 128.4862 | 135.7478 | 236.8006 | 124.0626 | 253.0922 | 130.2706 | 45.8127 | 45.0193 | 45.3238 | 45.3161 | 43.1495 | 45.9863 | 41.4553 | 43.756 | 127.9797 | 152.3873 | 144.5019 | 126.1536 | 313.9642 |  |  | 190.9024 |  | 167.8104 | 109.6727 | 151.5277 | 110.0271 | 232.1066 | 165.0543 | 333.5283 | 319.3072 | 320.8941 | 234.5617 | 258.3559 | 291.4072 | 325.0684 | 342.2541 | 196.2016 | 176.8524 | 230.7458 | 194.1112 | 213.7047 | 152.8425 | 242.2002 | 140.5985 | 310.6132 | 234.6822 | 190.4647 | 335.7529 |  | 214.4601 | 97.5083 | 120.7785 | 177.584 | 248.1285 | 222.857 | 231.4536 | 203.2483 |  | 150.8107 | 161.0941 | 255.0827 | 328.3902 | 324.4192 | 112.0722 | 158.8694 | 255.3416 | 335.3624 | 328.442 | 89.4469 | 99.2213 | 119.6389 | 173.4932 | 255.093 | 188.2748 | 251.3562 | 168.2377 | 212.1794 | 187.5579 | 113.674 | 154.08 | 238.5564 | 319.0274 | 316.4045 | 131.479 | 171.8463 | 272.0972 | 343.4517 | 322.758 | 87.6435 | 102.4108 | 133.7965 | 187.8369 | 274.5197 | 144.4309 | 190.9673 | 199.5456 | 219.9314 | 124.1964 | 250.4832 | 165.5999 | 324.361 | 317.8863 | 239.6808 | 241.8925 |  |  | 130.3304 | 146.9676 | 136.0431 | 254.6252 | 135.5245 | 228.6945 |  | 148.333 | 131.8924 | 137.8869 | 63.6903 | 100.2414 | 109.7255 |  | 330.6894 | 395.9145 | 406.2586 | 470.6977 | 630.3893 | 601.9366 | 435.0009 | [23 empty] | 136.9609 | 616.163 | 69.1678 | 363.3019
15:47 | 8483 |  |  | 0.6629 | 32.7858 | 34.3969 | 10.1504 | 12.4347 | 19.4193 | 8.6429 | 1.4224 | 6.784 | 1.6771 | 0.1508 |  |  |  | -15.604 | 31.3005 | 46.3592 | 12.2767 |  | 14.4689 | 23.361 | 0.5784 | 2.3055 | 3.1082 | 1.2589 | -1.7385 | 297.2987 | 293.051 | 186.6856 | 220.7139 | 168.5673 | 150.0182 | 126.4821 | 222.1052 | 155.6981 | 245.264 | 320.3737 | 302.1761 | 186.9521 | 191.2533 | 276.8116 | 309.519 | 330.8431 |  |  | 195.4327 |  | 428.1961 | 119.3145 | 153.0651 | 235.8568 | 303.9004 | 279.5138 | 232.0224 | 173.645 | 259.0145 | 322.6683 | 312.0635 | 193.0022 | 98.6603 | 121.4991 | 175.4528 | 248.9518 | 219.1574 | 202.3715 | 234.8372 | 361.2677 | 116.3949 | 170.9147 | 262.2044 | 331.2913 | 325.1537 | 114.2935 | 159.2081 | 233.3164 | 287.9753 | 278.9136 | 81.741 | 96.6907 | 121.1888 | 176.3249 | 247.5924 | 203.7257 |  | 184.8808 | 440.8037 |  | 89.0745 | 150.7535 | 231.6031 | 302.181 | 296.823 | 137.8729 | 175.1554 | 254.8178 | 316.0758 | 289.4865 | 95.2329 | 102.0189 | 125.3692 | 175.9448 | 255.7734 | 313.9539 | 195.1183 | 172.9213 | 161.7072 | 139.3783 | 186.6926 | 261.5493 | 319.9193 | 305.0153 |  | 235.5005 |  |  | 128.4563 | 135.722 | 236.7611 | 124.0058 | 253.0544 | 130.2376 | 45.8896 | 45.187 | 45.341 | 45.1683 | 43.3769 | 45.9762 | 42.1421 | 43.5289 | 127.9574 | 152.3537 | 144.477 | 126.1193 | 313.9319 |  |  | 190.8923 |  | 167.8075 | 109.6759 | 151.5268 | 110.0277 | 232.0982 | 165.0703 | 333.489 | 319.2597 | 320.8545 | 234.5618 | 258.3713 | 291.4152 | 325.0661 | 342.2174 | 196.2091 | 176.8301 | 230.7523 | 194.1061 | 213.6869 | 152.8485 | 242.192 | 140.5838 | 310.5614 | 234.6647 | 190.474 | 335.7079 |  | 214.4468 | 97.5067 | 120.7881 | 177.5882 | 248.1065 | 222.8177 | 231.4066 | 203.2121 |  | 150.8031 | 161.1211 | 255.0789 | 328.3567 | 324.371 | 112.074 | 158.878 | 255.3312 | 335.3278 | 328.3925 | 89.4489 | 99.2161 | 119.6394 | 173.4964 | 255.0657 | 188.2643 | 251.3082 | 168.1917 | 212.2214 | 187.5164 | 113.6876 | 154.0939 | 238.5552 | 318.9988 | 316.363 | 131.4895 | 171.8603 | 272.0925 | 343.419 | 322.7182 | 87.6451 | 102.4181 | 133.7996 | 187.8358 | 274.5072 | 144.3949 | 190.937 | 199.507 | 219.8926 | 124.184 | 250.489 | 165.6118 | 324.3148 | 317.8216 | 239.6471 | 241.8654 |  |  | 130.3076 | 146.9408 | 136.0216 | 254.5639 | 135.4736 | 228.6477 |  | 148.3094 | 131.866 | 137.8685 | 63.6835 | 100.2181 | 109.7284 |  | 330.6139 | 395.8403 | 406.1924 | 470.6323 | 629.9124 | 601.775 | 435.3184 | [23 empty] | 136.9365 | 615.8437 | 69.1966 | 363.2271
15:47 | 8484 |  |  | 0.6076 | 32.8745 | 34.4153 | 10.1577 | 12.4475 | 19.4041 | 8.7806 | 1.4223 | 6.7837 | 1.6773 | 0.1507 |  |  |  | -15.623 | 31.377 | 46.3176 | 12.2268 |  | 14.4538 | 23.3204 | 0.5768 | 2.3018 | 3.107 | 1.2603 | -1.9372 | 297.2673 | 293.0231 | 186.6779 | 220.6985 | 168.5567 | 150.0145 | 126.4818 | 222.1097 | 155.7134 | 245.2592 | 320.3376 | 302.1319 | 186.9397 | 191.2282 | 276.7855 | 309.5002 | 330.8058 |  |  | 195.3999 |  | 428.1213 | 119.3213 | 153.0692 | 235.8538 | 303.8636 | 279.4723 | 232.0051 | 173.6477 | 259.0027 | 322.6283 | 312.0112 | 192.9954 | 98.6691 | 121.5087 | 175.4582 | 248.9221 | 219.1226 | 202.3715 | 234.8049 | 361.2245 | 116.3986 | 170.9243 | 262.1932 | 331.2511 | 325.1052 | 114.2918 | 159.2079 | 233.2921 | 287.9351 | 278.8669 | 81.736 | 96.682 | 121.1899 | 176.3211 | 247.5686 | 204.027 |  | 184.8596 | 440.7366 |  | 89.0946 | 150.7522 | 231.5892 | 302.142 | 296.7743 | 137.8706 | 175.1446 | 254.8042 | 316.0283 | 289.4363 | 95.2366 | 102.0196 | 125.3731 | 175.9435 | 255.756 | 313.9307 | 195.08 | 172.8949 | 161.6868 | 139.3833 | 186.6992 | 261.5375 | 319.8821 | 304.9695 |  | 235.4511 |  |  | 128.4299 | 135.7 | 236.7344 | 123.9634 | 252.999 | 130.2209 | 45.8315 | 45.247 | 45.5754 | 45.0722 | 43.8719 | 45.9359 | 42.4167 | 43.4519 | 127.938 | 152.3211 | 144.4495 | 126.092 | 313.8869 |  |  | 190.872 |  | 167.7883 | 109.6718 | 151.5156 | 110.0248 | 232.0859 | 165.0815 | 333.4419 | 319.2112 | 320.8094 | 234.5398 | 258.3762 | 291.4225 | 325.0657 | 342.1864 | 196.1982 | 176.8022 | 230.768 | 194.1127 | 213.6679 | 152.8532 | 242.179 | 140.5817 | 310.5089 | 234.6618 | 190.4892 | 335.6648 |  | 214.4246 | 97.5113 | 120.794 | 177.5914 | 248.0881 | 222.7705 | 231.3621 | 203.1717 |  | 150.802 | 161.1363 | 255.0899 | 328.3352 | 324.3291 | 112.0731 | 158.8701 | 255.3085 | 335.2839 | 328.3287 | 89.458 | 99.2298 | 119.6423 | 173.4984 | 255.0426 | 188.217 | 251.2596 | 168.1532 | 212.2268 | 187.4763 | 113.6784 | 154.1018 | 238.5464 | 318.9686 | 316.3137 | 131.5059 | 171.867 | 272.0939 | 343.3856 | 322.6834 | 87.6439 | 102.422 | 133.8074 | 187.8504 | 274.4849 | 144.3686 | 190.8953 | 199.4672 | 219.8479 | 124.1854 | 250.4733 | 165.6115 | 324.2698 | 317.7657 | 239.5919 | 241.8475 |  |  | 130.287 | 146.911 | 135.9898 | 254.5059 | 135.4194 | 228.585 |  | 148.2803 | 131.838 | 137.8388 | 63.6751 | 100.1995 | 109.7486 |  | 330.5649 | 395.7737 | 406.1231 | 470.4422 | 629.6848 | 601.4888 | 434.8269 | [23 empty] | 136.9093 | 615.5868 | 69.228 | 363.1693
15:47 | 8485 |  |  | 0.6241 | 32.8241 | 34.4256 | 10.1991 | 12.4221 | 19.3788 | 8.7683 | 1.423 | 6.7847 | 1.6788 | 0.1498 |  |  |  | -15.5246 | 31.3313 | 46.2789 | 12.2181 |  | 14.4668 | 23.3298 | 0.5778 | 2.3052 | 3.1088 | 1.2595 | -2.7968 | 297.2335 | 292.9941 | 186.6689 | 220.6791 | 168.5408 | 150.0127 | 126.4813 | 222.1103 | 155.7129 | 245.2447 | 320.2991 | 302.0904 | 186.927 | 191.218 | 276.7659 | 309.4796 | 330.7708 |  |  | 195.3747 |  | 428.0446 | 119.3176 | 153.0727 | 235.8473 | 303.8208 | 279.4325 | 231.987 | 173.6627 | 258.9906 | 322.5863 | 311.9675 | 192.992 | 98.6717 | 121.5179 | 175.459 | 248.8929 | 219.0896 | 202.3761 | 234.7694 | 361.1852 | 116.4086 | 170.9372 | 262.1804 | 331.2175 | 325.0587 | 114.2901 | 159.2029 | 233.2728 | 287.889 | 278.8092 | 81.7346 | 96.681 | 121.1914 | 176.3256 | 247.5443 | 203.9777 |  | 184.8385 | 440.659 |  | 89.1215 | 150.7593 | 231.578 | 302.1073 | 296.732 | 137.8744 | 175.1457 | 254.7894 | 315.9824 | 289.3851 | 95.2433 | 102.0223 | 125.3849 | 175.9505 | 255.7396 | 313.902 | 195.0418 | 172.8739 | 161.6675 | 139.3903 | 186.7108 | 261.528 | 319.8484 | 304.9222 |  | 235.422 |  |  | 128.4089 | 135.673 | 236.7005 | 123.9161 | 252.9423 | 130.1953 | 45.6304 | 44.8849 | 45.7666 | 45.2084 | 44.2804 | 45.9076 | 42.1864 | 43.4793 | 127.9073 | 152.2918 | 144.4153 | 126.0595 | 313.8434 |  |  | 190.8547 |  | 167.7709 | 109.6621 | 151.5063 | 110.019 | 232.0671 | 165.0827 | 333.3913 | 319.1543 | 320.7565 | 234.4724 | 258.375 | 291.4302 | 325.0511 | 342.1521 | 196.1668 | 176.7726 | 230.7838 | 194.132 | 213.6489 | 152.8606 | 242.1714 | 140.5852 | 310.451 | 234.6538 | 190.4977 | 335.6169 |  | 214.417 | 97.5157 | 120.7936 | 177.5976 | 248.066 | 222.7299 | 231.3187 | 203.1352 |  | 150.808 | 161.1416 | 255.0995 | 328.2987 | 324.284 | 112.0718 | 158.876 | 255.2887 | 335.2369 | 328.2807 | 89.4618 | 99.2302 | 119.6398 | 173.5018 | 255.0289 | 188.1626 | 251.2075 | 168.118 | 212.1991 | 187.4305 | 113.6735 | 154.1028 | 238.5398 | 318.9318 | 316.2625 | 131.5104 | 171.8712 | 272.0832 | 343.3422 | 322.6421 | 87.6408 | 102.4271 | 133.8105 | 187.8579 | 274.4528 | 144.3351 | 190.8632 | 199.4246 | 219.805 | 124.1875 | 250.4533 | 165.6099 | 324.2293 | 317.7196 | 239.5395 | 241.7921 |  |  | 130.2647 | 146.8872 | 135.9495 | 254.471 | 135.3683 | 228.5176 |  | 148.2536 | 131.8235 | 137.8168 | 63.6839 | 100.2173 | 109.7508 |  | 330.509 | 395.7099 | 406.0577 | 470.809 | 630.5266 | 601.8148 | 435.4637 | [23 empty] | 136.8846 | 616.1707 | 69.2227 | 363.1094
15:47 | 8486 |  |  | 0.6539 | 32.8773 | 34.4728 | 10.1884 | 12.436 | 19.445 | 8.824 | 1.4223 | 6.7809 | 1.6692 | 0.1501 |  |  |  | -15.5273 | 31.3085 | 46.2721 | 12.0933 |  | 14.481 | 23.3618 | 0.5774 | 2.3025 | 3.1084 | 1.2584 | -2.2737 | 297.2009 | 292.9591 | 186.6612 | 220.6608 | 168.5317 | 150.0028 | 126.4794 | 222.1014 | 155.718 | 245.241 | 320.2556 | 302.0495 | 186.9162 | 191.1898 | 276.738 | 309.4324 | 330.7043 |  |  | 195.3438 |  | 427.9617 | 119.3089 | 153.0716 | 235.8278 | 303.7732 | 279.3815 | 231.9736 | 173.6704 | 258.9696 | 322.5473 | 311.9279 | 192.9896 | 98.6677 | 121.5273 | 175.4609 | 248.8587 | 219.0512 | 202.3781 | 234.7301 | 361.139 | 116.4241 | 170.9516 | 262.1751 | 331.1829 | 325.0143 | 114.2862 | 159.198 | 233.2541 | 287.8475 | 278.7624 | 81.7351 | 96.6872 | 121.1986 | 176.3272 | 247.5148 | 203.9317 |  | 184.829 | 440.5652 |  | 89.1525 | 150.7684 | 231.5724 | 302.0698 | 296.6904 | 137.8782 | 175.1517 | 254.7753 | 315.9344 | 289.3415 | 95.2461 | 102.0372 | 125.3984 | 175.9566 | 255.7219 | 313.8802 | 195.0004 | 172.8513 | 161.6518 | 139.3958 | 186.7216 | 261.5237 | 319.817 | 304.8851 |  | 235.3996 |  |  | 128.3853 | 135.6449 | 236.658 | 123.8761 | 252.8887 | 130.1752 | 45.4026 | 44.7688 | 45.6762 | 45.4499 | 44.3041 | 45.7834 | 41.4078 | 43.5013 | 127.8842 | 152.2565 | 144.3825 | 126.0249 | 313.8095 |  |  | 190.8477 |  | 167.7607 | 109.658 | 151.5027 | 110.0084 | 232.0694 | 165.0882 | 333.3429 | 319.1051 | 320.7098 | 234.43 | 258.3761 | 291.4428 | 325.0313 | 342.1134 | 196.1455 | 176.7389 | 230.7499 | 194.1257 | 213.6396 | 152.8644 | 242.163 | 140.5953 | 310.3957 | 234.6359 | 190.4958 | 335.5759 |  | 214.4178 | 97.5141 | 120.7978 | 177.6022 | 248.0381 | 222.6932 | 231.2777 | 203.1023 |  | 150.805 | 161.1512 | 255.0836 | 328.2629 | 324.227 | 112.0751 | 158.8846 | 255.2717 | 335.1871 | 328.2336 | 89.4526 | 99.2275 | 119.6273 | 173.5041 | 254.9968 | 188.1179 | 251.1625 | 168.0829 | 212.1554 | 187.3835 | 113.6873 | 154.1143 | 238.5359 | 318.8937 | 316.2187 | 131.5103 | 171.8787 | 272.0758 | 343.2958 | 322.5923 | 87.6329 | 102.4247 | 133.8129 | 187.8556 | 274.4302 | 144.2986 | 190.8323 | 199.3897 | 219.76 | 124.1968 | 250.4513 | 165.6171 | 324.1953 | 317.6762 | 239.5082 | 241.7104 |  |  | 130.2399 | 146.8614 | 135.918 | 254.4574 | 135.3234 | 228.4516 |  | 148.2151 | 131.7858 | 137.7827 | 63.6758 | 100.2173 | 109.7351 |  | 330.4222 | 395.704 | 405.9844 | 470.6219 | 630.4642 | 602.3764 | 435.1523 | [23 empty] | 136.8541 | 616.4203 | 69.266 | 363.0631
15:47 | 8487 |  |  | 0.6309 | 32.8947 | 34.496 | 10.1613 | 12.4029 | 19.3405 | 8.7991 | 1.4222 | 6.7854 | 1.6678 | 0.1487 |  |  |  | -15.4411 | 31.3381 | 46.253 | 12.1576 |  | 14.4877 | 23.5093 | 0.5776 | 2.3011 | 3.1125 | 1.2579 | -1.4874 | 297.1693 | 292.9301 | 186.6527 | 220.6491 | 168.5273 | 149.993 | 126.4671 | 222.0915 | 155.7197 | 245.2331 | 320.2105 | 302.0027 | 186.9014 | 191.1353 | 276.6987 | 309.3859 | 330.6361 |  |  | 195.3113 |  | 427.8851 | 119.3102 | 153.0777 | 235.816 | 303.7242 | 279.3433 | 231.9561 | 173.6668 | 258.9525 | 322.5025 | 311.8847 | 192.9813 | 98.6633 | 121.537 | 175.465 | 248.821 | 219.0055 | 202.3708 | 234.6919 | 361.0924 | 116.428 | 170.959 | 262.1638 | 331.1384 | 324.9798 | 114.2996 | 159.2031 | 233.2431 | 287.8159 | 278.7298 | 81.7361 | 96.6885 | 121.2119 | 176.3299 | 247.4933 | 203.922 |  | 184.8318 | 440.4902 |  | 89.1775 | 150.7668 | 231.5607 | 302.0278 | 296.6431 | 137.8828 | 175.1481 | 254.7699 | 315.8904 | 289.299 | 95.2494 | 102.0376 | 125.4053 | 175.9643 | 255.6991 | 313.8468 | 194.957 | 172.8249 | 161.6314 | 139.3883 | 186.7196 | 261.5123 | 319.7759 | 304.8423 |  | 235.3599 |  |  | 128.3538 | 135.6146 | 236.6006 | 123.8248 | 252.8506 | 130.1631 | 45.1241 | 45.1105 | 45.4978 | 45.399 | 43.9921 | 45.5712 | 40.9068 | 43.4315 | 127.8612 | 152.2225 | 144.3485 | 125.9964 | 313.77 |  |  | 190.8301 |  | 167.7512 | 109.6542 | 151.4882 | 110.0031 | 232.0728 | 165.0869 | 333.3018 | 319.051 | 320.6613 | 234.4073 | 258.379 | 291.4599 | 325.0152 | 342.077 | 196.1231 | 176.7092 | 230.7057 | 194.1012 | 213.6421 | 152.8744 | 242.1571 | 140.5913 | 310.341 | 234.6219 | 190.4899 | 335.5323 |  | 214.407 | 97.5121 | 120.8107 | 177.6014 | 248.0172 | 222.6502 | 231.2405 | 203.0667 |  | 150.7978 | 161.152 | 255.0654 | 328.2353 | 324.1729 | 112.0748 | 158.8801 | 255.2573 | 335.1426 | 328.1834 | 89.4502 | 99.2348 | 119.6147 | 173.5016 | 254.9609 | 188.0757 | 251.1352 | 168.0419 | 212.1002 | 187.3415 | 113.7039 | 154.1277 | 238.5331 | 318.8515 | 316.1791 | 131.5118 | 171.8891 | 272.0669 | 343.2592 | 322.552 | 87.6291 | 102.4229 | 133.8146 | 187.8533 | 274.4138 | 144.2683 | 190.7975 | 199.36 | 219.7177 | 124.1994 | 250.443 | 165.6243 | 324.1562 | 317.6299 | 239.4713 | 241.6433 |  |  | 130.2177 | 146.827 | 135.8937 | 254.439 | 135.2903 | 228.3799 |  | 148.1856 | 131.7597 | 137.7578 | 63.6764 | 100.2339 | 109.7299 |  | 330.3615 | 395.6203 | 405.926 | 470.1732 | 629.7399 | 601.4803 | 434.8663 | [23 empty] | 136.8262 | 615.6101 | 69.309 | 362.9909
15:47 | 8488 |  |  | 0.5777 | 32.8452 | 34.5137 | 10.1479 | 12.3896 | 19.3714 | 8.8089 | 1.4222 | 6.7886 | 1.6727 | 0.1496 |  |  |  | -15.4109 | 31.373 | 46.3122 | 12.1741 |  | 14.4436 | 23.4935 | 0.5783 | 2.3055 | 3.1142 | 1.2593 | -2.0153 | 297.1309 | 292.8987 | 186.6376 | 220.6335 | 168.5156 | 149.9804 | 126.4576 | 222.0949 | 155.7224 | 245.2183 | 320.1624 | 301.958 | 186.8924 | 191.1175 | 276.6542 | 309.354 | 330.5903 |  |  | 195.2845 |  | 427.8079 | 119.3186 | 153.0926 | 235.814 | 303.6794 | 279.3037 | 231.9379 | 173.6757 | 258.9409 | 322.4617 | 311.8321 | 192.9747 | 98.6556 | 121.5422 | 175.4573 | 248.7901 | 218.9607 | 202.3632 | 234.6505 | 361.0367 | 116.4235 | 170.9639 | 262.1394 | 331.0987 | 324.9385 | 114.2965 | 159.2064 | 233.225 | 287.7661 | 278.6839 | 81.7462 | 96.6904 | 121.2223 | 176.3354 | 247.4777 | 203.8912 |  | 184.8222 | 440.4068 |  | 89.1998 | 150.7696 | 231.5433 | 301.9949 | 296.6019 | 137.8946 | 175.1484 | 254.7616 | 315.8459 | 289.2527 | 95.2515 | 102.032 | 125.4137 | 175.9733 | 255.6824 | 313.8172 | 194.915 | 172.7967 | 161.6126 | 139.3824 | 186.7166 | 261.4921 | 319.7294 | 304.7879 |  | 235.3092 |  |  | 128.3264 | 135.5819 | 236.5386 | 123.754 | 252.8305 | 130.1499 | 44.7852 | 45.3311 | 45.529 | 45.2311 | 43.7176 | 45.3693 | 40.6288 | 43.2599 | 127.8336 | 152.1963 | 144.3177 | 125.9719 | 313.7321 |  |  | 190.8136 |  | 167.7407 | 109.6503 | 151.4772 | 110 | 232.0622 | 165.0923 | 333.2642 | 318.9898 | 320.6156 | 234.3517 | 258.3867 | 291.4655 | 325.0088 | 342.0336 | 196.0918 | 176.69 | 230.6764 | 194.0713 | 213.6339 | 152.8822 | 242.1483 | 140.5735 | 310.2858 | 234.61 | 190.4951 | 335.4852 |  | 214.4034 | 97.5055 | 120.8133 | 177.5962 | 247.9963 | 222.6022 | 231.2053 | 203.0253 |  | 150.7929 | 161.1576 | 255.0506 | 328.1987 | 324.1282 | 112.0777 | 158.8819 | 255.2495 | 335.097 | 328.1342 | 89.4445 | 99.2358 | 119.6131 | 173.5027 | 254.9405 | 188.0384 | 251.1019 | 168.0054 | 212.041 | 187.2972 | 113.7166 | 154.1422 | 238.533 | 318.8136 | 316.1398 | 131.5123 | 171.9058 | 272.0506 | 343.2208 | 322.5107 | 87.6298 | 102.4251 | 133.8175 | 187.8505 | 274.3922 | 144.2393 | 190.767 | 199.3241 | 219.6768 | 124.193 | 250.4234 | 165.6238 | 324.1139 | 317.5787 | 239.4453 | 241.5758 |  |  | 130.1925 | 146.7948 | 135.8652 | 254.399 | 135.2494 | 228.3221 |  | 148.1587 | 131.7351 | 137.7362 | 63.6718 | 100.2353 | 109.7481 |  | 330.2945 | 395.5152 | 405.8597 | 470.1732 | 629.7399 | 601.3556 | 434.493 | [23 empty] | 136.7988 | 615.5478 | 69.312 | 362.9049
15:47 | 8489 |  |  | 0.6002 | 32.8687 | 34.3789 | 10.1389 | 12.4324 | 19.4197 | 8.723 | 1.4241 | 6.7855 | 1.6679 | 0.1514 |  |  |  | -15.5473 | 31.4002 | 46.3697 | 12.2091 |  | 14.5169 | 23.5312 | 0.5765 | 2.3026 | 3.1149 | 1.2595 | -2.8868 | 297.0931 | 292.8631 | 186.617 | 220.6119 | 168.5037 | 149.9684 | 126.4504 | 222.0883 | 155.7256 | 245.2073 | 320.1202 | 301.9102 | 186.8796 | 191.1095 | 276.6147 | 309.3363 | 330.5509 |  |  | 195.255 |  | 427.7319 | 119.3254 | 153.0986 | 235.8005 | 303.6416 | 279.251 | 231.9275 | 173.6749 | 258.9339 | 322.4171 | 311.79 | 192.9665 | 98.6538 | 121.5489 | 175.4571 | 248.7578 | 218.9209 | 202.3547 | 234.6119 | 360.98 | 116.4281 | 170.9672 | 262.1353 | 331.0566 | 324.892 | 114.2829 | 159.2008 | 233.2015 | 287.716 | 278.6322 | 81.7569 | 96.6902 | 121.2302 | 176.3398 | 247.4603 | 203.8458 |  | 184.8049 | 440.3196 |  | 89.2199 | 150.7823 | 231.5335 | 301.9733 | 296.5668 | 137.9053 | 175.1597 | 254.7478 | 315.8075 | 289.2121 | 95.2517 | 102.0421 | 125.4267 | 175.9819 | 255.6708 | 313.7953 | 194.8727 | 172.7617 | 161.5965 | 139.3801 | 186.7181 | 261.4773 | 319.6827 | 304.7388 |  | 235.2798 |  |  | 128.3064 | 135.5573 | 236.5153 | 123.7425 | 252.8194 | 130.1403 | 44.6771 | 45.4885 | 45.6636 | 45.1521 | 43.6746 | 45.3197 | 40.4583 | 43.2136 | 127.8102 | 152.164 | 144.2901 | 125.94 | 313.6974 |  |  | 190.7951 |  | 167.7261 | 109.6446 | 151.4738 | 109.9908 | 232.0439 | 165.1076 | 333.2175 | 318.9357 | 320.5663 | 234.2788 | 258.3923 | 291.4707 | 325.0042 | 341.9873 | 196.043 | 176.6681 | 230.6541 | 194.0314 | 213.6139 | 152.8826 | 242.1415 | 140.5602 | 310.2279 | 234.6007 | 190.5009 | 335.4454 |  | 214.3974 | 97.5021 | 120.825 | 177.5957 | 247.9685 | 222.6116 | 231.1603 | 202.985 |  | 150.7969 | 161.1644 | 255.0298 | 328.1572 | 324.0896 | 112.0816 | 158.8901 | 255.2451 | 335.0553 | 328.0872 | 89.4339 | 99.2298 | 119.614 | 173.505 | 254.9186 | 187.9862 | 251.0653 | 167.9694 | 211.9888 | 187.2488 | 113.7297 | 154.1498 | 238.5368 | 318.7763 | 316.1018 | 131.5176 | 171.9138 | 272.0412 | 343.1799 | 322.4602 | 87.6318 | 102.4296 | 133.8224 | 187.8548 | 274.3696 | 144.2081 | 190.7398 | 199.2905 | 219.6356 | 124.1925 | 250.4176 | 165.6249 | 324.0794 | 317.5385 | 239.424 | 241.5008 |  |  | 130.1665 | 146.7623 | 135.8339 | 254.3448 | 135.1943 | 228.2477 |  | 148.1354 | 131.6994 | 137.7077 | 63.6847 | 100.2354 | 109.7451 |  | 330.2316 | 395.4364 | 405.7919 | 470.1079 | 629.3878 | 601.1942 | 434.7482 | [23 empty] | 136.7711 | 615.291 | 69.3125 | 362.834
15:47 | 8490 |  |  | 0.5426 | 32.8298 | 34.4248 | 10.1575 | 12.4189 | 19.4173 | 8.6327 | 1.4242 | 6.7848 | 1.671 | 0.1497 |  |  |  | -15.5931 | 31.475 | 46.4644 | 12.2719 |  | 14.4508 | 23.3973 | 0.5753 | 2.3023 | 3.1139 | 1.26 | -1.6251 | 297.0614 | 292.8271 | 186.6105 | 220.5988 | 168.5032 | 149.9637 | 126.4503 | 222.0722 | 155.7293 | 245.2004 | 320.0886 | 301.8684 | 186.8676 | 191.1101 | 276.6156 | 309.3246 | 330.53 |  |  | 195.2329 |  | 427.6549 | 119.3253 | 153.1031 | 235.7934 | 303.6089 | 279.2061 | 231.9238 | 173.671 | 258.9202 | 322.3658 | 311.7492 | 192.9584 | 98.6464 | 121.5548 | 175.4633 | 248.7188 | 218.8774 | 202.3524 | 234.5737 | 360.9249 | 116.4288 | 170.9686 | 262.1285 | 331.0107 | 324.8555 | 114.287 | 159.2038 | 233.1882 | 287.6823 | 278.5915 | 81.7627 | 96.6922 | 121.2374 | 176.3408 | 247.4411 | 203.816 |  | 184.7909 | 440.2477 |  | 89.2391 | 150.7866 | 231.5264 | 301.9365 | 296.5293 | 137.9115 | 175.1686 | 254.7331 | 315.7605 | 289.1627 | 95.2531 | 102.0522 | 125.4342 | 175.9887 | 255.6575 | 313.7598 | 194.832 | 172.7374 | 161.5803 | 139.3806 | 186.7274 | 261.4671 | 319.6439 | 304.6945 |  | 235.2705 |  |  | 128.2857 | 135.5293 | 236.4908 | 123.7431 | 252.8023 | 130.1266 | 44.7987 | 45.6805 | 45.7448 | 45.1298 | 43.7963 | 45.4856 | 40.7779 | 43.355 | 127.7855 | 152.1234 | 144.2632 | 125.9092 | 313.6522 |  |  | 190.7746 |  | 167.7155 | 109.6367 | 151.4591 | 109.9837 | 232.0114 | 165.1125 | 333.157 | 318.8854 | 320.5147 | 234.2356 | 258.4004 | 291.4852 | 324.9933 | 341.9473 | 195.958 | 176.6454 | 230.5422 | 194.0053 | 213.5817 | 152.8925 | 242.1412 | 140.5448 | 310.1722 | 234.5931 | 190.4993 | 335.399 |  | 214.3811 | 97.5017 | 120.834 | 177.5947 | 247.9372 | 222.6237 | 231.1114 | 202.9473 |  | 150.8053 | 161.1734 | 255.021 | 328.1171 | 324.0433 | 112.085 | 158.8997 | 255.2408 | 335.0203 | 328.0578 | 89.4312 | 99.2159 | 119.6148 | 173.5042 | 254.8942 | 187.9319 | 251.0315 | 167.9287 | 211.9517 | 187.2099 | 113.7479 | 154.1652 | 238.5453 | 318.7469 | 316.0701 | 131.522 | 171.92 | 272.0263 | 343.1398 | 322.4076 | 87.6321 | 102.4237 | 133.8371 | 187.8693 | 274.3346 | 144.1714 | 190.7169 | 199.2596 | 219.5987 | 124.21 | 250.4176 | 165.633 | 324.051 | 317.4947 | 239.3949 | 241.4377 |  |  | 130.1481 | 146.7293 | 135.8058 | 254.2884 | 135.1334 | 228.1799 |  | 148.1011 | 131.6793 | 137.683 | 63.6807 | 100.2762 | 109.7455 |  | 330.1445 | 395.3553 | 405.7266 | 470.4484 | 629.9533 | 601.8119 | 435.1254 | [23 empty] | 136.7452 | 615.8826 | 69.267 | 362.7499
15:47 | 8491 |  |  | 0.5873 | 32.7767 | 34.4473 | 10.2034 | 12.4567 | 19.3739 | 8.6278 | 1.4245 | 6.7844 | 1.6666 | 0.1485 |  |  |  | -15.4956 | 31.3926 | 46.4895 | 12.2992 |  | 14.5464 | 23.5157 | 0.5761 | 2.304 | 3.115 | 1.2586 | -1.0317 | 297.0311 | 292.8074 | 186.6059 | 220.586 | 168.5036 | 149.9591 | 126.4508 | 222.0676 | 155.7483 | 245.1963 | 320.0562 | 301.8251 | 186.858 | 191.1438 | 276.5985 | 309.2962 | 330.487 |  |  | 195.2075 |  | 427.5744 | 119.3186 | 153.105 | 235.7819 | 303.5597 | 279.1604 | 231.9058 | 173.678 | 258.8989 | 322.3266 | 311.6928 | 192.957 | 98.6427 | 121.5592 | 175.4627 | 248.6814 | 218.8353 | 202.3413 | 234.5304 | 360.8723 | 116.4286 | 170.9682 | 262.1056 | 330.9656 | 324.8089 | 114.2876 | 159.1989 | 233.1665 | 287.6363 | 278.5458 | 81.7554 | 96.685 | 121.2361 | 176.3407 | 247.4165 | 203.7771 |  | 184.7734 | 440.1604 |  | 89.2588 | 150.7924 | 231.5143 | 301.8984 | 296.4933 | 137.9232 | 175.17 | 254.7154 | 315.7134 | 289.1158 | 95.2453 | 102.0553 | 125.4372 | 175.996 | 255.6463 | 313.7188 | 194.8 | 172.7227 | 161.5666 | 139.3898 | 186.7393 | 261.4604 | 319.6153 | 304.6529 |  | 235.2534 |  |  | 128.2548 | 135.5025 | 236.4468 | 123.7034 | 252.7791 | 130.1004 | 44.8874 | 45.9273 | 45.4432 | 45.2819 | 43.9497 | 45.7103 | 41.5461 | 43.6098 | 127.7643 | 152.0955 | 144.2389 | 125.8897 | 313.6167 |  |  | 190.7639 |  | 167.7063 | 109.6378 | 151.4402 | 109.9851 | 231.9975 | 165.1158 | 333.1008 | 318.8396 | 320.4726 | 234.1983 | 258.4099 | 291.4925 | 324.9874 | 341.9087 | 195.8987 | 176.6237 | 230.3786 | 193.9846 | 213.5646 | 152.9014 | 242.1334 | 140.5477 | 310.1168 | 234.5703 | 190.5138 | 335.3538 |  | 214.3808 | 97.4993 | 120.8383 | 177.6013 | 247.916 | 222.5843 | 231.0706 | 202.9097 |  | 150.7991 | 161.1932 | 255.0295 | 328.0806 | 323.9987 | 112.0904 | 158.9025 | 255.23 | 334.9662 | 328.0103 | 89.425 | 99.2101 | 119.6111 | 173.4977 | 254.8657 | 187.8878 | 250.9938 | 167.893 | 211.9467 | 187.1672 | 113.7597 | 154.1853 | 238.5484 | 318.7208 | 316.0298 | 131.5306 | 171.9411 | 272.0192 | 343.1036 | 322.3677 | 87.6471 | 102.4346 | 133.8343 | 187.8625 | 274.3202 | 144.1462 | 190.6839 | 199.2318 | 219.5598 | 124.2074 | 250.408 | 165.638 | 324.0061 | 317.4465 | 239.3664 | 241.3913 |  |  | 130.1241 | 146.7013 | 135.7758 | 254.2495 | 135.0772 | 228.1049 |  | 148.0689 | 131.6548 | 137.6569 | 63.6738 | 100.2486 | 109.7568 |  | 330.0788 | 395.28 | 405.6572 | 470.4453 | 630.2238 | 601.8997 | 435.2562 | [23 empty] | 136.7174 | 616.0618 | 69.3663 | 362.6794
15:47 | 8492 |  |  | 0.5133 | 32.8358 | 34.4418 | 10.2039 | 12.5247 | 19.5128 | 8.8069 | 1.4237 | 6.7886 | 1.6714 | 0.1487 |  |  |  | -15.3886 | 31.3316 | 46.4534 | 12.1964 |  | 14.5155 | 23.4084 | 0.576 | 2.3036 | 3.1142 | 1.2593 | -2.2501 | 296.9999 | 292.7795 | 186.5942 | 220.5706 | 168.4938 | 149.9493 | 126.4456 | 222.0647 | 155.7667 | 245.1939 | 320.0127 | 301.7777 | 186.8469 | 191.1302 | 276.5532 | 309.279 | 330.4429 |  |  | 195.1796 |  | 427.4968 | 119.3139 | 153.1077 | 235.7651 | 303.5081 | 279.119 | 231.8882 | 173.693 | 258.8882 | 322.279 | 311.6423 | 192.9493 | 98.6423 | 121.567 | 175.4679 | 248.644 | 218.7918 | 202.3242 | 234.4834 | 360.8183 | 116.43 | 170.9646 | 262.0874 | 330.9188 | 324.7544 | 114.2829 | 159.1991 | 233.1463 | 287.5912 | 278.5005 | 81.7551 | 96.6814 | 121.2407 | 176.343 | 247.3926 | 203.7646 |  | 184.7607 | 440.0766 |  | 89.2831 | 150.8019 | 231.5109 | 301.8555 | 296.4497 | 137.9311 | 175.1801 | 254.7091 | 315.6799 | 289.0732 | 95.2427 | 102.0675 | 125.4478 | 176.0008 | 255.6315 | 313.6939 | 194.7638 | 172.7069 | 161.5455 | 139.401 | 186.7464 | 261.4573 | 319.5835 | 304.6142 |  | 235.2206 |  |  | 128.2301 | 135.472 | 236.4075 | 123.6536 | 252.742 | 130.067 | 44.8502 | 46.1342 | 44.2351 | 45.4164 | 44.0659 | 45.8853 | 41.9714 | 43.8011 | 127.7378 | 152.0561 | 144.2082 | 125.8662 | 313.5867 |  |  | 190.7504 |  | 167.6939 | 109.6369 | 151.43 | 109.9811 | 232.0011 | 165.1228 | 333.0586 | 318.7923 | 320.4232 | 234.1639 | 258.4186 | 291.4988 | 324.9819 | 341.8706 | 195.9052 | 176.5971 | 230.2933 | 193.9433 | 213.5694 | 152.9 | 242.117 | 140.5491 | 310.0561 | 234.5497 | 190.5259 | 335.327 |  | 214.3844 | 97.5089 | 120.8523 | 177.61 | 247.9073 | 222.5464 | 231.0368 | 202.8795 |  | 150.7944 | 161.2134 | 255.034 | 328.0501 | 323.9605 | 112.0916 | 158.9073 | 255.2159 | 334.9251 | 327.9539 | 89.4313 | 99.2169 | 119.6063 | 173.5011 | 254.8428 | 187.8519 | 250.9511 | 167.8546 | 211.9452 | 187.1256 | 113.7514 | 154.1712 | 238.5299 | 318.6751 | 315.9711 | 131.5319 | 171.9506 | 272.013 | 343.0665 | 322.3334 | 87.6539 | 102.4472 | 133.8217 | 187.8525 | 274.3077 | 144.1163 | 190.6408 | 199.2051 | 219.5214 | 124.1912 | 250.3978 | 165.6474 | 323.9547 | 317.3945 | 239.3223 | 241.3439 |  |  | 130.0978 | 146.6759 | 135.749 | 254.2193 | 135.0309 | 228.0163 |  | 148.0395 | 131.6257 | 137.6276 | 63.6787 | 100.1996 | 109.7609 |  | 330.0244 | 395.2149 | 405.5777 | 470.2917 | 629.9073 | 601.5937 | 434.9411 | [23 empty] | 136.6897 | 615.7505 | 69.4068 | 362.6196
15:47 | 8493 |  |  | 0.466 | 32.8249 | 34.4737 | 10.2125 | 12.4733 | 19.4494 | 8.7938 | 1.424 | 6.7848 | 1.6681 | 0.1499 |  |  |  | -15.4328 | 31.3425 | 46.4768 | 12.17 |  | 14.5584 | 23.5308 | 0.5753 | 2.3019 | 3.1149 | 1.2604 | -2.2631 | 296.9603 | 292.728 | 186.5874 | 220.554 | 168.4797 | 149.9355 | 126.4447 | 222.0562 | 155.7757 | 245.1911 | 319.9746 | 301.7348 | 186.8342 | 191.0694 | 276.5304 | 309.2647 | 330.4264 |  |  | 195.1461 |  | 427.4185 | 119.3095 | 153.1127 | 235.7514 | 303.467 | 279.084 | 231.8808 | 173.6823 | 258.8727 | 322.2438 | 311.6006 | 192.9436 | 98.6432 | 121.5782 | 175.4691 | 248.6139 | 218.7536 | 202.3235 | 234.4475 | 360.7665 | 116.4445 | 170.9743 | 262.0813 | 330.884 | 324.7156 | 114.2891 | 159.2061 | 233.136 | 287.5532 | 278.4597 | 81.7653 | 96.6909 | 121.2586 | 176.3452 | 247.3747 | 203.7881 |  | 184.7506 | 440.006 |  | 89.3052 | 150.8041 | 231.5061 | 301.8071 | 296.4024 | 137.9374 | 175.1874 | 254.7074 | 315.6375 | 289.0173 | 95.2394 | 102.0804 | 125.4588 | 176.0009 | 255.6156 | 313.6626 | 194.7238 | 172.6903 | 161.5215 | 139.4163 | 186.7572 | 261.4526 | 319.5507 | 304.5705 |  | 235.1904 |  |  | 128.2072 | 135.437 | 236.3771 | 123.6454 | 252.6866 | 130.0566 | 44.8347 | 46.31 | 43.4653 | 45.5048 | 44.3231 | 45.9672 | 42.0674 | 43.8718 | 127.7101 | 152.0142 | 144.1749 | 125.8393 | 313.5483 |  |  | 190.7323 |  | 167.6868 | 109.6313 | 151.4254 | 109.9772 | 231.9987 | 165.1351 | 333.018 | 318.7403 | 320.3742 | 234.1566 | 258.4258 | 291.5059 | 324.9641 | 341.8411 | 195.9138 | 176.5721 | 230.2205 | 193.9093 | 213.5702 | 152.9104 | 242.1062 | 140.5455 | 310.0038 | 234.542 | 190.5243 | 335.2899 |  | 214.3719 | 97.5095 | 120.8516 | 177.6055 | 247.8896 | 222.4996 | 230.9953 | 202.8522 |  | 150.7966 | 161.2209 | 255.0205 | 328.0101 | 323.9263 | 112.1031 | 158.9231 | 255.2137 | 334.8927 | 327.9111 | 89.441 | 99.2169 | 119.604 | 173.5156 | 254.8214 | 187.8316 | 250.91 | 167.8197 | 211.9358 | 187.0998 | 113.7587 | 154.1747 | 238.5211 | 318.6387 | 315.9294 | 131.5361 | 171.9588 | 272.0083 | 343.0327 | 322.2895 | 87.648 | 102.45 | 133.8329 | 187.8523 | 274.2911 | 144.0887 | 190.6107 | 199.1827 | 219.4834 | 124.1937 | 250.397 | 165.6555 | 323.9151 | 317.3375 | 239.2862 | 241.3088 |  |  | 130.0701 | 146.6374 | 135.7187 | 254.189 | 134.9799 | 227.9737 |  | 148.0135 | 131.6101 | 137.6084 | 63.6817 | 100.1911 | 109.7745 |  | 329.9612 | 395.1305 | 405.5231 | 470.0307 | 629.2467 | 601.0109 | 434.5315 | [23 empty] | 136.6628 | 615.1288 | 69.4018 | 362.5458
15:47 | 8494 |  |  | 0.4892 | 32.8936 | 34.4342 | 10.2089 | 12.4476 | 19.3203 | 8.7217 | 1.4234 | 6.7844 | 1.6659 | 0.1488 |  |  |  | -15.4087 | 31.3712 | 46.447 | 12.1877 |  | 14.5987 | 23.5478 | 0.5762 | 2.303 | 3.1169 | 1.2597 | -2.7856 | 296.9208 | 292.6812 | 186.5798 | 220.5334 | 168.4671 | 149.9246 | 126.435 | 222.0403 | 155.7664 | 245.1731 | 319.9319 | 301.6808 | 186.8116 | 191.0474 | 276.4939 | 309.2222 | 330.3767 |  |  | 195.1201 |  | 427.3448 | 119.3098 | 153.1113 | 235.738 | 303.4255 | 279.0378 | 231.8638 | 173.6608 | 258.8532 | 322.1991 | 311.5607 | 192.9422 | 98.6467 | 121.5832 | 175.4655 | 248.5858 | 218.7164 | 202.3323 | 234.4166 | 360.7402 | 116.4499 | 170.9841 | 262.0746 | 330.8393 | 324.6641 | 114.2898 | 159.1922 | 233.11 | 287.5021 | 278.4092 | 81.7607 | 96.6826 | 121.2573 | 176.339 | 247.352 | 203.7841 |  | 184.7274 | 439.9242 |  | 89.3305 | 150.8036 | 231.4965 | 301.7749 | 296.3628 | 137.9378 | 175.1893 | 254.6869 | 315.5945 | 288.9777 | 95.2504 | 102.0737 | 125.4538 | 175.9999 | 255.5932 | 313.6299 | 194.6735 | 172.6657 | 161.4893 | 139.4045 | 186.7536 | 261.4351 | 319.5064 | 304.5152 |  | 235.1499 |  |  | 128.1814 | 135.41 | 236.3239 | 123.6106 | 252.6285 | 130.0434 | 44.8029 | 46.5004 | 43.9893 | 45.6824 | 44.661 | 45.928 | 42.481 | 43.9291 | 127.6887 | 151.9862 | 144.1496 | 125.816 | 313.5107 |  |  | 190.717 |  | 167.6769 | 109.6293 | 151.4102 | 109.9714 | 231.9897 | 165.1404 | 332.9725 | 318.69 | 320.3278 | 234.1688 | 258.4257 | 291.5204 | 324.952 | 341.814 | 195.8907 | 176.5495 | 230.1649 | 193.8809 | 213.5713 | 152.9284 | 242.1011 | 140.5437 | 309.9504 | 234.5291 | 190.5268 | 335.229 |  | 214.3594 | 97.4992 | 120.8501 | 177.593 | 247.8574 | 222.4544 | 230.9443 | 202.8125 |  | 150.7893 | 161.2168 | 255.0008 | 327.9616 | 323.8787 | 112.1121 | 158.9296 | 255.2076 | 334.8548 | 327.8653 | 89.4372 | 99.2165 | 119.6032 | 173.5227 | 254.798 | 187.8166 | 250.8697 | 167.7929 | 211.9186 | 187.0627 | 113.7789 | 154.1952 | 238.526 | 318.6045 | 315.8901 | 131.5517 | 171.9734 | 272.0075 | 342.9955 | 322.2435 | 87.6459 | 102.4525 | 133.8401 | 187.8531 | 274.2751 | 144.0556 | 190.5851 | 199.1676 | 219.4542 | 124.2085 | 250.4036 | 165.6678 | 323.8823 | 317.2922 | 239.2526 | 241.2767 |  |  | 130.0401 | 146.5929 | 135.6886 | 254.165 | 134.9264 | 227.9474 |  | 147.9786 | 131.5835 | 137.5781 | 63.6726 | 100.196 | 109.7864 |  | 329.8577 | 395.0472 | 405.4655 | 470.3054 | 629.9572 | 601.9023 | 434.9766 | [23 empty] | 136.6317 | 615.9298 | 69.3778 | 362.4524
15:47 | 8495 |  |  | 0.4843 | 32.8726 | 34.5494 | 10.1694 | 12.3557 | 19.3302 | 8.7137 | 1.4246 | 6.7811 | 1.6633 | 0.1478 |  |  |  | -15.3272 | 31.4479 | 46.5014 | 12.2552 |  | 14.5778 | 23.5667 | 0.5771 | 2.3013 | 3.1168 | 1.2582 | -3.152 | 296.8883 | 292.6514 | 186.574 | 220.5181 | 168.4606 | 149.914 | 126.4252 | 222.03 | 155.7581 | 245.1591 | 319.8854 | 301.629 | 186.8051 | 191.0564 | 276.4442 | 309.1867 | 330.321 |  |  | 195.0899 |  | 427.2701 | 119.312 | 153.1162 | 235.7342 | 303.3819 | 278.9911 | 231.8465 | 173.6628 | 258.8417 | 322.1461 | 311.5215 | 192.9343 | 98.6489 | 121.5913 | 175.4697 | 248.5509 | 218.6785 | 202.3353 | 234.3804 | 360.7201 | 116.4508 | 170.9902 | 262.0653 | 330.7922 | 324.6125 | 114.2932 | 159.1876 | 233.0911 | 287.459 | 278.3643 | 81.7604 | 96.6754 | 121.2612 | 176.3428 | 247.3263 | 203.785 |  | 184.7117 | 439.8494 |  | 89.3466 | 150.8068 | 231.4833 | 301.7419 | 296.3206 | 137.9475 | 175.1921 | 254.6692 | 315.5466 | 288.9376 | 95.2696 | 102.0643 | 125.4557 | 176.0039 | 255.568 | 313.606 | 194.6255 | 172.6414 | 161.4661 | 139.4008 | 186.7571 | 261.4244 | 319.4684 | 304.4731 |  | 235.1095 |  |  | 128.1585 | 135.3784 | 236.2816 | 123.5486 | 252.5651 | 130.0164 | 44.6579 | 46.6574 | 44.3815 | 45.557 | 44.7773 | 45.7774 | 42.8384 | 43.9181 | 127.6541 | 151.9434 | 144.1137 | 125.7792 | 313.474 |  |  | 190.7123 |  | 167.6656 | 109.6264 | 151.4015 | 109.9662 | 231.9841 | 165.1442 | 332.9268 | 318.639 | 320.2853 | 234.196 | 258.4275 | 291.5274 | 324.9427 | 341.7814 | 195.8678 | 176.5251 | 230.1453 | 193.8361 | 213.5607 | 152.9303 | 242.0928 | 140.5283 | 309.8935 | 234.5126 | 190.533 | 335.1822 |  | 214.349 | 97.5006 | 120.8584 | 177.5901 | 247.8268 | 222.4142 | 230.8991 | 202.7736 |  | 150.7874 | 161.2243 | 254.9957 | 327.919 | 323.8213 | 112.1113 | 158.9293 | 255.189 | 334.8077 | 327.8202 | 89.428 | 99.2202 | 119.6043 | 173.5267 | 254.7763 | 187.8008 | 250.8183 | 167.7591 | 211.8736 | 187.0179 | 113.7917 | 154.2071 | 238.5286 | 318.5709 | 315.8462 | 131.5637 | 171.9819 | 271.9961 | 342.9527 | 322.2044 | 87.642 | 102.4573 | 133.8402 | 187.8634 | 274.2505 | 144.0245 | 190.5578 | 199.1449 | 219.4266 | 124.2204 | 250.3985 | 165.6786 | 323.8549 | 317.2538 | 239.1927 | 241.245 |  |  | 130.0158 | 146.5548 | 135.6679 | 254.1343 | 134.9026 | 227.8818 |  | 147.9497 | 131.5543 | 137.5482 | 63.6698 | 100.2212 | 109.784 |  | 329.8321 | 394.985 | 405.3981 | 469.9882 | 629.4404 | 601.3307 | 434.9892 | [23 empty] | 136.6035 | 615.3855 | 69.4491 | 362.4085
15:47 | 8496 |  |  | 0.4487 | 32.8104 | 34.5403 | 10.1619 | 12.377 | 19.4045 | 8.7558 | 1.4261 | 6.7866 | 1.6649 | 0.1487 |  |  |  | -15.2357 | 31.381 | 46.559 | 12.2835 |  | 14.603 | 23.6011 | 0.5752 | 2.3057 | 3.1163 | 1.2606 | -2.5645 | 296.8547 | 292.6267 | 186.5656 | 220.5021 | 168.454 | 149.8996 | 126.4196 | 222.029 | 155.7662 | 245.1547 | 319.843 | 301.5927 | 186.8008 | 191.0383 | 276.4321 | 309.1628 | 330.2891 |  |  | 195.0503 |  | 427.1894 | 119.3217 | 153.1227 | 235.7261 | 303.3329 | 278.9441 | 231.8323 | 173.6707 | 258.8252 | 322.1116 | 311.4854 | 192.9398 | 98.6498 | 121.6075 | 175.4769 | 248.5167 | 218.6493 | 202.3333 | 234.3467 | 360.6776 | 116.466 | 171.0002 | 262.0548 | 330.7557 | 324.5763 | 114.2985 | 159.1969 | 233.0803 | 287.4249 | 278.3294 | 81.7705 | 96.6882 | 121.2797 | 176.3577 | 247.318 | 203.8132 |  | 184.7078 | 439.7817 |  | 89.361 | 150.8116 | 231.4726 | 301.7053 | 296.2807 | 137.9494 | 175.1857 | 254.6513 | 315.4989 | 288.8844 | 95.271 | 102.0692 | 125.4653 | 176.01 | 255.5523 | 313.576 | 194.5936 | 172.6214 | 161.452 | 139.4209 | 186.7789 | 261.4272 | 319.4422 | 304.4392 |  | 235.0788 |  |  | 128.1298 | 135.3429 | 236.2615 | 123.5255 | 252.501 | 130.0015 | 44.4819 | 46.8059 | 44.4223 | 45.1519 | 44.8577 | 45.5643 | 43.0699 | 43.8854 | 127.6218 | 151.9008 | 144.0815 | 125.7451 | 313.4365 |  |  | 190.6988 |  | 167.6569 | 109.6238 | 151.3983 | 109.9607 | 231.9756 | 165.1604 | 332.8863 | 318.5834 | 320.2382 | 234.1985 | 258.437 | 291.529 | 324.9383 | 341.7517 | 195.8631 | 176.5004 | 230.1374 | 193.8081 | 213.5452 | 152.9348 | 242.0854 | 140.5208 | 309.8375 | 234.5047 | 190.5404 | 335.1523 |  | 214.3396 | 97.5002 | 120.8669 | 177.5986 | 247.8053 | 222.381 | 230.8589 | 202.7409 |  | 150.7915 | 161.2367 | 255.0001 | 327.8824 | 323.7812 | 112.1168 | 158.9442 | 255.1818 | 334.7586 | 327.7807 | 89.4215 | 99.2213 | 119.6066 | 173.5309 | 254.7477 | 187.786 | 250.7678 | 167.709 | 211.8148 | 186.9743 | 113.8122 | 154.2265 | 238.5297 | 318.5405 | 315.8086 | 131.5588 | 171.99 | 271.9869 | 342.9185 | 322.1668 | 87.6414 | 102.4614 | 133.8483 | 187.8658 | 274.2279 | 144.0025 | 190.5289 | 199.1163 | 219.386 | 124.219 | 250.3795 | 165.6724 | 323.8235 | 317.212 | 239.1481 | 241.216 |  |  | 129.995 | 146.5206 | 135.6364 | 254.1052 | 134.8974 | 227.7986 |  | 147.9163 | 131.5273 | 137.5205 | 63.678 | 100.2489 | 109.7811 |  | 329.7992 | 394.913 | 405.3526 | 470.1156 | 629.4811 | 601.4919 | 434.61 | [23 empty] | 136.5736 | 615.4865 | 69.5071 | 362.3561
15:47 | 8497 |  |  | 0.5708 | 32.9255 | 34.5691 | 10.1179 | 12.4132 | 19.4471 | 8.8365 | 1.4262 | 6.787 | 1.6672 | 0.1489 |  |  |  | -15.2269 | 31.4347 | 46.5389 | 12.2246 |  | 14.6372 | 23.5304 | 0.5763 | 2.3059 | 3.1123 | 1.2587 | -2.1962 | 296.8277 | 292.5972 | 186.5542 | 220.4906 | 168.4469 | 149.8984 | 126.4096 | 222.0324 | 155.7731 | 245.1453 | 319.797 | 301.5536 | 186.78 | 191.0202 | 276.4137 | 309.1385 | 330.2472 |  |  | 195.0315 |  | 427.1169 | 119.3293 | 153.13 | 235.7109 | 303.2941 | 278.9021 | 231.8275 | 173.6859 | 258.8201 | 322.0702 | 311.4363 | 192.9413 | 98.6428 | 121.614 | 175.4817 | 248.4832 | 218.6084 | 202.333 | 234.3054 | 360.6222 | 116.4664 | 171.003 | 262.0361 | 330.7113 | 324.5274 | 114.2994 | 159.1996 | 233.0575 | 287.3891 | 278.2842 | 81.7805 | 96.6973 | 121.2855 | 176.3611 | 247.3071 | 203.8182 |  | 184.7047 | 439.7074 |  | 89.3904 | 150.8175 | 231.4666 | 301.675 | 296.2406 | 137.932 | 175.1818 | 254.6271 | 315.4554 | 288.835 | 95.2694 | 102.0815 | 125.4793 | 176.0141 | 255.5435 | 313.5425 | 194.5552 | 172.5936 | 161.4285 | 139.4243 | 186.7872 | 261.4183 | 319.4089 | 304.3901 |  | 235.0499 |  |  | 128.0968 | 135.3116 | 236.1969 | 123.4688 | 252.4468 | 129.9825 | 44.3962 | 46.9864 | 43.7876 | 44.8711 | 45.0377 | 45.3195 | 42.9184 | 43.4541 | 127.5975 | 151.8614 | 144.0547 | 125.7237 | 313.3958 |  |  | 190.6765 |  | 167.6396 | 109.6201 | 151.3872 | 109.9474 | 231.9514 | 165.164 | 332.8414 | 318.5289 | 320.1899 | 234.1751 | 258.4434 | 291.5393 | 324.9332 | 341.7187 | 195.8649 | 176.4699 | 230.0947 | 193.7901 | 213.527 | 152.9473 | 242.0796 | 140.5098 | 309.7808 | 234.5013 | 190.5492 | 335.1067 |  | 214.3311 | 97.5002 | 120.8729 | 177.6004 | 247.7851 | 222.3426 | 230.8182 | 202.7104 |  | 150.7976 | 161.2431 | 254.9903 | 327.8396 | 323.7423 | 112.1225 | 158.9553 | 255.1793 | 334.7167 | 327.7323 | 89.4185 | 99.2086 | 119.6048 | 173.5222 | 254.7171 | 187.764 | 250.7236 | 167.6582 | 211.7617 | 186.9336 | 113.8257 | 154.2395 | 238.5231 | 318.5048 | 315.7613 | 131.5591 | 171.9998 | 271.9807 | 342.8801 | 322.1269 | 87.6411 | 102.4577 | 133.8604 | 187.8767 | 274.1891 | 143.9681 | 190.4889 | 199.0866 | 219.3416 | 124.2131 | 250.3628 | 165.6711 | 323.7836 | 317.1627 | 239.1174 | 241.1683 |  |  | 129.9685 | 146.4889 | 135.607 | 254.0665 | 134.8852 | 227.7257 |  | 147.8817 | 131.4948 | 137.4923 | 63.6728 | 100.3101 | 109.7811 |  | 329.713 | 394.8349 | 405.2776 | 470.0564 | 629.6462 | 601.6532 | 434.8523 | [23 empty] | 136.5427 | 615.6497 | 69.6057 | 362.274
15:47 | 8498 |  |  | 0.557 | 32.8949 | 34.3481 | 10.202 | 12.3796 | 19.4309 | 8.783 | 1.4239 | 6.7878 | 1.668 | 0.1503 |  |  |  | -15.3761 | 31.4005 | 46.5244 | 12.2201 |  | 14.5557 | 23.5246 | 0.5761 | 2.3051 | 3.1118 | 1.2596 | -2.5201 | 296.802 | 292.5663 | 186.5442 | 220.4755 | 168.4368 | 149.8975 | 126.4046 | 222.0175 | 155.782 | 245.1402 | 319.7617 | 301.5116 | 186.7665 | 191.0424 | 276.3749 | 309.1146 | 330.2147 |  |  | 195.0082 |  | 427.0426 | 119.318 | 153.1348 | 235.6973 | 303.2521 | 278.8653 | 231.8192 | 173.6973 | 258.8073 | 322.0375 | 311.3883 | 192.9414 | 98.6425 | 121.6199 | 175.4837 | 248.448 | 218.5712 | 202.3324 | 234.2568 | 360.572 | 116.4716 | 171.0097 | 262.0256 | 330.6746 | 324.4826 | 114.298 | 159.2018 | 233.0401 | 287.3453 | 278.2379 | 81.7757 | 96.6927 | 121.2817 | 176.358 | 247.2734 | 203.8141 |  | 184.6896 | 439.6307 |  | 89.4172 | 150.8164 | 231.4627 | 301.6336 | 296.1884 | 137.9189 | 175.1952 | 254.6162 | 315.4106 | 288.7848 | 95.274 | 102.0896 | 125.4853 | 176.0233 | 255.5335 | 313.4941 | 194.5134 | 172.5661 | 161.4091 | 139.4209 | 186.794 | 261.4109 | 319.3737 | 304.3507 |  | 235.0265 |  |  | 128.0611 | 135.2833 | 236.1528 | 123.4495 | 252.4 | 129.9561 | 44.4618 | 47.2056 | 42.9459 | 44.6189 | 45.1516 | 44.8381 | 42.2996 | 42.7643 | 127.5559 | 151.8139 | 144.0256 | 125.6991 | 313.3517 |  |  | 190.6621 |  | 167.6252 | 109.618 | 151.3779 | 109.9436 | 231.9381 | 165.1651 | 332.7877 | 318.476 | 320.1448 | 234.1489 | 258.4446 | 291.5449 | 324.9097 | 341.6714 | 195.8331 | 176.4392 | 230.0475 | 193.7511 | 213.5027 | 152.9452 | 242.0694 | 140.4935 | 309.723 | 234.4767 | 190.5479 | 335.0572 |  | 214.3228 | 97.4967 | 120.876 | 177.612 | 247.7632 | 222.2983 | 230.7758 | 202.6793 |  | 150.7995 | 161.2536 | 254.9758 | 327.7987 | 323.6978 | 112.1283 | 158.9538 | 255.1625 | 334.6688 | 327.6803 | 89.4121 | 99.1955 | 119.5922 | 173.5116 | 254.6851 | 187.7176 | 250.6806 | 167.6096 | 211.7224 | 186.8908 | 113.8271 | 154.2471 | 238.5175 | 318.4671 | 315.7147 | 131.561 | 172.0077 | 271.9664 | 342.8304 | 322.0795 | 87.639 | 102.4547 | 133.8686 | 187.888 | 274.1546 | 143.9268 | 190.4553 | 199.0514 | 219.3077 | 124.225 | 250.3606 | 165.6866 | 323.7484 | 317.1175 | 239.0747 | 241.1095 |  |  | 129.9359 | 146.4554 | 135.5839 | 254.0263 | 134.8807 | 227.6612 |  | 147.8469 | 131.4673 | 137.4714 | 63.6678 | 100.3354 | 109.769 |  | 329.6392 | 394.7468 | 405.2052 | 470.0169 | 629.3208 | 601.6362 | 434.9309 | [23 empty] | 136.5131 | 615.4785 | 69.4334 | 362.193
15:48 | 8499 |  |  | 0.4911 | 32.9438 | 34.3701 | 10.095 | 12.5132 | 19.5313 | 8.9175 | 1.4252 | 6.7852 | 1.666 | 0.1479 |  |  |  | -15.3701 | 31.3845 | 46.5539 | 12.2558 |  | 14.5959 | 23.5301 | 0.5755 | 2.3055 | 3.1114 | 1.2599 | -1.2666 | 296.7719 | 292.5335 | 186.5327 | 220.457 | 168.4254 | 149.8843 | 126.406 | 221.9924 | 155.7993 | 245.1321 | 319.7384 | 301.467 | 186.7566 | 191.0319 | 276.3422 | 309.093 | 330.1723 |  |  | 194.9807 |  | 426.9626 | 119.2998 | 153.1441 | 235.6838 | 303.2111 | 278.8218 | 231.8017 | 173.6964 | 258.7903 | 321.9988 | 311.352 | 192.9422 | 98.65 | 121.6306 | 175.485 | 248.4198 | 218.5386 | 202.3301 | 234.2141 | 360.5231 | 116.4831 | 171.0131 | 262.0073 | 330.6413 | 324.4436 | 114.2967 | 159.2025 | 233.0314 | 287.305 | 278.2005 | 81.7566 | 96.6891 | 121.2751 | 176.3562 | 247.2437 | 203.8237 |  | 184.6719 | 439.5531 |  | 89.4375 | 150.8163 | 231.4558 | 301.5939 | 296.1447 | 137.9284 | 175.2034 | 254.6059 | 315.3698 | 288.7417 | 95.2948 | 102.0911 | 125.4747 | 176.03 | 255.5116 | 313.4519 | 194.4774 | 172.5413 | 161.3925 | 139.42 | 186.8038 | 261.404 | 319.334 | 304.3133 |  | 235.0016 |  |  | 128.0354 | 135.253 | 236.1155 | 123.4049 | 252.3575 | 129.9371 | 44.5153 | 47.3289 | 43.111 | 44.3698 | 45.2556 | 44.5157 | 41.5451 | 42.5253 | 127.5145 | 151.7768 | 143.9986 | 125.6701 | 313.3108 |  |  | 190.648 |  | 167.6105 | 109.6132 | 151.368 | 109.9403 | 231.9446 | 165.1771 | 332.7388 | 318.4201 | 320.0961 | 234.1218 | 258.4517 | 291.5562 | 324.9013 | 341.625 | 195.7879 | 176.4125 | 230.0453 | 193.725 | 213.51 | 152.9479 | 242.0624 | 140.4972 | 309.6702 | 234.456 | 190.5535 | 335.0124 |  | 214.3195 | 97.4934 | 120.8829 | 177.6143 | 247.7306 | 222.2583 | 230.7337 | 202.6394 |  | 150.7857 | 161.2598 | 254.9713 | 327.7692 | 323.6508 | 112.1402 | 158.9613 | 255.1502 | 334.6247 | 327.6338 | 89.4112 | 99.2073 | 119.5936 | 173.5228 | 254.6587 | 187.6534 | 250.6454 | 167.5652 | 211.7002 | 186.8457 | 113.8295 | 154.2553 | 238.5195 | 318.4274 | 315.6761 | 131.5554 | 172.0136 | 271.9499 | 342.7866 | 322.0271 | 87.6415 | 102.4591 | 133.8708 | 187.8866 | 274.1474 | 143.8894 | 190.4256 | 199.0222 | 219.2753 | 124.2256 | 250.3566 | 165.6953 | 323.7002 | 317.0711 | 239.008 | 241.0421 |  |  | 129.9076 | 146.4136 | 135.5471 | 253.9848 | 134.8662 | 227.654 |  | 147.8202 | 131.4499 | 137.45 | 63.6658 | 100.2739 | 109.78 |  | 329.5969 | 394.6837 | 405.1435 | 470.3176 | 630.0584 | 601.8005 | 435.5113 | [23 empty] | 136.4846 | 615.9294 | 69.5436 | 362.1403
15:48 | 8500 |  |  | 0.45 | 32.8893 | 34.4789 | 10.0821 | 12.4756 | 19.5083 | 8.9515 | 1.4242 | 6.7861 | 1.6664 | 0.1501 |  |  |  | -15.2658 | 31.427 | 46.4049 | 12.2071 |  | 14.5703 | 23.598 | 0.5762 | 2.3047 | 3.1169 | 1.2603 | -1.1772 | 296.7405 | 292.4965 | 186.5246 | 220.446 | 168.426 | 149.8744 | 126.4067 | 221.9871 | 155.8068 | 245.1159 | 319.7071 | 301.4165 | 186.7405 | 191.0079 | 276.2675 | 309.0337 | 330.1134 |  |  | 194.9635 |  | 426.8865 | 119.2998 | 153.1524 | 235.6845 | 303.1715 | 278.7765 | 231.7884 | 173.7103 | 258.7786 | 321.9458 | 311.312 | 192.9356 | 98.6489 | 121.6352 | 175.4904 | 248.3893 | 218.4976 | 202.3289 | 234.1818 | 360.4717 | 116.4812 | 171.0186 | 261.9897 | 330.5988 | 324.3944 | 114.3056 | 159.1996 | 233.0122 | 287.2602 | 278.1597 | 81.7612 | 96.6889 | 121.2848 | 176.3626 | 247.2209 | 203.8006 |  | 184.6521 | 439.4802 |  | 89.4522 | 150.8225 | 231.4462 | 301.5553 | 296.1046 | 137.9475 | 175.2074 | 254.6042 | 315.3276 | 288.7037 | 95.3129 | 102.0936 | 125.484 | 176.0354 | 255.4907 | 313.415 | 194.4326 | 172.5126 | 161.3741 | 139.4213 | 186.8056 | 261.3939 | 319.2954 | 304.2666 |  | 234.9701 |  |  | 128.0141 | 135.2265 | 236.0613 | 123.3258 | 252.3038 | 129.9139 | 44.455 | 47.2791 | 43.7228 | 44.1664 | 45.4658 | 44.5714 | 41.5094 | 42.66 | 127.4817 | 151.7438 | 143.9682 | 125.6434 | 313.2745 |  |  | 190.6313 |  | 167.6056 | 109.6073 | 151.3594 | 109.9364 | 231.945 | 165.1984 | 332.6989 | 318.3749 | 320.0539 | 234.0976 | 258.4571 | 291.5712 | 324.8932 | 341.5785 | 195.7652 | 176.381 | 230.0519 | 193.7116 | 213.5241 | 152.9584 | 242.0516 | 140.5037 | 309.6189 | 234.4418 | 190.5595 | 334.972 |  | 214.3198 | 97.5038 | 120.8978 | 177.6117 | 247.7022 | 222.2171 | 230.6914 | 202.6064 |  | 150.7816 | 161.2711 | 254.9619 | 327.735 | 323.6072 | 112.1463 | 158.9671 | 255.1424 | 334.5897 | 327.5882 | 89.4057 | 99.2164 | 119.5956 | 173.5313 | 254.6326 | 187.5987 | 250.6137 | 167.5155 | 211.676 | 186.7976 | 113.8379 | 154.2642 | 238.5246 | 318.3977 | 315.6372 | 131.5605 | 172.0302 | 271.9385 | 342.7502 | 321.983 | 87.6426 | 102.4659 | 133.8802 | 187.8937 | 274.1379 | 143.857 | 190.3963 | 199.0039 | 219.2459 | 124.2139 | 250.351 | 165.6988 | 323.6552 | 317.0225 | 238.9479 | 240.9945 |  |  | 129.8909 | 146.3819 | 135.5181 | 253.9328 | 134.8419 | 227.6569 |  | 147.7905 | 131.4194 | 137.4272 | 63.6593 | 100.2296 | 109.7947 |  | 329.5572 | 394.6214 | 405.0639 | 469.8558 | 629.7828 | 601.5314 | 435.1899 | [23 empty] | 136.4586 | 615.6571 | 69.5332 | 362.0893
15:48 | 8501 |  |  | 0.5364 | 32.9332 | 34.5994 | 10.2006 | 12.5377 | 19.4894 | 8.9118 | 1.4208 | 6.7848 | 1.668 | 0.1499 |  |  |  | -15.1571 | 31.4567 | 46.612 | 12.2376 |  | 14.6185 | 23.5421 | 0.5748 | 2.306 | 3.1196 | 1.2579 | -1.5008 | 296.7019 | 292.4562 | 186.516 | 220.431 | 168.4158 | 149.8657 | 126.4051 | 221.9785 | 155.8071 | 245.103 | 319.6568 | 301.3733 | 186.7157 | 191.0162 | 276.2069 | 308.9701 | 330.0752 |  |  | 194.9447 |  | 426.8056 | 119.3035 | 153.1503 | 235.6749 | 303.1136 | 278.7263 | 231.7729 | 173.714 | 258.754 | 321.9085 | 311.2584 | 192.9362 | 98.6402 | 121.6364 | 175.4922 | 248.3519 | 218.4569 | 202.324 | 234.1467 | 360.4195 | 116.4834 | 171.0229 | 261.9847 | 330.5504 | 324.3487 | 114.3072 | 159.1966 | 232.9921 | 287.2175 | 278.1179 | 81.7744 | 96.6895 | 121.2962 | 176.3668 | 247.1984 | 203.7627 |  | 184.6243 | 439.4052 |  | 89.4695 | 150.831 | 231.4457 | 301.5099 | 296.0555 | 137.9625 | 175.2171 | 254.597 | 315.2849 | 288.6597 | 95.3076 | 102.0955 | 125.4999 | 176.0325 | 255.4754 | 313.3711 | 194.3849 | 172.4841 | 161.3539 | 139.4315 | 186.8102 | 261.3847 | 319.2641 | 304.2223 |  | 234.9359 |  |  | 127.9827 | 135.1992 | 236.0266 | 123.2943 | 252.2423 | 129.882 | 44.2709 | 47.0581 | 43.9877 | 44.1238 | 45.702 | 44.687 | 41.343 | 42.7391 | 127.4496 | 151.7034 | 143.9354 | 125.6135 | 313.2349 |  |  | 190.6145 |  | 167.5963 | 109.5974 | 151.3468 | 109.9313 | 231.9255 | 165.2012 | 332.6555 | 318.3244 | 320.004 | 234.0531 | 258.4586 | 291.5828 | 324.8807 | 341.5343 | 195.738 | 176.3542 | 230.0641 | 193.6881 | 213.516 | 152.9661 | 242.0493 | 140.4839 | 309.5619 | 234.4332 | 190.5622 | 334.9218 |  | 214.3058 | 97.5052 | 120.9077 | 177.6088 | 247.68 | 222.1728 | 230.6499 | 202.5663 |  | 150.7848 | 161.2825 | 254.9467 | 327.687 | 323.5596 | 112.149 | 158.9732 | 255.1343 | 334.5549 | 327.5429 | 89.3916 | 99.2084 | 119.5875 | 173.528 | 254.6104 | 187.5504 | 250.5764 | 167.4612 | 211.6467 | 186.7587 | 113.8511 | 154.2715 | 238.5222 | 318.3619 | 315.5956 | 131.5628 | 172.0411 | 271.9334 | 342.7082 | 321.9393 | 87.6443 | 102.4677 | 133.8875 | 187.8935 | 274.1096 | 143.8187 | 190.3711 | 198.9738 | 219.2179 | 124.2264 | 250.3463 | 165.7092 | 323.6274 | 316.9811 | 238.9246 | 240.9463 |  |  | 129.8792 | 146.3604 | 135.5015 | 253.8828 | 134.8168 | 227.6167 |  | 147.7621 | 131.3989 | 137.4007 | 63.6588 | 100.2354 | 109.7929 |  | 329.5011 | 394.5576 | 404.9776 | 469.9576 | 629.4237 | 601.673 | 435.6086 | [23 empty] | 136.4356 | 615.5484 | 69.7555 | 362.0294
15:48 | 8502 |  |  | 0.5411 | 32.9847 | 34.6112 | 10.1673 | 12.5342 | 19.5439 | 8.9537 | 1.4218 | 6.7846 | 1.6673 | 0.1497 |  |  |  | -15.1835 | 31.4386 | 46.5812 | 12.2247 |  | 14.6163 | 23.6146 | 0.5768 | 2.3049 | 3.1208 | 1.256 | -1.7255 | 296.6603 | 292.4194 | 186.5001 | 220.4029 | 168.397 | 149.8552 | 126.3965 | 221.9738 | 155.8063 | 245.0912 | 319.6069 | 301.3285 | 186.698 | 191.0202 | 276.2302 | 308.9883 | 330.0795 |  |  | 194.9216 |  | 426.7334 | 119.3077 | 153.155 | 235.6547 | 303.0705 | 278.6834 | 231.7562 | 173.7117 | 258.741 | 321.8739 | 311.2073 | 192.9332 | 98.6378 | 121.6508 | 175.4938 | 248.3237 | 218.4117 | 202.321 | 234.1084 | 360.363 | 116.4915 | 171.0231 | 261.9781 | 330.5102 | 324.3013 | 114.3004 | 159.1975 | 232.9816 | 287.1795 | 278.0754 | 81.7835 | 96.6944 | 121.2989 | 176.3665 | 247.1787 | 203.7622 |  | 184.5989 | 439.3256 |  | 89.4985 | 150.8325 | 231.4412 | 301.4723 | 296.0154 | 137.9737 | 175.218 | 254.5891 | 315.2398 | 288.6121 | 95.2993 | 102.1015 | 125.5016 | 176.0306 | 255.4619 | 313.3213 | 194.3444 | 172.4498 | 161.3337 | 139.4452 | 186.8157 | 261.373 | 319.224 | 304.178 |  | 234.9038 |  |  | 127.9417 | 135.163 | 236.0022 | 123.2978 | 252.1863 | 129.8549 | 44.0949 | 46.9521 | 43.7375 | 44.2229 | 45.8187 | 44.8318 | 40.6317 | 42.3823 | 127.4138 | 151.6636 | 143.9031 | 125.5851 | 313.1949 |  |  | 190.598 |  | 167.5778 | 109.5908 | 151.337 | 109.9271 | 231.9132 | 165.1922 | 332.6076 | 318.2685 | 319.9571 | 234.036 | 258.4581 | 291.588 | 324.8708 | 341.4927 | 195.6983 | 176.3279 | 230.0729 | 193.6598 | 213.5108 | 152.9668 | 242.0377 | 140.4555 | 309.4986 | 234.423 | 190.5697 | 334.8662 |  | 214.2985 | 97.5012 | 120.9052 | 177.604 | 247.6588 | 222.1351 | 230.6083 | 202.5262 |  | 150.7812 | 161.2895 | 254.9449 | 327.6391 | 323.5064 | 112.1555 | 158.9874 | 255.1314 | 334.5136 | 327.5051 | 89.384 | 99.1945 | 119.588 | 173.5301 | 254.5886 | 187.5116 | 250.539 | 167.4241 | 211.6452 | 186.7317 | 113.8675 | 154.2857 | 238.5181 | 318.327 | 315.5545 | 131.5658 | 172.0508 | 271.929 | 342.6682 | 321.8918 | 87.6487 | 102.4687 | 133.8881 | 187.8964 | 274.0835 | 143.7857 | 190.3387 | 198.936 | 219.1774 | 124.235 | 250.3291 | 165.7196 | 323.59 | 316.9403 | 238.8919 | 240.8923 |  |  | 129.8625 | 146.3298 | 135.4739 | 253.838 | 134.7811 | 227.5571 |  | 147.7349 | 131.372 | 137.3691 | 63.6624 | 100.2373 | 109.7853 |  | 329.4402 | 394.496 | 404.9215 | 469.8528 | 629.3686 | 601.4323 | 435.0096 | [23 empty] | 136.4059 | 615.4005 | 69.7884 | 361.9681
15:48 | 8503 |  |  | 0.6349 | 33.0716 | 34.6942 | 10.1612 | 12.5386 | 19.4629 | 8.8977 | 1.4192 | 6.7858 | 1.6639 | 0.1492 |  |  |  | -15.1701 | 31.4505 | 46.5758 | 12.2768 |  | 14.7017 | 23.6864 | 0.5758 | 2.306 | 3.1219 | 1.2563 | -2.193 | 296.6301 | 292.3862 | 186.4865 | 220.3788 | 168.3871 | 149.8451 | 126.3849 | 221.9557 | 155.8083 | 245.0815 | 319.5709 | 301.2821 | 186.6931 | 191.0156 | 276.2495 | 309.0021 | 330.0747 |  |  | 194.8965 |  | 426.6683 | 119.3131 | 153.1685 | 235.6494 | 303.0374 | 278.6447 | 231.7434 | 173.7226 | 258.7386 | 321.832 | 311.1783 | 192.9262 | 98.6413 | 121.6626 | 175.4955 | 248.2945 | 218.3689 | 202.3196 | 234.0756 | 360.3136 | 116.4926 | 171.0339 | 261.9666 | 330.4733 | 324.2517 | 114.2987 | 159.1875 | 232.9572 | 287.1288 | 278.0259 | 81.7828 | 96.6882 | 121.3057 | 176.3609 | 247.153 | 203.7499 |  | 184.5594 | 439.2497 |  | 89.5296 | 150.8279 | 231.4331 | 301.4376 | 295.976 | 137.973 | 175.2198 | 254.5783 | 315.1982 | 288.5657 | 95.3072 | 102.1134 | 125.5098 | 176.0447 | 255.4472 | 313.2796 | 194.3018 | 172.4168 | 161.3256 | 139.4541 | 186.8217 | 261.3619 | 319.1877 | 304.1358 |  | 234.8729 |  |  | 127.9148 | 135.1401 | 236.0187 | 123.3465 | 252.1541 | 129.8304 | 43.9804 | 47.0483 | 42.9581 | 44.4414 | 45.8553 | 44.9638 | 40.6326 | 42.2728 | 127.375 | 151.6254 | 143.8749 | 125.5576 | 313.1591 |  |  | 190.5867 |  | 167.5786 | 109.596 | 151.3354 | 109.9248 | 231.9135 | 165.2029 | 332.5604 | 318.2223 | 319.9152 | 234.0536 | 258.4684 | 291.593 | 324.8545 | 341.4598 | 195.6873 | 176.3042 | 230.063 | 193.6307 | 213.5016 | 152.968 | 242.0214 | 140.4416 | 309.4397 | 234.4125 | 190.579 | 334.8326 |  | 214.3057 | 97.5037 | 120.9035 | 177.6131 | 247.6381 | 222.1 | 230.573 | 202.4931 |  | 150.7849 | 161.3017 | 254.946 | 327.6138 | 323.4638 | 112.161 | 159.0009 | 255.1218 | 334.4718 | 327.4681 | 89.3833 | 99.1803 | 119.5822 | 173.5335 | 254.5697 | 187.4879 | 250.5066 | 167.3869 | 211.6703 | 186.7019 | 113.8931 | 154.3087 | 238.526 | 318.3002 | 315.5261 | 131.577 | 172.0675 | 271.923 | 342.6349 | 321.8487 | 87.6504 | 102.4679 | 133.891 | 187.8989 | 274.0682 | 143.7507 | 190.3067 | 198.903 | 219.1336 | 124.2344 | 250.321 | 165.7269 | 323.5455 | 316.8877 | 238.843 | 240.8475 |  |  | 129.8323 | 146.2848 | 135.4323 | 253.8123 | 134.767 | 227.5037 |  | 147.7119 | 131.346 | 137.3404 | 63.6531 | 100.2392 | 109.7926 |  | 329.4024 | 394.4345 | 404.865 | 469.921 | 629.4501 | 602.0045 | 435.2458 | [23 empty] | 136.3753 | 615.7273 | 69.8947 | 361.9185
15:48 | 8504 |  |  | 0.6111 | 33.0668 | 34.5704 | 10.1115 | 12.4704 | 19.4601 | 8.8417 | 1.4177 | 6.7882 | 1.6639 | 0.1497 |  |  |  | -15.0031 | 31.5144 | 46.7136 | 12.3519 |  | 14.6618 | 23.6767 | 0.575 | 2.3077 | 3.1205 | 1.2555 | -1.9076 | 296.5944 | 292.3526 | 186.476 | 220.363 | 168.3795 | 149.8308 | 126.3778 | 221.9328 | 155.8179 | 245.0751 | 319.5308 | 301.2369 | 186.6814 | 190.9871 | 276.2409 | 308.9435 | 330.0352 |  |  | 194.8689 |  | 426.5946 | 119.3047 | 153.174 | 235.6417 | 302.9919 | 278.6065 | 231.7248 | 173.7279 | 258.7249 | 321.789 | 311.1521 | 192.924 | 98.6393 | 121.666 | 175.4979 | 248.2585 | 218.3335 | 202.3165 | 234.0419 | 360.2693 | 116.4949 | 171.0459 | 261.951 | 330.4265 | 324.2071 | 114.3028 | 159.1809 | 232.931 | 287.0886 | 277.9779 | 81.7801 | 96.6843 | 121.3157 | 176.3581 | 247.1292 | 203.7166 |  | 184.5179 | 439.1744 |  | 89.5544 | 150.8373 | 231.4272 | 301.4115 | 295.941 | 137.9817 | 175.2308 | 254.5594 | 315.1618 | 288.5293 | 95.3168 | 102.1202 | 125.5238 | 176.0592 | 255.4345 | 313.2419 | 194.2448 | 172.382 | 161.3124 | 139.458 | 186.8288 | 261.3504 | 319.1544 | 304.0879 |  | 234.83 |  |  | 127.8892 | 135.1175 | 235.9965 | 123.3294 | 252.1403 | 129.8065 | 43.9341 | 47.1814 | 41.6614 | 44.8106 | 45.8318 | 45.0823 | 41.3152 | 42.3635 | 127.3389 | 151.589 | 143.8413 | 125.5264 | 313.1163 |  |  | 190.5716 |  | 167.5697 | 109.5905 | 151.3208 | 109.9174 | 231.8868 | 165.2184 | 332.5115 | 318.1709 | 319.8653 | 234.0397 | 258.4823 | 291.6027 | 324.8457 | 341.434 | 195.6711 | 176.2938 | 230.0333 | 193.607 | 213.4756 | 152.9743 | 242.0233 | 140.42 | 309.3898 | 234.4052 | 190.5878 | 334.7934 |  | 214.2952 | 97.508 | 120.9133 | 177.6165 | 247.6107 | 222.0593 | 230.5355 | 202.4537 |  | 150.7861 | 161.3092 | 254.9338 | 327.5849 | 323.4102 | 112.1739 | 159.0054 | 255.1178 | 334.4541 | 327.4274 | 89.3786 | 99.1628 | 119.5717 | 173.531 | 254.5546 | 187.4571 | 250.4672 | 167.3462 | 211.6839 | 186.6777 | 113.9198 | 154.3319 | 238.5371 | 318.2711 | 315.5041 | 131.5837 | 172.0742 | 271.9044 | 342.5917 | 321.8053 | 87.647 | 102.4714 | 133.8901 | 187.8943 | 274.0487 | 143.7084 | 190.268 | 198.9019 | 219.0875 | 124.2224 | 250.3138 | 165.723 | 323.4988 | 316.8376 | 238.8123 | 240.7968 |  |  | 129.8013 | 146.2493 | 135.3929 | 253.7956 | 134.7671 | 227.4586 |  | 147.6895 | 131.327 | 137.3131 | 63.6599 | 100.2119 | 109.8091 |  | 329.3352 | 394.3604 | 404.8232 | 470.199 | 630.1402 | 602.0613 | 435.5611 | [23 empty] | 136.3475 | 616.1008 | 69.9142 | 361.8478
15:48 | 8505 |  |  | 0.5876 | 33.0488 | 34.4979 | 10.2427 | 12.3889 | 19.5019 | 8.8149 | 1.4188 | 6.782 | 1.6597 | 0.1502 |  |  |  | -14.9461 | 31.4925 | 46.5853 | 12.2863 |  | 14.7232 | 23.6961 | 0.5754 | 2.3041 | 3.1194 | 1.255 | -2.3832 | 296.5642 | 292.33 | 186.4654 | 220.3492 | 168.3776 | 149.8255 | 126.3814 | 221.9356 | 155.8269 | 245.0711 | 319.4921 | 301.1995 | 186.672 | 190.9633 | 276.218 | 308.8924 | 330.0019 |  |  | 194.8331 |  | 426.5141 | 119.2978 | 153.1685 | 235.6268 | 302.943 | 278.5603 | 231.709 | 173.7424 | 258.7001 | 321.7377 | 311.1062 | 192.9174 | 98.6318 | 121.6673 | 175.4959 | 248.2198 | 218.2943 | 202.3078 | 234.003 | 360.5306 | 116.4978 | 171.0469 | 261.9353 | 330.3814 | 324.1635 | 114.3058 | 159.1908 | 232.9202 | 287.0607 | 277.9401 | 81.7959 | 96.692 | 121.3206 | 176.3641 | 247.1134 | 203.6781 |  | 184.4906 | 439.0971 |  | 89.5734 | 150.8469 | 231.4145 | 301.3822 | 295.9068 | 137.9888 | 175.2309 | 254.5447 | 315.1189 | 288.4928 | 95.3244 | 102.1186 | 125.5249 | 176.0673 | 255.421 | 313.197 | 194.1981 | 172.3499 | 161.2936 | 139.4526 | 186.8345 | 261.3453 | 319.1126 | 304.0476 |  | 234.7826 |  |  | 127.8567 | 135.074 | 235.9423 | 123.2959 | 252.1038 | 129.7612 | 43.9558 | 47.26 | 40.9918 | 45.2863 | 45.7809 | 45.2024 | 42.2337 | 42.3366 | 127.2955 | 151.5472 | 143.8094 | 125.5049 | 313.0764 |  |  | 190.5536 |  | 167.5513 | 109.5797 | 151.3028 | 109.9118 | 231.8514 | 165.2278 | 332.469 | 318.1138 | 319.82 | 234.012 | 258.4846 | 291.6087 | 324.8362 | 341.3947 | 195.6501 | 176.2717 | 229.941 | 193.5729 | 213.4495 | 152.9805 | 242.0119 | 140.402 | 309.3365 | 234.3888 | 190.5958 | 334.7497 |  | 214.2862 | 97.5144 | 120.9255 | 177.6206 | 247.5959 | 222.0212 | 230.4914 | 202.4183 |  | 150.7858 | 161.319 | 254.927 | 327.5469 | 323.3608 | 112.1888 | 159.0139 | 255.1188 | 334.4184 | 327.3909 | 89.3789 | 99.1433 | 119.5749 | 173.5277 | 254.533 | 187.4135 | 250.4267 | 167.3056 | 211.6943 | 186.658 | 113.9459 | 154.3502 | 238.5491 | 318.2467 | 315.4765 | 131.5871 | 172.0879 | 271.8942 | 342.5518 | 321.7683 | 87.6485 | 102.4828 | 133.9043 | 187.9034 | 274.0258 | 143.6787 | 190.2266 | 198.9044 | 219.0458 | 124.2202 | 250.3044 | 165.724 | 323.4582 | 316.7955 | 238.787 | 240.7476 |  |  | 129.7846 | 146.2317 | 135.3675 | 253.7839 | 134.7641 | 227.3965 |  | 147.6623 | 131.2961 | 137.2858 | 63.6577 | 100.2322 | 109.8131 |  | 329.2823 | 394.2997 | 404.7615 | 469.7964 | 629.0765 | 601.3189 | 435.308 | [23 empty] | 136.3198 | 615.1977 | 69.876 | 361.791
15:48 | 8506 |  |  | 0.5353 | 33.0892 | 34.6661 | 10.3116 | 12.46 | 19.6222 | 8.9118 | 1.4194 | 6.7872 | 1.6529 | 0.1499 |  |  |  | -14.873 | 31.5502 | 46.6253 | 12.2685 |  | 14.7244 | 23.7321 | 0.5749 | 2.3063 | 3.1229 | 1.2552 | -2.1343 | 296.5408 | 292.2978 | 186.4673 | 220.341 | 168.3702 | 149.8217 | 126.3818 | 221.9229 | 155.8295 | 245.0696 | 319.4506 | 301.1548 | 186.6641 | 190.9468 | 276.1785 | 308.8625 | 329.9598 |  |  | 194.8022 |  | 426.437 | 119.2969 | 153.1764 | 235.6098 | 302.9023 | 278.5123 | 231.7036 | 173.7505 | 258.6902 | 321.7042 | 311.0481 | 192.9207 | 98.6286 | 121.673 | 175.4928 | 248.1866 | 218.2519 | 202.2962 | 233.9697 | 360.793 | 116.5044 | 171.0576 | 261.9204 | 330.3491 | 324.1003 | 114.309 | 159.2003 | 232.9167 | 287.0355 | 277.9063 | 81.8011 | 96.6954 | 121.3255 | 176.3659 | 247.093 | 203.6271 |  | 184.4648 | 439.0115 |  | 89.5875 | 150.8423 | 231.3969 | 301.3393 | 295.8542 | 137.99 | 175.2251 | 254.5239 | 315.0702 | 288.4436 | 95.3273 | 102.1082 | 125.5224 | 176.0666 | 255.3937 | 313.1507 | 194.1576 | 172.3219 | 161.286 | 139.4487 | 186.8408 | 261.3407 | 319.0717 | 304.0079 |  | 234.737 |  |  | 127.8298 | 135.0369 | 235.9153 | 123.2791 | 252.0658 | 129.7007 | 44.0067 | 47.1604 | 41.6031 | 45.8405 | 45.7476 | 45.3117 | 42.8118 | 42.4578 | 127.2601 | 151.504 | 143.7846 | 125.4813 | 313.0391 |  |  | 190.5383 |  | 167.5394 | 109.5757 | 151.2956 | 109.9027 | 231.8395 | 165.23 | 332.4244 | 318.0563 | 319.7756 | 233.9904 | 258.4856 | 291.6171 | 324.8241 | 341.3512 | 195.6485 | 176.2391 | 229.789 | 193.5371 | 213.4489 | 152.9959 | 242.0017 | 140.4039 | 309.2849 | 234.3691 | 190.5964 | 334.7081 |  | 214.2773 | 97.5141 | 120.9238 | 177.6188 | 247.5779 | 221.9823 | 230.4463 | 202.3837 |  | 150.7829 | 161.3261 | 254.9157 | 327.4961 | 323.3273 | 112.1913 | 159.0307 | 255.1101 | 334.3667 | 327.3467 | 89.3879 | 99.1381 | 119.5775 | 173.5347 | 254.5065 | 187.3739 | 250.3899 | 167.2702 | 211.6958 | 186.6411 | 113.9637 | 154.3509 | 238.557 | 318.2143 | 315.4365 | 131.5901 | 172.096 | 271.8891 | 342.519 | 321.7239 | 87.6516 | 102.4843 | 133.9141 | 187.9081 | 273.997 | 143.6529 | 190.1974 | 198.8762 | 219.0115 | 124.2223 | 250.3025 | 165.732 | 323.4186 | 316.7431 | 238.7446 | 240.695 |  |  | 129.7628 | 146.2019 | 135.3384 | 253.7646 | 134.7593 | 227.3117 |  | 147.6332 | 131.2749 | 137.2608 | 63.6513 | 100.2645 | 109.8051 |  | 329.2336 | 394.2343 | 404.6824 | 469.9072 | 629.3998 | 601.8827 | 435.335 | [23 empty] | 136.2923 | 615.6413 | 70.0871 | 361.7339
15:48 | 8507 |  |  | 0.4943 | 33.0858 | 34.7094 | 10.2871 | 12.4971 | 19.6139 | 8.9873 | 1.4205 | 6.7835 | 1.6546 | 0.1486 |  |  |  | -14.9556 | 31.6139 | 46.7409 | 12.3196 |  | 14.7081 | 23.7825 | 0.575 | 2.3075 | 3.1205 | 1.2567 | -1.9394 | 296.4929 | 292.2525 | 186.4597 | 220.324 | 168.3565 | 149.8128 | 126.3739 | 221.9043 | 155.8372 | 245.0623 | 319.409 | 301.1032 | 186.6527 | 190.9086 | 276.1376 | 308.8281 | 329.9153 |  |  | 194.7828 |  | 426.3617 | 119.2982 | 153.1886 | 235.5991 | 302.8597 | 278.4776 | 231.6904 | 173.729 | 258.6817 | 321.6709 | 311.011 | 192.924 | 98.6287 | 121.6822 | 175.4997 | 248.1542 | 218.2151 | 202.2942 | 233.9404 | 360.7582 | 116.5175 | 171.0736 | 261.9084 | 330.3175 | 324.0062 | 114.3 | 159.1979 | 232.8964 | 286.983 | 277.8584 | 81.791 | 96.6881 | 121.3229 | 176.3586 | 247.063 | 203.5646 |  | 184.4217 | 438.9148 |  | 89.61 | 150.8417 | 231.3913 | 301.2921 | 295.8048 | 137.9997 | 175.2369 | 254.5147 | 315.0262 | 288.4011 | 95.3326 | 102.1075 | 125.5247 | 176.0718 | 255.3735 | 313.1185 | 194.1154 | 172.2947 | 161.2741 | 139.4578 | 186.8548 | 261.3316 | 319.0376 | 303.9658 |  | 234.6938 |  |  | 127.8051 | 135.0151 | 235.8601 | 123.2105 | 252.0699 | 129.6495 | 44.1117 | 47.0951 | 42.576 | 46.3929 | 45.4842 | 45.3191 | 42.35 | 42.5975 | 127.2184 | 151.4646 | 143.7578 | 125.4498 | 312.9901 |  |  | 190.523 |  | 167.5258 | 109.5688 | 151.287 | 109.891 | 231.827 | 165.2302 | 332.3769 | 318.0007 | 319.726 | 233.9558 | 258.4849 | 291.6285 | 324.8168 | 341.3123 | 195.6526 | 176.218 | 229.6843 | 193.5102 | 213.4524 | 153.0061 | 241.9969 | 140.4062 | 309.2285 | 234.3571 | 190.5872 | 334.66 |  | 214.2634 | 97.4996 | 120.9238 | 177.6045 | 247.5463 | 221.9411 | 230.4002 | 202.3464 |  | 150.7727 | 161.3235 | 254.8935 | 327.4467 | 323.2786 | 112.1954 | 159.0315 | 255.0986 | 334.3407 | 327.303 | 89.3869 | 99.146 | 119.5818 | 173.5469 | 254.4666 | 187.326 | 250.3526 | 167.2307 | 211.6829 | 186.6131 | 113.958 | 154.3272 | 238.5437 | 318.1661 | 315.3726 | 131.5859 | 172.0989 | 271.8725 | 342.4786 | 321.6785 | 87.6465 | 102.4837 | 133.9097 | 187.9027 | 273.9757 | 143.6196 | 190.1808 | 198.856 | 218.9792 | 124.229 | 250.2993 | 165.7423 | 323.3902 | 316.6978 | 238.7179 | 240.648 |  |  | 129.7368 | 146.162 | 135.307 | 253.7338 | 134.7434 | 227.2118 |  | 147.6029 | 131.2439 | 137.23 | 63.6486 | 100.2767 | 109.8181 |  | 329.1774 | 394.178 | 404.6227 | 469.9467 | 629.4142 | 601.5256 | 435.3184 | [23 empty] | 136.2628 | 615.4699 | 70.1653 | 361.6777
15:48 | 8508 |  |  | 0.5242 | 33.1205 | 34.6875 | 10.2757 | 12.5366 | 19.6917 | 8.9775 | 1.4223 | 6.7838 | 1.6536 | 0.1476 |  |  |  | -14.9237 | 31.6124 | 46.7304 | 12.3397 |  | 14.7294 | 23.7845 | 0.5752 | 2.3055 | 3.1209 | 1.2578 | 0.096 | 296.4455 | 292.2137 | 186.445 | 220.3022 | 168.3469 | 149.8003 | 126.3667 | 221.8959 | 155.844 | 245.0536 | 319.366 | 301.0603 | 186.6363 | 190.869 | 276.0954 | 308.7966 | 329.872 |  |  | 194.7499 |  | 426.2861 | 119.2991 | 153.185 | 235.5912 | 302.8095 | 278.4333 | 231.6768 | 173.7199 | 258.6621 | 321.6186 | 310.9756 | 192.9079 | 98.6266 | 121.6888 | 175.5016 | 248.1152 | 218.1753 | 202.2885 | 233.9005 | 360.7214 | 116.5207 | 171.0756 | 261.8963 | 330.2682 | 323.9276 | 114.3013 | 159.1959 | 232.8747 | 286.9239 | 277.8116 | 81.7898 | 96.6872 | 121.3258 | 176.362 | 247.0486 | 203.5061 |  | 184.3806 | 438.8354 |  | 89.6435 | 150.8516 | 231.388 | 301.2536 | 295.7649 | 138.0097 | 175.2406 | 254.5073 | 314.9857 | 288.3531 | 95.3306 | 102.1118 | 125.5227 | 176.0712 | 255.354 | 313.1046 | 194.0723 | 172.2665 | 161.2589 | 139.4648 | 186.8648 | 261.3213 | 318.9996 | 303.9236 |  | 234.6563 |  |  | 127.7743 | 134.9847 | 235.8063 | 123.1569 | 252.1082 | 129.611 | 44.2489 | 47.1737 | 43.3569 | 46.9682 | 44.7044 | 45.0681 | 40.7389 | 42.852 | 127.173 | 151.4286 | 143.7241 | 125.4253 | 312.9521 |  |  | 190.5102 |  | 167.5185 | 109.57 | 151.2801 | 109.8873 | 231.8228 | 165.2382 | 332.3355 | 317.9502 | 319.6793 | 233.9167 | 258.4847 | 291.6378 | 324.8131 | 341.2821 | 195.672 | 176.1957 | 229.6719 | 193.48 | 213.4404 | 153.0094 | 241.9875 | 140.3831 | 309.1681 | 234.3483 | 190.5889 | 334.6076 |  | 214.2548 | 97.4977 | 120.9378 | 177.6047 | 247.5206 | 221.8907 | 230.3566 | 202.3095 |  | 150.7684 | 161.3308 | 254.8909 | 327.419 | 323.2295 | 112.2042 | 159.0367 | 255.0927 | 334.3087 | 327.2606 | 89.3854 | 99.1404 | 119.5789 | 173.5099 | 254.4517 | 187.2808 | 250.3168 | 167.1833 | 211.672 | 186.576 | 113.9701 | 154.3273 | 238.5457 | 318.1323 | 315.3219 | 131.5935 | 172.1211 | 271.8741 | 342.4426 | 321.6455 | 87.649 | 102.4923 | 133.9174 | 187.9027 | 273.9642 | 143.5853 | 190.1512 | 198.8216 | 218.9349 | 124.2353 | 250.2955 | 165.7512 | 323.3537 | 316.6469 | 238.6915 | 240.611 |  |  | 129.7153 | 146.134 | 135.2816 | 253.6954 | 134.7167 | 227.1634 |  | 147.5805 | 131.2173 | 137.2133 | 63.6378 | 100.2685 | 109.8341 |  | 329.1427 | 394.1145 | 404.5598 | 470.0606 | 629.9033 | 602.1892 | 435.6505 | [23 empty] | 136.2376 | 616.0462 | 70.2259 | 361.6286
15:48 | 8509 |  |  | 0.5579 | 33.1488 | 34.6782 | 10.3705 | 12.5403 | 19.5684 | 9.0193 | 1.4231 | 6.7864 | 1.6542 | 0.1495 |  |  |  | -14.9427 | 31.6189 | 46.6762 | 12.3536 |  | 14.686 | 23.8018 | 0.5747 | 2.3033 | 3.1213 | 1.2564 | -2.0285 | 296.4083 | 292.1854 | 186.4379 | 220.282 | 168.3362 | 149.7831 | 126.3586 | 221.883 | 155.8486 | 245.0331 | 319.3175 | 301.0196 | 186.6153 | 190.8765 | 276.0515 | 308.7726 | 329.8294 |  |  | 194.7156 |  | 426.2169 | 119.3002 | 153.1857 | 235.5839 | 302.7672 | 278.3852 | 231.6715 | 173.7433 | 258.6458 | 321.5746 | 310.9244 | 192.8923 | 98.6299 | 121.6978 | 175.5059 | 248.0884 | 218.1281 | 202.283 | 233.8642 | 360.6703 | 116.5253 | 171.0787 | 261.8874 | 330.2232 | 323.8684 | 114.3125 | 159.1936 | 232.8605 | 286.8863 | 277.7735 | 81.7913 | 96.6888 | 121.3307 | 176.3643 | 247.0294 | 203.4788 |  | 184.3472 | 438.7637 |  | 89.6664 | 150.8595 | 231.3769 | 301.2219 | 295.723 | 138.0168 | 175.2398 | 254.4848 | 314.9417 | 288.3036 | 95.3166 | 102.1126 | 125.5283 | 176.0675 | 255.3343 | 313.075 | 194.0246 | 172.2349 | 161.2475 | 139.4631 | 186.8631 | 261.3128 | 318.9659 | 303.8756 |  | 234.6074 |  |  | 127.7431 | 134.9536 | 235.7831 | 123.1598 | 252.1351 | 129.5542 | 44.4502 | 47.2171 | 43.8866 | 47.2085 | 44.1972 | 44.8861 | 39.1943 | 43.0517 | 127.1439 | 151.4002 | 143.6975 | 125.4086 | 312.9193 |  |  | 190.4937 |  | 167.5104 | 109.5757 | 151.2651 | 109.8858 | 231.8289 | 165.2516 | 332.291 | 317.9056 | 319.6357 | 233.8874 | 258.4873 | 291.6424 | 324.8051 | 341.2442 | 195.6939 | 176.1702 | 229.6815 | 193.4476 | 213.4343 | 153.0149 | 241.979 | 140.3756 | 309.1091 | 234.3318 | 190.6004 | 334.5638 |  | 214.2488 | 97.5096 | 120.9442 | 177.6214 | 247.5003 | 221.8467 | 230.3182 | 202.2717 |  | 150.7756 | 161.3568 | 254.9007 | 327.3902 | 323.1853 | 112.2077 | 159.0421 | 255.0833 | 334.2681 | 327.2109 | 89.3818 | 99.1389 | 119.568 | 173.456 | 254.4446 | 187.2235 | 250.2785 | 167.1404 | 211.6364 | 186.5526 | 113.987 | 154.3431 | 238.5488 | 318.1023 | 315.2745 | 131.6067 | 172.1406 | 271.8724 | 342.4088 | 321.6094 | 87.6587 | 102.498 | 133.9318 | 187.911 | 273.9446 | 143.5529 | 190.1132 | 198.7783 | 218.8849 | 124.2302 | 250.2819 | 165.7481 | 323.3072 | 316.5944 | 238.6619 | 240.5785 |  |  | 129.6869 | 146.1056 | 135.2498 | 253.6653 | 134.6932 | 227.1132 |  | 147.5543 | 131.1882 | 137.1865 | 63.6391 | 100.2259 | 109.8305 |  | 329.0945 | 394.0302 | 404.5023 | 469.7854 | 629.316 | 601.4206 | 435.391 | [23 empty] | 136.2085 | 615.3683 | 70.2232 | 361.5623
15:48 | 8510 |  |  | 0.6338 | 33.1459 | 34.6566 | 10.3509 | 12.5316 | 19.6952 | 9.0733 | 1.4271 | 6.7881 | 1.6532 | 0.1486 |  |  |  | -14.8801 | 31.5711 | 46.8846 | 12.314 |  | 14.7391 | 23.7881 | 0.5735 | 2.3012 | 3.1219 | 1.2563 | -2.1703 | 296.3778 | 292.159 | 186.4289 | 220.2667 | 168.329 | 149.7757 | 126.3542 | 221.8626 | 155.8618 | 245.0187 | 319.285 | 300.9763 | 186.6068 | 190.8929 | 276.0075 | 308.7479 | 329.7864 |  |  | 194.6822 |  | 426.143 | 119.297 | 153.1926 | 235.5701 | 302.7232 | 278.3372 | 231.6628 | 173.7493 | 258.6307 | 321.5429 | 310.8749 | 192.8885 | 98.6325 | 121.7012 | 175.5072 | 248.0575 | 218.0834 | 202.2761 | 233.8291 | 360.6109 | 116.5333 | 171.0857 | 261.879 | 330.1825 | 323.8166 | 114.308 | 159.1948 | 232.8442 | 286.8536 | 277.7295 | 81.8006 | 96.6958 | 121.3396 | 176.3653 | 247.0056 | 203.4903 |  | 184.3196 | 438.6861 |  | 89.6828 | 150.8623 | 231.3604 | 301.1857 | 295.6825 | 138.0183 | 175.2451 | 254.4717 | 314.898 | 288.2571 | 95.3069 | 102.1142 | 125.5387 | 176.0696 | 255.3161 | 313.0288 | 193.9773 | 172.2026 | 161.2348 | 139.4605 | 186.8668 | 261.3014 | 318.9309 | 303.8305 |  | 234.5577 |  |  | 127.7161 | 134.927 | 235.7628 | 123.1728 | 252.1391 | 129.4826 | 44.7476 | 47.0758 | 44.3043 | 46.7481 | 44.4371 | 44.9454 | 38.9831 | 43.1422 | 127.1088 | 151.3739 | 143.6731 | 125.3825 | 312.8772 |  |  | 190.4786 |  | 167.4927 | 109.5685 | 151.2532 | 109.8762 | 231.8184 | 165.2572 | 332.2462 | 317.8542 | 319.5866 | 233.8259 | 258.4969 | 291.6448 | 324.7938 | 341.203 | 195.7171 | 176.1485 | 229.6725 | 193.419 | 213.4449 | 153.017 | 241.9699 | 140.4038 | 309.0547 | 234.3185 | 190.6046 | 334.5296 |  | 214.248 | 97.5156 | 120.957 | 177.63 | 247.4844 | 221.8138 | 230.2785 | 202.2434 |  | 150.7878 | 161.377 | 254.9012 | 327.3484 | 323.1467 | 112.2103 | 159.0394 | 255.0642 | 334.1975 | 327.1572 | 89.3765 | 99.1496 | 119.5702 | 173.4453 | 254.415 | 187.163 | 250.245 | 167.0995 | 211.585 | 186.5385 | 113.9917 | 154.3273 | 238.5331 | 318.0603 | 315.217 | 131.6129 | 172.1483 | 271.8551 | 342.3696 | 321.5606 | 87.6643 | 102.5005 | 133.9356 | 187.9236 | 273.9224 | 143.5171 | 190.0863 | 198.7586 | 218.8568 | 124.2434 | 250.2729 | 165.753 | 323.2731 | 316.5557 | 238.6398 | 240.5594 |  |  | 129.6608 | 146.0741 | 135.2204 | 253.6445 | 134.6773 | 227.0362 |  | 147.5341 | 131.1547 | 137.1594 | 63.6379 | 100.2317 | 109.8322 |  | 329.041 | 393.9644 | 404.4572 | 469.5699 | 628.9376 | 601.3642 | 434.8891 | [23 empty] | 136.1808 | 615.1509 | 70.3512 | 361.5027
15:48 | 8511 |  |  | 0.685 | 33.1318 | 34.7206 | 10.3221 | 12.5228 | 19.7023 | 8.9621 | 1.4289 | 6.7837 | 1.6528 | 0.1482 |  |  |  | -14.969 | 31.6294 | 46.8631 | 12.31 |  | 14.8004 | 23.7526 | 0.5727 | 2.299 | 3.1211 | 1.2543 | -2.8004 | 296.3473 | 292.1243 | 186.4232 | 220.2567 | 168.3263 | 149.7713 | 126.3569 | 221.8444 | 155.8794 | 245.0225 | 319.2593 | 300.9319 | 186.6013 | 190.8612 | 275.9667 | 308.7009 | 329.734 |  |  | 194.6427 |  | 426.0611 | 119.2931 | 153.1954 | 235.5565 | 302.6737 | 278.2944 | 231.6467 | 173.7342 | 258.6163 | 321.5013 | 310.8337 | 192.8822 | 98.6265 | 121.7085 | 175.4999 | 248.0151 | 218.038 | 202.2561 | 233.7868 | 360.5587 | 116.5368 | 171.0948 | 261.8628 | 330.1388 | 323.7695 | 114.3105 | 159.1959 | 232.8219 | 286.8145 | 277.6845 | 81.8096 | 96.7003 | 121.3515 | 176.3714 | 246.9821 | 203.5193 |  | 184.288 | 438.6078 |  | 89.7101 | 150.8606 | 231.3435 | 301.1454 | 295.6384 | 138.0246 | 175.2462 | 254.4557 | 314.8521 | 288.2031 | 95.3008 | 102.1072 | 125.5362 | 176.0728 | 255.2941 | 312.9802 | 193.9224 | 172.1665 | 161.2207 | 139.4606 | 186.8688 | 261.2853 | 318.8822 | 303.7825 |  | 234.5211 |  |  | 127.6885 | 134.903 | 235.7261 | 123.1277 | 252.1399 | 129.4221 | 45.2144 | 46.907 | 43.9794 | 46.262 | 44.7076 | 44.7413 | 40.0168 | 43.3248 | 127.0716 | 151.3432 | 143.6396 | 125.3528 | 312.8359 |  |  | 190.4639 |  | 167.4789 | 109.5539 | 151.2475 | 109.8698 | 231.8057 | 165.2565 | 332.1953 | 317.7977 | 319.5396 | 233.7654 | 258.5036 | 291.6608 | 324.7902 | 341.1695 | 195.7062 | 176.1266 | 229.6915 | 193.3947 | 213.4489 | 153.0279 | 241.9603 | 140.413 | 309.0039 | 234.31 | 190.6068 | 334.4788 |  | 214.2424 | 97.5048 | 120.9661 | 177.6245 | 247.4661 | 221.7687 | 230.2312 | 202.216 |  | 150.7841 | 161.3787 | 254.8872 | 327.2934 | 323.1058 | 112.214 | 159.048 | 255.0515 | 334.135 | 327.0988 | 89.3784 | 99.1539 | 119.5762 | 173.4486 | 254.3913 | 187.1219 | 250.2075 | 167.0662 | 211.5347 | 186.5129 | 113.9968 | 154.3161 | 238.5292 | 318.0216 | 315.1763 | 131.6101 | 172.1598 | 271.8414 | 342.3265 | 321.5145 | 87.6579 | 102.5016 | 133.9361 | 187.9344 | 273.8985 | 143.4795 | 190.0469 | 198.7346 | 218.822 | 124.2459 | 250.2688 | 165.7636 | 323.2343 | 316.5148 | 238.6033 | 240.5419 |  |  | 129.6405 | 146.0402 | 135.1878 | 253.6285 | 134.6579 | 226.9591 |  | 147.5077 | 131.1285 | 137.1367 | 63.6334 | 100.2518 | 109.8279 |  | 329.0069 | 393.8891 | 404.3925 | 470.0606 | 629.9033 | 601.9396 | 435.3391 | [23 empty] | 136.1541 | 615.9214 | 70.33 | 361.448
15:48 | 8512 |  |  | 0.6424 | 33.1633 | 34.6887 | 10.4083 | 12.6125 | 19.647 | 9.0698 | 1.4293 | 6.7835 | 1.6542 | 0.149 |  |  |  | -14.9448 | 31.6331 | 46.8924 | 12.3609 |  | 14.7009 | 23.8623 | 0.5714 | 2.2981 | 3.1214 | 1.253 | -0.494 | 296.3103 | 292.0917 | 186.4056 | 220.2396 | 168.315 | 149.7612 | 126.3541 | 221.8356 | 155.8818 | 245.0105 | 319.2221 | 300.8847 | 186.5869 | 190.823 | 275.9371 | 308.6735 | 329.7071 |  |  | 194.6108 |  | 425.9918 | 119.3012 | 153.1998 | 235.5512 | 302.6382 | 278.2642 | 231.6347 | 173.7276 | 258.6046 | 321.454 | 310.7995 | 192.876 | 98.6204 | 121.7209 | 175.5053 | 247.9782 | 217.9914 | 202.2441 | 233.7482 | 360.503 | 116.5407 | 171.1015 | 261.8489 | 330.1028 | 323.7167 | 114.3165 | 159.1954 | 232.7983 | 286.7728 | 277.6382 | 81.8035 | 96.6955 | 121.3505 | 176.3691 | 246.957 | 203.5254 |  | 184.2516 | 438.5266 |  | 89.7408 | 150.8662 | 231.3372 | 301.1079 | 295.5951 | 138.0369 | 175.2503 | 254.4365 | 314.8055 | 288.1611 | 95.3043 | 102.1115 | 125.5388 | 176.0844 | 255.2738 | 312.9446 | 193.8806 | 172.1451 | 161.2176 | 139.4608 | 186.8714 | 261.2704 | 318.8449 | 303.7362 |  | 234.495 |  |  | 127.6689 | 134.8889 | 235.6874 | 123.078 | 252.1603 | 129.379 | 45.5488 | 46.712 | 43.5195 | 45.9749 | 44.747 | 44.179 | 41.257 | 43.5994 | 127.0376 | 151.3111 | 143.6148 | 125.3271 | 312.7963 |  |  | 190.4444 |  | 167.4691 | 109.5504 | 151.2395 | 109.8677 | 231.7905 | 165.2645 | 332.145 | 317.7532 | 319.4929 | 233.76 | 258.5078 | 291.6754 | 324.7823 | 341.1244 | 195.6694 | 176.1077 | 229.7235 | 193.3644 | 213.4322 | 153.0363 | 241.9512 | 140.3988 | 308.9494 | 234.2945 | 190.6108 | 334.4271 |  | 214.2345 | 97.4948 | 120.9725 | 177.623 | 247.4429 | 221.7204 | 230.1808 | 202.1767 |  | 150.7783 | 161.3762 | 254.8647 | 327.2419 | 323.0423 | 112.2113 | 159.0552 | 255.0398 | 334.1016 | 327.0429 | 89.3742 | 99.1504 | 119.5768 | 173.4471 | 254.3641 | 187.0788 | 250.1707 | 167.0367 | 211.478 | 186.4744 | 114.0034 | 154.3269 | 238.5208 | 317.979 | 315.1277 | 131.6108 | 172.1646 | 271.8346 | 342.2797 | 321.4749 | 87.6473 | 102.4991 | 133.9351 | 187.937 | 273.8742 | 143.4405 | 190.0075 | 198.7021 | 218.7767 | 124.2384 | 250.254 | 165.7658 | 323.1962 | 316.4701 | 238.5789 | 240.5211 |  |  | 129.621 | 146.0126 | 135.1584 | 253.6284 | 134.6445 | 226.8846 |  | 147.4851 | 131.109 | 137.1144 | 63.6466 | 100.2638 | 109.8232 |  | 328.9717 | 393.8177 | 404.3286 | 469.6945 | 629.0621 | 600.9902 | 435.2002 | [23 empty] | 136.1323 | 615.0261 | 70.421 | 361.3947
15:48 | 8513 |  |  | 0.6783 | 33.2357 | 34.7476 | 10.3947 | 12.4235 | 19.6202 | 9.0823 | 1.4275 | 6.7796 | 1.6496 | 0.1488 |  |  |  | -14.9088 | 31.6331 | 46.92 | 12.4206 |  | 14.8122 | 23.8953 | 0.5702 | 2.3003 | 3.1228 | 1.2536 | -1.0692 | 296.2767 | 292.0567 | 186.3845 | 220.2233 | 168.3043 | 149.752 | 126.3477 | 221.8164 | 155.8832 | 245.0004 | 319.1749 | 300.8475 | 186.5724 | 190.8117 | 275.9087 | 308.6523 | 329.6808 |  |  | 194.5848 |  | 425.9208 | 119.3009 | 153.2043 | 235.5459 | 302.5979 | 278.2188 | 231.6162 | 173.7305 | 258.5906 | 321.4107 | 310.7533 | 192.8726 | 98.6263 | 121.7195 | 175.505 | 247.9448 | 217.9505 | 202.2347 | 233.711 | 360.4465 | 116.5401 | 171.1024 | 261.8407 | 330.0558 | 323.6605 | 114.3188 | 159.1995 | 232.7831 | 286.7344 | 277.5942 | 81.8216 | 96.7069 | 121.3627 | 176.3677 | 246.9351 | 203.5024 |  | 184.2226 | 438.4469 |  | 89.7673 | 150.8782 | 231.3339 | 301.0797 | 295.5613 | 138.0502 | 175.2536 | 254.4322 | 314.7638 | 288.127 | 95.3083 | 102.1206 | 125.5496 | 176.0924 | 255.259 | 312.9212 | 193.841 | 172.1214 | 161.2161 | 139.4645 | 186.8798 | 261.2647 | 318.8115 | 303.6958 |  | 234.4677 |  |  | 127.6373 | 134.8612 | 235.6639 | 123.0598 | 252.1801 | 129.3476 | 45.3309 | 46.5051 | 43.9115 | 45.6517 | 44.8224 | 43.3066 | 41.8475 | 43.9611 | 127.0068 | 151.2848 | 143.586 | 125.3045 | 312.7579 |  |  | 190.4307 |  | 167.4607 | 109.5544 | 151.2385 | 109.8687 | 231.7711 | 165.2785 | 332.1029 | 317.7062 | 319.4456 | 233.7494 | 258.5121 | 291.6786 | 324.7703 | 341.0809 | 195.646 | 176.0959 | 229.7316 | 193.3337 | 213.4254 | 153.037 | 241.944 | 140.3708 | 308.8949 | 234.2747 | 190.6158 | 334.3828 |  | 214.2288 | 97.503 | 120.9787 | 177.6245 | 247.4163 | 221.6838 | 230.1364 | 202.138 |  | 150.776 | 161.3902 | 254.8607 | 327.2095 | 322.9835 | 112.2067 | 159.0599 | 255.0248 | 334.0619 | 326.9981 | 89.3654 | 99.1399 | 119.5662 | 173.4376 | 254.3354 | 187.0367 | 250.1377 | 167.0059 | 211.4166 | 186.4362 | 114.0061 | 154.3324 | 238.5097 | 317.9337 | 315.0705 | 131.6122 | 172.162 | 271.8245 | 342.2344 | 321.4216 | 87.6388 | 102.4925 | 133.9376 | 187.9341 | 273.8379 | 143.4002 | 189.9797 | 198.6701 | 218.7433 | 124.2509 | 250.2426 | 165.7675 | 323.1631 | 316.4251 | 238.5439 | 240.504 |  |  | 129.5984 | 145.9834 | 135.1291 | 253.6084 | 134.6205 | 226.7934 |  | 147.4628 | 131.0803 | 137.0874 | 63.6466 | 100.2808 | 109.8264 |  | 328.914 | 393.7396 | 404.239 | 469.8192 | 629.1867 | 601.1772 | 435.3868 | [23 empty] | 136.105 | 615.1819 | 70.4864 | 361.3268
15:48 | 8514 |  |  | 0.7755 | 33.2839 | 34.889 | 10.4706 | 12.5711 | 19.7362 | 9.0686 | 1.4278 | 6.778 | 1.6474 | 0.1488 |  |  |  | -14.9386 | 31.557 | 46.9097 | 12.4084 |  | 14.8398 | 23.8706 | 0.5717 | 2.2979 | 3.1236 | 1.2568 | -1.7458 | 296.2547 | 292.0247 | 186.3786 | 220.2154 | 168.3013 | 149.7463 | 126.3464 | 221.7891 | 155.9073 | 245.007 | 319.145 | 300.8151 | 186.5652 | 190.8224 | 275.8853 | 308.6395 | 329.6354 |  |  | 194.5637 |  | 425.842 | 119.2929 | 153.2111 | 235.5386 | 302.5537 | 278.1685 | 231.6007 | 173.7383 | 258.5721 | 321.3695 | 310.7069 | 192.8719 | 98.6323 | 121.7246 | 175.5039 | 247.9133 | 217.9157 | 202.2193 | 233.6745 | 360.3951 | 116.548 | 171.1111 | 261.8289 | 330.012 | 323.6145 | 114.3149 | 159.193 | 232.7648 | 286.691 | 277.5542 | 81.8421 | 96.7128 | 121.3735 | 176.369 | 246.909 | 203.5009 |  | 184.1893 | 438.3669 |  | 89.7881 | 150.8792 | 231.3266 | 301.0428 | 295.524 | 138.0583 | 175.2577 | 254.4234 | 314.7214 | 288.0863 | 95.306 | 102.1201 | 125.5552 | 176.1011 | 255.2483 | 312.8854 | 193.7822 | 172.0893 | 161.201 | 139.4695 | 186.8863 | 261.2582 | 318.7792 | 303.656 |  | 234.4424 |  |  | 127.6027 | 134.8251 | 235.6123 | 123.0208 | 252.185 | 129.3127 | 45.1012 | 46.4027 | 44.1889 | 45.5176 | 44.867 | 42.4859 | 42.0844 | 44.3999 | 126.9784 | 151.2672 | 143.5569 | 125.29 | 312.7196 |  |  | 190.429 |  | 167.4532 | 109.5536 | 151.232 | 109.8689 | 231.7687 | 165.2854 | 332.0521 | 317.655 | 319.4023 | 233.7096 | 258.5178 | 291.6894 | 324.7756 | 341.0461 | 195.6105 | 176.0806 | 229.7395 | 193.2992 | 213.4217 | 153.0425 | 241.9396 | 140.3615 | 308.8421 | 234.2648 | 190.6239 | 334.3332 |  | 214.2172 | 97.5054 | 120.9839 | 177.62 | 247.3973 | 221.6445 | 230.0903 | 202.0289 |  | 150.7722 | 161.3976 | 254.8557 | 327.1816 | 322.9516 | 112.2139 | 159.0675 | 255.0164 | 334.0238 | 326.9602 | 89.3652 | 99.1406 | 119.5633 | 173.4429 | 254.3144 | 187.0225 | 250.1059 | 166.9698 | 211.3421 | 186.4032 | 114.013 | 154.3393 | 238.5061 | 317.8993 | 315.0296 | 131.6035 | 172.1668 | 271.8082 | 342.192 | 321.3705 | 87.6312 | 102.4918 | 133.9482 | 187.9299 | 273.8103 | 143.3665 | 189.9439 | 198.6309 | 218.6994 | 124.2565 | 250.2401 | 165.7694 | 323.1225 | 316.3798 | 238.469 | 240.4824 |  |  | 129.5712 | 145.9499 | 135.0997 | 253.5766 | 134.5841 | 226.7232 |  | 147.4315 | 131.0523 | 137.0637 | 63.6444 | 100.2612 | 109.8294 |  | 328.8575 | 393.6845 | 404.1789 | 469.7539 | 629.395 | 601.4521 | 435.3308 | [23 empty] | 136.0745 | 615.4235 | 70.6325 | 361.271
15:48 | 8515 |  |  | 0.7474 | 33.2664 | 34.8765 | 10.4171 | 12.6388 | 19.7293 | 9.0825 | 1.4279 | 6.7789 | 1.6466 | 0.1468 |  |  |  | -14.9701 | 31.6048 | 46.8686 | 12.3974 |  | 14.7829 | 23.8789 | 0.5705 | 2.293 | 3.1208 | 1.255 | -0.7736 | 296.2325 | 291.9961 | 186.3676 | 220.1983 | 168.2952 | 149.7395 | 126.3461 | 221.7571 | 155.9084 | 244.9984 | 319.1075 | 300.7594 | 186.5564 | 190.809 | 275.8606 | 308.6326 | 329.5969 |  |  | 194.5427 |  | 425.7702 | 119.2999 | 153.222 | 235.5278 | 302.5149 | 278.1306 | 231.5959 | 173.7553 | 258.5615 | 321.325 | 310.6769 | 192.8754 | 98.6284 | 121.7421 | 175.5136 | 247.8801 | 217.8794 | 202.2109 | 233.6348 | 360.3425 | 116.5523 | 171.122 | 261.8124 | 329.9806 | 323.5672 | 114.3097 | 159.19 | 232.7406 | 286.6426 | 277.5089 | 81.832 | 96.707 | 121.3709 | 176.3669 | 246.8761 | 203.5182 |  | 184.1491 | 438.2877 |  | 89.8152 | 150.8835 | 231.3148 | 301.0041 | 295.4755 | 138.0623 | 175.259 | 254.4023 | 314.679 | 288.0323 | 95.298 | 102.1233 | 125.5616 | 176.099 | 255.2338 | 312.8594 | 193.7315 | 172.0664 | 161.1967 | 139.4809 | 186.8964 | 261.2488 | 318.7527 | 303.6177 |  | 234.4213 |  |  | 127.5793 | 134.7962 | 235.5555 | 122.9651 | 252.181 | 129.2851 | 45.1423 | 46.3916 | 43.7903 | 45.405 | 44.6563 | 42.3067 | 42.5951 | 44.6704 | 126.9479 | 151.2478 | 143.5321 | 125.2726 | 312.6787 |  |  | 190.4073 |  | 167.4411 | 109.5439 | 151.2103 | 109.8593 | 231.7552 | 165.2916 | 332.0033 | 317.6028 | 319.3514 | 233.6563 | 258.5219 | 291.7017 | 324.7678 | 341.0108 | 195.5505 | 176.0622 | 229.7521 | 193.2627 | 213.4091 | 153.0477 | 241.9309 | 140.356 | 308.7862 | 234.2478 | 190.633 | 334.2914 |  | 214.2056 | 97.4982 | 120.9931 | 177.6222 | 247.372 | 221.5975 | 230.0458 | 201.9215 |  | 150.7772 | 161.4034 | 254.8435 | 327.1514 | 322.9145 | 112.2175 | 159.0743 | 255.0051 | 333.9808 | 326.9156 | 89.3605 | 99.1442 | 119.57 | 173.4426 | 254.2899 | 187.0128 | 250.0709 | 166.925 | 211.2706 | 186.3604 | 114.0259 | 154.363 | 238.5043 | 317.8724 | 314.9929 | 131.6141 | 172.1819 | 271.7963 | 342.1532 | 321.3317 | 87.6387 | 102.497 | 133.954 | 187.9355 | 273.8009 | 143.3381 | 189.9171 | 198.6073 | 218.6566 | 124.2508 | 250.2336 | 165.7804 | 323.0861 | 316.3342 | 238.3893 | 240.4619 |  |  | 129.5389 | 145.928 | 135.0693 | 253.5496 | 134.5558 | 226.6705 |  | 147.3964 | 131.0287 | 137.0407 | 63.6437 | 100.2718 | 109.8294 |  | 328.8156 | 393.6047 | 404.1141 | 469.6829 | 629.1485 | 601.5909 | 435.2873 | [23 empty] | 136.0472 | 615.3697 | 70.5961 | 361.2101
15:48 | 8516 |  |  | 0.7689 | 33.2959 | 34.9094 | 10.3955 | 12.542 | 19.7202 | 9.0588 | 1.4277 | 6.7778 | 1.6436 | 0.1485 |  |  |  | -15.0152 | 31.6328 | 46.7731 | 12.4466 |  | 14.8137 | 23.9655 | 0.5713 | 2.2928 | 3.1222 | 1.2557 | -1.9368 | 296.2002 | 291.9655 | 186.3564 | 220.1737 | 168.2836 | 149.731 | 126.3414 | 221.7263 | 155.899 | 244.9725 | 319.0562 | 300.7034 | 186.5408 | 190.7955 | 275.8255 | 308.6006 | 329.5592 |  |  | 194.5049 |  | 425.6925 | 119.3063 | 153.2272 | 235.5048 | 302.4706 | 278.0843 | 231.5776 | 173.782 | 258.5448 | 321.2793 | 310.6265 | 192.8653 | 98.6209 | 121.7498 | 175.5142 | 247.8486 | 217.8346 | 202.1987 | 233.5991 | 360.2896 | 116.5484 | 171.1197 | 261.7944 | 329.9432 | 323.5075 | 114.3165 | 159.1959 | 232.7198 | 286.5966 | 277.4628 | 81.831 | 96.706 | 121.374 | 176.3657 | 246.8523 | 203.4739 |  | 184.1104 | 438.2057 |  | 89.843 | 150.89 | 231.301 | 300.9636 | 295.4299 | 138.0602 | 175.2613 | 254.3852 | 314.6399 | 287.9804 | 95.2921 | 102.135 | 125.5738 | 176.1015 | 255.2141 | 312.8273 | 193.6924 | 172.0431 | 161.1907 | 139.4963 | 186.9127 | 261.2399 | 318.7165 | 303.5784 |  | 234.3952 |  |  | 127.5495 | 134.7695 | 235.5502 | 122.9506 | 252.1472 | 129.252 | 45.0868 | 46.416 | 42.8818 | 45.3055 | 44.5337 | 42.2686 | 43.0112 | 44.8475 | 126.9219 | 151.2181 | 143.5005 | 125.2492 | 312.6384 |  |  | 190.382 |  | 167.4298 | 109.5365 | 151.1941 | 109.8525 | 231.7322 | 165.299 | 331.9576 | 317.5426 | 319.3035 | 233.6207 | 258.5198 | 291.7011 | 324.7461 | 340.9658 | 195.4723 | 176.0413 | 229.7495 | 193.2225 | 213.391 | 153.0547 | 241.9158 | 140.3349 | 308.7254 | 234.2258 | 190.6356 | 334.2518 |  | 214.2026 | 97.4972 | 121.0007 | 177.6281 | 247.3459 | 221.5617 | 230.0049 | 201.8839 |  | 150.7766 | 161.4113 | 254.8361 | 327.1175 | 322.8692 | 112.211 | 159.0843 | 254.9931 | 333.9355 | 326.8646 | 89.3519 | 99.1425 | 119.5694 | 173.4405 | 254.2609 | 186.9791 | 250.0267 | 166.8825 | 211.2224 | 186.3203 | 114.0315 | 154.3862 | 238.5074 | 317.8385 | 314.9482 | 131.6329 | 172.2005 | 271.7905 | 342.1213 | 321.2917 | 87.6464 | 102.496 | 133.9622 | 187.9456 | 273.7769 | 143.3045 | 189.8876 | 198.5874 | 218.628 | 124.2617 | 250.2288 | 165.7914 | 323.0533 | 316.2999 | 238.3288 | 240.4423 |  |  | 129.5028 | 145.9009 | 135.0344 | 253.522 | 134.5366 | 226.6111 |  | 147.3696 | 131.0001 | 137.0094 | 63.6359 | 100.2949 | 109.8358 |  | 328.7809 | 393.5305 | 404.0454 | 469.6404 | 629.2801 | 601.5994 | 435.5587 | [23 empty] | 136.017 | 615.4398 | 70.5922 | 361.1557
15:48 | 8517 |  |  | 0.8324 | 33.3885 | 35.0972 | 10.3958 | 12.5588 | 19.7438 | 9.1653 | 1.4275 | 6.7796 | 1.6406 | 0.1473 |  |  |  | -14.8836 | 31.6178 | 46.8405 | 12.4131 |  | 14.7647 | 23.9923 | 0.573 | 2.2965 | 3.1238 | 1.2559 | -1.3787 | 296.1594 | 291.9269 | 186.3466 | 220.1539 | 168.2712 | 149.7179 | 126.334 | 221.6972 | 155.9008 | 244.957 | 319.0135 | 300.6583 | 186.5192 | 190.7901 | 275.8052 | 308.5835 | 329.5298 |  |  | 194.4772 |  | 425.6143 | 119.3105 | 153.2334 | 235.497 | 302.4326 | 278.0367 | 231.5697 | 173.8043 | 258.5319 | 321.2408 | 310.5683 | 192.8599 | 98.6151 | 121.7544 | 175.5081 | 247.819 | 217.7903 | 202.1838 | 233.5644 | 360.2286 | 116.5517 | 171.1247 | 261.7812 | 329.9033 | 323.4508 | 114.3204 | 159.1909 | 232.7101 | 286.5578 | 277.418 | 81.8329 | 96.704 | 121.3788 | 176.3715 | 246.8335 | 203.4082 |  | 184.0752 | 438.1289 |  | 89.8586 | 150.8936 | 231.2875 | 300.925 | 295.3896 | 138.048 | 175.2603 | 254.3677 | 314.5965 | 287.9362 | 95.2913 | 102.1443 | 125.5833 | 176.1097 | 255.1922 | 312.779 | 193.6436 | 172.0147 | 161.1782 | 139.498 | 186.923 | 261.2324 | 318.6747 | 303.5349 |  | 234.3577 |  |  | 127.527 | 134.7404 | 235.5136 | 122.929 | 252.0971 | 129.2147 | 45.0094 | 46.4161 | 42.4608 | 45.5282 | 44.6709 | 42.0268 | 42.8826 | 45.0501 | 126.9001 | 151.1949 | 143.4732 | 125.2243 | 312.5976 |  |  | 190.3714 |  | 167.4136 | 109.532 | 151.1925 | 109.8455 | 231.7161 | 165.3047 | 331.9101 | 317.4909 | 319.2614 | 233.5732 | 258.5192 | 291.7065 | 324.7389 | 340.9171 | 195.423 | 176.0168 | 229.7253 | 193.1885 | 213.3703 | 153.0509 | 241.9035 | 140.3288 | 308.669 | 234.1951 | 190.6458 | 334.2018 |  | 214.2032 | 97.5082 | 121.009 | 177.6283 | 247.327 | 221.5266 | 229.9619 | 201.838 |  | 150.7624 | 161.4272 | 254.8438 | 327.087 | 322.8334 | 112.2105 | 159.0886 | 254.9817 | 333.8917 | 326.8191 | 89.3512 | 99.133 | 119.5667 | 173.4495 | 254.2317 | 186.9389 | 249.9832 | 166.8481 | 211.1873 | 186.2822 | 114.0441 | 154.402 | 238.5116 | 317.7991 | 314.9039 | 131.6405 | 172.2156 | 271.7895 | 342.0893 | 321.2532 | 87.6481 | 102.4947 | 133.9607 | 187.9375 | 273.7573 | 143.2691 | 189.8474 | 198.5482 | 218.5892 | 124.2584 | 250.2168 | 165.7907 | 323.0098 | 316.2509 | 238.2799 | 240.418 |  |  | 129.4791 | 145.8739 | 135.0019 | 253.4844 | 134.5084 | 226.5617 |  | 147.3409 | 130.9753 | 136.9761 | 63.6327 | 100.2884 | 109.822 |  | 328.7194 | 393.468 | 403.9806 | 469.8638 | 629.4404 | 600.8327 | 434.8649 | [23 empty] | 135.9893 | 615.1365 | 70.778 | 361.0937
15:48 | 8518 |  |  | 0.75 | 33.2915 | 34.952 | 10.2948 | 12.5611 | 19.7091 | 9.2668 | 1.4258 | 6.7788 | 1.6451 | 0.1493 |  |  |  | -14.863 | 31.6495 | 46.8897 | 12.3783 |  | 14.7978 | 23.9636 | 0.571 | 2.2929 | 3.1249 | 1.2532 | -1.6541 | 296.1166 | 291.8855 | 186.3281 | 220.1344 | 168.26 | 149.7075 | 126.3273 | 221.6618 | 155.9145 | 244.9629 | 318.9835 | 300.6208 | 186.5032 | 190.7696 | 275.8021 | 308.5753 | 329.5067 |  |  | 194.459 |  | 425.5379 | 119.3051 | 153.2446 | 235.4951 | 302.3956 | 277.9994 | 231.5664 | 173.8131 | 258.5304 | 321.2073 | 310.5187 | 192.8649 | 98.6089 | 121.7602 | 175.521 | 247.7833 | 217.7499 | 202.1831 | 233.5231 | 360.17 | 116.5635 | 171.1399 | 261.7713 | 329.8584 | 323.4018 | 114.3234 | 159.1907 | 232.699 | 286.5262 | 277.3845 | 81.8282 | 96.705 | 121.3835 | 176.3759 | 246.8114 | 203.361 |  | 184.0743 | 438.0588 |  | 89.8888 | 150.905 | 231.2816 | 300.8974 | 295.3536 | 138.042 | 175.2654 | 254.3422 | 314.5514 | 287.89 | 95.2946 | 102.1607 | 125.5941 | 176.1112 | 255.1771 | 312.7423 | 193.5921 | 171.9867 | 161.1692 | 139.5025 | 186.9217 | 261.2287 | 318.6406 | 303.4848 |  | 234.3152 |  |  | 127.5102 | 134.7161 | 235.4598 | 122.8928 | 252.0534 | 129.1787 | 44.995 | 46.465 | 42.7393 | 45.9196 | 44.8809 | 42.1142 | 42.6626 | 45.097 | 126.8775 | 151.1726 | 143.4513 | 125.2067 | 312.5654 |  |  | 190.3636 |  | 167.4063 | 109.5361 | 151.1922 | 109.8403 | 231.7004 | 165.3043 | 331.8668 | 317.4462 | 319.2192 | 233.5438 | 258.5149 | 291.7181 | 324.7366 | 340.8803 | 195.4267 | 176.0022 | 229.702 | 193.1654 | 213.3528 | 153.0487 | 241.8972 | 140.3198 | 308.6127 | 234.168 | 190.6543 | 334.1553 |  | 214.1982 | 97.5071 | 121.0104 | 177.6262 | 247.302 | 221.4894 | 229.9183 | 201.8022 |  | 150.7553 | 161.4406 | 254.8361 | 327.0408 | 322.7959 | 112.216 | 159.0916 | 254.9704 | 333.8487 | 326.7789 | 89.3532 | 99.1306 | 119.5684 | 173.4461 | 254.2102 | 186.903 | 249.9467 | 166.8124 | 211.147 | 186.2397 | 114.0421 | 154.4044 | 238.4976 | 317.7602 | 314.8581 | 131.6361 | 172.2176 | 271.7779 | 342.0442 | 321.2071 | 87.6519 | 102.5017 | 133.9561 | 187.9164 | 273.7435 | 143.2279 | 189.815 | 198.514 | 218.5443 | 124.2411 | 250.1964 | 165.7902 | 322.9624 | 316.1894 | 238.2281 | 240.3751 |  |  | 129.4534 | 145.8463 | 134.9698 | 253.4449 | 134.4887 | 226.4765 |  | 147.3153 | 130.9638 | 136.9579 | 63.6468 | 100.255 | 109.8581 |  | 328.6606 | 393.4014 | 403.928 | 469.53 | 629.2682 | 600.6631 | 434.6621 | [23 empty] | 135.9666 | 614.9657 | 70.6924 | 361.031
15:48 | 8519 |  |  | 0.7733 | 33.3877 | 35.0418 | 10.3915 | 12.427 | 19.6384 | 9.1469 | 1.4247 | 6.7797 | 1.6398 | 0.1496 |  |  |  | -14.9183 | 31.5494 | 46.8989 | 12.3824 |  | 14.7791 | 23.8571 | 0.5725 | 2.2927 | 3.1266 | 1.2544 | -1.4286 | 296.0815 | 291.8568 | 186.3179 | 220.1207 | 168.2512 | 149.7004 | 126.3188 | 221.6389 | 155.9235 | 244.9587 | 318.9513 | 300.573 | 186.4951 | 190.7535 | 275.788 | 308.5612 | 329.4807 |  |  | 194.4276 |  | 425.4616 | 119.3033 | 153.2562 | 235.4821 | 302.3512 | 277.9565 | 231.5488 | 173.8127 | 258.5157 | 321.1711 | 310.4776 | 192.858 | 98.6088 | 121.7589 | 175.529 | 247.745 | 217.7082 | 202.1823 | 233.4775 | 360.1147 | 116.571 | 171.1463 | 261.7538 | 329.8113 | 323.3505 | 114.3358 | 159.2025 | 232.6866 | 286.4953 | 277.3514 | 81.8306 | 96.7097 | 121.3925 | 176.3832 | 246.7983 | 203.3346 |  | 184.0755 | 437.9864 |  | 89.918 | 150.9083 | 231.2778 | 300.8528 | 295.3082 | 138.0339 | 175.2736 | 254.3215 | 314.5034 | 287.8373 | 95.2916 | 102.1747 | 125.6029 | 176.1108 | 255.1627 | 312.7065 | 193.5492 | 171.9615 | 161.1582 | 139.5016 | 186.9207 | 261.2138 | 318.6013 | 303.4398 |  | 234.2739 |  |  | 127.4792 | 134.6841 | 235.4101 | 122.8634 | 252.0174 | 129.1412 | 45.0376 | 46.5558 | 42.8333 | 46.1615 | 45.0292 | 42.2009 | 42.1967 | 45.0788 | 126.8492 | 151.1405 | 143.4237 | 125.1835 | 312.5289 |  |  | 190.3503 |  | 167.4029 | 109.5381 | 151.1827 | 109.8402 | 231.6939 | 165.3153 | 331.8209 | 317.391 | 319.1722 | 233.5246 | 258.5136 | 291.7198 | 324.7222 | 340.8454 | 195.4243 | 175.9782 | 229.6674 | 193.1314 | 213.3407 | 153.0647 | 241.8915 | 140.3136 | 308.5516 | 234.1584 | 190.6409 | 334.1097 |  | 214.1821 | 97.4997 | 121.0121 | 177.6243 | 247.2773 | 221.4484 | 229.8689 | 201.7691 |  | 150.7642 | 161.4404 | 254.8062 | 326.9865 | 322.745 | 112.2209 | 159.0954 | 254.9635 | 333.82 | 326.7278 | 89.3545 | 99.136 | 119.5727 | 173.4385 | 254.1874 | 186.8686 | 249.911 | 166.7701 | 211.0968 | 186.1982 | 114.0358 | 154.405 | 238.4814 | 317.7283 | 314.8145 | 131.6303 | 172.221 | 271.7601 | 341.9991 | 321.1595 | 87.6529 | 102.5082 | 133.9596 | 187.9221 | 273.7151 | 143.1925 | 189.7859 | 198.4883 | 218.5042 | 124.243 | 250.1951 | 165.7964 | 322.9272 | 316.137 | 238.1801 | 240.3517 |  |  | 129.4221 | 145.8122 | 134.9348 | 253.4117 | 134.4653 | 226.4279 |  | 147.2992 | 130.9447 | 136.9367 | 63.6477 | 100.276 | 109.8632 |  | 328.6128 | 393.3295 | 403.8489 | 469.6771 | 628.259 | 600.3348 | 434.9892 | [23 empty] | 135.9391 | 614.2969 | 70.6066 | 360.9712
15:48 | 8520 |  |  | 0.7549 | 33.4044 | 35.0096 | 10.3776 | 12.4874 | 19.7387 | 9.1972 | 1.4245 | 6.7808 | 1.6416 | 0.1465 |  |  |  | -14.9303 | 31.5801 | 46.8862 | 12.3579 |  | 14.8605 | 23.9527 | 0.5706 | 2.2933 | 3.1262 | 1.255 | 0.1004 | 296.0443 | 291.8306 | 186.3079 | 220.1019 | 168.2416 | 149.688 | 126.3117 | 221.6329 | 155.927 | 244.9497 | 318.9132 | 300.5225 | 186.4781 | 190.7117 | 275.7517 | 308.5441 | 329.4407 |  |  | 194.3945 |  | 425.385 | 119.3123 | 153.2581 | 235.4672 | 302.3036 | 277.9039 | 231.5235 | 173.8057 | 258.4958 | 321.1266 | 310.4427 | 192.8454 | 98.6153 | 121.7659 | 175.5197 | 247.7109 | 217.6728 | 202.243 | 233.4386 | 360.0599 | 116.5691 | 171.141 | 261.7394 | 329.7765 | 323.2925 | 114.3377 | 159.1996 | 232.6681 | 286.4491 | 277.3004 | 81.8348 | 96.7138 | 121.4067 | 176.3902 | 246.7818 | 203.3246 |  | 184.0452 | 437.9107 |  | 89.9452 | 150.9111 | 231.2716 | 300.8154 | 295.2652 | 138.0276 | 175.2752 | 254.3172 | 314.4611 | 287.7922 | 95.282 | 102.1846 | 125.6187 | 176.1233 | 255.1571 | 312.6676 | 193.5044 | 171.9316 | 161.1461 | 139.5004 | 186.9309 | 261.1959 | 318.5621 | 303.3985 |  | 234.2306 |  |  | 127.4456 | 134.6435 | 235.3641 | 122.8398 | 251.9813 | 129.1105 | 45.0017 | 46.6293 | 43.0579 | 46.2476 | 44.9939 | 42.047 | 41.9088 | 45.2479 | 126.8148 | 151.1154 | 143.3947 | 125.1601 | 312.4898 |  |  | 190.3248 |  | 167.3867 | 109.5305 | 151.1623 | 109.8317 | 231.6859 | 165.3248 | 331.7695 | 317.3347 | 319.1233 | 233.4862 | 258.5188 | 291.7241 | 324.7003 | 340.8042 | 195.4516 | 175.9504 | 229.6378 | 193.0955 | 213.336 | 153.0756 | 241.8861 | 140.3139 | 308.4967 | 234.1442 | 190.6426 | 334.063 |  | 214.1732 | 97.5051 | 121.029 | 177.6337 | 247.2581 | 221.4124 | 229.8284 | 201.7368 |  | 150.7703 | 161.4575 | 254.8083 | 326.9561 | 322.6877 | 112.2246 | 159.102 | 254.9578 | 333.7835 | 326.6779 | 89.3501 | 99.1295 | 119.5745 | 173.4438 | 254.1636 | 186.8293 | 249.8631 | 166.7302 | 211.0278 | 186.1533 | 114.0417 | 154.419 | 238.4747 | 317.6924 | 314.7664 | 131.6309 | 172.2293 | 271.7501 | 341.9607 | 321.115 | 87.6513 | 102.5095 | 133.9615 | 187.9316 | 273.6936 | 143.1568 | 189.7597 | 198.458 | 218.4653 | 124.2522 | 250.1934 | 165.809 | 322.8914 | 316.084 | 238.131 | 240.3302 |  |  | 129.3914 | 145.7737 | 134.8974 | 253.3656 | 134.4288 | 226.3932 |  | 147.2773 | 130.928 | 136.9147 | 63.6505 | 100.2846 | 109.8529 |  | 328.5762 | 393.2626 | 403.7799 | 469.5555 | 628.486 | 600.309 | 434.8586 | [23 empty] | 135.909 | 614.3975 | 70.7031 | 360.9194
15:48 | 8521 |  |  | 0.7747 | 33.3863 | 35.0742 | 10.3856 | 12.5714 | 19.8128 | 9.1518 | 1.4258 | 6.7811 | 1.6394 | 0.1487 |  |  |  | -14.947 | 31.5979 | 46.9378 | 12.4215 |  | 14.809 | 23.8672 | 0.5725 | 2.293 | 3.1288 | 1.2549 | -1.0148 | 296.0101 | 291.7919 | 186.2874 | 220.0792 | 168.2263 | 149.6717 | 126.3006 | 221.6077 | 155.9389 | 244.9385 | 318.8781 | 300.4773 | 186.4642 | 190.6739 | 275.6956 | 308.5022 | 329.3702 |  |  | 194.3593 |  | 425.3025 | 119.3064 | 153.2579 | 235.4564 | 302.2503 | 277.8547 | 231.5071 | 173.8019 | 258.4845 | 321.0879 | 310.403 | 192.8433 | 98.6164 | 121.779 | 175.5171 | 247.6858 | 217.6397 | 202.2996 | 233.4115 | 360.0089 | 116.5723 | 171.1472 | 261.7343 | 329.7404 | 323.2462 | 114.3381 | 159.1909 | 232.6429 | 286.403 | 277.2515 | 81.853 | 96.7191 | 121.4198 | 176.3865 | 246.7512 | 203.2971 |  | 184.0104 | 437.8284 |  | 89.9728 | 150.9227 | 231.2615 | 300.7862 | 295.2318 | 138.0337 | 175.2795 | 254.3139 | 314.4261 | 287.7547 | 95.2778 | 102.1922 | 125.6286 | 176.139 | 255.1474 | 312.6282 | 193.4663 | 171.9087 | 161.1305 | 139.5125 | 186.938 | 261.1951 | 318.5379 | 303.3523 |  | 234.1794 |  |  | 127.4184 | 134.6164 | 235.3651 | 122.8484 | 251.9463 | 129.0759 | 44.8862 | 46.7214 | 43.4458 | 45.9438 | 45.0078 | 42.2025 | 42.3236 | 45.4749 | 126.7802 | 151.086 | 143.3723 | 125.14 | 312.4506 |  |  | 190.3104 |  | 167.3752 | 109.5271 | 151.1537 | 109.8275 | 231.6717 | 165.3249 | 331.7246 | 317.2904 | 319.0807 | 233.4732 | 258.5235 | 291.7295 | 324.6917 | 340.7588 | 195.5081 | 175.9305 | 229.5638 | 193.063 | 213.3287 | 153.0808 | 241.8796 | 140.3134 | 308.4441 | 234.1303 | 190.6438 | 334.0216 |  | 214.1678 | 97.5144 | 121.0427 | 177.639 | 247.2352 | 221.3866 | 229.7981 | 201.7026 |  | 150.7633 | 161.4739 | 254.8091 | 326.9288 | 322.6369 | 112.2271 | 159.1069 | 254.9449 | 333.7349 | 326.6298 | 89.346 | 99.1345 | 119.5677 | 173.4494 | 254.1396 | 186.7956 | 249.8239 | 166.6922 | 210.9368 | 186.1138 | 114.0553 | 154.4363 | 238.465 | 317.6602 | 314.7227 | 131.6417 | 172.2386 | 271.7449 | 341.9215 | 321.0741 | 87.6502 | 102.5131 | 133.9599 | 187.9284 | 273.6739 | 143.121 | 189.7248 | 198.4278 | 218.4319 | 124.2531 | 250.1847 | 165.818 | 322.8509 | 316.0435 | 238.0853 | 240.2854 |  |  | 129.3693 | 145.7497 | 134.8741 | 253.3242 | 134.4095 | 226.3442 |  | 147.2494 | 130.906 | 136.887 | 63.6541 | 100.3004 | 109.857 |  | 328.5098 | 393.2082 | 403.7202 | 469.6293 | 629.7062 | 601.8883 | 435.2686 | [23 empty] | 135.8838 | 615.7973 | 70.753 | 360.859
15:48 | 8522 |  |  | 0.7109 | 33.4266 | 35.0393 | 10.3873 | 12.6252 | 19.7264 | 9.2077 | 1.426 | 6.7811 | 1.6373 | 0.1472 |  |  |  | -14.8825 | 31.5774 | 46.9482 | 12.4518 |  | 14.786 | 23.9114 | 0.5719 | 2.2876 | 3.1272 | 1.2542 | -0.8049 | 295.9842 | 291.7622 | 186.279 | 220.0681 | 168.2202 | 149.6633 | 126.2971 | 221.5739 | 155.9416 | 244.9155 | 318.8314 | 300.426 | 186.4598 | 190.6976 | 275.6574 | 308.4693 | 329.3199 |  |  | 194.3332 |  | 425.2239 | 119.3008 | 153.2625 | 235.4473 | 302.2017 | 277.8157 | 231.4983 | 173.7984 | 258.4711 | 321.0435 | 310.3629 | 192.8462 | 98.6126 | 121.7857 | 175.5232 | 247.6539 | 217.6013 | 202.2845 | 233.3756 | 359.9537 | 116.5792 | 171.1594 | 261.7298 | 329.6955 | 323.2006 | 114.3438 | 159.1931 | 232.6273 | 286.3588 | 277.2094 | 81.8665 | 96.7212 | 121.4312 | 176.3862 | 246.723 | 203.2599 |  | 183.9729 | 437.7478 |  | 89.9964 | 150.9219 | 231.2521 | 300.7439 | 295.1912 | 138.0423 | 175.2844 | 254.299 | 314.3836 | 287.7129 | 95.2761 | 102.1914 | 125.6257 | 176.1384 | 255.1281 | 312.5896 | 193.4328 | 171.895 | 161.1224 | 139.5182 | 186.9472 | 261.1992 | 318.5009 | 303.3103 |  | 234.118 |  |  | 127.3881 | 134.5893 | 235.3421 | 122.8402 | 251.9089 | 129.0492 | 44.8943 | 46.7777 | 43.3825 | 45.4159 | 45.015 | 42.5697 | 42.6793 | 45.6156 | 126.7413 | 151.0507 | 143.3456 | 125.114 | 312.4084 |  |  | 190.3033 |  | 167.3642 | 109.5201 | 151.1502 | 109.8275 | 231.6639 | 165.3343 | 331.6795 | 317.2416 | 319.0347 | 233.4553 | 258.5275 | 291.7375 | 324.6753 | 340.7225 | 195.5301 | 175.9106 | 229.4511 | 193.0344 | 213.3296 | 153.0867 | 241.8717 | 140.3174 | 308.3885 | 234.1221 | 190.6591 | 333.973 |  | 214.1539 | 97.5098 | 121.036 | 177.6324 | 247.2063 | 221.3496 | 229.7582 | 201.6565 |  | 150.7565 | 161.4799 | 254.802 | 326.8837 | 322.5964 | 112.2289 | 159.1154 | 254.9389 | 333.6971 | 326.5846 | 89.3551 | 99.1519 | 119.5629 | 173.4561 | 254.1161 | 186.7608 | 249.7946 | 166.6531 | 210.8704 | 186.0882 | 114.0708 | 154.4439 | 238.4674 | 317.6217 | 314.6867 | 131.6445 | 172.2548 | 271.7366 | 341.8818 | 321.032 | 87.6484 | 102.5115 | 133.9619 | 187.932 | 273.6515 | 143.0927 | 189.6834 | 198.394 | 218.3899 | 124.2652 | 250.1742 | 165.8183 | 322.8142 | 316.0016 | 238.0303 | 240.2507 |  |  | 129.3452 | 145.729 | 134.8464 | 253.2795 | 134.3851 | 226.2626 |  | 147.2232 | 130.8727 | 136.8497 | 63.642 | 100.2746 | 109.8737 |  | 328.4561 | 393.1232 | 403.662 | 468.8963 | 628.3254 | 601.0134 | 435.2417 | [23 empty] | 135.8554 | 614.6694 | 70.7747 | 360.7896
15:48 | 8523 |  |  | 0.6686 | 33.442 | 34.9063 | 10.4814 | 12.6869 | 19.813 | 9.3217 | 1.4265 | 6.782 | 1.6361 | 0.1464 |  |  |  | -14.885 | 31.5031 | 46.9265 | 12.4129 |  | 14.7842 | 23.9545 | 0.5707 | 2.2897 | 3.1269 | 1.2529 | -0.9205 | 295.9614 | 291.7433 | 186.2806 | 220.0582 | 168.2272 | 149.6626 | 126.3062 | 221.5664 | 155.9386 | 244.9068 | 318.7844 | 300.3791 | 186.452 | 190.7038 | 275.6496 | 308.4564 | 329.3087 |  |  | 194.3123 |  | 425.1502 | 119.3002 | 153.2654 | 235.4336 | 302.1618 | 277.7701 | 231.4805 | 173.7958 | 258.4463 | 320.9985 | 310.3209 | 192.8406 | 98.6138 | 121.7903 | 175.5265 | 247.6145 | 217.5594 | 202.2678 | 233.3374 | 359.8935 | 116.5851 | 171.1704 | 261.7179 | 329.6485 | 323.1438 | 114.3435 | 159.1957 | 232.6078 | 286.3112 | 277.1664 | 81.8647 | 96.7147 | 121.4303 | 176.3869 | 246.7015 | 203.1863 |  | 183.9344 | 437.6614 |  | 90.0249 | 150.9286 | 231.2405 | 300.7051 | 295.1523 | 138.046 | 175.2871 | 254.2863 | 314.3368 | 287.6695 | 95.2807 | 102.1949 | 125.6335 | 176.142 | 255.1094 | 312.5497 | 193.3876 | 171.8675 | 161.1151 | 139.5229 | 186.9558 | 261.1906 | 318.4593 | 303.267 |  | 234.0401 |  |  | 127.358 | 134.5623 | 235.3279 | 122.8508 | 251.891 | 129.0432 | 44.9484 | 46.8321 | 43.2621 | 45.0758 | 44.7035 | 42.93 | 42.8819 | 45.6212 | 126.7093 | 151.0264 | 143.3188 | 125.1012 | 312.3727 |  |  | 190.2898 |  | 167.3512 | 109.516 | 151.1411 | 109.8186 | 231.6627 | 165.3421 | 331.6299 | 317.185 | 318.9884 | 233.442 | 258.5304 | 291.7451 | 324.6545 | 340.6932 | 195.5541 | 175.891 | 229.3902 | 193.0058 | 213.3303 | 153.0901 | 241.8621 | 140.3162 | 308.3336 | 234.1134 | 190.6738 | 333.9292 |  | 214.1513 | 97.5051 | 121.0348 | 177.6366 | 247.1832 | 221.3134 | 229.7135 | 201.6234 |  | 150.7674 | 161.4859 | 254.7955 | 326.8414 | 322.5622 | 112.2392 | 159.1374 | 254.9399 | 333.651 | 326.5509 | 89.3607 | 99.1645 | 119.5721 | 173.4675 | 254.0964 | 186.7252 | 249.7596 | 166.6101 | 210.827 | 186.0659 | 114.0864 | 154.4544 | 238.4801 | 317.5779 | 314.6526 | 131.6527 | 172.2709 | 271.7276 | 341.8467 | 320.9844 | 87.6511 | 102.5111 | 133.975 | 187.9408 | 273.6256 | 143.0628 | 189.657 | 198.3643 | 218.3497 | 124.2753 | 250.1674 | 165.8254 | 322.7781 | 315.9588 | 237.9894 | 240.2269 |  |  | 129.3098 | 145.694 | 134.8091 | 253.2095 | 134.3524 | 226.184 |  | 147.1995 | 130.8507 | 136.8248 | 63.6397 | 100.3184 | 109.867 |  | 328.41 | 393.0423 | 403.5781 | 469.4566 | 628.6986 | 600.6397 | 434.6201 | [23 empty] | 135.826 | 614.6691 | 70.8048 | 360.7262
15:48 | 8524 |  |  | 0.6338 | 33.3938 | 34.9051 | 10.4074 | 12.6786 | 19.8452 | 9.2858 | 1.4258 | 6.7786 | 1.6342 | 0.1473 |  |  |  | -14.8296 | 31.5808 | 46.912 | 12.3599 |  | 14.8704 | 23.9937 | 0.5709 | 2.2903 | 3.1309 | 1.2547 | -1.7144 | 295.9294 | 291.7128 | 186.268 | 220.0391 | 168.2123 | 149.6565 | 126.3014 | 221.5606 | 155.9346 | 244.8931 | 318.7392 | 300.3272 | 186.4392 | 190.6826 | 275.6267 | 308.4193 | 329.2766 |  |  | 194.2911 |  | 425.0773 | 119.3072 | 153.2723 | 235.4262 | 302.1247 | 277.7268 | 231.4672 | 173.8063 | 258.4286 | 320.9655 | 310.2839 | 192.8344 | 98.6183 | 121.7956 | 175.5311 | 247.5872 | 217.5192 | 202.2477 | 233.3034 | 359.8405 | 116.5907 | 171.178 | 261.7122 | 329.6141 | 323.0928 | 114.3494 | 159.1892 | 232.5874 | 286.2699 | 277.1198 | 81.8631 | 96.711 | 121.4226 | 176.3856 | 246.6794 | 203.1063 |  | 183.8937 | 437.5711 |  | 90.0498 | 150.9412 | 231.2319 | 300.6662 | 295.1113 | 138.0639 | 175.2897 | 254.2848 | 314.2955 | 287.632 | 95.2872 | 102.2031 | 125.6451 | 176.1524 | 255.0941 | 312.5104 | 193.3435 | 171.8355 | 161.1025 | 139.5319 | 186.9616 | 261.1749 | 318.4197 | 303.2244 |  | 233.9728 |  |  | 127.3277 | 134.5368 | 235.3115 | 122.8438 | 251.868 | 129.0167 | 44.7853 | 46.8471 | 43.6709 | 44.7255 | 44.3419 | 43.2745 | 42.3466 | 45.5549 | 126.6727 | 150.9875 | 143.2924 | 125.0746 | 312.3325 |  |  | 190.275 |  | 167.3453 | 109.5132 | 151.1349 | 109.8104 | 231.6447 | 165.345 | 331.5837 | 317.1317 | 318.9383 | 233.4339 | 258.5422 | 291.7558 | 324.6538 | 340.6629 | 195.5876 | 175.875 | 229.3493 | 192.9836 | 213.3144 | 153.1003 | 241.8521 | 140.2921 | 308.2816 | 234.1024 | 190.6686 | 333.8821 |  | 214.1463 | 97.5011 | 121.0476 | 177.6365 | 247.1591 | 221.2762 | 229.6698 | 201.5871 |  | 150.7653 | 161.4901 | 254.7766 | 326.8125 | 322.5073 | 112.2516 | 159.1431 | 254.9264 | 333.5975 | 326.5113 | 89.3576 | 99.1561 | 119.5765 | 173.4612 | 254.0676 | 186.6761 | 249.71 | 166.5601 | 210.7867 | 186.0296 | 114.1078 | 154.4719 | 238.482 | 317.5518 | 314.6257 | 131.6642 | 172.2791 | 271.7223 | 341.8111 | 320.9418 | 87.6584 | 102.5217 | 133.9875 | 187.9449 | 273.6032 | 143.0388 | 189.6316 | 198.3407 | 218.3134 | 124.2573 | 250.164 | 165.8305 | 322.7362 | 315.9142 | 237.9564 | 240.1916 |  |  | 129.2835 | 145.6561 | 134.7814 | 253.1479 | 134.3222 | 226.1544 |  | 147.1634 | 130.8189 | 136.7929 | 63.6314 | 100.334 | 109.8665 |  | 328.3647 | 392.9581 | 403.5045 | 469.1735 | 629.3256 | 601.5059 | 434.8104 | [23 empty] | 135.7951 | 615.4157 | 70.8111 | 360.6614
15:48 | 8525 |  |  | 0.6815 | 33.414 | 35.0211 | 10.4663 | 12.6018 | 19.8442 | 9.201 | 1.4255 | 6.7813 | 1.6308 | 0.147 |  |  |  | -14.9522 | 31.5729 | 46.8722 | 12.3558 |  | 14.9124 | 23.9852 | 0.5719 | 2.2921 | 3.1287 | 1.2546 | -2.3885 | 295.8976 | 291.6843 | 186.2541 | 220.0267 | 168.1981 | 149.6451 | 126.294 | 221.5329 | 155.9548 | 244.8895 | 318.7073 | 300.2919 | 186.4302 | 190.6674 | 275.6132 | 308.3979 | 329.2399 |  |  | 194.2611 |  | 425.0052 | 119.3054 | 153.2818 | 235.4213 | 302.0835 | 277.6931 | 231.4581 | 173.8238 | 258.4208 | 320.9229 | 310.2384 | 192.8261 | 98.6113 | 121.8 | 175.5337 | 247.5592 | 217.4871 | 202.2245 | 233.2604 | 359.7892 | 116.5936 | 171.1747 | 261.7003 | 329.5746 | 323.0568 | 114.3536 | 159.1855 | 232.5758 | 286.2334 | 277.0769 | 81.869 | 96.7152 | 121.4269 | 176.384 | 246.6533 | 203.0618 |  | 183.859 | 437.4852 |  | 90.0728 | 150.9425 | 231.2255 | 300.6302 | 295.0621 | 138.0752 | 175.2942 | 254.277 | 314.2526 | 287.5831 | 95.2817 | 102.2118 | 125.6567 | 176.1557 | 255.0874 | 312.4694 | 193.298 | 171.8113 | 161.0909 | 139.5276 | 186.9629 | 261.1567 | 318.3733 | 303.1788 |  | 233.9343 |  |  | 127.2932 | 134.5165 | 235.2653 | 122.8119 | 251.8378 | 128.9881 | 44.4461 | 46.7661 | 44.1372 | 44.4771 | 43.976 | 43.55 | 41.3657 | 45.5174 | 126.6273 | 150.9468 | 143.2708 | 125.0394 | 312.2879 |  |  | 190.2625 |  | 167.3375 | 109.5112 | 151.1269 | 109.8066 | 231.6259 | 165.3564 | 331.5425 | 317.0861 | 318.896 | 233.4152 | 258.5397 | 291.769 | 324.6393 | 340.6263 | 195.5841 | 175.8547 | 229.3045 | 192.9574 | 213.2993 | 153.1084 | 241.8415 | 140.2781 | 308.2264 | 234.0833 | 190.6739 | 333.8349 |  | 214.1386 | 97.4988 | 121.0632 | 177.6394 | 247.1386 | 221.2328 | 229.6338 | 201.5478 |  | 150.7574 | 161.501 | 254.7637 | 326.7742 | 322.4637 | 112.2583 | 159.1458 | 254.9103 | 333.551 | 326.4653 | 89.359 | 99.1494 | 119.572 | 173.4565 | 254.044 | 186.6069 | 249.667 | 166.512 | 210.7751 | 185.9873 | 114.122 | 154.4894 | 238.4766 | 317.52 | 314.5834 | 131.6665 | 172.2855 | 271.7168 | 341.7659 | 320.897 | 87.6579 | 102.53 | 133.992 | 187.9503 | 273.5878 | 143.01 | 189.5974 | 198.3136 | 218.2667 | 124.2519 | 250.1631 | 165.8351 | 322.6909 | 315.8615 | 237.9139 | 240.1377 |  |  | 129.2595 | 145.6297 | 134.7551 | 253.0973 | 134.2941 | 226.1219 |  | 147.1338 | 130.7981 | 136.7625 | 63.6302 | 100.3208 | 109.8829 |  | 328.3203 | 392.8829 | 403.4285 | 469.2981 | 628.3295 | 601.0073 | 435.0592 | [23 empty] | 135.7686 | 614.6684 | 70.7929 | 360.6016
15:48 | 8526 |  |  | 0.7384 | 33.3555 | 35.0166 | 10.3935 | 12.6173 | 19.8148 | 9.1998 | 1.4249 | 6.7823 | 1.6321 | 0.148 |  |  |  | -15.0569 | 31.5529 | 46.8797 | 12.4002 |  | 14.8838 | 24.0197 | 0.5714 | 2.2892 | 3.1288 | 1.2549 | -1.6383 | 295.8735 | 291.6592 | 186.2461 | 220.0163 | 168.2003 | 149.6394 | 126.2941 | 221.5048 | 155.9848 | 244.9063 | 318.6873 | 300.2666 | 186.4253 | 190.6415 | 275.5956 | 308.3913 | 329.2069 |  |  | 194.2232 |  | 424.9339 | 119.2932 | 153.2865 | 235.4065 | 302.0405 | 277.6484 | 231.4467 | 173.8333 | 258.409 | 320.8687 | 310.1838 | 192.8116 | 98.5983 | 121.8053 | 175.53 | 247.5178 | 217.4448 | 202.1947 | 233.2201 | 359.7235 | 116.5951 | 171.1732 | 261.6729 | 329.5168 | 323.0129 | 114.359 | 159.1886 | 232.5632 | 286.2007 | 277.038 | 81.8741 | 96.7172 | 121.432 | 176.3832 | 246.6234 | 203.0274 |  | 183.8291 | 437.3996 |  | 90.0925 | 150.9379 | 231.2071 | 300.5945 | 295.0129 | 138.054 | 175.2925 | 254.2593 | 314.206 | 287.5196 | 95.2771 | 102.2196 | 125.6677 | 176.1514 | 255.0784 | 312.4275 | 193.2649 | 171.786 | 161.0874 | 139.5331 | 186.9633 | 261.1517 | 318.3468 | 303.1404 |  | 233.9078 |  |  | 127.2686 | 134.4889 | 235.2256 | 122.7884 | 251.8174 | 128.9852 | 44.1607 | 46.7119 | 44.4932 | 44.5142 | 43.5694 | 43.7146 | 40.7033 | 45.4955 | 126.595 | 150.9184 | 143.2471 | 125.0186 | 312.2483 |  |  | 190.2412 |  | 167.3212 | 109.508 | 151.1119 | 109.8046 | 231.6262 | 165.3656 | 331.4972 | 317.0365 | 318.8499 | 233.397 | 258.539 | 291.7729 | 324.6196 | 340.5882 | 195.5534 | 175.8196 | 229.2867 | 192.9255 | 213.2889 | 153.1136 | 241.8345 | 140.28 | 308.1697 | 234.0665 | 190.6785 | 333.7959 |  | 214.1335 | 97.4985 | 121.0631 | 177.6394 | 247.1168 | 221.1916 | 229.5908 | 201.511 |  | 150.7587 | 161.5118 | 254.7629 | 326.7295 | 322.4231 | 112.2712 | 159.1514 | 254.9028 | 333.5132 | 326.4139 | 89.3613 | 99.1565 | 119.5673 | 173.4577 | 254.022 | 186.5496 | 249.6388 | 166.4731 | 210.7789 | 185.955 | 114.1252 | 154.4987 | 238.4758 | 317.4808 | 314.5349 | 131.6796 | 172.2945 | 271.707 | 341.7279 | 320.8582 | 87.6576 | 102.5369 | 133.9916 | 187.9557 | 273.5682 | 142.9778 | 189.563 | 198.274 | 218.219 | 124.2592 | 250.1549 | 165.8406 | 322.65 | 315.8052 | 237.8817 | 240.0776 |  |  | 129.2354 | 145.6155 | 134.728 | 253.0505 | 134.2686 | 226.08 |  | 147.108 | 130.7801 | 136.7363 | 63.6375 | 100.3047 | 109.8987 |  | 328.2772 | 392.8446 | 403.3623 | 469.0604 | 628.4021 | 599.9095 | 434.4172 | [23 empty] | 135.7451 | 614.1558 | 70.7446 | 360.5609
15:48 | 8527 |  |  | 0.7934 | 33.4355 | 35.1742 | 10.5665 | 12.6353 | 19.8927 | 9.2375 | 1.4242 | 6.7837 | 1.6268 | 0.149 |  |  |  | -15.0793 | 31.5972 | 46.8808 | 12.4728 |  | 14.8609 | 23.9816 | 0.5706 | 2.2905 | 3.13 | 1.2562 | 0.7566 | 295.8435 | 291.6252 | 186.2299 | 219.9975 | 168.1874 | 149.6293 | 126.2853 | 221.4909 | 155.9815 | 244.8938 | 318.6436 | 300.21 | 186.4127 | 190.6247 | 275.574 | 308.3695 | 329.1679 |  |  | 194.1931 |  | 424.8598 | 119.2937 | 153.29 | 235.3872 | 302.0006 | 277.6014 | 231.4369 | 173.8277 | 258.4012 | 320.8326 | 310.1481 | 192.8084 | 98.5979 | 121.8194 | 175.5369 | 247.4871 | 217.4052 | 202.177 | 233.1928 | 359.6678 | 116.6042 | 171.1872 | 261.6627 | 329.4827 | 322.9655 | 114.366 | 159.1853 | 232.5443 | 286.1578 | 276.996 | 81.8734 | 96.7161 | 121.4434 | 176.3862 | 246.6038 | 202.9884 |  | 183.7998 | 437.3258 |  | 90.1176 | 150.9365 | 231.1977 | 300.5538 | 294.9769 | 138.0488 | 175.2979 | 254.2436 | 314.1669 | 287.4776 | 95.2905 | 102.2259 | 125.6785 | 176.1635 | 255.0544 | 312.3912 | 193.2319 | 171.7553 | 161.084 | 139.5391 | 186.9738 | 261.1439 | 318.3215 | 303.1002 |  | 233.884 |  |  | 127.2377 | 134.4501 | 235.2065 | 122.7714 | 251.7724 | 128.9684 | 44.0551 | 46.4357 | 44.4314 | 44.6394 | 43.3624 | 43.7796 | 40.417 | 45.4542 | 126.5597 | 150.8774 | 143.2106 | 124.9855 | 312.2143 |  |  | 190.219 |  | 167.3036 | 109.5037 | 151.1019 | 109.7957 | 231.6203 | 165.3719 | 331.4527 | 316.9748 | 318.7986 | 233.3732 | 258.5474 | 291.7799 | 324.6094 | 340.5533 | 195.5092 | 175.7952 | 229.2569 | 192.8961 | 213.2793 | 153.125 | 241.8289 | 140.2695 | 308.1179 | 234.058 | 190.6902 | 333.7565 |  | 214.1234 | 97.5027 | 121.0656 | 177.6377 | 247.0938 | 221.1578 | 229.5408 | 201.4762 |  | 150.754 | 161.5203 | 254.7681 | 326.7055 | 322.384 | 112.2767 | 159.1564 | 254.8962 | 333.4751 | 326.3661 | 89.3638 | 99.1661 | 119.5664 | 173.4608 | 253.9982 | 186.5096 | 249.6018 | 166.4407 | 210.7847 | 185.9315 | 114.1373 | 154.5082 | 238.4767 | 317.449 | 314.4981 | 131.681 | 172.307 | 271.6993 | 341.6968 | 320.8191 | 87.6622 | 102.5402 | 133.9947 | 187.9562 | 273.5491 | 142.9509 | 189.5237 | 198.2349 | 218.1743 | 124.267 | 250.1426 | 165.8488 | 322.6038 | 315.756 | 237.8434 | 240.0234 |  |  | 129.2109 | 145.5933 | 134.6957 | 253.0099 | 134.247 | 226.035 |  | 147.0758 | 130.7448 | 136.7073 | 63.6475 | 100.2964 | 109.9047 |  | 328.224 | 392.7615 | 403.3075 | 469.536 | 629.5652 | 601.7949 | 435.2665 | [23 empty] | 135.7144 | 615.68 | 70.9347 | 360.4928
15:48 | 8528 |  |  | 0.7707 | 33.488 | 35.1855 | 10.522 | 12.6259 | 19.8585 | 9.2617 | 1.4227 | 6.7793 | 1.6268 | 0.1481 |  |  |  | -15.1166 | 31.5178 | 46.9086 | 12.446 |  | 14.9288 | 23.9828 | 0.5698 | 2.2898 | 3.1287 | 1.2553 | -0.4477 | 295.8056 | 291.582 | 186.2079 | 219.9695 | 168.1681 | 149.6136 | 126.2736 | 221.4811 | 155.9693 | 244.8594 | 318.5783 | 300.1507 | 186.3958 | 190.6234 | 275.5624 | 308.3447 | 329.1307 |  |  | 194.1667 |  | 424.7812 | 119.2999 | 153.2934 | 235.3771 | 301.9513 | 277.5579 | 231.4244 | 173.826 | 258.3899 | 320.7997 | 310.1206 | 192.8113 | 98.6005 | 121.8338 | 175.5431 | 247.4621 | 217.3773 | 202.1773 | 233.1615 | 359.6285 | 116.6143 | 171.2055 | 261.6604 | 329.4547 | 322.9178 | 114.3649 | 159.1812 | 232.5225 | 286.107 | 276.952 | 81.8727 | 96.7111 | 121.4495 | 176.3904 | 246.5847 | 202.9248 |  | 183.7652 | 437.2589 |  | 90.1455 | 150.9441 | 231.1963 | 300.5188 | 294.9378 | 138.0483 | 175.3074 | 254.2322 | 314.125 | 287.4445 | 95.3084 | 102.2296 | 125.687 | 176.1752 | 255.034 | 312.3525 | 193.1946 | 171.7337 | 161.08 | 139.5462 | 186.9888 | 261.1364 | 318.2892 | 303.0543 |  | 233.8681 |  |  | 127.2068 | 134.4228 | 235.2008 | 122.7758 | 251.7269 | 128.9451 | 44.0349 | 46.0763 | 43.5215 | 44.5394 | 43.394 | 43.8742 | 40.8264 | 45.3758 | 126.5204 | 150.8395 | 143.1842 | 124.9476 | 312.1745 |  |  | 190.2072 |  | 167.2916 | 109.4936 | 151.0925 | 109.7878 | 231.5956 | 165.3781 | 331.4079 | 316.9151 | 318.7531 | 233.3602 | 258.5488 | 291.7875 | 324.606 | 340.5132 | 195.46 | 175.7762 | 229.1647 | 192.8621 | 213.2704 | 153.1346 | 241.8231 | 140.2607 | 308.0639 | 234.048 | 190.7018 | 333.7188 |  | 214.124 | 97.5156 | 121.0824 | 177.6464 | 247.0836 | 221.1267 | 229.5026 | 201.4439 |  | 150.7642 | 161.5342 | 254.7687 | 326.6857 | 322.3531 | 112.2775 | 159.1724 | 254.8983 | 333.4344 | 326.3263 | 89.3665 | 99.1681 | 119.5708 | 173.4688 | 253.9781 | 186.471 | 249.5639 | 166.4138 | 210.7753 | 185.91 | 114.1497 | 154.5328 | 238.4738 | 317.4209 | 314.4623 | 131.6803 | 172.3197 | 271.6921 | 341.6644 | 320.7699 | 87.6656 | 102.5416 | 133.9995 | 187.966 | 273.5297 | 142.9293 | 189.4888 | 198.2064 | 218.133 | 124.2763 | 250.1458 | 165.8642 | 322.5637 | 315.7143 | 237.8038 | 239.9857 |  |  | 129.1844 | 145.5633 | 134.6601 | 252.9625 | 134.2249 | 225.9739 |  | 147.0443 | 130.7135 | 136.6737 | 63.64 | 100.2947 | 109.9042 |  | 328.1752 | 392.6998 | 403.2497 | 469.1139 | 628.1832 | 601.2933 | 435.4262 | [23 empty] | 135.6836 | 614.7382 | 70.9139 | 360.4375
15:48 | 8529 |  |  | 0.8879 | 33.4861 | 35.1114 | 10.5208 | 12.5929 | 19.8614 | 9.2836 | 1.4238 | 6.7843 | 1.6246 | 0.147 |  |  |  | -15.2103 | 31.5333 | 46.8552 | 12.4397 |  | 14.8922 | 24.0002 | 0.5685 | 2.2896 | 3.1311 | 1.2542 | -1.4084 | 295.7732 | 291.5532 | 186.1998 | 219.9487 | 168.1601 | 149.6072 | 126.2697 | 221.475 | 155.9732 | 244.849 | 318.5345 | 300.1136 | 186.3904 | 190.6287 | 275.5457 | 308.3295 | 329.1198 |  |  | 194.1381 |  | 424.7059 | 119.3024 | 153.2934 | 235.3732 | 301.9046 | 277.5205 | 231.409 | 173.8264 | 258.3687 | 320.7507 | 310.0794 | 192.8044 | 98.5982 | 121.8356 | 175.5376 | 247.4286 | 217.3362 | 202.1712 | 233.1203 | 359.5729 | 116.6159 | 171.2052 | 261.6427 | 329.414 | 322.8795 | 114.3737 | 159.1865 | 232.5142 | 286.0707 | 276.9092 | 81.8745 | 96.717 | 121.457 | 176.4047 | 246.5728 | 202.8799 |  | 183.737 | 437.1948 |  | 90.1757 | 150.951 | 231.188 | 300.4884 | 294.8975 | 138.0461 | 175.3119 | 254.2186 | 314.0824 | 287.4118 | 95.3277 | 102.2339 | 125.6897 | 176.1808 | 255.0227 | 312.3156 | 193.1585 | 171.7096 | 161.0713 | 139.5557 | 187.0016 | 261.132 | 318.2486 | 303.0147 |  | 233.842 |  |  | 127.1905 | 134.3972 | 235.1621 | 122.7571 | 251.6917 | 128.9243 | 44.2567 | 45.9126 | 42.2985 | 44.1213 | 43.4136 | 44.0812 | 41.4465 | 45.3199 | 126.4826 | 150.8016 | 143.1621 | 124.9216 | 312.1379 |  |  | 190.2003 |  | 167.2825 | 109.4915 | 151.0801 | 109.7876 | 231.5708 | 165.3776 | 331.36 | 316.8693 | 318.7042 | 233.3611 | 258.5553 | 291.7919 | 324.601 | 340.4707 | 195.412 | 175.748 | 229.0916 | 192.8292 | 213.2581 | 153.1465 | 241.8163 | 140.257 | 308.0055 | 234.036 | 190.7066 | 333.6799 |  | 214.1124 | 97.5141 | 121.0848 | 177.6389 | 247.0628 | 221.0886 | 229.4597 | 201.4046 |  | 150.7614 | 161.5445 | 254.7644 | 326.6469 | 322.3002 | 112.2823 | 159.1785 | 254.8891 | 333.3954 | 326.2853 | 89.3598 | 99.1571 | 119.5673 | 173.4681 | 253.955 | 186.4306 | 249.5229 | 166.3851 | 210.7171 | 185.8874 | 114.1673 | 154.5557 | 238.4764 | 317.3865 | 314.419 | 131.6897 | 172.3304 | 271.6805 | 341.6181 | 320.7238 | 87.6587 | 102.5406 | 134.0114 | 187.9778 | 273.5113 | 142.9021 | 189.4564 | 198.1774 | 218.0948 | 124.2807 | 250.1475 | 165.8761 | 322.5325 | 315.6653 | 237.7944 | 239.9433 |  |  | 129.1587 | 145.5295 | 134.6352 | 252.9255 | 134.2143 | 225.9034 |  | 147.0106 | 130.6956 | 136.6457 | 63.631 | 100.2852 | 109.903 |  | 328.1453 | 392.6223 | 403.1858 | 469.2358 | 628.0805 | 600.5087 | 435.1214 | [23 empty] | 135.6579 | 614.2946 | 70.8763 | 360.3838
15:48 | 8530 |  |  | 0.8748 | 33.4708 | 35.1356 | 10.4255 | 12.7098 | 19.8699 | 9.2693 | 1.425 | 6.7826 | 1.6235 | 0.147 |  |  |  | -15.1451 | 31.5846 | 46.8869 | 12.5162 |  | 14.8176 | 23.9921 | 0.5696 | 2.2923 | 3.1341 | 1.2561 | -0.3246 | 295.7403 | 291.527 | 186.1933 | 219.9363 | 168.1544 | 149.6011 | 126.2657 | 221.4543 | 155.9873 | 244.846 | 318.5005 | 300.0776 | 186.3774 | 190.6073 | 275.5312 | 308.3041 | 329.0904 |  |  | 194.1076 |  | 424.6272 | 119.2971 | 153.3016 | 235.3671 | 301.8669 | 277.4804 | 231.3897 | 173.8144 | 258.3421 | 320.7067 | 310.032 | 192.7995 | 98.5973 | 121.8397 | 175.5317 | 247.3958 | 217.2927 | 202.162 | 233.0788 | 359.5138 | 116.6175 | 171.2062 | 261.6238 | 329.3724 | 322.8399 | 114.3819 | 159.1855 | 232.5011 | 286.031 | 276.8675 | 81.8824 | 96.7193 | 121.462 | 176.4004 | 246.5435 | 202.8614 |  | 183.7099 | 437.127 |  | 90.1996 | 150.9533 | 231.1769 | 300.4516 | 294.8524 | 138.0573 | 175.3173 | 254.2051 | 314.0421 | 287.3721 | 95.3457 | 102.2433 | 125.6942 | 176.1927 | 255.007 | 312.2863 | 193.1033 | 171.6764 | 161.0586 | 139.5556 | 187.0018 | 261.1127 | 318.2025 | 302.9705 |  | 233.795 |  |  | 127.1627 | 134.3761 | 235.1285 | 122.736 | 251.6636 | 128.9029 | 44.6293 | 45.8672 | 42.086 | 43.7299 | 43.2624 | 44.2099 | 41.8704 | 45.2624 | 126.4477 | 150.7555 | 143.1307 | 124.8925 | 312.1013 |  |  | 190.1862 |  | 167.274 | 109.494 | 151.0702 | 109.783 | 231.5581 | 165.3797 | 331.313 | 316.8217 | 318.6558 | 233.314 | 258.5583 | 291.7936 | 324.5881 | 340.4307 | 195.341 | 175.7188 | 229.0519 | 192.7935 | 213.2322 | 153.1468 | 241.8024 | 140.2485 | 307.9453 | 234.0159 | 190.6978 | 333.6429 |  | 214.1023 | 97.5135 | 121.0909 | 177.6388 | 247.0362 | 221.0994 | 229.4197 | 201.3691 |  | 150.7622 | 161.558 | 254.7531 | 326.6006 | 322.2474 | 112.2802 | 159.1763 | 254.8609 | 333.3459 | 326.2421 | 89.3489 | 99.1491 | 119.5627 | 173.4672 | 253.9257 | 186.3857 | 249.4794 | 166.3497 | 210.6194 | 185.8589 | 114.1805 | 154.5568 | 238.4707 | 317.3441 | 314.3703 | 131.6944 | 172.3417 | 271.6662 | 341.568 | 320.6807 | 87.6487 | 102.5387 | 134.0236 | 187.9805 | 273.4795 | 142.8743 | 189.4252 | 198.1422 | 218.0539 | 124.2785 | 250.1227 | 165.8697 | 322.4929 | 315.6175 | 237.8012 | 239.8915 |  |  | 129.1303 | 145.4918 | 134.6031 | 252.8871 | 134.2 | 225.8453 |  | 146.9843 | 130.6701 | 136.6164 | 63.635 | 100.3061 | 109.9104 |  | 328.1187 | 392.56 | 403.1183 | 469.5105 | 629.1651 | 600.4657 | 434.5717 | [23 empty] | 135.6293 | 614.8154 | 70.9224 | 360.3394
15:48 | 8531 |  |  | 0.9264 | 33.4368 | 35.1749 | 10.5502 | 12.6606 | 19.9095 | 9.3639 | 1.4262 | 6.7803 | 1.6234 | 0.1463 |  |  |  | -14.8862 | 31.5165 | 46.9145 | 12.4846 |  | 14.7948 | 23.9814 | 0.5688 | 2.2922 | 3.134 | 1.2568 | -1.3769 | 295.7005 | 291.4913 | 186.1785 | 219.9132 | 168.1413 | 149.5909 | 126.2607 | 221.4272 | 155.9995 | 244.835 | 318.4569 | 300.0321 | 186.3506 | 190.5681 | 275.4932 | 308.2594 | 329.0243 |  |  | 194.073 |  | 424.5408 | 119.2914 | 153.3012 | 235.3437 | 301.8184 | 277.4282 | 231.375 | 173.8149 | 258.3284 | 320.6705 | 309.9807 | 192.7953 | 98.598 | 121.8481 | 175.5401 | 247.3622 | 217.2584 | 202.1643 | 233.0415 | 359.4755 | 116.6237 | 171.2125 | 261.6111 | 329.329 | 322.7898 | 114.3873 | 159.1824 | 232.4746 | 285.9852 | 276.8241 | 81.8846 | 96.7138 | 121.462 | 176.3799 | 246.5021 | 202.8432 |  | 183.6788 | 437.0405 |  | 90.2204 | 150.9574 | 231.1686 | 300.4091 | 294.8016 | 138.0633 | 175.3223 | 254.2004 | 314.0021 | 287.3244 | 95.352 | 102.2498 | 125.708 | 176.1997 | 254.9928 | 312.2536 | 193.0533 | 171.6516 | 161.058 | 139.5544 | 187.0069 | 261.1045 | 318.1683 | 302.922 |  | 233.7488 |  |  | 127.1332 | 134.3626 | 235.0988 | 122.728 | 251.6205 | 128.8628 | 44.8642 | 45.8116 | 42.6548 | 43.6162 | 43.181 | 44.2551 | 41.9567 | 45.1581 | 126.4206 | 150.7126 | 143.0956 | 124.8628 | 312.0616 |  |  | 190.173 |  | 167.271 | 109.4923 | 151.0709 | 109.7827 | 231.5565 | 165.394 | 331.2707 | 316.781 | 318.6124 | 233.2566 | 258.5708 | 291.806 | 324.5859 | 340.3916 | 195.3035 | 175.6996 | 228.9574 | 192.7667 | 213.2197 | 153.1459 | 241.7986 | 140.2441 | 307.8963 | 234.0125 | 190.7018 | 333.5912 |  | 214.1055 | 97.5137 | 121.1037 | 177.6488 | 247.0123 | 221.1037 | 229.3751 | 201.3298 |  | 150.772 | 161.5658 | 254.7411 | 326.5564 | 322.1984 | 112.2838 | 159.1835 | 254.8478 | 333.3038 | 326.1911 | 89.3493 | 99.1429 | 119.5671 | 173.4707 | 253.9041 | 186.3509 | 249.4402 | 166.3228 | 210.527 | 185.834 | 114.1811 | 154.5621 | 238.4693 | 317.3063 | 314.3308 | 131.7015 | 172.3517 | 271.6521 | 341.5315 | 320.6363 | 87.6507 | 102.539 | 134.0281 | 187.9828 | 273.4481 | 142.8481 | 189.4027 | 198.1172 | 218.0198 | 124.2795 | 250.1002 | 165.8633 | 322.4585 | 315.5782 | 237.7899 | 239.8496 |  |  | 129.1068 | 145.4615 | 134.5706 | 252.8453 | 134.1797 | 225.776 |  | 146.966 | 130.6484 | 136.6018 | 63.6418 | 100.3443 | 109.9201 |  | 328.0914 | 392.5131 | 403.0651 | 470.266 | 630.2114 | 603.0363 | 436.3619 | [23 empty] | 135.6064 | 616.6238 | 71.0484 | 360.3023
15:48 | 8532 |  |  | 0.9411 | 33.5085 | 35.117 | 10.5034 | 12.6009 | 19.8335 | 9.2949 | 1.4282 | 6.7809 | 1.6222 | 0.1485 |  |  |  | -14.8384 | 31.5587 | 46.9509 | 12.491 |  | 14.8892 | 24.0393 | 0.5687 | 2.2906 | 3.1354 | 1.2581 | -1.1199 | 295.662 | 291.4485 | 186.1631 | 219.8931 | 168.1274 | 149.5729 | 126.2519 | 221.405 | 155.984 | 244.8147 | 318.4097 | 299.977 | 186.3402 | 190.5619 | 275.4485 | 308.2253 | 328.9746 |  |  | 194.0421 |  | 424.4673 | 119.2942 | 153.3044 | 235.3308 | 301.7776 | 277.3782 | 231.3665 | 173.8261 | 258.3157 | 320.6304 | 309.9303 | 192.7924 | 98.5993 | 121.8534 | 175.5467 | 247.3315 | 217.2232 | 202.1611 | 233.0116 | 359.4355 | 116.632 | 171.2177 | 261.5975 | 329.2836 | 322.739 | 114.3926 | 159.1845 | 232.4514 | 285.9456 | 276.7807 | 81.8858 | 96.7108 | 121.4628 | 176.3789 | 246.4835 | 202.8346 |  | 183.6493 | 436.9429 |  | 90.2419 | 150.9628 | 231.1587 | 300.3638 | 294.7629 | 138.0689 | 175.3258 | 254.194 | 313.9507 | 287.2786 | 95.3618 | 102.2484 | 125.7157 | 176.1981 | 254.9747 | 312.212 | 193.0149 | 171.6275 | 161.0533 | 139.5573 | 187.0169 | 261.1004 | 318.1339 | 302.8808 |  | 233.7077 |  |  | 127.1122 | 134.3396 | 235.0707 | 122.7168 | 251.5597 | 128.816 | 45.0771 | 45.4959 | 42.4181 | 43.6863 | 43.4153 | 44.4475 | 42.1607 | 45.0593 | 126.3959 | 150.6787 | 143.0737 | 124.8427 | 312.0239 |  |  | 190.1591 |  | 167.2551 | 109.4888 | 151.066 | 109.7812 | 231.5581 | 165.4085 | 331.2294 | 316.7322 | 318.5699 | 233.22 | 258.5735 | 291.8214 | 324.5806 | 340.3449 | 195.2898 | 175.678 | 228.8373 | 192.743 | 213.2191 | 153.1588 | 241.7941 | 140.2472 | 307.8461 | 234.0091 | 190.7163 | 333.5473 |  | 214.103 | 97.5194 | 121.1086 | 177.642 | 246.9907 | 221.0654 | 229.3279 | 201.2902 |  | 150.7763 | 161.5639 | 254.7272 | 326.5149 | 322.1485 | 112.2877 | 159.1909 | 254.8446 | 333.2683 | 326.1409 | 89.3469 | 99.1449 | 119.5715 | 173.4737 | 253.8803 | 186.3125 | 249.404 | 166.2968 | 210.4357 | 185.8078 | 114.1858 | 154.5667 | 238.4685 | 317.2738 | 314.2897 | 131.6937 | 172.3609 | 271.626 | 341.485 | 320.5884 | 87.645 | 102.5299 | 134.0294 | 187.9882 | 273.4192 | 142.8131 | 189.3735 | 198.0934 | 217.981 | 124.286 | 250.0944 | 165.8696 | 322.4363 | 315.5443 | 237.7479 | 239.814 |  |  | 129.0786 | 145.4348 | 134.5406 | 252.8078 | 134.1463 | 225.7017 |  | 146.9388 | 130.6215 | 136.5719 | 63.6291 | 100.3541 | 109.9105 |  | 328.0539 | 392.4576 | 403.0017 | 469.3717 | 628.99 | 602.1522 | 435.9057 | [23 empty] | 135.5797 | 615.5711 | 71.067 | 360.2557
15:48 | 8533 |  |  | 0.9741 | 33.4956 | 35.2244 | 10.5158 | 12.7393 | 19.8359 | 9.3476 | 1.4274 | 6.7768 | 1.6224 | 0.1464 |  |  |  | -14.9169 | 31.5561 | 46.9437 | 12.4406 |  | 14.8578 | 23.9867 | 0.5703 | 2.2916 | 3.1355 | 1.2591 | 0.3246 | 295.6263 | 291.4093 | 186.1515 | 219.8804 | 168.1174 | 149.5581 | 126.2443 | 221.3918 | 155.9793 | 244.8006 | 318.3746 | 299.9301 | 186.3348 | 190.5555 | 275.4295 | 308.2127 | 328.951 |  |  | 194.02 |  | 424.4 | 119.2977 | 153.318 | 235.3279 | 301.7433 | 277.3396 | 231.3577 | 173.8352 | 258.3046 | 320.5818 | 309.8875 | 192.788 | 98.6033 | 121.8609 | 175.5528 | 247.3009 | 217.1898 | 202.1593 | 232.9766 | 359.3784 | 116.6354 | 171.2118 | 261.5807 | 329.2409 | 322.6842 | 114.3937 | 159.1812 | 232.4367 | 285.8996 | 276.7412 | 81.8886 | 96.7125 | 121.4648 | 176.3846 | 246.4662 | 202.817 |  | 183.6219 | 436.8665 |  | 90.2676 | 150.9645 | 231.1495 | 300.3283 | 294.7233 | 138.0625 | 175.3281 | 254.1758 | 313.8947 | 287.2271 | 95.3761 | 102.2478 | 125.7206 | 176.1948 | 254.9554 | 312.1706 | 192.9797 | 171.5984 | 161.0406 | 139.5619 | 187.0191 | 261.0887 | 318.0926 | 302.8409 |  | 233.6624 |  |  | 127.0809 | 134.3089 | 235.0316 | 122.6782 | 251.5129 | 128.7839 | 45.2318 | 45.1405 | 42.1059 | 43.7671 | 43.6886 | 44.7146 | 42.8265 | 45.0188 | 126.3723 | 150.6453 | 143.0537 | 124.8209 | 311.984 |  |  | 190.1362 |  | 167.2397 | 109.4833 | 151.0503 | 109.774 | 231.5464 | 165.4137 | 331.185 | 316.6743 | 318.5245 | 233.1824 | 258.5671 | 291.8304 | 324.5717 | 340.3046 | 195.2541 | 175.6392 | 228.7718 | 192.712 | 213.2121 | 153.1696 | 241.7828 | 140.2385 | 307.7902 | 233.9894 | 190.7194 | 333.508 |  | 214.0892 | 97.5119 | 121.1163 | 177.6312 | 246.9676 | 221.0249 | 229.2835 | 201.25 |  | 150.767 | 161.5664 | 254.7076 | 326.4719 | 322.1068 | 112.2966 | 159.194 | 254.839 | 333.2361 | 326.105 | 89.3499 | 99.1581 | 119.5755 | 173.4783 | 253.8538 | 186.2849 | 249.3705 | 166.2705 | 210.354 | 185.7801 | 114.1978 | 154.5714 | 238.4592 | 317.2368 | 314.2493 | 131.6947 | 172.3729 | 271.6164 | 341.4458 | 320.542 | 87.6447 | 102.5346 | 134.0458 | 188.0067 | 273.398 | 142.7839 | 189.3408 | 198.0617 | 217.9386 | 124.3007 | 250.0961 | 165.8804 | 322.4033 | 315.5055 | 237.6732 | 239.7376 |  |  | 129.0479 | 145.4039 | 134.5079 | 252.7701 | 134.118 | 225.6499 |  | 146.9076 | 130.5801 | 136.5323 | 63.6139 | 100.3678 | 109.8905 |  | 327.9997 | 392.3915 | 402.9276 | 469.5021 | 629.5701 | 602.5382 | 436.0804 | [23 empty] | 135.5462 | 616.0542 | 71.1002 | 360.1956
15:48 | 8534 |  |  | 0.9726 | 33.5205 | 35.27 | 10.5484 | 12.7657 | 19.8428 | 9.3426 | 1.4272 | 6.7809 | 1.6239 | 0.1454 |  |  |  | -14.9985 | 31.5997 | 46.9297 | 12.4514 |  | 14.9611 | 23.9376 | 0.5696 | 2.2923 | 3.1339 | 1.2607 | -2.8252 | 295.6003 | 291.3905 | 186.152 | 219.8746 | 168.1199 | 149.5533 | 126.2494 | 221.3975 | 156.0087 | 244.8073 | 318.3489 | 299.8974 | 186.3299 | 190.5332 | 275.4171 | 308.1873 | 328.9261 |  |  | 193.9989 |  | 424.3257 | 119.2975 | 153.3214 | 235.3138 | 301.6943 | 277.2981 | 231.3443 | 173.8462 | 258.2938 | 320.533 | 309.8444 | 192.7753 | 98.596 | 121.8646 | 175.5484 | 247.2583 | 217.1458 | 202.1601 | 232.9332 | 359.3173 | 116.6334 | 171.2048 | 261.5602 | 329.1981 | 322.6356 | 114.3956 | 159.1793 | 232.4211 | 285.8625 | 276.7006 | 81.8981 | 96.7195 | 121.4793 | 176.3811 | 246.4394 | 202.7655 |  | 183.5915 | 436.7919 |  | 90.301 | 150.9723 | 231.1496 | 300.3014 | 294.6844 | 138.069 | 175.3282 | 254.1662 | 313.858 | 287.1778 | 95.3955 | 102.2539 | 125.7207 | 176.201 | 254.937 | 312.1466 | 192.9489 | 171.5686 | 161.0317 | 139.5609 | 187.0293 | 261.0763 | 318.0553 | 302.7918 |  | 233.6053 |  |  | 127.0593 | 134.2917 | 234.9984 | 122.6566 | 251.4676 | 128.7589 | 45.3447 | 44.8881 | 42.3484 | 43.7843 | 43.8462 | 44.9848 | 43.4608 | 45.0149 | 126.334 | 150.601 | 143.0203 | 124.7924 | 311.9404 |  |  | 190.1271 |  | 167.2386 | 109.4812 | 151.0446 | 109.7647 | 231.5342 | 165.4211 | 331.1391 | 316.6248 | 318.4765 | 233.17 | 258.5704 | 291.843 | 324.5614 | 340.2685 | 195.2533 | 175.6042 | 228.758 | 192.6827 | 213.2033 | 153.1732 | 241.7691 | 140.2326 | 307.7345 | 233.9732 | 190.7289 | 333.4709 |  | 214.0831 | 97.5031 | 121.1205 | 177.6372 | 246.9405 | 220.9859 | 229.2445 | 201.2146 |  | 150.7558 | 161.5786 | 254.6988 | 326.4409 | 322.0605 | 112.3098 | 159.1945 | 254.8254 | 333.1919 | 326.0608 | 89.3493 | 99.1581 | 119.5679 | 173.4828 | 253.8248 | 186.272 | 249.3367 | 166.2397 | 210.2879 | 185.7418 | 114.2104 | 154.5916 | 238.4627 | 317.2047 | 314.21 | 131.7103 | 172.3849 | 271.6216 | 341.4132 | 320.4984 | 87.6574 | 102.5436 | 134.0616 | 188.0138 | 273.3855 | 142.7555 | 189.3172 | 198.0311 | 217.9039 | 124.3171 | 250.0985 | 165.892 | 322.3631 | 315.4582 | 237.6116 | 239.6403 |  |  | 129.0231 | 145.3767 | 134.4822 | 252.7338 | 134.1019 | 225.6072 |  | 146.882 | 130.5682 | 136.5083 | 63.6242 | 100.3527 | 109.9057 |  | 327.9589 | 392.3249 | 402.8768 | 468.7347 | 628.289 | 601.5314 | 435.3143 | [23 empty] | 135.5239 | 614.9102 | 71.1431 | 360.1419
15:48 | 8535 |  |  | 0.9495 | 33.4647 | 35.1946 | 10.4817 | 12.7148 | 19.8153 | 9.3424 | 1.4271 | 6.7764 | 1.6238 | 0.1464 |  |  |  | -15.0678 | 31.5601 | 46.8088 | 12.401 |  | 14.9222 | 23.969 | 0.5688 | 2.2919 | 3.1424 | 1.27 | -1.1144 | 295.5691 | 291.3652 | 186.1518 | 219.8613 | 168.1152 | 149.5501 | 126.2493 | 221.3958 | 156.0295 | 244.8103 | 318.3056 | 299.8528 | 186.3223 | 190.5316 | 275.3833 | 308.1481 | 328.8809 |  |  | 193.9644 |  | 424.2496 | 119.2982 | 153.3275 | 235.3048 | 301.6524 | 277.2488 | 231.3312 | 173.8598 | 258.2654 | 320.4981 | 309.8002 | 192.7741 | 98.5909 | 121.8727 | 175.5466 | 247.2231 | 217.1068 | 202.1585 | 232.9022 | 359.2608 | 116.6426 | 171.221 | 261.5514 | 329.1647 | 322.5925 | 114.4019 | 159.1826 | 232.4023 | 285.8224 | 276.6594 | 81.9052 | 96.7197 | 121.4812 | 176.3721 | 246.4186 | 202.6986 |  | 183.558 | 436.7033 |  | 90.3252 | 150.9772 | 231.1421 | 300.2631 | 294.6472 | 138.0894 | 175.3311 | 254.1668 | 313.8218 | 287.1316 | 95.4017 | 102.2595 | 125.7206 | 176.2108 | 254.9183 | 312.1172 | 192.917 | 171.5444 | 161.024 | 139.5677 | 187.0332 | 261.0681 | 318.0238 | 302.7473 |  | 233.5561 |  |  | 127.0356 | 134.2705 | 234.982 | 122.6558 | 251.4116 | 128.7406 | 45.1437 | 44.7015 | 42.4386 | 43.8441 | 43.8942 | 45.2134 | 44.025 | 44.9219 | 126.2886 | 150.561 | 142.9882 | 124.7639 | 311.8964 |  |  | 190.1166 |  | 167.2225 | 109.4792 | 151.0333 | 109.7556 | 231.5279 | 165.4251 | 331.0889 | 316.5656 | 318.4264 | 233.1617 | 258.5764 | 291.8469 | 324.5485 | 340.2204 | 195.2686 | 175.5735 | 228.7817 | 192.653 | 213.195 | 153.1753 | 241.7587 | 140.2357 | 307.6807 | 233.9608 | 190.7361 | 333.433 |  | 214.0853 | 97.5117 | 121.1318 | 177.6401 | 246.9225 | 220.9545 | 229.2057 | 201.1839 |  | 150.7556 | 161.5882 | 254.6944 | 326.4059 | 322.0117 | 112.3144 | 159.2128 | 254.8219 | 333.1406 | 326.0188 | 89.3473 | 99.158 | 119.5608 | 173.4886 | 253.8026 | 186.2315 | 249.303 | 166.1991 | 210.2149 | 185.6919 | 114.2188 | 154.6108 | 238.4604 | 317.1771 | 314.1724 | 131.7123 | 172.3935 | 271.6057 | 341.3684 | 320.4576 | 87.6576 | 102.5418 | 134.0494 | 187.9934 | 273.3602 | 142.7201 | 189.2885 | 197.9957 | 217.8616 | 124.3154 | 250.0865 | 165.8984 | 322.3307 | 315.4153 | 237.57 | 239.5732 |  |  | 128.9983 | 145.353 | 134.4586 | 252.7116 | 134.0912 | 225.5751 |  | 146.8582 | 130.544 | 136.4867 | 63.6143 | 100.3662 | 109.9176 |  | 327.9143 | 392.2689 | 402.8163 | 469.1171 | 627.886 | 600.646 | 434.927 | [23 empty] | 135.5006 | 614.266 | 70.9669 | 360.0916
15:48 | 8536 |  |  | 0.9994 | 33.4975 | 35.088 | 10.508 | 12.6792 | 19.7814 | 9.3696 | 1.4261 | 6.7812 | 1.6221 | 0.1468 |  |  |  | -14.9485 | 31.6211 | 46.9532 | 12.4789 |  | 14.9651 | 24.0477 | 0.5677 | 2.289 | 3.1799 | 1.3072 | -1.2985 | 295.5357 | 291.331 | 186.1425 | 219.8438 | 168.1045 | 149.5407 | 126.243 | 221.3841 | 156.0247 | 244.7906 | 318.2559 | 299.7974 | 186.3069 | 190.543 | 275.3712 | 308.1353 | 328.8669 |  |  | 193.927 |  | 424.1728 | 119.2941 | 153.3315 | 235.2933 | 301.6131 | 277.2071 | 231.3176 | 173.8638 | 258.2465 | 320.4668 | 309.7558 | 192.7728 | 98.5969 | 121.8835 | 175.5546 | 247.1936 | 217.0781 | 202.159 | 232.8645 | 359.2087 | 116.6534 | 171.2338 | 261.5491 | 329.1334 | 322.5522 | 114.4054 | 159.1792 | 232.3831 | 285.777 | 276.6161 | 81.8988 | 96.7147 | 121.478 | 176.378 | 246.4025 | 202.6466 |  | 183.5274 | 436.6206 |  | 90.3511 | 150.9739 | 231.1278 | 300.2203 | 294.6012 | 138.1081 | 175.3333 | 254.1507 | 313.7791 | 287.0815 | 95.4009 | 102.2588 | 125.7298 | 176.2144 | 254.9021 | 312.0933 | 192.8819 | 171.5194 | 161.01 | 139.569 | 187.0389 | 261.0609 | 317.9852 | 302.7048 |  | 233.5124 |  |  | 127.0089 | 134.2484 | 234.9596 | 122.6575 | 251.3656 | 128.7326 | 44.7649 | 44.8876 | 42.6264 | 43.8635 | 43.8714 | 45.3678 | 44.6375 | 44.696 | 126.254 | 150.5233 | 142.9487 | 124.7342 | 311.8612 |  |  | 190.0976 |  | 167.2099 | 109.4742 | 151.0167 | 109.7519 | 231.5116 | 165.4333 | 331.0436 | 316.5099 | 318.3796 | 233.1383 | 258.5843 | 291.8557 | 324.5407 | 340.1668 | 195.2683 | 175.5488 | 228.8243 | 192.6177 | 213.1893 | 153.1859 | 241.7593 | 140.2211 | 307.6312 | 233.9471 | 190.7419 | 333.3901 |  | 214.0813 | 97.5175 | 121.1452 | 177.6446 | 246.9065 | 220.9206 | 229.1621 | 201.1518 |  | 150.7548 | 161.6015 | 254.6928 | 326.3665 | 321.9747 | 112.311 | 159.23 | 254.8191 | 333.0961 | 325.9721 | 89.3471 | 99.1661 | 119.5624 | 173.4881 | 253.7826 | 186.1733 | 249.2644 | 166.1626 | 210.1468 | 185.6501 | 114.2315 | 154.6286 | 238.4546 | 317.1451 | 314.1336 | 131.7146 | 172.402 | 271.598 | 341.3313 | 320.4217 | 87.6595 | 102.5509 | 134.0468 | 187.9889 | 273.3405 | 142.6916 | 189.2544 | 197.9649 | 217.8303 | 124.2989 | 250.0787 | 165.9048 | 322.2871 | 315.3632 | 237.5251 | 239.5332 |  |  | 128.9707 | 145.322 | 134.422 | 252.6886 | 134.0904 | 225.5264 |  | 146.8276 | 130.522 | 136.4628 | 63.5968 | 100.3661 | 109.9121 |  | 327.8667 | 392.1971 | 402.7604 | 468.5572 | 628.3212 | 601.2062 | 434.927 | [23 empty] | 135.4731 | 614.7637 | 71.1122 | 360.0319
15:48 | 8537 |  |  | 0.9858 | 33.4986 | 35.2033 | 10.5324 | 12.7232 | 19.785 | 9.3547 | 1.424 | 6.7804 | 1.6203 | 0.149 |  |  |  | -14.9733 | 31.6631 | 47.0263 | 12.4735 |  | 14.9202 | 24.0127 | 0.5675 | 2.2873 | 3.1805 | 1.3037 | -1.5034 | 295.5121 | 291.301 | 186.1324 | 219.8295 | 168.1022 | 149.5399 | 126.2423 | 221.374 | 156.0145 | 244.7765 | 318.2093 | 299.7538 | 186.2957 | 190.5669 | 275.3855 | 308.135 | 328.8646 |  |  | 193.9032 |  | 424.0932 | 119.2875 | 153.3305 | 235.2817 | 301.5703 | 277.1654 | 231.2978 | 173.8526 | 258.2356 | 320.4263 | 309.7152 | 192.7664 | 98.5978 | 121.8958 | 175.5622 | 247.1623 | 217.0361 | 202.1688 | 232.8262 | 359.1592 | 116.6556 | 171.2378 | 261.5397 | 329.0912 | 322.5022 | 114.4099 | 159.1753 | 232.3686 | 285.7378 | 276.5702 | 81.8963 | 96.7102 | 121.4876 | 176.385 | 246.3775 | 202.6203 |  | 183.5038 | 436.5391 |  | 90.38 | 150.9775 | 231.1191 | 300.1865 | 294.5586 | 138.124 | 175.3365 | 254.1262 | 313.7365 | 287.0328 | 95.413 | 102.2654 | 125.738 | 176.2158 | 254.8826 | 312.0671 | 192.8413 | 171.4878 | 160.9972 | 139.5683 | 187.0423 | 261.052 | 317.9409 | 302.6605 |  | 233.4604 |  |  | 126.9865 | 134.2256 | 234.954 | 122.6938 | 251.3339 | 128.7278 | 44.622 | 45.3562 | 43.1867 | 43.7614 | 44.0007 | 45.5482 | 45.2227 | 44.6346 | 126.2266 | 150.4995 | 142.9134 | 124.7123 | 311.8185 |  |  | 190.0775 |  | 167.2029 | 109.471 | 151.01 | 109.7468 | 231.4874 | 165.441 | 330.9955 | 316.4686 | 318.3328 | 233.1478 | 258.5861 | 291.8618 | 324.5231 | 340.1202 | 195.25 | 175.5203 | 228.8593 | 192.5816 | 213.1612 | 153.1929 | 241.7511 | 140.1898 | 307.5707 | 233.9259 | 190.7417 | 333.3602 |  | 214.0787 | 97.5177 | 121.1477 | 177.6601 | 246.8841 | 220.8865 | 229.1288 | 201.1095 |  | 150.7583 | 161.6118 | 254.6819 | 326.3311 | 321.9346 | 112.3042 | 159.2277 | 254.7966 | 333.0441 | 325.9211 | 89.3438 | 99.1665 | 119.5642 | 173.4867 | 253.7541 | 186.1274 | 249.2236 | 166.1214 | 210.0816 | 185.6094 | 114.2409 | 154.6441 | 238.4515 | 317.1048 | 314.0889 | 131.7236 | 172.4153 | 271.6012 | 341.2952 | 320.3831 | 87.668 | 102.5626 | 134.0551 | 187.993 | 273.3279 | 142.6601 | 189.2209 | 197.9352 | 217.795 | 124.2901 | 250.0766 | 165.9107 | 322.235 | 315.3071 | 237.4755 | 239.4953 |  |  | 128.9471 | 145.2766 | 134.3907 | 252.6606 | 134.0717 | 225.4699 |  | 146.7996 | 130.5004 | 136.4383 | 63.6083 | 100.319 | 109.9258 |  | 327.8243 | 392.1346 | 402.6905 | 469.3292 | 628.8447 | 601.1635 | 435.1237 | [23 empty] | 135.4456 | 615.0041 | 71.1616 | 359.9794
15:48 | 8538 |  |  | 0.9421 | 33.5061 | 35.1524 | 10.4801 | 12.8079 | 19.9218 | 9.3612 | 1.4227 | 6.7779 | 1.6228 | 0.1471 |  |  |  | -14.9353 | 31.6855 | 46.9914 | 12.4519 |  | 14.9806 | 24.0724 | 0.5662 | 2.2867 | 3.1843 | 1.3014 | -1.6635 | 295.4931 | 291.2708 | 186.1243 | 219.8129 | 168.0963 | 149.5313 | 126.2392 | 221.373 | 156.02 | 244.7801 | 318.1783 | 299.7112 | 186.277 | 190.5554 | 275.3454 | 308.0996 | 328.8121 |  |  | 193.8685 |  | 424.0149 | 119.287 | 153.3356 | 235.2717 | 301.52 | 277.1204 | 231.2801 | 173.8388 | 258.22 | 320.3855 | 309.6739 | 192.7706 | 98.6031 | 121.9074 | 175.5634 | 247.1347 | 217.0005 | 202.1779 | 232.7999 | 359.1047 | 116.6642 | 171.248 | 261.5255 | 329.0482 | 322.4554 | 114.4264 | 159.1794 | 232.356 | 285.7008 | 276.5278 | 81.8994 | 96.7157 | 121.4999 | 176.3896 | 246.3625 | 202.601 |  | 183.492 | 436.468 |  | 90.4033 | 150.9831 | 231.1132 | 300.1541 | 294.5195 | 138.1257 | 175.3404 | 254.1075 | 313.687 | 286.9925 | 95.4225 | 102.2721 | 125.7474 | 176.2217 | 254.8633 | 312.0294 | 192.8061 | 171.4534 | 160.9923 | 139.5679 | 187.0439 | 261.0416 | 317.9009 | 302.6156 |  | 233.4099 |  |  | 126.9591 | 134.1951 | 234.9394 | 122.6664 | 251.3012 | 128.7079 | 44.5659 | 45.8222 | 43.6777 | 43.677 | 44.0535 | 45.5204 | 45.7222 | 44.7003 | 126.2041 | 150.4807 | 142.8942 | 124.6922 | 311.7776 |  |  | 190.0653 |  | 167.1907 | 109.4705 | 151.0073 | 109.7391 | 231.4684 | 165.4448 | 330.9503 | 316.4226 | 318.2886 | 233.1813 | 258.584 | 291.8551 | 324.5035 | 340.0773 | 195.2207 | 175.4834 | 228.8921 | 192.5451 | 213.1365 | 153.1929 | 241.7354 | 140.1814 | 307.5039 | 233.9069 | 190.7406 | 333.3176 |  | 214.0737 | 97.5153 | 121.1539 | 177.6665 | 246.8631 | 220.8479 | 229.0942 | 201.0661 |  | 150.7519 | 161.6268 | 254.6763 | 326.2989 | 321.8994 | 112.3069 | 159.2407 | 254.7885 | 332.9954 | 325.8837 | 89.3422 | 99.1656 | 119.569 | 173.4986 | 253.7324 | 186.0832 | 249.1874 | 166.0926 | 210.0293 | 185.5771 | 114.2391 | 154.657 | 238.4475 | 317.0668 | 314.0471 | 131.7255 | 172.4261 | 271.5905 | 341.2525 | 320.3394 | 87.6654 | 102.5615 | 134.0528 | 187.99 | 273.3104 | 142.6207 | 189.1928 | 197.9073 | 217.7518 | 124.3015 | 250.0688 | 165.9157 | 322.1927 | 315.2568 | 237.4245 | 239.4519 |  |  | 128.9222 | 145.2362 | 134.3636 | 252.6366 | 134.0363 | 225.4339 |  | 146.779 | 130.4835 | 136.4174 | 63.6136 | 100.3029 | 109.9392 |  | 327.7601 | 392.0679 | 402.6176 | 469.3717 | 629.0863 | 601.155 | 434.728 | [23 empty] | 135.4195 | 615.1207 | 71.2254 | 359.914
15:48 | 8539 |  |  | 0.9199 | 33.5145 | 35.1982 | 10.5238 | 12.8233 | 19.8344 | 9.3061 | 1.4214 | 6.7795 | 1.6194 | 0.148 |  |  |  | -14.8691 | 31.6649 | 47.0554 | 12.5216 |  | 14.9983 | 24.0037 | 0.5663 | 2.2853 | 3.183 | 1.2987 | -2.8609 | 295.4571 | 291.2336 | 186.1085 | 219.792 | 168.0834 | 149.5131 | 126.2304 | 221.3693 | 156.0284 | 244.7592 | 318.1384 | 299.6602 | 186.2486 | 190.5325 | 275.265 | 308.0276 | 328.7217 |  |  | 193.833 |  | 423.9351 | 119.2878 | 153.3412 | 235.2586 | 301.472 | 277.0767 | 231.2692 | 173.8459 | 258.2042 | 320.3469 | 309.6338 | 192.7711 | 98.6086 | 121.9135 | 175.5624 | 247.1016 | 216.9626 | 202.1833 | 232.7667 | 359.0433 | 116.6763 | 171.2519 | 261.5109 | 329.0045 | 322.4146 | 114.4315 | 159.18 | 232.3388 | 285.6555 | 276.4854 | 81.9053 | 96.7216 | 121.5085 | 176.3891 | 246.3391 | 202.5776 |  | 183.4778 | 436.3899 |  | 90.4296 | 150.987 | 231.1052 | 300.1125 | 294.4745 | 138.1234 | 175.3381 | 254.0909 | 313.6465 | 286.9507 | 95.4216 | 102.2796 | 125.7569 | 176.2239 | 254.8527 | 311.9928 | 192.7726 | 171.4253 | 160.9895 | 139.5731 | 187.06 | 261.0264 | 317.8718 | 302.5739 |  | 233.374 |  |  | 126.9392 | 134.1755 | 234.8966 | 122.6057 | 251.2542 | 128.6788 | 44.6281 | 45.716 | 44.0929 | 43.7846 | 43.941 | 45.2744 | 45.4197 | 44.7089 | 126.1814 | 150.4499 | 142.8718 | 124.663 | 311.7374 |  |  | 190.0562 |  | 167.1825 | 109.4639 | 150.9969 | 109.74 | 231.4504 | 165.4548 | 330.9052 | 316.3648 | 318.2423 | 233.1632 | 258.59 | 291.8698 | 324.4985 | 340.0396 | 195.1715 | 175.4631 | 228.9302 | 192.5047 | 213.1293 | 153.2008 | 241.7268 | 140.1802 | 307.4601 | 233.8953 | 190.7532 | 333.2655 |  | 214.0602 | 97.5157 | 121.1639 | 177.6599 | 246.845 | 220.8094 | 229.053 | 201.0076 |  | 150.7448 | 161.6403 | 254.678 | 326.2708 | 321.8613 | 112.3112 | 159.2503 | 254.7831 | 332.9507 | 325.8352 | 89.3319 | 99.1578 | 119.5731 | 173.5007 | 253.7112 | 186.037 | 249.1537 | 166.0654 | 209.9813 | 185.5429 | 114.243 | 154.6696 | 238.4473 | 317.0323 | 314.0065 | 131.7415 | 172.4368 | 271.5817 | 341.2211 | 320.2941 | 87.659 | 102.5607 | 134.0491 | 187.9819 | 273.2866 | 142.5864 | 189.1594 | 197.8781 | 217.7052 | 124.309 | 250.0536 | 165.9143 | 322.1526 | 315.2051 | 237.389 | 239.4129 |  |  | 128.8903 | 145.2136 | 134.3312 | 252.593 | 133.9925 | 225.3671 |  | 146.7501 | 130.4538 | 136.3861 | 63.6114 | 100.2968 | 109.9487 |  | 327.7058 | 392.0006 | 402.5644 | 469.0296 | 628.4818 | 599.6933 | 434.2338 | [23 empty] | 135.3925 | 614.0875 | 71.2485 | 359.8532
15:48 | 8540 |  |  | 0.9419 | 33.5431 | 35.215 | 10.5472 | 12.806 | 19.9025 | 9.387 | 1.4214 | 6.7774 | 1.6192 | 0.147 |  |  |  | -14.9316 | 31.6648 | 47.0765 | 12.4191 |  | 15.0817 | 23.9824 | 0.5677 | 2.2866 | 3.1867 | 1.2982 | -1.7748 | 295.418 | 291.198 | 186.0924 | 219.7765 | 168.0764 | 149.5083 | 126.2237 | 221.3559 | 156.0397 | 244.7405 | 318.091 | 299.6176 | 186.2346 | 190.5481 | 275.2575 | 308.0082 | 328.6868 |  |  | 193.8085 |  | 423.8568 | 119.2862 | 153.3475 | 235.2458 | 301.4335 | 277.0341 | 231.2577 | 173.8646 | 258.186 | 320.3061 | 309.5923 | 192.7638 | 98.6002 | 121.9135 | 175.5629 | 247.0677 | 216.9164 | 202.1917 | 232.7292 | 358.9878 | 116.677 | 171.2551 | 261.4932 | 328.9662 | 322.3725 | 114.4333 | 159.1801 | 232.3218 | 285.6136 | 276.4444 | 81.9096 | 96.7329 | 121.5152 | 176.3821 | 246.3096 | 202.5869 |  | 183.4624 | 436.3064 |  | 90.4567 | 150.9946 | 231.0959 | 300.0791 | 294.4365 | 138.1062 | 175.344 | 254.075 | 313.6039 | 286.9044 | 95.416 | 102.2963 | 125.7669 | 176.227 | 254.8406 | 311.9561 | 192.7426 | 171.4018 | 160.9864 | 139.5876 | 187.0656 | 261.0193 | 317.8394 | 302.5348 |  | 233.3605 |  |  | 126.9142 | 134.1452 | 234.8486 | 122.6094 | 251.1912 | 128.6413 | 44.7457 | 45.0309 | 43.6278 | 44.0654 | 43.9205 | 44.7286 | 44.7934 | 44.7135 | 126.1529 | 150.4139 | 142.8377 | 124.6303 | 311.7005 |  |  | 190.0402 |  | 167.1739 | 109.46 | 150.9864 | 109.7457 | 231.4365 | 165.4614 | 330.86 | 316.3173 | 318.204 | 233.1031 | 258.5947 | 291.8894 | 324.4994 | 340.003 | 195.1041 | 175.444 | 228.9336 | 192.4776 | 213.117 | 153.2068 | 241.716 | 140.1662 | 307.4154 | 233.8821 | 190.7576 | 333.2247 |  | 214.052 | 97.5148 | 121.1688 | 177.6584 | 246.8196 | 220.7665 | 229.0163 | 200.9439 |  | 150.7424 | 161.6393 | 254.6691 | 326.2325 | 321.8291 | 112.3162 | 159.2527 | 254.7754 | 332.9299 | 325.7838 | 89.3358 | 99.1545 | 119.5776 | 173.4998 | 253.6886 | 186.0071 | 249.1203 | 166.0374 | 209.9258 | 185.5045 | 114.2562 | 154.6798 | 238.4505 | 317.0007 | 313.9665 | 131.7656 | 172.4521 | 271.5779 | 341.194 | 320.2537 | 87.6602 | 102.5633 | 134.0558 | 187.9812 | 273.2548 | 142.5533 | 189.1249 | 197.8498 | 217.6668 | 124.3169 | 250.0459 | 165.9213 | 322.126 | 315.1674 | 237.3764 | 239.4681 |  |  | 128.8681 | 145.188 | 134.3055 | 252.5429 | 133.9488 | 225.2691 |  | 146.7269 | 130.4359 | 136.3646 | 63.6166 | 100.3257 | 109.9533 |  | 327.6714 | 391.93 | 402.5168 | 469.3066 | 628.8592 | 600.0599 | 434.2993 | [23 empty] | 135.3685 | 614.4595 | 71.2907 | 359.8007
15:48 | 8541 |  |  | 1.0314 | 33.4956 | 35.2787 | 10.5417 | 12.7955 | 19.9133 | 9.3385 | 1.4217 | 6.775 | 1.6131 | 0.1468 |  |  |  | -14.7639 | 31.6991 | 47.1424 | 12.4482 |  | 14.9434 | 24.0166 | 0.5667 | 2.2858 | 3.1862 | 1.2962 | -2.0135 | 295.3817 | 291.1665 | 186.0796 | 219.7654 | 168.0673 | 149.5007 | 126.2144 | 221.3387 | 156.0348 | 244.7323 | 318.056 | 299.5689 | 186.2213 | 190.524 | 275.2686 | 307.9926 | 328.6757 |  |  | 194.1662 |  | 423.7864 | 119.2865 | 153.3585 | 235.2423 | 301.3944 | 276.9952 | 231.2485 | 173.8712 | 258.1692 | 320.2616 | 309.5413 | 192.756 | 98.5933 | 121.9149 | 175.5553 | 247.0332 | 216.8751 | 202.1971 | 232.6933 | 358.9297 | 116.6736 | 171.2651 | 261.474 | 328.9266 | 322.3209 | 114.4392 | 159.181 | 232.2984 | 285.5742 | 276.4079 | 81.9135 | 96.74 | 121.5181 | 176.386 | 246.2893 | 202.6325 |  | 183.4509 | 436.2294 |  | 90.4728 | 150.9974 | 231.0847 | 300.0425 | 294.3932 | 138.1107 | 175.3472 | 254.0665 | 313.5505 | 286.8566 | 95.415 | 102.2902 | 125.7625 | 176.2284 | 254.8119 | 311.9129 | 192.7119 | 171.3793 | 160.9736 | 139.5929 | 187.0698 | 261.0155 | 317.7993 | 302.4898 |  | 233.3463 |  |  | 126.8912 | 134.1148 | 234.8049 | 122.5705 | 251.1338 | 128.609 | 44.9068 | 44.6457 | 43.2402 | 44.3359 | 43.8808 | 44.4765 | 44.4605 | 44.8437 | 126.116 | 150.3743 | 142.8025 | 124.5948 | 311.6617 |  |  | 190.021 |  | 167.1626 | 109.4536 | 150.9755 | 109.7376 | 231.4239 | 165.4659 | 330.8083 | 316.2744 | 318.1685 | 233.0571 | 258.6003 | 291.8972 | 324.4927 | 339.9654 | 195.0678 | 175.4192 | 228.8432 | 192.4534 | 213.0976 | 153.2078 | 241.7083 | 140.1476 | 307.3534 | 233.8656 | 190.7597 | 333.1885 |  | 214.0535 | 97.5228 | 121.1734 | 177.6596 | 246.8039 | 220.7324 | 228.9758 | 200.9106 |  | 150.7385 | 161.6474 | 254.6576 | 326.192 | 321.7926 | 112.3163 | 159.2652 | 254.7691 | 332.9017 | 325.7495 | 89.3427 | 99.15 | 119.5848 | 173.511 | 253.6636 | 185.9639 | 249.0887 | 166.0312 | 209.8595 | 185.4769 | 114.274 | 154.6932 | 238.4496 | 316.9725 | 313.9229 | 131.7583 | 172.461 | 271.5688 | 341.1552 | 320.21 | 87.6601 | 102.5699 | 134.0601 | 187.9824 | 273.2302 | 142.5214 | 189.0909 | 197.8203 | 217.6312 | 124.3189 | 250.0444 | 165.9292 | 322.0896 | 315.1261 | 237.3518 | 239.4965 |  |  | 128.8463 | 145.1526 | 134.2781 | 252.4953 | 133.8997 | 225.2101 |  | 146.6885 | 130.406 | 136.328 | 63.6093 | 100.3077 | 109.9472 |  | 327.6072 | 391.8687 | 402.4463 | 469.1227 | 629.0863 | 601.155 | 434.4793 | [23 empty] | 135.3382 | 615.1207 | 71.3641 | 359.738
15:48 | 8542 |  |  | 0.9919 | 33.4463 | 35.2019 | 10.5589 | 12.8099 | 20.0054 | 9.352 | 1.4228 | 6.7753 | 1.6113 | 0.1482 |  |  |  | -14.726 | 31.7135 | 47.0876 | 12.4505 |  | 15.0421 | 24.024 | 0.5661 | 2.2875 | 3.1868 | 1.2949 | -1.9551 | 295.3385 | 291.1294 | 186.0693 | 219.7496 | 168.0532 | 149.49 | 126.2086 | 221.332 | 156.0298 | 244.7202 | 318.0133 | 299.5204 | 186.2047 | 190.4849 | 275.2296 | 307.939 | 328.6484 |  |  | 194.5221 |  | 423.7092 | 119.2881 | 153.3676 | 235.2368 | 301.3539 | 276.9538 | 231.235 | 173.8683 | 258.16 | 320.2144 | 309.4922 | 192.7562 | 98.5922 | 121.9176 | 175.5545 | 246.9963 | 216.8387 | 202.2005 | 232.6565 | 358.866 | 116.676 | 171.2662 | 261.4569 | 328.8857 | 322.2689 | 114.437 | 159.1753 | 232.2766 | 285.5309 | 276.3641 | 81.9129 | 96.7318 | 121.5126 | 176.3843 | 246.2662 | 202.6455 |  | 183.4325 | 436.1448 |  | 90.4975 | 151.0044 | 231.0798 | 300.0058 | 294.3522 | 138.1335 | 175.3498 | 254.0575 | 313.5149 | 286.817 | 95.4253 | 102.2875 | 125.7628 | 176.2335 | 254.7919 | 311.8694 | 192.6723 | 171.3552 | 160.9589 | 139.5894 | 187.0744 | 261.0005 | 317.7573 | 302.4438 |  | 233.3155 |  |  | 126.869 | 134.0887 | 234.7786 | 122.5288 | 251.1064 | 128.5904 | 45.0508 | 44.7556 | 43.6044 | 44.5223 | 43.6916 | 44.8392 | 43.9815 | 45.2452 | 126.0821 | 150.3378 | 142.7724 | 124.5625 | 311.6172 |  |  | 190.0056 |  | 167.1468 | 109.4454 | 150.9673 | 109.7243 | 231.4158 | 165.4794 | 330.76 | 316.2281 | 318.1167 | 233.0316 | 258.6048 | 291.9009 | 324.4847 | 339.9312 | 195.0415 | 175.3977 | 228.6908 | 192.425 | 213.0897 | 153.2137 | 241.7099 | 140.1378 | 307.3009 | 233.86 | 190.7729 | 333.1486 |  | 214.0382 | 97.528 | 121.1821 | 177.6599 | 246.7891 | 220.7 | 228.9342 | 200.8748 |  | 150.7358 | 161.6582 | 254.6423 | 326.1504 | 321.7397 | 112.3167 | 159.2741 | 254.7567 | 332.8491 | 325.7156 | 89.3366 | 99.1532 | 119.5877 | 173.5152 | 253.6408 | 185.9309 | 249.0524 | 166.023 | 209.7793 | 185.4518 | 114.2866 | 154.7148 | 238.4391 | 316.9392 | 313.8802 | 131.7486 | 172.4678 | 271.5558 | 341.1072 | 320.1677 | 87.66 | 102.58 | 134.0605 | 187.9864 | 273.2149 | 142.4874 | 189.0583 | 197.7837 | 217.5796 | 124.3111 | 250.0332 | 165.9283 | 322.0441 | 315.0744 | 237.3173 | 239.4127 |  |  | 128.8271 | 145.1252 | 134.2563 | 252.4517 | 133.861 | 225.1911 |  | 146.6619 | 130.3736 | 136.2978 | 63.6164 | 100.3347 | 109.9378 |  | 327.5475 | 391.7991 | 402.3723 | 469.1481 | 629.1126 | 601.5484 | 434.9246 | [23 empty] | 135.3125 | 615.3305 | 71.3874 | 359.6733
15:48 | 8543 |  |  | 0.9905 | 33.5008 | 35.2465 | 10.5814 | 12.9493 | 20.0115 | 9.454 | 1.4226 | 6.7733 | 1.6136 | 0.1473 |  |  |  | -14.7688 | 31.8262 | 47.0883 | 12.5204 |  | 14.983 | 23.9729 | 0.5657 | 2.2875 | 3.1901 | 1.2941 | -2.9233 | 295.3025 | 291.0928 | 186.0584 | 219.7313 | 168.0464 | 149.4814 | 126.2088 | 221.316 | 156.0496 | 244.7165 | 317.9676 | 299.4771 | 186.1959 | 190.4262 | 275.228 | 307.8881 | 328.6146 |  |  | 194.4988 |  | 423.6379 | 119.2838 | 153.374 | 235.2219 | 301.3149 | 276.9134 | 231.2227 | 173.8558 | 258.1471 | 320.1658 | 309.4527 | 192.7599 | 98.592 | 121.9254 | 175.5567 | 246.9634 | 216.7969 | 202.208 | 232.6214 | 358.8021 | 116.681 | 171.2614 | 261.4497 | 328.843 | 322.2248 | 114.4364 | 159.1706 | 232.2588 | 285.4908 | 276.3124 | 81.921 | 96.7335 | 121.5129 | 176.3767 | 246.2318 | 202.6175 |  | 183.4083 | 436.0747 |  | 90.5315 | 151.0116 | 231.0815 | 299.9792 | 294.318 | 138.1462 | 175.3587 | 254.0431 | 313.4776 | 286.7776 | 95.4396 | 102.2975 | 125.772 | 176.2443 | 254.7827 | 311.8364 | 192.6366 | 171.3291 | 160.9495 | 139.5926 | 187.0771 | 260.991 | 317.7189 | 302.4006 |  | 233.2718 |  |  | 126.8442 | 134.0573 | 234.7578 | 122.5119 | 251.0854 | 128.5742 | 45.2284 | 44.9433 | 43.9632 | 44.5638 | 43.4082 | 45.1697 | 43.7113 | 45.3885 | 126.0548 | 150.3084 | 142.7452 | 124.5399 | 311.5815 |  |  | 189.9924 |  | 167.1364 | 109.4414 | 150.9664 | 109.7178 | 231.4184 | 165.4926 | 330.7259 | 316.175 | 318.0651 | 233.0015 | 258.6083 | 291.9061 | 324.4786 | 339.8895 | 195.0334 | 175.3808 | 228.5492 | 192.4005 | 213.0957 | 153.2253 | 241.7032 | 140.1409 | 307.2474 | 233.8548 | 190.7771 | 333.1044 |  | 214.0189 | 97.5246 | 121.1901 | 177.6534 | 246.7644 | 220.67 | 228.8902 | 200.8299 |  | 150.7418 | 161.667 | 254.6269 | 326.1054 | 321.6821 | 112.3218 | 159.2722 | 254.7459 | 332.8056 | 325.6673 | 89.3284 | 99.1591 | 119.573 | 173.5092 | 253.6114 | 185.9078 | 249.0015 | 165.9961 | 209.6973 | 185.4176 | 114.2935 | 154.7216 | 238.4385 | 316.8987 | 313.8414 | 131.7551 | 172.4738 | 271.5448 | 341.0616 | 320.1263 | 87.6607 | 102.58 | 134.0685 | 187.9881 | 273.1955 | 142.4495 | 189.0276 | 197.7538 | 217.5318 | 124.3158 | 250.0307 | 165.9388 | 322.004 | 315.02 | 237.2874 | 239.3482 |  |  | 128.8116 | 145.0993 | 134.2413 | 252.4094 | 133.8411 | 225.1691 |  | 146.6446 | 130.3594 | 136.2825 | 63.6158 | 100.3169 | 109.9558 |  | 327.5194 | 391.7208 | 402.2994 | 469.264 | 629.0189 | 602.0613 | 435.6234 | [23 empty] | 135.2925 | 615.5401 | 71.5068 | 359.6201
15:48 | 8544 |  |  | 0.9343 | 33.3925 | 35.1443 | 10.4602 | 12.8878 | 20.0435 | 9.5104 | 1.4221 | 6.7746 | 1.6125 | 0.1478 |  |  |  | -14.8 | 31.7759 | 47.0068 | 12.4887 |  | 15.0294 | 24.0218 | 0.5663 | 2.2855 | 3.188 | 1.2936 | -2.2572 | 295.27 | 291.0584 | 186.0413 | 219.7122 | 168.034 | 149.4747 | 126.2064 | 221.3021 | 156.0638 | 244.7153 | 317.9316 | 299.4309 | 186.1835 | 190.3712 | 275.2062 | 307.8313 | 328.5503 |  |  | 194.4804 |  | 423.5676 | 119.2887 | 153.3804 | 235.2168 | 301.2777 | 276.8704 | 231.2156 | 173.8592 | 258.1321 | 320.1264 | 309.4176 | 192.7573 | 98.5985 | 121.9392 | 175.5655 | 246.9343 | 216.7617 | 202.2126 | 232.5884 | 358.7458 | 116.6892 | 171.2668 | 261.4478 | 328.7932 | 322.1759 | 114.436 | 159.1729 | 232.2382 | 285.4447 | 276.265 | 81.9347 | 96.737 | 121.5262 | 176.3753 | 246.2075 | 202.5959 |  | 183.3853 | 435.9986 |  | 90.555 | 151.013 | 231.0676 | 299.9394 | 294.2731 | 138.1485 | 175.3615 | 254.0251 | 313.4316 | 286.732 | 95.4392 | 102.3007 | 125.7685 | 176.2468 | 254.7689 | 311.7903 | 192.6034 | 171.3069 | 160.949 | 139.6035 | 187.0853 | 260.9867 | 317.6848 | 302.3571 |  | 233.222 |  |  | 126.8255 | 134.0331 | 234.6957 | 122.4389 | 251.0383 | 128.5382 | 45.4875 | 45.2987 | 44.4036 | 44.6005 | 43.0458 | 45.4338 | 43.6041 | 45.2168 | 126.0275 | 150.2794 | 142.7126 | 124.5162 | 311.5365 |  |  | 189.9734 |  | 167.1222 | 109.4336 | 150.9523 | 109.7098 | 231.4135 | 165.4973 | 330.6818 | 316.1216 | 318.0202 | 232.9657 | 258.6163 | 291.9117 | 324.4701 | 339.8487 | 195.0576 | 175.3623 | 228.4685 | 192.3717 | 213.0932 | 153.2335 | 241.6945 | 140.1341 | 307.1888 | 233.8332 | 190.7747 | 333.0563 |  | 214.0066 | 97.5138 | 121.1933 | 177.6411 | 246.7369 | 220.6383 | 228.8403 | 200.7927 |  | 150.7458 | 161.6685 | 254.6184 | 326.0666 | 321.6239 | 112.3268 | 159.2765 | 254.7328 | 332.7887 | 325.6235 | 89.3299 | 99.1534 | 119.5664 | 173.5108 | 253.5853 | 185.8833 | 248.9537 | 165.9648 | 209.6354 | 185.377 | 114.314 | 154.727 | 238.4549 | 316.8572 | 313.8271 | 131.7649 | 172.4842 | 271.5367 | 341.0313 | 320.0809 | 87.6589 | 102.5843 | 134.0741 | 187.9951 | 273.176 | 142.4109 | 188.9955 | 197.7335 | 217.4878 | 124.3225 | 250.0287 | 165.9445 | 321.9611 | 314.9722 | 237.257 | 239.2934 |  |  | 128.7806 | 145.0662 | 134.2202 | 252.3608 | 133.8073 | 225.1475 |  | 146.6121 | 130.3411 | 136.2508 | 63.5959 | 100.3216 | 109.9551 |  | 327.4636 | 391.6933 | 402.234 | 469.0208 | 628.3254 | 600.2659 | 434.6823 | [23 empty] | 135.2662 | 614.2956 | 71.3687 | 359.5784
15:48 | 8545 |  |  | 0.9284 | 33.4869 | 35.1874 | 10.5227 | 12.9103 | 20.0849 | 9.5096 | 1.4233 | 6.7798 | 1.613 | 0.1463 |  |  |  | -14.8099 | 31.8008 | 47.112 | 12.514 |  | 15.0076 | 24.0457 | 0.5668 | 2.2841 | 3.1875 | 1.2944 | -2.7021 | 295.2366 | 291.0227 | 186.0373 | 219.6969 | 168.0239 | 149.4636 | 126.1975 | 221.3096 | 156.076 | 244.7079 | 317.8954 | 299.3914 | 186.18 | 190.3558 | 275.1601 | 307.7946 | 328.5113 |  |  | 194.4568 |  | 423.4878 | 119.303 | 153.3842 | 235.2074 | 301.2316 | 276.8176 | 231.1965 | 173.8687 | 258.1173 | 320.0916 | 309.3732 | 192.7507 | 98.5992 | 121.9507 | 175.574 | 246.9007 | 216.728 | 202.2139 | 232.5541 | 358.7132 | 116.6949 | 171.2764 | 261.4374 | 328.7538 | 322.1266 | 114.4353 | 159.1726 | 232.2173 | 285.3984 | 276.2288 | 81.932 | 96.7377 | 121.5327 | 176.3841 | 246.2038 | 202.555 |  | 183.3661 | 435.909 |  | 90.5834 | 151.0186 | 231.0518 | 299.8991 | 294.233 | 138.1476 | 175.3668 | 254.0113 | 313.3931 | 286.6862 | 95.4414 | 102.3099 | 125.7743 | 176.2497 | 254.7568 | 311.7465 | 192.5692 | 171.2862 | 160.9498 | 139.6153 | 187.0953 | 260.9816 | 317.6559 | 302.3173 |  | 233.1758 |  |  | 126.806 | 134.0061 | 234.6471 | 122.3974 | 251.0003 | 128.4939 | 45.4358 | 45.8828 | 44.1406 | 44.6845 | 42.8986 | 45.5919 | 43.7966 | 45.2167 | 125.998 | 150.2465 | 142.6919 | 124.4881 | 311.4901 |  |  | 189.9591 |  | 167.1078 | 109.4275 | 150.9342 | 109.6991 | 231.3908 | 165.5016 | 330.6344 | 316.0692 | 317.9729 | 232.934 | 258.6115 | 291.9193 | 324.4663 | 339.8049 | 195.0694 | 175.3313 | 228.4101 | 192.3386 | 213.0678 | 153.2427 | 241.6865 | 140.0989 | 307.1336 | 233.8159 | 190.7715 | 333.0141 |  | 214.002 | 97.5138 | 121.2073 | 177.6464 | 246.7096 | 220.5981 | 228.7985 | 200.7614 |  | 150.7445 | 161.6819 | 254.6242 | 326.0324 | 321.5821 | 112.3417 | 159.2962 | 254.7335 | 332.7657 | 325.5975 | 89.3331 | 99.1374 | 119.5709 | 173.5095 | 253.5739 | 185.8671 | 248.9189 | 165.9425 | 209.5817 | 185.3514 | 114.3499 | 154.7468 | 238.4715 | 316.8292 | 313.8128 | 131.7633 | 172.4957 | 271.5258 | 341.0015 | 320.0389 | 87.6536 | 102.59 | 134.078 | 188.0094 | 273.1528 | 142.3692 | 188.9627 | 197.7079 | 217.4446 | 124.3234 | 250.0163 | 165.9485 | 321.9262 | 314.9346 | 237.2099 | 239.2277 |  |  | 128.7501 | 145.0326 | 134.1907 | 252.302 | 133.7569 | 225.1428 |  | 146.5768 | 130.3109 | 136.2265 | 63.5978 | 100.3228 | 109.9592 |  | 327.3928 | 391.6252 | 402.1854 | 469.3604 | 629.0765 | 601.3189 | 434.2506 | [23 empty] | 135.2375 | 615.1977 | 71.4901 | 359.509
15:48 | 8546 |  |  | 1.0413 | 33.5864 | 35.2672 | 10.5279 | 12.8125 | 20.0841 | 9.4465 | 1.4254 | 6.7805 | 1.6077 | 0.147 |  |  |  | -14.8148 | 31.7211 | 47.0988 | 12.4576 |  | 15.0812 | 24.0692 | 0.5659 | 2.2876 | 3.1856 | 1.2921 | -0.7372 | 295.2017 | 290.9888 | 186.0272 | 219.6776 | 168.015 | 149.4452 | 126.1861 | 221.2949 | 156.0775 | 244.6876 | 317.8454 | 299.3447 | 186.174 | 190.3427 | 275.1328 | 307.7671 | 328.4785 |  |  | 194.4328 |  | 423.4157 | 119.2979 | 153.3861 | 235.1886 | 301.1809 | 276.7699 | 231.1721 | 173.8786 | 258.1029 | 320.0457 | 309.3357 | 192.7388 | 98.593 | 121.9557 | 175.5638 | 246.866 | 216.6919 | 202.2205 | 232.5087 | 358.673 | 116.6866 | 171.2803 | 261.4209 | 328.7139 | 322.0792 | 114.4453 | 159.1727 | 232.2023 | 285.3606 | 276.1898 | 81.9363 | 96.7453 | 121.5358 | 176.3931 | 246.1847 | 202.5107 |  | 183.3496 | 435.8354 |  | 90.6113 | 151.0231 | 231.0448 | 299.8609 | 294.1869 | 138.1407 | 175.3695 | 253.9969 | 313.3437 | 286.6353 | 95.4511 | 102.3032 | 125.7757 | 176.2479 | 254.7313 | 311.7046 | 192.5268 | 171.2619 | 160.9371 | 139.6203 | 187.1048 | 260.9715 | 317.6207 | 302.2725 |  | 233.135 |  |  | 126.7849 | 133.9772 | 234.629 | 122.3887 | 250.9809 | 128.4625 | 45.1541 | 46.1729 | 43.176 | 44.7429 | 43.0077 | 45.6632 | 44.2476 | 45.3595 | 125.9715 | 150.2187 | 142.6788 | 124.4627 | 311.4449 |  |  | 189.9413 |  | 167.1012 | 109.4205 | 150.9227 | 109.6952 | 231.361 | 165.5076 | 330.5919 | 316.0111 | 317.925 | 232.8873 | 258.6074 | 291.9323 | 324.4584 | 339.7587 | 195.0148 | 175.3044 | 228.3104 | 192.3023 | 213.0235 | 153.2531 | 241.6725 | 140.0691 | 307.078 | 233.8049 | 190.7791 | 332.969 |  | 213.9933 | 97.5171 | 121.2153 | 177.6516 | 246.6864 | 220.5572 | 228.7556 | 200.7255 |  | 150.739 | 161.7012 | 254.6253 | 325.9983 | 321.5342 | 112.355 | 159.3097 | 254.7277 | 332.7175 | 325.5576 | 89.3324 | 99.1074 | 119.5674 | 173.5008 | 253.5652 | 185.8339 | 248.8795 | 165.91 | 209.5209 | 185.3236 | 114.3775 | 154.7554 | 238.4754 | 316.7998 | 313.7726 | 131.7621 | 172.5081 | 271.5146 | 340.9577 | 319.9961 | 87.65 | 102.5884 | 134.0887 | 188.0077 | 273.1277 | 142.3347 | 188.9257 | 197.6738 | 217.4008 | 124.3228 | 250.003 | 165.9594 | 321.8865 | 314.8842 | 237.1558 | 239.1469 |  |  | 128.7235 | 144.991 | 134.16 | 252.2377 | 133.7157 | 225.0906 |  | 146.5597 | 130.2905 | 136.2032 | 63.5994 | 100.3278 | 109.9633 |  | 327.3188 | 391.5318 | 402.1342 | 469.2867 | 629.4406 | 601.7325 | 435.4533 | [23 empty] | 135.2113 | 615.5865 | 71.5137 | 359.4253
15:48 | 8547 |  |  | 1.0089 | 33.4921 | 35.3153 | 10.5049 | 12.8424 | 20.0685 | 9.4798 | 1.424 | 6.7756 | 1.6094 | 0.1454 |  |  |  | -14.793 | 31.7735 | 47.101 | 12.5029 |  | 15.1 | 24.1013 | 0.5656 | 2.2832 | 3.185 | 1.2915 | -1.0092 | 295.1688 | 290.9447 | 186.0105 | 219.654 | 168.0001 | 149.4295 | 126.1753 | 221.2721 | 156.065 | 244.6697 | 317.798 | 299.2933 | 186.1583 | 190.3268 | 275.1166 | 307.7471 | 328.4339 |  |  | 194.4051 |  | 423.3427 | 119.2955 | 153.3844 | 235.1697 | 301.1307 | 276.7294 | 231.1608 | 173.8938 | 258.0842 | 320.0052 | 309.2983 | 192.7354 | 98.5908 | 121.9548 | 175.5637 | 246.8341 | 216.6644 | 202.3701 | 232.4694 | 358.6244 | 116.6879 | 171.2897 | 261.4066 | 328.6705 | 322.0316 | 114.4548 | 159.172 | 232.1888 | 285.3222 | 276.1459 | 81.9405 | 96.7423 | 121.5404 | 176.3959 | 246.1567 | 202.4608 |  | 183.3291 | 435.765 |  | 90.635 | 151.0234 | 231.035 | 299.8189 | 294.1423 | 138.1472 | 175.372 | 253.9892 | 313.3031 | 286.5937 | 95.4551 | 102.2982 | 125.7785 | 176.2458 | 254.7083 | 311.677 | 192.4831 | 171.2358 | 160.9272 | 139.6269 | 187.1127 | 260.9636 | 317.5828 | 302.2264 |  | 233.1008 |  |  | 126.7629 | 133.9562 | 234.5907 | 122.3524 | 250.9493 | 128.4306 | 45.0959 | 46.2937 | 42.4732 | 44.5502 | 43.1515 | 45.6611 | 44.5566 | 45.5651 | 125.9513 | 150.2 | 142.6509 | 124.4467 | 311.4065 |  |  | 189.9245 |  | 167.0935 | 109.4178 | 150.9147 | 109.6912 | 231.3631 | 165.5156 | 330.5461 | 315.958 | 317.8831 | 232.8414 | 258.6125 | 291.9438 | 324.4415 | 339.7272 | 194.94 | 175.286 | 228.2359 | 192.2708 | 213.0223 | 153.2549 | 241.6618 | 140.0703 | 307.0251 | 233.7919 | 190.7915 | 332.9155 |  | 213.9748 | 97.5074 | 121.2128 | 177.6538 | 246.6641 | 220.5156 | 228.7132 | 200.6854 |  | 150.7296 | 161.7137 | 254.6145 | 325.9454 | 321.4933 | 112.3548 | 159.3085 | 254.7107 | 332.6744 | 325.5013 | 89.3192 | 99.0962 | 119.5669 | 173.5118 | 253.5364 | 185.7936 | 248.8296 | 165.8683 | 209.4554 | 185.2813 | 114.3782 | 154.739 | 238.4719 | 316.7601 | 313.7177 | 131.765 | 172.5166 | 271.5029 | 340.9153 | 319.955 | 87.6585 | 102.5871 | 134.0995 | 188.0154 | 273.1078 | 142.3013 | 188.8937 | 197.6431 | 217.3608 | 124.3224 | 249.9956 | 165.9631 | 321.8466 | 314.835 | 237.114 | 239.0337 |  |  | 128.7004 | 144.9542 | 134.1353 | 252.1765 | 133.6885 | 225.0139 |  | 146.531 | 130.2614 | 136.1733 | 63.5998 | 100.3363 | 109.9588 |  | 327.2345 | 391.4365 | 402.0623 | 468.8024 | 628.7436 | 601.2933 | 434.9907 | [23 empty] | 135.1843 | 615.0184 | 71.5493 | 359.3355
15:48 | 8548 |  |  | 1.052 | 33.5183 | 35.4123 | 10.5345 | 12.9297 | 20.1699 | 9.4347 | 1.4241 | 6.7738 | 1.6046 | 0.146 |  |  |  | -14.7423 | 31.7761 | 47.1758 | 12.5173 |  | 15.1077 | 24.0441 | 0.5672 | 2.2868 | 3.1858 | 1.2941 | -1.5795 | 295.1382 | 290.9048 | 186.0103 | 219.6382 | 167.9914 | 149.4257 | 126.1714 | 221.2744 | 156.0652 | 244.6687 | 317.7621 | 299.2543 | 186.1528 | 190.334 | 275.111 | 307.7416 | 328.4197 |  |  | 194.3749 |  | 423.2702 | 119.3119 | 153.3886 | 235.1617 | 301.0965 | 276.6906 | 231.1564 | 173.8981 | 258.0713 | 319.9695 | 309.2456 | 192.7321 | 98.5917 | 121.9696 | 175.5753 | 246.8057 | 216.6269 | 202.5146 | 232.4392 | 358.5778 | 116.6981 | 171.2984 | 261.3896 | 328.6327 | 321.989 | 114.4574 | 159.1744 | 232.1766 | 285.284 | 276.107 | 81.94 | 96.7438 | 121.5485 | 176.3998 | 246.1339 | 202.401 |  | 183.3258 | 435.6889 |  | 90.66 | 151.0274 | 231.0291 | 299.7826 | 294.1027 | 138.165 | 175.3713 | 253.9864 | 313.2657 | 286.551 | 95.4543 | 102.3083 | 125.7931 | 176.2509 | 254.693 | 311.6506 | 192.4436 | 171.2072 | 160.928 | 139.635 | 187.1173 | 260.9617 | 317.5571 | 302.1837 |  | 233.0667 |  |  | 126.7391 | 133.9394 | 234.5877 | 122.379 | 250.9131 | 128.403 | 45.0126 | 46.5493 | 42.2861 | 44.1273 | 43.2957 | 45.5667 | 44.5469 | 45.7507 | 125.9244 | 150.1739 | 142.6165 | 124.424 | 311.3712 |  |  | 189.9119 |  | 167.0845 | 109.4194 | 150.9064 | 109.6863 | 231.3689 | 165.5201 | 330.4989 | 315.9084 | 317.835 | 232.8102 | 258.6168 | 291.95 | 324.4267 | 339.6967 | 194.8983 | 175.2657 | 228.2085 | 192.244 | 213.0434 | 153.2672 | 241.6564 | 140.0778 | 306.9727 | 233.7749 | 190.7934 | 332.8726 |  | 213.9758 | 97.5072 | 121.2266 | 177.6551 | 246.6406 | 220.4777 | 228.6848 | 200.6526 |  | 150.7279 | 161.7256 | 254.609 | 325.9076 | 321.448 | 112.3581 | 159.3114 | 254.713 | 332.6289 | 325.4527 | 89.3063 | 99.1027 | 119.5671 | 173.5269 | 253.4985 | 185.7601 | 248.795 | 165.8369 | 209.3851 | 185.2424 | 114.3827 | 154.723 | 238.4723 | 316.7153 | 313.6614 | 131.7811 | 172.5273 | 271.493 | 340.8801 | 319.9117 | 87.6571 | 102.5916 | 134.0992 | 188.0138 | 273.0886 | 142.2691 | 188.863 | 197.6175 | 217.3188 | 124.3199 | 249.988 | 165.9637 | 321.8133 | 314.7975 | 237.0732 | 238.9036 |  |  | 128.6677 | 144.9206 | 134.1102 | 252.1181 | 133.6566 | 224.9637 |  | 146.5039 | 130.243 | 136.1501 | 63.5813 | 100.3394 | 109.9654 |  | 327.1738 | 391.3773 | 401.9878 | 468.9496 | 628.2309 | 601.1515 | 435.3184 | [23 empty] | 135.1592 | 614.6912 | 71.679 | 359.2756
15:48 | 8549 |  |  | 1.0214 | 33.494 | 35.3403 | 10.5279 | 12.8954 | 20.0896 | 9.4462 | 1.425 | 6.7756 | 1.6074 | 0.1474 |  |  |  | -14.7101 | 31.6988 | 47.1038 | 12.4861 |  | 15.0981 | 24.1064 | 0.5663 | 2.2831 | 3.187 | 1.2925 | -1.0866 | 295.1095 | 290.8819 | 186.0073 | 219.6307 | 167.9904 | 149.4241 | 126.1753 | 221.2749 | 156.0813 | 244.6664 | 317.7297 | 299.2116 | 186.1546 | 190.3696 | 275.0955 | 307.7148 | 328.3923 |  |  | 194.3458 |  | 423.199 | 119.3206 | 153.3952 | 235.1618 | 301.0589 | 276.6502 | 231.1389 | 173.8975 | 258.0664 | 319.9253 | 309.1971 | 192.723 | 98.5933 | 121.9785 | 175.5742 | 246.7727 | 216.5894 | 202.5119 | 232.401 | 358.5178 | 116.7017 | 171.3001 | 261.3763 | 328.5878 | 321.9415 | 114.4569 | 159.1787 | 232.1592 | 285.2451 | 276.0605 | 81.9408 | 96.7489 | 121.5585 | 176.4023 | 246.1139 | 202.3483 |  | 183.327 | 435.6084 |  | 90.6962 | 151.0303 | 231.0225 | 299.7517 | 294.0582 | 138.1507 | 175.3752 | 253.9707 | 313.2157 | 286.5049 | 95.4586 | 102.3166 | 125.8033 | 176.2526 | 254.6731 | 311.6072 | 192.4119 | 171.1807 | 160.9294 | 139.6427 | 187.1275 | 260.9559 | 317.5223 | 302.1416 |  | 233.0415 |  |  | 126.714 | 133.9097 | 234.5853 | 122.4324 | 250.8766 | 128.3688 | 44.7817 | 46.8289 | 42.45 | 43.7845 | 43.5078 | 45.5388 | 44.4554 | 45.7775 | 125.9013 | 150.141 | 142.5892 | 124.3962 | 311.3305 |  |  | 189.8979 |  | 167.0768 | 109.4212 | 150.8998 | 109.6822 | 231.3486 | 165.526 | 330.4534 | 315.8645 | 317.7879 | 232.7926 | 258.6183 | 291.9489 | 324.4132 | 339.6487 | 194.8323 | 175.2333 | 228.1342 | 192.2096 | 213.0213 | 153.2754 | 241.649 | 140.0698 | 306.9135 | 233.76 | 190.7995 | 332.8356 |  | 213.9785 | 97.5155 | 121.234 | 177.6589 | 246.6171 | 220.4335 | 228.6806 | 200.6217 |  | 150.7325 | 161.7337 | 254.6065 | 325.8886 | 321.3991 | 112.3769 | 159.3202 | 254.7082 | 332.5956 | 325.4101 | 89.3117 | 99.1072 | 119.5678 | 173.532 | 253.4752 | 185.724 | 248.7687 | 165.8087 | 209.3356 | 185.2094 | 114.3979 | 154.73 | 238.4648 | 316.6821 | 313.6107 | 131.7938 | 172.5411 | 271.4847 | 340.8457 | 319.8652 | 87.6421 | 102.5936 | 134.1057 | 188.0128 | 273.0663 | 142.2308 | 188.8323 | 197.5875 | 217.273 | 124.324 | 249.9717 | 165.9617 | 321.7854 | 314.7605 | 237.0299 | 238.8078 |  |  | 128.6355 | 144.8802 | 134.0813 | 252.0651 | 133.6306 | 224.8974 |  | 146.4774 | 130.2164 | 136.1242 | 63.5773 | 100.3545 | 109.9758 |  | 327.1119 | 391.3116 | 401.9219 | 469.0687 | 627.4653 | 600.1433 | 434.7711 | [23 empty] | 135.1298 | 613.8043 | 71.5794 | 359.2117
15:48 | 8550 |  |  | 1.0418 | 33.4897 | 35.4021 | 10.5828 | 12.8663 | 20.045 | 9.469 | 1.4253 | 6.7729 | 1.5989 | 0.1458 |  |  |  | -14.7177 | 31.7388 | 47.1077 | 12.5029 |  | 15.1501 | 24.1847 | 0.5674 | 2.2815 | 3.1912 | 1.2912 | -2.4168 | 295.0761 | 290.8547 | 185.9956 | 219.6114 | 167.9827 | 149.4159 | 126.1732 | 221.2625 | 156.0907 | 244.6607 | 317.6886 | 299.167 | 186.1506 | 190.3583 | 275.0761 | 307.6737 | 328.3425 |  |  | 194.3185 |  | 423.1236 | 119.3202 | 153.3999 | 235.1507 | 301.0121 | 276.6107 | 231.1292 | 173.8976 | 258.0564 | 319.8866 | 309.1636 | 192.7216 | 98.5903 | 121.9805 | 175.573 | 246.7347 | 216.5535 | 202.52 | 232.3679 | 358.4612 | 116.7116 | 171.3017 | 261.3709 | 328.5506 | 321.8951 | 114.4556 | 159.1764 | 232.1378 | 285.1989 | 276.0141 | 81.9466 | 96.7484 | 121.5673 | 176.4043 | 246.1003 | 202.2857 |  | 183.3204 | 435.5344 |  | 90.7335 | 151.0379 | 231.0178 | 299.7241 | 294.0246 | 138.1427 | 175.3802 | 253.9607 | 313.1714 | 286.4621 | 95.4754 | 102.3271 | 125.8163 | 176.2633 | 254.6628 | 311.5742 | 192.3721 | 171.1518 | 160.9222 | 139.6496 | 187.1316 | 260.9404 | 317.479 | 302.1 |  | 233.0112 |  |  | 126.683 | 133.8766 | 234.5327 | 122.3902 | 250.8353 | 128.3361 | 44.6699 | 47.0342 | 42.8814 | 43.3445 | 43.6681 | 45.4699 | 44.4468 | 45.4397 | 125.8817 | 150.1218 | 142.5628 | 124.3714 | 311.2918 |  |  | 189.888 |  | 167.0621 | 109.4239 | 150.8937 | 109.6756 | 231.3242 | 165.5378 | 330.4089 | 315.8101 | 317.749 | 232.7852 | 258.624 | 291.9546 | 324.4027 | 339.591 | 194.7265 | 175.2043 | 228.0383 | 192.177 | 212.9946 | 153.2781 | 241.6424 | 140.0457 | 306.86 | 233.7547 | 190.81 | 332.7913 |  | 213.971 | 97.5143 | 121.2339 | 177.659 | 246.595 | 220.3894 | 228.6665 | 200.5789 |  | 150.7304 | 161.7366 | 254.5921 | 325.8524 | 321.3713 | 112.3929 | 159.3328 | 254.6968 | 332.5451 | 325.366 | 89.3201 | 99.1035 | 119.5751 | 173.5382 | 253.4562 | 185.7001 | 248.7235 | 165.7815 | 209.2813 | 185.179 | 114.4053 | 154.7296 | 238.4571 | 316.6472 | 313.564 | 131.7773 | 172.5413 | 271.4788 | 340.799 | 319.8198 | 87.6392 | 102.5903 | 134.115 | 188.021 | 273.0396 | 142.1843 | 188.7905 | 197.5536 | 217.225 | 124.3216 | 249.954 | 165.9606 | 321.751 | 314.7083 | 236.9764 | 238.753 |  |  | 128.6183 | 144.8455 | 134.0571 | 252.0054 | 133.6185 | 224.8242 |  | 146.4536 | 130.1832 | 136.102 | 63.5789 | 100.3675 | 109.9661 |  | 327.0146 | 391.2581 | 401.8479 | 469.1139 | 628.8681 | 600.5452 | 434.3063 | [23 empty] | 135.1024 | 614.7067 | 71.659 | 359.1363
15:48 | 8551 |  |  | 1.0124 | 33.5788 | 35.3747 | 10.6525 | 12.8228 | 20.0417 | 9.5096 | 1.425 | 6.7766 | 1.6004 | 0.1471 |  |  |  | -14.7572 | 31.744 | 47.1675 | 12.4623 |  | 15.1301 | 24.2079 | 0.5662 | 2.2819 | 3.1881 | 1.2908 | -1.4135 | 295.0392 | 290.8168 | 185.9886 | 219.5882 | 167.9678 | 149.4032 | 126.1669 | 221.2616 | 156.0893 | 244.6526 | 317.6436 | 299.1303 | 186.1374 | 190.293 | 275.0507 | 307.6407 | 328.2923 |  |  | 194.2945 |  | 423.0471 | 119.3284 | 153.4087 | 235.1278 | 300.9726 | 276.5653 | 231.1171 | 173.8874 | 258.0323 | 319.8466 | 309.1219 | 192.7179 | 98.581 | 121.9832 | 175.5766 | 246.7018 | 216.5109 | 202.5343 | 232.3294 | 358.4028 | 116.719 | 171.3002 | 261.3543 | 328.5136 | 321.8497 | 114.458 | 159.1729 | 232.1159 | 285.1617 | 275.9748 | 81.9561 | 96.7455 | 121.572 | 176.4097 | 246.0855 | 202.2159 |  | 183.3152 | 435.4591 |  | 90.7517 | 151.0437 | 231.0131 | 299.6868 | 293.9859 | 138.149 | 175.3753 | 253.9513 | 313.1316 | 286.4077 | 95.4849 | 102.3358 | 125.8192 | 176.272 | 254.6497 | 311.5363 | 192.3353 | 171.1175 | 160.9123 | 139.6497 | 187.1319 | 260.9255 | 317.438 | 302.0569 |  | 232.9696 |  |  | 126.6611 | 133.8583 | 234.4797 | 122.314 | 250.8059 | 128.3232 | 44.6006 | 47.1104 | 43.3769 | 42.7119 | 43.7698 | 45.2885 | 44.4638 | 44.8767 | 125.8432 | 150.0991 | 142.5341 | 124.3434 | 311.2476 |  |  | 189.8734 |  | 167.0457 | 109.4182 | 150.8831 | 109.6649 | 231.307 | 165.5396 | 330.363 | 315.7523 | 317.7023 | 232.7684 | 258.634 | 291.9653 | 324.3959 | 339.542 | 194.6254 | 175.185 | 227.9896 | 192.1405 | 212.988 | 153.2844 | 241.6311 | 140.0326 | 306.8088 | 233.7469 | 190.8049 | 332.7444 |  | 213.9594 | 97.5035 | 121.2359 | 177.6477 | 246.5671 | 220.3462 | 228.6226 | 200.534 |  | 150.727 | 161.7339 | 254.5623 | 325.8099 | 321.3297 | 112.391 | 159.3405 | 254.6807 | 332.482 | 325.3108 | 89.3169 | 99.0919 | 119.5786 | 173.5381 | 253.4354 | 185.7038 | 248.6767 | 165.7501 | 209.2177 | 185.149 | 114.4162 | 154.7267 | 238.4634 | 316.6175 | 313.5179 | 131.7864 | 172.5533 | 271.4734 | 340.7551 | 319.786 | 87.6416 | 102.5919 | 134.1173 | 188.0255 | 273.0209 | 142.1524 | 188.7542 | 197.525 | 217.183 | 124.3188 | 249.9401 | 165.9676 | 321.7119 | 314.654 | 236.9262 | 238.7261 |  |  | 128.5917 | 144.8189 | 134.0377 | 251.9446 | 133.5944 | 224.8023 |  | 146.4304 | 130.1598 | 136.0764 | 63.5775 | 100.3552 | 109.9719 |  | 326.9004 | 391.1904 | 401.8005 | 468.9749 | 628.8798 | 601.2959 | 434.7685 | [23 empty] | 135.0793 | 615.0879 | 71.6841 | 359.0454
15:48 | 8552 |  |  | 1.0618 | 33.6228 | 35.2827 | 10.5628 | 12.8978 | 20.1072 | 9.4813 | 1.4251 | 6.7753 | 1.5994 | 0.1469 |  |  |  | -14.7514 | 31.701 | 47.0998 | 12.5462 |  | 15.1525 | 24.2473 | 0.5673 | 2.2799 | 3.1863 | 1.2917 | -1.4009 | 295.0027 | 290.784 | 185.979 | 219.5725 | 167.9574 | 149.3907 | 126.1573 | 221.265 | 156.0988 | 244.637 | 317.6013 | 299.0918 | 186.1301 | 190.27 | 274.9714 | 307.572 | 328.2168 |  |  | 194.2651 |  | 422.9748 | 119.3441 | 153.416 | 235.1163 | 300.9315 | 276.519 | 231.0991 | 173.895 | 258.0172 | 319.8028 | 309.0692 | 192.7108 | 98.5885 | 121.9949 | 175.5846 | 246.6781 | 216.4729 | 202.5497 | 232.2901 | 358.3427 | 116.7202 | 171.3082 | 261.3352 | 328.4607 | 321.7929 | 114.4563 | 159.169 | 232.0961 | 285.1226 | 275.9272 | 81.9585 | 96.7374 | 121.5798 | 176.4034 | 246.0663 | 202.1631 |  | 183.3112 | 435.3692 |  | 90.769 | 151.04 | 231.0007 | 299.647 | 293.9401 | 138.1589 | 175.3812 | 253.9399 | 313.0877 | 286.3605 | 95.4871 | 102.3344 | 125.8163 | 176.2681 | 254.6283 | 311.4977 | 192.3112 | 171.0902 | 160.9087 | 139.6592 | 187.1472 | 260.9199 | 317.4073 | 302.0185 |  | 232.934 |  |  | 126.6444 | 133.8354 | 234.4322 | 122.2574 | 250.7672 | 128.2974 | 44.5901 | 47.1577 | 43.7928 | 42.3889 | 43.9198 | 45.2081 | 44.4881 | 44.4472 | 125.8024 | 150.0677 | 142.506 | 124.3168 | 311.2043 |  |  | 189.8596 |  | 167.0429 | 109.412 | 150.8764 | 109.6621 | 231.2955 | 165.5442 | 330.3178 | 315.7085 | 317.6522 | 232.7547 | 258.6319 | 291.9704 | 324.3894 | 339.5007 | 194.549 | 175.1533 | 227.9475 | 192.101 | 212.9797 | 153.2874 | 241.6192 | 140.0201 | 306.7514 | 233.728 | 190.8054 | 332.704 |  | 213.9456 | 97.5104 | 121.2477 | 177.6513 | 246.5503 | 220.3094 | 228.58 | 200.4961 |  | 150.7304 | 161.7452 | 254.5534 | 325.7708 | 321.2777 | 112.3926 | 159.3405 | 254.6622 | 332.4643 | 325.2692 | 89.309 | 99.0838 | 119.5794 | 173.5362 | 253.4191 | 185.6865 | 248.6424 | 165.7148 | 209.1629 | 185.1192 | 114.4337 | 154.7404 | 238.4623 | 316.5917 | 313.4827 | 131.7979 | 172.5707 | 271.4628 | 340.7163 | 319.7409 | 87.6373 | 102.5964 | 134.1253 | 188.042 | 273.0011 | 142.1211 | 188.7358 | 197.5015 | 217.1506 | 124.3347 | 249.9475 | 165.9857 | 321.6805 | 314.6163 | 236.8798 | 238.7015 |  |  | 128.5636 | 144.7874 | 134.0155 | 251.8967 | 133.5663 | 224.7834 |  | 146.4066 | 130.1368 | 136.0506 | 63.585 | 100.3615 | 109.9687 |  | 326.8157 | 391.1258 | 401.7345 | 468.6724 | 627.4177 | 600.036 | 434.8168 | [23 empty] | 135.055 | 613.7268 | 71.7035 | 358.9708
15:48 | 8553 |  |  | 0.9107 | 33.5503 | 35.2994 | 10.4 | 12.8607 | 20.1981 | 9.4744 | 1.4262 | 6.779 | 1.5994 | 0.145 |  |  |  | -14.6763 | 31.7632 | 47.1545 | 12.604 |  | 15.1537 | 24.2272 | 0.5663 | 2.276 | 3.1864 | 1.2905 | -2.3498 | 294.9727 | 290.7603 | 185.9664 | 219.5586 | 167.9478 | 149.3843 | 126.1502 | 221.258 | 156.1183 | 244.6268 | 317.5657 | 299.0527 | 186.1292 | 190.2934 | 274.9132 | 307.5051 | 328.1719 |  |  | 194.2346 |  | 422.9021 | 119.3433 | 153.4181 | 235.1137 | 300.885 | 276.4823 | 231.0908 | 173.9114 | 258.0104 | 319.7616 | 309.0355 | 192.7056 | 98.5875 | 122.014 | 175.5941 | 246.6489 | 216.4351 | 202.5579 | 232.2585 | 358.2879 | 116.7199 | 171.3171 | 261.3243 | 328.4169 | 321.7455 | 114.4599 | 159.1685 | 232.0822 | 285.0795 | 275.8845 | 81.9668 | 96.733 | 121.5873 | 176.3992 | 246.0356 | 202.1368 |  | 183.3113 | 435.2929 |  | 90.7955 | 151.0501 | 230.9838 | 299.6151 | 293.8988 | 138.175 | 175.3832 | 253.9279 | 313.0379 | 286.3218 | 95.4926 | 102.3346 | 125.8199 | 176.2641 | 254.6063 | 311.4739 | 192.2722 | 171.0605 | 160.8982 | 139.6561 | 187.1471 | 260.9042 | 317.3631 | 301.9667 |  | 232.8888 |  |  | 126.6188 | 133.8076 | 234.4069 | 122.2382 | 250.7197 | 128.2641 | 44.6948 | 47.2286 | 44.1947 | 42.6069 | 44.0759 | 45.295 | 44.4943 | 44.307 | 125.7751 | 150.0423 | 142.4805 | 124.2942 | 311.17 |  |  | 189.8478 |  | 167.0345 | 109.4104 | 150.8666 | 109.6666 | 231.306 | 165.5565 | 330.2829 | 315.6623 | 317.6084 | 232.7533 | 258.6293 | 291.9762 | 324.3854 | 339.4694 | 194.5094 | 175.1232 | 227.9025 | 192.0729 | 212.9906 | 153.2945 | 241.6189 | 140.0195 | 306.697 | 233.7063 | 190.8183 | 332.6565 |  | 213.9436 | 97.523 | 121.2594 | 177.6565 | 246.5415 | 220.2777 | 228.5404 | 200.459 |  | 150.7354 | 161.7617 | 254.5537 | 325.7462 | 321.2344 | 112.3966 | 159.3498 | 254.6497 | 332.4225 | 325.2211 | 89.3045 | 99.0802 | 119.5799 | 173.5463 | 253.3808 | 185.6687 | 248.6108 | 165.6815 | 209.1048 | 185.0797 | 114.4474 | 154.7329 | 238.4593 | 316.5383 | 313.4461 | 131.7894 | 172.5793 | 271.4452 | 340.669 | 319.6892 | 87.6437 | 102.5955 | 134.1301 | 188.0499 | 272.9694 | 142.0769 | 188.6968 | 197.468 | 217.1074 | 124.3434 | 249.9495 | 165.989 | 321.6398 | 314.5762 | 236.8249 | 238.6507 |  |  | 128.5433 | 144.7517 | 133.9942 | 251.8673 | 133.5526 | 224.7475 |  | 146.3841 | 130.1146 | 136.0282 | 63.5811 | 100.3754 | 109.9666 |  | 326.7417 | 391.0604 | 401.6875 | 468.8818 | 628.15 | 599.7694 | 434.1491 | [23 empty] | 135.0303 | 613.9597 | 71.676 | 358.901
15:48 | 8554 |  |  | 1.0235 | 33.6079 | 35.2635 | 10.3912 | 12.9145 | 20.0995 | 9.4896 | 1.4259 | 6.7758 | 1.5962 | 0.1462 |  |  |  | -14.88 | 31.7325 | 47.1559 | 12.5738 |  | 15.213 | 24.3023 | 0.5666 | 2.2804 | 3.1879 | 1.2898 | -1.3837 | 294.94 | 290.7259 | 185.9573 | 219.5419 | 167.9388 | 149.3759 | 126.1522 | 221.2353 | 156.131 | 244.6192 | 317.5417 | 299.0047 | 186.1139 | 190.2959 | 274.9209 | 307.4963 | 328.1723 |  |  | 194.2071 |  | 422.8257 | 119.3223 | 153.4233 | 235.1017 | 300.8379 | 276.4421 | 231.0801 | 173.9064 | 257.9895 | 319.7159 | 309.001 | 192.7007 | 98.5723 | 122.023 | 175.5957 | 246.6136 | 216.3959 | 202.5601 | 232.2229 | 358.2338 | 116.7295 | 171.3217 | 261.3154 | 328.3775 | 321.7036 | 114.4709 | 159.1643 | 232.0619 | 285.0375 | 275.8453 | 81.9662 | 96.7338 | 121.5795 | 176.4026 | 245.9957 | 202.1182 |  | 183.3015 | 435.2312 |  | 90.8256 | 151.0564 | 230.9761 | 299.5732 | 293.8555 | 138.1817 | 175.3792 | 253.9118 | 312.9934 | 286.2756 | 95.4897 | 102.3421 | 125.8291 | 176.2622 | 254.5854 | 311.4439 | 192.2355 | 171.0346 | 160.8972 | 139.6544 | 187.1486 | 260.9002 | 317.3279 | 301.921 |  | 232.8361 |  |  | 126.5926 | 133.7814 | 234.3821 | 122.247 | 250.6956 | 128.2574 | 44.902 | 47.3272 | 44.4534 | 43.0741 | 44.1477 | 45.4595 | 44.2665 | 44.4328 | 125.7496 | 150.021 | 142.4539 | 124.2737 | 311.1211 |  |  | 189.8222 |  | 167.0163 | 109.3986 | 150.8492 | 109.6537 | 231.2982 | 165.5579 | 330.232 | 315.6055 | 317.5591 | 232.7239 | 258.6276 | 291.9848 | 324.369 | 339.4421 | 194.4941 | 175.1003 | 227.9024 | 192.038 | 212.9791 | 153.2963 | 241.6085 | 140.0239 | 306.6456 | 233.6853 | 190.8159 | 332.6011 |  | 213.9414 | 97.5225 | 121.2594 | 177.6491 | 246.5189 | 220.2405 | 228.4983 | 200.427 |  | 150.7342 | 161.7616 | 254.5344 | 325.7112 | 321.1987 | 112.3943 | 159.3593 | 254.6343 | 332.3483 | 325.1617 | 89.3033 | 99.0812 | 119.5771 | 173.5554 | 253.3378 | 185.6693 | 248.578 | 165.6444 | 209.0665 | 185.0355 | 114.4583 | 154.7182 | 238.4558 | 316.4947 | 313.3912 | 131.7945 | 172.5863 | 271.4269 | 340.6304 | 319.647 | 87.6589 | 102.5963 | 134.1303 | 188.0416 | 272.9427 | 142.035 | 188.6585 | 197.4327 | 217.0609 | 124.3467 | 249.9387 | 165.9941 | 321.5904 | 314.5301 | 236.7575 | 238.5947 |  |  | 128.5188 | 144.7197 | 133.9693 | 251.8329 | 133.5246 | 224.7331 |  | 146.363 | 130.1005 | 136.0076 | 63.5792 | 100.3537 | 109.971 |  | 326.6774 | 390.9851 | 401.6132 | 468.797 | 628.1023 | 599.4752 | 434.2571 | [23 empty] | 135.0066 | 613.7887 | 71.6662 | 358.8313
15:48 | 8555 |  |  | 0.9789 | 33.5762 | 35.3859 | 10.4975 | 12.9644 | 20.0995 | 9.5174 | 1.426 | 6.7741 | 1.5952 | 0.1453 |  |  |  | -14.8018 | 31.8129 | 47.1951 | 12.59 |  | 15.1181 | 24.213 | 0.565 | 2.2797 | 3.1879 | 1.291 | -2.7047 | 294.9053 | 290.6929 | 185.9474 | 219.5266 | 167.9372 | 149.364 | 126.1537 | 221.2273 | 156.1418 | 244.6164 | 317.5089 | 298.963 | 186.106 | 190.2706 | 274.9222 | 307.4874 | 328.15 |  |  | 194.1729 |  | 422.7502 | 119.3104 | 153.4216 | 235.0885 | 300.7957 | 276.395 | 231.0596 | 173.9058 | 257.9648 | 319.6717 | 308.9532 | 192.6966 | 98.57 | 122.0234 | 175.5878 | 246.58 | 216.3556 | 202.5592 | 232.1795 | 358.1771 | 116.7398 | 171.3284 | 261.2998 | 328.3302 | 321.66 | 114.4748 | 159.1598 | 232.0442 | 284.9945 | 275.7998 | 81.9666 | 96.7299 | 121.5826 | 176.3999 | 245.969 | 202.0884 |  | 183.2949 | 435.154 |  | 90.8568 | 151.0597 | 230.9754 | 299.5354 | 293.8146 | 138.1734 | 175.387 | 253.8795 | 312.9525 | 286.2304 | 95.4972 | 102.351 | 125.842 | 176.2734 | 254.5706 | 311.4099 | 192.2058 | 171.008 | 160.8949 | 139.6612 | 187.1613 | 260.8984 | 317.2991 | 301.8849 |  | 232.7895 |  |  | 126.5717 | 133.7576 | 234.3363 | 122.2188 | 250.6741 | 128.2504 | 45.0904 | 47.5491 | 44.635 | 43.5449 | 44.1812 | 45.3731 | 43.9753 | 44.5923 | 125.7257 | 150.0011 | 142.4223 | 124.2521 | 311.0744 |  |  | 189.8005 |  | 167.0047 | 109.3899 | 150.84 | 109.6424 | 231.274 | 165.5603 | 330.1728 | 315.5559 | 317.5154 | 232.6779 | 258.6213 | 291.9911 | 324.3624 | 339.4144 | 194.4927 | 175.0749 | 227.9381 | 192.005 | 212.9579 | 153.3 | 241.5943 | 140.0163 | 306.5843 | 233.673 | 190.8166 | 332.5517 |  | 213.9347 | 97.518 | 121.2617 | 177.6405 | 246.4892 | 220.2016 | 228.455 | 200.3925 |  | 150.7269 | 161.7659 | 254.5284 | 325.6635 | 321.1505 | 112.4031 | 159.3634 | 254.6189 | 332.3107 | 325.1119 | 89.3067 | 99.0804 | 119.5774 | 173.552 | 253.312 | 185.6518 | 248.5506 | 165.6087 | 209.045 | 184.9979 | 114.4635 | 154.7232 | 238.441 | 316.466 | 313.3276 | 131.7951 | 172.5897 | 271.4126 | 340.5893 | 319.5978 | 87.6588 | 102.6003 | 134.1334 | 188.0317 | 272.9209 | 141.992 | 188.6327 | 197.4046 | 217.0197 | 124.338 | 249.9253 | 166.0071 | 321.5409 | 314.4788 | 236.7067 | 238.558 |  |  | 128.4935 | 144.6819 | 133.9421 | 251.7946 | 133.4912 | 224.689 |  | 146.3346 | 130.0763 | 135.9775 | 63.5742 | 100.3421 | 109.9656 |  | 326.6039 | 390.9433 | 401.5277 | 468.5505 | 627.3334 | 600.4463 | 434.8726 | [23 empty] | 134.9794 | 613.8899 | 71.7441 | 358.7736
15:48 | 8556 |  |  | 1.0198 | 33.4584 | 35.3766 | 10.455 | 12.9323 | 20.1579 | 9.5795 | 1.4272 | 6.7746 | 1.5935 | 0.1447 |  |  |  | -14.6836 | 31.7511 | 47.0798 | 12.5722 |  | 15.1083 | 24.221 | 0.5661 | 2.2799 | 3.1851 | 1.2896 | -1.4009 | 294.874 | 290.6661 | 185.9323 | 219.5088 | 167.9327 | 149.3532 | 126.1463 | 221.2187 | 156.138 | 244.6051 | 317.4599 | 298.9172 | 186.0954 | 190.2385 | 274.892 | 307.4338 | 328.0931 |  |  | 194.1352 |  | 422.677 | 119.3146 | 153.4219 | 235.0787 | 300.7532 | 276.3436 | 231.0422 | 173.9107 | 257.9445 | 319.6329 | 308.9022 | 192.6936 | 98.5732 | 122.0212 | 175.5829 | 246.5377 | 216.3159 | 202.5772 | 232.1391 | 358.1214 | 116.7358 | 171.3296 | 261.2801 | 328.2823 | 321.6199 | 114.4792 | 159.1694 | 232.0326 | 284.9617 | 275.7633 | 81.9719 | 96.7295 | 121.5942 | 176.4047 | 245.9489 | 202.0508 |  | 183.2918 | 435.0697 |  | 90.8868 | 151.0692 | 230.9635 | 299.5081 | 293.7775 | 138.1698 | 175.3983 | 253.8594 | 312.9076 | 286.1907 | 95.5081 | 102.3536 | 125.8532 | 176.2841 | 254.5549 | 311.3782 | 192.1719 | 170.9751 | 160.8802 | 139.6616 | 187.168 | 260.8822 | 317.2598 | 301.8444 |  | 232.7476 |  |  | 126.545 | 133.7323 | 234.2968 | 122.1925 | 250.647 | 128.2358 | 45.0817 | 47.6821 | 44.7516 | 43.6903 | 44.2001 | 45.1931 | 43.6603 | 44.8114 | 125.6927 | 149.9723 | 142.3963 | 124.2241 | 311.0358 |  |  | 189.7868 |  | 166.9951 | 109.3926 | 150.8277 | 109.6412 | 231.2671 | 165.564 | 330.1252 | 315.5072 | 317.4728 | 232.641 | 258.6219 | 292.0037 | 324.3573 | 339.3946 | 194.4909 | 175.048 | 227.9624 | 191.9825 | 212.9719 | 153.3132 | 241.5919 | 140.0081 | 306.5283 | 233.6667 | 190.8322 | 332.511 |  | 213.9259 | 97.5128 | 121.27 | 177.6386 | 246.4622 | 220.1634 | 228.4133 | 200.3625 |  | 150.7235 | 161.778 | 254.5325 | 325.624 | 321.0936 | 112.4039 | 159.3643 | 254.6004 | 332.2738 | 325.0571 | 89.3038 | 99.0903 | 119.5804 | 173.5561 | 253.2896 | 185.631 | 248.5148 | 165.5697 | 209.0362 | 184.9622 | 114.4595 | 154.7294 | 238.433 | 316.4293 | 313.2762 | 131.8033 | 172.6029 | 271.4127 | 340.5533 | 319.5607 | 87.6697 | 102.611 | 134.1433 | 188.0445 | 272.9073 | 141.9649 | 188.6001 | 197.3805 | 216.9815 | 124.3382 | 249.9098 | 166.0137 | 321.5056 | 314.4337 | 236.6709 | 238.5268 |  |  | 128.4659 | 144.6502 | 133.9183 | 251.7589 | 133.4826 | 224.6578 |  | 146.3136 | 130.0508 | 135.9621 | 63.5592 | 100.3557 | 109.9818 |  | 326.5308 | 390.9043 | 401.453 | 468.638 | 627.359 | 600.4657 | 435.0073 | [23 empty] | 134.9548 | 613.9123 | 71.7085 | 358.7176
15:48 | 8557 |  |  | 1.0662 | 33.5502 | 35.4108 | 10.5038 | 12.9366 | 20.1403 | 9.5272 | 1.4267 | 6.7735 | 1.591 | 0.1451 |  |  |  | -14.7336 | 31.7877 | 47.1454 | 12.6118 |  | 15.1718 | 24.2795 | 0.5649 | 2.2796 | 3.187 | 1.2876 | -1.9858 | 294.8436 | 290.6332 | 185.9165 | 219.4931 | 167.9179 | 149.3454 | 126.1354 | 221.2073 | 156.1319 | 244.5932 | 317.4156 | 298.865 | 186.0881 | 190.2071 | 274.8573 | 307.3842 | 328.0456 |  |  | 194.1085 |  | 422.607 | 119.3238 | 153.44 | 235.0737 | 300.7147 | 276.2995 | 231.0375 | 173.9165 | 257.9382 | 319.5929 | 308.863 | 192.6921 | 98.5791 | 122.0311 | 175.5865 | 246.5045 | 216.2856 | 202.6056 | 232.1042 | 358.0753 | 116.7412 | 171.3304 | 261.2679 | 328.2456 | 321.5762 | 114.4779 | 159.1716 | 232.0111 | 284.9185 | 275.7254 | 81.9706 | 96.7282 | 121.5921 | 176.405 | 245.9281 | 201.9974 |  | 183.2778 | 434.9814 |  | 90.9117 | 151.0627 | 230.9478 | 299.4625 | 293.7251 | 138.1627 | 175.3897 | 253.8477 | 312.8571 | 286.1347 | 95.5021 | 102.3468 | 125.8489 | 176.2832 | 254.5284 | 311.3331 | 192.14 | 170.9537 | 160.8733 | 139.6703 | 187.1731 | 260.8711 | 317.2295 | 301.8035 |  | 232.7051 |  |  | 126.5138 | 133.7028 | 234.2266 | 122.1369 | 250.5988 | 128.1971 | 44.9395 | 47.6488 | 44.862 | 43.5318 | 44.1096 | 45.1083 | 42.91 | 45.0092 | 125.6537 | 149.9452 | 142.3713 | 124.1946 | 310.9961 |  |  | 189.7733 |  | 166.9823 | 109.3895 | 150.8088 | 109.639 | 231.2575 | 165.5724 | 330.077 | 315.4551 | 317.4237 | 232.5999 | 258.6338 | 292.0176 | 324.3502 | 339.3678 | 194.4795 | 175.0281 | 227.9529 | 191.9593 | 212.9777 | 153.3273 | 241.5882 | 140.0055 | 306.4806 | 233.6581 | 190.8433 | 332.4645 |  | 213.9187 | 97.5142 | 121.2845 | 177.6442 | 246.4377 | 220.1254 | 228.3843 | 200.3369 |  | 150.7277 | 161.7853 | 254.5249 | 325.5844 | 321.0459 | 112.3969 | 159.3606 | 254.581 | 332.2255 | 325.0085 | 89.294 | 99.1089 | 119.5812 | 173.5586 | 253.2675 | 185.5861 | 248.4751 | 165.5343 | 209.0412 | 184.9239 | 114.461 | 154.7296 | 238.4209 | 316.3867 | 313.2349 | 131.8103 | 172.6222 | 271.41 | 340.5216 | 319.5281 | 87.6753 | 102.6237 | 134.1487 | 188.053 | 272.8945 | 141.9483 | 188.5743 | 197.3596 | 216.9507 | 124.3441 | 249.9071 | 166.0203 | 321.4808 | 314.3971 | 236.6389 | 238.5107 |  |  | 128.4346 | 144.613 | 133.885 | 251.707 | 133.4679 | 224.6393 |  | 146.3019 | 130.0358 | 135.9388 | 63.5587 | 100.3657 | 109.993 |  | 326.4529 | 390.8671 | 401.4018 | 468.9469 | 627.2565 | 599.6811 | 434.7025 | [23 empty] | 134.9282 | 613.4688 | 71.8193 | 358.66
15:48 | 8558 |  |  | 1.0024 | 33.5116 | 35.282 | 10.4195 | 12.9347 | 20.1909 | 9.5362 | 1.4261 | 6.7748 | 1.5875 | 0.1438 |  |  |  | -14.6667 | 31.727 | 47.1211 | 12.61 |  | 15.3363 | 24.3869 | 0.5645 | 2.2782 | 3.1865 | 1.2881 | -1.502 | 294.8128 | 290.5952 | 185.9096 | 219.483 | 167.9085 | 149.3409 | 126.1289 | 221.1881 | 156.151 | 244.589 | 317.3824 | 298.8236 | 186.0845 | 190.1938 | 274.8323 | 307.3369 | 327.9932 |  |  | 194.08 |  | 422.5285 | 119.3114 | 153.4442 | 235.0557 | 300.67 | 276.2552 | 231.0236 | 173.9126 | 257.9208 | 319.5543 | 308.8327 | 192.6928 | 98.5806 | 122.036 | 175.5951 | 246.4767 | 216.2565 | 202.6259 | 232.0724 | 358.0263 | 116.7517 | 171.3407 | 261.2565 | 328.2104 | 321.5298 | 114.4783 | 159.1683 | 231.9958 | 284.8721 | 275.6836 | 81.9786 | 96.7255 | 121.5905 | 176.3958 | 245.8995 | 201.9661 |  | 183.268 | 434.898 |  | 90.9317 | 151.0606 | 230.9359 | 299.4163 | 293.6772 | 138.151 | 175.392 | 253.8312 | 312.8107 | 286.0845 | 95.504 | 102.3415 | 125.8421 | 176.2791 | 254.5066 | 311.3153 | 192.0983 | 170.9335 | 160.8647 | 139.6682 | 187.1743 | 260.8641 | 317.1882 | 301.7513 |  | 232.6721 |  |  | 126.4955 | 133.6833 | 234.1806 | 122.1074 | 250.5347 | 128.1528 | 44.9275 | 47.4949 | 45.0954 | 43.42 | 44.0317 | 44.9496 | 41.8966 | 45.0309 | 125.6221 | 149.933 | 142.3483 | 124.182 | 310.9599 |  |  | 189.7566 |  | 166.9729 | 109.3783 | 150.8034 | 109.6345 | 231.2441 | 165.5801 | 330.0344 | 315.409 | 317.377 | 232.567 | 258.6347 | 292.0235 | 324.3495 | 339.3312 | 194.487 | 175.0052 | 227.8972 | 191.9251 | 212.9589 | 153.3319 | 241.5773 | 139.9937 | 306.4282 | 233.644 | 190.8441 | 332.4094 |  | 213.9145 | 97.5209 | 121.2941 | 177.6491 | 246.4203 | 220.09 | 228.352 | 200.2997 |  | 150.7294 | 161.7971 | 254.5204 | 325.5397 | 320.996 | 112.3985 | 159.3562 | 254.5661 | 332.1859 | 324.9567 | 89.2845 | 99.1152 | 119.5751 | 173.5485 | 253.2394 | 185.516 | 248.4318 | 165.495 | 209.0301 | 184.8857 | 114.4692 | 154.7435 | 238.4169 | 316.3518 | 313.1945 | 131.8132 | 172.6408 | 271.4002 | 340.4869 | 319.4877 | 87.6716 | 102.6313 | 134.1507 | 188.0586 | 272.8791 | 141.9107 | 188.5426 | 197.3212 | 216.9099 | 124.3326 | 249.9063 | 166.0195 | 321.4443 | 314.352 | 236.6165 | 238.5051 |  |  | 128.4079 | 144.572 | 133.8522 | 251.6544 | 133.4438 | 224.5907 |  | 146.281 | 130.0154 | 135.9153 | 63.5717 | 100.3763 | 109.9991 |  | 326.368 | 390.7904 | 401.3438 | 468.6101 | 627.4799 | 599.3505 | 434.1949 | [23 empty] | 134.9028 | 613.4152 | 71.8176 | 358.5792
15:49 | 8559 |  |  | 1.0364 | 33.5428 | 35.4288 | 10.4274 | 12.9598 | 20.1819 | 9.645 | 1.4281 | 6.7712 | 1.5872 | 0.1457 |  |  |  | -14.7156 | 31.8228 | 47.0567 | 12.6286 |  | 15.2252 | 24.3285 | 0.5655 | 2.2782 | 3.1887 | 1.2881 | -2.3965 | 294.7827 | 290.5618 | 185.9045 | 219.4656 | 167.9062 | 149.332 | 126.1284 | 221.1557 | 156.1628 | 244.5802 | 317.3442 | 298.784 | 186.0745 | 190.1811 | 274.8135 | 307.3036 | 327.959 |  |  | 194.0552 |  | 422.4553 | 119.3037 | 153.4476 | 235.0445 | 300.6273 | 276.2098 | 231.0077 | 173.913 | 257.9036 | 319.5162 | 308.78 | 192.6871 | 98.5757 | 122.0413 | 175.5952 | 246.4484 | 216.2204 | 202.6567 | 232.0413 | 357.9749 | 116.7565 | 171.3541 | 261.2491 | 328.1702 | 321.4848 | 114.4859 | 159.1599 | 231.9795 | 284.8314 | 275.6421 | 81.9839 | 96.7275 | 121.5953 | 176.3922 | 245.8707 | 201.9247 |  | 183.2632 | 434.8193 |  | 90.9513 | 151.0651 | 230.9254 | 299.3787 | 293.6428 | 138.1581 | 175.3954 | 253.8223 | 312.7729 | 286.0491 | 95.5159 | 102.341 | 125.8429 | 176.2807 | 254.4911 | 311.3033 | 192.0553 | 170.903 | 160.8593 | 139.6621 | 187.1807 | 260.8534 | 317.1444 | 301.7103 |  | 232.6413 |  |  | 126.4725 | 133.6596 | 234.1861 | 122.1687 | 250.4703 | 128.1402 | 44.9907 | 47.2812 | 45.0999 | 43.3793 | 44.0033 | 44.7489 | 41.1438 | 44.9935 | 125.5834 | 149.903 | 142.3202 | 124.1518 | 310.9123 |  |  | 189.7402 |  | 166.9555 | 109.3652 | 150.7949 | 109.6264 | 231.2257 | 165.5792 | 329.9893 | 315.3562 | 317.3268 | 232.5387 | 258.6395 | 292.0291 | 324.3343 | 339.2808 | 194.4985 | 174.9661 | 227.8164 | 191.8908 | 212.9252 | 153.3288 | 241.5666 | 139.9694 | 306.3702 | 233.6198 | 190.847 | 332.3611 |  | 213.9085 | 97.5183 | 121.2949 | 177.6434 | 246.4043 | 220.0538 | 228.3065 | 200.2546 |  | 150.725 | 161.8126 | 254.518 | 325.503 | 320.9465 | 112.4075 | 159.3613 | 254.5612 | 332.1488 | 324.9091 | 89.2824 | 99.1119 | 119.5765 | 173.5509 | 253.2161 | 185.4585 | 248.3913 | 165.4496 | 208.9985 | 184.8495 | 114.4766 | 154.7656 | 238.4163 | 316.3191 | 313.1555 | 131.8161 | 172.6451 | 271.3871 | 340.4447 | 319.4371 | 87.6747 | 102.6298 | 134.1548 | 188.0625 | 272.8552 | 141.87 | 188.5105 | 197.2817 | 216.8658 | 124.3375 | 249.9025 | 166.0314 | 321.4076 | 314.2996 | 236.5918 | 238.4962 |  |  | 128.3807 | 144.533 | 133.821 | 251.6084 | 133.4223 | 224.5217 |  | 146.2474 | 129.9863 | 135.8754 | 63.562 | 100.3487 | 109.9947 |  | 326.2944 | 390.6964 | 401.2788 | 469.0147 | 628.6451 | 600.627 | 434.1295 | [23 empty] | 134.872 | 614.636 | 71.8705 | 358.4954
15:49 | 8560 |  |  | 1.0281 | 33.5454 | 35.4053 | 10.4295 | 12.9329 | 20.1631 | 9.5081 | 1.4285 | 6.7682 | 1.583 | 0.1446 |  |  |  | -14.6548 | 31.7233 | 47.1482 | 12.6078 |  | 15.2344 | 24.3157 | 0.5653 | 2.2768 | 3.1909 | 1.286 | -1.2409 | 294.7501 | 290.5312 | 185.8949 | 219.446 | 167.8912 | 149.3188 | 126.1164 | 221.1351 | 156.154 | 244.5647 | 317.2917 | 298.7377 | 186.0701 | 190.1436 | 274.7924 | 307.2586 | 327.938 |  |  | 194.0401 |  | 422.3871 | 119.318 | 153.4578 | 235.0496 | 300.5899 | 276.1785 | 230.9974 | 173.9117 | 257.8916 | 319.4755 | 308.7307 | 192.6769 | 98.5716 | 122.0481 | 175.585 | 246.4168 | 216.1741 | 202.6754 | 231.9972 | 357.9193 | 116.759 | 171.3577 | 261.2358 | 328.1228 | 321.436 | 114.4901 | 159.1554 | 231.9588 | 284.7919 | 275.5974 | 81.9794 | 96.7215 | 121.6034 | 176.3977 | 245.8558 | 201.8533 |  | 183.2629 | 434.7402 |  | 90.9755 | 151.0712 | 230.9158 | 299.3491 | 293.6048 | 138.1687 | 175.3955 | 253.8057 | 312.7328 | 286.005 | 95.5179 | 102.3433 | 125.8454 | 176.2819 | 254.4707 | 311.2609 | 192.0127 | 170.8715 | 160.8484 | 139.6646 | 187.1842 | 260.8365 | 317.1043 | 301.6664 |  | 232.5938 |  |  | 126.4477 | 133.6323 | 234.1436 | 122.1204 | 250.4126 | 128.1464 | 45.0412 | 47.0616 | 45.0951 | 43.4213 | 43.9944 | 44.565 | 41.1154 | 44.8436 | 125.5516 | 149.8675 | 142.2988 | 124.1225 | 310.8727 |  |  | 189.7274 |  | 166.9484 | 109.37 | 150.7857 | 109.6236 | 231.2189 | 165.5918 | 329.948 | 315.3042 | 317.2829 | 232.5061 | 258.6519 | 292.0375 | 324.3198 | 339.2318 | 194.4797 | 174.9374 | 227.7452 | 191.8582 | 212.905 | 153.3327 | 241.5595 | 139.9686 | 306.3177 | 233.61 | 190.8511 | 332.3217 |  | 213.9016 | 97.5174 | 121.2954 | 177.6469 | 246.3842 | 220.0131 | 228.2583 | 200.2099 |  | 150.7225 | 161.8196 | 254.5155 | 325.4685 | 320.9083 | 112.4189 | 159.3649 | 254.5474 | 332.1092 | 324.8613 | 89.2838 | 99.1106 | 119.5813 | 173.5585 | 253.1929 | 185.4155 | 248.3553 | 165.4141 | 208.9626 | 184.8172 | 114.4844 | 154.7782 | 238.4057 | 316.28 | 313.1153 | 131.8154 | 172.6474 | 271.3697 | 340.4031 | 319.3892 | 87.6677 | 102.622 | 134.1601 | 188.0594 | 272.8198 | 141.8365 | 188.4751 | 197.2437 | 216.8267 | 124.3401 | 249.8913 | 166.0339 | 321.3611 | 314.2463 | 236.5772 | 238.4635 |  |  | 128.3597 | 144.4934 | 133.7946 | 251.5729 | 133.3986 | 224.4519 |  | 146.2259 | 129.9699 | 135.8543 | 63.5672 | 100.3355 | 110.013 |  | 326.2491 | 390.6238 | 401.2233 | 468.7599 | 628.5018 | 600.4915 | 433.9559 | [23 empty] | 134.8472 | 614.4966 | 71.8161 | 358.4364
15:49 | 8561 |  |  | 1.0595 | 33.594 | 35.5118 | 10.4463 | 12.9904 | 20.2208 | 9.6382 | 1.4287 | 6.7672 | 1.5868 | 0.1444 |  |  |  | -14.811 | 31.7922 | 47.2356 | 12.5789 |  | 15.1982 | 24.3756 | 0.5638 | 2.2719 | 3.1897 | 1.2848 | 0.172 | 294.7159 | 290.5024 | 185.8877 | 219.4306 | 167.8783 | 149.3109 | 126.1117 | 221.1215 | 156.1607 | 244.557 | 317.2536 | 298.6972 | 186.064 | 190.1545 | 274.7559 | 307.2192 | 327.9234 |  |  | 194.0086 |  | 422.3145 | 119.3212 | 153.4641 | 235.0433 | 300.5467 | 276.14 | 230.9832 | 173.9158 | 257.876 | 319.4319 | 308.6973 | 192.6695 | 98.5705 | 122.0537 | 175.5864 | 246.3824 | 216.1326 | 202.684 | 231.9532 | 357.8604 | 116.7624 | 171.3594 | 261.2161 | 328.0776 | 321.3955 | 114.4902 | 159.1653 | 231.9528 | 284.762 | 275.5578 | 81.9877 | 96.7274 | 121.6162 | 176.4044 | 245.8448 | 201.8124 |  | 183.274 | 434.6718 |  | 90.9999 | 151.0842 | 230.9032 | 299.3189 | 293.5626 | 138.1795 | 175.4053 | 253.7912 | 312.6879 | 285.9636 | 95.5137 | 102.3458 | 125.8484 | 176.2845 | 254.4462 | 311.2289 | 191.964 | 170.8431 | 160.8374 | 139.6569 | 187.1856 | 260.8185 | 317.0628 | 301.6179 |  | 232.5354 |  |  | 126.4322 | 133.6133 | 234.1174 | 122.0801 | 250.3746 | 128.1522 | 45.2092 | 46.8959 | 45.1279 | 43.6118 | 43.8849 | 44.5593 | 41.6092 | 44.6959 | 125.5313 | 149.8413 | 142.2845 | 124.1127 | 310.8416 |  |  | 189.7102 |  | 166.9433 | 109.3737 | 150.7824 | 109.6177 | 231.2166 | 165.603 | 329.9097 | 315.2534 | 317.243 | 232.4783 | 258.6581 | 292.044 | 324.314 | 339.2 | 194.446 | 174.9161 | 227.6945 | 191.8266 | 212.9005 | 153.3445 | 241.5542 | 139.9723 | 306.2671 | 233.6056 | 190.8598 | 332.2813 |  | 213.8932 | 97.5216 | 121.3007 | 177.6544 | 246.3577 | 219.9787 | 228.2156 | 200.1783 |  | 150.7272 | 161.8219 | 254.5067 | 325.4235 | 320.863 | 112.4326 | 159.3715 | 254.5425 | 332.0692 | 324.8088 | 89.288 | 99.122 | 119.5793 | 173.5633 | 253.1724 | 185.3827 | 248.3103 | 165.3906 | 208.9264 | 184.7932 | 114.4887 | 154.7915 | 238.4034 | 316.242 | 313.0758 | 131.8228 | 172.6657 | 271.3585 | 340.3679 | 319.3497 | 87.6683 | 102.6252 | 134.163 | 188.0594 | 272.794 | 141.7996 | 188.4363 | 197.2009 | 216.7844 | 124.3341 | 249.8826 | 166.0295 | 321.3148 | 314.205 | 236.5542 | 238.4088 |  |  | 128.3388 | 144.4629 | 133.7736 | 251.531 | 133.3694 | 224.3866 |  | 146.1995 | 129.9525 | 135.8327 | 63.5656 | 100.34 | 110.0132 |  | 326.1806 | 390.5538 | 401.1504 | 468.732 | 627.9375 | 599.8749 | 433.704 | [23 empty] | 134.8257 | 613.9062 | 71.9492 | 358.3672
15:49 | 8562 |  |  | 1.0109 | 33.5681 | 35.3484 | 10.3634 | 13.0273 | 20.2807 | 9.651 | 1.4296 | 6.7703 | 1.5891 | 0.1451 |  |  |  | -14.6983 | 31.7736 | 47.1748 | 12.6072 |  | 15.1328 | 24.2705 | 0.5645 | 2.2765 | 3.1921 | 1.2863 | -0.816 | 294.6832 | 290.4728 | 185.8822 | 219.4156 | 167.8759 | 149.3062 | 126.1126 | 221.1209 | 156.1687 | 244.5483 | 317.2208 | 298.6572 | 186.0559 | 190.1641 | 274.79 | 307.2349 | 327.9463 |  |  | 193.9782 |  | 422.2447 | 119.3291 | 153.4719 | 235.0302 | 300.5125 | 276.0945 | 230.9722 | 173.93 | 257.8676 | 319.3904 | 308.6619 | 192.6742 | 98.5715 | 122.0664 | 175.6019 | 246.3532 | 216.0997 | 202.7009 | 231.9204 | 357.8074 | 116.7695 | 171.3709 | 261.2071 | 328.0493 | 321.3505 | 114.4847 | 159.1669 | 231.9404 | 284.724 | 275.5176 | 81.9972 | 96.7359 | 121.6163 | 176.4068 | 245.8347 | 201.7788 |  | 183.2783 | 434.5943 |  | 91.0229 | 151.0914 | 230.8929 | 299.2839 | 293.5176 | 138.198 | 175.4079 | 253.7761 | 312.6455 | 285.921 | 95.511 | 102.35 | 125.8515 | 176.2961 | 254.4254 | 311.1998 | 191.9302 | 170.8142 | 160.8369 | 139.658 | 187.1903 | 260.8043 | 317.0268 | 301.5726 |  | 232.4863 |  |  | 126.4071 | 133.5897 | 234.0972 | 122.1018 | 250.3256 | 128.1346 | 45.4232 | 46.8704 | 45.1114 | 43.6787 | 43.6465 | 44.5605 | 42.3288 | 44.601 | 125.5051 | 149.813 | 142.2594 | 124.0891 | 310.8029 |  |  | 189.6969 |  | 166.9285 | 109.3705 | 150.7767 | 109.6152 | 231.2111 | 165.6068 | 329.8631 | 315.2087 | 317.2026 | 232.449 | 258.6591 | 292.0469 | 324.3065 | 339.1679 | 194.4121 | 174.8889 | 227.6229 | 191.7958 | 212.8903 | 153.3517 | 241.5463 | 139.9535 | 306.2113 | 233.5957 | 190.8554 | 332.2332 |  | 213.8864 | 97.5216 | 121.3143 | 177.6563 | 246.3307 | 219.9542 | 228.1815 | 200.1541 |  | 150.7369 | 161.8381 | 254.4946 | 325.4013 | 320.8128 | 112.4352 | 159.3802 | 254.5342 | 332.0168 | 324.7556 | 89.2813 | 99.121 | 119.5788 | 173.5613 | 253.1453 | 185.3387 | 248.2591 | 165.366 | 208.9088 | 184.7635 | 114.4968 | 154.8027 | 238.4041 | 316.2024 | 313.0389 | 131.8349 | 172.6799 | 271.3569 | 340.3305 | 319.3073 | 87.6713 | 102.634 | 134.1695 | 188.0654 | 272.7757 | 141.7657 | 188.4044 | 197.1631 | 216.7468 | 124.3341 | 249.8774 | 166.0378 | 321.2784 | 314.1578 | 236.5048 | 238.36 |  |  | 128.3132 | 144.4337 | 133.7415 | 251.4866 | 133.3279 | 224.3146 |  | 146.1813 | 129.9272 | 135.8064 | 63.5608 | 100.3348 | 110.0209 |  | 326.0906 | 390.4745 | 401.0767 | 468.7943 | 628.1242 | 599.7504 | 433.8283 | [23 empty] | 134.8 | 613.9373 | 71.8531 | 358.2826
15:49 | 8563 |  |  | 1.0982 | 33.6201 | 35.2907 | 10.3518 | 13.0172 | 20.2793 | 9.627 | 1.4296 | 6.7714 | 1.5853 | 0.143 |  |  |  | -14.6597 | 31.7334 | 47.0623 | 12.5437 |  | 15.2354 | 24.3924 | 0.5651 | 2.2747 | 3.1887 | 1.2866 | -0.3221 | 294.6488 | 290.4457 | 185.8699 | 219.3966 | 167.8678 | 149.2994 | 126.1028 | 221.1265 | 156.1707 | 244.5305 | 317.1728 | 298.6059 | 186.044 | 190.1151 | 274.779 | 307.1998 | 327.9013 |  |  | 193.9533 |  | 422.1729 | 119.3388 | 153.4748 | 235.0105 | 300.4708 | 276.0474 | 230.9554 | 173.9309 | 257.8513 | 319.3483 | 308.6232 | 192.6739 | 98.567 | 122.0782 | 175.6136 | 246.3204 | 216.0531 | 202.7127 | 231.8877 | 357.751 | 116.7726 | 171.3791 | 261.1958 | 328.0115 | 321.3011 | 114.4844 | 159.1638 | 231.9124 | 284.6777 | 275.4738 | 82.0012 | 96.7384 | 121.6175 | 176.4089 | 245.8175 | 201.7414 |  | 183.272 | 434.5066 |  | 91.0566 | 151.0956 | 230.8928 | 299.2521 | 293.4836 | 138.2162 | 175.4208 | 253.7679 | 312.6082 | 285.8734 | 95.4984 | 102.3643 | 125.8631 | 176.3011 | 254.4142 | 311.1803 | 191.9031 | 170.7869 | 160.8324 | 139.6761 | 187.1959 | 260.8029 | 316.9908 | 301.5272 |  | 232.4563 |  |  | 126.3804 | 133.5545 | 234.0299 | 122.0159 | 250.2645 | 128.1067 | 45.6442 | 46.9196 | 45.2525 | 43.5678 | 43.2835 | 44.5148 | 43.0845 | 44.4427 | 125.4827 | 149.7877 | 142.2332 | 124.0685 | 310.766 |  |  | 189.6828 |  | 166.9193 | 109.3684 | 150.7682 | 109.6071 | 231.1951 | 165.6159 | 329.8142 | 315.1638 | 317.1531 | 232.3955 | 258.6552 | 292.0531 | 324.2949 | 339.1321 | 194.3903 | 174.8587 | 227.4888 | 191.7649 | 212.8786 | 153.3516 | 241.5343 | 139.9359 | 306.158 | 233.5844 | 190.8608 | 332.1854 |  | 213.8809 | 97.5197 | 121.3217 | 177.6595 | 246.3135 | 219.916 | 228.1412 | 200.1181 |  | 150.726 | 161.853 | 254.4882 | 325.3719 | 320.7786 | 112.4369 | 159.3848 | 254.5073 | 331.9567 | 324.7065 | 89.2684 | 99.1212 | 119.582 | 173.5615 | 253.114 | 185.3051 | 248.2178 | 165.3339 | 208.9117 | 184.7311 | 114.5138 | 154.8073 | 238.4033 | 316.1691 | 313.0095 | 131.8326 | 172.6863 | 271.3498 | 340.2898 | 319.268 | 87.6725 | 102.6352 | 134.1807 | 188.0735 | 272.757 | 141.7357 | 188.3713 | 197.1271 | 216.7064 | 124.3413 | 249.8681 | 166.0465 | 321.2387 | 314.1082 | 236.4529 | 238.3088 |  |  | 128.2782 | 144.4033 | 133.7124 | 251.445 | 133.2822 | 224.2165 |  | 146.1575 | 129.9019 | 135.7811 | 63.5566 | 100.348 | 110.0165 |  | 326.0451 | 390.394 | 401.0185 | 469.0345 | 628.9015 | 600.9473 | 434.5881 | [23 empty] | 134.7712 | 614.9244 | 71.8775 | 358.2196
15:49 | 8564 |  |  | 1.145 | 33.7973 | 35.4752 | 10.4201 | 13.0177 | 20.2866 | 9.6342 | 1.4297 | 6.7697 | 1.5892 | 0.1422 |  |  |  | -14.6398 | 31.6626 | 47.1045 | 12.6107 |  | 15.257 | 24.3868 | 0.5642 | 2.273 | 3.1856 | 1.2851 | -0.108 | 294.6182 | 290.4111 | 185.8556 | 219.377 | 167.8571 | 149.286 | 126.0919 | 221.1017 | 156.1694 | 244.5176 | 317.1234 | 298.5545 | 186.0372 | 190.0883 | 274.7071 | 307.1415 | 327.828 |  |  | 193.9245 |  | 422.0921 | 119.3301 | 153.4754 | 234.9948 | 300.4236 | 275.9985 | 230.9418 | 173.9382 | 257.8266 | 319.3009 | 308.582 | 192.6565 | 98.5562 | 122.081 | 175.6063 | 246.2875 | 215.9971 | 202.734 | 231.8517 | 357.6877 | 116.7672 | 171.3779 | 261.1745 | 327.9598 | 321.2705 | 114.4963 | 159.1644 | 231.8932 | 284.641 | 275.4331 | 82.0059 | 96.7443 | 121.6255 | 176.4052 | 245.7843 | 201.7043 |  | 183.2662 | 434.4263 |  | 91.0887 | 151.1032 | 230.8886 | 299.2161 | 293.448 | 138.2077 | 175.4208 | 253.7514 | 312.5627 | 285.8147 | 95.4838 | 102.3762 | 125.8704 | 176.2996 | 254.3972 | 311.1532 | 191.8769 | 170.7635 | 160.8207 | 139.6939 | 187.2059 | 260.8046 | 316.9582 | 301.4944 |  | 232.4395 |  |  | 126.3613 | 133.5205 | 233.9744 | 121.9461 | 250.2114 | 128.086 | 45.8878 | 47.0129 | 45.4585 | 43.6017 | 42.6159 | 44.6546 | 43.5518 | 44.2026 | 125.4582 | 149.7473 | 142.2024 | 124.0426 | 310.725 |  |  | 189.667 |  | 166.9053 | 109.358 | 150.7571 | 109.5978 | 231.1819 | 165.6268 | 329.7705 | 315.1122 | 317.1046 | 232.3281 | 258.6589 | 292.0604 | 324.2834 | 339.0903 | 194.3657 | 174.822 | 227.3763 | 191.7426 | 212.8675 | 153.3583 | 241.5255 | 139.9368 | 306.0988 | 233.5638 | 190.8717 | 332.1372 |  | 213.8718 | 97.5177 | 121.3292 | 177.6505 | 246.2975 | 219.8868 | 228.0987 | 200.0766 |  | 150.7144 | 161.8533 | 254.4784 | 325.3354 | 320.7411 | 112.4446 | 159.3884 | 254.4947 | 331.9126 | 324.6645 | 89.2657 | 99.1212 | 119.5867 | 173.5689 | 253.0939 | 185.2763 | 248.1799 | 165.3065 | 208.8932 | 184.695 | 114.53 | 154.8259 | 238.4025 | 316.1365 | 312.9746 | 131.834 | 172.6921 | 271.331 | 340.2489 | 319.2261 | 87.6678 | 102.6322 | 134.182 | 188.073 | 272.7415 | 141.7057 | 188.3416 | 197.0951 | 216.6723 | 124.3551 | 249.859 | 166.0599 | 321.2096 | 314.0723 | 236.4123 | 238.2729 |  |  | 128.2509 | 144.3749 | 133.6882 | 251.4026 | 133.2336 | 224.1486 |  | 146.1171 | 129.8896 | 135.7611 | 63.5684 | 100.3794 | 110.0359 |  | 325.9562 | 390.3284 | 400.9413 | 468.5359 | 628.4655 | 601.3839 | 435.4595 | [23 empty] | 134.7455 | 614.9247 | 72.0474 | 358.1423
15:49 | 8565 |  |  | 1.1136 | 33.7129 | 35.4458 | 10.4279 | 13.0699 | 20.3469 | 9.5991 | 1.4301 | 6.7757 | 1.5845 | 0.1423 |  |  |  | -14.6121 | 31.6385 | 47.1708 | 12.5514 |  | 15.1949 | 24.3266 | 0.5648 | 2.2723 | 3.1904 | 1.2856 | -1.6408 | 294.593 | 290.373 | 185.8439 | 219.362 | 167.8508 | 149.2733 | 126.086 | 221.0704 | 156.1689 | 244.516 | 317.0787 | 298.5111 | 186.0309 | 190.0943 | 274.6697 | 307.0911 | 327.8034 |  |  | 193.9006 |  | 422.0162 | 119.3203 | 153.4862 | 234.9924 | 300.3785 | 275.9565 | 230.9264 | 173.9479 | 257.8135 | 319.2653 | 308.5348 | 192.6474 | 98.5578 | 122.0896 | 175.6079 | 246.2673 | 215.9564 | 202.783 | 231.8194 | 357.6354 | 116.7691 | 171.3866 | 261.1565 | 327.9254 | 321.2269 | 114.5031 | 159.1655 | 231.8808 | 284.6002 | 275.3888 | 82.0126 | 96.7417 | 121.6333 | 176.3975 | 245.7416 | 201.6868 |  | 183.2651 | 434.3537 |  | 91.1135 | 151.0966 | 230.8781 | 299.1716 | 293.3985 | 138.2027 | 175.4141 | 253.7267 | 312.5114 | 285.7659 | 95.4832 | 102.3769 | 125.8692 | 176.3013 | 254.3756 | 311.1082 | 191.8384 | 170.7297 | 160.8093 | 139.6903 | 187.2076 | 260.7902 | 316.9225 | 301.4493 |  | 232.4125 |  |  | 126.3399 | 133.494 | 233.9537 | 121.9435 | 250.1611 | 128.0706 | 46.0374 | 47.1322 | 45.4741 | 43.7311 | 42.2401 | 44.6841 | 43.7719 | 44.0043 | 125.4222 | 149.7088 | 142.1644 | 124.0142 | 310.6779 |  |  | 189.6524 |  | 166.8875 | 109.3497 | 150.7444 | 109.5963 | 231.1567 | 165.637 | 329.7283 | 315.0602 | 317.0554 | 232.3165 | 258.66 | 292.0722 | 324.2811 | 339.0357 | 194.31 | 174.7944 | 227.3606 | 191.7141 | 212.8425 | 153.3728 | 241.5173 | 139.92 | 306.0456 | 233.5478 | 190.8717 | 332.0899 |  | 213.8597 | 97.5196 | 121.3385 | 177.6425 | 246.2753 | 219.8649 | 228.0588 | 200.0383 |  | 150.7134 | 161.8548 | 254.463 | 325.299 | 320.6961 | 112.4465 | 159.3897 | 254.4882 | 331.8783 | 324.6291 | 89.2563 | 99.1071 | 119.5812 | 173.5658 | 253.0782 | 185.2352 | 248.1402 | 165.2791 | 208.8502 | 184.6614 | 114.531 | 154.852 | 238.3953 | 316.1012 | 312.929 | 131.8415 | 172.704 | 271.3173 | 340.2093 | 319.1757 | 87.6639 | 102.6343 | 134.1865 | 188.0791 | 272.715 | 141.6703 | 188.3069 | 197.0626 | 216.6318 | 124.3522 | 249.8459 | 166.0612 | 321.1755 | 314.0233 | 236.3572 | 238.214 |  |  | 128.2296 | 144.3427 | 133.6625 | 251.3685 | 133.1901 | 224.1327 |  | 146.0924 | 129.8588 | 135.7201 | 63.5635 | 100.38 | 110.0368 |  | 325.8675 | 390.2696 | 400.8695 | 468.3334 | 627.2897 | 600.1672 | 434.8751 | [23 empty] | 134.7175 | 613.7285 | 71.9959 | 358.0686
15:49 | 8566 |  |  | 1.0994 | 33.7777 | 35.3555 | 10.4412 | 12.9256 | 20.2958 | 9.6086 | 1.4295 | 6.7749 | 1.5876 | 0.1431 |  |  |  | -14.5519 | 31.6585 | 47.1662 | 12.5767 |  | 15.2295 | 24.3813 | 0.5647 | 2.2732 | 3.1926 | 1.2851 | -2.6806 | 294.5578 | 290.3352 | 185.834 | 219.3465 | 167.8401 | 149.2641 | 126.0868 | 221.0611 | 156.1839 | 244.5121 | 317.0444 | 298.4716 | 186.0206 | 190.0833 | 274.6319 | 307.0471 | 327.7843 |  |  | 193.8754 |  | 421.9513 | 119.3162 | 153.4963 | 234.9834 | 300.3397 | 275.9191 | 230.9127 | 173.9597 | 257.8078 | 319.2303 | 308.4893 | 192.6476 | 98.5609 | 122.106 | 175.6191 | 246.2392 | 215.9169 | 202.8236 | 231.7876 | 357.5893 | 116.7815 | 171.3892 | 261.1478 | 327.8913 | 321.1775 | 114.504 | 159.1641 | 231.859 | 284.5519 | 275.3481 | 82.0166 | 96.7418 | 121.6361 | 176.3907 | 245.7082 | 201.6847 |  | 183.2563 | 434.2845 |  | 91.1477 | 151.0964 | 230.8698 | 299.1289 | 293.3552 | 138.2266 | 175.4252 | 253.7174 | 312.4771 | 285.7394 | 95.4956 | 102.3867 | 125.8742 | 176.3127 | 254.3612 | 311.0761 | 191.7931 | 170.6964 | 160.7996 | 139.6853 | 187.2063 | 260.7767 | 316.8849 | 301.3992 |  | 232.389 |  |  | 126.3151 | 133.4657 | 233.9413 | 121.9376 | 250.1099 | 128.0444 | 45.9367 | 47.2668 | 45.2536 | 43.7313 | 42.4041 | 44.6207 | 44.0264 | 44.0644 | 125.3879 | 149.677 | 142.1338 | 123.993 | 310.6419 |  |  | 189.6376 |  | 166.8787 | 109.348 | 150.7354 | 109.5911 | 231.1342 | 165.6421 | 329.6824 | 315.0035 | 317.0106 | 232.3188 | 258.6833 | 292.0827 | 324.2889 | 338.9801 | 194.2332 | 174.769 | 227.3628 | 191.6796 | 212.829 | 153.3783 | 241.5084 | 139.9003 | 305.9978 | 233.5346 | 190.8768 | 332.0503 |  | 213.8527 | 97.5162 | 121.3368 | 177.6426 | 246.2474 | 219.821 | 228.0088 | 199.9982 |  | 150.7109 | 161.867 | 254.4599 | 325.2543 | 320.6505 | 112.4563 | 159.3981 | 254.4769 | 331.8446 | 324.5874 | 89.2438 | 99.1026 | 119.5783 | 173.5612 | 253.0534 | 185.2158 | 248.1051 | 165.2437 | 208.8021 | 184.6215 | 114.5345 | 154.8677 | 238.3841 | 316.0625 | 312.8823 | 131.8401 | 172.7174 | 271.31 | 340.1684 | 319.1248 | 87.6645 | 102.6369 | 134.1826 | 188.0824 | 272.69 | 141.6359 | 188.2728 | 197.028 | 216.576 | 124.3501 | 249.8425 | 166.0647 | 321.1321 | 313.9731 | 236.3067 | 238.121 |  |  | 128.2001 | 144.3184 | 133.639 | 251.3347 | 133.1685 | 224.091 |  | 146.0651 | 129.8318 | 135.6837 | 63.556 | 100.3698 | 110.0391 |  | 325.782 | 390.2097 | 400.8104 | 468.2461 | 627.0155 | 600.2103 | 434.7407 | [23 empty] | 134.6899 | 613.6129 | 71.9892 | 357.9959
15:49 | 8567 |  |  | 1.1344 | 33.8589 | 35.4287 | 10.4955 | 12.9585 | 20.3189 | 9.5982 | 1.4277 | 6.7722 | 1.5845 | 0.1432 |  |  |  | -14.5239 | 31.7336 | 47.1822 | 12.6825 |  | 15.2594 | 24.3293 | 0.5645 | 2.2702 | 3.1913 | 1.2841 | -0.8637 | 294.5172 | 290.2987 | 185.826 | 219.3236 | 167.8264 | 149.254 | 126.0791 | 221.0633 | 156.1844 | 244.4973 | 317.006 | 298.4274 | 186.0127 | 190.0732 | 274.6174 | 307.0412 | 327.7552 |  |  | 193.8548 |  | 421.8745 | 119.3174 | 153.4918 | 234.9752 | 300.3015 | 275.8705 | 230.9048 | 173.965 | 257.7842 | 319.1898 | 308.4416 | 192.6419 | 98.5569 | 122.1079 | 175.6184 | 246.1927 | 215.8649 | 202.8442 | 231.7479 | 357.5326 | 116.781 | 171.3911 | 261.1356 | 327.8429 | 321.1434 | 114.5067 | 159.1664 | 231.8445 | 284.5167 | 275.3095 | 82.0108 | 96.7455 | 121.6359 | 176.3983 | 245.6972 | 201.6506 |  | 183.2408 | 434.2023 |  | 91.1696 | 151.1063 | 230.8618 | 299.0917 | 293.3117 | 138.2342 | 175.4282 | 253.707 | 312.4324 | 285.6933 | 95.4976 | 102.3818 | 125.8819 | 176.3133 | 254.3393 | 311.0367 | 191.769 | 170.6682 | 160.7937 | 139.6946 | 187.2116 | 260.767 | 316.8476 | 301.3572 |  | 232.3809 |  |  | 126.2903 | 133.4418 | 233.9134 | 121.9276 | 250.0576 | 128.0131 | 45.4558 | 47.4189 | 44.7258 | 43.6703 | 42.7564 | 44.7344 | 44.269 | 44.3709 | 125.3577 | 149.6391 | 142.1063 | 123.9588 | 310.6128 |  |  | 189.6229 |  | 166.8768 | 109.3531 | 150.7219 | 109.5842 | 231.1327 | 165.6383 | 329.634 | 314.9617 | 316.9734 | 232.2789 | 258.687 | 292.0875 | 324.2816 | 338.9292 | 194.1513 | 174.7371 | 227.3462 | 191.6422 | 212.8171 | 153.3794 | 241.4986 | 139.886 | 305.942 | 233.5153 | 190.8787 | 332.0129 |  | 213.8515 | 97.5205 | 121.34 | 177.6537 | 246.2277 | 219.7847 | 227.9603 | 199.9669 |  | 150.7171 | 161.8873 | 254.4725 | 325.2202 | 320.6062 | 112.4655 | 159.4039 | 254.4669 | 331.8072 | 324.5336 | 89.2431 | 99.0964 | 119.5773 | 173.5667 | 253.0268 | 185.2074 | 248.0727 | 165.1998 | 208.7612 | 184.5714 | 114.5433 | 154.8821 | 238.3828 | 316.0306 | 312.8442 | 131.8433 | 172.725 | 271.3055 | 340.1327 | 319.0908 | 87.664 | 102.6425 | 134.1807 | 188.0811 | 272.6777 | 141.6086 | 188.2469 | 196.9968 | 216.5339 | 124.35 | 249.8399 | 166.0821 | 321.0911 | 313.9286 | 236.2608 | 238.0503 |  |  | 128.1804 | 144.2933 | 133.6183 | 251.2972 | 133.1552 | 224.0229 |  | 146.0396 | 129.807 | 135.663 | 63.5519 | 100.3623 | 110.0246 |  | 325.6971 | 390.1456 | 400.7463 | 468.5253 | 628.4903 | 601.1123 | 434.6759 | [23 empty] | 134.6667 | 614.8013 | 72.1369 | 357.9214
15:49 | 8568 |  |  | 1.2207 | 33.9218 | 35.4995 | 10.5478 | 12.9035 | 20.2956 | 9.5346 | 1.4293 | 6.7758 | 1.5889 | 0.1433 |  |  |  | -14.5702 | 31.6659 | 47.1789 | 12.5512 |  | 15.197 | 24.2998 | 0.5644 | 2.2724 | 3.1906 | 1.2858 | -2.4916 | 294.4859 | 290.273 | 185.8144 | 219.3087 | 167.8215 | 149.2472 | 126.0701 | 221.0795 | 156.1968 | 244.4921 | 316.972 | 298.3887 | 186.0078 | 190.0898 | 274.6027 | 307.0286 | 327.7203 |  |  | 193.8279 |  | 421.7979 | 119.333 | 153.4926 | 234.9639 | 300.2538 | 275.824 | 230.89 | 173.965 | 257.7673 | 319.1529 | 308.3956 | 192.635 | 98.558 | 122.1068 | 175.6111 | 246.1607 | 215.8181 | 202.8634 | 231.7036 | 357.4709 | 116.7849 | 171.4012 | 261.1223 | 327.7956 | 321.1012 | 114.5102 | 159.1668 | 231.8296 | 284.4801 | 275.2696 | 82.0186 | 96.7511 | 121.6475 | 176.4084 | 245.6911 | 201.593 |  | 183.2303 | 434.1143 |  | 91.1854 | 151.1039 | 230.8544 | 299.0503 | 293.2641 | 138.2283 | 175.4247 | 253.6986 | 312.3833 | 285.6351 | 95.4884 | 102.375 | 125.8885 | 176.3078 | 254.3116 | 310.99 | 191.7392 | 170.6384 | 160.7824 | 139.7033 | 187.2126 | 260.7569 | 316.8074 | 301.3152 |  | 232.3607 |  |  | 126.2621 | 133.4181 | 233.8975 | 121.9212 | 250.0132 | 127.9827 | 44.9188 | 47.4733 | 44.0016 | 43.5648 | 42.8658 | 45.0259 | 44.4584 | 44.6896 | 125.3228 | 149.6111 | 142.0749 | 123.9303 | 310.5765 |  |  | 189.6101 |  | 166.8675 | 109.3535 | 150.7111 | 109.5765 | 231.112 | 165.647 | 329.5867 | 314.9186 | 316.9322 | 232.2477 | 258.6643 | 292.0939 | 324.2615 | 338.8865 | 194.098 | 174.7113 | 227.338 | 191.6106 | 212.7914 | 153.3924 | 241.4953 | 139.8651 | 305.8893 | 233.5037 | 190.8813 | 331.9683 |  | 213.844 | 97.5222 | 121.3464 | 177.6572 | 246.2039 | 219.7452 | 227.9177 | 199.9359 |  | 150.7172 | 161.8971 | 254.4633 | 325.1787 | 320.556 | 112.4635 | 159.4014 | 254.454 | 331.7665 | 324.4878 | 89.2335 | 99.0744 | 119.5721 | 173.5671 | 253.0001 | 185.1744 | 248.0357 | 165.152 | 208.7173 | 184.5293 | 114.5546 | 154.9048 | 238.3911 | 316.0097 | 312.8131 | 131.8523 | 172.7334 | 271.2991 | 340.0994 | 319.0566 | 87.668 | 102.6489 | 134.1938 | 188.0812 | 272.6597 | 141.5833 | 188.2141 | 196.9612 | 216.4965 | 124.3469 | 249.8323 | 166.0864 | 321.0522 | 313.8786 | 236.2193 | 238.007 |  |  | 128.1593 | 144.2599 | 133.5902 | 251.2426 | 133.1247 | 223.9641 |  | 146.0149 | 129.7901 | 135.6405 | 63.5528 | 100.356 | 110.0401 |  | 325.6075 | 390.084 | 400.668 | 468.4699 | 627.6117 | 599.5066 | 434.1096 | [23 empty] | 134.6419 | 613.5591 | 72.0738 | 357.8458
15:49 | 8569 |  |  | 1.3838 | 33.9432 | 35.5752 | 10.5811 | 13.0091 | 20.2955 | 9.5629 | 1.4269 | 6.7746 | 1.5868 | 0.141 |  |  |  | -14.4866 | 31.8017 | 47.2557 | 12.6565 |  | 15.2139 | 24.2911 | 0.5643 | 2.2743 | 3.1873 | 1.286 | -1.8194 | 294.4562 | 290.2388 | 185.8084 | 219.2992 | 167.8146 | 149.2417 | 126.0649 | 221.0671 | 156.2171 | 244.4896 | 316.9488 | 298.3535 | 185.9994 | 190.112 | 274.5903 | 307.0119 | 327.7034 |  |  | 193.798 |  | 421.7268 | 119.3365 | 153.4991 | 234.9447 | 300.2109 | 275.7854 | 230.8792 | 173.9643 | 257.7652 | 319.1148 | 308.3581 | 192.6272 | 98.5638 | 122.1119 | 175.609 | 246.1391 | 215.7764 | 202.874 | 231.6675 | 357.4165 | 116.7996 | 171.4086 | 261.1082 | 327.7513 | 321.0512 | 114.5157 | 159.1635 | 231.8115 | 284.4312 | 275.2246 | 82.0246 | 96.7591 | 121.6454 | 176.3999 | 245.6626 | 201.5548 |  | 183.2233 | 434.0384 |  | 91.2125 | 151.108 | 230.84 | 299.0122 | 293.2213 | 138.2344 | 175.43 | 253.697 | 312.3419 | 285.5915 | 95.4805 | 102.3881 | 125.8905 | 176.3163 | 254.2924 | 310.9393 | 191.7014 | 170.611 | 160.7632 | 139.7152 | 187.2253 | 260.7502 | 316.777 | 301.2755 |  | 232.3263 |  |  | 126.2262 | 133.3857 | 233.888 | 121.9134 | 249.9746 | 127.9544 | 44.4867 | 47.3911 | 43.5491 | 43.377 | 42.7849 | 45.15 | 44.7306 | 44.8602 | 125.289 | 149.5835 | 142.0446 | 123.9102 | 310.5332 |  |  | 189.5973 |  | 166.8539 | 109.3456 | 150.708 | 109.574 | 231.0874 | 165.6596 | 329.5424 | 314.8568 | 316.8847 | 232.2482 | 258.6557 | 292.1024 | 324.2334 | 338.8427 | 194.0576 | 174.6878 | 227.3549 | 191.5807 | 212.7752 | 153.4016 | 241.4865 | 139.8533 | 305.8356 | 233.4932 | 190.8843 | 331.9193 |  | 213.8317 | 97.5138 | 121.3472 | 177.65 | 246.1732 | 219.7138 | 227.8709 | 199.9004 |  | 150.7092 | 161.8899 | 254.4396 | 325.1398 | 320.5078 | 112.4765 | 159.4121 | 254.4552 | 331.7532 | 324.461 | 89.228 | 99.0682 | 119.5846 | 173.5678 | 252.99 | 185.1364 | 248.0045 | 165.1132 | 208.695 | 184.4943 | 114.5667 | 154.9045 | 238.3831 | 315.9686 | 312.7687 | 131.8531 | 172.7465 | 271.286 | 340.0589 | 319.0073 | 87.6718 | 102.648 | 134.1988 | 188.083 | 272.6309 | 141.5502 | 188.178 | 196.9275 | 216.4564 | 124.356 | 249.8274 | 166.0816 | 321.0156 | 313.8291 | 236.19 | 237.9531 |  |  | 128.1299 | 144.2334 | 133.5629 | 251.1969 | 133.1006 | 223.9204 |  | 145.9933 | 129.7674 | 135.6176 | 63.5486 | 100.3545 | 110.0427 |  | 325.5397 | 390.0088 | 400.6116 | 468.7943 | 628.4353 | 600.9963 | 434.5122 | [23 empty] | 134.6146 | 614.7158 | 72.3249 | 357.7742
15:49 | 8570 |  |  | 1.3011 | 34.0543 | 35.6835 | 10.677 | 13.0499 | 20.3985 | 9.7308 | 1.429 | 6.776 | 1.5812 | 0.1426 |  |  |  | -14.4673 | 31.7636 | 47.1681 | 12.6082 |  | 15.1647 | 24.3217 | 0.5652 | 2.2699 | 3.1895 | 1.2862 | -1.9713 | 294.4278 | 290.2118 | 185.8027 | 219.2829 | 167.8079 | 149.2382 | 126.0631 | 221.0489 | 156.225 | 244.4857 | 316.918 | 298.3143 | 185.9928 | 190.0992 | 274.6014 | 306.9884 | 327.6909 |  |  | 193.7827 |  | 421.6513 | 119.3292 | 153.5045 | 234.9316 | 300.1719 | 275.7437 | 230.8597 | 173.9604 | 257.7486 | 319.0706 | 308.314 | 192.6258 | 98.5632 | 122.1204 | 175.6094 | 246.1006 | 215.7307 | 202.8818 | 231.638 | 357.3711 | 116.8006 | 171.4117 | 261.0958 | 327.7109 | 321.0079 | 114.5128 | 159.1596 | 231.7977 | 284.3893 | 275.1751 | 82.026 | 96.7577 | 121.6563 | 176.4028 | 245.624 | 201.5227 |  | 183.2223 | 433.9616 |  | 91.2414 | 151.111 | 230.8286 | 298.9766 | 293.1804 | 138.2328 | 175.4322 | 253.6712 | 312.2956 | 285.5428 | 95.4767 | 102.3951 | 125.8997 | 176.3252 | 254.281 | 310.8905 | 191.6697 | 170.5825 | 160.7568 | 139.7142 | 187.2327 | 260.7378 | 316.7442 | 301.235 |  | 232.2899 |  |  | 126.1945 | 133.3551 | 233.8655 | 121.9017 | 249.9442 | 127.9335 | 44.0502 | 47.1357 | 43.4514 | 43.2606 | 42.9143 | 45.0165 | 44.9926 | 44.8363 | 125.256 | 149.5485 | 142.0121 | 123.8802 | 310.4878 |  |  | 189.5814 |  | 166.8423 | 109.3392 | 150.7011 | 109.5742 | 231.0794 | 165.6639 | 329.5006 | 314.8082 | 316.8361 | 232.2694 | 258.6677 | 292.1067 | 324.2121 | 338.7971 | 193.9992 | 174.6561 | 227.3768 | 191.5453 | 212.7641 | 153.4027 | 241.4701 | 139.8426 | 305.7805 | 233.4774 | 190.8875 | 331.8751 |  | 213.826 | 97.5113 | 121.357 | 177.6505 | 246.15 | 219.6937 | 227.8295 | 199.8669 |  | 150.7054 | 161.8936 | 254.4319 | 325.1033 | 320.4551 | 112.4862 | 159.4276 | 254.4526 | 331.7266 | 324.418 | 89.2297 | 99.061 | 119.5833 | 173.5738 | 252.968 | 185.0929 | 247.9763 | 165.0688 | 208.6841 | 184.4528 | 114.571 | 154.8922 | 238.3701 | 315.9227 | 312.715 | 131.8436 | 172.7469 | 271.2717 | 340.0127 | 318.9602 | 87.6679 | 102.651 | 134.1983 | 188.0865 | 272.5992 | 141.5075 | 188.142 | 196.8918 | 216.4146 | 124.3565 | 249.8099 | 166.0803 | 320.9749 | 313.7826 | 236.1581 | 237.888 |  |  | 128.0963 | 144.1966 | 133.5299 | 251.1634 | 133.0935 | 223.8543 |  | 145.9672 | 129.7472 | 135.583 | 63.5599 | 100.3678 | 110.0554 |  | 325.4455 | 389.9357 | 400.5275 | 468.2262 | 627.5678 | 599.6414 | 434.1587 | [23 empty] | 134.5837 | 613.6046 | 72.4362 | 357.6906
15:49 | 8571 |  |  | 1.2319 | 34.0755 | 35.4721 | 10.6932 | 13.0979 | 20.4637 | 9.7835 | 1.429 | 6.7729 | 1.5796 | 0.1437 |  |  |  | -14.4741 | 31.7999 | 47.0485 | 12.5752 |  | 15.2557 | 24.3696 | 0.5639 | 2.2701 | 3.1953 | 1.2843 | -1.1772 | 294.3898 | 290.184 | 185.7877 | 219.2665 | 167.794 | 149.2271 | 126.0606 | 221.044 | 156.2222 | 244.4728 | 316.8721 | 298.2708 | 185.9811 | 190.0435 | 274.5859 | 306.9566 | 327.6611 |  |  | 193.7623 |  | 421.5777 | 119.3375 | 153.5113 | 234.9281 | 300.1315 | 275.702 | 230.8408 | 173.9653 | 257.7347 | 319.0287 | 308.2729 | 192.6259 | 98.5608 | 122.122 | 175.6068 | 246.0593 | 215.6917 | 202.9095 | 231.6022 | 357.3207 | 116.7909 | 171.41 | 261.085 | 327.6666 | 320.9633 | 114.5055 | 159.1619 | 231.7735 | 284.3505 | 275.1289 | 82.0323 | 96.757 | 121.6718 | 176.4083 | 245.6067 | 201.4839 |  | 183.2183 | 433.8847 |  | 91.2615 | 151.1081 | 230.8187 | 298.9442 | 293.1383 | 138.2394 | 175.4322 | 253.6488 | 312.2532 | 285.4936 | 95.4817 | 102.3991 | 125.9057 | 176.3259 | 254.267 | 310.8453 | 191.6341 | 170.553 | 160.7453 | 139.7134 | 187.2369 | 260.728 | 316.7061 | 301.1964 |  | 232.2549 |  |  | 126.1688 | 133.3309 | 233.8321 | 121.886 | 249.9362 | 127.9271 | 43.8001 | 46.9144 | 43.5223 | 43.0794 | 42.698 | 45.0146 | 45.1661 | 44.903 | 125.2237 | 149.5157 | 141.9793 | 123.8481 | 310.4429 |  |  | 189.5634 |  | 166.8332 | 109.3311 | 150.6904 | 109.5665 | 231.0717 | 165.673 | 329.4548 | 314.7645 | 316.795 | 232.2601 | 258.6836 | 292.1036 | 324.2066 | 338.757 | 193.9219 | 174.6252 | 227.3399 | 191.5103 | 212.7552 | 153.4043 | 241.4651 | 139.8326 | 305.7285 | 233.4629 | 190.892 | 331.8328 |  | 213.8267 | 97.5101 | 121.3774 | 177.6595 | 246.1333 | 219.6665 | 227.7958 | 199.8351 |  | 150.7143 | 161.9107 | 254.4216 | 325.0674 | 320.4129 | 112.4845 | 159.4365 | 254.4391 | 331.6675 | 324.364 | 89.2295 | 99.0432 | 119.5771 | 173.5846 | 252.9377 | 185.0523 | 247.9517 | 165.0269 | 208.6923 | 184.4088 | 114.5885 | 154.8979 | 238.3697 | 315.8884 | 312.6653 | 131.8463 | 172.7481 | 271.2617 | 339.9722 | 318.9174 | 87.6625 | 102.6564 | 134.2064 | 188.0931 | 272.5778 | 141.4744 | 188.111 | 196.8577 | 216.3708 | 124.3512 | 249.7929 | 166.0863 | 320.937 | 313.7425 | 236.1278 | 237.7895 |  |  | 128.069 | 144.1623 | 133.4948 | 251.1293 | 133.0786 | 223.7985 |  | 145.9385 | 129.7274 | 135.5572 | 63.5602 | 100.3977 | 110.0504 |  | 325.3782 | 389.873 | 400.4754 | 468.7744 | 628.6147 | 600.6762 | 434.3028 | [23 empty] | 134.5561 | 614.6455 | 72.4178 | 357.6256
15:49 | 8572 |  |  | 1.2245 | 34.04 | 35.4212 | 10.5278 | 13.0009 | 20.3041 | 9.6613 | 1.431 | 6.7713 | 1.5828 | 0.1423 |  |  |  | -14.3776 | 31.8469 | 47.2109 | 12.639 |  | 15.2934 | 24.411 | 0.5641 | 2.2708 | 3.1937 | 1.284 | -0.8237 | 294.3577 | 290.1508 | 185.7807 | 219.2486 | 167.7846 | 149.2104 | 126.0547 | 221.0394 | 156.2279 | 244.4585 | 316.8365 | 298.2354 | 185.9705 | 189.9801 | 274.5294 | 306.9065 | 327.5989 |  |  | 193.7287 |  | 421.5002 | 119.3432 | 153.5129 | 234.9201 | 300.0865 | 275.652 | 230.8293 | 173.9689 | 257.7186 | 318.9908 | 308.2347 | 192.6188 | 98.5635 | 122.1288 | 175.6135 | 246.035 | 215.6546 | 202.9793 | 231.5725 | 357.2658 | 116.7989 | 171.4202 | 261.069 | 327.6234 | 320.9169 | 114.507 | 159.1612 | 231.7493 | 284.3134 | 275.0851 | 82.0357 | 96.764 | 121.677 | 176.4082 | 245.5972 | 201.4481 |  | 183.2181 | 433.8088 |  | 91.285 | 151.1204 | 230.809 | 298.9101 | 293.1024 | 138.2516 | 175.4375 | 253.6374 | 312.2106 | 285.4598 | 95.4907 | 102.3992 | 125.9038 | 176.3315 | 254.2495 | 310.7979 | 191.6015 | 170.5256 | 160.7286 | 139.7207 | 187.2462 | 260.7147 | 316.6659 | 301.1467 |  | 232.2153 |  |  | 126.1424 | 133.301 | 233.7761 | 121.8225 | 249.9376 | 127.9231 | 43.8581 | 46.9077 | 43.731 | 42.264 | 42.0934 | 45.0526 | 45.3526 | 45.1656 | 125.1906 | 149.4821 | 141.9554 | 123.8145 | 310.3961 |  |  | 189.5361 |  | 166.8156 | 109.3214 | 150.6735 | 109.5509 | 231.0545 | 165.6749 | 329.4 | 314.7051 | 316.7423 | 232.2364 | 258.6654 | 292.1131 | 324.1864 | 338.7281 | 193.8522 | 174.5992 | 227.2648 | 191.4722 | 212.7533 | 153.4099 | 241.4623 | 139.8227 | 305.6734 | 233.4493 | 190.8991 | 331.7919 |  | 213.8191 | 97.5199 | 121.3856 | 177.6635 | 246.1211 | 219.646 | 227.7588 | 199.8064 |  | 150.7188 | 161.9212 | 254.4057 | 325.0348 | 320.375 | 112.4942 | 159.4422 | 254.4269 | 331.6327 | 324.3269 | 89.2327 | 99.0488 | 119.5899 | 173.5869 | 252.9174 | 185.0081 | 247.9334 | 164.9788 | 208.7401 | 184.3734 | 114.6071 | 154.8965 | 238.3753 | 315.8534 | 312.6249 | 131.8665 | 172.7661 | 271.2605 | 339.9378 | 318.8825 | 87.6727 | 102.6635 | 134.22 | 188.1007 | 272.5654 | 141.4488 | 188.0739 | 196.8349 | 216.3298 | 124.3461 | 249.785 | 166.0942 | 320.9013 | 313.6979 | 236.0803 | 237.6925 |  |  | 128.0573 | 144.1375 | 133.4709 | 251.0959 | 133.0571 | 223.7628 |  | 145.9012 | 129.7019 | 135.5306 | 63.5378 | 100.3804 | 110.0446 |  | 325.2552 | 389.8051 | 400.3979 | 468.5995 | 627.3813 | 598.9566 | 434.1587 | [23 empty] | 134.5303 | 613.1689 | 72.361 | 357.5301
15:49 | 8573 |  |  | 1.3207 | 33.981 | 35.4665 | 10.5751 | 13.0499 | 20.3782 | 9.6732 | 1.4281 | 6.771 | 1.5801 | 0.1412 |  |  |  | -14.4009 | 31.8623 | 47.2687 | 12.6549 |  | 15.3194 | 24.3365 | 0.5651 | 2.2679 | 3.1971 | 1.2831 | -0.4604 | 294.3282 | 290.1249 | 185.7706 | 219.2263 | 167.7772 | 149.1951 | 126.0489 | 221.0214 | 156.2503 | 244.4496 | 316.8018 | 298.1914 | 185.9582 | 189.9418 | 274.4895 | 306.8621 | 327.5524 |  |  | 193.7029 |  | 421.4218 | 119.3283 | 153.5195 | 234.9042 | 300.0451 | 275.6105 | 230.8206 | 173.9688 | 257.6991 | 318.9497 | 308.1966 | 192.6132 | 98.5641 | 122.1386 | 175.6166 | 246.0036 | 215.6109 | 203.0195 | 231.5378 | 357.2075 | 116.8123 | 171.4284 | 261.0538 | 327.5772 | 320.874 | 114.5113 | 159.1576 | 231.7346 | 284.2752 | 275.0475 | 82.0389 | 96.7675 | 121.6831 | 176.4081 | 245.5621 | 201.4153 |  | 183.2088 | 433.7344 |  | 91.3193 | 151.1295 | 230.8042 | 298.8735 | 293.0672 | 138.2501 | 175.4403 | 253.6222 | 312.1687 | 285.4209 | 95.4991 | 102.3947 | 125.9117 | 176.3348 | 254.229 | 310.7764 | 191.5701 | 170.4994 | 160.7275 | 139.724 | 187.245 | 260.7055 | 316.6261 | 301.1043 |  | 232.1769 |  |  | 126.1208 | 133.2728 | 233.7244 | 121.7581 | 249.9321 | 127.9173 | 44.1035 | 46.8807 | 43.8304 | 41.7948 | 41.9741 | 44.95 | 45.1789 | 45.1972 | 125.1715 | 149.4559 | 141.9348 | 123.7963 | 310.3508 |  |  | 189.5189 |  | 166.7995 | 109.3193 | 150.6641 | 109.5437 | 231.0398 | 165.6836 | 329.3588 | 314.6471 | 316.6933 | 232.2134 | 258.6614 | 292.1247 | 324.1717 | 338.694 | 193.8138 | 174.576 | 227.1914 | 191.4319 | 212.7411 | 153.4191 | 241.4496 | 139.8246 | 305.6176 | 233.4356 | 190.9028 | 331.7457 |  | 213.8084 | 97.5268 | 121.3889 | 177.6557 | 246.1112 | 219.6177 | 227.7153 | 199.7776 |  | 150.7151 | 161.9314 | 254.3988 | 325.0077 | 320.3214 | 112.4943 | 159.4434 | 254.4088 | 331.5793 | 324.2729 | 89.2308 | 99.0563 | 119.5925 | 173.5792 | 252.8867 | 184.958 | 247.8983 | 164.9345 | 208.7776 | 184.3391 | 114.6068 | 154.8903 | 238.369 | 315.8139 | 312.5749 | 131.8769 | 172.78 | 271.2569 | 339.8977 | 318.844 | 87.678 | 102.663 | 134.2148 | 188.0956 | 272.5431 | 141.4163 | 188.0436 | 196.8064 | 216.292 | 124.353 | 249.7894 | 166.1013 | 320.8596 | 313.6506 | 236.0416 | 237.6456 |  |  | 128.0366 | 144.105 | 133.4405 | 251.0532 | 133.0285 | 223.7026 |  | 145.8723 | 129.6776 | 135.4918 | 63.5325 | 100.3838 | 110.053 |  | 325.1755 | 389.7263 | 400.3142 | 468.2737 | 627.5166 | 600.3905 | 434.6201 | [23 empty] | 134.5022 | 613.9535 | 72.4457 | 357.4509
15:49 | 8574 |  |  | 1.3769 | 33.983 | 35.5849 | 10.6122 | 13.0532 | 20.3613 | 9.6904 | 1.4287 | 6.7716 | 1.5776 | 0.1439 |  |  |  | -14.4852 | 31.8195 | 47.2645 | 12.6218 |  | 15.3305 | 24.2567 | 0.5623 | 2.2682 | 3.1952 | 1.2834 | -1.2702 | 294.2892 | 290.1019 | 185.7612 | 219.2133 | 167.7636 | 149.1893 | 126.0484 | 220.9967 | 156.2549 | 244.4332 | 316.7539 | 298.137 | 185.9489 | 189.9411 | 274.4699 | 306.8471 | 327.5288 |  |  | 193.6828 |  | 421.3457 | 119.3117 | 153.5259 | 234.8921 | 300.004 | 275.5741 | 230.8069 | 173.9721 | 257.6905 | 318.9106 | 308.1557 | 192.6042 | 98.5649 | 122.1478 | 175.6191 | 245.9663 | 215.5756 | 203.0074 | 231.4992 | 357.1601 | 116.8171 | 171.4389 | 261.043 | 327.5342 | 320.8292 | 114.5078 | 159.1498 | 231.7189 | 284.23 | 275.0058 | 82.0382 | 96.7625 | 121.6821 | 176.4051 | 245.5284 | 201.3803 |  | 183.1892 | 433.658 |  | 91.3429 | 151.1219 | 230.7908 | 298.8329 | 293.0183 | 138.244 | 175.434 | 253.6003 | 312.1224 | 285.3725 | 95.5059 | 102.3959 | 125.9106 | 176.3323 | 254.199 | 310.7707 | 191.5341 | 170.468 | 160.7181 | 139.7239 | 187.2495 | 260.6943 | 316.5854 | 301.0627 |  | 232.1381 |  |  | 126.0986 | 133.2499 | 233.7111 | 121.7526 | 249.8962 | 127.8824 | 44.0299 | 46.805 | 43.7117 | 42.2268 | 42.2255 | 44.8755 | 44.6395 | 45.0449 | 125.1548 | 149.4314 | 141.9028 | 123.7739 | 310.314 |  |  | 189.5165 |  | 166.7939 | 109.3212 | 150.663 | 109.5452 | 231.0402 | 165.6967 | 329.3265 | 314.5992 | 316.6588 | 232.1771 | 258.6557 | 292.1262 | 324.1565 | 338.6384 | 193.8026 | 174.5543 | 227.1487 | 191.386 | 212.7282 | 153.4256 | 241.4338 | 139.8324 | 305.5609 | 233.4219 | 190.914 | 331.6996 |  | 213.8046 | 97.5313 | 121.3948 | 177.6511 | 246.0892 | 219.5776 | 227.6712 | 199.7433 |  | 150.7115 | 161.9405 | 254.3956 | 324.9859 | 320.2818 | 112.4995 | 159.4452 | 254.3968 | 331.5199 | 324.2225 | 89.2233 | 99.0626 | 119.5944 | 173.5801 | 252.8634 | 184.9307 | 247.8622 | 164.9131 | 208.782 | 184.3084 | 114.5993 | 154.8901 | 238.3554 | 315.7778 | 312.5215 | 131.8817 | 172.7907 | 271.2466 | 339.8599 | 318.7986 | 87.6737 | 102.6664 | 134.2138 | 188.1007 | 272.5209 | 141.3782 | 188.0167 | 196.7728 | 216.2599 | 124.3694 | 249.7879 | 166.1101 | 320.8243 | 313.6099 | 236.0139 | 237.6114 |  |  | 128.0096 | 144.0746 | 133.4143 | 251.0203 | 133.0091 | 223.6548 |  | 145.8478 | 129.6664 | 135.4667 | 63.5374 | 100.3697 | 110.0671 |  | 325.0821 | 389.6555 | 400.2551 | 468.3731 | 627.8641 | 599.7486 | 433.8022 | [23 empty] | 134.4785 | 613.8064 | 72.4409 | 357.3688
15:49 | 8575 |  |  | 1.3246 | 34.0221 | 35.5297 | 10.6379 | 13.0305 | 20.3402 | 9.6439 | 1.4294 | 6.7699 | 1.5797 | 0.1445 |  |  |  | -14.3598 | 31.8635 | 47.2785 | 12.6129 |  | 15.2734 | 24.3691 | 0.564 | 2.2725 | 3.1954 | 1.2835 | -1.3574 | 294.2553 | 290.0743 | 185.7446 | 219.2014 | 167.755 | 149.181 | 126.0434 | 220.9943 | 156.2454 | 244.4075 | 316.7053 | 298.0854 | 185.9409 | 189.928 | 274.4542 | 306.8162 | 327.4793 |  |  | 193.6517 |  | 421.2748 | 119.3192 | 153.5308 | 234.8812 | 299.9572 | 275.5338 | 230.7901 | 173.9765 | 257.6753 | 318.8659 | 308.115 | 192.6038 | 98.5655 | 122.1572 | 175.6218 | 245.9418 | 215.5358 | 203.0033 | 231.463 | 357.1123 | 116.8194 | 171.4502 | 261.0305 | 327.5013 | 320.7832 | 114.5127 | 159.1469 | 231.7059 | 284.1933 | 274.9629 | 82.0383 | 96.7713 | 121.6906 | 176.4131 | 245.5197 | 201.3386 |  | 183.1696 | 433.5824 |  | 91.3653 | 151.1216 | 230.7815 | 298.7892 | 292.9649 | 138.2417 | 175.4354 | 253.5777 | 312.0784 | 285.3314 | 95.5035 | 102.3996 | 125.9033 | 176.3347 | 254.1772 | 310.7348 | 191.5027 | 170.4355 | 160.7048 | 139.7223 | 187.2559 | 260.6829 | 316.5494 | 301.0127 |  | 232.1129 |  |  | 126.075 | 133.2233 | 233.6986 | 121.7588 | 249.849 | 127.8318 | 43.3129 | 46.7059 | 43.4904 | 42.7361 | 42.1876 | 44.9065 | 44.4542 | 45.0751 | 125.1215 | 149.4004 | 141.8657 | 123.7394 | 310.2778 |  |  | 189.5072 |  | 166.7847 | 109.3206 | 150.6578 | 109.5435 | 231.0281 | 165.6987 | 329.2838 | 314.5521 | 316.6122 | 232.1714 | 258.6387 | 292.1337 | 324.1377 | 338.5894 | 193.8089 | 174.5247 | 227.1064 | 191.3429 | 212.7114 | 153.4346 | 241.4301 | 139.8265 | 305.5098 | 233.407 | 190.9146 | 331.6626 |  | 213.7933 | 97.5266 | 121.3905 | 177.6518 | 246.0618 | 219.541 | 227.6244 | 199.7017 |  | 150.7069 | 161.9501 | 254.3909 | 324.9453 | 320.2577 | 112.5091 | 159.4562 | 254.3891 | 331.4849 | 324.1832 | 89.2178 | 99.0634 | 119.5962 | 173.5875 | 252.8391 | 184.904 | 247.823 | 164.8898 | 208.7451 | 184.2867 | 114.6007 | 154.902 | 238.3548 | 315.7416 | 312.4842 | 131.8873 | 172.8017 | 271.2271 | 339.8225 | 318.7466 | 87.6737 | 102.6705 | 134.2268 | 188.1114 | 272.4963 | 141.3435 | 187.9793 | 196.7451 | 216.2187 | 124.3685 | 249.7728 | 166.1084 | 320.7966 | 313.5714 | 235.986 | 237.5695 |  |  | 127.9854 | 144.0447 | 133.3926 | 250.9921 | 132.9936 | 223.6402 |  | 145.8149 | 129.6358 | 135.4291 | 63.5432 | 100.3686 | 110.0623 |  | 324.9908 | 389.5951 | 400.1758 | 468.214 | 627.3701 | 600.2401 | 434.6137 | [23 empty] | 134.4501 | 613.8051 | 72.4699 | 357.293
15:49 | 8576 |  |  | 1.4261 | 34.1677 | 35.6642 | 10.6875 | 13.0588 | 20.415 | 9.7048 | 1.4297 | 6.7683 | 1.5757 | 0.1439 |  |  |  | -14.3596 | 31.8133 | 47.2791 | 12.625 |  | 15.2924 | 24.4343 | 0.5625 | 2.2727 | 3.1953 | 1.2826 | -1.8107 | 294.2209 | 290.0452 | 185.7191 | 219.1786 | 167.7437 | 149.1652 | 126.0346 | 220.9993 | 156.2296 | 244.3892 | 316.649 | 298.0424 | 185.9229 | 189.8669 | 274.4504 | 306.7754 | 327.4358 |  |  | 193.6242 |  | 421.2067 | 119.337 | 153.5354 | 234.8712 | 299.9122 | 275.4915 | 230.7811 | 173.9744 | 257.6561 | 318.8259 | 308.0807 | 192.6057 | 98.5642 | 122.1639 | 175.6268 | 245.9173 | 215.4998 | 203.0093 | 231.4248 | 357.0535 | 116.8268 | 171.4544 | 261.0201 | 327.4665 | 320.7423 | 114.5191 | 159.1545 | 231.6893 | 284.1565 | 274.9211 | 82.0386 | 96.7768 | 121.6958 | 176.4176 | 245.5034 | 201.3033 |  | 183.1386 | 433.5006 |  | 91.3931 | 151.1308 | 230.7708 | 298.7539 | 292.9273 | 138.2551 | 175.4478 | 253.5751 | 312.0357 | 285.289 | 95.4955 | 102.4006 | 125.9051 | 176.3351 | 254.1613 | 310.6753 | 191.4634 | 170.4064 | 160.6979 | 139.7245 | 187.2565 | 260.6791 | 316.5146 | 300.9708 |  | 232.0889 |  |  | 126.0594 | 133.2004 | 233.6715 | 121.7494 | 249.8172 | 127.814 | 42.4797 | 46.6322 | 42.952 | 43.1039 | 42.2712 | 44.8802 | 44.5674 | 45.3108 | 125.103 | 149.3727 | 141.8365 | 123.7135 | 310.2348 |  |  | 189.4891 |  | 166.7721 | 109.3131 | 150.6438 | 109.5345 | 231.0129 | 165.7006 | 329.2309 | 314.5016 | 316.5638 | 232.1675 | 258.6414 | 292.1413 | 324.1316 | 338.5439 | 193.8425 | 174.4928 | 227.0453 | 191.3064 | 212.7014 | 153.4405 | 241.4284 | 139.8113 | 305.4593 | 233.3929 | 190.9119 | 331.6123 |  | 213.7786 | 97.5101 | 121.3932 | 177.6506 | 246.0225 | 219.5116 | 227.5779 | 199.6594 |  | 150.7087 | 161.9694 | 254.3895 | 324.8943 | 320.2209 | 112.5039 | 159.4611 | 254.3797 | 331.4432 | 324.1343 | 89.2156 | 99.0516 | 119.5942 | 173.5921 | 252.8097 | 184.8653 | 247.7778 | 164.8679 | 208.6819 | 184.2624 | 114.6071 | 154.9141 | 238.3419 | 315.702 | 312.4337 | 131.8755 | 172.8045 | 271.1985 | 339.7736 | 318.6961 | 87.6635 | 102.656 | 134.2309 | 188.1108 | 272.4585 | 141.3052 | 187.9423 | 196.7191 | 216.1766 | 124.3646 | 249.7598 | 166.1084 | 320.7682 | 313.533 | 235.9568 | 237.4803 |  |  | 127.9607 | 144.0166 | 133.3711 | 250.953 | 132.9732 | 223.5978 |  | 145.7856 | 129.613 | 135.4051 | 63.5322 | 100.4193 | 110.0538 |  | 324.8908 | 389.5232 | 400.105 | 468.825 | 628.5423 | 600.4657 | 434.6961 | [23 empty] | 134.4265 | 614.504 | 72.6626 | 357.207
15:49 | 8577 |  |  | 1.4179 | 34.2077 | 35.5287 | 10.5604 | 12.9313 | 20.244 | 9.5853 | 1.4315 | 6.7734 | 1.5696 | 0.1442 |  |  |  | -14.4022 | 31.8067 | 47.3278 | 12.6133 |  | 15.2332 | 24.5294 | 0.5634 | 2.2715 | 3.195 | 1.2812 | -3.0037 | 294.1906 | 290.017 | 185.7122 | 219.1622 | 167.741 | 149.1572 | 126.0284 | 220.9921 | 156.2255 | 244.3963 | 316.6053 | 298.0066 | 185.9155 | 189.8264 | 274.4088 | 306.7348 | 327.3778 |  |  | 193.5996 |  | 421.1344 | 119.3328 | 153.5393 | 234.8564 | 299.8717 | 275.4489 | 230.7704 | 173.9686 | 257.6344 | 318.7872 | 308.0351 | 192.5963 | 98.5617 | 122.1687 | 175.6325 | 245.887 | 215.4655 | 203.0078 | 231.3893 | 357.2056 | 116.8285 | 171.4564 | 260.9996 | 327.4242 | 320.6926 | 114.5148 | 159.1498 | 231.6648 | 284.1087 | 274.8743 | 82.0432 | 96.7685 | 121.6907 | 176.4065 | 245.4693 | 201.2842 |  | 183.1097 | 433.4162 |  | 91.4187 | 151.1372 | 230.7605 | 298.7233 | 292.8938 | 138.2628 | 175.4537 | 253.5637 | 311.9899 | 285.2384 | 95.4907 | 102.3993 | 125.9143 | 176.3408 | 254.1385 | 310.6224 | 191.4257 | 170.3814 | 160.692 | 139.736 | 187.2658 | 260.669 | 316.4838 | 300.9327 |  | 232.0538 |  |  | 126.0471 | 133.1813 | 233.6255 | 121.7029 | 249.8125 | 127.8163 | 42.3712 | 46.6147 | 42.3563 | 43.1521 | 42.093 | 44.7884 | 44.1065 | 45.5026 | 125.0867 | 149.3475 | 141.8026 | 123.6826 | 310.1914 |  |  | 189.465 |  | 166.7616 | 109.3063 | 150.6253 | 109.5225 | 231.0023 | 165.7042 | 329.1706 | 314.4563 | 316.5157 | 232.1676 | 258.6489 | 292.1418 | 324.1271 | 338.4973 | 193.8814 | 174.4625 | 227.0204 | 191.2733 | 212.6968 | 153.4355 | 241.411 | 139.8031 | 305.3996 | 233.3792 | 190.9144 | 331.5702 |  | 213.7766 | 97.5092 | 121.4054 | 177.6533 | 245.9885 | 219.4891 | 227.5477 | 199.6302 |  | 150.7151 | 161.9803 | 254.3933 | 324.8607 | 320.1782 | 112.5079 | 159.4696 | 254.3688 | 331.3962 | 324.0899 | 89.2181 | 99.054 | 119.6032 | 173.6027 | 252.7873 | 184.8469 | 247.7388 | 164.8456 | 208.6037 | 184.2382 | 114.627 | 154.9298 | 238.3363 | 315.6686 | 312.3942 | 131.8822 | 172.8188 | 271.1976 | 339.7396 | 318.6639 | 87.6661 | 102.6577 | 134.2403 | 188.1197 | 272.4422 | 141.2727 | 187.9041 | 196.687 | 216.1345 | 124.3678 | 249.743 | 166.1215 | 320.7208 | 313.4794 | 235.8982 | 237.3573 |  |  | 127.9322 | 143.9856 | 133.3469 | 250.9144 | 132.9459 | 223.5028 |  | 145.7565 | 129.5993 | 135.3761 | 63.5295 | 100.436 | 110.0565 |  | 324.8014 | 389.447 | 400.0549 | 468.2589 | 627.5898 | 600.3303 | 434.4601 | [23 empty] | 134.4031 | 613.96 | 72.475 | 357.1242
15:49 | 8578 |  |  | 1.3498 | 34.0612 | 35.4918 | 10.6265 | 13.0119 | 20.382 | 9.668 | 1.4298 | 6.7741 | 1.5736 | 0.1433 |  |  |  | -14.4108 | 31.8067 | 47.3513 | 12.6797 |  | 15.2941 | 24.508 | 0.5645 | 2.2706 | 3.1944 | 1.2812 | -1.8573 | 294.1537 | 289.9884 | 185.7038 | 219.1465 | 167.7341 | 149.1465 | 126.0226 | 220.9765 | 156.2337 | 244.3936 | 316.5704 | 297.9637 | 185.9058 | 189.8269 | 274.3498 | 306.7136 | 327.3261 |  |  | 193.5735 |  | 421.0642 | 119.3295 | 153.5481 | 234.8519 | 299.8355 | 275.4094 | 230.7587 | 173.9829 | 257.6185 | 318.7407 | 307.9901 | 192.5915 | 98.559 | 122.1708 | 175.6234 | 245.8552 | 215.4222 | 203.002 | 231.356 | 357.3597 | 116.832 | 171.4497 | 260.9781 | 327.387 | 320.6422 | 114.517 | 159.1433 | 231.6459 | 284.0658 | 274.8306 | 82.0563 | 96.7716 | 121.7027 | 176.4035 | 245.4462 | 201.2873 |  | 183.0829 | 433.3439 |  | 91.4455 | 151.1426 | 230.7544 | 298.69 | 292.8489 | 138.2563 | 175.4539 | 253.5404 | 311.9481 | 285.1876 | 95.4786 | 102.4079 | 125.9275 | 176.3486 | 254.1231 | 310.5781 | 191.3942 | 170.3589 | 160.6828 | 139.7469 | 187.28 | 260.6612 | 316.4549 | 300.8969 |  | 232.0271 |  |  | 126.0266 | 133.1462 | 233.5742 | 121.6798 | 249.8179 | 127.8091 | 42.8726 | 46.6961 | 42.3876 | 43.1368 | 41.5124 | 44.7222 | 43.0441 | 45.6053 | 125.0586 | 149.3219 | 141.7683 | 123.6534 | 310.1552 |  |  | 189.45 |  | 166.7537 | 109.3136 | 150.6227 | 109.5213 | 230.9918 | 165.7116 | 329.1291 | 314.4141 | 316.4692 | 232.1659 | 258.6625 | 292.1442 | 324.1278 | 338.4613 | 193.9134 | 174.4367 | 227.0258 | 191.2429 | 212.6892 | 153.4414 | 241.4024 | 139.8071 | 305.3474 | 233.3714 | 190.9254 | 331.5261 |  | 213.7737 | 97.5035 | 121.4095 | 177.6587 | 245.9724 | 219.443 | 227.5164 | 199.5973 |  | 150.7097 | 161.9846 | 254.3807 | 324.8304 | 320.1354 | 112.5121 | 159.4774 | 254.359 | 331.3513 | 324.0403 | 89.2199 | 99.0669 | 119.6061 | 173.6119 | 252.758 | 184.8501 | 247.6924 | 164.8176 | 208.5109 | 184.2118 | 114.6411 | 154.9468 | 238.3357 | 315.6308 | 312.3612 | 131.8946 | 172.8341 | 271.1974 | 339.7039 | 318.6247 | 87.6793 | 102.6756 | 134.2533 | 188.1258 | 272.433 | 141.2455 | 187.8769 | 196.653 | 216.0958 | 124.3671 | 249.7321 | 166.1315 | 320.6771 | 313.4258 | 235.8295 | 237.2534 |  |  | 127.8988 | 143.9427 | 133.3148 | 250.8733 | 132.91 | 223.4195 |  | 145.7224 | 129.5739 | 135.3426 | 63.5256 | 100.4162 | 110.0704 |  | 324.7038 | 389.3827 | 399.9931 | 468.438 | 627.4068 | 599.349 | 434.1064 | [23 empty] | 134.371 | 613.3779 | 72.5461 | 357.0433
15:49 | 8579 |  |  | 1.3457 | 34.1099 | 35.6386 | 10.6195 | 13.0359 | 20.3874 | 9.7061 | 1.4311 | 6.7738 | 1.569 | 0.1419 |  |  |  | -14.4801 | 31.8008 | 47.3444 | 12.6459 |  | 15.3069 | 24.5229 | 0.5637 | 2.2735 | 3.1933 | 1.2819 | -2.7035 | 294.1195 | 289.9607 | 185.6931 | 219.1271 | 167.7179 | 149.1359 | 126.0205 | 220.9624 | 156.2442 | 244.371 | 316.5271 | 297.9225 | 185.8943 | 189.824 | 274.328 | 306.7073 | 327.302 |  |  | 193.5516 |  | 420.9901 | 119.342 | 153.5595 | 234.8489 | 299.7992 | 275.3669 | 230.7499 | 173.9944 | 257.6117 | 318.7069 | 307.9485 | 192.5884 | 98.5567 | 122.1803 | 175.6147 | 245.8221 | 215.3828 | 203.0432 | 231.3196 | 357.308 | 116.8388 | 171.4537 | 260.9664 | 327.3518 | 320.597 | 114.5168 | 159.1419 | 231.6292 | 284.0237 | 274.7895 | 82.0648 | 96.7746 | 121.7121 | 176.4128 | 245.4321 | 201.2763 |  | 183.0549 | 433.2655 |  | 91.4704 | 151.1469 | 230.7463 | 298.649 | 292.8051 | 138.2427 | 175.46 | 253.5202 | 311.9114 | 285.1385 | 95.4623 | 102.4258 | 125.9445 | 176.3503 | 254.1158 | 310.5315 | 191.3559 | 170.3314 | 160.6639 | 139.7516 | 187.289 | 260.6551 | 316.4136 | 300.8514 |  | 231.9947 |  |  | 126.0064 | 133.1144 | 233.5557 | 121.702 | 249.8224 | 127.7978 | 43.3155 | 46.6501 | 42.531 | 43.0958 | 41.4694 | 44.6441 | 42.8018 | 45.6644 | 125.0318 | 149.2882 | 141.7327 | 123.6202 | 310.111 |  |  | 189.4379 |  | 166.7398 | 109.3095 | 150.6133 | 109.5188 | 230.9777 | 165.7197 | 329.095 | 314.3596 | 316.4254 | 232.1634 | 258.6599 | 292.1391 | 324.1032 | 338.4198 | 193.933 | 174.4069 | 227.0123 | 191.2056 | 212.6703 | 153.4538 | 241.397 | 139.8006 | 305.2985 | 233.355 | 190.9414 | 331.4776 |  | 213.7605 | 97.5073 | 121.4129 | 177.6531 | 245.9556 | 219.3914 | 227.471 | 199.5631 |  | 150.6974 | 161.9874 | 254.361 | 324.807 | 320.0923 | 112.5102 | 159.473 | 254.3454 | 331.3122 | 323.9877 | 89.2127 | 99.0541 | 119.6006 | 173.6035 | 252.7278 | 184.834 | 247.6357 | 164.7848 | 208.4006 | 184.1691 | 114.634 | 154.9527 | 238.3193 | 315.5914 | 312.3102 | 131.8974 | 172.8373 | 271.1799 | 339.657 | 318.5732 | 87.6686 | 102.6818 | 134.2477 | 188.1155 | 272.4114 | 141.2063 | 187.8497 | 196.6163 | 216.0567 | 124.3631 | 249.7284 | 166.1338 | 320.6317 | 313.3718 | 235.7642 | 237.1792 |  |  | 127.8747 | 143.9119 | 133.2828 | 250.8359 | 132.9012 | 223.3736 |  | 145.6902 | 129.5518 | 135.3058 | 63.5191 | 100.4036 | 110.0804 |  | 324.6198 | 389.3178 | 399.9211 | 468.5757 | 627.9818 | 600.4033 | 434.5094 | [23 empty] | 134.3423 | 614.1926 | 72.5952 | 356.9688
15:49 | 8580 |  |  | 1.4182 | 34.0867 | 35.6102 | 10.663 | 13.0429 | 20.415 | 9.684 | 1.43 | 6.7762 | 1.5696 | 0.1434 |  |  |  | -14.4074 | 31.815 | 47.2951 | 12.675 |  | 15.2614 | 24.6515 | 0.5631 | 2.2714 | 3.1968 | 1.2825 | -2.3443 | 294.093 | 289.9226 | 185.6832 | 219.1055 | 167.6986 | 149.1224 | 126.0127 | 220.9453 | 156.2498 | 244.3556 | 316.4811 | 297.8731 | 185.8851 | 189.8074 | 274.3104 | 306.6832 | 327.2556 |  |  | 193.5304 |  | 420.914 | 119.3559 | 153.5631 | 234.8358 | 299.7565 | 275.3195 | 230.7371 | 173.9838 | 257.5933 | 318.6773 | 307.9077 | 192.5771 | 98.5638 | 122.1915 | 175.6243 | 245.7886 | 215.3491 | 203.0831 | 231.283 | 357.2613 | 116.8417 | 171.4644 | 260.9528 | 327.3109 | 320.5466 | 114.5172 | 159.1415 | 231.6138 | 283.9792 | 274.749 | 82.063 | 96.7735 | 121.7138 | 176.4169 | 245.4181 | 201.2586 |  | 183.0281 | 433.1889 |  | 91.4912 | 151.1511 | 230.7353 | 298.6094 | 292.7625 | 138.2403 | 175.4614 | 253.5054 | 311.8707 | 285.0854 | 95.4522 | 102.4327 | 125.9537 | 176.3494 | 254.0978 | 310.4834 | 191.3267 | 170.298 | 160.6378 | 139.7585 | 187.2942 | 260.6425 | 316.3776 | 300.8076 |  | 231.9507 |  |  | 125.9854 | 133.0859 | 233.516 | 121.6649 | 249.8183 | 127.801 | 43.5459 | 46.3905 | 42.7256 | 43.0807 | 41.8374 | 44.5205 | 43.4663 | 45.6418 | 125.0127 | 149.2613 | 141.7004 | 123.5851 | 310.065 |  |  | 189.4203 |  | 166.7279 | 109.2999 | 150.602 | 109.5176 | 230.9741 | 165.7349 | 329.0547 | 314.3106 | 316.3784 | 232.1624 | 258.6289 | 292.1401 | 324.0803 | 338.3763 | 193.9163 | 174.3773 | 226.9747 | 191.1667 | 212.6618 | 153.4613 | 241.3849 | 139.7855 | 305.2396 | 233.3329 | 190.9592 | 331.4376 |  | 213.7531 | 97.5184 | 121.4275 | 177.6451 | 245.9431 | 219.3529 | 227.4277 | 199.5332 |  | 150.6918 | 161.9923 | 254.3632 | 324.7948 | 320.0517 | 112.5171 | 159.4804 | 254.3366 | 331.271 | 323.9426 | 89.2059 | 99.0514 | 119.6034 | 173.6039 | 252.7052 | 184.8071 | 247.5908 | 164.7521 | 208.2904 | 184.122 | 114.6379 | 154.9664 | 238.31 | 315.5609 | 312.2614 | 131.9015 | 172.8484 | 271.1748 | 339.6253 | 318.5296 | 87.6683 | 102.6894 | 134.2415 | 188.11 | 272.3955 | 141.171 | 187.8154 | 196.5869 | 216.0174 | 124.3626 | 249.7276 | 166.1403 | 320.5814 | 313.32 | 235.7138 | 237.1008 |  |  | 127.8526 | 143.8934 | 133.2569 | 250.8086 | 132.904 | 223.3026 |  | 145.6677 | 129.5354 | 135.2741 | 63.5323 | 100.384 | 110.0868 |  | 324.5246 | 389.2502 | 399.8625 | 468.4735 | 627.9049 | 600.6356 | 434.6504 | [23 empty] | 134.3189 | 614.2702 | 72.6632 | 356.8874
15:49 | 8581 |  |  | 1.382 | 34.0181 | 35.4965 | 10.6148 | 13.0785 | 20.3797 | 9.7732 | 1.4311 | 6.7746 | 1.5697 | 0.1427 |  |  |  | -14.3843 | 31.8688 | 47.4089 | 12.6729 |  | 15.2085 | 24.5659 | 0.5618 | 2.2693 | 3.1974 | 1.2798 | -2.1804 | 294.0632 | 289.8887 | 185.6753 | 219.0901 | 167.6935 | 149.1132 | 126.0127 | 220.9354 | 156.2526 | 244.3488 | 316.4428 | 297.8286 | 185.8746 | 189.7984 | 274.245 | 306.6156 | 327.1802 |  |  | 193.5025 |  | 420.8378 | 119.358 | 153.5644 | 234.822 | 299.7084 | 275.2754 | 230.7247 | 173.9714 | 257.5678 | 318.6267 | 307.8604 | 192.5709 | 98.5629 | 122.1975 | 175.6272 | 245.7528 | 215.308 | 203.0796 | 231.2427 | 357.2064 | 116.8467 | 171.4589 | 260.9426 | 327.2605 | 320.5032 | 114.5213 | 159.1435 | 231.5917 | 283.9414 | 274.7107 | 82.0579 | 96.7751 | 121.722 | 176.4133 | 245.3942 | 201.2333 |  | 183.0031 | 433.1138 |  | 91.5251 | 151.1606 | 230.729 | 298.5799 | 292.7255 | 138.2571 | 175.4605 | 253.485 | 311.8241 | 285.0378 | 95.4522 | 102.4412 | 125.964 | 176.3496 | 254.0814 | 310.4429 | 191.297 | 170.2715 | 160.6174 | 139.7664 | 187.2966 | 260.6308 | 316.3445 | 300.766 |  | 231.912 |  |  | 125.9636 | 133.0563 | 233.4536 | 121.61 | 249.7955 | 127.8038 | 43.2134 | 45.8909 | 43.3033 | 43.218 | 41.4353 | 44.52 | 43.98 | 45.5061 | 124.9899 | 149.2391 | 141.6656 | 123.5554 | 310.0234 |  |  | 189.3984 |  | 166.7115 | 109.2882 | 150.5927 | 109.5162 | 230.9672 | 165.7382 | 329.0035 | 314.2557 | 316.3326 | 232.1042 | 258.6196 | 292.1509 | 324.069 | 338.3303 | 193.8543 | 174.3515 | 226.9425 | 191.1337 | 212.6573 | 153.4686 | 241.3738 | 139.7714 | 305.1851 | 233.3173 | 190.9665 | 331.3977 |  | 213.7488 | 97.5253 | 121.4282 | 177.6469 | 245.9328 | 219.3097 | 227.3866 | 199.493 |  | 150.6864 | 162.0129 | 254.3754 | 324.7535 | 320.0197 | 112.5139 | 159.4811 | 254.3251 | 331.2261 | 323.8932 | 89.1971 | 99.0711 | 119.604 | 173.6109 | 252.6788 | 184.7807 | 247.5455 | 164.73 | 208.2017 | 184.0769 | 114.6398 | 154.9907 | 238.3094 | 315.5318 | 312.2248 | 131.909 | 172.8641 | 271.1688 | 339.5921 | 318.4888 | 87.676 | 102.7039 | 134.2456 | 188.1155 | 272.3781 | 141.1431 | 187.7877 | 196.5653 | 215.9889 | 124.3697 | 249.7367 | 166.1504 | 320.5479 | 313.2713 | 235.6547 | 237.0126 |  |  | 127.8177 | 143.859 | 133.2323 | 250.7787 | 132.887 | 223.2422 |  | 145.6378 | 129.5105 | 135.2545 | 63.5449 | 100.3726 | 110.0907 |  | 324.4445 | 389.1684 | 399.8052 | 468.3584 | 627.0041 | 599.7504 | 434.077 | [23 empty] | 134.2915 | 613.3772 | 72.6251 | 356.8064
15:49 | 8582 |  |  | 1.452 | 33.9852 | 35.6244 | 10.6123 | 13.0825 | 20.4649 | 9.8049 | 1.4311 | 6.7773 | 1.5685 | 0.143 |  |  |  | -14.5015 | 31.8501 | 47.4183 | 12.6866 |  | 15.2876 | 24.5593 | 0.5631 | 2.2681 | 3.1988 | 1.2797 | -2.5847 | 294.0341 | 289.8636 | 185.6717 | 219.0805 | 167.6937 | 149.1116 | 126.0132 | 220.9226 | 156.2642 | 244.3396 | 316.41 | 297.7904 | 185.8689 | 189.8018 | 274.1917 | 306.5704 | 327.1498 |  |  | 193.4705 |  | 420.7619 | 119.3523 | 153.5658 | 234.8089 | 299.66 | 275.233 | 230.7114 | 173.9819 | 257.5584 | 318.5773 | 307.8227 | 192.571 | 98.5655 | 122.207 | 175.6252 | 245.7292 | 215.2707 | 203.0755 | 231.2086 | 357.1463 | 116.8506 | 171.4611 | 260.9336 | 327.2158 | 320.462 | 114.5151 | 159.1454 | 231.5714 | 283.902 | 274.6655 | 82.0619 | 96.7736 | 121.7207 | 176.4075 | 245.3675 | 201.1832 |  | 182.9741 | 433.0287 |  | 91.5542 | 151.1678 | 230.7258 | 298.5506 | 292.6951 | 138.2631 | 175.4667 | 253.469 | 311.7783 | 284.9987 | 95.4543 | 102.4483 | 125.9742 | 176.3592 | 254.0746 | 310.4001 | 191.253 | 170.2494 | 160.6013 | 139.7689 | 187.2969 | 260.6247 | 316.3003 | 300.7227 |  | 231.8726 |  |  | 125.9476 | 133.0359 | 233.4097 | 121.6019 | 249.7616 | 127.7962 | 42.8954 | 45.3385 | 43.7974 | 43.3602 | 40.5064 | 44.5266 | 44.3155 | 45.234 | 124.9586 | 149.203 | 141.6218 | 123.5194 | 309.9801 |  |  | 189.3816 |  | 166.6989 | 109.2829 | 150.5819 | 109.5106 | 230.9564 | 165.731 | 328.9486 | 314.2068 | 316.2918 | 232.0576 | 258.6435 | 292.1556 | 324.059 | 338.2801 | 193.7914 | 174.3258 | 226.9238 | 191.1007 | 212.6385 | 153.4749 | 241.3665 | 139.774 | 305.1338 | 233.3125 | 190.957 | 331.3641 |  | 213.742 | 97.5285 | 121.4294 | 177.6531 | 245.9168 | 219.2731 | 227.3498 | 199.4558 |  | 150.689 | 162.028 | 254.3623 | 324.6876 | 319.9873 | 112.5076 | 159.4797 | 254.3118 | 331.1894 | 323.8365 | 89.1979 | 99.0821 | 119.6031 | 173.6152 | 252.655 | 184.7529 | 247.5066 | 164.7082 | 208.1505 | 184.0397 | 114.6371 | 155.0058 | 238.3066 | 315.4908 | 312.1965 | 131.9225 | 172.8735 | 271.1599 | 339.554 | 318.4486 | 87.6787 | 102.7079 | 134.2549 | 188.1189 | 272.3527 | 141.1081 | 187.754 | 196.5431 | 215.9511 | 124.3751 | 249.7305 | 166.1563 | 320.5148 | 313.2208 | 235.586 | 236.9062 |  |  | 127.7847 | 143.8253 | 133.2078 | 250.7353 | 132.858 | 223.2402 |  | 145.6067 | 129.4879 | 135.2185 | 63.5324 | 100.3714 | 110.0919 |  | 324.3605 | 389.1003 | 399.7456 | 468.1369 | 627.4433 | 600.3045 | 434.3292 | [23 empty] | 134.2643 | 613.8739 | 72.698 | 356.7304
15:49 | 8583 |  |  | 1.3979 | 33.8661 | 35.6161 | 10.611 | 13.0554 | 20.492 | 9.8437 | 1.4339 | 6.7741 | 1.568 | 0.141 |  |  |  | -14.6484 | 31.8723 | 47.4079 | 12.6879 |  | 15.3185 | 24.5827 | 0.5609 | 2.2545 | 3.1922 | 1.2783 | -3.0246 | 294.0045 | 289.8365 | 185.6585 | 219.0635 | 167.6887 | 149.1001 | 126.0096 | 220.9115 | 156.2639 | 244.3288 | 316.3693 | 297.7405 | 185.8623 | 189.7981 | 274.1848 | 306.5535 | 327.1421 |  |  | 193.4459 |  | 420.6846 | 119.3492 | 153.5691 | 234.7873 | 299.6151 | 275.1878 | 230.6956 | 173.9987 | 257.5439 | 318.5477 | 307.7891 | 192.5799 | 98.5729 | 122.2157 | 175.6299 | 245.7043 | 215.2439 | 203.0788 | 231.179 | 357.0969 | 116.8655 | 171.4785 | 260.9215 | 327.1837 | 320.418 | 114.5202 | 159.1402 | 231.5535 | 283.863 | 274.6194 | 82.073 | 96.7712 | 121.7251 | 176.4154 | 245.351 | 201.1629 |  | 182.9463 | 432.947 |  | 91.5704 | 151.1701 | 230.7067 | 298.5133 | 292.6548 | 138.2627 | 175.4716 | 253.4658 | 311.7359 | 284.955 | 95.4519 | 102.4421 | 125.9751 | 176.3658 | 254.0529 | 310.3574 | 191.211 | 170.2227 | 160.5777 | 139.7717 | 187.3013 | 260.6221 | 316.2615 | 300.6796 |  | 231.8321 |  |  | 125.9298 | 133.0112 | 233.3752 | 121.6162 | 249.7356 | 127.7871 | 42.6787 | 45.3681 | 44.1609 | 43.4311 | 40.4359 | 44.2276 | 44.0964 | 45.0852 | 124.9358 | 149.1798 | 141.5989 | 123.4922 | 309.9455 |  |  | 189.3711 |  | 166.6968 | 109.2884 | 150.5739 | 109.5145 | 230.9669 | 165.7451 | 328.9147 | 314.1608 | 316.2522 | 232.0235 | 258.6448 | 292.1608 | 324.0453 | 338.2401 | 193.758 | 174.3055 | 226.937 | 191.0634 | 212.6429 | 153.4834 | 241.3599 | 139.7834 | 305.0826 | 233.3004 | 190.9572 | 331.3168 |  | 213.7264 | 97.5155 | 121.4426 | 177.6567 | 245.8773 | 219.2357 | 227.3082 | 199.4251 |  | 150.6955 | 162.0252 | 254.3301 | 324.6286 | 319.9243 | 112.5064 | 159.4909 | 254.2966 | 331.1341 | 323.7788 | 89.1982 | 99.0929 | 119.6016 | 173.6221 | 252.6276 | 184.7186 | 247.4653 | 164.678 | 208.108 | 183.9951 | 114.6399 | 155.0046 | 238.3005 | 315.4473 | 312.1571 | 131.9345 | 172.8768 | 271.1497 | 339.5153 | 318.4146 | 87.6783 | 102.7071 | 134.2634 | 188.1325 | 272.3305 | 141.0746 | 187.7147 | 196.5184 | 215.909 | 124.3746 | 249.7086 | 166.1585 | 320.4856 | 313.1807 | 235.5492 | 236.7864 |  |  | 127.7618 | 143.8017 | 133.1826 | 250.691 | 132.8389 | 223.2129 |  | 145.5831 | 129.4863 | 135.201 | 63.5276 | 100.392 | 110.0972 |  | 324.2879 | 389.0374 | 399.6838 | 468.6858 | 627.4945 | 600.3431 | 434.6605 | [23 empty] | 134.2447 | 613.9188 | 72.6309 | 356.6626
15:49 | 8584 |  |  | 1.4227 | 33.9397 | 35.445 | 10.6179 | 13.0282 | 20.4337 | 9.701 | 1.4346 | 6.7686 | 1.5681 | 0.1413 |  |  |  | -14.6833 | 31.8674 | 47.4045 | 12.6838 |  | 15.2498 | 24.6182 | 0.5624 | 2.2546 | 3.1973 | 1.28 | -3.156 | 293.9733 | 289.809 | 185.6512 | 219.0453 | 167.687 | 149.0949 | 126.0058 | 220.908 | 156.2664 | 244.3264 | 316.3304 | 297.6984 | 185.8572 | 189.755 | 274.1895 | 306.5439 | 327.1311 |  |  | 193.4315 |  | 420.6113 | 119.3542 | 153.5796 | 234.7791 | 299.5817 | 275.1534 | 230.6865 | 174.0031 | 257.5259 | 318.5079 | 307.7403 | 192.5788 | 98.5646 | 122.2183 | 175.6305 | 245.6683 | 215.1958 | 203.0807 | 231.1418 | 357.0371 | 116.8732 | 171.4802 | 260.9074 | 327.1484 | 320.3698 | 114.5319 | 159.1382 | 231.5307 | 283.821 | 274.5807 | 82.0693 | 96.7756 | 121.7329 | 176.4235 | 245.3298 | 201.1368 |  | 182.9237 | 432.8656 |  | 91.5905 | 151.175 | 230.6881 | 298.4746 | 292.6112 | 138.2707 | 175.4716 | 253.4597 | 311.6928 | 284.9141 | 95.4567 | 102.4409 | 125.9749 | 176.3634 | 254.0246 | 310.3286 | 191.1763 | 170.1872 | 160.5549 | 139.7655 | 187.3071 | 260.6122 | 316.2215 | 300.6315 |  | 231.7957 |  |  | 125.9097 | 132.9849 | 233.3428 | 121.6224 | 249.7229 | 127.7787 | 42.9285 | 45.6261 | 44.4865 | 43.3942 | 40.9255 | 43.4087 | 43.6387 | 45.2169 | 124.9131 | 149.1632 | 141.5758 | 123.4717 | 309.9083 |  |  | 189.3536 |  | 166.687 | 109.2784 | 150.5638 | 109.5046 | 230.9526 | 165.7623 | 328.8764 | 314.1051 | 316.2049 | 231.9744 | 258.6169 | 292.1677 | 324.0192 | 338.2058 | 193.7333 | 174.2798 | 226.9387 | 191.032 | 212.6375 | 153.4944 | 241.3513 | 139.7739 | 305.027 | 233.2837 | 190.9597 | 331.2641 |  | 213.7117 | 97.5119 | 121.4464 | 177.6605 | 245.8398 | 219.1956 | 227.2619 | 199.3821 |  | 150.6949 | 162.0291 | 254.3216 | 324.5822 | 319.8657 | 112.5115 | 159.5007 | 254.2843 | 331.0777 | 323.7415 | 89.1914 | 99.0883 | 119.5978 | 173.6301 | 252.5982 | 184.6784 | 247.4198 | 164.6384 | 208.0716 | 183.9437 | 114.6435 | 155.0066 | 238.3004 | 315.4089 | 312.1153 | 131.9302 | 172.8807 | 271.1317 | 339.4701 | 318.371 | 87.6692 | 102.7042 | 134.2645 | 188.1333 | 272.3011 | 141.0356 | 187.6772 | 196.483 | 215.8688 | 124.3873 | 249.6974 | 166.1601 | 320.4588 | 313.1443 | 235.5345 | 236.7868 |  |  | 127.7335 | 143.7654 | 133.1489 | 250.6657 | 132.8291 | 223.1334 |  | 145.5508 | 129.4652 | 135.1673 | 63.5394 | 100.4002 | 110.1007 |  | 324.1997 | 388.9484 | 399.608 | 468.1369 | 627.5055 | 599.7435 | 434.0804 | [23 empty] | 134.2157 | 613.6245 | 72.5186 | 356.574
15:49 | 8585 |  |  | 1.3908 | 33.9672 | 35.4336 | 10.6301 | 13.0346 | 20.4227 | 9.6997 | 1.4343 | 6.7718 | 1.5667 | 0.1411 |  |  |  | -14.6724 | 31.7752 | 47.4987 | 12.6118 |  | 15.2956 | 24.5117 | 0.5628 | 2.2575 | 3.1952 | 1.2807 | -2.629 | 293.9431 | 289.7807 | 185.6417 | 219.0323 | 167.673 | 149.0889 | 125.9958 | 220.8901 | 156.2899 | 244.3249 | 316.2932 | 297.6624 | 185.8421 | 189.7082 | 274.195 | 306.5287 | 327.1102 |  |  | 193.4115 |  | 420.5454 | 119.3502 | 153.5859 | 234.7797 | 299.5468 | 275.1138 | 230.6802 | 174.0063 | 257.5188 | 318.4602 | 307.6977 | 192.5697 | 98.557 | 122.2264 | 175.6313 | 245.6382 | 215.1368 | 203.0831 | 231.1093 | 356.9804 | 116.8716 | 171.4809 | 260.8937 | 327.1039 | 320.324 | 114.5295 | 159.1398 | 231.5163 | 283.7793 | 274.5395 | 82.0721 | 96.7801 | 121.7358 | 176.4133 | 245.2975 | 201.1012 |  | 182.8998 | 432.7817 |  | 91.6229 | 151.1891 | 230.6886 | 298.4449 | 292.5729 | 138.2818 | 175.4767 | 253.4424 | 311.6502 | 284.8764 | 95.4725 | 102.4436 | 125.9815 | 176.3726 | 254.0165 | 310.3205 | 191.1414 | 170.1597 | 160.5391 | 139.7596 | 187.3151 | 260.5923 | 316.1841 | 300.5845 |  | 231.762 |  |  | 125.8933 | 132.9508 | 233.2813 | 121.5717 | 249.7064 | 127.763 | 43.8416 | 45.2307 | 44.8722 | 43.2884 | 41.3025 | 42.9353 | 43.4924 | 45.5433 | 124.8828 | 149.1307 | 141.5394 | 123.4482 | 309.8686 |  |  | 189.3439 |  | 166.6759 | 109.2683 | 150.5586 | 109.4851 | 230.9174 | 165.7656 | 328.8231 | 314.0588 | 316.1571 | 231.9342 | 258.6121 | 292.1825 | 324.0178 | 338.1844 | 193.72 | 174.2619 | 226.9153 | 191.0057 | 212.6129 | 153.5118 | 241.3565 | 139.7668 | 304.9808 | 233.2811 | 190.9662 | 331.2258 |  | 213.7078 | 97.5207 | 121.4645 | 177.6708 | 245.8249 | 219.1629 | 227.2273 | 199.3453 |  | 150.6921 | 162.0471 | 254.334 | 324.5541 | 319.8178 | 112.5241 | 159.5027 | 254.2787 | 331.0507 | 323.7104 | 89.187 | 99.082 | 119.6008 | 173.6252 | 252.5734 | 184.6329 | 247.4625 | 164.6017 | 208.0254 | 183.8991 | 114.655 | 155.0281 | 238.3021 | 315.3748 | 312.0763 | 131.9254 | 172.8906 | 271.1208 | 339.4338 | 318.3253 | 87.6758 | 102.7029 | 134.2661 | 188.1227 | 272.2781 | 141.0014 | 187.6544 | 196.4549 | 215.8319 | 124.3871 | 249.6923 | 166.1688 | 320.4149 | 313.1052 | 235.5195 | 236.8276 |  |  | 127.7011 | 143.7282 | 133.1139 | 250.6363 | 132.8078 | 223.0703 |  | 145.5248 | 129.4447 | 135.142 | 63.5357 | 100.4425 | 110.0969 |  | 324.1063 | 388.8779 | 399.5395 | 468.1394 | 627.2967 | 600.1539 | 434.4472 | [23 empty] | 134.1874 | 613.7253 | 72.4798 | 356.4921
15:49 | 8586 |  |  | 1.484 | 34.008 | 35.4924 | 10.6304 | 13.1597 | 20.5137 | 9.7208 | 1.4353 | 6.7705 | 1.5667 | 0.141 |  |  |  | -14.6037 | 31.8107 | 47.4129 | 12.5816 |  | 15.3054 | 24.5454 | 0.5608 | 2.2541 | 3.2001 | 1.2796 | -1.4038 | 293.9167 | 289.7541 | 185.631 | 219.0206 | 167.6659 | 149.0774 | 125.9943 | 220.8689 | 156.3181 | 244.3282 | 316.2668 | 297.6241 | 185.8313 | 189.7025 | 274.1661 | 306.4829 | 327.0497 |  |  | 193.3777 |  | 420.4685 | 119.3338 | 153.5905 | 234.7631 | 299.4958 | 275.0668 | 230.6635 | 174.0131 | 257.498 | 318.422 | 307.6538 | 192.5662 | 98.5532 | 122.232 | 175.6311 | 245.6042 | 215.089 | 203.0794 | 231.0795 | 356.9298 | 116.8728 | 171.4845 | 260.8761 | 327.0571 | 320.2787 | 114.5273 | 159.1387 | 231.5013 | 283.742 | 274.4941 | 82.0804 | 96.7803 | 121.7392 | 176.4052 | 245.2667 | 201.0778 |  | 182.8833 | 432.6947 |  | 91.6546 | 151.1943 | 230.6879 | 298.4078 | 292.5316 | 138.2887 | 175.4795 | 253.4256 | 311.6032 | 284.8292 | 95.472 | 102.4519 | 125.9888 | 176.3811 | 254.0019 | 310.2997 | 191.1039 | 170.1414 | 160.5273 | 139.7725 | 187.3226 | 260.5877 | 316.1582 | 300.5506 |  | 231.7384 |  |  | 125.8749 | 132.919 | 233.2387 | 121.5398 | 249.694 | 127.7353 | 44.1966 | 44.432 | 45.1502 | 43.1465 | 41.6448 | 42.6652 | 43.1631 | 45.7258 | 124.851 | 149.0992 | 141.5067 | 123.431 | 309.833 |  |  | 189.3311 |  | 166.6616 | 109.2655 | 150.5504 | 109.4809 | 230.898 | 165.7667 | 328.7783 | 314.0095 | 316.1134 | 231.8861 | 258.6213 | 292.1915 | 324.0112 | 338.1506 | 193.7117 | 174.2344 | 226.8763 | 190.9676 | 212.5973 | 153.5118 | 241.3482 | 139.7544 | 304.9342 | 233.2656 | 190.9675 | 331.1871 |  | 213.7096 | 97.5229 | 121.4765 | 177.673 | 245.8052 | 219.1259 | 227.191 | 199.3156 |  | 150.6945 | 162.059 | 254.3416 | 324.5328 | 319.7652 | 112.5276 | 159.5058 | 254.2683 | 331.0117 | 323.6621 | 89.1804 | 99.0843 | 119.6087 | 173.621 | 252.5499 | 184.5857 | 247.5719 | 164.5714 | 207.9596 | 183.8624 | 114.6746 | 155.052 | 238.2963 | 315.3397 | 312.0368 | 131.935 | 172.898 | 271.1095 | 339.3919 | 318.2772 | 87.6742 | 102.7006 | 134.2661 | 188.1275 | 272.2586 | 140.9701 | 187.6343 | 196.4307 | 215.799 | 124.3761 | 249.6856 | 166.1743 | 320.3717 | 313.0648 | 235.496 | 236.7983 |  |  | 127.6696 | 143.7041 | 133.0854 | 250.5904 | 132.7877 | 223.0151 |  | 145.4958 | 129.4316 | 135.1053 | 63.5305 | 100.4311 | 110.107 |  | 324.0238 | 388.8105 | 399.4879 | 467.93 | 627.2491 | 599.9842 | 433.9952 | [23 empty] | 134.1607 | 613.6166 | 72.6184 | 356.4171
15:49 | 8587 |  |  | 1.5272 | 34.0997 | 35.4998 | 10.5584 | 13.1283 | 20.4536 | 9.6783 | 1.433 | 6.7698 | 1.5665 | 0.1426 |  |  |  | -14.5874 | 31.8238 | 47.4048 | 12.5977 |  | 15.3437 | 24.504 | 0.5615 | 2.2572 | 3.1997 | 1.2797 | -1.6597 | 293.8848 | 289.7239 | 185.6202 | 219.0017 | 167.6585 | 149.0728 | 125.9922 | 220.8597 | 156.3303 | 244.3249 | 316.2439 | 297.5824 | 185.8246 | 189.6964 | 274.1054 | 306.4518 | 327.0198 |  |  | 193.3472 |  | 420.395 | 119.34 | 153.5892 | 234.7486 | 299.4481 | 275.0222 | 230.6414 | 174.0241 | 257.4816 | 318.3844 | 307.603 | 192.5591 | 98.5548 | 122.2296 | 175.6328 | 245.5672 | 215.0498 | 203.0745 | 231.04 | 356.8718 | 116.877 | 171.492 | 260.8572 | 327.0195 | 320.2396 | 114.5252 | 159.1382 | 231.4851 | 283.7014 | 274.4504 | 82.0774 | 96.7771 | 121.74 | 176.411 | 245.2514 | 201.0514 |  | 182.8648 | 432.6081 |  | 91.68 | 151.1913 | 230.6817 | 298.3655 | 292.4901 | 138.2779 | 175.4802 | 253.424 | 311.5589 | 284.7791 | 95.4597 | 102.4639 | 125.9971 | 176.3812 | 253.98 | 310.2688 | 191.0481 | 170.1151 | 160.4995 | 139.784 | 187.3288 | 260.5795 | 316.1252 | 300.5142 |  | 231.7096 |  |  | 125.8533 | 132.8899 | 233.2055 | 121.5528 | 249.6649 | 127.6989 | 44.3603 | 44.2968 | 45.3123 | 43.2111 | 42.1251 | 41.8451 | 42.1851 | 45.7262 | 124.8256 | 149.0718 | 141.4758 | 123.4122 | 309.8012 |  |  | 189.3195 |  | 166.6537 | 109.2695 | 150.547 | 109.4803 | 230.9001 | 165.7872 | 328.7432 | 313.9663 | 316.0748 | 231.8477 | 258.6137 | 292.1943 | 323.9925 | 338.1067 | 193.7015 | 174.2062 | 226.8261 | 190.9269 | 212.5818 | 153.5116 | 241.3338 | 139.7324 | 304.8734 | 233.2445 | 190.9654 | 331.1408 |  | 213.7067 | 97.5187 | 121.4758 | 177.6736 | 245.7788 | 219.0818 | 227.1449 | 199.278 |  | 150.6997 | 162.0716 | 254.3378 | 324.5016 | 319.7169 | 112.5262 | 159.51 | 254.2563 | 330.9602 | 323.6073 | 89.1792 | 99.0868 | 119.6103 | 173.6237 | 252.5322 | 184.5434 | 247.6093 | 164.5421 | 207.912 | 183.8271 | 114.6932 | 155.0715 | 238.2956 | 315.3159 | 312.0106 | 131.9419 | 172.9101 | 271.1062 | 339.3552 | 318.2367 | 87.6755 | 102.7089 | 134.2864 | 188.1423 | 272.2337 | 140.9421 | 187.5976 | 196.3985 | 215.7645 | 124.3802 | 249.6783 | 166.1764 | 320.3403 | 313.0231 | 235.4704 | 236.7376 |  |  | 127.6494 | 143.6761 | 133.0569 | 250.5508 | 132.768 | 222.9482 |  | 145.4695 | 129.4137 | 135.0791 | 63.5257 | 100.4142 | 110.1147 |  | 323.924 | 388.7539 | 399.4308 | 467.8877 | 627.3187 | 600.0551 | 434.0181 | [23 empty] | 134.136 | 613.6869 | 72.6096 | 356.339
15:49 | 8588 |  |  | 1.5127 | 34.0645 | 35.5547 | 10.6407 | 13.0354 | 20.3872 | 9.711 | 1.4343 | 6.7723 | 1.5619 | 0.1409 |  |  |  | -14.5259 | 31.8176 | 47.4532 | 12.6177 |  | 15.3754 | 24.6646 | 0.5623 | 2.2573 | 3.1971 | 1.2808 | -2.2298 | 293.847 | 289.6918 | 185.609 | 218.9826 | 167.6433 | 149.0622 | 125.9843 | 220.8454 | 156.3186 | 244.3052 | 316.1949 | 297.5282 | 185.8144 | 189.661 | 274.0427 | 306.4218 | 326.9996 |  |  | 193.3182 |  | 420.3224 | 119.3485 | 153.5865 | 234.738 | 299.4041 | 274.9805 | 230.6264 | 174.0232 | 257.4739 | 318.347 | 307.5526 | 192.5493 | 98.5533 | 122.2362 | 175.6294 | 245.5363 | 215.0083 | 203.0878 | 230.992 | 356.8158 | 116.8775 | 171.5037 | 260.8477 | 326.9712 | 320.207 | 114.5268 | 159.1357 | 231.4659 | 283.6647 | 274.4133 | 82.0846 | 96.7746 | 121.7463 | 176.4075 | 245.228 | 201.0127 |  | 182.8466 | 432.5409 |  | 91.7134 | 151.1903 | 230.6744 | 298.324 | 292.4466 | 138.2849 | 175.4819 | 253.417 | 311.5281 | 284.7299 | 95.4551 | 102.4699 | 126.0106 | 176.3822 | 253.9669 | 310.2418 | 191.0006 | 170.0916 | 160.4774 | 139.8012 | 187.3369 | 260.5694 | 316.0928 | 300.4754 |  | 231.6817 |  |  | 125.8441 | 132.8579 | 233.1575 | 121.5446 | 249.6292 | 127.6791 | 44.7245 | 44.5944 | 45.5275 | 43.2979 | 42.4307 | 41.1998 | 41.7733 | 45.8857 | 124.8012 | 149.0316 | 141.4475 | 123.3827 | 309.7657 |  |  | 189.3066 |  | 166.6431 | 109.2765 | 150.5351 | 109.4709 | 230.8887 | 165.7988 | 328.7002 | 313.9138 | 316.0323 | 231.8009 | 258.6136 | 292.2016 | 323.9796 | 338.0736 | 193.6821 | 174.1955 | 226.748 | 190.8892 | 212.5635 | 153.5178 | 241.3257 | 139.7153 | 304.8199 | 233.2332 | 190.9745 | 331.099 |  | 213.7062 | 97.5185 | 121.4879 | 177.6809 | 245.7653 | 219.0567 | 227.1064 | 199.2487 |  | 150.7006 | 162.0837 | 254.33 | 324.4692 | 319.6883 | 112.5303 | 159.5115 | 254.2439 | 330.9285 | 323.5571 | 89.1838 | 99.0834 | 119.6101 | 173.6247 | 252.5228 | 184.5191 | 247.6118 | 164.511 | 207.8796 | 183.7884 | 114.699 | 155.0903 | 238.2993 | 315.2865 | 311.9727 | 131.9383 | 172.9172 | 271.102 | 339.3166 | 318.1986 | 87.6804 | 102.7163 | 134.2998 | 188.1518 | 272.207 | 140.9179 | 187.5661 | 196.3675 | 215.7266 | 124.3932 | 249.6694 | 166.1839 | 320.3077 | 312.9752 | 235.4384 | 236.674 |  |  | 127.6316 | 143.6521 | 133.0271 | 250.525 | 132.7401 | 222.879 |  | 145.4288 | 129.3857 | 135.0392 | 63.5197 | 100.414 | 110.1109 |  | 323.8433 | 388.6694 | 399.3492 | 468.1144 | 626.8354 | 599.7608 | 434.1262 | [23 empty] | 134.1083 | 613.2981 | 72.6926 | 356.2563
15:49 | 8589 |  |  | 1.5718 | 34.0978 | 35.5075 | 10.7409 | 12.995 | 20.4438 | 9.6396 | 1.4345 | 6.7745 | 1.5637 | 0.1419 |  |  |  | -14.5729 | 31.7868 | 47.3859 | 12.6146 |  | 15.3841 | 24.6426 | 0.5615 | 2.2572 | 3.1966 | 1.2799 | -0.9538 | 293.8131 | 289.6493 | 185.6 | 218.9627 | 167.6342 | 149.0489 | 125.9745 | 220.8166 | 156.3154 | 244.2925 | 316.1453 | 297.4742 | 185.8037 | 189.6266 | 273.9854 | 306.401 | 326.957 |  |  | 193.2953 |  | 420.2453 | 119.3476 | 153.5933 | 234.7337 | 299.3669 | 274.9469 | 230.6138 | 174.0258 | 257.462 | 318.3073 | 307.5155 | 192.5451 | 98.5485 | 122.253 | 175.632 | 245.5035 | 214.9672 | 203.1003 | 230.9599 | 356.7597 | 116.8793 | 171.5065 | 260.8432 | 326.922 | 320.1691 | 114.5332 | 159.1329 | 231.4473 | 283.6295 | 274.3769 | 82.0925 | 96.7785 | 121.7548 | 176.4083 | 245.2021 | 200.9389 |  | 182.8315 | 432.4828 |  | 91.7398 | 151.1894 | 230.6595 | 298.2824 | 292.3999 | 138.2989 | 175.479 | 253.3884 | 311.4868 | 284.6778 | 95.4486 | 102.4803 | 126.0156 | 176.3807 | 253.9436 | 310.2061 | 190.9745 | 170.0655 | 160.4625 | 139.8122 | 187.3448 | 260.5667 | 316.0641 | 300.4355 |  | 231.6561 |  |  | 125.8243 | 132.8305 | 233.1148 | 121.5097 | 249.6139 | 127.6734 | 44.9707 | 44.685 | 45.5541 | 43.2407 | 42.5408 | 41.3503 | 42.1163 | 46.0603 | 124.7796 | 149.0009 | 141.4148 | 123.3496 | 309.7197 |  |  | 189.2881 |  | 166.6276 | 109.2715 | 150.5181 | 109.4659 | 230.8716 | 165.7992 | 328.6488 | 313.8624 | 315.9852 | 231.7608 | 258.6275 | 292.209 | 323.9719 | 338.032 | 193.6707 | 174.1734 | 226.6611 | 190.8534 | 212.548 | 153.5142 | 241.3155 | 139.704 | 304.7696 | 233.2244 | 190.9822 | 331.0582 |  | 213.6963 | 97.5197 | 121.4869 | 177.6692 | 245.7504 | 219.0226 | 227.0701 | 199.2128 |  | 150.6952 | 162.0846 | 254.3079 | 324.436 | 319.6563 | 112.5406 | 159.5206 | 254.2337 | 330.8899 | 323.5169 | 89.1878 | 99.0788 | 119.617 | 173.6309 | 252.5056 | 184.5024 | 247.6198 | 164.4798 | 207.8601 | 183.747 | 114.7046 | 155.1077 | 238.291 | 315.2514 | 311.9308 | 131.9434 | 172.9216 | 271.0844 | 339.2698 | 318.1494 | 87.6742 | 102.7173 | 134.2986 | 188.1512 | 272.1833 | 140.883 | 187.5288 | 196.3375 | 215.6851 | 124.3986 | 249.6491 | 166.184 | 320.2724 | 312.9237 | 235.3982 | 236.6503 |  |  | 127.6011 | 143.6234 | 132.9943 | 250.4955 | 132.7138 | 222.8165 |  | 145.4004 | 129.3692 | 135.0145 | 63.5259 | 100.4407 | 110.1074 |  | 323.7724 | 388.573 | 399.2892 | 467.8029 | 627.3334 | 600.0724 | 433.8774 | [23 empty] | 134.0822 | 613.7029 | 72.6713 | 356.1727
15:49 | 8590 |  |  | 1.5576 | 34.1891 | 35.6631 | 10.7201 | 13.0572 | 20.4554 | 9.6995 | 1.4358 | 6.7723 | 1.564 | 0.142 |  |  |  | -14.519 | 31.7621 | 47.2933 | 12.6323 |  | 15.3772 | 24.5821 | 0.56 | 2.2516 | 3.1953 | 1.2806 | -0.33 | 293.7788 | 289.6075 | 185.5832 | 218.943 | 167.6261 | 149.0306 | 125.959 | 220.8035 | 156.3195 | 244.2838 | 316.0993 | 297.4216 | 185.7829 | 189.609 | 273.9352 | 306.3799 | 326.9039 |  |  | 193.2779 |  | 420.1744 | 119.3539 | 153.6023 | 234.7247 | 299.3259 | 274.8998 | 230.6043 | 174.0288 | 257.4506 | 318.2711 | 307.4868 | 192.5498 | 98.5468 | 122.262 | 175.6471 | 245.4793 | 214.9278 | 203.1123 | 230.9316 | 356.7215 | 116.8896 | 171.5132 | 260.8311 | 326.8902 | 320.1218 | 114.5325 | 159.1265 | 231.4359 | 283.5903 | 274.3346 | 82.095 | 96.7766 | 121.7574 | 176.4238 | 245.1907 | 200.872 |  | 182.8152 | 432.4144 |  | 91.7579 | 151.1935 | 230.6502 | 298.2448 | 292.3557 | 138.3065 | 175.4759 | 253.3707 | 311.4354 | 284.6331 | 95.4502 | 102.4868 | 126.0206 | 176.3839 | 253.92 | 310.1646 | 190.9424 | 170.0402 | 160.4407 | 139.8019 | 187.3502 | 260.5582 | 316.0177 | 300.3926 |  | 231.6334 |  |  | 125.8004 | 132.8045 | 233.0892 | 121.4997 | 249.608 | 127.6646 | 45.1132 | 44.8522 | 45.5688 | 43.2844 | 42.7299 | 41.729 | 41.891 | 46.1364 | 124.755 | 148.9795 | 141.3791 | 123.3217 | 309.6781 |  |  | 189.2748 |  | 166.615 | 109.2545 | 150.5049 | 109.4578 | 230.8532 | 165.8082 | 328.6047 | 313.8149 | 315.9359 | 231.7499 | 258.6314 | 292.2075 | 323.9516 | 337.9911 | 193.6708 | 174.1429 | 226.5987 | 190.8212 | 212.528 | 153.5216 | 241.3079 | 139.6963 | 304.7121 | 233.2096 | 190.9786 | 331.0176 |  | 213.6814 | 97.5216 | 121.4867 | 177.6575 | 245.7254 | 218.9744 | 227.0258 | 199.1696 |  | 150.6896 | 162.0894 | 254.2889 | 324.3956 | 319.608 | 112.5529 | 159.5369 | 254.2255 | 330.8473 | 323.4811 | 89.1914 | 99.0868 | 119.6282 | 173.6383 | 252.4822 | 184.4742 | 247.6022 | 164.4566 | 207.8341 | 183.7104 | 114.7182 | 155.1269 | 238.2899 | 315.2198 | 311.9006 | 131.9522 | 172.9358 | 271.0747 | 339.2347 | 318.1078 | 87.6826 | 102.7268 | 134.3137 | 188.1568 | 272.169 | 140.854 | 187.4898 | 196.3134 | 215.644 | 124.4008 | 249.6403 | 166.1895 | 320.2299 | 312.8785 | 235.3613 | 236.6272 |  |  | 127.5703 | 143.5834 | 132.962 | 250.4572 | 132.6927 | 222.7709 |  | 145.3733 | 129.3454 | 134.9826 | 63.5218 | 100.4604 | 110.1097 |  | 323.6944 | 388.4818 | 399.2126 | 467.691 | 626.5981 | 599.0999 | 433.7335 | [23 empty] | 134.0527 | 612.849 | 72.741 | 356.0881
15:49 | 8591 |  |  | 1.5403 | 34.2109 | 35.6534 | 10.725 | 13.0699 | 20.5563 | 9.7157 | 1.4346 | 6.7716 | 1.5613 | 0.1424 |  |  |  | -14.539 | 31.8118 | 47.372 | 12.5715 |  | 15.3221 | 24.6539 | 0.5617 | 2.2518 | 3.1961 | 1.2798 | -1.3164 | 293.7457 | 289.5819 | 185.5732 | 218.9329 | 167.6194 | 149.0214 | 125.9544 | 220.8134 | 156.3116 | 244.2633 | 316.0427 | 297.3716 | 185.7754 | 189.6012 | 273.8856 | 306.3409 | 326.8598 |  |  | 193.2546 |  | 420.102 | 119.3676 | 153.6068 | 234.7027 | 299.2815 | 274.8493 | 230.5937 | 174.0039 | 257.428 | 318.2352 | 307.4486 | 192.5482 | 98.5517 | 122.2636 | 175.653 | 245.4558 | 214.8814 | 203.1198 | 230.893 | 356.6826 | 116.8979 | 171.5161 | 260.8162 | 326.8496 | 320.0729 | 114.5328 | 159.1263 | 231.4176 | 283.548 | 274.2896 | 82.0958 | 96.7718 | 121.7639 | 176.4302 | 245.1782 | 200.8338 |  | 182.8151 | 432.3325 |  | 91.7867 | 151.2061 | 230.6426 | 298.2216 | 292.3198 | 138.306 | 175.4842 | 253.3628 | 311.3945 | 284.6023 | 95.4643 | 102.4914 | 126.0329 | 176.3946 | 253.9067 | 310.1246 | 190.8997 | 170.018 | 160.4186 | 139.7922 | 187.3529 | 260.5476 | 315.9698 | 300.345 |  | 231.6091 |  |  | 125.7758 | 132.7719 | 233.0829 | 121.5217 | 249.5898 | 127.6682 | 45.2804 | 45.2646 | 45.7426 | 43.5557 | 42.4917 | 41.4821 | 41.7878 | 46.1835 | 124.7267 | 148.9435 | 141.3461 | 123.2945 | 309.6458 |  |  | 189.258 |  | 166.6092 | 109.2528 | 150.5008 | 109.4566 | 230.8348 | 165.8144 | 328.5688 | 313.7634 | 315.8966 | 231.7454 | 258.6185 | 292.2148 | 323.9308 | 337.9605 | 193.641 | 174.1213 | 226.5357 | 190.7963 | 212.5123 | 153.5376 | 241.2977 | 139.684 | 304.6554 | 233.1966 | 190.9838 | 330.9724 |  | 213.6862 | 97.5263 | 121.5028 | 177.6645 | 245.7022 | 218.945 | 226.9865 | 199.1365 |  | 150.6915 | 162.1086 | 254.2884 | 324.3486 | 319.5578 | 112.5645 | 159.5429 | 254.2189 | 330.8057 | 323.4349 | 89.1888 | 99.0912 | 119.6303 | 173.6435 | 252.4576 | 184.4261 | 247.58 | 164.4283 | 207.8159 | 183.6795 | 114.7317 | 155.136 | 238.2923 | 315.1778 | 311.8558 | 131.9596 | 172.9517 | 271.0642 | 339.1975 | 318.0698 | 87.6881 | 102.7342 | 134.323 | 188.1618 | 272.1488 | 140.8199 | 187.4576 | 196.2833 | 215.6032 | 124.3991 | 249.6374 | 166.1947 | 320.1914 | 312.8368 | 235.3129 | 236.576 |  |  | 127.5443 | 143.5573 | 132.9372 | 250.4257 | 132.6739 | 222.6987 |  | 145.3435 | 129.3262 | 134.9576 | 63.5074 | 100.4304 | 110.1211 |  | 323.6198 | 388.416 | 399.1486 | 468.1992 | 627.4433 | 599.7435 | 434.1426 | [23 empty] | 134.0267 | 613.5934 | 72.7991 | 356.0179
15:49 | 8592 |  |  | 1.5883 | 34.2098 | 35.6195 | 10.6739 | 13.0915 | 20.49 | 9.7418 | 1.4344 | 6.7722 | 1.5603 | 0.1419 |  |  |  | -14.4518 | 31.9671 | 47.3959 | 12.6019 |  | 15.3435 | 24.6289 | 0.5608 | 2.2521 | 3.1994 | 1.28 | -0.3047 | 293.7176 | 289.5503 | 185.5646 | 218.9193 | 167.6123 | 149.0234 | 125.9595 | 220.8048 | 156.2989 | 244.2393 | 315.9958 | 297.3269 | 185.7742 | 189.6216 | 273.8852 | 306.3337 | 326.8398 |  |  | 193.2324 |  | 420.0238 | 119.3714 | 153.6131 | 234.6933 | 299.2406 | 274.811 | 230.5812 | 174.0114 | 257.41 | 318.1807 | 307.4017 | 192.5352 | 98.5554 | 122.267 | 175.6368 | 245.4196 | 214.8348 | 203.1183 | 230.8543 | 356.6172 | 116.8917 | 171.5152 | 260.7876 | 326.801 | 320.021 | 114.5405 | 159.1311 | 231.3993 | 283.5035 | 274.2502 | 82.0958 | 96.7689 | 121.7716 | 176.4278 | 245.1525 | 200.8318 |  | 182.8091 | 432.2418 |  | 91.816 | 151.2148 | 230.6295 | 298.1966 | 292.2808 | 138.3163 | 175.4998 | 253.3571 | 311.3598 | 284.5651 | 95.4562 | 102.4925 | 126.0357 | 176.3992 | 253.8912 | 310.0896 | 190.8662 | 169.9948 | 160.4007 | 139.798 | 187.3569 | 260.5345 | 315.9397 | 300.3006 |  | 231.5851 |  |  | 125.7464 | 132.7425 | 233.0808 | 121.5412 | 249.5687 | 127.6703 | 45.4197 | 45.6087 | 45.8664 | 43.9496 | 42.3141 | 41.6718 | 42.2466 | 46.179 | 124.7098 | 148.9172 | 141.3171 | 123.2822 | 309.6056 |  |  | 189.2397 |  | 166.6005 | 109.2532 | 150.493 | 109.4545 | 230.8149 | 165.8176 | 328.5176 | 313.7153 | 315.8535 | 231.7335 | 258.6203 | 292.2312 | 323.9375 | 337.9283 | 193.6338 | 174.1096 | 226.4918 | 190.777 | 212.4954 | 153.5523 | 241.2935 | 139.6686 | 304.6111 | 233.1975 | 190.9999 | 330.9281 |  | 213.6748 | 97.5216 | 121.51 | 177.6723 | 245.6861 | 218.9107 | 226.9478 | 199.0897 |  | 150.6913 | 162.1179 | 254.2863 | 324.3153 | 319.5129 | 112.5685 | 159.5426 | 254.2024 | 330.7602 | 323.3876 | 89.1818 | 99.0821 | 119.6292 | 173.6433 | 252.4307 | 184.3757 | 247.5516 | 164.3805 | 207.8127 | 183.6502 | 114.7411 | 155.1453 | 238.2862 | 315.1497 | 311.8155 | 131.9687 | 172.9606 | 271.0588 | 339.1553 | 318.0271 | 87.6926 | 102.7407 | 134.3238 | 188.1643 | 272.133 | 140.7852 | 187.4231 | 196.2549 | 215.5687 | 124.3932 | 249.6379 | 166.2021 | 320.1494 | 312.7829 | 235.2854 | 236.4483 |  |  | 127.5226 | 143.5327 | 132.9151 | 250.4036 | 132.6457 | 222.6175 |  | 145.3227 | 129.313 | 134.9371 | 63.5179 | 100.425 | 110.1258 |  | 323.5531 | 388.3544 | 399.1254 | 467.8603 | 627.0663 | 599.6881 | 434.077 | [23 empty] | 134.004 | 613.3772 | 72.8701 | 355.9538
15:49 | 8593 |  |  | 1.6031 | 34.0333 | 35.7014 | 10.7464 | 13.0613 | 20.4875 | 9.7832 | 1.4365 | 6.7724 | 1.5576 | 0.1428 |  |  |  | -14.3635 | 32.039 | 47.48 | 12.6893 |  | 15.3939 | 24.6458 | 0.5601 | 2.2498 | 3.206 | 1.2811 | 0.3233 | 293.6867 | 289.5137 | 185.5504 | 218.8984 | 167.5994 | 149.0125 | 125.9575 | 220.7708 | 156.2949 | 244.2289 | 315.9603 | 297.2854 | 185.7643 | 189.6331 | 273.8926 | 306.3268 | 326.8137 |  |  | 193.2012 |  | 419.9464 | 119.3612 | 153.6218 | 234.6901 | 299.1967 | 274.7694 | 230.567 | 174.0306 | 257.3991 | 318.1404 | 307.3504 | 192.5293 | 98.5533 | 122.2783 | 175.6354 | 245.3863 | 214.7955 | 203.1314 | 230.8176 | 356.8738 | 116.8944 | 171.5199 | 260.778 | 326.7621 | 319.9777 | 114.5456 | 159.1361 | 231.3823 | 283.4677 | 274.2109 | 82.1008 | 96.7684 | 121.7783 | 176.4234 | 245.1153 | 200.828 |  | 182.79 | 432.1594 |  | 91.8387 | 151.2125 | 230.6158 | 298.1525 | 292.2374 | 138.3425 | 175.4976 | 253.3567 | 311.3102 | 284.5153 | 95.4331 | 102.4986 | 126.0387 | 176.3987 | 253.8714 | 310.0414 | 190.8439 | 169.972 | 160.386 | 139.8081 | 187.3624 | 260.5278 | 315.9158 | 300.2687 |  | 231.563 |  |  | 125.7312 | 132.7236 | 233.0683 | 121.5224 | 249.5596 | 127.6638 | 45.501 | 45.5611 | 45.9163 | 44.2169 | 42.5422 | 42.5591 | 42.7911 | 46.1538 | 124.6834 | 148.8914 | 141.2861 | 123.2599 | 309.5693 |  |  | 189.2263 |  | 166.5917 | 109.2451 | 150.4819 | 109.4487 | 230.8045 | 165.8304 | 328.4748 | 313.6663 | 315.806 | 231.7 | 258.6263 | 292.2323 | 323.935 | 337.8969 | 193.6407 | 174.0849 | 226.4522 | 190.7465 | 212.4806 | 153.5597 | 241.2908 | 139.6658 | 304.5628 | 233.1886 | 191.0043 | 330.8878 |  | 213.6496 | 97.5174 | 121.5114 | 177.6701 | 245.6677 | 218.8654 | 226.9042 | 199.0404 |  | 150.6875 | 162.1167 | 254.2742 | 324.2865 | 319.4747 | 112.5673 | 159.5444 | 254.1856 | 330.7234 | 323.3371 | 89.177 | 99.0742 | 119.6279 | 173.6396 | 252.4063 | 184.3467 | 247.5197 | 164.3256 | 207.8082 | 183.621 | 114.744 | 155.1564 | 238.279 | 315.1231 | 311.7828 | 131.9715 | 172.9669 | 271.0544 | 339.1151 | 317.985 | 87.6925 | 102.7408 | 134.3263 | 188.1732 | 272.1122 | 140.7541 | 187.3964 | 196.23 | 215.5352 | 124.3963 | 249.6324 | 166.2082 | 320.1086 | 312.7332 | 235.283 | 236.3111 |  |  | 127.4946 | 143.5075 | 132.887 | 250.3755 | 132.6125 | 222.5683 |  | 145.2882 | 129.2844 | 134.9064 | 63.51 | 100.4229 | 110.128 |  | 323.4734 | 388.2591 | 399.0568 | 467.8977 | 627.0409 | 599.7313 | 433.7564 | [23 empty] | 133.9779 | 613.3861 | 72.9902 | 355.8662
15:49 | 8594 |  |  | 1.6281 | 34.0423 | 35.6563 | 10.7188 | 13.0653 | 20.5008 | 9.794 | 1.4364 | 6.7712 | 1.5536 | 0.1409 |  |  |  | -14.4618 | 31.9885 | 47.5607 | 12.7145 |  | 15.4038 | 24.7285 | 0.5603 | 2.2479 | 3.2042 | 1.2811 | -1.1008 | 293.6554 | 289.4799 | 185.5416 | 218.8791 | 167.5943 | 149.0043 | 125.9511 | 220.7544 | 156.3089 | 244.2277 | 315.9281 | 297.2484 | 185.7555 | 189.6252 | 273.8563 | 306.288 | 326.7673 |  |  | 193.1755 |  | 419.8783 | 119.3587 | 153.6328 | 234.6815 | 299.1596 | 274.7216 | 230.5551 | 174.0476 | 257.3815 | 318.1084 | 307.3005 | 192.5314 | 98.5431 | 122.2807 | 175.6413 | 245.3502 | 214.7462 | 203.1344 | 230.7768 | 357.8265 | 116.9061 | 171.5211 | 260.7752 | 326.7188 | 319.9418 | 114.549 | 159.1361 | 231.3642 | 283.4309 | 274.1676 | 82.1096 | 96.7779 | 121.7817 | 176.4216 | 245.0829 | 200.802 |  | 182.7726 | 432.0821 |  | 91.8673 | 151.221 | 230.6073 | 298.1144 | 292.1965 | 138.342 | 175.4913 | 253.3417 | 311.2625 | 284.4606 | 95.4222 | 102.5105 | 126.0488 | 176.4027 | 253.8541 | 309.9972 | 190.8098 | 169.9441 | 160.3622 | 139.8169 | 187.371 | 260.5174 | 315.8756 | 300.2242 |  | 231.5316 |  |  | 125.7062 | 132.7019 | 233.03 | 121.4901 | 249.5364 | 127.6492 | 45.5428 | 45.3706 | 46.0098 | 44.1983 | 42.8807 | 43.4502 | 42.9938 | 46.0696 | 124.6514 | 148.8598 | 141.258 | 123.2247 | 309.5259 |  |  | 189.2157 |  | 166.5844 | 109.2415 | 150.4717 | 109.4435 | 230.8011 | 165.8404 | 328.4395 | 313.6142 | 315.7577 | 231.6498 | 258.6272 | 292.2303 | 323.9059 | 337.8652 | 193.6042 | 174.06 | 226.4553 | 190.711 | 212.4673 | 153.5636 | 241.2814 | 139.6734 | 304.5095 | 233.1709 | 191.0059 | 330.8448 |  | 213.6373 | 97.5209 | 121.5149 | 177.675 | 245.6433 | 218.8275 | 226.8655 | 199.0086 |  | 150.6922 | 162.1328 | 254.2698 | 324.2644 | 319.4406 | 112.5723 | 159.5537 | 254.1785 | 330.688 | 323.2909 | 89.1645 | 99.0761 | 119.6238 | 173.6388 | 252.3826 | 184.3205 | 247.4853 | 164.2959 | 207.8019 | 183.592 | 114.7495 | 155.1666 | 238.2761 | 315.0837 | 311.7427 | 131.9882 | 172.979 | 271.0457 | 339.0861 | 317.9506 | 87.6933 | 102.7451 | 134.3296 | 188.182 | 272.0903 | 140.7241 | 187.3674 | 196.2035 | 215.488 | 124.4106 | 249.6178 | 166.216 | 320.0809 | 312.6949 | 235.2503 | 236.2276 |  |  | 127.4615 | 143.4873 | 132.8582 | 250.3528 | 132.5783 | 222.5253 |  | 145.2531 | 129.2555 | 134.873 | 63.5022 | 100.4523 | 110.1207 |  | 323.3808 | 388.1841 | 398.9839 | 467.7284 | 627.1325 | 599.7036 | 433.9102 | [23 empty] | 133.9496 | 613.4181 | 73.0019 | 355.7824
15:49 | 8595 |  |  | 1.7889 | 34.1304 | 35.7267 | 10.7379 | 13.0336 | 20.5513 | 9.7987 | 1.4377 | 6.7741 | 1.557 | 0.1411 |  |  |  | -14.3252 | 31.9635 | 47.3517 | 12.7123 |  | 15.3789 | 24.7227 | 0.5615 | 2.2504 | 3.2036 | 1.2836 | -1.1625 | 293.6258 | 289.4457 | 185.5334 | 218.8656 | 167.5926 | 148.9954 | 125.9385 | 220.7512 | 156.3159 | 244.2175 | 315.8916 | 297.202 | 185.7461 | 189.6254 | 273.8458 | 306.262 | 326.7305 |  |  | 193.1482 |  | 419.8001 | 119.359 | 153.6347 | 234.6645 | 299.1189 | 274.6756 | 230.5353 | 174.064 | 257.362 | 318.0733 | 307.2614 | 192.5302 | 98.5382 | 122.2878 | 175.6382 | 245.3261 | 214.7024 | 203.143 | 230.7489 | 358.4728 | 116.9116 | 171.531 | 260.7557 | 326.6816 | 319.898 | 114.5522 | 159.1314 | 231.3463 | 283.381 | 274.127 | 82.1165 | 96.7811 | 121.7817 | 176.422 | 245.0681 | 200.8661 |  | 182.7552 | 431.9984 |  | 91.9006 | 151.2251 | 230.6024 | 298.0786 | 292.1516 | 138.3306 | 175.4958 | 253.3167 | 311.2281 | 284.4135 | 95.4139 | 102.5131 | 126.0517 | 176.4042 | 253.838 | 309.9648 | 190.7682 | 169.9156 | 160.3383 | 139.8218 | 187.3748 | 260.5021 | 315.8319 | 300.1726 |  | 231.5042 |  |  | 125.6703 | 132.6749 | 232.9905 | 121.4977 | 249.4835 | 127.625 | 45.5149 | 44.5159 | 46.0811 | 43.7217 | 43.3058 | 44.315 | 42.5957 | 46.0306 | 124.62 | 148.8322 | 141.2288 | 123.1922 | 309.475 |  |  | 189.1954 |  | 166.5643 | 109.2337 | 150.4589 | 109.4316 | 230.7763 | 165.8436 | 328.3888 | 313.5547 | 315.7006 | 231.6217 | 258.6279 | 292.2337 | 323.887 | 337.8254 | 193.5606 | 174.0369 | 226.5001 | 190.6772 | 212.4446 | 153.5686 | 241.2685 | 139.6557 | 304.4529 | 233.158 | 191.0084 | 330.8002 |  | 213.6312 | 97.5166 | 121.5227 | 177.6766 | 245.6195 | 218.7889 | 226.8248 | 198.9709 |  | 150.6895 | 162.1416 | 254.2683 | 324.2329 | 319.4087 | 112.5805 | 159.5598 | 254.176 | 330.6527 | 323.2512 | 89.1603 | 99.0663 | 119.6298 | 173.6396 | 252.3662 | 184.29 | 247.4517 | 164.2847 | 208.0628 | 183.5644 | 114.7588 | 155.1764 | 238.2733 | 315.0429 | 311.7023 | 131.9901 | 172.9813 | 271.0288 | 339.0494 | 317.9017 | 87.6931 | 102.7391 | 134.3398 | 188.1821 | 272.0572 | 140.6896 | 187.3374 | 196.1782 | 215.4513 | 124.4263 | 249.6103 | 166.2234 | 320.0464 | 312.6567 | 235.2301 | 236.1624 |  |  | 127.4354 | 143.4601 | 132.8358 | 250.3344 | 132.5478 | 222.4798 |  | 145.2369 | 129.2489 | 134.8578 | 63.5061 | 100.4693 | 110.1208 |  | 323.3167 | 388.107 | 398.9166 | 467.9997 | 627.3666 | 599.8109 | 434.2372 | [23 empty] | 133.9275 | 613.5887 | 73.0714 | 355.7119
15:49 | 8596 |  |  | 1.7516 | 34.0204 | 35.7421 | 10.7379 | 12.9679 | 20.4829 | 9.7711 | 1.4367 | 6.7711 | 1.5561 | 0.1391 |  |  |  | -14.4116 | 31.8156 | 47.3849 | 12.6085 |  | 15.4147 | 24.7461 | 0.5604 | 2.2506 | 3.2027 | 1.2842 | -1.7038 | 293.5969 | 289.4174 | 185.5198 | 218.8502 | 167.5809 | 148.9828 | 125.9287 | 220.7416 | 156.3256 | 244.2046 | 315.8545 | 297.1528 | 185.7294 | 189.6157 | 273.8552 | 306.243 | 326.6985 |  |  | 193.12 |  | 419.7276 | 119.3659 | 153.6374 | 234.6506 | 299.0769 | 274.6398 | 230.5175 | 174.0569 | 257.3535 | 318.0279 | 307.2186 | 192.5187 | 98.5368 | 122.2913 | 175.6348 | 245.2981 | 214.6626 | 203.1674 | 230.7135 | 360.3944 | 116.9084 | 171.5374 | 260.7414 | 326.6431 | 319.8544 | 114.5528 | 159.1341 | 231.3309 | 283.3417 | 274.0838 | 82.1247 | 96.778 | 121.7867 | 176.4284 | 245.0476 | 200.8417 |  | 182.7323 | 431.9202 |  | 91.9295 | 151.2257 | 230.5949 | 298.0437 | 292.1101 | 138.3287 | 175.5046 | 253.2952 | 311.1869 | 284.3794 | 95.4055 | 102.5129 | 126.0438 | 176.4148 | 253.816 | 309.935 | 190.7271 | 169.8912 | 160.3141 | 139.824 | 187.3841 | 260.4865 | 315.7991 | 300.13 |  | 231.4698 |  |  | 125.647 | 132.6477 | 232.9689 | 121.5145 | 249.4307 | 127.6244 | 45.4371 | 43.5705 | 45.8974 | 43.4204 | 43.5607 | 44.9496 | 42.4899 | 46.0182 | 124.5908 | 148.8011 | 141.2007 | 123.1636 | 309.435 |  |  | 189.1759 |  | 166.5485 | 109.2303 | 150.4504 | 109.4264 | 230.7628 | 165.8516 | 328.3436 | 313.5023 | 315.659 | 231.6149 | 258.6272 | 292.2416 | 323.8793 | 337.7829 | 193.4924 | 174.0043 | 226.518 | 190.6428 | 212.4278 | 153.5708 | 241.2584 | 139.625 | 304.3956 | 233.1375 | 191.0122 | 330.757 |  | 213.6355 | 97.5128 | 121.5248 | 177.6617 | 245.5986 | 218.7424 | 226.7818 | 198.9356 |  | 150.6738 | 162.1449 | 254.2579 | 324.1872 | 319.3683 | 112.5947 | 159.5657 | 254.1673 | 330.6137 | 323.209 | 89.1637 | 99.0545 | 119.6339 | 173.6409 | 252.3512 | 184.2473 | 247.4093 | 164.2787 | 208.3364 | 183.5413 | 114.7776 | 155.1953 | 238.277 | 315.016 | 311.6702 | 131.9946 | 172.9981 | 271.0271 | 339.0148 | 317.8557 | 87.693 | 102.7488 | 134.3501 | 188.1822 | 272.0413 | 140.6557 | 187.3116 | 196.1626 | 215.4242 | 124.4184 | 249.6023 | 166.2238 | 320.0053 | 312.6112 | 235.2155 | 236.0965 |  |  | 127.4083 | 143.4267 | 132.809 | 250.3051 | 132.5134 | 222.4607 |  | 145.1981 | 129.2239 | 134.8233 | 63.5107 | 100.4322 | 110.1336 |  | 323.2528 | 388.0333 | 398.8506 | 467.8902 | 626.6099 | 599.2491 | 433.5898 | [23 empty] | 133.898 | 612.9295 | 72.9096 | 355.6431
15:49 | 8597 |  |  | 1.7103 | 33.9789 | 35.679 | 10.6798 | 13.107 | 20.4856 | 9.8721 | 1.4365 | 6.771 | 1.5517 | 0.1411 |  |  |  | -14.385 | 31.812 | 47.3964 | 12.5801 |  | 15.5192 | 24.83 | 0.561 | 2.2497 | 3.2078 | 1.2843 | -1.7185 | 293.5602 | 289.3941 | 185.5115 | 218.8401 | 167.5731 | 148.9816 | 125.9244 | 220.7413 | 156.3464 | 244.2013 | 315.8176 | 297.1098 | 185.7148 | 189.6153 | 273.8549 | 306.2165 | 326.6673 |  |  | 193.1035 |  | 419.6607 | 119.3746 | 153.6476 | 234.6487 | 299.0345 | 274.6057 | 230.5093 | 174.0597 | 257.3465 | 317.9866 | 307.1808 | 192.5174 | 98.5368 | 122.2943 | 175.6376 | 245.2659 | 214.6255 | 203.1898 | 230.676 | 362.3083 | 116.9087 | 171.5484 | 260.7316 | 326.6027 | 319.8126 | 114.5616 | 159.1376 | 231.3203 | 283.3112 | 274.044 | 82.1286 | 96.7842 | 121.8007 | 176.4368 | 245.0279 | 200.7169 |  | 182.7158 | 431.8414 |  | 91.958 | 151.2387 | 230.5858 | 298.016 | 292.0775 | 138.3433 | 175.5096 | 253.2933 | 311.1434 | 284.3408 | 95.4004 | 102.5189 | 126.0454 | 176.426 | 253.796 | 309.9126 | 190.6903 | 169.8694 | 160.2909 | 139.833 | 187.3943 | 260.4821 | 315.7686 | 300.0922 |  | 231.4383 |  |  | 125.6305 | 132.6217 | 232.9518 | 121.4976 | 249.3785 | 127.6275 | 45.2907 | 43.4599 | 45.5042 | 43.4744 | 43.686 | 45.461 | 43.0228 | 45.7261 | 124.569 | 148.7633 | 141.1752 | 123.1394 | 309.4003 |  |  | 189.1612 |  | 166.5365 | 109.2287 | 150.4374 | 109.4258 | 230.7635 | 165.8524 | 328.2994 | 313.4579 | 315.6216 | 231.5893 | 258.632 | 292.2469 | 323.8705 | 337.7364 | 193.4227 | 173.9764 | 226.4962 | 190.605 | 212.4199 | 153.5773 | 241.2495 | 139.6096 | 304.3461 | 233.119 | 191.0197 | 330.7177 |  | 213.6283 | 97.5089 | 121.5301 | 177.6518 | 245.568 | 218.7041 | 226.7359 | 198.8938 |  | 150.6681 | 162.1557 | 254.2494 | 324.15 | 319.3142 | 112.6035 | 159.5812 | 254.1546 | 330.5597 | 323.1564 | 89.155 | 99.0384 | 119.6232 | 173.6393 | 252.3328 | 184.1739 | 247.3634 | 164.2801 | 208.3649 | 183.5116 | 114.8153 | 155.2151 | 238.2983 | 314.9922 | 311.6516 | 132.0115 | 173.0163 | 271.0295 | 338.983 | 317.8247 | 87.6991 | 102.7678 | 134.355 | 188.187 | 272.0392 | 140.6331 | 187.2788 | 196.1497 | 215.3929 | 124.4115 | 249.5926 | 166.2248 | 319.9776 | 312.5699 | 235.1981 | 236.0402 |  |  | 127.3862 | 143.3976 | 132.7854 | 250.275 | 132.4925 | 222.4308 |  | 145.1662 | 129.2051 | 134.7932 | 63.513 | 100.4487 | 110.1365 |  | 323.1845 | 387.9622 | 398.7854 | 467.6861 | 626.9534 | 599.7745 | 434.1815 | [23 empty] | 133.8732 | 613.3639 | 72.9796 | 355.5734
15:49 | 8598 |  |  | 1.7334 | 34.0035 | 35.6952 | 10.692 | 13.1358 | 20.5004 | 9.8016 | 1.4368 | 6.7682 | 1.551 | 0.1405 |  |  |  | -14.2841 | 31.8551 | 47.4329 | 12.5964 |  | 15.4956 | 24.7407 | 0.5596 | 2.2529 | 3.2081 | 1.2847 | -2.9999 | 293.5227 | 289.3646 | 185.507 | 218.8257 | 167.5585 | 148.9725 | 125.9187 | 220.7301 | 156.3468 | 244.1958 | 315.7721 | 297.0701 | 185.7047 | 189.6016 | 273.8199 | 306.1876 | 326.6299 |  |  | 193.0809 |  | 419.5811 | 119.3721 | 153.6561 | 234.6396 | 298.9952 | 274.5673 | 230.499 | 174.0583 | 257.3268 | 317.9535 | 307.1484 | 192.5207 | 98.5439 | 122.3051 | 175.6487 | 245.242 | 214.591 | 203.212 | 230.6523 | 362.2604 | 116.9185 | 171.5615 | 260.7189 | 326.5656 | 319.7705 | 114.5661 | 159.1321 | 231.3015 | 283.2617 | 274.0036 | 82.1277 | 96.781 | 121.8097 | 176.4351 | 245.0134 | 200.6587 |  | 182.6972 | 431.7636 |  | 91.9738 | 151.2402 | 230.5724 | 297.9706 | 292.0354 | 138.3473 | 175.5103 | 253.2749 | 311.099 | 284.2905 | 95.391 | 102.5256 | 126.055 | 176.4178 | 253.7751 | 309.8808 | 190.652 | 169.8376 | 160.264 | 139.839 | 187.3925 | 260.4788 | 315.7369 | 300.049 |  | 231.4083 |  |  | 125.6097 | 132.5913 | 232.9174 | 121.4426 | 249.3025 | 127.63 | 45.1984 | 43.484 | 45.0826 | 43.4447 | 43.5999 | 45.1696 | 43.4555 | 45.2814 | 124.5394 | 148.7337 | 141.1442 | 123.1149 | 309.3686 |  |  | 189.1466 |  | 166.5285 | 109.2253 | 150.4279 | 109.4249 | 230.7629 | 165.8658 | 328.2582 | 313.4079 | 315.5825 | 231.5675 | 258.6342 | 292.2551 | 323.8614 | 337.7002 | 193.3638 | 173.9499 | 226.4724 | 190.5717 | 212.4242 | 153.588 | 241.2427 | 139.6132 | 304.294 | 233.1095 | 191.0292 | 330.6791 |  | 213.6235 | 97.5109 | 121.5399 | 177.6591 | 245.5483 | 218.6666 | 226.6925 | 198.854 |  | 150.671 | 162.1739 | 254.2574 | 324.1247 | 319.273 | 112.6045 | 159.5935 | 254.1458 | 330.5214 | 323.1098 | 89.151 | 99.0378 | 119.616 | 173.649 | 252.3109 | 184.0889 | 247.304 | 164.2848 | 208.4142 | 183.4785 | 114.8315 | 155.2126 | 238.3019 | 314.9516 | 311.6106 | 132.0051 | 173.0105 | 271.0084 | 338.9356 | 317.7791 | 87.691 | 102.7617 | 134.3517 | 188.1827 | 272.0046 | 140.5984 | 187.2397 | 196.121 | 215.3542 | 124.4169 | 249.5786 | 166.2294 | 319.9429 | 312.5306 | 235.1924 | 235.9765 |  |  | 127.3602 | 143.3608 | 132.7584 | 250.2411 | 132.487 | 222.389 |  | 145.1358 | 129.1771 | 134.7611 | 63.4978 | 100.4598 | 110.1212 |  | 323.1282 | 387.8779 | 398.715 | 467.8504 | 627.3411 | 599.2939 | 433.7925 | [23 empty] | 133.8443 | 613.3175 | 73.0195 | 355.503
15:49 | 8599 |  |  | 1.7343 | 33.9663 | 35.7394 | 10.7148 | 13.1983 | 20.4865 | 9.8689 | 1.4358 | 6.7645 | 1.552 | 0.1414 |  |  |  | -14.2511 | 31.9279 | 47.4976 | 12.6183 |  | 15.414 | 24.6135 | 0.5598 | 2.2526 | 3.2053 | 1.2854 | -2.5963 | 293.4964 | 289.3389 | 185.4967 | 218.7982 | 167.5448 | 148.9531 | 125.9167 | 220.7203 | 156.3377 | 244.1814 | 315.7225 | 297.0216 | 185.6975 | 189.5798 | 273.7848 | 306.1445 | 326.5732 |  |  | 193.0502 |  | 419.5055 | 119.3786 | 153.6627 | 234.6267 | 298.9588 | 274.5223 | 230.4922 | 174.0643 | 257.31 | 317.9047 | 307.1033 | 192.5094 | 98.5422 | 122.3097 | 175.6412 | 245.2062 | 214.5398 | 203.2237 | 230.6099 | 362.2034 | 116.9208 | 171.5512 | 260.6965 | 326.5143 | 319.7269 | 114.5658 | 159.1312 | 231.2863 | 283.2197 | 273.964 | 82.1307 | 96.779 | 121.8127 | 176.4343 | 244.989 | 200.6435 |  | 182.6704 | 431.7041 |  | 91.9936 | 151.2372 | 230.5675 | 297.928 | 291.9911 | 138.3414 | 175.5105 | 253.2557 | 311.0563 | 284.2441 | 95.389 | 102.5335 | 126.0704 | 176.42 | 253.7582 | 309.8529 | 190.6173 | 169.81 | 160.2391 | 139.8443 | 187.3955 | 260.4649 | 315.6991 | 300.0031 |  | 231.3699 |  |  | 125.5819 | 132.5537 | 232.8912 | 121.4209 | 249.2208 | 127.6387 | 45.2382 | 43.7439 | 44.0079 | 43.3007 | 43.4522 | 44.6562 | 43.4805 | 45.0454 | 124.5124 | 148.7164 | 141.1206 | 123.0945 | 309.3291 |  |  | 189.1352 |  | 166.519 | 109.2231 | 150.4252 | 109.4181 | 230.7491 | 165.879 | 328.2122 | 313.3644 | 315.5356 | 231.5615 | 258.6386 | 292.2607 | 323.8593 | 337.6705 | 193.2838 | 173.9244 | 226.4667 | 190.5389 | 212.4201 | 153.5947 | 241.2395 | 139.614 | 304.2457 | 233.0955 | 191.0393 | 330.6414 |  | 213.6081 | 97.5152 | 121.5404 | 177.665 | 245.529 | 218.6267 | 226.6501 | 198.8169 |  | 150.6695 | 162.1783 | 254.2407 | 324.1033 | 319.2473 | 112.6044 | 159.603 | 254.1396 | 330.4924 | 323.0826 | 89.1566 | 99.0397 | 119.6203 | 173.6622 | 252.2902 | 184.0178 | 247.2433 | 164.2842 | 208.4629 | 183.4589 | 114.8324 | 155.2147 | 238.2955 | 314.9187 | 311.5647 | 132.0153 | 173.0226 | 270.9929 | 338.8948 | 317.7355 | 87.6885 | 102.7672 | 134.3448 | 188.1706 | 271.9873 | 140.5637 | 187.2087 | 196.1006 | 215.3128 | 124.4123 | 249.5752 | 166.2394 | 319.8943 | 312.4772 | 235.1806 | 235.8948 |  |  | 127.3317 | 143.3245 | 132.733 | 250.2131 | 132.4728 | 222.3646 |  | 145.1122 | 129.1641 | 134.7405 | 63.5019 | 100.4517 | 110.124 |  | 323.085 | 387.8207 | 398.653 | 468.2763 | 627.6813 | 600.1155 | 433.9919 | [23 empty] | 133.8177 | 613.8984 | 73.0586 | 355.4529
15:49 | 8600 |  |  | 1.6703 | 33.9377 | 35.8402 | 10.7788 | 13.1946 | 20.5426 | 9.9903 | 1.4365 | 6.768 | 1.5499 | 0.1418 |  |  |  | -14.2271 | 31.9185 | 47.4833 | 12.6608 |  | 15.3824 | 24.5156 | 0.5616 | 2.2536 | 3.2065 | 1.2856 | -2.524 | 293.4716 | 289.3087 | 185.4797 | 218.7844 | 167.5421 | 148.9444 | 125.9139 | 220.7092 | 156.3452 | 244.1681 | 315.6861 | 296.9761 | 185.6906 | 189.5775 | 273.7691 | 306.0953 | 326.5254 |  |  | 193.0184 |  | 419.4332 | 119.3788 | 153.6637 | 234.6142 | 298.9089 | 274.4728 | 230.4815 | 174.0705 | 257.2967 | 317.8622 | 307.0607 | 192.5088 | 98.5489 | 122.317 | 175.6427 | 245.1698 | 214.4958 | 203.2397 | 230.5722 | 362.1479 | 116.9275 | 171.5498 | 260.6905 | 326.4696 | 319.6845 | 114.5738 | 159.1362 | 231.2765 | 283.1925 | 273.9254 | 82.1401 | 96.7829 | 121.815 | 176.4328 | 244.9627 | 200.6498 |  | 182.6563 | 431.6423 |  | 92.0286 | 151.2416 | 230.559 | 297.9027 | 291.9557 | 138.3391 | 175.5088 | 253.2436 | 311.0122 | 284.2019 | 95.4026 | 102.5332 | 126.0784 | 176.4278 | 253.7436 | 309.8345 | 190.5837 | 169.789 | 160.2113 | 139.8485 | 187.4016 | 260.4526 | 315.6584 | 299.9656 |  | 231.335 |  |  | 125.5548 | 132.5257 | 232.8638 | 121.4025 | 249.1444 | 127.6338 | 45.2793 | 44.1403 | 43.1018 | 43.1444 | 43.4578 | 44.7247 | 43.3174 | 44.9384 | 124.4871 | 148.685 | 141.0933 | 123.0708 | 309.2839 |  |  | 189.1189 |  | 166.5108 | 109.2201 | 150.4217 | 109.4187 | 230.7233 | 165.8851 | 328.1676 | 313.3172 | 315.4872 | 231.5275 | 258.6522 | 292.2628 | 323.8612 | 337.6276 | 193.2324 | 173.8995 | 226.4713 | 190.5049 | 212.3947 | 153.6036 | 241.2333 | 139.6018 | 304.1975 | 233.0818 | 191.0404 | 330.6055 |  | 213.5813 | 97.5077 | 121.5461 | 177.6663 | 245.498 | 218.5921 | 226.6117 | 198.7721 |  | 150.6689 | 162.1787 | 254.2188 | 324.0722 | 319.2081 | 112.6073 | 159.6058 | 254.1355 | 330.4514 | 323.0422 | 89.159 | 99.0175 | 119.6269 | 173.6699 | 252.2684 | 183.9664 | 247.2023 | 164.2777 | 208.5096 | 183.4324 | 114.8424 | 155.2212 | 238.2974 | 314.897 | 311.533 | 132.0264 | 173.0389 | 270.9879 | 338.8652 | 317.7013 | 87.6938 | 102.7791 | 134.3494 | 188.1688 | 271.9758 | 140.5298 | 187.1777 | 196.0798 | 215.2763 | 124.4043 | 249.5719 | 166.2419 | 319.8414 | 312.4178 | 235.1575 | 235.8084 |  |  | 127.3131 | 143.2975 | 132.7176 | 250.1937 | 132.4591 | 222.3611 |  | 145.0829 | 129.1411 | 134.7129 | 63.5027 | 100.4313 | 110.1347 |  | 323.0324 | 387.7961 | 398.5871 | 467.8379 | 627.0811 | 599.7677 | 433.9985 | [23 empty] | 133.7932 | 613.4244 | 73.1064 | 355.4142
15:49 | 8601 |  |  | 1.7034 | 33.8429 | 35.81 | 10.6609 | 13.1154 | 20.5162 | 9.8933 | 1.4384 | 6.7726 | 1.5501 | 0.1406 |  |  |  | -14.2398 | 31.9784 | 47.4003 | 12.6993 |  | 15.4713 | 24.6306 | 0.5595 | 2.2511 | 3.2096 | 1.2866 | -2.1686 | 293.445 | 289.2777 | 185.4677 | 218.7789 | 167.5361 | 148.9443 | 125.9076 | 220.6973 | 156.3581 | 244.1599 | 315.6552 | 296.9359 | 185.6737 | 189.548 | 273.7496 | 306.0539 | 326.4763 |  |  | 192.9916 |  | 419.3616 | 119.3702 | 153.6653 | 234.6042 | 298.87 | 274.4341 | 230.4634 | 174.0644 | 257.283 | 317.8218 | 307.0213 | 192.5063 | 98.5498 | 122.3175 | 175.6505 | 245.1373 | 214.4579 | 203.2484 | 230.5366 | 362.0924 | 116.932 | 171.5555 | 260.6813 | 326.4294 | 319.6385 | 114.5817 | 159.1403 | 231.2502 | 283.1553 | 273.8865 | 82.1404 | 96.7833 | 121.8157 | 176.4297 | 244.9374 | 200.6256 |  | 182.6446 | 431.5682 |  | 92.0448 | 151.2479 | 230.5429 | 297.8656 | 291.9157 | 138.3221 | 175.5074 | 253.2226 | 310.9614 | 284.1509 | 95.4167 | 102.5276 | 126.0754 | 176.4254 | 253.7235 | 309.808 | 190.5423 | 169.7688 | 160.175 | 139.8505 | 187.4075 | 260.4415 | 315.6189 | 299.9217 |  | 231.3026 |  |  | 125.5333 | 132.51 | 232.8163 | 121.3474 | 249.0751 | 127.6289 | 45.3198 | 44.3582 | 42.5949 | 43.1434 | 43.2921 | 44.6636 | 43.1762 | 44.6509 | 124.4477 | 148.6406 | 141.0579 | 123.0441 | 309.2465 |  |  | 189.1042 |  | 166.5025 | 109.2158 | 150.4136 | 109.416 | 230.7128 | 165.8896 | 328.1255 | 313.2744 | 315.4484 | 231.4931 | 258.6667 | 292.2747 | 323.8521 | 337.5823 | 193.2269 | 173.8666 | 226.4729 | 190.471 | 212.3888 | 153.6119 | 241.2295 | 139.6056 | 304.1421 | 233.0705 | 191.0472 | 330.5648 |  | 213.5764 | 97.5104 | 121.5588 | 177.6798 | 245.4838 | 218.558 | 226.578 | 198.7366 |  | 150.6715 | 162.197 | 254.2387 | 324.0499 | 319.167 | 112.617 | 159.6031 | 254.1187 | 330.4078 | 322.9826 | 89.1577 | 99.0242 | 119.6387 | 173.6763 | 252.2407 | 183.9396 | 247.1586 | 164.2761 | 208.556 | 183.3985 | 114.8366 | 155.2081 | 238.2871 | 314.8621 | 311.4733 | 132.0306 | 173.0412 | 270.981 | 338.8252 | 317.6589 | 87.6968 | 102.7851 | 134.3515 | 188.173 | 271.9531 | 140.4866 | 187.144 | 196.0526 | 215.2468 | 124.4131 | 249.569 | 166.2546 | 319.7996 | 312.3692 | 235.1288 | 235.7095 |  |  | 127.2941 | 143.2671 | 132.6913 | 250.16 | 132.441 | 222.3656 |  | 145.0508 | 129.1164 | 134.684 | 63.4901 | 100.4202 | 110.1367 |  | 322.9628 | 387.725 | 398.5275 | 467.5617 | 626.7668 | 599.0276 | 433.4982 | [23 empty] | 133.7684 | 612.8972 | 73.0447 | 355.3439
15:49 | 8602 |  |  | 1.6518 | 33.8327 | 35.7758 | 10.6975 | 13.1819 | 20.5546 | 9.8971 | 1.4366 | 6.7713 | 1.5498 | 0.1402 |  |  |  | -14.2687 | 31.9393 | 47.451 | 12.6689 |  | 15.4581 | 24.6543 | 0.56 | 2.2502 | 3.2075 | 1.287 | -2.1131 | 293.4077 | 289.2453 | 185.4574 | 218.7603 | 167.5215 | 148.9356 | 125.8988 | 220.694 | 156.3589 | 244.149 | 315.6085 | 296.8874 | 185.6577 | 189.4807 | 273.6849 | 306.0065 | 326.4011 |  |  | 192.9546 |  | 419.2843 | 119.3762 | 153.6734 | 234.59 | 298.8297 | 274.3888 | 230.4421 | 174.0493 | 257.2585 | 317.7842 | 306.9765 | 192.4967 | 98.5459 | 122.3243 | 175.6484 | 245.1111 | 214.4159 | 203.2496 | 230.4969 | 362.0359 | 116.9342 | 171.5556 | 260.6584 | 326.3813 | 319.5856 | 114.5885 | 159.1379 | 231.2283 | 283.1123 | 273.8501 | 82.1346 | 96.787 | 121.8208 | 176.4276 | 244.9192 | 200.6035 |  | 182.6394 | 431.4913 |  | 92.0631 | 151.2579 | 230.5432 | 297.822 | 291.8716 | 138.3046 | 175.5069 | 253.2137 | 310.9144 | 284.11 | 95.419 | 102.532 | 126.089 | 176.4291 | 253.7161 | 309.7751 | 190.5043 | 169.7508 | 160.15 | 139.8534 | 187.4174 | 260.4336 | 315.5852 | 299.877 |  | 231.2651 |  |  | 125.5129 | 132.4841 | 232.7674 | 121.2938 | 249.0201 | 127.6255 | 45.4078 | 44.6769 | 41.3089 | 43.4245 | 42.8916 | 44.4751 | 43.3007 | 44.3542 | 124.422 | 148.6041 | 141.0372 | 123.0247 | 309.2073 |  |  | 189.0897 |  | 166.4936 | 109.2149 | 150.407 | 109.4095 | 230.7209 | 165.8993 | 328.0808 | 313.2302 | 315.4022 | 231.4662 | 258.6706 | 292.2822 | 323.8372 | 337.5447 | 193.2089 | 173.829 | 226.4167 | 190.4256 | 212.381 | 153.6124 | 241.2179 | 139.6061 | 304.0812 | 233.0511 | 191.051 | 330.5144 |  | 213.5655 | 97.5142 | 121.5609 | 177.6714 | 245.4677 | 218.5246 | 226.5375 | 198.7014 |  | 150.6647 | 162.2058 | 254.242 | 324.0233 | 319.1374 | 112.6209 | 159.6046 | 254.1021 | 330.3546 | 322.9339 | 89.1617 | 99.0382 | 119.648 | 173.6781 | 252.2132 | 183.9152 | 247.1214 | 164.2732 | 208.594 | 183.3661 | 114.837 | 155.1988 | 238.2759 | 314.8193 | 311.4104 | 132.0398 | 173.0489 | 270.9721 | 338.7811 | 317.6216 | 87.7004 | 102.7869 | 134.3537 | 188.1791 | 271.9366 | 140.4522 | 187.1214 | 196.0341 | 215.2173 | 124.4188 | 249.5736 | 166.2667 | 319.7655 | 312.3312 | 235.088 | 235.6486 |  |  | 127.2612 | 143.2293 | 132.6578 | 250.1242 | 132.4158 | 222.3239 |  | 145.0168 | 129.0829 | 134.6477 | 63.4941 | 100.4095 | 110.1495 |  | 322.883 | 387.639 | 398.4702 | 467.7532 | 626.9092 | 599.4736 | 433.7956 | [23 empty] | 133.7366 | 613.1914 | 73.0483 | 355.261
15:49 | 8603 |  |  | 1.6017 | 33.7067 | 35.7434 | 10.6754 | 13.1747 | 20.5465 | 9.8795 | 1.4356 | 6.7682 | 1.5445 | 0.1413 |  |  |  | -14.1742 | 32.0276 | 47.5465 | 12.6685 |  | 15.3809 | 24.619 | 0.5586 | 2.2479 | 3.209 | 1.2872 | -1.6554 | 293.3749 | 289.2088 | 185.4347 | 218.7375 | 167.5049 | 148.9202 | 125.8912 | 220.6885 | 156.3615 | 244.1455 | 315.5638 | 296.8413 | 185.65 | 189.4488 | 273.6183 | 305.9571 | 326.3291 |  |  | 192.9266 |  | 419.2139 | 119.3858 | 153.6821 | 234.5826 | 298.787 | 274.3483 | 230.4344 | 174.0447 | 257.2364 | 317.7409 | 306.9358 | 192.4901 | 98.5487 | 122.3327 | 175.6487 | 245.0844 | 214.3751 | 203.256 | 230.4589 | 361.9779 | 116.9339 | 171.5614 | 260.6382 | 326.3408 | 319.5371 | 114.5939 | 159.1385 | 231.2211 | 283.0709 | 273.8101 | 82.1443 | 96.7929 | 121.8311 | 176.4325 | 244.9054 | 200.6032 |  | 182.6462 | 431.407 |  | 92.0984 | 151.2634 | 230.5384 | 297.7889 | 291.8269 | 138.3094 | 175.5146 | 253.205 | 310.8723 | 284.0726 | 95.4184 | 102.538 | 126.0967 | 176.4455 | 253.7097 | 309.7351 | 190.4696 | 169.7348 | 160.122 | 139.8549 | 187.4227 | 260.4245 | 315.5478 | 299.8371 |  | 231.227 |  |  | 125.4923 | 132.4574 | 232.7444 | 121.2682 | 248.9539 | 127.614 | 45.5254 | 45.0618 | 39.9522 | 43.8327 | 42.6317 | 44.1824 | 43.6667 | 44.2679 | 124.4071 | 148.5754 | 141.0109 | 123.006 | 309.1594 |  |  | 189.0763 |  | 166.488 | 109.2094 | 150.3951 | 109.4083 | 230.7232 | 165.9118 | 328.0396 | 313.1691 | 315.356 | 231.4477 | 258.6734 | 292.2889 | 323.8266 | 337.5125 | 193.2012 | 173.8016 | 226.3429 | 190.3923 | 212.3729 | 153.62 | 241.2069 | 139.5904 | 304.0292 | 233.0428 | 191.051 | 330.4688 |  | 213.5611 | 97.5111 | 121.5651 | 177.6677 | 245.4472 | 218.4855 | 226.4997 | 198.6642 |  | 150.6636 | 162.2131 | 254.2143 | 323.9875 | 319.1019 | 112.6277 | 159.6056 | 254.0919 | 330.3038 | 322.8883 | 89.1603 | 99.0272 | 119.6509 | 173.6871 | 252.184 | 183.8676 | 247.0847 | 164.2672 | 208.6742 | 183.3291 | 114.8475 | 155.1968 | 238.2669 | 314.7771 | 311.3658 | 132.0434 | 173.0597 | 270.9612 | 338.742 | 317.5816 | 87.7016 | 102.7893 | 134.3596 | 188.186 | 271.9157 | 140.4226 | 187.0908 | 196.013 | 215.1759 | 124.4241 | 249.5635 | 166.2731 | 319.7258 | 312.2876 | 235.0355 | 235.5974 |  |  | 127.2291 | 143.1875 | 132.6322 | 250.0884 | 132.3687 | 222.2866 |  | 144.9873 | 129.0691 | 134.6149 | 63.4828 | 100.4195 | 110.1692 |  | 322.8196 | 387.5847 | 398.4132 | 467.7781 | 627.2457 | 599.3679 | 434.0541 | [23 empty] | 133.7087 | 613.3068 | 73.0189 | 355.2022
15:49 | 8604 |  |  | 1.637 | 33.8038 | 35.8037 | 10.671 | 13.1355 | 20.6255 | 9.9761 | 1.4351 | 6.7671 | 1.5456 | 0.1407 |  |  |  | -14.2929 | 31.8771 | 47.5431 | 12.645 |  | 15.398 | 24.591 | 0.5583 | 2.2465 | 3.2099 | 1.2881 | -2.1779 | 293.35 | 289.1756 | 185.4216 | 218.7228 | 167.4993 | 148.9093 | 125.8842 | 220.6858 | 156.3647 | 244.1351 | 315.5238 | 296.7978 | 185.6402 | 189.4813 | 273.5983 | 305.9168 | 326.3019 |  |  | 192.9017 |  | 419.1442 | 119.3822 | 153.6851 | 234.5713 | 298.7448 | 274.3104 | 230.4267 | 174.0534 | 257.2269 | 317.7012 | 306.8984 | 192.4898 | 98.5458 | 122.3446 | 175.6566 | 245.0534 | 214.3301 | 203.2649 | 230.4283 | 361.9221 | 116.9418 | 171.5699 | 260.6254 | 326.3047 | 319.4823 | 114.5927 | 159.136 | 231.1979 | 283.027 | 273.7621 | 82.1405 | 96.7911 | 121.8327 | 176.4369 | 244.876 | 200.5986 |  | 182.6426 | 431.3219 |  | 92.1207 | 151.2637 | 230.5142 | 297.7534 | 291.7874 | 138.3207 | 175.5231 | 253.192 | 310.8295 | 284.0241 | 95.4146 | 102.5438 | 126.0972 | 176.4463 | 253.684 | 309.6866 | 190.4302 | 169.7239 | 160.093 | 139.8601 | 187.4302 | 260.417 | 315.512 | 299.7911 |  | 231.2013 |  |  | 125.4723 | 132.4313 | 232.7348 | 121.2759 | 248.8641 | 127.5972 | 45.4916 | 45.1345 | 39.198 | 44.0061 | 42.6759 | 43.9178 | 43.8831 | 44.3221 | 124.3738 | 148.5367 | 140.9698 | 122.9735 | 309.1198 |  |  | 189.0572 |  | 166.4723 | 109.1985 | 150.3813 | 109.4013 | 230.7079 | 165.9079 | 327.9851 | 313.1179 | 315.3177 | 231.4319 | 258.6817 | 292.2985 | 323.8213 | 337.4752 | 193.2161 | 173.7809 | 226.2634 | 190.3667 | 212.3651 | 153.6339 | 241.2059 | 139.5801 | 303.9837 | 233.0299 | 191.0525 | 330.4233 |  | 213.5579 | 97.5138 | 121.5804 | 177.6711 | 245.4331 | 218.4424 | 226.4631 | 198.6297 |  | 150.6673 | 162.2296 | 254.1899 | 323.9601 | 319.0605 | 112.6427 | 159.6156 | 254.089 | 330.2666 | 322.8451 | 89.1557 | 99.0255 | 119.6592 | 173.6952 | 252.1621 | 183.8158 | 247.0486 | 164.2697 | 208.7795 | 183.2971 | 114.8526 | 155.202 | 238.2643 | 314.7349 | 311.3237 | 132.0526 | 173.0713 | 270.9493 | 338.7093 | 317.528 | 87.6987 | 102.795 | 134.3638 | 188.1916 | 271.8888 | 140.3835 | 187.0508 | 195.9908 | 215.1396 | 124.4319 | 249.5461 | 166.2778 | 319.6946 | 312.2407 | 235.0129 | 235.5188 |  |  | 127.2106 | 143.1544 | 132.6158 | 250.0556 | 132.31 | 222.2741 |  | 144.9543 | 129.0434 | 134.5901 | 63.4856 | 100.4149 | 110.1627 |  | 322.7571 | 387.5134 | 398.3475 | 467.8229 | 627.0295 | 599.6448 | 434.0869 | [23 empty] | 133.684 | 613.3372 | 73.0242 | 355.1352
15:49 | 8605 |  |  | 1.6329 | 33.8038 | 35.7205 | 10.6484 | 13.1904 | 20.643 | 9.9651 | 1.4328 | 6.7645 | 1.5412 | 0.1403 |  |  |  | -14.1681 | 31.8278 | 47.6064 | 12.6413 |  | 15.3952 | 24.6023 | 0.5576 | 2.2452 | 3.2113 | 1.2897 | 0.2294 | 293.308 | 289.1267 | 185.4148 | 218.706 | 167.4962 | 148.8991 | 125.8804 | 220.6696 | 156.3642 | 244.1138 | 315.4836 | 296.7474 | 185.6279 | 189.4863 | 273.5907 | 305.8976 | 326.2966 |  |  | 192.8685 |  | 419.065 | 119.3795 | 153.6825 | 234.558 | 298.6982 | 274.2664 | 230.4082 | 174.0585 | 257.2105 | 317.6722 | 306.8629 | 192.4931 | 98.5483 | 122.3587 | 175.6659 | 245.0264 | 214.2903 | 203.2746 | 230.4022 | 361.8672 | 116.9485 | 171.5793 | 260.614 | 326.2657 | 319.4251 | 114.5969 | 159.1249 | 231.1774 | 282.9847 | 273.7177 | 82.1407 | 96.7941 | 121.8351 | 176.4345 | 244.8498 | 200.5906 |  | 182.6338 | 431.2457 |  | 92.1402 | 151.2681 | 230.5044 | 297.7192 | 291.7519 | 138.3446 | 175.523 | 253.183 | 310.7912 | 283.9809 | 95.4058 | 102.547 | 126.1032 | 176.4417 | 253.6584 | 309.6543 | 190.4021 | 169.7182 | 160.0738 | 139.8725 | 187.4426 | 260.4178 | 315.4958 | 299.758 |  | 231.1841 |  |  | 125.447 | 132.4002 | 232.6985 | 121.2668 | 248.7891 | 127.5868 | 45.3575 | 44.8342 | 39.5008 | 43.9176 | 42.9627 | 43.1565 | 44.0091 | 44.6624 | 124.331 | 148.4926 | 140.9315 | 122.945 | 309.0791 |  |  | 189.0402 |  | 166.4584 | 109.2001 | 150.3736 | 109.3932 | 230.6847 | 165.9127 | 327.9346 | 313.0753 | 315.2709 | 231.401 | 258.695 | 292.3038 | 323.8166 | 337.4438 | 193.196 | 173.7568 | 226.1678 | 190.3362 | 212.344 | 153.6387 | 241.198 | 139.5735 | 303.9306 | 233.0086 | 191.0505 | 330.3771 |  | 213.5534 | 97.5154 | 121.5923 | 177.6648 | 245.4171 | 218.4183 | 226.4241 | 198.5977 |  | 150.6675 | 162.2407 | 254.1849 | 323.9317 | 319.0208 | 112.6493 | 159.6273 | 254.0831 | 330.2325 | 322.8038 | 89.1529 | 99.0243 | 119.6599 | 173.6918 | 252.1403 | 183.7601 | 247.0134 | 164.258 | 208.8547 | 183.2624 | 114.8716 | 155.2248 | 238.2747 | 314.7051 | 311.2921 | 132.0619 | 173.0809 | 270.9527 | 338.6794 | 317.4918 | 87.7006 | 102.7978 | 134.378 | 188.2027 | 271.8637 | 140.3502 | 187.0132 | 195.9712 | 215.1012 | 124.42 | 249.5317 | 166.2754 | 319.6597 | 312.1912 | 234.9765 | 235.4325 |  |  | 127.1861 | 143.1134 | 132.5899 | 250.0384 | 132.2696 | 222.2933 |  | 144.916 | 129.017 | 134.5611 | 63.4886 | 100.4308 | 110.1637 |  | 322.7035 | 387.4563 | 398.2815 | 468.0521 | 627.3334 | 599.8854 | 434.064 | [23 empty] | 133.6538 | 613.6094 | 73.0527 | 355.0799
15:49 | 8606 |  |  | 1.5174 | 33.7977 | 35.7558 | 10.7173 | 13.283 | 20.645 | 9.8712 | 1.4355 | 6.7651 | 1.5401 | 0.141 |  |  |  | -14.2195 | 31.8412 | 47.5719 | 12.6189 |  | 15.592 | 24.6773 | 0.5576 | 2.2418 | 3.2131 | 1.2896 | -2.3962 | 293.27 | 289.0874 | 185.4031 | 218.6986 | 167.4911 | 148.8977 | 125.8836 | 220.6646 | 156.3758 | 244.1091 | 315.4452 | 296.7128 | 185.6215 | 189.4387 | 273.5833 | 305.8826 | 326.2808 |  |  | 192.8447 |  | 418.9875 | 119.3905 | 153.6926 | 234.5549 | 298.6582 | 274.2265 | 230.3956 | 174.0625 | 257.1885 | 317.6278 | 306.8129 | 192.4891 | 98.5467 | 122.3648 | 175.6631 | 244.9978 | 214.251 | 203.2722 | 230.3655 | 361.8014 | 116.949 | 171.5784 | 260.5949 | 326.2264 | 319.3808 | 114.6043 | 159.1299 | 231.1643 | 282.9451 | 273.6836 | 82.1618 | 96.8053 | 121.8487 | 176.4418 | 244.835 | 200.5794 |  | 182.6349 | 431.1784 |  | 92.1664 | 151.2772 | 230.5092 | 297.6828 | 291.7071 | 138.3594 | 175.526 | 253.1672 | 310.7544 | 283.9447 | 95.4052 | 102.5478 | 126.1043 | 176.4465 | 253.6445 | 309.631 | 190.372 | 169.7161 | 160.0508 | 139.8773 | 187.4495 | 260.4076 | 315.46 | 299.7226 |  | 231.1407 |  |  | 125.4146 | 132.3762 | 232.6522 | 121.2375 | 248.7321 | 127.5766 | 45.2266 | 44.7084 | 40.5979 | 43.7421 | 43.2881 | 42.8331 | 44.0376 | 45.2418 | 124.2969 | 148.4609 | 140.9063 | 122.9243 | 309.039 |  |  | 189.0351 |  | 166.453 | 109.2017 | 150.363 | 109.3884 | 230.6811 | 165.9263 | 327.8943 | 313.0349 | 315.2282 | 231.3945 | 258.697 | 292.3003 | 323.8064 | 337.4154 | 193.137 | 173.7365 | 226.1262 | 190.3161 | 212.3344 | 153.6469 | 241.1868 | 139.5631 | 303.8823 | 232.9979 | 191.0618 | 330.3339 |  | 213.5472 | 97.514 | 121.6002 | 177.6737 | 245.3941 | 218.3931 | 226.3871 | 198.5573 |  | 150.6687 | 162.2518 | 254.1938 | 323.9093 | 318.9817 | 112.6489 | 159.6364 | 254.0662 | 330.1859 | 322.7547 | 89.1476 | 99.0112 | 119.6549 | 173.693 | 252.1174 | 183.7001 | 246.9805 | 164.2079 | 208.9207 | 183.2221 | 114.8906 | 155.2369 | 238.2749 | 314.6815 | 311.2622 | 132.0612 | 173.0944 | 270.9443 | 338.6389 | 317.4638 | 87.7045 | 102.802 | 134.3902 | 188.2095 | 271.8494 | 140.3242 | 186.9896 | 195.9523 | 215.0695 | 124.4174 | 249.5192 | 166.2805 | 319.6213 | 312.1491 | 234.9149 | 235.3865 |  |  | 127.1635 | 143.0666 | 132.5631 | 250.0218 | 132.2415 | 222.3377 |  | 144.8866 | 128.9985 | 134.5313 | 63.4956 | 100.4747 | 110.1655 |  | 322.6188 | 387.3866 | 398.2239 | 467.6112 | 627.0041 | 599.6258 | 433.8283 | [23 empty] | 133.625 | 613.3149 | 73.1008 | 355.0027
15:49 | 8607 |  |  | 1.537 | 33.7842 | 35.6541 | 10.6897 | 13.2778 | 20.672 | 9.9246 | 1.4339 | 6.7631 | 1.5402 | 0.1409 |  |  |  | -14.1402 | 31.9402 | 47.6005 | 12.7009 |  | 15.605 | 24.737 | 0.5576 | 2.2407 | 3.214 | 1.29 | -1.1989 | 293.2398 | 289.0559 | 185.3925 | 218.6842 | 167.4817 | 148.8907 | 125.8768 | 220.6503 | 156.3854 | 244.1027 | 315.4044 | 296.6803 | 185.6156 | 189.3974 | 273.5557 | 305.8385 | 326.2328 |  |  | 192.8112 |  | 418.9096 | 119.3775 | 153.7011 | 234.5379 | 298.6168 | 274.1773 | 230.3781 | 174.0656 | 257.1725 | 317.5861 | 306.7579 | 192.4791 | 98.5427 | 122.3671 | 175.6619 | 244.9654 | 214.2124 | 203.2639 | 230.3291 | 361.7455 | 116.9535 | 171.5773 | 260.5788 | 326.1808 | 319.3345 | 114.606 | 159.1304 | 231.144 | 282.9023 | 273.641 | 82.1606 | 96.804 | 121.8512 | 176.4413 | 244.8042 | 200.5284 |  | 182.6311 | 431.1042 |  | 92.1856 | 151.2807 | 230.4997 | 297.6329 | 291.6506 | 138.3579 | 175.5307 | 253.1503 | 310.7078 | 283.8949 | 95.405 | 102.5438 | 126.1057 | 176.4507 | 253.6216 | 309.5832 | 190.3272 | 169.7114 | 160.0173 | 139.8776 | 187.4476 | 260.3951 | 315.4132 | 299.6785 |  | 231.0823 |  |  | 125.3889 | 132.3438 | 232.6202 | 121.2178 | 248.6634 | 127.5547 | 45.1106 | 44.915 | 41.867 | 43.6163 | 43.5034 | 43.5078 | 43.8935 | 45.7139 | 124.26 | 148.4353 | 140.8805 | 122.9009 | 308.9975 |  |  | 189.0187 |  | 166.4408 | 109.1921 | 150.3516 | 109.3849 | 230.6682 | 165.9377 | 327.8531 | 312.9777 | 315.1844 | 231.3909 | 258.6796 | 292.3023 | 323.7933 | 337.3789 | 193.0772 | 173.7243 | 226.1057 | 190.2952 | 212.3263 | 153.6603 | 241.1803 | 139.5462 | 303.8334 | 232.9917 | 191.0774 | 330.2985 |  | 213.5451 | 97.5191 | 121.6045 | 177.6786 | 245.3728 | 218.3526 | 226.3544 | 198.5112 |  | 150.6688 | 162.2626 | 254.1868 | 323.8842 | 318.9551 | 112.6557 | 159.6488 | 254.0498 | 330.1387 | 322.7078 | 89.1462 | 99.01 | 119.6529 | 173.7016 | 252.1017 | 183.6512 | 246.9561 | 164.1743 | 208.9863 | 183.1919 | 114.9149 | 155.2507 | 238.2729 | 314.6495 | 311.231 | 132.0698 | 173.1041 | 270.9272 | 338.6013 | 317.418 | 87.7085 | 102.8093 | 134.3958 | 188.2151 | 271.8338 | 140.2932 | 186.9664 | 195.9324 | 215.0397 | 124.4219 | 249.5133 | 166.2895 | 319.578 | 312.1065 | 234.8748 | 235.34 |  |  | 127.1462 | 143.0282 | 132.5411 | 249.9934 | 132.2115 | 222.339 |  | 144.8478 | 128.9677 | 134.505 | 63.4898 | 100.4597 | 110.1664 |  | 322.5437 | 387.3272 | 398.1521 | 467.9898 | 627.1467 | 599.3868 | 434.0018 | [23 empty] | 133.5961 | 613.2667 | 73.1948 | 354.9355
15:49 | 8608 |  |  | 1.5993 | 33.8649 | 35.7156 | 10.6625 | 13.2599 | 20.6206 | 9.9949 | 1.4342 | 6.7612 | 1.5411 | 0.1389 |  |  |  | -14.1363 | 31.959 | 47.5034 | 12.7451 |  | 15.6514 | 24.7336 | 0.5583 | 2.2375 | 3.2146 | 1.2893 | -1.9425 | 293.2074 | 289.0174 | 185.3806 | 218.6595 | 167.4674 | 148.8742 | 125.8728 | 220.6215 | 156.3924 | 244.0894 | 315.3681 | 296.6303 | 185.6031 | 189.3993 | 273.4887 | 305.7821 | 326.1742 |  |  | 192.7765 |  | 418.8371 | 119.3593 | 153.6969 | 234.5248 | 298.5776 | 274.1335 | 230.36 | 174.0735 | 257.1595 | 317.5506 | 306.7207 | 192.4741 | 98.5478 | 122.3729 | 175.6577 | 244.9284 | 214.1804 | 203.2683 | 230.3013 | 361.7014 | 116.9607 | 171.586 | 260.5697 | 326.1335 | 319.2907 | 114.6032 | 159.1246 | 231.1257 | 282.8611 | 273.6003 | 82.15 | 96.8033 | 121.8488 | 176.4359 | 244.7749 | 200.5023 |  | 182.6239 | 431.018 |  | 92.2156 | 151.2782 | 230.4908 | 297.5864 | 291.6016 | 138.363 | 175.5328 | 253.1356 | 310.6646 | 283.8509 | 95.4099 | 102.5473 | 126.1181 | 176.4599 | 253.6033 | 309.5225 | 190.2914 | 169.7024 | 159.9877 | 139.8826 | 187.4563 | 260.389 | 315.3758 | 299.636 |  | 231.0315 |  |  | 125.3664 | 132.3061 | 232.5731 | 121.1754 | 248.5949 | 127.5391 | 45.2077 | 44.8552 | 43.1118 | 43.7177 | 43.3797 | 43.8817 | 43.8512 | 45.6541 | 124.2211 | 148.409 | 140.8488 | 122.8727 | 308.9545 |  |  | 188.9978 |  | 166.4171 | 109.1845 | 150.3393 | 109.376 | 230.6327 | 165.9363 | 327.8077 | 312.9191 | 315.1352 | 231.3598 | 258.6765 | 292.3137 | 323.7873 | 337.3353 | 193.0153 | 173.7001 | 226.1003 | 190.2618 | 212.3001 | 153.6626 | 241.1718 | 139.5168 | 303.7801 | 232.975 | 191.0796 | 330.2635 |  | 213.5385 | 97.5291 | 121.6092 | 177.6771 | 245.3518 | 218.3139 | 226.313 | 198.4738 |  | 150.6637 | 162.2658 | 254.1675 | 323.8452 | 318.9168 | 112.6616 | 159.6537 | 254.0372 | 330.1118 | 322.6714 | 89.141 | 99.0048 | 119.6516 | 173.6972 | 252.0919 | 183.6117 | 246.9228 | 164.172 | 209.0386 | 183.1674 | 114.9388 | 155.2691 | 238.2836 | 314.6155 | 311.2051 | 132.0837 | 173.1143 | 270.9208 | 338.5706 | 317.371 | 87.717 | 102.8155 | 134.4023 | 188.2196 | 271.8113 | 140.2544 | 186.9383 | 195.9154 | 215.0057 | 124.4221 | 249.5133 | 166.2999 | 319.5363 | 312.0626 | 234.8569 | 235.24 |  |  | 127.1245 | 142.989 | 132.5166 | 249.969 | 132.192 | 222.3583 |  | 144.8159 | 128.949 | 134.4743 | 63.4834 | 100.4229 | 110.1782 |  | 322.4943 | 387.2764 | 398.0879 | 468.4641 | 628.184 | 601.0232 | 434.9134 | [23 empty] | 133.5677 | 614.6036 | 73.2522 | 354.8854
15:49 | 8609 |  |  | 1.571 | 33.8005 | 35.8058 | 10.7307 | 13.1758 | 20.5849 | 9.9573 | 1.4358 | 6.7579 | 1.536 | 0.1389 |  |  |  | -14.0652 | 32.0678 | 47.6682 | 12.8455 |  | 15.6264 | 24.723 | 0.56 | 2.2398 | 3.2146 | 1.2897 | -2.9768 | 293.1674 | 288.9796 | 185.3646 | 218.637 | 167.4481 | 148.8603 | 125.8658 | 220.6038 | 156.3983 | 244.0757 | 315.3295 | 296.5752 | 185.586 | 189.3912 | 273.448 | 305.7347 | 326.1494 |  |  | 192.7526 |  | 418.7669 | 119.3659 | 153.6977 | 234.5203 | 298.5361 | 274.0971 | 230.3428 | 174.0898 | 257.1462 | 317.5061 | 306.6825 | 192.4709 | 98.5483 | 122.3806 | 175.6543 | 244.8936 | 214.1339 | 203.2761 | 230.2677 | 361.6492 | 116.9614 | 171.5894 | 260.5573 | 326.0956 | 319.2471 | 114.601 | 159.1258 | 231.1064 | 282.8238 | 273.5604 | 82.1496 | 96.7982 | 121.8552 | 176.4391 | 244.7553 | 200.5215 |  | 182.6202 | 430.9283 |  | 92.2489 | 151.277 | 230.4815 | 297.5541 | 291.5708 | 138.368 | 175.5315 | 253.1216 | 310.6217 | 283.8134 | 95.4115 | 102.5553 | 126.1248 | 176.459 | 253.5867 | 309.4673 | 190.258 | 169.6867 | 159.9526 | 139.8839 | 187.4582 | 260.372 | 315.3296 | 299.5845 |  | 230.9865 |  |  | 125.3388 | 132.2771 | 232.5343 | 121.1457 | 248.5339 | 127.5194 | 45.0912 | 44.7337 | 44.0258 | 44.0523 | 43.1591 | 44.0016 | 43.9359 | 45.219 | 124.1861 | 148.3774 | 140.8266 | 122.8442 | 308.9169 |  |  | 188.9818 |  | 166.4026 | 109.1803 | 150.3313 | 109.3685 | 230.6158 | 165.9387 | 327.7605 | 312.8718 | 315.0901 | 231.322 | 258.6822 | 292.3114 | 323.78 | 337.2985 | 192.9624 | 173.6818 | 226.1281 | 190.2306 | 212.278 | 153.6675 | 241.1666 | 139.5083 | 303.7324 | 232.9636 | 191.0817 | 330.219 |  | 213.5317 | 97.5261 | 121.616 | 177.675 | 245.3278 | 218.2757 | 226.2715 | 198.4375 |  | 150.6661 | 162.2765 | 254.1591 | 323.8139 | 318.8659 | 112.6653 | 159.6519 | 254.028 | 330.0781 | 322.6239 | 89.1357 | 98.9897 | 119.6579 | 173.6932 | 252.0731 | 183.5681 | 246.88 | 164.1607 | 209.0816 | 183.1456 | 114.9477 | 155.2713 | 238.2886 | 314.5841 | 311.17 | 132.0834 | 173.1268 | 270.9069 | 338.525 | 317.3249 | 87.7177 | 102.8155 | 134.4053 | 188.2216 | 271.7786 | 140.211 | 186.9115 | 195.8992 | 214.9772 | 124.4226 | 249.5046 | 166.3012 | 319.5104 | 312.0224 | 234.836 | 235.1482 |  |  | 127.0939 | 142.9487 | 132.4952 | 249.931 | 132.1611 | 222.3821 |  | 144.7901 | 128.9266 | 134.4473 | 63.4773 | 100.4296 | 110.172 |  | 322.4385 | 387.2353 | 398.0106 | 468.0673 | 627.7622 | 600.7282 | 435.0214 | [23 empty] | 133.5397 | 614.2452 | 73.3475 | 354.8369
15:49 | 8610 |  |  | 1.5273 | 33.736 | 35.7112 | 10.7006 | 13.1334 | 20.6486 | 10.0094 | 1.4353 | 6.7587 | 1.5349 | 0.1362 |  |  |  | -14.0146 | 31.9127 | 47.6344 | 12.7712 |  | 15.6465 | 24.6977 | 0.5562 | 2.2416 | 3.2126 | 1.2906 | -2.8616 | 293.1377 | 288.9514 | 185.3552 | 218.6195 | 167.4383 | 148.8517 | 125.8558 | 220.5917 | 156.3984 | 244.062 | 315.2919 | 296.5343 | 185.5787 | 189.3753 | 273.4629 | 305.7196 | 326.1383 |  |  | 192.7287 |  | 418.6974 | 119.3749 | 153.7075 | 234.5103 | 298.4961 | 274.0576 | 230.3327 | 174.1006 | 257.1337 | 317.4644 | 306.6411 | 192.46 | 98.5397 | 122.3856 | 175.659 | 244.862 | 214.0899 | 203.2761 | 230.2308 | 361.5969 | 116.9613 | 171.5945 | 260.5416 | 326.0582 | 319.2038 | 114.6046 | 159.1239 | 231.0904 | 282.7853 | 273.5171 | 82.1625 | 96.8054 | 121.8619 | 176.4404 | 244.7347 | 200.5174 |  | 182.6171 | 430.8479 |  | 92.2809 | 151.2758 | 230.4756 | 297.5232 | 291.533 | 138.3681 | 175.5332 | 253.114 | 310.5822 | 283.764 | 95.4117 | 102.5607 | 126.1258 | 176.4629 | 253.5676 | 309.4309 | 190.2264 | 169.6802 | 159.9136 | 139.8889 | 187.4623 | 260.3636 | 315.2947 | 299.5412 |  | 230.9586 |  |  | 125.3097 | 132.2492 | 232.4995 | 121.1371 | 248.4901 | 127.5119 | 44.3893 | 44.7875 | 44.3071 | 44.2401 | 43.1308 | 44.1414 | 44.0718 | 44.861 | 124.1414 | 148.3472 | 140.7985 | 122.8134 | 308.8721 |  |  | 188.9644 |  | 166.3963 | 109.1751 | 150.322 | 109.3684 | 230.6177 | 165.9451 | 327.7078 | 312.8234 | 315.0364 | 231.2836 | 258.6836 | 292.3039 | 323.7638 | 337.2533 | 192.9162 | 173.6693 | 226.1569 | 190.1974 | 212.2819 | 153.6775 | 241.1628 | 139.5068 | 303.6735 | 232.9505 | 191.0854 | 330.1769 |  | 213.5291 | 97.5166 | 121.6183 | 177.6688 | 245.2973 | 218.2427 | 226.2325 | 198.3983 |  | 150.6609 | 162.2819 | 254.148 | 323.7711 | 318.8241 | 112.6683 | 159.6553 | 254.0175 | 330.0618 | 322.5751 | 89.1342 | 98.985 | 119.6612 | 173.7046 | 252.0471 | 183.5305 | 246.8489 | 164.1535 | 209.1391 | 183.1316 | 114.956 | 155.263 | 238.2842 | 314.5484 | 311.1229 | 132.0848 | 173.1295 | 270.8931 | 338.477 | 317.2821 | 87.7176 | 102.8162 | 134.4132 | 188.223 | 271.7556 | 140.1788 | 186.871 | 195.874 | 214.9362 | 124.4273 | 249.49 | 166.3016 | 319.4775 | 311.9704 | 234.7976 | 235.0674 |  |  | 127.0625 | 142.8992 | 132.4651 | 249.875 | 132.1085 | 222.369 |  | 144.7651 | 128.898 | 134.4187 | 63.4868 | 100.4588 | 110.175 |  | 322.3945 | 387.1847 | 397.9718 | 467.6033 | 627.1354 | 600.3603 | 434.4572 | [23 empty] | 133.5084 | 613.7478 | 73.2343 | 354.7896
15:49 | 8611 |  |  | 1.5268 | 33.7558 | 35.766 | 10.6628 | 13.1752 | 20.6421 | 10.0792 | 1.4346 | 6.7554 | 1.5369 | 0.1401 |  |  |  | -13.9808 | 31.9142 | 47.6198 | 12.7434 |  | 15.7098 | 24.7771 | 0.5574 | 2.241 | 3.2109 | 1.291 | -2.4262 | 293.1141 | 288.9236 | 185.3505 | 218.6048 | 167.4368 | 148.8426 | 125.8535 | 220.5767 | 156.4039 | 244.0515 | 315.2472 | 296.4964 | 185.5763 | 189.332 | 273.4568 | 305.6928 | 326.108 |  |  | 192.7003 |  | 418.6274 | 119.3691 | 153.7179 | 234.4934 | 298.4535 | 274.0149 | 230.3341 | 174.1024 | 257.123 | 317.426 | 306.6063 | 192.454 | 98.5382 | 122.3888 | 175.6581 | 244.8318 | 214.0549 | 203.2754 | 230.2002 | 361.5441 | 116.9709 | 171.6015 | 260.5285 | 326.0203 | 319.1616 | 114.6094 | 159.1289 | 231.0806 | 282.7483 | 273.485 | 82.1827 | 96.8258 | 121.8736 | 176.4418 | 244.7138 | 200.4945 |  | 182.6179 | 430.7755 |  | 92.3106 | 151.2868 | 230.4682 | 297.4983 | 291.4925 | 138.3683 | 175.5416 | 253.1 | 310.5452 | 283.7201 | 95.4216 | 102.5664 | 126.1384 | 176.4714 | 253.5503 | 309.4069 | 190.1953 | 169.6737 | 159.8892 | 139.8901 | 187.4707 | 260.3569 | 315.2629 | 299.503 |  | 230.9385 |  |  | 125.2881 | 132.2215 | 232.4612 | 121.1121 | 248.4604 | 127.5218 | 44.1117 | 45.0251 | 44.1703 | 44.1919 | 43.1104 | 44.1549 | 44.2633 | 44.5609 | 124.094 | 148.317 | 140.7678 | 122.7845 | 308.8345 |  |  | 188.9513 |  | 166.3889 | 109.1759 | 150.3144 | 109.3682 | 230.6179 | 165.9441 | 327.6614 | 312.7693 | 314.9938 | 231.2358 | 258.6816 | 292.3126 | 323.7388 | 337.1972 | 192.8869 | 173.6442 | 226.1812 | 190.1635 | 212.2857 | 153.684 | 241.1574 | 139.5087 | 303.6154 | 232.9301 | 191.0902 | 330.1369 |  | 213.5078 | 97.5192 | 121.6242 | 177.6683 | 245.2722 | 218.2106 | 226.1957 | 198.3607 |  | 150.6543 | 162.2882 | 254.1448 | 323.7318 | 318.7768 | 112.6808 | 159.6543 | 254.0086 | 330.0369 | 322.5412 | 89.1316 | 98.9843 | 119.6619 | 173.7098 | 252.0191 | 183.5134 | 246.8225 | 164.1481 | 209.176 | 183.1149 | 114.9583 | 155.2662 | 238.275 | 314.5103 | 311.0672 | 132.0905 | 173.1328 | 270.8874 | 338.443 | 317.2462 | 87.7179 | 102.8213 | 134.4177 | 188.2238 | 271.7452 | 140.1506 | 186.8336 | 195.847 | 214.8984 | 124.4301 | 249.4829 | 166.3091 | 319.4321 | 311.9178 | 234.7383 | 234.986 |  |  | 127.0394 | 142.8492 | 132.4335 | 249.8359 | 132.0619 | 222.3648 |  | 144.7378 | 128.8746 | 134.3949 | 63.483 | 100.444 | 110.1896 |  | 322.3442 | 387.126 | 397.901 | 467.9625 | 627.7695 | 600.8616 | 434.7952 | [23 empty] | 133.4799 | 614.3156 | 73.3174 | 354.7351
15:49 | 8612 |  |  | 1.5043 | 33.8117 | 35.5518 | 10.7129 | 13.2335 | 20.6425 | 9.9901 | 1.4354 | 6.7556 | 1.5348 | 0.1386 |  |  |  | -13.919 | 31.8863 | 47.6294 | 12.7501 |  | 15.6746 | 24.7889 | 0.5574 | 2.2422 | 3.2113 | 1.2923 | -0.9949 | 293.0812 | 288.8896 | 185.3442 | 218.586 | 167.4269 | 148.833 | 125.8486 | 220.5555 | 156.4066 | 244.035 | 315.2063 | 296.4534 | 185.5631 | 189.2986 | 273.4173 | 305.6355 | 326.0583 |  |  | 192.6676 |  | 418.548 | 119.3566 | 153.7189 | 234.4767 | 298.407 | 273.9688 | 230.3231 | 174.1068 | 257.1046 | 317.3855 | 306.5715 | 192.4552 | 98.5411 | 122.3911 | 175.6528 | 244.8032 | 214.0154 | 203.2825 | 230.1632 | 361.4877 | 116.9768 | 171.6042 | 260.5105 | 325.9805 | 319.1109 | 114.6097 | 159.1375 | 231.065 | 282.7058 | 273.4361 | 82.1734 | 96.8202 | 121.875 | 176.4375 | 244.6925 | 200.462 |  | 182.6085 | 430.6929 |  | 92.3314 | 151.2969 | 230.4582 | 297.4721 | 291.4568 | 138.3752 | 175.5429 | 253.0887 | 310.4991 | 283.6772 | 95.4365 | 102.5648 | 126.1408 | 176.4741 | 253.5256 | 309.3789 | 190.1538 | 169.6576 | 159.8615 | 139.8843 | 187.4682 | 260.3364 | 315.2255 | 299.4541 |  | 230.9171 |  |  | 125.2672 | 132.1931 | 232.4237 | 121.0788 | 248.4192 | 127.5152 | 44.4788 | 45.4553 | 44.217 | 43.8685 | 43.1438 | 43.9589 | 44.3794 | 44.4949 | 124.0512 | 148.282 | 140.7408 | 122.7564 | 308.8003 |  |  | 188.9358 |  | 166.3833 | 109.1753 | 150.3178 | 109.3693 | 230.6199 | 165.9582 | 327.6341 | 312.7284 | 314.9553 | 231.2307 | 258.6726 | 292.3193 | 323.7098 | 337.1529 | 192.8789 | 173.6132 | 226.1739 | 190.1329 | 212.2837 | 153.6866 | 241.1521 | 139.5309 | 303.57 | 232.9173 | 191.0974 | 330.0935 |  | 213.4892 | 97.5152 | 121.6319 | 177.6614 | 245.2518 | 218.1725 | 226.1572 | 198.3201 |  | 150.6563 | 162.2997 | 254.1357 | 323.7052 | 318.7343 | 112.6925 | 159.6547 | 253.9945 | 329.9492 | 322.4849 | 89.135 | 99.0004 | 119.6666 | 173.7227 | 251.9785 | 183.5078 | 246.7932 | 164.1404 | 209.1712 | 183.0993 | 114.9464 | 155.2539 | 238.2571 | 314.4684 | 310.997 | 132.0955 | 173.15 | 270.881 | 338.4102 | 317.2058 | 87.7217 | 102.8306 | 134.4132 | 188.2233 | 271.7293 | 140.1204 | 186.8085 | 195.8209 | 214.8617 | 124.4244 | 249.4821 | 166.308 | 319.3855 | 311.864 | 234.6673 | 234.9159 |  |  | 127.0206 | 142.8042 | 132.4098 | 249.802 | 132.0204 | 222.37 |  | 144.7028 | 128.8419 | 134.3657 | 63.4599 | 100.435 | 110.1828 |  | 322.2911 | 387.0789 | 397.8265 | 467.3692 | 626.6887 | 599.7348 | 434.1197 | [23 empty] | 133.4507 | 613.2118 | 73.2771 | 354.685
15:49 | 8613 |  |  | 1.5142 | 33.8391 | 35.6835 | 10.6993 | 13.2868 | 20.6599 | 10.1176 | 1.4346 | 6.7563 | 1.5342 | 0.1393 |  |  |  | -14.0431 | 31.9125 | 47.5169 | 12.7156 |  | 15.7155 | 24.8553 | 0.5574 | 2.2407 | 3.2144 | 1.2916 | -2.014 | 293.0513 | 288.8585 | 185.3456 | 218.5723 | 167.4187 | 148.8304 | 125.8505 | 220.5485 | 156.4017 | 244.0211 | 315.1674 | 296.423 | 185.5489 | 189.3207 | 273.3832 | 305.6057 | 326.034 |  |  | 192.6462 |  | 418.4652 | 119.3569 | 153.7178 | 234.4643 | 298.3626 | 273.9213 | 230.3039 | 174.0902 | 257.085 | 317.3437 | 306.5251 | 192.4505 | 98.5368 | 122.4 | 175.6482 | 244.7728 | 213.9711 | 203.2779 | 230.1279 | 361.4269 | 116.9865 | 171.6137 | 260.4944 | 325.9323 | 319.0619 | 114.6081 | 159.1326 | 231.0462 | 282.6604 | 273.3861 | 82.1627 | 96.815 | 121.8738 | 176.4352 | 244.6775 | 200.4534 |  | 182.5869 | 430.6128 |  | 92.3654 | 151.3017 | 230.4527 | 297.4311 | 291.4154 | 138.3856 | 175.5468 | 253.0756 | 310.4577 | 283.6343 | 95.4469 | 102.5626 | 126.1412 | 176.4792 | 253.5143 | 309.3445 | 190.1168 | 169.6367 | 159.8358 | 139.8906 | 187.4766 | 260.323 | 315.1852 | 299.4145 |  | 230.8889 |  |  | 125.2415 | 132.1688 | 232.3847 | 121.0537 | 248.3598 | 127.5056 | 44.9311 | 45.445 | 44.3406 | 43.4072 | 43.3104 | 43.6919 | 44.3349 | 44.5578 | 124.0158 | 148.2492 | 140.7178 | 122.7323 | 308.7496 |  |  | 188.9155 |  | 166.3681 | 109.163 | 150.306 | 109.3624 | 230.6192 | 165.9721 | 327.5918 | 312.6922 | 314.9039 | 231.2226 | 258.6814 | 292.3254 | 323.6894 | 337.1127 | 192.8509 | 173.593 | 226.1653 | 190.1059 | 212.2858 | 153.7013 | 241.142 | 139.5361 | 303.5294 | 232.9058 | 191.1054 | 330.0464 |  | 213.4974 | 97.5101 | 121.6463 | 177.6631 | 245.237 | 218.1388 | 226.1169 | 198.2887 |  | 150.6569 | 162.3084 | 254.1304 | 323.6861 | 318.702 | 112.6903 | 159.6599 | 253.9727 | 329.8745 | 322.4234 | 89.1361 | 99.0203 | 119.6693 | 173.7348 | 251.9462 | 183.478 | 246.7661 | 164.131 | 209.1347 | 183.0888 | 114.9338 | 155.2403 | 238.2428 | 314.4232 | 310.9417 | 132.0933 | 173.1676 | 270.86 | 338.3688 | 317.1578 | 87.7295 | 102.8334 | 134.4212 | 188.2261 | 271.7097 | 140.0876 | 186.7696 | 195.7978 | 214.8224 | 124.4247 | 249.4696 | 166.3036 | 319.3524 | 311.8293 | 234.6269 | 234.8725 |  |  | 126.9937 | 142.7634 | 132.3843 | 249.7707 | 131.9913 | 222.3472 |  | 144.6737 | 128.8164 | 134.3422 | 63.4744 | 100.4119 | 110.1901 |  | 322.2517 | 387.0445 | 397.769 | 467.549 | 626.1952 | 598.193 | 433.3309 | [23 empty] | 133.423 | 612.1941 | 73.3419 | 354.6481
15:49 | 8614 |  |  | 1.6138 | 33.8783 | 35.7864 | 10.7438 | 13.2446 | 20.624 | 10.0794 | 1.4346 | 6.7556 | 1.5359 | 0.1389 |  |  |  | -14.051 | 31.8397 | 47.473 | 12.713 |  | 15.7594 | 24.8619 | 0.5587 | 2.2403 | 3.2137 | 1.2922 | -2.1949 | 293.0142 | 288.8251 | 185.3357 | 218.5554 | 167.4068 | 148.822 | 125.8474 | 220.5414 | 156.4047 | 244.0177 | 315.1277 | 296.3827 | 185.5382 | 189.2961 | 273.3902 | 305.5993 | 326.0378 |  |  | 192.6242 |  | 418.3887 | 119.3604 | 153.7216 | 234.4545 | 298.3215 | 273.8754 | 230.2882 | 174.0845 | 257.0678 | 317.2918 | 306.4855 | 192.441 | 98.532 | 122.4021 | 175.6518 | 244.742 | 213.9307 | 203.2734 | 230.1116 | 361.3717 | 116.9887 | 171.6162 | 260.4754 | 325.8911 | 319.0232 | 114.6103 | 159.1283 | 231.0272 | 282.6207 | 273.3539 | 82.1742 | 96.8224 | 121.8821 | 176.4438 | 244.6632 | 200.4616 |  | 182.5654 | 430.5409 |  | 92.3979 | 151.3032 | 230.4383 | 297.3922 | 291.3759 | 138.3954 | 175.5464 | 253.0537 | 310.415 | 283.5932 | 95.4521 | 102.5575 | 126.149 | 176.4856 | 253.5049 | 309.3045 | 190.0798 | 169.6128 | 159.8147 | 139.8939 | 187.4785 | 260.312 | 315.1428 | 299.3711 |  | 230.8568 |  |  | 125.2106 | 132.1385 | 232.3667 | 121.0726 | 248.3037 | 127.4876 | 45.4392 | 44.8993 | 44.0117 | 43.3566 | 43.5217 | 43.8397 | 44.1786 | 44.4349 | 123.9825 | 148.2154 | 140.6913 | 122.7045 | 308.7067 |  |  | 188.9011 |  | 166.3513 | 109.1541 | 150.2899 | 109.3532 | 230.5947 | 165.9759 | 327.5335 | 312.6355 | 314.8605 | 231.217 | 258.6846 | 292.338 | 323.68 | 337.0758 | 192.8428 | 173.5832 | 226.1516 | 190.0843 | 212.2716 | 153.7143 | 241.135 | 139.5079 | 303.4861 | 232.8981 | 191.1224 | 329.9974 |  | 213.4998 | 97.5156 | 121.657 | 177.6745 | 245.2185 | 218.1067 | 226.0754 | 198.2536 |  | 150.6681 | 162.3345 | 254.1459 | 323.6681 | 318.6679 | 112.6903 | 159.675 | 253.9604 | 329.8358 | 322.3735 | 89.122 | 99.0184 | 119.6657 | 173.7325 | 251.9341 | 183.4193 | 246.7325 | 164.1155 | 209.0584 | 183.0707 | 114.9358 | 155.257 | 238.2323 | 314.3876 | 310.9051 | 132.0989 | 173.1773 | 270.8342 | 338.3246 | 317.1058 | 87.7222 | 102.8258 | 134.4317 | 188.2357 | 271.675 | 140.0533 | 186.7356 | 195.7748 | 214.7856 | 124.4293 | 249.4493 | 166.3083 | 319.3278 | 311.7982 | 234.6166 | 234.8284 |  |  | 126.9751 | 142.7368 | 132.3621 | 249.7537 | 131.9691 | 222.3401 |  | 144.6478 | 128.7918 | 134.3134 | 63.4736 | 100.4545 | 110.178 |  | 322.1777 | 386.9948 | 397.708 | 467.5162 | 627.0476 | 599.7175 | 433.6382 | [23 empty] | 133.397 | 613.3825 | 73.3699 | 354.5863
15:49 | 8615 |  |  | 1.5022 | 33.8731 | 35.6698 | 10.7296 | 13.2291 | 20.5939 | 9.9932 | 1.4355 | 6.7548 | 1.5333 | 0.1389 |  |  |  | -13.9887 | 31.858 | 47.6101 | 12.7322 |  | 15.7491 | 24.911 | 0.5571 | 2.2397 | 3.2135 | 1.2922 | -1.8816 | 292.9797 | 288.7992 | 185.3234 | 218.5412 | 167.398 | 148.8155 | 125.8416 | 220.5404 | 156.4218 | 244.0179 | 315.1005 | 296.3432 | 185.5349 | 189.2724 | 273.4014 | 305.5814 | 326.0191 |  |  | 192.5918 |  | 418.3235 | 119.371 | 153.7309 | 234.4535 | 298.2812 | 273.8341 | 230.2726 | 174.0841 | 257.0585 | 317.2453 | 306.453 | 192.4343 | 98.5322 | 122.4022 | 175.6541 | 244.7026 | 213.8947 | 203.2892 | 230.0907 | 361.3211 | 116.9839 | 171.6139 | 260.4543 | 325.8492 | 318.9852 | 114.6132 | 159.1278 | 231.004 | 282.5843 | 273.3151 | 82.1778 | 96.8206 | 121.8866 | 176.4521 | 244.6425 | 200.4568 |  | 182.5371 | 430.4583 |  | 92.422 | 151.306 | 230.4273 | 297.3493 | 291.3316 | 138.3968 | 175.5439 | 253.0337 | 310.3665 | 283.5514 | 95.4561 | 102.5566 | 126.1467 | 176.4843 | 253.4803 | 309.2668 | 190.0407 | 169.5925 | 159.7898 | 139.8961 | 187.4842 | 260.3015 | 315.1098 | 299.3225 |  | 230.82 |  |  | 125.1841 | 132.1004 | 232.3548 | 121.1015 | 248.2664 | 127.4646 | 45.8783 | 44.5922 | 43.7169 | 43.6406 | 43.5819 | 44.3155 | 44.1322 | 44.2388 | 123.9436 | 148.1911 | 140.6653 | 122.6721 | 308.6713 |  |  | 188.892 |  | 166.346 | 109.1562 | 150.279 | 109.3474 | 230.5608 | 165.9791 | 327.4873 | 312.5815 | 314.815 | 231.2254 | 258.6934 | 292.3483 | 323.6787 | 337.044 | 192.8576 | 173.5615 | 226.1067 | 190.0592 | 212.2368 | 153.7177 | 241.1297 | 139.4794 | 303.4267 | 232.8962 | 191.133 | 329.957 |  | 213.4818 | 97.5113 | 121.6617 | 177.6756 | 245.1908 | 218.0731 | 226.0352 | 198.2131 |  | 150.6765 | 162.3514 | 254.1442 | 323.6321 | 318.6453 | 112.6986 | 159.6952 | 253.9612 | 329.8215 | 322.3449 | 89.1058 | 99.0008 | 119.6692 | 173.7288 | 251.927 | 183.3824 | 246.703 | 164.1068 | 208.9488 | 183.0551 | 114.9563 | 155.2784 | 238.2317 | 314.3576 | 310.8814 | 132.1148 | 173.1837 | 270.8254 | 338.2836 | 317.0711 | 87.7112 | 102.8208 | 134.4349 | 188.2431 | 271.6382 | 140.0226 | 186.7147 | 195.7468 | 214.7484 | 124.4381 | 249.4435 | 166.3277 | 319.2947 | 311.755 | 234.629 | 234.7849 |  |  | 126.9596 | 142.7065 | 132.3399 | 249.745 | 131.9569 | 222.3009 |  | 144.6171 | 128.7723 | 134.2895 | 63.4639 | 100.5006 | 110.1704 |  | 322.1142 | 386.9606 | 397.6494 | 467.2553 | 625.4784 | 598.1658 | 433.3606 | [23 empty] | 133.3712 | 611.8221 | 73.3388 | 354.5374
15:49 | 8616 |  |  | 1.5986 | 33.8509 | 35.8256 | 10.7179 | 13.2221 | 20.7548 | 10.0793 | 1.4358 | 6.7551 | 1.534 | 0.1383 |  |  |  | -14.0314 | 31.7453 | 47.4505 | 12.6311 |  | 15.6987 | 24.9552 | 0.5577 | 2.2368 | 3.2164 | 1.2917 | -2.4596 | 292.9451 | 288.7611 | 185.3134 | 218.5187 | 167.3888 | 148.796 | 125.8282 | 220.5305 | 156.4288 | 244.005 | 315.0559 | 296.2974 | 185.5217 | 189.2559 | 273.3891 | 305.5485 | 325.9734 |  |  | 192.5643 |  | 418.256 | 119.3779 | 153.7393 | 234.449 | 298.2456 | 273.7967 | 230.2572 | 174.0872 | 257.0468 | 317.211 | 306.4114 | 192.4352 | 98.5403 | 122.4152 | 175.6623 | 244.6797 | 213.8613 | 203.3117 | 230.0587 | 361.2644 | 116.9852 | 171.6213 | 260.4443 | 325.814 | 318.9345 | 114.6104 | 159.1173 | 230.9886 | 282.546 | 273.2751 | 82.1805 | 96.8157 | 121.8904 | 176.4503 | 244.6175 | 200.4711 |  | 182.4999 | 430.3647 |  | 92.4528 | 151.314 | 230.4222 | 297.3154 | 291.29 | 138.3948 | 175.5471 | 253.0192 | 310.3217 | 283.5107 | 95.4497 | 102.5535 | 126.1509 | 176.4863 | 253.4575 | 309.2333 | 190.0128 | 169.5716 | 159.7725 | 139.9117 | 187.504 | 260.3012 | 315.0846 | 299.2896 |  | 230.7814 |  |  | 125.1718 | 132.0754 | 232.3227 | 121.0669 | 248.2424 | 127.4503 | 46.0969 | 44.6165 | 43.9177 | 43.782 | 43.2663 | 44.6009 | 44.0981 | 44.0026 | 123.9167 | 148.1716 | 140.6443 | 122.6507 | 308.626 |  |  | 188.8772 |  | 166.3338 | 109.1527 | 150.2664 | 109.3377 | 230.5467 | 165.9841 | 327.4456 | 312.533 | 314.7716 | 231.1812 | 258.7003 | 292.3581 | 323.6882 | 337.0178 | 192.8499 | 173.5478 | 226.059 | 190.0393 | 212.2214 | 153.7327 | 241.127 | 139.4828 | 303.375 | 232.891 | 191.1383 | 329.9205 |  | 213.4917 | 97.5135 | 121.6688 | 177.6766 | 245.1765 | 218.035 | 225.9997 | 198.1815 |  | 150.6714 | 162.351 | 254.1214 | 323.5914 | 318.6141 | 112.7041 | 159.7006 | 253.9604 | 329.7966 | 322.3149 | 89.103 | 98.9908 | 119.6757 | 173.7236 | 251.9015 | 183.3578 | 246.6742 | 164.1112 | 208.8503 | 183.0433 | 114.9722 | 155.2887 | 238.2385 | 314.3266 | 310.8503 | 132.1145 | 173.1903 | 270.8238 | 338.2443 | 317.041 | 87.7106 | 102.8146 | 134.4443 | 188.2489 | 271.6113 | 139.9935 | 186.685 | 195.7294 | 214.7149 | 124.4475 | 249.4432 | 166.3387 | 319.2592 | 311.7173 | 234.6393 | 234.7461 |  |  | 126.9306 | 142.6593 | 132.3141 | 249.7399 | 131.949 | 222.2308 |  | 144.5957 | 128.7493 | 134.2739 | 63.4618 | 100.5226 | 110.1756 |  | 322.0483 | 386.9283 | 397.5955 | 467.3398 | 626.3345 | 597.9614 | 433.066 | [23 empty] | 133.3463 | 612.1479 | 73.3496 | 354.4883
15:49 | 8617 |  |  | 1.5231 | 33.8588 | 35.7772 | 10.7867 | 13.2263 | 20.6432 | 10.037 | 1.4367 | 6.7513 | 1.5302 | 0.1387 |  |  |  | -14.0182 | 31.7791 | 47.5355 | 12.7095 |  | 15.7507 | 24.8915 | 0.5571 | 2.2371 | 3.212 | 1.291 | -1.8627 | 292.9117 | 288.7251 | 185.3014 | 218.4999 | 167.3775 | 148.7837 | 125.8226 | 220.5072 | 156.4414 | 243.9909 | 315.016 | 296.247 | 185.51 | 189.2284 | 273.3549 | 305.512 | 325.9249 |  |  | 192.5358 |  | 418.1808 | 119.3724 | 153.7418 | 234.4307 | 298.2043 | 273.7544 | 230.2379 | 174.1171 | 257.0284 | 317.1745 | 306.362 | 192.4271 | 98.5449 | 122.4287 | 175.6694 | 244.6556 | 213.8226 | 203.3251 | 230.0266 | 361.2025 | 116.9899 | 171.6311 | 260.4402 | 325.7731 | 318.8817 | 114.608 | 159.1122 | 230.9752 | 282.4997 | 273.2311 | 82.1834 | 96.8158 | 121.8933 | 176.4425 | 244.5849 | 200.4907 |  | 182.4593 | 430.2851 |  | 92.4916 | 151.3135 | 230.4217 | 297.2807 | 291.25 | 138.3915 | 175.548 | 253.0077 | 310.2819 | 283.4603 | 95.4459 | 102.5579 | 126.158 | 176.4937 | 253.4365 | 309.1984 | 189.9806 | 169.5467 | 159.7551 | 139.9243 | 187.5101 | 260.2996 | 315.0484 | 299.2475 |  | 230.7472 |  |  | 125.1477 | 132.0528 | 232.2716 | 121.0098 | 248.2052 | 127.4168 | 46.0865 | 44.7056 | 44.2884 | 43.6692 | 43.0051 | 44.865 | 44.0072 | 43.8002 | 123.8895 | 148.1484 | 140.6163 | 122.6241 | 308.5872 |  |  | 188.8604 |  | 166.321 | 109.1476 | 150.2637 | 109.3351 | 230.5382 | 165.9939 | 327.4017 | 312.4823 | 314.7372 | 231.118 | 258.6717 | 292.3661 | 323.6684 | 336.98 | 192.803 | 173.5331 | 226.0378 | 190.0185 | 212.2076 | 153.7414 | 241.1172 | 139.4816 | 303.3315 | 232.8709 | 191.1431 | 329.8775 |  | 213.4927 | 97.517 | 121.67 | 177.6699 | 245.1572 | 217.9905 | 225.9604 | 198.1483 |  | 150.6574 | 162.354 | 254.1046 | 323.5464 | 318.5679 | 112.7105 | 159.7048 | 253.9575 | 329.7532 | 322.2713 | 89.1114 | 98.9919 | 119.6829 | 173.7289 | 251.8754 | 183.3386 | 246.6406 | 164.1174 | 208.7816 | 183.0338 | 114.9736 | 155.2906 | 238.2308 | 314.2855 | 310.8033 | 132.0998 | 173.1917 | 270.8086 | 338.2042 | 316.9879 | 87.7065 | 102.8191 | 134.4409 | 188.2468 | 271.5948 | 139.9593 | 186.6537 | 195.7085 | 214.6738 | 124.4471 | 249.4362 | 166.3373 | 319.2152 | 311.6718 | 234.6036 | 234.6919 |  |  | 126.9102 | 142.6234 | 132.3004 | 249.7407 | 131.9299 | 222.2145 |  | 144.5688 | 128.7175 | 134.2537 | 63.4488 | 100.4799 | 110.1745 |  | 321.9606 | 386.8844 | 397.5206 | 467.6759 | 626.4841 | 598.2913 | 433.3242 | [23 empty] | 133.3218 | 612.3877 | 73.3501 | 354.4225
15:49 | 8618 |  |  | 1.6003 | 33.8536 | 35.7869 | 10.7559 | 13.2011 | 20.7027 | 10.14 | 1.4354 | 6.7515 | 1.527 | 0.1389 |  |  |  | -13.9343 | 31.8852 | 47.5502 | 12.7641 |  | 15.7398 | 24.9721 | 0.5574 | 2.2354 | 3.2129 | 1.2905 | -1.1516 | 292.885 | 288.7096 | 185.2973 | 218.4949 | 167.377 | 148.787 | 125.8266 | 220.5048 | 156.4509 | 243.9836 | 314.9767 | 296.2016 | 185.5087 | 189.2122 | 273.2958 | 305.4619 | 325.8849 |  |  | 192.5026 |  | 418.1048 | 119.3696 | 153.7436 | 234.4158 | 298.1509 | 273.7103 | 230.2211 | 174.1281 | 257.014 | 317.1411 | 306.3073 | 192.4218 | 98.5344 | 122.4335 | 175.6671 | 244.6157 | 213.7808 | 203.329 | 229.9932 | 361.1416 | 116.9928 | 171.6357 | 260.4292 | 325.7231 | 318.8474 | 114.6058 | 159.1197 | 230.9557 | 282.4594 | 273.186 | 82.1906 | 96.8153 | 121.8914 | 176.443 | 244.5598 | 200.5182 |  | 182.4193 | 430.2115 |  | 92.5305 | 151.323 | 230.4181 | 297.2487 | 291.2185 | 138.392 | 175.5492 | 252.9962 | 310.2406 | 283.4129 | 95.4464 | 102.571 | 126.1633 | 176.492 | 253.4244 | 309.1672 | 189.9436 | 169.5219 | 159.731 | 139.9316 | 187.512 | 260.2866 | 315.0101 | 299.1993 |  | 230.7153 |  |  | 125.1203 | 132.0316 | 232.2321 | 120.9804 | 248.1722 | 127.4051 | 45.9151 | 44.8564 | 44.4501 | 43.5307 | 43.0933 | 44.965 | 43.8654 | 43.721 | 123.858 | 148.1289 | 140.5932 | 122.5991 | 308.5511 |  |  | 188.8412 |  | 166.3112 | 109.1455 | 150.2565 | 109.3341 | 230.5219 | 166.0057 | 327.3603 | 312.4324 | 314.6925 | 231.0791 | 258.6585 | 292.3729 | 323.6365 | 336.9392 | 192.7929 | 173.5155 | 226.0527 | 189.995 | 212.1949 | 153.7447 | 241.1105 | 139.4744 | 303.28 | 232.8571 | 191.146 | 329.8258 |  | 213.4762 | 97.519 | 121.668 | 177.6653 | 245.1307 | 217.9561 | 225.9184 | 198.1125 |  | 150.6465 | 162.3659 | 254.0969 | 323.5103 | 318.5294 | 112.72 | 159.7174 | 253.9492 | 329.7136 | 322.2321 | 89.1199 | 98.9924 | 119.6909 | 173.7432 | 251.8528 | 183.3236 | 246.6005 | 164.1226 | 208.7123 | 183.0246 | 114.9875 | 155.2984 | 238.234 | 314.2421 | 310.7672 | 132.0968 | 173.1976 | 270.7956 | 338.1566 | 316.9428 | 87.7092 | 102.8349 | 134.44 | 188.2455 | 271.5826 | 139.9296 | 186.62 | 195.6717 | 214.6295 | 124.4374 | 249.4247 | 166.3436 | 319.1654 | 311.6122 | 234.5421 | 234.6317 |  |  | 126.8908 | 142.5988 | 132.2852 | 249.7271 | 131.9069 | 222.2149 |  | 144.5429 | 128.6968 | 134.2371 | 63.4474 | 100.4639 | 110.1855 |  | 321.9155 | 386.8501 | 397.4638 | 467.5186 | 626.6517 | 599.8162 | 434.1918 | [23 empty] | 133.3004 | 613.234 | 73.5053 | 354.3828
15:50 | 8619 |  |  | 1.6124 | 33.8027 | 35.7807 | 10.7157 | 13.2057 | 20.6357 | 10.1279 | 1.4361 | 6.7535 | 1.5225 | 0.1402 |  |  |  | -14.0153 | 31.7276 | 47.6833 | 12.6913 |  | 15.7536 | 25.0284 | 0.5563 | 2.2356 | 3.21 | 1.2904 | -0.7517 | 292.8514 | 288.6833 | 185.2882 | 218.4707 | 167.3742 | 148.7772 | 125.8123 | 220.4988 | 156.4447 | 243.9683 | 314.9223 | 296.1595 | 185.4946 | 189.1833 | 273.2318 | 305.4264 | 325.8313 |  |  | 192.4779 |  | 418.0286 | 119.3783 | 153.7496 | 234.4032 | 298.1059 | 273.6653 | 230.2071 | 174.1203 | 256.9957 | 317.1081 | 306.2635 | 192.4194 | 98.5269 | 122.4431 | 175.6642 | 244.5851 | 213.749 | 203.3362 | 229.9655 | 361.0864 | 117.0014 | 171.6435 | 260.4157 | 325.6828 | 318.8162 | 114.6111 | 159.1223 | 230.9382 | 282.4235 | 273.1507 | 82.1894 | 96.8171 | 121.8973 | 176.4505 | 244.5501 | 200.5295 |  | 182.3767 | 430.1345 |  | 92.5555 | 151.3332 | 230.4012 | 297.2181 | 291.1823 | 138.3962 | 175.5485 | 252.9793 | 310.1939 | 283.3667 | 95.4461 | 102.5833 | 126.1795 | 176.4938 | 253.4143 | 309.1341 | 189.9057 | 169.4962 | 159.7141 | 139.9388 | 187.5096 | 260.2733 | 314.9758 | 299.1577 |  | 230.6716 |  |  | 125.0935 | 132.0049 | 232.1792 | 120.9333 | 248.1275 | 127.3922 | 45.67 | 44.8358 | 44.2633 | 43.4606 | 43.205 | 44.8261 | 43.819 | 43.701 | 123.825 | 148.099 | 140.5657 | 122.5748 | 308.5059 |  |  | 188.8163 |  | 166.2976 | 109.1403 | 150.2413 | 109.3219 | 230.5195 | 166.0118 | 327.321 | 312.377 | 314.6477 | 231.0554 | 258.6611 | 292.3755 | 323.6254 | 336.8927 | 192.8285 | 173.4982 | 226.0629 | 189.9637 | 212.1907 | 153.7522 | 241.1052 | 139.4779 | 303.2217 | 232.847 | 191.1489 | 329.775 |  | 213.457 | 97.5219 | 121.6671 | 177.6653 | 245.1058 | 217.9249 | 225.8691 | 198.078 |  | 150.6451 | 162.3701 | 254.0943 | 323.4883 | 318.4892 | 112.7183 | 159.7171 | 253.9363 | 329.6792 | 322.1859 | 89.1196 | 98.9958 | 119.6937 | 173.7498 | 251.8221 | 183.3037 | 246.5554 | 164.1125 | 208.6345 | 183.0052 | 115.0019 | 155.3043 | 238.2384 | 314.2122 | 310.724 | 132.1149 | 173.2134 | 270.7977 | 338.1208 | 316.9188 | 87.7287 | 102.8508 | 134.4631 | 188.2552 | 271.567 | 139.9123 | 186.5839 | 195.6365 | 214.5885 | 124.434 | 249.416 | 166.3516 | 319.129 | 311.5607 | 234.5003 | 234.5821 |  |  | 126.8674 | 142.5697 | 132.2597 | 249.7064 | 131.8951 | 222.2138 |  | 144.5109 | 128.673 | 134.2197 | 63.4548 | 100.4448 | 110.2 |  | 321.862 | 386.8153 | 397.398 | 467.501 | 627.4322 | 600.0311 | 434.1001 | [23 empty] | 133.2748 | 613.7317 | 73.4249 | 354.3386
15:50 | 8620 |  |  | 1.611 | 33.8223 | 35.8066 | 10.6446 | 13.2038 | 20.6703 | 10.0935 | 1.4353 | 6.7514 | 1.5224 | 0.1388 |  |  |  | -14.1 | 31.8598 | 47.6194 | 12.7436 |  | 15.6797 | 25.0027 | 0.5568 | 2.2375 | 3.2158 | 1.2916 | -2.3298 | 292.8175 | 288.6494 | 185.2679 | 218.4492 | 167.3614 | 148.7622 | 125.8033 | 220.4904 | 156.442 | 243.9524 | 314.8784 | 296.1152 | 185.4805 | 189.1511 | 273.1915 | 305.4049 | 325.7718 |  |  | 192.4542 |  | 417.9557 | 119.3861 | 153.7581 | 234.3924 | 298.0692 | 273.6264 | 230.1951 | 174.1219 | 256.9865 | 317.0686 | 306.2238 | 192.4057 | 98.526 | 122.4462 | 175.6634 | 244.5578 | 213.7142 | 203.3434 | 229.9354 | 361.0291 | 117.0069 | 171.6509 | 260.4009 | 325.6444 | 318.7712 | 114.6148 | 159.1216 | 230.9235 | 282.3857 | 273.1081 | 82.1862 | 96.8248 | 121.9104 | 176.4626 | 244.5392 | 200.4875 |  | 182.3344 | 430.0497 |  | 92.5734 | 151.3379 | 230.3844 | 297.1721 | 291.1336 | 138.3923 | 175.5488 | 252.9644 | 310.1497 | 283.3168 | 95.4499 | 102.5963 | 126.1896 | 176.4973 | 253.3912 | 309.0954 | 189.8704 | 169.4656 | 159.6985 | 139.9432 | 187.512 | 260.2689 | 314.9408 | 299.1155 |  | 230.6245 |  |  | 125.0599 | 131.9665 | 232.1079 | 120.8738 | 248.054 | 127.3446 | 45.4317 | 44.7187 | 43.9239 | 43.4383 | 42.9844 | 44.6406 | 43.9627 | 43.7694 | 123.7915 | 148.0727 | 140.5334 | 122.5453 | 308.4675 |  |  | 188.8057 |  | 166.2876 | 109.1363 | 150.2264 | 109.3098 | 230.5072 | 166.0166 | 327.2745 | 312.3343 | 314.6019 | 231.0323 | 258.672 | 292.3791 | 323.6202 | 336.8428 | 192.8481 | 173.474 | 226.0478 | 189.9287 | 212.1713 | 153.7607 | 241.0968 | 139.4794 | 303.1687 | 232.8352 | 191.1509 | 329.7422 |  | 213.4365 | 97.5205 | 121.6762 | 177.6664 | 245.0814 | 217.8855 | 225.8268 | 198.043 |  | 150.6445 | 162.3701 | 254.0854 | 323.4539 | 318.4573 | 112.72 | 159.7178 | 253.9251 | 329.6355 | 322.1337 | 89.1144 | 98.9906 | 119.7002 | 173.7501 | 251.8012 | 183.2892 | 246.5164 | 164.1064 | 208.5669 | 182.9798 | 115.0023 | 155.3148 | 238.2272 | 314.1819 | 310.6784 | 132.1241 | 173.2188 | 270.7932 | 338.0928 | 316.876 | 87.7346 | 102.8598 | 134.4735 | 188.256 | 271.5474 | 139.8901 | 186.5579 | 195.6076 | 214.5576 | 124.44 | 249.4124 | 166.3609 | 319.0993 | 311.5246 | 234.469 | 234.5151 |  |  | 126.8451 | 142.5392 | 132.2284 | 249.6729 | 131.8859 | 222.2071 |  | 144.4854 | 128.6487 | 134.192 | 63.4535 | 100.4245 | 110.2067 |  | 321.7709 | 386.789 | 397.3391 | 467.481 | 627.4872 | 600.3344 | 434.264 | [23 empty] | 133.2457 | 613.9108 | 73.3972 | 354.2799
15:50 | 8621 |  |  | 1.5618 | 33.7029 | 35.65 | 10.6545 | 13.1976 | 20.7301 | 10.0083 | 1.4384 | 6.7494 | 1.5236 | 0.1388 |  |  |  | -14.0929 | 31.8308 | 47.6062 | 12.7096 |  | 15.6174 | 25.0141 | 0.5576 | 2.2331 | 3.2094 | 1.2902 | 0.3418 | 292.7894 | 288.622 | 185.2519 | 218.4384 | 167.3499 | 148.7571 | 125.8036 | 220.4771 | 156.4507 | 243.9476 | 314.8573 | 296.0717 | 185.4755 | 189.1291 | 273.1573 | 305.379 | 325.7188 |  |  | 192.4231 |  | 417.8823 | 119.3804 | 153.7656 | 234.383 | 298.0262 | 273.5857 | 230.1822 | 174.1252 | 256.975 | 317.0233 | 306.1862 | 192.4001 | 98.5276 | 122.4499 | 175.6649 | 244.5277 | 213.6759 | 203.3421 | 229.9085 | 360.9698 | 117.0043 | 171.6543 | 260.3869 | 325.608 | 318.724 | 114.6131 | 159.1213 | 230.9042 | 282.3414 | 273.0633 | 82.1999 | 96.8326 | 121.919 | 176.4579 | 244.5144 | 200.4193 |  | 182.2906 | 429.9609 |  | 92.5949 | 151.3411 | 230.3807 | 297.129 | 291.0909 | 138.3913 | 175.5477 | 252.9522 | 310.1048 | 283.2676 | 95.4547 | 102.5915 | 126.1891 | 176.4937 | 253.3655 | 309.0612 | 189.8301 | 169.4293 | 159.6829 | 139.9361 | 187.5251 | 260.2609 | 314.9009 | 299.0688 |  | 230.5888 |  |  | 125.037 | 131.9413 | 232.0582 | 120.8491 | 247.9999 | 127.3343 | 45.3586 | 44.6162 | 43.5768 | 43.4303 | 42.7031 | 44.2771 | 44.0372 | 43.916 | 123.7597 | 148.0541 | 140.5102 | 122.5235 | 308.4303 |  |  | 188.7898 |  | 166.2803 | 109.1297 | 150.2138 | 109.3087 | 230.4875 | 166.0201 | 327.2251 | 312.3004 | 314.5505 | 231.0221 | 258.7006 | 292.3808 | 323.6218 | 336.7948 | 192.8355 | 173.4484 | 226.0006 | 189.9017 | 212.1515 | 153.7623 | 241.0873 | 139.4765 | 303.1197 | 232.8199 | 191.1602 | 329.7015 |  | 213.4246 | 97.521 | 121.6941 | 177.6663 | 245.0621 | 217.8419 | 225.7925 | 198.0071 |  | 150.6433 | 162.3887 | 254.0799 | 323.42 | 318.4128 | 112.7165 | 159.73 | 253.9085 | 329.5744 | 322.0818 | 89.1074 | 98.9925 | 119.7001 | 173.7508 | 251.7799 | 183.2708 | 246.4754 | 164.0985 | 208.5136 | 182.9555 | 114.9977 | 155.3095 | 238.212 | 314.142 | 310.6231 | 132.127 | 173.2203 | 270.7751 | 338.0519 | 316.8234 | 87.7313 | 102.8592 | 134.4698 | 188.2568 | 271.5297 | 139.8605 | 186.5254 | 195.5807 | 214.5189 | 124.444 | 249.4038 | 166.3651 | 319.0617 | 311.4715 | 234.4165 | 234.4453 |  |  | 126.8248 | 142.5111 | 132.2007 | 249.621 | 131.8652 | 222.183 |  | 144.4549 | 128.619 | 134.1662 | 63.4578 | 100.4363 | 110.204 |  | 321.6739 | 386.7505 | 397.286 | 466.9885 | 626.6308 | 599.1274 | 432.9579 | [23 empty] | 133.2194 | 612.8791 | 73.2571 | 354.2122
15:50 | 8622 |  |  | 1.5869 | 33.8433 | 35.7264 | 10.7344 | 13.2221 | 20.6587 | 9.9324 | 1.4364 | 6.7473 | 1.5224 | 0.1389 |  |  |  | -14.1126 | 31.8187 | 47.7402 | 12.7615 |  | 15.6282 | 24.8948 | 0.5574 | 2.2347 | 3.214 | 1.2905 | 0.5997 | 292.7655 | 288.6025 | 185.249 | 218.4249 | 167.343 | 148.7556 | 125.8015 | 220.4705 | 156.4615 | 243.9502 | 314.8241 | 296.0311 | 185.4721 | 189.1246 | 273.1238 | 305.3589 | 325.6743 |  |  | 192.3863 |  | 417.8042 | 119.3803 | 153.7701 | 234.3756 | 297.9828 | 273.5388 | 230.1675 | 174.1068 | 256.9549 | 316.9828 | 306.1584 | 192.3976 | 98.5315 | 122.4637 | 175.6638 | 244.4958 | 213.6363 | 203.3386 | 229.8781 | 360.9098 | 117.0154 | 171.6626 | 260.3738 | 325.5645 | 318.6838 | 114.615 | 159.1226 | 230.8827 | 282.3038 | 273.0244 | 82.2163 | 96.8326 | 121.9351 | 176.449 | 244.4849 | 200.3575 |  | 182.2459 | 429.8837 |  | 92.6208 | 151.3402 | 230.3746 | 297.0998 | 291.0508 | 138.398 | 175.5501 | 252.9324 | 310.0609 | 283.227 | 95.4535 | 102.5877 | 126.1942 | 176.4896 | 253.3419 | 309.0265 | 189.7972 | 169.4033 | 159.6717 | 139.9409 | 187.5361 | 260.2527 | 314.8661 | 299.0339 |  | 230.5663 |  |  | 125.0121 | 131.921 | 232.0092 | 120.8438 | 247.9449 | 127.3351 | 45.5644 | 44.5983 | 43.848 | 43.3934 | 42.8586 | 43.9393 | 44.2123 | 44.0155 | 123.7229 | 148.0235 | 140.4867 | 122.5012 | 308.3877 |  |  | 188.7713 |  | 166.2666 | 109.124 | 150.2123 | 109.3068 | 230.4751 | 166.0264 | 327.1884 | 312.2515 | 314.5147 | 231.0063 | 258.7084 | 292.382 | 323.6149 | 336.7401 | 192.8041 | 173.4163 | 225.9368 | 189.8728 | 212.1239 | 153.7656 | 241.0776 | 139.4697 | 303.0625 | 232.7993 | 191.1505 | 329.6548 |  | 213.4153 | 97.5137 | 121.7007 | 177.665 | 245.0354 | 217.8051 | 225.7465 | 197.9702 |  | 150.6433 | 162.396 | 254.0758 | 323.3823 | 318.3698 | 112.7182 | 159.7375 | 253.8995 | 329.5319 | 322.0315 | 89.1095 | 99.0015 | 119.7063 | 173.7557 | 251.761 | 183.2551 | 246.4389 | 164.0758 | 208.4717 | 182.931 | 114.9993 | 155.2996 | 238.2035 | 314.1003 | 310.5683 | 132.1401 | 173.2378 | 270.7706 | 338.0123 | 316.7919 | 87.7407 | 102.8667 | 134.4765 | 188.262 | 271.5161 | 139.8396 | 186.4868 | 195.5509 | 214.4754 | 124.4437 | 249.3963 | 166.3626 | 319.0191 | 311.425 | 234.3646 | 234.4047 |  |  | 126.8076 | 142.4808 | 132.185 | 249.5768 | 131.8406 | 222.127 |  | 144.4288 | 128.591 | 134.1429 | 63.4568 | 100.4577 | 110.2036 |  | 321.6031 | 386.7023 | 397.223 | 467.0685 | 625.9761 | 597.9167 | 433.2363 | [23 empty] | 133.1961 | 611.9464 | 73.3305 | 354.1527
15:50 | 8623 |  |  | 1.5762 | 33.7756 | 35.6673 | 10.6249 | 13.2889 | 20.638 | 10.0768 | 1.4374 | 6.7434 | 1.518 | 0.1389 |  |  |  | -14.112 | 31.8374 | 47.648 | 12.6657 |  | 15.6361 | 24.8449 | 0.5572 | 2.238 | 3.2135 | 1.2915 | -2.3143 | 292.739 | 288.5716 | 185.2422 | 218.4104 | 167.3297 | 148.7415 | 125.8007 | 220.4697 | 156.4649 | 243.9389 | 314.7711 | 295.9785 | 185.4571 | 189.1463 | 273.1278 | 305.3524 | 325.6594 |  |  | 192.3599 |  | 417.7363 | 119.3912 | 153.7766 | 234.3661 | 297.9448 | 273.5011 | 230.1581 | 174.1085 | 256.9375 | 316.9426 | 306.1143 | 192.3914 | 98.5332 | 122.4666 | 175.6594 | 244.4607 | 213.5955 | 203.3361 | 229.8417 | 360.8548 | 117.0233 | 171.659 | 260.3574 | 325.5178 | 318.6448 | 114.6208 | 159.1237 | 230.869 | 282.2701 | 272.9809 | 82.224 | 96.8318 | 121.9475 | 176.4564 | 244.4664 | 200.3307 |  | 182.2059 | 429.8115 |  | 92.653 | 151.3507 | 230.3618 | 297.0797 | 291.0149 | 138.4157 | 175.5582 | 252.9205 | 310.0201 | 283.2014 | 95.4598 | 102.5891 | 126.2005 | 176.4953 | 253.3208 | 308.9904 | 189.7678 | 169.3844 | 159.6573 | 139.9482 | 187.545 | 260.2451 | 314.8314 | 298.9993 |  | 230.5477 |  |  | 124.9884 | 131.8972 | 231.9951 | 120.891 | 247.8801 | 127.315 | 45.7942 | 44.6854 | 44.5519 | 43.5719 | 43.0966 | 43.8402 | 44.5559 | 43.9841 | 123.6905 | 147.9952 | 140.4619 | 122.4771 | 308.3414 |  |  | 188.7533 |  | 166.245 | 109.1236 | 150.1973 | 109.2999 | 230.4411 | 166.0277 | 327.144 | 312.1899 | 314.4724 | 230.9795 | 258.7095 | 292.3878 | 323.6102 | 336.7003 | 192.7785 | 173.3984 | 225.9109 | 189.8507 | 212.1171 | 153.7854 | 241.0786 | 139.4532 | 303.0151 | 232.7877 | 191.1554 | 329.6088 |  | 213.4018 | 97.5071 | 121.6937 | 177.6625 | 245.0132 | 217.7646 | 225.6968 | 197.9304 |  | 150.6352 | 162.4029 | 254.0671 | 323.3548 | 318.3335 | 112.7189 | 159.7403 | 253.886 | 329.4936 | 321.9743 | 89.1152 | 98.9913 | 119.7199 | 173.7577 | 251.7342 | 183.239 | 246.4087 | 164.0612 | 208.4384 | 182.8994 | 114.9957 | 155.3162 | 238.2002 | 314.0642 | 310.5292 | 132.1434 | 173.2525 | 270.769 | 337.9792 | 316.7552 | 87.7415 | 102.8747 | 134.4902 | 188.2658 | 271.4875 | 139.8177 | 186.4593 | 195.5199 | 214.4415 | 124.4488 | 249.3968 | 166.3731 | 318.987 | 311.3875 | 234.3366 | 234.3707 |  |  | 126.7875 | 142.4512 | 132.1609 | 249.5312 | 131.8197 | 222.0547 |  | 144.4066 | 128.5705 | 134.1252 | 63.4506 | 100.4585 | 110.208 |  | 321.5177 | 386.6694 | 397.1663 | 467.0131 | 626.4693 | 599.8317 | 434.0869 | [23 empty] | 133.1734 | 613.1505 | 73.2503 | 354.0935
15:50 | 8624 |  |  | 1.6194 | 33.7735 | 35.8029 | 10.6812 | 13.2324 | 20.5802 | 10.0521 | 1.4368 | 6.746 | 1.517 | 0.1383 |  |  |  | -14.1731 | 31.7231 | 47.5737 | 12.6623 |  | 15.6295 | 24.9868 | 0.5574 | 2.2357 | 3.2154 | 1.2916 | -0.2315 | 292.7026 | 288.5275 | 185.225 | 218.3859 | 167.3179 | 148.7283 | 125.7898 | 220.445 | 156.4687 | 243.9233 | 314.7306 | 295.932 | 185.4431 | 189.1309 | 273.138 | 305.3558 | 325.6436 |  |  | 192.3431 |  | 417.6695 | 119.3863 | 153.7841 | 234.3504 | 297.9095 | 273.4634 | 230.1429 | 174.1239 | 256.9185 | 316.9059 | 306.061 | 192.3855 | 98.5354 | 122.4654 | 175.6556 | 244.4313 | 213.5637 | 203.3332 | 229.8154 | 360.8002 | 117.0256 | 171.6617 | 260.3472 | 325.4788 | 318.5968 | 114.624 | 159.1164 | 230.8548 | 282.2257 | 272.9339 | 82.2206 | 96.8359 | 121.9417 | 176.4533 | 244.4424 | 200.3069 |  | 182.1624 | 429.7369 |  | 92.6811 | 151.3589 | 230.3467 | 297.0457 | 290.9749 | 138.4283 | 175.5624 | 252.9075 | 309.9771 | 283.1587 | 95.4686 | 102.5902 | 126.2003 | 176.5039 | 253.3002 | 308.9498 | 189.7245 | 169.3529 | 159.6409 | 139.9379 | 187.5423 | 260.2278 | 314.7825 | 298.951 |  | 230.5162 |  |  | 124.9606 | 131.8767 | 231.9745 | 120.8703 | 247.8286 | 127.3024 | 45.8949 | 44.5949 | 44.5093 | 43.9178 | 43.2052 | 43.9327 | 44.0697 | 43.9323 | 123.66 | 147.9662 | 140.4391 | 122.4539 | 308.3045 |  |  | 188.7407 |  | 166.24 | 109.1273 | 150.1838 | 109.2967 | 230.4171 | 166.0373 | 327.103 | 312.1375 | 314.4287 | 230.9364 | 258.6971 | 292.3954 | 323.596 | 336.6643 | 192.7419 | 173.3826 | 225.9122 | 189.8315 | 212.0939 | 153.798 | 241.0649 | 139.4406 | 302.969 | 232.7736 | 191.1777 | 329.5701 |  | 213.3885 | 97.5135 | 121.7004 | 177.6673 | 244.9959 | 217.7276 | 225.658 | 197.901 |  | 150.638 | 162.4213 | 254.059 | 323.3311 | 318.2966 | 112.7259 | 159.7427 | 253.8804 | 329.4609 | 321.9325 | 89.1069 | 98.9745 | 119.7216 | 173.7531 | 251.7068 | 183.2212 | 246.3792 | 164.0418 | 208.4051 | 182.8675 | 115.0017 | 155.3314 | 238.1919 | 314.0331 | 310.4982 | 132.1457 | 173.2572 | 270.7495 | 337.9413 | 316.7135 | 87.7297 | 102.8817 | 134.491 | 188.2693 | 271.462 | 139.7962 | 186.4352 | 195.4949 | 214.4095 | 124.4506 | 249.3869 | 166.3778 | 318.9576 | 311.3486 | 234.3058 | 234.3551 |  |  | 126.7687 | 142.4198 | 132.1368 | 249.5064 | 131.8154 | 221.9851 |  | 144.3824 | 128.5479 | 134.0968 | 63.4489 | 100.4673 | 110.215 |  | 321.4274 | 386.647 | 397.1191 | 467.442 | 626.7847 | 598.7885 | 433.0498 | [23 empty] | 133.1487 | 612.7866 | 73.2432 | 354.0372
15:50 | 8625 |  |  | 1.7145 | 33.8347 | 35.8159 | 10.6777 | 13.2903 | 20.6674 | 10.0316 | 1.4373 | 6.7451 | 1.5207 | 0.1394 |  |  |  | -14.1127 | 31.8855 | 47.581 | 12.7258 |  | 15.7493 | 25.0584 | 0.5567 | 2.2347 | 3.2138 | 1.2897 | -0.3948 | 292.6704 | 288.4914 | 185.2067 | 218.3674 | 167.3102 | 148.7187 | 125.7754 | 220.4351 | 156.466 | 243.9114 | 314.6912 | 295.891 | 185.4401 | 189.0989 | 273.0831 | 305.31 | 325.5767 |  |  | 192.315 |  | 417.5905 | 119.3831 | 153.7886 | 234.3373 | 297.8682 | 273.4167 | 230.125 | 174.1369 | 256.903 | 316.8669 | 306.0182 | 192.3814 | 98.5299 | 122.4718 | 175.6575 | 244.3981 | 213.5284 | 203.3338 | 229.7894 | 360.7386 | 117.0289 | 171.6641 | 260.3333 | 325.4365 | 318.5506 | 114.6174 | 159.12 | 230.8302 | 282.1851 | 272.8923 | 82.2236 | 96.8329 | 121.9389 | 176.4529 | 244.4136 | 200.2687 |  | 182.1212 | 429.6554 |  | 92.708 | 151.3614 | 230.3343 | 296.9963 | 290.9335 | 138.4217 | 175.5633 | 252.8921 | 309.9319 | 283.1078 | 95.4698 | 102.5909 | 126.1999 | 176.5075 | 253.2808 | 308.9075 | 189.68 | 169.3192 | 159.6361 | 139.943 | 187.5451 | 260.2127 | 314.7455 | 298.9053 |  | 230.4895 |  |  | 124.9249 | 131.8439 | 231.9124 | 120.7898 | 247.7949 | 127.2969 | 45.9462 | 44.3834 | 44.2596 | 44.1941 | 42.5458 | 43.7621 | 43.5416 | 44.0842 | 123.6246 | 147.9314 | 140.4116 | 122.4231 | 308.2688 |  |  | 188.7313 |  | 166.232 | 109.119 | 150.1816 | 109.291 | 230.413 | 166.0537 | 327.064 | 312.0918 | 314.3911 | 230.8695 | 258.6808 | 292.3993 | 323.5748 | 336.6297 | 192.6786 | 173.3562 | 225.8956 | 189.8072 | 212.0614 | 153.7975 | 241.0496 | 139.432 | 302.9082 | 232.7508 | 191.1845 | 329.5307 |  | 213.3894 | 97.5121 | 121.7082 | 177.6691 | 244.9752 | 217.6892 | 225.6135 | 197.8677 |  | 150.6384 | 162.4234 | 254.0465 | 323.2822 | 318.2577 | 112.7378 | 159.7611 | 253.8846 | 329.4337 | 321.899 | 89.0962 | 98.9745 | 119.7166 | 173.7531 | 251.6926 | 183.215 | 246.3484 | 164.0155 | 208.3854 | 182.8367 | 115.0245 | 155.3424 | 238.189 | 313.995 | 310.4675 | 132.1638 | 173.2686 | 270.7378 | 337.9022 | 316.6716 | 87.7261 | 102.8776 | 134.485 | 188.2614 | 271.4513 | 139.7716 | 186.4084 | 195.4654 | 214.373 | 124.4472 | 249.371 | 166.3772 | 318.9203 | 311.3068 | 234.258 | 234.3597 |  |  | 126.7475 | 142.3846 | 132.1109 | 249.4842 | 131.812 | 221.9246 |  | 144.357 | 128.5319 | 134.0818 | 63.4551 | 100.4985 | 110.2218 |  | 321.3505 | 386.5986 | 397.0597 | 467.0417 | 625.6004 | 598.4226 | 433.3577 | [23 empty] | 133.1228 | 612.0115 | 73.4758 | 353.9746
15:50 | 8626 |  |  | 1.6645 | 33.8643 | 35.8146 | 10.6991 | 13.2703 | 20.731 | 9.966 | 1.4384 | 6.7435 | 1.519 | 0.1396 |  |  |  | -14.192 | 31.8568 | 47.5879 | 12.7157 |  | 15.7506 | 25.0667 | 0.5571 | 2.2361 | 3.2165 | 1.2918 | 1.1757 | 292.6391 | 288.4646 | 185.2013 | 218.3586 | 167.3035 | 148.711 | 125.7741 | 220.4232 | 156.4716 | 243.9058 | 314.6592 | 295.8492 | 185.4341 | 189.0833 | 273.004 | 305.2252 | 325.5056 |  |  | 192.2767 |  | 417.5126 | 119.3795 | 153.7877 | 234.3262 | 297.8249 | 273.3673 | 230.1105 | 174.1464 | 256.8876 | 316.8282 | 305.9814 | 192.3775 | 98.5274 | 122.4793 | 175.6632 | 244.3708 | 213.4933 | 203.3371 | 229.763 | 360.6776 | 117.0308 | 171.6723 | 260.316 | 325.3979 | 318.5159 | 114.6269 | 159.1295 | 230.817 | 282.151 | 272.8613 | 82.2334 | 96.8323 | 121.9476 | 176.4557 | 244.385 | 200.2372 |  | 182.0916 | 429.5755 |  | 92.7393 | 151.3637 | 230.3304 | 296.956 | 290.8906 | 138.426 | 175.567 | 252.8772 | 309.8874 | 283.0683 | 95.4658 | 102.592 | 126.2053 | 176.5134 | 253.2682 | 308.8582 | 189.6364 | 169.293 | 159.6277 | 139.9547 | 187.5518 | 260.2105 | 314.7215 | 298.8658 |  | 230.4724 |  |  | 124.8992 | 131.8226 | 231.8808 | 120.7772 | 247.7806 | 127.306 | 45.9664 | 44.2615 | 43.8411 | 44.2698 | 41.6671 | 43.4359 | 43.6175 | 44.3804 | 123.5946 | 147.9032 | 140.374 | 122.3958 | 308.2342 |  |  | 188.7229 |  | 166.2215 | 109.115 | 150.1772 | 109.2907 | 230.4134 | 166.0602 | 327.0068 | 312.0513 | 314.3475 | 230.8046 | 258.6915 | 292.4038 | 323.5724 | 336.5956 | 192.6315 | 173.3345 | 225.8498 | 189.8222 | 212.0603 | 153.8002 | 241.0429 | 139.4109 | 302.8565 | 232.7377 | 191.1922 | 329.4905 |  | 213.389 | 97.5055 | 121.7188 | 177.6656 | 244.9636 | 217.6457 | 225.5705 | 197.8295 |  | 150.6334 | 162.4353 | 254.0461 | 323.2598 | 318.2147 | 112.7367 | 159.7737 | 253.8768 | 329.3955 | 321.8613 | 89.0915 | 98.9749 | 119.7169 | 173.7617 | 251.6773 | 183.1999 | 246.3182 | 163.9911 | 208.3535 | 182.8071 | 115.0407 | 155.364 | 238.195 | 313.967 | 310.4334 | 132.1735 | 173.2866 | 270.7297 | 337.8752 | 316.6272 | 87.7303 | 102.874 | 134.4938 | 188.2603 | 271.4332 | 139.7403 | 186.3794 | 195.4288 | 214.3321 | 124.4522 | 249.3544 | 166.3814 | 318.8828 | 311.2632 | 234.2049 | 234.3487 |  |  | 126.7235 | 142.3572 | 132.0892 | 249.4483 | 131.7983 | 221.8675 |  | 144.3263 | 128.5078 | 134.0567 | 63.4384 | 100.4568 | 110.2241 |  | 321.2629 | 386.5733 | 396.9928 | 467.044 | 626.5729 | 599.1434 | 433.1025 | [23 empty] | 133.0978 | 612.8581 | 73.4386 | 353.9181
15:50 | 8627 |  |  | 1.6556 | 33.7437 | 35.7365 | 10.7012 | 13.1845 | 20.6564 | 9.9727 | 1.4373 | 6.7406 | 1.515 | 0.1384 |  |  |  | -14.1406 | 31.8822 | 47.7379 | 12.6969 |  | 15.7885 | 25.0574 | 0.5558 | 2.2363 | 3.2155 | 1.2904 | 1.7624 | 292.6042 | 288.4325 | 185.1992 | 218.3434 | 167.2955 | 148.7019 | 125.7708 | 220.4056 | 156.4828 | 243.902 | 314.6293 | 295.8104 | 185.4221 | 189.0552 | 272.9674 | 305.1709 | 325.4739 |  |  | 192.2403 |  | 417.439 | 119.3722 | 153.7886 | 234.3171 | 297.7841 | 273.3229 | 230.1001 | 174.1372 | 256.8692 | 316.7937 | 305.9425 | 192.3731 | 98.5302 | 122.4855 | 175.6702 | 244.3469 | 213.4618 | 203.3426 | 229.7389 | 360.6236 | 117.0352 | 171.6867 | 260.3038 | 325.3628 | 318.471 | 114.6314 | 159.1199 | 230.7983 | 282.1085 | 272.8232 | 82.2263 | 96.8287 | 121.9445 | 176.4456 | 244.359 | 200.199 |  | 182.0455 | 429.4982 |  | 92.7651 | 151.366 | 230.3296 | 296.9297 | 290.8532 | 138.4439 | 175.5789 | 252.8714 | 309.8498 | 283.0289 | 95.4513 | 102.6068 | 126.2162 | 176.5118 | 253.2526 | 308.798 | 189.6046 | 169.2716 | 159.6181 | 139.9697 | 187.5638 | 260.2076 | 314.6981 | 298.8308 |  | 230.4529 |  |  | 124.8762 | 131.8048 | 231.8499 | 120.7582 | 247.734 | 127.2941 | 46.0339 | 44.3388 | 43.4083 | 44.1784 | 41.7679 | 43.4923 | 43.2461 | 44.5958 | 123.5714 | 147.8727 | 140.3448 | 122.3746 | 308.1982 |  |  | 188.7123 |  | 166.2159 | 109.1158 | 150.1718 | 109.2952 | 230.4073 | 166.0683 | 326.9689 | 312.0061 | 314.3054 | 230.7625 | 258.6867 | 292.4087 | 323.5614 | 336.5616 | 192.6036 | 173.3147 | 225.8041 | 189.8402 | 212.0487 | 153.8064 | 241.0417 | 139.4065 | 302.8098 | 232.7325 | 191.2013 | 329.4522 |  | 213.384 | 97.5086 | 121.7274 | 177.6713 | 244.9462 | 217.6119 | 225.5387 | 197.8014 |  | 150.6411 | 162.458 | 254.0476 | 323.2385 | 318.1826 | 112.7433 | 159.7706 | 253.8614 | 329.342 | 321.8165 | 89.0906 | 98.9693 | 119.7226 | 173.7676 | 251.6533 | 183.1736 | 246.2922 | 163.9649 | 208.296 | 182.7766 | 115.0454 | 155.3776 | 238.1939 | 313.9428 | 310.3937 | 132.1729 | 173.2887 | 270.7177 | 337.8391 | 316.5768 | 87.7323 | 102.8784 | 134.5016 | 188.2676 | 271.4004 | 139.7086 | 186.3441 | 195.3955 | 214.2884 | 124.4512 | 249.3357 | 166.3741 | 318.8423 | 311.218 | 234.1554 | 234.3319 |  |  | 126.6983 | 142.3242 | 132.0733 | 249.4218 | 131.7908 | 221.8115 |  | 144.2895 | 128.4724 | 134.0242 | 63.4204 | 100.4596 | 110.224 |  | 321.1651 | 386.5328 | 396.9497 | 467.5146 | 625.8242 | 598.2175 | 433.2239 | [23 empty] | 133.0704 | 612.0208 | 73.4019 | 353.849
15:50 | 8628 |  |  | 1.7235 | 33.7988 | 35.9035 | 10.7759 | 13.2911 | 20.7555 | 10.126 | 1.4382 | 6.7421 | 1.5136 | 0.1395 |  |  |  | -14.1897 | 32.0028 | 47.7296 | 12.6777 |  | 15.8171 | 25.0132 | 0.5541 | 2.2412 | 3.2138 | 1.2905 | -2.7984 | 292.5699 | 288.3972 | 185.1893 | 218.3259 | 167.2827 | 148.6914 | 125.7671 | 220.4134 | 156.4884 | 243.8933 | 314.5866 | 295.7711 | 185.4117 | 189.0383 | 272.9599 | 305.1394 | 325.461 |  |  | 192.2139 |  | 417.3684 | 119.3872 | 153.7977 | 234.3058 | 297.7449 | 273.2859 | 230.0899 | 174.135 | 256.8557 | 316.7548 | 305.9069 | 192.3747 | 98.536 | 122.4965 | 175.6747 | 244.3165 | 213.4269 | 203.3692 | 229.7094 | 360.5675 | 117.0455 | 171.6965 | 260.2989 | 325.3215 | 318.4205 | 114.6294 | 159.1129 | 230.7753 | 282.0658 | 272.7834 | 82.2129 | 96.821 | 121.9381 | 176.4479 | 244.3517 | 200.1633 |  | 181.9994 | 429.4265 |  | 92.795 | 151.3757 | 230.3237 | 296.8997 | 290.812 | 138.4512 | 175.5832 | 252.8672 | 309.8084 | 282.9809 | 95.4396 | 102.6173 | 126.2274 | 176.5106 | 253.2325 | 308.7469 | 189.5666 | 169.2315 | 159.6029 | 139.9656 | 187.5643 | 260.1881 | 314.6598 | 298.7791 |  | 230.4265 |  |  | 124.8519 | 131.7753 | 231.811 | 120.7303 | 247.6618 | 127.2498 | 46.1963 | 44.6532 | 43.5038 | 44.1399 | 42.4023 | 43.7496 | 42.2796 | 44.7614 | 123.5415 | 147.8407 | 140.3205 | 122.3475 | 308.1542 |  |  | 188.6931 |  | 166.2019 | 109.1011 | 150.1569 | 109.2841 | 230.3953 | 166.0753 | 326.9308 | 311.9506 | 314.2555 | 230.7228 | 258.6715 | 292.4097 | 323.5445 | 336.5374 | 192.5623 | 173.2965 | 225.7202 | 189.8523 | 212.0401 | 153.8118 | 241.0373 | 139.4143 | 302.7573 | 232.7215 | 191.2067 | 329.4094 |  | 213.3742 | 97.5101 | 121.7269 | 177.6664 | 244.9159 | 217.5774 | 225.5067 | 197.7752 |  | 150.6465 | 162.4603 | 254.0353 | 323.188 | 318.1335 | 112.749 | 159.7767 | 253.8432 | 329.2875 | 321.7603 | 89.0949 | 98.9671 | 119.7278 | 173.772 | 251.621 | 183.1427 | 246.2606 | 163.9304 | 208.2265 | 182.7419 | 115.0474 | 155.3713 | 238.1804 | 313.8992 | 310.3361 | 132.1754 | 173.2909 | 270.7021 | 337.7862 | 316.5267 | 87.7273 | 102.8765 | 134.5088 | 188.2766 | 271.369 | 139.6814 | 186.3109 | 195.3653 | 214.2469 | 124.4587 | 249.3363 | 166.3867 | 318.8088 | 311.1767 | 234.1126 | 234.3226 |  |  | 126.684 | 142.2975 | 132.0513 | 249.3897 | 131.7906 | 221.7712 |  | 144.2694 | 128.4454 | 133.9958 | 63.4221 | 100.4849 | 110.2226 |  | 321.0655 | 386.4941 | 396.8881 | 467.2929 | 626.5729 | 599.1434 | 433.351 | [23 empty] | 133.0463 | 612.8581 | 73.6275 | 353.7798
15:50 | 8629 |  |  | 1.6711 | 33.8459 | 35.9033 | 10.7295 | 13.3937 | 20.7832 | 10.088 | 1.4367 | 6.741 | 1.5145 | 0.1367 |  |  |  | -14.1229 | 31.9702 | 47.727 | 12.7099 |  | 15.7666 | 25.0186 | 0.555 | 2.2402 | 3.2161 | 1.2907 | -3.9558 | 292.5309 | 288.3707 | 185.1731 | 218.3075 | 167.27 | 148.6796 | 125.7672 | 220.4064 | 156.5026 | 243.8855 | 314.5555 | 295.7327 | 185.3989 | 189.0143 | 272.9382 | 305.1095 | 325.4319 |  |  | 192.1918 |  | 417.2949 | 119.3962 | 153.8077 | 234.2959 | 297.6963 | 273.2446 | 230.0753 | 174.1362 | 256.8403 | 316.711 | 305.8709 | 192.3754 | 98.5349 | 122.5043 | 175.6718 | 244.2837 | 213.3864 | 203.3931 | 229.6826 | 360.5041 | 117.0512 | 171.6994 | 260.283 | 325.2801 | 318.3772 | 114.6329 | 159.1168 | 230.7622 | 282.0301 | 272.7405 | 82.2186 | 96.8207 | 121.9512 | 176.4527 | 244.3303 | 200.1452 |  | 181.9726 | 429.3597 |  | 92.827 | 151.39 | 230.3169 | 296.8689 | 290.7768 | 138.4426 | 175.5829 | 252.8486 | 309.7655 | 282.9337 | 95.4378 | 102.6221 | 126.2353 | 176.5184 | 253.2183 | 308.6989 | 189.5272 | 169.1848 | 159.5885 | 139.958 | 187.5624 | 260.1711 | 314.6173 | 298.7272 |  | 230.4021 |  |  | 124.8258 | 131.7443 | 231.7873 | 120.7303 | 247.5847 | 127.2067 | 46.3697 | 44.9401 | 43.7003 | 44.3085 | 42.9113 | 43.1507 | 41.721 | 44.8861 | 123.5152 | 147.8185 | 140.2933 | 122.3251 | 308.1087 |  |  | 188.6694 |  | 166.1841 | 109.0925 | 150.1409 | 109.2718 | 230.3796 | 166.0825 | 326.8793 | 311.8926 | 314.2068 | 230.6914 | 258.6703 | 292.4169 | 323.5244 | 336.5001 | 192.5332 | 173.2744 | 225.6183 | 189.8624 | 212.0263 | 153.8277 | 241.029 | 139.4178 | 302.7107 | 232.7109 | 191.2106 | 329.3692 |  | 213.3648 | 97.5098 | 121.7304 | 177.6651 | 244.8914 | 217.5398 | 225.4734 | 197.7425 |  | 150.642 | 162.4587 | 254.0241 | 323.1406 | 318.0796 | 112.745 | 159.7842 | 253.8279 | 329.2486 | 321.7072 | 89.0984 | 98.9744 | 119.7349 | 173.7758 | 251.5913 | 183.1015 | 246.23 | 163.8954 | 208.1526 | 182.7105 | 115.0504 | 155.3612 | 238.1652 | 313.8531 | 310.2821 | 132.1702 | 173.305 | 270.6899 | 337.7392 | 316.4944 | 87.7224 | 102.8805 | 134.5189 | 188.2918 | 271.3541 | 139.6641 | 186.2852 | 195.3299 | 214.212 | 124.4792 | 249.3383 | 166.4146 | 318.7776 | 311.1372 | 234.0765 | 234.3136 |  |  | 126.6653 | 142.2768 | 132.029 | 249.3501 | 131.779 | 221.7306 |  | 144.2472 | 128.4195 | 133.9787 | 63.4272 | 100.5145 | 110.2119 |  | 320.9756 | 386.4685 | 396.8274 | 467.1016 | 626.2443 | 598.8222 | 433.3644 | [23 empty] | 133.0233 | 612.5333 | 73.6452 | 353.7221
15:50 | 8630 |  |  | 1.7502 | 33.8739 | 35.9204 | 10.7797 | 13.4027 | 20.7881 | 10.0855 | 1.4368 | 6.7431 | 1.5173 | 0.1389 |  |  |  | -14.0997 | 32.0624 | 47.7248 | 12.6844 |  | 15.7296 | 24.9038 | 0.5551 | 2.2362 | 3.2148 | 1.2903 | -2.0623 | 292.4911 | 288.341 | 185.1598 | 218.2911 | 167.26 | 148.6694 | 125.7616 | 220.3848 | 156.5049 | 243.8726 | 314.5135 | 295.686 | 185.3731 | 188.9656 | 272.9105 | 305.0712 | 325.39 |  |  | 192.1579 |  | 417.2184 | 119.3822 | 153.8051 | 234.2875 | 297.6432 | 273.1907 | 230.0598 | 174.1277 | 256.8208 | 316.6622 | 305.822 | 192.3635 | 98.5253 | 122.5009 | 175.6572 | 244.2415 | 213.3398 | 203.3808 | 229.6467 | 360.4375 | 117.0466 | 171.689 | 260.2544 | 325.2294 | 318.3364 | 114.6432 | 159.1232 | 230.7473 | 281.9894 | 272.7053 | 82.2278 | 96.827 | 121.9614 | 176.4527 | 244.3055 | 200.1926 |  | 181.9434 | 429.2919 |  | 92.8639 | 151.3966 | 230.3144 | 296.8294 | 290.7385 | 138.4436 | 175.5868 | 252.8329 | 309.7257 | 282.8902 | 95.4347 | 102.6317 | 126.2439 | 176.5192 | 253.2016 | 308.6406 | 189.4368 | 169.1661 | 159.5862 | 139.97 | 187.5785 | 260.17 | 314.5868 | 298.6939 |  | 230.3908 |  |  | 124.8021 | 131.7169 | 231.76 | 120.7296 | 247.5025 | 127.1665 | 46.5407 | 45.2381 | 44.0776 | 44.3237 | 43.1968 | 41.8844 | 41.9427 | 45.0362 | 123.4813 | 147.7935 | 140.2669 | 122.2961 | 308.0694 |  |  | 188.6466 |  | 166.1771 | 109.0879 | 150.1314 | 109.2661 | 230.3701 | 166.0845 | 326.8324 | 311.8423 | 314.1624 | 230.6961 | 258.674 | 292.4237 | 323.5 | 336.452 | 192.5 | 173.245 | 225.5729 | 189.8316 | 212.011 | 153.8342 | 241.0248 | 139.4026 | 302.6584 | 232.696 | 191.2153 | 329.329 |  | 213.3583 | 97.5135 | 121.7399 | 177.6725 | 244.8744 | 217.502 | 225.4355 | 197.709 |  | 150.6398 | 162.4739 | 254.0201 | 323.1139 | 318.0327 | 112.7454 | 159.7828 | 253.8071 | 329.1986 | 321.6497 | 89.0895 | 98.9766 | 119.7305 | 173.7706 | 251.5677 | 183.0655 | 246.1984 | 163.8658 | 208.0794 | 182.6797 | 115.0586 | 155.372 | 238.1602 | 313.8178 | 310.2504 | 132.1656 | 173.3207 | 270.6869 | 337.7029 | 316.4504 | 87.7276 | 102.8818 | 134.527 | 188.2934 | 271.3343 | 139.6449 | 186.2572 | 195.292 | 214.179 | 124.4771 | 249.3204 | 166.4139 | 318.7357 | 311.0869 | 234.057 | 234.2902 |  |  | 126.6397 | 142.2513 | 132.0031 | 249.3057 | 131.7558 | 221.6742 |  | 144.2169 | 128.3923 | 133.9522 | 63.4235 | 100.4809 | 110.2214 |  | 320.8817 | 386.4194 | 396.7596 | 467.2306 | 626.4486 | 598.7076 | 433.7238 | [23 empty] | 132.9968 | 612.5781 | 73.6817 | 353.6506
15:50 | 8631 |  |  | 1.7885 | 33.8629 | 35.9023 | 10.8562 | 13.456 | 20.8263 | 10.1571 | 1.4353 | 6.7433 | 1.5118 | 0.14 |  |  |  | -14.0989 | 31.9835 | 47.7853 | 12.656 |  | 15.769 | 24.9904 | 0.5549 | 2.2354 | 3.2091 | 1.2901 | 1.4366 | 292.4496 | 288.3021 | 185.152 | 218.2734 | 167.2491 | 148.6585 | 125.7521 | 220.3801 | 156.5057 | 243.8594 | 314.4633 | 295.6362 | 185.3453 | 188.939 | 272.8845 | 305.0131 | 325.3615 |  |  | 192.1291 |  | 417.1432 | 119.3737 | 153.7992 | 234.2674 | 297.6051 | 273.1483 | 230.0427 | 174.1192 | 256.8078 | 316.613 | 305.7818 | 192.3507 | 98.5212 | 122.4979 | 175.6499 | 244.206 | 213.2983 | 203.3686 | 229.6081 | 360.3752 | 117.0504 | 171.6861 | 260.232 | 325.174 | 318.2851 | 114.6478 | 159.1186 | 230.7278 | 281.9421 | 272.6699 | 82.2299 | 96.8291 | 121.9583 | 176.4506 | 244.2822 | 200.2349 |  | 181.9026 | 429.2111 |  | 92.9004 | 151.3974 | 230.3065 | 296.7865 | 290.6895 | 138.4475 | 175.5907 | 252.8265 | 309.6858 | 282.8413 | 95.4303 | 102.6355 | 126.251 | 176.5189 | 253.1839 | 308.5848 | 189.334 | 169.1504 | 159.5765 | 139.9814 | 187.5917 | 260.1727 | 314.5496 | 298.6588 |  | 230.3696 |  |  | 124.7797 | 131.7029 | 231.7135 | 120.6978 | 247.4667 | 127.1512 | 46.6168 | 45.5908 | 44.4886 | 43.9498 | 43.2784 | 41.6756 | 42.1287 | 45.1883 | 123.4452 | 147.7661 | 140.2415 | 122.2656 | 308.0316 |  |  | 188.639 |  | 166.1798 | 109.0874 | 150.1275 | 109.2585 | 230.3603 | 166.0825 | 326.7855 | 311.8049 | 314.1204 | 230.6995 | 258.6742 | 292.4146 | 323.4796 | 336.4053 | 192.4539 | 173.215 | 225.5297 | 189.7954 | 211.9881 | 153.825 | 241.0087 | 139.3673 | 302.5956 | 232.6762 | 191.2063 | 329.2841 |  | 213.3554 | 97.5174 | 121.7494 | 177.675 | 244.8574 | 217.4687 | 225.3922 | 197.6774 |  | 150.6464 | 162.4912 | 254.016 | 323.0822 | 317.9919 | 112.759 | 159.7918 | 253.8011 | 329.1547 | 321.6063 | 89.0775 | 98.9646 | 119.7283 | 173.7692 | 251.5489 | 183.0363 | 246.1598 | 163.8469 | 208.0299 | 182.6501 | 115.0727 | 155.4014 | 238.1659 | 313.7918 | 310.2205 | 132.1666 | 173.3298 | 270.682 | 337.673 | 316.41 | 87.7378 | 102.8882 | 134.5405 | 188.2973 | 271.3073 | 139.6227 | 186.2296 | 195.2579 | 214.1461 | 124.47 | 249.3107 | 166.4047 | 318.6998 | 311.0457 | 234.0331 | 234.2646 |  |  | 126.6224 | 142.2322 | 131.9825 | 249.2663 | 131.7375 | 221.6304 |  | 144.1873 | 128.3678 | 133.9208 | 63.414 | 100.4919 | 110.2326 |  | 320.7951 | 386.3753 | 396.7101 | 466.9573 | 625.864 | 598.5023 | 433.4656 | [23 empty] | 132.9744 | 612.1832 | 73.7804 | 353.5852
15:50 | 8632 |  |  | 1.7255 | 33.937 | 35.9942 | 10.8133 | 13.4953 | 20.9017 | 10.1051 | 1.4356 | 6.743 | 1.515 | 0.1397 |  |  |  | -14.155 | 31.904 | 47.6492 | 12.6141 |  | 15.7949 | 24.9938 | 0.5556 | 2.2324 | 3.2128 | 1.2891 | 0.8758 | 292.4104 | 288.2632 | 185.1317 | 218.2512 | 167.2368 | 148.6378 | 125.7433 | 220.3727 | 156.5121 | 243.8441 | 314.414 | 295.59 | 185.3248 | 188.9282 | 272.873 | 304.9869 | 325.3381 |  |  | 192.1203 |  | 417.0759 | 119.3904 | 153.8128 | 234.2573 | 297.5692 | 273.115 | 230.0336 | 174.1178 | 256.8158 | 316.5716 | 305.7461 | 192.3502 | 98.5267 | 122.5113 | 175.6622 | 244.1831 | 213.2677 | 203.3755 | 229.5909 | 360.3253 | 117.0588 | 171.6971 | 260.225 | 325.1375 | 318.2367 | 114.6477 | 159.1187 | 230.715 | 281.9036 | 272.6274 | 82.235 | 96.8335 | 121.9653 | 176.4571 | 244.2607 | 200.2446 |  | 181.8645 | 429.1256 |  | 92.9212 | 151.3935 | 230.2906 | 296.7533 | 290.6486 | 138.4503 | 175.5879 | 252.8154 | 309.6358 | 282.7925 | 95.4384 | 102.6276 | 126.2441 | 176.5195 | 253.1559 | 308.5347 | 189.2728 | 169.1196 | 159.5592 | 139.9795 | 187.5908 | 260.1583 | 314.5078 | 298.6187 |  | 230.3348 |  |  | 124.7446 | 131.6754 | 231.6665 | 120.6824 | 247.4614 | 127.1453 | 46.4976 | 45.8797 | 44.7941 | 43.5148 | 43.2149 | 42.2143 | 42.6059 | 45.1734 | 123.416 | 147.7364 | 140.2224 | 122.2452 | 307.9853 |  |  | 188.6205 |  | 166.1662 | 109.0875 | 150.1183 | 109.2469 | 230.3437 | 166.09 | 326.7393 | 311.7597 | 314.0784 | 230.6932 | 258.6857 | 292.4184 | 323.475 | 336.3624 | 192.4274 | 173.1897 | 225.448 | 189.765 | 211.9779 | 153.8383 | 240.9985 | 139.3635 | 302.547 | 232.6716 | 191.2142 | 329.2337 |  | 213.3526 | 97.5158 | 121.7565 | 177.6776 | 244.8344 | 217.4352 | 225.3484 | 197.6414 |  | 150.6435 | 162.4936 | 254.0082 | 323.0354 | 317.9464 | 112.7674 | 159.8014 | 253.7966 | 329.134 | 321.5759 | 89.0785 | 98.9713 | 119.7319 | 173.7764 | 251.5299 | 183.0059 | 246.1172 | 163.8196 | 207.9915 | 182.6207 | 115.0902 | 155.4192 | 238.167 | 313.7632 | 310.1864 | 132.1849 | 173.3373 | 270.6744 | 337.6412 | 316.3788 | 87.7453 | 102.9019 | 134.5522 | 188.3086 | 271.2911 | 139.6038 | 186.1952 | 195.2173 | 214.0994 | 124.4669 | 249.3006 | 166.4015 | 318.6608 | 311.0049 | 233.9922 | 234.2629 |  |  | 126.6059 | 142.2105 | 131.9589 | 249.2356 | 131.7266 | 221.5909 |  | 144.1603 | 128.3478 | 133.9016 | 63.4101 | 100.4981 | 110.2371 |  | 320.7193 | 386.3274 | 396.6434 | 467.193 | 626.5359 | 599.349 | 433.6092 | [23 empty] | 132.9506 | 612.9425 | 73.7319 | 353.5233
15:50 | 8633 |  |  | 1.7386 | 33.9131 | 35.8701 | 10.8456 | 13.4957 | 20.8566 | 10.1865 | 1.4361 | 6.7396 | 1.5104 | 0.1385 |  |  |  | -14.196 | 31.9621 | 47.6344 | 12.6786 |  | 15.8123 | 24.9547 | 0.5561 | 2.2348 | 3.2222 | 1.2888 | -1.0185 | 292.3788 | 288.2322 | 185.1167 | 218.2349 | 167.2337 | 148.6373 | 125.7325 | 220.3687 | 156.5086 | 243.8315 | 314.3706 | 295.5478 | 185.3196 | 188.8954 | 272.8494 | 304.955 | 325.297 |  |  | 192.0917 |  | 417.0076 | 119.3986 | 153.8237 | 234.2522 | 297.5299 | 273.0716 | 230.0249 | 174.129 | 256.8026 | 316.5298 | 305.7102 | 192.3412 | 98.5343 | 122.5222 | 175.666 | 244.1543 | 213.2316 | 203.3922 | 229.5586 | 360.2711 | 117.0545 | 171.6948 | 260.2146 | 325.0989 | 318.1965 | 114.6457 | 159.1223 | 230.6991 | 281.8642 | 272.5824 | 82.2425 | 96.838 | 121.974 | 176.4688 | 244.2465 | 200.2656 |  | 181.8265 | 429.0443 |  | 92.9482 | 151.3976 | 230.2842 | 296.7194 | 290.6136 | 138.4638 | 175.5857 | 252.7985 | 309.5932 | 282.7541 | 95.4495 | 102.6326 | 126.247 | 176.5283 | 253.1283 | 308.488 | 189.2107 | 169.0852 | 159.5401 | 139.9754 | 187.5892 | 260.1382 | 314.4697 | 298.5701 |  | 230.2939 |  |  | 124.7156 | 131.648 | 231.6305 | 120.663 | 247.4495 | 127.1281 | 46.24 | 46.0686 | 44.7893 | 43.3949 | 43.2503 | 42.3782 | 43.3492 | 45.103 | 123.3849 | 147.7063 | 140.1943 | 122.2186 | 307.9514 |  |  | 188.6095 |  | 166.1513 | 109.0916 | 150.1059 | 109.244 | 230.3401 | 166.1065 | 326.7015 | 311.7148 | 314.0363 | 230.7211 | 258.6888 | 292.4365 | 323.4688 | 336.3241 | 192.3941 | 173.1647 | 225.367 | 189.7383 | 211.9743 | 153.8491 | 240.9937 | 139.3629 | 302.5029 | 232.6628 | 191.2318 | 329.1929 |  | 213.3456 | 97.5176 | 121.7628 | 177.6754 | 244.8121 | 217.3961 | 225.3058 | 197.607 |  | 150.6336 | 162.5032 | 254.0153 | 323.0066 | 317.8974 | 112.769 | 159.8052 | 253.7854 | 329.1042 | 321.5327 | 89.0809 | 98.9775 | 119.7234 | 173.7821 | 251.5053 | 182.977 | 246.078 | 163.7811 | 207.9597 | 182.587 | 115.1076 | 155.4247 | 238.1663 | 313.7207 | 310.1509 | 132.191 | 173.3446 | 270.6635 | 337.5986 | 316.326 | 87.7419 | 102.9028 | 134.5528 | 188.3087 | 271.2712 | 139.5831 | 186.1635 | 195.1798 | 214.0546 | 124.4637 | 249.2856 | 166.4057 | 318.6168 | 310.9616 | 233.9531 | 234.2388 |  |  | 126.584 | 142.1824 | 131.926 | 249.2037 | 131.7104 | 221.5506 |  | 144.1381 | 128.3185 | 133.8755 | 63.4186 | 100.4753 | 110.2396 |  | 320.5978 | 386.3246 | 396.5781 | 466.8151 | 626.2073 | 598.7786 | 433.0012 | [23 empty] | 132.9235 | 612.4929 | 73.7257 | 353.4612
15:50 | 8634 |  |  | 1.7564 | 33.9592 | 35.7458 | 10.8187 | 13.5379 | 20.8743 | 10.1902 | 1.4359 | 6.7399 | 1.5126 | 0.1395 |  |  |  | -14.2926 | 31.9117 | 47.7705 | 12.5825 |  | 15.7675 | 25.0009 | 0.5544 | 2.2341 | 3.216 | 1.2877 | -1.9362 | 292.3515 | 288.2096 | 185.1052 | 218.2185 | 167.2261 | 148.6394 | 125.7287 | 220.3625 | 156.5101 | 243.8213 | 314.3339 | 295.5106 | 185.3208 | 188.872 | 272.7837 | 304.881 | 325.2426 |  |  | 192.0445 |  | 416.9262 | 119.3863 | 153.8244 | 234.238 | 297.4812 | 273.0247 | 230.0072 | 174.138 | 256.7564 | 316.4882 | 305.6686 | 192.3423 | 98.5345 | 122.53 | 175.6645 | 244.1224 | 213.1923 | 203.4095 | 229.5214 | 360.2397 | 117.0576 | 171.6966 | 260.1995 | 325.0542 | 318.1472 | 114.6347 | 159.1148 | 230.6748 | 281.8192 | 272.5293 | 82.2483 | 96.8338 | 121.976 | 176.4612 | 244.2168 | 200.2626 |  | 181.7796 | 428.9617 |  | 92.976 | 151.4118 | 230.279 | 296.6868 | 290.5822 | 138.4673 | 175.5886 | 252.7883 | 309.5608 | 282.7194 | 95.4518 | 102.6406 | 126.2579 | 176.5358 | 253.1136 | 308.4534 | 189.1639 | 169.0583 | 159.528 | 139.9802 | 187.5978 | 260.1325 | 314.439 | 298.5275 |  | 230.2613 |  |  | 124.7004 | 131.6315 | 231.603 | 120.6294 | 247.4331 | 127.1013 | 45.8364 | 46.1213 | 44.7889 | 43.7355 | 43.4465 | 42.5927 | 43.9919 | 44.993 | 123.355 | 147.6869 | 140.1619 | 122.1879 | 307.9137 |  |  | 188.5974 |  | 166.1451 | 109.0908 | 150.0963 | 109.2428 | 230.3483 | 166.1283 | 326.6675 | 311.6709 | 313.9931 | 230.7337 | 258.6811 | 292.4371 | 323.4568 | 336.2845 | 192.3455 | 173.1353 | 225.3134 | 189.7069 | 211.9666 | 153.8447 | 240.9823 | 139.361 | 302.444 | 232.6415 | 191.233 | 329.1531 |  | 213.3383 | 97.5194 | 121.7645 | 177.675 | 244.7938 | 217.3549 | 225.264 | 197.5732 |  | 150.6365 | 162.5199 | 254.0097 | 322.9739 | 317.8657 | 112.7761 | 159.8144 | 253.7776 | 329.052 | 321.4872 | 89.0787 | 98.9748 | 119.7248 | 173.792 | 251.4743 | 182.9514 | 246.0581 | 163.7582 | 207.9474 | 182.5567 | 115.1222 | 155.4389 | 238.1726 | 313.6862 | 310.1157 | 132.1798 | 173.3483 | 270.6362 | 337.5527 | 316.2771 | 87.7373 | 102.8989 | 134.5574 | 188.3138 | 271.2432 | 139.5615 | 186.1398 | 195.1379 | 214.017 | 124.4693 | 249.2798 | 166.414 | 318.5828 | 310.9199 | 233.9069 | 234.1935 |  |  | 126.5481 | 142.1624 | 131.8904 | 249.1758 | 131.6907 | 221.5043 |  | 144.1086 | 128.2953 | 133.8484 | 63.4088 | 100.467 | 110.2324 |  | 320.4958 | 386.2725 | 396.5261 | 466.8329 | 625.5532 | 598.3157 | 433.1551 | [23 empty] | 132.8981 | 611.9344 | 73.6869 | 353.3841
15:50 | 8635 |  |  | 1.8436 | 33.9232 | 35.9305 | 10.8339 | 13.4272 | 20.8645 | 10.1316 | 1.4375 | 6.7381 | 1.5087 | 0.1385 |  |  |  | -14.2057 | 31.9256 | 47.6748 | 12.6801 |  | 15.8148 | 24.9795 | 0.5562 | 2.2342 | 3.2216 | 1.2881 | -2.118 | 292.313 | 288.1779 | 185.0904 | 218.1957 | 167.2087 | 148.6213 | 125.728 | 220.3385 | 156.5054 | 243.8018 | 314.292 | 295.4694 | 185.3097 | 188.8511 | 272.764 | 304.8318 | 325.2217 |  |  | 192.0156 |  | 416.8453 | 119.3795 | 153.828 | 234.2343 | 297.4401 | 272.9807 | 229.9929 | 174.1329 | 256.7336 | 316.4641 | 305.6026 | 192.3515 | 98.5266 | 122.5418 | 175.6719 | 244.097 | 213.1652 | 203.4184 | 229.497 | 360.2157 | 117.0724 | 171.7178 | 260.1919 | 325.0273 | 318.0943 | 114.6292 | 159.1142 | 230.6536 | 281.7814 | 272.4943 | 82.2463 | 96.8378 | 121.9793 | 176.4555 | 244.1869 | 200.2468 |  | 181.7351 | 428.8719 |  | 93.0057 | 151.4128 | 230.2656 | 296.6471 | 290.5393 | 138.4825 | 175.5944 | 252.7789 | 309.5149 | 282.6731 | 95.4499 | 102.6392 | 126.2594 | 176.5358 | 253.09 | 308.4199 | 189.1144 | 169.03 | 159.5212 | 139.9768 | 187.5968 | 260.1192 | 314.4022 | 298.4852 |  | 230.2438 |  |  | 124.6819 | 131.61 | 231.5758 | 120.6091 | 247.4191 | 127.0793 | 45.2911 | 46.0063 | 45.0362 | 44.0607 | 43.6652 | 42.655 | 43.9158 | 44.9107 | 123.3127 | 147.6655 | 140.1348 | 122.1594 | 307.8686 |  |  | 188.5765 |  | 166.1287 | 109.0815 | 150.0911 | 109.2419 | 230.3559 | 166.1371 | 326.6266 | 311.6185 | 313.9529 | 230.7175 | 258.6906 | 292.4354 | 323.4523 | 336.2458 | 192.3136 | 173.0969 | 225.2708 | 189.6736 | 211.965 | 153.8574 | 240.9731 | 139.3797 | 302.3856 | 232.6268 | 191.2334 | 329.1086 |  | 213.3273 | 97.5148 | 121.7689 | 177.6707 | 244.7691 | 217.3108 | 225.2253 | 197.5357 |  | 150.632 | 162.5214 | 253.9884 | 322.931 | 317.8295 | 112.7798 | 159.8202 | 253.7609 | 328.9913 | 321.4323 | 89.0725 | 98.9858 | 119.738 | 173.7987 | 251.4509 | 182.9325 | 246.0351 | 163.7332 | 207.9508 | 182.5329 | 115.1275 | 155.4387 | 238.1619 | 313.6511 | 310.0662 | 132.1878 | 173.3613 | 270.6197 | 337.5158 | 316.2433 | 87.7357 | 102.8994 | 134.5561 | 188.3074 | 271.2269 | 139.5386 | 186.1174 | 195.0988 | 213.986 | 124.4809 | 249.2775 | 166.4261 | 318.5504 | 310.874 | 233.8554 | 234.1599 |  |  | 126.5237 | 142.1456 | 131.8707 | 249.1432 | 131.6766 | 221.4456 |  | 144.0822 | 128.2725 | 133.8145 | 63.4108 | 100.4925 | 110.2319 |  | 320.3932 | 386.2123 | 396.4623 | 467.0662 | 626.0606 | 599.1883 | 433.243 | [23 empty] | 132.8751 | 612.6244 | 73.7471 | 353.3028
15:50 | 8636 |  |  | 1.8283 | 33.9718 | 35.9123 | 10.8185 | 13.4022 | 20.8639 | 10.0477 | 1.439 | 6.7401 | 1.5119 | 0.138 |  |  |  | -14.0808 | 32.0716 | 47.7837 | 12.7674 |  | 15.7944 | 25.0943 | 0.5555 | 2.2301 | 3.218 | 1.2874 | -4.479 | 292.2803 | 288.1428 | 185.0841 | 218.1796 | 167.2031 | 148.6138 | 125.7203 | 220.3225 | 156.5273 | 243.7999 | 314.2804 | 295.4249 | 185.3023 | 188.8375 | 272.7514 | 304.806 | 325.1983 |  |  | 192 |  | 416.7773 | 119.3845 | 153.8404 | 234.2382 | 297.4131 | 272.945 | 229.9822 | 174.1296 | 256.7318 | 316.4239 | 305.5507 | 192.3378 | 98.5188 | 122.5457 | 175.6649 | 244.0613 | 213.1294 | 203.4251 | 229.4656 | 360.1614 | 117.0735 | 171.7177 | 260.1717 | 324.9849 | 318.0468 | 114.6321 | 159.1107 | 230.6388 | 281.7435 | 272.4623 | 82.2547 | 96.8485 | 121.9847 | 176.461 | 244.1634 | 200.267 |  | 181.6961 | 428.796 |  | 93.0361 | 151.4168 | 230.2565 | 296.6093 | 290.4894 | 138.5004 | 175.6047 | 252.7657 | 309.4671 | 282.6239 | 95.4448 | 102.6441 | 126.2671 | 176.5365 | 253.0702 | 308.3839 | 189.0626 | 168.9995 | 159.5072 | 139.979 | 187.5965 | 260.1051 | 314.3573 | 298.4351 |  | 230.2201 |  |  | 124.6579 | 131.5922 | 231.5473 | 120.6057 | 247.413 | 127.0709 | 45.2425 | 45.7787 | 45.3197 | 44.0934 | 43.7778 | 42.4929 | 43.2976 | 44.8551 | 123.2833 | 147.6417 | 140.1102 | 122.1376 | 307.8271 |  |  | 188.5655 |  | 166.1119 | 109.0771 | 150.0832 | 109.2378 | 230.3384 | 166.1338 | 326.5757 | 311.5649 | 313.9116 | 230.6892 | 258.7039 | 292.4448 | 323.4481 | 336.2043 | 192.317 | 173.0679 | 225.2227 | 189.6444 | 211.9552 | 153.8731 | 240.969 | 139.3731 | 302.3427 | 232.6174 | 191.2427 | 329.0584 |  | 213.3068 | 97.5135 | 121.7778 | 177.663 | 244.7527 | 217.2673 | 225.1851 | 197.5008 |  | 150.6142 | 162.5354 | 253.9917 | 322.8963 | 317.786 | 112.7796 | 159.8217 | 253.7433 | 328.9421 | 321.379 | 89.067 | 98.9978 | 119.7483 | 173.8012 | 251.4376 | 182.9236 | 246.0007 | 163.7027 | 207.988 | 182.5052 | 115.1334 | 155.4443 | 238.1513 | 313.6099 | 310.021 | 132.2026 | 173.3686 | 270.6336 | 337.489 | 316.2118 | 87.7448 | 102.9181 | 134.5606 | 188.3057 | 271.229 | 139.5213 | 186.0916 | 195.0709 | 213.9532 | 124.4861 | 249.2836 | 166.4392 | 318.5106 | 310.8223 | 233.8154 | 234.1524 |  |  | 126.5098 | 142.1181 | 131.8457 | 249.0822 | 131.6528 | 221.3915 |  | 144.0451 | 128.2488 | 133.7796 | 63.4087 | 100.4505 | 110.2435 |  | 320.268 | 386.1278 | 396.3853 | 466.9195 | 626.0133 | 598.5831 | 433.1646 | [23 empty] | 132.8496 | 612.2982 | 73.8826 | 353.1979
15:50 | 8637 |  |  | 1.7841 | 34.0324 | 35.9522 | 10.9094 | 13.3268 | 20.869 | 10.1792 | 1.4374 | 6.7434 | 1.5103 | 0.1381 |  |  |  | -14.1225 | 32.0533 | 47.6137 | 12.762 |  | 15.8088 | 25.1441 | 0.5566 | 2.2326 | 3.2181 | 1.2879 | -1.6327 | 292.248 | 288.111 | 185.0678 | 218.1658 | 167.191 | 148.599 | 125.7093 | 220.2989 | 156.5497 | 243.7998 | 314.2518 | 295.3751 | 185.2946 | 188.8439 | 272.7064 | 304.7799 | 325.1581 |  |  | 191.9774 |  | 416.7119 | 119.3861 | 153.8477 | 234.2227 | 297.374 | 272.9093 | 229.9703 | 174.1335 | 256.7202 | 316.3693 | 305.5298 | 192.3284 | 98.5229 | 122.5498 | 175.6664 | 244.0304 | 213.0946 | 203.4413 | 229.4486 | 360.1078 | 117.0755 | 171.7174 | 260.1561 | 324.9363 | 318.0016 | 114.6451 | 159.1125 | 230.6319 | 281.7077 | 272.4215 | 82.2583 | 96.8495 | 121.985 | 176.4607 | 244.1398 | 200.3083 |  | 181.666 | 428.7319 |  | 93.0668 | 151.4164 | 230.2531 | 296.5698 | 290.4444 | 138.4972 | 175.6075 | 252.7422 | 309.4249 | 282.578 | 95.4384 | 102.6511 | 126.2771 | 176.5351 | 253.0645 | 308.3508 | 189.0124 | 168.9678 | 159.4889 | 139.9814 | 187.6026 | 260.0925 | 314.3214 | 298.3946 |  | 230.1909 |  |  | 124.6366 | 131.5744 | 231.5262 | 120.6037 | 247.4073 | 127.0495 | 45.699 | 45.6318 | 45.5259 | 44.1501 | 43.89 | 42.7893 | 43.1817 | 44.877 | 123.2635 | 147.6173 | 140.0864 | 122.1143 | 307.7855 |  |  | 188.5472 |  | 166.1026 | 109.066 | 150.0724 | 109.2255 | 230.3143 | 166.1329 | 326.5238 | 311.5209 | 313.8635 | 230.649 | 258.6955 | 292.4419 | 323.4378 | 336.1554 | 192.3414 | 173.0336 | 225.1837 | 189.6102 | 211.9244 | 153.8722 | 240.9553 | 139.3511 | 302.2894 | 232.6018 | 191.2458 | 329.0174 |  | 213.2862 | 97.5187 | 121.7825 | 177.6713 | 244.7379 | 217.2306 | 225.1452 | 197.4707 |  | 150.6113 | 162.5554 | 253.9966 | 322.8605 | 317.7576 | 112.7822 | 159.8246 | 253.7294 | 328.9016 | 321.332 | 89.0705 | 99.0035 | 119.754 | 173.8091 | 251.4164 | 182.9021 | 245.9622 | 163.6714 | 208.0483 | 182.4718 | 115.1394 | 155.4566 | 238.1456 | 313.577 | 309.9836 | 132.2149 | 173.3772 | 270.6311 | 337.4549 | 316.1704 | 87.7517 | 102.9324 | 134.5645 | 188.3086 | 271.2169 | 139.4988 | 186.065 | 195.0381 | 213.914 | 124.4819 | 249.2856 | 166.4471 | 318.4653 | 310.7683 | 233.7732 | 234.1439 |  |  | 126.4782 | 142.093 | 131.806 | 249.0149 | 131.6175 | 221.3355 |  | 144.0179 | 128.2208 | 133.7482 | 63.4059 | 100.431 | 110.2551 |  | 320.1767 | 386.2656 | 396.4452 | 466.944 | 626.1627 | 598.4772 | 433.0498 | [23 empty] | 132.8219 | 612.3199 | 73.8937 | 353.2212
15:50 | 8638 |  |  | 1.9117 | 33.9482 | 36.0211 | 10.8615 | 13.4352 | 20.9887 | 10.1752 | 1.4382 | 6.7414 | 1.5095 | 0.1376 |  |  |  | -13.953 | 32.1178 | 47.7938 | 12.7078 |  | 15.8083 | 24.9795 | 0.556 | 2.235 | 3.2209 | 1.2889 | -0.1669 | 292.2194 | 288.0874 | 185.0576 | 218.1499 | 167.177 | 148.5858 | 125.7058 | 220.2911 | 156.5434 | 243.7853 | 314.1956 | 295.3324 | 185.2862 | 188.8447 | 272.7068 | 304.7802 | 325.1665 |  |  | 191.9441 |  | 416.6343 | 119.3838 | 153.8479 | 234.198 | 297.3299 | 272.8623 | 229.9513 | 174.1341 | 256.7009 | 316.3331 | 305.4952 | 192.3268 | 98.5255 | 122.5559 | 175.6736 | 244.0043 | 213.0609 | 203.4493 | 229.4276 | 360.0577 | 117.08 | 171.7172 | 260.1427 | 324.8948 | 317.9534 | 114.6439 | 159.1173 | 230.6167 | 281.6702 | 272.3857 | 82.2491 | 96.8418 | 121.9918 | 176.4647 | 244.1274 | 200.3026 |  | 181.6243 | 428.6533 |  | 93.1097 | 151.4191 | 230.2545 | 296.5354 | 290.4113 | 138.5033 | 175.6069 | 252.7277 | 309.3891 | 282.545 | 95.4361 | 102.6629 | 126.2902 | 176.5365 | 253.0507 | 308.3238 | 188.9652 | 168.932 | 159.4826 | 139.989 | 187.6104 | 260.0768 | 314.2865 | 298.3591 |  | 230.1569 |  |  | 124.6195 | 131.5522 | 231.523 | 120.6299 | 247.4069 | 127.018 | 45.9318 | 45.3767 | 45.6429 | 44.2395 | 44.0214 | 43.5022 | 42.904 | 45.0894 | 123.2347 | 147.5874 | 140.0542 | 122.0904 | 307.75 |  |  | 188.5274 |  | 166.0957 | 109.0598 | 150.0662 | 109.2225 | 230.2927 | 166.1384 | 326.4813 | 311.4807 | 313.815 | 230.6369 | 258.6922 | 292.4455 | 323.4238 | 336.1127 | 192.3604 | 172.9969 | 225.1628 | 189.5801 | 211.8889 | 153.8796 | 240.9517 | 139.3439 | 302.2377 | 232.5874 | 191.2506 | 328.9764 |  | 213.2736 | 97.5157 | 121.7805 | 177.6728 | 244.7139 | 217.1947 | 225.1053 | 197.4387 |  | 150.6137 | 162.558 | 253.9816 | 322.8346 | 317.7401 | 112.7844 | 159.8267 | 253.7153 | 328.8605 | 321.2831 | 89.0695 | 99.0042 | 119.7598 | 173.8097 | 251.3872 | 182.8496 | 245.9315 | 163.632 | 208.1255 | 182.4327 | 115.1411 | 155.4611 | 238.1346 | 313.5382 | 309.9395 | 132.2161 | 173.3847 | 270.6133 | 337.4123 | 316.1248 | 87.7448 | 102.9308 | 134.5601 | 188.3004 | 271.195 | 139.4717 | 186.0336 | 195.002 | 213.8774 | 124.4834 | 249.272 | 166.4488 | 318.4209 | 310.7147 | 233.7253 | 234.1165 |  |  | 126.4442 | 142.0707 | 131.781 | 248.9615 | 131.5932 | 221.2851 |  | 143.9893 | 128.1878 | 133.7173 | 63.4074 | 100.4228 | 110.2599 |  | 320.0781 | 386.1551 | 396.3479 | 467.1753 | 626.3819 | 598.7536 | 433.3931 | [23 empty] | 132.7953 | 612.5678 | 74.0387 | 353.1166
15:50 | 8639 |  |  | 1.9323 | 33.9291 | 35.977 | 10.7895 | 13.3313 | 20.8912 | 10.1609 | 1.4389 | 6.7376 | 1.5061 | 0.137 |  |  |  | -13.9508 | 31.9414 | 47.823 | 12.704 |  | 15.875 | 25.041 | 0.5543 | 2.2294 | 3.2173 | 1.2895 | -0.3899 | 292.1981 | 288.0575 | 185.0532 | 218.1352 | 167.1746 | 148.5876 | 125.7112 | 220.3014 | 156.5462 | 243.7813 | 314.1479 | 295.3014 | 185.2858 | 188.8693 | 272.7273 | 304.787 | 325.1673 |  |  | 191.9066 |  | 416.5553 | 119.3867 | 153.8526 | 234.1853 | 297.2819 | 272.8173 | 229.9357 | 174.1443 | 256.6902 | 316.2942 | 305.4485 | 192.3189 | 98.5211 | 122.5646 | 175.6703 | 243.97 | 213.0211 | 203.4501 | 229.3932 | 360.0011 | 117.0748 | 171.7146 | 260.1303 | 324.8444 | 317.9096 | 114.6363 | 159.121 | 230.6058 | 281.6356 | 272.3486 | 82.2562 | 96.8465 | 122.0029 | 176.4724 | 244.1137 | 200.2725 |  | 181.5756 | 428.5719 |  | 93.1341 | 151.4241 | 230.2471 | 296.5028 | 290.3741 | 138.495 | 175.6047 | 252.7114 | 309.344 | 282.4958 | 95.4252 | 102.6709 | 126.294 | 176.5433 | 253.0225 | 308.281 | 188.9297 | 168.9034 | 159.4735 | 140.0018 | 187.6183 | 260.0683 | 314.2537 | 298.3205 |  | 230.1254 |  |  | 124.5917 | 131.5269 | 231.5005 | 120.643 | 247.4108 | 126.9859 | 46.059 | 45.1679 | 45.7051 | 44.2752 | 43.9345 | 44.4683 | 42.6319 | 45.3171 | 123.2155 | 147.5588 | 140.0243 | 122.0724 | 307.7113 |  |  | 188.5156 |  | 166.0853 | 109.0628 | 150.058 | 109.2186 | 230.2711 | 166.1539 | 326.4429 | 311.4375 | 313.7736 | 230.6594 | 258.7052 | 292.4559 | 323.4153 | 336.0804 | 192.3918 | 172.9664 | 225.1413 | 189.5589 | 211.8708 | 153.8838 | 240.9523 | 139.3293 | 302.198 | 232.5767 | 191.2639 | 328.9308 |  | 213.2647 | 97.5071 | 121.7898 | 177.6612 | 244.6886 | 217.1555 | 225.0633 | 197.4089 |  | 150.6111 | 162.5577 | 253.9641 | 322.8089 | 317.7185 | 112.7902 | 159.8272 | 253.6977 | 328.8238 | 321.2319 | 89.0614 | 98.9952 | 119.7592 | 173.8032 | 251.3625 | 182.7817 | 245.91 | 163.5965 | 208.1994 | 182.3973 | 115.1542 | 155.4849 | 238.1318 | 313.5087 | 309.9113 | 132.2093 | 173.3865 | 270.6029 | 337.3719 | 316.0826 | 87.7443 | 102.9373 | 134.5679 | 188.2963 | 271.17 | 139.4589 | 186.0003 | 194.9676 | 213.8426 | 124.4867 | 249.2693 | 166.4529 | 318.3772 | 310.6703 | 233.6752 | 234.1077 |  |  | 126.4247 | 142.0469 | 131.7605 | 248.9108 | 131.5706 | 221.203 |  | 143.9662 | 128.1677 | 133.6952 | 63.4009 | 100.4409 | 110.2643 |  | 319.9903 | 386.051 | 396.2347 | 467.0308 | 626.25 | 598.8695 | 433.3701 | [23 empty] | 132.7725 | 612.5598 | 73.9335 | 353.0206
15:50 | 8640 |  |  | 1.8839 | 33.8922 | 35.9859 | 10.8469 | 13.3405 | 20.738 | 10.0704 | 1.4372 | 6.7374 | 1.5056 | 0.1362 |  |  |  | -13.9211 | 31.9323 | 47.737 | 12.7234 |  | 15.8637 | 25.0496 | 0.557 | 2.2296 | 3.2149 | 1.2911 | -3.5406 | 292.1686 | 288.0241 | 185.0411 | 218.1203 | 167.1733 | 148.5799 | 125.711 | 220.284 | 156.5492 | 243.7721 | 314.1095 | 295.2702 | 185.2848 | 188.8789 | 272.6874 | 304.764 | 325.1121 |  |  | 191.8873 |  | 416.4827 | 119.3761 | 153.8507 | 234.1658 | 297.2344 | 272.7711 | 229.9181 | 174.1664 | 256.6777 | 316.2622 | 305.4039 | 192.3122 | 98.5085 | 122.571 | 175.67 | 243.9364 | 212.9828 | 203.4593 | 229.3685 | 359.9459 | 117.0776 | 171.7333 | 260.1272 | 324.8051 | 317.8664 | 114.6356 | 159.1215 | 230.5907 | 281.5951 | 272.3017 | 82.2639 | 96.842 | 122.0049 | 176.4651 | 244.0695 | 200.2373 |  | 181.5312 | 428.4823 |  | 93.1491 | 151.4214 | 230.2274 | 296.4642 | 290.3299 | 138.475 | 175.6024 | 252.6779 | 309.2913 | 282.4442 | 95.4091 | 102.6689 | 126.2883 | 176.5487 | 253.0034 | 308.2294 | 188.8875 | 168.8737 | 159.4574 | 139.9999 | 187.6191 | 260.0613 | 314.216 | 298.2695 |  | 230.1002 |  |  | 124.5681 | 131.499 | 231.4653 | 120.5906 | 247.4005 | 126.966 | 46.2253 | 45.1481 | 45.6858 | 44.3738 | 43.6018 | 45.3409 | 42.9577 | 45.2754 | 123.1827 | 147.5218 | 139.9906 | 122.0462 | 307.6703 |  |  | 188.5038 |  | 166.0768 | 109.0686 | 150.0491 | 109.2194 | 230.2546 | 166.1697 | 326.4147 | 311.3857 | 313.7439 | 230.677 | 258.7119 | 292.4549 | 323.4003 | 336.0462 | 192.4077 | 172.9251 | 225.118 | 189.5332 | 211.8522 | 153.884 | 240.9385 | 139.3143 | 302.1471 | 232.5666 | 191.2675 | 328.8879 |  | 213.255 | 97.5035 | 121.8021 | 177.6564 | 244.6617 | 217.1185 | 225.0268 | 197.3803 |  | 150.6121 | 162.5639 | 253.9583 | 322.7628 | 317.6723 | 112.7991 | 159.8344 | 253.687 | 328.7813 | 321.1794 | 89.0588 | 98.9965 | 119.7554 | 173.8042 | 251.3401 | 182.7231 | 245.8795 | 163.5717 | 208.2635 | 182.3658 | 115.1591 | 155.5084 | 238.1325 | 313.4806 | 309.8715 | 132.2103 | 173.3958 | 270.5911 | 337.3312 | 316.0429 | 87.7502 | 102.9441 | 134.5694 | 188.299 | 271.1386 | 139.4393 | 185.9705 | 194.9374 | 213.8068 | 124.4897 | 249.271 | 166.4649 | 318.3377 | 310.627 | 233.6419 | 234.1112 |  |  | 126.4043 | 142.0209 | 131.7353 | 248.863 | 131.534 | 221.1405 |  | 143.9377 | 128.1494 | 133.6786 | 63.3951 | 100.4571 | 110.2785 |  | 319.9085 | 385.9554 | 396.1543 | 466.9308 | 626.2129 | 599.3245 | 433.5663 | [23 empty] | 132.7492 | 612.7687 | 73.8428 | 352.9319
15:50 | 8641 |  |  | 1.8699 | 33.9373 | 35.9655 | 10.8292 | 13.4569 | 20.92 | 10.1102 | 1.4391 | 6.7359 | 1.5024 | 0.1353 |  |  |  | -13.9817 | 31.969 | 47.7187 | 12.7009 |  | 15.8249 | 25.0371 | 0.5555 | 2.2287 | 3.2165 | 1.2909 | -1.914 | 292.1327 | 287.9973 | 185.0223 | 218.1007 | 167.1597 | 148.5667 | 125.702 | 220.2489 | 156.5476 | 243.7521 | 314.0754 | 295.2272 | 185.2682 | 188.8506 | 272.6245 | 304.7183 | 325.06 |  |  | 191.8695 |  | 416.4081 | 119.367 | 153.8545 | 234.1509 | 297.1952 | 272.7274 | 229.9007 | 174.1814 | 256.6576 | 316.2415 | 305.3568 | 192.3113 | 98.5074 | 122.5748 | 175.6661 | 243.9051 | 212.9413 | 203.4817 | 229.3374 | 359.8956 | 117.0892 | 171.7543 | 260.116 | 324.7732 | 317.8238 | 114.6449 | 159.1261 | 230.5724 | 281.5602 | 272.2646 | 82.2665 | 96.8402 | 122.0109 | 176.4596 | 244.0404 | 200.204 |  | 181.4895 | 428.4046 |  | 93.1774 | 151.4308 | 230.2195 | 296.4284 | 290.2864 | 138.475 | 175.6056 | 252.6595 | 309.252 | 282.4089 | 95.4062 | 102.6675 | 126.2991 | 176.5451 | 252.9922 | 308.1965 | 188.8449 | 168.8476 | 159.4507 | 140.0057 | 187.629 | 260.0575 | 314.1766 | 298.2297 |  | 230.0824 |  |  | 124.5528 | 131.4799 | 231.4368 | 120.5576 | 247.3733 | 126.9496 | 46.32 | 45.1949 | 45.559 | 44.4283 | 43.4619 | 45.9826 | 42.8196 | 44.9598 | 123.1538 | 147.492 | 139.9658 | 122.0233 | 307.6295 |  |  | 188.4849 |  | 166.0689 | 109.0671 | 150.041 | 109.212 | 230.2478 | 166.1789 | 326.3749 | 311.3269 | 313.7022 | 230.6729 | 258.7126 | 292.462 | 323.3883 | 336.0164 | 192.4131 | 172.8917 | 225.0637 | 189.5054 | 211.8429 | 153.8967 | 240.9312 | 139.3127 | 302.097 | 232.5558 | 191.2747 | 328.8401 |  | 213.2438 | 97.5035 | 121.8085 | 177.664 | 244.6403 | 217.079 | 224.9932 | 197.3468 |  | 150.6168 | 162.579 | 253.96 | 322.7182 | 317.6226 | 112.8002 | 159.8328 | 253.6788 | 328.735 | 321.1279 | 89.06 | 99.0052 | 119.7581 | 173.8097 | 251.3162 | 182.6986 | 245.8505 | 163.5496 | 208.3159 | 182.3311 | 115.1557 | 155.515 | 238.1279 | 313.444 | 309.8225 | 132.2264 | 173.4121 | 270.5862 | 337.3006 | 316.0083 | 87.757 | 102.9527 | 134.5712 | 188.3111 | 271.1214 | 139.4224 | 185.9426 | 194.9256 | 213.7649 | 124.4958 | 249.256 | 166.4669 | 318.3059 | 310.5843 | 233.6359 | 234.1009 |  |  | 126.3755 | 141.9968 | 131.7057 | 248.819 | 131.4949 | 221.1169 |  | 143.9122 | 128.1186 | 133.6492 | 63.3996 | 100.4866 | 110.2685 |  | 319.8132 | 385.8951 | 396.086 | 466.6328 | 625.8517 | 598.4772 | 433.0498 | [23 empty] | 132.7238 | 612.1644 | 73.9074 | 352.8542
15:50 | 8642 |  |  | 1.8645 | 33.9621 | 36.0807 | 10.8893 | 13.5365 | 20.9382 | 10.1792 | 1.4402 | 6.7342 | 1.5041 | 0.1351 |  |  |  | -14.0156 | 31.9614 | 47.8042 | 12.7577 |  | 15.8872 | 25.0117 | 0.5553 | 2.2304 | 3.2196 | 1.2899 | -0.2301 | 292.0916 | 287.9594 | 185.0036 | 218.0785 | 167.1396 | 148.5534 | 125.694 | 220.2242 | 156.5404 | 243.7343 | 314.037 | 295.176 | 185.2526 | 188.8026 | 272.5886 | 304.6715 | 325.0227 |  |  | 191.834 |  | 416.331 | 119.3661 | 153.8577 | 234.1384 | 297.1491 | 272.6825 | 229.8895 | 174.1728 | 256.6369 | 316.2008 | 305.3134 | 192.3 | 98.5141 | 122.584 | 175.6644 | 243.8751 | 212.9047 | 203.495 | 229.303 | 359.8399 | 117.0932 | 171.7603 | 260.1005 | 324.7337 | 317.7804 | 114.6498 | 159.1293 | 230.5584 | 281.5269 | 272.2308 | 82.2594 | 96.849 | 122.0181 | 176.4623 | 244.0248 | 200.1741 |  | 181.4511 | 428.3342 |  | 93.2105 | 151.437 | 230.2137 | 296.3898 | 290.2453 | 138.4818 | 175.609 | 252.6589 | 309.2152 | 282.3592 | 95.4138 | 102.6686 | 126.304 | 176.5459 | 252.972 | 308.1783 | 188.8075 | 168.8296 | 159.4475 | 140.0224 | 187.6408 | 260.0562 | 314.1515 | 298.2024 |  | 230.0584 |  |  | 124.5291 | 131.4605 | 231.3979 | 120.5749 | 247.3572 | 126.9272 | 46.4499 | 45.3272 | 44.8665 | 44.1399 | 43.7541 | 46.474 | 42.6747 | 44.6932 | 123.1382 | 147.4695 | 139.9412 | 122.0056 | 307.5891 |  |  | 188.4705 |  | 166.0562 | 109.0573 | 150.0254 | 109.2011 | 230.2372 | 166.1787 | 326.3251 | 311.2735 | 313.6538 | 230.6605 | 258.7119 | 292.4639 | 323.3819 | 335.9866 | 192.4026 | 172.8594 | 225.0045 | 189.4883 | 211.8337 | 153.9074 | 240.9294 | 139.3041 | 302.0474 | 232.5489 | 191.2971 | 328.791 |  | 213.2301 | 97.5028 | 121.8127 | 177.6643 | 244.6194 | 217.037 | 224.9492 | 197.3116 |  | 150.6183 | 162.606 | 253.965 | 322.6851 | 317.5854 | 112.8035 | 159.8315 | 253.6597 | 328.6915 | 321.0773 | 89.0676 | 99.005 | 119.7579 | 173.8115 | 251.2904 | 182.6943 | 245.8216 | 163.5287 | 208.3487 | 182.2981 | 115.1601 | 155.5202 | 238.1192 | 313.4092 | 309.7797 | 132.2359 | 173.4185 | 270.5739 | 337.2598 | 315.9706 | 87.7499 | 102.9468 | 134.5834 | 188.3194 | 271.0994 | 139.4031 | 185.9215 | 194.9427 | 213.7344 | 124.506 | 249.2377 | 166.4716 | 318.284 | 310.5438 | 233.6179 | 234.0436 |  |  | 126.3455 | 141.9799 | 131.6803 | 248.7686 | 131.4435 | 221.0751 |  | 143.8847 | 128.0894 | 133.622 | 63.3948 | 100.5035 | 110.2654 |  | 319.6954 | 385.8153 | 396.0099 | 466.7195 | 626.0633 | 598.4957 | 433.1214 | [23 empty] | 132.6989 | 612.2795 | 74.0571 | 352.7554
15:50 | 8643 |  |  | 1.8472 | 33.9005 | 35.9912 | 10.8039 | 13.4889 | 20.8778 | 10.1526 | 1.4408 | 6.7354 | 1.5062 | 0.1356 |  |  |  | -13.9017 | 32.0786 | 47.8153 | 12.8162 |  | 15.8562 | 25.0509 | 0.5552 | 2.2283 | 3.217 | 1.2902 | 0.2181 | 292.0613 | 287.9324 | 184.9972 | 218.0627 | 167.1322 | 148.5486 | 125.691 | 220.2325 | 156.5479 | 243.727 | 313.9942 | 295.1335 | 185.2414 | 188.7596 | 272.5815 | 304.6398 | 324.9825 |  |  | 191.7935 |  | 416.2532 | 119.3722 | 153.8557 | 234.1238 | 297.1026 | 272.6422 | 229.8769 | 174.162 | 256.6152 | 316.1562 | 305.2761 | 192.296 | 98.5115 | 122.5868 | 175.6659 | 243.8479 | 212.8671 | 203.5488 | 229.2764 | 359.7834 | 117.0971 | 171.7588 | 260.086 | 324.6929 | 317.7338 | 114.6437 | 159.1229 | 230.538 | 281.4875 | 272.1852 | 82.2623 | 96.8421 | 122.0216 | 176.4724 | 244.0143 | 200.1237 |  | 181.4078 | 428.2536 |  | 93.2418 | 151.4418 | 230.197 | 296.3577 | 290.2107 | 138.4906 | 175.6131 | 252.6603 | 309.1749 | 282.3265 | 95.4201 | 102.6705 | 126.301 | 176.5532 | 252.953 | 308.1701 | 188.7484 | 168.8003 | 159.4341 | 140.0223 | 187.6426 | 260.0444 | 314.1175 | 298.1548 |  | 230.0127 |  |  | 124.5057 | 131.4327 | 231.3652 | 120.5741 | 247.3491 | 126.9144 | 46.5426 | 45.5688 | 43.6323 | 43.7496 | 44.1166 | 46.8622 | 43.3113 | 44.6626 | 123.1146 | 147.44 | 139.9053 | 121.9813 | 307.5578 |  |  | 188.4527 |  | 166.0456 | 109.0529 | 150.0102 | 109.2021 | 230.22 | 166.1797 | 326.2801 | 311.2307 | 313.6125 | 230.6413 | 258.7171 | 292.471 | 323.3673 | 335.9549 | 192.3821 | 172.825 | 224.9477 | 189.4735 | 211.8116 | 153.9135 | 240.9235 | 139.2982 | 301.9914 | 232.5443 | 191.3124 | 328.7428 |  | 213.2297 | 97.4964 | 121.815 | 177.6598 | 244.6008 | 217 | 224.9087 | 197.2785 |  | 150.6135 | 162.6185 | 253.9631 | 322.6585 | 317.5446 | 112.8156 | 159.8377 | 253.6461 | 328.6505 | 321.0312 | 89.0734 | 99.0034 | 119.7531 | 173.8113 | 251.2651 | 182.6708 | 245.7807 | 163.5101 | 208.3722 | 182.2631 | 115.1678 | 155.5263 | 238.1148 | 313.3727 | 309.7368 | 132.2259 | 173.4216 | 270.5641 | 337.2154 | 315.9349 | 87.7473 | 102.9457 | 134.593 | 188.3253 | 271.0709 | 139.3844 | 185.8925 | 194.9383 | 213.7033 | 124.4998 | 249.2257 | 166.4768 | 318.2498 | 310.4941 | 233.575 | 233.9905 |  |  | 126.3249 | 141.9592 | 131.6611 | 248.7233 | 131.3909 | 221.0609 |  | 143.8524 | 128.0689 | 133.589 | 63.4008 | 100.506 | 110.2619 |  | 319.5879 | 385.734 | 395.9373 | 466.9685 | 625.9389 | 598.3711 | 433.2458 | [23 empty] | 132.6742 | 612.155 | 74.0333 | 352.661
15:50 | 8644 |  |  | 1.8554 | 33.8401 | 36.0289 | 10.7576 | 13.5275 | 20.9275 | 10.1307 | 1.4403 | 6.739 | 1.5027 | 0.1362 |  |  |  | -13.9811 | 32.0317 | 47.7715 | 12.7873 |  | 15.8923 | 25.1033 | 0.556 | 2.2218 | 3.2197 | 1.2893 | -3.1766 | 292.0299 | 287.9121 | 184.9861 | 218.0489 | 167.13 | 148.5443 | 125.6842 | 220.2508 | 156.5641 | 243.7265 | 313.963 | 295.0958 | 185.2358 | 188.7441 | 272.5755 | 304.6183 | 324.94 |  |  | 191.7615 |  | 416.1807 | 119.3918 | 153.8594 | 234.1208 | 297.0709 | 272.6071 | 229.8659 | 174.171 | 256.6015 | 316.1141 | 305.2313 | 192.2929 | 98.5073 | 122.5858 | 175.6587 | 243.8109 | 212.8187 | 203.6186 | 229.2402 | 359.7318 | 117.0996 | 171.7611 | 260.0639 | 324.6462 | 317.6882 | 114.6475 | 159.1311 | 230.5226 | 281.4588 | 272.146 | 82.2833 | 96.8418 | 122.0328 | 176.4884 | 244.0129 | 200.0919 |  | 181.3756 | 428.1721 |  | 93.2759 | 151.4568 | 230.188 | 296.3346 | 290.1746 | 138.5003 | 175.6175 | 252.6495 | 309.1313 | 282.2944 | 95.4362 | 102.6799 | 126.3112 | 176.5602 | 252.9358 | 308.1547 | 188.686 | 168.7669 | 159.4131 | 140.0161 | 187.6449 | 260.0244 | 314.0678 | 298.1033 |  | 229.9602 |  |  | 124.4851 | 131.4039 | 231.3086 | 120.5343 | 247.3172 | 126.9076 | 46.5278 | 45.7169 | 42.7361 | 43.6302 | 44.1596 | 47.0905 | 43.9755 | 44.8743 | 123.0755 | 147.4131 | 139.8805 | 121.9577 | 307.5226 |  |  | 188.4298 |  | 166.0308 | 109.0494 | 150.0044 | 109.1961 | 230.2021 | 166.1878 | 326.2334 | 311.1875 | 313.5731 | 230.6402 | 258.7176 | 292.4833 | 323.3521 | 335.922 | 192.3738 | 172.793 | 224.8844 | 189.4446 | 211.7844 | 153.9225 | 240.9142 | 139.2862 | 301.943 | 232.5294 | 191.3066 | 328.6995 |  | 213.2214 | 97.5039 | 121.8209 | 177.6688 | 244.5851 | 216.9679 | 224.8811 | 197.2475 |  | 150.6188 | 162.6138 | 253.9469 | 322.6229 | 317.5027 | 112.8225 | 159.8458 | 253.6412 | 328.6065 | 320.9939 | 89.0702 | 99.0068 | 119.7587 | 173.8209 | 251.2472 | 182.6484 | 245.7393 | 163.4925 | 208.3909 | 182.2419 | 115.1781 | 155.5423 | 238.115 | 313.3387 | 309.7034 | 132.2229 | 173.4347 | 270.559 | 337.1826 | 315.8927 | 87.7493 | 102.9546 | 134.6015 | 188.3332 | 271.0493 | 139.3741 | 185.8652 | 194.9118 | 213.6673 | 124.4987 | 249.2211 | 166.4854 | 318.2133 | 310.4544 | 233.5308 | 233.963 |  |  | 126.3051 | 141.9421 | 131.638 | 248.6852 | 131.3445 | 221.0426 |  | 143.8307 | 128.0491 | 133.5646 | 63.4067 | 100.5515 | 110.2644 |  | 319.5022 | 385.6553 | 395.8704 | 467.0131 | 626.2825 | 598.4607 | 433.2783 | [23 empty] | 132.6523 | 612.3716 | 74.0018 | 352.5788
15:50 | 8645 |  |  | 1.9934 | 33.8727 | 36.037 | 10.8513 | 13.4986 | 20.9866 | 10.1344 | 1.4397 | 6.7362 | 1.506 | 0.1353 |  |  |  | -13.911 | 32.0523 | 47.7255 | 12.7302 |  | 15.9797 | 25.1771 | 0.5551 | 2.2234 | 3.2167 | 1.2911 | -3.5397 | 291.9977 | 287.8804 | 184.9784 | 218.0356 | 167.1285 | 148.5381 | 125.6827 | 220.2526 | 156.5793 | 243.7217 | 313.935 | 295.0595 | 185.2382 | 188.741 | 272.5514 | 304.606 | 324.8966 |  |  | 191.7355 |  | 416.1134 | 119.4032 | 153.8684 | 234.1133 | 297.0316 | 272.5616 | 229.8531 | 174.1731 | 256.5929 | 316.0671 | 305.1905 | 192.2891 | 98.504 | 122.5893 | 175.6562 | 243.7806 | 212.7747 | 203.6334 | 229.2032 | 359.6779 | 117.1095 | 171.7641 | 260.0495 | 324.6031 | 317.6418 | 114.6482 | 159.1303 | 230.5024 | 281.4217 | 272.1063 | 82.2914 | 96.8413 | 122.0387 | 176.4873 | 243.9852 | 200.0567 |  | 181.3426 | 428.0899 |  | 93.306 | 151.4639 | 230.182 | 296.3056 | 290.1338 | 138.5008 | 175.6124 | 252.6255 | 309.0849 | 282.2488 | 95.4576 | 102.6831 | 126.3133 | 176.5648 | 252.9207 | 308.1287 | 188.635 | 168.7409 | 159.3966 | 140.0137 | 187.648 | 260.0123 | 314.0284 | 298.0588 |  | 229.9249 |  |  | 124.4641 | 131.3755 | 231.2365 | 120.4981 | 247.2651 | 126.8885 | 46.4652 | 45.2601 | 42.7699 | 43.6994 | 43.9379 | 46.9471 | 44.4417 | 44.7468 | 123.0342 | 147.3841 | 139.8559 | 121.9365 | 307.4816 |  |  | 188.4212 |  | 166.0181 | 109.0455 | 150.0013 | 109.1853 | 230.1717 | 166.198 | 326.191 | 311.1463 | 313.5336 | 230.637 | 258.7184 | 292.4804 | 323.3491 | 335.8779 | 192.3477 | 172.7631 | 224.8333 | 189.4177 | 211.7569 | 153.9317 | 240.9066 | 139.2625 | 301.8984 | 232.5228 | 191.3043 | 328.6513 |  | 213.2123 | 97.5072 | 121.8328 | 177.6749 | 244.5624 | 216.9378 | 224.8444 | 197.2147 |  | 150.6222 | 162.6231 | 253.9306 | 322.5928 | 317.4678 | 112.8316 | 159.856 | 253.635 | 328.5651 | 320.9504 | 89.0677 | 99.0045 | 119.7691 | 173.8284 | 251.234 | 182.6268 | 245.7052 | 163.4816 | 208.3979 | 182.2293 | 115.1842 | 155.5667 | 238.1246 | 313.3023 | 309.6749 | 132.2412 | 173.4462 | 270.5454 | 337.1461 | 315.8434 | 87.7481 | 102.9537 | 134.6105 | 188.3333 | 271.0318 | 139.3562 | 185.8364 | 194.8853 | 213.6325 | 124.5067 | 249.2106 | 166.4874 | 318.1756 | 310.4205 | 233.488 | 233.9057 |  |  | 126.2792 | 141.9222 | 131.6107 | 248.6488 | 131.3023 | 221.039 |  | 143.7941 | 128.0272 | 133.5362 | 63.3928 | 100.5375 | 110.2656 |  | 319.4152 | 385.5774 | 395.8033 | 466.8262 | 626.2825 | 598.7723 | 433.3405 | [23 empty] | 132.6261 | 612.5274 | 74.1383 | 352.4963
15:50 | 8646 |  |  | 2.0211 | 33.9884 | 36.162 | 10.8809 | 13.6424 | 21.0695 | 10.2375 | 1.4405 | 6.7325 | 1.5011 | 0.1367 |  |  |  | -13.7408 | 32.1403 | 47.8644 | 12.8214 |  | 15.9421 | 25.193 | 0.5552 | 2.2241 | 3.2147 | 1.2915 | -1.9262 | 291.9631 | 287.8401 | 184.9724 | 218.0157 | 167.117 | 148.5254 | 125.6778 | 220.2399 | 156.5845 | 243.7065 | 313.8853 | 295.0216 | 185.2235 | 188.7467 | 272.5326 | 304.5863 | 324.8603 |  |  | 191.7088 |  | 416.0351 | 119.4088 | 153.8772 | 234.1059 | 296.9865 | 272.5152 | 229.8466 | 174.1759 | 256.581 | 316.0233 | 305.1505 | 192.2874 | 98.5045 | 122.5982 | 175.6588 | 243.7524 | 212.7341 | 203.65 | 229.1697 | 359.6214 | 117.1174 | 171.7677 | 260.0428 | 324.5727 | 317.5895 | 114.6402 | 159.1175 | 230.4822 | 281.3761 | 272.0658 | 82.2951 | 96.8404 | 122.0433 | 176.4801 | 243.9615 | 200.0135 |  | 181.3091 | 428.0091 |  | 93.3349 | 151.4732 | 230.1747 | 296.2833 | 290.0993 | 138.5089 | 175.6161 | 252.6129 | 309.0528 | 282.2101 | 95.4722 | 102.6815 | 126.3175 | 176.5739 | 252.9048 | 308.0959 | 188.5871 | 168.7217 | 159.3783 | 140.0168 | 187.6513 | 259.9963 | 313.9941 | 298.0143 |  | 229.9018 |  |  | 124.4466 | 131.3576 | 231.2054 | 120.4906 | 247.2117 | 126.875 | 46.2575 | 44.9212 | 43.2672 | 43.853 | 43.6973 | 46.4111 | 44.7629 | 44.2693 | 123.0127 | 147.3521 | 139.8264 | 121.9149 | 307.4421 |  |  | 188.4078 |  | 166.008 | 109.0395 | 149.9916 | 109.1779 | 230.1583 | 166.203 | 326.1457 | 311.1004 | 313.4855 | 230.5978 | 258.7275 | 292.4852 | 323.3424 | 335.83 | 192.3156 | 172.733 | 224.7967 | 189.3908 | 211.7416 | 153.9385 | 240.898 | 139.2587 | 301.8497 | 232.5181 | 191.3146 | 328.6014 |  | 213.2129 | 97.5039 | 121.8463 | 177.6776 | 244.5456 | 216.8992 | 224.8043 | 197.1834 |  | 150.6203 | 162.6429 | 253.9392 | 322.5735 | 317.418 | 112.8399 | 159.8561 | 253.6258 | 328.5462 | 320.9054 | 89.055 | 98.9929 | 119.7624 | 173.8217 | 251.2075 | 182.5998 | 245.6655 | 163.4529 | 208.4111 | 182.1917 | 115.1944 | 155.5868 | 238.1338 | 313.2733 | 309.6462 | 132.2557 | 173.4611 | 270.5364 | 337.1119 | 315.8024 | 87.7535 | 102.9621 | 134.6138 | 188.3376 | 271.0133 | 139.3368 | 185.8098 | 194.8533 | 213.6006 | 124.51 | 249.208 | 166.489 | 318.1393 | 310.3737 | 233.4545 | 233.8588 |  |  | 126.247 | 141.8874 | 131.5783 | 248.5965 | 131.2603 | 221.0242 |  | 143.7765 | 128.0109 | 133.5064 | 63.4078 | 100.5085 | 110.2659 |  | 319.3277 | 385.5263 | 395.7346 | 466.5548 | 625.8617 | 598.5405 | 433.0755 | [23 empty] | 132.6013 | 612.2011 | 74.4667 | 352.427
15:50 | 8647 |  |  | 2.0275 | 33.9135 | 36.2377 | 10.8848 | 13.5595 | 20.9198 | 10.0742 | 1.4396 | 6.7325 | 1.4995 | 0.134 |  |  |  | -13.7421 | 32.0669 | 47.7284 | 12.8011 |  | 15.9493 | 25.1377 | 0.5552 | 2.2222 | 3.2172 | 1.2932 | -1.8673 | 291.9276 | 287.7983 | 184.9566 | 217.9904 | 167.1015 | 148.5098 | 125.6645 | 220.2158 | 156.5769 | 243.6787 | 313.8267 | 294.9645 | 185.1987 | 188.7228 | 272.4932 | 304.55 | 324.8093 |  |  | 191.6776 |  | 415.9533 | 119.3966 | 153.8821 | 234.0912 | 296.945 | 272.4695 | 229.8356 | 174.1735 | 256.5572 | 315.9825 | 305.109 | 192.2821 | 98.5091 | 122.6092 | 175.6615 | 243.7247 | 212.7017 | 203.6668 | 229.1435 | 359.5675 | 117.1243 | 171.7759 | 260.0297 | 324.534 | 317.5293 | 114.6375 | 159.1166 | 230.4663 | 281.3367 | 272.0239 | 82.3017 | 96.843 | 122.0496 | 176.4785 | 243.9342 | 200.0004 |  | 181.2847 | 427.922 |  | 93.3602 | 151.4833 | 230.163 | 296.2478 | 290.061 | 138.5242 | 175.6222 | 252.5966 | 309.023 | 282.1581 | 95.4735 | 102.6842 | 126.3245 | 176.5758 | 252.8835 | 308.0547 | 188.5512 | 168.7006 | 159.3573 | 140.015 | 187.6571 | 259.9813 | 313.9532 | 297.9749 |  | 229.8692 |  |  | 124.4225 | 131.3315 | 231.1574 | 120.4515 | 247.1632 | 126.8719 | 46.0255 | 45.1349 | 43.1539 | 44.0632 | 43.4459 | 46.1799 | 44.3114 | 43.9399 | 122.9976 | 147.3228 | 139.7895 | 121.89 | 307.4058 |  |  | 188.3863 |  | 166.0013 | 109.035 | 149.9774 | 109.178 | 230.1527 | 166.21 | 326.1025 | 311.0563 | 313.4426 | 230.5696 | 258.7305 | 292.4991 | 323.3268 | 335.7913 | 192.2917 | 172.7004 | 224.7994 | 189.3675 | 211.732 | 153.9551 | 240.8922 | 139.2594 | 301.8051 | 232.5074 | 191.3281 | 328.5611 |  | 213.2097 | 97.5157 | 121.8541 | 177.6766 | 244.5272 | 216.8729 | 224.7679 | 197.1593 |  | 150.6231 | 162.6552 | 253.9413 | 322.551 | 317.3756 | 112.85 | 159.8679 | 253.6143 | 328.5106 | 320.8707 | 89.0468 | 98.9933 | 119.7579 | 173.8278 | 251.1845 | 182.582 | 245.6283 | 163.4198 | 208.4691 | 182.1471 | 115.2149 | 155.5969 | 238.1289 | 313.2477 | 309.6128 | 132.2525 | 173.4733 | 270.5231 | 337.0713 | 315.761 | 87.7535 | 102.9679 | 134.6103 | 188.3358 | 270.9985 | 139.314 | 185.7884 | 194.8229 | 213.5683 | 124.5095 | 249.2048 | 166.496 | 318.0991 | 310.3248 | 233.4293 | 233.8138 |  |  | 126.2202 | 141.8534 | 131.5467 | 248.5388 | 131.2237 | 220.9837 |  | 143.7392 | 127.9787 | 133.4676 | 63.3894 | 100.4639 | 110.2623 |  | 319.2226 | 385.4562 | 395.6552 | 466.7038 | 626.0735 | 598.8708 | 433.3338 | [23 empty] | 132.57 | 612.4721 | 74.2675 | 352.3394
15:50 | 8648 |  |  | 2.1287 | 34.0187 | 36.2294 | 10.8709 | 13.55 | 20.9633 | 10.0912 | 1.4406 | 6.733 | 1.4967 | 0.1346 |  |  |  | -13.7257 | 32.0709 | 47.7989 | 12.8527 |  | 16.0178 | 25.1236 | 0.5554 | 2.2219 | 3.2116 | 1.293 | -1.6242 | 291.8941 | 287.7686 | 184.9438 | 217.9774 | 167.0918 | 148.5027 | 125.662 | 220.1948 | 156.5786 | 243.669 | 313.7901 | 294.9098 | 185.1788 | 188.695 | 272.4409 | 304.5192 | 324.7657 |  |  | 191.6421 |  | 415.8786 | 119.373 | 153.8763 | 234.0651 | 296.8916 | 272.4226 | 229.8092 | 174.1648 | 256.5352 | 315.9393 | 305.0733 | 192.276 | 98.5094 | 122.6148 | 175.6666 | 243.7009 | 212.6672 | 203.6753 | 229.1137 | 359.5116 | 117.1291 | 171.7774 | 260.0182 | 324.4865 | 317.4799 | 114.6438 | 159.1188 | 230.4479 | 281.3059 | 271.9807 | 82.3095 | 96.8406 | 122.0533 | 176.4717 | 243.8988 | 199.9621 |  | 181.2595 | 427.847 |  | 93.3861 | 151.4836 | 230.1556 | 296.2029 | 290.021 | 138.5323 | 175.6337 | 252.5731 | 308.9854 | 282.1133 | 95.4569 | 102.6897 | 126.3287 | 176.5749 | 252.8614 | 308.0182 | 188.5183 | 168.6728 | 159.3404 | 140.0166 | 187.6628 | 259.978 | 313.9219 | 297.9287 |  | 229.8337 |  |  | 124.3868 | 131.3001 | 231.1114 | 120.4228 | 247.1171 | 126.8558 | 45.8543 | 45.3004 | 41.9756 | 44.167 | 43.21 | 46.3765 | 43.3044 | 43.757 | 122.9754 | 147.2871 | 139.7472 | 121.8629 | 307.3577 |  |  | 188.377 |  | 165.9913 | 109.0302 | 149.973 | 109.1781 | 230.1425 | 166.2213 | 326.0602 | 311.0074 | 313.4075 | 230.5712 | 258.7259 | 292.5051 | 323.3103 | 335.7547 | 192.2889 | 172.6673 | 224.796 | 189.3417 | 211.726 | 153.9706 | 240.8927 | 139.2417 | 301.7557 | 232.4918 | 191.3381 | 328.5255 |  | 213.1984 | 97.5077 | 121.855 | 177.6695 | 244.5009 | 216.8438 | 224.7253 | 197.123 |  | 150.6153 | 162.6582 | 253.9198 | 322.5143 | 317.3499 | 112.8618 | 159.8815 | 253.6107 | 328.462 | 320.8297 | 89.0495 | 98.9953 | 119.7648 | 173.8298 | 251.1755 | 182.5494 | 245.5933 | 163.4055 | 208.5482 | 182.116 | 115.2332 | 155.5995 | 238.1251 | 313.2149 | 309.5772 | 132.2541 | 173.4797 | 270.5144 | 337.0332 | 315.7171 | 87.7539 | 102.973 | 134.615 | 188.3335 | 270.9828 | 139.2923 | 185.7512 | 194.7839 | 213.5257 | 124.4986 | 249.1889 | 166.4948 | 318.046 | 310.2687 | 233.3892 | 233.7531 |  |  | 126.201 | 141.8328 | 131.5297 | 248.492 | 131.1986 | 220.9564 |  | 143.7068 | 127.9595 | 133.4396 | 63.3771 | 100.4485 | 110.2774 |  | 319.1382 | 385.3837 | 395.5914 | 466.9531 | 625.8867 | 598.5591 | 433.2094 | [23 empty] | 132.5445 | 612.2229 | 74.3971 | 352.2609
15:50 | 8649 |  |  | 2.0635 | 33.977 | 36.2819 | 10.8656 | 13.5675 | 20.9832 | 10.0967 | 1.4408 | 6.7326 | 1.498 | 0.1354 |  |  |  | -13.7769 | 32.1222 | 47.9021 | 12.8645 |  | 15.9354 | 25.1778 | 0.5549 | 2.219 | 3.2169 | 1.291 | -2.9593 | 291.8551 | 287.7365 | 184.9294 | 217.9619 | 167.0805 | 148.488 | 125.6594 | 220.182 | 156.6 | 243.68 | 313.771 | 294.8672 | 185.1616 | 188.6784 | 272.4079 | 304.4975 | 324.7437 |  |  | 191.6166 |  | 415.8085 | 119.3721 | 153.8799 | 234.0556 | 296.8502 | 272.3825 | 229.791 | 174.1664 | 256.5206 | 315.9023 | 305.0195 | 192.2592 | 98.5002 | 122.6125 | 175.6594 | 243.6624 | 212.6227 | 203.6843 | 229.0689 | 359.448 | 117.1197 | 171.776 | 260.0018 | 324.4482 | 317.4395 | 114.6459 | 159.1183 | 230.4371 | 281.2648 | 271.9456 | 82.2971 | 96.8352 | 122.0508 | 176.467 | 243.8758 | 199.9223 |  | 181.2403 | 427.7861 |  | 93.4214 | 151.4782 | 230.1462 | 296.1657 | 289.9778 | 138.5224 | 175.6349 | 252.5517 | 308.9399 | 282.0685 | 95.4416 | 102.693 | 126.3297 | 176.58 | 252.8351 | 308.0106 | 188.4752 | 168.6498 | 159.3134 | 140.0259 | 187.6652 | 259.9762 | 313.8947 | 297.8853 |  | 229.784 |  |  | 124.3603 | 131.2776 | 231.0738 | 120.4062 | 247.0802 | 126.8436 | 45.6649 | 45.149 | 41.5321 | 44.2284 | 43.0437 | 46.6181 | 43.2067 | 43.5677 | 122.9563 | 147.2505 | 139.7181 | 121.8386 | 307.3126 |  |  | 188.3638 |  | 165.98 | 109.033 | 149.9653 | 109.1791 | 230.133 | 166.237 | 326.0252 | 310.9485 | 313.3673 | 230.5653 | 258.7238 | 292.5014 | 323.2993 | 335.7187 | 192.2782 | 172.6378 | 224.7587 | 189.3115 | 211.7129 | 153.9739 | 240.885 | 139.2153 | 301.702 | 232.4755 | 191.3401 | 328.4872 |  | 213.1803 | 97.4995 | 121.8505 | 177.6611 | 244.4739 | 216.7988 | 224.6825 | 197.0841 |  | 150.6072 | 162.6597 | 253.8979 | 322.4604 | 317.3138 | 112.8615 | 159.8888 | 253.6055 | 328.423 | 320.7865 | 89.0463 | 98.9865 | 119.7701 | 173.8287 | 251.1588 | 182.4922 | 245.5695 | 163.3851 | 208.6162 | 182.0826 | 115.2384 | 155.6009 | 238.1241 | 313.1843 | 309.5396 | 132.2541 | 173.483 | 270.5029 | 336.9933 | 315.6764 | 87.7604 | 102.9764 | 134.6285 | 188.3371 | 270.9522 | 139.27 | 185.719 | 194.7523 | 213.4891 | 124.5005 | 249.1736 | 166.4994 | 318.0161 | 310.2233 | 233.3556 | 233.7021 |  |  | 126.178 | 141.8123 | 131.5116 | 248.4381 | 131.1613 | 220.9381 |  | 143.6928 | 127.9529 | 133.4324 | 63.393 | 100.4683 | 110.2936 |  | 319.0457 | 385.3319 | 395.5402 | 466.5283 | 625.0505 | 597.8632 | 432.4513 | [23 empty] | 132.5272 | 611.4569 | 74.4181 | 352.1888
15:50 | 8650 |  |  | 2.0284 | 33.9181 | 36.1094 | 10.8785 | 13.5123 | 20.9661 | 10.1309 | 1.4409 | 6.7294 | 1.4949 | 0.1346 |  |  |  | -13.8336 | 32.1096 | 47.7764 | 12.9 |  | 15.8714 | 25.1183 | 0.5554 | 2.2214 | 3.2136 | 1.2933 | -1.7226 | 291.8252 | 287.7009 | 184.9153 | 217.9398 | 167.0689 | 148.474 | 125.6509 | 220.1648 | 156.6219 | 243.6712 | 313.741 | 294.8135 | 185.1542 | 188.6463 | 272.3686 | 304.4749 | 324.6973 |  |  | 191.5873 |  | 415.7375 | 119.3741 | 153.8918 | 234.0523 | 296.8179 | 272.3452 | 229.7813 | 174.1781 | 256.512 | 315.8656 | 304.9759 | 192.2551 | 98.5021 | 122.6188 | 175.6573 | 243.6329 | 212.5904 | 203.6963 | 229.0304 | 359.3903 | 117.1174 | 171.7905 | 259.987 | 324.4116 | 317.3952 | 114.6491 | 159.1244 | 230.4187 | 281.2219 | 271.9088 | 82.2881 | 96.8337 | 122.0447 | 176.4651 | 243.845 | 199.8978 |  | 181.2247 | 427.7146 |  | 93.4542 | 151.4787 | 230.1354 | 296.1217 | 289.9308 | 138.5127 | 175.6308 | 252.5284 | 308.8934 | 282.0159 | 95.4393 | 102.7009 | 126.3337 | 176.5772 | 252.8134 | 308.0079 | 188.4424 | 168.6308 | 159.2914 | 140.0412 | 187.6761 | 259.9714 | 313.867 | 297.8546 |  | 229.7353 |  |  | 124.3395 | 131.2568 | 230.9703 | 120.3228 | 247.0366 | 126.8356 | 45.5021 | 44.7461 | 42.4335 | 44.1666 | 42.9663 | 46.624 | 43.8628 | 43.4084 | 122.9355 | 147.2217 | 139.698 | 121.8173 | 307.2743 |  |  | 188.3464 |  | 165.9739 | 109.0377 | 149.9548 | 109.1719 | 230.1225 | 166.2459 | 325.9875 | 310.9005 | 313.3237 | 230.5594 | 258.7253 | 292.501 | 323.2863 | 335.6784 | 192.2499 | 172.6007 | 224.7322 | 189.2874 | 211.6927 | 153.9741 | 240.8684 | 139.2053 | 301.6494 | 232.4621 | 191.3378 | 328.4413 |  | 213.1956 | 97.5083 | 121.857 | 177.661 | 244.4539 | 216.7637 | 224.6439 | 197.0591 |  | 150.6131 | 162.6672 | 253.8895 | 322.4164 | 317.2684 | 112.8556 | 159.8912 | 253.5879 | 328.3898 | 320.7433 | 89.0454 | 98.9722 | 119.7653 | 173.8326 | 251.134 | 182.4172 | 245.5778 | 163.3562 | 208.6634 | 182.0399 | 115.2513 | 155.5925 | 238.1176 | 313.1506 | 309.5002 | 132.2558 | 173.4925 | 270.4916 | 336.9542 | 315.6325 | 87.7588 | 102.9748 | 134.6396 | 188.3439 | 270.9361 | 139.2495 | 185.6954 | 194.7305 | 213.4579 | 124.5045 | 249.1588 | 166.4963 | 317.9854 | 310.1926 | 233.3279 | 233.6383 |  |  | 126.1526 | 141.7753 | 131.477 | 248.3857 | 131.1219 | 220.9258 |  | 143.6592 | 127.9205 | 133.4013 | 63.3757 | 100.4657 | 110.289 |  | 318.9525 | 385.2609 | 395.4638 | 466.4926 | 625.7995 | 598.7274 | 432.8267 | [23 empty] | 132.4978 | 612.2635 | 74.2457 | 352.1067
15:50 | 8651 |  |  | 2.0615 | 34.0342 | 36.0133 | 10.8506 | 13.4554 | 21.018 | 10.0681 | 1.4404 | 6.7277 | 1.4936 | 0.1361 |  |  |  | -13.8929 | 32.0365 | 47.753 | 12.8085 |  | 15.9302 | 25.1687 | 0.5536 | 2.2177 | 3.2158 | 1.2939 | -1.9507 | 291.7959 | 287.67 | 184.9094 | 217.921 | 167.0562 | 148.4618 | 125.6458 | 220.1396 | 156.6214 | 243.6539 | 313.7003 | 294.758 | 185.1557 | 188.6178 | 272.3289 | 304.4581 | 324.6435 |  |  | 191.5607 |  | 415.6615 | 119.3692 | 153.8969 | 234.045 | 296.7804 | 272.3089 | 229.7697 | 174.1936 | 256.5062 | 315.8274 | 304.9424 | 192.2574 | 98.5073 | 122.6294 | 175.6631 | 243.6056 | 212.5593 | 203.709 | 228.9993 | 359.3401 | 117.1276 | 171.8024 | 259.9765 | 324.3737 | 317.3462 | 114.6539 | 159.1266 | 230.3985 | 281.1844 | 271.8643 | 82.3004 | 96.8342 | 122.0509 | 176.4651 | 243.8136 | 199.8927 |  | 181.2073 | 427.6362 |  | 93.4876 | 151.4842 | 230.1267 | 296.085 | 289.8939 | 138.5152 | 175.6479 | 252.5079 | 308.8528 | 281.9767 | 95.4404 | 102.7076 | 126.3472 | 176.5745 | 252.8023 | 307.9738 | 188.4174 | 168.6134 | 159.2714 | 140.0566 | 187.6893 | 259.9633 | 313.8327 | 297.8178 |  | 229.7044 |  |  | 124.3171 | 131.2408 | 230.9155 | 120.2807 | 246.9826 | 126.8272 | 45.3756 | 44.7486 | 43.1415 | 43.7858 | 42.9861 | 46.4698 | 44.3914 | 43.5211 | 122.9001 | 147.1849 | 139.6687 | 121.7903 | 307.2281 |  |  | 188.3358 |  | 165.9656 | 109.0265 | 149.9502 | 109.162 | 230.1052 | 166.2454 | 325.9387 | 310.8568 | 313.2871 | 230.5462 | 258.7229 | 292.5041 | 323.2694 | 335.6357 | 192.2216 | 172.5575 | 224.7122 | 189.2544 | 211.676 | 153.9774 | 240.8571 | 139.19 | 301.5887 | 232.4422 | 191.332 | 328.3983 |  | 213.1964 | 97.5036 | 121.8642 | 177.6592 | 244.4321 | 216.7261 | 224.6065 | 197.0222 |  | 150.6166 | 162.6701 | 253.8829 | 322.3764 | 317.2177 | 112.8595 | 159.8934 | 253.5744 | 328.367 | 320.7021 | 89.0408 | 98.9629 | 119.7674 | 173.8314 | 251.1163 | 182.3613 | 245.5733 | 163.3303 | 208.6937 | 182.0017 | 115.2659 | 155.5901 | 238.1154 | 313.1088 | 309.4549 | 132.2739 | 173.5091 | 270.4851 | 336.9157 | 315.5908 | 87.7569 | 102.9761 | 134.6448 | 188.3606 | 270.9185 | 139.2285 | 185.6715 | 194.7009 | 213.4263 | 124.509 | 249.1555 | 166.4989 | 317.9512 | 310.1544 | 233.2933 | 233.5817 |  |  | 126.1234 | 141.7419 | 131.4478 | 248.3288 | 131.0758 | 220.9011 |  | 143.6302 | 127.8965 | 133.3717 | 63.3745 | 100.4642 | 110.2956 |  | 318.8737 | 385.1868 | 395.3876 | 466.3458 | 625.3788 | 597.8727 | 432.8105 | [23 empty] | 132.4712 | 611.6257 | 74.1915 | 352.0303
15:50 | 8652 |  |  | 2.1161 | 34.0441 | 36.0827 | 10.9094 | 13.4752 | 21.1544 | 10.1215 | 1.4402 | 6.7263 | 1.4916 | 0.1325 |  |  |  | -13.8241 | 32.0453 | 47.7562 | 12.8465 |  | 15.9702 | 25.2299 | 0.5563 | 2.2197 | 3.2193 | 1.293 | -1.5955 | 291.7631 | 287.6381 | 184.9011 | 217.9057 | 167.0445 | 148.4494 | 125.6422 | 220.1352 | 156.6194 | 243.6378 | 313.6521 | 294.7174 | 185.1524 | 188.6085 | 272.2801 | 304.4422 | 324.5898 |  |  | 191.5428 |  | 415.5854 | 119.3736 | 153.9006 | 234.0344 | 296.7339 | 272.2624 | 229.757 | 174.1909 | 256.4874 | 315.7912 | 304.8963 | 192.2422 | 98.5021 | 122.6318 | 175.6613 | 243.5704 | 212.5215 | 203.7092 | 228.971 | 359.2787 | 117.1334 | 171.7967 | 259.959 | 324.3327 | 317.2961 | 114.6549 | 159.1216 | 230.3837 | 281.1375 | 271.8248 | 82.3129 | 96.8354 | 122.0599 | 176.4613 | 243.7917 | 199.901 |  | 181.1911 | 427.568 |  | 93.5166 | 151.4862 | 230.1114 | 296.0489 | 289.8479 | 138.5169 | 175.6518 | 252.492 | 308.8092 | 281.9317 | 95.4401 | 102.7121 | 126.3574 | 176.5783 | 252.7883 | 307.9136 | 188.3757 | 168.591 | 159.2449 | 140.0566 | 187.6971 | 259.9584 | 313.7936 | 297.7735 |  | 229.6766 |  |  | 124.2964 | 131.2177 | 230.8921 | 120.2556 | 246.9254 | 126.8151 | 45.0988 | 45.0777 | 43.2204 | 43.5662 | 43.0001 | 45.7152 | 44.8477 | 43.8649 | 122.8708 | 147.1526 | 139.6432 | 121.7548 | 307.189 |  |  | 188.3197 |  | 165.9497 | 109.0169 | 149.9399 | 109.1578 | 230.1041 | 166.2546 | 325.8901 | 310.8095 | 313.2408 | 230.5078 | 258.7226 | 292.5078 | 323.2604 | 335.6105 | 192.1669 | 172.5218 | 224.6643 | 189.2234 | 211.6804 | 153.9876 | 240.8517 | 139.1999 | 301.5357 | 232.4288 | 191.3391 | 328.3638 |  | 213.1767 | 97.4999 | 121.8703 | 177.6609 | 244.4085 | 216.691 | 224.565 | 196.9868 |  | 150.6152 | 162.6854 | 253.88 | 322.3375 | 317.1728 | 112.8651 | 159.9 | 253.5602 | 328.3169 | 320.6517 | 89.0346 | 98.9699 | 119.7728 | 173.8392 | 251.0892 | 182.3248 | 245.5429 | 163.312 | 208.7199 | 181.9709 | 115.274 | 155.5794 | 238.1119 | 313.0678 | 309.401 | 132.2778 | 173.5192 | 270.4707 | 336.8755 | 315.5476 | 87.758 | 102.9812 | 134.6449 | 188.3658 | 270.8867 | 139.2071 | 185.6493 | 194.6613 | 213.3951 | 124.5236 | 249.1479 | 166.5102 | 317.9236 | 310.1123 | 233.2616 | 233.5494 |  |  | 126.0957 | 141.7105 | 131.4246 | 248.2685 | 131.0271 | 220.8839 |  | 143.6103 | 127.8796 | 133.3509 | 63.3842 | 100.5004 | 110.2686 |  | 318.8089 | 385.1253 | 395.3223 | 466.8685 | 625.6526 | 598.1403 | 432.7577 | [23 empty] | 132.4482 | 611.8964 | 74.3782 | 351.9671
15:50 | 8653 |  |  | 2.0823 | 34.0427 | 36.1725 | 10.8529 | 13.5094 | 21.0616 | 10.1337 | 1.442 | 6.7228 | 1.4932 | 0.1328 |  |  |  | -13.7917 | 32.0465 | 47.8123 | 12.7947 |  | 15.9794 | 25.1723 | 0.5537 | 2.221 | 3.211 | 1.2938 | -2.7063 | 291.7364 | 287.6089 | 184.8924 | 217.8921 | 167.0379 | 148.4451 | 125.6398 | 220.1516 | 156.6339 | 243.6297 | 313.6172 | 294.6798 | 185.1455 | 188.6104 | 272.2142 | 304.4232 | 324.5467 |  |  | 191.5224 |  | 415.515 | 119.3917 | 153.9036 | 234.0203 | 296.6915 | 272.2161 | 229.7406 | 174.2014 | 256.4727 | 315.7402 | 304.8499 | 192.2279 | 98.4943 | 122.6331 | 175.6533 | 243.538 | 212.484 | 203.7148 | 228.9394 | 359.2183 | 117.1284 | 171.7982 | 259.9415 | 324.2813 | 317.2488 | 114.6631 | 159.1193 | 230.3621 | 281.0926 | 271.7872 | 82.3224 | 96.8393 | 122.0713 | 176.4678 | 243.79 | 199.8936 |  | 181.1809 | 427.4978 |  | 93.5414 | 151.4917 | 230.0982 | 296.0105 | 289.8039 | 138.5141 | 175.6418 | 252.4706 | 308.7648 | 281.8817 | 95.4415 | 102.725 | 126.3723 | 176.5816 | 252.7693 | 307.8463 | 188.3392 | 168.5616 | 159.2215 | 140.0536 | 187.6985 | 259.9422 | 313.7587 | 297.7288 |  | 229.6477 |  |  | 124.2694 | 131.1853 | 230.8665 | 120.2458 | 246.8721 | 126.7952 | 44.8109 | 45.3216 | 42.5262 | 43.6161 | 42.8206 | 45.2708 | 45.1452 | 44.1745 | 122.8544 | 147.1281 | 139.6263 | 121.7254 | 307.1531 |  |  | 188.3012 |  | 165.9334 | 109.0121 | 149.9294 | 109.1517 | 230.1092 | 166.2587 | 325.8451 | 310.7601 | 313.1943 | 230.446 | 258.7363 | 292.5126 | 323.2492 | 335.5751 | 192.1049 | 172.4884 | 224.5902 | 189.1965 | 211.6857 | 153.9944 | 240.8473 | 139.2166 | 301.4926 | 232.4223 | 191.3501 | 328.3211 |  | 213.1635 | 97.5072 | 121.8813 | 177.6698 | 244.3996 | 216.6589 | 224.527 | 196.9524 |  | 150.6161 | 162.7122 | 253.8855 | 322.3001 | 317.1414 | 112.8646 | 159.9022 | 253.539 | 328.2528 | 320.5939 | 89.0354 | 98.9789 | 119.7767 | 173.8518 | 251.0534 | 182.2873 | 245.5054 | 163.2955 | 208.7181 | 181.9429 | 115.2747 | 155.5772 | 238.1005 | 313.0331 | 309.3518 | 132.2702 | 173.5263 | 270.4561 | 336.8392 | 315.5084 | 87.7599 | 102.9864 | 134.6551 | 188.3622 | 270.8723 | 139.1895 | 185.6187 | 194.6211 | 213.3576 | 124.5252 | 249.1351 | 166.5241 | 317.8774 | 310.0617 | 233.2282 | 233.5076 |  |  | 126.0767 | 141.6732 | 131.4002 | 248.2292 | 130.9865 | 220.8723 |  | 143.5863 | 127.865 | 133.3326 | 63.388 | 100.5169 | 110.2764 |  | 318.7395 | 385.0728 | 395.2543 | 466.7461 | 625.817 | 598.675 | 433.1864 | [23 empty] | 132.4236 | 612.246 | 74.3606 | 351.9062
15:50 | 8654 |  |  | 2.0959 | 34.0382 | 36.1303 | 10.8619 | 13.4564 | 21.0332 | 10.0584 | 1.4428 | 6.7247 | 1.4846 | 0.1344 |  |  |  | -13.6256 | 32.0839 | 47.8206 | 12.8811 |  | 15.997 | 25.1745 | 0.5536 | 2.2186 | 3.2136 | 1.2935 | -0.5975 | 291.7109 | 287.579 | 184.886 | 217.8798 | 167.0336 | 148.4452 | 125.6366 | 220.1601 | 156.6343 | 243.6209 | 313.575 | 294.6386 | 185.1388 | 188.6186 | 272.1787 | 304.4007 | 324.5089 |  |  | 191.4955 |  | 415.4459 | 119.4117 | 153.9105 | 234.0116 | 296.6532 | 272.1768 | 229.7243 | 174.2144 | 256.4638 | 315.7054 | 304.8129 | 192.2271 | 98.4985 | 122.6415 | 175.6551 | 243.5144 | 212.4578 | 203.738 | 228.9148 | 359.1709 | 117.1364 | 171.8156 | 259.9354 | 324.2427 | 317.2031 | 114.6705 | 159.1218 | 230.3471 | 281.0576 | 271.7426 | 82.3277 | 96.8437 | 122.0792 | 176.4869 | 243.7856 | 199.8637 |  | 181.167 | 427.4227 |  | 93.5697 | 151.4969 | 230.0913 | 295.9792 | 289.7686 | 138.5072 | 175.6391 | 252.4509 | 308.7244 | 281.8348 | 95.4373 | 102.7323 | 126.3805 | 176.5856 | 252.7556 | 307.7929 | 188.3068 | 168.5321 | 159.1966 | 140.0559 | 187.6999 | 259.9292 | 313.727 | 297.6851 |  | 229.6209 |  |  | 124.2412 | 131.1621 | 230.8486 | 120.2465 | 246.831 | 126.7865 | 44.7073 | 45.5564 | 42.0646 | 43.6603 | 42.4749 | 45.79 | 45.2527 | 44.3105 | 122.8291 | 147.0936 | 139.5982 | 121.699 | 307.1174 |  |  | 188.2866 |  | 165.929 | 109.0152 | 149.9189 | 109.1468 | 230.0996 | 166.2641 | 325.8027 | 310.7144 | 313.1524 | 230.3801 | 258.7444 | 292.5188 | 323.2506 | 335.5334 | 192.0347 | 172.4558 | 224.552 | 189.1737 | 211.6727 | 153.9965 | 240.8434 | 139.2118 | 301.4412 | 232.4117 | 191.3551 | 328.2792 |  | 213.1393 | 97.5016 | 121.889 | 177.6607 | 244.3827 | 216.6188 | 224.4856 | 196.9138 |  | 150.6116 | 162.7168 | 253.8727 | 322.253 | 317.095 | 112.8667 | 159.9045 | 253.5234 | 328.2087 | 320.5403 | 89.0337 | 98.9822 | 119.7814 | 173.8524 | 251.0315 | 182.2475 | 245.4613 | 163.2791 | 208.7219 | 181.919 | 115.2602 | 155.5928 | 238.09 | 312.9956 | 309.3062 | 132.2716 | 173.5339 | 270.4433 | 336.798 | 315.473 | 87.7619 | 102.9875 | 134.6626 | 188.3625 | 270.8496 | 139.1619 | 185.5862 | 194.5887 | 213.3201 | 124.5238 | 249.1359 | 166.5354 | 317.8352 | 310.0122 | 233.2011 | 233.4723 |  |  | 126.0576 | 141.6424 | 131.3763 | 248.1954 | 130.9498 | 220.8583 |  | 143.5565 | 127.8343 | 133.2985 | 63.378 | 100.4968 | 110.2755 |  | 318.6596 | 385.0307 | 395.2093 | 466.5548 | 625.4883 | 598.5405 | 433.0755 | [23 empty] | 132.3961 | 612.0144 | 74.4017 | 351.8451
15:50 | 8655 |  |  | 2.0395 | 33.961 | 36.1806 | 10.7845 | 13.5153 | 21.0694 | 10.1063 | 1.4426 | 6.725 | 1.4895 | 0.1351 |  |  |  | -13.616 | 32.1717 | 47.7566 | 12.8928 |  | 15.9464 | 25.1171 | 0.5542 | 2.2164 | 3.2147 | 1.2945 | -1.7648 | 291.6821 | 287.5513 | 184.8755 | 217.8662 | 167.0292 | 148.4332 | 125.6327 | 220.1554 | 156.6091 | 243.6039 | 313.5194 | 294.5931 | 185.1349 | 188.6143 | 272.1444 | 304.3709 | 324.4512 |  |  | 191.4536 |  | 415.3657 | 119.407 | 153.9107 | 233.9938 | 296.6066 | 272.128 | 229.7046 | 174.1994 | 256.4451 | 315.6686 | 304.7704 | 192.216 | 98.4975 | 122.6482 | 175.6558 | 243.4806 | 212.4209 | 203.7474 | 228.8887 | 359.1115 | 117.1419 | 171.8193 | 259.9187 | 324.2064 | 317.1525 | 114.6697 | 159.1157 | 230.3319 | 281.0178 | 271.7004 | 82.3331 | 96.8462 | 122.0871 | 176.486 | 243.7611 | 199.8222 |  | 181.1429 | 427.3422 |  | 93.5969 | 151.4994 | 230.0803 | 295.9441 | 289.7298 | 138.4859 | 175.6398 | 252.4422 | 308.6792 | 281.7879 | 95.4271 | 102.7352 | 126.3779 | 176.582 | 252.7345 | 307.7452 | 188.2686 | 168.5083 | 159.1746 | 140.0686 | 187.7128 | 259.9285 | 313.696 | 297.6477 |  | 229.5956 |  |  | 124.2136 | 131.1432 | 230.8097 | 120.2076 | 246.8025 | 126.7854 | 44.7199 | 45.8666 | 41.9396 | 43.5939 | 42.3349 | 45.8666 | 45.3444 | 44.3876 | 122.7925 | 147.0589 | 139.5685 | 121.6657 | 307.0793 |  |  | 188.2701 |  | 165.9173 | 109.0135 | 149.9104 | 109.1456 | 230.1047 | 166.2766 | 325.7566 | 310.6676 | 313.112 | 230.345 | 258.7436 | 292.5242 | 323.2452 | 335.4929 | 191.9412 | 172.4159 | 224.552 | 189.14 | 211.6786 | 154.0027 | 240.8327 | 139.2134 | 301.3841 | 232.3993 | 191.3642 | 328.2468 |  | 213.1244 | 97.4943 | 121.8985 | 177.6546 | 244.3559 | 216.5785 | 224.4362 | 196.8818 |  | 150.6125 | 162.7175 | 253.8624 | 322.2097 | 317.0494 | 112.8689 | 159.9103 | 253.5183 | 328.1748 | 320.4964 | 89.0369 | 98.9997 | 119.7847 | 173.8597 | 251.0107 | 182.2131 | 245.4362 | 163.2642 | 208.6937 | 181.8977 | 115.2588 | 155.6035 | 238.0875 | 312.9548 | 309.2625 | 132.269 | 173.5453 | 270.4335 | 336.7596 | 315.4301 | 87.7662 | 102.9996 | 134.6668 | 188.3768 | 270.8264 | 139.1437 | 185.5614 | 194.5591 | 213.2886 | 124.5353 | 249.1332 | 166.54 | 317.8044 | 309.966 | 233.1659 | 233.4318 |  |  | 126.0284 | 141.6105 | 131.3488 | 248.159 | 130.9273 | 220.8211 |  | 143.5225 | 127.8105 | 133.2703 | 63.357 | 100.5073 | 110.2796 |  | 318.5684 | 384.991 | 395.142 | 466.6572 | 625.1921 | 597.935 | 432.7484 | [23 empty] | 132.3685 | 611.5636 | 74.3776 | 351.7797
15:50 | 8656 |  |  | 2.0281 | 33.9563 | 36.1182 | 10.8382 | 13.5099 | 21.1221 | 10.1421 | 1.4418 | 6.7226 | 1.489 | 0.1352 |  |  |  | -13.6518 | 32.1675 | 47.7439 | 12.9322 |  | 15.9923 | 25.0729 | 0.5543 | 2.2158 | 3.2135 | 1.2947 | -2.0633 | 291.6429 | 287.5167 | 184.853 | 217.8378 | 167.0156 | 148.4206 | 125.6229 | 220.1336 | 156.6068 | 243.5965 | 313.475 | 294.5498 | 185.1295 | 188.608 | 272.1052 | 304.3507 | 324.4063 |  |  | 191.4222 |  | 415.2928 | 119.4012 | 153.908 | 233.9747 | 296.5607 | 272.0835 | 229.6889 | 174.1972 | 256.4241 | 315.6213 | 304.7289 | 192.205 | 98.4904 | 122.6496 | 175.6574 | 243.449 | 212.3785 | 203.7545 | 228.8556 | 359.0492 | 117.1467 | 171.8153 | 259.8983 | 324.1666 | 317.1103 | 114.6705 | 159.1083 | 230.3111 | 280.9777 | 271.661 | 82.3419 | 96.8479 | 122.1012 | 176.4801 | 243.7354 | 199.8033 |  | 181.1273 | 427.2582 |  | 93.6269 | 151.5101 | 230.0704 | 295.9209 | 289.6973 | 138.4838 | 175.6433 | 252.4446 | 308.6384 | 281.7484 | 95.431 | 102.7406 | 126.3899 | 176.5859 | 252.7163 | 307.6997 | 188.2326 | 168.4815 | 159.1568 | 140.0788 | 187.7159 | 259.9171 | 313.6541 | 297.6088 |  | 229.5679 |  |  | 124.1917 | 131.121 | 230.781 | 120.1857 | 246.7556 | 126.7654 | 44.6845 | 46.2868 | 42.112 | 43.4602 | 42.3737 | 45.6245 | 45.5237 | 44.3346 | 122.7628 | 147.0268 | 139.5366 | 121.6311 | 307.0417 |  |  | 188.2581 |  | 165.8996 | 109.0091 | 149.9029 | 109.1444 | 230.0972 | 166.282 | 325.7123 | 310.6189 | 313.067 | 230.3446 | 258.7529 | 292.5316 | 323.2331 | 335.449 | 191.8534 | 172.3828 | 224.5039 | 189.1065 | 211.6694 | 154.0107 | 240.8239 | 139.2003 | 301.3329 | 232.3876 | 191.3767 | 328.2058 |  | 213.1157 | 97.4927 | 121.8985 | 177.652 | 244.3321 | 216.536 | 224.3925 | 196.8515 |  | 150.613 | 162.7269 | 253.8661 | 322.1797 | 317.0075 | 112.8667 | 159.9097 | 253.5033 | 328.1306 | 320.4445 | 89.0273 | 98.9978 | 119.7826 | 173.8641 | 250.9835 | 182.2003 | 245.3987 | 163.2358 | 208.5886 | 181.8634 | 115.2667 | 155.6207 | 238.0806 | 312.9222 | 309.229 | 132.2687 | 173.5481 | 270.4275 | 336.7238 | 315.3938 | 87.7668 | 103.0035 | 134.6828 | 188.3874 | 270.8087 | 139.1327 | 185.5359 | 194.5259 | 213.2542 | 124.5452 | 249.1314 | 166.5528 | 317.7688 | 309.925 | 233.1035 | 233.3922 |  |  | 126.0066 | 141.5823 | 131.3301 | 248.1359 | 130.9166 | 220.7862 |  | 143.4962 | 127.7811 | 133.2443 | 63.349 | 100.5053 | 110.2974 |  | 318.5035 | 384.9114 | 395.0653 | 466.6393 | 625.7223 | 598.1491 | 432.9673 | [23 empty] | 132.3442 | 611.9357 | 74.3916 | 351.7074
15:50 | 8657 |  |  | 2.09 | 33.8221 | 36.1605 | 10.8004 | 13.4872 | 21.0431 | 10.0785 | 1.4438 | 6.722 | 1.4956 | 0.1353 |  |  |  | -13.649 | 32.143 | 47.7151 | 12.8499 |  | 16.025 | 25.2561 | 0.5539 | 2.215 | 3.2133 | 1.2953 | -1.1367 | 291.6058 | 287.4773 | 184.8397 | 217.8192 | 167.0028 | 148.4194 | 125.616 | 220.1104 | 156.6229 | 243.5807 | 313.4447 | 294.5124 | 185.1194 | 188.613 | 272.0847 | 304.3489 | 324.3952 |  |  | 191.3997 |  | 415.2272 | 119.4007 | 153.9135 | 233.9638 | 296.5162 | 272.0445 | 229.6818 | 174.2065 | 256.404 | 315.5891 | 304.6928 | 192.1995 | 98.4938 | 122.655 | 175.6596 | 243.4269 | 212.3454 | 203.7642 | 228.8297 | 358.9952 | 117.1571 | 171.8138 | 259.8945 | 324.1312 | 317.0628 | 114.6755 | 159.1177 | 230.2968 | 280.9424 | 271.6241 | 82.3482 | 96.8547 | 122.1083 | 176.4765 | 243.7044 | 199.81 |  | 181.1174 | 427.1837 |  | 93.6541 | 151.525 | 230.0672 | 295.8934 | 289.665 | 138.4988 | 175.6521 | 252.4486 | 308.6031 | 281.7084 | 95.4558 | 102.7428 | 126.3948 | 176.604 | 252.7078 | 307.6542 | 188.1936 | 168.4475 | 159.1354 | 140.0812 | 187.7193 | 259.9027 | 313.613 | 297.5668 |  | 229.5318 |  |  | 124.1776 | 131.1008 | 230.784 | 120.2114 | 246.7036 | 126.7419 | 44.1646 | 46.6607 | 42.8018 | 43.4596 | 42.4191 | 45.4309 | 45.7205 | 44.3243 | 122.7404 | 146.9983 | 139.5114 | 121.6009 | 307.0043 |  |  | 188.2509 |  | 165.8945 | 109.0069 | 149.895 | 109.143 | 230.0775 | 166.2854 | 325.6717 | 310.5754 | 313.0193 | 230.3749 | 258.7617 | 292.54 | 323.2319 | 335.4042 | 191.7915 | 172.3479 | 224.4277 | 189.0772 | 211.6324 | 154.0118 | 240.811 | 139.1777 | 301.281 | 232.3741 | 191.3843 | 328.1595 |  | 213.1006 | 97.492 | 121.9062 | 177.6512 | 244.3128 | 216.4973 | 224.3547 | 196.8215 |  | 150.6066 | 162.7457 | 253.8684 | 322.1563 | 316.9567 | 112.8734 | 159.91 | 253.4896 | 328.0878 | 320.3941 | 89.0185 | 98.9826 | 119.7805 | 173.8636 | 250.9559 | 182.1903 | 245.3522 | 163.2034 | 208.4992 | 181.8293 | 115.2821 | 155.6414 | 238.0846 | 312.8974 | 309.2068 | 132.2786 | 173.5568 | 270.4281 | 336.6887 | 315.3676 | 87.7728 | 103.0086 | 134.6982 | 188.3948 | 270.7947 | 139.1166 | 185.5137 | 194.4937 | 213.2206 | 124.569 | 249.1336 | 166.5722 | 317.7385 | 309.887 | 233.045 | 233.3675 |  |  | 125.985 | 141.5491 | 131.3035 | 248.1141 | 130.9104 | 220.7521 |  | 143.4701 | 127.7661 | 133.2187 | 63.3522 | 100.5092 | 110.2907 |  | 318.4542 | 384.8465 | 395.005 | 466.577 | 625.6601 | 598.5853 | 432.8429 | [23 empty] | 132.3214 | 612.1227 | 74.3466 | 351.6504
15:50 | 8658 |  |  | 2.1292 | 33.8677 | 36.0317 | 10.812 | 13.5493 | 21.0765 | 10.0646 | 1.4409 | 6.7249 | 1.489 | 0.1348 |  |  |  | -13.6398 | 32.1515 | 47.8517 | 12.8891 |  | 16.051 | 25.2959 | 0.5546 | 2.2169 | 3.2165 | 1.2964 | -1.9586 | 291.5739 | 287.4482 | 184.8323 | 217.8071 | 167.0006 | 148.4107 | 125.617 | 220.101 | 156.6253 | 243.5711 | 313.4113 | 294.4718 | 185.1139 | 188.648 | 272.0693 | 304.3366 | 324.3817 |  |  | 191.3794 |  | 415.1532 | 119.3965 | 153.9296 | 233.9513 | 296.4818 | 272.0099 | 229.6718 | 174.2133 | 256.3943 | 315.5478 | 304.6568 | 192.1952 | 98.4906 | 122.6578 | 175.654 | 243.3938 | 212.3037 | 203.7633 | 228.7938 | 358.9407 | 117.1598 | 171.8171 | 259.881 | 324.0849 | 317.0074 | 114.6721 | 159.1193 | 230.2767 | 280.8966 | 271.5835 | 82.3492 | 96.8561 | 122.1039 | 176.4768 | 243.68 | 199.8361 |  | 181.0889 | 427.1146 |  | 93.677 | 151.5234 | 230.0575 | 295.8434 | 289.6246 | 138.5101 | 175.6533 | 252.4335 | 308.5565 | 281.672 | 95.4728 | 102.7467 | 126.3892 | 176.6006 | 252.6854 | 307.6024 | 188.1459 | 168.4174 | 159.1096 | 140.0805 | 187.7271 | 259.894 | 313.5803 | 297.5256 |  | 229.5022 |  |  | 124.1581 | 131.074 | 230.7889 | 120.2417 | 246.6596 | 126.7272 | 43.69 | 46.7341 | 43.2808 | 43.4357 | 42.7224 | 45.1873 | 45.8252 | 44.3895 | 122.7031 | 146.9756 | 139.4892 | 121.5697 | 306.9633 |  |  | 188.2323 |  | 165.8886 | 108.9972 | 149.8838 | 109.1407 | 230.0578 | 166.2945 | 325.6269 | 310.5321 | 312.9787 | 230.3884 | 258.7762 | 292.5477 | 323.2291 | 335.3736 | 191.7777 | 172.3166 | 224.3591 | 189.0479 | 211.6114 | 154.0228 | 240.7996 | 139.1667 | 301.2312 | 232.3631 | 191.3875 | 328.1165 |  | 213.0853 | 97.5053 | 121.9195 | 177.6676 | 244.29 | 216.4624 | 224.3178 | 196.7902 |  | 150.6042 | 162.7537 | 253.8599 | 322.1208 | 316.9211 | 112.8904 | 159.925 | 253.4924 | 328.0573 | 320.3676 | 89.0206 | 98.9943 | 119.7904 | 173.8707 | 250.9421 | 182.179 | 245.3241 | 163.1764 | 208.4383 | 181.8058 | 115.2892 | 155.6501 | 238.0781 | 312.8599 | 309.1603 | 132.2863 | 173.5644 | 270.4161 | 336.6415 | 315.3218 | 87.7696 | 103.0157 | 134.6884 | 188.3804 | 270.7725 | 139.0933 | 185.4853 | 194.4689 | 213.1879 | 124.57 | 249.1213 | 166.5771 | 317.7015 | 309.8449 | 232.9974 | 233.3413 |  |  | 125.9619 | 141.5103 | 131.2679 | 248.0823 | 130.8989 | 220.6972 |  | 143.4454 | 127.7483 | 133.198 | 63.3689 | 100.5285 | 110.3061 |  | 318.3936 | 384.7923 | 394.9471 | 466.6393 | 625.7845 | 598.3984 | 433.0917 | [23 empty] | 132.2955 | 612.0915 | 74.4391 | 351.5929
15:50 | 8659 |  |  | 2.2011 | 33.8944 | 36.0669 | 10.8939 | 13.4929 | 21.0393 | 10.0735 | 1.443 | 6.7208 | 1.4869 | 0.1363 |  |  |  | -13.639 | 32.1704 | 47.8844 | 12.8844 |  | 15.9755 | 25.2311 | 0.554 | 2.2154 | 3.2166 | 1.2955 | -0.6897 | 291.5389 | 287.4115 | 184.8132 | 217.7874 | 166.988 | 148.3945 | 125.6074 | 220.0856 | 156.6231 | 243.5661 | 313.3598 | 294.4266 | 185.1125 | 188.6303 | 272.074 | 304.3217 | 324.3497 |  |  | 191.3557 |  | 415.081 | 119.3929 | 153.931 | 233.9386 | 296.4467 | 271.9654 | 229.6542 | 174.211 | 256.3794 | 315.5063 | 304.6184 | 192.1985 | 98.4946 | 122.6613 | 175.6578 | 243.3615 | 212.2685 | 203.7718 | 228.7533 | 358.8913 | 117.166 | 171.8284 | 259.8685 | 324.0472 | 316.9679 | 114.6779 | 159.1128 | 230.2611 | 280.8559 | 271.541 | 82.3532 | 96.8598 | 122.1023 | 176.4872 | 243.6622 | 199.8362 |  | 181.0578 | 427.0369 |  | 93.7149 | 151.5246 | 230.0528 | 295.8021 | 289.5851 | 138.5205 | 175.6585 | 252.4211 | 308.5154 | 281.6333 | 95.4879 | 102.7588 | 126.3976 | 176.5963 | 252.6637 | 307.5581 | 188.1024 | 168.3959 | 159.0942 | 140.0904 | 187.7378 | 259.8899 | 313.5542 | 297.4914 |  | 229.4823 |  |  | 124.133 | 131.0487 | 230.776 | 120.2225 | 246.6084 | 126.7023 | 43.6138 | 46.3212 | 43.559 | 43.5074 | 43.1883 | 44.9954 | 45.8703 | 44.3438 | 122.6678 | 146.9406 | 139.4578 | 121.5403 | 306.9295 |  |  | 188.215 |  | 165.874 | 108.9926 | 149.8677 | 109.1332 | 230.0481 | 166.3029 | 325.5795 | 310.4804 | 312.9276 | 230.3744 | 258.7745 | 292.5448 | 323.218 | 335.3443 | 191.7678 | 172.2857 | 224.3027 | 189.0168 | 211.6097 | 154.0316 | 240.7938 | 139.1688 | 301.186 | 232.3421 | 191.39 | 328.0728 |  | 213.074 | 97.5099 | 121.9183 | 177.6731 | 244.2644 | 216.4206 | 224.2783 | 196.7579 |  | 150.5956 | 162.7484 | 253.8366 | 322.0676 | 316.8762 | 112.8973 | 159.9325 | 253.4879 | 328.0123 | 320.3253 | 89.0168 | 99.0011 | 119.7956 | 173.8699 | 250.9195 | 182.1455 | 245.2894 | 163.1432 | 208.3835 | 181.7722 | 115.2942 | 155.6586 | 238.062 | 312.8227 | 309.1086 | 132.2905 | 173.5681 | 270.3981 | 336.6044 | 315.2709 | 87.7597 | 103.0132 | 134.6866 | 188.3716 | 270.7427 | 139.0695 | 185.4548 | 194.4376 | 213.1551 | 124.5427 | 249.1126 | 166.5796 | 317.6503 | 309.7948 | 232.9467 | 233.3316 |  |  | 125.9445 | 141.4775 | 131.2439 | 248.0363 | 130.8721 | 220.6558 |  | 143.4268 | 127.7277 | 133.1876 | 63.3638 | 100.5423 | 110.3148 |  | 318.3088 | 384.7348 | 394.8949 | 466.7639 | 625.909 | 598.6477 | 432.9673 | [23 empty] | 132.2737 | 612.2784 | 74.4506 | 351.5218
15:50 | 8660 |  |  | 2.1673 | 33.8736 | 36.1017 | 10.8646 | 13.6286 | 21.1119 | 10.1253 | 1.4414 | 6.72 | 1.4869 | 0.1346 |  |  |  | -13.5905 | 32.2776 | 47.8653 | 12.8968 |  | 16.004 | 25.269 | 0.5528 | 2.2153 | 3.2172 | 1.2961 | -2.2207 | 291.5023 | 287.3752 | 184.7922 | 217.7736 | 166.9716 | 148.3808 | 125.5938 | 220.0685 | 156.6287 | 243.5475 | 313.3093 | 294.3763 | 185.1041 | 188.5952 | 272.069 | 304.3002 | 324.3311 |  |  | 191.3155 |  | 415.0115 | 119.396 | 153.9279 | 233.9311 | 296.4027 | 271.9182 | 229.6401 | 174.2179 | 256.3668 | 315.4743 | 304.5767 | 192.201 | 98.4997 | 122.6708 | 175.6577 | 243.3307 | 212.2351 | 203.7875 | 228.7247 | 358.8355 | 117.1717 | 171.8347 | 259.8656 | 324.0085 | 316.9286 | 114.6901 | 159.1095 | 230.2469 | 280.8208 | 271.5055 | 82.3548 | 96.8616 | 122.1111 | 176.4851 | 243.6427 | 199.8109 |  | 181.027 | 426.9431 |  | 93.7565 | 151.5292 | 230.0479 | 295.7699 | 289.5422 | 138.5333 | 175.661 | 252.4192 | 308.4718 | 281.5893 | 95.5004 | 102.7583 | 126.4027 | 176.6011 | 252.6467 | 307.5174 | 188.0598 | 168.3759 | 159.0754 | 140.0996 | 187.7453 | 259.8812 | 313.515 | 297.4486 |  | 229.4459 |  |  | 124.1015 | 131.0244 | 230.7419 | 120.1869 | 246.5564 | 126.6713 | 43.6846 | 45.9456 | 43.8352 | 43.8984 | 43.538 | 44.9055 | 45.9225 | 44.2476 | 122.6498 | 146.9121 | 139.4386 | 121.522 | 306.886 |  |  | 188.2013 |  | 165.8625 | 108.991 | 149.8571 | 109.122 | 230.0419 | 166.3128 | 325.5389 | 310.4271 | 312.8755 | 230.3582 | 258.7632 | 292.5445 | 323.2028 | 335.3044 | 191.7544 | 172.2435 | 224.287 | 188.9923 | 211.6021 | 154.032 | 240.7899 | 139.167 | 301.1372 | 232.3257 | 191.3942 | 328.0362 |  | 213.0701 | 97.5086 | 121.9222 | 177.6623 | 244.2472 | 216.3798 | 224.2433 | 196.7295 |  | 150.5922 | 162.7533 | 253.817 | 322.0217 | 316.84 | 112.8951 | 159.9399 | 253.4747 | 327.9615 | 320.2674 | 89.0194 | 99.0006 | 119.8033 | 173.8766 | 250.8991 | 182.1112 | 245.2608 | 163.1145 | 208.3932 | 181.7388 | 115.3019 | 155.6786 | 238.0618 | 312.7964 | 309.0736 | 132.2995 | 173.5842 | 270.3912 | 336.574 | 315.231 | 87.7671 | 103.0211 | 134.6905 | 188.3724 | 270.7259 | 139.056 | 185.43 | 194.3992 | 213.1182 | 124.534 | 249.0975 | 166.5781 | 317.607 | 309.7443 | 232.9122 | 233.318 |  |  | 125.9241 | 141.4535 | 131.2221 | 247.9927 | 130.8472 | 220.6269 |  | 143.393 | 127.6941 | 133.154 | 63.3577 | 100.4937 | 110.3096 |  | 318.234 | 384.6724 | 394.8164 | 466.3416 | 625.4237 | 597.6141 | 432.6377 | [23 empty] | 132.2458 | 611.5189 | 74.5786 | 351.4532
15:50 | 8661 |  |  | 2.301 | 33.9526 | 36.0265 | 10.9767 | 13.5679 | 21.0991 | 10.1142 | 1.4413 | 6.7183 | 1.4892 | 0.1356 |  |  |  | -13.5888 | 32.2053 | 47.7968 | 12.8724 |  | 15.9939 | 25.2155 | 0.553 | 2.2134 | 3.2183 | 1.2955 | -0.1206 | 291.4729 | 287.3469 | 184.7842 | 217.7633 | 166.9704 | 148.379 | 125.5954 | 220.0488 | 156.6425 | 243.5412 | 313.2788 | 294.3355 | 185.0982 | 188.6326 | 272.045 | 304.2611 | 324.2996 |  |  | 191.2859 |  | 414.9379 | 119.3975 | 153.9419 | 233.9268 | 296.3594 | 271.8844 | 229.6308 | 174.2104 | 256.3595 | 315.4372 | 304.5326 | 192.1943 | 98.4935 | 122.6782 | 175.65 | 243.2969 | 212.1883 | 203.5988 | 228.6902 | 358.7775 | 117.1692 | 171.8383 | 259.8484 | 323.9617 | 316.889 | 114.692 | 159.1168 | 230.23 | 280.7843 | 271.4681 | 82.3552 | 96.8591 | 122.1178 | 176.4784 | 243.6236 | 199.8073 |  | 180.9865 | 426.862 |  | 93.7834 | 151.531 | 230.0382 | 295.7373 | 289.5018 | 138.5479 | 175.6628 | 252.4173 | 308.4243 | 281.5599 | 95.4952 | 102.7557 | 126.4049 | 176.605 | 252.6271 | 307.4686 | 188.0074 | 168.3488 | 159.0424 | 140.0911 | 187.744 | 259.8651 | 313.4705 | 297.3974 |  | 229.4046 |  |  | 124.0716 | 130.994 | 230.7019 | 120.1953 | 246.5192 | 126.6419 | 43.8998 | 45.7928 | 43.9656 | 44.1578 | 43.6259 | 44.7636 | 45.9693 | 44.1622 | 122.6244 | 146.89 | 139.4156 | 121.5005 | 306.8383 |  |  | 188.1843 |  | 165.8557 | 108.9864 | 149.8542 | 109.1103 | 230.0215 | 166.3158 | 325.4965 | 310.3778 | 312.8367 | 230.3619 | 258.771 | 292.5636 | 323.1989 | 335.2599 | 191.7508 | 172.2112 | 224.2896 | 188.9832 | 211.5938 | 154.043 | 240.7868 | 139.1657 | 301.0905 | 232.3206 | 191.4071 | 328.0043 |  | 213.0762 | 97.5094 | 121.9344 | 177.6655 | 244.2289 | 216.3437 | 224.2095 | 196.7009 |  | 150.6051 | 162.7654 | 253.8143 | 321.9935 | 316.8048 | 112.8976 | 159.946 | 253.459 | 327.9234 | 320.2249 | 89.0246 | 99.0127 | 119.8094 | 173.8887 | 250.8867 | 182.0865 | 245.2321 | 163.0904 | 208.391 | 181.7067 | 115.3018 | 155.6842 | 238.0552 | 312.7637 | 309.0342 | 132.3027 | 173.5994 | 270.385 | 336.5331 | 315.191 | 87.772 | 103.0296 | 134.702 | 188.3915 | 270.7021 | 139.0351 | 185.4028 | 194.3693 | 213.0808 | 124.5434 | 249.0845 | 166.5772 | 317.5756 | 309.7072 | 232.8865 | 233.2828 |  |  | 125.8974 | 141.4253 | 131.1926 | 247.954 | 130.8301 | 220.602 |  | 143.3623 | 127.6709 | 133.1315 | 63.3587 | 100.511 | 110.3131 |  | 318.1843 | 384.5988 | 394.7496 | 466.3595 | 625.0806 | 597.8361 | 432.4812 | [23 empty] | 132.2182 | 611.4584 | 74.5599 | 351.3915
15:50 | 8662 |  |  | 2.2882 | 33.9677 | 36.0468 | 11.0108 | 13.6153 | 21.1109 | 10.1186 | 1.4429 | 6.7202 | 1.4858 | 0.1369 |  |  |  | -13.7451 | 32.2148 | 47.8415 | 12.9051 |  | 16.0231 | 25.2444 | 0.5531 | 2.2166 | 3.2154 | 1.2941 | -1.3198 | 291.4367 | 287.3074 | 184.769 | 217.7424 | 166.9595 | 148.3671 | 125.5927 | 220.032 | 156.6419 | 243.5378 | 313.2432 | 294.2901 | 185.091 | 188.6613 | 272.0375 | 304.233 | 324.2462 |  |  | 191.2551 |  | 414.8637 | 119.396 | 153.9442 | 233.9107 | 296.3166 | 271.8473 | 229.612 | 174.1987 | 256.3396 | 315.3852 | 304.4967 | 192.1795 | 98.486 | 122.6807 | 175.6459 | 243.2645 | 212.1432 | 203.3636 | 228.647 | 358.7209 | 117.1673 | 171.8357 | 259.8176 | 323.9193 | 316.8383 | 114.6905 | 159.1194 | 230.2152 | 280.7421 | 271.4238 | 82.3512 | 96.8573 | 122.1137 | 176.4853 | 243.6027 | 199.8025 |  | 180.9448 | 426.7983 |  | 93.8048 | 151.5341 | 230.0365 | 295.6966 | 289.4661 | 138.5503 | 175.6728 | 252.4022 | 308.3843 | 281.5214 | 95.4881 | 102.7639 | 126.4123 | 176.6132 | 252.6128 | 307.4278 | 187.9569 | 168.3207 | 159.0174 | 140.0882 | 187.7452 | 259.8534 | 313.4355 | 297.3506 |  | 229.3725 |  |  | 124.0527 | 130.974 | 230.6818 | 120.2037 | 246.4847 | 126.6088 | 44.2962 | 45.5584 | 43.605 | 44.2596 | 43.4921 | 44.4139 | 45.951 | 44.12 | 122.5977 | 146.8626 | 139.3873 | 121.4746 | 306.7992 |  |  | 188.1772 |  | 165.8471 | 108.9863 | 149.8552 | 109.1152 | 230.0096 | 166.3258 | 325.4597 | 310.3309 | 312.8032 | 230.39 | 258.7714 | 292.5594 | 323.1838 | 335.2077 | 191.7205 | 172.1695 | 224.2699 | 188.9586 | 211.5797 | 154.0469 | 240.7712 | 139.1561 | 301.0367 | 232.3019 | 191.4135 | 327.9671 |  | 213.0868 | 97.5045 | 121.9462 | 177.6694 | 244.208 | 216.3102 | 224.1736 | 196.6713 |  | 150.6116 | 162.7774 | 253.8133 | 321.9679 | 316.7653 | 112.9018 | 159.9422 | 253.4424 | 327.8792 | 320.1841 | 89.0262 | 99.0208 | 119.8145 | 173.8922 | 250.8612 | 182.0494 | 245.1958 | 163.0615 | 208.3245 | 181.6812 | 115.3082 | 155.6844 | 238.0426 | 312.7247 | 308.9899 | 132.3047 | 173.6092 | 270.3683 | 336.4954 | 315.1439 | 87.779 | 103.0252 | 134.71 | 188.4076 | 270.6819 | 139.008 | 185.3733 | 194.3317 | 213.0411 | 124.5523 | 249.0774 | 166.58 | 317.5388 | 309.669 | 232.8542 | 233.2632 |  |  | 125.8695 | 141.3889 | 131.1649 | 247.9032 | 130.8045 | 220.5921 |  | 143.349 | 127.6517 | 133.1041 | 63.3552 | 100.5206 | 110.3138 |  | 318.1149 | 384.5376 | 394.7069 | 466.5305 | 625.7746 | 598.1482 | 433.0038 | [23 empty] | 132.1943 | 611.9614 | 74.5926 | 351.3263
15:50 | 8663 |  |  | 2.2448 | 33.8924 | 35.9691 | 10.9848 | 13.5535 | 21.0769 | 10.0975 | 1.443 | 6.7166 | 1.485 | 0.1353 |  |  |  | -13.8603 | 32.1616 | 47.7693 | 12.8283 |  | 16.0261 | 25.2797 | 0.5547 | 2.216 | 3.2187 | 1.2962 | -2.5887 | 291.3977 | 287.2597 | 184.7477 | 217.7241 | 166.9384 | 148.348 | 125.5843 | 220.0256 | 156.6345 | 243.5226 | 313.1959 | 294.2382 | 185.0822 | 188.6377 | 272.0114 | 304.2295 | 324.2072 |  |  | 191.2214 |  | 414.7806 | 119.3978 | 153.9409 | 233.8976 | 296.2701 | 271.799 | 229.594 | 174.1994 | 256.316 | 315.342 | 304.4569 | 192.18 | 98.485 | 122.6854 | 175.6462 | 243.2378 | 212.1042 | 203.3551 | 228.6124 | 358.6654 | 117.1743 | 171.8369 | 259.8077 | 323.8752 | 316.791 | 114.7019 | 159.1194 | 230.203 | 280.7 | 271.388 | 82.3528 | 96.8591 | 122.1164 | 176.4948 | 243.5843 | 199.7647 |  | 180.9086 | 426.7346 |  | 93.8376 | 151.5386 | 230.0294 | 295.6628 | 289.4279 | 138.5522 | 175.6758 | 252.3775 | 308.3453 | 281.4762 | 95.4872 | 102.769 | 126.4171 | 176.6171 | 252.5976 | 307.394 | 187.904 | 168.2961 | 159.0015 | 140.0985 | 187.752 | 259.8429 | 313.4059 | 297.3069 |  | 229.3519 |  |  | 124.029 | 130.9501 | 230.6401 | 120.1711 | 246.4498 | 126.5948 | 44.6326 | 45.1814 | 43.2943 | 44.4439 | 43.5637 | 44.1089 | 45.8526 | 44.0554 | 122.572 | 146.8423 | 139.3679 | 121.4515 | 306.7581 |  |  | 188.1671 |  | 165.8296 | 108.9857 | 149.8426 | 109.1175 | 229.9979 | 166.3326 | 325.416 | 310.2835 | 312.762 | 230.3799 | 258.7746 | 292.5598 | 323.1662 | 335.1599 | 191.6889 | 172.1336 | 224.2371 | 188.9354 | 211.5671 | 154.0604 | 240.7681 | 139.1594 | 300.9912 | 232.2893 | 191.4233 | 327.9293 |  | 213.1019 | 97.5077 | 121.9572 | 177.6707 | 244.1922 | 216.2805 | 224.1389 | 196.6457 |  | 150.6076 | 162.7917 | 253.812 | 321.9458 | 316.7363 | 112.902 | 159.9494 | 253.4343 | 327.8295 | 320.1323 | 89.0255 | 99.0268 | 119.8206 | 173.8914 | 250.8367 | 182.0187 | 245.1654 | 163.03 | 208.2691 | 181.655 | 115.3136 | 155.7002 | 238.04 | 312.6956 | 308.9513 | 132.3161 | 173.6227 | 270.3581 | 336.4647 | 315.0996 | 87.786 | 103.0268 | 134.708 | 188.3956 | 270.6712 | 138.99 | 185.3457 | 194.2888 | 213.0003 | 124.5392 | 249.0541 | 166.5727 | 317.4936 | 309.6233 | 232.8247 | 233.2351 |  |  | 125.8535 | 141.3611 | 131.1472 | 247.8478 | 130.787 | 220.5827 |  | 143.3144 | 127.6223 | 133.0794 | 63.3442 | 100.4934 | 110.3189 |  | 318.0303 | 384.4708 | 394.6566 | 466.6084 | 625.6402 | 597.9606 | 432.9161 | [23 empty] | 132.1696 | 611.8004 | 74.4071 | 351.2505
15:50 | 8664 |  |  | 2.224 | 33.9193 | 36.0202 | 10.9817 | 13.5969 | 21.1999 | 10.1099 | 1.4422 | 6.7211 | 1.4871 | 0.1366 |  |  |  | -13.895 | 32.1899 | 47.9283 | 12.8613 |  | 16.037 | 25.2646 | 0.5528 | 2.2144 | 3.2145 | 1.2948 | -1.147 | 291.3686 | 287.2208 | 184.7461 | 217.7077 | 166.9303 | 148.3434 | 125.5804 | 220.0317 | 156.6382 | 243.5051 | 313.1577 | 294.1934 | 185.0855 | 188.5824 | 271.968 | 304.1846 | 324.1545 |  |  | 191.194 |  | 414.698 | 119.3965 | 153.9464 | 233.8871 | 296.2269 | 271.7561 | 229.5802 | 174.1977 | 256.2891 | 315.3093 | 304.4172 | 192.1857 | 98.4906 | 122.696 | 175.6615 | 243.2164 | 212.0707 | 203.3859 | 228.5867 | 358.6179 | 117.189 | 171.8469 | 259.7995 | 323.8471 | 316.7472 | 114.7136 | 159.1228 | 230.1879 | 280.6655 | 271.3557 | 82.3603 | 96.8634 | 122.1264 | 176.4981 | 243.5711 | 199.6872 |  | 180.874 | 426.6693 |  | 93.8706 | 151.5498 | 230.0166 | 295.6364 | 289.3869 | 138.5687 | 175.6817 | 252.3736 | 308.3089 | 281.4405 | 95.4955 | 102.7671 | 126.4196 | 176.6226 | 252.5755 | 307.3592 | 187.8614 | 168.2744 | 158.9892 | 140.1081 | 187.7633 | 259.8336 | 313.3749 | 297.2683 |  | 229.341 |  |  | 124.001 | 130.9247 | 230.5926 | 120.1557 | 246.43 | 126.595 | 44.6732 | 45.0128 | 43.1772 | 44.6381 | 43.5694 | 43.804 | 45.6901 | 44.059 | 122.5416 | 146.81 | 139.3414 | 121.4251 | 306.7167 |  |  | 188.1445 |  | 165.8173 | 108.983 | 149.8254 | 109.1093 | 229.9799 | 166.3367 | 325.3669 | 310.2349 | 312.7179 | 230.3463 | 258.7834 | 292.5714 | 323.1648 | 335.1181 | 191.6859 | 172.1057 | 224.2217 | 188.9184 | 211.5574 | 154.0734 | 240.7676 | 139.1621 | 300.9454 | 232.2827 | 191.4343 | 327.8908 |  | 213.0906 | 97.5112 | 121.9636 | 177.6835 | 244.1794 | 216.2429 | 224.0998 | 196.6121 |  | 150.6005 | 162.8054 | 253.8201 | 321.9252 | 316.7026 | 112.9063 | 159.9613 | 253.4339 | 327.7797 | 320.0791 | 89.0249 | 99.0248 | 119.8199 | 173.8899 | 250.8162 | 181.9946 | 245.1301 | 162.9909 | 208.2046 | 181.621 | 115.3178 | 155.7225 | 238.0401 | 312.6639 | 308.9188 | 132.3194 | 173.633 | 270.353 | 336.4299 | 315.0625 | 87.7894 | 103.0345 | 134.713 | 188.3925 | 270.6495 | 138.9704 | 185.3237 | 194.2578 | 212.9671 | 124.5357 | 249.0573 | 166.5884 | 317.4562 | 309.5743 | 232.7866 | 233.1895 |  |  | 125.8285 | 141.3327 | 131.1291 | 247.791 | 130.7661 | 220.5615 |  | 143.2845 | 127.6031 | 133.0526 | 63.3363 | 100.4734 | 110.3163 |  | 317.9808 | 384.399 | 394.5849 | 466.2109 | 625.2424 | 597.8801 | 432.6583 | [23 empty] | 132.1445 | 611.5613 | 74.5314 | 351.1899
15:50 | 8665 |  |  | 2.1955 | 33.9037 | 36.0578 | 11.0237 | 13.6128 | 21.0915 | 10.0897 | 1.4422 | 6.7141 | 1.4861 | 0.1351 |  |  |  | -13.833 | 32.172 | 47.9324 | 12.8398 |  | 16.1387 | 25.2653 | 0.5531 | 2.2133 | 3.2206 | 1.294 | -2.7608 | 291.3325 | 287.1864 | 184.7394 | 217.6858 | 166.9292 | 148.3381 | 125.5701 | 220.0145 | 156.6526 | 243.4905 | 313.1291 | 294.1575 | 185.0866 | 188.5224 | 271.9384 | 304.1033 | 324.0985 |  |  | 191.1651 |  | 414.6313 | 119.3893 | 153.9573 | 233.8756 | 296.1887 | 271.7257 | 229.5632 | 174.2115 | 256.275 | 315.2638 | 304.3734 | 192.1742 | 98.4885 | 122.6992 | 175.6618 | 243.1875 | 212.0301 | 203.3686 | 228.5508 | 358.5621 | 117.191 | 171.8538 | 259.7755 | 323.8122 | 316.6913 | 114.7053 | 159.122 | 230.1623 | 280.6235 | 271.3087 | 82.3654 | 96.8651 | 122.1263 | 176.4815 | 243.5356 | 199.629 |  | 180.8368 | 426.5828 |  | 93.902 | 151.5516 | 230.0051 | 295.6011 | 289.3416 | 138.5864 | 175.6781 | 252.3676 | 308.2702 | 281.3997 | 95.5004 | 102.765 | 126.4197 | 176.6224 | 252.5517 | 307.3316 | 187.8139 | 168.2512 | 158.9706 | 140.111 | 187.7603 | 259.8268 | 313.3314 | 297.2236 |  | 229.3133 |  |  | 123.9785 | 130.9038 | 230.5282 | 120.0907 | 246.4169 | 126.5894 | 44.7366 | 45.2563 | 42.9608 | 44.7218 | 43.4812 | 43.4471 | 45.609 | 43.8446 | 122.5126 | 146.7768 | 139.3062 | 121.3998 | 306.6772 |  |  | 188.1281 |  | 165.8097 | 108.9823 | 149.8164 | 109.1052 | 229.9661 | 166.349 | 325.3165 | 310.1818 | 312.6694 | 230.3217 | 258.7872 | 292.5762 | 323.1524 | 335.0845 | 191.6594 | 172.0835 | 224.2275 | 188.8973 | 211.5425 | 154.0808 | 240.766 | 139.1464 | 300.8971 | 232.2722 | 191.4448 | 327.8457 |  | 213.0704 | 97.5117 | 121.9688 | 177.6878 | 244.1649 | 216.1981 | 224.063 | 196.5768 |  | 150.5993 | 162.8265 | 253.8256 | 321.9034 | 316.6738 | 112.9125 | 159.9626 | 253.4206 | 327.7345 | 320.0304 | 89.0283 | 99.0181 | 119.8247 | 173.8921 | 250.7905 | 181.9701 | 245.0906 | 162.9571 | 208.1171 | 181.5973 | 115.3219 | 155.7384 | 238.039 | 312.6222 | 308.8868 | 132.3226 | 173.6418 | 270.3414 | 336.3921 | 315.0174 | 87.7906 | 103.0368 | 134.7169 | 188.3966 | 270.6218 | 138.9407 | 185.2927 | 194.2256 | 212.9307 | 124.5401 | 249.0616 | 166.6026 | 317.4183 | 309.5268 | 232.7447 | 233.15 |  |  | 125.7938 | 141.2996 | 131.1058 | 247.7327 | 130.7376 | 220.4794 |  | 143.2519 | 127.5772 | 133.0226 | 63.3318 | 100.4652 | 110.3082 |  | 317.9451 | 384.3386 | 394.5245 | 466.0583 | 624.828 | 597.5414 | 432.1663 | [23 empty] | 132.1166 | 611.1847 | 74.547 | 351.1418
15:50 | 8666 |  |  | 2.1642 | 33.9354 | 36.0144 | 10.9537 | 13.6123 | 21.0933 | 10.1118 | 1.4409 | 6.714 | 1.4841 | 0.1355 |  |  |  | -13.8354 | 32.1324 | 47.8894 | 12.8822 |  | 16.1326 | 25.3838 | 0.5531 | 2.2144 | 3.2189 | 1.2953 | -1.0609 | 291.3007 | 287.1486 | 184.7306 | 217.6738 | 166.9262 | 148.3311 | 125.5666 | 219.9798 | 156.6578 | 243.4797 | 313.0915 | 294.122 | 185.0787 | 188.5257 | 271.9098 | 304.056 | 324.056 |  |  | 191.1496 |  | 414.5659 | 119.3801 | 153.9623 | 233.8722 | 296.1515 | 271.6904 | 229.5581 | 174.2161 | 256.2631 | 315.2261 | 304.3251 | 192.1738 | 98.5009 | 122.707 | 175.661 | 243.1589 | 211.9855 | 203.3562 | 228.522 | 358.5084 | 117.193 | 171.857 | 259.7697 | 323.775 | 316.6484 | 114.7042 | 159.1222 | 230.1471 | 280.579 | 271.2638 | 82.3744 | 96.8671 | 122.1237 | 176.4681 | 243.5011 | 199.6138 |  | 180.8029 | 426.4903 |  | 93.9292 | 151.5501 | 229.9921 | 295.5603 | 289.2986 | 138.574 | 175.6725 | 252.3414 | 308.2208 | 281.3457 | 95.4941 | 102.7613 | 126.4173 | 176.617 | 252.5281 | 307.3025 | 187.7574 | 168.2265 | 158.9487 | 140.111 | 187.7584 | 259.819 | 313.2904 | 297.1822 |  | 229.2814 |  |  | 123.9567 | 130.8845 | 230.4712 | 120.0167 | 246.4145 | 126.599 | 44.7286 | 45.6077 | 43.1915 | 44.731 | 43.6253 | 43.1013 | 45.6448 | 43.5451 | 122.4833 | 146.7535 | 139.2783 | 121.3747 | 306.6407 |  |  | 188.1228 |  | 165.8 | 108.9745 | 149.8065 | 109.1004 | 229.9591 | 166.3537 | 325.2743 | 310.1317 | 312.6223 | 230.2805 | 258.7924 | 292.5791 | 323.1371 | 335.0455 | 191.6115 | 172.0627 | 224.2281 | 188.872 | 211.535 | 154.0925 | 240.7542 | 139.1464 | 300.848 | 232.2638 | 191.4515 | 327.7998 |  | 213.0664 | 97.5133 | 121.9757 | 177.6868 | 244.1417 | 216.1508 | 224.0293 | 196.5498 |  | 150.6028 | 162.8454 | 253.8152 | 321.8765 | 316.6423 | 112.9213 | 159.9708 | 253.4052 | 327.7019 | 319.9953 | 89.0265 | 99.0144 | 119.833 | 173.8947 | 250.7729 | 181.9333 | 245.0605 | 162.9413 | 208.0261 | 181.5765 | 115.3349 | 155.7475 | 238.0401 | 312.5887 | 308.8576 | 132.3394 | 173.6538 | 270.3327 | 336.3559 | 314.9752 | 87.7915 | 103.0467 | 134.7267 | 188.4068 | 270.6025 | 138.9152 | 185.2639 | 194.1919 | 212.8866 | 124.5436 | 249.0501 | 166.6017 | 317.3805 | 309.4822 | 232.7107 | 233.1165 |  |  | 125.7701 | 141.2634 | 131.0833 | 247.6836 | 130.7144 | 220.3956 |  | 143.2354 | 127.5643 | 133.0054 | 63.3504 | 100.4743 | 110.3281 |  | 317.8962 | 384.2733 | 394.4728 | 466.6706 | 625.3915 | 598.2096 | 433.1025 | [23 empty] | 132.0954 | 611.8006 | 74.541 | 351.0847
15:50 | 8667 |  |  | 2.1944 | 33.9876 | 36.1671 | 11.0033 | 13.6523 | 21.1553 | 10.0581 | 1.4401 | 6.7131 | 1.4808 | 0.1326 |  |  |  | -13.913 | 32.1092 | 47.9205 | 12.8946 |  | 15.9901 | 25.2812 | 0.5529 | 2.2118 | 3.2134 | 1.2932 | -1.4336 | 291.2718 | 287.1182 | 184.7237 | 217.6675 | 166.922 | 148.328 | 125.5727 | 219.9714 | 156.6624 | 243.4757 | 313.0547 | 294.0841 | 185.0685 | 188.5754 | 271.9008 | 304.0501 | 324.0332 |  |  | 191.1197 |  | 414.4853 | 119.3736 | 153.9623 | 233.8558 | 296.1064 | 271.6406 | 229.5497 | 174.2006 | 256.2395 | 315.1889 | 304.2909 | 192.1809 | 98.5063 | 122.7158 | 175.6651 | 243.136 | 211.9468 | 203.3484 | 228.4934 | 358.4582 | 117.1985 | 171.8618 | 259.7573 | 323.7448 | 316.6144 | 114.7094 | 159.1244 | 230.1337 | 280.5412 | 271.2337 | 82.3797 | 96.8649 | 122.1299 | 176.4715 | 243.4782 | 199.6157 |  | 180.7727 | 426.4189 |  | 93.9508 | 151.55 | 229.9816 | 295.5192 | 289.2562 | 138.5709 | 175.6754 | 252.3291 | 308.1757 | 281.2943 | 95.4933 | 102.765 | 126.4224 | 176.6196 | 252.5067 | 307.2834 | 187.7106 | 168.1954 | 158.9274 | 140.1161 | 187.7677 | 259.8019 | 313.2589 | 297.1455 |  | 229.2617 |  |  | 123.9334 | 130.8621 | 230.4756 | 120.0349 | 246.4092 | 126.6095 | 44.5176 | 45.7205 | 43.5484 | 44.6185 | 43.6809 | 42.9583 | 45.7185 | 43.4864 | 122.4604 | 146.7296 | 139.255 | 121.3494 | 306.6047 |  |  | 188.1027 |  | 165.7911 | 108.969 | 149.7971 | 109.0917 | 229.9525 | 166.3593 | 325.2413 | 310.0951 | 312.5814 | 230.2165 | 258.8045 | 292.5867 | 323.1248 | 335.0004 | 191.58 | 172.0322 | 224.1891 | 188.846 | 211.5377 | 154.1007 | 240.7425 | 139.1445 | 300.7964 | 232.2536 | 191.4504 | 327.758 |  | 213.0627 | 97.5149 | 121.9844 | 177.6911 | 244.1172 | 216.1106 | 223.9851 | 196.5142 |  | 150.6016 | 162.8461 | 253.8026 | 321.8411 | 316.615 | 112.9197 | 159.9821 | 253.397 | 327.6664 | 319.9654 | 89.0204 | 99.0152 | 119.835 | 173.9077 | 250.7594 | 181.8854 | 245.0346 | 162.93 | 207.9365 | 181.5579 | 115.3512 | 155.7622 | 238.0313 | 312.5597 | 308.8115 | 132.3359 | 173.666 | 270.3228 | 336.317 | 314.9332 | 87.7884 | 103.054 | 134.7276 | 188.4066 | 270.5815 | 138.8929 | 185.2395 | 194.1655 | 212.8471 | 124.5534 | 249.0416 | 166.6068 | 317.3447 | 309.439 | 232.6942 | 233.0956 |  |  | 125.7579 | 141.2391 | 131.0623 | 247.6537 | 130.6958 | 220.3558 |  | 143.2094 | 127.5225 | 132.9799 | 63.3407 | 100.4554 | 110.3287 |  | 317.8552 | 384.224 | 394.3943 | 465.8558 | 625.086 | 598.0396 | 432.4397 | [23 empty] | 132.0708 | 611.5628 | 74.5502 | 351.0396
15:50 | 8668 |  |  | 2.0837 | 33.9978 | 36.1829 | 11.0134 | 13.5718 | 21.1151 | 10.095 | 1.4406 | 6.7135 | 1.4855 | 0.1316 |  |  |  | -13.8694 | 32.0492 | 47.8635 | 12.815 |  | 16.0774 | 25.2834 | 0.5519 | 2.2091 | 3.2148 | 1.2938 | -2.1801 | 291.2393 | 287.0806 | 184.7131 | 217.6511 | 166.9125 | 148.317 | 125.5713 | 219.9589 | 156.6809 | 243.4724 | 313.0271 | 294.0452 | 185.0578 | 188.5767 | 271.8913 | 304.038 | 324.0104 |  |  | 191.0726 |  | 414.4053 | 119.3665 | 153.9604 | 233.8346 | 296.0597 | 271.5924 | 229.5218 | 174.1962 | 256.2188 | 315.1464 | 304.2472 | 192.1722 | 98.4953 | 122.7231 | 175.6712 | 243.1032 | 211.9072 | 203.3276 | 228.4538 | 358.4005 | 117.1885 | 171.8653 | 259.7393 | 323.6947 | 316.5779 | 114.7144 | 159.1268 | 230.119 | 280.5026 | 271.2002 | 82.38 | 96.8662 | 122.1377 | 176.4721 | 243.4492 | 199.6223 |  | 180.739 | 426.3425 |  | 93.9852 | 151.5499 | 229.9742 | 295.4746 | 289.2142 | 138.5703 | 175.6742 | 252.3094 | 308.1318 | 281.2541 | 95.4855 | 102.7747 | 126.4262 | 176.623 | 252.4886 | 307.2672 | 187.6721 | 168.1722 | 158.9071 | 140.1238 | 187.7801 | 259.7887 | 313.2301 | 297.1122 |  | 229.2311 |  |  | 123.9127 | 130.8352 | 230.4757 | 120.0388 | 246.3908 | 126.6066 | 44.0877 | 45.3731 | 43.906 | 44.3029 | 43.6408 | 43.1514 | 45.811 | 43.4262 | 122.4492 | 146.7057 | 139.2279 | 121.3278 | 306.562 |  |  | 188.0814 |  | 165.7764 | 108.9653 | 149.7872 | 109.0795 | 229.9413 | 166.3623 | 325.1965 | 310.0495 | 312.5363 | 230.1531 | 258.8129 | 292.5953 | 323.1096 | 334.9618 | 191.5415 | 172.0122 | 224.1423 | 188.8213 | 211.5341 | 154.111 | 240.7423 | 139.134 | 300.7508 | 232.2394 | 191.4555 | 327.7154 |  | 213.0608 | 97.5174 | 121.9931 | 177.6892 | 244.1023 | 216.0771 | 223.9433 | 196.4849 |  | 150.6004 | 162.8589 | 253.8107 | 321.8134 | 316.5802 | 112.9188 | 159.9867 | 253.3872 | 327.6307 | 319.9226 | 89.0234 | 99.0258 | 119.8408 | 173.9159 | 250.7337 | 181.8425 | 245.0111 | 162.9167 | 207.8854 | 181.5402 | 115.357 | 155.7788 | 238.0204 | 312.5311 | 308.7652 | 132.333 | 173.6795 | 270.3139 | 336.2818 | 314.8935 | 87.7822 | 103.05 | 134.7322 | 188.4108 | 270.557 | 138.8666 | 185.2088 | 194.1406 | 212.818 | 124.5626 | 249.0231 | 166.6125 | 317.3153 | 309.4045 | 232.678 | 233.1807 |  |  | 125.7379 | 141.2191 | 131.0394 | 247.614 | 130.6749 | 220.2631 |  | 143.1763 | 127.4984 | 132.952 | 63.3365 | 100.4697 | 110.3225 |  | 317.8155 | 384.1764 | 394.3273 | 466.3796 | 625.3368 | 598.2184 | 432.7527 | [23 empty] | 132.0464 | 611.7776 | 74.4836 | 350.9959
15:50 | 8669 |  |  | 2.049 | 34.0533 | 36.189 | 10.9896 | 13.5863 | 21.1043 | 10.082 | 1.4398 | 6.7106 | 1.4793 | 0.1315 |  |  |  | -13.5662 | 32.2169 | 47.8795 | 12.9086 |  | 16.145 | 25.2425 | 0.5535 | 2.2098 | 3.217 | 1.2939 | -1.4661 | 291.2026 | 287.0433 | 184.706 | 217.6287 | 166.8957 | 148.3051 | 125.563 | 219.9479 | 156.6852 | 243.4595 | 312.9808 | 294 | 185.0437 | 188.5311 | 271.8664 | 304.0095 | 323.9519 |  |  | 191.0466 |  | 414.3413 | 119.3768 | 153.963 | 233.8222 | 296.0215 | 271.5536 | 229.5034 | 174.2257 | 256.2158 | 315.1085 | 304.2033 | 192.1566 | 98.4926 | 122.7319 | 175.6724 | 243.0654 | 211.8674 | 203.3081 | 228.4188 | 358.3441 | 117.1904 | 171.8701 | 259.7293 | 323.6506 | 316.5372 | 114.7166 | 159.1213 | 230.101 | 280.4629 | 271.1541 | 82.3762 | 96.8633 | 122.1359 | 176.4761 | 243.4198 | 199.6112 |  | 180.7019 | 426.262 |  | 94.0173 | 151.5544 | 229.9774 | 295.4326 | 289.17 | 138.573 | 175.6755 | 252.297 | 308.0929 | 281.2127 | 95.4697 | 102.7799 | 126.4375 | 176.6239 | 252.472 | 307.237 | 187.6281 | 168.1512 | 158.8841 | 140.128 | 187.7864 | 259.7831 | 313.1882 | 297.069 |  | 229.1921 |  |  | 123.895 | 130.8141 | 230.4457 | 120.0238 | 246.3662 | 126.6124 | 43.7048 | 44.857 | 44.3278 | 44.1445 | 43.5062 | 43.1263 | 45.8906 | 43.4569 | 122.4332 | 146.6762 | 139.1898 | 121.3022 | 306.518 |  |  | 188.0617 |  | 165.7621 | 108.957 | 149.7757 | 109.0719 | 229.9333 | 166.3658 | 325.1477 | 309.9944 | 312.4913 | 230.0868 | 258.8108 | 292.6016 | 323.0991 | 334.9314 | 191.5187 | 171.9937 | 224.1321 | 188.7969 | 211.525 | 154.1224 | 240.735 | 139.1374 | 300.7031 | 232.2259 | 191.476 | 327.6706 |  | 213.052 | 97.512 | 121.9963 | 177.6856 | 244.0799 | 216.0367 | 223.9044 | 196.4616 |  | 150.5971 | 162.874 | 253.8129 | 321.7858 | 316.538 | 112.9312 | 159.9906 | 253.3802 | 327.6167 | 319.8829 | 89.027 | 99.0273 | 119.8569 | 173.9205 | 250.7113 | 181.8067 | 244.9835 | 162.911 | 207.8666 | 181.5223 | 115.3626 | 155.7877 | 238.0194 | 312.4932 | 308.7295 | 132.3378 | 173.6862 | 270.2963 | 336.2414 | 314.8513 | 87.7828 | 103.0545 | 134.7431 | 188.4177 | 270.5331 | 138.8404 | 185.1803 | 194.114 | 212.7881 | 124.5641 | 249.013 | 166.6187 | 317.2844 | 309.3658 | 232.6463 | 233.2168 |  |  | 125.7067 | 141.1893 | 131.0146 | 247.5619 | 130.6594 | 220.167 |  | 143.1497 | 127.4681 | 132.9253 | 63.3245 | 100.481 | 110.3149 |  | 317.7865 | 384.0934 | 394.2563 | 466.2551 | 625.1503 | 598.0316 | 432.5663 | [23 empty] | 132.0204 | 611.591 | 74.6639 | 350.94
15:50 | 8670 |  |  | 2.0668 | 33.9876 | 36.1495 | 10.9838 | 13.5439 | 21.1692 | 10.1332 | 1.4409 | 6.713 | 1.4829 | 0.1335 |  |  |  | -13.6051 | 32.22 | 47.8124 | 12.8785 |  | 16.0121 | 25.2469 | 0.5511 | 2.2126 | 3.2136 | 1.2936 | -1.2457 | 291.1593 | 287.0105 | 184.6952 | 217.6106 | 166.8848 | 148.2978 | 125.5586 | 219.9482 | 156.6888 | 243.4511 | 312.9379 | 293.9593 | 185.036 | 188.5111 | 271.8357 | 303.9737 | 323.8991 |  |  | 191.0225 |  | 414.2725 | 119.3908 | 153.9687 | 233.8083 | 295.9829 | 271.5139 | 229.4967 | 174.2389 | 256.2103 | 315.0742 | 304.1616 | 192.1507 | 98.4894 | 122.7375 | 175.6676 | 243.0351 | 211.835 | 203.3 | 228.3862 | 358.2848 | 117.2066 | 171.8824 | 259.7164 | 323.6178 | 316.4915 | 114.7118 | 159.1148 | 230.0803 | 280.4252 | 271.1049 | 82.3746 | 96.8608 | 122.1414 | 176.4825 | 243.3999 | 199.6014 |  | 180.6661 | 426.1885 |  | 94.0464 | 151.5627 | 229.9743 | 295.4054 | 289.1346 | 138.6058 | 175.6786 | 252.3054 | 308.0587 | 281.1714 | 95.471 | 102.7869 | 126.4499 | 176.6285 | 252.4546 | 307.201 | 187.5798 | 168.1223 | 158.8558 | 140.1313 | 187.796 | 259.768 | 313.1534 | 297.0253 |  | 229.1574 |  |  | 123.8739 | 130.7842 | 230.3851 | 119.9784 | 246.3268 | 126.6139 | 43.5974 | 44.6055 | 44.6161 | 44.1962 | 43.0129 | 42.9392 | 45.9379 | 43.6492 | 122.4024 | 146.647 | 139.1554 | 121.2738 | 306.48 |  |  | 188.0476 |  | 165.7592 | 108.9605 | 149.7737 | 109.0674 | 229.9251 | 166.3734 | 325.1031 | 309.95 | 312.4482 | 230.0607 | 258.8085 | 292.604 | 323.0765 | 334.8955 | 191.4912 | 171.965 | 224.1116 | 188.7732 | 211.5169 | 154.1216 | 240.7217 | 139.1281 | 300.6552 | 232.2197 | 191.4774 | 327.6248 |  | 213.0415 | 97.512 | 121.9953 | 177.6842 | 244.0587 | 216.0019 | 223.8618 | 196.4243 |  | 150.5938 | 162.8759 | 253.7878 | 321.7469 | 316.5002 | 112.9356 | 159.9953 | 253.3704 | 327.5709 | 319.8381 | 89.022 | 99.021 | 119.8582 | 173.9206 | 250.683 | 181.7731 | 245.005 | 162.8955 | 207.8104 | 181.4996 | 115.3717 | 155.805 | 238.0224 | 312.463 | 308.6981 | 132.3432 | 173.6901 | 270.2879 | 336.2052 | 314.8098 | 87.7958 | 103.0614 | 134.7568 | 188.4256 | 270.5189 | 138.8264 | 185.1584 | 194.0883 | 212.7528 | 124.5659 | 249.0009 | 166.6201 | 317.2443 | 309.3204 | 232.6231 | 233.0602 |  |  | 125.6777 | 141.1588 | 130.9917 | 247.5242 | 130.6565 | 220.1299 |  | 143.1272 | 127.4401 | 132.9019 | 63.3201 | 100.4935 | 110.3203 |  | 317.7492 | 384.0281 | 394.1961 | 466.4682 | 625.7746 | 598.3351 | 433.0038 | [23 empty] | 131.9944 | 612.0548 | 74.5796 | 350.8886
15:50 | 8671 |  |  | 2.0843 | 34.0251 | 36.2487 | 11.0516 | 13.57 | 21.1251 | 10.1049 | 1.4402 | 6.711 | 1.4818 | 0.1333 |  |  |  | -13.7148 | 32.2209 | 47.8331 | 12.8564 |  | 16.0729 | 25.3307 | 0.5528 | 2.2101 | 3.2141 | 1.2939 | -2.2872 | 291.1225 | 286.9755 | 184.686 | 217.5887 | 166.8776 | 148.2864 | 125.5531 | 219.9369 | 156.704 | 243.4492 | 312.9041 | 293.9211 | 185.033 | 188.5251 | 271.8175 | 303.9438 | 323.8703 |  |  | 190.9885 |  | 414.1944 | 119.3877 | 153.9702 | 233.7961 | 295.9368 | 271.4689 | 229.4737 | 174.2334 | 256.1912 | 315.038 | 304.1222 | 192.152 | 98.4886 | 122.7447 | 175.6698 | 243.009 | 211.7995 | 203.3007 | 228.3558 | 358.233 | 117.213 | 171.8935 | 259.7066 | 323.5853 | 316.4444 | 114.7107 | 159.1088 | 230.0622 | 280.3828 | 271.0605 | 82.3743 | 96.8599 | 122.1497 | 176.4749 | 243.3765 | 199.59 |  | 180.6301 | 426.1064 |  | 94.0838 | 151.5763 | 229.9637 | 295.3852 | 289.1055 | 138.627 | 175.6846 | 252.3042 | 308.0197 | 281.1372 | 95.4933 | 102.7899 | 126.4521 | 176.6447 | 252.4366 | 307.1703 | 187.5386 | 168.105 | 158.8311 | 140.1305 | 187.8079 | 259.7645 | 313.1238 | 296.989 |  | 229.1249 |  |  | 123.8524 | 130.7564 | 230.3389 | 119.9585 | 246.2841 | 126.5949 | 43.7129 | 44.5063 | 44.7186 | 44.2402 | 42.456 | 42.6436 | 45.8884 | 43.8594 | 122.3736 | 146.6181 | 139.1212 | 121.2469 | 306.4416 |  |  | 188.0418 |  | 165.7577 | 108.9594 | 149.7689 | 109.0735 | 229.9105 | 166.3855 | 325.0616 | 309.902 | 312.4091 | 230.0899 | 258.8122 | 292.5981 | 323.0534 | 334.8554 | 191.4471 | 171.9371 | 224.026 | 188.7417 | 211.496 | 154.121 | 240.7105 | 139.0976 | 300.602 | 232.2074 | 191.4662 | 327.5826 |  | 213.0455 | 97.5125 | 122.0065 | 177.68 | 244.0449 | 215.9646 | 223.8199 | 196.3327 |  | 150.5924 | 162.883 | 253.7651 | 321.7027 | 316.4566 | 112.942 | 160.0058 | 253.3619 | 327.5079 | 319.7913 | 89.0136 | 99.0157 | 119.8487 | 173.9146 | 250.6547 | 181.7526 | 245.0331 | 162.8729 | 207.7209 | 181.4753 | 115.3878 | 155.8252 | 238.0233 | 312.4386 | 308.6659 | 132.3583 | 173.7154 | 270.2852 | 336.1774 | 314.775 | 87.8031 | 103.0674 | 134.7683 | 188.4349 | 270.5073 | 138.807 | 185.1281 | 194.0599 | 212.7101 | 124.565 | 248.9803 | 166.6092 | 317.2149 | 309.2835 | 232.5882 | 232.9198 |  |  | 125.6544 | 141.1277 | 130.9725 | 247.4887 | 130.6484 | 220.1173 |  | 143.0988 | 127.4111 | 132.8791 | 63.312 | 100.4755 | 110.3313 |  | 317.6957 | 383.9709 | 394.1253 | 466.2551 | 624.7772 | 597.7827 | 432.4421 | [23 empty] | 131.9691 | 611.2799 | 74.6427 | 350.8333
15:50 | 8672 |  |  | 2.1803 | 34.0358 | 36.3578 | 11.0654 | 13.6695 | 21.1208 | 10.1673 | 1.44 | 6.7098 | 1.4834 | 0.1316 |  |  |  | -13.695 | 32.2147 | 47.7644 | 12.8254 |  | 16.0618 | 25.2913 | 0.5536 | 2.2117 | 3.2179 | 1.294 | -1.6085 | 291.0919 | 286.9485 | 184.6793 | 217.5734 | 166.8673 | 148.2765 | 125.5441 | 219.9245 | 156.7144 | 243.439 | 312.8595 | 293.8753 | 185.0232 | 188.5172 | 271.839 | 303.9214 | 323.8607 |  |  | 190.9614 |  | 414.1128 | 119.3829 | 153.9728 | 233.789 | 295.8908 | 271.4238 | 229.4566 | 174.2415 | 256.1762 | 314.995 | 304.0799 | 192.1528 | 98.4886 | 122.7473 | 175.6629 | 242.9733 | 211.7571 | 203.286 | 228.3127 | 358.1785 | 117.2182 | 171.8906 | 259.6942 | 323.5467 | 316.4051 | 114.709 | 159.111 | 230.043 | 280.3444 | 271.0253 | 82.3873 | 96.8588 | 122.1572 | 176.4692 | 243.3507 | 199.5686 |  | 180.5938 | 426.0251 |  | 94.1101 | 151.5787 | 229.9548 | 295.3468 | 289.0709 | 138.627 | 175.6929 | 252.2828 | 307.982 | 281.1003 | 95.5028 | 102.7929 | 126.4589 | 176.6491 | 252.423 | 307.1381 | 187.4987 | 168.0906 | 158.8057 | 140.1367 | 187.814 | 259.7624 | 313.0881 | 296.9473 |  | 229.0833 |  |  | 123.8231 | 130.7321 | 230.3215 | 119.9698 | 246.2465 | 126.5773 | 43.9233 | 44.5381 | 44.6676 | 44.4598 | 42.4265 | 42.5723 | 45.8255 | 43.8048 | 122.344 | 146.5903 | 139.0924 | 121.2275 | 306.4 |  |  | 188.0224 |  | 165.7438 | 108.9425 | 149.7525 | 109.0709 | 229.8984 | 166.3947 | 325.0163 | 309.8482 | 312.367 | 230.1006 | 258.8225 | 292.608 | 323.0504 | 334.8268 | 191.4311 | 171.9233 | 223.9529 | 188.716 | 211.503 | 154.1451 | 240.707 | 139.0982 | 300.5562 | 232.2 | 191.476 | 327.5419 |  | 213.0432 | 97.5079 | 122.022 | 177.6752 | 244.0174 | 215.9195 | 223.7827 | 196.2654 |  | 150.5946 | 162.89 | 253.7485 | 321.6627 | 316.4278 | 112.9445 | 160.0151 | 253.3495 | 327.4551 | 319.7357 | 89.0109 | 99.015 | 119.8528 | 173.9183 | 250.6402 | 181.7326 | 245.007 | 162.8609 | 207.6308 | 181.4565 | 115.3967 | 155.8395 | 238.0179 | 312.4043 | 308.6262 | 132.3623 | 173.7328 | 270.2708 | 336.1406 | 314.7381 | 87.794 | 103.0784 | 134.779 | 188.4457 | 270.4866 | 138.7745 | 185.0925 | 194.0266 | 212.6735 | 124.5606 | 248.962 | 166.6017 | 317.1784 | 309.2449 | 232.5446 | 232.8427 |  |  | 125.6258 | 141.0926 | 130.9438 | 247.4374 | 130.617 | 220.1199 |  | 143.0714 | 127.3792 | 132.8501 | 63.3081 | 100.4717 | 110.3315 |  | 317.6636 | 383.9208 | 394.0491 | 466.3416 | 625.3615 | 598.1746 | 432.8242 | [23 empty] | 131.9398 | 611.768 | 74.7178 | 350.7922
15:50 | 8673 |  |  | 2.114 | 33.9954 | 36.2569 | 11.0825 | 13.6569 | 21.1717 | 10.146 | 1.4407 | 6.7122 | 1.4783 | 0.132 |  |  |  | -13.6843 | 32.1171 | 47.9092 | 12.8277 |  | 16.0862 | 25.3269 | 0.5526 | 2.2101 | 3.2166 | 1.2945 | -1.4336 | 291.057 | 286.9176 | 184.6685 | 217.5616 | 166.852 | 148.2669 | 125.5374 | 219.9208 | 156.7125 | 243.4248 | 312.8159 | 293.8287 | 185.0138 | 188.4852 | 271.8477 | 303.876 | 323.8397 |  |  | 190.9359 |  | 414.0366 | 119.383 | 153.9752 | 233.7811 | 295.8494 | 271.3794 | 229.449 | 174.2403 | 256.1688 | 314.9576 | 304.039 | 192.1483 | 98.4896 | 122.7529 | 175.6675 | 242.9383 | 211.7184 | 203.3566 | 228.2767 | 358.1142 | 117.2233 | 171.891 | 259.6801 | 323.4964 | 316.3617 | 114.7079 | 159.1156 | 230.0244 | 280.3017 | 270.9836 | 82.4014 | 96.8596 | 122.1628 | 176.4754 | 243.3378 | 199.5318 |  | 180.5513 | 425.9496 |  | 94.1258 | 151.5786 | 229.9372 | 295.3044 | 289.0277 | 138.6217 | 175.7007 | 252.2551 | 307.9367 | 281.0539 | 95.4938 | 102.7989 | 126.462 | 176.6389 | 252.4054 | 307.0988 | 187.4528 | 168.068 | 158.7731 | 140.1411 | 187.813 | 259.7445 | 313.0461 | 296.8985 |  | 229.0382 |  |  | 123.7974 | 130.709 | 230.2797 | 119.9289 | 246.2063 | 126.562 | 44.2009 | 44.9063 | 44.8543 | 44.716 | 42.5987 | 42.8318 | 45.0802 | 43.6349 | 122.309 | 146.5581 | 139.0768 | 121.2025 | 306.3585 |  |  | 188.0051 |  | 165.7267 | 108.9384 | 149.7424 | 109.0622 | 229.8717 | 166.4016 | 324.9722 | 309.7999 | 312.3223 | 230.0703 | 258.824 | 292.6151 | 323.0398 | 334.7855 | 191.4152 | 171.9057 | 223.9152 | 188.6893 | 211.488 | 154.1574 | 240.705 | 139.1002 | 300.5115 | 232.2007 | 191.4895 | 327.494 |  | 213.0417 | 97.5081 | 122.0307 | 177.6778 | 243.9876 | 215.8804 | 223.749 | 196.233 |  | 150.6035 | 162.9089 | 253.7595 | 321.6353 | 316.3974 | 112.945 | 160.0226 | 253.337 | 327.426 | 319.6981 | 89.0136 | 99.0064 | 119.8617 | 173.9218 | 250.6263 | 181.7104 | 244.9789 | 162.851 | 207.5678 | 181.4354 | 115.3985 | 155.8512 | 238.0164 | 312.3729 | 308.5866 | 132.3413 | 173.7171 | 270.2274 | 336.0786 | 314.6727 | 87.7852 | 103.082 | 134.789 | 188.4577 | 270.4536 | 138.7435 | 185.0705 | 193.9995 | 212.6437 | 124.5705 | 248.961 | 166.6095 | 317.146 | 309.2127 | 232.5111 | 232.7746 |  |  | 125.5986 | 141.0615 | 130.9218 | 247.3983 | 130.5864 | 220.1083 |  | 143.0491 | 127.3676 | 132.8347 | 63.3206 | 100.49 | 110.344 |  | 317.6281 | 383.8607 | 394 | 466.0947 | 625.2146 | 597.9614 | 432.7552 | [23 empty] | 131.9175 | 611.588 | 74.7019 | 350.7444
15:50 | 8674 |  |  | 2.1237 | 34.0427 | 36.3004 | 11.1503 | 13.6376 | 21.1852 | 10.2357 | 1.4401 | 6.7063 | 1.4781 | 0.131 |  |  |  | -13.6788 | 32.1421 | 47.8373 | 12.8648 |  | 16.101 | 25.3152 | 0.5521 | 2.208 | 3.2194 | 1.2951 | -3.4409 | 291.0149 | 286.8845 | 184.6563 | 217.5398 | 166.8412 | 148.2575 | 125.5295 | 219.9056 | 156.7079 | 243.4068 | 312.7802 | 293.7843 | 185.0029 | 188.4544 | 271.7922 | 303.8166 | 323.7867 |  |  | 190.9187 |  | 413.9701 | 119.3812 | 153.9854 | 233.7732 | 295.8182 | 271.3453 | 229.4423 | 174.2393 | 256.1554 | 314.9191 | 303.9999 | 192.1361 | 98.4832 | 122.7535 | 175.6728 | 242.9148 | 211.6835 | 203.3833 | 228.2447 | 358.0616 | 117.2243 | 171.8954 | 259.663 | 323.4549 | 316.3166 | 114.7144 | 159.1254 | 230.0163 | 280.2707 | 270.9531 | 82.4091 | 96.8633 | 122.1743 | 176.4823 | 243.318 | 199.5054 |  | 180.527 | 425.8742 |  | 94.1534 | 151.5835 | 229.9305 | 295.2772 | 288.9818 | 138.6228 | 175.7038 | 252.2459 | 307.8961 | 281.0066 | 95.4783 | 102.8033 | 126.4706 | 176.6408 | 252.3816 | 307.0689 | 187.4061 | 168.0463 | 158.7417 | 140.1428 | 187.8162 | 259.7371 | 313.0106 | 296.8556 |  | 228.9983 |  |  | 123.7857 | 130.697 | 230.2288 | 119.8857 | 246.1687 | 126.5474 | 44.6728 | 45.1226 | 44.9715 | 44.8824 | 42.3926 | 43.139 | 43.8479 | 43.5039 | 122.2731 | 146.53 | 139.0535 | 121.1783 | 306.3195 |  |  | 187.9952 |  | 165.7195 | 108.9393 | 149.7342 | 109.0594 | 229.8495 | 166.4052 | 324.9304 | 309.7529 | 312.283 | 230.0561 | 258.8243 | 292.6195 | 323.024 | 334.7444 | 191.3976 | 171.8793 | 223.8819 | 188.6628 | 211.462 | 154.1659 | 240.7069 | 139.0861 | 300.464 | 232.1926 | 191.5103 | 327.4569 |  | 213.0514 | 97.5156 | 122.0388 | 177.6835 | 243.9769 | 215.8468 | 223.7116 | 196.1832 |  | 150.6083 | 162.9341 | 253.7775 | 321.6136 | 316.3756 | 112.9541 | 160.035 | 253.3324 | 327.3888 | 319.6675 | 89.0127 | 98.9927 | 119.8655 | 173.9273 | 250.6068 | 181.6918 | 244.945 | 162.847 | 207.547 | 181.4143 | 115.4058 | 155.8601 | 238.0207 | 312.3398 | 308.5573 | 132.334 | 173.7203 | 270.2033 | 336.0324 | 314.6232 | 87.7813 | 103.0633 | 134.7893 | 188.4567 | 270.4149 | 138.7164 | 185.0502 | 193.9775 | 212.6082 | 124.587 | 248.965 | 166.6256 | 317.1186 | 309.177 | 232.4559 | 232.748 |  |  | 125.5804 | 141.0362 | 130.9067 | 247.3654 | 130.5605 | 220.0824 |  | 143.0206 | 127.3333 | 132.8 | 63.3129 | 100.5191 | 110.3462 |  | 317.5834 | 383.7824 | 393.972 | 466.0726 | 625.043 | 597.543 | 432.4904 | [23 empty] | 131.895 | 611.293 | 74.7772 | 350.6829
15:50 | 8675 |  |  | 2.0324 | 33.9258 | 36.2874 | 11.0435 | 13.6255 | 21.2632 | 10.146 | 1.4409 | 6.7104 | 1.4814 | 0.1321 |  |  |  | -13.6458 | 32.2036 | 47.8579 | 12.8409 |  | 16.1166 | 25.2916 | 0.5518 | 2.2065 | 3.214 | 1.2935 | -1.4089 | 290.9777 | 286.8527 | 184.6502 | 217.5262 | 166.8433 | 148.2515 | 125.5284 | 219.8966 | 156.7169 | 243.4002 | 312.7428 | 293.7475 | 185.0008 | 188.4321 | 271.7387 | 303.7739 | 323.7542 |  |  | 190.8977 |  | 413.9004 | 119.3844 | 153.9947 | 233.7685 | 295.7832 | 271.3079 | 229.4332 | 174.234 | 256.1368 | 314.882 | 303.9554 | 192.1247 | 98.4801 | 122.7594 | 175.6695 | 242.8897 | 211.6501 | 203.3228 | 228.2122 | 358.0104 | 117.2334 | 171.903 | 259.6505 | 323.4215 | 316.2772 | 114.7205 | 159.1249 | 230.0077 | 280.2392 | 270.9186 | 82.4092 | 96.8672 | 122.181 | 176.4834 | 243.2968 | 199.4776 |  | 180.5146 | 425.794 |  | 94.1924 | 151.5843 | 229.9233 | 295.2469 | 288.9431 | 138.6223 | 175.6991 | 252.2313 | 307.8501 | 280.9645 | 95.4648 | 102.8125 | 126.482 | 176.6437 | 252.3644 | 307.0424 | 187.3699 | 168.025 | 158.7174 | 140.1519 | 187.8253 | 259.7321 | 312.978 | 296.8192 |  | 228.9596 |  |  | 123.7628 | 130.6708 | 230.2011 | 119.8662 | 246.1446 | 126.5456 | 45.1122 | 45.048 | 44.8596 | 44.9172 | 42.0345 | 43.4767 | 43.3598 | 43.3776 | 122.2393 | 146.5028 | 139.0285 | 121.1567 | 306.2781 |  |  | 187.9787 |  | 165.7102 | 108.9355 | 149.7239 | 109.051 | 229.8402 | 166.413 | 324.8824 | 309.7066 | 312.2395 | 230.0383 | 258.83 | 292.6265 | 323.0143 | 334.7078 | 191.3929 | 171.8519 | 223.8886 | 188.6367 | 211.4571 | 154.1752 | 240.6948 | 139.0814 | 300.4162 | 232.1813 | 191.5187 | 327.4233 |  | 213.0544 | 97.516 | 122.0387 | 177.6864 | 243.9616 | 215.8098 | 223.672 | 196.1547 |  | 150.6079 | 162.9345 | 253.7683 | 321.581 | 316.3581 | 112.9628 | 160.0476 | 253.3256 | 327.3502 | 319.6259 | 89.0034 | 98.9914 | 119.8715 | 173.931 | 250.5832 | 181.6553 | 244.9093 | 162.8328 | 207.5591 | 181.3929 | 115.4243 | 155.8631 | 238.0189 | 312.2941 | 308.5244 | 132.3438 | 173.737 | 270.2086 | 336.0068 | 314.5989 | 87.7849 | 103.0512 | 134.7912 | 188.449 | 270.3944 | 138.6893 | 185.0203 | 193.9528 | 212.5725 | 124.5907 | 248.9576 | 166.6293 | 317.0814 | 309.1251 | 232.3878 | 232.7335 |  |  | 125.5558 | 141.0001 | 130.8811 | 247.3109 | 130.5147 | 220.0586 |  | 142.9939 | 127.3045 | 132.7872 | 63.3174 | 100.528 | 110.3293 |  | 317.549 | 383.734 | 393.9116 | 466.2593 | 624.9808 | 597.6676 | 432.1796 | [23 empty] | 131.8695 | 611.3242 | 74.6966 | 350.6415
15:50 | 8676 |  |  | 2.0517 | 34.0857 | 36.4551 | 11.1983 | 13.616 | 21.2125 | 10.0988 | 1.44 | 6.7062 | 1.4791 | 0.131 |  |  |  | -13.6283 | 32.1592 | 47.7563 | 12.7729 |  | 16.1089 | 25.4282 | 0.553 | 2.2059 | 3.2157 | 1.2936 | -1.1985 | 290.9469 | 286.8209 | 184.6297 | 217.51 | 166.8327 | 148.2412 | 125.5228 | 219.8902 | 156.7232 | 243.3887 | 312.6958 | 293.7069 | 184.9889 | 188.4046 | 271.713 | 303.7558 | 323.7272 |  |  | 190.8671 |  | 413.8252 | 119.385 | 153.9975 | 233.7551 | 295.739 | 271.2669 | 229.4152 | 174.2283 | 256.1214 | 314.8318 | 303.9198 | 192.1225 | 98.4816 | 122.7628 | 175.6693 | 242.8566 | 211.6116 | 203.3112 | 228.1775 | 357.9524 | 117.2367 | 171.9004 | 259.6371 | 323.3856 | 316.2333 | 114.7265 | 159.1191 | 229.9827 | 280.1935 | 270.8724 | 82.4099 | 96.8658 | 122.1786 | 176.4825 | 243.2786 | 199.419 |  | 180.4893 | 425.7118 |  | 94.2222 | 151.5886 | 229.9076 | 295.207 | 288.9041 | 138.6197 | 175.7044 | 252.2163 | 307.8058 | 280.9231 | 95.474 | 102.8221 | 126.4847 | 176.6482 | 252.3501 | 307.0173 | 187.3353 | 168.0047 | 158.6863 | 140.1537 | 187.8233 | 259.7189 | 312.937 | 296.7736 |  | 228.9178 |  |  | 123.7316 | 130.6418 | 230.1676 | 119.8451 | 246.1133 | 126.5306 | 45.3146 | 45.0057 | 44.2795 | 44.8516 | 41.7523 | 43.5583 | 43.6871 | 43.3835 | 122.2046 | 146.47 | 139.0061 | 121.1302 | 306.24 |  |  | 187.9632 |  | 165.6954 | 108.9324 | 149.7173 | 109.0445 | 229.838 | 166.43 | 324.8397 | 309.6597 | 312.1924 | 229.9906 | 258.8347 | 292.6292 | 322.9992 | 334.66 | 191.3943 | 171.8226 | 223.8989 | 188.605 | 211.4476 | 154.1794 | 240.6833 | 139.0694 | 300.3619 | 232.1659 | 191.5132 | 327.3731 |  | 213.0413 | 97.5132 | 122.0383 | 177.6892 | 243.9359 | 215.7762 | 223.6314 | 196.1215 |  | 150.5982 | 162.9298 | 253.7493 | 321.5324 | 316.3422 | 112.9702 | 160.063 | 253.3205 | 327.3302 | 319.591 | 88.995 | 98.9933 | 119.8782 | 173.9348 | 250.5694 | 181.6178 | 244.8759 | 162.8102 | 207.6027 | 181.372 | 115.4412 | 155.8634 | 238.0159 | 312.2522 | 308.4847 | 132.3649 | 173.7489 | 270.207 | 335.9671 | 314.5621 | 87.7902 | 103.0589 | 134.7983 | 188.4505 | 270.3764 | 138.6573 | 184.9898 | 193.9248 | 212.54 | 124.5895 | 248.9548 | 166.6353 | 317.0441 | 309.074 | 232.3479 | 232.6988 |  |  | 125.5264 | 140.9664 | 130.8516 | 247.2734 | 130.4726 | 220.0733 |  | 142.9711 | 127.2784 | 132.7554 | 63.3171 | 100.5359 | 110.3231 |  | 317.4908 | 383.6853 | 393.8507 | 466.2593 | 624.8564 | 598.0412 | 432.8012 | [23 empty] | 131.8403 | 611.4488 | 74.7946 | 350.5881
15:50 | 8677 |  |  | 1.9491 | 34.0657 | 36.4691 | 11.1524 | 13.6627 | 21.205 | 10.1244 | 1.4415 | 6.7049 | 1.4767 | 0.1321 |  |  |  | -13.6658 | 32.192 | 47.801 | 12.8328 |  | 16.1361 | 25.3366 | 0.5519 | 2.2046 | 3.2161 | 1.2946 | -1.6301 | 290.9218 | 286.796 | 184.6145 | 217.4902 | 166.8212 | 148.2334 | 125.5169 | 219.8947 | 156.7184 | 243.3734 | 312.6568 | 293.6691 | 184.9694 | 188.3817 | 271.6717 | 303.7266 | 323.6813 |  |  | 190.8452 |  | 413.7508 | 119.381 | 154.0001 | 233.7409 | 295.6959 | 271.2253 | 229.4033 | 174.2251 | 256.1073 | 314.78 | 303.8798 | 192.1144 | 98.4749 | 122.7633 | 175.6737 | 242.8239 | 211.5786 | 203.3038 | 228.1377 | 357.8987 | 117.2378 | 171.8966 | 259.6217 | 323.3479 | 316.1867 | 114.7262 | 159.1166 | 229.9601 | 280.1487 | 270.8316 | 82.4086 | 96.8643 | 122.1796 | 176.4793 | 243.2606 | 199.3786 |  | 180.46 | 425.6324 |  | 94.2504 | 151.5982 | 229.9057 | 295.1681 | 288.8673 | 138.6238 | 175.7098 | 252.2024 | 307.7674 | 280.8817 | 95.4913 | 102.8272 | 126.4933 | 176.6609 | 252.3371 | 306.9772 | 187.3032 | 167.9956 | 158.6599 | 140.1647 | 187.8314 | 259.7077 | 312.9082 | 296.7341 |  | 228.874 |  |  | 123.7079 | 130.6199 | 230.0866 | 119.7839 | 246.0888 | 126.5184 | 45.3523 | 44.6697 | 43.2961 | 44.7765 | 41.7927 | 43.4764 | 44.1389 | 43.5814 | 122.1768 | 146.4458 | 138.9836 | 121.1073 | 306.2006 |  |  | 187.957 |  | 165.6882 | 108.9337 | 149.7135 | 109.0465 | 229.8568 | 166.4434 | 324.8046 | 309.6163 | 312.1526 | 229.9599 | 258.8446 | 292.6317 | 322.9944 | 334.6154 | 191.3907 | 171.7998 | 223.8746 | 188.5787 | 211.4637 | 154.1889 | 240.6805 | 139.0738 | 300.3144 | 232.1475 | 191.5207 | 327.3189 |  | 213.0209 | 97.5119 | 122.0496 | 177.6813 | 243.9147 | 215.7371 | 223.5901 | 196.0949 |  | 150.5899 | 162.9349 | 253.7234 | 321.4849 | 316.298 | 112.9714 | 160.0705 | 253.3083 | 327.2755 | 319.542 | 88.9911 | 98.9985 | 119.8758 | 173.942 | 250.5457 | 181.5871 | 244.8425 | 162.7875 | 207.6576 | 181.3468 | 115.4451 | 155.866 | 238.0083 | 312.225 | 308.4454 | 132.3953 | 173.7632 | 270.2187 | 335.941 | 314.5377 | 87.7971 | 103.0818 | 134.8003 | 188.4528 | 270.367 | 138.6261 | 184.9693 | 193.8958 | 212.5108 | 124.5959 | 248.9528 | 166.6533 | 317.004 | 309.0278 | 232.3398 | 232.6061 |  |  | 125.5038 | 140.9341 | 130.8237 | 247.2474 | 130.4425 | 220.1338 |  | 142.9444 | 127.2487 | 132.7232 | 63.3071 | 100.5072 | 110.332 |  | 317.4697 | 383.6305 | 393.7918 | 466.1812 | 624.7414 | 597.6682 | 432.6401 | [23 empty] | 131.8132 | 611.2048 | 74.7783 | 350.5501
15:50 | 8678 |  |  | 2.0683 | 34.0525 | 36.4894 | 11.2107 | 13.707 | 21.1723 | 10.1477 | 1.441 | 6.7032 | 1.4754 | 0.1311 |  |  |  | -13.6959 | 32.2478 | 47.789 | 12.7793 |  | 16.0963 | 25.3775 | 0.5526 | 2.2042 | 3.2119 | 1.294 | -1.9415 | 290.9003 | 286.7711 | 184.6156 | 217.478 | 166.8159 | 148.2225 | 125.5196 | 219.9037 | 156.7246 | 243.3691 | 312.6253 | 293.6309 | 184.9549 | 188.3404 | 271.6275 | 303.6825 | 323.6298 |  |  | 190.8252 |  | 413.678 | 119.387 | 154.0034 | 233.7281 | 295.6455 | 271.1791 | 229.3929 | 174.2235 | 256.0913 | 314.7448 | 303.8442 | 192.1094 | 98.4769 | 122.7779 | 175.6762 | 242.7949 | 211.5512 | 203.3052 | 228.1135 | 357.8469 | 117.2377 | 171.9008 | 259.6101 | 323.3066 | 316.1818 | 114.7262 | 159.1122 | 229.9375 | 280.1069 | 270.7904 | 82.4046 | 96.8617 | 122.1787 | 176.4803 | 243.2372 | 199.3394 |  | 180.4348 | 425.5546 |  | 94.2791 | 151.6024 | 229.9015 | 295.1395 | 288.8342 | 138.6304 | 175.7095 | 252.1835 | 307.7206 | 280.8409 | 95.5027 | 102.8262 | 126.5073 | 176.6653 | 252.3258 | 306.9331 | 187.2683 | 167.9786 | 158.6367 | 140.1699 | 187.8441 | 259.6982 | 312.8762 | 296.6969 |  | 228.8368 |  |  | 123.6851 | 130.5945 | 230.0122 | 119.7251 | 246.0702 | 126.5162 | 45.4537 | 44.0215 | 42.4211 | 44.4645 | 42.1009 | 43.6658 | 44.3308 | 43.8959 | 122.1525 | 146.4172 | 138.9574 | 121.0809 | 306.1557 |  |  | 187.9404 |  | 165.6806 | 108.9299 | 149.7037 | 109.0496 | 229.8334 | 166.4443 | 324.7592 | 309.5715 | 312.1112 | 229.9161 | 258.8481 | 292.6377 | 322.9921 | 334.5663 | 191.3939 | 171.78 | 223.8236 | 188.5458 | 211.4535 | 154.1922 | 240.6708 | 139.0797 | 300.2662 | 232.1305 | 191.5315 | 327.2761 |  | 213.0011 | 97.5113 | 122.0658 | 177.6797 | 243.8949 | 215.7047 | 223.559 | 196.0723 |  | 150.5893 | 162.9479 | 253.718 | 321.4537 | 316.2321 | 112.9695 | 160.0667 | 253.2933 | 327.2354 | 319.4926 | 88.9857 | 99.0015 | 119.8742 | 173.9426 | 250.5205 | 181.5585 | 244.8111 | 162.7627 | 207.6869 | 181.3179 | 115.4641 | 155.8768 | 238.0112 | 312.1968 | 308.4138 | 132.4001 | 173.7721 | 270.2257 | 335.918 | 314.5041 | 87.8037 | 103.1095 | 134.8017 | 188.4529 | 270.3724 | 138.5977 | 184.9444 | 193.8743 | 212.4816 | 124.6005 | 248.9413 | 166.6576 | 316.963 | 308.985 | 232.3252 | 232.4943 |  |  | 125.487 | 140.8999 | 130.8015 | 247.2053 | 130.4215 | 220.1426 |  | 142.9151 | 127.2196 | 132.6982 | 63.3041 | 100.4792 | 110.3512 |  | 317.4445 | 383.5774 | 393.7278 | 465.9481 | 624.7942 | 597.4185 | 432.1796 | [23 empty] | 131.7876 | 611.1063 | 74.8326 | 350.5109
15:51 | 8679 |  |  | 2.0288 | 34.0737 | 36.5797 | 11.2251 | 13.7424 | 21.2228 | 10.1489 | 1.4419 | 6.6991 | 1.4773 | 0.1333 |  |  |  | -13.7445 | 32.3084 | 47.8003 | 12.7325 |  | 16.0326 | 25.3969 | 0.5514 | 2.2087 | 3.2184 | 1.2943 | -0.6721 | 290.8759 | 286.7448 | 184.6011 | 217.4636 | 166.8011 | 148.205 | 125.5062 | 219.9042 | 156.7254 | 243.3533 | 312.5743 | 293.5845 | 184.9367 | 188.3164 | 271.5955 | 303.649 | 323.588 |  |  | 190.801 |  | 413.608 | 119.3975 | 154.0062 | 233.7127 | 295.5998 | 271.1329 | 229.3769 | 174.2358 | 256.0722 | 314.705 | 303.8134 | 192.1074 | 98.4801 | 122.7924 | 175.6735 | 242.7651 | 211.5136 | 203.3009 | 228.0879 | 357.797 | 117.2412 | 171.9001 | 259.5912 | 323.265 | 316.1725 | 114.7305 | 159.1143 | 229.9192 | 280.0716 | 270.7551 | 82.4162 | 96.8665 | 122.1901 | 176.4899 | 243.2181 | 199.2844 |  | 180.4133 | 425.4767 |  | 94.3091 | 151.6094 | 229.8927 | 295.1106 | 288.8004 | 138.6362 | 175.7243 | 252.1738 | 307.6833 | 280.8039 | 95.5128 | 102.8292 | 126.5166 | 176.6696 | 252.3108 | 306.9088 | 187.2302 | 167.9533 | 158.6099 | 140.1618 | 187.8469 | 259.6889 | 312.8299 | 296.6539 |  | 228.7957 |  |  | 123.6608 | 130.5733 | 229.9668 | 119.6804 | 246.0384 | 126.4973 | 45.5417 | 43.4562 | 42.0336 | 44.1052 | 42.3978 | 44.1106 | 43.9584 | 44.2319 | 122.125 | 146.3829 | 138.9332 | 121.0531 | 306.1105 |  |  | 187.9179 |  | 165.6676 | 108.9246 | 149.6915 | 109.045 | 229.7942 | 166.4445 | 324.7094 | 309.5187 | 312.0643 | 229.8884 | 258.8468 | 292.6435 | 322.9841 | 334.5286 | 191.4149 | 171.7523 | 223.7657 | 188.5209 | 211.4242 | 154.2025 | 240.6639 | 139.0741 | 300.2122 | 232.1191 | 191.5334 | 327.2389 |  | 212.9723 | 97.5125 | 122.0728 | 177.6841 | 243.8773 | 215.6783 | 223.525 | 196.0378 |  | 150.5858 | 162.9608 | 253.714 | 321.4166 | 316.2013 | 112.9725 | 160.0774 | 253.2823 | 327.2104 | 319.4474 | 88.9857 | 98.9977 | 119.8815 | 173.941 | 250.4993 | 181.5438 | 244.7773 | 162.7436 | 207.7033 | 181.2873 | 115.4741 | 155.886 | 238.0064 | 312.1675 | 308.3714 | 132.3954 | 173.7818 | 270.2191 | 335.8823 | 314.4659 | 87.8129 | 103.119 | 134.8005 | 188.4508 | 270.3553 | 138.5725 | 184.9234 | 193.8484 | 212.4462 | 124.6084 | 248.9228 | 166.6572 | 316.9204 | 308.9392 | 232.2778 | 232.332 |  |  | 125.4692 | 140.867 | 130.7831 | 247.1574 | 130.4021 | 220.1316 |  | 142.8902 | 127.2036 | 132.6792 | 63.3159 | 100.4951 | 110.3592 |  | 317.425 | 383.5381 | 393.6465 | 465.8858 | 624.732 | 597.6676 | 432.3661 | [23 empty] | 131.7658 | 611.1998 | 74.8643 | 350.4816
15:51 | 8680 |  |  | 2.0268 | 34.1222 | 36.449 | 11.241 | 13.7477 | 21.2548 | 10.1962 | 1.4428 | 6.6978 | 1.4762 | 0.1313 |  |  |  | -13.6936 | 32.3299 | 47.8109 | 12.7778 |  | 16.0196 | 25.3282 | 0.5518 | 2.2045 | 3.2168 | 1.295 | -2.0779 | 290.8424 | 286.7157 | 184.5876 | 217.4407 | 166.7836 | 148.1963 | 125.4966 | 219.9072 | 156.7336 | 243.3429 | 312.533 | 293.5421 | 184.9198 | 188.3212 | 271.5754 | 303.6336 | 323.5762 |  |  | 190.7777 |  | 413.5287 | 119.4072 | 154.0097 | 233.6982 | 295.5587 | 271.0949 | 229.3637 | 174.2536 | 256.0621 | 314.6613 | 303.7638 | 192.1029 | 98.4747 | 122.7981 | 175.6697 | 242.7362 | 211.4745 | 203.2875 | 228.0483 | 357.7412 | 117.2511 | 171.9067 | 259.5786 | 323.2265 | 316.1136 | 114.7275 | 159.1156 | 229.912 | 280.0393 | 270.7152 | 82.4328 | 96.8768 | 122.2082 | 176.4966 | 243.204 | 199.2683 |  | 180.3903 | 425.396 |  | 94.3446 | 151.624 | 229.8881 | 295.077 | 288.7632 | 138.6471 | 175.7336 | 252.1613 | 307.6506 | 280.7663 | 95.517 | 102.8358 | 126.5192 | 176.6783 | 252.2954 | 306.8821 | 187.1926 | 167.9267 | 158.5855 | 140.1662 | 187.8469 | 259.6753 | 312.789 | 296.6105 |  | 228.7499 |  |  | 123.6404 | 130.548 | 229.9274 | 119.6384 | 246.0277 | 126.4803 | 45.5311 | 42.7253 | 42.2193 | 43.8073 | 42.6457 | 44.6795 | 43.1194 | 44.5644 | 122.1028 | 146.3577 | 138.9087 | 121.0214 | 306.0699 |  |  | 187.9025 |  | 165.6547 | 108.9195 | 149.6831 | 109.0361 | 229.7842 | 166.4494 | 324.6652 | 309.4694 | 312.0203 | 229.8731 | 258.8456 | 292.6398 | 322.9738 | 334.4961 | 191.4027 | 171.7199 | 223.7284 | 188.5031 | 211.4266 | 154.2093 | 240.6593 | 139.0731 | 300.1629 | 232.1072 | 191.5304 | 327.1955 |  | 212.9567 | 97.5124 | 122.0744 | 177.6854 | 243.8596 | 215.6453 | 223.487 | 196.0053 |  | 150.5818 | 162.9665 | 253.7068 | 321.3699 | 316.1735 | 112.9696 | 160.0862 | 253.2706 | 327.157 | 319.4028 | 88.9903 | 99.0009 | 119.8878 | 173.9469 | 250.4654 | 181.5327 | 244.75 | 162.7212 | 207.7432 | 181.2612 | 115.4625 | 155.8862 | 237.9883 | 312.1352 | 308.3088 | 132.3904 | 173.7851 | 270.203 | 335.8393 | 314.4271 | 87.8136 | 103.1191 | 134.8056 | 188.4551 | 270.3302 | 138.5452 | 184.899 | 193.8153 | 212.4102 | 124.6136 | 248.9106 | 166.6602 | 316.8768 | 308.8897 | 232.2208 | 232.1805 |  |  | 125.4441 | 140.8301 | 130.7677 | 247.1068 | 130.3728 | 220.1384 |  | 142.8482 | 127.1661 | 132.6372 | 63.3002 | 100.4991 | 110.3413 |  | 317.3923 | 383.4718 | 393.583 | 466.3279 | 625.4111 | 598.1491 | 432.7185 | [23 empty] | 131.7352 | 611.7801 | 74.8832 | 350.4321
15:51 | 8681 |  |  | 2.0579 | 34.1313 | 36.5213 | 11.222 | 13.8126 | 21.2768 | 10.1999 | 1.4426 | 6.7002 | 1.4754 | 0.1308 |  |  |  | -13.6656 | 32.3371 | 47.7874 | 12.7992 |  | 16.1682 | 25.3548 | 0.5524 | 2.2064 | 3.2199 | 1.294 | -1.7826 | 290.8028 | 286.6805 | 184.578 | 217.4174 | 166.7735 | 148.1872 | 125.4975 | 219.8804 | 156.7438 | 243.3337 | 312.4997 | 293.5003 | 184.9099 | 188.3481 | 271.5686 | 303.6224 | 323.5587 |  |  | 190.7507 |  | 413.4567 | 119.401 | 154.0155 | 233.6811 | 295.5213 | 271.0603 | 229.347 | 174.262 | 256.0489 | 314.6322 | 303.7065 | 192.0997 | 98.4693 | 122.796 | 175.6625 | 242.7062 | 211.4368 | 203.2786 | 228.0104 | 357.6798 | 117.2596 | 171.9178 | 259.5688 | 323.1776 | 316.0614 | 114.7257 | 159.1162 | 229.8967 | 279.996 | 270.6741 | 82.4323 | 96.8792 | 122.209 | 176.4922 | 243.1756 | 199.2968 |  | 180.3566 | 425.3223 |  | 94.3641 | 151.6251 | 229.8772 | 295.0414 | 288.7188 | 138.6674 | 175.7248 | 252.1551 | 307.6076 | 280.7252 | 95.5098 | 102.84 | 126.519 | 176.6803 | 252.2784 | 306.8426 | 187.1558 | 167.898 | 158.5623 | 140.1663 | 187.8511 | 259.6681 | 312.7573 | 296.5666 |  | 228.7213 |  |  | 123.6194 | 130.5159 | 229.9012 | 119.6502 | 246.0244 | 126.471 | 45.647 | 41.8043 | 42.7038 | 43.4062 | 42.7355 | 45.2308 | 42.5904 | 44.741 | 122.077 | 146.3276 | 138.8776 | 120.9943 | 306.0345 |  |  | 187.8869 |  | 165.6453 | 108.9089 | 149.6748 | 109.0273 | 229.7873 | 166.4578 | 324.6244 | 309.4271 | 311.9746 | 229.8331 | 258.8477 | 292.6497 | 322.9716 | 334.4659 | 191.3813 | 171.7016 | 223.7245 | 188.4789 | 211.4538 | 154.2206 | 240.655 | 139.0842 | 300.1202 | 232.1024 | 191.5456 | 327.1475 |  | 212.9413 | 97.5135 | 122.0755 | 177.6803 | 243.837 | 215.6051 | 223.4456 | 195.9679 |  | 150.5813 | 162.9786 | 253.7062 | 321.3343 | 316.1318 | 112.9686 | 160.0871 | 253.2516 | 327.0894 | 319.3499 | 88.9881 | 99.0153 | 119.8892 | 173.9598 | 250.4333 | 181.5195 | 244.7234 | 162.6991 | 207.79 | 181.2412 | 115.4633 | 155.8882 | 237.9843 | 312.098 | 308.2676 | 132.3871 | 173.7896 | 270.1923 | 335.7965 | 314.3849 | 87.8051 | 103.1224 | 134.8153 | 188.466 | 270.3132 | 138.5135 | 184.8705 | 193.7902 | 212.3797 | 124.6114 | 248.9226 | 166.6806 | 316.8388 | 308.8404 | 232.1926 | 232.1335 |  |  | 125.4196 | 140.7936 | 130.7426 | 247.0549 | 130.3397 | 220.1417 |  | 142.8271 | 127.1432 | 132.6214 | 63.3037 | 100.5123 | 110.3432 |  | 317.3967 | 383.4348 | 393.5322 | 466.2033 | 624.7263 | 597.8375 | 432.5941 | [23 empty] | 131.7104 | 611.2819 | 75.0009 | 350.4158
15:51 | 8682 |  |  | 2.0082 | 34.0969 | 36.4785 | 11.1261 | 13.7516 | 21.1763 | 10.2042 | 1.4428 | 6.6948 | 1.474 | 0.1318 |  |  |  | -13.7283 | 32.3767 | 47.8011 | 12.7544 |  | 16.1145 | 25.3709 | 0.5526 | 2.2054 | 3.2202 | 1.2944 | -0.6085 | 290.7733 | 286.6434 | 184.5669 | 217.4016 | 166.7689 | 148.1727 | 125.4871 | 219.857 | 156.7399 | 243.319 | 312.4573 | 293.4666 | 184.9029 | 188.3736 | 271.5471 | 303.6084 | 323.5292 |  |  | 190.7257 |  | 413.3891 | 119.3895 | 154.025 | 233.667 | 295.4859 | 271.0152 | 229.328 | 174.2538 | 256.0328 | 314.6069 | 303.6747 | 192.0998 | 98.4779 | 122.8017 | 175.6604 | 242.6751 | 211.4029 | 203.2772 | 227.9788 | 357.6301 | 117.2675 | 171.9308 | 259.5556 | 323.1389 | 316.0143 | 114.728 | 159.1124 | 229.8766 | 279.9498 | 270.6386 | 82.4259 | 96.8775 | 122.2053 | 176.48 | 243.143 | 199.3105 |  | 180.3236 | 425.2478 |  | 94.3961 | 151.6227 | 229.8693 | 295.006 | 288.6822 | 138.6854 | 175.7331 | 252.1512 | 307.5642 | 280.6865 | 95.5095 | 102.8463 | 126.5295 | 176.6878 | 252.2551 | 306.8095 | 187.1229 | 167.8815 | 158.5418 | 140.1662 | 187.858 | 259.6633 | 312.7235 | 296.5272 |  | 228.7039 |  |  | 123.5904 | 130.4875 | 229.898 | 119.6841 | 246.0032 | 126.4519 | 45.7504 | 41.37 | 43.3218 | 42.9058 | 42.8388 | 45.4488 | 42.5204 | 44.7156 | 122.0565 | 146.2933 | 138.8525 | 120.9752 | 305.9969 |  |  | 187.8736 |  | 165.6373 | 108.9159 | 149.667 | 109.0255 | 229.7882 | 166.4698 | 324.5821 | 309.387 | 311.9398 | 229.8187 | 258.8546 | 292.6629 | 322.9674 | 334.435 | 191.369 | 171.6866 | 223.7261 | 188.4553 | 211.4612 | 154.2333 | 240.6505 | 139.0812 | 300.0743 | 232.0942 | 191.5582 | 327.1094 |  | 212.9332 | 97.5156 | 122.0901 | 177.6855 | 243.8175 | 215.5669 | 223.4102 | 195.9352 |  | 150.5897 | 162.9875 | 253.6945 | 321.299 | 316.0916 | 112.9754 | 160.0942 | 253.2359 | 327.0423 | 319.2991 | 88.982 | 99.0219 | 119.8925 | 173.9712 | 250.4109 | 181.5069 | 244.6894 | 162.6782 | 207.8214 | 181.2176 | 115.4665 | 155.8963 | 237.9779 | 312.0617 | 308.2344 | 132.3988 | 173.8016 | 270.1801 | 335.7582 | 314.3425 | 87.8057 | 103.126 | 134.8221 | 188.4741 | 270.2897 | 138.4907 | 184.8408 | 193.7627 | 212.3502 | 124.6162 | 248.9246 | 166.6965 | 316.805 | 308.7932 | 232.1735 | 232.0927 |  |  | 125.3944 | 140.7566 | 130.7102 | 247.0175 | 130.322 | 220.1224 |  | 142.8028 | 127.1166 | 132.5825 | 63.305 | 100.5201 | 110.3474 |  | 317.3642 | 383.3688 | 393.4505 | 465.934 | 625.2168 | 597.891 | 432.6333 | [23 empty] | 131.6801 | 611.5539 | 74.8593 | 350.3665
15:51 | 8683 |  |  | 1.983 | 34.1425 | 36.5902 | 11.163 | 13.7045 | 21.2383 | 10.22 | 1.4418 | 6.7018 | 1.4807 | 0.1334 |  |  |  | -13.7091 | 32.3278 | 47.7755 | 12.7636 |  | 16.1284 | 25.474 | 0.5513 | 2.2014 | 3.2169 | 1.2941 | -1.6019 | 290.7392 | 286.6059 | 184.5542 | 217.3899 | 166.7559 | 148.1668 | 125.4776 | 219.864 | 156.7399 | 243.3127 | 312.4119 | 293.4221 | 184.8956 | 188.3424 | 271.5137 | 303.5737 | 323.4824 |  |  | 190.698 |  | 413.3052 | 119.3977 | 154.0241 | 233.656 | 295.4401 | 270.9765 | 229.3199 | 174.265 | 256.0198 | 314.5652 | 303.6446 | 192.0993 | 98.483 | 122.8116 | 175.6675 | 242.647 | 211.3742 | 203.2714 | 227.9472 | 357.5745 | 117.268 | 171.9327 | 259.5443 | 323.1083 | 315.9573 | 114.7337 | 159.1103 | 229.853 | 279.9101 | 270.5956 | 82.4354 | 96.8753 | 122.2122 | 176.4825 | 243.1277 | 199.3019 |  | 180.2939 | 425.1792 |  | 94.4296 | 151.6282 | 229.8635 | 294.9717 | 288.6444 | 138.6883 | 175.7386 | 252.1316 | 307.5218 | 280.644 | 95.5163 | 102.8383 | 126.5337 | 176.6898 | 252.2366 | 306.7751 | 187.0879 | 167.865 | 158.5187 | 140.1773 | 187.871 | 259.6527 | 312.6951 | 296.4913 |  | 228.6824 |  |  | 123.5603 | 130.4656 | 229.9014 | 119.6883 | 245.964 | 126.4346 | 45.7318 | 41.7199 | 43.92 | 42.3903 | 42.9547 | 45.3331 | 42.6265 | 44.6672 | 122.043 | 146.2724 | 138.8276 | 120.9527 | 305.954 |  |  | 187.8633 |  | 165.627 | 108.9169 | 149.6516 | 109.0162 | 229.7728 | 166.4745 | 324.5278 | 309.3328 | 311.9002 | 229.8224 | 258.8527 | 292.6619 | 322.9503 | 334.394 | 191.3469 | 171.6539 | 223.6805 | 188.424 | 211.4422 | 154.2337 | 240.6462 | 139.0583 | 300.0242 | 232.0775 | 191.555 | 327.0711 |  | 212.9287 | 97.5163 | 122.1 | 177.688 | 243.7956 | 215.532 | 223.377 | 195.9143 |  | 150.596 | 162.9925 | 253.6812 | 321.2503 | 316.0422 | 112.9785 | 160.1029 | 253.2286 | 327.0103 | 319.2552 | 88.9773 | 99.0102 | 119.8926 | 173.9694 | 250.392 | 181.4795 | 244.6523 | 162.644 | 207.8541 | 181.1944 | 115.4811 | 155.9189 | 237.9733 | 312.0254 | 308.1981 | 132.4097 | 173.8074 | 270.1618 | 335.7205 | 314.2918 | 87.8054 | 103.1183 | 134.8364 | 188.4833 | 270.2632 | 138.4646 | 184.8093 | 193.7363 | 212.3202 | 124.6288 | 248.9068 | 166.6955 | 316.772 | 308.7499 | 232.1439 | 232.0738 |  |  | 125.3619 | 140.7279 | 130.682 | 246.9684 | 130.3014 | 220.0586 |  | 142.769 | 127.0926 | 132.5564 | 63.3066 | 100.519 | 110.3583 |  | 317.3446 | 383.3129 | 393.3798 | 465.8477 | 624.632 | 597.312 | 432.0022 | [23 empty] | 131.652 | 610.972 | 74.9405 | 350.3288
15:51 | 8684 |  |  | 1.9896 | 34.0535 | 36.593 | 11.0627 | 13.8592 | 21.2686 | 10.3212 | 1.4441 | 6.7001 | 1.4792 | 0.1332 |  |  |  | -13.6495 | 32.3479 | 47.8206 | 12.7728 |  | 16.094 | 25.2812 | 0.5498 | 2.1938 | 3.2158 | 1.2917 | -1.6114 | 290.6942 | 286.5732 | 184.545 | 217.3738 | 166.7483 | 148.1601 | 125.4764 | 219.8518 | 156.7455 | 243.3015 | 312.3726 | 293.3693 | 184.8922 | 188.32 | 271.4759 | 303.5374 | 323.4135 |  |  | 190.6681 |  | 413.2275 | 119.4013 | 154.0213 | 233.6511 | 295.3918 | 270.9393 | 229.3117 | 174.2733 | 256.0029 | 314.5141 | 303.5897 | 192.09 | 98.4707 | 122.8125 | 175.6598 | 242.6128 | 211.34 | 203.2604 | 227.9077 | 357.5166 | 117.267 | 171.935 | 259.5286 | 323.0609 | 315.9038 | 114.7419 | 159.1039 | 229.8309 | 279.8716 | 270.5495 | 82.4435 | 96.8755 | 122.2131 | 176.4861 | 243.1029 | 199.2906 |  | 180.2574 | 425.1178 |  | 94.4472 | 151.6383 | 229.8462 | 294.9363 | 288.6023 | 138.6806 | 175.732 | 252.1092 | 307.4792 | 280.5964 | 95.522 | 102.8327 | 126.5296 | 176.6792 | 252.2181 | 306.7351 | 187.0426 | 167.8396 | 158.4945 | 140.1752 | 187.8777 | 259.6408 | 312.6582 | 296.4468 |  | 228.6598 |  |  | 123.5322 | 130.4317 | 229.8446 | 119.618 | 245.893 | 126.4123 | 45.5761 | 42.4137 | 44.3915 | 42.1913 | 43.0826 | 45.0642 | 42.6853 | 44.3243 | 122.0175 | 146.2452 | 138.8002 | 120.917 | 305.9092 |  |  | 187.8511 |  | 165.6203 | 108.9071 | 149.6475 | 109.0094 | 229.7553 | 166.4748 | 324.4804 | 309.2812 | 311.8494 | 229.8157 | 258.8531 | 292.6709 | 322.943 | 334.3581 | 191.3432 | 171.6193 | 223.6148 | 188.3935 | 211.4279 | 154.2437 | 240.643 | 139.0445 | 299.9757 | 232.0683 | 191.5632 | 327.0244 |  | 212.932 | 97.5179 | 122.0965 | 177.685 | 243.7748 | 215.4924 | 223.3369 | 195.8889 |  | 150.5984 | 163.0022 | 253.6793 | 321.2144 | 315.9912 | 112.9917 | 160.1021 | 253.2128 | 326.9785 | 319.2101 | 88.965 | 98.9998 | 119.8935 | 173.9655 | 250.3631 | 181.4367 | 244.6086 | 162.6086 | 207.9147 | 181.1684 | 115.4988 | 155.9367 | 237.9722 | 311.9944 | 308.1586 | 132.4005 | 173.8148 | 270.1458 | 335.6766 | 314.2494 | 87.8066 | 103.1216 | 134.8514 | 188.4887 | 270.2368 | 138.4371 | 184.7871 | 193.7113 | 212.2895 | 124.6384 | 248.898 | 166.6985 | 316.7389 | 308.7195 | 232.1194 | 232.0624 |  |  | 125.3412 | 140.6962 | 130.6576 | 246.9053 | 130.2644 | 219.9908 |  | 142.7325 | 127.0663 | 132.5248 | 63.2961 | 100.5165 | 110.3493 |  | 317.3171 | 383.2805 | 393.3195 | 466.292 | 625.4134 | 598.2659 | 432.9077 | [23 empty] | 131.6228 | 611.8396 | 74.9444 | 350.2988
15:51 | 8685 |  |  | 2.0469 | 34.1401 | 36.5564 | 11.182 | 13.8136 | 21.2365 | 10.2639 | 1.446 | 6.6978 | 1.4812 | 0.1334 |  |  |  | -13.6704 | 32.2627 | 47.8806 | 12.6914 |  | 16.129 | 25.3868 | 0.5499 | 2.1879 | 3.2156 | 1.2892 | -1.5619 | 290.6609 | 286.5425 | 184.5335 | 217.3525 | 166.7423 | 148.1497 | 125.4713 | 219.8371 | 156.7447 | 243.2836 | 312.3366 | 293.3275 | 184.8812 | 188.2826 | 271.4351 | 303.4955 | 323.3702 |  |  | 190.6481 |  | 413.1608 | 119.3947 | 154.0306 | 233.6411 | 295.3525 | 270.895 | 229.2981 | 174.2713 | 255.9879 | 314.4787 | 303.5457 | 192.0967 | 98.467 | 122.8168 | 175.66 | 242.5854 | 211.3005 | 203.2532 | 227.8656 | 357.4725 | 117.2711 | 171.9412 | 259.5132 | 323.0125 | 315.8602 | 114.7488 | 159.1042 | 229.8198 | 279.8412 | 270.5203 | 82.4474 | 96.877 | 122.2138 | 176.485 | 243.076 | 199.2681 |  | 180.2277 | 425.0453 |  | 94.4717 | 151.6411 | 229.8317 | 294.8969 | 288.5616 | 138.6681 | 175.7365 | 252.0807 | 307.4341 | 280.5471 | 95.5332 | 102.8409 | 126.5326 | 176.6791 | 252.1894 | 306.6916 | 187.0022 | 167.8153 | 158.4748 | 140.1683 | 187.8743 | 259.6312 | 312.6155 | 296.4024 |  | 228.6351 |  |  | 123.5099 | 130.3989 | 229.7817 | 119.5601 | 245.8065 | 126.3878 | 45.3342 | 43.0497 | 44.7405 | 42.267 | 43.2023 | 44.7758 | 42.4829 | 44.0295 | 121.9822 | 146.2142 | 138.7733 | 120.8808 | 305.8682 |  |  | 187.8375 |  | 165.6107 | 108.904 | 149.6415 | 109.0131 | 229.7458 | 166.4846 | 324.4479 | 309.2377 | 311.8037 | 229.8115 | 258.865 | 292.6818 | 322.946 | 334.3239 | 191.3244 | 171.6023 | 223.6023 | 188.3685 | 211.4254 | 154.2626 | 240.6401 | 139.0418 | 299.9305 | 232.065 | 191.5734 | 326.984 |  | 212.9342 | 97.5165 | 122.1048 | 177.6877 | 243.7552 | 215.4554 | 223.2996 | 195.854 |  | 150.5969 | 163.0104 | 253.6769 | 321.1828 | 315.9592 | 113.0028 | 160.1039 | 253.1927 | 326.9352 | 319.1633 | 88.9563 | 99.0001 | 119.8993 | 173.9616 | 250.3334 | 181.3893 | 244.5657 | 162.5793 | 207.9911 | 181.142 | 115.502 | 155.9476 | 237.971 | 311.9664 | 308.1131 | 132.3923 | 173.832 | 270.1291 | 335.6314 | 314.2086 | 87.8092 | 103.1259 | 134.8597 | 188.4915 | 270.2127 | 138.4138 | 184.7537 | 193.6773 | 212.2552 | 124.6365 | 248.8913 | 166.6981 | 316.7018 | 308.6807 | 232.0948 | 231.7924 |  |  | 125.3263 | 140.6657 | 130.6414 | 246.8679 | 130.2407 | 219.922 |  | 142.7094 | 127.0509 | 132.5042 | 63.2967 | 100.5397 | 110.3582 |  | 317.29 | 383.2528 | 393.2696 | 465.9079 | 624.6547 | 597.214 | 432.1957 | [23 empty] | 131.6008 | 610.9343 | 74.9758 | 350.2714
15:51 | 8686 |  |  | 2.0334 | 34.1303 | 36.5009 | 11.1753 | 13.8144 | 21.305 | 10.2472 | 1.4478 | 6.6988 | 1.4783 | 0.1331 |  |  |  | -13.7951 | 32.26 | 47.7629 | 12.68 |  | 16.1348 | 25.3713 | 0.5504 | 2.1849 | 3.2143 | 1.2911 | -0.8222 | 290.6339 | 286.5123 | 184.519 | 217.3366 | 166.7297 | 148.1429 | 125.4698 | 219.8321 | 156.7454 | 243.2765 | 312.2946 | 293.2909 | 184.8761 | 188.2308 | 271.4135 | 303.4319 | 323.3234 |  |  | 190.6169 |  | 413.0942 | 119.3937 | 154.0366 | 233.6292 | 295.3136 | 270.8544 | 229.276 | 174.2661 | 255.9691 | 314.4519 | 303.5088 | 192.1002 | 98.4682 | 122.8268 | 175.6669 | 242.5597 | 211.2688 | 203.2534 | 227.8329 | 357.4221 | 117.279 | 171.9471 | 259.5007 | 322.9752 | 315.8187 | 114.7496 | 159.1068 | 229.8113 | 279.8061 | 270.4864 | 82.446 | 96.873 | 122.2165 | 176.4925 | 243.0574 | 199.2251 |  | 180.1937 | 424.9654 |  | 94.5028 | 151.6399 | 229.8269 | 294.8615 | 288.5121 | 138.6493 | 175.7337 | 252.0587 | 307.3841 | 280.4949 | 95.5404 | 102.8478 | 126.54 | 176.6826 | 252.1717 | 306.6459 | 186.9688 | 167.7861 | 158.4548 | 140.1736 | 187.8773 | 259.6173 | 312.5834 | 296.3614 |  | 228.6027 |  |  | 123.4908 | 130.3754 | 229.7629 | 119.5511 | 245.7342 | 126.3828 | 45.2437 | 43.2184 | 44.6317 | 42.3439 | 43.1894 | 44.4202 | 42.133 | 43.8803 | 121.9584 | 146.1868 | 138.7467 | 120.8574 | 305.8247 |  |  | 187.8186 |  | 165.5943 | 108.9003 | 149.6272 | 109.0104 | 229.7303 | 166.497 | 324.4075 | 309.1886 | 311.7623 | 229.8171 | 258.8738 | 292.6784 | 322.9467 | 334.2779 | 191.2757 | 171.5779 | 223.5661 | 188.346 | 211.4227 | 154.271 | 240.6308 | 139.0351 | 299.8794 | 232.0515 | 191.5811 | 326.9458 |  | 212.9393 | 97.515 | 122.1218 | 177.69 | 243.7343 | 215.4348 | 223.2611 | 195.8172 |  | 150.5932 | 163.0241 | 253.6729 | 321.1501 | 315.9339 | 113.0093 | 160.1145 | 253.1924 | 326.894 | 319.1231 | 88.966 | 99.0157 | 119.9043 | 173.9618 | 250.3146 | 181.3574 | 244.5325 | 162.5552 | 208.0265 | 181.12 | 115.5032 | 155.955 | 237.9609 | 311.93 | 308.0749 | 132.4039 | 173.8503 | 270.1303 | 335.602 | 314.1738 | 87.8088 | 103.1277 | 134.8772 | 188.5038 | 270.198 | 138.3863 | 184.7229 | 193.6458 | 212.2157 | 124.6374 | 248.8762 | 166.698 | 316.6767 | 308.6431 | 232.0662 | 231.5282 |  |  | 125.3096 | 140.6367 | 130.6243 | 246.8318 | 130.2256 | 219.8714 |  | 142.6772 | 127.0245 | 132.4737 | 63.292 | 100.5368 | 110.3688 |  | 317.2639 | 383.2123 | 393.2205 | 465.7673 | 624.7263 | 597.3389 | 432.2831 | [23 empty] | 131.5765 | 611.0326 | 74.8861 | 350.2381
15:51 | 8687 |  |  | 2.104 | 34.1623 | 36.6091 | 11.1662 | 13.8295 | 21.2768 | 10.1874 | 1.4469 | 6.6968 | 1.4766 | 0.1327 |  |  |  | -13.8812 | 32.148 | 47.8576 | 12.6234 |  | 16.18 | 25.3403 | 0.5514 | 2.1855 | 3.2153 | 1.2928 | -1.8163 | 290.6005 | 286.4853 | 184.511 | 217.324 | 166.7248 | 148.1354 | 125.4728 | 219.8148 | 156.755 | 243.2734 | 312.2538 | 293.2509 | 184.8728 | 188.2135 | 271.3817 | 303.3874 | 323.2589 |  |  | 190.5908 |  | 413.0194 | 119.3877 | 154.0403 | 233.6154 | 295.2726 | 270.821 | 229.2571 | 174.2657 | 255.9532 | 314.4024 | 303.4728 | 192.0859 | 98.4713 | 122.8332 | 175.666 | 242.5227 | 211.2352 | 203.2554 | 227.8017 | 357.3609 | 117.2797 | 171.9525 | 259.4902 | 322.9322 | 315.7716 | 114.7465 | 159.1005 | 229.7945 | 279.7668 | 270.4427 | 82.4516 | 96.8742 | 122.2229 | 176.4853 | 243.0265 | 199.1681 |  | 180.152 | 424.8874 |  | 94.5376 | 151.6458 | 229.8256 | 294.8403 | 288.4779 | 138.6382 | 175.7314 | 252.0505 | 307.3423 | 280.4562 | 95.5377 | 102.8608 | 126.5452 | 176.6864 | 252.1599 | 306.6126 | 186.9315 | 167.7628 | 158.4363 | 140.1884 | 187.8864 | 259.604 | 312.5519 | 296.3202 |  | 228.576 |  |  | 123.4662 | 130.3486 | 229.7171 | 119.5118 | 245.6682 | 126.3717 | 45.2493 | 43.3185 | 44.0777 | 42.3904 | 43.2383 | 44.0186 | 41.9496 | 43.6082 | 121.9348 | 146.1582 | 138.7216 | 120.8395 | 305.7799 |  |  | 187.8069 |  | 165.5879 | 108.9015 | 149.6206 | 108.9986 | 229.7119 | 166.502 | 324.3614 | 309.1385 | 311.7202 | 229.8162 | 258.872 | 292.6815 | 322.9392 | 334.2299 | 191.2315 | 171.5447 | 223.4857 | 188.322 | 211.4106 | 154.2774 | 240.6216 | 139.0301 | 299.8303 | 232.0302 | 191.5923 | 326.9043 |  | 212.9375 | 97.515 | 122.1237 | 177.6849 | 243.715 | 215.4149 | 223.2189 | 195.7813 |  | 150.5811 | 163.0349 | 253.6678 | 321.1156 | 315.8996 | 113.0145 | 160.1194 | 253.1878 | 326.8581 | 319.0829 | 88.9739 | 99.0228 | 119.9126 | 173.9686 | 250.2949 | 181.3386 | 244.4955 | 162.5378 | 208.0178 | 181.0952 | 115.5046 | 155.9748 | 237.9568 | 311.8972 | 308.0471 | 132.4269 | 173.8618 | 270.1327 | 335.5742 | 314.1421 | 87.8164 | 103.1469 | 134.8789 | 188.503 | 270.1926 | 138.359 | 184.6996 | 193.6197 | 212.1798 | 124.6462 | 248.8611 | 166.6972 | 316.6473 | 308.606 | 232.0374 | 231.5307 |  |  | 125.2887 | 140.5925 | 130.5974 | 246.7873 | 130.2008 | 219.8278 |  | 142.6671 | 127.008 | 132.4528 | 63.3055 | 100.5009 | 110.3763 |  | 317.2553 | 383.1698 | 393.1599 | 465.8055 | 624.4529 | 597.134 | 432.0253 | [23 empty] | 131.5527 | 610.7934 | 74.881 | 350.2126
15:51 | 8688 |  |  | 2.0885 | 34.177 | 36.5989 | 11.1063 | 13.8104 | 21.2553 | 10.228 | 1.4451 | 6.6959 | 1.4767 | 0.1322 |  |  |  | -13.929 | 32.1884 | 47.8313 | 12.8042 |  | 16.0776 | 25.3413 | 0.5501 | 2.1817 | 3.2182 | 1.2956 | -1.965 | 290.5682 | 286.4523 | 184.5094 | 217.3093 | 166.7194 | 148.1312 | 125.4687 | 219.7984 | 156.7649 | 243.2637 | 312.2254 | 293.2116 | 184.8649 | 188.177 | 271.3375 | 303.3493 | 323.2244 |  |  | 190.5693 |  | 412.9471 | 119.3818 | 154.042 | 233.5987 | 295.2314 | 270.7792 | 229.2505 | 174.2738 | 255.9427 | 314.3551 | 303.4275 | 192.0801 | 98.4797 | 122.8415 | 175.6612 | 242.4954 | 211.1956 | 203.2607 | 227.7692 | 357.3021 | 117.2831 | 171.9577 | 259.4777 | 322.8935 | 315.7175 | 114.7519 | 159.1005 | 229.7753 | 279.729 | 270.4092 | 82.4549 | 96.8786 | 122.2249 | 176.4786 | 242.9992 | 199.1364 |  | 180.1137 | 424.8148 |  | 94.5699 | 151.645 | 229.8236 | 294.7982 | 288.4401 | 138.628 | 175.7325 | 252.0337 | 307.3022 | 280.4106 | 95.5286 | 102.8702 | 126.5585 | 176.6972 | 252.136 | 306.5851 | 186.8997 | 167.749 | 158.4186 | 140.2072 | 187.8966 | 259.6013 | 312.5205 | 296.2831 |  | 228.5501 |  |  | 123.442 | 130.3187 | 229.6675 | 119.4798 | 245.6242 | 126.3588 | 45.5272 | 43.4805 | 43.5401 | 42.199 | 43.2814 | 43.8275 | 41.9112 | 43.4022 | 121.9093 | 146.1312 | 138.6967 | 120.8182 | 305.7374 |  |  | 187.8018 |  | 165.583 | 108.8991 | 149.6159 | 108.9901 | 229.6984 | 166.5147 | 324.3182 | 309.0917 | 311.6771 | 229.8047 | 258.8638 | 292.6853 | 322.9336 | 334.1874 | 191.1988 | 171.5169 | 223.4196 | 188.2892 | 211.3952 | 154.2867 | 240.613 | 139.0114 | 299.7822 | 232.0179 | 191.5991 | 326.8586 |  | 212.9151 | 97.5102 | 122.1285 | 177.6796 | 243.6933 | 215.3728 | 223.18 | 195.7455 |  | 150.5741 | 163.043 | 253.6538 | 321.0767 | 315.8646 | 113.0154 | 160.1239 | 253.1642 | 326.8179 | 319.0371 | 88.9707 | 99.0154 | 119.9124 | 173.9743 | 250.2716 | 181.3132 | 244.4581 | 162.517 | 207.9858 | 181.0686 | 115.5151 | 155.9915 | 237.96 | 311.866 | 308.0119 | 132.4394 | 173.8626 | 270.1255 | 335.5409 | 314.1 | 87.8173 | 103.1538 | 134.8578 | 188.4869 | 270.1775 | 138.3266 | 184.6742 | 193.5972 | 212.1472 | 124.6496 | 248.8586 | 166.7114 | 316.6047 | 308.5553 | 232.0137 | 231.5513 |  |  | 125.2704 | 140.5556 | 130.574 | 246.7563 | 130.1797 | 219.7535 |  | 142.639 | 126.9865 | 132.4206 | 63.315 | 100.5462 | 110.3551 |  | 317.2636 | 383.1218 | 393.1046 | 465.6849 | 624.532 | 597.6417 | 432.3845 | [23 empty] | 131.5258 | 611.0869 | 74.8735 | 350.1927
15:51 | 8689 |  |  | 2.0377 | 34.2216 | 36.551 | 11.1953 | 13.8047 | 21.2608 | 10.1887 | 1.445 | 6.6961 | 1.4754 | 0.1304 |  |  |  | -13.9757 | 32.1561 | 47.863 | 12.7267 |  | 16.2192 | 25.4777 | 0.5505 | 2.1848 | 3.2188 | 1.2963 | -1.3052 | 290.5382 | 286.4199 | 184.4983 | 217.2924 | 166.7142 | 148.1202 | 125.4609 | 219.7851 | 156.7855 | 243.2552 | 312.2004 | 293.1705 | 184.8545 | 188.164 | 271.3186 | 303.3234 | 323.21 |  |  | 190.5485 |  | 412.8762 | 119.3848 | 154.0529 | 233.5966 | 295.1978 | 270.7333 | 229.2392 | 174.2736 | 255.9338 | 314.3178 | 303.3848 | 192.0763 | 98.4769 | 122.8435 | 175.6534 | 242.4672 | 211.1615 | 203.2646 | 227.7325 | 357.2475 | 117.285 | 171.9673 | 259.4629 | 322.8596 | 315.6755 | 114.7555 | 159.1 | 229.7514 | 279.6878 | 270.3642 | 82.4528 | 96.8671 | 122.2217 | 176.4766 | 242.9785 | 199.116 |  | 180.0783 | 424.7411 |  | 94.5977 | 151.6498 | 229.8089 | 294.7539 | 288.3924 | 138.6173 | 175.7365 | 252.0196 | 307.2579 | 280.3564 | 95.5241 | 102.8734 | 126.5742 | 176.6954 | 252.1128 | 306.5568 | 186.865 | 167.7293 | 158.4028 | 140.2133 | 187.9063 | 259.5967 | 312.4894 | 296.2475 |  | 228.5083 |  |  | 123.4236 | 130.2933 | 229.6371 | 119.4416 | 245.6149 | 126.3631 | 45.8216 | 43.4306 | 43.047 | 42.0187 | 43.2754 | 43.7947 | 42.3111 | 43.2685 | 121.8855 | 146.1023 | 138.6706 | 120.792 | 305.6957 |  |  | 187.7795 |  | 165.5665 | 108.891 | 149.6095 | 108.9718 | 229.6791 | 166.5184 | 324.2719 | 309.0417 | 311.632 | 229.7831 | 258.8602 | 292.6888 | 322.93 | 334.1517 | 191.1632 | 171.49 | 223.3718 | 188.2616 | 211.3881 | 154.3001 | 240.6079 | 138.9914 | 299.7352 | 232.0102 | 191.6062 | 326.8199 |  | 212.8964 | 97.5175 | 122.1448 | 177.6966 | 243.6824 | 215.3454 | 223.1525 | 195.7158 |  | 150.5888 | 163.0683 | 253.6604 | 321.0524 | 315.8242 | 113.0164 | 160.1337 | 253.157 | 326.7866 | 318.9975 | 88.965 | 99.0136 | 119.91 | 173.9774 | 250.2578 | 181.2988 | 244.4261 | 162.4946 | 207.9408 | 181.0437 | 115.5278 | 156.0019 | 237.9603 | 311.8332 | 307.9704 | 132.4375 | 173.8711 | 270.1247 | 335.51 | 314.0645 | 87.8146 | 103.1506 | 134.8564 | 188.4896 | 270.1509 | 138.3026 | 184.6487 | 193.5716 | 212.1164 | 124.6571 | 248.8533 | 166.7297 | 316.5691 | 308.514 | 231.9937 | 231.576 |  |  | 125.2525 | 140.5242 | 130.5513 | 246.7192 | 130.1505 | 219.6575 |  | 142.6015 | 126.9538 | 132.3948 | 63.3084 | 100.5673 | 110.3521 |  | 317.2303 | 383.0506 | 393.031 | 465.8477 | 624.4453 | 597.1251 | 432.1266 | [23 empty] | 131.4994 | 610.7852 | 74.918 | 350.1404
15:51 | 8690 |  |  | 2.0549 | 34.2291 | 36.3922 | 11.1169 | 13.7734 | 21.1966 | 10.2624 | 1.4441 | 6.6947 | 1.4724 | 0.1307 |  |  |  | -13.932 | 32.2291 | 47.8818 | 12.7799 |  | 16.1168 | 25.476 | 0.5517 | 2.185 | 3.2203 | 1.2962 | -1.8395 | 290.5063 | 286.3866 | 184.4724 | 217.2707 | 166.6974 | 148.1098 | 125.4516 | 219.7683 | 156.7797 | 243.2305 | 312.1541 | 293.1086 | 184.8464 | 188.1963 | 271.3165 | 303.3115 | 323.196 |  |  | 190.526 |  | 412.7995 | 119.3834 | 154.0589 | 233.5927 | 295.161 | 270.7013 | 229.2276 | 174.2911 | 255.9204 | 314.2733 | 303.3507 | 192.0636 | 98.4673 | 122.8434 | 175.6513 | 242.4367 | 211.1296 | 203.2609 | 227.6914 | 357.1889 | 117.2867 | 171.9709 | 259.4461 | 322.8083 | 315.65 | 114.7571 | 159.1 | 229.732 | 279.6536 | 270.3212 | 82.4603 | 96.8577 | 122.228 | 176.472 | 242.9621 | 199.0638 |  | 180.0416 | 424.6636 |  | 94.6282 | 151.6603 | 229.798 | 294.7298 | 288.3643 | 138.6211 | 175.7429 | 252.0116 | 307.2189 | 280.3199 | 95.5335 | 102.8834 | 126.5766 | 176.6935 | 252.1042 | 306.5253 | 186.8318 | 167.7069 | 158.3902 | 140.219 | 187.9203 | 259.5929 | 312.4545 | 296.2104 |  | 228.4778 |  |  | 123.402 | 130.2663 | 229.5928 | 119.4137 | 245.5919 | 126.3545 | 45.8753 | 43.4071 | 42.8337 | 42.102 | 42.933 | 43.9173 | 42.9195 | 43.2523 | 121.8583 | 146.0737 | 138.6341 | 120.7677 | 305.6586 |  |  | 187.7614 |  | 165.5547 | 108.8897 | 149.5967 | 108.961 | 229.6659 | 166.5185 | 324.2322 | 308.9935 | 311.5881 | 229.7279 | 258.869 | 292.7055 | 322.9205 | 334.1257 | 191.0851 | 171.4657 | 223.3413 | 188.2391 | 211.3874 | 154.3137 | 240.6084 | 138.9846 | 299.6915 | 232.0094 | 191.6221 | 326.7733 |  | 212.8722 | 97.5203 | 122.1477 | 177.707 | 243.6642 | 215.3173 | 223.1157 | 195.6811 |  | 150.5876 | 163.0849 | 253.6782 | 321.017 | 315.7968 | 113.021 | 160.1435 | 253.151 | 326.7502 | 318.9533 | 88.9647 | 99.0095 | 119.9177 | 173.9837 | 250.2397 | 181.2842 | 244.3836 | 162.4662 | 207.8872 | 181.016 | 115.5421 | 156.0249 | 237.9627 | 311.8067 | 307.9369 | 132.4411 | 173.8896 | 270.1144 | 335.4737 | 314.0312 | 87.8172 | 103.1583 | 134.8656 | 188.5034 | 270.1311 | 138.2845 | 184.6217 | 193.5385 | 212.0844 | 124.6549 | 248.8468 | 166.7334 | 316.5253 | 308.4648 | 231.9552 | 231.5665 |  |  | 125.2267 | 140.4879 | 130.5216 | 246.6767 | 130.1167 | 219.5692 |  | 142.5743 | 126.9334 | 132.3729 | 63.305 | 100.5704 | 110.3514 |  | 317.2057 | 382.9995 | 392.9574 | 466.2095 | 625.219 | 597.8829 | 432.5735 | [23 empty] | 131.4731 | 611.551 | 74.8731 | 350.1026
15:51 | 8691 |  |  | 2.073 | 34.2492 | 36.5274 | 11.2474 | 13.7774 | 21.1676 | 10.2031 | 1.4463 | 6.6939 | 1.475 | 0.131 |  |  |  | -13.9317 | 32.1917 | 47.9522 | 12.821 |  | 16.1125 | 25.4369 | 0.5504 | 2.1817 | 3.218 | 1.2973 | -1.2331 | 290.4793 | 286.3535 | 184.4552 | 217.2517 | 166.6772 | 148.092 | 125.4391 | 219.7516 | 156.7482 | 243.2012 | 312.0899 | 293.0536 | 184.8449 | 188.1641 | 271.2665 | 303.2619 | 323.1526 |  |  | 190.4955 |  | 412.7278 | 119.3862 | 154.0577 | 233.5822 | 295.1174 | 270.6677 | 229.217 | 174.306 | 255.9027 | 314.2355 | 303.3038 | 192.0581 | 98.4657 | 122.8498 | 175.6492 | 242.4064 | 211.1022 | 203.2849 | 227.6558 | 357.1339 | 117.2975 | 171.9749 | 259.4277 | 322.768 | 315.615 | 114.756 | 159.1024 | 229.7194 | 279.6199 | 270.2851 | 82.4749 | 96.8678 | 122.2469 | 176.481 | 242.9413 | 199.0066 |  | 179.9996 | 424.5837 |  | 94.6584 | 151.6592 | 229.7916 | 294.6955 | 288.3342 | 138.6208 | 175.7419 | 251.9999 | 307.18 | 280.2809 | 95.5381 | 102.8836 | 126.5796 | 176.7002 | 252.0954 | 306.492 | 186.7959 | 167.6811 | 158.3752 | 140.2255 | 187.925 | 259.5858 | 312.4173 | 296.1659 |  | 228.4543 |  |  | 123.3721 | 130.241 | 229.5279 | 119.3564 | 245.5629 | 126.3469 | 45.8384 | 43.3648 | 42.4142 | 42.3454 | 42.5095 | 44.0991 | 43.0057 | 43.254 | 121.8317 | 146.0447 | 138.601 | 120.7405 | 305.6225 |  |  | 187.7521 |  | 165.545 | 108.8899 | 149.5908 | 108.9648 | 229.6529 | 166.5281 | 324.1924 | 308.9528 | 311.5494 | 229.6681 | 258.8746 | 292.7124 | 322.9069 | 334.0949 | 191.0098 | 171.4338 | 223.2815 | 188.2042 | 211.3755 | 154.3174 | 240.6033 | 138.9875 | 299.6378 | 232.0011 | 191.6368 | 326.7297 |  | 212.8576 | 97.523 | 122.1513 | 177.7141 | 243.6462 | 215.2855 | 223.0766 | 195.6454 |  | 150.5857 | 163.0912 | 253.6817 | 320.9722 | 315.7811 | 113.0265 | 160.1414 | 253.1316 | 326.7025 | 318.9007 | 88.9652 | 99.0105 | 119.9252 | 173.9851 | 250.214 | 181.2778 | 244.3375 | 162.4308 | 207.8224 | 180.975 | 115.5478 | 156.0371 | 237.9575 | 311.7722 | 307.9005 | 132.4476 | 173.9024 | 270.105 | 335.4308 | 313.9934 | 87.8301 | 103.1753 | 134.8776 | 188.5106 | 270.1167 | 138.2548 | 184.5927 | 193.5107 | 212.0428 | 124.6534 | 248.8413 | 166.7389 | 316.4871 | 308.4137 | 231.887 | 231.5229 |  |  | 125.2007 | 140.4549 | 130.4929 | 246.6585 | 130.1001 | 219.4945 |  | 142.5457 | 126.9046 | 132.3428 | 63.3084 | 100.5193 | 110.3575 |  | 317.1508 | 382.961 | 392.8766 | 465.4721 | 624.157 | 596.778 | 431.8849 | [23 empty] | 131.4443 | 610.4675 | 74.9483 | 350.0559
15:51 | 8692 |  |  | 2.148 | 34.3708 | 36.4944 | 11.1515 | 13.7882 | 21.1957 | 10.2198 | 1.4461 | 6.6961 | 1.4722 | 0.1314 |  |  |  | -13.8938 | 32.3002 | 47.9372 | 12.8498 |  | 16.1348 | 25.456 | 0.5499 | 2.1842 | 3.2244 | 1.301 | -2.3865 | 290.4577 | 286.3282 | 184.4497 | 217.2407 | 166.6789 | 148.0827 | 125.4396 | 219.7349 | 156.753 | 243.199 | 312.0461 | 293.0194 | 184.8452 | 188.1083 | 271.1806 | 303.1989 | 323.0831 |  |  | 190.4633 |  | 412.6552 | 119.3894 | 154.0594 | 233.5622 | 295.0739 | 270.62 | 229.1945 | 174.2967 | 255.8871 | 314.1993 | 303.2586 | 192.0555 | 98.4667 | 122.8494 | 175.6432 | 242.3716 | 211.0675 | 203.3127 | 227.6232 | 357.08 | 117.3019 | 171.9793 | 259.4125 | 322.7362 | 315.5686 | 114.7536 | 159.1069 | 229.7075 | 279.5775 | 270.2476 | 82.4798 | 96.8822 | 122.2615 | 176.4891 | 242.915 | 198.9525 |  | 179.962 | 424.5095 |  | 94.6794 | 151.6546 | 229.776 | 294.6496 | 288.2855 | 138.6178 | 175.7419 | 251.9733 | 307.1328 | 280.2356 | 95.525 | 102.8819 | 126.5779 | 176.6957 | 252.0699 | 306.4571 | 186.7466 | 167.6597 | 158.3586 | 140.2294 | 187.9275 | 259.5682 | 312.3825 | 296.1235 |  | 228.421 |  |  | 123.3515 | 130.2224 | 229.4902 | 119.3075 | 245.5369 | 126.3599 | 45.7165 | 43.3031 | 41.4783 | 42.7755 | 42.5478 | 44.1041 | 43.0893 | 43.2886 | 121.8051 | 146.0177 | 138.5825 | 120.7092 | 305.5782 |  |  | 187.7342 |  | 165.5323 | 108.8805 | 149.5809 | 108.9514 | 229.6309 | 166.5301 | 324.1377 | 308.9046 | 311.5027 | 229.6326 | 258.8706 | 292.7061 | 322.8823 | 334.0544 | 190.9931 | 171.401 | 223.2367 | 188.1626 | 211.3583 | 154.3199 | 240.5912 | 138.9904 | 299.5853 | 231.9813 | 191.6384 | 326.6907 |  | 212.8534 | 97.5257 | 122.1516 | 177.7017 | 243.6285 | 215.2524 | 223.0367 | 195.6122 |  | 150.5833 | 163.1041 | 253.6698 | 320.9371 | 315.7493 | 113.0319 | 160.1313 | 253.1122 | 326.6539 | 318.8513 | 88.9591 | 99.01 | 119.9245 | 173.9818 | 250.1889 | 181.2796 | 244.2964 | 162.3981 | 207.7793 | 180.9323 | 115.5434 | 156.0384 | 237.9448 | 311.7289 | 307.8594 | 132.4489 | 173.9069 | 270.1001 | 335.3969 | 313.9475 | 87.837 | 103.1806 | 134.8873 | 188.5122 | 270.0999 | 138.2241 | 184.5645 | 193.4865 | 212.0091 | 124.6556 | 248.8335 | 166.7481 | 316.4539 | 308.3718 | 231.8204 | 231.5064 |  |  | 125.1774 | 140.4193 | 130.472 | 246.6341 | 130.0871 | 219.4194 |  | 142.5238 | 126.8906 | 132.3237 | 63.3024 | 100.5339 | 110.3741 |  | 317.1379 | 382.9284 | 392.822 | 465.6608 | 624.5076 | 596.8759 | 432.0022 | [23 empty] | 131.4226 | 610.6917 | 75.0458 | 350.0331
15:51 | 8693 |  |  | 2.1728 | 34.3436 | 36.5423 | 11.1198 | 13.861 | 21.1568 | 10.2548 | 1.4454 | 6.6904 | 1.4724 | 0.131 |  |  |  | -13.9584 | 32.2795 | 48.0008 | 12.8512 |  | 16.1761 | 25.4825 | 0.5491 | 2.1835 | 3.2237 | 1.3014 | -1.98 | 290.4273 | 286.2952 | 184.4358 | 217.2191 | 166.6707 | 148.0784 | 125.4353 | 219.7283 | 156.7727 | 243.1954 | 312.0122 | 292.973 | 184.842 | 188.1031 | 271.141 | 303.1614 | 323.0402 |  |  | 190.4337 |  | 412.5768 | 119.3945 | 154.0562 | 233.536 | 295.0265 | 270.5745 | 229.17 | 174.2601 | 255.8647 | 314.1547 | 303.2186 | 192.0479 | 98.4613 | 122.8498 | 175.6359 | 242.3397 | 211.0308 | 203.3241 | 227.5897 | 357.0215 | 117.299 | 171.9799 | 259.402 | 322.697 | 315.5212 | 114.7583 | 159.1069 | 229.6942 | 279.5406 | 270.2112 | 82.4837 | 96.8861 | 122.2684 | 176.4944 | 242.8971 | 198.8976 |  | 179.9279 | 424.4444 |  | 94.7036 | 151.66 | 229.7673 | 294.6106 | 288.2376 | 138.6339 | 175.7537 | 251.9552 | 307.0904 | 280.1922 | 95.5081 | 102.89 | 126.5812 | 176.6998 | 252.0503 | 306.4279 | 186.7115 | 167.6413 | 158.3427 | 140.234 | 187.9381 | 259.5584 | 312.347 | 296.0856 |  | 228.3965 |  |  | 123.3288 | 130.1995 | 229.5023 | 119.3411 | 245.5001 | 126.3609 | 45.5825 | 43.3521 | 41.3504 | 43.2601 | 42.5611 | 44.0947 | 43.3552 | 43.2994 | 121.7793 | 145.9894 | 138.5542 | 120.6811 | 305.5381 |  |  | 187.7175 |  | 165.5259 | 108.8803 | 149.5731 | 108.9448 | 229.6227 | 166.5382 | 324.0994 | 308.8579 | 311.4569 | 229.6097 | 258.8657 | 292.7033 | 322.861 | 334.0081 | 190.9831 | 171.3667 | 223.2075 | 188.1267 | 211.3489 | 154.3214 | 240.5788 | 138.9758 | 299.536 | 231.9609 | 191.6267 | 326.6453 |  | 212.846 | 97.5222 | 122.1557 | 177.6889 | 243.6039 | 215.235 | 222.9969 | 195.5762 |  | 150.5744 | 163.109 | 253.6447 | 320.903 | 315.7102 | 113.0379 | 160.1317 | 253.0977 | 326.6121 | 318.8037 | 88.961 | 99.007 | 119.9182 | 173.9873 | 250.1625 | 181.2719 | 244.2595 | 162.3619 | 207.7085 | 180.895 | 115.5549 | 156.0494 | 237.9425 | 311.6996 | 307.8224 | 132.4577 | 173.9108 | 270.0832 | 335.3611 | 313.9042 | 87.8311 | 103.1831 | 134.8801 | 188.5104 | 270.0857 | 138.2054 | 184.5356 | 193.4608 | 211.9764 | 124.6605 | 248.8342 | 166.7604 | 316.4062 | 308.3224 | 231.7639 | 231.5024 |  |  | 125.1609 | 140.3872 | 130.4594 | 246.5876 | 130.0652 | 219.3778 |  | 142.4981 | 126.8672 | 132.2986 | 63.2991 | 100.5669 | 110.388 |  | 317.0952 | 382.8794 | 392.7583 | 465.5181 | 624.4151 | 597.2143 | 432.2831 | [23 empty] | 131.4 | 610.8147 | 75.0848 | 349.9873
15:51 | 8694 |  |  | 2.1688 | 34.3446 | 36.5337 | 11.2002 | 13.6825 | 21.1806 | 10.3301 | 1.4444 | 6.6893 | 1.473 | 0.1298 |  |  |  | -13.9835 | 32.243 | 47.9364 | 12.8282 |  | 16.144 | 25.5127 | 0.5494 | 2.1821 | 3.2282 | 1.3018 | -1.4809 | 290.4002 | 286.2668 | 184.4243 | 217.202 | 166.6582 | 148.0679 | 125.426 | 219.7216 | 156.78 | 243.184 | 311.9731 | 292.9275 | 184.8253 | 188.1394 | 271.1451 | 303.1654 | 323.0228 |  |  | 190.4158 |  | 412.501 | 119.3943 | 154.0566 | 233.5214 | 294.9818 | 270.5343 | 229.1556 | 174.2558 | 255.8475 | 314.1053 | 303.1851 | 192.0399 | 98.4583 | 122.8601 | 175.6367 | 242.3083 | 210.9931 | 203.3418 | 227.5695 | 356.9671 | 117.3042 | 171.9888 | 259.3877 | 322.6521 | 315.4765 | 114.7595 | 159.1008 | 229.6748 | 279.5016 | 270.1682 | 82.4832 | 96.8781 | 122.2679 | 176.4894 | 242.878 | 198.8832 |  | 179.888 | 424.3791 |  | 94.7394 | 151.6812 | 229.7579 | 294.5846 | 288.2062 | 138.6454 | 175.7552 | 251.9524 | 307.0516 | 280.1487 | 95.4964 | 102.8952 | 126.5844 | 176.7019 | 252.0326 | 306.3935 | 186.6771 | 167.616 | 158.3258 | 140.2385 | 187.9447 | 259.5525 | 312.3139 | 296.0435 |  | 228.3635 |  |  | 123.2986 | 130.1713 | 229.4941 | 119.3577 | 245.4602 | 126.3448 | 45.407 | 43.4775 | 42.0997 | 43.6944 | 42.5909 | 43.9699 | 43.3812 | 43.2321 | 121.7557 | 145.9568 | 138.5199 | 120.6557 | 305.5035 |  |  | 187.708 |  | 165.5178 | 108.8801 | 149.5647 | 108.9455 | 229.6107 | 166.5516 | 324.0599 | 308.8096 | 311.415 | 229.5946 | 258.8719 | 292.7123 | 322.8543 | 333.9672 | 190.9617 | 171.341 | 223.1626 | 188.106 | 211.3386 | 154.3308 | 240.5778 | 138.9659 | 299.4891 | 231.9531 | 191.6332 | 326.599 |  | 212.8382 | 97.52 | 122.1746 | 177.7008 | 243.5872 | 215.2181 | 222.9618 | 195.5458 |  | 150.5737 | 163.1216 | 253.6405 | 320.8736 | 315.6689 | 113.0477 | 160.1455 | 253.0925 | 326.5785 | 318.7627 | 88.9676 | 99.0108 | 119.9271 | 173.9914 | 250.1504 | 181.2604 | 244.2297 | 162.3262 | 207.6785 | 180.8646 | 115.5674 | 156.0636 | 237.951 | 311.6772 | 307.7905 | 132.4622 | 173.919 | 270.0719 | 335.3189 | 313.8706 | 87.8375 | 103.193 | 134.8868 | 188.5073 | 270.0719 | 138.1902 | 184.5093 | 193.4351 | 211.9449 | 124.6683 | 248.828 | 166.7708 | 316.3669 | 308.2775 | 231.7203 | 231.4773 |  |  | 125.1412 | 140.3621 | 130.4416 | 246.5515 | 130.0609 | 219.3247 |  | 142.4664 | 126.8534 | 132.2828 | 63.2982 | 100.5371 | 110.3934 |  | 317.0536 | 382.8152 | 392.7115 | 465.8938 | 624.7037 | 597.0631 | 432.2762 | [23 empty] | 131.3772 | 610.8834 | 75.0364 | 349.9344
15:51 | 8695 |  |  | 2.134 | 34.2245 | 36.6365 | 11.0931 | 13.7258 | 21.2242 | 10.3716 | 1.4458 | 6.6871 | 1.4733 | 0.1308 |  |  |  | -13.9381 | 32.3076 | 48.0286 | 12.8633 |  | 16.176 | 25.5226 | 0.5488 | 2.1858 | 3.2259 | 1.303 | -2.7146 | 290.3725 | 286.237 | 184.4142 | 217.1904 | 166.6493 | 148.061 | 125.4273 | 219.7146 | 156.7891 | 243.1808 | 311.9455 | 292.8924 | 184.8141 | 188.1679 | 271.1809 | 303.1824 | 323.0399 |  |  | 190.3943 |  | 412.4345 | 119.4038 | 154.0674 | 233.5205 | 294.9515 | 270.4996 | 229.1534 | 174.296 | 255.841 | 314.0716 | 303.1513 | 192.0427 | 98.4661 | 122.8747 | 175.6455 | 242.2859 | 210.9635 | 203.3336 | 227.554 | 356.9124 | 117.3179 | 172.0038 | 259.3781 | 322.6103 | 315.4325 | 114.7643 | 159.0978 | 229.6588 | 279.4604 | 270.1317 | 82.4788 | 96.8756 | 122.2694 | 176.4913 | 242.8637 | 198.8628 |  | 179.8511 | 424.3084 |  | 94.7694 | 151.6928 | 229.7467 | 294.5538 | 288.1761 | 138.6538 | 175.7504 | 251.9488 | 307.0125 | 280.1028 | 95.4928 | 102.9025 | 126.5928 | 176.7 | 252.0093 | 306.3442 | 186.6375 | 167.594 | 158.307 | 140.2447 | 187.9501 | 259.5444 | 312.2832 | 295.9999 |  | 228.3421 |  |  | 123.2679 | 130.1356 | 229.4615 | 119.3671 | 245.3988 | 126.3062 | 45.2479 | 43.5162 | 42.8139 | 43.9351 | 42.7424 | 43.6772 | 43.1551 | 43.1707 | 121.7232 | 145.9257 | 138.4919 | 120.6308 | 305.4634 |  |  | 187.6948 |  | 165.5082 | 108.8742 | 149.5485 | 108.9464 | 229.5972 | 166.5562 | 324.0089 | 308.7617 | 311.3712 | 229.5863 | 258.8794 | 292.7183 | 322.8437 | 333.9303 | 190.9281 | 171.3149 | 223.1227 | 188.0786 | 211.3345 | 154.3426 | 240.5745 | 138.9547 | 299.4413 | 231.9464 | 191.6514 | 326.5562 |  | 212.8348 | 97.5207 | 122.1928 | 177.7046 | 243.5722 | 215.1836 | 222.9273 | 195.5164 |  | 150.5724 | 163.1372 | 253.6448 | 320.8387 | 315.6466 | 113.0574 | 160.1497 | 253.0869 | 326.539 | 318.7224 | 88.9775 | 99.0182 | 119.9416 | 173.9955 | 250.1372 | 181.2286 | 244.2029 | 162.2839 | 207.8055 | 180.8376 | 115.5634 | 156.0693 | 237.9423 | 311.6419 | 307.7478 | 132.461 | 173.928 | 270.0641 | 335.2782 | 313.828 | 87.8341 | 103.1916 | 134.8987 | 188.509 | 270.0444 | 138.1578 | 184.4898 | 193.4128 | 211.9229 | 124.6706 | 248.8123 | 166.77 | 316.3405 | 308.2441 | 231.7023 | 231.455 |  |  | 125.1122 | 140.3347 | 130.4098 | 246.513 | 130.0651 | 219.2402 |  | 142.4261 | 126.8269 | 132.2546 | 63.3033 | 100.5141 | 110.3921 |  | 316.9923 | 382.7675 | 392.6733 | 465.3715 | 624.368 | 597.0451 | 432.0183 | [23 empty] | 131.346 | 610.7065 | 75.1109 | 349.8799
15:51 | 8696 |  |  | 2.0828 | 34.1501 | 36.5962 | 11.1739 | 13.8086 | 21.2905 | 10.3644 | 1.4459 | 6.6884 | 1.4754 | 0.1305 |  |  |  | -13.9365 | 32.3381 | 48.0556 | 12.8682 |  | 16.1748 | 25.4801 | 0.5493 | 2.186 | 3.2245 | 1.3044 | -2.3231 | 290.3315 | 286.2003 | 184.3949 | 217.1657 | 166.6369 | 148.048 | 125.4169 | 219.716 | 156.798 | 243.1674 | 311.9092 | 292.8492 | 184.8044 | 188.1198 | 271.1987 | 303.1601 | 323.0394 |  |  | 190.3617 |  | 412.3705 | 119.4172 | 154.0732 | 233.509 | 294.9149 | 270.4621 | 229.1456 | 174.3145 | 255.8198 | 314.0543 | 303.111 | 192.0423 | 98.4675 | 122.8775 | 175.6464 | 242.2635 | 210.9361 | 203.3119 | 227.5201 | 356.8563 | 117.3238 | 172.0085 | 259.3687 | 322.5746 | 315.3799 | 114.7678 | 159.0973 | 229.6372 | 279.4178 | 270.0917 | 82.4845 | 96.8715 | 122.2775 | 176.5031 | 242.8566 | 198.8457 |  | 179.8163 | 424.2279 |  | 94.7946 | 151.6979 | 229.7454 | 294.5206 | 288.1384 | 138.6702 | 175.7541 | 251.9365 | 306.977 | 280.0576 | 95.5069 | 102.907 | 126.6015 | 176.7115 | 251.9939 | 306.3077 | 186.595 | 167.5676 | 158.2937 | 140.2443 | 187.9495 | 259.538 | 312.2463 | 295.9625 |  | 228.3189 |  |  | 123.241 | 130.1013 | 229.4358 | 119.376 | 245.3434 | 126.2707 | 45.1529 | 43.5944 | 43.0685 | 43.9002 | 42.5855 | 43.4052 | 43.0719 | 43.1051 | 121.6838 | 145.8935 | 138.4679 | 120.6152 | 305.4275 |  |  | 187.6831 |  | 165.5029 | 108.8756 | 149.5452 | 108.9525 | 229.5966 | 166.5542 | 323.9675 | 308.7219 | 311.3364 | 229.5921 | 258.8791 | 292.7127 | 322.825 | 333.887 | 190.8908 | 171.271 | 223.0799 | 188.0395 | 211.3277 | 154.347 | 240.5586 | 138.9445 | 299.3864 | 231.9218 | 191.646 | 326.5188 |  | 212.8337 | 97.522 | 122.1968 | 177.7039 | 243.5554 | 215.1535 | 222.8937 | 195.4782 |  | 150.5707 | 163.1473 | 253.6361 | 320.8064 | 315.628 | 113.0615 | 160.1512 | 253.0728 | 326.5004 | 318.6835 | 88.9788 | 99.0216 | 119.9476 | 173.9915 | 250.1142 | 181.1757 | 244.1726 | 162.2361 | 207.9024 | 180.7995 | 115.5654 | 156.0868 | 237.9352 | 311.6072 | 307.7063 | 132.4683 | 173.9396 | 270.0501 | 335.2416 | 313.7853 | 87.8344 | 103.1983 | 134.908 | 188.5144 | 270.0183 | 138.1249 | 184.4612 | 193.3932 | 211.8851 | 124.669 | 248.7971 | 166.7653 | 316.3049 | 308.2004 | 231.6761 | 231.4399 |  |  | 125.0902 | 140.3064 | 130.3836 | 246.4625 | 130.0573 | 219.1766 |  | 142.4031 | 126.7906 | 132.2292 | 63.3042 | 100.5478 | 110.3884 |  | 316.9457 | 382.7046 | 392.5965 | 465.9803 | 624.7905 | 597.767 | 432.4098 | [23 empty] | 131.3182 | 611.2787 | 75.134 | 349.8252
15:51 | 8697 |  |  | 2.1073 | 34.1549 | 36.5741 | 11.1572 | 13.9068 | 21.3187 | 10.4298 | 1.446 | 6.6843 | 1.4765 | 0.1314 |  |  |  | -13.7259 | 32.317 | 48.0784 | 12.9014 |  | 16.1262 | 25.5254 | 0.5498 | 2.1877 | 3.2235 | 1.3042 | -1.0897 | 290.2946 | 286.1657 | 184.3826 | 217.146 | 166.6316 | 148.0429 | 125.4143 | 219.694 | 156.813 | 243.1555 | 311.8791 | 292.7997 | 184.7951 | 188.0742 | 271.1705 | 303.1124 | 322.9948 |  |  | 190.3431 |  | 412.3014 | 119.4075 | 154.072 | 233.494 | 294.8665 | 270.4211 | 229.1294 | 174.3193 | 255.8027 | 314.02 | 303.0615 | 192.028 | 98.4572 | 122.88 | 175.6375 | 242.2284 | 210.8939 | 203.308 | 227.4752 | 356.7925 | 117.3215 | 171.9988 | 259.3408 | 322.5304 | 315.3312 | 114.77 | 159.0987 | 229.619 | 279.3777 | 270.0528 | 82.4966 | 96.8681 | 122.2789 | 176.5026 | 242.844 | 198.8426 |  | 179.7829 | 424.1405 |  | 94.8256 | 151.7007 | 229.7379 | 294.4856 | 288.0968 | 138.6637 | 175.7523 | 251.9045 | 306.9344 | 280.012 | 95.5101 | 102.9041 | 126.6016 | 176.7142 | 251.9779 | 306.2697 | 186.5453 | 167.5402 | 158.2792 | 140.2535 | 187.9528 | 259.5283 | 312.2048 | 295.9271 |  | 228.2775 |  |  | 123.2145 | 130.0737 | 229.373 | 119.337 | 245.2973 | 126.2484 | 45.0955 | 43.7442 | 43.1141 | 43.7466 | 42.6184 | 43.2419 | 43.4556 | 42.9717 | 121.6565 | 145.8575 | 138.4466 | 120.6064 | 305.391 |  |  | 187.6677 |  | 165.494 | 108.8784 | 149.5435 | 108.9483 | 229.5872 | 166.5617 | 323.9264 | 308.6773 | 311.2918 | 229.6 | 258.8799 | 292.7119 | 322.8134 | 333.8472 | 190.8771 | 171.2377 | 223.0325 | 188.0064 | 211.3182 | 154.3445 | 240.5492 | 138.9495 | 299.3337 | 231.8994 | 191.6431 | 326.4819 |  | 212.8332 | 97.5239 | 122.2016 | 177.7078 | 243.533 | 215.1162 | 222.8633 | 195.4462 |  | 150.5663 | 163.1607 | 253.6321 | 320.7778 | 315.5935 | 113.0728 | 160.159 | 253.0639 | 326.4681 | 318.6472 | 88.9769 | 99.0256 | 119.9471 | 173.996 | 250.0976 | 181.1204 | 244.149 | 162.2027 | 207.9049 | 180.7697 | 115.579 | 156.0961 | 237.9322 | 311.5736 | 307.674 | 132.4757 | 173.9533 | 270.041 | 335.2125 | 313.7529 | 87.8436 | 103.2064 | 134.9085 | 188.5092 | 270.0031 | 138.1019 | 184.4293 | 193.3729 | 211.8458 | 124.6651 | 248.7933 | 166.7704 | 316.2669 | 308.1478 | 231.6507 | 231.4273 |  |  | 125.0682 | 140.2711 | 130.3585 | 246.4034 | 130.0419 | 219.1006 |  | 142.3818 | 126.7801 | 132.216 | 63.3068 | 100.5433 | 110.4108 |  | 316.9181 | 382.6717 | 392.528 | 465.3495 | 624.3209 | 596.8136 | 431.8157 | [23 empty] | 131.2955 | 610.5672 | 75.2614 | 349.7949
15:51 | 8698 |  |  | 2.1316 | 34.1893 | 36.6773 | 11.1541 | 13.9507 | 21.3494 | 10.3719 | 1.4456 | 6.6855 | 1.4754 | 0.1307 |  |  |  | -13.7319 | 32.2776 | 48.0606 | 12.9094 |  | 16.1081 | 25.5974 | 0.5504 | 2.1865 | 3.2264 | 1.3046 | -1.6743 | 290.2636 | 286.1284 | 184.3764 | 217.1356 | 166.6213 | 148.0336 | 125.4142 | 219.676 | 156.8409 | 243.1575 | 311.8562 | 292.763 | 184.7953 | 188.0808 | 271.1421 | 303.0798 | 322.9623 |  |  | 190.3252 |  | 412.2309 | 119.4034 | 154.082 | 233.495 | 294.8268 | 270.3832 | 229.1156 | 174.3163 | 255.7918 | 313.9733 | 303.013 | 192.0227 | 98.4527 | 122.8829 | 175.6408 | 242.2016 | 210.8574 | 203.3118 | 227.4348 | 356.7396 | 117.3257 | 172.0009 | 259.3245 | 322.4872 | 315.2787 | 114.7671 | 159.0908 | 229.604 | 279.3372 | 270.0083 | 82.4962 | 96.8661 | 122.2776 | 176.4939 | 242.8205 | 198.7909 |  | 179.7495 | 424.0586 |  | 94.8505 | 151.6913 | 229.7222 | 294.4395 | 288.0545 | 138.6483 | 175.7519 | 251.8789 | 306.8834 | 279.9681 | 95.4938 | 102.903 | 126.6114 | 176.712 | 251.9617 | 306.2261 | 186.5005 | 167.5181 | 158.2624 | 140.2611 | 187.9567 | 259.5143 | 312.169 | 295.8824 |  | 228.2411 |  |  | 123.1928 | 130.0505 | 229.3242 | 119.2989 | 245.2436 | 126.2169 | 44.9632 | 43.9709 | 43.3868 | 43.7314 | 42.8766 | 43.2759 | 43.9925 | 42.8114 | 121.6299 | 145.8325 | 138.4252 | 120.592 | 305.3425 |  |  | 187.6459 |  | 165.4805 | 108.8753 | 149.5357 | 108.9355 | 229.5766 | 166.5747 | 323.8892 | 308.618 | 311.2382 | 229.5855 | 258.8764 | 292.7195 | 322.8003 | 333.8047 | 190.8611 | 171.2078 | 222.9718 | 187.9791 | 211.3174 | 154.3541 | 240.5425 | 138.9494 | 299.287 | 231.8857 | 191.6529 | 326.4472 |  | 212.819 | 97.5219 | 122.2029 | 177.7108 | 243.5092 | 215.083 | 222.8299 | 195.4141 |  | 150.569 | 163.1656 | 253.6248 | 320.7367 | 315.5455 | 113.0774 | 160.1611 | 253.0537 | 326.4172 | 318.5929 | 88.9741 | 99.0234 | 119.9412 | 174.0016 | 250.0761 | 181.0688 | 244.1421 | 162.1755 | 207.8977 | 180.738 | 115.5912 | 156.0972 | 237.9283 | 311.5399 | 307.6365 | 132.4745 | 173.9635 | 270.0322 | 335.1825 | 313.7144 | 87.8539 | 103.2101 | 134.9089 | 188.5117 | 269.9871 | 138.0769 | 184.4108 | 193.3643 | 211.8185 | 124.6645 | 248.7983 | 166.7936 | 316.2263 | 308.0977 | 231.6381 | 231.4249 |  |  | 125.048 | 140.2354 | 130.332 | 246.3444 | 130.0253 | 219.0285 |  | 142.3466 | 126.7506 | 132.1771 | 63.2953 | 100.5156 | 110.398 |  | 316.8507 | 382.6171 | 392.4428 | 465.5842 | 624.8678 | 597.2859 | 432.3937 | [23 empty] | 131.2666 | 611.0768 | 75.3136 | 349.7339
15:51 | 8699 |  |  | 2.1504 | 34.1441 | 36.6314 | 11.225 | 13.8494 | 21.3139 | 10.3634 | 1.4462 | 6.683 | 1.476 | 0.13 |  |  |  | -13.5935 | 32.3535 | 48.0834 | 12.9598 |  | 16.1328 | 25.5551 | 0.5499 | 2.1833 | 3.2252 | 1.3028 | -1.9386 | 290.2326 | 286.0947 | 184.3789 | 217.1247 | 166.6132 | 148.0237 | 125.407 | 219.6772 | 156.8523 | 243.1523 | 311.8086 | 292.7262 | 184.7936 | 188.0813 | 271.0997 | 303.061 | 322.9229 |  |  | 190.2862 |  | 412.1535 | 119.4058 | 154.0864 | 233.4782 | 294.7799 | 270.3363 | 229.0979 | 174.2982 | 255.7676 | 313.9266 | 302.977 | 192.0185 | 98.4534 | 122.884 | 175.6473 | 242.1785 | 210.8286 | 203.3205 | 227.4031 | 356.6917 | 117.3299 | 172.0103 | 259.3154 | 322.4482 | 315.2354 | 114.7636 | 159.0876 | 229.5866 | 279.299 | 269.9686 | 82.4957 | 96.871 | 122.2888 | 176.4977 | 242.799 | 198.7245 |  | 179.7181 | 423.9822 |  | 94.8767 | 151.6949 | 229.7107 | 294.4012 | 288.0138 | 138.6431 | 175.7501 | 251.865 | 306.8402 | 279.9239 | 95.4965 | 102.9163 | 126.6292 | 176.7154 | 251.9474 | 306.1828 | 186.4576 | 167.4947 | 158.2498 | 140.2706 | 187.9638 | 259.505 | 312.1398 | 295.8475 |  | 228.2128 |  |  | 123.1731 | 130.0196 | 229.3019 | 119.2862 | 245.1985 | 126.1861 | 44.8546 | 44.1779 | 43.6748 | 43.9327 | 43.0453 | 43.4734 | 44.5278 | 42.6763 | 121.5961 | 145.8039 | 138.4036 | 120.5688 | 305.2939 |  |  | 187.6316 |  | 165.4643 | 108.8647 | 149.5232 | 108.9308 | 229.5595 | 166.5754 | 323.8417 | 308.5646 | 311.1937 | 229.5727 | 258.8785 | 292.7258 | 322.7849 | 333.7633 | 190.8256 | 171.1777 | 222.8926 | 187.9542 | 211.3146 | 154.3641 | 240.5335 | 138.9363 | 299.2407 | 231.8738 | 191.6628 | 326.3988 |  | 212.8021 | 97.5175 | 122.2075 | 177.7071 | 243.489 | 215.0475 | 222.7912 | 195.3813 |  | 150.5652 | 163.1697 | 253.6175 | 320.7022 | 315.5016 | 113.0837 | 160.1663 | 253.0378 | 326.3639 | 318.5392 | 88.9654 | 99.0199 | 119.9413 | 174.0026 | 250.0511 | 181.0264 | 244.127 | 162.1511 | 207.8784 | 180.7071 | 115.5952 | 156.1014 | 237.9194 | 311.4974 | 307.5851 | 132.4751 | 173.9619 | 270.024 | 335.1398 | 313.6769 | 87.8456 | 103.2125 | 134.9108 | 188.5155 | 269.9626 | 138.049 | 184.3887 | 193.3506 | 211.7922 | 124.6663 | 248.791 | 166.8034 | 316.1823 | 308.0516 | 231.6072 | 231.3895 |  |  | 125.0299 | 140.1996 | 130.3059 | 246.2812 | 130.0083 | 218.9839 |  | 142.317 | 126.728 | 132.1548 | 63.2986 | 100.5075 | 110.4104 |  | 316.8139 | 382.5585 | 392.3816 | 465.1004 | 624.1342 | 597.0005 | 432.0022 | [23 empty] | 131.241 | 610.5674 | 75.3506 | 349.6862
15:51 | 8700 |  |  | 2.1488 | 34.1642 | 36.5461 | 11.2536 | 13.7987 | 21.3264 | 10.3679 | 1.4455 | 6.6839 | 1.4742 | 0.1294 |  |  |  | -13.6031 | 32.4055 | 48.0033 | 12.8798 |  | 16.1942 | 25.4246 | 0.551 | 2.1861 | 3.2242 | 1.3049 | -1.5751 | 290.1967 | 286.0594 | 184.3706 | 217.1109 | 166.6081 | 148.0155 | 125.4045 | 219.664 | 156.8336 | 243.1427 | 311.7582 | 292.6697 | 184.7911 | 188.0881 | 271.0801 | 303.0407 | 322.8931 |  |  | 190.2519 |  | 412.0752 | 119.408 | 154.0859 | 233.4592 | 294.7359 | 270.2937 | 229.0808 | 174.2913 | 255.7485 | 313.8922 | 302.9478 | 192.0137 | 98.4636 | 122.9051 | 175.6493 | 242.1505 | 210.8014 | 203.3463 | 227.3705 | 356.6374 | 117.3307 | 172.0139 | 259.3028 | 322.4129 | 315.1964 | 114.7705 | 159.0932 | 229.5734 | 279.2632 | 269.9351 | 82.5066 | 96.8763 | 122.3058 | 176.5012 | 242.7794 | 198.6755 |  | 179.6861 | 423.9034 |  | 94.9029 | 151.7016 | 229.6977 | 294.3685 | 287.973 | 138.6483 | 175.7506 | 251.8619 | 306.7973 | 279.8827 | 95.5086 | 102.926 | 126.6356 | 176.7165 | 251.9362 | 306.1285 | 186.4107 | 167.4671 | 158.2322 | 140.2736 | 187.9787 | 259.4979 | 312.1057 | 295.8127 |  | 228.1915 |  |  | 123.1467 | 129.9871 | 229.2892 | 119.3304 | 245.1708 | 126.1667 | 45.0291 | 44.2705 | 43.7638 | 44.0939 | 43.3473 | 43.7899 | 44.8728 | 42.8759 | 121.5694 | 145.7758 | 138.3785 | 120.5463 | 305.2493 |  |  | 187.6136 |  | 165.4462 | 108.8611 | 149.5079 | 108.9289 | 229.5471 | 166.5814 | 323.7925 | 308.5222 | 311.1555 | 229.5603 | 258.883 | 292.7339 | 322.7848 | 333.7283 | 190.8144 | 171.1511 | 222.8167 | 187.932 | 211.3176 | 154.3765 | 240.5372 | 138.9244 | 299.195 | 231.87 | 191.6773 | 326.3498 |  | 212.7955 | 97.5215 | 122.2164 | 177.7145 | 243.4736 | 215.0175 | 222.7542 | 195.3571 |  | 150.5684 | 163.1844 | 253.6099 | 320.6785 | 315.4637 | 113.0898 | 160.174 | 253.0296 | 326.3279 | 318.5013 | 88.9626 | 99.0218 | 119.9465 | 174.0133 | 250.0297 | 180.9894 | 244.0966 | 162.1478 | 207.8377 | 180.6762 | 115.6029 | 156.1208 | 237.9165 | 311.4711 | 307.5433 | 132.4926 | 173.9697 | 270.0205 | 335.1025 | 313.6398 | 87.8377 | 103.2137 | 134.9086 | 188.5149 | 269.9441 | 138.0216 | 184.3558 | 193.3281 | 211.7572 | 124.673 | 248.776 | 166.7938 | 316.1495 | 308.0135 | 231.5762 | 231.3218 |  |  | 125.003 | 140.1664 | 130.2782 | 246.2309 | 129.9927 | 218.9109 |  | 142.2903 | 126.7076 | 132.1273 | 63.2981 | 100.5039 | 110.4201 |  | 316.7672 | 382.5145 | 392.3273 | 465.6446 | 624.6414 | 597.1877 | 432.0273 | [23 empty] | 131.2133 | 610.9146 | 75.273 | 349.6409
15:51 | 8701 |  |  | 2.1484 | 34.1512 | 36.5121 | 11.1756 | 13.8523 | 21.3281 | 10.4015 | 1.4438 | 6.6812 | 1.4711 | 0.1299 |  |  |  | -13.61 | 32.3693 | 48.0081 | 12.849 |  | 16.17 | 25.5888 | 0.5491 | 2.1848 | 3.2234 | 1.3022 | -1.8026 | 290.1652 | 286.0257 | 184.3502 | 217.0869 | 166.5958 | 148.0014 | 125.3969 | 219.6532 | 156.8326 | 243.1355 | 311.7192 | 292.617 | 184.7838 | 188.0804 | 271.0724 | 303.0131 | 322.8721 |  |  | 190.2255 |  | 411.9993 | 119.4131 | 154.0954 | 233.4523 | 294.6988 | 270.2557 | 229.067 | 174.2994 | 255.7334 | 313.8562 | 302.9104 | 192.0121 | 98.4654 | 122.9154 | 175.6536 | 242.1187 | 210.7673 | 203.3786 | 227.3351 | 356.5798 | 117.3327 | 172.0158 | 259.2901 | 322.3793 | 315.152 | 114.7784 | 159.0977 | 229.5574 | 279.2276 | 269.8967 | 82.5128 | 96.8715 | 122.3081 | 176.5038 | 242.7646 | 198.6407 |  | 179.6538 | 423.8204 |  | 94.927 | 151.7083 | 229.6894 | 294.3324 | 287.9393 | 138.6583 | 175.7581 | 251.8596 | 306.755 | 279.8528 | 95.5242 | 102.9228 | 126.6388 | 176.7216 | 251.9183 | 306.0878 | 186.3531 | 167.4351 | 158.2095 | 140.2683 | 187.9886 | 259.486 | 312.068 | 295.7612 |  | 228.1696 |  |  | 123.125 | 129.9689 | 229.2702 | 119.324 | 245.1401 | 126.1432 | 45.4105 | 44.4559 | 43.8071 | 44.0206 | 43.6125 | 44.1867 | 44.4302 | 43.2444 | 121.547 | 145.7471 | 138.3476 | 120.5227 | 305.2091 |  |  | 187.5957 |  | 165.4419 | 108.8625 | 149.4974 | 108.9262 | 229.5388 | 166.5911 | 323.7487 | 308.4738 | 311.1175 | 229.5332 | 258.8842 | 292.7435 | 322.7845 | 333.6936 | 190.8186 | 171.1166 | 222.7676 | 187.9113 | 211.3235 | 154.3953 | 240.5339 | 138.9255 | 299.1516 | 231.8641 | 191.6809 | 326.317 |  | 212.7906 | 97.524 | 122.2235 | 177.7175 | 243.4591 | 214.9884 | 222.7166 | 195.3283 |  | 150.5773 | 163.1924 | 253.5961 | 320.6483 | 315.4287 | 113.0938 | 160.1794 | 253.0246 | 326.2947 | 318.4648 | 88.9622 | 99.0268 | 119.9555 | 174.0168 | 250.0007 | 180.9748 | 244.0654 | 162.1373 | 207.8136 | 180.6451 | 115.6142 | 156.1408 | 237.9242 | 311.4539 | 307.5203 | 132.5131 | 173.9909 | 270.0166 | 335.0723 | 313.6014 | 87.8503 | 103.2243 | 134.9245 | 188.5265 | 269.9276 | 138.0025 | 184.3238 | 193.3064 | 211.7183 | 124.6685 | 248.7591 | 166.7944 | 316.116 | 307.9669 | 231.556 | 231.2793 |  |  | 124.9758 | 140.1468 | 130.2607 | 246.1984 | 129.9716 | 218.8246 |  | 142.2656 | 126.688 | 132.097 | 63.296 | 100.5254 | 110.4164 |  | 316.7212 | 382.4505 | 392.2704 | 465.5823 | 624.8905 | 597.1877 | 432.0895 | [23 empty] | 131.191 | 611.0391 | 75.2833 | 349.5858
15:51 | 8702 |  |  | 2.1177 | 34.2013 | 36.4987 | 11.1549 | 13.8587 | 21.3515 | 10.4506 | 1.4422 | 6.6851 | 1.4717 | 0.1303 |  |  |  | -13.5409 | 32.3785 | 47.9168 | 12.8721 |  | 16.1432 | 25.5862 | 0.5477 | 2.1848 | 3.2248 | 1.3017 | -2.0849 | 290.1391 | 285.9987 | 184.3439 | 217.0677 | 166.5871 | 147.9955 | 125.3903 | 219.6486 | 156.8408 | 243.1219 | 311.6773 | 292.5765 | 184.7802 | 188.0542 | 271.0465 | 302.9772 | 322.8201 |  |  | 190.2065 |  | 411.9292 | 119.4238 | 154.1064 | 233.4483 | 294.6626 | 270.2133 | 229.0565 | 174.3047 | 255.7263 | 313.8138 | 302.8625 | 192.0031 | 98.4522 | 122.9173 | 175.6557 | 242.0865 | 210.7244 | 203.4873 | 227.2962 | 356.5151 | 117.3317 | 172.0168 | 259.2711 | 322.3351 | 315.1046 | 114.7869 | 159.0996 | 229.5366 | 279.1897 | 269.856 | 82.5206 | 96.8787 | 122.3101 | 176.5071 | 242.7497 | 198.6194 |  | 179.6243 | 423.732 |  | 94.9504 | 151.7125 | 229.6829 | 294.2929 | 287.9002 | 138.6604 | 175.7643 | 251.8424 | 306.715 | 279.8197 | 95.5436 | 102.9229 | 126.6425 | 176.7325 | 251.8901 | 306.0561 | 186.299 | 167.4097 | 158.1978 | 140.2838 | 188.002 | 259.4775 | 312.0345 | 295.7208 |  | 228.1432 |  |  | 123.0992 | 129.9468 | 229.2286 | 119.2725 | 245.123 | 126.1255 | 45.6023 | 44.741 | 43.873 | 43.9322 | 43.6211 | 44.4638 | 43.9053 | 43.5008 | 121.5137 | 145.7116 | 138.3159 | 120.4843 | 305.1691 |  |  | 187.5828 |  | 165.4346 | 108.8575 | 149.483 | 108.9223 | 229.5157 | 166.5857 | 323.701 | 308.4285 | 311.0668 | 229.5163 | 258.8857 | 292.7457 | 322.7716 | 333.6551 | 190.7833 | 171.0858 | 222.7226 | 187.8831 | 211.3183 | 154.3995 | 240.524 | 138.9288 | 299.1061 | 231.8536 | 191.6759 | 326.2731 |  | 212.7852 | 97.5189 | 122.2279 | 177.705 | 243.4282 | 214.9466 | 222.6747 | 195.2961 |  | 150.5703 | 163.1929 | 253.5754 | 320.6101 | 315.3974 | 113.0997 | 160.1882 | 253.0113 | 326.2501 | 318.4152 | 88.9641 | 99.0256 | 119.9607 | 174.0142 | 249.9793 | 180.9671 | 244.0303 | 162.1113 | 207.8224 | 180.6228 | 115.6218 | 156.1506 | 237.9228 | 311.414 | 307.4864 | 132.5194 | 173.9992 | 270.0066 | 335.0342 | 313.5614 | 87.8545 | 103.2362 | 134.9366 | 188.5329 | 269.9032 | 137.9735 | 184.2951 | 193.2809 | 211.6848 | 124.662 | 248.7518 | 166.799 | 316.0776 | 307.9207 | 231.5309 | 231.2498 |  |  | 124.9525 | 140.1148 | 130.2325 | 246.1496 | 129.9335 | 218.7614 |  | 142.2444 | 126.6602 | 132.0713 | 63.2983 | 100.5254 | 110.4314 |  | 316.6653 | 382.3839 | 392.2209 | 465.2469 | 624.3057 | 596.9205 | 432.1426 | [23 empty] | 131.1652 | 610.6131 | 75.2968 | 349.5246
15:51 | 8703 |  |  | 2.1632 | 34.2477 | 36.5991 | 11.1866 | 13.9096 | 21.3296 | 10.4783 | 1.4403 | 6.6789 | 1.4684 | 0.1293 |  |  |  | -13.3632 | 32.4185 | 48.1628 | 12.8563 |  | 16.1798 | 25.5586 | 0.5488 | 2.1829 | 3.226 | 1.3016 | -2.4286 | 290.1051 | 285.9673 | 184.3351 | 217.0543 | 166.5786 | 147.9926 | 125.3821 | 219.6307 | 156.8374 | 243.1028 | 311.6354 | 292.5342 | 184.7795 | 188.0606 | 271.0325 | 302.9484 | 322.7901 |  |  | 190.1854 |  | 411.8621 | 119.4267 | 154.1174 | 233.4429 | 294.6258 | 270.1762 | 229.0454 | 174.2997 | 255.718 | 313.7753 | 302.8319 | 192.0001 | 98.4572 | 122.9293 | 175.6559 | 242.0633 | 210.7023 | 203.7573 | 227.2673 | 356.4615 | 117.3439 | 172.0292 | 259.2628 | 322.2911 | 315.0653 | 114.7939 | 159.0996 | 229.5209 | 279.1511 | 269.8198 | 82.5216 | 96.8828 | 122.3144 | 176.5064 | 242.7232 | 198.6106 |  | 179.6168 | 423.6492 |  | 94.9762 | 151.715 | 229.6742 | 294.2615 | 287.8546 | 138.6636 | 175.7667 | 251.8257 | 306.6728 | 279.7753 | 95.5601 | 102.9226 | 126.6379 | 176.7329 | 251.8678 | 306.0211 | 186.2518 | 167.3824 | 158.1868 | 140.2901 | 188.0063 | 259.4663 | 311.9991 | 295.68 |  | 228.1125 |  |  | 123.0717 | 129.9165 | 229.2173 | 119.2861 | 245.102 | 126.1212 | 45.4795 | 44.771 | 43.9586 | 43.9443 | 43.3316 | 44.5253 | 43.7095 | 43.7848 | 121.4858 | 145.673 | 138.2885 | 120.4498 | 305.126 |  |  | 187.5702 |  | 165.4225 | 108.8511 | 149.4746 | 108.916 | 229.5022 | 166.5965 | 323.6654 | 308.377 | 311.0225 | 229.5026 | 258.8922 | 292.7493 | 322.7611 | 333.6107 | 190.7545 | 171.0518 | 222.6796 | 187.8493 | 211.3102 | 154.4092 | 240.5199 | 138.9146 | 299.0547 | 231.8413 | 191.6863 | 326.215 |  | 212.7749 | 97.5166 | 122.2329 | 177.7058 | 243.4013 | 214.9073 | 222.6366 | 195.2675 |  | 150.5678 | 163.2058 | 253.5664 | 320.5761 | 315.3577 | 113.1057 | 160.1907 | 253.0042 | 326.2063 | 318.3716 | 88.9596 | 99.0092 | 119.9573 | 174.0146 | 249.9646 | 180.9351 | 244.0048 | 162.0875 | 207.8046 | 180.5918 | 115.6263 | 156.1746 | 237.9204 | 311.3854 | 307.4471 | 132.5157 | 174.0038 | 269.9977 | 334.991 | 313.5236 | 87.8487 | 103.2349 | 134.9382 | 188.5343 | 269.8846 | 137.9404 | 184.2741 | 193.2564 | 211.6509 | 124.669 | 248.742 | 166.8009 | 316.0472 | 307.8821 | 231.497 | 231.1986 |  |  | 124.9327 | 140.0794 | 130.203 | 246.0965 | 129.9001 | 218.7038 |  | 142.2041 | 126.6244 | 132.0403 | 63.277 | 100.5155 | 110.4243 |  | 316.6193 | 382.3272 | 392.1533 | 465.3476 | 624.2814 | 596.4042 | 431.6984 | [23 empty] | 131.134 | 610.3428 | 75.5181 | 349.4733
15:51 | 8704 |  |  | 2.1449 | 34.348 | 36.7014 | 11.1633 | 13.9158 | 21.452 | 10.4638 | 1.4398 | 6.6832 | 1.4681 | 0.1295 |  |  |  | -13.499 | 32.376 | 48.1064 | 12.894 |  | 16.1719 | 25.5407 | 0.5485 | 2.1843 | 3.2312 | 1.3 | -2.1592 | 290.0773 | 285.9377 | 184.3243 | 217.0383 | 166.572 | 147.9861 | 125.3778 | 219.618 | 156.8426 | 243.0972 | 311.6019 | 292.4969 | 184.769 | 188.0523 | 270.9987 | 302.9131 | 322.7618 |  |  | 190.1512 |  | 411.7868 | 119.4175 | 154.1168 | 233.4238 | 294.578 | 270.136 | 229.0288 | 174.2954 | 255.6943 | 313.7308 | 302.7975 | 192.0026 | 98.4618 | 122.9352 | 175.6579 | 242.0377 | 210.6784 | 203.982 | 227.2418 | 356.4098 | 117.3507 | 172.0301 | 259.2503 | 322.2545 | 315.0263 | 114.7936 | 159.0996 | 229.5026 | 279.1133 | 269.7801 | 82.5169 | 96.8718 | 122.3092 | 176.507 | 242.6953 | 198.5867 |  | 179.6079 | 423.5613 |  | 95.0116 | 151.7214 | 229.6593 | 294.2265 | 287.8142 | 138.6813 | 175.7758 | 251.8129 | 306.6335 | 279.733 | 95.5757 | 102.9256 | 126.6392 | 176.7301 | 251.8485 | 305.9815 | 186.1967 | 167.3515 | 158.1609 | 140.2849 | 188.0005 | 259.4494 | 311.9643 | 295.6328 |  | 228.0746 |  |  | 123.0523 | 129.891 | 229.2163 | 119.3081 | 245.0723 | 126.1128 | 45.2975 | 44.5089 | 44.2107 | 43.9003 | 42.5955 | 44.4094 | 43.193 | 44.0251 | 121.4737 | 145.6379 | 138.2658 | 120.4281 | 305.0854 |  |  | 187.5524 |  | 165.4118 | 108.8454 | 149.4683 | 108.9118 | 229.4949 | 166.6146 | 323.6241 | 308.3274 | 310.9889 | 229.4708 | 258.8984 | 292.7523 | 322.7519 | 333.5695 | 190.7613 | 171.0123 | 222.6518 | 187.8248 | 211.3043 | 154.4207 | 240.5119 | 138.9055 | 299.0068 | 231.8282 | 191.701 | 326.171 |  | 212.7509 | 97.5278 | 122.2469 | 177.7128 | 243.3837 | 214.8774 | 222.6022 | 195.236 |  | 150.574 | 163.2226 | 253.5663 | 320.5505 | 315.3226 | 113.1106 | 160.1994 | 252.9986 | 326.168 | 318.3371 | 88.9485 | 98.9975 | 119.9623 | 174.0202 | 249.9372 | 180.8952 | 243.9746 | 162.055 | 207.7583 | 180.5603 | 115.6333 | 156.1877 | 237.9142 | 311.3586 | 307.4087 | 132.5092 | 174.0104 | 269.9767 | 334.9428 | 313.4818 | 87.8481 | 103.2239 | 134.9466 | 188.5448 | 269.8604 | 137.9155 | 184.2532 | 193.2358 | 211.6181 | 124.6721 | 248.7284 | 166.8029 | 316.0106 | 307.8366 | 231.4627 | 231.1391 |  |  | 124.9078 | 140.0532 | 130.1827 | 246.0475 | 129.8669 | 218.6454 |  | 142.1811 | 126.6169 | 132.0209 | 63.287 | 100.5556 | 110.418 |  | 316.5868 | 382.2836 | 392.1108 | 465.2231 | 624.157 | 596.8402 | 431.8849 | [23 empty] | 131.1132 | 610.4986 | 75.5338 | 349.4352
15:51 | 8705 |  |  | 2.2072 | 34.3563 | 36.6444 | 11.2627 | 13.8884 | 21.3439 | 10.3373 | 1.4384 | 6.6812 | 1.4664 | 0.1283 |  |  |  | -13.5545 | 32.3517 | 48.0527 | 12.868 |  | 16.2288 | 25.6063 | 0.5485 | 2.1846 | 3.2284 | 1.2992 | -1.4338 | 290.0509 | 285.9122 | 184.3214 | 217.0273 | 166.5632 | 147.9784 | 125.3781 | 219.5987 | 156.844 | 243.0857 | 311.5662 | 292.4584 | 184.7535 | 188.0267 | 270.952 | 302.8716 | 322.7082 |  |  | 190.1163 |  | 411.7093 | 119.4003 | 154.1063 | 233.4083 | 294.5371 | 270.0944 | 229.0132 | 174.2974 | 255.6706 | 313.6861 | 302.747 | 191.9996 | 98.4595 | 122.9396 | 175.6529 | 242.0072 | 210.644 | 204.0712 | 227.2036 | 356.3473 | 117.3446 | 172.0205 | 259.2329 | 322.2141 | 314.9678 | 114.79 | 159.0945 | 229.4819 | 279.0663 | 269.7292 | 82.5116 | 96.8579 | 122.3009 | 176.4919 | 242.6621 | 198.5193 |  | 179.5715 | 423.4598 |  | 95.0495 | 151.7253 | 229.6498 | 294.1893 | 287.7791 | 138.7078 | 175.7874 | 251.8049 | 306.5961 | 279.6999 | 95.5799 | 102.9267 | 126.6462 | 176.7303 | 251.8311 | 305.9346 | 186.1326 | 167.3296 | 158.1433 | 140.2864 | 188.0023 | 259.4378 | 311.9324 | 295.5925 |  | 228.0446 |  |  | 123.0332 | 129.8724 | 229.1827 | 119.258 | 245.0392 | 126.1076 | 45.1784 | 44.4072 | 44.4194 | 43.754 | 41.9387 | 44.2507 | 42.5478 | 44.1804 | 121.4556 | 145.6111 | 138.2343 | 120.3992 | 305.0416 |  |  | 187.535 |  | 165.4004 | 108.8409 | 149.4539 | 108.9033 | 229.4852 | 166.622 | 323.5788 | 308.287 | 310.9423 | 229.4345 | 258.8974 | 292.7588 | 322.7394 | 333.537 | 190.7786 | 170.9816 | 222.6457 | 187.8079 | 211.3008 | 154.4323 | 240.5063 | 138.9112 | 298.963 | 231.8131 | 191.7062 | 326.136 |  | 212.7424 | 97.5358 | 122.257 | 177.7156 | 243.3666 | 214.8461 | 222.5671 | 195.2082 |  | 150.5698 | 163.2317 | 253.5574 | 320.5214 | 315.2916 | 113.1132 | 160.2159 | 252.9914 | 326.1283 | 318.2948 | 88.9432 | 99.0101 | 119.9676 | 174.0263 | 249.9193 | 180.8493 | 243.9337 | 162.0305 | 207.724 | 180.5302 | 115.6432 | 156.1935 | 237.9087 | 311.319 | 307.3708 | 132.5191 | 174.0261 | 269.9615 | 334.9129 | 313.4402 | 87.8622 | 103.2374 | 134.9563 | 188.5511 | 269.8479 | 137.8946 | 184.2227 | 193.208 | 211.5821 | 124.6669 | 248.7326 | 166.8098 | 315.9715 | 307.7974 | 231.4376 | 231.1059 |  |  | 124.8799 | 140.0163 | 130.1522 | 245.9957 | 129.8255 | 218.5998 |  | 142.1498 | 126.5838 | 131.9903 | 63.2813 | 100.5597 | 110.415 |  | 316.5096 | 382.2116 | 392.0633 | 465.0144 | 623.9233 | 596.858 | 431.931 | [23 empty] | 131.0847 | 610.3907 | 75.478 | 349.3606
15:51 | 8706 |  |  | 2.1791 | 34.3447 | 36.6664 | 11.2343 | 13.9025 | 21.3886 | 10.3604 | 1.4377 | 6.6791 | 1.4713 | 0.13 |  |  |  | -13.5608 | 32.5003 | 48.2022 | 12.9087 |  | 16.2872 | 25.6522 | 0.5499 | 2.1834 | 3.2277 | 1.2998 | -2.3338 | 290.0237 | 285.8853 | 184.3089 | 217.012 | 166.5541 | 147.965 | 125.3723 | 219.5848 | 156.8431 | 243.0699 | 311.5248 | 292.4144 | 184.7439 | 187.9876 | 270.8742 | 302.8078 | 322.6437 |  |  | 190.0914 |  | 411.6344 | 119.4011 | 154.113 | 233.3966 | 294.4994 | 270.0531 | 228.9977 | 174.3007 | 255.6527 | 313.644 | 302.6983 | 191.9897 | 98.4582 | 122.9406 | 175.6388 | 241.9737 | 210.6077 | 204.1496 | 227.1587 | 356.5273 | 117.345 | 172.0198 | 259.2125 | 322.1657 | 314.9242 | 114.7955 | 159.0931 | 229.4686 | 279.0331 | 269.6972 | 82.5262 | 96.8649 | 122.3086 | 176.4959 | 242.6448 | 198.4573 |  | 179.5472 | 423.3843 |  | 95.0857 | 151.7403 | 229.6507 | 294.1653 | 287.7481 | 138.7181 | 175.7903 | 251.7991 | 306.5622 | 279.6581 | 95.5796 | 102.9386 | 126.6509 | 176.7339 | 251.8178 | 305.8925 | 185.9704 | 167.3102 | 158.132 | 140.2954 | 188.0143 | 259.4337 | 311.9008 | 295.5559 |  | 228.0229 |  |  | 123.0144 | 129.8495 | 229.1095 | 119.1405 | 244.9857 | 126.104 | 44.9951 | 44.3823 | 44.5665 | 43.5115 | 41.8138 | 44.2271 | 41.8817 | 44.2106 | 121.4371 | 145.5809 | 138.2131 | 120.3749 | 304.9944 |  |  | 187.5206 |  | 165.3848 | 108.8338 | 149.4429 | 108.8954 | 229.4712 | 166.6262 | 323.5299 | 308.2362 | 310.8954 | 229.4028 | 258.8995 | 292.7611 | 322.7325 | 333.505 | 190.7798 | 170.9529 | 222.6536 | 187.7805 | 211.2989 | 154.4439 | 240.5008 | 138.9183 | 298.913 | 231.7995 | 191.7139 | 326.0993 |  | 212.747 | 97.5305 | 122.2622 | 177.7082 | 243.3533 | 214.817 | 222.5294 | 195.1756 |  | 150.5635 | 163.2477 | 253.5649 | 320.4939 | 315.2532 | 113.1137 | 160.2164 | 252.9768 | 326.0836 | 318.2506 | 88.9388 | 99.0273 | 119.9681 | 174.0339 | 249.9006 | 180.8016 | 243.8966 | 162.0124 | 207.7032 | 180.4999 | 115.6434 | 156.198 | 237.8995 | 311.2772 | 307.328 | 132.5272 | 174.0375 | 269.9554 | 334.8744 | 313.4017 | 87.8634 | 103.2469 | 134.9573 | 188.5466 | 269.8272 | 137.8615 | 184.1953 | 193.1807 | 211.547 | 124.6744 | 248.7331 | 166.8265 | 315.9411 | 307.7614 | 231.4108 | 231.084 |  |  | 124.8532 | 139.9874 | 130.1235 | 245.9411 | 129.7794 | 218.5592 |  | 142.1381 | 126.5721 | 131.9725 | 63.2799 | 100.5349 | 110.4357 |  | 316.4462 | 382.1786 | 392.0148 | 465.5123 | 624.1721 | 596.6712 | 431.6202 | [23 empty] | 131.0638 | 610.4217 | 75.6197 | 349.3124
15:51 | 8707 |  |  | 2.1376 | 34.2985 | 36.5874 | 11.224 | 13.8532 | 21.3509 | 10.3776 | 1.439 | 6.6729 | 1.4676 | 0.1299 |  |  |  | -13.4063 | 32.524 | 48.162 | 12.9095 |  | 16.3011 | 25.6606 | 0.5468 | 2.1829 | 3.2283 | 1.2971 | -3.1025 | 289.991 | 285.8557 | 184.2932 | 216.9884 | 166.5428 | 147.9493 | 125.3608 | 219.5795 | 156.8465 | 243.0555 | 311.4794 | 292.3615 | 184.7297 | 187.9439 | 270.8177 | 302.7438 | 322.5803 |  |  | 190.0639 |  | 411.5653 | 119.4121 | 154.124 | 233.3787 | 294.4534 | 270.0061 | 228.9813 | 174.3137 | 255.6366 | 313.6166 | 302.6544 | 191.9872 | 98.4577 | 122.9441 | 175.6405 | 241.9444 | 210.5746 | 204.2186 | 227.1247 | 356.7185 | 117.3517 | 172.0284 | 259.1942 | 322.1298 | 314.8825 | 114.7926 | 159.0876 | 229.4559 | 278.9975 | 269.6627 | 82.5379 | 96.8738 | 122.3225 | 176.5038 | 242.6249 | 198.4179 |  | 179.5306 | 423.3211 |  | 95.113 | 151.748 | 229.6409 | 294.1375 | 287.7129 | 138.709 | 175.7894 | 251.7768 | 306.5211 | 279.6146 | 95.5757 | 102.9513 | 126.6622 | 176.7339 | 251.8013 | 305.8568 | 185.8056 | 167.286 | 158.1105 | 140.3 | 188.0219 | 259.4289 | 311.8609 | 295.5183 |  | 227.9969 |  |  | 122.994 | 129.8193 | 229.0593 | 119.0958 | 244.931 | 126.0938 | 44.6575 | 44.3178 | 44.7284 | 43.16 | 41.8751 | 44.2717 | 41.5745 | 44.0807 | 121.4097 | 145.5506 | 138.188 | 120.3398 | 304.9566 |  |  | 187.5061 |  | 165.3722 | 108.8304 | 149.4405 | 108.8977 | 229.4657 | 166.6247 | 323.4838 | 308.1897 | 310.8559 | 229.3815 | 258.8971 | 292.759 | 322.726 | 333.4633 | 190.7485 | 170.9119 | 222.6292 | 187.7548 | 211.2955 | 154.4436 | 240.4921 | 138.9178 | 298.8574 | 231.7843 | 191.7247 | 326.0545 |  | 212.741 | 97.5273 | 122.2666 | 177.709 | 243.3326 | 214.7859 | 222.4886 | 195.1418 |  | 150.5638 | 163.2539 | 253.5645 | 320.4695 | 315.2275 | 113.1176 | 160.2246 | 252.965 | 326.0377 | 318.2128 | 88.9394 | 99.0321 | 119.9759 | 174.0384 | 249.8754 | 180.7634 | 243.8598 | 161.9892 | 207.6873 | 180.4741 | 115.6498 | 156.2029 | 237.8884 | 311.2427 | 307.2869 | 132.5208 | 174.0348 | 269.9395 | 334.8213 | 313.3532 | 87.8559 | 103.2386 | 134.9641 | 188.5492 | 269.7862 | 137.8171 | 184.1673 | 193.1457 | 211.5066 | 124.6809 | 248.7147 | 166.8256 | 315.9018 | 307.7114 | 231.3665 | 231.051 |  |  | 124.8328 | 139.9683 | 130.1089 | 245.9047 | 129.7465 | 218.5158 |  | 142.1053 | 126.5472 | 131.9423 | 63.277 | 100.5335 | 110.4358 |  | 316.3981 | 382.1071 | 391.9377 | 465.2872 | 624.5076 | 597.1251 | 432.0644 | [23 empty] | 131.0398 | 610.8163 | 75.594 | 349.2526
15:51 | 8708 |  |  | 2.2146 | 34.2968 | 36.679 | 11.2875 | 13.8003 | 21.3909 | 10.485 | 1.4387 | 6.6727 | 1.4624 | 0.1315 |  |  |  | -13.4618 | 32.515 | 48.0799 | 12.9381 |  | 16.3166 | 25.6145 | 0.5483 | 2.1861 | 3.234 | 1.2977 | -1.3991 | 289.9504 | 285.8227 | 184.2789 | 216.9666 | 166.5266 | 147.9376 | 125.3552 | 219.5744 | 156.8453 | 243.0326 | 311.4289 | 292.3125 | 184.7197 | 187.9083 | 270.8175 | 302.705 | 322.5556 |  |  | 190.0348 |  | 411.4949 | 119.42 | 154.1268 | 233.3695 | 294.417 | 269.9685 | 228.9749 | 174.3217 | 255.6203 | 313.5886 | 302.6179 | 191.9832 | 98.457 | 122.9506 | 175.6436 | 241.9169 | 210.5403 | 204.2541 | 227.0906 | 356.6509 | 117.3536 | 172.033 | 259.1775 | 322.0882 | 314.8324 | 114.7916 | 159.0872 | 229.4361 | 278.9542 | 269.6209 | 82.5352 | 96.8702 | 122.3251 | 176.5007 | 242.5988 | 198.3772 |  | 179.503 | 423.2476 |  | 95.1349 | 151.7474 | 229.6312 | 294.1008 | 287.6748 | 138.6911 | 175.7878 | 251.7581 | 306.4784 | 279.5734 | 95.5737 | 102.9549 | 126.6737 | 176.7354 | 251.7854 | 305.8284 | 185.7354 | 167.2587 | 158.0885 | 140.306 | 188.026 | 259.4233 | 311.8252 | 295.4726 |  | 227.9711 |  |  | 122.9742 | 129.7887 | 229.0488 | 119.1138 | 244.872 | 126.0795 | 44.3766 | 44.5376 | 44.8465 | 42.8096 | 41.9853 | 44.4212 | 41.6422 | 44.0576 | 121.3808 | 145.519 | 138.1535 | 120.3049 | 304.9169 |  |  | 187.486 |  | 165.3617 | 108.8325 | 149.4326 | 108.8932 | 229.4555 | 166.6282 | 323.4421 | 308.1472 | 310.8124 | 229.3825 | 258.8908 | 292.7637 | 322.7144 | 333.4265 | 190.7254 | 170.8725 | 222.5831 | 187.7285 | 211.2992 | 154.4392 | 240.4787 | 138.9125 | 298.8051 | 231.7728 | 191.7276 | 326.0145 |  | 212.7383 | 97.5366 | 122.2765 | 177.7183 | 243.3117 | 214.7549 | 222.4547 | 195.1196 |  | 150.5636 | 163.2561 | 253.5611 | 320.4491 | 315.1992 | 113.1246 | 160.232 | 252.9613 | 325.9974 | 318.1724 | 88.9418 | 99.0306 | 119.9853 | 174.043 | 249.8532 | 180.7361 | 243.8171 | 161.9644 | 207.6487 | 180.4468 | 115.6578 | 156.2124 | 237.8891 | 311.2096 | 307.2545 | 132.5344 | 174.0459 | 269.9299 | 334.791 | 313.3108 | 87.8614 | 103.2454 | 134.9728 | 188.5557 | 269.7666 | 137.7908 | 184.1393 | 193.1122 | 211.4651 | 124.6777 | 248.6979 | 166.8182 | 315.8597 | 307.6649 | 231.3258 | 231.0173 |  |  | 124.812 | 139.9331 | 130.0885 | 245.88 | 129.7123 | 218.4754 |  | 142.0655 | 126.5166 | 131.905 | 63.2642 | 100.5385 | 110.426 |  | 316.3389 | 382.0457 | 391.863 | 465.5603 | 624.532 | 597.0808 | 432.1979 | [23 empty] | 131.0104 | 610.8064 | 75.6469 | 349.1923
15:51 | 8709 |  |  | 2.2704 | 34.3314 | 36.661 | 11.3057 | 13.8036 | 21.4511 | 10.4812 | 1.4398 | 6.6736 | 1.4658 | 0.1316 |  |  |  | -13.4174 | 32.5598 | 48.1641 | 13.0131 |  | 16.2948 | 25.6367 | 0.5474 | 2.18 | 3.2338 | 1.2975 | -2.0025 | 289.9164 | 285.7892 | 184.2681 | 216.9569 | 166.518 | 147.9262 | 125.354 | 219.5758 | 156.8523 | 243.0253 | 311.3945 | 292.2811 | 184.7247 | 187.8964 | 270.8095 | 302.6659 | 322.5129 |  |  | 190.0106 |  | 411.4161 | 119.423 | 154.1295 | 233.3639 | 294.3778 | 269.9284 | 228.963 | 174.3251 | 255.6008 | 313.5482 | 302.5875 | 191.9767 | 98.4602 | 122.9646 | 175.6436 | 241.8953 | 210.5092 | 204.2839 | 227.0552 | 356.5868 | 117.3652 | 172.0344 | 259.1647 | 322.0492 | 314.7876 | 114.7991 | 159.095 | 229.4158 | 278.9163 | 269.5821 | 82.5374 | 96.8757 | 122.3271 | 176.5097 | 242.5825 | 198.3627 |  | 179.4834 | 423.1781 |  | 95.1566 | 151.7501 | 229.624 | 294.0612 | 287.6311 | 138.6878 | 175.7864 | 251.7529 | 306.4348 | 279.5288 | 95.5803 | 102.9582 | 126.6749 | 176.737 | 251.7647 | 305.7946 | 185.6944 | 167.2269 | 158.0647 | 140.3196 | 188.0376 | 259.4132 | 311.7963 | 295.4333 |  | 227.9222 |  |  | 122.9583 | 129.7665 | 229.0375 | 119.1174 | 244.8196 | 126.0608 | 44.3968 | 44.8527 | 44.3708 | 42.7968 | 41.9339 | 44.5102 | 42.0397 | 44.241 | 121.3596 | 145.4897 | 138.1344 | 120.2827 | 304.8723 |  |  | 187.4675 |  | 165.3502 | 108.8266 | 149.4195 | 108.8839 | 229.4403 | 166.6393 | 323.4025 | 308.1017 | 310.774 | 229.3664 | 258.8871 | 292.7609 | 322.6966 | 333.39 | 190.7202 | 170.8387 | 222.556 | 187.6924 | 211.2981 | 154.4477 | 240.4708 | 138.9024 | 298.7582 | 231.7634 | 191.7266 | 325.9815 |  | 212.7336 | 97.5423 | 122.278 | 177.717 | 243.2964 | 214.7215 | 222.4189 | 195.0922 |  | 150.5675 | 163.2685 | 253.5556 | 320.4259 | 315.1664 | 113.1276 | 160.238 | 252.9545 | 325.958 | 318.1244 | 88.9368 | 99.0203 | 119.9871 | 174.0418 | 249.8327 | 180.7198 | 243.7732 | 161.9434 | 207.5846 | 180.4233 | 115.6702 | 156.2222 | 237.8849 | 311.1813 | 307.2201 | 132.5439 | 174.06 | 269.9184 | 334.7642 | 313.2713 | 87.8617 | 103.2535 | 134.9871 | 188.5659 | 269.7524 | 137.772 | 184.1154 | 193.0955 | 211.4331 | 124.6862 | 248.7 | 166.8303 | 315.8257 | 307.6293 | 231.2906 | 230.9837 |  |  | 124.7869 | 139.8971 | 130.0613 | 245.8439 | 129.6735 | 218.4442 |  | 142.0426 | 126.4856 | 131.8742 | 63.27 | 100.5412 | 110.4275 |  | 316.2752 | 381.9796 | 391.8001 | 465.159 | 623.9931 | 596.431 | 431.7676 | [23 empty] | 130.9841 | 610.2121 | 75.7666 | 349.1274
15:51 | 8710 |  |  | 2.2327 | 34.4229 | 36.7895 | 11.2727 | 13.9091 | 21.3982 | 10.3877 | 1.4399 | 6.6755 | 1.4666 | 0.1316 |  |  |  | -13.4624 | 32.4853 | 48.0059 | 12.9358 |  | 16.2251 | 25.5297 | 0.5486 | 2.181 | 3.2333 | 1.2967 | -0.7382 | 289.8853 | 285.7529 | 184.2554 | 216.9392 | 166.5098 | 147.9157 | 125.3462 | 219.5664 | 156.8598 | 243.0276 | 311.3677 | 292.24 | 184.7158 | 187.9159 | 270.7895 | 302.6434 | 322.4804 |  |  | 189.9808 |  | 411.3448 | 119.4251 | 154.1318 | 233.3585 | 294.338 | 269.8898 | 228.9453 | 174.3261 | 255.5847 | 313.5163 | 302.5544 | 191.9795 | 98.4665 | 122.9761 | 175.6518 | 241.8704 | 210.4828 | 204.3363 | 227.0297 | 356.5336 | 117.3848 | 172.0511 | 259.1608 | 322.0234 | 314.7489 | 114.8052 | 159.1012 | 229.4036 | 278.8791 | 269.5433 | 82.5487 | 96.8827 | 122.3386 | 176.5127 | 242.5646 | 198.3384 |  | 179.4655 | 423.1071 |  | 95.1836 | 151.7512 | 229.617 | 294.0218 | 287.5887 | 138.6962 | 175.7873 | 251.7419 | 306.3889 | 279.4841 | 95.5878 | 102.9507 | 126.6742 | 176.7354 | 251.7399 | 305.7474 | 185.6773 | 167.2046 | 158.0426 | 140.3175 | 188.0426 | 259.3986 | 311.7583 | 295.395 |  | 227.8606 |  |  | 122.9416 | 129.7426 | 229.0233 | 119.1133 | 244.781 | 126.0483 | 44.6788 | 45.0511 | 43.4636 | 42.9156 | 42.082 | 44.422 | 42.692 | 44.2216 | 121.3408 | 145.4635 | 138.1052 | 120.2507 | 304.8318 |  |  | 187.4492 |  | 165.3366 | 108.8199 | 149.4111 | 108.8774 | 229.4324 | 166.6472 | 323.3634 | 308.0575 | 310.7387 | 229.3488 | 258.8909 | 292.7662 | 322.6898 | 333.3567 | 190.7083 | 170.809 | 222.5553 | 187.666 | 211.2999 | 154.4684 | 240.4711 | 138.8964 | 298.7178 | 231.7555 | 191.7363 | 325.9384 |  | 212.7246 | 97.5374 | 122.2827 | 177.7224 | 243.2814 | 214.6814 | 222.3757 | 195.0602 |  | 150.5734 | 163.2802 | 253.5386 | 320.3872 | 315.1296 | 113.1313 | 160.2576 | 252.9485 | 325.9234 | 318.0893 | 88.9359 | 99.0068 | 119.9882 | 174.0382 | 249.8019 | 180.6979 | 243.7267 | 161.9177 | 207.5117 | 180.3991 | 115.6875 | 156.2387 | 237.8822 | 311.1531 | 307.177 | 132.5393 | 174.0694 | 269.9063 | 334.7251 | 313.2324 | 87.8578 | 103.2581 | 134.9942 | 188.5742 | 269.7318 | 137.7418 | 184.0865 | 193.0684 | 211.3989 | 124.6883 | 248.694 | 166.8426 | 315.7919 | 307.5881 | 231.2301 | 230.9394 |  |  | 124.7542 | 139.8609 | 130.0355 | 245.8033 | 129.6477 | 218.4121 |  | 142.0105 | 126.4542 | 131.8422 | 63.2685 | 100.5534 | 110.4203 |  | 316.1866 | 381.9385 | 391.751 | 465.1828 | 624.204 | 597.0094 | 431.7766 | [23 empty] | 130.9552 | 610.6067 | 75.6397 | 349.0625
15:51 | 8711 |  |  | 2.2838 | 34.3975 | 36.8433 | 11.2299 | 13.8811 | 21.4603 | 10.501 | 1.4405 | 6.6716 | 1.4659 | 0.1297 |  |  |  | -13.4703 | 32.5087 | 47.9733 | 12.8968 |  | 16.3344 | 25.6661 | 0.5484 | 2.1793 | 3.2321 | 1.2957 | -1.5981 | 289.8473 | 285.7259 | 184.2374 | 216.9126 | 166.4988 | 147.9024 | 125.3337 | 219.5547 | 156.8584 | 243.0121 | 311.3246 | 292.1945 | 184.6974 | 187.8924 | 270.8054 | 302.6464 | 322.4956 |  |  | 189.9435 |  | 411.2766 | 119.4383 | 154.1372 | 233.3428 | 294.2984 | 269.8531 | 228.9336 | 174.3283 | 255.5766 | 313.4773 | 302.5135 | 191.979 | 98.4636 | 122.9769 | 175.6564 | 241.8364 | 210.4365 | 204.3872 | 226.9945 | 356.4686 | 117.3836 | 172.0633 | 259.1456 | 321.975 | 314.7172 | 114.8106 | 159.103 | 229.3919 | 278.8454 | 269.5049 | 82.5709 | 96.8864 | 122.3537 | 176.5184 | 242.5539 | 198.3019 |  | 179.4433 | 423.0317 |  | 95.2206 | 151.7644 | 229.6088 | 293.9935 | 287.5538 | 138.7044 | 175.7914 | 251.7207 | 306.3465 | 279.4482 | 95.6075 | 102.9428 | 126.6715 | 176.7444 | 251.7153 | 305.7031 | 185.6395 | 167.1847 | 158.0144 | 140.2981 | 188.0305 | 259.3787 | 311.7105 | 295.3465 |  | 227.8101 |  |  | 122.9228 | 129.7101 | 229.0045 | 119.1469 | 244.7369 | 126.0321 | 44.977 | 44.9854 | 42.7874 | 43.0875 | 42.5641 | 44.4384 | 43.2096 | 43.9879 | 121.3212 | 145.4301 | 138.0717 | 120.2238 | 304.788 |  |  | 187.4339 |  | 165.3194 | 108.8132 | 149.4016 | 108.8696 | 229.4206 | 166.6532 | 323.3144 | 308.01 | 310.694 | 229.3305 | 258.9073 | 292.7839 | 322.6978 | 333.3256 | 190.6905 | 170.7884 | 222.5834 | 187.6544 | 211.3025 | 154.4845 | 240.4748 | 138.9024 | 298.6788 | 231.754 | 191.7514 | 325.8984 |  | 212.7179 | 97.5323 | 122.2966 | 177.7271 | 243.2581 | 214.6507 | 222.339 | 195.0318 |  | 150.5737 | 163.2933 | 253.527 | 320.3457 | 315.0852 | 113.1334 | 160.2678 | 252.9383 | 325.8852 | 318.0537 | 88.9414 | 99.0083 | 119.9988 | 174.0484 | 249.7787 | 180.6629 | 243.7092 | 161.8924 | 207.4179 | 180.3692 | 115.7001 | 156.2571 | 237.8836 | 311.1185 | 307.1424 | 132.5495 | 174.0761 | 269.9025 | 334.6893 | 313.193 | 87.8692 | 103.2697 | 135.0001 | 188.5805 | 269.7147 | 137.7206 | 184.0554 | 193.0452 | 211.3709 | 124.6886 | 248.681 | 166.8472 | 315.7611 | 307.5453 | 231.1643 | 230.905 |  |  | 124.7332 | 139.8319 | 130.0128 | 245.7736 | 129.6292 | 218.3742 |  | 141.997 | 126.4391 | 131.8194 | 63.2774 | 100.5519 | 110.4249 |  | 316.1227 | 381.8619 | 391.7066 | 464.8662 | 623.6504 | 596.5288 | 431.6114 | [23 empty] | 130.9333 | 610.0896 | 75.7518 | 348.9923
15:51 | 8712 |  |  | 2.2454 | 34.3836 | 36.8508 | 11.2223 | 13.9616 | 21.5205 | 10.4766 | 1.4386 | 6.673 | 1.4647 | 0.1288 |  |  |  | -13.4853 | 32.4399 | 48.0446 | 12.9236 |  | 16.2394 | 25.7012 | 0.5496 | 2.1788 | 3.2338 | 1.295 | -1.9983 | 289.8197 | 285.7024 | 184.2317 | 216.9037 | 166.4935 | 147.8967 | 125.3318 | 219.5451 | 156.8749 | 243.001 | 311.2855 | 292.1607 | 184.6926 | 187.8335 | 270.8262 | 302.621 | 322.477 |  |  | 189.9154 |  | 411.2005 | 119.4365 | 154.1437 | 233.3216 | 294.2463 | 269.8095 | 228.9178 | 174.33 | 255.5685 | 313.4339 | 302.4708 | 191.9764 | 98.4604 | 122.9866 | 175.6612 | 241.8101 | 210.3999 | 204.4491 | 226.96 | 356.4172 | 117.3865 | 172.0699 | 259.1353 | 321.9246 | 314.6721 | 114.808 | 159.0974 | 229.3671 | 278.8036 | 269.466 | 82.5695 | 96.8879 | 122.3559 | 176.511 | 242.5299 | 198.243 |  | 179.4195 | 422.9482 |  | 95.2563 | 151.7788 | 229.6026 | 293.9756 | 287.522 | 138.7316 | 175.7909 | 251.7104 | 306.3075 | 279.416 | 95.628 | 102.9425 | 126.6654 | 176.7471 | 251.6926 | 305.657 | 185.602 | 167.1614 | 157.9925 | 140.2907 | 188.0294 | 259.3637 | 311.6679 | 295.3086 |  | 227.7791 |  |  | 122.9001 | 129.6851 | 228.9542 | 119.1372 | 244.6898 | 126.0038 | 45.1424 | 44.8357 | 42.6556 | 43.3577 | 42.9249 | 44.5784 | 43.5895 | 43.5823 | 121.2921 | 145.3987 | 138.0498 | 120.1978 | 304.7502 |  |  | 187.4246 |  | 165.319 | 108.8061 | 149.3978 | 108.8639 | 229.4111 | 166.6665 | 323.2774 | 307.9739 | 310.6556 | 229.2905 | 258.9109 | 292.7894 | 322.7004 | 333.2792 | 190.6665 | 170.7575 | 222.5542 | 187.628 | 211.2806 | 154.4867 | 240.4714 | 138.9016 | 298.6278 | 231.7385 | 191.7545 | 325.8597 |  | 212.7152 | 97.5371 | 122.3085 | 177.7222 | 243.2329 | 214.618 | 222.3066 | 195.0072 |  | 150.5718 | 163.3043 | 253.5201 | 320.3085 | 315.05 | 113.1421 | 160.2668 | 252.9278 | 325.8427 | 318.004 | 88.9486 | 99.0148 | 120.011 | 174.0517 | 249.7684 | 180.6185 | 243.6953 | 161.8733 | 207.3166 | 180.3381 | 115.7166 | 156.2731 | 237.8857 | 311.0889 | 307.1179 | 132.5569 | 174.0873 | 269.8929 | 334.6529 | 313.1557 | 87.8732 | 103.2759 | 135.0105 | 188.5927 | 269.6954 | 137.7045 | 184.0285 | 193.027 | 211.3483 | 124.6945 | 248.6686 | 166.8471 | 315.7326 | 307.5079 | 231.102 | 230.8559 |  |  | 124.7163 | 139.8111 | 129.9977 | 245.7501 | 129.6189 | 218.3243 |  | 141.9636 | 126.4143 | 131.7903 | 63.2666 | 100.5612 | 110.4156 |  | 316.0456 | 381.8016 | 391.6401 | 465.1608 | 624.157 | 597.0894 | 431.7606 | [23 empty] | 130.9098 | 610.6232 | 75.7573 | 348.9236
15:51 | 8713 |  |  | 2.2156 | 34.2917 | 36.7945 | 11.2314 | 13.9404 | 21.5092 | 10.5144 | 1.4393 | 6.6687 | 1.4616 | 0.1278 |  |  |  | -13.4484 | 32.4733 | 48.189 | 12.9129 |  | 16.29 | 25.7478 | 0.5485 | 2.1798 | 3.2342 | 1.2941 | -5.1687 | 289.8063 | 285.6768 | 184.2232 | 216.9007 | 166.4912 | 147.8973 | 125.3369 | 219.527 | 156.8874 | 243.0007 | 311.2507 | 292.1236 | 184.6923 | 187.7967 | 270.7758 | 302.5649 | 322.4111 |  |  | 189.8938 |  | 411.1282 | 119.4266 | 154.1467 | 233.3102 | 294.2009 | 269.7651 | 228.9016 | 174.3313 | 255.555 | 313.3964 | 302.4341 | 191.9729 | 98.4561 | 122.9985 | 175.6616 | 241.7821 | 210.3733 | 204.6142 | 226.9228 | 356.3619 | 117.3909 | 172.0783 | 259.127 | 321.8871 | 314.585 | 114.8081 | 159.094 | 229.3437 | 278.7697 | 269.4359 | 82.5582 | 96.8876 | 122.3505 | 176.4981 | 242.4971 | 198.1729 |  | 179.3922 | 422.872 |  | 95.2825 | 151.7821 | 229.5885 | 293.9356 | 287.4857 | 138.7456 | 175.7904 | 251.7041 | 306.2658 | 279.3699 | 95.6215 | 102.9474 | 126.671 | 176.7458 | 251.6713 | 305.6052 | 185.5712 | 167.1333 | 157.9699 | 140.2977 | 188.033 | 259.3544 | 311.6347 | 295.2634 |  | 227.7395 |  |  | 122.8761 | 129.6619 | 228.8882 | 119.061 | 244.6439 | 125.9612 | 45.1404 | 44.9445 | 43.0348 | 43.543 | 43.0786 | 44.7858 | 43.8275 | 43.4436 | 121.2662 | 145.3702 | 138.0251 | 120.1713 | 304.7124 |  |  | 187.4051 |  | 165.3079 | 108.8036 | 149.3858 | 108.8562 | 229.393 | 166.6712 | 323.2354 | 307.9294 | 310.6187 | 229.2466 | 258.9061 | 292.7892 | 322.6936 | 333.2344 | 190.6386 | 170.7255 | 222.502 | 187.601 | 211.2645 | 154.4932 | 240.461 | 138.8837 | 298.5778 | 231.7219 | 191.7574 | 325.8161 |  | 212.714 | 97.5473 | 122.3151 | 177.7235 | 243.2173 | 214.5833 | 222.2692 | 194.9763 |  | 150.5733 | 163.3147 | 253.5218 | 320.2815 | 315.017 | 113.1474 | 160.2693 | 252.9144 | 325.8115 | 317.9635 | 88.9487 | 98.9994 | 120.0132 | 174.0485 | 249.7414 | 180.5865 | 243.7043 | 161.8415 | 207.2103 | 180.305 | 115.7272 | 156.2785 | 237.8897 | 311.0564 | 307.0898 | 132.5553 | 174.0971 | 269.8767 | 334.6106 | 313.1138 | 87.8718 | 103.272 | 135.0142 | 188.5989 | 269.6744 | 137.6762 | 184.0041 | 192.9969 | 211.3126 | 124.6956 | 248.6528 | 166.8482 | 315.6956 | 307.4673 | 231.0372 | 230.7956 |  |  | 124.6892 | 139.7786 | 129.9763 | 245.727 | 129.6113 | 218.2773 |  | 141.94 | 126.3867 | 131.7657 | 63.2624 | 100.5655 | 110.4229 |  | 315.985 | 381.7412 | 391.5909 | 465.2835 | 623.9309 | 596.1819 | 431.7055 | [23 empty] | 130.8843 | 610.0564 | 75.7985 | 348.8631
15:51 | 8714 |  |  | 2.2726 | 34.4109 | 36.8479 | 11.2037 | 13.9504 | 21.4648 | 10.6152 | 1.4395 | 6.6687 | 1.4637 | 0.1284 |  |  |  | -13.3939 | 32.5124 | 48.1213 | 13.0026 |  | 16.2063 | 25.7229 | 0.5474 | 2.1786 | 3.2328 | 1.294 | -2.8716 | 289.7743 | 285.6452 | 184.2094 | 216.8846 | 166.4796 | 147.8892 | 125.328 | 219.5001 | 156.8814 | 242.9879 | 311.2142 | 292.0852 | 184.6834 | 187.7874 | 270.7295 | 302.5347 | 322.3756 |  |  | 189.8627 |  | 411.0537 | 119.4177 | 154.1518 | 233.3055 | 294.1665 | 269.7195 | 228.8873 | 174.319 | 255.5332 | 313.3532 | 302.3948 | 191.961 | 98.4491 | 122.9951 | 175.6514 | 241.7502 | 210.3397 | 204.7537 | 226.8878 | 356.2861 | 117.3837 | 172.0764 | 259.1044 | 321.8434 | 314.5067 | 114.8118 | 159.0944 | 229.3317 | 278.7313 | 269.3953 | 82.5605 | 96.884 | 122.3479 | 176.493 | 242.4655 | 198.1473 |  | 179.3651 | 422.7971 |  | 95.3046 | 151.7816 | 229.5749 | 293.897 | 287.4449 | 138.734 | 175.7982 | 251.6818 | 306.2212 | 279.3174 | 95.6022 | 102.9545 | 126.688 | 176.7492 | 251.6536 | 305.5619 | 185.53 | 167.1056 | 157.9463 | 140.3066 | 188.0364 | 259.3451 | 311.5985 | 295.2157 |  | 227.6899 |  |  | 122.8491 | 129.6328 | 228.8471 | 119.0302 | 244.6088 | 125.9327 | 44.9819 | 45.2335 | 43.0281 | 43.7077 | 43.0974 | 44.9208 | 43.9878 | 43.754 | 121.2424 | 145.342 | 137.9967 | 120.1479 | 304.6665 |  |  | 187.3837 |  | 165.2869 | 108.8009 | 149.37 | 108.8478 | 229.3737 | 166.6726 | 323.1904 | 307.8773 | 310.5699 | 229.2052 | 258.913 | 292.7966 | 322.6836 | 333.2049 | 190.6174 | 170.7018 | 222.488 | 187.5842 | 211.2583 | 154.5059 | 240.4513 | 138.8741 | 298.5326 | 231.7219 | 191.762 | 325.7713 |  | 212.7077 | 97.5403 | 122.3184 | 177.7178 | 243.1975 | 214.5433 | 222.2261 | 194.936 |  | 150.5781 | 163.3201 | 253.5109 | 320.2444 | 314.9867 | 113.1628 | 160.2859 | 252.9151 | 325.7962 | 317.9443 | 88.9468 | 98.9961 | 120.017 | 174.0557 | 249.7262 | 180.5768 | 243.7255 | 161.811 | 207.1269 | 180.2748 | 115.7453 | 156.2741 | 237.892 | 311.0203 | 307.0528 | 132.5649 | 174.1034 | 269.8678 | 334.581 | 313.0711 | 87.8772 | 103.279 | 135.0254 | 188.6041 | 269.6537 | 137.6463 | 183.9783 | 192.9661 | 211.2785 | 124.7015 | 248.6471 | 166.8585 | 315.6553 | 307.4165 | 230.9783 | 230.769 |  |  | 124.6649 | 139.7469 | 129.9506 | 245.6958 | 129.6027 | 218.2437 |  | 141.9131 | 126.3643 | 131.7371 | 63.2623 | 100.5729 | 110.423 |  | 315.9261 | 381.6761 | 391.5156 | 465.0583 | 623.9551 | 596.8225 | 431.8387 | [23 empty] | 130.8573 | 610.3888 | 75.8811 | 348.8011
15:51 | 8715 |  |  | 2.1963 | 34.3955 | 36.8078 | 11.1661 | 13.8249 | 21.4804 | 10.5906 | 1.4395 | 6.6693 | 1.461 | 0.1287 |  |  |  | -13.3486 | 32.5893 | 48.1963 | 12.9613 |  | 16.2403 | 25.8194 | 0.5485 | 2.1772 | 3.2315 | 1.2922 | -4.584 | 289.7404 | 285.5991 | 184.2007 | 216.8637 | 166.4687 | 147.8818 | 125.32 | 219.4743 | 156.8869 | 242.9721 | 311.1909 | 292.0472 | 184.6737 | 187.7863 | 270.7199 | 302.5199 | 322.3431 |  |  | 189.8344 |  | 410.9802 | 119.4022 | 154.1535 | 233.2957 | 294.1271 | 269.6818 | 228.8726 | 174.3149 | 255.5138 | 313.3087 | 302.3621 | 191.9507 | 98.4528 | 122.9939 | 175.6495 | 241.7214 | 210.3018 | 204.789 | 226.8577 | 356.2073 | 117.3829 | 172.0715 | 259.0839 | 321.807 | 314.4606 | 114.8143 | 159.0941 | 229.3184 | 278.6801 | 269.3462 | 82.5658 | 96.8831 | 122.3528 | 176.4843 | 242.4247 | 198.1163 |  | 179.3321 | 422.7207 |  | 95.3332 | 151.7877 | 229.5756 | 293.8632 | 287.4028 | 138.7311 | 175.8027 | 251.6593 | 306.1783 | 279.2686 | 95.5938 | 102.9644 | 126.6979 | 176.7509 | 251.6352 | 305.5292 | 185.4894 | 167.0864 | 157.9307 | 140.3138 | 188.0511 | 259.339 | 311.5652 | 295.1794 |  | 227.645 |  |  | 122.8238 | 129.61 | 228.8255 | 119.0299 | 244.5953 | 125.9231 | 44.8252 | 45.4972 | 42.9669 | 43.8494 | 43.1274 | 44.9775 | 44.1451 | 43.893 | 121.2143 | 145.321 | 137.9665 | 120.1208 | 304.6225 |  |  | 187.3672 |  | 165.2747 | 108.7994 | 149.3611 | 108.8423 | 229.3508 | 166.673 | 323.1457 | 307.8299 | 310.5282 | 229.1656 | 258.9201 | 292.8078 | 322.675 | 333.17 | 190.6051 | 170.6686 | 222.4383 | 187.5618 | 211.2371 | 154.5112 | 240.4359 | 138.8717 | 298.4805 | 231.7127 | 191.7715 | 325.7309 |  | 212.697 | 97.5312 | 122.3171 | 177.7129 | 243.1706 | 214.4989 | 222.1835 | 194.9069 |  | 150.5735 | 163.3236 | 253.4983 | 320.2052 | 314.945 | 113.1728 | 160.308 | 252.911 | 325.7432 | 317.9061 | 88.9446 | 99.0025 | 120.0263 | 174.062 | 249.714 | 180.5571 | 243.701 | 161.7938 | 207.0656 | 180.2414 | 115.764 | 156.2751 | 237.8919 | 310.9897 | 307.0161 | 132.5769 | 174.1156 | 269.861 | 334.5483 | 313.0375 | 87.8807 | 103.2923 | 135.0442 | 188.6159 | 269.6309 | 137.6229 | 183.9543 | 192.9411 | 211.249 | 124.7043 | 248.6431 | 166.87 | 315.619 | 307.3748 | 230.9204 | 230.7442 |  |  | 124.641 | 139.7126 | 129.9241 | 245.6548 | 129.5909 | 218.1939 |  | 141.882 | 126.3317 | 131.7061 | 63.2525 | 100.587 | 110.4189 |  | 315.8426 | 381.6002 | 391.4465 | 465.1773 | 623.4639 | 596.0308 | 431.3628 | [23 empty] | 130.8289 | 609.7474 | 75.8759 | 348.7214
15:51 | 8716 |  |  | 2.2169 | 34.3668 | 36.849 | 11.2379 | 13.9034 | 21.4684 | 10.558 | 1.4395 | 6.6713 | 1.4657 | 0.1302 |  |  |  | -13.489 | 32.669 | 48.1171 | 12.9067 |  | 16.2494 | 25.6783 | 0.5483 | 2.1799 | 3.2376 | 1.2948 | -0.5303 | 289.7104 | 285.5587 | 184.1951 | 216.846 | 166.4639 | 147.8768 | 125.3129 | 219.4644 | 156.8997 | 242.9634 | 311.1503 | 292.0041 | 184.6645 | 187.7755 | 270.6954 | 302.4856 | 322.2825 |  |  | 189.8123 |  | 410.9092 | 119.3966 | 154.1464 | 233.2734 | 294.0831 | 269.6399 | 228.8592 | 174.3322 | 255.4957 | 313.2718 | 302.3286 | 191.9456 | 98.4553 | 123.0031 | 175.656 | 241.6996 | 210.2681 | 204.8388 | 226.8257 | 356.1399 | 117.3899 | 172.0776 | 259.0731 | 321.7714 | 314.4147 | 114.8096 | 159.096 | 229.308 | 278.6407 | 269.3096 | 82.5808 | 96.8889 | 122.3646 | 176.4863 | 242.4072 | 198.0866 |  | 179.3026 | 422.6592 |  | 95.3664 | 151.781 | 229.5672 | 293.8193 | 287.355 | 138.7363 | 175.7979 | 251.6291 | 306.135 | 279.2261 | 95.5879 | 102.9632 | 126.704 | 176.7542 | 251.6085 | 305.4934 | 185.4426 | 167.0613 | 157.9048 | 140.3197 | 188.0601 | 259.3344 | 311.5316 | 295.1434 |  | 227.6129 |  |  | 122.8084 | 129.5906 | 228.8037 | 119.0286 | 244.5758 | 125.9052 | 44.7537 | 45.6187 | 43.3311 | 43.82 | 43.1507 | 45.0861 | 44.2858 | 43.9354 | 121.179 | 145.2953 | 137.9365 | 120.0865 | 304.585 |  |  | 187.3533 |  | 165.2712 | 108.8001 | 149.3523 | 108.8401 | 229.3318 | 166.6809 | 323.1017 | 307.7853 | 310.4918 | 229.1201 | 258.9089 | 292.8054 | 322.6676 | 333.1226 | 190.5844 | 170.6288 | 222.3741 | 187.5322 | 211.2215 | 154.5147 | 240.4215 | 138.8567 | 298.4213 | 231.6898 | 191.7785 | 325.683 |  | 212.6952 | 97.5281 | 122.3205 | 177.7084 | 243.1524 | 214.4618 | 222.1442 | 194.8752 |  | 150.5662 | 163.3247 | 253.4893 | 320.1691 | 314.9058 | 113.1657 | 160.3005 | 252.8837 | 325.6828 | 317.8414 | 88.9441 | 98.9917 | 120.0264 | 174.0602 | 249.6843 | 180.548 | 243.6651 | 161.7678 | 207.0042 | 180.2045 | 115.7647 | 156.2802 | 237.8799 | 310.9551 | 306.9679 | 132.574 | 174.1258 | 269.8448 | 334.4985 | 312.993 | 87.8749 | 103.2931 | 135.0532 | 188.6122 | 269.6093 | 137.598 | 183.9253 | 192.9137 | 211.2155 | 124.7072 | 248.6241 | 166.8646 | 315.5887 | 307.3492 | 230.8768 | 230.6964 |  |  | 124.6192 | 139.6871 | 129.902 | 245.6322 | 129.5905 | 218.1549 |  | 141.847 | 126.312 | 131.6676 | 63.2483 | 100.5625 | 110.4297 |  | 315.7607 | 381.5291 | 391.3928 | 464.8276 | 623.9855 | 596.6089 | 431.4959 | [23 empty] | 130.8042 | 610.2972 | 75.8196 | 348.6449
15:51 | 8717 |  |  | 2.3349 | 34.4665 | 36.9728 | 11.2582 | 13.9267 | 21.4591 | 10.6413 | 1.4377 | 6.6666 | 1.4668 | 0.1291 |  |  |  | -13.5013 | 32.6056 | 48.1157 | 13.0108 |  | 16.3442 | 25.7646 | 0.5487 | 2.1803 | 3.2374 | 1.2933 | -1.7636 | 289.6692 | 285.522 | 184.1832 | 216.8242 | 166.446 | 147.8552 | 125.3013 | 219.4525 | 156.8953 | 242.9477 | 311.0912 | 291.9576 | 184.6452 | 187.7301 | 270.6577 | 302.435 | 322.2375 |  |  | 189.7904 |  | 410.8387 | 119.4061 | 154.1548 | 233.2683 | 294.0472 | 269.6043 | 228.8469 | 174.3388 | 255.4832 | 313.2394 | 302.2832 | 191.9323 | 98.4494 | 123.01 | 175.6508 | 241.6732 | 210.2322 | 204.8654 | 226.7916 | 356.0828 | 117.4 | 172.0849 | 259.0577 | 321.7229 | 314.3708 | 114.812 | 159.0983 | 229.2878 | 278.6096 | 269.2756 | 82.5807 | 96.8904 | 122.3674 | 176.4853 | 242.3862 | 198.0714 |  | 179.2716 | 422.5956 |  | 95.3977 | 151.7687 | 229.555 | 293.7823 | 287.3186 | 138.7428 | 175.7973 | 251.6015 | 306.091 | 279.1819 | 95.5795 | 102.9634 | 126.71 | 176.7583 | 251.5902 | 305.4556 | 185.3902 | 167.0375 | 157.8901 | 140.3238 | 188.0636 | 259.3238 | 311.4991 | 295.1005 |  | 227.5893 |  |  | 122.7935 | 129.5659 | 228.7466 | 118.9807 | 244.5566 | 125.8965 | 44.8226 | 45.5933 | 43.2777 | 43.6082 | 42.983 | 45.0561 | 43.9747 | 44.0397 | 121.1549 | 145.2664 | 137.913 | 120.0608 | 304.5475 |  |  | 187.3425 |  | 165.2668 | 108.7964 | 149.3446 | 108.838 | 229.3302 | 166.6962 | 323.0641 | 307.7485 | 310.449 | 229.0849 | 258.9112 | 292.8044 | 322.6561 | 333.0754 | 190.5599 | 170.6001 | 222.3439 | 187.498 | 211.2265 | 154.5258 | 240.4218 | 138.8488 | 298.3761 | 231.6782 | 191.7859 | 325.6332 |  | 212.6983 | 97.5332 | 122.3423 | 177.7114 | 243.1418 | 214.4357 | 222.1093 | 194.8391 |  | 150.566 | 163.3402 | 253.4893 | 320.1364 | 314.8669 | 113.1691 | 160.2991 | 252.8674 | 325.6492 | 317.7915 | 88.9472 | 98.9968 | 120.0258 | 174.0629 | 249.6635 | 180.528 | 243.626 | 161.7349 | 206.9551 | 180.1713 | 115.7607 | 156.2916 | 237.8726 | 310.9219 | 306.9183 | 132.5871 | 174.1416 | 269.834 | 334.4672 | 312.9528 | 87.8703 | 103.2926 | 135.0546 | 188.6109 | 269.5985 | 137.5687 | 183.8952 | 192.8855 | 211.1845 | 124.714 | 248.6172 | 166.866 | 315.552 | 307.3102 | 230.8382 | 230.6351 |  |  | 124.5977 | 139.6616 | 129.8827 | 245.6093 | 129.5927 | 218.1154 |  | 141.8162 | 126.2803 | 131.6314 | 63.2394 | 100.5411 | 110.4372 |  | 315.6865 | 381.4541 | 391.3486 | 464.804 | 623.6504 | 596.4666 | 431.5492 | [23 empty] | 130.7787 | 610.0585 | 76.0197 | 348.5703
15:51 | 8718 |  |  | 2.3009 | 34.4655 | 37.0042 | 11.24 | 13.8879 | 21.4596 | 10.5954 | 1.4379 | 6.6633 | 1.462 | 0.129 |  |  |  | -13.5113 | 32.5775 | 48.081 | 12.9929 |  | 16.2837 | 25.7292 | 0.547 | 2.1808 | 3.2336 | 1.2906 | -0.4594 | 289.6343 | 285.4796 | 184.1701 | 216.8073 | 166.4376 | 147.8375 | 125.3019 | 219.4354 | 156.8962 | 242.9411 | 311.0531 | 291.9152 | 184.631 | 187.6849 | 270.6217 | 302.4047 | 322.1927 |  |  | 189.7537 |  | 410.7655 | 119.4035 | 154.174 | 233.2619 | 294.0108 | 269.5679 | 228.8363 | 174.3248 | 255.4688 | 313.2044 | 302.236 | 191.9206 | 98.4477 | 123.0174 | 175.6431 | 241.6357 | 210.1868 | 204.8747 | 226.7528 | 356.0047 | 117.3997 | 172.081 | 259.0373 | 321.6737 | 314.3249 | 114.8186 | 159.0936 | 229.2684 | 278.5774 | 269.2365 | 82.5743 | 96.8898 | 122.3627 | 176.4831 | 242.3538 | 198.0619 |  | 179.2381 | 422.5204 |  | 95.4303 | 151.7765 | 229.5499 | 293.7451 | 287.2821 | 138.742 | 175.7973 | 251.5879 | 306.0486 | 279.1364 | 95.5701 | 102.9772 | 126.7167 | 176.7562 | 251.578 | 305.4233 | 185.346 | 167.0125 | 157.8764 | 140.3291 | 188.0634 | 259.3079 | 311.4669 | 295.0582 |  | 227.5589 |  |  | 122.7719 | 129.5388 | 228.6999 | 118.9324 | 244.5504 | 125.902 | 44.9427 | 45.5492 | 43.0731 | 43.5258 | 42.7296 | 45.0196 | 43.1788 | 44.22 | 121.1392 | 145.2347 | 137.88 | 120.0402 | 304.5067 |  |  | 187.3266 |  | 165.2518 | 108.787 | 149.3357 | 108.8289 | 229.334 | 166.7003 | 323.0228 | 307.6989 | 310.3985 | 229.0623 | 258.9128 | 292.8111 | 322.6461 | 333.0421 | 190.5354 | 170.5737 | 222.2945 | 187.4697 | 211.2382 | 154.539 | 240.4259 | 138.8601 | 298.3352 | 231.6702 | 191.7987 | 325.5878 |  | 212.6896 | 97.5424 | 122.3527 | 177.7188 | 243.1218 | 214.4001 | 222.0737 | 194.803 |  | 150.5645 | 163.3564 | 253.4842 | 320.099 | 314.8249 | 113.1754 | 160.3046 | 252.8542 | 325.6062 | 317.7485 | 88.952 | 99.0149 | 120.0284 | 174.0681 | 249.6482 | 180.479 | 243.5985 | 161.7107 | 206.9072 | 180.143 | 115.7436 | 156.2996 | 237.8656 | 310.8873 | 306.8802 | 132.5883 | 174.1504 | 269.8212 | 334.4271 | 312.9152 | 87.8685 | 103.2974 | 135.0505 | 188.6123 | 269.5834 | 137.5424 | 183.8734 | 192.8532 | 211.1514 | 124.7224 | 248.6253 | 166.8837 | 315.5069 | 307.2571 | 230.777 | 230.5909 |  |  | 124.576 | 139.6254 | 129.8596 | 245.5786 | 129.5807 | 218.0623 |  | 141.7991 | 126.2691 | 131.6147 | 63.2564 | 100.5528 | 110.4493 |  | 315.6209 | 381.3987 | 391.2952 | 465.2231 | 624.0948 | 596.2797 | 431.6362 | [23 empty] | 130.7568 | 610.1872 | 75.932 | 348.5098
15:51 | 8719 |  |  | 2.3056 | 34.5147 | 36.991 | 11.203 | 13.9281 | 21.5085 | 10.7223 | 1.4363 | 6.6654 | 1.4627 | 0.1294 |  |  |  | -13.4179 | 32.5718 | 48.1022 | 12.973 |  | 16.3469 | 25.8971 | 0.549 | 2.183 | 3.2417 | 1.2896 | -1.4113 | 289.6008 | 285.4378 | 184.1631 | 216.7889 | 166.435 | 147.837 | 125.3021 | 219.4273 | 156.9013 | 242.9373 | 311.0127 | 291.8734 | 184.6269 | 187.6915 | 270.579 | 302.3873 | 322.133 |  |  | 189.7143 |  | 410.6971 | 119.4042 | 154.18 | 233.2414 | 293.9694 | 269.5256 | 228.8208 | 174.3108 | 255.448 | 313.1674 | 302.2065 | 191.9206 | 98.452 | 123.0291 | 175.6492 | 241.6083 | 210.1566 | 204.9072 | 226.7232 | 355.936 | 117.4049 | 172.0846 | 259.0259 | 321.6411 | 314.2836 | 114.8222 | 159.0917 | 229.2572 | 278.5399 | 269.198 | 82.5787 | 96.8886 | 122.3648 | 176.4907 | 242.3387 | 198.0558 |  | 179.2068 | 422.436 |  | 95.4573 | 151.7839 | 229.5407 | 293.7074 | 287.2376 | 138.7415 | 175.7972 | 251.5735 | 306.011 | 279.0851 | 95.5573 | 102.9876 | 126.7233 | 176.7536 | 251.5591 | 305.3917 | 185.3013 | 166.9894 | 157.8591 | 140.3443 | 188.0711 | 259.3023 | 311.4377 | 295.022 |  | 227.5271 |  |  | 122.7496 | 129.5136 | 228.674 | 118.9174 | 244.5433 | 125.9073 | 44.8127 | 45.5954 | 43.3591 | 43.5521 | 42.5977 | 44.9208 | 42.8822 | 44.3744 | 121.1077 | 145.2007 | 137.8321 | 120.0029 | 304.4668 |  |  | 187.3078 |  | 165.2408 | 108.7751 | 149.3268 | 108.8192 | 229.3373 | 166.7029 | 322.9814 | 307.6461 | 310.3585 | 229.0388 | 258.8964 | 292.8094 | 322.6354 | 333.0091 | 190.5227 | 170.5341 | 222.2176 | 187.4375 | 211.2389 | 154.542 | 240.4144 | 138.8661 | 298.2827 | 231.6549 | 191.8019 | 325.5403 |  | 212.6783 | 97.5422 | 122.3616 | 177.7191 | 243.0961 | 214.3564 | 222.0376 | 194.7722 |  | 150.5639 | 163.3586 | 253.4759 | 320.0603 | 314.7862 | 113.1839 | 160.2953 | 252.839 | 325.5691 | 317.7037 | 88.9495 | 99.0164 | 120.0253 | 174.0661 | 249.6266 | 180.4314 | 243.5689 | 161.6863 | 206.8499 | 180.1153 | 115.7478 | 156.3102 | 237.866 | 310.8574 | 306.8472 | 132.5932 | 174.1655 | 269.8128 | 334.3891 | 312.881 | 87.8718 | 103.3128 | 135.0497 | 188.6161 | 269.5656 | 137.5278 | 183.8489 | 192.8213 | 211.1136 | 124.7269 | 248.6175 | 166.8957 | 315.4693 | 307.2097 | 230.7352 | 230.5494 |  |  | 124.5496 | 139.5958 | 129.8362 | 245.5549 | 129.5599 | 218.0118 |  | 141.759 | 126.2404 | 131.5723 | 63.2429 | 100.5532 | 110.4502 |  | 315.5526 | 381.3168 | 391.2272 | 464.9741 | 624.157 | 596.7157 | 431.3254 | [23 empty] | 130.7271 | 610.4363 | 76.0939 | 348.4347
15:51 | 8720 |  |  | 2.3191 | 34.4946 | 37.0113 | 11.1391 | 13.8432 | 21.4943 | 10.6621 | 1.4351 | 6.6632 | 1.4649 | 0.1293 |  |  |  | -13.4538 | 32.5788 | 48.1716 | 12.9908 |  | 16.3053 | 25.8722 | 0.5503 | 2.1817 | 3.2362 | 1.2901 | -2.239 | 289.5649 | 285.4062 | 184.1569 | 216.7664 | 166.4191 | 147.8331 | 125.2977 | 219.4155 | 156.906 | 242.9207 | 310.9773 | 291.8364 | 184.6147 | 187.6944 | 270.5404 | 302.3837 | 322.1072 |  |  | 189.6876 |  | 410.6261 | 119.4146 | 154.1793 | 233.2302 | 293.9276 | 269.4925 | 228.8056 | 174.3141 | 255.4314 | 313.1249 | 302.1739 | 191.9142 | 98.4543 | 123.0288 | 175.6487 | 241.5871 | 210.1232 | 204.9379 | 226.6891 | 355.8524 | 117.4118 | 172.0967 | 259.0115 | 321.606 | 314.245 | 114.8249 | 159.0877 | 229.2392 | 278.4994 | 269.1602 | 82.5869 | 96.8915 | 122.3747 | 176.4927 | 242.3244 | 198.047 |  | 179.1813 | 422.3405 |  | 95.4796 | 151.7956 | 229.534 | 293.6715 | 287.2016 | 138.7274 | 175.804 | 251.5577 | 305.9697 | 279.0432 | 95.5473 | 102.9956 | 126.7305 | 176.7529 | 251.5428 | 305.3563 | 185.2567 | 166.9672 | 157.8484 | 140.3652 | 188.0865 | 259.2983 | 311.4113 | 294.9859 |  | 227.4978 |  |  | 122.7318 | 129.4956 | 228.6488 | 118.9135 | 244.5292 | 125.9091 | 44.6508 | 45.6793 | 43.6503 | 43.5919 | 42.5981 | 44.7976 | 43.1414 | 44.4192 | 121.0846 | 145.1739 | 137.7914 | 119.9701 | 304.4303 |  |  | 187.2932 |  | 165.232 | 108.7727 | 149.3218 | 108.8219 | 229.3309 | 166.7156 | 322.9435 | 307.6054 | 310.3269 | 229.0197 | 258.8991 | 292.8119 | 322.6264 | 332.9703 | 190.4985 | 170.5022 | 222.1799 | 187.4057 | 211.2434 | 154.5546 | 240.4078 | 138.8585 | 298.2362 | 231.649 | 191.8112 | 325.503 |  | 212.6577 | 97.5449 | 122.3707 | 177.7254 | 243.0762 | 214.327 | 221.9995 | 194.7415 |  | 150.5649 | 163.3693 | 253.4728 | 320.0345 | 314.7491 | 113.1814 | 160.3046 | 252.8294 | 325.5279 | 317.6638 | 88.9392 | 99.0128 | 120.0241 | 174.0689 | 249.5988 | 180.3898 | 243.5371 | 161.659 | 206.7893 | 180.0849 | 115.7716 | 156.327 | 237.8701 | 310.8351 | 306.8119 | 132.6058 | 174.1795 | 269.8082 | 334.3616 | 312.8488 | 87.8796 | 103.3171 | 135.0633 | 188.6261 | 269.5443 | 137.515 | 183.8239 | 192.7991 | 211.0777 | 124.7268 | 248.6095 | 166.9035 | 315.4391 | 307.1666 | 230.712 | 230.5032 |  |  | 124.5156 | 139.5614 | 129.807 | 245.5302 | 129.5457 | 217.9716 |  | 141.7307 | 126.2127 | 131.5414 | 63.2436 | 100.5808 | 110.441 |  | 315.4851 | 381.2451 | 391.1782 | 464.8881 | 623.9461 | 596.4488 | 431.5031 | [23 empty] | 130.6995 | 610.1975 | 76.0286 | 348.3651
15:51 | 8721 |  |  | 2.3054 | 34.5786 | 36.962 | 11.2808 | 13.9137 | 21.4711 | 10.6211 | 1.4342 | 6.6646 | 1.4599 | 0.1268 |  |  |  | -13.4472 | 32.6221 | 48.0191 | 12.9728 |  | 16.3013 | 25.7994 | 0.5481 | 2.1813 | 3.2398 | 1.2913 | -0.4444 | 289.536 | 285.3767 | 184.1429 | 216.753 | 166.4053 | 147.8239 | 125.2916 | 219.3867 | 156.9161 | 242.9174 | 310.9558 | 291.8086 | 184.5972 | 187.6649 | 270.4978 | 302.3638 | 322.0867 |  |  | 189.6464 |  | 410.5392 | 119.4016 | 154.1749 | 233.2171 | 293.8757 | 269.4477 | 228.7871 | 174.3228 | 255.4124 | 313.0872 | 302.135 | 191.9079 | 98.4551 | 123.0369 | 175.6427 | 241.5583 | 210.082 | 204.9611 | 226.6508 | 355.7677 | 117.4152 | 172.1066 | 259.0022 | 321.5619 | 314.2002 | 114.83 | 159.0917 | 229.223 | 278.4591 | 269.1244 | 82.5948 | 96.8932 | 122.3779 | 176.4895 | 242.301 | 198.0129 |  | 179.1585 | 422.2511 |  | 95.5202 | 151.8093 | 229.5277 | 293.6381 | 287.1672 | 138.7206 | 175.8162 | 251.5489 | 305.9281 | 279.0049 | 95.5517 | 103.0078 | 126.7427 | 176.7554 | 251.5344 | 305.3213 | 185.2084 | 166.9398 | 157.8306 | 140.3686 | 188.0882 | 259.2924 | 311.3707 | 294.949 |  | 227.4684 |  |  | 122.7124 | 129.473 | 228.6364 | 118.9159 | 244.5099 | 125.8997 | 44.745 | 45.7145 | 43.7785 | 43.6033 | 42.7066 | 44.6873 | 43.3318 | 44.4026 | 121.0655 | 145.1475 | 137.7626 | 119.9514 | 304.3925 |  |  | 187.2833 |  | 165.223 | 108.775 | 149.3189 | 108.8283 | 229.316 | 166.7319 | 322.9043 | 307.5583 | 310.2883 | 229.0141 | 258.8992 | 292.8195 | 322.6169 | 332.9341 | 190.4539 | 170.4792 | 222.1579 | 187.3817 | 211.2449 | 154.5725 | 240.4075 | 138.8576 | 298.1952 | 231.6435 | 191.8265 | 325.4693 |  | 212.6473 | 97.5545 | 122.3711 | 177.7299 | 243.0559 | 214.3046 | 221.9642 | 194.7142 |  | 150.5606 | 163.3913 | 253.4774 | 320.0026 | 314.7252 | 113.1831 | 160.3196 | 252.823 | 325.4783 | 317.6233 | 88.9368 | 99.0215 | 120.0323 | 174.082 | 249.5728 | 180.3633 | 243.5086 | 161.6343 | 206.7301 | 180.0605 | 115.769 | 156.3345 | 237.8638 | 310.7922 | 306.7707 | 132.607 | 174.1765 | 269.7926 | 334.3156 | 312.8043 | 87.8768 | 103.3116 | 135.0751 | 188.632 | 269.517 | 137.4818 | 183.8014 | 192.7746 | 211.0447 | 124.7348 | 248.6006 | 166.9093 | 315.4111 | 307.1305 | 230.6877 | 230.471 |  |  | 124.4863 | 139.5247 | 129.7763 | 245.4983 | 129.5396 | 217.9285 |  | 141.7048 | 126.1928 | 131.5068 | 63.233 | 100.5823 | 110.4421 |  | 315.4113 | 381.1734 | 391.1124 | 465.498 | 624.0962 | 596.8315 | 432.0113 | [23 empty] | 130.6721 | 610.4639 | 76.0201 | 348.2923
15:51 | 8722 |  |  | 2.3094 | 34.5554 | 36.9051 | 11.2524 | 13.8197 | 21.4506 | 10.5621 | 1.4342 | 6.6655 | 1.4601 | 0.1283 |  |  |  | -13.4913 | 32.6786 | 48.0863 | 12.957 |  | 16.2872 | 25.8049 | 0.5489 | 2.1816 | 3.2393 | 1.2895 | -1.6498 | 289.5038 | 285.3462 | 184.1253 | 216.7389 | 166.3973 | 147.8119 | 125.2795 | 219.3542 | 156.9321 | 242.9213 | 310.9212 | 291.7671 | 184.5786 | 187.6349 | 270.4403 | 302.3276 | 322.0365 |  |  | 189.6118 |  | 410.4615 | 119.3823 | 154.1768 | 233.198 | 293.8297 | 269.4023 | 228.7709 | 174.3306 | 255.3967 | 313.0501 | 302.0936 | 191.8996 | 98.4521 | 123.0446 | 175.6409 | 241.5308 | 210.05 | 205.2898 | 226.617 | 355.7055 | 117.4171 | 172.1098 | 258.9837 | 321.5204 | 314.1817 | 114.8352 | 159.0964 | 229.2078 | 278.4192 | 269.0856 | 82.5879 | 96.8897 | 122.377 | 176.4904 | 242.2663 | 197.9601 |  | 179.1357 | 422.1779 |  | 95.5491 | 151.809 | 229.5129 | 293.6082 | 287.1296 | 138.7271 | 175.8124 | 251.5431 | 305.8924 | 278.9583 | 95.5605 | 103.0164 | 126.753 | 176.7575 | 251.5151 | 305.2804 | 185.1553 | 166.9104 | 157.8127 | 140.3651 | 188.0872 | 259.2816 | 311.335 | 294.9051 |  | 227.4388 |  |  | 122.6886 | 129.4434 | 228.5957 | 118.8738 | 244.4917 | 125.8826 | 44.9042 | 45.6195 | 43.9258 | 43.4907 | 42.7273 | 44.6137 | 43.4255 | 44.3346 | 121.0347 | 145.1172 | 137.7381 | 119.9356 | 304.3481 |  |  | 187.2697 |  | 165.2081 | 108.7676 | 149.3037 | 108.8191 | 229.2984 | 166.7381 | 322.8548 | 307.5054 | 310.2382 | 229.0073 | 258.8989 | 292.8246 | 322.6074 | 332.8934 | 190.4388 | 170.4507 | 222.1525 | 187.3603 | 211.2323 | 154.5847 | 240.4025 | 138.8566 | 298.1534 | 231.6303 | 191.8351 | 325.4283 |  | 212.6471 | 97.5542 | 122.3771 | 177.7278 | 243.0398 | 214.2711 | 221.9329 | 194.6883 |  | 150.5559 | 163.4019 | 253.4796 | 319.9652 | 314.7009 | 113.1984 | 160.339 | 252.8269 | 325.446 | 317.5827 | 88.9403 | 99.0312 | 120.0471 | 174.0923 | 249.5628 | 180.3469 | 243.476 | 161.6012 | 206.6485 | 180.0525 | 115.777 | 156.3484 | 237.857 | 310.753 | 306.7314 | 132.6138 | 174.1812 | 269.7888 | 334.2808 | 312.7609 | 87.8809 | 103.3156 | 135.0764 | 188.6358 | 269.4938 | 137.4546 | 183.7668 | 192.7372 | 211.0069 | 124.741 | 248.5836 | 166.905 | 315.3702 | 307.0897 | 230.6661 | 230.4389 |  |  | 124.4683 | 139.5033 | 129.7507 | 245.4521 | 129.523 | 217.8699 |  | 141.669 | 126.1745 | 131.4787 | 63.2406 | 100.573 | 110.4595 |  | 315.3336 | 381.1056 | 391.049 | 464.8662 | 623.7126 | 595.9686 | 431.0522 | [23 empty] | 130.6471 | 609.8406 | 75.9532 | 348.2196
15:51 | 8723 |  |  | 2.3335 | 34.6014 | 37.0166 | 11.3013 | 13.9247 | 21.5029 | 10.6914 | 1.4366 | 6.6639 | 1.4617 | 0.129 |  |  |  | -13.4193 | 32.5516 | 48.1157 | 13.0143 |  | 16.318 | 25.8238 | 0.5484 | 2.1773 | 3.2338 | 1.2872 | -1.0026 | 289.4757 | 285.3233 | 184.1215 | 216.7239 | 166.3888 | 147.8012 | 125.2781 | 219.341 | 156.9399 | 242.907 | 310.8785 | 291.7202 | 184.5723 | 187.646 | 270.3884 | 302.2998 | 321.992 |  |  | 189.5917 |  | 410.3986 | 119.3831 | 154.1898 | 233.1901 | 293.801 | 269.3683 | 228.7648 | 174.3444 | 255.3908 | 313.0124 | 302.0543 | 191.8911 | 98.4493 | 123.0418 | 175.6417 | 241.505 | 210.0193 | 205.5969 | 226.5856 | 355.6326 | 117.4221 | 172.1129 | 258.967 | 321.4737 | 314.1738 | 114.8356 | 159.0922 | 229.191 | 278.3798 | 269.0504 | 82.5889 | 96.8911 | 122.3818 | 176.4875 | 242.2419 | 197.9443 |  | 179.1113 | 422.1089 |  | 95.5663 | 151.8117 | 229.5109 | 293.5742 | 287.0928 | 138.728 | 175.8113 | 251.5397 | 305.8573 | 278.9168 | 95.561 | 103.0271 | 126.7653 | 176.7636 | 251.4895 | 305.2327 | 185.1096 | 166.8775 | 157.7963 | 140.3724 | 188.0939 | 259.2708 | 311.3045 | 294.8658 |  | 227.4042 |  |  | 122.6646 | 129.418 | 228.5512 | 118.8466 | 244.4704 | 125.8672 | 45.0062 | 45.4424 | 43.7976 | 43.2989 | 42.695 | 44.6596 | 43.5383 | 44.3266 | 121.0055 | 145.093 | 137.7138 | 119.9166 | 304.3032 |  |  | 187.2505 |  | 165.1935 | 108.7603 | 149.2911 | 108.8083 | 229.2823 | 166.7405 | 322.8101 | 307.459 | 310.1871 | 228.9627 | 258.8959 | 292.8286 | 322.6022 | 332.856 | 190.4243 | 170.4191 | 222.1622 | 187.3376 | 211.2222 | 154.5928 | 240.3988 | 138.8469 | 298.1093 | 231.62 | 191.8344 | 325.3905 |  | 212.6471 | 97.5516 | 122.3871 | 177.728 | 243.0282 | 214.237 | 221.8951 | 194.6586 |  | 150.5634 | 163.4099 | 253.4738 | 319.9354 | 314.6552 | 113.1969 | 160.3417 | 252.8171 | 325.415 | 317.5393 | 88.9335 | 99.0237 | 120.0528 | 174.0842 | 249.5438 | 180.3094 | 243.4259 | 161.5612 | 206.5273 | 180.0352 | 115.7931 | 156.3705 | 237.8539 | 310.7309 | 306.6961 | 132.6132 | 174.1928 | 269.7878 | 334.2516 | 312.7197 | 87.8952 | 103.3268 | 135.0802 | 188.6395 | 269.4775 | 137.4441 | 183.7322 | 192.7024 | 210.9616 | 124.7435 | 248.5645 | 166.9045 | 315.3259 | 307.0446 | 230.6305 | 230.4172 |  |  | 124.4475 | 139.4796 | 129.7255 | 245.3968 | 129.4976 | 217.8072 |  | 141.6394 | 126.1524 | 131.4459 | 63.2442 | 100.5804 | 110.4594 |  | 315.2598 | 381.0404 | 390.9784 | 464.8899 | 623.8611 | 596.2352 | 431.4959 | [23 empty] | 130.6216 | 610.0482 | 76.1328 | 348.1501
15:51 | 8724 |  |  | 2.3276 | 34.6504 | 36.9704 | 11.2543 | 13.9692 | 21.5784 | 10.6105 | 1.436 | 6.6591 | 1.4629 | 0.1274 |  |  |  | -13.455 | 32.6002 | 48.1263 | 13.034 |  | 16.306 | 25.8181 | 0.5499 | 2.1832 | 3.2387 | 1.2819 | -1.3814 | 289.4414 | 285.2904 | 184.1169 | 216.7112 | 166.3767 | 147.7886 | 125.277 | 219.3281 | 156.9274 | 242.8856 | 310.8241 | 291.67 | 184.567 | 187.6878 | 270.3838 | 302.2977 | 321.9606 |  |  | 189.5695 |  | 410.3391 | 119.3974 | 154.1995 | 233.1829 | 293.7659 | 269.3346 | 228.7559 | 174.3609 | 255.3838 | 312.9755 | 302.0221 | 191.8912 | 98.4485 | 123.0515 | 175.6453 | 241.4736 | 209.9857 | 205.5584 | 226.5556 | 355.5816 | 117.4315 | 172.1231 | 258.96 | 321.4379 | 314.1435 | 114.8458 | 159.0921 | 229.1792 | 278.348 | 269.0177 | 82.6167 | 96.9032 | 122.4005 | 176.495 | 242.2328 | 197.9341 |  | 179.0924 | 422.0485 |  | 95.5985 | 151.824 | 229.5089 | 293.5468 | 287.061 | 138.7349 | 175.82 | 251.5354 | 305.8162 | 278.8811 | 95.576 | 103.0332 | 126.7708 | 176.7742 | 251.4704 | 305.1863 | 185.0149 | 166.854 | 157.7814 | 140.3759 | 188.1026 | 259.2635 | 311.2664 | 294.8313 |  | 227.3629 |  |  | 122.6518 | 129.4021 | 228.5314 | 118.8741 | 244.462 | 125.8558 | 45.0647 | 45.3413 | 43.5252 | 43.2037 | 42.6988 | 44.743 | 43.601 | 44.3497 | 120.9866 | 145.0745 | 137.6905 | 119.8918 | 304.2671 |  |  | 187.2361 |  | 165.1898 | 108.7561 | 149.2835 | 108.8075 | 229.2702 | 166.7524 | 322.7749 | 307.4147 | 310.1498 | 228.9213 | 258.8934 | 292.8314 | 322.5861 | 332.8173 | 190.3906 | 170.3809 | 222.1625 | 187.3086 | 211.2112 | 154.593 | 240.3866 | 138.8344 | 298.0595 | 231.6097 | 191.838 | 325.3499 |  | 212.6474 | 97.557 | 122.3977 | 177.7339 | 243.0092 | 214.207 | 221.8546 | 194.6345 |  | 150.568 | 163.4205 | 253.4607 | 319.9021 | 314.6116 | 113.1891 | 160.3432 | 252.8037 | 325.3745 | 317.4995 | 88.9304 | 99.0152 | 120.0559 | 174.0822 | 249.5186 | 180.2854 | 243.379 | 161.5312 | 206.4089 | 180.0097 | 115.8028 | 156.3827 | 237.8482 | 310.7054 | 306.6596 | 132.611 | 174.2111 | 269.7729 | 334.2146 | 312.6725 | 87.8985 | 103.3315 | 135.0919 | 188.6512 | 269.4516 | 137.4232 | 183.7063 | 192.6735 | 210.9215 | 124.7566 | 248.5552 | 166.9068 | 315.2919 | 307.0041 | 230.6011 | 230.3628 |  |  | 124.4213 | 139.4408 | 129.696 | 245.3486 | 129.4535 | 217.7555 |  | 141.6125 | 126.1259 | 131.4149 | 63.239 | 100.5494 | 110.4565 |  | 315.2066 | 380.964 | 390.8978 | 464.7873 | 623.7837 | 596.5288 | 431.5741 | [23 empty] | 130.5957 | 610.1562 | 76.1371 | 348.0853
15:51 | 8725 |  |  | 2.2871 | 34.645 | 37.0246 | 11.187 | 13.9326 | 21.4995 | 10.653 | 1.4392 | 6.6563 | 1.4658 | 0.1294 |  |  |  | -13.5046 | 32.6379 | 48.1461 | 13.0784 |  | 16.2873 | 25.8236 | 0.5511 | 2.1877 | 3.2427 | 1.2789 | -2.8876 | 289.3976 | 285.2436 | 184.0996 | 216.6884 | 166.3643 | 147.7788 | 125.2648 | 219.307 | 156.9285 | 242.8725 | 310.7828 | 291.6171 | 184.552 | 187.7023 | 270.3803 | 302.3067 | 321.9271 |  |  | 189.5456 |  | 410.2665 | 119.4087 | 154.2042 | 233.1648 | 293.7307 | 269.2965 | 228.7416 | 174.3714 | 255.3681 | 312.9419 | 301.9843 | 191.8955 | 98.4521 | 123.0594 | 175.6416 | 241.4432 | 209.9532 | 205.5329 | 226.5229 | 355.5299 | 117.4307 | 172.1295 | 258.9443 | 321.3969 | 314.0962 | 114.8467 | 159.0995 | 229.161 | 278.3117 | 268.9754 | 82.6386 | 96.9131 | 122.4104 | 176.504 | 242.2157 | 197.914 |  | 179.0672 | 421.9763 |  | 95.6251 | 151.8354 | 229.4994 | 293.514 | 287.0237 | 138.7538 | 175.8213 | 251.5238 | 305.7666 | 278.8431 | 95.5902 | 103.0251 | 126.7635 | 176.7776 | 251.4474 | 305.139 | 184.9127 | 166.843 | 157.7665 | 140.3758 | 188.1071 | 259.2507 | 311.2327 | 294.7916 |  | 227.328 |  |  | 122.6329 | 129.3838 | 228.5045 | 118.8732 | 244.4513 | 125.8262 | 45.1092 | 45.3318 | 43.3566 | 43.2956 | 42.5972 | 44.7829 | 42.977 | 44.3239 | 120.9651 | 145.0536 | 137.6671 | 119.8647 | 304.2276 |  |  | 187.2218 |  | 165.1785 | 108.7497 | 149.2688 | 108.7995 | 229.2581 | 166.7527 | 322.7275 | 307.3633 | 310.1062 | 228.8996 | 258.893 | 292.8335 | 322.5731 | 332.7671 | 190.3581 | 170.3443 | 222.1285 | 187.2823 | 211.1987 | 154.5962 | 240.3747 | 138.8389 | 298.0003 | 231.5914 | 191.8472 | 325.3019 |  | 212.6447 | 97.5535 | 122.4014 | 177.7348 | 242.9855 | 214.1725 | 221.8118 | 194.5991 |  | 150.5643 | 163.4285 | 253.4415 | 319.8606 | 314.5782 | 113.1934 | 160.3555 | 252.7987 | 325.3342 | 317.4613 | 88.9349 | 99.0178 | 120.0577 | 174.0937 | 249.5015 | 180.2721 | 243.3456 | 161.5038 | 206.3123 | 179.9894 | 115.8065 | 156.3799 | 237.8352 | 310.6667 | 306.614 | 132.6195 | 174.2255 | 269.7572 | 334.1749 | 312.6287 | 87.897 | 103.3284 | 135.0971 | 188.6492 | 269.4212 | 137.3935 | 183.6841 | 192.6509 | 210.893 | 124.7687 | 248.5599 | 166.9114 | 315.2592 | 306.9684 | 230.5693 | 230.2868 |  |  | 124.3898 | 139.4111 | 129.6669 | 245.3028 | 129.4028 | 217.6983 |  | 141.5867 | 126.1069 | 131.378 | 63.225 | 100.5775 | 110.4575 |  | 315.1727 | 380.8986 | 390.8296 | 464.8241 | 623.6581 | 595.3551 | 431.1996 | [23 empty] | 130.5695 | 609.5066 | 76.1093 | 348.0356
15:51 | 8726 |  |  | 2.2853 | 34.6042 | 36.9462 | 11.2235 | 13.8666 | 21.4599 | 10.5779 | 1.438 | 6.6612 | 1.4636 | 0.1287 |  |  |  | -13.4627 | 32.634 | 48.1947 | 13.0036 |  | 16.2507 | 25.8385 | 0.5482 | 2.1904 | 3.2432 | 1.2775 | -0.9348 | 289.3663 | 285.2174 | 184.0904 | 216.6716 | 166.3581 | 147.7761 | 125.2607 | 219.2838 | 156.933 | 242.8589 | 310.7476 | 291.5693 | 184.5497 | 187.6767 | 270.3357 | 302.2715 | 321.8606 |  |  | 189.505 |  | 410.1875 | 119.4013 | 154.2047 | 233.1495 | 293.6846 | 269.2497 | 228.7224 | 174.3644 | 255.3478 | 312.9116 | 301.9518 | 191.8914 | 98.4605 | 123.0609 | 175.6333 | 241.4115 | 209.9253 | 205.5239 | 226.4871 | 355.4642 | 117.429 | 172.1267 | 258.9299 | 321.3556 | 314.0139 | 114.8367 | 159.1009 | 229.1404 | 278.2688 | 268.9333 | 82.6349 | 96.9119 | 122.4105 | 176.4975 | 242.1879 | 197.8878 |  | 179.0365 | 421.8976 |  | 95.6543 | 151.839 | 229.4911 | 293.4786 | 286.9804 | 138.7829 | 175.8306 | 251.5025 | 305.7267 | 278.8011 | 95.5941 | 103.0271 | 126.7667 | 176.7815 | 251.4299 | 305.0934 | 184.8598 | 166.8177 | 157.7449 | 140.3752 | 188.108 | 259.2363 | 311.1953 | 294.7424 |  | 227.2933 |  |  | 122.6061 | 129.3619 | 228.4696 | 118.8306 | 244.4341 | 125.7907 | 45.1691 | 45.311 | 43.3167 | 43.5121 | 42.4621 | 44.6789 | 41.8331 | 43.9603 | 120.945 | 145.0368 | 137.6352 | 119.8354 | 304.1804 |  |  | 187.2036 |  | 165.1566 | 108.7425 | 149.2566 | 108.7863 | 229.2403 | 166.7516 | 322.6767 | 307.3081 | 310.0605 | 228.9083 | 258.8876 | 292.8329 | 322.5607 | 332.7307 | 190.3282 | 170.3123 | 222.0804 | 187.2553 | 211.1887 | 154.6048 | 240.3733 | 138.8286 | 297.9525 | 231.5716 | 191.8492 | 325.2634 |  | 212.6303 | 97.5515 | 122.4079 | 177.7322 | 242.9614 | 214.1457 | 221.7805 | 194.5656 |  | 150.5646 | 163.4408 | 253.4357 | 319.8291 | 314.5356 | 113.1899 | 160.3513 | 252.7774 | 325.2838 | 317.4095 | 88.9289 | 99.0034 | 120.0572 | 174.0924 | 249.4728 | 180.2336 | 243.3094 | 161.4652 | 206.2297 | 179.96 | 115.8133 | 156.3874 | 237.8308 | 310.6279 | 306.5803 | 132.6317 | 174.2296 | 269.7465 | 334.1364 | 312.5929 | 87.899 | 103.3318 | 135.0994 | 188.6441 | 269.4025 | 137.3774 | 183.6691 | 192.6314 | 210.8701 | 124.7705 | 248.5559 | 166.9262 | 315.2326 | 306.9363 | 230.5472 | 230.2173 |  |  | 124.3614 | 139.387 | 129.6414 | 245.2601 | 129.361 | 217.6362 |  | 141.5489 | 126.0792 | 131.3501 | 63.2162 | 100.5647 | 110.4637 |  | 315.1147 | 380.819 | 390.7814 | 464.7855 | 623.7443 | 596.3064 | 431.3947 | [23 empty] | 130.542 | 610.0254 | 76.0267 | 347.9669
15:51 | 8727 |  |  | 2.2383 | 34.5403 | 37.0117 | 11.2165 | 13.9203 | 21.4491 | 10.5441 | 1.4388 | 6.6563 | 1.4635 | 0.1279 |  |  |  | -13.4078 | 32.6517 | 48.02 | 13.0445 |  | 16.3579 | 25.7858 | 0.5486 | 2.1893 | 3.2436 | 1.2789 | -2.0948 | 289.3311 | 285.1959 | 184.0818 | 216.6579 | 166.3529 | 147.7599 | 125.2593 | 219.2483 | 156.9269 | 242.8383 | 310.7038 | 291.5105 | 184.5445 | 187.6281 | 270.2896 | 302.2024 | 321.7924 |  |  | 189.4746 |  | 410.1244 | 119.3973 | 154.2122 | 233.1459 | 293.6428 | 269.2113 | 228.7107 | 174.364 | 255.336 | 312.8702 | 301.9083 | 191.8778 | 98.452 | 123.0635 | 175.6291 | 241.3847 | 209.8952 | 205.5198 | 226.4444 | 355.394 | 117.435 | 172.1289 | 258.9124 | 321.3165 | 313.9434 | 114.8392 | 159.0954 | 229.1304 | 278.2335 | 268.8959 | 82.6281 | 96.9096 | 122.4162 | 176.4993 | 242.1674 | 197.8586 |  | 179.023 | 421.822 |  | 95.6847 | 151.8419 | 229.4821 | 293.4505 | 286.9421 | 138.796 | 175.8362 | 251.493 | 305.6923 | 278.7613 | 95.6028 | 103.0302 | 126.777 | 176.7859 | 251.4176 | 305.0641 | 184.8194 | 166.7852 | 157.7232 | 140.3756 | 188.1037 | 259.22 | 311.1526 | 294.6932 |  | 227.2606 |  |  | 122.5858 | 129.3346 | 228.4632 | 118.8181 | 244.4262 | 125.7663 | 45.2097 | 45.2507 | 43.4885 | 43.7172 | 42.4367 | 44.5195 | 41.405 | 43.4038 | 120.9157 | 145.0097 | 137.6091 | 119.804 | 304.1384 |  |  | 187.187 |  | 165.1434 | 108.7329 | 149.2482 | 108.7757 | 229.2211 | 166.765 | 322.6344 | 307.2602 | 310.0251 | 228.9143 | 258.8955 | 292.8368 | 322.5445 | 332.705 | 190.3032 | 170.2822 | 222.0457 | 187.2298 | 211.1806 | 154.611 | 240.3662 | 138.8101 | 297.9077 | 231.567 | 191.8519 | 325.2191 |  | 212.609 | 97.557 | 122.4172 | 177.7293 | 242.9441 | 214.1145 | 221.7486 | 194.5353 |  | 150.5692 | 163.45 | 253.4348 | 319.8049 | 314.5048 | 113.1973 | 160.3616 | 252.7762 | 325.2509 | 317.3751 | 88.9302 | 98.9978 | 120.0651 | 174.0985 | 249.4497 | 180.2047 | 243.2758 | 161.4371 | 206.1668 | 179.9405 | 115.8383 | 156.4092 | 237.8324 | 310.5965 | 306.5522 | 132.6328 | 174.2344 | 269.7354 | 334.0984 | 312.556 | 87.9015 | 103.3432 | 135.1125 | 188.6526 | 269.3864 | 137.3588 | 183.6481 | 192.6067 | 210.8382 | 124.7841 | 248.5539 | 166.9453 | 315.1977 | 306.8901 | 230.5407 | 230.1389 |  |  | 124.3334 | 139.3588 | 129.6174 | 245.2411 | 129.3293 | 217.6081 |  | 141.5286 | 126.0564 | 131.3302 | 63.2263 | 100.5664 | 110.4601 |  | 315.0526 | 380.7522 | 390.7187 | 465.2249 | 623.6986 | 596.3152 | 431.8157 | [23 empty] | 130.5181 | 610.0069 | 76.0117 | 347.9024
15:51 | 8728 |  |  | 2.3494 | 34.647 | 37.022 | 11.2317 | 13.8946 | 21.453 | 10.6285 | 1.4375 | 6.6579 | 1.4634 | 0.1275 |  |  |  | -13.4392 | 32.652 | 47.9679 | 13.013 |  | 16.3191 | 25.7152 | 0.5495 | 2.189 | 3.2421 | 1.2779 | -1.1965 | 289.2922 | 285.1572 | 184.0686 | 216.6371 | 166.341 | 147.7432 | 125.2502 | 219.2135 | 156.9165 | 242.8174 | 310.663 | 291.4584 | 184.5262 | 187.6098 | 270.2539 | 302.1516 | 321.7515 |  |  | 189.4513 |  | 410.0579 | 119.4014 | 154.2239 | 233.1435 | 293.6089 | 269.1747 | 228.7016 | 174.3716 | 255.3289 | 312.8303 | 301.8685 | 191.8786 | 98.4509 | 123.073 | 175.6326 | 241.3655 | 209.8682 | 205.5368 | 226.4115 | 355.3382 | 117.4443 | 172.1368 | 258.906 | 321.2699 | 313.9042 | 114.8458 | 159.092 | 229.1128 | 278.196 | 268.8604 | 82.6295 | 96.9115 | 122.4189 | 176.4977 | 242.1496 | 197.8262 |  | 179.0025 | 421.7357 |  | 95.7069 | 151.8469 | 229.4749 | 293.4129 | 286.9032 | 138.7877 | 175.8325 | 251.4902 | 305.6456 | 278.7137 | 95.6081 | 103.0317 | 126.7759 | 176.7803 | 251.4002 | 305.0391 | 184.7762 | 166.7695 | 157.7116 | 140.3804 | 188.1059 | 259.2107 | 311.1138 | 294.6579 |  | 227.2295 |  |  | 122.5668 | 129.3116 | 228.4672 | 118.8374 | 244.415 | 125.7431 | 45.2281 | 45.2298 | 43.5543 | 43.7447 | 42.5151 | 44.2764 | 41.8327 | 43.0723 | 120.8863 | 144.9776 | 137.5883 | 119.7836 | 304.1013 |  |  | 187.1765 |  | 165.1386 | 108.727 | 149.242 | 108.7741 | 229.2187 | 166.7738 | 322.5961 | 307.2231 | 309.9891 | 228.8911 | 258.8991 | 292.8411 | 322.5319 | 332.6703 | 190.298 | 170.2607 | 221.9644 | 187.2122 | 211.1795 | 154.6207 | 240.3604 | 138.8086 | 297.8576 | 231.5563 | 191.8546 | 325.1737 |  | 212.6044 | 97.5621 | 122.4238 | 177.7296 | 242.9316 | 214.0818 | 221.7147 | 194.5015 |  | 150.5723 | 163.4583 | 253.425 | 319.7644 | 314.477 | 113.2149 | 160.3759 | 252.7753 | 325.2144 | 317.3471 | 88.9348 | 99.0126 | 120.075 | 174.1102 | 249.4379 | 180.1694 | 243.2386 | 161.4183 | 206.1029 | 179.9233 | 115.8567 | 156.4226 | 237.8336 | 310.5664 | 306.5187 | 132.6362 | 174.2383 | 269.7204 | 334.0623 | 312.5201 | 87.9063 | 103.3521 | 135.1242 | 188.6643 | 269.366 | 137.3325 | 183.6135 | 192.572 | 210.7938 | 124.7849 | 248.5603 | 166.9598 | 315.155 | 306.8344 | 230.5309 | 230.0769 |  |  | 124.3107 | 139.3378 | 129.5961 | 245.2299 | 129.3114 | 217.5826 |  | 141.5016 | 126.0364 | 131.293 | 63.2257 | 100.5674 | 110.4733 |  | 315.0032 | 380.6959 | 390.6532 | 464.7855 | 623.6199 | 596.2442 | 431.3947 | [23 empty] | 130.4942 | 609.932 | 76.0363 | 347.8496
15:51 | 8729 |  |  | 2.3388 | 34.4822 | 37.0697 | 11.174 | 13.9489 | 21.4134 | 10.6555 | 1.4387 | 6.6508 | 1.465 | 0.1296 |  |  |  | -13.4203 | 32.6963 | 48.1403 | 12.9385 |  | 16.3082 | 25.8041 | 0.5488 | 2.1869 | 3.2453 | 1.2764 | -1.0569 | 289.2641 | 285.1305 | 184.0598 | 216.6253 | 166.3329 | 147.7395 | 125.2455 | 219.1936 | 156.9214 | 242.8129 | 310.6208 | 291.4228 | 184.514 | 187.6166 | 270.2546 | 302.127 | 321.7376 |  |  | 189.4152 |  | 409.9852 | 119.4021 | 154.2294 | 233.1357 | 293.5648 | 269.1403 | 228.688 | 174.3683 | 255.3097 | 312.7919 | 301.8393 | 191.8799 | 98.4612 | 123.0778 | 175.6409 | 241.3383 | 209.8393 | 205.552 | 226.3812 | 355.2849 | 117.4456 | 172.1323 | 258.8932 | 321.2313 | 313.8725 | 114.8514 | 159.0939 | 229.0934 | 278.1562 | 268.8217 | 82.6333 | 96.9137 | 122.4256 | 176.4946 | 242.1304 | 197.7826 |  | 178.9876 | 421.6574 |  | 95.7335 | 151.8511 | 229.4655 | 293.3741 | 286.862 | 138.7819 | 175.8342 | 251.4733 | 305.6004 | 278.6696 | 95.6186 | 103.0342 | 126.7783 | 176.7763 | 251.3819 | 305.0057 | 184.7268 | 166.7523 | 157.6961 | 140.3899 | 188.115 | 259.2029 | 311.0764 | 294.6159 |  | 227.1823 |  |  | 122.5501 | 129.3004 | 228.4405 | 118.8156 | 244.3986 | 125.7353 | 45.2409 | 45.287 | 43.6202 | 43.6278 | 42.0721 | 43.9632 | 42.4291 | 42.9123 | 120.8715 | 144.9546 | 137.5641 | 119.7602 | 304.0603 |  |  | 187.1611 |  | 165.1319 | 108.7237 | 149.2376 | 108.7722 | 229.2091 | 166.7781 | 322.5571 | 307.1838 | 309.947 | 228.8778 | 258.8969 | 292.8388 | 322.5163 | 332.6341 | 190.2864 | 170.2329 | 221.8898 | 187.181 | 211.1613 | 154.6297 | 240.3498 | 138.789 | 297.8075 | 231.541 | 191.8577 | 325.1368 |  | 212.606 | 97.5586 | 122.4336 | 177.7379 | 242.9127 | 214.0562 | 221.6798 | 194.4799 |  | 150.5738 | 163.4773 | 253.4267 | 319.7291 | 314.4376 | 113.2199 | 160.3832 | 252.7544 | 325.1676 | 317.3018 | 88.9408 | 99.0137 | 120.082 | 174.1113 | 249.4122 | 180.1338 | 243.1988 | 161.396 | 206.0194 | 179.8935 | 115.8698 | 156.4272 | 237.8363 | 310.5362 | 306.4803 | 132.6471 | 174.2483 | 269.7113 | 334.0272 | 312.4852 | 87.9089 | 103.3474 | 135.136 | 188.6772 | 269.3388 | 137.3114 | 183.5829 | 192.5358 | 210.7538 | 124.7761 | 248.5409 | 166.9547 | 315.1204 | 306.7914 | 230.5066 | 230.0167 |  |  | 124.281 | 139.3055 | 129.5681 | 245.1938 | 129.2945 | 217.537 |  | 141.4778 | 126.0104 | 131.2677 | 63.2209 | 100.5867 | 110.4725 |  | 314.9611 | 380.6107 | 390.6016 | 465.0126 | 623.3242 | 595.7639 | 431.4409 | [23 empty] | 130.4701 | 609.5441 | 76.0649 | 347.7859
15:51 | 8730 |  |  | 2.2963 | 34.509 | 37.0328 | 11.203 | 14.0044 | 21.4914 | 10.6539 | 1.4388 | 6.6533 | 1.4676 | 0.1275 |  |  |  | -13.2657 | 32.6779 | 48.076 | 13.0143 |  | 16.339 | 25.7509 | 0.5497 | 2.1872 | 3.2479 | 1.2766 | -1.0105 | 289.2351 | 285.0999 | 184.0482 | 216.607 | 166.3258 | 147.7331 | 125.2366 | 219.1711 | 156.9359 | 242.8054 | 310.5855 | 291.3832 | 184.5097 | 187.6044 | 270.2447 | 302.1015 | 321.7323 |  |  | 189.3809 |  | 409.9138 | 119.4012 | 154.2262 | 233.1199 | 293.5177 | 269.1009 | 228.6701 | 174.3633 | 255.2853 | 312.7538 | 301.7953 | 191.8714 | 98.4594 | 123.0871 | 175.6465 | 241.31 | 209.805 | 205.5659 | 226.346 | 355.2221 | 117.4448 | 172.1225 | 258.8725 | 321.195 | 313.829 | 114.8558 | 159.0984 | 229.0799 | 278.1155 | 268.7802 | 82.6334 | 96.9035 | 122.4268 | 176.4897 | 242.1082 | 197.7253 |  | 178.9757 | 421.576 |  | 95.7629 | 151.8579 | 229.4568 | 293.3444 | 286.828 | 138.7951 | 175.8442 | 251.4657 | 305.5616 | 278.6348 | 95.6314 | 103.0369 | 126.7866 | 176.7805 | 251.3608 | 304.9599 | 184.6843 | 166.7268 | 157.6788 | 140.3962 | 188.1148 | 259.1918 | 311.0448 | 294.5725 |  | 227.1261 |  |  | 122.5282 | 129.2833 | 228.3951 | 118.777 | 244.3733 | 125.7341 | 45.1611 | 45.319 | 43.8713 | 43.3987 | 41.6342 | 43.71 | 42.9319 | 42.9368 | 120.8432 | 144.9268 | 137.5362 | 119.7354 | 304.0208 |  |  | 187.135 |  | 165.1155 | 108.7163 | 149.2229 | 108.764 | 229.1833 | 166.7771 | 322.5027 | 307.1282 | 309.898 | 228.8412 | 258.9006 | 292.8468 | 322.507 | 332.6024 | 190.2722 | 170.2049 | 221.8497 | 187.1413 | 211.1369 | 154.635 | 240.3338 | 138.776 | 297.7526 | 231.5282 | 191.8751 | 325.0953 |  | 212.5985 | 97.555 | 122.4391 | 177.7436 | 242.8927 | 214.0327 | 221.6361 | 194.454 |  | 150.5611 | 163.4895 | 253.433 | 319.6958 | 314.3994 | 113.2225 | 160.3857 | 252.7387 | 325.1341 | 317.2549 | 88.9345 | 99.0195 | 120.0811 | 174.1148 | 249.3831 | 180.1193 | 243.1549 | 161.3734 | 205.9162 | 179.8739 | 115.8831 | 156.4294 | 237.8313 | 310.4961 | 306.4387 | 132.6547 | 174.2634 | 269.7071 | 333.9898 | 312.4485 | 87.9075 | 103.3519 | 135.137 | 188.6673 | 269.3337 | 137.2855 | 183.5455 | 192.5054 | 210.7127 | 124.781 | 248.5159 | 166.941 | 315.0869 | 306.7502 | 230.4655 | 229.9651 |  |  | 124.2513 | 139.2736 | 129.5419 | 245.1604 | 129.2813 | 217.5016 |  | 141.4562 | 125.996 | 131.2455 | 63.2266 | 100.5508 | 110.4885 |  | 314.8884 | 380.5332 | 390.5446 | 465.1224 | 623.8701 | 596.9205 | 431.7695 | [23 empty] | 130.447 | 610.3953 | 76.135 | 347.7108
15:51 | 8731 |  |  | 2.3232 | 34.4301 | 37.0765 | 11.2113 | 14.0493 | 21.5366 | 10.7364 | 1.4385 | 6.6527 | 1.4682 | 0.1286 |  |  |  | -13.2659 | 32.6153 | 48.0663 | 12.9494 |  | 16.3568 | 25.8011 | 0.5504 | 2.1891 | 3.2454 | 1.2768 | -0.4266 | 289.2007 | 285.0657 | 184.0414 | 216.5878 | 166.3133 | 147.7267 | 125.2323 | 219.1596 | 156.9462 | 242.7895 | 310.5466 | 291.3373 | 184.5049 | 187.6167 | 270.2168 | 302.0798 | 321.7138 |  |  | 189.3642 |  | 409.8434 | 119.4184 | 154.229 | 233.1088 | 293.4812 | 269.0644 | 228.6551 | 174.3548 | 255.2687 | 312.7222 | 301.7537 | 191.8667 | 98.4486 | 123.0973 | 175.6394 | 241.2803 | 209.7703 | 205.5847 | 226.3114 | 355.1647 | 117.4462 | 172.1209 | 258.8583 | 321.158 | 313.7819 | 114.8562 | 159.1054 | 229.0646 | 278.0762 | 268.746 | 82.6371 | 96.8992 | 122.4283 | 176.4936 | 242.0925 | 197.6753 |  | 178.955 | 421.4955 |  | 95.7959 | 151.8665 | 229.4449 | 293.3145 | 286.7938 | 138.7925 | 175.8472 | 251.4546 | 305.5211 | 278.5932 | 95.6353 | 103.0382 | 126.7859 | 176.7821 | 251.333 | 304.9112 | 184.6544 | 166.7044 | 157.6634 | 140.4041 | 188.1216 | 259.1853 | 311.0146 | 294.5387 |  | 227.0813 |  |  | 122.5077 | 129.2653 | 228.3331 | 118.7324 | 244.3452 | 125.7264 | 45.0854 | 45.3404 | 44.0609 | 43.1485 | 41.924 | 43.8387 | 43.0376 | 43.1028 | 120.8158 | 144.9007 | 137.513 | 119.7144 | 303.9772 |  |  | 187.114 |  | 165.0975 | 108.7081 | 149.2095 | 108.7575 | 229.1749 | 166.7799 | 322.45 | 307.0763 | 309.8536 | 228.8337 | 258.9078 | 292.8518 | 322.4955 | 332.5638 | 190.2507 | 170.1817 | 221.8082 | 187.1049 | 211.1364 | 154.6449 | 240.3273 | 138.7886 | 297.7017 | 231.5096 | 191.8798 | 325.0512 |  | 212.575 | 97.5607 | 122.4355 | 177.7326 | 242.8675 | 214.0099 | 221.5921 | 194.4134 |  | 150.5487 | 163.4906 | 253.4175 | 319.6547 | 314.359 | 113.2211 | 160.3839 | 252.7271 | 325.088 | 317.2048 | 88.9234 | 99.0205 | 120.077 | 174.1134 | 249.359 | 180.0997 | 243.1057 | 161.3482 | 205.7756 | 179.849 | 115.8784 | 156.4301 | 237.8201 | 310.4577 | 306.3931 | 132.6469 | 174.2637 | 269.6977 | 333.9481 | 312.4069 | 87.9133 | 103.3616 | 135.1261 | 188.6488 | 269.3259 | 137.2614 | 183.5125 | 192.4762 | 210.6789 | 124.7774 | 248.5147 | 166.9521 | 315.0417 | 306.7021 | 230.4238 | 229.9349 |  |  | 124.2281 | 139.2553 | 129.5217 | 245.145 | 129.2689 | 217.4761 |  | 141.4192 | 125.9722 | 131.213 | 63.2217 | 100.5343 | 110.4785 |  | 314.8119 | 380.4565 | 390.5008 | 464.7855 | 623.6199 | 596.1819 | 431.3326 | [23 empty] | 130.4228 | 609.9009 | 76.1659 | 347.6342
15:51 | 8732 |  |  | 2.2908 | 34.4094 | 36.9195 | 11.2264 | 14.0395 | 21.51 | 10.749 | 1.4367 | 6.6484 | 1.4688 | 0.1277 |  |  |  | -13.3287 | 32.6809 | 48.0728 | 13.0045 |  | 16.3907 | 25.885 | 0.549 | 2.1876 | 3.245 | 1.2757 | -2.1278 | 289.1744 | 285.0422 | 184.0306 | 216.5729 | 166.2983 | 147.7161 | 125.2343 | 219.1375 | 156.9464 | 242.7806 | 310.5045 | 291.2984 | 184.4947 | 187.6225 | 270.2097 | 302.0617 | 321.6941 |  |  | 189.3415 |  | 409.7712 | 119.4254 | 154.2342 | 233.0997 | 293.4438 | 269.0324 | 228.644 | 174.3667 | 255.2503 | 312.6826 | 301.7166 | 191.8642 | 98.4362 | 123.1036 | 175.6305 | 241.2489 | 209.7299 | 205.6032 | 226.2751 | 355.1065 | 117.4487 | 172.1306 | 258.8385 | 321.1153 | 313.7416 | 114.8671 | 159.1103 | 229.0515 | 278.0426 | 268.7138 | 82.6445 | 96.9064 | 122.4358 | 176.4988 | 242.0777 | 197.6444 |  | 178.9499 | 421.428 |  | 95.8299 | 151.8708 | 229.4299 | 293.2796 | 286.7514 | 138.7877 | 175.841 | 251.4363 | 305.4775 | 278.5505 | 95.6295 | 103.0401 | 126.7824 | 176.7787 | 251.3054 | 304.877 | 184.618 | 166.6801 | 157.645 | 140.4078 | 188.1277 | 259.1801 | 310.9796 | 294.5005 |  | 227.0427 |  |  | 122.4898 | 129.2377 | 228.2879 | 118.7297 | 244.2983 | 125.6985 | 45.0902 | 45.3316 | 44.2753 | 43.0178 | 42.2783 | 44.1239 | 42.7559 | 43.3341 | 120.7949 | 144.879 | 137.4904 | 119.6872 | 303.9394 |  |  | 187.1009 |  | 165.0919 | 108.7094 | 149.2062 | 108.7571 | 229.1693 | 166.7944 | 322.4207 | 307.0344 | 309.8147 | 228.8502 | 258.9052 | 292.8514 | 322.485 | 332.5098 | 190.1887 | 170.1562 | 221.7786 | 187.0669 | 211.1301 | 154.6471 | 240.3189 | 138.7875 | 297.6519 | 231.4904 | 191.8664 | 325.0122 |  | 212.5602 | 97.558 | 122.437 | 177.7185 | 242.8479 | 213.98 | 221.5556 | 194.3775 |  | 150.5552 | 163.4942 | 253.403 | 319.624 | 314.3194 | 113.2278 | 160.3986 | 252.7213 | 325.0489 | 317.1703 | 88.9289 | 99.0235 | 120.0799 | 174.1188 | 249.3416 | 180.0676 | 243.0682 | 161.321 | 205.61 | 179.8265 | 115.8723 | 156.4406 | 237.8177 | 310.4298 | 306.3514 | 132.6467 | 174.2724 | 269.6894 | 333.9133 | 312.369 | 87.9192 | 103.3728 | 135.1274 | 188.6499 | 269.3035 | 137.2445 | 183.4899 | 192.4524 | 210.6487 | 124.7766 | 248.5134 | 166.9713 | 315.0018 | 306.6565 | 230.3873 | 229.9079 |  |  | 124.2015 | 139.2238 | 129.4942 | 245.1073 | 129.2466 | 217.4274 |  | 141.3941 | 125.9446 | 131.1874 | 63.2256 | 100.5309 | 110.4664 |  | 314.7396 | 380.3891 | 390.4424 | 464.4693 | 622.8805 | 595.8266 | 431.0435 | [23 empty] | 130.3966 | 609.3536 | 76.1549 | 347.5643
15:51 | 8733 |  |  | 2.3691 | 34.493 | 36.9229 | 11.2949 | 14.0159 | 21.5317 | 10.6931 | 1.4367 | 6.6501 | 1.4658 | 0.1285 |  |  |  | -13.4436 | 32.6919 | 48.0233 | 12.9797 |  | 16.4044 | 25.9125 | 0.5517 | 2.1891 | 3.2498 | 1.2781 | -1.9295 | 289.1547 | 285.0138 | 184.0173 | 216.5529 | 166.2887 | 147.7031 | 125.2273 | 219.1076 | 156.9487 | 242.7728 | 310.4708 | 291.2686 | 184.489 | 187.5715 | 270.2124 | 302.0391 | 321.6755 |  |  | 189.3144 |  | 409.6914 | 119.4175 | 154.2408 | 233.0835 | 293.3963 | 268.9845 | 228.63 | 174.3799 | 255.2303 | 312.6403 | 301.6699 | 191.8526 | 98.4337 | 123.1064 | 175.6229 | 241.2118 | 209.6863 | 205.6162 | 226.2389 | 355.0361 | 117.4438 | 172.1343 | 258.8135 | 321.0658 | 313.6928 | 114.8734 | 159.1024 | 229.029 | 278.0055 | 268.6736 | 82.6537 | 96.9078 | 122.445 | 176.4944 | 242.0494 | 197.6152 |  | 178.941 | 421.3591 |  | 95.855 | 151.8825 | 229.4224 | 293.2518 | 286.7157 | 138.801 | 175.8402 | 251.4239 | 305.4363 | 278.5134 | 95.6244 | 103.0496 | 126.7851 | 176.7768 | 251.2877 | 304.8455 | 184.5718 | 166.6594 | 157.6289 | 140.4135 | 188.1322 | 259.169 | 310.946 | 294.4652 |  | 227.0199 |  |  | 122.4677 | 129.2117 | 228.2361 | 118.7179 | 244.2616 | 125.6848 | 45.0903 | 45.2628 | 44.4509 | 43.0301 | 42.4205 | 44.3284 | 42.4776 | 43.3655 | 120.7764 | 144.8628 | 137.4645 | 119.6722 | 303.9132 |  |  | 187.0901 |  | 165.0879 | 108.7137 | 149.2027 | 108.7597 | 229.1602 | 166.8075 | 322.3882 | 306.9945 | 309.7764 | 228.8649 | 258.8977 | 292.8537 | 322.4716 | 332.4601 | 190.146 | 170.1319 | 221.7579 | 187.0296 | 211.1047 | 154.6469 | 240.3043 | 138.7714 | 297.5955 | 231.477 | 191.8629 | 324.9683 |  | 212.5504 | 97.545 | 122.4432 | 177.7143 | 242.8249 | 213.9408 | 221.5202 | 194.3484 |  | 150.5543 | 163.4908 | 253.3864 | 319.5856 | 314.2814 | 113.2294 | 160.4087 | 252.7128 | 325.0122 | 317.1282 | 88.9232 | 99.0279 | 120.09 | 174.1179 | 249.322 | 180.0278 | 243.032 | 161.2922 | 205.4499 | 179.8008 | 115.8806 | 156.4559 | 237.8197 | 310.3984 | 306.3152 | 132.655 | 174.2869 | 269.6802 | 333.8814 | 312.3283 | 87.917 | 103.3858 | 135.1342 | 188.6515 | 269.2867 | 137.2237 | 183.4664 | 192.4226 | 210.6102 | 124.7812 | 248.5025 | 166.9798 | 314.9703 | 306.6149 | 230.3483 | 229.8795 |  |  | 124.1796 | 139.1892 | 129.466 | 245.0514 | 129.2174 | 217.3605 |  | 141.3743 | 125.9308 | 131.1699 | 63.2228 | 100.5248 | 110.4875 |  | 314.6922 | 380.3101 | 390.375 | 464.5534 | 623.2382 | 595.8087 | 430.9352 | [23 empty] | 130.3736 | 609.5234 | 76.1666 | 347.5011
15:51 | 8734 |  |  | 2.3643 | 34.4191 | 37.0373 | 11.3151 | 13.9901 | 21.4918 | 10.7365 | 1.4367 | 6.6473 | 1.4651 | 0.1269 |  |  |  | -13.3427 | 32.7876 | 48.1718 | 13.0027 |  | 16.3834 | 25.9183 | 0.55 | 2.1902 | 3.2466 | 1.2771 | -1.4463 | 289.1242 | 284.9767 | 184.0044 | 216.5332 | 166.279 | 147.6922 | 125.2177 | 219.1008 | 156.9567 | 242.7602 | 310.4265 | 291.2234 | 184.4803 | 187.5305 | 270.2031 | 301.9963 | 321.6451 |  |  | 189.3022 |  | 409.6196 | 119.4305 | 154.2495 | 233.0717 | 293.3594 | 268.9386 | 228.6167 | 174.3859 | 255.2128 | 312.6123 | 301.6321 | 191.8542 | 98.4394 | 123.1155 | 175.6311 | 241.1829 | 209.6548 | 205.6352 | 226.2081 | 354.9756 | 117.4471 | 172.1388 | 258.8039 | 321.0283 | 313.6492 | 114.8709 | 159.0963 | 229.005 | 277.9653 | 268.6282 | 82.6556 | 96.9107 | 122.451 | 176.4997 | 242.0299 | 197.6094 |  | 178.9221 | 421.2773 |  | 95.8841 | 151.8949 | 229.4177 | 293.2166 | 286.6804 | 138.8132 | 175.8482 | 251.416 | 305.4003 | 278.4754 | 95.6276 | 103.0489 | 126.7903 | 176.7825 | 251.2721 | 304.8142 | 184.5283 | 166.6384 | 157.6072 | 140.4098 | 188.1398 | 259.149 | 310.907 | 294.4231 |  | 226.9973 |  |  | 122.4424 | 129.192 | 228.1776 | 118.6603 | 244.2528 | 125.6861 | 45.1029 | 45.2526 | 44.1819 | 43.1312 | 42.5134 | 44.4629 | 42.4107 | 43.2176 | 120.7576 | 144.8454 | 137.4379 | 119.6571 | 303.8745 |  |  | 187.0808 |  | 165.0794 | 108.7074 | 149.1965 | 108.7519 | 229.162 | 166.8157 | 322.343 | 306.9476 | 309.7369 | 228.8752 | 258.9038 | 292.8593 | 322.4606 | 332.4181 | 190.1221 | 170.1151 | 221.84 | 186.9991 | 211.0965 | 154.6565 | 240.2971 | 138.775 | 297.5499 | 231.4709 | 191.885 | 324.928 |  | 212.5374 | 97.5421 | 122.4535 | 177.724 | 242.8045 | 213.9081 | 221.4791 | 194.3185 |  | 150.5511 | 163.5157 | 253.3864 | 319.5491 | 314.246 | 113.227 | 160.4069 | 252.7025 | 324.9767 | 317.0824 | 88.921 | 99.0218 | 120.0887 | 174.1102 | 249.2946 | 179.9987 | 242.9919 | 161.264 | 205.3348 | 179.7716 | 115.8879 | 156.4619 | 237.809 | 310.3627 | 306.2772 | 132.6507 | 174.2905 | 269.6645 | 333.8384 | 312.2831 | 87.9127 | 103.3854 | 135.1322 | 188.6512 | 269.2622 | 137.1992 | 183.4412 | 192.3955 | 210.5714 | 124.7728 | 248.4959 | 166.9794 | 314.9299 | 306.5674 | 230.2927 | 229.8609 |  |  | 124.1563 | 139.1623 | 129.4425 | 245.0223 | 129.1935 | 217.2791 |  | 141.3505 | 125.9026 | 131.1445 | 63.2156 | 100.5221 | 110.496 |  | 314.6635 | 380.2237 | 390.3015 | 464.6224 | 623.7684 | 596.3241 | 431.4035 | [23 empty] | 130.3491 | 610.0463 | 76.2826 | 347.4436
15:51 | 8735 |  |  | 2.2622 | 34.3101 | 37.1111 | 11.3627 | 14.0652 | 21.5686 | 10.7913 | 1.4373 | 6.6454 | 1.4648 | 0.1277 |  |  |  | -13.3672 | 32.604 | 48.1201 | 13.0006 |  | 16.402 | 25.9498 | 0.5487 | 2.1918 | 3.2493 | 1.2765 | -2.1717 | 289.0901 | 284.9479 | 183.9941 | 216.5185 | 166.2728 | 147.6894 | 125.2109 | 219.0751 | 156.9594 | 242.7507 | 310.3847 | 291.1874 | 184.4712 | 187.5012 | 270.1704 | 301.9518 | 321.6233 |  |  | 189.2728 |  | 409.5541 | 119.4217 | 154.2487 | 233.0609 | 293.3205 | 268.8987 | 228.5983 | 174.3836 | 255.195 | 312.5804 | 301.5954 | 191.8521 | 98.4444 | 123.1283 | 175.6419 | 241.1641 | 209.6265 | 205.6537 | 226.1776 | 354.9249 | 117.4539 | 172.1496 | 258.8017 | 321.0003 | 313.6351 | 114.878 | 159.0968 | 228.9946 | 277.9273 | 268.587 | 82.6617 | 96.9194 | 122.4559 | 176.4934 | 242.0032 | 197.6122 |  | 178.9151 | 421.1953 |  | 95.9176 | 151.8992 | 229.4129 | 293.1856 | 286.6464 | 138.8197 | 175.8577 | 251.4058 | 305.3627 | 278.439 | 95.6315 | 103.0463 | 126.7982 | 176.7899 | 251.2588 | 304.7908 | 184.4898 | 166.6118 | 157.5917 | 140.4147 | 188.1482 | 259.1454 | 310.8756 | 294.3774 |  | 226.9678 |  |  | 122.4205 | 129.169 | 228.1629 | 118.6559 | 244.2337 | 125.6703 | 45.0473 | 45.1953 | 43.7487 | 43.1613 | 42.6009 | 44.3346 | 42.4265 | 43.3755 | 120.7263 | 144.8117 | 137.4045 | 119.6187 | 303.8293 |  |  | 187.0631 |  | 165.0676 | 108.6953 | 149.179 | 108.7367 | 229.135 | 166.8175 | 322.2888 | 306.8992 | 309.6829 | 228.8747 | 258.9055 | 292.8639 | 322.4575 | 332.3808 | 190.0682 | 170.097 | 222.0169 | 186.981 | 211.0849 | 154.6651 | 240.2962 | 138.7656 | 297.505 | 231.4635 | 191.9053 | 324.8903 |  | 212.525 | 97.5457 | 122.4614 | 177.7291 | 242.792 | 213.8859 | 221.4443 | 194.2834 |  | 150.5503 | 163.5414 | 253.395 | 319.5189 | 314.2205 | 113.2275 | 160.4082 | 252.6852 | 324.9356 | 317.0515 | 88.9304 | 99.0217 | 120.0959 | 174.1115 | 249.2809 | 179.9711 | 242.9496 | 161.2383 | 205.2648 | 179.7495 | 115.8937 | 156.4656 | 237.7975 | 310.3236 | 306.2391 | 132.6505 | 174.2968 | 269.6519 | 333.8035 | 312.2468 | 87.9146 | 103.3867 | 135.1328 | 188.6592 | 269.2326 | 137.1775 | 183.4127 | 192.3755 | 210.5334 | 124.7612 | 248.4881 | 166.9864 | 314.8892 | 306.5162 | 230.2357 | 229.833 |  |  | 124.1299 | 139.1296 | 129.4196 | 244.998 | 129.1648 | 217.1943 |  | 141.3192 | 125.8787 | 131.1202 | 63.2259 | 100.5252 | 110.4968 |  | 314.6369 | 380.1555 | 390.2521 | 464.811 | 623.8078 | 596.0481 | 431.3964 | [23 empty] | 130.3233 | 609.928 | 76.2541 | 347.3962
15:51 | 8736 |  |  | 2.4052 | 34.3917 | 37.1865 | 11.3372 | 14.038 | 21.5736 | 10.7848 | 1.4356 | 6.644 | 1.4652 | 0.1255 |  |  |  | -13.3828 | 32.6085 | 48.1577 | 12.9785 |  | 16.4016 | 25.9008 | 0.5487 | 2.1914 | 3.2459 | 1.2764 | -1.8911 | 289.0624 | 284.9222 | 183.9929 | 216.5038 | 166.2672 | 147.6821 | 125.2082 | 219.031 | 156.9636 | 242.7391 | 310.3483 | 291.1595 | 184.4623 | 187.4674 | 270.1191 | 301.9007 | 321.5757 |  |  | 189.2349 |  | 409.4713 | 119.4022 | 154.2458 | 233.0444 | 293.2755 | 268.8562 | 228.5796 | 174.3698 | 255.1757 | 312.5371 | 301.5586 | 191.8419 | 98.4462 | 123.1319 | 175.6382 | 241.1388 | 209.5934 | 205.7028 | 226.143 | 354.8688 | 117.4576 | 172.1519 | 258.789 | 320.9697 | 313.5986 | 114.8772 | 159.0946 | 228.9793 | 277.8858 | 268.5494 | 82.6676 | 96.9251 | 122.46 | 176.4868 | 241.9678 | 197.5824 |  | 178.9077 | 421.112 |  | 95.9452 | 151.8952 | 229.4089 | 293.1488 | 286.6064 | 138.8255 | 175.8548 | 251.3915 | 305.3226 | 278.3986 | 95.6282 | 103.0543 | 126.8054 | 176.7906 | 251.2427 | 304.7587 | 184.4453 | 166.5844 | 157.572 | 140.4243 | 188.1569 | 259.131 | 310.8398 | 294.3375 |  | 226.9306 |  |  | 122.3981 | 129.1478 | 228.1357 | 118.6317 | 244.2063 | 125.65 | 44.8234 | 45.0689 | 43.4273 | 43.0756 | 42.7377 | 44.016 | 42.4332 | 43.4413 | 120.6953 | 144.7772 | 137.3759 | 119.592 | 303.7917 |  |  | 187.045 |  | 165.0542 | 108.6901 | 149.1703 | 108.7245 | 229.103 | 166.8157 | 322.2374 | 306.8526 | 309.6387 | 228.8736 | 258.9002 | 292.8648 | 322.4462 | 332.3456 | 190.0237 | 170.0714 | 222.08 | 186.9582 | 211.0536 | 154.6736 | 240.2924 | 138.7351 | 297.4555 | 231.4579 | 191.9076 | 324.8445 |  | 212.5161 | 97.5477 | 122.468 | 177.7271 | 242.7733 | 213.853 | 221.4062 | 194.2532 |  | 150.5512 | 163.5418 | 253.3813 | 319.4829 | 314.1909 | 113.2333 | 160.4216 | 252.6797 | 324.8894 | 317.0043 | 88.9317 | 99.0151 | 120.109 | 174.1144 | 249.2643 | 179.9234 | 242.9142 | 161.2147 | 205.1958 | 179.726 | 115.9039 | 156.4633 | 237.7962 | 310.2916 | 306.205 | 132.6736 | 174.3038 | 269.649 | 333.7689 | 312.2133 | 87.9224 | 103.3942 | 135.1419 | 188.6642 | 269.2104 | 137.1524 | 183.3906 | 192.3515 | 210.5041 | 124.7699 | 248.4822 | 166.9977 | 314.8602 | 306.4755 | 230.203 | 229.7884 |  |  | 124.1044 | 139.099 | 129.3943 | 244.9612 | 129.1365 | 217.1164 |  | 141.2852 | 125.8486 | 131.0885 | 63.2014 | 100.5351 | 110.4928 |  | 314.618 | 380.072 | 390.1796 | 464.9593 | 624.0188 | 596.502 | 431.5296 | [23 empty] | 130.2957 | 610.2604 | 76.3144 | 347.345
15:51 | 8737 |  |  | 2.4532 | 34.3939 | 37.0734 | 11.2807 | 14.0547 | 21.6748 | 10.8497 | 1.4359 | 6.6445 | 1.4635 | 0.1289 |  |  |  | -13.3392 | 32.5611 | 48.0632 | 13.0168 |  | 16.3782 | 25.9139 | 0.5515 | 2.1926 | 3.2484 | 1.276 | -1.7865 | 289.0262 | 284.8861 | 183.9876 | 216.4865 | 166.2556 | 147.6668 | 125.2003 | 219.0111 | 156.9643 | 242.7258 | 310.3161 | 291.1107 | 184.4544 | 187.436 | 270.0679 | 301.8604 | 321.5076 |  |  | 189.2131 |  | 409.3965 | 119.4115 | 154.2497 | 233.0307 | 293.2319 | 268.8173 | 228.5651 | 174.3837 | 255.1645 | 312.4947 | 301.522 | 191.8431 | 98.4439 | 123.1371 | 175.6365 | 241.1143 | 209.5585 | 205.7476 | 226.1082 | 354.8122 | 117.4684 | 172.1597 | 258.7767 | 320.9237 | 313.5695 | 114.875 | 159.0967 | 228.9595 | 277.8479 | 268.5134 | 82.6739 | 96.9294 | 122.4621 | 176.4913 | 241.9469 | 197.5121 |  | 178.8912 | 421.0371 |  | 95.9675 | 151.8901 | 229.3964 | 293.0999 | 286.5584 | 138.8329 | 175.8536 | 251.373 | 305.2753 | 278.3585 | 95.6204 | 103.0509 | 126.8026 | 176.7849 | 251.2172 | 304.7099 | 184.3922 | 166.5605 | 157.5501 | 140.4115 | 188.1505 | 259.1093 | 310.7926 | 294.2925 |  | 226.8859 |  |  | 122.3725 | 129.1195 | 228.0718 | 118.5811 | 244.1662 | 125.6336 | 44.7265 | 44.9764 | 42.9791 | 43.0022 | 42.955 | 43.7584 | 42.5123 | 43.1073 | 120.6761 | 144.749 | 137.351 | 119.5709 | 303.7564 |  |  | 187.0326 |  | 165.0432 | 108.6938 | 149.1658 | 108.7211 | 229.0967 | 166.8249 | 322.2036 | 306.8031 | 309.6047 | 228.8574 | 258.8998 | 292.8688 | 322.4289 | 332.306 | 190.0016 | 170.0405 | 222.0132 | 186.9213 | 211.037 | 154.6793 | 240.2806 | 138.7281 | 297.409 | 231.4499 | 191.8992 | 324.8071 |  | 212.5183 | 97.5504 | 122.4801 | 177.7289 | 242.7541 | 213.816 | 221.3674 | 194.2214 |  | 150.5585 | 163.548 | 253.3664 | 319.4363 | 314.1426 | 113.2362 | 160.4288 | 252.6732 | 324.8423 | 316.9482 | 88.9229 | 99.0001 | 120.1085 | 174.1148 | 249.2353 | 179.8763 | 242.8774 | 161.1735 | 205.1216 | 179.6901 | 115.9077 | 156.4803 | 237.7885 | 310.2638 | 306.1644 | 132.6817 | 174.3078 | 269.642 | 333.7237 | 312.1729 | 87.9191 | 103.3938 | 135.1641 | 188.6779 | 269.1861 | 137.1287 | 183.37 | 192.3289 | 210.4777 | 124.7823 | 248.4783 | 167.0004 | 314.8379 | 306.4449 | 230.1792 | 229.7456 |  |  | 124.0846 | 139.0729 | 129.3654 | 244.9247 | 129.1079 | 217.0586 |  | 141.258 | 125.8249 | 131.0606 | 63.2031 | 100.5779 | 110.4901 |  | 314.5662 | 379.9938 | 390.1101 | 464.5164 | 623.1769 | 595.7993 | 431.123 | [23 empty] | 130.2698 | 609.4881 | 76.3123 | 347.28
15:51 | 8738 |  |  | 2.4864 | 34.3719 | 37.076 | 11.2739 | 14.0733 | 21.651 | 10.8593 | 1.4363 | 6.644 | 1.4624 | 0.127 |  |  |  | -13.3714 | 32.5655 | 48.0765 | 13.0204 |  | 16.3604 | 26.0279 | 0.5501 | 2.1934 | 3.2475 | 1.2771 | -2.545 | 288.9923 | 284.8524 | 183.9737 | 216.477 | 166.2464 | 147.6566 | 125.1959 | 218.9889 | 156.9778 | 242.7256 | 310.2899 | 291.0644 | 184.449 | 187.4126 | 270.0516 | 301.8473 | 321.4731 |  |  | 189.1896 |  | 409.3299 | 119.409 | 154.2569 | 233.0266 | 293.1918 | 268.7826 | 228.5571 | 174.3971 | 255.1621 | 312.4578 | 301.4733 | 191.8357 | 98.4366 | 123.1367 | 175.6314 | 241.0818 | 209.5187 | 205.7539 | 226.0674 | 354.7459 | 117.4704 | 172.167 | 258.7582 | 320.8717 | 313.6264 | 114.8815 | 159.0998 | 228.943 | 277.8115 | 268.4811 | 82.6888 | 96.9297 | 122.4624 | 176.4897 | 241.9202 | 197.4513 |  | 178.8658 | 420.9648 |  | 95.9978 | 151.8988 | 229.3865 | 293.0688 | 286.5201 | 138.8561 | 175.8601 | 251.3657 | 305.2347 | 278.321 | 95.6198 | 103.0463 | 126.8004 | 176.7839 | 251.1904 | 304.6717 | 184.361 | 166.5419 | 157.5367 | 140.4115 | 188.1558 | 259.1201 | 310.7619 | 294.2537 |  | 226.8599 |  |  | 122.3489 | 129.0875 | 228.0275 | 118.577 | 244.1076 | 125.6146 | 44.792 | 44.8675 | 42.8051 | 43.0605 | 42.7854 | 43.7594 | 42.5865 | 42.8067 | 120.6596 | 144.7246 | 137.3308 | 119.5419 | 303.712 |  |  | 187.0106 |  | 165.032 | 108.688 | 149.1487 | 108.7164 | 229.0916 | 166.8327 | 322.1609 | 306.7513 | 309.5612 | 228.8384 | 258.9014 | 292.8671 | 322.4155 | 332.2699 | 189.9724 | 170.0045 | 221.8912 | 186.8895 | 211.0287 | 154.6816 | 240.266 | 138.7333 | 297.357 | 231.4275 | 191.8924 | 324.7679 |  | 212.5123 | 97.5445 | 122.4824 | 177.7307 | 242.7292 | 213.7896 | 221.3251 | 194.1845 |  | 150.5535 | 163.548 | 253.3552 | 319.3939 | 314.091 | 113.2289 | 160.4265 | 252.6563 | 324.8054 | 316.9093 | 88.9163 | 99.0004 | 120.1064 | 174.115 | 249.2102 | 179.8299 | 242.8342 | 161.139 | 205.0684 | 179.6488 | 115.9057 | 156.5013 | 237.7786 | 310.2296 | 306.1178 | 132.6783 | 174.3171 | 269.6337 | 333.6936 | 312.1354 | 87.9262 | 103.3927 | 135.1756 | 188.6813 | 269.1653 | 137.1067 | 183.3413 | 192.302 | 210.445 | 124.7794 | 248.462 | 167.0035 | 314.7956 | 306.4035 | 230.1434 | 229.694 |  |  | 124.0638 | 139.0409 | 129.3364 | 244.8942 | 129.0732 | 217.0003 |  | 141.2235 | 125.8021 | 131.0318 | 63.2024 | 100.5543 | 110.4988 |  | 314.5296 | 379.9094 | 390.0469 | 464.5383 | 623.3482 | 596.0305 | 431.1389 | [23 empty] | 130.2419 | 609.6894 | 76.3413 | 347.2195
15:52 | 8739 |  |  | 2.4955 | 34.4146 | 37.1518 | 11.3206 | 14.0782 | 21.6937 | 10.8335 | 1.4374 | 6.6415 | 1.465 | 0.1279 |  |  |  | -13.354 | 32.4632 | 48.0808 | 12.8916 |  | 16.3474 | 26.1016 | 0.549 | 2.195 | 3.2472 | 1.277 | -1.849 | 288.9613 | 284.8228 | 183.9621 | 216.4644 | 166.2402 | 147.6499 | 125.195 | 218.9647 | 156.9881 | 242.7188 | 310.2499 | 291.0196 | 184.4481 | 187.4193 | 270.0372 | 301.8258 | 321.427 |  |  | 189.1661 |  | 409.2568 | 119.4087 | 154.2689 | 233.0206 | 293.156 | 268.7466 | 228.5468 | 174.3778 | 255.1551 | 312.4207 | 301.4472 | 191.8342 | 98.438 | 123.1391 | 175.6237 | 241.055 | 209.494 | 205.7761 | 226.037 | 354.6864 | 117.4775 | 172.1702 | 258.7456 | 320.8325 | 313.7094 | 114.8843 | 159.0959 | 228.9255 | 277.7676 | 268.4406 | 82.693 | 96.9227 | 122.464 | 176.4867 | 241.8916 | 197.4247 |  | 178.8489 | 420.8854 |  | 96.0287 | 151.9102 | 229.3869 | 293.0392 | 286.4845 | 138.872 | 175.8668 | 251.3569 | 305.202 | 278.2771 | 95.6167 | 103.0544 | 126.8141 | 176.792 | 251.1761 | 304.6323 | 184.3339 | 166.5261 | 157.5279 | 140.4299 | 188.1713 | 259.1189 | 310.7377 | 294.2239 |  | 226.8367 |  |  | 122.3315 | 129.0687 | 227.9989 | 118.5773 | 244.0611 | 125.6032 | 44.8897 | 44.695 | 42.7313 | 43.0067 | 42.3853 | 43.8615 | 42.6097 | 42.4541 | 120.628 | 144.7031 | 137.3109 | 119.5263 | 303.6782 |  |  | 186.9985 |  | 165.0178 | 108.6804 | 149.1372 | 108.7079 | 229.087 | 166.8365 | 322.1211 | 306.7036 | 309.5204 | 228.8146 | 258.9057 | 292.869 | 322.4061 | 332.2357 | 189.9522 | 169.9767 | 221.7692 | 186.8613 | 211.0209 | 154.6825 | 240.2544 | 138.7352 | 297.309 | 231.4059 | 191.9059 | 324.7244 |  | 212.4962 | 97.541 | 122.4828 | 177.7353 | 242.706 | 213.7604 | 221.2791 | 194.1539 |  | 150.5484 | 163.5627 | 253.3569 | 319.368 | 314.0485 | 113.2246 | 160.4375 | 252.6404 | 324.7658 | 316.8705 | 88.9094 | 99.0062 | 120.1049 | 174.121 | 249.1866 | 179.7964 | 242.8048 | 161.1165 | 205.0419 | 179.6254 | 115.9122 | 156.5083 | 237.7797 | 310.1959 | 306.0804 | 132.6851 | 174.3333 | 269.6219 | 333.6615 | 312.0966 | 87.9322 | 103.3965 | 135.172 | 188.6808 | 269.1514 | 137.0849 | 183.313 | 192.273 | 210.4121 | 124.7774 | 248.4462 | 167.0025 | 314.7534 | 306.3551 | 230.1187 | 229.6984 |  |  | 124.0442 | 139.0149 | 129.3177 | 244.8795 | 129.0543 | 216.9298 |  | 141.1956 | 125.7797 | 131.0047 | 63.2084 | 100.5524 | 110.4969 |  | 314.5072 | 379.8341 | 389.9752 | 464.6022 | 623.3874 | 596.1283 | 431.5048 | [23 empty] | 130.2196 | 609.7579 | 76.3555 | 347.1707
15:52 | 8740 |  |  | 2.5482 | 34.4363 | 37.1935 | 11.3872 | 14.1536 | 21.7558 | 10.9076 | 1.4382 | 6.6407 | 1.4634 | 0.1273 |  |  |  | -13.3596 | 32.5016 | 48.0457 | 12.992 |  | 16.4369 | 26.0669 | 0.5476 | 2.194 | 3.2464 | 1.2771 | -1.8716 | 288.9268 | 284.7943 | 183.9601 | 216.4478 | 166.2312 | 147.6405 | 125.1848 | 218.956 | 156.9878 | 242.7006 | 310.2052 | 290.9721 | 184.4476 | 187.4328 | 270.0097 | 301.8029 | 321.3938 |  |  | 189.1385 |  | 409.1838 | 119.4261 | 154.271 | 233.0053 | 293.116 | 268.7095 | 228.5275 | 174.3819 | 255.1365 | 312.371 | 301.4242 | 191.8309 | 98.4455 | 123.1444 | 175.6249 | 241.0288 | 209.4694 | 205.8693 | 226.0063 | 354.6299 | 117.4827 | 172.1733 | 258.7324 | 320.7922 | 313.7341 | 114.8909 | 159.101 | 228.9105 | 277.7297 | 268.4027 | 82.7073 | 96.9262 | 122.4846 | 176.4901 | 241.8859 | 197.4228 |  | 178.8362 | 420.8212 |  | 96.0506 | 151.9136 | 229.3796 | 293.0025 | 286.4517 | 138.856 | 175.8766 | 251.3355 | 305.162 | 278.2344 | 95.6058 | 103.0588 | 126.8259 | 176.798 | 251.1635 | 304.5849 | 184.2861 | 166.5077 | 157.5098 | 140.4361 | 188.1679 | 259.0937 | 310.702 | 294.1753 |  | 226.7995 |  |  | 122.3106 | 129.0473 | 227.9605 | 118.5545 | 244.0228 | 125.5934 | 45.0812 | 44.6212 | 42.1052 | 42.8939 | 42.2624 | 43.6077 | 42.0674 | 42.4155 | 120.5966 | 144.6695 | 137.2871 | 119.5077 | 303.6435 |  |  | 186.9844 |  | 165.0048 | 108.6795 | 149.1268 | 108.7007 | 229.0758 | 166.843 | 322.0822 | 306.6577 | 309.4761 | 228.7846 | 258.9051 | 292.8685 | 322.3862 | 332.1896 | 189.927 | 169.946 | 221.6887 | 186.824 | 211.0051 | 154.6814 | 240.2436 | 138.7226 | 297.255 | 231.3858 | 191.9124 | 324.6876 |  | 212.4886 | 97.5447 | 122.4958 | 177.7369 | 242.6896 | 213.7281 | 221.2482 | 194.1282 |  | 150.5527 | 163.5818 | 253.3556 | 319.3483 | 314.0223 | 113.2346 | 160.4522 | 252.6363 | 324.723 | 316.8284 | 88.9057 | 99.0034 | 120.1104 | 174.1289 | 249.1653 | 179.794 | 242.7716 | 161.0874 | 205.0239 | 179.6065 | 115.9242 | 156.5188 | 237.783 | 310.1651 | 306.0398 | 132.6865 | 174.3453 | 269.6067 | 333.6185 | 312.055 | 87.9328 | 103.4057 | 135.1722 | 188.6878 | 269.1308 | 137.0668 | 183.2921 | 192.2468 | 210.3791 | 124.7872 | 248.4488 | 167.0138 | 314.7243 | 306.3153 | 230.0978 | 229.7232 |  |  | 124.0226 | 138.9815 | 129.2946 | 244.8444 | 129.035 | 216.8755 |  | 141.1636 | 125.7574 | 130.9787 | 63.2056 | 100.5338 | 110.5032 |  | 314.4687 | 379.7641 | 389.9007 | 464.6864 | 623.4966 | 595.8612 | 431.272 | [23 empty] | 130.1945 | 609.6789 | 76.5197 | 347.1164
15:52 | 8741 |  |  | 2.4977 | 34.4728 | 37.1733 | 11.3596 | 14.1045 | 21.7524 | 10.8705 | 1.4386 | 6.6372 | 1.4642 | 0.1268 |  |  |  | -13.2282 | 32.5147 | 48.0743 | 13.1036 |  | 16.416 | 26.0699 | 0.5492 | 2.1948 | 3.2474 | 1.2769 | -1.838 | 288.8877 | 284.7559 | 183.9494 | 216.4292 | 166.2201 | 147.6274 | 125.1768 | 218.9387 | 156.9901 | 242.6918 | 310.1631 | 290.9301 | 184.4335 | 187.4184 | 270.0019 | 301.7869 | 321.3859 |  |  | 189.114 |  | 409.1133 | 119.4296 | 154.2688 | 232.9922 | 293.0742 | 268.6672 | 228.5131 | 174.4032 | 255.1172 | 312.3362 | 301.3824 | 191.8288 | 98.4466 | 123.1542 | 175.6355 | 240.9994 | 209.4375 | 205.9534 | 225.971 | 354.5736 | 117.4872 | 172.18 | 258.7146 | 320.7524 | 313.6904 | 114.9007 | 159.1065 | 228.8959 | 277.7001 | 268.3654 | 82.7163 | 96.9324 | 122.4968 | 176.4909 | 241.8747 | 197.43 |  | 178.8118 | 420.7546 |  | 96.0714 | 151.9176 | 229.3645 | 292.9658 | 286.4119 | 138.8544 | 175.8767 | 251.3217 | 305.1172 | 278.1921 | 95.5995 | 103.0597 | 126.8169 | 176.7958 | 251.1364 | 304.5407 | 184.2422 | 166.4852 | 157.4833 | 140.439 | 188.1642 | 259.0796 | 310.6602 | 294.1318 |  | 226.755 |  |  | 122.2884 | 129.017 | 227.9234 | 118.5508 | 243.9906 | 125.5772 | 45.1035 | 44.4828 | 41.9936 | 43.1461 | 42.2686 | 43.2609 | 41.5873 | 42.9811 | 120.5788 | 144.6357 | 137.2681 | 119.485 | 303.6015 |  |  | 186.963 |  | 164.9992 | 108.6777 | 149.1157 | 108.6967 | 229.0592 | 166.8612 | 322.0432 | 306.613 | 309.4396 | 228.7471 | 258.9057 | 292.867 | 322.374 | 332.1474 | 189.8909 | 169.9169 | 221.6004 | 186.7924 | 210.9873 | 154.6947 | 240.2359 | 138.6984 | 297.1991 | 231.3672 | 191.912 | 324.6425 |  | 212.4766 | 97.5381 | 122.498 | 177.7275 | 242.6673 | 213.6918 | 221.2082 | 194.0915 |  | 150.5495 | 163.5748 | 253.3324 | 319.3052 | 313.9867 | 113.2419 | 160.4567 | 252.6321 | 324.6949 | 316.7918 | 88.9061 | 98.9973 | 120.1158 | 174.1322 | 249.1454 | 179.7915 | 242.725 | 161.0567 | 204.9873 | 179.5839 | 115.9354 | 156.5225 | 237.7754 | 310.1264 | 306.007 | 132.6894 | 174.351 | 269.5906 | 333.58 | 312.0128 | 87.9341 | 103.4115 | 135.1649 | 188.6777 | 269.1102 | 137.0428 | 183.2686 | 192.2143 | 210.3429 | 124.798 | 248.4483 | 167.0266 | 314.6892 | 306.2729 | 230.0511 | 229.6843 |  |  | 124.0004 | 138.9479 | 129.2653 | 244.794 | 129.0135 | 216.8076 |  | 141.1392 | 125.7417 | 130.9607 | 63.2043 | 100.5588 | 110.5087 |  | 314.4627 | 379.6768 | 389.8526 | 464.6645 | 623.2008 | 595.6922 | 431.1939 | [23 empty] | 130.1701 | 609.4465 | 76.5543 | 347.0697
15:52 | 8742 |  |  | 2.493 | 34.4965 | 37.122 | 11.3274 | 14.1244 | 21.7442 | 10.8601 | 1.4402 | 6.6359 | 1.4603 | 0.1257 |  |  |  | -13.2539 | 32.4385 | 48.0729 | 12.9909 |  | 16.4836 | 26.0583 | 0.5497 | 2.1962 | 3.2521 | 1.2778 | -1.546 | 288.8527 | 284.7226 | 183.9381 | 216.4039 | 166.211 | 147.617 | 125.1762 | 218.9098 | 157.004 | 242.6774 | 310.1233 | 290.8909 | 184.4235 | 187.3868 | 269.9737 | 301.7646 | 321.3407 |  |  | 189.0912 |  | 409.0453 | 119.4164 | 154.2758 | 232.9806 | 293.0341 | 268.6221 | 228.4941 | 174.4046 | 255.1026 | 312.3103 | 301.3343 | 191.8259 | 98.4445 | 123.1593 | 175.6344 | 240.9737 | 209.4079 | 205.9674 | 225.9343 | 354.5184 | 117.4933 | 172.1805 | 258.7064 | 320.7153 | 313.6384 | 114.8996 | 159.1031 | 228.8766 | 277.6602 | 268.3252 | 82.7123 | 96.9323 | 122.4959 | 176.4871 | 241.8396 | 197.4255 |  | 178.7796 | 420.6797 |  | 96.0925 | 151.9217 | 229.347 | 292.9333 | 286.3661 | 138.8583 | 175.8685 | 251.3046 | 305.0659 | 278.1429 | 95.5953 | 103.0533 | 126.8104 | 176.7901 | 251.1068 | 304.4938 | 184.2117 | 166.4689 | 157.4736 | 140.4488 | 188.1751 | 259.0844 | 310.632 | 294.0979 |  | 226.7192 |  |  | 122.2694 | 128.9975 | 227.8918 | 118.5307 | 243.9658 | 125.5696 | 44.9717 | 44.1456 | 42.5391 | 43.4817 | 42.236 | 43.218 | 41.3616 | 43.571 | 120.5504 | 144.6011 | 137.2434 | 119.4555 | 303.566 |  |  | 186.9471 |  | 164.986 | 108.6705 | 149.1099 | 108.6916 | 229.0401 | 166.876 | 322.0096 | 306.5723 | 309.4041 | 228.705 | 258.907 | 292.8755 | 322.3662 | 332.1163 | 189.9005 | 169.8963 | 221.5039 | 186.7699 | 210.9795 | 154.7101 | 240.2343 | 138.6902 | 297.1589 | 231.3605 | 191.9203 | 324.6025 |  | 212.4734 | 97.5432 | 122.5015 | 177.7324 | 242.6505 | 213.6627 | 221.1682 | 194.0667 |  | 150.5473 | 163.5893 | 253.3288 | 319.2697 | 313.9394 | 113.239 | 160.4525 | 252.6109 | 324.6427 | 316.7434 | 88.9036 | 98.9867 | 120.1129 | 174.1293 | 249.1195 | 179.7656 | 242.6717 | 161.0191 | 204.9437 | 179.5513 | 115.9404 | 156.5303 | 237.7673 | 310.0952 | 305.9692 | 132.6888 | 174.3525 | 269.5807 | 333.5433 | 311.9706 | 87.9342 | 103.4079 | 135.1642 | 188.6688 | 269.0873 | 137.0185 | 183.2359 | 192.1825 | 210.3115 | 124.7933 | 248.4292 | 167.0268 | 314.6476 | 306.2314 | 229.9872 | 229.6335 |  |  | 123.9747 | 138.9202 | 129.2352 | 244.7472 | 128.9926 | 216.7332 |  | 141.1178 | 125.717 | 130.9333 | 63.2062 | 100.561 | 110.5215 |  | 314.4377 | 379.6074 | 389.8044 | 464.796 | 623.9807 | 596.5822 | 431.7252 | [23 empty] | 130.1456 | 610.2815 | 76.4874 | 347.0226
15:52 | 8743 |  |  | 2.5416 | 34.5092 | 37.1025 | 11.3816 | 14.0736 | 21.6479 | 10.8916 | 1.4383 | 6.6332 | 1.4599 | 0.1257 |  |  |  | -13.2285 | 32.5548 | 48.0846 | 12.9411 |  | 16.5373 | 26.1274 | 0.5487 | 2.1929 | 3.252 | 1.2758 | -1.8232 | 288.826 | 284.702 | 183.9333 | 216.3879 | 166.205 | 147.6125 | 125.1768 | 218.8916 | 157.0167 | 242.6605 | 310.0903 | 290.8516 | 184.4248 | 187.362 | 269.9395 | 301.7451 | 321.302 |  |  | 189.0657 |  | 408.9694 | 119.4112 | 154.2743 | 232.9626 | 292.9925 | 268.5795 | 228.4754 | 174.401 | 255.0845 | 312.2665 | 301.2912 | 191.8162 | 98.4381 | 123.1626 | 175.6283 | 240.9459 | 209.3794 | 205.9889 | 225.9018 | 354.4559 | 117.4917 | 172.178 | 258.6929 | 320.6742 | 313.5939 | 114.8927 | 159.0963 | 228.8534 | 277.6156 | 268.2815 | 82.7103 | 96.9313 | 122.4977 | 176.489 | 241.8186 | 197.3967 |  | 178.7441 | 420.6 |  | 96.1273 | 151.9256 | 229.337 | 292.9007 | 286.3322 | 138.8519 | 175.8654 | 251.2874 | 305.025 | 278.0959 | 95.5956 | 103.0565 | 126.8179 | 176.7925 | 251.0913 | 304.4495 | 184.1793 | 166.4549 | 157.4601 | 140.4481 | 188.1874 | 259.0785 | 310.6036 | 294.0603 |  | 226.6827 |  |  | 122.2483 | 128.9764 | 227.8762 | 118.5149 | 243.9236 | 125.5499 | 44.9968 | 43.9551 | 42.6764 | 43.6778 | 42.2426 | 43.4859 | 40.2345 | 44.0822 | 120.5267 | 144.5706 | 137.2137 | 119.4313 | 303.5238 |  |  | 186.9327 |  | 164.9714 | 108.6635 | 149.1017 | 108.6808 | 229.0239 | 166.8718 | 321.9579 | 306.5271 | 309.3523 | 228.6523 | 258.9028 | 292.8834 | 322.3549 | 332.0845 | 189.9184 | 169.8709 | 221.4665 | 186.7386 | 210.9697 | 154.7157 | 240.23 | 138.6909 | 297.1161 | 231.3571 | 191.9276 | 324.5666 |  | 212.4715 | 97.5438 | 122.5065 | 177.7326 | 242.6375 | 213.6347 | 221.1264 | 194.0426 |  | 150.5444 | 163.6114 | 253.3299 | 319.2377 | 313.908 | 113.2442 | 160.4568 | 252.6003 | 324.5954 | 316.6931 | 88.9011 | 98.9841 | 120.1145 | 174.126 | 249.0965 | 179.733 | 242.6433 | 160.9868 | 204.9002 | 179.5265 | 115.9447 | 156.5439 | 237.7668 | 310.0683 | 305.9277 | 132.6853 | 174.3638 | 269.5777 | 333.5039 | 311.9362 | 87.9416 | 103.4095 | 135.1735 | 188.6722 | 269.0644 | 137.0022 | 183.2084 | 192.1527 | 210.273 | 124.7941 | 248.4171 | 167.0243 | 314.6134 | 306.1906 | 229.9231 | 229.59 |  |  | 123.9468 | 138.8858 | 129.2038 | 244.6912 | 128.97 | 216.6728 |  | 141.0899 | 125.6895 | 130.9055 | 63.2072 | 100.5539 | 110.507 |  | 314.4048 | 379.5486 | 389.7234 | 464.4995 | 622.9365 | 595.8612 | 431.272 | [23 empty] | 130.1182 | 609.3988 | 76.5494 | 346.9767
15:52 | 8744 |  |  | 2.5482 | 34.4446 | 37.0681 | 11.3808 | 14.0765 | 21.6686 | 10.7846 | 1.4396 | 6.6349 | 1.461 | 0.1275 |  |  |  | -13.2283 | 32.5466 | 48.0201 | 12.9405 |  | 16.4819 | 26.0293 | 0.5499 | 2.1969 | 3.2466 | 1.2755 | -2.5868 | 288.8048 | 284.679 | 183.9294 | 216.3772 | 166.2035 | 147.6103 | 125.1767 | 218.8716 | 157.0228 | 242.6618 | 310.0619 | 290.8186 | 184.4239 | 187.3481 | 269.9183 | 301.711 | 321.2682 |  |  | 189.0487 |  | 408.9029 | 119.4133 | 154.2759 | 232.9555 | 292.9532 | 268.5439 | 228.4669 | 174.3984 | 255.0755 | 312.2228 | 301.255 | 191.8123 | 98.4344 | 123.1799 | 175.6283 | 240.9219 | 209.358 | 206.0152 | 225.8721 | 354.3972 | 117.4989 | 172.1921 | 258.6809 | 320.6331 | 313.558 | 114.8983 | 159.097 | 228.8349 | 277.581 | 268.2388 | 82.7075 | 96.9337 | 122.4939 | 176.4927 | 241.8015 | 197.3574 |  | 178.7116 | 420.5182 |  | 96.1654 | 151.9346 | 229.3405 | 292.8728 | 286.3014 | 138.8522 | 175.8764 | 251.2762 | 304.9953 | 278.0599 | 95.601 | 103.0813 | 126.8411 | 176.802 | 251.09 | 304.4098 | 184.1334 | 166.4293 | 157.4357 | 140.4545 | 188.1952 | 259.0536 | 310.5627 | 294.0187 |  | 226.6295 |  |  | 122.2214 | 128.9534 | 227.8493 | 118.5062 | 243.8801 | 125.5179 | 45.1319 | 43.9013 | 42.6493 | 44.0268 | 42.2358 | 43.8757 | 39.0779 | 44.6103 | 120.5065 | 144.5434 | 137.1899 | 119.4139 | 303.4844 |  |  | 186.9193 |  | 164.9644 | 108.6618 | 149.0949 | 108.6776 | 229.0157 | 166.8737 | 321.9129 | 306.4826 | 309.3135 | 228.6096 | 258.897 | 292.8802 | 322.3385 | 332.0347 | 189.8791 | 169.8365 | 221.4916 | 186.6951 | 210.9581 | 154.7216 | 240.2126 | 138.6864 | 297.0585 | 231.3432 | 191.9267 | 324.5196 |  | 212.4545 | 97.5328 | 122.5096 | 177.728 | 242.6144 | 213.595 | 221.0861 | 194.0008 |  | 150.5452 | 163.6114 | 253.3153 | 319.195 | 313.8875 | 113.2475 | 160.4677 | 252.5943 | 324.5618 | 316.6505 | 88.906 | 98.9952 | 120.1239 | 174.1323 | 249.079 | 179.7141 | 242.6242 | 160.9571 | 204.8524 | 179.5101 | 115.9502 | 156.5481 | 237.7653 | 310.033 | 305.8922 | 132.685 | 174.3785 | 269.566 | 333.4633 | 311.9001 | 87.9378 | 103.4183 | 135.1856 | 188.6842 | 269.0433 | 136.9798 | 183.1825 | 192.1227 | 210.228 | 124.7963 | 248.4076 | 167.0299 | 314.5778 | 306.1489 | 229.8646 | 229.5531 |  |  | 123.9276 | 138.8457 | 129.1774 | 244.6365 | 128.9482 | 216.6157 |  | 141.0645 | 125.6658 | 130.8826 | 63.2103 | 100.5848 | 110.5141 |  | 314.3791 | 379.4744 | 389.6609 | 464.6898 | 623.513 | 596.1191 | 431.1954 | [23 empty] | 130.0923 | 609.8161 | 76.4284 | 346.9268
15:52 | 8745 |  |  | 2.527 | 34.5323 | 37.0587 | 11.311 | 14.1074 | 21.7388 | 10.7575 | 1.4387 | 6.6323 | 1.4596 | 0.1259 |  |  |  | -13.1867 | 32.5368 | 48.0391 | 12.9942 |  | 16.5445 | 26.1376 | 0.5487 | 2.1945 | 3.2496 | 1.2742 | -1.4995 | 288.7752 | 284.644 | 183.9113 | 216.3644 | 166.1885 | 147.5951 | 125.1688 | 218.836 | 157.023 | 242.6553 | 310.021 | 290.769 | 184.4109 | 187.3403 | 269.8853 | 301.681 | 321.2403 |  |  | 189.0344 |  | 408.8335 | 119.4119 | 154.2853 | 232.9427 | 292.9089 | 268.4984 | 228.4563 | 174.4002 | 255.0629 | 312.1862 | 301.2164 | 191.807 | 98.4375 | 123.1841 | 175.6254 | 240.8975 | 209.3342 | 206.0402 | 225.8373 | 354.3398 | 117.5029 | 172.1983 | 258.6674 | 320.5992 | 313.5151 | 114.8982 | 159.0908 | 228.8203 | 277.5422 | 268.208 | 82.7059 | 96.9301 | 122.4902 | 176.49 | 241.774 | 197.3099 |  | 178.6744 | 420.43 |  | 96.1923 | 151.9394 | 229.3458 | 292.837 | 286.2597 | 138.836 | 175.8797 | 251.251 | 304.9517 | 278.0205 | 95.6064 | 103.0909 | 126.8539 | 176.8037 | 251.0751 | 304.3759 | 184.0916 | 166.4026 | 157.4145 | 140.4623 | 188.2011 | 259.042 | 310.5255 | 293.9769 |  | 226.5684 |  |  | 122.1944 | 128.9314 | 227.7907 | 118.4551 | 243.8484 | 125.4925 | 45.2075 | 43.6777 | 42.6486 | 44.4759 | 42.1321 | 44.0315 | 39.1806 | 44.9549 | 120.4744 | 144.5092 | 137.1655 | 119.3897 | 303.4489 |  |  | 186.902 |  | 164.9514 | 108.6603 | 149.081 | 108.6805 | 229.0057 | 166.8799 | 321.8709 | 306.4358 | 309.2768 | 228.5995 | 258.8985 | 292.8762 | 322.323 | 331.9818 | 189.8432 | 169.8091 | 221.4982 | 186.6575 | 210.948 | 154.727 | 240.1978 | 138.6844 | 297.0033 | 231.3252 | 191.9283 | 324.4727 |  | 212.4445 | 97.5337 | 122.5149 | 177.7316 | 242.5924 | 213.5597 | 221.052 | 193.9669 |  | 150.542 | 163.62 | 253.3095 | 319.1692 | 313.8538 | 113.2573 | 160.4734 | 252.5792 | 324.5153 | 316.6119 | 88.9086 | 99.0033 | 120.1234 | 174.1457 | 249.0559 | 179.7117 | 242.5819 | 160.9204 | 204.8054 | 179.4803 | 115.958 | 156.5619 | 237.7609 | 310.0033 | 305.8516 | 132.6988 | 174.3869 | 269.5487 | 333.4274 | 311.86 | 87.9363 | 103.4239 | 135.1921 | 188.684 | 269.0269 | 136.9555 | 183.1488 | 192.0948 | 210.1908 | 124.7878 | 248.3913 | 167.0331 | 314.5364 | 306.1015 | 229.8012 | 229.5282 |  |  | 123.9082 | 138.8098 | 129.1603 | 244.5915 | 128.9352 | 216.5609 |  | 141.0323 | 125.6363 | 130.8577 | 63.1895 | 100.5609 | 110.511 |  | 314.3441 | 379.3909 | 389.5874 | 464.7337 | 623.607 | 596.3328 | 431.6629 | [23 empty] | 130.0663 | 609.9699 | 76.5295 | 346.8675
15:52 | 8746 |  |  | 2.4836 | 34.5254 | 37.0474 | 11.3378 | 14.1581 | 21.7162 | 10.7729 | 1.437 | 6.6323 | 1.4605 | 0.1255 |  |  |  | -13.1996 | 32.5847 | 48.0802 | 13.0042 |  | 16.6002 | 26.0387 | 0.5474 | 2.1932 | 3.2473 | 1.2738 | -2.0927 | 288.7382 | 284.6064 | 183.8951 | 216.3475 | 166.1792 | 147.5818 | 125.1597 | 218.8174 | 157.0282 | 242.6396 | 309.9723 | 290.7171 | 184.3982 | 187.356 | 269.8826 | 301.6828 | 321.2295 |  |  | 189.0168 |  | 408.7626 | 119.4182 | 154.2945 | 232.9287 | 292.8711 | 268.4577 | 228.4521 | 174.4068 | 255.0435 | 312.1546 | 301.1808 | 191.8001 | 98.4397 | 123.1809 | 175.6236 | 240.8657 | 209.3072 | 206.0633 | 225.8026 | 354.2768 | 117.499 | 172.1927 | 258.645 | 320.5652 | 313.4548 | 114.8977 | 159.0873 | 228.8055 | 277.5004 | 268.1756 | 82.7076 | 96.9224 | 122.4922 | 176.4854 | 241.7528 | 197.2484 |  | 178.6315 | 420.3504 |  | 96.2142 | 151.9369 | 229.3378 | 292.7878 | 286.2122 | 138.813 | 175.8646 | 251.2278 | 304.9042 | 277.9739 | 95.6155 | 103.0881 | 126.8576 | 176.8041 | 251.048 | 304.3547 | 184.065 | 166.3803 | 157.3989 | 140.4638 | 188.2018 | 259.0451 | 310.498 | 293.9443 |  | 226.5158 |  |  | 122.176 | 128.9 | 227.7663 | 118.4528 | 243.8225 | 125.4714 | 45.2251 | 43.5701 | 42.7196 | 44.7103 | 42.0537 | 43.8799 | 39.9912 | 45.1858 | 120.4457 | 144.476 | 137.1381 | 119.3616 | 303.4049 |  |  | 186.8871 |  | 164.9399 | 108.6594 | 149.0726 | 108.6803 | 228.9928 | 166.8892 | 321.8263 | 306.3913 | 309.2305 | 228.5929 | 258.9098 | 292.8824 | 322.3165 | 331.9448 | 189.8356 | 169.7884 | 221.4784 | 186.632 | 210.9346 | 154.7319 | 240.1925 | 138.6851 | 296.9566 | 231.3181 | 191.9427 | 324.4345 |  | 212.4329 | 97.5309 | 122.5246 | 177.73 | 242.5724 | 213.5245 | 221.0139 | 193.9405 |  | 150.5358 | 163.6405 | 253.316 | 319.1414 | 313.8106 | 113.2591 | 160.4835 | 252.5699 | 324.4767 | 316.5762 | 88.8945 | 98.9978 | 120.1205 | 174.1364 | 249.0273 | 179.6894 | 242.5331 | 160.8714 | 204.724 | 179.4416 | 115.9693 | 156.581 | 237.7598 | 309.972 | 305.8145 | 132.7103 | 174.3955 | 269.5424 | 333.395 | 311.8174 | 87.9416 | 103.422 | 135.1976 | 188.6826 | 269.0102 | 136.9373 | 183.1184 | 192.0645 | 210.1629 | 124.773 | 248.3753 | 167.0332 | 314.4967 | 306.0503 | 229.7612 | 229.5033 |  |  | 123.8787 | 138.7812 | 129.1279 | 244.5392 | 128.9091 | 216.4948 |  | 141.0058 | 125.6232 | 130.8373 | 63.2005 | 100.5748 | 110.5043 |  | 314.2742 | 379.3163 | 389.5366 | 464.3531 | 623.0763 | 595.6299 | 431.1317 | [23 empty] | 130.0413 | 609.3531 | 76.5449 | 346.7953
15:52 | 8747 |  |  | 2.4639 | 34.4948 | 37.1721 | 11.3485 | 14.1819 | 21.8209 | 10.861 | 1.4386 | 6.6284 | 1.4584 | 0.1268 |  |  |  | -13.158 | 32.6883 | 48.0979 | 12.9492 |  | 16.5788 | 26.1005 | 0.549 | 2.1928 | 3.2521 | 1.2755 | -3.3392 | 288.7072 | 284.579 | 183.8873 | 216.3249 | 166.1759 | 147.572 | 125.158 | 218.8092 | 157.0307 | 242.628 | 309.933 | 290.6863 | 184.3866 | 187.3487 | 269.8765 | 301.6625 | 321.1842 |  |  | 188.9883 |  | 408.6876 | 119.4142 | 154.2903 | 232.9232 | 292.8325 | 268.4195 | 228.4329 | 174.4037 | 255.0233 | 312.1087 | 301.1373 | 191.7871 | 98.441 | 123.1876 | 175.6197 | 240.8305 | 209.279 | 206.0857 | 225.765 | 354.213 | 117.4995 | 172.1965 | 258.6202 | 320.5232 | 313.3828 | 114.9126 | 159.0938 | 228.7893 | 277.4678 | 268.1409 | 82.7089 | 96.9202 | 122.5017 | 176.491 | 241.7355 | 197.1834 |  | 178.5947 | 420.2787 |  | 96.2346 | 151.9425 | 229.318 | 292.753 | 286.1744 | 138.8193 | 175.8668 | 251.2172 | 304.8637 | 277.9373 | 95.6135 | 103.0924 | 126.8631 | 176.8077 | 251.0318 | 304.3299 | 184.0337 | 166.3537 | 157.3844 | 140.4707 | 188.2043 | 259.0374 | 310.4665 | 293.9038 |  | 226.4775 |  |  | 122.1561 | 128.8698 | 227.7477 | 118.4534 | 243.8091 | 125.4651 | 45.1711 | 43.6788 | 42.8435 | 44.8738 | 41.9989 | 43.6133 | 40.536 | 45.2451 | 120.4191 | 144.4499 | 137.1141 | 119.3356 | 303.3589 |  |  | 186.8657 |  | 164.9271 | 108.6526 | 149.0672 | 108.6695 | 228.9801 | 166.8932 | 321.7869 | 306.3459 | 309.1867 | 228.5751 | 258.9089 | 292.8828 | 322.313 | 331.9018 | 189.8307 | 169.7596 | 221.3992 | 186.5992 | 210.9305 | 154.7388 | 240.1893 | 138.6789 | 296.9146 | 231.3142 | 191.9515 | 324.4009 |  | 212.4207 | 97.5363 | 122.5361 | 177.7331 | 242.5495 | 213.4915 | 220.9764 | 193.9084 |  | 150.5387 | 163.6535 | 253.3089 | 319.1055 | 313.7763 | 113.2523 | 160.4929 | 252.5604 | 324.4399 | 316.5347 | 88.8903 | 98.9994 | 120.1255 | 174.1335 | 249.0017 | 179.6455 | 242.4941 | 160.8311 | 204.6284 | 179.4091 | 115.9767 | 156.5837 | 237.7596 | 309.9382 | 305.7813 | 132.7081 | 174.4012 | 269.5415 | 333.3612 | 311.7762 | 87.9462 | 103.4261 | 135.1974 | 188.6838 | 268.9898 | 136.9145 | 183.0906 | 192.026 | 210.1288 | 124.7708 | 248.3666 | 167.0405 | 314.4567 | 306.0051 | 229.7506 | 229.4656 |  |  | 123.857 | 138.7514 | 129.0953 | 244.5003 | 128.8697 | 216.4377 |  | 140.9856 | 125.5976 | 130.8087 | 63.196 | 100.5775 | 110.5155 |  | 314.2636 | 379.2473 | 389.4845 | 464.3919 | 622.9281 | 595.4879 | 430.8122 | [23 empty] | 130.0152 | 609.208 | 76.6799 | 346.7554
15:52 | 8748 |  |  | 2.4972 | 34.5485 | 37.1742 | 11.3635 | 14.1315 | 21.7968 | 10.7634 | 1.4384 | 6.625 | 1.4601 | 0.1276 |  |  |  | -13.0933 | 32.6951 | 47.9819 | 12.9875 |  | 16.5895 | 26.1382 | 0.5489 | 2.1959 | 3.2475 | 1.2754 | -1.0707 | 288.6791 | 284.5426 | 183.8805 | 216.3122 | 166.1618 | 147.5613 | 125.1488 | 218.7872 | 157.0227 | 242.6147 | 309.8976 | 290.6526 | 184.377 | 187.3382 | 269.843 | 301.6153 | 321.1345 |  |  | 188.9657 |  | 408.6104 | 119.4126 | 154.292 | 232.9085 | 292.7875 | 268.3748 | 228.4074 | 174.4036 | 255.0039 | 312.0645 | 301.1028 | 191.7742 | 98.4404 | 123.1909 | 175.6188 | 240.8015 | 209.2546 | 206.1175 | 225.7352 | 354.1501 | 117.5046 | 172.2024 | 258.6118 | 320.4903 | 313.3113 | 114.9109 | 159.0883 | 228.7703 | 277.4309 | 268.0955 | 82.7131 | 96.9199 | 122.5081 | 176.4911 | 241.7146 | 197.1267 |  | 178.5586 | 420.2012 |  | 96.2578 | 151.9527 | 229.301 | 292.7289 | 286.1451 | 138.8372 | 175.88 | 251.2081 | 304.8239 | 277.8996 | 95.6027 | 103.0939 | 126.8653 | 176.8105 | 251.0165 | 304.29 | 183.9966 | 166.3343 | 157.3658 | 140.4794 | 188.2161 | 259.0208 | 310.4297 | 293.8627 |  | 226.456 |  |  | 122.1388 | 128.8541 | 227.6979 | 118.4292 | 243.7968 | 125.4679 | 45.0325 | 43.4928 | 42.9761 | 45.0841 | 41.9262 | 43.5243 | 41.0108 | 44.8653 | 120.3919 | 144.4172 | 137.0853 | 119.3075 | 303.3148 |  |  | 186.849 |  | 164.918 | 108.648 | 149.0557 | 108.6577 | 228.9775 | 166.8939 | 321.7431 | 306.3 | 309.1445 | 228.5534 | 258.9067 | 292.8797 | 322.3054 | 331.8534 | 189.8105 | 169.7254 | 221.2492 | 186.5672 | 210.9291 | 154.7465 | 240.1783 | 138.6643 | 296.8673 | 231.2977 | 191.9535 | 324.3617 |  | 212.4161 | 97.5401 | 122.5396 | 177.7323 | 242.5318 | 213.4664 | 220.9326 | 193.8714 |  | 150.5399 | 163.6575 | 253.2945 | 319.0691 | 313.7414 | 113.2519 | 160.4882 | 252.5459 | 324.3896 | 316.4822 | 88.8906 | 98.9957 | 120.1304 | 174.1385 | 248.9801 | 179.607 | 242.4565 | 160.7984 | 204.5549 | 179.3815 | 115.9883 | 156.5846 | 237.7539 | 309.9057 | 305.7447 | 132.712 | 174.4155 | 269.531 | 333.3254 | 311.7376 | 87.9459 | 103.4337 | 135.2038 | 188.6894 | 268.9663 | 136.8929 | 183.0693 | 191.9973 | 210.0914 | 124.7832 | 248.3701 | 167.0542 | 314.4248 | 305.9711 | 229.7377 | 229.4244 |  |  | 123.8345 | 138.7182 | 129.0714 | 244.4727 | 128.8428 | 216.3637 |  | 140.949 | 125.5648 | 130.7666 | 63.1895 | 100.5576 | 110.5304 |  | 314.2105 | 379.1665 | 389.4115 | 464.8583 | 623.6693 | 596.5822 | 431.6629 | [23 empty] | 129.9872 | 610.1257 | 76.6722 | 346.6885
15:52 | 8749 |  |  | 2.493 | 34.4806 | 37.1424 | 11.3547 | 14.1252 | 21.7419 | 10.6885 | 1.4377 | 6.6237 | 1.4578 | 0.1253 |  |  |  | -13.2362 | 32.6266 | 47.9822 | 12.9637 |  | 16.5237 | 26.0059 | 0.5489 | 2.194 | 3.2509 | 1.2744 | -3.4294 | 288.6548 | 284.5075 | 183.8779 | 216.2993 | 166.1513 | 147.5574 | 125.1369 | 218.7549 | 157.0289 | 242.6086 | 309.8567 | 290.6125 | 184.3701 | 187.3473 | 269.8329 | 301.5912 | 321.1118 |  |  | 188.9436 |  | 408.5393 | 119.4058 | 154.3024 | 232.8947 | 292.75 | 268.3338 | 228.3959 | 174.4125 | 254.9913 | 312.0356 | 301.068 | 191.7774 | 98.4415 | 123.1942 | 175.6225 | 240.7772 | 209.2334 | 206.143 | 225.7069 | 354.0887 | 117.514 | 172.207 | 258.6104 | 320.4522 | 313.2635 | 114.9055 | 159.0859 | 228.7551 | 277.3943 | 268.0511 | 82.7274 | 96.9306 | 122.5108 | 176.4847 | 241.6782 | 197.0974 |  | 178.5173 | 420.1267 |  | 96.2879 | 151.9586 | 229.2935 | 292.7079 | 286.1145 | 138.8441 | 175.8831 | 251.1989 | 304.7875 | 277.8523 | 95.6025 | 103.1022 | 126.8736 | 176.8172 | 250.9961 | 304.2573 | 183.955 | 166.3145 | 157.3569 | 140.484 | 188.2186 | 259.0032 | 310.393 | 293.8243 |  | 226.4362 |  |  | 122.1195 | 128.8347 | 227.6637 | 118.4352 | 243.7705 | 125.4517 | 44.8603 | 43.4773 | 43.1478 | 45.1857 | 41.7425 | 43.7251 | 41.6782 | 44.389 | 120.3704 | 144.3794 | 137.0541 | 119.2814 | 303.2734 |  |  | 186.8386 |  | 164.9138 | 108.6425 | 149.0445 | 108.6559 | 228.9738 | 166.9059 | 321.7008 | 306.2583 | 309.1119 | 228.5298 | 258.9077 | 292.8816 | 322.297 | 331.8213 | 189.7987 | 169.6991 | 221.105 | 186.5429 | 210.9204 | 154.757 | 240.1711 | 138.6619 | 296.8154 | 231.2814 | 191.9622 | 324.3181 |  | 212.4096 | 97.5304 | 122.5466 | 177.7309 | 242.5209 | 213.4383 | 220.893 | 193.8416 |  | 150.5376 | 163.6626 | 253.2931 | 319.0328 | 313.7062 | 113.2593 | 160.4948 | 252.5372 | 324.3541 | 316.4406 | 88.8864 | 98.9881 | 120.1344 | 174.1402 | 248.9572 | 179.5944 | 242.416 | 160.7691 | 204.4999 | 179.3511 | 115.9995 | 156.5998 | 237.7513 | 309.8786 | 305.7083 | 132.7277 | 174.4351 | 269.52 | 333.2933 | 311.7016 | 87.9507 | 103.4443 | 135.2246 | 188.7073 | 268.9452 | 136.8762 | 183.0361 | 191.9707 | 210.0534 | 124.7787 | 248.3642 | 167.0594 | 314.3871 | 305.9277 | 229.7116 | 229.3791 |  |  | 123.8109 | 138.6813 | 129.0466 | 244.4408 | 128.8165 | 216.2806 |  | 140.9204 | 125.542 | 130.7367 | 63.1986 | 100.5764 | 110.5247 |  | 314.165 | 379.0818 | 389.3396 | 464.8145 | 623.4507 | 595.9944 | 431.1954 | [23 empty] | 129.9615 | 609.7226 | 76.4677 | 346.6234
15:52 | 8750 |  |  | 2.5627 | 34.5127 | 37.131 | 11.3582 | 14.1032 | 21.7437 | 10.6666 | 1.4384 | 6.6208 | 1.4551 | 0.1244 |  |  |  | -13.2247 | 32.6982 | 47.9779 | 12.9851 |  | 16.529 | 26.0583 | 0.5477 | 2.1939 | 3.2523 | 1.2729 | -1.3738 | 288.6197 | 284.4776 | 183.8654 | 216.2807 | 166.1377 | 147.5489 | 125.1312 | 218.725 | 157.0293 | 242.6006 | 309.8111 | 290.5696 | 184.3577 | 187.3091 | 269.8129 | 301.5578 | 321.0526 |  |  | 188.919 |  | 408.4628 | 119.395 | 154.3041 | 232.8763 | 292.7103 | 268.2925 | 228.384 | 174.4079 | 254.9807 | 311.9999 | 301.0235 | 191.7764 | 98.4419 | 123.2091 | 175.6173 | 240.7562 | 209.2039 | 206.1673 | 225.6743 | 354.0354 | 117.5217 | 172.2121 | 258.6017 | 320.4055 | 313.2285 | 114.9132 | 159.0871 | 228.742 | 277.3628 | 268.0187 | 82.7246 | 96.934 | 122.509 | 176.4831 | 241.6454 | 197.0989 |  | 178.4837 | 420.0596 |  | 96.3132 | 151.9535 | 229.2942 | 292.6673 | 286.0657 | 138.845 | 175.8841 | 251.185 | 304.752 | 277.8126 | 95.615 | 103.1088 | 126.8748 | 176.8203 | 250.9802 | 304.2112 | 183.9217 | 166.2962 | 157.3463 | 140.4898 | 188.2179 | 258.9978 | 310.359 | 293.7819 |  | 226.401 |  |  | 122.0968 | 128.8005 | 227.6001 | 118.3472 | 243.7249 | 125.4212 | 44.7331 | 43.8575 | 43.2529 | 45.2152 | 41.5572 | 43.9034 | 42.2118 | 44.1724 | 120.3458 | 144.3503 | 137.0293 | 119.2615 | 303.2311 |  |  | 186.8202 |  | 164.9008 | 108.6347 | 149.0313 | 108.6517 | 228.9566 | 166.9151 | 321.6516 | 306.2138 | 309.0703 | 228.4949 | 258.9154 | 292.89 | 322.2899 | 331.7901 | 189.8391 | 169.6832 | 221.005 | 186.5123 | 210.9065 | 154.7651 | 240.1634 | 138.6726 | 296.7706 | 231.2719 | 191.969 | 324.2736 |  | 212.4046 | 97.5317 | 122.5516 | 177.7361 | 242.5037 | 213.4084 | 220.8557 | 193.8146 |  | 150.5343 | 163.6765 | 253.2958 | 319.0021 | 313.6671 | 113.2685 | 160.5082 | 252.5291 | 324.3223 | 316.4019 | 88.8827 | 98.9873 | 120.1424 | 174.1452 | 248.9383 | 179.5702 | 242.3742 | 160.7463 | 204.4504 | 179.3203 | 115.9995 | 156.6113 | 237.7451 | 309.8453 | 305.6689 | 132.7315 | 174.4393 | 269.5027 | 333.2561 | 311.6587 | 87.9517 | 103.4505 | 135.2303 | 188.7148 | 268.9237 | 136.8518 | 183.0049 | 191.9378 | 210.0178 | 124.7854 | 248.3603 | 167.0561 | 314.3482 | 305.8802 | 229.6928 | 229.3419 |  |  | 123.7929 | 138.6508 | 129.023 | 244.4084 | 128.7876 | 216.2285 |  | 140.8988 | 125.531 | 130.7058 | 63.2074 | 100.5907 | 110.5348 |  | 314.1156 | 378.9954 | 389.2904 | 464.4373 | 623.0609 | 595.5496 | 430.9611 | [23 empty] | 129.9375 | 609.3053 | 76.5306 | 346.5555
15:52 | 8751 |  |  | 2.5528 | 34.503 | 37.1332 | 11.3371 | 14.1223 | 21.7879 | 10.8439 | 1.4384 | 6.6204 | 1.4525 | 0.125 |  |  |  | -13.2787 | 32.5489 | 48.0001 | 12.9841 |  | 16.5941 | 26.1082 | 0.5464 | 2.1956 | 3.2525 | 1.2735 | -3.1421 | 288.5879 | 284.4475 | 183.8494 | 216.2679 | 166.1262 | 147.5413 | 125.1263 | 218.7106 | 157.0365 | 242.5883 | 309.78 | 290.532 | 184.351 | 187.2658 | 269.7456 | 301.4915 | 320.9738 |  |  | 188.8941 |  | 408.3927 | 119.3934 | 154.3039 | 232.8613 | 292.6695 | 268.255 | 228.3678 | 174.4065 | 254.9605 | 311.9632 | 300.9831 | 191.7757 | 98.4409 | 123.2195 | 175.6138 | 240.7297 | 209.1711 | 206.1973 | 225.6407 | 353.9843 | 117.5262 | 172.2166 | 258.5899 | 320.3672 | 313.1842 | 114.918 | 159.0864 | 228.7212 | 277.3197 | 267.9799 | 82.7261 | 96.9371 | 122.5188 | 176.4856 | 241.6331 | 197.0885 |  | 178.4453 | 419.9939 |  | 96.3387 | 151.9559 | 229.2889 | 292.6286 | 286.0201 | 138.8468 | 175.8869 | 251.1689 | 304.7119 | 277.7782 | 95.6305 | 103.1042 | 126.8795 | 176.8223 | 250.9606 | 304.1682 | 183.8823 | 166.2751 | 157.3294 | 140.4939 | 188.2228 | 258.9883 | 310.3251 | 293.7392 |  | 226.3613 |  |  | 122.0688 | 128.7717 | 227.5428 | 118.2529 | 243.6669 | 125.3934 | 44.6567 | 43.8959 | 43.3463 | 45.2193 | 41.4331 | 43.9337 | 41.8622 | 44.1133 | 120.3216 | 144.3238 | 137.0095 | 119.2391 | 303.1876 |  |  | 186.8065 |  | 164.8844 | 108.6325 | 149.0297 | 108.6514 | 228.9515 | 166.9285 | 321.6153 | 306.1688 | 309.0207 | 228.47 | 258.9177 | 292.8949 | 322.2771 | 331.7431 | 189.8731 | 169.6607 | 220.9737 | 186.484 | 210.9054 | 154.7695 | 240.153 | 138.6628 | 296.7258 | 231.2528 | 191.9736 | 324.2359 |  | 212.3968 | 97.5359 | 122.5528 | 177.7372 | 242.479 | 213.3776 | 220.821 | 193.7869 |  | 150.5319 | 163.6894 | 253.2865 | 318.9662 | 313.6352 | 113.2735 | 160.5056 | 252.5121 | 324.2891 | 316.3616 | 88.8843 | 98.9908 | 120.1444 | 174.1473 | 248.9206 | 179.5217 | 242.3356 | 160.7201 | 204.4059 | 179.2917 | 116.0117 | 156.6099 | 237.7454 | 309.8056 | 305.6267 | 132.7286 | 174.4409 | 269.4905 | 333.2163 | 311.6161 | 87.9535 | 103.4532 | 135.2286 | 188.7103 | 268.8969 | 136.8241 | 182.9827 | 191.9077 | 209.9804 | 124.798 | 248.3507 | 167.0601 | 314.3145 | 305.8407 | 229.6743 | 229.2846 |  |  | 123.7596 | 138.6239 | 128.9909 | 244.3733 | 128.7628 | 216.1725 |  | 140.8707 | 125.5072 | 130.679 | 63.1833 | 100.5977 | 110.5255 |  | 314.0712 | 378.9164 | 389.2125 | 464.0791 | 622.6402 | 595.3281 | 430.6952 | [23 empty] | 129.909 | 608.9841 | 76.5711 | 346.4938
15:52 | 8752 |  |  | 2.4757 | 34.4588 | 37.1325 | 11.3028 | 14.2165 | 21.8099 | 10.8525 | 1.4382 | 6.6185 | 1.4566 | 0.1246 |  |  |  | -13.2684 | 32.5367 | 48.0054 | 12.9991 |  | 16.4975 | 26.0842 | 0.5478 | 2.201 | 3.2566 | 1.2748 | -2.2583 | 288.551 | 284.418 | 183.8335 | 216.2468 | 166.1152 | 147.5292 | 125.1206 | 218.7008 | 157.0399 | 242.5738 | 309.7436 | 290.4891 | 184.3459 | 187.2591 | 269.6938 | 301.434 | 320.936 |  |  | 188.8721 |  | 408.3246 | 119.3954 | 154.3094 | 232.856 | 292.6274 | 268.2151 | 228.3526 | 174.4124 | 254.9407 | 311.924 | 300.9457 | 191.7718 | 98.4429 | 123.2209 | 175.6147 | 240.6958 | 209.1418 | 206.225 | 225.6053 | 353.9217 | 117.5279 | 172.2178 | 258.5709 | 320.3277 | 313.1335 | 114.9141 | 159.0835 | 228.7045 | 277.2707 | 267.9442 | 82.7399 | 96.9416 | 122.5332 | 176.4885 | 241.6184 | 197.0687 |  | 178.3973 | 419.9164 |  | 96.3647 | 151.9744 | 229.2754 | 292.6018 | 285.9915 | 138.852 | 175.8917 | 251.1532 | 304.6693 | 277.7434 | 95.6463 | 103.1017 | 126.8903 | 176.8274 | 250.9396 | 304.1483 | 183.8327 | 166.2531 | 157.312 | 140.4978 | 188.2299 | 258.9761 | 310.29 | 293.6967 |  | 226.3299 |  |  | 122.0425 | 128.7552 | 227.528 | 118.2574 | 243.6257 | 125.3702 | 44.5544 | 43.7992 | 42.9642 | 45.0363 | 41.333 | 43.9676 | 41.2532 | 44.1843 | 120.2974 | 144.2964 | 136.9796 | 119.2092 | 303.1532 |  |  | 186.7988 |  | 164.8746 | 108.6315 | 149.0225 | 108.6484 | 228.9407 | 166.9385 | 321.5848 | 306.1217 | 308.9835 | 228.4676 | 258.9045 | 292.8971 | 322.2691 | 331.7125 | 189.8788 | 169.6371 | 220.9813 | 186.4661 | 210.9026 | 154.7767 | 240.1506 | 138.6472 | 296.6804 | 231.241 | 191.9795 | 324.2014 |  | 212.3876 | 97.5383 | 122.5599 | 177.7298 | 242.4564 | 213.3776 | 220.7813 | 193.7552 |  | 150.528 | 163.6881 | 253.2748 | 318.9289 | 313.5986 | 113.2823 | 160.5121 | 252.5101 | 324.2551 | 316.3281 | 88.888 | 98.9934 | 120.1431 | 174.1575 | 248.8995 | 179.498 | 242.3002 | 160.6925 | 204.3562 | 179.2628 | 116.0276 | 156.6132 | 237.748 | 309.773 | 305.5944 | 132.7338 | 174.4473 | 269.4833 | 333.1741 | 311.5804 | 87.9614 | 103.459 | 135.2307 | 188.7079 | 268.8805 | 136.8055 | 182.9611 | 191.8848 | 209.9453 | 124.804 | 248.3381 | 167.0726 | 314.2827 | 305.7966 | 229.6508 | 229.2415 |  |  | 123.7247 | 138.5904 | 128.9669 | 244.3374 | 128.738 | 216.1132 |  | 140.8435 | 125.4833 | 130.6543 | 63.1838 | 100.5898 | 110.5325 |  | 314.047 | 378.8332 | 389.1421 | 464.0184 | 622.5548 | 595.3011 | 430.9365 | [23 empty] | 129.8826 | 608.928 | 76.531 | 346.4401
15:52 | 8753 |  |  | 2.5027 | 34.4997 | 37.1151 | 11.3131 | 14.1276 | 21.7216 | 10.7256 | 1.4366 | 6.6154 | 1.4565 | 0.1248 |  |  |  | -13.31 | 32.4721 | 47.9277 | 12.8878 |  | 16.4939 | 26.023 | 0.5468 | 2.1954 | 3.2536 | 1.2752 | -2.688 | 288.5098 | 284.3913 | 183.8304 | 216.2234 | 166.1109 | 147.5152 | 125.1207 | 218.6902 | 157.0473 | 242.5585 | 309.7035 | 290.4484 | 184.3338 | 187.2648 | 269.6691 | 301.4051 | 320.9192 |  |  | 188.8491 |  | 408.2566 | 119.4079 | 154.3098 | 232.8458 | 292.5741 | 268.1666 | 228.3416 | 174.4178 | 254.934 | 311.8815 | 300.9058 | 191.7563 | 98.4457 | 123.2207 | 175.609 | 240.6656 | 209.1122 | 206.2421 | 225.5668 | 353.8586 | 117.5297 | 172.216 | 258.551 | 320.2845 | 313.0856 | 114.9169 | 159.0856 | 228.6945 | 277.2376 | 267.9138 | 82.7397 | 96.9386 | 122.5355 | 176.489 | 241.6076 | 197.041 |  | 178.36 | 419.8405 |  | 96.3889 | 151.9822 | 229.2659 | 292.5646 | 285.9527 | 138.8518 | 175.9002 | 251.1347 | 304.6295 | 277.6989 | 95.6506 | 103.1088 | 126.8958 | 176.8303 | 250.9265 | 304.128 | 183.796 | 166.2412 | 157.2993 | 140.5025 | 188.2431 | 258.9828 | 310.2594 | 293.6626 |  | 226.2961 |  |  | 122.0295 | 128.7378 | 227.505 | 118.2553 | 243.6034 | 125.3597 | 44.4607 | 44.0225 | 41.7409 | 44.6772 | 41.3925 | 43.996 | 41.1993 | 44.3907 | 120.2817 | 144.2732 | 136.9504 | 119.1776 | 303.1115 |  |  | 186.7809 |  | 164.8662 | 108.6276 | 149.0073 | 108.6388 | 228.9293 | 166.9416 | 321.5356 | 306.0734 | 308.9453 | 228.4464 | 258.8884 | 292.8922 | 322.2463 | 331.6782 | 189.8772 | 169.6011 | 220.9906 | 186.4338 | 210.888 | 154.7758 | 240.1384 | 138.6349 | 296.6267 | 231.2242 | 191.9774 | 324.1633 |  | 212.3814 | 97.5391 | 122.571 | 177.7309 | 242.4394 | 213.3916 | 220.7455 | 193.722 |  | 150.5355 | 163.6972 | 253.2672 | 318.8989 | 313.5503 | 113.2866 | 160.5217 | 252.5056 | 324.2049 | 316.2838 | 88.8809 | 98.9863 | 120.1497 | 174.1609 | 248.8746 | 179.4709 | 242.2583 | 160.6501 | 204.2925 | 179.2284 | 116.0313 | 156.6173 | 237.7382 | 309.7368 | 305.5497 | 132.7269 | 174.4518 | 269.4674 | 333.1305 | 311.5397 | 87.9572 | 103.4553 | 135.2301 | 188.7079 | 268.8626 | 136.7864 | 182.9386 | 191.8659 | 209.9153 | 124.8086 | 248.334 | 167.0802 | 314.2483 | 305.7526 | 229.633 | 229.2088 |  |  | 123.6956 | 138.5547 | 128.9429 | 244.288 | 128.7009 | 216.0389 |  | 140.8201 | 125.4583 | 130.6251 | 63.1886 | 100.5443 | 110.5432 |  | 314.0069 | 378.7621 | 389.0813 | 464.3968 | 623.3568 | 596.0302 | 431.0391 | [23 empty] | 129.858 | 609.6935 | 76.35 | 346.3845
15:52 | 8754 |  |  | 2.528 | 34.5441 | 37.1903 | 11.4105 | 14.0655 | 21.7463 | 10.7769 | 1.439 | 6.6117 | 1.4575 | 0.1254 |  |  |  | -13.3567 | 32.4879 | 47.9952 | 12.8968 |  | 16.5103 | 26.0504 | 0.5466 | 2.1904 | 3.2532 | 1.2764 | -2.6465 | 288.4883 | 284.3653 | 183.8226 | 216.2127 | 166.1089 | 147.508 | 125.1164 | 218.6844 | 157.067 | 242.5484 | 309.6791 | 290.4216 | 184.3244 | 187.2512 | 269.6846 | 301.3927 | 320.9154 |  |  | 188.8205 |  | 408.1817 | 119.4087 | 154.3102 | 232.8336 | 292.5318 | 268.1222 | 228.3234 | 174.4205 | 254.9267 | 311.8447 | 300.8725 | 191.754 | 98.4391 | 123.2297 | 175.6119 | 240.6384 | 209.0809 | 206.2711 | 225.5316 | 353.8007 | 117.535 | 172.229 | 258.5388 | 320.2435 | 313.0401 | 114.9247 | 159.0875 | 228.6823 | 277.2071 | 267.8739 | 82.7408 | 96.9377 | 122.5392 | 176.4922 | 241.5914 | 196.9924 |  | 178.3215 | 419.7607 |  | 96.4193 | 151.9862 | 229.258 | 292.5348 | 285.916 | 138.8502 | 175.9098 | 251.1227 | 304.5917 | 277.6537 | 95.6529 | 103.1135 | 126.8991 | 176.826 | 250.9131 | 304.0994 | 183.7534 | 166.2212 | 157.2816 | 140.5077 | 188.2454 | 258.973 | 310.2245 | 293.6225 |  | 226.255 |  |  | 122.0148 | 128.716 | 227.4858 | 118.2678 | 243.5836 | 125.3415 | 44.4517 | 44.2871 | 41.0302 | 44.3252 | 41.5468 | 44.0094 | 41.3816 | 44.5122 | 120.2625 | 144.252 | 136.9273 | 119.1567 | 303.0658 |  |  | 186.754 |  | 164.8506 | 108.6181 | 148.9961 | 108.6284 | 228.9219 | 166.9454 | 321.4872 | 306.0196 | 308.9013 | 228.4097 | 258.8845 | 292.8948 | 322.2303 | 331.6257 | 189.8466 | 169.5725 | 221.0217 | 186.4043 | 210.8808 | 154.7792 | 240.1247 | 138.6276 | 296.5776 | 231.2065 | 191.9808 | 324.1194 |  | 212.3744 | 97.539 | 122.5822 | 177.7324 | 242.4254 | 213.3707 | 220.7103 | 193.6948 |  | 150.538 | 163.708 | 253.2583 | 318.8618 | 313.5086 | 113.2869 | 160.5293 | 252.4873 | 324.1534 | 316.2307 | 88.8771 | 98.9853 | 120.1512 | 174.1657 | 248.8451 | 179.433 | 242.2181 | 160.6093 | 204.2461 | 179.1914 | 116.0367 | 156.6289 | 237.7287 | 309.6952 | 305.5002 | 132.7247 | 174.4622 | 269.4521 | 333.0889 | 311.4944 | 87.9505 | 103.449 | 135.2338 | 188.7159 | 268.8351 | 136.7602 | 182.9127 | 191.8367 | 209.8772 | 124.8187 | 248.3265 | 167.0896 | 314.2086 | 305.7177 | 229.6221 | 229.1452 |  |  | 123.6789 | 138.5279 | 128.9206 | 244.2456 | 128.666 | 215.986 |  | 140.7919 | 125.4383 | 130.5966 | 63.1907 | 100.5862 | 110.5359 |  | 313.9619 | 378.6733 | 389.0315 | 464.1429 | 622.6792 | 595.4257 | 430.9987 | [23 empty] | 129.8356 | 609.0524 | 76.4536 | 346.3176
15:52 | 8755 |  |  | 2.58 | 34.5586 | 37.3256 | 11.4333 | 14.2103 | 21.8304 | 10.8843 | 1.4387 | 6.611 | 1.4532 | 0.1252 |  |  |  | -13.2415 | 32.6553 | 48.048 | 12.9511 |  | 16.5348 | 26.1153 | 0.5475 | 2.192 | 3.2551 | 1.2752 | -2.0925 | 288.4564 | 284.3348 | 183.8023 | 216.1943 | 166.0942 | 147.4963 | 125.1052 | 218.6696 | 157.062 | 242.535 | 309.6303 | 290.3785 | 184.3138 | 187.2179 | 269.6636 | 301.3452 | 320.8715 |  |  | 188.8057 |  | 408.1076 | 119.4104 | 154.319 | 232.8251 | 292.5014 | 268.0942 | 228.3139 | 174.4282 | 254.9103 | 311.8074 | 300.8403 | 191.7525 | 98.43 | 123.236 | 175.6128 | 240.6073 | 209.0475 | 206.3023 | 225.5003 | 353.7394 | 117.5374 | 172.2353 | 258.5254 | 320.209 | 313.0067 | 114.9197 | 159.0882 | 228.6615 | 277.1643 | 267.8346 | 82.7491 | 96.9372 | 122.5396 | 176.4984 | 241.5671 | 196.9613 |  | 178.2744 | 419.6842 |  | 96.4432 | 151.9836 | 229.2434 | 292.4949 | 285.8799 | 138.8615 | 175.906 | 251.1195 | 304.5492 | 277.615 | 95.6521 | 103.1112 | 126.9021 | 176.822 | 250.8946 | 304.0482 | 183.7156 | 166.2048 | 157.2627 | 140.5212 | 188.2547 | 258.9579 | 310.1952 | 293.5812 |  | 226.2335 |  |  | 121.9947 | 128.6939 | 227.4519 | 118.2596 | 243.5562 | 125.3094 | 44.4086 | 44.3663 | 41.3323 | 44.139 | 41.6833 | 44.028 | 41.5132 | 44.5307 | 120.2333 | 144.2218 | 136.8943 | 119.1379 | 303.0318 |  |  | 186.7392 |  | 164.8397 | 108.6162 | 148.9877 | 108.6252 | 228.9106 | 166.956 | 321.4503 | 305.9793 | 308.8624 | 228.396 | 258.8865 | 292.8985 | 322.2221 | 331.58 | 189.7891 | 169.5497 | 221.0678 | 186.3841 | 210.8684 | 154.7927 | 240.1166 | 138.6286 | 296.5299 | 231.1965 | 191.9837 | 324.0723 |  | 212.3687 | 97.5379 | 122.5892 | 177.7288 | 242.4017 | 213.335 | 220.6702 | 193.6627 |  | 150.5349 | 163.7116 | 253.2489 | 318.8232 | 313.4647 | 113.2907 | 160.538 | 252.48 | 324.115 | 316.1919 | 88.8786 | 98.9901 | 120.1548 | 174.1735 | 248.8303 | 179.3986 | 242.1831 | 160.5938 | 204.2439 | 179.1664 | 116.0523 | 156.6452 | 237.7269 | 309.6634 | 305.4744 | 132.7394 | 174.4809 | 269.4407 | 333.0525 | 311.4526 | 87.9525 | 103.454 | 135.252 | 188.7266 | 268.8042 | 136.7364 | 182.8877 | 191.8023 | 209.8467 | 124.8301 | 248.3219 | 167.0972 | 314.1789 | 305.6856 | 229.6036 | 229.0871 |  |  | 123.652 | 138.4969 | 128.8939 | 244.207 | 128.6363 | 215.9509 |  | 140.7578 | 125.4152 | 130.5655 | 63.183 | 100.5846 | 110.5325 |  | 313.9213 | 378.6048 | 388.9605 | 464.1631 | 622.6869 | 595.3724 | 430.9597 | [23 empty] | 129.8087 | 609.0297 | 76.7656 | 346.2631
15:52 | 8756 |  |  | 2.5774 | 34.5591 | 37.2535 | 11.4585 | 14.2317 | 21.8319 | 10.7719 | 1.4387 | 6.6106 | 1.4529 | 0.1237 |  |  |  | -13.0307 | 32.6251 | 48.1264 | 13.0014 |  | 16.6142 | 26.0822 | 0.5476 | 2.1866 | 3.2511 | 1.2754 | -1.4421 | 288.418 | 284.3076 | 183.7857 | 216.1689 | 166.0749 | 147.4863 | 125.0972 | 218.6453 | 157.0578 | 242.5285 | 309.5824 | 290.3255 | 184.3033 | 187.1765 | 269.601 | 301.2863 | 320.811 |  |  | 188.7906 |  | 408.0361 | 119.4199 | 154.3262 | 232.8104 | 292.4636 | 268.0639 | 228.3007 | 174.4292 | 254.8926 | 311.7734 | 300.8043 | 191.7493 | 98.4336 | 123.2389 | 175.6089 | 240.5815 | 209.0205 | 206.3127 | 225.4715 | 353.6825 | 117.5458 | 172.235 | 258.5086 | 320.1733 | 312.9679 | 114.9217 | 159.0864 | 228.6365 | 277.127 | 267.7995 | 82.7419 | 96.938 | 122.5352 | 176.5023 | 241.5543 | 196.9259 |  | 178.2254 | 419.6161 |  | 96.4697 | 151.9902 | 229.2364 | 292.4552 | 285.8445 | 138.8745 | 175.902 | 251.109 | 304.5111 | 277.5799 | 95.6611 | 103.1198 | 126.9121 | 176.8299 | 250.8791 | 304.002 | 183.6797 | 166.1877 | 157.2505 | 140.5285 | 188.2625 | 258.9567 | 310.1676 | 293.5508 |  | 226.2103 |  |  | 121.977 | 128.6821 | 227.4019 | 118.2056 | 243.5179 | 125.2939 | 44.3772 | 44.3688 | 41.7664 | 44.1218 | 41.9397 | 44.073 | 41.5499 | 44.4545 | 120.2089 | 144.1951 | 136.8599 | 119.1147 | 302.9932 |  |  | 186.7339 |  | 164.8347 | 108.6184 | 148.9839 | 108.6301 | 228.8984 | 166.9719 | 321.4193 | 305.9452 | 308.8288 | 228.3582 | 258.8774 | 292.8955 | 322.2021 | 331.5363 | 189.7418 | 169.5144 | 221.1023 | 186.3471 | 210.854 | 154.7912 | 240.1054 | 138.615 | 296.476 | 231.1849 | 191.983 | 324.0368 |  | 212.3729 | 97.5293 | 122.5905 | 177.7272 | 242.3776 | 213.3046 | 220.6351 | 193.6255 |  | 150.5435 | 163.7228 | 253.2417 | 318.7919 | 313.4143 | 113.291 | 160.5363 | 252.4721 | 324.0813 | 316.155 | 88.8769 | 98.9857 | 120.1669 | 174.1696 | 248.8114 | 179.3628 | 242.1402 | 160.5784 | 204.2506 | 179.1357 | 116.0721 | 156.6527 | 237.7381 | 309.6348 | 305.4501 | 132.7502 | 174.4959 | 269.4209 | 333.0152 | 311.4082 | 87.9544 | 103.4544 | 135.2703 | 188.7442 | 268.7726 | 136.7116 | 182.8647 | 191.7696 | 209.8091 | 124.8232 | 248.3106 | 167.093 | 314.1484 | 305.6489 | 229.5723 | 229.055 |  |  | 123.6221 | 138.4691 | 128.8678 | 244.1768 | 128.6177 | 215.9217 |  | 140.7292 | 125.3888 | 130.5366 | 63.1763 | 100.6218 | 110.5329 |  | 313.8664 | 378.5321 | 388.893 | 464.4373 | 623.4344 | 596.0481 | 431.0232 | [23 empty] | 129.7841 | 609.7412 | 76.8308 | 346.1993
15:52 | 8757 |  |  | 2.4465 | 34.6265 | 37.3232 | 11.4498 | 14.1334 | 21.7032 | 10.7671 | 1.438 | 6.6081 | 1.4528 | 0.1231 |  |  |  | -13.0624 | 32.696 | 48.1682 | 13.0045 |  | 16.5205 | 26.0332 | 0.5493 | 2.1925 | 3.2543 | 1.2752 | -2.374 | 288.3929 | 284.2828 | 183.7792 | 216.1582 | 166.0689 | 147.485 | 125.0937 | 218.6347 | 157.0639 | 242.5204 | 309.5484 | 290.2878 | 184.3001 | 187.1728 | 269.5745 | 301.2463 | 320.779 |  |  | 188.7653 |  | 407.9667 | 119.4147 | 154.3283 | 232.7947 | 292.4281 | 268.0196 | 228.2874 | 174.4259 | 254.8761 | 311.7297 | 300.7644 | 191.7431 | 98.4293 | 123.2437 | 175.6071 | 240.556 | 208.9833 | 206.3255 | 225.4376 | 353.457 | 117.5492 | 172.2327 | 258.4898 | 320.1297 | 312.9211 | 114.9383 | 159.0837 | 228.622 | 277.0949 | 267.7643 | 82.7473 | 96.9446 | 122.546 | 176.5006 | 241.5376 | 196.8776 |  | 178.1847 | 419.5432 |  | 96.4984 | 152.004 | 229.237 | 292.4313 | 285.8105 | 138.874 | 175.9069 | 251.0992 | 304.4754 | 277.5349 | 95.6816 | 103.1276 | 126.9187 | 176.8385 | 250.8642 | 303.9677 | 183.6287 | 166.1634 | 157.2327 | 140.5279 | 188.2638 | 258.9471 | 310.1304 | 293.5118 |  | 226.1823 |  |  | 121.9633 | 128.666 | 227.3626 | 118.1796 | 243.4785 | 125.2813 | 44.4251 | 44.3924 | 42.1414 | 44.1879 | 42.3501 | 44.0039 | 41.5731 | 44.0014 | 120.1821 | 144.1762 | 136.8308 | 119.0909 | 302.9484 |  |  | 186.7149 |  | 164.8242 | 108.6093 | 148.9761 | 108.6245 | 228.8746 | 166.9775 | 321.3765 | 305.8978 | 308.7891 | 228.3128 | 258.8891 | 292.8998 | 322.1987 | 331.4922 | 189.7123 | 169.4883 | 221.1336 | 186.3173 | 210.8467 | 154.7952 | 240.0984 | 138.5971 | 296.4307 | 231.1713 | 191.9865 | 324.0061 |  | 212.3742 | 97.5331 | 122.5986 | 177.7298 | 242.3619 | 213.2767 | 220.6015 | 193.5977 |  | 150.5432 | 163.7287 | 253.2347 | 318.765 | 313.3801 | 113.2954 | 160.5406 | 252.4612 | 324.0351 | 316.1139 | 88.8865 | 98.9761 | 120.1677 | 174.1684 | 248.7811 | 179.3235 | 242.1019 | 160.5552 | 204.2537 | 179.0975 | 116.0793 | 156.6562 | 237.7413 | 309.6074 | 305.4108 | 132.7478 | 174.5029 | 269.3997 | 332.9732 | 311.3661 | 87.9587 | 103.4604 | 135.2789 | 188.7459 | 268.7613 | 136.6884 | 182.836 | 191.7419 | 209.7662 | 124.8276 | 248.3044 | 167.0994 | 314.1106 | 305.6088 | 229.5494 | 229.0476 |  |  | 123.6051 | 138.4369 | 128.8463 | 244.1518 | 128.5994 | 215.9193 |  | 140.6996 | 125.3694 | 130.5163 | 63.1859 | 100.6126 | 110.5452 |  | 313.8485 | 378.4476 | 388.8264 | 464.1009 | 622.8113 | 595.746 | 431.0218 | [23 empty] | 129.7629 | 609.2787 | 76.7429 | 346.1481
15:52 | 8758 |  |  | 2.4598 | 34.5981 | 37.2738 | 11.4221 | 14.1185 | 21.7406 | 10.8212 | 1.4384 | 6.6089 | 1.4496 | 0.1249 |  |  |  | -13.0683 | 32.8356 | 48.1434 | 13.0307 |  | 16.5954 | 26.0765 | 0.5478 | 2.1883 | 3.2515 | 1.275 | -0.8619 | 288.3674 | 284.254 | 183.7796 | 216.1445 | 166.0648 | 147.4719 | 125.0979 | 218.6309 | 157.0655 | 242.499 | 309.509 | 290.253 | 184.2915 | 187.1617 | 269.574 | 301.2244 | 320.7781 |  |  | 188.7299 |  | 407.8912 | 119.4101 | 154.3272 | 232.7826 | 292.3851 | 267.9757 | 228.2761 | 174.4288 | 254.8562 | 311.6886 | 300.7153 | 191.7354 | 98.4266 | 123.245 | 175.6043 | 240.5269 | 208.9447 | 206.348 | 225.4003 | 353.2313 | 117.5486 | 172.2369 | 258.4763 | 320.0912 | 312.874 | 114.941 | 159.0859 | 228.6104 | 277.0608 | 267.7295 | 82.7689 | 96.9541 | 122.5613 | 176.5033 | 241.5188 | 196.8338 |  | 178.1533 | 419.4682 |  | 96.5172 | 152.0012 | 229.2219 | 292.4013 | 285.7632 | 138.8708 | 175.9092 | 251.0749 | 304.4282 | 277.4912 | 95.6829 | 103.1337 | 126.9225 | 176.8379 | 250.8381 | 303.9294 | 183.5784 | 166.143 | 157.2101 | 140.5266 | 188.2699 | 258.9273 | 310.0911 | 293.4674 |  | 226.1558 |  |  | 121.9399 | 128.6409 | 227.3524 | 118.2161 | 243.42 | 125.2478 | 44.4078 | 44.3625 | 42.0489 | 44.3442 | 42.5124 | 43.777 | 41.5417 | 43.6346 | 120.16 | 144.1477 | 136.7994 | 119.0654 | 302.905 |  |  | 186.6899 |  | 164.8142 | 108.6024 | 148.9673 | 108.615 | 228.8669 | 166.9832 | 321.3291 | 305.8475 | 308.7426 | 228.2881 | 258.9124 | 292.9041 | 322.2007 | 331.4628 | 189.7059 | 169.4675 | 221.1791 | 186.3056 | 210.8494 | 154.8136 | 240.0926 | 138.5929 | 296.3858 | 231.1562 | 192.0018 | 323.9593 |  | 212.3525 | 97.5383 | 122.6008 | 177.7308 | 242.3389 | 213.2383 | 220.5615 | 193.5601 |  | 150.5251 | 163.7408 | 253.2264 | 318.7376 | 313.3623 | 113.3095 | 160.561 | 252.4537 | 323.9969 | 316.0781 | 88.899 | 98.9777 | 120.1737 | 174.1802 | 248.7636 | 179.2803 | 242.08 | 160.5435 | 204.2527 | 179.0818 | 116.0834 | 156.6737 | 237.7326 | 309.5797 | 305.3676 | 132.7466 | 174.5064 | 269.3942 | 332.935 | 311.3303 | 87.9662 | 103.4748 | 135.2725 | 188.7266 | 268.7546 | 136.6675 | 182.8047 | 191.7107 | 209.7273 | 124.8306 | 248.293 | 167.1052 | 314.0681 | 305.5635 | 229.5263 | 229.0456 |  |  | 123.5816 | 138.4025 | 128.8184 | 244.1319 | 128.5791 | 215.8917 |  | 140.6784 | 125.3463 | 130.4904 | 63.1808 | 100.6114 | 110.5359 |  | 313.8267 | 378.3619 | 388.7609 | 464.0402 | 622.9127 | 595.5322 | 431.2011 | [23 empty] | 129.7373 | 609.2225 | 76.8142 | 346.0943
15:52 | 8759 |  |  | 2.5303 | 34.6959 | 37.4125 | 11.4613 | 14.1682 | 21.9048 | 10.9105 | 1.4384 | 6.6055 | 1.4465 | 0.1255 |  |  |  | -13.1354 | 32.7776 | 48.2027 | 13.0534 |  | 16.5814 | 26.0025 | 0.5489 | 2.1914 | 3.2538 | 1.2742 | -1.2375 | 288.3417 | 284.2221 | 183.7672 | 216.1316 | 166.0545 | 147.4556 | 125.0966 | 218.6048 | 157.0679 | 242.4878 | 309.472 | 290.2081 | 184.2817 | 187.1411 | 269.5601 | 301.1828 | 320.7522 |  |  | 188.6986 |  | 407.8179 | 119.4097 | 154.3375 | 232.772 | 292.3468 | 267.9433 | 228.263 | 174.4242 | 254.8347 | 311.6553 | 300.6751 | 191.7286 | 98.432 | 123.2549 | 175.6098 | 240.503 | 208.9181 | 206.3559 | 225.3688 | 353.1544 | 117.5546 | 172.2443 | 258.4643 | 320.0561 | 312.8282 | 114.9432 | 159.0865 | 228.5956 | 277.0273 | 267.695 | 82.7738 | 96.9518 | 122.5682 | 176.5 | 241.4962 | 196.787 |  | 178.1179 | 419.3982 |  | 96.5409 | 152.0027 | 229.2109 | 292.3656 | 285.7237 | 138.8951 | 175.9164 | 251.0662 | 304.3853 | 277.4598 | 95.6901 | 103.1373 | 126.9284 | 176.8424 | 250.8138 | 303.8995 | 183.5312 | 166.1182 | 157.1849 | 140.5272 | 188.2742 | 258.9118 | 310.055 | 293.4268 |  | 226.1336 |  |  | 121.9152 | 128.6119 | 227.3386 | 118.2296 | 243.3624 | 125.2235 | 44.3435 | 44.3037 | 41.5966 | 44.5396 | 42.2291 | 43.6689 | 41.6918 | 43.8287 | 120.1469 | 144.1244 | 136.7717 | 119.042 | 302.8616 |  |  | 186.6694 |  | 164.7998 | 108.6005 | 148.9564 | 108.6072 | 228.8553 | 166.9867 | 321.2859 | 305.7964 | 308.6951 | 228.2726 | 258.9058 | 292.9104 | 322.1837 | 331.4438 | 189.7204 | 169.4463 | 221.2211 | 186.2823 | 210.8326 | 154.8303 | 240.089 | 138.5851 | 296.3422 | 231.1401 | 192.0135 | 323.9109 |  | 212.3315 | 97.5364 | 122.6001 | 177.729 | 242.3134 | 213.1998 | 220.5195 | 193.514 |  | 150.5186 | 163.7571 | 253.2155 | 318.7025 | 313.3326 | 113.3144 | 160.5682 | 252.4388 | 323.9593 | 316.0335 | 88.8902 | 98.9773 | 120.1819 | 174.1841 | 248.7417 | 179.2345 | 242.044 | 160.5316 | 204.2324 | 179.0575 | 116.0918 | 156.6877 | 237.7313 | 309.5498 | 305.331 | 132.7641 | 174.511 | 269.4011 | 332.9038 | 311.3023 | 87.9692 | 103.4795 | 135.2693 | 188.726 | 268.7354 | 136.6519 | 182.7778 | 191.6713 | 209.6893 | 124.8204 | 248.2764 | 167.1057 | 314.0284 | 305.5098 | 229.4952 | 229.0449 |  |  | 123.5665 | 138.3842 | 128.7993 | 244.1285 | 128.5691 | 215.8324 |  | 140.6525 | 125.3189 | 130.4514 | 63.1714 | 100.5976 | 110.5479 |  | 313.8115 | 378.2879 | 388.715 | 464.1413 | 622.7645 | 595.0168 | 430.8817 | [23 empty] | 129.7125 | 608.8907 | 76.9697 | 346.0497
15:52 | 8760 |  |  | 2.498 | 34.6532 | 37.391 | 11.424 | 14.2581 | 21.8476 | 10.999 | 1.4374 | 6.6065 | 1.4511 | 0.1246 |  |  |  | -13.054 | 32.7411 | 48.206 | 12.9403 |  | 16.603 | 26.0677 | 0.5489 | 2.1878 | 3.2537 | 1.2746 | -0.8961 | 288.3086 | 284.187 | 183.7428 | 216.1167 | 166.0436 | 147.4455 | 125.0847 | 218.5684 | 157.0689 | 242.4841 | 309.4341 | 290.1588 | 184.2709 | 187.1347 | 269.5667 | 301.1585 | 320.7156 |  |  | 188.6832 |  | 407.755 | 119.4097 | 154.3474 | 232.7659 | 292.312 | 267.908 | 228.2576 | 174.4283 | 254.8231 | 311.6061 | 300.6416 | 191.7181 | 98.4334 | 123.263 | 175.6075 | 240.4735 | 208.8878 | 206.3634 | 225.3299 | 353.0699 | 117.554 | 172.2423 | 258.4399 | 320.0156 | 312.7764 | 114.9544 | 159.0891 | 228.5809 | 276.9855 | 267.6545 | 82.7738 | 96.9504 | 122.5665 | 176.4956 | 241.4733 | 196.7302 |  | 178.0797 | 419.3247 |  | 96.5781 | 152.0101 | 229.2091 | 292.3236 | 285.6921 | 138.9106 | 175.9178 | 251.0636 | 304.3506 | 277.4124 | 95.6896 | 103.1396 | 126.9321 | 176.8508 | 250.7974 | 303.8629 | 183.3858 | 166.0965 | 157.1665 | 140.533 | 188.2726 | 258.902 | 310.0181 | 293.3871 |  | 226.1151 |  |  | 121.9008 | 128.5858 | 227.2911 | 118.2104 | 243.3104 | 125.199 | 44.2571 | 44.2215 | 41.0888 | 44.5623 | 41.9458 | 43.591 | 41.8069 | 44.1229 | 120.1402 | 144.1067 | 136.7505 | 119.0239 | 302.8112 |  |  | 186.6525 |  | 164.7822 | 108.5944 | 148.9415 | 108.6012 | 228.8289 | 166.989 | 321.2418 | 305.75 | 308.6567 | 228.2666 | 258.8928 | 292.9119 | 322.1684 | 331.4131 | 189.7198 | 169.4164 | 221.2471 | 186.2482 | 210.8031 | 154.8353 | 240.0895 | 138.5726 | 296.29 | 231.1274 | 192.0066 | 323.8768 |  | 212.3252 | 97.5338 | 122.6133 | 177.7295 | 242.2966 | 213.1675 | 220.4782 | 193.4858 |  | 150.5279 | 163.7702 | 253.2079 | 318.667 | 313.2887 | 113.3193 | 160.5646 | 252.4234 | 323.916 | 315.988 | 88.8862 | 98.9631 | 120.1886 | 174.1779 | 248.7234 | 179.1974 | 242.005 | 160.5228 | 204.2024 | 179.0264 | 116.1035 | 156.6857 | 237.7296 | 309.5178 | 305.2944 | 132.7702 | 174.5205 | 269.3943 | 332.8754 | 311.2667 | 87.9671 | 103.4869 | 135.2807 | 188.7376 | 268.7163 | 136.6316 | 182.7436 | 191.635 | 209.6523 | 124.8254 | 248.2677 | 167.1134 | 313.991 | 305.4607 | 229.4589 | 229.0486 |  |  | 123.5421 | 138.3516 | 128.7771 | 244.1218 | 128.5664 | 215.7884 |  | 140.6159 | 125.2932 | 130.426 | 63.1624 | 100.5817 | 110.548 |  | 313.7881 | 378.2217 | 388.6408 | 464.1631 | 622.7491 | 595.3724 | 430.7111 | [23 empty] | 129.6866 | 609.0608 | 76.9725 | 346.0049
15:52 | 8761 |  |  | 2.4894 | 34.5662 | 37.4548 | 11.4064 | 14.1155 | 21.852 | 10.9654 | 1.4382 | 6.6029 | 1.4513 | 0.1265 |  |  |  | -13.0561 | 32.7975 | 48.1097 | 12.955 |  | 16.6128 | 26.0916 | 0.5494 | 2.1909 | 3.253 | 1.2748 | -2.2602 | 288.2753 | 284.1549 | 183.7288 | 216.09 | 166.0313 | 147.4391 | 125.0754 | 218.5546 | 157.0735 | 242.4686 | 309.3912 | 290.1116 | 184.2634 | 187.0874 | 269.5636 | 301.1375 | 320.6735 |  |  | 188.6535 |  | 407.6835 | 119.4158 | 154.3455 | 232.7566 | 292.2634 | 267.8615 | 228.2353 | 174.4317 | 254.8082 | 311.5725 | 300.5991 | 191.7087 | 98.4402 | 123.2714 | 175.6004 | 240.4448 | 208.8534 | 206.3826 | 225.2966 | 353.0083 | 117.5591 | 172.2442 | 258.4287 | 319.9768 | 312.7203 | 114.9558 | 159.0879 | 228.5616 | 276.9431 | 267.612 | 82.7779 | 96.9513 | 122.5648 | 176.503 | 241.4557 | 196.668 |  | 178.0403 | 419.2386 |  | 96.6054 | 152.0087 | 229.1966 | 292.2838 | 285.6549 | 138.8979 | 175.9113 | 251.0395 | 304.3083 | 277.3706 | 95.6773 | 103.1358 | 126.934 | 176.8476 | 250.7772 | 303.8211 | 183.2054 | 166.0781 | 157.1479 | 140.5371 | 188.2728 | 258.8984 | 309.9828 | 293.347 |  | 226.0865 |  |  | 121.887 | 128.5681 | 227.2709 | 118.2077 | 243.2672 | 125.1718 | 44.2273 | 43.9502 | 40.5728 | 44.5169 | 42.0111 | 43.5057 | 41.5429 | 44.238 | 120.1205 | 144.0748 | 136.7225 | 118.9906 | 302.7703 |  |  | 186.641 |  | 164.7736 | 108.588 | 148.9271 | 108.597 | 228.8253 | 166.9997 | 321.2012 | 305.7125 | 308.6215 | 228.2403 | 258.8886 | 292.9065 | 322.1557 | 331.3692 | 189.6944 | 169.3877 | 221.2258 | 186.2215 | 210.7984 | 154.8327 | 240.0772 | 138.5772 | 296.2321 | 231.1179 | 192.0043 | 323.8402 |  | 212.3196 | 97.5389 | 122.6253 | 177.734 | 242.2836 | 213.1385 | 220.4392 | 193.4631 |  | 150.5336 | 163.7838 | 253.2124 | 318.6376 | 313.2434 | 113.3223 | 160.5673 | 252.4093 | 323.8791 | 315.94 | 88.88 | 98.9515 | 120.1881 | 174.1745 | 248.7043 | 179.1597 | 241.9658 | 160.5196 | 204.1732 | 178.9949 | 116.1133 | 156.6909 | 237.7184 | 309.4843 | 305.2506 | 132.773 | 174.5338 | 269.3796 | 332.8435 | 311.2209 | 87.9625 | 103.4885 | 135.2823 | 188.742 | 268.6903 | 136.6027 | 182.7175 | 191.6068 | 209.6113 | 124.8298 | 248.2552 | 167.1181 | 313.9583 | 305.4221 | 229.428 | 229.0565 |  |  | 123.5113 | 138.3143 | 128.7464 | 244.0909 | 128.5474 | 215.7578 |  | 140.5929 | 125.2708 | 130.4064 | 63.1651 | 100.5735 | 110.5504 |  | 313.7935 | 378.1366 | 388.5807 | 464.4777 | 623.2008 | 595.9414 | 431.0073 | [23 empty] | 129.6621 | 609.5711 | 76.9081 | 345.9651
15:52 | 8762 |  |  | 2.4622 | 34.5942 | 37.5326 | 11.5166 | 14.2257 | 21.8852 | 10.8772 | 1.4367 | 6.6051 | 1.4526 | 0.1261 |  |  |  | -13.0296 | 32.7826 | 48.0965 | 13.0549 |  | 16.6129 | 26.1429 | 0.5484 | 2.1854 | 3.252 | 1.2761 | -1.7017 | 288.2484 | 284.1381 | 183.7206 | 216.0744 | 166.0263 | 147.4369 | 125.0772 | 218.5453 | 157.0871 | 242.4604 | 309.3549 | 290.0744 | 184.2545 | 187.0828 | 269.509 | 301.0727 | 320.6119 |  |  | 188.6213 |  | 407.6106 | 119.4184 | 154.3509 | 232.7468 | 292.2243 | 267.8115 | 228.21 | 174.4319 | 254.7904 | 311.5449 | 300.5529 | 191.6964 | 98.4404 | 123.2798 | 175.5955 | 240.4196 | 208.8159 | 206.3929 | 225.2703 | 352.9466 | 117.5584 | 172.2455 | 258.4185 | 319.9303 | 312.6835 | 114.9535 | 159.0862 | 228.5421 | 276.9054 | 267.5722 | 82.773 | 96.9481 | 122.5696 | 176.5044 | 241.4299 | 196.6027 |  | 178.01 | 419.1526 |  | 96.63 | 152.0138 | 229.1837 | 292.257 | 285.6153 | 138.8944 | 175.9138 | 251.025 | 304.2688 | 277.3365 | 95.6678 | 103.1335 | 126.941 | 176.8429 | 250.7581 | 303.7872 | 183.1299 | 166.0561 | 157.129 | 140.5421 | 188.2843 | 258.8975 | 309.9533 | 293.3104 |  | 226.0644 |  |  | 121.8691 | 128.5478 | 227.242 | 118.1794 | 243.2281 | 125.1498 | 44.3158 | 43.7327 | 40.3954 | 44.4863 | 42.3633 | 43.6963 | 41.3026 | 44.32 | 120.0872 | 144.0401 | 136.6884 | 118.9543 | 302.7409 |  |  | 186.627 |  | 164.7678 | 108.5887 | 148.9232 | 108.5925 | 228.824 | 167.0081 | 321.1629 | 305.6771 | 308.5787 | 228.2162 | 258.8834 | 292.9033 | 322.132 | 331.327 | 189.6477 | 169.3593 | 221.1923 | 186.1929 | 210.7945 | 154.8339 | 240.0572 | 138.5793 | 296.1779 | 231.0977 | 192.008 | 323.8032 |  | 212.31 | 97.5376 | 122.6312 | 177.7324 | 242.26 | 213.1038 | 220.4029 | 193.4257 |  | 150.5317 | 163.7886 | 253.2043 | 318.6012 | 313.2081 | 113.3218 | 160.5655 | 252.3901 | 323.8287 | 315.8948 | 88.8718 | 98.9567 | 120.1816 | 174.179 | 248.6786 | 179.131 | 241.9243 | 160.5093 | 204.1606 | 178.9654 | 116.1207 | 156.694 | 237.7142 | 309.4596 | 305.2074 | 132.791 | 174.5475 | 269.3776 | 332.8084 | 311.1859 | 87.9733 | 103.4906 | 135.2876 | 188.7439 | 268.6706 | 136.5792 | 182.699 | 191.5885 | 209.5787 | 124.8318 | 248.2471 | 167.1231 | 313.9265 | 305.3849 | 229.3931 | 229.0437 |  |  | 123.4978 | 138.2823 | 128.7283 | 244.0572 | 128.5255 | 215.7118 |  | 140.5639 | 125.2492 | 130.3712 | 63.1572 | 100.5797 | 110.5465 |  | 313.7895 | 378.0604 | 388.5112 | 463.8286 | 622.7876 | 595.4173 | 430.6404 | [23 empty] | 129.6387 | 609.1025 | 77.0262 | 345.925
15:52 | 8763 |  |  | 2.4708 | 34.6277 | 37.3919 | 11.4654 | 14.2055 | 21.8702 | 10.9709 | 1.434 | 6.6026 | 1.4506 | 0.1256 |  |  |  | -13.0748 | 32.7268 | 48.1599 | 13.0733 |  | 16.6534 | 26.0201 | 0.5488 | 2.1882 | 3.255 | 1.2752 | -2.5132 | 288.2222 | 284.1077 | 183.71 | 216.0652 | 166.0169 | 147.4272 | 125.0708 | 218.525 | 157.102 | 242.4593 | 309.3271 | 290.0436 | 184.2458 | 187.1068 | 269.5152 | 301.0478 | 320.614 |  |  | 188.6032 |  | 407.5354 | 119.4151 | 154.3617 | 232.734 | 292.1908 | 267.7712 | 228.1943 | 174.4381 | 254.7771 | 311.5062 | 300.5129 | 191.6854 | 98.4328 | 123.2871 | 175.5979 | 240.3895 | 208.7811 | 206.4081 | 225.2369 | 352.8843 | 117.557 | 172.2534 | 258.4062 | 319.8837 | 312.6456 | 114.9575 | 159.0857 | 228.5277 | 276.8682 | 267.5396 | 82.7688 | 96.953 | 122.5723 | 176.4995 | 241.4043 | 196.5408 |  | 177.9844 | 419.0796 |  | 96.6589 | 152.0254 | 229.18 | 292.2265 | 285.5709 | 138.9119 | 175.9278 | 251.0126 | 304.2323 | 277.3012 | 95.665 | 103.1457 | 126.9513 | 176.8534 | 250.7413 | 303.7522 | 183.0988 | 166.0365 | 157.1093 | 140.549 | 188.2915 | 258.8865 | 309.9158 | 293.2666 |  | 226.0435 |  |  | 121.8414 | 128.5253 | 227.2193 | 118.1803 | 243.1996 | 125.118 | 44.4077 | 43.5874 | 40.4446 | 44.5303 | 42.7984 | 43.9604 | 41.274 | 44.4341 | 120.0558 | 144.0106 | 136.6586 | 118.9258 | 302.702 |  |  | 186.6139 |  | 164.7604 | 108.5907 | 148.9217 | 108.5857 | 228.806 | 167.0142 | 321.1195 | 305.635 | 308.5391 | 228.2319 | 258.8821 | 292.9114 | 322.1174 | 331.296 | 189.5963 | 169.331 | 221.1849 | 186.1631 | 210.7828 | 154.8413 | 240.0499 | 138.5472 | 296.1317 | 231.084 | 192.015 | 323.7644 |  | 212.3051 | 97.5299 | 122.6327 | 177.7355 | 242.2372 | 213.0653 | 220.3633 | 193.3916 |  | 150.5246 | 163.7843 | 253.1928 | 318.5659 | 313.1761 | 113.3321 | 160.5721 | 252.3858 | 323.7883 | 315.8594 | 88.8783 | 98.9637 | 120.1924 | 174.1909 | 248.6703 | 179.1242 | 241.8942 | 160.5046 | 204.1705 | 178.9478 | 116.1282 | 156.6925 | 237.7094 | 309.4237 | 305.1628 | 132.7862 | 174.553 | 269.367 | 332.7663 | 311.1462 | 87.9797 | 103.4993 | 135.2934 | 188.7421 | 268.6547 | 136.5529 | 182.6677 | 191.5598 | 209.5472 | 124.8365 | 248.24 | 167.1261 | 313.8881 | 305.3409 | 229.3565 | 229.0252 |  |  | 123.4784 | 138.249 | 128.7063 | 244.0201 | 128.5186 | 215.6451 |  | 140.5427 | 125.2363 | 130.3537 | 63.1656 | 100.5674 | 110.563 |  | 313.7583 | 377.9761 | 388.4484 | 464.4777 | 623.2008 | 596.066 | 431.1939 | [23 empty] | 129.6166 | 609.6334 | 76.9683 | 345.8672
15:52 | 8764 |  |  | 2.4158 | 34.671 | 37.389 | 11.4865 | 14.2736 | 21.8718 | 10.8778 | 1.4343 | 6.6004 | 1.4534 | 0.1249 |  |  |  | -13.0374 | 32.7396 | 48.0136 | 13.0059 |  | 16.6597 | 26.0681 | 0.5471 | 2.1876 | 3.2481 | 1.2755 | -1.6962 | 288.1928 | 284.063 | 183.6943 | 216.0461 | 166.0034 | 147.412 | 125.0552 | 218.5096 | 157.1043 | 242.449 | 309.288 | 290.0019 | 184.2395 | 187.0774 | 269.5227 | 301.0481 | 320.6114 |  |  | 188.5836 |  | 407.4606 | 119.415 | 154.3617 | 232.7107 | 292.1478 | 267.7375 | 228.1801 | 174.4366 | 254.7613 | 311.4692 | 300.4725 | 191.6875 | 98.4354 | 123.2978 | 175.6044 | 240.3608 | 208.7547 | 206.4247 | 225.2076 | 352.8306 | 117.5679 | 172.2613 | 258.3981 | 319.8496 | 312.6086 | 114.9682 | 159.0905 | 228.5154 | 276.8383 | 267.5085 | 82.7818 | 96.9616 | 122.5771 | 176.4993 | 241.3875 | 196.4833 |  | 177.9658 | 419.0156 |  | 96.6872 | 152.0308 | 229.1797 | 292.194 | 285.5381 | 138.9273 | 175.9347 | 250.997 | 304.1968 | 277.2652 | 95.6683 | 103.1559 | 126.9555 | 176.8601 | 250.7262 | 303.7243 | 183.068 | 166.0214 | 157.0868 | 140.5581 | 188.2953 | 258.8735 | 309.8812 | 293.2242 |  | 226.0215 |  |  | 121.8216 | 128.5021 | 227.19 | 118.1606 | 243.1934 | 125.0963 | 44.344 | 43.6304 | 40.6614 | 44.6495 | 43.1501 | 44.1191 | 41.1925 | 44.457 | 120.0324 | 143.9893 | 136.6345 | 118.897 | 302.6629 |  |  | 186.6061 |  | 164.7504 | 108.5926 | 148.9126 | 108.5826 | 228.7848 | 167.0295 | 321.0881 | 305.5939 | 308.5071 | 228.2505 | 258.8931 | 292.9167 | 322.1121 | 331.2621 | 189.5729 | 169.3109 | 221.1405 | 186.1351 | 210.766 | 154.8555 | 240.0477 | 138.5195 | 296.0899 | 231.0757 | 192.0299 | 323.7178 |  | 212.2956 | 97.5351 | 122.6428 | 177.7442 | 242.2213 | 213.0416 | 220.324 | 193.3625 |  | 150.5243 | 163.7976 | 253.1899 | 318.5339 | 313.1372 | 113.3398 | 160.5829 | 252.3819 | 323.7771 | 315.8366 | 88.8734 | 98.9569 | 120.2089 | 174.1967 | 248.6494 | 179.1084 | 241.8535 | 160.4926 | 204.1858 | 178.9164 | 116.1428 | 156.6907 | 237.7089 | 309.3817 | 305.1331 | 132.7791 | 174.5573 | 269.3565 | 332.7284 | 311.1078 | 87.978 | 103.5093 | 135.2945 | 188.747 | 268.6348 | 136.5303 | 182.6428 | 191.5278 | 209.5119 | 124.8372 | 248.2353 | 167.1316 | 313.8608 | 305.2988 | 229.326 | 229.0298 |  |  | 123.4495 | 138.2247 | 128.6782 | 243.9673 | 128.4971 | 215.5761 |  | 140.5119 | 125.2166 | 130.3255 | 63.1743 | 100.594 | 110.5651 |  | 313.7606 | 377.8859 | 388.3946 | 464.1195 | 622.7177 | 595.2838 | 430.8037 | [23 empty] | 129.5913 | 609.0008 | 76.9305 | 345.8232
15:52 | 8765 |  |  | 2.3728 | 34.7019 | 37.3678 | 11.4179 | 14.1797 | 21.8564 | 10.9575 | 1.436 | 6.5976 | 1.4524 | 0.126 |  |  |  | -12.9792 | 32.7003 | 48.0917 | 13.0269 |  | 16.6909 | 26.1439 | 0.5483 | 2.186 | 3.2529 | 1.2771 | -2.2 | 288.154 | 284.0312 | 183.6787 | 216.0255 | 165.9955 | 147.4028 | 125.054 | 218.5 | 157.097 | 242.4434 | 309.2406 | 289.9566 | 184.2303 | 187.0296 | 269.4959 | 301.0169 | 320.5542 |  |  | 188.5601 |  | 407.3944 | 119.4248 | 154.3625 | 232.6966 | 292.1072 | 267.7014 | 228.1757 | 174.4463 | 254.7512 | 311.4293 | 300.4394 | 191.6911 | 98.4332 | 123.2993 | 175.6049 | 240.3337 | 208.7208 | 206.438 | 225.1736 | 352.777 | 117.5707 | 172.2626 | 258.3791 | 319.8154 | 312.5757 | 114.9756 | 159.0955 | 228.5022 | 276.8065 | 267.4686 | 82.7924 | 96.9638 | 122.586 | 176.5022 | 241.365 | 196.4282 |  | 177.9515 | 418.9416 |  | 96.7105 | 152.032 | 229.1658 | 292.1585 | 285.5064 | 138.9192 | 175.9382 | 250.9828 | 304.1541 | 277.2171 | 95.6718 | 103.1516 | 126.9576 | 176.8586 | 250.7093 | 303.6998 | 183.0339 | 166.0015 | 157.0696 | 140.5687 | 188.3039 | 258.8568 | 309.8489 | 293.1907 |  | 225.9923 |  |  | 121.805 | 128.4856 | 227.1374 | 118.1057 | 243.1821 | 125.083 | 44.3742 | 43.9246 | 41.2117 | 44.7413 | 43.4444 | 44.1966 | 41.1248 | 44.3785 | 120.0131 | 143.9647 | 136.6092 | 118.8784 | 302.6245 |  |  | 186.5877 |  | 164.733 | 108.5848 | 148.9046 | 108.5747 | 228.7749 | 167.0364 | 321.0535 | 305.5459 | 308.4633 | 228.2481 | 258.8997 | 292.9191 | 322.1069 | 331.212 | 189.5373 | 169.2834 | 221.0161 | 186.1093 | 210.7577 | 154.863 | 240.034 | 138.5139 | 296.0408 | 231.0592 | 192.0361 | 323.6843 |  | 212.2922 | 97.5411 | 122.6568 | 177.7413 | 242.2095 | 213.0253 | 220.2878 | 193.3336 |  | 150.5304 | 163.8107 | 253.1794 | 318.493 | 313.1 | 113.3606 | 160.5958 | 252.3826 | 323.7495 | 315.8145 | 88.8753 | 98.9603 | 120.2224 | 174.2059 | 248.6279 | 179.0927 | 241.8153 | 160.4819 | 204.2099 | 178.8919 | 116.1584 | 156.6923 | 237.7116 | 309.3498 | 305.0994 | 132.7903 | 174.5774 | 269.349 | 332.6955 | 311.0712 | 87.9772 | 103.5181 | 135.3056 | 188.7564 | 268.6139 | 136.5065 | 182.6199 | 191.5043 | 209.4772 | 124.8469 | 248.2336 | 167.1439 | 313.8307 | 305.2599 | 229.2826 | 229.0011 |  |  | 123.4276 | 138.1956 | 128.6557 | 243.9241 | 128.4713 | 215.5362 |  | 140.4847 | 125.1946 | 130.3042 | 63.172 | 100.6137 | 110.5584 |  | 313.7461 | 377.8094 | 388.3349 | 464.2892 | 622.9749 | 595.7814 | 431.0768 | [23 empty] | 129.5691 | 609.3781 | 76.9586 | 345.7778
15:52 | 8766 |  |  | 2.4286 | 34.7001 | 37.3238 | 11.454 | 14.2457 | 21.9108 | 10.895 | 1.4373 | 6.598 | 1.453 | 0.1256 |  |  |  | -13.0262 | 32.6868 | 48.1428 | 13.0327 |  | 16.6818 | 26.1346 | 0.5469 | 2.1875 | 3.2545 | 1.2767 | -2.7642 | 288.114 | 284.0028 | 183.6676 | 216.0102 | 165.9886 | 147.397 | 125.0546 | 218.4773 | 157.0955 | 242.43 | 309.1963 | 289.915 | 184.2206 | 187.0073 | 269.4384 | 300.9655 | 320.4985 |  |  | 188.5325 |  | 407.3232 | 119.4261 | 154.3636 | 232.6914 | 292.0658 | 267.6638 | 228.1614 | 174.452 | 254.7436 | 311.3999 | 300.4052 | 191.6866 | 98.4264 | 123.305 | 175.604 | 240.3076 | 208.6832 | 206.4526 | 225.1355 | 352.7173 | 117.5731 | 172.2722 | 258.3705 | 319.7724 | 312.5331 | 114.975 | 159.0959 | 228.4847 | 276.7709 | 267.4338 | 82.7938 | 96.9643 | 122.5945 | 176.504 | 241.3392 | 196.3981 |  | 177.9394 | 418.86 |  | 96.7269 | 152.0369 | 229.1479 | 292.1201 | 285.4662 | 138.9188 | 175.9332 | 250.965 | 304.109 | 277.1733 | 95.6779 | 103.1466 | 126.9572 | 176.8611 | 250.6892 | 303.6701 | 182.9984 | 165.9753 | 157.0521 | 140.5686 | 188.3149 | 258.8492 | 309.8147 | 293.1534 |  | 225.9654 |  |  | 121.7787 | 128.4635 | 227.1129 | 118.0977 | 243.184 | 125.0736 | 44.6696 | 44.0977 | 42.0704 | 44.9833 | 43.4578 | 44.1569 | 41.0632 | 44.4592 | 119.9873 | 143.9367 | 136.5816 | 118.8585 | 302.5883 |  |  | 186.5685 |  | 164.7238 | 108.578 | 148.9009 | 108.5688 | 228.7811 | 167.0434 | 321.0105 | 305.496 | 308.4244 | 228.2586 | 258.9081 | 292.9302 | 322.1021 | 331.1723 | 189.5142 | 169.2627 | 220.8671 | 186.0883 | 210.7708 | 154.8731 | 240.0262 | 138.5235 | 295.995 | 231.0537 | 192.0359 | 323.6478 |  | 212.2922 | 97.5404 | 122.6625 | 177.7437 | 242.1967 | 213.0032 | 220.2549 | 193.3132 |  | 150.5298 | 163.8171 | 253.172 | 318.4469 | 313.0572 | 113.3699 | 160.604 | 252.3684 | 323.6986 | 315.7613 | 88.886 | 98.9586 | 120.2226 | 174.2096 | 248.6097 | 179.0669 | 241.7812 | 160.4701 | 204.2366 | 178.8609 | 116.1608 | 156.7074 | 237.7059 | 309.3189 | 305.0533 | 132.8001 | 174.5828 | 269.3302 | 332.6573 | 311.03 | 87.9745 | 103.5166 | 135.3179 | 188.7601 | 268.5865 | 136.4758 | 182.5829 | 191.476 | 209.4464 | 124.8509 | 248.2205 | 167.1463 | 313.7877 | 305.2188 | 229.2419 | 228.9459 |  |  | 123.4014 | 138.1644 | 128.6314 | 243.8803 | 128.4484 | 215.488 |  | 140.4631 | 125.1735 | 130.2786 | 63.1637 | 100.6103 | 110.5612 |  | 313.7353 | 377.734 | 388.2861 | 464.0961 | 622.5076 | 595.2666 | 430.733 | [23 empty] | 129.5443 | 608.8871 | 76.9831 | 345.7346
15:52 | 8767 |  |  | 2.5119 | 34.6502 | 37.3901 | 11.3803 | 14.36 | 21.9417 | 10.9403 | 1.4356 | 6.5974 | 1.4502 | 0.1244 |  |  |  | -13.0279 | 32.6535 | 48.1516 | 13.0581 |  | 16.5729 | 26.1343 | 0.5481 | 2.1827 | 3.2536 | 1.2773 | -1.7472 | 288.0831 | 283.9689 | 183.6516 | 215.9917 | 165.9773 | 147.3866 | 125.0437 | 218.4582 | 157.1005 | 242.4127 | 309.1585 | 289.8728 | 184.2118 | 187.016 | 269.3884 | 300.9418 | 320.4626 |  |  | 188.4869 |  | 407.2387 | 119.4175 | 154.3615 | 232.6727 | 292.0184 | 267.6167 | 228.135 | 174.4468 | 254.7236 | 311.3733 | 300.3678 | 191.6849 | 98.4278 | 123.3153 | 175.6045 | 240.2858 | 208.656 | 206.4703 | 225.1094 | 352.6603 | 117.5788 | 172.2861 | 258.3616 | 319.7373 | 312.4878 | 114.9732 | 159.0898 | 228.4674 | 276.7278 | 267.3984 | 82.7951 | 96.9651 | 122.5975 | 176.5039 | 241.3175 | 196.3978 |  | 177.9134 | 418.7843 |  | 96.7514 | 152.0418 | 229.1396 | 292.0829 | 285.4294 | 138.9147 | 175.9243 | 250.9493 | 304.0664 | 277.1309 | 95.6728 | 103.1529 | 126.962 | 176.8586 | 250.6748 | 303.6348 | 182.9649 | 165.9492 | 157.0304 | 140.5692 | 188.317 | 258.8469 | 309.783 | 293.1113 |  | 225.9388 |  |  | 121.7538 | 128.4386 | 227.11 | 118.1359 | 243.1721 | 125.06 | 44.9102 | 44.1646 | 42.9568 | 45.2027 | 43.3395 | 44.1006 | 40.9975 | 44.6115 | 119.9631 | 143.9146 | 136.5533 | 118.8328 | 302.5554 |  |  | 186.5582 |  | 164.7232 | 108.5835 | 148.8944 | 108.5667 | 228.7838 | 167.0584 | 320.9682 | 305.4579 | 308.3908 | 228.27 | 258.9103 | 292.9282 | 322.089 | 331.1402 | 189.5126 | 169.2426 | 220.7957 | 186.0657 | 210.7721 | 154.881 | 240.0264 | 138.536 | 295.9481 | 231.0516 | 192.0437 | 323.5974 |  | 212.2795 | 97.5367 | 122.6626 | 177.7427 | 242.1685 | 212.9736 | 220.2155 | 193.2842 |  | 150.5273 | 163.8313 | 253.1666 | 318.4121 | 313.0169 | 113.3608 | 160.6031 | 252.3359 | 323.6461 | 315.7022 | 88.8852 | 98.9531 | 120.2237 | 174.206 | 248.5855 | 179.0194 | 241.7442 | 160.4517 | 204.2533 | 178.8202 | 116.1651 | 156.7076 | 237.7042 | 309.2866 | 305.0126 | 132.7991 | 174.5833 | 269.3176 | 332.6145 | 310.9888 | 87.9787 | 103.5135 | 135.3264 | 188.7675 | 268.5627 | 136.4553 | 182.5604 | 191.4508 | 209.4203 | 124.8528 | 248.2104 | 167.1537 | 313.7635 | 305.1892 | 229.2217 | 228.9044 |  |  | 123.3782 | 138.1329 | 128.6049 | 243.8443 | 128.421 | 215.4558 |  | 140.4322 | 125.1565 | 130.2558 | 63.1533 | 100.6232 | 110.5548 |  | 313.7068 | 377.6715 | 388.2282 | 464.244 | 623.0908 | 595.7196 | 430.8658 | [23 empty] | 129.5191 | 609.4052 | 77.0151 | 345.6891
15:52 | 8768 |  |  | 2.5223 | 34.5983 | 37.2893 | 11.3685 | 14.2267 | 21.8777 | 10.9402 | 1.4349 | 6.5963 | 1.4464 | 0.1239 |  |  |  | -13.0222 | 32.7628 | 48.1567 | 13.101 |  | 16.6866 | 26.1158 | 0.549 | 2.1878 | 3.2599 | 1.2777 | -2.1812 | 288.0612 | 283.9426 | 183.6412 | 215.9773 | 165.9659 | 147.3801 | 125.0397 | 218.4558 | 157.111 | 242.3998 | 309.1239 | 289.8318 | 184.2115 | 187.0162 | 269.378 | 300.9259 | 320.4259 |  |  | 188.4452 |  | 407.1636 | 119.4128 | 154.366 | 232.6554 | 291.9732 | 267.5714 | 228.1194 | 174.4523 | 254.7053 | 311.3312 | 300.3331 | 191.6837 | 98.4316 | 123.3223 | 175.608 | 240.2576 | 208.6245 | 206.4836 | 225.0872 | 352.6104 | 117.5893 | 172.2932 | 258.3457 | 319.7056 | 312.4522 | 114.979 | 159.0846 | 228.4519 | 276.6863 | 267.357 | 82.8016 | 96.9657 | 122.5994 | 176.5082 | 241.2977 | 196.3966 |  | 177.8891 | 418.7054 |  | 96.7812 | 152.0454 | 229.1288 | 292.0508 | 285.3856 | 138.9064 | 175.9328 | 250.9414 | 304.0242 | 277.0846 | 95.6722 | 103.1601 | 126.9724 | 176.8649 | 250.6556 | 303.599 | 182.9297 | 165.9289 | 157.0086 | 140.5836 | 188.3211 | 258.8374 | 309.7437 | 293.0686 |  | 225.9052 |  |  | 121.7333 | 128.4195 | 227.109 | 118.1643 | 243.1264 | 125.0332 | 45.1149 | 44.216 | 43.2905 | 45.1626 | 43.4619 | 44.1316 | 40.9822 | 44.7073 | 119.9461 | 143.8941 | 136.5201 | 118.802 | 302.516 |  |  | 186.5392 |  | 164.7084 | 108.5801 | 148.8829 | 108.5573 | 228.7621 | 167.063 | 320.9245 | 305.4124 | 308.3436 | 228.2672 | 258.9054 | 292.9263 | 322.0716 | 331.0956 | 189.5033 | 169.2141 | 220.7547 | 186.037 | 210.7532 | 154.8845 | 240.0186 | 138.5217 | 295.896 | 231.0377 | 192.0502 | 323.5524 |  | 212.2697 | 97.5353 | 122.6584 | 177.7414 | 242.1423 | 212.9411 | 220.1771 | 193.2525 |  | 150.524 | 163.8385 | 253.1542 | 318.3793 | 312.9792 | 113.3618 | 160.6044 | 252.3204 | 323.6044 | 315.6608 | 88.8833 | 98.9594 | 120.2327 | 174.2117 | 248.5665 | 178.9741 | 241.7116 | 160.4366 | 204.2484 | 178.7925 | 116.1762 | 156.7043 | 237.705 | 309.25 | 304.9762 | 132.8156 | 174.6025 | 269.3176 | 332.5819 | 310.9508 | 87.9819 | 103.5196 | 135.3366 | 188.774 | 268.5471 | 136.4379 | 182.5413 | 191.4253 | 209.3871 | 124.8621 | 248.207 | 167.1662 | 313.7323 | 305.1492 | 229.1975 | 228.8733 |  |  | 123.3627 | 138.101 | 128.5845 | 243.8124 | 128.4036 | 215.4255 |  | 140.4144 | 125.1337 | 130.2345 | 63.1613 | 100.6212 | 110.5601 |  | 313.6748 | 377.6001 | 388.1676 | 464.4121 | 622.6869 | 595.6215 | 431.0218 | [23 empty] | 129.498 | 609.1542 | 76.9871 | 345.6375
15:52 | 8769 |  |  | 2.5344 | 34.6886 | 37.3477 | 11.451 | 14.2525 | 21.9267 | 10.9433 | 1.4373 | 6.5948 | 1.4514 | 0.1264 |  |  |  | -12.896 | 32.6585 | 48.1793 | 13.0465 |  | 16.577 | 26.0995 | 0.549 | 2.1865 | 3.255 | 1.278 | -1.5075 | 288.0285 | 283.9132 | 183.6353 | 215.9657 | 165.9579 | 147.3701 | 125.0398 | 218.4427 | 157.1177 | 242.3875 | 309.0882 | 289.7838 | 184.204 | 186.9901 | 269.3548 | 300.9034 | 320.3961 |  |  | 188.4207 |  | 407.0957 | 119.4224 | 154.3807 | 232.655 | 291.9423 | 267.5382 | 228.1134 | 174.4496 | 254.6922 | 311.2875 | 300.2887 | 191.6759 | 98.428 | 123.328 | 175.6044 | 240.2267 | 208.5881 | 206.4986 | 225.0534 | 352.5508 | 117.5888 | 172.295 | 258.3326 | 319.6604 | 312.4149 | 114.9883 | 159.0924 | 228.4398 | 276.6583 | 267.3294 | 82.8173 | 96.9708 | 122.6148 | 176.5241 | 241.2852 | 196.3977 |  | 177.882 | 418.6384 |  | 96.8126 | 152.0527 | 229.122 | 292.0232 | 285.3462 | 138.909 | 175.9394 | 250.9288 | 303.984 | 277.049 | 95.6872 | 103.1667 | 126.9823 | 176.8706 | 250.6379 | 303.5639 | 182.8953 | 165.9112 | 156.9908 | 140.5855 | 188.3279 | 258.8235 | 309.7117 | 293.0331 |  | 225.8727 |  |  | 121.7071 | 128.3919 | 227.0696 | 118.1349 | 243.0794 | 125.0052 | 45.3333 | 44.2366 | 43.3308 | 44.9197 | 43.6712 | 44.1832 | 41.1669 | 44.6825 | 119.9197 | 143.8721 | 136.4845 | 118.7681 | 302.4731 |  |  | 186.5194 |  | 164.69 | 108.5728 | 148.8689 | 108.5487 | 228.7367 | 167.0728 | 320.8863 | 305.362 | 308.3021 | 228.2317 | 258.9139 | 292.9322 | 322.0567 | 331.0621 | 189.4942 | 169.1876 | 220.6962 | 186.0066 | 210.7337 | 154.8894 | 240.0114 | 138.5026 | 295.8486 | 231.0198 | 192.0499 | 323.5088 |  | 212.2603 | 97.5396 | 122.6668 | 177.7408 | 242.1263 | 212.9123 | 220.1416 | 193.2291 |  | 150.5193 | 163.8496 | 253.1463 | 318.3447 | 312.9375 | 113.3672 | 160.6095 | 252.3144 | 323.5762 | 315.6212 | 88.8914 | 98.9623 | 120.2414 | 174.2145 | 248.5461 | 178.9353 | 241.6777 | 160.4222 | 204.2231 | 178.7661 | 116.1854 | 156.7176 | 237.7017 | 309.2186 | 304.9424 | 132.8292 | 174.6146 | 269.3154 | 332.5524 | 310.9148 | 87.9828 | 103.5329 | 135.3441 | 188.7808 | 268.5346 | 136.4154 | 182.5143 | 191.4032 | 209.354 | 124.8595 | 248.1996 | 167.1697 | 313.6837 | 305.0958 | 229.1829 | 228.8633 |  |  | 123.3374 | 138.067 | 128.5587 | 243.7682 | 128.3734 | 215.3864 |  | 140.3881 | 125.116 | 130.2162 | 63.1528 | 100.6306 | 110.5698 |  | 313.6527 | 377.5202 | 388.111 | 464.1195 | 622.7177 | 595.5328 | 430.8037 | [23 empty] | 129.4728 | 609.1253 | 77.0427 | 345.5865
15:52 | 8770 |  |  | 2.5395 | 34.7253 | 37.4876 | 11.5702 | 14.1936 | 21.8566 | 10.8662 | 1.435 | 6.593 | 1.4433 | 0.1245 |  |  |  | -13.025 | 32.6174 | 48.1929 | 13.093 |  | 16.6753 | 26.2363 | 0.5489 | 2.1864 | 3.2544 | 1.2779 | -2.1906 | 287.9918 | 283.8758 | 183.6258 | 215.9491 | 165.9507 | 147.3591 | 125.0301 | 218.4257 | 157.1174 | 242.3817 | 309.0504 | 289.7437 | 184.1884 | 186.9812 | 269.3043 | 300.8838 | 320.3599 |  |  | 188.3943 |  | 407.0281 | 119.4296 | 154.39 | 232.6492 | 291.9107 | 267.5002 | 228.1019 | 174.4524 | 254.6765 | 311.2537 | 300.2514 | 191.6755 | 98.4292 | 123.3335 | 175.6017 | 240.2075 | 208.5654 | 206.5706 | 225.0242 | 352.4968 | 117.5902 | 172.2993 | 258.3221 | 319.6205 | 312.3679 | 114.9951 | 159.0908 | 228.4309 | 276.6256 | 267.295 | 82.829 | 96.9718 | 122.6283 | 176.5244 | 241.2633 | 196.3768 |  | 177.871 | 418.5725 |  | 96.8369 | 152.0636 | 229.114 | 291.9918 | 285.3121 | 138.9096 | 175.9391 | 250.9146 | 303.9427 | 277.0129 | 95.6896 | 103.1732 | 126.9935 | 176.8692 | 250.6266 | 303.5244 | 182.8603 | 165.8871 | 156.9699 | 140.5792 | 188.3294 | 258.8081 | 309.676 | 292.9982 |  | 225.8494 |  |  | 121.6803 | 128.3671 | 227.0044 | 118.0637 | 243.0353 | 124.9882 | 45.6537 | 44.087 | 43.3185 | 44.7679 | 43.8209 | 44.2719 | 41.1858 | 44.5642 | 119.8954 | 143.8511 | 136.46 | 118.7515 | 302.4348 |  |  | 186.5089 |  | 164.6869 | 108.5703 | 148.862 | 108.5447 | 228.7337 | 167.0806 | 320.8433 | 305.3198 | 308.2715 | 228.1908 | 258.9124 | 292.9359 | 322.0524 | 331.0305 | 189.4636 | 169.1592 | 220.6664 | 185.9762 | 210.7264 | 154.897 | 240.0026 | 138.4984 | 295.8034 | 231.0049 | 192.0503 | 323.4681 |  | 212.2453 | 97.5478 | 122.6802 | 177.7436 | 242.1136 | 212.902 | 220.1024 | 193.2059 |  | 150.5221 | 163.8655 | 253.1478 | 318.3151 | 312.9143 | 113.3754 | 160.6132 | 252.2972 | 323.5256 | 315.5673 | 88.8916 | 98.9765 | 120.2458 | 174.2185 | 248.5247 | 178.8996 | 241.6462 | 160.4093 | 204.199 | 178.7357 | 116.189 | 156.7152 | 237.6867 | 309.1845 | 304.8978 | 132.817 | 174.6147 | 269.2976 | 332.5102 | 310.8748 | 87.9835 | 103.5455 | 135.3473 | 188.7783 | 268.5151 | 136.386 | 182.4862 | 191.3838 | 209.3243 | 124.8573 | 248.1936 | 167.17 | 313.6464 | 305.0499 | 229.1748 | 228.8437 |  |  | 123.312 | 138.0421 | 128.533 | 243.739 | 128.3392 | 215.3586 |  | 140.3557 | 125.0964 | 130.1755 | 63.147 | 100.6205 | 110.5678 |  | 313.6366 | 377.4368 | 388.0286 | 463.6795 | 622.6006 | 594.9915 | 430.453 | [23 empty] | 129.4453 | 608.796 | 77.1087 | 345.5367
15:52 | 8771 |  |  | 2.5938 | 34.7281 | 37.5274 | 11.5398 | 14.2162 | 21.8424 | 10.9641 | 1.434 | 6.5929 | 1.4381 | 0.1248 |  |  |  | -12.9495 | 32.6677 | 48.1561 | 13.0501 |  | 16.7058 | 26.2236 | 0.5481 | 2.1876 | 3.2583 | 1.2786 | -2.8793 | 287.963 | 283.8456 | 183.6153 | 215.9279 | 165.9366 | 147.3489 | 125.0201 | 218.4063 | 157.1134 | 242.3729 | 309.012 | 289.7111 | 184.181 | 186.968 | 269.2289 | 300.846 | 320.3082 |  |  | 188.3725 |  | 406.9606 | 119.4151 | 154.3859 | 232.6312 | 291.8661 | 267.4628 | 228.0832 | 174.4576 | 254.6571 | 311.216 | 300.2111 | 191.6622 | 98.431 | 123.3324 | 175.5955 | 240.1813 | 208.5403 | 206.6605 | 224.9922 | 352.4419 | 117.5969 | 172.3061 | 258.3104 | 319.5822 | 312.3219 | 114.9973 | 159.0851 | 228.4194 | 276.5873 | 267.256 | 82.8265 | 96.9749 | 122.6276 | 176.5215 | 241.2425 | 196.3416 |  | 177.8671 | 418.4861 |  | 96.8631 | 152.0715 | 229.109 | 291.9541 | 285.2724 | 138.9077 | 175.9458 | 250.9046 | 303.9144 | 276.9713 | 95.6886 | 103.1862 | 127.0058 | 176.877 | 250.615 | 303.4909 | 182.8253 | 165.863 | 156.9385 | 140.5876 | 188.3272 | 258.7942 | 309.6347 | 292.9533 |  | 225.8156 |  |  | 121.6644 | 128.3545 | 226.9702 | 118.032 | 242.9879 | 124.9715 | 45.785 | 43.909 | 43.3607 | 44.8724 | 43.8075 | 44.3627 | 41.0877 | 44.4074 | 119.8788 | 143.8287 | 136.4381 | 118.7319 | 302.396 |  |  | 186.4944 |  | 164.6763 | 108.5708 | 148.8557 | 108.5419 | 228.7343 | 167.0788 | 320.8013 | 305.2751 | 308.2354 | 228.1609 | 258.9112 | 292.9379 | 322.0441 | 330.9955 | 189.4156 | 169.1393 | 220.6594 | 185.9517 | 210.7246 | 154.9086 | 239.9962 | 138.5063 | 295.764 | 230.9958 | 192.0622 | 323.4326 |  | 212.2321 | 97.55 | 122.6855 | 177.7516 | 242.0977 | 212.8895 | 220.0678 | 193.1842 |  | 150.5213 | 163.87 | 253.143 | 318.288 | 312.8965 | 113.3777 | 160.6132 | 252.2803 | 323.4777 | 315.517 | 88.8826 | 98.9829 | 120.2497 | 174.2196 | 248.5049 | 178.8524 | 241.615 | 160.3969 | 204.1527 | 178.706 | 116.1955 | 156.7145 | 237.6793 | 309.1473 | 304.8495 | 132.8277 | 174.6208 | 269.2841 | 332.4735 | 310.8377 | 87.9848 | 103.544 | 135.3511 | 188.7814 | 268.4951 | 136.3603 | 182.4549 | 191.353 | 209.2889 | 124.8586 | 248.1858 | 167.1751 | 313.6078 | 305.0124 | 229.1587 | 228.8119 |  |  | 123.2954 | 138.0197 | 128.5119 | 243.7162 | 128.313 | 215.3068 |  | 140.3423 | 125.0808 | 130.1593 | 63.1533 | 100.6008 | 110.5831 |  | 313.6274 | 377.3549 | 387.9782 | 463.6578 | 622.3675 | 594.6363 | 430.3752 | [23 empty] | 129.4285 | 608.5019 | 77.1797 | 345.4912
15:52 | 8772 |  |  | 2.5067 | 34.6278 | 37.401 | 11.5085 | 14.2042 | 21.8252 | 10.9831 | 1.4331 | 6.5856 | 1.4365 | 0.1244 |  |  |  | -12.9932 | 32.6853 | 48.2208 | 13.0152 |  | 16.633 | 26.1365 | 0.548 | 2.1869 | 3.2536 | 1.2771 | -1.7201 | 287.9321 | 283.8151 | 183.602 | 215.9095 | 165.9266 | 147.3352 | 125.0158 | 218.3877 | 157.1186 | 242.3593 | 308.9741 | 289.6701 | 184.1741 | 186.9382 | 269.2017 | 300.7988 | 320.2716 |  |  | 188.3507 |  | 406.8882 | 119.4216 | 154.3852 | 232.6175 | 291.8228 | 267.4237 | 228.0692 | 174.4648 | 254.6386 | 311.1702 | 300.1685 | 191.6443 | 98.4197 | 123.3261 | 175.5864 | 240.1414 | 208.4969 | 206.7062 | 224.9521 | 352.3683 | 117.5975 | 172.2996 | 258.2822 | 319.5463 | 312.279 | 114.9956 | 159.0864 | 228.3943 | 276.5523 | 267.2263 | 82.829 | 96.9835 | 122.6335 | 176.5239 | 241.2299 | 196.316 |  | 177.8667 | 418.4012 |  | 96.8846 | 152.071 | 229.1044 | 291.911 | 285.2372 | 138.908 | 175.9444 | 250.891 | 303.8709 | 276.9269 | 95.7024 | 103.1904 | 127.0137 | 176.8798 | 250.5982 | 303.4578 | 182.7979 | 165.8475 | 156.92 | 140.6017 | 188.3383 | 258.7877 | 309.6095 | 292.9209 |  | 225.7686 |  |  | 121.6454 | 128.334 | 226.9609 | 118.0332 | 242.9362 | 124.9583 | 45.5507 | 43.6966 | 43.6359 | 45.1129 | 43.7346 | 44.4262 | 41.4713 | 44.0345 | 119.8527 | 143.8055 | 136.4135 | 118.7043 | 302.3545 |  |  | 186.4739 |  | 164.6601 | 108.566 | 148.8451 | 108.5358 | 228.7182 | 167.0841 | 320.755 | 305.2318 | 308.1886 | 228.1277 | 258.9169 | 292.9352 | 322.0335 | 330.9602 | 189.3459 | 169.1141 | 220.6828 | 185.9249 | 210.7208 | 154.9136 | 239.9846 | 138.5026 | 295.7164 | 230.9832 | 192.0649 | 323.395 |  | 212.2244 | 97.5571 | 122.6979 | 177.7586 | 242.0833 | 212.8618 | 220.0362 | 193.1642 |  | 150.5176 | 163.881 | 253.1374 | 318.2627 | 312.8561 | 113.3834 | 160.6243 | 252.2777 | 323.4533 | 315.485 | 88.8865 | 98.978 | 120.259 | 174.2229 | 248.4881 | 178.8097 | 241.588 | 160.3944 | 204.0886 | 178.6813 | 116.2028 | 156.7352 | 237.6829 | 309.1215 | 304.8187 | 132.837 | 174.6351 | 269.2801 | 332.4426 | 310.8006 | 87.982 | 103.5467 | 135.3561 | 188.7898 | 268.4798 | 136.3401 | 182.4299 | 191.3232 | 209.2543 | 124.8538 | 248.1747 | 167.1863 | 313.5691 | 304.9693 | 229.1407 | 228.7693 |  |  | 123.2747 | 137.9855 | 128.4868 | 243.6965 | 128.2718 | 215.23 |  | 140.3126 | 125.0544 | 130.1385 | 63.1529 | 100.6054 | 110.5874 |  | 313.6044 | 377.2735 | 387.9269 | 463.8691 | 622.5543 | 594.8752 | 430.6246 | [23 empty] | 129.404 | 608.7147 | 77.0262 | 345.4389
15:52 | 8773 |  |  | 2.575 | 34.7045 | 37.4425 | 11.4499 | 14.1112 | 21.8382 | 10.8664 | 1.434 | 6.5851 | 1.4332 | 0.1254 |  |  |  | -12.8952 | 32.722 | 48.187 | 13.0915 |  | 16.5722 | 26.1526 | 0.5495 | 2.1876 | 3.2595 | 1.2765 | -2.7226 | 287.893 | 283.782 | 183.5865 | 215.9 | 165.9188 | 147.3251 | 125.0137 | 218.3636 | 157.1316 | 242.3452 | 308.9338 | 289.6259 | 184.1585 | 186.9371 | 269.1988 | 300.7638 | 320.2298 |  |  | 188.3199 |  | 406.8147 | 119.4245 | 154.3846 | 232.6068 | 291.7809 | 267.3825 | 228.0548 | 174.466 | 254.6232 | 311.1291 | 300.1336 | 191.6475 | 98.4187 | 123.3381 | 175.5928 | 240.1147 | 208.4613 | 206.7356 | 224.9209 | 352.3096 | 117.6025 | 172.2999 | 258.2659 | 319.5088 | 312.2344 | 114.9944 | 159.0835 | 228.3681 | 276.5142 | 267.187 | 82.8369 | 96.9784 | 122.6387 | 176.5119 | 241.1948 | 196.2757 |  | 177.8644 | 418.325 |  | 96.9069 | 152.0741 | 229.0896 | 291.8824 | 285.2017 | 138.9058 | 175.9403 | 250.8701 | 303.8211 | 276.8805 | 95.7132 | 103.1919 | 127.0161 | 176.8813 | 250.5755 | 303.4248 | 182.7663 | 165.8336 | 156.9037 | 140.6016 | 188.351 | 258.7857 | 309.5787 | 292.8878 |  | 225.7316 |  |  | 121.6218 | 128.3073 | 226.92 | 118.0018 | 242.8733 | 124.9337 | 45.3002 | 43.4915 | 43.7708 | 45.3579 | 43.7923 | 44.4334 | 41.8293 | 43.5575 | 119.8259 | 143.7828 | 136.3841 | 118.6711 | 302.3026 |  |  | 186.4466 |  | 164.6441 | 108.5451 | 148.8287 | 108.5285 | 228.6933 | 167.085 | 320.7026 | 305.1822 | 308.1379 | 228.0877 | 258.9241 | 292.9409 | 322.0343 | 330.913 | 189.2896 | 169.0866 | 220.731 | 185.8909 | 210.7171 | 154.9235 | 239.9788 | 138.4818 | 295.6627 | 230.9716 | 192.0629 | 323.3588 |  | 212.2166 | 97.5568 | 122.7046 | 177.7529 | 242.0592 | 212.836 | 219.997 | 193.1339 |  | 150.5182 | 163.8918 | 253.1313 | 318.2316 | 312.8151 | 113.3898 | 160.6392 | 252.2711 | 323.4202 | 315.4482 | 88.8825 | 98.9707 | 120.2592 | 174.2235 | 248.4657 | 178.7762 | 241.5575 | 160.3871 | 204.0262 | 178.6474 | 116.2134 | 156.7462 | 237.6851 | 309.0968 | 304.7868 | 132.8249 | 174.6435 | 269.2667 | 332.401 | 310.7575 | 87.9797 | 103.5547 | 135.3693 | 188.7991 | 268.46 | 136.3151 | 182.4034 | 191.299 | 209.2222 | 124.8615 | 248.17 | 167.2028 | 313.537 | 304.9263 | 229.1254 | 228.7261 |  |  | 123.251 | 137.9552 | 128.462 | 243.6821 | 128.2281 | 215.1609 |  | 140.2892 | 125.0376 | 130.1143 | 63.1515 | 100.6316 | 110.6027 |  | 313.5815 | 377.22 | 387.8441 | 464.062 | 622.8351 | 595.3274 | 430.844 | [23 empty] | 129.3798 | 609.0812 | 77.0453 | 345.4008
15:52 | 8774 |  |  | 2.5306 | 34.7277 | 37.4399 | 11.451 | 14.2568 | 21.8661 | 10.9125 | 1.4339 | 6.5827 | 1.43 | 0.1236 |  |  |  | -12.8642 | 32.7661 | 48.2389 | 13.1342 |  | 16.6789 | 26.1532 | 0.5478 | 2.1875 | 3.2525 | 1.278 | -2.6189 | 287.8582 | 283.7504 | 183.5697 | 215.882 | 165.9056 | 147.3086 | 125.0049 | 218.338 | 157.1282 | 242.3326 | 308.891 | 289.5756 | 184.1422 | 186.9069 | 269.1641 | 300.7484 | 320.1785 |  |  | 188.2911 |  | 406.7423 | 119.4104 | 154.3844 | 232.5907 | 291.7354 | 267.3448 | 228.0441 | 174.4613 | 254.6075 | 311.0903 | 300.096 | 191.6474 | 98.4226 | 123.3495 | 175.597 | 240.0918 | 208.4384 | 206.7642 | 224.8955 | 352.2597 | 117.6085 | 172.3057 | 258.2627 | 319.4724 | 312.1859 | 114.9957 | 159.0777 | 228.3507 | 276.4726 | 267.1426 | 82.8457 | 96.9777 | 122.6411 | 176.5035 | 241.1653 | 196.2341 |  | 177.8623 | 418.2581 |  | 96.9355 | 152.0786 | 229.0797 | 291.8563 | 285.1653 | 138.906 | 175.9476 | 250.8556 | 303.7872 | 276.8437 | 95.7285 | 103.2009 | 127.0237 | 176.8847 | 250.5585 | 303.4092 | 182.7338 | 165.8171 | 156.876 | 140.5971 | 188.3553 | 258.7746 | 309.5385 | 292.8379 |  | 225.6875 |  |  | 121.599 | 128.2827 | 226.8494 | 117.9178 | 242.8185 | 124.9074 | 44.8607 | 43.3796 | 43.7445 | 45.5625 | 43.8203 | 44.2928 | 41.2239 | 43.269 | 119.7979 | 143.759 | 136.3531 | 118.6395 | 302.2581 |  |  | 186.4283 |  | 164.6292 | 108.5386 | 148.8192 | 108.5241 | 228.6784 | 167.0865 | 320.6613 | 305.1305 | 308.0948 | 228.0533 | 258.9288 | 292.9459 | 322.0254 | 330.8667 | 189.2672 | 169.0606 | 220.73 | 185.8679 | 210.7005 | 154.9325 | 239.9755 | 138.4775 | 295.6164 | 230.9605 | 192.0741 | 323.3196 |  | 212.2146 | 97.556 | 122.7081 | 177.7484 | 242.0357 | 212.8111 | 219.9558 | 193.1038 |  | 150.5236 | 163.8996 | 253.1254 | 318.2034 | 312.772 | 113.3905 | 160.6394 | 252.261 | 323.3803 | 315.4081 | 88.8721 | 98.9557 | 120.2566 | 174.2172 | 248.4444 | 178.745 | 241.5153 | 160.3653 | 203.9776 | 178.6152 | 116.2285 | 156.7529 | 237.6842 | 309.0625 | 304.745 | 132.8192 | 174.6466 | 269.2462 | 332.357 | 310.701 | 87.9801 | 103.5473 | 135.3776 | 188.808 | 268.4297 | 136.2849 | 182.3759 | 191.277 | 209.1906 | 124.8824 | 248.1612 | 167.2027 | 313.5128 | 304.8925 | 229.1128 | 228.679 |  |  | 123.2259 | 137.9239 | 128.4311 | 243.6553 | 128.1979 | 215.1187 |  | 140.2539 | 125.014 | 130.0805 | 63.142 | 100.6563 | 110.5925 |  | 313.562 | 377.117 | 387.7759 | 463.6449 | 622.2438 | 594.9274 | 430.5015 | [23 empty] | 129.3514 | 608.5856 | 77.1875 | 345.3395
15:52 | 8775 |  |  | 2.5212 | 34.5928 | 37.3786 | 11.438 | 14.2019 | 21.83 | 10.9699 | 1.4353 | 6.5815 | 1.43 | 0.124 |  |  |  | -12.8452 | 32.735 | 48.2493 | 13.1367 |  | 16.7422 | 26.1735 | 0.5474 | 2.1824 | 3.2564 | 1.2776 | -2.8691 | 287.8336 | 283.7185 | 183.5599 | 215.8579 | 165.8947 | 147.2984 | 124.9938 | 218.3247 | 157.1238 | 242.3159 | 308.8447 | 289.5267 | 184.1366 | 186.8764 | 269.0878 | 300.7033 | 320.1066 |  |  | 188.2613 |  | 406.6662 | 119.4053 | 154.3874 | 232.5702 | 291.6938 | 267.2991 | 228.029 | 174.4634 | 254.5955 | 311.0525 | 300.0641 | 191.643 | 98.4227 | 123.3513 | 175.5952 | 240.0617 | 208.4151 | 206.7902 | 224.8701 | 352.2017 | 117.62 | 172.3164 | 258.2467 | 319.4366 | 312.1431 | 115.0026 | 159.0809 | 228.3376 | 276.4369 | 267.104 | 82.8463 | 96.9858 | 122.6479 | 176.5074 | 241.1473 | 196.2198 |  | 177.8622 | 418.1961 |  | 96.9571 | 152.0764 | 229.0746 | 291.8153 | 285.1215 | 138.9182 | 175.945 | 250.8503 | 303.7457 | 276.8056 | 95.7457 | 103.2004 | 127.034 | 176.889 | 250.5369 | 303.4097 | 182.6954 | 165.7867 | 156.8432 | 140.6018 | 188.3556 | 258.7558 | 309.4955 | 292.785 |  | 225.6334 |  |  | 121.577 | 128.2541 | 226.7772 | 117.8427 | 242.7576 | 124.8858 | 44.4189 | 43.3944 | 43.5232 | 45.5445 | 43.6899 | 44.0595 | 39.4304 | 43.2652 | 119.7784 | 143.7457 | 136.3363 | 118.6273 | 302.2318 |  |  | 186.4187 |  | 164.6292 | 108.5451 | 148.8146 | 108.5306 | 228.6766 | 167.1021 | 320.6251 | 305.0879 | 308.0593 | 228.0259 | 258.9269 | 292.9449 | 322.0107 | 330.8278 | 189.2847 | 169.0322 | 220.6824 | 185.8395 | 210.6967 | 154.9335 | 239.9586 | 138.4774 | 295.5667 | 230.9456 | 192.0894 | 323.2867 |  | 212.2299 | 97.565 | 122.7237 | 177.7537 | 242.0258 | 212.789 | 219.92 | 193.0806 |  | 150.5224 | 163.9239 | 253.1342 | 318.187 | 312.7273 | 113.3924 | 160.6317 | 252.2457 | 323.339 | 315.369 | 88.8712 | 98.9564 | 120.2551 | 174.2206 | 248.4222 | 178.7093 | 241.4712 | 160.3491 | 203.9326 | 178.5867 | 116.2407 | 156.7593 | 237.6752 | 309.0232 | 304.7105 | 132.8309 | 174.6536 | 269.2319 | 332.3204 | 310.6619 | 87.9862 | 103.5515 | 135.3826 | 188.8041 | 268.4051 | 136.2531 | 182.3524 | 191.2554 | 209.1602 | 124.8871 | 248.151 | 167.1968 | 313.476 | 304.8538 | 229.0965 | 228.6112 |  |  | 123.1902 | 137.8942 | 128.4054 | 243.6324 | 128.1764 | 215.0764 |  | 140.2283 | 124.9933 | 130.0593 | 63.1424 | 100.6144 | 110.5864 |  | 313.5672 | 377.0403 | 387.7269 | 463.4785 | 622.3759 | 594.9365 | 430.3382 | [23 empty] | 129.3252 | 608.6562 | 77.1372 | 345.3037
15:52 | 8776 |  |  | 2.5477 | 34.5813 | 37.4774 | 11.4255 | 14.2497 | 21.825 | 10.9743 | 1.4348 | 6.5815 | 1.4379 | 0.1241 |  |  |  | -12.9071 | 32.657 | 48.3181 | 13.0558 |  | 16.6753 | 26.2556 | 0.5473 | 2.1818 | 3.2548 | 1.2764 | -2.4879 | 287.8058 | 283.6805 | 183.5591 | 215.8414 | 165.8888 | 147.2977 | 124.9977 | 218.3172 | 157.1352 | 242.307 | 308.8082 | 289.4918 | 184.134 | 186.8729 | 269.0308 | 300.6368 | 320.0491 |  |  | 188.2297 |  | 406.5933 | 119.4069 | 154.3942 | 232.5582 | 291.6561 | 267.2588 | 228.0105 | 174.4588 | 254.5819 | 311.0186 | 300.0309 | 191.6432 | 98.4318 | 123.3576 | 175.5945 | 240.0365 | 208.3893 | 206.8207 | 224.8406 | 352.1447 | 117.627 | 172.3296 | 258.2344 | 319.3962 | 312.102 | 115.0018 | 159.0809 | 228.3214 | 276.3978 | 267.0734 | 82.8455 | 96.978 | 122.6499 | 176.509 | 241.1274 | 196.2252 |  | 177.8522 | 418.1313 |  | 96.9746 | 152.073 | 229.065 | 291.775 | 285.0718 | 138.9417 | 175.9479 | 250.8427 | 303.7026 | 276.7648 | 95.7468 | 103.1935 | 127.0336 | 176.8944 | 250.5163 | 303.3933 | 182.6593 | 165.7611 | 156.8161 | 140.6149 | 188.3538 | 258.7423 | 309.4618 | 292.7449 |  | 225.5991 |  |  | 121.5495 | 128.2255 | 226.7204 | 117.8021 | 242.6861 | 124.8631 | 44.3094 | 43.4436 | 43.2992 | 45.2961 | 43.4609 | 43.8799 | 38.0907 | 43.381 | 119.7681 | 143.7283 | 136.3181 | 118.6152 | 302.2036 |  |  | 186.4119 |  | 164.6246 | 108.5445 | 148.8076 | 108.5387 | 228.6695 | 167.1222 | 320.5976 | 305.0509 | 308.029 | 228.0128 | 258.9266 | 292.9515 | 321.9997 | 330.7946 | 189.3007 | 169.006 | 220.6638 | 185.8067 | 210.6988 | 154.9409 | 239.9452 | 138.467 | 295.5194 | 230.9309 | 192.0951 | 323.2536 |  | 212.2265 | 97.5621 | 122.7362 | 177.759 | 242.0056 | 212.7719 | 219.8889 | 193.0558 |  | 150.5232 | 163.9328 | 253.1251 | 318.1635 | 312.7004 | 113.4017 | 160.6375 | 252.2326 | 323.2918 | 315.3243 | 88.8718 | 98.9717 | 120.2638 | 174.2322 | 248.4019 | 178.672 | 241.4456 | 160.3444 | 203.9093 | 178.5588 | 116.2494 | 156.7555 | 237.6705 | 308.9853 | 304.6685 | 132.8531 | 174.6687 | 269.2284 | 332.2966 | 310.6377 | 87.9958 | 103.5635 | 135.3908 | 188.8043 | 268.3947 | 136.2241 | 182.317 | 191.221 | 209.1155 | 124.8741 | 248.1332 | 167.1947 | 313.4288 | 304.8022 | 229.0669 | 228.5225 |  |  | 123.1589 | 137.8665 | 128.3872 | 243.5985 | 128.1479 | 215.0428 |  | 140.205 | 124.9717 | 130.0439 | 63.1485 | 100.6225 | 110.5911 |  | 313.5512 | 376.989 | 387.6652 | 463.5204 | 622.1816 | 594.6161 | 430.315 | [23 empty] | 129.301 | 608.3988 | 77.1407 | 345.2701
15:52 | 8777 |  |  | 2.5731 | 34.6393 | 37.3386 | 11.4415 | 14.2423 | 21.7716 | 10.9126 | 1.4347 | 6.5773 | 1.435 | 0.1226 |  |  |  | -12.8406 | 32.6567 | 48.3731 | 13.0942 |  | 16.6114 | 26.2698 | 0.5472 | 2.1826 | 3.2575 | 1.2791 | -2.2718 | 287.7701 | 283.6336 | 183.5447 | 215.8263 | 165.8819 | 147.2912 | 124.9922 | 218.3102 | 157.1439 | 242.2961 | 308.7778 | 289.4488 | 184.1199 | 186.8502 | 269.0157 | 300.5992 | 320.0362 |  |  | 188.2043 |  | 406.5271 | 119.4181 | 154.4072 | 232.5542 | 291.6177 | 267.223 | 228.0032 | 174.4625 | 254.5699 | 310.9827 | 299.9879 | 191.6419 | 98.4346 | 123.3665 | 175.6031 | 240.0145 | 208.3594 | 206.8783 | 224.8067 | 352.0944 | 117.6269 | 172.3261 | 258.2277 | 319.3612 | 312.0572 | 114.9994 | 159.0772 | 228.3053 | 276.3592 | 267.036 | 82.8501 | 96.974 | 122.6525 | 176.5084 | 241.1109 | 196.209 |  | 177.8377 | 418.0599 |  | 97.0005 | 152.0757 | 229.0531 | 291.7473 | 285.0339 | 138.9497 | 175.9603 | 250.821 | 303.6664 | 276.7166 | 95.7495 | 103.1979 | 127.0376 | 176.9 | 250.5037 | 303.3695 | 182.6369 | 165.7555 | 156.8048 | 140.6216 | 188.3611 | 258.742 | 309.4337 | 292.711 |  | 225.5765 |  |  | 121.5279 | 128.2126 | 226.6879 | 117.7774 | 242.6291 | 124.8621 | 44.3352 | 43.3516 | 43.4055 | 45.0301 | 43.3662 | 43.7856 | 37.863 | 43.5783 | 119.75 | 143.6998 | 136.2902 | 118.5928 | 302.1582 |  |  | 186.3942 |  | 164.6123 | 108.5349 | 148.8034 | 108.5359 | 228.6644 | 167.1265 | 320.5542 | 305.0072 | 307.986 | 227.9957 | 258.922 | 292.9601 | 321.984 | 330.7645 | 189.2932 | 168.9813 | 220.6863 | 185.7773 | 210.7 | 154.9516 | 239.94 | 138.4619 | 295.4722 | 230.9236 | 192.0941 | 323.2146 |  | 212.2033 | 97.56 | 122.7489 | 177.7627 | 241.9857 | 212.7864 | 219.8557 | 193.0276 |  | 150.5287 | 163.9351 | 253.1105 | 318.1289 | 312.6619 | 113.41 | 160.6492 | 252.226 | 323.245 | 315.2832 | 88.8718 | 98.9716 | 120.2766 | 174.2396 | 248.3799 | 178.6433 | 241.4224 | 160.3296 | 203.9009 | 178.5259 | 116.2623 | 156.7616 | 237.6709 | 308.9581 | 304.6304 | 132.8623 | 174.6854 | 269.22 | 332.261 | 310.6013 | 87.9955 | 103.5682 | 135.3976 | 188.8134 | 268.3747 | 136.2031 | 182.2865 | 191.1897 | 209.0781 | 124.875 | 248.1154 | 167.1925 | 313.39 | 304.7578 | 229.0295 | 228.4416 |  |  | 123.14 | 137.8381 | 128.3652 | 243.5613 | 128.1303 | 215.0082 |  | 140.1853 | 124.9506 | 130.0159 | 63.1399 | 100.6235 | 110.5892 |  | 313.5449 | 376.9116 | 387.6042 | 463.7739 | 622.5476 | 595.2201 | 430.9147 | [23 empty] | 129.2794 | 608.8838 | 77.1251 | 345.2283
15:52 | 8778 |  |  | 2.4941 | 34.6706 | 37.3643 | 11.4032 | 14.2762 | 21.8403 | 10.8944 | 1.4363 | 6.5776 | 1.4383 | 0.1241 |  |  |  | -12.8302 | 32.7056 | 48.3662 | 13.0838 |  | 16.624 | 26.2074 | 0.5474 | 2.1834 | 3.2615 | 1.2798 | -2.3749 | 287.7379 | 283.5965 | 183.5338 | 215.8167 | 165.8784 | 147.2863 | 124.9841 | 218.3033 | 157.1504 | 242.2825 | 308.7453 | 289.4106 | 184.1189 | 186.8399 | 269.0079 | 300.5763 | 320.0129 |  |  | 188.1714 |  | 406.4583 | 119.4245 | 154.4085 | 232.5471 | 291.5763 | 267.1853 | 227.9916 | 174.4624 | 254.5547 | 310.938 | 299.9423 | 191.6328 | 98.4282 | 123.3702 | 175.5996 | 239.9863 | 208.3137 | 206.9134 | 224.7685 | 352.0339 | 117.6222 | 172.3185 | 258.2124 | 319.3179 | 312.0228 | 114.9985 | 159.0807 | 228.293 | 276.3246 | 266.996 | 82.8592 | 96.983 | 122.6599 | 176.5111 | 241.0876 | 196.2007 |  | 177.8249 | 417.9793 |  | 97.0326 | 152.0864 | 229.0417 | 291.7182 | 285.0038 | 138.9578 | 175.9601 | 250.8096 | 303.6292 | 276.6723 | 95.7555 | 103.2026 | 127.0484 | 176.902 | 250.482 | 303.3434 | 182.6072 | 165.7391 | 156.7851 | 140.6217 | 188.3699 | 258.735 | 309.3994 | 292.672 |  | 225.5501 |  |  | 121.5123 | 128.1975 | 226.6697 | 117.792 | 242.5785 | 124.8541 | 44.2897 | 43.3194 | 43.4071 | 45.0256 | 43.4322 | 43.7919 | 37.4808 | 43.68 | 119.7299 | 143.6756 | 136.2614 | 118.5634 | 302.1141 |  |  | 186.3734 |  | 164.6025 | 108.525 | 148.7945 | 108.5274 | 228.6607 | 167.1248 | 320.5013 | 304.958 | 307.9361 | 227.9647 | 258.9152 | 292.9581 | 321.9653 | 330.7372 | 189.2839 | 168.9587 | 220.694 | 185.7437 | 210.7002 | 154.9538 | 239.9318 | 138.4674 | 295.4197 | 230.9122 | 192.096 | 323.17 |  | 212.2004 | 97.5613 | 122.7444 | 177.7557 | 241.9679 | 212.8011 | 219.8156 | 192.9925 |  | 150.5237 | 163.951 | 253.1082 | 318.0949 | 312.6162 | 113.4074 | 160.6525 | 252.2135 | 323.2026 | 315.2404 | 88.8792 | 98.9785 | 120.2774 | 174.2355 | 248.3583 | 178.6115 | 241.3823 | 160.3083 | 203.8793 | 178.492 | 116.2666 | 156.7732 | 237.6638 | 308.9277 | 304.5913 | 132.8537 | 174.6959 | 269.2072 | 332.2148 | 310.5609 | 87.9932 | 103.5763 | 135.4143 | 188.8231 | 268.35 | 136.1816 | 182.2712 | 191.1783 | 209.0594 | 124.892 | 248.1194 | 167.2043 | 313.3718 | 304.7381 | 229.0155 | 228.4007 |  |  | 123.1119 | 137.8075 | 128.3409 | 243.5269 | 128.1153 | 214.9598 |  | 140.1556 | 124.9317 | 129.9973 | 63.1381 | 100.636 | 110.5866 |  | 313.534 | 376.8426 | 387.5411 | 463.9421 | 622.7658 | 594.997 | 430.6354 | [23 empty] | 129.2568 | 608.8814 | 77.13 | 345.1883
15:52 | 8779 |  |  | 2.5439 | 34.5963 | 37.2961 | 11.4337 | 14.2386 | 21.7959 | 10.845 | 1.436 | 6.5776 | 1.437 | 0.1219 |  |  |  | -12.8669 | 32.6478 | 48.2846 | 13.0816 |  | 16.6614 | 26.1983 | 0.5481 | 2.1817 | 3.2606 | 1.28 | -0.8103 | 287.7066 | 283.565 | 183.5307 | 215.8033 | 165.8772 | 147.2828 | 124.9785 | 218.2873 | 157.1562 | 242.281 | 308.7099 | 289.3797 | 184.1202 | 186.8276 | 268.9971 | 300.5524 | 319.977 |  |  | 188.141 |  | 406.3879 | 119.4171 | 154.4102 | 232.5306 | 291.5354 | 267.1484 | 227.9755 | 174.4485 | 254.534 | 310.9026 | 299.9024 | 191.6256 | 98.4263 | 123.3792 | 175.5982 | 239.957 | 208.2773 | 206.9345 | 224.7386 | 351.9728 | 117.6314 | 172.323 | 258.1983 | 319.2854 | 311.9952 | 114.9993 | 159.0786 | 228.276 | 276.2878 | 266.962 | 82.8619 | 96.9812 | 122.6602 | 176.5066 | 241.0614 | 196.1923 |  | 177.8071 | 417.8976 |  | 97.0527 | 152.1005 | 229.0343 | 291.684 | 284.9702 | 138.9771 | 175.9585 | 250.8047 | 303.587 | 276.6404 | 95.7518 | 103.2019 | 127.0498 | 176.907 | 250.4611 | 303.302 | 182.5765 | 165.7086 | 156.7571 | 140.6213 | 188.3699 | 258.7232 | 309.3645 | 292.6322 |  | 225.5147 |  |  | 121.4878 | 128.1682 | 226.6429 | 117.7975 | 242.5392 | 124.8396 | 44.3844 | 43.414 | 43.3367 | 45.0944 | 43.4192 | 43.8902 | 37.2191 | 43.6951 | 119.7138 | 143.6545 | 136.2348 | 118.54 | 302.0796 |  |  | 186.359 |  | 164.5908 | 108.5228 | 148.7862 | 108.5208 | 228.6499 | 167.1323 | 320.46 | 304.9176 | 307.8972 | 227.9456 | 258.9172 | 292.9534 | 321.9553 | 330.6988 | 189.2518 | 168.9317 | 220.6909 | 185.7153 | 210.6927 | 154.9515 | 239.9181 | 138.4734 | 295.3702 | 230.8937 | 192.0998 | 323.1274 |  | 212.1961 | 97.5573 | 122.7408 | 177.7553 | 241.9526 | 212.775 | 219.7768 | 192.9587 |  | 150.5187 | 163.9634 | 253.1006 | 318.0655 | 312.5833 | 113.4105 | 160.6598 | 252.2 | 323.1715 | 315.1935 | 88.8852 | 98.9883 | 120.2852 | 174.2357 | 248.3418 | 178.583 | 241.3457 | 160.2901 | 203.8304 | 178.4717 | 116.2673 | 156.779 | 237.6542 | 308.8887 | 304.5481 | 132.8476 | 174.7055 | 269.1923 | 332.1691 | 310.5161 | 87.9915 | 103.5779 | 135.4214 | 188.8274 | 268.3279 | 136.1509 | 182.2453 | 191.1565 | 209.0252 | 124.8888 | 248.1132 | 167.2105 | 313.341 | 304.6971 | 228.9956 | 228.3579 |  |  | 123.0881 | 137.7771 | 128.3177 | 243.4785 | 128.0931 | 214.9514 |  | 140.1352 | 124.909 | 129.9873 | 63.1402 | 100.6491 | 110.5851 |  | 313.5181 | 376.8023 | 387.4871 | 463.354 | 621.8161 | 594.2515 | 430.0896 | [23 empty] | 129.2338 | 608.0338 | 77.0269 | 345.1602
15:52 | 8780 |  |  | 2.5902 | 34.6699 | 37.231 | 11.3811 | 14.3411 | 21.8502 | 10.8624 | 1.4354 | 6.5749 | 1.4356 | 0.1224 |  |  |  | -12.845 | 32.605 | 48.3298 | 13.0377 |  | 16.6825 | 26.2004 | 0.5489 | 2.1759 | 3.257 | 1.2798 | -3.1419 | 287.6682 | 283.5219 | 183.5162 | 215.7818 | 165.8629 | 147.2692 | 124.9675 | 218.262 | 157.1569 | 242.2721 | 308.6617 | 289.334 | 184.1023 | 186.8069 | 268.9736 | 300.5151 | 319.9547 |  |  | 188.118 |  | 406.3128 | 119.4187 | 154.4204 | 232.519 | 291.5016 | 267.1119 | 227.9683 | 174.4524 | 254.5221 | 310.8637 | 299.8626 | 191.6169 | 98.4229 | 123.3846 | 175.5947 | 239.9268 | 208.2488 | 206.9467 | 224.7067 | 351.9182 | 117.6389 | 172.3247 | 258.1769 | 319.2504 | 311.9595 | 115.0104 | 159.0768 | 228.2559 | 276.2498 | 266.9271 | 82.8534 | 96.9756 | 122.6547 | 176.5069 | 241.0443 | 196.161 |  | 177.7949 | 417.8183 |  | 97.0766 | 152.1042 | 229.0259 | 291.6486 | 284.938 | 138.9681 | 175.9627 | 250.7881 | 303.5486 | 276.5977 | 95.7449 | 103.2114 | 127.0567 | 176.9104 | 250.453 | 303.2586 | 182.5458 | 165.6837 | 156.7392 | 140.6255 | 188.3738 | 258.7248 | 309.3304 | 292.597 |  | 225.4802 |  |  | 121.4638 | 128.1443 | 226.6093 | 117.7715 | 242.5148 | 124.8364 | 44.5422 | 43.407 | 43.1352 | 45.0893 | 43.431 | 43.9668 | 37.9295 | 43.6611 | 119.6914 | 143.6283 | 136.2072 | 118.5186 | 302.0393 |  |  | 186.3423 |  | 164.5768 | 108.5135 | 148.7721 | 108.5188 | 228.6406 | 167.1406 | 320.4194 | 304.8787 | 307.8579 | 227.9201 | 258.9276 | 292.9577 | 321.9506 | 330.6623 | 189.2078 | 168.9048 | 220.6951 | 185.6929 | 210.6937 | 154.9566 | 239.9103 | 138.465 | 295.3211 | 230.8806 | 192.104 | 323.0934 |  | 212.1835 | 97.5602 | 122.7537 | 177.7627 | 241.9389 | 212.7438 | 219.738 | 192.9333 |  | 150.5199 | 163.9733 | 253.0905 | 318.035 | 312.5518 | 113.4059 | 160.6674 | 252.1868 | 323.1256 | 315.1438 | 88.8793 | 98.9784 | 120.2857 | 174.2368 | 248.32 | 178.5581 | 241.3142 | 160.2755 | 203.7438 | 178.4404 | 116.2747 | 156.7865 | 237.6521 | 308.8585 | 304.5089 | 132.8565 | 174.7049 | 269.1796 | 332.1304 | 310.475 | 87.9904 | 103.5833 | 135.4157 | 188.8199 | 268.3068 | 136.1263 | 182.2153 | 191.1239 | 208.9893 | 124.8809 | 248.1006 | 167.2171 | 313.2946 | 304.6397 | 228.9541 | 228.3585 |  |  | 123.0721 | 137.755 | 128.3028 | 243.4213 | 128.0732 | 214.9634 |  | 140.1116 | 124.8949 | 129.967 | 63.141 | 100.6521 | 110.6026 |  | 313.4985 | 376.7451 | 387.4536 | 463.5639 | 622.2128 | 594.829 | 430.2844 | [23 empty] | 129.2139 | 608.5209 | 77.0809 | 345.1218
15:52 | 8781 |  |  | 2.6341 | 34.6137 | 37.3264 | 11.4005 | 14.3136 | 21.8926 | 10.8849 | 1.4372 | 6.5693 | 1.4299 | 0.1231 |  |  |  | -12.8946 | 32.6497 | 48.1285 | 13.0096 |  | 16.6829 | 26.2176 | 0.5475 | 2.1769 | 3.2547 | 1.2793 | -2.0477 | 287.6379 | 283.4844 | 183.5044 | 215.7671 | 165.8489 | 147.2553 | 124.9644 | 218.2599 | 157.164 | 242.2604 | 308.628 | 289.2974 | 184.088 | 186.7955 | 268.9498 | 300.4655 | 319.9412 |  |  | 188.1007 |  | 406.2382 | 119.4343 | 154.4286 | 232.5115 | 291.4665 | 267.0731 | 227.9556 | 174.4659 | 254.5063 | 310.8181 | 299.8232 | 191.6067 | 98.4208 | 123.3883 | 175.587 | 239.894 | 208.2088 | 206.9475 | 224.6655 | 351.8545 | 117.63 | 172.3222 | 258.1541 | 319.2031 | 311.911 | 115.0156 | 159.0757 | 228.2362 | 276.2074 | 266.8851 | 82.8565 | 96.9754 | 122.6604 | 176.5145 | 241.0336 | 196.1301 |  | 177.7755 | 417.7354 |  | 97.102 | 152.1075 | 229.0183 | 291.6158 | 284.897 | 138.9711 | 175.9674 | 250.7736 | 303.506 | 276.5552 | 95.7439 | 103.2232 | 127.06 | 176.908 | 250.4356 | 303.2247 | 182.5146 | 165.6622 | 156.7179 | 140.6316 | 188.3848 | 258.7163 | 309.2968 | 292.5623 |  | 225.4611 |  |  | 121.4448 | 128.1199 | 226.585 | 117.7492 | 242.4909 | 124.8275 | 44.5342 | 43.4468 | 42.7156 | 45.143 | 43.4578 | 44.1948 | 38.9688 | 43.4602 | 119.6685 | 143.6042 | 136.183 | 118.4975 | 301.9915 |  |  | 186.3276 |  | 164.56 | 108.5086 | 148.7559 | 108.5051 | 228.6256 | 167.1464 | 320.38 | 304.8292 | 307.8192 | 227.8983 | 258.9324 | 292.9644 | 321.9387 | 330.6346 | 189.1611 | 168.8721 | 220.6635 | 185.6652 | 210.6845 | 154.9673 | 239.9044 | 138.4549 | 295.2702 | 230.8655 | 192.1072 | 323.0526 |  | 212.1684 | 97.563 | 122.7655 | 177.7619 | 241.9204 | 212.7085 | 219.7018 | 192.9044 |  | 150.5169 | 163.9812 | 253.0824 | 318.0017 | 312.5082 | 113.4016 | 160.6703 | 252.1795 | 323.0772 | 315.1036 | 88.8713 | 98.9723 | 120.2873 | 174.2428 | 248.2972 | 178.5386 | 241.2798 | 160.2593 | 203.6379 | 178.41 | 116.2893 | 156.796 | 237.65 | 308.8269 | 304.4751 | 132.8708 | 174.7057 | 269.1781 | 332.1076 | 310.438 | 87.9945 | 103.592 | 135.4101 | 188.8122 | 268.2923 | 136.1052 | 182.191 | 191.0969 | 208.9645 | 124.8866 | 248.1008 | 167.2309 | 313.2566 | 304.5965 | 228.9138 | 228.3871 |  |  | 123.0468 | 137.726 | 128.2849 | 243.3709 | 128.0669 | 214.9546 |  | 140.0909 | 124.871 | 129.9464 | 63.1351 | 100.6362 | 110.6021 |  | 313.5009 | 376.6776 | 387.3858 | 463.6899 | 622.5008 | 595.0511 | 430.5257 | [23 empty] | 129.1913 | 608.776 | 77.0579 | 345.0892
15:52 | 8782 |  |  | 2.6013 | 34.4921 | 37.3445 | 11.3391 | 14.3484 | 21.908 | 10.9505 | 1.4376 | 6.567 | 1.431 | 0.1223 |  |  |  | -12.8635 | 32.602 | 48.271 | 13.0416 |  | 16.6409 | 26.1183 | 0.5478 | 2.1775 | 3.256 | 1.2804 | -1.4699 | 287.602 | 283.4484 | 183.499 | 215.7504 | 165.8311 | 147.2433 | 124.9551 | 218.2545 | 157.1668 | 242.2417 | 308.5999 | 289.2581 | 184.0769 | 186.7966 | 268.9282 | 300.4309 | 319.9268 |  |  | 188.0754 |  | 406.1693 | 119.432 | 154.4297 | 232.4967 | 291.4261 | 267.031 | 227.9325 | 174.4735 | 254.4866 | 310.7864 | 299.7833 | 191.6038 | 98.4205 | 123.3968 | 175.5971 | 239.8683 | 208.176 | 206.9692 | 224.6397 | 351.8066 | 117.6348 | 172.3325 | 258.1455 | 319.1653 | 311.8606 | 115.017 | 159.076 | 228.2157 | 276.1706 | 266.8451 | 82.8616 | 96.9773 | 122.6741 | 176.5179 | 241.0132 | 196.0957 |  | 177.7547 | 417.6679 |  | 97.1247 | 152.1207 | 229.0146 | 291.5872 | 284.8587 | 138.9989 | 175.9782 | 250.771 | 303.4682 | 276.5184 | 95.7487 | 103.2306 | 127.061 | 176.9179 | 250.4103 | 303.195 | 182.4864 | 165.6362 | 156.6912 | 140.6395 | 188.3874 | 258.6977 | 309.2619 | 292.5185 |  | 225.4409 |  |  | 121.4252 | 128.0951 | 226.5738 | 117.7559 | 242.4662 | 124.8206 | 44.5635 | 43.645 | 42.1719 | 44.9801 | 43.006 | 44.0727 | 39.3078 | 43.0042 | 119.6533 | 143.5856 | 136.1562 | 118.4743 | 301.9417 |  |  | 186.311 |  | 164.5441 | 108.5064 | 148.748 | 108.4953 | 228.6084 | 167.1481 | 320.3335 | 304.7787 | 307.7728 | 227.8695 | 258.9284 | 292.967 | 321.9293 | 330.6007 | 189.1248 | 168.8459 | 220.6128 | 185.6297 | 210.6784 | 154.9789 | 239.9006 | 138.4579 | 295.2244 | 230.8511 | 192.1128 | 323.0173 |  | 212.1475 | 97.5583 | 122.7653 | 177.7576 | 241.8944 | 212.6719 | 219.669 | 192.8732 |  | 150.5115 | 163.9853 | 253.0786 | 317.9703 | 312.4663 | 113.4167 | 160.6803 | 252.1788 | 323.0492 | 315.0703 | 88.8736 | 98.9778 | 120.2973 | 174.2557 | 248.2793 | 178.5227 | 241.2478 | 160.2392 | 203.5013 | 178.3895 | 116.3066 | 156.8078 | 237.6436 | 308.7899 | 304.4451 | 132.8775 | 174.7192 | 269.1802 | 332.0825 | 310.4062 | 87.9976 | 103.5979 | 135.4118 | 188.8156 | 268.282 | 136.0778 | 182.1634 | 191.0732 | 208.9359 | 124.8906 | 248.0948 | 167.2404 | 313.2175 | 304.5557 | 228.8527 | 228.3631 |  |  | 123.0182 | 137.6898 | 128.2578 | 243.322 | 128.0569 | 214.9302 |  | 140.0705 | 124.8606 | 129.9348 | 63.1374 | 100.5837 | 110.6104 |  | 313.5021 | 376.6053 | 387.3236 | 463.3337 | 621.995 | 594.6783 | 430.3772 | [23 empty] | 129.169 | 608.3367 | 77.0383 | 345.0537
15:52 | 8783 |  |  | 2.6625 | 34.6709 | 37.357 | 11.4664 | 14.3125 | 21.8833 | 10.9626 | 1.4371 | 6.5626 | 1.4306 | 0.1232 |  |  |  | -12.9402 | 32.5743 | 48.2948 | 12.9991 |  | 16.7152 | 26.0936 | 0.5469 | 2.1748 | 3.2562 | 1.282 | -2.1719 | 287.5675 | 283.4163 | 183.4898 | 215.7299 | 165.8212 | 147.2295 | 124.9474 | 218.2189 | 157.1713 | 242.2338 | 308.5566 | 289.216 | 184.0674 | 186.7932 | 268.9313 | 300.4275 | 319.9065 |  |  | 188.0451 |  | 406.1022 | 119.4179 | 154.4277 | 232.4864 | 291.3851 | 266.9873 | 227.9169 | 174.4805 | 254.4798 | 310.7508 | 299.7445 | 191.6003 | 98.4166 | 123.4022 | 175.6014 | 239.8446 | 208.1464 | 206.9824 | 224.6156 | 351.7643 | 117.6469 | 172.3373 | 258.1336 | 319.1333 | 311.8211 | 115.0219 | 159.0811 | 228.2063 | 276.1359 | 266.8162 | 82.8665 | 96.9855 | 122.6828 | 176.5182 | 240.9866 | 196.0746 |  | 177.7391 | 417.6122 |  | 97.1539 | 152.1196 | 229.0059 | 291.5492 | 284.8208 | 139.0183 | 175.9858 | 250.7624 | 303.4318 | 276.4848 | 95.7423 | 103.2324 | 127.0668 | 176.9192 | 250.392 | 303.162 | 182.4564 | 165.62 | 156.6726 | 140.6472 | 188.3968 | 258.6931 | 309.2339 | 292.4774 |  | 225.4096 |  |  | 121.4057 | 128.071 | 226.5487 | 117.7547 | 242.4339 | 124.8128 | 44.6323 | 43.6792 | 41.9891 | 44.6445 | 42.5872 | 43.0015 | 39.3345 | 42.2571 | 119.6369 | 143.5619 | 136.1294 | 118.4502 | 301.9071 |  |  | 186.2988 |  | 164.5414 | 108.5061 | 148.7451 | 108.5001 | 228.5936 | 167.1579 | 320.2955 | 304.7344 | 307.7296 | 227.8494 | 258.9222 | 292.9678 | 321.9178 | 330.5654 | 189.0969 | 168.8234 | 220.5912 | 185.5967 | 210.669 | 154.984 | 239.8875 | 138.4452 | 295.1762 | 230.842 | 192.114 | 322.9822 |  | 212.1408 | 97.5539 | 122.7683 | 177.7567 | 241.8696 | 212.6478 | 219.6346 | 192.8473 |  | 150.5141 | 163.9963 | 253.077 | 317.9399 | 312.4339 | 113.4185 | 160.6895 | 252.171 | 323.0158 | 315.0335 | 88.8732 | 98.9685 | 120.3048 | 174.2597 | 248.2545 | 178.5123 | 241.2126 | 160.2184 | 203.3742 | 178.3492 | 116.3058 | 156.8268 | 237.6462 | 308.7559 | 304.4176 | 132.8794 | 174.7289 | 269.1677 | 332.0483 | 310.3695 | 88.0026 | 103.6047 | 135.4242 | 188.8164 | 268.2618 | 136.0496 | 182.1347 | 191.0517 | 208.8962 | 124.8933 | 248.0795 | 167.2424 | 313.1813 | 304.5098 | 228.7965 | 228.3369 |  |  | 123 | 137.6688 | 128.2371 | 243.2765 | 128.0512 | 214.8796 |  | 140.0382 | 124.8329 | 129.9102 | 63.142 | 100.6103 | 110.6208 |  | 313.4917 | 376.5237 | 387.2569 | 463.8377 | 622.7735 | 595.2554 | 430.6586 | [23 empty] | 129.1455 | 609.0144 | 77.1156 | 345.0077
15:52 | 8784 |  |  | 2.7661 | 34.6494 | 37.3566 | 11.5094 | 14.3501 | 21.9175 | 11.049 | 1.4333 | 6.5625 | 1.4375 | 0.1226 |  |  |  | -12.8622 | 32.5722 | 48.278 | 13.0848 |  | 16.694 | 26.0866 | 0.5466 | 2.1765 | 3.2602 | 1.2818 | -3.8548 | 287.5396 | 283.3914 | 183.4827 | 215.7145 | 165.8236 | 147.2254 | 124.9535 | 218.1879 | 157.179 | 242.2315 | 308.5184 | 289.179 | 184.0689 | 186.7693 | 268.9181 | 300.4092 | 319.8742 |  |  | 188.0262 |  | 406.0338 | 119.4202 | 154.4325 | 232.4762 | 291.3455 | 266.9558 | 227.9082 | 174.4791 | 254.4691 | 310.715 | 299.7093 | 191.5932 | 98.417 | 123.4039 | 175.5931 | 239.8171 | 208.1127 | 207.0101 | 224.5791 | 351.7108 | 117.6549 | 172.3365 | 258.1204 | 319.0942 | 311.7769 | 115.0273 | 159.0832 | 228.1998 | 276.104 | 266.7862 | 82.8749 | 96.991 | 122.6806 | 176.5138 | 240.9537 | 196.0595 |  | 177.7199 | 417.5395 |  | 97.1809 | 152.1078 | 228.9975 | 291.5089 | 284.7735 | 139.0219 | 175.9809 | 250.7331 | 303.3849 | 276.4418 | 95.733 | 103.2312 | 127.0644 | 176.9095 | 250.3659 | 303.1206 | 182.4274 | 165.5978 | 156.6566 | 140.6477 | 188.4012 | 258.6836 | 309.1981 | 292.4393 |  | 225.3577 |  |  | 121.3806 | 128.046 | 226.5066 | 117.7232 | 242.3873 | 124.8016 | 44.4457 | 43.652 | 42.454 | 44.4205 | 42.6084 | 42.484 | 39.6964 | 41.7617 | 119.6136 | 143.5388 | 136.1044 | 118.429 | 301.8751 |  |  | 186.2814 |  | 164.5351 | 108.509 | 148.7394 | 108.4985 | 228.5801 | 167.1643 | 320.2551 | 304.6896 | 307.6964 | 227.8438 | 258.9214 | 292.9705 | 321.9032 | 330.5253 | 189.0505 | 168.7876 | 220.601 | 185.563 | 210.6556 | 154.9884 | 239.8758 | 138.429 | 295.1243 | 230.8298 | 192.1171 | 322.9355 |  | 212.1396 | 97.5497 | 122.7782 | 177.7524 | 241.8557 | 212.6058 | 219.593 | 192.8124 |  | 150.513 | 164.0016 | 253.0609 | 317.9036 | 312.3983 | 113.4152 | 160.7069 | 252.1621 | 322.9802 | 315.0066 | 88.8719 | 98.9566 | 120.3144 | 174.2571 | 248.2294 | 178.4999 | 241.1775 | 160.196 | 203.2817 | 178.3119 | 116.3145 | 156.8418 | 237.6406 | 308.7259 | 304.3764 | 132.8834 | 174.7385 | 269.1417 | 332.0031 | 310.3234 | 88.0043 | 103.6015 | 135.4303 | 188.8135 | 268.229 | 136.0212 | 182.1086 | 191.0283 | 208.8553 | 124.8895 | 248.0618 | 167.2375 | 313.148 | 304.4705 | 228.7537 | 228.3276 |  |  | 122.9808 | 137.639 | 128.2119 | 243.2247 | 128.0324 | 214.8273 |  | 140.0083 | 124.81 | 129.8828 | 63.1449 | 100.6589 | 110.6129 |  | 313.4759 | 376.4731 | 387.196 | 463.3106 | 622.0959 | 594.5368 | 429.9339 | [23 empty] | 129.1199 | 608.3164 | 77.2355 | 344.9745
15:52 | 8785 |  |  | 2.6951 | 34.6089 | 37.2608 | 11.5098 | 14.3601 | 21.9316 | 11.0578 | 1.4221 | 6.5589 | 1.4524 | 0.1249 |  |  |  | -12.9887 | 32.6502 | 48.3332 | 13.0245 |  | 16.7143 | 26.178 | 0.5475 | 2.1759 | 3.2558 | 1.2811 | -1.407 | 287.5027 | 283.36 | 183.4794 | 215.7048 | 165.8164 | 147.2241 | 124.9527 | 218.1614 | 157.1858 | 242.2148 | 308.4907 | 289.1432 | 184.0623 | 186.7436 | 268.8717 | 300.3455 | 319.8265 |  |  | 187.9954 |  | 405.9629 | 119.4152 | 154.4381 | 232.4592 | 291.3005 | 266.9129 | 227.892 | 174.485 | 254.4534 | 310.6771 | 299.679 | 191.5882 | 98.4193 | 123.4089 | 175.5807 | 239.7889 | 208.081 | 207.094 | 224.5507 | 351.6546 | 117.6622 | 172.3499 | 258.1109 | 319.0531 | 311.7293 | 115.0237 | 159.0783 | 228.1762 | 276.0657 | 266.7474 | 82.8794 | 96.9851 | 122.6717 | 176.4977 | 240.9197 | 196.0416 |  | 177.6908 | 417.46 |  | 97.2049 | 152.1087 | 228.9903 | 291.4747 | 284.737 | 139.0174 | 175.9812 | 250.7056 | 303.3455 | 276.3928 | 95.735 | 103.2316 | 127.0694 | 176.9143 | 250.3393 | 303.0852 | 182.3946 | 165.5675 | 156.6322 | 140.6436 | 188.3948 | 258.6597 | 309.1512 | 292.3963 |  | 225.3017 |  |  | 121.348 | 128.0134 | 226.4632 | 117.6818 | 242.3312 | 124.7812 | 44.1309 | 43.8418 | 42.8928 | 44.2722 | 42.7112 | 43.01 | 39.4589 | 41.626 | 119.5991 | 143.5132 | 136.0786 | 118.4103 | 301.8426 |  |  | 186.2664 |  | 164.5249 | 108.5111 | 148.7331 | 108.4947 | 228.5799 | 167.1736 | 320.2128 | 304.6517 | 307.6647 | 227.842 | 258.9218 | 292.9753 | 321.8919 | 330.4817 | 189.0276 | 168.7549 | 220.6069 | 185.5299 | 210.6572 | 154.9962 | 239.8676 | 138.4392 | 295.0779 | 230.8163 | 192.1261 | 322.8927 |  | 212.132 | 97.5468 | 122.7824 | 177.7514 | 241.8365 | 212.5566 | 219.5455 | 192.7754 |  | 150.512 | 164.0101 | 253.0522 | 317.869 | 312.3623 | 113.4124 | 160.7148 | 252.1387 | 322.9342 | 314.9572 | 88.8654 | 98.9652 | 120.3112 | 174.2588 | 248.2058 | 178.457 | 241.1407 | 160.1706 | 203.2105 | 178.2824 | 116.3281 | 156.8407 | 237.6296 | 308.6869 | 304.3228 | 132.8827 | 174.7482 | 269.1208 | 331.9529 | 310.2823 | 87.9979 | 103.593 | 135.43 | 188.8161 | 268.1992 | 135.9934 | 182.0839 | 191.0017 | 208.8214 | 124.888 | 248.0481 | 167.2377 | 313.1183 | 304.4354 | 228.7012 | 228.3126 |  |  | 122.9538 | 137.5964 | 128.1758 | 243.1709 | 127.9958 | 214.7931 |  | 139.9862 | 124.7867 | 129.861 | 63.1422 | 100.6669 | 110.6071 |  | 313.4542 | 376.4165 | 387.1329 | 463.354 | 621.9405 | 594.6874 | 430.4625 | [23 empty] | 129.0902 | 608.314 | 77.2007 | 344.9354
15:52 | 8786 |  |  | 2.6909 | 34.6222 | 37.2731 | 11.4466 | 14.3683 | 21.9916 | 11.0818 | 1.4256 | 6.5598 | 1.4501 | 0.1239 |  |  |  | -13.0262 | 32.7084 | 48.2671 | 12.9933 |  | 16.7308 | 26.2297 | 0.5467 | 2.1778 | 3.2622 | 1.2811 | -3.5616 | 287.4716 | 283.3323 | 183.4656 | 215.6904 | 165.805 | 147.2108 | 124.9395 | 218.1449 | 157.1914 | 242.2041 | 308.452 | 289.1044 | 184.0421 | 186.7345 | 268.8247 | 300.2971 | 319.786 |  |  | 187.957 |  | 405.8889 | 119.411 | 154.4457 | 232.4481 | 291.2603 | 266.8653 | 227.8733 | 174.4829 | 254.4315 | 310.6393 | 299.6355 | 191.5806 | 98.4137 | 123.4144 | 175.5752 | 239.7651 | 208.0498 | 207.1527 | 224.5223 | 351.5985 | 117.6667 | 172.3638 | 258.0989 | 319.0165 | 311.6813 | 115.025 | 159.0814 | 228.155 | 276.0232 | 266.705 | 82.8818 | 96.9801 | 122.6753 | 176.4935 | 240.9037 | 196.0614 |  | 177.6601 | 417.3841 |  | 97.224 | 152.1198 | 228.9796 | 291.4459 | 284.7056 | 139.0203 | 175.9873 | 250.693 | 303.3081 | 276.3555 | 95.7387 | 103.2334 | 127.074 | 176.9277 | 250.3233 | 303.0711 | 182.3673 | 165.5465 | 156.6089 | 140.6327 | 188.403 | 258.6461 | 309.1135 | 292.3497 |  | 225.2549 |  |  | 121.3169 | 127.9746 | 226.4264 | 117.6592 | 242.2696 | 124.7613 | 44.2631 | 44.1314 | 43.051 | 43.9696 | 42.9131 | 43.4813 | 38.4365 | 41.691 | 119.5828 | 143.4733 | 136.0457 | 118.3815 | 301.7971 |  |  | 186.2543 |  | 164.517 | 108.5051 | 148.721 | 108.4864 | 228.5823 | 167.1869 | 320.173 | 304.6076 | 307.6226 | 227.8252 | 258.9252 | 292.9762 | 321.8848 | 330.4436 | 189.0478 | 168.7293 | 220.5933 | 185.4969 | 210.6686 | 155.0065 | 239.8615 | 138.4402 | 295.039 | 230.8118 | 192.1369 | 322.8584 |  | 212.1285 | 97.5495 | 122.788 | 177.7549 | 241.8157 | 212.5257 | 219.5062 | 192.7452 |  | 150.5138 | 164.0358 | 253.0622 | 317.8339 | 312.3302 | 113.4068 | 160.7068 | 252.1185 | 322.8885 | 314.9002 | 88.8538 | 98.979 | 120.3146 | 174.2634 | 248.1754 | 178.4008 | 241.1031 | 160.1356 | 203.1525 | 178.248 | 116.3331 | 156.8434 | 237.6336 | 308.6487 | 304.287 | 132.8743 | 174.7563 | 269.1092 | 331.9129 | 310.2458 | 87.997 | 103.6015 | 135.4318 | 188.8309 | 268.179 | 135.9718 | 182.0529 | 190.9716 | 208.7784 | 124.8967 | 248.0355 | 167.2403 | 313.082 | 304.3895 | 228.6551 | 228.4193 |  |  | 122.927 | 137.566 | 128.1504 | 243.1372 | 127.9721 | 214.7619 |  | 139.9655 | 124.7708 | 129.8489 | 63.1344 | 100.6689 | 110.612 |  | 313.415 | 376.3655 | 387.0751 | 463.4799 | 622.6638 | 595.3454 | 430.3308 | [23 empty] | 129.065 | 609.0046 | 77.2133 | 344.8902
15:52 | 8787 |  |  | 2.5938 | 34.559 | 37.3856 | 11.4341 | 14.3242 | 21.9404 | 11.0295 | 1.4271 | 6.5634 | 1.4505 | 0.1242 |  |  |  | -12.9468 | 32.7074 | 48.312 | 12.9855 |  | 16.7342 | 26.2054 | 0.5473 | 2.179 | 3.2629 | 1.2797 | -2.8258 | 287.4371 | 283.3041 | 183.4531 | 215.6667 | 165.793 | 147.1915 | 124.9312 | 218.1348 | 157.1888 | 242.1913 | 308.4075 | 289.0577 | 184.0299 | 186.7388 | 268.8189 | 300.2927 | 319.7656 |  |  | 187.9412 |  | 405.8205 | 119.4302 | 154.4554 | 232.441 | 291.2246 | 266.8265 | 227.8623 | 174.4804 | 254.4169 | 310.6064 | 299.5899 | 191.5743 | 98.413 | 123.4223 | 175.5701 | 239.7426 | 208.0222 | 207.1526 | 224.4918 | 351.5465 | 117.665 | 172.3614 | 258.0825 | 318.9825 | 311.6278 | 115.0318 | 159.0805 | 228.1397 | 275.991 | 266.6651 | 82.8861 | 96.9796 | 122.6883 | 176.5015 | 240.8922 | 196.097 |  | 177.6215 | 417.2958 |  | 97.2481 | 152.1346 | 228.9718 | 291.4204 | 284.6711 | 139.0206 | 175.9885 | 250.6774 | 303.2668 | 276.3185 | 95.7353 | 103.2357 | 127.0719 | 176.931 | 250.3091 | 303.0465 | 182.3472 | 165.5329 | 156.5943 | 140.6365 | 188.4161 | 258.6412 | 309.0867 | 292.3173 |  | 225.2185 |  |  | 121.2964 | 127.9494 | 226.3869 | 117.6328 | 242.2345 | 124.7722 | 44.5964 | 44.3055 | 42.9779 | 43.5829 | 43.1182 | 43.8703 | 37.5475 | 41.9347 | 119.5629 | 143.4389 | 136.0119 | 118.3457 | 301.7473 |  |  | 186.2363 |  | 164.5041 | 108.4985 | 148.7104 | 108.4769 | 228.5719 | 167.1934 | 320.1326 | 304.5575 | 307.5764 | 227.7857 | 258.9282 | 292.977 | 321.8804 | 330.4074 | 189.0886 | 168.7016 | 220.5718 | 185.4607 | 210.6614 | 155.0112 | 239.8559 | 138.4231 | 294.9916 | 230.7974 | 192.1412 | 322.8179 |  | 212.1167 | 97.5592 | 122.7939 | 177.7574 | 241.8065 | 212.4969 | 219.4717 | 192.7191 |  | 150.5112 | 164.0479 | 253.0503 | 317.7941 | 312.3108 | 113.4248 | 160.7134 | 252.1138 | 322.8516 | 314.8691 | 88.8607 | 98.9833 | 120.3283 | 174.2673 | 248.1597 | 178.3472 | 241.0736 | 160.101 | 203.1145 | 178.211 | 116.3417 | 156.8615 | 237.6267 | 308.6202 | 304.2552 | 132.8695 | 174.76 | 269.0973 | 331.8744 | 310.2078 | 87.9998 | 103.6177 | 135.4416 | 188.8361 | 268.1582 | 135.9442 | 182.0235 | 190.9473 | 208.7381 | 124.9101 | 248.0391 | 167.2523 | 313.0447 | 304.3439 | 228.6318 | 228.5228 |  |  | 122.901 | 137.5453 | 128.1324 | 243.1114 | 127.9456 | 214.7304 |  | 139.9349 | 124.7434 | 129.8254 | 63.1346 | 100.666 | 110.6221 |  | 313.3923 | 376.3074 | 387.014 | 463.8752 | 622.2128 | 595.2028 | 430.844 | [23 empty] | 129.041 | 608.7078 | 77.1793 | 344.8499
15:52 | 8788 |  |  | 2.6391 | 34.7186 | 37.5039 | 11.5089 | 14.3358 | 21.9403 | 11.0488 | 1.4296 | 6.5623 | 1.4517 | 0.1249 |  |  |  | -12.9763 | 32.5972 | 48.2668 | 13.0525 |  | 16.7312 | 26.2073 | 0.5469 | 2.1743 | 3.2632 | 1.2778 | -1.8731 | 287.4055 | 283.2788 | 183.4452 | 215.6516 | 165.7831 | 147.1849 | 124.9339 | 218.1247 | 157.2019 | 242.1861 | 308.3763 | 289.0204 | 184.0299 | 186.7505 | 268.8497 | 300.28 | 319.7547 |  |  | 187.9292 |  | 405.7443 | 119.4337 | 154.455 | 232.43 | 291.1818 | 266.786 | 227.8479 | 174.4986 | 254.4071 | 310.5676 | 299.5498 | 191.5673 | 98.4162 | 123.4272 | 175.564 | 239.707 | 207.9915 | 207.1481 | 224.4558 | 351.4904 | 117.6662 | 172.3669 | 258.0684 | 318.9453 | 311.5736 | 115.0297 | 159.0752 | 228.1235 | 275.9553 | 266.629 | 82.8847 | 96.9821 | 122.6858 | 176.5012 | 240.8681 | 196.103 |  | 177.5779 | 417.2139 |  | 97.2698 | 152.1447 | 228.9636 | 291.3834 | 284.6303 | 139.0168 | 175.9852 | 250.6648 | 303.2298 | 276.2766 | 95.7182 | 103.244 | 127.0783 | 176.929 | 250.2896 | 303.0065 | 182.3198 | 165.5165 | 156.5801 | 140.6521 | 188.4268 | 258.6389 | 309.0564 | 292.2912 |  | 225.1844 |  |  | 121.277 | 127.9252 | 226.3567 | 117.6246 | 242.2069 | 124.7646 | 44.6495 | 44.2865 | 42.9156 | 43.2971 | 43.2809 | 44.2383 | 37.4552 | 41.9309 | 119.5522 | 143.4163 | 135.9859 | 118.3227 | 301.7108 |  |  | 186.2231 |  | 164.497 | 108.4974 | 148.7039 | 108.4714 | 228.5812 | 167.1975 | 320.0912 | 304.5115 | 307.5356 | 227.7664 | 258.9258 | 292.9818 | 321.8662 | 330.3665 | 189.1178 | 168.6735 | 220.5437 | 185.433 | 210.6362 | 155.0138 | 239.8478 | 138.4153 | 294.9403 | 230.7781 | 192.1359 | 322.7666 |  | 212.0917 | 97.5575 | 122.796 | 177.7574 | 241.7876 | 212.4647 | 219.4339 | 192.6921 |  | 150.5124 | 164.0391 | 253.0325 | 317.7532 | 312.2593 | 113.4348 | 160.7217 | 252.104 | 322.8086 | 314.8261 | 88.8684 | 98.9771 | 120.3362 | 174.2672 | 248.1359 | 178.2993 | 241.0413 | 160.0728 | 203.1007 | 178.171 | 116.342 | 156.878 | 237.6143 | 308.586 | 304.2157 | 132.8775 | 174.7596 | 269.0754 | 331.8255 | 310.1628 | 88.0018 | 103.6206 | 135.4535 | 188.8319 | 268.1318 | 135.9137 | 182.0013 | 190.9218 | 208.7081 | 124.9219 | 248.0519 | 167.2734 | 313.0048 | 304.2948 | 228.6316 | 228.4558 |  |  | 122.8791 | 137.5165 | 128.1042 | 243.0716 | 127.9174 | 214.6766 |  | 139.9099 | 124.7194 | 129.799 | 63.1414 | 100.6707 | 110.6357 |  | 313.3577 | 376.257 | 386.9605 | 463.6652 | 622.7491 | 595.3724 | 430.3382 | [23 empty] | 129.0163 | 609.0608 | 77.2722 | 344.8073
15:52 | 8789 |  |  | 2.667 | 34.6071 | 37.3976 | 11.41 | 14.3445 | 21.8727 | 11.0469 | 1.4297 | 6.5596 | 1.4434 | 0.1247 |  |  |  | -12.9681 | 32.6191 | 48.3187 | 13.068 |  | 16.7124 | 26.0395 | 0.5465 | 2.1684 | 3.2584 | 1.2745 | -2.3652 | 287.3873 | 283.252 | 183.4384 | 215.6393 | 165.7747 | 147.1807 | 124.9351 | 218.111 | 157.2107 | 242.1791 | 308.3371 | 288.9824 | 184.0217 | 186.7509 | 268.8332 | 300.2498 | 319.7138 |  |  | 187.9028 |  | 405.6637 | 119.4277 | 154.4508 | 232.4126 | 291.146 | 266.7504 | 227.8314 | 174.5074 | 254.3918 | 310.5324 | 299.514 | 191.5638 | 98.4205 | 123.432 | 175.5721 | 239.6782 | 207.9564 | 207.1463 | 224.4272 | 351.4369 | 117.6783 | 172.3791 | 258.0594 | 318.9024 | 311.5303 | 115.0349 | 159.0849 | 228.1138 | 275.9251 | 266.6011 | 82.8908 | 96.9868 | 122.6906 | 176.5097 | 240.8517 | 196.127 |  | 177.5529 | 417.1486 |  | 97.2911 | 152.1406 | 228.9516 | 291.3449 | 284.5894 | 139.0256 | 175.9905 | 250.6589 | 303.1948 | 276.2328 | 95.7018 | 103.2517 | 127.0889 | 176.9262 | 250.2707 | 302.9679 | 182.2923 | 165.5007 | 156.5634 | 140.6764 | 188.4394 | 258.6404 | 309.0271 | 292.2526 |  | 225.146 |  |  | 121.2485 | 127.8887 | 226.3119 | 117.5738 | 242.1794 | 124.7456 | 44.5829 | 44.2192 | 42.9062 | 43.2886 | 43.1759 | 44.5028 | 38.0441 | 41.8549 | 119.5361 | 143.3893 | 135.9591 | 118.295 | 301.6674 |  |  | 186.2072 |  | 164.4859 | 108.4931 | 148.6942 | 108.4685 | 228.565 | 167.2021 | 320.0504 | 304.4729 | 307.4942 | 227.748 | 258.9297 | 292.9802 | 321.8541 | 330.3203 | 189.1091 | 168.6339 | 220.5297 | 185.4108 | 210.6247 | 155.0222 | 239.8383 | 138.4092 | 294.8922 | 230.7724 | 192.1311 | 322.7185 |  | 212.0894 | 97.5535 | 122.7969 | 177.7616 | 241.7613 | 212.4256 | 219.3993 | 192.6592 |  | 150.5238 | 164.0406 | 253.0285 | 317.7111 | 312.2046 | 113.4314 | 160.7227 | 252.0945 | 322.7667 | 314.7778 | 88.8677 | 98.9731 | 120.338 | 174.2651 | 248.1081 | 178.2699 | 241.0084 | 160.04 | 203.0818 | 178.1375 | 116.3497 | 156.8853 | 237.609 | 308.5539 | 304.1762 | 132.8753 | 174.7629 | 269.0585 | 331.7893 | 310.1082 | 88.0054 | 103.6109 | 135.4677 | 188.8449 | 268.0971 | 135.8906 | 181.9743 | 190.8936 | 208.6797 | 124.9276 | 248.0486 | 167.2874 | 312.9697 | 304.2499 | 228.6093 | 228.3887 |  |  | 122.8568 | 137.4829 | 128.0785 | 243.0267 | 127.8969 | 214.6112 |  | 139.8858 | 124.6971 | 129.7825 | 63.1344 | 100.6489 | 110.6257 |  | 313.3092 | 376.196 | 386.8965 | 463.7694 | 622.6792 | 594.8029 | 430.6258 | [23 empty] | 128.9901 | 608.7411 | 77.1406 | 344.7526
15:52 | 8790 |  |  | 2.611 | 34.61 | 37.4481 | 11.4819 | 14.2824 | 21.9476 | 11.0004 | 1.4331 | 6.5578 | 1.4489 | 0.1258 |  |  |  | -12.8368 | 32.5493 | 48.3693 | 12.9937 |  | 16.728 | 26.2201 | 0.546 | 2.1652 | 3.261 | 1.2743 | -2.463 | 287.3623 | 283.2177 | 183.4255 | 215.6196 | 165.7657 | 147.1705 | 124.9292 | 218.0874 | 157.2066 | 242.1676 | 308.2891 | 288.9396 | 184.0075 | 186.7312 | 268.7852 | 300.2119 | 319.6622 |  |  | 187.8703 |  | 405.5967 | 119.4297 | 154.4551 | 232.3933 | 291.1078 | 266.7085 | 227.8193 | 174.5003 | 254.3759 | 310.4985 | 299.4808 | 191.5642 | 98.4217 | 123.4493 | 175.577 | 239.6575 | 207.9296 | 207.1583 | 224.4065 | 351.411 | 117.6947 | 172.3802 | 258.0473 | 318.8656 | 311.4803 | 115.0351 | 159.0854 | 228.0905 | 275.8814 | 266.5625 | 82.8976 | 96.9787 | 122.6937 | 176.5061 | 240.8227 | 196.1569 |  | 177.5132 | 417.0703 |  | 97.3231 | 152.1454 | 228.9446 | 291.3137 | 284.5601 | 139.0291 | 175.9979 | 250.6408 | 303.1645 | 276.1906 | 95.6982 | 103.2587 | 127.1023 | 176.9335 | 250.2636 | 302.9417 | 182.2606 | 165.4753 | 156.5356 | 140.6867 | 188.4422 | 258.6238 | 308.997 | 292.2092 |  | 225.1156 |  |  | 121.2315 | 127.8571 | 226.2802 | 117.5197 | 242.1524 | 124.7292 | 44.4364 | 44.1206 | 43.0278 | 43.5426 | 42.587 | 44.6501 | 38.6799 | 41.8083 | 119.5162 | 143.3582 | 135.9328 | 118.2673 | 301.6184 |  |  | 186.1797 |  | 164.4669 | 108.4851 | 148.6807 | 108.4614 | 228.5206 | 167.2079 | 320.0037 | 304.425 | 307.4497 | 227.7227 | 258.9319 | 292.9749 | 321.8461 | 330.2883 | 189.0729 | 168.5995 | 220.5015 | 185.3825 | 210.6135 | 155.0284 | 239.823 | 138.3912 | 294.8457 | 230.7614 | 192.1428 | 322.68 |  | 212.1033 | 97.5532 | 122.802 | 177.7584 | 241.743 | 212.3849 | 219.3545 | 192.6243 |  | 150.5179 | 164.0524 | 253.0093 | 317.6797 | 312.1699 | 113.4343 | 160.726 | 252.0815 | 322.7246 | 314.7398 | 88.874 | 98.9791 | 120.3369 | 174.2674 | 248.0912 | 178.2591 | 240.9695 | 160.0151 | 203.0576 | 178.1055 | 116.3732 | 156.9053 | 237.6194 | 308.5311 | 304.1511 | 132.8889 | 174.7911 | 269.0657 | 331.7707 | 310.0816 | 88.017 | 103.6216 | 135.4828 | 188.8553 | 268.0888 | 135.8689 | 181.954 | 190.8663 | 208.6503 | 124.928 | 248.0297 | 167.288 | 312.9391 | 304.2219 | 228.5745 | 230.4102 |  |  | 122.8341 | 137.4513 | 128.0543 | 242.9975 | 127.8867 | 214.5719 |  | 139.8482 | 124.6678 | 129.7575 | 63.1196 | 100.6551 | 110.6209 |  | 313.2596 | 376.113 | 386.8343 | 463.354 | 622.5003 | 595.061 | 430.5868 | [23 empty] | 128.9627 | 608.7807 | 77.2215 | 344.6863
15:52 | 8791 |  |  | 2.6156 | 34.6576 | 37.3299 | 11.3897 | 14.3326 | 22.0351 | 11.0503 | 1.434 | 6.5535 | 1.4504 | 0.1243 |  |  |  | -12.8492 | 32.6239 | 48.3684 | 12.9991 |  | 16.6334 | 26.1031 | 0.5462 | 2.1622 | 3.2604 | 1.2746 | -1.7592 | 287.3306 | 283.1946 | 183.4086 | 215.602 | 165.7575 | 147.1574 | 124.9199 | 218.0829 | 157.2106 | 242.1549 | 308.2494 | 288.9012 | 183.9945 | 186.7153 | 268.7452 | 300.1696 | 319.6333 |  |  | 187.8545 |  | 405.5351 | 119.4374 | 154.4632 | 232.3887 | 291.0643 | 266.6726 | 227.8096 | 174.5029 | 254.3686 | 310.4591 | 299.4447 | 191.5583 | 98.423 | 123.451 | 175.572 | 239.6326 | 207.9005 | 207.1744 | 224.3731 | 351.3785 | 117.6998 | 172.3821 | 258.0326 | 318.8277 | 311.4308 | 115.0268 | 159.0789 | 228.0599 | 275.8371 | 266.516 | 82.8937 | 96.9751 | 122.6883 | 176.4994 | 240.7983 | 196.1575 |  | 177.4681 | 416.9987 |  | 97.3426 | 152.1556 | 228.9362 | 291.28 | 284.5239 | 139.0248 | 175.9939 | 250.6249 | 303.1237 | 276.1494 | 95.7041 | 103.2584 | 127.1104 | 176.9419 | 250.2445 | 302.9071 | 182.226 | 165.4432 | 156.5084 | 140.6796 | 188.4333 | 258.5983 | 308.9565 | 292.1665 |  | 225.092 |  |  | 121.206 | 127.827 | 226.2695 | 117.5165 | 242.1055 | 124.6894 | 44.0791 | 43.8719 | 43.2455 | 43.8646 | 42.0483 | 44.7327 | 39.1746 | 41.6382 | 119.494 | 143.3315 | 135.9104 | 118.2457 | 301.5753 |  |  | 186.1588 |  | 164.4541 | 108.4767 | 148.6699 | 108.4553 | 228.5087 | 167.2144 | 319.9592 | 304.3732 | 307.4066 | 227.7049 | 258.9357 | 292.9744 | 321.8427 | 330.2547 | 189.0197 | 168.5746 | 220.5144 | 185.349 | 210.5986 | 155.0281 | 239.8089 | 138.3725 | 294.7939 | 230.7434 | 192.1577 | 322.6456 |  | 212.0877 | 97.5541 | 122.8116 | 177.7563 | 241.7217 | 212.3551 | 219.3177 | 192.5968 |  | 150.5074 | 164.0728 | 253.0037 | 317.6556 | 312.1196 | 113.4404 | 160.7295 | 252.0699 | 322.6913 | 314.6986 | 88.8767 | 98.981 | 120.3443 | 174.2732 | 248.0714 | 178.2528 | 240.9279 | 159.9957 | 203.0366 | 178.0814 | 116.3885 | 156.9199 | 237.6295 | 308.5028 | 304.1173 | 132.9092 | 174.8103 | 269.065 | 331.744 | 310.0544 | 88.0174 | 103.641 | 135.4817 | 188.8471 | 268.0939 | 135.8424 | 181.9289 | 190.8307 | 208.6045 | 124.9308 | 248.0172 | 167.2838 | 312.9 | 304.1815 | 228.5484 | 232.2446 |  |  | 122.8083 | 137.4173 | 128.0212 | 242.9775 | 127.8672 | 214.5228 |  | 139.8306 | 124.653 | 129.7384 | 63.1236 | 100.6361 | 110.6463 |  | 313.2264 | 376.0787 | 386.7785 | 463.6795 | 621.7928 | 593.9962 | 430.1426 | [23 empty] | 128.9377 | 607.8945 | 77.1869 | 344.6526
15:52 | 8792 |  |  | 2.7194 | 34.7093 | 37.3508 | 11.4889 | 14.3402 | 22.0406 | 11.0228 | 1.4333 | 6.5517 | 1.4421 | 0.1244 |  |  |  | -12.9248 | 32.5944 | 48.3503 | 12.9915 |  | 16.6695 | 26.2914 | 0.5479 | 2.1604 | 3.2564 | 1.2758 | -2.4609 | 287.3015 | 283.1747 | 183.4019 | 215.5861 | 165.7528 | 147.1508 | 124.9101 | 218.0791 | 157.2187 | 242.1464 | 308.2133 | 288.8719 | 183.9917 | 186.7053 | 268.7163 | 300.1569 | 319.6159 |  |  | 187.8506 |  | 405.4737 | 119.4456 | 154.4738 | 232.3885 | 291.028 | 266.6491 | 227.807 | 174.5242 | 254.3648 | 310.4205 | 299.4051 | 191.5491 | 98.4159 | 123.4494 | 175.5665 | 239.5975 | 207.8587 | 207.1932 | 224.3386 | 351.3164 | 117.6939 | 172.3846 | 258.018 | 318.7909 | 311.3921 | 115.0319 | 159.0799 | 228.0501 | 275.8085 | 266.4837 | 82.9041 | 96.9901 | 122.7054 | 176.5137 | 240.7885 | 196.1541 |  | 177.4359 | 416.9345 |  | 97.365 | 152.1625 | 228.9278 | 291.2526 | 284.4879 | 139.0432 | 176.0011 | 250.6148 | 303.0788 | 276.1134 | 95.7197 | 103.2504 | 127.1049 | 176.9473 | 250.2129 | 302.869 | 182.1968 | 165.4243 | 156.4969 | 140.6767 | 188.4323 | 258.5866 | 308.9167 | 292.1249 |  | 225.0797 |  |  | 121.1846 | 127.8022 | 226.2428 | 117.5229 | 242.0609 | 124.6497 | 43.551 | 43.6497 | 43.4739 | 44.0688 | 41.8216 | 44.809 | 39.3848 | 41.688 | 119.4642 | 143.307 | 135.8828 | 118.2171 | 301.537 |  |  | 186.1526 |  | 164.4465 | 108.4762 | 148.6643 | 108.4605 | 228.5023 | 167.2237 | 319.9246 | 304.333 | 307.3676 | 227.698 | 258.9318 | 292.9837 | 321.8343 | 330.2145 | 188.9608 | 168.5483 | 220.5551 | 185.3189 | 210.5919 | 155.0322 | 239.8009 | 138.3634 | 294.7384 | 230.7299 | 192.1584 | 322.6069 |  | 212.0547 | 97.5498 | 122.8123 | 177.7538 | 241.6957 | 212.3149 | 219.2835 | 192.5608 |  | 150.503 | 164.0842 | 253.0035 | 317.6186 | 312.093 | 113.4476 | 160.7467 | 252.0639 | 322.6606 | 314.6666 | 88.8796 | 98.9761 | 120.3494 | 174.2781 | 248.0579 | 178.239 | 240.8954 | 159.9717 | 203.0094 | 178.0695 | 116.3901 | 156.9098 | 237.6181 | 308.464 | 304.0653 | 132.9032 | 174.8109 | 269.0545 | 331.7077 | 310.0088 | 88.0145 | 103.6508 | 135.4731 | 188.839 | 268.0769 | 135.8089 | 181.8967 | 190.8047 | 208.563 | 124.9384 | 248.016 | 167.2894 | 312.863 | 304.1317 | 228.5267 | 231.9334 |  |  | 122.7847 | 137.3895 | 127.9921 | 242.9536 | 127.8298 | 214.4532 |  | 139.8078 | 124.6368 | 129.717 | 63.1177 | 100.642 | 110.6487 |  | 313.17 | 376.0335 | 386.7248 | 463.6217 | 622.6556 | 595.3461 | 430.493 | [23 empty] | 128.9143 | 609.0008 | 77.2933 | 344.6017
15:52 | 8793 |  |  | 2.802 | 34.8109 | 37.4276 | 11.5178 | 14.2734 | 22.0301 | 11.0505 | 1.4335 | 6.5521 | 1.439 | 0.123 |  |  |  | -12.8855 | 32.5624 | 48.2166 | 12.9837 |  | 16.6778 | 26.1991 | 0.5482 | 2.1603 | 3.2598 | 1.2785 | -1.8234 | 287.2682 | 283.1463 | 183.3886 | 215.5706 | 165.752 | 147.1495 | 124.9038 | 218.0554 | 157.2249 | 242.142 | 308.1753 | 288.833 | 183.9853 | 186.689 | 268.7153 | 300.1412 | 319.5817 |  |  | 187.8221 |  | 405.3982 | 119.4479 | 154.4769 | 232.3764 | 290.9866 | 266.6091 | 227.7976 | 174.5263 | 254.3421 | 310.3834 | 299.3628 | 191.5447 | 98.408 | 123.4544 | 175.5611 | 239.5646 | 207.818 | 207.1983 | 224.3033 | 351.2604 | 117.692 | 172.3889 | 258.0039 | 318.755 | 311.3479 | 115.037 | 159.0839 | 228.0416 | 275.777 | 266.451 | 82.9161 | 97.0035 | 122.7228 | 176.5152 | 240.7711 | 196.1608 |  | 177.3989 | 416.8535 |  | 97.3908 | 152.1719 | 228.9132 | 291.2245 | 284.455 | 139.0678 | 176.0022 | 250.5982 | 303.0348 | 276.0692 | 95.7202 | 103.2499 | 127.1075 | 176.9548 | 250.1945 | 302.8343 | 182.1667 | 165.4051 | 156.4807 | 140.672 | 188.4399 | 258.5818 | 308.8796 | 292.0916 |  | 225.0629 |  |  | 121.1765 | 127.7854 | 226.2006 | 117.5136 | 242.0396 | 124.6306 | 43.1287 | 43.5695 | 43.6294 | 44.1671 | 41.7295 | 44.9127 | 39.6211 | 41.7305 | 119.4357 | 143.2827 | 135.8518 | 118.1916 | 301.5003 |  |  | 186.1453 |  | 164.4447 | 108.4812 | 148.6604 | 108.4663 | 228.5001 | 167.2289 | 319.889 | 304.2949 | 307.3306 | 227.6822 | 258.9267 | 292.9907 | 321.8183 | 330.1716 | 188.9158 | 168.5205 | 220.5644 | 185.2851 | 210.5866 | 155.0415 | 239.7913 | 138.3744 | 294.6939 | 230.7256 | 192.1559 | 322.5648 |  | 212.0476 | 97.5456 | 122.8151 | 177.7515 | 241.6738 | 212.273 | 219.2416 | 192.5277 |  | 150.5036 | 164.0854 | 252.9942 | 317.5738 | 312.0621 | 113.4488 | 160.7518 | 252.0457 | 322.6061 | 314.6162 | 88.8728 | 98.975 | 120.3397 | 174.2741 | 248.0328 | 178.2119 | 240.8512 | 159.939 | 202.9847 | 178.0399 | 116.3913 | 156.9016 | 237.5981 | 308.423 | 304.0191 | 132.9093 | 174.8155 | 269.0486 | 331.6706 | 309.9721 | 88.0151 | 103.6515 | 135.4766 | 188.8391 | 268.0505 | 135.777 | 181.8725 | 190.7768 | 208.5317 | 124.9333 | 248.0045 | 167.2861 | 312.8279 | 304.0942 | 228.4837 | 231.7756 |  |  | 122.7718 | 137.372 | 127.9738 | 242.9229 | 127.8046 | 214.3932 |  | 139.7812 | 124.6038 | 129.7002 | 63.118 | 100.6613 | 110.6413 |  | 313.1153 | 375.9643 | 386.6637 | 463.3714 | 621.8083 | 594.5017 | 430.3762 | [23 empty] | 128.8956 | 608.155 | 77.2999 | 344.5398
15:52 | 8794 |  |  | 2.8332 | 34.716 | 37.4556 | 11.5592 | 14.3122 | 22.001 | 11.0352 | 1.4327 | 6.5496 | 1.4449 | 0.123 |  |  |  | -12.9664 | 32.5204 | 48.1077 | 12.9147 |  | 16.7063 | 26.1795 | 0.5461 | 2.1578 | 3.2593 | 1.2788 | -2.6388 | 287.2319 | 283.1142 | 183.3637 | 215.5502 | 165.7364 | 147.1313 | 124.895 | 218.0318 | 157.2304 | 242.1214 | 308.1409 | 288.7786 | 183.9618 | 186.6445 | 268.6834 | 300.0862 | 319.5227 |  |  | 187.7849 |  | 405.3244 | 119.441 | 154.4742 | 232.3623 | 290.9486 | 266.5607 | 227.7801 | 174.5185 | 254.3223 | 310.3483 | 299.3238 | 191.5427 | 98.4125 | 123.4615 | 175.564 | 239.5417 | 207.7911 | 207.2005 | 224.2736 | 351.2062 | 117.6992 | 172.3965 | 257.9934 | 318.7201 | 311.3005 | 115.0417 | 159.0871 | 228.0297 | 275.7471 | 266.4175 | 82.9246 | 97.0015 | 122.7288 | 176.5082 | 240.7486 | 196.1663 |  | 177.3594 | 416.7824 |  | 97.4036 | 152.1753 | 228.9014 | 291.1918 | 284.4127 | 139.0543 | 175.9965 | 250.5737 | 302.9963 | 276.0163 | 95.7071 | 103.2554 | 127.133 | 176.9568 | 250.1811 | 302.7955 | 182.133 | 165.3812 | 156.4557 | 140.667 | 188.445 | 258.5687 | 308.8412 | 292.0558 |  | 225.0319 |  |  | 121.1497 | 127.7582 | 226.1423 | 117.473 | 242.0337 | 124.6104 | 43.1505 | 43.5873 | 43.7838 | 44.3411 | 41.7432 | 44.9628 | 39.4572 | 41.763 | 119.4066 | 143.2583 | 135.8192 | 118.1658 | 301.4604 |  |  | 186.1253 |  | 164.4334 | 108.4726 | 148.6508 | 108.4535 | 228.4929 | 167.2413 | 319.8465 | 304.2522 | 307.2874 | 227.6418 | 258.9316 | 292.9916 | 321.8107 | 330.124 | 188.8806 | 168.4872 | 220.5643 | 185.2492 | 210.5775 | 155.049 | 239.7815 | 138.3801 | 294.6481 | 230.7143 | 192.1614 | 322.5235 |  | 212.0535 | 97.5525 | 122.8253 | 177.7605 | 241.6523 | 212.2443 | 219.2038 | 192.503 |  | 150.5112 | 164.0995 | 253.0012 | 317.5363 | 312.0131 | 113.45 | 160.7379 | 252.0261 | 322.5654 | 314.5578 | 88.8573 | 98.974 | 120.3396 | 174.2744 | 248.0026 | 178.1833 | 240.8145 | 159.9033 | 202.9949 | 178.0018 | 116.3944 | 156.9118 | 237.5847 | 308.3874 | 303.983 | 132.9081 | 174.8184 | 269.0267 | 331.6267 | 309.9263 | 88.0124 | 103.6447 | 135.4863 | 188.8455 | 268.0169 | 135.7544 | 181.8433 | 190.7435 | 208.4931 | 124.9226 | 247.9838 | 167.2833 | 312.7991 | 304.0558 | 228.3983 | 231.6883 |  |  | 122.7576 | 137.355 | 127.9495 | 242.8908 | 127.7849 | 214.3258 |  | 139.759 | 124.5921 | 129.683 | 63.124 | 100.6809 | 110.6462 |  | 313.0671 | 375.9187 | 386.6015 | 463.5827 | 622.5548 | 594.8029 | 430.0042 | [23 empty] | 128.8755 | 608.6789 | 77.2124 | 344.4929
15:52 | 8795 |  |  | 2.7476 | 34.6979 | 37.4205 | 11.5043 | 14.4411 | 22.0047 | 11.0419 | 1.4337 | 6.5505 | 1.4396 | 0.123 |  |  |  | -13.011 | 32.5393 | 48.1789 | 12.8757 |  | 16.7943 | 26.2118 | 0.5468 | 2.1554 | 3.2581 | 1.2769 | -1.9377 | 287.2049 | 283.0823 | 183.3571 | 215.5368 | 165.7178 | 147.117 | 124.8914 | 218.0075 | 157.2369 | 242.1119 | 308.1037 | 288.7377 | 183.955 | 186.6155 | 268.6266 | 300.039 | 319.4869 |  |  | 187.7554 |  | 405.2579 | 119.4365 | 154.4764 | 232.3545 | 290.9149 | 266.5259 | 227.7715 | 174.5195 | 254.3159 | 310.3088 | 299.2832 | 191.5297 | 98.4136 | 123.4685 | 175.5624 | 239.5149 | 207.7639 | 207.5994 | 224.2403 | 351.1431 | 117.7086 | 172.3983 | 257.9814 | 318.6745 | 311.2672 | 115.0449 | 159.0852 | 228.0139 | 275.7078 | 266.3851 | 82.922 | 96.9959 | 122.7298 | 176.5107 | 240.724 | 196.1535 |  | 177.3286 | 416.7161 |  | 97.4279 | 152.1729 | 228.9016 | 291.1509 | 284.3729 | 139.0462 | 176.0015 | 250.5575 | 302.9686 | 275.9746 | 95.6881 | 103.2723 | 127.1565 | 176.9607 | 250.1683 | 302.7686 | 182.1057 | 165.3611 | 156.4412 | 140.6768 | 188.4485 | 258.5587 | 308.8089 | 292.0064 |  | 224.9953 |  |  | 121.1306 | 127.7346 | 226.1188 | 117.4632 | 242.0179 | 124.5951 | 43.3804 | 43.7575 | 43.959 | 44.4963 | 41.7561 | 44.9659 | 38.8648 | 41.9361 | 119.3833 | 143.2341 | 135.7898 | 118.1413 | 301.4246 |  |  | 186.1064 |  | 164.4192 | 108.4624 | 148.6406 | 108.4375 | 228.4743 | 167.2543 | 319.8031 | 304.206 | 307.2454 | 227.6007 | 258.9346 | 292.9946 | 321.8108 | 330.0856 | 188.8414 | 168.4582 | 220.5458 | 185.2235 | 210.5658 | 155.0648 | 239.7814 | 138.3713 | 294.6036 | 230.7025 | 192.1756 | 322.486 |  | 212.0436 | 97.5611 | 122.8289 | 177.7655 | 241.6336 | 212.2107 | 219.1621 | 192.4728 |  | 150.5161 | 164.1059 | 252.9986 | 317.4955 | 311.9757 | 113.4516 | 160.7519 | 252.0232 | 322.5371 | 314.5247 | 88.8682 | 98.9842 | 120.3505 | 174.2775 | 247.9847 | 178.1694 | 240.7923 | 159.8751 | 203.0245 | 177.9714 | 116.3947 | 156.9314 | 237.5813 | 308.3556 | 303.9511 | 132.904 | 174.8263 | 269.0039 | 331.5842 | 309.8831 | 88.012 | 103.6489 | 135.4887 | 188.852 | 267.994 | 135.7303 | 181.8146 | 190.7232 | 208.4541 | 124.9278 | 247.9748 | 167.2936 | 312.7653 | 304.0145 | 228.3362 | 231.5713 |  |  | 122.7334 | 137.331 | 127.9161 | 242.8595 | 127.756 | 214.2437 |  | 139.7293 | 124.5707 | 129.6665 | 63.1419 | 100.6881 | 110.6463 |  | 313.0037 | 375.8794 | 386.5498 | 463.3393 | 622.1508 | 595.3177 | 431.0941 | [23 empty] | 128.8515 | 608.7343 | 77.2341 | 344.4416
15:52 | 8796 |  |  | 2.8497 | 34.7175 | 37.6116 | 11.6289 | 14.3073 | 21.9268 | 11.0692 | 1.4341 | 6.5474 | 1.439 | 0.1227 |  |  |  | -12.9363 | 32.5178 | 48.1639 | 12.8592 |  | 16.7759 | 26.2578 | 0.5446 | 2.1558 | 3.2594 | 1.28 | -1.7631 | 287.1738 | 283.0464 | 183.3557 | 215.5221 | 165.705 | 147.1126 | 124.8837 | 218.0023 | 157.2403 | 242.1052 | 308.0618 | 288.6996 | 183.9462 | 186.6192 | 268.603 | 299.9996 | 319.4504 |  |  | 187.7241 |  | 405.1858 | 119.4394 | 154.4762 | 232.3386 | 290.8733 | 266.4884 | 227.7503 | 174.5129 | 254.3012 | 310.2691 | 299.2608 | 191.5231 | 98.4213 | 123.4802 | 175.5727 | 239.498 | 207.7359 | 208.0034 | 224.207 | 351.0957 | 117.719 | 172.4078 | 257.9735 | 318.6384 | 311.2288 | 115.0429 | 159.0819 | 227.993 | 275.6625 | 266.3458 | 82.9191 | 96.9981 | 122.7342 | 176.522 | 240.7139 | 196.147 |  | 177.2909 | 416.6395 |  | 97.4508 | 152.1747 | 228.8867 | 291.1088 | 284.3295 | 139.0622 | 176.0081 | 250.5345 | 302.932 | 275.9364 | 95.6615 | 103.2883 | 127.1656 | 176.9649 | 250.1573 | 302.7335 | 182.0841 | 165.3381 | 156.4277 | 140.6882 | 188.4525 | 258.5519 | 308.7832 | 291.9607 |  | 224.9543 |  |  | 121.1163 | 127.717 | 226.0982 | 117.4469 | 242.004 | 124.5953 | 43.3704 | 43.9944 | 44.1191 | 44.5299 | 41.7906 | 44.9972 | 38.1378 | 41.8111 | 119.3598 | 143.217 | 135.7695 | 118.1181 | 301.3862 |  |  | 186.0952 |  | 164.4084 | 108.4624 | 148.6336 | 108.4316 | 228.4617 | 167.2554 | 319.7603 | 304.1624 | 307.2061 | 227.5665 | 258.9318 | 292.9951 | 321.8005 | 330.038 | 188.8165 | 168.4325 | 220.4993 | 185.2021 | 210.5531 | 155.0735 | 239.7759 | 138.3654 | 294.557 | 230.6914 | 192.1785 | 322.4473 |  | 212.0329 | 97.561 | 122.8391 | 177.767 | 241.622 | 212.1765 | 219.1238 | 192.4448 |  | 150.512 | 164.1119 | 252.9883 | 317.4665 | 311.9412 | 113.4539 | 160.7706 | 252.0148 | 322.5011 | 314.4936 | 88.8717 | 98.9874 | 120.3588 | 174.2767 | 247.9726 | 178.1458 | 240.7559 | 159.8423 | 203.0444 | 177.9403 | 116.4039 | 156.9596 | 237.5823 | 308.3262 | 303.9203 | 132.9032 | 174.8429 | 268.9951 | 331.5516 | 309.8508 | 88.016 | 103.6578 | 135.5023 | 188.866 | 267.9758 | 135.7007 | 181.7886 | 190.7032 | 208.4151 | 124.9428 | 247.9773 | 167.3162 | 312.7272 | 303.9718 | 228.2873 | 231.43 |  |  | 122.7099 | 137.3048 | 127.8868 | 242.8323 | 127.7357 | 214.178 |  | 139.7123 | 124.5524 | 129.6315 | 63.1362 | 100.6774 | 110.6585 |  | 312.9298 | 375.825 | 386.4877 | 463.1862 | 621.1011 | 593.6653 | 429.8717 | [23 empty] | 128.8289 | 607.3832 | 77.3248 | 344.3774
15:52 | 8797 |  |  | 2.8165 | 34.6637 | 37.4181 | 11.5945 | 14.3774 | 22.0848 | 11.1162 | 1.4341 | 6.5438 | 1.4368 | 0.1247 |  |  |  | -12.8795 | 32.5212 | 48.1589 | 12.9542 |  | 16.7394 | 26.2886 | 0.5455 | 2.1555 | 3.2564 | 1.2791 | -1.8305 | 287.1378 | 283.0079 | 183.336 | 215.4992 | 165.6969 | 147.1014 | 124.8725 | 217.9856 | 157.2467 | 242.0895 | 308.0264 | 288.6529 | 183.9316 | 186.5979 | 268.5966 | 299.9707 | 319.4205 |  |  | 187.699 |  | 405.116 | 119.4378 | 154.4762 | 232.3247 | 290.826 | 266.4478 | 227.7277 | 174.5147 | 254.2788 | 310.227 | 299.2285 | 191.5195 | 98.4161 | 123.4817 | 175.5774 | 239.4656 | 207.6979 | 208.0027 | 224.1781 | 351.042 | 117.7236 | 172.4165 | 257.958 | 318.6089 | 311.1868 | 115.0497 | 159.084 | 227.9772 | 275.625 | 266.306 | 82.9248 | 97.0048 | 122.7374 | 176.526 | 240.688 | 196.1459 |  | 177.2465 | 416.5724 |  | 97.4722 | 152.1814 | 228.8695 | 291.0745 | 284.2931 | 139.0663 | 176.0164 | 250.5018 | 302.8932 | 275.8937 | 95.656 | 103.2946 | 127.1731 | 176.9642 | 250.1417 | 302.6971 | 182.0593 | 165.3122 | 156.4057 | 140.6911 | 188.4566 | 258.5409 | 308.7514 | 291.927 |  | 224.9105 |  |  | 121.0811 | 127.6877 | 226.0551 | 117.418 | 241.974 | 124.5756 | 43.4393 | 44.1769 | 44.2921 | 44.4667 | 41.7121 | 44.9841 | 37.5255 | 41.762 | 119.3315 | 143.1912 | 135.734 | 118.0867 | 301.3438 |  |  | 186.076 |  | 164.3942 | 108.4573 | 148.6266 | 108.4346 | 228.4524 | 167.2615 | 319.7169 | 304.1147 | 307.1615 | 227.5404 | 258.9239 | 292.995 | 321.781 | 329.996 | 188.8079 | 168.4004 | 220.4204 | 185.1742 | 210.5438 | 155.0712 | 239.7627 | 138.3559 | 294.5066 | 230.6713 | 192.1792 | 322.4067 |  | 212.0179 | 97.5519 | 122.8438 | 177.7642 | 241.6053 | 212.148 | 219.0828 | 192.4191 |  | 150.4984 | 164.1263 | 252.9768 | 317.4398 | 311.9106 | 113.4599 | 160.7686 | 251.9973 | 322.4688 | 314.4522 | 88.8668 | 98.9891 | 120.3654 | 174.2787 | 247.9586 | 178.1102 | 240.7171 | 159.8104 | 203.0736 | 177.9085 | 116.4137 | 156.9658 | 237.5826 | 308.2917 | 303.8746 | 132.9115 | 174.8579 | 268.9913 | 331.515 | 309.8161 | 88.0218 | 103.6468 | 135.5093 | 188.8615 | 267.9518 | 135.6763 | 181.7576 | 190.6787 | 208.368 | 124.9488 | 247.9625 | 167.3259 | 312.6892 | 303.9301 | 228.2313 | 231.3552 |  |  | 122.6945 | 137.2831 | 127.8592 | 242.8113 | 127.7347 | 214.135 |  | 139.6839 | 124.5249 | 129.6071 | 63.1225 | 100.6584 | 110.6511 |  | 312.8622 | 375.7693 | 386.4215 | 463.1442 | 621.6685 | 593.9234 | 429.3358 | [23 empty] | 128.8027 | 607.7959 | 77.3562 | 344.3157
15:52 | 8798 |  |  | 2.7208 | 34.6822 | 37.4849 | 11.4856 | 14.2533 | 21.9799 | 11.0662 | 1.4323 | 6.5446 | 1.436 | 0.1224 |  |  |  | -12.9038 | 32.5552 | 48.181 | 12.9722 |  | 16.6871 | 26.3287 | 0.5449 | 2.1526 | 3.2597 | 1.2778 | -1.721 | 287.1085 | 282.9772 | 183.3268 | 215.4873 | 165.6956 | 147.1004 | 124.8787 | 217.9618 | 157.2567 | 242.0817 | 308.0008 | 288.6192 | 183.9297 | 186.593 | 268.5652 | 299.9334 | 319.4021 |  |  | 187.6819 |  | 405.0434 | 119.4397 | 154.4898 | 232.3152 | 290.7847 | 266.4078 | 227.7204 | 174.5162 | 254.2602 | 310.1893 | 299.1778 | 191.5122 | 98.4154 | 123.4857 | 175.5662 | 239.4379 | 207.658 | 207.9871 | 224.1454 | 350.9821 | 117.7296 | 172.4166 | 257.9427 | 318.5719 | 311.1542 | 115.0496 | 159.0827 | 227.9613 | 275.5915 | 266.269 | 82.9341 | 97.0074 | 122.7424 | 176.5232 | 240.667 | 196.1239 |  | 177.2033 | 416.4943 |  | 97.5043 | 152.1854 | 228.8712 | 291.0483 | 284.2608 | 139.0672 | 176.0225 | 250.4941 | 302.8498 | 275.8502 | 95.6582 | 103.3092 | 127.1904 | 176.9739 | 250.1316 | 302.6669 | 182.0265 | 165.2862 | 156.3808 | 140.6913 | 188.4585 | 258.5245 | 308.7131 | 291.881 |  | 224.8641 |  |  | 121.0523 | 127.6565 | 226.0229 | 117.4082 | 241.9381 | 124.5531 | 43.7382 | 44.2168 | 44.2905 | 44.3766 | 41.1905 | 44.9799 | 37.6906 | 42.0906 | 119.3097 | 143.1616 | 135.7005 | 118.0585 | 301.3041 |  |  | 186.0541 |  | 164.3858 | 108.4511 | 148.6212 | 108.439 | 228.4474 | 167.2745 | 319.676 | 304.0723 | 307.1235 | 227.53 | 258.9282 | 292.9969 | 321.7732 | 329.9659 | 188.8215 | 168.3747 | 220.3371 | 185.1537 | 210.5467 | 155.0802 | 239.7614 | 138.3523 | 294.4647 | 230.665 | 192.1878 | 322.3662 |  | 212.0107 | 97.5501 | 122.8487 | 177.7605 | 241.583 | 212.1216 | 219.0438 | 192.3904 |  | 150.502 | 164.1365 | 252.9602 | 317.4079 | 311.882 | 113.4632 | 160.7724 | 251.9953 | 322.4261 | 314.4076 | 88.8643 | 98.996 | 120.3676 | 174.2789 | 247.9343 | 178.0598 | 240.7112 | 159.7726 | 203.1141 | 177.8719 | 116.4145 | 156.9673 | 237.5768 | 308.2595 | 303.8276 | 132.9242 | 174.8627 | 268.9836 | 331.4706 | 309.7752 | 88.0274 | 103.6501 | 135.5041 | 188.8471 | 267.9354 | 135.6485 | 181.7331 | 190.6511 | 208.3294 | 124.9458 | 247.9553 | 167.3213 | 312.6533 | 303.8894 | 228.1962 | 231.286 |  |  | 122.6712 | 137.2623 | 127.8334 | 242.7855 | 127.7254 | 214.0942 |  | 139.6478 | 124.5002 | 129.5866 | 63.1122 | 100.6765 | 110.6487 |  | 312.7857 | 375.7449 | 386.3716 | 463.3813 | 622.579 | 595.184 | 430.2621 | [23 empty] | 128.7763 | 608.8815 | 77.248 | 344.2653
15:53 | 8799 |  |  | 2.727 | 34.6931 | 37.5528 | 11.5051 | 14.2204 | 22.072 | 11.0387 | 1.4335 | 6.5454 | 1.4373 | 0.1228 |  |  |  | -12.9907 | 32.6939 | 48.2787 | 13.0791 |  | 16.6946 | 26.2729 | 0.546 | 2.1529 | 3.2605 | 1.2787 | -0.6822 | 287.0758 | 282.9568 | 183.3273 | 215.4781 | 165.6872 | 147.095 | 124.882 | 217.9528 | 157.2612 | 242.071 | 307.9666 | 288.5822 | 183.9176 | 186.5878 | 268.5478 | 299.9025 | 319.3537 |  |  | 187.658 |  | 404.969 | 119.4357 | 154.4963 | 232.2984 | 290.7504 | 266.3686 | 227.7065 | 174.5179 | 254.249 | 310.1551 | 299.1328 | 191.5049 | 98.4232 | 123.5029 | 175.5653 | 239.4203 | 207.6254 | 207.9802 | 224.112 | 350.9343 | 117.741 | 172.4144 | 257.9305 | 318.5341 | 311.1104 | 115.046 | 159.0872 | 227.9455 | 275.5561 | 266.2346 | 82.9463 | 97.0054 | 122.7488 | 176.5222 | 240.6456 | 196.0897 |  | 177.1605 | 416.4097 |  | 97.5254 | 152.1902 | 228.8585 | 291.0193 | 284.223 | 139.0746 | 176.0215 | 250.4832 | 302.8054 | 275.8093 | 95.6491 | 103.3079 | 127.1963 | 176.9807 | 250.1104 | 302.6334 | 181.9991 | 165.2602 | 156.359 | 140.6938 | 188.4625 | 258.5113 | 308.6796 | 291.8365 |  | 224.8214 |  |  | 121.0408 | 127.6327 | 226.0001 | 117.404 | 241.9076 | 124.5308 | 43.9249 | 43.9858 | 43.7462 | 44.3349 | 40.8293 | 44.9222 | 38.3149 | 42.1403 | 119.2847 | 143.1395 | 135.68 | 118.0336 | 301.2643 |  |  | 186.0426 |  | 164.374 | 108.4531 | 148.6181 | 108.4284 | 228.4384 | 167.2807 | 319.6355 | 304.0306 | 307.0868 | 227.5116 | 258.9309 | 292.9986 | 321.7607 | 329.9373 | 188.8308 | 168.3488 | 220.2224 | 185.1239 | 210.5482 | 155.0874 | 239.7539 | 138.3407 | 294.4155 | 230.6546 | 192.1882 | 322.3255 |  | 212.0155 | 97.5538 | 122.8608 | 177.76 | 241.5633 | 212.0958 | 219.0182 | 192.3637 |  | 150.5139 | 164.1397 | 252.9566 | 317.3798 | 311.8477 | 113.4652 | 160.7727 | 251.9863 | 322.3782 | 314.3595 | 88.8539 | 98.9811 | 120.3682 | 174.2796 | 247.9041 | 178.0092 | 240.706 | 159.7304 | 203.1429 | 177.8354 | 116.4219 | 156.9862 | 237.575 | 308.233 | 303.8025 | 132.9244 | 174.8649 | 268.976 | 331.4381 | 309.739 | 88.0354 | 103.6717 | 135.5261 | 188.8685 | 267.916 | 135.6192 | 181.7079 | 190.6338 | 208.3121 | 124.9479 | 247.9581 | 167.3298 | 312.6155 | 303.8446 | 228.1636 | 231.2285 |  |  | 122.6445 | 137.2412 | 127.809 | 242.7415 | 127.6979 | 214.0438 |  | 139.6322 | 124.4859 | 129.5722 | 63.1099 | 100.6478 | 110.6635 |  | 312.7161 | 375.6996 | 386.3081 | 462.6921 | 621.2172 | 594.2684 | 430.2844 | [23 empty] | 128.7573 | 607.7428 | 77.3513 | 344.2079
15:53 | 8800 |  |  | 2.7382 | 34.6696 | 37.4695 | 11.5848 | 14.2979 | 22.0117 | 11.1128 | 1.434 | 6.5429 | 1.4379 | 0.1216 |  |  |  | -12.904 | 32.6856 | 48.298 | 13.0215 |  | 16.6978 | 26.3521 | 0.5454 | 2.1508 | 3.257 | 1.2792 | -2.379 | 287.0456 | 282.9277 | 183.3217 | 215.4627 | 165.6808 | 147.0861 | 124.8713 | 217.9296 | 157.2658 | 242.0594 | 307.9262 | 288.5383 | 183.9052 | 186.558 | 268.5218 | 299.871 | 319.3011 |  |  | 187.6339 |  | 404.9037 | 119.4281 | 154.5003 | 232.2879 | 290.7172 | 266.3365 | 227.7014 | 174.5239 | 254.2454 | 310.1126 | 299.0979 | 191.4926 | 98.4183 | 123.5075 | 175.569 | 239.3875 | 207.589 | 207.9958 | 224.0725 | 350.8735 | 117.7413 | 172.4208 | 257.9087 | 318.492 | 311.0741 | 115.0527 | 159.0929 | 227.9348 | 275.519 | 266.2031 | 82.9403 | 97.0065 | 122.7475 | 176.5078 | 240.6114 | 196.0616 |  | 177.1213 | 416.3327 |  | 97.5548 | 152.1903 | 228.8532 | 290.9738 | 284.1861 | 139.0858 | 176.0221 | 250.4737 | 302.7655 | 275.771 | 95.6443 | 103.3081 | 127.1995 | 176.9813 | 250.0904 | 302.5995 | 181.9797 | 165.2387 | 156.3423 | 140.6981 | 188.4731 | 258.5093 | 308.6475 | 291.8075 |  | 224.7802 |  |  | 121.02 | 127.6085 | 225.9793 | 117.3825 | 241.8605 | 124.4937 | 43.9789 | 43.7676 | 42.914 | 44.3275 | 41.0068 | 44.8632 | 39.0375 | 41.7947 | 119.2577 | 143.1101 | 135.6501 | 118.0043 | 301.2286 |  |  | 186.0328 |  | 164.3581 | 108.4504 | 148.6053 | 108.4217 | 228.4214 | 167.2875 | 319.5979 | 303.9773 | 307.0456 | 227.4926 | 258.9245 | 292.996 | 321.7431 | 329.8965 | 188.8161 | 168.3115 | 220.1246 | 185.0857 | 210.5286 | 155.088 | 239.7385 | 138.3273 | 294.3642 | 230.6363 | 192.1869 | 322.28 |  | 212.0052 | 97.5491 | 122.8604 | 177.7586 | 241.5447 | 212.0688 | 218.9864 | 192.3317 |  | 150.5057 | 164.1454 | 252.9508 | 317.3347 | 311.8072 | 113.4636 | 160.7728 | 251.9654 | 322.3339 | 314.3194 | 88.8589 | 98.9665 | 120.3701 | 174.2832 | 247.8766 | 177.9641 | 240.67 | 159.6945 | 203.1606 | 177.7945 | 116.4384 | 157.0008 | 237.5718 | 308.2048 | 303.7722 | 132.9207 | 174.8751 | 268.9665 | 331.4032 | 309.6996 | 88.041 | 103.6772 | 135.5425 | 188.8853 | 267.8903 | 135.5925 | 181.675 | 190.6084 | 208.2877 | 124.9547 | 247.9466 | 167.3348 | 312.5751 | 303.8002 | 228.1259 | 231.1777 |  |  | 122.6282 | 137.2184 | 127.7751 | 242.6901 | 127.6827 | 213.9726 |  | 139.6078 | 124.4744 | 129.5547 | 63.1126 | 100.63 | 110.6738 |  | 312.6564 | 375.6474 | 386.2492 | 463.105 | 621.6295 | 593.6911 | 429.6545 | [23 empty] | 128.7359 | 607.6603 | 77.4107 | 344.1519
15:53 | 8801 |  |  | 2.7246 | 34.7054 | 37.5027 | 11.5709 | 14.326 | 22.0625 | 11.059 | 1.4339 | 6.5396 | 1.4401 | 0.1228 |  |  |  | -12.7458 | 32.7158 | 48.1986 | 12.9819 |  | 16.6463 | 26.3078 | 0.544 | 2.1513 | 3.2592 | 1.2796 | -2.3087 | 287.0165 | 282.8955 | 183.3108 | 215.4461 | 165.6706 | 147.0773 | 124.8668 | 217.9009 | 157.2694 | 242.0551 | 307.888 | 288.4996 | 183.9022 | 186.5508 | 268.4773 | 299.8316 | 319.2701 |  |  | 187.6089 |  | 404.8343 | 119.4239 | 154.5088 | 232.2855 | 290.6768 | 266.3015 | 227.6911 | 174.5291 | 254.2368 | 310.0701 | 299.0717 | 191.4807 | 98.4128 | 123.5071 | 175.561 | 239.3584 | 207.5507 | 208.0067 | 224.0366 | 350.8128 | 117.7352 | 172.4252 | 257.8943 | 318.4492 | 311.0349 | 115.0566 | 159.0868 | 227.9131 | 275.4789 | 266.1661 | 82.937 | 97.0071 | 122.7512 | 176.4992 | 240.5865 | 196.0167 |  | 177.0796 | 416.2473 |  | 97.5804 | 152.1937 | 228.857 | 290.9316 | 284.1449 | 139.1002 | 176.0242 | 250.4686 | 302.7303 | 275.7305 | 95.6333 | 103.3264 | 127.2156 | 176.9884 | 250.0786 | 302.557 | 181.9519 | 165.2066 | 156.3173 | 140.6895 | 188.4751 | 258.5018 | 308.6079 | 291.7637 |  | 224.7453 |  |  | 120.9946 | 127.5809 | 225.9494 | 117.3539 | 241.8056 | 124.4607 | 44.0195 | 43.7696 | 42.5238 | 44.2355 | 40.8939 | 44.8234 | 39.708 | 41.5191 | 119.2321 | 143.0811 | 135.6176 | 117.9749 | 301.1904 |  |  | 186.0191 |  | 164.3458 | 108.4401 | 148.5904 | 108.4202 | 228.4009 | 167.2939 | 319.5583 | 303.935 | 307.0022 | 227.506 | 258.9286 | 293.0007 | 321.7355 | 329.8418 | 188.8073 | 168.2774 | 220.0823 | 185.0672 | 210.5082 | 155.1015 | 239.7301 | 138.3152 | 294.3136 | 230.6245 | 192.1981 | 322.2355 |  | 211.9948 | 97.546 | 122.8633 | 177.7584 | 241.5216 | 212.0377 | 218.9449 | 192.296 |  | 150.4923 | 164.1678 | 252.953 | 317.3024 | 311.775 | 113.466 | 160.7811 | 251.9559 | 322.291 | 314.2892 | 88.8633 | 98.9574 | 120.3743 | 174.2852 | 247.8556 | 177.9341 | 240.6353 | 159.651 | 203.172 | 177.7489 | 116.4532 | 157.012 | 237.5649 | 308.1724 | 303.7356 | 132.9161 | 174.8837 | 268.949 | 331.3593 | 309.6518 | 88.039 | 103.6768 | 135.5391 | 188.8813 | 267.8617 | 135.5626 | 181.6512 | 190.5818 | 208.2668 | 124.9542 | 247.9363 | 167.3393 | 312.5422 | 303.7615 | 228.0921 | 231.0819 |  |  | 122.5997 | 137.1819 | 127.7433 | 242.6434 | 127.6647 | 213.9039 |  | 139.5791 | 124.4536 | 129.5248 | 63.1069 | 100.628 | 110.6821 |  | 312.5687 | 375.5899 | 386.1881 | 462.9425 | 621.5672 | 594.3034 | 430.1526 | [23 empty] | 128.7072 | 607.9353 | 77.4167 | 344.0793
15:53 | 8802 |  |  | 2.7272 | 34.7556 | 37.5184 | 11.5996 | 14.405 | 22.0164 | 11.0152 | 1.4353 | 6.5363 | 1.4376 | 0.1225 |  |  |  | -12.8181 | 32.7035 | 48.2623 | 13.0253 |  | 16.6678 | 26.3212 | 0.5454 | 2.1444 | 3.2575 | 1.281 | -1.4254 | 286.9871 | 282.8676 | 183.2994 | 215.4319 | 165.66 | 147.0649 | 124.8664 | 217.8856 | 157.267 | 242.0433 | 307.847 | 288.459 | 183.8945 | 186.5083 | 268.4962 | 299.8285 | 319.2603 |  |  | 187.5755 |  | 404.7601 | 119.4248 | 154.51 | 232.2797 | 290.6333 | 266.2608 | 227.6728 | 174.532 | 254.2235 | 310.0304 | 299.0326 | 191.4721 | 98.4128 | 123.5117 | 175.5559 | 239.3313 | 207.5086 | 207.9851 | 223.9998 | 350.7573 | 117.7341 | 172.4194 | 257.8774 | 318.4109 | 310.996 | 115.0534 | 159.0894 | 227.8925 | 275.4437 | 266.1285 | 82.9471 | 97.0123 | 122.7598 | 176.5171 | 240.5757 | 195.9685 |  | 177.0414 | 416.1707 |  | 97.6055 | 152.2073 | 228.8485 | 290.9075 | 284.1108 | 139.1103 | 176.0264 | 250.4597 | 302.6896 | 275.6898 | 95.6132 | 103.3353 | 127.2255 | 176.9918 | 250.0616 | 302.5219 | 181.9276 | 165.1824 | 156.2941 | 140.6855 | 188.4709 | 258.4839 | 308.5718 | 291.7194 |  | 224.716 |  |  | 120.9721 | 127.5558 | 225.9271 | 117.3767 | 241.7497 | 124.4406 | 44.0373 | 43.9681 | 42.5744 | 44.1797 | 40.6237 | 44.5777 | 40.2175 | 41.3186 | 119.2169 | 143.0628 | 135.5969 | 117.9489 | 301.1502 |  |  | 186.0023 |  | 164.3378 | 108.4348 | 148.5825 | 108.4107 | 228.3849 | 167.2983 | 319.5143 | 303.8994 | 306.96 | 227.5199 | 258.9349 | 293.0069 | 321.7252 | 329.7935 | 188.7891 | 168.2497 | 220.0639 | 185.0432 | 210.5166 | 155.112 | 239.7208 | 138.3058 | 294.2629 | 230.6165 | 192.1981 | 322.1957 |  | 211.9884 | 97.5552 | 122.8811 | 177.7628 | 241.5077 | 212.0111 | 218.9084 | 192.2699 |  | 150.4924 | 164.1745 | 252.9509 | 317.2742 | 311.7508 | 113.4742 | 160.7879 | 251.9508 | 322.2613 | 314.2561 | 88.8532 | 98.9482 | 120.3748 | 174.2866 | 247.8313 | 177.9113 | 240.5942 | 159.6129 | 203.1902 | 177.7109 | 116.4694 | 157.0134 | 237.5642 | 308.1349 | 303.7016 | 132.912 | 174.8828 | 268.9301 | 331.3188 | 309.6075 | 88.0377 | 103.6679 | 135.5335 | 188.8738 | 267.8364 | 135.5282 | 181.6326 | 190.5619 | 208.2485 | 124.9596 | 247.9218 | 167.3416 | 312.5105 | 303.7255 | 228.0747 | 231.0394 |  |  | 122.5663 | 137.1536 | 127.7217 | 242.6004 | 127.6416 | 213.8354 |  | 139.5597 | 124.4352 | 129.502 | 63.1307 | 100.6259 | 110.688 |  | 312.5015 | 375.5525 | 386.1321 | 463.0035 | 622.2128 | 594.5798 | 429.7248 | [23 empty] | 128.6833 | 608.3963 | 77.4598 | 344.027
15:53 | 8803 |  |  | 2.6494 | 34.7539 | 37.5882 | 11.6577 | 14.3594 | 21.8767 | 10.9774 | 1.4355 | 6.5333 | 1.435 | 0.1209 |  |  |  | -12.9238 | 32.6555 | 48.0937 | 12.9987 |  | 16.6885 | 26.3296 | 0.5451 | 2.1456 | 3.26 | 1.2829 | -2.5433 | 286.9561 | 282.8386 | 183.2844 | 215.4126 | 165.6554 | 147.0637 | 124.8606 | 217.8786 | 157.2704 | 242.0315 | 307.812 | 288.419 | 183.8761 | 186.4627 | 268.5079 | 299.8099 | 319.2349 |  |  | 187.5463 |  | 404.6856 | 119.4279 | 154.5174 | 232.2665 | 290.5961 | 266.2248 | 227.6566 | 174.5339 | 254.2066 | 309.9945 | 298.9912 | 191.4663 | 98.4214 | 123.5158 | 175.5611 | 239.3031 | 207.4763 | 207.9696 | 223.9671 | 350.7036 | 117.7389 | 172.4249 | 257.8624 | 318.3802 | 310.9644 | 115.0475 | 159.0935 | 227.8851 | 275.4097 | 266.0933 | 82.9591 | 97.0141 | 122.7672 | 176.5288 | 240.558 | 195.9391 |  | 177.0072 | 416.1014 |  | 97.6322 | 152.2133 | 228.8379 | 290.8786 | 284.0798 | 139.1051 | 176.0291 | 250.453 | 302.6526 | 275.6543 | 95.5948 | 103.3393 | 127.2359 | 176.9965 | 250.0441 | 302.497 | 181.9118 | 165.1656 | 156.2861 | 140.6976 | 188.4781 | 258.4782 | 308.5508 | 291.69 |  | 224.6894 |  |  | 120.9434 | 127.5329 | 225.8957 | 117.3515 | 241.7125 | 124.4267 | 43.8566 | 44.0474 | 42.6022 | 44.248 | 40.0859 | 44.397 | 40.6278 | 41.3254 | 119.2087 | 143.0431 | 135.5789 | 117.9291 | 301.1106 |  |  | 185.9872 |  | 164.3289 | 108.4352 | 148.5743 | 108.4051 | 228.3772 | 167.305 | 319.4745 | 303.8531 | 306.9211 | 227.516 | 258.9364 | 293.0075 | 321.7128 | 329.7518 | 188.7642 | 168.222 | 220.0707 | 185.015 | 210.5222 | 155.1134 | 239.7192 | 138.3032 | 294.2196 | 230.6055 | 192.212 | 322.1548 |  | 211.9947 | 97.5553 | 122.8882 | 177.7673 | 241.4934 | 211.985 | 218.867 | 192.2409 |  | 150.4905 | 164.1754 | 252.9357 | 317.2417 | 311.7159 | 113.4858 | 160.8006 | 251.9412 | 322.2241 | 314.2088 | 88.8496 | 98.9563 | 120.3796 | 174.288 | 247.8141 | 177.8676 | 240.5584 | 159.5824 | 203.2117 | 177.6803 | 116.4721 | 157.0154 | 237.5562 | 308.0966 | 303.6554 | 132.907 | 174.8832 | 268.9012 | 331.2648 | 309.5422 | 88.0399 | 103.666 | 135.5336 | 188.8737 | 267.826 | 135.4974 | 181.6013 | 190.5283 | 208.2097 | 124.9599 | 247.9038 | 167.3308 | 312.4726 | 303.6885 | 228.06 | 230.9878 |  |  | 122.5494 | 137.141 | 127.7012 | 242.5572 | 127.612 | 213.7929 |  | 139.533 | 124.4035 | 129.4784 | 63.1225 | 100.6463 | 110.69 |  | 312.4413 | 375.505 | 386.0667 | 462.9589 | 621.0854 | 594.0829 | 430.0117 | [23 empty] | 128.6603 | 607.5841 | 77.3115 | 343.9731
15:53 | 8804 |  |  | 2.7384 | 34.7633 | 37.5513 | 11.6545 | 14.3617 | 21.9317 | 11.0318 | 1.4369 | 6.5308 | 1.4343 | 0.1217 |  |  |  | -12.7808 | 32.7625 | 48.3925 | 13.0343 |  | 16.7005 | 26.2965 | 0.5455 | 2.1441 | 3.2581 | 1.2835 | -2.8757 | 286.925 | 282.8102 | 183.2728 | 215.3946 | 165.6493 | 147.0571 | 124.856 | 217.8584 | 157.2892 | 242.0282 | 307.7802 | 288.3839 | 183.8701 | 186.4824 | 268.4637 | 299.7691 | 319.1825 |  |  | 187.5251 |  | 404.6115 | 119.4269 | 154.5297 | 232.2585 | 290.5637 | 266.1906 | 227.6378 | 174.5329 | 254.1893 | 309.9586 | 298.9523 | 191.4648 | 98.4226 | 123.525 | 175.5659 | 239.2761 | 207.4408 | 207.9618 | 223.9385 | 350.6552 | 117.744 | 172.4319 | 257.854 | 318.3464 | 310.9321 | 115.0477 | 159.0865 | 227.8709 | 275.3646 | 266.055 | 82.9593 | 97.0151 | 122.7672 | 176.5254 | 240.5316 | 195.9061 |  | 176.9817 | 416.0257 |  | 97.6514 | 152.2049 | 228.8288 | 290.8329 | 284.0328 | 139.103 | 176.0345 | 250.4342 | 302.6185 | 275.6104 | 95.5834 | 103.3509 | 127.2439 | 177.0022 | 250.0278 | 302.474 | 181.8834 | 165.1346 | 156.2671 | 140.7037 | 188.4887 | 258.4737 | 308.519 | 291.6562 |  | 224.6657 |  |  | 120.9134 | 127.5105 | 225.8486 | 117.2835 | 241.6945 | 124.4111 | 43.6291 | 43.6589 | 42.5983 | 44.2245 | 39.7518 | 44.4862 | 40.998 | 41.6502 | 119.1899 | 143.0195 | 135.5517 | 117.9001 | 301.0711 |  |  | 185.9726 |  | 164.3198 | 108.4347 | 148.568 | 108.4047 | 228.366 | 167.3125 | 319.4351 | 303.8009 | 306.8835 | 227.506 | 258.938 | 293.0101 | 321.7026 | 329.7074 | 188.7285 | 168.1866 | 220.0899 | 184.9929 | 210.5051 | 155.122 | 239.711 | 138.2986 | 294.173 | 230.5796 | 192.223 | 322.1082 |  | 211.9994 | 97.5525 | 122.8895 | 177.7614 | 241.4719 | 211.9525 | 218.8222 | 192.2091 |  | 150.4831 | 164.1919 | 252.9352 | 317.2159 | 311.6823 | 113.4976 | 160.8078 | 251.9205 | 322.1721 | 314.1535 | 88.8537 | 98.9641 | 120.3863 | 174.2901 | 247.7965 | 177.8271 | 240.5307 | 159.5458 | 203.2441 | 177.6498 | 116.4751 | 157.0119 | 237.5436 | 308.0556 | 303.609 | 132.9184 | 174.8951 | 268.9022 | 331.2388 | 309.515 | 88.0447 | 103.6814 | 135.5398 | 188.8701 | 267.8185 | 135.4825 | 181.5659 | 190.4988 | 208.166 | 124.9618 | 247.8932 | 167.3338 | 312.4319 | 303.6439 | 228.0242 | 230.8984 |  |  | 122.5266 | 137.1158 | 127.6782 | 242.5118 | 127.5676 | 213.7648 |  | 139.5062 | 124.387 | 129.4565 | 63.1212 | 100.6574 | 110.6909 |  | 312.3586 | 375.4617 | 386.0027 | 462.9969 | 621.583 | 593.2845 | 429.2036 | [23 empty] | 128.6368 | 607.4338 | 77.5315 | 343.9101
15:53 | 8805 |  |  | 2.6844 | 34.7199 | 37.4509 | 11.6655 | 14.4258 | 22 | 11.0766 | 1.4363 | 6.5316 | 1.432 | 0.1216 |  |  |  | -12.6714 | 32.6969 | 48.3859 | 13.0544 |  | 16.678 | 26.3305 | 0.5463 | 2.14 | 3.2591 | 1.2823 | -2.5308 | 286.898 | 282.7783 | 183.2676 | 215.3822 | 165.6418 | 147.0572 | 124.8565 | 217.847 | 157.2999 | 242.0235 | 307.743 | 288.3548 | 183.8723 | 186.521 | 268.4452 | 299.7542 | 319.1536 |  |  | 187.5003 |  | 404.543 | 119.4281 | 154.5332 | 232.2521 | 290.5242 | 266.1501 | 227.625 | 174.5332 | 254.1785 | 309.9259 | 298.9118 | 191.4607 | 98.4149 | 123.5384 | 175.572 | 239.2528 | 207.3999 | 207.9532 | 223.9011 | 350.6012 | 117.7509 | 172.4391 | 257.8477 | 318.308 | 310.9 | 115.0539 | 159.0878 | 227.8572 | 275.3335 | 266.0221 | 82.9642 | 97.021 | 122.777 | 176.5227 | 240.5106 | 195.8814 |  | 176.9543 | 415.9526 |  | 97.6694 | 152.2057 | 228.8196 | 290.7952 | 283.9887 | 139.106 | 176.0447 | 250.4133 | 302.5804 | 275.567 | 95.5772 | 103.36 | 127.2496 | 177.0067 | 250.0085 | 302.4456 | 181.8498 | 165.0998 | 156.2385 | 140.702 | 188.4999 | 258.4599 | 308.4807 | 291.6171 |  | 224.6408 |  |  | 120.8944 | 127.4942 | 225.8241 | 117.2997 | 241.6821 | 124.3826 | 43.5804 | 43.0262 | 42.2541 | 44.1692 | 39.9982 | 44.677 | 41.2506 | 41.886 | 119.1634 | 142.9952 | 135.5263 | 117.8741 | 301.0293 |  |  | 185.9577 |  | 164.3063 | 108.429 | 148.5606 | 108.4021 | 228.3556 | 167.3204 | 319.3873 | 303.7514 | 306.8456 | 227.4667 | 258.936 | 293.0121 | 321.6893 | 329.6713 | 188.6664 | 168.1512 | 220.0952 | 184.967 | 210.4927 | 155.1286 | 239.6978 | 138.289 | 294.1247 | 230.5528 | 192.2167 | 322.07 |  | 211.9676 | 97.5543 | 122.8921 | 177.7605 | 241.4555 | 211.9279 | 218.7899 | 192.1794 |  | 150.4762 | 164.2044 | 252.9232 | 317.1857 | 311.6475 | 113.4965 | 160.8008 | 251.9025 | 322.1247 | 314.1034 | 88.8425 | 98.9599 | 120.3852 | 174.2903 | 247.767 | 177.7932 | 240.4859 | 159.5025 | 203.2859 | 177.6159 | 116.4956 | 157.022 | 237.5426 | 308.0265 | 303.5706 | 132.9467 | 174.9122 | 268.9248 | 331.2348 | 309.512 | 88.0512 | 103.7022 | 135.5239 | 188.8533 | 267.8115 | 135.4635 | 181.5465 | 190.4725 | 208.1378 | 124.9805 | 247.8913 | 167.3485 | 312.4092 | 303.5952 | 227.9823 | 230.8842 |  |  | 122.5019 | 137.0849 | 127.6575 | 242.4727 | 127.5429 | 213.7106 |  | 139.478 | 124.3756 | 129.434 | 63.1162 | 100.6421 | 110.68 |  | 312.279 | 375.403 | 385.943 | 463.2484 | 621.785 | 593.354 | 429.4368 | [23 empty] | 128.6151 | 607.5695 | 77.5492 | 343.841
15:53 | 8806 |  |  | 2.6915 | 34.7451 | 37.5023 | 11.6279 | 14.4321 | 22.0543 | 11.0835 | 1.4343 | 6.5283 | 1.4282 | 0.1204 |  |  |  | -12.6349 | 32.674 | 48.2778 | 13.01 |  | 16.7386 | 26.4568 | 0.5446 | 2.1401 | 3.2566 | 1.2819 | -1.1981 | 286.8618 | 282.7424 | 183.2561 | 215.3663 | 165.6286 | 147.0477 | 124.8476 | 217.8442 | 157.2888 | 242.0138 | 307.7033 | 288.3164 | 183.861 | 186.5293 | 268.4263 | 299.7505 | 319.1266 |  |  | 187.4744 |  | 404.477 | 119.4318 | 154.5312 | 232.2342 | 290.4872 | 266.1101 | 227.6127 | 174.5363 | 254.1648 | 309.8926 | 298.866 | 191.4449 | 98.4098 | 123.5418 | 175.5643 | 239.2265 | 207.3596 | 207.9365 | 223.868 | 350.5475 | 117.7566 | 172.4503 | 257.8322 | 318.2653 | 310.8711 | 115.0565 | 159.081 | 227.8414 | 275.3011 | 265.9842 | 82.9752 | 97.0135 | 122.7853 | 176.5167 | 240.492 | 195.8695 |  | 176.9221 | 415.8827 |  | 97.6896 | 152.2226 | 228.802 | 290.7721 | 283.9607 | 139.1066 | 176.0414 | 250.3907 | 302.5453 | 275.5215 | 95.5752 | 103.3541 | 127.259 | 177.0043 | 249.9881 | 302.4019 | 181.8197 | 165.0733 | 156.2139 | 140.7073 | 188.5009 | 258.4452 | 308.4449 | 291.5732 |  | 224.612 |  |  | 120.8724 | 127.4654 | 225.8016 | 117.3083 | 241.6506 | 124.3501 | 43.6328 | 42.6733 | 41.7229 | 44.3032 | 40.1477 | 44.8192 | 41.2596 | 42.0001 | 119.1397 | 142.9716 | 135.5051 | 117.8581 | 300.985 |  |  | 185.935 |  | 164.2889 | 108.4186 | 148.5495 | 108.393 | 228.346 | 167.3234 | 319.3426 | 303.7079 | 306.7974 | 227.4345 | 258.9292 | 293.0064 | 321.676 | 329.6378 | 188.6287 | 168.116 | 220.0771 | 184.9344 | 210.4794 | 155.1266 | 239.6893 | 138.2811 | 294.0699 | 230.5386 | 192.2185 | 322.0397 |  | 211.9357 | 97.5486 | 122.8933 | 177.7594 | 241.4378 | 211.9048 | 218.7577 | 192.1502 |  | 150.4707 | 164.2108 | 252.9071 | 317.1525 | 311.613 | 113.4949 | 160.8 | 251.8948 | 322.0836 | 314.0634 | 88.8365 | 98.9659 | 120.3923 | 174.2985 | 247.752 | 177.7683 | 240.4518 | 159.4689 | 203.3207 | 177.5867 | 116.5014 | 157.0315 | 237.5419 | 307.9983 | 303.5299 | 132.9641 | 174.9234 | 268.9195 | 331.2028 | 309.4748 | 88.0555 | 103.7133 | 135.5136 | 188.8492 | 267.7947 | 135.4324 | 181.5179 | 190.4386 | 208.1072 | 124.9841 | 247.8845 | 167.3549 | 312.3729 | 303.5461 | 227.9288 | 230.8565 |  |  | 122.4849 | 137.0666 | 127.6437 | 242.4495 | 127.517 | 213.6585 |  | 139.4496 | 124.3539 | 129.4073 | 63.1217 | 100.6608 | 110.6739 |  | 312.2058 | 375.3603 | 385.8871 | 463.0591 | 620.9615 | 593.5956 | 429.8246 | [23 empty] | 128.593 | 607.2786 | 77.5977 | 343.7831
15:53 | 8807 |  |  | 2.6792 | 34.8269 | 37.5247 | 11.6275 | 14.2805 | 22.0077 | 11.0494 | 1.436 | 6.5273 | 1.4284 | 0.1225 |  |  |  | -12.5975 | 32.6238 | 48.3311 | 13.0631 |  | 16.7691 | 26.45 | 0.5435 | 2.1357 | 3.2605 | 1.2792 | -1.7588 | 286.831 | 282.7079 | 183.246 | 215.3498 | 165.6244 | 147.0318 | 124.8407 | 217.8285 | 157.297 | 242.0047 | 307.6694 | 288.2754 | 183.8511 | 186.5052 | 268.3847 | 299.7299 | 319.0783 |  |  | 187.4456 |  | 404.4061 | 119.4269 | 154.5321 | 232.2215 | 290.4482 | 266.072 | 227.6004 | 174.5393 | 254.1435 | 309.8546 | 298.8199 | 191.4387 | 98.408 | 123.5422 | 175.5537 | 239.1937 | 207.3203 | 207.947 | 223.8336 | 350.4897 | 117.7563 | 172.4544 | 257.8155 | 318.2272 | 310.8519 | 115.0586 | 159.0741 | 227.818 | 275.2573 | 265.9418 | 82.9748 | 97.0116 | 122.7803 | 176.515 | 240.4772 | 195.8562 |  | 176.8915 | 415.8169 |  | 97.7188 | 152.2306 | 228.79 | 290.7429 | 283.9273 | 139.1009 | 176.0378 | 250.3712 | 302.5093 | 275.4727 | 95.5708 | 103.3581 | 127.2746 | 177.0049 | 249.9792 | 302.3539 | 181.7917 | 165.0482 | 156.1921 | 140.7162 | 188.5023 | 258.4343 | 308.4133 | 291.5287 |  | 224.5721 |  |  | 120.8451 | 127.4344 | 225.7738 | 117.2647 | 241.617 | 124.323 | 43.552 | 42.4386 | 41.4457 | 44.6179 | 40.3878 | 44.9187 | 41.0875 | 42.1642 | 119.1063 | 142.9346 | 135.4724 | 117.8269 | 300.9446 |  |  | 185.9208 |  | 164.284 | 108.4154 | 148.5399 | 108.3868 | 228.3331 | 167.3325 | 319.2983 | 303.6647 | 306.7559 | 227.4127 | 258.936 | 293.0172 | 321.6671 | 329.6093 | 188.6478 | 168.0885 | 220.065 | 184.9132 | 210.4791 | 155.14 | 239.684 | 138.2838 | 294.0254 | 230.5358 | 192.2232 | 322.0016 |  | 211.92 | 97.5479 | 122.9034 | 177.7566 | 241.417 | 211.8741 | 218.7227 | 192.1167 |  | 150.4755 | 164.2186 | 252.8997 | 317.1162 | 311.5804 | 113.4997 | 160.8117 | 251.8848 | 322.0632 | 314.0382 | 88.8361 | 98.9599 | 120.3989 | 174.3024 | 247.7294 | 177.7458 | 240.4253 | 159.4441 | 203.3476 | 177.562 | 116.5015 | 157.0377 | 237.5401 | 307.9656 | 303.4948 | 132.9549 | 174.9238 | 268.8987 | 331.1563 | 309.4328 | 88.0619 | 103.716 | 135.5248 | 188.8517 | 267.7637 | 135.4018 | 181.4816 | 190.4098 | 208.0648 | 124.9705 | 247.8714 | 167.3587 | 312.3308 | 303.5032 | 227.8933 | 231.4263 |  |  | 122.459 | 137.0418 | 127.6171 | 242.415 | 127.4735 | 213.6004 |  | 139.4255 | 124.3349 | 129.3757 | 63.1317 | 100.6806 | 110.6794 |  | 312.1327 | 375.306 | 385.8069 | 462.3761 | 621.4975 | 594.4395 | 430.0035 | [23 empty] | 128.5667 | 607.9685 | 77.5906 | 343.7194
15:53 | 8808 |  |  | 2.6162 | 34.7778 | 37.403 | 11.5694 | 14.4376 | 22.0292 | 11.0907 | 1.4358 | 6.5243 | 1.4311 | 0.1219 |  |  |  | -12.6404 | 32.7327 | 48.3644 | 13.0514 |  | 16.745 | 26.3833 | 0.5459 | 2.1405 | 3.2599 | 1.2776 | -2.1248 | 286.8008 | 282.6714 | 183.236 | 215.3364 | 165.6164 | 147.0287 | 124.8263 | 217.8065 | 157.3033 | 241.993 | 307.6302 | 288.2331 | 183.8363 | 186.4584 | 268.3438 | 299.6948 | 319.0181 |  |  | 187.422 |  | 404.3364 | 119.4164 | 154.543 | 232.2134 | 290.4074 | 266.0314 | 227.5873 | 174.565 | 254.1321 | 309.8165 | 298.7793 | 191.4377 | 98.4131 | 123.5544 | 175.5554 | 239.1745 | 207.2834 | 207.9652 | 223.796 | 350.4319 | 117.7597 | 172.4651 | 257.8069 | 318.1969 | 310.8247 | 115.0571 | 159.08 | 227.8007 | 275.225 | 265.9081 | 82.9803 | 97.0184 | 122.7799 | 176.5147 | 240.4441 | 195.8272 |  | 176.862 | 415.7449 |  | 97.7354 | 152.2296 | 228.7846 | 290.7107 | 283.8854 | 139.0945 | 176.0441 | 250.3529 | 302.4668 | 275.4377 | 95.5619 | 103.3718 | 127.2889 | 177.0148 | 249.9694 | 302.3202 | 181.7779 | 165.0194 | 156.182 | 140.7256 | 188.511 | 258.4316 | 308.3901 | 291.4984 |  | 224.5428 |  |  | 120.8202 | 127.4176 | 225.7164 | 117.1873 | 241.6001 | 124.2886 | 43.3956 | 42.4734 | 41.5538 | 44.979 | 40.7239 | 45.0324 | 41.0048 | 42.3374 | 119.0758 | 142.9007 | 135.4423 | 117.7948 | 300.9097 |  |  | 185.9133 |  | 164.2746 | 108.4183 | 148.5309 | 108.3844 | 228.3269 | 167.3411 | 319.2588 | 303.6231 | 306.717 | 227.3761 | 258.9342 | 293.0255 | 321.6556 | 329.5777 | 188.6602 | 168.0551 | 220.0219 | 184.8823 | 210.4808 | 155.1449 | 239.6694 | 138.2705 | 293.9753 | 230.519 | 192.2245 | 321.9524 |  | 211.9206 | 97.5405 | 122.903 | 177.7598 | 241.3891 | 211.8396 | 218.6831 | 192.0861 |  | 150.4739 | 164.2223 | 252.893 | 317.0806 | 311.5347 | 113.5018 | 160.8278 | 251.867 | 322.034 | 314.0038 | 88.8316 | 98.9502 | 120.3958 | 174.2973 | 247.7004 | 177.7206 | 240.3846 | 159.4171 | 203.3487 | 177.5282 | 116.5134 | 157.0473 | 237.5314 | 307.9334 | 303.4544 | 132.9517 | 174.9271 | 268.8857 | 331.1112 | 309.3858 | 88.0576 | 103.709 | 135.5371 | 188.8427 | 267.7412 | 135.3782 | 181.4585 | 190.3903 | 208.0289 | 124.9659 | 247.8552 | 167.3569 | 312.2983 | 303.4685 | 227.8763 | 232.0533 |  |  | 122.4372 | 137.0101 | 127.5824 | 242.3667 | 127.433 | 213.5508 |  | 139.403 | 124.314 | 129.3501 | 63.1298 | 100.6657 | 110.6791 |  | 312.0538 | 375.2697 | 385.7532 | 463.1077 | 621.9562 | 595.2561 | 430.6343 | [23 empty] | 128.5418 | 608.6061 | 77.5681 | 343.6617
15:53 | 8809 |  |  | 2.7406 | 34.7767 | 37.3325 | 11.6312 | 14.4078 | 22.0831 | 11.0711 | 1.4356 | 6.5222 | 1.4282 | 0.1214 |  |  |  | -12.6135 | 32.6429 | 48.3045 | 12.9688 |  | 16.7642 | 26.382 | 0.5437 | 2.1409 | 3.2642 | 1.2792 | -2.0074 | 286.7722 | 282.6352 | 183.2217 | 215.3218 | 165.6043 | 147.0248 | 124.8194 | 217.7969 | 157.3071 | 241.9832 | 307.5908 | 288.1903 | 183.8225 | 186.4201 | 268.2748 | 299.6325 | 318.9553 |  |  | 187.3967 |  | 404.2729 | 119.421 | 154.5488 | 232.1997 | 290.3689 | 265.9928 | 227.5756 | 174.5747 | 254.1271 | 309.7876 | 298.7445 | 191.4292 | 98.4191 | 123.5633 | 175.5603 | 239.1542 | 207.2469 | 207.9661 | 223.7668 | 350.3826 | 117.772 | 172.4758 | 257.7965 | 318.1621 | 310.7934 | 115.0517 | 159.0777 | 227.786 | 275.1868 | 265.8731 | 82.9826 | 97.016 | 122.7853 | 176.5087 | 240.4141 | 195.7755 |  | 176.822 | 415.6604 |  | 97.7517 | 152.2299 | 228.7754 | 290.6719 | 283.8418 | 139.0942 | 176.0435 | 250.3363 | 302.4156 | 275.3995 | 95.5565 | 103.3806 | 127.2902 | 177.016 | 249.9567 | 302.2778 | 181.7568 | 164.9953 | 156.1655 | 140.738 | 188.5226 | 258.4265 | 308.3636 | 291.4679 |  | 224.5191 |  |  | 120.7947 | 127.4027 | 225.6658 | 117.14 | 241.5835 | 124.2517 | 43.2688 | 42.9119 | 41.7968 | 45.2138 | 40.8842 | 45.053 | 41.148 | 42.458 | 119.0593 | 142.8764 | 135.42 | 117.7757 | 300.8644 |  |  | 185.8926 |  | 164.2591 | 108.4099 | 148.5166 | 108.377 | 228.3054 | 167.3388 | 319.2202 | 303.5734 | 306.6687 | 227.3582 | 258.9262 | 293.0141 | 321.6459 | 329.5398 | 188.6401 | 168.0178 | 219.9312 | 184.8436 | 210.4603 | 155.1358 | 239.6556 | 138.2405 | 293.9171 | 230.4997 | 192.2203 | 321.901 |  | 211.9287 | 97.5353 | 122.9031 | 177.7587 | 241.3703 | 211.8092 | 218.6441 | 192.0552 |  | 150.4622 | 164.2322 | 252.8847 | 317.039 | 311.4889 | 113.4999 | 160.8355 | 251.8484 | 321.9875 | 313.9531 | 88.8268 | 98.9511 | 120.3967 | 174.2948 | 247.6849 | 177.6975 | 240.4003 | 159.389 | 203.3198 | 177.5038 | 116.5214 | 157.0525 | 237.5248 | 307.911 | 303.4269 | 132.9626 | 174.9431 | 268.8766 | 331.0706 | 309.345 | 88.0483 | 103.7096 | 135.5377 | 188.8426 | 267.7236 | 135.3555 | 181.4345 | 190.3655 | 207.9964 | 124.9698 | 247.8459 | 167.3582 | 312.2633 | 303.4233 | 227.8891 | 232.6968 |  |  | 122.4145 | 136.9902 | 127.5558 | 242.3131 | 127.3863 | 213.5213 |  | 139.3832 | 124.3026 | 129.327 | 63.1342 | 100.6249 | 110.7012 |  | 311.9901 | 375.2459 | 385.7047 | 463.2456 | 621.2101 | 593.4711 | 429.7625 | [23 empty] | 128.5213 | 607.3406 | 77.5476 | 343.618
15:53 | 8810 |  |  | 2.6656 | 34.7604 | 37.3601 | 11.6192 | 14.4265 | 22.1345 | 11.0635 | 1.4369 | 6.5197 | 1.4292 | 0.1229 |  |  |  | -12.7282 | 32.6401 | 48.3304 | 13.0491 |  | 16.7866 | 26.3453 | 0.5445 | 2.142 | 3.2657 | 1.2794 | -1.9526 | 286.7376 | 282.6044 | 183.2075 | 215.3026 | 165.5946 | 147.0131 | 124.8203 | 217.7716 | 157.3151 | 241.9684 | 307.5542 | 288.1468 | 183.8145 | 186.3953 | 268.2043 | 299.5604 | 318.9104 |  |  | 187.3618 |  | 404.2041 | 119.4164 | 154.549 | 232.1863 | 290.3277 | 265.9585 | 227.5653 | 174.5645 | 254.1155 | 309.7475 | 298.7098 | 191.4228 | 98.4118 | 123.5521 | 175.5597 | 239.1196 | 207.2062 | 207.9692 | 223.7346 | 350.328 | 117.7761 | 172.4677 | 257.7867 | 318.123 | 310.7687 | 115.0564 | 159.077 | 227.7711 | 275.148 | 265.8414 | 82.9814 | 97.0147 | 122.7933 | 176.506 | 240.3861 | 195.7173 |  | 176.7794 | 415.5865 |  | 97.7768 | 152.2225 | 228.7586 | 290.6288 | 283.7988 | 139.0889 | 176.0419 | 250.3116 | 302.3705 | 275.3494 | 95.548 | 103.385 | 127.2864 | 177.0139 | 249.9365 | 302.2149 | 181.727 | 164.9715 | 156.1374 | 140.7425 | 188.535 | 258.4211 | 308.3301 | 291.4246 |  | 224.472 |  |  | 120.772 | 127.3789 | 225.6412 | 117.1376 | 241.5782 | 124.2287 | 43.1615 | 43.2935 | 41.7824 | 45.2637 | 41.0583 | 44.8874 | 41.221 | 42.5708 | 119.0388 | 142.8594 | 135.3969 | 117.7519 | 300.8253 |  |  | 185.8763 |  | 164.2555 | 108.4096 | 148.5055 | 108.3724 | 228.2864 | 167.3512 | 319.1877 | 303.525 | 306.6305 | 227.3455 | 258.9366 | 293.0205 | 321.6416 | 329.5022 | 188.63 | 167.9967 | 219.813 | 184.8174 | 210.456 | 155.1489 | 239.6516 | 138.2312 | 293.8784 | 230.4967 | 192.2345 | 321.8629 |  | 211.9167 | 97.5425 | 122.9142 | 177.7641 | 241.3543 | 211.786 | 218.6158 | 192.0236 |  | 150.4701 | 164.2466 | 252.8763 | 316.9997 | 311.4569 | 113.5029 | 160.8357 | 251.8445 | 321.9538 | 313.9119 | 88.8224 | 98.9554 | 120.4034 | 174.2973 | 247.667 | 177.6812 | 240.4187 | 159.3631 | 203.2795 | 177.4885 | 116.5223 | 157.0562 | 237.524 | 307.8808 | 303.4305 | 132.9717 | 174.9465 | 268.8726 | 331.0367 | 309.3066 | 88.0511 | 103.725 | 135.5417 | 188.8526 | 267.6957 | 135.329 | 181.4144 | 190.3424 | 207.9634 | 124.9733 | 247.8503 | 167.3703 | 312.2202 | 303.3672 | 227.9087 | 233.1637 |  |  | 122.3884 | 136.9629 | 127.5351 | 242.2747 | 127.3539 | 213.5085 |  | 139.3543 | 124.2797 | 129.2919 | 63.1215 | 100.6256 | 110.7073 |  | 311.9179 | 375.1934 | 385.6482 | 462.7634 | 621.1874 | 593.3411 | 428.8232 | [23 empty] | 128.4954 | 607.2643 | 77.5359 | 343.5557
15:53 | 8811 |  |  | 2.7038 | 34.7545 | 37.427 | 11.5845 | 14.4583 | 22.1424 | 11.029 | 1.4362 | 6.5155 | 1.4291 | 0.1209 |  |  |  | -12.7859 | 32.7124 | 48.315 | 13.0219 |  | 16.8588 | 26.3116 | 0.5448 | 2.1409 | 3.2583 | 1.2789 | -3.2549 | 286.7006 | 282.5742 | 183.1943 | 215.2822 | 165.5798 | 146.9979 | 124.8088 | 217.7534 | 157.3155 | 241.9498 | 307.5161 | 288.1015 | 183.8047 | 186.3526 | 268.1855 | 299.5184 | 318.8807 |  |  | 187.3317 |  | 404.1276 | 119.4109 | 154.5575 | 232.1748 | 290.2876 | 265.9218 | 227.5527 | 174.562 | 254.0896 | 309.7014 | 298.6645 | 191.4105 | 98.4084 | 123.554 | 175.5549 | 239.0922 | 207.1594 | 207.975 | 223.6985 | 350.2655 | 117.7743 | 172.4606 | 257.7632 | 318.0903 | 310.7359 | 115.0683 | 159.0804 | 227.7604 | 275.1148 | 265.8141 | 82.9922 | 97.02 | 122.8013 | 176.5106 | 240.3688 | 195.6689 |  | 176.7504 | 415.5212 |  | 97.7982 | 152.2292 | 228.751 | 290.5937 | 283.7633 | 139.0892 | 176.0447 | 250.2906 | 302.3355 | 275.3088 | 95.5417 | 103.39 | 127.2959 | 177.0172 | 249.9172 | 302.1635 | 181.6987 | 164.9489 | 156.1117 | 140.7509 | 188.5394 | 258.4115 | 308.2956 | 291.3819 |  | 224.4338 |  |  | 120.7443 | 127.3409 | 225.6134 | 117.1329 | 241.5775 | 124.2062 | 43.158 | 43.556 | 41.656 | 44.9964 | 41.4705 | 44.6596 | 41.0058 | 42.8239 | 119.0165 | 142.8373 | 135.3663 | 117.7192 | 300.7883 |  |  | 185.8621 |  | 164.2478 | 108.4076 | 148.4987 | 108.3699 | 228.2824 | 167.3597 | 319.1472 | 303.4837 | 306.5921 | 227.312 | 258.94 | 293.0309 | 321.634 | 329.4615 | 188.6164 | 167.9676 | 219.6914 | 184.7914 | 210.4619 | 155.1663 | 239.6393 | 138.2475 | 293.8367 | 230.4862 | 192.2426 | 321.8273 |  | 211.8964 | 97.5469 | 122.92 | 177.7732 | 241.3335 | 211.76 | 218.5813 | 191.9976 |  | 150.475 | 164.257 | 252.8739 | 316.9698 | 311.4345 | 113.5117 | 160.8523 | 251.8463 | 321.9155 | 313.881 | 88.8276 | 98.9659 | 120.4176 | 174.3116 | 247.6466 | 177.6742 | 240.3822 | 159.3484 | 203.2384 | 177.4674 | 116.5399 | 157.0678 | 237.5307 | 307.845 | 303.4102 | 132.9837 | 174.9565 | 268.8744 | 331.009 | 309.275 | 88.0639 | 103.7336 | 135.55 | 188.8535 | 267.6752 | 135.3087 | 181.389 | 190.3155 | 207.9267 | 124.9718 | 247.8419 | 167.3832 | 312.1696 | 303.3174 | 227.8703 | 233.0197 |  |  | 122.3667 | 136.9323 | 127.5152 | 242.2528 | 127.3297 | 213.4956 |  | 139.3277 | 124.2569 | 129.2709 | 63.1204 | 100.6515 | 110.7133 |  | 311.8473 | 375.1389 | 385.5918 | 462.9726 | 621.6453 | 593.8551 | 429.1413 | [23 empty] | 128.4694 | 607.7502 | 77.56 | 343.4931
15:53 | 8812 |  |  | 2.7204 | 34.7816 | 37.5177 | 11.5519 | 14.455 | 22.1678 | 11.0777 | 1.4382 | 6.5104 | 1.4281 | 0.1212 |  |  |  | -12.8058 | 32.5683 | 48.3651 | 12.977 |  | 16.8201 | 26.3111 | 0.5445 | 2.1407 | 3.2623 | 1.2802 | -1.5593 | 286.6766 | 282.5463 | 183.1868 | 215.2724 | 165.5749 | 146.9934 | 124.8077 | 217.7737 | 157.3236 | 241.9477 | 307.4764 | 288.0621 | 183.8023 | 186.336 | 268.1885 | 299.4932 | 318.8488 |  |  | 187.3052 |  | 404.0542 | 119.4248 | 154.5554 | 232.1644 | 290.2516 | 265.8844 | 227.5415 | 174.5625 | 254.0732 | 309.6667 | 298.6227 | 191.3976 | 98.4113 | 123.5668 | 175.5514 | 239.0652 | 207.1186 | 207.981 | 223.6606 | 350.2084 | 117.7777 | 172.4585 | 257.7437 | 318.0487 | 310.6902 | 115.0645 | 159.0754 | 227.7362 | 275.0794 | 265.7701 | 82.9984 | 97.0167 | 122.8066 | 176.5175 | 240.3644 | 195.6541 |  | 176.71 | 415.4317 |  | 97.8221 | 152.249 | 228.7503 | 290.5659 | 283.7413 | 139.0956 | 176.0435 | 250.2834 | 302.3012 | 275.2773 | 95.5531 | 103.406 | 127.3079 | 177.0284 | 249.9085 | 302.1254 | 181.6706 | 164.9251 | 156.0938 | 140.7678 | 188.5424 | 258.4011 | 308.2619 | 291.3485 |  | 224.4067 |  |  | 120.7242 | 127.3184 | 225.5893 | 117.1187 | 241.5663 | 124.1804 | 43.2545 | 43.7339 | 41.4297 | 44.499 | 41.8531 | 44.449 | 40.661 | 43.3377 | 118.9979 | 142.799 | 135.3349 | 117.6966 | 300.7501 |  |  | 185.8473 |  | 164.2371 | 108.3992 | 148.4982 | 108.3664 | 228.2794 | 167.3614 | 319.0906 | 303.438 | 306.5508 | 227.2746 | 258.9362 | 293.031 | 321.6284 | 329.4168 | 188.5872 | 167.9313 | 219.6027 | 184.772 | 210.4557 | 155.1686 | 239.6254 | 138.2461 | 293.7797 | 230.4683 | 192.232 | 321.7908 |  | 211.879 | 97.5488 | 122.9242 | 177.7746 | 241.3219 | 211.7414 | 218.5449 | 191.9644 |  | 150.4696 | 164.2707 | 252.8706 | 316.9413 | 311.4079 | 113.5086 | 160.8586 | 251.836 | 321.8599 | 313.8316 | 88.8271 | 98.965 | 120.4231 | 174.311 | 247.6184 | 177.6564 | 240.3342 | 159.3222 | 203.1919 | 177.4309 | 116.5545 | 157.0811 | 237.535 | 307.8089 | 303.3617 | 132.98 | 174.9656 | 268.8556 | 330.9746 | 309.2405 | 88.0606 | 103.7311 | 135.5459 | 188.8595 | 267.6508 | 135.2789 | 181.3538 | 190.2769 | 207.8876 | 124.9675 | 247.8276 | 167.3884 | 312.1265 | 303.2726 | 227.8047 | 232.8524 |  |  | 122.3462 | 136.9086 | 127.4924 | 242.2333 | 127.3079 | 213.467 |  | 139.303 | 124.2446 | 129.2501 | 63.1161 | 100.6693 | 110.7241 |  | 311.7811 | 375.0967 | 385.5428 | 463.1834 | 622.0181 | 594.28 | 429.3899 | [23 empty] | 128.4484 | 608.1491 | 77.5524 | 343.4389
15:53 | 8813 |  |  | 2.7671 | 34.8208 | 37.4847 | 11.5943 | 14.5325 | 22.0868 | 11.0759 | 1.4357 | 6.5114 | 1.4266 | 0.1216 |  |  |  | -12.7744 | 32.6348 | 48.2405 | 13.0545 |  | 16.8228 | 26.3015 | 0.545 | 2.1407 | 3.2604 | 1.2798 | -2.3101 | 286.6444 | 282.5167 | 183.1828 | 215.2626 | 165.5723 | 146.9857 | 124.8091 | 217.7904 | 157.3274 | 241.9408 | 307.4349 | 288.0196 | 183.7948 | 186.3163 | 268.1679 | 299.4502 | 318.8134 |  |  | 187.2852 |  | 403.9886 | 119.4449 | 154.557 | 232.1534 | 290.2148 | 265.845 | 227.5306 | 174.5682 | 254.0721 | 309.6317 | 298.5866 | 191.3952 | 98.4095 | 123.5774 | 175.5474 | 239.0396 | 207.0874 | 207.9797 | 223.6302 | 350.1581 | 117.7846 | 172.4677 | 257.74 | 318.0082 | 310.6444 | 115.0645 | 159.0685 | 227.7074 | 275.0393 | 265.7252 | 82.9983 | 97.0125 | 122.813 | 176.5209 | 240.3554 | 195.6408 |  | 176.6662 | 415.3451 |  | 97.8459 | 152.2533 | 228.7417 | 290.5383 | 283.7151 | 139.0899 | 176.0426 | 250.2816 | 302.2575 | 275.233 | 95.5595 | 103.4108 | 127.3087 | 177.0313 | 249.8912 | 302.0879 | 181.6421 | 164.9031 | 156.0792 | 140.7665 | 188.547 | 258.3954 | 308.2253 | 291.3101 |  | 224.3757 |  |  | 120.7028 | 127.2972 | 225.5456 | 117.0867 | 241.5548 | 124.161 | 43.3384 | 43.8168 | 41.5281 | 43.9603 | 42.0317 | 44.2912 | 40.3091 | 43.7989 | 118.9781 | 142.7664 | 135.3021 | 117.6728 | 300.7134 |  |  | 185.837 |  | 164.2281 | 108.4056 | 148.4943 | 108.3573 | 228.2749 | 167.3784 | 319.0548 | 303.3929 | 306.5072 | 227.2448 | 258.9445 | 293.0274 | 321.6216 | 329.3769 | 188.5615 | 167.9053 | 219.5331 | 184.7536 | 210.4463 | 155.1697 | 239.6143 | 138.243 | 293.7254 | 230.4562 | 192.2297 | 321.7492 |  | 211.8603 | 97.5422 | 122.9285 | 177.7616 | 241.2986 | 211.7239 | 218.5079 | 191.9275 |  | 150.4715 | 164.2757 | 252.8628 | 316.9038 | 311.3755 | 113.5128 | 160.8644 | 251.8294 | 321.8204 | 313.7851 | 88.827 | 98.9635 | 120.4229 | 174.3095 | 247.5979 | 177.6401 | 240.2871 | 159.2994 | 203.157 | 177.3999 | 116.5635 | 157.0944 | 237.5287 | 307.7598 | 303.31 | 132.9745 | 174.9764 | 268.8334 | 330.9295 | 309.1924 | 88.0557 | 103.7248 | 135.5651 | 188.8745 | 267.6234 | 135.2517 | 181.333 | 190.2545 | 207.852 | 124.9756 | 247.8229 | 167.3893 | 312.1038 | 303.233 | 227.7497 | 232.6104 |  |  | 122.326 | 136.8847 | 127.4679 | 242.2008 | 127.2808 | 213.4327 |  | 139.2742 | 124.2187 | 129.2169 | 63.1143 | 100.6872 | 110.7264 |  | 311.6873 | 375.0566 | 385.4777 | 462.974 | 621.3734 | 593.3302 | 429.1336 | [23 empty] | 128.4236 | 607.3518 | 77.5925 | 343.372
15:53 | 8814 |  |  | 2.7005 | 34.9226 | 37.5818 | 11.6255 | 14.6123 | 22.1726 | 11.1861 | 1.4351 | 6.5083 | 1.4283 | 0.1215 |  |  |  | -12.8639 | 32.6993 | 48.2221 | 12.9823 |  | 16.7805 | 26.2965 | 0.5427 | 2.1412 | 3.2623 | 1.2811 | -2.7138 | 286.6158 | 282.4927 | 183.1724 | 215.2469 | 165.5684 | 146.974 | 124.8086 | 217.7891 | 157.3323 | 241.9312 | 307.403 | 287.9768 | 183.7881 | 186.2725 | 268.1312 | 299.4019 | 318.7847 |  |  | 187.2651 |  | 403.9266 | 119.4743 | 154.5716 | 232.1482 | 290.1752 | 265.8078 | 227.5215 | 174.564 | 254.0636 | 309.5989 | 298.5548 | 191.3922 | 98.4115 | 123.5893 | 175.548 | 239.018 | 207.0575 | 207.9943 | 223.5979 | 350.1051 | 117.7915 | 172.4811 | 257.7287 | 317.9681 | 310.6069 | 115.0722 | 159.0718 | 227.6849 | 274.9976 | 265.6945 | 83.0112 | 97.017 | 122.8246 | 176.528 | 240.3422 | 195.6333 |  | 176.6335 | 415.2804 |  | 97.8644 | 152.2573 | 228.7278 | 290.5066 | 283.6755 | 139.0906 | 176.0499 | 250.2873 | 302.2135 | 275.1874 | 95.5503 | 103.4089 | 127.3041 | 177.0256 | 249.8681 | 302.0495 | 181.6075 | 164.8746 | 156.0555 | 140.7586 | 188.5481 | 258.3856 | 308.183 | 291.2661 |  | 224.3414 |  |  | 120.6775 | 127.2707 | 225.5133 | 117.0666 | 241.5579 | 124.1502 | 43.4228 | 43.7905 | 42.1077 | 43.5656 | 42.3498 | 44.3669 | 39.5358 | 44.0664 | 118.9586 | 142.7386 | 135.2749 | 117.647 | 300.6642 |  |  | 185.8219 |  | 164.2113 | 108.4011 | 148.4768 | 108.3511 | 228.2589 | 167.3839 | 319.014 | 303.343 | 306.4595 | 227.2203 | 258.9507 | 293.0287 | 321.6125 | 329.3354 | 188.525 | 167.8761 | 219.5168 | 184.7299 | 210.4384 | 155.1711 | 239.6029 | 138.2301 | 293.6769 | 230.4393 | 192.2361 | 321.7129 |  | 211.8634 | 97.5354 | 122.938 | 177.7541 | 241.2763 | 211.6972 | 218.4754 | 191.9012 |  | 150.4729 | 164.2789 | 252.848 | 316.8581 | 311.3341 | 113.5217 | 160.8765 | 251.8208 | 321.7815 | 313.7484 | 88.8236 | 98.9586 | 120.4205 | 174.3145 | 247.5831 | 177.6176 | 240.2483 | 159.2706 | 203.1338 | 177.3721 | 116.5774 | 157.121 | 237.5295 | 307.7236 | 303.2629 | 132.9724 | 174.9936 | 268.8154 | 330.8824 | 309.1428 | 88.0599 | 103.7217 | 135.5866 | 188.881 | 267.6047 | 135.2361 | 181.3099 | 190.2321 | 207.8223 | 124.9844 | 247.8061 | 167.3854 | 312.0824 | 303.2068 | 227.7063 | 232.4358 |  |  | 122.3029 | 136.8592 | 127.4466 | 242.1641 | 127.257 | 213.4063 |  | 139.253 | 124.1969 | 129.2002 | 63.1149 | 100.7124 | 110.7263 |  | 311.5887 | 375.0057 | 385.4339 | 462.856 | 621.9405 | 594.4383 | 429.6545 | [23 empty] | 128.4009 | 608.1894 | 77.6755 | 343.2972
15:53 | 8815 |  |  | 2.773 | 34.8812 | 37.5829 | 11.5668 | 14.516 | 22.1029 | 11.1172 | 1.4367 | 6.5054 | 1.4278 | 0.1226 |  |  |  | -12.8018 | 32.7694 | 48.3348 | 13.0072 |  | 16.7984 | 26.3004 | 0.5446 | 2.1398 | 3.2625 | 1.2804 | -3.0574 | 286.5839 | 282.4675 | 183.1577 | 215.2314 | 165.5582 | 146.9662 | 124.8024 | 217.7705 | 157.3346 | 241.9156 | 307.3632 | 287.9363 | 183.7862 | 186.2624 | 268.0987 | 299.3624 | 318.7501 |  |  | 187.2331 |  | 403.8591 | 119.4732 | 154.5734 | 232.1364 | 290.1314 | 265.7712 | 227.5023 | 174.5625 | 254.0445 | 309.5525 | 298.5305 | 191.3896 | 98.4109 | 123.5925 | 175.5476 | 238.99 | 207.027 | 208.0179 | 223.5595 | 350.0482 | 117.794 | 172.4849 | 257.7117 | 317.9251 | 310.5784 | 115.0715 | 159.075 | 227.6774 | 274.9711 | 265.6611 | 83.0283 | 97.0275 | 122.8388 | 176.534 | 240.3254 | 195.6484 |  | 176.6012 | 415.2093 |  | 97.8826 | 152.2805 | 228.7156 | 290.4993 | 283.6482 | 139.1014 | 176.056 | 250.2882 | 302.1835 | 275.1527 | 95.5566 | 103.4161 | 127.3116 | 177.0407 | 249.8504 | 302.0361 | 181.5711 | 164.8418 | 156.0305 | 140.762 | 188.5534 | 258.3682 | 308.1472 | 291.2272 |  | 224.3067 |  |  | 120.6523 | 127.2462 | 225.5025 | 117.0703 | 241.5564 | 124.1402 | 43.5068 | 43.7862 | 42.7743 | 43.4661 | 42.9409 | 44.541 | 39.0596 | 44.2963 | 118.9421 | 142.7115 | 135.2525 | 117.6289 | 300.6185 |  |  | 185.7989 |  | 164.1943 | 108.3872 | 148.4622 | 108.3449 | 228.244 | 167.3898 | 318.9608 | 303.2941 | 306.4144 | 227.1935 | 258.9516 | 293.0379 | 321.6059 | 329.2836 | 188.4988 | 167.8496 | 219.54 | 184.7037 | 210.4402 | 155.1761 | 239.5977 | 138.2256 | 293.6327 | 230.4107 | 192.242 | 321.6776 |  | 211.8746 | 97.5304 | 122.9463 | 177.7521 | 241.2652 | 211.6712 | 218.4422 | 191.8748 |  | 150.4664 | 164.2861 | 252.8398 | 316.8221 | 311.2837 | 113.517 | 160.8767 | 251.7997 | 321.7419 | 313.7081 | 88.823 | 98.9566 | 120.4194 | 174.3143 | 247.5632 | 177.5802 | 240.2117 | 159.2322 | 203.1093 | 177.3346 | 116.5868 | 157.1303 | 237.5276 | 307.6831 | 303.2095 | 132.984 | 175.0006 | 268.8038 | 330.8523 | 309.113 | 88.0676 | 103.737 | 135.5752 | 188.8697 | 267.5907 | 135.2147 | 181.2772 | 190.2051 | 207.7903 | 124.9835 | 247.7888 | 167.3884 | 312.0396 | 303.1616 | 227.6686 | 232.5106 |  |  | 122.2804 | 136.8286 | 127.4265 | 242.1457 | 127.2402 | 213.3535 |  | 139.2276 | 124.1751 | 129.1761 | 63.1175 | 100.6813 | 110.7209 |  | 311.5125 | 374.9295 | 385.3606 | 462.4622 | 620.8753 | 593.6819 | 429.7556 | [23 empty] | 128.3766 | 607.2786 | 77.6845 | 343.221
15:53 | 8816 |  |  | 2.7495 | 34.8746 | 37.476 | 11.5154 | 14.5007 | 22.0759 | 11.1061 | 1.4329 | 6.5023 | 1.4266 | 0.1224 |  |  |  | -12.8329 | 32.6653 | 48.2464 | 12.8886 |  | 16.8131 | 26.3629 | 0.5436 | 2.1332 | 3.2613 | 1.2792 | -2.5117 | 286.5514 | 282.4334 | 183.1479 | 215.2125 | 165.5406 | 146.9642 | 124.7944 | 217.7442 | 157.3377 | 241.9027 | 307.3251 | 287.9012 | 183.7676 | 186.2495 | 268.0883 | 299.3244 | 318.697 |  |  | 187.1935 |  | 403.7799 | 119.4489 | 154.57 | 232.1156 | 290.0882 | 265.7261 | 227.4839 | 174.5675 | 254.0264 | 309.5081 | 298.5035 | 191.3953 | 98.4104 | 123.5986 | 175.5457 | 238.9627 | 207 | 208.027 | 223.5315 | 349.9927 | 117.7955 | 172.4873 | 257.7016 | 317.8929 | 310.6227 | 115.0676 | 159.0775 | 227.6648 | 274.9406 | 265.622 | 83.0328 | 97.0285 | 122.8491 | 176.5301 | 240.2993 | 195.6327 |  | 176.5611 | 415.1375 |  | 97.9004 | 152.2901 | 228.7111 | 290.4716 | 283.613 | 139.105 | 176.0542 | 250.2667 | 302.1473 | 275.114 | 95.5552 | 103.421 | 127.3257 | 177.0518 | 249.8378 | 302.0122 | 181.5378 | 164.8146 | 156.0116 | 140.7668 | 188.5641 | 258.3544 | 308.1185 | 291.1908 |  | 224.281 |  |  | 120.6238 | 127.2199 | 225.4826 | 117.0672 | 241.5397 | 124.1103 | 43.5463 | 43.8117 | 43.0678 | 43.6503 | 43.4154 | 44.6126 | 39.4623 | 44.4136 | 118.927 | 142.6927 | 135.2303 | 117.6094 | 300.5838 |  |  | 185.789 |  | 164.1945 | 108.3844 | 148.4566 | 108.3343 | 228.2408 | 167.4021 | 318.9243 | 303.2589 | 306.3812 | 227.1662 | 258.9472 | 293.0454 | 321.5895 | 329.2371 | 188.473 | 167.8302 | 219.5423 | 184.6811 | 210.4433 | 155.1818 | 239.5914 | 138.2363 | 293.5826 | 230.3918 | 192.2414 | 321.6352 |  | 211.8522 | 97.5329 | 122.9529 | 177.7566 | 241.252 | 211.6406 | 218.4047 | 191.8454 |  | 150.4661 | 164.296 | 252.8323 | 316.7914 | 311.2408 | 113.5214 | 160.8754 | 251.789 | 321.7015 | 313.6618 | 88.8184 | 98.9574 | 120.4254 | 174.3162 | 247.5322 | 177.5296 | 240.1683 | 159.1997 | 203.0769 | 177.3026 | 116.5922 | 157.1266 | 237.5197 | 307.6326 | 303.1395 | 133.0047 | 175.0045 | 268.804 | 330.8256 | 309.0812 | 88.0802 | 103.7497 | 135.5647 | 188.8585 | 267.5771 | 135.1887 | 181.2557 | 190.1834 | 207.752 | 124.9841 | 247.7842 | 167.3928 | 311.9974 | 303.105 | 227.6293 | 232.6798 |  |  | 122.2556 | 136.8005 | 127.3979 | 242.1167 | 127.2029 | 213.2847 |  | 139.2019 | 124.1604 | 129.1555 | 63.1241 | 100.6449 | 110.7314 |  | 311.4367 | 374.8786 | 385.2816 | 462.898 | 621.5595 | 593.1215 | 429.2584 | [23 empty] | 128.3519 | 607.3405 | 77.5325 | 343.1576
15:53 | 8817 |  |  | 2.7698 | 34.8445 | 37.5306 | 11.5349 | 14.5204 | 22.0585 | 11.0152 | 1.4307 | 6.5025 | 1.435 | 0.1229 |  |  |  | -12.8041 | 32.5817 | 48.2197 | 12.8598 |  | 16.8389 | 26.324 | 0.5446 | 2.1392 | 3.2646 | 1.2799 | -2.3551 | 286.524 | 282.4037 | 183.1376 | 215.1904 | 165.5303 | 146.9535 | 124.7917 | 217.7362 | 157.3463 | 241.9005 | 307.2923 | 287.8649 | 183.7443 | 186.2519 | 268.0915 | 299.2989 | 318.6666 |  |  | 187.1632 |  | 403.7066 | 119.4452 | 154.5728 | 232.1053 | 290.0533 | 265.6842 | 227.4734 | 174.58 | 254.0095 | 309.4773 | 298.4586 | 191.3925 | 98.4117 | 123.6081 | 175.5396 | 238.9337 | 206.9708 | 208.0299 | 223.505 | 349.9429 | 117.8014 | 172.4947 | 257.6891 | 317.8638 | 310.697 | 115.0749 | 159.0856 | 227.6494 | 274.9084 | 265.585 | 83.0354 | 97.0256 | 122.8542 | 176.5337 | 240.2793 | 195.6096 |  | 176.5217 | 415.0715 |  | 97.9211 | 152.2765 | 228.7008 | 290.4186 | 283.5701 | 139.1026 | 176.0518 | 250.2378 | 302.0891 | 275.0675 | 95.5405 | 103.4248 | 127.3334 | 177.0433 | 249.8195 | 301.9526 | 181.5122 | 164.7938 | 155.9921 | 140.7694 | 188.5736 | 258.3517 | 308.0872 | 291.1548 |  | 224.2582 |  |  | 120.6053 | 127.2001 | 225.4604 | 117.0719 | 241.5279 | 124.0796 | 43.6251 | 43.7305 | 43.0915 | 44.0051 | 43.7001 | 44.5993 | 39.8466 | 44.3215 | 118.9113 | 142.6748 | 135.2083 | 117.5834 | 300.5518 |  |  | 185.7799 |  | 164.1897 | 108.3841 | 148.4488 | 108.3334 | 228.2375 | 167.4045 | 318.8868 | 303.2182 | 306.3392 | 227.149 | 258.9398 | 293.0429 | 321.572 | 329.1963 | 188.4316 | 167.8039 | 219.5319 | 184.656 | 210.433 | 155.1848 | 239.5786 | 138.2301 | 293.529 | 230.3804 | 192.2382 | 321.5874 |  | 211.8296 | 97.5355 | 122.9556 | 177.7629 | 241.2267 | 211.6044 | 218.3673 | 191.8176 |  | 150.4664 | 164.3055 | 252.8176 | 316.7452 | 311.1979 | 113.5212 | 160.8812 | 251.7809 | 321.6513 | 313.6172 | 88.8126 | 98.9563 | 120.43 | 174.3184 | 247.5039 | 177.4697 | 240.1289 | 159.1687 | 203.0336 | 177.2685 | 116.5921 | 157.1246 | 237.5114 | 307.5814 | 303.072 | 132.9989 | 175.0055 | 268.7938 | 330.7882 | 309.0326 | 88.074 | 103.7439 | 135.5714 | 188.8589 | 267.5443 | 135.1592 | 181.2327 | 190.1572 | 207.7154 | 124.9937 | 247.7785 | 167.399 | 311.9631 | 303.0624 | 227.5781 | 232.5968 |  |  | 122.2298 | 136.768 | 127.37 | 242.0928 | 127.1644 | 213.2278 |  | 139.1694 | 124.1303 | 129.1323 | 63.1224 | 100.6498 | 110.7262 |  | 311.362 | 374.8196 | 385.2162 | 462.7328 | 621.544 | 594.0997 | 428.901 | [23 empty] | 128.3256 | 607.8218 | 77.4882 | 343.0908
15:53 | 8818 |  |  | 2.8043 | 34.8454 | 37.4549 | 11.5637 | 14.4986 | 22.1666 | 11.018 | 1.4306 | 6.5034 | 1.4379 | 0.1219 |  |  |  | -12.7633 | 32.6208 | 48.2972 | 12.9531 |  | 16.7605 | 26.2538 | 0.5439 | 2.1351 | 3.2616 | 1.2809 | -2.0303 | 286.4922 | 282.3751 | 183.1282 | 215.1728 | 165.5279 | 146.94 | 124.7889 | 217.711 | 157.3506 | 241.8936 | 307.2563 | 287.8191 | 183.7284 | 186.2442 | 268.0789 | 299.2841 | 318.6544 |  |  | 187.1393 |  | 403.639 | 119.4312 | 154.5765 | 232.0931 | 290.0136 | 265.6446 | 227.4533 | 174.596 | 253.9917 | 309.4452 | 298.4116 | 191.3769 | 98.4092 | 123.6097 | 175.5319 | 238.9076 | 206.9317 | 208.0394 | 223.4719 | 349.8845 | 117.8057 | 172.5039 | 257.6742 | 317.8256 | 310.6948 | 115.0827 | 159.0882 | 227.6377 | 274.879 | 265.5535 | 83.0257 | 97.0156 | 122.8457 | 176.5292 | 240.253 | 195.5805 |  | 176.4901 | 414.9907 |  | 97.9503 | 152.275 | 228.6895 | 290.386 | 283.5324 | 139.1144 | 176.055 | 250.2306 | 302.0497 | 275.0262 | 95.5462 | 103.4312 | 127.3444 | 177.0453 | 249.8038 | 301.8962 | 181.4819 | 164.7746 | 155.9639 | 140.7769 | 188.5702 | 258.3434 | 308.0515 | 291.1194 |  | 224.2325 |  |  | 120.5926 | 127.1777 | 225.4306 | 117.069 | 241.5145 | 124.0592 | 43.7275 | 43.4885 | 43.2299 | 44.0735 | 43.8164 | 44.5625 | 39.9225 | 44.0994 | 118.894 | 142.6435 | 135.1779 | 117.5564 | 300.5088 |  |  | 185.7559 |  | 164.169 | 108.3805 | 148.4383 | 108.326 | 228.2168 | 167.4109 | 318.8421 | 303.1671 | 306.2934 | 227.1415 | 258.944 | 293.0461 | 321.5669 | 329.1653 | 188.3932 | 167.7864 | 219.5243 | 184.6227 | 210.4254 | 155.195 | 239.5733 | 138.2218 | 293.4851 | 230.3725 | 192.2443 | 321.5416 |  | 211.8321 | 97.5361 | 122.9607 | 177.7627 | 241.1988 | 211.5718 | 218.3319 | 191.7914 |  | 150.4606 | 164.3066 | 252.8057 | 316.7088 | 311.1608 | 113.5141 | 160.884 | 251.7574 | 321.608 | 313.572 | 88.8105 | 98.9535 | 120.4342 | 174.322 | 247.4782 | 177.4288 | 240.1007 | 159.1427 | 202.985 | 177.2316 | 116.6032 | 157.1424 | 237.5082 | 307.5315 | 303.0224 | 133.0063 | 175.017 | 268.7794 | 330.7506 | 308.9962 | 88.0715 | 103.7514 | 135.5768 | 188.8571 | 267.5181 | 135.1377 | 181.1972 | 190.1317 | 207.6791 | 124.9859 | 247.7717 | 167.4039 | 311.9203 | 303.0191 | 227.5392 | 232.5659 |  |  | 122.207 | 136.7428 | 127.3517 | 242.0837 | 127.1557 | 213.1811 |  | 139.1405 | 124.1015 | 129.0983 | 63.1036 | 100.6851 | 110.7237 |  | 311.2751 | 374.7503 | 385.163 | 462.9425 | 621.8162 | 593.8049 | 429.3442 | [23 empty] | 128.3015 | 607.8106 | 77.5421 | 343.0127
15:53 | 8819 |  |  | 2.8726 | 34.8554 | 37.4704 | 11.5886 | 14.5247 | 22.1337 | 11.0739 | 1.4284 | 6.5019 | 1.4377 | 0.1224 |  |  |  | -12.7876 | 32.5645 | 48.2907 | 12.9287 |  | 16.8152 | 26.2749 | 0.5426 | 2.1311 | 3.2609 | 1.2817 | -1.213 | 286.4569 | 282.3402 | 183.1175 | 215.1588 | 165.518 | 146.9365 | 124.7885 | 217.6835 | 157.357 | 241.878 | 307.2179 | 287.7746 | 183.7152 | 186.2069 | 268.0526 | 299.2435 | 318.6226 |  |  | 187.1131 |  | 403.5712 | 119.4252 | 154.5883 | 232.0782 | 289.9825 | 265.6136 | 227.4421 | 174.5835 | 253.9839 | 309.41 | 298.3665 | 191.3671 | 98.4023 | 123.6103 | 175.5336 | 238.8788 | 206.8894 | 208.0473 | 223.4414 | 349.8217 | 117.8053 | 172.5068 | 257.6645 | 317.7795 | 311.1476 | 115.0774 | 159.0837 | 227.6178 | 274.8371 | 265.5208 | 83.0151 | 97.0076 | 122.8386 | 176.5201 | 240.2272 | 195.5339 |  | 176.456 | 414.908 |  | 97.9713 | 152.2812 | 228.6843 | 290.3483 | 283.4881 | 139.1276 | 176.0571 | 250.2151 | 302.0229 | 274.9877 | 95.5589 | 103.4456 | 127.3571 | 177.0543 | 249.7919 | 301.8459 | 181.4507 | 164.7477 | 155.9516 | 140.7917 | 188.5755 | 258.342 | 308.0176 | 291.0831 |  | 224.2123 |  |  | 120.5727 | 127.1551 | 225.409 | 117.0517 | 241.5018 | 124.0421 | 43.8574 | 43.3298 | 43.5518 | 43.8582 | 43.8785 | 44.5313 | 40.2428 | 43.8447 | 118.8708 | 142.6116 | 135.1514 | 117.5273 | 300.4712 |  |  | 185.7397 |  | 164.158 | 108.378 | 148.4267 | 108.3192 | 228.1938 | 167.4201 | 318.7998 | 303.1187 | 306.2582 | 227.1158 | 258.9525 | 293.0536 | 321.5651 | 329.1308 | 188.3351 | 167.7683 | 219.517 | 184.595 | 210.4169 | 155.1989 | 239.5628 | 138.2134 | 293.441 | 230.3649 | 192.2524 | 321.4982 |  | 211.8177 | 97.5316 | 122.9671 | 177.7584 | 241.1788 | 211.542 | 218.2949 | 191.754 |  | 150.4595 | 164.3144 | 252.7921 | 316.6678 | 311.1376 | 113.5192 | 160.8899 | 251.747 | 321.5714 | 313.5335 | 88.8052 | 98.9535 | 120.4397 | 174.3231 | 247.458 | 177.393 | 240.0642 | 159.1167 | 202.9405 | 177.2007 | 116.6158 | 157.1663 | 237.5031 | 307.4858 | 302.9783 | 133.0182 | 175.0244 | 268.7717 | 330.7116 | 308.9598 | 88.0744 | 103.7592 | 135.581 | 188.8577 | 267.499 | 135.1194 | 181.1693 | 190.1085 | 207.6506 | 124.9745 | 247.7692 | 167.4066 | 311.8794 | 302.9765 | 227.5068 | 232.5179 |  |  | 122.1841 | 136.7192 | 127.3278 | 242.0582 | 127.1466 | 213.132 |  | 139.1153 | 124.0823 | 129.0765 | 63.1103 | 100.6742 | 110.7281 |  | 311.1731 | 374.6755 | 385.1048 | 462.5412 | 620.5186 | 592.4664 | 429.1804 | [23 empty] | 128.2791 | 606.4925 | 77.5817 | 342.9243
15:53 | 8820 |  |  | 2.7386 | 34.7635 | 37.5103 | 11.4929 | 14.515 | 22.1115 | 11.0186 | 1.4278 | 6.5018 | 1.4404 | 0.1224 |  |  |  | -12.7261 | 32.6821 | 48.2539 | 12.8965 |  | 16.8334 | 26.3153 | 0.5433 | 2.1314 | 3.2649 | 1.2795 | -1.8201 | 286.4144 | 282.3016 | 183.1015 | 215.1384 | 165.5017 | 146.9243 | 124.7834 | 217.6781 | 157.3564 | 241.858 | 307.1802 | 287.7417 | 183.7117 | 186.2293 | 268.0251 | 299.1989 | 318.5934 |  |  | 187.0879 |  | 403.5019 | 119.4379 | 154.5985 | 232.0698 | 289.9433 | 265.5723 | 227.4327 | 174.5751 | 253.9741 | 309.3674 | 298.326 | 191.3626 | 98.3936 | 123.6122 | 175.5344 | 238.8477 | 206.8535 | 208.0562 | 223.414 | 349.7642 | 117.8042 | 172.5071 | 257.6418 | 317.7356 | 312.0026 | 115.0772 | 159.0788 | 227.6069 | 274.7951 | 265.4836 | 83.0281 | 97.0179 | 122.8474 | 176.5302 | 240.2175 | 195.4627 |  | 176.4253 | 414.8349 |  | 97.9913 | 152.2814 | 228.6788 | 290.3067 | 283.4442 | 139.1302 | 176.0649 | 250.2022 | 301.9863 | 274.9479 | 95.5608 | 103.4469 | 127.364 | 177.0486 | 249.7697 | 301.7996 | 181.4251 | 164.7203 | 155.9354 | 140.7915 | 188.5925 | 258.3376 | 307.9895 | 291.0439 |  | 224.1869 |  |  | 120.5463 | 127.1357 | 225.3763 | 117.0301 | 241.5 | 124.0217 | 43.988 | 43.3809 | 43.8577 | 43.6019 | 43.9486 | 44.5346 | 40.8652 | 43.7074 | 118.8467 | 142.5884 | 135.1235 | 117.5013 | 300.443 |  |  | 185.732 |  | 164.1495 | 108.3717 | 148.421 | 108.3249 | 228.1821 | 167.4191 | 318.7634 | 303.0772 | 306.2165 | 227.0765 | 258.9524 | 293.0548 | 321.557 | 329.0918 | 188.2714 | 167.7407 | 219.4881 | 184.5738 | 210.4114 | 155.2019 | 239.5513 | 138.207 | 293.3916 | 230.3491 | 192.2559 | 321.4499 |  | 211.7984 | 97.5246 | 122.9596 | 177.7535 | 241.1598 | 211.5075 | 218.2543 | 191.7134 |  | 150.4581 | 164.3206 | 252.7867 | 316.616 | 311.1043 | 113.5335 | 160.8969 | 251.7436 | 321.5391 | 313.5003 | 88.807 | 98.964 | 120.4492 | 174.328 | 247.4447 | 177.3527 | 240.0284 | 159.0964 | 202.9062 | 177.1765 | 116.6252 | 157.1791 | 237.4976 | 307.4473 | 302.9293 | 133.0132 | 175.0358 | 268.7636 | 330.6752 | 308.92 | 88.0672 | 103.7604 | 135.5954 | 188.8724 | 267.4728 | 135.1005 | 181.1432 | 190.0855 | 207.6218 | 124.9873 | 247.7632 | 167.4177 | 311.8494 | 302.9365 | 227.4709 | 232.4139 |  |  | 122.1659 | 136.6965 | 127.3007 | 242.0228 | 127.1229 | 213.0691 |  | 139.0804 | 124.0593 | 129.04 | 63.1051 | 100.6886 | 110.7214 |  | 311.0844 | 374.6058 | 385.0452 | 462.7722 | 620.3391 | 592.8999 | 429.4525 | [23 empty] | 128.2531 | 606.6195 | 77.5216 | 342.8451
15:53 | 8821 |  |  | 2.7548 | 34.7863 | 37.4906 | 11.5548 | 14.5554 | 22.1527 | 10.9923 | 1.4284 | 6.5048 | 1.4391 | 0.1218 |  |  |  | -12.6818 | 32.6158 | 48.2772 | 12.8942 |  | 16.7837 | 26.3323 | 0.5435 | 2.128 | 3.26 | 1.2812 | -0.5718 | 286.378 | 282.2611 | 183.0907 | 215.1251 | 165.5001 | 146.91 | 124.7709 | 217.6718 | 157.3615 | 241.8465 | 307.1507 | 287.7105 | 183.7121 | 186.2439 | 268.0096 | 299.187 | 318.5737 |  |  | 187.0624 |  | 403.4308 | 119.4333 | 154.6021 | 232.0527 | 289.8959 | 265.5256 | 227.4135 | 174.5932 | 253.9544 | 309.3246 | 298.2959 | 191.358 | 98.3893 | 123.6184 | 175.5286 | 238.8211 | 206.8176 | 208.0766 | 223.3706 | 349.7071 | 117.8119 | 172.5098 | 257.6241 | 317.6944 | 311.7287 | 115.0788 | 159.0824 | 227.5967 | 274.7609 | 265.4547 | 83.0458 | 97.0328 | 122.8604 | 176.5408 | 240.2048 | 195.3881 |  | 176.4036 | 414.7668 |  | 98.0091 | 152.2853 | 228.6668 | 290.2795 | 283.412 | 139.1201 | 176.0679 | 250.1882 | 301.9484 | 274.903 | 95.5651 | 103.4525 | 127.3748 | 177.047 | 249.7561 | 301.7662 | 181.4035 | 164.691 | 155.903 | 140.7907 | 188.5906 | 258.3208 | 307.9565 | 291.0021 |  | 224.1489 |  |  | 120.5283 | 127.1155 | 225.3318 | 117.0184 | 241.4809 | 123.989 | 44.0778 | 43.462 | 43.547 | 43.4523 | 44.0335 | 44.5372 | 41.1816 | 43.4546 | 118.8269 | 142.5662 | 135.094 | 117.4775 | 300.4103 |  |  | 185.7142 |  | 164.1428 | 108.3635 | 148.418 | 108.3231 | 228.1717 | 167.4296 | 318.7177 | 303.0374 | 306.1732 | 227.0413 | 258.9514 | 293.055 | 321.5432 | 329.0504 | 188.2614 | 167.7165 | 219.4232 | 184.5547 | 210.4044 | 155.212 | 239.5435 | 138.1956 | 293.3415 | 230.3341 | 192.2583 | 321.4092 |  | 211.8032 | 97.5301 | 122.9651 | 177.758 | 241.1436 | 211.48 | 218.2193 | 191.6829 |  | 150.4613 | 164.3222 | 252.7817 | 316.5957 | 311.0757 | 113.547 | 160.9022 | 251.7354 | 321.4972 | 313.4569 | 88.8086 | 98.9675 | 120.4553 | 174.3328 | 247.4239 | 177.3186 | 239.9934 | 159.0734 | 202.8642 | 177.1523 | 116.6356 | 157.1837 | 237.4894 | 307.4026 | 302.8732 | 132.9985 | 175.0397 | 268.7403 | 330.6293 | 308.87 | 88.0593 | 103.751 | 135.6016 | 188.884 | 267.4428 | 135.0717 | 181.1187 | 190.0666 | 207.5843 | 125.0085 | 247.7511 | 167.4305 | 311.8238 | 302.9063 | 227.4427 | 232.3584 |  |  | 122.1501 | 136.6788 | 127.2825 | 241.977 | 127.1101 | 213.0034 |  | 139.0637 | 124.0403 | 129.0168 | 63.0991 | 100.7301 | 110.7275 |  | 311.0063 | 374.544 | 384.9715 | 462.5065 | 621.1938 | 594.1165 | 430.0904 | [23 empty] | 128.2345 | 607.6551 | 77.5525 | 342.7751
15:53 | 8822 |  |  | 2.8036 | 34.8233 | 37.5815 | 11.6946 | 14.5301 | 22.1082 | 11.066 | 1.4293 | 6.5054 | 1.4407 | 0.1205 |  |  |  | -12.6909 | 32.5543 | 48.128 | 12.8741 |  | 16.794 | 26.2719 | 0.5413 | 2.1255 | 3.2593 | 1.2811 | -2.4395 | 286.3423 | 282.2191 | 183.0817 | 215.1091 | 165.4945 | 146.9013 | 124.762 | 217.6618 | 157.3583 | 241.8362 | 307.1075 | 287.664 | 183.6925 | 186.2211 | 267.9873 | 299.1644 | 318.5403 |  |  | 187.0331 |  | 403.3539 | 119.4297 | 154.5993 | 232.0395 | 289.8501 | 265.4908 | 227.3971 | 174.6011 | 253.9341 | 309.2941 | 298.2642 | 191.3664 | 98.3982 | 123.6286 | 175.5328 | 238.8025 | 206.7894 | 208.0882 | 223.332 | 349.6601 | 117.8261 | 172.5164 | 257.6188 | 317.6604 | 313.8013 | 115.084 | 159.098 | 227.5806 | 274.7376 | 265.4243 | 83.0556 | 97.0482 | 122.857 | 176.5443 | 240.1949 | 195.3491 |  | 176.3802 | 414.6957 |  | 98.0276 | 152.2973 | 228.6556 | 290.254 | 283.3837 | 139.1027 | 176.0723 | 250.1568 | 301.9084 | 274.8622 | 95.5803 | 103.4673 | 127.3897 | 177.058 | 249.7514 | 301.737 | 181.3765 | 164.6646 | 155.8788 | 140.802 | 188.5891 | 258.3054 | 307.9152 | 290.9588 |  | 224.1102 |  |  | 120.509 | 127.0933 | 225.2962 | 116.9981 | 241.4555 | 123.9729 | 44.1509 | 43.5199 | 42.8379 | 43.2186 | 44.0303 | 44.5315 | 41.31 | 43.1387 | 118.8022 | 142.5408 | 135.0709 | 117.4499 | 300.3733 |  |  | 185.696 |  | 164.1349 | 108.3675 | 148.4102 | 108.3149 | 228.1693 | 167.4381 | 318.6696 | 302.9962 | 306.1326 | 227.0116 | 258.9596 | 293.0548 | 321.5377 | 329.0081 | 188.2585 | 167.693 | 219.3502 | 184.5279 | 210.392 | 155.2204 | 239.531 | 138.1906 | 293.2915 | 230.3146 | 192.2593 | 321.363 |  | 211.796 | 97.5298 | 122.9702 | 177.7605 | 241.118 | 211.4583 | 218.1839 | 191.6489 |  | 150.4505 | 164.333 | 252.7661 | 316.5634 | 311.056 | 113.5501 | 160.9085 | 251.7249 | 321.4593 | 313.4084 | 88.8053 | 98.9616 | 120.4611 | 174.3314 | 247.3982 | 177.295 | 239.9527 | 159.0386 | 202.7977 | 177.1207 | 116.646 | 157.1995 | 237.4834 | 307.3566 | 302.8226 | 132.9997 | 175.0419 | 268.7208 | 330.5855 | 308.8305 | 88.0654 | 103.7464 | 135.6017 | 188.887 | 267.4182 | 135.0459 | 181.1005 | 190.0479 | 207.5487 | 125.0046 | 247.7334 | 167.4259 | 311.7923 | 302.8721 | 227.4058 | 232.2913 |  |  | 122.1351 | 136.6577 | 127.2615 | 241.9201 | 127.0884 | 212.9414 |  | 139.0384 | 124.0247 | 129.0034 | 63.0932 | 100.7169 | 110.7249 |  | 310.9217 | 374.4836 | 384.9102 | 462.7391 | 621.676 | 594.8361 | 430.356 | [23 empty] | 128.2154 | 608.2561 | 77.5616 | 342.7027
15:53 | 8823 |  |  | 2.8677 | 34.7558 | 37.6099 | 11.6059 | 14.5389 | 22.1714 | 11.1545 | 1.4286 | 6.5036 | 1.4398 | 0.1211 |  |  |  | -12.6027 | 32.734 | 48.2305 | 12.9182 |  | 16.837 | 26.3417 | 0.5416 | 2.1234 | 3.2599 | 1.2828 | -2.3062 | 286.3079 | 282.1768 | 183.0709 | 215.0873 | 165.4795 | 146.8903 | 124.756 | 217.6451 | 157.3424 | 241.8211 | 307.0596 | 287.6169 | 183.6759 | 186.2215 | 267.9537 | 299.1486 | 318.508 |  |  | 187.0008 |  | 403.2839 | 119.4391 | 154.5998 | 232.0382 | 289.8129 | 265.4616 | 227.3906 | 174.6004 | 253.921 | 309.2631 | 298.2231 | 191.368 | 98.4072 | 123.6348 | 175.538 | 238.7771 | 206.7619 | 208.1006 | 223.304 | 349.6106 | 117.8329 | 172.5229 | 257.6043 | 317.6261 | 316.1753 | 115.0902 | 159.0936 | 227.5583 | 274.7057 | 265.3845 | 83.0573 | 97.047 | 122.8337 | 176.541 | 240.1766 | 195.3305 |  | 176.3493 | 414.6127 |  | 98.0568 | 152.3028 | 228.6531 | 290.2201 | 283.3437 | 139.1073 | 176.0805 | 250.1498 | 301.8799 | 274.8228 | 95.602 | 103.4788 | 127.3969 | 177.0663 | 249.7388 | 301.7003 | 181.3464 | 164.6428 | 155.8605 | 140.8111 | 188.5992 | 258.2936 | 307.8784 | 290.9221 |  | 224.0768 |  |  | 120.4838 | 127.0715 | 225.2792 | 116.9911 | 241.4501 | 123.9673 | 44.1367 | 43.5123 | 42.0401 | 42.7494 | 44.0258 | 44.5554 | 41.5551 | 43.0441 | 118.7776 | 142.5125 | 135.0484 | 117.4257 | 300.3299 |  |  | 185.6837 |  | 164.1178 | 108.3679 | 148.3966 | 108.3121 | 228.1583 | 167.4371 | 318.6239 | 302.9456 | 306.0913 | 226.9943 | 258.9605 | 293.0569 | 321.5291 | 328.9595 | 188.2273 | 167.6752 | 219.297 | 184.497 | 210.3757 | 155.2211 | 239.5175 | 138.1857 | 293.2366 | 230.2923 | 192.2533 | 321.3243 |  | 211.7884 | 97.5328 | 122.975 | 177.7639 | 241.099 | 211.432 | 218.145 | 191.6212 |  | 150.4403 | 164.3448 | 252.759 | 316.5262 | 311.0185 | 113.5416 | 160.9096 | 251.7092 | 321.4227 | 313.3605 | 88.7978 | 98.9537 | 120.4614 | 174.3284 | 247.37 | 177.2671 | 239.9129 | 159.0023 | 202.7198 | 177.0791 | 116.6559 | 157.2132 | 237.4801 | 307.3165 | 302.782 | 133.0103 | 175.055 | 268.7138 | 330.5484 | 308.8025 | 88.0783 | 103.7624 | 135.6111 | 188.8784 | 267.4088 | 135.0312 | 181.0775 | 190.0205 | 207.5143 | 124.9923 | 247.715 | 167.4139 | 311.7518 | 302.822 | 227.3625 | 232.2373 |  |  | 122.1162 | 136.6369 | 127.2389 | 241.8649 | 127.0588 | 212.8782 |  | 139.003 | 123.9931 | 128.9756 | 63.0851 | 100.6626 | 110.7256 |  | 310.8527 | 374.4199 | 384.8512 | 463.0291 | 622.2521 | 594.9789 | 429.7801 | [23 empty] | 128.1899 | 608.6155 | 77.7488 | 342.6363
15:53 | 8824 |  |  | 2.882 | 34.867 | 37.6255 | 11.6635 | 14.5399 | 22.0961 | 11.1188 | 1.4295 | 6.5019 | 1.4443 | 0.121 |  |  |  | -12.6602 | 32.7195 | 48.3156 | 12.939 |  | 16.9178 | 26.4119 | 0.5403 | 2.1196 | 3.2562 | 1.2816 | -2.325 | 286.2792 | 282.1433 | 183.0616 | 215.0714 | 165.4725 | 146.883 | 124.7567 | 217.6201 | 157.3579 | 241.8128 | 307.0288 | 287.5888 | 183.669 | 186.2194 | 267.9363 | 299.1339 | 318.4798 |  |  | 186.9706 |  | 403.2188 | 119.438 | 154.6079 | 232.0298 | 289.788 | 265.4274 | 227.3835 | 174.5954 | 253.9051 | 309.2275 | 298.1828 | 191.359 | 98.4038 | 123.6428 | 175.5395 | 238.7479 | 206.7283 | 208.1149 | 223.2716 | 349.5529 | 117.8383 | 172.5273 | 257.5931 | 317.5877 | 315.5758 | 115.0923 | 159.0817 | 227.547 | 274.6681 | 265.3477 | 83.0607 | 97.0474 | 122.8273 | 176.5459 | 240.1478 | 195.3299 |  | 176.315 | 414.5419 |  | 98.0725 | 152.3043 | 228.6429 | 290.187 | 283.3007 | 139.1113 | 176.08 | 250.1402 | 301.848 | 274.7844 | 95.6156 | 103.4888 | 127.3997 | 177.0759 | 249.7202 | 301.6716 | 181.3228 | 164.6184 | 155.843 | 140.8125 | 188.608 | 258.2885 | 307.8496 | 290.8873 |  | 224.0411 |  |  | 120.459 | 127.0531 | 225.2895 | 117.0259 | 241.4396 | 123.9583 | 44.0684 | 43.3298 | 41.2871 | 42.4484 | 44.1513 | 44.5889 | 41.6882 | 42.8821 | 118.7587 | 142.4814 | 135.019 | 117.3989 | 300.2882 |  |  | 185.663 |  | 164.1025 | 108.3578 | 148.3828 | 108.3047 | 228.1394 | 167.4435 | 318.5816 | 302.8998 | 306.0467 | 226.962 | 258.9504 | 293.0499 | 321.5105 | 328.9047 | 188.2314 | 167.6544 | 219.257 | 184.4734 | 210.3585 | 155.2182 | 239.5044 | 138.167 | 293.1835 | 230.2769 | 192.2528 | 321.2834 |  | 211.7837 | 97.5442 | 122.9879 | 177.7636 | 241.0867 | 211.395 | 218.1064 | 191.5895 |  | 150.4451 | 164.3561 | 252.7577 | 316.4943 | 310.9779 | 113.5389 | 160.9179 | 251.6965 | 321.3835 | 313.3308 | 88.7976 | 98.9553 | 120.4581 | 174.3243 | 247.3491 | 177.2388 | 239.8733 | 158.9729 | 202.6486 | 177.0522 | 116.658 | 157.2133 | 237.4755 | 307.2682 | 302.7359 | 133.0123 | 175.0571 | 268.6995 | 330.5088 | 308.7566 | 88.0774 | 103.7689 | 135.6159 | 188.8763 | 267.3905 | 135.0102 | 181.0492 | 189.9907 | 207.4737 | 124.9907 | 247.7069 | 167.4244 | 311.7148 | 302.7764 | 227.3187 | 232.1743 |  |  | 122.0879 | 136.6162 | 127.2111 | 241.8118 | 127.0315 | 212.82 |  | 138.9763 | 123.9717 | 128.9463 | 63.0926 | 100.6709 | 110.7269 |  | 310.7756 | 374.3602 | 384.7776 | 462.6693 | 621.4429 | 593.3797 | 429.1574 | [23 empty] | 128.1652 | 607.4113 | 77.8309 | 342.5679
15:53 | 8825 |  |  | 2.8755 | 34.8317 | 37.5369 | 11.6656 | 14.5589 | 22.1043 | 11.1577 | 1.4291 | 6.4969 | 1.438 | 0.1208 |  |  |  | -12.6619 | 32.6696 | 48.2256 | 12.9375 |  | 16.9198 | 26.3737 | 0.5424 | 2.1203 | 3.2588 | 1.2825 | -1.7464 | 286.2489 | 282.1153 | 183.0554 | 215.0594 | 165.4632 | 146.8804 | 124.7561 | 217.5695 | 157.3753 | 241.8124 | 306.9987 | 287.5564 | 183.6563 | 186.2315 | 267.9475 | 299.1056 | 318.4559 |  |  | 186.9443 |  | 403.1467 | 119.4159 | 154.6131 | 232.0174 | 289.7438 | 265.3838 | 227.3662 | 174.596 | 253.8947 | 309.1876 | 298.1499 | 191.3549 | 98.4018 | 123.6513 | 175.5332 | 238.7252 | 206.6922 | 208.1109 | 223.2408 | 349.4951 | 117.8419 | 172.5349 | 257.5875 | 317.547 | 315.6129 | 115.0867 | 159.0776 | 227.5315 | 274.631 | 265.3196 | 83.0524 | 97.0455 | 122.8211 | 176.5377 | 240.1054 | 195.3441 |  | 176.281 | 414.4736 |  | 98.0858 | 152.2999 | 228.6354 | 290.1447 | 283.2515 | 139.1174 | 176.076 | 250.127 | 301.8086 | 274.7509 | 95.6162 | 103.4909 | 127.4009 | 177.0798 | 249.7054 | 301.6387 | 181.2881 | 164.5941 | 155.82 | 140.8048 | 188.6081 | 258.2761 | 307.8097 | 290.8451 |  | 224.0045 |  |  | 120.4364 | 127.0283 | 225.2599 | 117.0154 | 241.4099 | 123.9347 | 43.9971 | 43.1438 | 40.2267 | 42.6696 | 44.1939 | 44.6723 | 41.5245 | 42.5818 | 118.7325 | 142.4535 | 134.9892 | 117.37 | 300.252 |  |  | 185.647 |  | 164.0889 | 108.3483 | 148.3688 | 108.291 | 228.1213 | 167.4465 | 318.5463 | 302.8566 | 306.0015 | 226.9221 | 258.9421 | 293.051 | 321.4983 | 328.8621 | 188.2375 | 167.631 | 219.2303 | 184.4532 | 210.3479 | 155.2275 | 239.4979 | 138.15 | 293.1395 | 230.2624 | 192.2602 | 321.2372 |  | 211.7712 | 97.5402 | 122.9932 | 177.7586 | 241.0633 | 211.7013 | 218.0718 | 191.5591 |  | 150.4462 | 164.3585 | 252.7505 | 316.4474 | 310.9374 | 113.5513 | 160.9352 | 251.685 | 321.3465 | 313.2957 | 88.7961 | 98.9592 | 120.4623 | 174.3263 | 247.3301 | 177.2199 | 239.8315 | 158.9502 | 202.6027 | 177.0343 | 116.663 | 157.2308 | 237.4709 | 307.2192 | 302.6964 | 133.0236 | 175.0618 | 268.6868 | 330.4731 | 308.7117 | 88.079 | 103.7735 | 135.6149 | 188.8814 | 267.3617 | 134.985 | 181.0272 | 189.9685 | 207.4377 | 125 | 247.7093 | 167.4362 | 311.6838 | 302.7433 | 227.2821 | 232.1156 |  |  | 122.0589 | 136.5909 | 127.1797 | 241.7618 | 127.0133 | 212.7823 |  | 138.9542 | 123.9465 | 128.9205 | 63.0937 | 100.6814 | 110.7311 |  | 310.7069 | 374.2926 | 384.708 | 462.5843 | 620.798 | 592.9897 | 429.3358 | [23 empty] | 128.1394 | 606.8939 | 77.7585 | 342.4998
15:53 | 8826 |  |  | 2.95 | 34.8598 | 37.6665 | 11.713 | 14.4458 | 22.0778 | 11.1842 | 1.4287 | 6.4949 | 1.4383 | 0.1206 |  |  |  | -12.6151 | 32.727 | 48.3207 | 12.9436 |  | 16.9191 | 26.4165 | 0.5393 | 2.1208 | 3.2554 | 1.2815 | -2.2943 | 286.2163 | 282.0851 | 183.0452 | 215.0536 | 165.4542 | 146.8784 | 124.7509 | 217.5367 | 157.374 | 241.7933 | 306.9518 | 287.5073 | 183.646 | 186.2309 | 267.9393 | 299.0921 | 318.4159 |  |  | 186.9167 |  | 403.0739 | 119.4006 | 154.6174 | 232.0025 | 289.7005 | 265.3446 | 227.3444 | 174.6011 | 253.8771 | 309.1475 | 298.1195 | 191.3509 | 98.4008 | 123.6553 | 175.5209 | 238.6976 | 206.66 | 208.1084 | 223.2161 | 349.4434 | 117.8454 | 172.5425 | 257.5724 | 317.5151 | 316.2934 | 115.0802 | 159.0802 | 227.5165 | 274.5936 | 265.2913 | 83.0524 | 97.0331 | 122.8158 | 176.5317 | 240.0765 | 195.3364 |  | 176.2493 | 414.397 |  | 98.1152 | 152.3003 | 228.6369 | 290.1078 | 283.2105 | 139.1372 | 176.0786 | 250.1301 | 301.7687 | 274.7247 | 95.6087 | 103.4963 | 127.4096 | 177.0834 | 249.6997 | 301.5949 | 181.2674 | 164.5738 | 155.794 | 140.8059 | 188.6115 | 258.2599 | 307.775 | 290.8039 |  | 223.9782 |  |  | 120.4224 | 127.0108 | 225.2115 | 116.9495 | 241.3928 | 123.9041 | 43.9803 | 43.1601 | 38.9852 | 43.1833 | 44.1849 | 44.7866 | 41.6605 | 42.5236 | 118.7105 | 142.4362 | 134.9652 | 117.3445 | 300.216 |  |  | 185.6348 |  | 164.0791 | 108.3473 | 148.3585 | 108.286 | 228.1095 | 167.4553 | 318.5105 | 302.8018 | 305.9615 | 226.9019 | 258.9424 | 293.0594 | 321.4991 | 328.8236 | 188.2283 | 167.6044 | 219.2069 | 184.4275 | 210.3448 | 155.2327 | 239.4908 | 138.1385 | 293.0896 | 230.2475 | 192.264 | 321.1941 |  | 211.7639 | 97.5303 | 122.9971 | 177.7589 | 241.0402 | 212.0156 | 218.0346 | 191.5326 |  | 150.4411 | 164.3592 | 252.7396 | 316.411 | 310.894 | 113.5624 | 160.9432 | 251.673 | 321.3012 | 313.2482 | 88.7996 | 98.9536 | 120.463 | 174.3309 | 247.3094 | 177.2027 | 239.7976 | 158.9221 | 202.5845 | 176.9996 | 116.6755 | 157.243 | 237.4692 | 307.1771 | 302.6661 | 133.026 | 175.0717 | 268.6752 | 330.436 | 308.6663 | 88.0822 | 103.7759 | 135.6156 | 188.8855 | 267.3401 | 134.9553 | 181.0006 | 189.9476 | 207.4033 | 125.0059 | 247.7024 | 167.44 | 311.6448 | 302.6995 | 227.258 | 232.0745 |  |  | 122.0412 | 136.5681 | 127.1569 | 241.7098 | 126.9925 | 212.7381 |  | 138.939 | 123.9358 | 128.9001 | 63.1024 | 100.6768 | 110.7427 |  | 310.6435 | 374.2384 | 384.6596 | 462.5412 | 620.8294 | 592.902 | 429.1183 | [23 empty] | 128.1218 | 606.8657 | 77.8827 | 342.4409
15:53 | 8827 |  |  | 3.031 | 34.9348 | 37.5788 | 11.6625 | 14.4912 | 22.1107 | 11.1117 | 1.4306 | 6.4936 | 1.4336 | 0.118 |  |  |  | -12.6367 | 32.8701 | 48.4329 | 13.0487 |  | 16.9235 | 26.447 | 0.5415 | 2.1163 | 3.2521 | 1.2837 | -1.9095 | 286.1817 | 282.0555 | 183.0295 | 215.0346 | 165.444 | 146.8681 | 124.7412 | 217.5397 | 157.368 | 241.7711 | 306.9089 | 287.4655 | 183.6285 | 186.2087 | 267.8812 | 299.0548 | 318.3524 |  |  | 186.8881 |  | 402.9984 | 119.4163 | 154.6141 | 231.9901 | 289.6641 | 265.3044 | 227.327 | 174.5911 | 253.8512 | 309.1111 | 298.0691 | 191.3455 | 98.402 | 123.6611 | 175.5193 | 238.6686 | 206.6247 | 208.1048 | 223.1805 | 349.3891 | 117.8406 | 172.5357 | 257.5488 | 317.4791 | 313.9407 | 115.0861 | 159.0859 | 227.5091 | 274.5577 | 265.2564 | 83.0639 | 97.0271 | 122.829 | 176.5408 | 240.0699 | 195.3099 |  | 176.2172 | 414.3212 |  | 98.145 | 152.3136 | 228.6302 | 290.0863 | 283.1837 | 139.1589 | 176.0858 | 250.1301 | 301.7289 | 274.6953 | 95.5943 | 103.5025 | 127.4151 | 177.0924 | 249.6839 | 301.559 | 181.2505 | 164.5547 | 155.772 | 140.8197 | 188.6204 | 258.2557 | 307.7445 | 290.7715 |  | 223.9515 |  |  | 120.4016 | 126.9986 | 225.1848 | 116.9209 | 241.3861 | 123.8894 | 44.1362 | 43.2995 | 39.1627 | 43.5018 | 44.1751 | 44.7973 | 42.1866 | 42.7492 | 118.694 | 142.4112 | 134.9371 | 117.3196 | 300.1838 |  |  | 185.6192 |  | 164.0759 | 108.3518 | 148.3573 | 108.2844 | 228.1161 | 167.4634 | 318.4726 | 302.7599 | 305.9248 | 226.8877 | 258.9468 | 293.0582 | 321.4932 | 328.7845 | 188.1982 | 167.5819 | 219.1735 | 184.4044 | 210.3475 | 155.2367 | 239.4797 | 138.1412 | 293.0418 | 230.2384 | 192.2668 | 321.1533 |  | 211.7553 | 97.5332 | 123.004 | 177.7658 | 241.0299 | 211.978 | 217.9968 | 191.4979 |  | 150.4406 | 164.3773 | 252.7384 | 316.3865 | 310.8595 | 113.5652 | 160.9456 | 251.6646 | 321.2521 | 313.2011 | 88.8014 | 98.9518 | 120.4674 | 174.3373 | 247.2829 | 177.1784 | 239.7601 | 158.8875 | 202.6002 | 176.9618 | 116.6884 | 157.2558 | 237.4741 | 307.1384 | 302.627 | 133.0248 | 175.0808 | 268.6637 | 330.4005 | 308.6303 | 88.0802 | 103.7817 | 135.6217 | 188.8917 | 267.3264 | 134.9328 | 180.9628 | 189.9257 | 207.3638 | 124.9998 | 247.6857 | 167.4468 | 311.6038 | 302.651 | 227.2221 | 232.0132 |  |  | 122.0243 | 136.5504 | 127.1357 | 241.6712 | 126.9551 | 212.6791 |  | 138.9068 | 123.9018 | 128.875 | 63.0958 | 100.6752 | 110.7417 |  | 310.5832 | 374.1599 | 384.6048 | 462.6871 | 620.1299 | 593.1325 | 429.5065 | [23 empty] | 128.0993 | 606.6312 | 78.0019 | 342.3716
15:53 | 8828 |  |  | 2.9874 | 34.8385 | 37.5624 | 11.6483 | 14.4177 | 22.1005 | 11.0479 | 1.4315 | 6.4951 | 1.4397 | 0.1212 |  |  |  | -12.8769 | 32.7929 | 48.3523 | 12.9118 |  | 16.8727 | 26.4388 | 0.5418 | 2.1116 | 3.2559 | 1.2856 | -3.0402 | 286.1549 | 282.0295 | 183.0215 | 215.0104 | 165.4395 | 146.8555 | 124.7356 | 217.5219 | 157.385 | 241.773 | 306.8848 | 287.4345 | 183.6083 | 186.2007 | 267.8341 | 299.0145 | 318.3078 |  |  | 186.8596 |  | 402.9316 | 119.4245 | 154.6149 | 231.9774 | 289.6252 | 265.2652 | 227.3213 | 174.6057 | 253.8467 | 309.0686 | 298.0268 | 191.3416 | 98.4021 | 123.671 | 175.5216 | 238.6469 | 206.5905 | 208.1032 | 223.1441 | 349.3331 | 117.8388 | 172.54 | 257.5394 | 317.436 | 310.7212 | 115.0894 | 159.089 | 227.4861 | 274.5177 | 265.2174 | 83.0662 | 97.0186 | 122.8338 | 176.54 | 240.0468 | 195.2959 |  | 176.18 | 414.2522 |  | 98.1645 | 152.3177 | 228.6208 | 290.052 | 283.1531 | 139.1752 | 176.087 | 250.1182 | 301.6917 | 274.6538 | 95.5844 | 103.5007 | 127.418 | 177.0932 | 249.6557 | 301.5288 | 181.2216 | 164.5324 | 155.7487 | 140.8305 | 188.6245 | 258.248 | 307.7076 | 290.7378 |  | 223.9187 |  |  | 120.3736 | 126.9688 | 225.164 | 116.9185 | 241.3699 | 123.8599 | 44.284 | 43.3717 | 40.1702 | 43.6177 | 44.0631 | 44.7209 | 42.5056 | 42.9491 | 118.6641 | 142.3819 | 134.9117 | 117.2939 | 300.1535 |  |  | 185.6093 |  | 164.075 | 108.3527 | 148.35 | 108.2779 | 228.1165 | 167.4675 | 318.4259 | 302.7231 | 305.8839 | 226.859 | 258.9405 | 293.061 | 321.4745 | 328.7466 | 188.1634 | 167.56 | 219.1198 | 184.388 | 210.34 | 155.2482 | 239.4702 | 138.1457 | 293.0034 | 230.2256 | 192.272 | 321.1162 |  | 211.7438 | 97.538 | 123.0085 | 177.773 | 241.0129 | 211.9389 | 217.9604 | 191.4635 |  | 150.4426 | 164.3972 | 252.734 | 316.3544 | 310.8268 | 113.5655 | 160.9494 | 251.652 | 321.2142 | 313.1533 | 88.7937 | 98.9521 | 120.4733 | 174.3449 | 247.2566 | 177.1505 | 239.726 | 158.8676 | 202.6322 | 176.9273 | 116.6952 | 157.2688 | 237.472 | 307.0946 | 302.5765 | 133.031 | 175.0907 | 268.6498 | 330.366 | 308.6027 | 88.0835 | 103.7908 | 135.6306 | 188.8887 | 267.3049 | 134.9145 | 180.937 | 189.9004 | 207.3318 | 125.0076 | 247.6804 | 167.4581 | 311.5696 | 302.6093 | 227.1779 | 231.978 |  |  | 122.0004 | 136.524 | 127.1118 | 241.6547 | 126.9322 | 212.6154 |  | 138.8886 | 123.8753 | 128.8576 | 63.0946 | 100.7027 | 110.7357 |  | 310.5256 | 374.0756 | 384.5498 | 462.168 | 620.4565 | 593.7731 | 429.4288 | [23 empty] | 128.075 | 607.1148 | 77.7283 | 342.3006
15:53 | 8829 |  |  | 2.9299 | 34.7456 | 37.6701 | 11.6017 | 14.5074 | 22.1183 | 11.0803 | 1.4313 | 6.4918 | 1.4393 | 0.1207 |  |  |  | -12.7952 | 32.7067 | 48.1411 | 12.9082 |  | 16.8214 | 26.382 | 0.5409 | 2.1074 | 3.2526 | 1.2849 | -2.0947 | 286.1278 | 282.004 | 183.0129 | 214.9992 | 165.4393 | 146.8473 | 124.7393 | 217.5064 | 157.3991 | 241.7772 | 306.8615 | 287.4018 | 183.5965 | 186.1922 | 267.797 | 298.9864 | 318.2667 |  |  | 186.8315 |  | 402.8658 | 119.4222 | 154.623 | 231.9607 | 289.5914 | 265.2303 | 227.3072 | 174.6223 | 253.8352 | 309.0287 | 298.0027 | 191.3356 | 98.3994 | 123.673 | 175.5251 | 238.6226 | 206.5623 | 208.1011 | 223.1129 | 349.2857 | 117.846 | 172.552 | 257.5312 | 317.3991 | 310.1888 | 115.0847 | 159.0879 | 227.4699 | 274.4798 | 265.1742 | 83.0668 | 97.0051 | 122.8304 | 176.5413 | 240.0218 | 195.297 |  | 176.1397 | 414.18 |  | 98.1797 | 152.3186 | 228.6109 | 290.0178 | 283.1206 | 139.1702 | 176.091 | 250.0987 | 301.6551 | 274.6037 | 95.5798 | 103.4958 | 127.4169 | 177.0861 | 249.6344 | 301.5062 | 181.1955 | 164.5054 | 155.7292 | 140.8275 | 188.6347 | 258.2304 | 307.6735 | 290.6944 |  | 223.8852 |  |  | 120.352 | 126.9506 | 225.1459 | 116.9114 | 241.3452 | 123.8437 | 44.3437 | 43.3964 | 40.9344 | 43.6809 | 43.9237 | 44.4581 | 41.9651 | 43.2206 | 118.6383 | 142.3532 | 134.888 | 117.266 | 300.1101 |  |  | 185.5907 |  | 164.0634 | 108.3482 | 148.336 | 108.2713 | 228.0973 | 167.473 | 318.3745 | 302.6731 | 305.8416 | 226.8287 | 258.9439 | 293.0664 | 321.4651 | 328.7076 | 188.1566 | 167.5303 | 219.0602 | 184.3571 | 210.3277 | 155.2571 | 239.4666 | 138.1284 | 292.9507 | 230.2151 | 192.2741 | 321.0704 |  | 211.7298 | 97.537 | 123.0166 | 177.7733 | 240.9931 | 211.9006 | 217.9204 | 191.4277 |  | 150.4394 | 164.402 | 252.7212 | 316.3212 | 310.7977 | 113.5693 | 160.9538 | 251.6471 | 321.1836 | 313.1215 | 88.7941 | 98.949 | 120.4793 | 174.3491 | 247.2345 | 177.1272 | 239.7002 | 158.8532 | 202.6377 | 176.8967 | 116.7106 | 157.2724 | 237.4624 | 307.055 | 302.5299 | 133.0354 | 175.1008 | 268.64 | 330.3327 | 308.5634 | 88.0905 | 103.7957 | 135.6313 | 188.8833 | 267.2824 | 134.8936 | 180.9181 | 189.8717 | 207.2941 | 125.0083 | 247.6691 | 167.4594 | 311.5353 | 302.5669 | 227.1401 | 231.9396 |  |  | 121.9778 | 136.5061 | 127.0894 | 241.6424 | 126.9291 | 212.5575 |  | 138.8598 | 123.8576 | 128.8274 | 63.0966 | 100.7181 | 110.7428 |  | 310.4665 | 373.9915 | 384.4788 | 462.6249 | 621.1867 | 593.4437 | 429.2581 | [23 empty] | 128.0526 | 607.3152 | 77.6453 | 342.229
15:53 | 8830 |  |  | 2.9485 | 34.786 | 37.6626 | 11.6199 | 14.5055 | 22.1337 | 11.0879 | 1.4317 | 6.4909 | 1.4394 | 0.1197 |  |  |  | -12.6265 | 32.8687 | 48.3102 | 13.0169 |  | 16.8159 | 26.338 | 0.5421 | 2.1034 | 3.2503 | 1.2851 | -0.7679 | 286.0942 | 281.9806 | 183.0025 | 214.9874 | 165.4299 | 146.8371 | 124.7389 | 217.5025 | 157.4027 | 241.7712 | 306.8229 | 287.3686 | 183.586 | 186.1669 | 267.779 | 298.9653 | 318.2498 |  |  | 186.8122 |  | 402.7968 | 119.427 | 154.6266 | 231.955 | 289.5493 | 265.189 | 227.292 | 174.6137 | 253.8214 | 308.9999 | 297.9561 | 191.3278 | 98.3975 | 123.6777 | 175.5282 | 238.5898 | 206.528 | 208.1048 | 223.0745 | 349.2313 | 117.8527 | 172.5566 | 257.514 | 317.3637 | 310.1719 | 115.0852 | 159.0857 | 227.4588 | 274.4472 | 265.1413 | 83.0699 | 96.9944 | 122.8279 | 176.5386 | 240.0075 | 195.2914 |  | 176.1044 | 414.1081 |  | 98.1971 | 152.3276 | 228.5937 | 289.9828 | 283.0786 | 139.1766 | 176.0955 | 250.0811 | 301.6084 | 274.5545 | 95.5742 | 103.4841 | 127.398 | 177.081 | 249.6083 | 301.4763 | 181.1721 | 164.4831 | 155.714 | 140.8309 | 188.644 | 258.2195 | 307.6421 | 290.6541 |  | 223.862 |  |  | 120.3221 | 126.9312 | 225.1272 | 116.9401 | 241.3172 | 123.848 | 44.445 | 43.587 | 41.6214 | 43.7007 | 43.846 | 44.0586 | 41.4169 | 43.498 | 118.6217 | 142.3226 | 134.8597 | 117.2425 | 300.0639 |  |  | 185.5692 |  | 164.0429 | 108.3339 | 148.3291 | 108.2644 | 228.0691 | 167.4809 | 318.3291 | 302.6195 | 305.8006 | 226.7923 | 258.9513 | 293.0704 | 321.451 | 328.6769 | 188.1361 | 167.5039 | 219.0445 | 184.3229 | 210.3122 | 155.2567 | 239.456 | 138.1179 | 292.8953 | 230.1984 | 192.2714 | 321.0346 |  | 211.7133 | 97.5379 | 123.0328 | 177.766 | 240.9777 | 211.8613 | 217.8823 | 191.4059 |  | 150.4384 | 164.4044 | 252.7091 | 316.2863 | 310.7658 | 113.5722 | 160.9613 | 251.6365 | 321.1411 | 313.0757 | 88.7881 | 98.9472 | 120.4837 | 174.3432 | 247.213 | 177.1025 | 239.6655 | 158.8268 | 202.621 | 176.8695 | 116.7207 | 157.2847 | 237.4543 | 307.0159 | 302.489 | 133.0375 | 175.1078 | 268.6345 | 330.2995 | 308.524 | 88.0941 | 103.8021 | 135.6288 | 188.8863 | 267.2636 | 134.8691 | 180.8979 | 189.8494 | 207.2599 | 125.0007 | 247.6589 | 167.4574 | 311.4989 | 302.5203 | 227.1176 | 231.8416 |  |  | 121.9558 | 136.4861 | 127.0685 | 241.6177 | 126.9119 | 212.4959 |  | 138.8255 | 123.8253 | 128.7971 | 63.0927 | 100.6913 | 110.7428 |  | 310.4183 | 373.9175 | 384.4016 | 462.2889 | 620.3409 | 592.6736 | 429.2654 | [23 empty] | 128.0265 | 606.5073 | 77.8402 | 342.1679
15:53 | 8831 |  |  | 3.0006 | 34.8177 | 37.6758 | 11.6254 | 14.5163 | 22.1123 | 11.1534 | 1.4325 | 6.488 | 1.4366 | 0.1186 |  |  |  | -12.5682 | 32.6934 | 48.1835 | 12.9359 |  | 16.8052 | 26.4244 | 0.5436 | 2.1051 | 3.248 | 1.2856 | -2.3402 | 286.0648 | 281.9515 | 182.9938 | 214.9734 | 165.4189 | 146.8352 | 124.7395 | 217.4802 | 157.4243 | 241.768 | 306.7868 | 287.3376 | 183.5816 | 186.1568 | 267.7813 | 298.9457 | 318.2283 |  |  | 186.7903 |  | 402.7323 | 119.4266 | 154.6323 | 231.942 | 289.5084 | 265.1541 | 227.2824 | 174.6161 | 253.8194 | 308.9719 | 297.9125 | 191.3218 | 98.3947 | 123.6882 | 175.5237 | 238.5635 | 206.4952 | 208.1138 | 223.0453 | 349.1721 | 117.8553 | 172.5636 | 257.4969 | 317.3275 | 322.6131 | 115.086 | 159.0852 | 227.4429 | 274.4165 | 265.1069 | 83.0663 | 96.9889 | 122.8281 | 176.5414 | 239.9847 | 195.2563 |  | 176.0666 | 414.0409 |  | 98.2196 | 152.3348 | 228.5887 | 289.9429 | 283.0345 | 139.1977 | 176.1004 | 250.075 | 301.567 | 274.5247 | 95.5755 | 103.4828 | 127.3924 | 177.0816 | 249.5834 | 301.4405 | 181.1484 | 164.4603 | 155.6874 | 140.8253 | 188.6464 | 258.2127 | 307.6067 | 290.6163 |  | 223.8385 |  |  | 120.2912 | 126.903 | 225.1002 | 116.9479 | 241.2852 | 123.828 | 44.498 | 43.8797 | 42.3272 | 43.8217 | 43.7973 | 44.135 | 41.4865 | 43.4893 | 118.6114 | 142.3033 | 134.8406 | 117.2276 | 300.0282 |  |  | 185.5574 |  | 164.0294 | 108.3278 | 148.3266 | 108.2659 | 228.0624 | 167.4974 | 318.3028 | 302.5742 | 305.7612 | 226.758 | 258.9432 | 293.0673 | 321.4349 | 328.6428 | 188.1064 | 167.4764 | 219.0335 | 184.2891 | 210.2984 | 155.2561 | 239.438 | 138.1138 | 292.8472 | 230.1727 | 192.2721 | 320.9974 |  | 211.7042 | 97.5307 | 123.029 | 177.7603 | 240.9506 | 211.8257 | 217.8411 | 191.378 |  | 150.4393 | 164.4101 | 252.6886 | 316.2421 | 310.7214 | 113.5712 | 160.9571 | 251.6123 | 321.0948 | 313.0228 | 88.7809 | 98.951 | 120.4775 | 174.3365 | 247.1892 | 177.0659 | 239.6253 | 158.7939 | 202.6012 | 176.8377 | 116.7139 | 157.29 | 237.4462 | 306.9678 | 302.4432 | 133.0453 | 175.1125 | 268.6265 | 330.2696 | 308.4889 | 88.0906 | 103.8022 | 135.63 | 188.8859 | 267.239 | 134.8411 | 180.8696 | 189.8248 | 207.2287 | 125.0063 | 247.655 | 167.4592 | 311.4571 | 302.4713 | 227.0814 | 231.7156 |  |  | 121.931 | 136.4584 | 127.0464 | 241.5913 | 126.8858 | 212.4174 |  | 138.8092 | 123.8047 | 128.7763 | 63.0947 | 100.6885 | 110.7628 |  | 310.3678 | 373.8527 | 384.3456 | 462.7951 | 621.3573 | 594.3488 | 430.2065 | [23 empty] | 128.0025 | 607.8531 | 77.8127 | 342.1103
15:53 | 8832 |  |  | 3.0145 | 34.8081 | 37.6589 | 11.6152 | 14.4391 | 22.0156 | 11.0437 | 1.4313 | 6.4868 | 1.4318 | 0.118 |  |  |  | -12.5351 | 32.6965 | 48.1948 | 12.9705 |  | 16.8521 | 26.4256 | 0.5431 | 2.1027 | 3.2512 | 1.2856 | -2.7934 | 286.0332 | 281.9089 | 182.9794 | 214.9526 | 165.4057 | 146.8187 | 124.7338 | 217.4539 | 157.4248 | 241.7558 | 306.7487 | 287.2915 | 183.5626 | 186.1604 | 267.773 | 298.9232 | 318.1865 |  |  | 186.7613 |  | 402.663 | 119.4268 | 154.6371 | 231.9303 | 289.4749 | 265.1216 | 227.2688 | 174.6233 | 253.8039 | 308.9352 | 297.8845 | 191.3196 | 98.3986 | 123.693 | 175.5165 | 238.5352 | 206.4673 | 208.0989 | 223.0213 | 349.1247 | 117.8564 | 172.5723 | 257.4905 | 317.2894 | 334.9633 | 115.0855 | 159.0762 | 227.4236 | 274.3781 | 265.0633 | 83.0673 | 96.9803 | 122.837 | 176.5328 | 239.9476 | 195.2215 |  | 176.0232 | 413.9639 |  | 98.2396 | 152.3335 | 228.5867 | 289.9078 | 282.9951 | 139.1953 | 176.1015 | 250.066 | 301.5329 | 274.4842 | 95.5654 | 103.4895 | 127.4008 | 177.082 | 249.5577 | 301.4026 | 181.1185 | 164.4419 | 155.6693 | 140.8308 | 188.6494 | 258.2068 | 307.5752 | 290.5752 |  | 223.8109 |  |  | 120.2698 | 126.8825 | 225.0822 | 116.9443 | 241.2432 | 123.8055 | 44.5049 | 44.1112 | 43.0013 | 44.0668 | 43.84 | 44.5021 | 40.8766 | 43.3005 | 118.5965 | 142.2763 | 134.8164 | 117.2052 | 299.999 |  |  | 185.542 |  | 164.0215 | 108.329 | 148.3194 | 108.2655 | 228.0561 | 167.5034 | 318.2613 | 302.5408 | 305.7184 | 226.7544 | 258.9415 | 293.0636 | 321.4287 | 328.5988 | 188.0836 | 167.4537 | 218.9982 | 184.26 | 210.2818 | 155.2668 | 239.4266 | 138.0948 | 292.7967 | 230.1608 | 192.2797 | 320.9628 |  | 211.7036 | 97.5309 | 123.0304 | 177.7675 | 240.9352 | 211.7939 | 217.804 | 191.3428 |  | 150.4357 | 164.4193 | 252.6877 | 316.2082 | 310.6834 | 113.5776 | 160.9645 | 251.6057 | 321.0646 | 312.9955 | 88.7803 | 98.9539 | 120.4818 | 174.3447 | 247.1742 | 177.0255 | 239.5909 | 158.7733 | 202.569 | 176.8088 | 116.7234 | 157.3065 | 237.4487 | 306.9296 | 302.4081 | 133.0667 | 175.1246 | 268.6198 | 330.2309 | 308.4559 | 88.0935 | 103.8026 | 135.6374 | 188.8841 | 267.2174 | 134.8149 | 180.8418 | 189.7887 | 207.1857 | 125.0153 | 247.642 | 167.463 | 311.4154 | 302.4239 | 227.0393 | 231.616 |  |  | 121.9019 | 136.4344 | 127.0222 | 241.5714 | 126.8728 | 212.3401 |  | 138.7838 | 123.791 | 128.757 | 63.095 | 100.7307 | 110.7615 |  | 310.3435 | 373.7755 | 384.3136 | 462.6249 | 621.3732 | 594.1906 | 429.5065 | [23 empty] | 127.9803 | 607.7819 | 77.7599 | 342.0595
15:53 | 8833 |  |  | 3.0074 | 34.8817 | 37.6832 | 11.6516 | 14.5344 | 22.1054 | 11.0551 | 1.4316 | 6.4854 | 1.4316 | 0.1188 |  |  |  | -12.7393 | 32.7374 | 48.209 | 12.9544 |  | 16.8839 | 26.5385 | 0.5402 | 2.0981 | 3.2451 | 1.2831 | -2.2318 | 285.9985 | 281.8778 | 182.9696 | 214.9397 | 165.3951 | 146.8024 | 124.7264 | 217.4359 | 157.4221 | 241.7408 | 306.712 | 287.2516 | 183.5515 | 186.158 | 267.732 | 298.9043 | 318.1469 |  |  | 186.7287 |  | 402.5832 | 119.4284 | 154.6357 | 231.9227 | 289.4405 | 265.0747 | 227.2501 | 174.6103 | 253.7785 | 308.9002 | 297.8528 | 191.3153 | 98.4099 | 123.7019 | 175.5176 | 238.5162 | 206.4436 | 208.0779 | 222.9925 | 349.0795 | 117.8632 | 172.5806 | 257.4871 | 317.2507 | 334.9071 | 115.0872 | 159.078 | 227.4069 | 274.3407 | 265.0282 | 83.0788 | 96.976 | 122.849 | 176.5299 | 239.9213 | 195.1933 |  | 175.9888 | 413.8827 |  | 98.2465 | 152.3351 | 228.5735 | 289.8649 | 282.9563 | 139.1836 | 176.0969 | 250.048 | 301.4828 | 274.4404 | 95.5478 | 103.4828 | 127.3953 | 177.083 | 249.5279 | 301.3582 | 181.0971 | 164.4235 | 155.6626 | 140.8427 | 188.655 | 258.1962 | 307.546 | 290.5352 |  | 223.7913 |  |  | 120.2479 | 126.8583 | 225.0343 | 116.8959 | 241.2046 | 123.7898 | 44.5584 | 44.1555 | 43.5431 | 44.0082 | 43.8334 | 44.6947 | 39.9141 | 43.0013 | 118.5768 | 142.2534 | 134.7918 | 117.1861 | 299.9596 |  |  | 185.5274 |  | 164.0141 | 108.3258 | 148.3068 | 108.254 | 228.035 | 167.5025 | 318.2061 | 302.4975 | 305.6728 | 226.7258 | 258.9481 | 293.0687 | 321.4268 | 328.5487 | 188.0624 | 167.4349 | 218.9777 | 184.2341 | 210.2658 | 155.2798 | 239.4185 | 138.0769 | 292.7503 | 230.1508 | 192.2906 | 320.9294 |  | 211.6993 | 97.5404 | 123.0448 | 177.7649 | 240.9285 | 211.7661 | 217.7711 | 191.3164 |  | 150.4319 | 164.4328 | 252.6884 | 316.1744 | 310.6473 | 113.5925 | 160.9832 | 251.6134 | 321.0359 | 312.9666 | 88.7818 | 98.9445 | 120.4988 | 174.3512 | 247.1601 | 177.0016 | 239.5601 | 158.7551 | 202.5054 | 176.7812 | 116.7346 | 157.3235 | 237.4499 | 306.8959 | 302.3711 | 133.0769 | 175.1353 | 268.6127 | 330.1845 | 308.4165 | 88.0934 | 103.806 | 135.641 | 188.8847 | 267.1919 | 134.7893 | 180.8192 | 189.762 | 207.1503 | 125.0123 | 247.6268 | 167.4622 | 311.3743 | 302.3784 | 227.0183 | 231.5603 |  |  | 121.8766 | 136.4071 | 126.9978 | 241.5503 | 126.8554 | 212.2924 |  | 138.763 | 123.7707 | 128.7384 | 63.093 | 100.7331 | 110.7585 |  | 310.3138 | 373.6911 | 384.272 | 462.6465 | 621.0467 | 593.6122 | 429.7086 | [23 empty] | 127.9575 | 607.3294 | 77.8508 | 342.0025
15:53 | 8834 |  |  | 2.9039 | 34.8542 | 37.6224 | 11.7742 | 14.5245 | 22.1165 | 11.0951 | 1.4321 | 6.4843 | 1.4338 | 0.1186 |  |  |  | -12.7386 | 32.6021 | 48.3214 | 12.9068 |  | 16.9201 | 26.5189 | 0.5416 | 2.0991 | 3.25 | 1.2842 | -1.4749 | 285.9637 | 281.8521 | 182.9654 | 214.9289 | 165.3875 | 146.7997 | 124.7243 | 217.4224 | 157.4355 | 241.7279 | 306.6832 | 287.2119 | 183.5533 | 186.1528 | 267.6683 | 298.8659 | 318.0927 |  |  | 186.7041 |  | 402.5085 | 119.4328 | 154.6384 | 231.9051 | 289.4 | 265.0322 | 227.2272 | 174.6081 | 253.7631 | 308.8564 | 297.8161 | 191.3045 | 98.4129 | 123.7052 | 175.5184 | 238.4959 | 206.4096 | 208.0578 | 222.9584 | 349.0177 | 117.8644 | 172.5806 | 257.4591 | 317.2137 | 334.8838 | 115.0936 | 159.0826 | 227.3974 | 274.312 | 264.9973 | 83.0926 | 96.9832 | 122.8629 | 176.537 | 239.9066 | 195.172 |  | 175.964 | 413.819 |  | 98.2561 | 152.3439 | 228.5569 | 289.8353 | 282.9218 | 139.1694 | 176.0928 | 250.0351 | 301.4349 | 274.4031 | 95.5403 | 103.4843 | 127.3967 | 177.0832 | 249.513 | 301.3234 | 181.0703 | 164.3942 | 155.6399 | 140.8432 | 188.6627 | 258.184 | 307.5098 | 290.4974 |  | 223.7699 |  |  | 120.2244 | 126.8349 | 224.9589 | 116.8257 | 241.1549 | 123.7579 | 44.5411 | 44.02 | 43.9665 | 43.7431 | 43.47 | 44.7965 | 39.3452 | 42.7427 | 118.5522 | 142.2279 | 134.7688 | 117.1702 | 299.9153 |  |  | 185.5099 |  | 164.0033 | 108.3217 | 148.2973 | 108.2462 | 228.0154 | 167.5081 | 318.1696 | 302.4475 | 305.6299 | 226.6769 | 258.9469 | 293.0762 | 321.4217 | 328.5028 | 188.0309 | 167.4113 | 218.9831 | 184.2033 | 210.2603 | 155.2856 | 239.4144 | 138.0732 | 292.706 | 230.1408 | 192.2964 | 320.8894 |  | 211.6856 | 97.5374 | 123.0475 | 177.7563 | 240.9075 | 211.7347 | 217.7283 | 191.2809 |  | 150.4306 | 164.4393 | 252.6753 | 316.1327 | 310.6006 | 113.5947 | 160.9864 | 251.5996 | 320.9939 | 312.9261 | 88.7818 | 98.9428 | 120.5008 | 174.3471 | 247.1379 | 176.9862 | 239.522 | 158.7307 | 202.4368 | 176.7448 | 116.7427 | 157.327 | 237.4367 | 306.8552 | 302.328 | 133.0713 | 175.1357 | 268.5993 | 330.1456 | 308.3647 | 88.0804 | 103.8111 | 135.6403 | 188.8781 | 267.1692 | 134.7622 | 180.8024 | 189.7416 | 207.1267 | 125.0213 | 247.6216 | 167.4719 | 311.3499 | 302.3495 | 227.0037 | 231.5388 |  |  | 121.8539 | 136.3807 | 126.9728 | 241.5148 | 126.8381 | 212.2809 |  | 138.739 | 123.7468 | 128.7179 | 63.0869 | 100.7138 | 110.7797 |  | 310.2769 | 373.6342 | 384.1946 | 462.3773 | 621.412 | 593.4785 | 429.3747 | [23 empty] | 127.9338 | 607.4453 | 77.8264 | 341.9556
15:53 | 8835 |  |  | 2.9214 | 34.9194 | 37.5922 | 11.8041 | 14.5374 | 22.1891 | 11.1688 | 1.432 | 6.48 | 1.4324 | 0.1202 |  |  |  | -12.757 | 32.7443 | 48.3887 | 12.9125 |  | 17.0285 | 26.5203 | 0.5416 | 2.1004 | 3.2474 | 1.2852 | -2.5306 | 285.9294 | 281.8234 | 182.9486 | 214.9028 | 165.3773 | 146.7912 | 124.7192 | 217.4017 | 157.437 | 241.7147 | 306.6358 | 287.1645 | 183.5384 | 186.1284 | 267.63 | 298.8283 | 318.0521 |  |  | 186.6777 |  | 402.4371 | 119.4394 | 154.6443 | 231.8922 | 289.3562 | 264.9965 | 227.2115 | 174.6252 | 253.7467 | 308.8161 | 297.7839 | 191.2995 | 98.4063 | 123.7051 | 175.5159 | 238.4668 | 206.3672 | 208.0447 | 222.9198 | 357.7816 | 117.868 | 172.5854 | 257.4424 | 317.1747 | 334.7813 | 115.0947 | 159.0791 | 227.3795 | 274.2718 | 264.9584 | 83.1051 | 96.9734 | 122.8665 | 176.537 | 239.8835 | 195.1731 |  | 175.9362 | 413.7503 |  | 98.2776 | 152.3518 | 228.5428 | 289.8202 | 282.886 | 139.1693 | 176.1062 | 250.0304 | 301.4031 | 274.3623 | 95.5251 | 103.5006 | 127.4124 | 177.0885 | 249.5063 | 301.3013 | 181.0418 | 164.3684 | 155.6107 | 140.8543 | 188.6689 | 258.1796 | 307.4753 | 290.4665 |  | 223.7384 |  |  | 120.1977 | 126.8133 | 224.9223 | 116.8322 | 241.0927 | 123.7358 | 44.4221 | 43.8987 | 44.2117 | 43.6546 | 43.226 | 44.8807 | 39.3922 | 42.8153 | 118.5301 | 142.2022 | 134.7492 | 117.1498 | 299.8819 |  |  | 185.4877 |  | 163.9887 | 108.3171 | 148.2879 | 108.2437 | 227.9915 | 167.5134 | 318.1267 | 302.4065 | 305.5901 | 226.6658 | 258.9363 | 293.0738 | 321.4138 | 328.4659 | 187.9898 | 167.3865 | 218.9924 | 184.1749 | 210.2483 | 155.2845 | 239.4073 | 138.0652 | 292.6559 | 230.1311 | 192.2979 | 320.8503 |  | 211.681 | 97.538 | 123.0516 | 177.7602 | 240.8896 | 211.7041 | 217.6895 | 191.2529 |  | 150.4298 | 164.4518 | 252.6717 | 316.095 | 310.5588 | 113.5843 | 160.9888 | 251.5766 | 320.9574 | 312.8846 | 88.7734 | 98.9348 | 120.4912 | 174.3331 | 247.1182 | 176.9639 | 239.475 | 158.701 | 202.3779 | 176.7047 | 116.7686 | 157.3396 | 237.4419 | 306.8161 | 302.3038 | 133.0797 | 175.1455 | 268.5814 | 330.1096 | 308.3219 | 88.0749 | 103.8211 | 135.6473 | 188.8825 | 267.1525 | 134.7396 | 180.7808 | 189.7138 | 207.0994 | 125.0286 | 247.6156 | 167.4786 | 311.3212 | 302.3184 | 226.978 | 231.5024 |  |  | 121.8315 | 136.355 | 126.9414 | 241.4662 | 126.8142 | 212.2886 |  | 138.7076 | 123.719 | 128.6934 | 63.0885 | 100.72 | 110.7748 |  | 310.2104 | 373.5394 | 384.1156 | 462.3366 | 620.5257 | 593.7093 | 429.701 | [23 empty] | 127.9074 | 607.1175 | 77.9909 | 341.8749
15:53 | 8836 |  |  | 2.9549 | 34.9043 | 37.5732 | 11.8441 | 14.5101 | 22.1771 | 11.2804 | 1.4325 | 6.479 | 1.4309 | 0.1203 |  |  |  | -12.5854 | 32.7792 | 48.3702 | 13.054 |  | 17.0047 | 26.5504 | 0.5412 | 2.0958 | 3.2507 | 1.2829 | -2.7049 | 285.893 | 281.7938 | 182.9311 | 214.8848 | 165.3703 | 146.7805 | 124.7113 | 217.3964 | 157.4291 | 241.7 | 306.5816 | 287.1223 | 183.5273 | 186.1187 | 267.6073 | 298.7898 | 318.0091 |  |  | 186.65 |  | 402.3682 | 119.4387 | 154.6441 | 231.8742 | 289.3106 | 264.9591 | 227.1978 | 174.6374 | 253.7318 | 308.7845 | 297.7403 | 191.2978 | 98.405 | 123.7106 | 175.5094 | 238.439 | 206.3331 | 208.058 | 222.8872 | 366.1861 | 117.8715 | 172.5862 | 257.4382 | 317.1315 | 334.6671 | 115.0887 | 159.0776 | 227.3512 | 274.2229 | 264.9159 | 83.0985 | 96.9585 | 122.8669 | 176.538 | 239.8699 | 195.1699 |  | 175.8981 | 413.6661 |  | 98.2907 | 152.3548 | 228.5304 | 289.784 | 282.8521 | 139.1666 | 176.1105 | 250.0148 | 301.3632 | 274.3199 | 95.5133 | 103.5017 | 127.4138 | 177.0894 | 249.4829 | 301.2808 | 181.0178 | 164.3444 | 155.5921 | 140.8582 | 188.6778 | 258.1776 | 307.4426 | 290.4329 |  | 223.702 |  |  | 120.1732 | 126.7906 | 224.8856 | 116.8335 | 241.0604 | 123.7336 | 44.2373 | 43.7737 | 44.2586 | 43.7268 | 43.3574 | 44.9839 | 39.9566 | 43.214 | 118.5063 | 142.1801 | 134.7285 | 117.1299 | 299.8475 |  |  | 185.4755 |  | 163.9718 | 108.3049 | 148.2729 | 108.2383 | 227.9771 | 167.5177 | 318.0787 | 302.3556 | 305.5466 | 226.6792 | 258.9309 | 293.0722 | 321.4061 | 328.4253 | 187.9505 | 167.366 | 218.9988 | 184.1436 | 210.2373 | 155.2941 | 239.3924 | 138.0577 | 292.6044 | 230.1178 | 192.3004 | 320.8075 |  | 211.6866 | 97.5343 | 123.0547 | 177.7638 | 240.868 | 211.6726 | 217.6544 | 191.2279 |  | 150.4338 | 164.4631 | 252.6637 | 316.0543 | 310.5252 | 113.5872 | 161.0037 | 251.5723 | 320.9338 | 312.8466 | 88.7719 | 98.9341 | 120.5001 | 174.3403 | 247.0946 | 176.941 | 239.4378 | 158.6827 | 202.333 | 176.6702 | 116.7769 | 157.3354 | 237.437 | 306.7717 | 302.2676 | 133.0805 | 175.1574 | 268.5664 | 330.0702 | 308.2855 | 88.0715 | 103.8174 | 135.6543 | 188.8884 | 267.1167 | 134.7076 | 180.7462 | 189.6835 | 207.0618 | 125.0251 | 247.5993 | 167.47 | 311.2782 | 302.2698 | 226.9301 | 231.4514 |  |  | 121.8056 | 136.3253 | 126.9185 | 241.4244 | 126.7928 | 212.2886 |  | 138.6758 | 123.6985 | 128.6598 | 63.097 | 100.7259 | 110.7746 |  | 310.181 | 373.4544 | 384.0659 | 462.5245 | 620.7509 | 593.3706 | 429.1962 | [23 empty] | 127.8809 | 607.0607 | 78.1252 | 341.8177
15:53 | 8837 |  |  | 2.9439 | 34.9083 | 37.5511 | 11.7521 | 14.6142 | 22.1426 | 11.1507 | 1.4325 | 6.4821 | 1.4311 | 0.1191 |  |  |  | -12.5769 | 32.8858 | 48.3344 | 13.0092 |  | 16.886 | 26.5521 | 0.5404 | 2.0938 | 3.2539 | 1.2839 | -2.0503 | 285.8586 | 281.7598 | 182.9198 | 214.8663 | 165.3559 | 146.7676 | 124.699 | 217.3819 | 157.4313 | 241.6883 | 306.5426 | 287.0767 | 183.5129 | 186.1207 | 267.5776 | 298.768 | 317.97 |  |  | 186.6285 |  | 402.3004 | 119.4311 | 154.6536 | 231.8616 | 289.2702 | 264.9203 | 227.1904 | 174.646 | 253.7252 | 308.7492 | 297.6952 | 191.2874 | 98.4017 | 123.7174 | 175.5026 | 238.4049 | 206.3001 | 208.0725 | 222.8604 | 365.6596 | 117.873 | 172.5915 | 257.4257 | 317.0903 | 334.6435 | 115.0945 | 159.0832 | 227.3343 | 274.1889 | 264.8831 | 83.0906 | 96.9579 | 122.8737 | 176.5333 | 239.8461 | 195.1468 |  | 175.8629 | 413.5971 |  | 98.3121 | 152.3593 | 228.5225 | 289.7435 | 282.8155 | 139.1604 | 176.1091 | 250.0045 | 301.3163 | 274.2727 | 95.5138 | 103.4986 | 127.417 | 177.0919 | 249.4636 | 301.2587 | 180.9923 | 164.3198 | 155.5757 | 140.8668 | 188.6895 | 258.1742 | 307.41 | 290.3971 |  | 223.6634 |  |  | 120.1524 | 126.7738 | 224.8452 | 116.8192 | 241.033 | 123.7306 | 43.9926 | 43.7666 | 44.1948 | 43.8207 | 43.5049 | 44.8796 | 40.6213 | 43.728 | 118.4698 | 142.156 | 134.7055 | 117.1065 | 299.8159 |  |  | 185.4666 |  | 163.9641 | 108.3003 | 148.2641 | 108.234 | 227.979 | 167.5199 | 318.0442 | 302.3106 | 305.5038 | 226.6809 | 258.9296 | 293.0775 | 321.3915 | 328.3788 | 187.9033 | 167.3417 | 219.0205 | 184.1083 | 210.2298 | 155.3043 | 239.3844 | 138.0532 | 292.5592 | 230.0953 | 192.3018 | 320.7652 |  | 211.6763 | 97.5296 | 123.0623 | 177.7656 | 240.8453 | 211.6427 | 217.6179 | 191.194 |  | 150.4373 | 164.4634 | 252.6468 | 316.0133 | 310.4797 | 113.5982 | 161.0103 | 251.5628 | 320.894 | 312.8053 | 88.7739 | 98.9418 | 120.5058 | 174.3555 | 247.0683 | 176.9126 | 239.4059 | 158.6616 | 202.2953 | 176.6311 | 116.7789 | 157.333 | 237.4223 | 306.7266 | 302.2266 | 133.0675 | 175.1589 | 268.5514 | 330.0241 | 308.2407 | 88.0727 | 103.8101 | 135.6581 | 188.8865 | 267.0852 | 134.6713 | 180.7222 | 189.6577 | 207.0247 | 125.0305 | 247.596 | 167.4891 | 311.2448 | 302.2258 | 226.8934 | 231.4062 |  |  | 121.7807 | 136.3047 | 126.8975 | 241.3797 | 126.7773 | 212.2546 |  | 138.6589 | 123.6835 | 128.6412 | 63.0896 | 100.7299 | 110.7748 |  | 310.1469 | 373.3697 | 384.0115 | 462.2166 | 621.0536 | 594.1606 | 429.3598 | [23 empty] | 127.8616 | 607.6071 | 78.046 | 341.7583
15:53 | 8838 |  |  | 2.9117 | 34.9233 | 37.6196 | 11.7075 | 14.4433 | 22.1562 | 11.1092 | 1.4351 | 6.4783 | 1.4312 | 0.12 |  |  |  | -12.6481 | 32.8765 | 48.2788 | 12.9603 |  | 16.877 | 26.5597 | 0.5414 | 2.0929 | 3.2541 | 1.2851 | -1.732 | 285.8376 | 281.731 | 182.9064 | 214.8482 | 165.3427 | 146.7651 | 124.6939 | 217.3566 | 157.4397 | 241.6894 | 306.5125 | 287.0361 | 183.4961 | 186.0843 | 267.5241 | 298.7395 | 317.9142 |  |  | 186.6053 |  | 402.2291 | 119.4319 | 154.6659 | 231.8582 | 289.2352 | 264.8846 | 227.184 | 174.6475 | 253.7083 | 308.7101 | 297.6566 | 191.2797 | 98.3976 | 123.7244 | 175.5013 | 238.3758 | 206.27 | 208.0753 | 222.8295 | 365.443 | 117.8802 | 172.6068 | 257.4123 | 317.0522 | 334.5548 | 115.1046 | 159.0842 | 227.3284 | 274.1527 | 264.8604 | 83.0946 | 96.9546 | 122.8798 | 176.5353 | 239.823 | 195.1178 |  | 175.8327 | 413.5305 |  | 98.3384 | 152.355 | 228.5218 | 289.7088 | 282.7753 | 139.164 | 176.1101 | 250.0033 | 301.2786 | 274.2215 | 95.5179 | 103.5076 | 127.427 | 177.0952 | 249.4542 | 301.2331 | 180.9666 | 164.2938 | 155.5547 | 140.8746 | 188.6935 | 258.1634 | 307.3807 | 290.3599 |  | 223.623 |  |  | 120.136 | 126.7552 | 224.7953 | 116.7764 | 240.9956 | 123.7216 | 43.8716 | 43.8535 | 44.1561 | 43.8225 | 43.634 | 44.5872 | 40.5954 | 44.0738 | 118.4431 | 142.1277 | 134.6887 | 117.0845 | 299.7836 |  |  | 185.454 |  | 163.955 | 108.3083 | 148.2609 | 108.2295 | 227.9713 | 167.5276 | 318.0108 | 302.268 | 305.4596 | 226.654 | 258.9235 | 293.0786 | 321.3742 | 328.337 | 187.884 | 167.3147 | 219.0596 | 184.0759 | 210.2202 | 155.3075 | 239.3757 | 138.0465 | 292.5107 | 230.0776 | 192.302 | 320.7242 |  | 211.6609 | 97.5331 | 123.073 | 177.7644 | 240.8307 | 211.6145 | 217.5806 | 191.1582 |  | 150.4315 | 164.4738 | 252.6466 | 315.9875 | 310.436 | 113.6003 | 161.0166 | 251.5493 | 320.8469 | 312.7612 | 88.7737 | 98.9401 | 120.4999 | 174.3529 | 247.0461 | 176.8822 | 239.3749 | 158.6284 | 202.2587 | 176.595 | 116.7921 | 157.3533 | 237.4184 | 306.6931 | 302.1942 | 133.0808 | 175.1678 | 268.5401 | 329.9905 | 308.206 | 88.0792 | 103.82 | 135.6661 | 188.8911 | 267.0721 | 134.6462 | 180.7073 | 189.6443 | 206.9955 | 125.0322 | 247.5868 | 167.4975 | 311.2123 | 302.1907 | 226.8571 | 231.3923 |  |  | 121.7573 | 136.281 | 126.8652 | 241.3267 | 126.7499 | 212.1943 |  | 138.6312 | 123.6523 | 128.6043 | 63.0846 | 100.7352 | 110.7666 |  | 310.116 | 373.2831 | 383.951 | 462.1091 | 620.5099 | 592.757 | 429.0952 | [23 empty] | 127.8353 | 606.6335 | 77.9325 | 341.6995
15:53 | 8839 |  |  | 2.9253 | 34.8781 | 37.512 | 11.6744 | 14.4162 | 22.1671 | 11.1766 | 1.433 | 6.4767 | 1.4326 | 0.1198 |  |  |  | -12.612 | 32.8592 | 48.3459 | 12.9838 |  | 16.897 | 26.3929 | 0.5415 | 2.0918 | 3.2505 | 1.2852 | -1.6013 | 285.8201 | 281.7072 | 182.9003 | 214.838 | 165.3457 | 146.7632 | 124.6959 | 217.3536 | 157.4434 | 241.685 | 306.4772 | 287.005 | 183.4968 | 186.0444 | 267.4459 | 298.683 | 317.8399 |  |  | 186.5846 |  | 402.1599 | 119.4401 | 154.6665 | 231.8496 | 289.1947 | 264.8497 | 227.168 | 174.6432 | 253.6896 | 308.6762 | 297.6133 | 191.2863 | 98.4038 | 123.7347 | 175.5101 | 238.3573 | 206.2348 | 208.0821 | 222.7941 | 365.2523 | 117.8916 | 172.6029 | 257.3937 | 317.0247 | 334.4028 | 115.1045 | 159.081 | 227.311 | 274.1104 | 264.825 | 83.1006 | 96.9448 | 122.8835 | 176.5345 | 239.8148 | 195.0571 |  | 175.8058 | 413.4538 |  | 98.3545 | 152.3578 | 228.5183 | 289.6716 | 282.7441 | 139.1696 | 176.1037 | 249.9933 | 301.2411 | 274.1948 | 95.5357 | 103.5158 | 127.433 | 177.0963 | 249.4405 | 301.2021 | 180.9349 | 164.2747 | 155.5367 | 140.8741 | 188.6983 | 258.1529 | 307.3518 | 290.3235 |  | 223.5868 |  |  | 120.1163 | 126.7293 | 224.7522 | 116.7447 | 240.9536 | 123.7153 | 43.965 | 43.8986 | 44.2194 | 43.6052 | 43.5943 | 44.3646 | 40.4229 | 44.0501 | 118.4243 | 142.1017 | 134.6667 | 117.0549 | 299.7442 |  |  | 185.4418 |  | 163.9435 | 108.313 | 148.252 | 108.2268 | 227.9635 | 167.542 | 317.9717 | 302.2229 | 305.4131 | 226.6418 | 258.9253 | 293.0836 | 321.3719 | 328.3106 | 187.8971 | 167.292 | 219.0809 | 184.0592 | 210.2191 | 155.3115 | 239.3679 | 138.0503 | 292.4614 | 230.0705 | 192.3102 | 320.6876 |  | 211.6567 | 97.5432 | 123.0829 | 177.7671 | 240.8178 | 211.5818 | 217.5422 | 191.1248 |  | 150.4232 | 164.485 | 252.6472 | 315.9688 | 310.408 | 113.5973 | 161.0158 | 251.5361 | 320.8053 | 312.7122 | 88.781 | 98.9429 | 120.5048 | 174.3539 | 247.0247 | 176.8571 | 239.3449 | 158.6049 | 202.2099 | 176.5646 | 116.7874 | 157.3608 | 237.4128 | 306.6574 | 302.1486 | 133.0912 | 175.175 | 268.5286 | 329.9622 | 308.1645 | 88.0745 | 103.827 | 135.6647 | 188.8914 | 267.0532 | 134.6153 | 180.6821 | 189.6159 | 206.963 | 125.0347 | 247.5682 | 167.4931 | 311.1657 | 302.1469 | 226.7934 | 231.3944 |  |  | 121.7345 | 136.2511 | 126.8416 | 241.2869 | 126.7302 | 212.138 |  | 138.6185 | 123.6329 | 128.5834 | 63.0946 | 100.7179 | 110.7816 |  | 310.1274 | 373.2013 | 383.8892 | 462.1725 | 620.7352 | 593.1654 | 428.8388 | [23 empty] | 127.8135 | 606.9503 | 77.885 | 341.6644
15:53 | 8840 |  |  | 2.9621 | 34.8227 | 37.5666 | 11.5479 | 14.5166 | 22.092 | 11.1997 | 1.4325 | 6.4733 | 1.429 | 0.1186 |  |  |  | -12.5662 | 32.9325 | 48.3659 | 12.9813 |  | 16.9689 | 26.4068 | 0.5387 | 2.0903 | 3.2484 | 1.2849 | -2.4107 | 285.788 | 281.6738 | 182.889 | 214.8209 | 165.3394 | 146.7496 | 124.6898 | 217.3381 | 157.4411 | 241.6631 | 306.4368 | 286.9663 | 183.4943 | 186.0299 | 267.4038 | 298.6419 | 317.7918 |  |  | 186.5563 |  | 402.0964 | 119.4436 | 154.6674 | 231.8397 | 289.1607 | 264.8158 | 227.1495 | 174.6476 | 253.6752 | 308.6388 | 297.5826 | 191.2905 | 98.4027 | 123.7403 | 175.5105 | 238.3357 | 206.1928 | 208.0804 | 222.762 | 364.9934 | 117.892 | 172.5933 | 257.3821 | 316.989 | 334.3598 | 115.102 | 159.0847 | 227.2891 | 274.0728 | 264.782 | 83.1015 | 96.9389 | 122.8912 | 176.5308 | 239.7929 | 194.995 |  | 175.7825 | 413.3718 |  | 98.3742 | 152.3725 | 228.5067 | 289.6418 | 282.7127 | 139.1778 | 176.1134 | 249.9803 | 301.1951 | 274.1723 | 95.5524 | 103.5168 | 127.4405 | 177.1019 | 249.4243 | 301.1623 | 180.8976 | 164.2549 | 155.5159 | 140.8712 | 188.7033 | 258.1426 | 307.3146 | 290.2751 |  | 223.5413 |  |  | 120.0884 | 126.6931 | 224.7141 | 116.7241 | 240.9039 | 123.7238 | 44.0485 | 43.8191 | 44.3599 | 43.2994 | 43.3392 | 44.2648 | 40.8077 | 43.6725 | 118.3983 | 142.0809 | 134.6439 | 117.0212 | 299.704 |  |  | 185.4218 |  | 163.9314 | 108.3049 | 148.2364 | 108.2248 | 227.9493 | 167.5527 | 317.9257 | 302.1775 | 305.3737 | 226.6434 | 258.9316 | 293.0848 | 321.3686 | 328.2844 | 187.9016 | 167.2723 | 219.0695 | 184.0363 | 210.2045 | 155.3171 | 239.3622 | 138.0491 | 292.4182 | 230.055 | 192.3151 | 320.6475 |  | 211.6409 | 97.5394 | 123.0799 | 177.7641 | 240.7977 | 211.5448 | 217.5085 | 191.0942 |  | 150.4162 | 164.4772 | 252.6196 | 315.9307 | 310.3751 | 113.6022 | 161.007 | 251.5197 | 320.759 | 312.6682 | 88.7814 | 98.9422 | 120.5102 | 174.3512 | 246.9998 | 176.8298 | 239.3111 | 158.5746 | 202.1332 | 176.5322 | 116.7962 | 157.3737 | 237.4127 | 306.6208 | 302.116 | 133.0983 | 175.1821 | 268.5226 | 329.9248 | 308.1256 | 88.0771 | 103.8338 | 135.6681 | 188.8885 | 267.0374 | 134.5862 | 180.6519 | 189.5738 | 206.9263 | 125.0355 | 247.5554 | 167.5005 | 311.1177 | 302.0977 | 226.7299 | 231.375 |  |  | 121.7132 | 136.2285 | 126.8236 | 241.2627 | 126.7179 | 212.0855 |  | 138.5971 | 123.6104 | 128.5576 | 63.0887 | 100.6803 | 110.8021 |  | 310.1048 | 373.124 | 383.8239 | 462.1317 | 620.595 | 593.3339 | 429.414 | [23 empty] | 127.789 | 606.9645 | 77.939 | 341.6144
15:53 | 8841 |  |  | 2.9543 | 34.7868 | 37.428 | 11.4943 | 14.4878 | 22.1913 | 11.2372 | 1.4323 | 6.4692 | 1.4284 | 0.1193 |  |  |  | -12.5621 | 32.8808 | 48.3521 | 12.9853 |  | 16.9353 | 26.4533 | 0.54 | 2.0858 | 3.2504 | 1.2844 | -2.2623 | 285.7495 | 281.6383 | 182.8781 | 214.8057 | 165.3231 | 146.7328 | 124.6777 | 217.3178 | 157.4385 | 241.6415 | 306.392 | 286.915 | 183.4818 | 186.0112 | 267.3758 | 298.6079 | 317.7597 |  |  | 186.526 |  | 402.0237 | 119.4446 | 154.6672 | 231.8303 | 289.1257 | 264.7814 | 227.1337 | 174.6582 | 253.6634 | 308.5989 | 297.5521 | 191.2834 | 98.3973 | 123.7433 | 175.5035 | 238.3045 | 206.1585 | 208.0773 | 222.7316 | 364.7429 | 117.8938 | 172.5999 | 257.3738 | 316.9509 | 334.3159 | 115.108 | 159.0857 | 227.2749 | 274.042 | 264.7462 | 83.1133 | 96.9429 | 122.9099 | 176.5371 | 239.7717 | 194.97 |  | 175.7543 | 413.3011 |  | 98.3897 | 152.3787 | 228.4931 | 289.6159 | 282.6757 | 139.191 | 176.1245 | 249.9669 | 301.1521 | 274.1296 | 95.5591 | 103.5071 | 127.4377 | 177.1045 | 249.3992 | 301.1325 | 180.8601 | 164.22 | 155.4896 | 140.8652 | 188.6996 | 258.1249 | 307.2696 | 290.2331 |  | 223.5104 |  |  | 120.0738 | 126.6652 | 224.6695 | 116.6916 | 240.8586 | 123.7369 | 43.9255 | 43.395 | 44.5301 | 43.1439 | 43.1686 | 44.2258 | 40.7936 | 43.3655 | 118.3768 | 142.0587 | 134.6197 | 116.9958 | 299.6637 |  |  | 185.3969 |  | 163.9179 | 108.2912 | 148.2229 | 108.2124 | 227.9335 | 167.5438 | 317.88 | 302.1301 | 305.3296 | 226.5984 | 258.9394 | 293.0822 | 321.3676 | 328.2576 | 187.9166 | 167.2492 | 219.0281 | 184.001 | 210.1903 | 155.3188 | 239.3467 | 138.0351 | 292.3706 | 230.0367 | 192.3136 | 320.6039 |  | 211.6238 | 97.5317 | 123.0733 | 177.7544 | 240.7633 | 211.5228 | 217.4662 | 191.0552 |  | 150.4104 | 164.4816 | 252.6021 | 315.8881 | 310.3272 | 113.6061 | 161.0062 | 251.5018 | 320.7069 | 312.6239 | 88.7716 | 98.9424 | 120.5046 | 174.3509 | 246.9704 | 176.7982 | 239.2708 | 158.5387 | 202.0556 | 176.4926 | 116.8138 | 157.3901 | 237.4133 | 306.5858 | 302.0914 | 133.1018 | 175.1954 | 268.5144 | 329.8882 | 308.0897 | 88.0809 | 103.8425 | 135.6821 | 188.8972 | 267.0167 | 134.5569 | 180.628 | 189.5522 | 206.8944 | 125.0404 | 247.5521 | 167.508 | 311.0895 | 302.0587 | 226.6786 | 231.3768 |  |  | 121.6872 | 136.207 | 126.7993 | 241.2327 | 126.7054 | 212.0184 |  | 138.5663 | 123.5896 | 128.5224 | 63.0829 | 100.6991 | 110.8012 |  | 310.0811 | 373.049 | 383.7556 | 461.9642 | 620.3777 | 593.1215 | 429.1341 | [23 empty] | 127.7639 | 606.7496 | 77.8873 | 341.565
15:53 | 8842 |  |  | 2.8929 | 34.8024 | 37.4791 | 11.6375 | 14.47 | 22.1423 | 11.2505 | 1.4302 | 6.4694 | 1.4421 | 0.1205 |  |  |  | -12.5874 | 32.9358 | 48.4342 | 13.0111 |  | 17.0022 | 26.5056 | 0.5376 | 2.0864 | 3.2484 | 1.2833 | -3.0184 | 285.7211 | 281.6151 | 182.8696 | 214.7944 | 165.3117 | 146.724 | 124.6695 | 217.3084 | 157.4508 | 241.6309 | 306.3564 | 286.8754 | 183.4721 | 186.0285 | 267.346 | 298.5708 | 317.7459 |  |  | 186.504 |  | 401.9463 | 119.4527 | 154.6708 | 231.8163 | 289.0834 | 264.7407 | 227.1225 | 174.6535 | 253.6467 | 308.5658 | 297.5129 | 191.271 | 98.3949 | 123.7494 | 175.5012 | 238.2763 | 206.1199 | 208.0773 | 222.7005 | 364.5357 | 117.9013 | 172.609 | 257.3553 | 316.9133 | 334.2103 | 115.1101 | 159.0848 | 227.2612 | 274.0069 | 264.7076 | 83.1301 | 96.9414 | 122.9249 | 176.5436 | 239.7535 | 194.9573 |  | 175.73 | 413.2445 |  | 98.4029 | 152.3819 | 228.4843 | 289.5852 | 282.6402 | 139.1995 | 176.1282 | 249.9519 | 301.1149 | 274.0874 | 95.5664 | 103.505 | 127.4349 | 177.1075 | 249.3764 | 301.1095 | 180.8239 | 164.1893 | 155.467 | 140.8644 | 188.7022 | 258.1113 | 307.2344 | 290.2002 |  | 223.4933 |  |  | 120.0553 | 126.6436 | 224.6487 | 116.6875 | 240.8083 | 123.7374 | 43.8855 | 42.9489 | 44.6136 | 43.0023 | 43.0963 | 44.1331 | 40.8793 | 43.2359 | 118.3518 | 142.0297 | 134.5877 | 116.9655 | 299.6272 |  |  | 185.3871 |  | 163.9073 | 108.2928 | 148.2188 | 108.2072 | 227.9367 | 167.5475 | 317.8418 | 302.0924 | 305.2921 | 226.5419 | 258.9449 | 293.0822 | 321.3718 | 328.2247 | 187.9117 | 167.2252 | 218.984 | 183.979 | 210.1871 | 155.3221 | 239.3365 | 138.0314 | 292.3217 | 230.0237 | 192.3151 | 320.5712 |  | 211.6316 | 97.5371 | 123.0882 | 177.765 | 240.7461 | 211.51 | 217.4294 | 191.0332 |  | 150.4188 | 164.5124 | 252.6171 | 315.8608 | 310.3004 | 113.6101 | 161.0144 | 251.4935 | 320.672 | 312.5742 | 88.7739 | 98.9491 | 120.513 | 174.3598 | 246.954 | 176.7728 | 239.2441 | 158.5185 | 202.0027 | 176.4556 | 116.8156 | 157.3993 | 237.4081 | 306.5468 | 302.0598 | 133.1017 | 175.2057 | 268.4999 | 329.851 | 308.0445 | 88.087 | 103.8505 | 135.6827 | 188.9012 | 266.9929 | 134.5269 | 180.6086 | 189.5284 | 206.8634 | 125.0516 | 247.5545 | 167.5148 | 311.0608 | 302.0153 | 226.6282 | 231.3911 |  |  | 121.661 | 136.1826 | 126.7701 | 241.1977 | 126.6819 | 211.9352 |  | 138.5364 | 123.5664 | 128.4946 | 63.079 | 100.7087 | 110.7912 |  | 310.0405 | 372.9602 | 383.7037 | 462.048 | 620.4241 | 593.5391 | 429.3983 | [23 empty] | 127.7387 | 606.9816 | 77.9929 | 341.5004
15:53 | 8843 |  |  | 3.0004 | 34.8347 | 37.6056 | 11.5744 | 14.4396 | 22.1645 | 11.2712 | 1.4264 | 6.4704 | 1.4426 | 0.1209 |  |  |  | -12.4875 | 32.9871 | 48.3588 | 12.9947 |  | 16.9073 | 26.431 | 0.5393 | 2.0869 | 3.2543 | 1.2847 | -0.7798 | 285.6986 | 281.5924 | 182.8567 | 214.7763 | 165.3041 | 146.7232 | 124.6649 | 217.3054 | 157.4662 | 241.6242 | 306.326 | 286.8364 | 183.4619 | 186.0517 | 267.3371 | 298.5515 | 317.7473 |  |  | 186.4859 |  | 401.8847 | 119.463 | 154.6828 | 231.802 | 289.0413 | 264.7047 | 227.1114 | 174.6521 | 253.6361 | 308.5254 | 297.4794 | 191.2678 | 98.3928 | 123.7516 | 175.5008 | 238.2539 | 206.0842 | 208.081 | 222.6723 | 364.0132 | 117.9038 | 172.6138 | 257.3379 | 316.8748 | 334.1127 | 115.1096 | 159.0837 | 227.2436 | 273.966 | 264.6676 | 83.1299 | 96.9401 | 122.9339 | 176.5452 | 239.7379 | 194.9287 |  | 175.713 | 413.1876 |  | 98.424 | 152.3901 | 228.4764 | 289.5499 | 282.5988 | 139.1929 | 176.1354 | 249.938 | 301.072 | 274.0427 | 95.5711 | 103.5103 | 127.4393 | 177.1044 | 249.3625 | 301.0716 | 180.7888 | 164.1654 | 155.4471 | 140.8723 | 188.709 | 258.1011 | 307.2091 | 290.1543 |  | 223.4778 |  |  | 120.0267 | 126.6169 | 224.6263 | 116.6855 | 240.76 | 123.7328 | 44.0693 | 42.3959 | 44.6534 | 42.7781 | 43.0192 | 44.049 | 41.6044 | 43.2585 | 118.3206 | 142.0009 | 134.5672 | 116.9439 | 299.5971 |  |  | 185.3797 |  | 163.8978 | 108.2902 | 148.2172 | 108.2051 | 227.9232 | 167.5648 | 317.8053 | 302.0507 | 305.2596 | 226.4988 | 258.9388 | 293.0838 | 321.3636 | 328.1927 | 187.8619 | 167.2155 | 218.9317 | 183.9599 | 210.1737 | 155.3329 | 239.3306 | 138.0289 | 292.2727 | 230.0108 | 192.3186 | 320.533 |  | 211.6304 | 97.5366 | 123.0984 | 177.7794 | 240.7353 | 211.4791 | 217.3974 | 191.0087 |  | 150.4155 | 164.5245 | 252.6133 | 315.8248 | 310.284 | 113.6152 | 161.0286 | 251.4855 | 320.6376 | 312.5382 | 88.774 | 98.953 | 120.5213 | 174.3636 | 246.935 | 176.7425 | 239.2151 | 158.494 | 201.979 | 176.425 | 116.8218 | 157.4206 | 237.4001 | 306.5135 | 302.0235 | 133.1038 | 175.2123 | 268.4837 | 329.8099 | 308.008 | 88.0953 | 103.8514 | 135.6841 | 188.899 | 266.974 | 134.5014 | 180.5838 | 189.5089 | 206.837 | 125.0608 | 247.5423 | 167.5162 | 311.0262 | 301.9715 | 226.5961 | 231.379 |  |  | 121.641 | 136.1584 | 126.739 | 241.1601 | 126.657 | 211.8619 |  | 138.5158 | 123.55 | 128.4715 | 63.0884 | 100.7374 | 110.7909 |  | 310.0342 | 372.8983 | 383.6723 | 462.2132 | 620.5643 | 592.9346 | 429.0098 | [23 empty] | 127.7149 | 606.7495 | 78.0245 | 341.4663
15:53 | 8844 |  |  | 3.0105 | 34.8435 | 37.5585 | 11.552 | 14.4965 | 22.2241 | 11.3222 | 1.4264 | 6.4702 | 1.4425 | 0.1206 |  |  |  | -12.5334 | 33.0349 | 48.3302 | 13.0486 |  | 16.9985 | 26.4578 | 0.5405 | 2.0882 | 3.2522 | 1.2863 | -2.5805 | 285.6698 | 281.5594 | 182.8463 | 214.7611 | 165.2989 | 146.7161 | 124.663 | 217.2935 | 157.462 | 241.6101 | 306.2828 | 286.7885 | 183.4527 | 186.0238 | 267.3315 | 298.5329 | 317.7225 |  |  | 186.4598 |  | 401.8148 | 119.4597 | 154.6861 | 231.7846 | 289.0053 | 264.6713 | 227.0941 | 174.6504 | 253.6245 | 308.4848 | 297.4514 | 191.2726 | 98.3978 | 123.7546 | 175.5053 | 238.2321 | 206.0543 | 208.0937 | 222.6476 | 363.5147 | 117.9082 | 172.6198 | 257.3276 | 316.8497 | 333.952 | 115.1133 | 159.0729 | 227.2253 | 273.9246 | 264.6339 | 83.1213 | 96.9364 | 122.9383 | 176.5504 | 239.7253 | 194.8801 |  | 175.6888 | 413.1147 |  | 98.4444 | 152.3995 | 228.4659 | 289.5081 | 282.557 | 139.1926 | 176.1362 | 249.9335 | 301.0324 | 273.9987 | 95.5793 | 103.5189 | 127.4481 | 177.1031 | 249.3513 | 301.0384 | 180.761 | 164.1417 | 155.4266 | 140.8887 | 188.7214 | 258.0975 | 307.1808 | 290.1185 |  | 223.4671 |  |  | 120.0053 | 126.5918 | 224.5933 | 116.6839 | 240.6974 | 123.7135 | 44.3154 | 42.0938 | 44.6631 | 42.5173 | 42.9047 | 44.2534 | 42.1861 | 43.3658 | 118.2928 | 141.9789 | 134.5458 | 116.9245 | 299.5578 |  |  | 185.3625 |  | 163.8874 | 108.2755 | 148.2029 | 108.1985 | 227.9037 | 167.5681 | 317.7562 | 301.9951 | 305.2116 | 226.4379 | 258.9158 | 293.0876 | 321.343 | 328.1641 | 187.8235 | 167.2007 | 218.857 | 183.9287 | 210.1587 | 155.333 | 239.3175 | 138.0124 | 292.2181 | 229.9909 | 192.3199 | 320.4848 |  | 211.6128 | 97.5372 | 123.0993 | 177.7789 | 240.7127 | 211.4399 | 217.3551 | 190.965 |  | 150.4072 | 164.5255 | 252.5977 | 315.7795 | 310.2376 | 113.6138 | 161.0345 | 251.4672 | 320.5965 | 312.5068 | 88.7678 | 98.9448 | 120.5209 | 174.3597 | 246.9084 | 176.7012 | 239.1668 | 158.4574 | 201.9839 | 176.3897 | 116.836 | 157.4346 | 237.3942 | 306.4768 | 301.9836 | 133.1027 | 175.2203 | 268.4692 | 329.777 | 307.9762 | 88.0945 | 103.8487 | 135.6891 | 188.8999 | 266.9512 | 134.4732 | 180.5554 | 189.4983 | 206.8116 | 125.068 | 247.5354 | 167.5254 | 310.9957 | 301.9392 | 226.5671 | 231.3667 |  |  | 121.6217 | 136.1323 | 126.7133 | 241.1205 | 126.6359 | 211.8255 |  | 138.4891 | 123.5236 | 128.436 | 63.0847 | 100.7341 | 110.792 |  | 309.9948 | 372.8234 | 383.609 | 462.1725 | 620.4241 | 593.1031 | 429.3362 | [23 empty] | 127.6891 | 606.7636 | 78.1032 | 341.4091
15:53 | 8845 |  |  | 2.9756 | 34.8688 | 37.6062 | 11.6063 | 14.5457 | 22.2433 | 11.2238 | 1.4269 | 6.4672 | 1.4429 | 0.1197 |  |  |  | -12.5756 | 32.9428 | 48.2994 | 12.9785 |  | 17.0022 | 26.4946 | 0.5409 | 2.0849 | 3.2512 | 1.2851 | -3.2625 | 285.6303 | 281.5246 | 182.8315 | 214.7486 | 165.2847 | 146.7013 | 124.6654 | 217.2744 | 157.456 | 241.5939 | 306.2355 | 286.7478 | 183.4393 | 185.9923 | 267.3117 | 298.4955 | 317.6888 |  |  | 186.4362 |  | 401.7402 | 119.4557 | 154.6872 | 231.7703 | 288.9671 | 264.6281 | 227.079 | 174.6433 | 253.6117 | 308.4467 | 297.4072 | 191.2652 | 98.4006 | 123.7653 | 175.5004 | 238.206 | 206.018 | 208.103 | 222.6182 | 363.332 | 117.9078 | 172.6217 | 257.3156 | 316.8155 | 333.8476 | 115.1138 | 159.0661 | 227.2018 | 273.8812 | 264.6042 | 83.1188 | 96.9285 | 122.9413 | 176.5555 | 239.7016 | 194.8402 |  | 175.6609 | 413.0276 |  | 98.457 | 152.403 | 228.4485 | 289.4694 | 282.5192 | 139.1959 | 176.1257 | 249.9191 | 300.9914 | 273.9518 | 95.5938 | 103.5242 | 127.4554 | 177.1048 | 249.3325 | 301.0009 | 180.7339 | 164.1164 | 155.4042 | 140.8954 | 188.7367 | 258.0921 | 307.1486 | 290.0851 |  | 223.437 |  |  | 119.9859 | 126.5663 | 224.568 | 116.6701 | 240.6338 | 123.6777 | 44.6548 | 42.4301 | 44.3233 | 42.2183 | 42.5594 | 44.4587 | 42.3484 | 43.4748 | 118.2653 | 141.9557 | 134.5204 | 116.905 | 299.5157 |  |  | 185.3455 |  | 163.8729 | 108.2711 | 148.1904 | 108.1941 | 227.8924 | 167.5764 | 317.709 | 301.9432 | 305.1662 | 226.3932 | 258.8918 | 293.0876 | 321.3213 | 328.1277 | 187.8155 | 167.189 | 218.8144 | 183.9001 | 210.1515 | 155.3395 | 239.3067 | 138.0041 | 292.1665 | 229.9773 | 192.3221 | 320.4451 |  | 211.6041 | 97.536 | 123.1113 | 177.7721 | 240.6947 | 211.4008 | 217.3213 | 190.9339 |  | 150.4064 | 164.5301 | 252.5892 | 315.7378 | 310.1946 | 113.6144 | 161.0375 | 251.4521 | 320.5618 | 312.4681 | 88.7683 | 98.9387 | 120.5252 | 174.3603 | 246.8921 | 176.6654 | 239.1322 | 158.4275 | 202.0065 | 176.3552 | 116.8478 | 157.4338 | 237.3887 | 306.43 | 301.9466 | 133.1081 | 175.2253 | 268.4579 | 329.7381 | 307.9351 | 88.082 | 103.8526 | 135.6873 | 188.8952 | 266.9228 | 134.4386 | 180.5272 | 189.4672 | 206.7744 | 125.0583 | 247.5263 | 167.5256 | 310.9598 | 301.8952 | 226.5154 | 231.4498 |  |  | 121.6042 | 136.106 | 126.694 | 241.0773 | 126.6055 | 211.8252 |  | 138.4618 | 123.502 | 128.4106 | 63.0878 | 100.7098 | 110.8102 |  | 309.9837 | 372.7552 | 383.546 | 462.048 | 620.4863 | 593.0408 | 428.9632 | [23 empty] | 127.6663 | 606.7636 | 78.0635 | 341.3694
15:53 | 8846 |  |  | 2.9 | 34.9058 | 37.5704 | 11.573 | 14.6432 | 22.2169 | 11.3193 | 1.4292 | 6.4655 | 1.4414 | 0.1199 |  |  |  | -12.5643 | 32.9096 | 48.3598 | 12.9905 |  | 16.9889 | 26.5543 | 0.5406 | 2.0839 | 3.2526 | 1.2842 | -3.6976 | 285.5998 | 281.5006 | 182.8194 | 214.7313 | 165.2756 | 146.6917 | 124.6634 | 217.268 | 157.4678 | 241.5874 | 306.2113 | 286.719 | 183.4306 | 185.9797 | 267.2749 | 298.4588 | 317.6564 |  |  | 186.4154 |  | 401.6721 | 119.4577 | 154.6893 | 231.7555 | 288.9239 | 264.5822 | 227.0694 | 174.6427 | 253.5944 | 308.4093 | 297.3673 | 191.2619 | 98.4014 | 123.7777 | 175.4987 | 238.1784 | 205.9873 | 208.1095 | 222.5781 | 363.1529 | 117.9152 | 172.617 | 257.3025 | 316.7728 | 333.7627 | 115.115 | 159.0652 | 227.1845 | 273.8496 | 264.5653 | 83.1266 | 96.9266 | 122.9488 | 176.5484 | 239.6731 | 194.8136 |  | 175.6392 | 412.9462 |  | 98.4713 | 152.4034 | 228.437 | 289.4458 | 282.4875 | 139.185 | 176.1222 | 249.8897 | 300.946 | 273.9119 | 95.604 | 103.5276 | 127.4621 | 177.1102 | 249.3137 | 300.9569 | 180.7005 | 164.0934 | 155.3739 | 140.8918 | 188.7401 | 258.0772 | 307.1072 | 290.0473 |  | 223.4029 |  |  | 119.9641 | 126.5323 | 224.5371 | 116.6508 | 240.5895 | 123.6508 | 45.0204 | 42.9192 | 44.1015 | 42.0643 | 42.3656 | 44.437 | 42.3267 | 43.5569 | 118.2409 | 141.9355 | 134.5012 | 116.8867 | 299.4844 |  |  | 185.3371 |  | 163.868 | 108.2754 | 148.1934 | 108.1905 | 227.8818 | 167.5888 | 317.6704 | 301.9036 | 305.1318 | 226.3709 | 258.8817 | 293.0925 | 321.3084 | 328.0877 | 187.8279 | 167.1768 | 218.789 | 183.8702 | 210.1483 | 155.3526 | 239.2997 | 137.9993 | 292.1263 | 229.9697 | 192.3293 | 320.409 |  | 211.5937 | 97.5362 | 123.1217 | 177.7638 | 240.6723 | 211.3672 | 217.2857 | 190.9043 |  | 150.4043 | 164.5435 | 252.5783 | 315.7005 | 310.1513 | 113.6142 | 161.0425 | 251.439 | 320.5191 | 312.4237 | 88.7648 | 98.9412 | 120.5225 | 174.3696 | 246.8626 | 176.6239 | 239.1013 | 158.4007 | 202.0189 | 176.3298 | 116.8565 | 157.4307 | 237.3857 | 306.3936 | 301.9103 | 133.1107 | 175.2354 | 268.4491 | 329.698 | 307.8947 | 88.0813 | 103.8613 | 135.6894 | 188.896 | 266.9036 | 134.4064 | 180.5004 | 189.4372 | 206.739 | 125.0459 | 247.5083 | 167.5239 | 310.9176 | 301.8415 | 226.4625 | 231.5898 |  |  | 121.5852 | 136.0872 | 126.6709 | 241.0224 | 126.5641 | 211.7905 |  | 138.4397 | 123.4778 | 128.3815 | 63.0895 | 100.7147 | 110.8173 |  | 309.9915 | 372.6758 | 383.4923 | 462.048 | 620.3619 | 593.0408 | 429.274 | [23 empty] | 127.6423 | 606.7014 | 78.1102 | 341.3336
15:53 | 8847 |  |  | 2.9735 | 34.8904 | 37.6888 | 11.6 | 14.5746 | 22.1836 | 11.2413 | 1.4294 | 6.4653 | 1.4406 | 0.12 |  |  |  | -12.4797 | 32.8977 | 48.4025 | 13.0593 |  | 16.9873 | 26.5989 | 0.5403 | 2.0798 | 3.2491 | 1.2836 | -3.1817 | 285.5753 | 281.4725 | 182.8119 | 214.7109 | 165.2739 | 146.6824 | 124.6541 | 217.2663 | 157.4785 | 241.58 | 306.1805 | 286.6735 | 183.4256 | 185.9371 | 267.2535 | 298.4254 | 317.6182 |  |  | 186.3862 |  | 401.6018 | 119.462 | 154.6861 | 231.7421 | 288.8821 | 264.5471 | 227.0599 | 174.6552 | 253.5739 | 308.3699 | 297.3395 | 191.2555 | 98.3994 | 123.7832 | 175.4986 | 238.1541 | 205.9561 | 208.111 | 222.5458 | 363.0182 | 117.928 | 172.6217 | 257.2891 | 316.7315 | 333.6733 | 115.1215 | 159.0695 | 227.1677 | 273.8167 | 264.5206 | 83.1441 | 96.9284 | 122.9659 | 176.5517 | 239.6634 | 194.7942 |  | 175.6201 | 412.8733 |  | 98.4917 | 152.4148 | 228.4335 | 289.4217 | 282.463 | 139.1897 | 176.1258 | 249.8705 | 300.9093 | 273.8833 | 95.613 | 103.5264 | 127.4692 | 177.12 | 249.2954 | 300.9206 | 180.667 | 164.0684 | 155.3428 | 140.8934 | 188.7388 | 258.0654 | 307.067 | 290.0043 |  | 223.366 |  |  | 119.9435 | 126.5027 | 224.5009 | 116.6294 | 240.5566 | 123.6343 | 45.2355 | 43.2187 | 44.2675 | 42.0221 | 42.3168 | 44.4161 | 41.8881 | 43.4527 | 118.215 | 141.9125 | 134.4746 | 116.8656 | 299.4435 |  |  | 185.32 |  | 163.8573 | 108.2655 | 148.1812 | 108.1836 | 227.8667 | 167.5915 | 317.6269 | 301.8569 | 305.0861 | 226.3472 | 258.8782 | 293.098 | 321.2891 | 328.0498 | 187.8485 | 167.1517 | 218.7547 | 183.8393 | 210.1417 | 155.3603 | 239.2886 | 137.9884 | 292.0849 | 229.957 | 192.3242 | 320.3769 |  | 211.5853 | 97.54 | 123.1256 | 177.767 | 240.6546 | 211.334 | 217.2462 | 190.877 |  | 150.4107 | 164.5514 | 252.566 | 315.6697 | 310.1113 | 113.6098 | 161.0453 | 251.4208 | 320.4766 | 312.3767 | 88.7571 | 98.9416 | 120.5248 | 174.3672 | 246.829 | 176.5744 | 239.066 | 158.3734 | 202.0143 | 176.3051 | 116.8705 | 157.4393 | 237.3834 | 306.3588 | 301.8755 | 133.1192 | 175.2455 | 268.4334 | 329.6652 | 307.8555 | 88.0883 | 103.8676 | 135.6926 | 188.8992 | 266.8855 | 134.3792 | 180.479 | 189.4103 | 206.7088 | 125.0512 | 247.5074 | 167.5383 | 310.8788 | 301.8028 | 226.4227 | 231.5275 |  |  | 121.5634 | 136.0682 | 126.6517 | 240.9819 | 126.5407 | 211.7354 |  | 138.4181 | 123.4625 | 128.3522 | 63.0846 | 100.7093 | 110.8197 |  | 309.971 | 372.6014 | 383.4364 | 462.0695 | 620.595 | 593.5208 | 429.2896 | [23 empty] | 127.6203 | 607.0579 | 78.1855 | 341.2862
15:53 | 8848 |  |  | 2.9947 | 34.9471 | 37.6935 | 11.6577 | 14.5716 | 22.2225 | 11.288 | 1.432 | 6.465 | 1.4429 | 0.1198 |  |  |  | -12.5759 | 32.9754 | 48.4781 | 12.9489 |  | 16.9881 | 26.5814 | 0.5417 | 2.0842 | 3.2522 | 1.2863 | -0.543 | 285.5439 | 281.4409 | 182.8025 | 214.6983 | 165.2698 | 146.6742 | 124.6531 | 217.262 | 157.4786 | 241.5675 | 306.1384 | 286.6257 | 183.4098 | 185.9047 | 267.2435 | 298.3951 | 317.585 |  |  | 186.3547 |  | 401.5285 | 119.4657 | 154.6976 | 231.7454 | 288.8481 | 264.5165 | 227.0418 | 174.6703 | 253.562 | 308.3389 | 297.2918 | 191.2455 | 98.3923 | 123.7851 | 175.4909 | 238.1208 | 205.9213 | 208.1124 | 222.5131 | 362.8698 | 117.9272 | 172.6348 | 257.272 | 316.6947 | 333.6369 | 115.1244 | 159.0731 | 227.1424 | 273.7781 | 264.4834 | 83.1563 | 96.9257 | 122.9838 | 176.5598 | 239.6504 | 194.7789 |  | 175.5981 | 412.7994 |  | 98.5114 | 152.4332 | 228.4222 | 289.4007 | 282.4298 | 139.2147 | 176.1312 | 249.8604 | 300.8742 | 273.8606 | 95.6217 | 103.5268 | 127.4699 | 177.1252 | 249.2747 | 300.8956 | 180.64 | 164.0427 | 155.318 | 140.8884 | 188.7427 | 258.0562 | 307.0339 | 289.9643 |  | 223.3342 |  |  | 119.9232 | 126.4784 | 224.4656 | 116.6038 | 240.5299 | 123.6072 | 45.2353 | 43.0956 | 44.1282 | 41.7652 | 42.137 | 44.3542 | 40.8152 | 43.3524 | 118.1944 | 141.8946 | 134.4531 | 116.8489 | 299.4051 |  |  | 185.2983 |  | 163.8408 | 108.2555 | 148.1618 | 108.1761 | 227.8449 | 167.5956 | 317.588 | 301.8086 | 305.0376 | 226.3407 | 258.88 | 293.0921 | 321.2781 | 328.01 | 187.8659 | 167.1269 | 218.7041 | 183.8064 | 210.1157 | 155.3616 | 239.2812 | 137.9682 | 292.0313 | 229.942 | 192.3179 | 320.3395 |  | 211.5779 | 97.5405 | 123.1319 | 177.7726 | 240.6435 | 211.301 | 217.2124 | 190.8534 |  | 150.4111 | 164.5465 | 252.5536 | 315.6422 | 310.0773 | 113.6027 | 161.0407 | 251.4058 | 320.4408 | 312.3293 | 88.7462 | 98.9332 | 120.5309 | 174.3639 | 246.8055 | 176.5309 | 239.0312 | 158.3732 | 201.9899 | 176.2754 | 116.8826 | 157.4482 | 237.3813 | 306.3181 | 301.8377 | 133.1306 | 175.2449 | 268.4225 | 329.6237 | 307.8177 | 88.0857 | 103.8715 | 135.6893 | 188.8919 | 266.8601 | 134.3466 | 180.4565 | 189.3865 | 206.6745 | 125.0567 | 247.5047 | 167.5405 | 310.8434 | 301.765 | 226.3998 | 231.4167 |  |  | 121.542 | 136.0515 | 126.6319 | 240.9444 | 126.5175 | 211.69 |  | 138.3971 | 123.4529 | 128.33 | 63.0891 | 100.7225 | 110.8282 |  | 309.9576 | 372.5136 | 383.3678 | 461.9857 | 620.5485 | 593.29 | 429.0875 | [23 empty] | 127.6009 | 606.9192 | 78.2313 | 341.2356
15:53 | 8849 |  |  | 2.9954 | 34.984 | 37.6503 | 11.588 | 14.6508 | 22.2875 | 11.2255 | 1.4317 | 6.4647 | 1.4378 | 0.1204 |  |  |  | -12.5407 | 32.9673 | 48.4739 | 13.0603 |  | 17.0504 | 26.6894 | 0.5399 | 2.0823 | 3.2486 | 1.2871 | -1.235 | 285.5116 | 281.4078 | 182.7972 | 214.6885 | 165.2627 | 146.6676 | 124.653 | 217.2503 | 157.4833 | 241.5521 | 306.1093 | 286.5923 | 183.3947 | 185.928 | 267.2525 | 298.3754 | 317.5563 |  |  | 186.3346 |  | 401.4634 | 119.4656 | 154.7112 | 231.7411 | 288.8204 | 264.4894 | 227.0267 | 174.6669 | 253.5534 | 308.3135 | 297.2554 | 191.2586 | 98.3996 | 123.7921 | 175.5032 | 238.0993 | 205.896 | 208.1617 | 222.4884 | 362.7436 | 117.9328 | 172.6389 | 257.2601 | 316.6621 | 333.5783 | 115.1264 | 159.0615 | 227.1244 | 273.7352 | 264.4492 | 83.1475 | 96.9109 | 122.98 | 176.545 | 239.5999 | 194.7434 |  | 175.5795 | 412.7244 |  | 98.5283 | 152.4278 | 228.4168 | 289.3641 | 282.3852 | 139.2217 | 176.1369 | 249.8409 | 300.8315 | 273.8188 | 95.6167 | 103.5301 | 127.4795 | 177.1223 | 249.2552 | 300.8757 | 180.6076 | 164.0217 | 155.2974 | 140.8911 | 188.7511 | 258.0486 | 307.0036 | 289.9287 |  | 223.3023 |  |  | 119.8997 | 126.4522 | 224.4552 | 116.6038 | 240.5069 | 123.5856 | 44.9515 | 42.9432 | 43.8156 | 41.784 | 42.1818 | 43.9346 | 39.8949 | 43.3479 | 118.1805 | 141.8711 | 134.4396 | 116.834 | 299.3745 |  |  | 185.2888 |  | 163.835 | 108.2535 | 148.1612 | 108.1666 | 227.8269 | 167.605 | 317.5522 | 301.7729 | 304.9987 | 226.3574 | 258.8876 | 293.0915 | 321.2687 | 327.9658 | 187.8626 | 167.1106 | 218.6153 | 183.7701 | 210.0832 | 155.3644 | 239.2749 | 137.9416 | 291.9775 | 229.9266 | 192.3221 | 320.2896 |  | 211.5616 | 97.5401 | 123.1368 | 177.7695 | 240.621 | 211.2676 | 217.1754 | 190.8193 |  | 150.4017 | 164.5516 | 252.5378 | 315.6055 | 310.0369 | 113.6059 | 161.0491 | 251.3988 | 320.4117 | 312.2903 | 88.7438 | 98.9271 | 120.5326 | 174.363 | 246.7852 | 176.4963 | 238.9995 | 158.3786 | 201.9527 | 176.251 | 116.89 | 157.4676 | 237.3786 | 306.2902 | 301.8037 | 133.1424 | 175.2556 | 268.4178 | 329.5936 | 307.7839 | 88.0956 | 103.8776 | 135.6959 | 188.8915 | 266.8439 | 134.3113 | 180.4345 | 189.3654 | 206.6461 | 125.0718 | 247.4844 | 167.5449 | 310.8152 | 301.7246 | 226.3653 | 231.3263 |  |  | 121.5154 | 136.031 | 126.6017 | 240.8884 | 126.4741 | 211.6293 |  | 138.368 | 123.4285 | 128.2982 | 63.0897 | 100.7368 | 110.8274 |  | 309.9351 | 372.4479 | 383.3201 | 462.2359 | 620.6494 | 593.1379 | 429.2042 | [23 empty] | 127.5743 | 606.8936 | 78.3246 | 341.1915
15:53 | 8850 |  |  | 2.9666 | 34.9451 | 37.6715 | 11.626 | 14.6111 | 22.2047 | 11.2245 | 1.4325 | 6.463 | 1.4359 | 0.1193 |  |  |  | -12.5518 | 32.9607 | 48.4264 | 12.9813 |  | 17.01 | 26.6846 | 0.5393 | 2.0799 | 3.2492 | 1.2866 | -0.7789 | 285.485 | 281.3811 | 182.7912 | 214.6696 | 165.2542 | 146.6587 | 124.6432 | 217.2126 | 157.4932 | 241.5445 | 306.0783 | 286.5587 | 183.3867 | 185.9598 | 267.2598 | 298.3635 | 317.5398 |  |  | 186.314 |  | 401.4003 | 119.4527 | 154.7154 | 231.7318 | 288.7831 | 264.4583 | 227.0177 | 174.6659 | 253.5411 | 308.2668 | 297.231 | 191.2597 | 98.4033 | 123.799 | 175.5033 | 238.0752 | 205.8646 | 208.1935 | 222.4677 | 362.6793 | 117.941 | 172.6397 | 257.2453 | 316.6136 | 333.4717 | 115.1314 | 159.065 | 227.1176 | 273.6938 | 264.4183 | 83.1387 | 96.9064 | 122.9704 | 176.5304 | 239.5569 | 194.7012 |  | 175.56 | 412.6521 |  | 98.5483 | 152.4163 | 228.4201 | 289.3063 | 282.3348 | 139.2336 | 176.1404 | 249.8253 | 300.7916 | 273.768 | 95.6046 | 103.53 | 127.4879 | 177.1183 | 249.2349 | 300.8491 | 180.5814 | 164.0011 | 155.2781 | 140.897 | 188.7589 | 258.0404 | 306.9744 | 289.8917 |  | 223.2716 |  |  | 119.8873 | 126.4356 | 224.4404 | 116.614 | 240.4958 | 123.5751 | 44.5007 | 42.8893 | 43.7268 | 42.1751 | 42.3988 | 43.7205 | 39.8761 | 43.1664 | 118.1606 | 141.8354 | 134.4089 | 116.8096 | 299.3318 |  |  | 185.2703 |  | 163.8243 | 108.2486 | 148.1505 | 108.156 | 227.8077 | 167.6048 | 317.5051 | 301.7257 | 304.9526 | 226.3594 | 258.8906 | 293.0953 | 321.2498 | 327.9309 | 187.8389 | 167.0912 | 218.5279 | 183.7424 | 210.067 | 155.3681 | 239.2585 | 137.9282 | 291.9276 | 229.9147 | 192.3285 | 320.248 |  | 211.5515 | 97.534 | 123.1382 | 177.7715 | 240.6009 | 211.2324 | 217.1334 | 190.7757 |  | 150.3967 | 164.5626 | 252.5328 | 315.5667 | 310.0005 | 113.6177 | 161.056 | 251.3819 | 320.3698 | 312.2493 | 88.7402 | 98.9174 | 120.5376 | 174.3527 | 246.7668 | 176.4564 | 238.963 | 158.3528 | 201.9076 | 176.2314 | 116.8968 | 157.4836 | 237.3678 | 306.257 | 301.7632 | 133.1425 | 175.2611 | 268.396 | 329.5629 | 307.7452 | 88.0909 | 103.8772 | 135.707 | 188.8978 | 266.8144 | 134.2784 | 180.4083 | 189.338 | 206.6162 | 125.0786 | 247.4759 | 167.5499 | 310.783 | 301.6827 | 226.3303 | 231.2132 |  |  | 121.4852 | 136.0051 | 126.5668 | 240.8336 | 126.4368 | 211.5802 |  | 138.3361 | 123.4104 | 128.2664 | 63.0903 | 100.7395 | 110.8312 |  | 309.8937 | 372.3776 | 383.2599 | 461.8387 | 620.2147 | 593.0867 | 429.1418 | [23 empty] | 127.5491 | 606.6507 | 78.2282 | 341.1356
15:53 | 8851 |  |  | 2.9695 | 34.976 | 37.746 | 11.663 | 14.7335 | 22.3095 | 11.3432 | 1.4316 | 6.4624 | 1.4346 | 0.1186 |  |  |  | -12.4625 | 33.0156 | 48.4068 | 12.9995 |  | 17.0472 | 26.741 | 0.5398 | 2.0805 | 3.2527 | 1.2818 | -1.1161 | 285.4621 | 281.3519 | 182.7749 | 214.6475 | 165.2475 | 146.6521 | 124.6331 | 217.1874 | 157.5022 | 241.5413 | 306.0389 | 286.5153 | 183.3755 | 185.9547 | 267.2508 | 298.3373 | 317.5084 |  |  | 186.2777 |  | 401.3254 | 119.4383 | 154.7154 | 231.7148 | 288.7395 | 264.4156 | 226.9979 | 174.6705 | 253.5223 | 308.2133 | 297.1927 | 191.2433 | 98.3937 | 123.8008 | 175.4885 | 238.038 | 205.8257 | 208.1906 | 222.4277 | 362.6009 | 117.9398 | 172.6414 | 257.2232 | 316.5628 | 333.4851 | 115.1309 | 159.0707 | 227.1108 | 273.6567 | 264.3864 | 83.146 | 96.9118 | 122.9829 | 176.5418 | 239.5453 | 194.6695 |  | 175.5318 | 412.5775 |  | 98.5705 | 152.4242 | 228.41 | 289.2668 | 282.2974 | 139.2377 | 176.1357 | 249.8141 | 300.7553 | 273.7304 | 95.5987 | 103.5301 | 127.4857 | 177.1204 | 249.2181 | 300.8139 | 180.5618 | 163.9832 | 155.2535 | 140.8992 | 188.764 | 258.031 | 306.9404 | 289.8526 |  | 223.2507 |  |  | 119.8744 | 126.4222 | 224.4081 | 116.5947 | 240.4772 | 123.5737 | 44.1995 | 42.9287 | 43.8898 | 42.5182 | 42.5863 | 43.9509 | 40.2068 | 42.9928 | 118.14 | 141.8158 | 134.3895 | 116.7913 | 299.2976 |  |  | 185.2575 |  | 163.8127 | 108.2531 | 148.138 | 108.1604 | 227.8054 | 167.6105 | 317.4629 | 301.6746 | 304.9122 | 226.3626 | 258.8934 | 293.0956 | 321.2305 | 327.8912 | 187.8115 | 167.0571 | 218.4542 | 183.7222 | 210.068 | 155.3719 | 239.2434 | 137.9287 | 291.8789 | 229.9055 | 192.3256 | 320.212 |  | 211.5553 | 97.5369 | 123.1435 | 177.7728 | 240.5907 | 211.2097 | 217.1002 | 190.7471 |  | 150.4044 | 164.5755 | 252.5347 | 315.5371 | 309.9745 | 113.6284 | 161.0628 | 251.3708 | 320.3342 | 312.2106 | 88.7348 | 98.9127 | 120.5417 | 174.3561 | 246.7469 | 176.4266 | 238.9254 | 158.3405 | 201.8552 | 176.2169 | 116.9016 | 157.4823 | 237.3555 | 306.219 | 301.7203 | 133.1363 | 175.2697 | 268.3826 | 329.5244 | 307.7026 | 88.0806 | 103.8717 | 135.7158 | 188.9043 | 266.7769 | 134.2504 | 180.3805 | 189.3085 | 206.5752 | 125.0643 | 247.4688 | 167.5487 | 310.7447 | 301.6433 | 226.3044 | 231.1767 |  |  | 121.4533 | 135.9847 | 126.5395 | 240.798 | 126.4205 | 211.5286 |  | 138.3045 | 123.3792 | 128.2393 | 63.0804 | 100.7421 | 110.8179 |  | 309.8556 | 372.2923 | 383.1908 | 462.0265 | 620.5643 | 593.246 | 429.0719 | [23 empty] | 127.5246 | 606.9051 | 78.4465 | 341.074
15:53 | 8852 |  |  | 2.9866 | 35.0095 | 37.6683 | 11.5804 | 14.7056 | 22.2533 | 11.2482 | 1.4312 | 6.4643 | 1.4343 | 0.1201 |  |  |  | -12.367 | 33.0549 | 48.2869 | 13.0849 |  | 16.9908 | 26.6759 | 0.5401 | 2.082 | 3.2512 | 1.2822 | -5.1774 | 285.4285 | 281.3083 | 182.757 | 214.6328 | 165.237 | 146.6454 | 124.6262 | 217.1827 | 157.5072 | 241.5269 | 305.9898 | 286.4689 | 183.3602 | 185.9094 | 267.2492 | 298.3122 | 317.478 |  |  | 186.259 |  | 401.2547 | 119.4419 | 154.7213 | 231.6949 | 288.701 | 264.3734 | 226.9835 | 174.6739 | 253.5099 | 308.1805 | 297.1568 | 191.2401 | 98.3922 | 123.8015 | 175.4832 | 238.0173 | 205.7962 | 208.2143 | 222.3876 | 362.511 | 117.9435 | 172.6504 | 257.2112 | 316.5313 | 333.6563 | 115.1314 | 159.0696 | 227.0959 | 273.6268 | 264.3487 | 83.1598 | 96.9176 | 122.9987 | 176.5478 | 239.5343 | 194.6449 |  | 175.5084 | 412.5184 |  | 98.5926 | 152.4382 | 228.3923 | 289.2482 | 282.2699 | 139.2303 | 176.1344 | 249.8007 | 300.7141 | 273.6853 | 95.6023 | 103.5322 | 127.4899 | 177.1224 | 249.2034 | 300.7795 | 180.5393 | 163.9645 | 155.2316 | 140.9062 | 188.7678 | 258.0191 | 306.9085 | 289.8181 |  | 223.2217 |  |  | 119.8499 | 126.403 | 224.3822 | 116.5426 | 240.4358 | 123.5818 | 44.1556 | 43.0646 | 44.1734 | 42.6652 | 42.5791 | 44.0564 | 40.6098 | 42.9475 | 118.1238 | 141.7963 | 134.3732 | 116.77 | 299.2595 |  |  | 185.243 |  | 163.806 | 108.2493 | 148.1349 | 108.1608 | 227.8075 | 167.6192 | 317.4241 | 301.6337 | 304.878 | 226.3654 | 258.8943 | 293.1038 | 321.2137 | 327.8532 | 187.7725 | 167.0335 | 218.3551 | 183.7037 | 210.0672 | 155.3842 | 239.2408 | 137.9325 | 291.8316 | 229.8934 | 192.3204 | 320.1695 |  | 211.56 | 97.5451 | 123.1491 | 177.7696 | 240.5707 | 211.1801 | 217.0663 | 190.7183 |  | 150.4055 | 164.5767 | 252.5144 | 315.4966 | 309.9415 | 113.6316 | 161.0674 | 251.3677 | 320.3004 | 312.1755 | 88.7381 | 98.9259 | 120.5449 | 174.3671 | 246.723 | 176.4169 | 238.8899 | 158.339 | 201.8063 | 176.1999 | 116.9071 | 157.4853 | 237.3554 | 306.1896 | 301.6891 | 133.145 | 175.29 | 268.374 | 329.483 | 307.6592 | 88.0854 | 103.8737 | 135.7268 | 188.9195 | 266.7549 | 134.2268 | 180.3554 | 189.2834 | 206.5437 | 125.0804 | 247.4603 | 167.5601 | 310.7142 | 301.6129 | 226.2624 | 231.1356 |  |  | 121.4286 | 135.9706 | 126.5233 | 240.7788 | 126.4157 | 211.4717 |  | 138.2787 | 123.3535 | 128.2005 | 63.069 | 100.773 | 110.819 |  | 309.8287 | 372.2169 | 383.1424 | 461.6928 | 620.2927 | 593.4163 | 429.1262 | [23 empty] | 127.501 | 606.8545 | 78.3535 | 341.0228
15:53 | 8853 |  |  | 2.9262 | 35.0468 | 37.5775 | 11.5292 | 14.581 | 22.2206 | 11.2154 | 1.4316 | 6.461 | 1.4334 | 0.1195 |  |  |  | -12.4644 | 33.1167 | 48.4525 | 13.1141 |  | 17.0021 | 26.6053 | 0.5403 | 2.079 | 3.252 | 1.283 | -4.6771 | 285.3914 | 281.2716 | 182.7488 | 214.6257 | 165.2302 | 146.6385 | 124.6232 | 217.1535 | 157.5088 | 241.5152 | 305.9545 | 286.4392 | 183.3514 | 185.9011 | 267.204 | 298.2625 | 317.4396 |  |  | 186.2385 |  | 401.1883 | 119.4386 | 154.7264 | 231.6856 | 288.6645 | 264.3336 | 226.978 | 174.6693 | 253.4929 | 308.1571 | 297.1215 | 191.2452 | 98.3927 | 123.8101 | 175.4836 | 237.998 | 205.7689 | 208.2397 | 222.3569 | 362.4294 | 117.952 | 172.6565 | 257.2025 | 316.5017 | 333.6601 | 115.1337 | 159.0699 | 227.0799 | 273.5959 | 264.3117 | 83.1573 | 96.914 | 123.0026 | 176.5383 | 239.5053 | 194.634 |  | 175.4809 | 412.4454 |  | 98.6157 | 152.4342 | 228.3822 | 289.2161 | 282.2318 | 139.2238 | 176.1464 | 249.7843 | 300.6696 | 273.6445 | 95.6049 | 103.5405 | 127.4952 | 177.1268 | 249.1815 | 300.7527 | 180.5193 | 163.9438 | 155.207 | 140.9095 | 188.7717 | 258.0088 | 306.8811 | 289.7884 |  | 223.189 |  |  | 119.8318 | 126.3764 | 224.349 | 116.4983 | 240.3924 | 123.5762 | 44.1213 | 43.2419 | 44.1976 | 42.7449 | 42.4902 | 44.1292 | 41.1567 | 42.9249 | 118.1037 | 141.7708 | 134.3424 | 116.7423 | 299.2247 |  |  | 185.2222 |  | 163.7995 | 108.2439 | 148.1255 | 108.1602 | 227.7953 | 167.6295 | 317.386 | 301.5858 | 304.8428 | 226.3642 | 258.8966 | 293.1003 | 321.1975 | 327.8217 | 187.7277 | 167.0144 | 218.2667 | 183.6776 | 210.0561 | 155.3895 | 239.2374 | 137.9383 | 291.784 | 229.8674 | 192.328 | 320.1299 |  | 211.5598 | 97.5399 | 123.1625 | 177.7717 | 240.5492 | 211.1444 | 217.0276 | 190.6779 |  | 150.3993 | 164.5851 | 252.5069 | 315.4695 | 309.8991 | 113.6371 | 161.0682 | 251.3585 | 320.2569 | 312.132 | 88.74 | 98.9351 | 120.5579 | 174.3771 | 246.7087 | 176.4167 | 238.8668 | 158.3281 | 201.7527 | 176.1759 | 116.9148 | 157.491 | 237.3596 | 306.1495 | 301.6539 | 133.158 | 175.2963 | 268.3712 | 329.4441 | 307.6249 | 88.1004 | 103.8846 | 135.7373 | 188.9254 | 266.7415 | 134.1952 | 180.3336 | 189.2618 | 206.5147 | 125.1043 | 247.4561 | 167.5693 | 310.6807 | 301.5729 | 226.2224 | 231.0897 |  |  | 121.4069 | 135.9465 | 126.5006 | 240.7539 | 126.4045 | 211.4238 |  | 138.2539 | 123.343 | 128.1803 | 63.0649 | 100.7657 | 110.8159 |  | 309.8047 | 372.1602 | 383.0838 | 462.2755 | 620.5643 | 593.1215 | 429.1962 | [23 empty] | 127.4799 | 606.8429 | 78.2769 | 340.9824
15:53 | 8854 |  |  | 2.8757 | 35.0577 | 37.685 | 11.8552 | 14.5989 | 22.1949 | 11.2146 | 1.4317 | 6.4595 | 1.4299 | 0.1187 |  |  |  | -12.5919 | 33.0393 | 48.4151 | 13.0593 |  | 17.0084 | 26.6988 | 0.5401 | 2.0747 | 3.2477 | 1.2843 | -3.6016 | 285.3609 | 281.2335 | 182.7471 | 214.6088 | 165.2199 | 146.6306 | 124.6234 | 217.1359 | 157.5151 | 241.5066 | 305.9235 | 286.4037 | 183.3444 | 185.9009 | 267.1506 | 298.2179 | 317.3881 |  |  | 186.2018 |  | 401.1146 | 119.4365 | 154.7201 | 231.6686 | 288.6207 | 264.2925 | 226.9667 | 174.6651 | 253.4711 | 308.1252 | 297.0863 | 191.2402 | 98.3902 | 123.8176 | 175.4777 | 237.9671 | 205.7355 | 208.2579 | 222.3298 | 362.3429 | 117.956 | 172.6504 | 257.1865 | 316.4615 | 333.5015 | 115.133 | 159.0663 | 227.0613 | 273.5584 | 264.2812 | 83.1538 | 96.9051 | 123.0118 | 176.5377 | 239.4824 | 194.6376 |  | 175.4458 | 412.3684 |  | 98.6257 | 152.4322 | 228.3699 | 289.1772 | 282.1956 | 139.2148 | 176.1509 | 249.7652 | 300.6331 | 273.602 | 95.604 | 103.5406 | 127.4976 | 177.1275 | 249.1536 | 300.7161 | 180.4942 | 163.9185 | 155.1838 | 140.9107 | 188.776 | 257.999 | 306.8491 | 289.7464 |  | 223.1656 |  |  | 119.8198 | 126.3525 | 224.345 | 116.5248 | 240.3612 | 123.5716 | 43.8724 | 43.4387 | 43.4179 | 42.8905 | 42.2578 | 44.2041 | 41.5026 | 42.9592 | 118.0784 | 141.7412 | 134.3158 | 116.7228 | 299.1926 |  |  | 185.2043 |  | 163.7861 | 108.2455 | 148.11 | 108.1577 | 227.7858 | 167.6406 | 317.3518 | 301.5384 | 304.804 | 226.3628 | 258.9129 | 293.1006 | 321.1891 | 327.7912 | 187.7092 | 166.9939 | 218.2403 | 183.6466 | 210.0445 | 155.3995 | 239.2287 | 137.9352 | 291.7451 | 229.8511 | 192.3446 | 320.0901 |  | 211.5372 | 97.5363 | 123.1705 | 177.7784 | 240.5315 | 211.1079 | 216.9906 | 190.6458 |  | 150.3927 | 164.6119 | 252.5097 | 315.4444 | 309.8738 | 113.6392 | 161.0707 | 251.3447 | 320.2122 | 312.0822 | 88.7382 | 98.9292 | 120.5569 | 174.3761 | 246.6932 | 176.397 | 238.9235 | 158.3135 | 201.6978 | 176.1451 | 116.9262 | 157.4977 | 237.3517 | 306.1047 | 301.6115 | 133.1617 | 175.2939 | 268.3666 | 329.4154 | 307.5888 | 88.1083 | 103.8917 | 135.7378 | 188.916 | 266.7265 | 134.1543 | 180.3141 | 189.2313 | 206.4798 | 125.0997 | 247.4476 | 167.5775 | 310.6445 | 301.5257 | 226.1918 | 231.0448 |  |  | 121.3779 | 135.9203 | 126.4725 | 240.727 | 126.3924 | 211.3645 |  | 138.2378 | 123.3281 | 128.1716 | 63.0701 | 100.7564 | 110.8378 |  | 309.743 | 372.113 | 383.0312 | 462.0039 | 620.2305 | 593.1673 | 428.8777 | [23 empty] | 127.4601 | 606.6989 | 78.3333 | 340.928
15:53 | 8855 |  |  | 2.9088 | 35.1026 | 37.7857 | 11.9115 | 14.6036 | 22.2771 | 11.2886 | 1.4324 | 6.4602 | 1.4278 | 0.119 |  |  |  | -12.566 | 33.1132 | 48.5271 | 13.0164 |  | 17.0617 | 26.6846 | 0.5404 | 2.0759 | 3.2531 | 1.2827 | -1.0179 | 285.3264 | 281.1892 | 182.7345 | 214.5863 | 165.2061 | 146.6231 | 124.6153 | 217.1248 | 157.5163 | 241.4892 | 305.8838 | 286.3572 | 183.3236 | 185.8748 | 267.1375 | 298.1966 | 317.3475 |  |  | 186.1731 |  | 401.045 | 119.4333 | 154.7194 | 231.6477 | 288.5774 | 264.259 | 226.9522 | 174.6651 | 253.4564 | 308.0806 | 297.048 | 191.227 | 98.3898 | 123.8235 | 175.4739 | 237.9397 | 205.7055 | 208.269 | 222.2979 | 362.2547 | 117.9571 | 172.656 | 257.1691 | 316.4216 | 333.3207 | 115.141 | 159.0663 | 227.0447 | 273.5217 | 264.2486 | 83.1567 | 96.9046 | 123.0252 | 176.5392 | 239.4648 | 194.6491 |  | 175.4191 | 412.3038 |  | 98.6425 | 152.4397 | 228.364 | 289.1448 | 282.158 | 139.2262 | 176.1503 | 249.7601 | 300.6011 | 273.5605 | 95.6061 | 103.5439 | 127.505 | 177.1327 | 249.1411 | 300.6892 | 180.46 | 163.8921 | 155.1608 | 140.9111 | 188.7738 | 257.9838 | 306.8105 | 289.6996 |  | 223.1452 |  |  | 119.7977 | 126.3277 | 224.3316 | 116.5413 | 240.3238 | 123.5638 | 43.659 | 43.5781 | 42.9634 | 43.0986 | 41.7379 | 44.3151 | 41.7635 | 42.9815 | 118.0574 | 141.7097 | 134.2933 | 116.7073 | 299.1459 |  |  | 185.1869 |  | 163.7678 | 108.2336 | 148.1021 | 108.1451 | 227.7841 | 167.6414 | 317.2998 | 301.493 | 304.7515 | 226.3453 | 258.9184 | 293.1107 | 321.1837 | 327.7614 | 187.6995 | 166.9676 | 218.2348 | 183.6111 | 210.0325 | 155.4106 | 239.2156 | 137.9242 | 291.7013 | 229.8472 | 192.3604 | 320.0564 |  | 211.5166 | 97.5422 | 123.1763 | 177.7806 | 240.5159 | 211.0686 | 216.9579 | 190.6147 |  | 150.3851 | 164.6245 | 252.5043 | 315.4037 | 309.8619 | 113.6371 | 161.0713 | 251.3342 | 320.1766 | 312.0326 | 88.7339 | 98.9199 | 120.5551 | 174.3748 | 246.6654 | 176.3691 | 238.9688 | 158.2993 | 201.6395 | 176.1114 | 116.9365 | 157.5064 | 237.3445 | 306.0724 | 301.5715 | 133.1646 | 175.3027 | 268.3534 | 329.3817 | 307.5518 | 88.1048 | 103.8964 | 135.7361 | 188.9213 | 266.7085 | 134.1247 | 180.2885 | 189.2057 | 206.4504 | 125.1113 | 247.4435 | 167.585 | 310.6106 | 301.4867 | 226.1519 | 230.9959 |  |  | 121.3501 | 135.9062 | 126.448 | 240.7236 | 126.3793 | 211.3308 |  | 138.2119 | 123.3071 | 128.1416 | 63.0707 | 100.7426 | 110.8363 |  | 309.7122 | 372.0464 | 382.9729 | 462.1091 | 620.5721 | 593.3174 | 429.0952 | [23 empty] | 127.4363 | 606.9448 | 78.5145 | 340.8793
15:53 | 8856 |  |  | 2.9453 | 35.0082 | 37.7801 | 11.8721 | 14.5768 | 22.2731 | 11.1924 | 1.4323 | 6.458 | 1.4267 | 0.1199 |  |  |  | -12.5965 | 33.1271 | 48.5368 | 13.0844 |  | 17.0075 | 26.6256 | 0.5418 | 2.073 | 3.2508 | 1.2834 | -2.0382 | 285.2871 | 281.1425 | 182.7187 | 214.569 | 165.1966 | 146.6093 | 124.6008 | 217.1108 | 157.5051 | 241.4728 | 305.8329 | 286.3064 | 183.302 | 185.8508 | 267.1266 | 298.1592 | 317.3051 |  |  | 186.1541 |  | 400.9787 | 119.4363 | 154.7265 | 231.6442 | 288.5392 | 264.2308 | 226.9401 | 174.6777 | 253.4456 | 308.0355 | 297.0083 | 191.2235 | 98.3932 | 123.8337 | 175.4828 | 237.9171 | 205.6824 | 208.2785 | 222.2678 | 362.1896 | 117.9653 | 172.6602 | 257.1565 | 316.3918 | 333.2318 | 115.1428 | 159.0577 | 227.0299 | 273.4842 | 264.2074 | 83.1645 | 96.9094 | 123.0381 | 176.542 | 239.4451 | 194.6363 |  | 175.3957 | 412.2224 |  | 98.6655 | 152.4492 | 228.3662 | 289.1117 | 282.125 | 139.2424 | 176.1536 | 249.7632 | 300.5616 | 273.5312 | 95.6045 | 103.5572 | 127.5162 | 177.1424 | 249.1384 | 300.6691 | 180.4392 | 163.8698 | 155.1453 | 140.9198 | 188.7777 | 257.9764 | 306.7798 | 289.6607 |  | 223.1139 |  |  | 119.78 | 126.3053 | 224.2891 | 116.4791 | 240.2824 | 123.5529 | 43.6238 | 43.5051 | 42.9729 | 43.1027 | 41.1255 | 44.4258 | 41.9548 | 42.9455 | 118.0352 | 141.6855 | 134.2744 | 116.6911 | 299.1118 |  |  | 185.184 |  | 163.7625 | 108.2295 | 148.1045 | 108.1465 | 227.7721 | 167.6465 | 317.2504 | 301.4566 | 304.7088 | 226.3191 | 258.918 | 293.1128 | 321.166 | 327.7235 | 187.6844 | 166.934 | 218.2428 | 183.579 | 210.0177 | 155.4102 | 239.2046 | 137.9153 | 291.6461 | 229.8287 | 192.3544 | 320.0226 |  | 211.5081 | 97.5432 | 123.1766 | 177.7728 | 240.497 | 211.0347 | 216.9236 | 190.5803 |  | 150.3783 | 164.6171 | 252.4853 | 315.372 | 309.8308 | 113.6488 | 161.0825 | 251.3255 | 320.1466 | 311.9957 | 88.7239 | 98.9145 | 120.5574 | 174.3751 | 246.641 | 176.3471 | 238.9356 | 158.2775 | 201.5754 | 176.0769 | 116.9493 | 157.5214 | 237.3407 | 306.0422 | 301.5338 | 133.169 | 175.3208 | 268.3434 | 329.3432 | 307.5181 | 88.1094 | 103.8988 | 135.7414 | 188.9151 | 266.6897 | 134.0971 | 180.257 | 189.1834 | 206.4131 | 125.1098 | 247.434 | 167.5871 | 310.5695 | 301.4416 | 226.1092 | 230.9433 |  |  | 121.33 | 135.8885 | 126.4284 | 240.72 | 126.365 | 211.3184 |  | 138.1838 | 123.2862 | 128.1128 | 63.0706 | 100.7373 | 110.8381 |  | 309.6524 | 371.983 | 382.9156 | 461.7948 | 620.27 | 592.7775 | 428.7456 | [23 empty] | 127.4144 | 606.5237 | 78.4299 | 340.8177
15:53 | 8857 |  |  | 2.9755 | 35.0454 | 37.8452 | 11.8791 | 14.5103 | 22.2503 | 11.2625 | 1.4307 | 6.4516 | 1.4259 | 0.118 |  |  |  | -12.5875 | 32.9989 | 48.5935 | 13.1088 |  | 16.9855 | 26.5907 | 0.5398 | 2.0737 | 3.2488 | 1.2824 | -0.93 | 285.2462 | 281.1054 | 182.7125 | 214.5538 | 165.1878 | 146.5998 | 124.6009 | 217.098 | 157.5155 | 241.4654 | 305.7953 | 286.2678 | 183.2824 | 185.8231 | 267.0956 | 298.1185 | 317.2611 |  |  | 186.1278 |  | 400.9074 | 119.4424 | 154.7328 | 231.6392 | 288.5016 | 264.1912 | 226.9223 | 174.6937 | 253.43 | 308.0066 | 296.9708 | 191.2185 | 98.4014 | 123.8389 | 175.4856 | 237.8942 | 205.6613 | 208.282 | 222.2412 | 362.1268 | 117.9718 | 172.6644 | 257.1458 | 316.3613 | 333.2431 | 115.143 | 159.0559 | 227.0138 | 273.4517 | 264.1723 | 83.1793 | 96.9072 | 123.0472 | 176.5446 | 239.4333 | 194.6118 |  | 175.3725 | 412.1399 |  | 98.6827 | 152.457 | 228.3519 | 289.0756 | 282.0909 | 139.2484 | 176.1495 | 249.7516 | 300.5171 | 273.482 | 95.5956 | 103.557 | 127.5204 | 177.1415 | 249.115 | 300.6206 | 180.4315 | 163.8542 | 155.1296 | 140.9265 | 188.7942 | 257.975 | 306.7544 | 289.6284 |  | 223.0921 |  |  | 119.7648 | 126.2921 | 224.2479 | 116.4176 | 240.249 | 123.561 | 43.523 | 43.2542 | 42.2709 | 42.3886 | 40.7513 | 44.5222 | 42.1108 | 42.8262 | 118.0088 | 141.6559 | 134.2438 | 116.6677 | 299.0774 |  |  | 185.1751 |  | 163.7582 | 108.2335 | 148.0967 | 108.1466 | 227.7463 | 167.6534 | 317.2151 | 301.4178 | 304.6739 | 226.2917 | 258.92 | 293.1123 | 321.1556 | 327.6767 | 187.6768 | 166.909 | 218.2582 | 183.554 | 209.9948 | 155.4123 | 239.1964 | 137.9003 | 291.5959 | 229.8088 | 192.3421 | 319.9796 |  | 211.4974 | 97.5417 | 123.181 | 177.7706 | 240.4753 | 210.9986 | 216.888 | 190.5489 |  | 150.377 | 164.6138 | 252.4674 | 315.3328 | 309.7771 | 113.6569 | 161.0928 | 251.3143 | 320.1091 | 311.9686 | 88.7211 | 98.9035 | 120.5586 | 174.3714 | 246.6221 | 176.3106 | 238.8997 | 158.2531 | 201.5112 | 176.0501 | 116.955 | 157.5276 | 237.3288 | 306.0051 | 301.4969 | 133.1645 | 175.3242 | 268.3219 | 329.2963 | 307.4735 | 88.108 | 103.8967 | 135.7378 | 188.897 | 266.6639 | 134.053 | 180.2266 | 189.1511 | 206.3755 | 125.0872 | 247.4163 | 167.5842 | 310.526 | 301.3941 | 226.0682 | 230.897 |  |  | 121.3109 | 135.8675 | 126.4095 | 240.6798 | 126.3394 | 211.2768 |  | 138.1535 | 123.267 | 128.0813 | 63.0687 | 100.7145 | 110.8406 |  | 309.5913 | 371.9376 | 382.8458 | 461.8162 | 620.2542 | 593.0081 | 428.8854 | [23 empty] | 127.3933 | 606.6311 | 78.4375 | 340.7645
15:53 | 8858 |  |  | 3.0026 | 35.0747 | 37.7839 | 11.789 | 14.5677 | 22.2456 | 11.2581 | 1.4331 | 6.4527 | 1.4256 | 0.1188 |  |  |  | -12.3874 | 33.0327 | 48.5797 | 13.1077 |  | 17.0304 | 26.6539 | 0.5389 | 2.0685 | 3.2503 | 1.2826 | -2.6495 | 285.2037 | 281.0655 | 182.6992 | 214.5343 | 165.1755 | 146.5926 | 124.599 | 217.0715 | 157.53 | 241.4619 | 305.7667 | 286.2376 | 183.2622 | 185.812 | 267.0518 | 298.0733 | 317.225 |  |  | 186.0935 |  | 400.8321 | 119.4363 | 154.7389 | 231.6217 | 288.4667 | 264.1447 | 226.9103 | 174.6936 | 253.4178 | 307.978 | 296.9327 | 191.2164 | 98.4061 | 123.8456 | 175.4909 | 237.8677 | 205.6392 | 208.2887 | 222.2148 | 362.0408 | 117.9776 | 172.6747 | 257.136 | 316.3259 | 333.2092 | 115.15 | 159.0606 | 226.9996 | 273.4161 | 264.1407 | 83.1832 | 96.904 | 123.0458 | 176.543 | 239.4093 | 194.558 |  | 175.3545 | 412.0699 |  | 98.6983 | 152.4635 | 228.3388 | 289.0483 | 282.0508 | 139.2555 | 176.1522 | 249.7368 | 300.4794 | 273.4371 | 95.5893 | 103.5538 | 127.5217 | 177.1416 | 249.0943 | 300.566 | 180.4054 | 163.8296 | 155.1011 | 140.9259 | 188.7965 | 257.9622 | 306.7145 | 289.5889 |  | 223.0659 |  |  | 119.7392 | 126.2738 | 224.2139 | 116.3898 | 240.2026 | 123.5627 | 43.1362 | 43.2052 | 41.1297 | 41.5652 | 40.1515 | 44.6003 | 42.178 | 42.7133 | 117.9813 | 141.6198 | 134.2131 | 116.6545 | 299.034 |  |  | 185.153 |  | 163.737 | 108.2254 | 148.0812 | 108.1347 | 227.7203 | 167.6615 | 317.1783 | 301.3684 | 304.6313 | 226.2634 | 258.9292 | 293.1118 | 321.1557 | 327.6311 | 187.657 | 166.8845 | 218.2431 | 183.5258 | 209.9627 | 155.4169 | 239.187 | 137.8783 | 291.5445 | 229.7942 | 192.3398 | 319.9408 |  | 211.4918 | 97.5445 | 123.1935 | 177.779 | 240.4573 | 210.9722 | 216.8585 | 190.5188 |  | 150.3814 | 164.6306 | 252.4704 | 315.3084 | 309.7419 | 113.6569 | 161.1071 | 251.3045 | 320.0693 | 311.9401 | 88.7204 | 98.8942 | 120.5722 | 174.3717 | 246.6023 | 176.2609 | 238.8599 | 158.2394 | 201.4488 | 176.0169 | 116.9598 | 157.5324 | 237.3241 | 305.969 | 301.4645 | 133.168 | 175.3268 | 268.3157 | 329.262 | 307.4286 | 88.0996 | 103.8977 | 135.7418 | 188.9094 | 266.6374 | 134.0154 | 180.2031 | 189.1231 | 206.3423 | 125.0943 | 247.4014 | 167.5836 | 310.4953 | 301.3539 | 226.0252 | 230.8459 |  |  | 121.2844 | 135.8398 | 126.3825 | 240.6248 | 126.3155 | 211.2002 |  | 138.1311 | 123.2468 | 128.049 | 63.0628 | 100.7247 | 110.8482 |  | 309.5541 | 371.8718 | 382.7851 | 462.0072 | 620.7194 | 593.5831 | 429.414 | [23 empty] | 127.3683 | 607.1513 | 78.5216 | 340.7129
15:54 | 8859 |  |  | 3.0432 | 35.0396 | 37.6919 | 11.9248 | 14.5217 | 22.2071 | 11.349 | 1.4331 | 6.453 | 1.4232 | 0.118 |  |  |  | -12.3632 | 33.0896 | 48.5099 | 13.0209 |  | 17.0221 | 26.5957 | 0.5397 | 2.0693 | 3.2479 | 1.2809 | -1.1584 | 285.1714 | 281.0272 | 182.6924 | 214.522 | 165.1713 | 146.5813 | 124.5915 | 217.0444 | 157.5368 | 241.4579 | 305.7337 | 286.2001 | 183.2609 | 185.8056 | 267.0117 | 298.0372 | 317.205 |  |  | 186.0756 |  | 400.766 | 119.4318 | 154.7469 | 231.6191 | 288.4297 | 264.1102 | 226.9007 | 174.6967 | 253.4093 | 307.932 | 296.8953 | 191.213 | 98.3966 | 123.848 | 175.4808 | 237.8323 | 205.6048 | 208.2945 | 222.1795 | 361.9449 | 117.9772 | 172.6713 | 257.1135 | 316.2808 | 333.1346 | 115.1515 | 159.0599 | 226.9765 | 273.3815 | 264.1034 | 83.1811 | 96.9018 | 123.0499 | 176.5363 | 239.3818 | 194.4967 |  | 175.3279 | 412.0041 |  | 98.7201 | 152.4698 | 228.3407 | 289.0206 | 282.0172 | 139.2613 | 176.1641 | 249.7264 | 300.4473 | 273.4085 | 95.591 | 103.5667 | 127.5266 | 177.1453 | 249.0792 | 300.526 | 180.3783 | 163.8023 | 155.0766 | 140.9374 | 188.7973 | 257.9486 | 306.6791 | 289.5486 |  | 223.0359 |  |  | 119.7164 | 126.2477 | 224.2057 | 116.3881 | 240.1589 | 123.5515 | 42.7088 | 43.2013 | 40.375 | 41.5077 | 39.3208 | 44.5166 | 42.2053 | 42.5902 | 117.9532 | 141.5825 | 134.1838 | 116.6366 | 298.9955 |  |  | 185.1363 |  | 163.7238 | 108.2198 | 148.0731 | 108.1269 | 227.7097 | 167.6694 | 317.1362 | 301.324 | 304.5866 | 226.2408 | 258.9408 | 293.1166 | 321.1605 | 327.5921 | 187.6207 | 166.8506 | 218.2134 | 183.4936 | 209.9438 | 155.4269 | 239.1776 | 137.8651 | 291.4997 | 229.7857 | 192.346 | 319.9085 |  | 211.4825 | 97.5441 | 123.1932 | 177.7816 | 240.4361 | 210.9462 | 216.8214 | 190.4869 |  | 150.3864 | 164.6439 | 252.4639 | 315.2842 | 309.7218 | 113.6634 | 161.1157 | 251.2952 | 320.0382 | 311.9017 | 88.722 | 98.8906 | 120.5795 | 174.3715 | 246.5834 | 176.2073 | 238.8223 | 158.2262 | 201.4063 | 175.9746 | 116.9798 | 157.5583 | 237.3336 | 305.9456 | 301.4465 | 133.1808 | 175.3403 | 268.3131 | 329.2332 | 307.3913 | 88.0896 | 103.9002 | 135.7526 | 188.9264 | 266.611 | 133.9914 | 180.1857 | 189.0963 | 206.2672 | 125.1057 | 247.3949 | 167.5919 | 310.4696 | 301.3167 | 225.9865 | 230.7935 |  |  | 121.2561 | 135.8112 | 126.3496 | 240.5657 | 126.2986 | 211.1191 |  | 138.1061 | 123.224 | 128.0219 | 63.0587 | 100.7685 | 110.8374 |  | 309.5142 | 371.8049 | 382.7314 | 462.2132 | 620.4399 | 593.1215 | 429.2584 | [23 empty] | 127.3416 | 606.7807 | 78.4957 | 340.6596
15:54 | 8860 |  |  | 3.1462 | 35.0646 | 37.7765 | 11.9454 | 14.5598 | 22.2953 | 11.2825 | 1.4328 | 6.4512 | 1.4253 | 0.1176 |  |  |  | -12.4342 | 33.0116 | 48.5035 | 12.9961 |  | 17.0547 | 26.664 | 0.5399 | 2.0692 | 3.2488 | 1.2803 | -2.706 | 285.1428 | 281.0005 | 182.6901 | 214.5109 | 165.1679 | 146.5756 | 124.5902 | 217.0546 | 157.5412 | 241.4459 | 305.7031 | 286.1689 | 183.2585 | 185.8062 | 266.9863 | 298.0092 | 317.1724 |  |  | 186.0568 |  | 400.7007 | 119.4459 | 154.7577 | 231.6164 | 288.3903 | 264.0781 | 226.8816 | 174.6913 | 253.3952 | 307.8959 | 296.8612 | 191.21 | 98.3969 | 123.8589 | 175.4729 | 237.8053 | 205.5743 | 208.3098 | 222.142 | 361.8671 | 117.9793 | 172.6791 | 257.1014 | 316.2383 | 333.1263 | 115.1544 | 159.0621 | 226.9557 | 273.3519 | 264.0719 | 83.1885 | 96.902 | 123.0665 | 176.5427 | 239.3696 | 194.4674 |  | 175.2991 | 411.935 |  | 98.7462 | 152.474 | 228.3303 | 288.978 | 281.9797 | 139.2608 | 176.1673 | 249.7078 | 300.4098 | 273.371 | 95.5936 | 103.5727 | 127.532 | 177.1437 | 249.058 | 300.4869 | 180.3527 | 163.7828 | 155.0528 | 140.9461 | 188.8083 | 257.9411 | 306.6475 | 289.516 |  | 223.015 |  |  | 119.6969 | 126.2285 | 224.1903 | 116.3868 | 240.1332 | 123.5601 | 42.6545 | 43.0012 | 40.7068 | 42.0058 | 38.9045 | 44.378 | 42.4983 | 42.5182 | 117.935 | 141.5538 | 134.1615 | 116.6167 | 298.9574 |  |  | 185.1249 |  | 163.719 | 108.2196 | 148.0686 | 108.1261 | 227.6989 | 167.6801 | 317.0981 | 301.2812 | 304.548 | 226.2238 | 258.9319 | 293.1223 | 321.1538 | 327.5571 | 187.6028 | 166.8248 | 218.1993 | 183.4728 | 209.9323 | 155.4419 | 239.1692 | 137.8619 | 291.454 | 229.7773 | 192.3593 | 319.872 |  | 211.4776 | 97.5408 | 123.203 | 177.7777 | 240.422 | 210.9125 | 216.7824 | 190.4534 |  | 150.3781 | 164.6494 | 252.4561 | 315.2423 | 309.6901 | 113.6662 | 161.1198 | 251.2867 | 320.0063 | 311.8613 | 88.724 | 98.8759 | 120.579 | 174.3762 | 246.5622 | 176.1664 | 238.7851 | 158.2094 | 201.3769 | 175.9445 | 117.0054 | 157.5761 | 237.343 | 305.9152 | 301.4222 | 133.1755 | 175.3477 | 268.2926 | 329.1851 | 307.3545 | 88.0895 | 103.9046 | 135.7496 | 188.9192 | 266.5884 | 133.9602 | 180.1717 | 189.0747 | 206.1928 | 125.1192 | 247.4035 | 167.6096 | 310.4348 | 301.2762 | 225.947 | 230.7365 |  |  | 121.2373 | 135.7987 | 126.3245 | 240.515 | 126.2799 | 211.0848 |  | 138.0743 | 123.2041 | 127.9825 | 63.0598 | 100.7717 | 110.8304 |  | 309.4633 | 371.7393 | 382.6794 | 461.9621 | 620.425 | 593.2387 | 429.0252 | [23 empty] | 127.3183 | 606.8318 | 78.5598 | 340.6013
15:54 | 8861 |  |  | 3.0877 | 35.0025 | 37.7871 | 11.8877 | 14.5787 | 22.3168 | 11.3135 | 1.4319 | 6.4454 | 1.422 | 0.1189 |  |  |  | -12.3083 | 33.1112 | 48.4627 | 13.106 |  | 17.002 | 26.6274 | 0.5411 | 2.0694 | 3.2504 | 1.2779 | -0.9301 | 285.1028 | 280.9618 | 182.6724 | 214.4881 | 165.1511 | 146.5639 | 124.5828 | 217.0491 | 157.542 | 241.4307 | 305.6683 | 286.1299 | 183.2476 | 185.8236 | 267.0007 | 298.0045 | 317.1534 |  |  | 186.0263 |  | 400.6248 | 119.4613 | 154.7614 | 231.598 | 288.3532 | 264.0341 | 226.8646 | 174.6866 | 253.3811 | 307.8546 | 296.8258 | 191.2078 | 98.396 | 123.8632 | 175.4741 | 237.7838 | 205.5483 | 208.3245 | 222.1126 | 361.7946 | 117.9804 | 172.6862 | 257.0919 | 316.2006 | 333.0363 | 115.157 | 159.0626 | 226.945 | 273.3145 | 264.0397 | 83.2044 | 96.9096 | 123.0838 | 176.5553 | 239.3556 | 194.4331 |  | 175.2777 | 411.8678 |  | 98.7617 | 152.4839 | 228.3176 | 288.9496 | 281.9459 | 139.2554 | 176.1739 | 249.6885 | 300.3705 | 273.3337 | 95.6076 | 103.5723 | 127.5422 | 177.1455 | 249.0398 | 300.4476 | 180.3206 | 163.7573 | 155.0299 | 140.9454 | 188.8084 | 257.9235 | 306.6084 | 289.4751 |  | 222.9729 |  |  | 119.6801 | 126.2058 | 224.1749 | 116.3977 | 240.1153 | 123.5665 | 42.9011 | 42.9163 | 41.5974 | 42.4907 | 39.0058 | 44.3096 | 42.8742 | 42.5627 | 117.9162 | 141.521 | 134.1382 | 116.5939 | 298.9192 |  |  | 185.1083 |  | 163.7064 | 108.2114 | 148.0569 | 108.1165 | 227.6797 | 167.6847 | 317.0522 | 301.2343 | 304.5042 | 226.1922 | 258.9151 | 293.1135 | 321.1278 | 327.514 | 187.5872 | 166.8036 | 218.1759 | 183.4528 | 209.9176 | 155.4461 | 239.1554 | 137.8463 | 291.3976 | 229.7546 | 192.3595 | 319.8243 |  | 211.4579 | 97.5358 | 123.2059 | 177.7721 | 240.4042 | 210.8816 | 216.7428 | 190.4149 |  | 150.3626 | 164.6513 | 252.4479 | 315.2058 | 309.6562 | 113.6621 | 161.1264 | 251.2694 | 319.9613 | 311.8241 | 88.723 | 98.8702 | 120.5791 | 174.3781 | 246.538 | 176.1306 | 238.7515 | 158.1874 | 201.3402 | 175.9197 | 117.0271 | 157.5709 | 237.342 | 305.8709 | 301.3852 | 133.1855 | 175.3526 | 268.282 | 329.1475 | 307.323 | 88.1051 | 103.9138 | 135.7489 | 188.9114 | 266.5766 | 133.9248 | 180.1472 | 189.0462 | 206.1455 | 125.1183 | 247.4032 | 167.6228 | 310.3918 | 301.2249 | 225.9107 | 230.6945 |  |  | 121.217 | 135.7871 | 126.3046 | 240.4726 | 126.2618 | 211.0583 |  | 138.0571 | 123.1968 | 127.9614 | 63.0708 | 100.7739 | 110.8523 |  | 309.4223 | 371.6795 | 382.6144 | 461.8152 | 620.1536 | 593.0978 | 428.831 | [23 empty] | 127.3012 | 606.6257 | 78.5925 | 340.5509
15:54 | 8862 |  |  | 3.1099 | 35.0685 | 37.763 | 11.8543 | 14.5388 | 22.2341 | 11.3423 | 1.4336 | 6.4446 | 1.4242 | 0.1168 |  |  |  | -12.2996 | 33.0948 | 48.4676 | 13.0811 |  | 16.9769 | 26.5782 | 0.5409 | 2.0721 | 3.2577 | 1.2727 | -4.2442 | 285.0693 | 280.927 | 182.6574 | 214.4689 | 165.1398 | 146.5574 | 124.5775 | 217.0063 | 157.5452 | 241.4213 | 305.6277 | 286.0833 | 183.2427 | 185.8053 | 267.004 | 297.9948 | 317.1445 |  |  | 186.0043 |  | 400.5568 | 119.4446 | 154.7592 | 231.5781 | 288.3136 | 263.9924 | 226.8478 | 174.6919 | 253.3583 | 307.8132 | 296.7817 | 191.1965 | 98.3849 | 123.8601 | 175.4715 | 237.7572 | 205.5139 | 208.4736 | 222.0804 | 361.7176 | 117.9762 | 172.6819 | 257.0703 | 316.162 | 332.8898 | 115.1568 | 159.0608 | 226.9292 | 273.2779 | 264.0052 | 83.2088 | 96.9147 | 123.0897 | 176.5476 | 239.3209 | 194.3989 |  | 175.2603 | 411.7957 |  | 98.7719 | 152.4784 | 228.3062 | 288.9178 | 281.9018 | 139.2468 | 176.1752 | 249.6688 | 300.3294 | 273.287 | 95.6163 | 103.575 | 127.5423 | 177.1427 | 249.0153 | 300.4089 | 180.296 | 163.737 | 155.0048 | 140.9468 | 188.8201 | 257.9146 | 306.5755 | 289.4317 |  | 222.9209 |  |  | 119.661 | 126.1822 | 224.168 | 116.4 | 240.0946 | 123.5533 | 43.3181 | 43.1759 | 41.7976 | 42.7762 | 39.227 | 44.2067 | 42.4657 | 42.6364 | 117.8877 | 141.4823 | 134.1098 | 116.562 | 298.8852 |  |  | 185.0905 |  | 163.6971 | 108.2077 | 148.0428 | 108.1095 | 227.6649 | 167.6902 | 317.0044 | 301.1847 | 304.4577 | 226.1693 | 258.9094 | 293.1116 | 321.1157 | 327.4701 | 187.58 | 166.7782 | 218.1184 | 183.4225 | 209.8948 | 155.4459 | 239.141 | 137.8338 | 291.3487 | 229.7401 | 192.3547 | 319.7801 |  | 211.4444 | 97.5335 | 123.2038 | 177.7653 | 240.3801 | 210.8551 | 216.7036 | 190.382 |  | 150.3604 | 164.656 | 252.4294 | 315.1571 | 309.6178 | 113.6712 | 161.1314 | 251.2585 | 319.9261 | 311.7806 | 88.7247 | 98.8744 | 120.5816 | 174.3853 | 246.5224 | 176.1046 | 238.7186 | 158.1711 | 201.3017 | 175.8918 | 117.0429 | 157.5765 | 237.3403 | 305.8375 | 301.3503 | 133.1983 | 175.3617 | 268.2799 | 329.1208 | 307.285 | 88.1078 | 103.9192 | 135.7524 | 188.9152 | 266.5606 | 133.8899 | 180.1117 | 189.0157 | 206.1031 | 125.1073 | 247.3796 | 167.6139 | 310.3529 | 301.1783 | 225.8894 | 230.6585 |  |  | 121.2007 | 135.7663 | 126.2862 | 240.427 | 126.2338 | 211.0114 |  | 138.0345 | 123.1802 | 127.9437 | 63.0746 | 100.7414 | 110.8613 |  | 309.3701 | 371.6241 | 382.56 | 461.6898 | 619.3074 | 592.5654 | 428.9009 | [23 empty] | 127.2819 | 605.9364 | 78.543 | 340.4971
15:54 | 8863 |  |  | 3.157 | 35.0917 | 37.776 | 11.9392 | 14.4774 | 22.2663 | 11.2832 | 1.4206 | 6.4464 | 1.4486 | 0.1191 |  |  |  | -12.4186 | 33.041 | 48.446 | 13.0013 |  | 16.9829 | 26.6176 | 0.5408 | 2.0706 | 3.2553 | 1.2745 | -1.5759 | 285.0485 | 280.9066 | 182.653 | 214.4611 | 165.1359 | 146.5493 | 124.5805 | 216.9926 | 157.5508 | 241.4134 | 305.5841 | 286.0429 | 183.2405 | 185.7644 | 266.9585 | 297.9469 | 317.0893 |  |  | 185.9871 |  | 400.4885 | 119.434 | 154.7605 | 231.564 | 288.2736 | 263.9588 | 226.8407 | 174.6998 | 253.3388 | 307.7864 | 296.7437 | 191.19 | 98.3892 | 123.8704 | 175.4716 | 237.7333 | 205.483 | 208.6308 | 222.0487 | 361.6396 | 117.979 | 172.6857 | 257.0612 | 316.1268 | 332.9708 | 115.1508 | 159.0644 | 226.9176 | 273.242 | 263.9721 | 83.2137 | 96.9125 | 123.0932 | 176.5442 | 239.2868 | 194.3676 |  | 175.2369 | 411.719 |  | 98.7878 | 152.4735 | 228.3003 | 288.8764 | 281.8602 | 139.2549 | 176.1743 | 249.6599 | 300.2905 | 273.2381 | 95.624 | 103.5748 | 127.5411 | 177.1347 | 248.9881 | 300.382 | 180.2698 | 163.721 | 154.9861 | 140.9551 | 188.829 | 257.9138 | 306.5484 | 289.3933 |  | 222.8913 |  |  | 119.6348 | 126.1608 | 224.1476 | 116.364 | 240.0592 | 123.5468 | 43.5535 | 43.3125 | 40.9725 | 42.86 | 39.3863 | 44.0383 | 41.4802 | 42.8379 | 117.8619 | 141.4526 | 134.0797 | 116.5411 | 298.8472 |  |  | 185.0753 |  | 163.6842 | 108.2045 | 148.0327 | 108.1097 | 227.6576 | 167.6996 | 316.9589 | 301.1402 | 304.4164 | 226.1575 | 258.9092 | 293.1185 | 321.1107 | 327.4425 | 187.5914 | 166.754 | 218.0933 | 183.388 | 209.8875 | 155.4503 | 239.1333 | 137.8324 | 291.3052 | 229.7291 | 192.358 | 319.7419 |  | 211.4457 | 97.5381 | 123.22 | 177.7718 | 240.3658 | 210.8314 | 216.6756 | 190.352 |  | 150.3674 | 164.6668 | 252.4234 | 315.1225 | 309.5735 | 113.6845 | 161.1357 | 251.2598 | 319.8887 | 311.7348 | 88.7289 | 98.8773 | 120.5856 | 174.3939 | 246.5006 | 176.0908 | 238.689 | 158.1598 | 201.2989 | 175.8672 | 117.0458 | 157.5724 | 237.3286 | 305.8035 | 301.2958 | 133.1978 | 175.3692 | 268.2674 | 329.0818 | 307.2404 | 88.1043 | 103.9119 | 135.7555 | 188.9112 | 266.5361 | 133.8528 | 180.0844 | 188.994 | 206.0676 | 125.1117 | 247.3613 | 167.608 | 310.308 | 301.1384 | 225.8622 | 230.618 |  |  | 121.1862 | 135.7441 | 126.2679 | 240.3821 | 126.2218 | 210.9669 |  | 138.0005 | 123.1555 | 127.9101 | 63.0643 | 100.7549 | 110.8631 |  | 309.3298 | 371.5538 | 382.4981 | 461.2119 | 619.7119 | 592.7266 | 428.5595 | [23 empty] | 127.2575 | 606.2193 | 78.4983 | 340.4418
15:54 | 8864 |  |  | 3.1519 | 35.0643 | 37.8047 | 11.9012 | 14.5271 | 22.3461 | 11.359 | 1.4211 | 6.4468 | 1.4525 | 0.1198 |  |  |  | -12.5048 | 33.0331 | 48.4933 | 13.033 |  | 16.9835 | 26.6217 | 0.5421 | 2.0752 | 3.2545 | 1.2739 | -0.7737 | 285.0207 | 280.8816 | 182.6502 | 214.4468 | 165.1235 | 146.5376 | 124.5802 | 216.9924 | 157.5585 | 241.4007 | 305.5556 | 286.0064 | 183.2312 | 185.7273 | 266.908 | 297.8879 | 317.0311 |  |  | 185.9665 |  | 400.4177 | 119.4441 | 154.7652 | 231.5564 | 288.2315 | 263.9232 | 226.8281 | 174.7132 | 253.3287 | 307.7541 | 296.7042 | 191.1861 | 98.3909 | 123.8811 | 175.4653 | 237.7108 | 205.4615 | 208.6297 | 222.0195 | 361.5683 | 117.9805 | 172.6903 | 257.0522 | 316.0881 | 332.9092 | 115.1467 | 159.0665 | 226.902 | 273.1978 | 263.9384 | 83.2056 | 96.9043 | 123.0931 | 176.5455 | 239.2622 | 194.3521 |  | 175.2065 | 411.638 |  | 98.8116 | 152.4829 | 228.3016 | 288.8473 | 281.8302 | 139.2782 | 176.1849 | 249.6609 | 300.2578 | 273.2107 | 95.6502 | 103.5773 | 127.5426 | 177.1465 | 248.9742 | 300.3638 | 180.2467 | 163.7021 | 154.9662 | 140.9607 | 188.8234 | 257.9072 | 306.5184 | 289.3543 |  | 222.8703 |  |  | 119.6196 | 126.1438 | 224.1187 | 116.3399 | 240.0316 | 123.5485 | 43.4583 | 43.365 | 40.4829 | 42.8045 | 39.7809 | 43.8695 | 41.2988 | 43.1554 | 117.8421 | 141.4303 | 134.0549 | 116.5204 | 298.8033 |  |  | 185.0627 |  | 163.6731 | 108.195 | 148.022 | 108.1011 | 227.6584 | 167.6942 | 316.9149 | 301.0947 | 304.3755 | 226.1507 | 258.9136 | 293.1202 | 321.1033 | 327.4174 | 187.5949 | 166.7279 | 218.1017 | 183.3592 | 209.8917 | 155.457 | 239.1286 | 137.8312 | 291.2597 | 229.7186 | 192.3699 | 319.6995 |  | 211.4438 | 97.5439 | 123.2326 | 177.781 | 240.3507 | 210.7989 | 216.6494 | 190.3242 |  | 150.3648 | 164.6846 | 252.424 | 315.0973 | 309.538 | 113.689 | 161.139 | 251.2477 | 319.8496 | 311.7011 | 88.7282 | 98.8799 | 120.5884 | 174.3965 | 246.4713 | 176.0646 | 238.6559 | 158.138 | 201.337 | 175.841 | 117.046 | 157.5585 | 237.3167 | 305.7602 | 301.2458 | 133.2059 | 175.3785 | 268.2485 | 329.0425 | 307.2007 | 88.1094 | 103.9123 | 135.766 | 188.9059 | 266.5123 | 133.8225 | 180.0616 | 188.971 | 206.0346 | 125.117 | 247.3553 | 167.6106 | 310.2752 | 301.1027 | 225.8314 | 230.5852 |  |  | 121.1619 | 135.7257 | 126.2453 | 240.3322 | 126.2198 | 210.9215 |  | 137.9702 | 123.1292 | 127.8854 | 63.0588 | 100.7609 | 110.8714 |  | 309.2801 | 371.4854 | 382.427 | 461.8795 | 620.2927 | 593.1673 | 429.0019 | [23 empty] | 127.2351 | 606.73 | 78.5442 | 340.3827
15:54 | 8865 |  |  | 3.1689 | 35.0738 | 37.8458 | 11.8584 | 14.5099 | 22.315 | 11.2522 | 1.4208 | 6.4447 | 1.4443 | 0.1191 |  |  |  | -12.5189 | 32.9745 | 48.4828 | 12.9828 |  | 16.9824 | 26.6949 | 0.539 | 2.0712 | 3.2566 | 1.2739 | 0.0643 | 284.9806 | 280.8529 | 182.6365 | 214.428 | 165.1116 | 146.5326 | 124.571 | 216.9796 | 157.5567 | 241.3879 | 305.5164 | 285.968 | 183.2198 | 185.7258 | 266.8754 | 297.8549 | 317.0063 |  |  | 185.9426 |  | 400.3531 | 119.4551 | 154.7746 | 231.5569 | 288.1977 | 263.8835 | 226.8104 | 174.7208 | 253.3174 | 307.7283 | 296.6698 | 191.1875 | 98.3865 | 123.8869 | 175.4694 | 237.6882 | 205.445 | 208.6193 | 221.9907 | 361.5119 | 117.9926 | 172.6978 | 257.0428 | 316.0573 | 332.7649 | 115.1554 | 159.0653 | 226.8824 | 273.1655 | 263.9012 | 83.2051 | 96.9055 | 123.0994 | 176.5478 | 239.245 | 194.34 |  | 175.1838 | 411.5677 |  | 98.8241 | 152.4888 | 228.2882 | 288.8198 | 281.7984 | 139.2877 | 176.1853 | 249.6431 | 300.2213 | 273.1751 | 95.664 | 103.5915 | 127.5512 | 177.1539 | 248.9731 | 300.3349 | 180.2277 | 163.679 | 154.9396 | 140.9652 | 188.8357 | 257.902 | 306.4886 | 289.3234 |  | 222.8474 |  |  | 119.6108 | 126.1299 | 224.0819 | 116.3306 | 240.0253 | 123.5379 | 43.5287 | 43.4806 | 40.2426 | 42.7236 | 40.1684 | 43.8144 | 41.6487 | 43.228 | 117.812 | 141.404 | 134.0322 | 116.4904 | 298.7638 |  |  | 185.0516 |  | 163.6678 | 108.1937 | 148.0136 | 108.0976 | 227.6528 | 167.6981 | 316.8789 | 301.0478 | 304.3353 | 226.1607 | 258.9161 | 293.123 | 321.0968 | 327.3833 | 187.5701 | 166.6971 | 218.0648 | 183.3307 | 209.8806 | 155.4631 | 239.1214 | 137.8204 | 291.2068 | 229.7081 | 192.3743 | 319.6559 |  | 211.4364 | 97.5455 | 123.2357 | 177.7809 | 240.3308 | 210.7628 | 216.6127 | 190.2946 |  | 150.3553 | 164.6968 | 252.4143 | 315.0498 | 309.497 | 113.6868 | 161.1418 | 251.2175 | 319.8132 | 311.6614 | 88.7245 | 98.8772 | 120.589 | 174.3925 | 246.4472 | 176.0293 | 238.6181 | 158.1173 | 201.3791 | 175.809 | 117.0572 | 157.5636 | 237.3086 | 305.7334 | 301.2164 | 133.2056 | 175.3906 | 268.2362 | 329.0149 | 307.1618 | 88.1132 | 103.9199 | 135.7804 | 188.9154 | 266.4817 | 133.7974 | 180.0355 | 188.9474 | 206.0025 | 125.1188 | 247.3428 | 167.6075 | 310.2513 | 301.0645 | 225.8161 | 230.5361 |  |  | 121.1386 | 135.7058 | 126.2233 | 240.2905 | 126.2008 | 210.8895 |  | 137.9462 | 123.1201 | 127.8654 | 63.0555 | 100.7693 | 110.8599 |  | 309.2209 | 371.4243 | 382.3545 | 461.6918 | 620.5029 | 593.3815 | 428.9475 | [23 empty] | 127.2175 | 606.9422 | 78.4868 | 340.3226
15:54 | 8866 |  |  | 3.0728 | 35.0949 | 37.8253 | 11.9007 | 14.5046 | 22.314 | 11.2401 | 1.423 | 6.4474 | 1.4447 | 0.1179 |  |  |  | -12.5181 | 32.9732 | 48.4522 | 13.0071 |  | 17.112 | 26.6554 | 0.539 | 2.0714 | 3.2526 | 1.2729 | -1.3131 | 284.9432 | 280.8213 | 182.6171 | 214.4113 | 165.1016 | 146.5195 | 124.5606 | 216.9584 | 157.5585 | 241.3733 | 305.4647 | 285.9234 | 183.203 | 185.7428 | 266.8749 | 297.8497 | 316.9949 |  |  | 185.9236 |  | 400.2868 | 119.4577 | 154.7825 | 231.546 | 288.1653 | 263.8496 | 226.8031 | 174.7287 | 253.3116 | 307.6996 | 296.6356 | 191.1871 | 98.3869 | 123.8952 | 175.4772 | 237.6644 | 205.4196 | 208.6125 | 221.9604 | 361.449 | 118.0023 | 172.7068 | 257.0315 | 316.0211 | 332.6179 | 115.161 | 159.0643 | 226.8668 | 273.134 | 263.8676 | 83.2111 | 96.9008 | 123.1133 | 176.5535 | 239.2263 | 194.3209 |  | 175.1617 | 411.5053 |  | 98.8309 | 152.4943 | 228.2718 | 288.7786 | 281.7581 | 139.2755 | 176.182 | 249.6199 | 300.1722 | 273.1169 | 95.6611 | 103.5994 | 127.5632 | 177.1463 | 248.953 | 300.2911 | 180.1954 | 163.6584 | 154.9197 | 140.9709 | 188.8444 | 257.8916 | 306.4517 | 289.2875 |  | 222.8187 |  |  | 119.5944 | 126.1054 | 224.072 | 116.3343 | 240.0151 | 123.5075 | 43.69 | 43.345 | 39.1522 | 42.7298 | 40.6117 | 43.8335 | 42.0573 | 43.1447 | 117.7805 | 141.3794 | 134.0056 | 116.4688 | 298.7205 |  |  | 185.0365 |  | 163.6595 | 108.1911 | 148.0133 | 108.0907 | 227.6513 | 167.7125 | 316.8313 | 301.0029 | 304.2939 | 226.1573 | 258.9226 | 293.1246 | 321.0823 | 327.3471 | 187.5349 | 166.6674 | 217.9935 | 183.3007 | 209.8669 | 155.4692 | 239.1098 | 137.8172 | 291.1594 | 229.6845 | 192.3685 | 319.6194 |  | 211.4325 | 97.5407 | 123.2361 | 177.7739 | 240.3058 | 210.7438 | 216.5731 | 190.2603 |  | 150.3606 | 164.6853 | 252.3876 | 315.0077 | 309.4564 | 113.6907 | 161.1461 | 251.2028 | 319.7731 | 311.6074 | 88.7249 | 98.8827 | 120.5968 | 174.3881 | 246.4258 | 176.0054 | 238.5862 | 158.1125 | 201.4194 | 175.7929 | 117.0601 | 157.57 | 237.2944 | 305.6973 | 301.1733 | 133.2015 | 175.3967 | 268.2109 | 328.9696 | 307.1165 | 88.1117 | 103.9281 | 135.7935 | 188.931 | 266.4501 | 133.7593 | 180.0156 | 188.9234 | 205.9643 | 125.1245 | 247.3183 | 167.6098 | 310.2221 | 301.0285 | 225.8114 | 230.4863 |  |  | 121.1082 | 135.675 | 126.196 | 240.2536 | 126.1764 | 210.8293 |  | 137.9106 | 123.0897 | 127.8319 | 63.0443 | 100.7939 | 110.8624 |  | 309.1699 | 371.3704 | 382.3032 | 461.4207 | 619.7965 | 592.9917 | 429.0018 | [23 empty] | 127.1889 | 606.3941 | 78.4903 | 340.2702
15:54 | 8867 |  |  | 3.033 | 35.1193 | 37.8768 | 11.8417 | 14.6178 | 22.2982 | 11.3472 | 1.4221 | 6.4529 | 1.4403 | 0.1188 |  |  |  | -12.4949 | 33.0199 | 48.4305 | 13.0847 |  | 17.072 | 26.7568 | 0.539 | 2.0749 | 3.2568 | 1.2713 | -2.818 | 284.9116 | 280.788 | 182.6063 | 214.393 | 165.0952 | 146.5039 | 124.5529 | 216.9248 | 157.5689 | 241.3622 | 305.4329 | 285.883 | 183.1864 | 185.7292 | 266.8693 | 297.8329 | 316.9759 |  |  | 185.8986 |  | 400.2118 | 119.4452 | 154.7865 | 231.5254 | 288.1226 | 263.8075 | 226.7853 | 174.7165 | 253.2925 | 307.6611 | 296.6028 | 191.1835 | 98.3866 | 123.8976 | 175.4676 | 237.6338 | 205.3888 | 208.5983 | 221.9306 | 361.3722 | 117.9948 | 172.7102 | 257.0167 | 315.9773 | 332.473 | 115.1595 | 159.0626 | 226.8479 | 273.0883 | 263.8335 | 83.2025 | 96.8923 | 123.1168 | 176.5417 | 239.1968 | 194.3058 |  | 175.1358 | 411.4309 |  | 98.8541 | 152.5037 | 228.267 | 288.7493 | 281.7178 | 139.2687 | 176.1899 | 249.6005 | 300.1322 | 273.0725 | 95.6591 | 103.6004 | 127.5763 | 177.1516 | 248.9296 | 300.2492 | 180.1685 | 163.6465 | 154.902 | 140.972 | 188.8464 | 257.8788 | 306.4183 | 289.2509 |  | 222.7889 |  |  | 119.5753 | 126.0822 | 224.0589 | 116.3317 | 239.982 | 123.47 | 43.6708 | 43.0598 | 38.2501 | 42.7803 | 41.0648 | 43.8843 | 42.3816 | 43.1875 | 117.7501 | 141.3574 | 133.9876 | 116.449 | 298.6839 |  |  | 185.0232 |  | 163.6521 | 108.1899 | 148.0105 | 108.088 | 227.6462 | 167.7236 | 316.7922 | 300.9708 | 304.2575 | 226.1405 | 258.9275 | 293.1292 | 321.0704 | 327.3141 | 187.515 | 166.6488 | 217.9162 | 183.2782 | 209.8463 | 155.476 | 239.1009 | 137.823 | 291.1146 | 229.6741 | 192.3709 | 319.585 |  | 211.4378 | 97.5379 | 123.2404 | 177.775 | 240.2871 | 210.7168 | 216.5408 | 190.2377 |  | 150.3625 | 164.6969 | 252.3834 | 314.9834 | 309.4295 | 113.6985 | 161.1518 | 251.193 | 319.7297 | 311.5613 | 88.7206 | 98.8898 | 120.6074 | 174.3891 | 246.4113 | 175.971 | 238.5513 | 158.1024 | 201.4426 | 175.782 | 117.063 | 157.5751 | 237.2909 | 305.6576 | 301.1336 | 133.209 | 175.4042 | 268.197 | 328.9282 | 307.0783 | 88.1098 | 103.9332 | 135.796 | 188.9363 | 266.4335 | 133.7266 | 179.9917 | 188.9019 | 205.9234 | 125.1296 | 247.3035 | 167.6083 | 310.1868 | 300.9887 | 225.8032 | 230.4301 |  |  | 121.0763 | 135.6476 | 126.1707 | 240.2132 | 126.1517 | 210.7682 |  | 137.8783 | 123.0627 | 127.8065 | 63.0361 | 100.7952 | 110.8655 |  | 309.1052 | 371.3137 | 382.2442 | 461.314 | 619.5031 | 592.3996 | 428.1175 | [23 empty] | 127.1625 | 605.9514 | 78.6009 | 340.2095
15:54 | 8868 |  |  | 3.1069 | 35.0765 | 37.7555 | 11.8835 | 14.5525 | 22.2156 | 11.3306 | 1.4243 | 6.4503 | 1.4412 | 0.1184 |  |  |  | -12.5348 | 33.0225 | 48.4502 | 13.0808 |  | 16.9914 | 26.7206 | 0.5397 | 2.0771 | 3.2596 | 1.2687 | -2.7744 | 284.8795 | 280.7643 | 182.5989 | 214.3777 | 165.0903 | 146.4987 | 124.5468 | 216.9121 | 157.5762 | 241.3592 | 305.404 | 285.8448 | 183.1887 | 185.6998 | 266.8391 | 297.8041 | 316.9282 |  |  | 185.8651 |  | 400.14 | 119.4442 | 154.7813 | 231.5081 | 288.0804 | 263.7643 | 226.7639 | 174.7119 | 253.2624 | 307.6115 | 296.5715 | 191.177 | 98.3929 | 123.8938 | 175.4534 | 237.6052 | 205.3688 | 208.5993 | 221.8993 | 361.295 | 117.9959 | 172.7071 | 256.9986 | 315.9391 | 332.4772 | 115.166 | 159.0671 | 226.8342 | 273.0556 | 263.7983 | 83.2147 | 96.8983 | 123.1327 | 176.5422 | 239.183 | 194.3039 |  | 175.1185 | 411.3494 |  | 98.8762 | 152.5079 | 228.2607 | 288.7244 | 281.6881 | 139.2664 | 176.1913 | 249.5858 | 300.0979 | 273.0378 | 95.667 | 103.6088 | 127.5908 | 177.161 | 248.9164 | 300.2155 | 180.1489 | 163.6259 | 154.8824 | 140.9748 | 188.8515 | 257.8697 | 306.3896 | 289.2198 |  | 222.7584 |  |  | 119.5593 | 126.0619 | 224.01 | 116.2951 | 239.9488 | 123.4397 | 43.7428 | 42.8976 | 38.3814 | 42.7845 | 41.4352 | 43.8431 | 42.125 | 43.2728 | 117.7199 | 141.3328 | 133.965 | 116.425 | 298.6456 |  |  | 185.004 |  | 163.6362 | 108.1864 | 147.9948 | 108.0837 | 227.636 | 167.7249 | 316.753 | 300.9225 | 304.2144 | 226.1052 | 258.9164 | 293.1314 | 321.055 | 327.2766 | 187.501 | 166.6293 | 217.8797 | 183.2609 | 209.8397 | 155.4888 | 239.0949 | 137.8251 | 291.0664 | 229.6683 | 192.3797 | 319.5493 |  | 211.4307 | 97.5382 | 123.2504 | 177.7827 | 240.275 | 210.6845 | 216.5096 | 190.2122 |  | 150.3585 | 164.7163 | 252.3888 | 314.9591 | 309.3975 | 113.6998 | 161.161 | 251.1832 | 319.697 | 311.5228 | 88.7232 | 98.8888 | 120.6051 | 174.3955 | 246.3945 | 175.937 | 238.5176 | 158.0827 | 201.4396 | 175.7639 | 117.0736 | 157.5876 | 237.2897 | 305.6323 | 301.1064 | 133.2233 | 175.4212 | 268.201 | 328.9033 | 307.0494 | 88.1124 | 103.9359 | 135.7945 | 188.9315 | 266.4169 | 133.7063 | 179.9607 | 188.8796 | 205.8818 | 125.1356 | 247.3053 | 167.6157 | 310.1436 | 300.9468 | 225.7796 | 230.3301 |  |  | 121.0582 | 135.6352 | 126.1597 | 240.1699 | 126.1405 | 210.7544 |  | 137.8442 | 123.0344 | 127.7769 | 63.0463 | 100.7781 | 110.8698 |  | 309.0374 | 371.2539 | 382.1884 | 461.8377 | 620.4871 | 592.803 | 428.7767 | [23 empty] | 127.1412 | 606.6451 | 78.4955 | 340.1456
15:54 | 8869 |  |  | 3.1661 | 35.0246 | 37.7746 | 11.9013 | 14.4737 | 22.1565 | 11.2154 | 1.4243 | 6.4497 | 1.4366 | 0.1186 |  |  |  | -12.6266 | 32.9033 | 48.2883 | 12.9228 |  | 17.0512 | 26.7661 | 0.5418 | 2.0775 | 3.262 | 1.2675 | -2.3101 | 284.8553 | 280.7422 | 182.5923 | 214.3652 | 165.0837 | 146.4979 | 124.5481 | 216.9243 | 157.579 | 241.3558 | 305.3643 | 285.8047 | 183.185 | 185.683 | 266.7877 | 297.756 | 316.8764 |  |  | 185.8472 |  | 400.0757 | 119.4656 | 154.7912 | 231.5006 | 288.0524 | 263.7348 | 226.7601 | 174.7365 | 253.2547 | 307.5736 | 296.5277 | 191.1693 | 98.39 | 123.9055 | 175.4471 | 237.5813 | 205.3464 | 208.6066 | 221.8647 | 361.2348 | 118.0077 | 172.7143 | 256.981 | 315.9015 | 332.4 | 115.1671 | 159.0681 | 226.8203 | 273.0263 | 263.7641 | 83.2228 | 96.903 | 123.1444 | 176.5522 | 239.1742 | 194.308 |  | 175.0983 | 411.2549 |  | 98.8948 | 152.5155 | 228.252 | 288.6965 | 281.6563 | 139.2693 | 176.1873 | 249.5793 | 300.0646 | 272.9946 | 95.6712 | 103.6201 | 127.5992 | 177.165 | 248.8998 | 300.1735 | 180.1161 | 163.5948 | 154.8518 | 140.9685 | 188.8456 | 257.8527 | 306.3433 | 289.1751 |  | 222.7107 |  |  | 119.5401 | 126.0458 | 223.9704 | 116.2638 | 239.9148 | 123.4104 | 43.8371 | 42.7133 | 39.0739 | 42.872 | 41.8742 | 43.7039 | 41.636 | 43.348 | 117.6975 | 141.304 | 133.9378 | 116.4049 | 298.6061 |  |  | 184.9863 |  | 163.6182 | 108.1801 | 147.9812 | 108.071 | 227.628 | 167.7209 | 316.7144 | 300.872 | 304.1717 | 226.0722 | 258.9075 | 293.1269 | 321.0335 | 327.2283 | 187.5097 | 166.5998 | 217.8937 | 183.2401 | 209.83 | 155.4878 | 239.0856 | 137.8222 | 291.0156 | 229.6431 | 192.3773 | 319.5142 |  | 211.412 | 97.5324 | 123.2522 | 177.7772 | 240.2538 | 210.6574 | 216.4734 | 190.179 |  | 150.3509 | 164.7189 | 252.3663 | 314.9235 | 309.3589 | 113.6965 | 161.1583 | 251.1748 | 319.6623 | 311.4802 | 88.7256 | 98.8795 | 120.6026 | 174.4022 | 246.3637 | 175.9078 | 238.4762 | 158.0612 | 201.4242 | 175.7417 | 117.0756 | 157.5891 | 237.2825 | 305.5907 | 301.0617 | 133.2285 | 175.435 | 268.1945 | 328.8667 | 307.0108 | 88.1148 | 103.9447 | 135.8021 | 188.9338 | 266.3971 | 133.6762 | 179.9349 | 188.8588 | 205.8535 | 125.1442 | 247.3079 | 167.6326 | 310.1084 | 300.9103 | 225.7599 | 230.2432 |  |  | 121.0415 | 135.6084 | 126.1424 | 240.1251 | 126.1305 | 210.6874 |  | 137.8191 | 123.0145 | 127.7599 | 63.0497 | 100.7876 | 110.8609 |  | 308.9868 | 371.1986 | 382.1341 | 461.4207 | 619.9829 | 592.9295 | 428.7534 | [23 empty] | 127.1215 | 606.4562 | 78.3052 | 340.0927
15:54 | 8870 |  |  | 3.1136 | 35.0672 | 37.7452 | 11.9207 | 14.4917 | 22.2246 | 11.2148 | 1.4248 | 6.4511 | 1.4333 | 0.1186 |  |  |  | -12.609 | 32.8564 | 48.3792 | 13.0186 |  | 17.043 | 26.7492 | 0.5403 | 2.079 | 3.263 | 1.2686 | -2.8545 | 284.8205 | 280.7144 | 182.5846 | 214.3505 | 165.072 | 146.4908 | 124.5422 | 216.9072 | 157.5784 | 241.3425 | 305.3248 | 285.7629 | 183.1687 | 185.685 | 266.7418 | 297.7105 | 316.8347 |  |  | 185.8219 |  | 400.0056 | 119.4625 | 154.7961 | 231.4872 | 288.0093 | 263.6951 | 226.7518 | 174.7392 | 253.2419 | 307.5534 | 296.4888 | 191.1632 | 98.3872 | 123.9197 | 175.4448 | 237.5567 | 205.3207 | 208.5968 | 221.8304 | 361.1719 | 118.0136 | 172.7248 | 256.968 | 315.8665 | 332.4107 | 115.1739 | 159.063 | 226.8055 | 272.9932 | 263.7282 | 83.2304 | 96.9054 | 123.1447 | 176.5471 | 239.1482 | 194.2628 |  | 175.0736 | 411.1756 |  | 98.913 | 152.5221 | 228.2445 | 288.6646 | 281.6158 | 139.2749 | 176.1887 | 249.565 | 300.0278 | 272.9555 | 95.6698 | 103.6314 | 127.61 | 177.1603 | 248.8852 | 300.1237 | 180.0891 | 163.5774 | 154.8314 | 140.9678 | 188.8512 | 257.8384 | 306.3086 | 289.1299 |  | 222.6762 |  |  | 119.515 | 126.0219 | 223.9441 | 116.2495 | 239.864 | 123.3898 | 43.7886 | 42.3468 | 39.9919 | 43.1056 | 42.3425 | 43.494 | 40.8978 | 43.414 | 117.6764 | 141.2782 | 133.9229 | 116.3906 | 298.5716 |  |  | 184.9746 |  | 163.6052 | 108.1793 | 147.9762 | 108.0705 | 227.6149 | 167.7358 | 316.6821 | 300.8336 | 304.1329 | 226.0704 | 258.9119 | 293.1203 | 321.0217 | 327.1796 | 187.5348 | 166.5653 | 217.9249 | 183.2094 | 209.804 | 155.4869 | 239.0689 | 137.8007 | 290.9642 | 229.6232 | 192.3746 | 319.4792 |  | 211.4029 | 97.5341 | 123.2595 | 177.778 | 240.2415 | 210.6221 | 216.436 | 190.1546 |  | 150.3451 | 164.7254 | 252.3567 | 314.8958 | 309.3195 | 113.6983 | 161.1579 | 251.1644 | 319.6138 | 311.4446 | 88.7211 | 98.8708 | 120.6139 | 174.3993 | 246.337 | 175.8689 | 238.4275 | 158.0455 | 201.4002 | 175.719 | 117.0771 | 157.5969 | 237.2781 | 305.5563 | 301.0196 | 133.2299 | 175.4337 | 268.1842 | 328.8275 | 306.9683 | 88.1137 | 103.9514 | 135.8077 | 188.9329 | 266.3758 | 133.6439 | 179.9109 | 188.8379 | 205.8164 | 125.1448 | 247.3024 | 167.6373 | 310.0703 | 300.8643 | 225.7263 | 230.17 |  |  | 121.0138 | 135.5648 | 126.1128 | 240.0847 | 126.1093 | 210.5796 |  | 137.7912 | 122.9948 | 127.7365 | 63.0508 | 100.7612 | 110.8645 |  | 308.9255 | 371.1483 | 382.0765 | 461.6082 | 620.1457 | 592.8397 | 428.8699 | [23 empty] | 127.0939 | 606.4927 | 78.3646 | 340.0369
15:54 | 8871 |  |  | 3.1653 | 35.0554 | 37.7394 | 11.9237 | 14.4716 | 22.1493 | 11.3298 | 1.4259 | 6.4487 | 1.4344 | 0.1173 |  |  |  | -12.5681 | 32.8617 | 48.3177 | 12.9957 |  | 17.0854 | 26.618 | 0.539 | 2.0749 | 3.2614 | 1.2682 | -3.2754 | 284.7856 | 280.6815 | 182.5712 | 214.3327 | 165.0608 | 146.4811 | 124.5379 | 216.8888 | 157.583 | 241.3239 | 305.2925 | 285.7206 | 183.1587 | 185.6679 | 266.7207 | 297.681 | 316.8025 |  |  | 185.7955 |  | 399.9367 | 119.4572 | 154.7975 | 231.4737 | 287.9644 | 263.66 | 226.7335 | 174.7357 | 253.2256 | 307.5244 | 296.4532 | 191.1656 | 98.3912 | 123.9313 | 175.4435 | 237.5353 | 205.3048 | 208.6278 | 221.8015 | 361.1013 | 118.0212 | 172.7363 | 256.9608 | 315.8284 | 332.3877 | 115.1809 | 159.0631 | 226.794 | 272.9655 | 263.7004 | 83.2391 | 96.9086 | 123.157 | 176.5527 | 239.1285 | 194.186 |  | 175.0548 | 411.1102 |  | 98.9344 | 152.5238 | 228.2438 | 288.6294 | 281.5784 | 139.2724 | 176.1976 | 249.5502 | 299.9901 | 272.9249 | 95.6856 | 103.6403 | 127.6199 | 177.1713 | 248.8779 | 300.0966 | 180.067 | 163.5659 | 154.8148 | 140.9765 | 188.8623 | 257.8351 | 306.2836 | 289.0971 |  | 222.6492 |  |  | 119.497 | 126.0007 | 223.9164 | 116.2264 | 239.8096 | 123.3765 | 43.7038 | 42.2405 | 40.9393 | 43.2842 | 42.6112 | 43.4023 | 40.4374 | 43.3562 | 117.6511 | 141.2609 | 133.9073 | 116.3683 | 298.5331 |  |  | 184.9639 |  | 163.5948 | 108.1742 | 147.9648 | 108.065 | 227.5971 | 167.7485 | 316.6354 | 300.781 | 304.0862 | 226.0675 | 258.9156 | 293.1246 | 321.019 | 327.138 | 187.5541 | 166.5375 | 217.9633 | 183.1857 | 209.7832 | 155.4993 | 239.0559 | 137.7897 | 290.9221 | 229.6147 | 192.3802 | 319.4441 |  | 211.3918 | 97.5407 | 123.2665 | 177.7858 | 240.2235 | 210.5895 | 216.3973 | 190.1348 |  | 150.3459 | 164.7288 | 252.3612 | 314.8745 | 309.2912 | 113.7067 | 161.1736 | 251.1557 | 319.5726 | 311.4094 | 88.7239 | 98.8747 | 120.6233 | 174.4016 | 246.3181 | 175.8435 | 238.391 | 158.0337 | 201.4092 | 175.7027 | 117.0836 | 157.6134 | 237.268 | 305.5268 | 300.9844 | 133.2294 | 175.4363 | 268.1684 | 328.783 | 306.9265 | 88.1066 | 103.95 | 135.8027 | 188.9256 | 266.3547 | 133.6155 | 179.8841 | 188.8188 | 205.7717 | 125.1478 | 247.2901 | 167.6433 | 310.0336 | 300.8191 | 225.6872 | 229.9299 |  |  | 120.992 | 135.5365 | 126.0909 | 240.0396 | 126.0789 | 210.5051 |  | 137.7491 | 122.9607 | 127.7024 | 63.0388 | 100.7585 | 110.8591 |  | 308.8587 | 371.0896 | 381.9991 | 461.6898 | 619.9287 | 592.6898 | 428.6525 | [23 empty] | 127.0662 | 606.3093 | 78.3435 | 339.9742
15:54 | 8872 |  |  | 3.1756 | 35.049 | 38.0309 | 11.9357 | 14.5803 | 22.263 | 11.3417 | 1.4277 | 6.448 | 1.4358 | 0.1179 |  |  |  | -12.5079 | 32.814 | 48.3738 | 12.942 |  | 17.0955 | 26.71 | 0.5381 | 2.0748 | 3.2623 | 1.2688 | -3.2875 | 284.7666 | 280.6502 | 182.557 | 214.3158 | 165.0575 | 146.4731 | 124.5332 | 216.8754 | 157.5916 | 241.3183 | 305.2642 | 285.6861 | 183.1529 | 185.6614 | 266.692 | 297.6517 | 316.7729 |  |  | 185.7761 |  | 399.8658 | 119.4629 | 154.8051 | 231.4686 | 287.9304 | 263.6229 | 226.7119 | 174.742 | 253.2164 | 307.4793 | 296.4157 | 191.1663 | 98.388 | 123.9326 | 175.439 | 237.5042 | 205.2744 | 208.6606 | 221.7656 | 361.0311 | 118.0275 | 172.7393 | 256.9509 | 315.7797 | 332.2762 | 115.1735 | 159.0621 | 226.7745 | 272.9344 | 263.6684 | 83.2347 | 96.9085 | 123.1641 | 176.5528 | 239.1056 | 194.1108 |  | 175.0324 | 411.0314 |  | 98.9564 | 152.5305 | 228.2382 | 288.5956 | 281.548 | 139.2848 | 176.1994 | 249.5377 | 299.9545 | 272.8858 | 95.7004 | 103.6465 | 127.6301 | 177.1773 | 248.8648 | 300.0812 | 180.0392 | 163.549 | 154.7844 | 140.9811 | 188.865 | 257.8269 | 306.2491 | 289.0611 |  | 222.6153 |  |  | 119.4799 | 125.991 | 223.8843 | 116.187 | 239.77 | 123.3721 | 43.624 | 42.3283 | 41.7768 | 43.133 | 42.6578 | 43.7291 | 40.3735 | 43.3145 | 117.6285 | 141.2348 | 133.8787 | 116.3398 | 298.5015 |  |  | 184.9535 |  | 163.5851 | 108.1677 | 147.9553 | 108.0616 | 227.5844 | 167.7519 | 316.5897 | 300.7357 | 304.0431 | 226.0518 | 258.9172 | 293.1297 | 321.014 | 327.0965 | 187.5381 | 166.5168 | 217.9564 | 183.1664 | 209.7608 | 155.5069 | 239.0496 | 137.7789 | 290.8753 | 229.6006 | 192.3818 | 319.4072 |  | 211.3765 | 97.5446 | 123.2707 | 177.7894 | 240.2023 | 210.5553 | 216.3603 | 190.1056 |  | 150.3436 | 164.7389 | 252.3575 | 314.8404 | 309.2639 | 113.7027 | 161.1836 | 251.1427 | 319.5351 | 311.3598 | 88.7262 | 98.8804 | 120.6252 | 174.4084 | 246.3022 | 175.8216 | 238.3579 | 158.0205 | 201.4741 | 175.6864 | 117.0895 | 157.6258 | 237.2601 | 305.4871 | 300.9461 | 133.2391 | 175.4495 | 268.1533 | 328.7471 | 306.8878 | 88.1067 | 103.9518 | 135.7981 | 188.9262 | 266.3368 | 133.5863 | 179.8638 | 188.8021 | 205.7373 | 125.1576 | 247.2797 | 167.6537 | 310.0015 | 300.784 | 225.6671 | 229.8813 |  |  | 120.9717 | 135.5152 | 126.0702 | 239.9927 | 126.0313 | 210.4594 |  | 137.7237 | 122.9396 | 127.6741 | 63.0333 | 100.7636 | 110.8559 |  | 308.7888 | 371.0326 | 381.9293 | 461.3585 | 619.9829 | 592.6807 | 428.5671 | [23 empty] | 127.0457 | 606.3318 | 78.5411 | 339.9107
15:54 | 8873 |  |  | 3.0809 | 35.051 | 37.853 | 11.9239 | 14.6264 | 22.2766 | 11.3565 | 1.4275 | 6.4455 | 1.4297 | 0.1173 |  |  |  | -12.4987 | 32.8364 | 48.2806 | 13.0199 |  | 17.0936 | 26.7733 | 0.5402 | 2.0724 | 3.2587 | 1.2691 | -2.6917 | 284.7413 | 280.6229 | 182.5444 | 214.2967 | 165.0469 | 146.4622 | 124.5224 | 216.8657 | 157.5937 | 241.3059 | 305.2239 | 285.6451 | 183.1401 | 185.6832 | 266.6685 | 297.6318 | 316.7434 |  |  | 185.7547 |  | 399.7923 | 119.469 | 154.8023 | 231.4501 | 287.8833 | 263.5803 | 226.6964 | 174.7415 | 253.2014 | 307.4333 | 296.3825 | 191.1528 | 98.39 | 123.9304 | 175.4371 | 237.4751 | 205.2375 | 208.6461 | 221.7307 | 360.9619 | 118.0293 | 172.7334 | 256.9349 | 315.7378 | 332.2547 | 115.1743 | 159.0657 | 226.7608 | 272.9021 | 263.6357 | 83.2398 | 96.9113 | 123.1721 | 176.5511 | 239.0902 | 194.0665 |  | 175.0144 | 410.9601 |  | 98.962 | 152.5347 | 228.2221 | 288.5618 | 281.5108 | 139.2883 | 176.1936 | 249.5158 | 299.9055 | 272.8328 | 95.7058 | 103.6462 | 127.6293 | 177.1675 | 248.84 | 300.0497 | 180.0146 | 163.5285 | 154.7647 | 140.9847 | 188.8692 | 257.8088 | 306.2118 | 289.0138 |  | 222.5866 |  |  | 119.4575 | 125.974 | 223.8365 | 116.1593 | 239.7336 | 123.376 | 43.4792 | 42.3969 | 42.2972 | 42.8752 | 42.6704 | 44.1561 | 40.3526 | 43.3218 | 117.6054 | 141.2017 | 133.845 | 116.31 | 298.4711 |  |  | 184.9343 |  | 163.5825 | 108.167 | 147.9484 | 108.0594 | 227.5751 | 167.7582 | 316.5472 | 300.6951 | 304.0046 | 226.0435 | 258.9231 | 293.1262 | 321.0075 | 327.0584 | 187.5078 | 166.4974 | 217.9138 | 183.1413 | 209.7396 | 155.5088 | 239.0402 | 137.766 | 290.8219 | 229.5817 | 192.3877 | 319.3655 |  | 211.3717 | 97.544 | 123.2788 | 177.7861 | 240.1833 | 210.5287 | 216.3241 | 190.0738 |  | 150.3384 | 164.7484 | 252.3416 | 314.8057 | 309.2305 | 113.701 | 161.1854 | 251.1366 | 319.4991 | 311.321 | 88.7273 | 98.8849 | 120.6327 | 174.4138 | 246.2932 | 175.7894 | 238.3246 | 158.0161 | 201.5567 | 175.669 | 117.0993 | 157.6362 | 237.2576 | 305.4559 | 300.9097 | 133.249 | 175.4544 | 268.1481 | 328.7189 | 306.8539 | 88.1117 | 103.9627 | 135.7975 | 188.9275 | 266.3186 | 133.56 | 179.8414 | 188.7808 | 205.6838 | 125.161 | 247.2781 | 167.6598 | 309.9695 | 300.7399 | 225.6322 | 229.9804 |  |  | 120.9439 | 135.4892 | 126.0495 | 239.9459 | 125.9881 | 210.4381 |  | 137.7111 | 122.9254 | 127.6652 | 63.037 | 100.7638 | 110.8826 |  | 308.7158 | 370.9977 | 381.88 | 461.6296 | 620.1299 | 593.0081 | 428.6991 | [23 empty] | 127.027 | 606.569 | 78.502 | 339.8567
15:54 | 8874 |  |  | 3.103 | 35.0122 | 37.8185 | 11.9604 | 14.4988 | 22.255 | 11.228 | 1.427 | 6.4455 | 1.4275 | 0.1181 |  |  |  | -12.4592 | 32.9365 | 48.3205 | 13.0062 |  | 17.0789 | 26.8032 | 0.5406 | 2.0739 | 3.2651 | 1.2675 | -1.9154 | 284.707 | 280.5949 | 182.53 | 214.2737 | 165.0307 | 146.4468 | 124.5203 | 216.8577 | 157.6013 | 241.2853 | 305.1842 | 285.602 | 183.133 | 185.6906 | 266.6731 | 297.6364 | 316.7382 |  |  | 185.7421 |  | 399.7256 | 119.4716 | 154.8066 | 231.4429 | 287.844 | 263.5438 | 226.6931 | 174.7321 | 253.1827 | 307.395 | 296.3561 | 191.1405 | 98.3902 | 123.9421 | 175.4369 | 237.455 | 205.2082 | 208.6399 | 221.7021 | 360.4393 | 118.0344 | 172.7418 | 256.9222 | 315.7062 | 332.2435 | 115.1854 | 159.0699 | 226.7488 | 272.87 | 263.5996 | 83.2428 | 96.9061 | 123.1812 | 176.5535 | 239.0746 | 194.0421 |  | 174.9936 | 410.8962 |  | 98.9665 | 152.5382 | 228.2059 | 288.5286 | 281.4675 | 139.2928 | 176.1939 | 249.5012 | 299.862 | 272.7914 | 95.7139 | 103.6445 | 127.6252 | 177.1722 | 248.8125 | 300.0155 | 179.9965 | 163.5091 | 154.7517 | 140.9866 | 188.878 | 257.8014 | 306.1754 | 288.973 |  | 222.559 |  |  | 119.4323 | 125.9513 | 223.8168 | 116.1752 | 239.6935 | 123.3755 | 43.3198 | 42.6806 | 42.7296 | 42.6853 | 42.669 | 44.3479 | 40.8467 | 43.2599 | 117.5811 | 141.1791 | 133.8232 | 116.2803 | 298.4315 |  |  | 184.9156 |  | 163.5742 | 108.161 | 147.9424 | 108.0505 | 227.5595 | 167.7598 | 316.5033 | 300.6517 | 303.9638 | 226.0186 | 258.9259 | 293.1228 | 320.9988 | 327.0256 | 187.4916 | 166.4735 | 217.8666 | 183.1187 | 209.7256 | 155.5097 | 239.0249 | 137.7678 | 290.7744 | 229.5679 | 192.3952 | 319.3218 |  | 211.3574 | 97.5441 | 123.2825 | 177.7857 | 240.1608 | 210.499 | 216.2857 | 190.046 |  | 150.3355 | 164.7545 | 252.3253 | 314.7757 | 309.1986 | 113.7079 | 161.1877 | 251.1207 | 319.4636 | 311.2857 | 88.7307 | 98.8873 | 120.6408 | 174.412 | 246.2792 | 175.7623 | 238.2891 | 158.0044 | 201.6181 | 175.6503 | 117.112 | 157.6458 | 237.2485 | 305.4299 | 300.8739 | 133.2477 | 175.4557 | 268.1422 | 328.6833 | 306.8238 | 88.1078 | 103.9715 | 135.8021 | 188.9292 | 266.3017 | 133.5314 | 179.8112 | 188.7539 | 205.6212 | 125.1581 | 247.2695 | 167.6604 | 309.9308 | 300.6849 | 225.599 | 229.8897 |  |  | 120.9213 | 135.4647 | 126.03 | 239.9097 | 125.9598 | 210.4359 |  | 137.6825 | 122.9009 | 127.6449 | 63.0349 | 100.7503 | 110.8951 |  | 308.658 | 370.9463 | 381.8205 | 461.8173 | 620.4793 | 593.2918 | 429.064 | [23 empty] | 127.0035 | 606.8855 | 78.4686 | 339.8021
15:54 | 8875 |  |  | 3.1355 | 34.9476 | 37.7849 | 11.9525 | 14.5393 | 22.2219 | 11.3208 | 1.4268 | 6.4452 | 1.4255 | 0.117 |  |  |  | -12.4419 | 32.9206 | 48.2058 | 13.0159 |  | 17.1036 | 26.7449 | 0.5383 | 2.0721 | 3.2622 | 1.2674 | -1.7668 | 284.6773 | 280.5703 | 182.5252 | 214.2621 | 165.0269 | 146.4447 | 124.5209 | 216.8355 | 157.6124 | 241.2752 | 305.1524 | 285.5662 | 183.1384 | 185.6693 | 266.6619 | 297.6073 | 316.7109 |  |  | 185.7138 |  | 399.6519 | 119.4598 | 154.8077 | 231.4318 | 287.8081 | 263.5021 | 226.676 | 174.7344 | 253.1579 | 307.3547 | 296.3144 | 191.1363 | 98.3888 | 123.9475 | 175.4299 | 237.4261 | 205.1763 | 208.6497 | 221.6689 | 359.8907 | 118.0347 | 172.7482 | 256.9025 | 315.6729 | 332.1875 | 115.1823 | 159.0674 | 226.7308 | 272.8265 | 263.5603 | 83.2454 | 96.9014 | 123.1873 | 176.5506 | 239.0396 | 194.0237 |  | 174.9631 | 410.8342 |  | 98.98 | 152.5393 | 228.1968 | 288.4972 | 281.4288 | 139.2995 | 176.1988 | 249.4802 | 299.8236 | 272.7578 | 95.7174 | 103.6474 | 127.6226 | 177.1744 | 248.7912 | 299.9848 | 179.9751 | 163.4933 | 154.7348 | 140.9881 | 188.8876 | 257.7997 | 306.1466 | 288.9444 |  | 222.5235 |  |  | 119.4108 | 125.9241 | 223.793 | 116.1539 | 239.6498 | 123.3518 | 43.3649 | 43.1256 | 43.1128 | 42.7282 | 42.648 | 44.3905 | 41.4532 | 43.21 | 117.5575 | 141.1505 | 133.8038 | 116.2513 | 298.3986 |  |  | 184.8999 |  | 163.5646 | 108.1588 | 147.938 | 108.0549 | 227.5447 | 167.7772 | 316.4691 | 300.6132 | 303.9304 | 225.9874 | 258.9231 | 293.1215 | 320.9773 | 327.0029 | 187.4927 | 166.4463 | 217.7932 | 183.0974 | 209.7024 | 155.5153 | 239.0184 | 137.7661 | 290.7261 | 229.5555 | 192.3936 | 319.2836 |  | 211.3415 | 97.5385 | 123.2878 | 177.7843 | 240.147 | 210.4648 | 216.2472 | 190.0138 |  | 150.3329 | 164.7602 | 252.3157 | 314.7327 | 309.1624 | 113.713 | 161.193 | 251.1073 | 319.43 | 311.2472 | 88.7347 | 98.8882 | 120.6496 | 174.4096 | 246.2561 | 175.7434 | 238.2511 | 157.9939 | 201.6501 | 175.6269 | 117.1191 | 157.6602 | 237.2498 | 305.3962 | 300.8447 | 133.2503 | 175.4631 | 268.1293 | 328.6503 | 306.7856 | 88.108 | 103.9754 | 135.8076 | 188.9361 | 266.2755 | 133.5038 | 179.7888 | 188.733 | 205.5885 | 125.1517 | 247.2608 | 167.6617 | 309.8924 | 300.6418 | 225.5713 | 229.8056 |  |  | 120.9009 | 135.4426 | 126.0105 | 239.8851 | 125.9345 | 210.4396 |  | 137.6571 | 122.8829 | 127.6156 | 63.0365 | 100.7539 | 110.8983 |  | 308.5864 | 370.8871 | 381.7552 | 461.5042 | 619.905 | 592.2889 | 428.7068 | [23 empty] | 126.9806 | 606.097 | 78.4354 | 339.7367
15:54 | 8876 |  |  | 3.0884 | 34.9766 | 37.8074 | 11.9818 | 14.5671 | 22.2454 | 11.2252 | 1.427 | 6.4477 | 1.4229 | 0.1167 |  |  |  | -12.4231 | 32.8941 | 48.3354 | 13.0146 |  | 17.1626 | 26.6729 | 0.5401 | 2.0729 | 3.2649 | 1.2673 | -1.935 | 284.6473 | 280.5484 | 182.5186 | 214.2554 | 165.0286 | 146.4464 | 124.5184 | 216.8207 | 157.6175 | 241.2725 | 305.1155 | 285.5244 | 183.1335 | 185.6646 | 266.6129 | 297.5398 | 316.6623 |  |  | 185.6884 |  | 399.5789 | 119.4565 | 154.8124 | 231.4149 | 287.7717 | 263.4694 | 226.6648 | 174.7382 | 253.1443 | 307.3191 | 296.2753 | 191.1284 | 98.3874 | 123.945 | 175.4217 | 237.3964 | 205.1427 | 208.6609 | 221.6326 | 359.8465 | 118.0376 | 172.7453 | 256.8793 | 315.6353 | 332.2045 | 115.177 | 159.0661 | 226.7217 | 272.7961 | 263.533 | 83.2588 | 96.9072 | 123.206 | 176.5523 | 239.0173 | 194.0124 |  | 174.9388 | 410.7692 |  | 98.9964 | 152.5514 | 228.1889 | 288.4733 | 281.4007 | 139.2938 | 176.2058 | 249.4571 | 299.78 | 272.7192 | 95.7245 | 103.6502 | 127.6345 | 177.1778 | 248.7734 | 299.951 | 179.9477 | 163.4692 | 154.7116 | 140.993 | 188.8883 | 257.794 | 306.1124 | 288.9094 |  | 222.4867 |  |  | 119.3886 | 125.9041 | 223.7244 | 116.0759 | 239.5952 | 123.3199 | 43.6227 | 43.4535 | 43.0996 | 43.0276 | 42.5604 | 44.4662 | 41.8741 | 43.2118 | 117.541 | 141.1213 | 133.7858 | 116.2257 | 298.3647 |  |  | 184.8857 |  | 163.5593 | 108.1543 | 147.9226 | 108.0474 | 227.5333 | 167.783 | 316.4313 | 300.5667 | 303.8836 | 225.9702 | 258.9273 | 293.1214 | 320.962 | 326.9754 | 187.5022 | 166.4265 | 217.7418 | 183.0777 | 209.6857 | 155.524 | 239.0134 | 137.7687 | 290.6818 | 229.5428 | 192.3962 | 319.2405 |  | 211.3369 | 97.5322 | 123.2947 | 177.7773 | 240.1273 | 210.4344 | 216.2179 | 189.9794 |  | 150.3358 | 164.7666 | 252.3047 | 314.6907 | 309.1193 | 113.7193 | 161.1988 | 251.1041 | 319.3924 | 311.2081 | 88.733 | 98.8913 | 120.6534 | 174.4161 | 246.2335 | 175.7149 | 238.212 | 157.989 | 201.6272 | 175.6021 | 117.1248 | 157.6626 | 237.251 | 305.3565 | 300.8134 | 133.2529 | 175.4755 | 268.117 | 328.6066 | 306.7412 | 88.1099 | 103.9734 | 135.8166 | 188.9384 | 266.2479 | 133.4776 | 179.7625 | 188.7075 | 205.56 | 125.1499 | 247.2488 | 167.6607 | 309.8551 | 300.6106 | 225.5355 | 229.693 |  |  | 120.8825 | 135.4272 | 125.9925 | 239.8609 | 125.9071 | 210.4292 |  | 137.6299 | 122.8628 | 127.5953 | 63.0432 | 100.7725 | 110.9025 |  | 308.518 | 370.847 | 381.6917 | 461.5227 | 619.5255 | 592.2291 | 428.3733 | [23 empty] | 126.9604 | 605.8773 | 78.4645 | 339.6825
15:54 | 8877 |  |  | 3.097 | 34.9762 | 37.8134 | 12.0552 | 14.5237 | 22.2268 | 11.2357 | 1.4268 | 6.442 | 1.4216 | 0.1168 |  |  |  | -12.4372 | 32.9749 | 48.2532 | 13.0622 |  | 17.1756 | 26.6581 | 0.5395 | 2.0694 | 3.2656 | 1.267 | -2.7461 | 284.6173 | 280.5264 | 182.5045 | 214.2405 | 165.0157 | 146.4415 | 124.5159 | 216.8003 | 157.6286 | 241.2685 | 305.0798 | 285.4837 | 183.1203 | 185.6633 | 266.5893 | 297.5191 | 316.6272 |  |  | 185.677 |  | 399.5125 | 119.4522 | 154.822 | 231.4029 | 287.7353 | 263.436 | 226.6522 | 174.7393 | 253.1296 | 307.2866 | 296.2377 | 191.1213 | 98.3872 | 123.9515 | 175.4237 | 237.3733 | 205.1081 | 208.6861 | 221.6005 | 359.8926 | 118.042 | 172.7424 | 256.8686 | 315.5965 | 332.2074 | 115.1847 | 159.0609 | 226.6997 | 272.7609 | 263.4963 | 83.2556 | 96.9068 | 123.2131 | 176.5461 | 238.9905 | 193.994 |  | 174.9081 | 410.6879 |  | 99.0166 | 152.5563 | 228.1776 | 288.438 | 281.3634 | 139.3083 | 176.2085 | 249.4509 | 299.7402 | 272.6823 | 95.7379 | 103.6506 | 127.6461 | 177.1842 | 248.7557 | 299.9047 | 179.9173 | 163.4496 | 154.6878 | 140.9959 | 188.8891 | 257.785 | 306.0765 | 288.865 |  | 222.464 |  |  | 119.3632 | 125.8823 | 223.6829 | 116.046 | 239.5502 | 123.3188 | 43.8125 | 43.6685 | 43.0231 | 43.2922 | 42.503 | 44.5715 | 41.8138 | 43.1203 | 117.5209 | 141.1013 | 133.7697 | 116.2001 | 298.324 |  |  | 184.8724 |  | 163.5398 | 108.1435 | 147.9032 | 108.0287 | 227.5231 | 167.7785 | 316.3846 | 300.5145 | 303.8293 | 225.9346 | 258.929 | 293.1264 | 320.9596 | 326.9385 | 187.4964 | 166.412 | 217.7468 | 183.0585 | 209.6829 | 155.5359 | 239.003 | 137.7784 | 290.6415 | 229.5381 | 192.4082 | 319.191 |  | 211.3266 | 97.5339 | 123.3013 | 177.7719 | 240.1043 | 210.3963 | 216.1807 | 189.95 |  | 150.3311 | 164.7776 | 252.2962 | 314.6541 | 309.082 | 113.7166 | 161.2096 | 251.0981 | 319.3535 | 311.1629 | 88.7235 | 98.8895 | 120.6514 | 174.4207 | 246.2118 | 175.6751 | 238.1697 | 157.9758 | 201.553 | 175.5745 | 117.1352 | 157.6635 | 237.243 | 305.3134 | 300.7695 | 133.2531 | 175.4822 | 268.0975 | 328.5611 | 306.6948 | 88.1096 | 103.9681 | 135.8258 | 188.9382 | 266.2202 | 133.4448 | 179.7313 | 188.6729 | 205.5216 | 125.1565 | 247.2209 | 167.6614 | 309.8233 | 300.5769 | 225.5146 | 229.5265 |  |  | 120.8592 | 135.4104 | 125.9732 | 239.8302 | 125.8717 | 210.3878 |  | 137.5956 | 122.8232 | 127.5653 | 63.0317 | 100.7711 | 110.8825 |  | 308.448 | 370.783 | 381.6114 | 461.3167 | 619.6802 | 592.1922 | 428.5284 | [23 empty] | 126.934 | 605.9362 | 78.4844 | 339.6155
15:54 | 8878 |  |  | 3.0226 | 34.9948 | 37.8078 | 12.0435 | 14.5122 | 22.3137 | 11.3135 | 1.4293 | 6.4443 | 1.4222 | 0.117 |  |  |  | -12.4484 | 32.9432 | 48.4013 | 12.9902 |  | 17.074 | 26.7496 | 0.5396 | 2.0706 | 3.2652 | 1.2644 | -2.6975 | 284.5909 | 280.4977 | 182.4952 | 214.2314 | 165.0062 | 146.4305 | 124.5095 | 216.7741 | 157.6378 | 241.2612 | 305.0537 | 285.452 | 183.1178 | 185.6415 | 266.5967 | 297.521 | 316.6126 |  |  | 185.6564 |  | 399.4523 | 119.4476 | 154.8289 | 231.3886 | 287.6976 | 263.4011 | 226.635 | 174.7538 | 253.1102 | 307.2508 | 296.2015 | 191.1204 | 98.3844 | 123.9554 | 175.4309 | 237.3486 | 205.0772 | 208.7711 | 221.565 | 359.9244 | 118.0398 | 172.7482 | 256.8613 | 315.5556 | 332.1558 | 115.1853 | 159.057 | 226.6768 | 272.7154 | 263.4549 | 83.25 | 96.9103 | 123.2114 | 176.5392 | 238.9623 | 193.9789 |  | 174.8719 | 410.6106 |  | 99.0462 | 152.5547 | 228.1853 | 288.3919 | 281.3156 | 139.3382 | 176.2217 | 249.4455 | 299.7106 | 272.6508 | 95.7483 | 103.6539 | 127.6494 | 177.1912 | 248.7439 | 299.8632 | 179.8859 | 163.4313 | 154.6682 | 140.9899 | 188.8889 | 257.7686 | 306.0427 | 288.8243 |  | 222.4357 |  |  | 119.3403 | 125.855 | 223.6821 | 116.072 | 239.5019 | 123.3138 | 43.8454 | 43.714 | 43.1818 | 43.5047 | 42.5924 | 44.5471 | 40.8688 | 43.0434 | 117.4885 | 141.0784 | 133.7419 | 116.1713 | 298.2926 |  |  | 184.8589 |  | 163.528 | 108.1491 | 147.8972 | 108.0298 | 227.5056 | 167.7935 | 316.3462 | 300.475 | 303.7936 | 225.9251 | 258.9241 | 293.1267 | 320.9435 | 326.8899 | 187.4518 | 166.386 | 217.7488 | 183.03 | 209.6573 | 155.5381 | 238.993 | 137.7632 | 290.5903 | 229.5243 | 192.3996 | 319.151 |  | 211.3221 | 97.5314 | 123.3078 | 177.7702 | 240.0899 | 210.3603 | 216.1382 | 189.9203 |  | 150.3186 | 164.7746 | 252.2811 | 314.6129 | 309.0474 | 113.7191 | 161.2207 | 251.086 | 319.3124 | 311.1307 | 88.7235 | 98.8825 | 120.6639 | 174.4219 | 246.1945 | 175.6448 | 238.1328 | 157.971 | 201.4622 | 175.546 | 117.1452 | 157.6788 | 237.2359 | 305.2792 | 300.7305 | 133.2491 | 175.4857 | 268.075 | 328.5235 | 306.6517 | 88.1076 | 103.9688 | 135.8274 | 188.942 | 266.1924 | 133.4114 | 179.7042 | 188.6407 | 205.4878 | 125.158 | 247.2002 | 167.6573 | 309.7952 | 300.5324 | 225.4888 | 229.4536 |  |  | 120.833 | 135.3773 | 125.9493 | 239.7912 | 125.8341 | 210.3305 |  | 137.5685 | 122.7988 | 127.5442 | 63.0329 | 100.7914 | 110.8996 |  | 308.3692 | 370.7289 | 381.5608 | 461.2972 | 619.8971 | 592.3419 | 428.6835 | [23 empty] | 126.9083 | 606.1195 | 78.5154 | 339.5491
15:54 | 8879 |  |  | 3.0391 | 35.0392 | 37.9024 | 12.0082 | 14.5503 | 22.2994 | 11.3052 | 1.4279 | 6.4411 | 1.4202 | 0.1152 |  |  |  | -12.38 | 32.998 | 48.3535 | 12.9899 |  | 17.1041 | 26.7285 | 0.5388 | 2.0674 | 3.27 | 1.2619 | -1.3027 | 284.5627 | 280.4692 | 182.4819 | 214.2213 | 165.0017 | 146.4191 | 124.5015 | 216.7562 | 157.6394 | 241.2575 | 305.0177 | 285.4174 | 183.1097 | 185.6292 | 266.5788 | 297.498 | 316.5751 |  |  | 185.6371 |  | 399.3903 | 119.4549 | 154.8331 | 231.3845 | 287.6628 | 263.3673 | 226.6215 | 174.7605 | 253.1015 | 307.2133 | 296.1724 | 191.1137 | 98.3802 | 123.9621 | 175.4282 | 237.3221 | 205.0482 | 208.9242 | 221.5307 | 359.9237 | 118.0421 | 172.7566 | 256.8443 | 315.5249 | 332.0937 | 115.1788 | 159.0596 | 226.667 | 272.6848 | 263.4261 | 83.2597 | 96.9119 | 123.2207 | 176.5425 | 238.95 | 193.9625 |  | 174.8488 | 410.5408 |  | 99.0646 | 152.5566 | 228.1759 | 288.3556 | 281.2821 | 139.3361 | 176.2227 | 249.4297 | 299.6696 | 272.6133 | 95.7454 | 103.658 | 127.6582 | 177.193 | 248.728 | 299.8311 | 179.8526 | 163.4099 | 154.6478 | 140.9918 | 188.8887 | 257.7486 | 306.0069 | 288.7878 |  | 222.3878 |  |  | 119.3206 | 125.8317 | 223.6559 | 116.0601 | 239.4462 | 123.2914 | 43.8654 | 43.6164 | 43.2796 | 43.6177 | 42.7039 | 44.3601 | 39.8868 | 43.1767 | 117.4662 | 141.057 | 133.7218 | 116.1494 | 298.2518 |  |  | 184.8417 |  | 163.5158 | 108.1448 | 147.8898 | 108.029 | 227.4937 | 167.8003 | 316.3042 | 300.4334 | 303.7503 | 225.9037 | 258.9266 | 293.134 | 320.9324 | 326.8416 | 187.4 | 166.3657 | 217.7336 | 183.0129 | 209.646 | 155.5459 | 238.985 | 137.7579 | 290.5416 | 229.51 | 192.3986 | 319.1177 |  | 211.3293 | 97.5324 | 123.3174 | 177.7795 | 240.0716 | 210.3341 | 216.1102 | 189.8924 |  | 150.3198 | 164.7854 | 252.2761 | 314.5919 | 309.0044 | 113.7267 | 161.2255 | 251.0658 | 319.2728 | 311.0916 | 88.7199 | 98.8698 | 120.673 | 174.4175 | 246.174 | 175.6178 | 238.0875 | 157.9659 | 201.3649 | 175.515 | 117.1532 | 157.7008 | 237.234 | 305.2585 | 300.7016 | 133.2581 | 175.4992 | 268.0678 | 328.4914 | 306.6198 | 88.1096 | 103.9823 | 135.8309 | 188.9442 | 266.1778 | 133.3842 | 179.6796 | 188.6113 | 205.4562 | 125.1615 | 247.1925 | 167.6557 | 309.7581 | 300.4963 | 225.4549 | 229.4743 |  |  | 120.8173 | 135.3475 | 125.9275 | 239.7619 | 125.8126 | 210.2866 |  | 137.5353 | 122.7721 | 127.517 | 63.0203 | 100.8079 | 110.8913 |  | 308.2797 | 370.6835 | 381.4979 | 461.5062 | 619.7331 | 592.6693 | 428.7534 | [23 empty] | 126.8836 | 606.2012 | 78.5813 | 339.4816
15:54 | 8880 |  |  | 3.1035 | 35.0484 | 37.8737 | 12.03 | 14.5569 | 22.3389 | 11.3489 | 1.4301 | 6.4368 | 1.4208 | 0.1157 |  |  |  | -12.4355 | 32.9489 | 48.3396 | 12.9007 |  | 17.0327 | 26.6365 | 0.5405 | 2.0671 | 3.2709 | 1.2637 | -1.9802 | 284.5318 | 280.4483 | 182.4691 | 214.2019 | 164.9979 | 146.414 | 124.4984 | 216.7479 | 157.6491 | 241.2509 | 304.9817 | 285.3811 | 183.095 | 185.6226 | 266.5377 | 297.4579 | 316.5156 |  |  | 185.6109 |  | 399.315 | 119.4631 | 154.8375 | 231.3775 | 287.6266 | 263.3265 | 226.6035 | 174.7681 | 253.0964 | 307.1777 | 296.1388 | 191.1041 | 98.3783 | 123.9721 | 175.4257 | 237.2965 | 205.0207 | 209.0687 | 221.5051 | 359.9298 | 118.0446 | 172.7619 | 256.832 | 315.4891 | 331.9743 | 115.1789 | 159.0627 | 226.6494 | 272.6528 | 263.3913 | 83.2662 | 96.9074 | 123.224 | 176.5419 | 238.9289 | 193.9567 |  | 174.8283 | 410.4579 |  | 99.0669 | 152.5597 | 228.1546 | 288.3314 | 281.2522 | 139.3234 | 176.215 | 249.4134 | 299.6196 | 272.5735 | 95.7396 | 103.6594 | 127.6563 | 177.1863 | 248.7057 | 299.7938 | 179.8208 | 163.3891 | 154.6284 | 141.0042 | 188.8931 | 257.7373 | 305.9736 | 288.7496 |  | 222.3511 |  |  | 119.3087 | 125.8149 | 223.5987 | 115.9901 | 239.405 | 123.2665 | 43.762 | 43.5566 | 43.3357 | 43.6855 | 42.7669 | 44.1996 | 39.8147 | 43.3885 | 117.4467 | 141.0309 | 133.696 | 116.1254 | 298.2143 |  |  | 184.8268 |  | 163.5056 | 108.1366 | 147.8864 | 108.0278 | 227.4845 | 167.8033 | 316.2658 | 300.3904 | 303.7138 | 225.8686 | 258.9238 | 293.1404 | 320.9236 | 326.7962 | 187.3672 | 166.3505 | 217.6987 | 182.9928 | 209.6329 | 155.5538 | 238.9701 | 137.7697 | 290.4907 | 229.4997 | 192.4023 | 319.0843 |  | 211.324 | 97.5343 | 123.326 | 177.7759 | 240.0488 | 210.3032 | 216.0771 | 189.8601 |  | 150.3208 | 164.7987 | 252.2712 | 314.5681 | 308.9673 | 113.7238 | 161.2258 | 251.0499 | 319.2294 | 311.0373 | 88.7176 | 98.8651 | 120.6693 | 174.4171 | 246.1578 | 175.5902 | 238.0395 | 157.9489 | 201.266 | 175.4798 | 117.1713 | 157.7083 | 237.2372 | 305.2267 | 300.6724 | 133.2691 | 175.5132 | 268.0667 | 328.4597 | 306.5845 | 88.1153 | 103.9923 | 135.8395 | 188.9471 | 266.162 | 133.3528 | 179.654 | 188.5871 | 205.421 | 125.1672 | 247.1991 | 167.6663 | 309.7208 | 300.4558 | 225.4219 | 229.564 |  |  | 120.794 | 135.325 | 125.9055 | 239.7425 | 125.801 | 210.2638 |  | 137.5115 | 122.7544 | 127.491 | 63.0262 | 100.7778 | 110.8885 |  | 308.2161 | 370.6192 | 381.4266 | 461.2555 | 619.6564 | 592.4756 | 428.0858 | [23 empty] | 126.8631 | 606.066 | 78.517 | 339.4176
15:54 | 8881 |  |  | 3.0377 | 34.9471 | 37.8887 | 11.9418 | 14.5801 | 22.3409 | 11.3861 | 1.4311 | 6.4403 | 1.4205 | 0.1158 |  |  |  | -12.4964 | 33.0025 | 48.3804 | 12.9363 |  | 17.0903 | 26.7346 | 0.5381 | 2.0619 | 3.2663 | 1.265 | -3.4102 | 284.5003 | 280.4247 | 182.4567 | 214.1797 | 164.9873 | 146.4027 | 124.4922 | 216.7349 | 157.6483 | 241.2359 | 304.9441 | 285.3403 | 183.0768 | 185.6118 | 266.4893 | 297.411 | 316.4745 |  |  | 185.5834 |  | 399.2436 | 119.4654 | 154.8434 | 231.3643 | 287.5904 | 263.2877 | 226.594 | 174.7653 | 253.0834 | 307.1439 | 296.1053 | 191.0995 | 98.3798 | 123.979 | 175.424 | 237.2784 | 204.9971 | 209.1533 | 221.4756 | 359.9295 | 118.0547 | 172.7612 | 256.8228 | 315.4459 | 331.8918 | 115.1812 | 159.0657 | 226.6292 | 272.6199 | 263.3535 | 83.2655 | 96.9112 | 123.2283 | 176.54 | 238.9071 | 193.9468 |  | 174.7921 | 410.3694 |  | 99.0857 | 152.5772 | 228.1455 | 288.3018 | 281.2199 | 139.3351 | 176.2167 | 249.4038 | 299.5804 | 272.5397 | 95.745 | 103.6588 | 127.6511 | 177.1868 | 248.6882 | 299.7467 | 179.7991 | 163.3714 | 154.6146 | 141.0184 | 188.9083 | 257.7355 | 305.9475 | 288.72 |  | 222.3348 |  |  | 119.2877 | 125.7948 | 223.5574 | 115.9515 | 239.3697 | 123.2402 | 43.5488 | 43.6952 | 42.8026 | 43.5642 | 42.6973 | 44.138 | 39.9915 | 43.3832 | 117.4319 | 140.9999 | 133.6641 | 116.1039 | 298.1686 |  |  | 184.8094 |  | 163.4868 | 108.1281 | 147.8769 | 108.0173 | 227.4722 | 167.8039 | 316.2216 | 300.3417 | 303.6722 | 225.8253 | 258.9192 | 293.1349 | 320.9049 | 326.7478 | 187.3001 | 166.3306 | 217.6435 | 182.9618 | 209.6153 | 155.5604 | 238.9636 | 137.7743 | 290.4397 | 229.4806 | 192.3978 | 319.0443 |  | 211.3196 | 97.5355 | 123.3238 | 177.7732 | 240.0311 | 210.2629 | 216.0405 | 189.8265 |  | 150.3197 | 164.7997 | 252.2603 | 314.5287 | 308.931 | 113.7255 | 161.2244 | 251.0361 | 319.1983 | 311.0022 | 88.7234 | 98.8821 | 120.6765 | 174.426 | 246.1459 | 175.576 | 238.0026 | 157.9365 | 201.1867 | 175.4513 | 117.1784 | 157.6914 | 237.2233 | 305.1838 | 300.6319 | 133.2746 | 175.5171 | 268.0544 | 328.4219 | 306.5409 | 88.1186 | 103.9939 | 135.8473 | 188.9468 | 266.1374 | 133.3187 | 179.6252 | 188.5658 | 205.3894 | 125.1661 | 247.1994 | 167.6749 | 309.6825 | 300.409 | 225.375 | 229.623 |  |  | 120.768 | 135.2959 | 125.8808 | 239.724 | 125.7894 | 210.2516 |  | 137.502 | 122.7367 | 127.4807 | 63.0404 | 100.7992 | 110.8924 |  | 308.1758 | 370.584 | 381.3655 | 461.6112 | 620.1989 | 592.6947 | 428.598 | [23 empty] | 126.8433 | 606.4468 | 78.531 | 339.3799
15:54 | 8882 |  |  | 3.0616 | 34.9687 | 38.0241 | 11.9449 | 14.457 | 22.2903 | 11.3122 | 1.4335 | 6.4353 | 1.4189 | 0.1163 |  |  |  | -12.4862 | 32.9532 | 48.3914 | 12.983 |  | 17.0905 | 26.7887 | 0.5391 | 2.0605 | 3.269 | 1.2682 | -3.0237 | 284.4718 | 280.3908 | 182.4412 | 214.1593 | 164.9692 | 146.3903 | 124.4845 | 216.7144 | 157.6431 | 241.2172 | 304.8912 | 285.2938 | 183.0547 | 185.6073 | 266.4471 | 297.3799 | 316.4379 |  |  | 185.554 |  | 399.176 | 119.4624 | 154.8433 | 231.3516 | 287.5498 | 263.2504 | 226.5834 | 174.7473 | 253.0596 | 307.1135 | 296.0762 | 191.1024 | 98.3844 | 123.9915 | 175.4263 | 237.2602 | 204.9765 | 209.2302 | 221.4495 | 360.0162 | 118.0704 | 172.7673 | 256.807 | 315.4217 | 331.8102 | 115.1823 | 159.0616 | 226.6141 | 272.5751 | 263.3206 | 83.2631 | 96.9145 | 123.2376 | 176.545 | 238.8893 | 193.9192 |  | 174.7486 | 410.289 |  | 99.1051 | 152.5825 | 228.1326 | 288.2657 | 281.1857 | 139.3413 | 176.2152 | 249.3852 | 299.5427 | 272.5019 | 95.7403 | 103.6558 | 127.6531 | 177.1907 | 248.6704 | 299.6989 | 179.7781 | 163.3614 | 154.602 | 141.0159 | 188.9229 | 257.7344 | 305.9197 | 288.6921 |  | 222.3178 |  |  | 119.2621 | 125.7621 | 223.5324 | 115.9372 | 239.3466 | 123.2254 | 43.3738 | 43.908 | 41.8838 | 43.4798 | 42.5929 | 43.8129 | 40.1471 | 43.2992 | 117.4208 | 140.9758 | 133.6418 | 116.0846 | 298.1317 |  |  | 184.7924 |  | 163.4748 | 108.1205 | 147.8616 | 108.006 | 227.4737 | 167.8052 | 316.1767 | 300.2941 | 303.6227 | 225.7871 | 258.9191 | 293.1345 | 320.8929 | 326.6987 | 187.2274 | 166.3034 | 217.5884 | 182.9292 | 209.6165 | 155.5671 | 238.9554 | 137.7743 | 290.3903 | 229.4601 | 192.4063 | 319.0074 |  | 211.3097 | 97.5417 | 123.3285 | 177.7828 | 240.0196 | 210.2335 | 216.0088 | 189.8022 |  | 150.321 | 164.8092 | 252.2505 | 314.4907 | 308.8877 | 113.727 | 161.2234 | 251.0226 | 319.1556 | 310.9657 | 88.726 | 98.8936 | 120.682 | 174.4289 | 246.1144 | 175.5614 | 237.9631 | 157.9204 | 201.1238 | 175.4185 | 117.1776 | 157.6784 | 237.2046 | 305.147 | 300.5817 | 133.2835 | 175.5268 | 268.0353 | 328.3851 | 306.5025 | 88.1165 | 104.0004 | 135.8451 | 188.9418 | 266.1111 | 133.2875 | 179.5994 | 188.5344 | 205.3636 | 125.1702 | 247.1918 | 167.6832 | 309.6427 | 300.3638 | 225.3231 | 229.549 |  |  | 120.752 | 135.2667 | 125.86 | 239.7068 | 125.7756 | 210.2234 |  | 137.4777 | 122.7188 | 127.4606 | 63.0513 | 100.8018 | 110.9131 |  | 308.1181 | 370.5525 | 381.3108 | 461.1933 | 619.2213 | 591.9778 | 428.3963 | [23 empty] | 126.82 | 605.5996 | 78.5338 | 339.3353
15:54 | 8883 |  |  | 3.1247 | 35.0249 | 37.9145 | 11.9986 | 14.4796 | 22.3227 | 11.263 | 1.432 | 6.4382 | 1.4176 | 0.1162 |  |  |  | -12.4574 | 32.8616 | 48.399 | 12.9869 |  | 17.0727 | 26.8664 | 0.5367 | 2.0586 | 3.2713 | 1.2668 | -2.6634 | 284.4467 | 280.3618 | 182.436 | 214.1467 | 164.9654 | 146.3853 | 124.484 | 216.6992 | 157.654 | 241.2074 | 304.8553 | 285.2572 | 183.0402 | 185.6162 | 266.4398 | 297.3547 | 316.4136 |  |  | 185.5255 |  | 399.1113 | 119.464 | 154.8468 | 231.343 | 287.5119 | 263.2179 | 226.573 | 174.7575 | 253.0538 | 307.0738 | 296.0344 | 191.0996 | 98.3797 | 123.9978 | 175.4311 | 237.2332 | 204.9456 | 209.3073 | 221.4157 | 360.1114 | 118.0701 | 172.7679 | 256.7817 | 315.3865 | 331.7703 | 115.1798 | 159.0535 | 226.5892 | 272.5319 | 263.2781 | 83.2487 | 96.9069 | 123.2364 | 176.5355 | 238.8576 | 193.9073 |  | 174.7047 | 410.2096 |  | 99.1197 | 152.5799 | 228.1254 | 288.2267 | 281.1454 | 139.3487 | 176.2224 | 249.3726 | 299.5024 | 272.4562 | 95.7322 | 103.65 | 127.6533 | 177.1887 | 248.6427 | 299.6509 | 179.7458 | 163.3448 | 154.5776 | 141.0077 | 188.9231 | 257.7217 | 305.8756 | 288.6514 |  | 222.2961 |  |  | 119.2413 | 125.7374 | 223.5077 | 115.9092 | 239.3298 | 123.2051 | 43.3666 | 43.9165 | 41.6426 | 43.4916 | 42.5935 | 43.2427 | 39.7885 | 43.4993 | 117.3955 | 140.9497 | 133.6206 | 116.0572 | 298.1056 |  |  | 184.7805 |  | 163.4678 | 108.1224 | 147.8513 | 108.004 | 227.4629 | 167.8135 | 316.1358 | 300.2479 | 303.5855 | 225.7911 | 258.9174 | 293.1324 | 320.8815 | 326.6543 | 187.1517 | 166.2716 | 217.5254 | 182.8893 | 209.6025 | 155.5686 | 238.9388 | 137.7609 | 290.3433 | 229.4434 | 192.4058 | 318.9676 |  | 211.2872 | 97.5391 | 123.3371 | 177.7754 | 239.9978 | 210.205 | 215.969 | 189.7665 |  | 150.3163 | 164.8132 | 252.23 | 314.4583 | 308.8465 | 113.7249 | 161.2281 | 251.0173 | 319.0988 | 310.9141 | 88.7199 | 98.8809 | 120.6813 | 174.4272 | 246.0829 | 175.5307 | 237.9158 | 157.8973 | 201.0524 | 175.3755 | 117.1855 | 157.6898 | 237.1952 | 305.1109 | 300.5393 | 133.2841 | 175.5273 | 268.0239 | 328.3444 | 306.4632 | 88.1124 | 104.0071 | 135.8423 | 188.9408 | 266.0868 | 133.2558 | 179.5758 | 188.5063 | 205.3322 | 125.1722 | 247.1895 | 167.6985 | 309.6049 | 300.3158 | 225.2735 | 229.5235 |  |  | 120.7308 | 135.2403 | 125.8327 | 239.6775 | 125.7554 | 210.1786 |  | 137.4574 | 122.7004 | 127.4339 | 63.0404 | 100.7938 | 110.9186 |  | 308.0605 | 370.4925 | 381.2353 | 461.1933 | 619.4078 | 592.3511 | 428.2721 | [23 empty] | 126.7968 | 605.8795 | 78.5572 | 339.2765
15:54 | 8884 |  |  | 3.1645 | 34.9842 | 37.9712 | 11.9758 | 14.6117 | 22.3535 | 11.3924 | 1.43 | 6.4363 | 1.4131 | 0.1152 |  |  |  | -12.4504 | 32.839 | 48.327 | 12.9413 |  | 17.0478 | 26.7678 | 0.5378 | 2.0588 | 3.2732 | 1.2667 | -2.9857 | 284.4212 | 280.3346 | 182.4298 | 214.1334 | 164.9639 | 146.378 | 124.4791 | 216.6787 | 157.6672 | 241.207 | 304.8333 | 285.2227 | 183.0307 | 185.6176 | 266.4449 | 297.3369 | 316.3872 |  |  | 185.5074 |  | 399.0467 | 119.4636 | 154.8534 | 231.3293 | 287.4765 | 263.1872 | 226.562 | 174.766 | 253.0538 | 307.0376 | 296.002 | 191.0946 | 98.3806 | 124.0014 | 175.429 | 237.1988 | 204.913 | 209.3813 | 221.3818 | 360.1124 | 118.0695 | 172.768 | 256.7724 | 315.3369 | 331.7653 | 115.176 | 159.0536 | 226.5693 | 272.4959 | 263.2394 | 83.2347 | 96.9037 | 123.2345 | 176.5288 | 238.8329 | 193.9015 |  | 174.6667 | 410.1375 |  | 99.1382 | 152.5853 | 228.1216 | 288.1967 | 281.1067 | 139.3592 | 176.2285 | 249.3746 | 299.4659 | 272.4202 | 95.7369 | 103.652 | 127.6514 | 177.1915 | 248.6211 | 299.6268 | 179.7025 | 163.3198 | 154.5483 | 141.0155 | 188.9253 | 257.7008 | 305.835 | 288.6106 |  | 222.2715 |  |  | 119.223 | 125.7263 | 223.4933 | 115.9056 | 239.3293 | 123.1896 | 43.5272 | 43.8079 | 41.6905 | 43.3903 | 42.6719 | 43.0935 | 39.0372 | 43.8357 | 117.3661 | 140.9232 | 133.5947 | 116.034 | 298.0652 |  |  | 184.7612 |  | 163.4529 | 108.1179 | 147.8443 | 107.9974 | 227.4358 | 167.8191 | 316.0887 | 300.1994 | 303.5456 | 225.7764 | 258.9251 | 293.1319 | 320.8742 | 326.6166 | 187.0899 | 166.2523 | 217.4569 | 182.8649 | 209.5866 | 155.5815 | 238.9362 | 137.7508 | 290.3054 | 229.4421 | 192.4097 | 318.9288 |  | 211.2759 | 97.5351 | 123.3424 | 177.7727 | 239.9785 | 210.1783 | 215.934 | 189.7361 |  | 150.3195 | 164.8193 | 252.2209 | 314.429 | 308.8169 | 113.7371 | 161.2406 | 251.0134 | 319.0601 | 310.8735 | 88.7161 | 98.8608 | 120.6846 | 174.4261 | 246.0609 | 175.498 | 237.8649 | 157.8744 | 200.9864 | 175.3381 | 117.1949 | 157.7146 | 237.1967 | 305.0845 | 300.5103 | 133.2849 | 175.5258 | 268.0143 | 328.3058 | 306.4207 | 88.1166 | 104.0069 | 135.845 | 188.9495 | 266.0607 | 133.2282 | 179.5473 | 188.4822 | 205.2921 | 125.1816 | 247.1859 | 167.7141 | 309.5781 | 300.2786 | 225.2358 | 229.5091 |  |  | 120.7047 | 135.2087 | 125.804 | 239.6405 | 125.7374 | 210.1518 |  | 137.4311 | 122.685 | 127.4105 | 63.0415 | 100.789 | 110.9214 |  | 307.9843 | 370.4627 | 381.1886 | 461.3186 | 619.5082 | 591.9501 | 427.9537 | [23 empty] | 126.7742 | 605.7291 | 78.5777 | 339.2235
15:54 | 8885 |  |  | 3.1406 | 34.9854 | 38.0338 | 12.004 | 14.6394 | 22.4522 | 11.3946 | 1.43 | 6.4377 | 1.4123 | 0.1156 |  |  |  | -12.3856 | 32.9272 | 48.2468 | 12.9939 |  | 17.0843 | 26.8135 | 0.536 | 2.0566 | 3.2791 | 1.2658 | -4.7841 | 284.3917 | 280.3007 | 182.42 | 214.1188 | 164.9587 | 146.3729 | 124.4785 | 216.6647 | 157.6717 | 241.2028 | 304.8012 | 285.1846 | 183.0358 | 185.629 | 266.4225 | 297.3242 | 316.3585 |  |  | 185.4882 |  | 398.9718 | 119.4656 | 154.8591 | 231.319 | 287.4396 | 263.151 | 226.5444 | 174.7624 | 253.0251 | 307.0086 | 295.986 | 191.0955 | 98.386 | 124.0146 | 175.4292 | 237.178 | 204.8893 | 209.4722 | 221.3585 | 360.1311 | 118.0794 | 172.7843 | 256.7809 | 315.3009 | 331.672 | 115.1857 | 159.0614 | 226.5645 | 272.4623 | 263.214 | 83.2428 | 96.9132 | 123.2505 | 176.5387 | 238.8205 | 193.8883 |  | 174.6436 | 410.0743 |  | 99.1547 | 152.5883 | 228.1097 | 288.1691 | 281.0746 | 139.3476 | 176.2284 | 249.3619 | 299.4308 | 272.3889 | 95.7473 | 103.6587 | 127.6531 | 177.203 | 248.5985 | 299.6036 | 179.663 | 163.29 | 154.5196 | 141.0151 | 188.9239 | 257.6928 | 305.8021 | 288.5656 |  | 222.2441 |  |  | 119.2005 | 125.7051 | 223.4814 | 115.9048 | 239.3258 | 123.1685 | 43.7808 | 43.6645 | 41.8638 | 43.3402 | 42.751 | 43.2858 | 39.066 | 43.9389 | 117.3422 | 140.8983 | 133.569 | 116.0116 | 298.0338 |  |  | 184.7471 |  | 163.4491 | 108.1156 | 147.84 | 108.0003 | 227.4312 | 167.8283 | 316.0513 | 300.1561 | 303.5076 | 225.7558 | 258.9266 | 293.1369 | 320.8639 | 326.5794 | 187.0706 | 166.2252 | 217.4148 | 182.8417 | 209.5697 | 155.5884 | 238.9317 | 137.746 | 290.2558 | 229.4285 | 192.413 | 318.8918 |  | 211.2723 | 97.5353 | 123.3504 | 177.7763 | 239.9663 | 210.1531 | 215.9058 | 189.7204 |  | 150.3205 | 164.8246 | 252.2148 | 314.3886 | 308.7846 | 113.7529 | 161.2565 | 251.0069 | 319.0317 | 310.8428 | 88.7216 | 98.8657 | 120.6895 | 174.4319 | 246.0388 | 175.4758 | 237.8195 | 157.8535 | 200.9346 | 175.3127 | 117.2052 | 157.7249 | 237.1941 | 305.0499 | 300.475 | 133.2989 | 175.5423 | 268.0089 | 328.2762 | 306.3869 | 88.1205 | 104.009 | 135.8519 | 188.9527 | 266.0471 | 133.1979 | 179.522 | 188.4511 | 205.2592 | 125.199 | 247.1705 | 167.7114 | 309.552 | 300.2488 | 225.1765 | 228.7168 |  |  | 120.6834 | 135.1751 | 125.7801 | 239.6025 | 125.7198 | 210.1204 |  | 137.3964 | 122.6398 | 127.3703 | 63.0413 | 100.8017 | 110.9092 |  | 307.9241 | 370.4243 | 381.1345 | 460.8823 | 619.1592 | 592.3511 | 428.2721 | [23 empty] | 126.7438 | 605.7552 | 78.699 | 339.1742
15:54 | 8886 |  |  | 3.1123 | 35.0689 | 37.9675 | 12.0126 | 14.6046 | 22.3952 | 11.4127 | 1.4303 | 6.4364 | 1.4138 | 0.1159 |  |  |  | -12.4215 | 32.9026 | 48.3049 | 12.9344 |  | 17.0563 | 26.7624 | 0.5376 | 2.0639 | 3.279 | 1.2644 | -4.779 | 284.3592 | 280.2629 | 182.4127 | 214.105 | 164.9455 | 146.3664 | 124.4747 | 216.6619 | 157.6642 | 241.1883 | 304.7527 | 285.1398 | 183.0398 | 185.6315 | 266.3911 | 297.3018 | 316.3225 |  |  | 185.4659 |  | 398.898 | 119.473 | 154.8577 | 231.3099 | 287.4001 | 263.1098 | 226.5258 | 174.7738 | 252.9993 | 306.966 | 295.9396 | 191.0866 | 98.3799 | 124.0271 | 175.4326 | 237.1606 | 204.8609 | 209.5291 | 221.3257 | 360.1515 | 118.082 | 172.7915 | 256.764 | 315.2654 | 331.5019 | 115.1967 | 159.0633 | 226.5517 | 272.4342 | 263.1823 | 83.269 | 96.9217 | 123.2692 | 176.5468 | 238.8117 | 193.8656 |  | 174.6193 | 410.0152 |  | 99.1643 | 152.594 | 228.1019 | 288.1426 | 281.0501 | 139.3526 | 176.2269 | 249.3453 | 299.392 | 272.3539 | 95.7582 | 103.6582 | 127.6534 | 177.2122 | 248.5799 | 299.5753 | 179.6284 | 163.2624 | 154.4963 | 141.0066 | 188.9182 | 257.6752 | 305.7678 | 288.5198 |  | 222.2136 |  |  | 119.179 | 125.6742 | 223.4781 | 115.917 | 239.3212 | 123.1389 | 43.9494 | 43.5806 | 42.3145 | 43.1312 | 42.7897 | 43.5221 | 39.1412 | 43.8104 | 117.3193 | 140.8636 | 133.5364 | 115.9831 | 298.0044 |  |  | 184.7375 |  | 163.445 | 108.1174 | 147.8316 | 107.9968 | 227.4284 | 167.84 | 316.0157 | 300.112 | 303.4675 | 225.7331 | 258.9269 | 293.1371 | 320.8554 | 326.5437 | 187.073 | 166.192 | 217.3766 | 182.8145 | 209.5561 | 155.5809 | 238.9193 | 137.7316 | 290.2079 | 229.4044 | 192.4108 | 318.8452 |  | 211.263 | 97.5425 | 123.3623 | 177.7783 | 239.9503 | 210.1217 | 215.8694 | 189.6879 |  | 150.3132 | 164.8403 | 252.2109 | 314.3583 | 308.7381 | 113.7426 | 161.2627 | 250.9897 | 318.9942 | 310.8002 | 88.7113 | 98.8727 | 120.6932 | 174.4378 | 246.0077 | 175.4504 | 237.7813 | 157.819 | 200.8782 | 175.2735 | 117.2098 | 157.7285 | 237.1863 | 305.0119 | 300.4356 | 133.3054 | 175.5557 | 268.0038 | 328.2433 | 306.3507 | 88.1236 | 104.024 | 135.8564 | 188.9434 | 266.0333 | 133.163 | 179.5064 | 188.4264 | 205.2314 | 125.1981 | 247.1534 | 167.7103 | 309.5194 | 300.21 | 225.1002 | 227.7471 |  |  | 120.6582 | 135.1496 | 125.7543 | 239.5613 | 125.7018 | 210.0717 |  | 137.3704 | 122.6259 | 127.3459 | 63.0414 | 100.7936 | 110.9157 |  | 307.8866 | 370.3847 | 381.0609 | 461.5713 | 619.9105 | 592.9602 | 428.5435 | [23 empty] | 126.7197 | 606.4354 | 78.6339 | 339.1356
15:54 | 8887 |  |  | 3.2063 | 35.0185 | 38.0523 | 12.0319 | 14.5463 | 22.4334 | 11.3589 | 1.4241 | 6.4287 | 1.4237 | 0.1171 |  |  |  | -12.4677 | 32.8623 | 48.2766 | 12.9186 |  | 17.122 | 26.7998 | 0.5376 | 2.0626 | 3.28 | 1.2659 | -3.8424 | 284.3275 | 280.2329 | 182.4067 | 214.0889 | 164.9319 | 146.3543 | 124.4678 | 216.656 | 157.6641 | 241.1793 | 304.7148 | 285.0998 | 183.0311 | 185.6138 | 266.3836 | 297.2992 | 316.2999 |  |  | 185.4465 |  | 398.831 | 119.4747 | 154.8597 | 231.2981 | 287.361 | 263.0688 | 226.5158 | 174.787 | 252.9942 | 306.9219 | 295.8861 | 191.0726 | 98.383 | 124.0255 | 175.4262 | 237.1301 | 204.8309 | 209.5881 | 221.2855 | 360.1586 | 118.0803 | 172.7901 | 256.7432 | 315.225 | 331.3694 | 115.201 | 159.0662 | 226.5325 | 272.4014 | 263.1521 | 83.291 | 96.9193 | 123.2794 | 176.5534 | 238.7984 | 193.8045 |  | 174.5905 | 409.9508 |  | 99.1664 | 152.5996 | 228.0905 | 288.1108 | 281.0096 | 139.3813 | 176.2273 | 249.3432 | 299.3438 | 272.3094 | 95.7451 | 103.6491 | 127.646 | 177.2061 | 248.5561 | 299.5396 | 179.5987 | 163.2446 | 154.482 | 141.0114 | 188.9229 | 257.6603 | 305.7321 | 288.4818 |  | 222.1743 |  |  | 119.1634 | 125.6487 | 223.4747 | 115.9307 | 239.3317 | 123.1272 | 43.9793 | 43.6344 | 42.8489 | 42.7495 | 42.7872 | 43.8233 | 39.076 | 43.7301 | 117.2929 | 140.8252 | 133.5008 | 115.959 | 297.9655 |  |  | 184.7194 |  | 163.4333 | 108.1102 | 147.8241 | 107.9877 | 227.4121 | 167.8428 | 315.9684 | 300.0702 | 303.4179 | 225.7086 | 258.9286 | 293.1432 | 320.8515 | 326.511 | 187.1053 | 166.1699 | 217.3516 | 182.7971 | 209.5416 | 155.5832 | 238.9089 | 137.7239 | 290.1645 | 229.4002 | 192.4194 | 318.8024 |  | 211.2487 | 97.5501 | 123.3677 | 177.7841 | 239.9279 | 210.0879 | 215.8256 | 189.6505 |  | 150.3131 | 164.844 | 252.2063 | 314.3293 | 308.6986 | 113.7392 | 161.2657 | 250.9764 | 318.9489 | 310.756 | 88.7051 | 98.8755 | 120.698 | 174.4419 | 245.9854 | 175.4225 | 237.7441 | 157.7851 | 200.8361 | 175.2351 | 117.2209 | 157.7434 | 237.1833 | 304.987 | 300.4008 | 133.2939 | 175.5593 | 267.9829 | 328.2022 | 306.3131 | 88.121 | 104.0259 | 135.8637 | 188.9496 | 266.0063 | 133.1338 | 179.4896 | 188.3895 | 205.1977 | 125.1895 | 247.1528 | 167.7171 | 309.4773 | 300.1525 | 225.0436 | 227.0904 |  |  | 120.6339 | 135.1356 | 125.7303 | 239.5332 | 125.6944 | 210.036 |  | 137.3473 | 122.6034 | 127.3199 | 63.0377 | 100.8091 | 110.9167 |  | 307.8434 | 370.3551 | 380.9961 | 461.4877 | 619.9886 | 592.4803 | 428.4659 | [23 empty] | 126.6978 | 606.2344 | 78.6478 | 339.0992
15:54 | 8888 |  |  | 3.077 | 34.9494 | 37.9042 | 12.0292 | 14.4945 | 22.4269 | 11.3795 | 1.4188 | 6.4283 | 1.4329 | 0.1184 |  |  |  | -12.3341 | 32.7449 | 48.3478 | 12.9104 |  | 17.0874 | 26.871 | 0.5386 | 2.0637 | 3.2846 | 1.2649 | -0.7203 | 284.3001 | 280.2084 | 182.398 | 214.0748 | 164.9284 | 146.3481 | 124.4681 | 216.6441 | 157.6723 | 241.1648 | 304.6791 | 285.0592 | 183.0273 | 185.5947 | 266.3517 | 297.2802 | 316.2601 |  |  | 185.4242 |  | 398.7636 | 119.4744 | 154.8682 | 231.2838 | 287.3262 | 263.0307 | 226.5091 | 174.7821 | 252.9854 | 306.8821 | 295.8476 | 191.0621 | 98.3799 | 124.019 | 175.4146 | 237.0976 | 204.8038 | 209.6701 | 221.2536 | 360.151 | 118.0802 | 172.7854 | 256.7265 | 315.1839 | 331.3418 | 115.1961 | 159.0618 | 226.5164 | 272.3619 | 263.1145 | 83.2879 | 96.9182 | 123.2905 | 176.5461 | 238.7656 | 193.7332 |  | 174.5578 | 409.8696 |  | 99.1816 | 152.6075 | 228.0754 | 288.0772 | 280.9721 | 139.3894 | 176.2287 | 249.3335 | 299.2995 | 272.2628 | 95.7447 | 103.645 | 127.6413 | 177.2068 | 248.5308 | 299.4954 | 179.5646 | 163.2334 | 154.4586 | 141.0094 | 188.925 | 257.6526 | 305.6977 | 288.4456 |  | 222.1364 |  |  | 119.1404 | 125.6286 | 223.4265 | 115.8725 | 239.3175 | 123.1225 | 43.9932 | 43.7381 | 43.3818 | 42.6693 | 42.5512 | 43.9941 | 39.1676 | 43.6853 | 117.272 | 140.797 | 133.4789 | 115.9431 | 297.9273 |  |  | 184.6997 |  | 163.4202 | 108.1013 | 147.8171 | 107.9755 | 227.4075 | 167.8483 | 315.925 | 300.0292 | 303.37 | 225.6841 | 258.9332 | 293.1519 | 320.8427 | 326.4827 | 187.1104 | 166.1425 | 217.3551 | 182.7711 | 209.5194 | 155.5979 | 238.9004 | 137.7174 | 290.1109 | 229.3866 | 192.4309 | 318.7652 |  | 211.2356 | 97.5417 | 123.3627 | 177.7769 | 239.9014 | 210.05 | 215.7878 | 189.6194 |  | 150.3088 | 164.8415 | 252.1889 | 314.2914 | 308.6669 | 113.7422 | 161.2709 | 250.9705 | 318.9106 | 310.7137 | 88.7033 | 98.8748 | 120.7013 | 174.4462 | 245.9632 | 175.3897 | 237.7053 | 157.7529 | 200.8121 | 175.2097 | 117.2366 | 157.7646 | 237.1788 | 304.9536 | 300.3695 | 133.2951 | 175.5662 | 267.9653 | 328.1629 | 306.2758 | 88.1098 | 104.017 | 135.8665 | 188.9621 | 265.9773 | 133.1033 | 179.4752 | 188.3468 | 205.1589 | 125.1907 | 247.1448 | 167.7163 | 309.435 | 300.104 | 225.0051 | 226.2429 |  |  | 120.6084 | 135.1091 | 125.7003 | 239.5145 | 125.6802 | 209.9948 |  | 137.3251 | 122.5788 | 127.2945 | 63.0402 | 100.847 | 110.9109 |  | 307.7762 | 370.3007 | 380.9366 | 461.0075 | 619.2596 | 591.8256 | 428.0779 | [23 empty] | 126.6732 | 605.5426 | 78.5664 | 339.0385
15:54 | 8889 |  |  | 3.102 | 34.8901 | 37.8619 | 11.9183 | 14.5386 | 22.3696 | 11.3579 | 1.4209 | 6.4313 | 1.4268 | 0.1182 |  |  |  | -12.228 | 32.8305 | 48.3556 | 12.8868 |  | 17.079 | 26.8422 | 0.5381 | 2.0616 | 3.284 | 1.2652 | -2.1097 | 284.2701 | 280.1819 | 182.3856 | 214.059 | 164.9203 | 146.338 | 124.4636 | 216.6313 | 157.6766 | 241.1437 | 304.6378 | 285.0139 | 183.017 | 185.5606 | 266.2828 | 297.212 | 316.1921 |  |  | 185.3988 |  | 398.6965 | 119.4713 | 154.8698 | 231.2664 | 287.2826 | 262.9871 | 226.4951 | 174.7714 | 252.9579 | 306.8457 | 295.8152 | 191.0604 | 98.3747 | 124.018 | 175.4147 | 237.0663 | 204.7824 | 209.7189 | 221.2319 | 360.112 | 118.0853 | 172.7907 | 256.7101 | 315.1457 | 331.4241 | 115.1906 | 159.0533 | 226.5002 | 272.3275 | 263.0718 | 83.2864 | 96.92 | 123.299 | 176.5419 | 238.7358 | 193.7028 |  | 174.5399 | 409.7895 |  | 99.2047 | 152.6165 | 228.0676 | 288.0465 | 280.9473 | 139.3791 | 176.2338 | 249.3034 | 299.2668 | 272.226 | 95.7483 | 103.6514 | 127.6515 | 177.2104 | 248.5161 | 299.4776 | 179.5241 | 163.2148 | 154.4358 | 141.0136 | 188.9326 | 257.6397 | 305.6676 | 288.409 |  | 222.113 |  |  | 119.1167 | 125.6078 | 223.365 | 115.7902 | 239.2738 | 123.0997 | 44.0567 | 43.5786 | 43.8881 | 42.9152 | 42.1368 | 44.0694 | 39.303 | 43.5914 | 117.2477 | 140.7762 | 133.455 | 115.9284 | 297.8881 |  |  | 184.6858 |  | 163.4126 | 108.0939 | 147.8048 | 107.968 | 227.3928 | 167.8528 | 315.8806 | 299.9849 | 303.3317 | 225.6539 | 258.94 | 293.1511 | 320.8332 | 326.442 | 187.0888 | 166.1115 | 217.3255 | 182.7458 | 209.5025 | 155.6067 | 238.8932 | 137.7078 | 290.0622 | 229.3702 | 192.4353 | 318.7356 |  | 211.2316 | 97.536 | 123.3683 | 177.7763 | 239.8863 | 210.0223 | 215.7561 | 189.5853 |  | 150.3127 | 164.8572 | 252.1796 | 314.2585 | 308.6236 | 113.734 | 161.276 | 250.9553 | 318.8654 | 310.6637 | 88.6938 | 98.8583 | 120.7039 | 174.4397 | 245.9354 | 175.3414 | 237.6684 | 157.7131 | 200.7946 | 175.1778 | 117.2409 | 157.7742 | 237.1742 | 304.9199 | 300.3342 | 133.3101 | 175.5752 | 267.9611 | 328.1333 | 306.2372 | 88.1032 | 104.0209 | 135.8626 | 188.9629 | 265.9441 | 133.0716 | 179.4534 | 188.3192 | 205.1194 | 125.2041 | 247.1347 | 167.7236 | 309.4061 | 300.0711 | 224.9655 | 225.8379 |  |  | 120.5835 | 135.077 | 125.6734 | 239.4976 | 125.6584 | 209.9549 |  | 137.3024 | 122.5514 | 127.269 | 63.0414 | 100.857 | 110.9075 |  | 307.739 | 370.2706 | 380.8762 | 461.051 | 619.4525 | 592.1966 | 428.3494 | [23 empty] | 126.6476 | 605.8246 | 78.5413 | 339.0048
15:54 | 8890 |  |  | 3.1966 | 34.987 | 38.1116 | 11.9914 | 14.5665 | 22.4653 | 11.3558 | 1.4202 | 6.4306 | 1.4254 | 0.1148 |  |  |  | -12.2345 | 32.8787 | 48.5043 | 13.0428 |  | 17.1186 | 26.8052 | 0.5373 | 2.0609 | 3.2835 | 1.2635 | -2.5403 | 284.2342 | 280.1477 | 182.3726 | 214.0377 | 164.9052 | 146.3262 | 124.4568 | 216.6112 | 157.6834 | 241.1354 | 304.6015 | 284.9761 | 183.0025 | 185.5308 | 266.2244 | 297.1371 | 316.1493 |  |  | 185.375 |  | 398.6235 | 119.4673 | 154.8762 | 231.2598 | 287.2455 | 262.9506 | 226.4812 | 174.7762 | 252.9435 | 306.811 | 295.7694 | 191.0545 | 98.3726 | 124.0233 | 175.4142 | 237.0443 | 204.7591 | 209.7545 | 221.1993 | 360.0672 | 118.0846 | 172.7951 | 256.6934 | 315.1107 | 331.4136 | 115.1978 | 159.0568 | 226.4858 | 272.2971 | 263.0418 | 83.2929 | 96.9229 | 123.3125 | 176.5443 | 238.717 | 193.6775 |  | 174.5237 | 409.719 |  | 99.2206 | 152.6182 | 228.0619 | 288.0079 | 280.9115 | 139.3736 | 176.2417 | 249.2847 | 299.2365 | 272.1846 | 95.7307 | 103.6591 | 127.6613 | 177.2121 | 248.4947 | 299.4653 | 179.4979 | 163.194 | 154.4186 | 141.0284 | 188.9483 | 257.6338 | 305.6448 | 288.3763 |  | 222.0827 |  |  | 119.099 | 125.5842 | 223.3435 | 115.7797 | 239.2396 | 123.0786 | 44.1749 | 43.3237 | 44.1051 | 43.1952 | 41.3603 | 44.1975 | 38.962 | 43.42 | 117.2133 | 140.7535 | 133.4274 | 115.8961 | 297.8459 |  |  | 184.6728 |  | 163.3996 | 108.0882 | 147.786 | 107.9677 | 227.3744 | 167.8499 | 315.8361 | 299.9313 | 303.2904 | 225.6499 | 258.9389 | 293.1536 | 320.8232 | 326.3978 | 187.0696 | 166.0881 | 217.2666 | 182.718 | 209.4891 | 155.6091 | 238.8827 | 137.7137 | 290.0188 | 229.3577 | 192.4326 | 318.6979 |  | 211.2305 | 97.5358 | 123.377 | 177.7866 | 239.8693 | 209.993 | 215.7223 | 189.5599 |  | 150.311 | 164.8634 | 252.1714 | 314.2225 | 308.5828 | 113.7399 | 161.2785 | 250.947 | 318.8264 | 310.6282 | 88.6951 | 98.858 | 120.7086 | 174.432 | 245.9181 | 175.3064 | 237.6339 | 157.6874 | 200.7838 | 175.1598 | 117.2446 | 157.7756 | 237.1703 | 304.8859 | 300.3037 | 133.3246 | 175.5755 | 267.9538 | 328.1039 | 306.1983 | 88.1139 | 104.0251 | 135.8692 | 188.9604 | 265.9263 | 133.0426 | 179.4317 | 188.2903 | 205.0846 | 125.216 | 247.1286 | 167.7383 | 309.3775 | 300.0399 | 224.9223 | 225.7588 |  |  | 120.5555 | 135.0587 | 125.6513 | 239.4761 | 125.6451 | 209.8986 |  | 137.2741 | 122.5262 | 127.2369 | 63.0344 | 100.8203 | 110.9129 |  | 307.708 | 370.2402 | 380.8163 | 461.511 | 620.112 | 592.7804 | 428.5901 | [23 empty] | 126.6232 | 606.4462 | 78.8368 | 338.9741
15:54 | 8891 |  |  | 3.1557 | 34.9877 | 37.9241 | 11.9721 | 14.63 | 22.3245 | 11.4185 | 1.4204 | 6.4292 | 1.425 | 0.1152 |  |  |  | -12.2743 | 32.8198 | 48.4223 | 13.0038 |  | 17.0617 | 26.8111 | 0.5375 | 2.0584 | 3.2854 | 1.2653 | -2.3808 | 284.2069 | 280.1155 | 182.3629 | 214.0242 | 164.8977 | 146.3174 | 124.4466 | 216.5948 | 157.6945 | 241.1251 | 304.5675 | 284.9413 | 183.0005 | 185.5047 | 266.1968 | 297.1005 | 316.1142 |  |  | 185.3505 |  | 398.5526 | 119.4671 | 154.888 | 231.2544 | 287.212 | 262.9117 | 226.4681 | 174.7826 | 252.9384 | 306.7777 | 295.7269 | 191.0501 | 98.3765 | 124.0391 | 175.4154 | 237.0247 | 204.7344 | 209.7922 | 221.1703 | 360.0351 | 118.0914 | 172.7945 | 256.6741 | 315.0756 | 331.3282 | 115.2002 | 159.0523 | 226.4659 | 272.252 | 263.0056 | 83.2985 | 96.9257 | 123.3233 | 176.5431 | 238.6969 | 193.6539 |  | 174.4936 | 409.6462 |  | 99.2291 | 152.6219 | 228.0534 | 287.9783 | 280.8688 | 139.3832 | 176.2461 | 249.2808 | 299.1946 | 272.1431 | 95.7147 | 103.6669 | 127.6658 | 177.2123 | 248.4747 | 299.4424 | 179.4688 | 163.1752 | 154.3897 | 141.0289 | 188.952 | 257.6196 | 305.6134 | 288.3351 |  | 222.0421 |  |  | 119.081 | 125.5582 | 223.3322 | 115.7828 | 239.2286 | 123.0656 | 44.3123 | 43.2289 | 44.026 | 43.3594 | 40.4696 | 44.3424 | 38.7046 | 43.0653 | 117.1826 | 140.722 | 133.3979 | 115.8639 | 297.8143 |  |  | 184.6552 |  | 163.3882 | 108.0947 | 147.7814 | 107.9637 | 227.3693 | 167.862 | 315.8 | 299.888 | 303.2618 | 225.6571 | 258.9314 | 293.1477 | 320.8125 | 326.3549 | 187.0357 | 166.0601 | 217.2018 | 182.6911 | 209.4751 | 155.613 | 238.8682 | 137.7151 | 289.9685 | 229.3421 | 192.4346 | 318.6535 |  | 211.2182 | 97.5342 | 123.3757 | 177.7809 | 239.8453 | 209.955 | 215.6875 | 189.5272 |  | 150.3003 | 164.867 | 252.1549 | 314.1885 | 308.5547 | 113.7543 | 161.293 | 250.9393 | 318.7917 | 310.5966 | 88.7008 | 98.8782 | 120.7138 | 174.4417 | 245.9016 | 175.2826 | 237.6024 | 157.661 | 200.7638 | 175.1442 | 117.2545 | 157.7816 | 237.1641 | 304.8492 | 300.2666 | 133.3117 | 175.5807 | 267.9313 | 328.0581 | 306.1544 | 88.1221 | 104.0247 | 135.886 | 188.9659 | 265.9114 | 133.0054 | 179.4126 | 188.2581 | 205.0501 | 125.2173 | 247.1161 | 167.7418 | 309.3428 | 299.9991 | 224.889 | 225.6875 |  |  | 120.5286 | 135.0455 | 125.6271 | 239.4461 | 125.6239 | 209.8386 |  | 137.2475 | 122.503 | 127.2126 | 63.0314 | 100.8302 | 110.9183 |  | 307.6743 | 370.189 | 380.7508 | 461.3855 | 619.8245 | 592.5587 | 428.4735 | [23 empty] | 126.6004 | 606.1916 | 78.6771 | 338.9316
15:54 | 8892 |  |  | 3.1515 | 35.0069 | 37.936 | 12.0116 | 14.5621 | 22.3066 | 11.4098 | 1.4221 | 6.4296 | 1.4226 | 0.1151 |  |  |  | -12.2194 | 32.8354 | 48.4885 | 13.0149 |  | 17.1352 | 26.8599 | 0.5369 | 2.0601 | 3.2864 | 1.2669 | -2.2472 | 284.1777 | 280.0917 | 182.3579 | 214.0097 | 164.8917 | 146.3106 | 124.4392 | 216.5919 | 157.697 | 241.1159 | 304.5301 | 284.8992 | 182.9983 | 185.471 | 266.1882 | 297.0844 | 316.0739 |  |  | 185.3331 |  | 398.4888 | 119.4845 | 154.8928 | 231.2393 | 287.1738 | 262.874 | 226.4521 | 174.7937 | 252.9194 | 306.7423 | 295.7059 | 191.0499 | 98.3855 | 124.046 | 175.4157 | 236.9993 | 204.7164 | 209.8275 | 221.1532 | 360.0065 | 118.1078 | 172.8033 | 256.6693 | 315.0419 | 331.4173 | 115.2007 | 159.0472 | 226.4459 | 272.208 | 262.967 | 83.3031 | 96.9217 | 123.3283 | 176.5465 | 238.6889 | 193.6387 |  | 174.4678 | 409.5697 |  | 99.2394 | 152.6297 | 228.0361 | 287.9556 | 280.8305 | 139.3973 | 176.2485 | 249.2683 | 299.1506 | 272.1022 | 95.6967 | 103.6747 | 127.6772 | 177.2085 | 248.4591 | 299.4093 | 179.4346 | 163.1596 | 154.3713 | 141.0307 | 188.9574 | 257.6107 | 305.5856 | 288.2977 |  | 222.0042 |  |  | 119.0637 | 125.537 | 223.2926 | 115.759 | 239.2115 | 123.0394 | 44.5471 | 43.225 | 43.9596 | 43.4422 | 39.7336 | 44.439 | 39.103 | 42.6006 | 117.1555 | 140.6981 | 133.3765 | 115.8473 | 297.7837 |  |  | 184.6433 |  | 163.3809 | 108.0919 | 147.7822 | 107.9593 | 227.3634 | 167.8737 | 315.7601 | 299.8532 | 303.2278 | 225.6348 | 258.9329 | 293.1413 | 320.8012 | 326.3149 | 186.9969 | 166.0365 | 217.1619 | 182.6719 | 209.4663 | 155.6225 | 238.8588 | 137.7114 | 289.9215 | 229.3309 | 192.4392 | 318.6156 |  | 211.2337 | 97.5408 | 123.3874 | 177.7869 | 239.8342 | 209.9314 | 215.649 | 189.4905 |  | 150.303 | 164.8917 | 252.1654 | 314.1699 | 308.5161 | 113.7549 | 161.3034 | 250.9217 | 318.7495 | 310.554 | 88.6932 | 98.8786 | 120.7137 | 174.4446 | 245.876 | 175.2475 | 237.5583 | 157.6202 | 200.7252 | 175.1158 | 117.2597 | 157.7927 | 237.1562 | 304.8106 | 300.2184 | 133.3023 | 175.5857 | 267.9168 | 328.0219 | 306.1152 | 88.1199 | 104.0313 | 135.8916 | 188.9696 | 265.8857 | 132.9748 | 179.3854 | 188.227 | 205.0154 | 125.2167 | 247.1092 | 167.7493 | 309.3014 | 299.9538 | 224.8562 | 225.583 |  |  | 120.5125 | 135.0297 | 125.6095 | 239.4203 | 125.6052 | 209.7958 |  | 137.2196 | 122.4708 | 127.1874 | 63.0246 | 100.8394 | 110.9372 |  | 307.6357 | 370.1358 | 380.6718 | 461.4068 | 619.8086 | 592.6649 | 428.2402 | [23 empty] | 126.5788 | 606.2368 | 78.7497 | 338.8857
15:54 | 8893 |  |  | 3.1992 | 35.1091 | 38.0058 | 12.0184 | 14.5869 | 22.3363 | 11.3822 | 1.4232 | 6.4319 | 1.4204 | 0.1149 |  |  |  | -12.3826 | 32.8188 | 48.4388 | 13.035 |  | 17.1307 | 26.8618 | 0.5379 | 2.0579 | 3.2858 | 1.2648 | -1.9593 | 284.1472 | 280.0645 | 182.3524 | 213.9949 | 164.8886 | 146.3095 | 124.4425 | 216.5805 | 157.7007 | 241.1077 | 304.4967 | 284.8629 | 182.9915 | 185.4496 | 266.159 | 297.0426 | 316.0274 |  |  | 185.3069 |  | 398.4182 | 119.4887 | 154.8898 | 231.2219 | 287.1308 | 262.8433 | 226.4338 | 174.7884 | 252.9071 | 306.7071 | 295.6759 | 191.0413 | 98.3814 | 124.0519 | 175.4069 | 236.9725 | 204.698 | 209.8743 | 221.1209 | 359.9724 | 118.1106 | 172.8092 | 256.6599 | 315.0104 | 331.397 | 115.2055 | 159.0503 | 226.4341 | 272.1753 | 262.9314 | 83.3133 | 96.923 | 123.3366 | 176.5496 | 238.6692 | 193.6232 |  | 174.4499 | 409.4931 |  | 99.2526 | 152.6381 | 228.0243 | 287.9205 | 280.7954 | 139.4012 | 176.2431 | 249.2442 | 299.1142 | 272.0589 | 95.6881 | 103.671 | 127.6816 | 177.208 | 248.4388 | 299.3684 | 179.4061 | 163.1423 | 154.3516 | 141.0349 | 188.9621 | 257.6091 | 305.5543 | 288.2646 |  | 221.9551 |  |  | 119.0401 | 125.5109 | 223.2604 | 115.7502 | 239.2007 | 123.0159 | 44.7701 | 43.4392 | 43.8739 | 43.484 | 39.3502 | 44.3969 | 39.014 | 42.3827 | 117.1327 | 140.6788 | 133.351 | 115.8235 | 297.7492 |  |  | 184.634 |  | 163.3682 | 108.0799 | 147.7765 | 107.9543 | 227.3517 | 167.8795 | 315.7315 | 299.8047 | 303.1802 | 225.5988 | 258.9345 | 293.1442 | 320.7939 | 326.2764 | 186.9625 | 166.0256 | 217.1424 | 182.6415 | 209.4541 | 155.627 | 238.8542 | 137.6982 | 289.8788 | 229.3192 | 192.44 | 318.5805 |  | 211.2481 | 97.5476 | 123.3956 | 177.7934 | 239.8281 | 209.9073 | 215.6154 | 189.4633 |  | 150.2994 | 164.9108 | 252.1648 | 314.1448 | 308.4891 | 113.7527 | 161.3058 | 250.9143 | 318.7108 | 310.519 | 88.6878 | 98.8677 | 120.7146 | 174.4419 | 245.8489 | 175.2398 | 237.5191 | 157.5819 | 200.6735 | 175.0942 | 117.2733 | 157.81 | 237.1575 | 304.7712 | 300.1855 | 133.3008 | 175.5884 | 267.8927 | 327.9829 | 306.062 | 88.1214 | 104.025 | 135.8934 | 188.9668 | 265.851 | 132.9461 | 179.3621 | 188.1894 | 204.979 | 125.218 | 247.0985 | 167.7555 | 309.2582 | 299.9112 | 224.8135 | 225.4635 |  |  | 120.4867 | 135.0044 | 125.5853 | 239.3965 | 125.594 | 209.7442 |  | 137.1891 | 122.4547 | 127.1637 | 63.0256 | 100.8214 | 110.9268 |  | 307.606 | 370.098 | 380.6056 | 460.9675 | 619.0953 | 591.966 | 427.899 | [23 empty] | 126.5544 | 605.5307 | 78.7621 | 338.852
15:54 | 8894 |  |  | 3.2036 | 35.0992 | 38.0646 | 12.0206 | 14.6536 | 22.2948 | 11.4025 | 1.4209 | 6.4315 | 1.4229 | 0.1154 |  |  |  | -12.3218 | 32.8952 | 48.4094 | 13.055 |  | 17.1854 | 26.9355 | 0.5385 | 2.0551 | 3.2872 | 1.2654 | -2.86 | 284.1186 | 280.0374 | 182.3419 | 213.9863 | 164.8824 | 146.301 | 124.447 | 216.544 | 157.7172 | 241.0985 | 304.4693 | 284.8327 | 182.9815 | 185.4324 | 266.1253 | 296.996 | 315.9919 |  |  | 185.2775 |  | 398.3473 | 119.4662 | 154.8943 | 231.2111 | 287.0885 | 262.8022 | 226.4235 | 174.7701 | 252.9014 | 306.6656 | 295.6367 | 191.0299 | 98.3815 | 124.0629 | 175.4022 | 236.9497 | 204.6731 | 209.9112 | 221.0842 | 359.9347 | 118.1115 | 172.8102 | 256.6455 | 314.9761 | 331.1971 | 115.211 | 159.0595 | 226.42 | 272.1448 | 262.899 | 83.3275 | 96.9271 | 123.3451 | 176.5437 | 238.6265 | 193.6007 |  | 174.4283 | 409.4266 |  | 99.2636 | 152.6381 | 228.018 | 287.882 | 280.7633 | 139.3919 | 176.2347 | 249.2264 | 299.0709 | 272.0076 | 95.677 | 103.6771 | 127.6871 | 177.2032 | 248.4194 | 299.3373 | 179.3835 | 163.1238 | 154.3312 | 141.0448 | 188.9614 | 257.5979 | 305.513 | 288.2264 |  | 221.9165 |  |  | 119.0184 | 125.4782 | 223.2405 | 115.7351 | 239.1964 | 122.9846 | 44.8997 | 43.5886 | 43.6593 | 43.4835 | 39.5278 | 44.2556 | 38.9059 | 42.4423 | 117.1116 | 140.6468 | 133.3203 | 115.7895 | 297.7099 |  |  | 184.616 |  | 163.3559 | 108.0709 | 147.761 | 107.9485 | 227.3319 | 167.8873 | 315.6905 | 299.7575 | 303.1425 | 225.558 | 258.9317 | 293.1519 | 320.782 | 326.243 | 186.9324 | 166.0171 | 217.1433 | 182.6146 | 209.4395 | 155.6394 | 238.8541 | 137.69 | 289.8392 | 229.3126 | 192.448 | 318.5465 |  | 211.2418 | 97.5534 | 123.4022 | 177.7941 | 239.8146 | 209.8727 | 215.5836 | 189.4345 |  | 150.2965 | 164.914 | 252.1525 | 314.1099 | 308.4651 | 113.7676 | 161.3212 | 250.9142 | 318.6762 | 310.4871 | 88.697 | 98.8721 | 120.7198 | 174.4507 | 245.8323 | 175.2413 | 237.4824 | 157.5513 | 200.6147 | 175.0706 | 117.2906 | 157.8273 | 237.1553 | 304.7461 | 300.1534 | 133.312 | 175.6099 | 267.8841 | 327.9427 | 306.0246 | 88.1262 | 104.0206 | 135.9025 | 188.9747 | 265.8289 | 132.9094 | 179.3421 | 188.1549 | 204.944 | 125.223 | 247.0799 | 167.7543 | 309.2293 | 299.8694 | 224.7657 | 225.4621 |  |  | 120.4569 | 134.978 | 125.5556 | 239.3742 | 125.5746 | 209.6973 |  | 137.1752 | 122.4339 | 127.1469 | 63.0346 | 100.8252 | 110.9403 |  | 307.5763 | 370.0786 | 380.551 | 460.7185 | 618.9709 | 592.0283 | 428.0233 | [23 empty] | 126.5304 | 605.4996 | 78.8693 | 338.8274
15:54 | 8895 |  |  | 3.2618 | 35.0984 | 38.0103 | 12.0203 | 14.6357 | 22.3975 | 11.4024 | 1.4239 | 6.4306 | 1.4223 | 0.1144 |  |  |  | -12.2808 | 32.9415 | 48.5369 | 13.1621 |  | 17.212 | 26.9496 | 0.5372 | 2.0601 | 3.287 | 1.2644 | -1.6631 | 284.0819 | 280.0054 | 182.33 | 213.9647 | 164.8668 | 146.2866 | 124.4376 | 216.5126 | 157.7253 | 241.0832 | 304.435 | 284.7837 | 182.9693 | 185.401 | 266.1106 | 296.965 | 315.9556 |  |  | 185.2566 |  | 398.2765 | 119.4485 | 154.8959 | 231.1978 | 287.0492 | 262.7551 | 226.4077 | 174.7659 | 252.8835 | 306.6253 | 295.5942 | 191.0165 | 98.3875 | 124.0683 | 175.3968 | 236.9261 | 204.6495 | 209.9346 | 221.0548 | 359.9039 | 118.1133 | 172.8081 | 256.6271 | 314.9359 | 331.121 | 115.2198 | 159.0559 | 226.4034 | 272.1115 | 262.871 | 83.317 | 96.9246 | 123.3428 | 176.5337 | 238.5968 | 193.5584 |  | 174.3976 | 409.3587 |  | 99.2898 | 152.6342 | 228.0164 | 287.8494 | 280.7286 | 139.3882 | 176.239 | 249.2124 | 299.0313 | 271.9676 | 95.6665 | 103.7056 | 127.7083 | 177.2039 | 248.4059 | 299.3162 | 179.3609 | 163.1049 | 154.3159 | 141.0546 | 188.9705 | 257.5911 | 305.484 | 288.1933 |  | 221.8898 |  |  | 119.0033 | 125.4555 | 223.2012 | 115.7019 | 239.1914 | 122.9667 | 44.7841 | 43.4903 | 43.0478 | 43.4986 | 39.7797 | 44.0803 | 38.4396 | 42.307 | 117.087 | 140.6164 | 133.2947 | 115.7583 | 297.6764 |  |  | 184.5983 |  | 163.3464 | 108.0695 | 147.749 | 107.9441 | 227.3271 | 167.8952 | 315.6408 | 299.7158 | 303.1031 | 225.519 | 258.9367 | 293.1522 | 320.763 | 326.2066 | 186.8909 | 165.9939 | 217.1574 | 182.5853 | 209.42 | 155.6458 | 238.8414 | 137.6773 | 289.7826 | 229.2958 | 192.4544 | 318.5089 |  | 211.2401 | 97.5576 | 123.4148 | 177.7979 | 239.7948 | 209.845 | 215.5502 | 189.4071 |  | 150.3023 | 164.9285 | 252.1591 | 314.0914 | 308.415 | 113.7805 | 161.3283 | 250.9069 | 318.6419 | 310.4494 | 88.6966 | 98.8746 | 120.7268 | 174.4556 | 245.8033 | 175.2188 | 237.4373 | 157.5156 | 200.5599 | 175.0433 | 117.3094 | 157.8522 | 237.1545 | 304.7276 | 300.1298 | 133.3319 | 175.6262 | 267.8736 | 327.9044 | 305.9975 | 88.126 | 104.0279 | 135.9161 | 188.9862 | 265.8117 | 132.8876 | 179.3189 | 188.1174 | 204.9039 | 125.2204 | 247.0644 | 167.7561 | 309.2016 | 299.8317 | 224.7203 | 225.3498 |  |  | 120.4383 | 134.9609 | 125.5376 | 239.3479 | 125.5582 | 209.6706 |  | 137.1579 | 122.4228 | 127.1288 | 63.0386 | 100.849 | 110.9449 |  | 307.5375 | 370.0586 | 380.5105 | 460.8651 | 619.4287 | 591.7951 | 428.155 | [23 empty] | 126.5131 | 605.6119 | 79.0043 | 338.798
15:54 | 8896 |  |  | 3.1806 | 35.0449 | 38.0456 | 12.0247 | 14.649 | 22.3897 | 11.5239 | 1.4202 | 6.4291 | 1.4198 | 0.1139 |  |  |  | -12.3478 | 32.8476 | 48.4299 | 13.1006 |  | 17.0734 | 26.7883 | 0.5377 | 2.0557 | 3.2838 | 1.264 | -4.5534 | 284.0479 | 279.9713 | 182.3192 | 213.9456 | 164.8562 | 146.2788 | 124.4253 | 216.5084 | 157.7252 | 241.0708 | 304.3986 | 284.7422 | 182.9625 | 185.3718 | 266.0874 | 296.9302 | 315.9032 |  |  | 185.2368 |  | 398.2088 | 119.4575 | 154.904 | 231.1912 | 287.0171 | 262.7249 | 226.393 | 174.7704 | 252.8711 | 306.5903 | 295.5626 | 191.0087 | 98.3952 | 124.072 | 175.3926 | 236.9001 | 204.6292 | 209.9717 | 221.0271 | 359.9083 | 118.1161 | 172.8027 | 256.6121 | 314.8975 | 331.0574 | 115.2213 | 159.0442 | 226.3853 | 272.0715 | 262.8325 | 83.3121 | 96.9222 | 123.3425 | 176.5366 | 238.5793 | 193.5455 |  | 174.3719 | 409.2786 |  | 99.3194 | 152.6358 | 228.0136 | 287.8101 | 280.6878 | 139.3897 | 176.2525 | 249.189 | 298.9962 | 271.9303 | 95.6609 | 103.7237 | 127.7192 | 177.2188 | 248.3938 | 299.2802 | 179.3298 | 163.0763 | 154.2874 | 141.0622 | 188.9735 | 257.5843 | 305.4556 | 288.1529 |  | 221.8428 |  |  | 118.9828 | 125.431 | 223.1755 | 115.6965 | 239.1777 | 122.9526 | 44.4698 | 43.3839 | 42.5651 | 43.4828 | 40.1584 | 43.9747 | 37.281 | 42.033 | 117.0625 | 140.593 | 133.265 | 115.7367 | 297.6488 |  |  | 184.5838 |  | 163.3335 | 108.0708 | 147.7464 | 107.93 | 227.3194 | 167.9037 | 315.6048 | 299.6711 | 303.057 | 225.5066 | 258.9313 | 293.1474 | 320.7489 | 326.1725 | 186.8446 | 165.9646 | 217.1247 | 182.552 | 209.4055 | 155.6443 | 238.8231 | 137.6687 | 289.7244 | 229.2603 | 192.4496 | 318.4619 |  | 211.2298 | 97.5471 | 123.4152 | 177.7957 | 239.7724 | 209.8133 | 215.5145 | 189.3808 |  | 150.2845 | 164.941 | 252.1487 | 314.071 | 308.3845 | 113.7877 | 161.3265 | 250.8922 | 318.5994 | 310.4033 | 88.6944 | 98.877 | 120.7325 | 174.4519 | 245.7787 | 175.1891 | 237.3975 | 157.4719 | 200.4964 | 175.0166 | 117.3122 | 157.8637 | 237.1484 | 304.6964 | 300.0996 | 133.3516 | 175.6356 | 267.8713 | 327.8742 | 305.9639 | 88.128 | 104.0441 | 135.9128 | 188.9687 | 265.8018 | 132.8601 | 179.2926 | 188.0842 | 204.8656 | 125.2257 | 247.057 | 167.759 | 309.1561 | 299.7919 | 224.6814 | 225.15 |  |  | 120.4192 | 134.9427 | 125.5194 | 239.3187 | 125.5454 | 209.6242 |  | 137.1194 | 122.393 | 127.0959 | 63.021 | 100.8361 | 110.9381 |  | 307.5011 | 370.0082 | 380.4277 | 461.1141 | 619.242 | 591.9197 | 428.155 | [23 empty] | 126.4879 | 605.5809 | 78.8251 | 338.7547
15:54 | 8897 |  |  | 3.1754 | 35.0988 | 38.0551 | 11.9903 | 14.632 | 22.3947 | 11.4025 | 1.4223 | 6.4316 | 1.4161 | 0.1164 |  |  |  | -12.2745 | 32.9198 | 48.5184 | 13.0391 |  | 17.151 | 26.8276 | 0.5376 | 2.0564 | 3.2864 | 1.2617 | -1.8743 | 284.0148 | 279.936 | 182.3061 | 213.9247 | 164.8449 | 146.2693 | 124.4214 | 216.5119 | 157.7256 | 241.0659 | 304.3519 | 284.705 | 182.953 | 185.3581 | 266.0423 | 296.8872 | 315.8504 |  |  | 185.2143 |  | 398.1352 | 119.4726 | 154.9097 | 231.1859 | 286.985 | 262.6953 | 226.3832 | 174.7757 | 252.8579 | 306.5486 | 295.5417 | 191.0142 | 98.402 | 124.079 | 175.4005 | 236.8756 | 204.6076 | 210.0023 | 220.9996 | 359.9539 | 118.1285 | 172.806 | 256.6081 | 314.8615 | 330.9697 | 115.2142 | 159.0445 | 226.3672 | 272.0321 | 262.7906 | 83.3248 | 96.9254 | 123.3574 | 176.5409 | 238.5688 | 193.5447 |  | 174.3388 | 409.2011 |  | 99.3241 | 152.6458 | 227.9985 | 287.7838 | 280.6556 | 139.3794 | 176.2538 | 249.1751 | 298.9595 | 271.8827 | 95.6503 | 103.7238 | 127.718 | 177.2239 | 248.3786 | 299.2327 | 179.2922 | 163.05 | 154.2673 | 141.0672 | 188.9737 | 257.5673 | 305.4225 | 288.11 |  | 221.8058 |  |  | 118.9562 | 125.4017 | 223.1572 | 115.716 | 239.1486 | 122.9259 | 44.2378 | 43.2651 | 42.1783 | 43.5717 | 40.7033 | 43.9685 | 37.2388 | 41.9778 | 117.0491 | 140.5738 | 133.2379 | 115.7173 | 297.6163 |  |  | 184.572 |  | 163.3233 | 108.0639 | 147.7384 | 107.9241 | 227.2956 | 167.9024 | 315.5615 | 299.6289 | 303.0114 | 225.5112 | 258.9338 | 293.152 | 320.7421 | 326.1433 | 186.8416 | 165.9475 | 217.1005 | 182.5261 | 209.3898 | 155.6533 | 238.8159 | 137.6602 | 289.6863 | 229.252 | 192.4554 | 318.4184 |  | 211.1905 | 97.5421 | 123.4182 | 177.7986 | 239.7512 | 209.775 | 215.4734 | 189.3473 |  | 150.2694 | 164.9489 | 252.1373 | 314.0317 | 308.3613 | 113.7926 | 161.3314 | 250.8804 | 318.5619 | 310.3639 | 88.6887 | 98.8735 | 120.7377 | 174.4492 | 245.7676 | 175.1587 | 237.3595 | 157.4319 | 200.4234 | 174.9918 | 117.3164 | 157.8735 | 237.1459 | 304.6653 | 300.0621 | 133.3738 | 175.646 | 267.8943 | 327.8576 | 305.9459 | 88.1327 | 104.0724 | 135.9034 | 188.9628 | 265.7982 | 132.8211 | 179.2665 | 188.0595 | 204.8336 | 125.2349 | 247.0547 | 167.7691 | 309.1143 | 299.7414 | 224.6691 | 225.0365 |  |  | 120.3898 | 134.9125 | 125.4903 | 239.2974 | 125.5386 | 209.539 |  | 137.0913 | 122.3747 | 127.0696 | 63.0235 | 100.8255 | 110.9479 |  | 307.4869 | 369.9824 | 380.3753 | 460.8241 | 619.3505 | 592.3372 | 428.2948 | [23 empty] | 126.4608 | 605.8439 | 78.8791 | 338.7346
15:54 | 8898 |  |  | 3.2417 | 35.0851 | 38.0951 | 11.9814 | 14.6528 | 22.459 | 11.4301 | 1.4229 | 6.426 | 1.4182 | 0.116 |  |  |  | -12.1972 | 32.8727 | 48.4993 | 13.0128 |  | 17.1199 | 26.8763 | 0.5373 | 2.0557 | 3.2864 | 1.2624 | -2.9769 | 283.9805 | 279.9009 | 182.294 | 213.9043 | 164.8322 | 146.2578 | 124.4132 | 216.5023 | 157.724 | 241.0564 | 304.3089 | 284.6595 | 182.9429 | 185.3466 | 266.0086 | 296.8484 | 315.8078 |  |  | 185.1935 |  | 398.0638 | 119.4788 | 154.9081 | 231.1676 | 286.9454 | 262.6492 | 226.3668 | 174.779 | 252.8379 | 306.5121 | 295.5064 | 191.0133 | 98.3957 | 124.0932 | 175.4035 | 236.8502 | 204.5822 | 210.0232 | 220.9738 | 359.9924 | 118.135 | 172.819 | 256.5963 | 314.825 | 330.8968 | 115.2109 | 159.0452 | 226.3511 | 271.9979 | 262.7586 | 83.3231 | 96.9269 | 123.371 | 176.5455 | 238.5593 | 193.5403 |  | 174.3069 | 409.1247 |  | 99.3313 | 152.6553 | 227.9821 | 287.7548 | 280.6203 | 139.3686 | 176.2475 | 249.1599 | 298.9171 | 271.8387 | 95.6395 | 103.7242 | 127.7254 | 177.2201 | 248.3586 | 299.1759 | 179.2619 | 163.0285 | 154.2432 | 141.0595 | 188.9775 | 257.555 | 305.3844 | 288.0721 |  | 221.7769 |  |  | 118.9332 | 125.377 | 223.1504 | 115.7359 | 239.1195 | 122.9043 | 44.0682 | 43.0678 | 41.8127 | 43.7675 | 41.229 | 43.9077 | 37.8991 | 42.1075 | 117.0209 | 140.5449 | 133.2108 | 115.6962 | 297.578 |  |  | 184.5604 |  | 163.313 | 108.0557 | 147.7271 | 107.9207 | 227.2796 | 167.9083 | 315.5227 | 299.5841 | 302.9723 | 225.4969 | 258.9333 | 293.151 | 320.7308 | 326.0983 | 186.8404 | 165.926 | 217.0923 | 182.5002 | 209.3604 | 155.6554 | 238.8052 | 137.6339 | 289.6365 | 229.2363 | 192.4598 | 318.3819 |  | 211.1522 | 97.5473 | 123.4247 | 177.7985 | 239.7347 | 209.745 | 215.4366 | 189.3171 |  | 150.2634 | 164.9505 | 252.1317 | 313.989 | 308.3235 | 113.7964 | 161.3465 | 250.8816 | 318.5402 | 310.3396 | 88.6896 | 98.8621 | 120.7441 | 174.4573 | 245.7471 | 175.1284 | 237.329 | 157.3965 | 200.3671 | 174.963 | 117.3287 | 157.8857 | 237.1442 | 304.6347 | 300.0254 | 133.3648 | 175.6443 | 267.8799 | 327.8191 | 305.9105 | 88.1329 | 104.075 | 135.8989 | 188.9546 | 265.7852 | 132.7879 | 179.2424 | 188.0333 | 204.8008 | 125.2371 | 247.0543 | 167.7813 | 309.0805 | 299.6975 | 224.6495 | 231.5787 |  |  | 120.3702 | 134.9024 | 125.4722 | 239.2719 | 125.5187 | 209.4671 |  | 137.0611 | 122.3581 | 127.0446 | 63.0251 | 100.8491 | 110.9413 |  | 307.444 | 369.9397 | 380.3154 | 460.7185 | 618.9709 | 591.5924 | 428.0233 | [23 empty] | 126.4399 | 605.2817 | 78.9387 | 338.6918
15:54 | 8899 |  |  | 3.2501 | 35.0728 | 38.055 | 11.9977 | 14.7773 | 22.5077 | 11.4105 | 1.4222 | 6.4287 | 1.415 | 0.1151 |  |  |  | -12.3114 | 32.8925 | 48.5678 | 12.997 |  | 17.2182 | 26.9779 | 0.538 | 2.0535 | 3.2868 | 1.2633 | -1.9149 | 283.9487 | 279.8733 | 182.2799 | 213.8973 | 164.8287 | 146.2504 | 124.4104 | 216.476 | 157.725 | 241.0449 | 304.278 | 284.6165 | 182.9384 | 185.3315 | 265.9887 | 296.8055 | 315.7871 |  |  | 185.1769 |  | 398.0089 | 119.4734 | 154.9158 | 231.1527 | 286.9089 | 262.6101 | 226.3589 | 174.7869 | 252.829 | 306.4774 | 295.4598 | 191.0012 | 98.3855 | 124.098 | 175.4008 | 236.8214 | 204.5564 | 210.2024 | 220.9478 | 360.1371 | 118.1297 | 172.8249 | 256.5817 | 314.786 | 330.9435 | 115.2139 | 159.0471 | 226.3365 | 271.9695 | 262.7315 | 83.3217 | 96.9247 | 123.3759 | 176.5444 | 238.5306 | 193.5296 |  | 174.2872 | 409.0544 |  | 99.3512 | 152.6657 | 227.9765 | 287.71 | 280.5807 | 139.3614 | 176.2472 | 249.1414 | 298.8735 | 271.8054 | 95.6377 | 103.7322 | 127.7356 | 177.2225 | 248.3453 | 299.1275 | 179.235 | 163.0099 | 154.2162 | 141.0582 | 188.987 | 257.5515 | 305.3517 | 288.0347 |  | 221.7384 |  |  | 118.927 | 125.3624 | 223.1385 | 115.729 | 239.102 | 122.8917 | 43.9101 | 42.9665 | 41.7964 | 43.8763 | 41.7009 | 43.7562 | 38.4566 | 42.3117 | 116.984 | 140.5095 | 133.1845 | 115.6627 | 297.5363 |  |  | 184.5465 |  | 163.3005 | 108.0525 | 147.7202 | 107.9143 | 227.2592 | 167.9175 | 315.4811 | 299.537 | 302.9304 | 225.4461 | 258.9343 | 293.156 | 320.7216 | 326.0603 | 186.8375 | 165.901 | 217.0222 | 182.4771 | 209.3389 | 155.6648 | 238.796 | 137.6301 | 289.5952 | 229.2148 | 192.456 | 318.3418 |  | 211.1323 | 97.5451 | 123.4349 | 177.795 | 239.7199 | 209.713 | 215.4053 | 189.2866 |  | 150.2545 | 164.9558 | 252.114 | 313.9448 | 308.2824 | 113.7948 | 161.3589 | 250.8687 | 318.5035 | 310.3057 | 88.695 | 98.8523 | 120.7422 | 174.4519 | 245.7214 | 175.0945 | 237.2925 | 157.3552 | 200.3115 | 174.9187 | 117.3299 | 157.8926 | 237.1391 | 304.6012 | 299.9894 | 133.3572 | 175.6517 | 267.8639 | 327.7802 | 305.8624 | 88.1388 | 104.0843 | 135.8819 | 188.9327 | 265.773 | 132.7565 | 179.2194 | 188.0077 | 204.7662 | 125.2371 | 247.0451 | 167.7731 | 309.0443 | 299.6594 | 224.6113 | 237.4586 |  |  | 120.3505 | 134.884 | 125.4517 | 239.2474 | 125.493 | 209.4421 |  | 137.0393 | 122.3414 | 127.0318 | 63.0373 | 100.7958 | 110.9652 |  | 307.4194 | 369.9251 | 380.2498 | 460.9044 | 618.684 | 591.6826 | 427.9069 | [23 empty] | 126.4235 | 605.1833 | 79.0239 | 338.6723
15:54 | 8900 |  |  | 3.2994 | 35.0882 | 37.9878 | 12.0665 | 14.6595 | 22.3938 | 11.4009 | 1.4208 | 6.4275 | 1.4165 | 0.1145 |  |  |  | -12.4098 | 32.9194 | 48.569 | 13.0105 |  | 17.1534 | 26.9765 | 0.5365 | 2.0521 | 3.2867 | 1.2623 | -2.7621 | 283.916 | 279.8406 | 182.264 | 213.8817 | 164.8224 | 146.2406 | 124.4099 | 216.4526 | 157.731 | 241.0276 | 304.2359 | 284.5786 | 182.9348 | 185.3234 | 265.9682 | 296.7639 | 315.7617 |  |  | 185.1519 |  | 397.9372 | 119.4629 | 154.9186 | 231.1371 | 286.8714 | 262.5771 | 226.3493 | 174.7872 | 252.8131 | 306.4445 | 295.4081 | 190.9947 | 98.3833 | 124.0968 | 175.3949 | 236.7938 | 204.5315 | 210.638 | 220.9179 | 360.3015 | 118.1277 | 172.8253 | 256.5628 | 314.7499 | 331.0198 | 115.2176 | 159.049 | 226.3239 | 271.9349 | 262.7024 | 83.327 | 96.9186 | 123.3774 | 176.5388 | 238.5048 | 193.5176 |  | 174.2774 | 408.9809 |  | 99.3698 | 152.6648 | 227.9757 | 287.6718 | 280.5358 | 139.3655 | 176.2541 | 249.1306 | 298.8414 | 271.7755 | 95.6375 | 103.7372 | 127.7387 | 177.2256 | 248.3309 | 299.0809 | 179.2014 | 162.9878 | 154.1953 | 141.0685 | 188.9976 | 257.5406 | 305.3236 | 287.9985 |  | 221.7121 |  |  | 118.9137 | 125.3423 | 223.0899 | 115.6886 | 239.0796 | 122.8818 | 43.7445 | 43.0411 | 41.5954 | 44.1015 | 42.088 | 43.5675 | 38.9663 | 42.5422 | 116.9561 | 140.4828 | 133.1592 | 115.6297 | 297.4935 |  |  | 184.528 |  | 163.2848 | 108.0459 | 147.7087 | 107.9141 | 227.2368 | 167.92 | 315.4304 | 299.4951 | 302.8855 | 225.418 | 258.9327 | 293.1604 | 320.715 | 326.032 | 186.8656 | 165.8816 | 216.9337 | 182.4855 | 209.3257 | 155.6812 | 238.7951 | 137.6192 | 289.5498 | 229.213 | 192.4605 | 318.3068 |  | 211.118 | 97.5449 | 123.4425 | 177.8015 | 239.7007 | 209.6788 | 215.3721 | 189.2532 |  | 150.2581 | 164.9699 | 252.1061 | 313.9128 | 308.2399 | 113.8002 | 161.3571 | 250.8478 | 318.4613 | 310.2623 | 88.6892 | 98.8544 | 120.7452 | 174.446 | 245.6948 | 175.0601 | 237.2572 | 157.317 | 200.2469 | 174.8852 | 117.3405 | 157.9005 | 237.1318 | 304.5651 | 299.9559 | 133.3661 | 175.6584 | 267.8564 | 327.7407 | 305.8229 | 88.1483 | 104.0977 | 135.8875 | 188.9395 | 265.7475 | 132.7215 | 179.1951 | 187.988 | 204.7362 | 125.2309 | 247.0382 | 167.7762 | 309.0133 | 299.618 | 224.59 | 236.7169 |  |  | 120.3276 | 134.8558 | 125.4267 | 239.2327 | 125.4923 | 209.4215 |  | 137.0071 | 122.3148 | 127.0025 | 63.0396 | 100.7609 | 110.9669 |  | 307.3565 | 369.9026 | 380.18 | 461.1755 | 619.5769 | 592.5079 | 428.3494 | [23 empty] | 126.3988 | 606.0424 | 78.9345 | 338.6295
15:54 | 8901 |  |  | 3.2659 | 35.155 | 37.9563 | 11.9544 | 14.7626 | 22.3827 | 11.4227 | 1.4228 | 6.4297 | 1.4193 | 0.1162 |  |  |  | -12.4092 | 32.9753 | 48.6116 | 13.0266 |  | 17.1338 | 27.0399 | 0.5372 | 2.0532 | 3.2847 | 1.2633 | -2.2936 | 283.8891 | 279.8126 | 182.2496 | 213.8662 | 164.8115 | 146.2346 | 124.4052 | 216.4274 | 157.7358 | 241.0093 | 304.1955 | 284.5396 | 182.9249 | 185.3111 | 265.9512 | 296.7422 | 315.7346 |  |  | 185.1282 |  | 397.8645 | 119.4493 | 154.922 | 231.121 | 286.8236 | 262.5364 | 226.332 | 174.7889 | 252.7942 | 306.4092 | 295.3656 | 190.9866 | 98.3787 | 124.1012 | 175.3926 | 236.7698 | 204.5105 | 210.9853 | 220.8891 | 360.3355 | 118.1334 | 172.8355 | 256.5471 | 314.7134 | 331.0517 | 115.2225 | 159.0487 | 226.3093 | 271.8969 | 262.6749 | 83.3354 | 96.925 | 123.385 | 176.5371 | 238.4792 | 193.5266 |  | 174.2544 | 408.9036 |  | 99.3916 | 152.6556 | 227.968 | 287.6342 | 280.4913 | 139.3864 | 176.2617 | 249.1124 | 298.8056 | 271.7288 | 95.6297 | 103.7427 | 127.745 | 177.228 | 248.3107 | 299.0271 | 179.1752 | 162.9725 | 154.1737 | 141.0802 | 189.0053 | 257.5318 | 305.2923 | 287.9685 |  | 221.6876 |  |  | 118.8787 | 125.3038 | 223.0575 | 115.6633 | 239.0395 | 122.8663 | 43.5681 | 43.0416 | 41.0205 | 43.9996 | 42.2937 | 43.4409 | 39.1026 | 42.8192 | 116.9375 | 140.4562 | 133.134 | 115.6027 | 297.4543 |  |  | 184.504 |  | 163.2701 | 108.0332 | 147.6934 | 107.906 | 227.233 | 167.9246 | 315.3879 | 299.4506 | 302.8453 | 225.4146 | 258.9241 | 293.1562 | 320.7 | 325.996 | 186.8501 | 165.8595 | 216.9033 | 182.485 | 209.3161 | 155.6829 | 238.7822 | 137.607 | 289.4948 | 229.1972 | 192.4656 | 318.2723 |  | 211.1223 | 97.5503 | 123.4517 | 177.8138 | 239.6883 | 209.653 | 215.345 | 189.2285 |  | 150.2661 | 164.9776 | 252.1049 | 313.8872 | 308.2093 | 113.8126 | 161.3627 | 250.8421 | 318.4308 | 310.2273 | 88.6894 | 98.8649 | 120.7547 | 174.46 | 245.6777 | 175.0424 | 237.2294 | 157.2836 | 200.1881 | 174.844 | 117.3498 | 157.9081 | 237.119 | 304.5342 | 299.9133 | 133.37 | 175.6642 | 267.8364 | 327.6952 | 305.7843 | 88.1519 | 104.0954 | 135.8997 | 188.9471 | 265.7166 | 132.6862 | 179.1674 | 187.9583 | 204.6991 | 125.2264 | 247.0322 | 167.793 | 308.9695 | 299.5673 | 224.5655 | 237.4145 |  |  | 120.3044 | 134.8394 | 125.4133 | 239.2231 | 125.49 | 209.3512 |  | 136.9922 | 122.2954 | 126.9811 | 63.0423 | 100.7766 | 110.9765 |  | 307.3401 | 369.8684 | 380.0978 | 460.9862 | 619.1512 | 591.8441 | 428.1246 | [23 empty] | 126.376 | 605.4977 | 78.9833 | 338.6042
15:54 | 8902 |  |  | 3.2272 | 35.1007 | 37.996 | 11.9896 | 14.6768 | 22.3917 | 11.3736 | 1.4235 | 6.4274 | 1.4203 | 0.1133 |  |  |  | -12.1809 | 32.9975 | 48.5568 | 13.059 |  | 17.1206 | 26.9252 | 0.5349 | 2.0517 | 3.2822 | 1.2619 | -4.3259 | 283.8626 | 279.7898 | 182.2376 | 213.8501 | 164.8101 | 146.2279 | 124.4023 | 216.4093 | 157.739 | 241.0011 | 304.1628 | 284.4963 | 182.9139 | 185.2969 | 265.9113 | 296.7231 | 315.716 |  |  | 185.1055 |  | 397.8039 | 119.4488 | 154.9245 | 231.1179 | 286.78 | 262.4897 | 226.3166 | 174.8133 | 252.7832 | 306.378 | 295.3313 | 190.9772 | 98.3824 | 124.1104 | 175.3963 | 236.7478 | 204.4911 | 211.0943 | 220.8639 | 360.4174 | 118.1421 | 172.8474 | 256.5385 | 314.6788 | 331.0813 | 115.2206 | 159.045 | 226.2979 | 271.8632 | 262.6461 | 83.3502 | 96.9357 | 123.3917 | 176.5388 | 238.4494 | 193.4998 |  | 174.2243 | 408.8355 |  | 99.4046 | 152.6557 | 227.9632 | 287.6002 | 280.4545 | 139.3895 | 176.2608 | 249.0962 | 298.7651 | 271.6863 | 95.6258 | 103.7535 | 127.7514 | 177.2326 | 248.2938 | 298.9883 | 179.1512 | 162.9593 | 154.1547 | 141.088 | 189.0119 | 257.5254 | 305.2626 | 287.9344 |  | 221.6541 |  |  | 118.8572 | 125.2777 | 223.0369 | 115.6597 | 239.0072 | 122.8599 | 43.4109 | 43.088 | 41.0924 | 43.5187 | 42.4396 | 43.3382 | 39.4023 | 43.0418 | 116.9314 | 140.4285 | 133.1088 | 115.5746 | 297.4238 |  |  | 184.4918 |  | 163.2653 | 108.0328 | 147.6884 | 107.9022 | 227.2397 | 167.928 | 315.3506 | 299.4104 | 302.8042 | 225.4083 | 258.926 | 293.1585 | 320.6921 | 325.9595 | 186.8192 | 165.8364 | 216.8516 | 182.4568 | 209.3115 | 155.683 | 238.7701 | 137.6127 | 289.4523 | 229.1873 | 192.4733 | 318.2386 |  | 211.1163 | 97.5499 | 123.461 | 177.8064 | 239.6678 | 209.6184 | 215.3109 | 189.2 |  | 150.2657 | 164.9743 | 252.0922 | 313.846 | 308.1754 | 113.8098 | 161.3726 | 250.8338 | 318.3802 | 310.18 | 88.6888 | 98.8691 | 120.7554 | 174.4549 | 245.653 | 175.0266 | 237.1903 | 157.2469 | 200.1248 | 174.7868 | 117.3591 | 157.915 | 237.1222 | 304.5052 | 299.8749 | 133.3762 | 175.6775 | 267.8236 | 327.6585 | 305.7458 | 88.1442 | 104.0948 | 135.9075 | 188.9505 | 265.6904 | 132.6593 | 179.1402 | 187.9278 | 204.663 | 125.2295 | 247.0192 | 167.7931 | 308.9261 | 299.5242 | 224.5278 | 237.7721 |  |  | 120.2791 | 134.8164 | 125.3889 | 239.2079 | 125.4716 | 209.2901 |  | 136.9696 | 122.277 | 126.9605 | 63.0315 | 100.8013 | 110.9713 |  | 307.3124 | 369.8217 | 380.0317 | 460.7571 | 619.1831 | 592.13 | 428.0317 | [23 empty] | 126.3533 | 605.6565 | 78.9701 | 338.567
15:54 | 8903 |  |  | 3.1764 | 35.0787 | 38.0534 | 11.9242 | 14.7001 | 22.392 | 11.4786 | 1.4241 | 6.425 | 1.4143 | 0.1145 |  |  |  | -12.2403 | 32.9972 | 48.5218 | 13.0171 |  | 17.1434 | 26.9532 | 0.5369 | 2.0546 | 3.2874 | 1.2616 | -0.496 | 283.8425 | 279.7608 | 182.2294 | 213.8338 | 164.8043 | 146.2192 | 124.3987 | 216.4064 | 157.7537 | 240.9996 | 304.131 | 284.4569 | 182.9089 | 185.2931 | 265.8671 | 296.6832 | 315.6753 |  |  | 185.0739 |  | 397.7313 | 119.4563 | 154.9279 | 231.1098 | 286.7502 | 262.4551 | 226.2962 | 174.8124 | 252.7604 | 306.3458 | 295.2896 | 190.9661 | 98.3879 | 124.1191 | 175.39 | 236.7217 | 204.4558 | 211.1639 | 220.8308 | 360.5289 | 118.1442 | 172.8506 | 256.5255 | 314.6372 | 331.0408 | 115.2143 | 159.0418 | 226.2794 | 271.8263 | 262.6091 | 83.3505 | 96.9294 | 123.3912 | 176.5449 | 238.4315 | 193.4451 |  | 174.2013 | 408.7638 |  | 99.4159 | 152.6575 | 227.9544 | 287.5627 | 280.4188 | 139.3839 | 176.2594 | 249.0893 | 298.7276 | 271.6516 | 95.6249 | 103.7605 | 127.7605 | 177.236 | 248.2743 | 298.9751 | 179.1223 | 162.9348 | 154.1244 | 141.0865 | 189.0121 | 257.5157 | 305.2285 | 287.8895 |  | 221.6238 |  |  | 118.8461 | 125.2635 | 223.0031 | 115.6356 | 238.995 | 122.8676 | 43.3222 | 43.1891 | 41.9235 | 43.0565 | 42.6602 | 43.2004 | 40.0604 | 43.1569 | 116.9116 | 140.4044 | 133.0775 | 115.549 | 297.388 |  |  | 184.4836 |  | 163.2529 | 108.0348 | 147.6859 | 107.8963 | 227.2289 | 167.9377 | 315.3066 | 299.3732 | 302.7664 | 225.4076 | 258.922 | 293.1632 | 320.6848 | 325.9146 | 186.8081 | 165.807 | 216.7466 | 182.4328 | 209.3001 | 155.6925 | 238.7642 | 137.6164 | 289.4061 | 229.1772 | 192.4747 | 318.2047 |  | 211.1099 | 97.5501 | 123.4593 | 177.7949 | 239.6393 | 209.5754 | 215.2636 | 189.1625 |  | 150.2609 | 164.9707 | 252.0753 | 313.8057 | 308.1335 | 113.8109 | 161.3732 | 250.8263 | 318.3339 | 310.1259 | 88.6786 | 98.8602 | 120.7518 | 174.4513 | 245.6296 | 175.0061 | 237.1511 | 157.2186 | 200.0539 | 174.7475 | 117.3685 | 157.9244 | 237.1212 | 304.4711 | 299.8447 | 133.3853 | 175.6895 | 267.8156 | 327.6312 | 305.7117 | 88.1387 | 104.0943 | 135.9163 | 188.9526 | 265.6701 | 132.6365 | 179.1237 | 187.9066 | 204.6319 | 125.2282 | 247.0001 | 167.7855 | 308.899 | 299.4913 | 224.5034 | 243.1443 |  |  | 120.2603 | 134.807 | 125.3658 | 239.1915 | 125.4592 | 209.2502 |  | 136.9506 | 122.2573 | 126.9426 | 63.0371 | 100.811 | 110.9844 |  | 307.2785 | 369.7802 | 379.9628 | 460.9854 | 619.113 | 591.8719 | 428.1946 | [23 empty] | 126.3367 | 605.4924 | 78.9587 | 338.5294
15:54 | 8904 |  |  | 3.216 | 35.1087 | 37.9207 | 11.8902 | 14.7353 | 22.4109 | 11.3269 | 1.4245 | 6.4206 | 1.4143 | 0.1131 |  |  |  | -12.254 | 32.9797 | 48.5475 | 13.0322 |  | 17.1402 | 26.9483 | 0.5362 | 2.0492 | 3.2869 | 1.2591 | -3.2563 | 283.824 | 279.7293 | 182.219 | 213.8215 | 164.7964 | 146.2105 | 124.398 | 216.3989 | 157.7637 | 240.9946 | 304.0962 | 284.4201 | 182.9013 | 185.2998 | 265.8431 | 296.6522 | 315.646 |  |  | 185.0437 |  | 397.6612 | 119.4586 | 154.937 | 231.0996 | 286.7211 | 262.4262 | 226.2825 | 174.8065 | 252.7423 | 306.2982 | 295.2411 | 190.9574 | 98.3758 | 124.1179 | 175.3797 | 236.6875 | 204.4194 | 211.2635 | 220.8041 | 360.5482 | 118.1393 | 172.85 | 256.507 | 314.5918 | 331.0733 | 115.2138 | 159.0476 | 226.2581 | 271.7921 | 262.5695 | 83.3422 | 96.9238 | 123.3982 | 176.5495 | 238.4179 | 193.41 |  | 174.1675 | 408.689 |  | 99.4357 | 152.66 | 227.9376 | 287.5288 | 280.3873 | 139.3725 | 176.263 | 249.0709 | 298.6873 | 271.6111 | 95.6196 | 103.757 | 127.7667 | 177.237 | 248.2573 | 298.9716 | 179.0951 | 162.9125 | 154.101 | 141.0963 | 189.0186 | 257.5062 | 305.1907 | 287.8496 |  | 221.604 |  |  | 118.8315 | 125.2423 | 222.9672 | 115.6026 | 238.9827 | 122.8676 | 43.273 | 43.1048 | 42.5857 | 42.6998 | 42.8944 | 43.1048 | 40.5901 | 43.1589 | 116.8844 | 140.3808 | 133.0494 | 115.516 | 297.3452 |  |  | 184.4658 |  | 163.2405 | 108.0242 | 147.6757 | 107.8924 | 227.211 | 167.9437 | 315.2608 | 299.3248 | 302.7289 | 225.3828 | 258.9185 | 293.1599 | 320.6724 | 325.8704 | 186.8146 | 165.7755 | 216.6536 | 182.4034 | 209.2875 | 155.6989 | 238.7537 | 137.6158 | 289.3553 | 229.1603 | 192.4684 | 318.1655 |  | 211.1037 | 97.5531 | 123.4596 | 177.7944 | 239.6199 | 209.5379 | 215.2278 | 189.1303 |  | 150.2625 | 164.9821 | 252.0569 | 313.7654 | 308.0811 | 113.8094 | 161.3773 | 250.812 | 318.3072 | 310.084 | 88.6722 | 98.8602 | 120.7528 | 174.458 | 245.6101 | 174.9891 | 237.1253 | 157.1981 | 199.9895 | 174.7133 | 117.3718 | 157.9348 | 237.1089 | 304.4371 | 299.8046 | 133.3849 | 175.6917 | 267.7973 | 327.5928 | 305.6683 | 88.1415 | 104.0966 | 135.9178 | 188.9549 | 265.6441 | 132.6041 | 179.1078 | 187.8883 | 204.6007 | 125.2282 | 246.9901 | 167.7864 | 308.8638 | 299.4513 | 224.4799 | 247.8911 |  |  | 120.2481 | 134.7937 | 125.3539 | 239.1855 | 125.4573 | 209.2235 |  | 136.9292 | 122.2374 | 126.925 | 63.0358 | 100.7915 | 110.9953 |  | 307.2422 | 369.7392 | 379.889 | 460.6328 | 618.9967 | 591.3213 | 427.8454 | [23 empty] | 126.3201 | 605.159 | 78.9008 | 338.4907
15:54 | 8905 |  |  | 3.2405 | 35.2107 | 38.005 | 11.9779 | 14.6626 | 22.4996 | 11.4349 | 1.4263 | 6.4254 | 1.4123 | 0.1136 |  |  |  | -12.2085 | 32.9978 | 48.5086 | 13.0409 |  | 17.1748 | 26.9078 | 0.5356 | 2.0502 | 3.2856 | 1.2611 | -2.8931 | 283.7784 | 279.6871 | 182.2073 | 213.8034 | 164.7819 | 146.1998 | 124.3897 | 216.3843 | 157.7546 | 240.9842 | 304.0486 | 284.3828 | 182.8899 | 185.2966 | 265.8254 | 296.627 | 315.6181 |  |  | 185.0153 |  | 397.5917 | 119.4599 | 154.9407 | 231.0896 | 286.6806 | 262.3896 | 226.273 | 174.8209 | 252.7289 | 306.258 | 295.2056 | 190.9503 | 98.3681 | 124.1134 | 175.3757 | 236.6566 | 204.3881 | 211.3669 | 220.783 | 360.5162 | 118.1319 | 172.8513 | 256.4922 | 314.551 | 330.8925 | 115.2154 | 159.0455 | 226.2396 | 271.7549 | 262.525 | 83.3454 | 96.9237 | 123.3993 | 176.5434 | 238.3937 | 193.3731 |  | 174.1275 | 408.6173 |  | 99.4487 | 152.6641 | 227.9236 | 287.5059 | 280.3587 | 139.3691 | 176.2658 | 249.0528 | 298.6531 | 271.5722 | 95.6159 | 103.7557 | 127.7701 | 177.2369 | 248.2431 | 298.9583 | 179.0666 | 162.8931 | 154.0782 | 141.11 | 189.0269 | 257.5003 | 305.1584 | 287.8208 |  | 221.5836 |  |  | 118.8109 | 125.2201 | 222.9319 | 115.5839 | 238.9564 | 122.8499 | 43.2956 | 43.0353 | 43.0947 | 42.4969 | 42.8716 | 43.105 | 41.0149 | 43.0667 | 116.8686 | 140.3564 | 133.0299 | 115.4896 | 297.3039 |  |  | 184.4459 |  | 163.2306 | 108.0145 | 147.6632 | 107.8894 | 227.1959 | 167.943 | 315.2175 | 299.2761 | 302.6781 | 225.3507 | 258.9213 | 293.1509 | 320.6583 | 325.8349 | 186.8213 | 165.7468 | 216.5586 | 182.3732 | 209.2724 | 155.6979 | 238.7388 | 137.6024 | 289.3022 | 229.1407 | 192.4644 | 318.1342 |  | 211.0985 | 97.5572 | 123.4728 | 177.7946 | 239.6024 | 209.506 | 215.1987 | 189.1065 |  | 150.2617 | 164.9971 | 252.0475 | 313.7333 | 308.0315 | 113.8057 | 161.3823 | 250.7945 | 318.2615 | 310.0471 | 88.6733 | 98.8695 | 120.7627 | 174.4636 | 245.5849 | 174.9785 | 237.0955 | 157.1695 | 199.9192 | 174.6731 | 117.3844 | 157.9427 | 237.1069 | 304.4023 | 299.7691 | 133.3881 | 175.6932 | 267.7869 | 327.5482 | 305.6328 | 88.1417 | 104.0989 | 135.9173 | 188.956 | 265.6193 | 132.5756 | 179.0865 | 187.8711 | 204.5722 | 125.2367 | 246.984 | 167.7929 | 308.8306 | 299.4152 | 224.456 | 246.3503 |  |  | 120.2297 | 134.7711 | 125.3351 | 239.1752 | 125.4504 | 209.1804 |  | 136.9052 | 122.2125 | 126.897 | 63.0387 | 100.8045 | 110.9949 |  | 307.2069 | 369.6995 | 379.8219 | 460.7374 | 618.7783 | 591.5952 | 428.0004 | [23 empty] | 126.2977 | 605.1867 | 79.0358 | 338.4532
15:54 | 8906 |  |  | 3.2262 | 35.0777 | 38.0291 | 12.0406 | 14.6964 | 22.4552 | 11.4449 | 1.4242 | 6.4227 | 1.415 | 0.1126 |  |  |  | -12.0258 | 33.1051 | 48.5305 | 13.0686 |  | 17.1751 | 26.8456 | 0.5351 | 2.0507 | 3.288 | 1.2609 | -3.3335 | 283.7337 | 279.6438 | 182.1982 | 213.7867 | 164.7666 | 146.1956 | 124.3825 | 216.3669 | 157.7603 | 240.9694 | 304.0133 | 284.3551 | 182.8852 | 185.2943 | 265.8177 | 296.6053 | 315.5864 |  |  | 184.9922 |  | 397.5207 | 119.4567 | 154.9408 | 231.0799 | 286.6384 | 262.3507 | 226.2576 | 174.8239 | 252.7136 | 306.2327 | 295.1759 | 190.9475 | 98.3775 | 124.1204 | 175.378 | 236.639 | 204.3696 | 211.4629 | 220.7556 | 360.4988 | 118.1455 | 172.8652 | 256.4791 | 314.5199 | 330.6306 | 115.217 | 159.0385 | 226.2215 | 271.7214 | 262.4876 | 83.3491 | 96.9194 | 123.4022 | 176.5296 | 238.3638 | 193.3253 |  | 174.0986 | 408.5503 |  | 99.4599 | 152.6757 | 227.9156 | 287.478 | 280.3246 | 139.3704 | 176.2698 | 249.0505 | 298.6152 | 271.5327 | 95.6238 | 103.7638 | 127.7836 | 177.2394 | 248.2349 | 298.9359 | 179.0339 | 162.8758 | 154.052 | 141.1139 | 189.0326 | 257.4946 | 305.1284 | 287.7871 |  | 221.5512 |  |  | 118.7833 | 125.1938 | 222.8968 | 115.5713 | 238.9152 | 122.8264 | 43.3886 | 43.0526 | 43.41 | 42.3483 | 42.7034 | 43.1347 | 41.2938 | 43.0424 | 116.8508 | 140.3311 | 133.0071 | 115.4653 | 297.2622 |  |  | 184.4324 |  | 163.2141 | 108.0108 | 147.6508 | 107.8813 | 227.1883 | 167.9515 | 315.1765 | 299.2321 | 302.6328 | 225.3418 | 258.9242 | 293.1553 | 320.642 | 325.7919 | 186.7844 | 165.7168 | 216.4783 | 182.3416 | 209.2565 | 155.7005 | 238.7234 | 137.5912 | 289.2547 | 229.1259 | 192.4647 | 318.0972 |  | 211.0969 | 97.5564 | 123.482 | 177.8005 | 239.5845 | 209.4672 | 215.1594 | 189.0749 |  | 150.2639 | 165.0041 | 252.0407 | 313.7017 | 307.9978 | 113.8112 | 161.3873 | 250.7881 | 318.2126 | 310.0118 | 88.6746 | 98.8654 | 120.7739 | 174.4687 | 245.5692 | 174.9711 | 237.0533 | 157.1427 | 199.8497 | 174.6407 | 117.3951 | 157.9489 | 237.1027 | 304.3712 | 299.7404 | 133.3925 | 175.6997 | 267.7726 | 327.5087 | 305.5937 | 88.1393 | 104.0967 | 135.9182 | 188.9605 | 265.5895 | 132.55 | 179.059 | 187.8428 | 204.5305 | 125.2321 | 246.9632 | 167.7881 | 308.7961 | 299.373 | 224.4369 | 244.4551 |  |  | 120.2057 | 134.745 | 125.3145 | 239.154 | 125.4369 | 209.0998 |  | 136.8691 | 122.1971 | 126.8653 | 63.0363 | 100.8368 | 110.9827 |  | 307.1644 | 369.6632 | 379.7489 | 460.6335 | 619.0349 | 591.6667 | 427.7132 | [23 empty] | 126.2717 | 605.3508 | 79.1008 | 338.4138
15:54 | 8907 |  |  | 3.2882 | 35.1073 | 37.9904 | 12.0569 | 14.6722 | 22.3616 | 11.3578 | 1.4251 | 6.4192 | 1.4079 | 0.112 |  |  |  | -12.1133 | 33.1762 | 48.4069 | 12.9785 |  | 17.2039 | 26.9302 | 0.5349 | 2.0506 | 3.2861 | 1.261 | -3.3943 | 283.6984 | 279.6076 | 182.1899 | 213.7726 | 164.7609 | 146.1862 | 124.3778 | 216.3503 | 157.763 | 240.9525 | 303.9785 | 284.3168 | 182.8794 | 185.2847 | 265.7915 | 296.5877 | 315.55 |  |  | 184.9648 |  | 397.452 | 119.4496 | 154.9409 | 231.0682 | 286.5994 | 262.3117 | 226.2431 | 174.8074 | 252.704 | 306.2005 | 295.135 | 190.9454 | 98.3737 | 124.129 | 175.3742 | 236.6149 | 204.3461 | 211.5561 | 220.7256 | 360.4962 | 118.1591 | 172.8677 | 256.4646 | 314.4817 | 330.5403 | 115.218 | 159.0384 | 226.2112 | 271.6838 | 262.4623 | 83.345 | 96.916 | 123.4115 | 176.5272 | 238.335 | 193.2985 |  | 174.0756 | 408.4783 |  | 99.482 | 152.6814 | 227.9114 | 287.4414 | 280.2811 | 139.3732 | 176.2789 | 249.0455 | 298.5764 | 271.502 | 95.6479 | 103.7669 | 127.8028 | 177.2464 | 248.2265 | 298.9031 | 178.9975 | 162.8599 | 154.0272 | 141.1155 | 189.0359 | 257.4813 | 305.0985 | 287.7446 |  | 221.5155 |  |  | 118.757 | 125.1655 | 222.8686 | 115.5717 | 238.8653 | 122.8124 | 43.4659 | 43.0947 | 43.3742 | 42.4345 | 42.4761 | 43.1291 | 41.0114 | 43.0764 | 116.8306 | 140.3094 | 132.977 | 115.4406 | 297.2266 |  |  | 184.4216 |  | 163.2071 | 108.0097 | 147.6449 | 107.8737 | 227.1804 | 167.9626 | 315.1462 | 299.1914 | 302.6002 | 225.3482 | 258.9274 | 293.1658 | 320.6314 | 325.7507 | 186.7131 | 165.6881 | 216.4473 | 182.3139 | 209.2416 | 155.7093 | 238.7155 | 137.5806 | 289.209 | 229.1179 | 192.4746 | 318.0552 |  | 211.0879 | 97.5522 | 123.4892 | 177.8003 | 239.5668 | 209.4442 | 215.1171 | 189.0373 |  | 150.2595 | 165.0091 | 252.031 | 313.6592 | 307.9548 | 113.8145 | 161.3972 | 250.7766 | 318.1782 | 309.9725 | 88.6758 | 98.8584 | 120.779 | 174.4605 | 245.5481 | 174.9489 | 237.0099 | 157.123 | 199.7966 | 174.6125 | 117.3989 | 157.9528 | 237.0909 | 304.3344 | 299.7009 | 133.388 | 175.7024 | 267.7489 | 327.4677 | 305.5395 | 88.1421 | 104.0954 | 135.9316 | 188.971 | 265.5599 | 132.5138 | 179.0352 | 187.8204 | 204.4941 | 125.2396 | 246.9535 | 167.7954 | 308.7637 | 299.3336 | 224.4171 | 242.6193 |  |  | 120.1858 | 134.7138 | 125.2856 | 239.1317 | 125.4121 | 209.0433 |  | 136.844 | 122.1747 | 126.8362 | 63.0307 | 100.826 | 110.9839 |  | 307.1172 | 369.6326 | 379.6798 | 460.906 | 619.3202 | 592.3742 | 428.2639 | [23 empty] | 126.2453 | 605.8472 | 79.025 | 338.3749
15:54 | 8908 |  |  | 3.2638 | 35.1113 | 38.0145 | 12.0263 | 14.6732 | 22.4618 | 11.4269 | 1.4246 | 6.4184 | 1.4101 | 0.1125 |  |  |  | -12.198 | 33.0586 | 48.4638 | 12.9941 |  | 17.2215 | 26.9187 | 0.5362 | 2.0508 | 3.2898 | 1.2587 | -2.4868 | 283.6672 | 279.5748 | 182.1838 | 213.7584 | 164.757 | 146.1784 | 124.3762 | 216.3351 | 157.7615 | 240.9379 | 303.9417 | 284.2756 | 182.8699 | 185.2645 | 265.7497 | 296.5427 | 315.5051 |  |  | 184.9282 |  | 397.3726 | 119.444 | 154.9412 | 231.0482 | 286.5554 | 262.2696 | 226.2274 | 174.8036 | 252.6859 | 306.1574 | 295.0994 | 190.9343 | 98.3608 | 124.136 | 175.373 | 236.5839 | 204.3096 | 211.6376 | 220.6941 | 360.5055 | 118.1624 | 172.8632 | 256.4476 | 314.4361 | 330.4034 | 115.2246 | 159.0385 | 226.2008 | 271.6469 | 262.4341 | 83.3519 | 96.9197 | 123.4244 | 176.5358 | 238.3174 | 193.3127 |  | 174.054 | 408.4118 |  | 99.4972 | 152.6823 | 227.8994 | 287.4034 | 280.2399 | 139.3869 | 176.2763 | 249.0332 | 298.5367 | 271.465 | 95.6741 | 103.7656 | 127.8011 | 177.254 | 248.2065 | 298.8597 | 178.9521 | 162.8353 | 154.0016 | 141.1111 | 189.0338 | 257.4628 | 305.0629 | 287.7016 |  | 221.4899 |  |  | 118.7368 | 125.144 | 222.8513 | 115.5722 | 238.7921 | 122.7997 | 43.3828 | 43.2343 | 42.5957 | 42.5621 | 42.3484 | 43.1115 | 40.6833 | 43.0566 | 116.8131 | 140.2851 | 132.9472 | 115.4223 | 297.1895 |  |  | 184.406 |  | 163.2026 | 108.0097 | 147.6393 | 107.8686 | 227.1611 | 167.9693 | 315.1071 | 299.145 | 302.5631 | 225.3557 | 258.9244 | 293.1731 | 320.6277 | 325.7147 | 186.6269 | 165.6614 | 216.4843 | 182.2907 | 209.228 | 155.7224 | 238.7142 | 137.5659 | 289.1635 | 229.1095 | 192.4919 | 318.0202 |  | 211.0952 | 97.5539 | 123.497 | 177.7938 | 239.5538 | 209.4277 | 215.0859 | 189.0058 |  | 150.2475 | 165.0238 | 252.033 | 313.6315 | 307.9124 | 113.8253 | 161.4147 | 250.7663 | 318.147 | 309.9356 | 88.676 | 98.8563 | 120.7812 | 174.4608 | 245.5273 | 174.9232 | 236.9719 | 157.0964 | 199.7439 | 174.5768 | 117.4075 | 157.9639 | 237.0858 | 304.3024 | 299.6588 | 133.39 | 175.7157 | 267.7366 | 327.4384 | 305.4985 | 88.1459 | 104.1001 | 135.9464 | 188.9693 | 265.5458 | 132.4843 | 179.013 | 187.8012 | 204.468 | 125.2485 | 246.9444 | 167.798 | 308.735 | 299.2975 | 224.3884 | 241.9247 |  |  | 120.1571 | 134.6888 | 125.2589 | 239.1069 | 125.3837 | 208.996 |  | 136.8284 | 122.159 | 126.8213 | 63.0357 | 100.8644 | 110.9974 |  | 307.0576 | 369.6033 | 379.6036 | 460.5501 | 618.678 | 591.2498 | 427.6979 | [23 empty] | 126.2243 | 604.9639 | 79.031 | 338.3304
15:54 | 8909 |  |  | 3.2772 | 35.0624 | 38.0185 | 12.063 | 14.6845 | 22.4468 | 11.4394 | 1.4239 | 6.4167 | 1.4099 | 0.1126 |  |  |  | -12.1677 | 33.0267 | 48.5631 | 12.9912 |  | 17.2073 | 27.0143 | 0.5368 | 2.0448 | 3.2869 | 1.2587 | -3.1134 | 283.6381 | 279.5411 | 182.1745 | 213.7384 | 164.7514 | 146.1742 | 124.3767 | 216.3288 | 157.7801 | 240.931 | 303.9145 | 284.244 | 182.8647 | 185.2491 | 265.7455 | 296.5167 | 315.4805 |  |  | 184.9061 |  | 397.2999 | 119.4618 | 154.947 | 231.0387 | 286.521 | 262.2338 | 226.214 | 174.811 | 252.6731 | 306.121 | 295.0729 | 190.9313 | 98.3686 | 124.1464 | 175.3726 | 236.5608 | 204.2843 | 211.7108 | 220.6651 | 361.2642 | 118.1745 | 172.8683 | 256.4345 | 314.4019 | 330.34 | 115.2231 | 159.0376 | 226.1765 | 271.6116 | 262.3947 | 83.3662 | 96.9257 | 123.4332 | 176.5371 | 238.3036 | 193.3084 |  | 174.0298 | 408.3468 |  | 99.5105 | 152.6916 | 227.8905 | 287.3742 | 280.2094 | 139.4057 | 176.2746 | 249.0288 | 298.4943 | 271.4268 | 95.6792 | 103.7606 | 127.7981 | 177.2618 | 248.1889 | 298.8091 | 178.9149 | 162.8122 | 153.979 | 141.0965 | 189.032 | 257.4474 | 305.02 | 287.6662 |  | 221.4609 |  |  | 118.7088 | 125.1225 | 222.8206 | 115.5575 | 238.7184 | 122.7866 | 43.1795 | 43.263 | 41.2189 | 42.7221 | 42.5258 | 43.0395 | 40.7972 | 42.9389 | 116.8014 | 140.2583 | 132.9257 | 115.4048 | 297.1502 |  |  | 184.3893 |  | 163.1913 | 108.0042 | 147.6277 | 107.8608 | 227.1395 | 167.9683 | 315.0595 | 299.094 | 302.5176 | 225.3419 | 258.9199 | 293.1715 | 320.6113 | 325.6706 | 186.5735 | 165.6271 | 216.5355 | 182.2616 | 209.2062 | 155.7268 | 238.7037 | 137.5577 | 289.1209 | 229.0951 | 192.4895 | 317.9834 |  | 211.0824 | 97.5557 | 123.5027 | 177.7975 | 239.5391 | 209.397 | 215.0494 | 188.9795 |  | 150.2432 | 165.034 | 252.021 | 313.5991 | 307.882 | 113.8319 | 161.4244 | 250.761 | 318.1143 | 309.8979 | 88.6769 | 98.8527 | 120.7812 | 174.4625 | 245.5046 | 174.9058 | 236.9407 | 157.0685 | 199.6894 | 174.537 | 117.4208 | 157.9788 | 237.0843 | 304.2795 | 299.6194 | 133.4013 | 175.7291 | 267.7269 | 327.4055 | 305.4696 | 88.1474 | 104.1074 | 135.9578 | 188.9695 | 265.528 | 132.4616 | 178.9877 | 187.7721 | 204.4385 | 125.253 | 246.9436 | 167.8144 | 308.6984 | 299.2533 | 224.3489 | 241.1246 |  |  | 120.1309 | 134.6652 | 125.2408 | 239.0811 | 125.353 | 208.9625 |  | 136.8008 | 122.145 | 126.8124 | 63.0346 | 100.8767 | 110.9954 |  | 307.0312 | 369.5556 | 379.5402 | 460.635 | 618.9869 | 591.611 | 427.8215 | [23 empty] | 126.2033 | 605.299 | 79.088 | 338.2934
15:54 | 8910 |  |  | 3.3099 | 35.0777 | 38.0291 | 12.0321 | 14.8087 | 22.438 | 11.4904 | 1.4214 | 6.4175 | 1.4121 | 0.1132 |  |  |  | -12.1803 | 33.0455 | 48.5399 | 13.0356 |  | 17.2068 | 26.901 | 0.5369 | 2.0478 | 3.2883 | 1.2603 | -1.0756 | 283.5995 | 279.4995 | 182.1586 | 213.7184 | 164.7369 | 146.1587 | 124.3659 | 216.309 | 157.7824 | 240.9144 | 303.8745 | 284.1949 | 182.8555 | 185.2359 | 265.7227 | 296.4836 | 315.4431 |  |  | 184.8838 |  | 397.2367 | 119.4641 | 154.9534 | 231.0307 | 286.4918 | 262.2024 | 226.1998 | 174.8133 | 252.6636 | 306.0835 | 295.0439 | 190.9354 | 98.3802 | 124.1546 | 175.3681 | 236.54 | 204.2494 | 211.7755 | 220.6422 | 362.0143 | 118.176 | 172.872 | 256.4291 | 314.3725 | 330.2534 | 115.2213 | 159.0374 | 226.1538 | 271.5769 | 262.3548 | 83.3619 | 96.9267 | 123.432 | 176.5303 | 238.2778 | 193.2928 |  | 173.9976 | 408.2748 |  | 99.5272 | 152.6999 | 227.877 | 287.3535 | 280.1771 | 139.4281 | 176.2769 | 249.0132 | 298.4527 | 271.3888 | 95.6795 | 103.754 | 127.803 | 177.2626 | 248.1605 | 298.7548 | 178.885 | 162.8011 | 153.9484 | 141.0915 | 189.0382 | 257.4392 | 304.9834 | 287.6297 |  | 221.4247 |  |  | 118.681 | 125.1 | 222.783 | 115.5451 | 238.6751 | 122.7811 | 43.0583 | 43.112 | 40.7425 | 42.9516 | 42.72 | 43.0093 | 40.9983 | 42.7942 | 116.7844 | 140.224 | 132.894 | 115.3757 | 297.1108 |  |  | 184.3701 |  | 163.177 | 107.9962 | 147.6147 | 107.8569 | 227.128 | 167.9725 | 315.0149 | 299.0511 | 302.4674 | 225.3185 | 258.9231 | 293.1634 | 320.5943 | 325.6237 | 186.5523 | 165.5898 | 216.5433 | 182.2304 | 209.1855 | 155.7278 | 238.6864 | 137.5489 | 289.0709 | 229.0783 | 192.4836 | 317.9476 |  | 211.0597 | 97.5543 | 123.5053 | 177.7962 | 239.5186 | 209.3625 | 215.0042 | 188.952 |  | 150.241 | 165.0304 | 252.0018 | 313.5571 | 307.8356 | 113.8308 | 161.4263 | 250.7532 | 318.0739 | 309.8607 | 88.674 | 98.8506 | 120.7842 | 174.4636 | 245.4823 | 174.8965 | 236.9101 | 157.0451 | 199.6431 | 174.4983 | 117.4345 | 157.9868 | 237.0781 | 304.2418 | 299.5871 | 133.4109 | 175.733 | 267.7091 | 327.3597 | 305.437 | 88.1449 | 104.1127 | 135.9545 | 188.9733 | 265.5071 | 132.4342 | 178.9669 | 187.7471 | 204.4094 | 125.2597 | 246.9476 | 167.8299 | 308.6585 | 299.2051 | 224.3147 | 238.621 |  |  | 120.1064 | 134.6388 | 125.2156 | 239.0565 | 125.3155 | 208.9377 |  | 136.7715 | 122.1127 | 126.7795 | 63.0188 | 100.8316 | 110.9984 |  | 306.9905 | 369.5038 | 379.4658 | 460.3444 | 618.684 | 591.4336 | 427.6584 | [23 empty] | 126.1757 | 605.0588 | 79.1203 | 338.2471
15:54 | 8911 |  |  | 3.3221 | 35.1406 | 38.0621 | 12.0857 | 14.7421 | 22.4161 | 11.4746 | 1.4165 | 6.4128 | 1.425 | 0.1145 |  |  |  | -12.1194 | 33.1016 | 48.513 | 13.0735 |  | 17.2232 | 27.0048 | 0.5366 | 2.0479 | 3.2894 | 1.2553 | -3.4026 | 283.5633 | 279.4638 | 182.1499 | 213.7013 | 164.7249 | 146.1441 | 124.3633 | 216.2909 | 157.7834 | 240.9036 | 303.8388 | 284.154 | 182.8478 | 185.2265 | 265.6964 | 296.4691 | 315.4155 |  |  | 184.8622 |  | 397.1719 | 119.4522 | 154.9578 | 231.0258 | 286.4597 | 262.169 | 226.1909 | 174.8254 | 252.6499 | 306.0516 | 294.9973 | 190.9277 | 98.3754 | 124.1569 | 175.3732 | 236.5151 | 204.2156 | 211.837 | 220.6134 | 362.0117 | 118.1759 | 172.8781 | 256.4215 | 314.3428 | 330.1173 | 115.2325 | 159.0314 | 226.1454 | 271.5458 | 262.3245 | 83.3553 | 96.9212 | 123.4423 | 176.5284 | 238.2549 | 193.2989 |  | 173.9769 | 408.2039 |  | 99.5418 | 152.6906 | 227.8609 | 287.3089 | 280.1285 | 139.4272 | 176.2731 | 248.9896 | 298.4077 | 271.3399 | 95.6739 | 103.7615 | 127.7932 | 177.2543 | 248.1262 | 298.7089 | 178.8519 | 162.7839 | 153.9255 | 141.0996 | 189.0501 | 257.4299 | 304.9553 | 287.5856 |  | 221.392 |  |  | 118.6617 | 125.0707 | 222.7703 | 115.5608 | 238.6286 | 122.7664 | 43.1472 | 43.2162 | 40.9747 | 43.1126 | 42.4973 | 43.1537 | 41.0993 | 42.7818 | 116.76 | 140.1869 | 132.8606 | 115.3376 | 297.0743 |  |  | 184.3608 |  | 163.1693 | 107.9978 | 147.6135 | 107.8602 | 227.1288 | 167.9841 | 314.9733 | 299.0177 | 302.4295 | 225.3293 | 258.9235 | 293.1594 | 320.5843 | 325.5872 | 186.5535 | 165.5641 | 216.5282 | 182.1987 | 209.1818 | 155.737 | 238.683 | 137.5359 | 289.0316 | 229.0629 | 192.4879 | 317.9112 |  | 211.0506 | 97.5459 | 123.5069 | 177.7914 | 239.4992 | 209.3243 | 214.9646 | 188.9134 |  | 150.2351 | 165.0326 | 251.9965 | 313.5229 | 307.786 | 113.8307 | 161.4369 | 250.7407 | 318.0388 | 309.8242 | 88.6763 | 98.85 | 120.7904 | 174.4633 | 245.4676 | 174.8652 | 236.8762 | 157.019 | 199.5989 | 174.4625 | 117.4479 | 157.9988 | 237.079 | 304.2079 | 299.5648 | 133.4172 | 175.7457 | 267.7042 | 327.3298 | 305.4023 | 88.1514 | 104.1307 | 135.9428 | 188.9666 | 265.4954 | 132.4065 | 178.9495 | 187.7283 | 204.3751 | 125.2669 | 246.9499 | 167.8346 | 308.6177 | 299.1612 | 224.2828 | 236.6841 |  |  | 120.0825 | 134.6136 | 125.1901 | 239.0401 | 125.277 | 208.8831 |  | 136.746 | 122.0982 | 126.7533 | 63.0209 | 100.8137 | 111.004 |  | 306.9514 | 369.4497 | 379.3915 | 460.6373 | 619.2883 | 591.9012 | 428.0461 | [23 empty] | 126.152 | 605.5947 | 79.212 | 338.2006
15:54 | 8912 |  |  | 3.3695 | 35.0836 | 38.0849 | 12.0133 | 14.8154 | 22.4343 | 11.4822 | 1.4138 | 6.4122 | 1.4312 | 0.1139 |  |  |  | -12.2105 | 33.0563 | 48.4321 | 13.0646 |  | 17.1903 | 27.0156 | 0.5352 | 2.0477 | 3.29 | 1.2521 | -3.069 | 283.5316 | 279.436 | 182.1436 | 213.6813 | 164.7188 | 146.1365 | 124.3663 | 216.2863 | 157.7921 | 240.8983 | 303.8041 | 284.1235 | 182.8444 | 185.2092 | 265.6784 | 296.4423 | 315.3775 |  |  | 184.8409 |  | 397.1033 | 119.461 | 154.9565 | 231.0139 | 286.4159 | 262.132 | 226.1748 | 174.8304 | 252.6325 | 306.0218 | 294.9523 | 190.9191 | 98.3657 | 124.1577 | 175.3721 | 236.4888 | 204.1957 | 211.8892 | 220.5766 | 362.012 | 118.1801 | 172.8794 | 256.4068 | 314.2991 | 330.0549 | 115.2332 | 159.0301 | 226.1293 | 271.506 | 262.2906 | 83.362 | 96.9235 | 123.4538 | 176.5294 | 238.2333 | 193.2985 |  | 173.954 | 408.1288 |  | 99.5619 | 152.6901 | 227.861 | 287.2659 | 280.0913 | 139.417 | 176.2799 | 248.9806 | 298.3783 | 271.3009 | 95.6631 | 103.7704 | 127.8008 | 177.2593 | 248.1122 | 298.6893 | 178.8212 | 162.7614 | 153.9086 | 141.1036 | 189.0605 | 257.4258 | 304.9317 | 287.5501 |  | 221.3659 |  |  | 118.6355 | 125.0441 | 222.7301 | 115.53 | 238.5938 | 122.749 | 43.219 | 43.3359 | 40.4827 | 43.328 | 42.259 | 43.3136 | 41.3322 | 42.8013 | 116.7514 | 140.1675 | 132.8445 | 115.3139 | 297.0373 |  |  | 184.3444 |  | 163.1577 | 107.9941 | 147.6069 | 107.852 | 227.1089 | 167.9892 | 314.9298 | 298.9713 | 302.3896 | 225.3296 | 258.9239 | 293.1591 | 320.5674 | 325.558 | 186.5418 | 165.5369 | 216.5071 | 182.1617 | 209.1601 | 155.7447 | 238.6748 | 137.5164 | 288.9847 | 229.0437 | 192.4823 | 317.868 |  | 211.0312 | 97.5459 | 123.5102 | 177.7974 | 239.4789 | 209.2933 | 214.9368 | 188.8822 |  | 150.2336 | 165.0437 | 251.9849 | 313.4971 | 307.7524 | 113.8388 | 161.4451 | 250.7269 | 318.009 | 309.7854 | 88.6782 | 98.8477 | 120.8 | 174.4644 | 245.457 | 174.8133 | 236.8426 | 156.9962 | 199.568 | 174.4223 | 117.4542 | 158.0162 | 237.0806 | 304.1861 | 299.5357 | 133.4257 | 175.7541 | 267.7089 | 327.3025 | 305.3649 | 88.1561 | 104.1461 | 135.943 | 188.9662 | 265.4773 | 132.3818 | 178.9211 | 187.7058 | 204.3327 | 125.2712 | 246.9429 | 167.8446 | 308.5795 | 299.1166 | 224.2526 | 230.6389 |  |  | 120.0634 | 134.5939 | 125.1676 | 239.0357 | 125.253 | 208.8473 |  | 136.7175 | 122.0867 | 126.7309 | 63.0231 | 100.8083 | 111.0127 |  | 306.9259 | 369.4123 | 379.3401 | 460.8241 | 619.1016 | 591.5274 | 427.984 | [23 empty] | 126.1299 | 605.3145 | 79.1495 | 338.1691
15:54 | 8913 |  |  | 3.3263 | 35.1004 | 38.0802 | 12.0978 | 14.7116 | 22.3658 | 11.4364 | 1.4166 | 6.4158 | 1.4252 | 0.115 |  |  |  | -12.2914 | 32.968 | 48.275 | 12.9945 |  | 17.1633 | 26.9901 | 0.5375 | 2.0448 | 3.2906 | 1.2533 | -2.0955 | 283.4986 | 279.4058 | 182.1336 | 213.6693 | 164.7141 | 146.1363 | 124.3602 | 216.2725 | 157.795 | 240.884 | 303.7604 | 284.09 | 182.8403 | 185.2141 | 265.6336 | 296.3917 | 315.3248 |  |  | 184.8077 |  | 397.0261 | 119.4588 | 154.9588 | 230.9898 | 286.367 | 262.0914 | 226.1514 | 174.8313 | 252.6153 | 305.9855 | 294.9273 | 190.9195 | 98.3719 | 124.1723 | 175.3681 | 236.4674 | 204.174 | 211.9376 | 220.5493 | 362.0126 | 118.1826 | 172.887 | 256.3877 | 314.2597 | 329.9948 | 115.227 | 159.0331 | 226.1095 | 271.4692 | 262.2519 | 83.3679 | 96.9299 | 123.4567 | 176.5259 | 238.2069 | 193.2979 |  | 173.9199 | 408.0561 |  | 99.5798 | 152.7057 | 227.8582 | 287.2448 | 280.067 | 139.4087 | 176.2868 | 248.9701 | 298.3477 | 271.2636 | 95.6591 | 103.7793 | 127.816 | 177.2665 | 248.1091 | 298.6709 | 178.7841 | 162.7387 | 153.8816 | 141.1124 | 189.0609 | 257.4181 | 304.8999 | 287.5152 |  | 221.344 |  |  | 118.6152 | 125.0275 | 222.671 | 115.4798 | 238.5551 | 122.7324 | 43.0685 | 43.1607 | 39.9098 | 43.5457 | 42.3871 | 43.4854 | 41.6117 | 42.8252 | 116.7424 | 140.1463 | 132.8153 | 115.2964 | 296.9947 |  |  | 184.328 |  | 163.1461 | 107.9909 | 147.593 | 107.8403 | 227.0935 | 167.9974 | 314.8968 | 298.923 | 302.3478 | 225.3142 | 258.9258 | 293.1615 | 320.5604 | 325.5231 | 186.5049 | 165.5035 | 216.489 | 182.1263 | 209.1364 | 155.7516 | 238.6636 | 137.5026 | 288.9271 | 229.0299 | 192.4852 | 317.8259 |  | 211.0192 | 97.5508 | 123.5075 | 177.799 | 239.4625 | 209.262 | 214.9052 | 188.8511 |  | 150.2305 | 165.051 | 251.9712 | 313.4654 | 307.7214 | 113.8468 | 161.4498 | 250.7196 | 317.9674 | 309.7465 | 88.6771 | 98.8419 | 120.8068 | 174.4695 | 245.4374 | 174.7725 | 236.8022 | 156.9725 | 199.536 | 174.3921 | 117.4598 | 158.0151 | 237.0713 | 304.1521 | 299.4937 | 133.4353 | 175.7548 | 267.7033 | 327.2634 | 305.3235 | 88.1545 | 104.1408 | 135.9446 | 188.9614 | 265.4516 | 132.3536 | 178.8926 | 187.678 | 204.3001 | 125.2603 | 246.9213 | 167.8399 | 308.5425 | 299.0683 | 224.2286 | 224.6058 |  |  | 120.0434 | 134.5735 | 125.1492 | 239.02 | 125.2225 | 208.8023 |  | 136.6879 | 122.067 | 126.6943 | 63.0147 | 100.7823 | 111.0029 |  | 306.8776 | 369.3542 | 379.2656 | 460.575 | 618.9149 | 591.652 | 427.984 | [23 empty] | 126.1072 | 605.2835 | 78.9654 | 338.1159
15:54 | 8914 |  |  | 3.2472 | 35.0893 | 38.0379 | 12.0065 | 14.7862 | 22.4186 | 11.4116 | 1.4176 | 6.4148 | 1.4207 | 0.1146 |  |  |  | -12.1625 | 32.962 | 48.4406 | 13.002 |  | 17.2057 | 27.0052 | 0.5369 | 2.0453 | 3.2936 | 1.2533 | -2.9375 | 283.4675 | 279.3736 | 182.1216 | 213.6594 | 164.7058 | 146.1275 | 124.352 | 216.2635 | 157.8013 | 240.8729 | 303.7213 | 284.0495 | 182.8313 | 185.2345 | 265.5973 | 296.3657 | 315.3047 |  |  | 184.7842 |  | 396.9597 | 119.4539 | 154.969 | 230.9826 | 286.3275 | 262.0544 | 226.1422 | 174.834 | 252.6038 | 305.9431 | 294.8925 | 190.9157 | 98.3761 | 124.1753 | 175.3649 | 236.4423 | 204.1394 | 211.9827 | 220.5171 | 361.9932 | 118.1826 | 172.8905 | 256.3725 | 314.2274 | 329.905 | 115.2286 | 159.0362 | 226.097 | 271.4336 | 262.2211 | 83.3741 | 96.9326 | 123.4604 | 176.5264 | 238.1846 | 193.2962 |  | 173.891 | 407.9854 |  | 99.5897 | 152.7086 | 227.8451 | 287.2106 | 280.0313 | 139.4075 | 176.2835 | 248.9564 | 298.304 | 271.224 | 95.6624 | 103.7819 | 127.8221 | 177.26 | 248.0913 | 298.6247 | 178.7511 | 162.72 | 153.8572 | 141.1264 | 189.0679 | 257.406 | 304.8632 | 287.4829 |  | 221.315 |  |  | 118.5882 | 125.0042 | 222.6377 | 115.4726 | 238.5034 | 122.7057 | 42.9835 | 42.8928 | 39.8501 | 43.6496 | 42.482 | 43.695 | 41.0525 | 42.9143 | 116.7241 | 140.115 | 132.7802 | 115.2715 | 296.956 |  |  | 184.3169 |  | 163.1391 | 107.9867 | 147.5854 | 107.8334 | 227.0811 | 168.0023 | 314.8577 | 298.8791 | 302.313 | 225.2968 | 258.9227 | 293.1669 | 320.5422 | 325.4904 | 186.4717 | 165.4751 | 216.4842 | 182.0991 | 209.1197 | 155.7568 | 238.6546 | 137.4971 | 288.8778 | 229.0138 | 192.495 | 317.7861 |  | 211.0122 | 97.5452 | 123.5164 | 177.7981 | 239.442 | 209.2239 | 214.8616 | 188.8128 |  | 150.2253 | 165.0697 | 251.9738 | 313.44 | 307.7019 | 113.844 | 161.4511 | 250.7021 | 317.9274 | 309.7043 | 88.6826 | 98.8404 | 120.8149 | 174.47 | 245.407 | 174.7307 | 236.758 | 156.9476 | 199.4933 | 174.3659 | 117.4706 | 158.0229 | 237.0608 | 304.1237 | 299.4546 | 133.438 | 175.7592 | 267.6831 | 327.2272 | 305.2824 | 88.1556 | 104.1387 | 135.9448 | 188.9651 | 265.4231 | 132.3281 | 178.8719 | 187.6449 | 204.2739 | 125.2614 | 246.9067 | 167.8439 | 308.5098 | 299.0349 | 224.2132 | 224.6252 |  |  | 120.0256 | 134.5465 | 125.1376 | 239.0031 | 125.1988 | 208.7427 |  | 136.6678 | 122.0546 | 126.6847 | 63.0207 | 100.8258 | 111.0044 |  | 306.8427 | 369.3031 | 379.198 | 460.075 | 618.3029 | 591.362 | 427.7593 | [23 empty] | 126.0887 | 604.8325 | 79.0351 | 338.0729
15:54 | 8915 |  |  | 3.2709 | 35.0587 | 38.0131 | 11.9932 | 14.7692 | 22.4193 | 11.4298 | 1.4183 | 6.4143 | 1.42 | 0.115 |  |  |  | -12.1563 | 33.042 | 48.4865 | 12.9991 |  | 17.1425 | 27.0955 | 0.5368 | 2.0451 | 3.2883 | 1.2549 | -3.1909 | 283.4341 | 279.3363 | 182.1056 | 213.6398 | 164.6915 | 146.1065 | 124.343 | 216.2468 | 157.8051 | 240.8583 | 303.6807 | 284.0037 | 182.8184 | 185.2215 | 265.5959 | 296.3641 | 315.3026 |  |  | 184.768 |  | 396.9019 | 119.4587 | 154.971 | 230.9787 | 286.2976 | 262.0131 | 226.1345 | 174.838 | 252.5907 | 305.9051 | 294.8528 | 190.9068 | 98.3722 | 124.1732 | 175.3551 | 236.4134 | 204.1183 | 212.3078 | 220.485 | 361.9799 | 118.1829 | 172.8907 | 256.3625 | 314.1891 | 329.8157 | 115.2389 | 159.0375 | 226.0857 | 271.4012 | 262.1959 | 83.3789 | 96.9345 | 123.4661 | 176.5328 | 238.1647 | 193.295 |  | 173.8711 | 407.9192 |  | 99.6012 | 152.7086 | 227.8286 | 287.1723 | 279.9938 | 139.4161 | 176.2787 | 248.9431 | 298.2628 | 271.1844 | 95.6651 | 103.7787 | 127.8239 | 177.254 | 248.0665 | 298.5784 | 178.7218 | 162.7006 | 153.8438 | 141.1357 | 189.075 | 257.3978 | 304.8298 | 287.4493 |  | 221.2823 |  |  | 118.5647 | 124.9834 | 222.6099 | 115.46 | 238.4903 | 122.6892 | 42.9007 | 42.6983 | 40.1523 | 43.6757 | 42.3704 | 43.8103 | 39.9937 | 43.0564 | 116.7027 | 140.0905 | 132.7624 | 115.2438 | 296.9273 |  |  | 184.2983 |  | 163.1256 | 107.9806 | 147.5741 | 107.8313 | 227.0646 | 168.0043 | 314.81 | 298.8314 | 302.2733 | 225.2798 | 258.9229 | 293.1695 | 320.52 | 325.4484 | 186.43 | 165.4454 | 216.4966 | 182.0752 | 209.1023 | 155.7626 | 238.643 | 137.4951 | 288.8299 | 228.9973 | 192.502 | 317.752 |  | 211.0085 | 97.5465 | 123.5274 | 177.8029 | 239.4219 | 209.1935 | 214.8292 | 188.7816 |  | 150.2264 | 165.0843 | 251.9718 | 313.413 | 307.676 | 113.8429 | 161.4469 | 250.6773 | 317.8897 | 309.6565 | 88.6825 | 98.8363 | 120.8147 | 174.4607 | 245.3815 | 174.6795 | 236.7121 | 156.9283 | 199.4358 | 174.3263 | 117.4801 | 158.0372 | 237.0585 | 304.0975 | 299.416 | 133.4398 | 175.7678 | 267.6669 | 327.1865 | 305.2482 | 88.1573 | 104.1443 | 135.9479 | 188.9759 | 265.3972 | 132.3016 | 178.8512 | 187.6249 | 204.2444 | 125.271 | 246.9031 | 167.8573 | 308.48 | 299.0031 | 224.2019 | 224.7192 |  |  | 120.0019 | 134.5203 | 125.1173 | 238.9861 | 125.1808 | 208.7145 |  | 136.6405 | 122.0353 | 126.6576 | 63.0217 | 100.8296 | 111.0026 |  | 306.8168 | 369.2413 | 379.1231 | 460.3451 | 618.4734 | 590.7831 | 427.464 | [23 empty] | 126.0651 | 604.6282 | 79.0691 | 338.029
15:54 | 8916 |  |  | 3.2791 | 34.9776 | 37.9925 | 12.0054 | 14.8546 | 22.4713 | 11.4465 | 1.4189 | 6.4151 | 1.4167 | 0.1141 |  |  |  | -12.2735 | 32.9926 | 48.3977 | 13.0058 |  | 17.1572 | 27.0456 | 0.5371 | 2.0424 | 3.2897 | 1.2551 | -1.6249 | 283.4127 | 279.31 | 182.0923 | 213.6263 | 164.6796 | 146.0997 | 124.3394 | 216.2308 | 157.8059 | 240.8472 | 303.6438 | 283.9699 | 182.816 | 185.207 | 265.5703 | 296.3362 | 315.2629 |  |  | 184.7451 |  | 396.8299 | 119.4589 | 154.9732 | 230.9574 | 286.2631 | 261.9733 | 226.1177 | 174.8366 | 252.5766 | 305.8679 | 294.8122 | 190.9041 | 98.3717 | 124.179 | 175.3509 | 236.3884 | 204.104 | 212.621 | 220.4584 | 361.9996 | 118.1887 | 172.9047 | 256.3498 | 314.1529 | 329.7897 | 115.2474 | 159.0435 | 226.0715 | 271.373 | 262.1598 | 83.3771 | 96.9367 | 123.4755 | 176.5367 | 238.1515 | 193.2797 |  | 173.8433 | 407.8522 |  | 99.6183 | 152.7179 | 227.8188 | 287.1433 | 279.9569 | 139.4299 | 176.2862 | 248.9293 | 298.2339 | 271.1417 | 95.6708 | 103.7879 | 127.8297 | 177.2602 | 248.0533 | 298.5563 | 178.6858 | 162.6763 | 153.8242 | 141.1402 | 189.0749 | 257.3848 | 304.8028 | 287.4082 |  | 221.2526 |  |  | 118.5447 | 124.958 | 222.5711 | 115.4429 | 238.4799 | 122.6731 | 42.5299 | 42.6289 | 40.7326 | 43.6531 | 42.3801 | 43.8312 | 39.6139 | 43.2047 | 116.6707 | 140.0636 | 132.7334 | 115.2205 | 296.8937 |  |  | 184.2831 |  | 163.1106 | 107.9795 | 147.5652 | 107.8308 | 227.0566 | 168.0073 | 314.7686 | 298.7875 | 302.2329 | 225.2735 | 258.9243 | 293.1644 | 320.5177 | 325.3978 | 186.3996 | 165.4149 | 216.489 | 182.0483 | 209.1001 | 155.7675 | 238.6307 | 137.5002 | 288.7866 | 228.9859 | 192.4952 | 317.7066 |  | 210.9971 | 97.5419 | 123.5267 | 177.7901 | 239.4008 | 209.1635 | 214.7942 | 188.7418 |  | 150.219 | 165.0666 | 251.9438 | 313.3722 | 307.6348 | 113.8476 | 161.4493 | 250.6681 | 317.8509 | 309.6126 | 88.6749 | 98.8428 | 120.8046 | 174.4622 | 245.3674 | 174.6287 | 236.6679 | 156.9159 | 199.3661 | 174.2926 | 117.4815 | 158.037 | 237.0557 | 304.0577 | 299.3658 | 133.4346 | 175.7745 | 267.6501 | 327.1437 | 305.2081 | 88.1522 | 104.143 | 135.9502 | 188.97 | 265.3733 | 132.2678 | 178.8331 | 187.6082 | 204.2166 | 125.2693 | 246.8906 | 167.8549 | 308.4496 | 298.9641 | 224.178 | 224.7586 |  |  | 119.9771 | 134.4881 | 125.085 | 238.9431 | 125.1517 | 208.707 |  | 136.6024 | 122.0217 | 126.6298 | 63.013 | 100.8096 | 111.007 |  | 306.7635 | 369.1887 | 379.0426 | 460.6373 | 618.7905 | 591.652 | 427.7353 | [23 empty] | 126.0383 | 605.2212 | 79.0057 | 337.9761
15:54 | 8917 |  |  | 3.2426 | 35.0647 | 37.9677 | 11.9525 | 14.7155 | 22.4016 | 11.4612 | 1.4177 | 6.4149 | 1.4132 | 0.1134 |  |  |  | -12.2373 | 33.0427 | 48.3577 | 12.9755 |  | 17.2117 | 27.0524 | 0.5363 | 2.038 | 3.2899 | 1.2553 | -3.6724 | 283.3908 | 279.2914 | 182.0802 | 213.6085 | 164.6741 | 146.0948 | 124.3378 | 216.2178 | 157.8015 | 240.8403 | 303.6128 | 283.9358 | 182.8157 | 185.2137 | 265.5313 | 296.2866 | 315.2133 |  |  | 184.7137 |  | 396.7572 | 119.4609 | 154.9751 | 230.9376 | 286.2219 | 261.9473 | 226.1011 | 174.8442 | 252.5645 | 305.8254 | 294.7824 | 190.9045 | 98.3718 | 124.1836 | 175.3525 | 236.3681 | 204.0777 | 212.6476 | 220.4275 | 362.0196 | 118.1948 | 172.9181 | 256.3354 | 314.1151 | 329.7061 | 115.244 | 159.0427 | 226.0541 | 271.3395 | 262.1207 | 83.3755 | 96.938 | 123.4873 | 176.5387 | 238.136 | 193.2676 |  | 173.8138 | 407.7818 |  | 99.6328 | 152.7271 | 227.8162 | 287.1157 | 279.923 | 139.4406 | 176.3027 | 248.9237 | 298.2035 | 271.1055 | 95.6947 | 103.7932 | 127.8351 | 177.2696 | 248.0418 | 298.5463 | 178.6499 | 162.6575 | 153.7996 | 141.1387 | 189.0755 | 257.375 | 304.7678 | 287.3674 |  | 221.2147 |  |  | 118.5138 | 124.926 | 222.5288 | 115.4268 | 238.4531 | 122.6401 | 42.1193 | 42.5048 | 41.2657 | 43.5822 | 42.6459 | 43.8053 | 39.6955 | 43.3453 | 116.6414 | 140.0317 | 132.6984 | 115.1941 | 296.846 |  |  | 184.267 |  | 163.0957 | 107.9711 | 147.5544 | 107.8251 | 227.0401 | 168.01 | 314.7229 | 298.7389 | 302.1897 | 225.2462 | 258.9288 | 293.1644 | 320.5161 | 325.3566 | 186.4081 | 165.3951 | 216.4705 | 182.023 | 209.0905 | 155.7725 | 238.6185 | 137.4968 | 288.7387 | 228.9701 | 192.4926 | 317.6676 |  | 210.9886 | 97.5404 | 123.5225 | 177.7895 | 239.3892 | 209.1315 | 214.7574 | 188.714 |  | 150.2197 | 165.069 | 251.9332 | 313.3404 | 307.5957 | 113.8579 | 161.4585 | 250.6658 | 317.8208 | 309.5763 | 88.6744 | 98.8522 | 120.8099 | 174.4704 | 245.3491 | 174.5949 | 236.6336 | 156.9093 | 199.2951 | 174.2686 | 117.4874 | 158.039 | 237.0454 | 304.0247 | 299.3224 | 133.4365 | 175.7805 | 267.6432 | 327.1134 | 305.1732 | 88.146 | 104.1516 | 135.9644 | 188.9747 | 265.3481 | 132.2419 | 178.812 | 187.5872 | 204.1888 | 125.2654 | 246.8817 | 167.8543 | 308.4184 | 298.919 | 224.1405 | 224.6995 |  |  | 119.9538 | 134.4513 | 125.0593 | 238.9041 | 125.1234 | 208.6832 |  | 136.5754 | 121.9968 | 126.6051 | 63.0243 | 100.8274 | 111.0145 |  | 306.73 | 369.1114 | 378.9648 | 460.4074 | 618.2868 | 590.9698 | 427.7747 | [23 empty] | 126.0102 | 604.6283 | 78.9625 | 337.9207
15:54 | 8918 |  |  | 3.1878 | 34.9179 | 37.9806 | 11.9886 | 14.7793 | 22.4503 | 11.5152 | 1.4206 | 6.4143 | 1.4114 | 0.1132 |  |  |  | -12.3947 | 33.0078 | 48.3544 | 12.9985 |  | 17.1802 | 26.9905 | 0.5366 | 2.039 | 3.2883 | 1.2543 | -1.3566 | 283.3493 | 279.258 | 182.0657 | 213.5827 | 164.6635 | 146.0838 | 124.3283 | 216.1933 | 157.8069 | 240.8282 | 303.5772 | 283.8921 | 182.8026 | 185.2141 | 265.5165 | 296.2664 | 315.1884 |  |  | 184.6865 |  | 396.6881 | 119.4496 | 154.9777 | 230.9233 | 286.1766 | 261.9122 | 226.0806 | 174.8283 | 252.5419 | 305.8003 | 294.7559 | 190.9015 | 98.3752 | 124.1981 | 175.3545 | 236.3405 | 204.0556 | 212.6777 | 220.3989 | 362.0316 | 118.1998 | 172.9129 | 256.322 | 314.0744 | 329.6553 | 115.2369 | 159.0329 | 226.0329 | 271.3002 | 262.09 | 83.3745 | 96.9323 | 123.4874 | 176.5357 | 238.1054 | 193.2857 |  | 173.7865 | 407.7117 |  | 99.6505 | 152.7343 | 227.8158 | 287.0862 | 279.8835 | 139.4488 | 176.3116 | 248.9168 | 298.1627 | 271.0781 | 95.7134 | 103.7983 | 127.8413 | 177.2726 | 248.0261 | 298.5404 | 178.6137 | 162.6377 | 153.7792 | 141.1343 | 189.0799 | 257.3663 | 304.7232 | 287.3261 |  | 221.1746 |  |  | 118.4861 | 124.9063 | 222.4927 | 115.4229 | 238.4223 | 122.6083 | 42.0142 | 42.6441 | 41.5645 | 43.3123 | 42.51 | 43.8139 | 40.0221 | 43.4674 | 116.6268 | 140.0068 | 132.6836 | 115.1737 | 296.8109 |  |  | 184.2534 |  | 163.0882 | 107.9654 | 147.5398 | 107.8216 | 227.04 | 168.0252 | 314.6824 | 298.6998 | 302.1441 | 225.2136 | 258.9446 | 293.1691 | 320.5149 | 325.318 | 186.4303 | 165.3749 | 216.4253 | 181.997 | 209.0864 | 155.7802 | 238.6118 | 137.4943 | 288.6868 | 228.9549 | 192.5007 | 317.6327 |  | 210.976 | 97.545 | 123.5291 | 177.7951 | 239.3744 | 209.0985 | 214.7199 | 188.6898 |  | 150.2191 | 165.0809 | 251.9322 | 313.3081 | 307.562 | 113.8641 | 161.458 | 250.6484 | 317.7781 | 309.5333 | 88.6777 | 98.8522 | 120.8186 | 174.4647 | 245.3229 | 174.5681 | 236.595 | 156.8915 | 199.2023 | 174.2342 | 117.4982 | 158.0433 | 237.0406 | 303.9947 | 299.2908 | 133.4533 | 175.7913 | 267.6461 | 327.0865 | 305.1456 | 88.1506 | 104.1654 | 135.9781 | 188.9854 | 265.3357 | 132.2187 | 178.7857 | 187.5645 | 204.1552 | 125.2752 | 246.8882 | 167.8687 | 308.387 | 298.8777 | 224.1128 | 224.6713 |  |  | 119.9351 | 134.4288 | 125.0398 | 238.8886 | 125.1007 | 208.6595 |  | 136.551 | 121.9772 | 126.5822 | 63.0079 | 100.8427 | 111.0229 |  | 306.6966 | 369.0559 | 378.8906 | 460.1995 | 618.3651 | 590.9885 | 427.3865 | [23 empty] | 125.9883 | 604.6768 | 78.8869 | 337.8763
15:55 | 8919 |  |  | 3.2317 | 35.0315 | 37.9852 | 11.9767 | 14.8316 | 22.5053 | 11.4328 | 1.4228 | 6.4111 | 1.409 | 0.112 |  |  |  | -12.2852 | 33.0507 | 48.336 | 13.0272 |  | 17.203 | 26.9729 | 0.5368 | 2.0382 | 3.2843 | 1.2556 | -3.532 | 283.3116 | 279.2225 | 182.0549 | 213.5693 | 164.6552 | 146.0736 | 124.3202 | 216.1905 | 157.8166 | 240.8192 | 303.5328 | 283.8452 | 182.7905 | 185.2062 | 265.5013 | 296.2533 | 315.1646 |  |  | 184.6752 |  | 396.6196 | 119.4599 | 154.9879 | 230.9154 | 286.1398 | 261.8735 | 226.0711 | 174.8212 | 252.5304 | 305.7636 | 294.7229 | 190.8992 | 98.3741 | 124.2096 | 175.3538 | 236.3102 | 204.0302 | 212.6996 | 220.3695 | 362.0425 | 118.2034 | 172.9052 | 256.3044 | 314.0365 | 329.646 | 115.237 | 159.0342 | 226.019 | 271.2672 | 262.0615 | 83.376 | 96.9313 | 123.4927 | 176.5339 | 238.0913 | 193.2748 |  | 173.7565 | 407.6409 |  | 99.6658 | 152.7356 | 227.8046 | 287.0482 | 279.8422 | 139.4382 | 176.3028 | 248.8937 | 298.1186 | 271.0391 | 95.7285 | 103.7991 | 127.8449 | 177.2686 | 248.0009 | 298.5206 | 178.5848 | 162.6199 | 153.7632 | 141.1385 | 189.0908 | 257.3598 | 304.7001 | 287.2957 |  | 221.1401 |  |  | 118.4704 | 124.8887 | 222.4533 | 115.3999 | 238.391 | 122.5925 | 42.1554 | 43.0425 | 41.8053 | 42.9079 | 41.9949 | 43.9526 | 40.4605 | 43.4585 | 116.6083 | 139.9836 | 132.6667 | 115.1514 | 296.7828 |  |  | 184.2405 |  | 163.0868 | 107.9647 | 147.5344 | 107.8206 | 227.0376 | 168.0384 | 314.6456 | 298.6624 | 302.1027 | 225.1681 | 258.9502 | 293.1747 | 320.5042 | 325.2779 | 186.409 | 165.3399 | 216.3643 | 181.9697 | 209.0757 | 155.7857 | 238.6054 | 137.4844 | 288.6384 | 228.9378 | 192.5087 | 317.5911 |  | 210.9597 | 97.5376 | 123.538 | 177.7881 | 239.3491 | 209.0686 | 214.6859 | 188.6522 |  | 150.2131 | 165.0879 | 251.9203 | 313.2748 | 307.524 | 113.8598 | 161.4604 | 250.6333 | 317.746 | 309.4948 | 88.6717 | 98.8481 | 120.8198 | 174.4664 | 245.3057 | 174.5381 | 236.5457 | 156.8742 | 199.1036 | 174.1919 | 117.5003 | 158.0577 | 237.038 | 303.9616 | 299.2655 | 133.4667 | 175.7998 | 267.6318 | 327.0481 | 305.108 | 88.1494 | 104.1634 | 135.9747 | 188.9793 | 265.3157 | 132.1875 | 178.7555 | 187.5398 | 204.1221 | 125.2762 | 246.8704 | 167.8726 | 308.3467 | 298.8392 | 224.0796 | 224.6534 |  |  | 119.9152 | 134.4102 | 125.0162 | 238.8681 | 125.0993 | 208.6423 |  | 136.524 | 121.9661 | 126.5577 | 63.0098 | 100.844 | 111.0308 |  | 306.652 | 369.0049 | 378.8212 | 460.2617 | 618.1786 | 591.2375 | 427.3865 | [23 empty] | 125.9686 | 604.708 | 78.9898 | 337.8284
15:55 | 8920 |  |  | 3.3037 | 35.0487 | 37.9962 | 11.9843 | 14.7999 | 22.5154 | 11.5892 | 1.4219 | 6.4103 | 1.4082 | 0.1128 |  |  |  | -12.2966 | 33.1426 | 48.2957 | 13.0198 |  | 17.2185 | 26.942 | 0.5361 | 2.0354 | 3.2892 | 1.2558 | -4.4282 | 283.2866 | 279.2003 | 182.0447 | 213.5604 | 164.6509 | 146.072 | 124.3198 | 216.195 | 157.8144 | 240.8095 | 303.4986 | 283.8043 | 182.7887 | 185.186 | 265.4719 | 296.2292 | 315.1241 |  |  | 184.6585 |  | 396.5561 | 119.4747 | 154.989 | 230.9039 | 286.1116 | 261.8428 | 226.0647 | 174.8353 | 252.5204 | 305.7174 | 294.6816 | 190.8971 | 98.3665 | 124.2115 | 175.3477 | 236.2817 | 203.9997 | 212.7361 | 220.336 | 362.051 | 118.2021 | 172.9039 | 256.2877 | 313.9955 | 329.6129 | 115.244 | 159.04 | 226.0109 | 271.2398 | 262.0308 | 83.3915 | 96.9435 | 123.5124 | 176.5484 | 238.0908 | 193.2385 |  | 173.7396 | 407.5674 |  | 99.6863 | 152.7445 | 227.7924 | 287.0212 | 279.8146 | 139.4344 | 176.3048 | 248.8772 | 298.0819 | 270.9945 | 95.7446 | 103.8013 | 127.8509 | 177.2669 | 247.9782 | 298.4889 | 178.5524 | 162.5978 | 153.7385 | 141.1488 | 189.0948 | 257.3529 | 304.6715 | 287.259 |  | 221.1057 |  |  | 118.4425 | 124.8576 | 222.405 | 115.3756 | 238.3537 | 122.5701 | 42.3675 | 43.1521 | 41.811 | 42.6898 | 41.9439 | 44.2343 | 40.7367 | 43.4039 | 116.5904 | 139.9647 | 132.6392 | 115.1236 | 296.7484 |  |  | 184.2298 |  | 163.077 | 107.9639 | 147.5297 | 107.8172 | 227.0168 | 168.0365 | 314.6084 | 298.6211 | 302.0651 | 225.127 | 258.9279 | 293.1739 | 320.4794 | 325.2445 | 186.363 | 165.3048 | 216.3279 | 181.9401 | 209.0556 | 155.7867 | 238.5912 | 137.4638 | 288.5903 | 228.9204 | 192.5086 | 317.5569 |  | 210.957 | 97.5382 | 123.5567 | 177.7954 | 239.331 | 209.0476 | 214.6609 | 188.628 |  | 150.2208 | 165.103 | 251.9142 | 313.2472 | 307.4792 | 113.8656 | 161.4747 | 250.628 | 317.7198 | 309.458 | 88.671 | 98.838 | 120.8268 | 174.4724 | 245.2909 | 174.5134 | 236.5034 | 156.8594 | 199.024 | 174.1617 | 117.5107 | 158.0679 | 237.0358 | 303.9322 | 299.2402 | 133.4685 | 175.8118 | 267.6127 | 327.0072 | 305.071 | 88.1533 | 104.1637 | 135.9793 | 188.9837 | 265.2864 | 132.1605 | 178.7291 | 187.5198 | 204.0933 | 125.2798 | 246.855 | 167.876 | 308.308 | 298.7992 | 224.0257 | 224.6511 |  |  | 119.8834 | 134.3788 | 124.9873 | 238.8468 | 125.0931 | 208.5991 |  | 136.486 | 121.9439 | 126.527 | 63.003 | 100.8453 | 111.0207 |  | 306.5976 | 368.9207 | 378.7226 | 460.2399 | 618.281 | 591.2841 | 427.4414 | [23 empty] | 125.9383 | 604.7825 | 79.0678 | 337.7591
15:55 | 8921 |  |  | 3.2946 | 35.0166 | 38.0267 | 12.0448 | 14.7777 | 22.4336 | 11.5755 | 1.422 | 6.4071 | 1.4064 | 0.1131 |  |  |  | -12.2316 | 33.0691 | 48.3576 | 13.0455 |  | 17.2433 | 26.9947 | 0.5365 | 2.0349 | 3.2885 | 1.257 | -0.5129 | 283.2579 | 279.1706 | 182.0293 | 213.5478 | 164.6446 | 146.0688 | 124.3164 | 216.1846 | 157.81 | 240.7944 | 303.468 | 283.7634 | 182.7884 | 185.1583 | 265.4251 | 296.173 | 315.0679 |  |  | 184.6335 |  | 396.4917 | 119.471 | 154.9908 | 230.8913 | 286.0717 | 261.8104 | 226.0474 | 174.8429 | 252.4986 | 305.6807 | 294.6395 | 190.8906 | 98.3699 | 124.2141 | 175.34 | 236.2596 | 203.9732 | 212.7722 | 220.3031 | 362.0518 | 118.2032 | 172.9058 | 256.2727 | 313.9579 | 329.553 | 115.2456 | 159.0347 | 225.9975 | 271.2077 | 261.9951 | 83.4043 | 96.9468 | 123.5234 | 176.5528 | 238.0728 | 193.1975 |  | 173.7312 | 407.4877 |  | 99.6986 | 152.7513 | 227.7856 | 286.9972 | 279.7822 | 139.4533 | 176.3088 | 248.8697 | 298.0446 | 270.9567 | 95.7438 | 103.8098 | 127.8586 | 177.2768 | 247.9678 | 298.462 | 178.5151 | 162.5739 | 153.7093 | 141.1532 | 189.0979 | 257.339 | 304.6385 | 287.2197 |  | 221.0689 |  |  | 118.4066 | 124.8267 | 222.3503 | 115.3576 | 238.315 | 122.5361 | 42.5941 | 42.924 | 41.0434 | 42.7292 | 42.3239 | 44.4138 | 40.9657 | 43.4387 | 116.5776 | 139.9451 | 132.618 | 115.1037 | 296.7084 |  |  | 184.2189 |  | 163.0589 | 107.9563 | 147.5219 | 107.8131 | 226.9928 | 168.0355 | 314.5704 | 298.5744 | 302.0291 | 225.0999 | 258.9138 | 293.1695 | 320.4624 | 325.216 | 186.3501 | 165.2776 | 216.3009 | 181.9096 | 209.0426 | 155.7867 | 238.5771 | 137.4677 | 288.5447 | 228.9156 | 192.5074 | 317.5151 |  | 210.9549 | 97.549 | 123.569 | 177.7987 | 239.3068 | 209.0168 | 214.6227 | 188.6026 |  | 150.2205 | 165.1033 | 251.903 | 313.2176 | 307.4376 | 113.8676 | 161.4726 | 250.6153 | 317.6762 | 309.4138 | 88.6738 | 98.8401 | 120.8352 | 174.4736 | 245.2706 | 174.4901 | 236.4645 | 156.8401 | 198.9692 | 174.1321 | 117.5265 | 158.0743 | 237.0347 | 303.8951 | 299.2004 | 133.4608 | 175.8222 | 267.5973 | 326.9697 | 305.0268 | 88.1629 | 104.1654 | 135.9921 | 188.9911 | 265.2638 | 132.1388 | 178.7141 | 187.5003 | 204.0418 | 125.2939 | 246.8466 | 167.8857 | 308.2773 | 298.7671 | 223.9696 | 224.6676 |  |  | 119.8623 | 134.3461 | 124.9615 | 238.8452 | 125.081 | 208.579 |  | 136.4749 | 121.9373 | 126.5017 | 63.013 | 100.8955 | 111.0239 |  | 306.5545 | 368.8438 | 378.6658 | 460.3862 | 618.8626 | 591.6733 | 427.6351 | [23 empty] | 125.9146 | 605.2679 | 79.0944 | 337.6991
15:55 | 8922 |  |  | 3.1906 | 34.914 | 38.0362 | 11.9694 | 14.8574 | 22.4335 | 11.6386 | 1.4231 | 6.4056 | 1.4062 | 0.115 |  |  |  | -12.1679 | 33.0565 | 48.3483 | 13.029 |  | 17.1691 | 27.079 | 0.5353 | 2.0334 | 3.2861 | 1.2568 | -1.6603 | 283.2211 | 279.1376 | 182.0195 | 213.5318 | 164.6357 | 146.0558 | 124.3159 | 216.1699 | 157.8202 | 240.7875 | 303.4333 | 283.7289 | 182.7805 | 185.1495 | 265.3951 | 296.1307 | 315.0229 |  |  | 184.6044 |  | 396.4159 | 119.471 | 154.9959 | 230.8818 | 286.0271 | 261.7766 | 226.0321 | 174.8501 | 252.483 | 305.6532 | 294.6103 | 190.8867 | 98.3824 | 124.2262 | 175.3434 | 236.2431 | 203.9483 | 212.7868 | 220.2786 | 362.3353 | 118.2105 | 172.9159 | 256.2629 | 313.9325 | 329.4645 | 115.2392 | 159.0254 | 225.9768 | 271.1715 | 261.96 | 83.401 | 96.9418 | 123.5219 | 176.5464 | 238.043 | 193.1728 |  | 173.7196 | 407.4095 |  | 99.7087 | 152.7482 | 227.776 | 286.9613 | 279.7458 | 139.4561 | 176.3097 | 248.8615 | 298.0062 | 270.9231 | 95.7421 | 103.8127 | 127.8657 | 177.2831 | 247.9548 | 298.439 | 178.4821 | 162.551 | 153.69 | 141.1563 | 189.1024 | 257.3282 | 304.6068 | 287.1896 |  | 221.043 |  |  | 118.3854 | 124.8059 | 222.3241 | 115.3709 | 238.2793 | 122.5061 | 42.7884 | 42.5899 | 40.5929 | 42.8893 | 42.4985 | 44.4446 | 41.2244 | 43.4146 | 116.5574 | 139.9135 | 132.5947 | 115.0864 | 296.6691 |  |  | 184.1936 |  | 163.0438 | 107.9465 | 147.5131 | 107.8098 | 226.9815 | 168.0442 | 314.5323 | 298.523 | 301.9872 | 225.0837 | 258.9231 | 293.1729 | 320.4536 | 325.1794 | 186.353 | 165.2493 | 216.2897 | 181.8905 | 209.033 | 155.7928 | 238.5768 | 137.4738 | 288.5019 | 228.912 | 192.5211 | 317.4837 |  | 210.9512 | 97.5536 | 123.5696 | 177.7971 | 239.2964 | 208.9921 | 214.6007 | 188.5732 |  | 150.2199 | 165.1193 | 251.8944 | 313.1883 | 307.4115 | 113.8655 | 161.4712 | 250.6001 | 317.633 | 309.3754 | 88.6748 | 98.8546 | 120.8451 | 174.4801 | 245.2494 | 174.4664 | 236.427 | 156.8287 | 198.9363 | 174.0974 | 117.533 | 158.0783 | 237.0238 | 303.8541 | 299.1508 | 133.4569 | 175.8244 | 267.5836 | 326.9295 | 304.977 | 88.1621 | 104.1664 | 135.9883 | 188.9827 | 265.2367 | 132.1137 | 178.6951 | 187.4818 | 203.9871 | 125.302 | 246.8372 | 167.8872 | 308.2484 | 298.7265 | 223.9123 | 224.6554 |  |  | 119.8419 | 134.3183 | 124.9432 | 238.8358 | 125.0723 | 208.5543 |  | 136.4457 | 121.9129 | 126.4683 | 62.9933 | 100.8821 | 111.0211 |  | 306.5103 | 368.7834 | 378.6015 | 460.635 | 619.1735 | 591.5488 | 427.8836 | [23 empty] | 125.8902 | 605.3611 | 79.0661 | 337.6468
15:55 | 8923 |  |  | 3.1905 | 34.9699 | 38.0029 | 11.945 | 14.8463 | 22.4269 | 11.5758 | 1.4231 | 6.4064 | 1.4037 | 0.1131 |  |  |  | -12.1569 | 33.0823 | 48.2391 | 13.0119 |  | 17.0539 | 27.0037 | 0.5356 | 2.0343 | 3.2843 | 1.2575 | -2.8279 | 283.1854 | 279.1052 | 182.0093 | 213.5146 | 164.6197 | 146.0444 | 124.3116 | 216.1487 | 157.8348 | 240.7791 | 303.4001 | 283.6901 | 182.776 | 185.1449 | 265.3773 | 296.1014 | 314.9901 |  |  | 184.5783 |  | 396.3407 | 119.4616 | 154.999 | 230.8668 | 285.9841 | 261.7391 | 226.0213 | 174.8353 | 252.4641 | 305.6241 | 294.5747 | 190.8794 | 98.3771 | 124.2273 | 175.3343 | 236.2134 | 203.9243 | 212.7968 | 220.2488 | 362.6079 | 118.2134 | 172.918 | 256.2462 | 313.8979 | 329.405 | 115.2421 | 159.0289 | 225.9579 | 271.1273 | 261.9273 | 83.4023 | 96.9425 | 123.5266 | 176.5424 | 238.0099 | 193.1545 |  | 173.7008 | 407.3382 |  | 99.7247 | 152.7462 | 227.7634 | 286.9187 | 279.7082 | 139.4424 | 176.3095 | 248.8401 | 297.9665 | 270.8758 | 95.7511 | 103.8071 | 127.8685 | 177.2815 | 247.9289 | 298.4019 | 178.4394 | 162.5272 | 153.6596 | 141.1578 | 189.1019 | 257.3116 | 304.5663 | 287.1459 |  | 221.0192 |  |  | 118.3761 | 124.7893 | 222.2903 | 115.3714 | 238.2457 | 122.4815 | 42.976 | 42.5881 | 40.7346 | 42.9004 | 42.648 | 44.5094 | 41.4038 | 43.3035 | 116.5412 | 139.8915 | 132.5727 | 115.0801 | 296.6333 |  |  | 184.1744 |  | 163.0317 | 107.9445 | 147.5006 | 107.8033 | 226.9763 | 168.0469 | 314.4838 | 298.479 | 301.946 | 225.0776 | 258.922 | 293.1754 | 320.4429 | 325.1443 | 186.3512 | 165.2225 | 216.2767 | 181.8707 | 209.0388 | 155.8026 | 238.5697 | 137.4629 | 288.4594 | 228.8933 | 192.525 | 317.4447 |  | 210.9334 | 97.5491 | 123.574 | 177.7893 | 239.2832 | 208.9638 | 214.5774 | 188.5429 |  | 150.2151 | 165.128 | 251.8798 | 313.1461 | 307.3737 | 113.8653 | 161.4797 | 250.5832 | 317.5797 | 309.332 | 88.6684 | 98.8575 | 120.8499 | 174.4837 | 245.2264 | 174.4301 | 236.3899 | 156.8098 | 198.9034 | 174.0653 | 117.5393 | 158.0779 | 237.0139 | 303.8235 | 299.1101 | 133.4693 | 175.8292 | 267.5734 | 326.8968 | 304.9426 | 88.155 | 104.173 | 135.99 | 188.9912 | 265.2203 | 132.0847 | 178.667 | 187.4585 | 203.9589 | 125.3071 | 246.8324 | 167.8898 | 308.2115 | 298.6792 | 223.8601 | 224.6473 |  |  | 119.8211 | 134.2927 | 124.9206 | 238.8082 | 125.0487 | 208.5159 |  | 136.4148 | 121.8972 | 126.4444 | 62.9967 | 100.8748 | 111.0279 |  | 306.4792 | 368.7378 | 378.554 | 460.3007 | 618.5778 | 590.9667 | 427.4576 | [23 empty] | 125.8695 | 604.7722 | 78.9574 | 337.6085
15:55 | 8924 |  |  | 3.2252 | 35.0274 | 37.9974 | 12.003 | 14.8471 | 22.4984 | 11.5919 | 1.4238 | 6.4036 | 1.4029 | 0.1132 |  |  |  | -12.2479 | 33.0644 | 48.2967 | 12.9935 |  | 17.1531 | 27.0253 | 0.5351 | 2.0314 | 3.2838 | 1.2565 | -6.1401 | 283.164 | 279.07 | 181.9957 | 213.5008 | 164.6117 | 146.0414 | 124.3025 | 216.1391 | 157.8436 | 240.769 | 303.3613 | 283.6475 | 182.7791 | 185.1659 | 265.3608 | 296.0785 | 314.9779 |  |  | 184.5628 |  | 396.2796 | 119.4621 | 155.0114 | 230.8584 | 285.9543 | 261.7044 | 226.008 | 174.8351 | 252.4616 | 305.5791 | 294.5466 | 190.8727 | 98.3676 | 124.228 | 175.3211 | 236.1821 | 203.8993 | 212.8152 | 220.2157 | 362.5762 | 118.2137 | 172.9169 | 256.2297 | 313.8567 | 329.3696 | 115.2445 | 159.0274 | 225.941 | 271.0846 | 261.8858 | 83.409 | 96.9461 | 123.533 | 176.5286 | 237.9832 | 193.1306 |  | 173.6735 | 407.2611 |  | 99.7355 | 152.7563 | 227.7539 | 286.8834 | 279.6649 | 139.4375 | 176.3049 | 248.817 | 297.9238 | 270.8318 | 95.7692 | 103.8118 | 127.8688 | 177.2891 | 247.9126 | 298.3656 | 178.4058 | 162.5119 | 153.6372 | 141.1551 | 189.1105 | 257.3028 | 304.5332 | 287.1075 |  | 220.9873 |  |  | 118.3594 | 124.771 | 222.2416 | 115.3445 | 238.2085 | 122.4414 | 43.1507 | 42.7187 | 40.5157 | 42.7196 | 42.7093 | 44.5744 | 41.4664 | 43.2321 | 116.5158 | 139.868 | 132.5495 | 115.0624 | 296.5945 |  |  | 184.1629 |  | 163.0238 | 107.9435 | 147.49 | 107.7971 | 226.9649 | 168.0552 | 314.4409 | 298.4375 | 301.9062 | 225.0681 | 258.9084 | 293.1736 | 320.4326 | 325.1084 | 186.3373 | 165.1965 | 216.2591 | 181.8401 | 209.0237 | 155.8117 | 238.5535 | 137.4601 | 288.4091 | 228.8746 | 192.5247 | 317.4109 |  | 210.9204 | 97.5482 | 123.5787 | 177.7847 | 239.2619 | 208.9312 | 214.542 | 188.5122 |  | 150.2094 | 165.1246 | 251.8659 | 313.1 | 307.3279 | 113.869 | 161.4814 | 250.5674 | 317.5408 | 309.284 | 88.6644 | 98.8523 | 120.8456 | 174.481 | 245.202 | 174.4036 | 236.3533 | 156.786 | 198.88 | 174.0381 | 117.5483 | 158.0774 | 237.0111 | 303.7918 | 299.0713 | 133.4784 | 175.8401 | 267.5663 | 326.8611 | 304.9086 | 88.1552 | 104.1783 | 136.0022 | 189.0034 | 265.1996 | 132.0536 | 178.6401 | 187.4322 | 203.9291 | 125.314 | 246.8264 | 167.9025 | 308.1744 | 298.6413 | 223.8316 | 224.6622 |  |  | 119.8032 | 134.2622 | 124.8938 | 238.7772 | 125.014 | 208.4888 |  | 136.3853 | 121.8845 | 126.4091 | 62.999 | 100.8742 | 111.029 |  | 306.4323 | 368.6856 | 378.4836 | 460.5721 | 618.8244 | 591.5144 | 427.8294 | [23 empty] | 125.8461 | 605.1694 | 79.0426 | 337.5589
15:55 | 8925 |  |  | 3.2324 | 35.0507 | 37.9848 | 12.0225 | 14.8722 | 22.5052 | 11.5518 | 1.4249 | 6.4037 | 1.4004 | 0.1132 |  |  |  | -12.3131 | 32.999 | 48.3819 | 13.0024 |  | 17.1622 | 27.0329 | 0.5358 | 2.0266 | 3.2771 | 1.2565 | -5.2724 | 283.1286 | 279.0288 | 181.98 | 213.4778 | 164.6067 | 146.0315 | 124.2917 | 216.1395 | 157.8516 | 240.7581 | 303.3227 | 283.6172 | 182.7745 | 185.1756 | 265.3563 | 296.0589 | 314.9396 |  |  | 184.544 |  | 396.2064 | 119.4707 | 155.0093 | 230.8388 | 285.9166 | 261.6594 | 225.9897 | 174.8465 | 252.4495 | 305.5402 | 294.5223 | 190.8702 | 98.3748 | 124.2413 | 175.3244 | 236.1591 | 203.8688 | 212.8511 | 220.1906 | 362.5547 | 118.2261 | 172.9281 | 256.2252 | 313.8262 | 329.2654 | 115.2414 | 159.0228 | 225.9264 | 271.0502 | 261.8465 | 83.419 | 96.9535 | 123.5362 | 176.5273 | 237.9664 | 193.1005 |  | 173.6476 | 407.1813 |  | 99.7534 | 152.7671 | 227.751 | 286.861 | 279.6337 | 139.4364 | 176.3017 | 248.8075 | 297.8835 | 270.7952 | 95.7753 | 103.8308 | 127.8819 | 177.2968 | 247.9043 | 298.3373 | 178.3733 | 162.4872 | 153.622 | 141.1612 | 189.1199 | 257.2984 | 304.505 | 287.0731 |  | 220.9551 |  |  | 118.3323 | 124.7433 | 222.2091 | 115.3522 | 238.1749 | 122.409 | 43.2645 | 42.7667 | 40.2623 | 42.5911 | 42.5879 | 44.4633 | 41.4691 | 43.2172 | 116.4847 | 139.8356 | 132.523 | 115.0393 | 296.5579 |  |  | 184.1429 |  | 163.0146 | 107.9365 | 147.4789 | 107.7975 | 226.9594 | 168.064 | 314.4005 | 298.3966 | 301.8594 | 225.0517 | 258.9135 | 293.1743 | 320.4211 | 325.0696 | 186.3104 | 165.1706 | 216.227 | 181.8094 | 209.0245 | 155.8197 | 238.5442 | 137.4682 | 288.3595 | 228.8662 | 192.5257 | 317.3903 |  | 210.9209 | 97.5527 | 123.5897 | 177.7914 | 239.2495 | 208.9067 | 214.5107 | 188.4891 |  | 150.2147 | 165.1416 | 251.8634 | 313.0693 | 307.2884 | 113.8817 | 161.4852 | 250.5535 | 317.5062 | 309.2388 | 88.6612 | 98.8526 | 120.8453 | 174.4829 | 245.1762 | 174.3846 | 236.3186 | 156.7644 | 198.8615 | 174.0129 | 117.5589 | 158.0815 | 237.0034 | 303.7566 | 299.0263 | 133.4596 | 175.8379 | 267.5417 | 326.813 | 304.8575 | 88.1534 | 104.1722 | 136.0178 | 189.0086 | 265.1634 | 132.0226 | 178.6166 | 187.4062 | 203.8925 | 125.3251 | 246.8171 | 167.9069 | 308.1437 | 298.6038 | 223.8011 | 224.6456 |  |  | 119.7758 | 134.2323 | 124.8635 | 238.748 | 124.9783 | 208.4543 |  | 136.3584 | 121.8685 | 126.3844 | 62.9985 | 100.8838 | 111.0339 |  | 306.3998 | 368.6082 | 378.4101 | 460.3226 | 618.5377 | 591.1689 | 427.3406 | [23 empty] | 125.8198 | 604.8533 | 79.0455 | 337.504
15:55 | 8926 |  |  | 3.2235 | 34.9839 | 38.0101 | 12.1219 | 14.8941 | 22.5208 | 11.5421 | 1.4239 | 6.4037 | 1.4011 | 0.1133 |  |  |  | -12.2446 | 33.0175 | 48.4559 | 13.0402 |  | 17.1282 | 27.0355 | 0.536 | 2.0309 | 3.2815 | 1.2544 | -0.1474 | 283.0881 | 278.9877 | 181.9678 | 213.4561 | 164.596 | 146.0145 | 124.2826 | 216.1352 | 157.8532 | 240.7438 | 303.2908 | 283.5791 | 182.7636 | 185.1671 | 265.3608 | 296.0539 | 314.9109 |  |  | 184.526 |  | 396.1352 | 119.4755 | 155.0112 | 230.8284 | 285.8778 | 261.6244 | 225.9801 | 174.8612 | 252.4231 | 305.5114 | 294.4816 | 190.861 | 98.3732 | 124.2509 | 175.315 | 236.1361 | 203.8377 | 212.8742 | 220.1608 | 362.5456 | 118.232 | 172.931 | 256.2109 | 313.7887 | 329.2308 | 115.2395 | 159.0237 | 225.9076 | 271.0145 | 261.8137 | 83.4211 | 96.9512 | 123.541 | 176.5354 | 237.9445 | 193.0459 |  | 173.6204 | 407.1087 |  | 99.7687 | 152.7674 | 227.7369 | 286.8304 | 279.6036 | 139.4366 | 176.2955 | 248.7953 | 297.8388 | 270.7544 | 95.7699 | 103.8312 | 127.8877 | 177.2926 | 247.8841 | 298.2981 | 178.3376 | 162.4539 | 153.5964 | 141.1532 | 189.1164 | 257.2777 | 304.4684 | 287.0295 |  | 220.9097 |  |  | 118.3189 | 124.7192 | 222.1827 | 115.3475 | 238.1441 | 122.39 | 43.3272 | 42.8198 | 40.1816 | 42.3143 | 42.4832 | 44.2504 | 41.4076 | 43.2505 | 116.4604 | 139.808 | 132.4982 | 115.019 | 296.5175 |  |  | 184.1249 |  | 163.0003 | 107.9293 | 147.4698 | 107.7845 | 226.948 | 168.0557 | 314.3507 | 298.3491 | 301.8183 | 225.0169 | 258.9308 | 293.175 | 320.4017 | 325.0278 | 186.2564 | 165.1428 | 216.1486 | 181.778 | 209.0362 | 155.8216 | 238.5312 | 137.465 | 288.311 | 228.8477 | 192.5282 | 317.3453 |  | 210.9219 | 97.552 | 123.5959 | 177.8042 | 239.2274 | 208.8704 | 214.4727 | 188.4595 |  | 150.2083 | 165.1554 | 251.868 | 313.0449 | 307.248 | 113.888 | 161.4974 | 250.5447 | 317.465 | 309.1984 | 88.6541 | 98.8563 | 120.8528 | 174.4812 | 245.1596 | 174.3544 | 236.2867 | 156.7395 | 198.8325 | 173.9826 | 117.5666 | 158.099 | 236.995 | 303.723 | 298.9919 | 133.4535 | 175.8387 | 267.5271 | 326.7781 | 304.8164 | 88.155 | 104.1769 | 136.0266 | 189.007 | 265.1479 | 131.9965 | 178.5901 | 187.3784 | 203.8567 | 125.3238 | 246.7993 | 167.9002 | 308.1067 | 298.5604 | 223.7631 | 224.6092 |  |  | 119.7513 | 134.2099 | 124.8347 | 238.7266 | 124.9472 | 208.404 |  | 136.3383 | 121.8527 | 126.3626 | 62.9999 | 100.8793 | 111.035 |  | 306.3673 | 368.5557 | 378.3421 | 460.2392 | 618.1187 | 591.1876 | 427.5116 | [23 empty] | 125.7985 | 604.6531 | 79.1187 | 337.4615
15:55 | 8927 |  |  | 3.2121 | 35.0601 | 38.0668 | 12.1275 | 14.7966 | 22.5445 | 11.5167 | 1.4256 | 6.3998 | 1.3988 | 0.1125 |  |  |  | -12.222 | 33.0487 | 48.5214 | 13.1012 |  | 17.1907 | 27.0622 | 0.5361 | 2.0272 | 3.2803 | 1.2555 | -1.3175 | 283.0658 | 278.9509 | 181.962 | 213.4443 | 164.5806 | 146.0089 | 124.2811 | 216.1205 | 157.8524 | 240.7372 | 303.2463 | 283.5417 | 182.7562 | 185.1666 | 265.325 | 296.0437 | 314.8936 |  |  | 184.4965 |  | 396.0731 | 119.4742 | 155.0191 | 230.8259 | 285.8478 | 261.593 | 225.9627 | 174.8698 | 252.41 | 305.4754 | 294.4389 | 190.85 | 98.3684 | 124.2544 | 175.3099 | 236.1141 | 203.805 | 212.888 | 220.1324 | 362.5383 | 118.2299 | 172.9297 | 256.1946 | 313.7487 | 329.2142 | 115.2464 | 159.0253 | 225.8884 | 270.9855 | 261.7813 | 83.4222 | 96.9516 | 123.5529 | 176.5383 | 237.9222 | 193.0119 |  | 173.5904 | 407.0456 |  | 99.7799 | 152.7747 | 227.7264 | 286.796 | 279.5638 | 139.4451 | 176.3081 | 248.7798 | 297.7987 | 270.7115 | 95.7718 | 103.8359 | 127.8967 | 177.2962 | 247.871 | 298.2568 | 178.31 | 162.4306 | 153.5774 | 141.1463 | 189.1174 | 257.2633 | 304.4288 | 286.9861 |  | 220.8781 |  |  | 118.3085 | 124.7022 | 222.1375 | 115.3292 | 238.1048 | 122.3732 | 43.3037 | 42.5959 | 39.8486 | 41.8157 | 41.9877 | 44.1487 | 41.4366 | 43.3155 | 116.435 | 139.7816 | 132.4692 | 114.9973 | 296.4782 |  |  | 184.1119 |  | 162.9901 | 107.9265 | 147.4593 | 107.7679 | 226.9337 | 168.0589 | 314.3069 | 298.3042 | 301.7789 | 224.9854 | 258.9333 | 293.1765 | 320.3829 | 324.9951 | 186.1848 | 165.1222 | 216.0563 | 181.749 | 209.0252 | 155.8302 | 238.5191 | 137.4513 | 288.2616 | 228.8269 | 192.5352 | 317.3005 |  | 210.9191 | 97.5465 | 123.6016 | 177.81 | 239.2102 | 208.8372 | 214.4449 | 188.4251 |  | 150.2004 | 165.1683 | 251.8689 | 313.0292 | 307.2209 | 113.8863 | 161.5058 | 250.5369 | 317.4347 | 309.1653 | 88.6516 | 98.8583 | 120.8597 | 174.4857 | 245.1388 | 174.319 | 236.2552 | 156.7123 | 198.7902 | 173.9546 | 117.5671 | 158.1141 | 236.9873 | 303.6878 | 298.9595 | 133.4695 | 175.8565 | 267.5254 | 326.7491 | 304.7871 | 88.1638 | 104.1929 | 136.0162 | 188.9906 | 265.1397 | 131.975 | 178.5655 | 187.3525 | 203.8294 | 125.3177 | 246.7842 | 167.8987 | 308.0702 | 298.5262 | 223.7329 | 224.5646 |  |  | 119.7317 | 134.1794 | 124.8126 | 238.6958 | 124.9266 | 208.3659 |  | 136.3027 | 121.8245 | 126.3252 | 62.995 | 100.8796 | 111.03 |  | 306.3106 | 368.4919 | 378.267 | 460.3444 | 618.8084 | 591.6203 | 427.5963 | [23 empty] | 125.7733 | 605.2143 | 79.2079 | 337.4013
15:55 | 8928 |  |  | 3.2656 | 35.0131 | 38.0147 | 12.046 | 14.8161 | 22.484 | 11.5118 | 1.4259 | 6.3979 | 1.3976 | 0.1129 |  |  |  | -12.2211 | 33.0191 | 48.4562 | 13.0385 |  | 17.1812 | 26.9862 | 0.5363 | 2.0257 | 3.2836 | 1.2551 | -2.0321 | 283.0288 | 278.9103 | 181.955 | 213.4289 | 164.5691 | 146.0025 | 124.276 | 216.1048 | 157.8546 | 240.7294 | 303.2015 | 283.5016 | 182.7497 | 185.1448 | 265.2721 | 295.9946 | 314.8372 |  |  | 184.4668 |  | 396.001 | 119.4682 | 155.0183 | 230.8095 | 285.8046 | 261.5432 | 225.9448 | 174.8675 | 252.3985 | 305.4361 | 294.3958 | 190.8395 | 98.3692 | 124.2582 | 175.3116 | 236.0954 | 203.7677 | 212.908 | 220.1085 | 362.5388 | 118.2346 | 172.94 | 256.1846 | 313.712 | 329.0865 | 115.2478 | 159.0235 | 225.8702 | 270.944 | 261.7462 | 83.4306 | 96.954 | 123.5598 | 176.5394 | 237.8917 | 193.0013 |  | 173.5593 | 406.9783 |  | 99.7924 | 152.7701 | 227.7201 | 286.7517 | 279.5262 | 139.4353 | 176.3088 | 248.7561 | 297.7596 | 270.6628 | 95.7715 | 103.8469 | 127.9031 | 177.2992 | 247.8583 | 298.211 | 178.2823 | 162.4193 | 153.5528 | 141.1641 | 189.1311 | 257.2588 | 304.3995 | 286.9503 |  | 220.855 |  |  | 118.2845 | 124.6786 | 222.0891 | 115.2964 | 238.0422 | 122.354 | 43.192 | 42.2232 | 39.5823 | 41.679 | 41.4166 | 44.1579 | 41.7626 | 43.2988 | 116.4148 | 139.7533 | 132.4419 | 114.98 | 296.4394 |  |  | 184.0945 |  | 162.983 | 107.9182 | 147.4508 | 107.759 | 226.9194 | 168.0642 | 314.2599 | 298.2638 | 301.7373 | 224.962 | 258.9283 | 293.1802 | 320.3644 | 324.9729 | 186.1342 | 165.1066 | 216.0054 | 181.7232 | 209.0197 | 155.8402 | 238.5151 | 137.433 | 288.2179 | 228.8149 | 192.53 | 317.2639 |  | 210.9039 | 97.546 | 123.5985 | 177.7989 | 239.1918 | 208.8031 | 214.4022 | 188.3914 |  | 150.1925 | 165.1672 | 251.8454 | 312.9947 | 307.1915 | 113.8876 | 161.5144 | 250.5305 | 317.397 | 309.131 | 88.6532 | 98.8551 | 120.8617 | 174.4956 | 245.1118 | 174.2759 | 236.2344 | 156.6839 | 198.7537 | 173.9386 | 117.5723 | 158.1294 | 236.9793 | 303.6581 | 298.9215 | 133.4827 | 175.8694 | 267.5149 | 326.7171 | 304.7537 | 88.1615 | 104.2024 | 136.0139 | 188.9907 | 265.1268 | 131.9592 | 178.54 | 187.3282 | 203.7973 | 125.3111 | 246.7734 | 167.9012 | 308.0313 | 298.4826 | 223.6965 | 224.5055 |  |  | 119.716 | 134.1444 | 124.7913 | 238.6714 | 124.9199 | 208.3341 |  | 136.2781 | 121.808 | 126.3016 | 62.9927 | 100.8288 | 111.0418 |  | 306.2938 | 368.425 | 378.203 | 460.2213 | 618.6981 | 591.44 | 427.5802 | [23 empty] | 125.7503 | 605.0691 | 79.0834 | 337.3594
15:55 | 8929 |  |  | 3.3114 | 34.9577 | 38.0904 | 12.0737 | 14.7589 | 22.4224 | 11.4953 | 1.4268 | 6.3966 | 1.3985 | 0.1154 |  |  |  | -12.1628 | 33.0539 | 48.5115 | 13.0306 |  | 17.3008 | 27.1669 | 0.5359 | 2.0206 | 3.2827 | 1.2543 | -1.9987 | 282.9849 | 278.8767 | 181.9444 | 213.4103 | 164.5622 | 145.9907 | 124.274 | 216.0924 | 157.8574 | 240.71 | 303.1791 | 283.4556 | 182.7462 | 185.1348 | 265.2326 | 295.9579 | 314.786 |  |  | 184.453 |  | 395.9303 | 119.4711 | 155.0218 | 230.7973 | 285.7638 | 261.5049 | 225.9362 | 174.862 | 252.3832 | 305.4015 | 294.3675 | 190.8338 | 98.3616 | 124.2646 | 175.3003 | 236.0641 | 203.7315 | 212.917 | 220.0743 | 363.299 | 118.2395 | 172.9415 | 256.1728 | 313.6712 | 328.9529 | 115.2445 | 159.0241 | 225.8531 | 270.9002 | 261.7112 | 83.4379 | 96.9551 | 123.565 | 176.5401 | 237.8687 | 192.9928 |  | 173.5318 | 406.9056 |  | 99.811 | 152.7708 | 227.7084 | 286.7206 | 279.4957 | 139.4422 | 176.3074 | 248.7487 | 297.7233 | 270.6237 | 95.7905 | 103.8456 | 127.9123 | 177.3019 | 247.8395 | 298.1753 | 178.2598 | 162.4097 | 153.5248 | 141.1782 | 189.1422 | 257.2573 | 304.371 | 286.9198 |  | 220.8246 |  |  | 118.2579 | 124.6566 | 222.051 | 115.2464 | 237.9917 | 122.3297 | 43.1384 | 41.9489 | 39.8111 | 41.912 | 41.4471 | 44.2435 | 42.2551 | 43.2032 | 116.3927 | 139.7262 | 132.416 | 114.9574 | 296.4084 |  |  | 184.0858 |  | 162.974 | 107.9142 | 147.4498 | 107.7563 | 226.9068 | 168.0806 | 314.232 | 298.2258 | 301.7058 | 224.9475 | 258.9209 | 293.1775 | 320.347 | 324.9322 | 186.1008 | 165.0736 | 215.9397 | 181.69 | 209.0025 | 155.8379 | 238.502 | 137.4137 | 288.1664 | 228.7936 | 192.5283 | 317.2208 |  | 210.8868 | 97.5493 | 123.5987 | 177.7956 | 239.1657 | 208.7596 | 214.3638 | 188.3643 |  | 150.1817 | 165.1647 | 251.8345 | 312.9537 | 307.1537 | 113.8915 | 161.523 | 250.5233 | 317.3533 | 309.0943 | 88.6598 | 98.8622 | 120.863 | 174.4948 | 245.0947 | 174.2423 | 236.2115 | 156.6623 | 198.7265 | 173.9191 | 117.5789 | 158.1456 | 236.9713 | 303.6351 | 298.8839 | 133.4893 | 175.8781 | 267.5043 | 326.6861 | 304.7118 | 88.1566 | 104.2036 | 136.0123 | 188.9922 | 265.1042 | 131.9397 | 178.5186 | 187.3057 | 203.76 | 125.3064 | 246.772 | 167.9117 | 307.9916 | 298.4322 | 223.6766 | 224.4802 |  |  | 119.6968 | 134.1193 | 124.7717 | 238.6469 | 124.9046 | 208.2756 |  | 136.252 | 121.794 | 126.2694 | 62.9927 | 100.8187 | 111.0491 |  | 306.2494 | 368.348 | 378.1356 | 460.1988 | 618.3271 | 590.7053 | 427.2704 | [23 empty] | 125.7272 | 604.5162 | 79.2032 | 337.2987
15:55 | 8930 |  |  | 3.2358 | 34.9479 | 38.0477 | 12.0348 | 14.8442 | 22.597 | 11.5891 | 1.4259 | 6.3973 | 1.4033 | 0.1153 |  |  |  | -12.007 | 33.1064 | 48.5032 | 12.9825 |  | 17.2799 | 27.1744 | 0.5357 | 2.0241 | 3.2841 | 1.2534 | -3.4117 | 282.9519 | 278.8401 | 181.9359 | 213.3942 | 164.5554 | 145.9839 | 124.2748 | 216.0771 | 157.8611 | 240.698 | 303.1464 | 283.426 | 182.744 | 185.1295 | 265.2037 | 295.9395 | 314.7562 |  |  | 184.437 |  | 395.8664 | 119.4747 | 155.0263 | 230.7937 | 285.7318 | 261.4801 | 225.9296 | 174.8551 | 252.3683 | 305.3682 | 294.3439 | 190.8263 | 98.3639 | 124.2664 | 175.2968 | 236.0341 | 203.7021 | 212.9328 | 220.0452 | 364.2368 | 118.2489 | 172.9499 | 256.1589 | 313.644 | 328.8341 | 115.2491 | 159.026 | 225.8383 | 270.8662 | 261.6717 | 83.4421 | 96.957 | 123.576 | 176.5348 | 237.8537 | 192.9289 |  | 173.5083 | 406.8295 |  | 99.8305 | 152.7764 | 227.6983 | 286.6951 | 279.4588 | 139.4609 | 176.3225 | 248.7376 | 297.6926 | 270.5926 | 95.8111 | 103.8475 | 127.9241 | 177.3063 | 247.8196 | 298.1524 | 178.2335 | 162.3854 | 153.5007 | 141.1754 | 189.141 | 257.2535 | 304.3386 | 286.8802 |  | 220.7819 |  |  | 118.2359 | 124.6331 | 222.0106 | 115.2043 | 237.966 | 122.3181 | 43.1734 | 41.7525 | 40.2107 | 42.0829 | 41.7652 | 44.0518 | 42.2766 | 43.1466 | 116.3743 | 139.7115 | 132.3972 | 114.9374 | 296.3724 |  |  | 184.0805 |  | 162.9622 | 107.9137 | 147.4417 | 107.7569 | 226.8862 | 168.0944 | 314.206 | 298.1859 | 301.6676 | 224.9044 | 258.9251 | 293.1786 | 320.3415 | 324.8871 | 186.0902 | 165.0442 | 215.8716 | 181.6643 | 208.9768 | 155.8406 | 238.4887 | 137.398 | 288.1201 | 228.7741 | 192.53 | 317.1741 |  | 210.8664 | 97.539 | 123.6005 | 177.7941 | 239.1472 | 208.711 | 214.3284 | 188.3296 |  | 150.1771 | 165.1761 | 251.8231 | 312.919 | 307.1151 | 113.8939 | 161.5289 | 250.5108 | 317.3222 | 309.0572 | 88.6641 | 98.8648 | 120.8775 | 174.4933 | 245.0797 | 174.2166 | 236.1726 | 156.6407 | 198.6935 | 173.8994 | 117.5842 | 158.1537 | 236.9666 | 303.6045 | 298.8544 | 133.4934 | 175.8877 | 267.4963 | 326.6537 | 304.673 | 88.1552 | 104.2124 | 136.0086 | 188.9861 | 265.079 | 131.9175 | 178.5012 | 187.2805 | 203.7212 | 125.3107 | 246.7703 | 167.9145 | 307.9537 | 298.3931 | 223.6591 | 224.4914 |  |  | 119.6725 | 134.0916 | 124.7485 | 238.6178 | 124.8828 | 208.2134 |  | 136.2281 | 121.7747 | 126.2407 | 62.9918 | 100.8328 | 111.0579 |  | 306.2216 | 368.2862 | 378.077 | 459.8667 | 617.9081 | 590.9107 | 427.4414 | [23 empty] | 125.7031 | 604.4094 | 79.3008 | 337.2539
15:55 | 8931 |  |  | 3.2409 | 35.0358 | 37.995 | 12.1057 | 14.8167 | 22.5646 | 11.62 | 1.4232 | 6.3949 | 1.4094 | 0.1131 |  |  |  | -12.0339 | 33.0059 | 48.5625 | 13.037 |  | 17.2138 | 27.2027 | 0.5346 | 2.0208 | 3.2812 | 1.2535 | -5.2954 | 282.9255 | 278.8105 | 181.9302 | 213.3852 | 164.5451 | 145.9789 | 124.2709 | 216.082 | 157.8713 | 240.7013 | 303.102 | 283.3963 | 182.7374 | 185.119 | 265.1726 | 295.9108 | 314.7204 |  |  | 184.4129 |  | 395.7959 | 119.4784 | 155.0381 | 230.7847 | 285.6919 | 261.4485 | 225.9163 | 174.8722 | 252.354 | 305.3327 | 294.3014 | 190.8156 | 98.372 | 124.2791 | 175.3035 | 236.0167 | 203.6714 | 212.9518 | 220.0151 | 364.4058 | 118.2531 | 172.9606 | 256.1493 | 313.6142 | 328.7974 | 115.2477 | 159.026 | 225.8187 | 270.8334 | 261.6337 | 83.4387 | 96.9535 | 123.5831 | 176.5325 | 237.8381 | 192.8437 |  | 173.4724 | 406.7528 |  | 99.8502 | 152.785 | 227.6964 | 286.6664 | 279.4245 | 139.4904 | 176.3305 | 248.7308 | 297.6599 | 270.5627 | 95.8135 | 103.8603 | 127.9349 | 177.3086 | 247.8102 | 298.1368 | 178.2088 | 162.3633 | 153.4806 | 141.1707 | 189.1375 | 257.24 | 304.3023 | 286.8428 |  | 220.7356 |  |  | 118.2134 | 124.6054 | 221.976 | 115.1738 | 237.9339 | 122.3095 | 43.272 | 41.6728 | 40.7121 | 42.2376 | 41.5306 | 43.7592 | 42.2287 | 43.0753 | 116.3474 | 139.6888 | 132.382 | 114.914 | 296.3272 |  |  | 184.0617 |  | 162.9471 | 107.9066 | 147.4273 | 107.7536 | 226.8625 | 168.093 | 314.1561 | 298.1343 | 301.62 | 224.8353 | 258.9296 | 293.1802 | 320.3351 | 324.8524 | 186.0638 | 165.0258 | 215.8375 | 181.6423 | 208.9683 | 155.8527 | 238.483 | 137.3946 | 288.0818 | 228.7616 | 192.5364 | 317.1436 |  | 210.8589 | 97.5353 | 123.6072 | 177.7912 | 239.1318 | 208.6708 | 214.2914 | 188.2936 |  | 150.1803 | 165.1829 | 251.8068 | 312.89 | 307.0695 | 113.8979 | 161.5322 | 250.5 | 317.2928 | 309.0117 | 88.6539 | 98.8521 | 120.8844 | 174.4857 | 245.0601 | 174.1961 | 236.135 | 156.6045 | 198.6656 | 173.8826 | 117.5889 | 158.168 | 236.9615 | 303.5708 | 298.8217 | 133.5019 | 175.8914 | 267.4881 | 326.6149 | 304.644 | 88.1604 | 104.2229 | 136.0094 | 188.9847 | 265.0593 | 131.8876 | 178.4808 | 187.2558 | 203.6851 | 125.3108 | 246.7663 | 167.9233 | 307.9217 | 298.3484 | 223.6146 | 224.4896 |  |  | 119.6464 | 134.0575 | 124.7176 | 238.5957 | 124.8678 | 208.1772 |  | 136.2009 | 121.7649 | 126.2152 | 62.9859 | 100.8182 | 111.0605 |  | 306.1824 | 368.209 | 378.019 | 460.1803 | 618.4332 | 591.2345 | 427.3469 | [23 empty] | 125.6777 | 604.8339 | 79.31 | 337.1957
15:55 | 8932 |  |  | 3.2288 | 35.0025 | 37.9327 | 12.0073 | 14.7294 | 22.5795 | 11.5102 | 1.4168 | 6.3909 | 1.4166 | 0.114 |  |  |  | -12.1181 | 33.1316 | 48.3668 | 13.0813 |  | 17.1823 | 27.0714 | 0.5349 | 2.0218 | 3.2815 | 1.2539 | -4.9462 | 282.901 | 278.79 | 181.9172 | 213.3705 | 164.5401 | 145.9723 | 124.2622 | 216.0916 | 157.8833 | 240.6966 | 303.0703 | 283.3493 | 182.7331 | 185.1015 | 265.1045 | 295.8615 | 314.6651 |  |  | 184.3795 |  | 395.7204 | 119.4872 | 155.0419 | 230.7643 | 285.6497 | 261.4063 | 225.8988 | 174.8876 | 252.3361 | 305.3009 | 294.2644 | 190.8103 | 98.3762 | 124.2919 | 175.3011 | 235.9918 | 203.6415 | 212.9755 | 219.987 | 364.3797 | 118.2632 | 172.9621 | 256.1389 | 313.5718 | 328.8076 | 115.2471 | 159.0187 | 225.8028 | 270.8024 | 261.6045 | 83.4433 | 96.9556 | 123.597 | 176.5406 | 237.8284 | 192.8128 |  | 173.4413 | 406.6822 |  | 99.8602 | 152.7916 | 227.6867 | 286.638 | 279.3911 | 139.5038 | 176.3209 | 248.7194 | 297.6181 | 270.5174 | 95.8048 | 103.8683 | 127.9412 | 177.3107 | 247.7901 | 298.1027 | 178.1833 | 162.3438 | 153.4589 | 141.1738 | 189.1371 | 257.2213 | 304.266 | 286.8023 |  | 220.6979 |  |  | 118.1969 | 124.5829 | 221.9472 | 115.1461 | 237.9046 | 122.3029 | 43.3379 | 41.7175 | 41.2879 | 42.4369 | 41.112 | 43.6969 | 42.7038 | 42.8645 | 116.316 | 139.6572 | 132.3619 | 114.8825 | 296.289 |  |  | 184.044 |  | 162.9354 | 107.9059 | 147.4165 | 107.7514 | 226.8525 | 168.101 | 314.1163 | 298.0907 | 301.5795 | 224.8008 | 258.9183 | 293.1781 | 320.3218 | 324.814 | 186.0361 | 165.0018 | 215.745 | 181.6183 | 208.9687 | 155.8636 | 238.474 | 137.3982 | 288.038 | 228.754 | 192.5468 | 317.1059 |  | 210.8598 | 97.5351 | 123.6216 | 177.7916 | 239.1123 | 208.6431 | 214.2608 | 188.2697 |  | 150.1811 | 165.1868 | 251.7981 | 312.863 | 307.0294 | 113.9018 | 161.5384 | 250.4897 | 317.2602 | 308.9748 | 88.6553 | 98.8492 | 120.8829 | 174.484 | 245.0411 | 174.174 | 236.0994 | 156.5795 | 198.6428 | 173.8657 | 117.5983 | 158.1797 | 236.9543 | 303.535 | 298.7832 | 133.5084 | 175.8943 | 267.4713 | 326.5749 | 304.6016 | 88.1593 | 104.2189 | 136.0176 | 188.9968 | 265.0272 | 131.8538 | 178.4611 | 187.227 | 203.65 | 125.3071 | 246.7499 | 167.9286 | 307.89 | 298.3049 | 223.5675 | 224.4571 |  |  | 119.6242 | 134.0328 | 124.6977 | 238.5729 | 124.8595 | 208.1379 |  | 136.1719 | 121.7348 | 126.1834 | 62.9867 | 100.8319 | 111.0582 |  | 306.1341 | 368.1582 | 377.9496 | 459.639 | 617.8298 | 590.3319 | 427.0841 | [23 empty] | 125.6531 | 604.0808 | 79.1117 | 337.1461
15:55 | 8933 |  |  | 3.229 | 35.0659 | 37.9071 | 12.0551 | 14.8101 | 22.5028 | 11.5214 | 1.4185 | 6.3919 | 1.417 | 0.1123 |  |  |  | -11.9983 | 33.0478 | 48.4062 | 13.0651 |  | 17.2354 | 27.1089 | 0.5353 | 2.0209 | 3.2832 | 1.2539 | 0.2607 | 282.8741 | 278.7619 | 181.9078 | 213.3511 | 164.5326 | 145.9589 | 124.255 | 216.077 | 157.8804 | 240.6798 | 303.0387 | 283.3017 | 182.7254 | 185.1075 | 265.0685 | 295.8344 | 314.6253 |  |  | 184.3472 |  | 395.6531 | 119.4812 | 155.0414 | 230.7493 | 285.6137 | 261.3692 | 225.8828 | 174.8876 | 252.3216 | 305.2705 | 294.222 | 190.8097 | 98.3753 | 124.2879 | 175.2918 | 235.9569 | 203.613 | 213.0097 | 219.9622 | 364.351 | 118.2647 | 172.9656 | 256.122 | 313.5285 | 328.7602 | 115.2437 | 159.0109 | 225.7856 | 270.7654 | 261.5703 | 83.4484 | 96.9575 | 123.607 | 176.5379 | 237.8091 | 192.8049 |  | 173.418 | 406.608 |  | 99.8684 | 152.7981 | 227.6689 | 286.6079 | 279.3551 | 139.4912 | 176.3152 | 248.6915 | 297.5751 | 270.4756 | 95.7981 | 103.8719 | 127.9413 | 177.3153 | 247.7636 | 298.057 | 178.1559 | 162.3221 | 153.4369 | 141.1782 | 189.1501 | 257.2124 | 304.2349 | 286.7677 |  | 220.6604 |  |  | 118.179 | 124.5554 | 221.9348 | 115.141 | 237.8653 | 122.2852 | 43.212 | 41.6443 | 41.866 | 42.4894 | 41.3266 | 43.6883 | 42.858 | 42.6423 | 116.3011 | 139.6377 | 132.3444 | 114.8603 | 296.2535 |  |  | 184.0347 |  | 162.926 | 107.9067 | 147.4107 | 107.7513 | 226.8495 | 168.1101 | 314.0813 | 298.0511 | 301.544 | 224.7961 | 258.915 | 293.1737 | 320.3098 | 324.7652 | 186.023 | 164.9692 | 215.6644 | 181.5862 | 208.9618 | 155.866 | 238.46 | 137.4008 | 287.9862 | 228.7426 | 192.5435 | 317.0626 |  | 210.844 | 97.5267 | 123.6225 | 177.7912 | 239.0912 | 208.6062 | 214.2168 | 188.2385 |  | 150.1767 | 165.1872 | 251.7829 | 312.8234 | 306.9911 | 113.9033 | 161.5367 | 250.4708 | 317.2157 | 308.935 | 88.6591 | 98.8555 | 120.8851 | 174.4855 | 245.0223 | 174.1364 | 236.0627 | 156.5494 | 198.6154 | 173.8493 | 117.6087 | 158.1746 | 236.9433 | 303.498 | 298.7378 | 133.5117 | 175.9018 | 267.4511 | 326.541 | 304.5639 | 88.1573 | 104.2189 | 136.0276 | 189.0077 | 265.0008 | 131.8346 | 178.435 | 187.1976 | 203.6092 | 125.3099 | 246.7297 | 167.9185 | 307.8534 | 298.2725 | 223.5302 | 224.4184 |  |  | 119.6034 | 134.0062 | 124.6819 | 238.5457 | 124.8489 | 208.0711 |  | 136.1517 | 121.7249 | 126.1649 | 62.9926 | 100.8549 | 111.0625 |  | 306.0986 | 368.1002 | 377.8935 | 459.9717 | 617.8515 | 590.5963 | 427.1533 | [23 empty] | 125.6334 | 604.2239 | 79.1869 | 337.0994
15:55 | 8934 |  |  | 3.2499 | 35.0333 | 38.0907 | 12.0588 | 14.8245 | 22.5572 | 11.4939 | 1.4185 | 6.3923 | 1.4162 | 0.1138 |  |  |  | -12.0454 | 33.0323 | 48.3812 | 12.991 |  | 17.245 | 27.1189 | 0.5334 | 2.0186 | 3.282 | 1.2531 | -0.7338 | 282.8422 | 278.7327 | 181.8961 | 213.3315 | 164.5185 | 145.9448 | 124.2536 | 216.0527 | 157.8882 | 240.6683 | 302.9964 | 283.2686 | 182.7189 | 185.1376 | 265.0881 | 295.8361 | 314.6146 |  |  | 184.328 |  | 395.5873 | 119.4793 | 155.0451 | 230.74 | 285.5788 | 261.3303 | 225.8682 | 174.8806 | 252.3112 | 305.2311 | 294.1868 | 190.8064 | 98.3728 | 124.2878 | 175.2918 | 235.9303 | 203.5864 | 213.0339 | 219.9273 | 364.3162 | 118.2625 | 172.9679 | 256.1073 | 313.4906 | 328.7012 | 115.2487 | 159.0184 | 225.7732 | 270.7342 | 261.5359 | 83.4485 | 96.9616 | 123.6083 | 176.531 | 237.7798 | 192.8096 |  | 173.3864 | 406.542 |  | 99.8848 | 152.8081 | 227.6627 | 286.5714 | 279.3188 | 139.5026 | 176.323 | 248.6849 | 297.5371 | 270.4394 | 95.7971 | 103.8784 | 127.9441 | 177.3157 | 247.7454 | 298.0191 | 178.1205 | 162.3038 | 153.4115 | 141.184 | 189.1542 | 257.2013 | 304.1991 | 286.733 |  | 220.6221 |  |  | 118.1572 | 124.5305 | 221.9297 | 115.1656 | 237.8229 | 122.2602 | 43.1593 | 41.7781 | 42.2326 | 42.4912 | 41.6959 | 43.7286 | 42.5894 | 42.4197 | 116.2754 | 139.6154 | 132.3226 | 114.8364 | 296.2207 |  |  | 184.0201 |  | 162.9175 | 107.8948 | 147.407 | 107.747 | 226.8427 | 168.1111 | 314.0386 | 298.0053 | 301.501 | 224.788 | 258.9197 | 293.1725 | 320.309 | 324.7155 | 186.0024 | 164.9471 | 215.6378 | 181.5548 | 208.9692 | 155.867 | 238.4529 | 137.4065 | 287.9348 | 228.7273 | 192.5406 | 317.0297 |  | 210.8386 | 97.5294 | 123.6263 | 177.7838 | 239.0719 | 208.5708 | 214.1774 | 188.2066 |  | 150.1784 | 165.1927 | 251.776 | 312.7847 | 306.9466 | 113.909 | 161.5331 | 250.4549 | 317.1721 | 308.8935 | 88.6499 | 98.8546 | 120.8847 | 174.4895 | 244.9966 | 174.1017 | 236.0233 | 156.5092 | 198.5697 | 173.8287 | 117.6129 | 158.1797 | 236.9375 | 303.4701 | 298.6962 | 133.5067 | 175.9095 | 267.4359 | 326.4995 | 304.5244 | 88.1557 | 104.216 | 136.033 | 189.0009 | 264.9758 | 131.8174 | 178.4106 | 187.1768 | 203.5723 | 125.3166 | 246.7251 | 167.9231 | 307.8133 | 298.2335 | 223.4811 | 224.374 |  |  | 119.5796 | 133.9814 | 124.6535 | 238.5128 | 124.8212 | 208.0165 |  | 136.1315 | 121.7147 | 126.1374 | 62.9905 | 100.8714 | 111.063 |  | 306.0697 | 368.0507 | 377.8464 | 460.0557 | 618.2466 | 590.8608 | 427.2847 | [23 empty] | 125.6107 | 604.5537 | 79.2094 | 337.0602
15:55 | 8935 |  |  | 3.2917 | 35.065 | 38.0242 | 12.1012 | 14.7904 | 22.5799 | 11.4874 | 1.4189 | 6.3902 | 1.4206 | 0.1131 |  |  |  | -12.1721 | 33.0252 | 48.3566 | 13.0102 |  | 17.2127 | 27.1087 | 0.5345 | 2.0208 | 3.2846 | 1.2525 | -6.0242 | 282.8092 | 278.7041 | 181.8812 | 213.3146 | 164.5092 | 145.9385 | 124.2452 | 216.0392 | 157.8964 | 240.6608 | 302.9482 | 283.2324 | 182.7144 | 185.1049 | 265.0974 | 295.8247 | 314.5912 |  |  | 184.3134 |  | 395.5185 | 119.4847 | 155.0466 | 230.7308 | 285.5422 | 261.2962 | 225.8596 | 174.8852 | 252.3005 | 305.1899 | 294.1641 | 190.7996 | 98.3706 | 124.296 | 175.2988 | 235.9121 | 203.5563 | 213.0527 | 219.8946 | 364.2859 | 118.2664 | 172.9693 | 256.089 | 313.4508 | 328.7407 | 115.2487 | 159.0227 | 225.7568 | 270.6997 | 261.4995 | 83.4539 | 96.9676 | 123.615 | 176.5249 | 237.749 | 192.8033 |  | 173.3603 | 406.4741 |  | 99.8994 | 152.8075 | 227.6623 | 286.5334 | 279.2813 | 139.502 | 176.325 | 248.6732 | 297.4969 | 270.3954 | 95.7984 | 103.8901 | 127.9554 | 177.3209 | 247.7246 | 297.9746 | 178.085 | 162.289 | 153.3776 | 141.1865 | 189.15 | 257.1882 | 304.1657 | 286.6906 |  | 220.5893 |  |  | 118.1394 | 124.5123 | 221.9035 | 115.1487 | 237.7838 | 122.228 | 43.4041 | 42.0322 | 41.5841 | 42.5553 | 41.8413 | 43.8304 | 42.3855 | 42.2755 | 116.2433 | 139.5829 | 132.2912 | 114.8099 | 296.1789 |  |  | 183.9991 |  | 162.911 | 107.8902 | 147.3978 | 107.7372 | 226.8433 | 168.1169 | 314.0015 | 297.9603 | 301.4534 | 224.7946 | 258.9156 | 293.1778 | 320.3078 | 324.6767 | 185.9502 | 164.9323 | 215.6171 | 181.5321 | 208.9844 | 155.8777 | 238.448 | 137.4102 | 287.8935 | 228.721 | 192.548 | 316.9988 |  | 210.8381 | 97.5346 | 123.6352 | 177.7846 | 239.0609 | 208.5467 | 214.1493 | 188.1771 |  | 150.1824 | 165.2115 | 251.7769 | 312.7545 | 306.9113 | 113.921 | 161.5493 | 250.4489 | 317.1383 | 308.855 | 88.6485 | 98.8604 | 120.8922 | 174.5027 | 244.9736 | 174.0663 | 235.9872 | 156.4762 | 198.5144 | 173.8104 | 117.6302 | 158.1899 | 236.9417 | 303.4357 | 298.667 | 133.5121 | 175.9186 | 267.4289 | 326.4577 | 304.484 | 88.1539 | 104.218 | 136.0407 | 189.0091 | 264.9462 | 131.7904 | 178.3837 | 187.1548 | 203.5387 | 125.3127 | 246.7078 | 167.9251 | 307.7793 | 298.1886 | 223.4294 | 224.3221 |  |  | 119.5554 | 133.9616 | 124.6285 | 238.4906 | 124.7871 | 208.0015 |  | 136.1045 | 121.6934 | 126.1161 | 62.9866 | 100.8644 | 111.0725 |  | 306.017 | 367.9887 | 377.7912 | 459.8062 | 618.0841 | 590.8266 | 427.2929 | [23 empty] | 125.5889 | 604.4554 | 79.1643 | 337.0029
15:55 | 8936 |  |  | 3.2252 | 35.0132 | 37.9998 | 12.0483 | 14.7954 | 22.4919 | 11.4186 | 1.4207 | 6.3891 | 1.4179 | 0.1131 |  |  |  | -12.1023 | 33.0789 | 48.444 | 13.0545 |  | 17.1983 | 27.0462 | 0.5345 | 2.0134 | 3.2867 | 1.2533 | -3.5119 | 282.7798 | 278.6763 | 181.8715 | 213.3037 | 164.5012 | 145.9312 | 124.2387 | 216.0456 | 157.8934 | 240.6466 | 302.9116 | 283.1873 | 182.7125 | 185.0545 | 265.0415 | 295.7645 | 314.5257 |  |  | 184.289 |  | 395.4498 | 119.4886 | 155.0562 | 230.7201 | 285.5042 | 261.2733 | 225.849 | 174.8915 | 252.2878 | 305.1554 | 294.1298 | 190.7896 | 98.3637 | 124.3008 | 175.3019 | 235.886 | 203.518 | 213.0665 | 219.8623 | 364.261 | 118.2683 | 172.971 | 256.0753 | 313.415 | 328.8026 | 115.2446 | 159.0191 | 225.7361 | 270.6619 | 261.4651 | 83.4605 | 96.973 | 123.6216 | 176.5253 | 237.7263 | 192.7912 |  | 173.3503 | 406.397 |  | 99.9109 | 152.8087 | 227.6502 | 286.5009 | 279.2453 | 139.4929 | 176.3214 | 248.6547 | 297.4589 | 270.3502 | 95.8019 | 103.8926 | 127.9655 | 177.3226 | 247.7052 | 297.9229 | 178.0613 | 162.2726 | 153.354 | 141.1909 | 189.1616 | 257.1867 | 304.1333 | 286.6591 |  | 220.5639 |  |  | 118.1144 | 124.4833 | 221.8475 | 115.0771 | 237.7476 | 122.189 | 43.7024 | 42.0138 | 40.2192 | 42.5745 | 41.8918 | 44.0707 | 42.3258 | 42.3243 | 116.2278 | 139.5658 | 132.2687 | 114.799 | 296.1408 |  |  | 183.9899 |  | 162.901 | 107.8949 | 147.3898 | 107.7384 | 226.8524 | 168.1246 | 313.9571 | 297.9249 | 301.4168 | 224.8093 | 258.9144 | 293.1805 | 320.2959 | 324.6291 | 185.8596 | 164.9042 | 215.6069 | 181.5077 | 208.9867 | 155.8852 | 238.4401 | 137.4201 | 287.8521 | 228.7056 | 192.5547 | 316.963 |  | 210.8289 | 97.538 | 123.6432 | 177.7922 | 239.0484 | 208.5162 | 214.1201 | 188.1431 |  | 150.1839 | 165.2215 | 251.7701 | 312.7258 | 306.8807 | 113.9182 | 161.5578 | 250.4373 | 317.0891 | 308.8067 | 88.6474 | 98.8633 | 120.8955 | 174.5019 | 244.9492 | 174.0381 | 235.9484 | 156.433 | 198.4581 | 173.7859 | 117.6516 | 158.1998 | 236.9412 | 303.3993 | 298.6348 | 133.5249 | 175.9283 | 267.4206 | 326.4225 | 304.4514 | 88.1551 | 104.2226 | 136.0446 | 189.0204 | 264.9293 | 131.7667 | 178.3595 | 187.1389 | 203.5081 | 125.3137 | 246.6996 | 167.9315 | 307.7553 | 298.1555 | 223.3854 | 224.2868 |  |  | 119.5308 | 133.9481 | 124.6075 | 238.4797 | 124.7622 | 207.9677 |  | 136.0827 | 121.6692 | 126.0859 | 62.9841 | 100.8599 | 111.0697 |  | 305.9633 | 367.9213 | 377.7283 | 459.8901 | 618.1682 | 590.7798 | 427.3622 | [23 empty] | 125.5652 | 604.474 | 79.1136 | 336.9423
15:55 | 8937 |  |  | 3.307 | 35.0692 | 38.0424 | 12.0893 | 14.7561 | 22.4243 | 11.4422 | 1.4246 | 6.3934 | 1.4166 | 0.1143 |  |  |  | -12.1489 | 32.9031 | 48.4505 | 12.982 |  | 17.1805 | 27.2218 | 0.5346 | 2.0163 | 3.2876 | 1.2465 | -1.8778 | 282.7476 | 278.6463 | 181.8662 | 213.2881 | 164.489 | 145.9232 | 124.2333 | 216.0392 | 157.9005 | 240.6342 | 302.8846 | 283.1503 | 182.7058 | 185.0751 | 264.989 | 295.7126 | 314.4764 |  |  | 184.2549 |  | 395.3763 | 119.4928 | 155.0564 | 230.7041 | 285.4644 | 261.2385 | 225.8265 | 174.8869 | 252.2648 | 305.1259 | 294.0977 | 190.7866 | 98.3664 | 124.3067 | 175.2985 | 235.8609 | 203.4857 | 213.0903 | 219.8409 | 364.2522 | 118.2821 | 172.9742 | 256.0684 | 313.3836 | 328.7374 | 115.2473 | 159.0161 | 225.7191 | 270.625 | 261.4357 | 83.464 | 96.9736 | 123.6163 | 176.5308 | 237.6997 | 192.7817 |  | 173.3355 | 406.3262 |  | 99.9298 | 152.8204 | 227.6344 | 286.4733 | 279.2113 | 139.4939 | 176.3241 | 248.6399 | 297.4269 | 270.3143 | 95.8197 | 103.8902 | 127.964 | 177.3246 | 247.688 | 297.8798 | 178.0344 | 162.2464 | 153.3352 | 141.1902 | 189.161 | 257.1716 | 304.0933 | 286.6246 |  | 220.5351 |  |  | 118.0903 | 124.4525 | 221.8256 | 115.0558 | 237.7136 | 122.1505 | 43.9084 | 41.6723 | 40.0088 | 42.5867 | 41.8166 | 44.3454 | 42.4195 | 42.522 | 116.2149 | 139.55 | 132.245 | 114.7813 | 296.104 |  |  | 183.9681 |  | 162.8851 | 107.8849 | 147.3772 | 107.7344 | 226.843 | 168.1275 | 313.9026 | 297.882 | 301.3784 | 224.7854 | 258.921 | 293.1754 | 320.2867 | 324.5767 | 185.7696 | 164.875 | 215.5872 | 181.4801 | 208.9826 | 155.8853 | 238.4249 | 137.4185 | 287.7993 | 228.6851 | 192.5491 | 316.9123 |  | 210.817 | 97.5344 | 123.647 | 177.7858 | 239.0202 | 208.4838 | 214.0808 | 188.1065 |  | 150.175 | 165.2193 | 251.75 | 312.6901 | 306.8381 | 113.9114 | 161.5522 | 250.4232 | 317.0392 | 308.7623 | 88.6426 | 98.856 | 120.8899 | 174.4978 | 244.9205 | 174.0137 | 235.9104 | 156.3932 | 198.4 | 173.7622 | 117.6606 | 158.2144 | 236.93 | 303.3657 | 298.5974 | 133.5259 | 175.9391 | 267.4057 | 326.3913 | 304.4124 | 88.1488 | 104.2222 | 136.0465 | 189.0236 | 264.9025 | 131.7415 | 178.3357 | 187.1087 | 203.4671 | 125.3165 | 246.6955 | 167.9332 | 307.7193 | 298.1165 | 223.346 | 224.387 |  |  | 119.5086 | 133.9292 | 124.5863 | 238.4599 | 124.749 | 207.9072 |  | 136.0599 | 121.6528 | 126.0643 | 62.9896 | 100.8888 | 111.0735 |  | 305.8982 | 367.871 | 377.6721 | 459.8478 | 618.0139 | 590.5059 | 427.2073 | [23 empty] | 125.543 | 604.2599 | 79.1158 | 336.8846
15:55 | 8938 |  |  | 3.3068 | 35.0555 | 38.0921 | 12.0915 | 14.831 | 22.5232 | 11.4821 | 1.422 | 6.3862 | 1.4194 | 0.1133 |  |  |  | -12.1032 | 32.8969 | 48.412 | 13.0035 |  | 17.2066 | 27.2045 | 0.5341 | 2.0177 | 3.2892 | 1.2456 | -3.0095 | 282.7098 | 278.615 | 181.8572 | 213.2681 | 164.4828 | 145.9137 | 124.2223 | 216.0244 | 157.9086 | 240.6253 | 302.8571 | 283.1027 | 182.6937 | 185.0906 | 264.9989 | 295.7143 | 314.4587 |  |  | 184.2384 |  | 395.3082 | 119.4879 | 155.059 | 230.6896 | 285.43 | 261.203 | 225.8128 | 174.8949 | 252.254 | 305.0892 | 294.0575 | 190.7889 | 98.3663 | 124.3113 | 175.2882 | 235.8387 | 203.4557 | 213.115 | 219.8088 | 364.251 | 118.2846 | 172.9786 | 256.0511 | 313.3415 | 328.6567 | 115.2511 | 159.0151 | 225.704 | 270.5846 | 261.4036 | 83.4643 | 96.9759 | 123.616 | 176.5336 | 237.6783 | 192.7596 |  | 173.4053 | 406.2672 |  | 99.9431 | 152.8227 | 227.6279 | 286.4378 | 279.1716 | 139.5117 | 176.3233 | 248.6203 | 297.3875 | 270.2791 | 95.8248 | 103.8953 | 127.966 | 177.3295 | 247.6603 | 297.8452 | 178.0118 | 162.2294 | 153.3198 | 141.1871 | 189.1642 | 257.1576 | 304.0583 | 286.5848 |  | 220.5183 |  |  | 118.067 | 124.4209 | 221.8096 | 115.0785 | 237.6918 | 122.118 | 44.0836 | 41.1652 | 40.8171 | 42.4388 | 41.6037 | 44.5332 | 42.6717 | 42.812 | 116.1922 | 139.5311 | 132.2212 | 114.7532 | 296.065 |  |  | 183.9516 |  | 162.878 | 107.8821 | 147.3701 | 107.7321 | 226.8236 | 168.1417 | 313.8663 | 297.8378 | 301.3355 | 224.7589 | 258.9161 | 293.1708 | 320.2781 | 324.5373 | 185.6894 | 164.8404 | 215.5606 | 181.4527 | 208.9731 | 155.8931 | 238.4116 | 137.3984 | 287.7519 | 228.67 | 192.5487 | 316.8689 |  | 210.8093 | 97.5334 | 123.6488 | 177.7887 | 239.0013 | 208.4572 | 214.0416 | 188.0763 |  | 150.1693 | 165.2322 | 251.7437 | 312.6625 | 306.7966 | 113.9054 | 161.5577 | 250.4131 | 317.0064 | 308.7196 | 88.6285 | 98.8527 | 120.8923 | 174.5012 | 244.9 | 173.9904 | 235.8732 | 156.3616 | 198.3578 | 173.7367 | 117.6715 | 158.2267 | 236.9262 | 303.3352 | 298.5543 | 133.5246 | 175.9455 | 267.3877 | 326.3607 | 304.3739 | 88.1463 | 104.2268 | 136.0542 | 189.0239 | 264.8725 | 131.7142 | 178.3121 | 187.0791 | 203.4343 | 125.3139 | 246.6798 | 167.9348 | 307.6794 | 298.0726 | 223.3126 | 224.4611 |  |  | 119.4888 | 133.9172 | 124.5655 | 238.427 | 124.7437 | 207.8674 |  | 136.0405 | 121.6295 | 126.0574 | 62.9742 | 100.9371 | 111.068 |  | 305.8523 | 367.8089 | 377.602 | 459.9312 | 617.8111 | 590.7986 | 426.9118 | [23 empty] | 125.5233 | 604.3048 | 79.2007 | 336.8306
15:55 | 8939 |  |  | 3.3368 | 35.0353 | 38.0054 | 12.0235 | 14.7678 | 22.5146 | 11.5362 | 1.4222 | 6.3913 | 1.4158 | 0.1126 |  |  |  | -12.2224 | 32.9371 | 48.4099 | 13.098 |  | 17.2511 | 27.1984 | 0.5345 | 2.0148 | 3.288 | 1.2464 | -1.8952 | 282.6717 | 278.5796 | 181.8358 | 213.2463 | 164.4744 | 145.8961 | 124.2153 | 216.0173 | 157.9072 | 240.608 | 302.8212 | 283.0492 | 182.6862 | 185.0713 | 265.0011 | 295.706 | 314.4496 |  |  | 184.2222 |  | 395.2443 | 119.4888 | 155.0677 | 230.6745 | 285.3956 | 261.1707 | 225.8055 | 174.8962 | 252.2417 | 305.0499 | 294.0238 | 190.7875 | 98.3655 | 124.3172 | 175.2901 | 235.8157 | 203.4179 | 213.1298 | 219.7735 | 364.266 | 118.2893 | 172.9848 | 256.0327 | 313.3093 | 328.6645 | 115.2499 | 159.0166 | 225.6908 | 270.5495 | 261.3678 | 83.4669 | 96.9798 | 123.6249 | 176.5415 | 237.6718 | 192.7267 |  | 173.5224 | 406.2039 |  | 99.947 | 152.8164 | 227.6146 | 286.3973 | 279.1301 | 139.5286 | 176.3174 | 248.5964 | 297.346 | 270.2342 | 95.8096 | 103.9032 | 127.9738 | 177.3318 | 247.6417 | 297.811 | 177.9865 | 162.2191 | 153.3046 | 141.1847 | 189.1678 | 257.1449 | 304.0266 | 286.5403 |  | 220.5078 |  |  | 118.0434 | 124.4026 | 221.787 | 115.0855 | 237.6736 | 122.0913 | 44.0078 | 41.0022 | 41.6332 | 42.145 | 41.4263 | 44.5667 | 42.8463 | 43.0006 | 116.1612 | 139.5134 | 132.1961 | 114.728 | 296.0267 |  |  | 183.9382 |  | 162.8687 | 107.8789 | 147.3632 | 107.7249 | 226.8126 | 168.1518 | 313.8334 | 297.7994 | 301.2988 | 224.7432 | 258.9077 | 293.1787 | 320.2703 | 324.5037 | 185.6552 | 164.8128 | 215.5425 | 181.4318 | 208.9734 | 155.9041 | 238.4063 | 137.3895 | 287.7077 | 228.6601 | 192.5556 | 316.8313 |  | 210.8047 | 97.5372 | 123.6586 | 177.7889 | 238.9871 | 208.4303 | 214.0051 | 188.0538 |  | 150.174 | 165.2452 | 251.739 | 312.6304 | 306.7592 | 113.91 | 161.5686 | 250.4045 | 316.9648 | 308.6771 | 88.6209 | 98.858 | 120.8933 | 174.4989 | 244.8739 | 173.9752 | 235.8372 | 156.3305 | 198.3247 | 173.706 | 117.6767 | 158.2359 | 236.9227 | 303.2974 | 298.5167 | 133.5234 | 175.9453 | 267.3648 | 326.3159 | 304.3348 | 88.145 | 104.2316 | 136.0624 | 189.0228 | 264.8517 | 131.6884 | 178.2878 | 187.0591 | 203.4079 | 125.3355 | 246.6735 | 167.9496 | 307.6537 | 298.0436 | 223.2772 | 224.3716 |  |  | 119.4689 | 133.9103 | 124.5444 | 238.3979 | 124.732 | 207.828 |  | 136.0094 | 121.6056 | 126.0284 | 62.9709 | 100.9282 | 111.0642 |  | 305.7897 | 367.7439 | 377.5254 | 459.8473 | 617.7271 | 590.5963 | 426.9669 | [23 empty] | 125.5016 | 604.1617 | 79.1675 | 336.7668
15:55 | 8940 |  |  | 3.4129 | 35.1373 | 38.0923 | 12.0979 | 14.778 | 22.5176 | 11.4453 | 1.4219 | 6.3875 | 1.4118 | 0.1131 |  |  |  | -12.1638 | 32.9533 | 48.5096 | 13.1577 |  | 17.2163 | 27.1751 | 0.5346 | 2.0139 | 3.2894 | 1.2456 | -3.5089 | 282.6385 | 278.5486 | 181.8218 | 213.2288 | 164.461 | 145.8864 | 124.2095 | 216.0161 | 157.9052 | 240.5931 | 302.7733 | 283.011 | 182.6821 | 185.0471 | 264.9643 | 295.6611 | 314.406 |  |  | 184.1911 |  | 395.1784 | 119.4975 | 155.0648 | 230.6641 | 285.358 | 261.1363 | 225.7837 | 174.8917 | 252.2212 | 305.014 | 293.987 | 190.7765 | 98.37 | 124.3364 | 175.296 | 235.7958 | 203.3846 | 213.1725 | 219.7525 | 366.6836 | 118.2961 | 172.9923 | 256.0191 | 313.2805 | 328.5865 | 115.2553 | 159.0163 | 225.6724 | 270.5211 | 261.3304 | 83.4703 | 96.9826 | 123.6402 | 176.5503 | 237.6585 | 192.6936 |  | 173.5426 | 406.118 |  | 99.9622 | 152.8299 | 227.599 | 286.3781 | 279.1037 | 139.5324 | 176.3233 | 248.5757 | 297.3091 | 270.1925 | 95.7985 | 103.9154 | 127.9875 | 177.3349 | 247.6355 | 297.784 | 177.9627 | 162.2083 | 153.2888 | 141.1877 | 189.163 | 257.1349 | 303.9988 | 286.505 |  | 220.4984 |  |  | 118.0306 | 124.3936 | 221.7644 | 115.0585 | 237.6392 | 122.0634 | 43.7268 | 41.4182 | 42.2694 | 42.1036 | 41.3427 | 44.4036 | 42.8726 | 43.1127 | 116.1336 | 139.4832 | 132.1651 | 114.7044 | 295.9915 |  |  | 183.9211 |  | 162.8536 | 107.8746 | 147.3535 | 107.7162 | 226.7983 | 168.1595 | 313.7959 | 297.7527 | 301.2625 | 224.7217 | 258.9074 | 293.1828 | 320.2688 | 324.4765 | 185.6471 | 164.7991 | 215.5071 | 181.4114 | 208.9662 | 155.9157 | 238.3969 | 137.3839 | 287.6615 | 228.6524 | 192.5684 | 316.8028 |  | 210.8032 | 97.5371 | 123.6674 | 177.7846 | 238.9673 | 208.3982 | 213.9721 | 188.0259 |  | 150.1816 | 165.2499 | 251.7242 | 312.5922 | 306.7178 | 113.9222 | 161.5764 | 250.3892 | 316.9224 | 308.638 | 88.6222 | 98.8578 | 120.8955 | 174.4968 | 244.8411 | 173.9519 | 235.8012 | 156.2998 | 198.2877 | 173.6685 | 117.6809 | 158.2571 | 236.9142 | 303.2725 | 298.4922 | 133.5288 | 175.9547 | 267.3574 | 326.276 | 304.2979 | 88.1497 | 104.2367 | 136.071 | 189.0335 | 264.837 | 131.6682 | 178.2605 | 187.0297 | 203.3732 | 125.3568 | 246.6624 | 167.9618 | 307.6257 | 298.0091 | 223.2496 | 224.2912 |  |  | 119.4459 | 133.8876 | 124.5223 | 238.361 | 124.7058 | 207.7743 |  | 135.9873 | 121.5865 | 125.9884 | 62.9832 | 100.9228 | 111.0661 |  | 305.7192 | 367.6719 | 377.4653 | 459.8884 | 617.7433 | 590.615 | 427.2623 | [23 empty] | 125.4803 | 604.1792 | 79.2989 | 336.6956
15:55 | 8941 |  |  | 3.4182 | 35.0618 | 37.9866 | 12.0705 | 14.807 | 22.5579 | 11.4866 | 1.4228 | 6.3869 | 1.4135 | 0.112 |  |  |  | -12.1192 | 32.9979 | 48.5011 | 13.1001 |  | 17.2684 | 27.1458 | 0.5355 | 2.0071 | 3.2867 | 1.2467 | -2.9 | 282.6107 | 278.5205 | 181.8137 | 213.2125 | 164.4571 | 145.8861 | 124.2078 | 216.0063 | 157.8986 | 240.5783 | 302.7279 | 282.9744 | 182.6793 | 185.0295 | 264.9236 | 295.6103 | 314.3459 |  |  | 184.1795 |  | 395.1096 | 119.5007 | 155.0688 | 230.66 | 285.3228 | 261.1007 | 225.7704 | 174.8955 | 252.2055 | 304.9729 | 293.9426 | 190.7594 | 98.3615 | 124.3391 | 175.2869 | 235.7652 | 203.356 | 213.1975 | 219.7262 | 369.0643 | 118.2918 | 172.9913 | 256.0011 | 313.2349 | 328.5141 | 115.2646 | 159.0171 | 225.6579 | 270.4926 | 261.2989 | 83.4815 | 96.9838 | 123.6581 | 176.5456 | 237.6392 | 192.6619 |  | 173.5193 | 406.0349 |  | 99.9769 | 152.8477 | 227.5865 | 286.3549 | 279.0761 | 139.5409 | 176.3293 | 248.5687 | 297.2698 | 270.1617 | 95.7921 | 103.9204 | 128 | 177.3331 | 247.6168 | 297.7592 | 177.9339 | 162.1805 | 153.2707 | 141.1906 | 189.1621 | 257.126 | 303.9644 | 286.4719 |  | 220.4699 |  |  | 118.0063 | 124.3715 | 221.7209 | 115.0238 | 237.6184 | 122.0524 | 43.4357 | 42.0712 | 42.7042 | 42.2815 | 41.1828 | 44.2167 | 42.7535 | 43.2446 | 116.1216 | 139.4581 | 132.1455 | 114.686 | 295.9569 |  |  | 183.9108 |  | 162.8367 | 107.8721 | 147.3431 | 107.7178 | 226.7715 | 168.1664 | 313.7549 | 297.7016 | 301.2252 | 224.7011 | 258.9044 | 293.1806 | 320.2605 | 324.448 | 185.6338 | 164.7775 | 215.4748 | 181.3834 | 208.9471 | 155.9223 | 238.3943 | 137.3799 | 287.6221 | 228.6431 | 192.578 | 316.772 |  | 210.7961 | 97.5337 | 123.6729 | 177.7863 | 238.9558 | 208.3664 | 213.9427 | 188.0043 |  | 150.1835 | 165.2645 | 251.724 | 312.5656 | 306.6915 | 113.9271 | 161.5848 | 250.376 | 316.8965 | 308.6077 | 88.6186 | 98.8535 | 120.9089 | 174.5006 | 244.8272 | 173.9299 | 235.7721 | 156.2749 | 198.244 | 173.6368 | 117.6918 | 158.277 | 236.9092 | 303.251 | 298.4589 | 133.5432 | 175.97 | 267.3556 | 326.2414 | 304.2587 | 88.155 | 104.2468 | 136.0798 | 189.0357 | 264.8236 | 131.6414 | 178.2469 | 187.0112 | 203.3468 | 125.3637 | 246.6598 | 167.9762 | 307.5945 | 297.9656 | 223.2235 | 224.2342 |  |  | 119.4274 | 133.872 | 124.4954 | 238.3277 | 124.6869 | 207.7037 |  | 135.9509 | 121.5639 | 125.959 | 62.9667 | 100.9008 | 111.0657 |  | 305.6542 | 367.6242 | 377.4148 | 459.8884 | 618.3029 | 590.615 | 427.0138 | [23 empty] | 125.4558 | 604.459 | 79.2848 | 336.6392
15:55 | 8942 |  |  | 3.3443 | 35.0929 | 38.0135 | 12.0891 | 14.8826 | 22.5646 | 11.5625 | 1.4236 | 6.3885 | 1.4138 | 0.112 |  |  |  | -12.1327 | 32.9242 | 48.4639 | 13.0458 |  | 17.2306 | 27.1835 | 0.5353 | 2.0072 | 3.2893 | 1.2454 | -1.8018 | 282.5864 | 278.4975 | 181.8056 | 213.2008 | 164.4508 | 145.8826 | 124.2053 | 216.0009 | 157.9046 | 240.5684 | 302.6967 | 282.9396 | 182.6801 | 185.0266 | 264.8927 | 295.5789 | 314.3097 |  |  | 184.1585 |  | 395.0413 | 119.5039 | 155.0755 | 230.6502 | 285.2817 | 261.0637 | 225.7593 | 174.8891 | 252.189 | 304.9318 | 293.9195 | 190.754 | 98.3577 | 124.3327 | 175.2843 | 235.733 | 203.3244 | 213.3321 | 219.6973 | 369.0385 | 118.295 | 172.9818 | 255.9854 | 313.1916 | 328.5052 | 115.2721 | 159.0208 | 225.6472 | 270.4643 | 261.2707 | 83.5039 | 96.9959 | 123.6865 | 176.5435 | 237.6351 | 192.6376 |  | 173.5026 | 405.9573 |  | 99.9934 | 152.8481 | 227.5812 | 286.3175 | 279.0466 | 139.558 | 176.3294 | 248.5626 | 297.2397 | 270.1296 | 95.7919 | 103.9276 | 128.0099 | 177.3378 | 247.6025 | 297.7265 | 177.9089 | 162.153 | 153.2519 | 141.1942 | 189.1663 | 257.1118 | 303.9304 | 286.4328 |  | 220.4326 |  |  | 117.9799 | 124.3535 | 221.6823 | 114.9909 | 237.6153 | 122.0462 | 43.3052 | 42.5439 | 42.3074 | 42.1404 | 40.8577 | 44.1132 | 42.5916 | 43.3675 | 116.1022 | 139.4409 | 132.1247 | 114.6659 | 295.9201 |  |  | 183.894 |  | 162.8242 | 107.8599 | 147.3292 | 107.7036 | 226.7478 | 168.1634 | 313.7055 | 297.6524 | 301.1792 | 224.6709 | 258.9022 | 293.1768 | 320.2528 | 324.4133 | 185.6242 | 164.7519 | 215.4631 | 181.354 | 208.9376 | 155.928 | 238.3892 | 137.3733 | 287.5805 | 228.6263 | 192.5738 | 316.7316 |  | 210.7821 | 97.5386 | 123.6794 | 177.783 | 238.9443 | 208.3351 | 213.9073 | 187.9794 |  | 150.1784 | 165.2791 | 251.7241 | 312.5322 | 306.6622 | 113.9318 | 161.5846 | 250.3665 | 316.8564 | 308.57 | 88.6169 | 98.8554 | 120.9145 | 174.4999 | 244.8135 | 173.9101 | 235.7463 | 156.2783 | 198.1811 | 173.6148 | 117.6902 | 158.2812 | 236.8979 | 303.2125 | 298.411 | 133.537 | 175.9678 | 267.3376 | 326.1997 | 304.2176 | 88.1471 | 104.2458 | 136.078 | 189.0277 | 264.794 | 131.6047 | 178.2263 | 186.9915 | 203.3184 | 125.3641 | 246.655 | 167.9795 | 307.5563 | 297.9168 | 223.2001 | 224.1912 |  |  | 119.4029 | 133.852 | 124.4685 | 238.2964 | 124.6706 | 207.6438 |  | 135.9314 | 121.5483 | 125.9402 | 62.9808 | 100.909 | 111.0864 |  | 305.5812 | 367.5591 | 377.3703 | 459.8045 | 617.5973 | 590.4129 | 427.0067 | [23 empty] | 125.4346 | 604.0051 | 79.2794 | 336.5702
15:55 | 8943 |  |  | 3.4224 | 35.0561 | 38.0449 | 12.102 | 14.9256 | 22.5839 | 11.6218 | 1.4265 | 6.3845 | 1.4056 | 0.1132 |  |  |  | -12.1292 | 32.9144 | 48.5017 | 13.1418 |  | 17.3512 | 27.1914 | 0.5336 | 2.0102 | 3.2906 | 1.2457 | -3.4133 | 282.5609 | 278.4787 | 181.7935 | 213.1883 | 164.441 | 145.8713 | 124.1999 | 215.9938 | 157.9263 | 240.5606 | 302.6682 | 282.9088 | 182.673 | 185.0309 | 264.8545 | 295.5376 | 314.2732 |  |  | 184.1241 |  | 394.9778 | 119.4983 | 155.0804 | 230.638 | 285.2415 | 261.0269 | 225.7454 | 174.8848 | 252.1831 | 304.8959 | 293.8957 | 190.7531 | 98.3597 | 124.3423 | 175.2901 | 235.7091 | 203.3009 | 213.4852 | 219.6722 | 369.0154 | 118.2999 | 172.987 | 255.9779 | 313.16 | 328.4226 | 115.2742 | 159.0196 | 225.632 | 270.4264 | 261.2368 | 83.5082 | 97.0057 | 123.6953 | 176.5496 | 237.6171 | 192.6181 |  | 173.4789 | 405.8804 |  | 100.0082 | 152.8499 | 227.574 | 286.2858 | 279.0055 | 139.5612 | 176.3367 | 248.5425 | 297.2107 | 270.0851 | 95.7834 | 103.9308 | 128.0163 | 177.3461 | 247.5848 | 297.6907 | 177.8857 | 162.1463 | 153.23 | 141.2012 | 189.1742 | 257.1019 | 303.8971 | 286.3954 |  | 220.3985 |  |  | 117.965 | 124.3304 | 221.657 | 114.9734 | 237.5994 | 122.0194 | 43.6249 | 42.9241 | 41.0579 | 41.7756 | 40.7339 | 43.8957 | 42.5642 | 43.4998 | 116.0752 | 139.4194 | 132.1017 | 114.6433 | 295.8863 |  |  | 183.8756 |  | 162.8193 | 107.8553 | 147.3222 | 107.6919 | 226.7334 | 168.1672 | 313.6575 | 297.6199 | 301.1339 | 224.6337 | 258.8949 | 293.1748 | 320.2437 | 324.382 | 185.5984 | 164.7277 | 215.4442 | 181.3227 | 208.9226 | 155.9314 | 238.3749 | 137.3532 | 287.5307 | 228.5982 | 192.574 | 316.6973 |  | 210.7855 | 97.5446 | 123.6875 | 177.7925 | 238.9235 | 208.3056 | 213.8719 | 187.9449 |  | 150.1687 | 165.2891 | 251.7133 | 312.5024 | 306.6224 | 113.9369 | 161.5891 | 250.3562 | 316.8234 | 308.53 | 88.6164 | 98.8528 | 120.9141 | 174.503 | 244.7924 | 173.8966 | 235.7161 | 156.2773 | 198.1039 | 173.5869 | 117.6973 | 158.2943 | 236.8954 | 303.1819 | 298.3749 | 133.5289 | 175.9702 | 267.3278 | 326.1703 | 304.1709 | 88.1526 | 104.2538 | 136.0819 | 189.029 | 264.7698 | 131.5765 | 178.1993 | 186.9663 | 203.2816 | 125.3548 | 246.6394 | 167.9746 | 307.5158 | 297.8759 | 223.1779 | 224.1472 |  |  | 119.3815 | 133.832 | 124.4489 | 238.2552 | 124.6595 | 207.5957 |  | 135.9054 | 121.5282 | 125.9169 | 62.9796 | 100.8983 | 111.0784 |  | 305.5145 | 367.4827 | 377.3051 | 459.492 | 617.4217 | 590.2485 | 426.8451 | [23 empty] | 125.4135 | 603.8351 | 79.4184 | 336.4986
15:55 | 8944 |  |  | 3.3087 | 35.0897 | 38.0582 | 12.1203 | 14.9292 | 22.5543 | 11.5827 | 1.4288 | 6.3852 | 1.4105 | 0.1148 |  |  |  | -11.9571 | 32.9798 | 48.5063 | 13.1844 |  | 17.2569 | 27.2013 | 0.5335 | 2.0059 | 3.2857 | 1.2466 | -2.6937 | 282.5325 | 278.4479 | 181.7774 | 213.1672 | 164.4319 | 145.8558 | 124.1927 | 215.9729 | 157.9296 | 240.5487 | 302.6302 | 282.87 | 182.6607 | 185.0333 | 264.8565 | 295.5287 | 314.2644 |  |  | 184.1066 |  | 394.9093 | 119.491 | 155.0827 | 230.6202 | 285.2029 | 260.9861 | 225.7331 | 174.8876 | 252.1679 | 304.8634 | 293.8622 | 190.7508 | 98.3664 | 124.3508 | 175.2911 | 235.692 | 203.2659 | 213.5028 | 219.6526 | 368.9814 | 118.3005 | 173.0017 | 255.9685 | 313.1232 | 328.3258 | 115.2728 | 159.0172 | 225.6175 | 270.3863 | 261.2062 | 83.4963 | 96.9961 | 123.6847 | 176.5418 | 237.5829 | 192.6106 |  | 173.4507 | 405.813 |  | 100.0248 | 152.855 | 227.5698 | 286.2525 | 278.9592 | 139.5521 | 176.3467 | 248.5234 | 297.1767 | 270.0467 | 95.7797 | 103.9301 | 128.0305 | 177.3569 | 247.5734 | 297.663 | 177.862 | 162.1342 | 153.2141 | 141.2096 | 189.1841 | 257.087 | 303.8649 | 286.3599 |  | 220.3602 |  |  | 117.9429 | 124.3017 | 221.6361 | 114.9582 | 237.5833 | 122.0031 | 44.2014 | 43.1869 | 40.881 | 41.5081 | 40.801 | 43.6037 | 42.1373 | 43.6365 | 116.0496 | 139.3903 | 132.0745 | 114.6178 | 295.8548 |  |  | 183.8601 |  | 162.8078 | 107.8579 | 147.3243 | 107.6944 | 226.7233 | 168.1821 | 313.6291 | 297.5839 | 301.1032 | 224.6158 | 258.882 | 293.173 | 320.2251 | 324.3399 | 185.5691 | 164.703 | 215.43 | 181.2837 | 208.9065 | 155.9361 | 238.3608 | 137.3294 | 287.4784 | 228.5784 | 192.5735 | 316.667 |  | 210.7802 | 97.547 | 123.6988 | 177.7997 | 238.9038 | 208.2839 | 213.8401 | 187.9223 |  | 150.1592 | 165.2959 | 251.7059 | 312.4779 | 306.5838 | 113.935 | 161.5994 | 250.3461 | 316.7885 | 308.4936 | 88.6063 | 98.843 | 120.9154 | 174.5019 | 244.7674 | 173.8768 | 235.6773 | 156.2464 | 198.0219 | 173.5515 | 117.7168 | 158.3067 | 236.8986 | 303.1503 | 298.3458 | 133.5308 | 175.9813 | 267.3215 | 326.1386 | 304.1346 | 88.1639 | 104.265 | 136.0865 | 189.0318 | 264.7553 | 131.5459 | 178.1816 | 186.9447 | 203.2404 | 125.3526 | 246.631 | 167.9748 | 307.4845 | 297.8442 | 223.1626 | 224.1158 |  |  | 119.3618 | 133.8153 | 124.4287 | 238.2131 | 124.6501 | 207.5524 |  | 135.8797 | 121.5061 | 125.8864 | 62.9774 | 100.8593 | 111.088 |  | 305.4399 | 367.4197 | 377.2298 | 459.7628 | 618.1648 | 590.8578 | 427.2785 | [23 empty] | 125.3903 | 604.5113 | 79.4444 | 336.4298
15:55 | 8945 |  |  | 3.3954 | 35.171 | 37.9932 | 12.1224 | 14.9991 | 22.5782 | 11.5751 | 1.4312 | 6.3823 | 1.4077 | 0.1133 |  |  |  | -11.8635 | 33.0965 | 48.5957 | 13.1733 |  | 17.2475 | 27.1731 | 0.5345 | 2.0067 | 3.2875 | 1.2432 | -2.3877 | 282.5025 | 278.4145 | 181.7648 | 213.1499 | 164.4231 | 145.8522 | 124.1883 | 215.9651 | 157.9298 | 240.5368 | 302.5923 | 282.8281 | 182.6553 | 184.9929 | 264.8459 | 295.5023 | 314.2274 |  |  | 184.0831 |  | 394.8322 | 119.4918 | 155.0835 | 230.6031 | 285.1637 | 260.9444 | 225.7114 | 174.8862 | 252.1512 | 304.8324 | 293.8308 | 190.7453 | 98.3685 | 124.3587 | 175.287 | 235.6706 | 203.2327 | 213.5137 | 219.6279 | 368.9367 | 118.3049 | 173.0004 | 255.9491 | 313.0852 | 328.2313 | 115.2723 | 159.0114 | 225.5974 | 270.3467 | 261.1657 | 83.496 | 96.9862 | 123.685 | 176.5342 | 237.5508 | 192.6204 |  | 173.4234 | 405.74 |  | 100.0417 | 152.857 | 227.5619 | 286.2188 | 278.9305 | 139.565 | 176.3584 | 248.5024 | 297.1514 | 270.016 | 95.7829 | 103.9439 | 128.0477 | 177.3677 | 247.5651 | 297.6344 | 177.8416 | 162.1106 | 153.2064 | 141.2097 | 189.1915 | 257.0803 | 303.829 | 286.3179 |  | 220.3282 |  |  | 117.9131 | 124.2823 | 221.6044 | 114.9185 | 237.5768 | 121.9935 | 44.687 | 43.1551 | 41.7069 | 41.3407 | 40.9108 | 43.5539 | 41.5481 | 43.6383 | 116.0271 | 139.3702 | 132.0474 | 114.5939 | 295.8107 |  |  | 183.8472 |  | 162.794 | 107.8511 | 147.3152 | 107.6917 | 226.717 | 168.1843 | 313.5991 | 297.5333 | 301.0593 | 224.5932 | 258.8783 | 293.1739 | 320.2112 | 324.2929 | 185.5461 | 164.6882 | 215.4279 | 181.258 | 208.9072 | 155.9417 | 238.353 | 137.3226 | 287.4305 | 228.57 | 192.5771 | 316.6236 |  | 210.7692 | 97.5522 | 123.711 | 177.7973 | 238.8919 | 208.2526 | 213.8046 | 187.8939 |  | 150.1515 | 165.3014 | 251.701 | 312.4395 | 306.543 | 113.9382 | 161.616 | 250.3414 | 316.7495 | 308.4613 | 88.6033 | 98.8359 | 120.9221 | 174.5013 | 244.7449 | 173.8487 | 235.6372 | 156.2201 | 197.949 | 173.5143 | 117.7221 | 158.3225 | 236.8926 | 303.1195 | 298.3107 | 133.5461 | 175.9944 | 267.3123 | 326.1047 | 304.1067 | 88.1657 | 104.2718 | 136.0797 | 189.0227 | 264.7365 | 131.5238 | 178.1495 | 186.9184 | 203.2024 | 125.3584 | 246.6144 | 167.9689 | 307.4429 | 297.7963 | 223.1338 | 224.0949 |  |  | 119.3374 | 133.7949 | 124.401 | 238.1732 | 124.6284 | 207.5175 |  | 135.859 | 121.4903 | 125.8671 | 62.9843 | 100.8679 | 111.0897 |  | 305.3743 | 367.3624 | 377.1713 | 459.8655 | 617.7701 | 590.6557 | 426.961 | [23 empty] | 125.3681 | 604.2129 | 79.5771 | 336.3684
15:55 | 8946 |  |  | 3.4009 | 35.1704 | 38.0323 | 12.0647 | 14.9525 | 22.6176 | 11.6019 | 1.4312 | 6.3806 | 1.4031 | 0.1125 |  |  |  | -11.8432 | 33.1565 | 48.5487 | 13.1371 |  | 17.2834 | 27.1225 | 0.5355 | 2.0013 | 3.2881 | 1.2455 | -0.424 | 282.4729 | 278.3848 | 181.7563 | 213.1362 | 164.4133 | 145.8435 | 124.1823 | 215.9613 | 157.9318 | 240.5231 | 302.5543 | 282.7884 | 182.6522 | 184.9486 | 264.8001 | 295.4439 | 314.1622 |  |  | 184.058 |  | 394.7572 | 119.491 | 155.0863 | 230.5975 | 285.1228 | 260.9061 | 225.6938 | 174.8856 | 252.128 | 304.8017 | 293.8017 | 190.7397 | 98.3721 | 124.365 | 175.2787 | 235.6403 | 203.2183 | 213.5415 | 219.596 | 368.8945 | 118.3141 | 173.0053 | 255.9358 | 313.0534 | 328.1299 | 115.2677 | 159.0128 | 225.5769 | 270.3123 | 261.1252 | 83.4991 | 96.9836 | 123.6872 | 176.5365 | 237.529 | 192.608 |  | 173.3958 | 405.6691 |  | 100.0579 | 152.8603 | 227.5506 | 286.191 | 278.9029 | 139.5696 | 176.3694 | 248.4786 | 297.1178 | 269.9761 | 95.7821 | 103.9593 | 128.0585 | 177.3713 | 247.5469 | 297.5923 | 177.816 | 162.0947 | 153.1879 | 141.2039 | 189.1878 | 257.0763 | 303.7932 | 286.2753 |  | 220.2958 |  |  | 117.8853 | 124.2618 | 221.5817 | 114.8983 | 237.5489 | 121.9529 | 44.9993 | 43.1476 | 42.4183 | 41.3006 | 41.0581 | 43.7107 | 40.5087 | 43.5545 | 116.0137 | 139.3573 | 132.0318 | 114.5697 | 295.7701 |  |  | 183.8343 |  | 162.7864 | 107.8476 | 147.2971 | 107.682 | 226.706 | 168.1881 | 313.5506 | 297.4898 | 301.0129 | 224.5708 | 258.8798 | 293.1725 | 320.1952 | 324.2511 | 185.5215 | 164.6694 | 215.4215 | 181.2386 | 208.8971 | 155.9519 | 238.3467 | 137.3155 | 287.3849 | 228.5566 | 192.581 | 316.5785 |  | 210.7555 | 97.5472 | 123.7145 | 177.7941 | 238.8756 | 208.2155 | 213.7726 | 187.8565 |  | 150.152 | 165.3032 | 251.6886 | 312.407 | 306.4961 | 113.9423 | 161.6239 | 250.3313 | 316.7206 | 308.4235 | 88.6029 | 98.8338 | 120.9285 | 174.5045 | 244.7257 | 173.8268 | 235.6072 | 156.184 | 197.8978 | 173.4889 | 117.7298 | 158.3389 | 236.8871 | 303.0923 | 298.2792 | 133.5636 | 176.0025 | 267.3057 | 326.0713 | 304.07 | 88.1644 | 104.283 | 136.0733 | 189.0163 | 264.7283 | 131.5048 | 178.1218 | 186.8961 | 203.174 | 125.3614 | 246.6049 | 167.9793 | 307.407 | 297.7482 | 223.0858 | 224.0652 |  |  | 119.3166 | 133.7814 | 124.3803 | 238.1413 | 124.6047 | 207.48 |  | 135.8275 | 121.4682 | 125.8346 | 62.9781 | 100.902 | 111.0819 |  | 305.3152 | 367.3015 | 377.1008 | 459.679 | 617.7701 | 590.407 | 426.8368 | [23 empty] | 125.3445 | 604.0885 | 79.5736 | 336.3084
15:55 | 8947 |  |  | 3.4 | 35.227 | 38.1238 | 12.0912 | 14.9296 | 22.5687 | 11.5285 | 1.4317 | 6.3813 | 1.4016 | 0.1116 |  |  |  | -11.8757 | 33.144 | 48.6029 | 13.1684 |  | 17.2727 | 27.2138 | 0.5334 | 1.9988 | 3.2852 | 1.2461 | -1.689 | 282.4494 | 278.3559 | 181.7449 | 213.1216 | 164.4051 | 145.8302 | 124.1762 | 215.9538 | 157.9471 | 240.5187 | 302.5184 | 282.745 | 182.6521 | 184.9407 | 264.7734 | 295.4049 | 314.1296 |  |  | 184.0386 |  | 394.6992 | 119.495 | 155.0976 | 230.5913 | 285.083 | 260.877 | 225.6835 | 174.8974 | 252.1086 | 304.7658 | 293.7629 | 190.7316 | 98.375 | 124.3694 | 175.2749 | 235.6138 | 203.1876 | 213.5723 | 219.5637 | 368.8825 | 118.3159 | 173.0067 | 255.9202 | 313.0151 | 328.0845 | 115.2805 | 159.0248 | 225.5695 | 270.2891 | 261.1061 | 83.5041 | 96.9914 | 123.6962 | 176.542 | 237.5226 | 192.5791 |  | 173.3716 | 405.6037 |  | 100.0799 | 152.86 | 227.551 | 286.1515 | 278.8662 | 139.5561 | 176.3627 | 248.4658 | 297.0731 | 269.9309 | 95.7809 | 103.9644 | 128.0708 | 177.3649 | 247.527 | 297.5446 | 177.7978 | 162.0929 | 153.1688 | 141.2148 | 189.1928 | 257.0629 | 303.7675 | 286.2481 |  | 220.2714 |  |  | 117.8705 | 124.2438 | 221.5837 | 114.921 | 237.5176 | 121.9274 | 45.097 | 43.3302 | 42.5327 | 41.3758 | 41.1277 | 43.8138 | 38.9607 | 43.5007 | 116.0016 | 139.3373 | 132.0051 | 114.5355 | 295.7413 |  |  | 183.8226 |  | 162.78 | 107.8461 | 147.2884 | 107.6737 | 226.6994 | 168.1992 | 313.5035 | 297.4538 | 300.9774 | 224.5627 | 258.884 | 293.1715 | 320.1879 | 324.214 | 185.538 | 164.6504 | 215.4033 | 181.2185 | 208.8877 | 155.9573 | 238.3406 | 137.3063 | 287.3454 | 228.5407 | 192.5861 | 316.5398 |  | 210.73 | 97.544 | 123.7069 | 177.7923 | 238.8475 | 208.1823 | 213.7382 | 187.8232 |  | 150.1539 | 165.3092 | 251.6741 | 312.3662 | 306.4629 | 113.9462 | 161.6236 | 250.315 | 316.6761 | 308.3732 | 88.6041 | 98.8341 | 120.9342 | 174.5036 | 244.7016 | 173.761 | 235.5722 | 156.1425 | 197.8644 | 173.4564 | 117.7445 | 158.3424 | 236.8814 | 303.0643 | 298.2439 | 133.5691 | 176.0035 | 267.2998 | 326.0416 | 304.0371 | 88.1657 | 104.2884 | 136.0731 | 189.02 | 264.7151 | 131.4777 | 178.1172 | 186.8747 | 203.148 | 125.3654 | 246.6015 | 167.9935 | 307.3719 | 297.7081 | 223.0553 | 224.0207 |  |  | 119.2911 | 133.7628 | 124.359 | 238.1182 | 124.5869 | 207.4502 |  | 135.805 | 121.4474 | 125.8048 | 62.9905 | 100.8772 | 111.0943 |  | 305.2394 | 367.2426 | 377.0302 | 459.95 | 618.0784 | 590.892 | 427.2704 | [23 empty] | 125.323 | 604.4852 | 79.6185 | 336.241
15:55 | 8948 |  |  | 3.3714 | 35.1402 | 38.052 | 12.0552 | 14.9412 | 22.5832 | 11.5298 | 1.4321 | 6.3771 | 1.4023 | 0.1118 |  |  |  | -11.7951 | 33.1287 | 48.7957 | 13.2359 |  | 17.3336 | 27.1577 | 0.5342 | 1.9979 | 3.2863 | 1.2461 | -1.964 | 282.4257 | 278.3314 | 181.7379 | 213.1081 | 164.3996 | 145.8324 | 124.1775 | 215.9402 | 157.9598 | 240.515 | 302.4869 | 282.7051 | 182.649 | 184.9234 | 264.7579 | 295.3687 | 314.0965 |  |  | 184.0132 |  | 394.6369 | 119.4937 | 155.1019 | 230.5764 | 285.05 | 260.846 | 225.6694 | 174.9002 | 252.1005 | 304.7215 | 293.7251 | 190.723 | 98.3644 | 124.378 | 175.2738 | 235.5909 | 203.1484 | 213.5758 | 219.5288 | 369.0405 | 118.3102 | 173.0067 | 255.906 | 312.9719 | 327.988 | 115.2864 | 159.0242 | 225.5629 | 270.2555 | 261.0766 | 83.513 | 96.9993 | 123.7051 | 176.5452 | 237.5012 | 192.5383 |  | 173.3416 | 405.5321 |  | 100.0883 | 152.8633 | 227.544 | 286.1132 | 278.8268 | 139.5615 | 176.3613 | 248.4599 | 297.0332 | 269.8934 | 95.784 | 103.9634 | 128.076 | 177.3671 | 247.5066 | 297.5017 | 177.7838 | 162.0911 | 153.1544 | 141.2255 | 189.2049 | 257.05 | 303.7415 | 286.2183 |  | 220.2436 |  |  | 117.8521 | 124.2312 | 221.5758 | 114.9329 | 237.5079 | 121.9141 | 44.9061 | 43.4117 | 42.2902 | 41.4528 | 41.1265 | 43.74 | 38.1259 | 43.447 | 115.9858 | 139.3169 | 131.973 | 114.5141 | 295.6953 |  |  | 183.8071 |  | 162.7698 | 107.8368 | 147.2804 | 107.6691 | 226.6942 | 168.1992 | 313.4613 | 297.4124 | 300.9406 | 224.5437 | 258.8843 | 293.1743 | 320.1849 | 324.181 | 185.546 | 164.6332 | 215.3944 | 181.1989 | 208.8957 | 155.9571 | 238.329 | 137.3121 | 287.2998 | 228.5216 | 192.592 | 316.5047 |  | 210.7278 | 97.5472 | 123.7097 | 177.7962 | 238.8237 | 208.1511 | 213.705 | 187.7936 |  | 150.1495 | 165.3201 | 251.6712 | 312.3304 | 306.428 | 113.9492 | 161.6302 | 250.2985 | 316.6284 | 308.3268 | 88.5996 | 98.838 | 120.9331 | 174.5037 | 244.6802 | 173.6902 | 235.538 | 156.1019 | 197.845 | 173.417 | 117.7497 | 158.3446 | 236.8769 | 303.0342 | 298.1997 | 133.5621 | 176.0102 | 267.2906 | 326.0061 | 304.0027 | 88.1614 | 104.2907 | 136.0717 | 189.0175 | 264.6913 | 131.4513 | 178.0957 | 186.8474 | 203.118 | 125.3695 | 246.5877 | 167.9947 | 307.3349 | 297.6655 | 223.0258 | 223.9569 |  |  | 119.2685 | 133.742 | 124.3308 | 238.0954 | 124.5704 | 207.4346 |  | 135.7703 | 121.4329 | 125.788 | 62.9983 | 100.9152 | 111.098 |  | 305.1729 | 367.1939 | 376.9729 | 459.6801 | 618.0324 | 590.5996 | 426.8825 | [23 empty] | 125.302 | 604.316 | 79.6589 | 336.1834
15:55 | 8949 |  |  | 3.3665 | 35.1625 | 37.9917 | 12.1435 | 14.9812 | 22.5954 | 11.5832 | 1.4321 | 6.3798 | 1.4031 | 0.1129 |  |  |  | -11.9158 | 33.095 | 48.6327 | 13.1309 |  | 17.2562 | 27.0605 | 0.535 | 1.999 | 3.288 | 1.2471 | -1.2131 | 282.3928 | 278.304 | 181.7351 | 213.0909 | 164.3912 | 145.8278 | 124.1736 | 215.9287 | 157.9543 | 240.5034 | 302.4494 | 282.6663 | 182.6425 | 184.8841 | 264.7495 | 295.3414 | 314.0472 |  |  | 183.9921 |  | 394.5704 | 119.4913 | 155.0994 | 230.56 | 285.0165 | 260.8083 | 225.6579 | 174.8961 | 252.0873 | 304.6765 | 293.6936 | 190.7145 | 98.3613 | 124.3801 | 175.2699 | 235.5632 | 203.1107 | 213.5732 | 219.4995 | 369.1707 | 118.3139 | 173.0118 | 255.8956 | 312.933 | 327.8492 | 115.2814 | 159.0105 | 225.5406 | 270.2145 | 261.0333 | 83.5122 | 96.9881 | 123.7055 | 176.5361 | 237.4716 | 192.4944 |  | 173.3053 | 405.4624 |  | 100.101 | 152.8612 | 227.5268 | 286.082 | 278.7845 | 139.5596 | 176.3602 | 248.453 | 296.989 | 269.8501 | 95.7912 | 103.9662 | 128.0715 | 177.3675 | 247.489 | 297.4638 | 177.774 | 162.0817 | 153.1483 | 141.2325 | 189.2141 | 257.0476 | 303.7132 | 286.1776 |  | 220.2187 |  |  | 117.8299 | 124.2153 | 221.5371 | 114.9011 | 237.486 | 121.8892 | 44.5629 | 43.5181 | 41.833 | 41.5136 | 40.9206 | 43.5984 | 38.3665 | 43.2929 | 115.9637 | 139.2959 | 131.946 | 114.4918 | 295.6514 |  |  | 183.7912 |  | 162.7536 | 107.8332 | 147.2713 | 107.6632 | 226.6743 | 168.2003 | 313.4203 | 297.3655 | 300.898 | 224.5 | 258.8811 | 293.1711 | 320.1804 | 324.1431 | 185.5063 | 164.6061 | 215.391 | 181.1612 | 208.8917 | 155.9601 | 238.3141 | 137.312 | 287.2439 | 228.5036 | 192.5815 | 316.47 |  | 210.72 | 97.543 | 123.7195 | 177.7944 | 238.814 | 208.1268 | 213.6724 | 187.7633 |  | 150.1495 | 165.3283 | 251.6623 | 312.3015 | 306.3866 | 113.9447 | 161.6264 | 250.2789 | 316.5905 | 308.2865 | 88.5962 | 98.8349 | 120.9322 | 174.5054 | 244.6592 | 173.6545 | 235.5089 | 156.0717 | 197.8358 | 173.3915 | 117.7497 | 158.3452 | 236.8668 | 302.9937 | 298.1601 | 133.5556 | 176.017 | 267.2765 | 325.9629 | 303.961 | 88.1585 | 104.2914 | 136.0754 | 189.0171 | 264.6685 | 131.4246 | 178.0668 | 186.8211 | 203.0852 | 125.3618 | 246.5842 | 167.9994 | 307.302 | 297.6225 | 222.9942 | 223.9177 |  |  | 119.2497 | 133.7257 | 124.3054 | 238.0718 | 124.555 | 207.4165 |  | 135.7462 | 121.4205 | 125.759 | 62.9917 | 100.8898 | 111.0949 |  | 305.1064 | 367.1466 | 376.9187 | 459.7628 | 617.6675 | 590.4223 | 427.1543 | [23 empty] | 125.2815 | 604.0449 | 79.525 | 336.1265
15:55 | 8950 |  |  | 3.3622 | 35.1697 | 37.9335 | 12.12 | 15.0348 | 22.554 | 11.4893 | 1.4353 | 6.3787 | 1.3991 | 0.1129 |  |  |  | -11.8566 | 33.0496 | 48.6379 | 13.17 |  | 17.2641 | 27.0617 | 0.5339 | 1.9982 | 3.2881 | 1.2484 | -4.3192 | 282.3651 | 278.2725 | 181.7231 | 213.074 | 164.3799 | 145.8142 | 124.17 | 215.9271 | 157.952 | 240.4874 | 302.4117 | 282.6304 | 182.6351 | 184.8677 | 264.7216 | 295.2921 | 314.0014 |  |  | 183.9655 |  | 394.5018 | 119.497 | 155.1054 | 230.5466 | 284.984 | 260.7746 | 225.6503 | 174.8929 | 252.0678 | 304.6335 | 293.6598 | 190.7099 | 98.3573 | 124.3829 | 175.2664 | 235.531 | 203.0769 | 213.5749 | 219.4754 | 369.125 | 118.3204 | 173.0119 | 255.8748 | 312.8999 | 327.9388 | 115.2866 | 159.0128 | 225.522 | 270.1825 | 260.9997 | 83.5075 | 96.9814 | 123.7069 | 176.5359 | 237.448 | 192.4801 |  | 173.2749 | 405.3939 |  | 100.1239 | 152.8666 | 227.5135 | 286.0509 | 278.7479 | 139.5453 | 176.362 | 248.4371 | 296.9494 | 269.8128 | 95.785 | 103.9817 | 128.0802 | 177.366 | 247.4759 | 297.429 | 177.7587 | 162.0633 | 153.1362 | 141.2416 | 189.2216 | 257.0481 | 303.6844 | 286.1408 |  | 220.1939 |  |  | 117.8133 | 124.196 | 221.4814 | 114.8591 | 237.4425 | 121.869 | 44.3301 | 43.674 | 41.4498 | 41.6352 | 40.7334 | 43.4425 | 39.1046 | 42.8799 | 115.9461 | 139.2784 | 131.9209 | 114.466 | 295.6136 |  |  | 183.7739 |  | 162.7402 | 107.8248 | 147.2603 | 107.6631 | 226.6635 | 168.2057 | 313.3792 | 297.3205 | 300.8561 | 224.4378 | 258.8887 | 293.1742 | 320.1744 | 324.1092 | 185.4773 | 164.5886 | 215.3832 | 181.1296 | 208.8772 | 155.9742 | 238.3077 | 137.3063 | 287.1993 | 228.4937 | 192.5901 | 316.4281 |  | 210.6998 | 97.5386 | 123.7212 | 177.7873 | 238.7976 | 208.1 | 213.6253 | 187.7294 |  | 150.1413 | 165.3306 | 251.6508 | 312.2624 | 306.3549 | 113.9504 | 161.6345 | 250.2733 | 316.556 | 308.2584 | 88.6015 | 98.8342 | 120.9397 | 174.518 | 244.6441 | 173.6008 | 235.4873 | 156.0583 | 197.8313 | 173.3693 | 117.754 | 158.358 | 236.8558 | 302.9631 | 298.1271 | 133.57 | 176.0233 | 267.2674 | 325.9293 | 303.9267 | 88.157 | 104.3007 | 136.0875 | 189.0166 | 264.6437 | 131.4025 | 178.047 | 186.7937 | 203.0547 | 125.3547 | 246.5838 | 168.0061 | 307.2622 | 297.5828 | 222.9626 | 223.9199 |  |  | 119.2327 | 133.7056 | 124.284 | 238.0482 | 124.5457 | 207.3728 |  | 135.7265 | 121.4068 | 125.7373 | 62.9929 | 100.8839 | 111.1035 |  | 305.0653 | 367.0807 | 376.8551 | 459.5557 | 617.8459 | 590.5996 | 426.9446 | [23 empty] | 125.2628 | 604.2228 | 79.4971 | 336.073
15:55 | 8951 |  |  | 3.3252 | 35.1375 | 37.9262 | 12.0528 | 14.968 | 22.5475 | 11.5472 | 1.4358 | 6.377 | 1.4007 | 0.1137 |  |  |  | -11.8329 | 33.057 | 48.5859 | 13.1741 |  | 17.2303 | 27.0957 | 0.5331 | 1.9935 | 3.2852 | 1.2483 | -1.9662 | 282.3399 | 278.2393 | 181.7111 | 213.0618 | 164.3717 | 145.8089 | 124.1691 | 215.9152 | 157.9641 | 240.4819 | 302.3813 | 282.5974 | 182.628 | 184.8579 | 264.6756 | 295.2439 | 313.9707 |  |  | 183.9416 |  | 394.4245 | 119.4933 | 155.1124 | 230.5343 | 284.9472 | 260.7355 | 225.637 | 174.8969 | 252.0598 | 304.5931 | 293.6214 | 190.7042 | 98.3581 | 124.3874 | 175.2617 | 235.5055 | 203.0431 | 213.5741 | 219.4436 | 369.2053 | 118.3243 | 173.0142 | 255.8557 | 312.8621 | 328.169 | 115.2892 | 159.0165 | 225.5085 | 270.1529 | 260.9761 | 83.5058 | 96.9863 | 123.7119 | 176.5354 | 237.4231 | 192.467 |  | 173.2542 | 405.3257 |  | 100.1277 | 152.8737 | 227.504 | 286.0148 | 278.7146 | 139.531 | 176.3587 | 248.4173 | 296.9059 | 269.7785 | 95.7697 | 103.9865 | 128.0831 | 177.3672 | 247.4592 | 297.3838 | 177.7357 | 162.052 | 153.1167 | 141.2455 | 189.2279 | 257.0416 | 303.6548 | 286.1111 |  | 220.1614 |  |  | 117.7909 | 124.1735 | 221.4376 | 114.847 | 237.4018 | 121.8463 | 44.2076 | 43.7036 | 41.3218 | 41.7782 | 40.8204 | 43.287 | 39.8443 | 42.4219 | 115.926 | 139.2606 | 131.8995 | 114.4472 | 295.5711 |  |  | 183.7556 |  | 162.7317 | 107.8184 | 147.2545 | 107.6683 | 226.655 | 168.2139 | 313.3391 | 297.2745 | 300.813 | 224.3913 | 258.8925 | 293.1823 | 320.1642 | 324.0732 | 185.4584 | 164.5732 | 215.3621 | 181.1154 | 208.8749 | 155.9949 | 238.3018 | 137.2976 | 287.1579 | 228.4868 | 192.6124 | 316.3873 |  | 210.6881 | 97.5369 | 123.7248 | 177.7771 | 238.7728 | 208.0595 | 213.5854 | 187.7024 |  | 150.1356 | 165.3299 | 251.6457 | 312.2326 | 306.3194 | 113.9559 | 161.6455 | 250.2721 | 316.5109 | 308.2205 | 88.598 | 98.8358 | 120.947 | 174.5216 | 244.6238 | 173.5324 | 235.4689 | 156.0374 | 197.8341 | 173.3394 | 117.764 | 158.372 | 236.8532 | 302.9336 | 298.0962 | 133.5843 | 176.0288 | 267.2615 | 325.8958 | 303.8911 | 88.1484 | 104.3032 | 136.0888 | 189.0113 | 264.6176 | 131.3808 | 178.0184 | 186.7669 | 203.0192 | 125.361 | 246.5692 | 168.0081 | 307.2279 | 297.5416 | 222.9408 | 223.9165 |  |  | 119.2132 | 133.6925 | 124.2694 | 238.0204 | 124.534 | 207.3391 |  | 135.6931 | 121.3863 | 125.7086 | 62.9957 | 100.8811 | 111.1207 |  | 304.9921 | 367.0342 | 376.7845 | 459.8067 | 618.3088 | 590.9854 | 427.5334 | [23 empty] | 125.2409 | 604.6471 | 79.4444 | 336.0131
15:55 | 8952 |  |  | 3.3375 | 35.1565 | 37.9641 | 12.0979 | 14.9609 | 22.6201 | 11.5676 | 1.4367 | 6.3695 | 1.3963 | 0.1108 |  |  |  | -11.7706 | 33.0247 | 48.6325 | 13.1755 |  | 17.2476 | 27.2154 | 0.5341 | 1.9897 | 3.2836 | 1.2491 | -4.8401 | 282.3025 | 278.204 | 181.7001 | 213.0464 | 164.3671 | 145.8053 | 124.1654 | 215.9072 | 157.966 | 240.4749 | 302.3455 | 282.5601 | 182.6203 | 184.8288 | 264.6368 | 295.2081 | 313.9393 |  |  | 183.9187 |  | 394.3525 | 119.4895 | 155.1131 | 230.5187 | 284.9014 | 260.6918 | 225.6195 | 174.9213 | 252.0543 | 304.5645 | 293.5905 | 190.6956 | 98.3617 | 124.3975 | 175.2631 | 235.4886 | 203.011 | 213.5829 | 219.4203 | 369.2939 | 118.3295 | 173.025 | 255.8522 | 312.8221 | 328.244 | 115.286 | 159.0129 | 225.4897 | 270.1187 | 260.9476 | 83.5143 | 96.9885 | 123.7197 | 176.5368 | 237.408 | 192.4528 |  | 173.2259 | 405.2556 |  | 100.1378 | 152.8748 | 227.5006 | 285.9807 | 278.6765 | 139.5379 | 176.3584 | 248.4145 | 296.8674 | 269.7443 | 95.778 | 103.9824 | 128.0802 | 177.369 | 247.439 | 297.3389 | 177.7061 | 162.0403 | 153.0998 | 141.2464 | 189.2276 | 257.0261 | 303.6137 | 286.0718 |  | 220.1134 |  |  | 117.7698 | 124.1581 | 221.4296 | 114.8686 | 237.3727 | 121.8267 | 44.0747 | 43.6759 | 40.1361 | 41.9329 | 40.8777 | 43.2361 | 40.5083 | 42.249 | 115.9062 | 139.2388 | 131.8742 | 114.4216 | 295.5345 |  |  | 183.7408 |  | 162.7167 | 107.8156 | 147.2443 | 107.6599 | 226.6354 | 168.2251 | 313.3004 | 297.2315 | 300.7683 | 224.3529 | 258.8709 | 293.174 | 320.1442 | 324.0283 | 185.4385 | 164.551 | 215.3248 | 181.093 | 208.8711 | 155.9864 | 238.2888 | 137.2785 | 287.1051 | 228.4749 | 192.6085 | 316.355 |  | 210.686 | 97.5409 | 123.7368 | 177.7805 | 238.763 | 208.0272 | 213.5552 | 187.6761 |  | 150.1413 | 165.3462 | 251.6386 | 312.2062 | 306.2851 | 113.9618 | 161.6543 | 250.2677 | 316.4765 | 308.177 | 88.599 | 98.8334 | 120.9497 | 174.5186 | 244.5985 | 173.486 | 235.4381 | 155.9765 | 197.8295 | 173.3186 | 117.775 | 158.3754 | 236.8471 | 302.8986 | 298.0612 | 133.5896 | 176.0424 | 267.2438 | 325.8637 | 303.8476 | 88.152 | 104.2995 | 136.0988 | 189.0233 | 264.5864 | 131.3555 | 177.9934 | 186.7379 | 202.9802 | 125.3591 | 246.5504 | 168.0073 | 307.2008 | 297.5 | 222.923 | 223.8732 |  |  | 119.1883 | 133.6672 | 124.2459 | 237.983 | 124.5124 | 207.3346 |  | 135.6642 | 121.3563 | 125.6718 | 62.9917 | 100.9019 | 111.1139 |  | 304.932 | 366.9486 | 376.7272 | 459.7439 | 617.9597 | 590.6398 | 427.2307 | [23 empty] | 125.2152 | 604.2998 | 79.5689 | 335.9403
15:55 | 8953 |  |  | 3.4163 | 35.1625 | 37.8859 | 12.0871 | 14.8965 | 22.5648 | 11.5304 | 1.4359 | 6.3746 | 1.3963 | 0.1114 |  |  |  | -11.8099 | 33.0314 | 48.6014 | 13.1513 |  | 17.3332 | 27.2671 | 0.534 | 1.9905 | 3.2876 | 1.2486 | -4.8484 | 282.2666 | 278.1725 | 181.6875 | 213.0323 | 164.3575 | 145.7923 | 124.1542 | 215.9139 | 157.9629 | 240.4561 | 302.3042 | 282.5214 | 182.6124 | 184.8066 | 264.6193 | 295.1782 | 313.9039 |  |  | 183.8875 |  | 394.2839 | 119.4952 | 155.1076 | 230.5048 | 284.8598 | 260.658 | 225.5995 | 174.9276 | 252.0368 | 304.5368 | 293.5473 | 190.6949 | 98.3538 | 124.3988 | 175.2619 | 235.4636 | 202.9817 | 213.5907 | 219.3929 | 369.2509 | 118.3277 | 173.0353 | 255.846 | 312.7847 | 328.2465 | 115.2857 | 159.012 | 225.4713 | 270.0757 | 260.91 | 83.5248 | 96.9891 | 123.7257 | 176.5367 | 237.3946 | 192.427 |  | 173.1989 | 405.1739 |  | 100.1592 | 152.8892 | 227.4944 | 285.9573 | 278.644 | 139.5585 | 176.366 | 248.4128 | 296.8357 | 269.7139 | 95.799 | 103.982 | 128.0844 | 177.3812 | 247.4163 | 297.2982 | 177.6781 | 162.0229 | 153.0797 | 141.2517 | 189.2346 | 257.0085 | 303.5773 | 286.0324 |  | 220.0502 |  |  | 117.7518 | 124.1386 | 221.4102 | 114.8653 | 237.3435 | 121.8207 | 44.0469 | 43.7158 | 38.8797 | 42.1402 | 40.6814 | 43.2496 | 41.0506 | 42.3883 | 115.8912 | 139.215 | 131.8414 | 114.401 | 295.5049 |  |  | 183.7352 |  | 162.7097 | 107.8187 | 147.2419 | 107.6574 | 226.6257 | 168.234 | 313.2616 | 297.193 | 300.7381 | 224.3351 | 258.8476 | 293.1657 | 320.1255 | 323.989 | 185.4351 | 164.5313 | 215.3065 | 181.0621 | 208.8472 | 155.9849 | 238.273 | 137.2632 | 287.0565 | 228.4557 | 192.5982 | 316.3188 |  | 210.6831 | 97.5466 | 123.7475 | 177.7891 | 238.747 | 207.9969 | 213.5081 | 187.6473 |  | 150.1482 | 165.3646 | 251.6318 | 312.1822 | 306.249 | 113.9642 | 161.6648 | 250.2539 | 316.4486 | 308.1409 | 88.6004 | 98.8374 | 120.9522 | 174.5209 | 244.5789 | 173.4611 | 235.409 | 155.9226 | 197.8046 | 173.3034 | 117.7847 | 158.3821 | 236.8423 | 302.8691 | 298.0269 | 133.5826 | 176.0513 | 267.2239 | 325.8271 | 303.8071 | 88.158 | 104.3037 | 136.1165 | 189.0425 | 264.5619 | 131.3369 | 177.9725 | 186.7072 | 202.944 | 125.3678 | 246.5447 | 168.017 | 307.1654 | 297.4633 | 222.8985 | 223.7951 |  |  | 119.1633 | 133.6355 | 124.2132 | 237.9398 | 124.4856 | 207.308 |  | 135.6337 | 121.3393 | 125.6537 | 62.9889 | 100.9157 | 111.1152 |  | 304.8553 | 366.8842 | 376.6731 | 459.6611 | 618.0139 | 590.755 | 427.083 | [23 empty] | 125.1911 | 604.3844 | 79.5354 | 335.8698
15:55 | 8954 |  |  | 3.4971 | 35.2179 | 37.8491 | 12.0571 | 14.9057 | 22.5501 | 11.5283 | 1.4362 | 6.3741 | 1.4006 | 0.113 |  |  |  | -11.7204 | 33.0737 | 48.454 | 13.1904 |  | 17.3317 | 27.1485 | 0.533 | 1.9892 | 3.2864 | 1.2493 | -3.7347 | 282.2369 | 278.1463 | 181.6791 | 213.0184 | 164.3489 | 145.7822 | 124.1498 | 215.9108 | 157.9759 | 240.447 | 302.2647 | 282.4834 | 182.6093 | 184.7826 | 264.6097 | 295.1635 | 313.8731 |  |  | 183.8644 |  | 394.2202 | 119.5056 | 155.1112 | 230.5007 | 284.8265 | 260.6229 | 225.5906 | 174.9052 | 252.0239 | 304.507 | 293.5064 | 190.6914 | 98.3541 | 124.3986 | 175.2627 | 235.436 | 202.9495 | 213.5953 | 219.3618 | 369.2205 | 118.3348 | 173.0359 | 255.8265 | 312.7535 | 328.1581 | 115.2909 | 159.0085 | 225.4566 | 270.0372 | 260.8747 | 83.5333 | 96.9906 | 123.7374 | 176.5391 | 237.3793 | 192.3709 |  | 173.1704 | 405.0979 |  | 100.1692 | 152.8975 | 227.4755 | 285.9307 | 278.6111 | 139.5608 | 176.364 | 248.392 | 296.7907 | 269.673 | 95.801 | 103.9811 | 128.0847 | 177.3793 | 247.3922 | 297.2586 | 177.6451 | 162.0054 | 153.0602 | 141.2475 | 189.2393 | 256.997 | 303.5438 | 285.9935 |  | 219.9867 |  |  | 117.7288 | 124.1107 | 221.3577 | 114.8354 | 237.3211 | 121.812 | 43.9428 | 43.7414 | 38.5179 | 42.2486 | 40.4569 | 43.3336 | 40.907 | 42.5623 | 115.8803 | 139.1943 | 131.8171 | 114.3875 | 295.4647 |  |  | 183.7129 |  | 162.6952 | 107.8131 | 147.2332 | 107.657 | 226.6196 | 168.2314 | 313.2181 | 297.1442 | 300.6966 | 224.3357 | 258.8455 | 293.1714 | 320.1186 | 323.963 | 185.4493 | 164.5152 | 215.2772 | 181.0343 | 208.8493 | 155.9955 | 238.2648 | 137.271 | 287.0153 | 228.4408 | 192.6007 | 316.2781 |  | 210.6707 | 97.55 | 123.7559 | 177.7954 | 238.7262 | 207.96 | 213.4674 | 187.6169 |  | 150.1479 | 165.3721 | 251.6294 | 312.1521 | 306.2153 | 113.9652 | 161.6648 | 250.2377 | 316.3988 | 308.1045 | 88.598 | 98.837 | 120.9538 | 174.5209 | 244.55 | 173.4393 | 235.3935 | 155.9093 | 197.7741 | 173.2836 | 117.7875 | 158.3943 | 236.8375 | 302.8365 | 297.9937 | 133.5918 | 176.0538 | 267.219 | 325.7882 | 303.7689 | 88.1558 | 104.3112 | 136.1148 | 189.0416 | 264.5526 | 131.3158 | 177.9462 | 186.6802 | 202.9143 | 125.3724 | 246.543 | 168.0247 | 307.1227 | 297.4255 | 222.8797 | 223.7286 |  |  | 119.1448 | 133.6131 | 124.188 | 237.9032 | 124.4569 | 207.2591 |  | 135.6025 | 121.315 | 125.6286 | 62.986 | 100.8831 | 111.1256 |  | 304.8105 | 366.8111 | 376.5956 | 459.5773 | 617.619 | 590.5528 | 426.8274 | [23 empty] | 125.1664 | 604.0859 | 79.525 | 335.8108
15:55 | 8955 |  |  | 3.5308 | 35.1983 | 37.9659 | 12.1197 | 14.9816 | 22.6497 | 11.6714 | 1.436 | 6.3696 | 1.3933 | 0.1128 |  |  |  | -11.718 | 33.0524 | 48.6212 | 13.2177 |  | 17.3733 | 27.2129 | 0.5338 | 1.9863 | 3.281 | 1.2483 | -2.4447 | 282.2204 | 278.1172 | 181.6738 | 213.0005 | 164.3412 | 145.7799 | 124.151 | 215.8954 | 157.988 | 240.4431 | 302.2389 | 282.4518 | 182.6023 | 184.7747 | 264.5905 | 295.1379 | 313.8381 |  |  | 183.8392 |  | 394.1569 | 119.5097 | 155.125 | 230.496 | 284.7962 | 260.5892 | 225.5874 | 174.891 | 252.0203 | 304.4678 | 293.4858 | 190.6934 | 98.3828 | 124.4227 | 175.278 | 235.4206 | 202.9208 | 213.6033 | 219.331 | 369.1877 | 118.3466 | 173.036 | 255.8209 | 312.7153 | 328.0386 | 115.2928 | 159.0128 | 225.4382 | 270.0051 | 260.8372 | 83.5382 | 96.9958 | 123.748 | 176.5369 | 237.3571 | 192.3217 |  | 173.1405 | 405.0315 |  | 100.1778 | 152.8976 | 227.4634 | 285.8935 | 278.573 | 139.5691 | 176.3729 | 248.3755 | 296.7547 | 269.6306 | 95.803 | 103.9779 | 128.0838 | 177.3679 | 247.376 | 297.216 | 177.6163 | 161.9873 | 153.043 | 141.2431 | 189.2355 | 256.9886 | 303.5105 | 285.9528 |  | 219.9318 |  |  | 117.7161 | 124.0946 | 221.3176 | 114.8143 | 237.3156 | 121.7978 | 43.7339 | 43.6351 | 38.5557 | 42.1724 | 40.3851 | 43.4867 | 40.4192 | 42.6369 | 115.8599 | 139.168 | 131.7903 | 114.3543 | 295.4219 |  |  | 183.6898 |  | 162.6767 | 107.7992 | 147.2183 | 107.6456 | 226.6136 | 168.2378 | 313.1715 | 297.0926 | 300.6485 | 224.3349 | 258.8555 | 293.1752 | 320.1191 | 323.9326 | 185.4548 | 164.4969 | 215.232 | 181.0155 | 208.8677 | 156.0034 | 238.2577 | 137.2792 | 286.9707 | 228.4325 | 192.6152 | 316.2416 |  | 210.6556 | 97.5543 | 123.7644 | 177.7929 | 238.7104 | 207.9262 | 213.4321 | 187.5847 |  | 150.1414 | 165.3815 | 251.6288 | 312.1178 | 306.1843 | 113.971 | 161.676 | 250.2331 | 316.3605 | 308.0689 | 88.595 | 98.8362 | 120.9586 | 174.5271 | 244.5207 | 173.4192 | 235.3722 | 155.8985 | 197.75 | 173.2692 | 117.7892 | 158.4084 | 236.8304 | 302.8046 | 297.9506 | 133.6 | 176.0529 | 267.2085 | 325.7548 | 303.7294 | 88.1454 | 104.3171 | 136.1029 | 189.0242 | 264.5315 | 131.2866 | 177.9274 | 186.6518 | 202.8889 | 125.3661 | 246.539 | 168.0269 | 307.0856 | 297.3846 | 222.8605 | 223.6701 |  |  | 119.1241 | 133.5871 | 124.1657 | 237.8649 | 124.4233 | 207.2079 |  | 135.5703 | 121.2985 | 125.5989 | 62.9803 | 100.8603 | 111.1197 |  | 304.753 | 366.743 | 376.5238 | 459.7445 | 617.6244 | 590.3626 | 427.1604 | [23 empty] | 125.1444 | 603.9935 | 79.7631 | 335.748
15:55 | 8956 |  |  | 3.4882 | 35.2045 | 38.0675 | 12.1515 | 14.9742 | 22.6519 | 11.6244 | 1.4371 | 6.3728 | 1.3993 | 0.1118 |  |  |  | -11.7199 | 33.1007 | 48.5658 | 13.1953 |  | 17.3343 | 27.192 | 0.5335 | 1.983 | 3.2825 | 1.2495 | -4.3293 | 282.1925 | 278.0781 | 181.658 | 212.9749 | 164.323 | 145.7653 | 124.1421 | 215.874 | 157.9851 | 240.4236 | 302.2031 | 282.4085 | 182.5942 | 184.7755 | 264.5353 | 295.0824 | 313.7769 |  |  | 183.8074 |  | 394.0832 | 119.4946 | 155.1247 | 230.4786 | 284.7551 | 260.549 | 225.5662 | 174.8987 | 251.9973 | 304.4286 | 293.4662 | 190.6927 | 98.3862 | 124.4327 | 175.2634 | 235.3988 | 202.8912 | 213.6109 | 219.2981 | 369.1407 | 118.3508 | 173.0368 | 255.8061 | 312.6756 | 328.0213 | 115.297 | 159.0184 | 225.4219 | 269.9754 | 260.8032 | 83.5398 | 97.001 | 123.7522 | 176.5332 | 237.3262 | 192.2926 |  | 173.1269 | 404.9643 |  | 100.211 | 152.9087 | 227.4667 | 285.8669 | 278.5464 | 139.5825 | 176.3818 | 248.3784 | 296.7292 | 269.6029 | 95.8301 | 103.9849 | 128.0944 | 177.3773 | 247.3668 | 297.1763 | 177.5913 | 161.9625 | 153.024 | 141.2438 | 189.2353 | 256.9752 | 303.4742 | 285.913 |  | 219.892 |  |  | 117.7045 | 124.077 | 221.2737 | 114.7953 | 237.2938 | 121.7848 | 43.6876 | 43.6421 | 38.8873 | 42.1858 | 40.4666 | 43.6187 | 40.4986 | 42.7101 | 115.8464 | 139.1465 | 131.7681 | 114.3195 | 295.3934 |  |  | 183.6837 |  | 162.6752 | 107.8012 | 147.2143 | 107.6369 | 226.6009 | 168.2526 | 313.1319 | 297.0505 | 300.6125 | 224.3266 | 258.8673 | 293.1781 | 320.1182 | 323.8876 | 185.4526 | 164.4742 | 215.2237 | 180.9838 | 208.8596 | 156.0117 | 238.2442 | 137.2607 | 286.924 | 228.4165 | 192.6211 | 316.2092 |  | 210.6474 | 97.5542 | 123.7702 | 177.7877 | 238.692 | 207.8918 | 213.3902 | 187.5527 |  | 150.1364 | 165.3954 | 251.6135 | 312.0909 | 306.1441 | 113.9789 | 161.6815 | 250.2247 | 316.33 | 308.0259 | 88.5872 | 98.8362 | 120.9652 | 174.5309 | 244.4996 | 173.3869 | 235.3427 | 155.873 | 197.7131 | 173.2552 | 117.8012 | 158.4203 | 236.8337 | 302.7774 | 297.9217 | 133.5923 | 176.0599 | 267.1913 | 325.7146 | 303.6895 | 88.1454 | 104.3231 | 136.1144 | 189.0238 | 264.506 | 131.2648 | 177.9076 | 186.625 | 202.8581 | 125.3678 | 246.5324 | 168.0301 | 307.052 | 297.3409 | 222.834 | 223.6015 |  |  | 119.1031 | 133.5657 | 124.1425 | 237.8161 | 124.3896 | 207.1693 |  | 135.5465 | 121.2916 | 125.5822 | 62.9804 | 100.9072 | 111.1242 |  | 304.713 | 366.6965 | 376.4721 | 459.5366 | 617.8273 | 590.4436 | 426.9587 | [23 empty] | 125.1266 | 604.1354 | 79.7491 | 335.7047
15:55 | 8957 |  |  | 3.5103 | 35.2086 | 38.0374 | 12.202 | 14.9531 | 22.6732 | 11.5752 | 1.4366 | 6.3673 | 1.3928 | 0.1118 |  |  |  | -11.8856 | 33.0458 | 48.4468 | 13.1981 |  | 17.378 | 27.1754 | 0.5318 | 1.9794 | 3.2834 | 1.25 | -1.6247 | 282.1505 | 278.0466 | 181.644 | 212.9576 | 164.3164 | 145.7532 | 124.1379 | 215.8778 | 157.9899 | 240.4125 | 302.1635 | 282.3617 | 182.5983 | 184.7825 | 264.4911 | 295.0516 | 313.7395 |  |  | 183.7813 |  | 394.011 | 119.4919 | 155.1219 | 230.456 | 284.7136 | 260.5073 | 225.545 | 174.9007 | 251.968 | 304.3974 | 293.4403 | 190.6834 | 98.3635 | 124.4275 | 175.2483 | 235.3684 | 202.8539 | 213.6201 | 219.2756 | 369.1002 | 118.3588 | 173.0393 | 255.792 | 312.6415 | 327.9222 | 115.2993 | 159.0078 | 225.407 | 269.9444 | 260.7718 | 83.5525 | 97.0054 | 123.7622 | 176.543 | 237.3134 | 192.262 |  | 173.113 | 404.8916 |  | 100.2317 | 152.9128 | 227.457 | 285.835 | 278.5125 | 139.5799 | 176.3815 | 248.3715 | 296.6843 | 269.571 | 95.8372 | 103.9912 | 128.0964 | 177.384 | 247.3456 | 297.1308 | 177.5729 | 161.9391 | 152.9953 | 141.2529 | 189.2395 | 256.9663 | 303.4425 | 285.8785 |  | 219.8614 |  |  | 117.6802 | 124.0552 | 221.2414 | 114.7921 | 237.2675 | 121.7705 | 43.7476 | 43.6868 | 39.3067 | 41.878 | 40.4436 | 43.7072 | 40.1311 | 42.754 | 115.8425 | 139.1216 | 131.7489 | 114.2893 | 295.3626 |  |  | 183.6727 |  | 162.6725 | 107.8051 | 147.2054 | 107.6361 | 226.5805 | 168.2572 | 313.1043 | 297.0116 | 300.5734 | 224.314 | 258.8689 | 293.1734 | 320.1052 | 323.8441 | 185.4638 | 164.4504 | 215.2208 | 180.9379 | 208.8399 | 156.0157 | 238.2332 | 137.2352 | 286.8773 | 228.3941 | 192.614 | 316.1687 |  | 210.6405 | 97.5505 | 123.7728 | 177.7867 | 238.6794 | 207.8541 | 213.3532 | 187.5211 |  | 150.1309 | 165.4031 | 251.5932 | 312.0596 | 306.1007 | 113.9798 | 161.6869 | 250.2136 | 316.3002 | 307.9864 | 88.5815 | 98.8317 | 120.9702 | 174.5271 | 244.4828 | 173.35 | 235.3121 | 155.8414 | 197.667 | 173.2401 | 117.814 | 158.4335 | 236.8389 | 302.755 | 297.9038 | 133.6081 | 176.079 | 267.1858 | 325.6819 | 303.6548 | 88.1548 | 104.3282 | 136.1288 | 189.0373 | 264.4901 | 131.2543 | 177.8782 | 186.5943 | 202.8198 | 125.3687 | 246.5174 | 168.0359 | 307.0203 | 297.2967 | 222.7999 | 223.5418 |  |  | 119.0816 | 133.5393 | 124.1222 | 237.7686 | 124.3508 | 207.1272 |  | 135.5125 | 121.2661 | 125.5572 | 62.971 | 100.9116 | 111.1221 |  | 304.6812 | 366.6254 | 376.4171 | 459.3906 | 617.4324 | 590.0547 | 426.7031 | [23 empty] | 125.1018 | 603.7436 | 79.6555 | 335.6533
15:55 | 8958 |  |  | 3.5373 | 35.1467 | 38.061 | 12.122 | 15.0461 | 22.6203 | 11.5644 | 1.4361 | 6.3677 | 1.3954 | 0.1116 |  |  |  | -11.8865 | 33.0014 | 48.5002 | 13.1274 |  | 17.2961 | 27.0841 | 0.5337 | 1.9788 | 3.284 | 1.2508 | -2.6101 | 282.1179 | 278.0174 | 181.634 | 212.9433 | 164.3101 | 145.7433 | 124.1286 | 215.8641 | 157.9959 | 240.4059 | 302.1353 | 282.3185 | 182.5936 | 184.8019 | 264.4988 | 295.062 | 313.7474 |  |  | 183.7651 |  | 393.9461 | 119.4958 | 155.1286 | 230.4471 | 284.6795 | 260.4722 | 225.5362 | 174.8983 | 251.9596 | 304.3649 | 293.3919 | 190.6743 | 98.3561 | 124.429 | 175.2501 | 235.3426 | 202.8144 | 213.6264 | 219.2503 | 369.0561 | 118.3647 | 173.0446 | 255.784 | 312.6102 | 327.6761 | 115.2901 | 158.9993 | 225.3876 | 269.9037 | 260.7355 | 83.5542 | 97.0065 | 123.7618 | 176.5334 | 237.2906 | 192.2145 |  | 173.0951 | 404.8102 |  | 100.2339 | 152.9083 | 227.4416 | 285.7969 | 278.4721 | 139.574 | 176.3768 | 248.3552 | 296.6338 | 269.5224 | 95.8259 | 103.9811 | 128.0898 | 177.3786 | 247.3217 | 297.0829 | 177.5622 | 161.9201 | 152.9688 | 141.2595 | 189.2473 | 256.9617 | 303.4162 | 285.8477 |  | 219.8466 |  |  | 117.6647 | 124.0388 | 221.2329 | 114.7997 | 237.2609 | 121.7715 | 43.6525 | 43.5387 | 39.5235 | 41.4443 | 40.1892 | 43.6561 | 39.9448 | 42.845 | 115.8224 | 139.0889 | 131.7232 | 114.2647 | 295.319 |  |  | 183.654 |  | 162.6616 | 107.8007 | 147.1996 | 107.6318 | 226.5501 | 168.2624 | 313.0624 | 296.973 | 300.5332 | 224.3196 | 258.8426 | 293.1712 | 320.0816 | 323.8054 | 185.4624 | 164.4256 | 215.1837 | 180.9117 | 208.8133 | 156.0171 | 238.2227 | 137.2075 | 286.8282 | 228.3766 | 192.6139 | 316.1244 |  | 210.6186 | 97.549 | 123.7732 | 177.7826 | 238.6572 | 207.8112 | 213.3159 | 187.4931 |  | 150.1203 | 165.403 | 251.5853 | 312.0222 | 306.0621 | 113.976 | 161.6896 | 250.2028 | 316.2742 | 307.9564 | 88.5771 | 98.825 | 120.9833 | 174.5188 | 244.473 | 173.3172 | 235.275 | 155.8198 | 197.6166 | 173.2251 | 117.8311 | 158.4632 | 236.8339 | 302.7294 | 297.8706 | 133.6197 | 176.0942 | 267.1779 | 325.6487 | 303.6242 | 88.166 | 104.3373 | 136.1318 | 189.0436 | 264.4737 | 131.2374 | 177.8587 | 186.5644 | 202.7847 | 125.3845 | 246.5144 | 168.0466 | 306.9873 | 297.2561 | 222.7603 | 223.5026 |  |  | 119.0532 | 133.5113 | 124.1001 | 237.7252 | 124.3077 | 207.087 |  | 135.4831 | 121.2454 | 125.543 | 62.9708 | 100.9126 | 111.1275 |  | 304.6401 | 366.5671 | 376.3714 | 459.2035 | 617.0216 | 589.7718 | 426.4008 | [23 empty] | 125.0799 | 603.3967 | 79.5661 | 335.6036
15:55 | 8959 |  |  | 3.5132 | 35.0871 | 38.112 | 12.1408 | 15.0069 | 22.6004 | 11.5694 | 1.4356 | 6.3648 | 1.396 | 0.1118 |  |  |  | -11.7888 | 33.0086 | 48.5657 | 13.1826 |  | 17.3349 | 27.0901 | 0.5323 | 1.9781 | 3.282 | 1.2504 | -2.7065 | 282.0909 | 277.9898 | 181.6249 | 212.9211 | 164.2891 | 145.7341 | 124.1208 | 215.8453 | 157.9934 | 240.3875 | 302.0955 | 282.2749 | 182.5844 | 184.7989 | 264.4758 | 295.0247 | 313.7146 |  |  | 183.75 |  | 393.8842 | 119.4981 | 155.1345 | 230.4431 | 284.646 | 260.4342 | 225.5318 | 174.9127 | 251.9479 | 304.3309 | 293.344 | 190.664 | 98.3525 | 124.4313 | 175.2448 | 235.3123 | 202.7792 | 213.626 | 219.2212 | 369.0096 | 118.3641 | 173.0564 | 255.7601 | 312.582 | 327.5652 | 115.2888 | 159.0042 | 225.3746 | 269.8658 | 260.6994 | 83.557 | 97.0102 | 123.7633 | 176.5329 | 237.2667 | 192.1554 |  | 173.0861 | 404.7283 |  | 100.2454 | 152.9101 | 227.4293 | 285.7612 | 278.4353 | 139.5668 | 176.3736 | 248.3415 | 296.5965 | 269.4785 | 95.8197 | 103.9784 | 128.0954 | 177.3767 | 247.3065 | 297.0533 | 177.5378 | 161.8971 | 152.953 | 141.259 | 189.2561 | 256.9475 | 303.384 | 285.8118 |  | 219.8256 |  |  | 117.6564 | 124.0263 | 221.2066 | 114.7712 | 237.2436 | 121.7713 | 43.4375 | 43.1977 | 39.2066 | 41.4275 | 40.1811 | 43.4765 | 40.6659 | 42.9551 | 115.8048 | 139.0649 | 131.7045 | 114.2517 | 295.2813 |  |  | 183.6371 |  | 162.6494 | 107.7939 | 147.1936 | 107.6259 | 226.535 | 168.2653 | 313.0138 | 296.9344 | 300.4939 | 224.3201 | 258.841 | 293.1757 | 320.0723 | 323.7751 | 185.4643 | 164.4076 | 215.1326 | 180.8966 | 208.8054 | 156.025 | 238.2184 | 137.208 | 286.785 | 228.3716 | 192.6266 | 316.0956 |  | 210.61 | 97.5533 | 123.7744 | 177.7779 | 238.6354 | 207.7712 | 213.2823 | 187.4676 |  | 150.1165 | 165.4094 | 251.5854 | 311.9867 | 306.0278 | 113.9806 | 161.692 | 250.1935 | 316.2425 | 307.9159 | 88.5727 | 98.8181 | 120.9949 | 174.5181 | 244.4605 | 173.2832 | 235.2362 | 155.7989 | 197.562 | 173.204 | 117.8441 | 158.4806 | 236.822 | 302.6942 | 297.8312 | 133.6074 | 176.0977 | 267.1589 | 325.6054 | 303.5868 | 88.1646 | 104.3384 | 136.1312 | 189.0414 | 264.4522 | 131.2059 | 177.8353 | 186.537 | 202.6995 | 125.3825 | 246.5044 | 168.0507 | 306.953 | 297.2198 | 222.7356 | 223.4723 |  |  | 119.0302 | 133.4888 | 124.0721 | 237.6801 | 124.2764 | 207.0387 |  | 135.4626 | 121.2292 | 125.5242 | 62.9698 | 100.9337 | 111.1253 |  | 304.605 | 366.5436 | 376.3174 | 459.2249 | 617.043 | 590.0982 | 426.8426 | [23 empty] | 125.0612 | 603.5706 | 79.6269 | 335.5743
15:55 | 8960 |  |  | 3.4878 | 35.0835 | 38.0367 | 12.1153 | 14.9293 | 22.6096 | 11.5821 | 1.4375 | 6.3651 | 1.3944 | 0.1115 |  |  |  | -11.7552 | 32.9544 | 48.4841 | 13.1239 |  | 17.4262 | 27.2013 | 0.5317 | 1.9769 | 3.2847 | 1.2524 | -3.0203 | 282.0663 | 277.9629 | 181.6147 | 212.9116 | 164.2837 | 145.7297 | 124.1192 | 215.8454 | 158.0021 | 240.3756 | 302.0478 | 282.2378 | 182.5785 | 184.795 | 264.4329 | 294.9666 | 313.6766 |  |  | 183.7313 |  | 393.8213 | 119.5051 | 155.1413 | 230.4347 | 284.6106 | 260.4047 | 225.5179 | 174.9375 | 251.9322 | 304.2974 | 293.3024 | 190.6605 | 98.3535 | 124.4336 | 175.2338 | 235.2847 | 202.7465 | 213.6301 | 219.1911 | 368.9605 | 118.369 | 173.0586 | 255.739 | 312.5407 | 327.566 | 115.2871 | 159.0057 | 225.3549 | 269.8305 | 260.6614 | 83.5666 | 97.0085 | 123.7796 | 176.5343 | 237.2501 | 192.1035 |  | 173.0812 | 404.6521 |  | 100.2524 | 152.9162 | 227.4176 | 285.7237 | 278.3979 | 139.5675 | 176.3733 | 248.3236 | 296.5606 | 269.4393 | 95.8096 | 103.9786 | 128.0934 | 177.3731 | 247.2825 | 297.0272 | 177.508 | 161.8723 | 152.9371 | 141.2618 | 189.2654 | 256.9344 | 303.3542 | 285.7722 |  | 219.7899 |  |  | 117.6444 | 124.0065 | 221.1567 | 114.7218 | 237.2063 | 121.7653 | 43.2551 | 43.0805 | 38.9029 | 41.6041 | 40.4489 | 43.2803 | 41.3519 | 42.9892 | 115.7877 | 139.037 | 131.6875 | 114.2328 | 295.2509 |  |  | 183.6261 |  | 162.6425 | 107.7924 | 147.1812 | 107.6255 | 226.5336 | 168.2746 | 312.9807 | 296.8929 | 300.4569 | 224.2994 | 258.8518 | 293.1806 | 320.0676 | 323.7509 | 185.4502 | 164.3886 | 215.1018 | 180.8722 | 208.808 | 156.0334 | 238.2145 | 137.2206 | 286.7432 | 228.3658 | 192.6339 | 316.0746 |  | 210.6126 | 97.5649 | 123.7896 | 177.7846 | 238.6321 | 207.7404 | 213.2583 | 187.4444 |  | 150.127 | 165.4275 | 251.5867 | 311.9573 | 305.9938 | 113.9858 | 161.7017 | 250.1835 | 316.2088 | 307.8729 | 88.5761 | 98.8259 | 121.0025 | 174.5208 | 244.4412 | 173.2561 | 235.2033 | 155.7854 | 197.5041 | 173.1816 | 117.8463 | 158.4737 | 236.8064 | 302.6581 | 297.7824 | 133.6074 | 176.1024 | 267.1367 | 325.5684 | 303.5458 | 88.1564 | 104.3346 | 136.132 | 189.0426 | 264.4221 | 131.1775 | 177.8108 | 186.5128 | 202.6226 | 125.3731 | 246.482 | 168.0552 | 306.9234 | 297.1854 | 222.7229 | 223.4329 |  |  | 119.0086 | 133.464 | 124.0434 | 237.6397 | 124.2495 | 206.9685 |  | 135.4419 | 121.2082 | 125.5166 | 62.9831 | 100.9253 | 111.1447 |  | 304.5709 | 366.4787 | 376.2636 | 459.1841 | 617.6244 | 590.4248 | 426.7253 | [23 empty] | 125.0417 | 604.0246 | 79.5837 | 335.5248
15:55 | 8961 |  |  | 3.4821 | 35.1141 | 38.1917 | 12.1367 | 14.9618 | 22.6375 | 11.5775 | 1.4375 | 6.3641 | 1.3942 | 0.1129 |  |  |  | -11.895 | 32.8814 | 48.4479 | 13.1646 |  | 17.4227 | 27.1867 | 0.532 | 1.9754 | 3.2814 | 1.2508 | -1.8341 | 282.0331 | 277.9324 | 181.603 | 212.9051 | 164.2861 | 145.7254 | 124.1151 | 215.8373 | 158.0049 | 240.3677 | 302.0093 | 282.2043 | 182.5726 | 184.793 | 264.4071 | 294.9468 | 313.6608 |  |  | 183.7125 |  | 393.7515 | 119.5087 | 155.151 | 230.427 | 284.5724 | 260.3678 | 225.5035 | 174.9374 | 251.9139 | 304.2673 | 293.2616 | 190.658 | 98.3593 | 124.4429 | 175.2286 | 235.2672 | 202.7135 | 213.6515 | 219.1561 | 368.9154 | 118.3774 | 173.0588 | 255.7305 | 312.4959 | 327.5409 | 115.2868 | 159.0047 | 225.3385 | 269.7963 | 260.6327 | 83.5665 | 97.0004 | 123.7835 | 176.5306 | 237.2205 | 192.0645 |  | 173.0724 | 404.5754 |  | 100.2624 | 152.918 | 227.4151 | 285.6982 | 278.3646 | 139.5861 | 176.3746 | 248.3134 | 296.5277 | 269.4089 | 95.8107 | 103.9762 | 128.0937 | 177.3775 | 247.2606 | 296.9965 | 177.4859 | 161.8487 | 152.9167 | 141.2558 | 189.2618 | 256.9216 | 303.3182 | 285.7308 |  | 219.7615 |  |  | 117.6264 | 123.981 | 221.1185 | 114.6937 | 237.1578 | 121.7576 | 43.2559 | 43.3403 | 39.4077 | 41.8937 | 40.761 | 43.0848 | 41.8414 | 42.9091 | 115.7581 | 139.0127 | 131.6658 | 114.2071 | 295.2148 |  |  | 183.6146 |  | 162.6331 | 107.7895 | 147.1721 | 107.6202 | 226.5245 | 168.2871 | 312.942 | 296.8566 | 300.4186 | 224.2745 | 258.8353 | 293.1721 | 320.0509 | 323.7182 | 185.4034 | 164.3601 | 215.0592 | 180.8415 | 208.798 | 156.0375 | 238.2064 | 137.2166 | 286.6961 | 228.3473 | 192.6231 | 316.0392 |  | 210.6059 | 97.5619 | 123.7983 | 177.7862 | 238.6126 | 207.6965 | 213.2301 | 187.4161 |  | 150.1364 | 165.4283 | 251.5653 | 311.9185 | 305.9481 | 113.9878 | 161.6966 | 250.1658 | 316.1634 | 307.8302 | 88.5809 | 98.8269 | 120.9994 | 174.5171 | 244.4164 | 173.2354 | 235.1608 | 155.7705 | 197.426 | 173.1513 | 117.8502 | 158.4868 | 236.7991 | 302.6329 | 297.7453 | 133.6148 | 176.1143 | 267.1296 | 325.5354 | 303.5128 | 88.1556 | 104.3335 | 136.1399 | 189.0557 | 264.3975 | 131.1576 | 177.7915 | 186.4874 | 202.5978 | 125.376 | 246.4713 | 168.0599 | 306.883 | 297.1499 | 222.7081 | 223.3972 |  |  | 118.9868 | 133.4412 | 124.0228 | 237.6148 | 124.2297 | 206.9382 |  | 135.4184 | 121.1858 | 125.4927 | 62.9796 | 100.9484 | 111.1464 |  | 304.5211 | 366.405 | 376.2033 | 459.8507 | 618.2663 | 590.8015 | 427.291 | [23 empty] | 125.0194 | 604.5339 | 79.5929 | 335.4631
15:55 | 8962 |  |  | 3.5229 | 35.1166 | 37.9487 | 12.1293 | 15.0428 | 22.6811 | 11.6017 | 1.4343 | 6.3618 | 1.3878 | 0.11 |  |  |  | -11.9145 | 32.9615 | 48.5129 | 13.1316 |  | 17.3388 | 27.1324 | 0.5334 | 1.9701 | 3.2798 | 1.2509 | -0.8677 | 282.0011 | 277.902 | 181.5995 | 212.8922 | 164.2797 | 145.7178 | 124.1122 | 215.8293 | 158.0105 | 240.3589 | 301.9818 | 282.175 | 182.5657 | 184.802 | 264.3867 | 294.9512 | 313.642 |  |  | 183.6867 |  | 393.6803 | 119.5029 | 155.1549 | 230.4136 | 284.5342 | 260.3286 | 225.4893 | 174.9225 | 251.8978 | 304.2326 | 293.2337 | 190.6512 | 98.3581 | 124.4522 | 175.2385 | 235.2438 | 202.6755 | 213.6725 | 219.1249 | 368.8767 | 118.38 | 173.0584 | 255.7197 | 312.4587 | 327.4409 | 115.2936 | 159.0054 | 225.3283 | 269.7715 | 260.6025 | 83.5593 | 96.9995 | 123.7796 | 176.5283 | 237.1992 | 192.0382 |  | 173.0557 | 404.506 |  | 100.2815 | 152.9236 | 227.4049 | 285.6671 | 278.3303 | 139.5836 | 176.3748 | 248.2978 | 296.4914 | 269.3677 | 95.8167 | 103.9792 | 128.0921 | 177.3914 | 247.2429 | 296.9646 | 177.4684 | 161.8306 | 152.9017 | 141.2502 | 189.2602 | 256.9057 | 303.2827 | 285.6947 |  | 219.74 |  |  | 117.6076 | 123.9662 | 221.11 | 114.7017 | 237.1335 | 121.7421 | 43.4709 | 43.5476 | 40.3701 | 42.13 | 41.096 | 42.9012 | 42.0762 | 42.7815 | 115.7249 | 138.9874 | 131.6415 | 114.1832 | 295.1751 |  |  | 183.6019 |  | 162.6171 | 107.7796 | 147.1613 | 107.6188 | 226.5169 | 168.2913 | 312.8987 | 296.8137 | 300.3766 | 224.2513 | 258.8276 | 293.162 | 320.0383 | 323.6794 | 185.3765 | 164.333 | 214.974 | 180.8097 | 208.803 | 156.0486 | 238.197 | 137.2284 | 286.6538 | 228.3309 | 192.6224 | 315.9902 |  | 210.6054 | 97.5472 | 123.7991 | 177.7793 | 238.5855 | 207.649 | 213.1933 | 187.3877 |  | 150.1268 | 165.4243 | 251.5507 | 311.8816 | 305.8968 | 113.988 | 161.698 | 250.1521 | 316.1215 | 307.7868 | 88.5843 | 98.8177 | 120.994 | 174.5183 | 244.3944 | 173.2086 | 235.1182 | 155.7514 | 197.3485 | 173.1235 | 117.8625 | 158.4944 | 236.7999 | 302.6077 | 297.7171 | 133.616 | 176.1187 | 267.1233 | 325.4988 | 303.4773 | 88.1603 | 104.3339 | 136.1371 | 189.0512 | 264.3776 | 131.1321 | 177.7733 | 186.4534 | 202.5665 | 125.3789 | 246.4708 | 168.0656 | 306.8472 | 297.1086 | 222.6839 | 223.3684 |  |  | 118.9647 | 133.4155 | 124.005 | 237.5976 | 124.2187 | 206.9326 |  | 135.3965 | 121.1645 | 125.4791 | 62.9779 | 100.9531 | 111.1333 |  | 304.481 | 366.3208 | 376.1404 | 459.2872 | 617.2296 | 589.8491 | 426.594 | [23 empty] | 124.9999 | 603.5394 | 79.5617 | 335.4009
15:55 | 8963 |  |  | 3.5092 | 35.0588 | 37.8464 | 12.0363 | 14.9819 | 22.7013 | 11.6178 | 1.4349 | 6.362 | 1.3922 | 0.1105 |  |  |  | -11.962 | 32.9379 | 48.4419 | 13.0673 |  | 17.3312 | 27.182 | 0.5322 | 1.9665 | 3.2809 | 1.2495 | -3.1249 | 281.9768 | 277.8692 | 181.5936 | 212.8737 | 164.2708 | 145.7052 | 124.1043 | 215.812 | 158.0161 | 240.3473 | 301.9448 | 282.1386 | 182.5605 | 184.7974 | 264.3674 | 294.9432 | 313.6164 |  |  | 183.6642 |  | 393.6125 | 119.4955 | 155.1549 | 230.3939 | 284.4973 | 260.2972 | 225.4709 | 174.9274 | 251.8832 | 304.1914 | 293.2055 | 190.6416 | 98.3516 | 124.4569 | 175.2384 | 235.2114 | 202.6429 | 213.6792 | 219.0971 | 368.8362 | 118.3782 | 173.0615 | 255.7022 | 312.4234 | 327.3029 | 115.3036 | 159.0069 | 225.3185 | 269.7405 | 260.572 | 83.5646 | 97.0052 | 123.7844 | 176.5266 | 237.182 | 192.0295 |  | 173.0392 | 404.4431 |  | 100.3033 | 152.9269 | 227.3912 | 285.6283 | 278.2876 | 139.5875 | 176.3719 | 248.2797 | 296.4413 | 269.3199 | 95.8059 | 103.9767 | 128.093 | 177.3957 | 247.2242 | 296.9292 | 177.4489 | 161.8082 | 152.8892 | 141.2596 | 189.2636 | 256.8985 | 303.2502 | 285.6519 |  | 219.7118 |  |  | 117.5857 | 123.9485 | 221.0907 | 114.6805 | 237.1214 | 121.7209 | 43.5836 | 43.6325 | 40.7824 | 42.2944 | 41.3819 | 42.9065 | 42.2369 | 42.6908 | 115.6934 | 138.9591 | 131.6225 | 114.1655 | 295.1374 |  |  | 183.5854 |  | 162.6086 | 107.7796 | 147.1532 | 107.6201 | 226.5132 | 168.301 | 312.8622 | 296.7705 | 300.337 | 224.2237 | 258.8214 | 293.167 | 320.0148 | 323.6397 | 185.3484 | 164.3143 | 214.9382 | 180.7814 | 208.8105 | 156.0507 | 238.1879 | 137.2276 | 286.6103 | 228.321 | 192.6274 | 315.951 |  | 210.604 | 97.5502 | 123.8097 | 177.7887 | 238.5752 | 207.62 | 213.1597 | 187.364 |  | 150.1201 | 165.4404 | 251.551 | 311.861 | 305.8636 | 113.9949 | 161.7107 | 250.1404 | 316.0884 | 307.7561 | 88.5852 | 98.8176 | 120.998 | 174.5265 | 244.3781 | 173.1754 | 235.0922 | 155.7301 | 197.295 | 173.0983 | 117.8764 | 158.4917 | 236.7963 | 302.5747 | 297.6786 | 133.6278 | 176.1304 | 267.1098 | 325.4589 | 303.4382 | 88.1694 | 104.3445 | 136.138 | 189.0376 | 264.3568 | 131.1054 | 177.7558 | 186.4224 | 202.5377 | 125.3882 | 246.4612 | 168.0673 | 306.8227 | 297.0706 | 222.6442 | 223.3333 |  |  | 118.9402 | 133.3891 | 123.98 | 237.5571 | 124.1926 | 206.9068 |  | 135.3703 | 121.1363 | 125.4521 | 62.9782 | 100.9126 | 111.1465 |  | 304.4496 | 366.2307 | 376.09 | 458.955 | 617.0593 | 589.8057 | 426.3303 | [23 empty] | 124.9753 | 603.4325 | 79.425 | 335.3401
15:55 | 8964 |  |  | 3.4661 | 35.0857 | 37.939 | 12.0623 | 14.9814 | 22.6739 | 11.5596 | 1.4349 | 6.3598 | 1.3932 | 0.111 |  |  |  | -11.9677 | 32.9067 | 48.4853 | 13.0633 |  | 17.3918 | 27.1468 | 0.5335 | 1.9657 | 3.2785 | 1.2514 | -5.8259 | 281.9449 | 277.8393 | 181.5821 | 212.8546 | 164.2633 | 145.7041 | 124.0997 | 215.7973 | 158.015 | 240.3357 | 301.9051 | 282.0903 | 182.5558 | 184.7638 | 264.3304 | 294.8968 | 313.5713 |  |  | 183.646 |  | 393.5483 | 119.4978 | 155.1637 | 230.3853 | 284.4646 | 260.2642 | 225.4603 | 174.9566 | 251.8746 | 304.1527 | 293.1727 | 190.636 | 98.3528 | 124.4621 | 175.231 | 235.1833 | 202.6082 | 213.6794 | 219.0651 | 368.7909 | 118.3745 | 173.0647 | 255.6883 | 312.3857 | 327.2446 | 115.3101 | 159.0094 | 225.3047 | 269.7027 | 260.5377 | 83.5762 | 97.01 | 123.792 | 176.5259 | 237.1535 | 192.02 |  | 173.028 | 404.3715 |  | 100.3191 | 152.9222 | 227.3815 | 285.592 | 278.2469 | 139.5971 | 176.368 | 248.268 | 296.3987 | 269.2746 | 95.7921 | 103.9769 | 128.1046 | 177.3833 | 247.2025 | 296.8989 | 177.4195 | 161.7819 | 152.8713 | 141.2687 | 189.2656 | 256.8894 | 303.2153 | 285.6078 |  | 219.675 |  |  | 117.5623 | 123.9226 | 221.045 | 114.6311 | 237.0934 | 121.6994 | 43.5479 | 43.6744 | 41.0552 | 42.4469 | 41.5125 | 43.0081 | 42.4734 | 42.6145 | 115.6667 | 138.9393 | 131.5998 | 114.1455 | 295.1004 |  |  | 183.5668 |  | 162.6002 | 107.778 | 147.1458 | 107.6093 | 226.503 | 168.3102 | 312.8204 | 296.726 | 300.2936 | 224.2082 | 258.8103 | 293.1673 | 319.9952 | 323.5999 | 185.3229 | 164.2939 | 214.9621 | 180.7567 | 208.8059 | 156.0583 | 238.1753 | 137.2101 | 286.5654 | 228.3084 | 192.6354 | 315.9104 |  | 210.5869 | 97.5521 | 123.8101 | 177.7795 | 238.5625 | 207.5803 | 213.1212 | 187.3315 |  | 150.1153 | 165.452 | 251.537 | 311.832 | 305.835 | 114.0047 | 161.7231 | 250.1343 | 316.0577 | 307.7247 | 88.5853 | 98.8152 | 121.008 | 174.5304 | 244.3622 | 173.1515 | 235.0635 | 155.7083 | 197.258 | 173.066 | 117.8882 | 158.4989 | 236.7931 | 302.5339 | 297.6455 | 133.6399 | 176.1376 | 267.0961 | 325.4248 | 303.3968 | 88.166 | 104.3487 | 136.1437 | 189.0353 | 264.3305 | 131.0808 | 177.7232 | 186.3921 | 202.502 | 125.3858 | 246.442 | 168.0565 | 306.7846 | 297.0337 | 222.5929 | 223.2921 |  |  | 118.9178 | 133.3669 | 123.9621 | 237.5081 | 124.162 | 206.8609 |  | 135.3443 | 121.1099 | 125.4339 | 62.9698 | 100.9189 | 111.1459 |  | 304.4134 | 366.1551 | 376.0303 | 459.2254 | 617.2052 | 590.1945 | 426.8965 | [23 empty] | 124.9525 | 603.6999 | 79.4383 | 335.2842
15:55 | 8965 |  |  | 3.4816 | 35.1684 | 38.0417 | 12.0928 | 14.9754 | 22.6593 | 11.6095 | 1.4366 | 6.3606 | 1.3927 | 0.1105 |  |  |  | -12.0089 | 32.9755 | 48.468 | 13.0738 |  | 17.3336 | 27.2614 | 0.5329 | 1.9641 | 3.2749 | 1.2522 | -1.9051 | 281.9104 | 277.8044 | 181.5725 | 212.8382 | 164.2527 | 145.7013 | 124.1003 | 215.7779 | 158.0159 | 240.3285 | 301.8676 | 282.0492 | 182.55 | 184.7577 | 264.2846 | 294.8438 | 313.5229 |  |  | 183.6173 |  | 393.4771 | 119.4908 | 155.167 | 230.3737 | 284.4254 | 260.2272 | 225.4449 | 174.9582 | 251.8588 | 304.1214 | 293.1327 | 190.6345 | 98.3509 | 124.4646 | 175.2238 | 235.1606 | 202.5667 | 213.6771 | 219.038 | 369.1937 | 118.3725 | 173.0663 | 255.6717 | 312.3479 | 327.2046 | 115.3027 | 159.0069 | 225.2839 | 269.6626 | 260.5005 | 83.5775 | 97.0081 | 123.7975 | 176.5183 | 237.1244 | 192.0108 |  | 173.005 | 404.3041 |  | 100.3312 | 152.9217 | 227.3754 | 285.5568 | 278.2114 | 139.5941 | 176.3667 | 248.249 | 296.3655 | 269.2285 | 95.7793 | 103.986 | 128.1105 | 177.3802 | 247.1791 | 296.8648 | 177.3896 | 161.7626 | 152.85 | 141.2732 | 189.2701 | 256.8745 | 303.1835 | 285.5781 |  | 219.6414 |  |  | 117.5445 | 123.9014 | 221.0048 | 114.6234 | 237.0677 | 121.688 | 43.6427 | 43.7085 | 41.6507 | 42.4847 | 41.382 | 43.1574 | 42.6955 | 42.6842 | 115.643 | 138.9162 | 131.5758 | 114.1283 | 295.0625 |  |  | 183.5518 |  | 162.5875 | 107.7754 | 147.1331 | 107.597 | 226.4853 | 168.3119 | 312.7796 | 296.6764 | 300.2556 | 224.1834 | 258.8048 | 293.1615 | 319.9859 | 323.5614 | 185.2951 | 164.2664 | 214.9659 | 180.7293 | 208.7996 | 156.0737 | 238.1648 | 137.2055 | 286.5206 | 228.2971 | 192.6411 | 315.8663 |  | 210.5745 | 97.5468 | 123.8133 | 177.7737 | 238.5419 | 207.5414 | 213.0812 | 187.3015 |  | 150.115 | 165.4545 | 251.5235 | 311.8014 | 305.7891 | 114.0104 | 161.7339 | 250.1338 | 316.0175 | 307.6832 | 88.5868 | 98.8089 | 121.0166 | 174.5296 | 244.3437 | 173.1403 | 235.0341 | 155.6773 | 197.2406 | 173.0396 | 117.8974 | 158.5018 | 236.793 | 302.5052 | 297.6094 | 133.6424 | 176.1365 | 267.0831 | 325.3905 | 303.3617 | 88.165 | 104.3541 | 136.1514 | 189.0388 | 264.3153 | 131.0589 | 177.7023 | 186.3631 | 202.4647 | 125.381 | 246.4281 | 168.0585 | 306.7425 | 296.9876 | 222.5527 | 223.282 |  |  | 118.8983 | 133.3412 | 123.9402 | 237.4623 | 124.145 | 206.8027 |  | 135.317 | 121.0883 | 125.4184 | 62.9745 | 100.9397 | 111.1439 |  | 304.3933 | 366.0916 | 375.9665 | 459.5582 | 617.4757 | 590.2098 | 426.9035 | [23 empty] | 124.9312 | 603.8427 | 79.5396 | 335.2425
15:55 | 8966 |  |  | 3.4111 | 35.1375 | 37.8974 | 12.051 | 14.955 | 22.6499 | 11.6083 | 1.4378 | 6.3558 | 1.3887 | 0.1094 |  |  |  | -11.9067 | 32.9661 | 48.5141 | 13.0804 |  | 17.3691 | 27.2348 | 0.5316 | 1.9641 | 3.2785 | 1.252 | -0.9835 | 281.8712 | 277.7647 | 181.5603 | 212.8203 | 164.2431 | 145.6888 | 124.0909 | 215.7676 | 158.0183 | 240.3146 | 301.8278 | 282.0138 | 182.5444 | 184.7662 | 264.2509 | 294.8329 | 313.4813 |  |  | 183.5881 |  | 393.4044 | 119.4856 | 155.1642 | 230.3579 | 284.3847 | 260.187 | 225.4261 | 174.9406 | 251.835 | 304.0845 | 293.0872 | 190.6189 | 98.3478 | 124.4684 | 175.2189 | 235.1359 | 202.535 | 213.683 | 219.0046 | 369.5991 | 118.3792 | 173.0723 | 255.6559 | 312.3144 | 327.1522 | 115.3006 | 159.0076 | 225.2664 | 269.6229 | 260.4688 | 83.5809 | 97.0102 | 123.8047 | 176.5164 | 237.103 | 192.0224 |  | 172.984 | 404.2413 |  | 100.3452 | 152.9332 | 227.3692 | 285.5279 | 278.176 | 139.6049 | 176.3743 | 248.2311 | 296.3314 | 269.197 | 95.7714 | 104.0016 | 128.1172 | 177.3867 | 247.1678 | 296.8278 | 177.3766 | 161.7446 | 152.8272 | 141.282 | 189.2799 | 256.8719 | 303.1566 | 285.549 |  | 219.6119 |  |  | 117.5298 | 123.893 | 220.9934 | 114.6485 | 237.0491 | 121.6708 | 43.8759 | 43.62 | 41.9288 | 42.5394 | 41.1793 | 43.3841 | 42.1694 | 42.9072 | 115.6164 | 138.8846 | 131.5541 | 114.1168 | 295.0267 |  |  | 183.5357 |  | 162.5743 | 107.7754 | 147.1276 | 107.5887 | 226.4669 | 168.3139 | 312.7382 | 296.63 | 300.2059 | 224.1267 | 258.8034 | 293.1636 | 319.971 | 323.5265 | 185.2457 | 164.2403 | 214.9656 | 180.6977 | 208.7969 | 156.0727 | 238.161 | 137.1949 | 286.4747 | 228.2875 | 192.6414 | 315.8248 |  | 210.5684 | 97.5464 | 123.8248 | 177.7771 | 238.5191 | 207.5168 | 213.0465 | 187.2741 |  | 150.121 | 165.457 | 251.5177 | 311.7698 | 305.7454 | 114.0095 | 161.7421 | 250.117 | 315.9791 | 307.6422 | 88.5792 | 98.8019 | 121.0183 | 174.5296 | 244.3277 | 173.1372 | 235.0048 | 155.6429 | 197.237 | 173.0102 | 117.905 | 158.5068 | 236.7924 | 302.478 | 297.5677 | 133.6368 | 176.1389 | 267.0672 | 325.35 | 303.329 | 88.1739 | 104.3571 | 136.1544 | 189.0434 | 264.2932 | 131.0431 | 177.6871 | 186.3381 | 202.4392 | 125.3856 | 246.4224 | 168.0737 | 306.7126 | 296.9471 | 222.5431 | 223.2857 |  |  | 118.878 | 133.309 | 123.9107 | 237.4109 | 124.1195 | 206.7542 |  | 135.2948 | 121.0673 | 125.4042 | 62.9755 | 100.9629 | 111.1512 |  | 304.3599 | 366.0114 | 375.9233 | 459.1215 | 617.2133 | 590.0794 | 426.9821 | [23 empty] | 124.9108 | 603.6464 | 79.4904 | 335.1857
15:55 | 8967 |  |  | 3.4862 | 35.1712 | 38.0674 | 12.1227 | 14.9697 | 22.6515 | 11.5784 | 1.4386 | 6.3539 | 1.3886 | 0.1104 |  |  |  | -11.7963 | 32.9302 | 48.5327 | 13.1046 |  | 17.3778 | 27.2716 | 0.5327 | 1.961 | 3.2789 | 1.2533 | 0.1118 | 281.836 | 277.7275 | 181.5488 | 212.8062 | 164.2337 | 145.6777 | 124.0825 | 215.7763 | 158.0245 | 240.3041 | 301.8033 | 281.974 | 182.5434 | 184.7851 | 264.2268 | 294.8232 | 313.4524 |  |  | 183.5714 |  | 393.3376 | 119.4959 | 155.1675 | 230.3481 | 284.3496 | 260.1544 | 225.4101 | 174.9468 | 251.8242 | 304.0558 | 293.0514 | 190.6094 | 98.3542 | 124.4783 | 175.2185 | 235.1171 | 202.5183 | 213.6975 | 218.9821 | 369.5605 | 118.3926 | 173.0878 | 255.6543 | 312.2845 | 327.0604 | 115.3032 | 159.0129 | 225.2551 | 269.5993 | 260.4364 | 83.5944 | 97.0206 | 123.8205 | 176.5232 | 237.0883 | 192.0335 |  | 172.9679 | 404.1771 |  | 100.3641 | 152.9394 | 227.3647 | 285.4974 | 278.1422 | 139.6137 | 176.3793 | 248.2169 | 296.2903 | 269.1614 | 95.7694 | 104.0093 | 128.1261 | 177.3838 | 247.1477 | 296.7978 | 177.3501 | 161.7164 | 152.8026 | 141.2845 | 189.2852 | 256.8666 | 303.1285 | 285.5122 |  | 219.5799 |  |  | 117.5081 | 123.8772 | 220.9659 | 114.6489 | 237.0312 | 121.6446 | 44.0952 | 43.4255 | 41.2079 | 42.6647 | 40.8713 | 43.5655 | 40.6542 | 43.1299 | 115.5876 | 138.8536 | 131.5282 | 114.0956 | 294.9936 |  |  | 183.5182 |  | 162.5626 | 107.7693 | 147.1181 | 107.5876 | 226.4544 | 168.3204 | 312.6977 | 296.5902 | 300.16 | 224.0926 | 258.7956 | 293.1668 | 319.9492 | 323.4918 | 185.2129 | 164.2106 | 214.9736 | 180.6612 | 208.7889 | 156.0749 | 238.1519 | 137.1914 | 286.4299 | 228.2696 | 192.6408 | 315.7946 |  | 210.5646 | 97.5473 | 123.8299 | 177.7758 | 238.5023 | 207.4991 | 213.0135 | 187.2495 |  | 150.1134 | 165.4688 | 251.5235 | 311.7367 | 305.7073 | 114.0056 | 161.7446 | 250.094 | 315.9416 | 307.6057 | 88.5811 | 98.7997 | 121.0195 | 174.5309 | 244.3119 | 173.118 | 234.9659 | 155.6196 | 197.2383 | 172.9788 | 117.9158 | 158.5177 | 236.7881 | 302.446 | 297.5281 | 133.6454 | 176.1479 | 267.0523 | 325.3142 | 303.2905 | 88.1715 | 104.3557 | 136.1553 | 189.0463 | 264.2626 | 131.0213 | 177.6562 | 186.3081 | 202.4106 | 125.4024 | 246.4227 | 168.0876 | 306.6842 | 296.9183 | 222.5199 | 223.2558 |  |  | 118.8499 | 133.2779 | 123.886 | 237.3702 | 124.0946 | 206.7144 |  | 135.2653 | 121.0351 | 125.3876 | 62.9763 | 100.9781 | 111.1482 |  | 304.3107 | 365.9376 | 375.8756 | 459.3297 | 617.3593 | 590.1569 | 426.4918 | [23 empty] | 124.8859 | 603.7581 | 79.6403 | 335.1241
15:55 | 8968 |  |  | 3.4687 | 35.144 | 38.0799 | 12.119 | 14.906 | 22.6757 | 11.5831 | 1.4377 | 6.3556 | 1.3873 | 0.1102 |  |  |  | -11.9427 | 32.8966 | 48.5555 | 13.0938 |  | 17.3593 | 27.2434 | 0.5329 | 1.9602 | 3.2801 | 1.2533 | -3.2199 | 281.8072 | 277.6908 | 181.5463 | 212.798 | 164.2254 | 145.6717 | 124.0874 | 215.7667 | 158.0402 | 240.3044 | 301.7797 | 281.9347 | 182.5438 | 184.8095 | 264.2308 | 294.8208 | 313.4499 |  |  | 183.5548 |  | 393.2762 | 119.4908 | 155.1782 | 230.3391 | 284.3084 | 260.1201 | 225.4001 | 174.9555 | 251.8127 | 304.026 | 293.0253 | 190.6081 | 98.3566 | 124.4855 | 175.2154 | 235.0939 | 202.4952 | 213.7014 | 218.9583 | 369.4748 | 118.3958 | 173.0956 | 255.6459 | 312.2427 | 327.0305 | 115.2984 | 158.9967 | 225.2356 | 269.5623 | 260.4017 | 83.5923 | 97.0167 | 123.8188 | 176.5199 | 237.0555 | 192.0197 |  | 172.9406 | 404.0992 |  | 100.3762 | 152.9349 | 227.352 | 285.4581 | 278.1053 | 139.6054 | 176.374 | 248.1948 | 296.2427 | 269.1136 | 95.7542 | 103.999 | 128.1247 | 177.3782 | 247.1168 | 296.7615 | 177.3176 | 161.689 | 152.7846 | 141.2822 | 189.2878 | 256.8552 | 303.0928 | 285.4795 |  | 219.5529 |  |  | 117.4882 | 123.8528 | 220.922 | 114.6526 | 237.0159 | 121.6207 | 44.2474 | 43.333 | 40.4139 | 42.7876 | 40.4488 | 43.6484 | 39.7435 | 43.2906 | 115.5586 | 138.8252 | 131.4981 | 114.0671 | 294.9596 |  |  | 183.5055 |  | 162.5523 | 107.7719 | 147.1074 | 107.5913 | 226.4459 | 168.3279 | 312.6613 | 296.5505 | 300.1308 | 224.0816 | 258.7917 | 293.1612 | 319.9314 | 323.4515 | 185.2085 | 164.1734 | 214.9781 | 180.6273 | 208.785 | 156.0836 | 238.1378 | 137.2021 | 286.3785 | 228.247 | 192.6407 | 315.7726 |  | 210.5547 | 97.5504 | 123.8345 | 177.7791 | 238.4865 | 207.4828 | 212.9815 | 187.2249 |  | 150.1029 | 165.472 | 251.5113 | 311.7069 | 305.6717 | 114.0077 | 161.7368 | 250.0753 | 315.8901 | 307.5612 | 88.5876 | 98.812 | 121.0268 | 174.5381 | 244.284 | 173.081 | 234.9326 | 155.6021 | 197.247 | 172.9605 | 117.9173 | 158.5159 | 236.7715 | 302.4126 | 297.4809 | 133.6539 | 176.1586 | 267.0402 | 325.2763 | 303.243 | 88.1701 | 104.3642 | 136.1619 | 189.0421 | 264.2439 | 130.9926 | 177.6326 | 186.2772 | 202.3808 | 125.4036 | 246.4191 | 168.0952 | 306.6493 | 296.8809 | 222.4939 | 223.2162 |  |  | 118.8247 | 133.2507 | 123.8604 | 237.3315 | 124.0835 | 206.6615 |  | 135.2452 | 121.011 | 125.3651 | 62.974 | 100.9319 | 111.154 |  | 304.276 | 365.8678 | 375.8337 | 459.3929 | 617.5596 | 590.1627 | 426.8484 | [23 empty] | 124.8623 | 603.8611 | 79.5547 | 335.0719
15:55 | 8969 |  |  | 3.4203 | 35.1437 | 38.0479 | 12.0692 | 14.9301 | 22.7042 | 11.5765 | 1.4361 | 6.3515 | 1.3881 | 0.1102 |  |  |  | -11.8919 | 32.9109 | 48.4927 | 13.1207 |  | 17.3737 | 27.2276 | 0.5306 | 1.9561 | 3.2792 | 1.2526 | 0.1567 | 281.7726 | 277.6562 | 181.5441 | 212.7833 | 164.2163 | 145.6633 | 124.0863 | 215.7546 | 158.0471 | 240.2881 | 301.74 | 281.8973 | 182.5328 | 184.7969 | 264.2594 | 294.8273 | 313.4357 |  |  | 183.5296 |  | 393.2112 | 119.4898 | 155.1793 | 230.3239 | 284.2667 | 260.0791 | 225.3902 | 174.9566 | 251.7924 | 303.9866 | 292.9961 | 190.5984 | 98.3459 | 124.4905 | 175.2131 | 235.0664 | 202.4632 | 213.694 | 218.9183 | 369.3809 | 118.3911 | 173.0925 | 255.6289 | 312.2011 | 327.0937 | 115.3044 | 158.9902 | 225.214 | 269.5209 | 260.3671 | 83.5902 | 97.0171 | 123.8173 | 176.5236 | 237.0276 | 192.0046 |  | 172.9185 | 404.029 |  | 100.3898 | 152.9419 | 227.3432 | 285.4303 | 278.0775 | 139.6064 | 176.3786 | 248.1753 | 296.2115 | 269.0749 | 95.7552 | 103.9993 | 128.1297 | 177.3853 | 247.1033 | 296.7383 | 177.2907 | 161.6691 | 152.769 | 141.2803 | 189.2909 | 256.8365 | 303.058 | 285.4416 |  | 219.5312 |  |  | 117.4695 | 123.8364 | 220.8784 | 114.6402 | 236.996 | 121.6193 | 44.2708 | 43.4387 | 40.3025 | 42.8973 | 40.0478 | 43.5449 | 39.5547 | 43.3987 | 115.5304 | 138.8018 | 131.4719 | 114.0446 | 294.9193 |  |  | 183.491 |  | 162.5366 | 107.7689 | 147.0996 | 107.5827 | 226.4242 | 168.3328 | 312.6193 | 296.5054 | 300.0903 | 224.0723 | 258.7906 | 293.1569 | 319.919 | 323.4113 | 185.1986 | 164.1375 | 214.9598 | 180.6039 | 208.7729 | 156.0887 | 238.1253 | 137.1861 | 286.3249 | 228.2263 | 192.6419 | 315.7391 |  | 210.5433 | 97.5491 | 123.8428 | 177.7783 | 238.4685 | 207.4535 | 212.944 | 187.1936 |  | 150.1023 | 165.4731 | 251.4898 | 311.6705 | 305.6357 | 114.0198 | 161.7494 | 250.0712 | 315.8616 | 307.5293 | 88.5938 | 98.8176 | 121.0453 | 174.5442 | 244.2711 | 173.0633 | 234.9104 | 155.5854 | 197.2571 | 172.9483 | 117.9248 | 158.5208 | 236.7669 | 302.3796 | 297.4467 | 133.6515 | 176.1724 | 267.0305 | 325.2434 | 303.2 | 88.1747 | 104.3739 | 136.1682 | 189.0466 | 264.2254 | 130.9648 | 177.6077 | 186.2429 | 202.3482 | 125.3864 | 246.4047 | 168.0882 | 306.6051 | 296.8245 | 222.4692 | 223.1488 |  |  | 118.8094 | 133.2288 | 123.8382 | 237.2867 | 124.0742 | 206.6205 |  | 135.2211 | 120.9935 | 125.3574 | 62.964 | 100.9231 | 111.1702 |  | 304.237 | 365.8028 | 375.7726 | 459.2468 | 617.1645 | 590.0852 | 426.5927 | [23 empty] | 124.8443 | 603.6248 | 79.5377 | 335.0199
15:55 | 8970 |  |  | 3.4301 | 35.1757 | 38.2035 | 12.147 | 15.0552 | 22.6981 | 11.6352 | 1.4342 | 6.3512 | 1.3866 | 0.1104 |  |  |  | -11.8712 | 32.9635 | 48.5416 | 13.1715 |  | 17.3721 | 27.1876 | 0.5314 | 1.9569 | 3.2788 | 1.2534 | -2.4108 | 281.7362 | 277.6276 | 181.5286 | 212.7598 | 164.2018 | 145.6485 | 124.0743 | 215.7401 | 158.044 | 240.2707 | 301.6987 | 281.8626 | 182.5206 | 184.7893 | 264.2337 | 294.8069 | 313.3991 |  |  | 183.4984 |  | 393.14 | 119.4951 | 155.177 | 230.3048 | 284.2343 | 260.0423 | 225.371 | 174.9525 | 251.7767 | 303.9442 | 292.9612 | 190.5913 | 98.3433 | 124.497 | 175.2198 | 235.0386 | 202.4377 | 213.6879 | 218.8887 | 369.3262 | 118.394 | 173.098 | 255.6097 | 312.171 | 327.0431 | 115.3094 | 158.999 | 225.1994 | 269.4933 | 260.3408 | 83.6024 | 97.0205 | 123.8261 | 176.5283 | 237.0124 | 191.9977 |  | 172.8976 | 403.967 |  | 100.4074 | 152.9496 | 227.3435 | 285.4061 | 278.0467 | 139.6102 | 176.387 | 248.1564 | 296.1812 | 269.0353 | 95.7536 | 104.0143 | 128.138 | 177.3897 | 247.0906 | 296.7356 | 177.2568 | 161.6513 | 152.7435 | 141.2909 | 189.2934 | 256.8247 | 303.0249 | 285.3955 |  | 219.5252 |  |  | 117.4462 | 123.8157 | 220.8254 | 114.6039 | 236.9735 | 121.618 | 44.4522 | 43.6105 | 40.4142 | 42.9674 | 39.9114 | 43.2295 | 39.3024 | 43.3079 | 115.5039 | 138.7786 | 131.4473 | 114.0232 | 294.8871 |  |  | 183.4742 |  | 162.5231 | 107.7595 | 147.0901 | 107.5691 | 226.4058 | 168.3364 | 312.5722 | 296.4647 | 300.044 | 224.0495 | 258.7887 | 293.1532 | 319.9033 | 323.3754 | 185.1727 | 164.1055 | 214.9122 | 180.5794 | 208.7571 | 156.0959 | 238.1172 | 137.1763 | 286.2769 | 228.2097 | 192.6355 | 315.6923 |  | 210.5409 | 97.5436 | 123.8429 | 177.7749 | 238.4459 | 207.4177 | 212.9031 | 187.1641 |  | 150.1006 | 165.4835 | 251.4754 | 311.629 | 305.5895 | 114.0274 | 161.7689 | 250.0674 | 315.8351 | 307.5008 | 88.5948 | 98.8024 | 121.051 | 174.5422 | 244.2663 | 173.0471 | 234.8808 | 155.561 | 197.2559 | 172.9214 | 117.9366 | 158.5336 | 236.7722 | 302.349 | 297.4209 | 133.6489 | 176.1757 | 267.0202 | 325.2069 | 303.1627 | 88.1653 | 104.3725 | 136.1762 | 189.055 | 264.1995 | 130.9361 | 177.582 | 186.2104 | 202.3148 | 125.3943 | 246.3974 | 168.0916 | 306.566 | 296.7782 | 222.4378 | 223.0663 |  |  | 118.7934 | 133.2044 | 123.8242 | 237.251 | 124.0722 | 206.6046 |  | 135.1906 | 120.9659 | 125.3222 | 62.9552 | 100.9332 | 111.1735 |  | 304.17 | 365.725 | 375.7119 | 459.2894 | 617.6056 | 590.4556 | 426.677 | [23 empty] | 124.8203 | 604.0306 | 79.713 | 334.9475
15:55 | 8971 |  |  | 3.4681 | 35.159 | 38.2199 | 12.1359 | 14.9847 | 22.6957 | 11.5975 | 1.4278 | 6.3494 | 1.4013 | 0.1095 |  |  |  | -11.8735 | 33.0275 | 48.4826 | 13.0989 |  | 17.3424 | 27.2315 | 0.5297 | 1.9574 | 3.2772 | 1.2529 | -3.5916 | 281.6975 | 277.5964 | 181.5118 | 212.7378 | 164.1915 | 145.6338 | 124.0623 | 215.7214 | 158.0422 | 240.2593 | 301.6614 | 281.8178 | 182.5144 | 184.776 | 264.1978 | 294.7761 | 313.3617 |  |  | 183.4672 |  | 393.0728 | 119.4926 | 155.185 | 230.2969 | 284.1998 | 260.01 | 225.3541 | 174.9487 | 251.7623 | 303.906 | 292.9279 | 190.5844 | 98.3467 | 124.5035 | 175.2151 | 235.0127 | 202.4078 | 213.6896 | 218.8622 | 369.2592 | 118.3999 | 173.0933 | 255.59 | 312.137 | 326.9876 | 115.3031 | 158.9978 | 225.1815 | 269.4595 | 260.3067 | 83.6078 | 97.0188 | 123.8319 | 176.5212 | 236.9884 | 191.9932 |  | 172.8654 | 403.8965 |  | 100.4248 | 152.9571 | 227.3274 | 285.3789 | 278.0085 | 139.6096 | 176.3855 | 248.1337 | 296.1413 | 268.9912 | 95.7447 | 104.029 | 128.1473 | 177.392 | 247.0776 | 296.7276 | 177.2327 | 161.6284 | 152.7183 | 141.3074 | 189.2994 | 256.827 | 302.9923 | 285.3588 |  | 219.5149 |  |  | 117.4295 | 123.791 | 220.7575 | 114.5734 | 236.9389 | 121.5942 | 44.5587 | 43.7286 | 40.4637 | 42.952 | 39.9775 | 42.8576 | 39.6054 | 43.0531 | 115.4911 | 138.7629 | 131.4248 | 114.0126 | 294.8569 |  |  | 183.4586 |  | 162.5136 | 107.755 | 147.0792 | 107.5625 | 226.4015 | 168.3416 | 312.526 | 296.4162 | 300.0009 | 224.0195 | 258.7963 | 293.15 | 319.8818 | 323.3394 | 185.1647 | 164.0744 | 214.843 | 180.5502 | 208.7568 | 156.098 | 238.1082 | 137.169 | 286.2307 | 228.1997 | 192.6349 | 315.6518 |  | 210.5363 | 97.5507 | 123.8522 | 177.7799 | 238.4278 | 207.3903 | 212.8774 | 187.1395 |  | 150.1026 | 165.4905 | 251.4665 | 311.5943 | 305.5528 | 114.0308 | 161.7755 | 250.0543 | 315.8001 | 307.4608 | 88.5889 | 98.7902 | 121.0525 | 174.5459 | 244.2491 | 173.0325 | 234.8452 | 155.5334 | 197.2283 | 172.8991 | 117.9552 | 158.5475 | 236.7661 | 302.3209 | 297.3856 | 133.6541 | 176.1795 | 267.0033 | 325.1649 | 303.1226 | 88.17 | 104.376 | 136.1837 | 189.0627 | 264.1734 | 130.9192 | 177.5731 | 186.1887 | 202.3003 | 125.4199 | 246.3992 | 168.1118 | 306.5463 | 296.7522 | 222.4208 | 223.0145 |  |  | 118.7733 | 133.1666 | 123.7996 | 237.2192 | 124.0587 | 206.5671 |  | 135.1694 | 120.9448 | 125.291 | 62.9648 | 100.9502 | 111.1821 |  | 304.1329 | 365.6416 | 375.6558 | 459.1009 | 617.0808 | 589.634 | 426.4614 | [23 empty] | 124.7956 | 603.3574 | 79.6711 | 334.8872
15:55 | 8972 |  |  | 3.5186 | 35.2113 | 38.1854 | 12.153 | 15.0067 | 22.689 | 11.6487 | 1.4193 | 6.3435 | 1.4104 | 0.1094 |  |  |  | -11.8751 | 33.0225 | 48.4723 | 13.1764 |  | 17.3093 | 27.1961 | 0.5305 | 1.9512 | 3.2801 | 1.2547 | -3.0884 | 281.6643 | 277.5633 | 181.5048 | 212.7215 | 164.1851 | 145.6257 | 124.0538 | 215.7097 | 158.0497 | 240.2518 | 301.6234 | 281.7759 | 182.5105 | 184.739 | 264.19 | 294.7336 | 313.3094 |  |  | 183.4519 |  | 393.0075 | 119.4919 | 155.1907 | 230.287 | 284.1596 | 259.9764 | 225.3441 | 174.9428 | 251.747 | 303.8755 | 292.8898 | 190.5742 | 98.3457 | 124.5101 | 175.2109 | 234.9902 | 202.3808 | 213.6936 | 218.828 | 369.1943 | 118.4018 | 173.091 | 255.5807 | 312.0991 | 326.9413 | 115.3064 | 158.998 | 225.1689 | 269.4246 | 260.2698 | 83.616 | 97.0263 | 123.8455 | 176.5144 | 236.9715 | 191.9662 |  | 172.8434 | 403.837 |  | 100.4415 | 152.9632 | 227.3119 | 285.3512 | 277.9787 | 139.6073 | 176.3923 | 248.1226 | 296.1115 | 268.9542 | 95.7459 | 104.0507 | 128.1735 | 177.3994 | 247.0754 | 296.7221 | 177.2112 | 161.6024 | 152.7007 | 141.3266 | 189.3066 | 256.8217 | 302.9667 | 285.328 |  | 219.4903 |  |  | 117.4096 | 123.7741 | 220.6956 | 114.5317 | 236.8991 | 121.5857 | 44.3837 | 43.8385 | 40.0223 | 42.99 | 40.0767 | 42.6511 | 40.3703 | 42.9002 | 115.4756 | 138.7423 | 131.4037 | 113.9907 | 294.8177 |  |  | 183.4495 |  | 162.507 | 107.7547 | 147.0688 | 107.5634 | 226.4029 | 168.3456 | 312.4853 | 296.3741 | 299.9648 | 224.0074 | 258.808 | 293.1529 | 319.8692 | 323.3051 | 185.1654 | 164.0498 | 214.8018 | 180.5296 | 208.7559 | 156.1063 | 238.0995 | 137.1619 | 286.1868 | 228.1916 | 192.6457 | 315.6085 |  | 210.5345 | 97.5566 | 123.8669 | 177.7876 | 238.4211 | 207.3637 | 212.8508 | 187.1149 |  | 150.1077 | 165.5022 | 251.4588 | 311.5702 | 305.5199 | 114.0334 | 161.7727 | 250.0439 | 315.7744 | 307.4244 | 88.5955 | 98.7988 | 121.0568 | 174.5519 | 244.2293 | 173.0266 | 234.8105 | 155.5142 | 197.1832 | 172.8812 | 117.9716 | 158.5438 | 236.7593 | 302.2905 | 297.3481 | 133.6582 | 176.1918 | 266.9934 | 325.1344 | 303.0881 | 88.1836 | 104.3854 | 136.2029 | 189.0769 | 264.1544 | 130.9043 | 177.5485 | 186.1658 | 202.2718 | 125.4316 | 246.3851 | 168.1135 | 306.5141 | 296.7193 | 222.3886 | 222.971 |  |  | 118.7557 | 133.1356 | 123.7734 | 237.1821 | 124.023 | 206.5044 |  | 135.1427 | 120.9242 | 125.283 | 62.9566 | 100.9394 | 111.1768 |  | 304.0835 | 365.5633 | 375.609 | 459.3929 | 617.3728 | 590.0381 | 426.8484 | [23 empty] | 124.7748 | 603.7054 | 79.7143 | 334.8234
15:55 | 8973 |  |  | 3.3981 | 35.16 | 38.1673 | 12.1215 | 15.041 | 22.6637 | 11.5692 | 1.4194 | 6.345 | 1.4119 | 0.1118 |  |  |  | -11.8696 | 33.0368 | 48.4228 | 13.1853 |  | 17.3484 | 27.2915 | 0.5292 | 1.9534 | 3.2805 | 1.2544 | -4.5498 | 281.6376 | 277.5397 | 181.4958 | 212.7084 | 164.1787 | 145.6254 | 124.0486 | 215.7073 | 158.07 | 240.2452 | 301.5964 | 281.7549 | 182.5081 | 184.7339 | 264.1643 | 294.6936 | 313.2502 |  |  | 183.445 |  | 392.9451 | 119.4967 | 155.1936 | 230.2723 | 284.1248 | 259.936 | 225.3379 | 174.9356 | 251.7376 | 303.8399 | 292.8547 | 190.5722 | 98.348 | 124.5148 | 175.211 | 234.9658 | 202.3597 | 213.7033 | 218.7996 | 369.1442 | 118.4112 | 173.0991 | 255.5691 | 312.068 | 326.909 | 115.3075 | 158.9994 | 225.158 | 269.3919 | 260.2391 | 83.6244 | 97.0269 | 123.8529 | 176.514 | 236.9569 | 191.9352 |  | 172.8234 | 403.7753 |  | 100.4486 | 152.9634 | 227.2992 | 285.3124 | 277.9411 | 139.6007 | 176.397 | 248.1057 | 296.0783 | 268.9096 | 95.7526 | 104.0541 | 128.1877 | 177.3998 | 247.0586 | 296.7053 | 177.1892 | 161.5918 | 152.6861 | 141.3328 | 189.3148 | 256.8131 | 302.9423 | 285.2945 |  | 219.4643 |  |  | 117.3871 | 123.7543 | 220.6726 | 114.5268 | 236.8738 | 121.5778 | 44.1709 | 43.8799 | 39.712 | 43.0607 | 40.2408 | 42.5684 | 40.5571 | 42.72 | 115.4516 | 138.7242 | 131.3766 | 113.9633 | 294.7838 |  |  | 183.4367 |  | 162.5021 | 107.7513 | 147.0646 | 107.5598 | 226.3945 | 168.3529 | 312.4549 | 296.3386 | 299.9287 | 223.9959 | 258.8098 | 293.1539 | 319.8692 | 323.2686 | 185.1682 | 164.0234 | 214.7961 | 180.502 | 208.7501 | 156.1159 | 238.0873 | 137.1565 | 286.1433 | 228.1796 | 192.6514 | 315.5649 |  | 210.5275 | 97.5554 | 123.8758 | 177.7846 | 238.405 | 207.3339 | 212.8127 | 187.0889 |  | 150.1004 | 165.5152 | 251.4583 | 311.5461 | 305.473 | 114.0276 | 161.7567 | 250.0215 | 315.7255 | 307.3706 | 88.5921 | 98.7955 | 121.057 | 174.5525 | 244.2025 | 173.0008 | 234.7617 | 155.4873 | 197.1413 | 172.8501 | 117.9751 | 158.5381 | 236.7522 | 302.2518 | 297.305 | 133.6582 | 176.1965 | 266.9759 | 325.097 | 303.0532 | 88.18 | 104.3873 | 136.2053 | 189.077 | 264.1306 | 130.8775 | 177.5155 | 186.1334 | 202.2316 | 125.426 | 246.3663 | 168.1092 | 306.474 | 296.6731 | 222.3493 | 222.934 |  |  | 118.7407 | 133.1115 | 123.7572 | 237.1476 | 123.985 | 206.4317 |  | 135.1092 | 120.9034 | 125.2567 | 62.9532 | 100.9425 | 111.1713 |  | 304.0464 | 365.4861 | 375.5579 | 459.1429 | 617.2971 | 589.4716 | 426.3674 | [23 empty] | 124.7525 | 603.3844 | 79.6608 | 334.7663
15:55 | 8974 |  |  | 3.4547 | 35.1885 | 38.1609 | 12.1557 | 15.0228 | 22.6086 | 11.63 | 1.421 | 6.3397 | 1.4086 | 0.1116 |  |  |  | -11.8764 | 32.9602 | 48.4874 | 13.1389 |  | 17.4221 | 27.2428 | 0.5308 | 1.9484 | 3.2821 | 1.2542 | -3.3 | 281.617 | 277.5126 | 181.4899 | 212.6964 | 164.1679 | 145.6187 | 124.0516 | 215.7076 | 158.0725 | 240.2307 | 301.572 | 281.7281 | 182.5045 | 184.75 | 264.1432 | 294.6718 | 313.2064 |  |  | 183.4199 |  | 392.8746 | 119.4965 | 155.1929 | 230.2545 | 284.0826 | 259.8972 | 225.3206 | 174.9387 | 251.7225 | 303.8016 | 292.8218 | 190.5761 | 98.3548 | 124.5287 | 175.2072 | 234.9472 | 202.3473 | 213.7083 | 218.7808 | 369.0926 | 118.4223 | 173.1044 | 255.5621 | 312.0349 | 326.9563 | 115.3042 | 159.0017 | 225.1405 | 269.3558 | 260.2033 | 83.6253 | 97.0262 | 123.8524 | 176.5233 | 236.9433 | 191.929 |  | 172.8046 | 403.6995 |  | 100.4496 | 152.9744 | 227.2824 | 285.2833 | 277.9026 | 139.6129 | 176.3929 | 248.0932 | 296.0277 | 268.8692 | 95.7675 | 104.0481 | 128.1827 | 177.4072 | 247.0376 | 296.6615 | 177.1631 | 161.5723 | 152.6665 | 141.3188 | 189.318 | 256.7976 | 302.9039 | 285.2606 |  | 219.4197 |  |  | 117.373 | 123.7338 | 220.6651 | 114.565 | 236.8557 | 121.5627 | 44.166 | 43.8287 | 39.7958 | 42.7651 | 40.2326 | 42.5451 | 39.8989 | 42.4561 | 115.4331 | 138.7094 | 131.3497 | 113.9445 | 294.7492 |  |  | 183.4153 |  | 162.4945 | 107.7457 | 147.0514 | 107.5541 | 226.3729 | 168.3669 | 312.4179 | 296.2961 | 299.8933 | 223.9744 | 258.8063 | 293.1551 | 319.8684 | 323.2358 | 185.1879 | 163.9947 | 214.7588 | 180.4806 | 208.7348 | 156.1265 | 238.0831 | 137.1394 | 286.1031 | 228.1655 | 192.6633 | 315.5322 |  | 210.5103 | 97.5559 | 123.8828 | 177.782 | 238.3887 | 207.3092 | 212.7771 | 187.0618 |  | 150.0968 | 165.5291 | 251.4653 | 311.5154 | 305.4332 | 114.0264 | 161.757 | 250.0008 | 315.6768 | 307.325 | 88.581 | 98.777 | 121.0673 | 174.5497 | 244.1765 | 172.9634 | 234.7159 | 155.4582 | 197.1095 | 172.8246 | 117.9774 | 158.5524 | 236.7456 | 302.2202 | 297.266 | 133.6698 | 176.2045 | 266.9573 | 325.0573 | 303.0138 | 88.1731 | 104.3887 | 136.2004 | 189.0702 | 264.1096 | 130.8485 | 177.4901 | 186.0917 | 202.2003 | 125.4141 | 246.355 | 168.1179 | 306.4405 | 296.6294 | 222.3206 | 222.9196 |  |  | 118.7225 | 133.0869 | 123.7366 | 237.1218 | 123.9603 | 206.3668 |  | 135.082 | 120.8798 | 125.2299 | 62.9525 | 100.9699 | 111.1671 |  | 303.9855 | 365.4117 | 375.4966 | 459.06 | 617.2267 | 590.0229 | 426.5927 | [23 empty] | 124.7306 | 603.6248 | 79.6789 | 334.6986
15:55 | 8975 |  |  | 3.497 | 35.2008 | 38.0967 | 12.12 | 15.087 | 22.6842 | 11.6043 | 1.4207 | 6.3419 | 1.4063 | 0.1103 |  |  |  | -11.8145 | 32.9732 | 48.4274 | 13.1665 |  | 17.3739 | 27.2444 | 0.5311 | 1.9502 | 3.2799 | 1.2552 | -2.4976 | 281.5893 | 277.4745 | 181.4729 | 212.6741 | 164.1544 | 145.5995 | 124.0492 | 215.6945 | 158.0569 | 240.2155 | 301.5305 | 281.6749 | 182.4954 | 184.7459 | 264.1063 | 294.6515 | 313.1654 |  |  | 183.3816 |  | 392.8033 | 119.496 | 155.1961 | 230.2455 | 284.0429 | 259.8629 | 225.3005 | 174.9603 | 251.7131 | 303.7605 | 292.7778 | 190.5624 | 98.3565 | 124.5304 | 175.1981 | 234.9169 | 202.3265 | 213.7103 | 218.7486 | 369.0312 | 118.4196 | 173.1075 | 255.5518 | 311.988 | 326.9616 | 115.3081 | 158.999 | 225.1166 | 269.3144 | 260.1674 | 83.6226 | 97.0302 | 123.8539 | 176.5226 | 236.9178 | 191.9289 |  | 172.7882 | 403.6168 |  | 100.4603 | 152.9808 | 227.274 | 285.255 | 277.8665 | 139.633 | 176.3924 | 248.0937 | 295.9864 | 268.8427 | 95.7755 | 104.0562 | 128.1806 | 177.4153 | 247.0197 | 296.6081 | 177.1323 | 161.5465 | 152.6497 | 141.3191 | 189.3221 | 256.7856 | 302.8645 | 285.2252 |  | 219.369 |  |  | 117.3501 | 123.717 | 220.6331 | 114.5615 | 236.832 | 121.5535 | 44.5114 | 43.8525 | 40.2703 | 42.1354 | 40.1281 | 42.5532 | 39.5333 | 42.1123 | 115.4171 | 138.6863 | 131.3256 | 113.9181 | 294.7086 |  |  | 183.398 |  | 162.4794 | 107.7352 | 147.036 | 107.543 | 226.3548 | 168.3713 | 312.3681 | 296.2476 | 299.858 | 223.9607 | 258.8036 | 293.1548 | 319.8572 | 323.1989 | 185.1886 | 163.9707 | 214.7001 | 180.4672 | 208.7161 | 156.1371 | 238.0744 | 137.1376 | 286.0608 | 228.1455 | 192.6747 | 315.4961 |  | 210.4981 | 97.5564 | 123.8865 | 177.7821 | 238.3736 | 207.286 | 212.7466 | 187.0356 |  | 150.0958 | 165.5397 | 251.4586 | 311.4815 | 305.4099 | 114.0352 | 161.7698 | 249.9905 | 315.6467 | 307.2984 | 88.5813 | 98.7723 | 121.075 | 174.5448 | 244.1599 | 172.9325 | 234.6884 | 155.4375 | 197.1099 | 172.802 | 117.9844 | 158.5655 | 236.7417 | 302.1911 | 297.2286 | 133.6742 | 176.2112 | 266.9554 | 325.0292 | 302.9768 | 88.1737 | 104.3925 | 136.1998 | 189.0662 | 264.0931 | 130.8235 | 177.4672 | 186.0734 | 202.1749 | 125.4177 | 246.3511 | 168.1216 | 306.4111 | 296.5949 | 222.2892 | 222.9125 |  |  | 118.6966 | 133.0599 | 123.7171 | 237.0913 | 123.9329 | 206.3207 |  | 135.0672 | 120.8641 | 125.207 | 62.949 | 100.9569 | 111.1748 |  | 303.9579 | 365.3508 | 375.4469 | 458.7893 | 616.5455 | 589.6624 | 426.594 | [23 empty] | 124.7099 | 603.1039 | 79.6983 | 334.6544
15:55 | 8976 |  |  | 3.4938 | 35.1935 | 38.0754 | 12.068 | 15.0223 | 22.6937 | 11.6535 | 1.4219 | 6.3411 | 1.4017 | 0.1102 |  |  |  | -11.7688 | 33.0002 | 48.4187 | 13.1805 |  | 17.4423 | 27.1898 | 0.5324 | 1.9484 | 3.2786 | 1.255 | -4.0924 | 281.5548 | 277.456 | 181.4601 | 212.6525 | 164.1505 | 145.5929 | 124.0436 | 215.6927 | 158.063 | 240.2144 | 301.4906 | 281.6322 | 182.4939 | 184.7238 | 264.0697 | 294.6205 | 313.1118 |  |  | 183.3592 |  | 392.7387 | 119.5045 | 155.2084 | 230.2412 | 284.0159 | 259.8311 | 225.289 | 174.9745 | 251.7042 | 303.7302 | 292.7438 | 190.5493 | 98.3481 | 124.5262 | 175.195 | 234.887 | 202.2964 | 213.7228 | 218.7122 | 368.9748 | 118.4146 | 173.113 | 255.5303 | 311.9535 | 326.9293 | 115.3068 | 158.9917 | 225.095 | 269.2712 | 260.1291 | 83.6236 | 97.0252 | 123.8558 | 176.5092 | 236.8817 | 191.922 |  | 172.7607 | 403.5312 |  | 100.4783 | 152.977 | 227.2646 | 285.2134 | 277.8342 | 139.6516 | 176.396 | 248.084 | 295.9492 | 268.7997 | 95.7712 | 104.0576 | 128.1835 | 177.4078 | 246.9977 | 296.5441 | 177.1021 | 161.5267 | 152.626 | 141.3268 | 189.3289 | 256.7769 | 302.8379 | 285.1863 |  | 219.3157 |  |  | 117.3234 | 123.6872 | 220.5795 | 114.5092 | 236.7835 | 121.5283 | 44.6285 | 43.9043 | 40.9553 | 41.7096 | 40.2574 | 42.5296 | 39.6864 | 41.8681 | 115.4056 | 138.6698 | 131.3072 | 113.8996 | 294.6765 |  |  | 183.3902 |  | 162.4714 | 107.7365 | 147.0394 | 107.5349 | 226.3465 | 168.3813 | 312.3335 | 296.2062 | 299.819 | 223.962 | 258.7952 | 293.1523 | 319.8303 | 323.1569 | 185.1933 | 163.9421 | 214.642 | 180.4383 | 208.6987 | 156.1307 | 238.0517 | 137.1325 | 286.0113 | 228.125 | 192.6687 | 315.4526 |  | 210.4855 | 97.5561 | 123.8891 | 177.7765 | 238.3471 | 207.2567 | 212.7096 | 187.0009 |  | 150.0962 | 165.5455 | 251.4336 | 311.4417 | 305.3738 | 114.0391 | 161.7806 | 249.9813 | 315.6271 | 307.2667 | 88.5907 | 98.7778 | 121.0836 | 174.5526 | 244.1507 | 172.9126 | 234.6636 | 155.4205 | 197.1403 | 172.779 | 117.9993 | 158.5801 | 236.7392 | 302.1703 | 297.1909 | 133.68 | 176.2199 | 266.9468 | 324.994 | 302.9395 | 88.1801 | 104.393 | 136.1996 | 189.0702 | 264.0669 | 130.8017 | 177.4453 | 186.0498 | 202.1372 | 125.4202 | 246.3417 | 168.117 | 306.3772 | 296.5598 | 222.2668 | 222.9007 |  |  | 118.6716 | 133.0242 | 123.6973 | 237.0605 | 123.9045 | 206.2706 |  | 135.039 | 120.8489 | 125.185 | 62.9485 | 100.956 | 111.1778 |  | 303.8895 | 365.2717 | 375.3961 | 458.9974 | 616.9401 | 589.5528 | 426.3523 | [23 empty] | 124.6846 | 603.2465 | 79.6989 | 334.5806